14:38 | 4333 |  |  | -19.7137 | 2.5926 | -8.6198 | -5.6208 | -5.7961 | -8.8995 | -13.0003 | 1.721 | 14.5908 | 5.466 | 0.6084 |  |  |  | -30.7824 | 4.5649 | 14.6702 | 1.5818 |  | -14.4489 | -4.1273 | 0.6446 | 5.5054 | 5.776 | 1.3325 | 66.2191 | 345.4229 | 345.738 | 153.8646 | 174.6482 | 145.9557 | 202.0677 | 112.8192 | 197.5313 | 100.2386 | 159.4308 | 415.3481 | 828.4336 | 154.7049 | 213.9343 | 255.6418 | 166.7248 | 241.8188 | 860.0545 |  | 880.4504 |  | 889.7248 | 100.6753 | 101.1051 | 151.5543 | 394.9403 | 776.5536 | 200.5361 | 116.3272 | 213.1264 | 474.9594 | 836.483 | 121.9416 | 58.0098 | 88.0237 | 115.9312 | 205.3502 | 911.4943 | 921.9638 | 918.2408 | 910.5018 | 98.6134 | 109.6964 | 199.8634 | 442.1877 | 805.0563 | 89.2981 | 118.7862 | 227.9641 | 517.5775 | 810.5242 | 63.4925 | 87.4277 | 98.6467 | 112.7244 | 195.1513 | 880.1889 |  | 882.1268 | 800.0533 |  | 75.7551 | 107.1659 | 168.2018 | 415.2538 | 791.1442 | 89.7423 | 115.7879 | 205.1326 | 509.5039 | 865.6803 | 56.8313 | 63.1315 | 98.7085 | 108.4642 | 207.4357 | 695.6812 | 912.018 | 895.3639 | 910.2163 | 104.3435 | 119.8949 | 182.2509 | 396.9376 | 798.5836 |  | 919.9228 |  |  | 927.08 | 932.5956 | 852.2303 | 900.721 | 857.8518 | 900.8 | 850.4219 | 803.7746 | 755.9424 | 782.5345 | 799.691 | 790.5895 | 776.0759 | 894.8171 | 926.0435 | 925.7431 | 922.7402 | 924.6084 | 379.5604 |  |  | 155.0142 |  | 191.2005 | 163.7211 | 166.6639 | 110.3336 | 191.0032 | 109.3368 | 422.7465 | 847.9106 | 387.1405 | 428.0387 | 215.7536 | 116.4971 | 136.1833 | 665.8125 | 940.8366 | 989.3499 | 960.9578 | 976.8423 | 162.4138 | 101.7362 | 161.3898 | 117.5669 | 799.4035 | 187.1679 | 109.4245 | 554.2802 |  | 150.4656 | 55.1411 | 85.7114 | 109.2045 | 196.4834 | 929.1689 | 921.1599 | 881.5391 | 821.4315 | 116.141 | 104.8645 | 145.8436 | 338.7287 | 834.3911 | 75.8446 | 99.7639 | 156.0924 | 404.2665 | 846.827 | 48.2561 | 56.4678 | 78.423 | 104.7142 | 194.4297 | 952.5092 | 942.1466 | 912.5817 | 980.2911 | 916.0644 | 72.7811 | 101.7491 | 137.214 | 340.2423 | 813.136 | 90.2018 | 101.0826 | 151.4227 | 370.0445 | 845.1905 | 51.0701 | 61.269 | 92.4032 | 115.9151 | 226.7682 | 950.1273 | 948.7913 | 943.1689 | 932.6821 | 78.1257 | 159.5552 | 107.9505 | 389.359 | 796.4643 | 974.1395 | 984.14 |  |  | 998.4724 | 949.5233 | 1027.719 | 930.5696 | 991.8759 | 906.4404 |  | 962.4491 | 921.6222 | 991.2107 | 59.7258 | 77.2545 | 92.6873 |  | 829.036 | 751.0314 | 794.9647 | 485.9737 | 658.6999 | 637.5437 | 460.9878 | [21 empty] | 3006.3936 | 2846.3044 | 963.834 | 648.1218 | -26.2798 | 790.0337
14:38 | 4334 |  |  | -19.7347 | 2.6215 | -8.7268 | -5.6775 | -5.8908 | -8.9 | -12.9588 | 1.7249 | 14.5916 | 5.4579 | 0.6089 |  |  |  | -30.7453 | 4.5143 | 14.517 | 1.5308 |  | -14.5484 | -4.2542 | 0.6449 | 5.5098 | 5.7805 | 1.3338 | 64.2602 | 345.5071 | 345.8021 | 153.9094 | 174.6996 | 145.9889 | 202.087 | 112.8462 | 197.5542 | 100.2285 | 159.4813 | 415.4741 | 828.2955 | 154.7186 | 214.0459 | 255.6079 | 166.8347 | 241.9912 | 859.8326 |  | 880.1538 |  | 889.3801 | 100.676 | 101.1402 | 151.624 | 395.045 | 776.4878 | 200.5955 | 116.3321 | 213.1763 | 475.0569 | 836.3854 | 121.9169 | 58.0639 | 88.0214 | 115.944 | 205.4183 | 911.3062 | 921.783 | 918.0563 | 910.373 | 98.5466 | 109.713 | 199.9364 | 442.3027 | 804.9799 | 89.3404 | 118.8037 | 228.012 | 517.6453 | 810.3965 | 63.5159 | 87.3935 | 98.6468 | 112.7441 | 195.1975 | 879.6554 |  | 881.9428 | 799.2228 |  | 75.7753 | 107.2272 | 168.2078 | 415.3708 | 791.1026 | 89.7846 | 115.8058 | 205.1758 | 509.5615 | 865.5696 | 56.85 | 63.1404 | 98.7067 | 108.4906 | 207.4838 | 695.5974 | 911.798 | 895.1872 | 910.0246 | 104.3577 | 119.921 | 182.3154 | 397.0203 | 798.5011 |  | 918.9625 |  |  | 926.609 | 932.4972 | 851.996 | 900.3904 | 857.7373 | 900.7786 | 856.6993 | 806.1377 | 748.4307 | 778.0304 | 801.3628 | 795.606 | 755.3629 | 908.5201 | 925.7204 | 925.3817 | 922.311 | 924.2337 | 379.6422 |  |  | 155.0836 |  | 191.0986 | 163.6886 | 166.6957 | 110.3419 | 191.0816 | 109.3704 | 422.8602 | 847.8339 | 387.2435 | 428.1237 | 215.8286 | 116.5347 | 136.2292 | 662.4902 | 940.852 | 989.1408 | 961.3675 | 976.6588 | 162.4994 | 101.7594 | 161.4293 | 117.6147 | 799.4695 | 187.2365 | 109.458 | 554.4118 |  | 150.4973 | 55.171 | 85.7253 | 109.2255 | 196.5539 | 929.1576 | 921.123 | 881.5233 | 822.0582 | 116.1695 | 104.8673 | 145.8651 | 338.8397 | 834.4079 | 75.8751 | 99.7679 | 156.1226 | 404.3379 | 846.7313 | 48.3008 | 56.4961 | 78.4253 | 104.726 | 194.4661 | 952.703 | 942.6493 | 912.6041 | 980.4883 | 916.0215 | 72.7958 | 101.7421 | 137.1714 | 340.3543 | 812.9988 | 90.2279 | 101.1062 | 151.4659 | 370.1483 | 845.055 | 51.0464 | 61.2781 | 92.419 | 115.9288 | 226.8544 | 949.8753 | 948.5448 | 942.9877 | 932.4884 | 78.1713 | 159.5751 | 107.9561 | 389.4478 | 796.3934 | 974.0441 | 984.1418 |  |  | 998.1966 | 949.202 | 1027.5889 | 930.4503 | 992.02 | 906.4387 |  | 962.1937 | 921.3836 | 990.9822 | 59.7122 | 77.3422 | 92.6755 |  | 828.9876 | 751.0742 | 794.9716 | 486.365 | 658.9642 | 637.6157 | 461.2955 | [21 empty] | 2991.2091 | 2845.2149 | 963.5816 | 648.2899 | -26.4759 | 790.0309
14:38 | 4335 |  |  | -19.637 | 2.8739 | -8.7275 | -5.697 | -5.9281 | -8.9572 | -12.9768 | 1.7276 | 14.5863 | 5.4556 | 0.6089 |  |  |  | -30.6399 | 4.7811 | 14.5081 | 1.4928 |  | -14.5588 | -4.2647 | 0.6429 | 5.508 | 5.7767 | 1.3357 | 63.3729 | 345.6038 | 345.8742 | 153.9495 | 174.754 | 146.0255 | 202.1073 | 112.875 | 197.551 | 100.2544 | 159.5351 | 415.5672 | 828.171 | 154.7655 | 214.1487 | 255.7504 | 166.9592 | 242.1659 | 859.5807 |  | 879.8642 |  | 889.0287 | 100.6166 | 101.1655 | 151.6781 | 395.1477 | 776.4215 | 200.6988 | 116.3862 | 213.2643 | 475.134 | 836.2718 | 121.9604 | 58.0657 | 88.0539 | 115.9758 | 205.4838 | 911.0836 | 921.5482 | 917.7966 | 910.1919 | 98.5908 | 109.7323 | 200.0017 | 442.3856 | 804.897 | 89.3586 | 118.82 | 228.0747 | 517.6952 | 810.2997 | 63.5205 | 87.4183 | 98.6485 | 112.772 | 195.3045 | 879.2043 |  | 881.7673 | 798.5561 |  | 75.7203 | 107.2256 | 168.2586 | 415.3778 | 790.9755 | 89.8614 | 115.8634 | 205.2049 | 509.6405 | 865.4492 | 56.8639 | 63.1688 | 98.7286 | 108.5069 | 207.5527 | 695.4753 | 911.5697 | 895.0481 | 909.8133 | 104.2971 | 119.9971 | 182.4314 | 397.1099 | 798.4164 |  | 918.5818 |  |  | 926.1293 | 932.3878 | 851.8045 | 900.1204 | 857.6027 | 900.7569 | 861.264 | 801.1753 | 735.8165 | 768.193 | 801.0126 | 791.8022 | 747.6967 | 912.6859 | 925.398 | 925.0335 | 921.914 | 923.8618 | 379.7261 |  |  | 155.1454 |  | 190.9909 | 163.6512 | 166.7291 | 110.3503 | 191.0836 | 109.4023 | 422.9634 | 847.762 | 387.3322 | 428.1077 | 215.9099 | 116.5701 | 136.275 | 656.5389 | 940.7771 | 988.8772 | 959.5088 | 976.3139 | 162.5057 | 101.7628 | 161.447 | 117.6068 | 799.5293 | 187.2962 | 109.4595 | 554.5261 |  | 150.578 | 55.2002 | 85.7349 | 109.2475 | 196.6297 | 929.1146 | 921.093 | 881.4891 | 822.7363 | 116.178 | 104.8669 | 145.8889 | 338.9315 | 834.4281 | 75.9369 | 99.8281 | 156.2199 | 404.4037 | 846.6154 | 48.1777 | 56.5032 | 78.4488 | 104.7001 | 194.5391 | 952.6764 | 942.6762 | 912.5741 | 980.3852 | 915.9356 | 72.8233 | 101.7469 | 137.2223 | 340.4698 | 812.9052 | 90.2505 | 101.1283 | 151.5012 | 370.2482 | 844.8944 | 51.0351 | 61.2822 | 92.4401 | 115.9513 | 226.9305 | 949.6012 | 948.3148 | 942.7933 | 932.204 | 78.238 | 159.6137 | 107.9773 | 389.5221 | 796.3043 | 973.7829 | 984.0675 |  |  | 997.9204 | 948.9519 | 1027.5148 | 930.3029 | 992.1748 | 906.4865 |  | 961.9409 | 921.1336 | 990.7824 | 59.7121 | 77.3376 | 92.6915 |  | 828.9869 | 751.015 | 794.956 | 486.1619 | 658.9942 | 637.6067 | 461.2075 | [21 empty] | 3027.8887 | 2843.4857 | 963.3451 | 648.3005 | -26.3193 | 790.0009
14:38 | 4336 |  |  | -19.6934 | 3.1019 | -8.7355 | -5.7212 | -5.9571 | -8.969 | -13.0933 | 1.73 | 14.5835 | 5.4503 | 0.608 |  |  |  | -30.5746 | 4.8693 | 14.6776 | 1.5151 |  | -14.5494 | -4.3064 | 0.6446 | 5.5117 | 5.7784 | 1.3391 | 64.7547 | 345.6924 | 345.9512 | 153.9819 | 174.8222 | 146.0639 | 202.1286 | 112.8998 | 197.4827 | 100.2808 | 159.5966 | 415.652 | 828.0575 | 154.8309 | 214.2532 | 255.9205 | 167.0388 | 242.2813 | 859.3076 |  | 879.5862 |  | 888.6667 | 100.5181 | 101.1593 | 151.7178 | 395.2405 | 776.3513 | 200.7761 | 116.41 | 213.3236 | 475.2191 | 836.1359 | 122.0323 | 58.0596 | 88.1043 | 116.0016 | 205.5508 | 910.9016 | 921.2814 | 917.524 | 909.9372 | 98.6223 | 109.7444 | 200.0589 | 442.5043 | 804.8358 | 89.3852 | 118.839 | 228.1468 | 517.7479 | 810.2101 | 63.5244 | 87.4762 | 98.6597 | 112.7979 | 195.3671 | 880.3504 |  | 881.6212 | 798.3025 |  | 75.7176 | 107.2226 | 168.296 | 415.3847 | 790.8418 | 89.8748 | 115.8952 | 205.234 | 509.7211 | 865.312 | 56.8828 | 63.187 | 98.7496 | 108.5101 | 207.6281 | 695.3425 | 911.3496 | 894.8969 | 909.6015 | 104.2711 | 120.0083 | 182.447 | 397.1924 | 798.3461 |  | 918.7236 |  |  | 925.6429 | 932.2592 | 851.657 | 899.8746 | 857.4496 | 900.6821 | 864.7568 | 799.3909 | 728.1423 | 741.3554 | 800.2119 | 788.8887 | 779.9869 | 917.9715 | 925.0849 | 924.6901 | 921.5233 | 923.5055 | 379.8102 |  |  | 155.2134 |  | 190.9005 | 163.5969 | 166.7568 | 110.3794 | 191.0849 | 109.4015 | 423.0407 | 847.7106 | 387.4213 | 428.1503 | 216.031 | 116.6037 | 136.3172 | 655.1144 | 940.6202 | 988.6691 | 958.4936 | 976.0065 | 162.4644 | 101.7539 | 161.4697 | 117.6138 | 799.5838 | 187.3463 | 109.4908 | 554.6225 |  | 150.667 | 55.2166 | 85.7873 | 109.2699 | 196.708 | 929.1805 | 921.1277 | 881.4861 | 822.7526 | 116.1929 | 104.8716 | 145.9089 | 339.0526 | 834.4483 | 76.0077 | 99.8896 | 156.332 | 404.5576 | 846.5017 | 48.0839 | 56.501 | 78.5193 | 104.7095 | 194.6274 | 951.82 | 941.9649 | 912.5051 | 979.4564 | 915.7952 | 72.8423 | 101.7178 | 137.2784 | 340.5443 | 812.7918 | 90.2404 | 101.1342 | 151.5171 | 370.3253 | 844.7447 | 51.0388 | 61.2979 | 92.4545 | 115.9931 | 226.9721 | 949.2053 | 948.0732 | 942.619 | 932.092 | 78.2518 | 159.6512 | 107.9849 | 389.6045 | 796.231 | 973.4054 | 983.5686 |  |  | 997.6396 | 948.7351 | 1027.5085 | 930.1613 | 992.3369 | 906.5139 |  | 961.6907 | 920.8759 | 990.6153 | 59.7093 | 77.3804 | 92.7114 |  | 828.9555 | 751.0683 | 794.9363 | 486.4406 | 659.0955 | 637.8021 | 461.4052 | [21 empty] | 3000.7078 | 2843.11 | 963.1209 | 648.4488 | -26.2308 | 790.0119
14:38 | 4337 |  |  | -19.6486 | 3.1982 | -8.6961 | -5.7111 | -5.9717 | -9.0252 | -13.0082 | 1.7312 | 14.5837 | 5.4478 | 0.6065 |  |  |  | -30.6224 | 4.9609 | 14.6377 | 1.5138 |  | -14.6328 | -4.3201 | 0.6416 | 5.5115 | 5.7775 | 1.3401 | 65.3254 | 345.7832 | 346.0383 | 154.0147 | 174.883 | 146.1014 | 202.1561 | 112.9251 | 197.4362 | 100.2638 | 159.6228 | 415.6982 | 827.899 | 154.8759 | 214.4185 | 256.1398 | 167.1439 | 242.425 | 858.9562 |  | 879.2457 |  | 888.2834 | 100.4931 | 101.1639 | 151.7633 | 395.3413 | 776.2957 | 200.8096 | 116.3896 | 213.3794 | 475.2846 | 836.023 | 122.0604 | 58.0928 | 88.1444 | 116.0425 | 205.6454 | 910.7022 | 920.9857 | 917.2239 | 909.6342 | 98.6348 | 109.7099 | 200.1099 | 442.6096 | 804.7523 | 89.44 | 118.8514 | 228.2117 | 517.7948 | 810.118 | 63.5483 | 87.5098 | 98.6707 | 112.7958 | 195.409 | 881.8735 |  | 881.4719 | 798.0698 |  | 75.8005 | 107.2045 | 168.3465 | 415.4122 | 790.7133 | 89.8181 | 115.9063 | 205.2396 | 509.7854 | 865.1666 | 56.8808 | 63.2016 | 98.7883 | 108.5291 | 207.6872 | 695.2091 | 911.111 | 894.6931 | 909.3866 | 104.3328 | 120.0107 | 182.447 | 397.2767 | 798.2731 |  | 918.4594 |  |  | 925.1598 | 932.1567 | 851.443 | 899.5507 | 857.2779 | 900.5596 | 864.8036 | 807.555 | 733.3202 | 715.691 | 790.5316 | 794.1264 | 770.2889 | 918.0746 | 924.7854 | 924.3595 | 921.157 | 923.1804 | 379.8897 |  |  | 155.2775 |  | 190.7549 | 163.5291 | 166.7919 | 110.3984 | 191.174 | 109.4202 | 423.1343 | 847.6674 | 387.5183 | 428.4668 | 216.1842 | 116.65 | 136.3857 | 654.5472 | 940.459 | 988.3967 | 958.4489 | 975.7449 | 162.569 | 101.7781 | 161.5055 | 117.7245 | 799.6578 | 187.399 | 109.5281 | 554.7222 |  | 150.7111 | 55.2093 | 85.8913 | 109.2909 | 196.7871 | 929.2071 | 921.1394 | 881.4479 | 822.0453 | 116.211 | 104.8716 | 145.8904 | 339.143 | 834.462 | 76.0268 | 99.8915 | 156.3459 | 404.6629 | 846.4009 | 48.2212 | 56.533 | 78.5522 | 104.7508 | 194.6977 | 950.8527 | 940.9065 | 912.4201 | 978.3246 | 915.6734 | 72.837 | 101.704 | 137.2748 | 340.6123 | 812.6536 | 90.2503 | 101.1285 | 151.5595 | 370.4138 | 844.6216 | 51.0078 | 61.3241 | 92.473 | 116.0297 | 227.031 | 948.8386 | 947.7964 | 942.4099 | 931.9778 | 78.2163 | 159.6832 | 107.9925 | 389.7032 | 796.1716 | 972.9343 | 983.2402 |  |  | 997.3649 | 948.5206 | 1027.5315 | 929.9368 | 992.3709 | 906.4664 |  | 961.4203 | 920.6864 | 990.4772 | 59.6882 | 77.3822 | 92.7091 |  | 828.9145 | 751.138 | 794.9568 | 486.4149 | 659.1792 | 637.5197 | 461.2732 | [21 empty] | 3073.0283 | 2839.8819 | 962.9147 | 648.3494 | -26.1977 | 790.0263
14:38 | 4338 |  |  | -19.6648 | 3.2818 | -8.7399 | -5.6991 | -6.0194 | -9.0991 | -13.142 | 1.7332 | 14.5793 | 5.4418 | 0.6074 |  |  |  | -30.4496 | 4.9673 | 14.7881 | 1.4785 |  | -14.6644 | -4.3606 | 0.6445 | 5.5123 | 5.7755 | 1.3429 | 69.2286 | 345.8783 | 346.1051 | 154.0602 | 174.9266 | 146.128 | 202.1714 | 112.9472 | 197.5765 | 100.2727 | 159.665 | 415.7607 | 827.7465 | 154.8608 | 214.5647 | 256.2789 | 167.2799 | 242.5796 | 858.5815 |  | 878.8794 |  | 887.8762 | 100.6098 | 101.185 | 151.8186 | 395.4455 | 776.2344 | 200.8527 | 116.4504 | 213.4624 | 475.3433 | 835.9564 | 122.1409 | 58.1328 | 88.1897 | 116.0813 | 205.713 | 910.4508 | 920.6454 | 916.8429 | 909.3033 | 98.6909 | 109.7123 | 200.1804 | 442.7138 | 804.6536 | 89.4752 | 118.8703 | 228.2427 | 517.8409 | 810.0098 | 63.5898 | 87.4179 | 98.6567 | 112.8147 | 195.5439 | 882.0719 |  | 881.2682 | 797.9015 |  | 75.8056 | 107.2216 | 168.3799 | 415.4809 | 790.63 | 89.7707 | 115.9317 | 205.2696 | 509.8566 | 865.0394 | 56.8767 | 63.2233 | 98.8595 | 108.5731 | 207.768 | 695.1062 | 910.876 | 894.5143 | 909.1665 | 104.3968 | 120.0632 | 182.5337 | 397.3907 | 798.213 |  | 918.2703 |  |  | 924.6794 | 932.0219 | 851.2256 | 899.1424 | 857.1219 | 900.4509 | 864.5018 | 822.7744 | 742.697 | 711.5169 | 774.5123 | 796.9093 | 756.7456 | 916.8011 | 924.5057 | 924.048 | 920.8574 | 922.9013 | 379.9485 |  |  | 155.3325 |  | 190.5804 | 163.4839 | 166.8225 | 110.4164 | 191.2191 | 109.4471 | 423.2402 | 847.6122 | 387.6056 | 428.6551 | 216.3046 | 116.6836 | 136.4629 | 653.4075 | 940.3477 | 988.0597 | 958.1968 | 975.4606 | 162.6197 | 101.7983 | 161.5379 | 117.7464 | 799.7163 | 187.4512 | 109.489 | 554.8301 |  | 150.7496 | 55.2314 | 85.9819 | 109.3291 | 196.874 | 929.1563 | 921.0817 | 881.3478 | 821.3228 | 116.2242 | 104.8612 | 145.9158 | 339.2093 | 834.4691 | 76.0516 | 99.8589 | 156.3648 | 404.7749 | 846.2965 | 48.3326 | 56.5471 | 78.5705 | 104.7872 | 194.7648 | 950.1063 | 939.7857 | 912.369 | 977.4427 | 915.549 | 72.8549 | 101.6945 | 137.2815 | 340.6886 | 812.5473 | 90.2792 | 101.1325 | 151.6174 | 370.5214 | 844.4874 | 50.9785 | 61.3583 | 92.5075 | 116.0574 | 227.1187 | 948.5743 | 947.5409 | 942.1509 | 931.6937 | 78.2021 | 159.7398 | 108.0064 | 389.796 | 796.1002 | 972.5049 | 983.1251 |  |  | 997.0891 | 948.2656 | 1027.4879 | 929.625 | 992.193 | 906.3012 |  | 961.1625 | 920.4466 | 990.3532 | 59.7042 | 77.3688 | 92.7032 |  | 828.9362 | 751.2024 | 794.9858 | 486.2265 | 659.1817 | 637.6549 | 461.1193 | [21 empty] | 3009.2215 | 2838.0033 | 962.6883 | 648.4183 | -26.197 | 790.0693
14:38 | 4339 |  |  | -19.8029 | 3.3104 | -8.9768 | -5.7989 | -5.9617 | -9.0437 | -13.1802 | 1.7347 | 14.5781 | 5.4369 | 0.6078 |  |  |  | -30.5019 | 4.9114 | 14.6087 | 1.4873 |  | -14.6361 | -4.2632 | 0.6417 | 5.5141 | 5.7748 | 1.3445 | 67.4781 | 345.968 | 346.1613 | 154.1098 | 174.9797 | 146.1604 | 202.1947 | 112.9779 | 197.5668 | 100.2919 | 159.7375 | 415.8802 | 827.611 | 154.8961 | 214.6844 | 256.3108 | 167.3844 | 242.7386 | 858.255 |  | 878.5469 |  | 887.449 | 100.6199 | 101.1986 | 151.877 | 395.548 | 776.1705 | 200.9095 | 116.4481 | 213.5264 | 475.4233 | 835.8676 | 122.2125 | 58.1375 | 88.2259 | 116.107 | 205.7723 | 910.2304 | 920.2614 | 916.3959 | 908.935 | 98.724 | 109.7482 | 200.2508 | 442.8268 | 804.5795 | 89.4864 | 118.9007 | 228.3046 | 517.9027 | 809.9097 | 63.637 | 87.4282 | 98.6721 | 112.8391 | 195.6122 | 881.983 |  | 881.0189 | 797.8145 |  | 75.819 | 107.2795 | 168.372 | 415.5584 | 790.5214 | 89.7591 | 115.975 | 205.3396 | 509.9178 | 864.8863 | 56.8434 | 63.2726 | 98.9461 | 108.5932 | 207.8803 | 694.9799 | 910.627 | 894.3037 | 908.9458 | 104.4418 | 120.0697 | 182.5848 | 397.4858 | 798.1551 |  | 918.0694 |  |  | 924.207 | 931.8507 | 851.1457 | 898.8585 | 856.9681 | 900.3121 | 867.6317 | 830.5428 | 746.5244 | 713.3052 | 774.7676 | 790.5052 | 779.167 | 919.3824 | 924.267 | 923.7698 | 920.656 | 922.6891 | 380.0247 |  |  | 155.3905 |  | 190.436 | 163.4689 | 166.8502 | 110.4441 | 191.221 | 109.4564 | 423.326 | 847.5515 | 387.6976 | 428.8301 | 216.4091 | 116.7136 | 136.5152 | 653.3208 | 940.3084 | 987.8183 | 959.195 | 975.251 | 162.6138 | 101.7918 | 161.5727 | 117.7641 | 799.7561 | 187.5084 | 109.4797 | 554.9096 |  | 150.8146 | 55.2486 | 86.0217 | 109.3359 | 196.9579 | 929.1539 | 921.05 | 881.2999 | 821.0785 | 116.2448 | 104.8368 | 145.9624 | 339.3266 | 834.4494 | 76.0483 | 99.8633 | 156.4434 | 404.8855 | 846.2258 | 48.3076 | 56.5572 | 78.6155 | 104.8141 | 194.8212 | 949.1735 | 938.8804 | 912.3917 | 976.6265 | 915.3948 | 72.8888 | 101.6797 | 137.3183 | 340.7765 | 812.4543 | 90.3029 | 101.1497 | 151.6805 | 370.6311 | 844.3528 | 50.9845 | 61.395 | 92.5324 | 116.0646 | 227.2158 | 948.3269 | 947.383 | 941.9638 | 931.4847 | 78.2162 | 159.7983 | 108.0111 | 389.8777 | 796.0247 | 972.1353 | 982.9085 |  |  | 996.8237 | 948.0003 | 1027.4165 | 929.2515 | 991.8177 | 906.0752 |  | 960.895 | 920.1929 | 990.2233 | 59.7028 | 77.3374 | 92.7219 |  | 828.9352 | 751.2034 | 795.0416 | 486.4418 | 659.3341 | 637.6068 | 461.3282 | [21 empty] | 3045.4472 | 2836.8709 | 962.4512 | 648.4704 | -26.3543 | 790.0693
14:38 | 4340 |  |  | -19.7871 | 3.3243 | -9.0179 | -5.7802 | -6.0237 | -9.0442 | -13.2299 | 1.7384 | 14.574 | 5.43 | 0.6086 |  |  |  | -30.6201 | 4.9358 | 14.7242 | 1.4275 |  | -14.75 | -4.4299 | 0.6427 | 5.5154 | 5.7752 | 1.3465 | 67.2238 | 346.0631 | 346.231 | 154.1467 | 175.0437 | 146.1954 | 202.2207 | 112.9991 | 197.545 | 100.2974 | 159.7894 | 415.9701 | 827.4695 | 154.939 | 214.8071 | 256.4532 | 167.4756 | 242.8724 | 857.9759 |  | 878.2228 |  | 887.0334 | 100.5804 | 101.19 | 151.9006 | 395.6428 | 776.1199 | 200.933 | 116.4267 | 213.5732 | 475.4857 | 835.7547 | 122.234 | 58.1244 | 88.2892 | 116.1613 | 205.8695 | 910.0122 | 919.8355 | 915.9138 | 908.5274 | 98.7213 | 109.7706 | 200.3143 | 442.9268 | 804.4928 | 89.4836 | 118.9279 | 228.3665 | 517.9618 | 809.8033 | 63.6522 | 87.4769 | 98.6809 | 112.8653 | 195.6389 | 881.9555 |  | 880.761 | 797.5927 |  | 75.8563 | 107.2848 | 168.3941 | 415.6385 | 790.4149 | 89.7542 | 116.0079 | 205.4053 | 509.9814 | 864.7499 | 56.7887 | 63.3534 | 99.0091 | 108.5903 | 208.0057 | 694.8542 | 910.3685 | 894.0964 | 908.7076 | 104.4535 | 120.1134 | 182.6531 | 397.5623 | 798.0925 |  | 917.4673 |  |  | 923.7417 | 931.623 | 851.0488 | 898.6043 | 856.7721 | 900.1089 | 869.4004 | 828.5298 | 757.1813 | 722.4614 | 780.1448 | 784.2826 | 796.3398 | 914.4119 | 924.0398 | 923.5208 | 920.5119 | 922.5081 | 380.1179 |  |  | 155.4612 |  | 190.2587 | 163.4586 | 166.884 | 110.4712 | 191.2447 | 109.4688 | 423.4208 | 847.5004 | 387.8001 | 429.1049 | 216.5 | 116.7516 | 136.5697 | 653.6687 | 940.3809 | 987.6424 | 962.4734 | 975.0928 | 162.6468 | 101.7912 | 161.6025 | 117.818 | 799.8123 | 187.5749 | 109.544 | 554.9741 |  | 150.8885 | 55.2667 | 86.0629 | 109.2972 | 197.031 | 929.13 | 921.0238 | 881.2561 | 821.0516 | 116.2508 | 104.8208 | 145.9714 | 339.4386 | 834.4308 | 76.0478 | 99.8726 | 156.4582 | 404.996 | 846.1292 | 48.3056 | 56.5651 | 78.6516 | 104.8071 | 194.8654 | 948.2596 | 938.143 | 912.3507 | 975.8843 | 915.1773 | 72.8972 | 101.6889 | 137.3325 | 340.8661 | 812.3269 | 90.3259 | 101.1471 | 151.7231 | 370.7226 | 844.2122 | 50.9861 | 61.4298 | 92.5253 | 116.0774 | 227.2839 | 948.0846 | 947.1612 | 941.7737 | 931.2734 | 78.2466 | 159.8361 | 108.0175 | 389.9604 | 795.9564 | 971.7604 | 982.7171 |  |  | 996.5821 | 947.71 | 1027.282 | 928.8261 | 991.2742 | 905.9115 |  | 960.629 | 919.9755 | 990.0923 | 59.7045 | 77.3694 | 92.7483 |  | 828.8953 | 751.1723 | 795.0286 | 486.4455 | 659.4915 | 637.8954 | 461.4271 | [21 empty] | 3093.8807 | 2832.9022 | 962.2044 | 648.6935 | -26.4814 | 790.0338
14:38 | 4341 |  |  | -19.9179 | 3.3252 | -9.0257 | -5.8216 | -6.0133 | -9.0456 | -13.2549 | 1.7424 | 14.5702 | 5.4243 | 0.6086 |  |  |  | -30.6304 | 5.1053 | 14.6897 | 1.4928 |  | -14.7305 | -4.4089 | 0.6434 | 5.5139 | 5.7729 | 1.3485 | 63.6151 | 346.1664 | 346.3135 | 154.1804 | 175.1001 | 146.2272 | 202.2355 | 113.0139 | 197.6952 | 100.2949 | 159.8104 | 416.0196 | 827.3136 | 154.9567 | 214.9596 | 256.6499 | 167.5905 | 242.9509 | 857.7149 |  | 877.8882 |  | 886.6242 | 100.6471 | 101.207 | 151.9441 | 395.739 | 776.0469 | 200.9703 | 116.4881 | 213.6344 | 475.5749 | 835.6499 | 122.2617 | 58.1434 | 88.3307 | 116.1891 | 205.9362 | 909.7833 | 919.3917 | 915.3976 | 908.1001 | 98.6918 | 109.787 | 200.373 | 443.0685 | 804.4075 | 89.5058 | 118.9487 | 228.4093 | 518.0235 | 809.683 | 63.6034 | 87.4305 | 98.6793 | 112.9066 | 195.7616 | 882.0243 |  | 880.5116 | 797.3632 |  | 75.8245 | 107.2906 | 168.4444 | 415.7416 | 790.3693 | 89.8 | 116.0235 | 205.4629 | 510.0671 | 864.6675 | 56.8448 | 63.3712 | 98.9885 | 108.6137 | 208.0631 | 694.7496 | 910.1321 | 893.8909 | 908.4786 | 104.4519 | 120.154 | 182.7183 | 397.6445 | 798.0057 |  | 916.9818 |  |  | 923.2903 | 931.3791 | 850.781 | 898.1709 | 856.5431 | 899.8536 | 866.0718 | 826.5484 | 764.463 | 727.1165 | 750.537 | 787.5103 | 773.5198 | 893.9288 | 923.7989 | 923.2777 | 920.3471 | 922.3021 | 380.199 |  |  | 155.5272 |  | 190.1118 | 163.4576 | 166.9176 | 110.48 | 191.2859 | 109.474 | 423.51 | 847.4512 | 387.9043 | 429.3657 | 216.5592 | 116.7816 | 136.6144 | 652.6347 | 940.446 | 987.4591 | 964.8562 | 974.9496 | 162.6551 | 101.8152 | 161.6305 | 117.8161 | 799.8597 | 187.6409 | 109.5916 | 555.0567 |  | 150.9614 | 55.3044 | 86.1532 | 109.3234 | 197.098 | 929.0251 | 920.9493 | 881.1938 | 821.0655 | 116.256 | 104.8643 | 145.9894 | 339.5077 | 834.4239 | 76.0815 | 99.8789 | 156.491 | 405.1378 | 846.0008 | 48.4099 | 56.5793 | 78.678 | 104.8046 | 194.9361 | 947.4192 | 937.3669 | 912.2996 | 975.1303 | 914.9831 | 72.9221 | 101.7037 | 137.3887 | 340.9494 | 812.2191 | 90.3563 | 101.1493 | 151.7599 | 370.827 | 844.0604 | 50.9778 | 61.4578 | 92.5243 | 116.0963 | 227.3601 | 947.8036 | 946.9284 | 941.5884 | 931.1176 | 78.2452 | 159.8909 | 108.0364 | 390.0447 | 795.8739 | 971.3863 | 982.5847 |  |  | 996.3274 | 947.4141 | 1027.0597 | 928.4541 | 990.704 | 905.704 |  | 960.3644 | 919.7634 | 989.9457 | 59.7259 | 77.4389 | 92.7611 |  | 828.9166 | 751.1527 | 795.0769 | 487.0049 | 660.2665 | 638.3044 | 461.9772 | [21 empty] | 3078.9946 | 2833.5484 | 961.943 | 649.2855 | -26.4707 | 790.0347
14:38 | 4342 |  |  | -20.0072 | 3.4653 | -9.092 | -5.7562 | -6.1151 | -9.139 | -13.3674 | 1.7458 | 14.5698 | 5.4191 | 0.6088 |  |  |  | -30.6348 | 5.0951 | 14.6761 | 1.5595 |  | -14.7803 | -4.4842 | 0.6417 | 5.5136 | 5.7733 | 1.3486 | 65.8984 | 346.2636 | 346.3973 | 154.2205 | 175.1594 | 146.2651 | 202.2532 | 113.0299 | 197.6624 | 100.3135 | 159.8605 | 416.112 | 827.1647 | 155.0152 | 215.0546 | 256.7424 | 167.7063 | 243.0408 | 857.4757 |  | 877.5624 |  | 886.2327 | 100.6207 | 101.2301 | 152.0112 | 395.841 | 775.9668 | 201.0219 | 116.5576 | 213.7114 | 475.68 | 835.5239 | 122.2862 | 58.178 | 88.3404 | 116.1793 | 205.9819 | 909.5722 | 918.9331 | 914.8575 | 907.645 | 98.7018 | 109.8289 | 200.4563 | 443.1639 | 804.321 | 89.5357 | 118.9526 | 228.4885 | 518.076 | 809.5838 | 63.5971 | 87.4533 | 98.6371 | 112.8914 | 195.7731 | 881.6302 |  | 880.2257 | 796.9913 |  | 75.8217 | 107.291 | 168.4947 | 415.8095 | 790.2763 | 89.878 | 116.05 | 205.4963 | 510.1675 | 864.589 | 56.9454 | 63.357 | 98.9306 | 108.6431 | 208.1037 | 694.6358 | 909.904 | 893.6568 | 908.2784 | 104.518 | 120.1302 | 182.7121 | 397.7204 | 797.9149 |  | 917.1868 |  |  | 922.858 | 931.1219 | 850.5242 | 897.7337 | 856.2725 | 899.5396 | 866.4295 | 829.6555 | 765.441 | 730.9286 | 708.7329 | 790.1401 | 757.8215 | 876.708 | 923.5441 | 923.029 | 920.1287 | 922.0608 | 380.2966 |  |  | 155.5873 |  | 189.8485 | 163.4468 | 166.9394 | 110.4933 | 191.3475 | 109.487 | 423.6215 | 847.3948 | 388.0081 | 429.6313 | 216.6027 | 116.811 | 136.652 | 651.8354 | 940.4225 | 987.4069 | 965.6306 | 974.8604 | 162.724 | 101.8589 | 161.6921 | 117.8532 | 799.9212 | 187.6981 | 109.6021 | 555.1995 |  | 151.0156 | 55.3345 | 86.2253 | 109.3732 | 197.1682 | 928.9441 | 920.8317 | 881.1275 | 821.013 | 116.2855 | 104.8877 | 146.0304 | 339.5976 | 834.4515 | 76.0886 | 99.8809 | 156.5414 | 405.2926 | 845.8924 | 48.454 | 56.6175 | 78.6983 | 104.8266 | 195.002 | 947.3358 | 937.1246 | 912.3221 | 974.8169 | 914.8348 | 72.9792 | 101.737 | 137.4658 | 341.0447 | 812.1158 | 90.3829 | 101.1525 | 151.8138 | 370.9322 | 843.9082 | 50.9772 | 61.4817 | 92.5434 | 116.1067 | 227.4397 | 947.561 | 946.7223 | 941.4158 | 931.0513 | 78.2522 | 159.9362 | 108.0549 | 390.1244 | 795.7838 | 971.1805 | 982.4769 |  |  | 996.0915 | 947.1507 | 1026.805 | 928.178 | 990.1891 | 905.4647 |  | 960.0997 | 919.5143 | 989.7821 | 59.7472 | 77.5026 | 92.7681 |  | 828.9581 | 751.1636 | 795.0722 | 486.7049 | 659.4916 | 638.1655 | 461.4712 | [21 empty] | 3092.8469 | 2832.51 | 961.6779 | 648.8286 | -26.5741 | 790.0608
14:38 | 4343 |  |  | -20.1722 | 3.5786 | -9.2268 | -5.6991 | -6.1311 | -9.0948 | -13.234 | 1.7464 | 14.5658 | 5.4147 | 0.6088 |  |  |  | -30.7827 | 5.0859 | 14.6607 | 1.4553 |  | -14.7844 | -4.5222 | 0.6425 | 5.5139 | 5.7726 | 1.3494 | 64.4528 | 346.3662 | 346.4765 | 154.2598 | 175.222 | 146.3034 | 202.2741 | 113.0531 | 197.6399 | 100.3369 | 159.9251 | 416.1984 | 827.0214 | 155.0837 | 215.1267 | 256.7849 | 167.78 | 243.164 | 857.2271 |  | 877.2444 |  | 885.8429 | 100.5854 | 101.2628 | 152.0552 | 395.9562 | 775.8879 | 201.0493 | 116.5668 | 213.784 | 475.7635 | 835.4024 | 122.312 | 58.1902 | 88.3924 | 116.2121 | 206.0581 | 909.3271 | 918.4673 | 914.3384 | 907.2156 | 98.669 | 109.8766 | 200.5463 | 443.263 | 804.2704 | 89.5488 | 118.9811 | 228.5731 | 518.1337 | 809.489 | 63.6531 | 87.534 | 98.6316 | 112.8808 | 195.7577 | 881.2032 |  | 879.9317 | 796.6163 |  | 75.8243 | 107.2908 | 168.5438 | 415.846 | 790.1345 | 89.9104 | 116.0657 | 205.5225 | 510.2509 | 864.4677 | 56.9553 | 63.3828 | 98.8903 | 108.6707 | 208.1697 | 694.5205 | 909.6781 | 893.4891 | 908.0599 | 104.5606 | 120.1437 | 182.7451 | 397.8021 | 797.8405 |  | 917.3367 |  |  | 922.4415 | 930.81 | 850.3335 | 897.3639 | 855.9292 | 899.1244 | 869.2399 | 833.3121 | 757.1539 | 753.2913 | 706.5154 | 790.9253 | 786.42 | 868.9019 | 923.2684 | 922.7611 | 919.863 | 921.7978 | 380.4025 |  |  | 155.6549 |  | 189.4731 | 163.4245 | 166.9716 | 110.5068 | 191.3893 | 109.5118 | 423.7133 | 847.3258 | 388.0892 | 429.667 | 216.6754 | 116.8396 | 136.7071 | 655.4615 | 940.3553 | 987.3643 | 966.2558 | 974.7018 | 162.7474 | 101.8322 | 161.7151 | 117.8682 | 799.9741 | 187.7617 | 109.5966 | 555.3513 |  | 151.0588 | 55.3522 | 86.2799 | 109.3699 | 197.2356 | 928.9472 | 920.797 | 881.0743 | 820.7111 | 116.3209 | 104.8635 | 146.0394 | 339.6718 | 834.4692 | 76.1074 | 99.8819 | 156.5772 | 405.385 | 845.7794 | 48.3915 | 56.6341 | 78.7445 | 104.839 | 195.0523 | 947.8917 | 937.5136 | 912.2801 | 975.1053 | 914.6444 | 73.0041 | 101.7357 | 137.4589 | 341.1365 | 811.9836 | 90.4011 | 101.1612 | 151.8657 | 371.0347 | 843.7704 | 50.9935 | 61.4994 | 92.561 | 116.125 | 227.5189 | 947.3815 | 946.5026 | 941.2069 | 930.8108 | 78.3271 | 159.9622 | 108.0869 | 390.1923 | 795.6795 | 971.143 | 982.444 |  |  | 995.8836 | 946.882 | 1026.5143 | 927.9733 | 989.719 | 905.2743 |  | 959.814 | 919.2406 | 989.6014 | 59.7643 | 77.564 | 92.7737 |  | 828.9544 | 751.1976 | 794.9987 | 486.8872 | 659.71 | 638.1176 | 461.812 | [21 empty] | 3052.3487 | 2830.2432 | 961.3984 | 648.9138 | -26.66 | 790.076
14:38 | 4344 |  |  | -20.3361 | 3.9335 | -9.2933 | -5.683 | -6.097 | -9.0653 | -13.2839 | 1.7481 | 14.5621 | 5.4055 | 0.608 |  |  |  | -30.8943 | 5.1621 | 14.5732 | 1.4335 |  | -14.8179 | -4.5396 | 0.6422 | 5.5134 | 5.7736 | 1.3501 | 65.6504 | 346.464 | 346.5476 | 154.3017 | 175.2817 | 146.3358 | 202.3019 | 113.0808 | 197.73 | 100.3372 | 159.9781 | 416.2732 | 826.8754 | 155.1417 | 215.2999 | 256.9414 | 167.8884 | 243.3042 | 856.9632 |  | 876.9453 |  | 885.465 | 100.5943 | 101.2776 | 152.0931 | 396.0674 | 775.8119 | 201.0862 | 116.5335 | 213.8099 | 475.8191 | 835.2993 | 122.3799 | 58.2275 | 88.4403 | 116.2383 | 206.1485 | 909.1135 | 918.0055 | 913.8188 | 906.8213 | 98.6782 | 109.8832 | 200.6128 | 443.405 | 804.2106 | 89.5494 | 119.0156 | 228.6119 | 518.2032 | 809.3725 | 63.6711 | 87.5709 | 98.6776 | 112.9334 | 195.8511 | 880.9885 |  | 879.6575 | 796.0998 |  | 75.8252 | 107.3615 | 168.5418 | 415.951 | 790.0308 | 89.9108 | 116.0781 | 205.5717 | 510.3246 | 864.3288 | 56.9277 | 63.4304 | 98.9005 | 108.6961 | 208.2531 | 694.3956 | 909.4581 | 893.3102 | 907.8275 | 104.5849 | 120.1641 | 182.7985 | 397.8933 | 797.7703 |  | 916.6386 |  |  | 922.0367 | 930.4348 | 850.132 | 897.0481 | 855.6114 | 898.6858 | 862.6529 | 833.4354 | 749.7877 | 764.9723 | 734.1282 | 791.1486 | 810.8997 | 866.2701 | 922.9705 | 922.4532 | 919.5475 | 921.5019 | 380.5018 |  |  | 155.7131 |  | 189.2775 | 163.4109 | 166.9975 | 110.5079 | 191.4589 | 109.5351 | 423.7835 | 847.2503 | 388.1652 | 429.6739 | 216.7583 | 116.8617 | 136.7433 | 655.1643 | 940.2481 | 987.2353 | 967.7459 | 974.5012 | 162.7848 | 101.7856 | 161.7105 | 117.8934 | 800.003 | 187.8362 | 109.6119 | 555.4662 |  | 151.1173 | 55.3684 | 86.3957 | 109.3969 | 197.2868 | 928.9914 | 920.8617 | 881.096 | 820.279 | 116.3425 | 104.8558 | 146.0265 | 339.7421 | 834.4495 | 76.1402 | 99.8821 | 156.6585 | 405.4849 | 845.6799 | 48.2981 | 56.661 | 78.764 | 104.8771 | 195.1041 | 947.9833 | 937.707 | 912.1716 | 975.2607 | 914.4283 | 72.9865 | 101.7252 | 137.4846 | 341.2363 | 811.888 | 90.4287 | 101.1746 | 151.9135 | 371.1319 | 843.6306 | 51.0267 | 61.5241 | 92.5757 | 116.145 | 227.5898 | 947.1509 | 946.284 | 941.0128 | 930.605 | 78.3376 | 160.0017 | 108.112 | 390.269 | 795.594 | 971.1092 | 982.2652 |  |  | 995.6778 | 946.7011 | 1026.2635 | 927.8547 | 989.3736 | 905.0029 |  | 959.5286 | 919.0091 | 989.3939 | 59.7606 | 77.6198 | 92.7812 |  | 828.8939 | 751.2031 | 794.9939 | 486.9105 | 659.5423 | 638.1146 | 461.7681 | [21 empty] | 3081.2191 | 2831.0432 | 961.1307 | 648.8285 | -26.6724 | 790.0485
14:38 | 4345 |  |  | -20.4368 | 4.0493 | -9.2419 | -5.7438 | -6.1515 | -9.048 | -13.3441 | 1.7556 | 14.5595 | 5.4054 | 0.6065 |  |  |  | -30.72 | 5.2284 | 14.4935 | 1.4852 |  | -14.7708 | -4.5019 | 0.6431 | 5.5171 | 5.7745 | 1.3534 | 65.7575 | 346.5436 | 346.6251 | 154.3451 | 175.3415 | 146.3692 | 202.3161 | 113.0951 | 197.856 | 100.363 | 160.0492 | 416.3936 | 826.7638 | 155.1582 | 215.4328 | 257.102 | 168.034 | 243.4381 | 856.7109 |  | 876.6691 |  | 885.1178 | 100.6245 | 101.2811 | 152.1488 | 396.1589 | 775.7552 | 201.1982 | 116.5231 | 213.8698 | 475.9053 | 835.1675 | 122.4502 | 58.2998 | 88.4888 | 116.2567 | 206.2249 | 908.9079 | 917.5573 | 913.3247 | 906.4391 | 98.7845 | 109.8775 | 200.6643 | 443.5181 | 804.1113 | 89.5656 | 119.0137 | 228.6563 | 518.2594 | 809.2486 | 63.6541 | 87.5715 | 98.675 | 112.9775 | 195.9844 | 880.8463 |  | 879.3799 | 795.4125 |  | 75.8864 | 107.3836 | 168.5463 | 416.0392 | 789.9274 | 89.92 | 116.0993 | 205.6617 | 510.3935 | 864.2307 | 56.9718 | 63.4493 | 98.8909 | 108.7403 | 208.3275 | 694.2536 | 909.238 | 893.1117 | 907.5899 | 104.6048 | 120.2138 | 182.8639 | 397.9857 | 797.6981 |  | 915.9156 |  |  | 921.6386 | 930.0262 | 849.7641 | 896.6034 | 855.394 | 898.3465 | 855.2594 | 830.1747 | 757.4781 | 761.2848 | 740.2227 | 791.1093 | 820.2728 | 867.1155 | 922.6746 | 922.132 | 919.2068 | 921.1906 | 380.6195 |  |  | 155.7729 |  | 189.0554 | 163.4023 | 167.0054 | 110.5106 | 191.507 | 109.5526 | 423.8923 | 847.1914 | 388.2532 | 429.8978 | 216.8319 | 116.8917 | 136.793 | 651.9923 | 940.0797 | 987.0777 | 969.1731 | 974.3824 | 162.8435 | 101.8196 | 161.7569 | 117.9328 | 800.053 | 187.8829 | 109.6452 | 555.5839 |  | 151.1751 | 55.3861 | 86.5142 | 109.4512 | 197.3587 | 929.0869 | 920.9395 | 881.1627 | 819.9861 | 116.3544 | 104.882 | 146.0598 | 339.8478 | 834.4533 | 76.1689 | 99.8697 | 156.7245 | 405.6352 | 845.5775 | 48.4003 | 56.6902 | 78.7427 | 104.8964 | 195.156 | 947.6638 | 937.9139 | 912.0992 | 975.2003 | 914.2656 | 72.9818 | 101.7502 | 137.5339 | 341.33 | 811.7777 | 90.4316 | 101.1791 | 151.9607 | 371.2219 | 843.4952 | 51.0612 | 61.5301 | 92.6364 | 116.1662 | 227.6756 | 946.7998 | 946.059 | 940.8464 | 930.4639 | 78.2808 | 160.0599 | 108.1064 | 390.3589 | 795.5313 | 971.0507 | 982.2245 |  |  | 995.5017 | 946.5066 | 1026.0055 | 927.8292 | 989.1977 | 904.7588 |  | 959.2531 | 918.8099 | 989.1665 | 59.7509 | 77.6301 | 92.7923 |  | 828.8663 | 751.2725 | 795.1378 | 486.5397 | 659.3596 | 637.8351 | 461.6031 | [21 empty] | 3013.4903 | 2829.5851 | 960.8635 | 648.5973 | -26.6107 | 790.0694
14:38 | 4346 |  |  | -20.5094 | 4.1096 | -9.3944 | -5.7324 | -6.2099 | -9.0217 | -13.4209 | 1.757 | 14.5576 | 5.3982 | 0.6082 |  |  |  | -30.8627 | 5.1774 | 14.5925 | 1.4511 |  | -14.8001 | -4.428 | 0.6431 | 5.5193 | 5.7722 | 1.352 | 65.0834 | 346.6301 | 346.7077 | 154.3849 | 175.3991 | 146.4054 | 202.3297 | 113.1251 | 197.9922 | 100.4082 | 160.102 | 416.4836 | 826.6635 | 155.1772 | 215.5797 | 257.0968 | 168.1116 | 243.5614 | 856.4578 |  | 876.3912 |  | 884.7862 | 100.6527 | 101.2978 | 152.2043 | 396.2528 | 775.6988 | 201.2545 | 116.5978 | 213.9914 | 475.9736 | 835.0611 | 122.4628 | 58.3041 | 88.5468 | 116.2874 | 206.2958 | 908.6609 | 917.1546 | 912.9147 | 906.1002 | 98.7784 | 109.8629 | 200.7123 | 443.6127 | 804.0152 | 89.5954 | 119.0238 | 228.7078 | 518.3021 | 809.1351 | 63.6397 | 87.566 | 98.6621 | 112.9884 | 196.0714 | 880.5867 |  | 879.0887 | 794.9089 |  | 75.9201 | 107.361 | 168.5906 | 416.0655 | 789.7869 | 89.9627 | 116.137 | 205.8045 | 510.4455 | 864.1482 | 57.0488 | 63.4418 | 98.8598 | 108.7919 | 208.3815 | 694.1116 | 909.0199 | 892.9425 | 907.3363 | 104.6112 | 120.2411 | 182.9136 | 398.0663 | 797.6152 |  | 915.2446 |  |  | 921.2441 | 929.5986 | 849.3288 | 896.1571 | 855.172 | 897.9958 | 849.6598 | 822.0313 | 767.6789 | 759.4866 | 744.2284 | 792.3113 | 813.8425 | 863.4576 | 922.3904 | 921.8205 | 918.8773 | 920.8821 | 380.7492 |  |  | 155.8395 |  | 188.851 | 163.3878 | 167.0357 | 110.5192 | 191.5418 | 109.5612 | 423.9735 | 847.144 | 388.3466 | 430.1366 | 216.9231 | 116.9327 | 136.8495 | 653.9537 | 939.9763 | 987.0541 | 969.4297 | 974.3421 | 162.8936 | 101.8546 | 161.8128 | 117.946 | 800.1084 | 187.9058 | 109.6699 | 555.7166 |  | 151.2067 | 55.4071 | 86.5855 | 109.5043 | 197.4283 | 929.2642 | 921.0279 | 881.2483 | 819.7161 | 116.347 | 104.9022 | 146.1385 | 339.9617 | 834.4674 | 76.2473 | 99.865 | 156.7799 | 405.7408 | 845.4521 | 48.5791 | 56.6908 | 78.7905 | 104.8969 | 195.217 | 947.6136 | 938.3305 | 912.1229 | 975.2351 | 914.1908 | 72.9955 | 101.757 | 137.555 | 341.4219 | 811.6422 | 90.4591 | 101.1907 | 152.0076 | 371.3162 | 843.3646 | 51.0718 | 61.5642 | 92.6383 | 116.1876 | 227.7589 | 946.4966 | 945.7541 | 940.6493 | 930.2792 | 78.2735 | 160.1132 | 108.1075 | 390.4513 | 795.464 | 971.0096 | 982.492 |  |  | 995.3412 | 946.1666 | 1025.7385 | 927.8196 | 989.1322 | 904.5407 |  | 958.9734 | 918.4946 | 988.9429 | 59.7534 | 77.6193 | 92.8109 |  | 828.89 | 751.279 | 795.1429 | 486.9766 | 659.7074 | 638.1146 | 461.9 | [21 empty] | 3041.9696 | 2830.9156 | 960.5625 | 648.911 | -26.7147 | 790.0845
14:38 | 4347 |  |  | -20.6705 | 4.3196 | -9.3902 | -5.7874 | -6.275 | -9.0529 | -13.4598 | 1.7593 | 14.5601 | 5.3919 | 0.6071 |  |  |  | -30.7006 | 5.2475 | 14.6372 | 1.4594 |  | -14.854 | -4.5022 | 0.6428 | 5.5174 | 5.7713 | 1.3546 | 66.479 | 346.7157 | 346.7711 | 154.4272 | 175.4606 | 146.443 | 202.3523 | 113.1543 | 198.0934 | 100.4741 | 160.1644 | 416.6203 | 826.5676 | 155.2274 | 215.6878 | 257.1361 | 168.1984 | 243.6468 | 856.1905 |  | 876.0982 |  | 884.4635 | 100.6556 | 101.3019 | 152.2343 | 396.3483 | 775.625 | 201.2591 | 116.6668 | 214.058 | 476.0497 | 834.977 | 122.5097 | 58.2941 | 88.5953 | 116.3098 | 206.37 | 908.4623 | 916.7727 | 912.536 | 905.7905 | 98.7275 | 109.9101 | 200.7921 | 443.702 | 803.927 | 89.6443 | 119.0416 | 228.755 | 518.3426 | 809.011 | 63.6916 | 87.5826 | 98.6783 | 113.0035 | 196.1177 | 879.1478 |  | 878.8077 | 794.1732 |  | 75.934 | 107.4036 | 168.6219 | 416.1771 | 789.7356 | 89.985 | 116.1516 | 205.889 | 510.4988 | 864.0341 | 57.0608 | 63.4411 | 98.8689 | 108.8111 | 208.4577 | 693.9898 | 908.7649 | 892.7252 | 907.0788 | 104.6158 | 120.2592 | 182.9563 | 398.1405 | 797.5227 |  | 914.2536 |  |  | 920.8587 | 929.1415 | 849.135 | 895.9481 | 854.9126 | 897.6429 | 852.0998 | 818.4923 | 769.1475 | 757.1078 | 763.5181 | 792.9236 | 797.2576 | 864.4169 | 922.1133 | 921.5207 | 918.5546 | 920.5807 | 380.8735 |  |  | 155.9024 |  | 188.6839 | 163.3646 | 167.0735 | 110.5294 | 191.5449 | 109.5814 | 424.0522 | 847.0899 | 388.446 | 430.487 | 217.0249 | 116.9623 | 136.8783 | 654.7672 | 939.9724 | 987.0333 | 968.2882 | 974.2755 | 162.8797 | 101.8721 | 161.8524 | 118.0022 | 800.1507 | 187.9475 | 109.6876 | 555.8456 |  | 151.2427 | 55.4173 | 86.6356 | 109.505 | 197.4994 | 929.3562 | 921.0565 | 881.3021 | 819.7221 | 116.3272 | 104.9026 | 146.1931 | 340.0832 | 834.4887 | 76.2864 | 99.8527 | 156.8078 | 405.8701 | 845.355 | 48.6161 | 56.693 | 78.8638 | 104.8888 | 195.293 | 947.8075 | 938.9666 | 912.1137 | 975.6521 | 914.1365 | 73.0394 | 101.7764 | 137.5926 | 341.5308 | 811.5184 | 90.4911 | 101.1812 | 152.0557 | 371.4166 | 843.2046 | 51.0723 | 61.5982 | 92.6272 | 116.2001 | 227.8191 | 946.2205 | 945.4779 | 940.437 | 930.1459 | 78.3026 | 160.165 | 108.127 | 390.5299 | 795.3746 | 971.0869 | 982.6184 |  |  | 995.1794 | 945.8348 | 1025.542 | 927.8061 | 989.1203 | 904.3614 |  | 958.668 | 918.2011 | 988.6932 | 59.7673 | 77.6834 | 92.8116 |  | 828.8614 | 751.3364 | 795.0028 | 487.0719 | 660.0451 | 638.388 | 462.0319 | [21 empty] | 2980.3677 | 2829.0709 | 960.2648 | 649.2165 | -26.7087 | 790.0989
14:38 | 4348 |  |  | -20.7964 | 4.4103 | -9.3352 | -5.773 | -6.2892 | -9.0337 | -13.3475 | 1.7598 | 14.5575 | 5.3882 | 0.6087 |  |  |  | -30.8617 | 5.2786 | 14.5446 | 1.4356 |  | -14.8355 | -4.4771 | 0.6421 | 5.5168 | 5.7681 | 1.3543 | 64.838 | 346.8024 | 346.8462 | 154.4721 | 175.5285 | 146.483 | 202.3751 | 113.18 | 198.2243 | 100.5184 | 160.2152 | 416.7263 | 826.4312 | 155.2498 | 215.7658 | 257.3219 | 168.3001 | 243.7633 | 855.9342 |  | 875.8079 |  | 884.1481 | 100.7463 | 101.313 | 152.2693 | 396.4468 | 775.5446 | 201.2999 | 116.6411 | 214.1096 | 476.1527 | 834.8461 | 122.5342 | 58.3322 | 88.605 | 116.3041 | 206.4498 | 908.2665 | 916.3943 | 912.148 | 905.4942 | 98.715 | 109.9678 | 200.8669 | 443.8036 | 803.8636 | 89.702 | 119.0599 | 228.8322 | 518.3972 | 808.9048 | 63.7781 | 87.5765 | 98.7445 | 113.0515 | 196.2482 | 878.7155 |  | 878.5228 | 793.1758 |  | 75.9483 | 107.4193 | 168.6706 | 416.2537 | 789.6587 | 89.9279 | 116.1593 | 205.9168 | 510.5902 | 863.9025 | 57.071 | 63.4466 | 98.9032 | 108.8314 | 208.5237 | 693.8618 | 908.4883 | 892.5031 | 906.8264 | 104.6565 | 120.276 | 182.9492 | 398.2301 | 797.4423 |  | 913.6406 |  |  | 920.4923 | 928.708 | 848.9488 | 895.7625 | 854.6434 | 897.3468 | 861.2681 | 820.8321 | 765.1207 | 754.2829 | 766.8514 | 781.3587 | 788.0275 | 869.2236 | 921.8272 | 921.2221 | 918.2249 | 920.2777 | 380.9716 |  |  | 155.9613 |  | 188.5126 | 163.3419 | 167.1038 | 110.548 | 191.5731 | 109.6104 | 424.1589 | 847.0302 | 388.5437 | 430.8833 | 217.103 | 116.9789 | 136.9293 | 654.1968 | 939.9455 | 986.8665 | 968.1 | 974.1678 | 162.8564 | 101.8723 | 161.8782 | 118.0597 | 800.1978 | 188.0058 | 109.7108 | 555.9343 |  | 151.2924 | 55.4256 | 86.7039 | 109.4905 | 197.6058 | 929.4242 | 921.0643 | 881.3331 | 820.3358 | 116.3316 | 104.9057 | 146.2075 | 340.2239 | 834.4844 | 76.2551 | 99.8323 | 156.7925 | 406.0228 | 845.258 | 48.6587 | 56.7303 | 78.9083 | 104.8868 | 195.3833 | 947.9745 | 939.8203 | 912.0201 | 976.4158 | 914.0728 | 73.0889 | 101.8017 | 137.5985 | 341.6323 | 811.3852 | 90.4791 | 101.1639 | 152.0985 | 371.5187 | 843.0357 | 51.0987 | 61.6089 | 92.6646 | 116.2163 | 227.8943 | 945.9496 | 945.2693 | 940.2512 | 930.0197 | 78.3428 | 160.2258 | 108.1515 | 390.6063 | 795.2725 | 971.2426 | 982.647 |  |  | 995.0101 | 945.6274 | 1025.4365 | 927.7988 | 989.159 | 904.2652 |  | 958.3658 | 917.8608 | 988.4748 | 59.7614 | 77.7855 | 92.8172 |  | 828.8365 | 751.4445 | 795.0039 | 487.1156 | 659.8266 | 638.4413 | 461.9986 | [21 empty] | 3014.5553 | 2828.1496 | 959.997 | 649.1339 | -26.7241 | 790.1405
14:38 | 4349 |  |  | -20.8749 | 4.4376 | -9.2131 | -5.8736 | -6.2011 | -9.176 | -13.318 | 1.76 | 14.5506 | 5.3832 | 0.6082 |  |  |  | -30.9385 | 5.3278 | 14.4857 | 1.4145 |  | -14.9938 | -4.593 | 0.6425 | 5.5162 | 5.7712 | 1.3574 | 63.0673 | 346.9036 | 346.9296 | 154.5116 | 175.5823 | 146.5139 | 202.3986 | 113.2149 | 198.2827 | 100.4591 | 160.2242 | 416.7205 | 826.2213 | 155.2957 | 215.8848 | 257.5551 | 168.3902 | 243.9272 | 855.7329 |  | 875.5418 |  | 883.8777 | 100.8329 | 101.3193 | 152.312 | 396.5377 | 775.4727 | 201.2952 | 116.6136 | 214.1852 | 476.2282 | 834.7177 | 122.5268 | 58.315 | 88.6202 | 116.328 | 206.5238 | 908.0325 | 916.0558 | 911.7815 | 905.219 | 98.677 | 109.9802 | 200.9173 | 443.9259 | 803.7892 | 89.7158 | 119.095 | 228.8933 | 518.4665 | 808.7976 | 63.8294 | 87.5703 | 98.8054 | 113.0802 | 196.3819 | 878.9327 |  | 878.1962 | 791.4319 |  | 75.9812 | 107.4588 | 168.6984 | 416.3192 | 789.5473 | 89.9389 | 116.1853 | 205.9777 | 510.6799 | 863.7913 | 57.0856 | 63.4619 | 98.9374 | 108.8484 | 208.5901 | 693.719 | 908.2521 | 892.2925 | 906.6127 | 104.7009 | 120.279 | 182.9261 | 398.316 | 797.3655 |  | 913.6321 |  |  | 920.138 | 928.2634 | 848.7391 | 895.629 | 854.3652 | 897.0267 | 863.1146 | 814.4126 | 764.5794 | 759.386 | 770.5884 | 773.3637 | 795.746 | 870.2696 | 921.5405 | 920.9282 | 917.8946 | 919.9651 | 381.0644 |  |  | 156.0199 |  | 188.4236 | 163.3131 | 167.1386 | 110.5751 | 191.6825 | 109.6359 | 424.2861 | 846.9644 | 388.6349 | 431.1943 | 217.1227 | 117.0085 | 136.9778 | 653.559 | 939.8732 | 986.6739 | 968.0249 | 974.018 | 162.9361 | 101.8635 | 161.9005 | 118.0825 | 800.2492 | 188.0729 | 109.7509 | 556.0254 |  | 151.3968 | 55.4485 | 86.7623 | 109.5249 | 197.6889 | 929.5097 | 921.0779 | 881.3611 | 820.9932 | 116.3581 | 104.9105 | 146.222 | 340.3229 | 834.4884 | 76.2229 | 99.8362 | 156.8198 | 406.1113 | 845.146 | 48.662 | 56.7841 | 78.9556 | 104.9185 | 195.4701 | 948.0212 | 940.3832 | 911.9163 | 976.9908 | 913.9867 | 73.1357 | 101.8133 | 137.6157 | 341.7297 | 811.281 | 90.4885 | 101.187 | 152.1289 | 371.6039 | 842.8542 | 51.1235 | 61.6257 | 92.6681 | 116.2369 | 227.9621 | 945.7292 | 945.0398 | 940.0505 | 929.8173 | 78.4118 | 160.2431 | 108.1738 | 390.6795 | 795.1889 | 971.2448 | 982.5855 |  |  | 994.8217 | 945.3752 | 1025.3452 | 927.7709 | 989.2535 | 904.188 |  | 958.0614 | 917.5593 | 988.2737 | 59.7566 | 77.7927 | 92.8374 |  | 828.8143 | 751.4116 | 794.9564 | 487.1305 | 659.8952 | 638.4058 | 462.0648 | [21 empty] | 2977.6379 | 2826.522 | 959.7297 | 649.1505 | -26.8549 | 790.1129
14:38 | 4350 |  |  | -20.9188 | 4.2396 | -8.9701 | -5.9008 | -6.1848 | -9.275 | -13.3581 | 1.764 | 14.5479 | 5.3789 | 0.6066 |  |  |  | -30.7537 | 5.2766 | 14.3825 | 1.3994 |  | -15.0138 | -4.6845 | 0.6431 | 5.5194 | 5.7719 | 1.3601 | 64.5957 | 347.0038 | 347.0005 | 154.5505 | 175.6293 | 146.5372 | 202.4152 | 113.2356 | 198.1421 | 100.4152 | 160.2445 | 416.7539 | 826.0421 | 155.3705 | 215.9884 | 257.8463 | 168.4742 | 244.0308 | 855.5661 |  | 875.2744 |  | 883.6108 | 100.7105 | 101.3227 | 152.3724 | 396.6308 | 775.4104 | 201.3262 | 116.6442 | 214.2758 | 476.3022 | 834.606 | 122.5475 | 58.2923 | 88.6819 | 116.3929 | 206.5882 | 907.7975 | 915.7716 | 911.4979 | 904.9372 | 98.6903 | 110.0134 | 200.9878 | 444.0353 | 803.6989 | 89.7148 | 119.1211 | 228.9421 | 518.5151 | 808.6933 | 63.8539 | 87.6372 | 98.7471 | 113.0472 | 196.3457 | 878.3469 |  | 877.8865 | 777.5463 |  | 76.0098 | 107.4772 | 168.7394 | 416.3541 | 789.3763 | 90.0156 | 116.2176 | 206.0436 | 510.7436 | 863.6802 | 57.1095 | 63.4942 | 98.926 | 108.8633 | 208.662 | 693.5861 | 907.9954 | 892.1073 | 906.365 | 104.6465 | 120.3776 | 183.0375 | 398.4092 | 797.2724 |  | 913.7487 |  |  | 919.8001 | 927.793 | 848.5705 | 895.4621 | 854.0736 | 896.6732 | 862.8056 | 806.8877 | 764.2193 | 768.6868 | 769.3327 | 780.5796 | 798.4561 | 882.6023 | 921.2564 | 920.6396 | 917.5598 | 919.6438 | 381.1665 |  |  | 156.0831 |  | 188.3449 | 163.2802 | 167.1808 | 110.5962 | 191.7991 | 109.6518 | 424.3933 | 846.9077 | 388.7334 | 431.339 | 217.1199 | 117.0439 | 137.0118 | 652.9219 | 939.7941 | 986.5168 | 967.5716 | 973.8395 | 163.0298 | 101.8931 | 161.9442 | 118.1071 | 800.3039 | 188.1346 | 109.8017 | 556.1285 |  | 151.4899 | 55.4942 | 86.8166 | 109.5631 | 197.745 | 929.5336 | 921.0573 | 881.3439 | 821.075 | 116.3981 | 104.9318 | 146.2664 | 340.402 | 834.5089 | 76.2108 | 99.8704 | 156.9082 | 406.2022 | 845.0242 | 48.6373 | 56.8244 | 78.9573 | 104.9509 | 195.538 | 948.1349 | 940.4569 | 911.8289 | 977.2045 | 913.8807 | 73.1571 | 101.8531 | 137.7122 | 341.8272 | 811.2329 | 90.5401 | 101.2116 | 152.1712 | 371.7003 | 842.6761 | 51.2113 | 61.6505 | 92.6864 | 116.2639 | 228.0286 | 945.437 | 944.7464 | 939.8273 | 929.5317 | 78.4073 | 160.2548 | 108.1912 | 390.7612 | 795.1144 | 971.1515 | 982.0906 |  |  | 994.6107 | 945.0135 | 1025.2466 | 927.6783 | 989.3621 | 904.2725 |  | 957.7234 | 917.2709 | 988.0744 | 59.74 | 77.7723 | 92.8447 |  | 828.7967 | 751.324 | 795.0182 | 487.2138 | 660.2127 | 638.7214 | 461.9769 | [21 empty] | 2997.8067 | 2826.7522 | 959.4416 | 649.467 | -26.9285 | 790.0603
14:38 | 4351 |  |  | -20.9889 | 3.8847 | -8.8683 | -5.982 | -6.2274 | -9.308 | -13.3194 | 1.7654 | 14.5478 | 5.3744 | 0.6068 |  |  |  | -30.8431 | 5.2891 | 14.4401 | 1.4403 |  | -14.9462 | -4.49 | 0.6442 | 5.5187 | 5.7723 | 1.3616 | 66.4945 | 347.0894 | 347.0816 | 154.5915 | 175.6946 | 146.5701 | 202.4367 | 113.2541 | 198.1233 | 100.4379 | 160.2847 | 416.8347 | 825.9169 | 155.3779 | 216.1427 | 257.9522 | 168.5579 | 244.097 | 855.4554 |  | 875.049 |  | 883.3859 | 100.6581 | 101.3432 | 152.438 | 396.7401 | 775.3451 | 201.3721 | 116.7151 | 214.3631 | 476.3708 | 834.5187 | 122.5858 | 58.3326 | 88.6952 | 116.42 | 206.6718 | 907.5931 | 915.538 | 911.2731 | 904.6667 | 98.7251 | 110.0295 | 201.0559 | 444.1573 | 803.6186 | 89.7272 | 119.1409 | 228.9843 | 518.5815 | 808.5729 | 63.8492 | 87.6536 | 98.7228 | 113.0601 | 196.3367 | 877.9673 |  | 877.6067 | 764.9347 |  | 76.0415 | 107.4492 | 168.7896 | 416.3924 | 789.2189 | 90.057 | 116.2579 | 206.1128 | 510.8111 | 863.5351 | 57.083 | 63.554 | 98.9243 | 108.8693 | 208.7644 | 693.4619 | 907.7185 | 891.9134 | 906.0809 | 104.6188 | 120.4698 | 183.1593 | 398.5198 | 797.191 |  | 913.55 |  |  | 919.4756 | 927.3217 | 848.2345 | 895.0395 | 853.7754 | 896.3642 | 861.4288 | 809.8008 | 759.8873 | 761.2043 | 758.6376 | 787.0025 | 779.1131 | 913.1611 | 920.9598 | 920.3503 | 917.2234 | 919.321 | 381.2617 |  |  | 156.1453 |  | 188.3263 | 163.2636 | 167.2079 | 110.6181 | 191.9044 | 109.6677 | 424.4632 | 846.8525 | 388.8312 | 431.295 | 217.1215 | 117.0796 | 137.0472 | 653.1771 | 939.7784 | 986.4415 | 967.3834 | 973.788 | 163.118 | 101.9158 | 161.9888 | 118.1543 | 800.349 | 188.1653 | 109.8288 | 556.2416 |  | 151.5032 | 55.5243 | 86.8907 | 109.5867 | 197.7811 | 929.5748 | 920.9948 | 881.2948 | 820.8298 | 116.4244 | 104.9361 | 146.287 | 340.4684 | 834.4993 | 76.2521 | 99.8748 | 156.9802 | 406.2987 | 844.8866 | 48.6151 | 56.8462 | 78.9329 | 104.9618 | 195.5949 | 948.3298 | 939.6833 | 911.767 | 976.8129 | 913.7332 | 73.155 | 101.9075 | 137.7866 | 341.9197 | 811.1913 | 90.5641 | 101.2023 | 152.2187 | 371.801 | 842.5215 | 51.3126 | 61.6752 | 92.7139 | 116.2789 | 228.1107 | 945.1451 | 944.4651 | 939.6051 | 929.3159 | 78.3701 | 160.2996 | 108.21 | 390.8428 | 795.0238 | 970.9368 | 981.5423 |  |  | 994.3853 | 944.7115 | 1025.2403 | 927.534 | 989.4785 | 904.3925 |  | 957.3685 | 916.8605 | 987.8652 | 59.7385 | 77.7053 | 92.8542 |  | 828.7445 | 751.2981 | 795.0305 | 487.0788 | 660.032 | 638.5493 | 461.9656 | [21 empty] | 2933.0711 | 2823.1448 | 959.1536 | 649.2907 | -26.9757 | 790.0213
14:38 | 4352 |  |  | -21.0625 | 3.552 | -8.8596 | -6.0194 | -6.2788 | -9.3012 | -13.3249 | 1.7643 | 14.5442 | 5.3675 | 0.6058 |  |  |  | -30.8315 | 5.2499 | 14.2565 | 1.3313 |  | -15.0649 | -4.6336 | 0.6431 | 5.5175 | 5.768 | 1.3602 | 66.0003 | 347.1889 | 347.1662 | 154.6277 | 175.7595 | 146.608 | 202.4629 | 113.2836 | 198.2703 | 100.4666 | 160.3578 | 416.9429 | 825.788 | 155.2916 | 216.2653 | 257.8552 | 168.6769 | 244.1917 | 855.3697 |  | 874.8551 |  | 883.2096 | 100.7768 | 101.368 | 152.4862 | 396.8561 | 775.2801 | 201.419 | 116.7581 | 214.4475 | 476.444 | 834.4241 | 122.6528 | 58.3645 | 88.7487 | 116.4477 | 206.7675 | 907.4364 | 915.3427 | 911.0282 | 904.4201 | 98.7232 | 110.0289 | 201.1406 | 444.2731 | 803.5264 | 89.7512 | 119.1656 | 229.0477 | 518.6493 | 808.447 | 63.8314 | 87.5839 | 98.726 | 113.1137 | 196.4612 | 877.2156 |  | 877.3786 | 765.0798 |  | 76.0325 | 107.4661 | 168.7925 | 416.4774 | 789.1185 | 90.0145 | 116.2722 | 206.1769 | 510.8606 | 863.3771 | 57.051 | 63.6013 | 98.9285 | 108.8879 | 208.8594 | 693.3263 | 907.4277 | 891.6491 | 905.8269 | 104.6778 | 120.4819 | 183.189 | 398.6002 | 797.1083 |  | 913.5665 |  |  | 919.1676 | 926.8246 | 847.9626 | 894.7284 | 853.5077 | 896.0837 | 860.2627 | 803.8037 | 760.4126 | 754.051 | 757.4654 | 789.4438 | 771.307 | 913.8829 | 920.6676 | 920.0809 | 916.9307 | 919.0308 | 381.373 |  |  | 156.2072 |  | 188.2605 | 163.2552 | 167.2481 | 110.6415 | 191.9577 | 109.6801 | 424.5347 | 846.7911 | 388.9305 | 431.0345 | 217.1064 | 117.1147 | 137.1063 | 654.3387 | 939.7647 | 986.3404 | 967.2377 | 973.6965 | 163.2011 | 101.9159 | 162.02 | 118.1811 | 800.3775 | 188.2053 | 109.8344 | 556.3493 |  | 151.5248 | 55.5236 | 86.9363 | 109.5882 | 197.8411 | 929.4956 | 920.8714 | 881.2293 | 820.6651 | 116.4519 | 104.9308 | 146.2864 | 340.5348 | 834.4832 | 76.3293 | 99.8644 | 157.0312 | 406.43 | 844.7855 | 48.5531 | 56.8476 | 78.937 | 104.9823 | 195.6514 | 947.6037 | 938.5597 | 911.7286 | 975.6806 | 913.5753 | 73.1891 | 101.948 | 137.8248 | 342.0189 | 811.1098 | 90.5958 | 101.2064 | 152.2667 | 371.9029 | 842.3783 | 51.3327 | 61.6936 | 92.7164 | 116.2902 | 228.1949 | 944.9463 | 944.2799 | 939.4126 | 929.1718 | 78.356 | 160.3619 | 108.2143 | 390.9261 | 794.9344 | 970.5222 | 981.3528 |  |  | 994.1379 | 944.42 | 1025.2761 | 927.3346 | 989.5337 | 904.3072 |  | 957.0118 | 916.5189 | 987.6969 | 59.7471 | 77.7298 | 92.8748 |  | 828.7782 | 751.3252 | 794.9959 | 487.1285 | 660.1204 | 638.8452 | 462.2395 | [21 empty] | 2951.5035 | 2821.855 | 958.8817 | 649.4828 | -27.296 | 790.0517
14:38 | 4353 |  |  | -21.0516 | 3.2856 | -8.7726 | -6.0784 | -6.1448 | -9.2939 | -13.3269 | 1.7628 | 14.5383 | 5.3651 | 0.6073 |  |  |  | -30.7538 | 5.3479 | 14.0398 | 1.2968 |  | -15.072 | -4.6117 | 0.6417 | 5.5174 | 5.7691 | 1.3632 | 68.1142 | 347.3063 | 347.2363 | 154.6661 | 175.8151 | 146.6462 | 202.4816 | 113.3074 | 198.3132 | 100.5054 | 160.4291 | 417.0541 | 825.6359 | 155.2879 | 216.3831 | 257.7204 | 168.7753 | 244.2677 | 855.2373 |  | 874.6093 |  | 883.0272 | 100.8106 | 101.3737 | 152.5451 | 396.962 | 775.2316 | 201.4772 | 116.7635 | 214.5023 | 476.5337 | 834.3146 | 122.7193 | 58.4046 | 88.7976 | 116.4657 | 206.8449 | 907.277 | 915.197 | 910.8319 | 904.2112 | 98.7252 | 110.0444 | 201.218 | 444.3794 | 803.4366 | 89.7836 | 119.1874 | 229.1361 | 518.7045 | 808.3408 | 63.8267 | 87.5709 | 98.6812 | 113.1385 | 196.5927 | 877.0343 |  | 877.1385 | 765.2383 |  | 76.0066 | 107.4976 | 168.8273 | 416.5297 | 788.99 | 89.9397 | 116.2973 | 206.1925 | 510.9217 | 863.2176 | 57.052 | 63.6496 | 98.9522 | 108.9107 | 208.9523 | 693.2029 | 907.1589 | 891.4095 | 905.5929 | 104.6854 | 120.4736 | 183.2094 | 398.6816 | 797.0078 |  | 913.7405 |  |  | 918.8779 | 926.3726 | 847.782 | 894.5603 | 853.2878 | 895.8275 | 860.6528 | 796.4336 | 761.6148 | 760.4363 | 769.5608 | 789.2999 | 768.051 | 887.9826 | 920.4158 | 919.8428 | 916.7491 | 918.7859 | 381.4968 |  |  | 156.2831 |  | 188.0996 | 163.2522 | 167.2902 | 110.6637 | 191.9448 | 109.6939 | 424.6324 | 846.7289 | 389.0359 | 430.6731 | 217.0605 | 117.1524 | 137.1857 | 653.3711 | 939.6926 | 986.144 | 967.8294 | 973.4198 | 163.196 | 101.9356 | 162.0598 | 118.2052 | 800.4212 | 188.26 | 109.8432 | 556.4418 |  | 151.5427 | 55.5233 | 87.0026 | 109.5971 | 197.9216 | 929.3125 | 920.7452 | 881.1313 | 820.445 | 116.4715 | 104.9353 | 146.3245 | 340.6334 | 834.4952 | 76.3424 | 99.8563 | 157.0685 | 406.5897 | 844.6994 | 48.6048 | 56.8534 | 78.9844 | 104.9944 | 195.7201 | 946.842 | 937.7542 | 911.6643 | 974.4595 | 913.4186 | 73.2192 | 101.9563 | 137.8542 | 342.1258 | 810.9854 | 90.6229 | 101.2193 | 152.3122 | 372.009 | 842.2295 | 51.3842 | 61.7199 | 92.7451 | 116.3141 | 228.2758 | 944.8136 | 944.1186 | 939.2035 | 928.9362 | 78.3948 | 160.4076 | 108.2321 | 391.0048 | 794.8474 | 970.0949 | 981.1997 |  |  | 993.8674 | 944.1078 | 1025.2654 | 927.0605 | 989.4714 | 904.0757 |  | 956.6535 | 916.1661 | 987.5357 | 59.7476 | 77.7993 | 92.8826 |  | 828.744 | 751.2909 | 794.9889 | 486.8781 | 660.0165 | 638.4764 | 461.9871 | [21 empty] | 2939.3894 | 2819.6172 | 958.6058 | 649.2464 | -27.3407 | 790.0175
14:38 | 4354 |  |  | -21.0745 | 3.0998 | -8.8067 | -6.0659 | -6.226 | -9.2788 | -13.2779 | 1.7642 | 14.5387 | 5.3613 | 0.6072 |  |  |  | -30.8041 | 5.2561 | 13.9017 | 1.3337 |  | -15.1633 | -4.6889 | 0.6412 | 5.5201 | 5.7692 | 1.3633 | 65.2958 | 347.4039 | 347.3139 | 154.7065 | 175.8796 | 146.6869 | 202.5022 | 113.322 | 198.2959 | 100.531 | 160.4667 | 417.1142 | 825.4796 | 155.3457 | 216.4942 | 257.5158 | 168.8708 | 244.3558 | 855.1083 |  | 874.3938 |  | 882.8786 | 100.7695 | 101.3875 | 152.5892 | 397.0544 | 775.1484 | 201.5567 | 116.8131 | 214.5327 | 476.621 | 834.2093 | 122.7647 | 58.4376 | 88.8188 | 116.4896 | 206.9245 | 907.0949 | 915.0747 | 910.6676 | 904.0206 | 98.7498 | 110.0722 | 201.2717 | 444.502 | 803.347 | 89.8034 | 119.2268 | 229.1822 | 518.7695 | 808.2083 | 63.7481 | 87.5643 | 98.6554 | 113.1324 | 196.6572 | 876.7928 |  | 876.8983 | 765.4084 |  | 75.9484 | 107.5479 | 168.8656 | 416.6316 | 788.9002 | 89.9171 | 116.3202 | 206.2565 | 510.993 | 863.0451 | 57.043 | 63.6994 | 98.9793 | 108.9183 | 209.0549 | 693.0832 | 906.9384 | 891.2117 | 905.3949 | 104.7049 | 120.459 | 183.2156 | 398.7772 | 796.9237 |  | 914.2628 |  |  | 918.6025 | 925.9486 | 847.4605 | 894.2394 | 853.0975 | 895.6155 | 864.0213 | 806.3926 | 759.1119 | 764.879 | 753.9423 | 786.3518 | 742.7024 | 874.7959 | 920.2105 | 919.6658 | 916.6671 | 918.591 | 381.593 |  |  | 156.3508 |  | 188.0167 | 163.235 | 167.3082 | 110.6981 | 191.9312 | 109.7112 | 424.7359 | 846.6616 | 389.119 | 430.5342 | 217.0125 | 117.1902 | 137.244 | 650.4359 | 939.5385 | 985.8987 | 967.8832 | 973.069 | 163.163 | 101.9375 | 162.0789 | 118.227 | 800.4651 | 188.2978 | 109.8441 | 556.5436 |  | 151.5807 | 55.5384 | 87.1207 | 109.6319 | 197.9917 | 929.1402 | 920.6622 | 881.04 | 820.3186 | 116.4913 | 104.9349 | 146.3537 | 340.7181 | 834.4929 | 76.3216 | 99.8239 | 157.105 | 406.6818 | 844.5896 | 48.6195 | 56.8886 | 79.0432 | 104.9842 | 195.8068 | 946.6025 | 937.3279 | 911.6172 | 973.6635 | 913.24 | 73.2017 | 101.9312 | 137.8578 | 342.2137 | 810.8703 | 90.6359 | 101.2127 | 152.3563 | 372.0985 | 842.0733 | 51.4492 | 61.7477 | 92.7593 | 116.3161 | 228.3574 | 944.6422 | 944.0158 | 939.0308 | 928.774 | 78.3979 | 160.4632 | 108.2409 | 391.0929 | 794.7711 | 969.8468 | 980.9492 |  |  | 993.596 | 943.8125 | 1025.2137 | 926.7761 | 989.2817 | 903.8348 |  | 956.3017 | 915.8041 | 987.3615 | 59.7567 | 77.8882 | 92.8879 |  | 828.7078 | 751.2695 | 794.957 | 486.9225 | 660.0078 | 638.6593 | 462.0736 | [21 empty] | 2971.7227 | 2818.1187 | 958.3301 | 649.3336 | -27.5384 | 789.9887
14:38 | 4355 |  |  | -21.051 | 2.8332 | -8.9065 | -6.0265 | -6.1666 | -9.2639 | -13.3631 | 1.7649 | 14.5335 | 5.3555 | 0.6072 |  |  |  | -30.9496 | 4.9808 | 13.5652 | 1.3143 |  | -15.1911 | -4.7639 | 0.6429 | 5.5244 | 5.7734 | 1.3644 | 66.547 | 347.4931 | 347.4022 | 154.7439 | 175.9452 | 146.7167 | 202.518 | 113.3402 | 198.3776 | 100.513 | 160.4853 | 417.1495 | 825.3211 | 155.3228 | 216.57 | 257.3771 | 168.9937 | 244.4641 | 855.0083 |  | 874.2333 |  | 882.7486 | 100.8263 | 101.4191 | 152.632 | 397.155 | 775.0434 | 201.662 | 116.8225 | 214.5834 | 476.7026 | 834.0674 | 122.7998 | 58.4546 | 88.8741 | 116.5264 | 207.0145 | 906.8928 | 914.945 | 910.5106 | 903.8216 | 98.7591 | 110.0858 | 201.3433 | 444.61 | 803.2585 | 89.8192 | 119.257 | 229.2222 | 518.8395 | 808.0946 | 63.7234 | 87.4893 | 98.6541 | 113.1762 | 196.734 | 875.8817 |  | 876.6881 | 765.6125 |  | 75.9467 | 107.5901 | 168.839 | 416.7356 | 788.8187 | 90.0219 | 116.3434 | 206.3729 | 511.0653 | 862.9413 | 57.1224 | 63.6783 | 98.9626 | 108.9698 | 209.1075 | 692.9646 | 906.7333 | 891.0326 | 905.1995 | 104.7862 | 120.4468 | 183.2107 | 398.8433 | 796.8514 |  | 915.2237 |  |  | 918.3575 | 925.4831 | 847.1737 | 894.0229 | 852.8901 | 895.3611 | 866.4758 | 809.6666 | 752.0887 | 757.5762 | 735.0669 | 784.662 | 733.4865 | 871.9935 | 920.0258 | 919.5385 | 916.6258 | 918.4303 | 381.6728 |  |  | 156.4087 |  | 187.9528 | 163.2269 | 167.3362 | 110.7169 | 192.0588 | 109.7196 | 424.816 | 846.5912 | 389.1962 | 430.7677 | 216.9808 | 117.2222 | 137.2857 | 648.7791 | 939.3468 | 985.6762 | 968.7231 | 972.7813 | 163.2997 | 101.9407 | 162.1012 | 118.2641 | 800.5146 | 188.3477 | 109.8906 | 556.6607 |  | 151.6604 | 55.5657 | 87.2314 | 109.6894 | 198.0683 | 929.3598 | 920.6631 | 881.0495 | 820.2798 | 116.5386 | 104.9751 | 146.4246 | 340.8393 | 834.4929 | 76.3458 | 99.8356 | 157.1738 | 406.7444 | 844.4841 | 48.5938 | 56.9411 | 79.0494 | 105.0364 | 195.8667 | 946.1987 | 937.2725 | 911.6165 | 973.1254 | 913.0726 | 73.2111 | 101.9029 | 137.8728 | 342.2922 | 810.7622 | 90.6603 | 101.2126 | 152.3933 | 372.175 | 841.9229 | 51.4347 | 61.7781 | 92.7434 | 116.3222 | 228.4216 | 944.4443 | 943.9279 | 938.879 | 928.6774 | 78.3365 | 160.5239 | 108.234 | 391.1935 | 794.6961 | 969.698 | 980.6961 |  |  | 993.326 | 943.5328 | 1025.1404 | 926.4967 | 988.9904 | 903.637 |  | 955.9539 | 915.4511 | 987.1718 | 59.7711 | 77.9106 | 92.907 |  | 828.7026 | 751.2723 | 794.9067 | 487.2723 | 660.4369 | 639.0006 | 462.36 | [21 empty] | 3008.0841 | 2812.4698 | 958.0521 | 649.7188 | -27.8966 | 789.9874
14:38 | 4356 |  |  | -20.9759 | 2.7698 | -8.9481 | -6.0098 | -6.2788 | -9.4013 | -13.5336 | 1.7632 | 14.5319 | 5.3493 | 0.6053 |  |  |  | -30.9004 | 4.9151 | 13.5384 | 1.3752 |  | -15.1229 | -4.6824 | 0.6418 | 5.5244 | 5.771 | 1.3626 | 67.0259 | 347.583 | 347.481 | 154.7845 | 175.9984 | 146.7465 | 202.5282 | 113.3569 | 198.4664 | 100.5095 | 160.5344 | 417.2434 | 825.1785 | 155.3342 | 216.608 | 257.3554 | 169.1092 | 244.5656 | 854.9001 |  | 874.062 |  | 882.6053 | 100.8909 | 101.4357 | 152.674 | 397.252 | 774.9681 | 201.6959 | 116.7777 | 214.6616 | 476.7837 | 833.9324 | 122.834 | 58.4524 | 88.9535 | 116.5825 | 207.0902 | 906.6918 | 914.7954 | 910.3346 | 903.5987 | 98.7037 | 110.1009 | 201.4247 | 444.7105 | 803.1796 | 89.8578 | 119.2724 | 229.2819 | 518.9122 | 807.995 | 63.7887 | 87.5317 | 98.6839 | 113.2287 | 196.8351 | 875.3657 |  | 876.4145 | 764.959 |  | 76.03 | 107.6042 | 168.8387 | 416.8063 | 788.7211 | 90.142 | 116.3784 | 206.3876 | 511.1398 | 862.8537 | 57.2202 | 63.6555 | 98.9495 | 109.03 | 209.1458 | 692.8724 | 906.541 | 890.8662 | 904.9772 | 104.8124 | 120.4556 | 183.25 | 398.9214 | 796.7694 |  | 915.318 |  |  | 918.1407 | 925.0159 | 847.0167 | 893.9669 | 852.6512 | 895.0665 | 863.0109 | 800.5798 | 749.4631 | 752.7484 | 750.9641 | 782.9685 | 727.9826 | 879.012 | 919.8384 | 919.41 | 916.5712 | 918.2792 | 381.7657 |  |  | 156.4673 |  | 187.7946 | 163.2241 | 167.3647 | 110.725 | 192.1428 | 109.7342 | 424.9754 | 846.5379 | 389.3256 | 431.1517 | 216.9621 | 117.2559 | 137.3238 | 649.9316 | 939.1628 | 985.4978 | 970.0657 | 972.5825 | 163.384 | 102.0107 | 162.1986 | 118.3122 | 800.5982 | 188.4061 | 109.9484 | 556.7759 |  | 151.7189 | 55.5942 | 87.3319 | 109.7358 | 198.1452 | 929.555 | 920.5964 | 881.0598 | 820.7517 | 116.565 | 105.0244 | 146.5105 | 340.9265 | 834.5119 | 76.3753 | 99.8532 | 157.2585 | 406.9301 | 844.4135 | 48.5736 | 56.9428 | 79.0471 | 105.0609 | 195.9171 | 946.0452 | 937.3987 | 911.6331 | 972.7581 | 912.921 | 73.2384 | 101.8897 | 137.9112 | 342.3647 | 810.655 | 90.669 | 101.218 | 152.4379 | 372.2666 | 841.7894 | 51.4112 | 61.7891 | 92.76 | 116.3401 | 228.4836 | 944.1983 | 943.7444 | 938.6631 | 928.3964 | 78.3737 | 160.5591 | 108.2625 | 391.2664 | 794.5988 | 969.4416 | 980.6005 |  |  | 993.052 | 943.2563 | 1025.0126 | 926.2251 | 988.662 | 903.4528 |  | 955.635 | 915.0651 | 986.9575 | 59.7571 | 77.9675 | 92.9039 |  | 828.7207 | 751.2622 | 794.8383 | 487.4559 | 660.1359 | 639.0667 | 462.5208 | [21 empty] | 2977.1763 | 2810.5619 | 957.7669 | 649.6013 | -27.9764 | 789.9914
14:38 | 4357 |  |  | -21.003 | 2.5577 | -8.8976 | -5.9669 | -6.2905 | -9.3382 | -13.5045 | 1.7624 | 14.5263 | 5.3487 | 0.6072 |  |  |  | -31.0685 | 4.8153 | 13.4323 | 1.3132 |  | -15.2152 | -4.8339 | 0.6409 | 5.5243 | 5.7771 | 1.3652 | 68.3802 | 347.6861 | 347.5639 | 154.828 | 176.0554 | 146.7881 | 202.5516 | 113.3862 | 198.4857 | 100.5404 | 160.6187 | 417.3555 | 825.0383 | 155.3734 | 216.5511 | 257.3247 | 169.2013 | 244.6556 | 854.7833 |  | 873.9136 |  | 882.4791 | 100.8785 | 101.4255 | 152.7033 | 397.3417 | 774.9189 | 201.6749 | 116.8461 | 214.735 | 476.8563 | 833.8317 | 122.8684 | 58.5037 | 88.9629 | 116.5679 | 207.1538 | 906.5156 | 914.6385 | 910.0999 | 903.3731 | 98.6214 | 110.1318 | 201.4983 | 444.8109 | 803.0977 | 89.8677 | 119.2949 | 229.3512 | 518.9776 | 807.8921 | 63.863 | 87.6122 | 98.7324 | 113.2373 | 196.8656 | 874.8198 |  | 876.1314 | 772.4747 |  | 76.0563 | 107.6044 | 168.9029 | 416.8624 | 788.5974 | 90.176 | 116.4104 | 206.3852 | 511.2125 | 862.7153 | 57.2516 | 63.664 | 98.9487 | 109.0437 | 209.2047 | 692.7753 | 906.3432 | 890.7068 | 904.7583 | 104.8255 | 120.5036 | 183.327 | 399.0269 | 796.6925 |  | 914.8407 |  |  | 917.9527 | 924.5488 | 846.7961 | 893.8669 | 852.3971 | 894.8027 | 860.3297 | 792.378 | 751.203 | 749.8867 | 757.7537 | 775.0185 | 698.2067 | 877.5687 | 919.6371 | 919.2548 | 916.4591 | 918.1144 | 381.8634 |  |  | 156.531 |  | 187.5898 | 163.2092 | 167.4006 | 110.7527 | 192.1398 | 109.7525 | 425.0679 | 846.4736 | 389.4283 | 431.4796 | 216.9157 | 117.2784 | 137.3631 | 650.0865 | 938.9715 | 985.2798 | 969.8782 | 972.293 | 163.3593 | 102.004 | 162.2189 | 118.2925 | 800.6245 | 188.4555 | 109.9711 | 556.8874 |  | 151.7628 | 55.6186 | 87.4194 | 109.7508 | 198.2332 | 929.4317 | 920.4969 | 881.0235 | 821.7909 | 116.5782 | 105.03 | 146.5399 | 341.0009 | 834.5309 | 76.401 | 99.8919 | 157.3356 | 407.0969 | 844.3449 | 48.5513 | 56.9407 | 79.0808 | 105.0504 | 195.9776 | 945.7691 | 937.2763 | 911.6762 | 972.2412 | 912.7825 | 73.2521 | 101.8951 | 137.9554 | 342.4468 | 810.5472 | 90.6794 | 101.2197 | 152.4977 | 372.3712 | 841.661 | 51.4401 | 61.7979 | 92.7985 | 116.3567 | 228.5705 | 943.8649 | 943.5033 | 938.428 | 928.0645 | 78.4119 | 160.5903 | 108.2899 | 391.3362 | 794.5089 | 968.9636 | 980.2989 |  |  | 992.7764 | 942.8914 | 1024.8008 | 925.966 | 988.3693 | 903.257 |  | 955.3476 | 914.7572 | 986.7241 | 59.7671 | 77.9931 | 92.915 |  | 828.733 | 751.2292 | 794.8444 | 487.4973 | 660.7104 | 639.2991 | 462.555 | [21 empty] | 2940.7755 | 2806.8755 | 957.4749 | 650.0048 | -28.1999 | 789.9811
14:38 | 4358 |  |  | -21.106 | 2.4656 | -8.9187 | -5.9857 | -6.2573 | -9.3479 | -13.4699 | 1.7601 | 14.5269 | 5.3384 | 0.6062 |  |  |  | -31.0444 | 4.927 | 13.7301 | 1.333 |  | -15.3151 | -4.8376 | 0.6407 | 5.522 | 5.7796 | 1.3658 | 67.0514 | 347.7919 | 347.6426 | 154.8613 | 176.1168 | 146.8161 | 202.5666 | 113.4179 | 198.4422 | 100.5711 | 160.669 | 417.4435 | 824.8966 | 155.4405 | 216.5753 | 257.2984 | 169.3275 | 244.758 | 854.6538 |  | 873.7434 |  | 882.3721 | 100.8417 | 101.429 | 152.754 | 397.4487 | 774.8706 | 201.7311 | 116.9384 | 214.8124 | 476.9317 | 833.7285 | 122.8567 | 58.5494 | 88.9597 | 116.5431 | 207.2244 | 906.3281 | 914.5243 | 909.9087 | 903.1762 | 98.6126 | 110.153 | 201.5594 | 444.9179 | 803.0141 | 89.904 | 119.3219 | 229.4252 | 519.0354 | 807.8018 | 63.9301 | 87.6441 | 98.7382 | 113.2553 | 196.8632 | 873.824 |  | 875.9105 | 780.6356 |  | 76.0606 | 107.6076 | 168.9611 | 416.8871 | 788.4471 | 90.2303 | 116.4436 | 206.5006 | 511.2942 | 862.608 | 57.2662 | 63.652 | 98.9278 | 109.0605 | 209.2652 | 692.687 | 906.1457 | 890.5652 | 904.5544 | 104.8388 | 120.5501 | 183.3954 | 399.1152 | 796.5992 |  | 914.5439 |  |  | 917.7875 | 924.137 | 846.668 | 893.879 | 852.1224 | 894.5352 | 848.0033 | 789.7046 | 753.581 | 746.6108 | 745.9073 | 775.6466 | 690.7874 | 875.7536 | 919.4522 | 919.1025 | 916.3519 | 917.9808 | 381.9386 |  |  | 156.5946 |  | 187.4132 | 163.1939 | 167.4235 | 110.7749 | 192.1499 | 109.7763 | 425.0868 | 846.3848 | 389.4814 | 431.7021 | 216.8889 | 117.3088 | 137.4045 | 648.04 | 938.8138 | 985.0015 | 968.9234 | 971.8874 | 163.3509 | 101.95 | 162.179 | 118.242 | 800.6245 | 188.5011 | 110.0005 | 556.9899 |  | 151.8071 | 55.6379 | 87.4978 | 109.7938 | 198.2832 | 929.3266 | 920.4742 | 880.9632 | 822.1669 | 116.6049 | 105.0368 | 146.5652 | 341.1091 | 834.5512 | 76.4205 | 99.9249 | 157.3887 | 407.1782 | 844.2337 | 48.6164 | 56.94 | 79.1193 | 105.0441 | 196.0317 | 945.3636 | 936.6463 | 911.6937 | 971.5395 | 912.608 | 73.2538 | 101.9106 | 138.0097 | 342.5306 | 810.4435 | 90.7001 | 101.2357 | 152.5493 | 372.4802 | 841.5161 | 51.4549 | 61.8159 | 92.8222 | 116.3718 | 228.6572 | 943.5249 | 943.2354 | 938.1944 | 927.7851 | 78.4145 | 160.6473 | 108.3094 | 391.4111 | 794.4105 | 968.3153 | 979.3454 |  |  | 992.4968 | 942.5996 | 1024.5601 | 925.7369 | 988.0944 | 903.0344 |  | 955.0768 | 914.4313 | 986.4707 | 59.7793 | 78.027 | 92.9319 |  | 828.7186 | 751.198 | 794.778 | 487.2327 | 660.3082 | 638.8021 | 461.8763 | [21 empty] | 2895.2911 | 2801.2122 | 957.195 | 649.5552 | -28.1481 | 789.9583
14:39 | 4359 |  |  | -21.2163 | 2.4926 | -8.8753 | -6.0939 | -6.3121 | -9.4586 | -13.6269 | 1.7607 | 14.526 | 5.3349 | 0.6079 |  |  |  | -31.0215 | 4.9421 | 13.811 | 1.2985 |  | -15.3275 | -4.8616 | 0.6417 | 5.5244 | 5.778 | 1.3669 | 66.2861 | 347.8949 | 347.7071 | 154.8952 | 176.1727 | 146.8372 | 202.583 | 113.433 | 198.5275 | 100.5603 | 160.6847 | 417.5126 | 824.7579 | 155.4814 | 216.6332 | 257.323 | 169.4408 | 244.9106 | 854.5356 |  | 873.6132 |  | 882.2849 | 100.8621 | 101.4498 | 152.8106 | 397.5464 | 774.7837 | 201.8109 | 116.9605 | 214.8378 | 476.9979 | 833.6058 | 122.8684 | 58.5021 | 89.0234 | 116.5796 | 207.2798 | 906.1408 | 914.4172 | 909.755 | 902.9778 | 98.6518 | 110.1825 | 201.6059 | 445.0326 | 802.9169 | 89.9449 | 119.3471 | 229.4942 | 519.0918 | 807.7 | 63.9588 | 87.6815 | 98.7529 | 113.2738 | 196.922 | 872.5571 |  | 875.6761 | 784.1401 |  | 76.0949 | 107.6037 | 168.9864 | 416.9278 | 788.315 | 90.28 | 116.4433 | 206.6176 | 511.3498 | 862.4878 | 57.2647 | 63.6469 | 98.8894 | 109.0756 | 209.3367 | 692.6146 | 905.9394 | 890.4439 | 904.346 | 104.8322 | 120.5622 | 183.4309 | 399.1855 | 796.4963 |  | 914.0732 |  |  | 917.6511 | 923.7456 | 846.5205 | 893.8253 | 851.8864 | 894.2983 | 842.0611 | 791.359 | 745.9506 | 736.2699 | 732.6658 | 785.5236 | 720.1811 | 885.1778 | 919.3192 | 919.0082 | 916.309 | 917.9054 | 382.0066 |  |  | 156.6555 |  | 187.3439 | 163.1603 | 167.4484 | 110.7839 | 192.1737 | 109.7975 | 425.1857 | 846.3041 | 389.5816 | 431.9602 | 216.871 | 117.3455 | 137.4453 | 646.7807 | 938.6699 | 984.6548 | 967.4787 | 971.4535 | 163.3837 | 101.9757 | 162.2122 | 118.2885 | 800.6695 | 188.5554 | 110.0303 | 557.0986 |  | 151.8702 | 55.6526 | 87.5518 | 109.8316 | 198.3417 | 929.2035 | 920.4323 | 880.9048 | 822.011 | 116.6267 | 105.0496 | 146.6158 | 341.2054 | 834.5525 | 76.4276 | 99.8954 | 157.4007 | 407.2818 | 844.1145 | 48.6876 | 56.9305 | 79.1524 | 105.0402 | 196.1046 | 945.3131 | 935.9835 | 911.66 | 970.7941 | 912.3584 | 73.244 | 101.9339 | 138.0329 | 342.617 | 810.328 | 90.7234 | 101.2489 | 152.5899 | 372.5787 | 841.3713 | 51.4578 | 61.8475 | 92.8362 | 116.3979 | 228.7449 | 943.1223 | 942.7866 | 937.9694 | 927.5576 | 78.4171 | 160.714 | 108.3126 | 391.4996 | 794.3222 | 967.6039 | 978.2361 |  |  | 992.1871 | 942.3901 | 1024.3202 | 925.45 | 987.705 | 902.7859 |  | 954.8412 | 914.1221 | 986.2197 | 59.7806 | 78.0656 | 92.9489 |  | 828.7299 | 751.2213 | 794.7729 | 487.6151 | 660.5386 | 638.9901 | 462.5196 | [21 empty] | 2911.3018 | 2794.1851 | 956.9346 | 649.7643 | -28.2749 | 789.9756
14:39 | 4360 |  |  | -21.0268 | 2.6971 | -8.8023 | -6.147 | -6.2593 | -9.392 | -13.6166 | 1.763 | 14.5204 | 5.3305 | 0.6088 |  |  |  | -31.1421 | 4.8905 | 13.815 | 1.2517 |  | -15.3328 | -5.0756 | 0.6387 | 5.5286 | 5.7786 | 1.3675 | 65.6514 | 348.0123 | 347.7863 | 154.9348 | 176.2294 | 146.8767 | 202.6076 | 113.4515 | 198.7257 | 100.5838 | 160.7519 | 417.6017 | 824.6265 | 155.5006 | 216.5957 | 257.4183 | 169.5279 | 245.0728 | 854.4463 |  | 873.4835 |  | 882.2024 | 100.9726 | 101.4776 | 152.8645 | 397.6477 | 774.6911 | 201.8417 | 116.9209 | 214.8449 | 477.0827 | 833.4821 | 122.9709 | 58.5192 | 89.069 | 116.625 | 207.3538 | 905.9486 | 914.3077 | 909.629 | 902.8107 | 98.6854 | 110.1975 | 201.6429 | 445.1519 | 802.8227 | 89.9486 | 119.3598 | 229.5574 | 519.1343 | 807.5839 | 63.864 | 87.6717 | 98.7666 | 113.2953 | 197.0448 | 871.4237 |  | 875.4657 | 789.412 |  | 76.1143 | 107.6039 | 169.0216 | 417.0189 | 788.2224 | 90.2619 | 116.4668 | 206.6817 | 511.421 | 862.3341 | 57.2616 | 63.663 | 98.8747 | 109.0952 | 209.4067 | 692.5296 | 905.7213 | 890.3211 | 904.1401 | 104.8595 | 120.5631 | 183.4399 | 399.2489 | 796.3977 |  | 914.3701 |  |  | 917.5602 | 923.3241 | 846.2952 | 893.7268 | 851.678 | 894.0867 | 844.7187 | 797.2806 | 746.0507 | 712.1475 | 725.1276 | 790.067 | 761.3965 | 891.1809 | 919.2001 | 918.9616 | 916.302 | 917.8356 | 382.0801 |  |  | 156.7191 |  | 187.3053 | 163.1107 | 167.4956 | 110.8 | 192.2549 | 109.8176 | 425.2958 | 846.2358 | 389.6846 | 432.2514 | 216.8464 | 117.3718 | 137.4941 | 644.9752 | 938.5703 | 984.2315 | 966.2058 | 971.0441 | 163.492 | 101.9935 | 162.2356 | 118.3713 | 800.715 | 188.6069 | 110.0523 | 557.1843 |  | 151.9144 | 55.6603 | 87.6054 | 109.8536 | 198.415 | 929.0706 | 920.3562 | 880.8594 | 821.8492 | 116.6475 | 105.0637 | 146.6521 | 341.3111 | 834.5581 | 76.4252 | 99.885 | 157.4261 | 407.363 | 844.0024 | 48.7448 | 56.9528 | 79.1913 | 105.0779 | 196.1566 | 943.2535 | 935.2986 | 911.6312 | 969.3995 | 912.1224 | 73.2541 | 101.9514 | 138.0481 | 342.7275 | 810.1849 | 90.7466 | 101.249 | 152.6286 | 372.6661 | 841.2034 | 51.4496 | 61.8693 | 92.8611 | 116.4322 | 228.8032 | 942.7424 | 942.2596 | 937.7438 | 927.297 | 78.4343 | 160.7303 | 108.3136 | 391.5809 | 794.2345 | 966.9583 | 977.5283 |  |  | 991.8491 | 942.1744 | 1024.042 | 925.0522 | 987.1173 | 902.4071 |  | 954.6146 | 913.8003 | 985.9547 | 59.77 | 78.0331 | 92.956 |  | 828.7183 | 751.2251 | 794.7364 | 487.4243 | 660.2863 | 638.9362 | 462.2029 | [21 empty] | 2967.7311 | 2787.2402 | 956.6649 | 649.6113 | -28.2421 | 789.9717
14:39 | 4361 |  |  | -21.0289 | 2.8063 | -8.7755 | -6.153 | -6.1974 | -9.5166 | -13.7253 | 1.7678 | 14.5158 | 5.328 | 0.608 |  |  |  | -31.1589 | 4.7751 | 13.7646 | 1.2914 |  | -15.3594 | -5.1679 | 0.6399 | 5.5278 | 5.7795 | 1.3704 | 64.3077 | 348.12 | 347.8627 | 154.9731 | 176.2829 | 146.9126 | 202.6273 | 113.4729 | 198.7028 | 100.6005 | 160.7977 | 417.6795 | 824.488 | 155.5864 | 216.5978 | 257.6566 | 169.6167 | 245.2184 | 854.3901 |  | 873.3543 |  | 882.146 | 100.9201 | 101.5124 | 152.9262 | 397.7619 | 774.6094 | 201.922 | 116.907 | 214.9405 | 477.1647 | 833.3572 | 123.0562 | 58.5582 | 89.1325 | 116.6996 | 207.4417 | 905.7773 | 914.2492 | 909.5574 | 902.669 | 98.7234 | 110.195 | 201.7221 | 445.2654 | 802.7206 | 89.962 | 119.3689 | 229.6185 | 519.1866 | 807.4562 | 63.8692 | 87.7148 | 98.7526 | 113.2944 | 197.0913 | 870.0096 |  | 875.2955 | 791.8578 |  | 76.1143 | 107.6729 | 169.0496 | 417.1117 | 788.1233 | 90.205 | 116.5017 | 206.722 | 511.496 | 862.1822 | 57.3007 | 63.686 | 98.8735 | 109.1349 | 209.4685 | 692.4641 | 905.5238 | 890.1723 | 903.9559 | 104.8606 | 120.6196 | 183.5117 | 399.3437 | 796.2999 |  | 915.0417 |  |  | 917.5205 | 922.9485 | 846.1856 | 893.7656 | 851.4448 | 893.836 | 843.0065 | 806.3334 | 764.9457 | 703.9593 | 711.5213 | 789.2455 | 790.5337 | 896.0388 | 919.0619 | 918.9178 | 916.3045 | 917.7533 | 382.1567 |  |  | 156.7838 |  | 187.1806 | 163.0644 | 167.5304 | 110.8112 | 192.3527 | 109.8259 | 425.4026 | 846.1717 | 389.7708 | 432.3449 | 216.8146 | 117.3955 | 137.5342 | 642.633 | 938.5172 | 983.7609 | 964.6504 | 970.5858 | 163.579 | 101.9993 | 162.2752 | 118.4286 | 800.7558 | 188.6361 | 110.0593 | 557.2679 |  | 151.937 | 55.6662 | 87.6467 | 109.8853 | 198.4561 | 928.8851 | 920.3081 | 880.8296 | 821.718 | 116.6667 | 105.0636 | 146.6681 | 341.3993 | 834.5725 | 76.459 | 99.8698 | 157.4883 | 407.4324 | 843.8826 | 48.7023 | 56.9698 | 79.2157 | 105.1005 | 196.2059 | 941.0621 | 935.0656 | 911.603 | 967.6302 | 911.8907 | 73.2562 | 101.9433 | 138.0284 | 342.8219 | 810.0319 | 90.7707 | 101.256 | 152.6873 | 372.7677 | 841.01 | 51.3981 | 61.8935 | 92.8564 | 116.4497 | 228.8673 | 942.4441 | 941.8285 | 937.523 | 927.0237 | 78.4538 | 160.7727 | 108.3269 | 391.6671 | 794.1497 | 966.3282 | 976.7943 |  |  | 991.5037 | 941.9392 | 1023.6973 | 924.5844 | 986.2919 | 902.0267 |  | 954.3891 | 913.532 | 985.6774 | 59.7806 | 78.081 | 92.9593 |  | 828.7197 | 751.2294 | 794.636 | 487.6324 | 660.5262 | 638.9427 | 462.5307 | [21 empty] | 2910.4068 | 2779.8618 | 956.401 | 649.7344 | -28.3336 | 789.9746
14:39 | 4362 |  |  | -21.0772 | 2.9995 | -8.9443 | -6.1054 | -6.2621 | -9.5397 | -13.6882 | 1.7674 | 14.518 | 5.3212 | 0.6071 |  |  |  | -31.3658 | 4.5553 | 13.8188 | 1.2811 |  | -15.4004 | -5.0818 | 0.6405 | 5.5282 | 5.7813 | 1.3733 | 64.3737 | 348.2219 | 347.9317 | 155.0115 | 176.3427 | 146.9443 | 202.6506 | 113.4985 | 198.6505 | 100.5956 | 160.8327 | 417.7459 | 824.3515 | 155.6797 | 216.6351 | 257.9969 | 169.7301 | 245.3459 | 854.4295 |  | 873.3596 |  | 882.2012 | 100.8359 | 101.5165 | 152.9694 | 397.8547 | 774.5461 | 202.0152 | 117.0125 | 215.0224 | 477.2304 | 833.2355 | 123.1252 | 58.5484 | 89.2034 | 116.7477 | 207.5122 | 905.6148 | 914.2032 | 909.4925 | 902.5258 | 98.7274 | 110.217 | 201.803 | 445.3775 | 802.6273 | 89.9756 | 119.4055 | 229.6837 | 519.2521 | 807.3438 | 64.0023 | 87.7973 | 98.7774 | 113.294 | 197.0888 | 867.9594 |  | 875.1374 | 794.1891 |  | 76.1528 | 107.7178 | 169.092 | 417.1333 | 787.9754 | 90.1638 | 116.5149 | 206.7487 | 511.5541 | 862.0278 | 57.3231 | 63.6989 | 98.8855 | 109.1635 | 209.5548 | 692.4055 | 905.3421 | 890.0174 | 903.8019 | 104.8807 | 120.654 | 183.5708 | 399.4486 | 796.2235 |  | 915.0464 |  |  | 917.5275 | 922.5906 | 846.0149 | 893.7067 | 851.2364 | 893.626 | 842.9952 | 793.7939 | 777.3336 | 700.6984 | 716.3552 | 784.2899 | 796.6987 | 893.665 | 918.9098 | 918.844 | 916.2785 | 917.6561 | 382.2255 |  |  | 156.8469 |  | 187.0472 | 163.0209 | 167.5372 | 110.8231 | 192.3868 | 109.8335 | 425.4677 | 846.0925 | 389.8564 | 432.4227 | 216.7705 | 117.4347 | 137.5709 | 640.3825 | 938.3829 | 983.2655 | 963.3179 | 970.0507 | 163.6019 | 102.0058 | 162.319 | 118.4317 | 800.7962 | 188.6838 | 110.0919 | 557.3642 |  | 151.9934 | 55.6721 | 87.6854 | 109.8783 | 198.5156 | 928.7218 | 920.3002 | 880.8448 | 821.8422 | 116.6786 | 105.07 | 146.7091 | 341.5193 | 834.5619 | 76.5265 | 99.8552 | 157.5254 | 407.6129 | 843.7939 | 48.6477 | 56.99 | 79.2468 | 105.1052 | 196.2596 | 941.4298 | 935.2347 | 911.4906 | 966.5712 | 911.5916 | 73.275 | 101.93 | 138.0281 | 342.899 | 809.91 | 90.7939 | 101.2668 | 152.7331 | 372.8639 | 840.7928 | 51.3486 | 61.9088 | 92.8631 | 116.4704 | 228.9502 | 942.1014 | 941.4919 | 937.334 | 926.8125 | 78.4789 | 160.8212 | 108.3536 | 391.7538 | 794.0652 | 965.6233 | 975.9135 |  |  | 991.1476 | 941.6232 | 1023.2585 | 924.1421 | 985.3066 | 901.6377 |  | 954.1677 | 913.3067 | 985.3944 | 59.7928 | 78.0539 | 92.9748 |  | 828.7317 | 751.2549 | 794.5715 | 487.3485 | 660.23 | 638.6887 | 462.2812 | [21 empty] | 2893.7723 | 2779.2851 | 956.127 | 649.4594 | -28.4431 | 789.9933
14:39 | 4363 |  |  | -21.0517 | 3.1626 | -9.0396 | -6.0694 | -6.2223 | -9.4069 | -13.6239 | 1.7715 | 14.5208 | 5.319 | 0.6075 |  |  |  | -31.2888 | 4.5423 | 13.8661 | 1.235 |  | -15.3999 | -5.0623 | 0.6403 | 5.5274 | 5.7759 | 1.3736 | 65.2366 | 348.3298 | 348.005 | 155.0442 | 176.4061 | 146.9756 | 202.67 | 113.5276 | 198.7742 | 100.6277 | 160.9076 | 417.8541 | 824.2178 | 155.693 | 216.6722 | 258.1849 | 169.8535 | 245.4533 | 854.4494 |  | 873.2919 |  | 882.2181 | 100.8996 | 101.5097 | 153.0022 | 397.941 | 774.4873 | 202.0375 | 117.0744 | 215.0979 | 477.315 | 833.1364 | 123.1435 | 58.5685 | 89.2322 | 116.7538 | 207.5786 | 905.4546 | 914.1719 | 909.417 | 902.3923 | 98.6844 | 110.2452 | 201.8818 | 445.4646 | 802.5543 | 89.9962 | 119.4455 | 229.7434 | 519.3032 | 807.2513 | 63.9921 | 87.7901 | 98.7692 | 113.3378 | 197.1979 | 866.469 |  | 874.9735 | 801.1924 |  | 76.1896 | 107.7426 | 169.1374 | 417.1877 | 787.8665 | 90.1547 | 116.5275 | 206.7856 | 511.643 | 861.8732 | 57.3221 | 63.7175 | 98.9123 | 109.1951 | 209.6356 | 692.335 | 905.1533 | 889.9226 | 903.1287 | 104.9562 | 120.6484 | 183.5783 | 399.5366 | 796.1642 |  | 914.5348 |  |  | 917.5669 | 922.2425 | 845.8418 | 893.6541 | 851.0623 | 893.4648 | 815.1622 | 784.931 | 774.9506 | 718.4494 | 743.3657 | 784.1569 | 799.2651 | 882.4568 | 918.7451 | 918.739 | 916.1933 | 917.5351 | 382.3036 |  |  | 156.9133 |  | 186.9511 | 162.9802 | 167.554 | 110.8508 | 192.3601 | 109.8617 | 425.5515 | 846.0082 | 389.9398 | 432.5469 | 216.746 | 117.4698 | 137.6046 | 638.7275 | 938.1222 | 982.7533 | 962.7992 | 969.4806 | 163.5786 | 102.013 | 162.3417 | 118.4049 | 800.837 | 188.736 | 110.1408 | 557.4794 |  | 152.0288 | 55.6949 | 87.7644 | 109.8818 | 198.6159 | 928.5303 | 920.2074 | 880.8481 | 822.106 | 116.7071 | 105.1054 | 146.7643 | 341.6652 | 834.5777 | 76.5616 | 99.8851 | 157.5751 | 407.7831 | 843.7142 | 48.7085 | 56.9791 | 79.2942 | 105.0991 | 196.3129 | 942.6433 | 934.9867 | 911.4193 | 965.9502 | 911.3193 | 73.2973 | 101.942 | 138.1083 | 342.9986 | 809.7985 | 90.8138 | 101.2776 | 152.7691 | 372.9501 | 840.5571 | 51.3299 | 61.922 | 92.9094 | 116.5052 | 229.0151 | 941.803 | 941.1742 | 937.1108 | 926.5512 | 78.4915 | 160.8403 | 108.3666 | 391.8246 | 793.9703 | 964.8785 | 974.5409 |  |  | 990.7905 | 941.3514 | 1022.7528 | 923.805 | 984.2409 | 901.0976 |  | 953.9413 | 913.0493 | 985.0974 | 59.7908 | 78.1353 | 92.9861 |  | 828.7036 | 751.2678 | 794.5161 | 487.1735 | 660.3052 | 638.5719 | 462.0308 | [21 empty] | 2941.0239 | 2772.6195 | 955.849 | 649.4385 | -28.3076 | 789.9857
14:39 | 4364 |  |  | -21.04 | 3.1718 | -9.1195 | -6.0589 | -6.2421 | -9.5289 | -13.7957 | 1.7792 | 14.5201 | 5.3146 | 0.6069 |  |  |  | -31.2429 | 4.547 | 13.941 | 1.2742 |  | -15.4636 | -5.0853 | 0.6405 | 5.5268 | 5.7771 | 1.3724 | 65.6343 | 348.4326 | 348.0816 | 155.0789 | 176.4615 | 147.004 | 202.6842 | 113.5565 | 198.8966 | 100.6395 | 160.9418 | 417.8959 | 824.0729 | 155.6954 | 216.7373 | 258.2276 | 169.9968 | 245.5621 | 854.4427 |  | 873.1937 |  | 882.1887 | 100.9305 | 101.5307 | 153.0385 | 398.0388 | 774.3963 | 202.0622 | 117.0501 | 215.2008 | 477.3931 | 833.0441 | 123.1493 | 58.6008 | 89.2518 | 116.7787 | 207.648 | 905.2922 | 914.1654 | 909.3635 | 902.2835 | 98.668 | 110.2608 | 201.9632 | 445.5699 | 802.4737 | 90.0236 | 119.4695 | 229.8103 | 519.3661 | 807.1331 | 63.9542 | 87.7534 | 98.7161 | 113.3823 | 197.3086 | 863.7361 |  | 874.8367 | 810.3748 |  | 76.1992 | 107.7589 | 169.1562 | 417.2733 | 787.7917 | 90.2156 | 116.544 | 206.8401 | 511.7057 | 861.7389 | 57.3369 | 63.7506 | 98.9386 | 109.226 | 209.7101 | 692.2962 | 904.9497 | 889.8401 | 902.2937 | 104.971 | 120.6871 | 183.6383 | 399.6243 | 796.0775 |  | 913.6498 |  |  | 917.6203 | 921.9179 | 845.7637 | 893.6527 | 850.8767 | 893.2543 | 773.4314 | 796.6218 | 770.7846 | 757.9197 | 763.6834 | 788.1355 | 802.4594 | 869.8584 | 918.5607 | 918.5939 | 916.0645 | 917.3862 | 382.4073 |  |  | 156.9887 |  | 186.6845 | 162.9719 | 167.6011 | 110.8771 | 192.3895 | 109.8754 | 425.6461 | 845.9193 | 390.0322 | 432.6768 | 216.7371 | 117.5006 | 137.6702 | 637.9573 | 937.8145 | 982.2264 | 962.0789 | 968.8379 | 163.6244 | 102.0173 | 162.3698 | 118.4417 | 800.8729 | 188.764 | 110.1529 | 557.632 |  | 152.0764 | 55.7198 | 87.8301 | 109.931 | 198.6936 | 928.3155 | 920.1819 | 880.8664 | 822.3751 | 116.743 | 105.116 | 146.7777 | 341.7686 | 834.6356 | 76.574 | 99.9011 | 157.635 | 407.8187 | 843.6007 | 48.6851 | 56.9759 | 79.334 | 105.1033 | 196.3675 | 942.7655 | 934.4279 | 911.4095 | 965.2333 | 911.0935 | 73.2985 | 101.9646 | 138.1344 | 343.1073 | 809.6439 | 90.833 | 101.2889 | 152.8102 | 373.0459 | 840.3122 | 51.3604 | 61.9614 | 92.9495 | 116.532 | 229.1083 | 941.539 | 940.8951 | 936.8897 | 926.3044 | 78.461 | 160.9063 | 108.3639 | 391.916 | 793.8938 | 964.0706 | 972.9529 |  |  | 990.4551 | 941.1155 | 1022.2095 | 923.4953 | 983.0472 | 900.631 |  | 953.7173 | 912.8129 | 984.7464 | 59.775 | 78.1328 | 92.9965 |  | 828.7302 | 751.2716 | 794.4959 | 487.8282 | 660.986 | 639.3058 | 462.6467 | [21 empty] | 2868.4408 | 2769.2656 | 955.5744 | 650.1459 | -28.3929 | 790.0009
14:39 | 4365 |  |  | -20.9041 | 3.1251 | -9.0951 | -6.1032 | -6.278 | -9.5253 | -13.7694 | 1.782 | 14.5205 | 5.3136 | 0.6065 |  |  |  | -31.2824 | 4.7432 | 14.1129 | 1.2691 |  | -15.5181 | -5.1178 | 0.6407 | 5.5298 | 5.7803 | 1.3717 | 65.1695 | 348.5316 | 348.1618 | 155.1152 | 176.5218 | 147.0396 | 202.709 | 113.5843 | 198.8852 | 100.6577 | 160.9784 | 417.9531 | 823.946 | 155.7268 | 216.7802 | 258.2553 | 170.1005 | 245.6743 | 854.4668 |  | 873.1372 |  | 882.1794 | 100.9319 | 101.5502 | 153.0925 | 398.1467 | 774.3077 | 202.1127 | 117.0333 | 215.2897 | 477.4633 | 832.9267 | 123.1776 | 58.6379 | 89.2783 | 116.8013 | 207.7064 | 905.1257 | 914.1588 | 909.3173 | 902.1794 | 98.6769 | 110.2731 | 202.0242 | 445.7022 | 802.3867 | 90.0431 | 119.4871 | 229.8655 | 519.4186 | 807.0171 | 63.9537 | 87.7707 | 98.6952 | 113.3992 | 197.3726 | 861.8961 |  | 874.7116 | 821.5464 |  | 76.1984 | 107.7536 | 169.1951 | 417.3132 | 787.6681 | 90.2723 | 116.5732 | 206.9048 | 511.756 | 861.6194 | 57.344 | 63.7933 | 98.951 | 109.255 | 209.7923 | 692.2465 | 904.7537 | 889.726 | 901.812 | 104.9681 | 120.7292 | 183.7186 | 399.7132 | 795.9796 |  | 912.641 |  |  | 917.6698 | 921.6763 | 845.5792 | 893.479 | 850.7221 | 893.0392 | 756.5039 | 801.8055 | 762.1225 | 762.4055 | 785.4506 | 781.3628 | 800.0547 | 877.7451 | 918.3644 | 918.4198 | 915.9059 | 917.2292 | 382.5041 |  |  | 157.0508 |  | 186.3155 | 162.947 | 167.6377 | 110.9042 | 192.424 | 109.8862 | 425.7271 | 845.8462 | 390.1298 | 433.0699 | 216.7477 | 117.5305 | 137.7285 | 637.0812 | 937.4398 | 981.6876 | 962.2343 | 968.1782 | 163.6786 | 102.0363 | 162.4081 | 118.4802 | 800.902 | 188.8057 | 110.1756 | 557.774 |  | 152.1307 | 55.7507 | 87.8778 | 109.9529 | 198.7406 | 928.1285 | 920.2737 | 880.9835 | 822.8498 | 116.7714 | 105.1113 | 146.7989 | 341.8579 | 834.663 | 76.5857 | 99.8696 | 157.6874 | 407.9745 | 843.5151 | 48.5796 | 57.0006 | 79.3292 | 105.1227 | 196.4225 | 940.8211 | 933.4172 | 911.3194 | 964.207 | 910.7917 | 73.3036 | 101.9593 | 138.1354 | 343.1803 | 809.486 | 90.8795 | 101.3022 | 152.8639 | 373.1517 | 840.061 | 51.3561 | 61.997 | 92.9562 | 116.5305 | 229.1935 | 941.2607 | 940.7233 | 936.7037 | 926.0661 | 78.4565 | 160.9624 | 108.3772 | 392.0002 | 793.8076 | 963.201 | 971.644 |  |  | 990.1476 | 940.878 | 1021.5668 | 923.242 | 981.7737 | 900.1875 |  | 953.503 | 912.5794 | 984.4019 | 59.7947 | 78.2078 | 93.0001 |  | 828.7702 | 751.2886 | 794.5549 | 487.5188 | 660.7458 | 638.9164 | 462.5134 | [21 empty] | 2886.1444 | 2767.5979 | 955.3029 | 649.8311 | -28.3029 | 790.0294
14:39 | 4366 |  |  | -20.8854 | 3.082 | -9.1635 | -6.0541 | -6.2788 | -9.4953 | -13.8582 | 1.7863 | 14.5199 | 5.3185 | 0.6054 |  |  |  | -31.2612 | 4.8986 | 14.0613 | 1.2985 |  | -15.5118 | -5.1865 | 0.639 | 5.5297 | 5.7752 | 1.3766 | 67.9733 | 348.6313 | 348.2311 | 155.1525 | 176.5808 | 147.0742 | 202.7481 | 113.6082 | 198.7997 | 100.6574 | 161.0374 | 418.053 | 823.8097 | 155.752 | 216.7591 | 258.2435 | 170.1542 | 245.7465 | 854.4333 |  | 873.015 |  | 882.1492 | 100.9151 | 101.5548 | 153.1645 | 398.2508 | 774.2408 | 202.1777 | 116.9918 | 215.3241 | 477.5418 | 832.8125 | 123.1877 | 58.686 | 89.3036 | 116.8231 | 207.7793 | 904.9868 | 914.1717 | 909.2962 | 902.1053 | 98.7333 | 110.2787 | 202.0975 | 445.8096 | 802.2888 | 90.0908 | 119.5091 | 229.9247 | 519.4594 | 806.924 | 63.9827 | 87.7741 | 98.68 | 113.4115 | 197.4531 | 861.8737 |  | 874.5598 | 833.0199 |  | 76.2104 | 107.744 | 169.2715 | 417.3661 | 787.569 | 90.2156 | 116.5941 | 206.966 | 511.835 | 861.4789 | 57.3445 | 63.8201 | 98.9679 | 109.2814 | 209.8686 | 692.1641 | 904.5828 | 889.6001 | 901.4198 | 105.0319 | 120.762 | 183.7828 | 399.8081 | 795.913 |  | 911.6444 |  |  | 917.7347 | 921.4768 | 845.4133 | 893.2909 | 850.6312 | 892.9056 | 764.8455 | 796.6366 | 751.3288 | 746.8566 | 806.3066 | 777.4393 | 769.2195 | 896.3758 | 918.1603 | 918.2326 | 915.7399 | 917.0589 | 382.6089 |  |  | 157.1127 |  | 186.0515 | 162.9105 | 167.6695 | 110.9323 | 192.4597 | 109.9176 | 425.8338 | 845.7769 | 390.2236 | 433.9081 | 216.7283 | 117.5507 | 137.7488 | 636.5568 | 937.0415 | 981.1915 | 963.5756 | 967.6096 | 163.7147 | 102.0468 | 162.4332 | 118.4953 | 800.934 | 188.856 | 110.2078 | 557.9291 |  | 152.1405 | 55.7516 | 87.9221 | 109.9618 | 198.8023 | 927.9702 | 920.2034 | 881.1466 | 823.6626 | 116.8014 | 105.1052 | 146.8416 | 341.9438 | 834.6467 | 76.5925 | 99.8842 | 157.7377 | 408.106 | 843.4006 | 48.5403 | 57.0072 | 79.3418 | 105.1269 | 196.5028 | 939.2408 | 932.2606 | 911.1673 | 962.7185 | 910.4778 | 73.288 | 101.9344 | 138.1431 | 343.2479 | 809.3215 | 90.8808 | 101.2964 | 152.9123 | 373.2438 | 839.8016 | 51.3259 | 62.0008 | 92.958 | 116.5392 | 229.2491 | 941.1168 | 940.5053 | 936.4883 | 925.7595 | 78.4949 | 160.9924 | 108.4119 | 392.0609 | 793.6939 | 962.4235 | 970.4918 |  |  | 989.8638 | 940.6523 | 1020.8283 | 923.085 | 980.5206 | 899.7102 |  | 953.3137 | 912.4056 | 984.0481 | 59.8019 | 78.2782 | 93.0053 |  | 828.7597 | 751.4173 | 794.5269 | 487.5771 | 660.4973 | 639.2307 | 462.6447 | [21 empty] | 2841.8258 | 2762.6781 | 955.0404 | 649.864 | -28.3063 | 790.0885
14:39 | 4367 |  |  | -20.6917 | 3.1791 | -9.0898 | -6.0234 | -6.284 | -9.5476 | -13.9066 | 1.7816 | 14.5211 | 5.3194 | 0.605 |  |  |  | -31.4417 | 4.7896 | 13.9669 | 1.2651 |  | -15.4596 | -5.1401 | 0.6395 | 5.5293 | 5.7779 | 1.375 | 66.7168 | 348.7322 | 348.3049 | 155.1954 | 176.6371 | 147.1079 | 202.7738 | 113.6289 | 198.6899 | 100.6643 | 161.0968 | 418.1337 | 823.6779 | 155.7868 | 216.7405 | 258.2348 | 170.2472 | 245.832 | 854.3453 |  | 872.8936 |  | 882.125 | 100.8842 | 101.579 | 153.2244 | 398.3471 | 774.1718 | 202.2687 | 116.899 | 215.2947 | 477.5666 | 832.7371 | 123.2129 | 58.698 | 89.3462 | 116.8402 | 207.8667 | 904.8546 | 914.1954 | 909.3382 | 902.0827 | 98.7826 | 110.2682 | 202.1376 | 445.9163 | 802.1998 | 90.1112 | 119.5272 | 230.0008 | 519.5111 | 806.8176 | 64.0081 | 87.7989 | 98.7065 | 113.4484 | 197.5126 | 861.1049 |  | 874.4198 | 837.1396 |  | 76.2164 | 107.7148 | 169.354 | 417.4068 | 787.4817 | 90.1864 | 116.621 | 207.0904 | 511.9198 | 861.3301 | 57.3175 | 63.8587 | 99.0131 | 109.313 | 209.959 | 692.0911 | 904.4276 | 889.512 | 901.1368 | 105.0802 | 120.7725 | 183.8201 | 399.8943 | 795.847 |  | 910.8362 |  |  | 917.7846 | 921.3103 | 845.4064 | 893.1995 | 850.5419 | 892.8143 | 786.8724 | 796.4394 | 752.532 | 723.9496 | 813.1173 | 777.6723 | 742.4177 | 888.4256 | 917.9649 | 918.0413 | 915.5961 | 916.8888 | 382.7166 |  |  | 157.1847 |  | 185.8015 | 162.9138 | 167.6978 | 110.9494 | 192.4984 | 109.9453 | 425.9422 | 845.7017 | 390.3228 | 434.8998 | 216.7083 | 117.5903 | 137.7879 | 635.5084 | 936.7211 | 980.7201 | 965.5419 | 967.14 | 163.7296 | 102.0575 | 162.4639 | 118.5502 | 800.9751 | 188.9036 | 110.2125 | 558.0871 |  | 152.1792 | 55.7468 | 87.9368 | 109.9925 | 198.8718 | 927.8234 | 920.1055 | 881.2476 | 824.3179 | 116.8395 | 105.1089 | 146.8719 | 342.0397 | 834.6267 | 76.6002 | 99.911 | 157.8047 | 408.2336 | 843.2806 | 48.6021 | 57.0203 | 79.3992 | 105.135 | 196.6056 | 939.0597 | 931.3839 | 911.0306 | 961.7785 | 910.1747 | 73.2879 | 101.912 | 138.1596 | 343.3278 | 809.157 | 90.8655 | 101.284 | 152.944 | 373.3333 | 839.5395 | 51.3371 | 62.0038 | 92.9828 | 116.5669 | 229.3172 | 941.0239 | 940.4025 | 936.3154 | 925.466 | 78.5255 | 161.0194 | 108.4365 | 392.1448 | 793.6069 | 961.7053 | 969.5159 |  |  | 989.6111 | 940.4477 | 1020.0565 | 922.9482 | 979.2887 | 899.1472 |  | 953.1238 | 912.3329 | 983.691 | 59.7979 | 78.2261 | 93.0206 |  | 828.6494 | 751.4418 | 794.4819 | 487.7034 | 660.6614 | 639.3675 | 462.688 | [21 empty] | 2916.156 | 2762.8927 | 954.7947 | 650.0144 | -28.3151 | 790.0456
14:39 | 4368 |  |  | -20.786 | 3.033 | -9.2057 | -6.0773 | -6.3402 | -9.6218 | -13.9398 | 1.7764 | 14.5282 | 5.3257 | 0.6063 |  |  |  | -31.4257 | 4.8471 | 14.023 | 1.2423 |  | -15.448 | -5.0781 | 0.6396 | 5.5257 | 5.7803 | 1.3677 | 67.2164 | 348.8341 | 348.3845 | 155.2311 | 176.6883 | 147.1403 | 202.7921 | 113.6549 | 198.5536 | 100.6747 | 161.1449 | 418.2249 | 823.559 | 155.7887 | 216.7566 | 258.2585 | 170.3297 | 245.9279 | 854.2779 |  | 872.8202 |  | 882.0987 | 100.8508 | 101.5996 | 153.2731 | 398.4409 | 774.103 | 202.2846 | 116.9976 | 215.3703 | 477.6157 | 832.6261 | 123.2757 | 58.7397 | 89.3796 | 116.8388 | 207.931 | 904.7231 | 914.2312 | 909.3944 | 902.0743 | 98.7274 | 110.2956 | 202.2053 | 446.0179 | 802.0965 | 90.0809 | 119.5485 | 230.0488 | 519.5684 | 806.694 | 63.9719 | 87.8595 | 98.7475 | 113.4646 | 197.5541 | 860.2983 |  | 874.2437 | 836.8884 |  | 76.1737 | 107.7263 | 169.3902 | 417.4645 | 787.3858 | 90.2528 | 116.6681 | 207.2468 | 511.9763 | 861.2125 | 57.289 | 63.9044 | 99.0442 | 109.3338 | 210.0731 | 692.0466 | 904.2765 | 889.4614 | 900.8805 | 105.0436 | 120.813 | 183.8915 | 399.9756 | 795.7466 |  | 910.1535 |  |  | 917.8077 | 921.2181 | 845.304 | 892.98 | 850.4635 | 892.7496 | 797.3459 | 810.406 | 746.1455 | 696.7225 | 785.9763 | 776.2207 | 769.0772 | 866.4208 | 917.7764 | 917.8815 | 915.4867 | 916.7331 | 382.8198 |  |  | 157.2508 |  | 185.6554 | 162.9132 | 167.7017 | 110.9505 | 192.5861 | 109.9683 | 426.035 | 845.6267 | 390.4282 | 435.6951 | 216.7215 | 117.6242 | 137.8385 | 634.1621 | 936.465 | 980.2107 | 966.6236 | 966.6772 | 163.7799 | 102.0877 | 162.5116 | 118.6542 | 801.0014 | 188.9598 | 110.2203 | 558.2064 |  | 152.2409 | 55.7746 | 87.9296 | 110.0211 | 198.9426 | 927.5672 | 920.0605 | 881.2908 | 824.5211 | 116.8654 | 105.1237 | 146.9241 | 342.177 | 834.6472 | 76.6202 | 99.938 | 157.8811 | 408.377 | 843.1972 | 48.7109 | 57.0592 | 79.4095 | 105.1646 | 196.7046 | 939.3759 | 930.7414 | 910.8777 | 961.5498 | 909.7917 | 73.3156 | 101.922 | 138.2099 | 343.4155 | 809.0183 | 90.9029 | 101.2875 | 152.9968 | 373.4356 | 839.2871 | 51.3338 | 62.037 | 92.9917 | 116.5773 | 229.4022 | 940.9603 | 940.4145 | 936.1558 | 925.2511 | 78.5343 | 161.0686 | 108.4339 | 392.2408 | 793.5468 | 960.9453 | 968.5482 |  |  | 989.4029 | 940.2788 | 1019.2324 | 922.8646 | 978.0957 | 898.483 |  | 952.9113 | 912.1444 | 983.2993 | 59.7931 | 78.2765 | 93.0312 |  | 828.592 | 751.4615 | 794.4292 | 487.6962 | 660.7514 | 639.4016 | 462.6102 | [21 empty] | 2883.5455 | 2762.7288 | 954.5369 | 650.0765 | -28.4332 | 790.0267
14:39 | 4369 |  |  | -20.7888 | 2.9106 | -9.312 | -6.1364 | -6.3042 | -9.6443 | -13.8944 | 1.7774 | 14.5275 | 5.3272 | 0.6056 |  |  |  | -31.3097 | 4.9089 | 14.117 | 1.3222 |  | -15.4103 | -5.1258 | 0.6397 | 5.5291 | 5.7818 | 1.3665 | 66.0166 | 348.9323 | 348.4557 | 155.2693 | 176.7402 | 147.1695 | 202.8133 | 113.6884 | 198.6108 | 100.6704 | 161.1777 | 418.2901 | 823.4354 | 155.7616 | 216.7677 | 258.3885 | 170.432 | 246.0358 | 854.2487 |  | 872.6958 |  | 882.009 | 100.9027 | 101.6066 | 153.3155 | 398.5383 | 774.0221 | 202.3263 | 117.1067 | 215.4866 | 477.7337 | 832.4956 | 123.323 | 58.7765 | 89.4303 | 116.8822 | 207.9985 | 904.5702 | 914.2604 | 909.3904 | 902.0401 | 98.6915 | 110.3242 | 202.2956 | 446.1218 | 801.9995 | 90.0919 | 119.5939 | 230.0976 | 519.6368 | 806.5826 | 64.0016 | 87.8662 | 98.7716 | 113.4979 | 197.6274 | 862.1135 |  | 874.0965 | 836.2113 |  | 76.1997 | 107.7794 | 169.4321 | 417.5662 | 787.3204 | 90.2621 | 116.6951 | 207.301 | 512.0317 | 861.1144 | 57.3398 | 63.885 | 99.0166 | 109.3565 | 210.1508 | 692.0018 | 904.1427 | 889.4179 | 900.6424 | 105.0309 | 120.8642 | 183.9672 | 400.0559 | 795.654 |  | 909.6139 |  |  | 917.8241 | 921.1684 | 845.1821 | 892.722 | 850.392 | 892.6611 | 789.1551 | 818.8862 | 748.6205 | 689.5564 | 747.509 | 778.2135 | 802.4313 | 857.6446 | 917.5854 | 917.7355 | 915.3915 | 916.5847 | 382.9207 |  |  | 157.3134 |  | 185.6305 | 162.9012 | 167.72 | 110.9638 | 192.7063 | 109.9914 | 426.1359 | 845.5629 | 390.5404 | 436.2776 | 216.7194 | 117.6552 | 137.8978 | 634.1798 | 936.232 | 979.7031 | 966.2059 | 966.242 | 163.9068 | 102.0967 | 162.5481 | 118.6515 | 801.029 | 188.9972 | 110.2384 | 558.3031 |  | 152.2741 | 55.7818 | 87.948 | 110.0329 | 199.0038 | 927.3232 | 919.9625 | 881.3012 | 824.6911 | 116.8783 | 105.1376 | 146.9485 | 342.3051 | 834.6924 | 76.6516 | 99.9777 | 157.9439 | 408.4051 | 843.0596 | 48.7116 | 57.0953 | 79.4228 | 105.1952 | 196.7536 | 937.0245 | 930.7553 | 910.6485 | 962.4567 | 909.4139 | 73.3649 | 101.93 | 138.2549 | 343.5026 | 808.8668 | 90.9272 | 101.2966 | 153.0477 | 373.5284 | 839.0297 | 51.3274 | 62.0628 | 93.0013 | 116.5816 | 229.4885 | 940.9153 | 940.4454 | 935.9988 | 925.0795 | 78.5395 | 161.144 | 108.4552 | 392.3233 | 793.4489 | 960.2726 | 967.9296 |  |  | 989.2574 | 940.112 | 1018.3511 | 922.8418 | 976.9777 | 897.7481 |  | 952.7001 | 912.0377 | 982.9357 | 59.8104 | 78.2715 | 93.0408 |  | 828.549 | 751.5277 | 794.3337 | 487.3262 | 660.428 | 639.172 | 462.3587 | [21 empty] | 2883.7891 | 2762.6885 | 954.2983 | 649.8 | -28.4002 | 790.0384
14:39 | 4370 |  |  | -20.7186 | 3.0016 | -9.2683 | -6.1456 | -6.2037 | -9.5774 | -13.8974 | 1.7763 | 14.5324 | 5.3297 | 0.6067 |  |  |  | -31.2932 | 4.8379 | 14.3299 | 1.3157 |  | -15.3618 | -4.9928 | 0.6402 | 5.5279 | 5.7816 | 1.3625 | 67.3713 | 349.0281 | 348.52 | 155.3057 | 176.7904 | 147.195 | 202.8357 | 113.7107 | 198.7233 | 100.6903 | 161.2321 | 418.3678 | 823.3037 | 155.7436 | 216.751 | 258.56 | 170.5639 | 246.1895 | 854.2108 |  | 872.5061 |  | 881.8726 | 100.9909 | 101.6296 | 153.3716 | 398.6448 | 773.9525 | 202.4579 | 117.1196 | 215.5374 | 477.8251 | 832.3857 | 123.3704 | 58.769 | 89.4997 | 116.9392 | 208.0737 | 904.3796 | 914.2481 | 909.3356 | 901.9647 | 98.7791 | 110.3364 | 202.3604 | 446.2294 | 801.9206 | 90.1394 | 119.6179 | 230.1722 | 519.7031 | 806.4914 | 64.0574 | 87.8907 | 98.7743 | 113.5365 | 197.7658 | 864.2035 |  | 873.967 | 835.4871 |  | 76.26 | 107.7775 | 169.4871 | 417.6086 | 787.2339 | 90.2263 | 116.6938 | 207.3047 | 512.1156 | 860.9729 | 57.4324 | 63.8527 | 98.9788 | 109.3953 | 210.2076 | 691.943 | 904.0335 | 889.4037 | 900.3924 | 105.1276 | 120.8443 | 183.9437 | 400.1189 | 795.5783 |  | 909.4099 |  |  | 917.8198 | 921.1286 | 845.0189 | 892.4587 | 850.2854 | 892.5019 | 764.7615 | 805.3849 | 762.3331 | 695.9878 | 754.389 | 781.4766 | 809.7245 | 878.9404 | 917.3987 | 917.5726 | 915.2933 | 916.4309 | 383.0107 |  |  | 157.3802 |  | 185.4694 | 162.9419 | 167.7524 | 110.974 | 192.7832 | 110.0006 | 426.2387 | 845.5078 | 390.633 | 436.7019 | 216.701 | 117.6962 | 137.9676 | 635.6556 | 936.078 | 979.3054 | 966.495 | 965.9433 | 164.0011 | 102.1011 | 162.5834 | 118.6262 | 801.0609 | 189.0442 | 110.2892 | 558.4184 |  | 152.321 | 55.7879 | 87.9793 | 110.0466 | 199.0711 | 927.2286 | 919.9997 | 881.4017 | 824.6475 | 116.8883 | 105.1587 | 146.9651 | 342.4177 | 834.7248 | 76.6717 | 99.9837 | 157.9982 | 408.5624 | 842.9269 | 48.6725 | 57.1106 | 79.4648 | 105.2179 | 196.7797 | 934.2569 | 930.6487 | 910.4324 | 963.1167 | 909.068 | 73.3999 | 101.9053 | 138.2901 | 343.5685 | 808.6892 | 90.9439 | 101.3075 | 153.0852 | 373.6172 | 838.777 | 51.3707 | 62.0624 | 93.0396 | 116.5974 | 229.5695 | 940.8 | 940.5147 | 935.8531 | 924.8892 | 78.5448 | 161.1731 | 108.4551 | 392.4054 | 793.3456 | 959.701 | 968.3264 |  |  | 989.1697 | 940.0137 | 1017.4629 | 922.7153 | 975.9376 | 896.8812 |  | 952.4674 | 911.9263 | 982.5641 | 59.8154 | 78.2893 | 93.0487 |  | 828.5529 | 751.5859 | 794.3211 | 487.5318 | 660.6856 | 639.237 | 462.3803 | [21 empty] | 2893.3257 | 2761.2272 | 954.0691 | 649.9613 | -28.1921 | 790.0694
14:39 | 4371 |  |  | -20.9135 | 3.0839 | -9.1622 | -6.1903 | -6.1511 | -9.5138 | -13.74 | 1.7728 | 14.5353 | 5.3331 | 0.6075 |  |  |  | -31.2141 | 4.8493 | 14.161 | 1.2242 |  | -15.3311 | -4.8756 | 0.6397 | 5.5275 | 5.7866 | 1.3607 | 63.371 | 349.1288 | 348.5883 | 155.3407 | 176.8444 | 147.2233 | 202.8648 | 113.7291 | 198.6383 | 100.7218 | 161.296 | 418.4525 | 823.1689 | 155.7227 | 216.7241 | 258.746 | 170.6847 | 246.3412 | 854.1538 |  | 872.3313 |  | 881.7227 | 100.9612 | 101.6597 | 153.4234 | 398.7471 | 773.8829 | 202.4471 | 117.1637 | 215.5641 | 477.9017 | 832.2737 | 123.411 | 58.7946 | 89.5545 | 116.969 | 208.1536 | 904.1965 | 914.21 | 909.2407 | 901.8554 | 98.75 | 110.3577 | 202.4221 | 446.3295 | 801.8412 | 90.1823 | 119.6216 | 230.2525 | 519.7578 | 806.3941 | 64.0319 | 87.9346 | 98.7599 | 113.5267 | 197.7946 | 863.794 |  | 873.7753 | 834.7377 |  | 76.2557 | 107.7861 | 169.5135 | 417.6872 | 787.1514 | 90.2038 | 116.7079 | 207.3196 | 512.1865 | 860.8157 | 57.4538 | 63.8446 | 98.9677 | 109.4433 | 210.2752 | 691.8677 | 903.9158 | 889.3831 | 900.159 | 105.1875 | 120.8384 | 183.9495 | 400.2014 | 795.4943 |  | 909.2118 |  |  | 917.8148 | 921.0649 | 844.9605 | 892.3278 | 850.1644 | 892.2971 | 763.8985 | 802.2805 | 772.1199 | 705.4788 | 784.6671 | 787.5227 | 799.1019 | 900.2778 | 917.1932 | 917.3933 | 915.1798 | 916.2567 | 383.1233 |  |  | 157.4465 |  | 185.1918 | 162.9917 | 167.7642 | 110.9718 | 192.7958 | 109.9987 | 426.3105 | 845.4577 | 390.713 | 437.1757 | 216.6842 | 117.7273 | 138.0289 | 637.9888 | 935.9907 | 979.0089 | 968.4458 | 965.842 | 164.0051 | 102.106 | 162.6131 | 118.6618 | 801.0808 | 189.1054 | 110.3039 | 558.534 |  | 152.3746 | 55.8136 | 88.0343 | 110.0674 | 199.1443 | 927.2527 | 920.1918 | 881.6141 | 824.283 | 116.9122 | 105.1693 | 146.9839 | 342.5157 | 834.7446 | 76.7134 | 99.9657 | 158.0253 | 408.7121 | 842.7855 | 48.658 | 57.1143 | 79.49 | 105.2167 | 196.8278 | 934.2883 | 930.3918 | 910.2188 | 962.7256 | 908.7492 | 73.3973 | 101.8996 | 138.3147 | 343.6333 | 808.5074 | 90.9663 | 101.3222 | 153.1278 | 373.7138 | 838.5398 | 51.3806 | 62.0771 | 93.056 | 116.6328 | 229.6487 | 940.6593 | 940.5808 | 935.716 | 924.69 | 78.5405 | 161.1956 | 108.462 | 392.482 | 793.2551 | 959.2137 | 969.1727 |  |  | 989.1198 | 939.9047 | 1016.55 | 922.4455 | 975.0881 | 896.0153 |  | 952.1986 | 911.9226 | 982.177 | 59.8005 | 78.35 | 93.0611 |  | 828.5053 | 751.6477 | 794.2741 | 487.2678 | 660.26 | 638.987 | 462.3137 | [21 empty] | 2882.5945 | 2761.8907 | 953.8441 | 649.6235 | -28.132 | 790.0765
14:39 | 4372 |  |  | -20.8868 | 2.9995 | -9.0804 | -6.2033 | -6.0731 | -9.4124 | -13.571 | 1.7651 | 14.5384 | 5.3416 | 0.6067 |  |  |  | -31.1496 | 4.7601 | 14.149 | 1.2286 |  | -15.4164 | -4.8883 | 0.64 | 5.5231 | 5.7894 | 1.3587 | 66.1096 | 349.2307 | 348.6634 | 155.3834 | 176.9126 | 147.2642 | 202.885 | 113.7522 | 198.5729 | 100.7263 | 161.3413 | 418.5284 | 823.0491 | 155.7603 | 216.716 | 259.0118 | 170.7956 | 246.4809 | 854.0853 |  | 872.2144 |  | 881.581 | 100.9215 | 101.6838 | 153.4664 | 398.8524 | 773.7944 | 202.4754 | 117.222 | 215.6414 | 477.9916 | 832.1455 | 123.4292 | 58.8308 | 89.5769 | 116.983 | 208.2109 | 904.05 | 914.1455 | 909.1253 | 901.7186 | 98.7123 | 110.3828 | 202.4887 | 446.4376 | 801.767 | 90.2084 | 119.6264 | 230.324 | 519.8055 | 806.2706 | 64.062 | 87.9593 | 98.7958 | 113.5353 | 197.7978 | 861.9511 |  | 873.5745 | 846.9871 |  | 76.296 | 107.8185 | 169.5384 | 417.8017 | 787.084 | 90.1507 | 116.7409 | 207.3487 | 512.2647 | 860.6881 | 57.4574 | 63.8391 | 98.9731 | 109.4785 | 210.3499 | 691.7959 | 903.7921 | 889.338 | 899.944 | 105.1727 | 120.8754 | 184.0118 | 400.2918 | 795.4178 |  | 908.6885 |  |  | 917.7981 | 921.0179 | 844.9662 | 892.2437 | 850.0085 | 892.0548 | 788.5732 | 817.8158 | 780.8963 | 720.7733 | 795.6251 | 791.913 | 792.7693 | 887.5236 | 916.971 | 917.1992 | 915.0288 | 916.0651 | 383.2477 |  |  | 157.5053 |  | 184.9608 | 162.9813 | 167.7744 | 110.983 | 192.8181 | 110.0037 | 426.3865 | 845.4256 | 390.7958 | 437.5794 | 216.6591 | 117.7615 | 138.0767 | 639.4815 | 935.9975 | 978.7382 | 969.772 | 965.8224 | 164.0159 | 102.0973 | 162.634 | 118.6886 | 801.0971 | 189.1608 | 110.3179 | 558.6298 |  | 152.417 | 55.8274 | 88.1084 | 110.0792 | 199.2057 | 927.2851 | 920.3355 | 881.7376 | 823.8355 | 116.9429 | 105.1676 | 146.9987 | 342.6026 | 834.7501 | 76.7331 | 99.9554 | 158.0787 | 408.7604 | 842.6238 | 48.7376 | 57.1353 | 79.5367 | 105.223 | 196.9106 | 935.1875 | 930.4949 | 910.0101 | 962.1118 | 908.4513 | 73.42 | 101.9039 | 138.3237 | 343.7083 | 808.3382 | 90.9823 | 101.3259 | 153.1846 | 373.8167 | 838.3153 | 51.3599 | 62.1256 | 93.0645 | 116.6634 | 229.7441 | 940.4671 | 940.6823 | 935.5806 | 924.4852 | 78.5931 | 161.2503 | 108.4959 | 392.5592 | 793.1645 | 958.8308 | 969.5519 |  |  | 989.0842 | 939.79 | 1015.6211 | 922.1556 | 974.539 | 895.2853 |  | 951.9043 | 911.8943 | 981.8082 | 59.7977 | 78.4219 | 93.0726 |  | 828.4978 | 751.662 | 794.2193 | 487.8319 | 660.6932 | 639.1279 | 462.6816 | [21 empty] | 2896.657 | 2762.6155 | 953.6148 | 649.9106 | -28.0632 | 790.0799
14:39 | 4373 |  |  | -20.8389 | 2.9709 | -8.9797 | -6.1191 | -6.0493 | -9.4289 | -13.5472 | 1.758 | 14.5398 | 5.343 | 0.6084 |  |  |  | -31.0902 | 4.651 | 14.15 | 1.2486 |  | -15.3077 | -4.9409 | 0.6409 | 5.5242 | 5.7939 | 1.3596 | 65.6376 | 349.3181 | 348.7295 | 155.4229 | 176.9764 | 147.3048 | 202.9041 | 113.7753 | 198.6093 | 100.741 | 161.3937 | 418.6073 | 822.9405 | 155.8296 | 216.7283 | 259.3207 | 170.9093 | 246.6426 | 854.0057 |  | 872.0775 |  | 881.4435 | 100.9226 | 101.689 | 153.515 | 398.9547 | 773.7361 | 202.5267 | 117.2307 | 215.7674 | 478.0728 | 832.0484 | 123.4803 | 58.8157 | 89.6216 | 117.0221 | 208.2662 | 903.8814 | 914.0214 | 908.9634 | 901.5569 | 98.7354 | 110.4004 | 202.5681 | 446.5398 | 801.6892 | 90.2056 | 119.6558 | 230.3723 | 519.8491 | 806.1715 | 64.1404 | 87.9893 | 98.8325 | 113.5574 | 197.8522 | 860.0974 |  | 873.3653 | 859.536 |  | 76.2776 | 107.8252 | 169.5903 | 417.8345 | 786.9576 | 90.2087 | 116.7617 | 207.4004 | 512.3373 | 860.543 | 57.4705 | 63.8557 | 99.0027 | 109.494 | 210.4409 | 691.7282 | 903.6347 | 889.3377 | 899.7219 | 105.1718 | 120.9118 | 184.0676 | 400.3686 | 795.3307 |  | 908.2511 |  |  | 917.7639 | 920.9672 | 844.8045 | 891.9858 | 849.8129 | 891.7816 | 812.468 | 821.5777 | 782.1788 | 738.9664 | 791.6261 | 793.7584 | 770.2373 | 875.356 | 916.7379 | 917.0006 | 914.8484 | 915.8558 | 383.3664 |  |  | 157.5767 |  | 184.6944 | 162.9797 | 167.7983 | 110.9926 | 192.9027 | 110.0167 | 426.4845 | 845.3934 | 390.8936 | 437.646 | 216.6501 | 117.8126 | 138.1366 | 640.5041 | 936.1218 | 978.5209 | 969.0334 | 965.7228 | 164.0655 | 102.0964 | 162.6747 | 118.7432 | 801.1171 | 189.2271 | 110.3587 | 558.7259 |  | 152.4679 | 55.8391 | 88.196 | 110.0903 | 199.2704 | 927.2099 | 920.3317 | 881.7826 | 823.5696 | 116.9598 | 105.1818 | 147.0462 | 342.7082 | 834.7436 | 76.7133 | 99.9703 | 158.1649 | 408.8481 | 842.4799 | 48.8192 | 57.18 | 79.586 | 105.2483 | 197.0312 | 935.467 | 930.5786 | 909.8122 | 961.7008 | 908.1285 | 73.4255 | 101.9129 | 138.2989 | 343.8058 | 808.1636 | 91.0188 | 101.325 | 153.2443 | 373.9204 | 838.1044 | 51.3726 | 62.1593 | 93.0751 | 116.665 | 229.8299 | 940.2369 | 940.7109 | 935.3598 | 924.2075 | 78.6427 | 161.3026 | 108.5288 | 392.6424 | 793.0737 | 958.4734 | 969.6193 |  |  | 989.0408 | 939.7143 | 1014.7259 | 921.8625 | 974.1998 | 894.7293 |  | 951.5977 | 911.8583 | 981.4628 | 59.8149 | 78.464 | 93.0861 |  | 828.4678 | 751.691 | 794.1327 | 488.0071 | 661.0638 | 639.6589 | 462.8783 | [21 empty] | 2859.1414 | 2762.4492 | 953.3914 | 650.3614 | -27.9844 | 790.0794
14:39 | 4374 |  |  | -20.8929 | 2.9308 | -8.9697 | -6.1021 | -6.068 | -9.5016 | -13.4938 | 1.7561 | 14.5393 | 5.3455 | 0.608 |  |  |  | -31.1029 | 4.6505 | 14.0828 | 1.3284 |  | -15.3228 | -4.8113 | 0.6405 | 5.5253 | 5.7961 | 1.3586 | 63.8607 | 349.4094 | 348.8023 | 155.4711 | 177.0441 | 147.3447 | 202.9299 | 113.7995 | 198.737 | 100.7543 | 161.438 | 418.7005 | 822.8264 | 155.8555 | 216.7306 | 259.4788 | 171.0385 | 246.7694 | 853.9286 |  | 871.8875 |  | 881.2995 | 100.9715 | 101.6843 | 153.5596 | 399.0357 | 773.6796 | 202.5879 | 117.2151 | 215.8463 | 478.1204 | 831.9695 | 123.5334 | 58.8172 | 89.7058 | 117.0694 | 208.3474 | 903.7044 | 913.8656 | 908.7848 | 901.3708 | 98.7343 | 110.4197 | 202.6367 | 446.6389 | 801.5954 | 90.2357 | 119.6903 | 230.4303 | 519.9041 | 806.0909 | 64.1357 | 87.9881 | 98.8349 | 113.5723 | 197.9237 | 859.0961 |  | 873.1514 | 859.4974 |  | 76.2831 | 107.8316 | 169.6414 | 417.8473 | 786.8306 | 90.2633 | 116.7744 | 207.4454 | 512.385 | 860.3635 | 57.4816 | 63.8887 | 99.0147 | 109.5192 | 210.5185 | 691.6212 | 903.4423 | 889.2902 | 899.4725 | 105.1884 | 120.9423 | 184.1231 | 400.4619 | 795.2372 |  | 907.8597 |  |  | 917.7211 | 920.8844 | 844.5513 | 891.6417 | 849.592 | 891.4914 | 829.6227 | 817.1273 | 775.3253 | 754.1591 | 773.4608 | 794.0974 | 749.6866 | 881.7727 | 916.5155 | 916.8102 | 914.6669 | 915.6505 | 383.4941 |  |  | 157.6474 |  | 184.5317 | 162.9778 | 167.8163 | 111.0042 | 192.9635 | 110.0386 | 426.5948 | 845.3515 | 391.0013 | 437.5354 | 216.6535 | 117.8604 | 138.2087 | 641.2072 | 936.2538 | 978.2765 | 967.7794 | 965.5609 | 164.0868 | 102.1206 | 162.735 | 118.7868 | 801.1411 | 189.2837 | 110.3916 | 558.8402 |  | 152.5064 | 55.8607 | 88.2908 | 110.1013 | 199.3614 | 927.0478 | 920.2289 | 881.8212 | 823.5343 | 116.9712 | 105.2128 | 147.1017 | 342.8326 | 834.7398 | 76.7127 | 99.9712 | 158.2207 | 409.0127 | 842.3453 | 48.8494 | 57.2015 | 79.6339 | 105.2681 | 197.1456 | 935.2538 | 930.1523 | 909.52 | 961.1665 | 907.784 | 73.4575 | 101.9514 | 138.3409 | 343.9121 | 808.0009 | 91.0409 | 101.3359 | 153.2999 | 374.0217 | 837.9217 | 51.4166 | 62.1669 | 93.0943 | 116.675 | 229.9127 | 940.0411 | 940.5916 | 935.1505 | 923.9321 | 78.5977 | 161.3487 | 108.5533 | 392.7151 | 792.9693 | 958.061 | 969.3588 |  |  | 988.9802 | 939.6461 | 1013.8747 | 921.5246 | 973.9994 | 894.2628 |  | 951.2753 | 911.7729 | 981.0833 | 59.8038 | 78.5173 | 93.0895 |  | 828.4654 | 751.7337 | 794.1934 | 487.9966 | 661.0908 | 639.5575 | 462.915 | [21 empty] | 2876.8318 | 2760.6335 | 953.1548 | 650.3242 | -27.9818 | 790.0996
14:39 | 4375 |  |  | -20.887 | 2.9108 | -8.958 | -6.149 | -6.07 | -9.5861 | -13.4252 | 1.7515 | 14.5377 | 5.3517 | 0.6068 |  |  |  | -31.1163 | 4.7536 | 14.0035 | 1.2282 |  | -15.472 | -4.9609 | 0.6391 | 5.5222 | 5.8008 | 1.3463 | 65.7223 | 349.4999 | 348.8814 | 155.5175 | 177.1007 | 147.382 | 202.956 | 113.8215 | 198.8779 | 100.7431 | 161.452 | 418.7934 | 822.6815 | 155.9129 | 216.7567 | 259.495 | 171.148 | 246.8728 | 853.8382 |  | 871.7475 |  | 881.1896 | 101.0431 | 101.6905 | 153.5942 | 399.1275 | 773.6167 | 202.7028 | 117.3078 | 215.89 | 478.1934 | 831.8632 | 123.5832 | 58.8525 | 89.7564 | 117.0953 | 208.4282 | 903.5469 | 913.7112 | 908.6488 | 901.1815 | 98.7698 | 110.444 | 202.6879 | 446.7787 | 801.507 | 90.3092 | 119.7097 | 230.4919 | 519.9778 | 805.9681 | 64.131 | 87.9695 | 98.8104 | 113.6098 | 198.0579 | 858.3814 |  | 872.9697 | 859.6123 |  | 76.339 | 107.8663 | 169.6687 | 417.9379 | 786.7726 | 90.2778 | 116.8041 | 207.4993 | 512.4406 | 860.2285 | 57.5277 | 63.9177 | 99.0025 | 109.5602 | 210.5857 | 691.5351 | 903.2358 | 889.1833 | 899.2058 | 105.2168 | 120.9547 | 184.1468 | 400.5447 | 795.1565 |  | 907.3777 |  |  | 917.6488 | 920.7159 | 844.3602 | 891.33 | 849.3376 | 891.1879 | 834.8943 | 811.4994 | 760.1827 | 769.2114 | 759.7483 | 793.1381 | 748.6017 | 884.3195 | 916.3069 | 916.6261 | 914.4783 | 915.4475 | 383.6049 |  |  | 157.7041 |  | 184.3815 | 162.9572 | 167.8398 | 111.022 | 192.9674 | 110.0622 | 426.6912 | 845.3045 | 391.0942 | 437.29 | 216.6485 | 117.8956 | 138.2801 | 639.4015 | 936.317 | 977.9521 | 965.793 | 965.3671 | 164.1114 | 102.1464 | 162.7624 | 118.7494 | 801.1614 | 189.3352 | 110.3616 | 558.9452 |  | 152.5421 | 55.8862 | 88.3453 | 110.1125 | 199.4289 | 926.8388 | 920.0644 | 881.8271 | 823.7168 | 116.9971 | 105.196 | 147.0915 | 342.9191 | 834.7436 | 76.7598 | 99.9728 | 158.2496 | 409.1025 | 842.1974 | 48.9413 | 57.2276 | 79.6872 | 105.2952 | 197.2216 | 935.3275 | 929.3616 | 909.2373 | 960.2688 | 907.4242 | 73.5101 | 101.9879 | 138.3905 | 343.996 | 807.8576 | 91.0418 | 101.3365 | 153.3449 | 374.1195 | 837.7354 | 51.4353 | 62.1788 | 93.1193 | 116.7063 | 229.9967 | 939.812 | 940.439 | 934.9749 | 923.721 | 78.5824 | 161.3895 | 108.5478 | 392.789 | 792.881 | 957.618 | 969.0704 |  |  | 988.8987 | 939.4837 | 1013.0677 | 921.1137 | 973.8279 | 893.8382 |  | 950.9413 | 911.756 | 980.7162 | 59.8115 | 78.5232 | 93.1049 |  | 828.483 | 751.7646 | 794.1612 | 488.0155 | 660.716 | 639.662 | 463.0264 | [21 empty] | 2869.9353 | 2762.7982 | 952.9035 | 650.189 | -28.1185 | 790.1238
14:39 | 4376 |  |  | -20.8427 | 2.899 | -8.9473 | -6.0804 | -6.1791 | -9.5983 | -13.4564 | 1.751 | 14.5432 | 5.3581 | 0.6096 |  |  |  | -31.1559 | 4.8634 | 14.2137 | 1.271 |  | -15.4317 | -4.9335 | 0.6395 | 5.5221 | 5.8049 | 1.3426 | 67.0292 | 349.5745 | 348.9528 | 155.5554 | 177.1512 | 147.4061 | 202.9736 | 113.8401 | 198.8945 | 100.7701 | 161.4946 | 418.8535 | 822.5394 | 156.0023 | 216.784 | 259.6009 | 171.2659 | 247.0103 | 853.7155 |  | 871.5766 |  | 881.0448 | 101.0059 | 101.7057 | 153.6467 | 399.2382 | 773.5532 | 202.7013 | 117.3321 | 215.9422 | 478.3047 | 831.7408 | 123.6027 | 58.8708 | 89.7566 | 117.0957 | 208.4889 | 903.3794 | 913.529 | 908.4982 | 901.0063 | 98.7283 | 110.4722 | 202.7525 | 446.9049 | 801.4279 | 90.3109 | 119.7512 | 230.5283 | 520.0392 | 805.866 | 64.16 | 88.0269 | 98.7871 | 113.6001 | 198.0774 | 858.0858 |  | 872.7726 | 858.6302 |  | 76.3346 | 107.9071 | 169.6845 | 418.0175 | 786.6477 | 90.3347 | 116.8341 | 207.5725 | 512.4885 | 860.1064 | 57.5408 | 63.9395 | 98.9956 | 109.5857 | 210.6592 | 691.4458 | 902.9994 | 889.1129 | 898.954 | 105.2047 | 121.0018 | 184.2245 | 400.6347 | 795.067 |  | 907.0427 |  |  | 917.5566 | 920.5564 | 844.2106 | 891.0172 | 849.092 | 890.9011 | 844.7346 | 806.8011 | 749.7514 | 778.0115 | 760.2664 | 792.5363 | 757.8416 | 885.8141 | 916.091 | 916.4393 | 914.2818 | 915.232 | 383.6936 |  |  | 157.7645 |  | 184.117 | 162.9365 | 167.8718 | 111.0371 | 192.9711 | 110.0677 | 426.77 | 845.2592 | 391.1821 | 437.0446 | 216.6532 | 117.9334 | 138.3252 | 636.7892 | 936.2847 | 977.6775 | 963.808 | 965.1691 | 164.1307 | 102.1453 | 162.7867 | 118.7342 | 801.1833 | 189.3834 | 110.3609 | 559.0151 |  | 152.6015 | 55.8828 | 88.4049 | 110.1305 | 199.4826 | 926.7199 | 919.9361 | 881.853 | 824.249 | 117.0234 | 105.1861 | 147.1178 | 343.0145 | 834.7096 | 76.8023 | 100.0026 | 158.3158 | 409.1621 | 842.0382 | 49.0143 | 57.2423 | 79.713 | 105.3058 | 197.2798 | 934.5007 | 929.3544 | 909.0549 | 959.9116 | 907.121 | 73.5082 | 102.0155 | 138.3728 | 344.0869 | 807.6925 | 91.0707 | 101.3423 | 153.3808 | 374.2072 | 837.5309 | 51.3993 | 62.1963 | 93.1415 | 116.7366 | 230.0649 | 939.5697 | 940.2773 | 934.7895 | 923.5211 | 78.5868 | 161.4524 | 108.5536 | 392.8846 | 792.8138 | 957.2996 | 968.953 |  |  | 988.7899 | 939.2698 | 1012.2999 | 920.662 | 973.5985 | 893.495 |  | 950.6026 | 911.6105 | 980.3256 | 59.8071 | 78.5975 | 93.1188 |  | 828.4613 | 751.8263 | 794.0813 | 487.8819 | 660.8302 | 639.4771 | 462.9173 | [21 empty] | 2895.4346 | 2762.1144 | 952.6264 | 650.1536 | -28.0135 | 790.1438
14:39 | 4377 |  |  | -20.8138 | 3.1741 | -9.0898 | -6.061 | -6.134 | -9.5947 | -13.5072 | 1.7447 | 14.54 | 5.3598 | 0.6087 |  |  |  | -31.04 | 4.9318 | 14.0932 | 1.3577 |  | -15.4247 | -4.9238 | 0.6385 | 5.5228 | 5.8061 | 1.3385 | 61.41 | 349.6636 | 349.0313 | 155.5981 | 177.2116 | 147.4392 | 202.9874 | 113.8648 | 198.9202 | 100.7983 | 161.5561 | 418.9119 | 822.4102 | 156.0735 | 216.7682 | 259.7619 | 171.4132 | 247.1501 | 853.5784 |  | 871.356 |  | 880.8654 | 100.9603 | 101.7336 | 153.7006 | 399.3375 | 773.4731 | 202.7742 | 117.3009 | 216.0074 | 478.3748 | 831.6145 | 123.6079 | 58.8807 | 89.7802 | 117.1028 | 208.5624 | 903.2313 | 913.3149 | 908.3283 | 900.854 | 98.752 | 110.4984 | 202.8243 | 446.9809 | 801.3571 | 90.2897 | 119.7849 | 230.602 | 520.0753 | 805.7828 | 64.2001 | 88.0462 | 98.8134 | 113.5997 | 198.0689 | 856.8164 |  | 872.5419 | 854.4495 |  | 76.341 | 107.8554 | 169.7411 | 418.0199 | 786.4996 | 90.2796 | 116.8713 | 207.6554 | 512.5651 | 859.9549 | 57.5484 | 63.9671 | 98.9973 | 109.6066 | 210.7396 | 691.3113 | 902.7791 | 888.9535 | 898.7151 | 105.2166 | 121.0353 | 184.2943 | 400.7343 | 794.9827 |  | 906.9546 |  |  | 917.4436 | 920.3845 | 843.9928 | 890.686 | 848.8885 | 890.6682 | 845.5618 | 802.3409 | 749.0783 | 782.5972 | 768.3458 | 793.397 | 775.928 | 891.507 | 915.8646 | 916.2584 | 914.1116 | 915.0316 | 383.7896 |  |  | 157.8297 |  | 183.9946 | 162.8932 | 167.9001 | 111.0516 | 193.0532 | 110.0851 | 426.8558 | 845.214 | 391.2797 | 437.0829 | 216.6344 | 117.9632 | 138.3669 | 635.4784 | 936.1926 | 977.4885 | 963.2 | 964.9331 | 164.2218 | 102.1486 | 162.8291 | 118.7759 | 801.2126 | 189.4367 | 110.4431 | 559.1216 |  | 152.661 | 55.9017 | 88.4775 | 110.1769 | 199.5675 | 926.7469 | 920.0027 | 881.9328 | 824.5261 | 117.0387 | 105.2226 | 147.2195 | 343.1493 | 834.7017 | 76.8318 | 100.0199 | 158.3793 | 409.3158 | 841.8823 | 49.0154 | 57.2659 | 79.7003 | 105.32 | 197.3385 | 932.9447 | 929.2998 | 908.8739 | 959.4585 | 906.8516 | 73.5114 | 102.041 | 138.4242 | 344.1911 | 807.5538 | 91.0952 | 101.351 | 153.4113 | 374.2962 | 837.3274 | 51.4016 | 62.2211 | 93.1684 | 116.7686 | 230.1324 | 939.3709 | 940.0834 | 934.6034 | 923.7801 | 78.6116 | 161.4917 | 108.5707 | 392.968 | 792.7359 | 957.1278 | 968.7932 |  |  | 988.6335 | 939.1068 | 1011.5732 | 920.2108 | 973.3395 | 893.2259 |  | 950.2516 | 911.4666 | 979.9413 | 59.8031 | 78.5985 | 93.1282 |  | 828.4307 | 751.8317 | 794.1554 | 487.9177 | 661.1376 | 639.8097 | 463.0887 | [21 empty] | 2968.1195 | 2762.3046 | 952.3501 | 650.4736 | -27.9097 | 790.1312
14:39 | 4378 |  |  | -20.6919 | 3.1957 | -9.1469 | -6.1986 | -6.0735 | -9.4269 | -13.3786 | 1.74 | 14.5431 | 5.3704 | 0.6099 |  |  |  | -31.1205 | 5.0614 | 14.062 | 1.2934 |  | -15.402 | -4.8281 | 0.6391 | 5.5243 | 5.808 | 1.3374 | 65.71 | 349.7511 | 349.1022 | 155.6397 | 177.2643 | 147.4777 | 203.0138 | 113.8919 | 198.9248 | 100.8316 | 161.6043 | 418.9892 | 822.2839 | 156.1686 | 216.7773 | 259.9725 | 171.5058 | 247.292 | 853.4703 |  | 871.2042 |  | 880.6977 | 100.9224 | 101.7522 | 153.7542 | 399.4385 | 773.4011 | 202.8266 | 117.2815 | 216.0548 | 478.4418 | 831.5164 | 123.6711 | 58.9291 | 89.8319 | 117.135 | 208.652 | 903.0789 | 913.1204 | 908.2123 | 900.7507 | 98.7512 | 110.5034 | 202.875 | 447.0845 | 801.2947 | 90.3293 | 119.7734 | 230.7138 | 520.1118 | 805.703 | 64.3289 | 88.0952 | 98.8027 | 113.6021 | 198.0624 | 855.6899 |  | 872.375 | 854.8804 |  | 76.3987 | 107.7882 | 169.8043 | 418.0017 | 786.3581 | 90.2309 | 116.8919 | 207.742 | 512.6433 | 859.8262 | 57.565 | 63.9877 | 98.9881 | 109.6379 | 210.8213 | 691.217 | 902.5649 | 888.7501 | 898.4817 | 105.3181 | 121.0137 | 184.2897 | 400.8103 | 794.9097 |  | 906.8989 |  |  | 917.3145 | 920.1606 | 843.8548 | 890.5067 | 848.7029 | 890.4701 | 846.6188 | 799.824 | 748.604 | 786.7694 | 781.3048 | 790.9104 | 771.4321 | 910.8991 | 915.6388 | 916.0689 | 913.9366 | 914.8367 | 383.9001 |  |  | 157.8981 |  | 183.7844 | 162.8297 | 167.9252 | 111.0729 | 193.1322 | 110.1068 | 426.9408 | 845.1613 | 391.3891 | 437.1728 | 216.6198 | 117.9957 | 138.4265 | 634.1137 | 936.0272 | 977.2444 | 963.1551 | 964.595 | 164.3287 | 102.1675 | 162.872 | 118.8055 | 801.2547 | 189.5058 | 110.4858 | 559.2687 |  | 152.7117 | 55.9421 | 88.5074 | 110.203 | 199.6713 | 926.7628 | 920.129 | 882.0762 | 824.4924 | 117.0631 | 105.2311 | 147.2245 | 343.2646 | 834.7362 | 76.8777 | 100.0228 | 158.4324 | 409.5172 | 841.7516 | 49.0212 | 57.2977 | 79.7033 | 105.3354 | 197.3877 | 931.8902 | 928.6295 | 908.6952 | 959.0153 | 906.5678 | 73.535 | 102.0543 | 138.5255 | 344.2718 | 807.4379 | 91.0972 | 101.3493 | 153.446 | 374.3843 | 837.1237 | 51.4055 | 62.2409 | 93.1951 | 116.7985 | 230.2081 | 939.1835 | 939.9349 | 934.4122 | 924.1073 | 78.6701 | 161.5284 | 108.5754 | 393.0512 | 792.6591 | 956.8727 | 968.6924 |  |  | 988.4442 | 938.9297 | 1010.8856 | 919.7614 | 973.0488 | 892.9835 |  | 949.882 | 911.3477 | 979.5444 | 59.7981 | 78.5907 | 93.1276 |  | 828.3687 | 751.8486 | 794.1431 | 487.7569 | 660.8913 | 639.5875 | 462.7073 | [21 empty] | 2912.2636 | 2760.5446 | 952.0636 | 650.2394 | -27.7964 | 790.1087
14:39 | 4379 |  |  | -20.5245 | 3.3614 | -9.1022 | -6.1476 | -6.1043 | -9.4253 | -13.3922 | 1.7345 | 14.5384 | 5.3772 | 0.6085 |  |  |  | -31.0836 | 5.2059 | 14.1618 | 1.3161 |  | -15.4202 | -4.873 | 0.6399 | 5.5236 | 5.8104 | 1.3361 | 63.5638 | 349.8317 | 349.1606 | 155.6739 | 177.3148 | 147.5076 | 203.0316 | 113.9141 | 198.9108 | 100.8649 | 161.6611 | 419.1201 | 822.1829 | 156.2312 | 216.7844 | 260.3199 | 171.5858 | 247.4246 | 853.3572 |  | 871.0589 |  | 880.5221 | 100.8794 | 101.7745 | 153.8037 | 399.5445 | 773.3174 | 202.8015 | 117.3162 | 216.1088 | 478.4881 | 831.4416 | 123.7311 | 59.0248 | 89.8588 | 117.1367 | 208.7325 | 902.9171 | 912.9198 | 908.0877 | 900.6435 | 98.6801 | 110.5007 | 202.9272 | 447.2029 | 801.1951 | 90.3462 | 119.7773 | 230.7933 | 520.161 | 805.6174 | 64.3882 | 88.1813 | 98.788 | 113.5874 | 198.0608 | 855.2435 |  | 872.2311 | 858.801 |  | 76.4519 | 107.7931 | 169.8454 | 418.0453 | 786.2432 | 90.2295 | 116.8653 | 207.8093 | 512.6913 | 859.6624 | 57.5565 | 64.0058 | 98.9967 | 109.6566 | 210.9042 | 691.1349 | 902.3433 | 888.6033 | 898.2689 | 105.3506 | 121.0406 | 184.3287 | 400.8877 | 794.8245 |  | 906.9964 |  |  | 917.1745 | 919.9667 | 843.7532 | 890.3591 | 848.5267 | 890.3011 | 840.5979 | 799.3446 | 737.1833 | 786.0738 | 780.4919 | 783.556 | 769.795 | 915.3269 | 915.4059 | 915.8461 | 913.7076 | 914.6164 | 384.0035 |  |  | 157.9706 |  | 183.4767 | 162.7886 | 167.9264 | 111.0898 | 193.1551 | 110.1399 | 427.0593 | 845.1004 | 391.4874 | 437.1402 | 216.6411 | 118.0362 | 138.4852 | 633.0087 | 935.773 | 976.9214 | 961.2994 | 964.2561 | 164.3672 | 102.1954 | 162.9125 | 118.7889 | 801.2917 | 189.5565 | 110.5057 | 559.3716 |  | 152.7513 | 55.9694 | 88.5428 | 110.2044 | 199.7592 | 926.6706 | 920.1173 | 882.1585 | 824.3645 | 117.0849 | 105.2384 | 147.2032 | 343.3776 | 834.7595 | 76.9095 | 100.0277 | 158.4707 | 409.6364 | 841.6261 | 48.9647 | 57.2924 | 79.7368 | 105.3237 | 197.4338 | 931.5686 | 928.2914 | 908.5262 | 958.9323 | 906.3237 | 73.541 | 102.0823 | 138.5514 | 344.3431 | 807.2677 | 91.1218 | 101.358 | 153.4974 | 374.4788 | 836.9231 | 51.4094 | 62.2614 | 93.208 | 116.8145 | 230.2889 | 939.082 | 939.8202 | 934.225 | 923.9417 | 78.6945 | 161.5735 | 108.5864 | 393.1388 | 792.5851 | 956.6392 | 968.5312 |  |  | 988.2348 | 938.802 | 1010.2505 | 919.3517 | 972.7653 | 892.7332 |  | 949.5064 | 911.2274 | 979.1228 | 59.8045 | 78.616 | 93.1412 |  | 828.3324 | 751.872 | 794.1035 | 487.8983 | 661.067 | 639.7711 | 462.8703 | [21 empty] | 2975.5264 | 2759.7518 | 951.7856 | 650.4191 | -27.6083 | 790.1022
14:39 | 4380 |  |  | -20.6098 | 3.4355 | -9.1679 | -6.0006 | -6.0458 | -9.3879 | -13.4447 | 1.7296 | 14.5368 | 5.3781 | 0.6091 |  |  |  | -30.8996 | 5.3418 | 14.0934 | 1.3422 |  | -15.3929 | -4.7955 | 0.6393 | 5.5234 | 5.8156 | 1.3357 | 67.0392 | 349.9257 | 349.2345 | 155.7116 | 177.3758 | 147.537 | 203.0521 | 113.9445 | 199.037 | 100.889 | 161.7308 | 419.2398 | 822.0887 | 156.2169 | 216.8113 | 260.6336 | 171.6855 | 247.5716 | 853.2553 |  | 870.9184 |  | 880.3343 | 100.9601 | 101.7921 | 153.8426 | 399.6303 | 773.2356 | 202.8261 | 117.3666 | 216.1514 | 478.5561 | 831.3411 | 123.7277 | 59.029 | 89.9006 | 117.1661 | 208.8084 | 902.7824 | 912.7447 | 907.993 | 900.5788 | 98.666 | 110.5123 | 202.9904 | 447.3091 | 801.0863 | 90.3551 | 119.8181 | 230.8325 | 520.2179 | 805.4935 | 64.3373 | 88.14 | 98.8168 | 113.6446 | 198.2265 | 854.745 |  | 872.0482 | 859.2926 |  | 76.4579 | 107.8445 | 169.9001 | 418.1513 | 786.1741 | 90.2605 | 116.8898 | 207.8795 | 512.7564 | 859.494 | 57.5819 | 64.0456 | 99.0239 | 109.683 | 210.9832 | 691.0454 | 902.1431 | 888.4837 | 898.0516 | 105.2866 | 121.1041 | 184.4113 | 400.9788 | 794.7249 |  | 907.5196 |  |  | 917.0163 | 919.7697 | 843.5847 | 890.0983 | 848.388 | 890.2181 | 828.5825 | 803.7195 | 724.0965 | 778.5539 | 780.5387 | 781.2065 | 776.5148 | 897.5486 | 915.1622 | 915.5928 | 913.444 | 914.3724 | 384.0974 |  |  | 158.034 |  | 183.3753 | 162.7663 | 167.9247 | 111.0919 | 193.1622 | 110.1746 | 427.1695 | 845.0437 | 391.5758 | 437.069 | 216.672 | 118.0726 | 138.5532 | 632.6467 | 935.4734 | 976.5579 | 958.7375 | 963.9101 | 164.3759 | 102.2243 | 162.9353 | 118.7884 | 801.3103 | 189.5939 | 110.4894 | 559.445 |  | 152.7965 | 55.9915 | 88.5825 | 110.2361 | 199.8118 | 926.4776 | 919.9408 | 882.1357 | 824.3728 | 117.1007 | 105.2306 | 147.203 | 343.4439 | 834.7828 | 76.94 | 100.0237 | 158.5355 | 409.799 | 841.5231 | 49.0146 | 57.2778 | 79.7716 | 105.3186 | 197.504 | 931.0377 | 928.4989 | 908.3897 | 959.0078 | 906.119 | 73.5249 | 102.1187 | 138.5872 | 344.4409 | 807.0906 | 91.1615 | 101.368 | 153.5476 | 374.5776 | 836.7211 | 51.4159 | 62.3068 | 93.2057 | 116.8211 | 230.3725 | 938.937 | 939.7889 | 934.062 | 923.7395 | 78.6705 | 161.6328 | 108.5997 | 393.2224 | 792.4975 | 956.4542 | 968.084 |  |  | 988 | 938.5754 | 1009.6034 | 918.9555 | 972.4558 | 892.4264 |  | 949.1262 | 911.1072 | 978.6853 | 59.8085 | 78.6673 | 93.1476 |  | 828.3421 | 751.8662 | 794.227 | 487.9727 | 661.099 | 639.7086 | 462.9288 | [21 empty] | 2884.7542 | 2757.068 | 951.4854 | 650.4038 | -27.4595 | 790.1042
14:39 | 4381 |  |  | -20.5399 | 3.4388 | -9.2533 | -5.9913 | -6.0817 | -9.3858 | -13.416 | 1.7265 | 14.5419 | 5.3904 | 0.6089 |  |  |  | -30.8582 | 5.4853 | 14.0805 | 1.3927 |  | -15.3833 | -4.7048 | 0.6394 | 5.5216 | 5.8177 | 1.3326 | 65.8031 | 350.0196 | 349.3141 | 155.7567 | 177.4351 | 147.5694 | 203.087 | 113.9753 | 199.065 | 100.913 | 161.79 | 419.3157 | 821.9913 | 156.2305 | 216.8737 | 260.8765 | 171.7544 | 247.6609 | 853.1425 |  | 870.733 |  | 880.1393 | 100.9929 | 101.7914 | 153.8761 | 399.721 | 773.1768 | 202.9015 | 117.4031 | 216.2084 | 478.6838 | 831.211 | 123.7211 | 59.0298 | 89.9674 | 117.2241 | 208.8799 | 902.6426 | 912.5917 | 907.914 | 900.5179 | 98.6839 | 110.5504 | 203.0712 | 447.4123 | 801.0103 | 90.417 | 119.8622 | 230.8753 | 520.2907 | 805.3629 | 64.2954 | 88.1009 | 98.7733 | 113.6631 | 198.307 | 854.0727 |  | 872.7519 | 859.158 |  | 76.4681 | 107.8898 | 169.9279 | 418.2523 | 786.0893 | 90.2984 | 116.9449 | 207.9471 | 512.83 | 859.3596 | 57.6247 | 64.0946 | 99.0393 | 109.7164 | 211.0574 | 691.0108 | 901.943 | 888.386 | 897.8401 | 105.2453 | 121.1822 | 184.5135 | 401.0742 | 794.6293 |  | 908.5097 |  |  | 916.8333 | 919.5741 | 843.3988 | 889.8091 | 848.2738 | 890.182 | 834.4374 | 796.2467 | 727.2688 | 776.1513 | 789.9536 | 786.3161 | 779.9415 | 894.7924 | 914.9084 | 915.3165 | 913.1781 | 914.1218 | 384.1842 |  |  | 158.0949 |  | 183.1579 | 162.7392 | 167.9475 | 111.1014 | 193.1809 | 110.171 | 427.2488 | 844.9857 | 391.6694 | 436.912 | 216.6696 | 118.1028 | 138.6037 | 631.7599 | 935.1194 | 976.2113 | 956.9836 | 963.4446 | 164.3818 | 102.2355 | 162.9579 | 118.8161 | 801.3305 | 189.6397 | 110.4966 | 559.5256 |  | 152.85 | 55.9772 | 88.6322 | 110.2672 | 199.8714 | 926.2691 | 919.7539 | 882.1346 | 824.7272 | 117.1121 | 105.2307 | 147.2269 | 343.5353 | 834.7438 | 76.9827 | 100.0355 | 158.6108 | 409.9629 | 841.4169 | 48.9811 | 57.2756 | 79.7998 | 105.3307 | 197.5609 | 930.1416 | 928.4504 | 908.2092 | 958.8712 | 905.8653 | 73.5264 | 102.1439 | 138.6261 | 344.5472 | 806.9338 | 91.1807 | 101.3727 | 153.5931 | 374.6744 | 836.5256 | 51.4313 | 62.3395 | 93.2241 | 116.8407 | 230.457 | 938.74 | 939.7499 | 933.896 | 923.546 | 78.6373 | 161.7072 | 108.6146 | 393.31 | 792.4183 | 956.0984 | 967.718 |  |  | 987.7641 | 938.2544 | 1008.9441 | 918.5067 | 972.0805 | 892.1708 |  | 948.7414 | 910.9611 | 978.2591 | 59.8144 | 78.6732 | 93.1511 |  | 828.3236 | 751.8685 | 794.2266 | 488.2769 | 661.4813 | 639.7566 | 463.0127 | [21 empty] | 2961.2861 | 2753.5538 | 951.1665 | 650.619 | -27.3651 | 790.096
14:39 | 4382 |  |  | -20.5617 | 3.5574 | -9.1358 | -5.9056 | -6.0892 | -9.4568 | -13.4739 | 1.7213 | 14.5484 | 5.3941 | 0.6091 |  |  |  | -31.0983 | 5.4961 | 14.0816 | 1.4009 |  | -15.341 | -4.6671 | 0.6382 | 5.5234 | 5.8129 | 1.333 | 64.3703 | 350.1062 | 349.3811 | 155.7939 | 177.489 | 147.6016 | 203.1054 | 113.993 | 199.0436 | 100.911 | 161.814 | 419.3851 | 821.8648 | 156.2638 | 216.9289 | 261.0401 | 171.8472 | 247.7609 | 852.9889 |  | 870.4784 |  | 879.9079 | 100.9704 | 101.8008 | 153.9179 | 399.8213 | 773.1127 | 202.9364 | 117.3745 | 216.2673 | 478.7679 | 831.1096 | 123.806 | 59.1231 | 89.9726 | 117.231 | 208.9582 | 902.4655 | 912.3845 | 907.7223 | 900.3831 | 98.6945 | 110.5476 | 203.1404 | 447.5128 | 800.9423 | 90.4538 | 119.882 | 230.9222 | 520.3551 | 805.2502 | 64.2864 | 88.0842 | 98.7238 | 113.6495 | 198.2831 | 852.442 |  | 873.9059 | 858.0185 |  | 76.4791 | 107.9193 | 169.9272 | 418.3346 | 785.9937 | 90.2682 | 116.9608 | 208.0185 | 512.9075 | 859.1984 | 57.6046 | 64.1441 | 99.0737 | 109.7338 | 211.1316 | 690.9643 | 901.755 | 888.2647 | 897.6563 | 105.2988 | 121.2217 | 184.5711 | 401.163 | 794.558 |  | 909.4591 |  |  | 916.6089 | 919.3824 | 843.181 | 889.5091 | 848.169 | 890.1274 | 841.4862 | 790.8183 | 727.3686 | 779.8232 | 793.6853 | 789.0435 | 757.2657 | 908.1556 | 914.6668 | 915.0511 | 912.9426 | 913.8897 | 384.2695 |  |  | 158.16 |  | 182.8525 | 162.6943 | 167.9931 | 111.1217 | 193.2434 | 110.1787 | 427.3391 | 844.9169 | 391.7678 | 437.0423 | 216.6664 | 118.1396 | 138.6489 | 630.4104 | 934.679 | 975.8748 | 955.4358 | 962.9727 | 164.4312 | 102.2389 | 162.9931 | 118.8137 | 801.3598 | 189.6968 | 110.5741 | 559.6434 |  | 152.8965 | 56.004 | 88.7281 | 110.3141 | 199.9498 | 926.0863 | 919.6137 | 882.1268 | 825.1979 | 117.112 | 105.2681 | 147.326 | 343.6521 | 834.7336 | 76.988 | 100.0589 | 158.6591 | 409.9307 | 841.2223 | 48.8839 | 57.2863 | 79.8301 | 105.3339 | 197.5968 | 928.7495 | 928.0725 | 908.0216 | 958.7719 | 905.5779 | 73.5142 | 102.1312 | 138.6728 | 344.6347 | 806.7671 | 91.1961 | 101.3776 | 153.6505 | 374.776 | 836.3365 | 51.4593 | 62.3519 | 93.2445 | 116.8571 | 230.5241 | 938.6252 | 939.6996 | 933.702 | 923.2779 | 78.6555 | 161.7412 | 108.6373 | 393.3844 | 792.3353 | 955.5736 | 967.3132 |  |  | 987.5221 | 938.0001 | 1008.33 | 918.0559 | 971.7139 | 892.009 |  | 948.3607 | 910.7961 | 977.8235 | 59.8198 | 78.7068 | 93.1675 |  | 828.3104 | 751.8508 | 794.1896 | 488.4509 | 661.5648 | 640.1216 | 463.3102 | [21 empty] | 2881.077 | 2748.6995 | 950.853 | 650.8432 | -27.358 | 790.0806
14:39 | 4383 |  |  | -20.5545 | 3.5947 | -9.0503 | -5.9151 | -6.0123 | -9.327 | -13.4495 | 1.7175 | 14.5498 | 5.3998 | 0.6091 |  |  |  | -31.1587 | 5.5357 | 14.0167 | 1.4139 |  | -15.2499 | -4.5905 | 0.6375 | 5.5193 | 5.8156 | 1.3342 | 63.7304 | 350.1939 | 349.4424 | 155.8279 | 177.5448 | 147.6356 | 203.1222 | 114.0125 | 199.1461 | 100.914 | 161.8302 | 419.4247 | 821.717 | 156.2657 | 217.0202 | 261.16 | 171.9989 | 247.9284 | 852.8568 |  | 870.2708 |  | 879.681 | 101.0164 | 101.7908 | 153.9715 | 399.9159 | 773.07 | 202.9231 | 117.3632 | 216.3273 | 478.8143 | 831.0165 | 123.8816 | 59.1603 | 90.0075 | 117.2628 | 209.0399 | 902.2613 | 912.1548 | 907.5043 | 900.2429 | 98.6775 | 110.5484 | 203.2008 | 447.6173 | 800.8517 | 90.4566 | 119.8901 | 230.9834 | 520.3966 | 805.1396 | 64.342 | 88.0998 | 98.7388 | 113.6666 | 198.3932 | 849.8389 |  | 874.2866 | 855.6027 |  | 76.4823 | 107.9413 | 169.951 | 418.364 | 785.8652 | 90.3062 | 116.9838 | 208.1036 | 512.979 | 859.0598 | 57.5889 | 64.1661 | 99.0898 | 109.759 | 211.2108 | 690.8918 | 901.6001 | 888.1329 | 897.4897 | 105.4311 | 121.1986 | 184.5593 | 401.2487 | 794.4846 |  | 909.938 |  |  | 916.3656 | 919.1867 | 842.9598 | 889.2909 | 848.0816 | 890.0391 | 832.9683 | 796.4897 | 721.8617 | 776.6286 | 797.9803 | 787.6212 | 740.7752 | 911.7654 | 914.4247 | 914.7882 | 912.7249 | 913.6614 | 384.3584 |  |  | 158.2236 |  | 182.768 | 162.6498 | 168.0231 | 111.1362 | 193.322 | 110.2005 | 427.4245 | 844.8575 | 391.8485 | 437.5722 | 216.6794 | 118.1744 | 138.7045 | 629.4884 | 934.2366 | 975.4822 | 954.8538 | 962.4911 | 164.49 | 102.2458 | 163.0252 | 118.8552 | 801.3865 | 189.738 | 110.6124 | 559.797 |  | 152.9413 | 56.039 | 88.8231 | 110.3433 | 200.0146 | 925.9243 | 919.602 | 882.1654 | 825.5674 | 117.1085 | 105.2706 | 147.3769 | 343.737 | 834.7537 | 76.981 | 100.0672 | 158.7064 | 409.9949 | 841.0446 | 48.9311 | 57.301 | 79.8751 | 105.3446 | 197.6594 | 928.0552 | 927.479 | 907.8594 | 958.4297 | 905.3202 | 73.5285 | 102.1278 | 138.7249 | 344.7398 | 806.5973 | 91.2218 | 101.3889 | 153.7046 | 374.8793 | 836.1646 | 51.4777 | 62.3751 | 93.2589 | 116.8639 | 230.61 | 938.4296 | 939.7579 | 933.5328 | 923.014 | 78.6703 | 161.7805 | 108.6414 | 393.4668 | 792.2496 | 954.989 | 966.692 |  |  | 987.2725 | 937.8281 | 1007.7389 | 917.6304 | 971.3516 | 891.8337 |  | 947.9997 | 910.7043 | 977.3873 | 59.824 | 78.7135 | 93.1882 |  | 828.3033 | 751.8747 | 794.1405 | 488.6037 | 661.6348 | 640.0528 | 463.4279 | [21 empty] | 2876.2954 | 2742.9562 | 950.5604 | 650.8438 | -27.224 | 790.089
14:39 | 4384 |  |  | -20.6295 | 3.8347 | -8.8846 | -5.881 | -6.0139 | -9.2581 | -13.4134 | 1.7141 | 14.5591 | 5.41 | 0.6101 |  |  |  | -31.3048 | 5.4492 | 13.9583 | 1.2929 |  | -15.2003 | -4.5341 | 0.6387 | 5.5242 | 5.8178 | 1.3311 | 63.9908 | 350.2798 | 349.5059 | 155.868 | 177.5958 | 147.6668 | 203.1484 | 114.0365 | 199.2294 | 100.96 | 161.8934 | 419.5047 | 821.6078 | 156.2734 | 217.1344 | 261.2527 | 172.1182 | 248.0148 | 852.7045 |  | 870.085 |  | 879.4695 | 101.0314 | 101.8009 | 154.0238 | 400.0153 | 773.0356 | 202.9669 | 117.4732 | 216.4164 | 478.8687 | 830.9091 | 123.916 | 59.1548 | 90.0663 | 117.2765 | 209.1006 | 902.0802 | 911.8993 | 907.2901 | 900.0487 | 98.7048 | 110.594 | 203.2675 | 447.745 | 800.7581 | 90.4748 | 119.9189 | 231.0403 | 520.4371 | 805.0395 | 64.3447 | 88.1697 | 98.7738 | 113.7099 | 198.5286 | 847.5048 |  | 874.2765 | 853.5189 |  | 76.501 | 107.9325 | 169.9852 | 418.3771 | 785.7268 | 90.3539 | 117.04 | 208.2251 | 513.0362 | 858.9563 | 57.6461 | 64.1769 | 99.0754 | 109.7979 | 211.2961 | 690.8593 | 901.4675 | 888.0577 | 897.3363 | 105.4605 | 121.2609 | 184.6522 | 401.354 | 794.3939 |  | 910.3701 |  |  | 916.1093 | 918.9812 | 842.8662 | 889.2313 | 847.9964 | 889.8865 | 817.6213 | 791.8364 | 732.2432 | 774.7633 | 801.8797 | 783.0901 | 733.8768 | 906.3336 | 914.1695 | 914.5189 | 912.5187 | 913.4301 | 384.4361 |  |  | 158.2873 |  | 182.6053 | 162.6252 | 168.0492 | 111.1457 | 193.3957 | 110.2062 | 427.4984 | 844.7984 | 391.9263 | 438.0514 | 216.6901 | 118.2043 | 138.7507 | 628.4715 | 933.7946 | 975.031 | 954.0279 | 961.9481 | 164.5617 | 102.2529 | 163.0532 | 118.9416 | 801.4052 | 189.7774 | 110.6039 | 559.939 |  | 152.9888 | 56.0583 | 88.9331 | 110.3479 | 200.0789 | 925.7625 | 919.6471 | 882.3041 | 825.9675 | 117.1241 | 105.2774 | 147.3769 | 343.8265 | 834.7318 | 76.9682 | 100.0686 | 158.7328 | 410.1076 | 840.9094 | 48.9071 | 57.3501 | 79.9193 | 105.3744 | 197.7421 | 928.1643 | 926.5143 | 907.646 | 957.7287 | 905.0439 | 73.5782 | 102.12 | 138.6838 | 344.8278 | 806.4162 | 91.2466 | 101.4038 | 153.7541 | 374.9804 | 836.003 | 51.4772 | 62.3996 | 93.2821 | 116.8906 | 230.6986 | 938.1562 | 939.8204 | 933.3513 | 922.7816 | 78.6546 | 161.8216 | 108.6602 | 393.5508 | 792.17 | 954.4608 | 966.2042 |  |  | 987.0081 | 937.6413 | 1007.1412 | 917.1515 | 970.9007 | 891.6604 |  | 947.6577 | 910.5898 | 976.9339 | 59.8322 | 78.7744 | 93.1925 |  | 828.255 | 751.9592 | 794.0848 | 488.4292 | 661.8906 | 640.4279 | 462.9336 | [21 empty] | 2879.1132 | 2736.4817 | 950.2578 | 651.1592 | -27.1754 | 790.1071
14:39 | 4385 |  |  | -20.526 | 4.0995 | -8.8954 | -5.8398 | -6.0455 | -9.2571 | -13.5074 | 1.7059 | 14.5634 | 5.4152 | 0.6102 |  |  |  | -31.0871 | 5.452 | 13.9659 | 1.2492 |  | -15.2681 | -4.5451 | 0.638 | 5.5233 | 5.8222 | 1.329 | 65.6626 | 350.3641 | 349.5798 | 155.9131 | 177.6598 | 147.7029 | 203.1758 | 114.068 | 199.282 | 100.9953 | 161.9708 | 419.6201 | 821.5054 | 156.3153 | 217.1632 | 261.2556 | 172.1958 | 248.0906 | 852.4966 |  | 869.8289 |  | 879.2 | 101.0024 | 101.8365 | 154.0968 | 400.1172 | 772.9599 | 203.0302 | 117.5366 | 216.5202 | 478.9759 | 830.7878 | 123.9449 | 59.1361 | 90.1194 | 117.2991 | 209.1565 | 901.8959 | 911.6223 | 907.0732 | 899.8122 | 98.7412 | 110.6263 | 203.3331 | 447.8625 | 800.69 | 90.4989 | 119.9516 | 231.0949 | 520.4737 | 804.9561 | 64.3181 | 88.1962 | 98.7784 | 113.7224 | 198.5201 | 846.152 |  | 874.2074 | 853.2878 |  | 76.4808 | 107.9037 | 170.0313 | 418.3773 | 785.5788 | 90.3603 | 117.0756 | 208.3462 | 513.0965 | 858.822 | 57.6762 | 64.1989 | 99.082 | 109.8217 | 211.3684 | 690.8376 | 901.3481 | 888.0286 | 897.1912 | 105.4318 | 121.3243 | 184.7344 | 401.4343 | 794.2907 |  | 910.03 |  |  | 915.8308 | 918.7928 | 842.8121 | 889.1801 | 847.869 | 889.692 | 793.3861 | 786.3709 | 749.6578 | 780.3004 | 795.6234 | 781.8491 | 723.5352 | 899.7808 | 913.922 | 914.263 | 912.3216 | 913.2009 | 384.5104 |  |  | 158.3567 |  | 182.3311 | 162.611 | 168.0817 | 111.1544 | 193.4229 | 110.2147 | 427.6021 | 844.7364 | 392.0294 | 438.0304 | 216.7489 | 118.2433 | 138.801 | 627.2667 | 933.3065 | 974.5948 | 951.9007 | 961.4247 | 164.5711 | 102.2508 | 163.093 | 118.9648 | 801.4262 | 189.8264 | 110.6134 | 560.0439 |  | 153.0335 | 56.0689 | 89.0362 | 110.3564 | 200.1534 | 925.6197 | 919.7211 | 882.4944 | 826.4148 | 117.1324 | 105.2733 | 147.3677 | 343.9046 | 834.7126 | 76.9564 | 100.0613 | 158.787 | 410.2226 | 840.7775 | 48.8825 | 57.3948 | 79.9517 | 105.3826 | 197.8397 | 928.4669 | 925.5843 | 907.4825 | 956.9878 | 904.7431 | 73.6109 | 102.0734 | 138.6721 | 344.8995 | 806.2387 | 91.2706 | 101.4076 | 153.8004 | 375.0827 | 835.833 | 51.5145 | 62.4015 | 93.3047 | 116.8959 | 230.7872 | 937.9791 | 939.8763 | 933.1558 | 922.55 | 78.7104 | 161.8495 | 108.6957 | 393.6271 | 792.0797 | 953.9781 | 965.7133 |  |  | 986.7237 | 937.4759 | 1006.5548 | 916.5692 | 970.3338 | 891.4141 |  | 947.3516 | 910.4663 | 976.4568 | 59.8345 | 78.7792 | 93.2111 |  | 828.2002 | 752.1207 | 794.0634 | 488.0969 | 660.8693 | 639.6906 | 463.0386 | [21 empty] | 2864.2559 | 2732.7645 | 949.9566 | 650.28 | -27.0615 | 790.1604
14:39 | 4386 |  |  | -20.5552 | 4.177 | -8.7244 | -5.7624 | -6.0664 | -9.3372 | -13.4863 | 1.7047 | 14.5613 | 5.4164 | 0.609 |  |  |  | -31.0897 | 5.4212 | 14.2291 | 1.311 |  | -15.2263 | -4.5642 | 0.6391 | 5.5246 | 5.8217 | 1.3288 | 63.9529 | 350.4523 | 349.6502 | 155.9608 | 177.7231 | 147.7414 | 203.1941 | 114.098 | 199.4247 | 100.9965 | 161.9971 | 419.6974 | 821.3735 | 156.3622 | 217.169 | 261.2766 | 172.2705 | 248.1936 | 852.2924 |  | 869.5633 |  | 878.9013 | 101.0327 | 101.8576 | 154.1261 | 400.2133 | 772.8696 | 203.054 | 117.4773 | 216.5835 | 479.0694 | 830.7006 | 123.9908 | 59.1126 | 90.2058 | 117.3815 | 209.2406 | 901.703 | 911.3533 | 906.8698 | 899.5974 | 98.7333 | 110.6483 | 203.4118 | 447.9544 | 800.6226 | 90.5383 | 119.9681 | 231.1568 | 520.5295 | 804.8415 | 64.3831 | 88.2243 | 98.8408 | 113.7571 | 198.5829 | 846.1573 |  | 874.0927 | 853.6374 |  | 76.5172 | 107.9573 | 170.0547 | 418.4772 | 785.5192 | 90.3409 | 117.0745 | 208.4151 | 513.1543 | 858.6779 | 57.6901 | 64.2132 | 99.0991 | 109.8503 | 211.425 | 690.8163 | 901.2528 | 888.0193 | 897.0635 | 105.4456 | 121.3013 | 184.7327 | 401.5011 | 794.1965 |  | 908.5081 |  |  | 915.5368 | 918.6286 | 842.7408 | 889.16 | 847.6705 | 889.4599 | 775.246 | 793.9539 | 751.8542 | 782.7099 | 784.5894 | 785.9371 | 736.6797 | 868.4419 | 913.6776 | 914.0045 | 912.1029 | 912.9635 | 384.5996 |  |  | 158.4264 |  | 182.2555 | 162.6097 | 168.099 | 111.1689 | 193.4297 | 110.241 | 427.6856 | 844.6679 | 392.1273 | 437.8129 | 216.7725 | 118.273 | 138.8349 | 626.4969 | 932.7957 | 974.1702 | 950.2619 | 960.8885 | 164.553 | 102.2728 | 163.1314 | 118.9617 | 801.4525 | 189.8757 | 110.616 | 560.132 |  | 153.0763 | 56.0897 | 89.1032 | 110.3616 | 200.2335 | 925.5091 | 919.9046 | 882.6744 | 826.5282 | 117.1449 | 105.2348 | 147.372 | 344.0144 | 834.685 | 77.0045 | 100.0595 | 158.8858 | 410.3375 | 840.639 | 48.9566 | 57.4101 | 80.0048 | 105.3968 | 197.9142 | 926.7535 | 925.0111 | 907.324 | 956.3954 | 904.4648 | 73.6344 | 102.0729 | 138.7055 | 345.0029 | 806.0747 | 91.3003 | 101.4172 | 153.8493 | 375.1776 | 835.6629 | 51.5436 | 62.4336 | 93.2969 | 116.9026 | 230.8761 | 937.7865 | 940.0475 | 932.9752 | 922.3254 | 78.7628 | 161.9046 | 108.7105 | 393.7191 | 791.9888 | 953.4806 | 965.0144 |  |  | 986.4167 | 937.341 | 1005.9513 | 915.9421 | 969.6699 | 890.9913 |  | 947.0708 | 910.383 | 975.943 | 59.8281 | 78.766 | 93.2218 |  | 828.1693 | 752.144 | 794.1228 | 488.399 | 661.1385 | 639.8723 | 463.2503 | [21 empty] | 2883.4666 | 2729.2524 | 949.6589 | 650.5054 | -26.9021 | 790.1567
14:39 | 4387 |  |  | -20.4383 | 4.3837 | -8.5144 | -5.781 | -5.9897 | -9.2443 | -13.5105 | 1.7006 | 14.5646 | 5.4234 | 0.6093 |  |  |  | -31.0574 | 5.4113 | 14.3195 | 1.3711 |  | -15.2609 | -4.5171 | 0.6372 | 5.5225 | 5.82 | 1.3294 | 67.5747 | 350.533 | 349.718 | 156.0068 | 177.7768 | 147.77 | 203.2118 | 114.116 | 199.5317 | 101.0043 | 162.0281 | 419.7513 | 821.2536 | 156.3865 | 217.2015 | 261.3761 | 172.3603 | 248.3125 | 852.1466 |  | 869.347 |  | 878.6809 | 101.0864 | 101.875 | 154.1711 | 400.3077 | 772.8037 | 203.1252 | 117.4941 | 216.6669 | 479.0917 | 830.6371 | 124.0463 | 59.1248 | 90.2815 | 117.4383 | 209.3209 | 901.5339 | 911.1114 | 906.6847 | 899.4173 | 98.7518 | 110.6587 | 203.5005 | 448.0458 | 800.5322 | 90.5662 | 119.9749 | 231.2183 | 520.5987 | 804.7244 | 64.4138 | 88.2068 | 98.8678 | 113.7912 | 198.7167 | 846.2159 |  | 873.9812 | 854.3207 |  | 76.5914 | 108.0065 | 170.0596 | 418.5978 | 785.4822 | 90.3388 | 117.0926 | 208.4822 | 513.2176 | 858.5429 | 57.7318 | 64.234 | 99.1206 | 109.883 | 211.5027 | 690.8085 | 901.1737 | 888.0473 | 896.949 | 105.4677 | 121.3018 | 184.761 | 401.5786 | 794.1241 |  | 907.8667 |  |  | 915.2281 | 918.4399 | 842.5928 | 889.1072 | 847.4408 | 889.208 | 776.3341 | 806.9941 | 750.9936 | 777.5284 | 781.2687 | 791.9373 | 747.7995 | 865.3285 | 913.4306 | 913.7427 | 911.8593 | 912.7144 | 384.6922 |  |  | 158.4992 |  | 182.2691 | 162.6264 | 168.1191 | 111.1839 | 193.4721 | 110.2499 | 427.7506 | 844.5856 | 392.2211 | 437.6659 | 216.7763 | 118.3119 | 138.8922 | 625.9972 | 932.326 | 973.6824 | 948.9569 | 960.2927 | 164.6026 | 102.2941 | 163.1634 | 118.9863 | 801.4797 | 189.9293 | 110.6474 | 560.2113 |  | 153.106 | 56.1285 | 89.1337 | 110.3908 | 200.2991 | 925.2864 | 919.9239 | 882.7848 | 826.5413 | 117.1633 | 105.2416 | 147.4081 | 344.1036 | 834.6672 | 77.0356 | 100.0524 | 158.9599 | 410.4547 | 840.4942 | 49.0187 | 57.4326 | 80.0532 | 105.4113 | 197.9864 | 919.973 | 924.6203 | 907.1416 | 956.228 | 904.1945 | 73.6269 | 102.1082 | 138.7405 | 345.1146 | 805.9056 | 91.315 | 101.4249 | 153.8983 | 375.2685 | 835.4672 | 51.5278 | 62.4669 | 93.3157 | 116.9405 | 230.9395 | 937.5381 | 940.2964 | 932.7876 | 922.0839 | 78.7446 | 161.9557 | 108.7217 | 393.7978 | 791.8911 | 952.9395 | 964.1634 |  |  | 986.0949 | 937.251 | 1005.3216 | 915.3302 | 968.9024 | 890.5632 |  | 946.839 | 910.2715 | 975.4337 | 59.826 | 78.8116 | 93.2395 |  | 828.1536 | 752.1186 | 794.187 | 488.7893 | 661.7433 | 640.1715 | 463.5182 | [21 empty] | 2902.8089 | 2724.3128 | 949.36 | 650.9574 | -26.6484 | 790.1361
14:39 | 4388 |  |  | -20.2829 | 4.646 | -8.7272 | -5.7774 | -5.9504 | -9.1488 | -13.438 | 1.6991 | 14.5693 | 5.4316 | 0.6105 |  |  |  | -30.8706 | 5.4829 | 14.4662 | 1.3153 |  | -15.1931 | -4.565 | 0.637 | 5.5269 | 5.8231 | 1.33 | 63.9862 | 350.6096 | 349.7984 | 156.0445 | 177.8384 | 147.8059 | 203.2228 | 114.1339 | 199.4563 | 101.0222 | 162.0789 | 419.8439 | 821.1574 | 156.438 | 217.237 | 261.4581 | 172.4742 | 248.4422 | 852.0345 |  | 869.1408 |  | 878.5041 | 101.0616 | 101.8922 | 154.2597 | 400.4127 | 772.7417 | 203.1974 | 117.5483 | 216.7634 | 479.1578 | 830.5418 | 124.0989 | 59.1701 | 90.297 | 117.4512 | 209.3855 | 901.3759 | 910.8693 | 906.5013 | 899.2494 | 98.7701 | 110.6614 | 203.573 | 448.1445 | 800.4489 | 90.5927 | 119.9885 | 231.2863 | 520.6654 | 804.6112 | 64.3893 | 88.1659 | 98.7627 | 113.7822 | 198.7483 | 845.4673 |  | 873.8639 | 854.8258 |  | 76.5678 | 108.003 | 170.0997 | 418.6768 | 785.4098 | 90.4173 | 117.1198 | 208.5106 | 513.284 | 858.4044 | 57.764 | 64.2622 | 99.1539 | 109.9003 | 211.5924 | 690.8013 | 901.0958 | 888.1179 | 896.821 | 105.531 | 121.3048 | 184.7804 | 401.6509 | 794.0438 |  | 908.6377 |  |  | 914.9013 | 918.2228 | 842.4031 | 888.9309 | 847.1885 | 888.9715 | 782.4663 | 807.1277 | 754.4435 | 779.4959 | 777.8399 | 795.6202 | 744.262 | 890.8701 | 913.1792 | 913.4719 | 911.6189 | 912.4693 | 384.7703 |  |  | 158.5556 |  | 182.0494 | 162.6295 | 168.1364 | 111.1917 | 193.5558 | 110.2559 | 427.8299 | 844.5031 | 392.3133 | 437.6584 | 216.8295 | 118.3561 | 138.9454 | 625.1769 | 931.8705 | 973.1725 | 947.3567 | 959.6609 | 164.7051 | 102.2853 | 163.1804 | 119.0361 | 801.4962 | 189.9693 | 110.693 | 560.3041 |  | 153.1432 | 56.1489 | 89.1414 | 110.4224 | 200.37 | 925.0886 | 919.96 | 882.8985 | 826.8055 | 117.1803 | 105.2646 | 147.4363 | 344.1884 | 834.6563 | 77.0461 | 100.0572 | 158.9741 | 410.6002 | 840.3558 | 49.0587 | 57.4645 | 80.0713 | 105.4272 | 198.0624 | 915.4396 | 923.5483 | 906.9722 | 955.6068 | 903.8927 | 73.6497 | 102.1195 | 138.7714 | 345.2111 | 805.7215 | 91.344 | 101.4352 | 153.9464 | 375.3834 | 835.2595 | 51.5372 | 62.4747 | 93.351 | 116.9566 | 231.0196 | 937.3004 | 940.3342 | 932.5998 | 921.8101 | 78.7553 | 161.9884 | 108.7348 | 393.8742 | 791.8092 | 952.3285 | 963.005 |  |  | 985.7584 | 937.1792 | 1004.672 | 914.7942 | 968.0161 | 890.2204 |  | 946.624 | 910.1428 | 974.9199 | 59.8292 | 78.8947 | 93.2616 |  | 828.1516 | 752.1282 | 794.1801 | 488.249 | 661.2805 | 640.0273 | 463.201 | [21 empty] | 2882.9603 | 2723.234 | 949.0525 | 650.6539 | -26.4129 | 790.1399
14:39 | 4389 |  |  | -20.164 | 4.9733 | -8.7337 | -5.7729 | -6.0033 | -9.1742 | -13.3574 | 1.6981 | 14.5695 | 5.4359 | 0.6087 |  |  |  | -31.0434 | 5.5827 | 14.4825 | 1.2743 |  | -15.224 | -4.5169 | 0.6372 | 5.5258 | 5.8279 | 1.3301 | 66.6176 | 350.7063 | 349.8875 | 156.0828 | 177.9094 | 147.8524 | 203.2387 | 114.1624 | 199.4289 | 101.068 | 162.1421 | 419.9472 | 821.0625 | 156.4742 | 217.3193 | 261.4175 | 172.5641 | 248.5725 | 851.9437 |  | 868.9645 |  | 878.2976 | 101.0695 | 101.9094 | 154.3039 | 400.5073 | 772.6591 | 203.2094 | 117.5877 | 216.7845 | 479.2339 | 830.4344 | 124.0772 | 59.1873 | 90.3117 | 117.4683 | 209.4545 | 901.2055 | 910.632 | 906.3427 | 899.0844 | 98.7324 | 110.6872 | 203.6211 | 448.2596 | 800.3746 | 90.6257 | 120.0146 | 231.348 | 520.6942 | 804.5243 | 64.3833 | 88.2403 | 98.7709 | 113.8083 | 198.8636 | 844.7405 |  | 873.695 | 855.9288 |  | 76.5729 | 107.9933 | 170.1399 | 418.691 | 785.2513 | 90.4962 | 117.16 | 208.522 | 513.3582 | 858.2708 | 57.7916 | 64.2848 | 99.1845 | 109.9156 | 211.6656 | 690.7833 | 901.0189 | 888.1712 | 896.6923 | 105.5265 | 121.3131 | 184.8435 | 401.7328 | 793.9444 |  | 909.4127 |  |  | 914.5541 | 918.049 | 842.3073 | 888.8025 | 846.8866 | 888.7471 | 777.4327 | 801.1434 | 758.3599 | 786.8432 | 770.1973 | 795.4689 | 741.4104 | 879.8447 | 912.9357 | 913.2141 | 911.4047 | 912.2375 | 384.8625 |  |  | 158.6151 |  | 181.492 | 162.6374 | 168.1635 | 111.2028 | 193.6225 | 110.2833 | 427.9423 | 844.4275 | 392.4026 | 437.9094 | 216.8646 | 118.3839 | 138.9707 | 625.5682 | 931.3597 | 972.6973 | 949.2166 | 959.1604 | 164.776 | 102.3019 | 163.2197 | 119.0359 | 801.5116 | 190.0042 | 110.7066 | 560.4308 |  | 153.1902 | 56.1674 | 89.1725 | 110.4495 | 200.4475 | 924.9488 | 920.0673 | 883.0591 | 827.1984 | 117.2038 | 105.2825 | 147.4777 | 344.3009 | 834.6509 | 77.0967 | 100.0526 | 158.9836 | 410.768 | 840.2114 | 49.1235 | 57.4931 | 80.1031 | 105.4428 | 198.1522 | 914.7984 | 922.6061 | 906.8109 | 954.4653 | 903.5806 | 73.6763 | 102.0995 | 138.803 | 345.2938 | 805.5192 | 91.3701 | 101.4437 | 154.0031 | 375.4849 | 835.0521 | 51.5136 | 62.4965 | 93.3504 | 116.9605 | 231.1006 | 937.0281 | 940.1358 | 932.4302 | 921.5683 | 78.7529 | 162.0395 | 108.7441 | 393.9598 | 791.7316 | 951.6891 | 961.8196 |  |  | 985.4074 | 937.0943 | 1004.0133 | 914.3472 | 967.0207 | 889.7669 |  | 946.4083 | 910.0435 | 974.3953 | 59.8439 | 78.9571 | 93.2695 |  | 828.0927 | 752.0722 | 794.2473 | 488.4957 | 661.5715 | 639.3294 | 462.9132 | [21 empty] | 2931.3862 | 2721.9403 | 948.7456 | 650.4504 | -26.3031 | 790.0824
14:39 | 4390 |  |  | -20.0402 | 5.3679 | -8.7425 | -5.6398 | -6.0065 | -9.1268 | -13.4447 | 1.6978 | 14.5739 | 5.4393 | 0.6093 |  |  |  | -31.0008 | 5.6381 | 14.5269 | 1.3199 |  | -15.1065 | -4.5714 | 0.638 | 5.5222 | 5.8303 | 1.3324 | 65.9456 | 350.801 | 349.9653 | 156.1323 | 177.9758 | 147.8884 | 203.2696 | 114.1909 | 199.4966 | 101.1157 | 162.1903 | 420.0382 | 820.959 | 156.4662 | 217.3713 | 261.3907 | 172.6493 | 248.6994 | 851.8393 |  | 868.7573 |  | 878.0856 | 101.1369 | 101.9277 | 154.3436 | 400.597 | 772.5786 | 203.2482 | 117.6512 | 216.8546 | 479.3256 | 830.3266 | 124.0553 | 59.2249 | 90.3523 | 117.4986 | 209.5243 | 901.0344 | 910.4129 | 906.1827 | 898.901 | 98.7378 | 110.7102 | 203.6794 | 448.3764 | 800.3012 | 90.6275 | 120.0339 | 231.4222 | 520.7336 | 804.4185 | 64.4949 | 88.2461 | 98.8434 | 113.8311 | 198.9543 | 844.0089 |  | 873.5451 | 857.46 |  | 76.5446 | 108.0124 | 170.1446 | 418.7386 | 785.1369 | 90.5324 | 117.1924 | 208.5822 | 513.4345 | 858.1336 | 57.8106 | 64.2984 | 99.1921 | 109.9425 | 211.7223 | 690.7666 | 900.925 | 888.1932 | 896.5683 | 105.5518 | 121.335 | 184.8858 | 401.8135 | 793.8564 |  | 909.8507 |  |  | 914.2027 | 917.9023 | 842.1854 | 888.6928 | 846.5937 | 888.5313 | 758.4744 | 796.4141 | 768.2668 | 790.3695 | 765.3488 | 794.554 | 741.7551 | 851.2534 | 912.7076 | 912.9798 | 911.2251 | 912.0236 | 384.9671 |  |  | 158.6839 |  | 181.0085 | 162.6729 | 168.183 | 111.2124 | 193.6623 | 110.3046 | 428.0434 | 844.351 | 392.4986 | 438.0931 | 216.8862 | 118.3985 | 139.0197 | 626.6486 | 930.9324 | 972.2959 | 951.1038 | 958.7507 | 164.7764 | 102.3078 | 163.2566 | 119.0424 | 801.5324 | 190.0409 | 110.7197 | 560.5628 |  | 153.2293 | 56.1808 | 89.2145 | 110.4765 | 200.4988 | 924.8103 | 920.0777 | 883.2128 | 827.6145 | 117.2228 | 105.306 | 147.5248 | 344.3714 | 834.6633 | 77.1217 | 100.0498 | 159.0359 | 410.9076 | 840.0699 | 49.1856 | 57.5277 | 80.1611 | 105.4507 | 198.2563 | 916.5533 | 922.2484 | 906.6783 | 953.3053 | 903.2738 | 73.6816 | 102.09 | 138.8547 | 345.3981 | 805.3282 | 91.3766 | 101.4461 | 154.0528 | 375.5725 | 834.8303 | 51.5249 | 62.5309 | 93.3483 | 116.9819 | 231.1794 | 936.6885 | 939.8919 | 932.228 | 921.2846 | 78.7888 | 162.0683 | 108.7685 | 394.0365 | 791.6326 | 951.1317 | 960.8724 |  |  | 985.0617 | 937.1102 | 1003.3761 | 913.9573 | 965.9755 | 889.2708 |  | 946.1986 | 909.9615 | 973.8666 | 59.8599 | 79.0149 | 93.2742 |  | 828.0806 | 752.0581 | 794.1907 | 487.9439 | 660.5623 | 639.6323 | 463.1754 | [21 empty] | 3014.8492 | 2721.5376 | 948.46 | 650.0973 | -26.0479 | 790.0693
14:39 | 4391 |  |  | -20.0299 | 5.5811 | -8.8566 | -5.6244 | -5.9799 | -9.0558 | -13.3861 | 1.693 | 14.5754 | 5.4384 | 0.6087 |  |  |  | -31.019 | 5.5925 | 14.4041 | 1.4444 |  | -15.0935 | -4.523 | 0.6364 | 5.5204 | 5.8309 | 1.3327 | 62.7589 | 350.8753 | 350.0271 | 156.1706 | 178.0239 | 147.9117 | 203.2837 | 114.2025 | 199.4223 | 101.1043 | 162.208 | 420.1122 | 820.7979 | 156.4697 | 217.4151 | 261.5078 | 172.7588 | 248.8281 | 851.7224 |  | 868.5528 |  | 877.899 | 101.1298 | 101.9394 | 154.3974 | 400.6991 | 772.5233 | 203.292 | 117.6444 | 216.942 | 479.4297 | 830.2159 | 124.1502 | 59.2921 | 90.3356 | 117.5051 | 209.5836 | 900.8963 | 910.2016 | 906.0478 | 898.6952 | 98.7511 | 110.727 | 203.7407 | 448.491 | 800.2105 | 90.6521 | 120.0395 | 231.4955 | 520.8002 | 804.3047 | 64.6376 | 88.2405 | 98.8421 | 113.8486 | 198.9734 | 843.4573 |  | 873.4185 | 858.0768 |  | 76.565 | 108.086 | 170.1488 | 418.8485 | 785.078 | 90.4757 | 117.2075 | 208.6465 | 513.4834 | 857.9937 | 57.8399 | 64.3002 | 99.1695 | 109.9818 | 211.7705 | 690.7291 | 900.8083 | 888.2189 | 896.4065 | 105.5575 | 121.3826 | 184.9255 | 401.8875 | 793.7721 |  | 909.8385 |  |  | 913.8596 | 917.7504 | 842.0779 | 888.6152 | 846.3545 | 888.3063 | 732.1974 | 799.1386 | 768.7435 | 791.5487 | 749.0868 | 794.2804 | 755.9584 | 851.3018 | 912.4956 | 912.7704 | 911.0963 | 911.8409 | 385.0677 |  |  | 158.737 |  | 180.739 | 162.6915 | 168.2075 | 111.218 | 193.746 | 110.3055 | 428.1344 | 844.2721 | 392.5994 | 438.0972 | 216.929 | 118.4352 | 139.0863 | 627.1249 | 930.6685 | 971.9459 | 952.5818 | 958.3434 | 164.8408 | 102.327 | 163.2912 | 119.1007 | 801.5473 | 190.0954 | 110.7554 | 560.6544 |  | 153.2821 | 56.1906 | 89.2594 | 110.5006 | 200.5581 | 924.7128 | 920.0733 | 883.3418 | 827.905 | 117.2457 | 105.3233 | 147.5698 | 344.475 | 834.6157 | 77.153 | 100.0589 | 159.1094 | 410.9517 | 839.9106 | 49.2395 | 57.5547 | 80.2017 | 105.4739 | 198.3301 | 916.3327 | 922.2065 | 906.509 | 952.6829 | 902.9885 | 73.7232 | 102.0963 | 138.8924 | 345.5026 | 805.1495 | 91.4037 | 101.4574 | 154.1042 | 375.6775 | 834.599 | 51.5749 | 62.5543 | 93.3721 | 117.0015 | 231.2688 | 936.3345 | 939.5771 | 932.0325 | 921.0007 | 78.8206 | 162.0855 | 108.7897 | 394.114 | 791.5456 | 950.6717 | 960.1332 |  |  | 984.7087 | 937.0394 | 1002.6678 | 913.6143 | 964.8882 | 888.8785 |  | 945.9948 | 909.8932 | 973.3168 | 59.856 | 79.0102 | 93.2774 |  | 828.0805 | 752.1111 | 794.2059 | 488.4389 | 661.5864 | 639.9805 | 462.7797 | [21 empty] | 2981.7457 | 2721.827 | 948.1538 | 650.7835 | -25.9638 | 790.0958
14:39 | 4392 |  |  | -20.1186 | 5.7001 | -8.9425 | -5.5627 | -6.0061 | -9.076 | -13.3579 | 1.6887 | 14.5808 | 5.4429 | 0.607 |  |  |  | -31.0418 | 5.5022 | 14.5096 | 1.3979 |  | -15.0406 | -4.4856 | 0.6396 | 5.5215 | 5.8304 | 1.3333 | 66.9404 | 350.9499 | 350.0906 | 156.2036 | 178.0811 | 147.9396 | 203.3036 | 114.2165 | 199.2868 | 101.1065 | 162.2575 | 420.1688 | 820.6441 | 156.5092 | 217.4396 | 261.6632 | 172.8607 | 248.9632 | 851.5998 |  | 868.3915 |  | 877.7368 | 101.101 | 101.9543 | 154.4439 | 400.7952 | 772.4513 | 203.2961 | 117.6373 | 216.9867 | 479.4902 | 830.1093 | 124.1952 | 59.3036 | 90.3557 | 117.5173 | 209.6498 | 900.7376 | 909.9754 | 905.8831 | 898.4697 | 98.6902 | 110.7538 | 203.8046 | 448.598 | 800.1218 | 90.6836 | 120.0722 | 231.5436 | 520.8697 | 804.2039 | 64.5663 | 88.3017 | 98.8612 | 113.8647 | 199.0166 | 842.9225 |  | 873.2574 | 858.853 |  | 76.6441 | 108.1614 | 170.1612 | 418.9567 | 784.986 | 90.4453 | 117.2438 | 208.6513 | 513.5477 | 857.8337 | 57.8719 | 64.3161 | 99.1468 | 110.0036 | 211.837 | 690.6506 | 900.6663 | 888.2128 | 896.2393 | 105.5579 | 121.4078 | 184.9732 | 401.9696 | 793.6988 |  | 909.4681 |  |  | 913.5182 | 917.605 | 841.9387 | 888.5446 | 846.1393 | 888.0985 | 721.9909 | 807.0419 | 766.4923 | 787.6199 | 737.8978 | 793.676 | 777.7393 | 858.891 | 912.3028 | 912.6102 | 911.0011 | 911.6882 | 385.1639 |  |  | 158.7924 |  | 180.393 | 162.6854 | 168.2346 | 111.2272 | 193.7631 | 110.3039 | 428.2219 | 844.1851 | 392.6861 | 438.2125 | 216.9852 | 118.481 | 139.1464 | 627.5615 | 930.4728 | 971.5531 | 953.4822 | 958.0951 | 164.8702 | 102.3475 | 163.3318 | 119.1065 | 801.5542 | 190.1463 | 110.793 | 560.7577 |  | 153.3225 | 56.2119 | 89.2947 | 110.5401 | 200.6281 | 924.6106 | 920.0845 | 883.4795 | 827.9285 | 117.2591 | 105.334 | 147.6245 | 344.5981 | 834.6064 | 77.1853 | 100.0494 | 159.1484 | 411.0637 | 839.7521 | 49.2009 | 57.5781 | 80.2143 | 105.4879 | 198.3975 | 913.8321 | 922.5337 | 906.3078 | 952.5428 | 902.6942 | 73.7967 | 102.0925 | 138.9453 | 345.5744 | 804.9898 | 91.4309 | 101.4552 | 154.1462 | 375.7701 | 834.3504 | 51.5703 | 62.5786 | 93.4076 | 117.0292 | 231.3506 | 936.1042 | 939.2768 | 931.8502 | 920.7869 | 78.7726 | 162.1672 | 108.7937 | 394.2036 | 791.4826 | 950.2747 | 959.5416 |  |  | 984.3633 | 936.8923 | 1001.933 | 913.3457 | 963.8084 | 888.4506 |  | 945.8226 | 909.8315 | 972.7831 | 59.8664 | 78.9795 | 93.3013 |  | 828.047 | 752.1769 | 794.2276 | 488.3994 | 661.133 | 639.1344 | 462.9938 | [21 empty] | 3002.2801 | 2722.7955 | 947.8436 | 650.1337 | -25.9566 | 790.1119
14:39 | 4393 |  |  | -20.2278 | 5.9666 | -8.8735 | -5.5232 | -5.9436 | -9.0856 | -13.2358 | 1.6855 | 14.5829 | 5.4532 | 0.6081 |  |  |  | -31.0709 | 5.4435 | 14.6598 | 1.4936 |  | -15.0927 | -4.5044 | 0.638 | 5.5186 | 5.8256 | 1.3365 | 59.4625 | 351.0366 | 350.1623 | 156.2515 | 178.1433 | 147.9752 | 203.3225 | 114.2439 | 199.2111 | 101.14 | 162.2862 | 420.2109 | 820.5196 | 156.541 | 217.4975 | 261.7743 | 172.9679 | 249.0924 | 851.4873 |  | 868.2343 |  | 877.5775 | 101.072 | 101.9395 | 154.458 | 400.8814 | 772.379 | 203.2819 | 117.6192 | 217.0204 | 479.5418 | 830.0142 | 124.1515 | 59.313 | 90.3654 | 117.5579 | 209.7136 | 900.5508 | 909.7481 | 905.6864 | 898.2429 | 98.6193 | 110.765 | 203.8785 | 448.6893 | 800.0475 | 90.691 | 120.1009 | 231.6038 | 520.9197 | 804.1082 | 64.4771 | 88.3377 | 98.8743 | 113.8736 | 199.0512 | 841.571 |  | 873.1116 | 859.7564 |  | 76.6547 | 108.1214 | 170.2175 | 418.9709 | 784.8491 | 90.5073 | 117.2635 | 208.6774 | 513.6147 | 857.6896 | 57.8634 | 64.356 | 99.1396 | 110.0192 | 211.9137 | 690.5954 | 900.4834 | 888.1603 | 896.0668 | 105.6295 | 121.4334 | 185.026 | 402.0692 | 793.6347 |  | 909.9578 |  |  | 913.1897 | 917.4417 | 841.6824 | 888.4055 | 845.9497 | 887.9221 | 748.8152 | 810.7331 | 771.6174 | 780.3965 | 745.7912 | 791.2484 | 788.0278 | 852.3671 | 912.124 | 912.4719 | 910.9104 | 911.5476 | 385.2662 |  |  | 158.8552 |  | 180.1293 | 162.6746 | 168.2353 | 111.2555 | 193.7965 | 110.3377 | 428.3024 | 844.0894 | 392.7672 | 438.4347 | 217.0462 | 118.516 | 139.1876 | 627.753 | 930.2877 | 971.1473 | 950.9475 | 957.9566 | 164.9018 | 102.3199 | 163.3421 | 119.0827 | 801.5626 | 190.1807 | 110.7996 | 560.8832 |  | 153.3631 | 56.2404 | 89.3238 | 110.5689 | 200.7026 | 924.5917 | 920.1998 | 883.672 | 827.6885 | 117.2629 | 105.3292 | 147.6539 | 344.6969 | 834.6293 | 77.1659 | 100.0653 | 159.1986 | 411.2267 | 839.6048 | 49.2408 | 57.5946 | 80.2237 | 105.4934 | 198.4482 | 913.8378 | 922.6933 | 906.1269 | 952.2131 | 902.3838 | 73.807 | 102.0949 | 139.0378 | 345.6593 | 804.8349 | 91.4475 | 101.4568 | 154.1804 | 375.8596 | 834.0945 | 51.5659 | 62.6155 | 93.4343 | 117.0592 | 231.4263 | 935.9429 | 939.0656 | 931.6552 | 920.5173 | 78.777 | 162.2599 | 108.8068 | 394.2917 | 791.4057 | 949.9041 | 959.2877 |  |  | 984.0514 | 936.8081 | 1001.2632 | 913.1598 | 962.7996 | 887.9522 |  | 945.6442 | 909.7968 | 972.2362 | 59.8695 | 79.0444 | 93.3039 |  | 828.0363 | 752.5175 | 794.2581 | 488.4321 | 661.7269 | 639.7406 | 462.9283 | [21 empty] | 2968.8281 | 2722.0795 | 947.5539 | 650.7337 | -25.7982 | 790.2769
14:39 | 4394 |  |  | -20.4763 | 6.2322 | -8.8701 | -5.6734 | -6.0051 | -9.08 | -13.3301 | 1.6834 | 14.5853 | 5.4551 | 0.6084 |  |  |  | -30.994 | 5.4207 | 14.7636 | 1.4442 |  | -15.0491 | -4.4244 | 0.6384 | 5.516 | 5.831 | 1.3285 | 63.991 | 351.1207 | 350.2314 | 156.2922 | 178.1923 | 148.0052 | 203.3231 | 114.2699 | 199.2302 | 101.15 | 162.3034 | 420.2674 | 820.3866 | 156.4745 | 217.5787 | 262.0003 | 173.1117 | 249.2678 | 851.3829 |  | 868.0755 |  | 877.4078 | 101.0983 | 101.9489 | 154.4984 | 400.9908 | 772.3202 | 203.3203 | 117.6826 | 217.0668 | 479.6025 | 829.8981 | 124.1382 | 59.2954 | 90.3759 | 117.598 | 209.7639 | 900.3778 | 909.5231 | 905.5171 | 898.0366 | 98.6293 | 110.7898 | 203.9503 | 448.7933 | 799.959 | 90.7031 | 120.1138 | 231.6719 | 520.9436 | 804.0192 | 64.4787 | 88.3409 | 98.8617 | 113.9137 | 199.1542 | 839.091 |  | 872.9748 | 860.3802 |  | 76.6601 | 108.0645 | 170.2859 | 418.943 | 784.6893 | 90.5442 | 117.2736 | 208.7551 | 513.6636 | 857.5778 | 57.8562 | 64.3939 | 99.1417 | 110.0641 | 211.9882 | 690.4939 | 900.2702 | 888.0589 | 895.8634 | 105.6525 | 121.4746 | 185.103 | 402.1595 | 793.5604 |  | 909.6366 |  |  | 912.8982 | 917.3159 | 841.6072 | 888.4437 | 845.8245 | 887.7957 | 776.9472 | 813.5217 | 772.5704 | 766.9089 | 734.9289 | 790.7721 | 796.4259 | 844.9301 | 911.9501 | 912.3311 | 910.8087 | 911.403 | 385.3859 |  |  | 158.9281 |  | 179.9593 | 162.6646 | 168.2421 | 111.2803 | 193.8892 | 110.3666 | 428.4242 | 844.0139 | 392.8685 | 438.524 | 217.0515 | 118.5439 | 139.2265 | 627.8556 | 930.1151 | 970.8218 | 947.6144 | 957.8448 | 164.9842 | 102.3509 | 163.3925 | 119.0857 | 801.5775 | 190.2427 | 110.8283 | 560.9884 |  | 153.4087 | 56.2717 | 89.3644 | 110.5941 | 200.7897 | 924.7535 | 920.4071 | 883.9385 | 827.3469 | 117.2812 | 105.3372 | 147.6924 | 344.8052 | 834.604 | 77.1956 | 100.0761 | 159.2758 | 411.3218 | 839.427 | 49.2899 | 57.5974 | 80.2464 | 105.4991 | 198.5181 | 913.4187 | 923.0064 | 906.0023 | 952.0599 | 902.1316 | 73.7824 | 102.1154 | 139.0511 | 345.7528 | 804.6328 | 91.4697 | 101.4738 | 154.2377 | 375.9676 | 833.8573 | 51.5706 | 62.6395 | 93.4367 | 117.0775 | 231.4987 | 935.8057 | 938.8694 | 931.4649 | 920.2026 | 78.8432 | 162.3026 | 108.8262 | 394.3675 | 791.3108 | 949.5293 | 958.9922 |  |  | 983.7671 | 936.6784 | 1000.6069 | 912.9702 | 961.8739 | 887.4786 |  | 945.4724 | 909.731 | 971.7552 | 59.9003 | 79.1176 | 93.3127 |  | 828.0177 | 752.4648 | 794.2977 | 488.1828 | 660.7599 | 639.5528 | 462.9863 | [21 empty] | 2920.1026 | 2719.9407 | 947.2781 | 650.1563 | -25.8125 | 790.2413
14:39 | 4395 |  |  | -20.6852 | 6.4948 | -8.9645 | -5.5856 | -6.0443 | -9.0707 | -13.2929 | 1.6814 | 14.584 | 5.4577 | 0.6085 |  |  |  | -30.9794 | 5.3007 | 14.786 | 1.4335 |  | -15.0486 | -4.4042 | 0.6365 | 5.5216 | 5.8368 | 1.3231 | 64.1288 | 351.2043 | 350.3029 | 156.3328 | 178.2434 | 148.0342 | 203.3372 | 114.2996 | 199.249 | 101.2063 | 162.3719 | 420.3754 | 820.2954 | 156.4471 | 217.6292 | 262.2741 | 173.2202 | 249.4052 | 851.263 |  | 867.9135 |  | 877.2358 | 101.1163 | 101.983 | 154.5606 | 401.1045 | 772.2554 | 203.4002 | 117.7482 | 217.1133 | 479.703 | 829.7686 | 124.2075 | 59.2755 | 90.3917 | 117.6075 | 209.8159 | 900.2191 | 909.2836 | 905.3478 | 897.8441 | 98.6902 | 110.8218 | 204.0302 | 448.911 | 799.8777 | 90.7335 | 120.1261 | 231.7339 | 520.983 | 803.9177 | 64.4816 | 88.3874 | 98.8563 | 113.9162 | 199.1814 | 838.7039 |  | 872.8335 | 860.6086 |  | 76.6709 | 108.0832 | 170.3033 | 418.9993 | 784.5778 | 90.544 | 117.3145 | 208.8135 | 513.7283 | 857.4377 | 57.8834 | 64.4299 | 99.1599 | 110.1018 | 212.0645 | 690.3673 | 900.0557 | 887.8871 | 895.6507 | 105.6465 | 121.4852 | 185.1321 | 402.2337 | 793.4747 |  | 907.6171 |  |  | 912.6437 | 917.1869 | 841.5741 | 888.5299 | 845.7727 | 887.7571 | 783.4541 | 813.3027 | 769.2504 | 759.1497 | 733.4128 | 789.8571 | 800.9378 | 829.9221 | 911.7557 | 912.1651 | 910.6362 | 911.2202 | 385.505 |  |  | 159.0019 |  | 179.7982 | 162.6696 | 168.2424 | 111.2924 | 193.9138 | 110.3713 | 428.4917 | 843.9382 | 392.9605 | 438.5099 | 217.0478 | 118.5599 | 139.2667 | 628.2403 | 929.965 | 970.6037 | 947.4476 | 957.7746 | 164.9591 | 102.3509 | 163.4159 | 119.0961 | 801.5759 | 190.3078 | 110.8612 | 561.0811 |  | 153.4525 | 56.2921 | 89.4108 | 110.6187 | 200.8586 | 924.8979 | 920.5503 | 884.1612 | 826.9675 | 117.2948 | 105.3563 | 147.7123 | 344.9064 | 834.5672 | 77.2615 | 100.0665 | 159.3413 | 411.4277 | 839.2665 | 49.22 | 57.5975 | 80.2827 | 105.5214 | 198.6013 | 913.1153 | 923.4328 | 905.8566 | 952.1825 | 901.9206 | 73.7914 | 102.1133 | 139.0633 | 345.8277 | 804.4328 | 91.4836 | 101.4767 | 154.2855 | 376.0579 | 833.623 | 51.5829 | 62.6627 | 93.4489 | 117.1091 | 231.5725 | 935.6894 | 938.6957 | 931.2776 | 919.9766 | 78.8656 | 162.3509 | 108.8381 | 394.4444 | 791.2257 | 949.1854 | 958.1551 |  |  | 983.503 | 936.5025 | 999.9823 | 912.7251 | 961.0438 | 887.0875 |  | 945.3125 | 909.6901 | 971.2682 | 59.8851 | 79.0972 | 93.3169 |  | 828.0228 | 752.4305 | 794.1856 | 488.741 | 661.6861 | 640.4149 | 463.0714 | [21 empty] | 2905.673 | 2717.9032 | 947.0112 | 651.0505 | -25.8181 | 790.2266
14:39 | 4396 |  |  | -20.9318 | 6.3536 | -8.8606 | -5.6165 | -5.9904 | -9.06 | -13.229 | 1.6776 | 14.5849 | 5.4646 | 0.6095 |  |  |  | -31.0218 | 5.1441 | 14.8025 | 1.4781 |  | -15.0443 | -4.447 | 0.6359 | 5.5254 | 5.835 | 1.3255 | 61.8577 | 351.2938 | 350.3753 | 156.3686 | 178.3017 | 148.0704 | 203.3615 | 114.3313 | 199.2903 | 101.2545 | 162.435 | 420.4785 | 820.1867 | 156.4435 | 217.6953 | 262.5072 | 173.3097 | 249.5024 | 851.1291 |  | 867.7531 |  | 877.0568 | 101.1162 | 101.9919 | 154.6119 | 401.2021 | 772.187 | 203.4573 | 117.7655 | 217.197 | 479.7949 | 829.6715 | 124.3023 | 59.3034 | 90.4146 | 117.6383 | 209.8988 | 900.0363 | 909.0758 | 905.222 | 897.703 | 98.7086 | 110.8433 | 204.1126 | 449.0226 | 799.7899 | 90.7559 | 120.143 | 231.771 | 521.022 | 803.819 | 64.4718 | 88.3953 | 98.8332 | 113.9158 | 199.2116 | 840.8371 |  | 872.7141 | 860.7315 |  | 76.6736 | 108.0699 | 170.323 | 419.0735 | 784.5082 | 90.5671 | 117.3519 | 208.8578 | 513.7954 | 857.3037 | 57.927 | 64.4405 | 99.1663 | 110.1116 | 212.1405 | 690.2705 | 899.8266 | 887.675 | 895.4322 | 105.666 | 121.5081 | 185.1636 | 402.308 | 793.4033 |  | 906.3598 |  |  | 912.4048 | 917.051 | 841.4434 | 888.5236 | 845.7137 | 887.7323 | 801.2301 | 812.4234 | 765.1991 | 762.5277 | 764.5866 | 785.3448 | 802.1246 | 827.0925 | 911.5307 | 911.9568 | 910.3801 | 910.9818 | 385.6254 |  |  | 159.0696 |  | 179.532 | 162.6752 | 168.2327 | 111.3133 | 193.8808 | 110.3942 | 428.5588 | 843.8652 | 393.0613 | 438.5437 | 217.168 | 118.5872 | 139.3108 | 628.9485 | 929.8967 | 970.422 | 950.5067 | 957.7531 | 164.8935 | 102.3479 | 163.4189 | 119.1063 | 801.5812 | 190.3641 | 110.887 | 561.1891 |  | 153.5084 | 56.2935 | 89.4516 | 110.6177 | 200.9175 | 924.9337 | 920.6522 | 884.3255 | 826.4693 | 117.2902 | 105.3513 | 147.7227 | 345.0029 | 834.5449 | 77.2567 | 100.0679 | 159.4233 | 411.594 | 839.1278 | 49.2782 | 57.6114 | 80.3184 | 105.5372 | 198.6859 | 913.0489 | 923.8448 | 905.6988 | 952.6546 | 901.7177 | 73.8042 | 102.1337 | 139.1184 | 345.9041 | 804.2496 | 91.4971 | 101.478 | 154.3219 | 376.1431 | 833.3955 | 51.5998 | 62.6819 | 93.4783 | 117.1272 | 231.656 | 935.5427 | 938.533 | 931.1115 | 919.7557 | 78.8622 | 162.3867 | 108.8546 | 394.5217 | 791.1404 | 948.9896 | 957.6036 |  |  | 983.2566 | 936.3298 | 999.4197 | 912.3685 | 960.2469 | 886.719 |  | 945.1771 | 909.6102 | 970.8206 | 59.8654 | 79.1124 | 93.3218 |  | 828.0193 | 752.4766 | 794.2439 | 488.6539 | 661.764 | 640.3828 | 463.4495 | [21 empty] | 2930.0371 | 2717.1768 | 946.7587 | 651.0734 | -25.9269 | 790.2479
14:39 | 4397 |  |  | -21.1683 | 6.0925 | -8.8877 | -5.5728 | -6.0322 | -9.0734 | -13.2149 | 1.6759 | 14.5925 | 5.4669 | 0.6083 |  |  |  | -30.9705 | 5.2418 | 14.9887 | 1.4656 |  | -14.9405 | -4.3525 | 0.6371 | 5.5272 | 5.8342 | 1.3241 | 65.8012 | 351.3838 | 350.4478 | 156.3991 | 178.3634 | 148.106 | 203.3773 | 114.3585 | 199.3384 | 101.242 | 162.4681 | 420.5454 | 820.0351 | 156.4414 | 217.7701 | 262.7097 | 173.4205 | 249.6242 | 850.9779 |  | 867.6049 |  | 876.8524 | 101.121 | 102.0124 | 154.6763 | 401.3005 | 772.1091 | 203.4838 | 117.7789 | 217.2759 | 479.8495 | 829.5981 | 124.3527 | 59.3537 | 90.4318 | 117.6814 | 209.9923 | 899.8499 | 908.8792 | 905.0696 | 897.5971 | 98.6873 | 110.8643 | 204.1904 | 449.1222 | 799.7083 | 90.7834 | 120.1698 | 231.8047 | 521.064 | 803.7173 | 64.5082 | 88.3669 | 98.7861 | 113.9303 | 199.2702 | 841.6443 |  | 872.6082 | 860.621 |  | 76.6875 | 108.0522 | 170.3628 | 419.1174 | 784.419 | 90.5983 | 117.3576 | 208.9395 | 513.8587 | 857.1671 | 57.8992 | 64.4536 | 99.1723 | 110.1162 | 212.2191 | 690.1252 | 899.5783 | 887.4399 | 895.196 | 105.6898 | 121.5422 | 185.2549 | 402.4092 | 793.3403 |  | 906.4733 |  |  | 912.1666 | 916.9482 | 841.2981 | 888.4808 | 845.64 | 887.6826 | 824.6171 | 806.6898 | 759.6201 | 752.7877 | 788.5543 | 782.5338 | 796.6808 | 842.4645 | 911.2856 | 911.7056 | 910.0887 | 910.723 | 385.7291 |  |  | 159.1327 |  | 179.2585 | 162.6466 | 168.2408 | 111.3297 | 193.9288 | 110.4142 | 428.6616 | 843.7924 | 393.1553 | 438.7545 | 217.3228 | 118.6243 | 139.3691 | 629.5388 | 929.937 | 970.2042 | 951.3311 | 957.7759 | 164.9521 | 102.3911 | 163.4735 | 119.1662 | 801.5898 | 190.4121 | 110.9017 | 561.3177 |  | 153.5555 | 56.3107 | 89.4845 | 110.6363 | 200.9862 | 924.9925 | 920.7056 | 884.5144 | 826.1982 | 117.2833 | 105.3486 | 147.7642 | 345.1037 | 834.5367 | 77.2469 | 100.0672 | 159.4918 | 411.7425 | 838.979 | 49.3636 | 57.6493 | 80.3567 | 105.5499 | 198.7809 | 912.9162 | 924.3991 | 905.5404 | 953.5089 | 901.4629 | 73.8273 | 102.1611 | 139.142 | 345.993 | 804.072 | 91.5211 | 101.4937 | 154.3707 | 376.2374 | 833.1989 | 51.6143 | 62.6973 | 93.5071 | 117.1437 | 231.7404 | 935.359 | 938.3863 | 930.9639 | 919.5167 | 78.8678 | 162.4034 | 108.868 | 394.5978 | 791.0623 | 948.9313 | 957.4899 |  |  | 983.0241 | 936.1617 | 998.9206 | 911.8982 | 959.4627 | 886.3089 |  | 945.0359 | 909.5079 | 970.3953 | 59.8518 | 79.0888 | 93.3473 |  | 827.9471 | 752.4658 | 794.2379 | 488.5799 | 661.6043 | 640.2347 | 463.4095 | [21 empty] | 2910.0718 | 2713.0286 | 946.52 | 650.9195 | -25.9273 | 790.2065
14:39 | 4398 |  |  | -21.3674 | 5.8619 | -8.8548 | -5.6013 | -5.9778 | -8.9904 | -13.1984 | 1.6716 | 14.5972 | 5.4796 | 0.6081 |  |  |  | -30.9344 | 5.3597 | 14.9238 | 1.4198 |  | -15.0194 | -4.4229 | 0.6341 | 5.5278 | 5.8382 | 1.3227 | 63.6332 | 351.474 | 350.5251 | 156.437 | 178.4212 | 148.1412 | 203.3986 | 114.3812 | 199.3746 | 101.2369 | 162.5157 | 420.6042 | 819.911 | 156.4436 | 217.8801 | 262.8217 | 173.5143 | 249.7078 | 850.8297 |  | 867.4369 |  | 876.6458 | 101.1217 | 102.0331 | 154.7184 | 401.4013 | 772.0373 | 203.5525 | 117.7859 | 217.3574 | 479.9031 | 829.485 | 124.4039 | 59.4084 | 90.4191 | 117.6776 | 210.0644 | 899.6871 | 908.6501 | 904.828 | 897.4493 | 98.7236 | 110.8789 | 204.2623 | 449.2118 | 799.6434 | 90.7791 | 120.1977 | 231.8854 | 521.1111 | 803.6141 | 64.558 | 88.4296 | 98.8171 | 113.9646 | 199.3668 | 841.073 |  | 872.4649 | 860.0836 |  | 76.7032 | 108.0513 | 170.4028 | 419.1454 | 784.292 | 90.6101 | 117.3796 | 209.0438 | 513.9205 | 857.0219 | 57.8586 | 64.4946 | 99.1955 | 110.1372 | 212.3047 | 689.9714 | 899.3273 | 887.194 | 894.9337 | 105.7265 | 121.5656 | 185.3229 | 402.4966 | 793.2399 |  | 906.9298 |  |  | 911.938 | 916.8444 | 841.1148 | 888.3523 | 845.6256 | 887.6728 | 833.2751 | 798.2995 | 752.1779 | 733.6512 | 798.4546 | 782.012 | 794.5395 | 838.1728 | 911.0251 | 911.4354 | 909.7737 | 910.4402 | 385.8199 |  |  | 159.1933 |  | 179.1595 | 162.5951 | 168.2423 | 111.3448 | 194.0484 | 110.4214 | 428.7548 | 843.7102 | 393.2349 | 439.2899 | 217.4749 | 118.658 | 139.421 | 629.2971 | 929.9598 | 969.967 | 950.5838 | 957.7328 | 165.0975 | 102.3918 | 163.5168 | 119.2428 | 801.5909 | 190.4597 | 110.9239 | 561.4213 |  | 153.6044 | 56.3354 | 89.5138 | 110.6654 | 201.0472 | 925.0178 | 920.7097 | 884.6574 | 826.3495 | 117.2831 | 105.3672 | 147.7843 | 345.2122 | 834.5074 | 77.2855 | 100.0754 | 159.5443 | 411.889 | 838.8034 | 49.2272 | 57.6798 | 80.3483 | 105.5489 | 198.8644 | 912.8872 | 925.3266 | 905.3395 | 954.42 | 901.2203 | 73.8174 | 102.1834 | 139.1926 | 346.1002 | 803.9121 | 91.5372 | 101.502 | 154.417 | 376.3293 | 833.0181 | 51.6204 | 62.7131 | 93.5337 | 117.1572 | 231.8145 | 935.1536 | 938.2484 | 930.8204 | 919.3503 | 78.883 | 162.4546 | 108.8663 | 394.6789 | 790.9941 | 948.9673 | 957.4903 |  |  | 982.8016 | 935.9109 | 998.4468 | 911.4228 | 958.8002 | 886.0022 |  | 944.898 | 909.3898 | 969.9872 | 59.8654 | 79.1408 | 93.3528 |  | 827.862 | 752.469 | 794.2453 | 488.6296 | 661.235 | 639.369 | 463.2179 | [21 empty] | 2834.6715 | 2710.9618 | 946.2771 | 650.302 | -26.0405 | 790.1655
14:39 | 4399 |  |  | -21.3211 | 5.7025 | -8.8338 | -5.4758 | -5.994 | -8.9481 | -13.2724 | 1.6666 | 14.6014 | 5.485 | 0.6096 |  |  |  | -30.9767 | 5.668 | 14.875 | 1.4785 |  | -14.8738 | -4.4705 | 0.6351 | 5.5257 | 5.8389 | 1.3227 | 62.7863 | 351.5653 | 350.5988 | 156.4732 | 178.4789 | 148.1714 | 203.4281 | 114.4032 | 199.4592 | 101.261 | 162.582 | 420.6956 | 819.8097 | 156.3633 | 217.9336 | 262.9234 | 173.6293 | 249.8011 | 850.6849 |  | 867.2433 |  | 876.4384 | 101.1732 | 102.0489 | 154.7777 | 401.5054 | 771.9792 | 203.6051 | 117.7958 | 217.4422 | 479.9874 | 829.3869 | 124.4469 | 59.4298 | 90.4491 | 117.6795 | 210.1306 | 899.5069 | 908.4228 | 904.5802 | 897.2723 | 98.7321 | 110.8971 | 204.3356 | 449.3043 | 799.5616 | 90.7766 | 120.2187 | 231.938 | 521.1794 | 803.4966 | 64.5375 | 88.4545 | 98.8481 | 114.0208 | 199.5185 | 840.8834 |  | 872.3069 | 859.2886 |  | 76.7238 | 108.1104 | 170.4192 | 419.2558 | 784.239 | 90.6513 | 117.4117 | 209.1026 | 513.992 | 856.91 | 57.906 | 64.5096 | 99.1838 | 110.1695 | 212.3806 | 689.8361 | 899.0649 | 886.9738 | 894.6706 | 105.7607 | 121.5795 | 185.3528 | 402.561 | 793.1388 |  | 906.5461 |  |  | 911.7002 | 916.7711 | 840.934 | 888.1214 | 845.607 | 887.6553 | 838.1749 | 796.7376 | 749.9792 | 718.919 | 800.4067 | 778.5874 | 797.7553 | 827.4085 | 910.7623 | 911.161 | 909.4431 | 910.1397 | 385.9199 |  |  | 159.2524 |  | 179.0685 | 162.5497 | 168.2368 | 111.3624 | 194.1661 | 110.4394 | 428.8446 | 843.6362 | 393.3215 | 439.9368 | 217.6644 | 118.6989 | 139.4479 | 628.6994 | 929.91 | 969.7128 | 951.1085 | 957.6062 | 165.2299 | 102.398 | 163.5402 | 119.3087 | 801.5975 | 190.5167 | 110.973 | 561.5319 |  | 153.6342 | 56.3804 | 89.5471 | 110.679 | 201.1306 | 925.0994 | 920.7964 | 884.7642 | 826.4413 | 117.2836 | 105.3839 | 147.8266 | 345.3101 | 834.5104 | 77.3012 | 100.0996 | 159.5952 | 411.9497 | 838.6078 | 49.2275 | 57.7065 | 80.3692 | 105.5697 | 198.9218 | 913.0661 | 926.4737 | 905.1968 | 955.1369 | 901.0837 | 73.8238 | 102.2169 | 139.2093 | 346.1925 | 803.7445 | 91.5529 | 101.5081 | 154.474 | 376.4311 | 832.8618 | 51.6318 | 62.7272 | 93.5627 | 117.1711 | 231.8947 | 934.901 | 938.1269 | 930.6588 | 919.1866 | 78.9297 | 162.4887 | 108.8889 | 394.7564 | 790.9037 | 949.0657 | 957.8426 |  |  | 982.6112 | 935.67 | 998.0538 | 911.0056 | 958.3323 | 885.7695 |  | 944.7535 | 909.2619 | 969.638 | 59.8672 | 79.1266 | 93.3691 |  | 827.8056 | 752.4397 | 794.2991 | 488.7233 | 662.1088 | 640.6351 | 463.5212 | [21 empty] | 2846.051 | 2706.7279 | 946.0575 | 651.3719 | -25.9327 | 790.1227
14:39 | 4400 |  |  | -21.2136 | 5.611 | -8.7478 | -5.4467 | -5.977 | -8.9432 | -13.3047 | 1.6677 | 14.5965 | 5.4871 | 0.6087 |  |  |  | -31.0881 | 5.8375 | 15.001 | 1.4341 |  | -14.8362 | -4.382 | 0.6365 | 5.5257 | 5.843 | 1.3239 | 63.9626 | 351.655 | 350.6718 | 156.5123 | 178.5387 | 148.2065 | 203.4489 | 114.425 | 199.4567 | 101.2791 | 162.6164 | 420.7696 | 819.6825 | 156.3245 | 217.9509 | 262.9389 | 173.7278 | 249.9058 | 850.4679 |  | 866.9988 |  | 876.1742 | 101.163 | 102.064 | 154.8292 | 401.591 | 771.9073 | 203.6446 | 117.8308 | 217.4882 | 480.0654 | 829.3051 | 124.4453 | 59.45 | 90.4658 | 117.7244 | 210.2052 | 899.3056 | 908.1652 | 904.3133 | 897.042 | 98.7257 | 110.903 | 204.384 | 449.404 | 799.4749 | 90.8361 | 120.2443 | 231.9687 | 521.2456 | 803.3881 | 64.5208 | 88.4396 | 98.8183 | 114.027 | 199.5329 | 841.3728 |  | 872.2075 | 858.3352 |  | 76.7401 | 108.2525 | 170.4059 | 419.4387 | 784.2155 | 90.6615 | 117.4276 | 209.1179 | 514.056 | 856.7826 | 57.9306 | 64.5144 | 99.1656 | 110.1875 | 212.4602 | 689.7044 | 898.8193 | 886.7462 | 894.4231 | 105.759 | 121.6143 | 185.4226 | 402.6511 | 793.0592 |  | 905.2787 |  |  | 911.439 | 916.7199 | 840.7993 | 887.8743 | 845.5561 | 887.563 | 838.9514 | 785.6412 | 749.0857 | 706.0365 | 802.7208 | 772.3255 | 796.4442 | 827.7044 | 910.4936 | 910.8606 | 909.0847 | 909.8353 | 386.0319 |  |  | 159.3173 |  | 178.9406 | 162.5337 | 168.2552 | 111.3896 | 194.2428 | 110.4555 | 428.9413 | 843.5757 | 393.4183 | 440.4214 | 217.8514 | 118.7454 | 139.5074 | 628.3866 | 929.806 | 969.4634 | 952.5561 | 957.474 | 165.2863 | 102.4073 | 163.5794 | 119.3145 | 801.5947 | 190.5692 | 110.9842 | 561.6494 |  | 153.6583 | 56.3975 | 89.5871 | 110.7009 | 201.2144 | 925.2258 | 920.8887 | 884.8784 | 826.4249 | 117.2843 | 105.3732 | 147.8316 | 345.3864 | 834.486 | 77.3153 | 100.096 | 159.6424 | 411.9785 | 838.4464 | 49.4089 | 57.7251 | 80.4394 | 105.6098 | 198.9482 | 913.113 | 927.3495 | 905.0832 | 955.7607 | 901.0028 | 73.8666 | 102.2108 | 139.1955 | 346.2586 | 803.5551 | 91.5926 | 101.5169 | 154.5216 | 376.5263 | 832.7224 | 51.6354 | 62.7522 | 93.5475 | 117.1794 | 231.982 | 934.6345 | 937.9299 | 930.4541 | 918.9265 | 78.9271 | 162.5239 | 108.9164 | 394.8447 | 790.8173 | 949.145 | 958.1686 |  |  | 982.4445 | 935.4669 | 997.7814 | 910.5566 | 957.9619 | 885.5628 |  | 944.6111 | 909.1347 | 969.2956 | 59.8724 | 79.203 | 93.3866 |  | 827.7809 | 752.4478 | 794.3015 | 488.6423 | 661.2969 | 639.736 | 463.0638 | [21 empty] | 2961.258 | 2702.942 | 945.8616 | 650.5165 | -25.8167 | 790.1143
14:39 | 4401 |  |  | -21.238 | 5.5354 | -8.8434 | -5.3685 | -6.0058 | -8.9948 | -13.2084 | 1.6649 | 14.6042 | 5.4921 | 0.6097 |  |  |  | -31.0704 | 5.9873 | 14.9128 | 1.4837 |  | -14.8292 | -4.3097 | 0.6367 | 5.5228 | 5.8416 | 1.3245 | 62.5175 | 351.7414 | 350.7458 | 156.5507 | 178.6039 | 148.2396 | 203.4683 | 114.4461 | 199.5615 | 101.2975 | 162.6563 | 420.8388 | 819.5692 | 156.2676 | 217.9891 | 262.8961 | 173.8215 | 250.0073 | 850.2298 |  | 866.772 |  | 875.9057 | 101.2115 | 102.085 | 154.8767 | 401.6769 | 771.8272 | 203.737 | 117.8392 | 217.5157 | 480.1257 | 829.1979 | 124.4995 | 59.4412 | 90.4851 | 117.7538 | 210.2651 | 899.1095 | 907.8805 | 904.0158 | 896.785 | 98.7581 | 110.9168 | 204.4236 | 449.5302 | 799.3899 | 90.8652 | 120.2694 | 232.031 | 521.3098 | 803.2723 | 64.5761 | 88.4376 | 98.8494 | 114.0426 | 199.637 | 833.5952 |  | 872.1313 | 857.056 |  | 76.7097 | 108.3057 | 170.3981 | 419.57 | 784.1641 | 90.592 | 117.4388 | 209.1575 | 514.115 | 856.6397 | 57.9155 | 64.5455 | 99.1962 | 110.1891 | 212.5581 | 689.6058 | 898.5906 | 886.4952 | 894.199 | 105.7928 | 121.6443 | 185.4644 | 402.7388 | 792.9923 |  | 904.3698 |  |  | 911.1714 | 916.6512 | 840.5926 | 887.6021 | 845.4713 | 887.4399 | 829.1967 | 765.268 | 743.6347 | 691.9043 | 804.7171 | 770.4784 | 798.8449 | 815.6289 | 910.2168 | 910.5417 | 908.7095 | 909.5132 | 386.1499 |  |  | 159.3824 |  | 178.6519 | 162.529 | 168.284 | 111.4102 | 194.2484 | 110.4743 | 429.0338 | 843.5116 | 393.5206 | 440.6095 | 218.054 | 118.777 | 139.58 | 628.14 | 929.6699 | 969.2457 | 953.4982 | 957.365 | 165.2741 | 102.3914 | 163.6003 | 119.2484 | 801.5878 | 190.6209 | 110.975 | 561.7606 |  | 153.7109 | 56.3852 | 89.6126 | 110.7199 | 201.2734 | 925.3697 | 920.9293 | 884.9684 | 826.5595 | 117.299 | 105.3447 | 147.8243 | 345.4464 | 834.4466 | 77.3682 | 100.0701 | 159.6632 | 412.098 | 838.2985 | 49.4707 | 57.7186 | 80.477 | 105.594 | 198.9768 | 913.1418 | 928.1031 | 904.959 | 956.3706 | 900.9693 | 73.8825 | 102.1842 | 139.2278 | 346.3456 | 803.3867 | 91.6203 | 101.534 | 154.5742 | 376.6281 | 832.5909 | 51.6381 | 62.7846 | 93.5358 | 117.198 | 232.0686 | 934.4393 | 937.6812 | 930.2417 | 918.6134 | 78.9147 | 162.6008 | 108.9247 | 394.9443 | 790.7486 | 949.2362 | 958.2759 |  |  | 982.2807 | 935.2236 | 997.5773 | 910.0527 | 957.6575 | 885.4607 |  | 944.4785 | 908.9973 | 968.9661 | 59.8859 | 79.2972 | 93.3921 |  | 827.773 | 752.4618 | 794.2708 | 488.6494 | 661.7789 | 640.6005 | 463.2547 | [21 empty] | 2956.8462 | 2703.9952 | 945.6683 | 651.1897 | -25.7847 | 790.1174
14:39 | 4402 |  |  | -21.2836 | 5.5952 | -8.7286 | -5.3773 | -6.0034 | -8.9691 | -13.2138 | 1.6616 | 14.6062 | 5.4952 | 0.6113 |  |  |  | -30.9986 | 6.1441 | 14.8332 | 1.5563 |  | -14.8468 | -4.3556 | 0.6382 | 5.5243 | 5.8427 | 1.3248 | 61.8636 | 351.8297 | 350.8159 | 156.5938 | 178.6646 | 148.2699 | 203.4961 | 114.4797 | 199.6484 | 101.3135 | 162.7024 | 420.9129 | 819.4463 | 156.2208 | 218.0231 | 262.9279 | 173.9296 | 250.1506 | 849.9926 |  | 866.5542 |  | 875.63 | 101.2514 | 102.1019 | 154.951 | 401.7748 | 771.7525 | 203.8006 | 117.8132 | 217.5415 | 480.186 | 829.0943 | 124.5701 | 59.4288 | 90.5547 | 117.7901 | 210.3252 | 898.9049 | 907.591 | 903.723 | 896.5499 | 98.7533 | 110.9388 | 204.4817 | 449.6534 | 799.3069 | 90.8757 | 120.2663 | 232.1022 | 521.3591 | 803.1718 | 64.6507 | 88.4398 | 98.8831 | 114.072 | 199.7297 | 815.1945 |  | 872.0023 | 854.7558 |  | 76.7135 | 108.2617 | 170.4421 | 419.5986 | 784.0737 | 90.6456 | 117.467 | 209.2206 | 514.1849 | 856.5104 | 57.9262 | 64.593 | 99.2301 | 110.2057 | 212.6512 | 689.5136 | 898.3926 | 886.278 | 894.0045 | 105.8267 | 121.6573 | 185.4713 | 402.8038 | 792.9073 |  | 904.3065 |  |  | 910.8836 | 916.5699 | 840.4131 | 887.3689 | 845.3479 | 887.2734 | 821.3741 | 754.1295 | 747.857 | 693.3837 | 804.4931 | 774.2818 | 799.1326 | 803.8146 | 909.9318 | 910.2204 | 908.3496 | 909.1931 | 386.263 |  |  | 159.437 |  | 178.4274 | 162.5241 | 168.2961 | 111.4168 | 194.2865 | 110.4847 | 429.1184 | 843.4427 | 393.6175 | 440.6266 | 218.2322 | 118.8053 | 139.6212 | 628.4139 | 929.5621 | 969.0657 | 954.6148 | 957.2877 | 165.3376 | 102.4136 | 163.6415 | 119.2247 | 801.5848 | 190.6828 | 110.9925 | 561.8738 |  | 153.7652 | 56.3957 | 89.6485 | 110.7319 | 201.3351 | 925.5214 | 920.9502 | 885.0694 | 826.6507 | 117.3257 | 105.3382 | 147.8616 | 345.5362 | 834.3925 | 77.428 | 100.0829 | 159.7132 | 412.2622 | 838.1479 | 49.399 | 57.7172 | 80.4762 | 105.5822 | 199.0416 | 913.3139 | 928.8683 | 904.8439 | 956.8619 | 900.9559 | 73.874 | 102.1685 | 139.2694 | 346.4471 | 803.2363 | 91.6392 | 101.5429 | 154.6269 | 376.7297 | 832.4496 | 51.6616 | 62.8098 | 93.5668 | 117.2392 | 232.1481 | 934.2696 | 937.5173 | 930.0598 | 918.3794 | 78.9423 | 162.649 | 108.9404 | 395.0174 | 790.6665 | 949.352 | 958.3211 |  |  | 982.1324 | 935.0037 | 997.4346 | 909.5689 | 957.4231 | 885.4117 |  | 944.334 | 908.9365 | 968.6854 | 59.8772 | 79.2972 | 93.396 |  | 827.7367 | 752.4417 | 794.2829 | 488.6477 | 661.6121 | 640.0876 | 463.3966 | [21 empty] | 2914.9802 | 2697.8194 | 945.4975 | 650.8498 | -25.6944 | 790.0892
14:39 | 4403 |  |  | -21.2582 | 5.7311 | -8.7272 | -5.4954 | -5.8698 | -8.8997 | -13.2506 | 1.6599 | 14.6002 | 5.5017 | 0.6108 |  |  |  | -30.9696 | 6.1214 | 14.9104 | 1.5468 |  | -14.7422 | -4.3395 | 0.6388 | 5.5276 | 5.8433 | 1.3265 | 63.64 | 351.9137 | 350.8825 | 156.6326 | 178.7141 | 148.3045 | 203.5215 | 114.5074 | 199.6083 | 101.3045 | 162.7224 | 420.9701 | 819.297 | 156.178 | 218.0569 | 263.0199 | 174.0198 | 250.2625 | 849.7066 |  | 866.2642 |  | 875.3131 | 101.2178 | 102.12 | 154.9896 | 401.866 | 771.6759 | 203.8253 | 117.8723 | 217.6425 | 480.263 | 828.9629 | 124.6179 | 59.4749 | 90.5934 | 117.8112 | 210.3993 | 898.7247 | 907.2838 | 903.4301 | 896.3054 | 98.7292 | 110.9557 | 204.5535 | 449.7589 | 799.2315 | 90.9068 | 120.281 | 232.1574 | 521.399 | 803.0847 | 64.7043 | 88.4634 | 98.8961 | 114.0746 | 199.725 | 812.7293 |  | 871.8645 | 844.2867 |  | 76.7631 | 108.2293 | 170.5104 | 419.5987 | 783.9384 | 90.7862 | 117.4713 | 209.2656 | 514.2194 | 856.3979 | 57.978 | 64.6078 | 99.2187 | 110.2397 | 212.7087 | 689.4121 | 898.2065 | 886.1158 | 893.8239 | 105.8042 | 121.7032 | 185.5489 | 402.8993 | 792.8134 |  | 904.8625 |  |  | 910.5677 | 916.4951 | 840.3302 | 887.2397 | 845.2085 | 887.0849 | 829.5383 | 769.1228 | 762.6939 | 711.0686 | 802.9724 | 779.5495 | 793.7569 | 808.5166 | 909.6347 | 909.8898 | 907.9976 | 908.879 | 386.3803 |  |  | 159.4946 |  | 178.4208 | 162.5335 | 168.2932 | 111.4275 | 194.2945 | 110.5092 | 429.2205 | 843.3828 | 393.7059 | 440.6823 | 218.3723 | 118.8289 | 139.6587 | 629.1076 | 929.4882 | 968.888 | 954.8383 | 957.2368 | 165.3705 | 102.4501 | 163.6873 | 119.2507 | 801.5828 | 190.7392 | 111.0179 | 561.9939 |  | 153.8148 | 56.4179 | 89.6849 | 110.7545 | 201.393 | 925.6048 | 920.9694 | 885.1478 | 826.3412 | 117.3472 | 105.3693 | 147.9134 | 345.6614 | 834.3272 | 77.4405 | 100.1305 | 159.7884 | 412.3518 | 837.978 | 49.3115 | 57.7321 | 80.5022 | 105.5933 | 199.0999 | 913.5198 | 929.4422 | 904.7152 | 957.3132 | 900.9281 | 73.8892 | 102.1675 | 139.2879 | 346.5272 | 803.065 | 91.6692 | 101.536 | 154.6743 | 376.8184 | 832.3093 | 51.6832 | 62.8348 | 93.6067 | 117.2637 | 232.2298 | 934.1237 | 937.3221 | 929.8771 | 918.1612 | 78.9328 | 162.6984 | 108.969 | 395.0843 | 790.5581 | 949.512 | 958.2072 |  |  | 981.9872 | 934.7436 | 997.316 | 909.1027 | 957.2381 | 885.438 |  | 944.1799 | 908.7629 | 968.4241 | 59.8692 | 79.3155 | 93.4099 |  | 827.7551 | 752.4656 | 794.2487 | 488.5563 | 661.4125 | 639.5697 | 463.3461 | [21 empty] | 2862.2063 | 2694.697 | 945.3096 | 650.4911 | -25.5727 | 790.1104
14:39 | 4404 |  |  | -21.3242 | 5.7413 | -8.5977 | -5.4571 | -5.9425 | -8.8776 | -13.224 | 1.6556 | 14.5991 | 5.5093 | 0.6104 |  |  |  | -30.9072 | 6.1365 | 14.9839 | 1.58 |  | -14.8241 | -4.3147 | 0.6382 | 5.5266 | 5.8444 | 1.3277 | 63.452 | 351.9993 | 350.9481 | 156.6757 | 178.7725 | 148.3358 | 203.5517 | 114.5304 | 199.7008 | 101.3215 | 162.7629 | 421.0402 | 819.1828 | 156.0832 | 218.0951 | 263.1458 | 174.1226 | 250.37 | 849.4264 |  | 865.9792 |  | 874.964 | 101.236 | 102.1438 | 155.0274 | 401.9672 | 771.6049 | 203.8192 | 117.8675 | 217.7322 | 480.3332 | 828.8615 | 124.6463 | 59.4878 | 90.6182 | 117.8385 | 210.4617 | 898.5431 | 906.9844 | 903.1387 | 896.0888 | 98.7139 | 110.9705 | 204.6399 | 449.8396 | 799.1499 | 90.9542 | 120.308 | 232.2071 | 521.4405 | 802.965 | 64.7533 | 88.4575 | 98.8774 | 114.0439 | 199.7631 | 825.4098 |  | 871.7491 | 832.9462 |  | 76.8152 | 108.2512 | 170.5409 | 419.6255 | 783.807 | 90.7755 | 117.4714 | 209.3605 | 514.2678 | 856.2823 | 58.0154 | 64.6178 | 99.2221 | 110.2771 | 212.7825 | 689.3607 | 897.9985 | 885.9257 | 893.6568 | 105.8348 | 121.729 | 185.6065 | 402.9895 | 792.7232 |  | 905.6842 |  |  | 910.2333 | 916.4155 | 840.173 | 887.0156 | 845.0898 | 886.9217 | 839.4023 | 795.3421 | 770.9748 | 714.6166 | 802.6199 | 781.1787 | 784.4004 | 813.3587 | 909.3366 | 909.5531 | 907.6437 | 908.5561 | 386.5038 |  |  | 159.5577 |  | 178.4228 | 162.5566 | 168.2992 | 111.4441 | 194.2951 | 110.5411 | 429.3163 | 843.3127 | 393.7972 | 440.6479 | 218.5328 | 118.8557 | 139.7151 | 629.2562 | 929.4318 | 968.6739 | 953.0667 | 957.1391 | 165.3352 | 102.4443 | 163.7082 | 119.304 | 801.5945 | 190.7942 | 111.0287 | 562.1213 |  | 153.8531 | 56.4377 | 89.7064 | 110.7594 | 201.463 | 925.6392 | 920.9822 | 885.2566 | 825.9773 | 117.348 | 105.3556 | 147.9234 | 345.75 | 834.339 | 77.4272 | 100.1324 | 159.851 | 412.4522 | 837.8035 | 49.3309 | 57.7462 | 80.5423 | 105.6018 | 199.1487 | 913.6826 | 929.9134 | 904.5698 | 957.882 | 900.8831 | 73.9173 | 102.17 | 139.3347 | 346.6062 | 802.8986 | 91.6943 | 101.552 | 154.7343 | 376.9169 | 832.1865 | 51.7035 | 62.8694 | 93.625 | 117.2595 | 232.3206 | 933.9607 | 937.1469 | 929.7272 | 917.914 | 78.9444 | 162.7635 | 108.9824 | 395.1695 | 790.4667 | 949.6614 | 958.0088 |  |  | 981.8509 | 934.4634 | 997.2553 | 908.628 | 957.0508 | 885.4561 |  | 944.0273 | 908.6558 | 968.1531 | 59.8737 | 79.3731 | 93.4194 |  | 827.6665 | 752.568 | 794.2428 | 488.7285 | 661.2911 | 640.0222 | 463.5709 | [21 empty] | 2911.8233 | 2690.6946 | 945.1318 | 650.6567 | -25.5082 | 790.1173
14:39 | 4405 |  |  | -21.3453 | 5.6239 | -8.6927 | -5.4169 | -5.8977 | -8.8436 | -13.3011 | 1.6562 | 14.597 | 5.5104 | 0.6092 |  |  |  | -30.9717 | 5.8993 | 15.137 | 1.5291 |  | -14.8293 | -4.2861 | 0.6374 | 5.5238 | 5.8473 | 1.3272 | 61.7001 | 352.0854 | 351.0135 | 156.724 | 178.8312 | 148.3662 | 203.5828 | 114.5526 | 199.85 | 101.3611 | 162.8183 | 421.1156 | 819.0628 | 156.0211 | 218.1307 | 263.2269 | 174.2375 | 250.4915 | 849.1586 |  | 865.6944 |  | 874.5873 | 101.2548 | 102.1546 | 155.0745 | 402.0666 | 771.5328 | 203.8274 | 117.87 | 217.7754 | 480.3858 | 828.785 | 124.6725 | 59.4824 | 90.6744 | 117.8951 | 210.5264 | 898.3235 | 906.6765 | 902.8281 | 895.8833 | 98.7137 | 110.9797 | 204.7049 | 449.9309 | 799.0588 | 90.9614 | 120.3184 | 232.2833 | 521.468 | 802.8523 | 64.7434 | 88.4635 | 98.848 | 114.0658 | 199.8572 | 835.2707 |  | 871.6334 | 830.4496 |  | 76.851 | 108.2711 | 170.5815 | 419.6486 | 783.6768 | 90.728 | 117.5183 | 209.4684 | 514.3369 | 856.165 | 58.0498 | 64.6295 | 99.2159 | 110.322 | 212.8382 | 689.2977 | 897.8359 | 885.727 | 893.507 | 105.8471 | 121.7294 | 185.6278 | 403.0437 | 792.6105 |  | 906.0566 |  |  | 909.8713 | 916.358 | 840.0182 | 886.7604 | 844.9825 | 886.7505 | 843.1292 | 808.8229 | 774.6037 | 710.7453 | 804.1669 | 780.6928 | 764.2209 | 814.9877 | 909.0457 | 909.2097 | 907.2817 | 908.2383 | 386.6058 |  |  | 159.6145 |  | 178.2677 | 162.5627 | 168.2957 | 111.4618 | 194.3905 | 110.567 | 429.4045 | 843.2436 | 393.8938 | 440.7053 | 218.7285 | 118.8941 | 139.787 | 628.5862 | 929.3577 | 968.4212 | 950.5646 | 956.9003 | 165.3991 | 102.4443 | 163.7483 | 119.3917 | 801.5921 | 190.859 | 111.0546 | 562.2207 |  | 153.9026 | 56.477 | 89.7374 | 110.7727 | 201.5565 | 925.6483 | 921.0106 | 885.4248 | 825.6878 | 117.352 | 105.3567 | 147.9755 | 345.8356 | 834.3071 | 77.4238 | 100.1337 | 159.921 | 412.5748 | 837.6381 | 49.3618 | 57.7898 | 80.5785 | 105.623 | 199.2055 | 913.7213 | 930.3721 | 904.4546 | 958.3541 | 900.8406 | 73.953 | 102.1757 | 139.3559 | 346.6929 | 802.7528 | 91.7145 | 101.5638 | 154.7771 | 377.0103 | 832.069 | 51.6695 | 62.898 | 93.6203 | 117.2754 | 232.3852 | 933.7991 | 936.9855 | 929.5688 | 917.6621 | 78.9869 | 162.7968 | 108.9845 | 395.2549 | 790.4028 | 949.7557 | 957.7203 |  |  | 981.7099 | 934.2501 | 997.2821 | 908.1525 | 956.7999 | 885.5583 |  | 943.856 | 908.5486 | 967.8881 | 59.8892 | 79.3497 | 93.4376 |  | 827.6822 | 752.6308 | 794.2871 | 488.9201 | 661.8461 | 640.7166 | 463.8417 | [21 empty] | 2930.9325 | 2687.0703 | 944.9705 | 651.2813 | -25.6185 | 790.1565
14:39 | 4406 |  |  | -21.3002 | 5.6295 | -8.5203 | -5.4213 | -5.8105 | -8.8504 | -13.339 | 1.6557 | 14.6005 | 5.521 | 0.6085 |  |  |  | -31.0766 | 5.9775 | 15.3821 | 1.5927 |  | -14.7511 | -4.337 | 0.6385 | 5.525 | 5.849 | 1.3276 | 62.7027 | 352.1652 | 351.0823 | 156.7686 | 178.8907 | 148.3997 | 203.6013 | 114.5696 | 200.0229 | 101.3864 | 162.8619 | 421.1722 | 818.9154 | 155.9827 | 218.187 | 263.2402 | 174.3517 | 250.5785 | 848.881 |  | 865.3767 |  | 874.206 | 101.2436 | 102.1506 | 155.1045 | 402.1544 | 771.4639 | 203.8945 | 117.9499 | 217.8407 | 480.4523 | 828.6676 | 124.682 | 59.5612 | 90.6795 | 117.8887 | 210.5993 | 898.1442 | 906.3465 | 902.4806 | 895.6552 | 98.7229 | 110.9947 | 204.7528 | 450.0427 | 798.9739 | 90.9387 | 120.3617 | 232.3504 | 521.5164 | 802.7606 | 64.6731 | 88.4664 | 98.8492 | 114.1335 | 199.9422 | 855.0402 |  | 871.5209 | 830.2466 |  | 76.8416 | 108.2267 | 170.6339 | 419.6707 | 783.5699 | 90.8208 | 117.5499 | 209.5179 | 514.3871 | 856.0218 | 58.0922 | 64.6484 | 99.2018 | 110.3467 | 212.8986 | 689.2149 | 897.7079 | 885.6039 | 893.3603 | 105.8212 | 121.7633 | 185.7001 | 403.1228 | 792.5126 |  | 905.7678 |  |  | 909.4802 | 916.3162 | 839.8498 | 886.5443 | 844.8734 | 886.5876 | 842.1886 | 815.7726 | 778.1979 | 696.9692 | 806.0249 | 784.2276 | 736.5251 | 819.0439 | 908.7506 | 908.8521 | 906.9168 | 907.9162 | 386.7017 |  |  | 159.6776 |  | 177.8596 | 162.5778 | 168.2975 | 111.4692 | 194.4834 | 110.5703 | 429.4893 | 843.1783 | 393.9837 | 440.8225 | 218.9341 | 118.9341 | 139.8526 | 627.4859 | 929.2001 | 968.1407 | 948.3978 | 956.5568 | 165.485 | 102.4635 | 163.7864 | 119.4395 | 801.5867 | 190.9033 | 111.1089 | 562.3035 |  | 153.9679 | 56.5045 | 89.7943 | 110.8441 | 201.6323 | 925.6512 | 921.0088 | 885.5529 | 825.4443 | 117.3471 | 105.4179 | 148.0723 | 345.9436 | 834.2558 | 77.4764 | 100.1421 | 159.9651 | 412.6634 | 837.4653 | 49.42 | 57.8315 | 80.6342 | 105.6505 | 199.2569 | 913.5761 | 930.6779 | 904.3369 | 958.416 | 900.7977 | 73.9888 | 102.1902 | 139.3533 | 346.7832 | 802.6168 | 91.7247 | 101.5634 | 154.8071 | 377.0954 | 831.9729 | 51.6265 | 62.9261 | 93.627 | 117.3 | 232.4599 | 933.567 | 936.8153 | 929.39 | 917.4126 | 78.9996 | 162.8394 | 108.99 | 395.3365 | 790.3226 | 949.7453 | 957.4349 |  |  | 981.5706 | 934.0567 | 997.3575 | 907.7141 | 956.5742 | 885.6883 |  | 943.6868 | 908.4204 | 967.6146 | 59.8725 | 79.372 | 93.4501 |  | 827.6074 | 752.6606 | 794.1947 | 489.1392 | 662.3264 | 640.815 | 464.0458 | [21 empty] | 2951.2158 | 2683.7847 | 944.8129 | 651.5707 | -25.4474 | 790.134
14:39 | 4407 |  |  | -21.156 | 5.6556 | -8.4353 | -5.4999 | -5.8028 | -8.8231 | -13.2704 | 1.6517 | 14.6045 | 5.5243 | 0.6085 |  |  |  | -31.0695 | 6.0105 | 15.2338 | 1.6275 |  | -14.7805 | -4.1861 | 0.6387 | 5.5226 | 5.8473 | 1.3282 | 62.6846 | 352.2296 | 351.143 | 156.8142 | 178.9518 | 148.4353 | 203.6153 | 114.584 | 200.1461 | 101.4218 | 162.9051 | 421.252 | 818.7876 | 156.0311 | 218.2365 | 263.278 | 174.4454 | 250.7003 | 848.5907 |  | 865.0584 |  | 873.7864 | 101.2117 | 102.1622 | 155.1373 | 402.2455 | 771.3852 | 203.9758 | 118.0164 | 217.9215 | 480.5382 | 828.5569 | 124.7141 | 59.572 | 90.7019 | 117.9052 | 210.666 | 897.9345 | 905.9958 | 902.1042 | 895.3949 | 98.7014 | 111.0208 | 204.8358 | 450.1383 | 798.9011 | 90.9653 | 120.383 | 232.4036 | 521.5721 | 802.6559 | 64.6852 | 88.5114 | 98.8557 | 114.1487 | 199.9635 | 876.4134 |  | 871.3859 | 829.9143 |  | 76.8174 | 108.2242 | 170.6248 | 419.7757 | 783.5056 | 90.905 | 117.5798 | 209.5218 | 514.4544 | 855.8532 | 58.1368 | 64.6826 | 99.2068 | 110.364 | 212.9776 | 689.1439 | 897.5532 | 885.5202 | 893.1968 | 105.895 | 121.7687 | 185.7416 | 403.1994 | 792.4424 |  | 904.9688 |  |  | 909.086 | 916.2432 | 839.6832 | 886.3301 | 844.7902 | 886.4505 | 843.3819 | 818.4736 | 778.4827 | 669.9824 | 805.1317 | 786.6634 | 736.9043 | 827.7811 | 908.4537 | 908.5018 | 906.5531 | 907.5827 | 386.7943 |  |  | 159.7409 |  | 177.2943 | 162.5725 | 168.3065 | 111.483 | 194.5417 | 110.5659 | 429.5647 | 843.1009 | 394.0843 | 440.9335 | 219.1318 | 118.9605 | 139.8912 | 626.4822 | 928.9375 | 967.8331 | 947.3647 | 956.1697 | 165.5465 | 102.4851 | 163.8132 | 119.4905 | 801.5855 | 190.9326 | 111.1497 | 562.4075 |  | 154.0038 | 56.492 | 89.8215 | 110.8764 | 201.6828 | 925.6056 | 920.948 | 885.6266 | 825.3644 | 117.3363 | 105.4373 | 148.1073 | 346.0687 | 834.2779 | 77.5135 | 100.1365 | 160.0223 | 412.79 | 837.3077 | 49.3963 | 57.8594 | 80.6677 | 105.671 | 199.3344 | 913.1664 | 931.0737 | 904.2677 | 958.2602 | 900.8026 | 73.9908 | 102.2153 | 139.4434 | 346.8885 | 802.5003 | 91.7542 | 101.5742 | 154.858 | 377.1971 | 831.8884 | 51.638 | 62.945 | 93.6421 | 117.3087 | 232.5527 | 933.2915 | 936.6106 | 929.1853 | 917.1318 | 79.0233 | 162.8822 | 109.0057 | 395.4151 | 790.23 | 949.5782 | 957.464 |  |  | 981.4027 | 933.8583 | 997.4233 | 907.2832 | 956.415 | 885.7536 |  | 943.5251 | 908.292 | 967.3382 | 59.883 | 79.4012 | 93.4667 |  | 827.5933 | 752.6233 | 794.1348 | 488.9635 | 662.3002 | 640.4762 | 463.5903 | [21 empty] | 2954.7315 | 2676.4785 | 944.6461 | 651.3882 | -25.3489 | 790.1083
14:39 | 4408 |  |  | -21.1147 | 5.5368 | -8.2882 | -5.4675 | -5.774 | -8.8004 | -13.1586 | 1.6421 | 14.6084 | 5.527 | 0.6088 |  |  |  | -31.0876 | 5.9392 | 15.4727 | 1.5963 |  | -14.7661 | -4.0735 | 0.6378 | 5.5243 | 5.8481 | 1.3306 | 64.8773 | 352.3053 | 351.2105 | 156.8581 | 179.009 | 148.4721 | 203.6364 | 114.6128 | 200.25 | 101.4776 | 162.9782 | 421.4006 | 818.7044 | 156.0909 | 218.2201 | 263.3569 | 174.5414 | 250.8442 | 848.2363 |  | 864.6732 |  | 873.3237 | 101.1983 | 102.1775 | 155.1978 | 402.3448 | 771.3084 | 204.0503 | 118.0023 | 217.9989 | 480.6077 | 828.4663 | 124.7587 | 59.5425 | 90.7433 | 117.9503 | 210.7205 | 897.7156 | 905.6165 | 901.7098 | 895.0936 | 98.7037 | 111.047 | 204.9078 | 450.2514 | 798.8302 | 90.9999 | 120.3729 | 232.4716 | 521.6279 | 802.556 | 64.7285 | 88.5828 | 98.8596 | 114.1377 | 199.9995 | 882.6793 |  | 871.2372 | 836.8204 |  | 76.8025 | 108.2971 | 170.6155 | 419.9146 | 783.4508 | 90.9213 | 117.6072 | 209.5297 | 514.5298 | 855.7237 | 58.1667 | 64.7068 | 99.2079 | 110.3899 | 213.031 | 689.0626 | 897.3839 | 885.4211 | 893.0139 | 105.9471 | 121.7719 | 185.7601 | 403.2574 | 792.3476 |  | 904.0243 |  |  | 908.6813 | 916.1824 | 839.6238 | 886.141 | 844.6851 | 886.3286 | 844.5829 | 820.379 | 777.9014 | 659.1459 | 786.6856 | 787.0376 | 760.257 | 832.2703 | 908.1562 | 908.1639 | 906.187 | 907.2578 | 386.8853 |  |  | 159.8118 |  | 176.7591 | 162.5414 | 168.2953 | 111.513 | 194.577 | 110.5887 | 429.6565 | 843.0387 | 394.1867 | 441.0223 | 219.31 | 118.9949 | 139.9346 | 625.6711 | 928.5751 | 967.5469 | 948.281 | 955.7739 | 165.5616 | 102.5004 | 163.8432 | 119.5232 | 801.5844 | 190.9861 | 111.1536 | 562.5285 |  | 154.0455 | 56.5372 | 89.8235 | 110.8856 | 201.7595 | 925.5687 | 920.9073 | 885.7031 | 825.6158 | 117.3467 | 105.4306 | 148.1197 | 346.1632 | 834.2936 | 77.5029 | 100.1525 | 160.0922 | 412.8946 | 837.133 | 49.3626 | 57.9168 | 80.686 | 105.6775 | 199.4072 | 912.6639 | 931.8318 | 904.2621 | 958.3958 | 900.8756 | 74.0282 | 102.227 | 139.4952 | 346.9884 | 802.3848 | 91.7744 | 101.5807 | 154.9158 | 377.3034 | 831.7879 | 51.6608 | 62.9507 | 93.664 | 117.3344 | 232.6261 | 933.0814 | 936.3956 | 928.9856 | 916.8226 | 79.0523 | 162.8985 | 109.0375 | 395.4855 | 790.1355 | 949.6034 | 957.7379 |  |  | 981.1886 | 933.6502 | 997.4223 | 906.87 | 956.3406 | 885.7901 |  | 943.3685 | 908.2068 | 967.0109 | 59.9037 | 79.4519 | 93.48 |  | 827.622 | 752.614 | 794.2439 | 489.0597 | 662.1169 | 640.5468 | 463.904 | [21 empty] | 2913.9713 | 2672.5738 | 944.4639 | 651.3318 | -25.1957 | 790.118
14:39 | 4409 |  |  | -21.1234 | 5.2375 | -8.2658 | -5.4612 | -5.7444 | -8.7876 | -13.2608 | 1.6363 | 14.6136 | 5.5328 | 0.6091 |  |  |  | -31.1471 | 6.0091 | 15.5184 | 1.6861 |  | -14.7047 | -3.9718 | 0.6371 | 5.5241 | 5.8485 | 1.3322 | 60.7759 | 352.3906 | 351.2845 | 156.9051 | 179.0665 | 148.5096 | 203.6632 | 114.6431 | 200.3813 | 101.4985 | 163.0268 | 421.4967 | 818.584 | 156.0972 | 218.2173 | 263.497 | 174.6435 | 250.9924 | 847.8516 |  | 864.2701 |  | 872.8562 | 101.1975 | 102.1905 | 155.2648 | 402.4558 | 771.248 | 204.0837 | 118.0151 | 218.0889 | 480.6696 | 828.3591 | 124.8188 | 59.5837 | 90.7521 | 117.9424 | 210.7853 | 897.5278 | 905.2093 | 901.2507 | 894.773 | 98.7398 | 111.0657 | 204.9672 | 450.352 | 798.7351 | 91.0086 | 120.3957 | 232.5304 | 521.6674 | 802.4493 | 64.6922 | 88.5582 | 98.8267 | 114.137 | 200.0604 | 882.2726 |  | 871.0805 | 847.6823 |  | 76.8221 | 108.3002 | 170.659 | 419.9422 | 783.3534 | 90.9521 | 117.6362 | 209.5897 | 514.5968 | 855.5842 | 58.1571 | 64.7424 | 99.2205 | 110.4102 | 213.1061 | 688.9919 | 897.2214 | 885.3084 | 892.8253 | 105.9399 | 121.8077 | 185.7985 | 403.3289 | 792.2528 |  | 903.52 |  |  | 908.2579 | 916.0873 | 839.5294 | 885.9231 | 844.5513 | 886.2159 | 844.4144 | 816.2744 | 776.121 | 661.6482 | 778.8646 | 786.4643 | 775.2565 | 830.8411 | 907.8684 | 907.8228 | 905.8319 | 906.9489 | 386.9851 |  |  | 159.8809 |  | 176.2491 | 162.5299 | 168.2742 | 111.5432 | 194.598 | 110.6166 | 429.7565 | 842.9763 | 394.2865 | 441.2938 | 219.4506 | 119.0257 | 139.9899 | 625.3099 | 928.1871 | 967.2687 | 949.5023 | 955.4307 | 165.5376 | 102.515 | 163.8757 | 119.5384 | 801.5925 | 191.0443 | 111.1824 | 562.6365 |  | 154.104 | 56.5699 | 89.8678 | 110.9226 | 201.8285 | 925.6609 | 920.9172 | 885.8588 | 826.7247 | 117.3542 | 105.4362 | 148.1345 | 346.2405 | 834.2564 | 77.537 | 100.1569 | 160.16 | 412.973 | 836.9341 | 49.3702 | 57.9531 | 80.732 | 105.6798 | 199.464 | 912.5693 | 932.9194 | 904.2312 | 959.0238 | 900.9628 | 74.0506 | 102.2376 | 139.4929 | 347.0816 | 802.233 | 91.772 | 101.5912 | 154.9618 | 377.3945 | 831.6739 | 51.6825 | 62.9601 | 93.6961 | 117.3545 | 232.6881 | 932.8474 | 936.2603 | 928.832 | 916.6718 | 79.105 | 162.9396 | 109.0572 | 395.5531 | 790.0409 | 949.8873 | 957.795 |  |  | 980.9436 | 933.4276 | 997.4049 | 906.4873 | 956.3319 | 885.7134 |  | 943.2444 | 908.0854 | 966.6791 | 59.9142 | 79.4756 | 93.4917 |  | 827.5629 | 752.639 | 794.2192 | 488.6366 | 661.8234 | 640.5674 | 463.6829 | [21 empty] | 2934.5776 | 2666.3396 | 944.2663 | 651.1954 | -25.2047 | 790.101
14:39 | 4410 |  |  | -21.0671 | 5.0239 | -8.3257 | -5.514 | -5.6538 | -8.7556 | -13.2548 | 1.6345 | 14.6189 | 5.5387 | 0.6103 |  |  |  | -31.077 | 6.2033 | 15.3726 | 1.7123 |  | -14.7628 | -4.005 | 0.6389 | 5.5224 | 5.8457 | 1.3324 | 62.5898 | 352.4666 | 351.3539 | 156.9448 | 179.1214 | 148.5377 | 203.6805 | 114.6586 | 200.3722 | 101.49 | 163.0482 | 421.5504 | 818.4279 | 156.0998 | 218.2536 | 263.7103 | 174.7541 | 251.1367 | 847.4462 |  | 863.8835 |  | 872.363 | 101.1758 | 102.2075 | 155.2913 | 402.5486 | 771.1701 | 204.0547 | 118.0435 | 218.1317 | 480.7392 | 828.2403 | 124.8629 | 59.5854 | 90.8101 | 117.9735 | 210.8573 | 897.2997 | 904.7822 | 900.7738 | 894.4507 | 98.7034 | 111.0831 | 205.0356 | 450.44 | 798.6452 | 91.037 | 120.4183 | 232.5899 | 521.7107 | 802.3421 | 64.6888 | 88.5604 | 98.8268 | 114.1625 | 200.1516 | 882.6506 |  | 870.9298 | 851.9514 |  | 76.8535 | 108.2611 | 170.7121 | 419.9082 | 783.2001 | 91.0134 | 117.6795 | 209.6416 | 514.6502 | 855.4258 | 58.1697 | 64.769 | 99.2217 | 110.4342 | 213.1782 | 688.8914 | 897.0301 | 885.207 | 892.6251 | 105.9191 | 121.8336 | 185.8529 | 403.4083 | 792.1632 |  | 903.2128 |  |  | 907.8287 | 915.9497 | 839.3937 | 885.712 | 844.4241 | 886.0938 | 846.7067 | 810.3945 | 775.3925 | 679.1677 | 791.6586 | 783.4801 | 786.1603 | 850.3004 | 907.5827 | 907.4844 | 905.4722 | 906.6437 | 387.0784 |  |  | 159.939 |  | 175.7663 | 162.5234 | 168.2508 | 111.5674 | 194.6554 | 110.6463 | 429.8544 | 842.8999 | 394.3757 | 441.4919 | 219.6054 | 119.047 | 140.0475 | 625.1828 | 927.8454 | 966.9849 | 950.0995 | 955.1303 | 165.5776 | 102.5178 | 163.8856 | 119.5255 | 801.5788 | 191.0943 | 111.2098 | 562.7348 |  | 154.1405 | 56.5665 | 89.9022 | 110.9449 | 201.8814 | 925.7784 | 920.9565 | 885.9577 | 827.5199 | 117.3609 | 105.4362 | 148.166 | 346.3454 | 834.2405 | 77.5522 | 100.1393 | 160.2101 | 413.0791 | 836.7597 | 49.38 | 57.9597 | 80.7526 | 105.6746 | 199.5195 | 912.6909 | 933.8419 | 904.1684 | 959.5052 | 901.0441 | 74.0553 | 102.2789 | 139.5211 | 347.1772 | 802.1072 | 91.7809 | 101.6109 | 155.0203 | 377.481 | 831.5469 | 51.7332 | 62.9634 | 93.7414 | 117.3715 | 232.7717 | 932.5526 | 936.1029 | 928.6676 | 916.5278 | 79.1328 | 162.9998 | 109.0595 | 395.6334 | 789.9555 | 949.9705 | 957.9549 |  |  | 980.6385 | 933.2386 | 997.3924 | 906.1169 | 956.3174 | 885.7487 |  | 943.0961 | 907.975 | 966.3555 | 59.9067 | 79.5021 | 93.4852 |  | 827.5391 | 752.7637 | 794.2098 | 488.9199 | 662.2823 | 640.8297 | 463.896 | [21 empty] | 2877.614 | 2660.1586 | 944.0593 | 651.556 | -25.2311 | 790.1514
14:39 | 4411 |  |  | -21.1498 | 4.8392 | -8.2257 | -5.5217 | -5.7301 | -8.8033 | -13.2412 | 1.6332 | 14.6181 | 5.542 | 0.6095 |  |  |  | -30.9616 | 6.4078 | 15.4308 | 1.7907 |  | -14.7443 | -3.9906 | 0.6376 | 5.5178 | 5.8446 | 1.3385 | 61.6964 | 352.5451 | 351.4241 | 156.9845 | 179.1738 | 148.577 | 203.6989 | 114.6773 | 200.3725 | 101.5147 | 163.1063 | 421.622 | 818.2923 | 156.1142 | 218.3024 | 263.9214 | 174.8699 | 251.2677 | 847.0122 |  | 863.482 |  | 871.848 | 101.2051 | 102.2223 | 155.3194 | 402.6335 | 771.0864 | 204.0903 | 118.0043 | 218.1472 | 480.8018 | 828.1233 | 124.8648 | 59.5799 | 90.895 | 118.0365 | 210.9393 | 897.0644 | 904.3381 | 900.308 | 894.1134 | 98.673 | 111.092 | 205.0911 | 450.5439 | 798.5675 | 91.0636 | 120.421 | 232.6412 | 521.7682 | 802.2378 | 64.734 | 88.6127 | 98.885 | 114.1941 | 200.2408 | 883.3534 |  | 870.7493 | 851.6965 |  | 76.8638 | 108.2906 | 170.7286 | 419.9952 | 783.1019 | 91.0041 | 117.6982 | 209.676 | 514.707 | 855.2528 | 58.1331 | 64.8137 | 99.2634 | 110.4513 | 213.2642 | 688.7611 | 896.8143 | 885.0914 | 892.4071 | 105.932 | 121.8462 | 185.8848 | 403.4879 | 792.0656 |  | 902.5623 |  |  | 907.4007 | 915.8298 | 839.2431 | 885.4611 | 844.2819 | 885.9512 | 848.19 | 785.4064 | 777.7899 | 701.9451 | 796.3627 | 782.4545 | 782.3498 | 871.3776 | 907.2877 | 907.1456 | 905.1154 | 906.3416 | 387.1832 |  |  | 159.9925 |  | 175.1974 | 162.5019 | 168.2377 | 111.5822 | 194.7138 | 110.6663 | 429.9458 | 842.8184 | 394.4599 | 440.7549 | 219.756 | 119.0815 | 140.1052 | 625.2225 | 927.5471 | 966.7241 | 950.7422 | 954.9115 | 165.6428 | 102.519 | 163.9012 | 119.5049 | 801.5678 | 191.1458 | 111.2239 | 562.8476 |  | 154.1939 | 56.5866 | 89.9203 | 110.9603 | 201.9824 | 925.8311 | 920.9849 | 885.9957 | 827.4258 | 117.387 | 105.4261 | 148.173 | 346.4361 | 834.2371 | 77.5947 | 100.1374 | 160.2751 | 413.2632 | 836.6418 | 49.4586 | 57.9708 | 80.7425 | 105.6908 | 199.5651 | 912.6326 | 933.5926 | 904.1123 | 958.9451 | 901.1069 | 74.0777 | 102.3042 | 139.5374 | 347.2592 | 801.9982 | 91.8247 | 101.6191 | 155.0729 | 377.5763 | 831.4157 | 51.7608 | 62.9988 | 93.7297 | 117.3855 | 232.8723 | 932.1939 | 935.8674 | 928.479 | 916.3272 | 79.0877 | 163.0573 | 109.0591 | 395.7299 | 789.8913 | 949.8816 | 958.14 |  |  | 980.293 | 933.048 | 997.4074 | 905.8477 | 956.4179 | 885.8 |  | 942.9555 | 907.8467 | 966.0255 | 59.8989 | 79.5184 | 93.5034 |  | 827.5573 | 752.8201 | 794.1489 | 488.9131 | 662.0926 | 640.8349 | 464.0611 | [21 empty] | 2899.0695 | 2655.2347 | 943.8508 | 651.4638 | -25.1699 | 790.1887
14:39 | 4412 |  |  | -21.1109 | 4.7904 | -8.5196 | -5.542 | -5.6792 | -8.7681 | -13.1531 | 1.6312 | 14.6182 | 5.5465 | 0.6096 |  |  |  | -31.015 | 6.1265 | 15.2608 | 1.7287 |  | -14.8243 | -3.9957 | 0.6385 | 5.5136 | 5.8433 | 1.3402 | 62.7077 | 352.6245 | 351.4867 | 157.0266 | 179.2331 | 148.619 | 203.7231 | 114.6985 | 200.3613 | 101.58 | 163.1744 | 421.7075 | 818.1843 | 156.0942 | 218.3509 | 264.0473 | 174.9749 | 251.4018 | 846.5939 |  | 863.0925 |  | 871.3516 | 101.2188 | 102.2387 | 155.3895 | 402.7297 | 771.0183 | 204.1885 | 118.0459 | 218.2185 | 480.8638 | 828.0179 | 124.909 | 59.6163 | 90.9597 | 118.0805 | 211.0245 | 896.8373 | 903.9147 | 899.8588 | 893.7732 | 98.7192 | 111.1063 | 205.149 | 450.6636 | 798.4719 | 91.0643 | 120.4447 | 232.6994 | 521.8169 | 802.1319 | 64.7824 | 88.6534 | 98.8974 | 114.2173 | 200.3462 | 882.4089 |  | 870.5822 | 830.4909 |  | 76.8976 | 108.3479 | 170.7359 | 420.0723 | 782.9985 | 90.9815 | 117.7007 | 209.7407 | 514.7712 | 855.1181 | 58.1438 | 64.8363 | 99.2736 | 110.4793 | 213.3507 | 688.6228 | 896.5783 | 884.928 | 892.1839 | 106.0214 | 121.8474 | 185.9103 | 403.5759 | 791.9831 |  | 901.7806 |  |  | 906.9606 | 915.6692 | 839.0535 | 885.1484 | 844.0862 | 885.7731 | 845.0678 | 765.2453 | 777.5218 | 709.0993 | 797.3323 | 781.8257 | 725.9028 | 867.1726 | 906.9945 | 906.8069 | 904.7843 | 906.0328 | 387.2948 |  |  | 160.0527 |  | 174.8174 | 162.481 | 168.2527 | 111.6044 | 194.7349 | 110.6862 | 430.0457 | 842.7304 | 394.5602 | 439.5619 | 219.879 | 119.1172 | 140.1553 | 625.1855 | 927.3198 | 966.4586 | 951.4279 | 954.6851 | 165.661 | 102.5393 | 163.9439 | 119.5058 | 801.5624 | 191.1885 | 111.2644 | 562.956 |  | 154.2457 | 56.6138 | 89.9571 | 110.9664 | 202.0618 | 925.8497 | 920.9497 | 886.0495 | 827.0553 | 117.393 | 105.4376 | 148.1954 | 346.5165 | 834.1828 | 77.66 | 100.1507 | 160.3393 | 413.3925 | 836.4952 | 49.4807 | 57.9911 | 80.7605 | 105.7211 | 199.6248 | 912.456 | 933.075 | 904.0684 | 958.211 | 901.1365 | 74.0768 | 102.2993 | 139.5681 | 347.34 | 801.8673 | 91.8794 | 101.6223 | 155.1149 | 377.6832 | 831.2724 | 51.7691 | 63.0442 | 93.7115 | 117.4042 | 232.9486 | 931.7882 | 935.5728 | 928.259 | 916.1417 | 79.078 | 163.1099 | 109.0817 | 395.819 | 789.8194 | 949.848 | 957.9212 |  |  | 979.9179 | 932.8604 | 997.4897 | 905.6607 | 956.6676 | 885.7672 |  | 942.7969 | 907.6767 | 965.7157 | 59.885 | 79.5732 | 93.507 |  | 827.556 | 752.8048 | 794.1542 | 488.8767 | 662.056 | 640.7807 | 463.8941 | [21 empty] | 2919.4507 | 2650.1388 | 943.6359 | 651.4184 | -25.4105 | 790.1804
14:39 | 4413 |  |  | -20.9815 | 4.9461 | -8.4679 | -5.5559 | -5.7432 | -8.7558 | -13.0987 | 1.6286 | 14.6185 | 5.554 | 0.6098 |  |  |  | -31.0844 | 6.1011 | 15.1971 | 1.6805 |  | -14.7225 | -4.031 | 0.6375 | 5.5166 | 5.8541 | 1.3343 | 62.6076 | 352.7035 | 351.5431 | 157.0676 | 179.2954 | 148.6425 | 203.7371 | 114.7173 | 200.3491 | 101.6204 | 163.2076 | 421.7735 | 818.071 | 156.1135 | 218.4281 | 264.0356 | 175.0882 | 251.5306 | 846.1726 |  | 862.6768 |  | 870.8427 | 101.2066 | 102.2585 | 155.4546 | 402.8267 | 770.9345 | 204.2422 | 118.0865 | 218.2797 | 480.9358 | 827.9188 | 125.0085 | 59.6525 | 90.9994 | 118.1135 | 211.09 | 896.615 | 903.4882 | 899.4215 | 893.4372 | 98.745 | 111.1305 | 205.2117 | 450.7684 | 798.3837 | 91.085 | 120.4656 | 232.7595 | 521.8525 | 802.0357 | 64.7294 | 88.628 | 98.8609 | 114.2388 | 200.3958 | 881.6432 |  | 870.3989 | 803.6612 |  | 76.9083 | 108.3405 | 170.7761 | 420.107 | 782.9007 | 91.0832 | 117.7261 | 209.8152 | 514.8383 | 855.0184 | 58.2049 | 64.8349 | 99.2455 | 110.5178 | 213.4106 | 688.4961 | 896.3077 | 884.7301 | 891.9398 | 106.0474 | 121.8669 | 185.9466 | 403.646 | 791.9061 |  | 901.029 |  |  | 906.4953 | 915.46 | 838.8448 | 884.7972 | 843.8609 | 885.5463 | 841.6874 | 783.2377 | 769.5031 | 722.0821 | 798.7872 | 780.3593 | 687.325 | 859.1715 | 906.6999 | 906.4721 | 904.4543 | 905.7188 | 387.4083 |  |  | 160.1207 |  | 174.6256 | 162.4639 | 168.2585 | 111.6274 | 194.7525 | 110.6995 | 430.1354 | 842.6421 | 394.6609 | 438.5267 | 220.0204 | 119.1529 | 140.2135 | 624.4316 | 927.1016 | 966.1404 | 951.1681 | 954.3559 | 165.6539 | 102.5581 | 163.9804 | 119.5341 | 801.5636 | 191.2352 | 111.3125 | 563.057 |  | 154.2763 | 56.6557 | 89.9838 | 110.9905 | 202.1071 | 925.8094 | 920.8358 | 886.1119 | 826.7322 | 117.3969 | 105.4643 | 148.2367 | 346.6178 | 834.1448 | 77.6749 | 100.1549 | 160.3791 | 413.4627 | 836.3304 | 49.4842 | 58.0226 | 80.789 | 105.7183 | 199.6889 | 912.287 | 933.138 | 903.973 | 958.1925 | 901.1271 | 74.0826 | 102.3232 | 139.6278 | 347.4282 | 801.7532 | 91.8922 | 101.6356 | 155.1793 | 377.7934 | 831.118 | 51.7729 | 63.0644 | 93.7352 | 117.4291 | 233.0142 | 931.4408 | 935.2769 | 927.9873 | 915.8098 | 79.1051 | 163.1555 | 109.1121 | 395.8884 | 789.7233 | 949.8276 | 957.5111 |  |  | 979.5108 | 932.6941 | 997.5937 | 905.4198 | 956.8572 | 885.7579 |  | 942.6165 | 907.4663 | 965.4283 | 59.8834 | 79.6041 | 93.5272 |  | 827.5536 | 752.7665 | 794.208 | 489.0821 | 662.1829 | 640.5933 | 463.9387 | [21 empty] | 2846.665 | 2645.7087 | 943.4081 | 651.3881 | -25.3548 | 790.16
14:39 | 4414 |  |  | -20.8718 | 5.0366 | -8.5688 | -5.584 | -5.7037 | -8.7768 | -13.176 | 1.6298 | 14.6206 | 5.5618 | 0.6097 |  |  |  | -30.9558 | 6.2699 | 15.2665 | 1.676 |  | -14.6535 | -3.9913 | 0.637 | 5.5145 | 5.8503 | 1.3317 | 63.3392 | 352.7931 | 351.6 | 157.115 | 179.3511 | 148.6745 | 203.7543 | 114.7325 | 200.4161 | 101.6281 | 163.2453 | 421.825 | 817.9312 | 156.1912 | 218.5227 | 264.0739 | 175.1882 | 251.6495 | 845.8042 |  | 862.2773 |  | 870.3688 | 101.2413 | 102.2746 | 155.4953 | 402.9101 | 770.8505 | 204.3001 | 118.1239 | 218.3495 | 481.0207 | 827.7876 | 125.0745 | 59.6656 | 91.0189 | 118.1211 | 211.1502 | 896.4122 | 903.0728 | 899.0361 | 893.1278 | 98.7443 | 111.1481 | 205.2791 | 450.8624 | 798.3004 | 91.1079 | 120.4731 | 232.8064 | 521.8606 | 801.9229 | 64.7723 | 88.5824 | 98.8457 | 114.2509 | 200.4679 | 881.7729 |  | 870.1923 | 804.6488 |  | 76.8813 | 108.272 | 170.8268 | 420.1221 | 782.7858 | 91.133 | 117.7463 | 209.8679 | 514.9073 | 854.895 | 58.2469 | 64.8506 | 99.2224 | 110.5445 | 213.4456 | 688.3805 | 896.0471 | 884.5195 | 891.7226 | 106.0138 | 121.9099 | 186.0311 | 403.7183 | 791.8039 |  | 900.294 |  |  | 906.0286 | 915.2291 | 838.6025 | 884.4163 | 843.6179 | 885.2838 | 839.6133 | 801.9871 | 758.0987 | 739.3612 | 799.0931 | 780.2598 | 718.0578 | 841.4372 | 906.4109 | 906.1479 | 904.1191 | 905.4108 | 387.5102 |  |  | 160.1804 |  | 174.4246 | 162.425 | 168.2243 | 111.6464 | 194.8121 | 110.6989 | 430.2017 | 842.5568 | 394.7525 | 437.4684 | 220.1795 | 119.1839 | 140.2713 | 623.1317 | 926.743 | 965.7686 | 950.023 | 953.963 | 165.7099 | 102.5615 | 163.9995 | 119.585 | 801.5698 | 191.2747 | 111.3203 | 563.1792 |  | 154.3404 | 56.6715 | 89.9981 | 111.0052 | 202.1847 | 925.7626 | 920.7641 | 886.1861 | 826.8914 | 117.4234 | 105.4623 | 148.2521 | 346.7032 | 834.1463 | 77.73 | 100.1643 | 160.4231 | 413.5721 | 836.1935 | 49.5048 | 58.0458 | 80.8167 | 105.7282 | 199.7476 | 912.3156 | 933.3541 | 903.9072 | 957.982 | 901.1481 | 74.0936 | 102.3589 | 139.6499 | 347.5193 | 801.6217 | 91.8983 | 101.6384 | 155.2298 | 377.8822 | 830.9474 | 51.7646 | 63.0889 | 93.7257 | 117.4255 | 233.083 | 931.3484 | 934.9901 | 927.7531 | 915.5385 | 79.1132 | 163.2137 | 109.1228 | 395.967 | 789.6395 | 949.7556 | 957.1277 |  |  | 979.0792 | 932.4313 | 997.6527 | 905.1353 | 956.8727 | 885.7151 |  | 942.4085 | 907.3006 | 965.1255 | 59.8853 | 79.6762 | 93.5264 |  | 827.5692 | 752.7096 | 794.1272 | 489.1584 | 662.1579 | 640.8434 | 464.0786 | [21 empty] | 2826.3939 | 2643.7764 | 943.1569 | 651.5006 | -25.2098 | 790.1394
14:39 | 4415 |  |  | -20.6684 | 5.0418 | -8.5265 | -5.4847 | -5.6808 | -8.7402 | -13.145 | 1.6326 | 14.6244 | 5.5666 | 0.6095 |  |  |  | -31.0258 | 6.3711 | 15.1471 | 1.6314 |  | -14.6579 | -3.9699 | 0.6374 | 5.5149 | 5.8473 | 1.3342 | 60.3696 | 352.8838 | 351.6612 | 157.1479 | 179.4099 | 148.7084 | 203.7785 | 114.7536 | 200.3494 | 101.6178 | 163.2877 | 421.8838 | 817.7961 | 156.2353 | 218.6165 | 264.2699 | 175.2878 | 251.7631 | 845.4989 |  | 861.9072 |  | 869.9204 | 101.2218 | 102.2821 | 155.5509 | 402.9956 | 770.7712 | 204.3207 | 118.1078 | 218.4266 | 481.0912 | 827.6714 | 125.0633 | 59.7183 | 91.0233 | 118.1136 | 211.215 | 896.2063 | 902.6779 | 898.6747 | 892.8445 | 98.7182 | 111.1582 | 205.3469 | 450.9597 | 798.2043 | 91.1091 | 120.5016 | 232.8467 | 521.9015 | 801.8037 | 64.8362 | 88.5883 | 98.8471 | 114.2454 | 200.5236 | 881.4259 |  | 870.0144 | 809.7914 |  | 76.8828 | 108.2921 | 170.8571 | 420.1803 | 782.6876 | 91.0869 | 117.7552 | 209.9481 | 514.9707 | 854.7761 | 58.2811 | 64.8713 | 99.2194 | 110.5642 | 213.5228 | 688.2922 | 895.8216 | 884.3086 | 891.557 | 106.0666 | 121.9238 | 186.0956 | 403.8168 | 791.718 |  | 899.6221 |  |  | 905.5579 | 914.9794 | 838.4042 | 884.1044 | 843.3627 | 884.9704 | 839.0467 | 808.5201 | 745.4189 | 753.2048 | 797.9833 | 774.812 | 748.9363 | 816.2602 | 906.1265 | 905.8324 | 903.7844 | 905.092 | 387.5898 |  |  | 160.242 |  | 174.1056 | 162.4005 | 168.1979 | 111.6735 | 194.8965 | 110.7089 | 430.2893 | 842.4757 | 394.8351 | 436.582 | 220.3252 | 119.2181 | 140.3231 | 622.5631 | 926.2834 | 965.4395 | 949.0642 | 953.5859 | 165.7941 | 102.5571 | 164.0148 | 119.5852 | 801.5572 | 191.2981 | 111.321 | 563.2919 |  | 154.404 | 56.6476 | 90.0273 | 111.0108 | 202.2535 | 925.7634 | 920.7512 | 886.2512 | 827.1107 | 117.4458 | 105.4602 | 148.301 | 346.782 | 834.1054 | 77.766 | 100.1799 | 160.4761 | 413.6935 | 836.036 | 49.4146 | 58.0676 | 80.8571 | 105.7656 | 199.805 | 912.4741 | 933.0282 | 903.8906 | 957.4135 | 901.2262 | 74.1208 | 102.392 | 139.7021 | 347.6203 | 801.4882 | 91.9419 | 101.646 | 155.2785 | 377.9816 | 830.7644 | 51.7717 | 63.1195 | 93.7174 | 117.428 | 233.1763 | 931.2788 | 934.8644 | 927.6224 | 915.4125 | 79.1135 | 163.2659 | 109.1286 | 396.0457 | 789.5574 | 949.6227 | 956.8454 |  |  | 978.6343 | 932.1124 | 997.6977 | 904.8447 | 956.7182 | 885.6125 |  | 942.1842 | 907.0902 | 964.8646 | 59.9002 | 79.6573 | 93.5463 |  | 827.5394 | 752.6799 | 794.1132 | 488.8192 | 661.8827 | 640.6471 | 463.8437 | [21 empty] | 2898.9859 | 2641.2444 | 942.8901 | 651.2649 | -25.1123 | 790.1096
14:39 | 4416 |  |  | -20.5925 | 5.0705 | -8.6657 | -5.3949 | -5.627 | -8.6701 | -13.0779 | 1.6306 | 14.6212 | 5.5714 | 0.6106 |  |  |  | -30.973 | 6.5851 | 15.16 | 1.6873 |  | -14.6396 | -4.0139 | 0.6368 | 5.5169 | 5.8505 | 1.3363 | 60.9106 | 352.9684 | 351.7343 | 157.1799 | 179.4685 | 148.7386 | 203.7968 | 114.7738 | 200.194 | 101.638 | 163.3431 | 421.975 | 817.6728 | 156.3017 | 218.7158 | 264.455 | 175.3925 | 251.9114 | 845.2231 |  | 861.5607 |  | 869.487 | 101.1744 | 102.297 | 155.6162 | 403.0995 | 770.6965 | 204.3466 | 118.0226 | 218.4918 | 481.1378 | 827.5749 | 125.0946 | 59.7684 | 91.0438 | 118.1306 | 211.2806 | 895.9684 | 902.3013 | 898.3078 | 892.5921 | 98.6772 | 111.166 | 205.4174 | 451.0373 | 798.1012 | 91.1335 | 120.5157 | 232.8957 | 521.9613 | 801.6993 | 64.798 | 88.6598 | 98.8582 | 114.2723 | 200.5644 | 878.864 |  | 869.8298 | 817.5926 |  | 76.8954 | 108.337 | 170.8666 | 420.244 | 782.5732 | 91.0817 | 117.786 | 210.0537 | 515.0313 | 854.6703 | 58.3103 | 64.8764 | 99.2143 | 110.6005 | 213.5987 | 688.22 | 895.6172 | 884.1409 | 891.4 | 106.0995 | 121.9485 | 186.1471 | 403.9069 | 791.6333 |  | 898.8245 |  |  | 905.0861 | 914.7248 | 838.1753 | 883.7535 | 843.1449 | 884.6704 | 842.0763 | 808.8593 | 726.9306 | 765.9646 | 792.8566 | 772.2348 | 774.688 | 807.486 | 905.8298 | 905.5247 | 903.4438 | 904.7609 | 387.6826 |  |  | 160.3044 |  | 173.5794 | 162.3594 | 168.1789 | 111.7026 | 194.9884 | 110.7454 | 430.3968 | 842.3848 | 394.9332 | 435.8862 | 220.4362 | 119.242 | 140.3661 | 623.3092 | 925.944 | 965.1445 | 947.1806 | 953.3329 | 165.8834 | 102.5821 | 164.0426 | 119.6224 | 801.5419 | 191.3552 | 111.3629 | 563.3689 |  | 154.4267 | 56.6701 | 90.0605 | 111.0511 | 202.3163 | 925.8163 | 920.7942 | 886.3825 | 827.129 | 117.4788 | 105.4831 | 148.3626 | 346.8921 | 834.0615 | 77.7822 | 100.1743 | 160.5322 | 413.7695 | 835.8839 | 49.3634 | 58.0863 | 80.88 | 105.7954 | 199.8393 | 912.7259 | 932.4665 | 903.8507 | 956.9966 | 901.2972 | 74.1487 | 102.4099 | 139.7554 | 347.724 | 801.364 | 91.9568 | 101.6555 | 155.3322 | 378.0919 | 830.5781 | 51.7747 | 63.1372 | 93.7861 | 117.4731 | 233.2733 | 931.1309 | 934.7885 | 927.4658 | 915.2221 | 79.143 | 163.3107 | 109.1584 | 396.1142 | 789.4705 | 949.4214 | 956.6093 |  |  | 978.1888 | 931.8479 | 997.7737 | 904.565 | 956.4 | 885.5227 |  | 941.9246 | 906.8813 | 964.6163 | 59.9159 | 79.6709 | 93.5574 |  | 827.5146 | 752.6345 | 794.1514 | 488.8119 | 661.9729 | 640.6687 | 463.7518 | [21 empty] | 2872.8026 | 2639.2457 | 942.6304 | 651.3208 | -24.9455 | 790.0746
14:39 | 4417 |  |  | -20.4576 | 5.2732 | -8.6882 | -5.3286 | -5.6533 | -8.5912 | -13.0277 | 1.6298 | 14.6265 | 5.5776 | 0.61 |  |  |  | -31.0134 | 6.4007 | 15.2366 | 1.6066 |  | -14.6678 | -3.9376 | 0.6374 | 5.5163 | 5.8489 | 1.3377 | 60.1842 | 353.0553 | 351.8145 | 157.2235 | 179.5198 | 148.7705 | 203.812 | 114.8021 | 200.1127 | 101.6943 | 163.3937 | 422.0818 | 817.527 | 156.3298 | 218.8351 | 264.6379 | 175.4644 | 252.0428 | 844.975 |  | 861.2298 |  | 869.0866 | 101.1959 | 102.3105 | 155.66 | 403.2006 | 770.6313 | 204.4161 | 118.0604 | 218.5334 | 481.1858 | 827.4564 | 125.149 | 59.7627 | 91.1016 | 118.1781 | 211.3567 | 895.7509 | 901.9451 | 897.9509 | 892.3584 | 98.6868 | 111.175 | 205.4719 | 451.1484 | 798.02 | 91.1509 | 120.5435 | 232.9713 | 522.0043 | 801.6159 | 64.8518 | 88.7074 | 98.8488 | 114.2962 | 200.6694 | 874.7343 |  | 869.6122 | 827.5569 |  | 76.9031 | 108.3473 | 170.9112 | 420.2581 | 782.4144 | 91.0986 | 117.8249 | 210.122 | 515.1023 | 854.5396 | 58.352 | 64.8906 | 99.2063 | 110.6258 | 213.6622 | 688.1403 | 895.4645 | 884.0072 | 891.2684 | 106.141 | 121.9704 | 186.2022 | 403.9835 | 791.5366 |  | 898.0617 |  |  | 904.6263 | 914.4754 | 837.9236 | 883.4119 | 842.9174 | 884.4472 | 835.4743 | 805.8108 | 704.6879 | 750.8382 | 788.9609 | 776.2233 | 794.1197 | 810.8627 | 905.5269 | 905.2265 | 903.0884 | 904.4329 | 387.7842 |  |  | 160.3581 |  | 173.3107 | 162.3047 | 168.1637 | 111.7329 | 194.9819 | 110.7618 | 430.5183 | 842.303 | 395.0443 | 435.2923 | 220.5351 | 119.2681 | 140.4013 | 623.9508 | 925.7103 | 964.836 | 945.9211 | 953.1484 | 165.8441 | 102.6124 | 164.0889 | 119.6028 | 801.543 | 191.4215 | 111.3732 | 563.4551 |  | 154.4654 | 56.7188 | 90.0756 | 111.0969 | 202.3947 | 925.8714 | 920.8439 | 886.5479 | 827.0617 | 117.5203 | 105.4817 | 148.393 | 346.9763 | 834.0452 | 77.8115 | 100.1631 | 160.5814 | 413.8498 | 835.7358 | 49.5171 | 58.0853 | 80.9077 | 105.7793 | 199.9007 | 913.0623 | 932.2508 | 903.7902 | 956.5191 | 901.2961 | 74.1821 | 102.4214 | 139.784 | 347.808 | 801.2439 | 91.9714 | 101.651 | 155.3698 | 378.1784 | 830.3746 | 51.7765 | 63.1607 | 93.8113 | 117.5049 | 233.3414 | 931.0367 | 934.6474 | 927.2872 | 915.0423 | 79.1758 | 163.3495 | 109.1822 | 396.2012 | 789.3799 | 949.1575 | 956.1545 |  |  | 977.7479 | 931.5282 | 997.7815 | 904.3261 | 955.9976 | 885.3585 |  | 941.6467 | 906.6719 | 964.3957 | 59.917 | 79.7539 | 93.5524 |  | 827.4957 | 752.7335 | 794.1334 | 488.8175 | 661.9882 | 640.5319 | 463.95 | [21 empty] | 2877.7609 | 2641.2874 | 942.3592 | 651.2601 | -24.8545 | 790.1146
14:39 | 4418 |  |  | -20.4547 | 5.5149 | -8.6358 | -5.2969 | -5.6195 | -8.5803 | -12.994 | 1.63 | 14.629 | 5.5882 | 0.6104 |  |  |  | -30.9464 | 6.2458 | 15.1616 | 1.5803 |  | -14.6517 | -3.8843 | 0.6376 | 5.5226 | 5.8456 | 1.3387 | 63.0636 | 353.1383 | 351.8873 | 157.2656 | 179.5733 | 148.8037 | 203.8308 | 114.8283 | 200.1215 | 101.7191 | 163.4411 | 422.168 | 817.3732 | 156.325 | 218.9739 | 264.9042 | 175.5382 | 252.1216 | 844.703 |  | 860.8543 |  | 868.6599 | 101.2374 | 102.3268 | 155.6989 | 403.2845 | 770.5378 | 204.4404 | 118.135 | 218.5701 | 481.2598 | 827.3455 | 125.1422 | 59.7894 | 91.1035 | 118.1815 | 211.4295 | 895.5655 | 901.5972 | 897.565 | 892.1137 | 98.6354 | 111.1916 | 205.5119 | 451.271 | 797.9356 | 91.1737 | 120.5594 | 233.0547 | 522.0497 | 801.5177 | 64.8402 | 88.6631 | 98.8163 | 114.3057 | 200.7202 | 873.7726 |  | 869.4097 | 827.4074 |  | 76.9424 | 108.3604 | 170.9605 | 420.3383 | 782.3214 | 91.0534 | 117.8329 | 210.1755 | 515.1595 | 854.3982 | 58.3458 | 64.923 | 99.2355 | 110.6436 | 213.7361 | 688.0879 | 895.3423 | 883.881 | 891.1414 | 106.2233 | 121.9811 | 186.2346 | 404.0633 | 791.4695 |  | 897.7727 |  |  | 904.1615 | 914.1998 | 837.7256 | 883.0801 | 842.6714 | 884.2737 | 832.2355 | 808.2764 | 706.8568 | 715.8288 | 790.6544 | 775.2756 | 801.2397 | 826.1772 | 905.2279 | 904.9151 | 902.7251 | 904.1039 | 387.8851 |  |  | 160.4247 |  | 172.9865 | 162.3103 | 168.1707 | 111.7609 | 194.979 | 110.7711 | 430.5978 | 842.2107 | 395.1284 | 434.7765 | 220.6578 | 119.3066 | 140.4458 | 624.4239 | 925.4857 | 964.5821 | 945.8641 | 952.9889 | 165.8259 | 102.6046 | 164.1162 | 119.5934 | 801.5381 | 191.4719 | 111.3617 | 563.566 |  | 154.5091 | 56.7218 | 90.1081 | 111.13 | 202.47 | 925.9106 | 920.8126 | 886.6547 | 826.9682 | 117.5374 | 105.4706 | 148.4241 | 347.0472 | 834.0046 | 77.8479 | 100.1774 | 160.6456 | 413.9887 | 835.594 | 49.5046 | 58.1059 | 80.9397 | 105.767 | 199.9894 | 914.0267 | 931.693 | 903.7034 | 955.9795 | 901.2207 | 74.197 | 102.4193 | 139.8076 | 347.8803 | 801.1322 | 92.0007 | 101.6537 | 155.4254 | 378.2732 | 830.1719 | 51.7846 | 63.176 | 93.785 | 117.4964 | 233.4009 | 930.8696 | 934.5438 | 927.1301 | 914.8323 | 79.2132 | 163.3757 | 109.2024 | 396.2822 | 789.2801 | 948.819 | 955.6602 |  |  | 977.3269 | 931.2188 | 997.7816 | 904.1064 | 955.5587 | 885.0173 |  | 941.3433 | 906.5435 | 964.1812 | 59.9052 | 79.7594 | 93.5607 |  | 827.5078 | 752.7359 | 794.0721 | 488.9992 | 662.186 | 640.8362 | 463.815 | [21 empty] | 2872.5679 | 2638.8346 | 942.0946 | 651.5111 | -24.7683 | 790.1218
14:40 | 4419 |  |  | -20.5875 | 5.6409 | -8.3921 | -5.3022 | -5.6263 | -8.5818 | -13.0093 | 1.629 | 14.6269 | 5.592 | 0.6118 |  |  |  | -30.8724 | 6.215 | 15.3541 | 1.5471 |  | -14.6515 | -3.8842 | 0.6381 | 5.5197 | 5.8465 | 1.3366 | 61.4044 | 353.2185 | 351.9474 | 157.3082 | 179.6253 | 148.8338 | 203.8511 | 114.8508 | 200.1833 | 101.725 | 163.4969 | 422.2479 | 817.2239 | 156.3229 | 219.1237 | 265.1561 | 175.6431 | 252.2025 | 844.3914 |  | 860.4521 |  | 868.231 | 101.2487 | 102.3327 | 155.7393 | 403.3682 | 770.452 | 204.4501 | 118.1711 | 218.6551 | 481.3535 | 827.2303 | 125.1151 | 59.8169 | 91.0919 | 118.191 | 211.4887 | 895.3321 | 901.2431 | 897.158 | 891.8563 | 98.6098 | 111.2131 | 205.5777 | 451.3663 | 797.8328 | 91.1921 | 120.5679 | 233.1044 | 522.1035 | 801.3887 | 64.8319 | 88.6677 | 98.8344 | 114.3282 | 200.7644 | 874.5853 |  | 869.2208 | 826.8756 |  | 76.9766 | 108.395 | 170.9577 | 420.4319 | 782.2395 | 91.048 | 117.8422 | 210.2657 | 515.2046 | 854.2872 | 58.3629 | 64.9241 | 99.2417 | 110.6731 | 213.8027 | 688.0348 | 895.2138 | 883.8032 | 890.9964 | 106.2514 | 122.0051 | 186.2849 | 404.1495 | 791.3872 |  | 897.8106 |  |  | 903.7037 | 913.933 | 837.5365 | 882.7277 | 842.4687 | 884.1698 | 842.1462 | 798.1286 | 729.8634 | 688.8936 | 789.6738 | 776.7669 | 800.8776 | 824.7476 | 904.9409 | 904.5886 | 902.3754 | 903.7826 | 387.9823 |  |  | 160.4943 |  | 172.5809 | 162.3167 | 168.1598 | 111.7788 | 195.1006 | 110.7957 | 430.665 | 842.1004 | 395.2141 | 434.3171 | 220.7605 | 119.3457 | 140.5017 | 625.0983 | 925.3203 | 964.3379 | 946.6813 | 952.8873 | 165.9672 | 102.6057 | 164.1293 | 119.6473 | 801.5246 | 191.5284 | 111.4012 | 563.6751 |  | 154.5474 | 56.7384 | 90.1578 | 111.1563 | 202.5212 | 925.9813 | 920.7615 | 886.747 | 827.0112 | 117.5467 | 105.483 | 148.4251 | 347.1501 | 833.9594 | 77.9056 | 100.1959 | 160.7053 | 414.0897 | 835.4448 | 49.4099 | 58.1338 | 80.9475 | 105.8081 | 200.0351 | 914.6325 | 930.7113 | 903.6477 | 955.6025 | 901.1375 | 74.1779 | 102.4415 | 139.8293 | 347.9834 | 801.02 | 92.0103 | 101.6666 | 155.4765 | 378.3709 | 829.9654 | 51.8137 | 63.1835 | 93.8233 | 117.5147 | 233.4993 | 930.6567 | 934.4038 | 926.9651 | 914.655 | 79.2042 | 163.4296 | 109.2073 | 396.348 | 789.1928 | 948.4642 | 955.6031 |  |  | 976.9177 | 931.0496 | 997.8543 | 903.9039 | 955.11 | 884.6268 |  | 941.0031 | 906.1969 | 963.9889 | 59.8965 | 79.7986 | 93.5817 |  | 827.5093 | 752.7732 | 794.1253 | 489.1171 | 662.1595 | 640.8074 | 464.0342 | [21 empty] | 2902.612 | 2637.9901 | 941.8309 | 651.4835 | -24.6451 | 790.1413
14:40 | 4420 |  |  | -20.5072 | 5.8017 | -8.2749 | -5.3214 | -5.6094 | -8.5992 | -13.0887 | 1.629 | 14.6322 | 5.5899 | 0.6112 |  |  |  | -31.014 | 6.2121 | 15.3235 | 1.638 |  | -14.7228 | -3.931 | 0.6385 | 5.5236 | 5.8472 | 1.3358 | 62.8965 | 353.2997 | 352.0015 | 157.349 | 179.6792 | 148.8623 | 203.872 | 114.8768 | 200.3013 | 101.7478 | 163.536 | 422.3098 | 817.0872 | 156.2931 | 219.2904 | 265.2199 | 175.7776 | 252.3339 | 844.0861 |  | 860.0823 |  | 867.8291 | 101.2775 | 102.3388 | 155.7897 | 403.4715 | 770.3768 | 204.4813 | 118.2099 | 218.7213 | 481.4332 | 827.1288 | 125.1334 | 59.8057 | 91.1437 | 118.223 | 211.556 | 895.0938 | 900.8754 | 896.7595 | 891.5643 | 98.6523 | 111.2422 | 205.6674 | 451.4619 | 797.7435 | 91.2013 | 120.5996 | 233.1463 | 522.1626 | 801.2781 | 64.8906 | 88.6877 | 98.8504 | 114.3577 | 200.8173 | 877.4391 |  | 869.0006 | 829.5527 |  | 76.9719 | 108.4043 | 170.9866 | 420.5036 | 782.1538 | 91.1179 | 117.8771 | 210.3675 | 515.2619 | 854.1622 | 58.3872 | 64.9376 | 99.2238 | 110.699 | 213.879 | 687.9799 | 895.0951 | 883.7543 | 890.8525 | 106.2043 | 122.047 | 186.3517 | 404.2274 | 791.2838 |  | 898.0473 |  |  | 903.2584 | 913.7048 | 837.4161 | 882.4939 | 842.2614 | 884.0396 | 847.9453 | 780.2775 | 733.4463 | 661.1022 | 787.9931 | 782.4759 | 794.746 | 812.6838 | 904.6599 | 904.2671 | 902.049 | 903.473 | 388.0729 |  |  | 160.5464 |  | 172.2163 | 162.2998 | 168.1496 | 111.7949 | 195.1199 | 110.8031 | 430.8098 | 842.0137 | 395.3394 | 434.053 | 220.8355 | 119.3818 | 140.5559 | 625.1745 | 925.203 | 964.0683 | 948.4785 | 952.7972 | 165.986 | 102.6967 | 164.2064 | 119.6698 | 801.5422 | 191.576 | 111.4526 | 563.8083 |  | 154.5949 | 56.7649 | 90.1976 | 111.1836 | 202.5759 | 926.0358 | 920.805 | 886.8905 | 826.9072 | 117.572 | 105.499 | 148.4464 | 347.2583 | 833.9433 | 77.917 | 100.2141 | 160.7799 | 414.1712 | 835.2832 | 49.4819 | 58.1322 | 80.9667 | 105.8086 | 200.0671 | 914.1977 | 930.2665 | 903.5852 | 955.2404 | 901.0226 | 74.1933 | 102.4698 | 139.8565 | 348.0752 | 800.9143 | 92.024 | 101.6844 | 155.5185 | 378.457 | 829.7554 | 51.8211 | 63.2047 | 93.8647 | 117.5482 | 233.5874 | 930.445 | 934.2513 | 926.7798 | 914.5337 | 79.1872 | 163.4698 | 109.2044 | 396.4212 | 789.1074 | 948.1727 | 955.7031 |  |  | 976.5184 | 930.8745 | 997.9314 | 903.6946 | 954.7791 | 884.26 |  | 940.628 | 905.8674 | 963.7648 | 59.8931 | 79.7955 | 93.5858 |  | 827.523 | 752.6226 | 794.113 | 489.1028 | 662.1195 | 640.5712 | 463.9324 | [21 empty] | 2926.4448 | 2639.8799 | 941.5685 | 651.3453 | -24.628 | 790.0728
14:40 | 4421 |  |  | -20.6087 | 5.9616 | -8.0876 | -5.2228 | -5.6033 | -8.6465 | -12.9919 | 1.6327 | 14.6327 | 5.5961 | 0.6126 |  |  |  | -31.069 | 6.3419 | 15.4819 | 1.6695 |  | -14.6837 | -3.9438 | 0.6383 | 5.5239 | 5.8479 | 1.3385 | 63.4037 | 353.3892 | 352.0692 | 157.3917 | 179.7472 | 148.9027 | 203.9 | 114.9037 | 200.4717 | 101.7838 | 163.5705 | 422.3599 | 816.9635 | 156.2999 | 219.4404 | 265.129 | 175.8877 | 252.4632 | 843.7811 |  | 859.7323 |  | 867.4315 | 101.309 | 102.3755 | 155.8417 | 403.5728 | 770.2751 | 204.5791 | 118.2462 | 218.8036 | 481.5077 | 827.0281 | 125.2256 | 59.8123 | 91.2161 | 118.2682 | 211.6358 | 894.9311 | 900.5107 | 896.3623 | 891.2285 | 98.6662 | 111.2536 | 205.7391 | 451.5641 | 797.6611 | 91.2434 | 120.6276 | 233.2034 | 522.2176 | 801.178 | 64.8757 | 88.664 | 98.8222 | 114.3838 | 200.9243 | 881.0297 |  | 868.7637 | 828.6786 |  | 76.9737 | 108.4239 | 171.03 | 420.5596 | 782.0451 | 91.1684 | 117.907 | 210.4259 | 515.3194 | 854.0216 | 58.4077 | 64.9637 | 99.2071 | 110.7268 | 213.9412 | 687.9093 | 894.9559 | 883.6851 | 890.7045 | 106.1754 | 122.0945 | 186.4364 | 404.3031 | 791.1715 |  | 898.4488 |  |  | 902.821 | 913.4517 | 837.1293 | 882.0664 | 842.0399 | 883.82 | 852.3158 | 784.9095 | 726.2429 | 661.8653 | 776.1146 | 784.495 | 788.6766 | 813.7493 | 904.3641 | 903.9368 | 901.719 | 903.1511 | 388.1817 |  |  | 160.6077 |  | 171.7243 | 162.2831 | 168.1597 | 111.8221 | 195.1256 | 110.8177 | 430.8796 | 841.914 | 395.4396 | 433.9187 | 220.9411 | 119.4267 | 140.5993 | 625.2864 | 925.0951 | 963.8895 | 948.5215 | 952.697 | 166.0082 | 102.7166 | 164.2464 | 119.683 | 801.5496 | 191.6362 | 111.4905 | 563.947 |  | 154.656 | 56.7743 | 90.2264 | 111.1964 | 202.6486 | 926.0548 | 920.8787 | 887.0654 | 827.3632 | 117.5959 | 105.5146 | 148.5137 | 347.3617 | 833.9297 | 77.901 | 100.2214 | 160.825 | 414.2542 | 835.1367 | 49.591 | 58.1419 | 80.9997 | 105.805 | 200.1232 | 913.6827 | 930.69 | 903.5337 | 954.9391 | 900.9006 | 74.2378 | 102.422 | 139.8852 | 348.1288 | 800.781 | 92.0238 | 101.6882 | 155.5629 | 378.5417 | 829.5414 | 51.7747 | 63.2246 | 93.879 | 117.5618 | 233.644 | 930.2571 | 934.1033 | 926.5757 | 914.3005 | 79.2501 | 163.4996 | 109.2359 | 396.5095 | 789.0277 | 947.9876 | 955.6973 |  |  | 976.1214 | 930.6309 | 997.941 | 903.5102 | 954.6059 | 883.9529 |  | 940.2337 | 905.6232 | 963.5725 | 59.8895 | 79.8561 | 93.5909 |  | 827.4957 | 752.6015 | 794.0724 | 489.2033 | 662.3281 | 640.703 | 464.03 | [21 empty] | 2881.8686 | 2636.7659 | 941.2994 | 651.5155 | -24.4207 | 790.0486
14:40 | 4422 |  |  | -20.6522 | 5.8899 | -8.0579 | -5.186 | -5.6244 | -8.5672 | -12.8863 | 1.6324 | 14.6321 | 5.5948 | 0.6114 |  |  |  | -31.0262 | 6.2496 | 15.4176 | 1.7122 |  | -14.6167 | -3.784 | 0.6365 | 5.5259 | 5.8436 | 1.34 | 62.8485 | 353.4797 | 352.1507 | 157.434 | 179.8167 | 148.9466 | 203.9311 | 114.9292 | 200.6422 | 101.8473 | 163.624 | 422.467 | 816.8462 | 156.3548 | 219.5972 | 265.1352 | 175.9569 | 252.5566 | 843.4804 |  | 859.3886 |  | 867.0326 | 101.3499 | 102.3952 | 155.8895 | 403.6669 | 770.1911 | 204.6611 | 118.2779 | 218.9036 | 481.5863 | 826.9271 | 125.3055 | 59.8509 | 91.2742 | 118.3296 | 211.718 | 894.6852 | 900.0921 | 895.8648 | 890.8614 | 98.6677 | 111.2586 | 205.7999 | 451.655 | 797.5712 | 91.2671 | 120.6564 | 233.2562 | 522.267 | 801.0708 | 64.8358 | 88.694 | 98.8505 | 114.4076 | 201.0335 | 875.4529 |  | 868.485 | 824.2542 |  | 76.9978 | 108.4603 | 171.0561 | 420.6009 | 781.9182 | 91.1953 | 117.9432 | 210.4377 | 515.3888 | 853.85 | 58.4514 | 64.9772 | 99.2167 | 110.7561 | 213.9964 | 687.7788 | 894.7756 | 883.6255 | 890.5358 | 106.1861 | 122.1197 | 186.4815 | 404.3861 | 791.0707 |  | 898.0558 |  |  | 902.3877 | 913.1694 | 836.7976 | 881.6591 | 841.7889 | 883.5099 | 852.0227 | 798.2876 | 717.3814 | 690.8827 | 757.5753 | 783.4863 | 790.7884 | 822.7601 | 904.0652 | 903.5927 | 901.4 | 902.8383 | 388.2885 |  |  | 160.6785 |  | 171.2901 | 162.2434 | 168.1653 | 111.8358 | 195.1771 | 110.8501 | 430.931 | 841.7886 | 395.5 | 433.9138 | 221.0408 | 119.4745 | 140.6191 | 625.5699 | 924.9686 | 963.7249 | 945.2242 | 952.5797 | 166.0421 | 102.6389 | 164.223 | 119.7027 | 801.5167 | 191.6895 | 111.5301 | 564.077 |  | 154.7266 | 56.8238 | 90.2731 | 111.2162 | 202.7278 | 926.0801 | 920.9191 | 887.2605 | 828.8515 | 117.6213 | 105.5356 | 148.5688 | 347.4711 | 833.8912 | 77.9061 | 100.2268 | 160.834 | 414.3684 | 835.0064 | 49.5515 | 58.1647 | 81.0309 | 105.8208 | 200.193 | 913.4783 | 931.261 | 903.5018 | 954.9193 | 900.8217 | 74.2639 | 102.4158 | 139.9053 | 348.2234 | 800.6398 | 92.0538 | 101.6931 | 155.6097 | 378.6389 | 829.344 | 51.7413 | 63.2527 | 93.8997 | 117.5812 | 233.7345 | 930.0333 | 933.9515 | 926.3783 | 914.0587 | 79.2858 | 163.5492 | 109.2569 | 396.5871 | 788.9339 | 947.9489 | 955.3756 |  |  | 975.7264 | 930.5275 | 997.9489 | 903.3517 | 954.4992 | 883.7588 |  | 939.8324 | 905.3718 | 963.3286 | 59.8974 | 79.8608 | 93.5969 |  | 827.4829 | 752.6444 | 793.9877 | 489.1006 | 662.2142 | 640.9553 | 464.0491 | [21 empty] | 2959.2515 | 2638.5375 | 941.0366 | 651.5848 | -24.3395 | 790.0637
14:40 | 4423 |  |  | -20.7959 | 5.6615 | -8.105 | -5.2414 | -5.6636 | -8.4842 | -12.8669 | 1.6326 | 14.6343 | 5.5992 | 0.6105 |  |  |  | -31.0519 | 6.2813 | 15.3807 | 1.6448 |  | -14.5675 | -3.6731 | 0.6345 | 5.5244 | 5.8367 | 1.3404 | 60.7137 | 353.5679 | 352.2256 | 157.4711 | 179.8718 | 148.979 | 203.956 | 114.9493 | 200.6876 | 101.8727 | 163.6636 | 422.5579 | 816.715 | 156.4202 | 219.749 | 265.2634 | 176.0716 | 252.7107 | 843.1774 |  | 859.0348 |  | 866.6135 | 101.3319 | 102.3933 | 155.9124 | 403.7532 | 770.1141 | 204.6883 | 118.3034 | 218.9716 | 481.6614 | 826.8262 | 125.3199 | 59.9073 | 91.2689 | 118.3341 | 211.785 | 894.38 | 899.6294 | 895.2816 | 890.4795 | 98.6778 | 111.2909 | 205.8682 | 451.7469 | 797.4824 | 91.2772 | 120.6709 | 233.3295 | 522.3247 | 800.9542 | 64.8627 | 88.7829 | 98.8863 | 114.4462 | 201.1039 | 868.358 |  | 868.2089 | 806.9223 |  | 77.0113 | 108.5013 | 171.0728 | 420.7015 | 781.8304 | 91.1707 | 117.9776 | 210.45 | 515.4534 | 853.6727 | 58.4654 | 64.9978 | 99.246 | 110.7797 | 214.0705 | 687.6499 | 894.5704 | 883.5444 | 890.3259 | 106.1793 | 122.1501 | 186.5128 | 404.4635 | 790.9729 |  | 896.9368 |  |  | 901.9577 | 912.8167 | 836.6393 | 881.4995 | 841.507 | 883.1503 | 832.1315 | 808.2453 | 716.2903 | 698.7025 | 759.1794 | 780.8639 | 773.86 | 837.1966 | 903.7764 | 903.2542 | 901.1146 | 902.5514 | 388.3792 |  |  | 160.7373 |  | 170.9132 | 162.1908 | 168.1597 | 111.8422 | 195.244 | 110.8715 | 431.0694 | 841.6824 | 395.5816 | 433.9923 | 221.1183 | 119.4974 | 140.6428 | 624.7019 | 924.8092 | 963.4674 | 942.3714 | 952.3656 | 166.0638 | 102.6369 | 164.2482 | 119.6962 | 801.49 | 191.7286 | 111.5598 | 564.2126 |  | 154.7747 | 56.8474 | 90.3103 | 111.2505 | 202.7988 | 926.0327 | 920.8891 | 887.3733 | 830.4547 | 117.644 | 105.5587 | 148.6018 | 347.5704 | 833.8633 | 77.9525 | 100.2287 | 160.8975 | 414.468 | 834.8435 | 49.4932 | 58.1874 | 81.0613 | 105.837 | 200.2574 | 913.6563 | 932.0308 | 903.455 | 955.2131 | 900.784 | 74.274 | 102.4443 | 139.9046 | 348.3439 | 800.5061 | 92.116 | 101.7069 | 155.6674 | 378.7538 | 829.1728 | 51.7265 | 63.2941 | 93.8885 | 117.6001 | 233.8134 | 929.7246 | 933.7405 | 926.1888 | 913.8347 | 79.3097 | 163.596 | 109.284 | 396.6568 | 788.8351 | 948.0472 | 954.9028 |  |  | 975.3355 | 930.3622 | 997.9182 | 903.1857 | 954.4019 | 883.6763 |  | 939.4318 | 905.0831 | 963.0996 | 59.8943 | 79.8757 | 93.6258 |  | 827.5284 | 752.6703 | 793.8982 | 489.3205 | 662.5401 | 641.1289 | 464.1152 | [21 empty] | 2936.856 | 2636.9451 | 940.7506 | 651.8345 | -24.4444 | 790.0993
14:40 | 4424 |  |  | -20.9002 | 5.5029 | -8.0278 | -5.1938 | -5.6096 | -8.4612 | -12.8936 | 1.6311 | 14.6297 | 5.6029 | 0.6117 |  |  |  | -31.2044 | 6.3682 | 15.3093 | 1.6352 |  | -14.5592 | -3.7611 | 0.6372 | 5.5238 | 5.8382 | 1.3407 | 61.0386 | 353.6492 | 352.2892 | 157.5111 | 179.9268 | 149.0033 | 203.9766 | 114.9659 | 200.6574 | 101.8529 | 163.6807 | 422.5782 | 816.5509 | 156.4394 | 219.8717 | 265.4201 | 176.1973 | 252.866 | 842.848 |  | 858.6411 |  | 866.1703 | 101.2817 | 102.4009 | 155.9506 | 403.8478 | 770.0344 | 204.6932 | 118.2976 | 219.022 | 481.7397 | 826.7023 | 125.3786 | 59.9257 | 91.2763 | 118.3426 | 211.8381 | 894.1352 | 899.173 | 894.7502 | 890.0852 | 98.6702 | 111.327 | 205.934 | 451.8748 | 797.3964 | 91.2963 | 120.6935 | 233.3999 | 522.3888 | 800.8551 | 64.9191 | 88.7995 | 98.8949 | 114.4641 | 201.1699 | 867.1092 |  | 867.9136 | 781.4488 |  | 77.0211 | 108.5324 | 171.0955 | 420.7865 | 781.7503 | 91.08 | 117.9914 | 210.5366 | 515.5173 | 853.546 | 58.4604 | 65.0238 | 99.2603 | 110.7961 | 214.1564 | 687.5459 | 894.3567 | 883.4013 | 890.1081 | 106.2472 | 122.1407 | 186.52 | 404.5339 | 790.8885 |  | 895.9074 |  |  | 901.5429 | 912.4107 | 836.4986 | 881.3684 | 841.2236 | 882.7702 | 822.5271 | 815.843 | 729.6969 | 692.9721 | 747.0144 | 777.1316 | 746.8328 | 842.7453 | 903.4882 | 902.9232 | 900.8287 | 902.2684 | 388.4545 |  |  | 160.7917 |  | 170.5777 | 162.1555 | 168.1771 | 111.8609 | 195.3062 | 110.8706 | 431.1391 | 841.5885 | 395.6654 | 434.2944 | 221.1775 | 119.5232 | 140.6855 | 623.2239 | 924.5356 | 963.2243 | 942.386 | 952.0291 | 166.1036 | 102.6302 | 164.248 | 119.7402 | 801.4625 | 191.7919 | 111.5812 | 564.3278 |  | 154.8123 | 56.8404 | 90.3203 | 111.2632 | 202.8484 | 926.1286 | 920.8949 | 887.4713 | 831.5043 | 117.6648 | 105.563 | 148.6422 | 347.668 | 833.848 | 77.9869 | 100.2164 | 160.9571 | 414.5602 | 834.6798 | 49.6097 | 58.2008 | 81.1321 | 105.8574 | 200.3274 | 913.8432 | 933.0892 | 903.4006 | 955.6241 | 900.8012 | 74.3061 | 102.4416 | 139.9235 | 348.4237 | 800.3711 | 92.1412 | 101.7169 | 155.7234 | 378.85 | 828.9812 | 51.6975 | 63.3226 | 93.8894 | 117.6376 | 233.8749 | 929.4148 | 933.4923 | 925.9827 | 913.5706 | 79.3072 | 163.6542 | 109.3007 | 396.7366 | 788.7625 | 948.1727 | 954.6728 |  |  | 974.9204 | 930.0518 | 997.8313 | 903.0125 | 954.275 | 883.7477 |  | 939.0311 | 904.8129 | 962.8497 | 59.8856 | 79.8926 | 93.6379 |  | 827.5987 | 752.6101 | 793.9182 | 489.0765 | 661.8811 | 640.8526 | 464.0255 | [21 empty] | 2851.5197 | 2635.7046 | 940.4313 | 651.3669 | -24.5386 | 790.1044
14:40 | 4425 |  |  | -20.8924 | 5.4678 | -8.0575 | -5.244 | -5.5569 | -8.4402 | -12.9046 | 1.6311 | 14.626 | 5.6046 | 0.6105 |  |  |  | -31.1472 | 6.4877 | 15.2011 | 1.6092 |  | -14.5651 | -3.6952 | 0.6364 | 5.5293 | 5.8372 | 1.3407 | 61.0039 | 353.7233 | 352.3503 | 157.5553 | 179.9863 | 149.0312 | 203.9999 | 114.9822 | 200.7233 | 101.8798 | 163.7541 | 422.6799 | 816.4139 | 156.4697 | 219.9874 | 265.5404 | 176.2739 | 252.9657 | 842.5114 |  | 858.2073 |  | 865.7206 | 101.325 | 102.4157 | 156.0398 | 403.9533 | 769.9653 | 204.7055 | 118.3289 | 219.1037 | 481.7978 | 826.589 | 125.4643 | 59.9166 | 91.3552 | 118.3783 | 211.9124 | 893.9024 | 898.6853 | 894.2106 | 889.6728 | 98.6729 | 111.3464 | 206.0078 | 451.9797 | 797.3008 | 91.3259 | 120.7204 | 233.454 | 522.4316 | 800.7682 | 64.885 | 88.7318 | 98.8969 | 114.4583 | 201.2269 | 865.612 |  | 867.5701 | 771.6594 |  | 77.0456 | 108.5515 | 171.1366 | 420.8099 | 781.5941 | 91.0771 | 118.0119 | 210.6484 | 515.5784 | 853.4248 | 58.4741 | 65.0483 | 99.2657 | 110.8249 | 214.2266 | 687.4076 | 894.1309 | 883.2645 | 889.9235 | 106.3031 | 122.1535 | 186.5744 | 404.6174 | 790.804 |  | 895.1362 |  |  | 901.1216 | 912.0265 | 836.3208 | 881.1921 | 840.8803 | 882.2842 | 832.9443 | 816.3286 | 744.2051 | 682.4006 | 726.5693 | 776.7864 | 751.6467 | 842.4458 | 903.1837 | 902.5828 | 900.5022 | 901.9628 | 388.5256 |  |  | 160.8514 |  | 170.3389 | 162.1284 | 168.1983 | 111.8875 | 195.3627 | 110.883 | 431.1816 | 841.4874 | 395.7551 | 434.7259 | 221.24 | 119.5635 | 140.7258 | 622.4226 | 924.1896 | 962.9832 | 942.3398 | 951.6543 | 166.1802 | 102.6351 | 164.2714 | 119.7996 | 801.4502 | 191.8472 | 111.5823 | 564.4236 |  | 154.856 | 56.8337 | 90.3771 | 111.2617 | 202.914 | 926.3787 | 921.0126 | 887.64 | 832.1062 | 117.6855 | 105.5423 | 148.6573 | 347.7669 | 833.8146 | 78.0047 | 100.2188 | 160.9842 | 414.6926 | 834.5325 | 49.6691 | 58.2217 | 81.1772 | 105.8696 | 200.3968 | 913.9232 | 934.1706 | 903.355 | 955.8758 | 900.8454 | 74.3443 | 102.4668 | 139.9772 | 348.512 | 800.2747 | 92.1346 | 101.7246 | 155.7702 | 378.9331 | 828.7677 | 51.7013 | 63.3242 | 93.931 | 117.676 | 233.9539 | 929.2051 | 933.2597 | 925.763 | 913.2669 | 79.3226 | 163.6896 | 109.2971 | 396.813 | 788.6829 | 948.2365 | 954.6726 |  |  | 974.488 | 929.8299 | 997.7737 | 902.8065 | 954.1172 | 883.922 |  | 938.6291 | 904.5528 | 962.6176 | 59.9067 | 79.9059 | 93.6298 |  | 827.6466 | 752.6034 | 793.9005 | 488.9402 | 662.0438 | 641.0532 | 464.0071 | [21 empty] | 2869.2378 | 2636.3989 | 940.1299 | 651.5485 | -24.5212 | 790.125
14:40 | 4426 |  |  | -20.8946 | 5.425 | -8.0172 | -5.1636 | -5.5483 | -8.4773 | -12.916 | 1.6314 | 14.6265 | 5.6087 | 0.6095 |  |  |  | -31.2105 | 6.4686 | 15.3262 | 1.6031 |  | -14.5382 | -3.6729 | 0.6363 | 5.5348 | 5.8371 | 1.3409 | 63.04 | 353.8014 | 352.4232 | 157.6026 | 180.041 | 149.0729 | 204.0265 | 115.0061 | 200.7179 | 101.9347 | 163.815 | 422.7856 | 816.2832 | 156.5409 | 220.1359 | 265.6917 | 176.3655 | 253.0831 | 842.1884 |  | 857.8218 |  | 865.2771 | 101.3053 | 102.441 | 156.0946 | 404.0546 | 769.8789 | 204.7892 | 118.4055 | 219.1668 | 481.8673 | 826.4579 | 125.4742 | 59.908 | 91.4292 | 118.4355 | 211.9929 | 893.6285 | 898.185 | 893.6573 | 889.2886 | 98.6831 | 111.3578 | 206.0731 | 452.0622 | 797.2109 | 91.335 | 120.7306 | 233.5105 | 522.4629 | 800.6645 | 64.8826 | 88.7277 | 98.8681 | 114.4621 | 201.2608 | 859.4651 |  | 867.2291 | 769.4146 |  | 77.0306 | 108.5338 | 171.1869 | 420.8479 | 781.4345 | 91.1129 | 118.0311 | 210.7171 | 515.6147 | 853.2608 | 58.4905 | 65.0694 | 99.2788 | 110.8521 | 214.2916 | 687.2866 | 893.9144 | 883.1352 | 889.7409 | 106.2433 | 122.2488 | 186.6817 | 404.7006 | 790.6999 |  | 895.1159 |  |  | 900.6864 | 911.6319 | 836.0776 | 880.8821 | 840.5128 | 881.7724 | 837.6714 | 813.9807 | 757.3441 | 669.6601 | 739.2369 | 778.9358 | 753.325 | 839.3881 | 902.8726 | 902.2242 | 900.1478 | 901.6458 | 388.613 |  |  | 160.9111 |  | 170.0326 | 162.0863 | 168.1878 | 111.9101 | 195.4624 | 110.9171 | 431.2701 | 841.3873 | 395.8571 | 434.7553 | 221.3224 | 119.6113 | 140.7885 | 621.7233 | 923.8406 | 962.7027 | 941.609 | 951.2899 | 166.2754 | 102.6642 | 164.3226 | 119.7768 | 801.4526 | 191.9007 | 111.5763 | 564.51 |  | 154.9089 | 56.8242 | 90.4749 | 111.2717 | 202.9845 | 926.5523 | 921.1045 | 887.8083 | 833.1586 | 117.6888 | 105.5212 | 148.626 | 347.8626 | 833.7593 | 78.0357 | 100.2223 | 161.0177 | 414.8163 | 834.3788 | 49.6465 | 58.2542 | 81.1862 | 105.9018 | 200.4402 | 914.023 | 935.2423 | 903.3448 | 956.0466 | 900.95 | 74.3673 | 102.5117 | 140.0682 | 348.6328 | 800.179 | 92.1551 | 101.7347 | 155.8263 | 379.0329 | 828.5608 | 51.7108 | 63.341 | 93.9523 | 117.689 | 234.0363 | 929.0145 | 933.0758 | 925.5967 | 913.1117 | 79.2991 | 163.7219 | 109.3079 | 396.8856 | 788.6013 | 948.3495 | 954.6343 |  |  | 974.0266 | 929.5483 | 997.6919 | 902.5549 | 953.9635 | 884.0725 |  | 938.2144 | 904.3144 | 962.363 | 59.9138 | 79.9025 | 93.6265 |  | 827.68 | 752.5752 | 793.8462 | 489.4198 | 662.6571 | 641.2071 | 464.1706 | [21 empty] | 2856.3478 | 2634.6774 | 939.8096 | 651.9321 | -24.4847 | 790.1276
14:40 | 4427 |  |  | -20.8867 | 5.3955 | -7.9094 | -5.2655 | -5.5823 | -8.4421 | -12.9062 | 1.6337 | 14.631 | 5.613 | 0.6113 |  |  |  | -31.214 | 6.3539 | 15.3513 | 1.6088 |  | -14.5627 | -3.7016 | 0.6351 | 5.5363 | 5.835 | 1.3427 | 62.4489 | 353.8852 | 352.4995 | 157.6477 | 180.1006 | 149.1167 | 204.0591 | 115.0365 | 200.7037 | 101.9644 | 163.843 | 422.8327 | 816.1336 | 156.5643 | 220.3049 | 265.9025 | 176.4797 | 253.2007 | 841.8595 |  | 857.4677 |  | 864.8426 | 101.2796 | 102.455 | 156.1566 | 404.1488 | 769.798 | 204.8935 | 118.4314 | 219.1938 | 481.9554 | 826.329 | 125.5189 | 59.9518 | 91.4172 | 118.4284 | 212.0605 | 893.3788 | 897.6982 | 893.1041 | 888.9284 | 98.6851 | 111.3806 | 206.1308 | 452.1765 | 797.1109 | 91.3616 | 120.7461 | 233.5652 | 522.502 | 800.558 | 64.957 | 88.7647 | 98.8882 | 114.5063 | 201.3278 | 858.4673 |  | 866.8837 | 767.8696 |  | 77.0415 | 108.4994 | 171.2417 | 420.8819 | 781.3033 | 91.0978 | 118.0514 | 210.7608 | 515.6718 | 853.0958 | 58.5085 | 65.0811 | 99.2708 | 110.8795 | 214.3604 | 687.2059 | 893.6771 | 882.9862 | 888.6277 | 106.2433 | 122.2844 | 186.7315 | 404.7836 | 790.6024 |  | 895.9162 |  |  | 900.2598 | 911.1937 | 835.7872 | 880.4721 | 840.1757 | 881.2869 | 836.4892 | 812.412 | 765.6937 | 680.4165 | 758.8737 | 774.0116 | 750.8928 | 833.9374 | 902.5757 | 901.8819 | 899.8336 | 901.3669 | 388.7154 |  |  | 160.9768 |  | 169.6337 | 162.0588 | 168.1781 | 111.9322 | 195.4629 | 110.9433 | 431.3855 | 841.2839 | 395.9596 | 434.4426 | 221.4114 | 119.667 | 140.8929 | 621.0148 | 923.4615 | 962.4343 | 940.193 | 950.9617 | 166.27 | 102.6934 | 164.3716 | 119.7362 | 801.4517 | 191.9783 | 111.6018 | 564.6011 |  | 154.9545 | 56.8412 | 90.56 | 111.3004 | 203.0532 | 926.7591 | 921.2484 | 887.9951 | 833.8952 | 117.6834 | 105.5235 | 148.644 | 347.9694 | 833.7237 | 78.0352 | 100.194 | 161.0431 | 414.96 | 834.2307 | 49.569 | 58.2669 | 81.2006 | 105.905 | 200.4752 | 914.1318 | 936.0131 | 903.3037 | 956.1879 | 901.092 | 74.36 | 102.5122 | 140.1044 | 348.7176 | 800.0487 | 92.194 | 101.739 | 155.8846 | 379.1356 | 828.3571 | 51.7032 | 63.3835 | 93.9585 | 117.6944 | 234.1121 | 928.9075 | 932.8963 | 925.4373 | 912.9684 | 79.2658 | 163.7946 | 109.327 | 396.966 | 788.5157 | 948.2392 | 954.3024 |  |  | 973.5438 | 929.279 | 997.6506 | 902.2804 | 953.8094 | 884.1129 |  | 937.7829 | 904.0373 | 962.1245 | 59.9052 | 79.9428 | 93.6523 |  | 827.6678 | 752.5536 | 793.733 | 489.2252 | 662.6632 | 641.2209 | 464.0712 | [21 empty] | 2889.3757 | 2631.0973 | 939.484 | 651.9421 | -24.5283 | 790.1107
14:40 | 4428 |  |  | -20.8522 | 5.4165 | -7.7761 | -5.2488 | -5.4792 | -8.4523 | -12.9748 | 1.6333 | 14.6315 | 5.6151 | 0.6105 |  |  |  | -31.141 | 6.3938 | 15.3772 | 1.5937 |  | -14.6022 | -3.7839 | 0.6349 | 5.5311 | 5.8357 | 1.3419 | 61.1322 | 353.9651 | 352.5582 | 157.6862 | 180.1638 | 149.152 | 204.0858 | 115.0659 | 200.7962 | 101.9905 | 163.8963 | 422.9064 | 815.993 | 156.5512 | 220.4662 | 266.0964 | 176.5939 | 253.3356 | 841.5467 |  | 857.1059 |  | 864.4072 | 101.3115 | 102.4648 | 156.2082 | 404.2341 | 769.7022 | 204.9344 | 118.4444 | 219.2527 | 482.019 | 826.2072 | 125.57 | 59.9932 | 91.4387 | 118.4414 | 212.1389 | 893.1404 | 897.2107 | 892.5557 | 888.539 | 98.7006 | 111.3986 | 206.1944 | 452.299 | 797.0085 | 91.3852 | 120.7856 | 233.6065 | 522.5574 | 800.4235 | 65.0216 | 88.7971 | 98.9603 | 114.5446 | 201.398 | 863.534 |  | 866.5027 | 766.7719 |  | 77.0697 | 108.5498 | 171.2613 | 420.9842 | 781.1855 | 91.1463 | 118.0822 | 210.8211 | 515.7451 | 852.9581 | 58.5192 | 65.1032 | 99.261 | 110.9149 | 214.4295 | 687.1161 | 893.4311 | 882.8194 | 887.465 | 106.2496 | 122.3005 | 186.8135 | 404.8743 | 790.4901 |  | 897.1295 |  |  | 899.8357 | 910.7415 | 835.5753 | 880.1806 | 839.8034 | 880.7449 | 833.3683 | 808.7994 | 768.4265 | 707.2648 | 771.3811 | 769.3023 | 764.0358 | 829.6737 | 902.275 | 901.5602 | 899.5558 | 901.1057 | 388.7917 |  |  | 161.0422 |  | 169.2857 | 162.0452 | 168.1855 | 111.9519 | 195.447 | 110.9508 | 431.4784 | 841.1774 | 396.0556 | 434.0688 | 221.491 | 119.7092 | 140.9807 | 621.6447 | 923.153 | 962.1623 | 940.1523 | 950.6902 | 166.2819 | 102.7173 | 164.4073 | 119.6967 | 801.4424 | 192.0462 | 111.6397 | 564.6969 |  | 155.0199 | 56.8644 | 90.6467 | 111.3289 | 203.116 | 926.9096 | 921.3279 | 888.0597 | 833.2665 | 117.6773 | 105.5627 | 148.7328 | 348.0933 | 833.7178 | 78.0447 | 100.1628 | 161.1058 | 415.0903 | 834.1059 | 49.4524 | 58.28 | 81.2163 | 105.9022 | 200.5227 | 914.164 | 936.2546 | 903.2378 | 956.0201 | 901.1762 | 74.3383 | 102.4744 | 140.1067 | 348.768 | 799.9171 | 92.1937 | 101.7301 | 155.8772 | 379.1882 | 828.1155 | 51.7116 | 63.3845 | 93.9986 | 117.7342 | 234.1586 | 928.8549 | 932.7683 | 925.2694 | 912.7873 | 79.27 | 163.8617 | 109.3423 | 397.0472 | 788.4107 | 947.8903 | 953.8982 |  |  | 973.0576 | 929.0814 | 997.6881 | 901.9786 | 953.6007 | 884.1202 |  | 937.355 | 903.7619 | 961.9064 | 59.9083 | 79.9824 | 93.6689 |  | 827.6733 | 752.6636 | 793.6677 | 489.3347 | 662.8473 | 641.2185 | 464.2154 | [21 empty] | 2837.8566 | 2632.382 | 939.1784 | 652.0329 | -24.4588 | 790.1685
14:40 | 4429 |  |  | -20.9396 | 5.5433 | -7.7457 | -5.1591 | -5.608 | -8.5552 | -13.0805 | 1.6378 | 14.637 | 5.6157 | 0.6122 |  |  |  | -31.131 | 6.5029 | 15.3755 | 1.6712 |  | -14.5877 | -3.8755 | 0.6354 | 5.5302 | 5.8283 | 1.3497 | 61.2001 | 354.0455 | 352.6146 | 157.7315 | 180.2239 | 149.1845 | 204.1046 | 115.0823 | 200.8962 | 102.0353 | 163.9405 | 422.9959 | 815.8525 | 156.6089 | 220.6304 | 266.2836 | 176.7163 | 253.4718 | 841.2281 |  | 856.6701 |  | 863.9292 | 101.3342 | 102.4933 | 156.2401 | 404.3244 | 769.5934 | 204.9914 | 118.4391 | 219.3258 | 482.0807 | 826.0881 | 125.5766 | 59.9734 | 91.5229 | 118.5179 | 212.2183 | 892.8762 | 896.7045 | 892.0112 | 888.1255 | 98.7005 | 111.4124 | 206.2745 | 452.3917 | 796.9188 | 91.3997 | 120.8171 | 233.6549 | 522.6067 | 800.2834 | 65.0143 | 88.7847 | 98.9421 | 114.5494 | 201.4248 | 864.2139 |  | 866.1414 | 765.7988 |  | 77.0373 | 108.5727 | 171.2897 | 421.0618 | 781.0673 | 91.1606 | 118.0934 | 210.8924 | 515.7912 | 852.8241 | 58.5383 | 65.1298 | 99.2655 | 110.9416 | 214.5054 | 686.9992 | 893.2105 | 882.6323 | 887.2379 | 106.2256 | 122.3439 | 186.8979 | 404.9526 | 790.3827 |  | 897.8531 |  |  | 899.4024 | 910.2693 | 835.4378 | 879.9504 | 839.4035 | 880.186 | 834.4594 | 798.2286 | 770.0961 | 728.7191 | 777.8566 | 770.6668 | 771.0839 | 834.4062 | 901.9775 | 901.2522 | 899.274 | 900.8356 | 388.8515 |  |  | 161.0941 |  | 168.8162 | 162.0256 | 168.183 | 111.9651 | 195.418 | 110.9445 | 431.5549 | 841.0656 | 396.1315 | 433.6879 | 221.5842 | 119.7391 | 141.0525 | 623.1713 | 922.9832 | 961.8613 | 941.2369 | 950.46 | 166.235 | 102.7197 | 164.4151 | 119.6709 | 801.4162 | 192.0765 | 111.661 | 564.769 |  | 155.0789 | 56.8798 | 90.7374 | 111.341 | 203.1814 | 926.9418 | 921.3102 | 888.0853 | 832.6549 | 117.6571 | 105.5759 | 148.7678 | 348.2055 | 833.7187 | 78.1113 | 100.1726 | 161.173 | 415.1816 | 833.9767 | 49.475 | 58.2581 | 81.2433 | 105.897 | 200.5882 | 914.1568 | 936.7746 | 903.23 | 955.8253 | 901.1909 | 74.3302 | 102.4611 | 140.1382 | 348.8454 | 799.7913 | 92.2043 | 101.7474 | 155.8992 | 379.2671 | 827.9504 | 51.7231 | 63.3913 | 94.0323 | 117.7791 | 234.2266 | 928.6996 | 932.6955 | 925.1093 | 912.6339 | 79.2864 | 163.8959 | 109.3433 | 397.136 | 788.3269 | 947.7909 | 953.6632 |  |  | 972.5649 | 928.807 | 997.7341 | 901.6261 | 953.3139 | 884.1622 |  | 936.9425 | 903.4647 | 961.7011 | 59.8983 | 80.0392 | 93.6912 |  | 827.7655 | 752.6283 | 793.6291 | 489.2148 | 662.6519 | 641.2913 | 463.9438 | [21 empty] | 2768.4172 | 2633.9489 | 938.8608 | 651.9716 | -24.4768 | 790.1969
14:40 | 4430 |  |  | -20.941 | 5.6361 | -7.8417 | -5.2035 | -5.5768 | -8.5591 | -13.1166 | 1.6393 | 14.64 | 5.6242 | 0.6114 |  |  |  | -31.1254 | 6.6262 | 15.4128 | 1.6684 |  | -14.5186 | -3.9005 | 0.6361 | 5.5348 | 5.8326 | 1.3502 | 63.3103 | 354.1245 | 352.6826 | 157.7789 | 180.2837 | 149.2139 | 204.1208 | 115.0993 | 201.0263 | 102.071 | 163.9728 | 423.0555 | 815.7067 | 156.7329 | 220.8075 | 266.4571 | 176.828 | 253.6058 | 840.9058 |  | 856.2171 |  | 863.4453 | 101.3598 | 102.5008 | 156.2785 | 404.4197 | 769.4931 | 205.0762 | 118.4681 | 219.4008 | 482.1484 | 825.9891 | 125.6198 | 60.0345 | 91.5337 | 118.5201 | 212.2864 | 892.6271 | 896.1696 | 891.4498 | 887.7027 | 98.7212 | 111.4336 | 206.3548 | 452.473 | 796.8222 | 91.4409 | 120.8067 | 233.7275 | 522.6439 | 800.1901 | 65.0273 | 88.7966 | 98.9003 | 114.5607 | 201.5148 | 863.3046 |  | 865.7775 | 764.8936 |  | 77.071 | 108.5533 | 171.3411 | 421.092 | 780.9421 | 91.1068 | 118.1053 | 210.9551 | 515.8541 | 852.6615 | 58.5566 | 65.1534 | 99.2799 | 110.9683 | 214.5851 | 686.8667 | 892.9915 | 882.4471 | 887.169 | 106.3456 | 122.3171 | 186.8724 | 405.0232 | 790.3175 |  | 898.1472 |  |  | 898.9664 | 909.7686 | 835.1889 | 879.5935 | 839.0075 | 879.6528 | 839.6988 | 754.1612 | 772.4293 | 743.2494 | 779.0857 | 772.9131 | 761.0817 | 841.3073 | 901.6938 | 900.9399 | 898.9566 | 900.5512 | 388.9547 |  |  | 161.1515 |  | 168.2268 | 162.0386 | 168.1612 | 111.9931 | 195.3914 | 110.9541 | 431.6474 | 840.9582 | 396.2117 | 433.6016 | 221.705 | 119.7772 | 141.122 | 624.3448 | 922.8861 | 961.5888 | 939.1757 | 950.3035 | 166.1909 | 102.7289 | 164.4562 | 119.688 | 801.3999 | 192.1087 | 111.6641 | 564.8374 |  | 155.1323 | 56.8925 | 90.8037 | 111.3521 | 203.2512 | 927.1681 | 921.5067 | 888.2891 | 832.9523 | 117.659 | 105.5445 | 148.7505 | 348.2785 | 833.6973 | 78.1546 | 100.1895 | 161.207 | 415.2733 | 833.8081 | 49.5768 | 58.2196 | 81.2559 | 105.8742 | 200.6732 | 914.1451 | 937.7433 | 903.2821 | 955.9619 | 901.2444 | 74.3321 | 102.467 | 140.1284 | 348.9349 | 799.6615 | 92.2429 | 101.7566 | 155.9815 | 379.3845 | 827.8574 | 51.7024 | 63.4361 | 94.0223 | 117.7853 | 234.3103 | 928.4809 | 932.5697 | 924.9419 | 912.4374 | 79.3281 | 163.9263 | 109.3478 | 397.2245 | 788.2482 | 947.8313 | 953.7767 |  |  | 972.0859 | 928.4628 | 997.763 | 901.283 | 953.0708 | 884.3022 |  | 936.5246 | 903.1157 | 961.4943 | 59.8979 | 80.0302 | 93.6887 |  | 827.811 | 752.5122 | 793.6302 | 489.5576 | 663.1586 | 641.6308 | 464.3815 | [21 empty] | 2776.8325 | 2633.3727 | 938.5227 | 652.3947 | -24.4319 | 790.1616
14:40 | 4431 |  |  | -20.7509 | 5.78 | -7.882 | -5.1088 | -5.5273 | -8.4767 | -13.0356 | 1.6369 | 14.6393 | 5.6271 | 0.6102 |  |  |  | -31.2213 | 6.5212 | 15.4745 | 1.6297 |  | -14.5977 | -3.9571 | 0.6348 | 5.5375 | 5.8317 | 1.3425 | 60.86 | 354.1949 | 352.7503 | 157.8205 | 180.3379 | 149.2532 | 204.1352 | 115.1169 | 201.1094 | 102.1128 | 164.0188 | 423.1161 | 815.5725 | 156.8258 | 220.9684 | 266.5127 | 176.9416 | 253.7279 | 840.5946 |  | 855.8307 |  | 863.0085 | 101.3359 | 102.5128 | 156.3144 | 404.521 | 769.3947 | 205.0843 | 118.4831 | 219.463 | 482.2023 | 825.8836 | 125.6298 | 60.0573 | 91.559 | 118.5377 | 212.3487 | 892.3775 | 895.6566 | 890.9419 | 887.3126 | 98.6956 | 111.4455 | 206.4048 | 452.572 | 796.7157 | 91.4615 | 120.8407 | 233.7924 | 522.6792 | 800.0974 | 65.0484 | 88.8257 | 98.8875 | 114.5834 | 201.5948 | 855.7656 |  | 865.3936 | 764.1423 |  | 77.1192 | 108.554 | 171.4004 | 421.1127 | 780.7758 | 91.0559 | 118.133 | 211.0233 | 515.9218 | 852.5012 | 58.5744 | 65.1803 | 99.2993 | 111.0018 | 214.6657 | 686.7424 | 892.772 | 882.2371 | 887.0557 | 106.4353 | 122.3242 | 186.9021 | 405.1041 | 790.241 |  | 898.2725 |  |  | 898.5257 | 909.2334 | 834.8781 | 879.197 | 838.6329 | 879.1533 | 846.3833 | 729.6748 | 775.351 | 749.8219 | 779.6706 | 776.0312 | 756.5275 | 841.1784 | 901.3832 | 900.6032 | 898.5747 | 900.2271 | 389.071 |  |  | 161.2247 |  | 167.6812 | 162.0561 | 168.1441 | 112.0242 | 195.4598 | 110.9703 | 431.7366 | 840.8564 | 396.3062 | 433.8758 | 221.8332 | 119.8071 | 141.1587 | 624.9169 | 922.775 | 961.3455 | 936.9335 | 950.1804 | 166.2403 | 102.7227 | 164.4944 | 119.7019 | 801.381 | 192.1469 | 111.6696 | 564.9086 |  | 155.1859 | 56.9074 | 90.875 | 111.3813 | 203.3233 | 927.4297 | 921.7087 | 888.5056 | 833.1487 | 117.6824 | 105.5412 | 148.7965 | 348.3621 | 833.6323 | 78.1477 | 100.1868 | 161.2531 | 415.4097 | 833.6736 | 49.5783 | 58.2219 | 81.2784 | 105.8914 | 200.7802 | 914.063 | 938.5845 | 903.3045 | 956.1723 | 901.3533 | 74.3744 | 102.4738 | 140.1203 | 349.0256 | 799.5527 | 92.2439 | 101.7546 | 156.0516 | 379.4857 | 827.7445 | 51.7093 | 63.4632 | 94.0349 | 117.8005 | 234.3872 | 928.2613 | 932.3835 | 924.7607 | 912.2215 | 79.3776 | 163.9589 | 109.3919 | 397.2953 | 788.1542 | 947.8207 | 953.9364 |  |  | 971.6322 | 928.1351 | 997.8199 | 901.0062 | 952.9834 | 884.4408 |  | 936.1457 | 902.7999 | 961.3024 | 59.9033 | 80.0903 | 93.6956 |  | 827.8377 | 752.5068 | 793.5944 | 489.333 | 662.2623 | 640.8931 | 463.9824 | [21 empty] | 2830.0149 | 2633.2202 | 938.1993 | 651.5777 | -24.3456 | 790.1722
14:40 | 4432 |  |  | -20.5642 | 5.8722 | -7.8497 | -5.0387 | -5.4454 | -8.3974 | -12.9416 | 1.635 | 14.6368 | 5.6303 | 0.6116 |  |  |  | -31.2197 | 6.6257 | 15.659 | 1.7168 |  | -14.556 | -3.9781 | 0.6338 | 5.536 | 5.8358 | 1.3429 | 61.1734 | 354.2764 | 352.8201 | 157.8684 | 180.3969 | 149.2932 | 204.1599 | 115.1398 | 201.1699 | 102.1049 | 164.048 | 423.1663 | 815.4276 | 156.9376 | 221.1371 | 266.455 | 177.0481 | 253.8343 | 840.2649 |  | 855.4385 |  | 862.5818 | 101.3431 | 102.537 | 156.3722 | 404.6156 | 769.3092 | 205.1298 | 118.4861 | 219.5207 | 482.2724 | 825.7494 | 125.6636 | 60.0261 | 91.621 | 118.564 | 212.419 | 892.1429 | 895.1653 | 890.4693 | 886.947 | 98.712 | 111.466 | 206.4726 | 452.6764 | 796.613 | 91.4978 | 120.8823 | 233.8579 | 522.7281 | 799.9724 | 65.0629 | 88.8414 | 98.8927 | 114.6048 | 201.6316 | 854.7004 |  | 865.0771 | 763.6993 |  | 77.1101 | 108.58 | 171.4323 | 421.1522 | 780.6161 | 91.0231 | 118.1585 | 211.0808 | 515.9792 | 852.3485 | 58.5938 | 65.2097 | 99.3232 | 111.0263 | 214.7648 | 686.6201 | 892.5596 | 882.0656 | 886.8278 | 106.4207 | 122.3722 | 186.994 | 405.1872 | 790.1516 |  | 898.0374 |  |  | 898.0826 | 908.7094 | 834.5731 | 878.8109 | 838.3005 | 878.7099 | 846.0919 | 754.7743 | 750.9276 | 753.0962 | 779.4624 | 779.3186 | 753.6449 | 847.2194 | 901.0656 | 900.2526 | 898.162 | 899.8878 | 389.1846 |  |  | 161.2932 |  | 167.1979 | 162.05 | 168.1058 | 112.0552 | 195.5978 | 110.9862 | 431.8148 | 840.7474 | 396.4031 | 434.0329 | 221.9499 | 119.8364 | 141.212 | 625.0439 | 922.6607 | 961.1098 | 935.2285 | 950.0363 | 166.3885 | 102.7189 | 164.5186 | 119.7338 | 801.3549 | 192.1797 | 111.6864 | 564.9726 |  | 155.2045 | 56.9259 | 90.9483 | 111.4049 | 203.3987 | 927.5445 | 921.7543 | 888.6632 | 833.0138 | 117.6824 | 105.5706 | 148.8676 | 348.4708 | 833.5911 | 78.1484 | 100.2002 | 161.3255 | 415.547 | 833.561 | 49.5533 | 58.2468 | 81.3282 | 105.9537 | 200.8696 | 913.9904 | 939.2981 | 903.2953 | 956.2546 | 901.4697 | 74.3898 | 102.4874 | 140.2085 | 349.1262 | 799.4578 | 92.285 | 101.7856 | 156.1269 | 379.5901 | 827.6512 | 51.7236 | 63.4933 | 94.0427 | 117.8083 | 234.4826 | 927.9693 | 932.1679 | 924.5541 | 911.9724 | 79.3746 | 164.0004 | 109.4137 | 397.37 | 788.0588 | 947.8114 | 953.8448 |  |  | 971.2008 | 927.8487 | 997.9194 | 900.7628 | 953.0183 | 884.5223 |  | 935.8023 | 902.4489 | 961.1225 | 59.9164 | 80.1377 | 93.7053 |  | 827.8406 | 752.5321 | 793.5411 | 489.4531 | 662.9867 | 641.6121 | 463.8649 | [21 empty] | 2862.5932 | 2630.0918 | 937.8918 | 652.2994 | -24.0351 | 790.1863
14:40 | 4433 |  |  | -20.4536 | 5.8306 | -7.939 | -5.0957 | -5.4834 | -8.3485 | -12.8482 | 1.6323 | 14.6367 | 5.6383 | 0.6103 |  |  |  | -31.2611 | 6.6991 | 15.3878 | 1.668 |  | -14.4482 | -3.8187 | 0.6322 | 5.5395 | 5.8317 | 1.3438 | 62.3058 | 354.3663 | 352.9046 | 157.9087 | 180.4641 | 149.3258 | 204.1879 | 115.173 | 201.159 | 102.1194 | 164.1085 | 423.2738 | 815.2943 | 157.059 | 221.279 | 266.4876 | 177.1417 | 253.9571 | 839.9326 |  | 855.0633 |  | 862.1761 | 101.3196 | 102.5519 | 156.4245 | 404.6985 | 769.2175 | 205.195 | 118.509 | 219.5748 | 482.3568 | 825.6135 | 125.741 | 60.0705 | 91.6491 | 118.5783 | 212.4864 | 891.8814 | 894.6655 | 889.9928 | 886.5549 | 98.7373 | 111.487 | 206.546 | 452.7762 | 796.5124 | 91.5102 | 120.8809 | 233.9184 | 522.7652 | 799.8623 | 65.1275 | 88.8973 | 98.8727 | 114.599 | 201.6408 | 861.8908 |  | 864.7491 | 763.4806 |  | 77.1185 | 108.5883 | 171.4562 | 421.2203 | 780.4889 | 91.0645 | 118.1778 | 211.1065 | 516.036 | 852.1849 | 58.5878 | 65.249 | 99.3396 | 111.044 | 214.8555 | 686.5166 | 892.3321 | 881.9469 | 886.6156 | 106.4434 | 122.4079 | 187.0593 | 405.2712 | 790.0607 |  | 897.99 |  |  | 897.6305 | 908.2187 | 834.2861 | 878.5201 | 837.9905 | 878.2861 | 841.6431 | 773.2028 | 733.493 | 751.2076 | 781.1756 | 783.2247 | 729.0024 | 860.8446 | 900.7609 | 899.8931 | 897.7495 | 899.5473 | 389.3069 |  |  | 161.357 |  | 166.7745 | 162.0431 | 168.0719 | 112.0876 | 195.7218 | 111.0036 | 431.9065 | 840.6314 | 396.5019 | 434.0158 | 222.0733 | 119.876 | 141.2777 | 625.037 | 922.5499 | 960.9111 | 935.75 | 949.8832 | 166.5124 | 102.7353 | 164.5446 | 119.7869 | 801.3317 | 192.2397 | 111.7135 | 565.0661 |  | 155.2099 | 56.9539 | 91.0806 | 111.4165 | 203.461 | 927.7809 | 921.8406 | 888.8332 | 832.7852 | 117.7034 | 105.5797 | 148.8765 | 348.5694 | 833.5612 | 78.1787 | 100.2251 | 161.3962 | 415.6253 | 833.4185 | 49.5481 | 58.2589 | 81.3691 | 105.9903 | 200.9308 | 913.7367 | 939.809 | 903.2842 | 956.1393 | 901.5391 | 74.3902 | 102.5012 | 140.2496 | 349.2127 | 799.3447 | 92.2808 | 101.7682 | 156.1316 | 379.6391 | 827.4992 | 51.7032 | 63.5042 | 94.0511 | 117.8304 | 234.5403 | 927.6919 | 931.9181 | 924.351 | 911.7335 | 79.3332 | 164.0652 | 109.4245 | 397.4455 | 787.9625 | 947.6349 | 953.549 |  |  | 970.7897 | 927.6177 | 998.0549 | 900.5624 | 953.1263 | 884.6738 |  | 935.4906 | 902.1211 | 960.9393 | 59.8973 | 80.1174 | 93.7152 |  | 827.8423 | 752.5425 | 793.4452 | 489.1264 | 661.8043 | 641.2147 | 464.1393 | [21 empty] | 2820.7165 | 2628.489 | 937.6078 | 651.5095 | -24.0333 | 790.1924
14:40 | 4434 |  |  | -20.386 | 5.9713 | -8.028 | -5.0871 | -5.5673 | -8.4415 | -12.9342 | 1.6271 | 14.637 | 5.6397 | 0.6108 |  |  |  | -31.2759 | 6.6141 | 15.414 | 1.6875 |  | -14.5152 | -3.7363 | 0.6323 | 5.5415 | 5.8314 | 1.3444 | 60.966 | 354.4626 | 352.981 | 157.9558 | 180.5316 | 149.3683 | 204.2142 | 115.2047 | 201.1858 | 102.1995 | 164.1801 | 423.4009 | 815.1814 | 157.1158 | 221.3997 | 266.6198 | 177.2218 | 254.0799 | 839.608 |  | 854.6901 |  | 861.7544 | 101.3666 | 102.5809 | 156.4732 | 404.7961 | 769.1156 | 205.2285 | 118.53 | 219.6624 | 482.4316 | 825.5058 | 125.7763 | 60.1092 | 91.6957 | 118.6209 | 212.549 | 891.6029 | 894.193 | 889.5514 | 886.1754 | 98.6918 | 111.511 | 206.6088 | 452.8688 | 796.4 | 91.5067 | 120.8992 | 233.9629 | 522.8063 | 799.7517 | 65.0741 | 88.9016 | 98.8512 | 114.6163 | 201.7416 | 863.8391 |  | 864.4359 | 763.4515 |  | 77.1317 | 108.6068 | 171.4902 | 421.2793 | 780.3573 | 91.1024 | 118.2408 | 211.1595 | 516.0854 | 852.0425 | 58.5829 | 65.2883 | 99.3521 | 111.0679 | 214.9334 | 686.4215 | 892.1185 | 881.8019 | 886.4045 | 106.4998 | 122.4163 | 187.0869 | 405.345 | 789.9551 |  | 897.987 |  |  | 897.1653 | 907.7298 | 834.0341 | 878.2731 | 837.6838 | 877.8866 | 838.9811 | 782.428 | 747.995 | 745.3823 | 785.9175 | 787.8028 | 725.8445 | 852.9467 | 900.4616 | 899.5469 | 897.3408 | 899.1992 | 389.4272 |  |  | 161.4239 |  | 166.2504 | 162.0311 | 168.0554 | 112.1114 | 195.7906 | 111.0178 | 431.9843 | 840.5226 | 396.5946 | 433.9342 | 222.2117 | 119.9112 | 141.3243 | 625.5571 | 922.4659 | 960.73 | 940.2261 | 949.8104 | 166.5475 | 102.7446 | 164.5673 | 119.8397 | 801.312 | 192.2876 | 111.742 | 565.0958 |  | 155.2637 | 56.988 | 91.26 | 111.445 | 203.5344 | 928.0145 | 921.9402 | 889.0394 | 832.1569 | 117.733 | 105.5723 | 148.8742 | 348.6756 | 833.5418 | 78.2005 | 100.2438 | 161.4718 | 415.6883 | 833.2752 | 49.5813 | 58.2832 | 81.3957 | 106.0014 | 201.0053 | 912.8375 | 939.7484 | 903.265 | 955.557 | 901.5627 | 74.3992 | 102.5015 | 140.2217 | 349.297 | 799.2349 | 92.2723 | 101.7507 | 156.1501 | 379.7256 | 827.3829 | 51.7241 | 63.5034 | 94.0947 | 117.8717 | 234.6133 | 927.4982 | 931.6616 | 924.1357 | 911.4331 | 79.3715 | 164.108 | 109.4602 | 397.5071 | 787.8577 | 947.2518 | 953.0633 |  |  | 970.3998 | 927.3821 | 998.2048 | 900.3806 | 953.2095 | 884.8659 |  | 935.2273 | 901.8152 | 960.7669 | 59.8686 | 80.1672 | 93.7274 |  | 827.865 | 752.5653 | 793.4924 | 489.5176 | 662.6753 | 641.4893 | 464.2046 | [21 empty] | 2815.9156 | 2625.7918 | 937.3364 | 652.0823 | -24.0854 | 790.2151
14:40 | 4435 |  |  | -20.354 | 6.0577 | -7.9926 | -5.0763 | -5.5758 | -8.4701 | -13.0374 | 1.6298 | 14.6444 | 5.6441 | 0.6125 |  |  |  | -31.1407 | 6.3485 | 15.5097 | 1.6712 |  | -14.5354 | -3.8048 | 0.632 | 5.5384 | 5.8297 | 1.3481 | 59.9367 | 354.5522 | 353.0474 | 158.0078 | 180.5913 | 149.4046 | 204.2377 | 115.228 | 201.1577 | 102.2312 | 164.2239 | 423.4702 | 815.0464 | 157.1462 | 221.5787 | 266.8484 | 177.31 | 254.2066 | 839.309 |  | 854.3248 |  | 861.3426 | 101.3686 | 102.5964 | 156.5198 | 404.8908 | 769.0255 | 205.343 | 118.5509 | 219.7536 | 482.4991 | 825.3967 | 125.7941 | 60.1136 | 91.7413 | 118.6488 | 212.624 | 891.3605 | 893.7649 | 889.1604 | 885.8331 | 98.7406 | 111.5314 | 206.6762 | 452.9587 | 796.2995 | 91.5262 | 120.9306 | 234.0022 | 522.8621 | 799.6392 | 65.0242 | 88.8916 | 98.8022 | 114.6129 | 201.787 | 864.338 |  | 864.1771 | 763.5139 |  | 77.1453 | 108.6368 | 171.5065 | 421.3489 | 780.2267 | 91.0722 | 118.2933 | 211.2397 | 516.1387 | 851.9057 | 58.5985 | 65.3254 | 99.3774 | 111.0942 | 215.0223 | 686.3304 | 891.9229 | 881.6283 | 886.1977 | 106.5253 | 122.4161 | 187.1012 | 405.4238 | 789.8678 |  | 897.771 |  |  | 896.695 | 907.2801 | 833.8209 | 877.9891 | 837.4305 | 877.5793 | 838.7107 | 794.4341 | 746.5112 | 734.1166 | 791.8748 | 787.0658 | 754.1212 | 840.742 | 900.1589 | 899.2108 | 896.946 | 898.8461 | 389.5487 |  |  | 161.4894 |  | 165.5428 | 162.0139 | 168.0035 | 112.1255 | 195.7742 | 111.0252 | 432.063 | 840.4174 | 396.6827 | 433.8123 | 222.345 | 119.9488 | 141.3933 | 626.2506 | 922.4068 | 960.5818 | 943.442 | 949.9491 | 166.5206 | 102.76 | 164.6009 | 119.8678 | 801.2978 | 192.3256 | 111.7785 | 565.1127 |  | 155.3409 | 57.0156 | 91.3646 | 111.472 | 203.6096 | 928.142 | 921.9736 | 889.2281 | 831.6394 | 117.7473 | 105.5873 | 148.925 | 348.7869 | 833.5461 | 78.2121 | 100.2652 | 161.5603 | 415.8134 | 833.1436 | 49.6457 | 58.3138 | 81.4393 | 105.9955 | 201.0991 | 911.8477 | 938.9414 | 903.2722 | 954.3014 | 901.5966 | 74.4195 | 102.5186 | 140.2524 | 349.3895 | 799.1421 | 92.3457 | 101.7845 | 156.2298 | 379.8563 | 827.3298 | 51.7437 | 63.5284 | 94.138 | 117.8941 | 234.7196 | 927.209 | 931.4617 | 923.9674 | 911.2762 | 79.3946 | 164.1307 | 109.4611 | 397.584 | 787.7709 | 946.8347 | 952.6645 |  |  | 970.0251 | 927.0944 | 998.3334 | 900.1858 | 953.1434 | 884.8959 |  | 934.9899 | 901.4822 | 960.6119 | 59.8834 | 80.1686 | 93.7442 |  | 827.937 | 752.549 | 793.5191 | 489.3208 | 662.4277 | 641.689 | 464.6747 | [21 empty] | 2852.5056 | 2623.4148 | 937.064 | 652.0583 | -24.12 | 790.243
14:40 | 4436 |  |  | -20.2575 | 5.9055 | -8.019 | -5.0158 | -5.4858 | -8.3386 | -12.9469 | 1.6333 | 14.6461 | 5.646 | 0.6126 |  |  |  | -31.1284 | 6.406 | 15.7342 | 1.6959 |  | -14.4593 | -3.7466 | 0.6326 | 5.5406 | 5.8296 | 1.3481 | 60.9571 | 354.6291 | 353.1133 | 158.0422 | 180.637 | 149.425 | 204.2507 | 115.2438 | 201.1935 | 102.2169 | 164.2688 | 423.525 | 814.888 | 157.1428 | 221.7613 | 267.1317 | 177.3942 | 254.3126 | 839.0525 |  | 853.9684 |  | 860.9565 | 101.3589 | 102.5965 | 156.5611 | 404.9722 | 768.9411 | 205.3732 | 118.5914 | 219.807 | 482.5581 | 825.2856 | 125.8848 | 60.116 | 91.7918 | 118.6907 | 212.7069 | 891.1159 | 893.3434 | 888.7805 | 885.4899 | 98.7672 | 111.5421 | 206.732 | 453.0585 | 796.1974 | 91.5408 | 120.9415 | 234.068 | 522.9069 | 799.5214 | 65.0869 | 88.9445 | 98.8037 | 114.6178 | 201.8369 | 864.4709 |  | 863.872 | 763.8697 |  | 77.1024 | 108.6181 | 171.5325 | 421.3753 | 780.0627 | 91.0035 | 118.2767 | 211.3563 | 516.1891 | 851.7334 | 58.5552 | 65.3744 | 99.4182 | 111.1135 | 215.1317 | 686.2267 | 891.6977 | 881.4671 | 885.9624 | 106.5158 | 122.4964 | 187.2038 | 405.5237 | 789.7866 |  | 898.2635 |  |  | 896.2329 | 906.8519 | 833.633 | 877.7924 | 837.2582 | 877.381 | 841.6031 | 798.3462 | 745.9221 | 725.2963 | 793.6655 | 783.9376 | 748.9993 | 845.1767 | 899.851 | 898.889 | 896.5778 | 898.4999 | 389.6545 |  |  | 161.546 |  | 164.9727 | 161.9924 | 167.9368 | 112.1349 | 195.8402 | 111.0347 | 432.167 | 840.2938 | 396.7791 | 433.8705 | 222.4298 | 119.9852 | 141.4475 | 626.148 | 922.4437 | 960.4115 | 942.3345 | 950.0232 | 166.5845 | 102.7802 | 164.6474 | 119.8559 | 801.2825 | 192.3748 | 111.7844 | 565.2114 |  | 155.3733 | 57.0162 | 91.4025 | 111.4703 | 203.6771 | 928.204 | 921.878 | 889.3954 | 831.3474 | 117.7643 | 105.5762 | 148.9321 | 348.85 | 833.5261 | 78.2793 | 100.2751 | 161.5845 | 415.9381 | 832.9888 | 49.7812 | 58.3405 | 81.4631 | 106.0108 | 201.1656 | 911.2894 | 938.3308 | 903.2946 | 953.168 | 901.6156 | 74.4377 | 102.5534 | 140.2961 | 349.4832 | 799.0339 | 92.3758 | 101.7944 | 156.2943 | 379.9575 | 827.2439 | 51.7369 | 63.5747 | 94.1397 | 117.9089 | 234.791 | 926.8906 | 931.236 | 923.79 | 911.1202 | 79.4111 | 164.1837 | 109.4669 | 397.6791 | 787.6959 | 946.5407 | 952.5525 |  |  | 969.6533 | 926.8463 | 998.4188 | 899.996 | 952.922 | 884.8085 |  | 934.7886 | 901.1859 | 960.4375 | 59.8947 | 80.1571 | 93.7555 |  | 827.9488 | 752.5066 | 793.4793 | 489.3138 | 662.4403 | 641.3608 | 464.3889 | [21 empty] | 2805.1899 | 2622.3115 | 936.8019 | 651.9005 | -23.8969 | 790.2277
14:40 | 4437 |  |  | -20.3386 | 5.775 | -7.9516 | -5.0197 | -5.4697 | -8.3101 | -12.9019 | 1.6361 | 14.6477 | 5.6436 | 0.6108 |  |  |  | -31.1611 | 6.4512 | 15.7253 | 1.6467 |  | -14.4776 | -3.7385 | 0.6321 | 5.5409 | 5.832 | 1.3467 | 59.6555 | 354.7072 | 353.1802 | 158.0786 | 180.6903 | 149.4503 | 204.2647 | 115.2638 | 201.345 | 102.234 | 164.3017 | 423.5859 | 814.7299 | 157.1229 | 221.9324 | 267.4087 | 177.5 | 254.4121 | 838.8397 |  | 853.6176 |  | 860.5684 | 101.4211 | 102.611 | 156.6043 | 405.0663 | 768.8503 | 205.354 | 118.6066 | 219.8593 | 482.631 | 825.1648 | 125.933 | 60.1192 | 91.8527 | 118.737 | 212.773 | 890.852 | 892.9459 | 888.3988 | 885.1831 | 98.7261 | 111.5683 | 206.7977 | 453.1619 | 796.0945 | 91.5661 | 120.9538 | 234.1392 | 522.9594 | 799.3886 | 65.1166 | 88.9676 | 98.8911 | 114.6827 | 201.9954 | 864.7041 |  | 863.5674 | 764.6727 |  | 77.1135 | 108.6343 | 171.5601 | 421.4446 | 779.9486 | 91.0381 | 118.3026 | 211.4635 | 516.2629 | 851.6115 | 58.5508 | 65.401 | 99.4291 | 111.1462 | 215.1968 | 686.0794 | 891.4833 | 881.319 | 885.7048 | 106.5862 | 122.5338 | 187.2462 | 405.6048 | 789.6957 |  | 898.1394 |  |  | 895.7766 | 906.4579 | 833.3687 | 877.531 | 837.0811 | 877.2302 | 845.3312 | 797.7856 | 747.1334 | 712.424 | 788.9198 | 783.6223 | 709.334 | 857.5418 | 899.5534 | 898.5755 | 896.2064 | 898.161 | 389.7559 |  |  | 161.6061 |  | 164.6609 | 161.9767 | 167.8741 | 112.1532 | 195.9486 | 111.0706 | 432.2619 | 840.1695 | 396.8674 | 434.0982 | 222.4297 | 120.0135 | 141.4773 | 625.8338 | 922.5431 | 960.2347 | 941.2514 | 949.997 | 166.6757 | 102.7995 | 164.6825 | 119.8769 | 801.2724 | 192.4324 | 111.8122 | 565.3319 |  | 155.4134 | 57.053 | 91.4335 | 111.4927 | 203.7588 | 928.2241 | 921.7805 | 889.5982 | 831.1301 | 117.7812 | 105.5792 | 148.9729 | 348.9379 | 833.4855 | 78.3135 | 100.2503 | 161.603 | 416.0238 | 832.8336 | 49.7856 | 58.3819 | 81.4808 | 106.0367 | 201.2134 | 912.6449 | 938.5299 | 903.2607 | 952.6737 | 901.5948 | 74.4173 | 102.578 | 140.3132 | 349.5705 | 798.9105 | 92.3966 | 101.8063 | 156.3464 | 380.0538 | 827.1448 | 51.7339 | 63.6149 | 94.1024 | 117.9158 | 234.8642 | 926.5992 | 930.9833 | 923.5681 | 910.8012 | 79.4418 | 164.2324 | 109.4915 | 397.7703 | 787.6172 | 946.3005 | 952.5529 |  |  | 969.2672 | 926.6044 | 998.4956 | 899.8451 | 952.7036 | 884.7586 |  | 934.5946 | 900.7882 | 960.2808 | 59.895 | 80.2115 | 93.7594 |  | 828.0215 | 752.5018 | 793.4756 | 489.3403 | 662.0617 | 641.0426 | 464.1408 | [21 empty] | 2779.817 | 2620.3806 | 936.5332 | 651.5522 | -23.9312 | 790.2617
14:40 | 4438 |  |  | -20.3725 | 5.706 | -7.869 | -5.077 | -5.4701 | -8.3255 | -12.8187 | 1.6366 | 14.65 | 5.6434 | 0.6124 |  |  |  | -31.09 | 6.423 | 15.8767 | 1.6265 |  | -14.4237 | -3.718 | 0.632 | 5.5415 | 5.8349 | 1.3481 | 61.2969 | 354.7828 | 353.251 | 158.1224 | 180.7531 | 149.4849 | 204.2835 | 115.2849 | 201.3362 | 102.2827 | 164.3489 | 423.6656 | 814.5831 | 157.1712 | 222.1049 | 267.6646 | 177.6476 | 254.5339 | 838.6145 |  | 853.2665 |  | 860.196 | 101.3705 | 102.6502 | 156.6707 | 405.1699 | 768.7458 | 205.4172 | 118.5733 | 219.9028 | 482.6825 | 825.0369 | 125.9276 | 60.1519 | 91.8821 | 118.7489 | 212.8497 | 890.6212 | 892.5976 | 888.0268 | 884.9122 | 98.7057 | 111.5744 | 206.8702 | 453.253 | 795.9796 | 91.6075 | 120.9857 | 234.183 | 523.0062 | 799.2699 | 65.1794 | 88.9849 | 98.897 | 114.7017 | 201.989 | 864.7059 |  | 863.3144 | 766.7523 |  | 77.1808 | 108.6874 | 171.588 | 421.5209 | 779.8423 | 91.0969 | 118.329 | 211.5065 | 516.3348 | 851.5043 | 58.6306 | 65.3871 | 99.4166 | 111.1816 | 215.2282 | 685.9359 | 891.2644 | 881.1731 | 885.4184 | 106.5601 | 122.55 | 187.2844 | 405.6756 | 789.5927 |  | 896.6052 |  |  | 895.3364 | 906.0916 | 833.0498 | 877.1524 | 836.9018 | 877.0665 | 839.3896 | 800.9222 | 728.1128 | 704.5121 | 772.5444 | 783.1989 | 705.2761 | 865.382 | 899.2445 | 898.2605 | 895.8126 | 897.8181 | 389.877 |  |  | 161.6645 |  | 164.2474 | 161.9559 | 167.8173 | 112.1803 | 195.9396 | 111.0916 | 432.3572 | 840.0576 | 396.9575 | 434.2947 | 222.4288 | 120.0513 | 141.5215 | 626.1282 | 922.5962 | 960.0809 | 941.0306 | 950.0301 | 166.6416 | 102.8137 | 164.7094 | 119.9001 | 801.2608 | 192.4891 | 111.8725 | 565.4998 |  | 155.4599 | 57.1092 | 91.442 | 111.5294 | 203.8511 | 928.3 | 921.8785 | 889.8619 | 831.1022 | 117.8031 | 105.608 | 149.0272 | 349.0503 | 833.4611 | 78.2832 | 100.2179 | 161.668 | 416.129 | 832.6846 | 49.6419 | 58.4055 | 81.4879 | 106.0305 | 201.2861 | 914.1189 | 939.1891 | 903.245 | 952.3198 | 901.5408 | 74.4199 | 102.5826 | 140.319 | 349.6362 | 798.7977 | 92.4138 | 101.8225 | 156.3896 | 380.138 | 827.0508 | 51.7388 | 63.6243 | 94.1079 | 117.9303 | 234.9375 | 926.2322 | 930.765 | 923.3715 | 910.5762 | 79.475 | 164.2716 | 109.5086 | 397.8454 | 787.5338 | 946.0017 | 952.6241 |  |  | 968.8875 | 926.368 | 998.545 | 899.7464 | 952.5908 | 884.7064 |  | 934.4447 | 900.4554 | 960.1084 | 59.8971 | 80.2683 | 93.7689 |  | 828.1119 | 752.4702 | 793.4601 | 489.4993 | 662.472 | 640.8423 | 463.9026 | [21 empty] | 2782.225 | 2613.6449 | 936.2796 | 651.6572 | -23.8597 | 790.2911
14:40 | 4439 |  |  | -20.3477 | 5.6872 | -7.7826 | -5.0775 | -5.3959 | -8.2561 | -12.7627 | 1.6353 | 14.6487 | 5.6468 | 0.61 |  |  |  | -31.0195 | 6.601 | 15.8465 | 1.6802 |  | -14.3895 | -3.6198 | 0.6306 | 5.5401 | 5.8304 | 1.3507 | 60.2558 | 354.8611 | 353.3211 | 158.1684 | 180.8114 | 149.5226 | 204.292 | 115.3102 | 201.4031 | 102.3163 | 164.418 | 423.7478 | 814.4434 | 157.2467 | 222.2369 | 267.8079 | 177.76 | 254.6466 | 838.3735 |  | 852.9298 |  | 859.8276 | 101.3488 | 102.6657 | 156.7365 | 405.2724 | 768.6502 | 205.4608 | 118.5912 | 219.9645 | 482.7456 | 824.9065 | 125.9756 | 60.2111 | 91.8968 | 118.7583 | 212.9236 | 890.3643 | 892.2597 | 887.6715 | 884.6234 | 98.6921 | 111.5824 | 206.9292 | 453.3546 | 795.863 | 91.6359 | 121.0117 | 234.2328 | 523.0376 | 799.1593 | 65.1766 | 89.0739 | 98.9042 | 114.7348 | 202.0151 | 864.5433 |  | 863.0935 | 772.3259 |  | 77.2159 | 108.7083 | 171.6239 | 421.5784 | 779.7141 | 91.0947 | 118.3388 | 211.5169 | 516.3953 | 851.3504 | 58.7089 | 65.3871 | 99.4282 | 111.2093 | 215.2975 | 685.801 | 891.0055 | 880.9873 | 885.0954 | 106.5103 | 122.5652 | 187.3308 | 405.7386 | 789.48 |  | 895.6906 |  |  | 894.9107 | 905.739 | 832.7743 | 876.8588 | 836.7442 | 876.9168 | 834.3499 | 800.3525 | 728.0906 | 715.1369 | 740.1724 | 782.9754 | 708.9928 | 879.2986 | 898.9407 | 897.9405 | 895.416 | 897.4767 | 390.0041 |  |  | 161.7231 |  | 163.7087 | 161.937 | 167.743 | 112.2079 | 195.9655 | 111.0956 | 432.4317 | 839.9444 | 397.0505 | 434.4864 | 222.4515 | 120.0939 | 141.5717 | 626.2383 | 922.6303 | 959.9182 | 938.6451 | 949.9955 | 166.6613 | 102.811 | 164.7346 | 119.9112 | 801.2342 | 192.5435 | 111.8905 | 565.6636 |  | 155.4961 | 57.1248 | 91.4195 | 111.5583 | 203.9199 | 928.4181 | 922.1299 | 890.1902 | 830.8046 | 117.8239 | 105.6083 | 149.0384 | 349.1382 | 833.4435 | 78.3299 | 100.2145 | 161.713 | 416.2496 | 832.5331 | 49.6698 | 58.4205 | 81.5003 | 106.0331 | 201.3668 | 913.955 | 940.0182 | 903.2733 | 951.8979 | 901.4911 | 74.4487 | 102.5855 | 140.3566 | 349.7182 | 798.6906 | 92.4264 | 101.8252 | 156.4413 | 380.2379 | 826.9694 | 51.7537 | 63.6273 | 94.1515 | 117.949 | 235.0036 | 925.8001 | 930.4993 | 923.1554 | 910.3828 | 79.4947 | 164.3222 | 109.5153 | 397.9086 | 787.432 | 945.762 | 952.5312 |  |  | 968.5229 | 926.0762 | 998.4891 | 899.644 | 952.6203 | 884.5594 |  | 934.3015 | 900.1301 | 959.906 | 59.8917 | 80.3194 | 93.778 |  | 828.1527 | 752.3871 | 793.3825 | 489.442 | 662.2438 | 641.3313 | 464.5042 | [21 empty] | 2835.8789 | 2612.2583 | 936.0094 | 651.7876 | -23.6509 | 790.2699
14:40 | 4440 |  |  | -20.4465 | 5.7661 | -7.5601 | -5.0995 | -5.3352 | -8.211 | -12.8151 | 1.6372 | 14.6489 | 5.6503 | 0.6099 |  |  |  | -31.1398 | 6.4939 | 15.957 | 1.7255 |  | -14.4362 | -3.7378 | 0.632 | 5.5464 | 5.8253 | 1.3541 | 60.321 | 354.943 | 353.3967 | 158.2129 | 180.87 | 149.5599 | 204.3019 | 115.3432 | 201.6344 | 102.3394 | 164.4557 | 423.8248 | 814.3018 | 157.3038 | 222.3429 | 267.8539 | 177.8587 | 254.7439 | 838.1156 |  | 852.5987 |  | 859.456 | 101.4217 | 102.675 | 156.7786 | 405.37 | 768.5577 | 205.5368 | 118.6677 | 220.0483 | 482.8335 | 824.7788 | 126.0344 | 60.2232 | 91.9163 | 118.783 | 212.9836 | 890.0883 | 891.9009 | 887.2791 | 884.3016 | 98.7345 | 111.6044 | 206.9878 | 453.4685 | 795.7706 | 91.6437 | 121.0357 | 234.2756 | 523.077 | 799.0319 | 65.1586 | 89.0971 | 98.9495 | 114.7588 | 202.1635 | 864.4063 |  | 862.8232 | 798.3362 |  | 77.2239 | 108.7388 | 171.655 | 421.7081 | 779.6354 | 91.1064 | 118.372 | 211.5178 | 516.4531 | 851.194 | 58.738 | 65.4122 | 99.4455 | 111.2376 | 215.3909 | 685.6404 | 890.7218 | 880.7512 | 884.7518 | 106.5554 | 122.5641 | 187.3456 | 405.8064 | 789.3718 |  | 895.2872 |  |  | 894.4804 | 905.3925 | 832.4261 | 876.4567 | 836.5725 | 876.7674 | 841.2883 | 801.729 | 746.9143 | 712.6478 | 727.9349 | 783.0878 | 704.2625 | 886.2567 | 898.6399 | 897.6032 | 895.0129 | 897.1332 | 390.1137 |  |  | 161.7876 |  | 163.1287 | 161.9135 | 167.6699 | 112.2219 | 196.0001 | 111.1187 | 432.5277 | 839.8304 | 397.1384 | 434.7078 | 222.4726 | 120.136 | 141.631 | 625.4189 | 922.655 | 959.7465 | 937.4817 | 949.8721 | 166.7082 | 102.8203 | 164.777 | 119.8938 | 801.2126 | 192.6069 | 111.9213 | 565.7798 |  | 155.5502 | 57.1536 | 91.3948 | 111.597 | 203.9889 | 928.5371 | 922.2226 | 890.5354 | 830.5803 | 117.8414 | 105.6076 | 149.0915 | 349.2501 | 833.4105 | 78.3891 | 100.2043 | 161.7482 | 416.3579 | 832.3828 | 49.7918 | 58.4406 | 81.5485 | 106.0354 | 201.4311 | 913.8748 | 940.9366 | 903.2609 | 951.6164 | 901.4587 | 74.4721 | 102.5947 | 140.3994 | 349.8189 | 798.5727 | 92.4466 | 101.8364 | 156.4999 | 380.3461 | 826.8594 | 51.7891 | 63.6382 | 94.1847 | 117.9679 | 235.0834 | 925.3349 | 930.1462 | 922.9191 | 910.1322 | 79.5245 | 164.3441 | 109.5399 | 397.9699 | 787.3167 | 945.5619 | 952.2168 |  |  | 968.1589 | 925.7547 | 998.3763 | 899.5124 | 952.7492 | 884.3553 |  | 934.1489 | 899.7456 | 959.7162 | 59.8944 | 80.2928 | 93.8004 |  | 828.188 | 752.3758 | 793.3069 | 489.3429 | 662.2615 | 641.447 | 464.3568 | [21 empty] | 2732.6125 | 2610.3364 | 935.7217 | 651.8542 | -23.6516 | 790.2819
14:40 | 4441 |  |  | -20.5855 | 6.1621 | -7.5794 | -5.2473 | -5.4604 | -8.338 | -12.8021 | 1.6133 | 14.6643 | 5.6817 | 0.6044 |  |  |  | -31.2456 | 6.3979 | 15.6805 | 1.6381 |  | -14.4363 | -3.8095 | 0.6324 | 5.5431 | 5.8242 | 1.3601 | 61.4164 | 355.036 | 353.4782 | 158.2571 | 180.9344 | 149.6027 | 204.3249 | 115.376 | 201.8131 | 102.3699 | 164.4987 | 423.9066 | 814.1509 | 157.3369 | 222.4853 | 267.7718 | 177.9367 | 254.8449 | 837.8359 |  | 852.2768 |  | 859.1032 | 101.4567 | 102.6953 | 156.818 | 405.463 | 768.4659 | 205.5896 | 118.6963 | 220.1109 | 482.9049 | 824.6712 | 126.0944 | 60.2369 | 91.9447 | 118.8137 | 213.0527 | 889.8207 | 891.5338 | 886.8727 | 883.9397 | 98.7316 | 111.6166 | 207.0515 | 453.556 | 795.6621 | 91.665 | 121.0677 | 234.3271 | 523.1315 | 798.9088 | 65.185 | 89.0604 | 98.9742 | 114.7954 | 202.2584 | 863.9626 |  | 862.512 | 819.9127 |  | 77.186 | 108.7622 | 171.6994 | 421.7754 | 779.5169 | 91.102 | 118.371 | 211.5767 | 516.482 | 851.0526 | 58.7327 | 65.4368 | 99.4665 | 111.2646 | 215.4825 | 685.4724 | 890.4307 | 880.5293 | 882.9752 | 106.5071 | 122.6248 | 187.4444 | 405.8966 | 789.2597 |  | 894.6481 |  |  | 894.0582 | 905.0182 | 832.1317 | 876.1184 | 836.3755 | 876.5431 | 844.2696 | 800.9711 | 752.6915 | 703.1371 | 747.1524 | 779.9594 | 730.5336 | 872.4172 | 898.3315 | 897.2635 | 894.6161 | 896.7847 | 390.2035 |  |  | 161.8471 |  | 162.4933 | 161.887 | 167.6221 | 112.2393 | 196.0574 | 111.1371 | 432.6065 | 839.7255 | 397.2311 | 435.1186 | 222.4869 | 120.1737 | 141.6837 | 624.1192 | 922.5811 | 959.5551 | 935.5466 | 949.6643 | 166.7687 | 102.8182 | 164.8078 | 119.8847 | 801.1902 | 192.6622 | 111.943 | 565.8872 |  | 155.6002 | 57.1797 | 91.4264 | 111.5997 | 204.0619 | 928.6213 | 922.1806 | 890.9074 | 830.6717 | 117.8523 | 105.5875 | 149.1286 | 349.3431 | 833.3795 | 78.3942 | 100.1959 | 161.7975 | 416.4515 | 832.2604 | 49.7497 | 58.4699 | 81.5543 | 106.0511 | 201.4924 | 913.8457 | 941.9323 | 903.2558 | 951.5328 | 901.4394 | 74.4725 | 102.5884 | 140.4076 | 349.9079 | 798.4477 | 92.478 | 101.8474 | 156.5741 | 380.4546 | 826.7302 | 51.8031 | 63.6583 | 94.2012 | 117.9911 | 235.1731 | 924.838 | 929.8028 | 922.6683 | 909.8352 | 79.5294 | 164.3635 | 109.556 | 398.0404 | 787.2175 | 945.3203 | 951.869 |  |  | 967.7963 | 925.4563 | 998.2522 | 899.3531 | 952.8521 | 884.2646 |  | 934.0088 | 899.3052 | 959.4887 | 59.901 | 80.3479 | 93.8202 |  | 828.1956 | 752.4132 | 793.2574 | 489.7295 | 662.7016 | 641.6157 | 464.3881 | [21 empty] | 2796.3749 | 2609.0329 | 935.423 | 652.1586 | -23.8877 | 790.3044
14:40 | 4442 |  |  | -20.595 | 6.3921 | -7.7074 | -5.1759 | -5.4801 | -8.282 | -12.9496 | 1.6212 | 14.6572 | 5.6805 | 0.6041 |  |  |  | -31.1272 | 6.6206 | 15.6422 | 1.6044 |  | -14.4927 | -3.8564 | 0.6313 | 5.5468 | 5.8186 | 1.364 | 61.4596 | 355.1361 | 353.539 | 158.2946 | 180.992 | 149.6413 | 204.3482 | 115.4021 | 201.7753 | 102.4237 | 164.5533 | 424.0208 | 814.0076 | 157.3672 | 222.6071 | 267.6168 | 178.0269 | 254.9796 | 837.5289 |  | 851.929 |  | 858.7251 | 101.4061 | 102.7165 | 156.862 | 405.5533 | 768.3648 | 205.6565 | 118.6999 | 220.1726 | 482.9548 | 824.5543 | 126.1263 | 60.2639 | 92.0006 | 118.8388 | 213.1332 | 889.578 | 891.1481 | 886.4383 | 883.5498 | 98.7277 | 111.6291 | 207.1126 | 453.6476 | 795.5358 | 91.6636 | 121.0947 | 234.3909 | 523.1777 | 798.7981 | 65.1651 | 89.0846 | 98.9412 | 114.8325 | 202.277 | 863.0101 |  | 862.2423 | 819.1019 |  | 77.1978 | 108.7599 | 171.7614 | 421.7655 | 779.3659 | 91.1005 | 118.376 | 211.6452 | 516.522 | 850.9366 | 58.7738 | 65.4573 | 99.4795 | 111.295 | 215.5534 | 685.3055 | 890.1124 | 880.2683 | 881.111 | 106.5224 | 122.6821 | 187.5168 | 405.9885 | 789.158 |  | 893.512 |  |  | 893.6529 | 904.6321 | 831.8706 | 875.802 | 836.1517 | 876.2514 | 838.3396 | 796.8248 | 758.4479 | 714.0073 | 764.1953 | 772.2709 | 751.6274 | 851.8266 | 898.0271 | 896.9242 | 894.2623 | 896.4516 | 390.3012 |  |  | 161.9082 |  | 161.7593 | 161.887 | 167.5851 | 112.2621 | 196.108 | 111.1466 | 432.677 | 839.6215 | 397.3383 | 435.493 | 222.4801 | 120.2012 | 141.7269 | 622.7815 | 922.3398 | 959.3442 | 931.7127 | 949.4325 | 166.7764 | 102.8187 | 164.8191 | 119.9033 | 801.1618 | 192.7185 | 111.9566 | 565.9826 |  | 155.6334 | 57.1908 | 91.5127 | 111.6134 | 204.1121 | 928.6804 | 922.161 | 891.2917 | 830.6321 | 117.855 | 105.581 | 149.135 | 349.4312 | 833.3521 | 78.4146 | 100.2039 | 161.8416 | 416.5633 | 832.1353 | 49.7046 | 58.4973 | 81.5924 | 106.0715 | 201.5428 | 913.2418 | 943.7165 | 903.2935 | 951.8507 | 901.4076 | 74.4814 | 102.6055 | 140.4876 | 350.0048 | 798.3459 | 92.5146 | 101.8544 | 156.6277 | 380.5493 | 826.6033 | 51.7832 | 63.6892 | 94.1827 | 118.0023 | 235.2535 | 924.3489 | 929.4662 | 922.3966 | 909.5243 | 79.4754 | 164.4269 | 109.5634 | 398.1319 | 787.1294 | 945.0142 | 951.4221 |  |  | 967.4381 | 925.155 | 998.1609 | 899.1756 | 952.8763 | 884.1719 |  | 933.8504 | 898.952 | 959.2398 | 59.907 | 80.362 | 93.8375 |  | 828.2745 | 752.3606 | 793.2249 | 489.5457 | 662.4691 | 641.7371 | 464.4045 | [21 empty] | 2875.1621 | 2603.4577 | 935.1351 | 652.1031 | -23.8221 | 790.3175
14:40 | 4443 |  |  | -20.5679 | 6.7377 | -7.7803 | -5.1739 | -5.4834 | -8.3271 | -12.9063 | 1.6307 | 14.6578 | 5.6762 | 0.6046 |  |  |  | -31.3804 | 6.5512 | 15.7284 | 1.5969 |  | -14.4204 | -3.6995 | 0.6314 | 5.5499 | 5.8155 | 1.3633 | 61.375 | 355.2311 | 353.5962 | 158.3315 | 181.0484 | 149.6739 | 204.3716 | 115.4294 | 201.6964 | 102.4318 | 164.5803 | 424.0592 | 813.8398 | 157.4086 | 222.7309 | 267.6139 | 178.1285 | 255.1543 | 837.2265 |  | 851.5652 |  | 858.3313 | 101.3503 | 102.7399 | 156.9213 | 405.6476 | 768.2604 | 205.7268 | 118.7263 | 220.2269 | 483.0263 | 824.4221 | 126.1902 | 60.289 | 92.048 | 118.8729 | 213.2087 | 889.3458 | 890.7344 | 886.0001 | 883.1503 | 98.755 | 111.6577 | 207.1929 | 453.7512 | 795.428 | 91.6929 | 121.1106 | 234.454 | 523.2209 | 798.6803 | 65.235 | 89.1234 | 98.8654 | 114.8036 | 202.2744 | 861.6387 |  | 861.9615 | 818.43 |  | 77.2272 | 108.7722 | 171.8138 | 421.8095 | 779.2407 | 91.1562 | 118.4187 | 211.7075 | 516.598 | 850.8126 | 58.7931 | 65.485 | 99.4841 | 111.3171 | 215.6171 | 685.1265 | 889.7816 | 879.9792 | 880.4017 | 106.6372 | 122.6709 | 187.5041 | 406.0565 | 789.0779 |  | 892.2008 |  |  | 893.2547 | 904.2436 | 831.6002 | 875.4285 | 835.8665 | 875.8937 | 834.071 | 796.0889 | 736.2012 | 731.521 | 767.3241 | 767.2523 | 737.3522 | 834.9863 | 897.7247 | 896.6 | 893.9498 | 896.142 | 390.398 |  |  | 161.9661 |  | 160.9151 | 161.8746 | 167.5577 | 112.2769 | 196.1475 | 111.1573 | 432.7763 | 839.4951 | 397.4398 | 435.4763 | 222.4586 | 120.2326 | 141.7889 | 621.944 | 922.0444 | 959.0933 | 926.2446 | 949.2278 | 166.8181 | 102.8343 | 164.8526 | 119.9234 | 801.1489 | 192.7788 | 111.9847 | 566.0951 |  | 155.6691 | 57.1951 | 91.6223 | 111.6474 | 204.1752 | 928.7434 | 922.2922 | 891.6982 | 830.3049 | 117.8716 | 105.6074 | 149.17 | 349.546 | 833.3436 | 78.4182 | 100.2021 | 161.8669 | 416.6387 | 831.9849 | 49.7888 | 58.5224 | 81.6512 | 106.0934 | 201.5761 | 912.5901 | 945.436 | 903.3373 | 952.0575 | 901.4166 | 74.5094 | 102.608 | 140.5294 | 350.1006 | 798.241 | 92.5139 | 101.8665 | 156.6558 | 380.6212 | 826.4509 | 51.7954 | 63.7147 | 94.1985 | 118.0174 | 235.3196 | 923.7672 | 929.1765 | 922.1084 | 909.2232 | 79.4857 | 164.4882 | 109.589 | 398.2046 | 787.0184 | 944.738 | 950.9502 |  |  | 967.0723 | 924.902 | 998.0419 | 898.925 | 952.7568 | 883.9915 |  | 933.6714 | 898.5813 | 958.988 | 59.8878 | 80.4281 | 93.8428 |  | 828.3474 | 752.3249 | 793.0025 | 489.7052 | 662.2141 | 641.2421 | 464.3582 | [21 empty] | 2837.7082 | 2600.8429 | 934.8444 | 651.7281 | -23.7375 | 790.3361
14:40 | 4444 |  |  | -20.5755 | 6.8896 | -7.777 | -5.1706 | -5.5122 | -8.3862 | -12.9302 | 1.6364 | 14.6546 | 5.669 | 0.6038 |  |  |  | -31.4137 | 6.1895 | 15.8852 | 1.5625 |  | -14.5412 | -3.7319 | 0.6315 | 5.5506 | 5.8086 | 1.3649 | 59.7147 | 355.326 | 353.6729 | 158.3729 | 181.1055 | 149.7107 | 204.3904 | 115.4538 | 201.7029 | 102.4313 | 164.6294 | 424.0943 | 813.67 | 157.4058 | 222.8612 | 267.7074 | 178.2035 | 255.2463 | 836.9605 |  | 851.2471 |  | 857.9677 | 101.3192 | 102.7383 | 156.973 | 405.7309 | 768.1669 | 205.7364 | 118.7105 | 220.2875 | 483.1159 | 824.2909 | 126.2659 | 60.3142 | 92.1015 | 118.9171 | 213.2802 | 889.0773 | 890.3172 | 885.6095 | 882.7398 | 98.731 | 111.6822 | 207.273 | 453.8465 | 795.3193 | 91.7438 | 121.1123 | 234.5078 | 523.2546 | 798.5699 | 65.2667 | 89.1344 | 98.8299 | 114.8051 | 202.3034 | 859.8565 |  | 861.6645 | 818.3572 |  | 77.2691 | 108.7544 | 171.8596 | 421.8335 | 779.0712 | 91.2094 | 118.4746 | 211.7828 | 516.661 | 850.6369 | 58.7676 | 65.5468 | 99.5272 | 111.3289 | 215.7154 | 684.959 | 889.4638 | 879.7108 | 879.7656 | 106.6679 | 122.6852 | 187.5452 | 406.1383 | 788.9846 |  | 891.6447 |  |  | 892.8542 | 903.8016 | 831.3328 | 875.0841 | 835.5288 | 875.5018 | 837.0668 | 785.2607 | 725.4393 | 735.7657 | 748.4177 | 769.3329 | 726.835 | 838.9853 | 897.4316 | 896.2887 | 893.6808 | 895.8613 | 390.4832 |  |  | 162.0317 |  | 160.155 | 161.8215 | 167.5517 | 112.3017 | 196.2002 | 111.1703 | 432.8697 | 839.3845 | 397.5212 | 435.3913 | 222.4753 | 120.2637 | 141.8513 | 621.0594 | 921.7438 | 958.8416 | 921.7202 | 948.9571 | 166.8874 | 102.8365 | 164.8818 | 119.9407 | 801.1319 | 192.8296 | 111.9936 | 566.2223 |  | 155.7213 | 57.1874 | 91.7403 | 111.6587 | 204.2549 | 928.7631 | 922.4986 | 892.1003 | 830.1645 | 117.9099 | 105.6062 | 149.2185 | 349.6364 | 833.3317 | 78.4281 | 100.1988 | 161.9038 | 416.7295 | 831.8644 | 49.8335 | 58.5291 | 81.6751 | 106.1068 | 201.6351 | 912.3734 | 946.2112 | 903.3605 | 951.8947 | 901.4415 | 74.5433 | 102.5674 | 140.5071 | 350.1819 | 798.1244 | 92.5137 | 101.8662 | 156.7005 | 380.7086 | 826.2734 | 51.8185 | 63.7386 | 94.2461 | 118.0438 | 235.4039 | 923.2447 | 928.8941 | 921.8689 | 908.9625 | 79.4971 | 164.5383 | 109.605 | 398.2755 | 786.9211 | 944.5822 | 950.5921 |  |  | 966.7093 | 924.5558 | 997.8547 | 898.6166 | 952.4778 | 883.8002 |  | 933.4802 | 898.1923 | 958.72 | 59.8788 | 80.4186 | 93.8486 |  | 828.3862 | 752.3504 | 792.9311 | 489.999 | 663.1879 | 641.7385 | 465.012 | [21 empty] | 2894.1919 | 2601.8294 | 934.521 | 652.4632 | -23.8535 | 790.3683
14:40 | 4445 |  |  | -20.5344 | 6.9508 | -7.8867 | -5.3145 | -5.4133 | -8.2879 | -12.8392 | 1.6418 | 14.6541 | 5.6625 | 0.602 |  |  |  | -31.474 | 6.2315 | 15.9379 | 1.592 |  | -14.5481 | -3.7588 | 0.6307 | 5.5478 | 5.8122 | 1.3673 | 56.7496 | 355.4187 | 353.7469 | 158.4134 | 181.169 | 149.7406 | 204.4004 | 115.4738 | 201.8503 | 102.4837 | 164.6798 | 424.199 | 813.5198 | 157.3621 | 222.9966 | 267.6933 | 178.3125 | 255.3259 | 836.6842 |  | 850.8959 |  | 857.5919 | 101.4112 | 102.7464 | 157.0167 | 405.8174 | 768.0804 | 205.7701 | 118.743 | 220.3704 | 483.1694 | 824.1714 | 126.3243 | 60.3983 | 92.13 | 118.9112 | 213.3525 | 888.8309 | 889.8817 | 885.1804 | 882.3291 | 98.7429 | 111.6871 | 207.334 | 453.9498 | 795.2081 | 91.7566 | 121.1281 | 234.5507 | 523.2965 | 798.4385 | 65.2295 | 89.099 | 98.8627 | 114.8442 | 202.4344 | 858.7402 |  | 861.3441 | 818.7458 |  | 77.2854 | 108.7602 | 171.8684 | 421.9558 | 778.9884 | 91.2029 | 118.5041 | 211.835 | 516.7271 | 850.4935 | 58.7558 | 65.5962 | 99.5608 | 111.3526 | 215.8281 | 684.8012 | 889.1682 | 879.4475 | 879.3686 | 106.6476 | 122.7322 | 187.6316 | 406.2305 | 788.8986 |  | 891.7637 |  |  | 892.4626 | 903.341 | 831.0025 | 874.6951 | 835.1936 | 875.118 | 836.5059 | 758.6645 | 750.0515 | 735.1374 | 743.0434 | 773.6927 | 750.3977 | 838.6453 | 897.1524 | 895.9807 | 893.4225 | 895.5891 | 390.5617 |  |  | 162.0966 |  | 159.4697 | 161.7568 | 167.5113 | 112.3115 | 196.2786 | 111.1735 | 432.9667 | 839.2969 | 397.6021 | 435.31 | 222.5333 | 120.2991 | 141.8933 | 620.2601 | 921.4088 | 958.5705 | 922.5144 | 948.5939 | 166.9389 | 102.8521 | 164.9276 | 119.9748 | 801.1215 | 192.8815 | 112.0096 | 566.3342 |  | 155.7666 | 57.2021 | 91.8452 | 111.6748 | 204.3349 | 928.8167 | 922.5701 | 892.5247 | 831.0991 | 117.9514 | 105.6229 | 149.2393 | 349.7374 | 833.2777 | 78.4619 | 100.2236 | 161.9847 | 416.8818 | 831.7448 | 49.8725 | 58.5473 | 81.6659 | 106.1236 | 201.7028 | 912.1574 | 946.7049 | 903.3441 | 951.5555 | 901.4182 | 74.5629 | 102.5367 | 140.5615 | 350.2503 | 798.0083 | 92.549 | 101.8661 | 156.7452 | 380.792 | 826.065 | 51.8173 | 63.7674 | 94.2493 | 118.072 | 235.4753 | 922.8446 | 928.5708 | 921.6318 | 908.599 | 79.4774 | 164.5905 | 109.6202 | 398.3594 | 786.8339 | 944.2796 | 949.9959 |  |  | 966.3502 | 924.178 | 997.6601 | 898.3191 | 952.0477 | 883.6389 |  | 933.2603 | 897.832 | 958.4588 | 59.898 | 80.4808 | 93.8641 |  | 828.4527 | 752.3268 | 792.8636 | 489.727 | 662.8632 | 641.3577 | 464.6506 | [21 empty] | 2818.451 | 2594.6899 | 934.1929 | 652.1104 | -23.8034 | 790.3898
14:40 | 4446 |  |  | -20.5148 | 7.0282 | -7.8599 | -5.3527 | -5.5146 | -8.41 | -12.9436 | 1.6437 | 14.6524 | 5.6586 | 0.6027 |  |  |  | -31.2534 | 6.2564 | 15.9434 | 1.5813 |  | -14.6377 | -3.7502 | 0.631 | 5.5523 | 5.8055 | 1.3701 | 59.2324 | 355.5032 | 353.8258 | 158.4624 | 181.2335 | 149.7649 | 204.4112 | 115.5027 | 201.9051 | 102.512 | 164.7191 | 424.285 | 813.3576 | 157.3925 | 223.1449 | 267.6797 | 178.4456 | 255.4894 | 836.4464 |  | 850.5749 |  | 857.2455 | 101.4227 | 102.7524 | 157.056 | 405.9154 | 767.9988 | 205.816 | 118.8667 | 220.4491 | 483.2345 | 824.0624 | 126.3407 | 60.4432 | 92.0978 | 118.9114 | 213.3891 | 888.5655 | 889.4434 | 884.715 | 881.955 | 98.7753 | 111.7194 | 207.4016 | 454.0382 | 795.1028 | 91.7698 | 121.1558 | 234.6142 | 523.3399 | 798.3053 | 65.2277 | 89.134 | 98.8808 | 114.8785 | 202.5031 | 858.7466 |  | 861.051 | 819.0975 |  | 77.297 | 108.7675 | 171.9086 | 422.0322 | 778.8832 | 91.122 | 118.529 | 211.8881 | 516.8199 | 850.3812 | 58.7505 | 65.6136 | 99.5667 | 111.3769 | 215.9168 | 684.6379 | 888.8999 | 879.1819 | 879.0292 | 106.7575 | 122.7385 | 187.6574 | 406.2869 | 788.8114 |  | 892.1845 |  |  | 892.0792 | 902.8684 | 830.8495 | 874.4731 | 834.872 | 874.7409 | 824.4119 | 756.4093 | 739.986 | 741.9675 | 762.2719 | 775.9374 | 756.2202 | 824.9608 | 896.8681 | 895.6604 | 893.1307 | 895.295 | 390.6334 |  |  | 162.1536 |  | 158.7657 | 161.7121 | 167.4382 | 112.325 | 196.329 | 111.2215 | 433.0709 | 839.1743 | 397.6886 | 435.2412 | 222.5551 | 120.3279 | 141.9153 | 619.9087 | 921.0564 | 958.285 | 923.7284 | 948.2086 | 166.9899 | 102.8699 | 164.9595 | 119.9884 | 801.107 | 192.9478 | 112.0345 | 566.4459 |  | 155.8253 | 57.2262 | 91.9229 | 111.6736 | 204.3965 | 929.0192 | 922.6355 | 892.9194 | 832.1017 | 117.9876 | 105.6257 | 149.2714 | 349.8295 | 833.2395 | 78.4965 | 100.2357 | 162.0843 | 417.021 | 831.6341 | 49.9801 | 58.5806 | 81.6744 | 106.1439 | 201.7504 | 912.2082 | 945.9077 | 903.3254 | 950.3075 | 901.3786 | 74.5631 | 102.5336 | 140.6644 | 350.3019 | 797.9424 | 92.5763 | 101.8773 | 156.7861 | 380.8717 | 825.8371 | 51.8401 | 63.7872 | 94.2606 | 118.1043 | 235.5242 | 922.4524 | 928.2468 | 921.3631 | 908.1836 | 79.5337 | 164.6228 | 109.634 | 398.4451 | 786.7422 | 943.7926 | 949.3659 |  |  | 965.9874 | 923.7798 | 997.4244 | 898.0992 | 951.5007 | 883.5059 |  | 933 | 897.5188 | 958.1876 | 59.8903 | 80.4597 | 93.8834 |  | 828.5104 | 752.3165 | 792.723 | 489.6679 | 662.7858 | 641.7544 | 464.7151 | [21 empty] | 2774.0112 | 2591.4855 | 933.8557 | 652.2701 | -23.8283 | 790.4135
14:40 | 4447 |  |  | -20.3689 | 7.1359 | -7.6824 | -5.2985 | -5.5091 | -8.4475 | -12.9971 | 1.6486 | 14.6477 | 5.6572 | 0.6028 |  |  |  | -31.2875 | 6.2986 | 15.9782 | 1.5239 |  | -14.5736 | -3.8299 | 0.6298 | 5.5533 | 5.8039 | 1.3718 | 61.209 | 355.5813 | 353.8962 | 158.5048 | 181.2873 | 149.8004 | 204.426 | 115.5255 | 201.9229 | 102.5641 | 164.8041 | 424.3871 | 813.2262 | 157.4233 | 223.2422 | 267.7472 | 178.5365 | 255.6291 | 836.2398 |  | 850.2375 |  | 856.8866 | 101.4043 | 102.7701 | 157.108 | 406.0115 | 767.8913 | 205.8583 | 118.9388 | 220.5181 | 483.32 | 823.9287 | 126.3455 | 60.3921 | 92.1036 | 118.9273 | 213.4395 | 888.2956 | 889.0358 | 884.3016 | 881.6325 | 98.7764 | 111.7628 | 207.4684 | 454.1389 | 794.9951 | 91.7924 | 121.1698 | 234.687 | 523.3721 | 798.1831 | 65.223 | 89.2077 | 98.9024 | 114.8997 | 202.5589 | 859.1003 |  | 860.7858 | 819.3902 |  | 77.3351 | 108.7607 | 171.9825 | 422.0169 | 778.6956 | 91.0962 | 118.5605 | 211.9669 | 516.8845 | 850.2356 | 58.7238 | 65.6623 | 99.6229 | 111.3895 | 216.0298 | 684.5049 | 888.648 | 878.9376 | 878.7581 | 106.8107 | 122.7503 | 187.6975 | 406.3541 | 788.6939 |  | 892.7552 |  |  | 891.7073 | 902.3999 | 830.6974 | 874.2575 | 834.574 | 874.4283 | 816.9159 | 775.9153 | 730.2795 | 750.1565 | 778.1068 | 772.4224 | 752.5419 | 820.6162 | 896.5692 | 895.3257 | 892.8091 | 894.9877 | 390.7229 |  |  | 162.2193 |  | 158.0621 | 161.6823 | 167.3838 | 112.3574 | 196.3797 | 111.2457 | 433.1728 | 839.061 | 397.7892 | 435.1291 | 222.5639 | 120.3535 | 141.943 | 619.7272 | 920.7065 | 958.0085 | 923.1129 | 947.8777 | 167.0331 | 102.8875 | 164.9903 | 120.0297 | 801.0741 | 193.0036 | 112.0443 | 566.563 |  | 155.8896 | 57.2446 | 91.9689 | 111.6935 | 204.4515 | 929.2448 | 922.8152 | 893.3111 | 832.275 | 118.0233 | 105.6168 | 149.3051 | 349.8975 | 833.2144 | 78.5008 | 100.2358 | 162.1434 | 417.1271 | 831.5078 | 49.9884 | 58.6057 | 81.7198 | 106.1668 | 201.8039 | 912.1664 | 944.549 | 903.3348 | 948.7597 | 901.3396 | 74.5954 | 102.5496 | 140.7288 | 350.3599 | 797.8589 | 92.5785 | 101.8867 | 156.8337 | 380.9689 | 825.6099 | 51.8654 | 63.8064 | 94.2989 | 118.1382 | 235.5958 | 922.1575 | 927.9691 | 921.1492 | 907.772 | 79.5665 | 164.6564 | 109.6415 | 398.5344 | 786.65 | 943.3494 | 948.9064 |  |  | 965.6278 | 923.3284 | 997.1691 | 897.9746 | 950.831 | 883.3561 |  | 932.7239 | 897.2238 | 957.9164 | 59.8746 | 80.4491 | 93.8915 |  | 828.5247 | 752.3051 | 792.7493 | 489.8432 | 662.873 | 641.5304 | 464.5322 | [21 empty] | 2742.4478 | 2587.8094 | 933.5121 | 652.2017 | -23.7174 | 790.4149
14:40 | 4448 |  |  | -20.3435 | 7.1869 | -7.5897 | -5.2905 | -5.6492 | -8.5219 | -13.1279 | 1.657 | 14.643 | 5.6499 | 0.6025 |  |  |  | -31.4561 | 6.4122 | 16.021 | 1.5979 |  | -14.6539 | -3.8851 | 0.6293 | 5.5558 | 5.805 | 1.3755 | 61.8475 | 355.6646 | 353.967 | 158.5452 | 181.3424 | 149.8373 | 204.4514 | 115.5483 | 202.1015 | 102.6251 | 164.8635 | 424.484 | 813.0845 | 157.4199 | 223.3296 | 267.9135 | 178.5913 | 255.7295 | 836.0416 |  | 849.8605 |  | 856.5297 | 101.4843 | 102.8074 | 157.1797 | 406.1108 | 767.7738 | 205.9182 | 118.9073 | 220.5876 | 483.4154 | 823.7714 | 126.3717 | 60.3809 | 92.1818 | 118.9815 | 213.5332 | 888.0557 | 888.6589 | 883.9465 | 881.3568 | 98.7805 | 111.779 | 207.5396 | 454.2371 | 794.8931 | 91.8192 | 121.2016 | 234.7257 | 523.4242 | 798.052 | 65.2062 | 89.1922 | 98.8948 | 114.8941 | 202.6467 | 859.0804 |  | 860.486 | 819.3555 |  | 77.3167 | 108.8424 | 171.9899 | 422.1265 | 778.5839 | 91.1061 | 118.5875 | 212.0554 | 516.9465 | 850.1031 | 58.7257 | 65.6678 | 99.6199 | 111.3982 | 216.12 | 684.371 | 888.4201 | 878.7465 | 878.0099 | 106.7847 | 122.7708 | 187.7638 | 406.4456 | 788.5855 |  | 892.5465 |  |  | 891.3331 | 902.0008 | 830.4808 | 874.0004 | 834.2373 | 874.1382 | 824.4053 | 787.1748 | 739.1449 | 753.0494 | 789.7764 | 770.2241 | 771.7764 | 843.9825 | 896.2676 | 894.9995 | 892.4633 | 894.6721 | 390.8274 |  |  | 162.2898 |  | 157.3136 | 161.6564 | 167.2979 | 112.3865 | 196.4492 | 111.2409 | 433.2379 | 838.9552 | 397.8872 | 435.0087 | 222.6143 | 120.3995 | 142.0138 | 619.5992 | 920.3611 | 957.7311 | 921.5869 | 947.5964 | 167.0983 | 102.8997 | 165.0384 | 120.0353 | 801.0585 | 193.0319 | 112.0937 | 566.6684 |  | 155.9261 | 57.2555 | 92.0511 | 111.7376 | 204.5186 | 929.4144 | 923.0231 | 893.7465 | 832.3272 | 118.0376 | 105.6348 | 149.348 | 350.0074 | 833.1707 | 78.4967 | 100.2262 | 162.1423 | 417.2357 | 831.3602 | 49.9529 | 58.6145 | 81.7526 | 106.1829 | 201.8724 | 911.8123 | 943.7282 | 903.3317 | 947.513 | 901.2942 | 74.6183 | 102.5684 | 140.6985 | 350.4436 | 797.6837 | 92.5929 | 101.9041 | 156.8928 | 381.0665 | 825.3769 | 51.8634 | 63.8394 | 94.3041 | 118.1657 | 235.673 | 921.8405 | 927.7592 | 920.9696 | 907.4865 | 79.5355 | 164.713 | 109.6424 | 398.6216 | 786.5601 | 942.8799 | 948.1421 |  |  | 965.2532 | 922.9808 | 996.9368 | 897.8659 | 950.0233 | 883.0982 |  | 932.4501 | 896.8674 | 957.6556 | 59.8777 | 80.5675 | 93.9024 |  | 828.5762 | 752.2781 | 792.696 | 490.0365 | 663.0074 | 641.6009 | 464.7632 | [21 empty] | 2795.3747 | 2581.3203 | 933.1847 | 652.3041 | -23.7899 | 790.4271
14:40 | 4449 |  |  | -20.4905 | 7.0882 | -7.4194 | -5.3247 | -5.7156 | -8.5371 | -13.2805 | 1.6624 | 14.641 | 5.65 | 0.6026 |  |  |  | -31.4493 | 6.5939 | 16.1727 | 1.5283 |  | -14.69 | -3.8352 | 0.6302 | 5.5546 | 5.8051 | 1.3764 | 59.6516 | 355.7599 | 354.0469 | 158.5889 | 181.4012 | 149.8683 | 204.4763 | 115.5775 | 202.1482 | 102.6086 | 164.8558 | 424.4958 | 812.9049 | 157.4452 | 223.4602 | 268.2148 | 178.6986 | 255.8545 | 835.8912 |  | 849.5516 |  | 856.2178 | 101.4409 | 102.8204 | 157.2165 | 406.1977 | 767.6658 | 205.9365 | 118.8593 | 220.6203 | 483.4896 | 823.652 | 126.4376 | 60.4451 | 92.2853 | 119.0977 | 213.6576 | 887.787 | 888.3034 | 883.6189 | 881.0974 | 98.7611 | 111.7404 | 207.5846 | 454.335 | 794.7848 | 91.8296 | 121.2275 | 234.7862 | 523.4631 | 797.9443 | 65.2685 | 89.2321 | 98.8966 | 114.9213 | 202.685 | 858.5937 |  | 860.2001 | 818.8982 |  | 77.3097 | 108.8395 | 172.0223 | 422.1283 | 778.4095 | 91.1019 | 118.6009 | 212.1204 | 517.0112 | 849.9578 | 58.7791 | 65.6203 | 99.5539 | 111.4159 | 216.1535 | 684.2156 | 888.2102 | 878.6274 | 877.2583 | 106.8443 | 122.7916 | 187.81 | 406.5284 | 788.4822 |  | 891.6234 |  |  | 890.9597 | 901.6356 | 830.3721 | 873.8213 | 833.896 | 873.832 | 836.1162 | 789.446 | 743.9343 | 754.399 | 793.1848 | 772.4323 | 780.8142 | 864.1382 | 895.966 | 894.6778 | 892.1161 | 894.3422 | 390.919 |  |  | 162.3544 |  | 156.5748 | 161.6569 | 167.2113 | 112.4168 | 196.4623 | 111.2779 | 433.3124 | 838.8223 | 397.987 | 435.2105 | 222.6714 | 120.4446 | 142.077 | 619.3447 | 920.0545 | 957.4612 | 922.5536 | 947.3507 | 167.1018 | 102.8998 | 165.0466 | 120.0088 | 801.0382 | 193.0791 | 112.1342 | 566.7513 |  | 155.972 | 57.2716 | 92.166 | 111.7512 | 204.6025 | 929.5637 | 923.1521 | 894.1881 | 832.471 | 118.0336 | 105.6267 | 149.3768 | 350.1231 | 833.1584 | 78.5449 | 100.252 | 162.1988 | 417.3368 | 831.2229 | 49.9591 | 58.6337 | 81.7919 | 106.194 | 201.9334 | 911.6674 | 942.7752 | 903.2948 | 946.1365 | 901.2005 | 74.6137 | 102.5854 | 140.7128 | 350.5377 | 797.5395 | 92.6237 | 101.9225 | 156.9556 | 381.1668 | 825.1598 | 51.8905 | 63.864 | 94.3195 | 118.1698 | 235.7578 | 921.4581 | 927.497 | 920.7346 | 907.2532 | 79.5555 | 164.7683 | 109.6678 | 398.6908 | 786.4398 | 942.2997 | 947.5121 |  |  | 964.8846 | 922.6694 | 996.6622 | 897.7523 | 949.1663 | 882.8127 |  | 932.1555 | 896.5094 | 957.3944 | 59.889 | 80.5615 | 93.9227 |  | 828.6409 | 752.3323 | 792.5887 | 489.5106 | 662.1308 | 641.122 | 464.0576 | [21 empty] | 2752.4669 | 2576.2115 | 932.8588 | 651.6264 | -23.8078 | 790.4866
14:40 | 4450 |  |  | -20.4493 | 7.034 | -7.3101 | -5.2523 | -5.7097 | -8.5402 | -13.1335 | 1.6648 | 14.6387 | 5.647 | 0.6023 |  |  |  | -31.5677 | 6.7356 | 16.0816 | 1.5223 |  | -14.8032 | -3.8945 | 0.6318 | 5.5573 | 5.8088 | 1.3785 | 60.3509 | 355.8619 | 354.1247 | 158.6349 | 181.474 | 149.9087 | 204.501 | 115.6162 | 202.1988 | 102.6021 | 164.8855 | 424.5341 | 812.745 | 157.4223 | 223.6428 | 268.4613 | 178.8201 | 255.9999 | 835.7539 |  | 849.2587 |  | 855.9152 | 101.4272 | 102.8297 | 157.2534 | 406.2834 | 767.573 | 205.9607 | 118.8604 | 220.6616 | 483.547 | 823.5445 | 126.5133 | 60.5086 | 92.2941 | 119.1104 | 213.7282 | 887.5382 | 887.9663 | 883.3038 | 880.8257 | 98.7432 | 111.7426 | 207.6358 | 454.4446 | 794.6551 | 91.8378 | 121.249 | 234.853 | 523.509 | 797.8219 | 65.3308 | 89.2804 | 98.9574 | 114.9938 | 202.8098 | 861.4839 |  | 859.9359 | 818.5703 |  | 77.3405 | 108.8478 | 172.072 | 422.1488 | 778.25 | 91.1563 | 118.6036 | 212.1774 | 517.0736 | 849.8342 | 58.8129 | 65.6239 | 99.5468 | 111.4447 | 216.223 | 684.0642 | 887.9817 | 878.5036 | 876.9817 | 106.8336 | 122.8214 | 187.8403 | 406.6006 | 788.3722 |  | 890.6113 |  |  | 890.597 | 901.2825 | 830.1676 | 873.5629 | 833.6396 | 873.5871 | 841.1609 | 770.4637 | 750.564 | 754.3523 | 791.7641 | 771.9426 | 760.6975 | 851.6002 | 895.6572 | 894.3505 | 891.767 | 894.0056 | 391.0169 |  |  | 162.4027 |  | 155.6693 | 161.6328 | 167.1356 | 112.4397 | 196.4917 | 111.2967 | 433.4021 | 838.6825 | 398.0753 | 435.6741 | 222.6774 | 120.466 | 142.1062 | 619.1912 | 919.788 | 957.1851 | 926.8767 | 947.1375 | 167.1263 | 102.9145 | 165.053 | 120.0605 | 801.0087 | 193.1365 | 112.1497 | 566.8466 |  | 156.0116 | 57.2832 | 92.2656 | 111.7771 | 204.6711 | 929.7263 | 923.3136 | 894.6438 | 832.3465 | 118.034 | 105.6339 | 149.4025 | 350.2146 | 833.1418 | 78.589 | 100.2922 | 162.3082 | 417.4789 | 831.0934 | 49.8042 | 58.6745 | 81.799 | 106.1968 | 201.9987 | 911.5297 | 942.1886 | 903.2936 | 944.9123 | 901.07 | 74.6219 | 102.598 | 140.7699 | 350.6386 | 797.4337 | 92.6506 | 101.929 | 157.0094 | 381.2587 | 824.9529 | 51.9295 | 63.8657 | 94.3557 | 118.1782 | 235.8383 | 921.0947 | 927.1952 | 920.4822 | 906.9693 | 79.5605 | 164.8063 | 109.6799 | 398.7545 | 786.3142 | 941.8047 | 947.3776 |  |  | 964.5229 | 922.2964 | 996.3064 | 897.6051 | 948.335 | 882.4972 |  | 931.872 | 896.1866 | 957.1577 | 59.8807 | 80.5897 | 93.9188 |  | 828.6354 | 752.3504 | 792.4437 | 489.697 | 662.8357 | 641.6416 | 464.5982 | [21 empty] | 2722.5842 | 2570.0478 | 932.5277 | 652.2386 | -23.7861 | 790.4929
14:40 | 4451 |  |  | -20.4541 | 7.0444 | -7.3625 | -5.2769 | -5.6689 | -8.4721 | -13.178 | 1.6662 | 14.6445 | 5.6533 | 0.6021 |  |  |  | -31.5905 | 6.4472 | 15.8445 | 1.5672 |  | -14.7692 | -3.9689 | 0.6311 | 5.5551 | 5.8042 | 1.3805 | 60.2164 | 355.9473 | 354.1883 | 158.6739 | 181.5291 | 149.9374 | 204.5131 | 115.6418 | 202.3422 | 102.6515 | 164.9439 | 424.664 | 812.6255 | 157.4281 | 223.7735 | 268.6542 | 178.9275 | 256.1381 | 835.5669 |  | 848.9491 |  | 855.5945 | 101.4928 | 102.8607 | 157.324 | 406.3886 | 767.4789 | 206.0328 | 118.912 | 220.7643 | 483.6124 | 823.4099 | 126.5208 | 60.5004 | 92.2868 | 119.084 | 213.7542 | 887.2884 | 887.6461 | 882.9879 | 880.5519 | 98.7531 | 111.8153 | 207.7202 | 454.5455 | 794.5362 | 91.8652 | 121.2757 | 234.8975 | 523.5862 | 797.6701 | 65.3442 | 89.2368 | 98.9582 | 115.0285 | 202.8999 | 861.218 |  | 859.6737 | 818.571 |  | 77.3457 | 108.9645 | 172.0683 | 422.3289 | 778.2255 | 91.1839 | 118.6256 | 212.2518 | 517.1366 | 849.7004 | 58.8288 | 65.6548 | 99.5643 | 111.4737 | 216.3013 | 683.9169 | 887.737 | 878.323 | 876.7015 | 106.8829 | 122.8273 | 187.8617 | 406.6774 | 788.261 |  | 889.892 |  |  | 890.24 | 900.9527 | 829.8607 | 873.1964 | 833.4315 | 873.3721 | 835.9445 | 758.9397 | 750.0228 | 739.3561 | 791.4747 | 769.9767 | 727.3103 | 833.3822 | 895.3419 | 894.0214 | 891.4022 | 893.6661 | 391.1365 |  |  | 162.4621 |  | 154.6979 | 161.6002 | 167.0527 | 112.4594 | 196.4803 | 111.3212 | 433.5124 | 838.5556 | 398.1589 | 436.0541 | 222.6953 | 120.4943 | 142.1502 | 619.2871 | 919.5349 | 956.9325 | 928.8393 | 946.9328 | 167.139 | 102.9292 | 165.0891 | 120.0559 | 800.9862 | 193.1968 | 112.2005 | 566.9599 |  | 156.0412 | 57.2849 | 92.3232 | 111.8055 | 204.7321 | 929.8391 | 923.4382 | 895.0142 | 832.2187 | 118.0442 | 105.6796 | 149.488 | 350.3148 | 833.1017 | 78.6555 | 100.2693 | 162.3547 | 417.6112 | 830.9609 | 49.7764 | 58.6863 | 81.8118 | 106.1787 | 202.0853 | 911.0169 | 941.8304 | 903.2447 | 943.8655 | 900.9328 | 74.6011 | 102.5858 | 140.7848 | 350.7349 | 797.2834 | 92.6553 | 101.9282 | 157.0481 | 381.3419 | 824.7334 | 51.9306 | 63.8862 | 94.3545 | 118.2005 | 235.9048 | 920.7209 | 926.9024 | 920.2584 | 906.698 | 79.6042 | 164.8441 | 109.6907 | 398.8343 | 786.219 | 941.3471 | 947.3892 |  |  | 964.1823 | 921.9202 | 995.9079 | 897.3938 | 947.6521 | 882.1585 |  | 931.596 | 895.8776 | 956.9097 | 59.8932 | 80.5994 | 93.9507 |  | 828.6525 | 752.2729 | 792.4017 | 489.7086 | 663.2122 | 641.9507 | 464.4687 | [21 empty] | 2744.1056 | 2563.202 | 932.1983 | 652.5815 | -23.9513 | 790.4627
14:40 | 4452 |  |  | -20.37 | 6.9294 | -7.4781 | -5.3998 | -5.6378 | -8.5161 | -13.2331 | 1.666 | 14.6485 | 5.6569 | 0.6019 |  |  |  | -31.6211 | 6.6561 | 16.0786 | 1.5949 |  | -14.8138 | -3.8254 | 0.6305 | 5.5593 | 5.804 | 1.383 | 63.4922 | 356.0262 | 354.2424 | 158.7065 | 181.5754 | 149.9591 | 204.5246 | 115.6523 | 202.3611 | 102.6964 | 165.0007 | 424.7479 | 812.4859 | 157.4965 | 223.9053 | 268.8171 | 179.0261 | 256.2846 | 835.3532 |  | 848.6474 |  | 855.2622 | 101.4654 | 102.8784 | 157.363 | 406.485 | 767.3782 | 206.0771 | 118.9436 | 220.8246 | 483.6704 | 823.2829 | 126.5304 | 60.5089 | 92.3162 | 119.0942 | 213.8222 | 887.0309 | 887.3138 | 882.6893 | 880.2577 | 98.7654 | 111.8301 | 207.7721 | 454.6532 | 794.4285 | 91.8909 | 121.2955 | 234.9595 | 523.6335 | 797.5507 | 65.4076 | 89.2613 | 98.946 | 115.005 | 202.8731 | 859.2069 |  | 859.4134 | 818.3563 |  | 77.3294 | 108.954 | 172.1187 | 422.3427 | 778.0789 | 91.2422 | 118.6474 | 212.2972 | 517.1929 | 849.5495 | 58.9023 | 65.6665 | 99.5575 | 111.4978 | 216.3465 | 683.7422 | 887.4669 | 878.1597 | 876.3768 | 106.948 | 122.8481 | 187.9096 | 406.7509 | 788.1553 |  | 890.3683 |  |  | 889.8862 | 900.6216 | 829.6265 | 872.8609 | 833.1954 | 873.0823 | 807.5115 | 772.3513 | 750.6527 | 712.8212 | 795.1679 | 770.8419 | 689.433 | 840.6192 | 895.0328 | 893.6978 | 891.0321 | 893.3306 | 391.2639 |  |  | 162.5405 |  | 153.826 | 161.5897 | 166.9792 | 112.4861 | 196.5036 | 111.3425 | 433.6091 | 838.4509 | 398.2567 | 436.3143 | 222.7479 | 120.5289 | 142.2023 | 619.4616 | 919.301 | 956.6874 | 929.7116 | 946.7228 | 167.1547 | 102.9376 | 165.1254 | 120.078 | 800.962 | 193.256 | 112.2174 | 567.0898 |  | 156.0775 | 57.304 | 92.3369 | 111.8213 | 204.8002 | 929.7917 | 923.4087 | 895.3402 | 832.5187 | 118.054 | 105.6811 | 149.5201 | 350.4152 | 833.0802 | 78.6681 | 100.2671 | 162.4133 | 417.7147 | 830.8394 | 49.7585 | 58.7089 | 81.8654 | 106.1947 | 202.1596 | 910.6363 | 940.7059 | 903.106 | 942.4991 | 900.7635 | 74.6026 | 102.56 | 140.7916 | 350.8124 | 797.1056 | 92.6684 | 101.9306 | 157.0884 | 381.4378 | 824.52 | 51.933 | 63.912 | 94.363 | 118.2158 | 235.9808 | 920.2908 | 926.5883 | 920.0143 | 906.3666 | 79.6924 | 164.8788 | 109.7358 | 398.9113 | 786.1223 | 940.737 | 947.1782 |  |  | 963.8994 | 921.6035 | 995.5041 | 897.1509 | 947.2 | 881.875 |  | 931.3071 | 895.5751 | 956.6646 | 59.8919 | 80.648 | 93.9604 |  | 828.7113 | 752.2488 | 792.3337 | 490.2669 | 663.5286 | 642.5651 | 465.3848 | [21 empty] | 2775.2904 | 2558.7195 | 931.8827 | 653.0469 | -23.8909 | 790.4801
14:40 | 4453 |  |  | -20.3653 | 6.9979 | -7.4004 | -5.4986 | -5.6489 | -8.5485 | -13.2059 | 1.6677 | 14.6489 | 5.6598 | 0.6009 |  |  |  | -31.5809 | 6.6158 | 16.0831 | 1.5079 |  | -14.7621 | -3.7539 | 0.629 | 5.555 | 5.8062 | 1.3802 | 63.1227 | 356.113 | 354.3153 | 158.7552 | 181.6407 | 149.9965 | 204.5494 | 115.6823 | 202.3155 | 102.6943 | 165.0428 | 424.7831 | 812.3159 | 157.5388 | 224.0811 | 268.9981 | 179.1307 | 256.4393 | 835.1348 |  | 848.3305 |  | 854.9464 | 101.4213 | 102.8961 | 157.3921 | 406.5748 | 767.2713 | 206.09 | 118.9881 | 220.8742 | 483.7326 | 823.1509 | 126.6004 | 60.5247 | 92.359 | 119.109 | 213.8912 | 886.7776 | 886.9525 | 882.3324 | 879.9311 | 98.7575 | 111.8388 | 207.8413 | 454.7387 | 794.2995 | 91.9218 | 121.3058 | 235.0333 | 523.6627 | 797.4408 | 65.3769 | 89.3109 | 98.919 | 114.9698 | 202.8743 | 862.637 |  | 859.1621 | 817.7965 |  | 77.363 | 108.908 | 172.1872 | 422.3184 | 777.8702 | 91.2962 | 118.6706 | 212.333 | 517.2486 | 849.3922 | 58.9085 | 65.71 | 99.5779 | 111.5025 | 216.4407 | 683.551 | 887.1622 | 877.9815 | 876.0206 | 106.9138 | 122.9211 | 188.0108 | 406.8347 | 788.0585 |  | 891.3928 |  |  | 889.5298 | 900.2921 | 829.359 | 872.4853 | 832.9643 | 872.7856 | 760.1225 | 785.3177 | 754.3696 | 699.434 | 798.073 | 773.128 | 689.5289 | 850.5496 | 894.7326 | 893.3786 | 890.672 | 893.0069 | 391.3818 |  |  | 162.6026 |  | 152.9767 | 161.5698 | 166.9022 | 112.5082 | 196.5924 | 111.3559 | 433.6786 | 838.3436 | 398.3432 | 436.6632 | 222.7899 | 120.5676 | 142.2523 | 619.2178 | 919.0824 | 956.4031 | 931.0339 | 946.4517 | 167.2127 | 102.9409 | 165.1569 | 120.1411 | 800.9428 | 193.2959 | 112.2283 | 567.2359 |  | 156.1317 | 57.3625 | 92.3601 | 111.8529 | 204.8671 | 929.7175 | 923.4403 | 895.7089 | 832.9259 | 118.0808 | 105.668 | 149.5575 | 350.5161 | 833.0689 | 78.6038 | 100.2778 | 162.4836 | 417.8293 | 830.7103 | 49.6813 | 58.7478 | 81.8805 | 106.2126 | 202.2454 | 910.2661 | 938.3976 | 903.0093 | 940.5304 | 900.5642 | 74.6647 | 102.5496 | 140.7935 | 350.8966 | 796.9495 | 92.6984 | 101.9416 | 157.1384 | 381.5355 | 824.3162 | 51.9527 | 63.9347 | 94.3851 | 118.2271 | 236.0681 | 919.8115 | 926.2139 | 919.7243 | 906.0429 | 79.6796 | 164.9295 | 109.7435 | 398.996 | 786.0236 | 940.0264 | 946.6461 |  |  | 963.6528 | 921.329 | 995.0756 | 896.8546 | 946.875 | 881.4609 |  | 931.0119 | 895.2606 | 956.41 | 59.8991 | 80.6534 | 93.9677 |  | 828.7569 | 752.2661 | 792.3208 | 490.1921 | 663.3012 | 642.3478 | 464.4427 | [21 empty] | 2782.1879 | 2553.6329 | 931.5702 | 652.8245 | -23.8679 | 790.5115
14:40 | 4454 |  |  | -20.3748 | 7.0797 | -7.4818 | -5.5243 | -5.6352 | -8.5459 | -13.1708 | 1.6698 | 14.652 | 5.6617 | 0.6005 |  |  |  | -31.5283 | 6.4496 | 16.0761 | 1.5333 |  | -14.7575 | -3.6398 | 0.6292 | 5.5552 | 5.8038 | 1.3784 | 61.8383 | 356.2008 | 354.3873 | 158.8026 | 181.6994 | 150.0293 | 204.5697 | 115.7068 | 202.3275 | 102.6936 | 165.0655 | 424.8315 | 812.1565 | 157.5094 | 224.2225 | 269.2375 | 179.2741 | 256.5718 | 834.8747 |  | 847.9737 |  | 854.6176 | 101.4399 | 102.9344 | 157.4483 | 406.6755 | 767.1561 | 206.1577 | 118.9698 | 220.936 | 483.8196 | 823.0201 | 126.71 | 60.5289 | 92.4046 | 119.1505 | 213.9627 | 886.5264 | 886.5724 | 881.9495 | 879.592 | 98.7963 | 111.8748 | 207.9208 | 454.8237 | 794.1887 | 91.9602 | 121.3219 | 235.0919 | 523.7122 | 797.2983 | 65.2917 | 89.3032 | 98.8601 | 114.9984 | 203.0191 | 863.7569 |  | 858.8763 | 817.1742 |  | 77.3795 | 108.9626 | 172.159 | 422.475 | 777.8055 | 91.3481 | 118.6929 | 212.3904 | 517.2897 | 849.2416 | 58.8932 | 65.7416 | 99.5844 | 111.5187 | 216.5231 | 683.3582 | 886.8374 | 877.7401 | 875.6938 | 106.8838 | 122.9674 | 188.1012 | 406.9171 | 787.9273 |  | 891.2494 |  |  | 889.1746 | 899.9774 | 829.0234 | 872.0624 | 832.7649 | 872.5461 | 743.5226 | 783.8158 | 746.2178 | 694.1308 | 797.0261 | 772.4141 | 725.8264 | 857.8073 | 894.4365 | 893.061 | 890.3156 | 892.6784 | 391.4833 |  |  | 162.659 |  | 152.2134 | 161.5429 | 166.8223 | 112.5297 | 196.6749 | 111.3713 | 433.781 | 838.2251 | 398.423 | 437.1493 | 222.8459 | 120.6049 | 142.2961 | 618.0536 | 918.8035 | 956.0692 | 928.4131 | 946.0896 | 167.3073 | 102.9528 | 165.2002 | 120.1649 | 800.9216 | 193.3379 | 112.2636 | 567.3883 |  | 156.1974 | 57.3957 | 92.4076 | 111.8777 | 204.943 | 929.7927 | 923.6874 | 896.156 | 833.2225 | 118.1151 | 105.6785 | 149.5946 | 350.6398 | 833.0263 | 78.6322 | 100.2857 | 162.5483 | 417.9426 | 830.589 | 49.8806 | 58.7908 | 81.878 | 106.2373 | 202.3271 | 909.382 | 936.9568 | 902.9223 | 939.2643 | 900.3208 | 74.6889 | 102.5333 | 140.8612 | 350.9928 | 796.8111 | 92.7298 | 101.9612 | 157.2062 | 381.6369 | 824.1294 | 51.9875 | 63.962 | 94.4221 | 118.234 | 236.175 | 919.2838 | 925.855 | 919.4711 | 905.7428 | 79.6773 | 164.9819 | 109.7578 | 399.0774 | 785.9195 | 939.388 | 946.1729 |  |  | 963.4557 | 921.0266 | 994.5985 | 896.5328 | 946.5957 | 880.961 |  | 930.7112 | 894.8668 | 956.1313 | 59.9008 | 80.6702 | 93.9839 |  | 828.7433 | 752.2337 | 792.1541 | 489.957 | 663.1214 | 641.9475 | 464.9344 | [21 empty] | 2797.4331 | 2550.8113 | 931.2428 | 652.5345 | -23.8559 | 790.4885
14:40 | 4455 |  |  | -20.4217 | 7.0304 | -7.4419 | -5.3896 | -5.6997 | -8.4742 | -13.2076 | 1.6698 | 14.6519 | 5.6586 | 0.6015 |  |  |  | -31.4642 | 6.3952 | 16.1689 | 1.6034 |  | -14.6806 | -3.6137 | 0.6291 | 5.56 | 5.8039 | 1.3789 | 60.0386 | 356.3026 | 354.4596 | 158.8459 | 181.7604 | 150.0645 | 204.5972 | 115.7311 | 202.4233 | 102.7399 | 165.1283 | 424.9187 | 811.999 | 157.4612 | 224.3684 | 269.3346 | 179.4096 | 256.6923 | 834.6333 |  | 847.6787 |  | 854.3 | 101.5028 | 102.9434 | 157.5047 | 406.7601 | 767.051 | 206.1878 | 118.9718 | 220.9894 | 483.8721 | 822.9073 | 126.7528 | 60.512 | 92.4641 | 119.2019 | 214.0496 | 886.2562 | 886.1741 | 881.5801 | 879.2501 | 98.7688 | 111.9019 | 207.9666 | 454.9335 | 794.0902 | 91.9771 | 121.3576 | 235.1194 | 523.7715 | 797.1476 | 65.2731 | 89.2817 | 98.8856 | 115.0539 | 203.1545 | 866.2322 |  | 858.5871 | 816.5279 |  | 77.3381 | 109.0009 | 172.1578 | 422.6046 | 777.7338 | 91.3655 | 118.7201 | 212.4556 | 517.3416 | 849.0731 | 58.8943 | 65.7622 | 99.5718 | 111.5515 | 216.5771 | 683.1275 | 886.508 | 877.4513 | 875.3776 | 106.9504 | 122.9758 | 188.1222 | 406.9851 | 787.7954 |  | 889.4078 |  |  | 888.8281 | 899.6603 | 828.8052 | 871.7785 | 832.5273 | 872.2615 | 759.9275 | 783.7814 | 727.6855 | 696.7358 | 793.1741 | 768.8883 | 729.368 | 885.463 | 894.1309 | 892.7401 | 889.9608 | 892.3432 | 391.5804 |  |  | 162.7275 |  | 151.2862 | 161.5207 | 166.7821 | 112.5654 | 196.8039 | 111.3896 | 433.8899 | 838.1226 | 398.5224 | 437.5671 | 222.9096 | 120.6395 | 142.3383 | 616.2706 | 918.4273 | 955.7562 | 925.2498 | 945.6365 | 167.4582 | 102.9708 | 165.2314 | 120.2261 | 800.8968 | 193.3971 | 112.2781 | 567.5457 |  | 156.237 | 57.4218 | 92.4589 | 111.8955 | 205.0175 | 929.889 | 923.8761 | 896.6609 | 833.4198 | 118.1402 | 105.6755 | 149.5935 | 350.7423 | 833.0044 | 78.6709 | 100.3178 | 162.6304 | 418.0264 | 830.4644 | 49.9505 | 58.8611 | 81.9078 | 106.2707 | 202.3875 | 908.4337 | 938.0131 | 902.7646 | 939.2179 | 900.0297 | 74.7036 | 102.5144 | 140.9199 | 351.078 | 796.6686 | 92.7612 | 101.9714 | 157.265 | 381.7406 | 823.9398 | 52.0144 | 63.9738 | 94.4466 | 118.2406 | 236.2587 | 918.6661 | 925.4441 | 919.2054 | 905.3677 | 79.7132 | 165.0078 | 109.7963 | 399.1358 | 785.7865 | 938.7811 | 945.7688 |  |  | 963.2814 | 920.5759 | 994.0233 | 896.2283 | 946.3461 | 880.5773 |  | 930.3992 | 894.4907 | 955.8376 | 59.9038 | 80.7047 | 93.9853 |  | 828.7388 | 752.2187 | 792.0699 | 489.7734 | 662.4225 | 641.4295 | 464.719 | [21 empty] | 2798.0466 | 2547.0763 | 930.8871 | 651.926 | -23.7586 | 790.4787
14:40 | 4456 |  |  | -20.4816 | 6.9927 | -7.5604 | -5.4213 | -5.6482 | -8.4227 | -13.1136 | 1.6651 | 14.6506 | 5.6637 | 0.6001 |  |  |  | -31.3495 | 6.5768 | 16.0616 | 1.659 |  | -14.7289 | -3.6487 | 0.6291 | 5.5569 | 5.8024 | 1.3767 | 59.6757 | 356.3935 | 354.5282 | 158.886 | 181.8179 | 150.0967 | 204.6142 | 115.7581 | 202.51 | 102.7935 | 165.2032 | 425.022 | 811.8632 | 157.4811 | 224.4829 | 269.3253 | 179.5142 | 256.8297 | 834.3857 |  | 847.3733 |  | 853.975 | 101.5801 | 102.9405 | 157.5734 | 406.8491 | 766.9579 | 206.2413 | 119.0266 | 221.0495 | 483.9313 | 822.7666 | 126.7625 | 60.4915 | 92.4896 | 119.2148 | 214.1232 | 885.9617 | 885.7837 | 881.1955 | 878.9001 | 98.7805 | 111.936 | 208.0274 | 455.0217 | 793.9754 | 91.9818 | 121.3759 | 235.1715 | 523.8073 | 797.0185 | 65.3321 | 89.2771 | 98.9546 | 115.0733 | 203.1928 | 866.7733 |  | 858.3142 | 815.7877 |  | 77.3318 | 108.961 | 172.2246 | 422.6246 | 777.6016 | 91.3986 | 118.7546 | 212.4977 | 517.4043 | 848.9523 | 58.9429 | 65.7725 | 99.5652 | 111.5735 | 216.6399 | 682.9023 | 886.1474 | 877.1443 | 875.0464 | 107.0007 | 122.9854 | 188.1543 | 407.0593 | 787.6868 |  | 887.0883 |  |  | 888.4827 | 899.3175 | 828.5832 | 871.5088 | 832.2321 | 871.9114 | 778.5548 | 792.3472 | 720.4027 | 717.8388 | 785.681 | 768.5963 | 718.7762 | 909.9995 | 893.8232 | 892.4154 | 889.6384 | 892.0311 | 391.6709 |  |  | 162.7986 |  | 150.2763 | 161.4594 | 166.7518 | 112.5986 | 196.8684 | 111.4105 | 433.9662 | 838.0247 | 398.6217 | 437.9085 | 222.9669 | 120.6831 | 142.3913 | 615.6622 | 917.969 | 955.4367 | 925.0477 | 945.2053 | 167.4922 | 102.9642 | 165.2367 | 120.2778 | 800.8661 | 193.4562 | 112.2939 | 567.6933 |  | 156.2795 | 57.4401 | 92.5184 | 111.8919 | 205.104 | 929.8678 | 923.8553 | 897.1288 | 833.485 | 118.1548 | 105.6828 | 149.6338 | 350.7988 | 832.9829 | 78.6966 | 100.3374 | 162.6828 | 418.1495 | 830.3267 | 49.9405 | 58.8887 | 81.9543 | 106.2764 | 202.4574 | 907.5734 | 939.5941 | 902.5493 | 939.1025 | 899.7125 | 74.7456 | 102.5161 | 140.9531 | 351.1507 | 796.521 | 92.7615 | 101.9696 | 157.3116 | 381.8405 | 823.7371 | 52.0063 | 63.9949 | 94.4258 | 118.2406 | 236.3173 | 918.0448 | 924.9369 | 918.8565 | 904.9379 | 79.7178 | 165.0288 | 109.8094 | 399.1941 | 785.6574 | 938.1517 | 945.1667 |  |  | 963.1045 | 920.1227 | 993.3734 | 895.9008 | 946.0675 | 880.172 |  | 930.0993 | 894.1791 | 955.5513 | 59.9105 | 80.7236 | 94.0012 |  | 828.7821 | 752.2496 | 791.9615 | 490.1643 | 663.191 | 642.0635 | 464.7055 | [21 empty] | 2842.3839 | 2543.824 | 930.5288 | 652.6272 | -23.7254 | 790.5159
14:40 | 4457 |  |  | -20.5574 | 6.995 | -7.605 | -5.3701 | -5.5842 | -8.3787 | -13.0601 | 1.6633 | 14.6564 | 5.6694 | 0.5995 |  |  |  | -31.2766 | 6.4876 | 16.0209 | 1.6013 |  | -14.6895 | -3.7467 | 0.6299 | 5.5597 | 5.8006 | 1.3766 | 59.7224 | 356.4707 | 354.5935 | 158.9256 | 181.8768 | 150.1216 | 204.6313 | 115.7788 | 202.4327 | 102.8207 | 165.2511 | 425.0938 | 811.7182 | 157.5334 | 224.5962 | 269.3957 | 179.6138 | 256.9744 | 834.1131 |  | 847.0159 |  | 853.6492 | 101.5337 | 102.9439 | 157.6218 | 406.9364 | 766.8631 | 206.2839 | 119.0435 | 221.13 | 484.0199 | 822.6107 | 126.7963 | 60.5354 | 92.4684 | 119.2335 | 214.1797 | 885.6895 | 885.4088 | 880.8571 | 878.5415 | 98.7239 | 111.9548 | 208.0849 | 455.1059 | 793.8625 | 92.0139 | 121.3854 | 235.2342 | 523.8376 | 796.9113 | 65.4052 | 89.3425 | 98.9516 | 115.0736 | 203.2079 | 864.9252 |  | 858.0151 | 815.075 |  | 77.3643 | 108.9542 | 172.2727 | 422.6244 | 777.434 | 91.4453 | 118.7688 | 212.5353 | 517.4693 | 848.8563 | 59.0424 | 65.7434 | 99.5241 | 111.6086 | 216.6759 | 682.6958 | 885.7831 | 876.8229 | 874.7392 | 106.9385 | 123.0235 | 188.2227 | 407.1314 | 787.5686 |  | 885.9305 |  |  | 888.1291 | 898.9341 | 828.2712 | 871.1135 | 831.9057 | 871.5432 | 788.6796 | 793.4232 | 710.2152 | 747.266 | 781.7763 | 771.2562 | 703.3282 | 890.1626 | 893.5395 | 892.1043 | 889.3746 | 891.7524 | 391.753 |  |  | 162.8617 |  | 149.5296 | 161.3658 | 166.6804 | 112.6177 | 196.8251 | 111.4253 | 434.0554 | 837.9221 | 398.7061 | 438.0799 | 223.0195 | 120.7217 | 142.4433 | 616.0427 | 917.5378 | 955.0932 | 923.0046 | 944.7992 | 167.4319 | 102.9556 | 165.2497 | 120.2529 | 800.838 | 193.515 | 112.2999 | 567.8066 |  | 156.3334 | 57.4386 | 92.5686 | 111.9068 | 205.1685 | 929.7904 | 923.7708 | 897.5333 | 833.319 | 118.1716 | 105.6833 | 149.6486 | 350.8516 | 832.9148 | 78.7315 | 100.3455 | 162.7571 | 418.3052 | 830.197 | 49.9332 | 58.8862 | 82.0259 | 106.2924 | 202.5072 | 907.0124 | 939.7249 | 902.3295 | 938.2757 | 899.3829 | 74.7973 | 102.545 | 141.0096 | 351.2431 | 796.3741 | 92.7603 | 101.9755 | 157.3646 | 381.9428 | 823.527 | 52.0087 | 64.021 | 94.4238 | 118.261 | 236.3749 | 917.5219 | 924.5145 | 918.5163 | 904.4292 | 79.7461 | 165.0727 | 109.8214 | 399.2728 | 785.5434 | 937.4881 | 944.348 |  |  | 962.9491 | 919.7434 | 992.7165 | 895.5315 | 945.6744 | 879.6635 |  | 929.7997 | 893.7584 | 955.2279 | 59.918 | 80.7259 | 94.0244 |  | 828.7777 | 752.2101 | 791.8309 | 490.0696 | 663.0793 | 641.9046 | 465.3427 | [21 empty] | 2834.4731 | 2543.4781 | 930.1573 | 652.492 | -23.7491 | 790.4939
14:40 | 4458 |  |  | -20.5445 | 7.0668 | -7.5127 | -5.3714 | -5.6332 | -8.37 | -12.953 | 1.6627 | 14.655 | 5.6764 | 0.5993 |  |  |  | -31.2411 | 6.3848 | 16.1275 | 1.6272 |  | -14.6658 | -3.7928 | 0.6308 | 5.559 | 5.8041 | 1.3779 | 60.3402 | 356.5577 | 354.6587 | 158.9681 | 181.9399 | 150.161 | 204.6537 | 115.8071 | 202.4022 | 102.8374 | 165.2981 | 425.1667 | 811.5395 | 157.5321 | 224.7477 | 269.5746 | 179.6943 | 257.0622 | 833.8633 |  | 846.6786 |  | 853.3267 | 101.4619 | 102.9508 | 157.6597 | 407.0262 | 766.7749 | 206.2492 | 119.092 | 221.2203 | 484.0756 | 822.4469 | 126.7829 | 60.6099 | 92.4585 | 119.26 | 214.2367 | 885.4261 | 885.0074 | 880.5007 | 878.1859 | 98.6372 | 111.9508 | 208.1474 | 455.2066 | 793.7509 | 92.0245 | 121.3971 | 235.2932 | 523.8795 | 796.7959 | 65.4375 | 89.3869 | 98.9545 | 115.1027 | 203.2622 | 863.6887 |  | 857.7015 | 814.4804 |  | 77.4075 | 109.0279 | 172.2908 | 422.6963 | 777.3007 | 91.4939 | 118.782 | 212.618 | 517.5299 | 848.7237 | 59.051 | 65.749 | 99.5063 | 111.6394 | 216.738 | 682.5317 | 885.4674 | 876.5118 | 874.5061 | 106.9456 | 123.0608 | 188.2791 | 407.2127 | 787.4589 |  | 885.6964 |  |  | 887.7825 | 898.5659 | 828.0478 | 870.7995 | 831.5733 | 871.1437 | 776.7817 | 782.035 | 708.4105 | 766.297 | 780.7519 | 772.0772 | 682.2701 | 862.5716 | 893.2662 | 891.8216 | 889.1446 | 891.4967 | 391.819 |  |  | 162.9152 |  | 148.769 | 161.3593 | 166.6215 | 112.6328 | 196.8141 | 111.4338 | 434.1288 | 837.8312 | 398.803 | 438.0236 | 223.057 | 120.7585 | 142.5016 | 616.358 | 917.2016 | 954.7799 | 921.0024 | 944.3972 | 167.4249 | 103.0016 | 165.2981 | 120.2533 | 800.8205 | 193.5832 | 112.3071 | 567.8942 |  | 156.374 | 57.4563 | 92.6098 | 111.9375 | 205.2219 | 929.6859 | 923.7263 | 897.8988 | 833.0809 | 118.1999 | 105.6861 | 149.6934 | 350.9464 | 832.8558 | 78.7305 | 100.3417 | 162.8184 | 418.3859 | 830.0372 | 49.9077 | 58.9194 | 82.0921 | 106.309 | 202.5863 | 906.4466 | 939.6138 | 902.0663 | 937.3942 | 899.0196 | 74.8078 | 102.6014 | 141.0235 | 351.3507 | 796.218 | 92.7963 | 101.9869 | 157.4113 | 382.03 | 823.2924 | 52.0248 | 64.0571 | 94.4395 | 118.2856 | 236.4465 | 917.067 | 924.1535 | 918.2042 | 903.9817 | 79.7938 | 165.1468 | 109.8295 | 399.365 | 785.4435 | 936.6935 | 943.344 |  |  | 962.786 | 919.3274 | 992.002 | 895.143 | 945.0839 | 879.1373 |  | 929.4759 | 893.4335 | 954.8949 | 59.898 | 80.7591 | 94.044 |  | 829.1206 | 752.1002 | 791.8124 | 490.0554 | 662.7987 | 641.7625 | 465.0436 | [21 empty] | 2772.4605 | 2536.4922 | 929.7835 | 652.2806 | -23.6635 | 790.6104
14:40 | 4459 |  |  | -20.6268 | 7.0146 | -7.4448 | -5.4549 | -5.6276 | -8.3423 | -12.947 | 1.6622 | 14.6609 | 5.6835 | 0.6016 |  |  |  | -31.3124 | 6.1068 | 16.0785 | 1.5511 |  | -14.6596 | -3.7008 | 0.6305 | 5.5601 | 5.8086 | 1.3779 | 60.7821 | 356.6466 | 354.7167 | 159.0076 | 181.992 | 150.1973 | 204.668 | 115.8291 | 202.4374 | 102.8568 | 165.3517 | 425.2525 | 811.3662 | 157.5058 | 224.8834 | 269.7715 | 179.7993 | 257.1481 | 833.6059 |  | 846.3439 |  | 852.9847 | 101.4633 | 102.9652 | 157.7101 | 407.1278 | 766.6785 | 206.2712 | 119.0612 | 221.2681 | 484.1237 | 822.3196 | 126.8076 | 60.6319 | 92.4962 | 119.29 | 214.3063 | 885.179 | 884.6252 | 880.1583 | 877.8575 | 98.7086 | 111.9479 | 208.2264 | 455.3009 | 793.6316 | 92.0401 | 121.4174 | 235.3542 | 523.9214 | 796.6602 | 65.4975 | 89.3572 | 98.9328 | 115.1073 | 203.2893 | 861.9524 |  | 857.3648 | 814.024 |  | 77.4316 | 109.0654 | 172.3007 | 422.7957 | 777.1946 | 91.5069 | 118.8156 | 212.7075 | 517.5756 | 848.5974 | 59.0684 | 65.7754 | 99.5225 | 111.6477 | 216.8233 | 682.376 | 885.1506 | 876.2253 | 874.3186 | 106.9576 | 123.0936 | 188.3313 | 407.2876 | 787.339 |  | 885.4601 |  |  | 887.4355 | 898.1644 | 827.8512 | 870.5333 | 831.2302 | 870.7156 | 758.4846 | 770.4086 | 727.4692 | 768.3876 | 762.2831 | 773.6777 | 659.0474 | 840.3349 | 893.001 | 891.5504 | 888.9273 | 891.253 | 391.885 |  |  | 162.9697 |  | 147.853 | 161.3787 | 166.5714 | 112.6389 | 196.9168 | 111.4378 | 434.1778 | 837.7256 | 398.8989 | 438.3215 | 223.0926 | 120.7982 | 142.5838 | 616.133 | 916.8515 | 954.4238 | 920.293 | 943.9684 | 167.5221 | 103.0508 | 165.3426 | 120.3248 | 800.7921 | 193.6394 | 112.3232 | 567.9931 |  | 156.4223 | 57.4612 | 92.6568 | 111.9513 | 205.2819 | 929.6365 | 923.8323 | 898.3265 | 832.8265 | 118.2129 | 105.6887 | 149.7351 | 351.0589 | 832.8117 | 78.7327 | 100.3254 | 162.8274 | 418.4994 | 829.8804 | 50.1 | 58.952 | 82.1177 | 106.3275 | 202.6804 | 905.4322 | 939.5723 | 901.7973 | 936.4931 | 898.6257 | 74.8072 | 102.6423 | 141.062 | 351.4298 | 796.0682 | 92.8357 | 101.9983 | 157.4606 | 382.114 | 823.0365 | 52.0586 | 64.0829 | 94.4649 | 118.2922 | 236.5368 | 916.5768 | 923.8394 | 917.9413 | 903.7371 | 79.7999 | 165.2068 | 109.8262 | 399.45 | 785.3441 | 935.8943 | 942.226 |  |  | 962.6176 | 918.9338 | 991.2685 | 894.7666 | 944.2735 | 878.5962 |  | 929.1155 | 893.0372 | 954.5162 | 59.8892 | 80.8458 | 94.0404 |  | 829.3345 | 752.1067 | 791.8 | 490.1306 | 663.3264 | 642.0004 | 465.0627 | [21 empty] | 2783.1768 | 2535.2773 | 929.3861 | 652.6634 | -23.8096 | 790.7206
14:40 | 4460 |  |  | -20.6198 | 6.991 | -7.3833 | -5.3636 | -5.5735 | -8.3067 | -12.9059 | 1.6637 | 14.6551 | 5.6824 | 0.6008 |  |  |  | -31.4031 | 6.133 | 16.0603 | 1.5868 |  | -14.6213 | -3.6502 | 0.6273 | 5.5605 | 5.8076 | 1.367 | 59.4198 | 356.7374 | 354.7832 | 159.0524 | 182.0449 | 150.2236 | 204.6773 | 115.8398 | 202.5333 | 102.8721 | 165.3852 | 425.3102 | 811.1928 | 157.4224 | 225.0332 | 269.8468 | 179.9328 | 257.2798 | 833.3448 |  | 846.0386 |  | 852.6458 | 101.5607 | 102.9839 | 157.7492 | 407.2173 | 766.568 | 206.2622 | 119.1089 | 221.3189 | 484.1612 | 822.2138 | 126.8939 | 60.6516 | 92.5442 | 119.3036 | 214.3767 | 884.9225 | 884.2513 | 879.8272 | 877.5152 | 98.6731 | 111.9667 | 208.2725 | 455.4022 | 793.5042 | 92.0626 | 121.4406 | 235.4047 | 523.9637 | 796.5123 | 65.457 | 89.3203 | 98.9028 | 115.1172 | 203.4152 | 863.1812 |  | 857.0432 | 813.9321 |  | 77.4325 | 109.0185 | 172.3602 | 422.8033 | 777.0139 | 91.5855 | 118.8411 | 212.7757 | 517.6194 | 848.4638 | 59.1184 | 65.7787 | 99.5239 | 111.6683 | 216.8799 | 682.2259 | 884.8609 | 875.9506 | 874.1661 | 106.9998 | 123.1179 | 188.385 | 407.3606 | 787.2065 |  | 885.57 |  |  | 887.0989 | 897.7166 | 827.5022 | 870.139 | 830.864 | 870.3386 | 750.0944 | 762.536 | 736.2351 | 763.3229 | 748.4649 | 771.7397 | 668.4618 | 816.1464 | 892.757 | 891.2978 | 888.7269 | 891.0206 | 391.9615 |  |  | 163.032 |  | 146.9586 | 161.3469 | 166.5103 | 112.6544 | 197.0042 | 111.4595 | 434.2795 | 837.619 | 399.0001 | 439.0437 | 223.1267 | 120.838 | 142.6618 | 614.912 | 916.4097 | 954.048 | 920.3614 | 943.4655 | 167.5857 | 103.0705 | 165.3761 | 120.3493 | 800.7641 | 193.6875 | 112.3375 | 568.0847 |  | 156.4487 | 57.4635 | 92.6617 | 111.9451 | 205.3622 | 929.6727 | 923.9998 | 898.8417 | 832.5724 | 118.2433 | 105.6863 | 149.7329 | 351.1431 | 832.7923 | 78.7705 | 100.3235 | 162.8843 | 418.61 | 829.7218 | 50.2092 | 58.9977 | 82.1537 | 106.3505 | 202.7418 | 904.3468 | 938.7498 | 901.5614 | 935.2199 | 898.2639 | 74.8441 | 102.6537 | 141.0897 | 351.5102 | 795.9037 | 92.8669 | 102.0122 | 157.5306 | 382.2088 | 822.7794 | 52.0811 | 64.1097 | 94.4679 | 118.306 | 236.6238 | 916.0943 | 923.5411 | 917.6823 | 903.4796 | 79.767 | 165.2592 | 109.8303 | 399.5136 | 785.2053 | 935.2007 | 941.2957 |  |  | 962.4484 | 918.5838 | 990.5341 | 894.4614 | 943.3565 | 878.0663 |  | 928.7266 | 892.6645 | 954.1244 | 59.9095 | 80.9407 | 94.0394 |  | 829.3849 | 752.1423 | 791.7958 | 490.4761 | 664.3503 | 643.0368 | 465.332 | [21 empty] | 2698.4449 | 2532.5843 | 928.9872 | 653.6936 | -23.7169 | 790.7636
14:40 | 4461 |  |  | -20.6734 | 6.9827 | -7.1056 | -5.3065 | -5.5559 | -8.3425 | -12.8921 | 1.6647 | 14.6605 | 5.6864 | 0.6001 |  |  |  | -31.5351 | 6.2073 | 16.1293 | 1.5631 |  | -14.6434 | -3.673 | 0.6266 | 5.5602 | 5.81 | 1.3681 | 59.9585 | 356.8277 | 354.8642 | 159.1 | 182.1023 | 150.2531 | 204.6941 | 115.8609 | 202.5634 | 102.8777 | 165.4216 | 425.3659 | 811.0318 | 157.368 | 225.1884 | 269.9238 | 180.0606 | 257.4256 | 833.0746 |  | 845.7329 |  | 852.3023 | 101.577 | 103.0029 | 157.8085 | 407.3045 | 766.4552 | 206.3575 | 119.1632 | 221.3933 | 484.2485 | 822.0706 | 126.9328 | 60.6659 | 92.5645 | 119.3208 | 214.4481 | 884.6451 | 883.8715 | 879.481 | 877.1584 | 98.698 | 111.9779 | 208.3289 | 455.5017 | 793.3857 | 92.0891 | 121.4609 | 235.4495 | 524.0043 | 796.3743 | 65.4703 | 89.3568 | 98.9376 | 115.1254 | 203.499 | 862.8375 |  | 856.7388 | 814.1963 |  | 77.4046 | 109.0191 | 172.4188 | 422.798 | 776.8247 | 91.7058 | 118.8642 | 212.845 | 517.6993 | 848.3438 | 59.1665 | 65.7753 | 99.5044 | 111.7266 | 216.9221 | 682.0872 | 884.6083 | 875.708 | 874.0513 | 107.057 | 123.1237 | 188.4142 | 407.4284 | 787.0789 |  | 886.2474 |  |  | 886.7775 | 897.3043 | 827.2679 | 869.8556 | 830.4941 | 870.0202 | 747.7919 | 751.238 | 737.3868 | 753.8962 | 742.4185 | 762.9794 | 715.14 | 810.6621 | 892.5111 | 891.0596 | 888.5376 | 890.7989 | 392.0281 |  |  | 163.094 |  | 145.9968 | 161.3191 | 166.4294 | 112.6822 | 197.0187 | 111.4869 | 434.3761 | 837.53 | 399.0896 | 439.7811 | 223.1497 | 120.8712 | 142.7128 | 613.8577 | 915.8997 | 953.6602 | 920.7874 | 942.9736 | 167.5625 | 103.0792 | 165.4131 | 120.3164 | 800.7471 | 193.7318 | 112.3667 | 568.1721 |  | 156.4785 | 57.4739 | 92.6826 | 111.968 | 205.4514 | 929.7408 | 924.2966 | 899.3891 | 832.3833 | 118.2822 | 105.6875 | 149.7597 | 351.215 | 832.7493 | 78.827 | 100.3283 | 162.9657 | 418.7003 | 829.5641 | 50.2582 | 59.0455 | 82.2064 | 106.365 | 202.8136 | 903.4228 | 938.1636 | 901.2987 | 934.1137 | 897.9278 | 74.8557 | 102.6695 | 141.0845 | 351.593 | 795.7247 | 92.8682 | 102.0084 | 157.5858 | 382.2979 | 822.4926 | 52.0614 | 64.1326 | 94.4551 | 118.3096 | 236.692 | 915.6256 | 923.2422 | 917.3774 | 903.1174 | 79.7715 | 165.3034 | 109.8671 | 399.5765 | 785.0679 | 934.5973 | 940.5637 |  |  | 962.2575 | 918.2271 | 989.7378 | 894.1839 | 942.3787 | 877.4975 |  | 928.3092 | 892.3355 | 953.7085 | 59.9312 | 80.9581 | 94.0505 |  | 829.4509 | 752.1384 | 791.5382 | 490.4493 | 663.2775 | 641.9589 | 464.652 | [21 empty] | 2734.5724 | 2527.6569 | 928.5822 | 652.6182 | -23.6535 | 790.7947
14:40 | 4462 |  |  | -20.6159 | 6.7322 | -7.0822 | -5.3351 | -5.5368 | -8.3166 | -12.8384 | 1.6634 | 14.6598 | 5.689 | 0.5996 |  |  |  | -31.4498 | 6.245 | 16.2751 | 1.6445 |  | -14.5476 | -3.6558 | 0.6275 | 5.5599 | 5.8117 | 1.3662 | 60.3742 | 356.921 | 354.945 | 159.1458 | 182.1664 | 150.2914 | 204.7174 | 115.893 | 202.491 | 102.9179 | 165.4855 | 425.4601 | 810.8993 | 157.318 | 225.3161 | 270.0985 | 180.1595 | 257.5578 | 832.8046 |  | 845.4201 |  | 851.9693 | 101.5234 | 103.0183 | 157.8603 | 407.3978 | 766.3403 | 206.4708 | 119.1186 | 221.4462 | 484.3303 | 821.9515 | 126.9483 | 60.664 | 92.6034 | 119.3734 | 214.5221 | 884.4055 | 883.5348 | 879.1773 | 876.8359 | 98.7668 | 111.9924 | 208.4158 | 455.6019 | 793.2779 | 92.1205 | 121.4866 | 235.5073 | 524.0303 | 796.2495 | 65.5097 | 89.3973 | 98.9565 | 115.1323 | 203.5404 | 859.4431 |  | 856.3796 | 814.3232 |  | 77.423 | 109.0603 | 172.4515 | 422.8472 | 776.679 | 91.6589 | 118.8887 | 212.9156 | 517.7619 | 848.2028 | 59.2 | 65.7883 | 99.5079 | 111.778 | 216.9766 | 681.9465 | 884.3913 | 875.5242 | 873.9383 | 107.0688 | 123.1348 | 188.4223 | 407.4984 | 786.9607 |  | 887.8904 |  |  | 886.4475 | 896.9083 | 827.1801 | 869.7276 | 830.1781 | 869.717 | 744.72 | 756.1086 | 743.2509 | 742.5344 | 746.5345 | 756.5001 | 749.6542 | 819.5777 | 892.2731 | 890.8229 | 888.36 | 890.5779 | 392.1071 |  |  | 163.1594 |  | 145.022 | 161.2693 | 166.3431 | 112.7088 | 197.023 | 111.4867 | 434.4575 | 837.4351 | 399.1859 | 440.3789 | 223.166 | 120.9047 | 142.7563 | 613.6951 | 915.4162 | 953.2518 | 920.7945 | 942.5323 | 167.5386 | 103.077 | 165.4457 | 120.2864 | 800.7161 | 193.7732 | 112.4074 | 568.2636 |  | 156.5397 | 57.5249 | 92.7718 | 112.0354 | 205.5109 | 929.8456 | 924.7872 | 899.9708 | 832.1828 | 118.3016 | 105.7014 | 149.8044 | 351.3113 | 832.6622 | 78.851 | 100.3243 | 163.0103 | 418.8385 | 829.4171 | 50.3259 | 59.0703 | 82.2355 | 106.3707 | 202.8935 | 902.7636 | 937.9688 | 901.0565 | 933.2564 | 897.5939 | 74.8677 | 102.6989 | 141.1402 | 351.6865 | 795.5608 | 92.8887 | 102.0101 | 157.6309 | 382.3987 | 822.1983 | 52.0754 | 64.1498 | 94.452 | 118.3204 | 236.7715 | 915.1779 | 922.9619 | 917.0687 | 902.7789 | 79.8105 | 165.35 | 109.8981 | 399.6569 | 784.9539 | 934.0002 | 939.9108 |  |  | 962.0424 | 917.7776 | 988.8543 | 893.9274 | 941.3637 | 876.8604 |  | 927.8662 | 892.0394 | 953.2926 | 59.9216 | 80.9804 | 94.0743 |  | 829.4707 | 752.3205 | 791.478 | 490.6071 | 664.3081 | 642.7745 | 465.0354 | [21 empty] | 2683.2249 | 2527.4202 | 928.1535 | 653.5413 | -23.5444 | 790.8956
14:40 | 4463 |  |  | -20.6064 | 6.4197 | -6.9815 | -5.3431 | -5.6041 | -8.3037 | -12.8196 | 1.6652 | 14.6609 | 5.6934 | 0.5973 |  |  |  | -31.4706 | 6.2382 | 16.1324 | 1.6191 |  | -14.5103 | -3.5411 | 0.6266 | 5.561 | 5.8108 | 1.367 | 59.2919 | 357.0097 | 355.0158 | 159.186 | 182.2266 | 150.3276 | 204.7369 | 115.915 | 202.4783 | 102.949 | 165.528 | 425.5455 | 810.7475 | 157.2938 | 225.4271 | 270.225 | 180.2458 | 257.6895 | 832.5904 |  | 845.1562 |  | 851.6798 | 101.5371 | 103.0247 | 157.8985 | 407.4933 | 766.2526 | 206.495 | 119.1946 | 221.5163 | 484.3955 | 821.7998 | 126.9709 | 60.7054 | 92.6369 | 119.3964 | 214.6041 | 884.1476 | 883.1786 | 878.8454 | 876.5029 | 98.6938 | 112.0115 | 208.4761 | 455.6906 | 793.1578 | 92.1174 | 121.5107 | 235.5802 | 524.0468 | 796.1274 | 65.4834 | 89.3707 | 98.9247 | 115.1447 | 203.6171 | 856.3691 |  | 856.0606 | 814.24 |  | 77.4305 | 109.0374 | 172.5016 | 422.8639 | 776.5152 | 91.6378 | 118.9141 | 212.9998 | 517.7942 | 848.0655 | 59.2051 | 65.8091 | 99.5131 | 111.7903 | 217.0276 | 681.8199 | 884.1984 | 875.3587 | 873.8191 | 107.1241 | 123.1422 | 188.4533 | 407.5854 | 786.8527 |  | 888.807 |  |  | 886.1292 | 896.4991 | 826.9968 | 869.5259 | 829.8611 | 869.3692 | 759.252 | 765.8186 | 744.8984 | 728.5819 | 760.4129 | 755.4578 | 755.0148 | 835.7919 | 892.0485 | 890.5831 | 888.179 | 890.3587 | 392.1976 |  |  | 163.2256 |  | 144.0904 | 161.2051 | 166.2705 | 112.7253 | 197.0334 | 111.4969 | 434.5448 | 837.3268 | 399.2795 | 440.8028 | 223.1817 | 120.9429 | 142.8076 | 614.1011 | 915.0214 | 952.9043 | 922.6689 | 942.1124 | 167.5327 | 103.0681 | 165.4665 | 120.3195 | 800.6794 | 193.8225 | 112.4208 | 568.3613 |  | 156.5784 | 57.5504 | 92.8351 | 112.0395 | 205.5797 | 929.9321 | 925.2762 | 900.568 | 832.0116 | 118.3128 | 105.7132 | 149.8566 | 351.4071 | 832.6122 | 78.8661 | 100.3153 | 163.0566 | 418.9729 | 829.2558 | 50.2471 | 59.0842 | 82.2162 | 106.3659 | 202.9672 | 902.0473 | 937.7511 | 900.8153 | 932.4433 | 897.255 | 74.8844 | 102.737 | 141.2062 | 351.7961 | 795.3914 | 92.9255 | 102.0272 | 157.6983 | 382.5057 | 821.9244 | 52.1402 | 64.1793 | 94.4757 | 118.3467 | 236.8655 | 914.7731 | 922.7141 | 916.7869 | 902.4747 | 79.8725 | 165.4182 | 109.9088 | 399.7286 | 784.8247 | 933.2952 | 939.2628 |  |  | 961.8075 | 917.2974 | 987.9217 | 893.6946 | 940.3266 | 876.2471 |  | 927.4144 | 891.7321 | 952.8318 | 59.9405 | 81.0254 | 94.0965 |  | 829.4967 | 752.3764 | 791.3815 | 490.488 | 664.0456 | 642.6816 | 465.1344 | [21 empty] | 2728.1425 | 2525.5071 | 927.7042 | 653.3636 | -23.6313 | 790.9366
14:40 | 4464 |  |  | -20.604 | 6.1936 | -6.7963 | -5.3023 | -5.4779 | -8.2342 | -12.7479 | 1.6648 | 14.6623 | 5.6992 | 0.5993 |  |  |  | -31.4862 | 6.309 | 16.0122 | 1.6217 |  | -14.5432 | -3.7587 | 0.627 | 5.5602 | 5.8116 | 1.3702 | 59.7606 | 357.0903 | 355.0788 | 159.2218 | 182.2795 | 150.3521 | 204.7488 | 115.9297 | 202.4413 | 102.9446 | 165.5592 | 425.5724 | 810.5686 | 157.2955 | 225.534 | 270.3429 | 180.3552 | 257.8362 | 832.3641 |  | 844.8688 |  | 851.3846 | 101.5054 | 103.0308 | 157.9462 | 407.5855 | 766.1651 | 206.5143 | 119.2069 | 221.5765 | 484.49 | 821.6595 | 126.981 | 60.7257 | 92.6396 | 119.4023 | 214.6769 | 883.8611 | 882.8361 | 878.5191 | 876.1921 | 98.6673 | 112.0114 | 208.5135 | 455.7781 | 793.0342 | 92.1351 | 121.5218 | 235.6349 | 524.0795 | 795.9988 | 65.5219 | 89.3549 | 98.8885 | 115.1771 | 203.6176 | 856.1686 |  | 855.7526 | 814.1498 |  | 77.4171 | 109.0267 | 172.5431 | 422.8868 | 776.3512 | 91.6997 | 118.9425 | 213.0768 | 517.8525 | 847.9361 | 59.1971 | 65.8275 | 99.5062 | 111.8163 | 217.0813 | 681.6838 | 883.9683 | 875.1818 | 873.6639 | 107.1151 | 123.1797 | 188.5287 | 407.6673 | 786.7156 |  | 887.7865 |  |  | 885.8312 | 896.0837 | 826.7956 | 869.2934 | 829.5635 | 869.021 | 790.4938 | 771.5053 | 738.0613 | 727.421 | 732.323 | 758.9031 | 750.2494 | 828.4111 | 891.8042 | 890.3349 | 887.9731 | 890.1275 | 392.2821 |  |  | 163.2874 |  | 143.2981 | 161.1938 | 166.1776 | 112.7424 | 197.1374 | 111.5366 | 434.6446 | 837.2198 | 399.3504 | 441.1817 | 223.2065 | 120.9892 | 142.862 | 614.0435 | 914.6775 | 952.5746 | 924.8927 | 941.6998 | 167.6309 | 103.0677 | 165.4943 | 120.3878 | 800.6425 | 193.8892 | 112.4639 | 568.4584 |  | 156.6057 | 57.5542 | 92.8784 | 112.0548 | 205.6469 | 930.035 | 925.747 | 901.1257 | 831.832 | 118.3232 | 105.7148 | 149.9095 | 351.503 | 832.5792 | 78.8857 | 100.3188 | 163.1204 | 419.0534 | 829.0751 | 50.2265 | 59.1171 | 82.2204 | 106.3888 | 203.0408 | 901.442 | 937.4777 | 900.591 | 931.5252 | 896.9074 | 74.8813 | 102.7534 | 141.2659 | 351.8816 | 795.2292 | 92.9599 | 102.0313 | 157.7581 | 382.6015 | 821.6364 | 52.1561 | 64.1958 | 94.4921 | 118.3643 | 236.9335 | 914.3721 | 922.5519 | 916.5171 | 902.1768 | 79.8784 | 165.4678 | 109.9375 | 399.7859 | 784.6841 | 932.6576 | 938.8164 |  |  | 961.5528 | 916.9524 | 987.0275 | 893.4805 | 939.3271 | 875.6757 |  | 926.9732 | 891.3711 | 952.3813 | 59.942 | 81.0492 | 94.0883 |  | 829.5434 | 752.4047 | 791.3061 | 490.7897 | 663.7704 | 642.5844 | 465.3277 | [21 empty] | 2742.9526 | 2520.6684 | 927.2717 | 653.1774 | -23.6443 | 790.9741
14:40 | 4465 |  |  | -20.4495 | 6.0987 | -6.8035 | -5.3026 | -5.3998 | -8.2021 | -12.7114 | 1.6612 | 14.6626 | 5.703 | 0.6003 |  |  |  | -31.5222 | 6.1703 | 16.1067 | 1.6118 |  | -14.615 | -3.7681 | 0.6266 | 5.5615 | 5.8139 | 1.3698 | 59.8945 | 357.181 | 355.1508 | 159.2636 | 182.3335 | 150.3814 | 204.7538 | 115.951 | 202.3635 | 102.9734 | 165.606 | 425.6195 | 810.4147 | 157.2514 | 225.6528 | 270.4641 | 180.4598 | 257.9517 | 832.1031 |  | 844.5295 |  | 851.0513 | 101.4695 | 103.0557 | 157.9896 | 407.6727 | 766.0436 | 206.5177 | 119.1781 | 221.6458 | 484.5399 | 821.5555 | 127.0141 | 60.7428 | 92.6561 | 119.4242 | 214.7415 | 883.6026 | 882.5394 | 878.2581 | 875.9106 | 98.6539 | 112.034 | 208.569 | 455.8798 | 792.8976 | 92.161 | 121.5423 | 235.6827 | 524.134 | 795.8631 | 65.5375 | 89.3973 | 98.9286 | 115.24 | 203.6758 | 856.014 |  | 855.3893 | 814.0028 |  | 77.4805 | 109.049 | 172.5894 | 422.9608 | 776.2235 | 91.7418 | 118.9705 | 213.1386 | 517.9111 | 847.7893 | 59.182 | 65.8421 | 99.5158 | 111.8394 | 217.1632 | 681.5696 | 883.7274 | 875.0122 | 873.5149 | 107.1129 | 123.2152 | 188.5789 | 407.7403 | 786.5884 |  | 886.4158 |  |  | 885.5208 | 895.6845 | 826.4847 | 868.9342 | 829.3116 | 868.7069 | 806.9908 | 782.0874 | 737.7062 | 739.6194 | 702.083 | 764.3274 | 761.2765 | 822.705 | 891.5442 | 890.0874 | 887.7338 | 889.8799 | 392.3664 |  |  | 163.3518 |  | 142.6614 | 161.1857 | 166.0894 | 112.7735 | 197.2357 | 111.58 | 434.744 | 837.1148 | 399.435 | 441.6065 | 223.2256 | 121.031 | 142.9006 | 613.3573 | 914.3155 | 952.2067 | 925.6846 | 941.2615 | 167.7405 | 103.0904 | 165.5293 | 120.4131 | 800.6064 | 193.971 | 112.5306 | 568.5559 |  | 156.6837 | 57.5798 | 92.9461 | 112.1065 | 205.7054 | 930.1476 | 926.1464 | 901.6671 | 831.7017 | 118.3381 | 105.7266 | 149.9648 | 351.6125 | 832.5374 | 78.9526 | 100.3212 | 163.1888 | 419.1136 | 828.8853 | 50.2075 | 59.1463 | 82.2594 | 106.4157 | 203.0956 | 901.0882 | 937.2888 | 900.4183 | 930.7624 | 896.5954 | 74.8915 | 102.7734 | 141.28 | 351.9701 | 795.0713 | 92.9743 | 102.0297 | 157.8028 | 382.6822 | 821.3798 | 52.1349 | 64.2176 | 94.4931 | 118.3846 | 237.001 | 913.9945 | 922.4111 | 916.2307 | 901.9037 | 79.8326 | 165.507 | 109.9371 | 399.8729 | 784.5806 | 932.2234 | 938.6297 |  |  | 961.2776 | 916.625 | 986.1424 | 893.2753 | 938.4739 | 875.1117 |  | 926.5539 | 891.0315 | 951.9183 | 59.9265 | 81.0907 | 94.1036 |  | 829.54 | 752.4519 | 791.2252 | 490.9819 | 663.9496 | 642.9984 | 465.6968 | [21 empty] | 2681.2788 | 2519.117 | 926.8442 | 653.474 | -23.636 | 790.9959
14:40 | 4466 |  |  | -20.2726 | 5.9791 | -6.7863 | -5.2391 | -5.4613 | -8.1898 | -12.7403 | 1.6607 | 14.6602 | 5.7119 | 0.5991 |  |  |  | -31.4912 | 6.1398 | 16.157 | 1.5269 |  | -14.6068 | -3.6031 | 0.6259 | 5.5602 | 5.8113 | 1.3711 | 57.0516 | 357.2856 | 355.2178 | 159.3135 | 182.3959 | 150.4203 | 204.7747 | 115.9814 | 202.3339 | 102.9951 | 165.6513 | 425.6883 | 810.2699 | 157.2553 | 225.7578 | 270.5555 | 180.5852 | 258.0655 | 831.8836 |  | 844.2225 |  | 850.7653 | 101.4951 | 103.0754 | 158.0378 | 407.7654 | 765.9242 | 206.5843 | 119.2573 | 221.7508 | 484.5932 | 821.4265 | 127.0394 | 60.7609 | 92.6924 | 119.4607 | 214.8178 | 883.3459 | 882.2757 | 878.0575 | 875.6611 | 98.6623 | 112.0677 | 208.6547 | 455.9814 | 792.7861 | 92.1851 | 121.578 | 235.7369 | 524.1901 | 795.7433 | 65.5065 | 89.4185 | 98.9432 | 115.2492 | 203.7624 | 854.9944 |  | 855.0965 | 814.0706 |  | 77.4912 | 109.1136 | 172.6295 | 423.046 | 776.1039 | 91.7379 | 118.992 | 213.1823 | 517.9523 | 847.6261 | 59.1946 | 65.8754 | 99.5369 | 111.8534 | 217.2435 | 681.4622 | 883.4657 | 874.8167 | 873.3829 | 107.1363 | 123.228 | 188.6099 | 407.8163 | 786.4758 |  | 885.425 |  |  | 885.2122 | 895.299 | 826.0961 | 868.5398 | 829.0684 | 868.3995 | 796.231 | 787.1772 | 741.9906 | 742.2232 | 713.6058 | 767.8399 | 765.4448 | 822.3596 | 891.2801 | 889.8334 | 887.4601 | 889.6049 | 392.4435 |  |  | 163.4086 |  | 142.0729 | 161.1185 | 165.9903 | 112.7999 | 197.1993 | 111.5971 | 434.827 | 837.0199 | 399.5307 | 442.1524 | 223.2329 | 121.0626 | 142.9581 | 612.7174 | 913.918 | 951.7712 | 924.1394 | 940.7996 | 167.691 | 103.0933 | 165.5497 | 120.4124 | 800.5614 | 194.0109 | 112.5397 | 568.6592 |  | 156.7469 | 57.6026 | 93.0185 | 112.1356 | 205.7739 | 930.3424 | 926.5908 | 902.2749 | 831.7003 | 118.358 | 105.7421 | 149.9928 | 351.703 | 832.5076 | 79.0122 | 100.2967 | 163.2259 | 419.2423 | 828.7287 | 50.1991 | 59.1289 | 82.2794 | 106.4077 | 203.1601 | 900.7557 | 937.6649 | 900.2708 | 930.5004 | 896.3595 | 74.9345 | 102.8207 | 141.2767 | 352.0771 | 794.9155 | 92.9856 | 102.0481 | 157.8621 | 382.7754 | 821.1606 | 52.17 | 64.2457 | 94.5381 | 118.415 | 237.0899 | 913.6888 | 922.2419 | 915.9551 | 901.5571 | 79.8565 | 165.5448 | 109.9445 | 399.9552 | 784.4707 | 931.8266 | 938.5282 |  |  | 961.0043 | 916.2346 | 985.246 | 892.9549 | 937.7324 | 874.5934 |  | 926.1579 | 890.7959 | 951.4613 | 59.911 | 81.0834 | 94.125 |  | 829.5658 | 752.5334 | 791.1378 | 490.6265 | 663.4483 | 641.8647 | 464.955 | [21 empty] | 2724.2697 | 2516.0396 | 926.4264 | 652.6565 | -23.5763 | 791.0496
14:40 | 4467 |  |  | -20.235 | 6.0655 | -6.7704 | -5.288 | -5.465 | -8.2086 | -12.7906 | 1.6579 | 14.6584 | 5.7102 | 0.5992 |  |  |  | -31.4584 | 6.2995 | 16.3524 | 1.6365 |  | -14.4887 | -3.5017 | 0.6269 | 5.5639 | 5.8069 | 1.3701 | 57.5403 | 357.3909 | 355.277 | 159.3593 | 182.4585 | 150.4528 | 204.7969 | 116.0049 | 202.3861 | 103.0181 | 165.6909 | 425.7762 | 810.13 | 157.274 | 225.858 | 270.6488 | 180.6926 | 258.1687 | 831.7156 |  | 843.9707 |  | 850.523 | 101.5497 | 103.0855 | 158.0766 | 407.8536 | 765.8001 | 206.6797 | 119.3202 | 221.818 | 484.6684 | 821.2955 | 127.1103 | 60.7442 | 92.7267 | 119.5016 | 214.8777 | 883.0936 | 882.0596 | 877.916 | 875.4752 | 98.713 | 112.1158 | 208.7459 | 456.0841 | 792.6806 | 92.2014 | 121.5878 | 235.7982 | 524.2305 | 795.6146 | 65.5272 | 89.4285 | 98.9498 | 115.2712 | 203.8488 | 854.7006 |  | 854.825 | 814.505 |  | 77.4653 | 109.1709 | 172.6571 | 423.116 | 775.9681 | 91.6886 | 118.9901 | 213.2305 | 518.0156 | 847.4684 | 59.2345 | 65.9007 | 99.5376 | 111.8842 | 217.2951 | 681.3277 | 883.1659 | 874.5719 | 873.2193 | 107.1426 | 123.2594 | 188.6405 | 407.8839 | 786.351 |  | 885.0222 |  |  | 884.9168 | 894.9083 | 825.8532 | 868.329 | 828.8556 | 868.1167 | 773.4483 | 783.9578 | 741.1687 | 745.2568 | 735.6735 | 769.6077 | 739.7179 | 815.4391 | 891.005 | 889.5743 | 887.1634 | 889.3151 | 392.5264 |  |  | 163.4629 |  | 141.507 | 161.0186 | 165.8844 | 112.8198 | 197.2267 | 111.5954 | 434.9077 | 836.9222 | 399.6306 | 442.8109 | 223.2466 | 121.1043 | 143.0254 | 612.0746 | 913.5119 | 951.3332 | 922.973 | 940.3539 | 167.7049 | 103.1038 | 165.5888 | 120.4248 | 800.5291 | 194.0471 | 112.5423 | 568.7501 |  | 156.7746 | 57.6227 | 93.0719 | 112.1527 | 205.8403 | 930.5877 | 926.8676 | 902.8646 | 831.4112 | 118.3666 | 105.7512 | 149.9926 | 351.7862 | 832.4619 | 79.0081 | 100.2767 | 163.2692 | 419.4013 | 828.5936 | 50.1696 | 59.1288 | 82.3015 | 106.4224 | 203.2521 | 900.3521 | 938.0249 | 900.1571 | 930.1458 | 896.1568 | 74.9616 | 102.8278 | 141.3232 | 352.1631 | 794.7524 | 93.0128 | 102.0694 | 157.9187 | 382.8791 | 820.9479 | 52.3294 | 64.268 | 94.5552 | 118.443 | 237.1681 | 913.4324 | 922.1272 | 915.7103 | 901.2458 | 79.8837 | 165.5679 | 109.9858 | 400.0118 | 784.3294 | 931.466 | 938.4467 |  |  | 960.7343 | 915.9443 | 984.4282 | 892.5528 | 937.1285 | 874.1365 |  | 925.7899 | 890.425 | 950.9924 | 59.9294 | 81.1281 | 94.12 |  | 829.5695 | 752.3889 | 791.0653 | 490.5387 | 663.7717 | 641.9268 | 465.1771 | [21 empty] | 2797.5923 | 2515.1077 | 926.0174 | 652.8493 | -23.3558 | 790.9792
14:40 | 4468 |  |  | -20.2068 | 6.1983 | -6.7785 | -5.1478 | -5.5066 | -8.1853 | -12.9307 | 1.6572 | 14.6546 | 5.7144 | 0.5997 |  |  |  | -31.3479 | 6.4489 | 16.4131 | 1.6605 |  | -14.5275 | -3.415 | 0.6269 | 5.5618 | 5.8076 | 1.371 | 56.4756 | 357.4762 | 355.3444 | 159.3934 | 182.5147 | 150.4792 | 204.8087 | 116.031 | 202.394 | 103.0665 | 165.7506 | 425.8718 | 809.9998 | 157.2885 | 225.967 | 270.7499 | 180.7838 | 258.2703 | 831.5755 |  | 843.7548 |  | 850.3062 | 101.5703 | 103.114 | 158.1254 | 407.9401 | 765.6789 | 206.7425 | 119.3923 | 221.8821 | 484.7323 | 821.1646 | 127.2211 | 60.7449 | 92.7639 | 119.5234 | 214.9394 | 882.8732 | 881.8565 | 877.7933 | 875.3144 | 98.6895 | 112.1588 | 208.8171 | 456.1856 | 792.5642 | 92.1961 | 121.5925 | 235.84 | 524.2768 | 795.4615 | 65.5373 | 89.4308 | 98.9177 | 115.2864 | 203.9163 | 855.1962 |  | 854.5541 | 815.1938 |  | 77.4699 | 109.1605 | 172.6943 | 423.1944 | 775.8463 | 91.6056 | 118.9973 | 213.2887 | 518.0758 | 847.3204 | 59.2646 | 65.9148 | 99.5231 | 111.92 | 217.3578 | 681.1733 | 882.8665 | 874.3039 | 873.0717 | 107.1773 | 123.2812 | 188.6616 | 407.957 | 786.2414 |  | 885.4588 |  |  | 884.6162 | 894.5301 | 825.6549 | 868.1037 | 828.6476 | 867.882 | 760.3321 | 776.3752 | 726.2207 | 753.1007 | 751.9508 | 768.2459 | 726.5084 | 810.0556 | 890.7244 | 889.3087 | 886.8461 | 889.02 | 392.6137 |  |  | 163.5289 |  | 140.9829 | 160.9692 | 165.7883 | 112.8424 | 197.3937 | 111.6221 | 434.9969 | 836.8158 | 399.7178 | 443.1882 | 223.2563 | 121.1476 | 143.0676 | 611.9433 | 913.1028 | 950.9566 | 923.2101 | 939.9446 | 167.8712 | 103.1322 | 165.6306 | 120.4351 | 800.495 | 194.116 | 112.5697 | 568.8407 |  | 156.824 | 57.6565 | 93.0835 | 112.1656 | 205.9054 | 930.7316 | 927.0477 | 903.4171 | 831.1361 | 118.3471 | 105.7489 | 150.0203 | 351.9044 | 832.3986 | 79.0205 | 100.3065 | 163.3482 | 419.4533 | 828.3972 | 50.1993 | 59.1645 | 82.3027 | 106.4602 | 203.3084 | 899.5299 | 936.5348 | 899.9557 | 928.8666 | 895.9305 | 74.9649 | 102.8213 | 141.357 | 352.2425 | 794.573 | 93.0156 | 102.0743 | 157.9327 | 382.9442 | 820.7319 | 52.4624 | 64.2669 | 94.5901 | 118.4783 | 237.2365 | 913.1654 | 922.0228 | 915.445 | 900.9911 | 79.8848 | 165.6034 | 110.0069 | 400.092 | 784.2068 | 931.1062 | 938.1692 |  |  | 960.4663 | 915.6476 | 983.6339 | 892.1014 | 936.6723 | 873.7543 |  | 925.4216 | 890.0193 | 950.5341 | 59.9226 | 81.1308 | 94.1177 |  | 829.5771 | 752.388 | 790.9658 | 490.7196 | 664.3376 | 642.3173 | 465.3512 | [21 empty] | 2907.9578 | 2515.7796 | 925.6086 | 653.3275 | -23.1976 | 790.9825
14:40 | 4469 |  |  | -20.2775 | 6.2108 | -7.0328 | -5.2815 | -5.4689 | -8.2177 | -12.8079 | 1.6575 | 14.6525 | 5.7175 | 0.6002 |  |  |  | -31.259 | 6.6475 | 16.2172 | 1.6458 |  | -14.5217 | -3.5115 | 0.6253 | 5.5661 | 5.8102 | 1.3696 | 59.3118 | 357.5601 | 355.4058 | 159.4328 | 182.5797 | 150.5192 | 204.8276 | 116.0594 | 202.3677 | 103.1092 | 165.8197 | 425.9433 | 809.8546 | 157.3127 | 226.0742 | 270.9025 | 180.8752 | 258.3935 | 831.4456 |  | 843.5403 |  | 850.1168 | 101.545 | 103.1423 | 158.1897 | 408.0334 | 765.582 | 206.8008 | 119.4002 | 221.9526 | 484.8089 | 821.0389 | 127.2766 | 60.7968 | 92.7648 | 119.5435 | 215.0153 | 882.6611 | 881.698 | 877.6962 | 875.1971 | 98.7016 | 112.1659 | 208.8788 | 456.2706 | 792.4596 | 92.1835 | 121.608 | 235.8735 | 524.311 | 795.3357 | 65.5332 | 89.465 | 98.909 | 115.3104 | 203.9803 | 854.6546 |  | 854.3047 | 815.7082 |  | 77.4193 | 109.1449 | 172.7056 | 423.234 | 775.6769 | 91.5878 | 119.0163 | 213.3419 | 518.1017 | 847.156 | 59.2793 | 65.9505 | 99.5384 | 111.937 | 217.4545 | 681.0334 | 882.5537 | 874.0368 | 872.9248 | 107.1536 | 123.3313 | 188.7486 | 408.0498 | 786.1062 |  | 886.2662 |  |  | 884.3117 | 894.189 | 825.4156 | 867.8253 | 828.4329 | 867.6524 | 763.3723 | 760.3586 | 721.1082 | 757.8723 | 765.5516 | 764.2503 | 743.4022 | 803.1015 | 890.4366 | 889.0271 | 886.5053 | 888.7026 | 392.7018 |  |  | 163.5993 |  | 140.5598 | 160.9527 | 165.6886 | 112.875 | 197.4496 | 111.6381 | 435.078 | 836.7275 | 399.812 | 443.3224 | 223.307 | 121.1804 | 143.133 | 612.2622 | 912.7297 | 950.5996 | 923.2389 | 939.5757 | 167.9125 | 103.1469 | 165.6543 | 120.4374 | 800.4393 | 194.1716 | 112.5981 | 568.9561 |  | 156.8902 | 57.6694 | 93.1046 | 112.1792 | 205.9766 | 930.8128 | 927.3336 | 903.9608 | 831.1836 | 118.3219 | 105.7562 | 150.0801 | 352.0043 | 832.3612 | 78.9911 | 100.3239 | 163.4514 | 419.5878 | 828.222 | 50.3101 | 59.1865 | 82.2981 | 106.4806 | 203.365 | 898.334 | 933.3387 | 899.7868 | 926.4574 | 895.6978 | 74.9824 | 102.8269 | 141.457 | 352.3352 | 794.4401 | 93.0273 | 102.0817 | 157.9575 | 383.0085 | 820.5378 | 52.4738 | 64.2732 | 94.6402 | 118.5113 | 237.3088 | 912.8982 | 921.8926 | 915.1559 | 900.6968 | 79.8944 | 165.6592 | 109.9994 | 400.1751 | 784.0961 | 930.6225 | 937.8028 |  |  | 960.2117 | 915.2459 | 982.7944 | 891.5825 | 936.2296 | 873.3691 |  | 925.0655 | 889.7402 | 950.0878 | 59.9208 | 81.0908 | 94.1355 |  | 829.5364 | 752.303 | 790.8218 | 490.9458 | 664.1474 | 642.54 | 465.4832 | [21 empty] | 2812.3109 | 2516.2867 | 925.2058 | 653.3437 | -23.2972 | 790.9197
14:40 | 4470 |  |  | -20.1729 | 6.3783 | -7.2306 | -5.2259 | -5.4635 | -8.1551 | -12.8693 | 1.6541 | 14.6564 | 5.7256 | 0.6005 |  |  |  | -30.9758 | 6.6148 | 16.1681 | 1.713 |  | -14.4529 | -3.4378 | 0.6241 | 5.5615 | 5.8045 | 1.3684 | 60.6398 | 357.6574 | 355.4746 | 159.4822 | 182.642 | 150.5629 | 204.853 | 116.0803 | 202.3462 | 103.1378 | 165.8765 | 426.0296 | 809.6992 | 157.3596 | 226.1661 | 271.1196 | 180.9716 | 258.5272 | 831.3266 |  | 843.2989 |  | 849.9011 | 101.5027 | 103.1593 | 158.2379 | 408.1251 | 765.4674 | 206.8608 | 119.354 | 222.0274 | 484.8731 | 820.9323 | 127.3108 | 60.8506 | 92.7879 | 119.5784 | 215.0984 | 882.4282 | 881.5574 | 877.568 | 875.0945 | 98.7065 | 112.1629 | 208.9403 | 456.3432 | 792.3427 | 92.2076 | 121.6332 | 235.9387 | 524.3357 | 795.2277 | 65.5879 | 89.5233 | 98.9494 | 115.3462 | 204.0148 | 853.7711 |  | 854.0453 | 815.7677 |  | 77.4289 | 109.116 | 172.7707 | 423.2386 | 775.5 | 91.5974 | 119.0347 | 213.4096 | 518.1621 | 846.9909 | 59.2914 | 65.9884 | 99.5707 | 111.9538 | 217.5512 | 680.8815 | 882.2304 | 873.7407 | 871.9546 | 107.1879 | 123.3657 | 188.7978 | 408.1258 | 785.9781 |  | 886.268 |  |  | 884.0119 | 893.8674 | 825.2098 | 867.5752 | 828.2392 | 867.4477 | 777.9513 | 759.494 | 731.8681 | 750.7974 | 774.3505 | 760.0606 | 724.9859 | 803.4421 | 890.145 | 888.7368 | 886.1493 | 888.3707 | 392.7964 |  |  | 163.6569 |  | 140.2329 | 160.9422 | 165.5851 | 112.8913 | 197.4182 | 111.6301 | 435.1472 | 836.6341 | 399.9106 | 443.4744 | 223.3319 | 121.2172 | 143.1833 | 612.4163 | 912.4148 | 950.2321 | 922.9052 | 939.2206 | 167.8861 | 103.1574 | 165.6769 | 120.4628 | 800.3956 | 194.2378 | 112.5987 | 569.056 |  | 156.9622 | 57.6549 | 93.1348 | 112.1966 | 206.0489 | 930.9985 | 927.647 | 904.5343 | 831.0901 | 118.3143 | 105.7625 | 150.1255 | 352.0782 | 832.2836 | 78.9866 | 100.3405 | 163.5045 | 419.7545 | 828.0691 | 50.342 | 59.1979 | 82.3458 | 106.4737 | 203.4398 | 894.6315 | 924.2117 | 899.6571 | 921.0318 | 895.4653 | 74.9879 | 102.8614 | 141.5725 | 352.4435 | 794.2774 | 93.0297 | 102.0789 | 158.0094 | 383.1028 | 820.3777 | 52.4861 | 64.2923 | 94.6685 | 118.5366 | 237.3767 | 912.6088 | 921.7536 | 914.8825 | 900.4349 | 79.899 | 165.7035 | 109.9945 | 400.2576 | 783.9839 | 930.1182 | 937.3665 |  |  | 959.979 | 914.8239 | 981.9608 | 891.0558 | 935.7649 | 872.9663 |  | 924.7215 | 889.3809 | 949.6587 | 59.9133 | 81.0589 | 94.1432 |  | 829.5769 | 752.2008 | 790.7879 | 490.8026 | 663.5963 | 642.4415 | 465.6648 | [21 empty] | 2818.3595 | 2516.1544 | 924.8005 | 653.0189 | -23.1329 | 790.8889
14:40 | 4471 |  |  | -20.2243 | 6.655 | -7.4052 | -5.2475 | -5.4958 | -8.1592 | -12.8697 | 1.6528 | 14.6576 | 5.7274 | 0.599 |  |  |  | -31.0157 | 6.6167 | 16.1775 | 1.708 |  | -14.4619 | -3.3707 | 0.6267 | 5.5619 | 5.8072 | 1.3711 | 59.5999 | 357.7544 | 355.5556 | 159.5288 | 182.6951 | 150.5959 | 204.8744 | 116.113 | 202.397 | 103.1752 | 165.9492 | 426.1243 | 809.5539 | 157.3527 | 226.2589 | 271.2737 | 181.0887 | 258.6623 | 831.2264 |  | 843.0841 |  | 849.7251 | 101.5454 | 103.1754 | 158.2841 | 408.2178 | 765.3477 | 206.9004 | 119.407 | 222.0803 | 484.9334 | 820.8087 | 127.3379 | 60.8694 | 92.8247 | 119.6156 | 215.1645 | 882.1811 | 881.4239 | 877.4447 | 874.9819 | 98.707 | 112.1695 | 208.9975 | 456.4272 | 792.2189 | 92.2386 | 121.6608 | 236.0156 | 524.372 | 795.1003 | 65.6634 | 89.5135 | 98.9327 | 115.358 | 204.1119 | 853.8586 |  | 853.8307 | 815.559 |  | 77.5193 | 109.0993 | 172.8799 | 423.2853 | 775.3713 | 91.5781 | 119.0619 | 213.4563 | 518.2211 | 846.8325 | 59.2779 | 65.9973 | 99.5749 | 111.9874 | 217.633 | 680.72 | 881.9391 | 873.4471 | 871.2457 | 107.3303 | 123.3401 | 188.7956 | 408.202 | 785.875 |  | 885.948 |  |  | 883.7348 | 893.5917 | 824.9132 | 867.2722 | 828.1238 | 867.3507 | 783.8583 | 777.7627 | 735.2223 | 735.4513 | 775.9649 | 758.2037 | 713.4777 | 816.917 | 889.845 | 888.437 | 885.7853 | 888.0344 | 392.8822 |  |  | 163.7157 |  | 139.9867 | 160.9087 | 165.4799 | 112.9038 | 197.4642 | 111.6571 | 435.2509 | 836.5257 | 399.9965 | 443.6856 | 223.3058 | 121.2472 | 143.2022 | 612.3973 | 912.1429 | 949.8754 | 921.5004 | 938.9007 | 167.9433 | 103.1727 | 165.7129 | 120.5051 | 800.3577 | 194.2902 | 112.6117 | 569.1501 |  | 157.0114 | 57.7102 | 93.1551 | 112.234 | 206.1286 | 931.2929 | 927.9617 | 905.1351 | 830.9731 | 118.308 | 105.752 | 150.1382 | 352.1819 | 832.1881 | 79.0351 | 100.3464 | 163.4925 | 419.7794 | 827.8679 | 50.3979 | 59.2231 | 82.4171 | 106.4659 | 203.4964 | 890.3387 | 915.3316 | 899.434 | 917.4535 | 895.2089 | 74.995 | 102.8875 | 141.5434 | 352.5375 | 794.0605 | 93.0498 | 102.0837 | 158.0666 | 383.1957 | 820.2212 | 52.472 | 64.3151 | 94.6733 | 118.5585 | 237.4521 | 912.351 | 921.5975 | 914.6196 | 900.1664 | 79.8877 | 165.7535 | 109.998 | 400.3528 | 783.882 | 929.727 | 937.1537 |  |  | 959.7541 | 914.4337 | 981.1678 | 890.5693 | 935.3526 | 872.5802 |  | 924.4048 | 888.9809 | 949.2504 | 59.8931 | 81.1596 | 94.1358 |  | 829.5196 | 752.1565 | 790.7015 | 490.6567 | 663.8996 | 642.2267 | 465.3737 | [21 empty] | 2806.8821 | 2514.2102 | 924.4148 | 653.0631 | -23.1278 | 790.838
14:40 | 4472 |  |  | -20.2464 | 6.8233 | -7.5087 | -5.3382 | -5.3492 | -8.1386 | -12.8484 | 1.6521 | 14.659 | 5.7348 | 0.5987 |  |  |  | -31.0505 | 6.7525 | 16.1833 | 1.668 |  | -14.5276 | -3.4279 | 0.6262 | 5.562 | 5.8107 | 1.3713 | 60.5727 | 357.8427 | 355.6269 | 159.5636 | 182.7495 | 150.6234 | 204.8857 | 116.1372 | 202.5234 | 103.1664 | 165.9889 | 426.189 | 809.393 | 157.2985 | 226.3686 | 271.3581 | 181.2167 | 258.7955 | 831.1155 |  | 842.8802 |  | 849.5561 | 101.6309 | 103.2034 | 158.34 | 408.3094 | 765.2509 | 206.9455 | 119.371 | 222.0725 | 485.0224 | 820.6648 | 127.4115 | 60.8976 | 92.8381 | 119.6404 | 215.2386 | 881.9237 | 881.2802 | 877.33 | 874.8425 | 98.7129 | 112.1837 | 209.0456 | 456.5328 | 792.0978 | 92.2731 | 121.6879 | 236.0848 | 524.4277 | 794.9491 | 65.6453 | 89.4907 | 98.9484 | 115.3936 | 204.2297 | 855.5831 |  | 853.5908 | 815.1277 |  | 77.548 | 109.1195 | 172.9095 | 423.3832 | 775.2799 | 91.5022 | 119.0798 | 213.5193 | 518.2826 | 846.6898 | 59.2761 | 65.9983 | 99.5509 | 112.0021 | 217.7061 | 680.5926 | 881.68 | 873.2085 | 871.3175 | 107.4087 | 123.3562 | 188.8275 | 408.2877 | 785.7787 |  | 886.5467 |  |  | 883.4614 | 893.3335 | 824.5695 | 866.9425 | 828.0186 | 867.2554 | 789.2789 | 788.1595 | 736.967 | 726.4649 | 774.5101 | 756.9816 | 719.3901 | 821.632 | 889.5371 | 888.1289 | 885.4066 | 887.6926 | 392.9644 |  |  | 163.7676 |  | 139.7664 | 160.8318 | 165.3932 | 112.9213 | 197.4549 | 111.6765 | 435.3471 | 836.4269 | 400.0766 | 443.8322 | 223.3398 | 121.2877 | 143.2529 | 612.5767 | 911.8971 | 949.5284 | 921.4437 | 938.6223 | 167.9275 | 103.1934 | 165.7566 | 120.5133 | 800.3157 | 194.3224 | 112.6631 | 569.2628 |  | 157.0472 | 57.7265 | 93.1726 | 112.2299 | 206.1815 | 931.4913 | 928.2601 | 905.7265 | 831.0199 | 118.3059 | 105.7543 | 150.1483 | 352.2908 | 832.1268 | 79.0465 | 100.3133 | 163.5353 | 419.8772 | 827.6797 | 50.4169 | 59.2252 | 82.4682 | 106.4756 | 203.5699 | 890.4873 | 917.4779 | 899.2619 | 918.3297 | 894.9769 | 75.0169 | 102.8665 | 141.4801 | 352.6002 | 793.8592 | 93.0925 | 102.1042 | 158.1161 | 383.2903 | 820.0693 | 52.4575 | 64.3426 | 94.6625 | 118.569 | 237.5244 | 912.1141 | 921.4717 | 914.3387 | 899.8149 | 79.8994 | 165.7939 | 110.0154 | 400.4302 | 783.7736 | 929.2895 | 937.085 |  |  | 959.532 | 914.1117 | 980.4168 | 890.1219 | 935.0514 | 872.1822 |  | 924.1024 | 888.606 | 948.8294 | 59.9124 | 81.1083 | 94.159 |  | 829.4568 | 752.139 | 790.6121 | 491.1058 | 664.2172 | 643.417 | 466.2724 | [21 empty] | 2804.857 | 2515.9386 | 924.0492 | 653.8171 | -23.1025 | 790.7979
14:40 | 4473 |  |  | -20.1884 | 7.149 | -7.326 | -5.2532 | -5.336 | -8.1313 | -12.8618 | 1.6543 | 14.6598 | 5.7381 | 0.5998 |  |  |  | -30.9877 | 6.909 | 16.1127 | 1.766 |  | -14.4616 | -3.3718 | 0.6253 | 5.5612 | 5.8055 | 1.3733 | 57.2376 | 357.9374 | 355.6955 | 159.6103 | 182.813 | 150.652 | 204.9101 | 116.1641 | 202.6213 | 103.1676 | 166.0217 | 426.2443 | 809.2308 | 157.3064 | 226.5113 | 271.4656 | 181.3561 | 258.9213 | 830.9882 |  | 842.6714 |  | 849.364 | 101.6755 | 103.218 | 158.3892 | 408.395 | 765.1553 | 207.0203 | 119.3216 | 222.1192 | 485.0769 | 820.496 | 127.4553 | 60.9444 | 92.869 | 119.6298 | 215.3334 | 881.6885 | 881.1007 | 877.1656 | 874.6572 | 98.7016 | 112.1898 | 209.0948 | 456.632 | 791.9635 | 92.3218 | 121.7176 | 236.1312 | 524.492 | 794.779 | 65.6053 | 89.4789 | 98.9881 | 115.42 | 204.2821 | 860.0896 |  | 853.3315 | 814.6043 |  | 77.5646 | 109.2374 | 172.8986 | 423.5163 | 775.2117 | 91.5119 | 119.1091 | 213.5835 | 518.3561 | 846.549 | 59.2979 | 66.0147 | 99.5232 | 112.0139 | 217.7642 | 680.477 | 881.4121 | 872.9917 | 870.7556 | 107.3781 | 123.4141 | 188.8931 | 408.3681 | 785.6664 |  | 887.2911 |  |  | 883.1916 | 893.0614 | 824.2766 | 866.697 | 827.8694 | 867.0945 | 802.9152 | 793.6976 | 735.7169 | 734.7002 | 764.7648 | 757.7308 | 718.3108 | 809.5825 | 889.2291 | 887.8227 | 885.0249 | 887.3515 | 393.0573 |  |  | 163.8285 |  | 139.5843 | 160.796 | 165.328 | 112.9382 | 197.488 | 111.69 | 435.4151 | 836.3377 | 400.1715 | 443.7154 | 223.3946 | 121.3287 | 143.3186 | 612.763 | 911.6704 | 949.1806 | 923.4579 | 938.3331 | 167.9126 | 103.1847 | 165.7732 | 120.5171 | 800.2711 | 194.3616 | 112.6918 | 569.3684 |  | 157.1041 | 57.7358 | 93.1715 | 112.2464 | 206.2655 | 931.7183 | 928.6584 | 906.3465 | 831.1393 | 118.3287 | 105.7817 | 150.1905 | 352.4085 | 832.0735 | 79.0721 | 100.2888 | 163.5749 | 420.0985 | 827.5473 | 50.3752 | 59.2252 | 82.4759 | 106.4863 | 203.6502 | 891.9817 | 921.722 | 899.1159 | 918.9553 | 894.74 | 75.0216 | 102.8542 | 141.4887 | 352.6622 | 793.6736 | 93.0965 | 102.1155 | 158.1632 | 383.3794 | 819.9157 | 52.4817 | 64.3573 | 94.6853 | 118.5828 | 237.6003 | 911.8573 | 921.3768 | 914.055 | 899.535 | 79.94 | 165.8376 | 110.0394 | 400.5047 | 783.6521 | 928.8293 | 936.8428 |  |  | 959.3182 | 913.7396 | 979.6686 | 889.647 | 934.8314 | 871.8052 |  | 923.8327 | 888.2263 | 948.4451 | 59.9188 | 81.2499 | 94.1632 |  | 829.4599 | 752.0966 | 790.5517 | 490.9472 | 664.7479 | 643.8318 | 466.1162 | [21 empty] | 2756.1451 | 2516.7982 | 923.6854 | 654.2899 | -22.7943 | 790.7782
14:40 | 4474 |  |  | -20.2987 | 7.1283 | -7.2322 | -5.2889 | -5.3877 | -8.0564 | -12.819 | 1.6552 | 14.6577 | 5.7378 | 0.6001 |  |  |  | -31.0829 | 6.9358 | 15.9305 | 1.6546 |  | -14.4101 | -3.437 | 0.6257 | 5.5649 | 5.8025 | 1.3741 | 59.2373 | 358.0348 | 355.7636 | 159.6516 | 182.8732 | 150.6799 | 204.9311 | 116.1932 | 202.5454 | 103.2102 | 166.094 | 426.3468 | 809.0885 | 157.4029 | 226.6446 | 271.5456 | 181.4747 | 259.0365 | 830.8296 |  | 842.4469 |  | 849.177 | 101.5886 | 103.2037 | 158.4285 | 408.4878 | 765.077 | 207.0896 | 119.4252 | 222.2355 | 485.1067 | 820.3735 | 127.4649 | 60.9614 | 92.9407 | 119.6746 | 215.3988 | 881.4409 | 880.8959 | 876.9787 | 874.4328 | 98.7075 | 112.2155 | 209.1572 | 456.7119 | 791.832 | 92.3682 | 121.7416 | 236.196 | 524.5106 | 794.6756 | 65.6731 | 89.5208 | 98.9715 | 115.4157 | 204.287 | 861.1942 |  | 853.1302 | 814.144 |  | 77.5664 | 109.279 | 172.9655 | 423.5422 | 775.038 | 91.6291 | 119.1445 | 213.6225 | 518.3968 | 846.4017 | 59.3061 | 66.031 | 99.5162 | 112.0399 | 217.8261 | 680.3747 | 881.1226 | 872.7895 | 870.241 | 107.3141 | 123.4791 | 188.9972 | 408.4428 | 785.5182 |  | 887.9341 |  |  | 882.9252 | 892.8199 | 823.9968 | 866.5015 | 827.6968 | 866.8436 | 815.3689 | 794.5341 | 735.1421 | 748.9393 | 760.0669 | 760.6716 | 727.6509 | 794.4251 | 888.9096 | 887.5031 | 884.6441 | 887.0101 | 393.1531 |  |  | 163.9037 |  | 139.4792 | 160.7926 | 165.2642 | 112.9678 | 197.5749 | 111.7309 | 435.5174 | 836.2429 | 400.2837 | 443.6964 | 223.4277 | 121.3549 | 143.3619 | 612.4795 | 911.4421 | 948.8753 | 924.3472 | 938.0724 | 167.9803 | 103.1847 | 165.8059 | 120.5464 | 800.2304 | 194.42 | 112.7159 | 569.4709 |  | 157.154 | 57.8176 | 93.1913 | 112.3024 | 206.3646 | 932.0642 | 929.0718 | 907.0147 | 831.1034 | 118.351 | 105.795 | 150.2243 | 352.496 | 832.037 | 79.1579 | 100.3052 | 163.6339 | 420.2129 | 827.4019 | 50.3491 | 59.2545 | 82.4996 | 106.5201 | 203.7248 | 892.0781 | 923.0212 | 898.9761 | 919.2607 | 894.4895 | 75.0101 | 102.8336 | 141.5056 | 352.7308 | 793.4824 | 93.1071 | 102.1212 | 158.2182 | 383.464 | 819.7695 | 52.5218 | 64.3806 | 94.7058 | 118.6057 | 237.6862 | 911.6794 | 921.2562 | 913.7966 | 899.3213 | 79.9673 | 165.8824 | 110.0594 | 400.5832 | 783.5348 | 928.5492 | 936.484 |  |  | 959.1018 | 913.3969 | 978.9549 | 889.1771 | 934.6435 | 871.3733 |  | 923.5718 | 887.8492 | 948.0616 | 59.9121 | 81.2562 | 94.1787 |  | 829.443 | 752.0036 | 790.529 | 490.5294 | 663.5159 | 642.209 | 465.3486 | [21 empty] | 2686.1181 | 2512.6623 | 923.3352 | 652.8625 | -22.9091 | 790.7233
14:40 | 4475 |  |  | -20.3777 | 7.193 | -7.1367 | -5.2434 | -5.3494 | -8.1391 | -12.9143 | 1.6576 | 14.6618 | 5.7379 | 0.5998 |  |  |  | -31.1661 | 7.097 | 16.0603 | 1.7676 |  | -14.482 | -3.4554 | 0.6247 | 5.5642 | 5.801 | 1.3747 | 58.3187 | 358.1218 | 355.8193 | 159.6835 | 182.9257 | 150.7141 | 204.9414 | 116.2137 | 202.5593 | 103.2345 | 166.1616 | 426.4405 | 808.9222 | 157.4465 | 226.7322 | 271.6368 | 181.59 | 259.1766 | 830.625 |  | 842.1841 |  | 848.9614 | 101.5596 | 103.2173 | 158.479 | 408.581 | 764.989 | 207.1561 | 119.5001 | 222.3385 | 485.1721 | 820.2725 | 127.5237 | 60.953 | 92.9818 | 119.7212 | 215.4546 | 881.1866 | 880.667 | 876.7597 | 874.1873 | 98.7248 | 112.2529 | 209.2257 | 456.7995 | 791.7272 | 92.3744 | 121.7764 | 236.2487 | 524.5468 | 794.5531 | 65.7176 | 89.5406 | 98.9549 | 115.4335 | 204.3129 | 864.1448 |  | 852.9412 | 813.9614 |  | 77.5638 | 109.2786 | 173.0109 | 423.5936 | 774.9013 | 91.6176 | 119.173 | 213.6739 | 518.4482 | 846.2447 | 59.2779 | 66.0756 | 99.5421 | 112.0573 | 217.9096 | 680.2742 | 880.8778 | 872.6089 | 870.1892 | 107.335 | 123.5487 | 189.0797 | 408.5284 | 785.4049 |  | 888.5146 |  |  | 882.6502 | 892.5807 | 823.7055 | 866.2745 | 827.5128 | 866.5958 | 817.2209 | 790.6261 | 742.4606 | 744.5171 | 768.2788 | 757.4747 | 726.7906 | 781.8745 | 888.5967 | 887.176 | 884.265 | 886.6653 | 393.2428 |  |  | 163.9614 |  | 139.3896 | 160.7463 | 165.1947 | 112.995 | 197.5788 | 111.7492 | 435.6058 | 836.14 | 400.3802 | 444.0728 | 223.4533 | 121.3871 | 143.4025 | 612.5631 | 911.2017 | 948.5951 | 924.2462 | 937.9374 | 167.9858 | 103.2097 | 165.8402 | 120.5834 | 800.1807 | 194.4672 | 112.7471 | 569.5771 |  | 157.1876 | 57.8377 | 93.2172 | 112.3209 | 206.4123 | 932.5171 | 929.5969 | 907.7369 | 831.0339 | 118.3646 | 105.8038 | 150.25 | 352.5807 | 831.9688 | 79.1726 | 100.3335 | 163.7223 | 420.2496 | 827.2122 | 50.3268 | 59.2775 | 82.524 | 106.5523 | 203.8002 | 891.683 | 924.2141 | 898.843 | 919.6304 | 894.2885 | 74.9998 | 102.8295 | 141.5257 | 352.8145 | 793.2761 | 93.1367 | 102.1293 | 158.2692 | 383.5607 | 819.6282 | 52.5413 | 64.4065 | 94.7128 | 118.6267 | 237.7756 | 911.4826 | 921.1809 | 913.5618 | 899.1233 | 79.9805 | 165.9264 | 110.0766 | 400.6568 | 783.4153 | 928.3669 | 936.0639 |  |  | 958.881 | 913.0885 | 978.2666 | 888.7748 | 934.4794 | 870.9913 |  | 923.3287 | 887.4693 | 947.6792 | 59.8998 | 81.3806 | 94.1738 |  | 829.4487 | 751.9985 | 790.4905 | 490.9301 | 663.8662 | 642.5384 | 465.2786 | [21 empty] | 2807.2117 | 2511.9 | 922.993 | 653.2023 | -22.8439 | 790.7236
14:40 | 4476 |  |  | -20.3726 | 7.0728 | -6.965 | -5.1309 | -5.4187 | -8.131 | -12.8874 | 1.6564 | 14.6634 | 5.7408 | 0.5984 |  |  |  | -31.2299 | 7.1733 | 15.9154 | 1.642 |  | -14.4148 | -3.4452 | 0.6255 | 5.5631 | 5.8079 | 1.3694 | 56.3325 | 358.2112 | 355.8941 | 159.7283 | 182.992 | 150.7564 | 204.9657 | 116.2451 | 202.6649 | 103.2787 | 166.214 | 426.5174 | 808.7787 | 157.4251 | 226.8543 | 271.8006 | 181.7224 | 259.3412 | 830.3871 |  | 841.9012 |  | 848.692 | 101.6099 | 103.2534 | 158.5436 | 408.6701 | 764.8556 | 207.1984 | 119.5057 | 222.3934 | 485.2391 | 820.1409 | 127.5707 | 60.9722 | 92.965 | 119.7219 | 215.5176 | 880.9404 | 880.3599 | 876.4653 | 873.8827 | 98.7279 | 112.2469 | 209.282 | 456.8873 | 791.6252 | 92.3626 | 121.8001 | 236.3021 | 524.6143 | 794.391 | 65.7316 | 89.5441 | 98.9805 | 115.4705 | 204.3843 | 871.079 |  | 852.6935 | 814.1385 |  | 77.5841 | 109.2917 | 173.0296 | 423.6549 | 774.7993 | 91.5367 | 119.2187 | 213.7877 | 518.4929 | 846.0751 | 59.2617 | 66.137 | 99.5882 | 112.0829 | 218.0368 | 680.1734 | 880.6786 | 872.4377 | 869.6393 | 107.378 | 123.5737 | 189.1265 | 408.6187 | 785.3081 |  | 887.2347 |  |  | 882.3718 | 892.3121 | 823.4935 | 866.1371 | 827.343 | 866.4161 | 810.913 | 787.1027 | 741.1861 | 742.8912 | 775.104 | 752.0864 | 734.3268 | 781.28 | 888.2922 | 886.8464 | 883.8928 | 886.323 | 393.3291 |  |  | 164.0116 |  | 139.2982 | 160.6209 | 165.0899 | 113.0083 | 197.6281 | 111.741 | 435.683 | 836.0459 | 400.4778 | 444.4423 | 223.4858 | 121.4315 | 143.4643 | 612.9897 | 910.9822 | 948.3133 | 924.3233 | 937.81 | 168.0224 | 103.2207 | 165.8637 | 120.5956 | 800.1313 | 194.4926 | 112.7619 | 569.6841 |  | 157.2271 | 57.8356 | 93.2245 | 112.3336 | 206.4872 | 932.8977 | 929.9244 | 908.3591 | 831.0307 | 118.3754 | 105.8378 | 150.2973 | 352.6946 | 831.9191 | 79.1008 | 100.3385 | 163.7584 | 420.3515 | 827.0338 | 50.3451 | 59.3043 | 82.5047 | 106.5954 | 203.8582 | 889.9326 | 917.4779 | 898.6424 | 915.8368 | 894.088 | 75.0314 | 102.8429 | 141.5881 | 352.9031 | 793.0881 | 93.1609 | 102.1413 | 158.3269 | 383.6624 | 819.487 | 52.5345 | 64.4359 | 94.6975 | 118.6307 | 237.8631 | 911.2482 | 921.1206 | 913.2858 | 898.8655 | 79.9987 | 165.9862 | 110.0826 | 400.7207 | 783.2746 | 928.2314 | 935.6081 |  |  | 958.6617 | 912.7694 | 977.5889 | 888.4267 | 934.2817 | 870.7059 |  | 923.1267 | 887.0558 | 947.2937 | 59.8962 | 81.3629 | 94.1997 |  | 829.4223 | 751.9801 | 790.4935 | 490.8109 | 664.3637 | 642.6795 | 465.495 | [21 empty] | 2771.8391 | 2508.3162 | 922.6475 | 653.5216 | -22.8576 | 790.7012
14:40 | 4477 |  |  | -20.373 | 6.9783 | -6.9372 | -5.1267 | -5.3182 | -7.9902 | -12.6177 | 1.6562 | 14.6674 | 5.7444 | 0.5995 |  |  |  | -31.3153 | 7.1459 | 16.0181 | 1.6606 |  | -14.4239 | -3.5144 | 0.6253 | 5.5643 | 5.8055 | 1.3712 | 57.8316 | 358.2991 | 355.9726 | 159.7684 | 183.0566 | 150.791 | 204.9885 | 116.2693 | 202.6591 | 103.2953 | 166.2526 | 426.5874 | 808.6382 | 157.4381 | 226.998 | 271.9003 | 181.8175 | 259.479 | 830.1417 |  | 841.6393 |  | 848.3906 | 101.5932 | 103.2703 | 158.585 | 408.7624 | 764.7533 | 207.2178 | 119.5311 | 222.4336 | 485.3023 | 820.011 | 127.5887 | 60.9747 | 92.9757 | 119.7545 | 215.5749 | 880.6674 | 880.0062 | 876.139 | 873.5562 | 98.7299 | 112.2601 | 209.3324 | 456.9769 | 791.5145 | 92.3928 | 121.8044 | 236.3794 | 524.6448 | 794.2737 | 65.6545 | 89.5719 | 98.9447 | 115.4736 | 204.4573 | 864.1279 |  | 852.4384 | 814.6105 |  | 77.5996 | 109.229 | 173.0707 | 423.6217 | 774.6147 | 91.5599 | 119.2514 | 213.8742 | 518.5343 | 845.9523 | 59.318 | 66.1395 | 99.5712 | 112.1312 | 218.096 | 680.0874 | 880.4634 | 872.3073 | 869.0017 | 107.3546 | 123.5729 | 189.1605 | 408.6882 | 785.1816 |  | 884.7239 |  |  | 882.077 | 892.0336 | 823.3991 | 866.1177 | 827.1768 | 866.2174 | 808.3383 | 788.6787 | 729.0937 | 753.7392 | 776.9408 | 753.8635 | 732.3492 | 783.5415 | 887.9719 | 886.5124 | 883.5088 | 885.9744 | 393.4294 |  |  | 164.0675 |  | 139.2491 | 160.5065 | 164.9728 | 113.0241 | 197.7431 | 111.7331 | 435.7648 | 835.9566 | 400.5652 | 444.658 | 223.5156 | 121.4784 | 143.5201 | 613.3819 | 910.7957 | 948.0515 | 924.1824 | 937.6893 | 168.1438 | 103.2274 | 165.8954 | 120.6128 | 800.0807 | 194.5387 | 112.7819 | 569.7911 |  | 157.2587 | 57.8421 | 93.2204 | 112.3565 | 206.5584 | 933.1548 | 929.8558 | 908.8716 | 830.851 | 118.379 | 105.8534 | 150.3599 | 352.7926 | 831.8776 | 79.1327 | 100.3254 | 163.7966 | 420.3989 | 826.8267 | 50.3559 | 59.3552 | 82.5325 | 106.6656 | 203.9042 | 888.3022 | 910.3885 | 898.4402 | 911.8987 | 893.9221 | 75.0774 | 102.852 | 141.6336 | 352.9968 | 792.9103 | 93.2093 | 102.1426 | 158.399 | 383.7721 | 819.3507 | 52.5573 | 64.4763 | 94.701 | 118.6297 | 237.9603 | 911.0107 | 921.2811 | 913.0344 | 898.625 | 79.9965 | 166.0502 | 110.091 | 400.7869 | 783.1399 | 928.1288 | 935.1811 |  |  | 958.4465 | 912.553 | 977.0053 | 888.0568 | 933.9601 | 870.4466 |  | 922.9505 | 886.6588 | 946.8796 | 59.8982 | 81.3052 | 94.2111 |  | 829.3028 | 751.9166 | 790.3413 | 490.9227 | 664.1127 | 642.4361 | 465.6869 | [21 empty] | 2771.3188 | 2508.1351 | 922.3255 | 653.2744 | -22.7441 | 790.6097
14:40 | 4478 |  |  | -20.3293 | 6.8791 | -6.8488 | -5.1755 | -5.3599 | -8.037 | -12.6847 | 1.6562 | 14.671 | 5.7506 | 0.6005 |  |  |  | -31.2499 | 7.1108 | 16.1325 | 1.7544 |  | -14.4249 | -3.4968 | 0.6263 | 5.5689 | 5.8079 | 1.3708 | 58.7569 | 358.397 | 356.0502 | 159.8186 | 183.1146 | 150.8275 | 205.0121 | 116.2896 | 202.681 | 103.2835 | 166.3003 | 426.653 | 808.4577 | 157.4806 | 227.0905 | 272.0113 | 181.916 | 259.5908 | 829.9162 |  | 841.3753 |  | 848.0722 | 101.6064 | 103.2759 | 158.6256 | 408.8486 | 764.6558 | 207.2749 | 119.5448 | 222.483 | 485.3683 | 819.8483 | 127.6286 | 60.9831 | 93.0313 | 119.7996 | 215.6512 | 880.4235 | 879.6602 | 875.7886 | 873.2597 | 98.7613 | 112.2902 | 209.408 | 457.0555 | 791.4027 | 92.4457 | 121.8237 | 236.4511 | 524.6754 | 794.1588 | 65.7126 | 89.5393 | 98.9106 | 115.4646 | 204.5324 | 848.3891 |  | 852.2218 | 815.2646 |  | 77.5983 | 109.2232 | 173.0925 | 423.6716 | 774.4794 | 91.6386 | 119.2847 | 213.8604 | 518.6211 | 845.8265 | 59.3915 | 66.1221 | 99.5413 | 112.1688 | 218.105 | 679.9917 | 880.2719 | 872.2195 | 868.7873 | 107.4059 | 123.5644 | 189.1602 | 408.7475 | 785.0503 |  | 883.0905 |  |  | 881.757 | 891.7789 | 823.2141 | 865.9597 | 826.9949 | 865.988 | 807.9121 | 792.403 | 726.8028 | 748.4507 | 776.9429 | 752.6335 | 711.9107 | 793.3651 | 887.6479 | 886.1725 | 883.1132 | 885.6152 | 393.5342 |  |  | 164.1261 |  | 139.2167 | 160.4227 | 164.9037 | 113.0401 | 197.7975 | 111.7451 | 435.8541 | 835.8638 | 400.6444 | 444.882 | 223.5396 | 121.5204 | 143.5767 | 614.2664 | 910.6891 | 947.8068 | 923.9608 | 937.6112 | 168.2098 | 103.2403 | 165.918 | 120.6121 | 800.0253 | 194.6056 | 112.7939 | 569.9 |  | 157.2921 | 57.8324 | 93.2132 | 112.3728 | 206.611 | 933.3012 | 929.7902 | 909.3069 | 830.5854 | 118.3963 | 105.8468 | 150.4024 | 352.8793 | 831.7825 | 79.23 | 100.3087 | 163.8705 | 420.4887 | 826.6435 | 50.3597 | 59.3801 | 82.5734 | 106.7013 | 203.958 | 888.1534 | 910.5191 | 898.3062 | 911.8236 | 893.7863 | 75.1082 | 102.8605 | 141.6709 | 353.0838 | 792.7425 | 93.2252 | 102.1464 | 158.461 | 383.873 | 819.1893 | 52.5807 | 64.4905 | 94.757 | 118.6555 | 238.0446 | 910.736 | 921.2949 | 912.7884 | 898.3716 | 80.0205 | 166.0942 | 110.1313 | 400.8594 | 783.0178 | 927.922 | 934.8481 |  |  | 958.2356 | 912.2811 | 976.4457 | 887.6255 | 933.5759 | 870.1444 |  | 922.8164 | 886.2877 | 946.4841 | 59.8997 | 81.4012 | 94.2245 |  | 829.2816 | 751.9526 | 790.3151 | 491.2795 | 664.5393 | 643.3241 | 465.6705 | [21 empty] | 2734.7271 | 2507.8114 | 922.0108 | 653.9317 | -22.719 | 790.6171
14:41 | 4479 |  |  | -20.2441 | 6.9178 | -6.7699 | -5.1421 | -5.3013 | -7.9154 | -12.7182 | 1.6538 | 14.671 | 5.7534 | 0.5997 |  |  |  | -31.1619 | 7.1529 | 16.2175 | 1.7478 |  | -14.3693 | -3.4973 | 0.6244 | 5.567 | 5.8076 | 1.3741 | 58.8833 | 358.4871 | 356.1262 | 159.8675 | 183.1751 | 150.865 | 205.0395 | 116.3123 | 202.7167 | 103.2946 | 166.3402 | 426.7192 | 808.2976 | 157.4987 | 227.1647 | 272.1334 | 182.0098 | 259.663 | 829.652 |  | 841.057 |  | 847.7653 | 101.6194 | 103.2955 | 158.7003 | 408.9487 | 764.5407 | 207.3413 | 119.5425 | 222.525 | 485.4361 | 819.7066 | 127.6652 | 61.0285 | 93.0566 | 119.8257 | 215.7322 | 880.2194 | 879.3137 | 875.4319 | 872.9494 | 98.7709 | 112.3056 | 209.4768 | 457.1417 | 791.2923 | 92.4637 | 121.8665 | 236.517 | 524.7405 | 794.0169 | 65.7844 | 89.5129 | 98.9194 | 115.4836 | 204.6157 | 799.6939 |  | 852.0291 | 815.746 |  | 77.58 | 109.2823 | 173.1201 | 423.7937 | 774.3855 | 91.6684 | 119.3063 | 213.8429 | 518.6992 | 845.6637 | 59.4272 | 66.1331 | 99.5581 | 112.185 | 218.1712 | 679.9044 | 880.0986 | 872.1233 | 868.5499 | 107.5374 | 123.5484 | 189.1689 | 408.8169 | 784.943 |  | 882.5523 |  |  | 881.4174 | 891.528 | 822.9278 | 865.7047 | 826.7889 | 865.7803 | 807.5994 | 781.7219 | 738.1301 | 731.1734 | 778.2831 | 752.4112 | 718.8877 | 810.5637 | 887.3194 | 885.8248 | 882.7149 | 885.2506 | 393.642 |  |  | 164.1905 |  | 139.1944 | 160.3601 | 164.8492 | 113.0633 | 197.8062 | 111.783 | 435.9458 | 835.7797 | 400.7365 | 444.9837 | 223.5691 | 121.5729 | 143.6499 | 614.6969 | 910.6373 | 947.5689 | 923.834 | 937.5214 | 168.2282 | 103.2664 | 165.9503 | 120.5913 | 799.983 | 194.6748 | 112.7912 | 570.0108 |  | 157.3383 | 57.8358 | 93.2266 | 112.3796 | 206.6726 | 933.4441 | 930.0172 | 909.7201 | 830.3719 | 118.4206 | 105.8154 | 150.3669 | 352.9435 | 831.6807 | 79.2767 | 100.2957 | 163.925 | 420.6514 | 826.5129 | 50.4325 | 59.3642 | 82.5903 | 106.7086 | 204.0242 | 888.402 | 910.9284 | 898.1709 | 911.8986 | 893.6577 | 75.1194 | 102.8644 | 141.7543 | 353.1548 | 792.5767 | 93.2163 | 102.1626 | 158.5054 | 383.954 | 819.0126 | 52.5587 | 64.4977 | 94.7574 | 118.6853 | 238.0974 | 910.4871 | 920.9306 | 912.4836 | 898.0484 | 80.0661 | 166.1236 | 110.1508 | 400.926 | 782.9021 | 927.7288 | 934.7971 |  |  | 958.0212 | 912.0081 | 975.9056 | 887.2193 | 933.2259 | 869.8281 |  | 922.6731 | 885.9845 | 946.0746 | 59.8935 | 81.3955 | 94.2216 |  | 829.2542 | 751.9046 | 790.2302 | 491.0608 | 664.0582 | 642.8028 | 465.6239 | [21 empty] | 2725.9798 | 2508.3769 | 921.7016 | 653.4305 | -22.5251 | 790.5794
14:41 | 4480 |  |  | -20.1231 | 6.9846 | -6.7387 | -5.0613 | -5.3134 | -7.9045 | -12.6384 | 1.6555 | 14.6744 | 5.7603 | 0.6012 |  |  |  | -31.1231 | 7.2488 | 16.2215 | 1.7672 |  | -14.3231 | -3.5093 | 0.6241 | 5.5672 | 5.8065 | 1.3746 | 57.2467 | 358.5697 | 356.1913 | 159.9061 | 183.2416 | 150.896 | 205.0651 | 116.341 | 202.7395 | 103.3129 | 166.3803 | 426.7995 | 808.1491 | 157.5178 | 227.3495 | 272.1504 | 182.0776 | 259.7585 | 829.3891 |  | 840.7775 |  | 847.4786 | 101.5821 | 103.32 | 158.7499 | 409.0407 | 764.4347 | 207.3801 | 119.5979 | 222.6002 | 485.5 | 819.5615 | 127.7371 | 61.0399 | 93.077 | 119.8536 | 215.8003 | 879.962 | 878.9621 | 875.1067 | 872.6482 | 98.7282 | 112.3295 | 209.5387 | 457.2279 | 791.1772 | 92.4483 | 121.8812 | 236.5687 | 524.7852 | 793.8704 | 65.7391 | 89.5161 | 98.9271 | 115.5263 | 204.6853 | 751.95 |  | 851.8357 | 815.7324 |  | 77.5404 | 109.2908 | 173.1353 | 423.8156 | 774.2311 | 91.65 | 119.3114 | 213.8746 | 518.7396 | 845.5031 | 59.431 | 66.154 | 99.5616 | 112.1974 | 218.2409 | 679.8256 | 879.9316 | 872.0041 | 868.3533 | 107.5677 | 123.5815 | 189.2394 | 408.8929 | 784.8466 |  | 882.6788 |  |  | 881.0647 | 891.2728 | 822.67 | 865.4248 | 826.6291 | 865.6268 | 812.4042 | 775.4973 | 749.7514 | 702.327 | 781.0117 | 757.3462 | 720.7924 | 823.0817 | 886.9885 | 885.4808 | 882.311 | 884.8894 | 393.7453 |  |  | 164.259 |  | 139.2022 | 160.3626 | 164.7919 | 113.0998 | 197.8448 | 111.8196 | 436.0244 | 835.6915 | 400.8306 | 445.0149 | 223.6075 | 121.6274 | 143.7353 | 614.6815 | 910.5873 | 947.3677 | 923.7281 | 937.4657 | 168.2499 | 103.2622 | 165.9801 | 120.6191 | 799.9413 | 194.7355 | 112.7888 | 570.1171 |  | 157.3882 | 57.8331 | 93.2468 | 112.3924 | 206.7393 | 933.7018 | 930.3646 | 910.2251 | 830.3328 | 118.4542 | 105.7853 | 150.3651 | 353.0085 | 831.5792 | 79.2546 | 100.2868 | 163.9666 | 420.7383 | 826.3491 | 50.4955 | 59.3673 | 82.6382 | 106.7328 | 204.0692 | 888.3941 | 911.5381 | 898.03 | 912.0823 | 893.556 | 75.1185 | 102.8761 | 141.7771 | 353.2345 | 792.3999 | 93.2277 | 102.1644 | 158.5448 | 384.0338 | 818.8239 | 52.5712 | 64.5132 | 94.7626 | 118.7118 | 238.1591 | 910.2166 | 920.6639 | 912.2177 | 897.7921 | 80.1136 | 166.1583 | 110.1595 | 401.0074 | 782.8024 | 927.6209 | 934.8666 |  |  | 957.8128 | 911.7847 | 975.4682 | 886.8545 | 932.9236 | 869.5843 |  | 922.5239 | 885.6442 | 945.6874 | 59.8985 | 81.4225 | 94.2185 |  | 829.2332 | 751.8744 | 790.0144 | 491.3248 | 664.9439 | 643.4463 | 465.8612 | [21 empty] | 2781.0754 | 2508.1572 | 921.4073 | 654.1951 | -22.3538 | 790.5538
14:41 | 4481 |  |  | -20.1457 | 6.9119 | -6.7773 | -5.183 | -5.3103 | -7.8662 | -12.6076 | 1.6541 | 14.6776 | 5.7631 | 0.5992 |  |  |  | -31.121 | 7.3701 | 16.2754 | 1.8591 |  | -14.2884 | -3.5354 | 0.624 | 5.5704 | 5.8067 | 1.3762 | 60.7312 | 358.6581 | 356.251 | 159.9495 | 183.3039 | 150.9175 | 205.0763 | 116.3601 | 202.8691 | 103.3339 | 166.4341 | 426.8707 | 807.9814 | 157.4973 | 227.5513 | 272.1471 | 182.1905 | 259.915 | 829.1483 |  | 840.5185 |  | 847.1771 | 101.6089 | 103.3388 | 158.7801 | 409.1226 | 764.312 | 207.4296 | 119.5917 | 222.6512 | 485.565 | 819.4253 | 127.7813 | 61.0469 | 93.1138 | 119.8901 | 215.8683 | 879.7401 | 878.6439 | 874.8441 | 872.3563 | 98.7268 | 112.3438 | 209.6023 | 457.312 | 791.0661 | 92.4833 | 121.8875 | 236.6123 | 524.8222 | 793.7207 | 65.7303 | 89.5288 | 98.9301 | 115.5576 | 204.7907 | 746.6846 |  | 851.6447 | 815.4809 |  | 77.5786 | 109.3269 | 173.1381 | 423.8823 | 774.1326 | 91.6413 | 119.324 | 213.9342 | 518.7726 | 845.351 | 59.4313 | 66.1971 | 99.5771 | 112.2098 | 218.3228 | 679.7404 | 879.7498 | 871.9093 | 868.1584 | 107.4879 | 123.6414 | 189.3106 | 408.9605 | 784.7274 |  | 882.7175 |  |  | 880.6969 | 890.9922 | 822.498 | 865.1799 | 826.5213 | 865.5196 | 819.2155 | 784.7103 | 755.7753 | 691.5169 | 784.87 | 760.1374 | 712.6944 | 827.2876 | 886.6707 | 885.1422 | 881.9198 | 884.5373 | 393.8451 |  |  | 164.3156 |  | 139.1974 | 160.364 | 164.7375 | 113.1083 | 197.8737 | 111.8147 | 436.1051 | 835.5885 | 400.9229 | 445.0634 | 223.6226 | 121.6645 | 143.7956 | 614.373 | 910.5128 | 947.1371 | 923.2633 | 937.3441 | 168.2768 | 103.2667 | 166.0157 | 120.6423 | 799.8943 | 194.7928 | 112.8402 | 570.1981 |  | 157.4452 | 57.8339 | 93.2597 | 112.4169 | 206.8179 | 934.1432 | 930.7655 | 910.8721 | 830.2925 | 118.489 | 105.8189 | 150.465 | 353.1222 | 831.4803 | 79.2629 | 100.2832 | 164.0194 | 420.7936 | 826.1611 | 50.5495 | 59.3868 | 82.6825 | 106.7594 | 204.1091 | 888.1233 | 912.0529 | 897.8843 | 912.1615 | 893.4444 | 75.1333 | 102.8844 | 141.7459 | 353.3169 | 792.2188 | 93.2456 | 102.1705 | 158.5891 | 384.1108 | 818.6308 | 52.5838 | 64.5292 | 94.7863 | 118.7442 | 238.2281 | 909.8342 | 920.4141 | 911.9805 | 897.5772 | 80.1533 | 166.1972 | 110.1841 | 401.0969 | 782.6951 | 927.484 | 934.5802 |  |  | 957.6035 | 911.5036 | 975.0837 | 886.5208 | 932.7364 | 869.388 |  | 922.3269 | 885.3166 | 945.2922 | 59.8963 | 81.437 | 94.2226 |  | 829.2014 | 751.8911 | 789.9106 | 491.4361 | 664.9849 | 643.0855 | 465.8191 | [21 empty] | 2745.9594 | 2508.4217 | 921.1019 | 654.0352 | -22.3255 | 790.5462
14:41 | 4482 |  |  | -20.0441 | 6.8298 | -6.9734 | -5.1166 | -5.3173 | -7.8935 | -12.6419 | 1.6547 | 14.6825 | 5.7669 | 0.6001 |  |  |  | -31.1208 | 7.3197 | 16.1797 | 1.8856 |  | -14.2076 | -3.4985 | 0.6242 | 5.5718 | 5.8068 | 1.3779 | 58.9854 | 358.7435 | 356.3136 | 159.9924 | 183.3483 | 150.9434 | 205.0869 | 116.3765 | 202.9883 | 103.344 | 166.4723 | 426.9215 | 807.8061 | 157.4834 | 227.6863 | 272.151 | 182.3357 | 260.0703 | 828.8961 |  | 840.233 |  | 846.8682 | 101.6715 | 103.3537 | 158.835 | 409.2277 | 764.215 | 207.4511 | 119.6344 | 222.7108 | 485.6581 | 819.2795 | 127.8395 | 61.0985 | 93.1439 | 119.911 | 215.9353 | 879.5091 | 878.2806 | 874.4846 | 872.007 | 98.7519 | 112.3678 | 209.6623 | 457.4255 | 790.9512 | 92.5121 | 121.8983 | 236.6633 | 524.8664 | 793.5534 | 65.7984 | 89.5514 | 98.9715 | 115.5869 | 204.8796 | 747.7014 |  | 851.4379 | 815.0604 |  | 77.6365 | 109.3923 | 173.1527 | 423.9948 | 774.0481 | 91.584 | 119.3552 | 214.0244 | 518.8146 | 845.1986 | 59.3967 | 66.2582 | 99.6083 | 112.2211 | 218.4114 | 679.6385 | 879.5188 | 871.8064 | 867.8417 | 107.489 | 123.6876 | 189.3837 | 409.0468 | 784.608 |  | 881.8863 |  |  | 880.3087 | 890.6977 | 822.3298 | 864.983 | 826.3964 | 865.4028 | 814.9388 | 790.08 | 752.1411 | 706.8323 | 788.5707 | 762.09 | 720.051 | 816.8807 | 886.3665 | 884.8265 | 881.5705 | 884.2127 | 393.9479 |  |  | 164.3659 |  | 139.1783 | 160.3497 | 164.6508 | 113.104 | 197.9439 | 111.8232 | 436.1871 | 835.4802 | 401.0148 | 444.9268 | 223.6357 | 121.6983 | 143.8218 | 613.7552 | 910.3701 | 946.8814 | 922.8062 | 937.1314 | 168.357 | 103.2915 | 166.0528 | 120.6817 | 799.8519 | 194.8329 | 112.899 | 570.2997 |  | 157.5002 | 57.8949 | 93.2525 | 112.4511 | 206.907 | 934.5866 | 931.1535 | 911.5435 | 830.3537 | 118.5089 | 105.8476 | 150.5283 | 353.2547 | 831.4225 | 79.3138 | 100.3212 | 164.0803 | 420.8749 | 825.9856 | 50.4735 | 59.4248 | 82.6848 | 106.7911 | 204.1668 | 887.9579 | 916.1238 | 897.7604 | 911.5517 | 893.3644 | 75.152 | 102.9049 | 141.7552 | 353.3973 | 792.0434 | 93.285 | 102.1908 | 158.6397 | 384.2023 | 818.4422 | 52.5775 | 64.5419 | 94.7986 | 118.767 | 238.3101 | 909.4299 | 920.0798 | 911.6889 | 897.2856 | 80.1512 | 166.2254 | 110.1887 | 401.1699 | 782.5778 | 927.2705 | 933.9899 |  |  | 957.3848 | 911.2119 | 974.7222 | 886.2106 | 932.5917 | 869.2895 |  | 922.126 | 884.9653 | 944.8547 | 59.9038 | 81.3957 | 94.254 |  | 829.1259 | 751.9263 | 789.8609 | 491.1228 | 664.3969 | 643.7147 | 466.2915 | [21 empty] | 2735.2599 | 2507.2571 | 920.7839 | 654.0558 | -22.3797 | 790.5261
14:41 | 4483 |  |  | -20.0675 | 6.7627 | -6.8047 | -5.0494 | -5.186 | -7.8771 | -12.5931 | 1.6521 | 14.6795 | 5.7684 | 0.5986 |  |  |  | -31.4402 | 7.1357 | 16.1901 | 1.7372 |  | -14.2625 | -3.4386 | 0.624 | 5.5707 | 5.8059 | 1.3709 | 59.1053 | 358.8279 | 356.3809 | 160.0344 | 183.3988 | 150.98 | 205.1047 | 116.3961 | 202.9662 | 103.3386 | 166.5042 | 426.9773 | 807.6176 | 157.587 | 227.8218 | 272.1179 | 182.4666 | 260.1999 | 828.6262 |  | 839.9216 |  | 846.5462 | 101.6361 | 103.3645 | 158.8855 | 409.3197 | 764.1254 | 207.496 | 119.6957 | 222.7889 | 485.7287 | 819.1322 | 127.8929 | 61.1368 | 93.1391 | 119.9169 | 215.9958 | 879.1848 | 877.8531 | 874.0078 | 871.6304 | 98.7479 | 112.3855 | 209.7317 | 457.5254 | 790.8263 | 92.5103 | 121.9111 | 236.728 | 524.891 | 793.4214 | 65.8238 | 89.6011 | 98.9947 | 115.588 | 204.8187 | 747.0622 |  | 851.1908 | 814.3803 |  | 77.6405 | 109.3841 | 173.2168 | 423.977 | 773.876 | 91.5815 | 119.3711 | 214.1013 | 518.8793 | 845.0775 | 59.3975 | 66.2752 | 99.5963 | 112.2601 | 218.4667 | 679.5374 | 879.2686 | 871.6738 | 867.4223 | 107.5234 | 123.7066 | 189.4457 | 409.1295 | 784.4883 |  | 880.4475 |  |  | 879.917 | 890.4231 | 822.1251 | 864.7413 | 826.2669 | 865.2604 | 816.0142 | 783.476 | 744.6727 | 713.8293 | 780.0612 | 760.7189 | 727.2641 | 802.6591 | 886.0755 | 884.5347 | 881.2688 | 883.9142 | 394.0447 |  |  | 164.4337 |  | 139.1572 | 160.3281 | 164.5627 | 113.1206 | 198.038 | 111.8644 | 436.2742 | 835.3996 | 401.1124 | 444.7039 | 223.6621 | 121.7378 | 143.8592 | 613.322 | 910.166 | 946.654 | 922.9417 | 936.9176 | 168.427 | 103.295 | 166.0682 | 120.72 | 799.795 | 194.8733 | 112.9195 | 570.4228 |  | 157.5384 | 57.9489 | 93.246 | 112.4649 | 206.976 | 934.9536 | 931.5075 | 912.2106 | 830.632 | 118.5186 | 105.8421 | 150.5479 | 353.3417 | 831.374 | 79.3831 | 100.3673 | 164.1609 | 420.9745 | 825.801 | 50.3624 | 59.462 | 82.6765 | 106.8054 | 204.2203 | 887.7663 | 920.5194 | 897.6418 | 910.7842 | 893.3169 | 75.1647 | 102.8957 | 141.7743 | 353.4683 | 791.8759 | 93.2995 | 102.2052 | 158.693 | 384.3052 | 818.251 | 52.5873 | 64.5566 | 94.8187 | 118.7793 | 238.4042 | 909.0778 | 919.7075 | 911.3542 | 896.9531 | 80.1845 | 166.2508 | 110.2075 | 401.2336 | 782.4615 | 927.006 | 933.4162 |  |  | 957.1618 | 910.951 | 974.4013 | 885.8791 | 932.3306 | 869.1704 |  | 921.8943 | 884.6522 | 944.4572 | 59.8966 | 81.4687 | 94.261 |  | 829.0455 | 752.1405 | 789.764 | 491.0294 | 664.4407 | 643.2713 | 466.0788 | [21 empty] | 2695.3665 | 2508.6971 | 920.4822 | 653.856 | -22.468 | 790.593
14:41 | 4484 |  |  | -20.0468 | 6.7278 | -6.9013 | -4.9957 | -5.202 | -7.8731 | -12.6035 | 1.6485 | 14.6868 | 5.7746 | 0.5986 |  |  |  | -31.3516 | 7.1166 | 16.3288 | 1.7723 |  | -14.3033 | -3.3644 | 0.6243 | 5.57 | 5.8047 | 1.3734 | 58.7139 | 358.9026 | 356.4389 | 160.0703 | 183.4581 | 151.0172 | 205.1218 | 116.4111 | 202.9623 | 103.353 | 166.5408 | 427.0522 | 807.4474 | 157.6681 | 227.9308 | 272.1543 | 182.5902 | 260.3179 | 828.3426 |  | 839.6063 |  | 846.2087 | 101.591 | 103.3928 | 158.9314 | 409.4005 | 764.0152 | 207.5432 | 119.7207 | 222.8656 | 485.7829 | 818.9827 | 127.8908 | 61.1413 | 93.1166 | 119.9258 | 216.0565 | 878.9155 | 877.4627 | 873.5945 | 871.2726 | 98.738 | 112.3891 | 209.793 | 457.6125 | 790.7032 | 92.5302 | 121.9539 | 236.7813 | 524.9371 | 793.301 | 65.8296 | 89.6201 | 98.9795 | 115.5924 | 204.8517 | 748.079 |  | 851.0013 | 813.7488 |  | 77.6799 | 109.3969 | 173.2713 | 424.0193 | 773.7653 | 91.6835 | 119.3603 | 214.1387 | 518.9335 | 844.9658 | 59.4464 | 66.2807 | 99.5759 | 112.2962 | 218.5294 | 679.4527 | 879.0264 | 871.5264 | 867.134 | 107.5428 | 123.7158 | 189.4872 | 409.2015 | 784.3583 |  | 879.446 |  |  | 879.5419 | 890.1606 | 821.9206 | 864.4813 | 826.1181 | 865.1091 | 824.9131 | 776.8246 | 744.9828 | 708.6003 | 771.9131 | 761.0915 | 746.6648 | 789.7446 | 885.7875 | 884.2578 | 880.9907 | 883.6309 | 394.1432 |  |  | 164.4965 |  | 139.1184 | 160.2483 | 164.4801 | 113.1331 | 198.0451 | 111.8628 | 436.36 | 835.3199 | 401.1958 | 444.8508 | 223.687 | 121.7776 | 143.9141 | 612.9867 | 909.9271 | 946.4098 | 922.9891 | 936.742 | 168.41 | 103.2939 | 166.0936 | 120.6744 | 799.7365 | 194.9234 | 112.9381 | 570.5373 |  | 157.5789 | 57.9546 | 93.2722 | 112.4672 | 207.0231 | 935.3903 | 931.808 | 912.9204 | 830.7807 | 118.5422 | 105.8674 | 150.5817 | 353.3966 | 831.2863 | 79.4081 | 100.3422 | 164.2101 | 421.0845 | 825.6133 | 50.3989 | 59.4791 | 82.6876 | 106.8024 | 204.2654 | 887.6346 | 921.7082 | 897.5569 | 910.6719 | 893.2706 | 75.1747 | 102.892 | 141.7871 | 353.5397 | 791.7153 | 93.3254 | 102.2111 | 158.7456 | 384.3938 | 818.0358 | 52.5795 | 64.5937 | 94.8153 | 118.788 | 238.488 | 908.7317 | 919.3954 | 911.0489 | 896.6811 | 80.1691 | 166.3126 | 110.2366 | 401.3052 | 782.3407 | 926.8146 | 932.9023 |  |  | 956.917 | 910.7267 | 974.1104 | 885.5394 | 931.926 | 869.0411 |  | 921.6471 | 884.3417 | 944.0611 | 59.8913 | 81.5826 | 94.2632 |  | 829.0441 | 752.2576 | 789.7215 | 491.4639 | 664.6944 | 643.179 | 466.1741 | [21 empty] | 2678.8793 | 2508.9672 | 920.1883 | 653.9367 | -22.4089 | 790.6508
14:41 | 4485 |  |  | -20.1062 | 6.695 | -7.1521 | -5.0124 | -5.1796 | -7.8613 | -12.5762 | 1.6456 | 14.6832 | 5.7794 | 0.5997 |  |  |  | -31.3362 | 7.2753 | 16.3161 | 1.728 |  | -14.2995 | -3.3806 | 0.6242 | 5.5729 | 5.8014 | 1.3758 | 57.6775 | 358.9968 | 356.5218 | 160.1182 | 183.5197 | 151.0611 | 205.152 | 116.4417 | 203.1051 | 103.3971 | 166.6023 | 427.1444 | 807.3015 | 157.666 | 228.0173 | 272.2976 | 182.7198 | 260.4387 | 828.0816 |  | 839.3225 |  | 845.8624 | 101.6421 | 103.4171 | 158.9684 | 409.4956 | 763.9053 | 207.573 | 119.7704 | 222.9478 | 485.8457 | 818.8349 | 127.9395 | 61.1558 | 93.1435 | 119.953 | 216.1326 | 878.6615 | 877.0873 | 873.2026 | 870.9095 | 98.7423 | 112.4045 | 209.8564 | 457.7003 | 790.5812 | 92.5762 | 121.9783 | 236.8288 | 524.9733 | 793.1633 | 65.8554 | 89.5666 | 99.002 | 115.6422 | 205.0041 | 773.0893 |  | 850.8349 | 813.1954 |  | 77.6175 | 109.4097 | 173.3042 | 424.1181 | 773.6714 | 91.7084 | 119.3856 | 214.1941 | 518.9786 | 844.8318 | 59.485 | 66.3056 | 99.5839 | 112.3178 | 218.6011 | 679.329 | 878.7885 | 871.3566 | 867.1566 | 107.5456 | 123.74 | 189.537 | 409.2747 | 784.2376 |  | 878.9678 |  |  | 879.1622 | 889.8913 | 821.7143 | 864.164 | 825.9214 | 864.9326 | 827.5855 | 781.7784 | 749.226 | 705.762 | 774.8991 | 763.3642 | 749.7278 | 782.3685 | 885.4997 | 883.9828 | 880.7123 | 883.3493 | 394.2444 |  |  | 164.5511 |  | 139.0983 | 160.2387 | 164.3882 | 113.1456 | 198.0667 | 111.8597 | 436.4445 | 835.2237 | 401.274 | 445.0043 | 223.6985 | 121.8186 | 143.9747 | 612.7037 | 909.6896 | 946.1736 | 921.1942 | 936.512 | 168.4488 | 103.3016 | 166.1158 | 120.6748 | 799.6932 | 194.9671 | 112.9183 | 570.6265 |  | 157.6179 | 57.9689 | 93.2762 | 112.4872 | 207.086 | 935.7975 | 931.9645 | 913.6443 | 830.8682 | 118.5718 | 105.8533 | 150.5642 | 353.4443 | 831.1888 | 79.3573 | 100.3287 | 164.2746 | 421.2335 | 825.4485 | 50.3817 | 59.5046 | 82.6856 | 106.8134 | 204.3064 | 887.5505 | 922.9522 | 897.5485 | 910.8448 | 893.251 | 75.1867 | 102.942 | 141.8465 | 353.6424 | 791.5786 | 93.3711 | 102.2248 | 158.8098 | 384.4942 | 817.8211 | 52.5707 | 64.6484 | 94.7907 | 118.7971 | 238.5627 | 908.3598 | 919.1028 | 910.7426 | 896.4157 | 80.1418 | 166.3748 | 110.2498 | 401.3821 | 782.2244 | 926.7997 | 932.4593 |  |  | 956.662 | 910.4385 | 973.8418 | 885.1918 | 931.4236 | 868.9184 |  | 921.3703 | 884.0416 | 943.6632 | 59.8859 | 81.5022 | 94.2731 |  | 829.0198 | 752.3067 | 789.5561 | 491.1058 | 664.6267 | 643.7098 | 466.2139 | [21 empty] | 2689.825 | 2508.6178 | 919.8839 | 654.1683 | -22.4669 | 790.6632
14:41 | 4486 |  |  | -20.2085 | 6.6515 | -7.1472 | -5.0573 | -5.1484 | -7.8757 | -12.5754 | 1.6458 | 14.6818 | 5.7854 | 0.5982 |  |  |  | -31.3451 | 7.1352 | 16.3172 | 1.7886 |  | -14.2323 | -3.4191 | 0.6248 | 5.5701 | 5.7983 | 1.3791 | 60.355 | 359.092 | 356.6018 | 160.1596 | 183.574 | 151.0893 | 205.1713 | 116.4638 | 203.2348 | 103.3984 | 166.6477 | 427.2114 | 807.1274 | 157.6847 | 228.0947 | 272.4931 | 182.8451 | 260.5744 | 827.8271 |  | 839.035 |  | 845.5482 | 101.6884 | 103.4276 | 159.0142 | 409.5853 | 763.7995 | 207.6756 | 119.6748 | 222.9832 | 485.9043 | 818.7185 | 128.0253 | 61.1983 | 93.1731 | 119.9708 | 216.2108 | 878.4013 | 876.7027 | 872.7954 | 870.5168 | 98.8009 | 112.4297 | 209.9094 | 457.7934 | 790.4663 | 92.5902 | 121.9853 | 236.8781 | 524.9825 | 793.0185 | 65.7974 | 89.5677 | 99.0172 | 115.6734 | 205.0772 | 757.3447 |  | 850.618 | 790.5824 |  | 77.5945 | 109.3941 | 173.362 | 424.1403 | 773.5273 | 91.6805 | 119.4384 | 214.2599 | 519.034 | 844.6988 | 59.546 | 66.3265 | 99.5841 | 112.3503 | 218.6595 | 679.1882 | 878.5269 | 871.1714 | 867.1575 | 107.557 | 123.7671 | 189.5858 | 409.3442 | 784.1179 |  | 878.4982 |  |  | 878.788 | 889.6218 | 821.4365 | 863.7679 | 825.7 | 864.7195 | 829.6879 | 787.2063 | 751.9185 | 700.4282 | 775.1054 | 766.0203 | 740.134 | 785.593 | 885.2271 | 883.7014 | 880.4523 | 883.0825 | 394.3566 |  |  | 164.6124 |  | 139.1062 | 160.1981 | 164.3025 | 113.1721 | 198.1512 | 111.8727 | 436.5271 | 835.1298 | 401.3623 | 444.9669 | 223.6906 | 121.8532 | 144.0432 | 612.2001 | 909.4198 | 945.9213 | 917.2425 | 936.2376 | 168.5383 | 103.3255 | 166.145 | 120.7258 | 799.6539 | 195.019 | 112.9175 | 570.703 |  | 157.6427 | 57.9587 | 93.2905 | 112.5132 | 207.1538 | 936.4632 | 932.1338 | 914.3805 | 831.3019 | 118.5802 | 105.8194 | 150.5857 | 353.509 | 831.0527 | 79.3767 | 100.3538 | 164.3312 | 421.3458 | 825.2708 | 50.3992 | 59.5355 | 82.6796 | 106.8344 | 204.3545 | 887.9767 | 924.1928 | 897.5202 | 911.1346 | 893.2676 | 75.2034 | 102.9734 | 141.9146 | 353.7427 | 791.4142 | 93.3707 | 102.234 | 158.875 | 384.6007 | 817.608 | 52.5884 | 64.6819 | 94.7943 | 118.8211 | 238.6423 | 907.9565 | 918.7771 | 910.4302 | 896.0918 | 80.176 | 166.4276 | 110.2814 | 401.4465 | 782.0945 | 926.794 | 932.1267 |  |  | 956.3805 | 910.1162 | 973.6114 | 884.8235 | 930.8816 | 868.8064 |  | 921.0647 | 883.7589 | 943.2703 | 59.8844 | 81.6161 | 94.2896 |  | 829.0319 | 752.3622 | 789.3905 | 491.8506 | 665.2254 | 644.1308 | 466.5368 | [21 empty] | 2727.7634 | 2508.158 | 919.5765 | 654.6781 | -22.5349 | 790.697
14:41 | 4487 |  |  | -20.1507 | 6.5541 | -7.2281 | -5.0268 | -5.1084 | -7.7518 | -12.4221 | 1.6465 | 14.6905 | 5.7919 | 0.5999 |  |  |  | -31.3586 | 7.3329 | 16.1585 | 1.7902 |  | -14.1804 | -3.408 | 0.6253 | 5.5749 | 5.7976 | 1.3801 | 57.1225 | 359.1788 | 356.6636 | 160.194 | 183.6327 | 151.1166 | 205.1857 | 116.4835 | 203.2595 | 103.3889 | 166.6902 | 427.291 | 806.9503 | 157.7595 | 228.2211 | 272.7478 | 182.9644 | 260.7245 | 827.5522 |  | 838.7227 |  | 845.2183 | 101.6924 | 103.4549 | 159.1147 | 409.6811 | 763.6869 | 207.7159 | 119.6343 | 223.0151 | 485.9677 | 818.5703 | 128.0531 | 61.1965 | 93.2314 | 120.0104 | 216.285 | 878.196 | 876.3261 | 872.459 | 870.1193 | 98.8063 | 112.4443 | 209.9674 | 457.8891 | 790.3524 | 92.5886 | 122.0044 | 236.9375 | 525.0183 | 792.885 | 65.8499 | 89.6164 | 99.0311 | 115.6885 | 205.1467 | 767.7208 |  | 850.3721 | 765.1923 |  | 77.6556 | 109.3945 | 173.4012 | 424.1647 | 773.3993 | 91.6852 | 119.4557 | 214.3357 | 519.0801 | 844.5651 | 59.5794 | 66.3314 | 99.5879 | 112.3738 | 218.7107 | 679.0395 | 878.248 | 870.95 | 866.9811 | 107.6317 | 123.7723 | 189.6185 | 409.4159 | 784.0047 |  | 878.2259 |  |  | 878.4346 | 889.369 | 821.1346 | 863.4044 | 825.4763 | 864.4825 | 830.6992 | 786.872 | 754.5366 | 683.1003 | 776.3075 | 768.7693 | 734.8835 | 786.6201 | 884.9726 | 883.4317 | 880.233 | 882.8449 | 394.4671 |  |  | 164.6748 |  | 139.1178 | 160.06 | 164.2196 | 113.192 | 198.2033 | 111.8968 | 436.6163 | 835.0341 | 401.4634 | 445.1157 | 223.6836 | 121.889 | 144.1024 | 611.75 | 909.1154 | 945.6294 | 913.3154 | 935.9375 | 168.5628 | 103.3434 | 166.1869 | 120.7087 | 799.6024 | 195.0778 | 112.9701 | 570.7736 |  | 157.6839 | 57.9496 | 93.33 | 112.5213 | 207.2237 | 937.2455 | 932.1431 | 915.0004 | 831.9606 | 118.6017 | 105.8345 | 150.6391 | 353.6089 | 830.9352 | 79.4342 | 100.343 | 164.3396 | 421.4207 | 825.0927 | 50.5247 | 59.5449 | 82.7422 | 106.8696 | 204.4187 | 888.2278 | 925.2903 | 897.5085 | 911.4532 | 893.3558 | 75.2599 | 102.9673 | 141.9356 | 353.8075 | 791.2341 | 93.3816 | 102.2397 | 158.9325 | 384.698 | 817.3621 | 52.6094 | 64.6909 | 94.8241 | 118.8479 | 238.7238 | 907.6148 | 918.4116 | 910.1574 | 895.8054 | 80.1416 | 166.4825 | 110.3003 | 401.518 | 781.9743 | 926.8228 | 931.7332 |  |  | 956.0669 | 909.9339 | 973.4752 | 884.4109 | 930.3364 | 868.6843 |  | 920.7147 | 883.5174 | 942.8921 | 59.8919 | 81.6624 | 94.3028 |  | 828.985 | 752.4633 | 789.3098 | 491.387 | 664.5923 | 643.2221 | 465.8373 | [21 empty] | 2740.6698 | 2507.9066 | 919.3005 | 653.9072 | -22.4398 | 790.7242
14:41 | 4488 |  |  | -20.0833 | 6.4985 | -7.0373 | -4.9719 | -5.142 | -7.867 | -12.5011 | 1.6472 | 14.6931 | 5.795 | 0.5995 |  |  |  | -31.4341 | 7.1494 | 16.2746 | 1.7912 |  | -14.1581 | -3.4634 | 0.6243 | 5.5709 | 5.7921 | 1.3824 | 60.646 | 359.2781 | 356.7317 | 160.242 | 183.6981 | 151.1515 | 205.209 | 116.5117 | 203.2255 | 103.4231 | 166.7535 | 427.3806 | 806.7804 | 157.8434 | 228.3691 | 272.9728 | 183.0913 | 260.8538 | 827.3088 |  | 838.4238 |  | 844.883 | 101.6631 | 103.4686 | 159.1717 | 409.7831 | 763.5955 | 207.7064 | 119.7489 | 223.102 | 486.0285 | 818.4449 | 128.0436 | 61.2545 | 93.2797 | 120.0251 | 216.3576 | 877.9301 | 875.9286 | 872.0858 | 869.7574 | 98.7412 | 112.461 | 210.0356 | 457.9759 | 790.2271 | 92.6015 | 122.0097 | 237.0026 | 525.048 | 792.7774 | 65.8572 | 89.6819 | 99.0287 | 115.7017 | 205.2159 | 774.0599 |  | 850.1469 | 761.5267 |  | 77.6799 | 109.4112 | 173.445 | 424.2453 | 773.2627 | 91.6942 | 119.4498 | 214.4205 | 519.1165 | 844.4331 | 59.5744 | 66.3369 | 99.5895 | 112.3869 | 218.7771 | 678.9202 | 877.9589 | 870.7253 | 866.8335 | 107.6316 | 123.7996 | 189.6481 | 409.4819 | 783.8927 |  | 877.5876 |  |  | 878.0805 | 889.1026 | 820.9748 | 863.1702 | 825.2158 | 864.2063 | 829.9853 | 782.8841 | 757.949 | 692.2239 | 769.5318 | 768.4883 | 722.6763 | 782.4194 | 884.7209 | 883.1764 | 880.0406 | 882.6177 | 394.5608 |  |  | 164.7356 |  | 139.116 | 159.9339 | 164.1296 | 113.2133 | 198.2628 | 111.9136 | 436.6971 | 834.9386 | 401.5794 | 445.2968 | 223.6802 | 121.9314 | 144.158 | 611.5783 | 908.8261 | 945.3543 | 912.1035 | 935.5813 | 168.6186 | 103.347 | 166.2321 | 120.6893 | 799.5679 | 195.1461 | 113.0087 | 570.8628 |  | 157.7354 | 57.9857 | 93.363 | 112.5517 | 207.3028 | 937.8952 | 931.9741 | 915.5318 | 832.2526 | 118.641 | 105.8397 | 150.6434 | 353.7195 | 830.8694 | 79.478 | 100.3218 | 164.3869 | 421.4838 | 824.9134 | 50.4942 | 59.557 | 82.7959 | 106.9131 | 204.4678 | 887.8192 | 925.9371 | 897.5062 | 911.7277 | 893.4504 | 75.2961 | 102.9511 | 141.9246 | 353.8746 | 791.0722 | 93.4073 | 102.2497 | 158.985 | 384.7831 | 817.1151 | 52.6312 | 64.7055 | 94.8562 | 118.8742 | 238.8056 | 907.3656 | 918.0798 | 909.8878 | 895.5235 | 80.1503 | 166.524 | 110.2951 | 401.5984 | 781.8682 | 926.8904 | 931.259 |  |  | 955.756 | 909.584 | 973.3143 | 883.9898 | 929.8287 | 868.5528 |  | 920.3264 | 883.1836 | 942.5173 | 59.8861 | 81.7052 | 94.305 |  | 829.0054 | 752.5335 | 789.2175 | 491.7744 | 665.1451 | 643.29 | 466.2341 | [21 empty] | 2763.181 | 2508.9785 | 918.9831 | 654.2176 | -22.4834 | 790.7695
14:41 | 4489 |  |  | -20.2062 | 6.403 | -7.0605 | -5.0383 | -5.1294 | -7.7984 | -12.4629 | 1.6462 | 14.6899 | 5.8033 | 0.6006 |  |  |  | -31.615 | 6.9081 | 16.4319 | 1.8087 |  | -14.1865 | -3.3842 | 0.6262 | 5.5746 | 5.7965 | 1.3847 | 59.4296 | 359.3648 | 356.7961 | 160.2901 | 183.7558 | 151.1799 | 205.2236 | 116.5358 | 203.2354 | 103.4686 | 166.8097 | 427.473 | 806.6114 | 157.8637 | 228.4648 | 273.084 | 183.2109 | 260.9557 | 827.1037 |  | 838.1466 |  | 844.5559 | 101.6468 | 103.4752 | 159.1966 | 409.8684 | 763.4885 | 207.7326 | 119.7876 | 223.1765 | 486.0923 | 818.332 | 128.0814 | 61.2882 | 93.2594 | 120.033 | 216.411 | 877.6113 | 875.4943 | 871.5953 | 869.4013 | 98.6484 | 112.4807 | 210.0929 | 458.0648 | 790.1069 | 92.6076 | 122.0398 | 237.0529 | 525.1009 | 792.631 | 65.8144 | 89.6763 | 99.0288 | 115.7257 | 205.2632 | 731.437 |  | 849.947 | 760.1972 |  | 77.6962 | 109.4207 | 173.4985 | 424.339 | 773.1633 | 91.7119 | 119.4803 | 214.5053 | 519.1603 | 844.2925 | 59.5811 | 66.3756 | 99.5908 | 112.4115 | 218.8629 | 678.7869 | 877.6829 | 870.4843 | 866.8317 | 107.6045 | 123.8503 | 189.7091 | 409.5565 | 783.7676 |  | 876.847 |  |  | 877.737 | 888.8258 | 820.8152 | 862.9212 | 824.9228 | 863.89 | 822.848 | 776.067 | 761.0991 | 721.8512 | 760.9791 | 768.7709 | 734.4627 | 785.534 | 884.4741 | 882.9305 | 879.834 | 882.3885 | 394.6515 |  |  | 164.7912 |  | 139.105 | 159.8363 | 164.0337 | 113.235 | 198.262 | 111.9216 | 436.7618 | 834.8264 | 401.6739 | 445.4107 | 223.6886 | 121.9736 | 144.2131 | 611.5178 | 908.5731 | 945.0705 | 910.9693 | 935.2331 | 168.641 | 103.3448 | 166.2605 | 120.666 | 799.5248 | 195.2092 | 113.0305 | 570.9728 |  | 157.7833 | 58.0176 | 93.4226 | 112.5808 | 207.3665 | 938.3055 | 932.0435 | 915.9711 | 832.0727 | 118.6636 | 105.8567 | 150.7105 | 353.839 | 830.7721 | 79.5326 | 100.3094 | 164.4431 | 421.6426 | 824.7599 | 50.3975 | 59.5431 | 82.7902 | 106.9139 | 204.5107 | 887.1996 | 926.0056 | 897.4573 | 911.6412 | 893.4871 | 75.2751 | 102.954 | 141.9656 | 353.9485 | 790.9115 | 93.4371 | 102.269 | 159.0504 | 384.8744 | 816.8856 | 52.6428 | 64.733 | 94.8856 | 118.891 | 238.9064 | 907.0907 | 917.8392 | 909.6415 | 895.264 | 80.1752 | 166.5516 | 110.3041 | 401.6811 | 781.7553 | 926.678 | 930.7779 |  |  | 955.4412 | 909.0852 | 973.1419 | 883.6422 | 929.3808 | 868.4104 |  | 919.9391 | 882.9189 | 942.1236 | 59.8918 | 81.7135 | 94.3109 |  | 829.0687 | 752.5398 | 788.9512 | 491.8381 | 665.3853 | 643.6359 | 466.3688 | [21 empty] | 2738.2893 | 2507.7932 | 918.6516 | 654.5106 | -22.5989 | 790.8043
14:41 | 4490 |  |  | -20.249 | 6.4366 | -6.7405 | -5.0523 | -5.1803 | -7.7662 | -12.5133 | 1.6454 | 14.6913 | 5.8066 | 0.6009 |  |  |  | -31.5941 | 7.0322 | 16.4431 | 1.8941 |  | -14.2343 | -3.3475 | 0.6252 | 5.5788 | 5.7986 | 1.3862 | 57.0116 | 359.4469 | 356.8593 | 160.3257 | 183.808 | 151.2094 | 205.2408 | 116.5511 | 203.3066 | 103.4659 | 166.8416 | 427.5189 | 806.4349 | 157.8821 | 228.5697 | 273.1183 | 183.304 | 261.0704 | 826.8476 |  | 837.8098 |  | 844.1872 | 101.6822 | 103.4836 | 159.2373 | 409.9436 | 763.3643 | 207.8 | 119.7904 | 223.2178 | 486.1338 | 818.174 | 128.1097 | 61.2329 | 93.2862 | 120.0939 | 216.4797 | 877.3545 | 875.1106 | 871.1786 | 869.0828 | 98.6627 | 112.4939 | 210.1603 | 458.1556 | 789.9897 | 92.6162 | 122.0692 | 237.0939 | 525.1468 | 792.4716 | 65.8409 | 89.6233 | 99.0132 | 115.7533 | 205.326 | 731.1089 |  | 849.7105 | 759.4657 |  | 77.6869 | 109.4322 | 173.5299 | 424.3536 | 773.0179 | 91.7337 | 119.5102 | 214.5747 | 519.2073 | 844.1415 | 59.6005 | 66.3923 | 99.5967 | 112.4403 | 218.9277 | 678.639 | 877.4162 | 870.2182 | 867.0092 | 107.6267 | 123.9041 | 189.8044 | 409.642 | 783.6361 |  | 877 |  |  | 877.4135 | 888.5354 | 820.5482 | 862.5639 | 824.6473 | 863.5761 | 813.2751 | 770.0707 | 759.2141 | 738.2986 | 768.9082 | 769.6175 | 759.4694 | 784.7128 | 884.2133 | 882.6741 | 879.5694 | 882.1349 | 394.7566 |  |  | 164.8572 |  | 139.1348 | 159.8088 | 163.9822 | 113.2589 | 198.268 | 111.9524 | 436.8505 | 834.7258 | 401.7464 | 445.5131 | 223.7034 | 122.0093 | 144.2546 | 611.3616 | 908.3368 | 944.744 | 908.8472 | 934.8712 | 168.6401 | 103.3451 | 166.2769 | 120.6599 | 799.4613 | 195.2561 | 113.0619 | 571.0892 |  | 157.8524 | 58.0409 | 93.4931 | 112.5934 | 207.445 | 938.5298 | 932.4662 | 916.4821 | 832.0582 | 118.6904 | 105.888 | 150.792 | 353.9599 | 830.6893 | 79.5614 | 100.3012 | 164.4936 | 421.8255 | 824.6273 | 50.3962 | 59.5403 | 82.8128 | 106.919 | 204.5848 | 886.4827 | 925.7835 | 897.3786 | 911.3514 | 893.481 | 75.2635 | 102.9613 | 142.0028 | 354.0351 | 790.7563 | 93.4812 | 102.2949 | 159.1078 | 384.978 | 816.6282 | 52.6345 | 64.7511 | 94.8826 | 118.9015 | 238.9741 | 906.8348 | 917.5629 | 909.3783 | 895.0144 | 80.1788 | 166.6027 | 110.3253 | 401.7617 | 781.6411 | 926.3707 | 930.4768 |  |  | 955.1029 | 908.7306 | 973.052 | 883.3841 | 928.9199 | 868.2088 |  | 919.5177 | 882.6719 | 941.7615 | 59.9182 | 81.7147 | 94.3377 |  | 829.0844 | 752.6526 | 788.942 | 491.1571 | 664.1831 | 643.5242 | 466.5131 | [21 empty] | 2740.4098 | 2506.9152 | 918.3482 | 653.8536 | -22.4614 | 790.8685
14:41 | 4491 |  |  | -20.2193 | 6.5651 | -6.6506 | -4.9151 | -5.182 | -7.8043 | -12.5359 | 1.6452 | 14.6972 | 5.8122 | 0.6004 |  |  |  | -31.4091 | 7.1733 | 16.5378 | 1.9627 |  | -14.1725 | -3.4163 | 0.624 | 5.575 | 5.7963 | 1.3865 | 58.0356 | 359.5361 | 356.9296 | 160.3586 | 183.8628 | 151.2412 | 205.2604 | 116.5677 | 203.2659 | 103.4408 | 166.8652 | 427.5488 | 806.2601 | 157.9652 | 228.6696 | 273.2296 | 183.4151 | 261.2025 | 826.5794 |  | 837.4454 |  | 843.826 | 101.6515 | 103.4913 | 159.2726 | 410.0278 | 763.2551 | 207.8469 | 119.819 | 223.2673 | 486.195 | 818.0167 | 128.1286 | 61.2672 | 93.317 | 120.1105 | 216.5513 | 877.1215 | 874.7827 | 870.8524 | 868.8338 | 98.7306 | 112.5126 | 210.2225 | 458.2501 | 789.8798 | 92.6532 | 122.0918 | 237.1464 | 525.1625 | 792.3551 | 65.8573 | 89.6936 | 98.9948 | 115.7729 | 205.3959 | 731.1635 |  | 849.4433 | 759.3154 |  | 77.7061 | 109.4254 | 173.5653 | 424.3402 | 772.811 | 91.7806 | 119.5173 | 214.6457 | 519.261 | 843.9987 | 59.6191 | 66.3862 | 99.598 | 112.4483 | 219.0016 | 678.5348 | 877.1535 | 869.9925 | 866.84 | 107.6523 | 123.9155 | 189.8486 | 409.7127 | 783.5119 |  | 877.5491 |  |  | 877.0961 | 888.2619 | 820.2991 | 862.2428 | 824.3874 | 863.2943 | 814.7017 | 771.9971 | 745.8348 | 743.6242 | 777.3406 | 766.3596 | 767.1493 | 766.4984 | 883.9227 | 882.3689 | 879.2376 | 881.8417 | 394.8555 |  |  | 164.9224 |  | 139.1639 | 159.7758 | 163.9402 | 113.2725 | 198.3677 | 111.9621 | 436.9379 | 834.6242 | 401.8387 | 445.4468 | 223.7165 | 122.0499 | 144.3071 | 611.0396 | 908.0727 | 944.4838 | 907.8549 | 934.5052 | 168.7107 | 103.3565 | 166.3182 | 120.7139 | 799.4182 | 195.316 | 113.0762 | 571.2136 |  | 157.9485 | 58.0762 | 93.5537 | 112.6193 | 207.5206 | 938.9419 | 932.9897 | 917.1757 | 832.3478 | 118.7203 | 105.8889 | 150.7961 | 354.0411 | 830.6325 | 79.5885 | 100.3187 | 164.5244 | 421.8706 | 824.4477 | 50.4246 | 59.5846 | 82.8411 | 106.9736 | 204.6588 | 886.1195 | 925.5795 | 897.3056 | 911.0306 | 893.4597 | 75.2785 | 102.9604 | 142.0191 | 354.1228 | 790.604 | 93.4967 | 102.2905 | 159.1203 | 385.0529 | 816.3521 | 52.6233 | 64.7646 | 94.9063 | 118.9454 | 239.0112 | 906.6837 | 917.2812 | 909.1011 | 894.7122 | 80.1826 | 166.657 | 110.345 | 401.8291 | 781.5219 | 926.1037 | 930.2099 |  |  | 954.7534 | 908.3939 | 972.982 | 883.1349 | 928.3386 | 868.0317 |  | 919.0628 | 882.4276 | 941.346 | 59.9067 | 81.7635 | 94.3427 |  | 829.0599 | 752.7822 | 788.9035 | 491.4683 | 664.6136 | 643.1195 | 466.1906 | [21 empty] | 2744.2998 | 2506.7147 | 918.0405 | 653.8666 | -22.2199 | 790.9211
14:41 | 4492 |  |  | -20.3697 | 6.5026 | -6.6057 | -4.9554 | -5.077 | -7.7234 | -12.5517 | 1.6468 | 14.6921 | 5.8207 | 0.6014 |  |  |  | -31.2314 | 7.2297 | 16.4846 | 1.9124 |  | -14.0612 | -3.3452 | 0.6233 | 5.5752 | 5.792 | 1.3859 | 58.7632 | 359.6295 | 357.0118 | 160.4019 | 183.9234 | 151.2708 | 205.2768 | 116.5915 | 203.2681 | 103.4548 | 166.9008 | 427.6039 | 806.1007 | 158.0109 | 228.7695 | 273.4148 | 183.53 | 261.3155 | 826.3752 |  | 837.1639 |  | 843.5079 | 101.6306 | 103.5061 | 159.3171 | 410.119 | 763.1438 | 207.8344 | 119.8017 | 223.3303 | 486.2843 | 817.866 | 128.1667 | 61.3048 | 93.3322 | 120.1272 | 216.6086 | 876.8598 | 874.476 | 870.544 | 868.603 | 98.7023 | 112.5244 | 210.2853 | 458.3431 | 789.7605 | 92.6766 | 122.1081 | 237.2051 | 525.2077 | 792.2264 | 65.8338 | 89.7243 | 99.0047 | 115.7941 | 205.4691 | 737.5471 |  | 849.2286 | 759.2744 |  | 77.7089 | 109.401 | 173.6126 | 424.3589 | 772.6574 | 91.7897 | 119.5401 | 214.7055 | 519.3373 | 843.8529 | 59.6243 | 66.3956 | 99.5916 | 112.4699 | 219.0728 | 678.4284 | 876.9324 | 869.7773 | 866.5261 | 107.6674 | 123.9116 | 189.8622 | 409.7795 | 783.3983 |  | 878.282 |  |  | 876.7743 | 887.9844 | 820.0612 | 861.9443 | 824.1399 | 863.0447 | 823.8781 | 777.0323 | 718.3316 | 743.4166 | 779.9931 | 759.6583 | 769.0763 | 754.8449 | 883.6225 | 882.0265 | 878.8679 | 881.5254 | 394.9448 |  |  | 164.9761 |  | 139.1747 | 159.7114 | 163.8766 | 113.2778 | 198.4358 | 111.9667 | 437.0083 | 834.5047 | 401.9277 | 445.4041 | 223.715 | 122.0832 | 144.3688 | 610.6757 | 907.797 | 944.2193 | 907.3899 | 934.2125 | 168.7533 | 103.3706 | 166.3479 | 120.7492 | 799.3608 | 195.366 | 113.0658 | 571.2946 |  | 157.9809 | 58.0767 | 93.6143 | 112.6236 | 207.5747 | 939.4394 | 933.4821 | 917.8956 | 832.5725 | 118.7187 | 105.8781 | 150.7883 | 354.107 | 830.5437 | 79.607 | 100.3211 | 164.5674 | 421.9145 | 824.2623 | 50.4492 | 59.6107 | 82.86 | 107.0001 | 204.7207 | 886.9829 | 925.2619 | 897.222 | 910.6645 | 893.4756 | 75.3014 | 102.9468 | 142.0603 | 354.1854 | 790.4487 | 93.4942 | 102.2777 | 159.1554 | 385.1211 | 816.1233 | 52.6202 | 64.8004 | 94.9201 | 118.9657 | 239.0976 | 906.6008 | 917.0448 | 908.8582 | 894.4436 | 80.1826 | 166.7028 | 110.3523 | 401.9049 | 781.4088 | 925.7742 | 929.7433 |  |  | 954.39 | 908.0693 | 972.9306 | 882.8401 | 927.7135 | 867.8517 |  | 918.599 | 882.1621 | 940.9463 | 59.9064 | 81.8245 | 94.3458 |  | 829.0399 | 752.8904 | 788.8365 | 491.8221 | 665.0416 | 643.1775 | 466.316 | [21 empty] | 2725.4739 | 2504 | 917.732 | 654.1095 | -22.1374 | 790.9651
14:41 | 4493 |  |  | -20.539 | 6.5752 | -6.6035 | -4.9348 | -5.0682 | -7.6962 | -12.4319 | 1.649 | 14.6956 | 5.8213 | 0.6012 |  |  |  | -31.2798 | 7.2638 | 16.7492 | 1.9523 |  | -14.1058 | -3.2601 | 0.6242 | 5.5764 | 5.7946 | 1.3887 | 56.9569 | 359.7148 | 357.0908 | 160.4502 | 183.9803 | 151.3054 | 205.2963 | 116.6209 | 203.3398 | 103.4522 | 166.9507 | 427.6901 | 805.9443 | 158.0591 | 228.8548 | 273.5705 | 183.6314 | 261.4119 | 826.1698 |  | 836.8743 |  | 843.1714 | 101.6531 | 103.5412 | 159.3601 | 410.2075 | 763.0306 | 207.8473 | 119.8357 | 223.44 | 486.3364 | 817.7424 | 128.1762 | 61.3086 | 93.3857 | 120.1724 | 216.6784 | 876.589 | 874.1718 | 870.2102 | 868.3756 | 98.7005 | 112.5407 | 210.3716 | 458.426 | 789.6314 | 92.701 | 122.1159 | 237.2618 | 525.2583 | 792.0727 | 65.8392 | 89.6716 | 99.0148 | 115.8068 | 205.5061 | 803.9286 |  | 849.0226 | 759.7691 |  | 77.7119 | 109.4459 | 173.6479 | 424.4373 | 772.5521 | 91.7423 | 119.5643 | 214.7474 | 519.3875 | 843.6773 | 59.6201 | 66.4272 | 99.604 | 112.5093 | 219.1458 | 678.33 | 876.7473 | 869.5567 | 866.5178 | 107.6803 | 123.9429 | 189.922 | 409.8633 | 783.2906 |  | 878.3423 |  |  | 876.4494 | 887.7201 | 819.8813 | 861.6502 | 823.9078 | 862.7874 | 825.2287 | 781.933 | 706.957 | 734.9518 | 782.2363 | 752.6075 | 774.8066 | 760.764 | 883.3167 | 881.6887 | 878.4861 | 881.2012 | 395.0408 |  |  | 165.0321 |  | 139.185 | 159.6606 | 163.817 | 113.3012 | 198.4616 | 111.9818 | 437.0867 | 834.3936 | 402.019 | 445.4986 | 223.7089 | 122.115 | 144.427 | 610.2384 | 907.517 | 943.8915 | 905.924 | 933.9364 | 168.751 | 103.3787 | 166.3786 | 120.7548 | 799.3032 | 195.4061 | 113.0777 | 571.3717 |  | 157.9884 | 58.0919 | 93.704 | 112.6405 | 207.648 | 939.8218 | 933.8436 | 918.5991 | 832.8652 | 118.7087 | 105.8876 | 150.829 | 354.2056 | 830.4391 | 79.5863 | 100.3145 | 164.6326 | 422.0049 | 824.0877 | 50.4971 | 59.6513 | 82.9148 | 107.0022 | 204.8118 | 887.8731 | 924.8981 | 897.203 | 910.2737 | 893.4812 | 75.3375 | 102.9508 | 142.0832 | 354.2668 | 790.2881 | 93.5249 | 102.2856 | 159.2275 | 385.2274 | 815.9253 | 52.622 | 64.8369 | 94.9025 | 118.9683 | 239.1918 | 906.6017 | 916.8167 | 908.6332 | 894.221 | 80.2046 | 166.7564 | 110.3656 | 401.983 | 781.2932 | 925.456 | 929.3073 |  |  | 953.9985 | 907.7421 | 972.8598 | 882.5255 | 927.1777 | 867.6193 |  | 918.1434 | 881.8728 | 940.5458 | 59.9109 | 81.8191 | 94.3546 |  | 829.0535 | 752.9124 | 788.7888 | 491.659 | 664.5304 | 643.2072 | 466.1927 | [21 empty] | 2646.1139 | 2499.5191 | 917.4165 | 653.8688 | -22.0136 | 790.9829
14:41 | 4494 |  |  | -20.5396 | 6.5705 | -6.5077 | -4.9366 | -5.0872 | -7.7069 | -12.4353 | 1.6503 | 14.6887 | 5.8227 | 0.6005 |  |  |  | -31.288 | 7.1175 | 16.8792 | 1.9678 |  | -14.1776 | -3.2974 | 0.6227 | 5.5714 | 5.7906 | 1.3905 | 56.4006 | 359.7966 | 357.1576 | 160.4944 | 184.0362 | 151.3407 | 205.3048 | 116.6421 | 203.3079 | 103.4838 | 167.0226 | 427.7912 | 805.8131 | 158.1553 | 228.9083 | 273.5992 | 183.7402 | 261.467 | 825.9451 |  | 836.5541 |  | 842.8043 | 101.6091 | 103.5656 | 159.4167 | 410.294 | 762.9115 | 207.8867 | 119.8882 | 223.4973 | 486.3827 | 817.6182 | 128.1836 | 61.3139 | 93.427 | 120.2013 | 216.7379 | 876.3278 | 873.8525 | 869.8542 | 868.1275 | 98.7169 | 112.5596 | 210.4407 | 458.5151 | 789.5135 | 92.7217 | 122.1496 | 237.3161 | 525.2988 | 791.9418 | 65.9074 | 89.7104 | 99.0048 | 115.8237 | 205.5536 | 867.1173 |  | 848.754 | 760.2351 |  | 77.716 | 109.4943 | 173.6796 | 424.5192 | 772.4211 | 91.7273 | 119.5817 | 214.7902 | 519.4261 | 843.5071 | 59.6413 | 66.4484 | 99.6241 | 112.5405 | 219.2291 | 678.256 | 876.5538 | 869.3916 | 866.6558 | 107.7447 | 123.9631 | 189.9732 | 409.9404 | 783.1757 |  | 877.5351 |  |  | 876.1239 | 887.4842 | 819.6828 | 861.337 | 823.7093 | 862.5539 | 821.6777 | 781.5813 | 699.9325 | 711.785 | 780.9104 | 750.501 | 781.7727 | 773.8371 | 883.0034 | 881.3504 | 878.0998 | 880.8611 | 395.1369 |  |  | 165.0998 |  | 139.1993 | 159.5799 | 163.7601 | 113.3208 | 198.4713 | 112.0061 | 437.1852 | 834.2821 | 402.1197 | 445.5939 | 223.6976 | 122.1583 | 144.4821 | 609.6769 | 907.1849 | 943.5479 | 905.9785 | 933.5996 | 168.7571 | 103.3902 | 166.4097 | 120.7669 | 799.264 | 195.4543 | 113.1149 | 571.4727 |  | 158.033 | 58.1459 | 93.7953 | 112.6948 | 207.7454 | 940.3185 | 934.3096 | 919.4002 | 833.3079 | 118.7099 | 105.9048 | 150.8612 | 354.2925 | 830.3564 | 79.576 | 100.3028 | 164.6665 | 422.1311 | 823.9162 | 50.5821 | 59.6804 | 82.941 | 107.0092 | 204.89 | 887.6482 | 924.4406 | 897.2255 | 909.7728 | 893.4556 | 75.3657 | 102.9792 | 142.1451 | 354.3664 | 790.1389 | 93.5311 | 102.2978 | 159.2745 | 385.3136 | 815.7063 | 52.6262 | 64.8559 | 94.9338 | 119.0002 | 239.2635 | 906.6165 | 916.6331 | 908.4476 | 894.0663 | 80.2486 | 166.8171 | 110.3833 | 402.0622 | 781.1766 | 925.1682 | 928.9214 |  |  | 953.5969 | 907.4501 | 972.7935 | 882.1947 | 926.7314 | 867.3297 |  | 917.6872 | 881.519 | 940.1633 | 59.9194 | 81.8143 | 94.3778 |  | 829.0322 | 753.0313 | 788.7446 | 492.0503 | 664.9655 | 643.871 | 466.5073 | [21 empty] | 2639.0074 | 2495.2723 | 917.1023 | 654.4182 | -22.0324 | 791.0317
14:41 | 4495 |  |  | -20.5403 | 6.3407 | -6.4765 | -4.9767 | -5.0928 | -7.7418 | -12.5094 | 1.6523 | 14.6912 | 5.8285 | 0.6011 |  |  |  | -31.334 | 6.8158 | 16.9037 | 1.9851 |  | -14.0404 | -3.2655 | 0.6239 | 5.5748 | 5.7909 | 1.3912 | 55.9412 | 359.8783 | 357.2193 | 160.5296 | 184.0899 | 151.3708 | 205.3138 | 116.6576 | 203.2724 | 103.5086 | 167.0665 | 427.8395 | 805.6522 | 158.2272 | 229.0281 | 273.6028 | 183.8264 | 261.6083 | 825.7236 |  | 836.2449 |  | 842.4734 | 101.5908 | 103.562 | 159.4722 | 410.3762 | 762.8165 | 207.9419 | 119.9138 | 223.5561 | 486.4454 | 817.4708 | 128.2459 | 61.3152 | 93.4637 | 120.2306 | 216.8073 | 876.082 | 873.5072 | 869.4671 | 867.8407 | 98.7274 | 112.5772 | 210.5008 | 458.6061 | 789.3892 | 92.7251 | 122.1758 | 237.365 | 525.3304 | 791.816 | 65.9186 | 89.7191 | 98.96 | 115.8471 | 205.6598 | 873.1096 |  | 848.4543 | 760.3196 |  | 77.723 | 109.5269 | 173.6847 | 424.5756 | 772.2802 | 91.7134 | 119.6027 | 214.8571 | 519.4809 | 843.3486 | 59.6554 | 66.46 | 99.6268 | 112.5631 | 219.305 | 678.1987 | 876.3633 | 869.2754 | 867.1681 | 107.7941 | 123.9897 | 190.0077 | 410.0069 | 783.0648 |  | 876.4478 |  |  | 875.7909 | 887.2261 | 819.4023 | 860.9446 | 823.5464 | 862.3581 | 804.4098 | 781.1769 | 693.007 | 694.5056 | 775.7716 | 755.4279 | 788.3834 | 782.7166 | 882.688 | 881.001 | 877.7033 | 880.5072 | 395.2243 |  |  | 165.1714 |  | 139.217 | 159.4012 | 163.7149 | 113.3445 | 198.486 | 112.0404 | 437.3012 | 834.1757 | 402.2125 | 445.7957 | 223.6959 | 122.1984 | 144.5309 | 609.2781 | 906.825 | 943.2082 | 907.1712 | 933.2351 | 168.7705 | 103.4122 | 166.453 | 120.7666 | 799.2269 | 195.4977 | 113.1337 | 571.5666 |  | 158.0741 | 58.1484 | 93.8592 | 112.7111 | 207.8111 | 940.9717 | 935.7277 | 920.2734 | 833.8676 | 118.7068 | 105.9013 | 150.8669 | 354.3461 | 830.2693 | 79.6175 | 100.3032 | 164.7295 | 422.3312 | 823.7538 | 50.6037 | 59.6834 | 82.9495 | 107.0093 | 204.9497 | 887.351 | 923.7787 | 897.1537 | 909.3114 | 893.4306 | 75.3696 | 103.0244 | 142.2018 | 354.479 | 789.9875 | 93.5305 | 102.319 | 159.3167 | 385.3871 | 815.481 | 52.6474 | 64.861 | 94.9868 | 119.0358 | 239.3378 | 906.5524 | 916.4477 | 908.2621 | 893.8802 | 80.3047 | 166.8419 | 110.4061 | 402.1301 | 781.0642 | 924.8544 | 928.5456 |  |  | 953.2162 | 907.2227 | 972.7115 | 881.8643 | 926.2877 | 867.0038 |  | 917.2294 | 881.1654 | 939.7588 | 59.9197 | 81.8962 | 94.3785 |  | 829.0605 | 753.0281 | 788.748 | 492.2351 | 665.9179 | 644.5932 | 466.8176 | [21 empty] | 2618.9342 | 2492.5605 | 916.7901 | 655.2556 | -22.1796 | 791.0443
14:41 | 4496 |  |  | -20.5394 | 6.2844 | -6.4462 | -5.0076 | -4.9704 | -7.6818 | -12.4451 | 1.6517 | 14.6938 | 5.834 | 0.6009 |  |  |  | -31.389 | 6.8816 | 16.9029 | 1.9517 |  | -14.0432 | -3.3204 | 0.6252 | 5.5759 | 5.794 | 1.3937 | 56.5052 | 359.9607 | 357.2934 | 160.5823 | 184.1519 | 151.4078 | 205.3373 | 116.6876 | 203.3294 | 103.5152 | 167.1094 | 427.9143 | 805.4737 | 158.2429 | 229.1164 | 273.6947 | 183.897 | 261.792 | 825.4739 |  | 835.921 |  | 842.1458 | 101.6314 | 103.5673 | 159.529 | 410.4639 | 762.7278 | 207.9785 | 119.9132 | 223.6377 | 486.5076 | 817.3302 | 128.301 | 61.3555 | 93.4851 | 120.2439 | 216.8933 | 875.829 | 873.1496 | 869.0567 | 867.5245 | 98.704 | 112.5929 | 210.5653 | 458.6992 | 789.268 | 92.7305 | 122.204 | 237.4265 | 525.3706 | 791.6673 | 65.9255 | 89.6716 | 98.9585 | 115.8734 | 205.7644 | 877.6818 |  | 848.1748 | 760.1789 |  | 77.7079 | 109.5113 | 173.6827 | 424.6227 | 772.168 | 91.7123 | 119.6181 | 214.9256 | 519.5209 | 843.19 | 59.6492 | 66.4678 | 99.6157 | 112.572 | 219.3746 | 678.1251 | 876.1952 | 869.1683 | 867.4848 | 107.7917 | 124.0223 | 190.06 | 410.0817 | 782.9617 |  | 875.2289 |  |  | 875.4578 | 886.9553 | 819.187 | 860.5783 | 823.3803 | 862.1598 | 783.7084 | 783.9932 | 704.9784 | 695.8712 | 764.9445 | 761.3831 | 780.2239 | 794.9664 | 882.3571 | 880.645 | 877.279 | 880.1376 | 395.3011 |  |  | 165.2299 |  | 139.2457 | 159.2082 | 163.6537 | 113.3698 | 198.5266 | 112.0495 | 437.3727 | 834.0674 | 402.3111 | 445.9354 | 223.7266 | 122.2265 | 144.5767 | 609.4317 | 906.4807 | 942.9412 | 904.6511 | 932.913 | 168.7629 | 103.4179 | 166.4857 | 120.7522 | 799.1818 | 195.5514 | 113.1449 | 571.6435 |  | 158.1237 | 58.1549 | 93.936 | 112.726 | 207.8605 | 941.5957 | 937.2348 | 921.0751 | 834.4967 | 118.7182 | 105.9133 | 150.9107 | 354.4329 | 830.1655 | 79.6382 | 100.3199 | 164.825 | 422.4717 | 823.6046 | 50.5502 | 59.7119 | 82.9684 | 107.0135 | 205.0332 | 887.1483 | 923.3461 | 897.0813 | 908.9727 | 893.3946 | 75.3492 | 103.064 | 142.2466 | 354.5879 | 789.8457 | 93.5679 | 102.3309 | 159.3735 | 385.4907 | 815.2636 | 52.6517 | 64.8821 | 94.9918 | 119.0648 | 239.4099 | 906.4706 | 916.1984 | 908.0442 | 893.6493 | 80.2994 | 166.8588 | 110.4174 | 402.1966 | 780.9565 | 924.5417 | 928.3754 |  |  | 952.8622 | 907.0008 | 972.5586 | 881.5373 | 925.7838 | 866.6315 |  | 916.786 | 880.852 | 939.3762 | 59.9155 | 81.9545 | 94.3896 |  | 829.0538 | 753.1632 | 788.5626 | 492.0749 | 665.367 | 643.8613 | 466.703 | [21 empty] | 2667.6882 | 2487.1887 | 916.4811 | 654.6141 | -22.1468 | 791.1085
14:41 | 4497 |  |  | -20.618 | 6.2168 | -6.5173 | -4.9569 | -5.0846 | -7.6303 | -12.4748 | 1.6498 | 14.6949 | 5.8389 | 0.6003 |  |  |  | -31.4446 | 6.9455 | 16.8305 | 1.8691 |  | -14.0204 | -3.3297 | 0.6246 | 5.5727 | 5.7885 | 1.3989 | 55.9616 | 360.046 | 357.3658 | 160.6363 | 184.2123 | 151.4446 | 205.3606 | 116.7171 | 203.3888 | 103.5276 | 167.1533 | 427.992 | 805.3104 | 158.2267 | 229.1592 | 273.7652 | 183.9995 | 261.8985 | 825.1884 |  | 835.5908 |  | 841.7786 | 101.6306 | 103.5923 | 159.5794 | 410.5593 | 762.6113 | 208.0091 | 119.908 | 223.6669 | 486.5584 | 817.1793 | 128.3406 | 61.4046 | 93.4928 | 120.2588 | 216.9637 | 875.5479 | 872.779 | 868.639 | 867.1795 | 98.687 | 112.6037 | 210.6226 | 458.8045 | 789.1423 | 92.7453 | 122.2338 | 237.4841 | 525.4074 | 791.5193 | 65.9583 | 89.6421 | 98.9346 | 115.8591 | 205.7454 | 879.4196 |  | 847.9345 | 759.7187 |  | 77.6892 | 109.4925 | 173.729 | 424.654 | 772.0523 | 91.7049 | 119.659 | 214.9798 | 519.5771 | 843.0358 | 59.688 | 66.4856 | 99.6033 | 112.5901 | 219.4416 | 678.0461 | 876.0078 | 869.0954 | 867.3013 | 107.8627 | 124.0301 | 190.109 | 410.155 | 782.8558 |  | 874.3623 |  |  | 875.1133 | 886.6888 | 818.9359 | 860.1684 | 823.1688 | 861.9031 | 783.2692 | 784.6589 | 696.3048 | 685.7277 | 756.3207 | 766.3821 | 753.751 | 810.6908 | 882.0116 | 880.2725 | 876.82 | 879.7545 | 395.3825 |  |  | 165.2889 |  | 139.287 | 159.0211 | 163.5739 | 113.3871 | 198.5437 | 112.0561 | 437.445 | 833.9544 | 402.4087 | 445.808 | 223.7175 | 122.2525 | 144.6189 | 610.3403 | 906.2145 | 942.6784 | 904.0182 | 932.7229 | 168.745 | 103.4258 | 166.5009 | 120.7205 | 799.1223 | 195.5977 | 113.1822 | 571.7331 |  | 158.1529 | 58.1952 | 94.0044 | 112.754 | 207.9484 | 942.1371 | 937.9513 | 921.7466 | 834.9377 | 118.7365 | 105.9361 | 150.9629 | 354.5599 | 830.0846 | 79.6272 | 100.3201 | 164.8754 | 422.5602 | 823.4325 | 50.6786 | 59.7367 | 83.0093 | 107.018 | 205.1098 | 887.2045 | 923.68 | 897.0553 | 909.0415 | 893.3421 | 75.3521 | 103.0714 | 142.2621 | 354.6647 | 789.6905 | 93.5949 | 102.3307 | 159.4346 | 385.5972 | 815.0478 | 52.6879 | 64.9228 | 94.9943 | 119.0828 | 239.497 | 906.3573 | 915.9411 | 907.7961 | 893.3989 | 80.3937 | 166.9061 | 110.4462 | 402.2651 | 780.8216 | 924.4113 | 928.5313 |  |  | 952.5308 | 906.8134 | 972.3805 | 881.2276 | 925.3741 | 866.2296 |  | 916.3499 | 880.5425 | 938.9938 | 59.9169 | 81.9168 | 94.3998 |  | 828.9947 | 753.1722 | 788.3294 | 492.0149 | 665.4556 | 644.0618 | 466.7447 | [21 empty] | 2619.1764 | 2485.8274 | 916.1766 | 654.7587 | -22.2644 | 791.0834
14:41 | 4498 |  |  | -20.6476 | 6.1592 | -6.6391 | -4.9797 | -5.0653 | -7.6021 | -12.4841 | 1.6493 | 14.6974 | 5.8437 | 0.6024 |  |  |  | -31.5068 | 7.1547 | 16.9795 | 1.9632 |  | -13.9808 | -3.1369 | 0.6226 | 5.5718 | 5.7863 | 1.3993 | 55.0649 | 360.1297 | 357.4193 | 160.6767 | 184.2637 | 151.4757 | 205.3876 | 116.7404 | 203.383 | 103.5221 | 167.1896 | 428.0573 | 805.1348 | 158.2763 | 229.2663 | 273.8809 | 184.1376 | 262.033 | 824.8921 |  | 835.272 |  | 841.418 | 101.5865 | 103.6248 | 159.6155 | 410.6491 | 762.4925 | 208.0512 | 119.9332 | 223.7117 | 486.63 | 817.0099 | 128.3749 | 61.3999 | 93.5509 | 120.3149 | 217.0285 | 875.2578 | 872.3836 | 868.1873 | 866.803 | 98.6913 | 112.6173 | 210.6826 | 458.8997 | 789.0132 | 92.8049 | 122.2394 | 237.5405 | 525.4287 | 791.3775 | 65.9859 | 89.6878 | 98.9446 | 115.8646 | 205.7034 | 879.9625 |  | 847.6764 | 759.1993 |  | 77.7281 | 109.56 | 173.7714 | 424.7251 | 771.9166 | 91.7171 | 119.684 | 215.0547 | 519.6372 | 842.8868 | 59.728 | 66.5045 | 99.5921 | 112.6272 | 219.5081 | 677.9518 | 875.8103 | 869.0427 | 867.1106 | 107.8694 | 124.0536 | 190.1686 | 410.2273 | 782.7222 |  | 874.3266 |  |  | 874.7492 | 886.4155 | 818.6605 | 859.7928 | 822.9001 | 861.5684 | 796.6285 | 778.3134 | 697.1731 | 681.5529 | 759.24 | 768.0788 | 745.9215 | 820.5011 | 881.6694 | 879.888 | 876.3686 | 879.3748 | 395.4827 |  |  | 165.3497 |  | 139.3245 | 158.8505 | 163.5101 | 113.4133 | 198.6219 | 112.0821 | 437.5293 | 833.8478 | 402.5017 | 445.7812 | 223.7132 | 122.2834 | 144.658 | 611.1434 | 906.0999 | 942.4334 | 904.5329 | 932.6217 | 168.8223 | 103.4403 | 166.5257 | 120.7918 | 799.0613 | 195.6516 | 113.2362 | 571.8532 |  | 158.1977 | 58.223 | 94.0439 | 112.7667 | 208.0157 | 942.518 | 938.3879 | 922.2874 | 835.0707 | 118.765 | 105.9337 | 151.0065 | 354.6478 | 830.0164 | 79.6331 | 100.3372 | 164.912 | 422.6663 | 823.2482 | 50.7956 | 59.7577 | 83.068 | 107.0326 | 205.2003 | 887.4693 | 924.7081 | 896.9801 | 909.6549 | 893.301 | 75.3702 | 103.0765 | 142.2441 | 354.7418 | 789.524 | 93.5992 | 102.3358 | 159.4782 | 385.6824 | 814.8204 | 52.959 | 64.9401 | 95.0111 | 119.11 | 239.5807 | 906.1903 | 915.6909 | 907.5803 | 893.218 | 80.3813 | 166.9638 | 110.4731 | 402.3328 | 780.7005 | 924.4798 | 928.7914 |  |  | 952.2304 | 906.6896 | 972.2163 | 880.9491 | 925.2025 | 865.9868 |  | 915.9136 | 880.2527 | 938.5954 | 59.9236 | 81.9919 | 94.4065 |  | 828.9597 | 753.1312 | 788.2171 | 491.8007 | 665.3996 | 644.5443 | 467.0312 | [21 empty] | 2600.1148 | 2486.3498 | 915.8828 | 654.9719 | -22.1357 | 791.0454
14:41 | 4499 |  |  | -20.657 | 6.2194 | -6.6606 | -4.8812 | -5.004 | -7.6377 | -12.5118 | 1.6465 | 14.6982 | 5.8471 | 0.6028 |  |  |  | -31.5736 | 7.1642 | 16.9611 | 1.9744 |  | -13.9807 | -3.1061 | 0.624 | 5.5729 | 5.7832 | 1.4034 | 56.8331 | 360.2292 | 357.4778 | 160.7211 | 184.3253 | 151.5071 | 205.4148 | 116.7648 | 203.3922 | 103.5107 | 167.2244 | 428.1111 | 804.9599 | 158.3335 | 229.3614 | 274.1013 | 184.2782 | 262.1737 | 824.5909 |  | 834.9537 |  | 841.0612 | 101.5539 | 103.6343 | 159.6481 | 410.7391 | 762.3796 | 208.1259 | 119.9341 | 223.7481 | 486.7012 | 816.8558 | 128.3973 | 61.4156 | 93.5831 | 120.3492 | 217.1069 | 874.9639 | 871.933 | 867.6816 | 866.381 | 98.7144 | 112.6405 | 210.7384 | 458.9874 | 788.8964 | 92.8543 | 122.2468 | 237.6291 | 525.4597 | 791.2618 | 66.0141 | 89.7923 | 99.0092 | 115.9058 | 205.7704 | 903.083 |  | 847.3825 | 758.7399 |  | 77.8052 | 109.5505 | 173.8411 | 424.7614 | 771.7408 | 91.7736 | 119.703 | 215.1227 | 519.6731 | 842.7447 | 59.7438 | 66.5253 | 99.6118 | 112.6758 | 219.593 | 677.8629 | 875.6165 | 868.943 | 866.9323 | 107.819 | 124.0799 | 190.2203 | 410.2992 | 782.5844 |  | 875.0548 |  |  | 874.3764 | 886.0932 | 818.456 | 859.4911 | 822.5975 | 861.2019 | 810.0552 | 779.0754 | 717.695 | 701.7587 | 750.637 | 765.817 | 731.7855 | 813.1123 | 881.342 | 879.5174 | 875.9651 | 879.0185 | 395.5847 |  |  | 165.4054 |  | 139.3624 | 158.7504 | 163.4638 | 113.4323 | 198.7627 | 112.1051 | 437.6248 | 833.7382 | 402.5802 | 446.0035 | 223.7564 | 122.3186 | 144.7068 | 611.2292 | 906.0227 | 942.1699 | 903.2828 | 932.4582 | 168.963 | 103.4465 | 166.5596 | 120.885 | 799.0152 | 195.7054 | 113.2675 | 571.9715 |  | 158.264 | 58.2255 | 94.097 | 112.7723 | 208.0923 | 942.7497 | 938.7043 | 922.8107 | 835.4151 | 118.7914 | 105.9439 | 151.0534 | 354.7216 | 829.9172 | 79.6329 | 100.3413 | 164.964 | 422.6892 | 823.0608 | 50.799 | 59.7965 | 83.1047 | 107.072 | 205.2678 | 887.9098 | 925.5946 | 896.9154 | 910.4193 | 893.3063 | 75.3923 | 103.0855 | 142.2567 | 354.8322 | 789.3766 | 93.6255 | 102.3515 | 159.5323 | 385.7825 | 814.6094 | 53.2229 | 64.9592 | 95.0185 | 119.1199 | 239.6609 | 906.0963 | 915.4004 | 907.3638 | 893.0239 | 80.3354 | 166.9988 | 110.4803 | 402.4082 | 780.6034 | 924.6067 | 928.9289 |  |  | 951.954 | 906.5252 | 972.0098 | 880.7023 | 925.2131 | 865.9254 |  | 915.4684 | 879.8705 | 938.1955 | 59.9173 | 82.1093 | 94.406 |  | 828.9786 | 753.256 | 788.184 | 492.2245 | 666.0492 | 644.5404 | 466.8415 | [21 empty] | 2563.1541 | 2485.1195 | 915.5616 | 655.2948 | -22.1081 | 791.1173
14:41 | 4500 |  |  | -20.6554 | 6.3742 | -6.6624 | -4.8563 | -5.0526 | -7.6142 | -12.5331 | 1.6429 | 14.695 | 5.8481 | 0.6014 |  |  |  | -31.5429 | 7.1688 | 16.945 | 2.0085 |  | -13.9589 | -3.1056 | 0.6231 | 5.5712 | 5.7786 | 1.4063 | 60.8067 | 360.3186 | 357.5495 | 160.7623 | 184.394 | 151.5384 | 205.4366 | 116.7867 | 203.4982 | 103.5164 | 167.2693 | 428.1755 | 804.7874 | 158.3062 | 229.4415 | 274.2479 | 184.3814 | 262.2659 | 824.3068 |  | 834.617 |  | 840.6834 | 101.5577 | 103.6431 | 159.7108 | 410.8301 | 762.2647 | 208.1941 | 119.922 | 223.8308 | 486.7597 | 816.7136 | 128.4576 | 61.4352 | 93.5627 | 120.3416 | 217.1685 | 874.711 | 871.464 | 867.1595 | 865.9614 | 98.7175 | 112.6645 | 210.8072 | 459.0671 | 788.7703 | 92.8756 | 122.2758 | 237.6975 | 525.4966 | 791.1462 | 66.0343 | 89.8211 | 99.015 | 115.9074 | 205.8515 | 925.4369 |  | 847.0511 | 758.1806 |  | 77.82 | 109.5179 | 173.8864 | 424.7583 | 771.5484 | 91.7936 | 119.7308 | 215.1904 | 519.7101 | 842.5918 | 59.7781 | 66.547 | 99.6476 | 112.7084 | 219.6881 | 677.7901 | 875.4049 | 868.8378 | 866.7501 | 107.854 | 124.1079 | 190.2659 | 410.3751 | 782.4793 |  | 875.7652 |  |  | 873.9951 | 885.697 | 818.11 | 858.9842 | 822.2621 | 860.7991 | 818.9546 | 790.6531 | 726.5211 | 721.6169 | 733.2573 | 763.9189 | 720.7834 | 794.8093 | 881.0176 | 879.1614 | 875.6019 | 878.6872 | 395.6843 |  |  | 165.4656 |  | 139.4004 | 158.6681 | 163.4134 | 113.4471 | 198.822 | 112.1177 | 437.7142 | 833.6361 | 402.672 | 446.2551 | 223.782 | 122.3582 | 144.7598 | 610.5734 | 905.8517 | 941.8813 | 901.0936 | 932.1505 | 169.0077 | 103.4542 | 166.6029 | 120.9059 | 798.9654 | 195.7552 | 113.2813 | 572.0637 |  | 158.2887 | 58.2424 | 94.1242 | 112.7854 | 208.1571 | 943.0611 | 939.0282 | 923.3069 | 835.6188 | 118.8035 | 105.941 | 151.0634 | 354.7892 | 829.8128 | 79.669 | 100.3323 | 165.0414 | 422.7919 | 822.8903 | 50.7912 | 59.8294 | 83.1289 | 107.0948 | 205.3288 | 888.2206 | 926.3896 | 896.835 | 911.2306 | 893.3605 | 75.4469 | 103.0882 | 142.3294 | 354.9141 | 789.2384 | 93.6687 | 102.37 | 159.6006 | 385.8784 | 814.4191 | 53.2885 | 65.0015 | 95.0321 | 119.1234 | 239.758 | 905.9628 | 915.1734 | 907.1486 | 892.8263 | 80.3484 | 167.0477 | 110.4785 | 402.4776 | 780.4807 | 924.7852 | 928.9382 |  |  | 951.6841 | 906.3374 | 971.7964 | 880.4954 | 925.3321 | 865.8224 |  | 915.0143 | 879.591 | 937.8095 | 59.9298 | 82.0997 | 94.4298 |  | 828.9339 | 753.2969 | 788.0211 | 491.9255 | 665.4832 | 643.9525 | 466.706 | [21 empty] | 2612.7073 | 2479.3054 | 915.2406 | 654.7179 | -22.0455 | 791.1154
14:41 | 4501 |  |  | -20.5943 | 6.6771 | -6.7007 | -4.8693 | -5.0186 | -7.5615 | -12.5065 | 1.6414 | 14.6902 | 5.8524 | 0.602 |  |  |  | -31.5385 | 7.3218 | 17.0023 | 1.9919 |  | -13.8894 | -3.1242 | 0.6242 | 5.5728 | 5.775 | 1.4126 | 59.5338 | 360.4059 | 357.6235 | 160.8055 | 184.4554 | 151.5737 | 205.458 | 116.8097 | 203.6893 | 103.5394 | 167.3291 | 428.2664 | 804.6427 | 158.2719 | 229.5086 | 274.3068 | 184.48 | 262.3527 | 824.0323 |  | 834.2785 |  | 840.3219 | 101.6117 | 103.6534 | 159.7795 | 410.9153 | 762.1563 | 208.2159 | 119.9938 | 223.9185 | 486.7934 | 816.5763 | 128.5493 | 61.4696 | 93.5854 | 120.3723 | 217.2402 | 874.4398 | 870.9969 | 866.6381 | 865.5039 | 98.7164 | 112.6635 | 210.8601 | 459.163 | 788.647 | 92.876 | 122.2925 | 237.7415 | 525.5334 | 790.9935 | 66.0449 | 89.7985 | 99.0039 | 115.9372 | 205.9488 | 925.1593 |  | 846.7027 | 757.6915 |  | 77.78 | 109.5199 | 173.9 | 424.7938 | 771.3903 | 91.7761 | 119.7497 | 215.2521 | 519.7532 | 842.4291 | 59.7823 | 66.5719 | 99.6696 | 112.7124 | 219.7762 | 677.683 | 875.1698 | 868.7061 | 866.5428 | 107.9119 | 124.1381 | 190.3218 | 410.4466 | 782.3679 |  | 875.8023 |  |  | 873.605 | 885.269 | 817.7456 | 858.4512 | 821.8963 | 860.3618 | 826.2627 | 794.7159 | 729.6331 | 730.5409 | 729.4754 | 761.9731 | 743.4557 | 794.452 | 880.7106 | 878.8287 | 875.2831 | 878.3777 | 395.7851 |  |  | 165.5269 |  | 139.4352 | 158.596 | 163.3714 | 113.4693 | 198.8525 | 112.1358 | 437.7997 | 833.5288 | 402.771 | 446.3359 | 223.7969 | 122.3963 | 144.8137 | 609.3246 | 905.5668 | 941.6159 | 899.3962 | 931.761 | 169.0173 | 103.4705 | 166.6401 | 120.9074 | 798.9121 | 195.8089 | 113.3003 | 572.1458 |  | 158.2987 | 58.2793 | 94.1202 | 112.8139 | 208.2164 | 943.7267 | 939.3633 | 923.788 | 835.8996 | 118.8193 | 105.9316 | 151.0843 | 354.8659 | 829.6981 | 79.7147 | 100.3501 | 165.1261 | 422.9943 | 822.7317 | 50.7341 | 59.8574 | 83.1272 | 107.0854 | 205.3958 | 888.4273 | 927.1228 | 896.7334 | 911.9071 | 893.4717 | 75.4872 | 103.1024 | 142.4321 | 355.0117 | 789.1155 | 93.6883 | 102.3799 | 159.6545 | 385.9693 | 814.2218 | 53.3292 | 65.0171 | 95.0557 | 119.135 | 239.8433 | 905.7141 | 914.9492 | 906.9231 | 892.5787 | 80.3267 | 167.111 | 110.4944 | 402.5318 | 780.3595 | 925.0719 | 928.9381 |  |  | 951.4089 | 906.1986 | 971.6485 | 880.284 | 925.4519 | 865.7943 |  | 914.5725 | 879.1274 | 937.4641 | 59.9498 | 82.1144 | 94.4611 |  | 828.9653 | 753.1048 | 787.993 | 492.5225 | 665.5774 | 644.2652 | 467.025 | [21 empty] | 2619.9609 | 2476.8896 | 914.9117 | 654.9213 | -21.843 | 791.035
14:41 | 4502 |  |  | -20.5666 | 6.9244 | -6.6547 | -4.7885 | -5.0317 | -7.5779 | -12.418 | 1.6407 | 14.6916 | 5.8518 | 0.6014 |  |  |  | -31.5438 | 7.2258 | 16.933 | 1.9081 |  | -13.8469 | -3.0552 | 0.6236 | 5.5741 | 5.7744 | 1.4153 | 59.6088 | 360.5035 | 357.699 | 160.8504 | 184.5125 | 151.6088 | 205.4797 | 116.8334 | 203.9064 | 103.5676 | 167.3879 | 428.3374 | 804.4838 | 158.253 | 229.5561 | 274.5023 | 184.5958 | 262.4763 | 823.7661 |  | 833.944 |  | 839.9623 | 101.6944 | 103.6764 | 159.8237 | 411.0049 | 762.0545 | 208.2965 | 120.0654 | 223.9665 | 486.8577 | 816.4571 | 128.5993 | 61.5168 | 93.6296 | 120.4123 | 217.3063 | 874.1369 | 870.5083 | 866.1167 | 865.0719 | 98.7653 | 112.6903 | 210.9224 | 459.2528 | 788.5218 | 92.9125 | 122.3282 | 237.7775 | 525.5725 | 790.8262 | 66.0436 | 89.7653 | 99.0724 | 115.9816 | 206.0567 | 925.6031 |  | 846.3328 | 757.3072 |  | 77.7455 | 109.5782 | 173.9314 | 424.8841 | 771.2662 | 91.8478 | 119.7968 | 215.3248 | 519.8 | 842.2412 | 59.7435 | 66.6444 | 99.755 | 112.7177 | 219.9462 | 677.5196 | 874.9245 | 868.5502 | 866.3224 | 107.9497 | 124.1533 | 190.3621 | 410.5187 | 782.2483 |  | 874.7582 |  |  | 873.215 | 884.8251 | 817.4931 | 858.0447 | 821.5004 | 859.8869 | 828.6294 | 794.7178 | 731.6286 | 733.1036 | 733.5436 | 759.0647 | 753.2351 | 801.5613 | 880.4243 | 878.5216 | 875.0059 | 878.0865 | 395.8672 |  |  | 165.586 |  | 139.4662 | 158.5703 | 163.3342 | 113.483 | 198.8977 | 112.1515 | 437.89 | 833.4102 | 402.8548 | 445.5894 | 223.7806 | 122.4247 | 144.8713 | 608.455 | 905.2081 | 941.3035 | 898.8605 | 931.3665 | 169.0308 | 103.4867 | 166.6623 | 120.8782 | 798.8566 | 195.8571 | 113.3045 | 572.2434 |  | 158.3496 | 58.2862 | 94.1486 | 112.8536 | 208.2881 | 944.4334 | 939.6727 | 924.2778 | 836.6714 | 118.8515 | 105.9491 | 151.1529 | 354.9654 | 829.5918 | 79.7278 | 100.3505 | 165.1815 | 423.0796 | 822.5475 | 50.6642 | 59.8795 | 83.1471 | 107.0947 | 205.4575 | 888.6843 | 927.2791 | 896.6746 | 912.1667 | 893.634 | 75.469 | 103.1158 | 142.4494 | 355.1029 | 788.9615 | 93.6926 | 102.3827 | 159.705 | 386.0649 | 814.0247 | 53.9304 | 65.0241 | 95.0736 | 119.1505 | 239.9034 | 905.4458 | 914.6562 | 906.6765 | 892.2396 | 80.3818 | 167.1355 | 110.5406 | 402.5893 | 780.2496 | 925.2224 | 929.0111 |  |  | 951.1054 | 906.0103 | 971.4943 | 880.0772 | 925.5742 | 865.7964 |  | 914.1155 | 878.7431 | 937.1116 | 59.9294 | 82.2036 | 94.4631 |  | 828.9952 | 752.9927 | 787.7726 | 492.2195 | 665.5768 | 644.61 | 467.17 | [21 empty] | 2580.9176 | 2477.2351 | 914.5775 | 655.0934 | -21.7476 | 790.994
14:41 | 4503 |  |  | -20.5388 | 7.182 | -6.6029 | -4.7558 | -4.9733 | -7.5233 | -12.3524 | 1.6429 | 14.7005 | 5.858 | 0.6031 |  |  |  | -31.5257 | 7.342 | 16.8614 | 1.9927 |  | -13.8193 | -2.9684 | 0.6246 | 5.5758 | 5.77 | 1.4226 | 59.5524 | 360.5957 | 357.7763 | 160.8967 | 184.5722 | 151.6413 | 205.5026 | 116.8558 | 204.0274 | 103.5913 | 167.4374 | 428.4124 | 804.3036 | 158.2458 | 229.5913 | 274.847 | 184.7058 | 262.6184 | 823.5567 |  | 833.6135 |  | 839.6224 | 101.7301 | 103.7003 | 159.8824 | 411.0964 | 761.943 | 208.3508 | 120.1002 | 224.0683 | 486.9576 | 816.3202 | 128.6172 | 61.5083 | 93.6592 | 120.4262 | 217.3559 | 873.8779 | 870.0386 | 865.6205 | 864.7095 | 98.7659 | 112.7225 | 211.0061 | 459.3183 | 788.3958 | 92.9107 | 122.3519 | 237.8204 | 525.5969 | 790.6782 | 66.0837 | 89.7606 | 99.0964 | 116.0055 | 206.1462 | 925.5916 |  | 845.9645 | 756.9752 |  | 77.7741 | 109.6202 | 173.9494 | 424.9706 | 771.1454 | 91.895 | 119.8145 | 215.3992 | 519.8452 | 842.0775 | 59.7456 | 66.6791 | 99.7667 | 112.7469 | 220.0185 | 677.3821 | 874.6662 | 868.3972 | 866.1122 | 107.9344 | 124.2233 | 190.4495 | 410.6069 | 782.1342 |  | 873.3583 |  |  | 872.8334 | 884.3409 | 817.2717 | 857.6696 | 821.0689 | 859.3788 | 827.6305 | 794.3214 | 732.9621 | 731.7838 | 726.5737 | 757.395 | 743.063 | 801.2299 | 880.1182 | 878.2281 | 874.7512 | 877.8024 | 395.9423 |  |  | 165.6444 |  | 139.4961 | 158.4517 | 163.2778 | 113.5027 | 198.9143 | 112.156 | 437.965 | 833.2945 | 402.9562 | 444.0681 | 223.7553 | 122.4469 | 144.9398 | 607.952 | 904.825 | 940.9876 | 900.8771 | 930.9557 | 169.0171 | 103.5205 | 166.694 | 120.8648 | 798.8073 | 195.9167 | 113.3212 | 572.3354 |  | 158.4243 | 58.2839 | 94.1852 | 112.8904 | 208.344 | 945.1863 | 940.0679 | 924.7645 | 837.3122 | 118.8952 | 105.9593 | 151.1757 | 355.0364 | 829.5014 | 79.7352 | 100.3345 | 165.2213 | 423.1126 | 822.3744 | 50.6993 | 59.8813 | 83.2157 | 107.1218 | 205.5316 | 888.8897 | 927.6311 | 896.6431 | 912.3995 | 893.8217 | 75.4387 | 103.1246 | 142.415 | 355.1891 | 788.7984 | 93.6961 | 102.3814 | 159.7477 | 386.1336 | 813.8324 | 54.4459 | 65.0442 | 95.0894 | 119.1949 | 239.9687 | 905.1865 | 914.4091 | 906.4673 | 892.0457 | 80.409 | 167.1875 | 110.5574 | 402.6759 | 780.1539 | 925.2886 | 929.0047 |  |  | 950.7702 | 905.7583 | 971.3384 | 879.8925 | 925.7799 | 865.7376 |  | 913.6882 | 878.2986 | 936.7397 | 59.9088 | 82.2174 | 94.463 |  | 828.9776 | 753.0546 | 787.6652 | 492.4095 | 666.0759 | 644.5814 | 466.824 | [21 empty] | 2536.7567 | 2476.4462 | 914.221 | 655.3287 | -21.5045 | 791.0161
14:41 | 4504 |  |  | -20.5277 | 7.4987 | -6.5463 | -4.694 | -4.9629 | -7.5145 | -12.3058 | 1.6455 | 14.6924 | 5.8596 | 0.6032 |  |  |  | -31.4904 | 7.3396 | 16.7482 | 1.9782 |  | -13.9285 | -3.0675 | 0.6228 | 5.5753 | 5.7671 | 1.4262 | 58.2598 | 360.6845 | 357.8397 | 160.9444 | 184.6207 | 151.6704 | 205.5162 | 116.8695 | 204.0943 | 103.6022 | 167.4788 | 428.4992 | 804.1439 | 158.2323 | 229.572 | 275.116 | 184.7923 | 262.715 | 823.3823 |  | 833.303 |  | 839.3179 | 101.7298 | 103.711 | 159.935 | 411.1853 | 761.8141 | 208.341 | 120.0202 | 224.154 | 487.0103 | 816.1766 | 128.633 | 61.5035 | 93.7006 | 120.4542 | 217.4236 | 873.6176 | 869.6172 | 865.1646 | 864.3468 | 98.7346 | 112.7305 | 211.0733 | 459.4009 | 788.2728 | 92.9102 | 122.364 | 237.862 | 525.6285 | 790.5314 | 66.079 | 89.7414 | 99.0218 | 116.0123 | 206.2102 | 925.3348 |  | 845.5934 | 756.7297 |  | 77.8282 | 109.5976 | 173.9828 | 425.0346 | 771.0169 | 91.8527 | 119.8132 | 215.4472 | 519.8992 | 841.9107 | 59.7375 | 66.7083 | 99.7696 | 112.7595 | 220.0554 | 677.2633 | 874.3905 | 868.1909 | 865.9251 | 107.9916 | 124.2487 | 190.5036 | 410.6818 | 782.0115 |  | 872.4429 |  |  | 872.4666 | 883.8298 | 816.981 | 857.2309 | 820.6345 | 858.8951 | 824.8831 | 787.3402 | 734.9167 | 735.8084 | 714.6259 | 755.8946 | 744.9908 | 801.8102 | 879.8137 | 877.9456 | 874.4964 | 877.5188 | 396.0361 |  |  | 165.7134 |  | 139.5278 | 158.2763 | 163.2214 | 113.5338 | 198.931 | 112.1782 | 438.0531 | 833.183 | 403.0514 | 442.4649 | 223.7495 | 122.4727 | 145.0067 | 607.7434 | 904.4351 | 940.6882 | 903.4967 | 930.5612 | 169.029 | 103.5355 | 166.7341 | 120.8532 | 798.7545 | 195.9655 | 113.3643 | 572.4249 |  | 158.4912 | 58.2877 | 94.2058 | 112.9068 | 208.4191 | 946.0432 | 940.4686 | 925.2261 | 837.9653 | 118.9283 | 105.9718 | 151.2155 | 355.1426 | 829.3959 | 79.7464 | 100.3232 | 165.2714 | 423.2843 | 822.2401 | 50.7862 | 59.8735 | 83.2678 | 107.1493 | 205.6004 | 889.1659 | 928.6509 | 896.6432 | 913.011 | 894.0675 | 75.4359 | 103.1336 | 142.4137 | 355.273 | 788.6584 | 93.7042 | 102.3901 | 159.7855 | 386.2026 | 813.6367 | 53.5734 | 65.0555 | 95.1197 | 119.244 | 240.0413 | 904.9659 | 914.1679 | 906.2455 | 891.8776 | 80.3962 | 167.2476 | 110.5543 | 402.7577 | 780.0546 | 925.5118 | 928.8135 |  |  | 950.412 | 905.4949 | 971.1946 | 879.6626 | 926.013 | 865.7249 |  | 913.2765 | 877.9128 | 936.3759 | 59.9085 | 82.2263 | 94.4724 |  | 828.9544 | 753.1561 | 787.4809 | 492.4457 | 665.9074 | 644.5414 | 467.1852 | [21 empty] | 2569.0325 | 2475.3519 | 913.8704 | 655.2244 | -21.4419 | 791.0553
14:41 | 4505 |  |  | -20.4587 | 7.5604 | -6.5623 | -4.7715 | -4.8972 | -7.4483 | -12.2215 | 1.6462 | 14.6991 | 5.864 | 0.6009 |  |  |  | -31.5417 | 7.3782 | 17.1434 | 1.9858 |  | -13.8736 | -3.0624 | 0.6238 | 5.5771 | 5.7691 | 1.4239 | 56.2471 | 360.7794 | 357.8916 | 160.9809 | 184.6718 | 151.7012 | 205.5206 | 116.8771 | 204.1859 | 103.6098 | 167.5148 | 428.5414 | 803.9766 | 158.2224 | 229.6251 | 275.1848 | 184.8831 | 262.7986 | 823.2282 |  | 833.0282 |  | 839.0246 | 101.7421 | 103.723 | 159.9699 | 411.2654 | 761.6867 | 208.3798 | 120.0288 | 224.2202 | 487.0291 | 816.0331 | 128.6401 | 61.5442 | 93.7531 | 120.5029 | 217.4993 | 873.3493 | 869.2258 | 864.7643 | 863.9994 | 98.7219 | 112.7436 | 211.1339 | 459.4903 | 788.1457 | 92.9559 | 122.3845 | 237.9155 | 525.6808 | 790.3721 | 66.0404 | 89.7133 | 99.013 | 116.0417 | 206.3157 | 924.7198 |  | 845.2122 | 756.6676 |  | 77.8122 | 109.6484 | 174.0044 | 425.1042 | 770.8747 | 91.8006 | 119.8319 | 215.5066 | 519.9491 | 841.7207 | 59.7289 | 66.7491 | 99.793 | 112.7708 | 220.144 | 677.1271 | 874.1358 | 868.0022 | 865.7709 | 108.0312 | 124.2622 | 190.5576 | 410.7592 | 781.9039 |  | 872.4538 |  |  | 872.1199 | 883.3185 | 816.6444 | 856.7785 | 820.2291 | 858.4213 | 817.0358 | 781.9064 | 739.9061 | 747.8709 | 721.1114 | 752.7681 | 763.1512 | 809.2047 | 879.5232 | 877.6821 | 874.243 | 877.2377 | 396.1278 |  |  | 165.7781 |  | 139.5776 | 158.1039 | 163.1682 | 113.5565 | 199.0327 | 112.1963 | 438.134 | 833.0603 | 403.1371 | 441.0067 | 223.7438 | 122.492 | 145.0566 | 607.8366 | 904.0817 | 940.335 | 904.1461 | 930.2101 | 169.1298 | 103.5174 | 166.7542 | 120.9162 | 798.6914 | 196.0026 | 113.3878 | 572.5242 |  | 158.5388 | 58.3216 | 94.2259 | 112.9246 | 208.4891 | 946.7417 | 940.7076 | 925.6414 | 838.6864 | 118.9536 | 105.9878 | 151.2791 | 355.2621 | 829.3266 | 79.7887 | 100.3576 | 165.3688 | 423.3958 | 822.0961 | 50.693 | 59.9002 | 83.2764 | 107.1874 | 205.6653 | 889.4084 | 929.32 | 896.6041 | 913.4708 | 894.3199 | 75.4191 | 103.1455 | 142.451 | 355.3552 | 788.5223 | 93.7403 | 102.4053 | 159.84 | 386.3013 | 813.4393 | 52.7862 | 65.0679 | 95.1455 | 119.2772 | 240.1209 | 904.7524 | 913.8983 | 906.0342 | 891.6215 | 80.4181 | 167.265 | 110.5651 | 402.8173 | 779.9387 | 925.6558 | 928.5506 |  |  | 950.021 | 905.2562 | 971.0779 | 879.4351 | 926.2264 | 865.7733 |  | 912.8872 | 877.5799 | 936.0527 | 59.9006 | 82.2002 | 94.4936 |  | 828.9146 | 753.158 | 787.4379 | 492.5865 | 666.4803 | 644.997 | 467.0313 | [21 empty] | 2626.5245 | 2471.2807 | 913.5392 | 655.7386 | -21.2308 | 791.0363
14:41 | 4506 |  |  | -20.4308 | 7.7454 | -6.5282 | -4.7247 | -4.9016 | -7.4478 | -12.2167 | 1.6475 | 14.7026 | 5.8683 | 0.6019 |  |  |  | -31.546 | 7.3564 | 17.3656 | 2.0457 |  | -13.8741 | -3.1232 | 0.6248 | 5.578 | 5.7644 | 1.4278 | 57.197 | 360.8726 | 357.9488 | 161.0149 | 184.7318 | 151.7341 | 205.5273 | 116.8937 | 204.2433 | 103.5936 | 167.5449 | 428.5981 | 803.8082 | 158.2597 | 229.7822 | 275.2554 | 185.0078 | 262.9573 | 823.1016 |  | 832.7808 |  | 838.7784 | 101.7591 | 103.7456 | 160.0228 | 411.356 | 761.5882 | 208.4466 | 120.1833 | 224.3058 | 487.0991 | 815.8915 | 128.6451 | 61.5712 | 93.7872 | 120.5301 | 217.5724 | 873.1119 | 868.8491 | 864.4036 | 863.6761 | 98.7254 | 112.7696 | 211.2056 | 459.5921 | 788.0193 | 92.9617 | 122.389 | 237.9823 | 525.7253 | 790.213 | 66.0753 | 89.7432 | 99.0345 | 116.0777 | 206.4245 | 922.6967 |  | 844.8256 | 756.876 |  | 77.8187 | 109.7192 | 174.0053 | 425.1917 | 770.7575 | 91.8511 | 119.8631 | 215.5418 | 520.0022 | 841.5846 | 59.7994 | 66.7465 | 99.7265 | 112.8064 | 220.1677 | 677.0252 | 873.8636 | 867.8284 | 865.6791 | 108.0129 | 124.2859 | 190.5937 | 410.8205 | 781.7958 |  | 873.3663 |  |  | 871.7923 | 882.8277 | 816.4096 | 856.4393 | 819.8344 | 857.9433 | 810.8091 | 782.5077 | 743.7258 | 754.1063 | 734.3328 | 752.7961 | 769.6773 | 823.1534 | 879.2309 | 877.4344 | 873.9915 | 876.959 | 396.2023 |  |  | 165.8313 |  | 139.6441 | 157.9642 | 163.1118 | 113.5684 | 199.1042 | 112.2088 | 438.2218 | 832.9266 | 403.2355 | 439.738 | 223.763 | 122.5172 | 145.099 | 607.6395 | 903.7901 | 939.9737 | 905.6035 | 929.8893 | 169.2114 | 103.5233 | 166.7824 | 121.0223 | 798.6377 | 196.048 | 113.4157 | 572.6273 |  | 158.5722 | 58.366 | 94.2573 | 112.9588 | 208.5735 | 947.5662 | 941.0182 | 926.0565 | 839.3188 | 118.974 | 105.9988 | 151.3157 | 355.354 | 829.2433 | 79.8383 | 100.4006 | 165.4517 | 423.4499 | 821.934 | 50.7205 | 59.9403 | 83.2731 | 107.1994 | 205.7215 | 889.4636 | 929.2649 | 896.5412 | 913.5037 | 894.5264 | 75.4293 | 103.1577 | 142.5351 | 355.4427 | 788.3956 | 93.7441 | 102.4108 | 159.8912 | 386.3936 | 813.2347 | 52.7351 | 65.0789 | 95.1688 | 119.2898 | 240.1984 | 904.5269 | 913.6623 | 905.824 | 891.2658 | 80.4415 | 167.3132 | 110.5827 | 402.8823 | 779.8265 | 925.6727 | 928.431 |  |  | 949.6045 | 905.0133 | 971.0226 | 879.2708 | 926.4075 | 865.8713 |  | 912.4811 | 877.1725 | 935.789 | 59.9055 | 82.3165 | 94.5057 |  | 828.9207 | 753.0975 | 787.3918 | 492.2713 | 665.559 | 643.9018 | 466.6049 | [21 empty] | 2626.4193 | 2466.3918 | 913.2129 | 654.7304 | -21.084 | 791.0091
14:41 | 4507 |  |  | -20.3557 | 7.8274 | -6.4438 | -4.7389 | -4.9411 | -7.4627 | -12.1529 | 1.6478 | 14.7052 | 5.8727 | 0.6033 |  |  |  | -31.3433 | 7.469 | 17.278 | 2.1017 |  | -13.7759 | -2.9766 | 0.6236 | 5.5772 | 5.7587 | 1.428 | 57.0724 | 360.9598 | 358.023 | 161.0533 | 184.7858 | 151.7626 | 205.5417 | 116.9161 | 204.2535 | 103.6341 | 167.5935 | 428.7169 | 803.6623 | 158.3257 | 229.8858 | 275.422 | 185.1329 | 263.1293 | 822.9792 |  | 832.5396 |  | 838.5598 | 101.7275 | 103.7698 | 160.0732 | 411.4467 | 761.4973 | 208.4628 | 120.1595 | 224.3351 | 487.1941 | 815.7558 | 128.6427 | 61.5884 | 93.7848 | 120.5198 | 217.639 | 872.8531 | 868.4989 | 864.0723 | 863.4074 | 98.6913 | 112.795 | 211.2721 | 459.691 | 787.8968 | 92.9817 | 122.4026 | 238.036 | 525.7607 | 790.0739 | 66.0964 | 89.7825 | 99.0195 | 116.0677 | 206.4247 | 920.9738 |  | 844.4705 | 757.298 |  | 77.8392 | 109.6914 | 174.0618 | 425.2076 | 770.5789 | 91.9466 | 119.8915 | 215.5742 | 520.0613 | 841.4333 | 59.85 | 66.7551 | 99.6927 | 112.8295 | 220.2144 | 676.8983 | 873.5957 | 867.6396 | 865.6185 | 108.0148 | 124.2947 | 190.6142 | 410.8749 | 781.6611 |  | 874.7212 |  |  | 871.4736 | 882.324 | 816.1593 | 856.0711 | 819.4521 | 857.5013 | 812.9913 | 781.1252 | 746.8456 | 754.2779 | 733.5556 | 755.5735 | 765.7582 | 831.4833 | 878.9461 | 877.1814 | 873.72 | 876.6773 | 396.2795 |  |  | 165.894 |  | 139.6993 | 157.8615 | 163.0729 | 113.586 | 199.1276 | 112.2329 | 438.3156 | 832.8076 | 403.3336 | 438.6411 | 223.7902 | 122.546 | 145.1307 | 607.7185 | 903.5497 | 939.6333 | 906.4654 | 929.6209 | 169.2214 | 103.535 | 166.8094 | 121.0441 | 798.5807 | 196.0948 | 113.448 | 572.7181 |  | 158.6135 | 58.3795 | 94.2797 | 112.9866 | 208.6461 | 948.5354 | 941.4132 | 926.4909 | 839.7525 | 118.9883 | 106.0036 | 151.3355 | 355.438 | 829.1347 | 79.8851 | 100.4085 | 165.4572 | 423.5994 | 821.7849 | 50.861 | 59.963 | 83.3038 | 107.1989 | 205.7905 | 889.3857 | 929.0715 | 896.5103 | 913.4875 | 894.707 | 75.4963 | 103.179 | 142.6144 | 355.5206 | 788.2925 | 93.7634 | 102.4205 | 159.9307 | 386.4679 | 813.0309 | 53.1156 | 65.1112 | 95.1689 | 119.3086 | 240.2749 | 904.3293 | 913.4217 | 905.5912 | 890.8234 | 80.4046 | 167.3874 | 110.5909 | 402.9631 | 779.7225 | 925.6414 | 928.2907 |  |  | 949.1689 | 904.744 | 971.0244 | 879.1421 | 926.4784 | 865.9577 |  | 912.0749 | 876.7359 | 935.545 | 59.9098 | 82.3512 | 94.5138 |  | 828.9058 | 753.0601 | 787.2291 | 492.5369 | 666.1095 | 644.7295 | 466.9524 | [21 empty] | 2654.3403 | 2457.8361 | 912.8863 | 655.4195 | -20.8544 | 790.9829
14:41 | 4508 |  |  | -20.4013 | 7.6591 | -6.3577 | -4.786 | -4.967 | -7.4544 | -12.2109 | 1.6486 | 14.7074 | 5.8779 | 0.6021 |  |  |  | -31.3364 | 7.503 | 17.3109 | 2.0794 |  | -13.7098 | -2.977 | 0.623 | 5.5771 | 5.7583 | 1.4263 | 57.4449 | 361.0377 | 358.0969 | 161.094 | 184.842 | 151.7874 | 205.5562 | 116.9372 | 204.2899 | 103.6521 | 167.6352 | 428.7707 | 803.4738 | 158.3841 | 229.9556 | 275.5834 | 185.2522 | 263.2595 | 822.8585 |  | 832.2792 |  | 838.3332 | 101.6777 | 103.7709 | 160.1149 | 411.5328 | 761.3862 | 208.495 | 120.1184 | 224.3612 | 487.2385 | 815.5986 | 128.6549 | 61.6253 | 93.7493 | 120.5188 | 217.6877 | 872.559 | 868.1674 | 863.7636 | 863.1677 | 98.6909 | 112.7972 | 211.3259 | 459.7705 | 787.7688 | 93.0147 | 122.4218 | 238.0929 | 525.8001 | 789.93 | 66.0802 | 89.8044 | 99.0222 | 116.0818 | 206.4351 | 920.4193 |  | 844.1503 | 757.6506 |  | 77.8394 | 109.6773 | 174.1023 | 425.2301 | 770.4015 | 91.9024 | 119.9151 | 215.6282 | 520.0885 | 841.2129 | 59.7962 | 66.798 | 99.741 | 112.8267 | 220.3407 | 676.7241 | 873.357 | 867.4571 | 865.5256 | 107.9791 | 124.3296 | 190.6868 | 410.945 | 781.533 |  | 876.0212 |  |  | 871.1646 | 881.8326 | 815.7584 | 855.5892 | 819.1196 | 857.1322 | 815.8081 | 773.655 | 744.0645 | 747.2126 | 732.1123 | 759.2448 | 762.387 | 827.6654 | 878.6466 | 876.9063 | 873.4089 | 876.3655 | 396.3535 |  |  | 165.9544 |  | 139.75 | 157.7335 | 163.0249 | 113.6075 | 199.1916 | 112.2437 | 438.3946 | 832.6867 | 403.4132 | 437.8441 | 223.7917 | 122.5678 | 145.1657 | 608.1587 | 903.3747 | 939.309 | 906.7776 | 929.3634 | 169.2856 | 103.5368 | 166.8278 | 121.0372 | 798.5157 | 196.1206 | 113.4666 | 572.8026 |  | 158.6866 | 58.3978 | 94.2908 | 112.9943 | 208.7096 | 949.1544 | 941.537 | 926.9495 | 840.0164 | 118.9989 | 106.0078 | 151.3683 | 355.5339 | 829.0546 | 79.9035 | 100.4151 | 165.4871 | 423.7143 | 821.6209 | 50.8555 | 59.9877 | 83.3598 | 107.2133 | 205.8514 | 889.2333 | 928.8252 | 896.5124 | 913.3843 | 894.8865 | 75.5273 | 103.2047 | 142.651 | 355.6083 | 788.19 | 93.8196 | 102.4439 | 159.9886 | 386.5661 | 812.8523 | 53.473 | 65.1541 | 95.1438 | 119.3187 | 240.3628 | 904.098 | 913.1756 | 905.3713 | 890.3085 | 80.4268 | 167.4356 | 110.5944 | 403.038 | 779.6269 | 925.4542 | 928.0033 |  |  | 948.7149 | 904.4837 | 971.0919 | 878.9811 | 926.3603 | 865.9717 |  | 911.6808 | 876.3525 | 935.3175 | 59.907 | 82.3118 | 94.5152 |  | 828.9007 | 753.0571 | 787.187 | 492.5877 | 665.7533 | 644.4489 | 466.8158 | [21 empty] | 2682.5861 | 2452.2106 | 912.5798 | 655.1011 | -20.8944 | 790.9789
14:41 | 4509 |  |  | -20.419 | 7.6933 | -6.3775 | -4.6755 | -4.8109 | -7.3063 | -12.1393 | 1.6476 | 14.7056 | 5.8772 | 0.6036 |  |  |  | -31.3251 | 7.326 | 17.0637 | 2.0512 |  | -13.6644 | -2.8523 | 0.6251 | 5.5787 | 5.7556 | 1.4302 | 55.7786 | 361.1248 | 358.1623 | 161.1375 | 184.9006 | 151.8227 | 205.5671 | 116.9608 | 204.3496 | 103.6345 | 167.673 | 428.8142 | 803.2887 | 158.4095 | 230.0212 | 275.8155 | 185.3757 | 263.3797 | 822.7655 |  | 832.0321 |  | 838.1001 | 101.6719 | 103.7943 | 160.1755 | 411.6253 | 761.2561 | 208.5778 | 120.1331 | 224.4325 | 487.2911 | 815.4293 | 128.748 | 61.6303 | 93.7847 | 120.5663 | 217.749 | 872.2691 | 867.8685 | 863.4869 | 862.9853 | 98.768 | 112.807 | 211.3919 | 459.8546 | 787.6333 | 93.0087 | 122.4369 | 238.1502 | 525.8313 | 789.7838 | 66.1056 | 89.8103 | 99.0388 | 116.1248 | 206.511 | 920.0707 |  | 843.7988 | 757.6612 |  | 77.8175 | 109.6989 | 174.1178 | 425.2791 | 770.247 | 91.8331 | 119.92 | 215.6758 | 520.1218 | 841.0093 | 59.7262 | 66.8665 | 99.8447 | 112.8179 | 220.4987 | 676.5923 | 873.0967 | 867.2674 | 865.3378 | 108.0446 | 124.3393 | 190.7253 | 411.0388 | 781.4336 |  | 875.9568 |  |  | 870.8633 | 881.3619 | 815.4242 | 855.2823 | 818.8434 | 856.8342 | 798.4007 | 762.6942 | 742.3716 | 740.3205 | 745.7713 | 762.9876 | 745.5177 | 830.3003 | 878.3271 | 876.6028 | 873.0481 | 876.0237 | 396.4286 |  |  | 166.0101 |  | 139.7974 | 157.6185 | 162.9446 | 113.6296 | 199.2385 | 112.2422 | 438.4622 | 832.5781 | 403.4968 | 437.2462 | 223.7987 | 122.6032 | 145.2339 | 608.326 | 903.2465 | 939.0213 | 906.4879 | 929.1178 | 169.3477 | 103.5466 | 166.8631 | 121.0641 | 798.4602 | 196.169 | 113.4717 | 572.894 |  | 158.7364 | 58.4157 | 94.3112 | 113.0035 | 208.7932 | 949.5134 | 942.0812 | 927.5809 | 840.444 | 119.0123 | 105.993 | 151.3817 | 355.6312 | 828.98 | 79.9163 | 100.4311 | 165.5745 | 423.7789 | 821.4714 | 50.837 | 60.0258 | 83.4023 | 107.2457 | 205.9091 | 888.9767 | 928.0969 | 896.5141 | 912.8522 | 895.0291 | 75.519 | 103.1891 | 142.6561 | 355.6706 | 788.0586 | 93.8357 | 102.4455 | 160.0458 | 386.6585 | 812.6821 | 53.8934 | 65.1691 | 95.1565 | 119.3309 | 240.4394 | 903.8092 | 912.9561 | 905.1588 | 889.8265 | 80.4563 | 167.486 | 110.6197 | 403.0989 | 779.5157 | 925.1182 | 927.8099 |  |  | 948.2714 | 904.2539 | 971.1938 | 878.7785 | 926.1306 | 865.9572 |  | 911.3141 | 875.943 | 935.1184 | 59.9062 | 82.3836 | 94.5261 |  | 828.9269 | 753.1022 | 787.0448 | 492.4562 | 666.1737 | 645.1569 | 467.3157 | [21 empty] | 2645.2702 | 2447.4214 | 912.29 | 655.6653 | -20.8308 | 791.0145
14:41 | 4510 |  |  | -20.423 | 7.5151 | -6.2798 | -4.6923 | -4.8374 | -7.3421 | -12.1186 | 1.6474 | 14.7056 | 5.8793 | 0.6024 |  |  |  | -31.1165 | 7.3596 | 17.2777 | 2.0404 |  | -13.6523 | -2.7765 | 0.6239 | 5.5782 | 5.7524 | 1.4342 | 55.5979 | 361.2243 | 358.2368 | 161.1783 | 184.9605 | 151.8628 | 205.592 | 116.9901 | 204.457 | 103.6387 | 167.7189 | 428.9046 | 803.135 | 158.3763 | 230.0977 | 276.0887 | 185.5062 | 263.5063 | 822.653 |  | 831.8137 |  | 837.9055 | 101.7267 | 103.823 | 160.2326 | 411.7133 | 761.1295 | 208.5956 | 120.2148 | 224.5129 | 487.344 | 815.2923 | 128.8764 | 61.6577 | 93.8288 | 120.5988 | 217.8358 | 872.0131 | 867.5907 | 863.2353 | 862.8088 | 98.7712 | 112.8231 | 211.4525 | 459.9506 | 787.4998 | 93.0002 | 122.4492 | 238.2023 | 525.8639 | 789.6418 | 66.1109 | 89.7927 | 99.028 | 116.1424 | 206.6153 | 919.9166 |  | 843.4639 | 757.5653 |  | 77.8333 | 109.7047 | 174.1757 | 425.2968 | 770.0841 | 91.84 | 119.9464 | 215.7526 | 520.1876 | 840.869 | 59.7736 | 66.8948 | 99.8461 | 112.8549 | 220.5614 | 676.446 | 872.8252 | 867.0323 | 865.0725 | 108.1505 | 124.362 | 190.7671 | 411.1275 | 781.3486 |  | 874.3265 |  |  | 870.566 | 880.9359 | 815.2165 | 855.1246 | 818.6167 | 856.5774 | 791.2651 | 742.7925 | 736.1308 | 740.8586 | 757.0257 | 762.7571 | 734.4372 | 827.7176 | 878.0128 | 876.2816 | 872.669 | 875.6827 | 396.5281 |  |  | 166.0785 |  | 139.8338 | 157.5515 | 162.869 | 113.6556 | 199.2744 | 112.2531 | 438.5423 | 832.4575 | 403.5869 | 436.8867 | 223.7937 | 122.6472 | 145.2869 | 608.0718 | 903.0956 | 938.7241 | 904.7399 | 928.8558 | 169.375 | 103.5629 | 166.8963 | 121.0686 | 798.4088 | 196.2325 | 113.4839 | 572.979 |  | 158.763 | 58.441 | 94.3492 | 113.0248 | 208.8679 | 949.9698 | 942.9906 | 928.3716 | 841.0588 | 119.0238 | 105.9933 | 151.4066 | 355.7143 | 828.8843 | 79.945 | 100.418 | 165.6265 | 423.8231 | 821.3128 | 50.8657 | 60.0531 | 83.4133 | 107.2733 | 205.9661 | 887.5216 | 929.681 | 896.5379 | 915.023 | 895.1288 | 75.5294 | 103.1985 | 142.6463 | 355.7446 | 787.9255 | 93.8427 | 102.455 | 160.1007 | 386.7527 | 812.5385 | 53.5347 | 65.1909 | 95.1771 | 119.3484 | 240.5187 | 903.4409 | 912.6979 | 904.9119 | 889.3904 | 80.4832 | 167.5332 | 110.6457 | 403.1523 | 779.3896 | 924.7758 | 927.8421 |  |  | 947.8496 | 903.9973 | 971.2785 | 878.568 | 925.956 | 865.9319 |  | 910.9994 | 875.4945 | 934.9521 | 59.9153 | 82.4638 | 94.5335 |  | 828.9062 | 753.1084 | 786.9697 | 492.8309 | 666.8085 | 645.571 | 467.6156 | [21 empty] | 2637.9342 | 2443.8359 | 912.0092 | 656.1897 | -20.7137 | 791.0073
14:41 | 4511 |  |  | -20.3264 | 7.578 | -6.2154 | -4.6252 | -4.8262 | -7.3876 | -12.1775 | 1.6491 | 14.7094 | 5.8793 | 0.6029 |  |  |  | -31.2246 | 7.3901 | 17.3615 | 2.0016 |  | -13.739 | -2.8705 | 0.6248 | 5.5766 | 5.7496 | 1.4395 | 55.9324 | 361.321 | 358.3046 | 161.2214 | 185.0207 | 151.897 | 205.6121 | 117.0148 | 204.5466 | 103.6297 | 167.7663 | 428.9751 | 802.9625 | 158.4177 | 230.2149 | 276.2306 | 185.6107 | 263.598 | 822.472 |  | 831.5663 |  | 837.6912 | 101.7293 | 103.8335 | 160.2636 | 411.798 | 760.9989 | 208.6174 | 120.2445 | 224.5765 | 487.4107 | 815.1534 | 128.9115 | 61.7011 | 93.8259 | 120.6053 | 217.893 | 871.7626 | 867.2944 | 862.9364 | 862.5707 | 98.7224 | 112.8388 | 211.5196 | 460.036 | 787.3716 | 93.0296 | 122.457 | 238.2582 | 525.8881 | 789.5106 | 66.0919 | 89.8217 | 98.9963 | 116.1548 | 206.6674 | 919.4588 |  | 843.135 | 757.3845 |  | 77.8701 | 109.6942 | 174.2154 | 425.3126 | 769.9004 | 91.9694 | 119.9939 | 215.8084 | 520.2487 | 840.7707 | 59.9237 | 66.8422 | 99.7236 | 112.9264 | 220.534 | 676.2396 | 872.5406 | 866.7759 | 864.8003 | 108.1617 | 124.3922 | 190.822 | 411.1774 | 781.2139 |  | 872.4466 |  |  | 870.2657 | 880.5232 | 814.9408 | 854.9154 | 818.4242 | 856.33 | 797.4061 | 741.9451 | 725.5063 | 741.0137 | 761.2701 | 759.756 | 734.2026 | 808.7378 | 877.693 | 875.9452 | 872.2781 | 875.3292 | 396.6306 |  |  | 166.1497 |  | 139.8795 | 157.4411 | 162.8008 | 113.6878 | 199.3368 | 112.2814 | 438.64 | 832.319 | 403.6645 | 436.8731 | 223.7721 | 122.6977 | 145.3119 | 607.7683 | 902.8851 | 938.4186 | 902.9706 | 928.5496 | 169.4266 | 103.5587 | 166.912 | 121.1018 | 798.3378 | 196.2854 | 113.5246 | 573.0922 |  | 158.7935 | 58.4771 | 94.3781 | 113.056 | 208.9372 | 950.4139 | 943.5551 | 929.1351 | 842.0331 | 119.0536 | 106.013 | 151.4679 | 355.7944 | 828.7785 | 79.9958 | 100.3966 | 165.6734 | 423.8809 | 821.137 | 50.8349 | 60.0626 | 83.437 | 107.2848 | 206.0188 | 886.032 | 931.8493 | 896.611 | 917.6169 | 895.2294 | 75.5471 | 103.2054 | 142.6392 | 355.8264 | 787.7987 | 93.8456 | 102.4671 | 160.1542 | 386.8354 | 812.4053 | 52.9191 | 65.2217 | 95.1901 | 119.3691 | 240.5878 | 903.1295 | 912.3535 | 904.6428 | 888.9308 | 80.5034 | 167.576 | 110.6636 | 403.2167 | 779.2842 | 924.5674 | 927.8186 |  |  | 947.4406 | 903.6693 | 971.3396 | 878.4243 | 925.9719 | 865.8933 |  | 910.7337 | 875.1149 | 934.8064 | 59.9065 | 82.4472 | 94.5447 |  | 828.988 | 753.1839 | 786.9017 | 492.7292 | 666.5498 | 644.9548 | 467.2663 | [21 empty] | 2607.5096 | 2437.4972 | 911.7367 | 655.7523 | -20.7184 | 791.086
14:41 | 4512 |  |  | -20.3662 | 7.5335 | -6.3193 | -4.6836 | -4.8617 | -7.4026 | -12.1698 | 1.6393 | 14.7188 | 5.8995 | 0.6033 |  |  |  | -31.3581 | 7.4323 | 17.3799 | 1.9747 |  | -13.6379 | -2.8031 | 0.6245 | 5.5786 | 5.756 | 1.4422 | 56.5518 | 361.4142 | 358.3694 | 161.2546 | 185.0738 | 151.921 | 205.609 | 117.0329 | 204.6404 | 103.6385 | 167.8162 | 429.0233 | 802.8039 | 158.4833 | 230.2806 | 276.275 | 185.7053 | 263.6795 | 822.3041 |  | 831.3393 |  | 837.463 | 101.6978 | 103.831 | 160.3018 | 411.877 | 760.8924 | 208.6337 | 120.2008 | 224.6073 | 487.5004 | 814.9865 | 128.8866 | 61.7121 | 93.8398 | 120.6369 | 217.9601 | 871.491 | 867.0084 | 862.6442 | 862.3323 | 98.6786 | 112.8589 | 211.582 | 460.121 | 787.2471 | 93.0668 | 122.4808 | 238.314 | 525.9258 | 789.3792 | 66.1378 | 89.8491 | 98.993 | 116.1911 | 206.6841 | 921.3542 |  | 842.82 | 757.2549 |  | 77.8773 | 109.6929 | 174.2451 | 425.3792 | 769.7456 | 92.0943 | 120.0058 | 215.8096 | 520.2999 | 840.6412 | 60.0164 | 66.8073 | 99.6519 | 112.9642 | 220.5535 | 676.0668 | 872.2305 | 866.5334 | 864.5211 | 108.1339 | 124.4238 | 190.8941 | 411.2447 | 781.069 |  | 871.2186 |  |  | 869.9616 | 880.1489 | 814.6292 | 854.7046 | 818.228 | 856.0545 | 800.7507 | 766.568 | 713.8727 | 728.4651 | 765.951 | 754.5323 | 740.1557 | 798.0415 | 877.3626 | 875.6013 | 871.8699 | 874.9643 | 396.7283 |  |  | 166.2088 |  | 139.9243 | 157.1818 | 162.7415 | 113.7127 | 199.3973 | 112.3226 | 438.751 | 832.1936 | 403.7625 | 437.0199 | 223.7765 | 122.7486 | 145.3522 | 607.2894 | 902.6327 | 938.0856 | 902.3981 | 928.2436 | 169.4709 | 103.5808 | 166.953 | 121.1497 | 798.2725 | 196.3332 | 113.5435 | 573.2292 |  | 158.8226 | 58.4944 | 94.3946 | 113.0765 | 208.9985 | 950.9199 | 943.9625 | 929.81 | 842.8899 | 119.0937 | 106.0216 | 151.4934 | 355.8579 | 828.6767 | 80.0331 | 100.4173 | 165.7427 | 424.0175 | 821.0099 | 50.7612 | 60.0677 | 83.4619 | 107.2999 | 206.0965 | 885.8379 | 931.4249 | 896.6503 | 917.1464 | 895.3149 | 75.5643 | 103.1829 | 142.6744 | 355.8966 | 787.6765 | 93.8561 | 102.4654 | 160.2067 | 386.9239 | 812.2644 | 53.6931 | 65.248 | 95.2167 | 119.4049 | 240.6604 | 902.8426 | 912.0701 | 904.4068 | 888.4024 | 80.5064 | 167.6216 | 110.686 | 403.29 | 779.1787 | 924.2799 | 927.6305 |  |  | 947.0408 | 903.3098 | 971.3684 | 878.3677 | 926.1044 | 865.8842 |  | 910.5115 | 874.6959 | 934.6549 | 59.9044 | 82.5505 | 94.5447 |  | 829.0337 | 753.2122 | 786.8249 | 492.6559 | 666.4258 | 644.6059 | 467.2217 | [21 empty] | 2585.6328 | 2433.4227 | 911.4615 | 655.5158 | -20.7846 | 791.1229
14:41 | 4513 |  |  | -20.4331 | 7.6338 | -6.4418 | -4.7199 | -4.7535 | -7.3422 | -12.0651 | 1.633 | 14.7302 | 5.9358 | 0.6006 |  |  |  | -31.352 | 7.4414 | 17.3957 | 1.9563 |  | -13.6526 | -2.9129 | 0.6225 | 5.5764 | 5.7438 | 1.4527 | 55.8291 | 361.4995 | 358.4398 | 161.2903 | 185.1303 | 151.9461 | 205.6154 | 117.055 | 204.7401 | 103.6622 | 167.8673 | 429.0895 | 802.6429 | 158.5201 | 230.3696 | 276.3289 | 185.834 | 263.7989 | 822.1476 |  | 831.1094 |  | 837.2391 | 101.6791 | 103.8286 | 160.3534 | 411.9569 | 760.8152 | 208.6576 | 120.1953 | 224.6695 | 487.5449 | 814.8309 | 128.9093 | 61.7122 | 93.879 | 120.6888 | 218.041 | 871.2092 | 866.7291 | 862.3909 | 862.1 | 98.6809 | 112.8636 | 211.6337 | 460.2108 | 787.1145 | 93.0926 | 122.5127 | 238.3665 | 525.9669 | 789.2137 | 66.1655 | 89.847 | 98.9957 | 116.2005 | 206.7185 | 925.4312 |  | 842.5051 | 757.2479 |  | 77.8826 | 109.7287 | 174.2835 | 425.4438 | 769.6036 | 92.1 | 120.0353 | 215.814 | 520.3372 | 840.4136 | 59.9822 | 66.847 | 99.6815 | 112.9515 | 220.6638 | 675.8979 | 871.8737 | 866.2449 | 864.2037 | 108.1479 | 124.4354 | 190.9482 | 411.3272 | 780.9532 |  | 870.4196 |  |  | 869.6469 | 879.812 | 814.3229 | 854.4634 | 817.9844 | 855.7211 | 810.5037 | 780.672 | 706.1914 | 714.4064 | 769.8847 | 747.1043 | 731.9104 | 795.8118 | 877.034 | 875.2539 | 871.453 | 874.6031 | 396.8361 |  |  | 166.2685 |  | 139.9519 | 156.8812 | 162.6831 | 113.7309 | 199.456 | 112.3631 | 438.8431 | 832.0698 | 403.8702 | 437.4517 | 223.7812 | 122.7992 | 145.4194 | 607.1135 | 902.4345 | 937.7587 | 901.7576 | 927.9798 | 169.5699 | 103.6037 | 167.0016 | 121.1879 | 798.2245 | 196.3744 | 113.5741 | 573.3458 |  | 158.8637 | 58.4924 | 94.4179 | 113.0931 | 209.0545 | 951.3852 | 943.9944 | 930.4192 | 843.3899 | 119.1172 | 106.0429 | 151.5503 | 355.9536 | 828.5629 | 80.0343 | 100.4372 | 165.8171 | 424.1912 | 820.9028 | 50.7986 | 60.0863 | 83.492 | 107.3167 | 206.1946 | 885.9905 | 929.8408 | 896.6507 | 915.6735 | 895.3701 | 75.578 | 103.1596 | 142.7721 | 355.9712 | 787.5772 | 93.8827 | 102.4762 | 160.2572 | 387.0212 | 812.0903 | 53.5624 | 65.2659 | 95.2286 | 119.4123 | 240.7529 | 902.4298 | 911.8067 | 904.1807 | 887.9726 | 80.5154 | 167.6779 | 110.6867 | 403.3601 | 779.0712 | 923.8221 | 927.6208 |  |  | 946.6373 | 902.9734 | 971.3684 | 878.302 | 926.2396 | 865.8686 |  | 910.2975 | 874.325 | 934.5003 | 59.893 | 82.4695 | 94.563 |  | 829.0283 | 753.139 | 786.735 | 492.7959 | 666.3029 | 644.9992 | 467.4436 | [21 empty] | 2642.6389 | 2431.3887 | 911.1951 | 655.6511 | -20.7738 | 791.0837
14:41 | 4514 |  |  | -20.3494 | 7.8684 | -6.3545 | -4.6425 | -4.7751 | -7.4249 | -12.1228 | 1.6375 | 14.7275 | 5.9321 | 0.5993 |  |  |  | -31.1889 | 7.4469 | 17.2667 | 1.9597 |  | -13.6254 | -2.9658 | 0.6219 | 5.5768 | 5.7437 | 1.4485 | 57.0524 | 361.5954 | 358.5028 | 161.3326 | 185.1893 | 151.9841 | 205.6373 | 117.0803 | 204.8314 | 103.661 | 167.8927 | 429.1339 | 802.4564 | 158.5897 | 230.4845 | 276.4805 | 185.9729 | 263.9264 | 821.9812 |  | 830.8579 |  | 837.0201 | 101.7065 | 103.8449 | 160.4124 | 412.0512 | 760.6984 | 208.731 | 120.2677 | 224.7604 | 487.5735 | 814.684 | 128.9715 | 61.7241 | 93.9199 | 120.7099 | 218.1026 | 870.9662 | 866.4451 | 862.1495 | 861.8448 | 98.6799 | 112.8816 | 211.7024 | 460.2907 | 786.9804 | 93.1057 | 122.5312 | 238.4171 | 525.9979 | 789.0605 | 66.1685 | 89.861 | 98.9992 | 116.196 | 206.8076 | 928.0965 |  | 842.187 | 757.2231 |  | 77.8816 | 109.7539 | 174.3246 | 425.4973 | 769.4342 | 92.0474 | 120.0558 | 215.8545 | 520.3779 | 840.1724 | 59.8904 | 66.9144 | 99.7374 | 112.9545 | 220.7716 | 675.7129 | 871.4973 | 865.9228 | 863.8702 | 108.1763 | 124.4728 | 191.0055 | 411.4095 | 780.8359 |  | 869.7629 |  |  | 869.3215 | 879.4177 | 813.953 | 854.1308 | 817.7095 | 855.3717 | 812.2086 | 776.7031 | 707.3619 | 714.7816 | 770.0877 | 745.1698 | 718.2423 | 805.6995 | 876.7106 | 874.911 | 871.0543 | 874.2417 | 396.9432 |  |  | 166.3364 |  | 139.985 | 156.6684 | 162.634 | 113.7488 | 199.4856 | 112.3821 | 438.9145 | 831.9351 | 403.9677 | 437.9962 | 223.7498 | 122.8463 | 145.4967 | 607.6198 | 902.2437 | 937.4479 | 901.333 | 927.7599 | 169.6239 | 103.6096 | 167.0221 | 121.1918 | 798.1673 | 196.4122 | 113.5937 | 573.45 |  | 158.9102 | 58.516 | 94.4184 | 113.1074 | 209.1233 | 951.6904 | 944.093 | 930.9644 | 844.2453 | 119.1367 | 106.0459 | 151.5762 | 356.0566 | 828.4778 | 80.0074 | 100.4469 | 165.8707 | 424.2968 | 820.7581 | 50.9203 | 60.1211 | 83.5408 | 107.33 | 206.2686 | 886.2411 | 927.8916 | 896.6529 | 913.9647 | 895.4029 | 75.6007 | 103.1588 | 142.8273 | 356.0499 | 787.4532 | 93.9043 | 102.4977 | 160.318 | 387.1101 | 811.8955 | 53.9385 | 65.2871 | 95.2465 | 119.4216 | 240.8397 | 901.9844 | 911.497 | 903.9192 | 887.7216 | 80.5376 | 167.7292 | 110.7116 | 403.4287 | 778.9599 | 923.5211 | 927.5589 |  |  | 946.2369 | 902.6377 | 971.3361 | 878.2179 | 926.3869 | 865.7489 |  | 910.0711 | 873.8532 | 934.3358 | 59.8885 | 82.5845 | 94.5576 |  | 829.0773 | 753.1557 | 786.5076 | 492.877 | 666.33 | 644.4674 | 466.9012 | [21 empty] | 2610.5651 | 2426.9699 | 910.9013 | 655.3987 | -20.6723 | 791.1165
14:41 | 4515 |  |  | -20.3565 | 8.0657 | -6.363 | -4.5973 | -4.7531 | -7.4198 | -12.0356 | 1.6447 | 14.7277 | 5.9361 | 0.6003 |  |  |  | -31.1738 | 7.3933 | 17.4323 | 1.9398 |  | -13.6949 | -2.7514 | 0.6225 | 5.577 | 5.7417 | 1.4522 | 57.4454 | 361.6878 | 358.5577 | 161.3683 | 185.2397 | 152.0114 | 205.6542 | 117.1053 | 204.9483 | 103.668 | 167.9275 | 429.1996 | 802.2831 | 158.6321 | 230.5699 | 276.6856 | 186.0905 | 264.0577 | 821.8091 |  | 830.614 |  | 836.7968 | 101.766 | 103.8572 | 160.4681 | 412.149 | 760.5711 | 208.8082 | 120.3667 | 224.8121 | 487.6475 | 814.5222 | 129.0307 | 61.7397 | 93.9521 | 120.7354 | 218.1667 | 870.732 | 866.1483 | 861.8979 | 861.5694 | 98.7007 | 112.9082 | 211.7763 | 460.3697 | 786.8522 | 93.1246 | 122.5505 | 238.4646 | 526.0486 | 788.8976 | 66.203 | 89.8547 | 99.0162 | 116.2031 | 206.9076 | 929.5294 |  | 841.8995 | 757.1831 |  | 77.8731 | 109.7941 | 174.3387 | 425.5769 | 769.3067 | 92.0367 | 120.0604 | 215.928 | 520.401 | 840.0053 | 59.8865 | 66.9498 | 99.7568 | 112.9915 | 220.8585 | 675.5299 | 871.1325 | 865.5844 | 863.5354 | 108.2032 | 124.5283 | 191.0846 | 411.4873 | 780.706 |  | 868.911 |  |  | 868.9942 | 879.0251 | 813.6231 | 853.7807 | 817.4121 | 855.0251 | 815.0221 | 773.2485 | 707.2903 | 719.2263 | 752.893 | 748.1293 | 712.6397 | 815.5224 | 876.3918 | 874.5794 | 870.692 | 873.8982 | 397.0508 |  |  | 166.3929 |  | 140.0438 | 156.4952 | 162.6047 | 113.7534 | 199.5026 | 112.3647 | 438.9848 | 831.8075 | 404.0523 | 438.2844 | 223.7054 | 122.8858 | 145.5587 | 607.6675 | 901.9668 | 937.1371 | 899.8836 | 927.512 | 169.5997 | 103.6184 | 167.0423 | 121.1717 | 798.1 | 196.4602 | 113.6089 | 573.5677 |  | 158.935 | 58.5408 | 94.423 | 113.1403 | 209.2001 | 951.9738 | 944.4652 | 931.4265 | 844.9178 | 119.1668 | 106.0462 | 151.5919 | 356.1333 | 828.3823 | 79.9971 | 100.4604 | 165.9135 | 424.3585 | 820.5943 | 50.9735 | 60.1559 | 83.5874 | 107.3559 | 206.3169 | 892.9312 | 924.7851 | 896.619 | 910.8302 | 895.394 | 75.6274 | 103.1898 | 142.8249 | 356.1384 | 787.2858 | 93.9243 | 102.509 | 160.3777 | 387.2067 | 811.7114 | 55.026 | 65.3152 | 95.2593 | 119.4471 | 240.9098 | 901.5565 | 911.1774 | 903.6322 | 887.4326 | 80.5918 | 167.76 | 110.754 | 403.4817 | 778.8186 | 923.2133 | 927.2492 |  |  | 945.8434 | 902.2782 | 971.2494 | 878.1493 | 926.5322 | 865.5667 |  | 909.8416 | 873.3897 | 934.1818 | 59.8879 | 82.5478 | 94.5833 |  | 829.1064 | 753.097 | 786.3908 | 492.7552 | 666.309 | 644.7582 | 467.1837 | [21 empty] | 2639.5703 | 2425.8575 | 910.6004 | 655.5336 | -20.4943 | 791.1017
14:41 | 4516 |  |  | -20.3152 | 8.1922 | -6.4105 | -4.5878 | -4.8943 | -7.3932 | -12.0701 | 1.6477 | 14.7254 | 5.9389 | 0.5976 |  |  |  | -30.9203 | 7.5665 | 17.4611 | 2.0342 |  | -13.6621 | -2.8087 | 0.6212 | 5.5762 | 5.7407 | 1.4508 | 57.1245 | 361.7827 | 358.632 | 161.4092 | 185.2962 | 152.0352 | 205.6701 | 117.1275 | 205.0576 | 103.697 | 167.9779 | 429.2906 | 802.1227 | 158.6569 | 230.6808 | 276.8922 | 186.2111 | 264.1809 | 821.6035 |  | 830.3629 |  | 836.5461 | 101.7901 | 103.8838 | 160.5078 | 412.2353 | 760.4593 | 208.8638 | 120.3325 | 224.8505 | 487.721 | 814.3899 | 129.1001 | 61.7766 | 93.9413 | 120.7439 | 218.2332 | 870.4716 | 865.8448 | 861.6333 | 861.2945 | 98.7321 | 112.9299 | 211.8388 | 460.462 | 786.7205 | 93.1538 | 122.5684 | 238.5143 | 526.0733 | 788.7494 | 66.2116 | 89.8626 | 99.0457 | 116.2346 | 207.0011 | 930.6592 |  | 841.5915 | 757.1142 |  | 77.8485 | 109.7757 | 174.3693 | 425.5687 | 769.119 | 92.0733 | 120.0938 | 216.0033 | 520.4364 | 839.8862 | 59.974 | 66.9853 | 99.7631 | 113.0346 | 220.937 | 675.3298 | 870.7656 | 865.2386 | 863.2062 | 108.1984 | 124.5401 | 191.1258 | 411.5486 | 780.5786 |  | 868.0468 |  |  | 868.6684 | 878.6603 | 813.4395 | 853.555 | 817.0668 | 854.6248 | 819.7498 | 774.6528 | 697.6992 | 710.633 | 729.7699 | 749.4374 | 717.1453 | 819.2678 | 876.0835 | 874.2667 | 870.3559 | 873.5762 | 397.163 |  |  | 166.4517 |  | 140.0944 | 156.2808 | 162.5447 | 113.7616 | 199.5337 | 112.3772 | 439.0543 | 831.6799 | 404.1283 | 438.284 | 223.6629 | 122.9283 | 145.6181 | 607.6219 | 901.68 | 936.8534 | 898.9603 | 927.2407 | 169.6098 | 103.6224 | 167.072 | 121.2016 | 798.0295 | 196.5278 | 113.6326 | 573.6834 |  | 158.9614 | 58.5424 | 94.4188 | 113.1616 | 209.2664 | 952.2548 | 944.8546 | 931.9886 | 845.4973 | 119.1916 | 106.0516 | 151.621 | 356.2191 | 828.2754 | 80.0357 | 100.468 | 165.971 | 424.4566 | 820.4333 | 50.9723 | 60.1807 | 83.6509 | 107.382 | 206.3712 | 900.8878 | 921.405 | 896.5719 | 908.0047 | 895.345 | 75.6433 | 103.2266 | 142.8509 | 356.2322 | 787.1467 | 93.9427 | 102.5161 | 160.4189 | 387.2937 | 811.5156 | 55.0886 | 65.3331 | 95.2638 | 119.4734 | 240.9765 | 901.1407 | 910.8525 | 903.3634 | 887.1416 | 80.6188 | 167.788 | 110.7578 | 403.5445 | 778.6836 | 922.7711 | 926.8988 |  |  | 945.4274 | 901.9223 | 971.1434 | 878.0671 | 926.6094 | 865.3592 |  | 909.5709 | 872.9589 | 934.0156 | 59.9069 | 82.6393 | 94.5883 |  | 829.2116 | 753.1245 | 786.3182 | 492.7924 | 666.3685 | 644.8539 | 467.0397 | [21 empty] | 2674.2988 | 2427.5042 | 910.2959 | 655.6112 | -20.3425 | 791.168
14:41 | 4517 |  |  | -20.3656 | 8.4365 | -6.3642 | -4.5549 | -4.8281 | -7.3442 | -11.9574 | 1.6528 | 14.7261 | 5.9393 | 0.5987 |  |  |  | -31.0221 | 7.5368 | 17.5076 | 2.1105 |  | -13.5539 | -2.765 | 0.6233 | 5.5754 | 5.7426 | 1.4545 | 55.4357 | 361.8823 | 358.7096 | 161.4529 | 185.3574 | 152.0692 | 205.6925 | 117.1494 | 205.051 | 103.6985 | 168.0388 | 429.3508 | 801.9513 | 158.7093 | 230.7968 | 277.1898 | 186.3658 | 264.3206 | 821.3959 |  | 830.1296 |  | 836.3034 | 101.728 | 103.9001 | 160.5621 | 412.3212 | 760.3444 | 208.8958 | 120.375 | 224.9259 | 487.777 | 814.2592 | 129.1801 | 61.8019 | 93.9253 | 120.7346 | 218.2903 | 870.1992 | 865.5353 | 861.3446 | 861.0072 | 98.744 | 112.9499 | 211.8983 | 460.5627 | 786.5772 | 93.1547 | 122.5762 | 238.5722 | 526.0995 | 788.6138 | 66.2535 | 89.9471 | 99.062 | 116.265 | 207.0443 | 931.1552 |  | 841.2156 | 757.0349 |  | 77.8698 | 109.7451 | 174.4171 | 425.5837 | 768.9414 | 92.0718 | 120.1394 | 216.0546 | 520.5226 | 839.7797 | 60.0246 | 67.0143 | 99.7413 | 113.0761 | 220.98 | 675.1338 | 870.4058 | 864.9032 | 862.8873 | 108.162 | 124.5939 | 191.2102 | 411.6279 | 780.4639 |  | 867.7076 |  |  | 868.3497 | 878.2991 | 813.1714 | 853.2091 | 816.7091 | 854.2281 | 819.965 | 761.0904 | 695.6363 | 711.8214 | 725.2132 | 750.5437 | 743.6538 | 827.3652 | 875.7782 | 873.9623 | 870.0449 | 873.2584 | 397.2672 |  |  | 166.5163 |  | 140.1175 | 156.1097 | 162.4845 | 113.7732 | 199.5631 | 112.4085 | 439.1277 | 831.5421 | 404.2129 | 438.1277 | 223.6172 | 122.9777 | 145.6719 | 607.6575 | 901.4366 | 936.5766 | 899.4987 | 926.987 | 169.6559 | 103.6384 | 167.0998 | 121.2123 | 797.9599 | 196.5656 | 113.6265 | 573.7666 |  | 159.0107 | 58.5453 | 94.408 | 113.1683 | 209.3229 | 952.5413 | 945.3583 | 932.7192 | 846.4139 | 119.2085 | 106.0448 | 151.6426 | 356.3097 | 828.1862 | 80.0707 | 100.4676 | 166.0205 | 424.5877 | 820.2925 | 50.992 | 60.2 | 83.6828 | 107.4044 | 206.4201 | 902.9642 | 919.5562 | 896.5007 | 907.2421 | 895.2828 | 75.6543 | 103.2674 | 142.9157 | 356.3439 | 787.0413 | 93.9612 | 102.5388 | 160.4657 | 387.3759 | 811.3081 | 55.1545 | 65.3523 | 95.2902 | 119.5057 | 241.0491 | 900.7284 | 910.5868 | 903.1338 | 887.287 | 80.5751 | 167.8437 | 110.7565 | 403.6234 | 778.5804 | 922.293 | 926.546 |  |  | 944.9971 | 901.5454 | 971.0176 | 877.9409 | 926.5967 | 865.0568 |  | 909.2548 | 872.5333 | 933.8277 | 59.9022 | 82.7006 | 94.593 |  | 829.214 | 753.1594 | 786.0684 | 492.5984 | 666.2193 | 644.7569 | 467.3554 | [21 empty] | 2719.3351 | 2426.9812 | 909.9781 | 655.4881 | -20.1492 | 791.1867
14:41 | 4518 |  |  | -20.5241 | 8.6132 | -6.3272 | -4.554 | -4.78 | -7.3221 | -12.025 | 1.6561 | 14.7256 | 5.9433 | 0.6003 |  |  |  | -31.1644 | 7.6802 | 17.4496 | 2.1099 |  | -13.6429 | -2.7978 | 0.6227 | 5.5763 | 5.7427 | 1.4535 | 58.4326 | 361.9718 | 358.7797 | 161.4938 | 185.4115 | 152.1063 | 205.7016 | 117.1732 | 205.0121 | 103.6845 | 168.0886 | 429.4084 | 801.7699 | 158.7859 | 230.8791 | 277.5031 | 186.528 | 264.4682 | 821.1447 |  | 829.8238 |  | 835.9953 | 101.6663 | 103.9244 | 160.6256 | 412.4188 | 760.231 | 208.9359 | 120.4311 | 225.0187 | 487.8352 | 814.0955 | 129.2015 | 61.772 | 93.9705 | 120.7735 | 218.3561 | 869.9259 | 865.2041 | 861.0134 | 860.705 | 98.7281 | 112.9619 | 211.9662 | 460.6606 | 786.4462 | 93.1591 | 122.5974 | 238.6199 | 526.1356 | 788.466 | 66.2588 | 90.0005 | 99.0438 | 116.2631 | 206.9882 | 930.7742 |  | 840.8633 | 756.8034 |  | 77.8951 | 109.7781 | 174.4516 | 425.6556 | 768.7955 | 92.0734 | 120.1628 | 216.1236 | 520.6016 | 839.6326 | 60.0529 | 67.0001 | 99.7104 | 113.1108 | 220.9987 | 674.929 | 870.0507 | 864.5147 | 862.5592 | 108.2259 | 124.6171 | 191.2427 | 411.7027 | 780.3451 |  | 867.5383 |  |  | 868.0284 | 877.9393 | 812.9315 | 852.8717 | 816.3417 | 853.8247 | 823.9953 | 758.8464 | 709.0895 | 731.1583 | 727.5608 | 753.3839 | 740.6481 | 834.0481 | 875.4785 | 873.6695 | 869.7591 | 872.9513 | 397.3632 |  |  | 166.5733 |  | 140.151 | 155.9913 | 162.4541 | 113.7918 | 199.5548 | 112.3972 | 439.2243 | 831.4126 | 404.307 | 438.0878 | 223.5768 | 123.0249 | 145.7322 | 607.6721 | 901.2265 | 936.3011 | 900.1649 | 926.7834 | 169.6759 | 103.6594 | 167.1322 | 121.2106 | 797.9095 | 196.6072 | 113.6346 | 573.8439 |  | 159.0558 | 58.5625 | 94.4365 | 113.1912 | 209.4003 | 952.7822 | 945.8777 | 933.4291 | 847.3347 | 119.2321 | 106.0388 | 151.6426 | 356.3911 | 828.0748 | 80.1234 | 100.4757 | 166.0832 | 424.7047 | 820.1499 | 50.9965 | 60.2165 | 83.6937 | 107.4145 | 206.4753 | 903.4241 | 920.2871 | 896.4237 | 908.5355 | 895.1709 | 75.6336 | 103.2834 | 142.9862 | 356.4332 | 786.911 | 93.9878 | 102.5558 | 160.5143 | 387.4643 | 811.1004 | 55.1938 | 65.3851 | 95.3111 | 119.5417 | 241.1275 | 900.3162 | 910.334 | 902.8919 | 887.6776 | 80.558 | 167.8983 | 110.7643 | 403.7118 | 778.4844 | 921.8382 | 926.3291 |  |  | 944.5607 | 901.1053 | 970.8264 | 877.8167 | 926.5659 | 864.7458 |  | 908.9176 | 872.0904 | 933.6086 | 59.9065 | 82.7137 | 94.5961 |  | 829.1841 | 753.1402 | 785.8774 | 492.9781 | 666.6461 | 644.7412 | 467.1182 | [21 empty] | 2648.0268 | 2426.6069 | 909.6346 | 655.6937 | -20.1854 | 791.1621
14:41 | 4519 |  |  | -20.5292 | 8.6937 | -6.3507 | -4.5842 | -4.7448 | -7.2853 | -11.9847 | 1.6602 | 14.7257 | 5.9446 | 0.5983 |  |  |  | -31.1973 | 7.7462 | 17.4891 | 2.1163 |  | -13.6143 | -2.8238 | 0.6212 | 5.5789 | 5.7383 | 1.4532 | 55.4388 | 362.0661 | 358.8454 | 161.5314 | 185.4619 | 152.1323 | 205.704 | 117.1917 | 205.1138 | 103.6999 | 168.1225 | 429.4795 | 801.5992 | 158.7579 | 230.9286 | 277.6806 | 186.6517 | 264.5382 | 820.8785 |  | 829.5072 |  | 835.6615 | 101.7405 | 103.9542 | 160.6728 | 412.5026 | 760.1161 | 209.0016 | 120.4115 | 225.0891 | 487.8947 | 813.9639 | 129.2139 | 61.7999 | 93.9854 | 120.8085 | 218.4258 | 869.6789 | 864.8767 | 860.6884 | 860.4001 | 98.7159 | 112.9777 | 212.0291 | 460.7492 | 786.3122 | 93.1748 | 122.6129 | 238.6706 | 526.1509 | 788.3101 | 66.2514 | 90.0041 | 99.055 | 116.3164 | 207.1174 | 929.8548 |  | 840.5339 | 756.4898 |  | 77.8895 | 109.7965 | 174.4892 | 425.6975 | 768.6308 | 92.1175 | 120.1871 | 216.2374 | 520.6531 | 839.4552 | 59.9941 | 67.0413 | 99.7642 | 113.1074 | 221.1068 | 674.735 | 869.6928 | 864.1387 | 862.2335 | 108.2508 | 124.6193 | 191.2681 | 411.7692 | 780.2095 |  | 867.3697 |  |  | 867.704 | 877.5894 | 812.7453 | 852.5166 | 815.9424 | 853.3914 | 828.1338 | 773.2128 | 719.4456 | 736.7459 | 720.7158 | 754.4556 | 710.7905 | 834.5526 | 875.1783 | 873.3798 | 869.4643 | 872.6511 | 397.4558 |  |  | 166.6243 |  | 140.195 | 155.7821 | 162.4163 | 113.8091 | 199.5518 | 112.3994 | 439.3359 | 831.2814 | 404.399 | 438.1916 | 223.5304 | 123.0547 | 145.7847 | 607.3732 | 900.9988 | 936.0308 | 900.9529 | 926.5458 | 169.6485 | 103.6774 | 167.1703 | 121.1976 | 797.8533 | 196.6623 | 113.6744 | 573.9398 |  | 159.0978 | 58.5901 | 94.5073 | 113.2151 | 209.4856 | 952.9898 | 946.4252 | 934.1978 | 848.2372 | 119.2597 | 106.0614 | 151.6555 | 356.4772 | 827.9634 | 80.1466 | 100.4785 | 166.1542 | 424.753 | 819.9806 | 51.0002 | 60.2129 | 83.7054 | 107.4034 | 206.5402 | 902.8442 | 921.805 | 896.3807 | 910.2625 | 895.0288 | 75.6332 | 103.2934 | 143.0069 | 356.5135 | 786.7533 | 94.007 | 102.5713 | 160.5708 | 387.5612 | 810.8943 | 55.0248 | 65.4096 | 95.3252 | 119.5587 | 241.2158 | 899.9009 | 910.0164 | 902.6137 | 887.9231 | 80.596 | 167.9434 | 110.7825 | 403.7845 | 778.3716 | 921.4564 | 926.083 |  |  | 944.1126 | 900.6789 | 970.5661 | 877.6837 | 926.5566 | 864.4555 |  | 908.5422 | 871.626 | 933.3947 | 59.8978 | 82.7462 | 94.6116 |  | 829.173 | 751.8081 | 785.7983 | 492.9092 | 666.661 | 645.3952 | 467.3776 | [21 empty] | 2639.5129 | 2426.2647 | 909.2767 | 656.0281 | -20.1207 | 790.4905
14:41 | 4520 |  |  | -20.4804 | 8.8643 | -6.265 | -4.6196 | -4.7731 | -7.3034 | -11.919 | 1.6617 | 14.7271 | 5.9446 | 0.5992 |  |  |  | -31.1906 | 7.9033 | 17.6201 | 2.1324 |  | -13.7579 | -2.8952 | 0.6211 | 5.5757 | 5.7368 | 1.4559 | 55.8973 | 362.174 | 358.9179 | 161.5799 | 185.5187 | 152.1638 | 205.727 | 117.2175 | 205.1732 | 103.7121 | 168.1684 | 429.5395 | 801.4251 | 158.7261 | 231.0455 | 277.708 | 186.744 | 264.6049 | 820.6414 |  | 829.2413 |  | 835.3566 | 101.8156 | 103.9617 | 160.6988 | 412.5805 | 759.9861 | 209.061 | 120.4104 | 225.1435 | 487.9717 | 813.83 | 129.2627 | 61.8327 | 94.0186 | 120.8599 | 218.5025 | 869.4187 | 864.5561 | 860.3951 | 860.0892 | 98.729 | 112.9977 | 212.1068 | 460.822 | 786.1751 | 93.1794 | 122.6275 | 238.7275 | 526.1802 | 788.1417 | 66.302 | 89.9797 | 99.0288 | 116.3327 | 207.2805 | 928.7185 |  | 840.176 | 756.4042 |  | 77.9085 | 109.8077 | 174.5106 | 425.7605 | 768.4789 | 92.1434 | 120.2071 | 216.3264 | 520.6945 | 839.334 | 59.9972 | 67.078 | 99.7815 | 113.1274 | 221.1963 | 674.5324 | 869.3299 | 863.7787 | 861.9119 | 108.2408 | 124.6259 | 191.3232 | 411.8417 | 780.0771 |  | 867.0743 |  |  | 867.3776 | 877.2116 | 812.4135 | 851.937 | 815.5421 | 852.9603 | 817.0724 | 781.9488 | 730.1765 | 722.9292 | 708.7586 | 753.7826 | 696.5717 | 827.982 | 874.8695 | 873.0743 | 869.134 | 872.3411 | 397.5439 |  |  | 166.6885 |  | 140.2357 | 155.5528 | 162.392 | 113.827 | 199.5987 | 112.4267 | 439.4136 | 831.1524 | 404.4941 | 438.2008 | 223.4942 | 123.0901 | 145.8181 | 607.0898 | 900.7377 | 935.7491 | 902.4591 | 926.275 | 169.6702 | 103.6887 | 167.2067 | 121.2128 | 797.79 | 196.6962 | 113.7237 | 574.041 |  | 159.1441 | 58.6085 | 94.5721 | 113.244 | 209.5588 | 953.1732 | 946.9021 | 934.9582 | 848.9316 | 119.2882 | 106.0969 | 151.7305 | 356.577 | 827.8711 | 80.187 | 100.4686 | 166.1809 | 424.834 | 819.8408 | 50.9289 | 60.196 | 83.7173 | 107.4082 | 206.5886 | 902.7924 | 921.5054 | 896.3416 | 910.2125 | 894.9264 | 75.6722 | 103.3069 | 143.0079 | 356.598 | 786.6126 | 94.0245 | 102.5772 | 160.6215 | 387.6501 | 810.676 | 54.6145 | 65.4221 | 95.3326 | 119.5489 | 241.3084 | 899.472 | 909.6927 | 902.3317 | 887.9567 | 80.6298 | 167.9898 | 110.8069 | 403.8297 | 778.2437 | 921.1235 | 925.7906 |  |  | 943.6706 | 900.2604 | 970.2662 | 877.5108 | 926.5238 | 864.1489 |  | 908.1456 | 871.2198 | 933.1425 | 59.9041 | 82.8299 | 94.6223 |  | 829.1678 | 751.3066 | 785.6337 | 492.7292 | 666.1976 | 645.1311 | 467.6183 | [21 empty] | 2614.7921 | 2426.9561 | 908.9118 | 655.6643 | -20.0052 | 790.2372
14:41 | 4521 |  |  | -20.55 | 8.9588 | -6.2894 | -4.6089 | -4.8291 | -7.3288 | -11.8897 | 1.6639 | 14.7281 | 5.9413 | 0.5981 |  |  |  | -31.2206 | 7.8063 | 17.5004 | 2.1063 |  | -13.6905 | -2.9387 | 0.6234 | 5.5761 | 5.7356 | 1.4634 | 55.2 | 362.2646 | 359.0034 | 161.6256 | 185.5833 | 152.2022 | 205.7507 | 117.2418 | 205.2099 | 103.7142 | 168.2207 | 429.6091 | 801.2389 | 158.7324 | 231.176 | 277.8131 | 186.8427 | 264.7359 | 820.4212 |  | 828.9988 |  | 835.0784 | 101.9018 | 103.987 | 160.7599 | 412.6776 | 759.8777 | 209.1198 | 120.4342 | 225.2249 | 488.0351 | 813.6668 | 129.3339 | 61.8471 | 94.0879 | 120.8959 | 218.5923 | 869.1493 | 864.2072 | 860.0774 | 859.7315 | 98.705 | 113.0172 | 212.175 | 460.9074 | 786.0507 | 93.1955 | 122.6484 | 238.7749 | 526.2204 | 787.9756 | 66.3164 | 89.9225 | 98.9964 | 116.3407 | 207.4131 | 927.9639 |  | 839.835 | 756.5421 |  | 77.9101 | 109.845 | 174.5119 | 425.8599 | 768.3586 | 92.1165 | 120.196 | 216.3804 | 520.7312 | 839.1984 | 60.0903 | 67.0502 | 99.7232 | 113.1678 | 221.2036 | 674.3221 | 868.9712 | 863.4224 | 861.5874 | 108.3003 | 124.6271 | 191.3434 | 411.9089 | 779.9674 |  | 866.7801 |  |  | 867.0424 | 876.816 | 812.0839 | 851.4355 | 815.1553 | 852.5188 | 800.7393 | 784.1192 | 729.11 | 711.5134 | 701.5713 | 755.221 | 707.9818 | 822.9993 | 874.5583 | 872.7494 | 868.7852 | 872.0149 | 397.6308 |  |  | 166.7535 |  | 140.2837 | 155.4107 | 162.4029 | 113.8556 | 199.6246 | 112.4463 | 439.4892 | 831.0147 | 404.6037 | 438.0741 | 223.4664 | 123.1307 | 145.8602 | 606.9813 | 900.4749 | 935.4485 | 903.695 | 925.9936 | 169.6989 | 103.6961 | 167.2281 | 121.2237 | 797.7263 | 196.7445 | 113.7556 | 574.1237 |  | 159.1769 | 58.6327 | 94.6031 | 113.2686 | 209.6278 | 953.2736 | 947.1512 | 935.5239 | 849.4966 | 119.3218 | 106.092 | 151.7778 | 356.6946 | 827.778 | 80.241 | 100.4609 | 166.2177 | 424.9741 | 819.7262 | 50.8676 | 60.1971 | 83.7536 | 107.4402 | 206.635 | 904.0759 | 921.2217 | 896.286 | 910.4398 | 894.8512 | 75.6777 | 103.3136 | 143.0387 | 356.681 | 786.4641 | 94.0799 | 102.5819 | 160.6846 | 387.743 | 810.463 | 54.7372 | 65.4445 | 95.3211 | 119.548 | 241.3778 | 899.0409 | 909.382 | 902.0634 | 887.7985 | 80.6617 | 168.0124 | 110.8273 | 403.8956 | 778.1205 | 920.8681 | 925.6909 |  |  | 943.2373 | 899.7514 | 969.9222 | 877.3092 | 926.486 | 863.8965 |  | 907.7216 | 870.8141 | 932.8535 | 59.8994 | 82.9109 | 94.6282 |  | 829.1359 | 751.2437 | 785.5206 | 493.1147 | 666.7924 | 645.524 | 467.855 | [21 empty] | 2610.2178 | 2427.5736 | 908.5198 | 656.1582 | -20.0922 | 790.1898
14:41 | 4522 |  |  | -20.5443 | 8.8541 | -6.502 | -4.5749 | -4.7607 | -7.3073 | -11.8734 | 1.6655 | 14.7235 | 5.9455 | 0.5982 |  |  |  | -31.224 | 7.7611 | 17.5196 | 2.1235 |  | -13.6669 | -2.8752 | 0.6214 | 5.5769 | 5.7328 | 1.4602 | 58.2656 | 362.3541 | 359.0701 | 161.674 | 185.6463 | 152.2308 | 205.7705 | 117.2645 | 205.215 | 103.726 | 168.271 | 429.7117 | 801.0695 | 158.7785 | 231.2899 | 277.9964 | 186.9414 | 264.8452 | 820.2104 |  | 828.7646 |  | 834.8062 | 101.9063 | 104.0025 | 160.8315 | 412.7675 | 759.7983 | 209.2039 | 120.4834 | 225.2955 | 488.0793 | 813.5199 | 129.3901 | 61.8984 | 94.1162 | 120.8949 | 218.6667 | 868.9007 | 863.877 | 859.743 | 859.4066 | 98.7206 | 113.0369 | 212.2326 | 460.9975 | 785.9196 | 93.2236 | 122.6704 | 238.8287 | 526.2542 | 787.8174 | 66.3012 | 89.9056 | 99.0323 | 116.3996 | 207.5087 | 926.7474 |  | 839.4923 | 756.7078 |  | 77.9292 | 109.8763 | 174.5526 | 425.9395 | 768.2399 | 92.0407 | 120.2216 | 216.4192 | 520.807 | 839.0563 | 60.1309 | 67.0527 | 99.7136 | 113.1877 | 221.2874 | 674.1162 | 868.6143 | 863.0756 | 861.2599 | 108.3572 | 124.645 | 191.3824 | 411.9814 | 779.8436 |  | 866.266 |  |  | 866.7044 | 876.404 | 811.842 | 851.0775 | 814.7655 | 852.074 | 788.5077 | 785.3463 | 724.6343 | 697.5842 | 711.5973 | 755.9112 | 735.0423 | 823.0834 | 874.2467 | 872.4123 | 868.4355 | 871.6812 | 397.7203 |  |  | 166.8125 |  | 140.3398 | 155.2633 | 162.3891 | 113.8851 | 199.7091 | 112.4791 | 439.5809 | 830.8785 | 404.7 | 437.9227 | 223.4385 | 123.1785 | 145.9183 | 606.5043 | 900.2101 | 935.1586 | 903.4944 | 925.7049 | 169.7669 | 103.6926 | 167.2408 | 121.2306 | 797.6584 | 196.8255 | 113.7832 | 574.2057 |  | 159.1917 | 58.6716 | 94.5806 | 113.2846 | 209.6988 | 953.3145 | 947.2884 | 936.1022 | 850.219 | 119.3539 | 106.083 | 151.8134 | 356.7889 | 827.6916 | 80.2479 | 100.4327 | 166.2621 | 425.045 | 819.5633 | 50.9163 | 60.2189 | 83.7877 | 107.4773 | 206.6851 | 906.6718 | 920.605 | 896.2656 | 910.2002 | 894.7983 | 75.6888 | 103.3331 | 143.0528 | 356.7681 | 786.3103 | 94.1129 | 102.6023 | 160.7517 | 387.8439 | 810.2716 | 55.0347 | 65.4804 | 95.329 | 119.5885 | 241.4409 | 898.6299 | 909.0656 | 901.803 | 887.628 | 80.6518 | 168.0539 | 110.8334 | 403.9808 | 778.0036 | 920.5679 | 925.512 |  |  | 942.8172 | 899.2713 | 969.5749 | 877.0864 | 926.5037 | 863.6194 |  | 907.2924 | 870.3602 | 932.5905 | 59.9397 | 82.9089 | 94.648 |  | 829.1665 | 751.1515 | 785.4095 | 493.1077 | 667.1225 | 645.8621 | 467.5792 | [21 empty] | 2636.1191 | 2427.3013 | 908.1269 | 656.4923 | -20.1211 | 790.159
14:41 | 4523 |  |  | -20.6162 | 8.7166 | -6.4916 | -4.6854 | -4.7198 | -7.3077 | -11.8433 | 1.6677 | 14.7309 | 5.9475 | 0.5996 |  |  |  | -31.1703 | 7.8667 | 17.4578 | 2.1224 |  | -13.6165 | -2.7759 | 0.6221 | 5.5773 | 5.7386 | 1.4632 | 57.02 | 362.4632 | 359.131 | 161.7159 | 185.7033 | 152.2559 | 205.783 | 117.2842 | 205.0706 | 103.7246 | 168.3056 | 429.7775 | 800.8886 | 158.9025 | 231.401 | 278.1407 | 187.0405 | 264.9431 | 819.9876 |  | 828.4865 |  | 834.5196 | 101.7786 | 104.0082 | 160.881 | 412.8489 | 759.691 | 209.2546 | 120.4293 | 225.3246 | 488.1164 | 813.371 | 129.4197 | 61.9303 | 94.1082 | 120.9142 | 218.7294 | 868.6655 | 863.5639 | 859.4332 | 859.1193 | 98.7258 | 113.0528 | 212.2977 | 461.0867 | 785.7972 | 93.2489 | 122.7085 | 238.8749 | 526.2776 | 787.6805 | 66.294 | 89.9232 | 99.0231 | 116.3976 | 207.4256 | 925.5839 |  | 839.1469 | 756.8564 |  | 77.9413 | 109.8607 | 174.5995 | 425.9774 | 768.0805 | 92.0752 | 120.2608 | 216.4734 | 520.8705 | 838.92 | 60.1567 | 67.0485 | 99.6871 | 113.22 | 221.3525 | 673.9301 | 868.2654 | 862.7229 | 860.9527 | 108.3442 | 124.6774 | 191.4305 | 412.0503 | 779.6949 |  | 865.5706 |  |  | 866.3661 | 875.9333 | 811.5341 | 850.6646 | 814.3832 | 851.615 | 786.194 | 788.581 | 728.09 | 698.6755 | 722.8373 | 755.6168 | 757.6723 | 825.2844 | 873.9453 | 872.0969 | 868.0996 | 871.3504 | 397.7982 |  |  | 166.8752 |  | 140.3804 | 155.0993 | 162.3708 | 113.9023 | 199.8271 | 112.4983 | 439.6593 | 830.7478 | 404.7776 | 437.8828 | 223.4084 | 123.2268 | 145.9864 | 606.2056 | 899.9299 | 934.8738 | 903.3587 | 925.4342 | 169.8641 | 103.6923 | 167.272 | 121.2434 | 797.5948 | 196.8864 | 113.7968 | 574.3047 |  | 159.215 | 58.6898 | 94.5504 | 113.2985 | 209.7637 | 953.3748 | 947.495 | 936.8522 | 851.0891 | 119.3885 | 106.0893 | 151.8437 | 356.8583 | 827.6089 | 80.2686 | 100.4206 | 166.3092 | 425.0833 | 819.384 | 50.947 | 60.2338 | 83.8084 | 107.5021 | 206.7246 | 915.7376 | 917.4076 | 896.2524 | 908.3721 | 894.7845 | 75.7 | 103.3458 | 143.0539 | 356.8532 | 786.1767 | 94.089 | 102.6022 | 160.7914 | 387.9201 | 810.0526 | 54.6807 | 65.5161 | 95.3471 | 119.6286 | 241.5182 | 898.1765 | 908.7494 | 901.5166 | 887.3497 | 80.6539 | 168.1374 | 110.8485 | 404.0461 | 777.8569 | 920.2474 | 925.0902 |  |  | 942.4211 | 898.8354 | 969.2566 | 876.8376 | 926.4917 | 863.3172 |  | 906.8508 | 869.9416 | 932.3172 | 59.921 | 82.9212 | 94.6586 |  | 829.1543 | 751.0597 | 785.2871 | 493.3492 | 666.8475 | 645.2406 | 467.713 | [21 empty] | 2550.8549 | 2427.1431 | 907.7403 | 656.0441 | -20.119 | 790.107
14:41 | 4524 |  |  | -20.5238 | 8.6219 | -6.5125 | -4.7242 | -4.7258 | -7.2079 | -11.8084 | 1.6717 | 14.7305 | 5.9539 | 0.5994 |  |  |  | -31.3189 | 7.8204 | 17.5016 | 2.222 |  | -13.6267 | -2.7577 | 0.6204 | 5.5782 | 5.7345 | 1.4621 | 55.6307 | 362.5551 | 359.2026 | 161.7512 | 185.7655 | 152.2953 | 205.8 | 117.31 | 205.0381 | 103.7455 | 168.3722 | 429.8477 | 800.7396 | 158.9723 | 231.4791 | 278.4005 | 187.1692 | 265.0859 | 819.7699 |  | 828.1939 |  | 834.2289 | 101.7346 | 104.0308 | 160.9414 | 412.9428 | 759.5682 | 209.2793 | 120.518 | 225.3811 | 488.1644 | 813.2317 | 129.4542 | 61.9349 | 94.1248 | 120.9342 | 218.7964 | 868.445 | 863.2485 | 859.1175 | 858.8155 | 98.7009 | 113.0811 | 212.3555 | 461.1728 | 785.6769 | 93.2645 | 122.7418 | 238.9448 | 526.3267 | 787.5322 | 66.3409 | 89.985 | 99.037 | 116.4032 | 207.4362 | 924.8777 |  | 838.7904 | 756.9067 |  | 77.917 | 109.8809 | 174.6046 | 426.0239 | 767.9145 | 92.1165 | 120.2754 | 216.5368 | 520.8895 | 838.7278 | 60.1707 | 67.024 | 99.6612 | 113.2378 | 221.3882 | 673.7679 | 867.9162 | 862.3811 | 860.6688 | 108.3654 | 124.7215 | 191.5001 | 412.1177 | 779.5486 |  | 865.2901 |  |  | 866.035 | 875.4855 | 811.3056 | 850.3717 | 814.0035 | 851.1724 | 797.8414 | 788.3542 | 727.0451 | 704.0615 | 731.2366 | 756.9712 | 761.1259 | 821.0185 | 873.6356 | 871.7878 | 867.7629 | 871.0194 | 397.8724 |  |  | 166.9423 |  | 140.4462 | 154.9605 | 162.3641 | 113.915 | 199.8648 | 112.5015 | 439.7261 | 830.6237 | 404.8705 | 437.8696 | 223.3671 | 123.264 | 146.045 | 606.4062 | 899.6508 | 934.5776 | 903.3096 | 925.209 | 169.9017 | 103.7106 | 167.3174 | 121.227 | 797.5274 | 196.9196 | 113.7867 | 574.4016 |  | 159.2552 | 58.6898 | 94.5752 | 113.3172 | 209.8347 | 953.499 | 947.699 | 937.6196 | 851.8567 | 119.4203 | 106.0999 | 151.8619 | 356.9482 | 827.4899 | 80.3292 | 100.4436 | 166.3725 | 425.1651 | 819.2221 | 50.865 | 60.248 | 83.808 | 107.5119 | 206.7709 | 923.1931 | 913.3993 | 896.2085 | 907.0281 | 894.7556 | 75.711 | 103.3604 | 143.092 | 356.9304 | 786.0496 | 94.0883 | 102.5961 | 160.836 | 387.9942 | 809.815 | 54.1707 | 65.5126 | 95.4106 | 119.6574 | 241.5943 | 897.7315 | 908.4006 | 901.217 | 887.0832 | 80.6819 | 168.1903 | 110.8822 | 404.1036 | 777.7186 | 920.002 | 924.7075 |  |  | 942.032 | 898.3757 | 968.9326 | 876.5549 | 926.3946 | 863.1003 |  | 906.4165 | 869.5144 | 932.0191 | 59.9126 | 82.9644 | 94.6591 |  | 829.2187 | 751.0289 | 785.1146 | 493.0408 | 666.4073 | 645.6248 | 467.8993 | [21 empty] | 2602.73 | 2424.9236 | 907.3514 | 656.016 | -20.112 | 790.1238
14:41 | 4525 |  |  | -20.4548 | 8.5507 | -6.2995 | -4.6576 | -4.7543 | -7.1899 | -11.8417 | 1.674 | 14.7307 | 5.9525 | 0.5998 |  |  |  | -31.2834 | 7.8483 | 17.6035 | 2.1536 |  | -13.6447 | -2.7471 | 0.6219 | 5.5778 | 5.7353 | 1.4631 | 57.1203 | 362.6367 | 359.2708 | 161.798 | 185.8245 | 152.3363 | 205.8247 | 117.3401 | 205.1125 | 103.7722 | 168.4502 | 429.9344 | 800.5972 | 158.9837 | 231.5881 | 278.7297 | 187.2887 | 265.2301 | 819.5748 |  | 827.921 |  | 833.9615 | 101.762 | 104.0472 | 160.9976 | 413.0373 | 759.4521 | 209.3474 | 120.5752 | 225.4329 | 488.2496 | 813.0721 | 129.4966 | 61.9171 | 94.1712 | 120.9449 | 218.8655 | 868.2122 | 862.951 | 858.7859 | 858.5259 | 98.6803 | 113.0957 | 212.4143 | 461.2481 | 785.5522 | 93.2883 | 122.7566 | 239.0197 | 526.3686 | 787.3842 | 66.3442 | 90.027 | 99.0399 | 116.4386 | 207.5326 | 924.2969 |  | 838.4274 | 756.8499 |  | 77.9556 | 109.898 | 174.6472 | 426.0392 | 767.7063 | 92.0757 | 120.2819 | 216.6135 | 520.9277 | 838.5431 | 60.2101 | 67.0321 | 99.6708 | 113.2659 | 221.467 | 673.6066 | 867.5776 | 862.0416 | 860.381 | 108.3836 | 124.7555 | 191.565 | 412.19 | 779.4098 |  | 865.2871 |  |  | 865.7122 | 875.0887 | 811.1201 | 850.1249 | 813.6512 | 850.794 | 793.3189 | 785.934 | 720.5597 | 704.4085 | 741.0006 | 758.9962 | 759.0851 | 822.9996 | 873.3199 | 871.467 | 867.415 | 870.6851 | 397.9502 |  |  | 166.9963 |  | 140.4932 | 154.7748 | 162.3224 | 113.9345 | 199.9071 | 112.5196 | 439.805 | 830.4718 | 404.9716 | 437.8622 | 223.3302 | 123.2951 | 146.0912 | 606.535 | 899.3815 | 934.2983 | 903.2142 | 924.9694 | 169.9703 | 103.7195 | 167.345 | 121.2641 | 797.4598 | 196.9737 | 113.8117 | 574.4999 |  | 159.3175 | 58.7081 | 94.6081 | 113.3463 | 209.9089 | 953.5815 | 947.523 | 938.2954 | 852.4959 | 119.453 | 106.1079 | 151.8879 | 357.0483 | 827.374 | 80.3466 | 100.4629 | 166.4053 | 425.3053 | 819.0654 | 50.8965 | 60.2778 | 83.8154 | 107.5281 | 206.8184 | 919.9133 | 911.901 | 896.1604 | 906.8859 | 894.7249 | 75.7529 | 103.3768 | 143.1931 | 357.0083 | 785.9371 | 94.0982 | 102.6132 | 160.8729 | 388.0795 | 809.5759 | 53.7154 | 65.5179 | 95.4674 | 119.7 | 241.667 | 897.3472 | 908.0623 | 900.9388 | 886.9053 | 80.6913 | 168.2155 | 110.8956 | 404.1858 | 777.6138 | 919.7103 | 924.3594 |  |  | 941.6416 | 897.9151 | 968.5687 | 876.2859 | 926.2542 | 862.9268 |  | 905.9667 | 869.0855 | 931.7101 | 59.9082 | 82.9834 | 94.6733 |  | 829.244 | 751.0522 | 785.0284 | 492.9794 | 666.6749 | 645.3951 | 467.4546 | [21 empty] | 2570.0026 | 2420.8387 | 906.9611 | 656.035 | -20.0151 | 790.1481
14:41 | 4526 |  |  | -20.4228 | 8.5 | -6.2052 | -4.5942 | -4.7023 | -7.0963 | -11.8172 | 1.6746 | 14.7321 | 5.9546 | 0.599 |  |  |  | -31.1751 | 7.7069 | 17.4974 | 2.143 |  | -13.5921 | -2.7078 | 0.6224 | 5.5794 | 5.7313 | 1.4663 | 57.076 | 362.7316 | 359.33 | 161.8382 | 185.8729 | 152.3587 | 205.8282 | 117.3476 | 205.1364 | 103.7619 | 168.4714 | 430.0048 | 800.4106 | 158.9871 | 231.7138 | 279.0023 | 187.4083 | 265.3598 | 819.384 |  | 827.6788 |  | 833.7156 | 101.7672 | 104.05 | 161.0382 | 413.1148 | 759.3455 | 209.3973 | 120.541 | 225.5111 | 488.3171 | 812.8954 | 129.4906 | 61.922 | 94.2348 | 121.0163 | 218.9374 | 867.9293 | 862.6641 | 858.4998 | 858.2419 | 98.6645 | 113.0802 | 212.4692 | 461.3353 | 785.4153 | 93.3051 | 122.7646 | 239.063 | 526.3748 | 787.2322 | 66.3158 | 90.0187 | 99.0054 | 116.4434 | 207.5757 | 924.1484 |  | 838.0698 | 756.8665 |  | 77.9811 | 109.8641 | 174.7224 | 426.0363 | 767.4958 | 92.1258 | 120.2977 | 216.6849 | 520.9657 | 838.3823 | 60.231 | 67.0583 | 99.6894 | 113.294 | 221.5311 | 673.441 | 867.2651 | 861.7477 | 860.1068 | 108.3986 | 124.7592 | 191.5906 | 412.2687 | 779.2814 |  | 865.0782 |  |  | 865.4016 | 874.6513 | 810.8761 | 849.7906 | 813.3306 | 850.4223 | 793.9719 | 775.5238 | 721.2376 | 720.0466 | 744.7153 | 760.6995 | 748.7683 | 823.3311 | 873.0155 | 871.1461 | 867.0704 | 870.3524 | 398.0302 |  |  | 167.0484 |  | 140.5266 | 154.513 | 162.2829 | 113.9603 | 199.9768 | 112.5433 | 439.9051 | 830.3216 | 405.0631 | 437.8746 | 223.2884 | 123.3258 | 146.1392 | 606.5521 | 899.1327 | 934.0363 | 902.9248 | 924.7088 | 170.0289 | 103.7399 | 167.3816 | 121.2891 | 797.389 | 197.0036 | 113.8616 | 574.6172 |  | 159.3628 | 58.7403 | 94.6614 | 113.3731 | 209.9732 | 953.564 | 947.3008 | 938.8844 | 853.0996 | 119.4863 | 106.1232 | 151.9434 | 357.1651 | 827.2844 | 80.3155 | 100.4706 | 166.4472 | 425.4113 | 818.9186 | 50.9509 | 60.2973 | 83.8375 | 107.5632 | 206.8714 | 916.1041 | 909.2951 | 896.1148 | 905.4154 | 894.6993 | 75.7845 | 103.3654 | 143.2376 | 357.0877 | 785.7932 | 94.1018 | 102.6225 | 160.9188 | 388.1694 | 809.3333 | 53.2679 | 65.5518 | 95.4698 | 119.7212 | 241.733 | 896.9371 | 907.736 | 900.6545 | 886.6595 | 80.7454 | 168.2559 | 110.9208 | 404.2542 | 777.4775 | 919.2971 | 924.077 |  |  | 941.2597 | 897.4494 | 968.2045 | 876.0806 | 926.0787 | 862.7837 |  | 905.5125 | 868.6374 | 931.3998 | 59.9109 | 83.0549 | 94.67 |  | 829.2493 | 751.1051 | 784.8982 | 493.3522 | 667.0828 | 645.9705 | 467.6306 | [21 empty] | 2579.8971 | 2416.3754 | 906.5645 | 656.5267 | -19.9397 | 790.1772
14:41 | 4527 |  |  | -20.5238 | 8.4101 | -6.2376 | -4.5757 | -4.7541 | -7.2037 | -11.8286 | 1.6754 | 14.7341 | 5.959 | 0.5985 |  |  |  | -30.8918 | 7.7678 | 17.5461 | 2.1595 |  | -13.6031 | -2.7157 | 0.6219 | 5.5777 | 5.7285 | 1.4667 | 57.7931 | 362.8236 | 359.3983 | 161.8832 | 185.9276 | 152.3839 | 205.8444 | 117.3694 | 205.2877 | 103.7644 | 168.494 | 430.0594 | 800.2285 | 158.9699 | 231.77 | 279.1811 | 187.5534 | 265.4872 | 819.1708 |  | 827.4274 |  | 833.4661 | 101.8492 | 104.0807 | 161.0897 | 413.1997 | 759.2449 | 209.4163 | 120.6022 | 225.5979 | 488.3762 | 812.7591 | 129.4836 | 61.9787 | 94.2701 | 121.0767 | 219.02 | 867.6363 | 862.4082 | 858.2731 | 857.972 | 98.6812 | 113.084 | 212.5378 | 461.4306 | 785.267 | 93.3251 | 122.7962 | 239.1006 | 526.4151 | 787.0545 | 66.3293 | 89.9895 | 99.0405 | 116.4762 | 207.7008 | 924.0026 |  | 837.7382 | 757.1726 |  | 77.9451 | 109.8804 | 174.7754 | 426.1029 | 767.3548 | 92.1085 | 120.3218 | 216.7328 | 521.0052 | 838.2018 | 60.2392 | 67.0911 | 99.7088 | 113.3026 | 221.6177 | 673.2638 | 866.9432 | 861.4556 | 859.8334 | 108.463 | 124.7659 | 191.6026 | 412.3427 | 779.147 |  | 864.9666 |  |  | 865.0991 | 874.1807 | 810.6021 | 849.3724 | 813.0039 | 850.0452 | 812.2383 | 767.5617 | 729.4476 | 732.3837 | 750.9562 | 762.2908 | 739.4177 | 812.6511 | 872.7061 | 870.8378 | 866.7314 | 870.025 | 398.1223 |  |  | 167.115 |  | 140.5881 | 154.2766 | 162.2669 | 113.9881 | 199.9888 | 112.5583 | 439.9838 | 830.1918 | 405.141 | 437.8743 | 223.2581 | 123.3665 | 146.1871 | 606.5285 | 898.8955 | 933.7691 | 902.0868 | 924.4934 | 170.0243 | 103.7393 | 167.3977 | 121.3162 | 797.3173 | 197.0135 | 113.9011 | 574.7323 |  | 159.3657 | 58.7697 | 94.7092 | 113.3944 | 210.045 | 953.5018 | 947.2734 | 939.446 | 853.6102 | 119.5144 | 106.1421 | 152.0124 | 357.2559 | 827.2149 | 80.3503 | 100.4633 | 166.5149 | 425.5104 | 818.7789 | 50.9192 | 60.314 | 83.8937 | 107.5907 | 206.9608 | 915.2207 | 906.3803 | 896.1149 | 903.7228 | 894.6492 | 75.781 | 103.3532 | 143.2916 | 357.171 | 785.6448 | 94.134 | 102.6344 | 160.9938 | 388.2769 | 809.1079 | 53.2541 | 65.5706 | 95.4713 | 119.7232 | 241.808 | 896.5074 | 907.4218 | 900.36 | 886.3606 | 80.7728 | 168.2841 | 110.945 | 404.3078 | 777.3343 | 918.8076 | 923.9665 |  |  | 940.8871 | 897.024 | 967.8425 | 875.8766 | 925.881 | 862.5528 |  | 905.0534 | 868.2631 | 931.095 | 59.9111 | 83.1144 | 94.6739 |  | 829.1855 | 750.9861 | 784.7754 | 493.1583 | 666.8751 | 645.228 | 467.1848 | [21 empty] | 2594.1853 | 2416.353 | 906.1806 | 656.0516 | -19.9352 | 790.0858
14:41 | 4528 |  |  | -20.5251 | 8.4607 | -6.04 | -4.5261 | -4.7412 | -7.0984 | -11.7812 | 1.6719 | 14.7404 | 5.9659 | 0.6 |  |  |  | -30.7491 | 7.7634 | 17.5338 | 2.1695 |  | -13.4889 | -2.7377 | 0.6212 | 5.579 | 5.7271 | 1.4684 | 54.6967 | 362.9065 | 359.456 | 161.9265 | 185.9879 | 152.4152 | 205.8593 | 117.3932 | 205.4116 | 103.7884 | 168.5493 | 430.1033 | 800.0403 | 158.9594 | 231.8467 | 279.3781 | 187.679 | 265.6014 | 818.9656 |  | 827.188 |  | 833.2426 | 101.9366 | 104.1089 | 161.1461 | 413.2896 | 759.1144 | 209.5354 | 120.6141 | 225.6416 | 488.4451 | 812.6044 | 129.527 | 61.9921 | 94.2997 | 121.0879 | 219.0906 | 867.3926 | 862.1567 | 858.0511 | 857.7014 | 98.6848 | 113.1128 | 212.6043 | 461.5246 | 785.1307 | 93.3373 | 122.8076 | 239.1449 | 526.4613 | 786.8794 | 66.3178 | 89.9779 | 99.0758 | 116.5148 | 207.8633 | 923.3725 |  | 837.4473 | 757.7167 |  | 77.9587 | 109.9325 | 174.786 | 426.198 | 767.2323 | 92.1248 | 120.3295 | 216.7853 | 521.0538 | 838.0187 | 60.2647 | 67.105 | 99.6802 | 113.328 | 221.6792 | 673.08 | 866.6202 | 861.1554 | 858.5179 | 108.4953 | 124.7997 | 191.6327 | 412.4013 | 779.0008 |  | 865.1882 |  |  | 864.7931 | 873.7398 | 810.2622 | 848.886 | 812.6933 | 849.7064 | 817.9894 | 772.5953 | 729.4365 | 735.9962 | 755.9694 | 761.1455 | 735.3024 | 811.2007 | 872.3955 | 870.535 | 866.3987 | 869.6977 | 398.2223 |  |  | 167.1803 |  | 140.6256 | 154.1209 | 162.2465 | 113.9989 | 200.0487 | 112.5633 | 440.0536 | 830.045 | 405.2219 | 437.9488 | 223.2352 | 123.4162 | 146.2229 | 606.122 | 898.658 | 933.5144 | 900.9469 | 924.2534 | 170.0754 | 103.7442 | 167.4146 | 121.3838 | 797.2636 | 197.0441 | 113.9128 | 574.832 |  | 159.3953 | 58.789 | 94.7147 | 113.4219 | 210.1138 | 953.4311 | 947.0864 | 940.0673 | 854.2489 | 119.5428 | 106.1461 | 152.0399 | 357.3528 | 827.1083 | 80.3842 | 100.4534 | 166.5731 | 425.6508 | 818.6603 | 51.0171 | 60.3636 | 83.9381 | 107.6343 | 207.0412 | 914.6664 | 905.5764 | 896.0923 | 903.1088 | 894.5891 | 75.7871 | 103.3236 | 143.3212 | 357.2481 | 785.5103 | 94.1409 | 102.649 | 161.0499 | 388.3626 | 808.8774 | 54.1386 | 65.5857 | 95.4652 | 119.7227 | 241.8831 | 896.1228 | 907.0953 | 900.1099 | 886.0986 | 80.7978 | 168.3124 | 110.9543 | 404.378 | 777.1984 | 918.2962 | 923.7615 |  |  | 940.5235 | 896.6797 | 967.5022 | 875.6942 | 925.7664 | 862.2579 |  | 904.588 | 867.8419 | 930.7746 | 59.9115 | 83.0803 | 94.6993 |  | 829.1873 | 751.2808 | 784.664 | 492.9852 | 665.7867 | 644.6241 | 467.293 | [21 empty] | 2624.1488 | 2416.8624 | 905.8053 | 655.2054 | -19.7281 | 790.2341
14:41 | 4529 |  |  | -20.3962 | 8.474 | -6.0799 | -4.5143 | -4.6108 | -7.0926 | -11.7752 | 1.6705 | 14.7394 | 5.9667 | 0.5996 |  |  |  | -30.77 | 7.8837 | 17.4128 | 2.1805 |  | -13.5658 | -2.6455 | 0.6222 | 5.5798 | 5.7199 | 1.4683 | 55.9327 | 362.9974 | 359.5156 | 161.9647 | 186.0446 | 152.448 | 205.8641 | 117.4068 | 205.3354 | 103.7901 | 168.5964 | 430.1636 | 799.8615 | 159.0433 | 231.9496 | 279.6423 | 187.7903 | 265.6951 | 818.7863 |  | 826.9877 |  | 833.033 | 101.8789 | 104.134 | 161.1871 | 413.3856 | 758.9884 | 209.6311 | 120.6334 | 225.7215 | 488.4858 | 812.4412 | 129.5621 | 62.017 | 94.3094 | 121.0912 | 219.1468 | 867.1773 | 861.9157 | 857.8384 | 857.4689 | 98.6568 | 113.1319 | 212.6604 | 461.6142 | 785.0066 | 93.3496 | 122.8121 | 239.2083 | 526.481 | 786.737 | 66.3797 | 90.0368 | 99.0637 | 116.4951 | 207.8628 | 922.9059 |  | 837.167 | 758.4427 |  | 78.0041 | 109.9858 | 174.8257 | 426.2403 | 767.0606 | 92.2556 | 120.3471 | 216.837 | 521.102 | 837.8558 | 60.2766 | 67.121 | 99.672 | 113.3558 | 221.7292 | 672.8875 | 866.3022 | 860.8865 | 856.8116 | 108.4863 | 124.852 | 191.7121 | 412.4731 | 778.8523 |  | 865.0653 |  |  | 864.5035 | 873.3276 | 809.9582 | 848.5281 | 812.3999 | 849.3775 | 818.5531 | 776.5132 | 725.0121 | 736.4596 | 742.9589 | 758.0448 | 737.4219 | 807.0188 | 872.0908 | 870.2352 | 866.0841 | 869.3793 | 398.3161 |  |  | 167.2435 |  | 140.6677 | 153.9376 | 162.2179 | 114.0177 | 200.1655 | 112.5865 | 440.163 | 829.9156 | 405.3314 | 438.0731 | 223.2048 | 123.4592 | 146.2608 | 605.8929 | 898.4254 | 933.2248 | 900.2263 | 923.9622 | 170.1737 | 103.8046 | 167.4944 | 121.4271 | 797.2103 | 197.0766 | 113.9386 | 574.9329 |  | 159.4515 | 58.8123 | 94.7062 | 113.4537 | 210.1883 | 953.334 | 947.0773 | 940.6772 | 855.1082 | 119.576 | 106.1756 | 152.094 | 357.4928 | 827.0143 | 80.3784 | 100.4621 | 166.6284 | 425.7708 | 818.5328 | 51.1042 | 60.4027 | 83.9687 | 107.6942 | 207.0901 | 913.6504 | 904.7932 | 896.0537 | 902.4453 | 894.5033 | 75.8156 | 103.3027 | 143.2758 | 357.3053 | 785.3523 | 94.1603 | 102.6561 | 161.0981 | 388.4347 | 808.649 | 54.7504 | 65.6125 | 95.452 | 119.7341 | 241.9539 | 895.7434 | 906.7905 | 899.8852 | 885.8582 | 80.8 | 168.3659 | 110.9677 | 404.4613 | 777.0633 | 917.7757 | 923.2956 |  |  | 940.1601 | 896.2937 | 967.1424 | 875.5627 | 925.7008 | 861.9903 |  | 904.1413 | 867.4316 | 930.4662 | 59.9041 | 83.1502 | 94.7085 |  | 829.1974 | 751.3878 | 784.5229 | 493.1677 | 666.7126 | 645.6367 | 467.7858 | [21 empty] | 2611.1531 | 2416.4051 | 905.4333 | 656.1746 | -19.6498 | 790.2926
14:41 | 4530 |  |  | -20.2103 | 8.6236 | -6.0633 | -4.5149 | -4.683 | -7.0461 | -11.7664 | 1.671 | 14.7388 | 5.9712 | 0.5994 |  |  |  | -30.7445 | 8.0676 | 17.3276 | 2.1642 |  | -13.4461 | -2.66 | 0.6205 | 5.5785 | 5.722 | 1.4702 | 57.5597 | 363.0954 | 359.5938 | 162.0046 | 186.1018 | 152.4802 | 205.8806 | 117.4304 | 205.3419 | 103.8057 | 168.6365 | 430.2471 | 799.6891 | 159.1039 | 232.0027 | 279.7789 | 187.909 | 265.7874 | 818.6399 |  | 826.8109 |  | 832.8396 | 101.8677 | 104.1549 | 161.2304 | 413.4856 | 758.8856 | 209.5966 | 120.6544 | 225.7985 | 488.5448 | 812.2834 | 129.5879 | 62.0593 | 94.3295 | 121.1332 | 219.2156 | 866.9174 | 861.6982 | 857.6416 | 857.282 | 98.6654 | 113.1524 | 212.7287 | 461.7001 | 784.8744 | 93.3649 | 122.8345 | 239.2677 | 526.5073 | 786.5869 | 66.3798 | 90.0734 | 99.0541 | 116.5123 | 207.9256 | 922.8181 |  | 836.866 | 759.3233 |  | 78.026 | 109.9959 | 174.8846 | 426.2637 | 766.8858 | 92.3301 | 120.3812 | 216.8914 | 521.1482 | 837.6947 | 60.3006 | 67.1467 | 99.6885 | 113.3785 | 221.8066 | 672.7139 | 865.9783 | 860.6202 | 856.0413 | 108.5117 | 124.8792 | 191.7679 | 412.5448 | 778.7085 |  | 865.2388 |  |  | 864.2096 | 872.8865 | 809.6236 | 848.1528 | 812.1042 | 849.0852 | 815.5253 | 773.3146 | 720.3125 | 741.5265 | 726.1102 | 757.0088 | 736.1072 | 799.9086 | 871.7955 | 869.9576 | 865.7858 | 869.0785 | 398.392 |  |  | 167.2927 |  | 140.7022 | 153.6647 | 162.189 | 114.0287 | 200.202 | 112.6024 | 440.2403 | 829.7724 | 405.4231 | 438.1157 | 223.1755 | 123.4919 | 146.3129 | 605.5414 | 898.1601 | 932.8953 | 899.2549 | 923.6237 | 170.2149 | 103.8034 | 167.5067 | 121.4391 | 797.1329 | 197.1048 | 113.9805 | 575.029 |  | 159.4833 | 58.839 | 94.7117 | 113.4783 | 210.2657 | 953.1964 | 947.3136 | 941.2596 | 855.8053 | 119.6043 | 106.197 | 152.1502 | 357.6098 | 826.9616 | 80.4067 | 100.4854 | 166.6759 | 425.8349 | 818.3656 | 51.0749 | 60.4229 | 84.015 | 107.7455 | 207.1302 | 912.9014 | 904.2319 | 896.054 | 901.8872 | 894.4255 | 75.8444 | 103.3498 | 143.3505 | 357.3893 | 785.2043 | 94.2153 | 102.6737 | 161.1562 | 388.535 | 808.425 | 54.813 | 65.6512 | 95.465 | 119.7681 | 242.047 | 895.4094 | 906.4692 | 899.5947 | 885.5496 | 80.7972 | 168.409 | 110.9754 | 404.5408 | 776.9441 | 917.3238 | 922.6842 |  |  | 939.8006 | 895.8213 | 966.7059 | 875.3838 | 925.5228 | 861.68 |  | 903.6966 | 867.0458 | 930.1486 | 59.9127 | 83.1876 | 94.7127 |  | 829.2577 | 751.4142 | 784.461 | 493.1398 | 666.6961 | 645.6496 | 468.0181 | [21 empty] | 2576.5651 | 2414.8775 | 905.0394 | 656.1728 | -19.4855 | 790.336
14:41 | 4531 |  |  | -20.1543 | 8.7433 | -5.8874 | -4.4412 | -4.6585 | -6.9815 | -11.7235 | 1.6744 | 14.7402 | 5.9734 | 0.6001 |  |  |  | -30.9341 | 8.1262 | 17.6122 | 2.1283 |  | -13.4833 | -2.5945 | 0.6217 | 5.5777 | 5.7203 | 1.4758 | 56.4375 | 363.1916 | 359.6671 | 162.0411 | 186.1674 | 152.51 | 205.8955 | 117.4577 | 205.4457 | 103.8338 | 168.6796 | 430.3521 | 799.5277 | 159.0923 | 232.0693 | 279.9736 | 188.0491 | 265.9287 | 818.4943 |  | 826.5841 |  | 832.6271 | 101.9203 | 104.1747 | 161.298 | 413.5721 | 758.7735 | 209.5922 | 120.6933 | 225.8533 | 488.6276 | 812.1393 | 129.6231 | 62.0591 | 94.3905 | 121.1824 | 219.3035 | 866.6647 | 861.4976 | 857.4508 | 857.1057 | 98.726 | 113.1784 | 212.7955 | 461.7741 | 784.7428 | 93.3793 | 122.8693 | 239.3057 | 526.5529 | 786.4052 | 66.3519 | 90.0701 | 99.0603 | 116.5769 | 208.0959 | 922.5569 |  | 836.5882 | 759.9749 |  | 78.0032 | 110.0036 | 174.9074 | 426.3441 | 766.771 | 92.3176 | 120.4199 | 216.9732 | 521.1914 | 837.5523 | 60.3167 | 67.1644 | 99.6802 | 113.3934 | 221.8771 | 672.5661 | 865.6711 | 860.3256 | 855.6531 | 108.5788 | 124.8835 | 191.7887 | 412.6099 | 778.5769 |  | 866.4957 |  |  | 863.9131 | 872.4559 | 809.2305 | 847.7243 | 811.8223 | 848.8586 | 796.5653 | 772.8375 | 708.9894 | 745.4859 | 728.1687 | 758.454 | 734.7916 | 801.5517 | 871.504 | 869.6766 | 865.477 | 868.7791 | 398.4694 |  |  | 167.3536 |  | 140.7204 | 153.5413 | 162.1705 | 114.0407 | 200.1907 | 112.6119 | 440.3044 | 829.6226 | 405.5026 | 438.06 | 223.1533 | 123.5328 | 146.3954 | 604.7428 | 897.8204 | 932.5685 | 898.2248 | 923.2546 | 170.2146 | 103.7876 | 167.4951 | 121.3606 | 797.0606 | 197.136 | 113.9829 | 575.1113 |  | 159.5181 | 58.8819 | 94.7309 | 113.4909 | 210.3382 | 953.136 | 947.6646 | 941.9871 | 856.5357 | 119.6236 | 106.1872 | 152.1452 | 357.6732 | 826.864 | 80.4779 | 100.4871 | 166.7215 | 425.939 | 818.222 | 51.005 | 60.4254 | 84.0198 | 107.772 | 207.1852 | 913.396 | 903.7623 | 896.0504 | 901.3955 | 894.3803 | 75.8593 | 103.3919 | 143.4404 | 357.4695 | 785.0638 | 94.2349 | 102.6849 | 161.1997 | 388.6277 | 808.2011 | 55.0851 | 65.6783 | 95.5087 | 119.7961 | 242.1446 | 895.1026 | 906.1086 | 899.2623 | 885.1801 | 80.8587 | 168.4751 | 110.9881 | 404.6127 | 776.812 | 916.97 | 922.0566 |  |  | 939.4474 | 895.4004 | 966.2682 | 875.124 | 925.1593 | 861.3081 |  | 903.2452 | 866.6647 | 929.832 | 59.9106 | 83.2021 | 94.7247 |  | 829.2674 | 751.4189 | 784.3589 | 492.907 | 666.3449 | 644.5088 | 467.0631 | [21 empty] | 2616.0772 | 2414.0396 | 904.6534 | 655.4269 | -19.2745 | 790.3432
14:41 | 4532 |  |  | -20.2639 | 8.7086 | -5.8114 | -4.4872 | -4.5511 | -6.9495 | -11.5862 | 1.6743 | 14.7333 | 5.9746 | 0.5989 |  |  |  | -30.7699 | 8.421 | 17.7118 | 2.169 |  | -13.4244 | -2.6 | 0.6206 | 5.5822 | 5.7224 | 1.4736 | 54.9377 | 363.2777 | 359.7353 | 162.0781 | 186.2247 | 152.5435 | 205.9075 | 117.4843 | 205.5023 | 103.8155 | 168.7031 | 430.3816 | 799.3237 | 159.1228 | 232.1653 | 280.3159 | 188.2012 | 266.0869 | 818.3489 |  | 826.3529 |  | 832.4069 | 101.8933 | 104.1942 | 161.3548 | 413.6542 | 758.6673 | 209.6301 | 120.674 | 225.9087 | 488.6842 | 812.0043 | 129.6966 | 62.0933 | 94.3879 | 121.1894 | 219.3786 | 866.4393 | 861.3022 | 857.2684 | 856.9602 | 98.7344 | 113.1859 | 212.866 | 461.8551 | 784.6178 | 93.4044 | 122.9181 | 239.3393 | 526.6061 | 786.2333 | 66.4212 | 90.0678 | 99.0769 | 116.5976 | 208.1047 | 922.2929 |  | 836.3141 | 760.2657 |  | 77.9699 | 110.0848 | 174.9216 | 426.4603 | 766.6605 | 92.2949 | 120.463 | 217.0603 | 521.2536 | 837.3837 | 60.2924 | 67.2132 | 99.6955 | 113.4151 | 221.9498 | 672.4118 | 865.3765 | 860.0578 | 855.3457 | 108.5962 | 124.9176 | 191.8432 | 412.6871 | 778.4361 |  | 866.9017 |  |  | 863.6248 | 872.0899 | 809.0115 | 847.5275 | 811.5806 | 848.6735 | 783.1346 | 777.108 | 691.8975 | 738.8211 | 741.1108 | 759.4776 | 744.4243 | 796.2984 | 871.2074 | 869.3828 | 865.1585 | 868.4665 | 398.5592 |  |  | 167.422 |  | 140.7544 | 153.3243 | 162.1462 | 114.0755 | 200.1929 | 112.6344 | 440.4297 | 829.4947 | 405.6046 | 437.9093 | 223.1088 | 123.5655 | 146.452 | 604.5173 | 897.4578 | 932.2672 | 898.0066 | 922.9285 | 170.1962 | 103.8397 | 167.5646 | 121.3199 | 797.0146 | 197.1516 | 114.0001 | 575.1821 |  | 159.5562 | 58.8762 | 94.7382 | 113.4944 | 210.4007 | 953.1768 | 948.1349 | 942.6843 | 856.953 | 119.6525 | 106.1832 | 152.1367 | 357.7559 | 826.725 | 80.497 | 100.4687 | 166.8001 | 426.1161 | 818.1126 | 51.0556 | 60.4043 | 84.0458 | 107.7977 | 207.2675 | 914.743 | 903.2216 | 896.0244 | 900.7773 | 894.3285 | 75.8513 | 103.4257 | 143.4687 | 357.5494 | 784.9249 | 94.2474 | 102.6832 | 161.2437 | 388.703 | 807.9875 | 55.1985 | 65.7082 | 95.4996 | 119.8198 | 242.208 | 894.7922 | 905.7909 | 898.9859 | 884.9534 | 80.8433 | 168.5513 | 111.0021 | 404.686 | 776.6723 | 916.5583 | 921.5608 |  |  | 939.0866 | 894.9618 | 965.8035 | 874.8311 | 924.6473 | 860.9657 |  | 902.8175 | 866.2896 | 929.5178 | 59.9157 | 83.2702 | 94.7355 |  | 829.3086 | 751.3779 | 784.1972 | 493.4093 | 666.0882 | 645.0819 | 467.4219 | [21 empty] | 2616.4821 | 2410.4392 | 904.2739 | 655.585 | -19.03 | 790.3433
14:41 | 4533 |  |  | -20.2737 | 8.7651 | -5.7246 | -4.4164 | -4.5146 | -6.9683 | -11.6234 | 1.6753 | 14.7392 | 5.9838 | 0.602 |  |  |  | -30.9766 | 8.5151 | 17.6712 | 2.0795 |  | -13.407 | -2.5068 | 0.6215 | 5.5817 | 5.723 | 1.4742 | 55.903 | 363.3651 | 359.8033 | 162.1149 | 186.2703 | 152.5753 | 205.9277 | 117.5021 | 205.6064 | 103.7932 | 168.74 | 430.4183 | 799.0932 | 159.1502 | 232.2595 | 280.6552 | 188.3459 | 266.2181 | 818.2305 |  | 826.1535 |  | 832.2257 | 101.8766 | 104.1908 | 161.3911 | 413.7364 | 758.5697 | 209.6601 | 120.6831 | 225.9774 | 488.7312 | 811.8375 | 129.7404 | 62.1177 | 94.4021 | 121.2035 | 219.4299 | 866.2092 | 861.1201 | 857.1009 | 856.8181 | 98.7052 | 113.2153 | 212.9402 | 461.9541 | 784.4873 | 93.4276 | 122.9311 | 239.4184 | 526.6256 | 786.1049 | 66.4928 | 90.1202 | 99.1374 | 116.6228 | 208.1618 | 921.9015 |  | 836.0202 | 759.3103 |  | 78.0163 | 110.0607 | 175.0014 | 426.433 | 766.4322 | 92.324 | 120.4839 | 217.1186 | 521.3033 | 837.2127 | 60.3141 | 67.2403 | 99.716 | 113.4523 | 222.0156 | 672.2468 | 865.0963 | 859.8342 | 855.059 | 108.5459 | 124.9848 | 191.9483 | 412.7771 | 778.2795 |  | 865.9967 |  |  | 863.336 | 871.7533 | 808.8913 | 847.4369 | 811.3308 | 848.4875 | 793.7661 | 780.5716 | 684.9197 | 726.4485 | 754.3164 | 757.9943 | 732.6992 | 784.7972 | 870.9088 | 869.0932 | 864.8488 | 868.151 | 398.655 |  |  | 167.4735 |  | 140.7934 | 152.8787 | 162.1115 | 114.1037 | 200.2285 | 112.6585 | 440.5106 | 829.3335 | 405.6962 | 437.7164 | 223.0325 | 123.5975 | 146.4792 | 604.916 | 897.1622 | 931.9599 | 898.8927 | 922.6733 | 170.1878 | 103.8462 | 167.603 | 121.3673 | 796.9436 | 197.1555 | 114.0436 | 575.2824 |  | 159.5859 | 58.8667 | 94.7645 | 113.5128 | 210.4591 | 953.1671 | 948.4167 | 943.115 | 856.9119 | 119.6633 | 106.2056 | 152.1888 | 357.886 | 826.6341 | 80.4467 | 100.4989 | 166.8654 | 426.2577 | 817.987 | 51.0877 | 60.4108 | 84.0746 | 107.8224 | 207.3477 | 917.1393 | 902.624 | 895.9899 | 900.0865 | 894.2553 | 75.828 | 103.4702 | 143.4997 | 357.6503 | 784.7739 | 94.2714 | 102.6991 | 161.2898 | 388.7909 | 807.7713 | 55.14 | 65.7299 | 95.4998 | 119.8494 | 242.2713 | 894.506 | 905.5045 | 898.7319 | 884.7556 | 80.8249 | 168.5928 | 111.0348 | 404.7454 | 776.5347 | 916.147 | 921.4101 |  |  | 938.7112 | 894.5278 | 965.3192 | 874.5267 | 924.1006 | 860.709 |  | 902.4087 | 865.9012 | 929.1683 | 59.9104 | 83.3362 | 94.7437 |  | 829.3031 | 751.4555 | 784.0772 | 493.1292 | 667.0058 | 645.209 | 467.8727 | [21 empty] | 2581.4205 | 2409.2531 | 903.8907 | 656.1074 | -19.0142 | 790.3793
14:41 | 4534 |  |  | -20.2559 | 8.7453 | -5.6383 | -4.3648 | -4.5902 | -6.9826 | -11.6074 | 1.6742 | 14.7419 | 5.9827 | 0.6007 |  |  |  | -30.9925 | 8.6308 | 17.7452 | 2.1393 |  | -13.3061 | -2.499 | 0.6206 | 5.5867 | 5.7258 | 1.4775 | 52.2388 | 363.4732 | 359.8719 | 162.1642 | 186.3338 | 152.6096 | 205.9617 | 117.5301 | 205.6931 | 103.8063 | 168.8129 | 430.5229 | 798.9384 | 159.201 | 232.3595 | 280.8825 | 188.4482 | 266.3233 | 818.0599 |  | 825.8979 |  | 832.0085 | 101.8578 | 104.207 | 161.4539 | 413.825 | 758.4612 | 209.7054 | 120.733 | 226.0104 | 488.7536 | 811.6778 | 129.784 | 62.115 | 94.4615 | 121.2352 | 219.4969 | 865.9736 | 860.9387 | 856.9286 | 856.6365 | 98.7158 | 113.2359 | 212.9961 | 462.0508 | 784.3575 | 93.4626 | 122.9452 | 239.5097 | 526.6567 | 785.9572 | 66.4629 | 90.1749 | 99.1058 | 116.6661 | 208.2549 | 921.6444 |  | 835.7785 | 758.378 |  | 78.0104 | 110.0105 | 175.0649 | 426.4282 | 766.2341 | 92.3103 | 120.5065 | 217.1743 | 521.337 | 837.0575 | 60.3635 | 67.2499 | 99.7266 | 113.4662 | 222.103 | 672.1082 | 864.8379 | 859.6189 | 854.7756 | 108.5387 | 125.0426 | 192.038 | 412.8622 | 778.1399 |  | 865.2217 |  |  | 863.0497 | 871.4168 | 808.6064 | 847.1816 | 811.0695 | 848.2835 | 800.8491 | 783.3242 | 685.0208 | 719.0309 | 757.313 | 755.6768 | 711.343 | 786.7028 | 870.6115 | 868.7992 | 864.5467 | 867.8513 | 398.749 |  |  | 167.5242 |  | 140.832 | 152.5458 | 162.0837 | 114.1245 | 200.3107 | 112.6801 | 440.5597 | 829.1711 | 405.7682 | 437.631 | 222.9827 | 123.631 | 146.5382 | 605.2686 | 896.9407 | 931.6637 | 899.6846 | 922.4406 | 170.273 | 103.8151 | 167.5991 | 121.3891 | 796.8494 | 197.1804 | 114.0921 | 575.3879 |  | 159.6137 | 58.9058 | 94.8261 | 113.5533 | 210.5298 | 953.075 | 948.5373 | 943.435 | 857.1441 | 119.6779 | 106.2598 | 152.2876 | 357.9951 | 826.586 | 80.4652 | 100.4828 | 166.9247 | 426.3666 | 817.8486 | 51.0732 | 60.4482 | 84.1148 | 107.8521 | 207.4271 | 917.9167 | 902.4629 | 895.9445 | 899.9018 | 894.226 | 75.8144 | 103.4418 | 143.4879 | 357.7251 | 784.6059 | 94.2902 | 102.7289 | 161.3354 | 388.8713 | 807.5523 | 55.1385 | 65.7328 | 95.566 | 119.8826 | 242.3549 | 894.2097 | 905.2103 | 898.4483 | 884.5014 | 80.8833 | 168.642 | 111.0497 | 404.815 | 776.4026 | 915.8498 | 921.4606 |  |  | 938.3424 | 894.1637 | 964.8608 | 874.2752 | 923.7538 | 860.4327 |  | 902.0316 | 865.5422 | 928.8078 | 59.9343 | 83.3172 | 94.7653 |  | 829.2905 | 751.467 | 783.9431 | 493.4019 | 666.7124 | 645.359 | 467.7743 | [21 empty] | 2533.5127 | 2406.6032 | 903.5269 | 656.0357 | -18.8929 | 790.3787
14:41 | 4535 |  |  | -20.1184 | 8.7626 | -5.7618 | -4.4283 | -4.5753 | -7.0666 | -11.678 | 1.6726 | 14.7411 | 5.9843 | 0.6005 |  |  |  | -31.0711 | 8.6469 | 17.5532 | 2.2011 |  | -13.3103 | -2.395 | 0.6211 | 5.5812 | 5.72 | 1.4777 | 59.1963 | 363.5745 | 359.9337 | 162.2106 | 186.3949 | 152.636 | 205.9739 | 117.5524 | 205.8095 | 103.829 | 168.875 | 430.5928 | 798.7916 | 159.2682 | 232.4366 | 280.9893 | 188.5657 | 266.4452 | 817.8321 |  | 825.6408 |  | 831.7649 | 101.8727 | 104.2245 | 161.5066 | 413.9086 | 758.338 | 209.742 | 120.7601 | 226.0735 | 488.8361 | 811.516 | 129.8201 | 62.155 | 94.4953 | 121.2716 | 219.5786 | 865.7046 | 860.7191 | 856.6935 | 856.3933 | 98.7388 | 113.2362 | 213.0542 | 462.1443 | 784.2194 | 93.4887 | 122.96 | 239.5684 | 526.7027 | 785.7816 | 66.47 | 90.1733 | 99.0495 | 116.6531 | 208.2538 | 921.4735 |  | 835.5395 | 758.6228 |  | 77.9317 | 110.0116 | 175.0882 | 426.4929 | 766.1215 | 92.3096 | 120.5332 | 217.2316 | 521.39 | 836.8744 | 60.373 | 67.2867 | 99.7437 | 113.4737 | 222.1877 | 671.9726 | 864.5615 | 859.398 | 854.478 | 108.6254 | 125.0373 | 192.0435 | 412.9183 | 778.0183 |  | 864.8672 |  |  | 862.7638 | 871.0698 | 808.3444 | 846.9689 | 810.8181 | 848.0773 | 802.7298 | 779.7944 | 692.2981 | 707.5769 | 754.7072 | 752.7737 | 712.1773 | 792.5298 | 870.3132 | 868.5024 | 864.2433 | 867.546 | 398.8389 |  |  | 167.5908 |  | 140.883 | 152.2811 | 162.0539 | 114.1416 | 200.3914 | 112.6875 | 440.6434 | 829.0395 | 405.8501 | 437.711 | 222.9681 | 123.6662 | 146.59 | 605.3441 | 896.7369 | 931.3752 | 899.8712 | 922.1744 | 170.3846 | 103.8401 | 167.6401 | 121.439 | 796.7874 | 197.2362 | 114.1138 | 575.4919 |  | 159.647 | 58.9329 | 94.8962 | 113.5847 | 210.6077 | 952.9593 | 948.5978 | 943.6577 | 857.2875 | 119.7283 | 106.2912 | 152.3015 | 358.0773 | 826.4994 | 80.5076 | 100.4552 | 166.9836 | 426.4533 | 817.7102 | 51.1081 | 60.4912 | 84.1761 | 107.8881 | 207.5145 | 917.885 | 902.9225 | 895.942 | 900.2108 | 894.2337 | 75.8346 | 103.4147 | 143.4842 | 357.8027 | 784.4333 | 94.2877 | 102.7401 | 161.3923 | 388.9483 | 807.3548 | 55.1554 | 65.7409 | 95.59 | 119.8995 | 242.4288 | 893.9758 | 904.9238 | 898.1883 | 884.2417 | 80.9357 | 168.6734 | 111.0492 | 404.8929 | 776.2642 | 915.7135 | 921.4657 |  |  | 937.982 | 893.8112 | 964.4038 | 874.0871 | 923.6465 | 860.1703 |  | 901.6767 | 865.1675 | 928.4342 | 59.9256 | 83.3499 | 94.7684 |  | 829.2424 | 751.4539 | 783.7286 | 493.6949 | 667.6848 | 646.33 | 468.007 | [21 empty] | 2560.4786 | 2406.6768 | 903.1636 | 657.0074 | -18.9723 | 790.3482
14:41 | 4536 |  |  | -20.0165 | 8.7943 | -5.7407 | -4.4055 | -4.5455 | -7.0174 | -11.7164 | 1.6744 | 14.7431 | 5.9869 | 0.5997 |  |  |  | -31.129 | 8.5629 | 17.732 | 2.2257 |  | -13.2878 | -2.4559 | 0.6219 | 5.5802 | 5.7193 | 1.479 | 56.3206 | 363.6576 | 359.9914 | 162.2454 | 186.4437 | 152.658 | 205.98 | 117.5614 | 205.864 | 103.874 | 168.9399 | 430.6682 | 798.6457 | 159.3113 | 232.4996 | 281.0132 | 188.7007 | 266.5965 | 817.6032 |  | 825.3986 |  | 831.5046 | 101.8881 | 104.2365 | 161.5415 | 413.9848 | 758.2071 | 209.7534 | 120.8247 | 226.1793 | 488.9125 | 811.3696 | 129.8655 | 62.1844 | 94.5203 | 121.3017 | 219.6564 | 865.4493 | 860.4624 | 856.4108 | 856.1133 | 98.7524 | 113.2201 | 213.1025 | 462.219 | 784.0811 | 93.5011 | 122.9678 | 239.6101 | 526.7315 | 785.619 | 66.5792 | 90.2324 | 99.0804 | 116.65 | 208.2557 | 920.7536 |  | 835.2576 | 758.9638 |  | 77.9917 | 110.0358 | 175.1345 | 426.5318 | 765.966 | 92.3488 | 120.5306 | 217.2743 | 521.4412 | 836.7147 | 60.3919 | 67.2974 | 99.7327 | 113.5155 | 222.2583 | 671.8201 | 864.2636 | 859.1454 | 854.2046 | 108.6756 | 125.025 | 192.0551 | 412.9777 | 777.8688 |  | 864.4461 |  |  | 862.4781 | 870.7557 | 808.188 | 846.833 | 810.5617 | 847.8301 | 809.4469 | 772.8212 | 706.5811 | 696.4206 | 754.9939 | 750.9569 | 714.5814 | 794.865 | 870.0103 | 868.1971 | 863.9436 | 867.2335 | 398.9356 |  |  | 167.6604 |  | 140.9266 | 151.9766 | 162.0468 | 114.1595 | 200.4247 | 112.7134 | 440.7349 | 828.9073 | 405.945 | 437.888 | 222.9452 | 123.7076 | 146.6374 | 604.753 | 896.4727 | 931.0707 | 899.8035 | 921.8196 | 170.4261 | 103.8676 | 167.6985 | 121.5118 | 796.7275 | 197.3352 | 114.1038 | 575.5736 |  | 159.6818 | 58.9256 | 94.961 | 113.5918 | 210.673 | 952.8931 | 948.6176 | 943.7955 | 857.5217 | 119.7551 | 106.2744 | 152.2901 | 358.1521 | 826.3737 | 80.4857 | 100.5093 | 167.0489 | 426.6187 | 817.5756 | 51.1281 | 60.5441 | 84.182 | 107.8846 | 207.5878 | 919.2824 | 903.3266 | 895.8833 | 900.535 | 894.2078 | 75.8625 | 103.4538 | 143.5745 | 357.8945 | 784.2901 | 94.3132 | 102.7404 | 161.4551 | 389.0478 | 807.1676 | 55.1389 | 65.7814 | 95.567 | 119.8954 | 242.5019 | 893.6934 | 904.6229 | 897.9538 | 883.9826 | 80.9054 | 168.7111 | 111.0628 | 404.9573 | 776.1258 | 915.6938 | 921.5051 |  |  | 937.6245 | 893.4485 | 963.9385 | 873.9226 | 923.6567 | 860.0256 |  | 901.346 | 864.82 | 928.0688 | 59.9194 | 83.4151 | 94.7658 |  | 829.1738 | 751.4487 | 783.631 | 493.626 | 667.3016 | 645.542 | 467.9325 | [21 empty] | 2524.9262 | 2401.6613 | 902.81 | 656.4218 | -18.8999 | 790.3112
14:41 | 4537 |  |  | -19.9562 | 8.8452 | -5.9626 | -4.4265 | -4.5356 | -6.9088 | -11.5078 | 1.6773 | 14.7453 | 5.9915 | 0.5995 |  |  |  | -31.0912 | 8.5317 | 17.5924 | 2.1671 |  | -13.2494 | -2.3832 | 0.6197 | 5.5806 | 5.7202 | 1.4763 | 53.2086 | 363.7409 | 360.0557 | 162.293 | 186.5064 | 152.693 | 206.0011 | 117.59 | 205.9132 | 103.8956 | 168.9872 | 430.7232 | 798.4744 | 159.306 | 232.5966 | 281.0226 | 188.82 | 266.748 | 817.3656 |  | 825.1373 |  | 831.2172 | 101.9158 | 104.2607 | 161.583 | 414.0718 | 758.0846 | 209.7692 | 120.8845 | 226.2308 | 488.9601 | 811.2239 | 129.9052 | 62.1787 | 94.5408 | 121.3395 | 219.7207 | 865.2177 | 860.1731 | 856.1284 | 855.8275 | 98.7143 | 113.2382 | 213.1588 | 462.3019 | 783.9446 | 93.4893 | 123.0052 | 239.6515 | 526.766 | 785.456 | 66.5285 | 90.2125 | 99.1015 | 116.7093 | 208.3667 | 919.8986 |  | 834.9549 | 759.4524 |  | 78.093 | 110.0579 | 175.1734 | 426.6185 | 765.8245 | 92.3039 | 120.5534 | 217.3139 | 521.4804 | 836.5284 | 60.3986 | 67.3014 | 99.7195 | 113.5375 | 222.3286 | 671.6406 | 863.9478 | 858.8983 | 853.9315 | 108.6583 | 125.0734 | 192.1236 | 413.0572 | 777.7212 |  | 863.6844 |  |  | 862.1946 | 870.4153 | 807.9479 | 846.5397 | 810.3045 | 847.5535 | 813.8567 | 769.4583 | 714.4378 | 691.5443 | 756.1655 | 751.7013 | 709.6343 | 803.895 | 869.708 | 867.8984 | 863.6565 | 866.9336 | 399.025 |  |  | 167.7183 |  | 140.9705 | 151.6733 | 162.0325 | 114.1758 | 200.4674 | 112.7328 | 440.8166 | 828.7728 | 406.0382 | 438.0261 | 222.9104 | 123.7427 | 146.6861 | 604.7358 | 896.1731 | 930.7682 | 899.7057 | 921.5423 | 170.3982 | 103.8805 | 167.7331 | 121.5257 | 796.6503 | 197.455 | 114.0946 | 575.6181 |  | 159.7105 | 58.9388 | 94.9988 | 113.6027 | 210.728 | 952.8531 | 948.6491 | 943.9372 | 858.5525 | 119.7699 | 106.2552 | 152.3096 | 358.2397 | 826.2315 | 80.5088 | 100.5094 | 167.1119 | 426.7117 | 817.4292 | 51.245 | 60.5797 | 84.2485 | 107.9085 | 207.6369 | 920.9003 | 903.2905 | 895.8098 | 900.6181 | 894.1842 | 75.8944 | 103.4475 | 143.6001 | 357.9473 | 784.1173 | 94.3591 | 102.7476 | 161.5191 | 389.1515 | 806.9718 | 55.1502 | 65.8279 | 95.5862 | 119.9156 | 242.6029 | 893.2835 | 904.2643 | 897.6497 | 883.6865 | 80.879 | 168.769 | 111.0861 | 405.022 | 775.9816 | 915.5893 | 921.4749 |  |  | 937.2619 | 893.0515 | 963.4869 | 873.7838 | 923.7664 | 859.8851 |  | 901.0167 | 864.4964 | 927.7079 | 59.9238 | 83.4146 | 94.7928 |  | 829.1229 | 751.4967 | 783.5589 | 493.507 | 667.2505 | 645.4687 | 467.4036 | [21 empty] | 2527.4021 | 2398.1506 | 902.4539 | 656.3596 | -18.8655 | 790.3098
14:41 | 4538 |  |  | -20.0004 | 8.7697 | -5.9802 | -4.4274 | -4.5415 | -6.9375 | -11.4954 | 1.677 | 14.7485 | 5.9928 | 0.6 |  |  |  | -31.0234 | 8.5012 | 17.6336 | 2.1522 |  | -13.3936 | -2.3894 | 0.6205 | 5.5795 | 5.7187 | 1.4757 | 53.6202 | 363.8242 | 360.1189 | 162.3346 | 186.5606 | 152.7231 | 206.0197 | 117.6167 | 205.9218 | 103.8546 | 169 | 430.7743 | 798.2662 | 159.3504 | 232.6712 | 281.2121 | 188.9755 | 266.886 | 817.1189 |  | 824.8582 |  | 830.9342 | 101.8933 | 104.2938 | 161.6377 | 414.1616 | 757.9595 | 209.8105 | 120.8447 | 226.2603 | 489.0296 | 811.0581 | 129.9216 | 62.1947 | 94.5419 | 121.3657 | 219.7843 | 864.9705 | 859.8473 | 855.8121 | 855.5243 | 98.6938 | 113.2909 | 213.2425 | 462.3998 | 783.8092 | 93.5038 | 123.0226 | 239.7061 | 526.7843 | 785.3037 | 66.494 | 90.231 | 99.0748 | 116.732 | 208.4389 | 919.1323 |  | 834.6585 | 760.1438 |  | 78.1229 | 110.0372 | 175.2316 | 426.635 | 765.6509 | 92.3395 | 120.5925 | 217.3297 | 521.522 | 836.3041 | 60.3869 | 67.334 | 99.7441 | 113.5331 | 222.4058 | 671.4533 | 863.6264 | 858.6378 | 853.6518 | 108.7002 | 125.1015 | 192.1716 | 413.1329 | 777.5995 |  | 862.6591 |  |  | 861.9048 | 870.0718 | 807.7405 | 846.3041 | 810.0152 | 847.2484 | 814.7169 | 770.3813 | 720.0195 | 698.0547 | 744.3058 | 753.0476 | 705.5113 | 815.9113 | 869.4051 | 867.6131 | 863.3655 | 866.6328 | 399.0964 |  |  | 167.7675 |  | 141.0102 | 151.3968 | 161.9871 | 114.1888 | 200.5195 | 112.7276 | 440.8759 | 828.6299 | 406.1339 | 438.127 | 222.8808 | 123.7816 | 146.7342 | 605.215 | 895.9435 | 930.4605 | 899.5848 | 921.3196 | 170.4117 | 103.8901 | 167.7512 | 121.5173 | 796.5655 | 197.5364 | 114.0951 | 575.67 |  | 159.7374 | 58.9829 | 95.0249 | 113.6327 | 210.803 | 952.7704 | 948.7427 | 944.1018 | 859.9732 | 119.7963 | 106.2716 | 152.3452 | 358.3558 | 826.1156 | 80.5953 | 100.4816 | 167.1555 | 426.7074 | 817.292 | 51.2828 | 60.5875 | 84.342 | 107.9583 | 207.7009 | 918.4111 | 903.7908 | 895.7706 | 900.9556 | 894.2154 | 75.9239 | 103.407 | 143.5836 | 358.0091 | 783.9225 | 94.3733 | 102.7647 | 161.5793 | 389.2465 | 806.7894 | 55.2001 | 65.8676 | 95.5921 | 119.9399 | 242.7027 | 892.8944 | 903.8887 | 897.3165 | 883.4133 | 80.9177 | 168.8171 | 111.1118 | 405.0934 | 775.8368 | 915.4791 | 921.1088 |  |  | 936.8827 | 892.6753 | 963.0685 | 873.6351 | 923.9101 | 859.6642 |  | 900.6968 | 864.1483 | 927.3445 | 59.931 | 83.4185 | 94.8063 |  | 829.1422 | 751.4777 | 783.3799 | 493.7701 | 667.1796 | 645.8966 | 468.1749 | [21 empty] | 2568.2608 | 2397.2898 | 902.0991 | 656.5381 | -18.9396 | 790.3099
14:42 | 4539 |  |  | -19.9206 | 9.007 | -5.9277 | -4.3125 | -4.3893 | -6.8363 | -11.517 | 1.6789 | 14.7464 | 5.9948 | 0.5991 |  |  |  | -30.7928 | 8.4902 | 17.6149 | 2.2722 |  | -13.2835 | -2.4878 | 0.6191 | 5.579 | 5.7162 | 1.477 | 55.1889 | 363.9123 | 360.185 | 162.3715 | 186.6217 | 152.7515 | 206.0339 | 117.6275 | 205.94 | 103.8422 | 169.0404 | 430.8461 | 798.0898 | 159.3768 | 232.7395 | 281.4965 | 189.128 | 266.9942 | 816.8863 |  | 824.5834 |  | 830.6264 | 101.8735 | 104.321 | 161.6966 | 414.2452 | 757.8238 | 209.8419 | 120.8435 | 226.3318 | 489.0665 | 810.9062 | 129.9578 | 62.2423 | 94.528 | 121.37 | 219.8545 | 864.69 | 859.5017 | 855.466 | 855.2112 | 98.6708 | 113.3164 | 213.3159 | 462.458 | 783.6816 | 93.5311 | 123.0289 | 239.7608 | 526.8089 | 785.1361 | 66.5133 | 90.2477 | 99.0736 | 116.7536 | 208.5103 | 918.4878 |  | 834.3949 | 761.149 |  | 78.1152 | 110.115 | 175.2399 | 426.7182 | 765.5315 | 92.3731 | 120.6136 | 217.3382 | 521.5682 | 836.1255 | 60.4325 | 67.353 | 99.7532 | 113.5766 | 222.4723 | 671.264 | 863.2923 | 858.356 | 853.3767 | 108.7446 | 125.1085 | 192.1953 | 413.1945 | 777.4612 |  | 861.6878 |  |  | 861.6002 | 869.7602 | 807.5446 | 846.0853 | 809.7099 | 846.8903 | 815.2863 | 772.0832 | 722.3029 | 712.2331 | 720.6496 | 751.7428 | 718.1041 | 822.9851 | 869.1022 | 867.3151 | 863.0446 | 866.326 | 399.1822 |  |  | 167.8273 |  | 141.0621 | 151.2015 | 161.9766 | 114.2033 | 200.5496 | 112.7321 | 440.9551 | 828.4893 | 406.24 | 438.1638 | 222.8553 | 123.8207 | 146.7905 | 605.0027 | 895.7494 | 930.1393 | 898.875 | 921.0262 | 170.4358 | 103.9033 | 167.7815 | 121.5114 | 796.4978 | 197.5866 | 114.1258 | 575.7434 |  | 159.7885 | 59.0004 | 95.0601 | 113.6584 | 210.8892 | 952.7226 | 948.8821 | 944.2975 | 861.324 | 119.8243 | 106.2925 | 152.3949 | 358.468 | 826.0068 | 80.6538 | 100.4909 | 167.1765 | 426.8147 | 817.1531 | 51.2366 | 60.5816 | 84.3572 | 107.9834 | 207.7804 | 916.2477 | 904.7376 | 895.7029 | 901.7353 | 894.2848 | 75.925 | 103.402 | 143.5829 | 358.0894 | 783.7491 | 94.3975 | 102.7818 | 161.6292 | 389.3371 | 806.5973 | 55.3196 | 65.9022 | 95.5903 | 119.9463 | 242.7939 | 892.4686 | 903.5658 | 897.0291 | 883.1858 | 80.9089 | 168.8796 | 111.1277 | 405.1589 | 775.7041 | 915.529 | 920.7595 |  |  | 936.4963 | 892.291 | 962.6825 | 873.4707 | 924.0042 | 859.4088 |  | 900.3996 | 863.8325 | 926.9954 | 59.9484 | 83.5101 | 94.8132 |  | 829.1148 | 751.3806 | 783.371 | 493.5187 | 667.3914 | 646.095 | 468.1242 | [21 empty] | 2585.4527 | 2398.5605 | 901.7572 | 656.7432 | -18.625 | 790.2477
14:42 | 4540 |  |  | -20.0737 | 9.052 | -5.8562 | -4.3894 | -4.4586 | -6.8838 | -11.5284 | 1.6779 | 14.7444 | 5.9921 | 0.5987 |  |  |  | -30.8435 | 8.3675 | 17.651 | 2.2534 |  | -13.274 | -2.5581 | 0.62 | 5.5752 | 5.7068 | 1.4825 | 56.6736 | 364.0024 | 360.2589 | 162.418 | 186.6854 | 152.7823 | 206.0449 | 117.646 | 206.033 | 103.8479 | 169.0896 | 430.8874 | 797.9071 | 159.355 | 232.8044 | 281.6764 | 189.2623 | 267.1245 | 816.6764 |  | 824.3385 |  | 830.3446 | 101.9356 | 104.3076 | 161.7375 | 414.3301 | 757.7259 | 209.88 | 120.9809 | 226.429 | 489.1255 | 810.744 | 129.9521 | 62.2447 | 94.5536 | 121.4049 | 219.922 | 864.4195 | 859.17 | 855.1528 | 854.9052 | 98.6237 | 113.3385 | 213.3737 | 462.5218 | 783.5592 | 93.5554 | 123.0535 | 239.8031 | 526.8567 | 784.9556 | 66.5328 | 90.1936 | 99.1052 | 116.7805 | 208.6656 | 918.2125 |  | 834.1142 | 762.1758 |  | 78.0758 | 110.1604 | 175.2482 | 426.8254 | 765.4359 | 92.4065 | 120.6207 | 217.3891 | 521.6127 | 835.989 | 60.4979 | 67.3426 | 99.7379 | 113.6141 | 222.518 | 671.1116 | 862.964 | 858.1058 | 853.0952 | 108.6741 | 125.1499 | 192.2462 | 413.2676 | 777.3152 |  | 861.3417 |  |  | 861.2841 | 869.4115 | 807.2217 | 845.67 | 809.4197 | 846.545 | 812.9446 | 769.6682 | 725.7611 | 724.2657 | 694.1332 | 750.1414 | 739.1102 | 825.8052 | 868.7965 | 866.9945 | 862.6955 | 866.0018 | 399.2755 |  |  | 167.8863 |  | 141.1231 | 150.9887 | 161.9942 | 114.2231 | 200.5747 | 112.7351 | 441.0421 | 828.3546 | 406.3338 | 438.3198 | 222.8188 | 123.8542 | 146.8445 | 604.6316 | 895.5449 | 929.8287 | 898.0781 | 920.7532 | 170.4197 | 103.9207 | 167.8241 | 121.5122 | 796.432 | 197.6482 | 114.1723 | 575.8155 |  | 159.8296 | 59.028 | 95.0978 | 113.6828 | 210.9589 | 952.7566 | 949.0488 | 944.4936 | 862.3182 | 119.8557 | 106.3132 | 152.4146 | 358.5664 | 825.917 | 80.6867 | 100.4989 | 167.2322 | 426.9468 | 817.0121 | 51.24 | 60.5905 | 84.368 | 108.0041 | 207.8559 | 918.7122 | 905.2575 | 895.6723 | 902.3151 | 894.3913 | 75.9225 | 103.4202 | 143.5942 | 358.17 | 783.5776 | 94.4455 | 102.8091 | 161.6953 | 389.4387 | 806.3833 | 55.3634 | 65.9192 | 95.6245 | 119.9739 | 242.8621 | 892.0618 | 903.2121 | 896.728 | 882.878 | 80.8893 | 168.9296 | 111.1443 | 405.2251 | 775.5574 | 915.6857 | 920.7097 |  |  | 936.0927 | 891.8788 | 962.3535 | 873.2882 | 924.0083 | 859.259 |  | 900.0779 | 863.5218 | 926.6637 | 59.9786 | 83.6059 | 94.8274 |  | 829.0406 | 751.3263 | 783.3114 | 493.8432 | 667.379 | 645.9395 | 468.1993 | [21 empty] | 2574.6951 | 2397.5323 | 901.4105 | 656.6593 | -18.7625 | 790.1834
14:42 | 4541 |  |  | -20.1278 | 9.0054 | -5.764 | -4.2797 | -4.4414 | -6.869 | -11.4428 | 1.6777 | 14.7464 | 5.997 | 0.5993 |  |  |  | -30.6544 | 8.4917 | 17.7294 | 2.2764 |  | -13.2045 | -2.4267 | 0.6211 | 5.574 | 5.7104 | 1.4757 | 53.3157 | 364.0878 | 360.3177 | 162.4593 | 186.7329 | 152.8098 | 206.0587 | 117.663 | 206.0471 | 103.8515 | 169.1217 | 430.9554 | 797.7332 | 159.4347 | 232.8675 | 281.7315 | 189.3874 | 267.2371 | 816.4586 |  | 824.0705 |  | 830.0774 | 101.9632 | 104.3077 | 161.7944 | 414.4208 | 757.6442 | 209.9534 | 120.9834 | 226.4661 | 489.1903 | 810.5767 | 129.9741 | 62.2378 | 94.601 | 121.4339 | 219.9943 | 864.1806 | 858.8295 | 854.8144 | 854.6024 | 98.6617 | 113.3548 | 213.4336 | 462.6244 | 783.4332 | 93.5905 | 123.0605 | 239.8484 | 526.898 | 784.7766 | 66.5994 | 90.1834 | 99.0783 | 116.7593 | 208.6812 | 918.0144 |  | 833.8024 | 762.9471 |  | 78.0829 | 110.1189 | 175.2976 | 426.8535 | 765.27 | 92.5169 | 120.6261 | 217.4634 | 521.6432 | 835.8341 | 60.5155 | 67.3382 | 99.731 | 113.6335 | 222.5663 | 670.9678 | 862.6454 | 857.8227 | 852.8101 | 108.6903 | 125.1611 | 192.281 | 413.3335 | 777.1651 |  | 861.1719 |  |  | 860.9642 | 869.0439 | 806.9732 | 845.3117 | 809.1563 | 846.2552 | 809.747 | 760.1985 | 721.2042 | 728.0936 | 685.3262 | 750.7538 | 737.3257 | 820.3575 | 868.4794 | 866.6559 | 862.3346 | 865.6574 | 399.3725 |  |  | 167.9459 |  | 141.1655 | 150.727 | 161.9961 | 114.2475 | 200.6291 | 112.7598 | 441.1229 | 828.2081 | 406.4075 | 438.2851 | 222.8105 | 123.8864 | 146.8941 | 604.4581 | 895.325 | 929.5608 | 897.7034 | 920.5403 | 170.4979 | 103.9082 | 167.8404 | 121.5565 | 796.3456 | 197.7059 | 114.2015 | 575.8743 |  | 159.8637 | 59.0573 | 95.1355 | 113.7045 | 211.0327 | 952.7593 | 949.1828 | 944.6595 | 863.5346 | 119.877 | 106.3158 | 152.4657 | 358.6709 | 825.8228 | 80.7026 | 100.5185 | 167.3334 | 427.0109 | 816.8531 | 51.1482 | 60.6275 | 84.4319 | 108.0271 | 207.9238 | 921.4936 | 905.6832 | 895.6311 | 902.8296 | 894.5818 | 75.888 | 103.44 | 143.6516 | 358.2773 | 783.4277 | 94.4328 | 102.8039 | 161.7356 | 389.5144 | 806.1543 | 55.1522 | 65.9229 | 95.6735 | 120.0169 | 242.914 | 891.7393 | 902.8198 | 896.4189 | 882.5894 | 80.9574 | 168.9531 | 111.151 | 405.294 | 775.4223 | 915.8717 | 920.967 |  |  | 935.6837 | 891.4942 | 962.116 | 873.1016 | 924.0158 | 859.2072 |  | 899.7409 | 863.1652 | 926.355 | 59.972 | 83.6766 | 94.8345 |  | 828.9201 | 751.2925 | 783.1469 | 494.2377 | 668.4388 | 646.9889 | 468.5599 | [21 empty] | 2560.9231 | 2397.3426 | 901.0704 | 657.7139 | -18.5122 | 790.1063
14:42 | 4542 |  |  | -20.2026 | 8.9185 | -5.5836 | -4.2498 | -4.3707 | -6.8076 | -11.4702 | 1.677 | 14.7452 | 5.9949 | 0.5984 |  |  |  | -30.8767 | 8.4634 | 17.8149 | 2.3451 |  | -13.2148 | -2.3247 | 0.6214 | 5.5741 | 5.7081 | 1.4745 | 57.9426 | 364.1763 | 360.3855 | 162.5012 | 186.7898 | 152.8484 | 206.0801 | 117.6872 | 206.0618 | 103.8719 | 169.1511 | 431.0348 | 797.5586 | 159.4807 | 232.9301 | 281.7445 | 189.5082 | 267.3527 | 816.2348 |  | 823.7738 |  | 829.78 | 101.9356 | 104.3352 | 161.8595 | 414.5055 | 757.5348 | 210.0305 | 120.9522 | 226.4915 | 489.2263 | 810.407 | 130.0049 | 62.2965 | 94.5931 | 121.4287 | 220.0744 | 863.918 | 858.4597 | 854.4384 | 854.3051 | 98.709 | 113.3575 | 213.4909 | 462.7213 | 783.2931 | 93.6231 | 123.074 | 239.9097 | 526.9196 | 784.6217 | 66.5734 | 90.2125 | 99.0923 | 116.7791 | 208.7036 | 917.5142 |  | 833.525 | 763.5491 |  | 78.1269 | 110.1366 | 175.3334 | 426.8832 | 765.0874 | 92.5332 | 120.6454 | 217.5301 | 521.6739 | 835.658 | 60.507 | 67.3619 | 99.7408 | 113.6574 | 222.6306 | 670.8142 | 862.3341 | 857.5408 | 852.5231 | 108.7315 | 125.1931 | 192.334 | 413.407 | 777.0187 |  | 861.2641 |  |  | 860.6489 | 868.6764 | 806.7158 | 844.9531 | 808.8724 | 845.9322 | 806.1416 | 752.4463 | 719.0099 | 727.0737 | 697.1506 | 752.1668 | 728.8847 | 814.0184 | 868.1561 | 866.3143 | 861.9953 | 865.323 | 399.4737 |  |  | 168.0061 |  | 141.2179 | 150.4471 | 161.9781 | 114.2621 | 200.6742 | 112.7945 | 441.2108 | 828.0509 | 406.479 | 438.0979 | 222.7756 | 123.9105 | 146.9272 | 604.291 | 895.0954 | 929.2847 | 897.9558 | 920.307 | 170.5282 | 103.8987 | 167.8508 | 121.5814 | 796.2627 | 197.7576 | 114.2178 | 575.7891 |  | 159.9127 | 59.0957 | 95.1682 | 113.7202 | 211.1149 | 952.7001 | 949.2358 | 944.8043 | 864.6027 | 119.9058 | 106.3081 | 152.5007 | 358.753 | 825.6951 | 80.7084 | 100.5177 | 167.4149 | 427.1 | 816.7043 | 51.1287 | 60.6536 | 84.5108 | 108.054 | 207.9898 | 918.4604 | 906.5471 | 895.5977 | 903.6126 | 894.867 | 75.8893 | 103.4385 | 143.6688 | 358.3723 | 783.3008 | 94.4286 | 102.7908 | 161.7633 | 389.5802 | 805.9319 | 54.9153 | 65.9437 | 95.6919 | 120.0494 | 242.9792 | 891.4643 | 902.5117 | 896.1382 | 882.3709 | 80.9889 | 168.9971 | 111.1655 | 405.3692 | 775.308 | 916.0009 | 921.1209 |  |  | 935.2822 | 891.2393 | 962.0116 | 872.9519 | 924.1261 | 859.1838 |  | 899.4018 | 862.8342 | 926.0689 | 59.9685 | 83.6915 | 94.8355 |  | 828.8605 | 751.2115 | 783.0612 | 493.9334 | 668.0512 | 646.383 | 468.1781 | [21 empty] | 2460.7166 | 2396.3137 | 900.7704 | 657.2171 | -18.4676 | 790.036
14:42 | 4543 |  |  | -20.2915 | 8.6857 | -5.5753 | -4.2654 | -4.4008 | -6.788 | -11.5561 | 1.6761 | 14.7447 | 5.9998 | 0.6003 |  |  |  | -30.8518 | 8.3357 | 17.8217 | 2.3382 |  | -13.1958 | -2.3416 | 0.6218 | 5.5747 | 5.7039 | 1.4706 | 56.0918 | 364.2622 | 360.4548 | 162.543 | 186.8513 | 152.8822 | 206.1026 | 117.7115 | 206.06 | 103.8796 | 169.1932 | 431.094 | 797.3636 | 159.5015 | 232.9707 | 281.9741 | 189.6439 | 267.5001 | 816.0031 |  | 823.5187 |  | 829.4972 | 101.882 | 104.3583 | 161.904 | 414.5921 | 757.4083 | 210.1767 | 120.9588 | 226.5436 | 489.2853 | 810.2257 | 130.0909 | 62.3064 | 94.6374 | 121.4697 | 220.1566 | 863.6679 | 858.114 | 854.1372 | 854.009 | 98.7896 | 113.3717 | 213.5564 | 462.8152 | 783.1514 | 93.6454 | 123.091 | 239.9811 | 526.9354 | 784.4879 | 66.5582 | 90.2577 | 99.1279 | 116.8143 | 208.7524 | 916.8324 |  | 833.2875 | 764.1864 |  | 78.1346 | 110.1419 | 175.3783 | 426.9096 | 764.8956 | 92.4528 | 120.6774 | 217.5882 | 521.7262 | 835.4738 | 60.5308 | 67.3926 | 99.7455 | 113.6738 | 222.7179 | 670.662 | 862.0196 | 857.256 | 852.2452 | 108.7931 | 125.2059 | 192.3545 | 413.4818 | 776.896 |  | 861.8316 |  |  | 860.3136 | 868.2848 | 806.5187 | 844.7282 | 808.5397 | 845.5604 | 802.8408 | 757.2714 | 727.0282 | 729.7905 | 714.716 | 753.5807 | 715.8438 | 814.2497 | 867.8281 | 865.9771 | 861.6749 | 865.0102 | 399.5763 |  |  | 168.0594 |  | 141.2722 | 150.1595 | 161.9544 | 114.2909 | 200.6677 | 112.8151 | 441.3007 | 827.907 | 406.5912 | 438.0879 | 222.7089 | 123.9371 | 146.9552 | 603.9382 | 894.8478 | 928.9472 | 898.1364 | 919.9881 | 170.4753 | 103.9462 | 167.9087 | 121.5879 | 796.2057 | 197.8218 | 114.2521 | 575.7153 |  | 159.9689 | 59.1341 | 95.1932 | 113.752 | 211.174 | 952.5606 | 949.1532 | 944.9651 | 865.333 | 119.9346 | 106.3316 | 152.518 | 358.8322 | 825.5761 | 80.7153 | 100.5131 | 167.482 | 427.2133 | 816.5832 | 51.2748 | 60.671 | 84.5457 | 108.0791 | 208.06 | 913.2453 | 907.1563 | 895.5686 | 904.1552 | 895.1332 | 75.9325 | 103.4328 | 143.6578 | 358.4454 | 783.1663 | 94.4616 | 102.8086 | 161.8205 | 389.671 | 805.7385 | 54.7538 | 65.9753 | 95.6815 | 120.0616 | 243.054 | 891.1625 | 902.2764 | 895.9129 | 882.1563 | 80.9733 | 169.0727 | 111.1931 | 405.456 | 775.1905 | 916.0047 | 920.8626 |  |  | 934.8802 | 890.8594 | 961.9052 | 872.8402 | 924.282 | 859.2639 |  | 899.0561 | 862.464 | 925.7974 | 59.9995 | 83.6868 | 94.8523 |  | 828.8125 | 751.1494 | 782.9411 | 494.4087 | 668.6342 | 647.1183 | 468.9352 | [21 empty] | 2493.2737 | 2398.1588 | 900.4451 | 657.8763 | -18.6255 | 789.981
14:42 | 4544 |  |  | -20.2467 | 8.6261 | -5.4298 | -4.2425 | -4.3935 | -6.7442 | -11.5599 | 1.6698 | 14.7575 | 6.0286 | 0.6003 |  |  |  | -30.8702 | 8.5123 | 17.8172 | 2.325 |  | -13.1121 | -2.3231 | 0.6206 | 5.572 | 5.7017 | 1.475 | 54.5644 | 364.3437 | 360.5036 | 162.5875 | 186.9058 | 152.9092 | 206.1094 | 117.7232 | 205.981 | 103.9374 | 169.2855 | 431.2269 | 797.2146 | 159.5592 | 233.0406 | 282.462 | 189.762 | 267.6131 | 815.7651 |  | 823.2725 |  | 829.2249 | 101.8135 | 104.3763 | 161.9393 | 414.6731 | 757.284 | 210.2283 | 120.9713 | 226.6127 | 489.3558 | 810.0719 | 130.2105 | 62.3004 | 94.6764 | 121.4927 | 220.2199 | 863.4331 | 857.7831 | 853.8275 | 853.7224 | 98.7884 | 113.4004 | 213.6315 | 462.9018 | 783.0317 | 93.647 | 123.1153 | 240.0489 | 526.9624 | 784.3445 | 66.5924 | 90.2568 | 99.0685 | 116.8168 | 208.7614 | 916.2947 |  | 833.0024 | 765.2211 |  | 78.1287 | 110.0791 | 175.4321 | 426.9099 | 764.7192 | 92.4752 | 120.703 | 217.6347 | 521.765 | 835.2891 | 60.5492 | 67.4157 | 99.7371 | 113.7017 | 222.7823 | 670.4689 | 861.6955 | 856.9334 | 851.97 | 108.8399 | 125.2139 | 192.3832 | 413.5478 | 776.7657 |  | 862.2066 |  |  | 859.9642 | 867.8682 | 806.3357 | 844.5297 | 808.1785 | 845.1873 | 804.915 | 760.8699 | 728.9362 | 736.2223 | 712.8996 | 753.4044 | 708.1116 | 814.2184 | 867.5136 | 865.6399 | 861.3518 | 864.703 | 399.7005 |  |  | 168.1259 |  | 141.3123 | 149.8493 | 161.9199 | 114.3268 | 200.7492 | 112.8368 | 441.4137 | 827.7753 | 406.6956 | 438.0532 | 222.6814 | 123.9731 | 146.9958 | 603.5023 | 894.5573 | 928.5954 | 898.1206 | 919.6051 | 170.5502 | 103.9678 | 167.9548 | 121.6065 | 796.1446 | 197.889 | 114.2992 | 575.8197 |  | 160.0181 | 59.1636 | 95.2246 | 113.7855 | 211.2539 | 952.325 | 949.4671 | 945.0996 | 866.3941 | 119.9508 | 106.3601 | 152.59 | 358.9432 | 825.4721 | 80.7104 | 100.5209 | 167.4972 | 427.297 | 816.437 | 51.3904 | 60.6973 | 84.5745 | 108.1067 | 208.1164 | 912.0659 | 906.9262 | 895.5156 | 904.0854 | 895.3208 | 75.9655 | 103.446 | 143.6888 | 358.5059 | 783.0228 | 94.4668 | 102.8153 | 161.8762 | 389.7558 | 805.5599 | 54.6382 | 66.0029 | 95.6997 | 120.0788 | 243.1456 | 890.736 | 902.0125 | 895.6882 | 881.926 | 80.9759 | 169.1452 | 111.2108 | 405.5202 | 775.0379 | 915.838 | 920.48 |  |  | 934.4803 | 890.3485 | 961.8045 | 872.6776 | 924.345 | 859.3998 |  | 898.6948 | 862.2017 | 925.5496 | 59.9767 | 83.6889 | 94.8569 |  | 828.7397 | 751.0984 | 782.7734 | 493.9957 | 667.1482 | 646.3091 | 468.2696 | [21 empty] | 2539.0532 | 2395.5257 | 900.114 | 656.7287 | -18.4924 | 789.919
14:42 | 4545 |  |  | -20.2342 | 8.4935 | -5.4912 | -4.189 | -4.3276 | -6.6407 | -11.4326 | 1.6723 | 14.7541 | 6.0276 | 0.6012 |  |  |  | -30.8308 | 8.227 | 17.8096 | 2.3427 |  | -13.0868 | -2.2302 | 0.6209 | 5.5762 | 5.7024 | 1.4729 | 58.0286 | 364.4291 | 360.5642 | 162.6274 | 186.9605 | 152.936 | 206.1262 | 117.7365 | 205.9413 | 103.9263 | 169.3342 | 431.2772 | 797.0266 | 159.5766 | 233.1456 | 282.8954 | 189.8786 | 267.7341 | 815.5171 |  | 822.9742 |  | 828.9429 | 101.8076 | 104.3693 | 161.981 | 414.7492 | 757.1846 | 210.1628 | 121.0345 | 226.704 | 489.4118 | 809.9288 | 130.2482 | 62.3393 | 94.6491 | 121.4791 | 220.2777 | 863.2057 | 857.4531 | 853.5042 | 853.4449 | 98.7176 | 113.4307 | 213.7045 | 462.978 | 782.9128 | 93.7016 | 123.1374 | 240.0972 | 527.0008 | 784.1772 | 66.5503 | 90.2536 | 99.0309 | 116.8282 | 208.8089 | 916.0063 |  | 832.6925 | 766.8722 |  | 78.1289 | 110.1092 | 175.4757 | 426.9552 | 764.5681 | 92.5564 | 120.7237 | 217.6709 | 521.8085 | 835.116 | 60.559 | 67.4467 | 99.7584 | 113.7373 | 222.8537 | 670.2701 | 861.3824 | 856.6399 | 851.6985 | 108.7805 | 125.2675 | 192.4717 | 413.6239 | 776.6315 |  | 862.2362 |  |  | 859.6099 | 867.4483 | 806.0688 | 844.2264 | 807.8289 | 844.8293 | 808.9643 | 763.5127 | 731.3644 | 740.3575 | 706.817 | 753.416 | 705.8214 | 812.2421 | 867.2094 | 865.3045 | 861.033 | 864.3898 | 399.8193 |  |  | 168.1937 |  | 141.3377 | 149.5061 | 161.8877 | 114.34 | 200.8713 | 112.8386 | 441.4768 | 827.6275 | 406.7667 | 438.1332 | 222.6652 | 124.0085 | 147.0629 | 603.0075 | 894.2411 | 928.2604 | 898.0871 | 919.1681 | 170.6737 | 103.9541 | 167.9762 | 121.6322 | 796.0586 | 197.9613 | 114.338 | 575.9178 |  | 160.0562 | 59.1627 | 95.2545 | 113.7881 | 211.3212 | 952.0979 | 950.156 | 945.195 | 866.6942 | 119.9681 | 106.3659 | 152.6391 | 359.0384 | 825.3568 | 80.7217 | 100.536 | 167.5446 | 427.3763 | 816.3066 | 51.3445 | 60.7504 | 84.617 | 108.1486 | 208.1611 | 911.1046 | 906.5043 | 895.4866 | 903.7543 | 895.4955 | 76.0119 | 103.4332 | 143.7356 | 358.5696 | 782.8988 | 94.486 | 102.8274 | 161.9317 | 389.8414 | 805.3844 | 54.6044 | 66.016 | 95.7355 | 120.1071 | 243.2266 | 890.3571 | 901.6584 | 895.387 | 881.6467 | 81.0092 | 169.1911 | 111.2299 | 405.5793 | 774.8808 | 915.5885 | 920.2056 |  |  | 934.0961 | 889.9394 | 961.8076 | 872.4807 | 924.326 | 859.4202 |  | 898.3331 | 861.8907 | 925.3274 | 59.9614 | 83.7734 | 94.8679 |  | 828.7106 | 751.0196 | 782.6707 | 493.9947 | 667.0927 | 645.8312 | 468.1199 | [21 empty] | 2565.6339 | 2394.6005 | 899.8066 | 656.462 | -18.4771 | 789.8651
14:42 | 4546 |  |  | -20.2548 | 8.5039 | -5.3317 | -4.1517 | -4.2534 | -6.5772 | -11.4511 | 1.6734 | 14.7584 | 6.0284 | 0.6013 |  |  |  | -30.9333 | 8.0848 | 17.7455 | 2.323 |  | -13.0006 | -2.1703 | 0.6219 | 5.5742 | 5.7013 | 1.4745 | 53.783 | 364.5237 | 360.6379 | 162.6684 | 187.0226 | 152.9679 | 206.1549 | 117.7591 | 205.9989 | 103.9214 | 169.3496 | 431.2739 | 796.8319 | 159.595 | 233.277 | 283.1589 | 190.0232 | 267.8524 | 815.2805 |  | 822.6801 |  | 828.6502 | 101.8749 | 104.3894 | 162.0548 | 414.8526 | 757.0731 | 210.1876 | 121.037 | 226.7956 | 489.4625 | 809.806 | 130.2509 | 62.3855 | 94.6901 | 121.5168 | 220.3592 | 862.9388 | 857.153 | 853.2811 | 853.1852 | 98.6965 | 113.4358 | 213.7599 | 463.0785 | 782.7721 | 93.7294 | 123.1563 | 240.1411 | 527.0524 | 784.0007 | 66.6223 | 90.2556 | 99.0822 | 116.851 | 208.8895 | 915.5465 |  | 832.4326 | 769.4913 |  | 78.1204 | 110.2258 | 175.4878 | 427.0898 | 764.4559 | 92.6081 | 120.7325 | 217.6726 | 521.8541 | 834.9302 | 60.5783 | 67.4786 | 99.7841 | 113.7631 | 222.9278 | 670.0953 | 861.0611 | 856.3579 | 851.4291 | 108.8442 | 125.2774 | 192.5072 | 413.684 | 776.4853 |  | 861.6626 |  |  | 859.2461 | 867.0533 | 805.8454 | 843.9731 | 807.5437 | 844.5037 | 810.1186 | 763.6058 | 734.3133 | 733.0596 | 720.2576 | 752.8311 | 697.939 | 811.0514 | 866.9076 | 864.9977 | 860.7327 | 864.0829 | 399.9217 |  |  | 168.2516 |  | 141.3649 | 149.1444 | 161.8823 | 114.3628 | 200.9648 | 112.8437 | 441.548 | 827.4806 | 406.8589 | 438.3199 | 222.6506 | 124.0448 | 147.1346 | 602.8513 | 893.9248 | 927.9287 | 898.1075 | 918.7521 | 170.7641 | 103.9732 | 168.0153 | 121.6702 | 795.9849 | 198.0256 | 114.3522 | 576.0101 |  | 160.1005 | 59.1643 | 95.2652 | 113.799 | 211.3879 | 951.8884 | 949.9257 | 945.3698 | 867.0726 | 119.9973 | 106.3722 | 152.6616 | 359.1063 | 825.2501 | 80.7885 | 100.5687 | 167.6427 | 427.4364 | 816.1453 | 51.287 | 60.8075 | 84.6527 | 108.1907 | 208.205 | 910.9438 | 906.1613 | 895.4853 | 903.4004 | 895.6744 | 76.0354 | 103.4348 | 143.7505 | 358.6466 | 782.7738 | 94.521 | 102.8474 | 161.9992 | 389.939 | 805.2236 | 54.5559 | 66.0404 | 95.727 | 120.1232 | 243.3082 | 889.9923 | 901.2916 | 895.0598 | 881.2953 | 81.0203 | 169.2166 | 111.2479 | 405.6441 | 774.7513 | 915.4049 | 919.825 |  |  | 933.7221 | 889.6001 | 961.8568 | 872.276 | 924.2781 | 859.3543 |  | 898.0084 | 861.5723 | 925.1087 | 59.9821 | 83.8534 | 94.8912 |  | 828.7628 | 750.9943 | 782.5659 | 493.8082 | 667.9637 | 646.6894 | 468.0111 | [21 empty] | 2585.8477 | 2394.2915 | 899.521 | 657.3266 | -18.4401 | 789.8786
14:42 | 4547 |  |  | -20.1622 | 8.5747 | -5.2424 | -4.0304 | -4.3069 | -6.6008 | -11.4551 | 1.6718 | 14.7549 | 6.031 | 0.6008 |  |  |  | -31.0663 | 8.176 | 17.7505 | 2.2939 |  | -12.9737 | -2.2209 | 0.62 | 5.5743 | 5.6975 | 1.4771 | 53.001 | 364.6204 | 360.7036 | 162.7106 | 187.0764 | 153.0011 | 206.164 | 117.7843 | 206.0474 | 103.934 | 169.3946 | 431.3284 | 796.6634 | 159.6408 | 233.3935 | 283.3724 | 190.1621 | 267.9992 | 815.059 |  | 822.4331 |  | 828.3689 | 101.921 | 104.4386 | 162.1143 | 414.9477 | 756.9288 | 210.2171 | 121.0921 | 226.8478 | 489.516 | 809.67 | 130.2517 | 62.427 | 94.7491 | 121.5489 | 220.4421 | 862.6791 | 856.8283 | 853.0157 | 852.9262 | 98.6789 | 113.4519 | 213.8066 | 463.1692 | 782.6222 | 93.7142 | 123.1896 | 240.2003 | 527.091 | 783.8296 | 66.6769 | 90.2709 | 99.1117 | 116.8799 | 208.9813 | 915.2684 |  | 832.1672 | 772.8268 |  | 78.1343 | 110.2519 | 175.5257 | 427.157 | 764.3317 | 92.6235 | 120.7506 | 217.6783 | 521.9013 | 834.744 | 60.5862 | 67.5142 | 99.8088 | 113.7744 | 222.9954 | 669.9198 | 860.7536 | 856.0799 | 851.1615 | 108.9251 | 125.2732 | 192.5234 | 413.7456 | 776.3337 |  | 860.5364 |  |  | 858.8905 | 866.6768 | 805.5514 | 843.637 | 807.3035 | 844.2543 | 808.6975 | 761.119 | 733.5167 | 724.1694 | 733.5797 | 752.8416 | 699.8429 | 813.6619 | 866.6058 | 864.7036 | 860.4364 | 863.7866 | 400.0056 |  |  | 168.3051 |  | 141.3974 | 148.8052 | 161.8946 | 114.3928 | 200.9691 | 112.8663 | 441.6555 | 827.3353 | 406.9528 | 438.447 | 222.6133 | 124.0857 | 147.1824 | 603.0826 | 893.6283 | 927.5742 | 897.992 | 918.3585 | 170.7869 | 103.9793 | 168.0427 | 121.6599 | 795.918 | 198.0708 | 114.3728 | 576.0983 |  | 160.1226 | 59.2169 | 95.2943 | 113.8296 | 211.4971 | 951.6365 | 948.7689 | 945.6054 | 868.3288 | 120.0224 | 106.3899 | 152.6848 | 359.1773 | 825.1263 | 80.857 | 100.5674 | 167.6859 | 427.5489 | 815.9899 | 51.3386 | 60.8162 | 84.687 | 108.205 | 208.2394 | 911.8328 | 906.0228 | 895.487 | 903.248 | 895.8605 | 76.0569 | 103.4545 | 143.7983 | 358.734 | 782.6526 | 94.521 | 102.8543 | 162.0598 | 390.039 | 805.0578 | 54.5383 | 66.0777 | 95.7267 | 120.1365 | 243.4072 | 889.5977 | 900.9361 | 894.7227 | 880.9058 | 81.0688 | 169.2558 | 111.2736 | 405.6988 | 774.6066 | 915.2695 | 919.4107 |  |  | 933.3342 | 889.2352 | 961.9008 | 872.0462 | 924.1918 | 859.26 |  | 897.69 | 861.2828 | 924.9023 | 59.9922 | 83.9276 | 94.8996 |  | 828.7808 | 751.0099 | 782.3525 | 493.8082 | 666.6679 | 645.569 | 468.1876 | [21 empty] | 2646.0113 | 2394.4907 | 899.2391 | 656.1185 | -18.3791 | 789.8954
14:42 | 4548 |  |  | -20.1621 | 8.6889 | -5.4018 | -3.9664 | -4.2302 | -6.5369 | -11.4956 | 1.6723 | 14.7595 | 6.0362 | 0.6002 |  |  |  | -30.9695 | 8.533 | 17.6694 | 2.3419 |  | -12.9484 | -2.0659 | 0.6204 | 5.5758 | 5.7006 | 1.4763 | 55.8039 | 364.7043 | 360.7599 | 162.7501 | 187.128 | 153.0283 | 206.1708 | 117.7974 | 206.0358 | 103.8905 | 169.4233 | 431.3794 | 796.4791 | 159.6549 | 233.4384 | 283.6699 | 190.3004 | 268.1719 | 814.8412 |  | 822.2071 |  | 828.102 | 101.9212 | 104.4512 | 162.1485 | 415.0158 | 756.7987 | 210.2563 | 121.1153 | 226.9236 | 489.6008 | 809.4757 | 130.2797 | 62.4431 | 94.7018 | 121.5307 | 220.4794 | 862.4675 | 856.5137 | 852.7171 | 852.6741 | 98.7121 | 113.4999 | 213.887 | 463.232 | 782.4942 | 93.7141 | 123.1831 | 240.2582 | 527.0724 | 783.7098 | 66.6554 | 90.3114 | 99.1008 | 116.8962 | 209.0547 | 915.1809 |  | 831.9012 | 776.0289 |  | 78.1152 | 110.1547 | 175.6059 | 427.053 | 764.0584 | 92.6545 | 120.7744 | 217.733 | 521.9332 | 834.5839 | 60.6053 | 67.5414 | 99.8278 | 113.8027 | 223.0738 | 669.729 | 860.4537 | 855.8342 | 850.9026 | 108.9048 | 125.3194 | 192.5872 | 413.8263 | 776.1844 |  | 859.4991 |  |  | 858.5542 | 866.3275 | 805.2861 | 843.3456 | 807.1102 | 844.1338 | 805.8221 | 750.0477 | 730.9839 | 722.9616 | 744.3219 | 754.0246 | 718.4439 | 811.3517 | 866.2962 | 864.3977 | 860.1125 | 863.4791 | 400.0885 |  |  | 168.3629 |  | 141.4696 | 148.6366 | 161.9003 | 114.4097 | 200.9227 | 112.8853 | 441.731 | 827.1872 | 407.0424 | 438.2052 | 222.5694 | 124.1288 | 147.2273 | 602.7089 | 893.3231 | 927.2022 | 897.3469 | 917.9284 | 170.7402 | 103.993 | 168.0708 | 121.6341 | 795.8385 | 198.1371 | 114.4168 | 576.164 |  | 160.1696 | 59.2608 | 95.3339 | 113.8712 | 211.5723 | 951.3625 | 948.2143 | 945.8608 | 869.795 | 120.0538 | 106.4135 | 152.7192 | 359.2683 | 824.9629 | 80.8725 | 100.5538 | 167.7 | 427.7083 | 815.8683 | 51.3497 | 60.8105 | 84.6925 | 108.2029 | 208.2923 | 913.3081 | 905.945 | 895.4566 | 903.2003 | 896.0457 | 76.0783 | 103.4786 | 143.8894 | 358.8401 | 782.556 | 94.531 | 102.8584 | 162.1098 | 390.1321 | 804.8615 | 54.5296 | 66.0809 | 95.7707 | 120.1654 | 243.4697 | 889.2243 | 900.5859 | 894.4175 | 880.576 | 81.103 | 169.3115 | 111.2993 | 405.7546 | 774.4509 | 915.107 | 919.0552 |  |  | 932.939 | 888.7526 | 961.8807 | 871.8036 | 924.0616 | 859.1183 |  | 897.3751 | 860.9551 | 924.689 | 59.9888 | 83.9505 | 94.9005 |  | 828.7763 | 751.0042 | 782.2789 | 494.0709 | 668.1238 | 646.9284 | 468.3314 | [21 empty] | 2607.7338 | 2387.5038 | 898.9342 | 657.5261 | -18.1631 | 789.8903
14:42 | 4549 |  |  | -20.0906 | 8.7775 | -5.2927 | -3.9367 | -4.324 | -6.5188 | -11.4011 | 1.6747 | 14.756 | 6.0394 | 0.6035 |  |  |  | -30.9232 | 8.7494 | 17.6199 | 2.3759 |  | -13.0113 | -2.125 | 0.6214 | 5.5758 | 5.7023 | 1.48 | 56.9779 | 364.7885 | 360.8236 | 162.7939 | 187.1924 | 153.0572 | 206.1868 | 117.81 | 205.9797 | 103.8903 | 169.4447 | 431.438 | 796.3 | 159.6925 | 233.5098 | 283.9205 | 190.4357 | 268.2909 | 814.6261 |  | 821.9649 |  | 827.8527 | 101.852 | 104.4497 | 162.1929 | 415.0963 | 756.6939 | 210.3053 | 121.0947 | 227.0194 | 489.6665 | 809.3157 | 130.3316 | 62.4486 | 94.6802 | 121.5601 | 220.5231 | 862.2149 | 856.2532 | 852.4777 | 852.4559 | 98.7054 | 113.5063 | 213.9568 | 463.3076 | 782.3735 | 93.7168 | 123.1971 | 240.2962 | 527.0862 | 783.5629 | 66.6775 | 90.3118 | 99.0623 | 116.8994 | 209.0397 | 914.8704 |  | 831.6851 | 779.2168 |  | 78.1278 | 110.1213 | 175.627 | 427.0936 | 763.8903 | 92.6718 | 120.7978 | 217.8046 | 521.9806 | 834.4114 | 60.5805 | 67.5794 | 99.8574 | 113.8196 | 223.1594 | 669.5097 | 860.1436 | 855.5365 | 850.6576 | 108.9208 | 125.3649 | 192.6459 | 413.9005 | 776.0484 |  | 859.012 |  |  | 858.2225 | 866.0233 | 805.0382 | 843.098 | 806.9529 | 844.0593 | 802.1688 | 745.0546 | 728.5471 | 722.7247 | 748.0461 | 753.1725 | 728.7554 | 812.6006 | 865.9966 | 864.0918 | 859.7852 | 863.1635 | 400.1779 |  |  | 168.4228 |  | 141.5402 | 148.3695 | 161.8949 | 114.4276 | 200.9855 | 112.9028 | 441.809 | 827.0469 | 407.1298 | 437.8131 | 222.5413 | 124.1575 | 147.2803 | 602.0339 | 892.9849 | 926.8539 | 896.7808 | 917.4715 | 170.7837 | 104.0122 | 168.0945 | 121.6257 | 795.7532 | 198.2302 | 114.4301 | 576.2319 |  | 160.2222 | 59.2613 | 95.3459 | 113.893 | 211.6122 | 951.0866 | 948.3657 | 946.1473 | 870.2036 | 120.0747 | 106.4222 | 152.7679 | 359.3602 | 824.8317 | 80.8861 | 100.5309 | 167.7751 | 427.8559 | 815.7361 | 51.3372 | 60.8267 | 84.6867 | 108.2222 | 208.361 | 915.9146 | 905.4845 | 895.372 | 902.9415 | 896.1681 | 76.0613 | 103.5133 | 143.9689 | 358.932 | 782.4435 | 94.5653 | 102.8715 | 162.1575 | 390.2041 | 804.659 | 54.5312 | 66.1024 | 95.7703 | 120.2106 | 243.5078 | 888.8669 | 900.2231 | 894.1544 | 880.3164 | 81.0838 | 169.3573 | 111.3037 | 405.8296 | 774.3267 | 914.8158 | 918.6265 |  |  | 932.5433 | 888.3173 | 961.8384 | 871.5619 | 923.8175 | 859.0022 |  | 897.0627 | 860.5872 | 924.4756 | 59.9721 | 83.9933 | 94.8994 |  | 828.8159 | 750.99 | 782.178 | 494 | 667.9811 | 646.8374 | 468.2965 | [21 empty] | 2528.4078 | 2386.4249 | 898.6338 | 657.4092 | -18.0302 | 789.903
14:42 | 4550 |  |  | -20.0267 | 8.9496 | -5.154 | -3.9514 | -4.2798 | -6.5278 | -11.4247 | 1.6722 | 14.7567 | 6.0433 | 0.6007 |  |  |  | -30.8784 | 8.9278 | 17.7399 | 2.4365 |  | -12.9743 | -2.1045 | 0.6208 | 5.5751 | 5.7037 | 1.4786 | 57.6565 | 364.8848 | 360.9005 | 162.8278 | 187.2511 | 153.0883 | 206.2056 | 117.8404 | 206.0454 | 103.8993 | 169.4941 | 431.5105 | 796.1218 | 159.7421 | 233.5915 | 284.0163 | 190.5553 | 268.397 | 814.4126 |  | 821.7055 |  | 827.6201 | 101.8624 | 104.4527 | 162.2481 | 415.179 | 756.588 | 210.3241 | 121.1176 | 227.0624 | 489.7063 | 809.1721 | 130.3672 | 62.4248 | 94.7877 | 121.6492 | 220.6128 | 861.9803 | 856.004 | 852.2618 | 852.2376 | 98.6884 | 113.5084 | 214.0016 | 463.3884 | 782.2394 | 93.7465 | 123.2473 | 240.3523 | 527.1484 | 783.3723 | 66.6718 | 90.2829 | 99.0188 | 116.9044 | 209.0713 | 914.3026 |  | 831.471 | 783.1508 |  | 78.2189 | 110.1851 | 175.6204 | 427.2355 | 763.8391 | 92.6335 | 120.8245 | 217.9064 | 522.0356 | 834.2442 | 60.533 | 67.6329 | 99.8969 | 113.8127 | 223.2661 | 669.298 | 859.8399 | 855.2366 | 850.4263 | 108.9412 | 125.4205 | 192.725 | 413.9779 | 775.9254 |  | 859.6689 |  |  | 857.8887 | 865.7812 | 804.6974 | 842.7266 | 806.7928 | 843.9571 | 802.2653 | 754.4948 | 729.2933 | 721.663 | 748.3636 | 752.8299 | 732.8134 | 824.2316 | 865.7081 | 863.792 | 859.4992 | 862.8647 | 400.2617 |  |  | 168.4888 |  | 141.5949 | 147.9531 | 161.8856 | 114.448 | 201.0609 | 112.9143 | 441.8862 | 826.8969 | 407.2121 | 437.6701 | 222.5088 | 124.2021 | 147.3382 | 602.016 | 892.6477 | 926.5037 | 896.6149 | 917.0647 | 170.8603 | 104.0112 | 168.1172 | 121.6583 | 795.6706 | 198.2966 | 114.4504 | 576.2871 |  | 160.2514 | 59.2701 | 95.3638 | 113.9057 | 211.6711 | 950.7998 | 948.4295 | 946.6082 | 869.8709 | 120.0884 | 106.422 | 152.7969 | 359.4346 | 824.7291 | 80.9501 | 100.5167 | 167.8387 | 427.9523 | 815.6023 | 51.2843 | 60.8514 | 84.7488 | 108.2439 | 208.4307 | 905.1057 | 906.0743 | 895.3116 | 903.1648 | 896.2674 | 76.0459 | 103.5124 | 143.9755 | 359.0117 | 782.2975 | 94.602 | 102.8898 | 162.2068 | 390.2852 | 804.4898 | 54.7126 | 66.1518 | 95.7673 | 120.2415 | 243.595 | 888.4851 | 899.9213 | 893.9002 | 880.0662 | 81.0804 | 169.4044 | 111.322 | 405.9077 | 774.2018 | 914.4215 | 918.2754 |  |  | 932.1383 | 887.9193 | 961.7935 | 871.3376 | 923.444 | 858.8257 |  | 896.7386 | 860.2622 | 924.2504 | 59.9888 | 84.0494 | 94.904 |  | 828.788 | 750.9472 | 782.038 | 494.149 | 667.7629 | 646.1889 | 468.212 | [21 empty] | 2510.0499 | 2383.8006 | 898.3465 | 656.9759 | -17.7803 | 789.8676
14:42 | 4551 |  |  | -20.0531 | 9.0898 | -5.2451 | -3.9394 | -4.1585 | -6.526 | -11.3913 | 1.6701 | 14.7569 | 6.0446 | 0.6017 |  |  |  | -30.866 | 8.8355 | 17.6784 | 2.4353 |  | -12.983 | -2.1966 | 0.6199 | 5.5747 | 5.705 | 1.4779 | 54.3353 | 364.9813 | 360.9756 | 162.8645 | 187.3147 | 153.1212 | 206.2237 | 117.8751 | 206.1875 | 103.9276 | 169.5601 | 431.6038 | 795.9605 | 159.7369 | 233.689 | 284.133 | 190.6843 | 268.5323 | 814.1992 |  | 821.4762 |  | 827.3884 | 101.9653 | 104.4645 | 162.3016 | 415.2531 | 756.4811 | 210.3963 | 121.1642 | 227.1153 | 489.7464 | 809.0157 | 130.4267 | 62.4338 | 94.8446 | 121.6826 | 220.6856 | 861.7302 | 855.7423 | 852.0251 | 852.0103 | 98.7258 | 113.5373 | 214.0677 | 463.4502 | 782.1013 | 93.749 | 123.2544 | 240.4202 | 527.1694 | 783.2197 | 66.6714 | 90.2892 | 99.0336 | 116.9458 | 209.2628 | 913.5191 |  | 831.2607 | 792.2713 |  | 78.2012 | 110.2024 | 175.6265 | 427.2334 | 763.6681 | 92.663 | 120.8552 | 218.0232 | 522.0624 | 834.093 | 60.5636 | 67.6425 | 99.8915 | 113.8419 | 223.3285 | 669.1442 | 859.5274 | 854.9946 | 850.197 | 108.9686 | 125.4487 | 192.787 | 414.0573 | 775.7866 |  | 860.459 |  |  | 857.5596 | 865.5709 | 804.4256 | 842.3851 | 806.6026 | 843.8211 | 805.5516 | 739.8121 | 733.2161 | 720.0179 | 751.0199 | 750.4448 | 742.4376 | 840.2689 | 865.4301 | 863.5102 | 859.2533 | 862.5873 | 400.3419 |  |  | 168.5525 |  | 141.6636 | 147.6038 | 161.8731 | 114.4634 | 201.0557 | 112.9302 | 441.9574 | 826.7531 | 407.2945 | 437.6456 | 222.4756 | 124.2477 | 147.3984 | 602.4608 | 892.3565 | 926.1322 | 896.4679 | 916.7227 | 170.8213 | 104.0285 | 168.1637 | 121.6821 | 795.5968 | 198.3624 | 114.4622 | 576.3368 |  | 160.2968 | 59.2987 | 95.3782 | 113.9287 | 211.7487 | 950.4745 | 948.3919 | 946.9321 | 870.2201 | 120.1197 | 106.4287 | 152.8094 | 359.5255 | 824.6032 | 80.9841 | 100.5072 | 167.8631 | 428.0084 | 815.4587 | 51.402 | 60.8794 | 84.8239 | 108.2499 | 208.4977 | 892.1493 | 906.3889 | 895.2871 | 903.0152 | 896.3428 | 76.0768 | 103.5212 | 143.9901 | 359.0968 | 782.1561 | 94.6288 | 102.9036 | 162.2647 | 390.3789 | 804.3125 | 55.0566 | 66.1792 | 95.7924 | 120.2656 | 243.6797 | 888.1265 | 899.6296 | 893.6199 | 879.7916 | 81.098 | 169.4569 | 111.3414 | 405.9846 | 774.065 | 913.9137 | 917.8645 |  |  | 931.7202 | 887.5634 | 961.7458 | 871.1355 | 923.0294 | 858.5161 |  | 896.3988 | 859.9794 | 924.0609 | 59.9898 | 84.1047 | 94.9214 |  | 828.7637 | 750.9134 | 781.993 | 494.2406 | 668.4786 | 647.1308 | 468.804 | [21 empty] | 2531.1177 | 2382.8506 | 898.0749 | 657.8047 | -17.796 | 789.8386
14:42 | 4552 |  |  | -20.0113 | 9.1621 | -5.233 | -3.8931 | -4.1629 | -6.5075 | -11.3725 | 1.668 | 14.7601 | 6.0523 | 0.6018 |  |  |  | -30.8335 | 8.8584 | 17.676 | 2.377 |  | -12.9099 | -2.1611 | 0.6214 | 5.5768 | 5.7032 | 1.4816 | 54.6645 | 365.0868 | 361.0407 | 162.9102 | 187.3754 | 153.157 | 206.2417 | 117.8977 | 206.259 | 103.9554 | 169.6139 | 431.6865 | 795.7886 | 159.7656 | 233.8094 | 284.3116 | 190.8282 | 268.6594 | 813.9693 |  | 821.2404 |  | 827.1368 | 101.9661 | 104.4908 | 162.3488 | 415.3384 | 756.3546 | 210.4636 | 121.2304 | 227.1679 | 489.8018 | 808.8674 | 130.4956 | 62.4847 | 94.8258 | 121.6775 | 220.754 | 861.4561 | 855.4877 | 851.7753 | 851.7702 | 98.6667 | 113.5378 | 214.141 | 463.5163 | 781.9727 | 93.7556 | 123.2657 | 240.4748 | 527.184 | 783.0568 | 66.6995 | 90.3246 | 99.0598 | 116.9817 | 209.3759 | 913.1757 |  | 831.0631 | 798.952 |  | 78.1708 | 110.2359 | 175.6253 | 427.2795 | 763.4986 | 92.7037 | 120.8958 | 218.1107 | 522.0977 | 833.9406 | 60.6448 | 67.6354 | 99.8702 | 113.8955 | 223.3645 | 668.9883 | 859.2278 | 854.7239 | 849.9776 | 108.9909 | 125.4542 | 192.8197 | 414.1111 | 775.6375 |  | 860.7028 |  |  | 857.2397 | 865.3345 | 804.2234 | 842.1313 | 806.3889 | 843.625 | 804.3752 | 736.3394 | 736.453 | 708.984 | 752.3351 | 747.4962 | 731.9179 | 837.7292 | 865.1707 | 863.2517 | 859.0277 | 862.3366 | 400.4106 |  |  | 168.5978 |  | 141.7096 | 147.2631 | 161.8608 | 114.4764 | 201.0797 | 112.9487 | 442.0347 | 826.606 | 407.382 | 437.6543 | 222.4427 | 124.2654 | 147.4443 | 602.7506 | 892.0805 | 925.7555 | 896.228 | 916.3672 | 170.8231 | 104.0534 | 168.1958 | 121.6827 | 795.518 | 198.4358 | 114.4651 | 576.4042 |  | 160.3442 | 59.3009 | 95.3879 | 113.9491 | 211.8132 | 950.1175 | 948.3297 | 946.9715 | 871.2852 | 120.1362 | 106.4239 | 152.8343 | 359.6231 | 824.4865 | 80.9655 | 100.5272 | 167.9229 | 428.1354 | 815.3236 | 51.5275 | 60.9043 | 84.8488 | 108.267 | 208.5769 | 891.4741 | 905.3086 | 895.2558 | 901.9787 | 896.3609 | 76.1261 | 103.5443 | 144.0389 | 359.1735 | 782.0422 | 94.6337 | 102.9058 | 162.3238 | 390.4699 | 804.1225 | 54.7308 | 66.2003 | 95.8276 | 120.2882 | 243.7518 | 887.8179 | 899.3157 | 893.3459 | 879.4906 | 81.1745 | 169.5078 | 111.3484 | 406.0558 | 773.932 | 913.3628 | 917.3171 |  |  | 931.2988 | 887.2202 | 961.633 | 870.9249 | 922.5917 | 858.2118 |  | 896.0527 | 859.6602 | 923.8568 | 59.9812 | 84.0751 | 94.9312 |  | 828.768 | 750.8912 | 781.8931 | 494.0422 | 667.9722 | 646.2038 | 468.2409 | [21 empty] | 2517.9475 | 2376.6881 | 897.787 | 657.088 | -17.7034 | 789.8296
14:42 | 4553 |  |  | -20.0222 | 9.2974 | -5.2121 | -3.8857 | -4.2082 | -6.4432 | -11.4004 | 1.6654 | 14.7621 | 6.0568 | 0.6032 |  |  |  | -30.8824 | 8.7945 | 17.5754 | 2.2592 |  | -12.9171 | -2.1528 | 0.6221 | 5.5778 | 5.7057 | 1.4802 | 55.8946 | 365.1871 | 361.1028 | 162.9488 | 187.4229 | 153.1889 | 206.2572 | 117.9123 | 206.2763 | 103.9533 | 169.6473 | 431.7646 | 795.6024 | 159.829 | 233.8651 | 284.3955 | 190.9547 | 268.7702 | 813.7518 |  | 821.0051 |  | 826.9027 | 101.8967 | 104.5078 | 162.4003 | 415.4292 | 756.2271 | 210.4956 | 121.2375 | 227.219 | 489.8696 | 808.7125 | 130.5098 | 62.4888 | 94.8828 | 121.7327 | 220.8349 | 861.2172 | 855.2565 | 851.5541 | 851.5309 | 98.6638 | 113.5458 | 214.2053 | 463.6155 | 781.8372 | 93.7714 | 123.2914 | 240.5231 | 527.2133 | 782.8911 | 66.7572 | 90.3663 | 99.1118 | 116.9857 | 209.306 | 912.7692 |  | 830.8409 | 798.9268 |  | 78.1826 | 110.2498 | 175.626 | 427.3254 | 763.3431 | 92.7254 | 120.9182 | 218.1688 | 522.1387 | 833.7836 | 60.6858 | 67.6451 | 99.8695 | 113.9167 | 223.4275 | 668.8131 | 858.9504 | 854.4638 | 849.7803 | 109.0162 | 125.4693 | 192.8426 | 414.1681 | 775.4907 |  | 861.3038 |  |  | 856.9325 | 865.1271 | 803.9951 | 841.863 | 806.1486 | 843.3565 | 799.9933 | 745.683 | 739.3377 | 701.1226 | 753.1255 | 748.8281 | 699.5205 | 798.1238 | 864.9156 | 863.0087 | 858.8117 | 862.0962 | 400.493 |  |  | 168.6518 |  | 141.7672 | 146.9633 | 161.8534 | 114.4986 | 201.1633 | 112.9787 | 442.1378 | 826.4569 | 407.4785 | 437.6276 | 222.414 | 124.2938 | 147.4917 | 602.6419 | 891.7989 | 925.4005 | 896.0583 | 915.9881 | 170.8982 | 104.0624 | 168.2221 | 121.7686 | 795.4253 | 198.4809 | 114.5016 | 576.4603 |  | 160.3923 | 59.3125 | 95.4085 | 113.9835 | 211.8754 | 949.7913 | 948.299 | 947.0262 | 872.4171 | 120.1464 | 106.4465 | 152.888 | 359.7209 | 824.3837 | 80.9929 | 100.5307 | 167.9649 | 428.271 | 815.1901 | 51.4559 | 60.9361 | 84.8728 | 108.2898 | 208.6704 | 890.8285 | 904.5127 | 895.1818 | 901.0561 | 896.3305 | 76.1439 | 103.5528 | 144.052 | 359.2503 | 781.9047 | 94.641 | 102.9168 | 162.3712 | 390.5572 | 803.9375 | 54.9652 | 66.2224 | 95.8448 | 120.299 | 243.835 | 887.4524 | 899.0298 | 893.1096 | 879.2162 | 81.1872 | 169.5486 | 111.373 | 406.109 | 773.7735 | 912.7816 | 916.7112 |  |  | 930.8844 | 886.7973 | 961.4195 | 870.633 | 922.1102 | 857.8996 |  | 895.7131 | 859.3645 | 923.6292 | 59.9782 | 84.1951 | 94.9263 |  | 828.7797 | 750.8394 | 781.6136 | 494.3295 | 667.6574 | 645.7785 | 468.0788 | [21 empty] | 2517.2919 | 2376.1841 | 897.4834 | 656.718 | -17.7593 | 789.8095
14:42 | 4554 |  |  | -19.9835 | 9.2703 | -5.1264 | -3.8771 | -4.1395 | -6.4435 | -11.3531 | 1.6665 | 14.7621 | 6.0578 | 0.6034 |  |  |  | -30.7609 | 8.9865 | 17.6906 | 2.3802 |  | -12.9082 | -2.0689 | 0.6209 | 5.5762 | 5.7042 | 1.4782 | 52.4359 | 365.2767 | 361.1648 | 162.9864 | 187.4719 | 153.213 | 206.2714 | 117.9281 | 206.2616 | 103.9533 | 169.6877 | 431.811 | 795.428 | 159.8234 | 233.9096 | 284.4208 | 191.0637 | 268.8604 | 813.5517 |  | 820.788 |  | 826.6888 | 101.8743 | 104.5282 | 162.4493 | 415.5177 | 756.1214 | 210.5627 | 121.214 | 227.2682 | 489.9155 | 808.5372 | 130.5525 | 62.4686 | 94.9417 | 121.7652 | 220.9012 | 861.077 | 855.071 | 851.4553 | 851.3229 | 98.747 | 113.5835 | 214.2813 | 463.7151 | 781.6961 | 93.7708 | 123.3006 | 240.5661 | 527.2512 | 782.7418 | 66.7569 | 90.3636 | 99.1264 | 116.9983 | 209.3173 | 912.4405 |  | 830.6366 | 799.9664 |  | 78.1952 | 110.2308 | 175.6273 | 427.3581 | 763.2062 | 92.6762 | 120.9287 | 218.2487 | 522.1717 | 833.6134 | 60.6957 | 67.6632 | 99.8777 | 113.9366 | 223.4901 | 668.6496 | 858.665 | 854.1901 | 849.59 | 109.0393 | 125.4841 | 192.8816 | 414.2509 | 775.3552 |  | 861.8526 |  |  | 856.6396 | 864.9332 | 803.7966 | 841.6237 | 805.8969 | 843.0947 | 800.2035 | 748.3167 | 742.3968 | 713.0563 | 754.4164 | 750.6442 | 662.5402 | 764.814 | 864.6431 | 862.7556 | 858.5754 | 861.8414 | 400.5947 |  |  | 168.7134 |  | 141.823 | 146.6868 | 161.8421 | 114.5151 | 201.2359 | 112.984 | 442.2108 | 826.3045 | 407.567 | 437.6605 | 222.4 | 124.3361 | 147.5593 | 602.3502 | 891.5042 | 925.0339 | 896.1093 | 915.6164 | 170.9894 | 104.0695 | 168.2536 | 121.8324 | 795.3496 | 198.5367 | 114.5135 | 576.5332 |  | 160.4515 | 59.3271 | 95.4212 | 114.0025 | 211.938 | 949.4864 | 948.2085 | 947.0503 | 873.1944 | 120.1652 | 106.469 | 152.9294 | 359.8142 | 824.2683 | 81.019 | 100.516 | 168.002 | 428.3307 | 815.0416 | 51.4526 | 60.9843 | 84.9125 | 108.3072 | 208.7226 | 890.2081 | 903.7107 | 895.0585 | 900.1304 | 896.2476 | 76.1654 | 103.5588 | 144.0856 | 359.3394 | 781.7589 | 94.6524 | 102.9354 | 162.4167 | 390.6406 | 803.7421 | 55.6746 | 66.2381 | 95.8644 | 120.3212 | 243.9172 | 887.0458 | 898.69 | 892.8425 | 878.9335 | 81.1712 | 169.6096 | 111.3859 | 406.1836 | 773.6367 | 912.1929 | 916.1734 |  |  | 930.4701 | 886.4514 | 961.1586 | 870.3007 | 921.595 | 857.497 |  | 895.3951 | 859.096 | 923.3911 | 59.9784 | 84.2457 | 94.9358 |  | 828.7362 | 750.7768 | 781.5335 | 494.7259 | 668.3295 | 646.6923 | 468.7827 | [21 empty] | 2573.7786 | 2376.2125 | 897.1919 | 657.5109 | -17.5001 | 789.7565
14:42 | 4555 |  |  | -20.042 | 9.2501 | -4.9899 | -3.8994 | -4.033 | -6.4115 | -11.3612 | 1.6693 | 14.763 | 6.0627 | 0.602 |  |  |  | -30.8687 | 8.8927 | 17.7003 | 2.3466 |  | -12.9111 | -2.1279 | 0.6224 | 5.5771 | 5.7091 | 1.4805 | 52.9912 | 365.3816 | 361.239 | 163.0382 | 187.5313 | 153.2539 | 206.2912 | 117.9545 | 206.3158 | 103.9705 | 169.7415 | 431.8788 | 795.2614 | 159.8723 | 233.9911 | 284.5404 | 191.2012 | 268.9923 | 813.3746 |  | 820.5742 |  | 826.4561 | 101.8793 | 104.5514 | 162.4994 | 415.6022 | 756.0049 | 210.6038 | 121.2163 | 227.3326 | 489.9683 | 808.3697 | 130.5923 | 62.5008 | 94.9532 | 121.7585 | 220.9645 | 860.8598 | 854.8836 | 851.3178 | 851.1555 | 98.7027 | 113.6076 | 214.3448 | 463.789 | 781.5694 | 93.809 | 123.3403 | 240.5987 | 527.2735 | 782.5797 | 66.7286 | 90.3778 | 99.1331 | 117.018 | 209.408 | 912.9165 |  | 830.4687 | 801.0418 |  | 78.2516 | 110.2467 | 175.6587 | 427.4004 | 763.0512 | 92.666 | 120.9609 | 218.3201 | 522.2054 | 833.441 | 60.695 | 67.6884 | 99.8977 | 113.9398 | 223.5904 | 668.5175 | 858.3861 | 853.9195 | 849.4238 | 109.0651 | 125.508 | 192.9333 | 414.3219 | 775.2193 |  | 861.9369 |  |  | 856.358 | 864.7405 | 803.5098 | 841.2719 | 805.7437 | 842.9355 | 796.4238 | 736.7889 | 744.9526 | 730.1332 | 756.9471 | 752.0873 | 644.87 | 764.409 | 864.3623 | 862.4904 | 858.3235 | 861.5822 | 400.6882 |  |  | 168.7734 |  | 141.8697 | 146.3533 | 161.8353 | 114.5327 | 201.3109 | 112.9985 | 442.2836 | 826.162 | 407.649 | 437.7989 | 222.3893 | 124.3825 | 147.6293 | 602.1698 | 891.197 | 924.6623 | 896.3128 | 915.262 | 171.0793 | 104.0629 | 168.2686 | 121.8243 | 795.2763 | 198.6105 | 114.5169 | 576.6128 |  | 160.5112 | 59.3228 | 95.4451 | 114.0122 | 212.0065 | 949.1633 | 948.0025 | 947.0142 | 874.5156 | 120.1768 | 106.4544 | 152.9287 | 359.8948 | 824.1599 | 81.0368 | 100.5383 | 168.0601 | 428.4129 | 814.8944 | 51.4764 | 61.0276 | 84.9531 | 108.3394 | 208.7675 | 889.6594 | 902.8803 | 894.8992 | 899.2857 | 896.1285 | 76.2072 | 103.5777 | 144.12 | 359.4274 | 781.6507 | 94.6871 | 102.9395 | 162.4657 | 390.7229 | 803.5483 | 55.601 | 66.2712 | 95.8795 | 120.3562 | 243.9918 | 886.6954 | 898.3263 | 892.5353 | 878.6312 | 81.1721 | 169.6722 | 111.3885 | 406.2688 | 773.5075 | 911.646 | 915.675 |  |  | 930.0491 | 886.2032 | 960.8603 | 869.9675 | 921.0495 | 857.0648 |  | 895.0845 | 858.8413 | 923.1242 | 59.9668 | 84.2741 | 94.9463 |  | 828.7204 | 750.6801 | 781.4794 | 494.4816 | 668.6359 | 646.9424 | 468.7811 | [21 empty] | 2546.2984 | 2371.2671 | 896.9076 | 657.7891 | -17.5365 | 789.7002
14:42 | 4556 |  |  | -19.9653 | 9.2154 | -4.9443 | -3.9772 | -4.0067 | -6.3694 | -11.2676 | 1.668 | 14.7642 | 6.0594 | 0.6029 |  |  |  | -30.7767 | 8.68 | 17.7329 | 2.3483 |  | -12.8928 | -2.1347 | 0.6216 | 5.5753 | 5.7056 | 1.4816 | 57.2311 | 365.4694 | 361.3084 | 163.0764 | 187.5931 | 153.2879 | 206.3088 | 117.9813 | 206.4012 | 103.99 | 169.7895 | 431.9751 | 795.0896 | 159.9625 | 234.078 | 284.7903 | 191.3335 | 269.143 | 813.2176 |  | 820.3743 |  | 826.2378 | 101.9431 | 104.564 | 162.5394 | 415.681 | 755.8948 | 210.6488 | 121.2704 | 227.3891 | 490.044 | 808.2119 | 130.6059 | 62.5325 | 94.9647 | 121.7814 | 221.0238 | 860.5293 | 854.7227 | 851.1185 | 851.0194 | 98.6965 | 113.6291 | 214.3781 | 463.8857 | 781.4488 | 93.8554 | 123.366 | 240.6547 | 527.3076 | 782.3989 | 66.7016 | 90.3953 | 99.1576 | 117.0491 | 209.51 | 913.278 |  | 830.3603 | 801.2465 |  | 78.2255 | 110.3118 | 175.6619 | 427.4673 | 762.9336 | 92.6677 | 120.9812 | 218.3622 | 522.2575 | 833.2692 | 60.7029 | 67.7083 | 99.8883 | 113.9524 | 223.6665 | 668.4118 | 858.1046 | 853.6553 | 848.9502 | 109.1043 | 125.5254 | 192.9555 | 414.3753 | 775.0715 |  | 863.317 |  |  | 856.07 | 864.5615 | 803.1691 | 840.9509 | 805.7251 | 842.8847 | 781.6548 | 721.0328 | 741.4653 | 735.3166 | 758.9969 | 753.2205 | 651.2836 | 778.2874 | 864.0849 | 862.2241 | 858.066 | 861.3121 | 400.7762 |  |  | 168.8444 |  | 141.9177 | 145.9151 | 161.8331 | 114.5561 | 201.3339 | 113.0298 | 442.3785 | 826.0319 | 407.7472 | 437.7523 | 222.358 | 124.4221 | 147.6847 | 601.9741 | 890.8937 | 924.3039 | 896.1159 | 914.8934 | 171.0957 | 104.0652 | 168.3009 | 121.8006 | 795.1899 | 198.6812 | 114.5609 | 576.68 |  | 160.5697 | 59.3532 | 95.4708 | 114.0323 | 212.0779 | 948.7934 | 947.7291 | 946.9256 | 876.558 | 120.1847 | 106.4512 | 152.9604 | 359.9935 | 824.0299 | 81.0598 | 100.5437 | 168.1304 | 428.4844 | 814.7422 | 51.4446 | 61.0492 | 84.9896 | 108.3633 | 208.83 | 889.135 | 902.2183 | 894.7412 | 898.6694 | 895.9871 | 76.2154 | 103.6054 | 144.1051 | 359.4998 | 781.5072 | 94.7111 | 102.971 | 162.5009 | 390.7989 | 803.3466 | 55.5797 | 66.2809 | 95.8992 | 120.3808 | 244.0596 | 886.4621 | 897.9744 | 892.2472 | 878.2438 | 81.231 | 169.6826 | 111.4185 | 406.3248 | 773.3593 | 911.141 | 915.0982 |  |  | 929.6301 | 885.8389 | 960.4643 | 869.6473 | 920.5084 | 856.6829 |  | 894.8099 | 858.6428 | 922.8501 | 59.964 | 84.355 | 94.9494 |  | 828.667 | 750.6596 | 781.4089 | 494.9871 | 669.1418 | 647.515 | 469.0116 | [21 empty] | 2546.437 | 2367.5185 | 896.6084 | 658.3284 | -17.5074 | 789.6633
14:42 | 4557 |  |  | -20.0464 | 9.251 | -4.9384 | -3.9171 | -4.1213 | -6.4753 | -11.3047 | 1.6735 | 14.7655 | 6.0623 | 0.6036 |  |  |  | -30.8397 | 8.5377 | 17.6992 | 2.3047 |  | -12.9042 | -2.0336 | 0.6215 | 5.5772 | 5.6973 | 1.4866 | 59.0188 | 365.5444 | 361.3717 | 163.1076 | 187.6463 | 153.3067 | 206.327 | 117.9974 | 206.4151 | 103.998 | 169.8337 | 432.0218 | 794.9036 | 159.9959 | 234.153 | 285.1293 | 191.4432 | 269.2624 | 813.0898 |  | 820.1724 |  | 826.0475 | 101.9616 | 104.5663 | 162.5869 | 415.7637 | 755.7849 | 210.6919 | 121.2682 | 227.4341 | 490.1004 | 808.0426 | 130.664 | 62.56 | 94.9526 | 121.8047 | 221.0947 | 860.2846 | 854.6239 | 851.042 | 850.9082 | 98.7214 | 113.6409 | 214.4397 | 463.982 | 781.319 | 93.8669 | 123.372 | 240.7196 | 527.3527 | 782.2326 | 66.7139 | 90.4146 | 99.1662 | 117.0752 | 209.5981 | 913.3 |  | 830.2732 | 801.1272 |  | 78.2225 | 110.3654 | 175.6472 | 427.588 | 762.8721 | 92.7225 | 120.9747 | 218.3982 | 522.2915 | 833.0998 | 60.7142 | 67.7202 | 99.867 | 113.9888 | 223.7066 | 668.3373 | 857.8635 | 853.4456 | 848.7305 | 109.0484 | 125.5994 | 193.0501 | 414.4487 | 774.9108 |  | 864.8189 |  |  | 855.7928 | 864.4041 | 802.9437 | 840.7926 | 805.791 | 842.8759 | 773.7838 | 731.0606 | 730.8323 | 727.7648 | 759.6452 | 754.121 | 641.6703 | 787.6163 | 863.8103 | 861.9557 | 857.8091 | 861.0399 | 400.8705 |  |  | 168.9056 |  | 141.9569 | 145.4816 | 161.8154 | 114.5691 | 201.3463 | 113.0437 | 442.4534 | 825.8789 | 407.8506 | 437.5681 | 222.3359 | 124.4546 | 147.7272 | 601.5155 | 890.5866 | 923.952 | 895.3893 | 914.4822 | 171.1125 | 104.0955 | 168.3394 | 121.8352 | 795.1119 | 198.7544 | 114.5971 | 576.7586 |  | 160.6305 | 59.3973 | 95.4881 | 114.0521 | 212.1708 | 948.4005 | 947.3731 | 946.8108 | 877.4813 | 120.1969 | 106.471 | 153.0089 | 360.1028 | 823.9151 | 81.1071 | 100.5661 | 168.2211 | 428.562 | 814.595 | 51.3956 | 61.0781 | 85.0074 | 108.3749 | 208.8971 | 888.6786 | 901.7232 | 894.5816 | 898.2449 | 895.8583 | 76.2013 | 103.6257 | 144.1209 | 359.5742 | 781.3547 | 94.7221 | 102.9966 | 162.5556 | 390.8914 | 803.163 | 55.5525 | 66.289 | 95.9347 | 120.3937 | 244.1378 | 886.2599 | 897.6747 | 891.9984 | 877.8795 | 81.2786 | 169.7211 | 111.4505 | 406.3806 | 773.211 | 910.7103 | 914.3928 |  |  | 929.2144 | 885.4293 | 960.0216 | 869.3376 | 919.9352 | 856.2995 |  | 894.5558 | 858.4067 | 922.5417 | 59.9648 | 84.3942 | 94.9679 |  | 828.6281 | 750.6757 | 781.3041 | 494.4573 | 667.9868 | 646.6108 | 468.5885 | [21 empty] | 2610.9474 | 2363.4253 | 896.2958 | 657.2988 | -17.6364 | 789.6519
14:42 | 4558 |  |  | -19.9035 | 9.0512 | -4.9696 | -3.93 | -4.1683 | -6.5688 | -11.4062 | 1.6754 | 14.7633 | 6.0689 | 0.6049 |  |  |  | -30.839 | 8.6065 | 17.8074 | 2.3651 |  | -12.8373 | -1.9279 | 0.6225 | 5.5803 | 5.7006 | 1.4855 | 55.9891 | 365.6366 | 361.4445 | 163.1444 | 187.699 | 153.3284 | 206.3383 | 118.0087 | 206.4863 | 104.0082 | 169.8912 | 432.0892 | 794.7257 | 160.0011 | 234.1932 | 285.5518 | 191.5531 | 269.4039 | 812.9619 |  | 819.956 |  | 825.8598 | 101.9738 | 104.5874 | 162.653 | 415.8443 | 755.6579 | 210.7393 | 121.2241 | 227.4979 | 490.1487 | 807.905 | 130.7313 | 62.6033 | 95.0051 | 121.8473 | 221.1913 | 860.11 | 854.5722 | 851.0077 | 850.8201 | 98.7073 | 113.6517 | 214.518 | 464.0545 | 781.1773 | 93.8807 | 123.39 | 240.7696 | 527.3628 | 782.0888 | 66.7771 | 90.414 | 99.1169 | 117.0944 | 209.6193 | 913.5926 |  | 830.1865 | 801.4174 |  | 78.2586 | 110.3414 | 175.6958 | 427.6156 | 762.7121 | 92.6989 | 120.9977 | 218.4132 | 522.347 | 832.9102 | 60.7264 | 67.7393 | 99.8778 | 114.0012 | 223.7823 | 668.2893 | 857.6822 | 853.3128 | 848.8551 | 109.1118 | 125.6037 | 193.0576 | 414.5168 | 774.7879 |  | 864.3789 |  |  | 855.5254 | 864.2656 | 802.7907 | 840.6946 | 805.8552 | 842.8559 | 780.4388 | 749.175 | 725.2605 | 729.0559 | 762.1879 | 751.061 | 653.4587 | 787.1008 | 863.5347 | 861.7038 | 857.5636 | 860.772 | 400.97 |  |  | 168.9636 |  | 141.9906 | 145.117 | 161.814 | 114.5897 | 201.384 | 113.0514 | 442.5348 | 825.7384 | 407.9343 | 437.5744 | 222.321 | 124.4886 | 147.7663 | 600.981 | 890.2283 | 923.5818 | 894.6265 | 914.0317 | 171.1276 | 104.1152 | 168.3541 | 121.8664 | 795.0259 | 198.821 | 114.6133 | 576.8465 |  | 160.6817 | 59.4343 | 95.5019 | 114.0949 | 212.2667 | 948.012 | 947.0322 | 946.7135 | 878.754 | 120.1948 | 106.4928 | 153.0493 | 360.2053 | 823.8279 | 81.122 | 100.5797 | 168.2761 | 428.6681 | 814.4628 | 51.4659 | 61.0986 | 85.0232 | 108.3877 | 208.9614 | 888.1347 | 900.7646 | 894.3991 | 897.4577 | 895.7085 | 76.1919 | 103.6426 | 144.1938 | 359.6612 | 781.2227 | 94.7482 | 102.9879 | 162.6351 | 390.9891 | 802.9921 | 55.4973 | 66.3429 | 95.9202 | 120.3977 | 244.2411 | 886.0122 | 897.4264 | 891.7681 | 877.6812 | 81.2479 | 169.8051 | 111.4527 | 406.4609 | 773.0739 | 910.147 | 913.5686 |  |  | 928.8029 | 885.1431 | 959.6038 | 868.9981 | 919.2582 | 855.8357 |  | 894.3247 | 858.1735 | 922.1907 | 59.9613 | 84.423 | 94.9702 |  | 828.5609 | 750.693 | 781.239 | 494.7776 | 668.5698 | 647.4275 | 469.5426 | [21 empty] | 2573.919 | 2361.5487 | 896.0037 | 657.9986 | -17.6161 | 789.6269
14:42 | 4559 |  |  | -19.6914 | 8.983 | -4.813 | -3.9449 | -4.0449 | -6.4458 | -11.2445 | 1.6782 | 14.7626 | 6.0652 | 0.6026 |  |  |  | -30.8462 | 8.6661 | 17.9724 | 2.3427 |  | -12.8417 | -1.8368 | 0.622 | 5.58 | 5.7016 | 1.4859 | 58.0993 | 365.7418 | 361.5104 | 163.1867 | 187.7506 | 153.363 | 206.3426 | 118.03 | 206.551 | 104.0223 | 169.954 | 432.1722 | 794.5703 | 160.0203 | 234.2107 | 285.8848 | 191.654 | 269.5238 | 812.8327 |  | 819.76 |  | 825.6722 | 101.97 | 104.6234 | 162.7192 | 415.9307 | 755.5308 | 210.8107 | 121.2513 | 227.5346 | 490.1799 | 807.7692 | 130.7574 | 62.6257 | 95.0639 | 121.876 | 221.2631 | 859.8982 | 854.5461 | 850.9258 | 850.6904 | 98.7097 | 113.6726 | 214.5818 | 464.1245 | 781.0402 | 93.913 | 123.4066 | 240.8281 | 527.3877 | 781.9443 | 66.7703 | 90.3596 | 99.0246 | 117.0871 | 209.622 | 913.8935 |  | 830.1343 | 802.0233 |  | 78.2517 | 110.3445 | 175.7564 | 427.6244 | 762.5651 | 92.707 | 121.0272 | 218.4706 | 522.3939 | 832.7427 | 60.721 | 67.7771 | 99.8968 | 114.0248 | 223.8697 | 668.2595 | 857.5264 | 853.2117 | 848.7493 | 109.1314 | 125.6202 | 193.103 | 414.6053 | 774.6706 |  | 863.7041 |  |  | 855.2613 | 864.098 | 802.6021 | 840.6123 | 805.897 | 842.8355 | 773.1429 | 759.2399 | 727.0442 | 738.6084 | 761.6053 | 743.5328 | 700.8071 | 775.108 | 863.2675 | 861.4723 | 857.3355 | 860.5067 | 401.0526 |  |  | 169.0173 |  | 142.0182 | 144.748 | 161.8228 | 114.6114 | 201.421 | 113.0567 | 442.6197 | 825.5871 | 408.0239 | 437.6081 | 222.277 | 124.5324 | 147.8054 | 600.8675 | 889.8095 | 923.1773 | 894.3969 | 913.6717 | 171.1374 | 104.1319 | 168.3918 | 121.8615 | 794.943 | 198.8889 | 114.6565 | 576.9726 |  | 160.7381 | 59.4747 | 95.4978 | 114.1284 | 212.3402 | 947.6579 | 946.8312 | 946.6327 | 881.3419 | 120.1949 | 106.506 | 153.081 | 360.2792 | 823.7249 | 81.1216 | 100.5783 | 168.3147 | 428.7907 | 814.3219 | 51.5143 | 61.1167 | 85.02 | 108.4032 | 209.051 | 887.5296 | 899.6409 | 894.2381 | 896.4573 | 895.574 | 76.2051 | 103.6838 | 144.2682 | 359.7512 | 781.0938 | 94.7657 | 102.9881 | 162.7024 | 391.0797 | 802.7994 | 55.455 | 66.3915 | 95.8987 | 120.4104 | 244.3203 | 885.7969 | 897.0863 | 891.514 | 877.4326 | 81.2713 | 169.8492 | 111.4724 | 406.5284 | 772.9346 | 909.5265 | 912.8809 |  |  | 928.3838 | 884.8982 | 959.1582 | 868.6742 | 918.475 | 855.4084 |  | 894.1479 | 857.9561 | 921.82 | 59.9722 | 84.4999 | 94.9871 |  | 828.4834 | 750.7404 | 781.0747 | 494.6607 | 668.655 | 647.05 | 468.857 | [21 empty] | 2552.4211 | 2356.6023 | 895.7154 | 657.8525 | -17.3235 | 789.6119
14:42 | 4560 |  |  | -19.6743 | 8.9054 | -4.7803 | -3.9219 | -4.0239 | -6.4584 | -11.2181 | 1.6791 | 14.7638 | 6.0627 | 0.6033 |  |  |  | -30.7239 | 8.7836 | 18.1239 | 2.3704 |  | -12.8979 | -1.8001 | 0.622 | 5.5767 | 5.6988 | 1.4862 | 58.8304 | 365.8417 | 361.5756 | 163.2362 | 187.8074 | 153.402 | 206.3585 | 118.0582 | 206.6113 | 104.0157 | 169.9776 | 432.1968 | 794.3749 | 160.0785 | 234.3044 | 286.0438 | 191.7825 | 269.6353 | 812.7349 |  | 819.59 |  | 825.5109 | 101.944 | 104.631 | 162.7644 | 416.0303 | 755.424 | 210.8834 | 121.3631 | 227.6185 | 490.2298 | 807.5999 | 130.8229 | 62.6521 | 95.0739 | 121.9044 | 221.3304 | 859.6234 | 854.5127 | 850.7863 | 850.5035 | 98.7398 | 113.6864 | 214.6352 | 464.2125 | 780.9132 | 93.9358 | 123.4155 | 240.8968 | 527.43 | 781.7852 | 66.7872 | 90.4013 | 99.0388 | 117.0826 | 209.6974 | 914.1024 |  | 830.0474 | 802.1795 |  | 78.2669 | 110.3698 | 175.7874 | 427.6854 | 762.4678 | 92.7537 | 121.0569 | 218.578 | 522.4274 | 832.6043 | 60.7331 | 67.8056 | 99.9161 | 114.0514 | 223.9468 | 668.2301 | 857.4068 | 853.1443 | 848.6827 | 109.113 | 125.6724 | 193.1829 | 414.6789 | 774.5331 |  | 863.3556 |  |  | 855.024 | 863.9593 | 802.385 | 840.4918 | 805.9288 | 842.8481 | 767.4118 | 760.7562 | 727.4279 | 741.108 | 758.5056 | 735.8548 | 727.9423 | 781.4364 | 863.0152 | 861.2478 | 857.1296 | 860.2567 | 401.1324 |  |  | 169.069 |  | 142.0607 | 144.4057 | 161.8181 | 114.6264 | 201.4508 | 113.0937 | 442.7166 | 825.4135 | 408.1394 | 437.5445 | 222.2312 | 124.5726 | 147.8353 | 600.8877 | 889.4233 | 922.8007 | 894.6583 | 913.3768 | 171.1467 | 104.1489 | 168.4353 | 121.8841 | 794.8755 | 198.9547 | 114.7099 | 577.1152 |  | 160.7778 | 59.51 | 95.4964 | 114.1431 | 212.4102 | 947.3684 | 946.6836 | 946.5483 | 883.6815 | 120.1859 | 106.5127 | 153.1148 | 360.3571 | 823.6037 | 81.18 | 100.57 | 168.3683 | 428.9077 | 814.1713 | 51.5508 | 61.1464 | 85.0454 | 108.4169 | 209.1439 | 887.037 | 898.9897 | 894.0483 | 895.7292 | 895.4627 | 76.2406 | 103.72 | 144.3179 | 359.8354 | 780.9472 | 94.7661 | 102.9937 | 162.7591 | 391.1755 | 802.6005 | 55.4957 | 66.4025 | 95.937 | 120.4373 | 244.3883 | 885.6721 | 896.7663 | 891.2535 | 877.1306 | 81.3044 | 169.8932 | 111.5054 | 406.5837 | 772.7838 | 909.0321 | 912.3435 |  |  | 927.945 | 884.6491 | 958.6441 | 868.3719 | 917.595 | 855.017 |  | 893.9928 | 857.7393 | 921.4723 | 59.9829 | 84.5343 | 95.0059 |  | 828.47 | 750.6294 | 780.9129 | 494.577 | 668.1096 | 646.6757 | 468.7624 | [21 empty] | 2589.1306 | 2358.1745 | 895.4282 | 657.3927 | -17.1946 | 789.5497
14:42 | 4561 |  |  | -19.596 | 8.9855 | -4.5795 | -3.9715 | -4.0362 | -6.3732 | -11.135 | 1.6775 | 14.7632 | 6.0662 | 0.6007 |  |  |  | -30.7008 | 8.9422 | 18.0409 | 2.4439 |  | -12.8736 | -1.723 | 0.6233 | 5.5787 | 5.7003 | 1.487 | 56.3344 | 365.9271 | 361.6388 | 163.2756 | 187.8646 | 153.4301 | 206.376 | 118.0786 | 206.6737 | 104.0151 | 170.0067 | 432.2337 | 794.1753 | 160.149 | 234.4115 | 286.2321 | 191.9345 | 269.7591 | 812.624 |  | 819.4047 |  | 825.3475 | 101.951 | 104.6539 | 162.8005 | 416.1192 | 755.3061 | 210.9527 | 121.4568 | 227.7285 | 490.2995 | 807.4372 | 130.8968 | 62.6455 | 95.1037 | 121.9494 | 221.4067 | 859.3923 | 854.4961 | 850.6593 | 850.3032 | 98.749 | 113.718 | 214.7005 | 464.3152 | 780.7807 | 93.9288 | 123.4429 | 240.9506 | 527.4726 | 781.6171 | 66.8322 | 90.5107 | 99.0839 | 117.1081 | 209.7845 | 913.7314 |  | 829.952 | 802.0436 |  | 78.2475 | 110.4142 | 175.7907 | 427.7782 | 762.3694 | 92.793 | 121.1181 | 218.6395 | 522.4791 | 832.4328 | 60.7922 | 67.8053 | 99.9071 | 114.0831 | 224.0014 | 668.2221 | 857.3335 | 853.1354 | 848.78 | 109.1956 | 125.6775 | 193.1975 | 414.7376 | 774.4078 |  | 862.7113 |  |  | 854.8128 | 863.8302 | 802.2303 | 840.4965 | 805.9147 | 842.8607 | 784.1925 | 765.617 | 714.4169 | 742.4332 | 757.0974 | 740.323 | 745.2551 | 802.2016 | 862.7643 | 861.0299 | 856.9306 | 860.0148 | 401.225 |  |  | 169.1272 |  | 142.1209 | 143.9649 | 161.8197 | 114.6369 | 201.4873 | 113.1247 | 442.8161 | 825.2554 | 408.2323 | 437.4149 | 222.1865 | 124.6084 | 147.8598 | 600.6449 | 889.0868 | 922.4596 | 894.9307 | 913.027 | 171.1646 | 104.1676 | 168.4667 | 121.9015 | 794.793 | 199.0067 | 114.7484 | 577.2687 |  | 160.8007 | 59.5352 | 95.5031 | 114.1664 | 212.477 | 947.0659 | 946.4934 | 946.4105 | 885.2952 | 120.1525 | 106.5486 | 153.1727 | 360.4463 | 823.4946 | 81.2204 | 100.5388 | 168.4051 | 428.9826 | 814.02 | 51.6315 | 61.1594 | 85.1172 | 108.4258 | 209.2217 | 886.5865 | 898.4813 | 893.8936 | 895.0728 | 895.3552 | 76.2529 | 103.7309 | 144.3084 | 359.9133 | 780.7725 | 94.7951 | 102.9988 | 162.814 | 391.269 | 802.4042 | 55.4826 | 66.4246 | 95.9685 | 120.4564 | 244.477 | 885.5457 | 896.4874 | 891.0022 | 876.8027 | 81.3183 | 169.9413 | 111.5195 | 406.6323 | 772.6169 | 908.5158 | 911.8067 |  |  | 927.4855 | 884.4937 | 958.0853 | 868.1437 | 916.7186 | 854.5418 |  | 893.841 | 857.5132 | 921.077 | 59.9753 | 84.5481 | 95.0089 |  | 828.4666 | 750.5466 | 780.7822 | 494.5022 | 668.2767 | 646.3266 | 468.4247 | [21 empty] | 2570.1648 | 2356.5944 | 895.1423 | 657.3016 | -16.9729 | 789.5066
14:42 | 4562 |  |  | -19.5009 | 8.9426 | -4.4473 | -3.9173 | -3.9655 | -6.4044 | -11.1625 | 1.6803 | 14.7679 | 6.0685 | 0.6016 |  |  |  | -30.6746 | 9.137 | 18.1328 | 2.4552 |  | -12.8417 | -1.587 | 0.624 | 5.5812 | 5.6978 | 1.4863 | 55.1426 | 366.0147 | 361.6939 | 163.3096 | 187.9253 | 153.4643 | 206.3939 | 118.0964 | 206.7036 | 104.0249 | 170.0543 | 432.302 | 793.9943 | 160.2161 | 234.4829 | 286.4907 | 192.0645 | 269.8854 | 812.5088 |  | 819.2241 |  | 825.2046 | 101.8877 | 104.6852 | 162.8455 | 416.1909 | 755.1652 | 211.0236 | 121.401 | 227.7679 | 490.3583 | 807.2853 | 130.8977 | 62.6383 | 95.112 | 121.9664 | 221.4653 | 859.1871 | 854.4559 | 850.5196 | 850.076 | 98.7662 | 113.7423 | 214.7729 | 464.3855 | 780.6573 | 93.9499 | 123.468 | 241.0026 | 527.4974 | 781.4871 | 66.8055 | 90.5467 | 99.0542 | 117.1043 | 209.7255 | 912.7679 |  | 829.9177 | 801.7585 |  | 78.2478 | 110.3865 | 175.8461 | 427.8269 | 762.2639 | 92.916 | 121.1425 | 218.6691 | 522.5048 | 832.2564 | 60.8314 | 67.8114 | 99.8905 | 114.1032 | 224.058 | 668.2534 | 857.2891 | 853.1787 | 848.8915 | 109.2063 | 125.7134 | 193.2579 | 414.8054 | 774.262 |  | 861.3493 |  |  | 854.617 | 863.6857 | 802.1022 | 840.5588 | 805.852 | 842.831 | 789.6804 | 768.7456 | 694.6973 | 742.5336 | 758.3472 | 748.9303 | 749.8309 | 790.4829 | 862.512 | 860.8075 | 856.7162 | 859.7723 | 401.3102 |  |  | 169.1867 |  | 142.1857 | 143.4117 | 161.8306 | 114.6524 | 201.5397 | 113.1274 | 442.882 | 825.1019 | 408.3043 | 437.112 | 222.1573 | 124.6452 | 147.8823 | 600.6028 | 888.769 | 922.1097 | 895.0325 | 912.7097 | 171.2045 | 104.1551 | 168.4815 | 121.9292 | 794.6822 | 199.0646 | 114.7653 | 577.4407 |  | 160.8729 | 59.5501 | 95.4957 | 114.1911 | 212.5295 | 946.7341 | 946.3012 | 946.252 | 887.8686 | 120.143 | 106.5632 | 153.2043 | 360.5141 | 823.4013 | 81.2581 | 100.5508 | 168.4353 | 429.0749 | 813.866 | 51.5953 | 61.2 | 85.1652 | 108.4511 | 209.2918 | 886.1933 | 898.0708 | 893.7263 | 894.5088 | 895.2554 | 76.2626 | 103.7285 | 144.319 | 359.9907 | 780.6147 | 94.82 | 103.002 | 162.8553 | 391.3453 | 802.1933 | 55.3808 | 66.4459 | 95.9735 | 120.4825 | 244.5387 | 885.4668 | 896.1934 | 890.8132 | 876.5682 | 81.3853 | 169.9709 | 111.5362 | 406.6969 | 772.4671 | 908.0466 | 911.3944 |  |  | 927.0197 | 884.3385 | 957.4982 | 867.9262 | 915.8983 | 854.0916 |  | 893.7067 | 857.2923 | 920.6804 | 59.9731 | 84.6369 | 95.0118 |  | 828.508 | 750.4917 | 780.6567 | 494.7955 | 668.4145 | 646.5542 | 468.9081 | [21 empty] | 2601.0555 | 2357.262 | 894.8548 | 657.4843 | -16.7501 | 789.4999
14:42 | 4563 |  |  | -19.4805 | 8.9666 | -4.4493 | -3.8574 | -3.9153 | -6.312 | -11.1784 | 1.6772 | 14.7627 | 6.0685 | 0.6018 |  |  |  | -30.6238 | 9.0463 | 18.2142 | 2.5102 |  | -12.7159 | -1.5353 | 0.6228 | 5.5827 | 5.6992 | 1.4886 | 55.9871 | 366.1038 | 361.7619 | 163.354 | 187.9889 | 153.496 | 206.4083 | 118.1212 | 206.8203 | 104.0352 | 170.0888 | 432.3761 | 793.8293 | 160.1956 | 234.5379 | 286.735 | 192.2123 | 270.0258 | 812.3866 |  | 819.0544 |  | 825.0442 | 101.8696 | 104.6966 | 162.9068 | 416.2778 | 755.0521 | 211.0547 | 121.372 | 227.807 | 490.4141 | 807.1165 | 130.9281 | 62.67 | 95.1466 | 121.9951 | 221.543 | 858.973 | 854.3621 | 850.3219 | 849.8183 | 98.7688 | 113.7416 | 214.8196 | 464.4502 | 780.5473 | 93.9858 | 123.4774 | 241.0494 | 527.5081 | 781.3507 | 66.8273 | 90.5692 | 99.0658 | 117.1236 | 209.7839 | 912.1618 |  | 829.8615 | 801.276 |  | 78.2921 | 110.3301 | 175.919 | 427.7719 | 762.0692 | 92.9039 | 121.1337 | 218.7012 | 522.529 | 832.098 | 60.8557 | 67.8283 | 99.8836 | 114.1252 | 224.1201 | 668.2532 | 857.2421 | 853.2332 | 848.9859 | 109.2185 | 125.7379 | 193.2979 | 414.864 | 774.1134 |  | 859.6102 |  |  | 854.4358 | 863.5446 | 801.9383 | 840.504 | 805.7384 | 842.7346 | 774.17 | 765.4749 | 690.2931 | 739.1209 | 760.9132 | 750.1357 | 745.4136 | 770.1354 | 862.2554 | 860.5749 | 856.4868 | 859.5284 | 401.4047 |  |  | 169.2539 |  | 142.2468 | 142.9563 | 161.8198 | 114.6733 | 201.608 | 113.1479 | 442.9518 | 824.9544 | 408.3755 | 436.9015 | 222.1479 | 124.6689 | 147.9165 | 600.8487 | 888.5095 | 921.7677 | 895.1194 | 912.4723 | 171.261 | 104.1307 | 168.492 | 121.9258 | 794.5717 | 199.1076 | 114.765 | 577.5697 |  | 160.9457 | 59.5495 | 95.5014 | 114.2035 | 212.5717 | 946.4419 | 946.1251 | 946.1149 | 891.3197 | 120.1531 | 106.5377 | 153.2304 | 360.5855 | 823.2431 | 81.2738 | 100.5705 | 168.4752 | 429.1471 | 813.6945 | 51.5507 | 61.2331 | 85.189 | 108.4714 | 209.32 | 885.8031 | 899.8212 | 893.5093 | 895.0947 | 895.1093 | 76.2821 | 103.7402 | 144.3537 | 360.0755 | 780.4703 | 94.8386 | 103.0243 | 162.9062 | 391.4292 | 801.9902 | 55.2913 | 66.4442 | 96.0026 | 120.5081 | 244.6128 | 885.4118 | 895.9887 | 890.6767 | 876.408 | 81.3888 | 170.0151 | 111.5467 | 406.7732 | 772.3453 | 907.6358 | 910.9801 |  |  | 926.5701 | 884.1806 | 956.8865 | 867.5968 | 915.115 | 853.6668 |  | 893.5722 | 857.0209 | 920.2595 | 59.9642 | 84.7076 | 95.0216 |  | 828.4302 | 750.486 | 780.4751 | 494.7216 | 668.3968 | 646.569 | 468.5204 | [21 empty] | 2557.2315 | 2353.743 | 894.5588 | 657.4829 | -16.5992 | 789.4581
14:42 | 4564 |  |  | -19.4275 | 8.9159 | -4.3475 | -3.8142 | -3.8739 | -6.3194 | -11.1963 | 1.6804 | 14.7623 | 6.0687 | 0.6025 |  |  |  | -30.5646 | 8.8823 | 18.1019 | 2.5211 |  | -12.6816 | -1.5448 | 0.6218 | 5.5865 | 5.6966 | 1.4915 | 55.1856 | 366.1891 | 361.8347 | 163.4 | 188.0413 | 153.5255 | 206.4243 | 118.1509 | 207.0322 | 104.0453 | 170.1322 | 432.4457 | 793.656 | 160.1219 | 234.5831 | 286.9859 | 192.3457 | 270.1306 | 812.2168 |  | 818.858 |  | 824.8326 | 101.968 | 104.7178 | 162.9646 | 416.3668 | 754.9436 | 211.0406 | 121.3941 | 227.8825 | 490.4671 | 806.9644 | 130.9723 | 62.7409 | 95.1466 | 121.9988 | 221.6235 | 858.7407 | 854.1921 | 850.0575 | 849.5101 | 98.6947 | 113.7538 | 214.8774 | 464.5346 | 780.415 | 93.9816 | 123.5055 | 241.079 | 527.5292 | 781.17 | 66.8618 | 90.5856 | 99.1283 | 117.1966 | 209.9909 | 912.1357 |  | 829.7438 | 800.5351 |  | 78.3099 | 110.3774 | 175.9304 | 427.8277 | 761.9526 | 92.8926 | 121.1683 | 218.7438 | 522.5711 | 831.9408 | 60.8764 | 67.8467 | 99.873 | 114.1641 | 224.1847 | 668.225 | 857.1814 | 853.3188 | 849.0334 | 109.242 | 125.7575 | 193.328 | 414.9365 | 773.9859 |  | 858.3444 |  |  | 854.2738 | 863.3742 | 801.7603 | 840.3965 | 805.5226 | 842.5116 | 767.1564 | 762.6819 | 703.6399 | 721.6384 | 753.2185 | 752.1028 | 745.1854 | 763.6969 | 862.0049 | 860.3414 | 856.2632 | 859.2974 | 401.4946 |  |  | 169.3166 |  | 142.2755 | 142.5042 | 161.8067 | 114.6893 | 201.6866 | 113.1606 | 443.0506 | 824.8077 | 408.4535 | 436.8385 | 222.1265 | 124.7091 | 147.9883 | 601.16 | 888.3052 | 921.4469 | 895.2643 | 912.2859 | 171.3291 | 104.144 | 168.5365 | 121.9436 | 794.4963 | 199.1643 | 114.7871 | 577.6513 |  | 160.9911 | 59.5495 | 95.5002 | 114.2238 | 212.6313 | 946.1308 | 945.8854 | 945.9352 | 893.0052 | 120.1657 | 106.5404 | 153.2699 | 360.6692 | 823.0797 | 81.2889 | 100.5533 | 168.5328 | 429.2152 | 813.525 | 51.5855 | 61.239 | 85.2067 | 108.4956 | 209.3405 | 885.4056 | 901.5402 | 893.315 | 895.6193 | 894.9408 | 76.2851 | 103.7647 | 144.4015 | 360.1573 | 780.3019 | 94.8589 | 103.0416 | 162.944 | 391.5073 | 801.7834 | 55.1639 | 66.4653 | 96.0088 | 120.5427 | 244.7005 | 885.3109 | 895.7437 | 890.4736 | 876.1298 | 81.3318 | 170.0599 | 111.564 | 406.8362 | 772.2049 | 907.1274 | 910.4251 |  |  | 926.1469 | 884.1316 | 956.2811 | 867.2254 | 914.3581 | 853.1992 |  | 893.4283 | 856.7286 | 919.8423 | 59.9513 | 84.7812 | 95.0255 |  | 828.3862 | 750.5111 | 780.3949 | 494.786 | 668.0004 | 646.5094 | 469.0923 | [21 empty] | 2541.6104 | 2353.1113 | 894.2758 | 657.2549 | -16.6046 | 789.4487
14:42 | 4565 |  |  | -19.4116 | 8.7977 | -4.4358 | -3.8489 | -3.8594 | -6.3349 | -11.1205 | 1.6824 | 14.7594 | 6.0713 | 0.6014 |  |  |  | -30.647 | 8.8599 | 17.8538 | 2.4915 |  | -12.7217 | -1.6136 | 0.6212 | 5.5776 | 5.7031 | 1.4931 | 54.887 | 366.2828 | 361.8966 | 163.4403 | 188.0956 | 153.5511 | 206.4393 | 118.1747 | 207.1624 | 104.0868 | 170.1954 | 432.5322 | 793.4824 | 160.1233 | 234.6248 | 287.375 | 192.4594 | 270.2608 | 812.0538 |  | 818.6961 |  | 824.6506 | 102.0088 | 104.727 | 163 | 416.4535 | 754.8243 | 211.1274 | 121.3554 | 227.9027 | 490.4954 | 806.8509 | 130.9854 | 62.7893 | 95.1321 | 122.0104 | 221.6932 | 858.5341 | 853.9682 | 849.7591 | 849.1809 | 98.708 | 113.7557 | 214.9348 | 464.6294 | 780.2758 | 93.9888 | 123.5315 | 241.1203 | 527.5445 | 781.0075 | 66.8493 | 90.5748 | 99.1387 | 117.2496 | 210.0591 | 912.1279 |  | 829.6483 | 799.5881 |  | 78.3172 | 110.457 | 175.96 | 427.9433 | 761.8779 | 92.8828 | 121.2076 | 218.8101 | 522.6213 | 831.7883 | 60.866 | 67.8928 | 99.9024 | 114.1639 | 224.2832 | 668.2173 | 857.1003 | 853.351 | 848.9408 | 109.2915 | 125.7758 | 193.3661 | 415.0094 | 773.8754 |  | 858.0116 |  |  | 854.127 | 863.2026 | 801.5319 | 840.2332 | 805.2536 | 842.2251 | 771.1157 | 766.8047 | 713.1294 | 697.0382 | 713.8794 | 753.3701 | 725.2929 | 759.8388 | 861.7707 | 860.1065 | 856.049 | 859.0883 | 401.5811 |  |  | 169.3701 |  | 142.2975 | 142.0504 | 161.8067 | 114.7059 | 201.7228 | 113.1745 | 443.1451 | 824.6545 | 408.5479 | 436.9085 | 222.0849 | 124.749 | 148.0537 | 601.4121 | 888.1125 | 921.1237 | 895.2863 | 912.1406 | 171.3733 | 104.1596 | 168.5684 | 121.9378 | 794.4088 | 199.2189 | 114.8063 | 577.7444 |  | 161.0513 | 59.5588 | 95.4811 | 114.2482 | 212.7054 | 945.8484 | 945.6505 | 945.7388 | 894.1804 | 120.1937 | 106.5555 | 153.2951 | 360.7704 | 822.9609 | 81.3424 | 100.5289 | 168.5937 | 429.3123 | 813.3927 | 51.6359 | 61.2511 | 85.2408 | 108.5225 | 209.384 | 885.0672 | 901.2309 | 893.1153 | 895.101 | 894.7843 | 76.2981 | 103.7661 | 144.4423 | 360.2353 | 780.1229 | 94.8757 | 103.0579 | 162.9852 | 391.5898 | 801.5735 | 54.824 | 66.4916 | 96.0314 | 120.595 | 244.7804 | 885.2568 | 895.4409 | 890.2264 | 875.8577 | 81.3809 | 170.0981 | 111.5873 | 406.9013 | 772.0693 | 906.6771 | 909.9238 |  |  | 925.7649 | 884.0381 | 955.656 | 866.8307 | 913.6279 | 852.6575 |  | 893.2684 | 856.4312 | 919.4132 | 59.9486 | 84.8696 | 95.0403 |  | 828.4353 | 750.4829 | 780.3009 | 495.1795 | 669.3848 | 648.0434 | 469.7569 | [21 empty] | 2515.9506 | 2352.7589 | 893.9877 | 658.7141 | -16.7971 | 789.4591
14:42 | 4566 |  |  | -19.3462 | 8.7608 | -4.4286 | -3.8027 | -3.8164 | -6.1624 | -11.0699 | 1.6776 | 14.7642 | 6.0812 | 0.6018 |  |  |  | -30.5509 | 8.8962 | 17.9658 | 2.5243 |  | -12.6616 | -1.6612 | 0.6211 | 5.576 | 5.7011 | 1.4924 | 54.6271 | 366.3852 | 361.9547 | 163.4908 | 188.156 | 153.5785 | 206.4477 | 118.193 | 207.147 | 104.1041 | 170.2519 | 432.604 | 793.3221 | 160.1614 | 234.6792 | 287.7224 | 192.5809 | 270.4076 | 811.8717 |  | 818.4988 |  | 824.4439 | 101.9937 | 104.7374 | 163.0624 | 416.5447 | 754.7202 | 211.1936 | 121.4218 | 227.951 | 490.5331 | 806.7028 | 131.0519 | 62.8027 | 95.1632 | 122.0444 | 221.7655 | 858.335 | 853.7056 | 849.423 | 848.8456 | 98.7534 | 113.7755 | 214.9994 | 464.7116 | 780.1202 | 94.0316 | 123.5554 | 241.1624 | 527.5619 | 780.8651 | 66.8729 | 90.5553 | 99.1159 | 117.2671 | 210.0863 | 911.4705 |  | 829.4844 | 798.6578 |  | 78.3195 | 110.4681 | 176.0006 | 427.9655 | 761.7305 | 92.8488 | 121.21 | 218.8837 | 522.6602 | 831.6148 | 60.8409 | 67.9426 | 99.9316 | 114.1498 | 224.3909 | 668.1984 | 856.9964 | 853.3709 | 848.8375 | 109.3381 | 125.7899 | 193.4248 | 415.0896 | 773.7679 |  | 858.0593 |  |  | 853.9704 | 863.043 | 801.3447 | 840.0696 | 804.97 | 841.9409 | 777.0985 | 772.6019 | 711.9373 | 681.0009 | 686.2398 | 754.2069 | 705.1576 | 750.5343 | 861.5354 | 859.8733 | 855.8347 | 858.8829 | 401.698 |  |  | 169.4352 |  | 142.3479 | 141.5847 | 161.8034 | 114.7283 | 201.7065 | 113.1928 | 443.2261 | 824.5151 | 408.6485 | 437.1781 | 222.0445 | 124.7887 | 148.1128 | 601.4018 | 887.9295 | 920.8402 | 895.2408 | 911.975 | 171.3918 | 104.182 | 168.5927 | 121.902 | 794.3105 | 199.2521 | 114.8127 | 577.846 |  | 161.1039 | 59.5618 | 95.4818 | 114.2455 | 212.7687 | 945.6003 | 945.4355 | 945.545 | 897.4742 | 120.2177 | 106.5547 | 153.3135 | 360.8739 | 822.8496 | 81.3661 | 100.5373 | 168.6498 | 429.4008 | 813.239 | 51.5802 | 61.2643 | 85.2694 | 108.5227 | 209.4317 | 884.7398 | 901.054 | 892.879 | 894.8122 | 894.6128 | 76.3093 | 103.7631 | 144.4595 | 360.2996 | 779.9587 | 94.8884 | 103.0768 | 163.0407 | 391.6804 | 801.3668 | 54.4221 | 66.506 | 96.0777 | 120.6333 | 244.8655 | 885.1765 | 895.2109 | 890.0187 | 875.6603 | 81.3947 | 170.1492 | 111.5912 | 406.9733 | 771.9451 | 906.3613 | 909.6995 |  |  | 925.4302 | 883.9877 | 955.0565 | 866.4107 | 912.9407 | 852.1318 |  | 893.0816 | 856.1375 | 918.9839 | 59.9466 | 84.8985 | 95.0417 |  | 828.5138 | 750.4752 | 780.2037 | 495.4558 | 669.1731 | 647.4841 | 468.9921 | [21 empty] | 2556.725 | 2349.7556 | 893.7114 | 658.3286 | -16.6058 | 789.4945
14:42 | 4567 |  |  | -19.1858 | 8.6876 | -4.3692 | -3.7438 | -3.8037 | -6.1987 | -11.0023 | 1.6746 | 14.7675 | 6.0852 | 0.6027 |  |  |  | -30.4454 | 9.0318 | 17.998 | 2.5485 |  | -12.7039 | -1.6914 | 0.6203 | 5.5806 | 5.7024 | 1.4925 | 57.2174 | 366.4838 | 362.023 | 163.5311 | 188.2192 | 153.6161 | 206.4686 | 118.2224 | 207.1534 | 104.1072 | 170.3026 | 432.6679 | 793.1355 | 160.1893 | 234.7634 | 287.8837 | 192.6836 | 270.5329 | 811.6536 |  | 818.2172 |  | 824.1786 | 102.0201 | 104.7669 | 163.1188 | 416.6168 | 754.6094 | 211.1807 | 121.5379 | 228.0783 | 490.633 | 806.5086 | 131.1199 | 62.8244 | 95.177 | 122.0599 | 221.8382 | 858.0956 | 853.3837 | 849.0283 | 848.4644 | 98.7421 | 113.8084 | 215.0861 | 464.7922 | 779.9937 | 94.0575 | 123.5888 | 241.2202 | 527.5945 | 780.7258 | 66.9276 | 90.5835 | 99.1299 | 117.2986 | 210.1998 | 909.4132 |  | 829.2637 | 797.784 |  | 78.3502 | 110.4473 | 176.0643 | 427.9904 | 761.6004 | 92.7686 | 121.236 | 218.9182 | 522.694 | 831.4014 | 60.811 | 67.9958 | 99.9531 | 114.154 | 224.4742 | 668.126 | 856.8649 | 853.4018 | 848.7012 | 109.3418 | 125.815 | 193.4837 | 415.1608 | 773.6534 |  | 858.0594 |  |  | 853.8049 | 862.8581 | 801.2066 | 839.9356 | 804.6567 | 841.6421 | 792.3219 | 758.8108 | 706.4159 | 681.5954 | 694.4425 | 754.3982 | 672.7159 | 734.7422 | 861.2853 | 859.6206 | 855.5998 | 858.6573 | 401.8246 |  |  | 169.4992 |  | 142.3683 | 141.0967 | 161.7946 | 114.7486 | 201.7203 | 113.2075 | 443.2891 | 824.3674 | 408.7364 | 437.4966 | 222.0145 | 124.8255 | 148.1855 | 601.1867 | 887.7415 | 920.5873 | 894.9776 | 911.8 | 171.4412 | 104.194 | 168.6104 | 121.9324 | 794.2175 | 199.2925 | 114.8616 | 577.9335 |  | 161.1432 | 59.6157 | 95.4917 | 114.2816 | 212.8363 | 945.296 | 945.1727 | 945.3237 | 899.5369 | 120.2313 | 106.5807 | 153.3799 | 360.9766 | 822.754 | 81.377 | 100.5825 | 168.7198 | 429.5255 | 813.0607 | 51.5122 | 61.2757 | 85.287 | 108.5401 | 209.4822 | 884.475 | 900.9831 | 892.6337 | 894.6775 | 894.4338 | 76.2763 | 103.7785 | 144.5108 | 360.364 | 779.8069 | 94.8933 | 103.0805 | 163.0876 | 391.7588 | 801.1531 | 54.2601 | 66.5424 | 96.0684 | 120.6591 | 244.9352 | 885.0353 | 894.9497 | 889.8107 | 875.4159 | 81.37 | 170.2103 | 111.6027 | 407.05 | 771.836 | 906.074 | 909.3301 |  |  | 925.1273 | 883.9974 | 954.4902 | 865.9892 | 912.3375 | 851.6892 |  | 892.8556 | 855.8713 | 918.5335 | 59.9472 | 84.9203 | 95.0363 |  | 828.5839 | 750.5708 | 780.0008 | 495.0454 | 668.9387 | 647.2494 | 468.9921 | [21 empty] | 2576.9071 | 2347.9786 | 893.4423 | 658.0941 | -16.4635 | 789.5774
14:42 | 4568 |  |  | -19.1045 | 8.9139 | -4.3171 | -3.6674 | -3.7985 | -6.16 | -11.073 | 1.6732 | 14.7663 | 6.0863 | 0.6044 |  |  |  | -30.3785 | 9.375 | 18.1208 | 2.6329 |  | -12.6971 | -1.6288 | 0.6207 | 5.5814 | 5.6983 | 1.495 | 56.1955 | 366.5846 | 362.0982 | 163.5723 | 188.2796 | 153.6478 | 206.4896 | 118.2485 | 207.1039 | 104.1253 | 170.3413 | 432.7298 | 792.9446 | 160.2379 | 234.8494 | 287.9371 | 192.8085 | 270.6658 | 811.4544 |  | 817.9777 |  | 823.9431 | 101.9841 | 104.7651 | 163.146 | 416.6855 | 754.5019 | 211.2212 | 121.4942 | 228.1538 | 490.7103 | 806.3486 | 131.176 | 62.8486 | 95.1624 | 122.0742 | 221.8962 | 857.8399 | 852.9979 | 848.5791 | 848.0628 | 98.7084 | 113.821 | 215.1561 | 464.8684 | 779.8882 | 94.0674 | 123.5963 | 241.281 | 527.6319 | 780.5679 | 66.9593 | 90.6267 | 99.1059 | 117.3221 | 210.2445 | 902.2169 |  | 829.0801 | 796.9557 |  | 78.3664 | 110.4869 | 176.1159 | 428.0611 | 761.4983 | 92.7395 | 121.2756 | 218.9498 | 522.7411 | 831.2343 | 60.8258 | 68.0296 | 99.9514 | 114.1832 | 224.5348 | 668.0521 | 856.7089 | 853.3912 | 848.5535 | 109.3666 | 125.8524 | 193.5256 | 415.2169 | 773.5322 |  | 858.1538 |  |  | 853.6359 | 862.6333 | 801.049 | 839.7926 | 804.3491 | 841.335 | 803.0073 | 753.0529 | 706.2444 | 692.9876 | 699.4164 | 752.769 | 667.9644 | 735.1884 | 861.023 | 859.3464 | 855.3573 | 858.4229 | 401.9468 |  |  | 169.5498 |  | 142.38 | 140.6764 | 161.7888 | 114.7664 | 201.8124 | 113.2304 | 443.3574 | 824.203 | 408.8242 | 437.7919 | 221.9909 | 124.8571 | 148.2473 | 600.8728 | 887.5316 | 920.3017 | 894.3 | 911.6081 | 171.5171 | 104.2074 | 168.6457 | 121.9812 | 794.1325 | 199.3232 | 114.8998 | 578.0367 |  | 161.1897 | 59.6711 | 95.5203 | 114.3225 | 212.9151 | 944.9836 | 944.9216 | 945.0925 | 900.2085 | 120.2565 | 106.6139 | 153.4282 | 361.0886 | 822.6555 | 81.4361 | 100.6158 | 168.7897 | 429.6605 | 812.8985 | 51.4589 | 61.2847 | 85.3056 | 108.5686 | 209.5124 | 884.2321 | 900.7574 | 892.3911 | 894.4361 | 894.271 | 76.2586 | 103.7841 | 144.5767 | 360.4357 | 779.6558 | 94.9036 | 103.0897 | 163.1404 | 391.8464 | 800.9352 | 54.1584 | 66.5688 | 96.0897 | 120.6815 | 245.0248 | 884.7952 | 894.6839 | 889.5655 | 875.1436 | 81.3906 | 170.2647 | 111.6185 | 407.1165 | 771.7147 | 905.7429 | 908.6748 |  |  | 924.8362 | 883.9132 | 953.8989 | 865.5967 | 911.8214 | 851.3014 |  | 892.6259 | 855.5848 | 918.0844 | 59.9466 | 84.9832 | 95.0421 |  | 828.5672 | 750.6431 | 779.924 | 494.9866 | 668.9867 | 647.0855 | 468.4118 | [21 empty] | 2560.1846 | 2348.1751 | 893.1516 | 658.0361 | -16.1347 | 789.6051
14:42 | 4569 |  |  | -19.1364 | 8.8426 | -4.3752 | -3.7683 | -3.8791 | -6.1853 | -11.1135 | 1.6752 | 14.771 | 6.0876 | 0.6027 |  |  |  | -30.4728 | 9.4942 | 18.241 | 2.6587 |  | -12.6168 | -1.6435 | 0.6186 | 5.5823 | 5.6953 | 1.4961 | 54.0134 | 366.6848 | 362.172 | 163.6218 | 188.3337 | 153.6771 | 206.5016 | 118.2658 | 207.0561 | 104.1037 | 170.3509 | 432.7504 | 792.758 | 160.2535 | 234.9309 | 287.8713 | 192.9533 | 270.7672 | 811.2599 |  | 817.7383 |  | 823.7115 | 101.986 | 104.7459 | 163.1786 | 416.7632 | 754.4125 | 211.2711 | 121.4533 | 228.2111 | 490.739 | 806.226 | 131.2182 | 62.8605 | 95.1951 | 122.12 | 221.9573 | 857.5687 | 852.5705 | 848.1152 | 847.6579 | 98.651 | 113.8165 | 215.2103 | 464.938 | 779.7641 | 94.104 | 123.6068 | 241.3287 | 527.6602 | 780.4243 | 66.9348 | 90.6442 | 99.0932 | 117.346 | 210.3707 | 893.2273 |  | 828.8616 | 796.2005 |  | 78.3554 | 110.5205 | 176.1488 | 428.0991 | 761.3462 | 92.8148 | 121.2931 | 218.9847 | 522.7931 | 831.1103 | 60.9245 | 68.0143 | 99.9168 | 114.2325 | 224.5739 | 667.9832 | 856.5394 | 853.3547 | 848.3998 | 109.3892 | 125.8906 | 193.5906 | 415.2886 | 773.401 |  | 857.7083 |  |  | 853.4493 | 862.3837 | 800.8251 | 839.5087 | 804.0237 | 840.9882 | 807.406 | 763.0252 | 714.5543 | 697.6466 | 681.921 | 750.9437 | 702.7033 | 747.2785 | 860.77 | 859.0801 | 855.1371 | 858.1945 | 402.0584 |  |  | 169.609 |  | 142.4164 | 140.2809 | 161.7828 | 114.7831 | 201.8753 | 113.2334 | 443.418 | 824.0502 | 408.9144 | 437.7974 | 221.9628 | 124.8923 | 148.2867 | 600.656 | 887.2788 | 920.0152 | 893.5601 | 911.3863 | 171.5477 | 104.22 | 168.6822 | 121.9954 | 794.0467 | 199.3571 | 114.898 | 578.129 |  | 161.2401 | 59.6665 | 95.5604 | 114.3257 | 212.9799 | 944.7067 | 944.6366 | 944.8664 | 900.7402 | 120.2843 | 106.6058 | 153.4507 | 361.1789 | 822.5474 | 81.4936 | 100.5959 | 168.8349 | 429.7382 | 812.7387 | 51.472 | 61.2769 | 85.3463 | 108.5762 | 209.5473 | 883.9906 | 899.7892 | 892.1644 | 893.7453 | 894.1814 | 76.2894 | 103.7739 | 144.5773 | 360.5037 | 779.4906 | 94.9307 | 103.1002 | 163.1985 | 391.9357 | 800.7149 | 54.0501 | 66.5851 | 96.1376 | 120.7031 | 245.1246 | 884.551 | 894.4012 | 889.3187 | 874.8974 | 81.4112 | 170.3134 | 111.6264 | 407.185 | 771.5826 | 905.399 | 908.08 |  |  | 924.5424 | 883.7728 | 953.3237 | 865.2049 | 911.2864 | 850.9341 |  | 892.3735 | 855.3075 | 917.6439 | 59.9654 | 85.014 | 95.0542 |  | 828.5277 | 750.7627 | 779.8773 | 495.2458 | 669.0961 | 647.6617 | 469.5426 | [21 empty] | 2572.2329 | 2346.3956 | 892.8496 | 658.3789 | -16.1863 | 789.6452
14:42 | 4570 |  |  | -19.0473 | 8.916 | -4.4231 | -3.7522 | -3.8231 | -6.1308 | -11.0965 | 1.6702 | 14.7782 | 6.1018 | 0.6035 |  |  |  | -30.5802 | 9.5119 | 18.2375 | 2.6018 |  | -12.5714 | -1.584 | 0.6189 | 5.5772 | 5.6909 | 1.4996 | 56.4798 | 366.7771 | 362.2431 | 163.6567 | 188.3951 | 153.7113 | 206.5154 | 118.2873 | 207.0488 | 104.0794 | 170.3622 | 432.7963 | 792.588 | 160.2939 | 235.0008 | 287.7979 | 193.0798 | 270.8582 | 811.0386 |  | 817.4737 |  | 823.4297 | 102.0331 | 104.7674 | 163.2319 | 416.8605 | 754.3053 | 211.343 | 121.5502 | 228.2879 | 490.7764 | 806.0852 | 131.2183 | 62.872 | 95.2405 | 122.1695 | 222.0412 | 857.2994 | 852.1229 | 847.6454 | 847.2672 | 98.685 | 113.8289 | 215.2761 | 465.0265 | 779.6325 | 94.1164 | 123.6352 | 241.3421 | 527.719 | 780.2495 | 66.8908 | 90.6516 | 99.1195 | 117.3635 | 210.4656 | 887.0668 |  | 828.6244 | 795.5772 |  | 78.298 | 110.5674 | 176.1181 | 428.1755 | 761.1973 | 92.9143 | 121.3137 | 218.979 | 522.8284 | 830.971 | 60.9832 | 68.0333 | 99.912 | 114.2682 | 224.6209 | 667.9098 | 856.3705 | 853.3169 | 848.2581 | 109.4038 | 125.9145 | 193.6581 | 415.3555 | 773.2725 |  | 856.9589 |  |  | 853.2557 | 862.1241 | 800.5719 | 839.1709 | 803.6621 | 840.6907 | 808.5201 | 767.6887 | 710.2388 | 686.8535 | 680.6189 | 750.5097 | 725.2235 | 752.2655 | 860.5093 | 858.8175 | 854.9133 | 857.954 | 402.1576 |  |  | 169.6708 |  | 142.4817 | 139.9136 | 161.7861 | 114.8077 | 201.9059 | 113.2344 | 443.4706 | 823.9182 | 408.9968 | 437.6732 | 221.9439 | 124.9166 | 148.3316 | 600.5188 | 887.0185 | 919.7421 | 893.0983 | 911.1804 | 171.5761 | 104.2197 | 168.7024 | 121.9714 | 793.9435 | 199.3873 | 114.8864 | 578.202 |  | 161.2946 | 59.6625 | 95.5872 | 114.3285 | 213.0456 | 944.5027 | 944.3157 | 944.6471 | 900.4217 | 120.3101 | 106.6074 | 153.4856 | 361.2499 | 822.418 | 81.493 | 100.6014 | 168.8712 | 429.8488 | 812.5872 | 51.5562 | 61.2677 | 85.3791 | 108.5865 | 209.6272 | 883.8296 | 899.2163 | 891.9389 | 893.432 | 894.1262 | 76.3161 | 103.7958 | 144.5833 | 360.6011 | 779.3161 | 94.9753 | 103.1101 | 163.2651 | 392.0273 | 800.4924 | 54.0241 | 66.6175 | 96.1222 | 120.7167 | 245.1931 | 884.4507 | 894.0666 | 889.0646 | 874.6175 | 81.4684 | 170.3666 | 111.6539 | 407.2502 | 771.4585 | 905.11 | 907.7013 |  |  | 924.2492 | 883.6221 | 952.756 | 864.7879 | 910.6747 | 850.5516 |  | 892.0972 | 855.055 | 917.2086 | 59.9565 | 85.0856 | 95.0672 |  | 828.5272 | 750.8485 | 779.7462 | 495.0116 | 668.857 | 647.3747 | 468.9894 | [21 empty] | 2576.285 | 2346.719 | 892.546 | 658.1158 | -16.1224 | 789.6879
14:42 | 4571 |  |  | -19.1761 | 9.1801 | -4.5282 | -3.7272 | -3.9317 | -6.2467 | -11.1264 | 1.6592 | 14.7855 | 6.1394 | 0.6025 |  |  |  | -30.5836 | 9.4321 | 18.2294 | 2.6513 |  | -12.71 | -1.819 | 0.6207 | 5.5776 | 5.678 | 1.508 | 53.1204 | 366.8687 | 362.3025 | 163.6933 | 188.4518 | 153.7423 | 206.5324 | 118.3064 | 206.9166 | 104.0942 | 170.4016 | 432.8646 | 792.4248 | 160.3572 | 235.0487 | 287.8125 | 193.1872 | 270.9637 | 810.8229 |  | 817.2324 |  | 823.1489 | 101.9993 | 104.7959 | 163.2857 | 416.9543 | 754.1937 | 211.3913 | 121.6256 | 228.3349 | 490.8342 | 805.9312 | 131.2507 | 62.876 | 95.2443 | 122.1983 | 222.1011 | 857.0467 | 851.6608 | 847.156 | 846.8774 | 98.7319 | 113.8715 | 215.3327 | 465.1299 | 779.5007 | 94.1001 | 123.6623 | 241.3993 | 527.7442 | 780.1117 | 66.9039 | 90.6806 | 99.135 | 117.3833 | 210.4282 | 880.7423 |  | 828.3537 | 795.1132 |  | 78.3019 | 110.5415 | 176.1639 | 428.1706 | 761.0089 | 92.9769 | 121.3313 | 219.0194 | 522.8887 | 830.8336 | 61.027 | 68.0529 | 99.9084 | 114.2906 | 224.6729 | 667.8482 | 856.1974 | 853.2618 | 848.1267 | 109.4133 | 125.922 | 193.6659 | 415.4052 | 773.1462 |  | 856.4706 |  |  | 853.0488 | 861.846 | 800.498 | 839.0815 | 803.2543 | 840.4337 | 804.8536 | 771.5127 | 697.2683 | 681.3809 | 685.321 | 748.539 | 748.6257 | 756.9487 | 860.2445 | 858.5563 | 854.6801 | 857.7086 | 402.2552 |  |  | 169.7309 |  | 142.5709 | 139.5179 | 161.8002 | 114.8444 | 201.9596 | 113.251 | 443.5677 | 823.7863 | 409.0923 | 437.7102 | 221.8972 | 124.9324 | 148.3668 | 600.6261 | 886.8254 | 919.4741 | 893.0243 | 911.0356 | 171.6258 | 104.251 | 168.7507 | 121.9862 | 793.8558 | 199.4221 | 114.9073 | 578.1812 |  | 161.3302 | 59.682 | 95.6216 | 114.3522 | 213.1161 | 944.3025 | 943.9796 | 944.4169 | 901.356 | 120.3702 | 106.6114 | 153.5111 | 361.3451 | 822.2718 | 81.4882 | 100.6365 | 168.9431 | 430.0225 | 812.4463 | 51.6215 | 61.2716 | 85.3736 | 108.6085 | 209.6924 | 883.6784 | 899.9122 | 891.7022 | 893.8004 | 894.0652 | 76.3069 | 103.8213 | 144.6425 | 360.698 | 779.132 | 94.9653 | 103.1155 | 163.3049 | 392.1038 | 800.2449 | 54.0356 | 66.6389 | 96.1343 | 120.7405 | 245.2664 | 884.3694 | 893.8347 | 888.8671 | 874.3664 | 81.5201 | 170.4235 | 111.6682 | 407.3139 | 771.3376 | 904.86 | 907.396 |  |  | 923.9581 | 883.5258 | 952.2404 | 864.4247 | 910.0105 | 850.2755 |  | 891.8291 | 854.8514 | 916.7714 | 59.9544 | 85.1612 | 95.087 |  | 828.6051 | 750.9345 | 779.5838 | 495.4288 | 669.1907 | 648.0679 | 469.3722 | [21 empty] | 2508.7924 | 2341.2231 | 892.2589 | 658.6293 | -16.3068 | 789.7698
14:42 | 4572 |  |  | -19.2082 | 9.2086 | -4.4925 | -3.73 | -3.9085 | -6.2115 | -11.1078 | 1.6687 | 14.782 | 6.1373 | 0.601 |  |  |  | -30.5741 | 9.4743 | 18.3485 | 2.6141 |  | -12.5973 | -1.7924 | 0.6195 | 5.5784 | 5.6758 | 1.5018 | 55.3699 | 366.9579 | 362.362 | 163.7409 | 188.5035 | 153.7698 | 206.552 | 118.3216 | 206.861 | 104.1019 | 170.4521 | 432.9273 | 792.2559 | 160.3821 | 235.1234 | 287.9164 | 193.3014 | 271.0749 | 810.5929 |  | 816.9642 |  | 822.869 | 101.9892 | 104.8186 | 163.3491 | 417.0352 | 754.0868 | 211.4082 | 121.6819 | 228.3875 | 490.8998 | 805.7604 | 131.2924 | 62.8903 | 95.2363 | 122.2041 | 222.1603 | 856.8236 | 851.1909 | 846.6492 | 846.4926 | 98.7128 | 113.9071 | 215.3811 | 465.2389 | 779.3757 | 94.121 | 123.6861 | 241.4981 | 527.7614 | 779.9795 | 66.9493 | 90.6878 | 99.1314 | 117.4263 | 210.5353 | 874.1988 |  | 828.0501 | 794.7873 |  | 78.3864 | 110.5047 | 176.2643 | 428.2148 | 760.9002 | 93.013 | 121.3732 | 219.123 | 522.94 | 830.6993 | 61.0073 | 68.0796 | 99.9359 | 114.3016 | 224.7634 | 667.7976 | 856.0556 | 853.2057 | 847.9989 | 109.4507 | 125.9433 | 193.7012 | 415.4834 | 773.0356 |  | 856.0063 |  |  | 852.8282 | 861.5592 | 800.3718 | 838.913 | 802.8447 | 840.1899 | 800.9002 | 769.8514 | 699.0321 | 692.3282 | 682.4897 | 744.6203 | 766.4348 | 767.2192 | 859.9828 | 858.298 | 854.434 | 857.4647 | 402.3377 |  |  | 169.7877 |  | 142.6038 | 139.119 | 161.7964 | 114.8627 | 201.9732 | 113.2825 | 443.6694 | 823.6366 | 409.1739 | 437.8522 | 221.8403 | 124.9495 | 148.3888 | 600.7555 | 886.6766 | 919.2077 | 893.1311 | 910.9196 | 171.6187 | 104.2685 | 168.7908 | 121.9982 | 793.773 | 199.4532 | 114.9232 | 578.1225 |  | 161.3561 | 59.7087 | 95.6485 | 114.3754 | 213.2084 | 944.0642 | 943.6374 | 944.185 | 902.478 | 120.4058 | 106.6034 | 153.5209 | 361.4481 | 822.1428 | 81.534 | 100.668 | 169.0169 | 430.0965 | 812.2861 | 51.6155 | 61.2736 | 85.3829 | 108.6222 | 209.7364 | 883.486 | 900.5497 | 891.4295 | 893.979 | 893.9951 | 76.3133 | 103.82 | 144.6736 | 360.7657 | 778.9412 | 94.9759 | 103.1322 | 163.3567 | 392.1909 | 800.0138 | 54.0195 | 66.6648 | 96.1747 | 120.7691 | 245.354 | 884.2063 | 893.6508 | 888.6825 | 874.1415 | 81.5169 | 170.4583 | 111.6746 | 407.381 | 771.2188 | 904.6234 | 907.058 |  |  | 923.6511 | 883.4651 | 951.802 | 864.1065 | 909.2617 | 850.0682 |  | 891.5427 | 854.6243 | 916.31 | 59.9518 | 85.1659 | 95.0932 |  | 828.7446 | 750.9839 | 779.407 | 495.781 | 669.4357 | 648.1751 | 469.8951 | [21 empty] | 2521.552 | 2336.7444 | 891.9728 | 658.8054 | -16.193 | 789.8642
14:42 | 4573 |  |  | -19.2505 | 9.4041 | -4.562 | -3.7071 | -3.9114 | -6.1597 | -11.0505 | 1.6722 | 14.7802 | 6.1376 | 0.6008 |  |  |  | -30.552 | 9.355 | 18.3937 | 2.5556 |  | -12.6794 | -1.7451 | 0.62 | 5.5787 | 5.6792 | 1.5024 | 55.412 | 367.0355 | 362.4339 | 163.7831 | 188.5534 | 153.7962 | 206.5657 | 118.3365 | 206.9575 | 104.0987 | 170.4895 | 432.9703 | 792.0813 | 160.3684 | 235.2038 | 288.0846 | 193.4378 | 271.1917 | 810.3403 |  | 816.6473 |  | 822.5306 | 102.0506 | 104.8334 | 163.4152 | 417.1105 | 753.9557 | 211.417 | 121.7084 | 228.4625 | 490.9708 | 805.5826 | 131.359 | 62.8874 | 95.2507 | 122.2077 | 222.2372 | 856.5846 | 850.7276 | 846.155 | 846.1386 | 98.7069 | 113.9423 | 215.4549 | 465.3222 | 779.2575 | 94.1473 | 123.7099 | 241.551 | 527.8098 | 779.8061 | 66.9855 | 90.6263 | 99.1204 | 117.4567 | 210.6623 | 867.1432 |  | 827.7596 | 794.5636 |  | 78.3629 | 110.5531 | 176.2567 | 428.3571 | 760.87 | 93.0556 | 121.4057 | 219.248 | 522.955 | 830.5795 | 60.9853 | 68.1141 | 99.9393 | 114.3303 | 224.8489 | 667.7439 | 855.932 | 853.1846 | 847.8637 | 109.4638 | 126.0081 | 193.8123 | 415.5713 | 772.9111 |  | 855.5791 |  |  | 852.5993 | 861.2567 | 800.1152 | 838.6039 | 802.465 | 839.9824 | 799.2864 | 769.3634 | 711.6092 | 702.875 | 705.0067 | 744.1176 | 777.5525 | 777.941 | 859.7049 | 858.0269 | 854.153 | 857.1894 | 402.4219 |  |  | 169.835 |  | 142.6118 | 138.6932 | 161.7955 | 114.8708 | 202.0385 | 113.2812 | 443.7314 | 823.4774 | 409.2549 | 438.1669 | 221.8162 | 124.9873 | 148.4586 | 600.5309 | 886.4822 | 918.9305 | 893.3804 | 910.7653 | 171.6921 | 104.2633 | 168.8109 | 121.9932 | 793.677 | 199.4811 | 114.9479 | 578.1607 |  | 161.3952 | 59.7362 | 95.6531 | 114.3933 | 213.2996 | 943.7862 | 943.2715 | 943.956 | 902.4886 | 120.4176 | 106.6133 | 153.539 | 361.5235 | 822.0149 | 81.5813 | 100.679 | 169.0617 | 430.1027 | 812.1183 | 51.5436 | 61.2866 | 85.4386 | 108.6575 | 209.7545 | 883.2762 | 900.6823 | 891.1862 | 893.9434 | 893.9464 | 76.3615 | 103.791 | 144.6826 | 360.8188 | 778.7496 | 95.0109 | 103.1515 | 163.4225 | 392.2857 | 799.8093 | 53.9682 | 66.7099 | 96.1764 | 120.7634 | 245.4526 | 883.963 | 893.3929 | 888.4575 | 873.8731 | 81.5234 | 170.5103 | 111.691 | 407.4489 | 771.0846 | 904.4459 | 906.821 |  |  | 923.3403 | 883.34 | 951.3579 | 863.8146 | 908.4566 | 849.7279 |  | 891.25 | 854.4011 | 915.8695 | 59.9661 | 85.2823 | 95.0927 |  | 828.8048 | 750.9873 | 779.3688 | 495.4632 | 669.6772 | 648.0085 | 469.5821 | [21 empty] | 2476.1752 | 2334.9124 | 891.6768 | 658.8428 | -16.1728 | 789.896
14:42 | 4574 |  |  | -19.2506 | 9.5386 | -4.5591 | -3.5994 | -3.9456 | -6.1727 | -11.1119 | 1.6751 | 14.7799 | 6.1369 | 0.5993 |  |  |  | -30.5475 | 9.2503 | 18.3701 | 2.573 |  | -12.5732 | -1.7616 | 0.6187 | 5.5764 | 5.6745 | 1.5 | 52.3413 | 367.1159 | 362.511 | 163.8295 | 188.6186 | 153.8378 | 206.5866 | 118.3575 | 207.0565 | 104.1392 | 170.5457 | 433.0555 | 791.9332 | 160.375 | 235.2412 | 288.2627 | 193.5957 | 271.3383 | 810.0818 |  | 816.3432 |  | 822.1907 | 102.0797 | 104.859 | 163.4699 | 417.1893 | 753.8235 | 211.439 | 121.7066 | 228.5341 | 491.0425 | 805.4348 | 131.3956 | 62.8972 | 95.2813 | 122.2387 | 222.3018 | 856.3189 | 850.2863 | 845.7191 | 845.8124 | 98.6994 | 113.9612 | 215.5484 | 465.3863 | 779.1435 | 94.1858 | 123.7456 | 241.5945 | 527.8383 | 779.6495 | 66.9868 | 90.6092 | 99.1575 | 117.4752 | 210.7033 | 860.0593 |  | 827.4703 | 794.3501 |  | 78.3741 | 110.6608 | 176.2396 | 428.4329 | 760.7367 | 93.047 | 121.4143 | 219.3347 | 522.9987 | 830.4408 | 61.0364 | 68.123 | 99.922 | 114.3693 | 224.9085 | 667.6662 | 855.7813 | 853.1449 | 847.7321 | 109.4906 | 126.0467 | 193.8689 | 415.6339 | 772.7795 |  | 855.1493 |  |  | 852.358 | 860.9162 | 799.9235 | 838.3325 | 802.1125 | 839.7497 | 802.2135 | 767.0808 | 720.8557 | 712.326 | 714.1776 | 743.2336 | 777.2726 | 785.8106 | 859.4125 | 857.7297 | 853.8261 | 856.8807 | 402.5232 |  |  | 169.8866 |  | 142.6669 | 138.2304 | 161.8093 | 114.8854 | 202.1642 | 113.3 | 443.8466 | 823.3332 | 409.3488 | 438.4491 | 221.8041 | 125.0293 | 148.5242 | 600.2334 | 886.236 | 918.664 | 893.6517 | 910.5768 | 171.8206 | 104.2784 | 168.8393 | 122.0395 | 793.582 | 199.5511 | 114.9958 | 578.2499 |  | 161.4175 | 59.7862 | 95.6493 | 114.4288 | 213.3837 | 943.5403 | 942.9238 | 943.7485 | 901.588 | 120.4635 | 106.6174 | 153.5583 | 361.6038 | 821.9004 | 81.6192 | 100.6615 | 169.1061 | 430.2227 | 811.9672 | 51.4459 | 61.316 | 85.4469 | 108.7106 | 209.7611 | 877.1146 | 902.847 | 891.0172 | 895.0345 | 893.9342 | 76.367 | 103.7571 | 144.7566 | 360.8837 | 778.5903 | 95.0248 | 103.1576 | 163.4633 | 392.3699 | 799.5895 | 53.8844 | 66.7307 | 96.1789 | 120.7566 | 245.529 | 883.7318 | 893.0817 | 888.2382 | 873.5796 | 81.5569 | 170.5652 | 111.7194 | 407.5159 | 770.9473 | 904.3288 | 906.5136 |  |  | 923.0465 | 883.1908 | 950.9544 | 863.5731 | 907.6862 | 849.3874 |  | 890.9466 | 854.2205 | 915.4466 | 59.9736 | 85.3694 | 95.111 |  | 828.8758 | 750.9699 | 779.2747 | 495.6214 | 669.609 | 648.1259 | 469.5355 | [21 empty] | 2480.4921 | 2333.3443 | 891.385 | 658.8675 | -16.1369 | 789.9229
14:42 | 4575 |  |  | -19.2242 | 9.4699 | -4.6255 | -3.6776 | -3.8635 | -6.1922 | -11.1231 | 1.6808 | 14.7802 | 6.138 | 0.6017 |  |  |  | -30.5026 | 9.3068 | 18.3154 | 2.5324 |  | -12.5227 | -1.6975 | 0.6194 | 5.5744 | 5.6764 | 1.5058 | 53.296 | 367.194 | 362.5713 | 163.8767 | 188.6811 | 153.8715 | 206.6004 | 118.3826 | 207.0832 | 104.1832 | 170.617 | 433.1491 | 791.7912 | 160.4029 | 235.2599 | 288.4653 | 193.7213 | 271.4848 | 809.8029 |  | 816.0485 |  | 821.8493 | 102.0411 | 104.904 | 163.5094 | 417.2773 | 753.6838 | 211.5022 | 121.7374 | 228.6011 | 491.1031 | 805.2933 | 131.4244 | 62.9612 | 95.2845 | 122.248 | 222.3689 | 856.0831 | 849.8479 | 845.3025 | 845.4834 | 98.7063 | 113.9735 | 215.6305 | 465.4524 | 779.0116 | 94.2181 | 123.757 | 241.6422 | 527.8566 | 779.4944 | 66.9954 | 90.6304 | 99.1364 | 117.4524 | 210.7081 | 855.085 |  | 827.1814 | 794.2207 |  | 78.4123 | 110.6628 | 176.2907 | 428.4562 | 760.5773 | 93.0467 | 121.439 | 219.317 | 523.0542 | 830.253 | 61.0912 | 68.1477 | 99.9294 | 114.4067 | 224.9661 | 667.5822 | 855.6383 | 853.0839 | 847.6008 | 109.5328 | 126.0411 | 193.8709 | 415.6891 | 772.6519 |  | 854.3876 |  |  | 852.1126 | 860.5764 | 799.6478 | 837.9411 | 801.7774 | 839.4607 | 803.7796 | 761.2521 | 727.2622 | 723.0221 | 690.8341 | 740.2374 | 763.0597 | 780.827 | 859.107 | 857.4148 | 853.4699 | 856.5649 | 402.6224 |  |  | 169.9457 |  | 142.7278 | 137.8076 | 161.8146 | 114.8929 | 202.2275 | 113.336 | 443.9493 | 823.188 | 409.4325 | 438.4828 | 221.7841 | 125.0654 | 148.5649 | 599.873 | 885.9704 | 918.382 | 893.4877 | 910.3438 | 171.8771 | 104.2927 | 168.87 | 122.0809 | 793.4977 | 199.6079 | 114.9983 | 578.3548 |  | 161.4566 | 59.7939 | 95.6504 | 114.4247 | 213.4543 | 943.2925 | 942.6258 | 943.5399 | 903.2015 | 120.5065 | 106.6344 | 153.6039 | 361.6795 | 821.7549 | 81.6266 | 100.6762 | 169.1797 | 430.3631 | 811.8018 | 51.4693 | 61.3437 | 85.412 | 108.7333 | 209.7636 | 870.2339 | 904.4958 | 890.796 | 895.7564 | 893.885 | 76.3458 | 103.7681 | 144.851 | 360.9528 | 778.4712 | 95.03 | 103.1544 | 163.4954 | 392.4431 | 799.3523 | 53.7714 | 66.7313 | 96.1993 | 120.7732 | 245.5891 | 883.4863 | 892.8302 | 888.0205 | 873.336 | 81.61 | 170.6157 | 111.7509 | 407.5719 | 770.8161 | 904.031 | 906.1755 |  |  | 922.7537 | 883.0318 | 950.5931 | 863.3208 | 906.986 | 849.2273 |  | 890.6311 | 853.9608 | 915.0281 | 59.9808 | 85.4537 | 95.112 |  | 828.871 | 750.9324 | 779.2081 | 495.3265 | 668.993 | 647.3994 | 469.4858 | [21 empty] | 2585.2741 | 2328.6154 | 891.086 | 658.1962 | -16.1413 | 789.9017
14:42 | 4576 |  |  | -19.1057 | 9.4207 | -4.5818 | -3.5934 | -3.8199 | -6.2418 | -11.09 | 1.6809 | 14.7754 | 6.1442 | 0.6006 |  |  |  | -30.4209 | 9.3151 | 18.2823 | 2.4749 |  | -12.5664 | -1.6913 | 0.6195 | 5.5754 | 5.6796 | 1.4983 | 52.5689 | 367.2764 | 362.6318 | 163.9211 | 188.7313 | 153.8951 | 206.6031 | 118.4056 | 207.1718 | 104.1723 | 170.6686 | 433.1901 | 791.599 | 160.4081 | 235.3089 | 288.7425 | 193.7987 | 271.6239 | 809.5521 |  | 815.7894 |  | 821.5271 | 102.0359 | 104.901 | 163.5393 | 417.3542 | 753.5802 | 211.541 | 121.6553 | 228.658 | 491.1447 | 805.1392 | 131.468 | 63.0061 | 95.291 | 122.279 | 222.44 | 855.8384 | 849.4197 | 844.8663 | 845.1801 | 98.7201 | 113.9783 | 215.689 | 465.5118 | 778.867 | 94.2369 | 123.7497 | 241.6989 | 527.8606 | 779.3541 | 67.059 | 90.6625 | 99.1364 | 117.4518 | 210.7634 | 851.947 |  | 826.874 | 794.0524 |  | 78.4348 | 110.5645 | 176.3866 | 428.4216 | 760.393 | 93.0996 | 121.4677 | 219.2818 | 523.1011 | 830.0619 | 61.1449 | 68.1778 | 99.9244 | 114.4442 | 225.0145 | 667.4963 | 855.4896 | 853.0155 | 847.4422 | 109.493 | 126.0647 | 193.9213 | 415.7483 | 772.519 |  | 853.5818 |  |  | 851.8385 | 860.2427 | 799.382 | 837.5467 | 801.4647 | 839.1459 | 803.4566 | 763.6288 | 730.7631 | 725.0203 | 664.0983 | 740.1401 | 745.5184 | 776.8324 | 858.7941 | 857.0839 | 853.107 | 856.2437 | 402.7348 |  |  | 170.0113 |  | 142.7613 | 137.4116 | 161.8288 | 114.913 | 202.2149 | 113.3669 | 444.0119 | 823.0394 | 409.5222 | 438.6414 | 221.7398 | 125.0966 | 148.63 | 599.6684 | 885.6895 | 918.1214 | 893.2188 | 910.1093 | 171.8607 | 104.2918 | 168.9033 | 122.077 | 793.4063 | 199.6292 | 115.0135 | 578.4383 |  | 161.5184 | 59.7991 | 95.6407 | 114.443 | 213.5015 | 943.0138 | 942.3062 | 943.3039 | 906.9054 | 120.5354 | 106.6673 | 153.685 | 361.7693 | 821.5839 | 81.6213 | 100.6799 | 169.2357 | 430.3431 | 811.5995 | 51.516 | 61.353 | 85.4659 | 108.7309 | 209.7901 | 868.3794 | 903.2809 | 890.601 | 894.7971 | 893.8124 | 76.3816 | 103.7615 | 144.8482 | 361.0065 | 778.3029 | 95.0802 | 103.178 | 163.5726 | 392.541 | 799.1485 | 53.6351 | 66.7626 | 96.1974 | 120.7924 | 245.6793 | 883.1881 | 892.587 | 887.8083 | 873.1039 | 81.6129 | 170.6663 | 111.76 | 407.6417 | 770.6974 | 903.5713 | 905.7949 |  |  | 922.4679 | 882.825 | 950.2089 | 863.0096 | 906.4221 | 849.1143 |  | 890.3061 | 853.6865 | 914.6389 | 59.9703 | 85.4227 | 95.1421 |  | 828.8732 | 750.9927 | 779.0781 | 495.3913 | 668.5294 | 647.3764 | 469.6517 | [21 empty] | 2566.9057 | 2325.9782 | 890.7768 | 657.9529 | -16.0855 | 789.933
14:42 | 4577 |  |  | -19.0257 | 9.5101 | -4.733 | -3.4437 | -3.8132 | -6.2439 | -11.1756 | 1.6819 | 14.7673 | 6.1395 | 0.6029 |  |  |  | -30.4919 | 9.3641 | 18.2553 | 2.4807 |  | -12.5377 | -1.8112 | 0.6195 | 5.5769 | 5.6797 | 1.498 | 52.9953 | 367.3591 | 362.6973 | 163.9589 | 188.7838 | 153.924 | 206.6177 | 118.4235 | 207.2705 | 104.1448 | 170.6763 | 433.2268 | 791.3944 | 160.5044 | 235.4071 | 289.059 | 193.9208 | 271.7744 | 809.2759 |  | 815.5201 |  | 821.2358 | 102.0347 | 104.9017 | 163.6008 | 417.4335 | 753.4966 | 211.5626 | 121.5876 | 228.6839 | 491.1799 | 805.0009 | 131.5131 | 63.0486 | 95.3226 | 122.3323 | 222.5241 | 855.5789 | 849.0121 | 844.4541 | 844.8948 | 98.7021 | 113.964 | 215.7307 | 465.5926 | 778.7246 | 94.2619 | 123.7465 | 241.7579 | 527.8811 | 779.2086 | 67.1184 | 90.7269 | 99.1701 | 117.4635 | 210.803 | 849.5533 |  | 826.5623 | 793.7371 |  | 78.4566 | 110.5564 | 176.4343 | 428.4168 | 760.193 | 93.1763 | 121.4803 | 219.3119 | 523.1438 | 829.9007 | 61.1527 | 68.2049 | 99.9345 | 114.4671 | 225.0757 | 667.3937 | 855.3068 | 852.8906 | 847.2784 | 109.5371 | 126.0911 | 193.9691 | 415.8067 | 772.405 |  | 853.0386 |  |  | 851.5393 | 859.8955 | 799.1542 | 837.1704 | 801.1823 | 838.8316 | 791.1376 | 767.3225 | 728.5405 | 717.0632 | 667.9939 | 742.3695 | 723.475 | 787.5791 | 858.4859 | 856.749 | 852.7471 | 855.9112 | 402.8313 |  |  | 170.084 |  | 142.7964 | 136.973 | 161.8495 | 114.9487 | 202.2294 | 113.3827 | 444.1166 | 822.9122 | 409.6272 | 438.9787 | 221.7203 | 125.1321 | 148.6838 | 599.6175 | 885.4104 | 917.8803 | 893.345 | 909.8911 | 171.863 | 104.3241 | 168.9602 | 122.0983 | 793.3175 | 199.6561 | 115.0553 | 578.5328 |  | 161.5762 | 59.8402 | 95.6504 | 114.5025 | 213.5592 | 942.7975 | 941.9742 | 943.0883 | 909.5787 | 120.5712 | 106.6833 | 153.7402 | 361.8692 | 821.4578 | 81.6455 | 100.6798 | 169.2683 | 430.2963 | 811.3814 | 51.503 | 61.3783 | 85.5361 | 108.7339 | 209.847 | 867.3588 | 900.3155 | 890.4246 | 892.6978 | 893.7484 | 76.4225 | 103.7676 | 144.8212 | 361.0699 | 778.1213 | 95.1295 | 103.2107 | 163.6441 | 392.6397 | 798.9484 | 53.5057 | 66.7929 | 96.2087 | 120.8033 | 245.7645 | 882.8662 | 892.3614 | 887.5908 | 872.8948 | 81.598 | 170.7112 | 111.7731 | 407.71 | 770.5803 | 903.2166 | 905.472 |  |  | 922.2074 | 882.5613 | 949.8156 | 862.6785 | 906.0139 | 848.9176 |  | 889.9797 | 853.4266 | 914.2777 | 59.9753 | 85.6151 | 95.1358 |  | 828.8247 | 751.0465 | 778.9659 | 495.9481 | 669.9702 | 648.3878 | 470.0192 | [21 empty] | 2523.2332 | 2324.3043 | 890.4629 | 659.179 | -16.0997 | 789.9356
14:42 | 4578 |  |  | -19.0047 | 9.5951 | -4.8178 | -3.5201 | -3.9176 | -6.2844 | -11.1177 | 1.6827 | 14.7711 | 6.1435 | 0.6016 |  |  |  | -30.4365 | 9.3218 | 18.446 | 2.5317 |  | -12.4658 | -1.741 | 0.6188 | 5.5785 | 5.6828 | 1.4989 | 53.9025 | 367.4437 | 362.7599 | 163.9975 | 188.8429 | 153.9554 | 206.6357 | 118.453 | 207.2864 | 104.1832 | 170.7286 | 433.2985 | 791.2416 | 160.5893 | 235.4698 | 289.3439 | 194.0933 | 271.9247 | 808.9554 |  | 815.2015 |  | 820.878 | 102.0049 | 104.9408 | 163.6556 | 417.5285 | 753.3679 | 211.5967 | 121.7185 | 228.7454 | 491.2069 | 804.8235 | 131.5387 | 63.0578 | 95.3753 | 122.3794 | 222.6027 | 855.3263 | 848.6081 | 844.0502 | 844.5706 | 98.7098 | 113.9696 | 215.7759 | 465.6951 | 778.5836 | 94.2454 | 123.7743 | 241.8135 | 527.9196 | 779.0735 | 67.0796 | 90.7495 | 99.147 | 117.4842 | 210.8133 | 847.765 |  | 826.2562 | 793.3473 |  | 78.4263 | 110.6084 | 176.4551 | 428.5024 | 760.0652 | 93.1785 | 121.4976 | 219.366 | 523.1743 | 829.7351 | 61.1593 | 68.2289 | 99.9495 | 114.486 | 225.1542 | 667.286 | 855.0783 | 852.7432 | 847.0988 | 109.5686 | 126.113 | 194.0034 | 415.8722 | 772.2838 |  | 853.3574 |  |  | 851.235 | 859.533 | 798.8789 | 836.751 | 800.8998 | 838.4925 | 783.9717 | 761.7954 | 726.2331 | 716.7011 | 697.918 | 744.5713 | 704.4442 | 802.4764 | 858.1913 | 856.4203 | 852.4001 | 855.59 | 402.9068 |  |  | 170.1395 |  | 142.8398 | 136.5119 | 161.8619 | 114.9569 | 202.2753 | 113.3907 | 444.1786 | 822.7531 | 409.7066 | 439.2728 | 221.7081 | 125.1776 | 148.7324 | 599.7624 | 885.1683 | 917.646 | 893.7852 | 909.7139 | 171.9231 | 104.3244 | 168.984 | 122.1203 | 793.227 | 199.66 | 115.0933 | 578.6327 |  | 161.6075 | 59.8493 | 95.6768 | 114.5153 | 213.6209 | 942.5488 | 941.53 | 942.8571 | 910.6089 | 120.6 | 106.6809 | 153.7647 | 361.9581 | 821.3344 | 81.6617 | 100.7068 | 169.3253 | 430.4167 | 811.2145 | 51.4876 | 61.4163 | 85.5468 | 108.7578 | 209.8964 | 867.6698 | 897.1155 | 890.1945 | 890.8488 | 893.6667 | 76.439 | 103.7971 | 144.8262 | 361.1287 | 777.9892 | 95.1234 | 103.2262 | 163.6918 | 392.7209 | 798.7188 | 53.4067 | 66.8133 | 96.2151 | 120.7817 | 245.8499 | 882.5754 | 892.0511 | 887.3248 | 872.5622 | 81.6625 | 170.7682 | 111.8151 | 407.7685 | 770.4406 | 902.848 | 905.2376 |  |  | 921.9753 | 882.3601 | 949.4589 | 862.3253 | 905.7298 | 848.6936 |  | 889.6403 | 853.1724 | 913.9509 | 59.9698 | 85.6343 | 95.1418 |  | 828.7762 | 751.0599 | 778.9168 | 495.873 | 669.5284 | 648.0663 | 469.6099 | [21 empty] | 2532.9885 | 2323.6714 | 890.1657 | 658.7974 | -16.0233 | 789.918
14:42 | 4579 |  |  | -19.1287 | 9.6252 | -4.8727 | -3.5555 | -3.8085 | -6.1903 | -11.1337 | 1.684 | 14.7719 | 6.1415 | 0.6016 |  |  |  | -30.4254 | 9.2527 | 18.398 | 2.6016 |  | -12.5063 | -1.6557 | 0.6185 | 5.5749 | 5.6853 | 1.5016 | 53.6889 | 367.5387 | 362.8249 | 164.0448 | 188.901 | 153.9922 | 206.6522 | 118.485 | 207.3955 | 104.23 | 170.8216 | 433.4002 | 791.0824 | 160.5847 | 235.5336 | 289.6107 | 194.2044 | 272.0615 | 808.6308 |  | 814.9187 |  | 820.5174 | 102.0127 | 104.958 | 163.6994 | 417.6088 | 753.2409 | 211.6338 | 121.8139 | 228.8388 | 491.266 | 804.6451 | 131.587 | 63.0479 | 95.3892 | 122.4157 | 222.6573 | 855.0642 | 848.1885 | 843.6103 | 844.2332 | 98.7425 | 114.0235 | 215.8533 | 465.7801 | 778.4476 | 94.2335 | 123.8126 | 241.8405 | 527.9582 | 778.9171 | 67.0726 | 90.7326 | 99.1265 | 117.5212 | 210.9134 | 846.6509 |  | 825.936 | 792.842 |  | 78.4216 | 110.6273 | 176.4437 | 428.5615 | 759.9125 | 93.144 | 121.5238 | 219.4316 | 523.1993 | 829.579 | 61.1634 | 68.2641 | 99.9632 | 114.4982 | 225.2406 | 667.1712 | 854.8254 | 852.5525 | 846.8923 | 109.5588 | 126.149 | 194.0618 | 415.9502 | 772.1589 |  | 853.8852 |  |  | 850.9166 | 859.1646 | 798.5753 | 836.3503 | 800.5991 | 838.1472 | 788.6231 | 760.1971 | 707.1023 | 719.9845 | 723.6902 | 746.2776 | 710.5964 | 803.9883 | 857.8876 | 856.093 | 852.0528 | 855.2769 | 402.9943 |  |  | 170.1856 |  | 142.9061 | 135.9946 | 161.8785 | 114.9679 | 202.3148 | 113.4201 | 444.2306 | 822.5976 | 409.787 | 439.5467 | 221.6736 | 125.2241 | 148.7812 | 600.0192 | 884.9552 | 917.4101 | 894.0191 | 909.5675 | 171.9422 | 104.3092 | 168.9908 | 122.1046 | 793.1313 | 199.6837 | 115.1437 | 578.727 |  | 161.6313 | 59.8781 | 95.6902 | 114.542 | 213.6914 | 942.243 | 940.955 | 942.6003 | 908.7367 | 120.6363 | 106.7056 | 153.8212 | 362.0666 | 821.2166 | 81.6605 | 100.7183 | 169.3892 | 430.5474 | 811.0493 | 51.3743 | 61.432 | 85.5767 | 108.7753 | 209.9676 | 867.5952 | 896.2124 | 889.9786 | 890.4806 | 893.6251 | 76.4264 | 103.7895 | 144.8482 | 361.1835 | 777.8337 | 95.1259 | 103.2259 | 163.7311 | 392.8037 | 798.4874 | 53.3534 | 66.8317 | 96.2211 | 120.7872 | 245.925 | 882.2959 | 891.6894 | 887.0613 | 872.126 | 81.7404 | 170.7979 | 111.8439 | 407.811 | 770.2961 | 902.4569 | 904.8875 |  |  | 921.7603 | 882.2378 | 949.1144 | 861.9443 | 905.5237 | 848.4015 |  | 889.276 | 852.8763 | 913.6024 | 59.9886 | 85.5572 | 95.166 |  | 828.7599 | 751.045 | 778.8444 | 496.022 | 670.2044 | 648.198 | 469.4753 | [21 empty] | 2583.9915 | 2321.3909 | 889.8686 | 659.2012 | -16.0198 | 789.9025
14:42 | 4580 |  |  | -19.2622 | 9.7285 | -4.9009 | -3.6306 | -3.7701 | -6.0457 | -10.9302 | 1.6846 | 14.7783 | 6.1425 | 0.6005 |  |  |  | -30.3162 | 9.2295 | 18.4593 | 2.5701 |  | -12.508 | -1.6298 | 0.6213 | 5.5787 | 5.6827 | 1.5033 | 54.5398 | 367.6282 | 362.8958 | 164.089 | 188.949 | 154.0232 | 206.6697 | 118.5098 | 207.4099 | 104.2096 | 170.8571 | 433.4366 | 790.8683 | 160.6379 | 235.6284 | 289.9035 | 194.3354 | 272.206 | 808.2922 |  | 814.6192 |  | 820.1752 | 101.9937 | 104.9598 | 163.7512 | 417.6802 | 753.1361 | 211.654 | 121.8076 | 228.8967 | 491.3341 | 804.5134 | 131.6652 | 63.0593 | 95.387 | 122.4229 | 222.7151 | 854.8008 | 847.7546 | 843.1638 | 843.8944 | 98.7206 | 114.067 | 215.9209 | 465.8415 | 778.3208 | 94.256 | 123.8408 | 241.8793 | 527.9806 | 778.7394 | 67.1034 | 90.7138 | 99.1025 | 117.5198 | 210.9008 | 845.6536 |  | 825.6249 | 792.3358 |  | 78.4247 | 110.6277 | 176.4775 | 428.5877 | 759.7404 | 93.1402 | 121.5576 | 219.532 | 523.2531 | 829.4559 | 61.1517 | 68.3209 | 99.9846 | 114.5198 | 225.3251 | 667.0578 | 854.5796 | 852.3142 | 846.6835 | 109.628 | 126.1565 | 194.104 | 416.0228 | 772.0409 |  | 853.8213 |  |  | 850.588 | 858.809 | 798.4238 | 836.1377 | 800.2951 | 837.785 | 782.5953 | 761.1995 | 697.7644 | 717.2451 | 735.5134 | 747.5807 | 710.0843 | 781.154 | 857.5723 | 855.7564 | 851.6958 | 854.9629 | 403.0937 |  |  | 170.2509 |  | 142.9664 | 135.4864 | 161.9095 | 115.0028 | 202.3798 | 113.4261 | 444.2946 | 822.4665 | 409.8901 | 439.8775 | 221.6643 | 125.2541 | 148.8117 | 599.945 | 884.748 | 917.1687 | 893.8033 | 909.3617 | 171.9911 | 104.349 | 169.0312 | 122.1442 | 793.0484 | 199.7317 | 115.2009 | 578.8632 |  | 161.6873 | 59.9355 | 95.6961 | 114.5892 | 213.7576 | 941.9272 | 940.2766 | 942.3451 | 907.8758 | 120.683 | 106.7475 | 153.9074 | 362.1615 | 821.12 | 81.6639 | 100.698 | 169.4454 | 430.6887 | 810.879 | 51.3264 | 61.4428 | 85.5929 | 108.7768 | 210.0656 | 867.0604 | 896.2828 | 889.8052 | 890.2812 | 893.5869 | 76.4256 | 103.8217 | 144.8623 | 361.282 | 777.6588 | 95.157 | 103.2401 | 163.7711 | 392.8823 | 798.289 | 53.2762 | 66.8536 | 96.2701 | 120.8352 | 245.9951 | 882.0394 | 891.4518 | 886.8537 | 871.831 | 81.7878 | 170.8356 | 111.8421 | 407.8767 | 770.1843 | 902.1128 | 904.4415 |  |  | 921.5525 | 882.0322 | 948.7556 | 861.5762 | 905.3257 | 848.1722 |  | 888.9112 | 852.5909 | 913.2839 | 59.9609 | 85.7042 | 95.1805 |  | 828.7873 | 750.1278 | 778.8382 | 495.5629 | 669.6674 | 648.6524 | 470.0025 | [21 empty] | 2586.0437 | 2317.9962 | 889.5654 | 659.1599 | -15.9019 | 789.4575
14:42 | 4581 |  |  | -19.395 | 9.9857 | -4.836 | -3.5518 | -3.749 | -6.0116 | -11.0218 | 1.6866 | 14.7772 | 6.1441 | 0.5989 |  |  |  | -30.2953 | 9.3032 | 18.5518 | 2.567 |  | -12.4736 | -1.602 | 0.6209 | 5.5787 | 5.6795 | 1.5062 | 55.156 | 367.7179 | 362.9691 | 164.1359 | 189.0188 | 154.0566 | 206.684 | 118.5308 | 207.3842 | 104.2168 | 170.8894 | 433.471 | 790.6723 | 160.7143 | 235.6759 | 290.2159 | 194.4719 | 272.3228 | 807.9348 |  | 814.2803 |  | 819.8105 | 101.9706 | 104.9711 | 163.8091 | 417.772 | 753.0345 | 211.7367 | 121.8348 | 228.961 | 491.3652 | 804.3616 | 131.6849 | 63.0715 | 95.398 | 122.4281 | 222.7841 | 854.5558 | 847.3253 | 842.7356 | 843.5521 | 98.7242 | 114.0499 | 215.9666 | 465.9051 | 778.1926 | 94.2799 | 123.8521 | 241.9585 | 527.9965 | 778.579 | 67.0854 | 90.7392 | 99.1146 | 117.5389 | 210.8909 | 844.5715 |  | 825.2955 | 791.8224 |  | 78.4399 | 110.6403 | 176.5398 | 428.6859 | 759.6473 | 93.1146 | 121.5841 | 219.6406 | 523.3014 | 829.2961 | 61.1587 | 68.3869 | 100.0135 | 114.5488 | 225.4151 | 666.9649 | 854.336 | 852.1316 | 846.4914 | 109.6822 | 126.168 | 194.139 | 416.0964 | 771.9234 |  | 854.1165 |  |  | 850.2393 | 858.4468 | 798.3448 | 835.9904 | 799.9614 | 837.3714 | 772.6001 | 762.0945 | 689.9607 | 708.9835 | 727.1994 | 747.5306 | 683.5823 | 763.6051 | 857.2637 | 855.4171 | 851.3584 | 854.6456 | 403.1905 |  |  | 170.3075 |  | 142.9905 | 134.977 | 161.934 | 115.0223 | 202.4214 | 113.4454 | 444.3961 | 822.3227 | 409.9879 | 440.3004 | 221.6752 | 125.283 | 148.8427 | 599.7514 | 884.5354 | 916.9185 | 893.4717 | 909.1202 | 172.0482 | 104.3883 | 169.0804 | 122.1959 | 792.9703 | 199.7755 | 115.2454 | 579.0035 |  | 161.729 | 59.9617 | 95.7006 | 114.6106 | 213.8134 | 941.5829 | 939.4093 | 942.084 | 907.4819 | 120.711 | 106.7708 | 153.9293 | 362.2597 | 821.009 | 81.7377 | 100.6933 | 169.4804 | 430.8258 | 810.7334 | 51.3991 | 61.4635 | 85.624 | 108.7992 | 210.1627 | 867.0913 | 896.3264 | 889.6075 | 890.1658 | 893.5247 | 76.4862 | 103.8158 | 144.8919 | 361.3651 | 777.5098 | 95.179 | 103.253 | 163.8253 | 392.9661 | 798.0946 | 53.1046 | 66.8927 | 96.2974 | 120.863 | 246.0757 | 881.784 | 891.2483 | 886.6398 | 871.5659 | 81.7755 | 170.9026 | 111.849 | 407.9685 | 770.0912 | 901.8178 | 904.0543 |  |  | 921.3687 | 881.7337 | 948.3692 | 861.2251 | 905.0448 | 848.0472 |  | 888.5384 | 852.3192 | 912.9639 | 59.9442 | 85.7569 | 95.1772 |  | 828.9752 | 749.9252 | 778.6804 | 495.5616 | 669.3056 | 648.1941 | 469.5965 | [21 empty] | 2569.0122 | 2317.2383 | 889.2474 | 658.7499 | -15.7585 | 789.4502
14:42 | 4582 |  |  | -19.5374 | 10.0305 | -4.5927 | -3.5536 | -3.6688 | -6.0123 | -10.8371 | 1.6867 | 14.7748 | 6.1436 | 0.6001 |  |  |  | -30.3761 | 9.3065 | 18.6349 | 2.5619 |  | -12.3379 | -1.516 | 0.6229 | 5.5813 | 5.676 | 1.5094 | 54.3117 | 367.8076 | 363.0278 | 164.1749 | 189.0781 | 154.09 | 206.7019 | 118.5485 | 207.4365 | 104.2373 | 170.9379 | 433.5424 | 790.5157 | 160.7483 | 235.7105 | 290.5628 | 194.5834 | 272.4537 | 807.591 |  | 813.9652 |  | 819.4534 | 101.9788 | 104.9877 | 163.8641 | 417.8597 | 752.9222 | 211.8473 | 121.8374 | 229.008 | 491.4235 | 804.1766 | 131.731 | 63.0865 | 95.4159 | 122.4723 | 222.8558 | 854.2792 | 846.8917 | 842.3089 | 843.1921 | 98.764 | 114.0345 | 216.0062 | 465.9985 | 778.0531 | 94.2784 | 123.87 | 242.0193 | 528.0309 | 778.4302 | 67.1657 | 90.7985 | 99.1469 | 117.5578 | 211.0105 | 843.1471 |  | 824.973 | 791.3205 |  | 78.4561 | 110.6527 | 176.5429 | 428.7518 | 759.4843 | 93.1004 | 121.5963 | 219.7128 | 523.3291 | 829.0936 | 61.1708 | 68.4099 | 100.0352 | 114.574 | 225.5 | 666.8251 | 854.0738 | 851.9403 | 846.2808 | 109.6224 | 126.2383 | 194.2265 | 416.1706 | 771.7997 |  | 854.3185 |  |  | 849.8669 | 858.0461 | 798.1211 | 835.6924 | 799.5916 | 836.9213 | 766.725 | 765.2134 | 688.5408 | 702.2579 | 725.6503 | 747.7866 | 664.5958 | 758.2705 | 856.9665 | 855.1136 | 851.07 | 854.3423 | 403.2846 |  |  | 170.361 |  | 143.0309 | 134.4793 | 161.9459 | 115.0286 | 202.4846 | 113.4696 | 444.4884 | 822.1865 | 410.0728 | 440.5073 | 221.6757 | 125.3231 | 148.879 | 599.7718 | 884.3372 | 916.664 | 892.9751 | 908.9275 | 172.1148 | 104.3866 | 169.1105 | 122.2297 | 792.877 | 199.8237 | 115.2699 | 579.1192 |  | 161.7594 | 60.0064 | 95.7318 | 114.6386 | 213.8934 | 941.2379 | 937.8879 | 941.8083 | 906.2128 | 120.7312 | 106.7886 | 153.9812 | 362.359 | 820.9085 | 81.7809 | 100.7246 | 169.5052 | 430.8779 | 810.5589 | 51.4268 | 61.5234 | 85.7115 | 108.8385 | 210.2495 | 868.2459 | 896.3675 | 889.3959 | 890.1069 | 893.4635 | 76.5366 | 103.7833 | 144.9289 | 361.4328 | 777.3439 | 95.1815 | 103.2529 | 163.8742 | 393.0534 | 797.8765 | 53.0069 | 66.9263 | 96.2987 | 120.8734 | 246.1379 | 881.4651 | 890.9829 | 886.39 | 871.2051 | 81.781 | 170.9389 | 111.8809 | 408.0289 | 769.9808 | 901.5919 | 903.5948 |  |  | 921.2074 | 881.5015 | 948.0089 | 860.8698 | 904.6475 | 847.8362 |  | 888.1857 | 852.0501 | 912.6413 | 59.9527 | 85.7855 | 95.1855 |  | 828.9968 | 749.9195 | 778.4466 | 495.8628 | 669.7086 | 648.0588 | 469.3928 | [21 empty] | 2554.9948 | 2316.81 | 888.9385 | 658.8837 | -15.5694 | 789.4582
14:42 | 4583 |  |  | -19.6422 | 10.0479 | -4.3174 | -3.5714 | -3.692 | -5.9968 | -10.864 | 1.6851 | 14.7802 | 6.146 | 0.6011 |  |  |  | -30.4783 | 9.3385 | 18.3062 | 2.4904 |  | -12.4102 | -1.5436 | 0.6212 | 5.5787 | 5.676 | 1.5119 | 53.8542 | 367.9057 | 363.0905 | 164.2126 | 189.1336 | 154.1219 | 206.7281 | 118.5676 | 207.4849 | 104.2263 | 170.9763 | 433.6138 | 790.3593 | 160.7584 | 235.7941 | 290.9205 | 194.7043 | 272.6102 | 807.3027 |  | 813.6636 |  | 819.1259 | 102.0072 | 105.0093 | 163.9077 | 417.942 | 752.8001 | 211.8803 | 121.7409 | 229.0048 | 491.4563 | 804.024 | 131.7897 | 63.1328 | 95.4297 | 122.5191 | 222.9403 | 854.005 | 846.452 | 841.867 | 842.8233 | 98.7523 | 114.0246 | 216.0625 | 466.0748 | 777.8874 | 94.3437 | 123.8646 | 242.0739 | 528.0343 | 778.3061 | 67.1509 | 90.8079 | 99.1078 | 117.5795 | 211.115 | 841.5443 |  | 824.6502 | 790.9038 |  | 78.4672 | 110.6332 | 176.5811 | 428.7035 | 759.2297 | 93.1558 | 121.6151 | 219.7407 | 523.3413 | 828.9015 | 61.1474 | 68.4204 | 100.0461 | 114.5803 | 225.608 | 666.6632 | 853.8051 | 851.7375 | 846.0612 | 109.6405 | 126.2653 | 194.2749 | 416.2329 | 771.6644 |  | 853.6334 |  |  | 849.5029 | 857.6204 | 797.8552 | 835.3469 | 799.2455 | 836.4809 | 763.9352 | 767.3482 | 712.9977 | 706.5461 | 738.2094 | 749.1929 | 669.5032 | 753.5387 | 856.6844 | 854.8351 | 850.8016 | 854.0551 | 403.3747 |  |  | 170.4132 |  | 143.0753 | 134.0645 | 161.959 | 115.0289 | 202.545 | 113.4828 | 444.548 | 822.0469 | 410.1459 | 440.5218 | 221.6757 | 125.365 | 148.9232 | 599.6749 | 884.1382 | 916.4083 | 892.1632 | 908.7064 | 172.17 | 104.379 | 169.1291 | 122.271 | 792.7841 | 199.8792 | 115.2753 | 579.2164 |  | 161.8106 | 60.0507 | 95.7621 | 114.6553 | 213.9917 | 940.8966 | 936.7298 | 941.5284 | 908.3916 | 120.7556 | 106.8016 | 154.0366 | 362.4215 | 820.7894 | 81.7882 | 100.7424 | 169.5659 | 430.9605 | 810.3759 | 51.4922 | 61.5834 | 85.7541 | 108.8617 | 210.3371 | 869.6478 | 896.3256 | 889.1939 | 889.9871 | 893.3903 | 76.5469 | 103.8164 | 144.9565 | 361.5411 | 777.1743 | 95.2185 | 103.2656 | 163.9403 | 393.1443 | 797.6735 | 52.9112 | 66.964 | 96.2884 | 120.8839 | 246.2096 | 881.1389 | 890.7067 | 886.1444 | 870.8459 | 81.7584 | 170.9845 | 111.8946 | 408.0955 | 769.8559 | 901.3642 | 903.1127 |  |  | 921.0478 | 881.2243 | 947.6266 | 860.5702 | 904.2054 | 847.5588 |  | 887.8329 | 851.7412 | 912.3021 | 59.9617 | 85.8501 | 95.201 |  | 828.9852 | 749.899 | 778.3192 | 495.9277 | 669.394 | 647.6468 | 469.5141 | [21 empty] | 2572.1959 | 2317.1411 | 888.6123 | 658.5204 | -15.6999 | 789.4421
14:42 | 4584 |  |  | -19.7376 | 9.9414 | -4.1031 | -3.5726 | -3.7266 | -5.9926 | -10.8912 | 1.6844 | 14.7871 | 6.1553 | 0.6013 |  |  |  | -30.5365 | 9.3446 | 18.4251 | 2.539 |  | -12.4095 | -1.532 | 0.6213 | 5.5809 | 5.675 | 1.5126 | 54.6217 | 368.0024 | 363.1518 | 164.2517 | 189.1977 | 154.1535 | 206.7467 | 118.5832 | 207.5918 | 104.227 | 171.0249 | 433.6957 | 790.1919 | 160.7547 | 235.8714 | 291.1308 | 194.8091 | 272.7277 | 807.0725 |  | 813.3936 |  | 818.8079 | 102.0653 | 105.0412 | 163.9632 | 418.0253 | 752.6671 | 211.9378 | 121.7716 | 229.048 | 491.4814 | 803.8918 | 131.8662 | 63.1866 | 95.4058 | 122.5033 | 223.008 | 853.8007 | 846.0296 | 841.4166 | 842.4753 | 98.6409 | 114.067 | 216.1523 | 466.1558 | 777.7376 | 94.3718 | 123.8685 | 242.1195 | 528.0468 | 778.1433 | 67.0673 | 90.7788 | 99.071 | 117.6498 | 211.2874 | 840.726 |  | 824.3066 | 790.5437 |  | 78.4578 | 110.6615 | 176.5815 | 428.7561 | 759.0885 | 93.1507 | 121.6598 | 219.74 | 523.387 | 828.7371 | 61.1678 | 68.4415 | 100.0224 | 114.601 | 225.6455 | 666.5203 | 853.5351 | 851.5211 | 845.8576 | 109.7526 | 126.2463 | 194.2855 | 416.2991 | 771.5395 |  | 853.0508 |  |  | 849.1603 | 857.1856 | 797.4209 | 834.8222 | 798.9257 | 836.0813 | 768.5656 | 767.8225 | 725.5733 | 704.4551 | 735.0795 | 749.5917 | 690.8747 | 753.8678 | 856.4036 | 854.5695 | 850.5234 | 853.7698 | 403.4645 |  |  | 170.4676 |  | 143.1028 | 133.6389 | 161.9894 | 115.0445 | 202.5928 | 113.5068 | 444.6417 | 821.9079 | 410.2276 | 440.3947 | 221.666 | 125.4008 | 148.9817 | 599.2913 | 883.8824 | 916.1216 | 891.6421 | 908.3843 | 172.199 | 104.395 | 169.1406 | 122.2825 | 792.6969 | 199.9354 | 115.2718 | 579.2983 |  | 161.8294 | 60.0274 | 95.7707 | 114.6552 | 214.0511 | 940.5456 | 936.4329 | 941.2559 | 912.3748 | 120.7808 | 106.795 | 154.0323 | 362.4786 | 820.6108 | 81.8471 | 100.7364 | 169.617 | 431.0856 | 810.2209 | 51.679 | 61.6072 | 85.7702 | 108.8868 | 210.3968 | 871.8114 | 896.069 | 888.9864 | 889.7138 | 893.3503 | 76.5762 | 103.8547 | 145.0202 | 361.6425 | 777.0332 | 95.2336 | 103.2695 | 164.0129 | 393.2358 | 797.4872 | 52.7883 | 67.0165 | 96.284 | 120.8905 | 246.3072 | 880.8554 | 890.4243 | 885.9037 | 870.4547 | 81.7623 | 171.0516 | 111.9101 | 408.1591 | 769.7098 | 901.0471 | 902.6844 |  |  | 920.8786 | 880.9223 | 947.2179 | 860.3254 | 903.7409 | 847.2668 |  | 887.4804 | 851.445 | 911.9593 | 59.9806 | 85.9176 | 95.2042 |  | 828.9325 | 749.912 | 778.2469 | 495.9031 | 669.4918 | 648.2076 | 469.653 | [21 empty] | 2570.9989 | 2314.4906 | 888.2812 | 658.8497 | -15.6755 | 789.4222
14:42 | 4585 |  |  | -19.8313 | 9.5824 | -4.0058 | -3.5914 | -3.6643 | -6.0223 | -10.9164 | 1.6862 | 14.7848 | 6.1565 | 0.6019 |  |  |  | -30.5623 | 9.2031 | 18.4505 | 2.5391 |  | -12.4058 | -1.5024 | 0.6213 | 5.5818 | 5.6779 | 1.513 | 53.9875 | 368.0926 | 363.2187 | 164.2913 | 189.2582 | 154.1898 | 206.7656 | 118.6081 | 207.6332 | 104.2233 | 171.0686 | 433.752 | 790.0099 | 160.7377 | 235.9741 | 291.2437 | 194.9776 | 272.8683 | 806.8565 |  | 813.1378 |  | 818.5144 | 102.0731 | 105.0545 | 164.009 | 418.0984 | 752.5379 | 211.9634 | 121.8896 | 229.118 | 491.5959 | 803.7293 | 131.8909 | 63.19 | 95.4401 | 122.5591 | 223.0872 | 853.5547 | 845.6475 | 841.0232 | 842.1611 | 98.6542 | 114.1209 | 216.2315 | 466.253 | 777.6311 | 94.3291 | 123.9311 | 242.1419 | 528.1186 | 777.9539 | 67.0964 | 90.8055 | 99.1199 | 117.6888 | 211.4267 | 840.0919 |  | 823.95 | 790.3565 |  | 78.3747 | 110.7368 | 176.5718 | 428.9214 | 759.0109 | 93.0121 | 121.6727 | 219.7364 | 523.4625 | 828.5907 | 61.2356 | 68.454 | 99.9999 | 114.6454 | 225.6559 | 666.3713 | 853.2779 | 851.2788 | 845.6588 | 109.8147 | 126.2464 | 194.3096 | 416.3619 | 771.4177 |  | 853.3431 |  |  | 848.8384 | 856.7506 | 797.1451 | 834.4263 | 798.609 | 835.7172 | 780.1933 | 765.0542 | 729.3543 | 693.1701 | 714.8227 | 747.1413 | 713.314 | 757.4238 | 856.1294 | 854.3024 | 850.2522 | 853.4946 | 403.5478 |  |  | 170.5328 |  | 143.1353 | 133.182 | 162.0375 | 115.0737 | 202.6449 | 113.5199 | 444.7323 | 821.7705 | 410.3178 | 440.2482 | 221.6383 | 125.428 | 149.0289 | 598.805 | 883.5699 | 915.8292 | 891.2651 | 907.9982 | 172.2355 | 104.4011 | 169.1606 | 122.2762 | 792.6039 | 199.982 | 115.2867 | 579.3884 |  | 161.8296 | 60.0365 | 95.795 | 114.6862 | 214.1064 | 940.1791 | 936.1115 | 940.9781 | 913.3508 | 120.8051 | 106.7962 | 154.0701 | 362.5611 | 820.4529 | 81.8961 | 100.7371 | 169.6532 | 431.2275 | 810.0798 | 51.7095 | 61.6372 | 85.8033 | 108.9114 | 210.4346 | 875.5158 | 895.7609 | 888.7787 | 889.3785 | 893.3218 | 76.5816 | 103.882 | 145.0956 | 361.7365 | 776.8876 | 95.2764 | 103.2979 | 164.1006 | 393.3433 | 797.3006 | 52.8188 | 67.0476 | 96.3111 | 120.8926 | 246.4176 | 880.5365 | 890.1475 | 885.6733 | 870.0288 | 81.7978 | 171.1199 | 111.9409 | 408.2203 | 769.5743 | 900.7184 | 902.0852 |  |  | 920.7155 | 880.6717 | 946.8483 | 860.0379 | 903.2299 | 846.986 |  | 887.1771 | 851.1822 | 911.608 | 59.9902 | 85.9533 | 95.2093 |  | 828.8269 | 749.9329 | 778.041 | 496.1584 | 669.906 | 647.8904 | 469.8075 | [21 empty] | 2564.8677 | 2310.2067 | 887.974 | 658.8982 | -15.8181 | 789.3799
14:42 | 4586 |  |  | -19.8356 | 9.3318 | -3.8841 | -3.5917 | -3.6523 | -6.0155 | -10.8817 | 1.6882 | 14.7844 | 6.1556 | 0.6019 |  |  |  | -30.5061 | 9.1841 | 18.4704 | 2.4684 |  | -12.2852 | -1.4046 | 0.622 | 5.5808 | 5.6776 | 1.5142 | 55.8203 | 368.1767 | 363.2891 | 164.3346 | 189.3141 | 154.2196 | 206.7733 | 118.6252 | 207.6728 | 104.2506 | 171.1102 | 433.8205 | 789.8469 | 160.7338 | 236.0634 | 291.3782 | 195.1485 | 273.0185 | 806.6119 |  | 812.8517 |  | 818.2183 | 102.0897 | 105.081 | 164.0565 | 418.1767 | 752.3953 | 211.9336 | 121.8864 | 229.2042 | 491.6722 | 803.5406 | 131.8869 | 63.206 | 95.4941 | 122.6395 | 223.1779 | 853.2837 | 845.2827 | 840.6603 | 841.855 | 98.6923 | 114.1297 | 216.2918 | 466.3223 | 777.5096 | 94.3404 | 123.9681 | 242.1889 | 528.1449 | 777.8255 | 67.1263 | 90.8222 | 99.1923 | 117.692 | 211.4472 | 838.9827 |  | 823.5859 | 790.5104 |  | 78.3986 | 110.743 | 176.6476 | 428.9095 | 758.7923 | 93.0255 | 121.6698 | 219.7732 | 523.4852 | 828.449 | 61.2832 | 68.4596 | 99.9932 | 114.6792 | 225.7281 | 666.223 | 853.0118 | 851.066 | 845.4399 | 109.7799 | 126.3007 | 194.3747 | 416.424 | 771.2824 |  | 853.3362 |  |  | 848.5326 | 856.2959 | 797.0453 | 834.2116 | 798.29 | 835.3121 | 786.4813 | 763.6635 | 727.2282 | 684.8271 | 693.5433 | 744.1984 | 703.1517 | 760.9629 | 855.8561 | 854.0304 | 849.9939 | 853.2176 | 403.6216 |  |  | 170.5915 |  | 143.176 | 132.641 | 162.067 | 115.088 | 202.6661 | 113.5369 | 444.8112 | 821.6428 | 410.4082 | 440.1882 | 221.6129 | 125.4634 | 149.0776 | 598.3977 | 883.2274 | 915.5657 | 890.5954 | 907.5847 | 172.2496 | 104.4129 | 169.1929 | 122.2894 | 792.5074 | 200.0326 | 115.3179 | 579.4881 |  | 161.8746 | 60.0779 | 95.8469 | 114.7146 | 214.1883 | 939.8526 | 935.8486 | 940.7199 | 914.3915 | 120.8432 | 106.8244 | 154.1254 | 362.6536 | 820.3174 | 81.917 | 100.7434 | 169.7443 | 431.3963 | 809.9248 | 51.6091 | 61.6514 | 85.833 | 108.9143 | 210.4953 | 878.5235 | 895.6544 | 888.5839 | 889.2216 | 893.3064 | 76.5535 | 103.8553 | 145.1496 | 361.8142 | 776.7191 | 95.3039 | 103.3115 | 164.1567 | 393.432 | 797.0889 | 52.9051 | 67.0555 | 96.3304 | 120.9031 | 246.5002 | 880.1705 | 889.8594 | 885.4205 | 869.7935 | 81.7927 | 171.1443 | 111.9489 | 408.2647 | 769.4447 | 900.5139 | 901.4985 |  |  | 920.5393 | 880.4007 | 946.4993 | 859.6941 | 902.658 | 846.6734 |  | 886.8694 | 850.8831 | 911.2358 | 60.0086 | 86.0621 | 95.2264 |  | 828.7968 | 749.9384 | 777.9289 | 496.0512 | 670.0435 | 648.3695 | 469.5616 | [21 empty] | 2522.0909 | 2307.9065 | 887.657 | 659.2065 | -15.7806 | 789.3676
14:42 | 4587 |  |  | -19.7857 | 9.2092 | -3.821 | -3.6224 | -3.6871 | -5.9915 | -10.9205 | 1.6906 | 14.7837 | 6.1583 | 0.6018 |  |  |  | -30.6618 | 9.5193 | 18.4608 | 2.4663 |  | -12.2629 | -1.4625 | 0.6164 | 5.5766 | 5.68 | 1.4968 | 54.8161 | 368.2608 | 363.3466 | 164.3792 | 189.361 | 154.2494 | 206.7738 | 118.6397 | 207.7019 | 104.2686 | 171.1617 | 433.889 | 789.6724 | 160.7919 | 236.1302 | 291.4481 | 195.2592 | 273.1294 | 806.3876 |  | 812.5968 |  | 817.9345 | 102.1009 | 105.1164 | 164.1183 | 418.2719 | 752.2767 | 211.9987 | 121.9331 | 229.2938 | 491.6958 | 803.3874 | 131.9172 | 63.2504 | 95.5109 | 122.6543 | 223.2387 | 853.0414 | 844.9098 | 840.2915 | 841.5594 | 98.6773 | 114.1492 | 216.3507 | 466.3927 | 777.3612 | 94.3818 | 123.9778 | 242.2599 | 528.1486 | 777.6887 | 67.1054 | 90.7917 | 99.1745 | 117.6937 | 211.423 | 838.5039 |  | 823.2391 | 790.6489 |  | 78.506 | 110.8036 | 176.6561 | 428.9311 | 758.6195 | 93.1677 | 121.7027 | 219.8779 | 523.5046 | 828.3058 | 61.3256 | 68.4477 | 99.9628 | 114.6996 | 225.7808 | 666.064 | 852.6952 | 850.8004 | 845.2716 | 109.7654 | 126.338 | 194.4405 | 416.4895 | 771.1449 |  | 852.4338 |  |  | 848.2439 | 855.849 | 796.8136 | 833.906 | 797.9917 | 834.903 | 789.1225 | 760.0306 | 725.7109 | 680.1037 | 693.946 | 742.5652 | 692.2692 | 769.9645 | 855.5794 | 853.7661 | 849.7519 | 852.9467 | 403.7138 |  |  | 170.6545 |  | 143.2184 | 132.0688 | 162.0851 | 115.1061 | 202.7068 | 113.5601 | 444.8889 | 821.5169 | 410.4984 | 440.0466 | 221.5822 | 125.5019 | 149.1305 | 598.264 | 882.8864 | 915.2796 | 890.0791 | 907.2204 | 172.2828 | 104.4546 | 169.2385 | 122.3014 | 792.4122 | 200.0966 | 115.3315 | 579.5579 |  | 161.9233 | 60.0944 | 95.8784 | 114.7227 | 214.2533 | 939.5246 | 935.5399 | 940.434 | 913.6808 | 120.8759 | 106.8223 | 154.1418 | 362.7278 | 820.1859 | 81.9503 | 100.7737 | 169.8178 | 431.4477 | 809.746 | 51.5468 | 61.6579 | 85.8415 | 108.9239 | 210.5625 | 879.398 | 895.4687 | 888.3763 | 888.9786 | 893.2888 | 76.5677 | 103.8179 | 145.1697 | 361.8761 | 776.5381 | 95.2753 | 103.3153 | 164.1773 | 393.4901 | 796.8509 | 53.1541 | 67.0661 | 96.3573 | 120.9342 | 246.5506 | 879.832 | 889.5486 | 885.1588 | 869.6618 | 81.8488 | 171.1754 | 111.9576 | 408.3255 | 769.33 | 900.2149 | 901.064 |  |  | 920.3302 | 880.1346 | 946.1615 | 859.2928 | 902.0401 | 846.424 |  | 886.5772 | 850.5631 | 910.8745 | 60.0043 | 86.1913 | 95.2388 |  | 828.8049 | 749.8852 | 777.7507 | 495.6578 | 669.4481 | 648.2136 | 469.8453 | [21 empty] | 2503.8214 | 2307.0183 | 887.3418 | 658.8308 | -15.7679 | 789.3451
14:42 | 4588 |  |  | -19.8765 | 9.0716 | -3.7361 | -3.6391 | -3.6121 | -6.0166 | -10.8387 | 1.6892 | 14.7832 | 6.1535 | 0.602 |  |  |  | -30.6844 | 9.5544 | 18.4229 | 2.5562 |  | -12.3051 | -1.4729 | 0.615 | 5.5758 | 5.6792 | 1.4884 | 54.9405 | 368.3563 | 363.4087 | 164.4232 | 189.4215 | 154.2867 | 206.7909 | 118.6572 | 207.7169 | 104.2661 | 171.2168 | 433.9408 | 789.5006 | 160.8492 | 236.2257 | 291.4884 | 195.3643 | 273.2099 | 806.1825 |  | 812.3484 |  | 817.671 | 102.0783 | 105.1186 | 164.1535 | 418.343 | 752.1714 | 212.0664 | 122.0011 | 229.3544 | 491.7467 | 803.252 | 131.9353 | 63.2445 | 95.5278 | 122.665 | 223.2932 | 852.7787 | 844.5378 | 839.9331 | 841.2552 | 98.6567 | 114.1727 | 216.4149 | 466.4605 | 777.2236 | 94.4274 | 123.9785 | 242.335 | 528.1708 | 777.5382 | 67.1151 | 90.795 | 99.1407 | 117.7093 | 211.4737 | 838.501 |  | 822.8988 | 790.4249 |  | 78.5589 | 110.827 | 176.6817 | 428.9774 | 758.4791 | 93.2633 | 121.729 | 219.9664 | 523.5435 | 828.1327 | 61.3493 | 68.4437 | 99.9471 | 114.7065 | 225.847 | 665.8955 | 852.364 | 850.4885 | 845.083 | 109.7841 | 126.3488 | 194.4697 | 416.546 | 771.0098 |  | 851.3278 |  |  | 847.9703 | 855.3955 | 796.5531 | 833.6352 | 797.7573 | 834.5789 | 786.7623 | 755.6492 | 724.9401 | 688.7814 | 711.2634 | 740.7445 | 708.1261 | 774.6373 | 855.2997 | 853.4919 | 849.5111 | 852.6778 | 403.7986 |  |  | 170.711 |  | 143.2522 | 131.548 | 162.1013 | 115.121 | 202.7484 | 113.5742 | 444.9684 | 821.3716 | 410.587 | 439.9232 | 221.5451 | 125.548 | 149.1688 | 598.1382 | 882.5593 | 914.9623 | 889.9901 | 906.887 | 172.3067 | 104.4733 | 169.2721 | 122.3155 | 792.3193 | 200.1665 | 115.3406 | 579.6174 |  | 161.9683 | 60.1078 | 95.8977 | 114.7343 | 214.312 | 939.1058 | 935.1588 | 940.1159 | 911.5931 | 120.9049 | 106.813 | 154.1538 | 362.8102 | 820.0497 | 81.9843 | 100.7946 | 169.8625 | 431.49 | 809.5795 | 51.5526 | 61.6652 | 85.8518 | 108.9388 | 210.5972 | 879.0183 | 895.0533 | 888.1601 | 888.5334 | 893.2667 | 76.6005 | 103.8246 | 145.1924 | 361.9616 | 776.3534 | 95.2972 | 103.3357 | 164.2048 | 393.5527 | 796.6116 | 53.4694 | 67.0869 | 96.3936 | 120.9849 | 246.6122 | 879.4862 | 889.291 | 884.9369 | 869.5014 | 81.8385 | 171.2396 | 111.9737 | 408.4188 | 769.2281 | 899.779 | 900.5857 |  |  | 920.0995 | 879.7978 | 945.7897 | 858.8715 | 901.4365 | 846.167 |  | 886.3077 | 850.2228 | 910.4859 | 59.984 | 86.2268 | 95.2369 |  | 828.8015 | 749.9441 | 777.6548 | 496.0959 | 670.1451 | 648.9814 | 470.2022 | [21 empty] | 2487.3586 | 2308.477 | 887.0086 | 659.5633 | -15.7729 | 789.3728
14:42 | 4589 |  |  | -19.8096 | 9.0258 | -3.5171 | -3.6203 | -3.5476 | -5.9778 | -10.8283 | 1.6866 | 14.7872 | 6.1555 | 0.599 |  |  |  | -30.8376 | 9.3862 | 18.4462 | 2.5911 |  | -12.2838 | -1.4325 | 0.6176 | 5.5767 | 5.6775 | 1.4894 | 52.0485 | 368.4487 | 363.4813 | 164.4701 | 189.4832 | 154.3188 | 206.8175 | 118.6748 | 207.7867 | 104.2945 | 171.2786 | 434.0243 | 789.3454 | 160.8829 | 236.3254 | 291.5735 | 195.5019 | 273.3338 | 805.9602 |  | 812.0772 |  | 817.4029 | 102.0908 | 105.1162 | 164.1886 | 418.4194 | 752.0591 | 212.0771 | 122.0176 | 229.438 | 491.8214 | 803.0805 | 131.9851 | 63.2496 | 95.5253 | 122.6924 | 223.3552 | 852.5199 | 844.1811 | 839.5778 | 840.9513 | 98.6601 | 114.1976 | 216.4717 | 466.5393 | 777.0884 | 94.4327 | 123.9744 | 242.374 | 528.2088 | 777.3694 | 67.1465 | 90.7823 | 99.1557 | 117.7432 | 211.5887 | 838.2368 |  | 822.5506 | 790.1526 |  | 78.4705 | 110.7912 | 176.6856 | 429.0613 | 758.3726 | 93.3085 | 121.7449 | 220.0132 | 523.5926 | 827.9511 | 61.3485 | 68.453 | 99.9431 | 114.7205 | 225.9226 | 665.7019 | 852.0198 | 850.1929 | 844.4958 | 109.7784 | 126.3812 | 194.5222 | 416.6183 | 770.8783 |  | 850.1665 |  |  | 847.69 | 854.9387 | 796.3608 | 833.4231 | 797.535 | 834.2296 | 788.5981 | 749.4609 | 704.9264 | 708.2723 | 722.332 | 738.9324 | 687.4015 | 775.563 | 855.0099 | 853.2073 | 849.236 | 852.396 | 403.8698 |  |  | 170.7634 |  | 143.288 | 131.0769 | 162.1167 | 115.1281 | 202.7004 | 113.5954 | 445.0647 | 821.213 | 410.6804 | 439.8764 | 221.5156 | 125.5991 | 149.2372 | 598.1065 | 882.263 | 914.6788 | 890.1452 | 906.5729 | 172.2123 | 104.4819 | 169.2985 | 122.2756 | 792.2325 | 200.2162 | 115.386 | 579.6853 |  | 162.0217 | 60.1522 | 95.9137 | 114.7617 | 214.3812 | 938.759 | 934.8549 | 939.8449 | 912.9862 | 120.9233 | 106.8369 | 154.2197 | 362.9388 | 819.9178 | 81.9991 | 100.7865 | 169.9132 | 431.6122 | 809.4032 | 51.4927 | 61.6387 | 85.8783 | 108.916 | 210.6685 | 878.6611 | 894.6879 | 887.9758 | 888.0593 | 893.2714 | 76.6099 | 103.8534 | 145.2289 | 362.0545 | 776.1777 | 95.3315 | 103.3557 | 164.2593 | 393.6455 | 796.4069 | 53.7307 | 67.1222 | 96.4004 | 121.0112 | 246.7039 | 879.1134 | 888.9975 | 884.704 | 869.2613 | 81.8286 | 171.2806 | 111.9879 | 408.4875 | 769.0963 | 899.3863 | 900.1831 |  |  | 919.849 | 879.4408 | 945.436 | 858.4479 | 900.8145 | 845.8211 |  | 886.0325 | 849.9628 | 910.0981 | 59.9558 | 86.2217 | 95.2533 |  | 828.7942 | 749.963 | 777.5373 | 496.3556 | 669.8125 | 648.1083 | 470.0544 | [21 empty] | 2476.4901 | 2303.8508 | 886.681 | 658.9604 | -15.7216 | 789.3786
14:42 | 4590 |  |  | -19.7183 | 8.8157 | -3.3996 | -3.6087 | -3.5059 | -6.0009 | -10.715 | 1.6884 | 14.7848 | 6.1567 | 0.6017 |  |  |  | -30.6424 | 9.1707 | 18.5301 | 2.5678 |  | -12.2548 | -1.4851 | 0.6166 | 5.577 | 5.6708 | 1.4914 | 54.9207 | 368.5297 | 363.5424 | 164.5048 | 189.5272 | 154.3436 | 206.8365 | 118.7006 | 207.7522 | 104.3128 | 171.3157 | 434.1018 | 789.164 | 160.9229 | 236.4271 | 291.7487 | 195.6517 | 273.4919 | 805.7262 |  | 811.8366 |  | 817.1577 | 102.0914 | 105.1352 | 164.2499 | 418.5134 | 751.9518 | 212.0953 | 122.089 | 229.5022 | 491.8836 | 802.9254 | 132.039 | 63.2864 | 95.5079 | 122.7206 | 223.4111 | 852.2891 | 843.8342 | 839.2505 | 840.6704 | 98.7173 | 114.223 | 216.5199 | 466.6496 | 776.9541 | 94.4413 | 123.9844 | 242.4123 | 528.236 | 777.2351 | 67.1897 | 90.8149 | 99.17 | 117.7704 | 211.6369 | 837.7743 |  | 822.1936 | 790.2609 |  | 78.4131 | 110.7596 | 176.7181 | 429.0386 | 758.1387 | 93.2973 | 121.7546 | 220.0934 | 523.6396 | 827.7936 | 61.3352 | 68.4753 | 99.9368 | 114.737 | 225.979 | 665.4985 | 851.6493 | 849.8573 | 843.8502 | 109.8141 | 126.4115 | 194.5752 | 416.7059 | 770.7554 |  | 849.3007 |  |  | 847.4023 | 854.4938 | 796.1769 | 833.1866 | 797.2514 | 833.7939 | 798.427 | 742.5107 | 674.6862 | 721.6217 | 717.5804 | 738.4055 | 674.699 | 777.3254 | 854.7244 | 852.9119 | 848.9333 | 852.1054 | 403.9633 |  |  | 170.8198 |  | 143.3366 | 130.5918 | 162.1449 | 115.1461 | 202.7553 | 113.6193 | 445.1396 | 821.0727 | 410.7713 | 439.8493 | 221.4949 | 125.6405 | 149.3127 | 598.1901 | 881.9909 | 914.4022 | 890.3479 | 906.3105 | 172.2425 | 104.5013 | 169.3331 | 122.2482 | 792.1485 | 200.2591 | 115.4349 | 579.7512 |  | 162.054 | 60.1876 | 95.9294 | 114.7888 | 214.4555 | 938.5092 | 934.6427 | 939.6081 | 915.3083 | 120.9493 | 106.8624 | 154.2793 | 363.0457 | 819.7994 | 81.9975 | 100.794 | 169.958 | 431.6651 | 809.2026 | 51.5722 | 61.6372 | 85.9216 | 108.9277 | 210.746 | 878.4063 | 894.4349 | 887.7697 | 887.6464 | 893.2541 | 76.624 | 103.8723 | 145.2307 | 362.1267 | 776.0025 | 95.3545 | 103.3541 | 164.33 | 393.7437 | 796.2249 | 53.9831 | 67.1715 | 96.3903 | 121.0226 | 246.7972 | 878.7198 | 888.6977 | 884.4631 | 868.9816 | 81.8671 | 171.3397 | 111.9993 | 408.5477 | 768.9583 | 899.0808 | 899.9762 |  |  | 919.5853 | 879.1236 | 945.1286 | 858.0719 | 900.2467 | 845.4529 |  | 885.7546 | 849.648 | 909.7212 | 59.9683 | 86.3362 | 95.2515 |  | 828.7411 | 749.9354 | 777.4257 | 496.3365 | 670.4818 | 648.5039 | 470.1462 | [21 empty] | 2489.1409 | 2299.7516 | 886.3572 | 659.4929 | -15.6739 | 789.3383
14:42 | 4591 |  |  | -19.7021 | 8.7879 | -3.2121 | -3.515 | -3.5018 | -5.9078 | -10.6611 | 1.6903 | 14.7778 | 6.1593 | 0.5992 |  |  |  | -30.6454 | 9.0407 | 18.7634 | 2.503 |  | -12.2468 | -1.4985 | 0.6169 | 5.5761 | 5.6634 | 1.4937 | 53.5151 | 368.6108 | 363.6032 | 164.5373 | 189.5812 | 154.3713 | 206.854 | 118.723 | 207.8175 | 104.3107 | 171.3426 | 434.1572 | 788.9925 | 160.9143 | 236.5005 | 292.1044 | 195.7974 | 273.6182 | 805.4933 |  | 811.5964 |  | 816.8809 | 102.1354 | 105.162 | 164.299 | 418.5918 | 751.8344 | 212.1664 | 122.088 | 229.5539 | 491.9353 | 802.7659 | 132.0524 | 63.3077 | 95.4951 | 122.7214 | 223.4649 | 852.0523 | 843.4692 | 838.9266 | 840.3865 | 98.7061 | 114.2413 | 216.5803 | 466.725 | 776.8203 | 94.494 | 124.03 | 242.4848 | 528.2585 | 777.0974 | 67.1894 | 90.8056 | 99.1841 | 117.802 | 211.6928 | 837.346 |  | 821.8619 | 790.3454 |  | 78.5046 | 110.8107 | 176.7806 | 429.0779 | 757.9746 | 93.3023 | 121.7841 | 220.1968 | 523.6678 | 827.6489 | 61.3435 | 68.5066 | 99.9318 | 114.7537 | 226.0358 | 665.2947 | 851.2666 | 849.4641 | 843.4579 | 109.8348 | 126.4542 | 194.6221 | 416.78 | 770.6366 |  | 848.9084 |  |  | 847.1084 | 854.0702 | 795.9218 | 832.9012 | 796.9703 | 833.3969 | 804.8134 | 742.5081 | 667.3877 | 721.2581 | 718.7407 | 739.2793 | 693.2937 | 774.1483 | 854.4297 | 852.6053 | 848.6066 | 851.7979 | 404.0655 |  |  | 170.8749 |  | 143.3712 | 130.0607 | 162.1786 | 115.168 | 202.8568 | 113.6359 | 445.201 | 820.9407 | 410.8579 | 439.9478 | 221.4699 | 125.672 | 149.3757 | 598.1283 | 881.7182 | 914.1053 | 890.7328 | 906.0302 | 172.3978 | 104.4986 | 169.3507 | 122.287 | 792.0633 | 200.3041 | 115.4238 | 579.8085 |  | 162.0567 | 60.1918 | 95.9566 | 114.8038 | 214.5204 | 938.2389 | 934.4182 | 939.3542 | 916.8376 | 120.9885 | 106.8553 | 154.263 | 363.0978 | 819.6686 | 82.0193 | 100.8013 | 169.9946 | 431.8009 | 809.0482 | 51.6866 | 61.661 | 85.9344 | 108.9644 | 210.8067 | 878.2092 | 894.2823 | 887.5549 | 887.4335 | 893.2103 | 76.639 | 103.856 | 145.2643 | 362.2024 | 775.8273 | 95.3676 | 103.3575 | 164.3898 | 393.8316 | 796.0146 | 54.1328 | 67.2002 | 96.3919 | 121.0431 | 246.8719 | 878.2863 | 888.4046 | 884.202 | 868.713 | 81.9058 | 171.3913 | 112.0404 | 408.6009 | 768.8278 | 898.8782 | 899.7616 |  |  | 919.3077 | 878.771 | 944.8284 | 857.716 | 899.7741 | 845.1498 |  | 885.4814 | 849.3934 | 909.3346 | 59.9791 | 86.3816 | 95.2584 |  | 828.6534 | 749.9221 | 777.3319 | 496.3021 | 669.704 | 648.1944 | 470.0738 | [21 empty] | 2487.0465 | 2296.7224 | 886.0369 | 658.9492 | -15.5387 | 789.2877
14:42 | 4592 |  |  | -19.5721 | 8.6796 | -3.1895 | -3.4852 | -3.5616 | -5.8652 | -10.713 | 1.6879 | 14.7696 | 6.1556 | 0.5989 |  |  |  | -30.4812 | 9.1107 | 18.8268 | 2.526 |  | -12.2156 | -1.4306 | 0.6152 | 5.5766 | 5.665 | 1.4953 | 55.6286 | 368.7037 | 363.6785 | 164.5854 | 189.6506 | 154.4074 | 206.8753 | 118.7476 | 207.9141 | 104.3311 | 171.3963 | 434.2318 | 788.8572 | 160.9212 | 236.5745 | 292.5313 | 195.9269 | 273.7518 | 805.2819 |  | 811.3424 |  | 816.6051 | 102.1414 | 105.1956 | 164.3424 | 418.6717 | 751.6926 | 212.2471 | 122.0383 | 229.6037 | 491.989 | 802.6156 | 132.1047 | 63.3395 | 95.5447 | 122.7525 | 223.5506 | 851.8014 | 843.105 | 838.5907 | 840.0948 | 98.7357 | 114.2388 | 216.6427 | 466.7902 | 776.6751 | 94.5498 | 124.0709 | 242.5443 | 528.2899 | 776.9252 | 67.194 | 90.8176 | 99.2225 | 117.8157 | 211.7566 | 836.7749 |  | 821.5384 | 790.0098 |  | 78.5608 | 110.8392 | 176.7956 | 429.1719 | 757.8679 | 93.3061 | 121.8045 | 220.2428 | 523.7005 | 827.479 | 61.3833 | 68.5112 | 99.9227 | 114.7717 | 226.0793 | 665.081 | 850.8759 | 849.0266 | 843.0875 | 109.8827 | 126.4763 | 194.6558 | 416.8373 | 770.5054 |  | 848.5131 |  |  | 846.8129 | 853.6148 | 795.6943 | 832.6267 | 796.7182 | 833.035 | 805.2006 | 739.3174 | 671.9762 | 720.8004 | 726.55 | 739.4654 | 693.9229 | 762.0065 | 854.1343 | 852.3027 | 848.2719 | 851.4816 | 404.1643 |  |  | 170.9259 |  | 143.4181 | 129.5519 | 162.2022 | 115.1849 | 202.8258 | 113.6566 | 445.289 | 820.7958 | 410.9483 | 440.1552 | 221.4438 | 125.7123 | 149.4433 | 598.0719 | 881.4468 | 913.8311 | 891.1394 | 905.7622 | 172.3722 | 104.5024 | 169.3817 | 122.2656 | 791.9781 | 200.3581 | 115.4546 | 579.8484 |  | 162.096 | 60.2196 | 95.9917 | 114.8224 | 214.5871 | 937.9495 | 934.1668 | 939.0842 | 918.0724 | 121.0139 | 106.8722 | 154.3095 | 363.213 | 819.5162 | 82.0688 | 100.8211 | 170.052 | 431.9777 | 808.9116 | 51.6372 | 61.6508 | 85.9494 | 108.9635 | 210.9019 | 878.073 | 894.1566 | 887.326 | 887.3446 | 893.1678 | 76.655 | 103.8352 | 145.3197 | 362.285 | 775.6669 | 95.3713 | 103.3773 | 164.4302 | 393.9087 | 795.7931 | 54.2145 | 67.2087 | 96.4249 | 121.0658 | 246.9417 | 877.9011 | 888.0721 | 883.9166 | 868.4171 | 81.965 | 171.4271 | 112.0614 | 408.6617 | 768.7083 | 898.6971 | 899.5931 |  |  | 919.0191 | 878.416 | 944.5529 | 857.3082 | 899.3379 | 844.8752 |  | 885.1916 | 849.1182 | 908.9299 | 59.9727 | 86.4216 | 95.28 |  | 828.5698 | 749.9454 | 777.1968 | 496.6835 | 670.7409 | 649.0758 | 470.4567 | [21 empty] | 2520.3431 | 2297.8641 | 885.7069 | 659.9083 | -15.4113 | 789.2576
14:42 | 4593 |  |  | -19.5285 | 8.6473 | -3.1864 | -3.4599 | -3.5485 | -5.8401 | -10.7583 | 1.6867 | 14.7686 | 6.158 | 0.5997 |  |  |  | -30.3433 | 9.0285 | 18.8123 | 2.4669 |  | -12.1883 | -1.3757 | 0.6163 | 5.5758 | 5.6636 | 1.4973 | 55.1607 | 368.7918 | 363.744 | 164.6363 | 189.7102 | 154.439 | 206.8934 | 118.7734 | 207.9391 | 104.3519 | 171.4563 | 434.3195 | 788.6915 | 161.0073 | 236.6723 | 293.0283 | 196.045 | 273.8987 | 805.0691 |  | 811.0974 |  | 816.3648 | 102.1009 | 105.2109 | 164.4012 | 418.7558 | 751.5632 | 212.2493 | 122.0574 | 229.6248 | 492.0229 | 802.4618 | 132.1573 | 63.3918 | 95.5555 | 122.7619 | 223.6249 | 851.562 | 842.7759 | 838.2754 | 839.8126 | 98.7372 | 114.2627 | 216.7016 | 466.8799 | 776.5171 | 94.5714 | 124.0934 | 242.5951 | 528.3105 | 776.7725 | 67.2349 | 90.8734 | 99.2227 | 117.8049 | 211.7591 | 835.7548 |  | 821.2183 | 789.5125 |  | 78.5905 | 110.828 | 176.8511 | 429.1988 | 757.6833 | 93.341 | 121.8243 | 220.2397 | 523.7449 | 827.2963 | 61.411 | 68.5278 | 99.9125 | 114.7955 | 226.1329 | 664.8728 | 850.4691 | 848.5794 | 842.7055 | 109.9252 | 126.4931 | 194.7005 | 416.9052 | 770.3651 |  | 847.8442 |  |  | 846.5074 | 853.1638 | 795.5303 | 832.395 | 796.4479 | 832.6546 | 801.1577 | 734.891 | 679.8123 | 721.6843 | 732.9409 | 739.8239 | 693.7787 | 745.1186 | 853.8407 | 852.0025 | 847.9634 | 851.1769 | 404.2671 |  |  | 170.9731 |  | 143.4762 | 129.0514 | 162.2203 | 115.2014 | 202.8763 | 113.6733 | 445.3662 | 820.6657 | 411.025 | 440.2767 | 221.4239 | 125.7562 | 149.4979 | 598.3024 | 881.2043 | 913.593 | 891.4344 | 905.5615 | 172.3704 | 104.5034 | 169.4044 | 122.3159 | 791.8735 | 200.4157 | 115.5047 | 579.9408 |  | 162.1631 | 60.2487 | 96.023 | 114.8401 | 214.6568 | 937.6857 | 933.9266 | 938.8199 | 921.0805 | 121.0326 | 106.895 | 154.3769 | 363.3311 | 819.4032 | 82.0839 | 100.8647 | 170.1514 | 432.0529 | 808.7448 | 51.6199 | 61.6632 | 85.9959 | 108.9914 | 210.9741 | 877.9073 | 893.9606 | 887.1103 | 887.182 | 893.1207 | 76.6823 | 103.8413 | 145.3648 | 362.3663 | 775.5091 | 95.4032 | 103.3878 | 164.487 | 393.997 | 795.6084 | 54.2416 | 67.2387 | 96.4506 | 121.097 | 247.0235 | 877.5539 | 887.7747 | 883.6522 | 868.1514 | 81.9558 | 171.4558 | 112.0644 | 408.7336 | 768.5779 | 898.4899 | 899.4427 |  |  | 918.735 | 878.0103 | 944.2903 | 856.9257 | 898.9884 | 844.5707 |  | 884.88 | 848.7967 | 908.543 | 59.9726 | 86.419 | 95.2916 |  | 828.4918 | 749.9776 | 777.1421 | 496.4589 | 670.4116 | 648.8554 | 470.3269 | [21 empty] | 2563.6645 | 2296.0953 | 885.3658 | 659.6335 | -15.3822 | 789.2347
14:42 | 4594 |  |  | -19.5119 | 8.6334 | -3.372 | -3.4747 | -3.5056 | -5.8454 | -10.7071 | 1.6879 | 14.7687 | 6.1588 | 0.5986 |  |  |  | -30.5993 | 9.2199 | 18.8496 | 2.5589 |  | -12.0748 | -1.2705 | 0.6156 | 5.5763 | 5.6575 | 1.4979 | 53.7274 | 368.8869 | 363.8082 | 164.6882 | 189.7697 | 154.4772 | 206.9191 | 118.7999 | 208.059 | 104.3632 | 171.513 | 434.3869 | 788.5088 | 161.0431 | 236.7696 | 293.5485 | 196.1815 | 274.0219 | 804.8614 |  | 810.8486 |  | 816.1041 | 102.123 | 105.2145 | 164.4524 | 418.8467 | 751.4568 | 212.3412 | 122.0987 | 229.6905 | 492.0708 | 802.274 | 132.1663 | 63.3755 | 95.5569 | 122.7764 | 223.6715 | 851.2884 | 842.4434 | 837.9684 | 839.5257 | 98.7644 | 114.3131 | 216.7814 | 466.9434 | 776.382 | 94.592 | 124.1173 | 242.6508 | 528.3437 | 776.5952 | 67.2331 | 90.8141 | 99.1855 | 117.8086 | 211.7703 | 833.5684 |  | 820.9069 | 789.0313 |  | 78.5796 | 110.8775 | 176.8764 | 429.3035 | 757.5737 | 93.4032 | 121.8591 | 220.2458 | 523.7893 | 827.1157 | 61.4057 | 68.571 | 99.9312 | 114.8055 | 226.2401 | 664.6659 | 850.0516 | 848.1504 | 842.3196 | 109.9016 | 126.5686 | 194.8164 | 416.9914 | 770.2255 |  | 847.1631 |  |  | 846.2053 | 852.7659 | 795.3107 | 832.0901 | 796.2145 | 832.3318 | 799.539 | 733.2235 | 689.6936 | 720.1671 | 721.5542 | 737.8342 | 666.1507 | 748.7296 | 853.5569 | 851.708 | 847.6872 | 850.8991 | 404.3549 |  |  | 171.016 |  | 143.5409 | 128.5238 | 162.2405 | 115.2105 | 203.0009 | 113.6688 | 445.4378 | 820.528 | 411.1036 | 440.1842 | 221.3969 | 125.7928 | 149.5396 | 598.5059 | 880.9933 | 913.3261 | 891.4756 | 905.3581 | 172.4931 | 104.5108 | 169.4275 | 122.3877 | 791.7763 | 200.4785 | 115.4924 | 580.0291 |  | 162.2027 | 60.2665 | 96.0471 | 114.8542 | 214.7206 | 937.3986 | 933.6354 | 938.5446 | 918.4722 | 121.0515 | 106.8711 | 154.3624 | 363.3771 | 819.2998 | 82.0863 | 100.8779 | 170.2129 | 432.1326 | 808.565 | 51.6889 | 61.7147 | 86.0302 | 109.0292 | 211.0489 | 877.7149 | 893.9382 | 886.9076 | 886.9807 | 893.0973 | 76.6868 | 103.8363 | 145.4268 | 362.4384 | 775.3494 | 95.4387 | 103.4047 | 164.5547 | 394.0877 | 795.4265 | 54.2871 | 67.2622 | 96.5074 | 121.1334 | 247.125 | 877.1327 | 887.5171 | 883.4078 | 867.9278 | 81.9383 | 171.5185 | 112.0766 | 408.8055 | 768.4557 | 898.2769 | 899.2401 |  |  | 918.4638 | 877.5083 | 944.0103 | 856.5616 | 898.6982 | 844.3345 |  | 884.5431 | 848.5342 | 908.1329 | 59.9871 | 86.5781 | 95.2733 |  | 828.3433 | 749.682 | 776.9841 | 496.2313 | 669.7768 | 648.0584 | 470.0816 | [21 empty] | 2528.0227 | 2292.4567 | 885.0205 | 658.9176 | -15.3299 | 789.0127
14:42 | 4595 |  |  | -19.4033 | 8.6604 | -3.246 | -3.3715 | -3.4979 | -5.8019 | -10.7482 | 1.6886 | 14.7751 | 6.1579 | 0.5986 |  |  |  | -30.4776 | 9.3502 | 18.7578 | 2.6301 |  | -12.1585 | -1.361 | 0.6163 | 5.5743 | 5.6571 | 1.4997 | 54.7826 | 368.9812 | 363.8706 | 164.7309 | 189.8289 | 154.5129 | 206.9288 | 118.8215 | 208.1387 | 104.3749 | 171.5671 | 434.4211 | 788.34 | 160.9754 | 236.8964 | 293.7397 | 196.3039 | 274.1467 | 804.655 |  | 810.5914 |  | 815.841 | 102.1637 | 105.2298 | 164.4946 | 418.9321 | 751.3517 | 212.4107 | 122.1148 | 229.7936 | 492.125 | 802.1015 | 132.2444 | 63.3275 | 95.6103 | 122.8333 | 223.7314 | 850.998 | 842.0925 | 837.6423 | 839.2132 | 98.7851 | 114.3353 | 216.8546 | 467.0236 | 776.2709 | 94.5965 | 124.1198 | 242.7234 | 528.3655 | 776.4608 | 67.2902 | 90.8118 | 99.2077 | 117.8524 | 211.874 | 831.4355 |  | 820.556 | 788.6154 |  | 78.566 | 110.8633 | 176.905 | 429.3057 | 757.3693 | 93.2963 | 121.8836 | 220.3415 | 523.8464 | 826.9395 | 61.3864 | 68.6068 | 99.9533 | 114.8314 | 226.3303 | 664.4353 | 849.6677 | 847.7005 | 841.9516 | 109.9088 | 126.5852 | 194.8614 | 417.0533 | 770.0931 |  | 846.7538 |  |  | 845.9113 | 852.364 | 795.0389 | 831.658 | 795.9914 | 832.0244 | 799.421 | 737.8813 | 692.6096 | 725.6144 | 706.966 | 730.5848 | 645.0914 | 759.4562 | 853.2905 | 851.4295 | 847.4338 | 850.6437 | 404.4611 |  |  | 171.0634 |  | 143.6052 | 128.0352 | 162.2625 | 115.2273 | 203.0627 | 113.6823 | 445.5203 | 820.3722 | 411.2015 | 440.2656 | 221.3596 | 125.8273 | 149.6028 | 598.4403 | 880.807 | 913.0498 | 891.1409 | 905.1177 | 172.56 | 104.5359 | 169.4708 | 122.4413 | 791.6907 | 200.565 | 115.5045 | 580.0843 |  | 162.2403 | 60.3031 | 96.086 | 114.8861 | 214.7941 | 937.0884 | 933.3109 | 938.2633 | 915.3977 | 121.0788 | 106.871 | 154.3823 | 363.4573 | 819.1354 | 82.0878 | 100.871 | 170.2508 | 432.2776 | 808.3969 | 51.7653 | 61.744 | 86.0569 | 109.0314 | 211.116 | 869.7865 | 894.1361 | 886.6786 | 886.8964 | 893.1023 | 76.6964 | 103.8399 | 145.4913 | 362.5219 | 775.1853 | 95.4532 | 103.4158 | 164.5996 | 394.1648 | 795.2258 | 54.3286 | 67.289 | 96.5217 | 121.1679 | 247.205 | 876.701 | 887.2195 | 883.1452 | 867.6506 | 81.9801 | 171.5755 | 112.0966 | 408.8757 | 768.335 | 898.1017 | 899.1349 |  |  | 918.1869 | 877.0549 | 943.7603 | 856.2062 | 898.475 | 844.1374 |  | 884.2096 | 848.2749 | 907.7304 | 59.9959 | 86.6419 | 95.2905 |  | 828.1568 | 749.5229 | 776.8258 | 496.7907 | 671.0113 | 649.0619 | 470.1193 | [21 empty] | 2573.0504 | 2291.8548 | 884.6865 | 660.0366 | -15.2002 | 788.8398
14:42 | 4596 |  |  | -19.2161 | 8.6016 | -3.3363 | -3.4589 | -3.4913 | -5.6739 | -10.7151 | 1.6865 | 14.7789 | 6.157 | 0.6006 |  |  |  | -30.5077 | 9.2386 | 18.8456 | 2.6429 |  | -12.0585 | -1.3898 | 0.6152 | 5.572 | 5.6537 | 1.5013 | 53.9398 | 369.0566 | 363.9199 | 164.7725 | 189.8825 | 154.5446 | 206.9365 | 118.8393 | 208.1674 | 104.3785 | 171.6144 | 434.4684 | 788.1641 | 160.9756 | 237.0137 | 293.7785 | 196.4581 | 274.2589 | 804.4173 |  | 810.3308 |  | 815.5659 | 102.1594 | 105.2407 | 164.535 | 419.0194 | 751.2393 | 212.379 | 122.1868 | 229.8711 | 492.1858 | 801.9493 | 132.3306 | 63.3805 | 95.6137 | 122.8488 | 223.8008 | 850.7658 | 841.7413 | 837.3186 | 838.8947 | 98.7438 | 114.3517 | 216.918 | 467.1221 | 776.1305 | 94.5838 | 124.1265 | 242.7775 | 528.3784 | 776.3184 | 67.3458 | 90.8795 | 99.2114 | 117.8713 | 211.9521 | 830.0672 |  | 820.1941 | 788.1591 |  | 78.6201 | 110.8415 | 176.9517 | 429.2888 | 757.1458 | 93.2234 | 121.9224 | 220.4811 | 523.8938 | 826.8013 | 61.4189 | 68.6206 | 99.9345 | 114.8941 | 226.365 | 664.2126 | 849.3067 | 847.2597 | 840.8163 | 109.9711 | 126.578 | 194.8626 | 417.1082 | 769.9661 |  | 846.5858 |  |  | 845.6163 | 851.9419 | 794.8327 | 831.2857 | 795.71 | 831.6564 | 799.2784 | 742.2023 | 683.9745 | 733.5301 | 713.2763 | 727.6115 | 634.1199 | 762.1014 | 853.0168 | 851.1451 | 847.1723 | 850.3791 | 404.5681 |  |  | 171.1181 |  | 143.6344 | 127.5898 | 162.2898 | 115.2502 | 203.0651 | 113.6864 | 445.5941 | 820.2258 | 411.289 | 440.5238 | 221.3362 | 125.8505 | 149.6543 | 598.3427 | 880.5968 | 912.7757 | 890.7758 | 904.8683 | 172.5414 | 104.5485 | 169.5034 | 122.487 | 791.5941 | 200.6366 | 115.5289 | 580.1637 |  | 162.2864 | 60.3258 | 96.1145 | 114.9082 | 214.8678 | 936.7657 | 933.0098 | 937.9772 | 916.2594 | 121.0935 | 106.8808 | 154.4181 | 363.5539 | 818.9852 | 82.1018 | 100.9101 | 170.3217 | 432.3824 | 808.2212 | 51.7767 | 61.7704 | 86.1008 | 109.0529 | 211.1877 | 859.8766 | 894.0141 | 886.4793 | 886.6808 | 893.082 | 76.7267 | 103.8773 | 145.5465 | 362.6114 | 775.0339 | 95.456 | 103.4216 | 164.6403 | 394.2465 | 795.0106 | 54.3866 | 67.3178 | 96.4987 | 121.1897 | 247.2726 | 876.2515 | 886.9014 | 882.8609 | 867.3162 | 82.0371 | 171.6091 | 112.1131 | 408.9455 | 768.1932 | 897.876 | 898.8516 |  |  | 917.9088 | 876.6473 | 943.5243 | 855.8738 | 898.3264 | 843.9238 |  | 883.858 | 847.9931 | 907.3404 | 59.9958 | 86.5724 | 95.3244 |  | 827.9836 | 749.4425 | 776.8049 | 496.3236 | 670.0593 | 648.6919 | 470.5175 | [21 empty] | 2512.3274 | 2291.0277 | 884.3538 | 659.3756 | -15.1557 | 788.713
14:42 | 4597 |  |  | -19.0815 | 8.5909 | -3.4691 | -3.359 | -3.5196 | -5.6689 | -10.6257 | 1.6878 | 14.7857 | 6.156 | 0.6012 |  |  |  | -30.5197 | 9.2159 | 18.9003 | 2.611 |  | -11.9779 | -1.3955 | 0.6168 | 5.5714 | 5.6519 | 1.4992 | 55.2353 | 369.1403 | 363.9745 | 164.813 | 189.934 | 154.5765 | 206.9513 | 118.8644 | 208.2373 | 104.382 | 171.66 | 434.5255 | 787.9878 | 161.0376 | 237.1229 | 293.8904 | 196.5858 | 274.3369 | 804.1982 |  | 810.0831 |  | 815.2973 | 102.1445 | 105.2461 | 164.5875 | 419.0977 | 751.1241 | 212.4259 | 122.2657 | 229.9349 | 492.2408 | 801.8014 | 132.354 | 63.4383 | 95.5993 | 122.8565 | 223.8776 | 850.5301 | 841.3686 | 836.9705 | 838.5559 | 98.7169 | 114.3687 | 216.9845 | 467.1953 | 775.9774 | 94.5988 | 124.1434 | 242.8176 | 528.3975 | 776.132 | 67.3315 | 90.9061 | 99.2001 | 117.8712 | 211.9849 | 828.8265 |  | 819.8499 | 787.6889 |  | 78.6275 | 110.8411 | 176.9984 | 429.3113 | 756.9801 | 93.3553 | 121.9441 | 220.5498 | 523.9185 | 826.6385 | 61.4578 | 68.6458 | 99.9492 | 114.9067 | 226.434 | 664.0097 | 848.9167 | 846.8581 | 839.5752 | 109.9882 | 126.6204 | 194.9167 | 417.1663 | 769.8189 |  | 846.4396 |  |  | 845.325 | 851.4986 | 794.5486 | 830.8799 | 795.4035 | 831.2606 | 799.9929 | 744.9849 | 689.0897 | 728.3617 | 711.8241 | 732.208 | 624.6767 | 766.1197 | 852.7267 | 850.8434 | 846.8973 | 850.1052 | 404.6519 |  |  | 171.1772 |  | 143.6636 | 127.1436 | 162.323 | 115.2633 | 203.1216 | 113.6837 | 445.6591 | 820.0906 | 411.3715 | 440.657 | 221.3341 | 125.887 | 149.6923 | 598.2836 | 880.3675 | 912.5129 | 890.8844 | 904.6171 | 172.5615 | 104.5601 | 169.53 | 122.505 | 791.5081 | 200.6885 | 115.5728 | 580.2519 |  | 162.3463 | 60.3583 | 96.1326 | 114.9246 | 214.9391 | 936.424 | 932.7034 | 937.6973 | 915.7486 | 121.1277 | 106.9074 | 154.4765 | 363.6665 | 818.8605 | 82.1145 | 100.9389 | 170.3715 | 432.445 | 808.0176 | 51.7982 | 61.7909 | 86.1208 | 109.0896 | 211.2708 | 857.7921 | 893.6268 | 886.2835 | 886.2408 | 893.0328 | 76.7517 | 103.9171 | 145.5485 | 362.6896 | 774.8849 | 95.4775 | 103.4375 | 164.6945 | 394.3353 | 794.8033 | 54.5266 | 67.3437 | 96.5153 | 121.2107 | 247.3399 | 875.8335 | 886.5602 | 882.5469 | 866.9759 | 82.0883 | 171.6527 | 112.1312 | 409.0071 | 768.0534 | 897.5378 | 898.2767 |  |  | 917.6298 | 876.2279 | 943.2948 | 855.5558 | 898.1838 | 843.7083 |  | 883.4692 | 847.6929 | 906.9455 | 60.0021 | 86.6499 | 95.3261 |  | 827.9418 | 749.3744 | 776.6385 | 496.5901 | 670.6924 | 649.3147 | 470.8041 | [21 empty] | 2513.788 | 2289.3189 | 884.0105 | 660.0035 | -15.0896 | 788.6581
14:42 | 4598 |  |  | -19.0316 | 8.7332 | -3.6167 | -3.3667 | -3.5562 | -5.6506 | -10.7505 | 1.6924 | 14.7845 | 6.1609 | 0.5992 |  |  |  | -30.5672 | 9.3544 | 18.9768 | 2.65 |  | -12.0718 | -1.3011 | 0.6167 | 5.5725 | 5.6527 | 1.5006 | 54.4685 | 369.2215 | 364.0392 | 164.8464 | 189.9904 | 154.5986 | 206.9676 | 118.8853 | 208.4339 | 104.377 | 171.7122 | 434.5907 | 787.8144 | 160.9975 | 237.2647 | 293.9861 | 196.6941 | 274.437 | 803.9818 |  | 809.8387 |  | 815.0523 | 102.2233 | 105.2566 | 164.6564 | 419.1744 | 751.0181 | 212.5004 | 122.1754 | 229.9658 | 492.2928 | 801.6567 | 132.347 | 63.4483 | 95.6357 | 122.9037 | 223.9571 | 850.2501 | 840.9875 | 836.5891 | 838.2206 | 98.7025 | 114.3658 | 217.0374 | 467.2724 | 775.849 | 94.623 | 124.1712 | 242.864 | 528.4276 | 775.9593 | 67.2969 | 90.8093 | 99.1877 | 117.916 | 212.0775 | 828.2588 |  | 819.5378 | 787.2519 |  | 78.6004 | 110.9044 | 177.0191 | 429.458 | 756.9206 | 93.3458 | 121.9528 | 220.5803 | 523.9603 | 826.4502 | 61.4417 | 68.6969 | 99.9821 | 114.9072 | 226.5311 | 663.8036 | 848.5314 | 846.4644 | 839.0761 | 109.9838 | 126.6276 | 194.9593 | 417.2214 | 769.6615 |  | 846.3902 |  |  | 845.0205 | 851.0562 | 794.2539 | 830.5084 | 795.0616 | 830.8454 | 798.8039 | 753.0405 | 704.8434 | 717.2042 | 706.024 | 737.5229 | 641.4304 | 760.0016 | 852.4432 | 850.5477 | 846.6572 | 849.8478 | 404.7475 |  |  | 171.2349 |  | 143.7005 | 126.6856 | 162.3572 | 115.2883 | 203.2165 | 113.7127 | 445.728 | 819.9531 | 411.4635 | 440.8595 | 221.3333 | 125.9345 | 149.7267 | 598.1134 | 880.1096 | 912.2351 | 890.8919 | 904.3419 | 172.6096 | 104.5719 | 169.5626 | 122.5164 | 791.4083 | 200.7439 | 115.6024 | 580.34 |  | 162.4018 | 60.4027 | 96.1526 | 114.9532 | 215.0143 | 936.1155 | 932.4133 | 937.4299 | 915.1752 | 121.1641 | 106.9395 | 154.5133 | 363.7854 | 818.7453 | 82.1492 | 100.9364 | 170.4141 | 432.5554 | 807.8397 | 51.8467 | 61.7992 | 86.1109 | 109.111 | 211.3379 | 858.3915 | 893.1296 | 886.0704 | 885.7349 | 892.9923 | 76.7537 | 103.9289 | 145.5746 | 362.7624 | 774.7313 | 95.5025 | 103.4468 | 164.7454 | 394.4234 | 794.5842 | 54.6586 | 67.3636 | 96.5283 | 121.2191 | 247.4136 | 875.4376 | 886.2765 | 882.2506 | 866.6804 | 82.1058 | 171.7078 | 112.152 | 409.0625 | 767.9156 | 897.1721 | 897.6413 |  |  | 917.3315 | 875.7809 | 943.0519 | 855.3133 | 897.9908 | 843.4948 |  | 883.0719 | 847.4321 | 906.5512 | 59.975 | 86.6873 | 95.3403 |  | 827.9194 | 749.2797 | 776.6298 | 496.8151 | 670.5622 | 649.2011 | 470.5051 | [21 empty] | 2553.0975 | 2288.1053 | 883.662 | 659.8817 | -15.0594 | 788.5996
14:43 | 4599 |  |  | -19.0099 | 9.1311 | -3.6527 | -3.3962 | -3.4556 | -5.6331 | -10.6719 | 1.6886 | 14.7878 | 6.1632 | 0.6016 |  |  |  | -30.5521 | 9.5105 | 18.8823 | 2.6829 |  | -11.9351 | -1.1123 | 0.6169 | 5.5733 | 5.6451 | 1.5056 | 54.2858 | 369.3157 | 364.1098 | 164.8937 | 190.0506 | 154.6312 | 206.9952 | 118.9112 | 208.5671 | 104.3758 | 171.7509 | 434.6403 | 787.6445 | 161.0091 | 237.3887 | 294.0482 | 196.8559 | 274.5732 | 803.701 |  | 809.528 |  | 814.7335 | 102.236 | 105.2862 | 164.7085 | 419.2615 | 750.8959 | 212.5482 | 122.1974 | 230.0295 | 492.309 | 801.5358 | 132.372 | 63.5033 | 95.6866 | 122.9553 | 224.0214 | 849.9864 | 840.6076 | 836.2076 | 837.8738 | 98.7258 | 114.3589 | 217.0931 | 467.3516 | 775.6976 | 94.6571 | 124.2045 | 242.9204 | 528.4422 | 775.8061 | 67.2794 | 90.7771 | 99.1555 | 117.9698 | 212.195 | 827.9564 |  | 819.1949 | 786.8279 |  | 78.645 | 110.9349 | 177.0546 | 429.5228 | 756.7748 | 93.316 | 121.9853 | 220.6498 | 524.022 | 826.3008 | 61.4073 | 68.7704 | 100.0161 | 114.931 | 226.6314 | 663.6126 | 848.1992 | 846.0981 | 838.7027 | 110.0218 | 126.6366 | 195.0053 | 417.2942 | 769.5157 |  | 846.3977 |  |  | 844.7147 | 850.6102 | 793.9923 | 830.2051 | 794.6975 | 830.4225 | 798.6543 | 757.5586 | 711.8821 | 710.9338 | 706.1026 | 738.9951 | 675.917 | 750.2661 | 852.1828 | 850.2732 | 846.4538 | 849.6186 | 404.8322 |  |  | 171.2856 |  | 143.7507 | 126.2258 | 162.3779 | 115.3063 | 203.3084 | 113.7376 | 445.8137 | 819.8079 | 411.5468 | 440.958 | 221.3396 | 125.9823 | 149.7783 | 597.9263 | 879.8287 | 911.9513 | 890.5021 | 904.0786 | 172.6786 | 104.5711 | 169.5822 | 122.5472 | 791.3028 | 200.8099 | 115.627 | 580.4103 |  | 162.4501 | 60.4465 | 96.1689 | 114.9784 | 215.0949 | 935.8396 | 932.1407 | 937.1511 | 916.4956 | 121.1837 | 106.9533 | 154.5363 | 363.8737 | 818.6285 | 82.1929 | 100.9548 | 170.4646 | 432.6412 | 807.67 | 51.8311 | 61.8427 | 86.1253 | 109.1401 | 211.424 | 859.7827 | 892.3901 | 885.8383 | 885.1131 | 892.9558 | 76.7669 | 103.9297 | 145.6312 | 362.8408 | 774.5785 | 95.5433 | 103.4632 | 164.8124 | 394.5231 | 794.3572 | 54.7397 | 67.3962 | 96.5239 | 121.2232 | 247.5045 | 875.0742 | 885.9963 | 882.0026 | 866.4037 | 82.0863 | 171.7738 | 112.1634 | 409.1269 | 767.7779 | 896.7507 | 896.9968 |  |  | 917.0052 | 875.2964 | 942.799 | 855.1288 | 897.6422 | 843.2307 |  | 882.6748 | 847.1652 | 906.1477 | 59.9715 | 86.8417 | 95.3342 |  | 827.9729 | 749.2496 | 776.5535 | 496.9263 | 671.0223 | 649.5894 | 470.7509 | [21 empty] | 2506.9433 | 2288.5935 | 883.3016 | 660.3059 | -14.7636 | 788.6113
14:43 | 4600 |  |  | -18.9416 | 9.3249 | -3.6635 | -3.3051 | -3.4701 | -5.5887 | -10.654 | 1.6892 | 14.7884 | 6.1683 | 0.6016 |  |  |  | -30.5011 | 9.4464 | 19.0274 | 2.6692 |  | -11.9399 | -1.0621 | 0.617 | 5.5739 | 5.6438 | 1.5032 | 54.5848 | 369.4158 | 364.1768 | 164.9423 | 190.1049 | 154.6709 | 207.0074 | 118.9351 | 208.5887 | 104.3896 | 171.7809 | 434.6826 | 787.464 | 161.0941 | 237.4946 | 294.0397 | 196.9859 | 274.6904 | 803.4409 |  | 809.2276 |  | 814.4219 | 102.1901 | 105.3027 | 164.7494 | 419.3482 | 750.7736 | 212.5836 | 122.2353 | 230.0852 | 492.3608 | 801.386 | 132.4273 | 63.5239 | 95.7129 | 122.9823 | 224.0769 | 849.7285 | 840.2419 | 835.8399 | 837.5435 | 98.7264 | 114.3941 | 217.1653 | 467.4183 | 775.5414 | 94.6737 | 124.2292 | 242.9887 | 528.4531 | 775.6661 | 67.2802 | 90.8464 | 99.1674 | 117.9972 | 212.2689 | 827.5352 |  | 818.8075 | 786.4639 |  | 78.6526 | 110.9138 | 177.1299 | 429.4753 | 756.5036 | 93.3921 | 122.0113 | 220.7724 | 524.0461 | 826.1935 | 61.4414 | 68.7948 | 100.0116 | 114.9529 | 226.6798 | 663.4829 | 847.896 | 845.8181 | 838.3707 | 110.0197 | 126.7065 | 195.0957 | 417.3756 | 769.3697 |  | 846.2859 |  |  | 844.4142 | 850.1693 | 793.6683 | 829.7995 | 794.3534 | 830.0363 | 800.9295 | 758.5071 | 720.0427 | 709.9476 | 704.935 | 736.1994 | 719.2643 | 734.8981 | 851.9203 | 850.0073 | 846.2438 | 849.3884 | 404.9058 |  |  | 171.3434 |  | 143.8078 | 125.7656 | 162.3958 | 115.3193 | 203.3297 | 113.7608 | 445.9074 | 819.6627 | 411.6315 | 440.9379 | 221.3372 | 126.0226 | 149.8449 | 597.6411 | 879.5582 | 911.689 | 890.0398 | 903.8022 | 172.6696 | 104.568 | 169.6041 | 122.5897 | 791.2111 | 200.8612 | 115.66 | 580.4754 |  | 162.4997 | 60.4896 | 96.1875 | 114.9972 | 215.1726 | 935.5649 | 931.8527 | 936.8741 | 919.6164 | 121.2055 | 106.9758 | 154.5985 | 363.9604 | 818.5197 | 82.1989 | 100.9712 | 170.5204 | 432.7669 | 807.5076 | 51.8205 | 61.8721 | 86.1812 | 109.1596 | 211.5051 | 860.0548 | 891.6664 | 885.5639 | 884.431 | 892.9092 | 76.7771 | 103.9606 | 145.6541 | 362.9149 | 774.4158 | 95.5825 | 103.4898 | 164.9033 | 394.624 | 794.131 | 54.7786 | 67.4461 | 96.5253 | 121.2358 | 247.5967 | 874.7439 | 885.6939 | 881.7444 | 866.1431 | 82.0916 | 171.8367 | 112.1803 | 409.1893 | 767.639 | 896.3025 | 896.5239 |  |  | 916.6546 | 874.8351 | 942.558 | 854.9975 | 897.1473 | 842.8758 |  | 882.2627 | 846.8857 | 905.7507 | 59.982 | 86.9621 | 95.3435 |  | 828.0937 | 749.2175 | 776.4254 | 496.8567 | 671.0691 | 649.8698 | 471.202 | [21 empty] | 2437.2022 | 2288.1585 | 882.9413 | 660.4695 | -14.5975 | 788.6556
14:43 | 4601 |  |  | -18.8709 | 9.4736 | -3.6908 | -3.3603 | -3.3781 | -5.5669 | -10.6523 | 1.6896 | 14.7845 | 6.1689 | 0.6011 |  |  |  | -30.7049 | 9.276 | 19.0349 | 2.6078 |  | -11.9247 | -1.1207 | 0.616 | 5.574 | 5.6371 | 1.5031 | 54.7943 | 369.5044 | 364.2346 | 164.9779 | 190.1543 | 154.6998 | 207.016 | 118.9482 | 208.6334 | 104.4075 | 171.8317 | 434.7671 | 787.3061 | 161.1818 | 237.5681 | 294.0703 | 197.1003 | 274.8168 | 803.2527 |  | 808.9978 |  | 814.1704 | 102.1826 | 105.3096 | 164.7926 | 419.4242 | 750.6616 | 212.632 | 122.1727 | 230.0991 | 492.4286 | 801.2001 | 132.4447 | 63.5232 | 95.7383 | 123.0054 | 224.1531 | 849.4636 | 839.8899 | 835.4845 | 837.2393 | 98.7182 | 114.409 | 217.208 | 467.5033 | 775.4193 | 94.6907 | 124.2545 | 243.0299 | 528.5003 | 775.4916 | 67.3373 | 90.8572 | 99.1881 | 117.9909 | 212.2833 | 826.9318 |  | 818.4527 | 786.3361 |  | 78.6407 | 110.9586 | 177.1533 | 429.5683 | 756.3566 | 93.4122 | 122.0338 | 220.872 | 524.0822 | 826.0692 | 61.5278 | 68.758 | 99.9656 | 115.0063 | 226.7011 | 663.3541 | 847.6142 | 845.5622 | 838.0484 | 110.0413 | 126.7498 | 195.1559 | 417.4462 | 769.2244 |  | 846.293 |  |  | 844.0991 | 849.7454 | 793.3545 | 829.408 | 794.0196 | 829.6646 | 804.6223 | 757.5296 | 722.6957 | 711.8335 | 698.2284 | 731.5997 | 740.4038 | 723.1122 | 851.653 | 849.7545 | 846.016 | 849.1492 | 404.9963 |  |  | 171.3955 |  | 143.8448 | 125.2964 | 162.4156 | 115.3407 | 203.2865 | 113.7807 | 445.9825 | 819.5145 | 411.7143 | 440.9724 | 221.3241 | 126.0572 | 149.8849 | 597.1909 | 879.2617 | 911.4027 | 889.5273 | 903.504 | 172.617 | 104.5749 | 169.6441 | 122.5804 | 791.1171 | 200.9009 | 115.6567 | 580.5367 |  | 162.5114 | 60.507 | 96.1935 | 115.0104 | 215.2373 | 935.324 | 931.6069 | 936.5997 | 921.2633 | 121.2236 | 106.9653 | 154.6021 | 364.046 | 818.3936 | 82.2041 | 100.9595 | 170.5718 | 432.8969 | 807.3511 | 51.9848 | 61.8841 | 86.2508 | 109.1556 | 211.5717 | 859.2008 | 891.1264 | 885.3324 | 883.8048 | 892.8407 | 76.7964 | 104.0059 | 145.6854 | 362.9879 | 774.2547 | 95.576 | 103.4914 | 164.9627 | 394.6986 | 793.8714 | 54.7842 | 67.4933 | 96.5373 | 121.2678 | 247.6724 | 874.4114 | 885.4194 | 881.4847 | 865.9037 | 82.1031 | 171.9006 | 112.1975 | 409.2454 | 767.4887 | 895.8765 | 896.1233 |  |  | 916.2821 | 874.4924 | 942.3079 | 854.8822 | 896.5735 | 842.4745 |  | 881.8462 | 846.6257 | 905.4056 | 60.0131 | 86.9448 | 95.3619 |  | 828.2583 | 749.1924 | 776.3633 | 496.851 | 670.6544 | 649.0914 | 470.7494 | [21 empty] | 2448.2122 | 2288.3706 | 882.6005 | 659.8729 | -14.6632 | 788.7254
14:43 | 4602 |  |  | -18.8135 | 9.7259 | -3.6699 | -3.4074 | -3.3303 | -5.7127 | -10.6005 | 1.6929 | 14.7853 | 6.1682 | 0.6006 |  |  |  | -30.737 | 9.146 | 19.0529 | 2.6115 |  | -11.874 | -1.1752 | 0.6183 | 5.5666 | 5.6381 | 1.5037 | 54.0918 | 369.5927 | 364.293 | 165.0242 | 190.2166 | 154.7367 | 207.0393 | 118.9757 | 208.6553 | 104.4362 | 171.8945 | 434.8532 | 787.1574 | 161.2717 | 237.6821 | 294.3613 | 197.2144 | 274.9712 | 803.0582 |  | 808.7377 |  | 813.8777 | 102.1755 | 105.3303 | 164.8496 | 419.4951 | 750.5393 | 212.6684 | 122.2144 | 230.1709 | 492.4534 | 801.0356 | 132.459 | 63.5469 | 95.7647 | 123.0452 | 224.2288 | 849.2051 | 839.5224 | 835.1439 | 836.9016 | 98.6983 | 114.4261 | 217.2548 | 467.5793 | 775.2679 | 94.7295 | 124.2878 | 243.0646 | 528.551 | 775.3169 | 67.3527 | 90.8948 | 99.1935 | 118.0033 | 212.3749 | 826.1791 |  | 818.0956 | 786.4585 |  | 78.6546 | 111.0186 | 177.1534 | 429.6972 | 756.2592 | 93.4705 | 122.044 | 220.8862 | 524.1357 | 825.8989 | 61.5575 | 68.7276 | 99.9458 | 115.0535 | 226.7545 | 663.1946 | 847.3715 | 845.2964 | 837.7514 | 110.1203 | 126.7323 | 195.1505 | 417.5049 | 769.0766 |  | 846.1747 |  |  | 843.7952 | 849.3099 | 793.0607 | 829.0385 | 793.72 | 829.3338 | 793.5486 | 758.6216 | 718.6345 | 709.6475 | 699.4153 | 727.6917 | 748.7642 | 729.9578 | 851.3974 | 849.523 | 845.7942 | 848.9143 | 405.1013 |  |  | 171.4358 |  | 143.8834 | 124.844 | 162.4461 | 115.3692 | 203.3696 | 113.7865 | 446.0592 | 819.3719 | 411.7978 | 441.0986 | 221.3177 | 126.0959 | 149.9339 | 597.2088 | 878.9642 | 911.1215 | 889.5096 | 903.279 | 172.6919 | 104.6004 | 169.6781 | 122.6043 | 791.0284 | 200.8926 | 115.6604 | 580.6026 |  | 162.5265 | 60.5299 | 96.2073 | 115.0335 | 215.297 | 935.0434 | 931.3365 | 936.3019 | 921.1466 | 121.2389 | 106.9621 | 154.5981 | 364.1388 | 818.2265 | 82.2124 | 100.9589 | 170.6079 | 432.9718 | 807.1662 | 52.0808 | 61.9165 | 86.2548 | 109.172 | 211.6272 | 858.7254 | 890.6239 | 885.1472 | 883.2713 | 892.745 | 76.8238 | 104.0248 | 145.7459 | 363.0718 | 774.0879 | 95.5706 | 103.4963 | 165.0032 | 394.7784 | 793.6214 | 54.8176 | 67.5166 | 96.5535 | 121.3103 | 247.7453 | 874.0869 | 885.1242 | 881.21 | 865.5647 | 82.1685 | 171.938 | 112.2209 | 409.3048 | 767.3585 | 895.4545 | 895.6568 |  |  | 915.8863 | 874.1109 | 942.0315 | 854.6977 | 895.8859 | 842.1076 |  | 881.4293 | 846.3551 | 905.0585 | 60.0058 | 86.913 | 95.3889 |  | 828.3088 | 749.1578 | 776.1144 | 496.9274 | 670.7042 | 648.914 | 470.6777 | [21 empty] | 2434.4748 | 2287.1633 | 882.2471 | 659.8091 | -14.6353 | 788.7333
14:43 | 4603 |  |  | -18.9109 | 9.906 | -3.7022 | -3.3204 | -3.4191 | -5.5559 | -10.6632 | 1.6933 | 14.7841 | 6.1724 | 0.6018 |  |  |  | -30.7895 | 9.276 | 19.203 | 2.6208 |  | -11.8889 | -1.1842 | 0.6156 | 5.5658 | 5.6423 | 1.5062 | 54.7334 | 369.6752 | 364.3619 | 165.0685 | 190.2775 | 154.765 | 207.0636 | 118.9983 | 208.5725 | 104.4572 | 171.9368 | 434.9197 | 786.9856 | 161.3572 | 237.8188 | 294.8304 | 197.3368 | 275.1058 | 802.8399 |  | 808.4575 |  | 813.5839 | 102.1501 | 105.3693 | 164.911 | 419.581 | 750.4104 | 212.7511 | 122.3176 | 230.2714 | 492.5238 | 800.8466 | 132.499 | 63.5643 | 95.7712 | 123.0518 | 224.2826 | 848.9662 | 839.172 | 834.7976 | 836.5858 | 98.7054 | 114.4749 | 217.33 | 467.6384 | 775.1235 | 94.727 | 124.3169 | 243.1229 | 528.5737 | 775.1638 | 67.3559 | 90.928 | 99.1919 | 118.0059 | 212.3984 | 825.46 |  | 817.7796 | 786.5939 |  | 78.5871 | 111.0398 | 177.2105 | 429.7144 | 756.0426 | 93.4958 | 122.0702 | 220.8973 | 524.1551 | 825.7082 | 61.5809 | 68.7186 | 99.9401 | 115.082 | 226.808 | 663.0643 | 847.1112 | 845.0554 | 837.4573 | 110.0922 | 126.7658 | 195.1985 | 417.5743 | 768.9176 |  | 845.5617 |  |  | 843.5108 | 848.8615 | 792.7858 | 828.6943 | 793.4634 | 829.0467 | 766.1864 | 761.9082 | 717.5006 | 700.2107 | 700.5533 | 726.7602 | 750.3987 | 732.208 | 851.1346 | 849.2787 | 845.5528 | 848.6654 | 405.1903 |  |  | 171.4767 |  | 143.9426 | 124.4503 | 162.4985 | 115.3971 | 203.4738 | 113.804 | 446.1511 | 819.2247 | 411.8861 | 441.1564 | 221.295 | 126.1324 | 150.0119 | 597.4493 | 878.6967 | 910.8408 | 889.7179 | 903.0966 | 172.7971 | 104.6191 | 169.7115 | 122.6648 | 790.9418 | 200.85 | 115.6931 | 580.694 |  | 162.5749 | 60.5623 | 96.2263 | 115.047 | 215.3644 | 934.6866 | 931 | 935.9915 | 919.2653 | 121.2456 | 106.9756 | 154.6379 | 364.2402 | 818.0977 | 82.2782 | 100.9788 | 170.6324 | 433.0246 | 806.9478 | 51.9616 | 61.96 | 86.252 | 109.1964 | 211.6738 | 859.0623 | 890.2009 | 884.9342 | 882.9282 | 892.6329 | 76.8337 | 104.0317 | 145.8011 | 363.16 | 773.9133 | 95.6129 | 103.5131 | 165.0477 | 394.8675 | 793.382 | 54.8427 | 67.527 | 96.5632 | 121.3265 | 247.8273 | 873.7356 | 884.8493 | 880.9593 | 865.2771 | 82.1939 | 171.9695 | 112.2393 | 409.3693 | 767.2317 | 895.1203 | 895.3455 |  |  | 915.4842 | 873.6731 | 941.714 | 854.4333 | 895.1471 | 841.7985 |  | 881.0193 | 846.0743 | 904.7035 | 60.0198 | 87.1185 | 95.3772 |  | 828.3046 | 749.0839 | 775.9864 | 497.2238 | 671.506 | 649.7 | 470.6921 | [21 empty] | 2448.5804 | 2289.5807 | 881.8801 | 660.603 | -14.5285 | 788.6943
14:43 | 4604 |  |  | -19.0466 | 10.0241 | -3.7514 | -3.3079 | -3.3922 | -5.5987 | -10.6573 | 1.6935 | 14.7862 | 6.1744 | 0.6011 |  |  |  | -30.7205 | 9.1842 | 19.3811 | 2.6033 |  | -11.8193 | -1.153 | 0.6179 | 5.5686 | 5.6388 | 1.5086 | 52.7492 | 369.7714 | 364.4371 | 165.1084 | 190.3323 | 154.7885 | 207.0818 | 119.0187 | 208.5058 | 104.4632 | 171.9816 | 434.9851 | 786.8066 | 161.4093 | 237.9208 | 295.1444 | 197.4602 | 275.2205 | 802.6422 |  | 808.2343 |  | 813.325 | 102.1253 | 105.3924 | 164.9576 | 419.6667 | 750.2883 | 212.8092 | 122.3516 | 230.3564 | 492.5846 | 800.6979 | 132.5697 | 63.5864 | 95.7691 | 123.0569 | 224.3341 | 848.7096 | 838.841 | 834.4519 | 836.2794 | 98.7371 | 114.4912 | 217.3885 | 467.7142 | 775.0035 | 94.7331 | 124.3172 | 243.2101 | 528.5542 | 775.0383 | 67.4528 | 90.9575 | 99.2064 | 118.013 | 212.427 | 824.9042 |  | 817.4955 | 786.6493 |  | 78.6146 | 110.9724 | 177.2937 | 429.6333 | 755.7799 | 93.5438 | 122.0947 | 220.9561 | 524.1767 | 825.5318 | 61.6233 | 68.732 | 99.949 | 115.1061 | 226.8782 | 662.924 | 846.829 | 844.8083 | 837.1544 | 110.052 | 126.799 | 195.2632 | 417.6349 | 768.7567 |  | 844.8236 |  |  | 843.2233 | 848.4493 | 792.5737 | 828.4574 | 793.1818 | 828.7323 | 763.2611 | 765.0879 | 718.0648 | 689.8124 | 678.6638 | 729.3037 | 749.4861 | 730.7971 | 850.865 | 849.0214 | 845.2891 | 848.3994 | 405.2837 |  |  | 171.5282 |  | 143.9963 | 124.1101 | 162.5449 | 115.4094 | 203.4782 | 113.8292 | 446.2194 | 819.0548 | 411.9745 | 441.1888 | 221.2589 | 126.1805 | 150.0999 | 597.4286 | 878.4742 | 910.5658 | 889.7083 | 902.92 | 172.8293 | 104.6294 | 169.7467 | 122.6767 | 790.8508 | 200.8539 | 115.7275 | 580.7714 |  | 162.6197 | 60.598 | 96.2336 | 115.0698 | 215.4366 | 934.3367 | 930.6741 | 935.7107 | 918.2117 | 121.2713 | 106.9838 | 154.6863 | 364.3245 | 817.9871 | 82.3359 | 100.9881 | 170.668 | 433.0687 | 806.7436 | 51.9133 | 61.9934 | 86.3039 | 109.2059 | 211.7277 | 863.333 | 889.9054 | 884.6994 | 882.7344 | 892.5083 | 76.837 | 104.0506 | 145.8385 | 363.2444 | 773.7729 | 95.6448 | 103.5229 | 165.1026 | 394.9545 | 793.1367 | 54.8605 | 67.5522 | 96.5939 | 121.3527 | 247.8959 | 873.4433 | 884.5329 | 880.7097 | 865.0283 | 82.2072 | 171.9949 | 112.2777 | 409.4219 | 767.0736 | 894.8857 | 895.1761 |  |  | 915.0941 | 873.3113 | 941.3656 | 854.1366 | 894.4838 | 841.4864 |  | 880.6251 | 845.8145 | 904.3711 | 60.0139 | 87.1443 | 95.3929 |  | 828.077 | 749.0215 | 775.8875 | 497.2326 | 671.8469 | 650.0388 | 471.1041 | [21 empty] | 2469.9318 | 2289.91 | 881.5318 | 660.9428 | -14.4763 | 788.5493
14:43 | 4605 |  |  | -19.1191 | 10.2645 | -3.8413 | -3.2416 | -3.4475 | -5.616 | -10.6535 | 1.696 | 14.788 | 6.173 | 0.6023 |  |  |  | -30.8109 | 9.2359 | 19.2079 | 2.6238 |  | -11.8691 | -1.1594 | 0.6165 | 5.5711 | 5.6403 | 1.5109 | 54.4752 | 369.8677 | 364.5033 | 165.152 | 190.3895 | 154.8157 | 207.0961 | 119.0436 | 208.5546 | 104.4597 | 172.019 | 435.0224 | 786.6376 | 161.422 | 238.0368 | 295.3493 | 197.5931 | 275.3383 | 802.4174 |  | 807.984 |  | 813.0537 | 102.144 | 105.3867 | 164.9964 | 419.7317 | 750.159 | 212.787 | 122.2972 | 230.3968 | 492.6277 | 800.5801 | 132.6026 | 63.6207 | 95.7889 | 123.0891 | 224.4098 | 848.4437 | 838.5057 | 834.1495 | 835.9623 | 98.7112 | 114.4685 | 217.4273 | 467.809 | 774.8675 | 94.7468 | 124.329 | 243.265 | 528.5431 | 774.9031 | 67.4662 | 90.9512 | 99.2159 | 118.0648 | 212.5493 | 824.425 |  | 817.1589 | 786.5935 |  | 78.6639 | 110.929 | 177.3419 | 429.6043 | 755.5621 | 93.6163 | 122.1093 | 221.0041 | 524.215 | 825.3647 | 61.6365 | 68.7498 | 99.9519 | 115.1299 | 226.9421 | 662.7829 | 846.546 | 844.5354 | 836.8523 | 110.1432 | 126.7975 | 195.2856 | 417.6922 | 768.6154 |  | 844.3484 |  |  | 842.9425 | 848.0336 | 792.3932 | 828.2244 | 792.8988 | 828.3912 | 781.3845 | 767.1835 | 712.7432 | 699.7595 | 668.713 | 731.8951 | 750.2782 | 729.6229 | 850.5979 | 848.754 | 845.0345 | 848.1257 | 405.394 |  |  | 171.5969 |  | 144.0555 | 123.7596 | 162.5703 | 115.4318 | 203.454 | 113.845 | 446.2808 | 818.8999 | 412.0688 | 441.4306 | 221.233 | 126.2287 | 150.1634 | 597.4115 | 878.2778 | 910.3186 | 889.6575 | 902.7464 | 172.7869 | 104.6543 | 169.7798 | 122.7125 | 790.7623 | 200.8776 | 115.7601 | 580.8025 |  | 162.6737 | 60.631 | 96.2433 | 115.1032 | 215.5043 | 934.0223 | 930.3673 | 935.4322 | 919.4684 | 121.2904 | 107.0079 | 154.7369 | 364.4139 | 817.8597 | 82.3432 | 100.9991 | 170.7448 | 433.2179 | 806.5894 | 51.9719 | 62.0186 | 86.3301 | 109.2024 | 211.8003 | 866.9812 | 889.8225 | 884.4453 | 882.6759 | 892.3835 | 76.8444 | 104.0507 | 145.8951 | 363.318 | 773.6307 | 95.6374 | 103.5326 | 165.1591 | 395.0399 | 792.9074 | 54.8943 | 67.5672 | 96.6378 | 121.3824 | 247.9729 | 873.2088 | 884.2283 | 880.4517 | 864.771 | 82.3107 | 172.0386 | 112.3027 | 409.4781 | 766.9233 | 894.6756 | 894.9841 |  |  | 914.7315 | 873.0153 | 941.0337 | 853.8171 | 893.9258 | 841.1621 |  | 880.2267 | 845.515 | 904.0292 | 60.022 | 87.1637 | 95.4019 |  | 827.8516 | 748.9492 | 775.8364 | 496.78 | 670.6782 | 648.8695 | 470.5372 | [21 empty] | 2434.0115 | 2289.3061 | 881.1909 | 659.7738 | -14.5279 | 788.4004
14:43 | 4606 |  |  | -19.2434 | 10.7955 | -3.94 | -3.2166 | -3.3644 | -5.5915 | -10.5375 | 1.697 | 14.7893 | 6.1759 | 0.5998 |  |  |  | -30.6565 | 9.4253 | 19.3254 | 2.6684 |  | -11.8019 | -1.0955 | 0.6166 | 5.5679 | 5.638 | 1.5107 | 52.2503 | 369.9465 | 364.5585 | 165.1905 | 190.447 | 154.849 | 207.1091 | 119.0622 | 208.647 | 104.4782 | 172.0639 | 435.0725 | 786.4848 | 161.4464 | 238.1162 | 295.5623 | 197.7177 | 275.4549 | 802.2061 |  | 807.7376 |  | 812.7928 | 102.2034 | 105.4054 | 165.0463 | 419.8045 | 750.0369 | 212.797 | 122.2879 | 230.4685 | 492.6721 | 800.4166 | 132.587 | 63.6451 | 95.8096 | 123.1282 | 224.4802 | 848.2066 | 838.1797 | 833.8626 | 835.6658 | 98.6803 | 114.4868 | 217.4928 | 467.8746 | 774.7019 | 94.7407 | 124.3575 | 243.285 | 528.5726 | 774.7112 | 67.4162 | 90.9239 | 99.2232 | 118.0887 | 212.5662 | 824.0043 |  | 816.82 | 786.7018 |  | 78.5859 | 110.9743 | 177.3505 | 429.6869 | 755.4273 | 93.6366 | 122.1363 | 221.0335 | 524.2385 | 825.1764 | 61.6343 | 68.7753 | 99.9453 | 115.1507 | 226.9964 | 662.6295 | 846.2606 | 844.2651 | 836.5595 | 110.203 | 126.8238 | 195.3371 | 417.7631 | 768.4795 |  | 843.7532 |  |  | 842.6693 | 847.6199 | 792.0652 | 827.7925 | 792.6577 | 828.0526 | 790.1593 | 766.9102 | 697.369 | 713.4599 | 681.4157 | 733.1537 | 746.6993 | 730.5126 | 850.3278 | 848.4871 | 844.7931 | 847.8591 | 405.4946 |  |  | 171.6478 |  | 144.1079 | 123.3989 | 162.5896 | 115.4602 | 203.4799 | 113.8453 | 446.3697 | 818.7615 | 412.1563 | 441.6469 | 221.2132 | 126.2627 | 150.2153 | 597.3146 | 878.0763 | 910.0698 | 889.3977 | 902.5452 | 172.8106 | 104.6723 | 169.8224 | 122.7381 | 790.6754 | 200.9108 | 115.7897 | 580.8428 |  | 162.7261 | 60.6522 | 96.256 | 115.1169 | 215.5806 | 933.7769 | 930.082 | 935.1638 | 918.7833 | 121.3112 | 107.0176 | 154.7775 | 364.5108 | 817.7245 | 82.4006 | 100.995 | 170.7735 | 433.3613 | 806.4316 | 52.0205 | 62.0417 | 86.3459 | 109.2117 | 211.8811 | 866.6007 | 889.8302 | 884.2389 | 882.6798 | 892.2851 | 76.8761 | 104.0354 | 145.9164 | 363.3841 | 773.4476 | 95.6478 | 103.5419 | 165.1985 | 395.1103 | 792.6858 | 54.8645 | 67.5898 | 96.6405 | 121.423 | 248.0427 | 872.9693 | 883.9946 | 880.235 | 864.5717 | 82.3061 | 172.1156 | 112.3043 | 409.5516 | 766.7917 | 894.4496 | 894.6949 |  |  | 914.3978 | 872.6944 | 940.7087 | 853.4551 | 893.4985 | 840.8526 |  | 879.8393 | 845.2207 | 903.7252 | 60.012 | 87.2182 | 95.4101 |  | 827.6493 | 748.8984 | 775.7545 | 497.3614 | 672.0205 | 650.434 | 471.3117 | [21 empty] | 2417.2063 | 2287.6014 | 880.8594 | 661.2272 | -14.1698 | 788.2739
14:43 | 4607 |  |  | -19.3439 | 11.123 | -3.9707 | -3.185 | -3.3758 | -5.545 | -10.5088 | 1.6957 | 14.7915 | 6.1785 | 0.6005 |  |  |  | -30.7027 | 9.2513 | 19.4521 | 2.6272 |  | -11.8472 | -1.1933 | 0.6168 | 5.5639 | 5.6288 | 1.5088 | 53.4037 | 370.0287 | 364.6102 | 165.229 | 190.4989 | 154.8838 | 207.1145 | 119.0843 | 208.7855 | 104.5032 | 172.1171 | 435.1536 | 786.3244 | 161.4678 | 238.1912 | 295.635 | 197.8189 | 275.5617 | 802.0159 |  | 807.4983 |  | 812.5349 | 102.2491 | 105.4314 | 165.1108 | 419.8969 | 749.9205 | 212.8392 | 122.4118 | 230.5436 | 492.7197 | 800.2574 | 132.635 | 63.6496 | 95.8088 | 123.1598 | 224.5272 | 847.9515 | 837.8581 | 833.5578 | 835.384 | 98.6832 | 114.56 | 217.5763 | 467.9322 | 774.5483 | 94.7737 | 124.3671 | 243.3489 | 528.5959 | 774.5327 | 67.3651 | 90.8829 | 99.187 | 118.0906 | 212.6257 | 823.3966 |  | 816.5011 | 787.0335 |  | 78.6246 | 110.9896 | 177.4018 | 429.7424 | 755.2845 | 93.6624 | 122.1575 | 221.054 | 524.2611 | 824.9888 | 61.6401 | 68.7961 | 99.9425 | 115.1707 | 227.0577 | 662.4628 | 845.9668 | 844.0264 | 836.2552 | 110.1633 | 126.8933 | 195.421 | 417.8372 | 768.3447 |  | 842.9684 |  |  | 842.3841 | 847.2253 | 791.7241 | 827.3591 | 792.4484 | 827.793 | 792.6872 | 762.8737 | 663.5169 | 707.5133 | 699.3653 | 734.2929 | 713.8773 | 722.7308 | 850.056 | 848.2248 | 844.5444 | 847.5956 | 405.5893 |  |  | 171.6807 |  | 144.1298 | 123.0476 | 162.5992 | 115.475 | 203.5442 | 113.8429 | 446.4325 | 818.6153 | 412.2281 | 441.8229 | 221.2026 | 126.2949 | 150.2597 | 597.1976 | 877.8491 | 909.7956 | 889.0538 | 902.3235 | 172.8774 | 104.6587 | 169.8427 | 122.7232 | 790.5638 | 200.9401 | 115.8049 | 580.9161 |  | 162.7901 | 60.6728 | 96.2802 | 115.136 | 215.652 | 933.4946 | 929.8095 | 934.9013 | 916.2901 | 121.3474 | 107.0231 | 154.8138 | 364.591 | 817.5739 | 82.4123 | 101.0033 | 170.8073 | 433.403 | 806.2465 | 52.128 | 62.067 | 86.3898 | 109.2451 | 211.9846 | 866.284 | 889.7746 | 884.0575 | 882.6213 | 892.1925 | 76.8954 | 104.0478 | 145.9259 | 363.453 | 773.265 | 95.6598 | 103.5608 | 165.2311 | 395.1818 | 792.4704 | 54.8218 | 67.6091 | 96.676 | 121.4867 | 248.1048 | 872.6592 | 883.7603 | 879.9951 | 864.3064 | 82.2687 | 172.1762 | 112.3061 | 409.6297 | 766.6657 | 894.2205 | 894.4114 |  |  | 914.096 | 872.3204 | 940.3555 | 853.083 | 893.1864 | 840.6131 |  | 879.4543 | 844.9806 | 903.4068 | 59.9917 | 87.3254 | 95.3977 |  | 827.4316 | 748.8105 | 775.447 | 497.3206 | 671.9989 | 650.4077 | 470.8467 | [21 empty] | 2417.6572 | 2289.1067 | 880.5279 | 661.2033 | -14.1656 | 788.121
14:43 | 4608 |  |  | -19.4039 | 11.4136 | -3.9622 | -3.2735 | -3.3634 | -5.597 | -10.4781 | 1.6778 | 14.7995 | 6.2079 | 0.5984 |  |  |  | -30.5642 | 9.2834 | 19.3972 | 2.706 |  | -11.7857 | -1.1393 | 0.6189 | 5.5668 | 5.6215 | 1.5123 | 52.636 | 370.1121 | 364.6691 | 165.2714 | 190.5546 | 154.909 | 207.1302 | 119.1067 | 208.8632 | 104.5072 | 172.1596 | 435.2204 | 786.1348 | 161.4871 | 238.3031 | 295.659 | 197.9279 | 275.6889 | 801.7908 |  | 807.2391 |  | 812.2449 | 102.2497 | 105.4514 | 165.1617 | 419.9826 | 749.7932 | 212.9156 | 122.5184 | 230.5739 | 492.7937 | 800.0904 | 132.6958 | 63.6301 | 95.8416 | 123.1903 | 224.5992 | 847.6784 | 837.5515 | 833.2985 | 835.1115 | 98.7307 | 114.5831 | 217.6373 | 468.0303 | 774.4262 | 94.7896 | 124.3772 | 243.4088 | 528.6091 | 774.3738 | 67.3623 | 90.875 | 99.1671 | 118.1104 | 212.7354 | 822.1402 |  | 816.2108 | 787.1389 |  | 78.6501 | 110.9958 | 177.4666 | 429.7928 | 755.1259 | 93.6588 | 122.1904 | 221.1069 | 524.3059 | 824.7998 | 61.6483 | 68.8321 | 99.9579 | 115.1914 | 227.1356 | 662.3081 | 845.6553 | 843.7578 | 835.9342 | 110.2077 | 126.907 | 195.4538 | 417.9098 | 768.2124 |  | 842.3502 |  |  | 842.0948 | 846.8358 | 791.4834 | 827.0555 | 792.2586 | 827.5627 | 791.8949 | 753.2454 | 646.4325 | 695.1541 | 709.2893 | 734.6217 | 689.849 | 729.6776 | 849.7812 | 847.9449 | 844.2628 | 847.3131 | 405.6878 |  |  | 171.7239 |  | 144.152 | 122.7387 | 162.6156 | 115.4944 | 203.6019 | 113.8584 | 446.4944 | 818.4652 | 412.3108 | 441.6198 | 221.2043 | 126.3329 | 150.2968 | 597.0027 | 877.5983 | 909.5174 | 888.6213 | 902.0297 | 172.8963 | 104.6606 | 169.8574 | 122.7707 | 790.4616 | 200.9826 | 115.8321 | 580.9824 |  | 162.8415 | 60.7138 | 96.2932 | 115.1662 | 215.7133 | 933.1495 | 929.5533 | 934.6292 | 917.4553 | 121.3614 | 107.0347 | 154.8585 | 364.6869 | 817.4202 | 82.4046 | 101.0379 | 170.8904 | 433.4913 | 806.0733 | 52.1975 | 62.1007 | 86.4287 | 109.2596 | 212.0873 | 866.0851 | 889.8234 | 883.8424 | 882.7868 | 892.1271 | 76.9078 | 104.0542 | 145.9498 | 363.5289 | 773.0978 | 95.6703 | 103.5771 | 165.2817 | 395.2659 | 792.2664 | 54.8114 | 67.6361 | 96.7092 | 121.526 | 248.1877 | 872.3447 | 883.4453 | 879.7122 | 864.0195 | 82.3226 | 172.2205 | 112.3249 | 409.696 | 766.526 | 894.1249 | 894.258 |  |  | 913.8046 | 871.982 | 940.0064 | 852.7239 | 892.9553 | 840.4485 |  | 879.0666 | 844.6619 | 903.1163 | 60.0003 | 87.3715 | 95.4043 |  | 827.2609 | 748.8055 | 775.2188 | 497.2963 | 671.511 | 650.327 | 471.6328 | [21 empty] | 2440.5856 | 2288.9296 | 880.1961 | 660.919 | -14.0301 | 788.0332
14:43 | 4609 |  |  | -19.3762 | 11.5378 | -3.8155 | -3.2359 | -3.4163 | -5.5486 | -10.571 | 1.6784 | 14.8004 | 6.2166 | 0.5998 |  |  |  | -30.5979 | 9.152 | 19.2986 | 2.6329 |  | -11.8725 | -1.1001 | 0.6173 | 5.5636 | 5.6215 | 1.5105 | 53.3492 | 370.19 | 364.7375 | 165.3171 | 190.6175 | 154.9443 | 207.156 | 119.1294 | 208.8769 | 104.5224 | 172.2052 | 435.2652 | 785.9599 | 161.4776 | 238.4263 | 295.7658 | 198.0427 | 275.8095 | 801.552 |  | 807.0062 |  | 811.9582 | 102.2512 | 105.4787 | 165.2167 | 420.0703 | 749.6704 | 212.987 | 122.4319 | 230.5981 | 492.8552 | 799.9349 | 132.7402 | 63.6432 | 95.8647 | 123.1999 | 224.6746 | 847.4308 | 837.2438 | 833.0241 | 834.8334 | 98.7456 | 114.5871 | 217.695 | 468.1186 | 774.2843 | 94.7939 | 124.4113 | 243.4475 | 528.6379 | 774.208 | 67.4736 | 90.8923 | 99.2268 | 118.1393 | 212.7799 | 820.9917 |  | 815.932 | 787.0475 |  | 78.6254 | 111.0134 | 177.4757 | 429.8745 | 754.9961 | 93.6494 | 122.1991 | 221.1712 | 524.3375 | 824.5998 | 61.6257 | 68.8788 | 100.0016 | 115.1953 | 227.2326 | 662.1432 | 845.3621 | 843.4853 | 835.6305 | 110.325 | 126.8999 | 195.4866 | 417.9834 | 768.0804 |  | 841.8351 |  |  | 841.8051 | 846.4815 | 791.3372 | 826.8881 | 792.0429 | 827.2661 | 790.419 | 743.1857 | 661.5681 | 691.3454 | 696.2013 | 735.2631 | 699.7137 | 767.4613 | 849.4913 | 847.6389 | 843.9472 | 847.0204 | 405.768 |  |  | 171.7699 |  | 144.1863 | 122.4727 | 162.6485 | 115.521 | 203.6874 | 113.8992 | 446.5974 | 818.3198 | 412.402 | 441.2716 | 221.1976 | 126.3627 | 150.3231 | 596.9592 | 877.3518 | 909.2616 | 888.2951 | 901.752 | 172.947 | 104.664 | 169.8742 | 122.7841 | 790.3698 | 201.0076 | 115.8506 | 581.0611 |  | 162.8782 | 60.7471 | 96.2851 | 115.1813 | 215.7786 | 932.8829 | 929.3325 | 934.3657 | 921.1333 | 121.3709 | 107.0418 | 154.8844 | 364.7755 | 817.2954 | 82.4351 | 101.0555 | 170.9435 | 433.6064 | 805.9097 | 52.1775 | 62.1506 | 86.4544 | 109.2845 | 212.1533 | 865.9081 | 889.6143 | 883.6303 | 882.8175 | 892.0666 | 76.9315 | 104.0502 | 145.969 | 363.6048 | 772.9406 | 95.6979 | 103.5902 | 165.3462 | 395.3497 | 792.062 | 54.7996 | 67.6774 | 96.704 | 121.5407 | 248.2743 | 872.0504 | 883.1161 | 879.4394 | 863.7582 | 82.3522 | 172.2635 | 112.3489 | 409.7521 | 766.3929 | 893.9874 | 894.1971 |  |  | 913.515 | 871.6447 | 939.6875 | 852.3907 | 892.8155 | 840.2612 |  | 878.6748 | 844.4124 | 902.8342 | 60.0046 | 87.3774 | 95.4204 |  | 827.0691 | 748.822 | 775.1679 | 496.945 | 671.3846 | 649.1216 | 470.6233 | [21 empty] | 2401.1061 | 2287.5944 | 879.8819 | 660.2531 | -14.0738 | 787.9456
14:43 | 4610 |  |  | -19.3634 | 11.8002 | -3.6266 | -3.0231 | -3.4629 | -5.5968 | -10.5933 | 1.6805 | 14.8023 | 6.2139 | 0.5995 |  |  |  | -30.4299 | 9.0943 | 19.2863 | 2.7107 |  | -11.745 | -1.1031 | 0.6186 | 5.5665 | 5.6262 | 1.5104 | 54.5313 | 370.2674 | 364.7942 | 165.3617 | 190.6757 | 154.9797 | 207.1715 | 119.1506 | 208.9262 | 104.5332 | 172.2364 | 435.3092 | 785.8051 | 161.4952 | 238.5103 | 295.8736 | 198.1854 | 275.946 | 801.3033 |  | 806.7318 |  | 811.665 | 102.2708 | 105.5 | 165.2589 | 420.151 | 749.5559 | 213.007 | 122.3885 | 230.6548 | 492.903 | 799.7574 | 132.8097 | 63.7131 | 95.8646 | 123.2083 | 224.7452 | 847.1836 | 836.9331 | 832.6958 | 834.5664 | 98.7257 | 114.5933 | 217.757 | 468.175 | 774.1276 | 94.8246 | 124.4407 | 243.4894 | 528.668 | 774.0448 | 67.5021 | 90.8889 | 99.2362 | 118.1727 | 212.8398 | 820.1838 |  | 815.643 | 786.8064 |  | 78.704 | 111.0176 | 177.5122 | 429.8813 | 754.7947 | 93.6451 | 122.2009 | 221.2446 | 524.3615 | 824.4044 | 61.5703 | 68.9491 | 100.0437 | 115.2085 | 227.3304 | 661.9722 | 845.0703 | 843.2519 | 835.3312 | 110.3487 | 126.9458 | 195.548 | 418.0497 | 767.9448 |  | 841.265 |  |  | 841.503 | 846.1516 | 791.0687 | 826.5685 | 791.8308 | 827.0211 | 792.5996 | 742.5154 | 676.9199 | 672.3067 | 671.1543 | 737.1769 | 717.6361 | 788.3159 | 849.2054 | 847.3156 | 843.6378 | 846.7421 | 405.8195 |  |  | 171.8098 |  | 144.2253 | 122.2425 | 162.6774 | 115.5348 | 203.781 | 113.9154 | 446.6897 | 818.1851 | 412.4827 | 441.344 | 221.1872 | 126.3935 | 150.3887 | 597.3537 | 877.1486 | 909.0043 | 888.1719 | 901.557 | 173.0199 | 104.6693 | 169.9004 | 122.7579 | 790.2727 | 201.0194 | 115.8259 | 581.1375 |  | 162.9424 | 60.755 | 96.3024 | 115.1997 | 215.8564 | 932.6437 | 929.0923 | 934.1117 | 920.7731 | 121.3966 | 107.0354 | 154.8824 | 364.8455 | 817.1729 | 82.4645 | 101.0607 | 170.9932 | 433.7393 | 805.7316 | 52.1937 | 62.1961 | 86.4559 | 109.2951 | 212.2181 | 865.7166 | 889.2195 | 883.3852 | 882.4216 | 892.0111 | 76.9245 | 104.0709 | 146.0074 | 363.6865 | 772.7869 | 95.7225 | 103.6047 | 165.3993 | 395.4355 | 791.8455 | 54.7462 | 67.7079 | 96.713 | 121.5622 | 248.3553 | 871.7 | 882.8451 | 879.1805 | 863.4873 | 82.3889 | 172.3311 | 112.3636 | 409.8277 | 766.2586 | 893.7318 | 894.2111 |  |  | 913.2229 | 871.2913 | 939.371 | 852.0377 | 892.7127 | 840.0198 |  | 878.2518 | 844.1565 | 902.5445 | 59.9967 | 87.503 | 95.4264 |  | 826.88 | 748.775 | 775.2617 | 497.248 | 671.8756 | 650.6605 | 471.6057 | [21 empty] | 2406.9499 | 2287.0543 | 879.5616 | 661.2681 | -13.8158 | 787.8275
14:43 | 4611 |  |  | -19.3199 | 12.0282 | -3.4245 | -3.0261 | -3.4743 | -5.5733 | -10.559 | 1.6863 | 14.7937 | 6.2104 | 0.598 |  |  |  | -30.2239 | 9.1402 | 19.2127 | 2.6811 |  | -11.7691 | -1.0627 | 0.616 | 5.5669 | 5.6283 | 1.5103 | 54.7203 | 370.3378 | 364.8418 | 165.4017 | 190.7291 | 155.0049 | 207.1814 | 119.1679 | 208.9873 | 104.5416 | 172.2734 | 435.3559 | 785.6286 | 161.5545 | 238.5844 | 296.0361 | 198.3232 | 276.1062 | 801.0747 |  | 806.4754 |  | 811.3729 | 102.2799 | 105.5127 | 165.2911 | 420.2284 | 749.4345 | 213.0456 | 122.5007 | 230.7734 | 492.9365 | 799.5884 | 132.8635 | 63.7355 | 95.8733 | 123.2482 | 224.803 | 846.9167 | 836.6379 | 832.402 | 834.2976 | 98.7334 | 114.6051 | 217.832 | 468.246 | 773.9821 | 94.8658 | 124.4565 | 243.5454 | 528.6937 | 773.8664 | 67.4594 | 90.898 | 99.2287 | 118.1773 | 212.8875 | 819.6152 |  | 815.3875 | 786.4407 |  | 78.7339 | 111.0758 | 177.5415 | 429.9441 | 754.6416 | 93.7414 | 122.2302 | 221.3279 | 524.3792 | 824.2584 | 61.6035 | 68.9808 | 100.0499 | 115.2362 | 227.3901 | 661.8187 | 844.7505 | 842.9803 | 835.0274 | 110.3036 | 126.9876 | 195.6056 | 418.098 | 767.7849 |  | 840.6949 |  |  | 841.19 | 845.8241 | 790.8218 | 826.2465 | 791.6149 | 826.8008 | 798.765 | 750.3462 | 686.5051 | 656.2769 | 665.2396 | 737.9862 | 732.7284 | 786.8787 | 848.9373 | 847.0137 | 843.3732 | 846.4908 | 405.897 |  |  | 171.8507 |  | 144.2676 | 122.0515 | 162.7042 | 115.5535 | 203.8303 | 113.9146 | 446.7515 | 818.0445 | 412.5585 | 441.6066 | 221.1631 | 126.4333 | 150.472 | 597.4039 | 876.9751 | 908.7468 | 887.7103 | 901.3201 | 173.0748 | 104.6861 | 169.9371 | 122.7947 | 790.1819 | 201.0294 | 115.8246 | 581.1687 |  | 162.9749 | 60.7573 | 96.3303 | 115.204 | 215.9143 | 932.3578 | 928.7803 | 933.8288 | 917.1011 | 121.4229 | 107.0143 | 154.8778 | 364.9142 | 817.0027 | 82.4912 | 101.0681 | 171.0427 | 433.8729 | 805.5575 | 52.2295 | 62.2254 | 86.4624 | 109.2951 | 212.279 | 865.6111 | 889.0282 | 883.1467 | 882.2645 | 892.0195 | 76.911 | 104.0889 | 146.0446 | 363.7769 | 772.6085 | 95.7337 | 103.6112 | 165.4513 | 395.5158 | 791.6248 | 54.6755 | 67.7251 | 96.75 | 121.5948 | 248.4373 | 871.3774 | 882.552 | 878.9069 | 863.2406 | 82.4338 | 172.384 | 112.3814 | 409.8977 | 766.1154 | 893.5942 | 894.1381 |  |  | 912.9107 | 870.9589 | 939.0524 | 851.6799 | 892.6337 | 839.7595 |  | 877.8219 | 843.8711 | 902.2376 | 59.9931 | 87.5175 | 95.4293 |  | 826.722 | 748.6738 | 774.9967 | 497.2396 | 671.2338 | 649.1198 | 470.7137 | [21 empty] | 2409.7636 | 2286.3304 | 879.2333 | 660.1768 | -13.6112 | 787.6979
14:43 | 4612 |  |  | -19.1781 | 12.2372 | -3.3728 | -3.0292 | -3.3494 | -5.483 | -10.4877 | 1.6874 | 14.7921 | 6.2114 | 0.5978 |  |  |  | -30.2106 | 9.4162 | 19.3273 | 2.7562 |  | -11.7957 | -1.032 | 0.6173 | 5.5662 | 5.6295 | 1.5111 | 55.1384 | 370.4129 | 364.8917 | 165.4381 | 190.7842 | 155.0308 | 207.1965 | 119.1864 | 209.0155 | 104.5602 | 172.3266 | 435.4192 | 785.4427 | 161.5837 | 238.6531 | 296.2866 | 198.4656 | 276.2432 | 800.83 |  | 806.2069 |  | 811.0814 | 102.2715 | 105.5209 | 165.3439 | 420.3074 | 749.3072 | 213.1036 | 122.5831 | 230.8431 | 492.9757 | 799.4672 | 132.9174 | 63.7156 | 95.9156 | 123.3088 | 224.8588 | 846.638 | 836.3405 | 832.1383 | 834.0215 | 98.7536 | 114.6421 | 217.9012 | 468.3404 | 773.845 | 94.889 | 124.4629 | 243.6171 | 528.7176 | 773.6945 | 67.4792 | 90.9316 | 99.2324 | 118.1652 | 212.9087 | 819.1937 |  | 815.1222 | 786.1703 |  | 78.7139 | 111.1395 | 177.5411 | 430.052 | 754.5458 | 93.8259 | 122.2655 | 221.3675 | 524.4002 | 824.0984 | 61.6677 | 68.9874 | 100.0468 | 115.2557 | 227.4499 | 661.677 | 844.4374 | 842.7144 | 834.7222 | 110.243 | 127.0515 | 195.7058 | 418.1667 | 767.6197 |  | 840.2952 |  |  | 840.8651 | 845.4994 | 790.7642 | 826.1724 | 791.3763 | 826.5424 | 801.047 | 755.0823 | 697.9094 | 654.741 | 686.7273 | 736.2043 | 724.7918 | 780.9367 | 848.6743 | 846.7329 | 843.1403 | 846.2604 | 405.9951 |  |  | 171.9031 |  | 144.3739 | 121.8679 | 162.7352 | 115.5803 | 203.8166 | 113.949 | 446.8343 | 817.8874 | 412.6363 | 441.8639 | 221.1238 | 126.4672 | 150.5329 | 597.0658 | 876.7598 | 908.4911 | 887.0415 | 901.0489 | 173.0741 | 104.7078 | 169.9636 | 122.8074 | 790.0865 | 201.0315 | 115.8872 | 581.1972 |  | 162.9821 | 60.8033 | 96.3627 | 115.2291 | 215.9769 | 932.0745 | 928.4824 | 933.5338 | 918.8381 | 121.4486 | 107.0296 | 154.9241 | 365.0023 | 816.8347 | 82.5014 | 101.0662 | 171.1013 | 433.9275 | 805.3933 | 52.1787 | 62.2498 | 86.4931 | 109.3079 | 212.3335 | 865.6846 | 889.1247 | 882.9951 | 882.5188 | 892.0919 | 76.9473 | 104.0893 | 146.0712 | 363.8577 | 772.432 | 95.7506 | 103.6309 | 165.5006 | 395.5938 | 791.4009 | 54.6653 | 67.7432 | 96.773 | 121.6235 | 248.511 | 871.0711 | 882.2402 | 878.6368 | 862.9742 | 82.4301 | 172.404 | 112.3916 | 409.9494 | 765.9741 | 893.5986 | 894.0316 |  |  | 912.5942 | 870.619 | 938.7011 | 851.3694 | 892.5759 | 839.5764 |  | 877.3863 | 843.624 | 901.9485 | 59.9925 | 87.4947 | 95.46 |  | 826.5873 | 748.635 | 774.944 | 497.3462 | 671.454 | 649.4279 | 471.0892 | [21 empty] | 2465.1435 | 2285.5478 | 878.9047 | 660.441 | -13.2605 | 787.6111
14:43 | 4613 |  |  | -19.1689 | 12.3053 | -3.1827 | -3.0087 | -3.2374 | -5.4698 | -10.3671 | 1.6895 | 14.7979 | 6.2108 | 0.5974 |  |  |  | -30.3033 | 9.4239 | 19.1992 | 2.7807 |  | -11.6954 | -0.9439 | 0.6171 | 5.568 | 5.6275 | 1.5132 | 53.1524 | 370.4942 | 364.9349 | 165.4784 | 190.8476 | 155.0684 | 207.2176 | 119.2082 | 209.1035 | 104.5684 | 172.388 | 435.4873 | 785.2732 | 161.6172 | 238.7248 | 296.4675 | 198.5862 | 276.377 | 800.5924 |  | 805.9244 |  | 810.788 | 102.299 | 105.5182 | 165.3976 | 420.381 | 749.19 | 213.1362 | 122.5505 | 230.8853 | 493.0512 | 799.2966 | 132.9608 | 63.7241 | 95.9305 | 123.3209 | 224.9143 | 846.4028 | 836.02 | 831.8398 | 833.7297 | 98.7436 | 114.6626 | 217.9517 | 468.4251 | 773.7036 | 94.9087 | 124.4661 | 243.6678 | 528.7344 | 773.534 | 67.4537 | 90.9465 | 99.1937 | 118.1992 | 212.9911 | 818.7594 |  | 814.853 | 786.1094 |  | 78.7351 | 111.1874 | 177.5498 | 430.1004 | 754.3953 | 93.7583 | 122.2841 | 221.3697 | 524.4436 | 823.8714 | 61.6755 | 69.02 | 100.0384 | 115.28 | 227.5333 | 661.4946 | 844.1163 | 842.4167 | 834.424 | 110.3319 | 127.0381 | 195.7038 | 418.2264 | 767.4758 |  | 840.128 |  |  | 840.5398 | 845.1659 | 790.5389 | 825.9068 | 791.1498 | 826.2806 | 798.9809 | 757.4092 | 708.8037 | 652.8844 | 707.0753 | 734.0333 | 701.4981 | 776.7478 | 848.4214 | 846.4641 | 842.9124 | 846.0314 | 406.0852 |  |  | 171.9529 |  | 144.4766 | 121.693 | 162.77 | 115.5987 | 203.8401 | 113.9659 | 446.9019 | 817.7349 | 412.7377 | 442.0603 | 221.1138 | 126.5 | 150.5853 | 596.7951 | 876.5057 | 908.2448 | 886.4011 | 900.7988 | 173.1114 | 104.7216 | 169.976 | 122.8232 | 789.9911 | 201.0288 | 115.9424 | 581.253 |  | 163.0145 | 60.8728 | 96.3827 | 115.2758 | 216.0609 | 931.7767 | 928.2091 | 933.2678 | 919.0561 | 121.4863 | 107.0662 | 154.9853 | 365.1114 | 816.7256 | 82.5331 | 101.0781 | 171.1734 | 433.9849 | 805.2293 | 52.1185 | 62.277 | 86.5259 | 109.3343 | 212.3741 | 865.6769 | 889.3648 | 882.8349 | 882.7602 | 892.1642 | 76.961 | 104.0937 | 146.0979 | 363.9286 | 772.277 | 95.7673 | 103.6475 | 165.5535 | 395.6865 | 791.1781 | 54.6684 | 67.7681 | 96.7809 | 121.649 | 248.5841 | 870.7232 | 881.9617 | 878.3786 | 862.6878 | 82.4497 | 172.4484 | 112.413 | 410.0073 | 765.8287 | 893.5834 | 894.0206 |  |  | 912.264 | 870.2903 | 938.3804 | 851.0895 | 892.5445 | 839.4585 |  | 876.9279 | 843.368 | 901.6574 | 59.9816 | 87.5911 | 95.4473 |  | 826.4523 | 748.5102 | 774.8382 | 497.3805 | 671.602 | 650.0183 | 471.2739 | [21 empty] | 2478.3836 | 2284.8409 | 878.5742 | 660.8101 | -13.1004 | 787.4813
14:43 | 4614 |  |  | -19.2219 | 12.3021 | -3.3805 | -3.1064 | -3.3548 | -5.5343 | -10.5189 | 1.6905 | 14.795 | 6.2092 | 0.5973 |  |  |  | -30.4594 | 9.2726 | 19.0463 | 2.7212 |  | -11.7046 | -0.9847 | 0.6158 | 5.565 | 5.6224 | 1.5165 | 53.6697 | 370.5767 | 364.9778 | 165.5213 | 190.9026 | 155.1076 | 207.228 | 119.2335 | 209.13 | 104.5708 | 172.4203 | 435.5392 | 785.1095 | 161.6905 | 238.8044 | 296.5427 | 198.6978 | 276.5189 | 800.3512 |  | 805.6282 |  | 810.4615 | 102.2737 | 105.5332 | 165.4369 | 420.4571 | 749.0706 | 213.1724 | 122.5548 | 230.9618 | 493.0908 | 799.1408 | 133.0125 | 63.7722 | 95.9123 | 123.2848 | 224.9762 | 846.1778 | 835.6908 | 831.5085 | 833.4249 | 98.7261 | 114.6756 | 218.0054 | 468.4988 | 773.5531 | 94.9372 | 124.4941 | 243.7008 | 528.7463 | 773.3752 | 67.5225 | 90.9307 | 99.176 | 118.2251 | 213.0258 | 818.3894 |  | 814.5924 | 786.1453 |  | 78.7369 | 111.1916 | 177.5929 | 430.1203 | 754.2289 | 93.7293 | 122.297 | 221.3719 | 524.4896 | 823.6523 | 61.6614 | 69.0657 | 100.074 | 115.3068 | 227.615 | 661.3261 | 843.7764 | 842.1138 | 834.1242 | 110.3756 | 127.0191 | 195.709 | 418.2825 | 767.3384 |  | 840.2419 |  |  | 840.2215 | 844.8498 | 790.1634 | 825.4829 | 790.9071 | 825.9846 | 796.9159 | 761.491 | 714.4406 | 665.2275 | 713.7441 | 729.3072 | 682.1728 | 779.1314 | 848.1595 | 846.1967 | 842.6593 | 845.7867 | 406.1724 |  |  | 171.9931 |  | 144.5287 | 121.5475 | 162.8066 | 115.6115 | 203.9374 | 113.9782 | 446.9699 | 817.5822 | 412.8361 | 442.4259 | 221.1189 | 126.5337 | 150.628 | 596.5078 | 876.2491 | 907.9799 | 885.7569 | 900.5568 | 173.2333 | 104.7305 | 170.0079 | 122.8605 | 789.9012 | 201.0274 | 115.9414 | 581.3398 |  | 163.0665 | 60.9106 | 96.4084 | 115.2845 | 216.1334 | 931.424 | 927.8853 | 932.9996 | 915.8595 | 121.5286 | 107.0887 | 155.0407 | 365.208 | 816.6342 | 82.5814 | 101.0932 | 171.2262 | 434.0708 | 805.0635 | 52.1145 | 62.3083 | 86.5695 | 109.3644 | 212.4245 | 865.5796 | 889.3653 | 882.6588 | 882.753 | 892.2127 | 76.9604 | 104.1142 | 146.1379 | 364.0093 | 772.1238 | 95.7834 | 103.6606 | 165.6086 | 395.7719 | 790.9513 | 54.607 | 67.7933 | 96.7869 | 121.6806 | 248.6545 | 870.3184 | 881.6685 | 878.1282 | 862.4206 | 82.4802 | 172.4873 | 112.4255 | 410.0609 | 765.6909 | 893.4661 | 893.9222 |  |  | 911.92 | 869.9327 | 938.0867 | 850.8433 | 892.5441 | 839.315 |  | 876.4571 | 843.0489 | 901.3834 | 59.9828 | 87.7223 | 95.4407 |  | 826.3782 | 748.4086 | 774.7697 | 497.18 | 671.9009 | 650.5527 | 471.4862 | [21 empty] | 2489.4694 | 2280.7716 | 878.2375 | 661.2268 | -13.477 | 787.3934
14:43 | 4615 |  |  | -19.2331 | 12.2426 | -3.3425 | -3.0773 | -3.3464 | -5.4358 | -10.4674 | 1.6937 | 14.7943 | 6.2102 | 0.5975 |  |  |  | -30.4431 | 9.4761 | 19.39 | 2.7804 |  | -11.7482 | -1.0978 | 0.6176 | 5.5686 | 5.6215 | 1.5145 | 52.6586 | 370.6659 | 365.0248 | 165.5639 | 190.9504 | 155.1348 | 207.2422 | 119.253 | 209.1012 | 104.5716 | 172.4347 | 435.6011 | 784.9106 | 161.7365 | 238.8486 | 296.4969 | 198.8171 | 276.6273 | 800.1075 |  | 805.3438 |  | 810.1331 | 102.2349 | 105.5629 | 165.4802 | 420.5346 | 748.933 | 213.2003 | 122.6191 | 231.024 | 493.1151 | 799.0059 | 133.0901 | 63.7806 | 95.9574 | 123.3217 | 225.0519 | 845.9155 | 835.3828 | 831.2146 | 833.1682 | 98.7075 | 114.6931 | 218.0602 | 468.5615 | 773.4112 | 94.9488 | 124.5146 | 243.7582 | 528.7419 | 773.2436 | 67.593 | 90.9524 | 99.223 | 118.2541 | 213.0618 | 818.0232 |  | 814.3198 | 786.0236 |  | 78.7351 | 111.1331 | 177.6798 | 430.0583 | 753.9882 | 93.7841 | 122.3275 | 221.3675 | 524.5315 | 823.442 | 61.601 | 69.1405 | 100.1454 | 115.3027 | 227.6985 | 661.1763 | 843.4484 | 841.8529 | 833.8093 | 110.3162 | 127.111 | 195.8473 | 418.3776 | 767.2049 |  | 840.6701 |  |  | 839.9082 | 844.5397 | 789.8918 | 825.1493 | 790.6553 | 825.6962 | 793.4084 | 760.9677 | 717.2861 | 671.2744 | 720.6472 | 727.5759 | 662.4396 | 784.1551 | 847.8789 | 845.9116 | 842.3727 | 845.5117 | 406.2573 |  |  | 172.0449 |  | 144.581 | 121.4196 | 162.8399 | 115.6276 | 204.0153 | 114.0131 | 447.0641 | 817.4253 | 412.9138 | 442.7694 | 221.1099 | 126.5648 | 150.6716 | 596.2398 | 875.9902 | 907.6926 | 885.1048 | 900.299 | 173.2921 | 104.7479 | 170.0552 | 122.8978 | 789.8112 | 201.0657 | 115.9582 | 581.4199 |  | 163.116 | 60.9687 | 96.4571 | 115.3151 | 216.2075 | 931.045 | 927.584 | 932.7208 | 915.2627 | 121.5611 | 107.1231 | 155.0953 | 365.3049 | 816.5019 | 82.6173 | 101.1011 | 171.2929 | 434.1456 | 804.8921 | 52.1777 | 62.3445 | 86.6024 | 109.3817 | 212.4892 | 865.4608 | 888.9914 | 882.4826 | 882.5351 | 892.2381 | 76.9692 | 104.1254 | 146.1746 | 364.0828 | 771.9564 | 95.7985 | 103.6779 | 165.6598 | 395.8528 | 790.7367 | 54.5706 | 67.8198 | 96.7933 | 121.7066 | 248.7326 | 869.9462 | 881.3264 | 877.8645 | 862.1414 | 82.5322 | 172.5296 | 112.4451 | 410.1208 | 765.5655 | 893.2987 | 893.7562 |  |  | 911.5671 | 869.5688 | 937.8018 | 850.6591 | 892.603 | 839.2863 |  | 875.9783 | 842.7863 | 901.1589 | 59.9834 | 87.7543 | 95.4464 |  | 826.228 | 748.3006 | 774.5584 | 497.4345 | 671.6001 | 649.6403 | 471.4049 | [21 empty] | 2474.9461 | 2278.1296 | 877.9136 | 660.6202 | -13.2907 | 787.2643
14:43 | 4616 |  |  | -19.1517 | 11.9907 | -3.2225 | -3.1271 | -3.391 | -5.4161 | -10.4832 | 1.6961 | 14.7965 | 6.2109 | 0.5971 |  |  |  | -30.536 | 9.6393 | 19.1805 | 2.8159 |  | -11.7511 | -0.9593 | 0.6174 | 5.5653 | 5.6256 | 1.5149 | 52.405 | 370.7419 | 365.0869 | 165.6104 | 191.0099 | 155.1639 | 207.264 | 119.2745 | 209.1454 | 104.5809 | 172.4901 | 435.6624 | 784.7332 | 161.7451 | 238.9163 | 296.408 | 198.9319 | 276.7465 | 799.8504 |  | 805.0658 |  | 809.8203 | 102.2851 | 105.5743 | 165.5435 | 420.6192 | 748.8067 | 213.2726 | 122.587 | 231.0585 | 493.1624 | 798.847 | 133.1046 | 63.7892 | 96.0116 | 123.3824 | 225.1195 | 845.6436 | 835.0774 | 830.9788 | 832.9295 | 98.7391 | 114.6978 | 218.112 | 468.63 | 773.2733 | 94.962 | 124.5264 | 243.8176 | 528.7585 | 773.0771 | 67.5105 | 90.9649 | 99.254 | 118.297 | 213.1472 | 817.8787 |  | 814.0676 | 785.9489 |  | 78.7697 | 111.1214 | 177.7173 | 430.0942 | 753.8214 | 93.6754 | 122.3716 | 221.4355 | 524.5568 | 823.2755 | 61.6528 | 69.1576 | 100.1285 | 115.3368 | 227.7398 | 660.9996 | 843.141 | 841.5435 | 833.4968 | 110.3329 | 127.1707 | 195.9165 | 418.4407 | 767.0538 |  | 841.1172 |  |  | 839.5996 | 844.2655 | 789.7152 | 824.9671 | 790.4112 | 825.4142 | 793.8214 | 749.9709 | 718.8012 | 668.4395 | 734.3736 | 731.7844 | 636.853 | 777.3511 | 847.594 | 845.6116 | 842.0503 | 845.2127 | 406.3338 |  |  | 172.0912 |  | 144.6273 | 121.279 | 162.8618 | 115.6552 | 204.0853 | 114.0274 | 447.1534 | 817.2777 | 412.9943 | 442.96 | 221.1099 | 126.5948 | 150.703 | 596.1122 | 875.7373 | 907.4069 | 884.7309 | 900.0267 | 173.3514 | 104.75 | 170.0901 | 122.9644 | 789.7127 | 201.1145 | 116.0033 | 581.4846 |  | 163.1495 | 61.0208 | 96.4827 | 115.3507 | 216.2733 | 930.7147 | 927.295 | 932.4402 | 915.1196 | 121.581 | 107.1357 | 155.1294 | 365.394 | 816.3635 | 82.6265 | 101.1268 | 171.3753 | 434.1819 | 804.7105 | 52.1664 | 62.4002 | 86.6304 | 109.4075 | 212.5448 | 865.2608 | 888.5442 | 882.2845 | 882.2484 | 892.2429 | 77.0038 | 104.132 | 146.2139 | 364.1619 | 771.8243 | 95.821 | 103.695 | 165.7123 | 395.9387 | 790.5406 | 54.5552 | 67.853 | 96.8048 | 121.739 | 248.8029 | 869.6702 | 881.0119 | 877.5971 | 861.8504 | 82.5678 | 172.5926 | 112.4762 | 410.2027 | 765.4406 | 893.0699 | 893.6314 |  |  | 911.2172 | 869.2623 | 937.6099 | 850.4814 | 892.6865 | 839.2873 |  | 875.5162 | 842.5675 | 900.961 | 59.9863 | 87.6795 | 95.4652 |  | 826.0382 | 748.1998 | 774.3589 | 497.7389 | 671.9756 | 650.7753 | 472.0155 | [21 empty] | 2509.0931 | 2275.3627 | 877.6249 | 661.3755 | -13.3235 | 787.119
14:43 | 4617 |  |  | -19.1226 | 11.8152 | -3.326 | -3.0563 | -3.4209 | -5.4832 | -10.5633 | 1.6966 | 14.8005 | 6.212 | 0.5984 |  |  |  | -30.5083 | 9.9363 | 19.2979 | 2.8803 |  | -11.693 | -0.8891 | 0.6175 | 5.572 | 5.6268 | 1.5162 | 53.0573 | 370.8071 | 365.162 | 165.6492 | 191.0706 | 155.2048 | 207.2775 | 119.3032 | 209.1812 | 104.6219 | 172.5715 | 435.7347 | 784.5954 | 161.7829 | 238.9575 | 296.3957 | 199.0479 | 276.8821 | 799.546 |  | 804.7395 |  | 809.4734 | 102.3069 | 105.5968 | 165.6147 | 420.707 | 748.6825 | 213.3798 | 122.6311 | 231.1277 | 493.2089 | 798.6847 | 133.1442 | 63.8108 | 96.0414 | 123.4069 | 225.1737 | 845.3952 | 834.7871 | 830.7332 | 832.7138 | 98.7903 | 114.7367 | 218.1848 | 468.7173 | 773.1286 | 94.9739 | 124.5411 | 243.8566 | 528.7888 | 772.9139 | 67.5303 | 90.9756 | 99.2535 | 118.3074 | 213.202 | 817.61 |  | 813.8503 | 786.2599 |  | 78.773 | 111.1279 | 177.7374 | 430.1534 | 753.6894 | 93.69 | 122.3915 | 221.5455 | 524.5712 | 823.1564 | 61.779 | 69.1181 | 100.0642 | 115.4107 | 227.7673 | 660.8263 | 842.8246 | 841.2145 | 833.194 | 110.367 | 127.1877 | 195.9323 | 418.4783 | 766.8919 |  | 841.0299 |  |  | 839.2948 | 844.0342 | 789.4912 | 824.7626 | 790.175 | 825.1471 | 797.5556 | 742.2705 | 718.799 | 659.2621 | 743.1776 | 734.5872 | 644.9743 | 767.2515 | 847.3068 | 845.3021 | 841.7151 | 844.9094 | 406.4001 |  |  | 172.1213 |  | 144.6552 | 121.1349 | 162.8717 | 115.6701 | 204.1175 | 114.0195 | 447.207 | 817.1263 | 413.0675 | 442.9371 | 221.1208 | 126.6277 | 150.7402 | 595.9319 | 875.48 | 907.1364 | 884.4744 | 899.7123 | 173.4014 | 104.7443 | 170.1074 | 122.98 | 789.6133 | 201.1424 | 116.0304 | 581.5488 |  | 163.1692 | 61.0355 | 96.4945 | 115.3576 | 216.3431 | 930.4142 | 926.9703 | 932.1569 | 915.8632 | 121.5875 | 107.1272 | 155.1641 | 365.4507 | 816.2073 | 82.6196 | 101.1507 | 171.4296 | 434.249 | 804.5256 | 52.1594 | 62.4386 | 86.6769 | 109.4161 | 212.6094 | 865.1024 | 888.325 | 882.1135 | 882.1201 | 892.2245 | 77.0746 | 104.1428 | 146.2561 | 364.2373 | 771.7187 | 95.852 | 103.7076 | 165.7728 | 396.0276 | 790.3555 | 54.5386 | 67.8902 | 96.8393 | 121.7633 | 248.8741 | 869.3016 | 880.7477 | 877.3545 | 861.5928 | 82.5491 | 172.6528 | 112.4901 | 410.2739 | 765.2972 | 892.9109 | 893.4979 |  |  | 910.8835 | 868.9149 | 937.4023 | 850.2684 | 892.703 | 839.182 |  | 875.0554 | 842.3507 | 900.7743 | 59.9959 | 87.822 | 95.4745 |  | 825.7948 | 748.1127 | 774.2218 | 497.4394 | 671.9531 | 650.7603 | 471.6229 | [21 empty] | 2490.1322 | 2268.8246 | 877.3388 | 661.3567 | -13.2399 | 786.9538
14:43 | 4618 |  |  | -19.1967 | 11.6376 | -3.3733 | -3.1125 | -3.3163 | -5.4299 | -10.4248 | 1.6979 | 14.8008 | 6.2128 | 0.5986 |  |  |  | -30.4615 | 9.8908 | 19.4923 | 2.9356 |  | -11.6497 | -0.924 | 0.6176 | 5.5701 | 5.629 | 1.5192 | 55.4027 | 370.8839 | 365.2323 | 165.6804 | 191.1168 | 155.2335 | 207.2829 | 119.3146 | 209.158 | 104.618 | 172.6072 | 435.7918 | 784.412 | 161.8617 | 238.989 | 296.4586 | 199.1371 | 276.9845 | 799.2139 |  | 804.4007 |  | 809.1159 | 102.257 | 105.6279 | 165.6595 | 420.7827 | 748.5491 | 213.4011 | 122.6206 | 231.1836 | 493.2831 | 798.5277 | 133.1942 | 63.8171 | 96.0508 | 123.4297 | 225.2324 | 845.1694 | 834.5089 | 830.4676 | 832.5107 | 98.7811 | 114.7754 | 218.2618 | 468.7827 | 772.9869 | 94.9717 | 124.5611 | 243.91 | 528.8147 | 772.7733 | 67.5753 | 90.9999 | 99.2563 | 118.2898 | 213.2578 | 817.2529 |  | 813.6324 | 786.6366 |  | 78.7817 | 111.1258 | 177.7622 | 430.1887 | 753.5292 | 93.8691 | 122.3918 | 221.6218 | 524.6029 | 822.9956 | 61.7876 | 69.1271 | 100.0681 | 115.4169 | 227.8399 | 660.6347 | 842.4969 | 840.8801 | 832.8979 | 110.4487 | 127.1554 | 195.9215 | 418.5399 | 766.7448 |  | 840.4797 |  |  | 838.9748 | 843.7853 | 789.3102 | 824.5067 | 789.9182 | 824.9061 | 798.6728 | 741.9656 | 704.9055 | 647.8595 | 744.2838 | 736.5684 | 666.7807 | 771.057 | 847.0135 | 844.9853 | 841.381 | 844.598 | 406.4835 |  |  | 172.1602 |  | 144.6712 | 121.0103 | 162.8904 | 115.6793 | 204.1133 | 114.0466 | 447.2689 | 816.9729 | 413.1547 | 442.6914 | 221.1371 | 126.6608 | 150.7842 | 595.6139 | 875.199 | 906.8531 | 883.9326 | 899.3225 | 173.3962 | 104.7606 | 170.1332 | 122.9811 | 789.518 | 201.1689 | 116.0634 | 581.6255 |  | 163.2047 | 61.0768 | 96.5221 | 115.3826 | 216.4216 | 930.0749 | 926.6306 | 931.8654 | 914.595 | 121.6009 | 107.1321 | 155.1936 | 365.5181 | 816.0485 | 82.677 | 101.1513 | 171.4645 | 434.3713 | 804.3542 | 52.2534 | 62.4728 | 86.7444 | 109.433 | 212.6704 | 865.102 | 888.3276 | 881.9383 | 882.287 | 892.2535 | 77.1039 | 104.1775 | 146.2778 | 364.3159 | 771.565 | 95.8661 | 103.7022 | 165.8248 | 396.1041 | 790.1781 | 54.5293 | 67.9259 | 96.8456 | 121.7581 | 248.9608 | 868.8786 | 880.4375 | 877.0895 | 861.3358 | 82.5553 | 172.7162 | 112.5108 | 410.3316 | 765.1428 | 892.8568 | 893.3491 |  |  | 910.5531 | 868.4847 | 937.1503 | 850.0392 | 892.6958 | 839.098 |  | 874.6129 | 842.037 | 900.5983 | 59.9918 | 87.9702 | 95.4862 |  | 825.5003 | 748.0416 | 774.1865 | 498.348 | 672.9415 | 651.4687 | 472.2708 | [21 empty] | 2466.3939 | 2265.1208 | 877.0245 | 662.2051 | -13.1797 | 786.7709
14:43 | 4619 |  |  | -19.1101 | 11.6521 | -3.2048 | -2.9874 | -3.2879 | -5.3507 | -10.3037 | 1.7001 | 14.7974 | 6.2126 | 0.597 |  |  |  | -30.5418 | 9.6534 | 19.6662 | 2.946 |  | -11.6083 | -0.8857 | 0.6191 | 5.5716 | 5.6284 | 1.5183 | 54.3891 | 370.9621 | 365.2895 | 165.7167 | 191.1775 | 155.2612 | 207.2991 | 119.3299 | 209.1248 | 104.6251 | 172.6482 | 435.8433 | 784.2253 | 161.9137 | 239.0464 | 296.5871 | 199.2538 | 277.0794 | 798.916 |  | 804.0906 |  | 808.7679 | 102.2659 | 105.6318 | 165.6813 | 420.845 | 748.4161 | 213.3697 | 122.5627 | 231.23 | 493.3206 | 798.3646 | 133.1984 | 63.8538 | 96.0547 | 123.4451 | 225.2986 | 844.9221 | 834.2009 | 830.1853 | 832.2717 | 98.7522 | 114.7638 | 218.3227 | 468.8449 | 772.8397 | 94.9648 | 124.5834 | 243.9608 | 528.8388 | 772.6034 | 67.5577 | 90.967 | 99.2475 | 118.3334 | 213.3921 | 816.8168 |  | 813.3453 | 786.6388 |  | 78.7878 | 111.1169 | 177.7685 | 430.2364 | 753.3576 | 93.8496 | 122.3982 | 221.7188 | 524.6439 | 822.8122 | 61.7852 | 69.1522 | 100.0909 | 115.427 | 227.9314 | 660.456 | 842.1778 | 840.5822 | 832.5906 | 110.4355 | 127.1517 | 195.9466 | 418.6141 | 766.5928 |  | 839.519 |  |  | 838.6448 | 843.5599 | 789.0652 | 824.2175 | 789.6732 | 824.7114 | 798.8211 | 744.713 | 697.1851 | 646.0005 | 741.6955 | 737.4735 | 684.929 | 777.8378 | 846.7199 | 844.6745 | 841.0506 | 844.2825 | 406.5709 |  |  | 172.1968 |  | 144.6942 | 120.8932 | 162.9141 | 115.7043 | 204.1691 | 114.0598 | 447.3775 | 816.8295 | 413.2651 | 442.3893 | 221.1645 | 126.6962 | 150.8292 | 595.2835 | 874.881 | 906.5288 | 883.3611 | 898.9116 | 173.4066 | 104.8015 | 170.201 | 123.005 | 789.4394 | 201.2239 | 116.1001 | 581.7017 |  | 163.2496 | 61.095 | 96.5541 | 115.4 | 216.4809 | 929.7262 | 926.3199 | 931.5903 | 916.2576 | 121.6324 | 107.1445 | 155.2397 | 365.6153 | 815.895 | 82.7279 | 101.154 | 171.4963 | 434.5091 | 804.2001 | 52.2331 | 62.5125 | 86.7904 | 109.4488 | 212.7247 | 865.2289 | 888.4137 | 881.7346 | 882.4714 | 892.3401 | 77.1056 | 104.2132 | 146.3014 | 364.4042 | 771.3976 | 95.8883 | 103.7187 | 165.8677 | 396.1803 | 789.9976 | 54.4828 | 67.9523 | 96.835 | 121.772 | 249.0273 | 868.5255 | 880.0967 | 876.7886 | 861.0522 | 82.5805 | 172.7681 | 112.5247 | 410.3908 | 764.9985 | 892.8273 | 893.2791 |  |  | 910.2336 | 868.0472 | 936.8969 | 849.773 | 892.6996 | 839.0788 |  | 874.1899 | 841.7601 | 900.4479 | 59.9959 | 87.9384 | 95.4987 |  | 825.3101 | 747.963 | 774.1265 | 497.6704 | 672.3364 | 650.8828 | 471.5939 | [21 empty] | 2403.5732 | 2259.671 | 876.7225 | 661.6096 | -13.0088 | 786.6366
14:43 | 4620 |  |  | -19.2207 | 11.6875 | -3.2138 | -2.9738 | -3.2982 | -5.2826 | -10.3094 | 1.7017 | 14.7982 | 6.2128 | 0.598 |  |  |  | -30.5322 | 9.6861 | 19.5518 | 2.8888 |  | -11.5613 | -0.9273 | 0.6185 | 5.5706 | 5.6314 | 1.5192 | 54.6295 | 371.033 | 365.3363 | 165.7629 | 191.237 | 155.2981 | 207.3136 | 119.3569 | 209.0314 | 104.6664 | 172.7083 | 435.9049 | 784.0715 | 161.9168 | 239.0932 | 296.7911 | 199.4229 | 277.2273 | 798.6843 |  | 803.8033 |  | 808.4401 | 102.2768 | 105.6292 | 165.7268 | 420.9195 | 748.2966 | 213.3701 | 122.6426 | 231.3037 | 493.3544 | 798.2088 | 133.2129 | 63.886 | 96.088 | 123.4827 | 225.3647 | 844.6547 | 833.8917 | 829.8891 | 832.0363 | 98.7134 | 114.7644 | 218.3812 | 468.9192 | 772.6926 | 94.9958 | 124.5922 | 243.994 | 528.8495 | 772.4291 | 67.5499 | 90.8982 | 99.1657 | 118.3662 | 213.4672 | 817.0957 |  | 813.1057 | 786.3633 |  | 78.7915 | 111.111 | 177.8005 | 430.2558 | 753.1838 | 93.7838 | 122.4207 | 221.7983 | 524.6936 | 822.6144 | 61.7853 | 69.1836 | 100.1246 | 115.4511 | 228.0306 | 660.2943 | 841.8768 | 840.2821 | 832.292 | 110.4176 | 127.199 | 196.006 | 418.6868 | 766.4504 |  | 838.3478 |  |  | 838.3188 | 843.3602 | 788.8104 | 823.909 | 789.4537 | 824.5353 | 797.9069 | 751.0516 | 709.0404 | 642.5911 | 743.2251 | 738.1877 | 705.399 | 781.3122 | 846.4301 | 844.3706 | 840.7273 | 843.9694 | 406.6487 |  |  | 172.2274 |  | 144.7073 | 120.7741 | 162.9278 | 115.7189 | 204.2255 | 114.056 | 447.4472 | 816.6719 | 413.3375 | 442.137 | 221.1843 | 126.7411 | 150.884 | 595.148 | 874.5626 | 906.2253 | 883.0027 | 898.5395 | 173.4454 | 104.8032 | 170.2245 | 123.0283 | 789.344 | 201.2833 | 116.1308 | 581.762 |  | 163.2825 | 61.1341 | 96.5656 | 115.406 | 216.5472 | 929.418 | 926.001 | 931.3195 | 921.3058 | 121.658 | 107.1492 | 155.2575 | 365.711 | 815.7642 | 82.7572 | 101.1695 | 171.5437 | 434.5975 | 804.033 | 52.0647 | 62.5536 | 86.7971 | 109.4451 | 212.8025 | 865.4643 | 888.8789 | 881.5498 | 882.8236 | 892.4462 | 77.0875 | 104.2346 | 146.3466 | 364.4898 | 771.2618 | 95.9175 | 103.7458 | 165.9293 | 396.2751 | 789.8241 | 54.4579 | 67.9676 | 96.8594 | 121.7876 | 249.1045 | 868.1929 | 879.7953 | 876.5073 | 860.7695 | 82.6067 | 172.8078 | 112.5294 | 410.4523 | 764.8609 | 892.9663 | 893.3285 |  |  | 909.911 | 867.6192 | 936.6232 | 849.5102 | 892.7556 | 839.0207 |  | 873.7897 | 841.4972 | 900.3079 | 60.0019 | 88.0358 | 95.4979 |  | 825.1422 | 747.9042 | 773.9235 | 497.9835 | 672.433 | 651.0709 | 471.8885 | [21 empty] | 2386.8502 | 2250.6127 | 876.4284 | 661.7519 | -13.0515 | 786.5232
14:43 | 4621 |  |  | -19.2819 | 11.746 | -3.1099 | -3.0091 | -3.3338 | -5.3348 | -10.2808 | 1.7048 | 14.7992 | 6.2158 | 0.5981 |  |  |  | -30.4398 | 9.6299 | 19.6788 | 2.9032 |  | -11.59 | -0.9142 | 0.6178 | 5.5678 | 5.6286 | 1.5183 | 52.7245 | 371.1128 | 365.3803 | 165.8136 | 191.2843 | 155.3315 | 207.323 | 119.3786 | 208.9076 | 104.681 | 172.761 | 435.9614 | 783.9128 | 161.9271 | 239.1154 | 297.0967 | 199.5588 | 277.3921 | 798.4432 |  | 803.4853 |  | 808.0986 | 102.247 | 105.6541 | 165.7872 | 421.0074 | 748.1853 | 213.4291 | 122.6472 | 231.349 | 493.4079 | 798.0657 | 133.2445 | 63.9078 | 96.1006 | 123.5053 | 225.4378 | 844.3948 | 833.6289 | 829.6448 | 831.8357 | 98.7186 | 114.7928 | 218.4488 | 468.9885 | 772.5513 | 95.0356 | 124.6162 | 244.0415 | 528.8717 | 772.2492 | 67.5836 | 90.8922 | 99.1443 | 118.3508 | 213.4416 | 817.4672 |  | 812.9268 | 785.9539 |  | 78.8114 | 111.1723 | 177.8349 | 430.3277 | 753.0542 | 93.8258 | 122.4625 | 221.8389 | 524.7468 | 822.4442 | 61.8007 | 69.2153 | 100.1275 | 115.462 | 228.0947 | 660.119 | 841.5868 | 839.9257 | 832.0063 | 110.5241 | 127.1937 | 196.0241 | 418.7371 | 766.2998 |  | 837.4587 |  |  | 837.9762 | 843.1504 | 788.5956 | 823.643 | 789.2398 | 824.3326 | 793.467 | 741.505 | 716.0847 | 635.5891 | 748.3973 | 738.9529 | 721.4291 | 786.1004 | 846.1289 | 844.0622 | 840.3962 | 843.6563 | 406.735 |  |  | 172.2655 |  | 144.7156 | 120.6764 | 162.9508 | 115.7385 | 204.2464 | 114.0728 | 447.4999 | 816.5122 | 413.4137 | 442.0769 | 221.1834 | 126.7814 | 150.947 | 594.9575 | 874.2591 | 905.9243 | 882.6556 | 898.1542 | 173.4647 | 104.7881 | 170.2345 | 123.016 | 789.2313 | 201.3275 | 116.1188 | 581.8147 |  | 163.3142 | 61.164 | 96.5797 | 115.421 | 216.6145 | 929.117 | 925.6463 | 931.0424 | 923.7287 | 121.6789 | 107.1414 | 155.2678 | 365.779 | 815.64 | 82.8274 | 101.1844 | 171.6187 | 434.6638 | 803.8645 | 51.9983 | 62.5882 | 86.8307 | 109.4711 | 212.879 | 864.8406 | 889.6114 | 881.3935 | 883.4623 | 892.6038 | 77.0598 | 104.2502 | 146.3736 | 364.5703 | 771.1353 | 95.9463 | 103.7514 | 165.9841 | 396.3626 | 789.6362 | 54.456 | 67.9895 | 96.8699 | 121.7863 | 249.1913 | 867.8215 | 879.5054 | 876.2477 | 860.4945 | 82.6304 | 172.8577 | 112.5479 | 410.5082 | 764.7199 | 893.1772 | 893.1842 |  |  | 909.5708 | 867.2411 | 936.3773 | 849.2486 | 892.8543 | 838.8993 |  | 873.4114 | 841.2466 | 900.1554 | 60.0067 | 88.0792 | 95.5119 |  | 824.9865 | 747.8366 | 773.9229 | 498.1334 | 672.6466 | 650.7603 | 471.7961 | [21 empty] | 2385.4178 | 2247.292 | 876.1412 | 661.7035 | -13.0009 | 786.4116
14:43 | 4622 |  |  | -19.4137 | 11.6364 | -3.0809 | -2.9565 | -3.2673 | -5.2587 | -10.2156 | 1.7051 | 14.8003 | 6.2239 | 0.5979 |  |  |  | -30.3712 | 9.7895 | 19.5073 | 2.8606 |  | -11.6824 | -0.827 | 0.6161 | 5.5722 | 5.6269 | 1.5195 | 53.8964 | 371.1853 | 365.4238 | 165.856 | 191.3382 | 155.3601 | 207.3377 | 119.4004 | 208.9475 | 104.7147 | 172.8434 | 436.0694 | 783.7586 | 161.943 | 239.1663 | 297.3949 | 199.6618 | 277.5288 | 798.1917 |  | 803.1874 |  | 807.7618 | 102.2814 | 105.6748 | 165.8346 | 421.0854 | 748.0536 | 213.4573 | 122.6456 | 231.3898 | 493.4572 | 797.8968 | 133.2851 | 63.9531 | 96.0855 | 123.4982 | 225.5085 | 844.1421 | 833.3929 | 829.44 | 831.6299 | 98.7394 | 114.8145 | 218.5017 | 469.0565 | 772.4066 | 95.0625 | 124.6465 | 244.0933 | 528.8896 | 772.0734 | 67.6425 | 90.8924 | 99.1766 | 118.3882 | 213.4973 | 817.0608 |  | 812.7173 | 785.6816 |  | 78.8076 | 111.2065 | 177.8608 | 430.3843 | 752.906 | 93.9338 | 122.4983 | 221.8811 | 524.7708 | 822.3055 | 61.8677 | 69.1933 | 100.0828 | 115.5031 | 228.1206 | 659.9499 | 841.2786 | 839.6361 | 831.7119 | 110.5381 | 127.2257 | 196.068 | 418.7898 | 766.1488 |  | 837.2183 |  |  | 837.6195 | 842.9504 | 788.3235 | 823.3159 | 789.0448 | 824.123 | 781.0873 | 726.3265 | 719.6539 | 640.591 | 749.9529 | 737.571 | 715.0564 | 790.0834 | 845.8275 | 843.751 | 840.0511 | 843.3439 | 406.8202 |  |  | 172.2995 |  | 144.7343 | 120.5829 | 162.9765 | 115.7692 | 204.2739 | 114.0899 | 447.5725 | 816.3692 | 413.5143 | 442.1881 | 221.1679 | 126.8146 | 151.0097 | 594.6849 | 873.9521 | 905.6065 | 882.5049 | 897.7444 | 173.4925 | 104.8099 | 170.2672 | 122.9983 | 789.1339 | 201.3959 | 116.1115 | 581.8017 |  | 163.3433 | 61.1469 | 96.6057 | 115.4347 | 216.6848 | 928.7735 | 925.2827 | 930.755 | 926.1888 | 121.7094 | 107.1619 | 155.3104 | 365.8577 | 815.4747 | 82.8331 | 101.1906 | 171.6768 | 434.745 | 803.7015 | 52.1109 | 62.5902 | 86.8725 | 109.4939 | 212.92 | 864.1427 | 890.1962 | 881.2378 | 884.1085 | 892.7783 | 77.0763 | 104.2658 | 146.4245 | 364.6392 | 770.9926 | 95.9555 | 103.7568 | 166.0336 | 396.4396 | 789.4251 | 54.4598 | 68.0204 | 96.8816 | 121.8037 | 249.2526 | 867.4653 | 879.18 | 875.9583 | 860.2008 | 82.6855 | 172.9086 | 112.5736 | 410.5616 | 764.5611 | 893.288 | 892.88 |  |  | 909.2141 | 866.8587 | 936.1527 | 848.9886 | 892.9169 | 838.9005 |  | 873.0122 | 840.9811 | 899.9994 | 60.0059 | 88.0862 | 95.521 |  | 824.8684 | 747.7326 | 773.8055 | 497.9233 | 672.6722 | 651.0875 | 471.8021 | [21 empty] | 2328.7451 | 2241.7781 | 875.8485 | 661.8798 | -12.9839 | 786.3005
14:43 | 4623 |  |  | -19.4661 | 11.489 | -2.9908 | -3.0437 | -3.2733 | -5.3048 | -10.2929 | 1.7052 | 14.8 | 6.2262 | 0.5968 |  |  |  | -30.3964 | 9.9636 | 19.3576 | 2.84 |  | -11.7156 | -0.862 | 0.6181 | 5.5708 | 5.6329 | 1.5201 | 54.0528 | 371.2513 | 365.4792 | 165.8994 | 191.3947 | 155.3905 | 207.3596 | 119.4254 | 209.0404 | 104.7548 | 172.9249 | 436.1927 | 783.6209 | 161.9826 | 239.2461 | 297.6425 | 199.8038 | 277.6863 | 797.9222 |  | 802.892 |  | 807.4409 | 102.3019 | 105.7022 | 165.8773 | 421.163 | 747.9026 | 213.4422 | 122.6896 | 231.4495 | 493.5066 | 797.7229 | 133.3051 | 63.9684 | 96.1023 | 123.5452 | 225.574 | 843.8624 | 833.1514 | 829.2347 | 831.4095 | 98.6748 | 114.8236 | 218.5475 | 469.1273 | 772.2598 | 95.0992 | 124.6647 | 244.1353 | 528.9182 | 771.9036 | 67.6494 | 90.9092 | 99.1599 | 118.4108 | 213.6217 | 816.6663 |  | 812.5166 | 785.7849 |  | 78.8287 | 111.2262 | 177.8795 | 430.4755 | 752.7956 | 94.0201 | 122.5175 | 221.9396 | 524.7922 | 822.1517 | 61.9167 | 69.1628 | 100.0549 | 115.539 | 228.1563 | 659.7894 | 840.9709 | 839.3995 | 831.4156 | 110.5307 | 127.2666 | 196.1158 | 418.8596 | 766.0168 |  | 837.3019 |  |  | 837.2693 | 842.7843 | 787.9336 | 822.8534 | 788.8267 | 823.9104 | 777.1065 | 715.4825 | 723.1122 | 665.3888 | 744.3475 | 736.4159 | 681.9477 | 769.8164 | 845.532 | 843.4404 | 839.6917 | 843.0231 | 406.9066 |  |  | 172.3321 |  | 144.7633 | 120.4968 | 162.9976 | 115.7817 | 204.2684 | 114.1091 | 447.6469 | 816.2182 | 413.6 | 442.3656 | 221.1437 | 126.8527 | 151.0862 | 594.5145 | 873.6502 | 905.2622 | 882.3613 | 897.3313 | 173.4978 | 104.8255 | 170.2892 | 122.9638 | 789.0304 | 201.4998 | 116.1341 | 581.8092 |  | 163.3818 | 61.1678 | 96.6148 | 115.4496 | 216.7616 | 928.4142 | 924.9073 | 930.4669 | 929.4125 | 121.7424 | 107.1872 | 155.3155 | 365.9566 | 815.3405 | 82.8236 | 101.1764 | 171.6999 | 434.7777 | 803.5396 | 52.282 | 62.5798 | 86.9076 | 109.5093 | 212.9455 | 864.259 | 890.6681 | 881.1012 | 884.6362 | 892.9967 | 77.1028 | 104.2784 | 146.4774 | 364.7059 | 770.84 | 95.9619 | 103.7716 | 166.0924 | 396.5203 | 789.2222 | 54.4982 | 68.0482 | 96.9141 | 121.8356 | 249.331 | 867.0879 | 878.8536 | 875.6681 | 859.9202 | 82.7574 | 172.9446 | 112.5914 | 410.6213 | 764.4205 | 893.3899 | 892.5667 |  |  | 908.8431 | 866.4426 | 935.9234 | 848.7667 | 892.9398 | 838.9215 |  | 872.6091 | 840.7202 | 899.8356 | 60.0056 | 88.169 | 95.5282 |  | 824.7336 | 747.6379 | 773.5435 | 498.0212 | 672.0354 | 650.1073 | 471.5214 | [21 empty] | 2366.2345 | 2235.699 | 875.5534 | 661.0714 | -13.1086 | 786.1857
14:43 | 4624 |  |  | -19.4788 | 11.4118 | -2.8572 | -3.0576 | -3.2326 | -5.2401 | -10.2654 | 1.7056 | 14.7987 | 6.2266 | 0.5974 |  |  |  | -30.4524 | 9.7267 | 19.382 | 2.7428 |  | -11.6696 | -0.7412 | 0.6178 | 5.5694 | 5.6272 | 1.5179 | 51.553 | 371.3316 | 365.5429 | 165.9426 | 191.4558 | 155.4293 | 207.3742 | 119.4451 | 209.003 | 104.7941 | 172.9631 | 436.2175 | 783.4461 | 162.0509 | 239.3033 | 297.8648 | 199.9519 | 277.8429 | 797.6759 |  | 802.6149 |  | 807.1465 | 102.2539 | 105.721 | 165.9289 | 421.2412 | 747.7681 | 213.4716 | 122.7339 | 231.501 | 493.5251 | 797.5666 | 133.2985 | 63.9823 | 96.1019 | 123.5547 | 225.641 | 843.6292 | 832.9116 | 829.0157 | 831.2107 | 98.591 | 114.8265 | 218.5924 | 469.2155 | 772.1181 | 95.102 | 124.6689 | 244.1898 | 528.9409 | 771.7325 | 67.6535 | 90.96 | 99.2075 | 118.4296 | 213.6806 | 816.3571 |  | 812.3005 | 786.073 |  | 78.8315 | 111.2488 | 177.9034 | 430.5761 | 752.6809 | 94.0544 | 122.5349 | 221.9711 | 524.8312 | 821.975 | 61.9515 | 69.1648 | 100.0361 | 115.5536 | 228.1992 | 659.6339 | 840.6605 | 839.116 | 831.1185 | 110.556 | 127.2943 | 196.173 | 418.9263 | 765.8547 |  | 837.241 |  |  | 836.9257 | 842.6025 | 787.8053 | 822.6663 | 788.5933 | 823.7011 | 784.0881 | 716.4435 | 723.281 | 694.5318 | 741.7199 | 735.7191 | 682.2163 | 751.0901 | 845.2254 | 843.1244 | 839.3319 | 842.692 | 406.9834 |  |  | 172.37 |  | 144.7886 | 120.4157 | 163.0247 | 115.8019 | 204.2983 | 114.1153 | 447.7243 | 816.0679 | 413.6901 | 442.5047 | 221.1415 | 126.8795 | 151.1534 | 594.1987 | 873.3241 | 904.9111 | 881.8726 | 896.8579 | 173.5404 | 104.8324 | 170.3124 | 122.95 | 788.9272 | 201.5901 | 116.1272 | 581.8905 |  | 163.4311 | 61.1698 | 96.6257 | 115.4496 | 216.8223 | 928.0847 | 924.5326 | 930.182 | 930.7925 | 121.7728 | 107.1914 | 155.3413 | 366.0441 | 815.2153 | 82.849 | 101.1706 | 171.7465 | 434.8755 | 803.3883 | 52.3228 | 62.5831 | 86.9114 | 109.5185 | 212.9898 | 864.3428 | 890.8764 | 880.9591 | 884.9523 | 893.2356 | 77.0986 | 104.3082 | 146.5145 | 364.7929 | 770.7044 | 95.9921 | 103.7947 | 166.1572 | 396.6211 | 789.0196 | 54.5399 | 68.0677 | 96.9407 | 121.8458 | 249.4233 | 866.6847 | 878.501 | 875.4014 | 859.6432 | 82.7772 | 172.9593 | 112.614 | 410.6727 | 764.2857 | 893.4353 | 892.2115 |  |  | 908.4719 | 866.0755 | 935.7256 | 848.5526 | 892.8679 | 838.965 |  | 872.2152 | 840.4301 | 899.6819 | 60.0055 | 88.1338 | 95.5446 |  | 824.534 | 747.5894 | 773.3994 | 498.0615 | 672.4648 | 651.009 | 471.8664 | [21 empty] | 2350.4743 | 2229.505 | 875.266 | 661.7369 | -13.1195 | 786.0617
14:43 | 4625 |  |  | -19.2858 | 11.2913 | -2.6218 | -3.0165 | -3.2883 | -5.2997 | -10.2248 | 1.7074 | 14.798 | 6.2288 | 0.5978 |  |  |  | -30.5827 | 9.7301 | 19.3462 | 2.8219 |  | -11.5616 | -0.7793 | 0.6167 | 5.5693 | 5.6253 | 1.5155 | 52.3882 | 371.4223 | 365.6037 | 165.9821 | 191.5209 | 155.4739 | 207.3898 | 119.4688 | 208.9513 | 104.8673 | 173.0435 | 436.3029 | 783.3091 | 162.0866 | 239.3457 | 298.1428 | 200.0713 | 277.9673 | 797.4475 |  | 802.3374 |  | 806.85 | 102.2412 | 105.7232 | 165.9693 | 421.3222 | 747.6527 | 213.5316 | 122.7634 | 231.5694 | 493.5843 | 797.4117 | 133.302 | 64.0116 | 96.1393 | 123.5674 | 225.711 | 843.3929 | 832.6812 | 828.7926 | 831.0189 | 98.6214 | 114.8562 | 218.6561 | 469.2965 | 771.9794 | 95.1113 | 124.6902 | 244.2523 | 528.9402 | 771.5759 | 67.6953 | 90.949 | 99.2458 | 118.4615 | 213.693 | 816.0911 |  | 812.0568 | 786.1077 |  | 78.8386 | 111.2728 | 177.949 | 430.5766 | 752.4996 | 94.0835 | 122.5532 | 221.9978 | 524.8694 | 821.7831 | 61.984 | 69.176 | 100.0258 | 115.5798 | 228.2506 | 659.4672 | 840.3463 | 838.815 | 830.8361 | 110.5479 | 127.3299 | 196.2239 | 418.9909 | 765.6878 |  | 836.8831 |  |  | 836.573 | 842.3858 | 787.7547 | 822.5056 | 788.3728 | 823.5262 | 784.0062 | 729.6844 | 716.993 | 710.5013 | 745.7952 | 734.9452 | 704.4894 | 757.9451 | 844.9178 | 842.8023 | 838.9741 | 842.3605 | 407.0505 |  |  | 172.4059 |  | 144.8151 | 120.3546 | 163.0608 | 115.8321 | 204.3743 | 114.1325 | 447.8029 | 815.9229 | 413.7712 | 442.8579 | 221.1553 | 126.8966 | 151.1862 | 593.9245 | 872.9756 | 904.5552 | 881.3159 | 896.4044 | 173.62 | 104.8577 | 170.3356 | 122.9688 | 788.8232 | 201.6611 | 116.1251 | 581.9455 |  | 163.4987 | 61.1806 | 96.6529 | 115.4528 | 216.8859 | 927.6756 | 924.0507 | 929.8764 | 930.4647 | 121.7994 | 107.1776 | 155.3921 | 366.1134 | 815.0621 | 82.867 | 101.2166 | 171.8077 | 435.0241 | 803.2219 | 52.2709 | 62.5892 | 86.898 | 109.5131 | 213.0535 | 864.3605 | 890.6685 | 880.7717 | 884.9473 | 893.4617 | 77.0957 | 104.3219 | 146.58 | 364.8691 | 770.5637 | 96.0048 | 103.8108 | 166.193 | 396.6943 | 788.7942 | 54.5202 | 68.0939 | 96.9517 | 121.8675 | 249.4725 | 866.3935 | 878.1413 | 875.1189 | 859.3857 | 82.771 | 172.9959 | 112.6276 | 410.7346 | 764.1404 | 893.3686 | 892.0347 |  |  | 908.0852 | 865.7356 | 935.5565 | 848.3229 | 892.6971 | 839.1081 |  | 871.801 | 840.1173 | 899.5098 | 60.0186 | 88.2596 | 95.5474 |  | 824.4602 | 747.5149 | 773.3575 | 498.1248 | 672.5658 | 650.6262 | 471.7075 | [21 empty] | 2347.8756 | 2230.0017 | 874.9705 | 661.596 | -13.0413 | 785.9876
14:43 | 4626 |  |  | -19.2683 | 11.1871 | -2.5251 | -3.0068 | -3.2055 | -5.3137 | -10.1101 | 1.7096 | 14.7968 | 6.2277 | 0.5976 |  |  |  | -30.4885 | 9.7397 | 19.5708 | 2.8549 |  | -11.4893 | -0.6819 | 0.6181 | 5.5718 | 5.6231 | 1.5139 | 52.111 | 371.4991 | 365.6563 | 166.016 | 191.5718 | 155.5073 | 207.4024 | 119.4847 | 208.9311 | 104.8652 | 173.0964 | 436.3594 | 783.1287 | 162.1335 | 239.4042 | 298.5135 | 200.1499 | 278.0756 | 797.2234 |  | 802.0208 |  | 806.5411 | 102.2479 | 105.7369 | 166.0119 | 421.4009 | 747.5231 | 213.5735 | 122.7658 | 231.6183 | 493.6519 | 797.2662 | 133.3464 | 64.0524 | 96.1693 | 123.6077 | 225.7763 | 843.1406 | 832.4645 | 828.5752 | 830.8248 | 98.6744 | 114.89 | 218.7404 | 469.3602 | 771.837 | 95.1597 | 124.7112 | 244.2998 | 528.9422 | 771.4182 | 67.6979 | 90.9273 | 99.2251 | 118.4727 | 213.719 | 815.6637 |  | 811.8547 | 786.2464 |  | 78.8797 | 111.2857 | 177.9825 | 430.5829 | 752.3083 | 94.145 | 122.5872 | 222.0523 | 524.8962 | 821.6005 | 62.0011 | 69.1751 | 99.9933 | 115.6042 | 228.3013 | 659.3043 | 840.0294 | 838.5248 | 830.553 | 110.5253 | 127.3714 | 196.3016 | 419.0633 | 765.5287 |  | 836.1941 |  |  | 836.2174 | 842.1788 | 787.4962 | 822.1717 | 788.1756 | 823.3675 | 780.6903 | 737.8502 | 712.2611 | 711.9995 | 746.7952 | 730.8877 | 708.3989 | 766.9057 | 844.6104 | 842.4843 | 838.6071 | 842.0223 | 407.1181 |  |  | 172.4386 |  | 144.8679 | 120.324 | 163.1074 | 115.8506 | 204.4192 | 114.1543 | 447.8773 | 815.7722 | 413.8458 | 443.2567 | 221.1287 | 126.9214 | 151.2109 | 593.6863 | 872.6195 | 904.1575 | 880.7614 | 895.9448 | 173.6275 | 104.8711 | 170.3526 | 122.9761 | 788.7171 | 201.739 | 116.1454 | 581.9835 |  | 163.5531 | 61.226 | 96.6683 | 115.4818 | 216.9546 | 927.2682 | 923.5888 | 929.5717 | 929.6977 | 121.8352 | 107.1578 | 155.4132 | 366.1706 | 814.902 | 82.8896 | 101.2638 | 171.8822 | 435.1137 | 803.064 | 52.3176 | 62.6045 | 86.9567 | 109.5405 | 213.1164 | 864.211 | 890.1122 | 880.6204 | 884.5924 | 893.6924 | 77.113 | 104.2948 | 146.6192 | 364.9239 | 770.4388 | 96.0005 | 103.8235 | 166.2337 | 396.7587 | 788.5887 | 54.5009 | 68.1268 | 96.9899 | 121.9098 | 249.5398 | 866.0846 | 877.8919 | 874.8546 | 859.1445 | 82.7857 | 173.0777 | 112.635 | 410.8153 | 764.0151 | 893.1321 | 891.7893 |  |  | 907.6775 | 865.3781 | 935.3665 | 848.0661 | 892.506 | 839.1797 |  | 871.3901 | 839.8802 | 899.3389 | 60.0305 | 88.3378 | 95.5523 |  | 824.3957 | 747.439 | 773.2602 | 497.8849 | 672.4895 | 650.7474 | 471.6476 | [21 empty] | 2376.1803 | 2224.0607 | 874.6784 | 661.6185 | -12.821 | 785.9174
14:43 | 4627 |  |  | -19.2383 | 11.0149 | -2.2593 | -2.976 | -3.1551 | -5.2371 | -10.2038 | 1.711 | 14.795 | 6.2286 | 0.5971 |  |  |  | -30.52 | 9.786 | 19.5377 | 2.8989 |  | -11.3726 | -0.754 | 0.6177 | 5.5718 | 5.6224 | 1.5147 | 53.1752 | 371.5585 | 365.7091 | 166.0642 | 191.6271 | 155.5342 | 207.4036 | 119.4954 | 208.9174 | 104.8053 | 173.0908 | 436.3382 | 782.8909 | 162.1277 | 239.4647 | 298.8458 | 200.2555 | 278.1781 | 797.0125 |  | 801.7389 |  | 806.2534 | 102.2603 | 105.7526 | 166.0652 | 421.4768 | 747.397 | 213.6094 | 122.8042 | 231.6577 | 493.6983 | 797.1026 | 133.4055 | 64.0468 | 96.1794 | 123.6192 | 225.8384 | 842.9105 | 832.2522 | 828.3658 | 830.644 | 98.6911 | 114.9055 | 218.797 | 469.4361 | 771.6892 | 95.1558 | 124.7118 | 244.3409 | 528.9644 | 771.2426 | 67.6887 | 90.936 | 99.223 | 118.5112 | 213.7975 | 815.134 |  | 811.6807 | 786.4883 |  | 78.8852 | 111.2938 | 178.0078 | 430.5992 | 752.1238 | 94.1884 | 122.6147 | 222.1088 | 524.9208 | 821.4054 | 61.9933 | 69.1905 | 99.9918 | 115.6146 | 228.3676 | 659.1596 | 839.7138 | 838.2317 | 830.2607 | 110.5555 | 127.3894 | 196.3533 | 419.1248 | 765.3747 |  | 835.8834 |  |  | 835.8661 | 842.0017 | 787.3438 | 821.9912 | 787.9953 | 823.2076 | 778.5397 | 737.2598 | 712.1999 | 709.7369 | 743.8429 | 725.5698 | 690.6345 | 778.6162 | 844.3106 | 842.1671 | 838.2398 | 841.6787 | 407.1838 |  |  | 172.4721 |  | 144.9205 | 120.2664 | 163.1359 | 115.8695 | 204.4528 | 114.1651 | 447.9565 | 815.6137 | 413.9253 | 443.4174 | 221.0899 | 126.9438 | 151.2409 | 593.4634 | 872.2572 | 903.7769 | 880.2921 | 895.4585 | 173.6279 | 104.8651 | 170.3797 | 122.991 | 788.6213 | 201.821 | 116.1869 | 582.0205 |  | 163.5832 | 61.2728 | 96.6809 | 115.4962 | 217.0342 | 926.8928 | 923.1907 | 929.2823 | 928.076 | 121.869 | 107.1771 | 155.4426 | 366.2603 | 814.7463 | 82.9006 | 101.2741 | 171.9335 | 435.1553 | 802.9 | 52.3079 | 62.6186 | 87.0101 | 109.567 | 213.1731 | 862.9747 | 889.5294 | 880.4876 | 884.1184 | 893.8999 | 77.1212 | 104.3049 | 146.6033 | 364.9936 | 770.309 | 96.003 | 103.8322 | 166.2981 | 396.8493 | 788.3885 | 54.4556 | 68.145 | 96.9974 | 121.9123 | 249.6304 | 865.751 | 877.5794 | 874.5844 | 858.8906 | 82.8155 | 173.1341 | 112.6593 | 410.8799 | 763.868 | 892.8159 | 891.3889 |  |  | 907.2557 | 864.9682 | 935.1519 | 847.8033 | 892.3115 | 839.1663 |  | 870.9829 | 839.6194 | 899.1429 | 60.0441 | 88.4713 | 95.5534 |  | 824.3157 | 747.3715 | 773.1524 | 497.7715 | 672.0183 | 650.7905 | 471.851 | [21 empty] | 2412.4822 | 2220.9356 | 874.3736 | 661.4044 | -12.7436 | 785.8436
14:43 | 4628 |  |  | -19.3104 | 10.8708 | -2.3542 | -2.9996 | -3.1484 | -5.3411 | -10.2547 | 1.7092 | 14.7904 | 6.2292 | 0.5975 |  |  |  | -30.5236 | 9.7472 | 19.6341 | 2.9506 |  | -11.4636 | -0.6206 | 0.6176 | 5.574 | 5.626 | 1.5171 | 52.2259 | 371.6277 | 365.7641 | 166.1091 | 191.6859 | 155.5622 | 207.4148 | 119.5197 | 208.9278 | 104.7639 | 173.117 | 436.3785 | 782.71 | 162.0905 | 239.5583 | 299.0573 | 200.3805 | 278.2856 | 796.8024 |  | 801.4999 |  | 805.9873 | 102.2785 | 105.7828 | 166.1117 | 421.5588 | 747.2786 | 213.6179 | 122.849 | 231.767 | 493.7591 | 796.9302 | 133.4703 | 64.0515 | 96.227 | 123.6617 | 225.9024 | 842.6453 | 832.0321 | 828.1709 | 830.4439 | 98.7007 | 114.9156 | 218.8465 | 469.5262 | 771.5508 | 95.1487 | 124.7375 | 244.3901 | 528.9932 | 771.0784 | 67.6734 | 90.9026 | 99.231 | 118.5505 | 213.8964 | 814.7603 |  | 811.4976 | 786.3629 |  | 78.8784 | 111.3169 | 178.0622 | 430.6301 | 751.9823 | 94.168 | 122.6229 | 222.147 | 524.9643 | 821.1949 | 61.9759 | 69.2353 | 100.0461 | 115.6351 | 228.4699 | 659.0084 | 839.421 | 837.9516 | 829.9881 | 110.6005 | 127.4177 | 196.3926 | 419.1919 | 765.2405 |  | 836.1321 |  |  | 835.5155 | 841.8502 | 787.1819 | 821.7766 | 787.8529 | 823.0724 | 777.4505 | 737.2852 | 706.7175 | 712.1112 | 740.8128 | 723.3689 | 668.354 | 787.8969 | 844.014 | 841.8556 | 837.881 | 841.3366 | 407.2637 |  |  | 172.5045 |  | 144.9788 | 120.1907 | 163.1619 | 115.8861 | 204.4949 | 114.1907 | 448.0307 | 815.4384 | 414.0106 | 443.3299 | 221.0862 | 126.9616 | 151.2929 | 593.4698 | 871.9178 | 903.4001 | 880.0931 | 895.0305 | 173.6695 | 104.8749 | 170.415 | 123.0314 | 788.517 | 201.9042 | 116.2301 | 582.073 |  | 163.617 | 61.2759 | 96.7014 | 115.4775 | 217.105 | 926.4975 | 922.7908 | 928.9752 | 927.3799 | 121.8836 | 107.1974 | 155.489 | 366.3515 | 814.6324 | 82.9206 | 101.2723 | 171.9799 | 435.2499 | 802.7341 | 52.2759 | 62.6339 | 87.0103 | 109.58 | 213.2261 | 861.6556 | 888.9236 | 880.3132 | 883.5618 | 894.0281 | 77.113 | 104.3159 | 146.6122 | 365.063 | 770.1561 | 96.0229 | 103.83 | 166.3434 | 396.933 | 788.1634 | 54.4085 | 68.1559 | 96.9926 | 121.9206 | 249.7001 | 865.4253 | 877.2477 | 874.3328 | 858.6662 | 82.8302 | 173.1604 | 112.6791 | 410.9218 | 763.7027 | 892.4822 | 891.0877 |  |  | 906.8164 | 864.534 | 934.9425 | 847.5161 | 892.0977 | 839.0827 |  | 870.5642 | 839.3351 | 898.913 | 60.0237 | 88.5096 | 95.5696 |  | 824.1495 | 747.2852 | 773.0993 | 498.5663 | 673.0931 | 650.6567 | 471.8177 | [21 empty] | 2419.0075 | 2220.8215 | 874.0589 | 661.8749 | -12.844 | 785.7174
14:43 | 4629 |  |  | -19.4189 | 10.6934 | -2.2992 | -2.9199 | -3.1346 | -5.238 | -10.2081 | 1.7105 | 14.7901 | 6.2276 | 0.595 |  |  |  | -30.4634 | 9.7404 | 19.8778 | 3.0692 |  | -11.4249 | -0.6667 | 0.6164 | 5.5706 | 5.6192 | 1.5202 | 52.1611 | 371.7067 | 365.8069 | 166.1325 | 191.7244 | 155.5785 | 207.4112 | 119.5357 | 208.9497 | 104.7585 | 173.1473 | 436.4349 | 782.5206 | 162.1046 | 239.669 | 299.0661 | 200.496 | 278.4328 | 796.6248 |  | 801.2512 |  | 805.7157 | 102.3183 | 105.7908 | 166.1681 | 421.6334 | 747.1636 | 213.67 | 122.8598 | 231.8468 | 493.7967 | 796.7807 | 133.5044 | 64.0683 | 96.2909 | 123.7187 | 225.979 | 842.387 | 831.8087 | 827.9474 | 830.2307 | 98.7147 | 114.9112 | 218.9095 | 469.6037 | 771.403 | 95.1774 | 124.7604 | 244.4248 | 529.0089 | 770.921 | 67.6347 | 90.8437 | 99.1953 | 118.5473 | 213.9785 | 814.2379 |  | 811.315 | 785.8817 |  | 78.8411 | 111.3073 | 178.1158 | 430.6769 | 751.8438 | 94.1055 | 122.6542 | 222.178 | 525.004 | 820.9844 | 61.9558 | 69.276 | 100.0771 | 115.6422 | 228.5697 | 658.8334 | 839.126 | 837.6643 | 829.7258 | 110.6293 | 127.4522 | 196.4405 | 419.2661 | 765.0976 |  | 836.6377 |  |  | 835.1709 | 841.6768 | 786.8973 | 821.4327 | 787.7451 | 822.9131 | 776.2693 | 740.5835 | 704.5386 | 715.5547 | 741.2924 | 723.3052 | 664.9054 | 792.5498 | 843.6981 | 841.538 | 837.5084 | 840.9861 | 407.3341 |  |  | 172.548 |  | 145.05 | 120.1366 | 163.1871 | 115.8948 | 204.5061 | 114.2216 | 448.093 | 815.2767 | 414.088 | 443.0048 | 221.1111 | 126.98 | 151.3361 | 593.4749 | 871.6056 | 903.0164 | 879.8825 | 894.5707 | 173.6767 | 104.8774 | 170.4382 | 123.0347 | 788.4038 | 201.9869 | 116.2466 | 582.138 |  | 163.6548 | 61.281 | 96.7255 | 115.4962 | 217.1851 | 926.1525 | 922.4725 | 928.6864 | 930.7368 | 121.8936 | 107.2009 | 155.5359 | 366.4348 | 814.5015 | 82.9506 | 101.2586 | 172.0577 | 435.4483 | 802.5881 | 52.2437 | 62.6619 | 87.0486 | 109.5875 | 213.2881 | 861.1782 | 888.3275 | 880.1321 | 882.9404 | 894.0965 | 77.1086 | 104.313 | 146.6732 | 365.1497 | 770.0312 | 96.0492 | 103.8436 | 166.391 | 397.0184 | 787.9503 | 54.3997 | 68.1846 | 97.0098 | 121.9566 | 249.7822 | 865.076 | 876.9558 | 874.0763 | 858.4122 | 82.8835 | 173.1864 | 112.6982 | 410.9706 | 763.5483 | 892.121 | 890.896 |  |  | 906.3678 | 864.1762 | 934.7694 | 847.2118 | 891.8717 | 838.9156 |  | 870.1479 | 839.0713 | 898.6988 | 60.0446 | 88.5058 | 95.5743 |  | 823.9939 | 747.2218 | 772.9579 | 498.2555 | 672.2501 | 650.3822 | 472.0038 | [21 empty] | 2371.4546 | 2218.0353 | 873.7599 | 661.3161 | -12.7179 | 785.6078
14:43 | 4630 |  |  | -19.3749 | 10.6936 | -2.2344 | -2.9661 | -3.1329 | -5.2365 | -10.192 | 1.7093 | 14.7899 | 6.2274 | 0.5949 |  |  |  | -30.479 | 9.9756 | 19.7872 | 3.0221 |  | -11.4154 | -0.6945 | 0.6171 | 5.5712 | 5.6167 | 1.5202 | 53.132 | 371.7927 | 365.8544 | 166.1709 | 191.7731 | 155.6047 | 207.4146 | 119.5565 | 208.9836 | 104.7779 | 173.1897 | 436.4876 | 782.3375 | 162.1506 | 239.7651 | 299.0165 | 200.6403 | 278.6029 | 796.41 |  | 800.9409 |  | 805.4364 | 102.3761 | 105.7956 | 166.2271 | 421.7052 | 747.0566 | 213.7697 | 122.8553 | 231.8687 | 493.8262 | 796.637 | 133.5533 | 64.0848 | 96.3275 | 123.7408 | 226.052 | 842.1458 | 831.5659 | 827.6735 | 829.9767 | 98.7413 | 114.9283 | 218.9706 | 469.676 | 771.2588 | 95.1918 | 124.7691 | 244.4646 | 529.0248 | 770.7609 | 67.689 | 90.827 | 99.1713 | 118.5473 | 214.0364 | 813.7322 |  | 811.0981 | 785.1288 |  | 78.8133 | 111.3544 | 178.1243 | 430.7412 | 751.694 | 94.1549 | 122.6772 | 222.2341 | 525.0351 | 820.792 | 61.9082 | 69.3267 | 100.1048 | 115.6377 | 228.6644 | 658.6697 | 838.8369 | 837.3756 | 829.4595 | 110.6675 | 127.4655 | 196.4924 | 419.3361 | 764.9389 |  | 836.8327 |  |  | 834.8241 | 841.4874 | 786.5194 | 820.9959 | 787.6297 | 822.7208 | 777.899 | 736.1923 | 710.0398 | 713.1026 | 742.9009 | 724.5355 | 667.1911 | 792.7256 | 843.3826 | 841.2117 | 837.1324 | 840.6399 | 407.4004 |  |  | 172.5963 |  | 145.0897 | 120.0783 | 163.194 | 115.9145 | 204.547 | 114.2205 | 448.1747 | 815.1319 | 414.1719 | 442.8074 | 221.133 | 126.9955 | 151.3702 | 593.3397 | 871.2854 | 902.6391 | 879.5275 | 894.1215 | 173.7088 | 104.8824 | 170.4751 | 123.0546 | 788.2976 | 202.0479 | 116.262 | 582.2102 |  | 163.7081 | 61.331 | 96.7412 | 115.5645 | 217.2584 | 925.8041 | 922.1416 | 928.4111 | 929.9169 | 121.9226 | 107.223 | 155.5981 | 366.5227 | 814.3573 | 82.9826 | 101.2719 | 172.109 | 435.5015 | 802.4205 | 52.1483 | 62.6794 | 87.0649 | 109.6033 | 213.3403 | 860.3375 | 887.7475 | 880.0043 | 882.3753 | 894.1561 | 77.066 | 104.321 | 146.6732 | 365.2315 | 769.8794 | 96.0713 | 103.8586 | 166.4552 | 397.0984 | 787.7485 | 54.3603 | 68.2203 | 97.0142 | 121.971 | 249.8559 | 864.7625 | 876.6405 | 873.7718 | 858.0908 | 82.9481 | 173.223 | 112.7293 | 411.0306 | 763.4005 | 891.8264 | 890.6253 |  |  | 905.917 | 863.8786 | 934.6132 | 846.9127 | 891.681 | 838.7116 |  | 869.7388 | 838.856 | 898.4783 | 60.0585 | 88.4911 | 95.5845 |  | 823.8679 | 747.1858 | 772.8697 | 498.3729 | 672.895 | 651.4387 | 472.531 | [21 empty] | 2373.4451 | 2216.343 | 873.4742 | 662.1669 | -12.6742 | 785.5268
14:43 | 4631 |  |  | -19.236 | 10.6121 | -2.087 | -2.8423 | -3.1132 | -5.1933 | -10.1555 | 1.712 | 14.7943 | 6.2284 | 0.5955 |  |  |  | -30.5429 | 10.1505 | 20.05 | 3.0311 |  | -11.344 | -0.7026 | 0.6185 | 5.5716 | 5.6204 | 1.5222 | 53.9359 | 371.8773 | 365.9151 | 166.2182 | 191.8357 | 155.6375 | 207.4349 | 119.5797 | 208.9797 | 104.797 | 173.2415 | 436.5452 | 782.1795 | 162.2086 | 239.8744 | 299.0679 | 200.8002 | 278.7615 | 796.1669 |  | 800.6237 |  | 805.1576 | 102.3686 | 105.8232 | 166.2815 | 421.7966 | 746.9391 | 213.802 | 122.8724 | 231.9112 | 493.8805 | 796.4702 | 133.5874 | 64.1106 | 96.3579 | 123.7772 | 226.1204 | 841.8827 | 831.2946 | 827.3921 | 829.6723 | 98.7099 | 114.9512 | 219.0292 | 469.743 | 771.1112 | 95.2059 | 124.7935 | 244.529 | 529.0424 | 770.5931 | 67.7506 | 90.8053 | 99.1498 | 118.563 | 214.0933 | 813.4473 |  | 810.885 | 784.5016 |  | 78.8631 | 111.3624 | 178.1579 | 430.7904 | 751.5617 | 94.2072 | 122.6856 | 222.2808 | 525.0742 | 820.6075 | 61.9675 | 69.356 | 100.1077 | 115.6752 | 228.7213 | 658.5211 | 838.5583 | 837.0996 | 829.2021 | 110.734 | 127.467 | 196.5061 | 419.4001 | 764.7992 |  | 836.5625 |  |  | 834.4879 | 841.294 | 786.2244 | 820.6351 | 787.4913 | 822.5019 | 781.2691 | 729.6272 | 714.366 | 697.7494 | 742.5685 | 721.6255 | 653.5796 | 796.32 | 843.0797 | 840.8884 | 836.772 | 840.3041 | 407.4837 |  |  | 172.6274 |  | 145.1256 | 119.9869 | 163.2199 | 115.9416 | 204.6441 | 114.2406 | 448.2687 | 814.9694 | 414.2577 | 442.7415 | 221.1405 | 127.0177 | 151.4154 | 593.3245 | 870.9828 | 902.2464 | 879.3404 | 893.755 | 173.7996 | 104.9003 | 170.514 | 123.1061 | 788.1998 | 202.1208 | 116.3187 | 582.2865 |  | 163.791 | 61.3926 | 96.7697 | 115.6218 | 217.3208 | 925.4101 | 921.7446 | 928.1103 | 924.1196 | 121.967 | 107.2494 | 155.6762 | 366.6123 | 814.2254 | 83.0047 | 101.2815 | 172.1366 | 435.445 | 802.2248 | 52.1372 | 62.7009 | 87.0707 | 109.6368 | 213.3798 | 859.1256 | 886.9032 | 879.8512 | 881.6686 | 894.1573 | 77.0832 | 104.3327 | 146.6407 | 365.2956 | 769.742 | 96.112 | 103.8797 | 166.5194 | 397.1871 | 787.5522 | 54.4141 | 68.2436 | 97.0429 | 121.9852 | 249.9304 | 864.4279 | 876.3641 | 873.5149 | 857.8385 | 82.9346 | 173.2995 | 112.7401 | 411.0967 | 763.2634 | 891.4209 | 890.2409 |  |  | 905.4642 | 863.5241 | 934.4022 | 846.6132 | 891.5112 | 838.5094 |  | 869.3385 | 838.6031 | 898.2223 | 60.0668 | 88.545 | 95.5983 |  | 823.8097 | 747.1668 | 772.6824 | 498.6526 | 672.8331 | 651.1806 | 471.9852 | [21 empty] | 2466.6092 | 2213.56 | 873.167 | 662.0069 | -12.4119 | 785.4882
14:43 | 4632 |  |  | -19.2676 | 10.4401 | -2.0652 | -2.8433 | -3.0475 | -5.2072 | -10.1628 | 1.7143 | 14.7941 | 6.2329 | 0.5954 |  |  |  | -30.4066 | 10.0862 | 20.2019 | 3.0931 |  | -11.3827 | -0.5652 | 0.6169 | 5.5684 | 5.6172 | 1.5213 | 53.2699 | 371.9555 | 365.9883 | 166.2569 | 191.893 | 155.6649 | 207.4527 | 119.5991 | 208.9154 | 104.8142 | 173.2873 | 436.6219 | 782.0201 | 162.2606 | 239.9469 | 299.1134 | 200.9531 | 278.9115 | 795.9783 |  | 800.395 |  | 804.8917 | 102.2989 | 105.8324 | 166.3267 | 421.8803 | 746.8149 | 213.8198 | 122.9281 | 231.9903 | 493.9402 | 796.2869 | 133.6136 | 64.1447 | 96.3772 | 123.795 | 226.1861 | 841.6394 | 831.0007 | 827.0958 | 829.3706 | 98.6694 | 114.9514 | 219.0884 | 469.8051 | 770.9693 | 95.2217 | 124.8238 | 244.5919 | 529.0693 | 770.4317 | 67.7543 | 90.8328 | 99.163 | 118.5883 | 214.1168 | 813.3565 |  | 810.6501 | 784.3439 |  | 78.8661 | 111.3064 | 178.2171 | 430.7935 | 751.4131 | 94.2521 | 122.7007 | 222.342 | 525.1049 | 820.4566 | 62.0743 | 69.3609 | 100.0746 | 115.7406 | 228.7544 | 658.3828 | 838.2591 | 836.8328 | 828.9468 | 110.7517 | 127.4877 | 196.5407 | 419.4595 | 764.6392 |  | 836.2179 |  |  | 834.154 | 841.0938 | 786.0163 | 820.4065 | 787.3277 | 822.2514 | 782.7399 | 730.2718 | 717.4374 | 681.8838 | 738.6514 | 719.7488 | 642.6196 | 803.8972 | 842.7722 | 840.5644 | 836.406 | 839.9587 | 407.5738 |  |  | 172.6531 |  | 145.1735 | 119.926 | 163.2612 | 115.9632 | 204.7098 | 114.2618 | 448.3427 | 814.8005 | 414.3411 | 442.6906 | 221.1605 | 127.0448 | 151.4501 | 593.3738 | 870.7095 | 901.8671 | 879.159 | 893.3991 | 173.8441 | 104.9161 | 170.5411 | 123.1348 | 788.1003 | 202.2074 | 116.3726 | 582.3466 |  | 163.8396 | 61.4278 | 96.7856 | 115.6412 | 217.3816 | 924.9965 | 921.3585 | 927.8132 | 922.02 | 121.9951 | 107.2667 | 155.7174 | 366.6947 | 814.0864 | 83.0531 | 101.2736 | 172.1736 | 435.5187 | 802.0515 | 52.2416 | 62.7155 | 87.1009 | 109.6538 | 213.4261 | 857.7726 | 885.8832 | 879.6562 | 880.6778 | 894.0874 | 77.1569 | 104.3417 | 146.6648 | 365.363 | 769.6245 | 96.133 | 103.9063 | 166.5828 | 397.2821 | 787.347 | 54.7579 | 68.2634 | 97.0547 | 121.9927 | 249.9946 | 864.0687 | 876.0481 | 873.2454 | 857.5834 | 82.97 | 173.3628 | 112.7576 | 411.1506 | 763.1005 | 890.866 | 889.9561 |  |  | 905.01 | 863.2077 | 934.2017 | 846.3312 | 891.3208 | 838.2575 |  | 868.946 | 838.3494 | 897.9504 | 60.0556 | 88.6517 | 95.5999 |  | 823.6717 | 747.0975 | 772.6067 | 498.4133 | 672.2098 | 650.6065 | 471.7211 | [21 empty] | 2410.0087 | 2211.4176 | 872.8641 | 661.4082 | -12.338 | 785.3846
14:43 | 4633 |  |  | -19.3098 | 10.4173 | -2.1394 | -2.8813 | -3.1346 | -5.2028 | -10.1881 | 1.717 | 14.7937 | 6.2378 | 0.5948 |  |  |  | -30.3599 | 9.9111 | 19.9259 | 3.0075 |  | -11.4234 | -0.6109 | 0.6163 | 5.5689 | 5.6199 | 1.52 | 51.3335 | 372.0472 | 366.0605 | 166.2997 | 191.9586 | 155.7027 | 207.4798 | 119.6275 | 208.9346 | 104.8612 | 173.3621 | 436.7366 | 781.8522 | 162.308 | 240.0119 | 299.1393 | 201.0771 | 279.0443 | 795.7499 |  | 800.1185 |  | 804.6072 | 102.2937 | 105.8563 | 166.3759 | 421.9572 | 746.6829 | 213.8986 | 122.9653 | 232.0681 | 493.9901 | 796.1386 | 133.6806 | 64.1873 | 96.3795 | 123.8047 | 226.2505 | 841.3998 | 830.6839 | 826.7594 | 829.0535 | 98.6474 | 114.9654 | 219.1611 | 469.8696 | 770.829 | 95.2309 | 124.8448 | 244.6301 | 529.1036 | 770.2716 | 67.7036 | 90.8684 | 99.1977 | 118.6133 | 214.1708 | 813.47 |  | 810.3871 | 784.6124 |  | 78.8627 | 111.3656 | 178.2055 | 430.8594 | 751.2619 | 94.3342 | 122.7333 | 222.4048 | 525.1408 | 820.3019 | 62.1059 | 69.3724 | 100.0696 | 115.7822 | 228.8015 | 658.2375 | 837.9457 | 836.5675 | 828.6836 | 110.7609 | 127.5187 | 196.6048 | 419.5146 | 764.471 |  | 835.7435 |  |  | 833.809 | 840.8705 | 785.7941 | 820.1623 | 787.1461 | 821.9756 | 783.2642 | 733.0745 | 717.4208 | 672.4383 | 733.7636 | 723.9332 | 654.2851 | 800.2943 | 842.4702 | 840.2521 | 836.056 | 839.6329 | 407.6704 |  |  | 172.6945 |  | 145.2286 | 119.8749 | 163.2882 | 115.9983 | 204.7054 | 114.2589 | 448.4186 | 814.651 | 414.4444 | 442.9095 | 221.1998 | 127.0781 | 151.508 | 593.4507 | 870.4626 | 901.5021 | 878.9116 | 893.0718 | 173.8445 | 104.9483 | 170.5888 | 123.1244 | 787.9976 | 202.2647 | 116.3901 | 582.408 |  | 163.8662 | 61.4375 | 96.7868 | 115.6488 | 217.438 | 924.6229 | 921.0215 | 927.5252 | 921.0025 | 122.0237 | 107.2681 | 155.7208 | 366.7798 | 813.9517 | 83.087 | 101.2826 | 172.2151 | 435.6394 | 801.9261 | 52.3795 | 62.7267 | 87.1564 | 109.6546 | 213.4898 | 856.2837 | 884.8942 | 879.4676 | 879.6727 | 893.9631 | 77.1925 | 104.378 | 146.7278 | 365.4521 | 769.4966 | 96.1449 | 103.918 | 166.6475 | 397.3599 | 787.1408 | 55.0429 | 68.3068 | 97.0335 | 122.0017 | 250.0648 | 863.7149 | 875.7187 | 872.9667 | 857.3165 | 82.9777 | 173.4112 | 112.7702 | 411.2122 | 762.9376 | 890.2687 | 889.5039 |  |  | 904.5557 | 862.8877 | 933.9762 | 846.0344 | 891.1073 | 837.8841 |  | 868.5731 | 838.1101 | 897.6707 | 60.0611 | 88.7845 | 95.597 |  | 823.4489 | 747.0155 | 772.5634 | 498.7273 | 672.7407 | 650.7518 | 472.1477 | [21 empty] | 2401.1263 | 2210.2262 | 872.5566 | 661.7462 | -12.5965 | 785.2322
14:43 | 4634 |  |  | -19.3318 | 10.6322 | -2.2474 | -2.8719 | -3.1021 | -5.1289 | -10.196 | 1.7147 | 14.7886 | 6.2384 | 0.596 |  |  |  | -30.3452 | 9.9688 | 19.9579 | 3.0549 |  | -11.4612 | -0.5461 | 0.6182 | 5.5708 | 5.6167 | 1.5216 | 52.1249 | 372.1458 | 366.1331 | 166.3534 | 192.0296 | 155.7497 | 207.5073 | 119.6616 | 209.0093 | 104.9211 | 173.432 | 436.8146 | 781.683 | 162.3315 | 240.0822 | 299.1922 | 201.2034 | 279.1623 | 795.4676 |  | 799.7714 |  | 804.2762 | 102.3401 | 105.8921 | 166.4303 | 422.0394 | 746.5378 | 213.9918 | 123.0091 | 232.1337 | 494.0277 | 795.9978 | 133.6976 | 64.1696 | 96.4342 | 123.8514 | 226.3186 | 841.1352 | 830.35 | 826.4089 | 828.7248 | 98.6746 | 115.0102 | 219.2364 | 469.9332 | 770.6749 | 95.2249 | 124.8874 | 244.6792 | 529.124 | 770.1247 | 67.682 | 90.8244 | 99.197 | 118.6436 | 214.293 | 813.3878 |  | 810.1847 | 784.8057 |  | 78.913 | 111.3718 | 178.234 | 430.8713 | 751.0568 | 94.3682 | 122.7674 | 222.4377 | 525.1944 | 820.1168 | 62.1373 | 69.3644 | 100.0676 | 115.8059 | 228.8415 | 658.0776 | 837.6464 | 836.2831 | 828.4339 | 110.8559 | 127.4965 | 196.5857 | 419.5638 | 764.3403 |  | 835.2638 |  |  | 833.4653 | 840.6128 | 785.5967 | 819.9378 | 786.9371 | 821.709 | 780.1948 | 724.9758 | 718.0465 | 672.9786 | 733.4795 | 725.809 | 682.3531 | 792.8114 | 842.1773 | 839.9349 | 835.7212 | 839.3252 | 407.7582 |  |  | 172.726 |  | 145.2924 | 119.7995 | 163.3001 | 116.0227 | 204.7179 | 114.2656 | 448.4639 | 814.5034 | 414.5357 | 443.2551 | 221.2389 | 127.1058 | 151.566 | 593.5268 | 870.2359 | 901.1604 | 878.7279 | 892.759 | 173.8462 | 104.9589 | 170.6124 | 123.1252 | 787.8965 | 202.3237 | 116.415 | 582.4493 |  | 163.9217 | 61.4526 | 96.8032 | 115.6702 | 217.5168 | 924.2789 | 920.6705 | 927.2267 | 917.9055 | 122.0647 | 107.2659 | 155.7548 | 366.8701 | 813.7998 | 83.0869 | 101.2872 | 172.2281 | 435.7159 | 801.7721 | 52.446 | 62.7388 | 87.2001 | 109.6585 | 213.5462 | 854.8589 | 884.0417 | 879.2661 | 878.8328 | 893.8124 | 77.2129 | 104.442 | 146.7874 | 365.5503 | 769.378 | 96.1629 | 103.92 | 166.6888 | 397.4323 | 786.9319 | 54.9801 | 68.3532 | 97.039 | 122.053 | 250.1362 | 863.3462 | 875.3755 | 872.6856 | 857.0256 | 82.9855 | 173.4665 | 112.7801 | 411.277 | 762.8008 | 889.7175 | 888.9464 |  |  | 904.0981 | 862.459 | 933.6483 | 845.7412 | 890.8851 | 837.481 |  | 868.2256 | 837.887 | 897.3957 | 60.0554 | 88.7986 | 95.6262 |  | 823.2514 | 746.9494 | 772.4218 | 498.7365 | 672.9044 | 651.2037 | 472.382 | [21 empty] | 2370.8946 | 2212.1191 | 872.224 | 662.054 | -12.485 | 785.1004
14:43 | 4635 |  |  | -19.3359 | 11.1758 | -2.391 | -2.8006 | -3.0777 | -5.1379 | -10.1673 | 1.7138 | 14.7884 | 6.2418 | 0.5947 |  |  |  | -30.4301 | 9.9545 | 19.9735 | 3.0872 |  | -11.4481 | -0.6629 | 0.6188 | 5.573 | 5.6154 | 1.5215 | 52.7469 | 372.2248 | 366.2095 | 166.3932 | 192.0791 | 155.7825 | 207.5209 | 119.6832 | 209.0344 | 104.9032 | 173.4515 | 436.8303 | 781.4821 | 162.3621 | 240.1452 | 299.3878 | 201.3647 | 279.2922 | 795.2137 |  | 799.4946 |  | 803.9665 | 102.3677 | 105.9115 | 166.4775 | 422.1113 | 746.4136 | 214.0631 | 123.0491 | 232.1978 | 494.0879 | 795.8288 | 133.7202 | 64.176 | 96.4674 | 123.877 | 226.389 | 840.9759 | 830.0346 | 826.1425 | 828.4143 | 98.7418 | 115.0499 | 219.2964 | 470.0071 | 770.55 | 95.2298 | 124.906 | 244.7411 | 529.1399 | 769.9883 | 67.773 | 90.8069 | 99.1947 | 118.6611 | 214.3318 | 813.0016 |  | 810.0124 | 784.7742 |  | 78.8973 | 111.3355 | 178.3133 | 430.8533 | 750.8611 | 94.3886 | 122.7952 | 222.4924 | 525.2258 | 819.9306 | 62.1353 | 69.3824 | 100.0662 | 115.8173 | 228.9161 | 657.9395 | 837.3454 | 836.0248 | 828.1782 | 110.8213 | 127.5637 | 196.6701 | 419.6317 | 764.1953 |  | 835.237 |  |  | 833.1094 | 840.351 | 785.4629 | 819.7313 | 786.7308 | 821.4776 | 777.3951 | 725.1647 | 719.7294 | 677.6521 | 736.388 | 725.4444 | 696.3538 | 795.2679 | 841.8761 | 839.5972 | 835.3698 | 838.9955 | 407.8459 |  |  | 172.7451 |  | 145.3504 | 119.7349 | 163.3126 | 116.0408 | 204.7773 | 114.289 | 448.5236 | 814.3312 | 414.6136 | 443.4969 | 221.2308 | 127.1213 | 151.5977 | 593.5172 | 869.9866 | 900.8343 | 878.6816 | 892.418 | 173.8759 | 104.9524 | 170.6199 | 123.1211 | 787.7799 | 202.382 | 116.4385 | 582.4904 |  | 163.9618 | 61.482 | 96.8239 | 115.699 | 217.588 | 923.9603 | 920.312 | 926.9341 | 916.4708 | 122.0948 | 107.2832 | 155.8021 | 366.9653 | 813.6599 | 83.1148 | 101.3299 | 172.3014 | 435.8414 | 801.5961 | 52.3911 | 62.767 | 87.2082 | 109.6612 | 213.5982 | 853.6713 | 883.3622 | 879.046 | 878.084 | 893.6379 | 77.2384 | 104.4902 | 146.8953 | 365.6446 | 769.2576 | 96.1666 | 103.93 | 166.7319 | 397.516 | 786.7121 | 54.7201 | 68.3842 | 97.069 | 122.0942 | 250.2088 | 862.9459 | 875.0334 | 872.3837 | 856.7039 | 83.0306 | 173.5276 | 112.814 | 411.3304 | 762.66 | 889.2592 | 888.591 |  |  | 903.6435 | 862.0688 | 933.2856 | 845.4627 | 890.6021 | 837.1169 |  | 867.8795 | 837.6619 | 897.1058 | 60.0423 | 88.7805 | 95.6281 |  | 823.0735 | 746.8899 | 772.2872 | 498.916 | 673.0931 | 651.5896 | 472.4578 | [21 empty] | 2346.499 | 2209.7579 | 871.8882 | 662.3413 | -12.3781 | 784.9817
14:43 | 4636 |  |  | -19.3572 | 11.788 | -2.5742 | -2.7804 | -3.017 | -5.1264 | -10.2151 | 1.7053 | 14.7905 | 6.2604 | 0.5949 |  |  |  | -30.3692 | 10.1588 | 20.1375 | 3.1146 |  | -11.3689 | -0.5578 | 0.6184 | 5.5721 | 5.6129 | 1.5222 | 50.7056 | 372.3037 | 366.2791 | 166.4269 | 192.1236 | 155.8105 | 207.5334 | 119.6967 | 209.0466 | 104.9078 | 173.488 | 436.8712 | 781.2998 | 162.4018 | 240.1804 | 299.6656 | 201.4978 | 279.4138 | 794.9501 |  | 799.2128 |  | 803.6488 | 102.3925 | 105.9348 | 166.5406 | 422.1948 | 746.294 | 214.1035 | 123.0752 | 232.2587 | 494.152 | 795.6653 | 133.7914 | 64.2252 | 96.4835 | 123.8881 | 226.4631 | 840.7426 | 829.6857 | 825.8087 | 828.111 | 98.7366 | 115.0772 | 219.35 | 470.0798 | 770.4155 | 95.2558 | 124.9233 | 244.8134 | 529.1655 | 769.8255 | 67.7833 | 90.8317 | 99.2371 | 118.6815 | 214.3649 | 812.5262 |  | 809.757 | 784.8611 |  | 78.8976 | 111.3418 | 178.349 | 430.888 | 750.7483 | 94.3908 | 122.826 | 222.5611 | 525.2436 | 819.7539 | 62.1362 | 69.4222 | 100.0674 | 115.8445 | 228.9841 | 657.7785 | 837.0158 | 835.762 | 827.908 | 110.7831 | 127.6404 | 196.7644 | 419.6985 | 764.0472 |  | 835.6737 |  |  | 832.747 | 840.0997 | 785.2582 | 819.4991 | 786.5413 | 821.2394 | 779.7349 | 740.6054 | 716.8093 | 664.9567 | 739.2717 | 724.3858 | 680.1734 | 824.9926 | 841.5745 | 839.2677 | 835.0198 | 838.6589 | 407.9336 |  |  | 172.7742 |  | 145.4087 | 119.6719 | 163.3366 | 116.075 | 204.8121 | 114.331 | 448.6321 | 814.1556 | 414.7102 | 443.5626 | 221.2315 | 127.1485 | 151.6427 | 593.5122 | 869.7378 | 900.4867 | 878.7294 | 892.0957 | 173.8895 | 104.9825 | 170.665 | 123.1025 | 787.6809 | 202.4162 | 116.4713 | 582.5355 |  | 163.9889 | 61.5062 | 96.8355 | 115.7204 | 217.657 | 923.6019 | 919.965 | 926.639 | 915.4505 | 122.1174 | 107.3124 | 155.8541 | 367.0719 | 813.5406 | 83.1411 | 101.3338 | 172.3771 | 435.9711 | 801.454 | 52.311 | 62.8077 | 87.256 | 109.6789 | 213.6758 | 852.6033 | 882.8379 | 878.8317 | 877.5194 | 893.4366 | 77.2409 | 104.5177 | 146.9592 | 365.7312 | 769.1324 | 96.191 | 103.9502 | 166.7904 | 397.5966 | 786.5072 | 54.4674 | 68.414 | 97.0879 | 122.1163 | 250.2885 | 862.5696 | 874.6939 | 872.0873 | 856.4167 | 83.0555 | 173.5771 | 112.8238 | 411.3985 | 762.5267 | 888.8306 | 888.2531 |  |  | 903.2078 | 861.731 | 932.9068 | 845.1455 | 890.2291 | 836.7087 |  | 867.537 | 837.447 | 896.8033 | 60.0566 | 88.818 | 95.6292 |  | 822.8443 | 746.922 | 772.0982 | 498.664 | 672.9346 | 651.5765 | 472.5238 | [21 empty] | 2360.2118 | 2207.2687 | 871.5599 | 662.2555 | -12.0502 | 784.8832
14:43 | 4637 |  |  | -19.274 | 12.0472 | -2.5113 | -2.7354 | -3.0578 | -5.0812 | -10.0813 | 1.6931 | 14.7979 | 6.2794 | 0.5946 |  |  |  | -30.4832 | 10.2379 | 20.0214 | 3.0601 |  | -11.3461 | -0.4417 | 0.6181 | 5.5674 | 5.6174 | 1.5223 | 51.8906 | 372.3957 | 366.34 | 166.4722 | 192.1878 | 155.8493 | 207.5536 | 119.7157 | 209.0441 | 104.941 | 173.5429 | 436.9306 | 781.1362 | 162.4324 | 240.2188 | 299.9644 | 201.6217 | 279.5436 | 794.6649 |  | 798.8883 |  | 803.3062 | 102.3677 | 105.9628 | 166.5991 | 422.279 | 746.1683 | 214.1238 | 123.1021 | 232.3156 | 494.201 | 795.5009 | 133.8207 | 64.2411 | 96.4931 | 123.9137 | 226.5238 | 840.418 | 829.3192 | 825.4165 | 827.8391 | 98.6843 | 115.11 | 219.4102 | 470.1607 | 770.2759 | 95.3124 | 124.9494 | 244.8646 | 529.1847 | 769.6516 | 67.7397 | 90.8461 | 99.2741 | 118.7216 | 214.4244 | 812.0642 |  | 809.5197 | 784.9814 |  | 78.9441 | 111.3705 | 178.3678 | 430.9618 | 750.6354 | 94.4464 | 122.8404 | 222.6284 | 525.2681 | 819.5893 | 62.145 | 69.4392 | 100.076 | 115.87 | 229.0467 | 657.6289 | 836.7046 | 835.4895 | 827.6497 | 110.7993 | 127.651 | 196.8087 | 419.7743 | 763.8923 |  | 835.7755 |  |  | 832.3836 | 839.8467 | 785.0738 | 819.315 | 786.3546 | 820.9776 | 783.4215 | 750.7836 | 709.3061 | 654.7773 | 742.6572 | 725.1038 | 679.1021 | 828.6026 | 841.2692 | 838.9496 | 834.6691 | 838.3278 | 408.0263 |  |  | 172.7974 |  | 145.452 | 119.5779 | 163.3502 | 116.1107 | 204.8637 | 114.3532 | 448.7178 | 813.9967 | 414.7936 | 443.4487 | 221.2703 | 127.1789 | 151.7017 | 593.3879 | 869.5108 | 900.1369 | 878.6973 | 891.8 | 173.9162 | 105.0081 | 170.7033 | 123.1465 | 787.5869 | 202.4558 | 116.4982 | 582.5756 |  | 164.0217 | 61.508 | 96.8438 | 115.739 | 217.7331 | 923.2276 | 919.6536 | 926.3397 | 915.7924 | 122.1464 | 107.3289 | 155.9123 | 367.162 | 813.4081 | 83.162 | 101.2929 | 172.3917 | 436.0649 | 801.303 | 52.3676 | 62.837 | 87.3177 | 109.7125 | 213.7438 | 851.0392 | 882.2448 | 878.6399 | 876.8913 | 893.2201 | 77.2171 | 104.5324 | 146.9521 | 365.8171 | 768.9917 | 96.2069 | 103.9611 | 166.8311 | 397.6685 | 786.2966 | 54.4037 | 68.4396 | 97.1132 | 122.1503 | 250.3545 | 862.2282 | 874.3747 | 871.8024 | 856.1308 | 83.0789 | 173.5988 | 112.8359 | 411.4594 | 762.3801 | 888.3492 | 887.7999 |  |  | 902.794 | 861.3827 | 932.4984 | 844.7927 | 889.8006 | 836.3296 |  | 867.2054 | 837.2791 | 896.4852 | 60.0888 | 88.9031 | 95.6403 |  | 822.618 | 746.8745 | 772.0789 | 498.5507 | 672.8143 | 651.518 | 472.4769 | [21 empty] | 2323.5142 | 2204.7322 | 871.2344 | 662.1662 | -11.8936 | 784.7463
14:43 | 4638 |  |  | -19.1496 | 11.8975 | -2.5744 | -2.6639 | -3.1147 | -5.0809 | -10.0909 | 1.6969 | 14.7994 | 6.2766 | 0.5957 |  |  |  | -30.5109 | 10.3388 | 20.0704 | 3.0854 |  | -11.3795 | -0.4432 | 0.6197 | 5.5665 | 5.6209 | 1.5224 | 52.453 | 372.4807 | 366.3894 | 166.5114 | 192.2447 | 155.8752 | 207.5659 | 119.7326 | 209.0941 | 104.938 | 173.5713 | 436.9729 | 780.9371 | 162.453 | 240.2531 | 300.21 | 201.7485 | 279.6501 | 794.4012 |  | 798.5906 |  | 802.9838 | 102.3904 | 105.9793 | 166.6446 | 422.3595 | 746.0571 | 214.1809 | 123.1083 | 232.3941 | 494.2528 | 795.3375 | 133.8823 | 64.2498 | 96.4729 | 123.9389 | 226.5861 | 840.1649 | 828.9994 | 825.1054 | 827.5907 | 98.6744 | 115.1181 | 219.4685 | 470.2323 | 770.1448 | 95.3289 | 124.9441 | 244.8941 | 529.2078 | 769.4853 | 67.7611 | 90.8399 | 99.2586 | 118.7332 | 214.4754 | 811.705 |  | 809.3322 | 785.0853 |  | 78.9403 | 111.4272 | 178.3735 | 431.047 | 750.4905 | 94.4631 | 122.854 | 222.7092 | 525.3058 | 819.4218 | 62.162 | 69.4362 | 100.0747 | 115.8801 | 229.1227 | 657.5242 | 836.4082 | 835.216 | 827.4047 | 110.8159 | 127.6677 | 196.8548 | 419.8352 | 763.7384 |  | 835.2553 |  |  | 832.0059 | 839.597 | 784.9339 | 819.1395 | 786.1705 | 820.7418 | 784.4418 | 744.3888 | 703.7145 | 648.9917 | 745.6009 | 728.3204 | 705.4103 | 786.8471 | 840.9653 | 838.6219 | 834.3216 | 837.9973 | 408.1133 |  |  | 172.8034 |  | 145.4733 | 119.4721 | 163.3483 | 116.1276 | 204.9406 | 114.3532 | 448.7845 | 813.8296 | 414.8533 | 443.2279 | 221.3031 | 127.222 | 151.7657 | 593.216 | 869.26 | 899.8122 | 878.6823 | 891.5152 | 173.9808 | 105.0083 | 170.714 | 123.2061 | 787.4681 | 202.4976 | 116.5037 | 582.6252 |  | 164.0755 | 61.5234 | 96.9099 | 115.7341 | 217.8118 | 922.9174 | 919.3435 | 926.0505 | 917.2232 | 122.1605 | 107.3146 | 155.9212 | 367.2371 | 813.263 | 83.2009 | 101.3198 | 172.4357 | 436.159 | 801.1325 | 52.4389 | 62.8841 | 87.3205 | 109.758 | 213.7708 | 849.0749 | 881.6492 | 878.4199 | 876.1885 | 892.9922 | 77.2186 | 104.553 | 146.9508 | 365.9101 | 768.851 | 96.2227 | 103.9711 | 166.8671 | 397.7439 | 786.0812 | 54.3707 | 68.4594 | 97.1381 | 122.1826 | 250.4151 | 861.8961 | 874.0795 | 871.5374 | 855.8999 | 83.0948 | 173.6398 | 112.848 | 411.5168 | 762.2402 | 887.8844 | 887.4039 |  |  | 902.3931 | 861.0463 | 932.1038 | 844.4253 | 889.3549 | 836.027 |  | 866.891 | 837.0787 | 896.1985 | 60.0829 | 89.001 | 95.6376 |  | 822.5984 | 746.8246 | 771.8935 | 498.8588 | 673.4346 | 651.357 | 472.0641 | [21 empty] | 2384.1201 | 2201.2607 | 870.9143 | 662.3958 | -11.8848 | 784.7115
14:43 | 4639 |  |  | -19.1106 | 11.8757 | -2.6 | -2.6951 | -3.0703 | -5.0241 | -10.0836 | 1.6974 | 14.7977 | 6.2752 | 0.595 |  |  |  | -30.47 | 10.5076 | 20.0391 | 3.1375 |  | -11.3018 | -0.4468 | 0.618 | 5.5668 | 5.6182 | 1.5231 | 50.6654 | 372.5639 | 366.4417 | 166.5561 | 192.299 | 155.9016 | 207.5792 | 119.7568 | 209.1436 | 104.9475 | 173.6153 | 437.0305 | 780.7452 | 162.4679 | 240.2468 | 300.3168 | 201.8498 | 279.7038 | 794.1139 |  | 798.28 |  | 802.6307 | 102.4202 | 105.9915 | 166.686 | 422.4331 | 745.9314 | 214.2399 | 123.0913 | 232.4004 | 494.2871 | 795.1809 | 133.9498 | 64.2866 | 96.4905 | 123.9689 | 226.6645 | 839.9107 | 828.6807 | 824.8061 | 827.327 | 98.7245 | 115.1167 | 219.5204 | 470.3063 | 770.0006 | 95.3215 | 124.9644 | 244.9438 | 529.2258 | 769.3284 | 67.818 | 90.8268 | 99.216 | 118.7571 | 214.5632 | 811.5585 |  | 809.1215 | 785.2631 |  | 78.9403 | 111.4627 | 178.3913 | 431.0986 | 750.3413 | 94.4577 | 122.8715 | 222.7689 | 525.3492 | 819.2175 | 62.1902 | 69.4638 | 100.0885 | 115.9067 | 229.1946 | 657.3848 | 836.106 | 834.9405 | 827.0972 | 110.8731 | 127.6836 | 196.8918 | 419.8918 | 763.5955 |  | 834.9619 |  |  | 831.6237 | 839.3811 | 784.7221 | 818.907 | 785.9708 | 820.4985 | 782.8674 | 731.3507 | 700.9506 | 635.2366 | 746.0722 | 729.8286 | 709.6963 | 753.7258 | 840.6711 | 838.2995 | 833.9896 | 837.6645 | 408.1945 |  |  | 172.8155 |  | 145.5079 | 119.3866 | 163.3785 | 116.1417 | 205.0198 | 114.3782 | 448.8596 | 813.6531 | 414.9361 | 443.1246 | 221.3131 | 127.2489 | 151.8089 | 593.2117 | 869.0132 | 899.4963 | 878.7127 | 891.2932 | 174.0473 | 105.0121 | 170.727 | 123.2396 | 787.3528 | 202.5371 | 116.5318 | 582.6644 |  | 164.1413 | 61.566 | 97.0151 | 115.755 | 217.8693 | 922.5714 | 918.9895 | 925.7407 | 916.0518 | 122.1614 | 107.3281 | 155.9534 | 367.3242 | 813.1213 | 83.2211 | 101.3248 | 172.4857 | 436.1689 | 800.9624 | 52.2889 | 62.9315 | 87.3192 | 109.7891 | 213.7864 | 847.7347 | 881.2059 | 878.1919 | 875.6607 | 892.7526 | 77.2656 | 104.5668 | 146.9824 | 366.0046 | 768.7347 | 96.2479 | 103.9961 | 166.9232 | 397.8246 | 785.8932 | 54.0019 | 68.4868 | 97.1559 | 122.2064 | 250.4855 | 861.5395 | 873.7888 | 871.2751 | 855.6297 | 83.1334 | 173.6938 | 112.8506 | 411.5848 | 762.1097 | 887.5126 | 887.1501 |  |  | 902.023 | 860.6978 | 931.6825 | 844.0773 | 888.9178 | 835.7113 |  | 866.5909 | 836.8534 | 895.9139 | 60.0737 | 89.0268 | 95.6581 |  | 822.4869 | 746.7591 | 771.7743 | 498.8821 | 673.6254 | 652.0735 | 472.33 | [21 empty] | 2405.7184 | 2203.2157 | 870.5958 | 662.8494 | -11.7727 | 784.623
14:43 | 4640 |  |  | -19.0147 | 11.94 | -2.652 | -2.6794 | -3.0462 | -5 | -10.0935 | 1.6953 | 14.7933 | 6.2785 | 0.5932 |  |  |  | -30.5363 | 10.473 | 20.0799 | 3.1307 |  | -11.2341 | -0.4962 | 0.6188 | 5.5656 | 5.6174 | 1.5235 | 50.6852 | 372.6396 | 366.4889 | 166.6049 | 192.3602 | 155.9377 | 207.6016 | 119.7783 | 209.1625 | 104.9854 | 173.6713 | 437.1182 | 780.5812 | 162.4997 | 240.3541 | 300.2628 | 201.9577 | 279.7883 | 793.8257 |  | 797.9649 |  | 802.2953 | 102.4178 | 105.994 | 166.7459 | 422.5064 | 745.8074 | 214.2967 | 123.0495 | 232.3955 | 494.3297 | 795.0264 | 134.0033 | 64.3649 | 96.5043 | 123.9926 | 226.7508 | 839.6692 | 828.3803 | 824.5138 | 827.0813 | 98.7441 | 115.1132 | 219.5841 | 470.4018 | 769.8394 | 95.3526 | 124.9909 | 244.9914 | 529.2382 | 769.1729 | 67.8178 | 90.8236 | 99.2135 | 118.8014 | 214.6908 | 811.3951 |  | 808.8984 | 785.1509 |  | 78.9599 | 111.4654 | 178.4391 | 431.1202 | 750.1775 | 94.4844 | 122.8891 | 222.8019 | 525.3746 | 819.0154 | 62.1966 | 69.505 | 100.1103 | 115.9405 | 229.2542 | 657.2285 | 835.815 | 834.6807 | 826.7751 | 110.8956 | 127.7163 | 196.9588 | 419.9759 | 763.4442 |  | 834.9635 |  |  | 831.2517 | 839.191 | 784.453 | 818.5632 | 785.7715 | 820.2636 | 781.637 | 723.3829 | 699.3002 | 637.9869 | 745.1554 | 730.7846 | 697.6871 | 730.6376 | 840.3636 | 837.9801 | 833.6462 | 837.3253 | 408.2762 |  |  | 172.832 |  | 145.5545 | 119.307 | 163.4185 | 116.1691 | 205.0297 | 114.3939 | 448.9347 | 813.4906 | 415.0307 | 443.1322 | 221.3395 | 127.2562 | 151.854 | 593.2201 | 868.7873 | 899.1771 | 878.6592 | 891.1334 | 174.0671 | 105.0279 | 170.7432 | 123.1984 | 787.2378 | 202.5565 | 116.5547 | 582.6959 |  | 164.2085 | 61.5862 | 97.0794 | 115.7884 | 217.9155 | 922.1973 | 918.6482 | 925.435 | 914.3837 | 122.1722 | 107.3554 | 155.9948 | 367.4107 | 812.9822 | 83.2255 | 101.3174 | 172.5387 | 436.2397 | 800.8144 | 52.2522 | 62.9255 | 87.3782 | 109.7645 | 213.8319 | 846.9077 | 880.8298 | 877.976 | 875.1913 | 892.5035 | 77.3059 | 104.5228 | 147.0684 | 366.0791 | 768.6006 | 96.2652 | 104.017 | 166.9763 | 397.9084 | 785.7064 | 53.7487 | 68.5258 | 97.1719 | 122.2245 | 250.5773 | 861.1798 | 873.4563 | 870.9846 | 855.3214 | 83.154 | 173.75 | 112.8634 | 411.6551 | 761.9626 | 887.1564 | 886.9931 |  |  | 901.6804 | 860.346 | 931.2382 | 843.7473 | 888.4833 | 835.364 |  | 866.3109 | 836.6257 | 895.6098 | 60.0726 | 89.0236 | 95.6494 |  | 822.2352 | 746.7132 | 771.7192 | 499.0155 | 673.6443 | 651.654 | 472.3817 | [21 empty] | 2371.5785 | 2202.3758 | 870.2817 | 662.6491 | -11.7386 | 784.4742
14:43 | 4641 |  |  | -19.0285 | 12.0119 | -2.6481 | -2.6415 | -3.1734 | -5.1035 | -10.0842 | 1.6967 | 14.7896 | 6.2781 | 0.5953 |  |  |  | -30.5127 | 10.4274 | 20.0271 | 3.134 |  | -11.2939 | -0.5731 | 0.6179 | 5.5687 | 5.6182 | 1.5248 | 53.7113 | 372.7004 | 366.5333 | 166.6416 | 192.4078 | 155.9751 | 207.6125 | 119.7946 | 209.1767 | 105 | 173.72 | 437.1784 | 780.4069 | 162.5652 | 240.4784 | 300.1689 | 202.0493 | 279.9699 | 793.5525 |  | 797.6621 |  | 801.9888 | 102.4114 | 105.9882 | 166.8038 | 422.5874 | 745.6865 | 214.3544 | 123.0049 | 232.4608 | 494.3709 | 794.872 | 134.0429 | 64.3886 | 96.5321 | 124.0257 | 226.821 | 839.4039 | 828.1182 | 824.2694 | 826.8646 | 98.7434 | 115.1094 | 219.6426 | 470.4635 | 769.684 | 95.3517 | 125.0037 | 245.0523 | 529.2533 | 769.0137 | 67.8 | 90.8467 | 99.2455 | 118.8247 | 214.7603 | 811.0262 |  | 808.6767 | 784.8259 |  | 78.9321 | 111.4597 | 178.4962 | 431.1575 | 750.0231 | 94.5125 | 122.9125 | 222.8428 | 525.3953 | 818.8332 | 62.2051 | 69.5303 | 100.1137 | 115.9586 | 229.3157 | 657.0904 | 835.5209 | 834.4307 | 826.4948 | 110.8712 | 127.7905 | 197.0616 | 420.0529 | 763.2923 |  | 834.9455 |  |  | 830.8756 | 839.0006 | 784.2387 | 818.2639 | 785.5465 | 820.0331 | 784.5717 | 726.8946 | 700.0622 | 647.6981 | 743.5911 | 730.4783 | 681.7154 | 721.4965 | 840.0497 | 837.6563 | 833.2902 | 836.9828 | 408.36 |  |  | 172.8426 |  | 145.5987 | 119.2352 | 163.4338 | 116.1936 | 205.0507 | 114.3888 | 449.0006 | 813.3297 | 415.1102 | 443.0865 | 221.3698 | 127.2826 | 151.884 | 593.1163 | 868.557 | 898.876 | 878.8489 | 890.95 | 174.0997 | 105.041 | 170.7507 | 123.1976 | 787.1232 | 202.5648 | 116.5735 | 582.7405 |  | 164.2432 | 61.6022 | 97.1145 | 115.7811 | 217.9837 | 921.8512 | 918.3297 | 925.1396 | 912.8622 | 122.1935 | 107.3681 | 156.0378 | 367.4956 | 812.8342 | 83.238 | 101.3689 | 172.6163 | 436.4019 | 800.6487 | 52.3387 | 62.9166 | 87.416 | 109.765 | 213.8948 | 846.3057 | 880.6336 | 877.7685 | 874.855 | 892.2776 | 77.2876 | 104.4842 | 147.1026 | 366.1264 | 768.4452 | 96.2766 | 104.024 | 167.0259 | 397.9906 | 785.5216 | 53.8899 | 68.5504 | 97.1831 | 122.241 | 250.6481 | 860.8598 | 873.1021 | 870.7 | 855.0257 | 83.1895 | 173.7917 | 112.8903 | 411.7124 | 761.8103 | 886.8304 | 886.9194 |  |  | 901.3709 | 860.0583 | 930.8464 | 843.4076 | 888.091 | 835.0749 |  | 866.0348 | 836.4152 | 895.2886 | 60.0709 | 89.1835 | 95.6512 |  | 821.9378 | 746.6705 | 771.7204 | 499.2252 | 673.8916 | 651.9943 | 472.5812 | [21 empty] | 2362.3589 | 2198.4322 | 869.9863 | 662.9429 | -11.8376 | 784.3042
14:43 | 4642 |  |  | -19.0922 | 12.1072 | -2.3669 | -2.5724 | -3.1834 | -5.1235 | -10.2125 | 1.6991 | 14.79 | 6.2824 | 0.5954 |  |  |  | -30.4458 | 10.4699 | 20.1555 | 3.1377 |  | -11.2379 | -0.4434 | 0.6185 | 5.5648 | 5.6178 | 1.5228 | 52.8478 | 372.7698 | 366.5864 | 166.6877 | 192.46 | 156.0096 | 207.6243 | 119.8157 | 209.2411 | 104.9967 | 173.7681 | 437.2308 | 780.2153 | 162.611 | 240.4909 | 300.1336 | 202.1302 | 280.1509 | 793.2838 |  | 797.3332 |  | 801.6447 | 102.4244 | 106.0237 | 166.8574 | 422.6687 | 745.559 | 214.404 | 123.0187 | 232.5483 | 494.3827 | 794.7197 | 134.0855 | 64.3687 | 96.5793 | 124.0567 | 226.8705 | 839.1495 | 827.8527 | 824.0263 | 826.6326 | 98.7737 | 115.1425 | 219.7108 | 470.5221 | 769.5446 | 95.3617 | 125.0337 | 245.1036 | 529.2925 | 768.8242 | 67.8298 | 90.8226 | 99.2332 | 118.8449 | 214.8021 | 810.5675 |  | 808.462 | 784.6285 |  | 78.894 | 111.5527 | 178.4883 | 431.319 | 749.9799 | 94.5296 | 122.9473 | 222.8851 | 525.4402 | 818.621 | 62.1851 | 69.5841 | 100.1569 | 115.9464 | 229.4299 | 656.9275 | 835.2212 | 834.1423 | 826.2201 | 110.8889 | 127.8176 | 197.1012 | 420.1084 | 763.1452 |  | 835.0286 |  |  | 830.5035 | 838.7809 | 784.0211 | 817.9954 | 785.3386 | 819.8118 | 782.2513 | 738.7906 | 692.2453 | 662.381 | 743.3293 | 727.1808 | 651.1121 | 732.0285 | 839.7553 | 837.3508 | 832.9553 | 836.6584 | 408.4642 |  |  | 172.8651 |  | 145.6438 | 119.1901 | 163.4468 | 116.231 | 205.0494 | 114.4134 | 449.0747 | 813.1669 | 415.1981 | 443.1029 | 221.3898 | 127.318 | 151.9264 | 592.9419 | 868.3191 | 898.575 | 879.1006 | 890.7101 | 174.0984 | 105.0404 | 170.7651 | 123.2215 | 787.0183 | 202.5871 | 116.6061 | 582.8073 |  | 164.2562 | 61.6418 | 97.1278 | 115.7858 | 218.0616 | 921.486 | 918.0019 | 924.8383 | 911.2858 | 122.2122 | 107.3727 | 156.0859 | 367.5831 | 812.6948 | 83.2812 | 101.3896 | 172.6683 | 436.5138 | 800.4836 | 52.3783 | 62.9274 | 87.4338 | 109.7836 | 213.9774 | 846.001 | 880.5875 | 877.5763 | 874.7085 | 892.0551 | 77.2824 | 104.4941 | 147.0951 | 366.1807 | 768.2936 | 96.2748 | 104.0345 | 167.0739 | 398.0568 | 785.3511 | 53.9654 | 68.57 | 97.2006 | 122.2626 | 250.7046 | 860.5311 | 872.8231 | 870.4452 | 854.7756 | 83.2166 | 173.8497 | 112.9122 | 411.7685 | 761.6648 | 886.567 | 886.8472 |  |  | 901.1042 | 859.7259 | 930.4415 | 843.118 | 887.8186 | 834.7863 |  | 865.7721 | 836.1609 | 894.9665 | 60.0494 | 89.2045 | 95.6538 |  | 821.6728 | 746.6248 | 771.5595 | 499.1235 | 672.7835 | 651.433 | 472.5433 | [21 empty] | 2358.36 | 2194.8772 | 869.6819 | 662.1082 | -11.6423 | 784.1488
14:43 | 4643 |  |  | -19.1965 | 12.258 | -2.0943 | -2.5774 | -3.1065 | -4.9731 | -10.0787 | 1.6964 | 14.7963 | 6.2827 | 0.5949 |  |  |  | -30.3626 | 10.5419 | 20.0902 | 3.0564 |  | -11.2156 | -0.4741 | 0.621 | 5.5673 | 5.6172 | 1.5217 | 51.9124 | 372.8453 | 366.6252 | 166.7311 | 192.5179 | 156.0333 | 207.6398 | 119.8313 | 209.2466 | 105.0151 | 173.7907 | 437.27 | 780.017 | 162.6849 | 240.5392 | 300.1152 | 202.2633 | 280.2829 | 793.011 |  | 797.0188 |  | 801.3029 | 102.4075 | 106.0615 | 166.9204 | 422.7537 | 745.4271 | 214.4217 | 123.1037 | 232.633 | 494.4245 | 794.5421 | 134.1471 | 64.3966 | 96.5867 | 124.0514 | 226.9268 | 838.9223 | 827.5605 | 823.721 | 826.3881 | 98.744 | 115.1869 | 219.7723 | 470.594 | 769.4141 | 95.3671 | 125.0701 | 245.1496 | 529.3196 | 768.667 | 67.8412 | 90.8137 | 99.2267 | 118.8503 | 214.8286 | 810.1362 |  | 808.2215 | 784.5074 |  | 78.8902 | 111.5823 | 178.4845 | 431.3723 | 749.8561 | 94.4832 | 122.9593 | 222.9299 | 525.4875 | 818.4185 | 62.1594 | 69.6372 | 100.1842 | 115.9464 | 229.5438 | 656.7617 | 834.9186 | 833.8491 | 825.9526 | 110.9531 | 127.8291 | 197.1308 | 420.1712 | 763.0159 |  | 835.0127 |  |  | 830.1382 | 838.5654 | 783.7304 | 817.6587 | 785.1759 | 819.6007 | 762.6905 | 744.0933 | 688.0722 | 685.5616 | 738.1903 | 722.4126 | 628.1545 | 755.1459 | 839.4559 | 837.0576 | 832.6314 | 836.3371 | 408.5674 |  |  | 172.872 |  | 145.6846 | 119.1173 | 163.4704 | 116.2527 | 205.0638 | 114.4565 | 449.1682 | 812.9916 | 415.2763 | 443.0008 | 221.4013 | 127.3478 | 151.9741 | 592.7546 | 868.07 | 898.2771 | 878.8852 | 890.4839 | 174.1194 | 105.0451 | 170.7887 | 123.2232 | 786.9105 | 202.6068 | 116.6414 | 582.8663 |  | 164.2948 | 61.6693 | 97.1362 | 115.7951 | 218.1369 | 921.142 | 917.6812 | 924.5603 | 910.0191 | 122.2367 | 107.3856 | 156.1178 | 367.6688 | 812.5598 | 83.3319 | 101.3884 | 172.6918 | 436.6163 | 800.34 | 52.4681 | 62.9416 | 87.4791 | 109.8008 | 214.0482 | 845.7763 | 880.5961 | 877.3681 | 874.6545 | 891.8356 | 77.3113 | 104.4986 | 147.1476 | 366.2545 | 768.1323 | 96.3009 | 104.0518 | 167.1259 | 398.1339 | 785.1803 | 54.0056 | 68.6111 | 97.2148 | 122.2876 | 250.7688 | 860.1935 | 872.5169 | 870.1589 | 854.4978 | 83.289 | 173.9064 | 112.9267 | 411.8299 | 761.5164 | 886.3544 | 886.656 |  |  | 900.875 | 859.3441 | 930.0265 | 842.9183 | 887.6889 | 834.517 |  | 865.5421 | 835.8778 | 894.6558 | 60.0392 | 89.177 | 95.6716 |  | 821.3895 | 746.5505 | 771.394 | 499.1564 | 673.8469 | 651.8528 | 472.5222 | [21 empty] | 2339.2116 | 2191.902 | 869.3781 | 662.8499 | -11.4397 | 783.97
14:43 | 4644 |  |  | -19.2601 | 12.4436 | -1.9379 | -2.5696 | -3.0281 | -4.9825 | -10.1139 | 1.6967 | 14.7962 | 6.2827 | 0.5943 |  |  |  | -30.372 | 10.5969 | 20.1267 | 3.0335 |  | -11.2395 | -0.5281 | 0.6192 | 5.5614 | 5.6156 | 1.521 | 51.3916 | 372.9269 | 366.6767 | 166.7708 | 192.5832 | 156.0701 | 207.6501 | 119.8545 | 209.2449 | 105.0566 | 173.86 | 437.3452 | 779.8371 | 162.7639 | 240.6223 | 300.2047 | 202.4103 | 280.4063 | 792.7533 |  | 796.771 |  | 801.0192 | 102.3812 | 106.0514 | 166.9424 | 422.8211 | 745.2994 | 214.4137 | 123.1704 | 232.698 | 494.5025 | 794.349 | 134.1616 | 64.4203 | 96.5868 | 124.0684 | 226.989 | 838.6736 | 827.3046 | 823.4703 | 826.163 | 98.6922 | 115.2202 | 219.8203 | 470.6781 | 769.2829 | 95.3986 | 125.0789 | 245.2188 | 529.3062 | 768.5461 | 67.8901 | 90.8442 | 99.2135 | 118.8637 | 214.8921 | 809.8634 |  | 808.0128 | 784.295 |  | 78.9509 | 111.5041 | 178.5744 | 431.2738 | 749.5911 | 94.4579 | 122.9732 | 223.0261 | 525.5189 | 818.235 | 62.1849 | 69.6576 | 100.154 | 115.9918 | 229.6006 | 656.6061 | 834.6126 | 833.5815 | 825.6897 | 111.0328 | 127.8378 | 197.145 | 420.2287 | 762.88 |  | 835.0571 |  |  | 829.7759 | 838.3835 | 783.4448 | 817.3406 | 784.9641 | 819.3559 | 754.7894 | 742.5483 | 694.5302 | 696.9347 | 719.9553 | 721.2049 | 620.8447 | 768.956 | 839.1479 | 836.768 | 832.3123 | 836.0057 | 408.6654 |  |  | 172.8776 |  | 145.7213 | 119.0133 | 163.4987 | 116.2676 | 205.2078 | 114.4841 | 449.2509 | 812.83 | 415.3456 | 442.7997 | 221.4045 | 127.3682 | 151.9812 | 592.6497 | 867.8437 | 898.0101 | 878.5781 | 890.2783 | 174.2553 | 105.0448 | 170.8091 | 123.2803 | 786.8015 | 202.6356 | 116.6847 | 582.9383 |  | 164.3414 | 61.709 | 97.1581 | 115.8141 | 218.2032 | 920.7706 | 917.3564 | 924.2885 | 907.8692 | 122.2616 | 107.419 | 156.1739 | 367.7763 | 812.4148 | 83.3877 | 101.4266 | 172.762 | 436.69 | 800.1729 | 52.4259 | 62.9846 | 87.5083 | 109.8457 | 214.0909 | 845.8429 | 880.4942 | 877.0962 | 874.5712 | 891.5969 | 77.3229 | 104.5131 | 147.2141 | 366.3469 | 767.9803 | 96.3398 | 104.0788 | 167.1905 | 398.2305 | 785.0302 | 54.0297 | 68.6501 | 97.2343 | 122.3217 | 250.847 | 859.8711 | 872.2049 | 869.8894 | 854.2418 | 83.3403 | 173.9441 | 112.9389 | 411.8937 | 761.3762 | 886.1301 | 886.409 |  |  | 900.6594 | 858.9875 | 929.655 | 842.7668 | 887.6737 | 834.3515 |  | 865.3247 | 835.6058 | 894.3401 | 60.0599 | 89.254 | 95.6838 |  | 821.144 | 746.4822 | 771.2867 | 498.9452 | 673.1602 | 651.2869 | 472.733 | [21 empty] | 2343.5925 | 2193.3003 | 869.0915 | 662.2235 | -11.3493 | 783.8131
14:43 | 4645 |  |  | -19.3512 | 12.6615 | -2.0078 | -2.6126 | -3.0401 | -4.9505 | -10.0088 | 1.6948 | 14.7986 | 6.284 | 0.5953 |  |  |  | -30.3374 | 10.7345 | 20.1463 | 3.0445 |  | -11.2135 | -0.4236 | 0.6185 | 5.5661 | 5.6214 | 1.5198 | 51.6834 | 373.0055 | 366.7337 | 166.8114 | 192.6411 | 156.1039 | 207.6635 | 119.8758 | 209.2559 | 105.0927 | 173.919 | 437.4195 | 779.6653 | 162.7946 | 240.6896 | 300.4001 | 202.5217 | 280.5375 | 792.5188 |  | 796.4963 |  | 800.7459 | 102.3875 | 106.0642 | 166.9866 | 422.896 | 745.1778 | 214.447 | 123.1736 | 232.764 | 494.5492 | 794.2024 | 134.2066 | 64.4227 | 96.6111 | 124.1212 | 227.0569 | 838.4113 | 827.0694 | 823.2467 | 825.9289 | 98.6799 | 115.2517 | 219.8921 | 470.7533 | 769.1347 | 95.4361 | 125.1014 | 245.2794 | 529.3246 | 768.3736 | 67.9645 | 90.8629 | 99.2657 | 118.8868 | 214.9443 | 809.8897 |  | 807.7912 | 783.8563 |  | 78.9925 | 111.5153 | 178.6447 | 431.2983 | 749.4378 | 94.5634 | 123.0126 | 223.1104 | 525.5271 | 818.0738 | 62.2188 | 69.6763 | 100.1352 | 116.0222 | 229.6439 | 656.4663 | 834.2947 | 833.3031 | 825.4295 | 111.0532 | 127.8393 | 197.1651 | 420.2738 | 762.7011 |  | 834.9973 |  |  | 829.4309 | 838.213 | 783.1295 | 817.0261 | 784.7222 | 819.0914 | 767.432 | 742.8624 | 700.7863 | 702.5106 | 716.4457 | 723.4069 | 607.0177 | 773.2184 | 838.8578 | 836.4884 | 832.0092 | 835.6918 | 408.7647 |  |  | 172.8965 |  | 145.7572 | 118.9293 | 163.5283 | 116.293 | 205.2423 | 114.4922 | 449.3318 | 812.677 | 415.4324 | 442.409 | 221.432 | 127.3943 | 152.0141 | 592.5612 | 867.6224 | 897.6942 | 878.2786 | 890.0265 | 174.2628 | 105.0526 | 170.8274 | 123.2891 | 786.6838 | 202.6644 | 116.7149 | 583.029 |  | 164.3903 | 61.7378 | 97.1562 | 115.8263 | 218.265 | 920.3646 | 917.0106 | 923.9909 | 907.7269 | 122.271 | 107.4418 | 156.2354 | 367.866 | 812.2991 | 83.3958 | 101.4381 | 172.8155 | 436.8365 | 800.0357 | 52.4193 | 63.0188 | 87.5411 | 109.8487 | 214.1567 | 845.8452 | 880.3935 | 876.8525 | 874.4859 | 891.4161 | 77.3402 | 104.5078 | 147.2701 | 366.4105 | 767.847 | 96.3604 | 104.1038 | 167.2623 | 398.325 | 784.8859 | 54.0352 | 68.6811 | 97.2475 | 122.3417 | 250.9459 | 859.5197 | 871.8994 | 869.6251 | 854.0214 | 83.3502 | 174.0051 | 112.9428 | 411.9605 | 761.2422 | 885.8635 | 886.2194 |  |  | 900.4501 | 858.6675 | 929.3218 | 842.6559 | 887.679 | 834.2093 |  | 865.1156 | 835.325 | 894.0037 | 60.0508 | 89.2544 | 95.6896 |  | 820.8756 | 746.3715 | 771.1461 | 499.5675 | 674.5512 | 653.1454 | 473.2845 | [21 empty] | 2366.095 | 2189.5314 | 868.816 | 663.8483 | -11.2076 | 783.6236
14:43 | 4646 |  |  | -19.2887 | 12.8635 | -1.8648 | -2.583 | -2.9457 | -4.9765 | -10.0459 | 1.6961 | 14.7988 | 6.2963 | 0.5952 |  |  |  | -30.2817 | 10.8923 | 19.9948 | 3.0809 |  | -11.2013 | -0.3914 | 0.6179 | 5.5674 | 5.6207 | 1.5218 | 50.6403 | 373.0798 | 366.7888 | 166.8468 | 192.6922 | 156.1324 | 207.6743 | 119.8892 | 209.3077 | 105.1276 | 173.9435 | 437.4481 | 779.481 | 162.7968 | 240.7253 | 300.6616 | 202.6608 | 280.6915 | 792.2518 |  | 796.1729 |  | 800.4337 | 102.4336 | 106.0895 | 167.0526 | 422.9866 | 745.0527 | 214.5526 | 123.237 | 232.8154 | 494.585 | 794.0548 | 134.2615 | 64.4606 | 96.626 | 124.1641 | 227.1353 | 838.1722 | 826.7996 | 822.982 | 825.6868 | 98.7064 | 115.2487 | 219.9579 | 470.8111 | 768.9894 | 95.4616 | 125.1277 | 245.3242 | 529.3658 | 768.1853 | 67.9379 | 90.8696 | 99.306 | 118.9061 | 214.9969 | 809.282 |  | 807.5383 | 783.2747 |  | 79.0032 | 111.5822 | 178.6546 | 431.3927 | 749.3443 | 94.6211 | 123.0423 | 223.153 | 525.5458 | 817.9087 | 62.2605 | 69.712 | 100.1525 | 116.0357 | 229.7337 | 656.3342 | 833.9963 | 833.0256 | 825.1622 | 111.0403 | 127.8767 | 197.2388 | 420.3355 | 762.5308 |  | 834.5859 |  |  | 829.1038 | 838.0237 | 782.878 | 816.7935 | 784.4859 | 818.805 | 777.0923 | 739.4672 | 703.6479 | 708.7358 | 731.0595 | 727.5585 | 606.019 | 780.533 | 838.5621 | 836.2005 | 831.6994 | 835.3821 | 408.8688 |  |  | 172.9023 |  | 145.7882 | 118.8566 | 163.5473 | 116.3223 | 205.2183 | 114.4985 | 449.4078 | 812.5222 | 415.522 | 441.9934 | 221.4727 | 127.4305 | 152.0646 | 592.4085 | 867.3619 | 897.3544 | 877.8872 | 889.7282 | 174.2095 | 105.0689 | 170.8557 | 123.2885 | 786.5598 | 202.6871 | 116.7272 | 583.0986 |  | 164.4019 | 61.7487 | 97.1317 | 115.8319 | 218.3275 | 920.0281 | 916.7045 | 923.6845 | 911.2949 | 122.282 | 107.4574 | 156.2702 | 367.941 | 812.1751 | 83.3529 | 101.4632 | 172.8508 | 436.9388 | 799.8822 | 52.5247 | 63.0479 | 87.6417 | 109.8393 | 214.2345 | 845.578 | 880.5246 | 876.6779 | 874.5328 | 891.3014 | 77.381 | 104.4918 | 147.33 | 366.4742 | 767.6824 | 96.389 | 104.1144 | 167.3348 | 398.4157 | 784.7309 | 54.0633 | 68.7075 | 97.2541 | 122.3494 | 251.0326 | 859.159 | 871.5813 | 869.3391 | 853.7032 | 83.3725 | 174.0785 | 112.9622 | 412.0131 | 761.0824 | 885.6094 | 885.9672 |  |  | 900.262 | 858.3263 | 929.0033 | 842.5589 | 887.6551 | 834.0442 |  | 864.9353 | 835.0402 | 893.686 | 60.0701 | 89.4836 | 95.6883 |  | 820.7245 | 746.2941 | 771.105 | 499.2812 | 673.1269 | 651.2729 | 472.4204 | [21 empty] | 2407.142 | 2182.5646 | 868.5476 | 662.1999 | -11.0243 | 783.5093
14:43 | 4647 |  |  | -19.124 | 12.872 | -1.9402 | -2.5454 | -2.9976 | -4.9184 | -10.0234 | 1.6947 | 14.8018 | 6.2951 | 0.595 |  |  |  | -30.4015 | 10.736 | 20.1596 | 3.1166 |  | -11.2501 | -0.449 | 0.6189 | 5.5649 | 5.6172 | 1.5212 | 49.9611 | 373.166 | 366.8574 | 166.8931 | 192.7485 | 156.1671 | 207.6917 | 119.9132 | 209.4336 | 105.1114 | 173.9726 | 437.4712 | 779.3011 | 162.7885 | 240.7274 | 300.9394 | 202.8016 | 280.8402 | 791.988 |  | 795.8762 |  | 800.1267 | 102.4915 | 106.1106 | 167.1058 | 423.0635 | 744.926 | 214.6471 | 123.3361 | 232.9116 | 494.6574 | 793.8818 | 134.3156 | 64.4872 | 96.6324 | 124.1923 | 227.2002 | 838.0251 | 826.5588 | 822.8566 | 825.4439 | 98.7575 | 115.2633 | 220.0258 | 470.8677 | 768.8545 | 95.5009 | 125.1364 | 245.3762 | 529.3841 | 768.0172 | 67.8558 | 90.842 | 99.2754 | 118.9295 | 215.1064 | 807.965 |  | 807.2962 | 782.7714 |  | 79.019 | 111.6303 | 178.6707 | 431.4351 | 749.1737 | 94.6219 | 123.063 | 223.1869 | 525.5807 | 817.6973 | 62.2698 | 69.7605 | 100.1938 | 116.0405 | 229.8511 | 656.1839 | 833.7143 | 832.744 | 824.8352 | 111.0546 | 127.8981 | 197.2894 | 420.3975 | 762.3826 |  | 833.9001 |  |  | 828.7828 | 837.8265 | 782.5758 | 816.4295 | 784.2701 | 818.5435 | 784.2824 | 735.7489 | 704.1995 | 713.3547 | 739.4813 | 730.9909 | 634.555 | 783.1787 | 838.2604 | 835.9033 | 831.3901 | 835.0702 | 408.9702 |  |  | 172.9002 |  | 145.8184 | 118.7737 | 163.5659 | 116.3551 | 205.3129 | 114.4849 | 449.4471 | 812.3933 | 415.5975 | 442.1555 | 221.509 | 127.4606 | 152.1245 | 592.2435 | 867.071 | 897.0718 | 877.5095 | 889.4135 | 174.2804 | 105.0754 | 170.8727 | 123.3447 | 786.4412 | 202.7083 | 116.7381 | 583.1802 |  | 164.4248 | 61.7711 | 97.1323 | 115.84 | 218.4016 | 919.6893 | 916.396 | 923.3848 | 909.1938 | 122.302 | 107.4571 | 156.2714 | 368.0481 | 812.0287 | 83.3592 | 101.4925 | 172.9086 | 436.9924 | 799.7122 | 52.4833 | 63.0875 | 87.697 | 109.8867 | 214.3055 | 844.4726 | 880.4589 | 876.5078 | 874.4275 | 891.187 | 77.4114 | 104.4885 | 147.368 | 366.5469 | 767.5004 | 96.4077 | 104.1272 | 167.3822 | 398.4911 | 784.5664 | 54.0811 | 68.7299 | 97.2836 | 122.3767 | 251.1083 | 858.8302 | 871.2503 | 869.0634 | 853.4095 | 83.3558 | 174.1207 | 112.9897 | 412.0717 | 760.9234 | 885.4025 | 885.6496 |  |  | 900.0498 | 857.9635 | 928.6882 | 842.3725 | 887.5521 | 833.8374 |  | 864.7661 | 834.7032 | 893.3678 | 60.0775 | 89.4982 | 95.7002 |  | 820.4374 | 746.1922 | 771.0319 | 499.2252 | 673.5992 | 651.8186 | 472.698 | [21 empty] | 2401.9606 | 2183.003 | 868.2685 | 662.7089 | -11.0296 | 783.3148
14:43 | 4648 |  |  | -19.0764 | 12.7639 | -2.0045 | -2.6278 | -3.0306 | -4.9542 | -10.0123 | 1.6971 | 14.7953 | 6.2955 | 0.5931 |  |  |  | -30.4432 | 10.6404 | 20.1828 | 3.1632 |  | -11.2436 | -0.3737 | 0.6166 | 5.5642 | 5.6146 | 1.5209 | 50.1642 | 373.2522 | 366.92 | 166.9357 | 192.8061 | 156.199 | 207.7168 | 119.9373 | 209.5132 | 105.0896 | 173.9952 | 437.501 | 779.1197 | 162.7889 | 240.7602 | 301.217 | 202.9344 | 280.9838 | 791.7426 |  | 795.6018 |  | 799.8229 | 102.4948 | 106.141 | 167.156 | 423.137 | 744.7769 | 214.6875 | 123.3339 | 232.9886 | 494.7139 | 793.7304 | 134.3572 | 64.47 | 96.693 | 124.2208 | 227.2653 | 837.8213 | 826.289 | 822.6351 | 825.1914 | 98.7636 | 115.3054 | 220.0875 | 470.9362 | 768.7221 | 95.5022 | 125.1381 | 245.4196 | 529.3758 | 767.864 | 67.9244 | 90.8248 | 99.2629 | 118.9391 | 215.1623 | 807.3501 |  | 807.0464 | 782.5819 |  | 79.0337 | 111.6264 | 178.7133 | 431.4633 | 748.9988 | 94.6204 | 123.1056 | 223.199 | 525.6331 | 817.4918 | 62.2445 | 69.8182 | 100.236 | 116.0504 | 229.9203 | 656.02 | 833.4234 | 832.4893 | 824.4889 | 111.0889 | 127.9292 | 197.3496 | 420.4584 | 762.2376 |  | 832.8425 |  |  | 828.4665 | 837.6315 | 782.2902 | 816.0852 | 784.0383 | 818.2734 | 786.3569 | 740.1488 | 707.6424 | 714.9605 | 726.7385 | 730.8769 | 673.3157 | 779.0998 | 837.9616 | 835.607 | 831.0737 | 834.7642 | 409.0638 |  |  | 172.9063 |  | 145.859 | 118.6756 | 163.5979 | 116.3771 | 205.4052 | 114.5025 | 449.4968 | 812.2605 | 415.6809 | 442.721 | 221.5412 | 127.4858 | 152.195 | 592.2135 | 866.7769 | 896.7691 | 877.167 | 889.1065 | 174.3653 | 105.0849 | 170.8877 | 123.3569 | 786.3204 | 202.7467 | 116.7311 | 583.2388 |  | 164.4755 | 61.7869 | 97.1648 | 115.8108 | 218.4732 | 919.3194 | 916.0429 | 923.0811 | 904.0872 | 122.3243 | 107.4357 | 156.2876 | 368.1339 | 811.8873 | 83.3941 | 101.4854 | 172.9643 | 437.1199 | 799.5911 | 52.4091 | 63.1223 | 87.694 | 109.9114 | 214.3622 | 841.8319 | 880.1516 | 876.2772 | 874.1466 | 891.0758 | 77.4038 | 104.4984 | 147.396 | 366.6359 | 767.3213 | 96.4416 | 104.1347 | 167.4281 | 398.5716 | 784.3962 | 54.0743 | 68.7541 | 97.2981 | 122.399 | 251.1769 | 858.4733 | 870.9011 | 868.7802 | 853.173 | 83.3764 | 174.1446 | 113.0102 | 412.1327 | 760.7827 | 885.1649 | 885.3238 |  |  | 899.8257 | 857.6601 | 928.4028 | 842.1114 | 887.3621 | 833.6621 |  | 864.604 | 834.3981 | 893.0583 | 60.0815 | 89.4683 | 95.708 |  | 820.1648 | 746.0978 | 770.8876 | 500.1074 | 675.1514 | 653.9144 | 473.9718 | [21 empty] | 2373.9933 | 2182.6296 | 868.0059 | 664.5329 | -11.1048 | 783.1313
14:43 | 4649 |  |  | -19.0777 | 12.7328 | -2.1383 | -2.5871 | -2.9368 | -4.8451 | -9.938 | 1.6988 | 14.797 | 6.2971 | 0.5952 |  |  |  | -30.521 | 10.6564 | 20.2115 | 3.2029 |  | -11.2618 | -0.2502 | 0.6159 | 5.5652 | 5.6203 | 1.5171 | 51.8971 | 373.3318 | 366.9736 | 166.9728 | 192.864 | 156.2323 | 207.734 | 119.9633 | 209.6031 | 105.128 | 174.0555 | 437.579 | 778.9427 | 162.7841 | 240.8137 | 301.5021 | 203.0641 | 281.1076 | 791.5099 |  | 795.3427 |  | 799.5295 | 102.5188 | 106.1522 | 167.1983 | 423.2074 | 744.6376 | 214.6726 | 123.2901 | 233.0183 | 494.7396 | 793.5798 | 134.3817 | 64.4789 | 96.7387 | 124.27 | 227.3431 | 837.4792 | 825.9875 | 822.2427 | 824.9384 | 98.7326 | 115.3283 | 220.1448 | 471.0167 | 768.5771 | 95.5053 | 125.1389 | 245.4485 | 529.3861 | 767.6959 | 68.0084 | 90.8192 | 99.2701 | 118.9582 | 215.2206 | 807.0791 |  | 806.7783 | 782.4889 |  | 79.0762 | 111.6508 | 178.7154 | 431.5238 | 748.8667 | 94.6533 | 123.116 | 223.2299 | 525.6786 | 817.3302 | 62.2921 | 69.8352 | 100.2072 | 116.0963 | 229.9316 | 655.8796 | 833.1305 | 832.2433 | 824.2053 | 111.1617 | 127.9535 | 197.3941 | 420.5122 | 762.0885 |  | 831.8763 |  |  | 828.1516 | 837.4073 | 782.0808 | 815.8834 | 783.7698 | 817.9753 | 773.9573 | 743.6709 | 710.6894 | 715.8588 | 711.5196 | 730.4645 | 695.2463 | 769.8118 | 837.6565 | 835.303 | 830.7333 | 834.4456 | 409.1467 |  |  | 172.9093 |  | 145.9011 | 118.6014 | 163.6313 | 116.4047 | 205.3793 | 114.5312 | 449.5779 | 812.1013 | 415.7708 | 443.1714 | 221.5339 | 127.5225 | 152.2676 | 592.2476 | 866.5331 | 896.4774 | 877.064 | 888.8331 | 174.3177 | 105.096 | 170.9097 | 123.3099 | 786.2102 | 202.8094 | 116.7439 | 583.2507 |  | 164.4973 | 61.8141 | 97.1891 | 115.8252 | 218.5374 | 919.0087 | 915.7552 | 922.8038 | 903.7126 | 122.3435 | 107.44 | 156.3412 | 368.2059 | 811.7135 | 83.4306 | 101.4941 | 173.0262 | 437.2434 | 799.4449 | 52.3844 | 63.1067 | 87.7285 | 109.887 | 214.4316 | 839.9703 | 879.9864 | 876.0715 | 873.9654 | 890.9909 | 77.3956 | 104.5043 | 147.4169 | 366.7217 | 767.1493 | 96.4669 | 104.1403 | 167.4878 | 398.653 | 784.2334 | 54.0746 | 68.7801 | 97.2968 | 122.4116 | 251.2321 | 858.1389 | 870.5485 | 868.4802 | 852.8895 | 83.4715 | 174.1846 | 113.0281 | 412.1899 | 760.6353 | 884.9221 | 884.9111 |  |  | 899.5981 | 857.3206 | 928.1526 | 841.8578 | 887.1188 | 833.3926 |  | 864.4464 | 834.1384 | 892.7677 | 60.0547 | 89.4989 | 95.7188 |  | 820.0773 | 746.0605 | 770.7864 | 499.4776 | 673.7476 | 651.1695 | 472.5238 | [21 empty] | 2388.3395 | 2182.0495 | 867.7478 | 662.4586 | -11.0257 | 783.0689
14:43 | 4650 |  |  | -19.0731 | 12.7121 | -1.9917 | -2.6501 | -2.8454 | -4.8677 | -9.9524 | 1.7013 | 14.7951 | 6.2952 | 0.5951 |  |  |  | -30.3245 | 10.5402 | 20.2375 | 3.2318 |  | -11.2673 | -0.3058 | 0.617 | 5.5642 | 5.6228 | 1.5178 | 50.6665 | 373.405 | 367.0312 | 167.0112 | 192.9185 | 156.2655 | 207.7414 | 119.9809 | 209.6445 | 105.1683 | 174.1104 | 437.6563 | 778.7577 | 162.825 | 240.8735 | 301.8373 | 203.1697 | 281.2261 | 791.2981 |  | 795.0891 |  | 799.2481 | 102.535 | 106.1658 | 167.2574 | 423.2863 | 744.5111 | 214.6942 | 123.3627 | 233.089 | 494.7889 | 793.3825 | 134.4177 | 64.4928 | 96.7058 | 124.2827 | 227.3982 | 837.1788 | 825.7102 | 821.9492 | 824.681 | 98.7486 | 115.3423 | 220.208 | 471.0775 | 768.4311 | 95.5135 | 125.1575 | 245.4972 | 529.4101 | 767.5223 | 67.9595 | 90.8357 | 99.2774 | 118.9953 | 215.2955 | 806.6586 |  | 806.5115 | 782.1449 |  | 79.0623 | 111.664 | 178.7371 | 431.5693 | 748.7069 | 94.7702 | 123.1046 | 223.282 | 525.7025 | 817.1879 | 62.363 | 69.813 | 100.1447 | 116.1515 | 229.9586 | 655.7487 | 832.8471 | 831.9879 | 823.9527 | 111.2025 | 127.9717 | 197.4257 | 420.5776 | 761.9352 |  | 831.4719 |  |  | 827.8445 | 837.1439 | 781.8319 | 815.5903 | 783.5187 | 817.7084 | 765.9847 | 743.7194 | 709.3709 | 718.0179 | 695.467 | 731.3086 | 707.3311 | 755.3151 | 837.342 | 834.9798 | 830.3681 | 834.1002 | 409.2227 |  |  | 172.916 |  | 145.9365 | 118.5156 | 163.65 | 116.4381 | 205.397 | 114.5348 | 449.6601 | 811.9359 | 415.8495 | 443.1582 | 221.5125 | 127.558 | 152.3381 | 592.2963 | 866.3347 | 896.1943 | 877.2431 | 888.6238 | 174.3236 | 105.1104 | 170.9487 | 123.3099 | 786.105 | 202.8507 | 116.7638 | 583.2895 |  | 164.5232 | 61.8415 | 97.1973 | 115.8599 | 218.6115 | 918.7209 | 915.5235 | 922.5228 | 904.7298 | 122.3708 | 107.4565 | 156.3957 | 368.3077 | 811.5409 | 83.4201 | 101.5078 | 173.0782 | 437.3053 | 799.2527 | 52.3797 | 63.1097 | 87.7767 | 109.896 | 214.528 | 839.4763 | 879.9474 | 875.9155 | 873.9132 | 890.9576 | 77.3903 | 104.4897 | 147.4125 | 366.7754 | 766.9638 | 96.4745 | 104.1585 | 167.5373 | 398.733 | 784.0493 | 54.0732 | 68.8046 | 97.3098 | 122.431 | 251.3132 | 857.8413 | 870.2122 | 868.1794 | 852.5751 | 83.5441 | 174.2113 | 113.0526 | 412.2378 | 760.4741 | 884.7872 | 884.4432 |  |  | 899.3485 | 857.0107 | 927.9579 | 841.5926 | 886.7927 | 833.1342 |  | 864.2891 | 833.7921 | 892.4969 | 60.0521 | 89.5828 | 95.7268 |  | 819.9301 | 746.0382 | 770.6959 | 499.8301 | 674.0779 | 652.3319 | 473.4071 | [21 empty] | 2394.8017 | 2182.357 | 867.4855 | 663.2049 | -10.9669 | 782.9841
14:43 | 4651 |  |  | -19.0095 | 12.7164 | -1.9215 | -2.6623 | -2.9541 | -4.8429 | -9.9961 | 1.7014 | 14.7972 | 6.2968 | 0.5948 |  |  |  | -30.3457 | 10.5163 | 20.2145 | 3.151 |  | -11.1392 | -0.2979 | 0.6164 | 5.5676 | 5.6207 | 1.5156 | 51.0789 | 373.4704 | 367.0821 | 167.0479 | 192.9688 | 156.289 | 207.7425 | 119.9933 | 209.6415 | 105.1927 | 174.1505 | 437.6997 | 778.5646 | 162.8818 | 240.9899 | 302.21 | 203.288 | 281.3536 | 791.0539 |  | 794.8015 |  | 798.9636 | 102.51 | 106.1925 | 167.2999 | 423.3625 | 744.3907 | 214.7695 | 123.4047 | 233.1471 | 494.8483 | 793.2099 | 134.4755 | 64.5415 | 96.6165 | 124.2222 | 227.4456 | 836.954 | 825.4099 | 821.6724 | 824.3969 | 98.7437 | 115.3682 | 220.2578 | 471.146 | 768.2949 | 95.5169 | 125.2101 | 245.5493 | 529.4298 | 767.3565 | 67.9267 | 90.783 | 99.2541 | 119.0187 | 215.306 | 806.4495 |  | 806.2756 | 781.7278 |  | 79.0258 | 111.6301 | 178.8166 | 431.5942 | 748.5466 | 94.8708 | 123.137 | 223.3325 | 525.7295 | 817.0571 | 62.4219 | 69.8055 | 100.1238 | 116.1965 | 230.0078 | 655.6061 | 832.5862 | 831.7266 | 823.706 | 111.1637 | 128.0195 | 197.5053 | 420.6495 | 761.7734 |  | 831.7449 |  |  | 827.5392 | 836.8935 | 781.546 | 815.2306 | 783.2409 | 817.4243 | 771.4481 | 737.2153 | 706.5495 | 716.899 | 667.8028 | 732.3816 | 720.2264 | 742.4903 | 837.0276 | 834.6502 | 829.9932 | 833.7537 | 409.3029 |  |  | 172.918 |  | 145.9799 | 118.409 | 163.669 | 116.4747 | 205.4522 | 114.5414 | 449.7204 | 811.7899 | 415.9274 | 442.8168 | 221.5384 | 127.5969 | 152.3997 | 592.2986 | 866.1176 | 895.888 | 877.3984 | 888.3871 | 174.3781 | 105.1233 | 170.9951 | 123.3466 | 785.995 | 202.8742 | 116.7898 | 583.3384 |  | 164.5633 | 61.8493 | 97.217 | 115.8479 | 218.6742 | 918.3813 | 915.1914 | 922.2138 | 903.0463 | 122.4047 | 107.464 | 156.4406 | 368.3942 | 811.3978 | 83.4376 | 101.5059 | 173.1204 | 437.3569 | 799.0824 | 52.4707 | 63.1492 | 87.823 | 109.9323 | 214.6145 | 839.1549 | 879.925 | 875.7361 | 873.9735 | 890.8807 | 77.4019 | 104.4777 | 147.4187 | 366.8333 | 766.7773 | 96.4913 | 104.175 | 167.5926 | 398.8166 | 783.8601 | 54.0529 | 68.8293 | 97.3141 | 122.457 | 251.3963 | 857.5677 | 869.9231 | 867.914 | 852.2851 | 83.5405 | 174.2431 | 113.0637 | 412.2884 | 760.3204 | 884.6533 | 884.0387 |  |  | 899.0799 | 856.6782 | 927.7396 | 841.3114 | 886.4051 | 832.9587 |  | 864.118 | 833.4676 | 892.2321 | 60.0787 | 89.7213 | 95.7308 |  | 819.7029 | 745.9838 | 770.6903 | 499.5742 | 674.2981 | 652.3282 | 472.713 | [21 empty] | 2292.5299 | 2181.9821 | 867.2185 | 663.3131 | -10.9713 | 782.8433
14:43 | 4652 |  |  | -19.2657 | 12.6233 | -1.8233 | -2.7195 | -2.8462 | -4.8416 | -10.0383 | 1.7022 | 14.8 | 6.2988 | 0.598 |  |  |  | -30.2961 | 10.4357 | 20.2911 | 3.2174 |  | -11.1481 | -0.3289 | 0.6181 | 5.5683 | 5.6237 | 1.5225 | 50.8593 | 373.5458 | 367.1309 | 167.0908 | 193.0262 | 156.3187 | 207.7532 | 120.0144 | 209.7081 | 105.2172 | 174.2084 | 437.7661 | 778.3877 | 162.9282 | 241.0909 | 302.5567 | 203.4274 | 281.4675 | 790.8092 |  | 794.5258 |  | 798.6728 | 102.5006 | 106.2198 | 167.327 | 423.43 | 744.2556 | 214.8009 | 123.3803 | 233.1923 | 494.8774 | 793.0465 | 134.5116 | 64.584 | 96.5883 | 124.219 | 227.5094 | 836.7171 | 825.1226 | 821.3968 | 824.1117 | 98.6945 | 115.3996 | 220.32 | 471.221 | 768.1556 | 95.5467 | 125.2341 | 245.598 | 529.428 | 767.2079 | 67.9613 | 90.7595 | 99.2546 | 119.0254 | 215.3339 | 806.2414 |  | 806.0227 | 781.2021 |  | 79.0259 | 111.5808 | 178.8857 | 431.5507 | 748.346 | 94.9421 | 123.1622 | 223.3885 | 525.7506 | 816.8948 | 62.4631 | 69.8024 | 100.1083 | 116.215 | 230.0663 | 655.4766 | 832.3113 | 831.4839 | 823.4515 | 111.1498 | 128.0607 | 197.5918 | 420.7083 | 761.611 |  | 832.2566 |  |  | 827.2241 | 836.6515 | 781.3086 | 814.9713 | 782.9538 | 817.1109 | 773.4777 | 735.5554 | 706.4924 | 711.8888 | 670.3238 | 730.7522 | 723.2749 | 752.2392 | 836.7084 | 834.3219 | 829.6239 | 833.4137 | 409.3775 |  |  | 172.9121 |  | 146.0245 | 118.3257 | 163.6926 | 116.5062 | 205.4524 | 114.5611 | 449.796 | 811.6339 | 416.0099 | 442.5528 | 221.5673 | 127.6386 | 152.4402 | 592.0908 | 865.8535 | 895.5803 | 877.2362 | 888.0548 | 174.3425 | 105.1224 | 171.0224 | 123.3308 | 785.8825 | 202.8691 | 116.8236 | 583.404 |  | 164.611 | 61.8826 | 97.2297 | 115.8642 | 218.7303 | 918.0415 | 914.8546 | 921.9245 | 902.1124 | 122.434 | 107.4831 | 156.4661 | 368.4492 | 811.2697 | 83.4953 | 101.4994 | 173.1783 | 437.4326 | 798.9233 | 52.5664 | 63.1541 | 87.8945 | 109.9533 | 214.6915 | 839.1653 | 879.8863 | 875.5502 | 874.0135 | 890.7856 | 77.4414 | 104.493 | 147.4353 | 366.9121 | 766.6303 | 96.4993 | 104.1929 | 167.6438 | 398.8971 | 783.6749 | 54.0375 | 68.8591 | 97.3372 | 122.4859 | 251.4738 | 857.289 | 869.6598 | 867.6833 | 852.0492 | 83.5421 | 174.3073 | 113.0686 | 412.3545 | 760.1722 | 884.4857 | 883.8115 |  |  | 898.8152 | 856.3705 | 927.5567 | 841.0644 | 886.0019 | 832.7465 |  | 863.9211 | 833.0988 | 891.9892 | 60.0785 | 89.6715 | 95.7479 |  | 819.4687 | 745.9417 | 770.5336 | 499.5858 | 673.9982 | 652.0401 | 472.8759 | [21 empty] | 2275.139 | 2180.4649 | 866.9534 | 663.0192 | -11.0221 | 782.7052
14:43 | 4653 |  |  | -19.4061 | 12.6041 | -1.8253 | -2.6885 | -2.8279 | -4.7897 | -9.9721 | 1.701 | 14.7961 | 6.2976 | 0.5962 |  |  |  | -30.1601 | 10.3493 | 20.3496 | 3.1546 |  | -11.1447 | -0.218 | 0.6179 | 5.5643 | 5.6257 | 1.5222 | 50.8278 | 373.6322 | 367.1853 | 167.1428 | 193.087 | 156.3619 | 207.7728 | 120.0317 | 209.7659 | 105.228 | 174.26 | 437.8134 | 778.1999 | 162.9448 | 241.1501 | 302.7793 | 203.5696 | 281.5525 | 790.5481 |  | 794.2563 |  | 798.4101 | 102.512 | 106.233 | 167.3833 | 423.5168 | 744.1344 | 214.8325 | 123.4312 | 233.265 | 494.9199 | 792.8808 | 134.5325 | 64.5892 | 96.6717 | 124.312 | 227.5909 | 836.4484 | 824.845 | 821.1579 | 823.8421 | 98.6947 | 115.4057 | 220.3919 | 471.3001 | 768.0125 | 95.5606 | 125.2484 | 245.632 | 529.4364 | 767.0253 | 68.0043 | 90.841 | 99.3035 | 119.0548 | 215.4471 | 806.028 |  | 805.7728 | 780.7543 |  | 79.0177 | 111.5773 | 178.9232 | 431.5556 | 748.1427 | 94.989 | 123.1941 | 223.4862 | 525.7715 | 816.6841 | 62.3936 | 69.8423 | 100.1256 | 116.2032 | 230.1436 | 655.3523 | 832.0399 | 831.2605 | 823.2148 | 111.1849 | 128.0808 | 197.6257 | 420.7578 | 761.4639 |  | 832.7897 |  |  | 826.9049 | 836.3838 | 781.0764 | 814.7629 | 782.6982 | 816.8217 | 776.9608 | 725.5516 | 708.2808 | 708.6471 | 695.4813 | 727.3237 | 719.8403 | 772.7936 | 836.4012 | 833.9953 | 829.2736 | 833.0875 | 409.4506 |  |  | 172.904 |  | 146.0618 | 118.247 | 163.7025 | 116.5213 | 205.5261 | 114.593 | 449.8875 | 811.48 | 416.0987 | 442.2704 | 221.5915 | 127.6757 | 152.4758 | 591.941 | 865.5539 | 895.2675 | 876.9278 | 887.7448 | 174.4143 | 105.144 | 171.0599 | 123.3532 | 785.7716 | 202.8604 | 116.8456 | 583.4876 |  | 164.6395 | 61.9085 | 97.2248 | 115.8904 | 218.7959 | 917.7419 | 914.5847 | 921.6414 | 903.7632 | 122.4767 | 107.5022 | 156.4943 | 368.5113 | 811.1312 | 83.5265 | 101.5101 | 173.2188 | 437.5095 | 798.7795 | 52.6213 | 63.1814 | 87.9557 | 109.976 | 214.7733 | 839.8702 | 879.6794 | 875.3686 | 873.8388 | 890.739 | 77.4588 | 104.4994 | 147.4825 | 366.9883 | 766.4902 | 96.5114 | 104.211 | 167.6926 | 398.9819 | 783.4853 | 54.0544 | 68.8919 | 97.3547 | 122.5088 | 251.5499 | 857.0133 | 869.3463 | 867.4252 | 851.7925 | 83.5663 | 174.3722 | 113.09 | 412.4123 | 760.0273 | 884.2369 | 883.7694 |  |  | 898.5539 | 856.0866 | 927.4203 | 840.8237 | 885.598 | 832.5869 |  | 863.6988 | 832.7122 | 891.7476 | 60.0638 | 89.6996 | 95.7502 |  | 819.2451 | 745.9234 | 770.4324 | 499.7186 | 674.3791 | 652.2671 | 473.0679 | [21 empty] | 2304.5001 | 2177.9448 | 866.6885 | 663.3231 | -10.9724 | 782.5842
14:43 | 4654 |  |  | -19.522 | 12.4248 | -1.5158 | -2.6674 | -2.763 | -4.7287 | -9.9459 | 1.6987 | 14.7993 | 6.3 | 0.5969 |  |  |  | -30.1388 | 10.5045 | 20.4256 | 3.2594 |  | -11.1813 | -0.2113 | 0.6179 | 5.5692 | 5.6245 | 1.5253 | 49.4371 | 373.7157 | 367.2208 | 167.1848 | 193.1358 | 156.3912 | 207.7843 | 120.0429 | 209.7734 | 105.217 | 174.2847 | 437.8452 | 777.9847 | 162.9386 | 241.2293 | 302.7188 | 203.6453 | 281.6294 | 790.2452 |  | 793.9503 |  | 798.1429 | 102.5233 | 106.2355 | 167.4468 | 423.5947 | 744.0059 | 214.9313 | 123.401 | 233.2916 | 494.9927 | 792.7179 | 134.584 | 64.6014 | 96.715 | 124.3741 | 227.661 | 836.1884 | 824.547 | 820.922 | 823.5713 | 98.7267 | 115.414 | 220.4477 | 471.376 | 767.8611 | 95.5786 | 125.2879 | 245.6711 | 529.464 | 766.8408 | 67.9358 | 90.8532 | 99.3193 | 119.0873 | 215.5578 | 805.9754 |  | 805.5398 | 780.682 |  | 79.0121 | 111.6949 | 178.9242 | 431.6852 | 748.025 | 95.0446 | 123.2174 | 223.557 | 525.8041 | 816.4952 | 62.393 | 69.8681 | 100.1107 | 116.2186 | 230.1828 | 655.2194 | 831.7681 | 831.0148 | 822.9872 | 111.1706 | 128.1072 | 197.6696 | 420.8229 | 761.3148 |  | 833.2472 |  |  | 826.5751 | 836.1122 | 780.6844 | 814.4294 | 782.4392 | 816.5155 | 780.4712 | 715.4838 | 707.9832 | 709.0352 | 713.3267 | 725.5317 | 707.566 | 762.233 | 836.1051 | 833.6759 | 828.9394 | 832.7746 | 409.5282 |  |  | 172.9026 |  | 146.1075 | 118.1635 | 163.7167 | 116.5394 | 205.5964 | 114.6098 | 449.9675 | 811.3336 | 416.1823 | 442.0747 | 221.602 | 127.706 | 152.5277 | 591.951 | 865.2757 | 894.9558 | 876.4049 | 887.4484 | 174.4766 | 105.1568 | 171.0918 | 123.3977 | 785.6602 | 202.8952 | 116.8608 | 583.5424 |  | 164.6503 | 61.9121 | 97.2398 | 115.8919 | 218.8556 | 917.4161 | 914.2728 | 921.3372 | 902.5213 | 122.5133 | 107.5108 | 156.5351 | 368.5883 | 810.9648 | 83.5368 | 101.517 | 173.2475 | 437.6156 | 798.6193 | 52.7047 | 63.2165 | 87.9779 | 109.9893 | 214.8603 | 840.317 | 879.2556 | 875.2219 | 873.3971 | 890.6687 | 77.4726 | 104.4673 | 147.5173 | 367.0506 | 766.3244 | 96.5333 | 104.2235 | 167.747 | 399.0579 | 783.3068 | 54.0694 | 68.9335 | 97.3445 | 122.5311 | 251.608 | 856.7124 | 869.0372 | 867.1437 | 851.4929 | 83.6011 | 174.4241 | 113.1127 | 412.4777 | 759.8924 | 883.9219 | 883.7029 |  |  | 898.2832 | 855.7512 | 927.2666 | 840.5482 | 885.2356 | 832.4596 |  | 863.4614 | 832.3107 | 891.4981 | 60.0678 | 89.81 | 95.7354 |  | 819.0085 | 745.8379 | 770.3584 | 499.7236 | 674.6822 | 652.559 | 473.0409 | [21 empty] | 2320.861 | 2174.4818 | 866.4073 | 663.6206 | -10.818 | 782.4232
14:43 | 4655 |  |  | -19.4837 | 12.2142 | -1.42 | -2.6703 | -2.653 | -4.6064 | -9.9425 | 1.6968 | 14.7976 | 6.3059 | 0.5966 |  |  |  | -30.2279 | 10.6808 | 20.5961 | 3.2872 |  | -11.0857 | -0.1849 | 0.6169 | 5.5641 | 5.6196 | 1.5239 | 49.1119 | 373.793 | 367.2744 | 167.2154 | 193.1864 | 156.4198 | 207.7985 | 120.0632 | 209.8395 | 105.2304 | 174.3243 | 437.903 | 777.8085 | 162.9481 | 241.3425 | 302.5504 | 203.7308 | 281.7787 | 789.9925 |  | 793.6894 |  | 797.8538 | 102.5932 | 106.2411 | 167.4932 | 423.6575 | 743.8667 | 215.0006 | 123.3771 | 233.3534 | 495.0237 | 792.5473 | 134.644 | 64.6239 | 96.7344 | 124.3778 | 227.7304 | 835.9439 | 824.2779 | 820.692 | 823.3352 | 98.7457 | 115.4428 | 220.5021 | 471.4415 | 767.7043 | 95.6137 | 125.299 | 245.72 | 529.4562 | 766.6894 | 67.9168 | 90.7948 | 99.2577 | 119.1247 | 215.6718 | 805.6607 |  | 805.3093 | 780.8519 |  | 79.0494 | 111.7609 | 178.9254 | 431.7804 | 747.9154 | 95.0446 | 123.2322 | 223.59 | 525.8472 | 816.3422 | 62.4788 | 69.8685 | 100.0833 | 116.2727 | 230.2289 | 655.0659 | 831.4894 | 830.7696 | 822.7464 | 111.1653 | 128.1272 | 197.7125 | 420.8888 | 761.1568 |  | 833.4714 |  |  | 826.2365 | 835.8217 | 780.3203 | 814.1219 | 782.1776 | 816.1868 | 780.3713 | 717.9398 | 705.1633 | 709.2135 | 724.268 | 725.6823 | 678.3291 | 746.9857 | 835.7981 | 833.3613 | 828.6058 | 832.4489 | 409.6129 |  |  | 172.9008 |  | 146.162 | 118.0846 | 163.7444 | 116.5636 | 205.6726 | 114.6167 | 450.0356 | 811.1761 | 416.2713 | 442.0493 | 221.6199 | 127.7479 | 152.6079 | 591.7255 | 865.019 | 894.6553 | 875.8758 | 887.0779 | 174.5253 | 105.1703 | 171.1214 | 123.4601 | 785.5512 | 202.9497 | 116.8649 | 583.5876 |  | 164.663 | 61.9362 | 97.2493 | 115.9045 | 218.9281 | 917.0477 | 913.9416 | 921.0232 | 901.2969 | 122.5278 | 107.5125 | 156.559 | 368.6831 | 810.7928 | 83.5521 | 101.5131 | 173.3014 | 437.6998 | 798.4217 | 52.7778 | 63.2581 | 87.9877 | 110.0135 | 214.9298 | 839.9611 | 879.0124 | 875.069 | 873.118 | 890.579 | 77.4913 | 104.4423 | 147.5171 | 367.1188 | 766.1496 | 96.5724 | 104.2366 | 167.7998 | 399.1414 | 783.1393 | 54.041 | 68.9665 | 97.3749 | 122.5541 | 251.6847 | 856.3495 | 868.7453 | 866.8696 | 851.2191 | 83.6379 | 174.4767 | 113.136 | 412.5401 | 759.7416 | 883.6873 | 883.4055 |  |  | 898.0122 | 855.4465 | 927.1123 | 840.2487 | 884.9466 | 832.3224 |  | 863.2366 | 831.9817 | 891.2679 | 60.0705 | 89.9006 | 95.7468 |  | 818.8059 | 745.7731 | 770.3083 | 499.7803 | 674.4458 | 652.5419 | 473.1733 | [21 empty] | 2393.1337 | 2169.7254 | 866.1394 | 663.4939 | -10.6488 | 782.2895
14:43 | 4656 |  |  | -19.6253 | 12.0144 | -1.3391 | -2.6517 | -2.6961 | -4.5066 | -9.8456 | 1.6971 | 14.8009 | 6.2984 | 0.5976 |  |  |  | -30.2443 | 10.7425 | 20.5281 | 3.2888 |  | -11.0284 | -0.0975 | 0.6182 | 5.5707 | 5.6191 | 1.5255 | 52.8994 | 373.8746 | 367.3484 | 167.2479 | 193.2469 | 156.4474 | 207.8111 | 120.0945 | 209.7883 | 105.2582 | 174.3795 | 437.9517 | 777.653 | 163.006 | 241.41 | 302.5436 | 203.8716 | 281.969 | 789.782 |  | 793.45 |  | 797.5875 | 102.5643 | 106.2558 | 167.5423 | 423.7336 | 743.7349 | 214.9961 | 123.4193 | 233.4459 | 495.0359 | 792.3766 | 134.6369 | 64.6447 | 96.7333 | 124.3766 | 227.7903 | 835.7225 | 824.0478 | 820.5428 | 823.1585 | 98.7318 | 115.4643 | 220.5625 | 471.5177 | 767.5607 | 95.6344 | 125.2963 | 245.7591 | 529.4603 | 766.5227 | 67.955 | 90.7823 | 99.2302 | 119.1247 | 215.6791 | 805.3599 |  | 805.0556 | 780.8831 |  | 79.0355 | 111.7134 | 178.9798 | 431.7809 | 747.7592 | 95.0277 | 123.2492 | 223.63 | 525.8805 | 816.1697 | 62.4968 | 69.8936 | 100.0913 | 116.2889 | 230.3068 | 654.9215 | 831.2182 | 830.4872 | 822.5139 | 111.2448 | 128.114 | 197.7159 | 420.9367 | 761.0115 |  | 832.7278 |  |  | 825.8972 | 835.536 | 779.9672 | 813.8087 | 781.9434 | 815.8979 | 775.9302 | 727.0624 | 703.149 | 704.3972 | 729.5402 | 726.4406 | 652.3805 | 747.5986 | 835.4968 | 833.0583 | 828.291 | 832.135 | 409.6979 |  |  | 172.8945 |  | 146.2114 | 118.0056 | 163.7673 | 116.5824 | 205.7771 | 114.6373 | 450.1196 | 811.0199 | 416.3565 | 442.1115 | 221.6305 | 127.7927 | 152.6613 | 591.3266 | 864.7193 | 894.3348 | 875.424 | 886.7033 | 174.6329 | 105.1987 | 171.1476 | 123.5165 | 785.4471 | 203.0095 | 116.9239 | 583.6404 |  | 164.693 | 61.9739 | 97.2531 | 115.9383 | 219.0053 | 916.6994 | 913.6111 | 920.7313 | 902.1269 | 122.5551 | 107.5404 | 156.6081 | 368.7835 | 810.6465 | 83.5742 | 101.5318 | 173.3581 | 437.7744 | 798.2388 | 52.7812 | 63.3106 | 87.9959 | 110.0572 | 214.9641 | 839.5319 | 878.7342 | 874.8798 | 872.8673 | 890.4816 | 77.5169 | 104.4598 | 147.5795 | 367.1996 | 766.0086 | 96.6005 | 104.2568 | 167.8654 | 399.2335 | 782.9799 | 54.0391 | 68.9917 | 97.3983 | 122.578 | 251.769 | 856.0365 | 868.4018 | 866.5922 | 850.9314 | 83.6683 | 174.5021 | 113.1648 | 412.5853 | 759.5736 | 883.4721 | 882.9089 |  |  | 897.7344 | 855.1315 | 926.9178 | 839.9558 | 884.7029 | 832.1121 |  | 863.0122 | 831.6118 | 891.0313 | 60.0671 | 90.051 | 95.7634 |  | 818.5946 | 745.6739 | 770.1918 | 499.8163 | 673.8159 | 652.298 | 473.0821 | [21 empty] | 2344.5422 | 2165.0285 | 865.859 | 663.0569 | -10.6382 | 782.1342
14:43 | 4657 |  |  | -19.6724 | 11.7148 | -1.3143 | -2.5951 | -2.57 | -4.5308 | -9.8232 | 1.6999 | 14.7946 | 6.3056 | 0.5965 |  |  |  | -30.4334 | 10.9513 | 20.5197 | 3.2553 |  | -10.9567 | 0.0263 | 0.6184 | 5.5664 | 5.6213 | 1.5248 | 51.6524 | 373.9645 | 367.4116 | 167.2892 | 193.3094 | 156.48 | 207.8268 | 120.1187 | 209.7084 | 105.295 | 174.4245 | 438.0233 | 777.4832 | 163.0863 | 241.4731 | 302.6014 | 203.9868 | 282.1052 | 789.5963 |  | 793.1795 |  | 797.327 | 102.4912 | 106.2761 | 167.5914 | 423.8083 | 743.5824 | 215.0221 | 123.4897 | 233.4932 | 495.0825 | 792.2023 | 134.6623 | 64.6548 | 96.7454 | 124.4107 | 227.8536 | 835.5404 | 823.8365 | 820.4117 | 822.9928 | 98.7367 | 115.4727 | 220.6226 | 471.5884 | 767.4206 | 95.6465 | 125.3052 | 245.8271 | 529.4785 | 766.3768 | 67.9106 | 90.8151 | 99.2653 | 119.124 | 215.7053 | 805.3429 |  | 804.7597 | 781.0238 |  | 79.0259 | 111.6713 | 179.0467 | 431.7997 | 747.6013 | 95.1105 | 123.2743 | 223.6947 | 525.9145 | 816.0101 | 62.5114 | 69.9061 | 100.0791 | 116.2934 | 230.3722 | 654.7895 | 830.9455 | 830.2214 | 822.2921 | 111.3071 | 128.1203 | 197.7454 | 420.9989 | 760.8811 |  | 831.1886 |  |  | 825.5589 | 835.2775 | 779.6905 | 813.6388 | 781.7189 | 815.6481 | 757.0652 | 734.3468 | 701.1907 | 700.7203 | 732.1431 | 726.7648 | 662.2623 | 750.2162 | 835.2089 | 832.7687 | 827.9967 | 831.8329 | 409.7783 |  |  | 172.9034 |  | 146.27 | 117.9113 | 163.7833 | 116.6069 | 205.8192 | 114.6502 | 450.2127 | 810.8656 | 416.4424 | 442.0716 | 221.6332 | 127.812 | 152.6806 | 591.0085 | 864.377 | 894.007 | 874.8088 | 886.3019 | 174.6672 | 105.2096 | 171.1721 | 123.5106 | 785.3325 | 203.0541 | 116.9619 | 583.6942 |  | 164.7504 | 61.9989 | 97.2792 | 115.9625 | 219.0722 | 916.3498 | 913.271 | 920.4275 | 900.3823 | 122.5843 | 107.5542 | 156.6637 | 368.8542 | 810.5086 | 83.599 | 101.5494 | 173.4019 | 437.8376 | 798.0739 | 52.8086 | 63.3416 | 88.0222 | 110.0723 | 214.9923 | 839.0001 | 878.1076 | 874.6767 | 872.3271 | 890.3412 | 77.5496 | 104.47 | 147.6626 | 367.2663 | 765.8968 | 96.5963 | 104.2689 | 167.9219 | 399.3123 | 782.8199 | 54.0331 | 69.0284 | 97.3935 | 122.5946 | 251.833 | 855.7729 | 868.0873 | 866.3269 | 850.6344 | 83.7056 | 174.5306 | 113.1824 | 412.6434 | 759.4273 | 883.1295 | 882.3805 |  |  | 897.4501 | 854.7795 | 926.7013 | 839.7177 | 884.4252 | 831.8855 |  | 862.7923 | 831.241 | 890.7822 | 60.0723 | 90.0623 | 95.7739 |  | 818.4344 | 745.5428 | 770.0514 | 499.4853 | 673.36 | 651.8315 | 473.0738 | [21 empty] | 2376.7934 | 2163.3298 | 865.5729 | 662.5957 | -10.6286 | 781.9886
14:43 | 4658 |  |  | -19.4483 | 11.4281 | -1.2389 | -2.6771 | -2.6779 | -4.6034 | -9.9339 | 1.7038 | 14.8009 | 6.3088 | 0.5977 |  |  |  | -30.3507 | 11.1368 | 20.378 | 3.1426 |  | -11.0513 | 0.0136 | 0.618 | 5.5668 | 5.6235 | 1.5247 | 51.2125 | 374.0565 | 367.4766 | 167.3356 | 193.3641 | 156.5209 | 207.8527 | 120.1298 | 209.7043 | 105.3246 | 174.4436 | 438.081 | 777.2965 | 163.1345 | 241.5897 | 302.7203 | 204.1093 | 282.2364 | 789.4431 |  | 792.9259 |  | 797.0909 | 102.5109 | 106.2973 | 167.6319 | 423.8787 | 743.4485 | 215.0453 | 123.5602 | 233.5546 | 495.1546 | 792.058 | 134.7466 | 64.6661 | 96.7956 | 124.4509 | 227.9266 | 835.3233 | 823.6566 | 820.2259 | 822.8402 | 98.7363 | 115.5014 | 220.6966 | 471.6542 | 767.2807 | 95.6382 | 125.3461 | 245.8668 | 529.5057 | 766.197 | 67.9961 | 90.8658 | 99.3148 | 119.1556 | 215.7803 | 805.3228 |  | 804.4826 | 781.1961 |  | 79.0942 | 111.7274 | 179.0504 | 431.8727 | 747.4488 | 95.1796 | 123.2975 | 223.7728 | 525.9381 | 815.8473 | 62.532 | 69.9145 | 100.0588 | 116.3164 | 230.4263 | 654.6644 | 830.6754 | 830.0041 | 822.0615 | 111.2697 | 128.1751 | 197.8271 | 421.0656 | 760.7145 |  | 830.1557 |  |  | 825.2226 | 835.0365 | 779.5862 | 813.6923 | 781.4744 | 815.3838 | 750.0655 | 728.17 | 697.8529 | 700.0841 | 733.4048 | 726.5504 | 680.743 | 780.7277 | 834.918 | 832.4802 | 827.719 | 831.5332 | 409.8714 |  |  | 172.9048 |  | 146.3372 | 117.8162 | 163.801 | 116.64 | 205.8005 | 114.6725 | 450.2682 | 810.7125 | 416.5211 | 441.7733 | 221.645 | 127.8457 | 152.7163 | 590.7325 | 864.0195 | 893.6948 | 874.2831 | 885.8669 | 174.6156 | 105.2049 | 171.1944 | 123.4843 | 785.2087 | 203.1026 | 116.9516 | 583.7246 |  | 164.7856 | 62.0157 | 97.2969 | 115.9857 | 219.1436 | 915.952 | 912.9385 | 920.1069 | 899.3625 | 122.6032 | 107.5436 | 156.6853 | 368.9238 | 810.3501 | 83.6218 | 101.5703 | 173.4533 | 437.9472 | 797.9165 | 52.8086 | 63.3463 | 88.0558 | 110.0538 | 215.0685 | 838.4566 | 877.3383 | 874.4696 | 871.6301 | 890.1676 | 77.5783 | 104.4745 | 147.7134 | 367.3254 | 765.7731 | 96.6172 | 104.282 | 167.9677 | 399.394 | 782.6428 | 54.0098 | 69.0598 | 97.418 | 122.6203 | 251.9063 | 855.468 | 867.8034 | 866.0562 | 850.3864 | 83.7513 | 174.5938 | 113.1914 | 412.7041 | 759.2825 | 882.6519 | 881.8157 |  |  | 897.1448 | 854.4529 | 926.4694 | 839.4846 | 884.0215 | 831.6249 |  | 862.578 | 830.9385 | 890.5123 | 60.1021 | 90.0417 | 95.7701 |  | 818.2303 | 745.4829 | 769.8066 | 499.9415 | 674.7419 | 652.9147 | 473.6285 | [21 empty] | 2319.6399 | 2161.8554 | 865.2944 | 663.8283 | -10.7647 | 781.8566
14:44 | 4659 |  |  | -19.3166 | 11.2741 | -1.0517 | -2.5823 | -2.5711 | -4.5781 | -9.9264 | 1.7008 | 14.8013 | 6.3078 | 0.5985 |  |  |  | -30.3726 | 11.3837 | 20.3468 | 3.1955 |  | -10.9134 | 0.0007 | 0.6164 | 5.5625 | 5.6229 | 1.5228 | 48.8696 | 374.1604 | 367.5459 | 167.3767 | 193.418 | 156.5557 | 207.8678 | 120.1443 | 209.7035 | 105.3321 | 174.4609 | 438.1091 | 777.0956 | 163.1645 | 241.6503 | 302.9418 | 204.2518 | 282.3734 | 789.3101 |  | 792.7118 |  | 796.8649 | 102.5249 | 106.3239 | 167.6601 | 423.9479 | 743.3109 | 215.0986 | 123.5382 | 233.6171 | 495.2148 | 791.9107 | 134.7611 | 64.6958 | 96.8012 | 124.4814 | 227.9908 | 835.0846 | 823.5123 | 820.0871 | 822.6985 | 98.7269 | 115.5311 | 220.7635 | 471.7084 | 767.1431 | 95.6506 | 125.382 | 245.9006 | 529.5241 | 766.0053 | 68.0755 | 90.8858 | 99.3383 | 119.1861 | 215.8288 | 804.997 |  | 804.2404 | 781.1599 |  | 79.1512 | 111.754 | 179.0786 | 431.8894 | 747.2652 | 95.1769 | 123.313 | 223.8282 | 525.9684 | 815.6669 | 62.5547 | 69.9292 | 100.0529 | 116.3545 | 230.4698 | 654.5358 | 830.4157 | 829.7879 | 821.8357 | 111.27 | 128.2192 | 197.9014 | 421.1308 | 760.5488 |  | 830.396 |  |  | 824.8898 | 834.8036 | 779.4921 | 813.6947 | 781.2313 | 815.1415 | 757.2484 | 728.8378 | 698.7117 | 702.1243 | 735.5854 | 725.1288 | 696.7552 | 809.0864 | 834.6281 | 832.2028 | 827.4488 | 831.2438 | 409.9622 |  |  | 172.8997 |  | 146.3863 | 117.7083 | 163.8347 | 116.6649 | 205.8553 | 114.7073 | 450.3283 | 810.5588 | 416.5904 | 441.4046 | 221.6095 | 127.8807 | 152.7569 | 590.516 | 863.6678 | 893.3805 | 874.0644 | 885.4642 | 174.6688 | 105.2115 | 171.2308 | 123.5185 | 785.1099 | 203.1668 | 116.9813 | 583.7301 |  | 164.8167 | 62.0312 | 97.3005 | 115.9891 | 219.2184 | 915.5464 | 912.6163 | 919.7977 | 901.4654 | 122.6191 | 107.5528 | 156.704 | 369.0087 | 810.1841 | 83.6772 | 101.5635 | 173.5003 | 438.0341 | 797.7573 | 52.772 | 63.3548 | 88.1009 | 110.0812 | 215.1197 | 836.9543 | 876.3694 | 874.2793 | 870.7543 | 889.9228 | 77.6069 | 104.5025 | 147.7405 | 367.4125 | 765.6053 | 96.6582 | 104.3065 | 168.0202 | 399.4745 | 782.4578 | 54.0043 | 69.0844 | 97.4421 | 122.6394 | 251.9857 | 855.1737 | 867.4957 | 865.7895 | 850.1384 | 83.7609 | 174.6674 | 113.2149 | 412.7518 | 759.1226 | 882.1056 | 881.2112 |  |  | 896.83 | 854.1845 | 926.2585 | 839.2695 | 883.536 | 831.2628 |  | 862.3881 | 830.6403 | 890.2458 | 60.0919 | 90.1407 | 95.7726 |  | 818.039 | 745.4244 | 769.6811 | 499.9919 | 674.3731 | 652.1743 | 473.276 | [21 empty] | 2336.8388 | 2155.4867 | 865.0301 | 663.2737 | -10.5334 | 781.7317
14:44 | 4660 |  |  | -19.3404 | 11.2581 | -1.0072 | -2.5925 | -2.6237 | -4.5727 | -9.9814 | 1.6998 | 14.8041 | 6.3115 | 0.5972 |  |  |  | -30.4254 | 11.4681 | 20.3025 | 3.2106 |  | -10.9165 | 0.0791 | 0.6176 | 5.5653 | 5.6218 | 1.5231 | 48.9961 | 374.2569 | 367.609 | 167.4178 | 193.4757 | 156.5913 | 207.8828 | 120.1732 | 209.7374 | 105.3509 | 174.5096 | 438.1734 | 776.915 | 163.1903 | 241.691 | 303.1875 | 204.3805 | 282.4752 | 789.1664 |  | 792.4786 |  | 796.6519 | 102.5261 | 106.3402 | 167.7087 | 424.0104 | 743.1762 | 215.1715 | 123.5179 | 233.6746 | 495.2405 | 791.7317 | 134.7821 | 64.6839 | 96.8419 | 124.5319 | 228.061 | 834.8733 | 823.3972 | 820.0084 | 822.5355 | 98.7095 | 115.5436 | 220.8079 | 471.7617 | 766.9944 | 95.6529 | 125.389 | 245.9646 | 529.5182 | 765.8574 | 68.0319 | 90.8348 | 99.2876 | 119.213 | 215.8945 | 804.4941 |  | 804.0247 | 781.151 |  | 79.1509 | 111.7175 | 179.1546 | 431.8711 | 747.0859 | 95.1767 | 123.3476 | 223.8618 | 526.0086 | 815.4994 | 62.5839 | 69.9436 | 100.0691 | 116.3908 | 230.5142 | 654.3899 | 830.155 | 829.5604 | 821.6174 | 111.3231 | 128.2231 | 197.9295 | 421.1833 | 760.4006 |  | 830.7792 |  |  | 824.5654 | 834.5742 | 779.291 | 813.5151 | 780.9832 | 814.9191 | 759.7303 | 734.5018 | 703.9529 | 705.7969 | 738.54 | 724.6048 | 707.6092 | 784.1658 | 834.3376 | 831.9245 | 827.1653 | 830.9455 | 410.043 |  |  | 172.8909 |  | 146.4326 | 117.6011 | 163.8667 | 116.6907 | 205.9558 | 114.7104 | 450.4087 | 810.3944 | 416.6752 | 440.9549 | 221.5689 | 127.9004 | 152.8033 | 590.4554 | 863.3095 | 893.037 | 874.1691 | 885.1114 | 174.7734 | 105.2285 | 171.2805 | 123.5765 | 785.0065 | 203.2456 | 117.0249 | 583.7538 |  | 164.8526 | 62.0674 | 97.3111 | 115.9919 | 219.2987 | 915.1227 | 912.2678 | 919.4665 | 901.1211 | 122.639 | 107.5709 | 156.7257 | 369.09 | 810.0401 | 83.7307 | 101.5526 | 173.5421 | 438.0385 | 797.5804 | 52.7085 | 63.3967 | 88.1204 | 110.1342 | 215.1335 | 835.2269 | 875.4427 | 874.0807 | 869.9162 | 889.623 | 77.6043 | 104.5218 | 147.7664 | 367.4974 | 765.4467 | 96.6735 | 104.3127 | 168.0753 | 399.5399 | 782.2747 | 53.9581 | 69.1296 | 97.4259 | 122.6536 | 252.0443 | 854.9137 | 867.1899 | 865.5345 | 849.8699 | 83.7381 | 174.734 | 113.23 | 412.8072 | 758.9664 | 881.5102 | 880.7206 |  |  | 896.5067 | 853.8377 | 925.9957 | 839.0845 | 883.0062 | 830.8908 |  | 862.1631 | 830.384 | 889.9557 | 60.0795 | 90.2117 | 95.7768 |  | 817.844 | 745.3698 | 769.5652 | 500.3644 | 675.0589 | 652.9738 | 473.2225 | [21 empty] | 2402.3048 | 2151.8138 | 864.7478 | 664.0164 | -10.5424 | 781.6069
14:44 | 4661 |  |  | -19.32 | 11.296 | -0.8155 | -2.4787 | -2.7366 | -4.5996 | -9.8311 | 1.7021 | 14.8021 | 6.3128 | 0.5973 |  |  |  | -30.3664 | 11.2522 | 20.1574 | 3.2047 |  | -10.8806 | 0.0736 | 0.6167 | 5.5681 | 5.6191 | 1.5242 | 49.2764 | 374.3267 | 367.6504 | 167.4578 | 193.5293 | 156.6187 | 207.8874 | 120.1908 | 209.7942 | 105.3678 | 174.5438 | 438.2448 | 776.7362 | 163.2096 | 241.7698 | 303.3871 | 204.4998 | 282.587 | 789.0281 |  | 792.2554 |  | 796.4755 | 102.5429 | 106.3479 | 167.772 | 424.0902 | 743.0627 | 215.2017 | 123.5778 | 233.7126 | 495.2609 | 791.5572 | 134.8707 | 64.7156 | 96.869 | 124.5598 | 228.1288 | 834.63 | 823.3228 | 819.944 | 822.4161 | 98.6971 | 115.5525 | 220.8577 | 471.8555 | 766.8488 | 95.6746 | 125.4133 | 246.0168 | 529.532 | 765.6983 | 68.0909 | 90.8173 | 99.2603 | 119.2349 | 215.9215 | 804.1626 |  | 803.8313 | 781.169 |  | 79.1154 | 111.7307 | 179.1879 | 431.9285 | 746.9625 | 95.1507 | 123.371 | 223.8932 | 526.0336 | 815.3286 | 62.6144 | 69.9577 | 100.0784 | 116.4234 | 230.5701 | 654.2395 | 829.8838 | 829.3318 | 821.3887 | 111.3218 | 128.2403 | 197.9651 | 421.2386 | 760.2489 |  | 829.9462 |  |  | 824.2637 | 834.3873 | 779.0576 | 813.293 | 780.7574 | 814.6894 | 765.0884 | 724.6178 | 708.6136 | 707.5318 | 736.2839 | 725.1962 | 693.1008 | 739.7162 | 834.0486 | 831.6474 | 826.8822 | 830.6467 | 410.1214 |  |  | 172.8753 |  | 146.4767 | 117.4952 | 163.8816 | 116.7123 | 205.9532 | 114.7274 | 450.492 | 810.2228 | 416.7546 | 440.33 | 221.5656 | 127.9328 | 152.8686 | 590.4202 | 862.9585 | 892.6677 | 873.9418 | 884.7754 | 174.764 | 105.2372 | 171.3156 | 123.5362 | 784.8845 | 203.3237 | 117.0553 | 583.8138 |  | 164.8838 | 62.0983 | 97.3328 | 116.0258 | 219.3666 | 914.6917 | 911.9062 | 919.1354 | 900.339 | 122.6538 | 107.5872 | 156.7702 | 369.1772 | 809.901 | 83.7707 | 101.5654 | 173.5902 | 438.1628 | 797.4379 | 52.5798 | 63.4118 | 88.1136 | 110.1126 | 215.1867 | 834.5076 | 874.6286 | 873.8723 | 869.1309 | 889.3198 | 77.5992 | 104.5299 | 147.8397 | 367.5856 | 765.347 | 96.7029 | 104.3164 | 168.1573 | 399.6373 | 782.1133 | 53.9471 | 69.1757 | 97.4173 | 122.6684 | 252.1317 | 854.6311 | 866.9148 | 865.2574 | 849.6056 | 83.7699 | 174.7839 | 113.2392 | 412.8625 | 758.814 | 880.957 | 880.3011 |  |  | 896.169 | 853.4851 | 925.6609 | 838.856 | 882.452 | 830.4487 |  | 861.9478 | 830.0916 | 889.6432 | 60.0776 | 90.3589 | 95.7855 |  | 817.6253 | 745.3129 | 769.5315 | 500.3083 | 675.0942 | 653.0623 | 473.6209 | [21 empty] | 2388.8342 | 2152.9809 | 864.4561 | 664.0783 | -10.5134 | 781.4691
14:44 | 4662 |  |  | -19.2143 | 11.2658 | -0.8093 | -2.4607 | -2.6753 | -4.5411 | -9.8733 | 1.7035 | 14.7983 | 6.3136 | 0.5979 |  |  |  | -30.2971 | 11.1283 | 20.4479 | 3.1803 |  | -10.856 | 0.0115 | 0.6178 | 5.569 | 5.6198 | 1.5218 | 50.4453 | 374.3934 | 367.6891 | 167.4929 | 193.5761 | 156.6433 | 207.8855 | 120.2029 | 209.8224 | 105.3858 | 174.5744 | 438.304 | 776.5515 | 163.2154 | 241.8387 | 303.5149 | 204.6346 | 282.7491 | 788.9084 |  | 792.063 |  | 796.2992 | 102.557 | 106.365 | 167.8312 | 424.1718 | 742.9301 | 215.2075 | 123.5794 | 233.7566 | 495.3283 | 791.3806 | 134.953 | 64.7902 | 96.8654 | 124.5681 | 228.2039 | 834.3913 | 823.2578 | 819.8295 | 822.3243 | 98.6929 | 115.575 | 220.9203 | 471.9404 | 766.7077 | 95.7155 | 125.4388 | 246.0613 | 529.5558 | 765.5286 | 68.1494 | 90.8189 | 99.2745 | 119.2781 | 215.9853 | 803.1606 |  | 803.6095 | 781.3073 |  | 79.1072 | 111.7903 | 179.2072 | 432.0381 | 746.8531 | 95.1457 | 123.3974 | 223.958 | 526.0514 | 815.1707 | 62.6344 | 69.9827 | 100.1009 | 116.4539 | 230.6586 | 654.1222 | 829.608 | 829.0888 | 821.1652 | 111.3337 | 128.258 | 197.9939 | 421.3037 | 760.0944 |  | 828.8479 |  |  | 823.9688 | 834.2147 | 778.7558 | 813.002 | 780.5496 | 814.434 | 758.009 | 721.4415 | 709.4816 | 710.1602 | 734.2331 | 722.7622 | 685.3446 | 718.1161 | 833.7716 | 831.3893 | 826.6094 | 830.3647 | 410.2004 |  |  | 172.8549 |  | 146.5133 | 117.381 | 163.9082 | 116.7337 | 205.9492 | 114.7397 | 450.6027 | 810.0759 | 416.8392 | 439.6371 | 221.5584 | 127.9659 | 152.9338 | 590.2974 | 862.6311 | 892.319 | 873.2764 | 884.4079 | 174.7576 | 105.2802 | 171.3945 | 123.5427 | 784.7892 | 203.4164 | 117.0888 | 583.8897 |  | 164.9165 | 62.1261 | 97.3517 | 116.0455 | 219.4144 | 914.2536 | 911.5061 | 918.8242 | 899.7403 | 122.6599 | 107.5999 | 156.8359 | 369.2661 | 809.7626 | 83.7819 | 101.5777 | 173.6218 | 438.3528 | 797.2948 | 52.6437 | 63.402 | 88.1209 | 110.0901 | 215.2596 | 833.9776 | 873.7488 | 873.6429 | 868.3114 | 888.9771 | 77.612 | 104.5616 | 147.9186 | 367.6718 | 765.2056 | 96.7386 | 104.3411 | 168.2289 | 399.7403 | 781.9342 | 53.984 | 69.1975 | 97.4296 | 122.6656 | 252.2251 | 854.3522 | 866.5917 | 864.9852 | 849.3197 | 83.7982 | 174.8187 | 113.2633 | 412.8994 | 758.6537 | 880.4191 | 879.796 |  |  | 895.8577 | 853.218 | 925.326 | 838.6045 | 881.9171 | 830.0513 |  | 861.7288 | 829.8056 | 889.322 | 60.0851 | 90.3195 | 95.8015 |  | 817.5107 | 745.2448 | 769.4877 | 500.3655 | 674.8256 | 651.6367 | 473.148 | [21 empty] | 2373.1211 | 2153.4216 | 864.1802 | 663.2312 | -10.408 | 781.3777
14:44 | 4663 |  |  | -19.2459 | 11.1565 | -0.7955 | -2.4366 | -2.7053 | -4.5227 | -9.7729 | 1.704 | 14.8002 | 6.313 | 0.5977 |  |  |  | -30.3166 | 11.0832 | 20.4696 | 3.1786 |  | -10.8218 | 0.0272 | 0.6188 | 5.5639 | 5.6213 | 1.5221 | 52.2571 | 374.4648 | 367.745 | 167.5273 | 193.6296 | 156.6709 | 207.8973 | 120.2233 | 209.8024 | 105.4127 | 174.6039 | 438.3448 | 776.3535 | 163.2693 | 241.7984 | 303.6267 | 204.7665 | 282.8727 | 788.811 |  | 791.8691 |  | 796.1363 | 102.544 | 106.3799 | 167.8866 | 424.2466 | 742.807 | 215.244 | 123.5322 | 233.8177 | 495.3929 | 791.1967 | 134.9671 | 64.8301 | 96.8306 | 124.5686 | 228.2621 | 834.1454 | 823.2067 | 819.7253 | 822.2253 | 98.6729 | 115.5982 | 220.9798 | 472.0027 | 766.5627 | 95.7511 | 125.4327 | 246.1183 | 529.5507 | 765.3655 | 68.1075 | 90.8072 | 99.256 | 119.2885 | 216.0437 | 802.2556 |  | 803.3796 | 781.5056 |  | 79.1265 | 111.783 | 179.2776 | 432.0224 | 746.6637 | 95.1889 | 123.4277 | 224.0579 | 526.0814 | 815.0092 | 62.6321 | 70.0263 | 100.1462 | 116.4717 | 230.7459 | 654.0332 | 829.3432 | 828.8691 | 820.9545 | 111.3515 | 128.2749 | 198.0323 | 421.3666 | 759.942 |  | 828.5032 |  |  | 823.6849 | 834.0023 | 778.5028 | 812.7575 | 780.3419 | 814.2122 | 749.4772 | 730.8546 | 708.822 | 713.2971 | 734.4569 | 719.8761 | 703.8489 | 723.8799 | 833.4973 | 831.1229 | 826.3418 | 830.0737 | 410.2779 |  |  | 172.834 |  | 146.5522 | 117.2885 | 163.9396 | 116.7571 | 206.0058 | 114.7535 | 450.6773 | 809.9227 | 416.9203 | 439.2306 | 221.5467 | 127.9864 | 152.9661 | 590.1985 | 862.2907 | 891.9697 | 872.6206 | 884.0347 | 174.812 | 105.2823 | 171.4062 | 123.5913 | 784.6804 | 203.5316 | 117.1055 | 583.9517 |  | 164.966 | 62.1652 | 97.3636 | 116.0632 | 219.4925 | 913.7887 | 911.0813 | 918.504 | 899.0759 | 122.6925 | 107.6221 | 156.8929 | 369.3607 | 809.6325 | 83.77 | 101.5999 | 173.6855 | 438.3872 | 797.099 | 52.7268 | 63.4396 | 88.1659 | 110.1224 | 215.327 | 833.3963 | 873.0426 | 873.4033 | 867.7606 | 888.6196 | 77.6554 | 104.5694 | 147.9472 | 367.7336 | 765.0252 | 96.7429 | 104.3566 | 168.2694 | 399.8038 | 781.7262 | 54.0104 | 69.2254 | 97.4522 | 122.6903 | 252.3 | 854.1514 | 866.2281 | 864.7334 | 849.0366 | 83.8048 | 174.8622 | 113.2718 | 412.952 | 758.5219 | 879.892 | 879.2617 |  |  | 895.5701 | 852.9687 | 924.956 | 838.3574 | 881.3617 | 829.696 |  | 861.4865 | 829.5284 | 888.9909 | 60.0786 | 90.3776 | 95.8096 |  | 817.4488 | 745.1686 | 769.3953 | 500.1149 | 675.0637 | 653.1137 | 473.5034 | [21 empty] | 2314.9625 | 2152.3216 | 863.8985 | 664.0887 | -10.4107 | 781.3087
14:44 | 4664 |  |  | -19.3147 | 11.2688 | -0.933 | -2.547 | -2.6383 | -4.4795 | -9.7752 | 1.7039 | 14.7942 | 6.3138 | 0.5973 |  |  |  | -30.1225 | 10.8775 | 20.3897 | 3.3182 |  | -10.8129 | 0.002 | 0.6179 | 5.5645 | 5.6183 | 1.5215 | 51.0903 | 374.5437 | 367.8067 | 167.5721 | 193.696 | 156.7043 | 207.9138 | 120.2403 | 209.8141 | 105.4572 | 174.6568 | 438.4231 | 776.195 | 163.2903 | 241.8209 | 303.5704 | 204.8177 | 282.9024 | 788.7289 |  | 791.7293 |  | 796.0234 | 102.5592 | 106.3901 | 167.9309 | 424.3233 | 742.6882 | 215.2891 | 123.5647 | 233.8714 | 495.4101 | 791.0239 | 134.9663 | 64.8192 | 96.8231 | 124.5978 | 228.3145 | 833.9048 | 823.1625 | 819.6871 | 822.1185 | 98.6774 | 115.6139 | 221.0388 | 472.0738 | 766.4148 | 95.7698 | 125.4495 | 246.1672 | 529.548 | 765.1905 | 68.1038 | 90.7808 | 99.2386 | 119.2842 | 216.1015 | 801.7828 |  | 803.1749 | 781.4396 |  | 79.092 | 111.7714 | 179.334 | 431.9999 | 746.4729 | 95.2373 | 123.4548 | 224.1325 | 526.0969 | 814.8278 | 62.636 | 70.0676 | 100.1703 | 116.4851 | 230.8173 | 653.9491 | 829.1252 | 828.7122 | 820.7628 | 111.3413 | 128.3269 | 198.1285 | 421.436 | 759.7943 |  | 828.4469 |  |  | 823.4152 | 833.7808 | 778.3312 | 812.6135 | 780.1644 | 814.0523 | 760.6809 | 729.4827 | 709.2869 | 705.0536 | 728.2538 | 721.4843 | 706.5707 | 735.3514 | 833.2129 | 830.8534 | 826.075 | 829.7717 | 410.3514 |  |  | 172.8187 |  | 146.5985 | 117.1916 | 163.9441 | 116.7743 | 206.0462 | 114.7811 | 450.7222 | 809.7591 | 416.9988 | 439.0519 | 221.5333 | 128.018 | 152.9937 | 590.0133 | 861.9201 | 891.627 | 872.2782 | 883.6401 | 174.8604 | 105.2597 | 171.3833 | 123.5747 | 784.5456 | 203.647 | 117.1241 | 583.9929 |  | 165.0429 | 62.191 | 97.3708 | 116.0901 | 219.5734 | 913.3455 | 910.7174 | 918.1755 | 901.838 | 122.7322 | 107.6435 | 156.9405 | 369.4504 | 809.5005 | 83.8131 | 101.6305 | 173.7421 | 438.4347 | 796.9282 | 52.713 | 63.4809 | 88.2288 | 110.1476 | 215.3911 | 832.8493 | 872.3164 | 873.1927 | 867.1419 | 888.2581 | 77.6909 | 104.5711 | 147.9699 | 367.7899 | 764.901 | 96.7257 | 104.3574 | 168.313 | 399.8759 | 781.5059 | 54.038 | 69.2355 | 97.5084 | 122.7216 | 252.3613 | 854.0514 | 865.9341 | 864.4869 | 848.8018 | 83.8281 | 174.9365 | 113.2863 | 413.0163 | 758.3913 | 879.3582 | 878.8639 |  |  | 895.2783 | 852.6827 | 924.5364 | 838.15 | 880.7712 | 829.2313 |  | 861.2386 | 829.2074 | 888.6272 | 60.1038 | 90.462 | 95.8097 |  | 817.3214 | 745.1512 | 769.3065 | 500.0477 | 674.3676 | 652.5522 | 473.4256 | [21 empty] | 2304.4897 | 2154.5955 | 863.5958 | 663.4599 | -10.4301 | 781.2363
14:44 | 4665 |  |  | -19.3154 | 11.439 | -1.0096 | -2.4868 | -2.623 | -4.5404 | -9.8137 | 1.7061 | 14.7903 | 6.323 | 0.5996 |  |  |  | -30.2222 | 10.6634 | 20.6064 | 3.2884 |  | -10.9009 | 0.0473 | 0.6173 | 5.5646 | 5.6149 | 1.5198 | 49.809 | 374.6257 | 367.8673 | 167.6144 | 193.7543 | 156.7358 | 207.9235 | 120.2635 | 209.8527 | 105.4718 | 174.7023 | 438.4806 | 776.0206 | 163.2654 | 241.8907 | 303.4484 | 204.8764 | 282.9967 | 788.5891 |  | 791.5482 |  | 795.8754 | 102.59 | 106.4034 | 167.9863 | 424.398 | 742.5542 | 215.3723 | 123.5718 | 233.9422 | 495.4284 | 790.8629 | 135.0049 | 64.8192 | 96.8651 | 124.6387 | 228.3842 | 833.73 | 823.1286 | 819.657 | 821.9842 | 98.7284 | 115.6386 | 221.1056 | 472.1417 | 766.2719 | 95.7788 | 125.4711 | 246.2139 | 529.5612 | 765.0211 | 68.1256 | 90.7852 | 99.252 | 119.3132 | 216.203 | 801.1312 |  | 802.9815 | 781.0343 |  | 79.108 | 111.7851 | 179.3646 | 432.0374 | 746.3168 | 95.2393 | 123.48 | 224.1536 | 526.1074 | 814.6393 | 62.652 | 70.0944 | 100.1653 | 116.5113 | 230.8865 | 653.8756 | 828.9352 | 828.5604 | 820.6051 | 111.3665 | 128.3623 | 198.1849 | 421.4973 | 759.648 |  | 827.8197 |  |  | 823.1521 | 833.5669 | 778.0099 | 812.2571 | 779.9584 | 813.8494 | 774.6028 | 732.8399 | 708.9889 | 697.5182 | 721.3045 | 724.5531 | 662.1083 | 744.3844 | 832.925 | 830.5959 | 825.8304 | 829.4941 | 410.436 |  |  | 172.7918 |  | 146.6392 | 117.0809 | 163.9576 | 116.8011 | 206.0894 | 114.7813 | 450.7827 | 809.6052 | 417.0922 | 438.9802 | 221.5659 | 128.0538 | 153.0661 | 589.8194 | 861.5312 | 891.29 | 872.1978 | 883.2372 | 174.8858 | 105.2743 | 171.4267 | 123.5752 | 784.4274 | 203.7497 | 117.1471 | 584.021 |  | 165.1153 | 62.2171 | 97.3774 | 116.0913 | 219.6476 | 912.8621 | 910.332 | 917.8363 | 903.7747 | 122.7336 | 107.6416 | 156.9544 | 369.5345 | 809.349 | 83.8356 | 101.6594 | 173.7736 | 438.5156 | 796.7599 | 52.7337 | 63.5032 | 88.2557 | 110.1617 | 215.4481 | 832.2535 | 871.1817 | 872.9595 | 866.0381 | 887.866 | 77.692 | 104.6041 | 147.9652 | 367.8651 | 764.7574 | 96.7537 | 104.3819 | 168.3661 | 399.957 | 781.3067 | 54.025 | 69.2597 | 97.5451 | 122.7635 | 252.4304 | 853.9081 | 865.7056 | 864.2552 | 848.563 | 83.853 | 174.9797 | 113.3086 | 413.0758 | 758.2418 | 878.692 | 878.441 |  |  | 894.984 | 852.3735 | 924.0547 | 837.9649 | 880.1191 | 828.7387 |  | 860.9803 | 828.901 | 888.2642 | 60.1009 | 90.54 | 95.8152 |  | 817.1567 | 745.1481 | 769.1841 | 500.2886 | 674.4959 | 652.0921 | 473.2445 | [21 empty] | 2368.2782 | 2152.3741 | 863.2846 | 663.294 | -10.4603 | 781.1524
14:44 | 4666 |  |  | -19.3424 | 11.593 | -0.9459 | -2.5021 | -2.5209 | -4.5221 | -9.7216 | 1.7076 | 14.7898 | 6.327 | 0.5991 |  |  |  | -30.1617 | 10.5021 | 20.6219 | 3.2065 |  | -10.773 | 0.0204 | 0.6188 | 5.564 | 5.6182 | 1.5188 | 52.2808 | 374.7055 | 367.9276 | 167.653 | 193.8016 | 156.7644 | 207.934 | 120.2911 | 209.9836 | 105.4888 | 174.7378 | 438.5214 | 775.8207 | 163.3029 | 241.9451 | 303.456 | 204.9841 | 283.1493 | 788.4135 |  | 791.298 |  | 795.6625 | 102.6525 | 106.4196 | 168.0332 | 424.4659 | 742.4178 | 215.4621 | 123.6127 | 234.0203 | 495.4622 | 790.7054 | 135.0561 | 64.8656 | 96.8799 | 124.6592 | 228.455 | 833.5209 | 823.0368 | 819.5144 | 821.7862 | 98.7307 | 115.6677 | 221.1794 | 472.2096 | 766.1346 | 95.8017 | 125.4956 | 246.2612 | 529.5851 | 764.8522 | 68.0917 | 90.7716 | 99.2582 | 119.3589 | 216.3244 | 800.8074 |  | 802.7571 | 780.4613 |  | 79.1479 | 111.7983 | 179.3892 | 432.1119 | 746.1945 | 95.2475 | 123.4983 | 224.1996 | 526.1379 | 814.4588 | 62.6815 | 70.1297 | 100.1724 | 116.5574 | 230.9565 | 653.8106 | 828.7784 | 828.4502 | 820.4669 | 111.4221 | 128.3755 | 198.2156 | 421.5471 | 759.4941 |  | 826.9387 |  |  | 822.8963 | 833.3845 | 777.6677 | 811.8664 | 779.7266 | 813.662 | 768.7409 | 730.5167 | 710.0864 | 687.4429 | 721.8482 | 727.6663 | 636.5722 | 752.5922 | 832.664 | 830.3498 | 825.6172 | 829.2486 | 410.5153 |  |  | 172.7517 |  | 146.6672 | 116.9531 | 163.9874 | 116.8332 | 206.1137 | 114.7936 | 450.8503 | 809.4482 | 417.1707 | 439.1428 | 221.59 | 128.0787 | 153.1401 | 589.6943 | 861.2117 | 890.9512 | 871.9166 | 882.8669 | 174.9093 | 105.2769 | 171.466 | 123.5719 | 784.3159 | 203.8466 | 117.1656 | 584.0553 |  | 165.1628 | 62.2408 | 97.3935 | 116.1021 | 219.7179 | 912.3062 | 909.8775 | 917.492 | 901.9939 | 122.7155 | 107.6411 | 156.9787 | 369.6188 | 809.1894 | 83.8619 | 101.6503 | 173.8191 | 438.5937 | 796.6057 | 52.7006 | 63.5145 | 88.2821 | 110.1653 | 215.5138 | 831.7111 | 869.8835 | 872.6782 | 864.7602 | 887.4114 | 77.6922 | 104.623 | 147.9894 | 367.9434 | 764.5834 | 96.8192 | 104.4143 | 168.4301 | 400.045 | 781.1196 | 54.0061 | 69.3108 | 97.5458 | 122.7925 | 252.5271 | 853.696 | 865.4607 | 864.0261 | 848.3254 | 83.876 | 175.0075 | 113.3134 | 413.1346 | 758.0962 | 877.9549 | 877.8735 |  |  | 894.6947 | 852.1184 | 923.551 | 837.778 | 879.387 | 828.1419 |  | 860.7124 | 828.6218 | 887.8967 | 60.1129 | 90.5931 | 95.8205 |  | 817.037 | 745.1638 | 769.0723 | 500.9078 | 676.086 | 654.4798 | 474.0189 | [21 empty] | 2357.1546 | 2152.0212 | 862.9845 | 665.2829 | -10.3637 | 781.1004
14:44 | 4667 |  |  | -19.3867 | 11.7149 | -1.0671 | -2.4111 | -2.4968 | -4.3989 | -9.8015 | 1.7091 | 14.7871 | 6.33 | 0.6012 |  |  |  | -30.1928 | 10.3359 | 20.7409 | 3.2748 |  | -10.7509 | 0.1378 | 0.618 | 5.5632 | 5.6148 | 1.5179 | 51.8411 | 374.7924 | 367.9883 | 167.691 | 193.847 | 156.7982 | 207.9506 | 120.3142 | 210.0221 | 105.5262 | 174.7826 | 438.5922 | 775.6609 | 163.327 | 242.0216 | 303.5664 | 205.0965 | 283.3349 | 788.242 |  | 791.0798 |  | 795.4672 | 102.6713 | 106.4552 | 168.0724 | 424.5482 | 742.2793 | 215.5287 | 123.6936 | 234.0891 | 495.5191 | 790.5337 | 135.1186 | 64.9093 | 96.8815 | 124.671 | 228.5212 | 833.2687 | 822.8476 | 819.2547 | 821.5206 | 98.7147 | 115.687 | 221.2488 | 472.2753 | 765.9925 | 95.8114 | 125.5143 | 246.3196 | 529.6064 | 764.7145 | 68.0841 | 90.7368 | 99.2501 | 119.3761 | 216.3633 | 800.4661 |  | 802.5273 | 779.896 |  | 79.0996 | 111.7978 | 179.4534 | 432.1216 | 746.0247 | 95.2843 | 123.5134 | 224.2522 | 526.165 | 814.2804 | 62.7029 | 70.1494 | 100.1924 | 116.5841 | 231.0112 | 653.7649 | 828.6708 | 828.4183 | 820.3433 | 111.472 | 128.3724 | 198.2373 | 421.6002 | 759.3346 |  | 826.234 |  |  | 822.6588 | 833.2153 | 777.6097 | 811.7578 | 779.5206 | 813.5361 | 722.345 | 728.9268 | 710.7821 | 681.6208 | 726.3243 | 730.3914 | 665.5571 | 749.8382 | 832.417 | 830.1157 | 825.4155 | 829.0029 | 410.5877 |  |  | 172.7196 |  | 146.7022 | 116.8314 | 164.0078 | 116.8609 | 206.1019 | 114.8087 | 450.9287 | 809.2978 | 417.2466 | 439.3689 | 221.5924 | 128.1093 | 153.1905 | 589.4134 | 860.8979 | 890.5943 | 871.4262 | 882.4652 | 174.881 | 105.2924 | 171.508 | 123.519 | 784.1999 | 203.9637 | 117.1856 | 584.1092 |  | 165.2074 | 62.2545 | 97.4012 | 116.1124 | 219.7871 | 911.7336 | 909.4212 | 917.1456 | 900.9 | 122.699 | 107.6466 | 157.0015 | 369.696 | 809.037 | 83.9065 | 101.6521 | 173.8944 | 438.7125 | 796.4673 | 52.6681 | 63.5141 | 88.3327 | 110.161 | 215.5938 | 831.1838 | 868.7335 | 872.3772 | 863.5224 | 886.9087 | 77.7063 | 104.6339 | 148.046 | 368.0186 | 764.4002 | 96.8223 | 104.4253 | 168.4785 | 400.1213 | 780.8745 | 53.9873 | 69.3288 | 97.5598 | 122.808 | 252.5921 | 853.4922 | 865.1608 | 863.7553 | 848.0514 | 83.9228 | 175.0413 | 113.3372 | 413.1899 | 757.9497 | 877.2813 | 877.3984 |  |  | 894.4181 | 851.8945 | 923.027 | 837.5702 | 878.6264 | 827.4606 |  | 860.4166 | 828.3259 | 887.5437 | 60.1286 | 90.612 | 95.8352 |  | 816.89 | 745.1218 | 769.0099 | 500.6831 | 675.4605 | 653.2111 | 473.5867 | [21 empty] | 2363.4142 | 2151.3409 | 862.6875 | 664.3358 | -10.2904 | 781.0059
14:44 | 4668 |  |  | -19.4536 | 11.9377 | -1.2292 | -2.3996 | -2.5651 | -4.43 | -9.7696 | 1.7086 | 14.7899 | 6.3301 | 0.6006 |  |  |  | -30.285 | 10.4717 | 20.8888 | 3.3172 |  | -10.7282 | 0.1567 | 0.6173 | 5.5659 | 5.6114 | 1.5196 | 51.8475 | 374.8805 | 368.0549 | 167.7284 | 193.8992 | 156.8244 | 207.9533 | 120.3344 | 210.0019 | 105.5191 | 174.8006 | 438.6112 | 775.4582 | 163.325 | 242.0459 | 303.6524 | 205.2368 | 283.5406 | 788.0625 |  | 790.8845 |  | 795.2755 | 102.645 | 106.4862 | 168.1247 | 424.6253 | 742.1422 | 215.6024 | 123.7229 | 234.1461 | 495.5811 | 790.3587 | 135.2107 | 64.9179 | 96.8919 | 124.7018 | 228.5855 | 833.0204 | 822.6246 | 818.9827 | 821.2203 | 98.7391 | 115.6992 | 221.3031 | 472.3384 | 765.8452 | 95.8094 | 125.5237 | 246.3716 | 529.6533 | 764.5373 | 68.1343 | 90.732 | 99.2363 | 119.373 | 216.3584 | 800.0689 |  | 802.3201 | 779.4284 |  | 79.1236 | 111.8509 | 179.4751 | 432.234 | 745.9326 | 95.2613 | 123.55 | 224.2848 | 526.2055 | 814.0912 | 62.7142 | 70.1699 | 100.2228 | 116.6059 | 231.0701 | 653.7248 | 828.5657 | 828.4089 | 820.2334 | 111.491 | 128.3754 | 198.266 | 421.6599 | 759.1904 |  | 825.3599 |  |  | 822.4345 | 833.0048 | 777.5285 | 811.5214 | 779.2886 | 813.4055 | 680.3536 | 741.5533 | 712.2941 | 699.6613 | 728.4474 | 720.2834 | 677.3884 | 746.8212 | 832.1651 | 829.8873 | 825.2135 | 828.7567 | 410.6573 |  |  | 172.7002 |  | 146.7497 | 116.7552 | 164.036 | 116.8876 | 206.1652 | 114.8142 | 450.9819 | 809.1511 | 417.3387 | 439.6869 | 221.6275 | 128.1488 | 153.2444 | 589.1298 | 860.4963 | 890.2512 | 871.0192 | 882.0152 | 174.9075 | 105.324 | 171.5522 | 123.5729 | 784.0923 | 204.0723 | 117.2137 | 584.1613 |  | 165.2705 | 62.262 | 97.4209 | 116.1238 | 219.837 | 911.2009 | 908.9977 | 916.8055 | 901.0951 | 122.6814 | 107.6582 | 157.0304 | 369.7704 | 808.8684 | 83.9297 | 101.6821 | 173.966 | 438.8149 | 796.3056 | 52.6274 | 63.5201 | 88.3575 | 110.1786 | 215.6806 | 830.6559 | 867.6925 | 872.0629 | 862.4013 | 886.4129 | 77.6858 | 104.61 | 148.0201 | 368.0793 | 764.1927 | 96.8031 | 104.4307 | 168.517 | 400.1813 | 780.618 | 53.9441 | 69.3489 | 97.5803 | 122.8445 | 252.6377 | 853.3124 | 864.8486 | 863.4692 | 847.7436 | 83.9656 | 175.0751 | 113.3639 | 413.256 | 757.8156 | 876.6644 | 877.0069 |  |  | 894.1545 | 851.6963 | 922.4507 | 837.3081 | 877.8192 | 826.7278 |  | 860.109 | 828.0454 | 887.1672 | 60.1277 | 90.6866 | 95.8424 |  | 816.6876 | 745.1159 | 768.8477 | 500.2099 | 674.6921 | 652.856 | 473.5867 | [21 empty] | 2365.3177 | 2150.4002 | 862.3828 | 663.774 | -10.2265 | 780.9017
14:44 | 4669 |  |  | -19.4599 | 12.0926 | -1.2466 | -2.3571 | -2.7378 | -4.499 | -9.9683 | 1.7084 | 14.7895 | 6.3295 | 0.5995 |  |  |  | -30.4067 | 10.4716 | 20.7819 | 3.3186 |  | -10.7373 | 0.1117 | 0.6177 | 5.5648 | 5.6141 | 1.5192 | 49.8444 | 374.9802 | 368.1239 | 167.7704 | 193.9631 | 156.856 | 207.9583 | 120.3538 | 210.1159 | 105.5462 | 174.8649 | 438.6752 | 775.2641 | 163.3243 | 242.099 | 303.7022 | 205.3542 | 283.6945 | 787.8543 |  | 790.6619 |  | 795.0608 | 102.677 | 106.4915 | 168.1724 | 424.6891 | 742.0191 | 215.6545 | 123.6554 | 234.1646 | 495.6284 | 790.1945 | 135.2778 | 64.8998 | 96.9026 | 124.7535 | 228.6533 | 832.7712 | 822.3735 | 818.6864 | 820.9032 | 98.7247 | 115.7054 | 221.3573 | 472.4151 | 765.7081 | 95.8288 | 125.5569 | 246.4048 | 529.6921 | 764.3244 | 68.1847 | 90.7219 | 99.2566 | 119.4087 | 216.4291 | 799.8938 |  | 802.1036 | 779.0035 |  | 79.1827 | 111.9473 | 179.4648 | 432.3975 | 745.8763 | 95.2768 | 123.572 | 224.3313 | 526.2418 | 813.9058 | 62.7362 | 70.2077 | 100.2363 | 116.6345 | 231.1554 | 653.6736 | 828.4344 | 828.3957 | 820.1287 | 111.4712 | 128.4129 | 198.3384 | 421.7224 | 759.0378 |  | 824.1471 |  |  | 822.2106 | 832.7793 | 777.3338 | 811.2136 | 778.978 | 813.2362 | 687.3933 | 749.2017 | 714.1954 | 713.0925 | 726.4184 | 707.9806 | 683.3894 | 744.4618 | 831.9219 | 829.6537 | 824.9898 | 828.5176 | 410.7203 |  |  | 172.6726 |  | 146.7957 | 116.6677 | 164.0564 | 116.9103 | 206.2348 | 114.8313 | 451.0289 | 808.9908 | 417.4171 | 439.7683 | 221.6403 | 128.1785 | 153.2974 | 589.0585 | 860.0946 | 889.9394 | 870.7626 | 881.5813 | 174.9931 | 105.3539 | 171.5864 | 123.663 | 783.9766 | 204.1607 | 117.2398 | 584.2246 |  | 165.3274 | 62.2814 | 97.4361 | 116.1532 | 219.8828 | 910.6733 | 908.5711 | 916.4658 | 900.8792 | 122.6676 | 107.6875 | 157.1078 | 369.8629 | 808.7248 | 83.9153 | 101.6767 | 173.9973 | 438.9423 | 796.1496 | 52.6701 | 63.5351 | 88.3975 | 110.201 | 215.821 | 830.212 | 866.659 | 871.7277 | 861.3301 | 885.8916 | 77.6538 | 104.5825 | 148.002 | 368.1398 | 763.97 | 96.813 | 104.4344 | 168.5662 | 400.2548 | 780.3647 | 53.8031 | 69.3822 | 97.5994 | 122.8797 | 252.7035 | 853.1205 | 864.5806 | 863.2343 | 847.493 | 83.968 | 175.135 | 113.3788 | 413.3166 | 757.6742 | 876.0635 | 876.5953 |  |  | 893.8984 | 851.5437 | 921.8703 | 837.076 | 876.9863 | 826.0102 |  | 859.7808 | 827.8116 | 886.8035 | 60.1022 | 90.7417 | 95.8587 |  | 816.5766 | 745.1276 | 768.7311 | 500.6097 | 675.9062 | 654.169 | 474.0443 | [21 empty] | 2364.1956 | 2148.655 | 862.0873 | 665.0376 | -10.3909 | 780.8521
14:44 | 4670 |  |  | -19.6038 | 12.3632 | -1.2426 | -2.2919 | -2.644 | -4.3897 | -9.9064 | 1.7105 | 14.7982 | 6.3311 | 0.6006 |  |  |  | -30.3351 | 10.4445 | 20.6814 | 3.3642 |  | -10.7268 | 0.0829 | 0.6178 | 5.5622 | 5.6181 | 1.5168 | 51.5243 | 375.0729 | 368.1849 | 167.8073 | 194.0244 | 156.8924 | 207.9768 | 120.3726 | 210.215 | 105.6099 | 174.9317 | 438.7643 | 775.0973 | 163.3326 | 242.1453 | 303.7536 | 205.4477 | 283.7954 | 787.6202 |  | 790.4349 |  | 794.844 | 102.6957 | 106.489 | 168.2187 | 424.7658 | 741.9157 | 215.6957 | 123.6418 | 234.1995 | 495.6606 | 790.0365 | 135.3214 | 64.9332 | 96.9001 | 124.7816 | 228.7241 | 832.5559 | 822.102 | 818.373 | 820.5748 | 98.7227 | 115.7256 | 221.4117 | 472.4908 | 765.5659 | 95.8623 | 125.575 | 246.4718 | 529.6691 | 764.1922 | 68.2505 | 90.7414 | 99.2891 | 119.4613 | 216.5126 | 799.5537 |  | 801.8503 | 778.5919 |  | 79.191 | 111.9074 | 179.5374 | 432.3218 | 745.6426 | 95.2902 | 123.5668 | 224.3528 | 526.2639 | 813.7062 | 62.752 | 70.234 | 100.2472 | 116.6705 | 231.2365 | 653.6421 | 828.3136 | 828.3752 | 820.0231 | 111.504 | 128.4348 | 198.3727 | 421.7858 | 758.8944 |  | 823.1181 |  |  | 821.9934 | 832.5651 | 777.2202 | 811.0579 | 778.6001 | 813.03 | 695.3829 | 751.6123 | 713.5197 | 707.9295 | 725.5496 | 708.1538 | 707.411 | 736.341 | 831.6877 | 829.4148 | 824.7642 | 828.2838 | 410.7869 |  |  | 172.6463 |  | 146.8449 | 116.5763 | 164.0708 | 116.9364 | 206.287 | 114.8538 | 451.1052 | 808.826 | 417.4875 | 439.4672 | 221.6576 | 128.2112 | 153.3637 | 588.9814 | 859.7223 | 889.5979 | 870.6158 | 881.1815 | 175.1116 | 105.3778 | 171.6173 | 123.6881 | 783.8543 | 204.2234 | 117.2586 | 584.2994 |  | 165.3853 | 62.3335 | 97.439 | 116.1708 | 219.9848 | 910.1652 | 908.1456 | 916.1348 | 901.3103 | 122.6559 | 107.7254 | 157.1648 | 369.958 | 808.5987 | 83.9161 | 101.6934 | 174.0405 | 439.0416 | 796.0008 | 52.7587 | 63.5832 | 88.4581 | 110.2311 | 215.9909 | 829.9682 | 865.805 | 871.427 | 860.363 | 885.3331 | 77.6753 | 104.5489 | 148.0468 | 368.2036 | 763.7597 | 96.8336 | 104.4529 | 168.6204 | 400.3375 | 780.1046 | 53.717 | 69.4188 | 97.6125 | 122.9156 | 252.7945 | 852.8952 | 864.2954 | 862.9977 | 847.2375 | 83.9861 | 175.1806 | 113.3959 | 413.3803 | 757.539 | 875.5208 | 876.2569 |  |  | 893.652 | 851.3471 | 921.2286 | 836.9077 | 876.1866 | 825.3478 |  | 859.4403 | 827.5682 | 886.4599 | 60.0918 | 90.7358 | 95.8521 |  | 816.4014 | 745.1732 | 768.6799 | 500.1397 | 674.9959 | 653.622 | 474.0142 | [21 empty] | 2375.1335 | 2146.3586 | 861.7818 | 664.309 | -10.2612 | 780.7873
14:44 | 4671 |  |  | -19.6699 | 12.6733 | -1.1801 | -2.3369 | -2.5379 | -4.3438 | -9.7947 | 1.7094 | 14.8002 | 6.3314 | 0.5996 |  |  |  | -30.2869 | 10.6673 | 20.6188 | 3.2936 |  | -10.7378 | 0.0893 | 0.6176 | 5.5669 | 5.6173 | 1.5169 | 52.2743 | 375.1529 | 368.2299 | 167.8466 | 194.0751 | 156.9197 | 207.9876 | 120.3887 | 210.339 | 105.6321 | 174.9574 | 438.8219 | 774.9171 | 163.3594 | 242.1503 | 303.8487 | 205.5519 | 283.8727 | 787.3874 |  | 790.209 |  | 794.6185 | 102.7004 | 106.495 | 168.2658 | 424.8407 | 741.7939 | 215.7203 | 123.7365 | 234.2698 | 495.7152 | 789.8614 | 135.3603 | 64.9666 | 96.9115 | 124.8094 | 228.7926 | 832.3164 | 821.8022 | 818.0329 | 820.2228 | 98.6893 | 115.7652 | 221.483 | 472.5557 | 765.4197 | 95.8636 | 125.5984 | 246.5186 | 529.6678 | 764.048 | 68.2373 | 90.7481 | 99.2967 | 119.4846 | 216.5813 | 799.1898 |  | 801.5999 | 778.1907 |  | 79.1961 | 111.9145 | 179.5801 | 432.3854 | 745.519 | 95.2872 | 123.5809 | 224.3648 | 526.2866 | 813.5013 | 62.7431 | 70.2614 | 100.2591 | 116.6934 | 231.3252 | 653.6007 | 828.1946 | 828.3439 | 819.9135 | 111.5306 | 128.4756 | 198.4362 | 421.856 | 758.7573 |  | 822.4755 |  |  | 821.7858 | 832.3165 | 777.0773 | 810.8557 | 778.2136 | 812.8286 | 695.4666 | 753.1808 | 712.0469 | 673.9614 | 726.3203 | 711.4162 | 724.5619 | 726.3689 | 831.4521 | 829.1789 | 824.5633 | 828.0737 | 410.8615 |  |  | 172.6261 |  | 146.9085 | 116.5054 | 164.0907 | 116.9592 | 206.3659 | 114.8731 | 451.2057 | 808.6642 | 417.5848 | 439.2266 | 221.6944 | 128.2637 | 153.4309 | 588.9561 | 859.349 | 889.2412 | 870.4903 | 880.8228 | 175.2242 | 105.3854 | 171.6491 | 123.7359 | 783.7418 | 204.286 | 117.2857 | 584.3724 |  | 165.4514 | 62.3636 | 97.4519 | 116.1797 | 220.0679 | 909.7086 | 907.7547 | 915.8088 | 899.995 | 122.6516 | 107.7263 | 157.1688 | 370.0318 | 808.4549 | 83.9521 | 101.7495 | 174.0955 | 439.1253 | 795.835 | 52.7651 | 63.6533 | 88.4809 | 110.2555 | 216.0842 | 829.746 | 865.2613 | 871.0797 | 859.7211 | 884.782 | 77.7149 | 104.5286 | 148.1158 | 368.2598 | 763.5857 | 96.8205 | 104.4717 | 168.6707 | 400.4194 | 779.8272 | 53.7948 | 69.45 | 97.6418 | 122.9464 | 252.8712 | 852.7103 | 863.9737 | 862.7434 | 846.9938 | 84.0966 | 175.2188 | 113.3974 | 413.4446 | 757.4102 | 875.0395 | 875.9524 |  |  | 893.4004 | 851.12 | 920.5127 | 836.7545 | 875.4183 | 824.7298 |  | 859.0782 | 827.4048 | 886.0946 | 60.0777 | 90.8242 | 95.8592 |  | 816.2858 | 745.2147 | 768.6192 | 500.495 | 675.5285 | 653.6813 | 473.6003 | [21 empty] | 2335.1039 | 2143.591 | 861.4641 | 664.6049 | -10.0637 | 780.7503
14:44 | 4672 |  |  | -19.7603 | 12.6784 | -1.2315 | -2.3147 | -2.5091 | -4.3164 | -9.6652 | 1.7092 | 14.7982 | 6.3337 | 0.5993 |  |  |  | -30.3238 | 10.9184 | 20.6789 | 3.3127 |  | -10.6563 | 0.1467 | 0.6175 | 5.5646 | 5.6173 | 1.5176 | 51.4318 | 375.2434 | 368.2689 | 167.8876 | 194.1191 | 156.9492 | 207.9943 | 120.4106 | 210.4787 | 105.6161 | 174.9745 | 438.8618 | 774.7349 | 163.3781 | 242.1785 | 304.0952 | 205.6872 | 283.9945 | 787.1547 |  | 789.9536 |  | 794.3725 | 102.7224 | 106.5263 | 168.316 | 424.9157 | 741.6565 | 215.8 | 123.7827 | 234.3674 | 495.7776 | 789.6631 | 135.392 | 64.9619 | 96.9295 | 124.8382 | 228.8576 | 832.0748 | 821.4691 | 817.6859 | 819.8464 | 98.6658 | 115.7997 | 221.5536 | 472.606 | 765.2893 | 95.8953 | 125.6261 | 246.5595 | 529.6919 | 763.8799 | 68.2005 | 90.7541 | 99.318 | 119.4867 | 216.6094 | 798.9065 |  | 801.361 | 777.7442 |  | 79.1882 | 111.9677 | 179.6122 | 432.4445 | 745.3923 | 95.3061 | 123.6015 | 224.4059 | 526.3105 | 813.3055 | 62.7435 | 70.2789 | 100.249 | 116.7061 | 231.398 | 653.5232 | 828.0436 | 828.3168 | 819.7873 | 111.5087 | 128.5422 | 198.5383 | 421.9284 | 758.6161 |  | 822.3106 |  |  | 821.5827 | 832.0399 | 776.9108 | 810.6337 | 777.8037 | 812.6076 | 716.9134 | 755.0745 | 702.0658 | 630.6681 | 727.9525 | 713.6139 | 729.8186 | 729.0059 | 831.2162 | 828.9442 | 824.3745 | 827.8666 | 410.9375 |  |  | 172.5987 |  | 146.9641 | 116.4028 | 164.1111 | 116.9733 | 206.3959 | 114.8803 | 451.2795 | 808.5055 | 417.6742 | 438.8125 | 221.7115 | 128.2872 | 153.4898 | 589.0388 | 859.0052 | 888.8932 | 870.3235 | 880.5306 | 175.2354 | 105.3876 | 171.6926 | 123.7617 | 783.6205 | 204.3489 | 117.3101 | 584.435 |  | 165.5038 | 62.3663 | 97.4723 | 116.2014 | 220.11 | 909.246 | 907.3989 | 915.4804 | 897.8786 | 122.6648 | 107.7259 | 157.2033 | 370.1006 | 808.3064 | 83.9919 | 101.7837 | 174.1757 | 439.2126 | 795.6394 | 52.7746 | 63.6933 | 88.5295 | 110.2721 | 216.1058 | 829.4496 | 864.9568 | 870.7142 | 859.387 | 884.2636 | 77.7631 | 104.5651 | 148.1826 | 368.3427 | 763.4164 | 96.8263 | 104.4917 | 168.726 | 400.4932 | 779.5367 | 53.8675 | 69.4756 | 97.6562 | 122.9541 | 252.9342 | 852.52 | 863.7036 | 862.498 | 846.7577 | 84.171 | 175.2604 | 113.4082 | 413.494 | 757.2727 | 874.6044 | 875.5849 |  |  | 893.1401 | 850.8761 | 919.7722 | 836.6234 | 874.7033 | 824.1652 |  | 858.6643 | 827.2106 | 885.7373 | 60.0677 | 90.8704 | 95.8619 |  | 816.1291 | 745.1978 | 768.4468 | 500.5918 | 675.1599 | 653.3373 | 473.5919 | [21 empty] | 2329.721 | 2142.1142 | 861.1279 | 664.2486 | -9.9127 | 780.6635
14:44 | 4673 |  |  | -19.7932 | 12.6549 | -1.0893 | -2.3005 | -2.5167 | -4.3936 | -9.6598 | 1.712 | 14.8012 | 6.3309 | 0.5984 |  |  |  | -30.1797 | 11.1902 | 20.4569 | 3.3488 |  | -10.699 | 0.1219 | 0.6181 | 5.5652 | 5.6188 | 1.5199 | 50.0568 | 375.3382 | 368.3275 | 167.9257 | 194.1716 | 156.9766 | 208.0057 | 120.4368 | 210.5677 | 105.617 | 175.0089 | 438.8936 | 774.5486 | 163.3984 | 242.1967 | 304.439 | 205.8473 | 284.1429 | 786.9378 |  | 789.7138 |  | 794.1198 | 102.7308 | 106.5487 | 168.364 | 424.9926 | 741.5304 | 215.8881 | 123.7751 | 234.4552 | 495.8082 | 789.5155 | 135.4303 | 64.9906 | 96.9123 | 124.8285 | 228.919 | 831.834 | 821.0682 | 817.2419 | 819.4452 | 98.711 | 115.8127 | 221.5887 | 472.6666 | 765.1499 | 95.9538 | 125.6365 | 246.6126 | 529.7078 | 763.7167 | 68.2216 | 90.7281 | 99.2865 | 119.486 | 216.6079 | 798.314 |  | 801.0604 | 777.3138 |  | 79.1549 | 111.9818 | 179.6603 | 432.4284 | 745.2156 | 95.2478 | 123.6121 | 224.4571 | 526.3524 | 813.1074 | 62.7722 | 70.2887 | 100.2315 | 116.7399 | 231.4579 | 653.4269 | 827.8684 | 828.218 | 819.6481 | 111.5476 | 128.5578 | 198.5654 | 421.9913 | 758.4911 |  | 822.4449 |  |  | 821.3802 | 831.7532 | 776.7771 | 810.4682 | 777.3664 | 812.3298 | 745.508 | 755.6671 | 674.5339 | 617.0449 | 729.7596 | 714.4804 | 731.0282 | 742.5379 | 830.9713 | 828.7046 | 824.167 | 827.6459 | 411.013 |  |  | 172.5744 |  | 146.9986 | 116.2815 | 164.1458 | 116.9993 | 206.3877 | 114.8929 | 451.3258 | 808.3531 | 417.7403 | 438.2534 | 221.7529 | 128.3061 | 153.5491 | 588.9842 | 858.7041 | 888.5676 | 870.2426 | 880.2222 | 175.1886 | 105.3837 | 171.7501 | 123.8 | 783.4956 | 204.3848 | 117.3193 | 584.4084 |  | 165.5586 | 62.395 | 97.4813 | 116.2367 | 220.1762 | 908.7689 | 906.9743 | 915.1424 | 895.5159 | 122.6825 | 107.7389 | 157.2441 | 370.1586 | 808.1489 | 84.0604 | 101.7978 | 174.2203 | 439.2864 | 795.4568 | 52.8687 | 63.7215 | 88.611 | 110.2849 | 216.1449 | 829.1782 | 864.7124 | 870.3649 | 859.1372 | 883.7618 | 77.7915 | 104.607 | 148.1797 | 368.421 | 763.2318 | 96.8829 | 104.5188 | 168.7929 | 400.5778 | 779.2648 | 53.8971 | 69.5173 | 97.6305 | 122.9482 | 253.013 | 852.306 | 863.4255 | 862.2489 | 846.4834 | 84.1441 | 175.3077 | 113.4418 | 413.5541 | 757.1309 | 874.1966 | 875.1404 |  |  | 892.8837 | 850.6442 | 919.0572 | 836.4997 | 874.027 | 823.6522 |  | 858.2362 | 827.0299 | 885.389 | 60.0812 | 90.9604 | 95.8713 |  | 816.0285 | 745.1425 | 768.3084 | 500.6935 | 675.4518 | 653.6878 | 473.8681 | [21 empty] | 2334.2061 | 2143.7342 | 860.7967 | 664.5698 | -9.8577 | 780.5855
14:44 | 4674 |  |  | -19.8419 | 12.4279 | -0.9889 | -2.3019 | -2.5116 | -4.3651 | -9.7232 | 1.7079 | 14.8121 | 6.3565 | 0.5978 |  |  |  | -30.2685 | 11.2125 | 20.4684 | 3.4322 |  | -10.6852 | 0.1738 | 0.617 | 5.5632 | 5.6138 | 1.523 | 48.8215 | 375.4315 | 368.3958 | 167.9755 | 194.2366 | 157.0108 | 208.0214 | 120.462 | 210.6484 | 105.6325 | 175.0516 | 438.9586 | 774.3533 | 163.4376 | 242.2586 | 304.8267 | 205.9606 | 284.274 | 786.7095 |  | 789.4677 |  | 793.8339 | 102.7384 | 106.5571 | 168.4044 | 425.0716 | 741.4018 | 215.9239 | 123.7268 | 234.4829 | 495.8403 | 789.3746 | 135.466 | 65.0305 | 96.9039 | 124.8478 | 228.9937 | 831.572 | 820.6444 | 816.7268 | 819.0395 | 98.7263 | 115.8212 | 221.6397 | 472.7453 | 764.9925 | 95.9665 | 125.6573 | 246.6659 | 529.717 | 763.5466 | 68.2146 | 90.7276 | 99.2711 | 119.504 | 216.6901 | 797.7764 |  | 800.7491 | 776.9554 |  | 79.203 | 112.0081 | 179.6946 | 432.4513 | 745.0373 | 95.2596 | 123.6427 | 224.5356 | 526.3892 | 812.9475 | 62.7937 | 70.3023 | 100.2083 | 116.7748 | 231.5238 | 653.3375 | 827.6714 | 828.1024 | 819.4944 | 111.6018 | 128.5648 | 198.5839 | 422.0576 | 758.3612 |  | 822.6895 |  |  | 821.1837 | 831.4382 | 776.7049 | 810.3713 | 776.9778 | 812.0199 | 762.2994 | 747.799 | 666.6926 | 626.8513 | 715.5313 | 712.8625 | 732.177 | 744.7478 | 830.7114 | 828.452 | 823.9193 | 827.404 | 411.1025 |  |  | 172.5532 |  | 147.0347 | 116.1804 | 164.1804 | 117.0343 | 206.4619 | 114.9095 | 451.3886 | 808.2135 | 417.8091 | 437.813 | 221.8057 | 128.3462 | 153.6049 | 588.8082 | 858.4005 | 888.2495 | 870.1865 | 879.8845 | 175.2559 | 105.3914 | 171.8314 | 123.8259 | 783.3834 | 204.4261 | 117.3308 | 584.3447 |  | 165.6068 | 62.4273 | 97.4654 | 116.2486 | 220.2521 | 908.2996 | 906.533 | 914.7945 | 895.2322 | 122.7195 | 107.7366 | 157.2609 | 370.2222 | 807.9875 | 84.0956 | 101.8027 | 174.2252 | 439.374 | 795.2899 | 52.9165 | 63.7588 | 88.6697 | 110.295 | 216.2158 | 829.0627 | 864.5665 | 870.0235 | 858.9186 | 883.2648 | 77.8133 | 104.6388 | 148.1969 | 368.4849 | 763.0626 | 96.9343 | 104.5381 | 168.8623 | 400.6784 | 779.0126 | 53.9215 | 69.5573 | 97.639 | 122.9672 | 253.094 | 852.1283 | 863.124 | 862.0061 | 846.2318 | 84.1541 | 175.3731 | 113.4696 | 413.6164 | 756.982 | 873.7877 | 874.6253 |  |  | 892.6313 | 850.4282 | 918.369 | 836.3072 | 873.3426 | 823.176 |  | 857.7737 | 826.8463 | 885.0404 | 60.1069 | 91.0293 | 95.889 |  | 815.8497 | 745.1094 | 768.2443 | 500.8606 | 675.4014 | 654.0396 | 474.4136 | [21 empty] | 2293.025 | 2140.9619 | 860.4638 | 664.7205 | -9.8915 | 780.4796
14:44 | 4675 |  |  | -19.9623 | 12.2686 | -0.936 | -2.3398 | -2.4901 | -4.4667 | -9.8555 | 1.7019 | 14.8235 | 6.3855 | 0.5995 |  |  |  | -30.3305 | 11.1937 | 20.5644 | 3.3654 |  | -10.7628 | 0.0765 | 0.6178 | 5.5617 | 5.613 | 1.5266 | 48.7219 | 375.5222 | 368.4521 | 168.0138 | 194.2935 | 157.0424 | 208.0372 | 120.4822 | 210.7015 | 105.6229 | 175.0601 | 438.9853 | 774.1518 | 163.4612 | 242.368 | 305.1331 | 206.0922 | 284.3631 | 786.4681 |  | 789.2086 |  | 793.5444 | 102.772 | 106.5754 | 168.4655 | 425.1515 | 741.2766 | 215.976 | 123.7274 | 234.5111 | 495.875 | 789.1622 | 135.4993 | 65.0651 | 96.9643 | 124.9229 | 229.0874 | 831.3215 | 820.2199 | 816.2404 | 818.6309 | 98.7491 | 115.8287 | 221.7052 | 472.827 | 764.8474 | 95.9564 | 125.6708 | 246.7329 | 529.7202 | 763.3849 | 68.2232 | 90.7779 | 99.3006 | 119.5333 | 216.8138 | 797.3898 |  | 800.4546 | 776.5908 |  | 79.2699 | 111.9813 | 179.7438 | 432.4301 | 744.8118 | 95.3581 | 123.6766 | 224.6374 | 526.3984 | 812.7852 | 62.8009 | 70.3261 | 100.2099 | 116.7955 | 231.5781 | 653.2345 | 827.4437 | 828.0031 | 819.3164 | 111.6021 | 128.599 | 198.6416 | 422.1251 | 758.2113 |  | 822.8935 |  |  | 820.9759 | 831.1261 | 776.3859 | 809.9883 | 776.6269 | 811.6673 | 760.0086 | 744.173 | 680.0271 | 642.588 | 689.6118 | 709.5253 | 732.8699 | 735.9337 | 830.4423 | 828.1824 | 823.6355 | 827.1396 | 411.1987 |  |  | 172.5345 |  | 147.0696 | 116.0989 | 164.1968 | 117.0614 | 206.534 | 114.9165 | 451.4513 | 808.0689 | 417.8813 | 437.5134 | 221.8397 | 128.3782 | 153.6602 | 588.6393 | 858.0989 | 887.9187 | 870.0838 | 879.5416 | 175.351 | 105.4026 | 171.8918 | 123.8281 | 783.2676 | 204.4374 | 117.3737 | 584.3242 |  | 165.6559 | 62.4452 | 97.479 | 116.2653 | 220.3118 | 907.8786 | 906.1653 | 914.4706 | 895.5522 | 122.7729 | 107.7499 | 157.3022 | 370.3091 | 807.8031 | 84.0801 | 101.8173 | 174.2788 | 439.487 | 795.1137 | 52.9344 | 63.7796 | 88.6892 | 110.3175 | 216.2762 | 829.4718 | 864.4067 | 869.7128 | 858.6754 | 882.7832 | 77.8273 | 104.6887 | 148.2712 | 368.5721 | 762.9079 | 96.9677 | 104.5505 | 168.9126 | 400.7566 | 778.755 | 53.9383 | 69.5795 | 97.6687 | 123.0065 | 253.1631 | 851.9195 | 862.8581 | 861.7776 | 845.9862 | 84.1944 | 175.4096 | 113.4931 | 413.6628 | 756.8224 | 873.3696 | 874.1507 |  |  | 892.3938 | 850.2062 | 917.7139 | 836.0776 | 872.716 | 822.7703 |  | 857.3193 | 826.6947 | 884.7158 | 60.1057 | 91.0447 | 95.9112 |  | 815.7034 | 745.1195 | 768.1825 | 501.0516 | 675.6666 | 653.6902 | 474.1161 | [21 empty] | 2267.9401 | 2140.2468 | 860.1432 | 664.6784 | -10.1025 | 780.4114
14:44 | 4676 |  |  | -19.868 | 12.2913 | -0.9629 | -2.356 | -2.5633 | -4.4977 | -9.8058 | 1.7013 | 14.8246 | 6.3844 | 0.5995 |  |  |  | -30.3836 | 11.2237 | 20.7751 | 3.3643 |  | -10.813 | -0.0298 | 0.6178 | 5.5554 | 5.6105 | 1.5283 | 51.4396 | 375.6099 | 368.4992 | 168.0485 | 194.3461 | 157.0747 | 208.0521 | 120.4991 | 210.7463 | 105.6509 | 175.103 | 439.0279 | 773.9795 | 163.491 | 242.4622 | 305.2272 | 206.246 | 284.4678 | 786.2332 |  | 788.9697 |  | 793.2833 | 102.8231 | 106.5942 | 168.5256 | 425.2313 | 741.1776 | 216.0401 | 123.7823 | 234.5536 | 495.909 | 788.9999 | 135.5578 | 65.0788 | 97.0139 | 124.9772 | 229.1558 | 831.0881 | 819.786 | 815.8179 | 818.2165 | 98.7827 | 115.8648 | 221.7756 | 472.8993 | 764.715 | 95.9421 | 125.6839 | 246.7726 | 529.7227 | 763.2444 | 68.2598 | 90.7975 | 99.2777 | 119.5485 | 216.8818 | 796.4344 |  | 800.176 | 776.2233 |  | 79.1963 | 111.9381 | 179.7785 | 432.4228 | 744.6144 | 95.4014 | 123.6991 | 224.71 | 526.4218 | 812.6013 | 62.8138 | 70.3603 | 100.2252 | 116.8069 | 231.6336 | 653.0853 | 827.1939 | 827.8351 | 819.1215 | 111.631 | 128.6238 | 198.6935 | 422.1875 | 758.0644 |  | 822.9778 |  |  | 820.7641 | 830.8053 | 776.0543 | 809.6176 | 776.316 | 811.3147 | 753.6552 | 748.073 | 685.0073 | 658.9164 | 679.7549 | 706.2079 | 726.3398 | 730.9611 | 830.1608 | 827.8973 | 823.3276 | 826.8578 | 411.2878 |  |  | 172.5329 |  | 147.1263 | 116.0305 | 164.22 | 117.0872 | 206.5562 | 114.9496 | 451.5467 | 807.9165 | 417.9644 | 437.161 | 221.8693 | 128.4141 | 153.7205 | 588.6468 | 857.8167 | 887.5885 | 869.8704 | 879.253 | 175.3756 | 105.4165 | 171.9173 | 123.8338 | 783.1466 | 204.4575 | 117.4189 | 584.3462 |  | 165.708 | 62.4592 | 97.5111 | 116.2991 | 220.3868 | 907.4775 | 905.8064 | 914.1523 | 895.0956 | 122.8092 | 107.777 | 157.3664 | 370.4154 | 807.6413 | 84.1047 | 101.8329 | 174.3241 | 439.5621 | 794.9332 | 52.9452 | 63.8017 | 88.7269 | 110.3356 | 216.3268 | 829.9885 | 864.0984 | 869.3665 | 858.322 | 882.3171 | 77.8399 | 104.709 | 148.32 | 368.6572 | 762.7229 | 96.9712 | 104.561 | 168.9665 | 400.8255 | 778.5051 | 54.0683 | 69.6034 | 97.674 | 123.0287 | 253.2335 | 851.6362 | 862.6155 | 861.5393 | 845.896 | 84.2113 | 175.4605 | 113.504 | 413.7257 | 756.6834 | 872.9567 | 873.801 |  |  | 892.1617 | 849.9384 | 917.069 | 835.8303 | 872.21 | 822.439 |  | 856.8453 | 826.5794 | 884.3718 | 60.0982 | 91.2038 | 95.9001 |  | 815.5163 | 745.0614 | 768.1081 | 500.6935 | 675.8651 | 654.1016 | 474.1041 | [21 empty] | 2264.9667 | 2139.4455 | 859.8169 | 664.9833 | -10.0877 | 780.2889
14:44 | 4677 |  |  | -19.7465 | 12.6117 | -0.8336 | -2.1977 | -2.5425 | -4.3805 | -9.6227 | 1.7001 | 14.8202 | 6.3803 | 0.5996 |  |  |  | -30.3996 | 11.2009 | 20.6177 | 3.3892 |  | -10.7699 | 0.118 | 0.6177 | 5.5624 | 5.6188 | 1.5302 | 51.2671 | 375.6948 | 368.5549 | 168.0924 | 194.3989 | 157.1181 | 208.0663 | 120.5206 | 210.8106 | 105.6807 | 175.1555 | 439.0926 | 773.8152 | 163.5207 | 242.545 | 305.1353 | 206.3801 | 284.6021 | 785.9697 |  | 788.6917 |  | 792.9691 | 102.861 | 106.6075 | 168.5708 | 425.3058 | 741.0665 | 216.0644 | 123.8958 | 234.6394 | 495.9786 | 788.8639 | 135.6173 | 65.1258 | 97.0257 | 125.0006 | 229.2216 | 830.8202 | 819.3138 | 815.3246 | 817.7803 | 98.7536 | 115.8911 | 221.8538 | 472.9538 | 764.5793 | 95.9447 | 125.7031 | 246.8007 | 529.7321 | 763.0845 | 68.2595 | 90.7733 | 99.2605 | 119.5792 | 216.9444 | 795.3258 |  | 799.8859 | 775.7791 |  | 79.1996 | 111.9263 | 179.8132 | 432.4978 | 744.5016 | 95.3753 | 123.7339 | 224.7626 | 526.4582 | 812.4355 | 62.8272 | 70.3903 | 100.2221 | 116.8296 | 231.6832 | 652.9471 | 826.9321 | 827.6381 | 818.9163 | 111.6614 | 128.6567 | 198.7498 | 422.2527 | 757.9333 |  | 822.9125 |  |  | 820.5559 | 830.4699 | 776.0037 | 809.5541 | 776.0339 | 810.9785 | 755.5382 | 745.6454 | 694.949 | 655.4194 | 680.7729 | 705.5927 | 715.2765 | 733.93 | 829.8565 | 827.5868 | 823.0042 | 826.5552 | 411.3795 |  |  | 172.5249 |  | 147.1965 | 115.9452 | 164.2433 | 117.1161 | 206.6167 | 114.9879 | 451.6292 | 807.7738 | 418.0498 | 436.793 | 221.8764 | 128.4454 | 153.7532 | 588.8523 | 857.5793 | 887.2769 | 869.6642 | 879.0669 | 175.4208 | 105.4274 | 171.9318 | 123.8497 | 783.0265 | 204.508 | 117.4499 | 584.3967 |  | 165.7433 | 62.4908 | 97.5275 | 116.3268 | 220.4578 | 907.0974 | 905.4887 | 913.831 | 894.7644 | 122.8452 | 107.7999 | 157.4091 | 370.5204 | 807.5193 | 84.1354 | 101.8656 | 174.3494 | 439.6351 | 794.7417 | 53.0284 | 63.8423 | 88.7986 | 110.3441 | 216.4027 | 830.1671 | 863.8285 | 869.0615 | 857.9196 | 881.8646 | 77.8596 | 104.7351 | 148.3648 | 368.7416 | 762.5304 | 96.9849 | 104.5796 | 169.0341 | 400.9126 | 778.2751 | 54.2334 | 69.6289 | 97.6943 | 123.0384 | 253.3182 | 851.375 | 862.3599 | 861.2758 | 845.8379 | 84.238 | 175.5279 | 113.5101 | 413.7887 | 756.5529 | 872.5399 | 873.3958 |  |  | 891.9334 | 849.586 | 916.3846 | 835.5173 | 871.8106 | 822.0978 |  | 856.3858 | 826.3588 | 884.0349 | 60.1031 | 91.1882 | 95.9142 |  | 815.2364 | 745.0377 | 767.9383 | 500.7752 | 675.0535 | 653.2786 | 473.8605 | [21 empty] | 2283.4061 | 2139.4915 | 859.4637 | 664.1661 | -9.7667 | 780.1371
14:44 | 4678 |  |  | -19.6506 | 12.7796 | -0.8397 | -2.189 | -2.4935 | -4.3489 | -9.6338 | 1.7002 | 14.8212 | 6.381 | 0.6012 |  |  |  | -30.2773 | 11.1402 | 20.7174 | 3.3493 |  | -10.7734 | 0.1985 | 0.6165 | 5.5609 | 5.6131 | 1.5317 | 50.4759 | 375.7791 | 368.6093 | 168.1343 | 194.4558 | 157.153 | 208.0795 | 120.548 | 210.8126 | 105.7603 | 175.2302 | 439.2003 | 773.6845 | 163.5532 | 242.5284 | 304.926 | 206.506 | 284.693 | 785.6906 |  | 788.3918 |  | 792.6422 | 102.8452 | 106.616 | 168.6248 | 425.3712 | 740.9492 | 216.0839 | 123.9388 | 234.7135 | 496.0494 | 788.6893 | 135.6241 | 65.1353 | 96.9912 | 124.9932 | 229.2614 | 830.5264 | 818.7986 | 814.7332 | 817.345 | 98.6938 | 115.9148 | 221.8976 | 473.0219 | 764.4473 | 95.9719 | 125.7354 | 246.8453 | 529.7507 | 762.9086 | 68.2507 | 90.7841 | 99.2933 | 119.6257 | 217.0059 | 794.8201 |  | 799.5396 | 775.2345 |  | 79.264 | 111.9471 | 179.8519 | 432.5967 | 744.3916 | 95.369 | 123.7472 | 224.8151 | 526.4721 | 812.2418 | 62.816 | 70.4206 | 100.22 | 116.8533 | 231.7432 | 652.8221 | 826.6557 | 827.4247 | 818.6959 | 111.6521 | 128.693 | 198.8083 | 422.311 | 757.8011 |  | 822.8213 |  |  | 820.3136 | 830.122 | 775.957 | 809.4231 | 775.733 | 810.5867 | 755.2962 | 738.8923 | 706.3836 | 631.2424 | 683.1035 | 710.022 | 709.7799 | 745.4295 | 829.5546 | 827.275 | 822.6906 | 826.2613 | 411.4698 |  |  | 172.506 |  | 147.2566 | 115.851 | 164.2576 | 117.1396 | 206.6583 | 114.9927 | 451.7001 | 807.6356 | 418.1204 | 436.769 | 221.9002 | 128.4737 | 153.7824 | 589.0895 | 857.3877 | 886.9769 | 869.6341 | 878.9278 | 175.4477 | 105.4431 | 171.9235 | 123.8867 | 782.9161 | 204.5554 | 117.4866 | 584.4385 |  | 165.7834 | 62.5373 | 97.5421 | 116.3506 | 220.5317 | 906.7244 | 905.1472 | 913.5049 | 894.1421 | 122.8869 | 107.8264 | 157.4582 | 370.6169 | 807.3829 | 84.1351 | 101.8684 | 174.3859 | 439.7569 | 794.5613 | 53.0981 | 63.8838 | 88.8418 | 110.3642 | 216.4966 | 830.4965 | 863.7093 | 868.8051 | 857.651 | 881.4454 | 77.8716 | 104.7624 | 148.3958 | 368.8332 | 762.3525 | 97.009 | 104.6001 | 169.079 | 400.9899 | 778.038 | 54.2228 | 69.658 | 97.7181 | 123.0699 | 253.3916 | 851.1015 | 862.1159 | 861.0587 | 845.6402 | 84.259 | 175.5736 | 113.525 | 413.8468 | 756.4181 | 872.1557 | 872.8909 |  |  | 891.7315 | 849.2824 | 915.7458 | 835.1167 | 871.4276 | 821.7854 |  | 855.937 | 826.1296 | 883.7012 | 60.1059 | 91.2838 | 95.9225 |  | 815.0584 | 744.9784 | 767.8481 | 501.4196 | 676.3406 | 654.1346 | 474.2752 | [21 empty] | 2280.8604 | 2137.9469 | 859.1204 | 665.2376 | -9.6064 | 780.0184
14:44 | 4679 |  |  | -19.5476 | 12.8683 | -0.8894 | -2.162 | -2.4451 | -4.3442 | -9.5688 | 1.7019 | 14.8188 | 6.3833 | 0.5996 |  |  |  | -30.2005 | 11.2556 | 20.6509 | 3.3488 |  | -10.7234 | 0.1505 | 0.6183 | 5.5631 | 5.6112 | 1.5341 | 50.0215 | 375.8536 | 368.6643 | 168.1759 | 194.5156 | 157.183 | 208.1028 | 120.5762 | 210.8039 | 105.8178 | 175.2862 | 439.2663 | 773.514 | 163.5879 | 242.5635 | 304.7562 | 206.6143 | 284.8126 | 785.4104 |  | 788.106 |  | 792.3242 | 102.8342 | 106.6402 | 168.6776 | 425.4413 | 740.8139 | 216.1568 | 123.9378 | 234.7688 | 496.0782 | 788.5241 | 135.637 | 65.1051 | 96.9627 | 124.98 | 229.3018 | 830.2852 | 818.3136 | 814.2161 | 816.9402 | 98.6935 | 115.9601 | 221.9356 | 473.1004 | 764.3112 | 95.9997 | 125.7738 | 246.8842 | 529.7635 | 762.7459 | 68.2345 | 90.7906 | 99.2667 | 119.6357 | 217.0761 | 794.5359 |  | 799.2275 | 774.7687 |  | 79.2649 | 111.9788 | 179.8787 | 432.6163 | 744.202 | 95.4224 | 123.7622 | 224.883 | 526.4904 | 812.0677 | 62.8304 | 70.4525 | 100.2216 | 116.8723 | 231.8206 | 652.6772 | 826.3605 | 827.1686 | 818.4652 | 111.6492 | 128.7111 | 198.8684 | 422.3752 | 757.6528 |  | 823.016 |  |  | 820.0427 | 829.7445 | 775.7544 | 809.1174 | 775.4467 | 810.1873 | 733.5579 | 734.0732 | 711.316 | 624.5243 | 692.6578 | 715.0069 | 699.2036 | 757.3057 | 829.2598 | 826.9662 | 822.3856 | 825.973 | 411.551 |  |  | 172.5017 |  | 147.3352 | 115.7809 | 164.2777 | 117.1691 | 206.661 | 115.003 | 451.7841 | 807.4933 | 418.2008 | 436.9699 | 221.9471 | 128.5121 | 153.8377 | 589.2537 | 857.227 | 886.7045 | 869.7772 | 878.7831 | 175.3984 | 105.4631 | 171.9089 | 123.8923 | 782.801 | 204.6159 | 117.5076 | 584.4625 |  | 165.83 | 62.5565 | 97.5587 | 116.3599 | 220.6066 | 906.3286 | 904.7679 | 913.1754 | 895.4414 | 122.922 | 107.8296 | 157.5009 | 370.6955 | 807.2344 | 84.1953 | 101.8431 | 174.4606 | 439.9336 | 794.4175 | 53.0349 | 63.9056 | 88.8866 | 110.3683 | 216.5923 | 833.4747 | 863.8156 | 868.526 | 857.6833 | 881.0464 | 77.8483 | 104.7586 | 148.43 | 368.8991 | 762.1572 | 97.0388 | 104.624 | 169.1216 | 401.0666 | 777.8103 | 54.188 | 69.681 | 97.7247 | 123.1083 | 253.4536 | 850.7678 | 861.844 | 860.8114 | 845.394 | 84.2689 | 175.6237 | 113.5444 | 413.9094 | 756.2814 | 871.8776 | 872.4884 |  |  | 891.551 | 849.0381 | 915.1789 | 834.6216 | 870.9962 | 821.4264 |  | 855.5079 | 825.9166 | 883.3754 | 60.1044 | 91.3618 | 95.9324 |  | 814.8863 | 744.9567 | 767.7027 | 500.8574 | 675.4249 | 653.2996 | 473.6591 | [21 empty] | 2350.9105 | 2137.2183 | 858.7944 | 664.3623 | -9.4821 | 779.9215
14:44 | 4680 |  |  | -19.5913 | 12.9141 | -0.9128 | -2.1931 | -2.4365 | -4.303 | -9.5562 | 1.7013 | 14.8199 | 6.378 | 0.5991 |  |  |  | -30.1951 | 11.4381 | 20.9711 | 3.3645 |  | -10.6959 | 0.2368 | 0.6166 | 5.562 | 5.6145 | 1.534 | 50.8127 | 375.9198 | 368.7165 | 168.2168 | 194.5657 | 157.2081 | 208.1226 | 120.5993 | 210.8171 | 105.7842 | 175.2876 | 439.2587 | 773.3015 | 163.5901 | 242.6416 | 304.8049 | 206.7349 | 284.9934 | 785.0952 |  | 787.7912 |  | 791.9653 | 102.8551 | 106.6741 | 168.7438 | 425.5138 | 740.656 | 216.2232 | 123.9966 | 234.8511 | 496.1202 | 788.3716 | 135.7182 | 65.1478 | 96.9868 | 125.0109 | 229.3919 | 830.0609 | 817.8421 | 813.7241 | 816.5431 | 98.7186 | 115.9716 | 222.0103 | 473.1845 | 764.162 | 96.0375 | 125.7983 | 246.9347 | 529.784 | 762.5864 | 68.276 | 90.736 | 99.2277 | 119.6483 | 217.1279 | 794.1257 |  | 798.9297 | 774.5017 |  | 79.2464 | 112.0099 | 179.9359 | 432.6485 | 744.0404 | 95.4515 | 123.7997 | 224.9536 | 526.5397 | 811.9079 | 62.877 | 70.4795 | 100.2106 | 116.9029 | 231.8737 | 652.496 | 826.0514 | 826.8989 | 818.2366 | 111.6673 | 128.731 | 198.9213 | 422.4298 | 757.5086 |  | 822.796 |  |  | 819.7713 | 829.3567 | 775.566 | 808.886 | 775.1454 | 809.746 | 720.1925 | 731.067 | 713.8272 | 634.8951 | 703.7295 | 716.7218 | 652.4352 | 759.6912 | 828.9562 | 826.6553 | 822.0797 | 825.6867 | 411.6388 |  |  | 172.4957 |  | 147.3914 | 115.7032 | 164.2929 | 117.201 | 206.719 | 115.0144 | 451.8358 | 807.3415 | 418.2794 | 437.1061 | 221.9662 | 128.5475 | 153.9009 | 589.2006 | 857.0622 | 886.4426 | 869.8527 | 878.5819 | 175.4252 | 105.4645 | 171.8873 | 123.9044 | 782.6749 | 204.677 | 117.5409 | 584.4709 |  | 165.8575 | 62.5789 | 97.5838 | 116.3898 | 220.6759 | 905.951 | 904.4707 | 912.8486 | 895.0072 | 122.942 | 107.8443 | 157.5461 | 370.7797 | 807.0792 | 84.2372 | 101.8372 | 174.5203 | 439.9885 | 794.2405 | 53.117 | 63.9166 | 88.9396 | 110.3796 | 216.6633 | 838.1233 | 863.9393 | 868.2549 | 857.7478 | 880.6613 | 77.8396 | 104.7484 | 148.4329 | 368.9531 | 761.9348 | 97.0421 | 104.6411 | 169.1759 | 401.137 | 777.5931 | 54.1938 | 69.7008 | 97.7414 | 123.1485 | 253.518 | 850.4396 | 861.4884 | 860.5324 | 845.0602 | 84.3198 | 175.6529 | 113.5702 | 413.9603 | 756.1315 | 871.6325 | 872.1331 |  |  | 891.3876 | 848.7128 | 914.6064 | 834.0934 | 870.5773 | 821.0864 |  | 855.0975 | 825.6639 | 883.0485 | 60.1175 | 91.4502 | 95.9452 |  | 814.7446 | 744.9295 | 767.5223 | 500.9754 | 676.0152 | 654.2902 | 474.2666 | [21 empty] | 2329.1128 | 2135.8265 | 858.4556 | 665.1527 | -9.2878 | 779.837
14:44 | 4681 |  |  | -19.5237 | 12.9718 | -0.7852 | -2.1931 | -2.4088 | -4.2498 | -9.505 | 1.7035 | 14.8179 | 6.3778 | 0.5982 |  |  |  | -30.1463 | 11.7511 | 21.0021 | 3.3964 |  | -10.6417 | 0.1535 | 0.618 | 5.5653 | 5.6126 | 1.5367 | 51.4169 | 375.9906 | 368.7687 | 168.2625 | 194.6186 | 157.2451 | 208.1319 | 120.6188 | 210.7929 | 105.7778 | 175.3221 | 439.2915 | 773.1275 | 163.6053 | 242.6778 | 305.0379 | 206.8471 | 285.1335 | 784.795 |  | 787.5025 |  | 791.6178 | 102.8646 | 106.6814 | 168.7971 | 425.5777 | 740.5241 | 216.2166 | 123.9077 | 234.8938 | 496.1691 | 788.2242 | 135.7841 | 65.174 | 97.0328 | 125.0634 | 229.467 | 829.8936 | 817.3731 | 813.2668 | 816.1627 | 98.6965 | 115.9756 | 222.0847 | 473.2473 | 764.0196 | 96.065 | 125.8083 | 247.0063 | 529.7981 | 762.4554 | 68.3492 | 90.7514 | 99.2794 | 119.6734 | 217.154 | 793.6161 |  | 798.5954 | 774.5584 |  | 79.2634 | 112.0211 | 180.02 | 432.6466 | 743.8526 | 95.468 | 123.8354 | 224.9872 | 526.5809 | 811.7086 | 62.901 | 70.5057 | 100.2087 | 116.925 | 231.9259 | 652.3339 | 825.7368 | 826.6197 | 817.9987 | 111.7688 | 128.7226 | 198.9178 | 422.4673 | 757.3698 |  | 822.0793 |  |  | 819.4841 | 828.9451 | 775.392 | 808.746 | 774.845 | 809.2912 | 733.351 | 731.1861 | 716.2207 | 645.7458 | 710.9548 | 714.6866 | 612.7491 | 757.3453 | 828.6549 | 826.3532 | 821.7765 | 825.3954 | 411.7252 |  |  | 172.4896 |  | 147.4163 | 115.601 | 164.3064 | 117.2271 | 206.8078 | 115.0304 | 451.8966 | 807.2011 | 418.3473 | 437.0239 | 221.9649 | 128.5744 | 153.9505 | 589.0623 | 856.8566 | 886.1705 | 869.7243 | 878.3668 | 175.5619 | 105.4769 | 171.881 | 123.9446 | 782.5594 | 204.7304 | 117.5694 | 584.5078 |  | 165.8892 | 62.6029 | 97.5928 | 116.4135 | 220.7384 | 905.5907 | 904.1242 | 912.5226 | 893.4563 | 122.9525 | 107.8499 | 157.5862 | 370.8575 | 806.9332 | 84.2258 | 101.848 | 174.5634 | 439.9537 | 794.0301 | 53.2108 | 63.9377 | 88.947 | 110.4262 | 216.7198 | 840.8874 | 863.7731 | 867.9986 | 857.6439 | 880.3092 | 77.8642 | 104.7516 | 148.431 | 369.0222 | 761.7283 | 97.0427 | 104.6502 | 169.2249 | 401.201 | 777.3716 | 54.2069 | 69.7203 | 97.7829 | 123.198 | 253.5835 | 850.0823 | 861.1882 | 860.2897 | 844.7692 | 84.3634 | 175.672 | 113.5951 | 414.0163 | 755.9964 | 871.3412 | 871.7767 |  |  | 891.2423 | 848.3874 | 914.0735 | 833.5829 | 870.2105 | 820.8526 |  | 854.6909 | 825.4169 | 882.716 | 60.1224 | 91.5143 | 95.9421 |  | 814.5512 | 744.8986 | 767.429 | 501.1958 | 676.3077 | 653.8559 | 473.9099 | [21 empty] | 2293.0719 | 2131.1615 | 858.1195 | 665.0818 | -9.0536 | 779.7249
14:44 | 4682 |  |  | -19.3745 | 13.0208 | -0.8585 | -2.1598 | -2.455 | -4.0975 | -9.5058 | 1.7033 | 14.8174 | 6.3714 | 0.5985 |  |  |  | -30.1315 | 11.6383 | 20.7247 | 3.3581 |  | -10.6344 | 0.1246 | 0.6156 | 5.5627 | 5.6105 | 1.5364 | 49.7538 | 376.0501 | 368.8216 | 168.3045 | 194.6743 | 157.284 | 208.1404 | 120.6341 | 210.797 | 105.7884 | 175.3657 | 439.3475 | 772.9478 | 163.645 | 242.7248 | 305.3126 | 206.9607 | 285.2689 | 784.4819 |  | 787.2021 |  | 791.2591 | 102.8905 | 106.698 | 168.8406 | 425.6493 | 740.4036 | 216.2375 | 123.9528 | 234.9589 | 496.1866 | 788.052 | 135.8125 | 65.1868 | 97.0831 | 125.0905 | 229.52 | 829.6364 | 816.8985 | 812.7744 | 815.8021 | 98.7071 | 116.0201 | 222.1569 | 473.2838 | 763.8709 | 96.0566 | 125.8177 | 247.0611 | 529.8181 | 762.2917 | 68.3308 | 90.77 | 99.2974 | 119.6944 | 217.2351 | 793.2344 |  | 798.2647 | 774.9065 |  | 79.2917 | 112.036 | 180.0577 | 432.702 | 743.6953 | 95.4463 | 123.8493 | 224.9764 | 526.5981 | 811.4951 | 62.9211 | 70.5225 | 100.2192 | 116.9456 | 231.9959 | 652.1877 | 825.4156 | 826.3111 | 817.7534 | 111.854 | 128.7341 | 198.9531 | 422.5338 | 757.2177 |  | 821.204 |  |  | 819.1824 | 828.5143 | 775.0962 | 808.446 | 774.5945 | 808.8995 | 742.7264 | 736.2113 | 708.5265 | 650.6853 | 708.2529 | 713.9005 | 635.0402 | 753.5835 | 828.3525 | 826.0346 | 821.4519 | 825.086 | 411.8108 |  |  | 172.4801 |  | 147.4522 | 115.5111 | 164.3303 | 117.257 | 206.8487 | 115.053 | 451.9619 | 807.0651 | 418.428 | 436.8415 | 221.9808 | 128.608 | 153.9849 | 589.0693 | 856.6492 | 885.9413 | 869.5414 | 878.1906 | 175.5844 | 105.4839 | 171.9382 | 123.9682 | 782.4445 | 204.7624 | 117.5908 | 584.5531 |  | 165.9432 | 62.6059 | 97.5923 | 116.4148 | 220.7877 | 905.2398 | 903.7324 | 912.2005 | 894.1028 | 122.953 | 107.8434 | 157.6272 | 370.9301 | 806.776 | 84.2291 | 101.8862 | 174.6377 | 440.0956 | 793.8598 | 53.1863 | 63.9303 | 88.9587 | 110.4389 | 216.7765 | 842.8908 | 863.3285 | 867.7175 | 857.3038 | 879.9752 | 77.8787 | 104.7686 | 148.5135 | 369.1062 | 761.562 | 97.0729 | 104.6671 | 169.3045 | 401.3091 | 777.1684 | 54.3205 | 69.7455 | 97.809 | 123.2172 | 253.6732 | 849.7205 | 860.9001 | 860.0339 | 844.5047 | 84.3996 | 175.7252 | 113.6185 | 414.0647 | 755.8561 | 870.9479 | 871.3774 |  |  | 891.1131 | 848.1141 | 913.6124 | 833.106 | 869.902 | 820.6021 |  | 854.3194 | 825.1591 | 882.3862 | 60.1204 | 91.5308 | 95.9489 |  | 814.3187 | 744.852 | 767.3409 | 501.285 | 676.3372 | 653.7434 | 473.9351 | [21 empty] | 2269.4517 | 2132.2335 | 857.8001 | 665.0403 | -9.1052 | 779.5853
14:44 | 4683 |  |  | -19.2012 | 13.1601 | -0.6519 | -2.1809 | -2.4744 | -4.1586 | -9.4642 | 1.7014 | 14.8155 | 6.3692 | 0.5967 |  |  |  | -30.0004 | 11.8304 | 20.8054 | 3.4121 |  | -10.6308 | 0.1795 | 0.6173 | 5.5647 | 5.6149 | 1.5375 | 50.55 | 376.1084 | 368.8684 | 168.3408 | 194.7282 | 157.3118 | 208.1444 | 120.6492 | 210.7785 | 105.7925 | 175.3883 | 439.4091 | 772.7625 | 163.7098 | 242.718 | 305.6262 | 207.0958 | 285.4095 | 784.1571 |  | 786.8858 |  | 790.8937 | 102.866 | 106.727 | 168.8914 | 425.7296 | 740.2703 | 216.3289 | 124.0645 | 235.0586 | 496.2351 | 787.8687 | 135.852 | 65.1744 | 97.1065 | 125.1232 | 229.5881 | 829.283 | 816.4157 | 812.2321 | 815.4483 | 98.7408 | 116.0605 | 222.2135 | 473.3484 | 763.7406 | 96.0562 | 125.835 | 247.1192 | 529.8564 | 762.0908 | 68.3062 | 90.7649 | 99.2866 | 119.6981 | 217.2841 | 793.0887 |  | 797.9632 | 774.9499 |  | 79.2791 | 112.0684 | 180.042 | 432.8449 | 743.6085 | 95.4489 | 123.8606 | 224.9939 | 526.6136 | 811.3008 | 62.9265 | 70.5424 | 100.242 | 116.9631 | 232.0819 | 652.0149 | 825.1079 | 826.0137 | 817.5098 | 111.852 | 128.7879 | 199.0556 | 422.6179 | 757.0722 |  | 820.8023 |  |  | 818.8583 | 828.0939 | 774.8279 | 808.1037 | 774.3467 | 808.5157 | 729.9247 | 740.2175 | 689.6133 | 653.8715 | 697.909 | 717.1817 | 651.2381 | 755.5612 | 828.0541 | 825.7069 | 821.1064 | 824.7761 | 411.8948 |  |  | 172.4751 |  | 147.5006 | 115.4431 | 164.3538 | 117.2893 | 206.8296 | 115.06 | 452.0307 | 806.9246 | 418.507 | 436.7729 | 222.0089 | 128.6405 | 154.01 | 589.1514 | 856.4522 | 885.7158 | 869.2983 | 878.0626 | 175.563 | 105.5004 | 171.9941 | 123.9702 | 782.3191 | 204.7938 | 117.6305 | 584.5907 |  | 165.9919 | 62.6562 | 97.6008 | 116.4388 | 220.8678 | 904.9302 | 903.4214 | 911.9045 | 893.9747 | 122.9556 | 107.8833 | 157.6749 | 371.0288 | 806.6123 | 84.266 | 101.8935 | 174.6895 | 440.2075 | 793.7001 | 53.0909 | 63.9447 | 89.0114 | 110.4465 | 216.8375 | 847.7991 | 862.8324 | 867.4327 | 856.8119 | 879.6139 | 77.8993 | 104.7491 | 148.5348 | 369.1642 | 761.3763 | 97.0745 | 104.6709 | 169.3607 | 401.3936 | 776.9393 | 54.4519 | 69.7767 | 97.8084 | 123.2409 | 253.7483 | 849.426 | 860.5589 | 859.7736 | 844.2425 | 84.4203 | 175.7795 | 113.6243 | 414.1213 | 755.7044 | 870.4984 | 870.8622 |  |  | 890.9942 | 847.8291 | 913.2075 | 832.6615 | 869.5692 | 820.3619 |  | 853.9574 | 824.9086 | 882.0574 | 60.1273 | 91.5572 | 95.959 |  | 814.1952 | 744.7961 | 767.2855 | 501.0869 | 675.8815 | 653.6932 | 474.1839 | [21 empty] | 2302.8531 | 2132.2737 | 857.4883 | 664.7874 | -8.8125 | 779.4956
14:44 | 4684 |  |  | -19.1469 | 13.1744 | -0.6299 | -2.0845 | -2.3858 | -4.1705 | -9.5228 | 1.7025 | 14.8188 | 6.3635 | 0.5983 |  |  |  | -29.8998 | 11.81 | 20.7416 | 3.3998 |  | -10.6547 | 0.1455 | 0.615 | 5.5655 | 5.616 | 1.5395 | 49.96 | 376.1916 | 368.9299 | 168.3873 | 194.8002 | 157.3537 | 208.159 | 120.6751 | 210.7977 | 105.8227 | 175.4422 | 439.4768 | 772.5976 | 163.7681 | 242.7012 | 305.9562 | 207.2065 | 285.4992 | 783.8526 |  | 786.5796 |  | 790.5189 | 102.8528 | 106.7287 | 168.928 | 425.7979 | 740.1296 | 216.3774 | 124.0153 | 235.0902 | 496.272 | 787.7156 | 135.9038 | 65.1912 | 97.1251 | 125.1785 | 229.6736 | 829.0155 | 815.9478 | 811.74 | 815.0893 | 98.717 | 116.0502 | 222.2451 | 473.4346 | 763.6148 | 96.0766 | 125.8379 | 247.1704 | 529.8504 | 761.9289 | 68.3205 | 90.7369 | 99.2862 | 119.7113 | 217.3328 | 792.9143 |  | 797.636 | 774.604 |  | 79.3124 | 112.0407 | 180.0778 | 432.8532 | 743.4321 | 95.4929 | 123.8879 | 225.0743 | 526.6369 | 811.1214 | 62.9314 | 70.5731 | 100.2583 | 116.9825 | 232.1621 | 651.8697 | 824.7873 | 825.7328 | 817.2413 | 111.8488 | 128.8291 | 199.1353 | 422.6839 | 756.9276 |  | 820.7065 |  |  | 818.523 | 827.6729 | 774.6339 | 807.8583 | 774.1024 | 808.1334 | 723.7507 | 739.5352 | 686.6766 | 655.3708 | 703.8036 | 721.5561 | 657.6803 | 750.4213 | 827.7556 | 825.3861 | 820.7663 | 824.4666 | 411.9856 |  |  | 172.4753 |  | 147.5445 | 115.3719 | 164.3753 | 117.3168 | 206.8595 | 115.0877 | 452.1274 | 806.7822 | 418.5817 | 436.7072 | 222.0376 | 128.6744 | 154.0493 | 589.3202 | 856.2882 | 885.4557 | 869.0947 | 877.9861 | 175.5744 | 105.5369 | 172.0184 | 123.9646 | 782.2063 | 204.847 | 117.6572 | 584.6224 |  | 166.0343 | 62.6871 | 97.6079 | 116.4475 | 220.9471 | 904.6295 | 903.1114 | 911.6104 | 891.9153 | 122.9604 | 107.9115 | 157.7163 | 371.1101 | 806.472 | 84.3056 | 101.8941 | 174.724 | 440.2767 | 793.5129 | 53.053 | 64.0029 | 89.0407 | 110.4632 | 216.9055 | 851.276 | 862.4232 | 867.1579 | 856.4265 | 879.2363 | 77.9193 | 104.734 | 148.5394 | 369.2177 | 761.1774 | 97.0956 | 104.6886 | 169.3959 | 401.4542 | 776.6815 | 54.4881 | 69.7999 | 97.8412 | 123.3019 | 253.8145 | 849.0933 | 860.3081 | 859.5396 | 844.0448 | 84.4418 | 175.8271 | 113.6157 | 414.1899 | 755.5698 | 870.1227 | 870.3593 |  |  | 890.8755 | 847.5937 | 912.8155 | 832.2244 | 869.1447 | 820.1595 |  | 853.5912 | 824.6409 | 881.6951 | 60.1171 | 91.6244 | 95.9632 |  | 814.0424 | 744.768 | 767.1669 | 501.5391 | 676.8747 | 654.9362 | 474.7844 | [21 empty] | 2301.5592 | 2132.0603 | 857.176 | 665.9055 | -8.7671 | 779.4052
14:44 | 4685 |  |  | -19.0847 | 13.2164 | -0.5414 | -2.0881 | -2.397 | -4.1764 | -9.5194 | 1.7003 | 14.8117 | 6.3606 | 0.5967 |  |  |  | -29.8048 | 11.9141 | 20.8561 | 3.4926 |  | -10.6747 | 0.1716 | 0.6161 | 5.5635 | 5.6153 | 1.541 | 50.3386 | 376.2719 | 368.9871 | 168.4315 | 194.8644 | 157.3918 | 208.1749 | 120.7002 | 210.8172 | 105.852 | 175.4812 | 439.5251 | 772.4225 | 163.7979 | 242.7508 | 306.1813 | 207.3088 | 285.631 | 783.5449 |  | 786.2587 |  | 790.1401 | 102.8578 | 106.7347 | 168.9843 | 425.8652 | 740.003 | 216.4029 | 124.0022 | 235.1019 | 496.3162 | 787.545 | 135.9149 | 65.2203 | 97.1358 | 125.2032 | 229.7386 | 828.7923 | 815.4979 | 811.2833 | 814.7234 | 98.7116 | 116.0581 | 222.3035 | 473.4991 | 763.447 | 96.0998 | 125.852 | 247.2118 | 529.8251 | 761.7997 | 68.342 | 90.7394 | 99.2904 | 119.7308 | 217.3756 | 792.6684 |  | 797.3032 | 774.1382 |  | 79.3283 | 112.0145 | 180.155 | 432.7595 | 743.1721 | 95.48 | 123.9119 | 225.1658 | 526.6809 | 810.9322 | 62.9627 | 70.5912 | 100.2611 | 117.0272 | 232.2186 | 651.7133 | 824.4678 | 825.4558 | 816.9654 | 111.8524 | 128.8376 | 199.1583 | 422.7354 | 756.78 |  | 820.5407 |  |  | 818.1894 | 827.2494 | 774.4213 | 807.6145 | 773.811 | 807.7238 | 737.3365 | 735.9067 | 699.0462 | 650.2263 | 713.168 | 720.9564 | 663.2529 | 739.6501 | 827.4579 | 825.0539 | 820.4299 | 824.1551 | 412.0924 |  |  | 172.4785 |  | 147.5954 | 115.2979 | 164.4058 | 117.3437 | 206.9342 | 115.1242 | 452.2131 | 806.6355 | 418.6687 | 436.5397 | 222.0608 | 128.7134 | 154.1103 | 589.6272 | 856.1729 | 885.2138 | 868.8676 | 877.9066 | 175.601 | 105.556 | 172.0406 | 123.9445 | 782.1052 | 204.9063 | 117.6899 | 584.6472 |  | 166.0711 | 62.681 | 97.6075 | 116.4557 | 221.0119 | 904.2952 | 902.779 | 911.2961 | 891.6847 | 122.9661 | 107.9296 | 157.7574 | 371.1735 | 806.333 | 84.2923 | 101.8931 | 174.7609 | 440.354 | 793.3139 | 53.1062 | 64.0056 | 89.0627 | 110.4823 | 216.9586 | 845.897 | 862.1036 | 866.9267 | 856.1302 | 878.8609 | 77.9253 | 104.7574 | 148.5583 | 369.2956 | 760.9721 | 97.1328 | 104.7206 | 169.4641 | 401.544 | 776.4351 | 54.5613 | 69.8278 | 97.872 | 123.3395 | 253.8946 | 848.7032 | 860.041 | 859.2896 | 843.7475 | 84.5037 | 175.871 | 113.6457 | 414.2387 | 755.4301 | 869.819 | 869.8907 |  |  | 890.7528 | 847.2838 | 912.3633 | 831.7897 | 868.6559 | 819.8689 |  | 853.2386 | 824.4029 | 881.3524 | 60.1307 | 91.6996 | 95.9641 |  | 813.9232 | 744.7418 | 766.9943 | 501.3672 | 676.2945 | 653.9579 | 474.4269 | [21 empty] | 2328.7542 | 2127.5002 | 856.8541 | 665.1262 | -8.5907 | 779.3325
14:44 | 4686 |  |  | -19.0812 | 13.2441 | -0.8662 | -2.0785 | -2.3526 | -4.107 | -9.4412 | 1.7006 | 14.8136 | 6.3567 | 0.598 |  |  |  | -29.8039 | 11.8452 | 20.8304 | 3.442 |  | -10.6441 | 0.3031 | 0.6147 | 5.5648 | 5.615 | 1.5422 | 50.4743 | 376.3449 | 369.0327 | 168.4704 | 194.9107 | 157.4221 | 208.1808 | 120.716 | 210.7951 | 105.8938 | 175.5334 | 439.5873 | 772.256 | 163.8133 | 242.8069 | 306.3239 | 207.4452 | 285.8072 | 783.2343 |  | 785.9313 |  | 789.7591 | 102.8459 | 106.7684 | 169.0421 | 425.95 | 739.8709 | 216.4341 | 124.0777 | 235.1957 | 496.3473 | 787.3972 | 135.9092 | 65.2522 | 97.1355 | 125.2072 | 229.7998 | 828.5485 | 815.0812 | 810.8428 | 814.3981 | 98.7219 | 116.0964 | 222.3798 | 473.5581 | 763.2867 | 96.1194 | 125.8648 | 247.2801 | 529.8333 | 761.668 | 68.3907 | 90.7647 | 99.3238 | 119.7564 | 217.4013 | 792.3347 |  | 797.0267 | 773.6446 |  | 79.34 | 112.0181 | 180.2004 | 432.753 | 742.9912 | 95.5022 | 123.9272 | 225.2429 | 526.7078 | 810.7601 | 63.0014 | 70.6125 | 100.2695 | 117.0727 | 232.2785 | 651.5545 | 824.189 | 825.1801 | 816.7273 | 111.8632 | 128.8565 | 199.1936 | 422.7907 | 756.6392 |  | 820.622 |  |  | 817.8425 | 826.8261 | 774.2352 | 807.3624 | 773.4974 | 807.3332 | 735.0119 | 734.6956 | 707.7878 | 641.0218 | 715.4267 | 717.6789 | 675.6304 | 741.275 | 827.1618 | 824.7372 | 820.1159 | 823.8557 | 412.1936 |  |  | 172.4853 |  | 147.6382 | 115.2164 | 164.4305 | 117.3644 | 206.9747 | 115.1341 | 452.2826 | 806.4883 | 418.7517 | 436.1265 | 222.095 | 128.7461 | 154.1643 | 589.7686 | 856.0496 | 884.957 | 868.3213 | 877.7525 | 175.6558 | 105.5473 | 172.0299 | 123.9715 | 781.982 | 204.9779 | 117.7195 | 584.6808 |  | 166.127 | 62.7181 | 97.6109 | 116.4848 | 221.0869 | 903.94 | 902.426 | 910.9723 | 890.5808 | 122.9937 | 107.9395 | 157.794 | 371.256 | 806.1678 | 84.3063 | 101.8563 | 174.7897 | 440.4095 | 793.1287 | 53.1139 | 64.0043 | 89.1285 | 110.5119 | 217.0185 | 840.002 | 861.7918 | 866.6665 | 855.8831 | 878.4853 | 77.9222 | 104.7775 | 148.5389 | 369.3634 | 760.7569 | 97.1405 | 104.7284 | 169.5259 | 401.625 | 776.1907 | 54.6338 | 69.8666 | 97.882 | 123.3543 | 253.9668 | 848.3174 | 859.7151 | 859.0027 | 843.4032 | 84.5304 | 175.914 | 113.6738 | 414.2962 | 755.2891 | 869.4892 | 869.3169 |  |  | 890.6165 | 846.9071 | 911.8988 | 831.4074 | 868.1257 | 819.5528 |  | 852.8907 | 824.1553 | 881.0156 | 60.1391 | 91.7509 | 95.9801 |  | 813.8362 | 744.722 | 766.861 | 500.9914 | 675.8396 | 654.1456 | 474.2607 | [21 empty] | 2295.0509 | 2125.8629 | 856.5191 | 664.9926 | -8.613 | 779.2791
14:44 | 4687 |  |  | -19.1834 | 13.2921 | -0.8006 | -2.1534 | -2.3545 | -4.1723 | -9.5676 | 1.8166 | 14.6442 | 5.7926 | 0.4931 |  |  |  | -29.8885 | 11.8561 | 20.7981 | 3.4051 |  | -10.6269 | 0.2962 | 0.6157 | 5.5677 | 5.6151 | 1.5477 | 51.1347 | 376.4229 | 369.0821 | 168.5154 | 194.9601 | 157.4562 | 208.1954 | 120.7295 | 210.8715 | 105.9544 | 175.603 | 439.6644 | 772.0991 | 163.8151 | 242.8455 | 306.5016 | 207.5865 | 285.9515 | 782.9086 |  | 785.601 |  | 789.3673 | 102.8833 | 106.789 | 169.0823 | 426.0219 | 739.7275 | 216.4656 | 124.1857 | 235.2904 | 496.3917 | 787.2458 | 135.933 | 65.291 | 97.1156 | 125.2145 | 229.8658 | 828.3116 | 814.6691 | 810.4062 | 814.0772 | 98.7248 | 116.1317 | 222.4366 | 473.6153 | 763.1426 | 96.1368 | 125.8797 | 247.331 | 529.8625 | 761.4884 | 68.4027 | 90.7575 | 99.3374 | 119.7952 | 217.5003 | 792.0486 |  | 796.7391 | 773.2003 |  | 79.351 | 112.0526 | 180.2072 | 432.8612 | 742.8685 | 95.5642 | 123.9594 | 225.3206 | 526.7287 | 810.5987 | 63.0319 | 70.633 | 100.2715 | 117.0999 | 232.3342 | 651.4143 | 823.9224 | 824.929 | 816.5007 | 111.9058 | 128.9082 | 199.2786 | 422.8528 | 756.4977 |  | 821.2637 |  |  | 817.4854 | 826.3863 | 774.0533 | 807.1079 | 773.2233 | 806.9937 | 718.6715 | 736.6232 | 711.9561 | 639.0117 | 720.0849 | 716.5002 | 705.6084 | 733.3966 | 826.8682 | 824.4389 | 819.8389 | 823.5786 | 412.2959 |  |  | 172.4881 |  | 147.666 | 115.1496 | 164.4635 | 117.3743 | 207.0775 | 115.1358 | 452.3657 | 806.3634 | 418.8288 | 435.5737 | 222.1396 | 128.7836 | 154.2032 | 589.5313 | 855.8629 | 884.6658 | 867.464 | 877.4957 | 175.734 | 105.5544 | 172.0344 | 124.0435 | 781.8512 | 205.0548 | 117.7277 | 584.7164 |  | 166.1528 | 62.7624 | 97.6221 | 116.4982 | 221.1583 | 903.5947 | 902.0929 | 910.6401 | 889.7573 | 123.0232 | 107.9337 | 157.8389 | 371.3327 | 806.0216 | 84.3589 | 101.8624 | 174.8597 | 440.4799 | 792.9362 | 53.1139 | 64.0441 | 89.1925 | 110.5368 | 217.0887 | 838.8993 | 861.4151 | 866.4033 | 855.5676 | 878.108 | 77.9307 | 104.7848 | 148.6028 | 369.4358 | 760.5779 | 97.158 | 104.7439 | 169.6016 | 401.7092 | 775.9343 | 54.6843 | 69.902 | 97.9097 | 123.3836 | 254.035 | 847.9556 | 859.4083 | 858.7261 | 843.118 | 84.5772 | 175.9755 | 113.6956 | 414.3608 | 755.1435 | 869.1402 | 868.7385 |  |  | 890.474 | 846.5567 | 911.4448 | 831.1166 | 867.5828 | 819.313 |  | 852.5171 | 823.8499 | 880.6552 | 60.1326 | 91.7135 | 95.9802 |  | 813.6807 | 744.6721 | 766.7434 | 501.4698 | 675.8756 | 653.6412 | 474.2477 | [21 empty] | 2345.3619 | 2122.6385 | 856.1712 | 664.7584 | -8.7299 | 779.1764
14:44 | 4688 |  |  | -19.2073 | 13.2939 | -0.8319 | -2.0319 | -2.4627 | -4.1449 | -9.5225 | 1.8239 | 14.6163 | 5.7114 | 0.4762 |  |  |  | -29.7531 | 11.8453 | 20.9542 | 3.463 |  | -10.6459 | 0.2174 | 0.6154 | 5.5648 | 5.6091 | 1.5515 | 49.3512 | 376.5037 | 369.1259 | 168.5586 | 195.0166 | 157.4878 | 208.2101 | 120.7433 | 210.9928 | 105.9468 | 175.6239 | 439.6919 | 771.9042 | 163.8087 | 242.8723 | 306.7428 | 207.7113 | 286.0657 | 782.6233 |  | 785.3128 |  | 788.9947 | 102.9134 | 106.7846 | 169.1058 | 426.0839 | 739.6175 | 216.4787 | 124.1681 | 235.327 | 496.4813 | 787.0535 | 135.9724 | 65.3144 | 97.0808 | 125.2259 | 229.922 | 828.0581 | 814.242 | 809.9906 | 813.7241 | 98.7408 | 116.1422 | 222.4855 | 473.6806 | 763.0041 | 96.1662 | 125.918 | 247.3504 | 529.8886 | 761.2936 | 68.3917 | 90.6968 | 99.27 | 119.8165 | 217.5989 | 791.8447 |  | 796.4098 | 772.8142 |  | 79.3486 | 112.1121 | 180.2048 | 432.9884 | 742.7641 | 95.6011 | 123.9814 | 225.3844 | 526.7639 | 810.4096 | 63.0303 | 70.6334 | 100.261 | 117.1064 | 232.3966 | 651.2428 | 823.6442 | 824.701 | 816.2755 | 111.9281 | 128.9421 | 199.3464 | 422.9158 | 756.3575 |  | 821.5632 |  |  | 817.1294 | 825.9644 | 773.8064 | 806.8159 | 772.9879 | 806.6828 | 710.4424 | 737.9599 | 712.9299 | 656.5024 | 721.3488 | 715.7994 | 710.8814 | 726.8125 | 826.5839 | 824.1445 | 819.5864 | 823.3159 | 412.415 |  |  | 172.4982 |  | 147.712 | 115.0998 | 164.5094 | 117.4055 | 207.1692 | 115.1661 | 452.4329 | 806.2436 | 418.9021 | 435.2432 | 222.19 | 128.826 | 154.2388 | 589.2167 | 855.8546 | 884.407 | 866.7263 | 877.1982 | 175.7875 | 105.5662 | 172.0232 | 124.0802 | 781.728 | 205.1183 | 117.7269 | 584.7327 |  | 166.2071 | 62.7722 | 97.6305 | 116.5019 | 221.224 | 903.2901 | 901.7905 | 910.3209 | 891.759 | 123.0344 | 107.9328 | 157.8394 | 371.4015 | 805.8584 | 84.3812 | 101.8926 | 174.9207 | 440.5651 | 792.7398 | 53.2092 | 64.0778 | 89.2385 | 110.5691 | 217.1493 | 838.2489 | 860.921 | 866.1744 | 855.101 | 877.7555 | 77.946 | 104.7878 | 148.7124 | 369.4997 | 760.4241 | 97.1929 | 104.7703 | 169.6602 | 401.7915 | 775.6804 | 54.7193 | 69.9343 | 97.9222 | 123.4101 | 254.1125 | 847.5845 | 859.1017 | 858.465 | 842.8633 | 84.5794 | 176.0283 | 113.7116 | 414.4198 | 754.9934 | 868.7519 | 868.3079 |  |  | 890.3107 | 846.213 | 911.0013 | 830.8914 | 867.0098 | 819.0728 |  | 852.1547 | 823.5771 | 880.2875 | 60.1164 | 91.8507 | 95.9723 |  | 813.4574 | 744.5871 | 766.6027 | 501.7374 | 676.4988 | 654.1982 | 474.3156 | [21 empty] | 2318.6702 | 2123.0453 | 855.8298 | 665.3485 | -8.6479 | 779.0222
14:44 | 4689 |  |  | -19.3021 | 13.2677 | -0.9723 | -2.0493 | -2.4223 | -4.1128 | -9.5233 | 1.8226 | 14.6144 | 5.7077 | 0.4732 |  |  |  | -29.6922 | 11.854 | 20.8428 | 3.4744 |  | -10.6375 | 0.2474 | 0.6161 | 5.5634 | 5.61 | 1.5517 | 51.3933 | 376.5857 | 369.1771 | 168.6001 | 195.0764 | 157.5236 | 208.2244 | 120.7663 | 211.0636 | 105.9305 | 175.6521 | 439.7297 | 771.7188 | 163.8425 | 242.908 | 306.8235 | 207.8242 | 286.1781 | 782.3465 |  | 784.993 |  | 788.6272 | 102.9064 | 106.7952 | 169.1309 | 426.1532 | 739.4934 | 216.4558 | 124.1751 | 235.3721 | 496.5327 | 786.8918 | 135.9944 | 65.3486 | 97.09 | 125.2443 | 229.9865 | 827.7704 | 813.8347 | 809.6126 | 813.3941 | 98.7116 | 116.1745 | 222.5505 | 473.7704 | 762.8582 | 96.185 | 125.939 | 247.3839 | 529.8892 | 761.1387 | 68.426 | 90.6899 | 99.2515 | 119.8377 | 217.6079 | 791.4547 |  | 796.085 | 772.4 |  | 79.3672 | 112.1234 | 180.248 | 433.0101 | 742.5903 | 95.6681 | 124.0134 | 225.4347 | 526.7879 | 810.2144 | 63.0188 | 70.662 | 100.259 | 117.1147 | 232.4731 | 651.1003 | 823.3678 | 824.4344 | 816.0621 | 111.9691 | 128.9537 | 199.4 | 422.9853 | 756.2211 |  | 820.6126 |  |  | 816.7814 | 825.5719 | 773.5333 | 806.5505 | 772.7557 | 806.3603 | 719.4563 | 735.788 | 712.311 | 666.0708 | 691.4043 | 716.026 | 693.9357 | 731.0615 | 826.3029 | 823.8632 | 819.3469 | 823.0615 | 412.5229 |  |  | 172.5079 |  | 147.7629 | 115.0464 | 164.5487 | 117.4459 | 207.1975 | 115.188 | 452.4822 | 806.0991 | 418.9667 | 435.3496 | 222.2377 | 128.8713 | 154.2998 | 589.0158 | 855.8452 | 884.1598 | 866.4719 | 876.9332 | 175.8046 | 105.5664 | 172.0172 | 124.1006 | 781.6135 | 205.1847 | 117.7607 | 584.7413 |  | 166.2888 | 62.7625 | 97.6348 | 116.5232 | 221.2733 | 902.9709 | 901.4568 | 909.9952 | 892.5946 | 123.0497 | 107.9528 | 157.8808 | 371.4965 | 805.6729 | 84.4026 | 101.8902 | 174.9489 | 440.6603 | 792.5538 | 53.3232 | 64.1115 | 89.2784 | 110.5922 | 217.2124 | 837.853 | 860.2137 | 865.941 | 854.4346 | 877.4161 | 77.9744 | 104.7763 | 148.7005 | 369.5568 | 760.2397 | 97.2057 | 104.7753 | 169.6973 | 401.8649 | 775.4243 | 54.7276 | 69.979 | 97.9082 | 123.4169 | 254.1793 | 847.2178 | 858.78 | 858.2086 | 842.5891 | 84.5527 | 176.0659 | 113.7035 | 414.4757 | 754.854 | 868.2459 | 867.8283 |  |  | 890.1206 | 845.9254 | 910.5826 | 830.6233 | 866.3533 | 818.8362 |  | 851.793 | 823.3287 | 879.9187 | 60.128 | 91.9386 | 96.0021 |  | 813.2299 | 744.5574 | 766.4287 | 501.8727 | 677.096 | 654.7374 | 475.1059 | [21 empty] | 2313.5474 | 2122.5774 | 855.5028 | 665.9167 | -8.7076 | 778.8936
14:44 | 4690 |  |  | -19.3277 | 13.0577 | -0.9629 | -2.065 | -2.3038 | -4.0769 | -9.5465 | 1.8187 | 14.6094 | 5.7046 | 0.4731 |  |  |  | -29.7247 | 11.9259 | 21.0849 | 3.5017 |  | -10.5289 | 0.2788 | 0.617 | 5.5617 | 5.6042 | 1.5527 | 52.0191 | 376.6586 | 369.2399 | 168.6394 | 195.1298 | 157.5561 | 208.2334 | 120.7897 | 211.1072 | 105.9482 | 175.7188 | 439.7964 | 771.5524 | 163.9015 | 242.9782 | 306.8414 | 207.9647 | 286.285 | 782.0778 |  | 784.6802 |  | 788.2814 | 102.9169 | 106.8033 | 169.1901 | 426.2248 | 739.3617 | 216.4566 | 124.2456 | 235.4457 | 496.5653 | 786.7522 | 135.9878 | 65.389 | 97.0937 | 125.2543 | 230.0531 | 827.5107 | 813.4586 | 809.2189 | 813.1106 | 98.6929 | 116.2161 | 222.6092 | 473.8491 | 762.7063 | 96.1798 | 125.9531 | 247.4458 | 529.8818 | 760.9873 | 68.4691 | 90.7491 | 99.2754 | 119.85 | 217.637 | 791.0421 |  | 795.7834 | 771.9209 |  | 79.3814 | 112.1309 | 180.3029 | 432.9942 | 742.365 | 95.7309 | 124.0548 | 225.4856 | 526.8066 | 810.0381 | 63.0276 | 70.689 | 100.244 | 117.1339 | 232.5371 | 650.9832 | 823.0965 | 824.1813 | 815.8561 | 111.962 | 129.0125 | 199.5057 | 423.0628 | 756.0609 |  | 819.4208 |  |  | 816.4343 | 825.1599 | 773.2494 | 806.2571 | 772.4623 | 805.9953 | 714.003 | 732.5661 | 712.3029 | 664.937 | 666.2548 | 715.7604 | 656.0988 | 725.1457 | 826.0231 | 823.5862 | 819.0993 | 822.8027 | 412.6164 |  |  | 172.5098 |  | 147.8062 | 114.9911 | 164.5762 | 117.4709 | 207.2587 | 115.1978 | 452.5564 | 805.9486 | 419.0493 | 435.821 | 222.2578 | 128.9055 | 154.354 | 588.8234 | 855.6078 | 883.9068 | 866.3764 | 876.6336 | 175.8607 | 105.575 | 172.0469 | 124.1551 | 781.5051 | 205.2413 | 117.7956 | 584.7915 |  | 166.3185 | 62.7797 | 97.6492 | 116.5446 | 221.3377 | 902.6136 | 901.0945 | 909.6588 | 891.8761 | 123.0772 | 107.9634 | 157.9455 | 371.5863 | 805.5334 | 84.4226 | 101.8776 | 174.9769 | 440.6985 | 792.351 | 53.3509 | 64.1532 | 89.3091 | 110.6105 | 217.2603 | 837.6882 | 859.297 | 865.6911 | 853.6028 | 877.0377 | 78.0221 | 104.7991 | 148.6929 | 369.6373 | 760.0557 | 97.2312 | 104.7905 | 169.7731 | 401.957 | 775.1704 | 54.7441 | 70.0242 | 97.9147 | 123.4368 | 254.2455 | 846.9406 | 858.4657 | 857.9303 | 842.236 | 84.6304 | 176.1095 | 113.7425 | 414.5258 | 754.6976 | 867.7292 | 867.3232 |  |  | 889.9082 | 845.6573 | 910.1435 | 830.2733 | 865.6232 | 818.5594 |  | 851.4425 | 823.0549 | 879.5423 | 60.1231 | 91.9117 | 96.0203 |  | 813.0733 | 744.524 | 766.279 | 501.9878 | 677.0593 | 654.8255 | 474.8219 | [21 empty] | 2291.8638 | 2121.286 | 855.1679 | 665.9424 | -8.6062 | 778.7986
14:44 | 4691 |  |  | -19.3467 | 12.9162 | -0.8797 | -1.9915 | -2.2781 | -4.0794 | -9.5159 | 1.8155 | 14.6135 | 5.7042 | 0.4729 |  |  |  | -29.5119 | 12.0906 | 21.0196 | 3.5339 |  | -10.5408 | 0.3214 | 0.6144 | 5.5642 | 5.6066 | 1.5541 | 52.5676 | 376.7268 | 369.2934 | 168.6844 | 195.186 | 157.5861 | 208.2381 | 120.8141 | 211.2423 | 105.9896 | 175.809 | 439.8878 | 771.3885 | 163.9369 | 243.009 | 306.9495 | 208.1095 | 286.3878 | 781.7677 |  | 784.3095 |  | 787.8776 | 102.9762 | 106.8245 | 169.2649 | 426.296 | 739.226 | 216.4815 | 124.2662 | 235.4911 | 496.5913 | 786.5909 | 136.0109 | 65.3656 | 97.1171 | 125.2819 | 230.12 | 827.2266 | 813.0931 | 808.8262 | 812.8169 | 98.7012 | 116.2275 | 222.6536 | 473.9149 | 762.5556 | 96.1986 | 125.9707 | 247.4911 | 529.9 | 760.7978 | 68.4841 | 90.7548 | 99.2483 | 119.8917 | 217.8162 | 790.7033 |  | 795.4311 | 771.4851 |  | 79.4028 | 112.1326 | 180.3345 | 433.0538 | 742.2173 | 95.7683 | 124.0694 | 225.526 | 526.835 | 809.8591 | 63.0598 | 70.6742 | 100.2162 | 117.159 | 232.5881 | 650.8384 | 822.8155 | 823.9465 | 815.6468 | 111.9664 | 129.0534 | 199.572 | 423.1171 | 755.9014 |  | 818.4516 |  |  | 816.0883 | 824.7608 | 772.9923 | 805.9321 | 772.154 | 805.6521 | 711.1204 | 733.8302 | 713.1857 | 673.7141 | 656.3658 | 714.7839 | 610.4652 | 722.5669 | 825.7434 | 823.3173 | 818.8589 | 822.5477 | 412.7078 |  |  | 172.5168 |  | 147.847 | 114.9458 | 164.5913 | 117.4835 | 207.283 | 115.2173 | 452.6357 | 805.7995 | 419.1257 | 436.1896 | 222.2766 | 128.9389 | 154.4133 | 588.7239 | 855.3324 | 883.6293 | 866.2964 | 876.3273 | 175.8812 | 105.5923 | 172.0809 | 124.2075 | 781.3827 | 205.3002 | 117.7966 | 584.8493 |  | 166.3544 | 62.832 | 97.6663 | 116.5605 | 221.4162 | 902.2698 | 900.7569 | 909.341 | 891.3195 | 123.1138 | 107.9748 | 157.9851 | 371.6491 | 805.3911 | 84.4463 | 101.868 | 175.0255 | 440.8353 | 792.1748 | 53.3638 | 64.1856 | 89.3404 | 110.6326 | 217.3195 | 837.6606 | 858.4369 | 865.4048 | 852.7825 | 876.6351 | 78.0349 | 104.8279 | 148.7562 | 369.7058 | 759.8897 | 97.2673 | 104.8187 | 169.8393 | 402.0432 | 774.9266 | 54.7555 | 70.0698 | 97.919 | 123.4644 | 254.3239 | 846.6732 | 858.2382 | 857.6822 | 841.9723 | 84.6765 | 176.1952 | 113.7793 | 414.5855 | 754.5511 | 867.2364 | 866.8659 |  |  | 889.6852 | 845.3552 | 909.6656 | 829.9707 | 864.8983 | 818.189 |  | 851.0784 | 822.7729 | 879.1412 | 60.1304 | 91.8789 | 96.0405 |  | 812.8947 | 744.4908 | 766.225 | 501.3578 | 675.9476 | 654.1774 | 474.7558 | [21 empty] | 2341.4 | 2117.8427 | 854.8184 | 665.0625 | -8.4787 | 778.6928
14:44 | 4692 |  |  | -19.361 | 12.8469 | -0.9466 | -2.0863 | -2.3292 | -4.0576 | -9.5308 | 1.8112 | 14.6143 | 5.7069 | 0.4729 |  |  |  | -29.587 | 12.0181 | 20.925 | 3.4162 |  | -10.6108 | 0.3199 | 0.6134 | 5.5623 | 5.6059 | 1.5556 | 48.6825 | 376.8098 | 369.3419 | 168.7258 | 195.2368 | 157.6196 | 208.2493 | 120.8276 | 211.2829 | 106.0106 | 175.8398 | 439.9132 | 771.2112 | 163.9951 | 243.0247 | 307.0714 | 208.2452 | 286.5382 | 781.46 |  | 783.9208 |  | 787.4967 | 102.9735 | 106.8474 | 169.3185 | 426.3659 | 739.0765 | 216.4717 | 124.2194 | 235.5357 | 496.6382 | 786.3959 | 136.026 | 65.3577 | 97.1616 | 125.3425 | 230.1992 | 826.9631 | 812.7381 | 808.4748 | 812.501 | 98.686 | 116.2439 | 222.7053 | 473.9797 | 762.4085 | 96.2097 | 125.9984 | 247.5192 | 529.9294 | 760.6355 | 68.4876 | 90.7708 | 99.2745 | 119.9174 | 217.8961 | 790.4384 |  | 795.077 | 771.115 |  | 79.3642 | 112.1304 | 180.3596 | 433.1241 | 742.0904 | 95.8018 | 124.0839 | 225.5946 | 526.8764 | 809.6841 | 63.0998 | 70.6765 | 100.2034 | 117.1785 | 232.6453 | 650.6857 | 822.5311 | 823.6778 | 815.4333 | 112.0182 | 129.0537 | 199.5855 | 423.1602 | 755.7618 |  | 818.1446 |  |  | 815.7465 | 824.3457 | 772.7907 | 805.6566 | 771.8336 | 805.2859 | 715.4194 | 738.2299 | 711.6447 | 671.99 | 630.1084 | 712.5742 | 597.3022 | 731.1886 | 825.4688 | 823.0538 | 818.637 | 822.3067 | 412.7869 |  |  | 172.5214 |  | 147.9036 | 114.9054 | 164.6144 | 117.501 | 207.3224 | 115.215 | 452.6886 | 805.6547 | 419.1997 | 436.5572 | 222.3316 | 128.9913 | 154.4855 | 588.9587 | 855.0711 | 883.3689 | 866.4103 | 876.1054 | 175.876 | 105.614 | 172.1292 | 124.2078 | 781.2607 | 205.367 | 117.8192 | 584.8774 |  | 166.3832 | 62.841 | 97.6703 | 116.5744 | 221.4757 | 901.9201 | 900.4106 | 909.0319 | 890.4042 | 123.1513 | 108.0024 | 158.0244 | 371.7315 | 805.2335 | 84.4807 | 101.8545 | 175.1058 | 441.0665 | 792.0289 | 53.4175 | 64.2102 | 89.3444 | 110.6398 | 217.4098 | 837.2812 | 857.6275 | 865.1229 | 851.8951 | 876.1947 | 78.01 | 104.8612 | 148.8459 | 369.7792 | 759.709 | 97.2647 | 104.829 | 169.8854 | 402.1107 | 774.6594 | 54.7825 | 70.0978 | 97.9334 | 123.4831 | 254.3902 | 846.3586 | 857.9876 | 857.457 | 841.7499 | 84.6793 | 176.2682 | 113.7932 | 414.6379 | 754.4019 | 866.6628 | 866.4316 |  |  | 889.4549 | 845.0517 | 909.1448 | 829.7023 | 864.1997 | 817.7633 |  | 850.7271 | 822.5095 | 878.7635 | 60.1377 | 92.0059 | 96.0392 |  | 812.7768 | 744.4171 | 766.0083 | 501.5632 | 676.5949 | 655.0475 | 475.1524 | [21 empty] | 2344.493 | 2116.4903 | 854.468 | 665.8212 | -8.695 | 778.5969
14:44 | 4693 |  |  | -19.3939 | 12.726 | -0.9555 | -2.0791 | -2.3555 | -4.1988 | -9.622 | 1.8085 | 14.6153 | 5.704 | 0.4725 |  |  |  | -29.4659 | 12.2699 | 20.8809 | 3.3801 |  | -10.6079 | 0.371 | 0.6141 | 5.5593 | 5.6061 | 1.558 | 50.0813 | 376.9019 | 369.3978 | 168.7614 | 195.2904 | 157.6569 | 208.26 | 120.8377 | 211.2379 | 106.0285 | 175.8735 | 439.9293 | 771.0379 | 164.0562 | 243.0683 | 307.3667 | 208.3626 | 286.6791 | 781.2374 |  | 783.6592 |  | 787.1851 | 102.9535 | 106.8504 | 169.3572 | 426.4392 | 738.9468 | 216.4536 | 124.2142 | 235.6247 | 496.6514 | 786.2366 | 136.055 | 65.3997 | 97.199 | 125.3891 | 230.2748 | 826.7262 | 812.3711 | 808.0884 | 812.1906 | 98.6605 | 116.2416 | 222.7645 | 474.0474 | 762.2628 | 96.2172 | 126.0333 | 247.5824 | 529.9401 | 760.5031 | 68.5177 | 90.848 | 99.3299 | 119.9037 | 217.8817 | 790.2482 |  | 794.7321 | 770.7983 |  | 79.3741 | 112.1592 | 180.3873 | 433.112 | 741.8917 | 95.8152 | 124.125 | 225.6607 | 526.9064 | 809.4987 | 63.0925 | 70.7005 | 100.1964 | 117.1822 | 232.7109 | 650.5217 | 822.256 | 823.4344 | 815.2411 | 112.0669 | 129.0646 | 199.6195 | 423.2291 | 755.6294 |  | 818.3185 |  |  | 815.4136 | 823.9 | 772.6019 | 805.4058 | 771.4347 | 804.8538 | 712.5535 | 741.1847 | 708.7162 | 666.7347 | 629.9096 | 710.7146 | 607.2173 | 739.6392 | 825.2023 | 822.7932 | 818.4158 | 822.0607 | 412.8691 |  |  | 172.5225 |  | 147.9695 | 114.8609 | 164.6438 | 117.5398 | 207.3459 | 115.2284 | 452.7454 | 805.5163 | 419.2785 | 436.9194 | 222.3864 | 129.0292 | 154.5464 | 589.21 | 854.8729 | 883.1447 | 866.3968 | 875.9234 | 175.8565 | 105.6283 | 172.1698 | 124.1989 | 781.141 | 205.4356 | 117.8704 | 584.8965 |  | 166.4305 | 62.8434 | 97.6856 | 116.5855 | 221.5405 | 901.5594 | 900.0614 | 908.7115 | 890.2918 | 123.1808 | 108.0142 | 158.0504 | 371.8277 | 805.0758 | 84.4814 | 101.8541 | 175.1507 | 441.163 | 791.8382 | 53.4554 | 64.2416 | 89.3985 | 110.638 | 217.4892 | 838.7326 | 856.9645 | 864.8612 | 851.1279 | 875.726 | 78.0236 | 104.8797 | 148.8846 | 369.8521 | 759.5069 | 97.255 | 104.8426 | 169.9365 | 402.1743 | 774.3889 | 54.7847 | 70.1167 | 97.9564 | 123.5148 | 254.4569 | 846.0595 | 857.7069 | 857.218 | 841.5217 | 84.7 | 176.3047 | 113.8053 | 414.6961 | 754.2544 | 866.1213 | 866.0912 |  |  | 889.2048 | 844.7231 | 908.587 | 829.4018 | 863.5034 | 817.2637 |  | 850.3877 | 822.2466 | 878.3755 | 60.1225 | 92.0896 | 96.0479 |  | 812.6162 | 744.3098 | 765.8847 | 501.9762 | 677.0937 | 654.8379 | 474.9867 | [21 empty] | 2309.7945 | 2111.6561 | 854.1048 | 665.9658 | -8.7152 | 778.463
14:44 | 4694 |  |  | -19.5554 | 12.6614 | -1.0391 | -2.1193 | -2.3617 | -4.2237 | -9.5264 | 1.7856 | 14.624 | 5.7264 | 0.4702 |  |  |  | -29.54 | 12.0905 | 20.8765 | 3.3635 |  | -10.6334 | 0.2601 | 0.6139 | 5.5596 | 5.6063 | 1.5582 | 49.5843 | 376.9821 | 369.4584 | 168.8022 | 195.3502 | 157.686 | 208.2734 | 120.861 | 211.2806 | 106.0313 | 175.8976 | 439.9834 | 770.8661 | 164.1038 | 243.0919 | 307.7391 | 208.4735 | 286.774 | 781.0059 |  | 783.3926 |  | 786.8467 | 102.9539 | 106.8621 | 169.4046 | 426.5106 | 738.819 | 216.5207 | 124.3179 | 235.7021 | 496.6816 | 786.0834 | 136.1023 | 65.4162 | 97.2039 | 125.3942 | 230.3339 | 826.4603 | 812.0189 | 807.7184 | 811.8931 | 98.69 | 116.2677 | 222.8476 | 474.1002 | 762.1028 | 96.2293 | 126.0514 | 247.6609 | 529.9306 | 760.3395 | 68.5218 | 90.9109 | 99.3064 | 119.8988 | 217.9191 | 790.0475 |  | 794.3888 | 770.5848 |  | 79.415 | 112.1669 | 180.4484 | 433.1078 | 741.6779 | 95.7901 | 124.1529 | 225.7308 | 526.9212 | 809.2911 | 63.0676 | 70.7266 | 100.1975 | 117.1927 | 232.7689 | 650.3941 | 821.9906 | 823.2343 | 815.0361 | 112.089 | 129.1039 | 199.6888 | 423.293 | 755.4749 |  | 818.1209 |  |  | 815.0907 | 823.4881 | 772.3041 | 805.056 | 771.0079 | 804.5089 | 721.716 | 743.1388 | 703.2864 | 651.723 | 657.5688 | 709.8649 | 639.6051 | 739.9357 | 824.9468 | 822.5478 | 818.1892 | 821.8139 | 412.9664 |  |  | 172.5378 |  | 148.0227 | 114.8305 | 164.674 | 117.5705 | 207.3981 | 115.2566 | 452.8368 | 805.3774 | 419.3661 | 437.135 | 222.4509 | 129.0824 | 154.604 | 589.2112 | 854.7022 | 882.9031 | 866.1748 | 875.7426 | 175.9078 | 105.6464 | 172.2319 | 124.232 | 781.0317 | 205.4997 | 117.898 | 584.9265 |  | 166.5052 | 62.8892 | 97.7026 | 116.6123 | 221.6115 | 901.2041 | 899.7318 | 908.3911 | 890.5334 | 123.2134 | 108.0247 | 158.0912 | 371.9088 | 804.9108 | 84.511 | 101.8405 | 175.1847 | 441.1475 | 791.6204 | 53.4046 | 64.2832 | 89.4788 | 110.6726 | 217.5347 | 842.3162 | 856.7889 | 864.555 | 850.8554 | 875.2654 | 78.0367 | 104.8911 | 148.8345 | 369.9422 | 759.2886 | 97.2669 | 104.8595 | 169.9791 | 402.24 | 774.1172 | 54.795 | 70.134 | 97.9867 | 123.542 | 254.5287 | 845.7907 | 857.4447 | 856.9707 | 841.2671 | 84.7498 | 176.3522 | 113.8207 | 414.7598 | 754.1237 | 865.7562 | 865.7693 |  |  | 888.9486 | 844.4468 | 908.0408 | 829.1263 | 862.8346 | 816.6981 |  | 850.0265 | 821.9552 | 877.9884 | 60.1372 | 92.1442 | 96.0506 |  | 812.4722 | 744.2564 | 765.8492 | 501.7081 | 676.8852 | 654.8748 | 474.8588 | [21 empty] | 2336.2356 | 2109.3375 | 853.7481 | 665.88 | -8.9241 | 778.3643
14:44 | 4695 |  |  | -19.4919 | 12.6483 | -1.1001 | -2.0721 | -2.2582 | -4.0486 | -9.4596 | 1.7826 | 14.627 | 5.7342 | 0.4707 |  |  |  | -29.6061 | 12.049 | 20.9976 | 3.3375 |  | -10.5709 | 0.2763 | 0.6135 | 5.5599 | 5.603 | 1.5571 | 52.8372 | 377.0507 | 369.5053 | 168.8433 | 195.4004 | 157.7117 | 208.2816 | 120.875 | 211.3622 | 106.0294 | 175.9255 | 440.0304 | 770.6884 | 164.106 | 243.1566 | 307.9093 | 208.5822 | 286.8628 | 780.7547 |  | 783.0837 |  | 786.5155 | 102.9673 | 106.8941 | 169.4735 | 426.5818 | 738.6699 | 216.5703 | 124.2925 | 235.7489 | 496.7686 | 785.8609 | 136.1715 | 65.4418 | 97.1836 | 125.409 | 230.3971 | 826.2081 | 811.683 | 807.3938 | 811.5937 | 98.7042 | 116.3048 | 222.9223 | 474.1575 | 761.9603 | 96.2446 | 126.0788 | 247.6915 | 529.9393 | 760.1523 | 68.539 | 90.8983 | 99.2852 | 119.9374 | 218.004 | 789.7801 |  | 794.0859 | 770.4015 |  | 79.3565 | 112.1985 | 180.4736 | 433.1732 | 741.5003 | 95.8028 | 124.172 | 225.779 | 526.9442 | 809.0788 | 63.0757 | 70.7689 | 100.2261 | 117.2147 | 232.8736 | 650.2803 | 821.7379 | 823.0339 | 814.8228 | 112.0765 | 129.1203 | 199.7334 | 423.3357 | 755.3055 |  | 818.0315 |  |  | 814.7818 | 823.0843 | 772.0092 | 804.6882 | 770.6106 | 804.2737 | 728.7997 | 745.0422 | 694.3714 | 650.4451 | 670.6565 | 708.5364 | 672.5661 | 740.3536 | 824.6796 | 822.2938 | 817.9519 | 821.5571 | 413.0645 |  |  | 172.5664 |  | 148.0748 | 114.8166 | 164.7061 | 117.5911 | 207.4854 | 115.2788 | 452.9186 | 805.2362 | 419.4531 | 437.3472 | 222.5179 | 129.1397 | 154.6769 | 589.1065 | 854.5217 | 882.6699 | 865.7566 | 875.5588 | 175.9744 | 105.6624 | 172.286 | 124.2469 | 780.919 | 205.5407 | 117.902 | 584.962 |  | 166.5693 | 62.9183 | 97.7052 | 116.638 | 221.6818 | 900.8156 | 899.3966 | 908.0808 | 887.8936 | 123.2471 | 108.0543 | 158.143 | 372.0085 | 804.7445 | 84.5865 | 101.8002 | 175.2463 | 441.253 | 791.4479 | 53.3098 | 64.311 | 89.4921 | 110.7031 | 217.5592 | 843.925 | 856.7068 | 864.2543 | 850.725 | 874.8367 | 78.0327 | 104.9477 | 148.9032 | 370.0407 | 759.1338 | 97.295 | 104.8743 | 170.0355 | 402.3109 | 773.8457 | 54.8004 | 70.1522 | 98.0173 | 123.5643 | 254.6059 | 845.4988 | 857.1378 | 856.7256 | 840.9888 | 84.7877 | 176.393 | 113.8297 | 414.8177 | 753.9866 | 865.461 | 865.4353 |  |  | 888.6896 | 844.1201 | 907.4552 | 828.8568 | 862.171 | 816.1263 |  | 849.6753 | 821.617 | 877.6069 | 60.157 | 92.1875 | 96.0761 |  | 812.3254 | 744.2519 | 765.7477 | 501.8096 | 676.3471 | 654.1124 | 474.7033 | [21 empty] | 2254.4421 | 2104.9792 | 853.3788 | 665.2298 | -8.7896 | 778.2886
14:44 | 4696 |  |  | -19.4042 | 12.733 | -1.008 | -2.0764 | -2.3023 | -4.101 | -9.5229 | 1.7811 | 14.6224 | 5.73 | 0.4686 |  |  |  | -29.6007 | 11.9629 | 21.0011 | 3.3745 |  | -10.5726 | 0.2191 | 0.6131 | 5.5603 | 5.6025 | 1.5561 | 48.9279 | 377.1288 | 369.5557 | 168.8842 | 195.4559 | 157.7506 | 208.2952 | 120.8929 | 211.4144 | 106.0598 | 175.9911 | 440.0803 | 770.515 | 164.1348 | 243.2988 | 307.9531 | 208.6882 | 286.9754 | 780.5277 |  | 782.8016 |  | 786.1932 | 102.9981 | 106.9212 | 169.5265 | 426.6507 | 738.5163 | 216.6187 | 124.2544 | 235.7636 | 496.8245 | 785.6987 | 136.2446 | 65.4215 | 97.2345 | 125.4542 | 230.4746 | 825.9712 | 811.3396 | 807.0526 | 811.3083 | 98.6988 | 116.3267 | 222.9642 | 474.2238 | 761.8176 | 96.2849 | 126.1046 | 247.7186 | 529.959 | 759.9968 | 68.479 | 90.8433 | 99.2637 | 119.9712 | 218.0751 | 789.4309 |  | 793.7698 | 770.1861 |  | 79.3769 | 112.2221 | 180.511 | 433.2233 | 741.3543 | 95.8162 | 124.21 | 225.7737 | 526.9846 | 808.8995 | 63.0785 | 70.8322 | 100.2636 | 117.2336 | 232.9838 | 650.1542 | 821.5109 | 822.8607 | 814.6468 | 112.1401 | 129.0981 | 199.7345 | 423.3909 | 755.1779 |  | 818.2649 |  |  | 814.4856 | 822.6662 | 771.8322 | 804.3602 | 770.1948 | 804.0434 | 738.6236 | 745.9074 | 687.8906 | 679.2505 | 668.1538 | 708.6175 | 682.9254 | 743.5447 | 824.4098 | 822.0308 | 817.7109 | 821.2957 | 413.1607 |  |  | 172.588 |  | 148.1258 | 114.7947 | 164.7332 | 117.6115 | 207.5219 | 115.297 | 452.964 | 805.0876 | 419.5175 | 437.2306 | 222.5522 | 129.1753 | 154.7426 | 589.0606 | 854.3281 | 882.4422 | 865.1872 | 875.3984 | 175.9923 | 105.6686 | 172.3222 | 124.2241 | 780.7781 | 205.5572 | 117.916 | 585.0103 |  | 166.6071 | 62.9411 | 97.7152 | 116.6447 | 221.7428 | 900.4523 | 899.0792 | 907.7794 | 886.7961 | 123.2813 | 108.0839 | 158.2022 | 372.1094 | 804.5804 | 84.6582 | 101.7797 | 175.3045 | 441.3983 | 791.2955 | 53.3546 | 64.3094 | 89.503 | 110.7097 | 217.6181 | 843.7913 | 856.7249 | 864.0246 | 850.6117 | 874.4591 | 78.0497 | 104.9396 | 148.9322 | 370.0862 | 758.9588 | 97.3234 | 104.8937 | 170.102 | 402.3967 | 773.5992 | 54.8089 | 70.1956 | 98.0076 | 123.5803 | 254.6834 | 845.2498 | 856.8163 | 856.487 | 840.7522 | 84.8256 | 176.4313 | 113.8381 | 414.8825 | 753.8505 | 865.2313 | 865.1546 |  |  | 888.4227 | 843.7988 | 906.9102 | 828.5836 | 861.5095 | 815.6459 |  | 849.312 | 821.3184 | 877.2166 | 60.1452 | 92.2709 | 96.0679 |  | 812.1737 | 744.238 | 765.6975 | 502.3911 | 677.5678 | 655.1495 | 474.4937 | [21 empty] | 2248.9182 | 2102.8423 | 853.0163 | 666.3587 | -8.7892 | 778.2059
14:44 | 4697 |  |  | -19.5567 | 12.8653 | -1.0077 | -2.0062 | -2.2712 | -4.1555 | -9.4858 | 1.7827 | 14.625 | 5.7299 | 0.4703 |  |  |  | -29.5861 | 12.1289 | 21.0464 | 3.4554 |  | -10.5543 | 0.2693 | 0.6153 | 5.5646 | 5.6036 | 1.5555 | 50.8168 | 377.2113 | 369.6132 | 168.9238 | 195.5132 | 157.7909 | 208.3078 | 120.9124 | 211.4412 | 106.09 | 176.0442 | 440.1548 | 770.3391 | 164.2014 | 243.3837 | 308.1009 | 208.8311 | 287.1246 | 780.2778 |  | 782.5165 |  | 785.8709 | 103.0096 | 106.9384 | 169.5707 | 426.7175 | 738.3855 | 216.6861 | 124.3513 | 235.813 | 496.8467 | 785.5852 | 136.2954 | 65.4535 | 97.2283 | 125.4676 | 230.5323 | 825.7208 | 811.0053 | 806.7113 | 811.0392 | 98.7329 | 116.3528 | 223.0141 | 474.2928 | 761.6662 | 96.3013 | 126.1193 | 247.7927 | 529.968 | 759.8685 | 68.4758 | 90.8913 | 99.2969 | 119.992 | 218.133 | 789.0212 |  | 793.4377 | 770.0536 |  | 79.4379 | 112.222 | 180.5818 | 433.2759 | 741.2255 | 95.7963 | 124.2477 | 225.8055 | 527.0225 | 808.6893 | 63.0312 | 70.8848 | 100.285 | 117.2339 | 233.0451 | 650.0288 | 821.2946 | 822.7179 | 814.4837 | 112.1325 | 129.1422 | 199.7964 | 423.4475 | 755.0341 |  | 818.2506 |  |  | 814.1917 | 822.2537 | 771.6374 | 804.0256 | 769.771 | 803.794 | 753.6785 | 744.1732 | 688.9742 | 695.4363 | 669.7485 | 708.7894 | 688.6338 | 745.365 | 824.1455 | 821.7717 | 817.4587 | 821.0366 | 413.2612 |  |  | 172.6058 |  | 148.1663 | 114.7678 | 164.7592 | 117.6298 | 207.5568 | 115.3257 | 453.0503 | 804.9345 | 419.5929 | 437.0386 | 222.604 | 129.2139 | 154.7871 | 588.9985 | 854.1281 | 882.1991 | 864.6196 | 875.2154 | 176.0503 | 105.6866 | 172.3766 | 124.2512 | 780.6631 | 205.575 | 117.9323 | 585.0568 |  | 166.6431 | 62.9617 | 97.7268 | 116.662 | 221.8077 | 900.1483 | 898.7635 | 907.4753 | 886.4981 | 123.3014 | 108.0811 | 158.2212 | 372.1864 | 804.433 | 84.6736 | 101.8315 | 175.3943 | 441.4209 | 791.1164 | 53.4694 | 64.326 | 89.56 | 110.7419 | 217.7075 | 843.8337 | 857.0761 | 863.7919 | 850.9164 | 874.1195 | 78.0617 | 104.8704 | 148.9038 | 370.1031 | 758.744 | 97.3387 | 104.9182 | 170.1647 | 402.4932 | 773.3478 | 54.8272 | 70.2358 | 98.0104 | 123.5774 | 254.7558 | 845.0314 | 856.5386 | 856.2292 | 840.4445 | 84.8663 | 176.4796 | 113.8709 | 414.9268 | 753.6892 | 865.215 | 864.9119 |  |  | 888.1402 | 843.571 | 906.4386 | 828.3197 | 860.8854 | 815.282 |  | 848.9652 | 821.0252 | 876.8552 | 60.155 | 92.2583 | 96.0919 |  | 812.0422 | 744.2156 | 765.5385 | 502.0095 | 676.3044 | 654.8009 | 475.2528 | [21 empty] | 2237.5428 | 2097.0594 | 852.6801 | 665.5526 | -8.6575 | 778.1289
14:44 | 4698 |  |  | -19.4677 | 12.912 | -1.0312 | -2.0365 | -2.1278 | -4.0177 | -9.4277 | 1.7814 | 14.6231 | 5.726 | 0.4699 |  |  |  | -29.432 | 12.2475 | 21.2897 | 3.3749 |  | -10.5976 | 0.3681 | 0.6152 | 5.563 | 5.6033 | 1.5565 | 50.3475 | 377.2875 | 369.6689 | 168.9634 | 195.5708 | 157.825 | 208.3115 | 120.9247 | 211.4695 | 106.1186 | 176.0759 | 440.2032 | 770.175 | 164.2136 | 243.4325 | 308.3197 | 208.9776 | 287.251 | 780.0304 |  | 782.2023 |  | 785.5703 | 103.0298 | 106.9647 | 169.6394 | 426.792 | 738.2598 | 216.6876 | 124.3789 | 235.8941 | 496.8825 | 785.4177 | 136.3248 | 65.4916 | 97.1998 | 125.4853 | 230.5901 | 825.4627 | 810.6817 | 806.3854 | 810.7533 | 98.7185 | 116.3674 | 223.0692 | 474.3783 | 761.5134 | 96.3083 | 126.141 | 247.8567 | 529.9653 | 759.7103 | 68.5659 | 90.9865 | 99.3523 | 120.0108 | 218.1924 | 788.6274 |  | 793.1363 | 770.005 |  | 79.4328 | 112.2238 | 180.6377 | 433.2949 | 741.0443 | 95.8305 | 124.2506 | 225.8626 | 527.061 | 808.4604 | 63.0118 | 70.8872 | 100.2621 | 117.2462 | 233.081 | 649.9104 | 821.0528 | 822.5667 | 814.3194 | 112.1169 | 129.211 | 199.8857 | 423.5028 | 754.8632 |  | 818.0086 |  |  | 813.9093 | 821.8379 | 771.3883 | 803.6771 | 769.4027 | 803.521 | 763.5484 | 740.9832 | 694.6849 | 701.2247 | 670.5319 | 707.6067 | 668.0769 | 738.0404 | 823.8731 | 821.502 | 817.1934 | 820.7659 | 413.3659 |  |  | 172.623 |  | 148.1981 | 114.7367 | 164.7923 | 117.6508 | 207.5942 | 115.3379 | 453.1212 | 804.7827 | 419.6746 | 437.1225 | 222.6524 | 129.2532 | 154.8492 | 588.7982 | 853.8856 | 881.9502 | 864.0486 | 874.9506 | 176.1164 | 105.6997 | 172.3959 | 124.3281 | 780.5523 | 205.5983 | 117.969 | 585.0854 |  | 166.6874 | 62.9648 | 97.7257 | 116.6881 | 221.8796 | 899.8152 | 898.4281 | 907.164 | 884.9607 | 123.3191 | 108.0868 | 158.2501 | 372.2676 | 804.2791 | 84.6304 | 101.8857 | 175.4839 | 441.4414 | 790.9177 | 53.3992 | 64.3799 | 89.5813 | 110.7555 | 217.7873 | 843.8691 | 857.2281 | 863.567 | 851.2235 | 873.8134 | 78.0743 | 104.8596 | 148.9445 | 370.1471 | 758.5501 | 97.3661 | 104.9327 | 170.2133 | 402.5579 | 773.0761 | 54.809 | 70.2651 | 98.0235 | 123.5929 | 254.8124 | 844.7656 | 856.293 | 855.9983 | 840.1907 | 84.8898 | 176.5375 | 113.8984 | 414.9858 | 753.5393 | 865.1846 | 864.6621 |  |  | 887.8472 | 843.2891 | 905.9737 | 828.0605 | 860.2934 | 814.9719 |  | 848.6156 | 820.6916 | 876.4773 | 60.152 | 92.3102 | 96.1008 |  | 811.8865 | 744.1748 | 765.4307 | 501.9979 | 676.6934 | 654.7538 | 475.0622 | [21 empty] | 2215.8562 | 2091.7433 | 852.3302 | 665.7236 | -8.3838 | 778.0307
14:44 | 4699 |  |  | -19.4051 | 13.0453 | -0.7681 | -1.9657 | -2.169 | -3.9857 | -9.3521 | 1.7783 | 14.625 | 5.7241 | 0.4725 |  |  |  | -29.823 | 12.2003 | 21.0891 | 3.3178 |  | -10.6078 | 0.365 | 0.6142 | 5.56 | 5.5995 | 1.5574 | 52.9396 | 377.3658 | 369.7238 | 168.9976 | 195.6271 | 157.8557 | 208.3291 | 120.9425 | 211.5192 | 106.147 | 176.1224 | 440.2206 | 770.011 | 164.21 | 243.4835 | 308.4755 | 209.098 | 287.3745 | 779.8383 |  | 781.9288 |  | 785.2883 | 103.0455 | 106.9761 | 169.6884 | 426.8682 | 738.1365 | 216.7006 | 124.3675 | 235.9922 | 496.9224 | 785.2612 | 136.3579 | 65.504 | 97.2461 | 125.5447 | 230.6705 | 825.1989 | 810.3794 | 806.082 | 810.4591 | 98.6944 | 116.3848 | 223.1435 | 474.4404 | 761.3635 | 96.3273 | 126.168 | 247.9008 | 529.9778 | 759.531 | 68.5978 | 90.9741 | 99.3469 | 120.0294 | 218.2156 | 788.2525 |  | 792.8085 | 769.9043 |  | 79.458 | 112.2318 | 180.6825 | 433.3398 | 740.8978 | 95.8636 | 124.2469 | 225.9114 | 527.0962 | 808.2849 | 63.1153 | 70.8697 | 100.2051 | 117.2973 | 233.0835 | 649.7685 | 820.804 | 822.3926 | 814.1431 | 112.1601 | 129.2422 | 199.939 | 423.5601 | 754.7044 |  | 817.8309 |  |  | 813.6334 | 821.4364 | 771.1487 | 803.2994 | 769.0827 | 803.2129 | 769.4673 | 738.7024 | 699.5591 | 695.6189 | 681.8567 | 708.9617 | 662.013 | 730.8521 | 823.606 | 821.2261 | 816.9308 | 820.4942 | 413.4858 |  |  | 172.6271 |  | 148.2336 | 114.7073 | 164.8203 | 117.6667 | 207.6701 | 115.3258 | 453.1666 | 804.6391 | 419.7519 | 437.2559 | 222.6768 | 129.2816 | 154.9049 | 588.5502 | 853.5836 | 881.6773 | 863.5574 | 874.6217 | 176.1661 | 105.7116 | 172.4131 | 124.3773 | 780.4345 | 205.6142 | 118.0041 | 585.1151 |  | 166.7159 | 62.9763 | 97.7277 | 116.7001 | 221.9421 | 899.4493 | 898.0813 | 906.8479 | 885.1079 | 123.3486 | 108.0966 | 158.3194 | 372.3505 | 804.1214 | 84.6456 | 101.8874 | 175.544 | 441.5007 | 790.7048 | 53.3684 | 64.4238 | 89.5916 | 110.7679 | 217.8387 | 843.7965 | 856.8856 | 863.2942 | 851.0669 | 873.5408 | 78.1057 | 104.8828 | 148.9995 | 370.224 | 758.3573 | 97.4007 | 104.9427 | 170.2623 | 402.6299 | 772.8149 | 54.8131 | 70.2965 | 98.04 | 123.6212 | 254.8864 | 844.4324 | 856.0489 | 855.7665 | 839.9767 | 84.9363 | 176.5935 | 113.9087 | 415.0496 | 753.4114 | 864.8825 | 864.3417 |  |  | 887.5264 | 843.0939 | 905.5832 | 827.8335 | 859.7443 | 814.7035 |  | 848.276 | 820.3974 | 876.0976 | 60.1514 | 92.3628 | 96.1087 |  | 811.8139 | 744.1537 | 765.3432 | 501.9778 | 677.1877 | 655.6101 | 475.3526 | [21 empty] | 2270.1521 | 2088.2062 | 852.0055 | 666.3989 | -8.4177 | 777.9838
14:44 | 4700 |  |  | -19.5473 | 13.1003 | -0.6385 | -2.0125 | -2.1535 | -4.0382 | -9.3576 | 1.7784 | 14.6225 | 5.7265 | 0.4718 |  |  |  | -29.6566 | 12.2999 | 20.9944 | 3.3638 |  | -10.5864 | 0.3546 | 0.6137 | 5.5556 | 5.601 | 1.5596 | 50.3452 | 377.4375 | 369.7679 | 169.0361 | 195.6806 | 157.8886 | 208.3379 | 120.9626 | 211.6137 | 106.1463 | 176.1586 | 440.249 | 769.8242 | 164.2048 | 243.5565 | 308.5789 | 209.2358 | 287.5142 | 779.6123 |  | 781.6411 |  | 784.9978 | 103.103 | 106.9848 | 169.7283 | 426.9487 | 738.0102 | 216.7234 | 124.4288 | 236.0763 | 496.9471 | 785.1052 | 136.3941 | 65.5318 | 97.2639 | 125.5795 | 230.724 | 824.9268 | 810.0858 | 805.7664 | 810.187 | 98.6751 | 116.4028 | 223.2151 | 474.5007 | 761.2099 | 96.3562 | 126.1789 | 247.949 | 530.0073 | 759.3536 | 68.5005 | 90.9709 | 99.3181 | 120.0895 | 218.3514 | 787.7327 |  | 792.4946 | 769.8026 |  | 79.4897 | 112.2548 | 180.7135 | 433.42 | 740.7605 | 95.9079 | 124.3113 | 225.9591 | 527.1066 | 808.1088 | 63.2114 | 70.8846 | 100.2162 | 117.3247 | 233.1639 | 649.627 | 820.5518 | 822.2097 | 813.9587 | 112.2003 | 129.2377 | 199.9578 | 423.6064 | 754.554 |  | 817.856 |  |  | 813.3573 | 821.0703 | 770.8702 | 802.9177 | 768.7932 | 802.9045 | 772.5526 | 734.2687 | 702.7583 | 678.7142 | 701.2914 | 712.5555 | 648.7694 | 740.1331 | 823.342 | 820.9504 | 816.6865 | 820.2286 | 413.6169 |  |  | 172.644 |  | 148.2673 | 114.6899 | 164.8477 | 117.6843 | 207.663 | 115.3265 | 453.2219 | 804.4895 | 419.8221 | 437.5534 | 222.7131 | 129.3088 | 154.9623 | 588.2601 | 853.255 | 881.3807 | 863.1462 | 874.2766 | 176.1342 | 105.7239 | 172.4357 | 124.3584 | 780.3123 | 205.6517 | 118.0079 | 585.1335 |  | 166.741 | 63.0014 | 97.7422 | 116.7025 | 222.0063 | 899.0917 | 897.72 | 906.5276 | 884.213 | 123.3924 | 108.1006 | 158.3372 | 372.4271 | 803.9631 | 84.6678 | 101.8727 | 175.6144 | 441.5749 | 790.5014 | 53.5096 | 64.4603 | 89.6641 | 110.7939 | 217.9001 | 843.8398 | 856.4152 | 863.022 | 850.6553 | 873.2943 | 78.1326 | 104.8933 | 149.0197 | 370.2796 | 758.1604 | 97.4223 | 104.9607 | 170.3148 | 402.7138 | 772.5625 | 54.8193 | 70.3257 | 98.0658 | 123.6497 | 254.9654 | 844.1142 | 855.7327 | 855.4921 | 839.657 | 84.9769 | 176.6446 | 113.9112 | 415.0997 | 753.2665 | 864.5081 | 863.9715 |  |  | 887.1706 | 842.8446 | 905.2051 | 827.5842 | 859.1902 | 814.4388 |  | 847.9463 | 820.0353 | 875.7336 | 60.1518 | 92.4196 | 96.1158 |  | 811.6375 | 744.1742 | 765.2159 | 502.0522 | 677.1564 | 655.4969 | 475.0649 | [21 empty] | 2302.3097 | 2082.9996 | 851.6704 | 666.3267 | -8.3633 | 777.9058
14:44 | 4701 |  |  | -19.5236 | 13.2031 | -0.5948 | -1.9403 | -2.2091 | -3.8641 | -9.3717 | 1.7774 | 14.6198 | 5.7177 | 0.4694 |  |  |  | -29.7037 | 12.3707 | 21.0941 | 3.3842 |  | -10.5526 | 0.4899 | 0.6137 | 5.5582 | 5.5998 | 1.5605 | 51.8385 | 377.5115 | 369.8204 | 169.0841 | 195.7449 | 157.923 | 208.3459 | 120.9827 | 211.6925 | 106.1753 | 176.1942 | 440.3219 | 769.6693 | 164.241 | 243.6442 | 308.6596 | 209.3574 | 287.5995 | 779.3669 |  | 781.3544 |  | 784.7097 | 103.1686 | 107.0048 | 169.7768 | 427.0135 | 737.8565 | 216.7745 | 124.3823 | 236.1312 | 497.0026 | 784.9149 | 136.4321 | 65.5237 | 97.2615 | 125.6025 | 230.783 | 824.6595 | 809.7908 | 805.4651 | 809.9291 | 98.6911 | 116.4173 | 223.2637 | 474.5679 | 761.0508 | 96.3733 | 126.1951 | 248.002 | 530.0352 | 759.1804 | 68.4856 | 90.9852 | 99.2661 | 120.1218 | 218.5311 | 787.2476 |  | 792.2118 | 769.7144 |  | 79.4593 | 112.2759 | 180.7374 | 433.4919 | 740.6112 | 95.9672 | 124.3622 | 225.9831 | 527.1306 | 807.9167 | 63.2109 | 70.9147 | 100.2371 | 117.3301 | 233.2552 | 649.4923 | 820.2693 | 822.0315 | 813.7611 | 112.1933 | 129.2446 | 199.9972 | 423.6564 | 754.3943 |  | 817.2106 |  |  | 813.0813 | 820.6706 | 770.4316 | 802.3808 | 768.5067 | 802.5385 | 774.0259 | 730.1091 | 703.9876 | 664.5385 | 703.5457 | 714.9309 | 575.4077 | 758.0953 | 823.0816 | 820.7024 | 816.4779 | 819.9801 | 413.7462 |  |  | 172.6643 |  | 148.2947 | 114.6758 | 164.8792 | 117.7161 | 207.6644 | 115.358 | 453.291 | 804.336 | 419.8919 | 437.8691 | 222.7583 | 129.3545 | 155.0267 | 587.9977 | 852.9153 | 881.1136 | 862.9045 | 873.9497 | 176.1324 | 105.7288 | 172.4346 | 124.335 | 780.1803 | 205.7174 | 118.0113 | 585.1618 |  | 166.7796 | 63.0219 | 97.7571 | 116.7147 | 222.0709 | 898.7381 | 897.3713 | 906.2176 | 884.6247 | 123.4381 | 108.126 | 158.387 | 372.5164 | 803.7891 | 84.6678 | 101.8457 | 175.6686 | 441.6659 | 790.3149 | 53.4956 | 64.4849 | 89.7045 | 110.7914 | 217.9834 | 845.1448 | 855.8451 | 862.7723 | 850.0836 | 873.0284 | 78.1149 | 104.9048 | 148.9877 | 370.3487 | 757.9544 | 97.4471 | 104.9812 | 170.3683 | 402.7906 | 772.322 | 54.8494 | 70.349 | 98.0807 | 123.6873 | 255.0221 | 843.7865 | 855.4209 | 855.2238 | 839.3517 | 85.0194 | 176.6797 | 113.918 | 415.1488 | 753.1072 | 864.0992 | 863.5623 |  |  | 886.8232 | 842.5384 | 904.8121 | 827.297 | 858.62 | 814.164 |  | 847.6311 | 819.6623 | 875.3964 | 60.1502 | 92.3994 | 96.129 |  | 811.4259 | 744.2416 | 765.0922 | 502.2027 | 676.8649 | 654.4484 | 474.6687 | [21 empty] | 2285.0888 | 2083.2654 | 851.3269 | 665.6567 | -8.1654 | 777.8338
14:44 | 4702 |  |  | -19.5591 | 13.0191 | -0.4642 | -2.058 | -2.2166 | -3.962 | -9.3557 | 1.7771 | 14.6215 | 5.7266 | 0.4726 |  |  |  | -29.7937 | 12.2381 | 21.0724 | 3.2726 |  | -10.5742 | 0.394 | 0.6139 | 5.5582 | 5.5991 | 1.5587 | 52.1194 | 377.5897 | 369.8733 | 169.1264 | 195.8012 | 157.9498 | 208.3588 | 120.9983 | 211.683 | 106.2237 | 176.2836 | 440.4146 | 769.5283 | 164.3275 | 243.7201 | 308.7206 | 209.4891 | 287.7327 | 779.1582 |  | 781.119 |  | 784.446 | 103.1374 | 107.0341 | 169.8179 | 427.0731 | 737.7024 | 216.8327 | 124.3216 | 236.1708 | 497.0258 | 784.7269 | 136.5049 | 65.5663 | 97.2834 | 125.6433 | 230.8739 | 824.4127 | 809.5004 | 805.2061 | 809.627 | 98.7195 | 116.39 | 223.3232 | 474.616 | 760.9078 | 96.3792 | 126.208 | 248.0458 | 530.0447 | 759.0238 | 68.6189 | 91.0163 | 99.28 | 120.1095 | 218.5692 | 786.9136 |  | 791.8867 | 769.6762 |  | 79.4278 | 112.2755 | 180.7751 | 433.4972 | 740.4084 | 95.9853 | 124.3656 | 225.9885 | 527.1648 | 807.7268 | 63.2047 | 70.9296 | 100.2058 | 117.3586 | 233.271 | 649.3455 | 819.9772 | 821.8179 | 813.5457 | 112.1916 | 129.2601 | 200.0364 | 423.7181 | 754.2373 |  | 815.6996 |  |  | 812.7939 | 820.2501 | 770.141 | 802.0191 | 768.1917 | 802.0889 | 746.7737 | 731.2047 | 702.8961 | 666.4334 | 697.4764 | 715.3005 | 544.8314 | 779.0678 | 822.8293 | 820.4655 | 816.2744 | 819.7425 | 413.8493 |  |  | 172.6777 |  | 148.3259 | 114.6436 | 164.9163 | 117.7452 | 207.7125 | 115.3765 | 453.3656 | 804.186 | 419.9847 | 438.0576 | 222.7944 | 129.4046 | 155.0896 | 587.9086 | 852.5675 | 880.851 | 862.9734 | 873.6093 | 176.1507 | 105.7754 | 172.4571 | 124.3486 | 780.0718 | 205.7918 | 118.0534 | 585.2033 |  | 166.8217 | 63.055 | 97.7617 | 116.7364 | 222.1472 | 898.3705 | 897.0182 | 905.8964 | 886.2774 | 123.4509 | 108.1545 | 158.4507 | 372.61 | 803.6269 | 84.7108 | 101.8482 | 175.7379 | 441.8262 | 790.1402 | 53.397 | 64.4997 | 89.7275 | 110.7886 | 218.0501 | 846.2746 | 855.028 | 862.5048 | 849.3673 | 872.6845 | 78.0879 | 104.9214 | 149.0204 | 370.4451 | 757.7784 | 97.4313 | 104.9981 | 170.433 | 402.8689 | 772.0982 | 54.8805 | 70.3684 | 98.0976 | 123.7112 | 255.0866 | 843.4212 | 855.1097 | 854.9355 | 839.0331 | 85.1008 | 176.6932 | 113.9383 | 415.1878 | 752.9579 | 863.5977 | 862.9719 |  |  | 886.4768 | 842.2667 | 904.4314 | 827.0229 | 858.0473 | 813.8853 |  | 847.3244 | 819.3178 | 875.074 | 60.1519 | 92.4973 | 96.1333 |  | 811.2089 | 744.2422 | 765.0072 | 502.3255 | 677.0203 | 654.5979 | 474.5372 | [21 empty] | 2299.8866 | 2080.0218 | 850.9919 | 665.8091 | -8.3962 | 777.7255
14:44 | 4703 |  |  | -19.5471 | 12.8958 | -0.4867 | -1.9944 | -2.2306 | -4.0424 | -9.3648 | 1.7775 | 14.6235 | 5.7227 | 0.4709 |  |  |  | -29.6472 | 12.4222 | 21.1283 | 3.3189 |  | -10.5708 | 0.3745 | 0.6152 | 5.5631 | 5.5995 | 1.5608 | 51.8473 | 377.6634 | 369.9309 | 169.1662 | 195.8463 | 157.9741 | 208.3654 | 121.0056 | 211.6538 | 106.2394 | 176.3488 | 440.4806 | 769.3552 | 164.3643 | 243.7777 | 308.7411 | 209.6273 | 287.9122 | 778.9938 |  | 780.9142 |  | 784.2054 | 103.1109 | 107.0626 | 169.8508 | 427.1407 | 737.5704 | 216.8457 | 124.3905 | 236.2135 | 497.015 | 784.5753 | 136.54 | 65.6354 | 97.2867 | 125.6676 | 230.9278 | 824.1521 | 809.2296 | 804.9704 | 809.3513 | 98.7066 | 116.3882 | 223.393 | 474.6685 | 760.7444 | 96.368 | 126.2282 | 248.0827 | 530.0354 | 758.8604 | 68.5986 | 91.0106 | 99.2986 | 120.1309 | 218.5939 | 786.8543 |  | 791.5771 | 769.8004 |  | 79.4323 | 112.2758 | 180.8364 | 433.4989 | 740.2055 | 96.037 | 124.3453 | 226.0316 | 527.1882 | 807.5719 | 63.2566 | 70.9265 | 100.1812 | 117.4036 | 233.31 | 649.2101 | 819.6936 | 821.5731 | 813.3377 | 112.2379 | 129.2855 | 200.0611 | 423.7886 | 754.1054 |  | 814.2995 |  |  | 812.5125 | 819.8474 | 769.9979 | 801.7653 | 767.8968 | 801.6837 | 699.7076 | 729.2042 | 702.3984 | 676.4533 | 695.1928 | 714.3408 | 559.3094 | 765.3635 | 822.5744 | 820.2327 | 816.0613 | 819.5056 | 413.9306 |  |  | 172.6919 |  | 148.3632 | 114.6078 | 164.9531 | 117.7706 | 207.7077 | 115.3806 | 453.4278 | 804.0343 | 420.0722 | 438.2647 | 222.8087 | 129.4303 | 155.1476 | 587.8794 | 852.2408 | 880.5529 | 862.9309 | 873.2447 | 176.1236 | 105.8 | 172.469 | 124.3457 | 779.9557 | 205.872 | 118.0711 | 585.228 |  | 166.8801 | 63.0997 | 97.7761 | 116.7532 | 222.2193 | 897.9377 | 896.6111 | 905.5567 | 886.418 | 123.4253 | 108.1643 | 158.4675 | 372.695 | 803.4763 | 84.7601 | 101.8613 | 175.8324 | 441.9239 | 789.9342 | 53.3593 | 64.5297 | 89.7492 | 110.8071 | 218.1224 | 845.8188 | 854.033 | 862.2475 | 848.4862 | 872.2901 | 78.0829 | 104.9617 | 149.0837 | 370.5302 | 757.5853 | 97.4349 | 105.0233 | 170.498 | 402.9549 | 771.8687 | 54.8942 | 70.39 | 98.1173 | 123.7246 | 255.1651 | 843.0332 | 854.7884 | 854.6386 | 838.7099 | 85.1251 | 176.7313 | 113.9638 | 415.2522 | 752.8279 | 863.0373 | 862.3544 |  |  | 886.1203 | 841.9583 | 904.0445 | 826.7212 | 857.4613 | 813.566 |  | 847.0383 | 818.9213 | 874.7502 | 60.1576 | 92.5938 | 96.1285 |  | 811.0372 | 744.2251 | 764.9421 | 502.1307 | 676.4229 | 654.8912 | 475.3495 | [21 empty] | 2270.4387 | 2076.922 | 850.6491 | 665.6571 | -8.3233 | 777.6312
14:44 | 4704 |  |  | -19.4186 | 12.7483 | -0.2273 | -1.8951 | -2.1735 | -4.0214 | -9.3593 | 1.7773 | 14.6196 | 5.7217 | 0.4696 |  |  |  | -29.6367 | 12.4579 | 21.2071 | 3.393 |  | -10.597 | 0.4482 | 0.6147 | 5.5579 | 5.5951 | 1.5602 | 51.0684 | 377.7368 | 369.9897 | 169.2035 | 195.8955 | 158.0009 | 208.3665 | 121.0189 | 211.6948 | 106.262 | 176.3898 | 440.5177 | 769.1753 | 164.3607 | 243.875 | 308.6531 | 209.7226 | 288.0558 | 778.8223 |  | 780.6892 |  | 783.9771 | 103.1448 | 107.0706 | 169.8972 | 427.2013 | 737.4358 | 216.8967 | 124.4664 | 236.2757 | 497.0591 | 784.4222 | 136.5719 | 65.6377 | 97.2963 | 125.6898 | 230.9771 | 823.8901 | 808.9595 | 804.7415 | 809.1222 | 98.733 | 116.4561 | 223.4621 | 474.7247 | 760.5866 | 96.3645 | 126.2646 | 248.1295 | 530.0515 | 758.6762 | 68.5751 | 91.0056 | 99.3264 | 120.1926 | 218.6483 | 786.7597 |  | 791.2828 | 769.8334 |  | 79.4578 | 112.3317 | 180.8759 | 433.5749 | 740.0653 | 96.1096 | 124.3814 | 226.1065 | 527.2263 | 807.425 | 63.2613 | 70.9944 | 100.2422 | 117.434 | 233.4424 | 649.0483 | 819.3963 | 821.2999 | 813.1278 | 112.2471 | 129.3141 | 200.1129 | 423.8357 | 753.9622 |  | 813.2039 |  |  | 812.239 | 819.4532 | 769.8464 | 801.5008 | 767.6408 | 801.3424 | 669.8913 | 722.0856 | 701.6738 | 687.2435 | 701.6232 | 714.9763 | 575.3732 | 747.7673 | 822.3185 | 820.0041 | 815.8391 | 819.2629 | 414.0127 |  |  | 172.6996 |  | 148.3969 | 114.581 | 164.977 | 117.7923 | 207.7225 | 115.4058 | 453.5071 | 803.8714 | 420.1431 | 438.3485 | 222.8123 | 129.4543 | 155.1913 | 587.7121 | 851.8999 | 880.2317 | 862.5521 | 872.8345 | 176.1511 | 105.7827 | 172.4743 | 124.3562 | 779.8282 | 205.9463 | 118.0859 | 585.2326 |  | 166.917 | 63.1288 | 97.7779 | 116.7554 | 222.2977 | 897.4737 | 896.1903 | 905.2116 | 886.923 | 123.4017 | 108.1706 | 158.5072 | 372.7806 | 803.3154 | 84.7953 | 101.8403 | 175.8875 | 441.9431 | 789.7089 | 53.3868 | 64.5597 | 89.7659 | 110.8495 | 218.1927 | 845.0881 | 852.8989 | 861.9751 | 847.4266 | 871.8806 | 78.0817 | 104.9694 | 149.1159 | 370.5968 | 757.3735 | 97.4623 | 105.037 | 170.5586 | 403.0395 | 771.6153 | 54.9451 | 70.4068 | 98.1521 | 123.7355 | 255.2403 | 842.6311 | 854.4721 | 854.3551 | 838.415 | 85.1384 | 176.7906 | 113.9888 | 415.3112 | 752.684 | 862.4113 | 861.8346 |  |  | 885.7821 | 841.6892 | 903.639 | 826.3857 | 856.8734 | 813.2325 |  | 846.745 | 818.5334 | 874.437 | 60.1741 | 92.6574 | 96.137 |  | 810.896 | 744.2187 | 764.8238 | 502.118 | 676.5154 | 654.7989 | 475.0212 | [21 empty] | 2287.791 | 2074.1456 | 850.3147 | 665.6572 | -8.1223 | 777.5574
14:44 | 4705 |  |  | -19.5516 | 12.5653 | -0.2633 | -1.9003 | -2.12 | -3.9884 | -9.3907 | 1.7795 | 14.6202 | 5.7179 | 0.4684 |  |  |  | -29.8582 | 12.4709 | 21.2105 | 3.4083 |  | -10.6075 | 0.4022 | 0.6139 | 5.556 | 5.5956 | 1.5589 | 48.5644 | 377.8077 | 370.0408 | 169.2385 | 195.9518 | 158.0351 | 208.3735 | 121.0404 | 211.7144 | 106.2696 | 176.436 | 440.5363 | 768.9968 | 164.3792 | 243.9376 | 308.6415 | 209.8319 | 288.2201 | 778.615 |  | 780.4472 |  | 783.7515 | 103.1533 | 107.0863 | 169.958 | 427.2779 | 737.3007 | 216.9414 | 124.5278 | 236.3314 | 497.1383 | 784.2605 | 136.6297 | 65.6165 | 97.3065 | 125.7065 | 231.0479 | 823.6397 | 808.6988 | 804.537 | 808.8724 | 98.7434 | 116.51 | 223.5184 | 474.7948 | 760.4529 | 96.3959 | 126.2825 | 248.1859 | 530.0732 | 758.5187 | 68.5601 | 91.0115 | 99.3178 | 120.2193 | 218.6879 | 786.4534 |  | 790.9962 | 769.7305 |  | 79.4692 | 112.3419 | 180.9411 | 433.5694 | 739.8679 | 96.1337 | 124.4271 | 226.1367 | 527.2722 | 807.2555 | 63.2722 | 71.0018 | 100.2411 | 117.4495 | 233.4905 | 648.918 | 819.102 | 821.0124 | 812.9153 | 112.2679 | 129.3541 | 200.174 | 423.8884 | 753.7945 |  | 812.3924 |  |  | 811.9668 | 819.043 | 769.5873 | 801.1591 | 767.4083 | 801.0652 | 655.1102 | 717.2744 | 701.7404 | 693.0847 | 713.3118 | 716.9265 | 599.5029 | 764.022 | 822.062 | 819.7548 | 815.617 | 819.0164 | 414.0986 |  |  | 172.7227 |  | 148.4201 | 114.5561 | 164.9985 | 117.8201 | 207.7866 | 115.4106 | 453.5635 | 803.7066 | 420.2181 | 438.4064 | 222.8395 | 129.5055 | 155.2553 | 587.4216 | 851.5605 | 879.892 | 862.2956 | 872.379 | 176.2377 | 105.7849 | 172.4933 | 124.367 | 779.6979 | 206.0345 | 118.1376 | 585.2746 |  | 166.9666 | 63.1503 | 97.7705 | 116.7636 | 222.36 | 897.0291 | 895.7805 | 904.8811 | 887.4036 | 123.4039 | 108.1834 | 158.5568 | 372.8562 | 803.1395 | 84.8409 | 101.8066 | 175.9497 | 442.0465 | 789.5416 | 53.4535 | 64.5732 | 89.8082 | 110.8904 | 218.2235 | 844.4378 | 851.8176 | 861.7066 | 846.337 | 871.4243 | 78.1124 | 104.961 | 149.1606 | 370.6524 | 757.186 | 97.4715 | 105.0424 | 170.6115 | 403.1057 | 771.3456 | 54.9623 | 70.4206 | 98.1607 | 123.7285 | 255.3043 | 842.3211 | 854.1296 | 854.0882 | 838.1033 | 85.1661 | 176.829 | 114.0075 | 415.3515 | 752.5307 | 861.7773 | 861.4487 |  |  | 885.4628 | 841.4231 | 903.179 | 826.0481 | 856.2744 | 812.8161 |  | 846.4365 | 818.1907 | 874.1077 | 60.1651 | 92.6934 | 96.1589 |  | 810.7799 | 744.2021 | 764.7062 | 502.5264 | 677.1554 | 655.0941 | 475.5212 | [21 empty] | 2229.1409 | 2075.916 | 849.9762 | 666.1247 | -8.2868 | 777.491
14:44 | 4706 |  |  | -19.558 | 12.4541 | -0.0972 | -1.844 | -2.0795 | -3.9032 | -9.3608 | 1.7809 | 14.6177 | 5.7168 | 0.468 |  |  |  | -29.9432 | 12.6412 | 21.2309 | 3.3959 |  | -10.536 | 0.4935 | 0.6151 | 5.5593 | 5.5937 | 1.5603 | 51.4936 | 377.8851 | 370.107 | 169.2795 | 196.0115 | 158.0743 | 208.3903 | 121.0598 | 211.7587 | 106.2693 | 176.4787 | 440.5842 | 768.8297 | 164.3812 | 243.969 | 308.7326 | 209.9613 | 288.3867 | 778.4221 |  | 780.2194 |  | 783.5331 | 103.1795 | 107.1163 | 169.9972 | 427.3559 | 737.1621 | 216.9822 | 124.5319 | 236.3678 | 497.1998 | 784.0966 | 136.7007 | 65.6407 | 97.3096 | 125.7374 | 231.1203 | 823.4097 | 808.5218 | 804.4386 | 808.6677 | 98.7403 | 116.5298 | 223.5801 | 474.8585 | 760.3061 | 96.4164 | 126.3131 | 248.2259 | 530.0922 | 758.3325 | 68.5523 | 91.0413 | 99.3063 | 120.2378 | 218.7818 | 786.1162 |  | 790.7266 | 769.6297 |  | 79.4627 | 112.3828 | 180.9678 | 433.6277 | 739.6994 | 96.2202 | 124.4222 | 226.1828 | 527.2917 | 807.053 | 63.3526 | 70.9444 | 100.1694 | 117.4806 | 233.4705 | 648.8185 | 818.8509 | 820.7889 | 812.7145 | 112.2569 | 129.4056 | 200.2376 | 423.9576 | 753.6208 |  | 812.8281 |  |  | 811.6943 | 818.6587 | 769.1927 | 800.6266 | 767.1875 | 800.8352 | 657.882 | 717.3223 | 703.5551 | 696.2587 | 713.5736 | 716.9217 | 622.4953 | 767.7935 | 821.8002 | 819.4998 | 815.3889 | 818.7666 | 414.18 |  |  | 172.7482 |  | 148.4482 | 114.5401 | 165.0262 | 117.851 | 207.8476 | 115.439 | 453.6477 | 803.5525 | 420.2928 | 438.5909 | 222.8652 | 129.5464 | 155.3187 | 587.1972 | 851.195 | 879.5618 | 862.1725 | 871.9333 | 176.2693 | 105.8199 | 172.5381 | 124.363 | 779.5776 | 206.1316 | 118.1593 | 585.3417 |  | 167.0495 | 63.1592 | 97.7863 | 116.7872 | 222.4068 | 896.5771 | 895.3598 | 904.5598 | 887.2559 | 123.4205 | 108.1874 | 158.584 | 372.9311 | 802.9578 | 84.8834 | 101.8082 | 176.0173 | 442.1309 | 789.3537 | 53.5335 | 64.5914 | 89.8707 | 110.9112 | 218.2587 | 843.8419 | 850.9324 | 861.4044 | 845.4118 | 870.9414 | 78.1498 | 104.9837 | 149.1848 | 370.7091 | 756.9906 | 97.5018 | 105.06 | 170.6517 | 403.1734 | 771.0788 | 54.931 | 70.4581 | 98.1459 | 123.7338 | 255.3647 | 842.0052 | 853.8613 | 853.8588 | 837.8286 | 85.1615 | 176.8843 | 114.0039 | 415.4241 | 752.3947 | 861.1551 | 861.132 |  |  | 885.1436 | 841.1589 | 902.6728 | 825.7037 | 855.6782 | 812.3527 |  | 846.1158 | 817.8499 | 873.7708 | 60.1822 | 92.7189 | 96.1677 |  | 810.6588 | 744.2232 | 764.5578 | 502.4404 | 677.0431 | 654.9239 | 475.1434 | [21 empty] | 2242.5304 | 2072.4474 | 849.6331 | 665.9835 | -8.1319 | 777.441
14:44 | 4707 |  |  | -19.7047 | 12.4091 | -0.1393 | -1.8679 | -2.0993 | -3.8847 | -9.4204 | 1.777 | 14.6168 | 5.7135 | 0.469 |  |  |  | -29.8498 | 12.632 | 21.1847 | 3.454 |  | -10.5534 | 0.5475 | 0.6138 | 5.5581 | 5.591 | 1.5588 | 49.4922 | 377.9634 | 370.1712 | 169.3186 | 196.069 | 158.1083 | 208.3958 | 121.075 | 211.775 | 106.2946 | 176.5227 | 440.6477 | 768.6635 | 164.3884 | 244.0764 | 308.8333 | 210.071 | 288.4999 | 778.2837 |  | 780.0194 |  | 783.345 | 103.2032 | 107.1178 | 170.0522 | 427.4288 | 737.033 | 217.0606 | 124.5415 | 236.4053 | 497.2549 | 783.9256 | 136.7505 | 65.6848 | 97.3068 | 125.7499 | 231.1864 | 823.1993 | 808.3176 | 804.3439 | 808.5045 | 98.7256 | 116.5609 | 223.6336 | 474.9193 | 760.1469 | 96.4151 | 126.3543 | 248.259 | 530.1073 | 758.1506 | 68.5755 | 91.0718 | 99.3496 | 120.2805 | 218.8726 | 785.6818 |  | 790.4742 | 769.8706 |  | 79.4769 | 112.3994 | 181.0193 | 433.7087 | 739.5693 | 96.2728 | 124.4287 | 226.2563 | 527.2988 | 806.8476 | 63.3819 | 70.9509 | 100.1475 | 117.5077 | 233.5248 | 648.6954 | 818.6167 | 820.5875 | 812.5178 | 112.2444 | 129.4385 | 200.2979 | 424.0094 | 753.4565 |  | 813.5545 |  |  | 811.4207 | 818.328 | 768.8363 | 800.1955 | 766.9433 | 800.599 | 643.1345 | 720.1565 | 704.8199 | 698.3874 | 712.206 | 713.2551 | 656.0723 | 746.5332 | 821.5362 | 819.2609 | 815.1671 | 818.5169 | 414.2741 |  |  | 172.7663 |  | 148.4912 | 114.5137 | 165.0666 | 117.8766 | 207.9105 | 115.4703 | 453.7446 | 803.4107 | 420.3801 | 438.3988 | 222.8633 | 129.5812 | 155.3559 | 587.0071 | 850.7656 | 879.2516 | 861.7766 | 871.4744 | 176.3149 | 105.8345 | 172.5973 | 124.3802 | 779.4639 | 206.1804 | 118.1889 | 585.3989 |  | 167.0982 | 63.1808 | 97.7945 | 116.8121 | 222.4772 | 896.1077 | 894.9329 | 904.2274 | 887.0776 | 123.4394 | 108.1975 | 158.6139 | 373.0167 | 802.8046 | 84.8953 | 101.8128 | 176.0546 | 442.1816 | 789.1418 | 53.6584 | 64.6152 | 89.9215 | 110.9512 | 218.3289 | 843.2324 | 850.1546 | 861.1046 | 844.6223 | 870.43 | 78.1702 | 104.9846 | 149.1938 | 370.7729 | 756.7825 | 97.5224 | 105.0718 | 170.7026 | 403.2411 | 770.8173 | 54.9525 | 70.4991 | 98.1735 | 123.7785 | 255.437 | 841.6786 | 853.5896 | 853.6058 | 837.5741 | 85.1942 | 176.95 | 114.0145 | 415.4969 | 752.26 | 860.5335 | 860.7404 |  |  | 884.8237 | 840.8086 | 902.0924 | 825.3932 | 855.1367 | 811.8539 |  | 845.7648 | 817.504 | 873.4281 | 60.1832 | 92.7586 | 96.1784 |  | 810.5363 | 744.1385 | 764.4341 | 502.494 | 677.1242 | 655.0259 | 475.1375 | [21 empty] | 2229.1387 | 2067.3659 | 849.2713 | 666.0751 | -8.1877 | 777.3374
14:44 | 4708 |  |  | -19.6721 | 12.5153 | -0.125 | -1.8026 | -2.011 | -3.9144 | -9.3425 | 1.7732 | 14.6121 | 5.7163 | 0.4674 |  |  |  | -29.9725 | 12.7286 | 21.2427 | 3.4496 |  | -10.5977 | 0.4914 | 0.6136 | 5.5588 | 5.5961 | 1.5588 | 49.6144 | 378.033 | 370.2234 | 169.3506 | 196.1174 | 158.1333 | 208.3987 | 121.0887 | 211.7668 | 106.3206 | 176.5778 | 440.7117 | 768.4904 | 164.4197 | 244.1311 | 308.9886 | 210.1922 | 288.6277 | 778.1551 |  | 779.8326 |  | 783.1576 | 103.2155 | 107.1145 | 170.1098 | 427.5001 | 736.9263 | 217.1058 | 124.6007 | 236.4796 | 497.3035 | 783.7523 | 136.7477 | 65.7363 | 97.352 | 125.7583 | 231.2492 | 822.981 | 808.0761 | 804.2164 | 808.297 | 98.6851 | 116.6037 | 223.6869 | 474.9932 | 759.9939 | 96.4164 | 126.3718 | 248.3338 | 530.1019 | 758.0078 | 68.6236 | 91.0867 | 99.3986 | 120.3266 | 218.9501 | 785.2693 |  | 790.2425 | 770.3428 |  | 79.5306 | 112.3655 | 181.1169 | 433.6839 | 739.3789 | 96.2688 | 124.4403 | 226.3254 | 527.3166 | 806.6758 | 63.3892 | 70.9498 | 100.1245 | 117.5294 | 233.5747 | 648.5875 | 818.3963 | 820.3584 | 812.3405 | 112.3037 | 129.4442 | 200.3299 | 424.0617 | 753.2945 |  | 813.3326 |  |  | 811.1555 | 817.9912 | 768.6457 | 799.9904 | 766.6731 | 800.3454 | 636.8647 | 724.1823 | 705.9132 | 699.9834 | 711.9602 | 707.531 | 682.2214 | 733.7602 | 821.2866 | 819.0385 | 814.9621 | 818.2807 | 414.359 |  |  | 172.7798 |  | 148.5276 | 114.4681 | 165.102 | 117.9021 | 207.9865 | 115.4645 | 453.7966 | 803.2708 | 420.4577 | 437.9473 | 222.8844 | 129.618 | 155.3903 | 586.8039 | 850.3225 | 878.9288 | 861.2265 | 871.0158 | 176.3926 | 105.8246 | 172.6399 | 124.4391 | 779.3382 | 206.205 | 118.2123 | 585.448 |  | 167.151 | 63.2194 | 97.7968 | 116.823 | 222.5385 | 895.624 | 894.501 | 903.9007 | 887.3506 | 123.4427 | 108.2051 | 158.643 | 373.1176 | 802.6568 | 84.9039 | 101.8181 | 176.1121 | 442.2679 | 788.9487 | 53.7092 | 64.6353 | 89.9599 | 110.9925 | 218.4104 | 842.6326 | 849.3911 | 860.7952 | 843.8318 | 869.8905 | 78.1833 | 104.9953 | 149.2468 | 370.8451 | 756.5939 | 97.5446 | 105.0844 | 170.793 | 403.3289 | 770.5554 | 54.9949 | 70.5437 | 98.1618 | 123.7848 | 255.5236 | 841.3398 | 853.3104 | 853.3632 | 837.3331 | 85.2314 | 177.0039 | 114.0296 | 415.5463 | 752.1041 | 859.9435 | 860.3328 |  |  | 884.4982 | 840.4459 | 901.4466 | 825.1353 | 854.6506 | 811.3501 |  | 845.3878 | 817.1874 | 873.0788 | 60.2 | 92.8102 | 96.1959 |  | 810.3655 | 744.1166 | 764.292 | 502.0348 | 677.0672 | 655.1625 | 475.4334 | [21 empty] | 2242.9505 | 2063.4863 | 848.8989 | 666.1149 | -8.1031 | 777.241
14:44 | 4709 |  |  | -19.6961 | 12.6759 | 0.007 | -1.7678 | -2.1136 | -3.9092 | -9.3868 | 1.7685 | 14.6147 | 5.7173 | 0.4674 |  |  |  | -29.9108 | 12.7134 | 21.2089 | 3.4608 |  | -10.5259 | 0.5188 | 0.6141 | 5.5576 | 5.5946 | 1.5582 | 49.4467 | 378.1079 | 370.277 | 169.3882 | 196.17 | 158.1678 | 208.4055 | 121.1076 | 211.7747 | 106.3445 | 176.6389 | 440.7798 | 768.3322 | 164.4505 | 244.1487 | 309.1918 | 210.3312 | 288.76 | 778.0031 |  | 779.6073 |  | 782.9528 | 103.2192 | 107.1502 | 170.1687 | 427.5727 | 736.7822 | 217.1442 | 124.5774 | 236.5486 | 497.3418 | 783.5805 | 136.7678 | 65.7285 | 97.3911 | 125.8093 | 231.3305 | 822.7403 | 807.8872 | 804.0699 | 808.1023 | 98.6926 | 116.6333 | 223.7479 | 475.0478 | 759.8479 | 96.4215 | 126.3864 | 248.4024 | 530.0977 | 757.8566 | 68.6461 | 91.1024 | 99.4435 | 120.3686 | 219.0282 | 784.8692 |  | 789.9979 | 770.5668 |  | 79.5709 | 112.3781 | 181.154 | 433.7047 | 739.1958 | 96.2789 | 124.4617 | 226.3759 | 527.3374 | 806.4906 | 63.4155 | 70.963 | 100.1159 | 117.561 | 233.622 | 648.5044 | 818.165 | 820.1462 | 812.175 | 112.3407 | 129.4488 | 200.3533 | 424.1096 | 753.1415 |  | 812.654 |  |  | 810.8885 | 817.7088 | 768.5328 | 799.8118 | 766.428 | 800.1288 | 665.4128 | 728.6851 | 700.2485 | 702.9692 | 709.2234 | 705.2886 | 698.1148 | 724.5963 | 821.0351 | 818.794 | 814.7357 | 818.0286 | 414.426 |  |  | 172.7963 |  | 148.5769 | 114.4373 | 165.1426 | 117.9277 | 208.0519 | 115.4624 | 453.8588 | 803.1197 | 420.5393 | 437.7641 | 222.9121 | 129.6537 | 155.444 | 586.6209 | 849.8759 | 878.5902 | 860.6187 | 870.5625 | 176.4275 | 105.8557 | 172.6812 | 124.4934 | 779.2145 | 206.2592 | 118.2303 | 585.4857 |  | 167.1941 | 63.2623 | 97.8121 | 116.8403 | 222.6174 | 895.1498 | 894.0685 | 903.5648 | 886.3103 | 123.4662 | 108.2211 | 158.6859 | 373.2241 | 802.5007 | 84.9091 | 101.8392 | 176.1903 | 442.3417 | 788.7476 | 53.6919 | 64.6825 | 90.013 | 111.0187 | 218.4861 | 842.0926 | 848.6666 | 860.4732 | 843.0154 | 869.3553 | 78.1992 | 105.0129 | 149.2908 | 370.9077 | 756.4097 | 97.5639 | 105.1066 | 170.8603 | 403.4152 | 770.2611 | 54.9896 | 70.5757 | 98.153 | 123.795 | 255.5939 | 841.0092 | 853.0168 | 853.0934 | 837.0277 | 85.2639 | 177.0645 | 114.0523 | 415.5848 | 751.9388 | 859.4037 | 859.9522 |  |  | 884.1552 | 840.2145 | 900.7869 | 824.8548 | 854.1392 | 810.844 |  | 844.9985 | 816.8877 | 872.7172 | 60.2118 | 92.8245 | 96.2119 |  | 810.1996 | 744.0894 | 764.2563 | 502.9358 | 677.6512 | 655.1958 | 475.4554 | [21 empty] | 2226.5669 | 2059.9853 | 848.5447 | 666.4235 | -8.0176 | 777.1445
14:44 | 4710 |  |  | -19.6684 | 12.9271 | 0.017 | -1.8176 | -1.978 | -3.7786 | -9.247 | 1.7675 | 14.6177 | 5.7219 | 0.4663 |  |  |  | -29.9694 | 12.4874 | 21.0779 | 3.458 |  | -10.5263 | 0.5602 | 0.6134 | 5.5553 | 5.5908 | 1.5616 | 50.9392 | 378.186 | 370.3299 | 169.4329 | 196.2343 | 158.2083 | 208.4162 | 121.1302 | 211.8215 | 106.3648 | 176.6964 | 440.8318 | 768.1795 | 164.5157 | 244.2155 | 309.4039 | 210.4314 | 288.8569 | 777.8513 |  | 779.4024 |  | 782.7511 | 103.241 | 107.1654 | 170.2214 | 427.6438 | 736.6421 | 217.1869 | 124.6154 | 236.6034 | 497.3499 | 783.4231 | 136.8299 | 65.6865 | 97.3368 | 125.8094 | 231.3786 | 822.4686 | 807.7092 | 803.9007 | 807.9309 | 98.7141 | 116.6417 | 223.7938 | 475.1101 | 759.7007 | 96.436 | 126.4012 | 248.4417 | 530.1079 | 757.6901 | 68.6543 | 91.0805 | 99.4391 | 120.3683 | 219.1043 | 784.7328 |  | 789.7522 | 770.7135 |  | 79.5769 | 112.4443 | 181.1751 | 433.8403 | 739.1111 | 96.3401 | 124.4882 | 226.4203 | 527.3671 | 806.3012 | 63.4424 | 70.974 | 100.1169 | 117.5921 | 233.6786 | 648.4084 | 817.9314 | 819.9785 | 812.0615 | 112.3781 | 129.4563 | 200.3747 | 424.1622 | 752.9971 |  | 811.9096 |  |  | 810.6302 | 817.4657 | 768.2377 | 799.4557 | 766.2218 | 799.9948 | 690.299 | 731.6295 | 695.7254 | 704.3565 | 709.9696 | 705.8922 | 711.269 | 711.8945 | 820.7782 | 818.5476 | 814.5018 | 817.7725 | 414.5011 |  |  | 172.8211 |  | 148.6303 | 114.4071 | 165.1816 | 117.9573 | 208.1052 | 115.49 | 453.9153 | 802.9512 | 420.6221 | 437.8712 | 222.9317 | 129.6901 | 155.5165 | 586.5072 | 849.4461 | 878.2386 | 859.9498 | 870.1306 | 176.4787 | 105.8757 | 172.6921 | 124.4933 | 779.0907 | 206.3334 | 118.2231 | 585.528 |  | 167.2517 | 63.2709 | 97.8182 | 116.8381 | 222.6857 | 894.6724 | 893.6334 | 903.2136 | 884.58 | 123.495 | 108.2456 | 158.7252 | 373.292 | 802.3528 | 84.9174 | 101.8487 | 176.2694 | 442.4339 | 788.536 | 53.6982 | 64.7378 | 90.0637 | 111.033 | 218.5406 | 841.5465 | 847.9264 | 860.1715 | 842.2017 | 868.8046 | 78.2366 | 105.0183 | 149.3104 | 370.9744 | 756.2188 | 97.5789 | 105.1318 | 170.9008 | 403.4925 | 769.9662 | 54.9975 | 70.5938 | 98.183 | 123.8233 | 255.6698 | 840.7749 | 852.7028 | 852.8104 | 836.6951 | 85.3086 | 177.1143 | 114.0928 | 415.632 | 751.7842 | 858.8669 | 859.5578 |  |  | 883.8112 | 839.9509 | 900.1073 | 824.5127 | 853.5991 | 810.2561 |  | 844.6063 | 816.6086 | 872.3177 | 60.2049 | 92.8662 | 96.2175 |  | 810.0034 | 744.0519 | 764.1848 | 502.8559 | 678.0258 | 655.8727 | 475.9227 | [21 empty] | 2175.1317 | 2057.0895 | 848.1872 | 666.9492 | -7.9373 | 777.0276
14:44 | 4711 |  |  | -19.6726 | 13.0915 | 0.008 | -1.7583 | -2.0789 | -3.8375 | -9.3121 | 1.7686 | 14.6156 | 5.7191 | 0.4667 |  |  |  | -29.8337 | 12.5629 | 21.3153 | 3.4363 |  | -10.3873 | 0.508 | 0.6137 | 5.5571 | 5.5955 | 1.5649 | 50.0082 | 378.25 | 370.377 | 169.4737 | 196.2872 | 158.2405 | 208.4251 | 121.1468 | 211.791 | 106.3695 | 176.739 | 440.8632 | 768.016 | 164.5894 | 244.2886 | 309.5803 | 210.5734 | 288.9974 | 777.696 |  | 779.2226 |  | 782.5684 | 103.2184 | 107.1588 | 170.2657 | 427.7187 | 736.5375 | 217.2316 | 124.6624 | 236.6615 | 497.3905 | 783.2692 | 136.9215 | 65.7157 | 97.3043 | 125.8016 | 231.4295 | 822.2329 | 807.5494 | 803.7764 | 807.7609 | 98.7413 | 116.6618 | 223.857 | 475.1811 | 759.5491 | 96.4814 | 126.424 | 248.512 | 530.1264 | 757.5175 | 68.6731 | 91.1152 | 99.434 | 120.3638 | 219.1286 | 784.6573 |  | 789.5529 | 771.031 |  | 79.5763 | 112.4658 | 181.2164 | 433.8554 | 738.9477 | 96.3746 | 124.5086 | 226.4909 | 527.4002 | 806.1287 | 63.4542 | 70.9978 | 100.1274 | 117.6242 | 233.7466 | 648.3222 | 817.7346 | 819.8334 | 811.9865 | 112.4051 | 129.478 | 200.4331 | 424.2278 | 752.8452 |  | 811.4116 |  |  | 810.3788 | 817.2306 | 768.0013 | 799.1938 | 766.0321 | 799.8915 | 718.751 | 732.9741 | 696.9738 | 698.9416 | 714.3764 | 702.5938 | 721.4598 | 711.5179 | 820.5248 | 818.2978 | 814.2598 | 817.5167 | 414.5727 |  |  | 172.848 |  | 148.6656 | 114.3631 | 165.2041 | 117.9755 | 208.1486 | 115.5137 | 453.9693 | 802.7787 | 420.6814 | 438.2466 | 222.9498 | 129.7228 | 155.5875 | 586.6044 | 849.0553 | 877.8805 | 859.3813 | 869.7532 | 176.4981 | 105.8675 | 172.7008 | 124.4973 | 778.9624 | 206.4048 | 118.2381 | 585.5456 |  | 167.3046 | 63.2914 | 97.8188 | 116.8604 | 222.7439 | 894.1854 | 893.2016 | 902.8782 | 883.5848 | 123.5247 | 108.2614 | 158.7603 | 373.3862 | 802.1752 | 84.9803 | 101.8361 | 176.3281 | 442.5382 | 788.3131 | 53.6834 | 64.7682 | 90.0846 | 111.0409 | 218.5836 | 840.9658 | 847.1837 | 859.8072 | 841.4805 | 868.2382 | 78.2441 | 105.0665 | 149.3467 | 371.0683 | 756.0168 | 97.6011 | 105.1424 | 170.9563 | 403.5701 | 769.689 | 55.0113 | 70.6326 | 98.1837 | 123.8463 | 255.7323 | 840.5883 | 852.4377 | 852.5719 | 836.4124 | 85.3338 | 177.1658 | 114.1063 | 415.6846 | 751.6338 | 858.3192 | 859.1121 |  |  | 883.4699 | 839.6705 | 899.3856 | 824.1963 | 853.0881 | 809.6563 |  | 844.2133 | 816.3829 | 871.9306 | 60.1983 | 92.8898 | 96.2389 |  | 809.8866 | 744.0103 | 764.083 | 502.5533 | 677.4798 | 655.2039 | 475.1375 | [21 empty] | 2177.9227 | 2052.3898 | 847.8328 | 666.3419 | -7.7875 | 776.9484
14:44 | 4712 |  |  | -19.6176 | 13.3015 | 0.111 | -1.7799 | -2.0373 | -3.713 | -9.2197 | 1.7686 | 14.6173 | 5.7151 | 0.4656 |  |  |  | -29.8418 | 12.6411 | 21.5369 | 3.4436 |  | -10.3788 | 0.58 | 0.6138 | 5.5561 | 5.5961 | 1.5648 | 50.1458 | 378.3074 | 370.4193 | 169.5083 | 196.3308 | 158.2668 | 208.4318 | 121.1628 | 211.7086 | 106.3834 | 176.7703 | 440.9012 | 767.8326 | 164.6279 | 244.3164 | 309.7056 | 210.6907 | 289.0634 | 777.4984 |  | 778.979 |  | 782.3582 | 103.1663 | 107.2036 | 170.3202 | 427.8018 | 736.387 | 217.2702 | 124.6601 | 236.7298 | 497.4528 | 783.1108 | 136.9847 | 65.7598 | 97.3416 | 125.8537 | 231.515 | 822.0112 | 807.3888 | 803.6535 | 807.5934 | 98.7503 | 116.6847 | 223.9259 | 475.2417 | 759.3962 | 96.4995 | 126.462 | 248.5845 | 530.1464 | 757.3505 | 68.6486 | 91.1716 | 99.454 | 120.4101 | 219.1819 | 784.4095 |  | 789.3661 | 771.2982 |  | 79.5905 | 112.4224 | 181.2714 | 433.7709 | 738.7028 | 96.3775 | 124.5259 | 226.5833 | 527.4169 | 805.9362 | 63.4482 | 71.0334 | 100.1408 | 117.6421 | 233.8175 | 648.2431 | 817.564 | 819.7132 | 811.8635 | 112.38 | 129.5304 | 200.5233 | 424.2962 | 752.6902 |  | 811.1619 |  |  | 810.1341 | 817.0419 | 767.8225 | 799.0107 | 765.8729 | 799.7906 | 744.0082 | 732.1173 | 690.7401 | 685.1894 | 712.446 | 699.8979 | 725.9601 | 709.6011 | 820.2648 | 818.0323 | 814.0079 | 817.2479 | 414.6384 |  |  | 172.8712 |  | 148.707 | 114.33 | 165.2353 | 117.9894 | 208.1713 | 115.5336 | 454.0397 | 802.6261 | 420.7464 | 438.6496 | 222.9586 | 129.7442 | 155.6442 | 586.7469 | 848.71 | 877.5559 | 858.8596 | 869.3762 | 176.5054 | 105.8819 | 172.7444 | 124.501 | 778.837 | 206.4825 | 118.2803 | 585.5715 |  | 167.3412 | 63.3258 | 97.8273 | 116.8974 | 222.8098 | 893.7314 | 892.775 | 902.5441 | 882.4856 | 123.5556 | 108.2636 | 158.7817 | 373.4783 | 802.0161 | 85.0072 | 101.8102 | 176.4199 | 442.62 | 788.1261 | 53.6428 | 64.7924 | 90.1123 | 111.0594 | 218.6318 | 840.4807 | 846.6413 | 859.4569 | 840.8946 | 867.6956 | 78.243 | 105.0986 | 149.4211 | 371.1498 | 755.8238 | 97.6028 | 105.1474 | 171.0075 | 403.6324 | 769.405 | 55.0177 | 70.6616 | 98.1943 | 123.8849 | 255.7885 | 840.3326 | 852.2037 | 852.3588 | 836.1864 | 85.3616 | 177.2224 | 114.119 | 415.7387 | 751.4908 | 857.8459 | 858.6837 |  |  | 883.102 | 839.4484 | 898.6346 | 823.8741 | 852.5742 | 809.0454 |  | 843.8088 | 816.1697 | 871.5418 | 60.1898 | 92.9509 | 96.2419 |  | 809.707 | 743.9797 | 763.9996 | 503.1578 | 678.2085 | 656.4417 | 476.1993 | [21 empty] | 2251.1736 | 2051.8298 | 847.4852 | 667.3251 | -7.4922 | 776.8433
14:44 | 4713 |  |  | -19.5396 | 13.4229 | 0.2204 | -1.6823 | -1.9648 | -3.6399 | -9.078 | 1.7703 | 14.6177 | 5.7139 | 0.4666 |  |  |  | -29.8171 | 12.8053 | 21.5557 | 3.471 |  | -10.2893 | 0.6183 | 0.6162 | 5.5537 | 5.5917 | 1.5623 | 48.8558 | 378.3732 | 370.4703 | 169.5496 | 196.3806 | 158.2924 | 208.4399 | 121.1796 | 211.8436 | 106.4011 | 176.8124 | 440.9566 | 767.6608 | 164.6555 | 244.3886 | 309.7296 | 210.7626 | 289.1096 | 777.3027 |  | 778.7653 |  | 782.1272 | 103.2634 | 107.247 | 170.3634 | 427.8683 | 736.2432 | 217.3448 | 124.6578 | 236.7776 | 497.4844 | 782.9591 | 137.0301 | 65.7994 | 97.3641 | 125.9024 | 231.5834 | 821.7777 | 807.1945 | 803.5264 | 807.4037 | 98.7659 | 116.697 | 223.9794 | 475.3063 | 759.2418 | 96.5172 | 126.4876 | 248.6101 | 530.1654 | 757.1526 | 68.6471 | 91.154 | 99.4381 | 120.4661 | 219.3611 | 784.2098 |  | 789.1708 | 771.2834 |  | 79.6268 | 112.452 | 181.3067 | 433.8734 | 738.599 | 96.4188 | 124.556 | 226.6475 | 527.4218 | 805.7217 | 63.4725 | 71.0568 | 100.1524 | 117.6569 | 233.8825 | 648.164 | 817.3904 | 819.6476 | 811.7146 | 112.3332 | 129.6012 | 200.6394 | 424.376 | 752.5263 |  | 810.9724 |  |  | 809.8926 | 816.8813 | 767.6292 | 798.8157 | 765.7263 | 799.7127 | 755.6832 | 731.263 | 675.1952 | 675.0184 | 705.6242 | 705.5316 | 708.1383 | 707.59 | 819.9997 | 817.769 | 813.7485 | 816.9765 | 414.7143 |  |  | 172.8925 |  | 148.7488 | 114.2954 | 165.2724 | 118.0155 | 208.1678 | 115.5513 | 454.118 | 802.4693 | 420.8227 | 438.7763 | 222.9611 | 129.7662 | 155.6814 | 586.7736 | 848.3795 | 877.2267 | 858.4341 | 869.0146 | 176.5211 | 105.9082 | 172.7989 | 124.531 | 778.7112 | 206.5374 | 118.3018 | 585.6085 |  | 167.4122 | 63.3496 | 97.8478 | 116.8982 | 222.8842 | 893.3165 | 892.3529 | 902.2006 | 880.8232 | 123.5838 | 108.2874 | 158.8293 | 373.5546 | 801.8677 | 85.0044 | 101.7793 | 176.4937 | 442.6828 | 787.9418 | 53.6158 | 64.8296 | 90.1381 | 111.0793 | 218.6955 | 840.09 | 846.2698 | 859.1395 | 840.4352 | 867.1718 | 78.2599 | 105.0869 | 149.4615 | 371.2172 | 755.6287 | 97.6019 | 105.1756 | 171.0637 | 403.7039 | 769.1417 | 55.0374 | 70.6888 | 98.2187 | 123.9167 | 255.8609 | 840.111 | 851.8968 | 852.1091 | 835.9389 | 85.4215 | 177.2486 | 114.1432 | 415.8092 | 751.3601 | 857.4452 | 858.279 |  |  | 882.7181 | 839.2475 | 897.8798 | 823.494 | 852.0346 | 808.4836 |  | 843.4048 | 815.9518 | 871.1469 | 60.2139 | 92.9709 | 96.2462 |  | 809.5425 | 743.952 | 763.9637 | 502.9648 | 677.6465 | 655.6494 | 476.0893 | [21 empty] | 2238.7174 | 2050.4663 | 847.1404 | 666.6479 | -7.1752 | 776.7473
14:44 | 4714 |  |  | -19.446 | 13.2441 | 0.329 | -1.6007 | -1.9636 | -3.5381 | -9.0516 | 1.769 | 14.6229 | 5.7273 | 0.4652 |  |  |  | -29.7147 | 12.9109 | 21.6828 | 3.4639 |  | -10.1621 | 0.7661 | 0.6156 | 5.5446 | 5.5929 | 1.5562 | 49.1004 | 378.4408 | 370.5343 | 169.5995 | 196.4466 | 158.3295 | 208.4597 | 121.2036 | 211.965 | 106.4121 | 176.8631 | 441.0063 | 767.501 | 164.7041 | 244.4817 | 309.743 | 210.8866 | 289.2701 | 777.1172 |  | 778.5621 |  | 781.9109 | 103.3567 | 107.2551 | 170.4097 | 427.9288 | 736.1249 | 217.4233 | 124.6517 | 236.8322 | 497.4918 | 782.8085 | 137.1073 | 65.8273 | 97.3732 | 125.9332 | 231.6458 | 821.5327 | 806.9781 | 803.3283 | 807.193 | 98.7974 | 116.7076 | 224.0212 | 475.3794 | 759.0784 | 96.5512 | 126.4983 | 248.6416 | 530.1652 | 756.9825 | 68.7223 | 91.1339 | 99.433 | 120.5061 | 219.4767 | 783.7953 |  | 788.9738 | 770.8572 |  | 79.6092 | 112.4774 | 181.3227 | 433.9885 | 738.5046 | 96.4107 | 124.5794 | 226.6547 | 527.4278 | 805.5055 | 63.4944 | 71.0754 | 100.1524 | 117.6697 | 233.9392 | 648.0871 | 817.2502 | 819.5604 | 811.5918 | 112.408 | 129.6193 | 200.6771 | 424.4362 | 752.3883 |  | 810.8 |  |  | 809.6449 | 816.7277 | 767.4742 | 798.608 | 765.5615 | 799.6152 | 760.0736 | 729.0656 | 673.8879 | 651.8023 | 695.547 | 711.65 | 695.5902 | 704.7311 | 819.7268 | 817.4962 | 813.4633 | 816.6995 | 414.8129 |  |  | 172.9192 |  | 148.7823 | 114.2541 | 165.316 | 118.0389 | 208.2154 | 115.5759 | 454.1943 | 802.3045 | 420.9024 | 438.6283 | 222.9564 | 129.7942 | 155.7122 | 586.8412 | 848.075 | 876.8881 | 858.2586 | 868.7153 | 176.5521 | 105.9258 | 172.8461 | 124.5811 | 778.5927 | 206.5724 | 118.346 | 585.6198 |  | 167.4666 | 63.3914 | 97.8455 | 116.929 | 222.9667 | 892.9012 | 891.9297 | 901.8613 | 878.5427 | 123.6203 | 108.3246 | 158.9222 | 373.6418 | 801.7097 | 85.0316 | 101.8034 | 176.5898 | 442.784 | 787.7306 | 53.5945 | 64.8656 | 90.1745 | 111.0883 | 218.7707 | 838.8498 | 846.0178 | 858.8086 | 840.1277 | 866.6372 | 78.2563 | 105.1014 | 149.5078 | 371.3079 | 755.4207 | 97.6157 | 105.2082 | 171.1183 | 403.7867 | 768.8797 | 55.0807 | 70.7022 | 98.2579 | 123.9448 | 255.9347 | 839.9975 | 851.6141 | 851.8522 | 835.6541 | 85.4496 | 177.2646 | 114.1489 | 415.8589 | 751.2062 | 857.0374 | 857.8519 |  |  | 882.3224 | 839.0339 | 897.1314 | 823.1017 | 851.5043 | 807.9356 |  | 842.9772 | 815.7245 | 870.7403 | 60.2111 | 92.9942 | 96.2539 |  | 809.3084 | 743.9445 | 763.8698 | 502.42 | 677.1813 | 654.889 | 475.6709 | [21 empty] | 2230.9562 | 2051.1807 | 846.7878 | 666.0352 | -6.924 | 776.6264
14:44 | 4715 |  |  | -19.3669 | 13.2215 | 0.2487 | -1.6783 | -1.9999 | -3.6456 | -9.1772 | 1.7523 | 14.6303 | 5.7351 | 0.4587 |  |  |  | -29.8404 | 12.9269 | 21.5554 | 3.4722 |  | -10.2131 | 0.759 | 0.6155 | 5.5524 | 5.5879 | 1.5642 | 49.4272 | 378.4999 | 370.5826 | 169.6374 | 196.5067 | 158.3597 | 208.468 | 121.2198 | 211.8852 | 106.4298 | 176.9124 | 441.0592 | 767.3322 | 164.7347 | 244.5622 | 309.8385 | 211.0331 | 289.4434 | 776.9148 |  | 778.3333 |  | 781.6751 | 103.303 | 107.2586 | 170.4572 | 427.99 | 735.9964 | 217.4376 | 124.7155 | 236.8865 | 497.514 | 782.6366 | 137.1511 | 65.8541 | 97.3607 | 125.9376 | 231.6985 | 821.2627 | 806.7407 | 803.0509 | 806.9452 | 98.759 | 116.732 | 224.0716 | 475.4267 | 758.9299 | 96.5576 | 126.5269 | 248.6854 | 530.1645 | 756.8374 | 68.7856 | 91.16 | 99.4615 | 120.4983 | 219.4634 | 783.3407 |  | 788.782 | 770.1586 |  | 79.5907 | 112.4992 | 181.3538 | 434.0067 | 738.3146 | 96.4069 | 124.594 | 226.6469 | 527.4597 | 805.2936 | 63.4949 | 71.0964 | 100.1498 | 117.6934 | 234.0046 | 647.9871 | 817.1153 | 819.4728 | 811.4611 | 112.482 | 129.6181 | 200.6822 | 424.4774 | 752.2446 |  | 810.7167 |  |  | 809.4035 | 816.5742 | 767.3452 | 798.4363 | 765.4155 | 799.4889 | 760.1796 | 720.7559 | 685.4897 | 626.8213 | 688.0464 | 714.1615 | 706.9285 | 702.7939 | 819.4589 | 817.217 | 813.1729 | 816.423 | 414.905 |  |  | 172.9505 |  | 148.8211 | 114.2161 | 165.3669 | 118.0625 | 208.3028 | 115.6108 | 454.2705 | 802.1476 | 420.9895 | 438.3808 | 222.9822 | 129.8279 | 155.7474 | 586.9238 | 847.8067 | 876.5426 | 858.1454 | 868.4324 | 176.6203 | 105.9424 | 172.9079 | 124.6275 | 778.4752 | 206.6296 | 118.3654 | 585.6551 |  | 167.5092 | 63.4144 | 97.8351 | 116.957 | 223.0257 | 892.4756 | 891.5006 | 901.5265 | 877.3145 | 123.6583 | 108.3309 | 158.9779 | 373.6859 | 801.545 | 85.0615 | 101.8286 | 176.6894 | 442.827 | 787.5183 | 53.5804 | 64.9041 | 90.2291 | 111.1185 | 218.8416 | 837.6147 | 845.7951 | 858.474 | 839.9549 | 866.1156 | 78.2737 | 105.1168 | 149.5168 | 371.3808 | 755.2288 | 97.6507 | 105.2257 | 171.1681 | 403.8595 | 768.6159 | 55.0911 | 70.7174 | 98.2916 | 123.9929 | 255.9977 | 839.819 | 851.4002 | 851.6648 | 835.3975 | 85.4618 | 177.3042 | 114.1485 | 415.9141 | 751.0625 | 856.6289 | 857.3895 |  |  | 881.9088 | 838.875 | 896.4059 | 822.7049 | 851.0184 | 807.4345 |  | 842.5437 | 815.4843 | 870.3195 | 60.207 | 93.0187 | 96.2571 |  | 809.1324 | 743.9357 | 763.6952 | 502.5858 | 677.3335 | 655.5103 | 475.5806 | [21 empty] | 2254.1326 | 2046.071 | 846.4394 | 666.4219 | -7.1213 | 776.534
14:44 | 4716 |  |  | -19.3147 | 13.1276 | 0.4208 | -1.709 | -2.0119 | -3.6593 | -9.2465 | 1.7601 | 14.6207 | 5.7101 | 0.4569 |  |  |  | -29.7289 | 12.9599 | 21.6467 | 3.4654 |  | -10.2168 | 0.6166 | 0.6147 | 5.558 | 5.5844 | 1.5642 | 48.4472 | 378.5582 | 370.6237 | 169.6711 | 196.5539 | 158.3865 | 208.4754 | 121.238 | 211.8378 | 106.4471 | 176.9572 | 441.1174 | 767.1732 | 164.7657 | 244.6576 | 309.9874 | 211.1775 | 289.5684 | 776.686 |  | 778.0926 |  | 781.4248 | 103.2613 | 107.2638 | 170.5166 | 428.061 | 735.8808 | 217.4685 | 124.6828 | 236.9015 | 497.6017 | 782.4454 | 137.1414 | 65.8657 | 97.3641 | 125.9482 | 231.7563 | 820.9881 | 806.4689 | 802.7708 | 806.654 | 98.7142 | 116.7649 | 224.1352 | 475.4754 | 758.7941 | 96.575 | 126.5649 | 248.7438 | 530.1717 | 756.685 | 68.7443 | 91.1766 | 99.4781 | 120.5108 | 219.4987 | 782.9631 |  | 788.5561 | 769.4431 |  | 79.6472 | 112.5047 | 181.4414 | 433.9802 | 738.1113 | 96.4038 | 124.6177 | 226.7159 | 527.4971 | 805.1199 | 63.5116 | 71.1214 | 100.1505 | 117.7302 | 234.0737 | 647.9006 | 816.9514 | 819.409 | 811.317 | 112.4649 | 129.6519 | 200.732 | 424.5392 | 752.085 |  | 810.3257 |  |  | 809.1634 | 816.4022 | 767.1261 | 798.1871 | 765.2765 | 799.3317 | 752.5307 | 718.6675 | 691.0883 | 595.0525 | 694.1262 | 714.9269 | 691.1496 | 717.931 | 819.1845 | 816.9263 | 812.8749 | 816.1333 | 414.9936 |  |  | 172.9831 |  | 148.8563 | 114.1824 | 165.4151 | 118.0862 | 208.3536 | 115.6263 | 454.3486 | 801.9908 | 421.0758 | 438.2821 | 223.0231 | 129.8716 | 155.8032 | 586.8741 | 847.5404 | 876.1874 | 857.8483 | 868.1097 | 176.594 | 105.9775 | 172.9814 | 124.6127 | 778.3591 | 206.6723 | 118.3758 | 585.695 |  | 167.5742 | 63.432 | 97.8544 | 116.975 | 223.0944 | 892.0726 | 891.1003 | 901.1936 | 876.8615 | 123.7173 | 108.3235 | 158.9776 | 373.7226 | 801.3421 | 85.0821 | 101.8054 | 176.7367 | 442.8204 | 787.3143 | 53.6687 | 64.9499 | 90.2703 | 111.1674 | 218.9121 | 837.3253 | 845.6657 | 858.1617 | 839.8779 | 865.627 | 78.3062 | 105.1288 | 149.4994 | 371.438 | 755.0248 | 97.6844 | 105.2399 | 171.2202 | 403.9282 | 768.3598 | 55.0832 | 70.7447 | 98.3252 | 124.0444 | 256.0559 | 839.6003 | 851.1305 | 851.4373 | 835.1657 | 85.5023 | 177.3462 | 114.1721 | 415.9846 | 750.933 | 856.3081 | 856.8985 |  |  | 881.4899 | 838.7434 | 895.7171 | 822.2926 | 850.5826 | 806.962 |  | 842.1244 | 815.2599 | 869.891 | 60.2086 | 93.1007 | 96.2616 |  | 808.9382 | 743.8741 | 763.6222 | 502.7251 | 676.9334 | 655.4251 | 475.5365 | [21 empty] | 2227.1116 | 2047.8248 | 846.0989 | 666.1792 | -7.095 | 776.4062
14:44 | 4717 |  |  | -19.307 | 13.1853 | 0.3063 | -1.7031 | -1.9251 | -3.6286 | -9.142 | 1.7646 | 14.6124 | 5.6956 | 0.4544 |  |  |  | -29.6826 | 12.84 | 21.6468 | 3.4367 |  | -10.2376 | 0.6328 | 0.6139 | 5.5565 | 5.5806 | 1.5682 | 50.2898 | 378.6315 | 370.6794 | 169.718 | 196.6136 | 158.4306 | 208.5071 | 121.2718 | 211.869 | 106.4842 | 177.027 | 441.1803 | 767.0019 | 164.8358 | 244.7298 | 310.1306 | 211.3112 | 289.7005 | 776.4319 |  | 777.8292 |  | 781.1655 | 103.2872 | 107.2666 | 170.5647 | 428.1359 | 735.7565 | 217.5089 | 124.7373 | 236.9647 | 497.6489 | 782.2559 | 137.1028 | 65.8634 | 97.3924 | 125.9827 | 231.8257 | 820.7691 | 806.1891 | 802.4932 | 806.3525 | 98.7246 | 116.7926 | 224.1925 | 475.5518 | 758.6505 | 96.5769 | 126.5689 | 248.8125 | 530.1693 | 756.5257 | 68.737 | 91.1792 | 99.4965 | 120.5476 | 219.5783 | 782.4828 |  | 788.3145 | 768.7669 |  | 79.6674 | 112.4945 | 181.5076 | 433.9704 | 737.9351 | 96.4283 | 124.6513 | 226.823 | 527.5207 | 804.9487 | 63.5266 | 71.13 | 100.1389 | 117.7404 | 234.1277 | 647.8214 | 816.7785 | 819.3431 | 811.1743 | 112.5007 | 129.6597 | 200.739 | 424.5904 | 751.9538 |  | 810.4233 |  |  | 808.9221 | 816.2006 | 766.8475 | 797.854 | 765.0848 | 799.1114 | 737.33 | 726.5129 | 692.1625 | 572.5285 | 699.1187 | 713.7662 | 633.369 | 741.1887 | 818.9007 | 816.6305 | 812.5549 | 815.8362 | 415.081 |  |  | 173.0116 |  | 148.891 | 114.1538 | 165.4685 | 118.1022 | 208.3935 | 115.6289 | 454.4031 | 801.8332 | 421.1444 | 438.5975 | 223.0623 | 129.9252 | 155.8869 | 586.6706 | 847.2475 | 875.8517 | 857.3761 | 867.7475 | 176.5973 | 105.9984 | 173.0037 | 124.5693 | 778.2332 | 206.6888 | 118.3976 | 585.6996 |  | 167.6268 | 63.4331 | 97.855 | 116.9825 | 223.157 | 891.6819 | 890.7101 | 900.8547 | 876.5948 | 123.7441 | 108.3071 | 158.9811 | 373.7854 | 801.1387 | 85.1179 | 101.7812 | 176.8023 | 442.9499 | 787.1332 | 53.7107 | 64.9745 | 90.3264 | 111.1975 | 218.9881 | 836.0608 | 845.9233 | 857.8755 | 840.0758 | 865.1527 | 78.3156 | 105.1493 | 149.562 | 371.5119 | 754.8131 | 97.7148 | 105.256 | 171.2834 | 404.0173 | 768.1111 | 55.0976 | 70.7767 | 98.3241 | 124.0428 | 256.1294 | 839.4021 | 850.8561 | 851.1678 | 834.9324 | 85.5505 | 177.3706 | 114.2017 | 416.0319 | 750.7792 | 856.0801 | 856.3987 |  |  | 881.0625 | 838.5843 | 895.0688 | 821.803 | 850.1519 | 806.4903 |  | 841.6887 | 815.0132 | 869.4861 | 60.2186 | 93.1673 | 96.2579 |  | 808.7825 | 743.8638 | 763.4745 | 503.2562 | 678.1759 | 655.6163 | 475.5767 | [21 empty] | 2238.3164 | 2044.7737 | 845.7533 | 666.8961 | -7.0734 | 776.3232
14:44 | 4718 |  |  | -19.1726 | 13.1749 | 0.2865 | -1.6355 | -1.9631 | -3.6083 | -9.0955 | 1.7676 | 14.6121 | 5.6854 | 0.4535 |  |  |  | -29.5605 | 12.836 | 21.4772 | 3.529 |  | -10.3366 | 0.6746 | 0.6152 | 5.5556 | 5.583 | 1.5695 | 48.168 | 378.6971 | 370.7263 | 169.7561 | 196.6664 | 158.4625 | 208.5035 | 121.2868 | 211.8508 | 106.5446 | 177.0994 | 441.2713 | 766.8427 | 164.8957 | 244.7589 | 310.2815 | 211.4464 | 289.8533 | 776.1879 |  | 777.5828 |  | 780.8964 | 103.3017 | 107.2899 | 170.6169 | 428.1949 | 735.6052 | 217.5413 | 124.7922 | 237.018 | 497.6757 | 782.121 | 137.1316 | 65.8734 | 97.4269 | 126.0281 | 231.8929 | 820.6018 | 805.8989 | 802.2511 | 806.0318 | 98.738 | 116.8083 | 224.254 | 475.6112 | 758.5063 | 96.5848 | 126.5704 | 248.8782 | 530.1751 | 756.3644 | 68.8102 | 91.2024 | 99.5167 | 120.5598 | 219.6417 | 781.9415 |  | 788.1134 | 768.1507 |  | 79.6353 | 112.4962 | 181.5212 | 434.0008 | 737.798 | 96.5219 | 124.6701 | 226.8784 | 527.5351 | 804.7607 | 63.536 | 71.1437 | 100.1148 | 117.7471 | 234.1713 | 647.7134 | 816.5872 | 819.2505 | 811.0279 | 112.5297 | 129.6745 | 200.7816 | 424.6387 | 751.8075 |  | 810.5053 |  |  | 808.6764 | 815.957 | 766.6467 | 797.5609 | 764.864 | 798.8434 | 737.9365 | 721.6367 | 694.6035 | 581.8687 | 679.3935 | 713.2319 | 619.262 | 756.1476 | 818.6192 | 816.3271 | 812.2219 | 815.5299 | 415.1548 |  |  | 173.0361 |  | 148.9398 | 114.1253 | 165.5295 | 118.1254 | 208.4138 | 115.6483 | 454.4574 | 801.6747 | 421.2156 | 439.1717 | 223.0975 | 129.9631 | 155.9485 | 586.5067 | 846.9238 | 875.5319 | 857.0514 | 867.3801 | 176.6489 | 105.9905 | 172.9979 | 124.564 | 778.0879 | 206.7133 | 118.4211 | 585.7159 |  | 167.6649 | 63.4435 | 97.8563 | 116.9911 | 223.2412 | 891.3269 | 890.3335 | 900.518 | 877.6251 | 123.7664 | 108.322 | 159.0403 | 373.878 | 800.9496 | 85.1678 | 101.7658 | 176.8493 | 443.0424 | 786.9457 | 53.6779 | 64.9677 | 90.3876 | 111.2268 | 219.0314 | 834.5966 | 846.1665 | 857.5703 | 840.3034 | 864.7038 | 78.3124 | 105.1742 | 149.5954 | 371.5875 | 754.6059 | 97.7337 | 105.2711 | 171.3472 | 404.1032 | 767.8757 | 55.1308 | 70.8188 | 98.3211 | 124.049 | 256.2178 | 839.1804 | 850.6049 | 850.9186 | 834.6785 | 85.5918 | 177.4335 | 114.2211 | 416.0789 | 750.6167 | 855.8036 | 855.8474 |  |  | 880.6214 | 838.4416 | 894.4824 | 821.2215 | 849.7121 | 806.1109 |  | 841.2677 | 814.7808 | 869.0621 | 60.2278 | 93.207 | 96.2873 |  | 808.64 | 743.8209 | 763.3059 | 503.0621 | 677.8767 | 655.3752 | 475.913 | [21 empty] | 2200.2451 | 2047.0791 | 845.4112 | 666.626 | -7.0182 | 776.2305
14:45 | 4719 |  |  | -19.1713 | 13.2484 | 0.3981 | -1.5562 | -1.7941 | -3.5705 | -9.0054 | 1.7703 | 14.6072 | 5.6672 | 0.4522 |  |  |  | -29.7148 | 12.5632 | 21.5121 | 3.4631 |  | -10.3058 | 0.8542 | 0.6162 | 5.558 | 5.5796 | 1.571 | 49.216 | 378.7671 | 370.77 | 169.7961 | 196.716 | 158.4881 | 208.4997 | 121.3077 | 211.8651 | 106.5708 | 177.1432 | 441.3361 | 766.6859 | 164.9432 | 244.7882 | 310.4916 | 211.5512 | 289.9807 | 775.9448 |  | 777.3278 |  | 780.621 | 103.2948 | 107.3135 | 170.6758 | 428.2604 | 735.4851 | 217.5654 | 124.7818 | 237.06 | 497.7281 | 781.9716 | 137.181 | 65.9666 | 97.433 | 126.0128 | 231.9596 | 820.3451 | 805.54 | 801.8705 | 805.6902 | 98.7073 | 116.8092 | 224.2899 | 475.6664 | 758.3551 | 96.6181 | 126.5975 | 248.9362 | 530.1927 | 756.1923 | 68.8201 | 91.2019 | 99.5052 | 120.5822 | 219.6444 | 781.4258 |  | 787.8482 | 767.548 |  | 79.6644 | 112.5759 | 181.5123 | 434.1098 | 737.6952 | 96.6054 | 124.6913 | 226.9201 | 527.5467 | 804.5718 | 63.5632 | 71.1597 | 100.1113 | 117.7868 | 234.2234 | 647.6167 | 816.3824 | 819.1438 | 810.8676 | 112.5175 | 129.6985 | 200.8437 | 424.6979 | 751.6395 |  | 809.5052 |  |  | 808.4265 | 815.6587 | 766.4372 | 797.2715 | 764.6315 | 798.5673 | 744.1955 | 713.4451 | 699.6617 | 586.2533 | 657.9991 | 712.3968 | 658.7695 | 757.7193 | 818.332 | 816.0136 | 811.879 | 815.2204 | 415.2364 |  |  | 173.0524 |  | 148.9918 | 114.0831 | 165.5787 | 118.1525 | 208.4583 | 115.6658 | 454.535 | 801.5099 | 421.2942 | 439.5169 | 223.1295 | 129.9937 | 156.0007 | 586.728 | 846.6497 | 875.2077 | 856.9775 | 867.0962 | 176.7 | 106.0058 | 173.0153 | 124.5893 | 777.9625 | 206.7441 | 118.4574 | 585.7498 |  | 167.6734 | 63.493 | 97.8658 | 117.0164 | 223.3152 | 890.958 | 889.9587 | 900.1761 | 878.3261 | 123.7996 | 108.3505 | 159.0985 | 373.9743 | 800.7936 | 85.181 | 101.7969 | 176.9233 | 443.0504 | 786.7179 | 53.6329 | 64.9583 | 90.4091 | 111.26 | 219.0518 | 834.1711 | 846.0067 | 857.2728 | 840.1399 | 864.3018 | 78.3123 | 105.196 | 149.6454 | 371.6519 | 754.4011 | 97.7387 | 105.28 | 171.4129 | 404.179 | 767.6481 | 55.1566 | 70.8561 | 98.3405 | 124.0725 | 256.3068 | 838.9123 | 850.3355 | 850.6682 | 834.4253 | 85.6263 | 177.5118 | 114.2427 | 416.1289 | 750.4509 | 855.48 | 855.2973 |  |  | 880.1731 | 838.3314 | 893.9638 | 820.6 | 849.2644 | 805.8329 |  | 840.8322 | 814.5436 | 868.6551 | 60.2561 | 93.2613 | 96.2968 |  | 808.496 | 743.8043 | 763.2967 | 502.9557 | 678.198 | 656.4739 | 476.2393 | [21 empty] | 2280.8332 | 2048.0472 | 845.073 | 667.3359 | -6.9237 | 776.1502
14:45 | 4720 |  |  | -19.1145 | 13.2225 | 0.4035 | -1.57 | -1.8973 | -3.6067 | -9.0859 | 1.7721 | 14.6021 | 5.6621 | 0.451 |  |  |  | -29.7697 | 12.3672 | 21.5736 | 3.4543 |  | -10.3341 | 0.7616 | 0.6154 | 5.5598 | 5.5744 | 1.5719 | 49.6516 | 378.8435 | 370.8311 | 169.8442 | 196.7733 | 158.5256 | 208.5242 | 121.3376 | 211.891 | 106.589 | 177.1972 | 441.3817 | 766.5262 | 165.0252 | 244.8603 | 310.8354 | 211.6468 | 290.1423 | 775.7098 |  | 777.1226 |  | 780.354 | 103.269 | 107.3437 | 170.7143 | 428.3475 | 735.3584 | 217.5429 | 124.8627 | 237.1511 | 497.766 | 781.7856 | 137.2056 | 65.9923 | 97.3697 | 126.0075 | 232.011 | 820.0021 | 805.1486 | 801.3608 | 805.3576 | 98.6157 | 116.8342 | 224.3353 | 475.7381 | 758.2033 | 96.6434 | 126.6241 | 248.9783 | 530.1976 | 756.0088 | 68.7279 | 91.1615 | 99.4725 | 120.5989 | 219.672 | 781.2387 |  | 787.573 | 767.1001 |  | 79.6912 | 112.5923 | 181.5717 | 434.1977 | 737.5845 | 96.6463 | 124.7186 | 226.9369 | 527.5828 | 804.3713 | 63.6049 | 71.1717 | 100.1283 | 117.8421 | 234.2854 | 647.5073 | 816.1528 | 819.0696 | 810.6931 | 112.5107 | 129.7245 | 200.8993 | 424.7539 | 751.4839 |  | 808.0254 |  |  | 808.1659 | 815.4094 | 766.1679 | 796.921 | 764.3547 | 798.283 | 748.3891 | 713.2826 | 700.7173 | 582.6268 | 660.7799 | 706.336 | 687.7595 | 749.1581 | 818.0471 | 815.7036 | 811.5568 | 814.9343 | 415.3221 |  |  | 173.0734 |  | 149.023 | 114.0363 | 165.6165 | 118.1703 | 208.499 | 115.6621 | 454.6038 | 801.3444 | 421.3652 | 439.5939 | 223.1626 | 130.026 | 156.0542 | 586.8877 | 846.4235 | 874.8521 | 856.8107 | 866.8283 | 176.7756 | 106.0272 | 173.0179 | 124.6306 | 777.8368 | 206.7506 | 118.4845 | 585.7762 |  | 167.6851 | 63.5074 | 97.8711 | 117.0245 | 223.3528 | 890.5613 | 889.5728 | 899.8293 | 878.6517 | 123.803 | 108.3633 | 159.1385 | 374.059 | 800.6471 | 85.1843 | 101.8038 | 177.0008 | 443.1042 | 786.5018 | 53.6333 | 64.972 | 90.4197 | 111.2796 | 219.0848 | 834.3992 | 845.5933 | 856.9947 | 839.7021 | 863.9292 | 78.3145 | 105.2161 | 149.6877 | 371.7231 | 754.2076 | 97.7408 | 105.2974 | 171.4755 | 404.2582 | 767.4091 | 55.1328 | 70.878 | 98.3453 | 124.1017 | 256.3768 | 838.6458 | 850.0309 | 850.4091 | 834.1378 | 85.6652 | 177.5601 | 114.2472 | 416.1784 | 750.2988 | 855.0986 | 854.7562 |  |  | 879.7235 | 838.1233 | 893.4305 | 819.9707 | 848.7951 | 805.6241 |  | 840.4192 | 814.2431 | 868.2429 | 60.2895 | 93.3631 | 96.3088 |  | 808.299 | 743.7652 | 763.3162 | 502.9745 | 678.0851 | 656.1099 | 475.7451 | [21 empty] | 2236.9864 | 2045.2835 | 844.7197 | 667.0975 | -7.0786 | 776.0321
14:45 | 4721 |  |  | -19.1512 | 13.0265 | 0.2985 | -1.6444 | -1.8596 | -3.4995 | -9.0595 | 1.7692 | 14.5984 | 5.6548 | 0.4507 |  |  |  | -29.77 | 12.4456 | 21.659 | 3.4831 |  | -10.2813 | 0.8087 | 0.6163 | 5.5601 | 5.5731 | 1.5739 | 50.5431 | 378.9113 | 370.8866 | 169.8743 | 196.8292 | 158.5547 | 208.5262 | 121.3495 | 211.9156 | 106.609 | 177.2488 | 441.4259 | 766.3448 | 165.1024 | 244.8858 | 311.2637 | 211.8016 | 290.2881 | 775.4439 |  | 776.8824 |  | 780.0589 | 103.2956 | 107.3726 | 170.7741 | 428.4276 | 735.2172 | 217.5747 | 124.875 | 237.217 | 497.7958 | 781.6301 | 137.1852 | 65.9263 | 97.3763 | 126.0704 | 232.0651 | 819.7112 | 804.7768 | 800.9064 | 805.0175 | 98.6102 | 116.8618 | 224.4105 | 475.8039 | 758.0607 | 96.6483 | 126.6434 | 249.0258 | 530.2001 | 755.8503 | 68.7483 | 91.1859 | 99.4812 | 120.6016 | 219.7645 | 781.2491 |  | 787.3267 | 766.785 |  | 79.6703 | 112.5362 | 181.6724 | 434.1429 | 737.3418 | 96.6975 | 124.7357 | 226.9645 | 527.602 | 804.1742 | 63.6523 | 71.1803 | 100.1499 | 117.8792 | 234.357 | 647.3829 | 815.9174 | 818.9898 | 810.521 | 112.4919 | 129.7696 | 200.9806 | 424.8136 | 751.3309 |  | 806.3476 |  |  | 807.8818 | 815.1387 | 765.9361 | 796.6053 | 764.0317 | 798.0065 | 753.4077 | 715.6717 | 697.6375 | 580.7911 | 662.8466 | 699.5684 | 695.7142 | 745.9701 | 817.7682 | 815.3978 | 811.2575 | 814.6618 | 415.4012 |  |  | 173.0986 |  | 149.05 | 114.0001 | 165.6734 | 118.1833 | 208.5058 | 115.6776 | 454.6577 | 801.1785 | 421.4388 | 439.6728 | 223.2017 | 130.0531 | 156.0928 | 586.7368 | 846.1866 | 874.5086 | 856.6217 | 866.5483 | 176.7974 | 106.0329 | 173.0226 | 124.6429 | 777.7053 | 206.7391 | 118.4934 | 585.7987 |  | 167.7514 | 63.522 | 97.8729 | 117.0404 | 223.4169 | 890.1943 | 889.2004 | 899.4895 | 879.3113 | 123.7912 | 108.3684 | 159.1678 | 374.129 | 800.4804 | 85.1937 | 101.8042 | 177.053 | 443.2053 | 786.3031 | 53.6815 | 64.9808 | 90.4355 | 111.2812 | 219.1455 | 835.1669 | 845.1813 | 856.7193 | 839.2339 | 863.5592 | 78.3375 | 105.2475 | 149.7318 | 371.8024 | 754.0214 | 97.7635 | 105.3411 | 171.5348 | 404.3382 | 767.152 | 55.1082 | 70.896 | 98.3736 | 124.1283 | 256.4407 | 838.3849 | 849.7276 | 850.1656 | 833.8619 | 85.697 | 177.6188 | 114.2557 | 416.2355 | 750.1615 | 854.6603 | 854.2516 |  |  | 879.2824 | 837.8742 | 892.911 | 819.379 | 848.3203 | 805.4655 |  | 839.966 | 813.9618 | 867.8202 | 60.2777 | 93.3093 | 96.3125 |  | 808.1826 | 743.6894 | 763.0972 | 502.676 | 677.6352 | 656.4222 | 476.2506 | [21 empty] | 2217.0642 | 2048.4602 | 844.3545 | 667.0287 | -7.0632 | 775.936
14:45 | 4722 |  |  | -19.1994 | 13.0128 | 0.3008 | -1.8005 | -1.9204 | -3.5385 | -9.0733 | 1.7693 | 14.5957 | 5.6548 | 0.4514 |  |  |  | -29.7246 | 12.567 | 21.7985 | 3.5015 |  | -10.3232 | 0.781 | 0.6162 | 5.5586 | 5.5727 | 1.5757 | 49.0317 | 378.9859 | 370.9334 | 169.9105 | 196.8805 | 158.5864 | 208.5324 | 121.3619 | 211.9758 | 106.6127 | 177.2893 | 441.4578 | 766.1316 | 165.1355 | 244.9615 | 311.6084 | 211.9392 | 290.369 | 775.1526 |  | 776.5422 |  | 779.7289 | 103.326 | 107.3561 | 170.8273 | 428.4878 | 735.1212 | 217.6204 | 124.8908 | 237.2699 | 497.8342 | 781.4841 | 137.1898 | 65.9585 | 97.4013 | 126.101 | 232.1272 | 819.4641 | 804.3768 | 800.4556 | 804.6455 | 98.7019 | 116.8862 | 224.4694 | 475.8605 | 757.9101 | 96.6506 | 126.6652 | 249.0718 | 530.2097 | 755.6902 | 68.8391 | 91.1819 | 99.479 | 120.628 | 219.8355 | 781.1008 |  | 787.0489 | 766.4846 |  | 79.6929 | 112.5482 | 181.7151 | 434.1164 | 737.113 | 96.7254 | 124.7557 | 227.0456 | 527.6035 | 803.977 | 63.6797 | 71.2038 | 100.1811 | 117.8957 | 234.4309 | 647.2723 | 815.693 | 818.8648 | 810.346 | 112.5614 | 129.7771 | 200.9965 | 424.8607 | 751.196 |  | 804.909 |  |  | 807.595 | 814.7766 | 765.7132 | 796.3182 | 763.6348 | 797.7475 | 733.0406 | 721.1872 | 687.9265 | 606.8239 | 650.9388 | 699.2317 | 691.4756 | 745.3155 | 817.495 | 815.1022 | 810.9674 | 814.3965 | 415.4802 |  |  | 173.1255 |  | 149.0904 | 113.964 | 165.7325 | 118.2086 | 208.564 | 115.699 | 454.7127 | 801.0111 | 421.5195 | 439.9644 | 223.2341 | 130.0773 | 156.1421 | 586.6712 | 845.9547 | 874.2199 | 856.6832 | 866.3207 | 176.8382 | 106.0338 | 173.0486 | 124.6384 | 777.5696 | 206.7661 | 118.5051 | 585.8241 |  | 167.8126 | 63.5632 | 97.8765 | 117.0698 | 223.4885 | 889.8439 | 888.8395 | 899.1554 | 879.4554 | 123.7942 | 108.3737 | 159.1863 | 374.2033 | 800.2976 | 85.2192 | 101.8153 | 177.1286 | 443.3009 | 786.0838 | 53.6234 | 65.0022 | 90.4636 | 111.3063 | 219.2193 | 834.111 | 844.8068 | 856.4459 | 838.7954 | 863.1721 | 78.3774 | 105.2651 | 149.8007 | 371.8694 | 753.8314 | 97.7999 | 105.3599 | 171.6016 | 404.4203 | 766.8838 | 55.0484 | 70.9447 | 98.3663 | 124.1434 | 256.5058 | 838.1016 | 849.4484 | 849.9026 | 833.6087 | 85.74 | 177.6694 | 114.2959 | 416.2833 | 750.0169 | 854.2837 | 853.8615 |  |  | 878.844 | 837.7756 | 892.4751 | 818.8391 | 847.834 | 805.2454 |  | 839.537 | 813.6109 | 867.4419 | 60.2737 | 93.3124 | 96.329 |  | 808.0773 | 743.7154 | 762.9941 | 503.0167 | 677.4049 | 655.3335 | 475.4395 | [21 empty] | 2225.4352 | 2045.0971 | 844.007 | 666.3692 | -7.0855 | 775.8963
14:45 | 4723 |  |  | -19.2053 | 13.301 | 0.2721 | -1.7202 | -1.8552 | -3.568 | -9.2259 | 1.7725 | 14.5995 | 5.6491 | 0.4514 |  |  |  | -29.7454 | 12.5153 | 21.889 | 3.5696 |  | -10.3163 | 0.8574 | 0.6156 | 5.5563 | 5.5714 | 1.5742 | 47.0796 | 379.0618 | 370.9829 | 169.957 | 196.9328 | 158.6211 | 208.5465 | 121.3859 | 212.0059 | 106.6097 | 177.3177 | 441.4703 | 765.9393 | 165.1752 | 245.1026 | 311.9476 | 212.0445 | 290.4937 | 774.8669 |  | 776.214 |  | 779.3734 | 103.3205 | 107.3564 | 170.8531 | 428.5513 | 734.9862 | 217.6079 | 124.8378 | 237.3155 | 497.8698 | 781.3289 | 137.2389 | 65.9878 | 97.4108 | 126.1389 | 232.188 | 819.2076 | 803.9659 | 799.9858 | 804.2749 | 98.672 | 116.9221 | 224.5577 | 475.9146 | 757.7601 | 96.6594 | 126.685 | 249.1173 | 530.2034 | 755.5144 | 68.8568 | 91.1414 | 99.4467 | 120.6497 | 219.8711 | 780.7926 |  | 786.7628 | 766.2012 |  | 79.7239 | 112.5565 | 181.7369 | 434.1651 | 736.9702 | 96.7286 | 124.771 | 227.135 | 527.6172 | 803.7846 | 63.6824 | 71.234 | 100.1942 | 117.9162 | 234.4972 | 647.1437 | 815.4619 | 818.6966 | 810.1694 | 112.6305 | 129.7764 | 200.9929 | 424.9097 | 751.0648 |  | 803.9597 |  |  | 807.3079 | 814.3943 | 765.3463 | 795.8548 | 763.138 | 797.4763 | 712.0159 | 728.2872 | 685.088 | 636.6987 | 639.5608 | 701.7525 | 700.0323 | 733.9322 | 817.2272 | 814.8172 | 810.6956 | 814.1492 | 415.5538 |  |  | 173.1572 |  | 149.1287 | 113.9176 | 165.7859 | 118.2448 | 208.6229 | 115.7045 | 454.7794 | 800.8367 | 421.6045 | 440.5254 | 223.2465 | 130.0988 | 156.2034 | 586.7192 | 845.7354 | 873.9122 | 856.9606 | 866.1488 | 176.8816 | 106.0596 | 173.1056 | 124.6539 | 777.4385 | 206.834 | 118.5131 | 585.8577 |  | 167.86 | 63.5782 | 97.8944 | 117.0811 | 223.5515 | 889.5081 | 888.5075 | 898.8351 | 878.7352 | 123.8169 | 108.3824 | 159.1933 | 374.278 | 800.1228 | 85.2386 | 101.8106 | 177.1995 | 443.4149 | 785.8757 | 53.6656 | 65.0357 | 90.4709 | 111.3437 | 219.2862 | 832.5549 | 844.4522 | 856.1641 | 838.4303 | 862.7856 | 78.3921 | 105.2738 | 149.8653 | 371.9309 | 753.6566 | 97.8048 | 105.3529 | 171.6506 | 404.4902 | 766.5994 | 55.0047 | 70.9832 | 98.3666 | 124.174 | 256.5713 | 837.8171 | 849.1831 | 849.6342 | 833.3172 | 85.7806 | 177.7062 | 114.3235 | 416.3368 | 749.8675 | 853.9695 | 853.5587 |  |  | 878.4217 | 837.618 | 892.0337 | 818.3434 | 847.3244 | 804.9362 |  | 839.0856 | 813.2665 | 867.0613 | 60.2725 | 93.5005 | 96.3306 |  | 807.9128 | 743.6487 | 762.8476 | 503.2593 | 678.5998 | 656.7107 | 476.5771 | [21 empty] | 2190.7334 | 2046.1737 | 843.6486 | 667.6553 | -6.9696 | 775.7808
14:45 | 4724 |  |  | -19.2246 | 13.5639 | 0.266 | -1.7253 | -1.8809 | -3.5157 | -9.054 | 1.7728 | 14.6021 | 5.6639 | 0.4519 |  |  |  | -29.6931 | 12.5515 | 22.0237 | 3.5567 |  | -10.2025 | 1.0066 | 0.6163 | 5.5569 | 5.5683 | 1.5798 | 49.7559 | 379.1406 | 371.0445 | 169.9986 | 196.9929 | 158.6582 | 208.5606 | 121.4136 | 212.0091 | 106.6195 | 177.3579 | 441.5102 | 765.765 | 165.2173 | 245.1712 | 312.3111 | 212.1885 | 290.6417 | 774.6141 |  | 775.9111 |  | 779.0221 | 103.3195 | 107.3985 | 170.898 | 428.6246 | 734.8277 | 217.6128 | 124.8816 | 237.3909 | 497.8934 | 781.1707 | 137.2551 | 66.006 | 97.4709 | 126.1954 | 232.2711 | 818.9656 | 803.5763 | 799.5672 | 803.9095 | 98.654 | 116.9434 | 224.6393 | 475.9854 | 757.6241 | 96.6815 | 126.6995 | 249.1612 | 530.2036 | 755.3388 | 68.8374 | 91.1278 | 99.4434 | 120.6683 | 219.9612 | 780.4747 |  | 786.4703 | 765.886 |  | 79.7408 | 112.5596 | 181.7588 | 434.1936 | 736.7897 | 96.79 | 124.8016 | 227.2045 | 527.6331 | 803.6152 | 63.6815 | 71.2413 | 100.1809 | 117.943 | 234.5503 | 647.0027 | 815.2295 | 818.5467 | 809.9822 | 112.5707 | 129.8435 | 201.1096 | 424.9891 | 750.9061 |  | 803.5279 |  |  | 807.01 | 813.9689 | 765.0755 | 795.4358 | 762.5806 | 797.17 | 711.3119 | 734.9437 | 690.993 | 646.6965 | 629.6948 | 701.3297 | 714.0161 | 730.2625 | 816.9588 | 814.5296 | 810.4063 | 813.8908 | 415.6214 |  |  | 173.188 |  | 149.1753 | 113.8877 | 165.8421 | 118.2649 | 208.6077 | 115.721 | 454.853 | 800.6709 | 421.6869 | 441.0198 | 223.2656 | 130.1345 | 156.2793 | 586.8042 | 845.5739 | 873.6164 | 857.2258 | 866.0072 | 176.886 | 106.0896 | 173.1595 | 124.6465 | 777.3216 | 206.882 | 118.5306 | 585.8989 |  | 167.8955 | 63.597 | 97.9033 | 117.0956 | 223.6146 | 889.1744 | 888.1906 | 898.5248 | 877.4179 | 123.847 | 108.3953 | 159.2481 | 374.3644 | 799.9601 | 85.2731 | 101.8142 | 177.2628 | 443.5555 | 785.6826 | 53.7188 | 65.0231 | 90.4752 | 111.3342 | 219.3781 | 832.5564 | 844.1696 | 855.9079 | 838.0862 | 862.393 | 78.4145 | 105.3064 | 149.9452 | 372.0081 | 753.4861 | 97.8158 | 105.3529 | 171.6944 | 404.5621 | 766.3068 | 54.9979 | 71.0073 | 98.3983 | 124.2156 | 256.635 | 837.5912 | 848.8762 | 849.4015 | 833.0412 | 85.7887 | 177.7435 | 114.3358 | 416.3879 | 749.7177 | 853.6764 | 853.3376 |  |  | 878.0346 | 837.3141 | 891.524 | 817.8873 | 846.7921 | 804.6342 |  | 838.5872 | 812.907 | 866.6904 | 60.2718 | 93.4928 | 96.3482 |  | 807.7991 | 743.6049 | 762.8137 | 503.2859 | 678.298 | 656.3477 | 476.0084 | [21 empty] | 2228.8538 | 2045.1745 | 843.2545 | 667.3229 | -6.6983 | 775.702
14:45 | 4725 |  |  | -19.2676 | 13.9813 | 0.3351 | -1.7793 | -1.8172 | -3.4028 | -9.0576 | 1.7713 | 14.6013 | 5.6638 | 0.4505 |  |  |  | -29.7168 | 12.4469 | 22.0128 | 3.5816 |  | -10.167 | 0.9308 | 0.6172 | 5.5569 | 5.5649 | 1.5801 | 48.471 | 379.216 | 371.108 | 170.0472 | 197.0538 | 158.6923 | 208.5741 | 121.4347 | 212.0613 | 106.6509 | 177.4219 | 441.5822 | 765.608 | 165.2331 | 245.2176 | 312.49 | 212.3187 | 290.7711 | 774.4018 |  | 775.649 |  | 778.7083 | 103.3409 | 107.4293 | 170.9729 | 428.6939 | 734.6977 | 217.6166 | 124.9626 | 237.4365 | 497.9412 | 781.0064 | 137.2839 | 66.0108 | 97.492 | 126.2171 | 232.3461 | 818.7046 | 803.1143 | 799.0897 | 803.5181 | 98.6663 | 116.9552 | 224.6818 | 476.0505 | 757.4878 | 96.7244 | 126.7219 | 249.2085 | 530.2282 | 755.1785 | 68.8692 | 91.0942 | 99.4365 | 120.71 | 220.0596 | 780.0626 |  | 786.1821 | 765.5726 |  | 79.7294 | 112.5924 | 181.7741 | 434.2624 | 736.6528 | 96.8301 | 124.8362 | 227.2642 | 527.6497 | 803.4133 | 63.6859 | 71.2539 | 100.1713 | 117.9581 | 234.598 | 646.8771 | 815.0778 | 818.3823 | 809.7953 | 112.5929 | 129.8923 | 201.2091 | 425.0599 | 750.7644 |  | 803.6942 |  |  | 806.7055 | 813.5414 | 764.9123 | 795.1187 | 762.0424 | 796.8339 | 717.2521 | 736.3797 | 692.5079 | 658.995 | 634.3539 | 693.4486 | 718.072 | 738.8917 | 816.6849 | 814.2292 | 810.0846 | 813.6111 | 415.6843 |  |  | 173.2073 |  | 149.2286 | 113.8563 | 165.8997 | 118.2883 | 208.6068 | 115.7501 | 454.9098 | 800.5166 | 421.7618 | 441.3617 | 223.2883 | 130.1633 | 156.3534 | 586.8744 | 845.4317 | 873.3523 | 857.3769 | 865.855 | 176.9015 | 106.0879 | 173.1703 | 124.6597 | 777.189 | 206.8812 | 118.5634 | 585.9325 |  | 167.9251 | 63.6208 | 97.9012 | 117.1122 | 223.6854 | 888.8457 | 887.8732 | 898.2066 | 877.6342 | 123.8898 | 108.4211 | 159.3558 | 374.4563 | 799.7859 | 85.2907 | 101.8163 | 177.3197 | 443.6335 | 785.4885 | 53.659 | 65.0274 | 90.5346 | 111.3404 | 219.4718 | 833.2807 | 843.9784 | 855.6534 | 837.8942 | 862.0108 | 78.4232 | 105.3463 | 149.9832 | 372.0938 | 753.2726 | 97.834 | 105.3782 | 171.7587 | 404.6416 | 766.0238 | 54.9852 | 71.0263 | 98.429 | 124.2572 | 256.7266 | 837.3927 | 848.6174 | 849.1847 | 832.8263 | 85.8202 | 177.8046 | 114.3376 | 416.438 | 749.5813 | 853.391 | 853.1956 |  |  | 877.6624 | 837.0324 | 891.0151 | 817.4775 | 846.2559 | 804.2845 |  | 838.0653 | 812.536 | 866.3027 | 60.2573 | 93.4895 | 96.3523 |  | 807.7147 | 743.57 | 762.7108 | 503.2637 | 677.8092 | 655.8543 | 476.329 | [21 empty] | 2168.5384 | 2042.8221 | 842.8576 | 666.8317 | -6.5759 | 775.6423
14:45 | 4726 |  |  | -19.3464 | 14.0442 | 0.4018 | -1.8147 | -1.8673 | -3.4433 | -8.961 | 1.7693 | 14.6043 | 5.6616 | 0.4501 |  |  |  | -29.7778 | 12.3696 | 21.9925 | 3.5714 |  | -10.2516 | 0.8767 | 0.6177 | 5.5576 | 5.5694 | 1.5788 | 47.4896 | 379.2892 | 371.1645 | 170.0888 | 197.1077 | 158.7189 | 208.5773 | 121.4507 | 212.0543 | 106.7326 | 177.493 | 441.6538 | 765.4518 | 165.2681 | 245.2958 | 312.5109 | 212.4324 | 290.8996 | 774.1745 |  | 775.4051 |  | 778.3821 | 103.3213 | 107.4496 | 171.029 | 428.7609 | 734.5603 | 217.6316 | 124.9092 | 237.4638 | 498.0073 | 780.8075 | 137.3359 | 66.0351 | 97.5011 | 126.2317 | 232.404 | 818.3894 | 802.6064 | 798.5372 | 803.121 | 98.6649 | 116.9796 | 224.7265 | 476.1037 | 757.3356 | 96.7355 | 126.7491 | 249.2593 | 530.2517 | 754.9928 | 68.9136 | 91.1005 | 99.4471 | 120.7131 | 220.0311 | 779.6648 |  | 785.8869 | 765.3244 |  | 79.7231 | 112.6705 | 181.7738 | 434.355 | 736.5233 | 96.8221 | 124.8683 | 227.3008 | 527.6727 | 803.1646 | 63.6736 | 71.287 | 100.1741 | 117.9641 | 234.6727 | 646.7452 | 814.9435 | 818.2028 | 809.618 | 112.6602 | 129.9077 | 201.251 | 425.125 | 750.6475 |  | 804.1754 |  |  | 806.391 | 813.1018 | 764.6414 | 794.7439 | 761.5627 | 796.5271 | 724.732 | 735.0009 | 690.5461 | 659.6807 | 661.0211 | 682.2131 | 697.5184 | 747.6534 | 816.4023 | 813.9255 | 809.7491 | 813.3211 | 415.756 |  |  | 173.2367 |  | 149.2745 | 113.8127 | 165.96 | 118.3242 | 208.7242 | 115.7466 | 454.9733 | 800.361 | 421.8409 | 441.75 | 223.298 | 130.1946 | 156.4113 | 586.776 | 845.2543 | 873.0906 | 857.2017 | 865.6533 | 176.997 | 106.0971 | 173.2021 | 124.7377 | 777.0529 | 206.8582 | 118.5907 | 585.9377 |  | 167.9728 | 63.6383 | 97.8984 | 117.126 | 223.7526 | 888.5397 | 887.5724 | 897.8823 | 876.3574 | 123.9409 | 108.4375 | 159.3886 | 374.5374 | 799.6199 | 85.315 | 101.818 | 177.3782 | 443.7017 | 785.2904 | 53.6693 | 65.0642 | 90.6176 | 111.4107 | 219.5267 | 833.9045 | 844.0082 | 855.3823 | 838.0283 | 861.6642 | 78.4213 | 105.33 | 150.0108 | 372.1499 | 753.0427 | 97.8659 | 105.4086 | 171.8032 | 404.7001 | 765.7438 | 55.0036 | 71.0478 | 98.4482 | 124.2966 | 256.7914 | 837.2084 | 848.378 | 848.9641 | 832.6234 | 85.8453 | 177.8686 | 114.3294 | 416.5084 | 749.4591 | 853.1666 | 853.0382 |  |  | 877.3174 | 836.717 | 890.5524 | 817.1409 | 845.7734 | 803.9054 |  | 837.525 | 812.1455 | 865.9236 | 60.2875 | 93.4953 | 96.3615 |  | 807.5322 | 743.6046 | 762.5447 | 503.2029 | 678.4253 | 656.5212 | 475.947 | [21 empty] | 2172.0971 | 2043.7082 | 842.4592 | 667.4733 | -6.6618 | 775.5684
14:45 | 4727 |  |  | -19.3016 | 14.0782 | 0.5529 | -1.7722 | -1.8096 | -3.3925 | -8.906 | 1.7722 | 14.602 | 5.6692 | 0.4507 |  |  |  | -29.6695 | 12.3742 | 21.8988 | 3.5475 |  | -10.1687 | 0.8535 | 0.6156 | 5.5534 | 5.5663 | 1.5795 | 51.3989 | 379.3659 | 371.2135 | 170.1236 | 197.1557 | 158.7487 | 208.5833 | 121.4641 | 212.0162 | 106.7608 | 177.5367 | 441.6859 | 765.2712 | 165.3346 | 245.3863 | 312.6468 | 212.5581 | 291.0168 | 773.9398 |  | 775.1459 |  | 778.0699 | 103.2853 | 107.4628 | 171.0591 | 428.8271 | 734.4326 | 217.6736 | 124.9917 | 237.5754 | 498.0394 | 780.6272 | 137.3864 | 66.0632 | 97.5083 | 126.2548 | 232.4488 | 818.0813 | 802.1479 | 798.049 | 802.7575 | 98.6972 | 117.0168 | 224.798 | 476.1703 | 757.1876 | 96.7447 | 126.7706 | 249.3088 | 530.2559 | 754.8237 | 68.9269 | 91.1303 | 99.4639 | 120.6988 | 220.0093 | 779.344 |  | 785.5796 | 765.2699 |  | 79.7369 | 112.6634 | 181.8282 | 434.3524 | 736.3284 | 96.7946 | 124.8864 | 227.3741 | 527.6966 | 802.9749 | 63.6239 | 71.3644 | 100.2129 | 117.97 | 234.8147 | 646.6191 | 814.7439 | 818.0413 | 809.4438 | 112.6705 | 129.9435 | 201.3058 | 425.1834 | 750.5178 |  | 804.4334 |  |  | 806.0745 | 812.6268 | 764.3167 | 794.3026 | 761.1108 | 796.2531 | 733.2405 | 731.1796 | 688.4977 | 647.8088 | 683.8871 | 678.3623 | 660.5004 | 757.2418 | 816.1162 | 813.6158 | 809.3935 | 813.0045 | 415.8396 |  |  | 173.2742 |  | 149.3133 | 113.788 | 166.0171 | 118.353 | 208.8134 | 115.7621 | 455.0512 | 800.1823 | 421.9245 | 442.1029 | 223.3056 | 130.237 | 156.4482 | 586.6391 | 845.0666 | 872.8129 | 856.8895 | 865.4838 | 177.085 | 106.1423 | 173.2482 | 124.7561 | 776.9315 | 206.8332 | 118.6144 | 585.9478 |  | 168.0214 | 63.693 | 97.9087 | 117.1504 | 223.8287 | 888.2533 | 887.2867 | 897.5782 | 874.0791 | 124.0003 | 108.4411 | 159.3825 | 374.6137 | 799.465 | 85.36 | 101.8244 | 177.4369 | 443.7462 | 785.0828 | 53.7728 | 65.098 | 90.7053 | 111.4521 | 219.5456 | 833.8272 | 844.14 | 855.1302 | 838.2435 | 861.3295 | 78.4362 | 105.3032 | 150.0101 | 372.2277 | 752.8363 | 97.89 | 105.4051 | 171.8332 | 404.7531 | 765.462 | 55.0035 | 71.0877 | 98.4241 | 124.3242 | 256.8348 | 837.0335 | 848.1099 | 848.7153 | 832.345 | 85.8718 | 177.9065 | 114.3635 | 416.5653 | 749.3133 | 853.0212 | 852.8043 |  |  | 876.9964 | 836.3806 | 890.1116 | 816.8488 | 845.3486 | 803.5299 |  | 836.9646 | 811.7469 | 865.5584 | 60.2722 | 93.5232 | 96.3678 |  | 807.339 | 743.5874 | 762.4032 | 503.5361 | 678.4096 | 656.1458 | 475.7946 | [21 empty] | 2186.0901 | 2040.2634 | 842.0575 | 667.2777 | -6.5145 | 775.4632
14:45 | 4728 |  |  | -19.1675 | 14.1871 | 0.5995 | -1.8045 | -1.7697 | -3.393 | -8.8612 | 1.7959 | 14.6041 | 5.6648 | 0.4505 |  |  |  | -29.7179 | 12.6848 | 21.9015 | 3.611 |  | -10.2251 | 0.9284 | 0.6169 | 5.5535 | 5.5665 | 1.5824 | 45.8097 | 379.438 | 371.2548 | 170.1631 | 197.2109 | 158.7785 | 208.5868 | 121.4773 | 212.033 | 106.7403 | 177.5623 | 441.7089 | 765.091 | 165.3794 | 245.449 | 313.0079 | 212.7007 | 291.1512 | 773.6642 |  | 774.85 |  | 777.7479 | 103.2889 | 107.4696 | 171.1141 | 428.8951 | 734.3183 | 217.7465 | 125.0526 | 237.6817 | 498.0577 | 780.4715 | 137.4322 | 66.0416 | 97.5103 | 126.276 | 232.4954 | 817.827 | 801.7327 | 797.6304 | 802.4254 | 98.7243 | 117.0353 | 224.8688 | 476.2188 | 757.0437 | 96.755 | 126.7787 | 249.3479 | 530.2435 | 754.6623 | 68.9348 | 91.1034 | 99.4414 | 120.7047 | 220.0553 | 778.9798 |  | 785.3041 | 765.5688 |  | 79.7362 | 112.616 | 181.909 | 434.3258 | 736.144 | 96.7621 | 124.9146 | 227.4672 | 527.7271 | 802.8031 | 63.607 | 71.4135 | 100.2313 | 117.9901 | 234.9263 | 646.4914 | 814.5346 | 817.8702 | 809.2722 | 112.7389 | 129.9361 | 201.3163 | 425.2232 | 750.3728 |  | 804.4903 |  |  | 805.7565 | 812.1838 | 764.0705 | 793.8995 | 760.6986 | 795.9792 | 739.8412 | 729.4113 | 688.9242 | 650.9884 | 696.5312 | 681.4123 | 649.1049 | 756.2249 | 815.828 | 813.3016 | 809.0324 | 812.6856 | 415.9295 |  |  | 173.3109 |  | 149.3572 | 113.7706 | 166.0801 | 118.3806 | 208.8073 | 115.783 | 455.1207 | 800.013 | 421.9938 | 442.2953 | 223.3465 | 130.2723 | 156.5213 | 586.5204 | 844.8622 | 872.5244 | 856.5681 | 865.3013 | 177.0788 | 106.1654 | 173.2553 | 124.7424 | 776.8043 | 206.8115 | 118.642 | 585.979 |  | 168.0794 | 63.7263 | 97.9204 | 117.1677 | 223.9074 | 887.954 | 886.9961 | 897.277 | 872.7237 | 124.0719 | 108.4544 | 159.4157 | 374.6895 | 799.2921 | 85.384 | 101.8268 | 177.4964 | 443.789 | 784.8725 | 53.8186 | 65.114 | 90.7638 | 111.4497 | 219.5867 | 833.7245 | 844.2208 | 854.8999 | 838.3913 | 861.0009 | 78.4515 | 105.3413 | 150.0213 | 372.3337 | 752.6472 | 97.8955 | 105.4328 | 171.8851 | 404.8268 | 765.2019 | 54.9992 | 71.1138 | 98.4487 | 124.3574 | 256.9069 | 836.8289 | 847.9016 | 848.4815 | 832.1176 | 85.9221 | 177.9562 | 114.3931 | 416.6108 | 749.1651 | 852.8774 | 852.4767 |  |  | 876.6755 | 836.0735 | 889.6979 | 816.5703 | 844.9347 | 803.2234 |  | 836.4014 | 811.3215 | 865.2378 | 60.2684 | 93.6019 | 96.3755 |  | 807.1475 | 743.5233 | 762.3123 | 503.5081 | 678.8553 | 657.059 | 476.8107 | [21 empty] | 2155.378 | 2038.8001 | 841.6685 | 667.9571 | -6.308 | 775.3354
14:45 | 4729 |  |  | -19.1584 | 14.3463 | 0.6571 | -1.8418 | -1.7536 | -3.3793 | -8.8958 | 1.7957 | 14.5963 | 5.6619 | 0.4508 |  |  |  | -29.6769 | 12.7678 | 21.8184 | 3.6356 |  | -10.1854 | 0.8891 | 0.618 | 5.5576 | 5.5676 | 1.5843 | 49.3479 | 379.5075 | 371.3027 | 170.201 | 197.2656 | 158.8091 | 208.5834 | 121.489 | 212.0446 | 106.7648 | 177.6227 | 441.7937 | 764.9297 | 165.3875 | 245.512 | 313.3877 | 212.8426 | 291.2906 | 773.388 |  | 774.5642 |  | 777.4316 | 103.309 | 107.4795 | 171.1707 | 428.9625 | 734.1941 | 217.8332 | 125.0387 | 237.7307 | 498.0827 | 780.3309 | 137.5077 | 66.0555 | 97.5317 | 126.31 | 232.5629 | 817.5684 | 801.3506 | 797.2547 | 802.125 | 98.7614 | 117.0505 | 224.9237 | 476.2679 | 756.8882 | 96.7592 | 126.7842 | 249.3814 | 530.2259 | 754.4802 | 68.9276 | 91.0802 | 99.4519 | 120.7282 | 220.1426 | 778.6579 |  | 785.0394 | 765.931 |  | 79.7366 | 112.6355 | 181.9332 | 434.3321 | 735.9459 | 96.814 | 124.9531 | 227.5029 | 527.7519 | 802.563 | 63.6396 | 71.395 | 100.1855 | 118.0115 | 234.9195 | 646.3549 | 814.333 | 817.7182 | 809.0981 | 112.7708 | 129.9337 | 201.354 | 425.2663 | 750.2232 |  | 804.2434 |  |  | 805.4285 | 811.7367 | 763.8301 | 793.5029 | 760.3663 | 795.7049 | 745.1924 | 731.5904 | 653.3671 | 662.4029 | 701.1784 | 685.2444 | 663.0842 | 751.8022 | 815.5358 | 812.9908 | 808.6766 | 812.3635 | 416.0177 |  |  | 173.3479 |  | 149.3945 | 113.7366 | 166.1457 | 118.4077 | 208.8757 | 115.8051 | 455.1917 | 799.8603 | 422.056 | 442.4507 | 223.3871 | 130.3002 | 156.5991 | 586.3638 | 844.6385 | 872.2818 | 855.9747 | 865.0254 | 177.1291 | 106.1533 | 173.2585 | 124.7815 | 776.6748 | 206.8158 | 118.6472 | 586.0052 |  | 168.1215 | 63.7231 | 97.9063 | 117.1695 | 223.9751 | 887.6475 | 886.6846 | 896.95 | 870.7532 | 124.1357 | 108.4632 | 159.4501 | 374.7647 | 799.1193 | 85.4137 | 101.8194 | 177.5848 | 443.895 | 784.6731 | 53.8209 | 65.1229 | 90.7784 | 111.4752 | 219.6394 | 833.6433 | 844.2857 | 854.6816 | 838.4873 | 860.7166 | 78.4679 | 105.3738 | 150.0808 | 372.3962 | 752.4644 | 97.9087 | 105.4577 | 171.9431 | 404.9062 | 764.9672 | 55.0151 | 71.1328 | 98.5022 | 124.4007 | 256.9693 | 836.6356 | 847.6329 | 848.2534 | 831.9112 | 85.965 | 177.986 | 114.3996 | 416.6674 | 749.0245 | 852.7409 | 852.1112 |  |  | 876.357 | 835.7925 | 889.3516 | 816.3138 | 844.5396 | 802.9771 |  | 835.8597 | 810.9192 | 864.9169 | 60.2691 | 93.6449 | 96.3858 |  | 806.9821 | 743.4848 | 762.2289 | 503.6731 | 679.0929 | 656.628 | 476.5164 | [21 empty] | 2162.407 | 2033.9464 | 841.2953 | 667.8604 | -6.2331 | 775.2334
14:45 | 4730 |  |  | -19.1161 | 14.4346 | 0.6398 | -1.7588 | -1.775 | -3.4178 | -8.9197 | 1.7994 | 14.5958 | 5.6513 | 0.4504 |  |  |  | -29.7074 | 12.7099 | 21.734 | 3.5474 |  | -10.2009 | 0.8501 | 0.6162 | 5.5567 | 5.564 | 1.5852 | 47.5237 | 379.5747 | 371.3528 | 170.2373 | 197.3113 | 158.84 | 208.5824 | 121.4968 | 212.0833 | 106.7533 | 177.6523 | 441.8218 | 764.7271 | 165.3922 | 245.6096 | 313.714 | 212.9624 | 291.4131 | 773.1738 |  | 774.3424 |  | 777.1722 | 103.3563 | 107.4858 | 171.2035 | 429.0212 | 734.0549 | 217.8545 | 125.0696 | 237.7813 | 498.1391 | 780.1625 | 137.5631 | 66.0938 | 97.5198 | 126.3253 | 232.6236 | 817.3182 | 801.0068 | 796.9406 | 801.8701 | 98.7483 | 117.0731 | 224.98 | 476.3271 | 756.7288 | 96.7734 | 126.8049 | 249.4121 | 530.2194 | 754.2943 | 68.9022 | 91.0569 | 99.4555 | 120.7725 | 220.2378 | 778.3333 |  | 784.7877 | 766.1105 |  | 79.7521 | 112.665 | 181.9428 | 434.3848 | 735.7727 | 96.8929 | 124.9649 | 227.5298 | 527.7745 | 802.3461 | 63.6626 | 71.4183 | 100.1919 | 118.0203 | 234.9611 | 646.2478 | 814.118 | 817.6089 | 808.9352 | 112.7276 | 129.9816 | 201.4344 | 425.3145 | 750.0658 |  | 803.9475 |  |  | 805.091 | 811.281 | 763.5174 | 793.0699 | 760.108 | 795.4606 | 752.2236 | 732.573 | 634.9974 | 674.4304 | 697.5612 | 689.7109 | 674.021 | 745.4525 | 815.2371 | 812.6805 | 808.3191 | 812.0317 | 416.1087 |  |  | 173.3861 |  | 149.4114 | 113.6971 | 166.2035 | 118.4319 | 208.9434 | 115.8321 | 455.2753 | 799.6853 | 422.1335 | 442.6796 | 223.3849 | 130.3166 | 156.6262 | 586.1919 | 844.3821 | 872.0053 | 855.286 | 864.7346 | 177.1998 | 106.1737 | 173.3033 | 124.7938 | 776.5548 | 206.8593 | 118.6628 | 586.0283 |  | 168.1395 | 63.7477 | 97.9133 | 117.1913 | 224.0468 | 887.3437 | 886.3738 | 896.6311 | 870.3413 | 124.1714 | 108.472 | 159.5 | 374.8471 | 798.9431 | 85.4277 | 101.8412 | 177.6779 | 443.994 | 784.4705 | 53.7974 | 65.1398 | 90.7952 | 111.499 | 219.6674 | 833.5508 | 844.2882 | 854.4186 | 838.5761 | 860.4653 | 78.4746 | 105.381 | 150.1099 | 372.4346 | 752.2727 | 97.916 | 105.4494 | 172.0089 | 404.9724 | 764.7413 | 55.0013 | 71.1678 | 98.5045 | 124.4167 | 257.0192 | 836.4901 | 847.3362 | 848.0085 | 831.6706 | 86.0009 | 178.0215 | 114.4104 | 416.7337 | 748.8882 | 852.63 | 851.7592 |  |  | 876.0422 | 835.5823 | 889.0561 | 816.0642 | 844.1623 | 802.77 |  | 835.3296 | 810.5394 | 864.5887 | 60.2668 | 93.6675 | 96.4019 |  | 806.8461 | 743.4541 | 762.1248 | 503.6672 | 678.6057 | 656.6122 | 476.4419 | [21 empty] | 2177.9382 | 2034.7232 | 840.9388 | 667.6089 | -6.294 | 775.1501
14:45 | 4731 |  |  | -19.1049 | 14.4149 | 0.6253 | -1.6796 | -1.6779 | -3.3008 | -8.8056 | 1.8001 | 14.5821 | 5.6471 | 0.4504 |  |  |  | -29.7181 | 12.7679 | 21.8716 | 3.5674 |  | -10.1699 | 0.9041 | 0.6153 | 5.5512 | 5.5634 | 1.5836 | 49.6533 | 379.6338 | 371.4009 | 170.2746 | 197.3678 | 158.8795 | 208.5953 | 121.5195 | 212.1248 | 106.7343 | 177.6641 | 441.8165 | 764.5071 | 165.4516 | 245.7124 | 314.0823 | 213.1179 | 291.5398 | 772.9884 |  | 774.105 |  | 776.9061 | 103.391 | 107.5118 | 171.2487 | 429.0938 | 733.9209 | 217.8463 | 125.0658 | 237.8115 | 498.2096 | 779.9896 | 137.5764 | 66.1296 | 97.5341 | 126.334 | 232.6904 | 817.0931 | 800.7336 | 796.6794 | 801.6785 | 98.7227 | 117.097 | 225.0421 | 476.3893 | 756.5728 | 96.8034 | 126.8187 | 249.4475 | 530.2159 | 754.1209 | 68.9192 | 91.0269 | 99.4402 | 120.8062 | 220.3076 | 777.9271 |  | 784.5459 | 766.2234 |  | 79.7958 | 112.6708 | 181.9773 | 434.4295 | 735.6263 | 96.9388 | 124.9818 | 227.582 | 527.8081 | 802.1568 | 63.6705 | 71.4455 | 100.2096 | 118.0311 | 235.0401 | 646.135 | 813.9302 | 817.4804 | 808.7904 | 112.7818 | 129.9926 | 201.4682 | 425.3696 | 749.9177 |  | 803.858 |  |  | 804.7503 | 810.8597 | 763.2703 | 792.7373 | 759.8821 | 795.2151 | 759.4788 | 732.4561 | 639.4408 | 688.6511 | 685.2336 | 693.5732 | 667.866 | 730.811 | 814.9395 | 812.3738 | 807.9728 | 811.7105 | 416.199 |  |  | 173.4249 |  | 149.4393 | 113.6567 | 166.2613 | 118.454 | 208.9561 | 115.8374 | 455.3495 | 799.5283 | 422.2019 | 443.101 | 223.3713 | 130.3355 | 156.6555 | 586.1443 | 844.1169 | 871.7041 | 854.9316 | 864.4542 | 177.2251 | 106.204 | 173.3529 | 124.79 | 776.4249 | 206.8889 | 118.693 | 586.05 |  | 168.1736 | 63.7792 | 97.9332 | 117.2226 | 224.111 | 887.0598 | 886.0804 | 896.3156 | 871.8553 | 124.1977 | 108.4927 | 159.5459 | 374.9388 | 798.7938 | 85.4657 | 101.8711 | 177.7505 | 444.1376 | 784.2853 | 53.7363 | 65.174 | 90.8066 | 111.5033 | 219.7233 | 833.38 | 844.0886 | 854.1682 | 838.4497 | 860.1969 | 78.4708 | 105.4083 | 150.1798 | 372.5067 | 752.1212 | 97.9409 | 105.4678 | 172.0842 | 405.0547 | 764.5147 | 55.0002 | 71.2089 | 98.5105 | 124.4342 | 257.0879 | 836.316 | 847.1292 | 847.7928 | 831.4848 | 86.0218 | 178.0673 | 114.4244 | 416.794 | 748.7491 | 852.4364 | 851.4092 |  |  | 875.73 | 835.3068 | 888.7381 | 815.7711 | 843.7546 | 802.6456 |  | 834.7927 | 810.16 | 864.275 | 60.2782 | 93.6926 | 96.4027 |  | 806.7122 | 743.4247 | 762.0001 | 503.2575 | 678.0249 | 656.5686 | 476.5164 | [21 empty] | 2192.2147 | 2032.8391 | 840.5766 | 667.2967 | -6.0917 | 775.0684
14:45 | 4732 |  |  | -18.9665 | 14.4696 | 0.5847 | -1.6713 | -1.6539 | -3.3113 | -8.8556 | 1.798 | 14.5787 | 5.6475 | 0.451 |  |  |  | -29.7088 | 12.7242 | 21.864 | 3.5706 |  | -10.1561 | 0.9601 | 0.6148 | 5.5456 | 5.5606 | 1.5853 | 49.4773 | 379.7033 | 371.453 | 170.3141 | 197.424 | 158.913 | 208.6106 | 121.5416 | 212.1993 | 106.7515 | 177.7201 | 441.8699 | 764.3355 | 165.4802 | 245.8657 | 314.3599 | 213.272 | 291.7002 | 772.8523 |  | 773.8609 |  | 776.6466 | 103.4265 | 107.5324 | 171.2888 | 429.1649 | 733.794 | 217.8715 | 125.0316 | 237.8602 | 498.2361 | 779.826 | 137.5886 | 66.1611 | 97.5547 | 126.3594 | 232.757 | 816.8281 | 800.4876 | 796.4218 | 801.516 | 98.6933 | 117.1113 | 225.0872 | 476.4625 | 756.4191 | 96.8233 | 126.8284 | 249.4926 | 530.2064 | 753.9435 | 68.9654 | 91.0018 | 99.4442 | 120.8239 | 220.4141 | 777.5561 |  | 784.2645 | 766.1165 |  | 79.7999 | 112.6768 | 182.0286 | 434.4563 | 735.4571 | 96.9882 | 125.0069 | 227.6392 | 527.8183 | 801.9377 | 63.6882 | 71.4434 | 100.1944 | 118.0462 | 235.1003 | 646.0246 | 813.7629 | 817.3639 | 808.6344 | 112.7906 | 130.0194 | 201.5176 | 425.4326 | 749.773 |  | 803.9461 |  |  | 804.4104 | 810.5081 | 763.0359 | 792.3741 | 759.6625 | 794.9531 | 763.0277 | 734.4631 | 640.7366 | 695.7246 | 678.8515 | 699.227 | 669.0832 | 707.6333 | 814.6523 | 812.074 | 807.6393 | 811.3944 | 416.2829 |  |  | 173.458 |  | 149.482 | 113.6168 | 166.3176 | 118.48 | 208.9689 | 115.8566 | 455.4079 | 799.3778 | 422.2696 | 443.4414 | 223.3646 | 130.36 | 156.6964 | 586.3376 | 843.8928 | 871.4354 | 854.926 | 864.2425 | 177.2389 | 106.2241 | 173.3882 | 124.8101 | 776.2934 | 206.9108 | 118.7118 | 586.0517 |  | 168.2133 | 63.8056 | 97.9328 | 117.2299 | 224.1686 | 886.7747 | 885.7701 | 895.9898 | 872.8688 | 124.2254 | 108.49 | 159.5774 | 375.0201 | 798.6392 | 85.4928 | 101.8528 | 177.8215 | 444.2563 | 784.0912 | 53.6694 | 65.2052 | 90.8214 | 111.5186 | 219.7761 | 833.0538 | 843.6132 | 853.949 | 838.1068 | 859.9278 | 78.4769 | 105.4626 | 150.2641 | 372.6131 | 751.9489 | 97.9698 | 105.4966 | 172.1457 | 405.1391 | 764.2827 | 54.9978 | 71.2496 | 98.5208 | 124.4699 | 257.1683 | 836.0906 | 846.9031 | 847.567 | 831.2665 | 86.0749 | 178.1158 | 114.4515 | 416.8456 | 748.6004 | 852.1184 | 851.0777 |  |  | 875.4151 | 835.0193 | 888.4239 | 815.4243 | 843.3186 | 802.4899 |  | 834.2817 | 809.701 | 863.9776 | 60.2776 | 93.7728 | 96.4206 |  | 806.5958 | 743.3798 | 762.006 | 503.8291 | 678.6619 | 656.3705 | 476.4825 | [21 empty] | 2223.6589 | 2033.4288 | 840.2171 | 667.5162 | -6.0451 | 774.9878
14:45 | 4733 |  |  | -18.8668 | 14.5918 | 0.5646 | -1.6636 | -1.5578 | -3.2603 | -8.7407 | 1.7932 | 14.5794 | 5.6546 | 0.4499 |  |  |  | -29.7073 | 12.7316 | 21.9358 | 3.5839 |  | -9.9905 | 1.0678 | 0.6151 | 5.5462 | 5.5582 | 1.5877 | 47.9266 | 379.7635 | 371.5043 | 170.3497 | 197.4752 | 158.9452 | 208.6099 | 121.5537 | 212.254 | 106.7685 | 177.7718 | 441.9259 | 764.1662 | 165.5101 | 246.018 | 314.4602 | 213.3946 | 291.8376 | 772.7162 |  | 773.6178 |  | 776.4202 | 103.441 | 107.5326 | 171.3286 | 429.2179 | 733.6579 | 217.8854 | 125.0557 | 237.9104 | 498.2397 | 779.6727 | 137.6121 | 66.1486 | 97.585 | 126.4153 | 232.8242 | 816.5507 | 800.2673 | 796.2167 | 801.3453 | 98.649 | 117.1203 | 225.1258 | 476.5225 | 756.2635 | 96.8435 | 126.8578 | 249.5318 | 530.2042 | 753.7606 | 68.9476 | 90.9694 | 99.425 | 120.8525 | 220.4958 | 777.198 |  | 783.9947 | 765.757 |  | 79.7749 | 112.6998 | 182.0601 | 434.4805 | 735.2707 | 97.0159 | 125.0091 | 227.6899 | 527.8411 | 801.7405 | 63.745 | 71.4295 | 100.1543 | 118.079 | 235.1343 | 645.9331 | 813.5617 | 817.2443 | 808.4737 | 112.7931 | 130.0635 | 201.5903 | 425.5006 | 749.6265 |  | 804.5032 |  |  | 804.0805 | 810.1899 | 762.7599 | 791.988 | 759.4543 | 794.6723 | 751.681 | 733.8737 | 660.1687 | 697.1021 | 685.6214 | 703.2203 | 692.7031 | 693.6205 | 814.3695 | 811.7826 | 807.2989 | 811.0755 | 416.3833 |  |  | 173.4982 |  | 149.5255 | 113.5954 | 166.3765 | 118.504 | 209.0264 | 115.8879 | 455.4769 | 799.2037 | 422.3488 | 443.7582 | 223.3644 | 130.385 | 156.7343 | 586.4364 | 843.7061 | 871.1726 | 854.7566 | 864.042 | 177.2969 | 106.2287 | 173.4154 | 124.8457 | 776.1655 | 206.9366 | 118.7587 | 586.0644 |  | 168.2396 | 63.8249 | 97.9323 | 117.2449 | 224.2375 | 886.4562 | 885.4486 | 895.6618 | 872.7624 | 124.2499 | 108.502 | 159.6319 | 375.0983 | 798.4498 | 85.5089 | 101.8501 | 177.896 | 444.2432 | 783.8487 | 53.6396 | 65.2061 | 90.8793 | 111.5446 | 219.8019 | 832.6889 | 843.1071 | 853.7153 | 837.7727 | 859.6565 | 78.4739 | 105.4753 | 150.2397 | 372.6781 | 751.7182 | 97.9757 | 105.5117 | 172.2121 | 405.2153 | 764.0528 | 54.9966 | 71.2717 | 98.5399 | 124.4846 | 257.2536 | 835.8716 | 846.668 | 847.349 | 831.0654 | 86.1355 | 178.2037 | 114.4699 | 416.9004 | 748.4595 | 851.804 | 850.7621 |  |  | 875.1044 | 834.8604 | 888.1703 | 815.0542 | 842.9016 | 802.3058 |  | 833.7815 | 809.2526 | 863.6724 | 60.2863 | 93.7002 | 96.4214 |  | 806.5261 | 743.3433 | 761.9067 | 503.8117 | 678.9214 | 656.7391 | 476.5554 | [21 empty] | 2202.5386 | 2033.0576 | 839.889 | 667.8302 | -5.7934 | 774.9347
14:45 | 4734 |  |  | -18.7566 | 14.6126 | 0.4615 | -1.6628 | -1.6081 | -3.3215 | -8.756 | 1.7944 | 14.5812 | 5.6499 | 0.451 |  |  |  | -29.6283 | 12.6436 | 21.8892 | 3.6097 |  | -10.0685 | 0.9525 | 0.6168 | 5.5499 | 5.5587 | 1.5871 | 45.2251 | 379.8074 | 371.5513 | 170.385 | 197.5309 | 158.9798 | 208.6148 | 121.5778 | 212.2383 | 106.786 | 177.8263 | 441.9892 | 763.9975 | 165.5693 | 246.1009 | 314.4854 | 213.5282 | 291.9497 | 772.5777 |  | 773.414 |  | 776.2139 | 103.4223 | 107.5512 | 171.396 | 429.2879 | 733.5215 | 217.9113 | 125.0533 | 237.9144 | 498.2702 | 779.4995 | 137.6583 | 66.1727 | 97.5957 | 126.4328 | 232.885 | 816.319 | 800.0859 | 796.0728 | 801.1424 | 98.6381 | 117.1549 | 225.1902 | 476.5719 | 756.1061 | 96.863 | 126.8704 | 249.5767 | 530.2083 | 753.5949 | 68.9231 | 90.9717 | 99.4112 | 120.8696 | 220.527 | 776.77 |  | 783.7592 | 765.3862 |  | 79.7831 | 112.711 | 182.0897 | 434.4935 | 735.0806 | 97.0555 | 125.0067 | 227.723 | 527.879 | 801.5368 | 63.7716 | 71.4198 | 100.1263 | 118.1146 | 235.1471 | 645.8329 | 813.349 | 817.1021 | 808.3035 | 112.8349 | 130.1252 | 201.6597 | 425.559 | 749.4744 |  | 804.9289 |  |  | 803.7658 | 809.8663 | 762.5246 | 791.7051 | 759.2609 | 794.3717 | 733.9466 | 732.4731 | 668.9215 | 694.7007 | 693.0988 | 699.9519 | 709.2649 | 694.8399 | 814.0867 | 811.4991 | 806.9686 | 810.7604 | 416.482 |  |  | 173.5334 |  | 149.5622 | 113.5636 | 166.4287 | 118.5254 | 209.076 | 115.8955 | 455.5433 | 799.0433 | 422.4286 | 444.3265 | 223.3869 | 130.4213 | 156.7973 | 586.3239 | 843.5091 | 870.8831 | 854.4377 | 863.8025 | 177.3383 | 106.2346 | 173.4667 | 124.8931 | 776.0382 | 206.9603 | 118.7899 | 586.0891 |  | 168.2662 | 63.8495 | 97.9397 | 117.2692 | 224.3068 | 886.1275 | 885.1255 | 895.3347 | 873.3643 | 124.2873 | 108.5321 | 159.6878 | 375.1827 | 798.2632 | 85.5576 | 101.8573 | 177.9588 | 444.2696 | 783.6341 | 53.7269 | 65.2283 | 90.9488 | 111.572 | 219.8544 | 832.3191 | 842.6136 | 853.5109 | 837.3656 | 859.385 | 78.4834 | 105.4619 | 150.2453 | 372.721 | 751.5234 | 97.9745 | 105.5222 | 172.2714 | 405.2841 | 763.8235 | 54.9967 | 71.2831 | 98.5678 | 124.5047 | 257.3218 | 835.6769 | 846.4406 | 847.1436 | 830.8502 | 86.1577 | 178.2487 | 114.4804 | 416.9397 | 748.3031 | 851.4957 | 850.4175 |  |  | 874.8081 | 834.6801 | 887.9327 | 814.6836 | 842.4976 | 802.1246 |  | 833.2992 | 808.9014 | 863.3725 | 60.2964 | 93.8233 | 96.4347 |  | 806.3777 | 743.2706 | 761.7954 | 503.6066 | 678.8682 | 655.9739 | 476.2366 | [21 empty] | 2220.61 | 2028.9572 | 839.5783 | 667.4211 | -5.8898 | 774.8242
14:45 | 4735 |  |  | -18.6896 | 14.6223 | 0.4773 | -1.6209 | -1.6237 | -3.2898 | -8.6937 | 1.7908 | 14.5848 | 5.6484 | 0.4503 |  |  |  | -29.6094 | 12.5791 | 21.7482 | 3.581 |  | -10.0621 | 1.049 | 0.617 | 5.5498 | 5.5577 | 1.5873 | 47.156 | 379.8698 | 371.6029 | 170.4227 | 197.583 | 159.0087 | 208.6241 | 121.6021 | 212.2481 | 106.8248 | 177.8877 | 442.0634 | 763.8374 | 165.6072 | 246.169 | 314.4082 | 213.6642 | 292.0696 | 772.4151 |  | 773.2058 |  | 776.0084 | 103.395 | 107.5845 | 171.4596 | 429.3636 | 733.373 | 217.9436 | 125.0499 | 237.967 | 498.3162 | 779.29 | 137.6973 | 66.2206 | 97.6066 | 126.4536 | 232.9572 | 816.0612 | 799.877 | 795.8843 | 800.9309 | 98.6686 | 117.1683 | 225.2487 | 476.6231 | 755.9482 | 96.8491 | 126.8906 | 249.6126 | 530.2429 | 753.3845 | 68.9522 | 90.967 | 99.4018 | 120.8642 | 220.5681 | 776.3827 |  | 783.5007 | 765.0979 |  | 79.7917 | 112.7996 | 182.0692 | 434.6764 | 735.0202 | 97.0833 | 125.0132 | 227.775 | 527.8882 | 801.325 | 63.7641 | 71.4489 | 100.1754 | 118.1349 | 235.2412 | 645.7067 | 813.1214 | 816.981 | 808.1132 | 112.8147 | 130.1618 | 201.6971 | 425.5998 | 749.3055 |  | 804.7626 |  |  | 803.4591 | 809.5453 | 762.2473 | 791.4046 | 759.092 | 794.0959 | 725.672 | 733.3713 | 680.5056 | 665.0341 | 700.2288 | 697.1507 | 696.4807 | 699.5633 | 813.7995 | 811.2107 | 806.6642 | 810.4502 | 416.5648 |  |  | 173.5744 |  | 149.594 | 113.522 | 166.495 | 118.5476 | 209.087 | 115.9039 | 455.5973 | 798.8908 | 422.5015 | 444.7372 | 223.4628 | 130.4738 | 156.89 | 586.2455 | 843.2917 | 870.6036 | 854.2078 | 863.5844 | 177.327 | 106.2594 | 173.526 | 124.8983 | 775.9139 | 207.0302 | 118.8134 | 586.129 |  | 168.2988 | 63.8862 | 97.9481 | 117.288 | 224.3754 | 885.7802 | 884.8035 | 895.0174 | 873.2174 | 124.3362 | 108.5423 | 159.7157 | 375.2713 | 798.0914 | 85.5611 | 101.8649 | 178.0254 | 444.3558 | 783.4375 | 53.7042 | 65.2624 | 91.0094 | 111.5812 | 219.93 | 831.889 | 842.0008 | 853.287 | 836.8712 | 859.0859 | 78.501 | 105.5001 | 150.3108 | 372.8152 | 751.349 | 97.993 | 105.5412 | 172.3209 | 405.3499 | 763.6083 | 54.9659 | 71.3271 | 98.577 | 124.5493 | 257.3791 | 835.4477 | 846.2005 | 846.9189 | 830.6047 | 86.1812 | 178.2743 | 114.5142 | 416.9879 | 748.155 | 851.1315 | 849.9936 |  |  | 874.5282 | 834.4463 | 887.6539 | 814.3277 | 842.1216 | 801.9299 |  | 832.8404 | 808.5444 | 863.0748 | 60.2994 | 93.8392 | 96.4463 |  | 806.2172 | 743.2516 | 761.6392 | 503.7628 | 677.8425 | 655.8349 | 476.0838 | [21 empty] | 2178.4363 | 2026.6272 | 839.2616 | 666.8387 | -5.8597 | 774.7344
14:45 | 4736 |  |  | -18.6054 | 14.4781 | 0.427 | -1.6344 | -1.5732 | -3.2282 | -8.767 | 1.7892 | 14.5877 | 5.6428 | 0.4505 |  |  |  | -29.7276 | 12.7094 | 21.6858 | 3.5833 |  | -10.1313 | 0.9255 | 0.6167 | 5.5488 | 5.5572 | 1.5895 | 49.2356 | 379.9402 | 371.6555 | 170.4573 | 197.6335 | 159.0361 | 208.6217 | 121.6174 | 212.2731 | 106.8723 | 177.9405 | 442.1246 | 763.6688 | 165.6561 | 246.2635 | 314.3997 | 213.7618 | 292.1505 | 772.2136 |  | 773.0072 |  | 775.8078 | 103.3987 | 107.6045 | 171.499 | 429.4226 | 733.2275 | 217.9361 | 125.1331 | 238.0506 | 498.3327 | 779.1163 | 137.7266 | 66.2265 | 97.6058 | 126.4704 | 233.0283 | 815.7974 | 799.6783 | 795.6836 | 800.722 | 98.6856 | 117.1824 | 225.2964 | 476.6866 | 755.8002 | 96.8345 | 126.9353 | 249.6517 | 530.273 | 753.1978 | 68.9692 | 90.9234 | 99.4124 | 120.8925 | 220.6124 | 776.1138 |  | 783.2375 | 764.8932 |  | 79.767 | 112.8202 | 182.0822 | 434.8033 | 734.9456 | 97.1149 | 125.0427 | 227.8525 | 527.9052 | 801.0996 | 63.7624 | 71.492 | 100.2302 | 118.1667 | 235.3329 | 645.5595 | 812.8834 | 816.819 | 807.9298 | 112.8556 | 130.1104 | 201.6806 | 425.6349 | 749.1597 |  | 804.3505 |  |  | 803.1495 | 809.2156 | 761.9293 | 791.0359 | 758.9129 | 793.7795 | 714.4437 | 730.525 | 691.142 | 637.2969 | 708.7576 | 699.2482 | 659.5571 | 711.7332 | 813.5114 | 810.922 | 806.3679 | 810.1484 | 416.6473 |  |  | 173.6143 |  | 149.6346 | 113.4994 | 166.5615 | 118.581 | 209.1358 | 115.9226 | 455.6447 | 798.7233 | 422.5748 | 444.6912 | 223.5044 | 130.507 | 156.9278 | 586.1192 | 843.0724 | 870.3333 | 853.8416 | 863.3373 | 177.3626 | 106.2763 | 173.5655 | 124.883 | 775.793 | 207.0741 | 118.8586 | 586.1753 |  | 168.3262 | 63.9149 | 97.9607 | 117.3042 | 224.4432 | 885.388 | 884.4635 | 894.6833 | 872.2298 | 124.3797 | 108.5606 | 159.7499 | 375.3616 | 797.9315 | 85.5521 | 101.8584 | 178.0949 | 444.4156 | 783.2358 | 53.6145 | 65.2862 | 91.041 | 111.5974 | 220.0021 | 831.4537 | 841.3874 | 853.0508 | 836.4026 | 858.769 | 78.4866 | 105.5021 | 150.3365 | 372.8922 | 751.1534 | 98.02 | 105.5607 | 172.3806 | 405.4349 | 763.413 | 54.9621 | 71.3687 | 98.6112 | 124.6112 | 257.4605 | 835.1623 | 845.9353 | 846.677 | 830.3365 | 86.2609 | 178.3209 | 114.5468 | 417.0565 | 748.0257 | 850.792 | 849.5188 |  |  | 874.2464 | 834.2178 | 887.3519 | 813.9736 | 841.819 | 801.7019 |  | 832.4067 | 808.1928 | 862.8061 | 60.3131 | 93.8765 | 96.4597 |  | 806.0548 | 743.2118 | 761.4606 | 503.7406 | 678.6587 | 656.1718 | 476.2873 | [21 empty] | 2195.3091 | 2021.5667 | 838.9484 | 667.4153 | -5.9574 | 774.6333
14:45 | 4737 |  |  | -18.7132 | 14.2953 | 0.2771 | -1.6558 | -1.6096 | -3.3022 | -8.8145 | 1.7886 | 14.5872 | 5.6396 | 0.4511 |  |  |  | -29.7485 | 12.9293 | 21.7318 | 3.6586 |  | -10.1581 | 0.9441 | 0.616 | 5.548 | 5.5559 | 1.5897 | 50.8892 | 380.0087 | 371.7056 | 170.5 | 197.688 | 159.0678 | 208.6272 | 121.6374 | 212.2893 | 106.8774 | 177.9651 | 442.1301 | 763.464 | 165.6916 | 246.3738 | 314.607 | 213.859 | 292.2573 | 772.0117 |  | 772.8217 |  | 775.6025 | 103.4256 | 107.6024 | 171.5287 | 429.4774 | 733.1038 | 217.9836 | 125.1904 | 238.1477 | 498.3836 | 778.9455 | 137.8035 | 66.2353 | 97.5792 | 126.4592 | 233.0731 | 815.5855 | 799.4709 | 795.4756 | 800.4668 | 98.7118 | 117.2197 | 225.3642 | 476.7563 | 755.6517 | 96.8473 | 126.9382 | 249.7289 | 530.2524 | 753.0605 | 68.9766 | 90.9279 | 99.444 | 120.936 | 220.7175 | 776.006 |  | 782.993 | 764.6683 |  | 79.7875 | 112.7256 | 182.2058 | 434.6548 | 734.6706 | 97.2185 | 125.1132 | 227.9086 | 527.9108 | 800.9114 | 63.8011 | 71.5023 | 100.2105 | 118.1942 | 235.3849 | 645.4341 | 812.6345 | 816.6454 | 807.7347 | 112.8691 | 130.1451 | 201.7712 | 425.6972 | 749.0164 |  | 804.0727 |  |  | 802.846 | 808.891 | 761.717 | 790.7604 | 758.6891 | 793.4224 | 687.8334 | 721.731 | 696.3693 | 640.4884 | 715.2773 | 701.2686 | 651.6834 | 723.44 | 813.2331 | 810.6495 | 806.0963 | 809.8735 | 416.7335 |  |  | 173.6451 |  | 149.6711 | 113.4778 | 166.6186 | 118.6112 | 209.1792 | 115.9387 | 455.7023 | 798.5493 | 422.6605 | 444.6321 | 223.4973 | 130.5232 | 156.9527 | 585.8308 | 842.7998 | 870.0435 | 853.3223 | 863.007 | 177.4146 | 106.2999 | 173.6014 | 124.9382 | 775.673 | 207.0866 | 118.8755 | 586.2165 |  | 168.3473 | 63.9539 | 97.9787 | 117.3409 | 224.5109 | 884.9901 | 884.1032 | 894.3436 | 872.0018 | 124.4043 | 108.5856 | 159.7963 | 375.4477 | 797.7836 | 85.593 | 101.8439 | 178.1686 | 444.5387 | 783.0463 | 53.6947 | 65.3151 | 91.0677 | 111.6323 | 220.0813 | 831.0352 | 840.8098 | 852.8108 | 835.9143 | 858.4335 | 78.4683 | 105.4805 | 150.3607 | 372.9541 | 750.9569 | 98.0397 | 105.5673 | 172.4503 | 405.5168 | 763.2138 | 55.0013 | 71.4058 | 98.6111 | 124.6359 | 257.5383 | 834.8439 | 845.6427 | 846.4064 | 830.0307 | 86.2892 | 178.3927 | 114.5514 | 417.1098 | 747.8767 | 850.4516 | 849.0608 |  |  | 873.9746 | 833.9715 | 887.04 | 813.5385 | 841.5284 | 801.4668 |  | 831.993 | 807.8446 | 862.5115 | 60.3031 | 93.8628 | 96.4762 |  | 805.9334 | 743.1903 | 761.3207 | 503.8258 | 678.737 | 656.7751 | 476.6982 | [21 empty] | 2183.1714 | 2024.4722 | 838.634 | 667.756 | -6.0497 | 774.5619
14:45 | 4738 |  |  | -18.7985 | 14.2196 | 0.2689 | -1.6744 | -1.6884 | -3.2128 | -8.7418 | 1.7868 | 14.5882 | 5.6366 | 0.451 |  |  |  | -29.755 | 12.8471 | 21.6255 | 3.6167 |  | -10.1446 | 0.9367 | 0.6162 | 5.5504 | 5.5597 | 1.5903 | 49.8292 | 380.0713 | 371.7584 | 170.5406 | 197.7436 | 159.1077 | 208.6371 | 121.6615 | 212.3839 | 106.8615 | 177.9911 | 442.1376 | 763.2566 | 165.6928 | 246.4712 | 314.8085 | 213.9933 | 292.3805 | 771.7959 |  | 772.6092 |  | 775.3689 | 103.4488 | 107.6152 | 171.5805 | 429.5462 | 732.9922 | 218.0697 | 125.1621 | 238.2161 | 498.45 | 778.799 | 137.8754 | 66.2472 | 97.6028 | 126.4982 | 233.1236 | 815.333 | 799.1956 | 795.1986 | 800.1896 | 98.7325 | 117.2365 | 225.4286 | 476.8178 | 755.4969 | 96.8811 | 126.9427 | 249.7759 | 530.2502 | 752.8862 | 68.975 | 90.9139 | 99.4354 | 120.9616 | 220.8068 | 775.8736 |  | 782.7157 | 764.4084 |  | 79.8167 | 112.7445 | 182.2587 | 434.6239 | 734.4356 | 97.2564 | 125.1515 | 227.9569 | 527.9292 | 800.705 | 63.831 | 71.5125 | 100.1863 | 118.196 | 235.435 | 645.2727 | 812.3628 | 816.445 | 807.5343 | 112.8974 | 130.1677 | 201.8111 | 425.7459 | 748.8665 |  | 803.6324 |  |  | 802.5621 | 808.5864 | 761.5251 | 790.565 | 758.4675 | 793.0891 | 651.4869 | 699.1108 | 696.968 | 648.2211 | 716.5683 | 701.6716 | 676.9859 | 736.9001 | 812.9578 | 810.3755 | 805.8487 | 809.6118 | 416.827 |  |  | 173.6842 |  | 149.7088 | 113.4517 | 166.6907 | 118.6341 | 209.1992 | 115.9532 | 455.7771 | 798.389 | 422.7456 | 444.7473 | 223.5392 | 130.5578 | 157.0183 | 585.521 | 842.4681 | 869.7401 | 852.7467 | 862.6499 | 177.4489 | 106.3299 | 173.6358 | 124.9763 | 775.554 | 207.1355 | 118.8943 | 586.2734 |  | 168.3874 | 63.9933 | 97.9802 | 117.3788 | 224.588 | 884.5933 | 883.743 | 893.9997 | 871.9797 | 124.4312 | 108.5962 | 159.8525 | 375.5224 | 797.6328 | 85.6141 | 101.8468 | 178.2596 | 444.6496 | 782.859 | 53.7022 | 65.3487 | 91.1208 | 111.6491 | 220.162 | 830.5868 | 840.1319 | 852.5549 | 835.3099 | 858.0751 | 78.4967 | 105.4564 | 150.3781 | 373.0097 | 750.7613 | 98.0638 | 105.5863 | 172.5064 | 405.5898 | 763.0076 | 55.0123 | 71.4513 | 98.5964 | 124.6444 | 257.5999 | 834.5534 | 845.3684 | 846.1656 | 829.8113 | 86.2674 | 178.453 | 114.5561 | 417.1672 | 747.7393 | 850.0452 | 848.6604 |  |  | 873.7104 | 833.7557 | 886.6964 | 813.0418 | 841.221 | 801.2195 |  | 831.6246 | 807.4747 | 862.2034 | 60.3074 | 93.8903 | 96.4723 |  | 805.7893 | 743.1657 | 761.3129 | 503.897 | 678.5241 | 656.5686 | 476.6098 | [21 empty] | 2141.4147 | 2023.9585 | 838.3267 | 667.5464 | -6.1503 | 774.4775
14:45 | 4739 |  |  | -18.7717 | 14.3013 | 0.2645 | -1.5833 | -1.6908 | -3.1761 | -8.7468 | 1.7875 | 14.5892 | 5.6345 | 0.4503 |  |  |  | -29.7447 | 12.8145 | 21.8304 | 3.6853 |  | -9.9713 | 0.9437 | 0.6168 | 5.5479 | 5.5582 | 1.5905 | 47.8541 | 380.1367 | 371.8118 | 170.5795 | 197.8012 | 159.1388 | 208.6462 | 121.6768 | 212.4222 | 106.8972 | 178.0518 | 442.1893 | 763.0821 | 165.7275 | 246.5644 | 315.0666 | 214.1591 | 292.5229 | 771.5694 |  | 772.3798 |  | 775.1213 | 103.4437 | 107.6314 | 171.6362 | 429.6227 | 732.8805 | 218.0776 | 125.1285 | 238.2602 | 498.4505 | 778.6447 | 137.8846 | 66.2795 | 97.6101 | 126.5194 | 233.1965 | 815.0647 | 798.9229 | 794.9181 | 799.9017 | 98.6792 | 117.2598 | 225.4796 | 476.8799 | 755.3364 | 96.8926 | 126.9657 | 249.8051 | 530.2618 | 752.6871 | 68.9553 | 90.8908 | 99.4241 | 120.9717 | 220.8465 | 775.5705 |  | 782.4202 | 764.3298 |  | 79.8284 | 112.8283 | 182.2645 | 434.7177 | 734.3125 | 97.253 | 125.1321 | 228.0068 | 527.9543 | 800.4642 | 63.8457 | 71.5442 | 100.1904 | 118.2205 | 235.4793 | 645.1334 | 812.0862 | 816.2465 | 807.334 | 112.9598 | 130.149 | 201.7827 | 425.7799 | 748.728 |  | 802.6349 |  |  | 802.291 | 808.2847 | 761.289 | 790.3693 | 758.2678 | 792.7514 | 636.6999 | 690.3093 | 666.5985 | 647.3348 | 709.0222 | 700.0668 | 692.7962 | 748.556 | 812.6918 | 810.1209 | 805.6111 | 809.3535 | 416.9224 |  |  | 173.7298 |  | 149.7474 | 113.4219 | 166.7568 | 118.6591 | 209.2367 | 115.9646 | 455.8485 | 798.2349 | 422.8239 | 444.6703 | 223.5947 | 130.5967 | 157.0604 | 585.2746 | 842.1115 | 869.4257 | 852.2101 | 862.2601 | 177.4654 | 106.3503 | 173.6695 | 125.002 | 775.4309 | 207.1967 | 118.937 | 586.3155 |  | 168.431 | 64.0043 | 97.99 | 117.398 | 224.6662 | 884.1767 | 883.3567 | 893.6659 | 871.5433 | 124.4632 | 108.6277 | 159.9439 | 375.6253 | 797.4486 | 85.6138 | 101.8405 | 178.3109 | 444.682 | 782.6605 | 53.7374 | 65.3602 | 91.1963 | 111.6638 | 220.2134 | 830.1052 | 839.4009 | 852.3112 | 834.6416 | 857.7226 | 78.5295 | 105.4579 | 150.3933 | 373.0654 | 750.5539 | 98.0902 | 105.6151 | 172.5498 | 405.6622 | 762.8098 | 55.0179 | 71.4752 | 98.6446 | 124.6832 | 257.6694 | 834.2769 | 845.0995 | 845.9282 | 829.5845 | 86.3383 | 178.4739 | 114.5808 | 417.2211 | 747.5996 | 849.6031 | 848.1852 |  |  | 873.4266 | 833.5476 | 886.3349 | 812.5165 | 840.9121 | 800.9939 |  | 831.261 | 807.1648 | 861.9071 | 60.3135 | 93.8897 | 96.4843 |  | 805.6041 | 743.1212 | 761.2105 | 504.0812 | 678.5367 | 656.1083 | 476.5656 | [21 empty] | 2160.4305 | 2023.9269 | 838.0272 | 667.3225 | -5.9535 | 774.3627
14:45 | 4740 |  |  | -18.9892 | 14.2169 | 0.2424 | -1.608 | -1.6938 | -3.1674 | -8.7307 | 1.785 | 14.588 | 5.6353 | 0.4485 |  |  |  | -29.6866 | 12.7932 | 21.7984 | 3.7843 |  | -10.0054 | 0.8809 | 0.6156 | 5.5451 | 5.5568 | 1.5909 | 50.2387 | 380.2102 | 371.861 | 170.6178 | 197.8574 | 159.1701 | 208.6541 | 121.6937 | 212.4036 | 106.9181 | 178.0977 | 442.2341 | 762.8993 | 165.7846 | 246.674 | 315.2596 | 214.2901 | 292.6411 | 771.3631 |  | 772.1623 |  | 774.8748 | 103.4265 | 107.6396 | 171.6863 | 429.6883 | 732.7488 | 218.1886 | 125.1464 | 238.3128 | 498.4603 | 778.4864 | 137.8956 | 66.2842 | 97.6337 | 126.5466 | 233.2631 | 814.8107 | 798.6506 | 794.6331 | 799.6191 | 98.6979 | 117.2948 | 225.5518 | 476.9354 | 755.198 | 96.9072 | 126.9895 | 249.8669 | 530.2668 | 752.506 | 68.9242 | 90.9031 | 99.4139 | 120.9787 | 220.9054 | 775.1961 |  | 782.1697 | 764.3704 |  | 79.8167 | 112.8566 | 182.3168 | 434.7228 | 734.1319 | 97.259 | 125.1456 | 228.0464 | 527.9657 | 800.2852 | 63.9029 | 71.5555 | 100.174 | 118.269 | 235.5345 | 645.0245 | 811.8219 | 816.0909 | 807.1165 | 112.9149 | 130.2216 | 201.8808 | 425.8429 | 748.567 |  | 801.6571 |  |  | 802.0119 | 807.9636 | 761.0088 | 790.0675 | 758.0674 | 792.4246 | 662.1741 | 704.5004 | 626.7768 | 618.6468 | 705.5288 | 697.9647 | 684.5626 | 758.3801 | 812.4178 | 809.875 | 805.3714 | 809.0984 | 417.0222 |  |  | 173.7809 |  | 149.7871 | 113.396 | 166.8243 | 118.6762 | 209.3397 | 115.9947 | 455.9256 | 798.0716 | 422.8866 | 444.5707 | 223.6249 | 130.6239 | 157.0923 | 584.9912 | 841.7204 | 869.1038 | 851.8235 | 861.8223 | 177.5538 | 106.3583 | 173.696 | 125.054 | 775.2899 | 207.2694 | 118.974 | 586.3645 |  | 168.4656 | 64.0294 | 97.9987 | 117.4113 | 224.7339 | 883.7467 | 882.9476 | 893.3214 | 871.0351 | 124.4704 | 108.6527 | 159.9826 | 375.7317 | 797.2927 | 85.6248 | 101.8588 | 178.3488 | 444.7257 | 782.4476 | 53.8225 | 65.3923 | 91.2242 | 111.6895 | 220.2529 | 829.6029 | 838.7224 | 852.073 | 833.9614 | 857.3478 | 78.5439 | 105.4913 | 150.4255 | 373.1455 | 750.3709 | 98.1035 | 105.6401 | 172.6137 | 405.7385 | 762.6161 | 55.0424 | 71.4922 | 98.6678 | 124.7262 | 257.7305 | 833.9436 | 844.8413 | 845.6703 | 829.2669 | 86.4033 | 178.5105 | 114.5997 | 417.2578 | 747.4516 | 849.1883 | 847.6973 |  |  | 873.1347 | 833.4315 | 886.0003 | 811.9659 | 840.5858 | 800.7893 |  | 830.9307 | 806.8912 | 861.6073 | 60.3228 | 93.9681 | 96.4999 |  | 805.4963 | 743.051 | 761.132 | 504.0486 | 678.8277 | 657.1122 | 476.7065 | [21 empty] | 2178.7676 | 2023.2288 | 837.7464 | 667.97 | -6.0495 | 774.2736
14:45 | 4741 |  |  | -19.0409 | 14.049 | 0.3343 | -1.6764 | -1.6631 | -3.1456 | -8.7007 | 1.7843 | 14.5856 | 5.634 | 0.448 |  |  |  | -29.707 | 12.9667 | 21.743 | 3.8415 |  | -10.0191 | 0.7903 | 0.6128 | 5.5448 | 5.5574 | 1.5903 | 48.4485 | 380.276 | 371.9087 | 170.6563 | 197.9098 | 159.2032 | 208.6631 | 121.7228 | 212.3993 | 106.9253 | 178.1395 | 442.2766 | 762.7123 | 165.8525 | 246.7654 | 315.3316 | 214.3865 | 292.7397 | 771.1642 |  | 771.9203 |  | 774.6171 | 103.4212 | 107.6707 | 171.7457 | 429.7568 | 732.61 | 218.2642 | 125.1655 | 238.3212 | 498.4847 | 778.3303 | 137.9654 | 66.2973 | 97.6445 | 126.5788 | 233.3126 | 814.5479 | 798.3675 | 794.3563 | 799.3415 | 98.7313 | 117.3157 | 225.6097 | 477.0015 | 755.0522 | 96.9302 | 126.9974 | 249.9318 | 530.2676 | 752.3481 | 68.9648 | 90.8716 | 99.3934 | 120.9832 | 220.94 | 774.9452 |  | 781.9381 | 764.1332 |  | 79.8189 | 112.8281 | 182.4029 | 434.6987 | 733.933 | 97.3163 | 125.1953 | 228.0942 | 527.9889 | 800.0894 | 63.9583 | 71.5638 | 100.1668 | 118.3181 | 235.5841 | 644.8499 | 811.5784 | 815.8955 | 806.9191 | 112.9239 | 130.2555 | 201.9359 | 425.9062 | 748.4273 |  | 800.8896 |  |  | 801.7448 | 807.6454 | 760.7252 | 789.7374 | 757.8465 | 792.1041 | 686.0588 | 712.0017 | 633.6155 | 604.6446 | 708.5561 | 696.335 | 662.6022 | 765.4119 | 812.1407 | 809.6175 | 805.1233 | 808.8462 | 417.1091 |  |  | 173.823 |  | 149.8194 | 113.3572 | 166.8852 | 118.6951 | 209.3741 | 116.0003 | 455.9887 | 797.9119 | 422.957 | 444.4724 | 223.6607 | 130.6514 | 157.16 | 584.6757 | 841.3051 | 868.7765 | 851.4592 | 861.3578 | 177.5961 | 106.3745 | 173.7205 | 125.0201 | 775.1517 | 207.3752 | 118.9915 | 586.4225 |  | 168.5315 | 64.0735 | 97.9877 | 117.4295 | 224.8033 | 883.2986 | 882.5432 | 892.9564 | 870.6124 | 124.4612 | 108.6518 | 160.0043 | 375.8024 | 797.1524 | 85.6675 | 101.8623 | 178.4314 | 444.8292 | 782.2469 | 53.7587 | 65.4184 | 91.219 | 111.691 | 220.3112 | 829.0548 | 838.0237 | 851.7973 | 833.2483 | 856.9385 | 78.5675 | 105.4886 | 150.4822 | 373.2086 | 750.19 | 98.1103 | 105.6604 | 172.6681 | 405.8124 | 762.397 | 55.0543 | 71.512 | 98.6608 | 124.7406 | 257.7956 | 833.596 | 844.5808 | 845.4436 | 829.0145 | 86.4149 | 178.5722 | 114.6142 | 417.31 | 747.3291 | 848.7508 | 847.258 |  |  | 872.8238 | 833.2746 | 885.6182 | 811.4626 | 840.2382 | 800.4982 |  | 830.6142 | 806.5594 | 861.2741 | 60.3236 | 93.9943 | 96.4998 |  | 805.312 | 743.0253 | 761.0694 | 504.1407 | 679.2501 | 657.2391 | 477.1003 | [21 empty] | 2169.6152 | 2019.8115 | 837.4443 | 668.2446 | -6.0684 | 774.1686
14:45 | 4742 |  |  | -19.1031 | 13.9322 | 0.4909 | -1.6997 | -1.5662 | -3.1938 | -8.6213 | 1.7822 | 14.5814 | 5.635 | 0.448 |  |  |  | -29.6535 | 12.9922 | 21.4817 | 3.7174 |  | -9.9232 | 0.8506 | 0.6134 | 5.5448 | 5.554 | 1.5911 | 48.0623 | 380.3379 | 371.9535 | 170.705 | 197.9547 | 159.2362 | 208.671 | 121.7385 | 212.3999 | 106.9332 | 178.1814 | 442.3261 | 762.5267 | 165.9031 | 246.8355 | 315.4466 | 214.4871 | 292.8641 | 770.9526 |  | 771.645 |  | 774.3478 | 103.4167 | 107.6936 | 171.799 | 429.8229 | 732.4799 | 218.215 | 125.1486 | 238.3673 | 498.5391 | 778.1228 | 138.0153 | 66.3309 | 97.6688 | 126.6066 | 233.3817 | 814.2909 | 798.0733 | 794.056 | 799.035 | 98.6367 | 117.3284 | 225.6565 | 477.0619 | 754.8886 | 96.9428 | 127.0061 | 249.9843 | 530.2805 | 752.1733 | 69.0121 | 90.8692 | 99.4176 | 120.9883 | 220.9673 | 774.7654 |  | 781.6864 | 763.7213 |  | 79.8437 | 112.8162 | 182.455 | 434.7288 | 733.7782 | 97.3887 | 125.2143 | 228.143 | 528.0095 | 799.8836 | 64.0061 | 71.559 | 100.1569 | 118.364 | 235.6095 | 644.6821 | 811.3141 | 815.696 | 806.7208 | 112.9735 | 130.2668 | 201.96 | 425.9623 | 748.2784 |  | 800.663 |  |  | 801.4917 | 807.3576 | 760.5006 | 789.5016 | 757.6225 | 791.7769 | 685.4041 | 714.9069 | 659.7595 | 627.1221 | 707.5041 | 695.728 | 624.5095 | 792.4906 | 811.8695 | 809.3475 | 804.8615 | 808.5867 | 417.1852 |  |  | 173.8483 |  | 149.8454 | 113.3064 | 166.9461 | 118.7186 | 209.3917 | 116.0089 | 456.0661 | 797.7438 | 423.0341 | 444.284 | 223.7097 | 130.6876 | 157.2404 | 584.3987 | 840.8651 | 868.4446 | 851.0441 | 860.8636 | 177.6195 | 106.411 | 173.7632 | 125.039 | 775.029 | 207.4619 | 119.0181 | 586.4661 |  | 168.5854 | 64.0908 | 97.9712 | 117.4603 | 224.8637 | 882.8208 | 882.1168 | 892.5916 | 870.345 | 124.4617 | 108.6684 | 160.0701 | 375.8725 | 796.9736 | 85.7053 | 101.8635 | 178.5181 | 444.9701 | 782.0849 | 53.8654 | 65.4303 | 91.2546 | 111.7141 | 220.39 | 828.4639 | 837.3177 | 851.5237 | 832.5316 | 856.5263 | 78.5961 | 105.4871 | 150.5432 | 373.2667 | 749.9944 | 98.1317 | 105.6763 | 172.7312 | 405.8985 | 762.1761 | 55.1165 | 71.5436 | 98.679 | 124.752 | 257.8725 | 833.2083 | 844.291 | 845.209 | 828.7542 | 86.4867 | 178.5981 | 114.6351 | 417.3542 | 747.1774 | 848.2389 | 846.8173 |  |  | 872.4957 | 833.0325 | 885.1713 | 811.0168 | 839.8486 | 800.1831 |  | 830.2914 | 806.2166 | 860.942 | 60.3308 | 94.0075 | 96.5221 |  | 805.1686 | 742.9705 | 760.8682 | 504.0121 | 679.2933 | 657.2939 | 476.8267 | [21 empty] | 2202.4718 | 2019.8675 | 837.1249 | 668.2936 | -6.0887 | 774.0696
14:45 | 4743 |  |  | -19.0794 | 13.8821 | 0.5743 | -1.5692 | -1.6438 | -3.1449 | -8.6083 | 1.7809 | 14.5888 | 5.6471 | 0.4498 |  |  |  | -29.5885 | 13.007 | 21.5442 | 3.664 |  | -9.9381 | 0.8593 | 0.6154 | 5.538 | 5.5539 | 1.5912 | 49.2415 | 380.3961 | 371.9979 | 170.7438 | 198.002 | 159.2651 | 208.6714 | 121.7481 | 212.4754 | 106.942 | 178.2141 | 442.368 | 762.3397 | 165.9265 | 246.9277 | 315.5511 | 214.5936 | 292.9768 | 770.7645 |  | 771.4484 |  | 774.1125 | 103.4504 | 107.7081 | 171.8335 | 429.8924 | 732.3483 | 218.2397 | 125.1962 | 238.4596 | 498.5836 | 777.9395 | 137.9984 | 66.3386 | 97.7024 | 126.6545 | 233.4525 | 814.0266 | 797.7788 | 793.7522 | 798.7253 | 98.6207 | 117.351 | 225.7171 | 477.1233 | 754.7345 | 96.9664 | 127.0228 | 250.0214 | 530.2804 | 751.9954 | 69.0416 | 90.8318 | 99.4195 | 121.018 | 221.0176 | 774.0151 |  | 781.4608 | 763.3649 |  | 79.8582 | 112.8242 | 182.4802 | 434.7567 | 733.599 | 97.4222 | 125.2313 | 228.2035 | 528.018 | 799.6876 | 64.0373 | 71.5554 | 100.1351 | 118.3856 | 235.6357 | 644.5231 | 811.0275 | 815.4853 | 806.4988 | 112.9572 | 130.2952 | 202.0165 | 426.0113 | 748.0977 |  | 800.8988 |  |  | 801.2369 | 807.071 | 760.3453 | 789.3397 | 757.3824 | 791.4581 | 679.4947 | 717.8272 | 675.1355 | 649.6254 | 707.8834 | 697.3122 | 609.216 | 815.1785 | 811.6052 | 809.0871 | 804.6147 | 808.3364 | 417.2698 |  |  | 173.8882 |  | 149.8845 | 113.2878 | 167.0116 | 118.7406 | 209.4739 | 116.0388 | 456.138 | 797.5825 | 423.1111 | 443.909 | 223.7865 | 130.7273 | 157.3028 | 584.1803 | 840.4126 | 868.1063 | 850.4903 | 860.3427 | 177.7114 | 106.4313 | 173.8103 | 125.1199 | 774.9052 | 207.4736 | 119.0719 | 586.5193 |  | 168.6282 | 64.1162 | 97.9819 | 117.476 | 224.9189 | 882.3361 | 881.6665 | 892.2319 | 869.3289 | 124.4739 | 108.6839 | 160.1218 | 375.9542 | 796.8006 | 85.6988 | 101.9174 | 178.5748 | 445.0464 | 781.9074 | 53.9728 | 65.4865 | 91.2914 | 111.7574 | 220.4736 | 827.8898 | 836.629 | 851.2978 | 831.8065 | 856.1099 | 78.6445 | 105.4535 | 150.5405 | 373.3155 | 749.7729 | 98.1527 | 105.6941 | 172.7901 | 405.9683 | 761.9435 | 55.1833 | 71.5824 | 98.7043 | 124.7952 | 257.9235 | 832.775 | 844.0002 | 844.9398 | 828.4886 | 86.5237 | 178.6415 | 114.6334 | 417.4205 | 747.0416 | 847.6931 | 846.4338 |  |  | 872.1608 | 832.726 | 884.66 | 810.6134 | 839.4107 | 799.8886 |  | 829.9701 | 805.8843 | 860.6092 | 60.3497 | 94.0819 | 96.5202 |  | 805.0653 | 742.8934 | 760.8578 | 504.3799 | 679.1399 | 656.9093 | 476.9163 | [21 empty] | 2185.5089 | 2016.4179 | 836.7898 | 668.0246 | -6.0124 | 773.9793
14:45 | 4744 |  |  | -19.1036 | 13.7298 | 0.7361 | -1.5915 | -1.6104 | -3.1178 | -8.6621 | 1.7812 | 14.5866 | 5.6454 | 0.4486 |  |  |  | -29.6147 | 13.0473 | 21.5557 | 3.7215 |  | -9.8823 | 1.0395 | 0.6153 | 5.5388 | 5.5506 | 1.5928 | 45.3384 | 380.4485 | 372.0379 | 170.7737 | 198.0581 | 159.2958 | 208.6752 | 121.7645 | 212.5012 | 106.9665 | 178.2606 | 442.4123 | 762.1692 | 165.9471 | 247.0184 | 315.6173 | 214.727 | 293.1063 | 770.5953 |  | 771.2495 |  | 773.8696 | 103.473 | 107.7418 | 171.8829 | 429.9693 | 732.2166 | 218.2607 | 125.2833 | 238.5395 | 498.6008 | 777.7825 | 137.9934 | 66.3597 | 97.6564 | 126.6469 | 233.5098 | 813.7874 | 797.4753 | 793.4537 | 798.4357 | 98.7004 | 117.3721 | 225.7639 | 477.1866 | 754.5808 | 96.9875 | 127.0227 | 250.0564 | 530.2559 | 751.817 | 69.0608 | 90.7933 | 99.4039 | 121.0645 | 221.0878 | 773.2274 |  | 781.191 | 763.1743 |  | 79.8901 | 112.8439 | 182.4969 | 434.798 | 733.4241 | 97.4898 | 125.2569 | 228.216 | 528.0174 | 799.4628 | 64.05 | 71.5651 | 100.1174 | 118.3833 | 235.7006 | 644.35 | 810.7419 | 815.236 | 806.2786 | 112.965 | 130.2972 | 202.0534 | 426.0524 | 747.9529 |  | 800.81 |  |  | 800.9898 | 806.7543 | 760.188 | 789.1823 | 757.1291 | 791.1477 | 672.9522 | 721.0672 | 683.4513 | 665.9664 | 708.7711 | 696.8323 | 615.1119 | 783.0224 | 811.3452 | 808.8513 | 804.3972 | 808.0951 | 417.3457 |  |  | 173.9315 |  | 149.9236 | 113.2727 | 167.0745 | 118.7636 | 209.5173 | 116.0381 | 456.1776 | 797.4325 | 423.1844 | 443.5337 | 223.8424 | 130.7634 | 157.3308 | 583.9935 | 839.9745 | 867.7413 | 849.8468 | 859.7894 | 177.7493 | 106.4441 | 173.8558 | 125.1516 | 774.7757 | 207.4643 | 119.0893 | 586.5658 |  | 168.6925 | 64.134 | 97.9979 | 117.4753 | 224.9885 | 881.8451 | 881.2116 | 891.8691 | 867.6335 | 124.4874 | 108.6856 | 160.1572 | 376.0491 | 796.6404 | 85.7097 | 101.9618 | 178.6181 | 445.1169 | 781.708 | 53.9752 | 65.5463 | 91.3069 | 111.7897 | 220.5557 | 827.2724 | 835.8363 | 851.0171 | 831.0031 | 855.648 | 78.6742 | 105.4283 | 150.5771 | 373.3695 | 749.5795 | 98.1753 | 105.7112 | 172.8378 | 406.0282 | 761.6948 | 55.1664 | 71.6216 | 98.7301 | 124.8325 | 257.9803 | 832.3685 | 843.6886 | 844.6616 | 828.2502 | 86.4962 | 178.741 | 114.6319 | 417.5089 | 746.9347 | 847.1202 | 846.0811 |  |  | 871.8186 | 832.3874 | 884.1098 | 810.2525 | 838.9614 | 799.6107 |  | 829.6508 | 805.5907 | 860.25 | 60.3502 | 94.1065 | 96.529 |  | 805.0092 | 742.8913 | 760.7072 | 504.478 | 680.1407 | 657.6289 | 476.6992 | [21 empty] | 2124.7143 | 2012.8193 | 836.4439 | 668.8848 | -5.9257 | 773.9502
14:45 | 4745 |  |  | -19.1131 | 13.7145 | 0.7361 | -1.6123 | -1.5518 | -3.0539 | -8.5799 | 1.7722 | 14.597 | 5.6553 | 0.448 |  |  |  | -29.6498 | 12.9955 | 21.6065 | 3.7025 |  | -9.8927 | 1.0895 | 0.6154 | 5.5409 | 5.5476 | 1.5915 | 46.9003 | 380.5093 | 372.0906 | 170.8119 | 198.1157 | 159.3334 | 208.6886 | 121.7808 | 212.4822 | 107.0051 | 178.3379 | 442.4643 | 762.0067 | 165.9565 | 247.1271 | 315.5911 | 214.8606 | 293.2452 | 770.4146 |  | 771.0035 |  | 773.5923 | 103.4839 | 107.7633 | 171.9321 | 430.0386 | 732.0898 | 218.2892 | 125.378 | 238.6376 | 498.6657 | 777.6274 | 138.0469 | 66.4034 | 97.6348 | 126.6399 | 233.5699 | 813.5392 | 797.1505 | 793.117 | 798.1335 | 98.7203 | 117.3941 | 225.8244 | 477.2354 | 754.4259 | 96.9886 | 127.0555 | 250.0988 | 530.2516 | 751.6358 | 69.0598 | 90.8083 | 99.4167 | 121.0856 | 221.1748 | 772.7611 |  | 780.9028 | 763.3217 |  | 79.8842 | 112.8427 | 182.5501 | 434.834 | 733.2515 | 97.4927 | 125.2696 | 228.1768 | 528.042 | 799.203 | 64.0276 | 71.5873 | 100.1127 | 118.3889 | 235.788 | 644.1769 | 810.4352 | 814.9704 | 806.0513 | 112.9925 | 130.3323 | 202.1207 | 426.1187 | 747.8153 |  | 800.9361 |  |  | 800.7401 | 806.4313 | 759.8826 | 788.8577 | 756.8688 | 790.8286 | 674.7512 | 723.0618 | 680.3764 | 675.7639 | 703.0825 | 690.583 | 624.2099 | 735.8812 | 811.0819 | 808.6191 | 804.1666 | 807.8435 | 417.4119 |  |  | 173.9728 |  | 149.9587 | 113.2395 | 167.1339 | 118.7921 | 209.5477 | 116.0484 | 456.2474 | 797.2753 | 423.2575 | 443.4564 | 223.8606 | 130.7966 | 157.3595 | 583.7417 | 839.5091 | 867.3476 | 849.3748 | 859.2448 | 177.7818 | 106.4595 | 173.9029 | 125.1488 | 774.6429 | 207.4746 | 119.0703 | 586.5864 |  | 168.7515 | 64.1378 | 98.0028 | 117.4891 | 225.0535 | 881.3542 | 880.7646 | 891.4942 | 866.9083 | 124.5 | 108.6938 | 160.1679 | 376.1247 | 796.4615 | 85.757 | 101.9812 | 178.6972 | 445.2533 | 781.5096 | 54.0046 | 65.5827 | 91.3331 | 111.8002 | 220.6529 | 826.5771 | 835.0262 | 850.7105 | 830.171 | 855.1588 | 78.6885 | 105.4335 | 150.6546 | 373.4344 | 749.3966 | 98.1949 | 105.7193 | 172.8897 | 406.0937 | 761.4468 | 55.1373 | 71.6607 | 98.7185 | 124.8526 | 258.0384 | 831.9097 | 843.3709 | 844.3923 | 827.9502 | 86.5204 | 178.8027 | 114.6572 | 417.5665 | 746.8007 | 846.5388 | 845.7168 |  |  | 871.4639 | 832.1741 | 883.5905 | 809.928 | 838.5045 | 799.2669 |  | 829.3305 | 805.2685 | 859.8824 | 60.3412 | 94.1394 | 96.55 |  | 804.8665 | 742.9363 | 760.5563 | 504.307 | 679.4498 | 656.7226 | 476.7089 | [21 empty] | 2141.6222 | 2013.281 | 836.1102 | 668.0862 | -5.8827 | 773.9014
14:45 | 4746 |  |  | -19.1624 | 13.65 | 0.8068 | -1.7366 | -1.5311 | -3.0557 | -8.5903 | 1.7552 | 14.6044 | 5.6921 | 0.4452 |  |  |  | -29.7438 | 12.9933 | 21.4438 | 3.6469 |  | -9.9442 | 0.9055 | 0.6153 | 5.5442 | 5.5449 | 1.5945 | 50.6465 | 380.5707 | 372.1451 | 170.8504 | 198.1748 | 159.3697 | 208.6942 | 121.7999 | 212.5068 | 107.0632 | 178.4077 | 442.5354 | 761.8479 | 166.0108 | 247.2174 | 315.5158 | 214.9701 | 293.3665 | 770.2079 |  | 770.7401 |  | 773.3158 | 103.4904 | 107.7746 | 171.9899 | 430.1065 | 731.9584 | 218.3271 | 125.4248 | 238.7109 | 498.7272 | 777.4727 | 138.1386 | 66.4379 | 97.6573 | 126.7019 | 233.6405 | 813.2632 | 796.8559 | 792.8254 | 797.8623 | 98.6906 | 117.4152 | 225.8884 | 477.289 | 754.2729 | 96.985 | 127.0858 | 250.1492 | 530.2587 | 751.4684 | 69.0846 | 90.809 | 99.4233 | 121.0789 | 221.213 | 772.4055 |  | 780.6598 | 763.5758 |  | 79.8945 | 112.8203 | 182.6325 | 434.8259 | 733.0661 | 97.5238 | 125.3044 | 228.217 | 528.0632 | 798.9886 | 63.9979 | 71.6373 | 100.1314 | 118.4096 | 235.8509 | 643.9898 | 810.1043 | 814.6751 | 805.7731 | 113.0282 | 130.3541 | 202.1741 | 426.1776 | 747.6732 |  | 801.3591 |  |  | 800.4949 | 806.1474 | 759.6743 | 788.6501 | 756.6026 | 790.4959 | 686.7663 | 724.0779 | 678.6489 | 679.5774 | 684.0084 | 686.204 | 653.7552 | 706.4507 | 810.8256 | 808.38 | 803.918 | 807.5893 | 417.4827 |  |  | 174.0209 |  | 150.0021 | 113.2198 | 167.1911 | 118.823 | 209.6037 | 116.0575 | 456.2966 | 797.1142 | 423.3304 | 443.4526 | 223.9471 | 130.8432 | 157.4189 | 583.5375 | 839.0322 | 866.9707 | 849.0369 | 858.704 | 177.8568 | 106.4678 | 173.9258 | 125.1467 | 774.5123 | 207.4667 | 119.0756 | 586.6019 |  | 168.8065 | 64.1637 | 98.0024 | 117.5104 | 225.1252 | 880.8932 | 880.3324 | 891.1426 | 867.0641 | 124.5066 | 108.7003 | 160.1781 | 376.188 | 796.2743 | 85.7969 | 101.9932 | 178.7593 | 445.3103 | 781.2947 | 54.0241 | 65.6103 | 91.3909 | 111.8112 | 220.7287 | 825.9983 | 834.3829 | 850.4333 | 829.4299 | 854.6823 | 78.7008 | 105.4268 | 150.6664 | 373.4984 | 749.1816 | 98.2207 | 105.7388 | 172.9481 | 406.1711 | 761.204 | 55.1448 | 71.6975 | 98.71 | 124.8696 | 258.1152 | 831.4229 | 843.0932 | 844.1248 | 827.6851 | 86.5666 | 178.8511 | 114.6791 | 417.6207 | 746.6576 | 845.977 | 845.3561 |  |  | 871.0929 | 831.8934 | 883.0172 | 809.6239 | 838.0501 | 798.933 |  | 828.9975 | 804.925 | 859.491 | 60.3512 | 94.1902 | 96.5538 |  | 804.7195 | 742.8776 | 760.4696 | 504.3332 | 679.3508 | 656.8492 | 476.7632 | [21 empty] | 2158.9733 | 2010.875 | 835.7574 | 668.1 | -6.0953 | 773.7985
14:45 | 4747 |  |  | -19.2765 | 13.6482 | 0.8587 | -1.7433 | -1.5736 | -3.1092 | -8.6402 | 1.7554 | 14.5998 | 5.6853 | 0.4457 |  |  |  | -29.6544 | 12.8855 | 21.5067 | 3.6661 |  | -9.8677 | 0.9534 | 0.6164 | 5.5452 | 5.5427 | 1.5961 | 48.9055 | 380.6251 | 372.1924 | 170.8893 | 198.2286 | 159.4065 | 208.699 | 121.8222 | 212.5245 | 107.0866 | 178.4459 | 442.5941 | 761.6809 | 166.0616 | 247.3273 | 315.54 | 215.0599 | 293.4927 | 769.993 |  | 770.5062 |  | 773.0532 | 103.4626 | 107.7903 | 172.0445 | 430.1642 | 731.8168 | 218.3717 | 125.456 | 238.7537 | 498.7397 | 777.3046 | 138.201 | 66.4524 | 97.6804 | 126.7585 | 233.726 | 813.0335 | 796.5696 | 792.5738 | 797.6194 | 98.6911 | 117.4169 | 225.9303 | 477.3401 | 754.1324 | 97.0005 | 127.1181 | 250.188 | 530.2793 | 751.2753 | 69.0957 | 90.8035 | 99.4523 | 121.0909 | 221.2433 | 772.2465 |  | 780.393 | 763.5563 |  | 79.9061 | 112.8916 | 182.6542 | 434.9001 | 732.9235 | 97.5799 | 125.3452 | 228.3567 | 528.0876 | 798.7966 | 63.9974 | 71.6793 | 100.159 | 118.4344 | 235.9035 | 643.7927 | 809.7684 | 814.3449 | 805.4812 | 113.064 | 130.3748 | 202.2123 | 426.2233 | 747.5275 |  | 801.0405 |  |  | 800.2621 | 805.8745 | 759.473 | 788.4426 | 756.359 | 790.1696 | 700.2238 | 722.995 | 684.8874 | 671.134 | 668.4235 | 688.1478 | 678.5272 | 696.3299 | 810.5589 | 808.119 | 803.6488 | 807.3156 | 417.5575 |  |  | 174.0618 |  | 150.0549 | 113.2147 | 167.2587 | 118.8524 | 209.6757 | 116.0791 | 456.343 | 796.9413 | 423.3979 | 443.303 | 224.0513 | 130.8892 | 157.4793 | 583.4911 | 838.5964 | 866.5977 | 848.6784 | 858.1682 | 177.9033 | 106.4792 | 173.9343 | 125.192 | 774.385 | 207.4295 | 119.1285 | 586.6155 |  | 168.8502 | 64.2115 | 97.9998 | 117.525 | 225.1985 | 880.4645 | 879.9152 | 890.7998 | 866.2882 | 124.5358 | 108.719 | 160.2469 | 376.2754 | 796.0882 | 85.8268 | 101.9908 | 178.7809 | 445.327 | 781.0917 | 54.05 | 65.6333 | 91.4471 | 111.8449 | 220.7602 | 825.5445 | 833.9207 | 850.1577 | 828.8439 | 854.221 | 78.7085 | 105.4362 | 150.6508 | 373.5506 | 748.9602 | 98.2461 | 105.7604 | 173.0064 | 406.2604 | 760.9653 | 55.0663 | 71.7357 | 98.7437 | 124.8975 | 258.1893 | 831.0324 | 842.7888 | 843.8431 | 827.3723 | 86.646 | 178.9011 | 114.6985 | 417.6681 | 746.5035 | 845.4958 | 845.0054 |  |  | 870.7147 | 831.5347 | 882.4177 | 809.3079 | 837.5896 | 798.6137 |  | 828.6516 | 804.6487 | 859.1042 | 60.3604 | 94.2498 | 96.5661 |  | 804.5843 | 742.7655 | 760.4089 | 504.3793 | 679.6998 | 657.7579 | 476.9488 | [21 empty] | 2134.8375 | 2010.3934 | 835.401 | 668.7289 | -6.1039 | 773.6749
14:45 | 4748 |  |  | -19.0889 | 13.6255 | 0.8824 | -1.683 | -1.5816 | -3.0206 | -8.6449 | 1.7523 | 14.5951 | 5.6787 | 0.4463 |  |  |  | -29.5837 | 12.7317 | 21.5798 | 3.6214 |  | -9.9652 | 0.9961 | 0.6146 | 5.5397 | 5.5435 | 1.5943 | 52.387 | 380.6802 | 372.2465 | 170.9331 | 198.2878 | 159.4392 | 208.7083 | 121.8414 | 212.5499 | 107.1044 | 178.5088 | 442.6449 | 761.5096 | 166.0895 | 247.5295 | 315.7782 | 215.1865 | 293.6318 | 769.7792 |  | 770.2926 |  | 772.8035 | 103.4699 | 107.7951 | 172.0836 | 430.2208 | 731.6853 | 218.3898 | 125.4623 | 238.7703 | 498.7852 | 777.1338 | 138.2526 | 66.474 | 97.6985 | 126.7997 | 233.806 | 812.8069 | 796.2898 | 792.3244 | 797.3908 | 98.7061 | 117.4281 | 225.9926 | 477.4022 | 753.9878 | 97.0201 | 127.1405 | 250.2452 | 530.2673 | 751.1164 | 69.0911 | 90.7936 | 99.459 | 121.1233 | 221.327 | 772.1104 |  | 780.1387 | 763.3442 |  | 79.9245 | 112.9142 | 182.7102 | 434.9054 | 732.7256 | 97.6215 | 125.3604 | 228.4361 | 528.1135 | 798.6106 | 64.0362 | 71.669 | 100.1354 | 118.4682 | 235.9474 | 643.5985 | 809.4203 | 813.9682 | 805.1978 | 113.0865 | 130.4088 | 202.2731 | 426.2876 | 747.3755 |  | 800.1513 |  |  | 800.0218 | 805.6034 | 759.2316 | 788.2307 | 756.1257 | 789.8587 | 715.8055 | 722.6747 | 690.7503 | 659.0525 | 664.0097 | 687.515 | 680.2621 | 698.2229 | 810.2853 | 807.8478 | 803.3645 | 807.0395 | 417.6188 |  |  | 174.0933 |  | 150.1035 | 113.2024 | 167.3261 | 118.8725 | 209.6781 | 116.1103 | 456.418 | 796.768 | 423.4693 | 442.9951 | 224.1094 | 130.9203 | 157.527 | 583.6159 | 838.2138 | 866.2211 | 848.4672 | 857.7227 | 177.901 | 106.4964 | 173.9602 | 125.1786 | 774.2512 | 207.4227 | 119.1703 | 586.6243 |  | 168.8829 | 64.2457 | 98.0102 | 117.5636 | 225.2973 | 880.0532 | 879.5227 | 890.4523 | 864.7663 | 124.5776 | 108.7375 | 160.3099 | 376.3561 | 795.922 | 85.8592 | 102.0072 | 178.855 | 445.414 | 780.8783 | 54.0544 | 65.6416 | 91.5044 | 111.8384 | 220.7974 | 825.1256 | 833.5499 | 849.8578 | 828.3695 | 853.7448 | 78.7165 | 105.4661 | 150.6808 | 373.619 | 748.7654 | 98.2734 | 105.7755 | 173.0719 | 406.343 | 760.7353 | 54.9922 | 71.773 | 98.7681 | 124.9248 | 258.2507 | 830.6055 | 842.506 | 843.5905 | 827.0384 | 86.686 | 178.9496 | 114.7197 | 417.7061 | 746.3559 | 845.0919 | 844.6366 |  |  | 870.3256 | 831.1687 | 881.8052 | 808.9614 | 837.1316 | 798.1884 |  | 828.3068 | 804.3352 | 858.7234 | 60.3722 | 94.1818 | 96.5791 |  | 804.4217 | 742.6982 | 760.2844 | 504.758 | 680.5199 | 658.2356 | 477.4242 | [21 empty] | 2140.5995 | 2008.1409 | 835.0363 | 669.3777 | -6.0393 | 773.5599
14:45 | 4749 |  |  | -19.084 | 13.7112 | 0.8315 | -1.693 | -1.5652 | -3.1312 | -8.6551 | 1.75 | 14.5918 | 5.6744 | 0.4463 |  |  |  | -29.5821 | 12.5955 | 21.6776 | 3.4957 |  | -10.0227 | 0.999 | 0.6131 | 5.544 | 5.5463 | 1.5894 | 46.87 | 380.7322 | 372.2947 | 170.9765 | 198.3453 | 159.4726 | 208.7123 | 121.8511 | 212.6878 | 107.1304 | 178.5775 | 442.6944 | 761.3388 | 166.1376 | 247.5943 | 316.1255 | 215.321 | 293.7761 | 769.5865 |  | 770.0917 |  | 772.5705 | 103.54 | 107.7976 | 172.125 | 430.2787 | 731.5685 | 218.4407 | 125.4233 | 238.8208 | 498.8527 | 776.9266 | 138.3143 | 66.4769 | 97.718 | 126.8342 | 233.8638 | 812.5458 | 796.0232 | 792.0652 | 797.171 | 98.7332 | 117.4452 | 226.0717 | 477.4656 | 753.8345 | 97.0175 | 127.1667 | 250.298 | 530.2774 | 750.9647 | 69.0553 | 90.7157 | 99.4196 | 121.1586 | 221.4178 | 772.0307 |  | 779.8818 | 763.1449 |  | 79.8862 | 112.8829 | 182.7498 | 434.9384 | 732.5721 | 97.6548 | 125.3902 | 228.4923 | 528.1145 | 798.4436 | 64.0299 | 71.7033 | 100.1529 | 118.4785 | 236.0289 | 643.3958 | 809.0396 | 813.5353 | 804.897 | 113.1066 | 130.419 | 202.3146 | 426.3387 | 747.2288 |  | 799.4424 |  |  | 799.7712 | 805.3622 | 759.0145 | 788.035 | 755.9314 | 789.5725 | 728.3428 | 725.6954 | 694.1314 | 659.7796 | 664.3724 | 688.3956 | 666.2778 | 710.0395 | 810.0091 | 807.5753 | 803.0849 | 806.7562 | 417.6862 |  |  | 174.1314 |  | 150.143 | 113.1915 | 167.3765 | 118.8891 | 209.7015 | 116.1296 | 456.5063 | 796.6056 | 423.545 | 442.5594 | 224.1717 | 130.956 | 157.565 | 583.8343 | 837.889 | 865.8331 | 848.311 | 857.3566 | 177.9386 | 106.5105 | 173.9804 | 125.1676 | 774.1097 | 207.4211 | 119.1775 | 586.6428 |  | 168.9075 | 64.2522 | 98.0195 | 117.5847 | 225.3637 | 879.6372 | 879.1304 | 890.1009 | 863.8769 | 124.6087 | 108.7372 | 160.3128 | 376.4228 | 795.7522 | 85.8534 | 102.046 | 178.9858 | 445.4919 | 780.6611 | 54.0866 | 65.6566 | 91.5428 | 111.8426 | 220.8415 | 824.8372 | 833.4331 | 849.5773 | 828.1377 | 853.3031 | 78.7034 | 105.5003 | 150.7353 | 373.7008 | 748.5773 | 98.2938 | 105.7907 | 173.14 | 406.4186 | 760.5126 | 55.0018 | 71.8099 | 98.7834 | 124.9483 | 258.3377 | 830.1459 | 842.2426 | 843.3575 | 826.7927 | 86.6848 | 179.0219 | 114.738 | 417.7691 | 746.2121 | 844.7238 | 844.2601 |  |  | 869.936 | 830.7491 | 881.1843 | 808.5851 | 836.7094 | 797.8113 |  | 827.9705 | 804.0191 | 858.3286 | 60.3801 | 94.2669 | 96.5704 |  | 804.2939 | 742.6448 | 760.2726 | 504.6073 | 679.4202 | 657.0237 | 476.9395 | [21 empty] | 2192.784 | 2008.8636 | 834.6651 | 668.2219 | -6.1268 | 773.4693
14:45 | 4750 |  |  | -19.0411 | 13.7796 | 0.9059 | -1.6683 | -1.631 | -3.0986 | -8.6641 | 1.7502 | 14.5936 | 5.6729 | 0.4466 |  |  |  | -29.6594 | 12.5038 | 21.6804 | 3.5703 |  | -10.0727 | 1.1168 | 0.6142 | 5.5427 | 5.5467 | 1.5872 | 47.2416 | 380.7792 | 372.3505 | 171.0173 | 198.3987 | 159.5111 | 208.7284 | 121.8683 | 212.7928 | 107.1516 | 178.6174 | 442.7297 | 761.1463 | 166.1542 | 247.5975 | 316.2534 | 215.4012 | 293.8424 | 769.3885 |  | 769.8782 |  | 772.336 | 103.5896 | 107.8136 | 172.1816 | 430.3484 | 731.4593 | 218.492 | 125.348 | 238.9438 | 498.865 | 776.7415 | 138.3201 | 66.5169 | 97.7267 | 126.838 | 233.9343 | 812.3199 | 795.7459 | 791.8213 | 796.9258 | 98.7321 | 117.4558 | 226.1447 | 477.4993 | 753.6823 | 96.9897 | 127.2074 | 250.3247 | 530.3028 | 750.7737 | 69.0375 | 90.672 | 99.4149 | 121.2062 | 221.5328 | 771.8467 |  | 779.6213 | 762.8784 |  | 79.8343 | 112.9461 | 182.7373 | 435.0582 | 732.4632 | 97.5995 | 125.4112 | 228.5789 | 528.144 | 798.2227 | 63.9798 | 71.7666 | 100.1859 | 118.4777 | 236.1249 | 643.2002 | 808.6418 | 813.0833 | 804.5919 | 113.1138 | 130.4488 | 202.353 | 426.3815 | 747.075 |  | 798.9894 |  |  | 799.5074 | 805.0865 | 758.7557 | 787.7366 | 755.6957 | 789.2327 | 732.2438 | 726.0825 | 690.7072 | 668.241 | 667.9832 | 693.448 | 663.7011 | 719.554 | 809.7276 | 807.3022 | 802.8017 | 806.4639 | 417.7673 |  |  | 174.179 |  | 150.1846 | 113.1814 | 167.433 | 118.9157 | 209.7672 | 116.1654 | 456.6008 | 796.4428 | 423.6202 | 442.1189 | 224.2483 | 130.9981 | 157.6029 | 583.8927 | 837.5812 | 865.4523 | 847.9135 | 856.9526 | 177.9904 | 106.5374 | 174.0092 | 125.188 | 773.9764 | 207.4172 | 119.197 | 586.6584 |  | 168.9231 | 64.2639 | 98.0221 | 117.5805 | 225.4019 | 879.242 | 878.7322 | 889.7471 | 864.2591 | 124.6358 | 108.764 | 160.3299 | 376.5014 | 795.5759 | 85.856 | 102.0372 | 179.0668 | 445.5289 | 780.4588 | 54.1013 | 65.6796 | 91.5508 | 111.8705 | 220.8689 | 824.7781 | 833.7022 | 849.3211 | 828.284 | 852.8986 | 78.7006 | 105.5248 | 150.7304 | 373.7569 | 748.3578 | 98.3124 | 105.8043 | 173.2109 | 406.4965 | 760.2923 | 54.966 | 71.8481 | 98.7502 | 124.9439 | 258.4158 | 829.6876 | 841.9216 | 843.0952 | 826.4707 | 86.7317 | 179.0707 | 114.7664 | 417.8205 | 746.0382 | 844.5167 | 843.8304 |  |  | 869.5481 | 830.3468 | 880.604 | 808.1944 | 836.3134 | 797.4399 |  | 827.6423 | 803.7188 | 857.929 | 60.3932 | 94.3893 | 96.5748 |  | 804.157 | 742.5537 | 760.155 | 504.5155 | 679.592 | 657.1939 | 476.8431 | [21 empty] | 2162.948 | 2004.2935 | 834.2979 | 668.3929 | -6.0835 | 773.3554
14:45 | 4751 |  |  | -18.9784 | 13.7106 | 1.1514 | -1.6682 | -1.4597 | -3.1551 | -8.6902 | 1.749 | 14.5884 | 5.6693 | 0.4466 |  |  |  | -29.7206 | 12.4793 | 21.7214 | 3.5493 |  | -10.0707 | 1.1725 | 0.6141 | 5.543 | 5.5465 | 1.5855 | 49.5909 | 380.8272 | 372.4072 | 171.0595 | 198.4577 | 159.5454 | 208.7403 | 121.8923 | 212.719 | 107.1751 | 178.6652 | 442.8066 | 760.9707 | 166.2078 | 247.7466 | 316.2951 | 215.5016 | 293.9432 | 769.1424 |  | 769.607 |  | 772.0554 | 103.5483 | 107.8311 | 172.2466 | 430.4266 | 731.3562 | 218.4978 | 125.3911 | 239.0019 | 498.8447 | 776.6282 | 138.3194 | 66.5822 | 97.716 | 126.8221 | 233.9932 | 812.0855 | 795.4638 | 791.5509 | 796.6976 | 98.6945 | 117.4789 | 226.2083 | 477.5429 | 753.5253 | 96.9757 | 127.2276 | 250.3651 | 530.3047 | 750.5797 | 69.0463 | 90.69 | 99.3928 | 121.2169 | 221.5585 | 771.6037 |  | 779.3862 | 762.5252 |  | 79.8338 | 112.9672 | 182.7629 | 435.0831 | 732.3035 | 97.614 | 125.3998 | 228.6056 | 528.1777 | 798.011 | 64.0124 | 71.758 | 100.1476 | 118.5141 | 236.1716 | 642.9913 | 808.2506 | 812.6122 | 804.28 | 113.1865 | 130.4609 | 202.3916 | 426.4359 | 746.9198 |  | 798.4574 |  |  | 799.2404 | 804.8117 | 758.4766 | 787.4657 | 755.4204 | 788.8548 | 733.2164 | 722.7825 | 684.9306 | 673.798 | 675.6545 | 695.3705 | 649.4198 | 714.0968 | 809.4452 | 807.0174 | 802.498 | 806.1709 | 417.8502 |  |  | 174.2125 |  | 150.2221 | 113.1792 | 167.4991 | 118.9446 | 209.8113 | 116.1718 | 456.6398 | 796.2857 | 423.7105 | 441.669 | 224.317 | 131.0314 | 157.6769 | 583.7422 | 837.2483 | 865.0721 | 847.3823 | 856.4999 | 178.0356 | 106.5835 | 174.0794 | 125.2125 | 773.8626 | 207.4582 | 119.2417 | 586.6637 |  | 168.9373 | 64.2973 | 98.0237 | 117.5974 | 225.4708 | 878.8676 | 878.364 | 889.4087 | 865.4698 | 124.6727 | 108.7859 | 160.3896 | 376.5964 | 795.4272 | 85.8942 | 102.0087 | 179.107 | 445.6472 | 780.2732 | 54.056 | 65.7081 | 91.5383 | 111.8854 | 220.9133 | 824.894 | 834.1402 | 849.0441 | 828.7108 | 852.5228 | 78.7135 | 105.5421 | 150.7679 | 373.8199 | 748.1627 | 98.3427 | 105.822 | 173.2834 | 406.5681 | 760.0597 | 54.9082 | 71.8799 | 98.7327 | 124.9573 | 258.4697 | 829.251 | 841.5836 | 842.7994 | 826.1044 | 86.7735 | 179.0966 | 114.7845 | 417.867 | 745.8766 | 844.4936 | 843.4411 |  |  | 869.1552 | 829.9638 | 880.0397 | 807.8088 | 835.9208 | 797.0798 |  | 827.3203 | 803.4209 | 857.5185 | 60.4197 | 94.2791 | 96.6032 |  | 803.9226 | 742.4569 | 760.07 | 504.6559 | 680.2593 | 657.9849 | 477.3506 | [21 empty] | 2195.0714 | 1998.6556 | 833.9338 | 669.1221 | -5.9875 | 773.1898
14:45 | 4752 |  |  | -19.0013 | 13.6895 | 1.1005 | -1.6975 | -1.4352 | -3.042 | -8.6748 | 1.748 | 14.5924 | 5.6736 | 0.4459 |  |  |  | -29.5652 | 12.4539 | 21.8293 | 3.5707 |  | -10.0822 | 1.1775 | 0.6137 | 5.5417 | 5.5498 | 1.5835 | 45.7891 | 380.8667 | 372.4581 | 171.0977 | 198.5098 | 159.5767 | 208.7369 | 121.9098 | 212.6748 | 107.19 | 178.7266 | 442.8678 | 760.7994 | 166.2612 | 247.8618 | 316.5126 | 215.6289 | 294.1676 | 768.8709 |  | 769.327 |  | 771.743 | 103.5162 | 107.8542 | 172.2808 | 430.4942 | 731.2199 | 218.5478 | 125.504 | 239.0057 | 498.8908 | 776.4726 | 138.3583 | 66.5746 | 97.7272 | 126.8447 | 234.0448 | 811.8017 | 795.1642 | 791.2382 | 796.4683 | 98.6881 | 117.5055 | 226.2593 | 477.6136 | 753.3765 | 97.0212 | 127.2222 | 250.4168 | 530.3057 | 750.4004 | 69.0809 | 90.6755 | 99.3859 | 121.2255 | 221.5828 | 771.3043 |  | 779.131 | 762.076 |  | 79.8453 | 112.9282 | 182.8122 | 435.06 | 732.1238 | 97.6765 | 125.4254 | 228.6517 | 528.1815 | 797.82 | 64.0791 | 71.7463 | 100.1322 | 118.5629 | 236.208 | 642.7626 | 807.8909 | 812.1466 | 803.9722 | 113.2002 | 130.4839 | 202.4408 | 426.4929 | 746.7514 |  | 797.951 |  |  | 798.9667 | 804.5817 | 758.077 | 787.0041 | 755.2542 | 788.6314 | 734.49 | 720.4085 | 684.3993 | 675.9091 | 680.2315 | 692.4523 | 599.1633 | 708.0358 | 809.1475 | 806.7093 | 802.1519 | 805.8584 | 417.936 |  |  | 174.238 |  | 150.252 | 113.1824 | 167.5523 | 118.9628 | 209.8149 | 116.1694 | 456.6649 | 796.1336 | 423.7878 | 441.312 | 224.3749 | 131.0757 | 157.7458 | 583.5825 | 836.8848 | 864.7029 | 846.9044 | 856.0657 | 178.0372 | 106.6084 | 174.1288 | 125.2144 | 773.732 | 207.5102 | 119.2877 | 586.6707 |  | 168.9719 | 64.3283 | 98.0253 | 117.6177 | 225.5336 | 878.5085 | 878.0015 | 889.0711 | 865.2496 | 124.7111 | 108.8132 | 160.4851 | 376.6951 | 795.2689 | 85.9347 | 102.0081 | 179.193 | 445.8296 | 780.0954 | 53.9343 | 65.7232 | 91.5407 | 111.8977 | 220.9891 | 824.9472 | 834.4128 | 848.7477 | 829.0624 | 852.2204 | 78.7103 | 105.5548 | 150.8743 | 373.8904 | 747.9873 | 98.3425 | 105.834 | 173.3176 | 406.6215 | 759.8019 | 54.8881 | 71.8999 | 98.7881 | 125.0161 | 258.5204 | 828.9084 | 841.2786 | 842.5133 | 825.8448 | 86.7817 | 179.1433 | 114.7914 | 417.9284 | 745.7424 | 844.4276 | 843.1422 |  |  | 868.7549 | 829.5416 | 879.5114 | 807.4475 | 835.5075 | 796.8372 |  | 826.9873 | 803.1226 | 857.1195 | 60.4367 | 94.3856 | 96.6107 |  | 803.776 | 742.4465 | 759.9336 | 505.0874 | 680.8341 | 659.1217 | 478.0388 | [21 empty] | 2132.2352 | 1993.2735 | 833.5732 | 669.9779 | -5.903 | 773.1113
14:45 | 4753 |  |  | -18.9653 | 13.886 | 1.3178 | -1.5712 | -1.3905 | -3.0082 | -8.6167 | 1.7474 | 14.5886 | 5.6764 | 0.4455 |  |  |  | -29.6468 | 12.4138 | 21.8616 | 3.5773 |  | -9.9834 | 1.1799 | 0.6118 | 5.5396 | 5.5463 | 1.5834 | 46.3992 | 380.9048 | 372.5078 | 171.1326 | 198.5576 | 159.6089 | 208.7378 | 121.9254 | 212.7482 | 107.203 | 178.7709 | 442.8915 | 760.6182 | 166.2368 | 247.9157 | 316.7182 | 215.7448 | 294.3213 | 768.6109 |  | 769.0928 |  | 771.4606 | 103.559 | 107.8832 | 172.3371 | 430.5632 | 731.0829 | 218.5976 | 125.5036 | 239.0635 | 498.9739 | 776.2578 | 138.3932 | 66.5866 | 97.7578 | 126.909 | 234.1191 | 811.5118 | 794.8385 | 790.9378 | 796.2002 | 98.6525 | 117.5131 | 226.3008 | 477.686 | 753.2223 | 97.0561 | 127.2224 | 250.4743 | 530.2946 | 750.2362 | 69.091 | 90.6749 | 99.4488 | 121.286 | 221.7119 | 771.0323 |  | 778.8773 | 761.5683 |  | 79.937 | 112.9922 | 182.8454 | 435.1151 | 731.9701 | 97.7642 | 125.4599 | 228.7108 | 528.1806 | 797.6415 | 64.1453 | 71.7365 | 100.1233 | 118.6012 | 236.2471 | 642.5795 | 807.5453 | 811.7321 | 803.6721 | 113.1649 | 130.5388 | 202.5104 | 426.5465 | 746.5771 |  | 797.7055 |  |  | 798.6711 | 804.3389 | 757.731 | 786.5715 | 755.0852 | 788.3934 | 735.2696 | 709.5215 | 670.9014 | 679.7503 | 682.3995 | 689.9093 | 586.3066 | 706.7562 | 808.8466 | 806.3917 | 801.7765 | 805.5287 | 418.0226 |  |  | 174.2831 |  | 150.2821 | 113.1834 | 167.6044 | 118.9916 | 209.8132 | 116.182 | 456.7452 | 795.9645 | 423.8522 | 441.07 | 224.4206 | 131.1188 | 157.787 | 583.4702 | 836.515 | 864.3356 | 846.5639 | 855.6758 | 178.023 | 106.6274 | 174.1799 | 125.1997 | 773.5946 | 207.5259 | 119.3011 | 586.6878 |  | 169.0203 | 64.3555 | 98.0248 | 117.6316 | 225.6043 | 878.1392 | 877.6079 | 888.7273 | 863.6838 | 124.7398 | 108.8337 | 160.5666 | 376.7774 | 795.0976 | 85.9738 | 102.0291 | 179.2846 | 445.8872 | 779.8984 | 53.858 | 65.744 | 91.5913 | 111.9158 | 221.0667 | 824.8847 | 834.4917 | 848.4979 | 829.205 | 851.9792 | 78.6962 | 105.5523 | 150.8689 | 373.9708 | 747.7921 | 98.3423 | 105.8445 | 173.343 | 406.6783 | 759.5521 | 54.88 | 71.9178 | 98.8479 | 125.0651 | 258.5808 | 828.5675 | 841.0195 | 842.2583 | 825.5811 | 86.7961 | 179.1974 | 114.7976 | 417.9864 | 745.6107 | 844.2509 | 842.8916 |  |  | 868.3418 | 829.1572 | 879.0696 | 807.1362 | 835.1067 | 796.593 |  | 826.6407 | 802.8022 | 856.7092 | 60.4197 | 94.3743 | 96.6072 |  | 803.6008 | 742.3981 | 759.7784 | 505.1358 | 680.5146 | 658.2625 | 477.5956 | [21 empty] | 2095.6981 | 1984.4808 | 833.2163 | 669.3886 | -5.6837 | 772.9995
14:45 | 4754 |  |  | -18.9636 | 14.0348 | 1.3709 | -1.6105 | -1.449 | -3.0262 | -8.711 | 1.7465 | 14.585 | 5.674 | 0.4464 |  |  |  | -29.6099 | 12.441 | 21.7844 | 3.5753 |  | -9.9944 | 1.1577 | 0.6124 | 5.5428 | 5.5465 | 1.5849 | 45.721 | 380.9436 | 372.5558 | 171.1669 | 198.6102 | 159.637 | 208.7438 | 121.9409 | 212.7472 | 107.2207 | 178.821 | 442.9459 | 760.4421 | 166.265 | 247.9479 | 316.9061 | 215.8663 | 294.4135 | 768.3298 |  | 768.861 |  | 771.2009 | 103.5691 | 107.8895 | 172.4019 | 430.6238 | 730.9668 | 218.6247 | 125.5011 | 239.1286 | 499.011 | 776.0645 | 138.3909 | 66.6316 | 97.7427 | 126.9109 | 234.1826 | 811.2646 | 794.5065 | 790.6424 | 795.9242 | 98.6042 | 117.536 | 226.3521 | 477.7456 | 753.0586 | 97.0674 | 127.2565 | 250.5304 | 530.2855 | 750.0693 | 69.1538 | 90.6711 | 99.4385 | 121.2931 | 221.7575 | 770.8191 |  | 778.6317 | 761.0882 |  | 79.962 | 113.0334 | 182.9034 | 435.1302 | 731.7782 | 97.8413 | 125.4712 | 228.739 | 528.1893 | 797.4589 | 64.2357 | 71.7139 | 100.0836 | 118.6392 | 236.2711 | 642.4383 | 807.2072 | 811.3486 | 803.3823 | 113.1487 | 130.5827 | 202.5943 | 426.5996 | 746.4077 |  | 797.7266 |  |  | 798.3673 | 804.068 | 757.5473 | 786.3346 | 754.8432 | 788.0558 | 737.9346 | 691.5402 | 662.1381 | 683.5721 | 690.2327 | 687.1304 | 618.752 | 709.3966 | 808.5392 | 806.0587 | 801.3847 | 805.1793 | 418.1021 |  |  | 174.3285 |  | 150.3235 | 113.1916 | 167.6642 | 119.0218 | 209.9051 | 116.1944 | 456.8322 | 795.7966 | 423.9444 | 440.8483 | 224.4577 | 131.1523 | 157.8456 | 583.3722 | 836.1393 | 863.9323 | 846.3276 | 855.273 | 178.083 | 106.6469 | 174.25 | 125.2504 | 773.4654 | 207.5399 | 119.2919 | 586.6972 |  | 169.0559 | 64.385 | 98.0363 | 117.6441 | 225.6756 | 877.756 | 877.2088 | 888.378 | 861.7663 | 124.7651 | 108.8198 | 160.5682 | 376.8289 | 794.9104 | 85.9983 | 102.0707 | 179.3486 | 445.9133 | 779.6925 | 53.9299 | 65.7813 | 91.6596 | 111.9534 | 221.1291 | 824.7612 | 834.4894 | 848.2697 | 829.2726 | 851.7635 | 78.7139 | 105.552 | 150.8666 | 374.0497 | 747.5924 | 98.3746 | 105.8624 | 173.3978 | 406.7524 | 759.3173 | 54.8643 | 71.9432 | 98.8747 | 125.0878 | 258.6477 | 828.2565 | 840.7382 | 841.9952 | 825.258 | 86.8639 | 179.2392 | 114.8129 | 418.0421 | 745.4695 | 844.0269 | 842.6553 |  |  | 867.9139 | 828.7718 | 878.6635 | 806.8541 | 834.7169 | 796.3496 |  | 826.2957 | 802.4837 | 856.314 | 60.4112 | 94.3844 | 96.5981 |  | 803.4476 | 742.3823 | 759.7819 | 505.233 | 680.5792 | 658.2356 | 477.2464 | [21 empty] | 2112.8899 | 1979.2597 | 832.8597 | 669.4074 | -5.7001 | 772.9149
14:45 | 4755 |  |  | -18.8563 | 14.2219 | 1.2463 | -1.5618 | -1.524 | -3.0623 | -8.6295 | 1.7454 | 14.5796 | 5.6701 | 0.4452 |  |  |  | -29.6559 | 12.529 | 21.7215 | 3.618 |  | -9.9474 | 1.1867 | 0.6116 | 5.5379 | 5.5461 | 1.5825 | 48.4924 | 380.977 | 372.6014 | 171.2032 | 198.6621 | 159.6626 | 208.7507 | 121.9568 | 212.7071 | 107.2311 | 178.87 | 442.9968 | 760.2702 | 166.3358 | 248.0003 | 317.0994 | 215.9631 | 294.4931 | 768.02 |  | 768.6065 |  | 770.9321 | 103.5394 | 107.903 | 172.4383 | 430.6876 | 730.8451 | 218.6774 | 125.4743 | 239.1741 | 499.0434 | 775.9137 | 138.417 | 66.6245 | 97.7571 | 126.943 | 234.2418 | 810.9972 | 794.1666 | 790.3034 | 795.6478 | 98.6326 | 117.5721 | 226.4222 | 477.7937 | 752.9164 | 97.0777 | 127.2801 | 250.5722 | 530.2915 | 749.9004 | 69.1441 | 90.6643 | 99.4131 | 121.2947 | 221.7964 | 770.4852 |  | 778.3706 | 760.7554 |  | 79.8756 | 112.9959 | 182.9253 | 435.1255 | 731.5704 | 97.8038 | 125.4802 | 228.739 | 528.205 | 797.235 | 64.2555 | 71.7209 | 100.0665 | 118.654 | 236.3207 | 642.31 | 806.9109 | 811.0141 | 803.1208 | 113.1563 | 130.6168 | 202.6512 | 426.648 | 746.2397 |  | 797.7459 |  |  | 798.0446 | 803.7561 | 757.4536 | 786.1457 | 754.5416 | 787.6992 | 742.8693 | 694.3908 | 672.563 | 686.1547 | 694.6692 | 681.5851 | 649.2393 | 706.2294 | 808.2215 | 805.7077 | 800.9691 | 804.8291 | 418.1844 |  |  | 174.3645 |  | 150.3664 | 113.1966 | 167.7193 | 119.0413 | 209.9839 | 116.2089 | 456.9035 | 795.6393 | 424.0272 | 440.8097 | 224.5027 | 131.1926 | 157.9145 | 583.2796 | 835.7683 | 863.5352 | 845.9855 | 854.848 | 178.1359 | 106.6716 | 174.3246 | 125.3021 | 773.33 | 207.5723 | 119.3166 | 586.7139 |  | 169.0982 | 64.3847 | 98.0371 | 117.6287 | 225.7977 | 877.4004 | 876.8336 | 888.0403 | 861.413 | 124.7908 | 108.82 | 160.556 | 376.9156 | 794.7224 | 86.0032 | 102.0894 | 179.3959 | 445.9909 | 779.4763 | 54.0397 | 65.813 | 91.7199 | 111.9752 | 221.202 | 824.5332 | 834.2897 | 848.0134 | 829.1595 | 851.5335 | 78.7641 | 105.5789 | 150.9433 | 374.1223 | 747.4107 | 98.4068 | 105.8895 | 173.4722 | 406.8465 | 759.089 | 54.8813 | 71.974 | 98.8926 | 125.1087 | 258.7335 | 828.0047 | 840.4425 | 841.7407 | 824.9674 | 86.9231 | 179.2662 | 114.848 | 418.078 | 745.3144 | 843.7484 | 842.3797 |  |  | 867.4757 | 828.3852 | 878.3032 | 806.5742 | 834.3197 | 796.1722 |  | 825.9721 | 802.1765 | 855.9299 | 60.4156 | 94.3849 | 96.6131 |  | 803.3217 | 742.3667 | 759.669 | 505.1304 | 680.6476 | 658.8573 | 477.9688 | [21 empty] | 2129.8858 | 1974.9925 | 832.5054 | 669.7525 | -5.6141 | 772.8442
14:45 | 4756 |  |  | -18.8652 | 14.2955 | 1.2051 | -1.5128 | -1.5378 | -3.0624 | -8.7038 | 1.7443 | 14.5756 | 5.6698 | 0.4472 |  |  |  | -29.6607 | 12.5348 | 21.877 | 3.7094 |  | -9.9464 | 1.0749 | 0.6123 | 5.541 | 5.5497 | 1.5839 | 43.9619 | 381.0145 | 372.6442 | 171.245 | 198.7127 | 159.6919 | 208.754 | 121.9717 | 212.7833 | 107.2462 | 178.9193 | 443.0404 | 760.1106 | 166.3632 | 248.0752 | 317.304 | 216.0555 | 294.6243 | 767.7144 |  | 768.3342 |  | 770.6327 | 103.5667 | 107.9211 | 172.4783 | 430.7546 | 730.7203 | 218.7276 | 125.4793 | 239.2148 | 499.0439 | 775.7727 | 138.4712 | 66.6207 | 97.808 | 127.0157 | 234.3131 | 810.7119 | 793.8266 | 789.9515 | 795.3744 | 98.6689 | 117.5722 | 226.4707 | 477.8616 | 752.7694 | 97.078 | 127.3034 | 250.614 | 530.3235 | 749.6862 | 69.1285 | 90.6506 | 99.4357 | 121.3416 | 221.8948 | 770.1529 |  | 778.1263 | 760.666 |  | 79.8785 | 113.0639 | 182.8946 | 435.2991 | 731.5293 | 97.8194 | 125.4905 | 228.7466 | 528.2301 | 797.0292 | 64.2501 | 71.738 | 100.0686 | 118.6735 | 236.3834 | 642.1843 | 806.6819 | 810.7464 | 802.899 | 113.1878 | 130.6313 | 202.6811 | 426.6946 | 746.0722 |  | 797.5953 |  |  | 797.7 | 803.4122 | 757.2762 | 785.8765 | 754.22 | 787.3588 | 739.5539 | 707.8917 | 678.6425 | 686.009 | 695.4459 | 681.9179 | 675.4875 | 694.0632 | 807.9124 | 805.351 | 800.5484 | 804.4782 | 418.2719 |  |  | 174.4057 |  | 150.4001 | 113.1972 | 167.774 | 119.0674 | 210.0353 | 116.2136 | 456.9569 | 795.4734 | 424.0926 | 440.8838 | 224.5812 | 131.2351 | 157.9936 | 583.33 | 835.45 | 863.1854 | 845.5773 | 854.4856 | 178.1665 | 106.6904 | 174.356 | 125.338 | 773.1781 | 207.6153 | 119.3513 | 586.7335 |  | 169.137 | 64.426 | 98.0386 | 117.6488 | 225.91 | 877.0456 | 876.4686 | 887.708 | 862.6323 | 124.8047 | 108.8281 | 160.5952 | 377.0015 | 794.552 | 86.0088 | 102.0856 | 179.4303 | 446.0452 | 779.2599 | 54.1118 | 65.8451 | 91.7834 | 112.0302 | 221.2629 | 824.2133 | 833.8767 | 847.7872 | 828.8054 | 851.2817 | 78.787 | 105.6096 | 150.964 | 374.1989 | 747.2226 | 98.4306 | 105.9095 | 173.5419 | 406.9279 | 758.8567 | 54.8717 | 72.0112 | 98.8822 | 125.1121 | 258.8158 | 827.747 | 840.1612 | 841.5133 | 824.704 | 86.9469 | 179.3263 | 114.8722 | 418.13 | 745.1612 | 843.3907 | 842.0651 |  |  | 867.0383 | 828.0079 | 877.9573 | 806.2874 | 833.9103 | 795.9335 |  | 825.6497 | 801.8311 | 855.5636 | 60.431 | 94.2771 | 96.6336 |  | 803.1645 | 742.3592 | 759.537 | 504.77 | 680.3461 | 658.0371 | 477.7692 | [21 empty] | 2152.8938 | 1971.2374 | 832.145 | 669.1916 | -5.5777 | 772.7618
14:45 | 4757 |  |  | -18.8199 | 14.4024 | 1.5165 | -1.5443 | -1.4821 | -3.0019 | -8.7101 | 1.7477 | 14.5803 | 5.6727 | 0.4476 |  |  |  | -29.6355 | 12.62 | 22.0361 | 3.6524 |  | -9.918 | 1.0561 | 0.6109 | 5.5342 | 5.5439 | 1.5826 | 47.0038 | 381.0505 | 372.689 | 171.2897 | 198.7622 | 159.7263 | 208.75 | 121.9816 | 212.8447 | 107.2562 | 178.9511 | 443.0728 | 759.9225 | 166.3404 | 248.1313 | 317.5319 | 216.1927 | 294.7984 | 767.4286 |  | 768.0584 |  | 770.324 | 103.5983 | 107.9464 | 172.528 | 430.8107 | 730.5764 | 218.7707 | 125.5497 | 239.2721 | 499.0637 | 775.5628 | 138.4914 | 66.6307 | 97.8284 | 127.0224 | 234.3804 | 810.5046 | 793.5082 | 789.6655 | 795.1065 | 98.6502 | 117.5913 | 226.5177 | 477.9261 | 752.6005 | 97.1037 | 127.3329 | 250.6579 | 530.3252 | 749.4949 | 69.1498 | 90.642 | 99.4611 | 121.375 | 221.958 | 769.6829 |  | 777.8621 | 760.5792 |  | 79.958 | 113.093 | 182.9569 | 435.3436 | 731.3851 | 97.9338 | 125.5197 | 228.7902 | 528.2621 | 796.831 | 64.2478 | 71.7589 | 100.0755 | 118.7074 | 236.4538 | 642.0836 | 806.5215 | 810.5628 | 802.7221 | 113.1855 | 130.6298 | 202.7046 | 426.7433 | 745.9085 |  | 797.3891 |  |  | 797.3324 | 803.0524 | 757.076 | 785.5563 | 753.9611 | 787.1203 | 730.4472 | 714.0787 | 680.8693 | 684.4063 | 688.6649 | 680.6703 | 693.2444 | 678.2609 | 807.5996 | 804.9928 | 800.1371 | 804.116 | 418.3581 |  |  | 174.4329 |  | 150.4321 | 113.1989 | 167.8325 | 119.0931 | 210.0501 | 116.2215 | 457.0018 | 795.2962 | 424.1579 | 440.9305 | 224.6135 | 131.2737 | 158.0469 | 583.3884 | 835.169 | 862.821 | 845.2272 | 854.1713 | 178.1688 | 106.6976 | 174.3417 | 125.3216 | 773.0364 | 207.6626 | 119.3744 | 586.7267 |  | 169.1506 | 64.4814 | 98.0401 | 117.6933 | 225.9187 | 876.6837 | 876.1019 | 887.3493 | 863.7461 | 124.8046 | 108.8373 | 160.6446 | 377.0694 | 794.3691 | 86.0365 | 102.0774 | 179.5068 | 446.0745 | 779.0649 | 54.1472 | 65.8699 | 91.8475 | 112.1058 | 221.2953 | 823.8623 | 833.3717 | 847.559 | 828.3398 | 851.0172 | 78.8111 | 105.6336 | 150.9658 | 374.2805 | 747.0373 | 98.4514 | 105.9189 | 173.5984 | 406.9954 | 758.6236 | 54.8421 | 72.0588 | 98.8642 | 125.1272 | 258.8773 | 827.4894 | 839.8805 | 841.2682 | 824.4431 | 86.9668 | 179.3994 | 114.8838 | 418.1896 | 745.0053 | 843.0441 | 841.7061 |  |  | 866.5947 | 827.5987 | 877.578 | 806.0018 | 833.4863 | 795.627 |  | 825.3201 | 801.474 | 855.191 | 60.4423 | 94.3836 | 96.6436 |  | 802.9978 | 742.3058 | 759.4753 | 504.899 | 680.1597 | 657.6703 | 477.0636 | [21 empty] | 2131.5437 | 1964.6682 | 831.7677 | 668.915 | -5.3485 | 772.6518
14:45 | 4758 |  |  | -18.8295 | 14.39 | 1.5323 | -1.5019 | -1.4306 | -3.01 | -8.633 | 1.7474 | 14.5783 | 5.6675 | 0.4462 |  |  |  | -29.8024 | 12.5584 | 21.9529 | 3.6773 |  | -9.9322 | 1.0854 | 0.6118 | 5.534 | 5.5402 | 1.5846 | 46.0847 | 381.0897 | 372.7329 | 171.3257 | 198.8136 | 159.759 | 208.7508 | 121.9939 | 212.8502 | 107.2623 | 178.972 | 443.1077 | 759.7295 | 166.3365 | 248.1879 | 317.745 | 216.3113 | 294.9251 | 767.1685 |  | 767.8165 |  | 770.0215 | 103.5867 | 107.9758 | 172.5672 | 430.876 | 730.434 | 218.8229 | 125.6427 | 239.3397 | 499.1211 | 775.3985 | 138.5343 | 66.6509 | 97.8275 | 127.0278 | 234.4314 | 810.2741 | 793.1934 | 789.3653 | 794.8691 | 98.6297 | 117.6437 | 226.5945 | 477.9743 | 752.4431 | 97.1272 | 127.3425 | 250.7212 | 530.3044 | 749.3533 | 69.1566 | 90.6545 | 99.4671 | 121.3924 | 221.9904 | 769.1564 |  | 777.5953 | 760.4602 |  | 79.9964 | 113.092 | 183.0365 | 435.2929 | 731.1441 | 97.9951 | 125.5399 | 228.8133 | 528.2792 | 796.6117 | 64.2448 | 71.7945 | 100.1162 | 118.7399 | 236.5432 | 642.0178 | 806.4043 | 810.4449 | 802.579 | 113.2177 | 130.6422 | 202.7499 | 426.8051 | 745.7545 |  | 797.059 |  |  | 796.9548 | 802.6632 | 756.851 | 785.1928 | 753.7531 | 786.9633 | 731.0566 | 717.0058 | 679.4183 | 685.6124 | 676.4859 | 674.6038 | 707.1036 | 670.5667 | 807.2827 | 804.65 | 799.7313 | 803.7593 | 418.4486 |  |  | 174.4608 |  | 150.4645 | 113.2081 | 167.8869 | 119.1081 | 210.0873 | 116.266 | 457.0828 | 795.12 | 424.2226 | 440.855 | 224.5857 | 131.3127 | 158.0816 | 583.392 | 834.8878 | 862.4494 | 844.9932 | 853.8725 | 178.2183 | 106.7208 | 174.3863 | 125.3005 | 772.909 | 207.7053 | 119.4035 | 586.7427 |  | 169.1822 | 64.5112 | 98.049 | 117.7173 | 225.9339 | 876.3296 | 875.7383 | 886.9923 | 863.9138 | 124.8185 | 108.8795 | 160.7136 | 377.1677 | 794.1964 | 86.0755 | 102.1108 | 179.6071 | 446.0927 | 778.8582 | 54.1393 | 65.898 | 91.8554 | 112.1571 | 221.3299 | 823.4861 | 832.8285 | 847.3045 | 827.8539 | 850.7386 | 78.8315 | 105.6306 | 151.0013 | 374.3641 | 746.8628 | 98.4709 | 105.9378 | 173.667 | 407.0698 | 758.3838 | 54.8046 | 72.0889 | 98.9025 | 125.1559 | 258.9497 | 827.2009 | 839.6218 | 841.0046 | 824.1896 | 87.0163 | 179.4461 | 114.9006 | 418.2404 | 744.8505 | 842.7067 | 841.3269 |  |  | 866.1547 | 827.2866 | 877.2414 | 805.7369 | 833.066 | 795.4017 |  | 824.982 | 801.097 | 854.8064 | 60.444 | 94.43 | 96.6479 |  | 802.836 | 742.2449 | 759.3326 | 505.0549 | 679.9266 | 657.4635 | 476.95 | [21 empty] | 2118.3536 | 1963.1827 | 831.3983 | 668.695 | -5.383 | 772.5404
14:45 | 4759 |  |  | -18.8469 | 14.455 | 1.5578 | -1.4416 | -1.4207 | -2.9953 | -8.6409 | 1.7497 | 14.5818 | 5.679 | 0.4481 |  |  |  | -29.7546 | 12.8498 | 21.9763 | 3.7186 |  | -9.7628 | 1.1362 | 0.6118 | 5.5346 | 5.5362 | 1.586 | 46.8681 | 381.1368 | 372.7797 | 171.3576 | 198.8697 | 159.795 | 208.7551 | 122.0114 | 212.9037 | 107.2895 | 179.0279 | 443.1754 | 759.5468 | 166.366 | 248.2807 | 317.9639 | 216.3969 | 295.0307 | 766.9501 |  | 767.6149 |  | 769.7538 | 103.598 | 107.9629 | 172.6231 | 430.9502 | 730.337 | 218.8648 | 125.7134 | 239.3806 | 499.1785 | 775.2575 | 138.5854 | 66.7019 | 97.7827 | 127.0297 | 234.4814 | 810.0075 | 792.8836 | 789.0386 | 794.6474 | 98.6237 | 117.6732 | 226.6521 | 478.02 | 752.3077 | 97.1227 | 127.3537 | 250.7899 | 530.3079 | 749.2097 | 69.1965 | 90.6351 | 99.4574 | 121.4199 | 222.0632 | 768.7774 |  | 777.3419 | 760.3428 |  | 79.9992 | 113.0832 | 183.0796 | 435.334 | 731.0063 | 97.9849 | 125.5555 | 228.8552 | 528.2901 | 796.3941 | 64.2825 | 71.8222 | 100.1411 | 118.7824 | 236.6065 | 641.9597 | 806.3346 | 810.4006 | 802.4511 | 113.2248 | 130.6921 | 202.846 | 426.8701 | 745.5914 |  | 796.7458 |  |  | 796.5704 | 802.2756 | 756.5868 | 784.8225 | 753.5772 | 786.8806 | 730.3463 | 717.7772 | 672.9024 | 687.4 | 664.8282 | 676.5872 | 704.247 | 675.5799 | 806.9718 | 804.3136 | 799.3245 | 803.3983 | 418.5401 |  |  | 174.497 |  | 150.5081 | 113.2197 | 167.9404 | 119.1216 | 210.1453 | 116.3002 | 457.153 | 794.9486 | 424.2883 | 440.7161 | 224.5949 | 131.3441 | 158.125 | 583.4525 | 834.6233 | 862.0873 | 844.9815 | 853.5873 | 178.2754 | 106.7393 | 174.4405 | 125.3276 | 772.7607 | 207.7478 | 119.4212 | 586.7981 |  | 169.2135 | 64.5354 | 98.0622 | 117.7463 | 226.0047 | 875.9543 | 875.3601 | 886.6326 | 863.4721 | 124.8453 | 108.9051 | 160.7688 | 377.2402 | 794.0411 | 86.1102 | 102.1563 | 179.6747 | 446.1536 | 778.6462 | 54.0617 | 65.8965 | 91.8609 | 112.2048 | 221.3884 | 823.1048 | 832.2872 | 847.0881 | 827.3928 | 850.4212 | 78.8232 | 105.6235 | 151.0309 | 374.4182 | 746.6737 | 98.4949 | 105.9518 | 173.7399 | 407.16 | 758.1434 | 54.7756 | 72.1087 | 98.9365 | 125.1738 | 259.0191 | 826.9666 | 839.3072 | 840.7461 | 823.8859 | 87.0744 | 179.4694 | 114.9188 | 418.2922 | 744.6902 | 842.3203 | 840.9185 |  |  | 865.7283 | 827.0138 | 876.889 | 805.4938 | 832.6811 | 795.092 |  | 824.6615 | 800.6949 | 854.4623 | 60.4488 | 94.5209 | 96.6507 |  | 802.7204 | 742.1598 | 759.2192 | 505.2439 | 680.478 | 657.6468 | 477.2234 | [21 empty] | 2109.4086 | 1958.6854 | 831.037 | 669.0624 | -5.1507 | 772.4401
14:45 | 4760 |  |  | -18.9228 | 14.5153 | 1.3934 | -1.4263 | -1.3695 | -3.007 | -8.6063 | 1.7461 | 14.5865 | 5.6752 | 0.446 |  |  |  | -29.8603 | 13.0503 | 22.1191 | 3.7217 |  | -9.7777 | 1.1702 | 0.6108 | 5.5349 | 5.536 | 1.5857 | 46.0111 | 381.1871 | 372.8328 | 171.3995 | 198.9274 | 159.8292 | 208.7608 | 122.0303 | 212.918 | 107.3143 | 179.0842 | 443.2292 | 759.3901 | 166.4158 | 248.3647 | 318.2323 | 216.5223 | 295.1953 | 766.7149 |  | 767.3539 |  | 769.4801 | 103.6061 | 107.9598 | 172.6851 | 431.023 | 730.2305 | 218.9346 | 125.7338 | 239.4438 | 499.2267 | 775.0573 | 138.6375 | 66.7079 | 97.7832 | 127.046 | 234.5418 | 809.7442 | 792.6018 | 788.7198 | 794.4147 | 98.6372 | 117.6872 | 226.701 | 478.0672 | 752.1641 | 97.1321 | 127.3841 | 250.8337 | 530.3101 | 749.0491 | 69.2347 | 90.6057 | 99.4598 | 121.4356 | 222.1193 | 768.5142 |  | 777.0638 | 760.1299 |  | 79.9881 | 113.0551 | 183.1348 | 435.298 | 730.8045 | 98.0139 | 125.5864 | 228.9361 | 528.302 | 796.2028 | 64.3104 | 71.8459 | 100.1557 | 118.7981 | 236.6692 | 641.9154 | 806.2666 | 810.4213 | 802.3443 | 113.2442 | 130.7048 | 202.8739 | 426.9097 | 745.429 |  | 796.511 |  |  | 796.1767 | 801.8942 | 756.2942 | 784.4059 | 753.4055 | 786.8007 | 725.0732 | 718.0847 | 672.8175 | 687.3451 | 662.8761 | 682.5672 | 665.8683 | 683.3198 | 806.6584 | 803.9717 | 798.9196 | 803.0346 | 418.6349 |  |  | 174.5286 |  | 150.5462 | 113.2238 | 167.9992 | 119.1466 | 210.1994 | 116.295 | 457.191 | 794.7844 | 424.3644 | 440.6407 | 224.6266 | 131.3716 | 158.1663 | 583.4636 | 834.3735 | 861.7007 | 844.9552 | 853.267 | 178.3099 | 106.7544 | 174.4639 | 125.3933 | 772.6224 | 207.7892 | 119.441 | 586.8514 |  | 169.236 | 64.5576 | 98.0527 | 117.7683 | 226.0724 | 875.5617 | 874.9777 | 886.2768 | 863.838 | 124.8727 | 108.9026 | 160.7982 | 377.3119 | 793.8753 | 86.1422 | 102.1848 | 179.7407 | 446.3039 | 778.4632 | 54.0423 | 65.9082 | 91.8742 | 112.2437 | 221.478 | 822.7617 | 831.7842 | 846.8727 | 827.0047 | 850.065 | 78.8458 | 105.641 | 151.1166 | 374.4823 | 746.4959 | 98.5099 | 105.9691 | 173.7894 | 407.2287 | 757.8913 | 54.7438 | 72.1468 | 98.9379 | 125.2179 | 259.0623 | 826.7859 | 839.0208 | 840.5005 | 823.6136 | 87.0787 | 179.5431 | 114.9402 | 418.3439 | 744.5296 | 841.9298 | 840.4847 |  |  | 865.3125 | 826.7422 | 876.513 | 805.2286 | 832.2934 | 794.7356 |  | 824.326 | 800.3039 | 854.0825 | 60.4453 | 94.4922 | 96.6597 |  | 802.557 | 742.0971 | 759.0923 | 505.1683 | 680.2638 | 657.9572 | 477.4753 | [21 empty] | 2125.7353 | 1953.1782 | 830.6689 | 669.1105 | -5.1 | 772.327
14:45 | 4761 |  |  | -18.9815 | 14.4032 | 1.3561 | -1.4575 | -1.4235 | -2.8744 | -8.5246 | 1.7477 | 14.5863 | 5.6778 | 0.4475 |  |  |  | -29.9512 | 12.9725 | 22.0918 | 3.8029 |  | -9.8216 | 1.1769 | 0.6103 | 5.5394 | 5.5352 | 1.586 | 45.4383 | 381.2407 | 372.887 | 171.44 | 198.9869 | 159.8567 | 208.7638 | 122.0463 | 212.8773 | 107.3588 | 179.1424 | 443.2774 | 759.2416 | 166.4988 | 248.4336 | 318.5198 | 216.6659 | 295.3507 | 766.4401 |  | 767.0624 |  | 769.1796 | 103.5617 | 107.9922 | 172.7185 | 431.0853 | 730.0868 | 219.0564 | 125.7509 | 239.5184 | 499.246 | 774.8816 | 138.7227 | 66.711 | 97.8011 | 127.0674 | 234.6114 | 809.4906 | 792.3318 | 788.4061 | 794.1782 | 98.6759 | 117.7191 | 226.7535 | 478.1153 | 752.0106 | 97.129 | 127.4003 | 250.8865 | 530.3188 | 748.8649 | 69.271 | 90.6716 | 99.5002 | 121.4357 | 222.1148 | 768.2889 |  | 776.8022 | 759.9125 |  | 80.0026 | 113.0874 | 183.1776 | 435.2984 | 730.6124 | 98.0325 | 125.6068 | 229.0172 | 528.3163 | 796.0082 | 64.3156 | 71.8832 | 100.1862 | 118.8099 | 236.7494 | 641.8862 | 806.2024 | 810.4815 | 802.2541 | 113.2945 | 130.7216 | 202.908 | 426.9598 | 745.2863 |  | 796.158 |  |  | 795.7995 | 801.5124 | 755.9918 | 783.9638 | 753.2202 | 786.6634 | 709.7849 | 716.9485 | 667.4768 | 687.409 | 663.1712 | 684.9978 | 644.4803 | 691.5167 | 806.3491 | 803.6406 | 798.5323 | 802.6862 | 418.7301 |  |  | 174.5468 |  | 150.5716 | 113.2132 | 168.0632 | 119.1691 | 210.252 | 116.3239 | 457.2558 | 794.6235 | 424.4417 | 440.7235 | 224.6545 | 131.4048 | 158.2067 | 583.3259 | 834.0765 | 861.3292 | 844.5613 | 852.8902 | 178.3597 | 106.7669 | 174.4779 | 125.4233 | 772.4798 | 207.8318 | 119.4638 | 586.8835 |  | 169.2733 | 64.5852 | 98.0479 | 117.7907 | 226.1337 | 875.1482 | 874.5851 | 885.9168 | 864.1434 | 124.8997 | 108.9238 | 160.8555 | 377.4114 | 793.7013 | 86.1538 | 102.1964 | 179.8028 | 446.4513 | 778.2827 | 54.1369 | 65.9637 | 91.8811 | 112.2913 | 221.5719 | 822.3891 | 831.1676 | 846.6197 | 826.5382 | 849.6993 | 78.8952 | 105.6225 | 151.1941 | 374.5401 | 746.3139 | 98.521 | 105.9984 | 173.8354 | 407.2861 | 757.6314 | 54.7068 | 72.1762 | 98.9741 | 125.2736 | 259.1198 | 826.5444 | 838.8222 | 840.2761 | 823.4161 | 87.1099 | 179.6224 | 114.9458 | 418.4 | 744.3871 | 841.5533 | 840.0441 |  |  | 864.9116 | 826.4693 | 876.1308 | 804.9226 | 831.8685 | 794.4314 |  | 823.9782 | 799.886 | 853.7301 | 60.4438 | 94.4887 | 96.6581 |  | 802.391 | 742.1088 | 759.0363 | 504.9846 | 680.021 | 657.3135 | 477.157 | [21 empty] | 2192.49 | 1954.3403 | 830.3022 | 668.6673 | -5.1693 | 772.2499
14:45 | 4762 |  |  | -18.8984 | 14.3926 | 1.5005 | -1.4012 | -1.3469 | -2.9414 | -8.5342 | 1.7487 | 14.5874 | 5.6725 | 0.4458 |  |  |  | -29.9534 | 12.9451 | 22.0768 | 3.7844 |  | -9.7996 | 1.3353 | 0.6115 | 5.5371 | 5.5356 | 1.5881 | 45.5872 | 381.2952 | 372.937 | 171.479 | 199.0409 | 159.8949 | 208.7762 | 122.0648 | 212.9123 | 107.4072 | 179.1886 | 443.3397 | 759.0478 | 166.5575 | 248.5609 | 318.8235 | 216.8036 | 295.4737 | 766.1932 |  | 766.8307 |  | 768.9022 | 103.5236 | 108.0221 | 172.7698 | 431.1446 | 729.9533 | 219.1332 | 125.828 | 239.5816 | 499.2835 | 774.7229 | 138.8054 | 66.7461 | 97.7839 | 127.0896 | 234.6704 | 809.2376 | 792.0518 | 788.1161 | 793.931 | 98.6949 | 117.7518 | 226.804 | 478.1676 | 751.8687 | 97.1199 | 127.4197 | 250.9315 | 530.3399 | 748.6834 | 69.2635 | 90.6881 | 99.5013 | 121.4476 | 222.1555 | 767.9496 |  | 776.5739 | 759.8872 |  | 80.0096 | 113.0984 | 183.2099 | 435.3527 | 730.4501 | 98.0205 | 125.623 | 229.102 | 528.3255 | 795.8173 | 64.3286 | 71.9061 | 100.17 | 118.8442 | 236.8159 | 641.8516 | 806.1443 | 810.5255 | 802.1651 | 113.3248 | 130.7575 | 202.963 | 427.0208 | 745.1511 |  | 795.896 |  |  | 795.4218 | 801.1252 | 755.7911 | 783.6502 | 753.0107 | 786.5112 | 698.7561 | 712.5567 | 663.1747 | 685.6241 | 649.7385 | 684.3594 | 672.8235 | 720.9089 | 806.0438 | 803.3151 | 798.1681 | 802.3444 | 418.8202 |  |  | 174.5694 |  | 150.6013 | 113.2051 | 168.1232 | 119.198 | 210.2484 | 116.3478 | 457.3262 | 794.4379 | 424.5222 | 440.8737 | 224.6922 | 131.4383 | 158.2477 | 583.1373 | 833.7334 | 860.9672 | 844.0333 | 852.5224 | 178.3426 | 106.7756 | 174.4725 | 125.4241 | 772.3417 | 207.9254 | 119.4711 | 586.9175 |  | 169.3287 | 64.607 | 98.0516 | 117.7994 | 226.1971 | 874.7181 | 874.1821 | 885.5474 | 863.6782 | 124.9284 | 108.9405 | 160.883 | 377.506 | 793.5294 | 86.1518 | 102.187 | 179.8269 | 446.5514 | 778.0848 | 54.1564 | 65.9831 | 91.9172 | 112.3339 | 221.6602 | 821.9524 | 830.407 | 846.374 | 825.8745 | 849.3194 | 78.9172 | 105.6036 | 151.2015 | 374.604 | 746.0909 | 98.5287 | 106.0156 | 173.8798 | 407.3507 | 757.3817 | 54.6953 | 72.2034 | 99.0046 | 125.3081 | 259.1914 | 826.2914 | 838.5609 | 840.0486 | 823.1817 | 87.1428 | 179.644 | 114.9419 | 418.4635 | 744.2514 | 841.1333 | 839.6582 |  |  | 864.5244 | 826.1897 | 875.7239 | 804.5866 | 831.4175 | 794.098 |  | 823.6281 | 799.4554 | 853.3841 | 60.4365 | 94.5992 | 96.6602 |  | 802.2134 | 742.0811 | 759.0151 | 505.206 | 679.9586 | 657.2501 | 477.3757 | [21 empty] | 2099.1608 | 1954.7185 | 829.9316 | 668.6044 | -5.0521 | 772.1472
14:45 | 4763 |  |  | -18.8575 | 14.2727 | 1.5744 | -1.4204 | -1.3283 | -2.8951 | -8.5487 | 1.7488 | 14.5872 | 5.6746 | 0.4493 |  |  |  | -29.9468 | 12.8741 | 22.1127 | 3.7599 |  | -9.8306 | 1.2467 | 0.6112 | 5.539 | 5.5392 | 1.5876 | 44.5429 | 381.3455 | 372.9856 | 171.5179 | 199.0927 | 159.9367 | 208.7897 | 122.0879 | 212.9952 | 107.4197 | 179.2256 | 443.3937 | 758.8526 | 166.5457 | 248.7167 | 319.1522 | 216.9553 | 295.6033 | 765.9568 |  | 766.6119 |  | 768.6383 | 103.5478 | 108.0488 | 172.8261 | 431.2134 | 729.8092 | 219.1696 | 125.8149 | 239.6319 | 499.3353 | 774.5599 | 138.889 | 66.7693 | 97.7596 | 127.122 | 234.724 | 808.9747 | 791.7629 | 787.8344 | 793.6789 | 98.6967 | 117.7742 | 226.8672 | 478.2335 | 751.7248 | 97.1406 | 127.4391 | 250.9737 | 530.3438 | 748.5007 | 69.2607 | 90.6234 | 99.4601 | 121.4735 | 222.2433 | 767.7543 |  | 776.3448 | 759.9657 |  | 79.9884 | 113.0839 | 183.2581 | 435.3747 | 730.2846 | 98.0503 | 125.658 | 229.1563 | 528.3459 | 795.6336 | 64.3594 | 71.9172 | 100.1384 | 118.8758 | 236.8647 | 641.8019 | 806.0619 | 810.5515 | 802.0694 | 113.3745 | 130.7539 | 202.9822 | 427.0705 | 745.0068 |  | 795.8668 |  |  | 795.0378 | 800.7267 | 755.5613 | 783.3348 | 752.7903 | 786.3584 | 693.282 | 708.9825 | 672.9626 | 668.3187 | 633.3441 | 685.6431 | 692.4484 | 744.7323 | 805.7299 | 802.9908 | 797.8035 | 801.9962 | 418.909 |  |  | 174.5988 |  | 150.6331 | 113.1919 | 168.1856 | 119.2183 | 210.2724 | 116.3561 | 457.4 | 794.2504 | 424.609 | 440.9893 | 224.7279 | 131.471 | 158.2996 | 582.9791 | 833.3769 | 860.6067 | 843.4792 | 852.1729 | 178.3378 | 106.8174 | 174.4888 | 125.4422 | 772.2184 | 208.0581 | 119.4938 | 586.9419 |  | 169.373 | 64.6318 | 98.0565 | 117.8181 | 226.2587 | 874.276 | 873.7642 | 885.1831 | 862.4734 | 124.9619 | 108.9519 | 160.9048 | 377.5888 | 793.3606 | 86.1553 | 102.1941 | 179.8757 | 446.5901 | 777.8608 | 54.1539 | 65.9914 | 91.9724 | 112.369 | 221.7524 | 821.436 | 829.5474 | 846.1056 | 825.0788 | 848.9109 | 78.9079 | 105.6091 | 151.2297 | 374.6815 | 745.8679 | 98.5313 | 106.0308 | 173.9201 | 407.41 | 757.1329 | 54.6878 | 72.2334 | 99.0053 | 125.3305 | 259.2534 | 826.0807 | 838.2473 | 839.7985 | 822.9117 | 87.1827 | 179.6873 | 114.9446 | 418.5208 | 744.1082 | 840.6277 | 839.3031 |  |  | 864.1383 | 825.96 | 875.3056 | 804.237 | 830.9588 | 793.7386 |  | 823.2557 | 799.0296 | 853.0014 | 60.4289 | 94.6081 | 96.6646 |  | 802.056 | 742.0801 | 758.9519 | 505.3734 | 680.68 | 658.272 | 477.4907 | [21 empty] | 2080.1703 | 1952.0442 | 829.5569 | 669.476 | -5.0961 | 772.068
14:45 | 4764 |  |  | -19.0257 | 14.053 | 1.7374 | -1.4572 | -1.329 | -2.932 | -8.502 | 1.7474 | 14.5873 | 5.6734 | 0.45 |  |  |  | -30.1056 | 12.9458 | 22.1476 | 3.6144 |  | -9.8133 | 1.2471 | 0.6088 | 5.5378 | 5.5362 | 1.585 | 46.0996 | 381.3989 | 373.0394 | 171.5597 | 199.1443 | 159.9665 | 208.7879 | 122.1029 | 213.0817 | 107.4358 | 179.2843 | 443.425 | 758.6713 | 166.5063 | 248.8268 | 319.45 | 217.0983 | 295.7241 | 765.7034 |  | 766.3836 |  | 768.3797 | 103.5965 | 108.0602 | 172.8623 | 431.2697 | 729.6663 | 219.1866 | 125.7839 | 239.6755 | 499.3681 | 774.3841 | 138.9363 | 66.7755 | 97.7638 | 127.1532 | 234.7936 | 808.709 | 791.4527 | 787.524 | 793.4158 | 98.6908 | 117.8009 | 226.9329 | 478.3047 | 751.5654 | 97.1868 | 127.4586 | 251.0149 | 530.3296 | 748.3113 | 69.232 | 90.5574 | 99.4446 | 121.5074 | 222.3231 | 767.6021 |  | 776.0873 | 759.7978 |  | 80.0261 | 113.108 | 183.2905 | 435.4219 | 730.1595 | 98.0175 | 125.6795 | 229.1597 | 528.3747 | 795.3899 | 64.3666 | 71.9569 | 100.1354 | 118.8825 | 236.9225 | 641.7473 | 805.9543 | 810.5772 | 801.9546 | 113.4126 | 130.7787 | 203.0344 | 427.1231 | 744.8601 |  | 795.8804 |  |  | 794.6663 | 800.3187 | 755.1646 | 782.8393 | 752.5751 | 786.1574 | 684.9385 | 709.4712 | 673.0287 | 650.7727 | 626.4203 | 689.6964 | 696.2127 | 742.4477 | 805.42 | 802.6794 | 797.445 | 801.6573 | 418.9894 |  |  | 174.62 |  | 150.6638 | 113.1795 | 168.2378 | 119.2328 | 210.3113 | 116.361 | 457.4444 | 794.0964 | 424.6734 | 441.083 | 224.759 | 131.5107 | 158.3641 | 582.7163 | 832.9988 | 860.2259 | 842.9122 | 851.7604 | 178.386 | 106.8381 | 174.5035 | 125.4459 | 772.069 | 208.1677 | 119.5336 | 586.9661 |  | 169.4134 | 64.6676 | 98.0545 | 117.8458 | 226.333 | 873.8261 | 873.3377 | 884.81 | 861.8117 | 124.9796 | 108.9525 | 160.9348 | 377.654 | 793.1925 | 86.1837 | 102.2086 | 179.9648 | 446.6383 | 777.6508 | 54.2011 | 66.0083 | 92.0158 | 112.412 | 221.8348 | 820.8449 | 828.6539 | 845.8326 | 824.2177 | 848.5121 | 78.912 | 105.6017 | 151.2206 | 374.7352 | 745.6632 | 98.578 | 106.049 | 173.9876 | 407.4965 | 756.9033 | 54.7155 | 72.2548 | 99.0122 | 125.3432 | 259.3221 | 825.9706 | 837.9604 | 839.536 | 822.6233 | 87.2166 | 179.7258 | 114.9671 | 418.5578 | 743.9476 | 840.0847 | 838.9376 |  |  | 863.7509 | 825.7793 | 874.8719 | 803.9 | 830.5149 | 793.3381 |  | 822.8941 | 798.592 | 852.6471 | 60.436 | 94.6262 | 96.6854 |  | 801.8961 | 742.0672 | 758.8248 | 505.6595 | 680.9263 | 658.64 | 477.7836 | [21 empty] | 2097.7038 | 1951.6345 | 829.19 | 669.7831 | -5.2259 | 771.9816
14:45 | 4765 |  |  | -19.0501 | 13.9948 | 1.9158 | -1.4212 | -1.3546 | -2.9295 | -8.5455 | 1.7458 | 14.5836 | 5.6685 | 0.4484 |  |  |  | -30.0275 | 12.7694 | 22.0079 | 3.6692 |  | -9.8702 | 1.2555 | 0.6099 | 5.5435 | 5.5441 | 1.5855 | 46.6738 | 381.452 | 373.0858 | 171.5995 | 199.1932 | 159.9919 | 208.7912 | 122.1123 | 213.0983 | 107.4531 | 179.3251 | 443.4574 | 758.4829 | 166.4985 | 248.9088 | 319.7229 | 217.2235 | 295.8669 | 765.4303 |  | 766.117 |  | 768.0863 | 103.6142 | 108.0836 | 172.919 | 431.33 | 729.5434 | 219.1984 | 125.8196 | 239.7228 | 499.4083 | 774.198 | 138.8986 | 66.7667 | 97.8131 | 127.1982 | 234.8674 | 808.4369 | 791.1458 | 787.2074 | 793.1606 | 98.6767 | 117.8239 | 227.001 | 478.3552 | 751.4039 | 97.2271 | 127.4829 | 251.0665 | 530.3145 | 748.1424 | 69.2313 | 90.5188 | 99.4606 | 121.5353 | 222.3951 | 767.3055 |  | 775.8131 | 759.4411 |  | 80.0676 | 113.1314 | 183.3501 | 435.4225 | 729.9758 | 98.009 | 125.6764 | 229.1832 | 528.3802 | 795.1567 | 64.3809 | 71.9684 | 100.1212 | 118.8971 | 236.9645 | 641.6867 | 805.8293 | 810.5657 | 801.8336 | 113.403 | 130.8567 | 203.1379 | 427.1922 | 744.7063 |  | 795.552 |  |  | 794.3052 | 799.9261 | 754.8348 | 782.4013 | 752.3735 | 785.9297 | 689.3373 | 713.4337 | 671.281 | 643.6106 | 628.8789 | 693.9679 | 674.2816 | 727.1205 | 805.1271 | 802.3764 | 797.0981 | 801.3331 | 419.0635 |  |  | 174.6481 |  | 150.6996 | 113.1747 | 168.2807 | 119.2628 | 210.4017 | 116.3641 | 457.5017 | 793.9254 | 424.7372 | 440.9364 | 224.8124 | 131.5515 | 158.4115 | 582.4569 | 832.5926 | 859.8433 | 842.6784 | 851.3008 | 178.4708 | 106.8622 | 174.5335 | 125.5002 | 771.9193 | 208.3066 | 119.5438 | 587.0018 |  | 169.4875 | 64.6976 | 98.0649 | 117.8607 | 226.4162 | 873.3706 | 872.9123 | 884.4353 | 861.5878 | 125.0022 | 108.9601 | 160.9667 | 377.705 | 793.0049 | 86.2172 | 102.2393 | 180.057 | 446.7209 | 777.4611 | 54.26 | 66.0308 | 92.0148 | 112.4665 | 221.8998 | 820.2589 | 827.9122 | 845.5648 | 823.3275 | 848.1047 | 78.9257 | 105.612 | 151.2445 | 374.8027 | 745.4695 | 98.6312 | 106.0682 | 174.0541 | 407.5749 | 756.6733 | 54.716 | 72.2901 | 99.0115 | 125.3643 | 259.3917 | 825.8145 | 837.7567 | 839.3313 | 822.3943 | 87.2041 | 179.7854 | 114.9849 | 418.6101 | 743.7876 | 839.5526 | 838.5912 |  |  | 863.3601 | 825.6129 | 874.4087 | 803.5778 | 830.1034 | 792.9579 |  | 822.5301 | 798.19 | 852.2692 | 60.4615 | 94.5976 | 96.7004 |  | 801.7494 | 742.0044 | 758.6853 | 505.5239 | 680.8105 | 658.5418 | 478.1723 | [21 empty] | 2106.2406 | 1949.0511 | 828.8253 | 669.6762 | -5.2758 | 771.8769
14:45 | 4766 |  |  | -19.0263 | 14.0426 | 1.8951 | -1.4361 | -1.2958 | -2.9098 | -8.4423 | 1.7467 | 14.5826 | 5.6689 | 0.4486 |  |  |  | -29.9255 | 12.5834 | 22.2035 | 3.6887 |  | -9.9191 | 1.2404 | 0.6102 | 5.5421 | 5.543 | 1.5861 | 47.051 | 381.4992 | 373.1308 | 171.6414 | 199.2509 | 160.0243 | 208.8015 | 122.129 | 213.0513 | 107.456 | 179.3574 | 443.4997 | 758.2905 | 166.5525 | 249.0495 | 319.951 | 217.3398 | 295.9939 | 765.1784 |  | 765.8639 |  | 767.7962 | 103.5984 | 108.1049 | 172.9777 | 431.3965 | 729.4204 | 219.2215 | 125.8257 | 239.769 | 499.4475 | 774.0184 | 138.8816 | 66.7704 | 97.843 | 127.2308 | 234.9239 | 808.15 | 790.8421 | 786.8909 | 792.9091 | 98.6693 | 117.8441 | 227.0578 | 478.4068 | 751.2526 | 97.2339 | 127.5017 | 251.1284 | 530.3253 | 747.9681 | 69.2958 | 90.5435 | 99.4776 | 121.5394 | 222.4365 | 766.962 |  | 775.5413 | 759.023 |  | 80.0714 | 113.1756 | 183.3846 | 435.4682 | 729.8362 | 98.1125 | 125.6978 | 229.2645 | 528.3928 | 794.9902 | 64.4192 | 71.9666 | 100.1107 | 118.9402 | 237.0105 | 641.6157 | 805.6672 | 810.5453 | 801.6966 | 113.371 | 130.9456 | 203.2513 | 427.2484 | 744.5541 |  | 794.6979 |  |  | 793.9408 | 799.5323 | 754.6812 | 782.1313 | 752.1769 | 785.6723 | 702.4465 | 719.2549 | 672.2737 | 650.2338 | 632.1944 | 697.3172 | 637.5181 | 708.7806 | 804.8254 | 802.0625 | 796.7581 | 800.9939 | 419.1424 |  |  | 174.6844 |  | 150.7434 | 113.1586 | 168.3327 | 119.2934 | 210.4626 | 116.3968 | 457.6025 | 793.7371 | 424.8176 | 440.6907 | 224.8534 | 131.5843 | 158.4454 | 582.3444 | 832.1726 | 859.4667 | 842.7757 | 850.8722 | 178.5301 | 106.8796 | 174.5567 | 125.5465 | 771.7806 | 208.4396 | 119.5759 | 587.0325 |  | 169.5513 | 64.7154 | 98.0723 | 117.8754 | 226.4833 | 872.9186 | 872.4852 | 884.0848 | 861.3322 | 125.0349 | 108.9795 | 161.0298 | 377.7792 | 792.8096 | 86.2331 | 102.2548 | 180.1351 | 446.8194 | 777.2641 | 54.3343 | 66.0728 | 91.9863 | 112.4974 | 221.969 | 819.7177 | 827.3031 | 845.2585 | 822.496 | 847.6287 | 78.937 | 105.6032 | 151.3487 | 374.883 | 745.2802 | 98.6232 | 106.0784 | 174.1016 | 407.6367 | 756.429 | 54.7066 | 72.3069 | 99.0317 | 125.4091 | 259.4448 | 825.6618 | 837.513 | 839.1065 | 822.1686 | 87.2546 | 179.8425 | 115.004 | 418.6626 | 743.643 | 839.0605 | 838.2897 |  |  | 862.9679 | 825.4487 | 873.9099 | 803.3017 | 829.7528 | 792.5038 |  | 822.1714 | 797.8064 | 851.9014 | 60.4492 | 94.6306 | 96.7001 |  | 801.6498 | 741.922 | 758.5639 | 505.4157 | 681.1625 | 659.2064 | 478.2865 | [21 empty] | 2100.0421 | 1949.1423 | 828.4598 | 670.1844 | -5.1904 | 771.7859
14:45 | 4767 |  |  | -18.908 | 13.988 | 1.9706 | -1.3606 | -1.429 | -2.9124 | -8.4149 | 1.7456 | 14.5834 | 5.666 | 0.4475 |  |  |  | -30.0114 | 12.3677 | 22.2288 | 3.6205 |  | -9.9869 | 1.167 | 0.6106 | 5.5371 | 5.5411 | 1.5853 | 45.8587 | 381.5526 | 373.1831 | 171.6807 | 199.3087 | 160.0634 | 208.8101 | 122.1505 | 213.0121 | 107.46 | 179.4137 | 443.5417 | 758.1052 | 166.6257 | 249.1661 | 320.1883 | 217.486 | 296.1421 | 764.9283 |  | 765.6281 |  | 767.5294 | 103.5583 | 108.1083 | 173.0191 | 431.4588 | 729.2975 | 219.2617 | 125.873 | 239.854 | 499.4683 | 773.8447 | 138.9184 | 66.7837 | 97.8538 | 127.2471 | 234.9793 | 807.8889 | 790.5325 | 786.5574 | 792.6367 | 98.7025 | 117.864 | 227.1039 | 478.4717 | 751.1018 | 97.241 | 127.5197 | 251.1741 | 530.3333 | 747.7647 | 69.3253 | 90.5732 | 99.4777 | 121.5529 | 222.4614 | 766.638 |  | 775.2917 | 758.5704 |  | 80.0923 | 113.2014 | 183.4037 | 435.5183 | 729.6892 | 98.1911 | 125.7407 | 229.3598 | 528.4086 | 794.8034 | 64.4174 | 71.991 | 100.1171 | 118.9558 | 237.0734 | 641.5213 | 805.4791 | 810.4649 | 801.5446 | 113.3998 | 130.9344 | 203.2642 | 427.2924 | 744.4265 |  | 794.1675 |  |  | 793.5914 | 799.1622 | 754.4864 | 781.8553 | 751.9664 | 785.3881 | 717.7883 | 721.8051 | 660.8344 | 664.4578 | 639.6391 | 696.9506 | 630.4479 | 700.3936 | 804.5067 | 801.7417 | 796.4113 | 800.6494 | 419.2117 |  |  | 174.7094 |  | 150.785 | 113.1322 | 168.3805 | 119.319 | 210.5203 | 116.4207 | 457.66 | 793.5617 | 424.8974 | 440.5161 | 224.8909 | 131.6343 | 158.5069 | 582.3139 | 831.7792 | 859.1047 | 842.8126 | 850.4545 | 178.6011 | 106.8829 | 174.5901 | 125.5613 | 771.651 | 208.5293 | 119.6217 | 587.0781 |  | 169.6127 | 64.744 | 98.0686 | 117.9002 | 226.5396 | 872.4967 | 872.0748 | 883.7381 | 860.5899 | 125.036 | 109.0006 | 161.0926 | 377.8661 | 792.618 | 86.2299 | 102.2697 | 180.2006 | 446.9474 | 777.0806 | 54.3972 | 66.0872 | 92.0243 | 112.5119 | 222.0348 | 819.2484 | 826.7359 | 844.903 | 821.8808 | 847.1533 | 78.9469 | 105.5889 | 151.4134 | 374.9515 | 745.0786 | 98.6121 | 106.0786 | 174.146 | 407.6956 | 756.184 | 54.6825 | 72.3206 | 99.0297 | 125.4407 | 259.498 | 825.5565 | 837.2637 | 838.8854 | 821.9753 | 87.3007 | 179.8811 | 115.0231 | 418.7175 | 743.502 | 838.6232 | 838.0741 |  |  | 862.5789 | 825.3013 | 873.384 | 803.0545 | 829.431 | 792.0147 |  | 821.82 | 797.3594 | 851.5065 | 60.4367 | 94.642 | 96.7035 |  | 801.4937 | 741.8937 | 758.5261 | 505.6525 | 681.3991 | 658.9695 | 477.6953 | [21 empty] | 2148.1056 | 1949.9467 | 828.088 | 670.1843 | -5.3042 | 771.6937
14:45 | 4768 |  |  | -18.8695 | 13.9949 | 2.1503 | -1.3998 | -1.3772 | -2.9361 | -8.4944 | 1.7448 | 14.5813 | 5.6696 | 0.4492 |  |  |  | -29.9899 | 12.3359 | 22.2406 | 3.6089 |  | -9.914 | 1.2019 | 0.6115 | 5.5373 | 5.5421 | 1.5845 | 44.1126 | 381.607 | 373.2341 | 171.7213 | 199.3602 | 160.1025 | 208.8126 | 122.1752 | 213.0656 | 107.4942 | 179.4753 | 443.5992 | 757.9301 | 166.679 | 249.2608 | 320.3263 | 217.6121 | 296.2563 | 764.6586 |  | 765.3791 |  | 767.2466 | 103.5808 | 108.1238 | 173.0729 | 431.5268 | 729.1818 | 219.2669 | 125.9181 | 239.9355 | 499.5009 | 773.688 | 138.9614 | 66.8266 | 97.8549 | 127.2735 | 235.0475 | 807.6557 | 790.2179 | 786.2193 | 792.3402 | 98.7123 | 117.8914 | 227.1709 | 478.5207 | 750.9469 | 97.2514 | 127.5352 | 251.2109 | 530.3301 | 747.5847 | 69.3314 | 90.5823 | 99.5013 | 121.5812 | 222.5127 | 766.2161 |  | 775.0247 | 758.1449 |  | 80.0793 | 113.1765 | 183.4428 | 435.524 | 729.4953 | 98.1556 | 125.785 | 229.4513 | 528.4186 | 794.5847 | 64.3869 | 72.0235 | 100.1236 | 118.9598 | 237.1306 | 641.4157 | 805.2805 | 810.3107 | 801.3802 | 113.4545 | 130.9072 | 203.2736 | 427.3579 | 744.3015 |  | 793.9736 |  |  | 793.2535 | 798.804 | 754.2449 | 781.485 | 751.7226 | 785.0836 | 717.7544 | 720.127 | 657.8983 | 658.5416 | 648.1344 | 694.0459 | 635.4343 | 703.5766 | 804.1916 | 801.4177 | 796.0414 | 800.313 | 419.2834 |  |  | 174.7423 |  | 150.833 | 113.1127 | 168.4395 | 119.344 | 210.5893 | 116.4238 | 457.7186 | 793.3968 | 424.9774 | 440.4336 | 224.9379 | 131.6778 | 158.5779 | 582.2926 | 831.4129 | 858.7593 | 842.6438 | 850.0426 | 178.6477 | 106.9206 | 174.6435 | 125.5482 | 771.5179 | 208.6092 | 119.6322 | 587.1271 |  | 169.6714 | 64.7665 | 98.0739 | 117.9136 | 226.6142 | 872.0766 | 871.6732 | 883.3753 | 860.0905 | 125.0534 | 109.0174 | 161.1195 | 377.957 | 792.4392 | 86.2349 | 102.2867 | 180.2808 | 447.0274 | 776.8996 | 54.4073 | 66.0888 | 92.0893 | 112.5366 | 222.0935 | 818.9153 | 826.3885 | 844.603 | 821.5217 | 846.7047 | 78.9727 | 105.569 | 151.4218 | 374.9999 | 744.8882 | 98.6313 | 106.0965 | 174.2043 | 407.7651 | 755.9491 | 54.6714 | 72.3533 | 99.0591 | 125.4737 | 259.5679 | 825.3613 | 837.0433 | 838.657 | 821.7842 | 87.3322 | 179.9381 | 115.0447 | 418.7817 | 743.3604 | 838.2414 | 837.8429 |  |  | 862.1939 | 825.2153 | 872.8631 | 802.756 | 829.0807 | 791.566 |  | 821.4683 | 796.9332 | 851.1157 | 60.4222 | 94.6062 | 96.6938 |  | 801.3209 | 741.8915 | 758.3567 | 505.3517 | 680.6978 | 658.1169 | 477.5428 | [21 empty] | 2157.6345 | 1948.9141 | 827.7309 | 669.4073 | -5.2345 | 771.6062
14:45 | 4769 |  |  | -18.7342 | 14.0429 | 2.1121 | -1.3876 | -1.3386 | -2.9267 | -8.4679 | 1.748 | 14.5823 | 5.6814 | 0.4477 |  |  |  | -29.8955 | 12.6929 | 22.3083 | 3.7701 |  | -9.8332 | 1.3571 | 0.6117 | 5.5304 | 5.5421 | 1.5812 | 45.9361 | 381.6544 | 373.2802 | 171.7684 | 199.4178 | 160.1359 | 208.8148 | 122.1961 | 213.1976 | 107.5251 | 179.5239 | 443.6594 | 757.7508 | 166.6996 | 249.3609 | 320.4123 | 217.7012 | 296.3125 | 764.3688 |  | 765.1149 |  | 766.9279 | 103.643 | 108.146 | 173.1283 | 431.5901 | 729.0494 | 219.2185 | 125.8842 | 239.9669 | 499.5397 | 773.5241 | 138.976 | 66.8709 | 97.849 | 127.3073 | 235.1199 | 807.3748 | 789.8636 | 785.8684 | 792.0196 | 98.643 | 117.9207 | 227.2418 | 478.5714 | 750.8032 | 97.2775 | 127.5509 | 251.2455 | 530.3213 | 747.4213 | 69.3694 | 90.5177 | 99.4871 | 121.5958 | 222.5735 | 765.8752 |  | 774.7572 | 757.7747 |  | 80.0592 | 113.1757 | 183.479 | 435.543 | 729.3296 | 98.1308 | 125.8256 | 229.5247 | 528.4177 | 794.3778 | 64.3964 | 72.0531 | 100.1254 | 118.9875 | 237.1924 | 641.3159 | 805.0463 | 810.1224 | 801.1859 | 113.4263 | 130.9552 | 203.3396 | 427.413 | 744.1514 |  | 793.8519 |  |  | 792.8997 | 798.3872 | 753.9476 | 781.0132 | 751.4583 | 784.7393 | 703.6062 | 717.8363 | 670.0244 | 639.9022 | 649.1341 | 692.4582 | 631.7496 | 722.7067 | 803.8816 | 801.086 | 795.6628 | 799.9722 | 419.3695 |  |  | 174.7916 |  | 150.8838 | 113.1255 | 168.4971 | 119.3714 | 210.558 | 116.4286 | 457.7658 | 793.2451 | 425.0512 | 440.5531 | 225.0025 | 131.7073 | 158.6538 | 582.2545 | 831.0582 | 858.3994 | 842.3753 | 849.6728 | 178.6004 | 106.9408 | 174.6612 | 125.4968 | 771.3642 | 208.6612 | 119.6513 | 587.151 |  | 169.7341 | 64.7782 | 98.0798 | 117.9226 | 226.6895 | 871.6814 | 871.3015 | 883.028 | 860.4106 | 125.0955 | 109.021 | 161.1537 | 378.0442 | 792.2807 | 86.284 | 102.2992 | 180.3409 | 447.066 | 776.7116 | 54.3966 | 66.1011 | 92.141 | 112.5565 | 222.1545 | 818.7398 | 826.4683 | 844.3381 | 821.4952 | 846.2811 | 78.9803 | 105.5612 | 151.4041 | 375.0443 | 744.6648 | 98.6514 | 106.1148 | 174.2582 | 407.8265 | 755.7095 | 54.6628 | 72.3817 | 99.0757 | 125.511 | 259.6271 | 825.1559 | 836.7378 | 838.3937 | 821.5156 | 87.3673 | 179.987 | 115.0537 | 418.8368 | 743.226 | 837.9692 | 837.5551 |  |  | 861.8077 | 825.0817 | 872.3055 | 802.4194 | 828.7114 | 791.1797 |  | 821.123 | 796.5292 | 850.7424 | 60.4178 | 94.5525 | 96.7081 |  | 801.1438 | 741.8866 | 758.2623 | 505.5516 | 680.9768 | 658.0938 | 477.6094 | [21 empty] | 2186.9522 | 1949.0688 | 827.3596 | 669.5353 | -4.8901 | 771.5152
14:45 | 4770 |  |  | -18.6901 | 13.9894 | 1.9882 | -1.4529 | -1.3758 | -2.8522 | -8.4782 | 1.749 | 14.5861 | 5.6788 | 0.448 |  |  |  | -30.0087 | 12.6846 | 22.3862 | 3.7685 |  | -9.7291 | 1.2998 | 0.6117 | 5.5366 | 5.5455 | 1.578 | 45.391 | 381.6975 | 373.3185 | 171.8022 | 199.47 | 160.1659 | 208.8148 | 122.2059 | 213.2366 | 107.5145 | 179.5517 | 443.6919 | 757.5548 | 166.7435 | 249.448 | 320.5487 | 217.8069 | 296.402 | 764.0502 |  | 764.8236 |  | 766.6105 | 103.6367 | 108.1723 | 173.1744 | 431.6512 | 728.9159 | 219.2324 | 125.8989 | 240.014 | 499.5718 | 773.3315 | 139.0201 | 66.8812 | 97.8823 | 127.3444 | 235.1914 | 807.0958 | 789.4918 | 785.492 | 791.6999 | 98.6395 | 117.9399 | 227.294 | 478.6345 | 750.6586 | 97.3007 | 127.5636 | 251.2921 | 530.3328 | 747.2254 | 69.3813 | 90.4895 | 99.4245 | 121.5907 | 222.6043 | 765.7407 |  | 774.4704 | 757.4976 |  | 80.0879 | 113.2232 | 183.5088 | 435.6483 | 729.2233 | 98.1294 | 125.8514 | 229.5454 | 528.4399 | 794.1538 | 64.4021 | 72.0744 | 100.1422 | 119.0058 | 237.2699 | 641.1772 | 804.7715 | 809.9057 | 800.9728 | 113.4414 | 130.9918 | 203.3854 | 427.4652 | 744.0096 |  | 793.9823 |  |  | 792.5406 | 797.9598 | 753.6129 | 780.5854 | 751.1811 | 784.3667 | 696.6398 | 720.0441 | 675.298 | 636.3774 | 636.8226 | 690.1777 | 643.9722 | 729.0208 | 803.5667 | 800.749 | 795.2751 | 799.6199 | 419.4347 |  |  | 174.8146 |  | 150.9162 | 113.1163 | 168.5439 | 119.385 | 210.5888 | 116.443 | 457.8092 | 793.0779 | 425.1137 | 440.7762 | 225.0619 | 131.7476 | 158.7342 | 582.2897 | 830.7271 | 858.0148 | 841.9795 | 849.4202 | 178.6552 | 106.9516 | 174.6912 | 125.541 | 771.213 | 208.6747 | 119.6821 | 587.1536 |  | 169.8054 | 64.7918 | 98.0873 | 117.9359 | 226.7398 | 871.2985 | 870.9444 | 882.6827 | 859.5206 | 125.1214 | 109.0371 | 161.2104 | 378.1138 | 792.107 | 86.3056 | 102.3076 | 180.3866 | 447.1184 | 776.5284 | 54.4463 | 66.1301 | 92.2084 | 112.6088 | 222.2215 | 818.7078 | 826.907 | 844.0598 | 821.8152 | 845.9102 | 78.9796 | 105.5773 | 151.4079 | 375.0964 | 744.4116 | 98.6715 | 106.1396 | 174.3031 | 407.8885 | 755.4878 | 54.7836 | 72.4211 | 99.0718 | 125.5373 | 259.6923 | 824.957 | 836.456 | 838.1635 | 821.2634 | 87.4397 | 180.0367 | 115.0624 | 418.8936 | 743.0902 | 837.8138 | 837.3272 |  |  | 861.4302 | 824.8253 | 871.7057 | 802.1082 | 828.3813 | 790.8184 |  | 820.7779 | 796.0987 | 850.3598 | 60.4408 | 94.6375 | 96.7219 |  | 801.0379 | 741.8578 | 758.2095 | 505.4222 | 680.775 | 658.717 | 478.0542 | [21 empty] | 2164.8395 | 1950.2296 | 826.9623 | 669.746 | -4.9411 | 771.4479
14:45 | 4771 |  |  | -18.7359 | 13.9714 | 1.8497 | -1.4047 | -1.3552 | -2.8192 | -8.4776 | 1.7499 | 14.5929 | 5.6799 | 0.4501 |  |  |  | -29.9621 | 12.5265 | 22.2902 | 3.7616 |  | -9.8297 | 1.2738 | 0.6095 | 5.5343 | 5.5448 | 1.5787 | 46.2084 | 381.7471 | 373.3642 | 171.8387 | 199.5207 | 160.1915 | 208.8198 | 122.2203 | 213.2433 | 107.5154 | 179.5811 | 443.7193 | 757.368 | 166.8139 | 249.5533 | 320.645 | 217.9183 | 296.5281 | 763.75 |  | 764.5729 |  | 766.2995 | 103.6213 | 108.1957 | 173.2229 | 431.7186 | 728.8011 | 219.2943 | 125.884 | 240.0794 | 499.5987 | 773.1527 | 139.087 | 66.8948 | 97.9029 | 127.3596 | 235.2493 | 806.837 | 789.0956 | 785.0893 | 791.3738 | 98.7027 | 117.9561 | 227.3414 | 478.6852 | 750.5027 | 97.3159 | 127.5687 | 251.3437 | 530.3366 | 747.0312 | 69.3685 | 90.5231 | 99.4595 | 121.6192 | 222.6674 | 765.437 |  | 774.1886 | 757.3587 |  | 80.1294 | 113.245 | 183.5412 | 435.6742 | 729.0545 | 98.1195 | 125.8784 | 229.5673 | 528.4744 | 793.8959 | 64.3536 | 72.1469 | 100.206 | 118.9973 | 237.3679 | 641.0235 | 804.4543 | 809.6394 | 800.7383 | 113.4948 | 130.9988 | 203.4106 | 427.5214 | 743.8819 |  | 793.9521 |  |  | 792.1739 | 797.5466 | 753.3127 | 780.1654 | 750.8926 | 783.973 | 699.3862 | 723.5799 | 672.6734 | 649.3472 | 636.4736 | 686.8995 | 675.558 | 723.0624 | 803.2462 | 800.4069 | 794.884 | 799.2617 | 419.4919 |  |  | 174.8351 |  | 150.9506 | 113.0971 | 168.5973 | 119.3957 | 210.6773 | 116.4426 | 457.8586 | 792.8908 | 425.1768 | 440.965 | 225.0858 | 131.7712 | 158.7785 | 582.328 | 830.443 | 857.6668 | 841.7044 | 849.2009 | 178.773 | 106.9687 | 174.7504 | 125.6113 | 771.0679 | 208.6905 | 119.6954 | 587.153 |  | 169.8305 | 64.8144 | 98.0954 | 117.9458 | 226.7972 | 870.9061 | 870.5799 | 882.3335 | 858.994 | 125.1387 | 109.0524 | 161.2469 | 378.1932 | 791.9112 | 86.3724 | 102.3389 | 180.461 | 447.1993 | 776.3226 | 54.2414 | 66.1861 | 92.2031 | 112.6445 | 222.2932 | 818.7007 | 827.3208 | 843.7707 | 822.1288 | 845.5298 | 78.9645 | 105.5862 | 151.4489 | 375.1623 | 744.197 | 98.6986 | 106.1659 | 174.3655 | 407.97 | 755.3062 | 54.9548 | 72.4588 | 99.0979 | 125.5628 | 259.775 | 824.6917 | 836.2386 | 837.9472 | 821.0591 | 87.4734 | 180.0941 | 115.0862 | 418.9492 | 742.9476 | 837.6472 | 837.1157 |  |  | 861.071 | 824.551 | 871.137 | 801.7741 | 828.1424 | 790.5038 |  | 820.4375 | 795.6626 | 849.9958 | 60.4444 | 94.7912 | 96.7276 |  | 800.895 | 741.8075 | 758.0582 | 505.6765 | 681.1019 | 658.6195 | 477.9282 | [21 empty] | 2162.1286 | 1949.7932 | 826.5719 | 669.8607 | -5.0734 | 771.3513
14:45 | 4772 |  |  | -18.6303 | 14.0096 | 1.8214 | -1.4003 | -1.3346 | -2.7331 | -8.5152 | 1.7522 | 14.5899 | 5.679 | 0.4495 |  |  |  | -30.0065 | 12.5065 | 22.1985 | 3.7613 |  | -9.8462 | 1.3204 | 0.6121 | 5.5341 | 5.5436 | 1.5798 | 43.1953 | 381.8064 | 373.4158 | 171.8842 | 199.5778 | 160.2245 | 208.8302 | 122.2416 | 213.3028 | 107.5391 | 179.6215 | 443.7558 | 757.181 | 166.8386 | 249.6347 | 320.7709 | 218.0699 | 296.7058 | 763.4767 |  | 764.3538 |  | 765.9937 | 103.632 | 108.2099 | 173.2646 | 431.7883 | 728.6837 | 219.3183 | 125.8824 | 240.141 | 499.6237 | 772.9803 | 139.1568 | 66.9193 | 97.9037 | 127.3793 | 235.3177 | 806.5705 | 788.6879 | 784.6952 | 791.0444 | 98.6998 | 117.966 | 227.4008 | 478.7303 | 750.3453 | 97.3325 | 127.5896 | 251.3859 | 530.3404 | 746.8605 | 69.3393 | 90.5221 | 99.5061 | 121.6619 | 222.7294 | 765.0151 |  | 773.8972 | 757.3742 |  | 80.1293 | 113.2458 | 183.5776 | 435.6581 | 728.8619 | 98.1224 | 125.8942 | 229.5784 | 528.4806 | 793.657 | 64.352 | 72.1909 | 100.2085 | 119.0096 | 237.4317 | 640.864 | 804.1178 | 809.2993 | 800.4763 | 113.4794 | 131.0209 | 203.4432 | 427.5586 | 743.7334 |  | 793.7061 |  |  | 791.8045 | 797.0938 | 752.9594 | 779.7053 | 750.6151 | 783.5801 | 709.1281 | 725.8649 | 659.0289 | 651.0145 | 659.2291 | 678.7238 | 680.3632 | 715.1476 | 802.9211 | 800.0617 | 794.4783 | 798.8998 | 419.5757 |  |  | 174.876 |  | 150.9948 | 113.1048 | 168.6553 | 119.42 | 210.6683 | 116.458 | 457.9152 | 792.7244 | 425.2541 | 441.2048 | 225.1073 | 131.7833 | 158.8089 | 582.2909 | 830.1855 | 857.3608 | 841.6646 | 848.9144 | 178.7434 | 106.9986 | 174.8225 | 125.6103 | 770.9327 | 208.7154 | 119.713 | 587.1824 |  | 169.865 | 64.8639 | 98.1015 | 117.9631 | 226.8746 | 870.5393 | 870.2315 | 881.9843 | 859.3241 | 125.1653 | 109.0627 | 161.2722 | 378.2901 | 791.7158 | 86.378 | 102.3742 | 180.5272 | 447.247 | 776.1129 | 54.2551 | 66.2236 | 92.22 | 112.644 | 222.3597 | 818.637 | 827.4832 | 843.4875 | 822.2373 | 845.1735 | 78.981 | 105.5925 | 151.4846 | 375.223 | 744.0028 | 98.7182 | 106.1769 | 174.4204 | 408.0312 | 755.1045 | 54.9764 | 72.4872 | 99.1177 | 125.592 | 259.8443 | 824.3641 | 835.9808 | 837.7129 | 820.8355 | 87.4566 | 180.142 | 115.096 | 419.0033 | 742.8059 | 837.4814 | 836.951 |  |  | 860.7324 | 824.3013 | 870.6177 | 801.3704 | 828.0164 | 790.3546 |  | 820.0935 | 795.2189 | 849.6413 | 60.4481 | 94.7174 | 96.7362 |  | 800.7179 | 741.7241 | 757.958 | 505.605 | 681.1484 | 658.7564 | 477.8837 | [21 empty] | 2122.6864 | 1949.8995 | 826.1879 | 669.9524 | -5.0545 | 771.221
14:45 | 4773 |  |  | -18.6127 | 13.9503 | 1.6989 | -1.3238 | -1.2411 | -2.711 | -8.452 | 1.7526 | 14.585 | 5.6748 | 0.4479 |  |  |  | -30.0238 | 12.5107 | 22.1969 | 3.6434 |  | -9.8114 | 1.3207 | 0.6138 | 5.5361 | 5.5421 | 1.581 | 46.0525 | 381.8643 | 373.469 | 171.9238 | 199.6315 | 160.2633 | 208.838 | 122.265 | 213.4085 | 107.5629 | 179.6561 | 443.8056 | 756.992 | 166.8401 | 249.7231 | 320.9524 | 218.209 | 296.8559 | 763.2077 |  | 764.0882 |  | 765.7052 | 103.6623 | 108.21 | 173.3007 | 431.8502 | 728.5551 | 219.3444 | 125.9944 | 240.1878 | 499.675 | 772.7891 | 139.1892 | 66.9654 | 97.8827 | 127.3914 | 235.3895 | 806.318 | 788.3137 | 784.3461 | 790.7342 | 98.7142 | 117.9872 | 227.4604 | 478.7886 | 750.1876 | 97.3437 | 127.6017 | 251.4079 | 530.3319 | 746.6685 | 69.3224 | 90.4642 | 99.4745 | 121.6728 | 222.7872 | 764.5983 |  | 773.5901 | 757.4321 |  | 80.1227 | 113.2982 | 183.5921 | 435.7331 | 728.728 | 98.1493 | 125.8901 | 229.6058 | 528.4898 | 793.4729 | 64.4131 | 72.1788 | 100.1586 | 119.0566 | 237.4572 | 640.698 | 803.7643 | 808.9375 | 800.2063 | 113.4573 | 131.0696 | 203.4985 | 427.6035 | 743.5748 |  | 793.5577 |  |  | 791.4342 | 796.6526 | 752.6114 | 779.2921 | 750.359 | 783.21 | 702.8301 | 723.2097 | 655.0278 | 643.1124 | 678.3318 | 676.5148 | 675.1365 | 717.3659 | 802.5911 | 799.711 | 794.0716 | 798.5322 | 419.6683 |  |  | 174.9149 |  | 151.0318 | 113.1059 | 168.7116 | 119.449 | 210.6996 | 116.4969 | 457.9958 | 792.5705 | 425.3404 | 441.5112 | 225.1229 | 131.8117 | 158.8498 | 582.2518 | 829.9372 | 857.0236 | 841.6089 | 848.6562 | 178.7654 | 107.0309 | 174.8631 | 125.6263 | 770.7954 | 208.737 | 119.7274 | 587.2312 |  | 169.9331 | 64.8887 | 98.101 | 117.9611 | 226.9467 | 870.1866 | 869.8988 | 881.6329 | 858.5311 | 125.2006 | 109.0642 | 161.2872 | 378.3592 | 791.539 | 86.309 | 102.3839 | 180.5995 | 447.3624 | 775.9194 | 54.4701 | 66.2467 | 92.2468 | 112.6697 | 222.4349 | 818.5722 | 827.5429 | 843.2635 | 822.2743 | 844.8744 | 79.0402 | 105.6048 | 151.5012 | 375.272 | 743.8137 | 98.7361 | 106.2044 | 174.4845 | 408.1135 | 754.9087 | 55.0245 | 72.5198 | 99.1468 | 125.6163 | 259.9236 | 824.0549 | 835.6844 | 837.4496 | 820.5555 | 87.5441 | 180.1727 | 115.115 | 419.0521 | 742.6564 | 837.3623 | 836.7538 |  |  | 860.417 | 824.0292 | 870.1523 | 800.9138 | 827.9683 | 790.2656 |  | 819.7541 | 794.7629 | 849.3061 | 60.4368 | 94.7464 | 96.7207 |  | 800.5223 | 741.657 | 757.867 | 506.2109 | 681.55 | 659.9099 | 478.7255 | [21 empty] | 2159.1691 | 1949.7152 | 825.8135 | 670.7299 | -5.0565 | 771.0897
14:45 | 4774 |  |  | -18.5505 | 13.9888 | 1.6902 | -1.2194 | -1.3136 | -2.8236 | -8.5788 | 1.7534 | 14.578 | 5.678 | 0.4484 |  |  |  | -29.8868 | 12.5937 | 22.3759 | 3.6926 |  | -9.7256 | 1.4754 | 0.6122 | 5.5373 | 5.5461 | 1.5839 | 42.3251 | 381.915 | 373.5282 | 171.9594 | 199.6818 | 160.2933 | 208.8426 | 122.2847 | 213.4746 | 107.5998 | 179.7127 | 443.8712 | 756.8129 | 166.8591 | 249.8121 | 321.1084 | 218.3119 | 296.963 | 762.9523 |  | 763.8153 |  | 765.4134 | 103.6769 | 108.2301 | 173.3414 | 431.9148 | 728.4168 | 219.365 | 126.0134 | 240.2053 | 499.7149 | 772.6134 | 139.1769 | 67.0147 | 97.8736 | 127.4072 | 235.4517 | 806.045 | 787.9386 | 784.0158 | 790.4399 | 98.722 | 118.0129 | 227.5112 | 478.8469 | 750.0342 | 97.3609 | 127.6055 | 251.4609 | 530.2977 | 746.4859 | 69.3476 | 90.4406 | 99.4622 | 121.7073 | 222.9029 | 764.1367 |  | 773.3092 | 757.3756 |  | 80.1423 | 113.3045 | 183.653 | 435.7344 | 728.544 | 98.2513 | 125.9148 | 229.6811 | 528.5042 | 793.2933 | 64.4481 | 72.1859 | 100.1534 | 119.0959 | 237.5161 | 640.5274 | 803.4059 | 808.5297 | 799.9325 | 113.5366 | 131.0614 | 203.507 | 427.6524 | 743.4252 |  | 793.5493 |  |  | 791.0488 | 796.2415 | 752.3112 | 778.94 | 750.1041 | 782.7968 | 695.9901 | 719.6045 | 666.4318 | 632.7799 | 685.3993 | 684.9907 | 647.7572 | 714.2629 | 802.2692 | 799.3706 | 793.6749 | 798.172 | 419.7512 |  |  | 174.9428 |  | 151.0695 | 113.0904 | 168.7565 | 119.4783 | 210.8311 | 116.5227 | 458.0583 | 792.3956 | 425.4158 | 441.5774 | 225.1618 | 131.8493 | 158.8829 | 582.2361 | 829.6858 | 856.6942 | 841.5969 | 848.3941 | 178.8702 | 107.0426 | 174.8938 | 125.6842 | 770.6402 | 208.7511 | 119.7582 | 587.2761 |  | 169.9673 | 64.9221 | 98.1053 | 117.9801 | 227.0128 | 869.8266 | 869.569 | 881.2877 | 857.3572 | 125.2251 | 109.0775 | 161.3593 | 378.4173 | 791.3543 | 86.3302 | 102.4255 | 180.6941 | 447.4831 | 775.7269 | 54.4138 | 66.2804 | 92.2531 | 112.715 | 222.514 | 818.4724 | 827.5335 | 843.0367 | 822.242 | 844.5886 | 79.0448 | 105.6129 | 151.5365 | 375.3213 | 743.621 | 98.756 | 106.2168 | 174.5459 | 408.1973 | 754.7266 | 55.0536 | 72.5456 | 99.1568 | 125.6469 | 259.9911 | 823.7371 | 835.4037 | 837.221 | 820.2886 | 87.5892 | 180.206 | 115.1254 | 419.0913 | 742.5054 | 837.2141 | 836.4951 |  |  | 860.1107 | 823.7386 | 869.7166 | 800.4411 | 827.9846 | 790.2115 |  | 819.4327 | 794.315 | 848.9706 | 60.4435 | 94.6843 | 96.7554 |  | 800.3413 | 741.557 | 757.8011 | 505.8272 | 681.0808 | 659.2634 | 478.5251 | [21 empty] | 2215.2447 | 1948.3963 | 825.4468 | 670.1721 | -4.8845 | 770.9492
14:45 | 4775 |  |  | -18.5048 | 14.0445 | 1.5207 | -1.2336 | -1.3236 | -2.7495 | -8.5174 | 1.7502 | 14.5767 | 5.6774 | 0.4488 |  |  |  | -30.0664 | 12.5806 | 22.3036 | 3.7516 |  | -9.7882 | 1.405 | 0.6118 | 5.5343 | 5.5432 | 1.5842 | 46.755 | 381.9608 | 373.5779 | 171.9959 | 199.7269 | 160.32 | 208.8393 | 122.2969 | 213.445 | 107.6284 | 179.7486 | 443.8964 | 756.6242 | 166.8924 | 249.9198 | 321.2491 | 218.4301 | 297.0991 | 762.7139 |  | 763.5583 |  | 765.1212 | 103.6721 | 108.2543 | 173.398 | 431.9782 | 728.2939 | 219.3964 | 125.9573 | 240.2251 | 499.7203 | 772.4481 | 139.2312 | 67.0255 | 97.9258 | 127.4576 | 235.5132 | 805.773 | 787.5772 | 783.6771 | 790.1741 | 98.7214 | 118.0372 | 227.5639 | 478.9074 | 749.8858 | 97.3721 | 127.6364 | 251.5252 | 530.3051 | 746.3283 | 69.3935 | 90.473 | 99.4731 | 121.7259 | 222.9576 | 763.7541 |  | 773.0487 | 757.4149 |  | 80.1212 | 113.3086 | 183.7066 | 435.7328 | 728.353 | 98.3059 | 125.9409 | 229.7346 | 528.5243 | 793.0643 | 64.4354 | 72.2168 | 100.1823 | 119.1131 | 237.6074 | 640.3307 | 803.0418 | 808.1117 | 799.6475 | 113.5889 | 131.0626 | 203.5334 | 427.7026 | 743.2862 |  | 794.2992 |  |  | 790.6517 | 795.8192 | 751.9848 | 778.6496 | 749.8707 | 782.3946 | 696.891 | 717.9588 | 663.9906 | 630.4746 | 685.4389 | 689.4601 | 582.7994 | 699.2273 | 801.954 | 799.0311 | 793.2808 | 797.8169 | 419.8226 |  |  | 174.9651 |  | 151.1184 | 113.0592 | 168.7944 | 119.5055 | 210.9082 | 116.548 | 458.1338 | 792.2246 | 425.4805 | 441.3882 | 225.2244 | 131.881 | 158.9265 | 582.2837 | 829.4313 | 856.3759 | 841.7392 | 848.1347 | 178.9368 | 107.0517 | 174.9451 | 125.7169 | 770.4955 | 208.7713 | 119.7988 | 587.3134 |  | 170.0097 | 64.9707 | 98.11 | 118.0317 | 227.0904 | 869.4611 | 869.2275 | 880.9388 | 856.7305 | 125.2414 | 109.0926 | 161.4307 | 378.4836 | 791.1606 | 86.3447 | 102.479 | 180.8003 | 447.504 | 775.5372 | 54.4108 | 66.3144 | 92.3049 | 112.7597 | 222.5782 | 818.3466 | 827.4167 | 842.7825 | 822.1712 | 844.3161 | 79.0643 | 105.5966 | 151.59 | 375.3759 | 743.4263 | 98.7778 | 106.2277 | 174.6003 | 408.2643 | 754.5418 | 55.0233 | 72.5904 | 99.1599 | 125.677 | 260.0468 | 823.3518 | 835.1216 | 836.9965 | 820.0808 | 87.5808 | 180.2616 | 115.1351 | 419.1434 | 742.3688 | 837.0473 | 836.195 |  |  | 859.8183 | 823.4439 | 869.3096 | 799.9649 | 828.0754 | 790.1154 |  | 819.1147 | 793.8834 | 848.6471 | 60.4307 | 94.824 | 96.754 |  | 800.2318 | 741.4978 | 757.6975 | 506.1515 | 681.9063 | 659.5532 | 478.7255 | [21 empty] | 2183.6216 | 1947.15 | 825.086 | 670.7297 | -4.9733 | 770.8648
14:45 | 4776 |  |  | -18.6754 | 14.2739 | 1.5992 | -1.1623 | -1.2811 | -2.7608 | -8.5001 | 1.7506 | 14.578 | 5.6797 | 0.4507 |  |  |  | -30.0742 | 12.5135 | 22.3247 | 3.7184 |  | -9.8599 | 1.3023 | 0.6106 | 5.5369 | 5.5422 | 1.5831 | 47.395 | 382.0179 | 373.6274 | 172.0326 | 199.7811 | 160.3501 | 208.8407 | 122.3112 | 213.4374 | 107.6613 | 179.7724 | 443.9169 | 756.4342 | 166.945 | 250.0398 | 321.4036 | 218.5556 | 297.2315 | 762.4882 |  | 763.3217 |  | 764.8409 | 103.6802 | 108.2603 | 173.4309 | 432.0369 | 728.1615 | 219.4454 | 125.9702 | 240.2508 | 499.7324 | 772.2506 | 139.3042 | 67.0444 | 97.9152 | 127.4585 | 235.5748 | 805.5243 | 787.233 | 783.3408 | 789.9157 | 98.7435 | 118.0723 | 227.615 | 478.9597 | 749.7324 | 97.3823 | 127.6446 | 251.5727 | 530.308 | 746.1561 | 69.4338 | 90.4477 | 99.4698 | 121.7093 | 222.9565 | 763.5659 |  | 772.7722 | 757.4401 |  | 80.1295 | 113.3087 | 183.7439 | 435.7529 | 728.1715 | 98.3117 | 125.9612 | 229.7713 | 528.5406 | 792.8124 | 64.4033 | 72.2651 | 100.2164 | 119.135 | 237.6765 | 640.1513 | 802.6849 | 807.7426 | 799.3634 | 113.5468 | 131.1289 | 203.6358 | 427.7653 | 743.1313 |  | 794.9238 |  |  | 790.2645 | 795.3964 | 751.6265 | 778.3269 | 749.6741 | 782.0603 | 702.1453 | 714.0797 | 645.3695 | 640.7809 | 683.0625 | 691.0997 | 570.1862 | 701.7544 | 801.6308 | 798.6897 | 792.8985 | 797.4545 | 419.8987 |  |  | 175.0092 |  | 151.1693 | 113.0364 | 168.8546 | 119.5347 | 210.9404 | 116.5678 | 458.2126 | 792.0682 | 425.5594 | 441.1926 | 225.2687 | 131.9102 | 158.9769 | 582.3658 | 829.2181 | 856.0612 | 841.7567 | 847.9154 | 178.9818 | 107.0758 | 174.9667 | 125.7457 | 770.3635 | 208.8161 | 119.8282 | 587.3289 |  | 170.0584 | 64.9794 | 98.111 | 118.0523 | 227.1616 | 869.1126 | 868.8961 | 880.5903 | 856.9218 | 125.2504 | 109.1062 | 161.4766 | 378.555 | 790.9662 | 86.3847 | 102.5364 | 180.8813 | 447.5605 | 775.3327 | 54.4539 | 66.3641 | 92.3264 | 112.7947 | 222.6437 | 818.2248 | 827.2707 | 842.534 | 822.0912 | 844.0561 | 79.0848 | 105.6226 | 151.6453 | 375.4478 | 743.2587 | 98.7982 | 106.2472 | 174.6663 | 408.3333 | 754.3594 | 55.0343 | 72.644 | 99.1686 | 125.7115 | 260.1152 | 822.9856 | 834.8249 | 836.7204 | 819.8411 | 87.6452 | 180.3067 | 115.169 | 419.2029 | 742.2247 | 836.8594 | 835.8124 |  |  | 859.5402 | 823.1227 | 868.9551 | 799.4685 | 828.1675 | 790.013 |  | 818.7957 | 793.425 | 848.3201 | 60.4192 | 94.88 | 96.7497 |  | 800.0278 | 741.4719 | 757.5277 | 505.9357 | 681.2948 | 658.8764 | 477.9615 | [21 empty] | 2144.2951 | 1946.238 | 824.7275 | 670.0856 | -4.9745 | 770.7499
14:45 | 4777 |  |  | -18.7515 | 14.3887 | 1.6028 | -1.1592 | -1.2331 | -2.6992 | -8.4884 | 1.7452 | 14.5753 | 5.6781 | 0.4491 |  |  |  | -30.0914 | 12.4762 | 22.3513 | 3.6858 |  | -9.7679 | 1.4187 | 0.6116 | 5.5361 | 5.5431 | 1.583 | 44.8367 | 382.0801 | 373.6831 | 172.0695 | 199.8422 | 160.3832 | 208.8492 | 122.3332 | 213.4743 | 107.7121 | 179.8529 | 443.9976 | 756.2642 | 166.9791 | 250.118 | 321.5898 | 218.6809 | 297.3566 | 762.2919 |  | 763.1284 |  | 764.5917 | 103.6837 | 108.2704 | 173.4742 | 432.1042 | 728.0266 | 219.4828 | 126.0276 | 240.3091 | 499.7777 | 772.0494 | 139.3686 | 67.0509 | 97.9055 | 127.4767 | 235.6395 | 805.2523 | 786.887 | 783.0166 | 789.6433 | 98.7364 | 118.0897 | 227.6723 | 479.0067 | 749.5772 | 97.385 | 127.652 | 251.6131 | 530.3068 | 745.9686 | 69.461 | 90.4369 | 99.4544 | 121.709 | 222.9475 | 763.3368 |  | 772.4775 | 757.0558 |  | 80.1612 | 113.2816 | 183.802 | 435.7661 | 727.998 | 98.3518 | 125.994 | 229.8034 | 528.5534 | 792.6095 | 64.4259 | 72.289 | 100.2112 | 119.1597 | 237.7283 | 639.9786 | 802.33 | 807.3753 | 799.0831 | 113.5411 | 131.1582 | 203.6969 | 427.8195 | 742.9779 |  | 794.218 |  |  | 789.8836 | 795.0025 | 751.3059 | 778.0975 | 749.4773 | 781.7608 | 720.1611 | 710.3534 | 635.1547 | 639.3297 | 673.6599 | 693.0882 | 600.3253 | 710.1384 | 801.2982 | 798.3475 | 792.5133 | 797.0876 | 419.9905 |  |  | 175.0548 |  | 151.2124 | 113.0175 | 168.9152 | 119.5608 | 210.9544 | 116.5697 | 458.2637 | 791.9124 | 425.6337 | 441.1106 | 225.3057 | 131.9367 | 159.0147 | 582.4082 | 829.0167 | 855.7388 | 841.4139 | 847.6948 | 178.9722 | 107.1092 | 174.9556 | 125.7421 | 770.2253 | 208.8557 | 119.8472 | 587.3396 |  | 170.0948 | 64.9851 | 98.1156 | 118.0624 | 227.2176 | 868.7822 | 868.5849 | 880.2549 | 857.6929 | 125.253 | 109.1284 | 161.5326 | 378.6356 | 790.7807 | 86.4241 | 102.5475 | 180.9208 | 447.6151 | 775.1152 | 54.4215 | 66.3801 | 92.3199 | 112.8113 | 222.7059 | 818.1154 | 827.1731 | 842.2706 | 821.9945 | 843.8182 | 79.0804 | 105.6744 | 151.6734 | 375.5183 | 743.0802 | 98.808 | 106.2659 | 174.7249 | 408.3985 | 754.1598 | 55.0617 | 72.659 | 99.1904 | 125.7436 | 260.173 | 822.6359 | 834.5017 | 836.4315 | 819.5046 | 87.7025 | 180.3389 | 115.2075 | 419.2486 | 742.071 | 836.6709 | 835.4523 |  |  | 859.254 | 822.8613 | 868.6367 | 798.9712 | 828.2064 | 789.8928 |  | 818.4829 | 792.9683 | 847.9954 | 60.4245 | 94.7955 | 96.7669 |  | 799.9372 | 741.416 | 757.4107 | 505.7725 | 681.4808 | 659.3198 | 477.854 | [21 empty] | 2161.1806 | 1941.033 | 824.3856 | 670.4003 | -4.8802 | 770.6766
14:45 | 4778 |  |  | -18.9237 | 14.5014 | 1.4971 | -1.1505 | -1.1811 | -2.7053 | -8.4973 | 1.7443 | 14.5799 | 5.6711 | 0.4505 |  |  |  | -30.063 | 12.4513 | 22.48 | 3.7852 |  | -9.7706 | 1.352 | 0.6116 | 5.534 | 5.5449 | 1.5821 | 50.5045 | 382.1293 | 373.7307 | 172.1109 | 199.891 | 160.4113 | 208.8458 | 122.3449 | 213.5142 | 107.7096 | 179.8925 | 444.0473 | 756.0763 | 166.9779 | 250.219 | 321.8584 | 218.8109 | 297.5102 | 762.066 |  | 762.8895 |  | 764.3241 | 103.6951 | 108.287 | 173.547 | 432.1666 | 727.906 | 219.5085 | 126.0953 | 240.4163 | 499.8201 | 771.8731 | 139.4037 | 67.0416 | 97.9202 | 127.5002 | 235.6953 | 804.9742 | 786.5529 | 782.6974 | 789.3627 | 98.7287 | 118.1085 | 227.7407 | 479.0617 | 749.4192 | 97.3961 | 127.6756 | 251.645 | 530.3006 | 745.7892 | 69.4444 | 90.4407 | 99.4648 | 121.7538 | 223.0212 | 762.991 |  | 772.1883 | 756.5231 |  | 80.1658 | 113.2935 | 183.8569 | 435.8165 | 727.843 | 98.4016 | 126.0197 | 229.8998 | 528.5602 | 792.4497 | 64.4903 | 72.305 | 100.216 | 119.1808 | 237.8125 | 639.8174 | 801.9856 | 806.9985 | 798.8092 | 113.5824 | 131.1571 | 203.7389 | 427.8726 | 742.8364 |  | 792.9112 |  |  | 789.5024 | 794.6325 | 751.1289 | 778.0614 | 749.2672 | 781.4516 | 727.6322 | 708.1426 | 647.5517 | 628.5596 | 669.0284 | 696.1829 | 623.7187 | 717.6985 | 800.9676 | 798.0059 | 792.1331 | 796.727 | 420.0784 |  |  | 175.079 |  | 151.253 | 113.0009 | 168.9558 | 119.5763 | 210.979 | 116.5723 | 458.3036 | 791.7495 | 425.6919 | 440.8608 | 225.3514 | 131.9635 | 159.0552 | 582.3713 | 828.7991 | 855.4269 | 840.9575 | 847.4816 | 178.9975 | 107.1223 | 174.9499 | 125.7258 | 770.0797 | 208.8708 | 119.8719 | 587.3576 |  | 170.141 | 65.0068 | 98.1033 | 118.0791 | 227.2872 | 868.4917 | 868.2964 | 879.9244 | 858.3971 | 125.2468 | 109.1442 | 161.569 | 378.7103 | 790.602 | 86.4237 | 102.5671 | 180.9952 | 447.6307 | 774.8945 | 54.4501 | 66.3838 | 92.3271 | 112.8315 | 222.7548 | 818.0427 | 827.2792 | 842.0321 | 822.0184 | 843.6098 | 79.0875 | 105.6999 | 151.6699 | 375.5842 | 742.8722 | 98.8208 | 106.2935 | 174.7806 | 408.4753 | 753.9714 | 55.0814 | 72.6764 | 99.2206 | 125.764 | 260.2436 | 822.2746 | 834.1717 | 836.1743 | 819.1997 | 87.7194 | 180.3859 | 115.2021 | 419.2955 | 741.9292 | 836.5704 | 835.0597 |  |  | 858.9624 | 822.517 | 868.285 | 798.4843 | 828.2245 | 789.7703 |  | 818.1884 | 792.5227 | 847.6563 | 60.4452 | 94.9007 | 96.7604 |  | 799.8025 | 741.3365 | 757.3206 | 506.2041 | 681.7802 | 659.5017 | 478.0503 | [21 empty] | 2208.2678 | 1938.0125 | 824.0333 | 670.6409 | -4.8674 | 770.5695
14:46 | 4779 |  |  | -18.9493 | 14.4255 | 1.4623 | -1.1569 | -1.2986 | -2.6992 | -8.5582 | 1.7423 | 14.5831 | 5.6678 | 0.4485 |  |  |  | -29.865 | 12.2629 | 22.5506 | 3.7854 |  | -9.779 | 1.291 | 0.6118 | 5.5344 | 5.548 | 1.5818 | 48.7736 | 382.1809 | 373.7841 | 172.1573 | 199.9442 | 160.4444 | 208.8562 | 122.3645 | 213.5652 | 107.7027 | 179.9064 | 444.067 | 755.8785 | 167.0065 | 250.3346 | 322.078 | 218.9246 | 297.6206 | 761.8122 |  | 762.6198 |  | 764.0227 | 103.7015 | 108.2986 | 173.5853 | 432.2278 | 727.7892 | 219.5155 | 126.1624 | 240.5062 | 499.858 | 771.7101 | 139.4121 | 67.0544 | 97.9076 | 127.5106 | 235.7429 | 804.7179 | 786.2138 | 782.3733 | 789.0788 | 98.7014 | 118.1368 | 227.8046 | 479.126 | 749.2692 | 97.415 | 127.6993 | 251.6897 | 530.2876 | 745.6046 | 69.4262 | 90.4113 | 99.4803 | 121.8043 | 223.1255 | 762.722 |  | 771.9052 | 756.0307 |  | 80.1966 | 113.3172 | 183.8995 | 435.8473 | 727.6899 | 98.4642 | 126.0329 | 229.99 | 528.5575 | 792.2676 | 64.5215 | 72.3168 | 100.2105 | 119.2081 | 237.8618 | 639.6646 | 801.6693 | 806.6542 | 798.5453 | 113.6454 | 131.1748 | 203.8088 | 427.9315 | 742.6719 |  | 792.2271 |  |  | 789.114 | 794.2507 | 750.9791 | 777.9821 | 749.0314 | 781.1032 | 728.9047 | 708.5805 | 650.8825 | 634.9112 | 670.345 | 694.2574 | 625.9225 | 724.746 | 800.6459 | 797.6761 | 791.759 | 796.371 | 420.1621 |  |  | 175.1057 |  | 151.2856 | 112.9901 | 169.0112 | 119.5957 | 211.0722 | 116.5931 | 458.3648 | 791.582 | 425.756 | 440.0701 | 225.4239 | 132.01 | 159.1002 | 582.3349 | 828.6319 | 855.1484 | 840.6 | 847.2659 | 179.0648 | 107.1208 | 174.9747 | 125.7786 | 769.9283 | 208.9011 | 119.9112 | 587.3789 |  | 170.1924 | 65.0439 | 98.1017 | 118.0964 | 227.3702 | 868.2468 | 868.0257 | 879.5947 | 858.1953 | 125.2502 | 109.1397 | 161.5821 | 378.7761 | 790.4125 | 86.4652 | 102.5897 | 181.0432 | 447.7044 | 774.6894 | 54.4806 | 66.4322 | 92.3526 | 112.8779 | 222.7798 | 817.9311 | 827.4259 | 841.8284 | 822.0866 | 843.4253 | 79.1084 | 105.7159 | 151.7135 | 375.6502 | 742.6848 | 98.8334 | 106.31 | 174.8411 | 408.556 | 753.7891 | 55.1231 | 72.7018 | 99.2558 | 125.7897 | 260.3263 | 821.951 | 833.8911 | 835.9223 | 818.9183 | 87.7765 | 180.4291 | 115.2053 | 419.3404 | 741.7769 | 836.4966 | 834.6055 |  |  | 858.6612 | 822.1268 | 867.9445 | 797.9855 | 828.157 | 789.6702 |  | 817.9061 | 792.0883 | 847.3167 | 60.4335 | 94.9781 | 96.7738 |  | 799.6247 | 741.264 | 757.2087 | 506.3549 | 681.4895 | 658.2625 | 477.9688 | [21 empty] | 2131.5456 | 1935.2369 | 823.676 | 669.876 | -4.9585 | 770.4443
14:46 | 4780 |  |  | -19.0932 | 14.4141 | 1.5437 | -1.1194 | -1.2104 | -2.761 | -8.5549 | 1.7402 | 14.5809 | 5.6653 | 0.4492 |  |  |  | -29.9313 | 12.2797 | 22.5707 | 3.7811 |  | -9.8566 | 1.4175 | 0.6114 | 5.5361 | 5.5517 | 1.581 | 45.5109 | 382.2248 | 373.8325 | 172.1926 | 199.9995 | 160.4832 | 208.8699 | 122.3868 | 213.644 | 107.7328 | 179.9608 | 444.1139 | 755.6984 | 167.0366 | 250.4489 | 322.1889 | 219.0411 | 297.7254 | 761.5337 |  | 762.3465 |  | 763.7266 | 103.7369 | 108.3221 | 173.6272 | 432.2951 | 727.6621 | 219.5631 | 126.1837 | 240.5861 | 499.9035 | 771.5373 | 139.446 | 67.0757 | 97.9129 | 127.5578 | 235.8049 | 804.4716 | 785.8746 | 782.043 | 788.797 | 98.7106 | 118.1564 | 227.8734 | 479.1763 | 749.1291 | 97.4283 | 127.7174 | 251.7256 | 530.287 | 745.4221 | 69.4407 | 90.3877 | 99.4597 | 121.8245 | 223.2043 | 762.4916 |  | 771.6485 | 755.6578 |  | 80.2128 | 113.3308 | 183.9376 | 435.875 | 727.5393 | 98.4812 | 126.0441 | 230.0092 | 528.5728 | 792.0831 | 64.5899 | 72.3001 | 100.1679 | 119.2352 | 237.8785 | 639.5074 | 801.3626 | 806.3698 | 798.2845 | 113.6536 | 131.2269 | 203.893 | 427.9887 | 742.5086 |  | 792.5955 |  |  | 788.7298 | 793.8585 | 750.7988 | 777.9031 | 748.7722 | 780.7397 | 732.3733 | 710.2403 | 650.2201 | 652.1088 | 676.6756 | 688.4844 | 614.8686 | 729.1782 | 800.3294 | 797.3432 | 791.3722 | 796.0133 | 420.2466 |  |  | 175.1389 |  | 151.3201 | 112.9779 | 169.0668 | 119.6185 | 211.1202 | 116.6053 | 458.4274 | 791.4157 | 425.8249 | 438.8589 | 225.5196 | 132.0535 | 159.133 | 582.3447 | 828.4931 | 854.8447 | 840.3197 | 847.0514 | 179.0929 | 107.1459 | 175.0219 | 125.7633 | 769.7813 | 208.9509 | 119.9346 | 587.4007 |  | 170.2595 | 65.0701 | 98.1267 | 118.1035 | 227.4385 | 868.0033 | 867.7426 | 879.2673 | 857.2438 | 125.2696 | 109.1419 | 161.5953 | 378.8657 | 790.2021 | 86.5232 | 102.5903 | 181.0748 | 447.7926 | 774.4837 | 54.4756 | 66.4699 | 92.3832 | 112.9 | 222.7979 | 817.7581 | 827.3628 | 841.5913 | 822.0128 | 843.2387 | 79.1258 | 105.7419 | 151.7627 | 375.7097 | 742.4991 | 98.861 | 106.3275 | 174.9068 | 408.631 | 753.5982 | 55.1371 | 72.7374 | 99.2544 | 125.8147 | 260.3999 | 821.6388 | 833.6353 | 835.8133 | 818.6545 | 87.7929 | 180.4891 | 115.2288 | 419.3743 | 741.6209 | 836.3226 | 834.1543 |  |  | 858.3262 | 821.7892 | 867.6769 | 797.5294 | 828.0073 | 789.5194 |  | 817.6336 | 791.6301 | 846.9552 | 60.4548 | 94.9426 | 96.7827 |  | 799.4802 | 741.2029 | 757.1045 | 506.2846 | 681.7354 | 659.2829 | 478.2021 | [21 empty] | 2101.8291 | 1933.814 | 823.3249 | 670.5091 | -4.956 | 770.3415
14:46 | 4781 |  |  | -19.1139 | 14.3516 | 1.6591 | -1.0628 | -1.2519 | -2.724 | -8.5913 | 1.7389 | 14.5804 | 5.6707 | 0.449 |  |  |  | -29.9763 | 12.4125 | 22.4851 | 3.77 |  | -9.8528 | 1.3157 | 0.6098 | 5.5302 | 5.5472 | 1.5772 | 48.4208 | 382.2635 | 373.8786 | 172.231 | 200.047 | 160.517 | 208.8712 | 122.4014 | 213.6717 | 107.7556 | 180.0208 | 444.165 | 755.5124 | 167.0716 | 250.5588 | 322.3082 | 219.1732 | 297.8876 | 761.2189 |  | 762.0656 |  | 763.4054 | 103.7515 | 108.3556 | 173.6872 | 432.3665 | 727.5313 | 219.604 | 126.1646 | 240.6554 | 499.9302 | 771.3696 | 139.4938 | 67.1085 | 97.9448 | 127.5987 | 235.8732 | 804.1981 | 785.5134 | 781.6922 | 788.5002 | 98.7176 | 118.1753 | 227.941 | 479.2183 | 748.9718 | 97.451 | 127.726 | 251.7598 | 530.2929 | 745.234 | 69.4498 | 90.3648 | 99.4082 | 121.8172 | 223.2643 | 762.1958 |  | 771.3596 | 755.3832 |  | 80.196 | 113.3678 | 183.9643 | 435.9277 | 727.3927 | 98.5246 | 126.067 | 230.0558 | 528.5928 | 791.8979 | 64.6507 | 72.3009 | 100.1484 | 119.2798 | 237.9178 | 639.334 | 801.0553 | 806.0605 | 798.0247 | 113.6902 | 131.2368 | 203.9035 | 428.0176 | 742.3691 |  | 793.0709 |  |  | 788.3448 | 793.4749 | 750.5242 | 777.6834 | 748.4995 | 780.35 | 738.0147 | 710.5838 | 663.5641 | 662.2848 | 684.8778 | 686.8416 | 632.1223 | 735.1789 | 800.0054 | 797.0111 | 790.9895 | 795.6655 | 420.3208 |  |  | 175.1697 |  | 151.3673 | 112.9652 | 169.105 | 119.64 | 211.0998 | 116.6213 | 458.4974 | 791.2464 | 425.8879 | 437.6066 | 225.6207 | 132.0909 | 159.1692 | 582.317 | 828.3026 | 854.5309 | 840.0629 | 846.8081 | 179.0865 | 107.1659 | 175.0512 | 125.714 | 769.6354 | 208.9843 | 119.951 | 587.4073 |  | 170.2854 | 65.1093 | 98.1344 | 118.1137 | 227.5019 | 867.7791 | 867.4684 | 878.9461 | 856.7976 | 125.2876 | 109.1657 | 161.6447 | 378.9462 | 790.0186 | 86.5544 | 102.6216 | 181.1555 | 447.9092 | 774.2913 | 54.4193 | 66.4952 | 92.4262 | 112.9089 | 222.8353 | 817.5289 | 827.1321 | 841.3585 | 821.7181 | 843.048 | 79.11 | 105.7777 | 151.8491 | 375.7772 | 742.335 | 98.8946 | 106.3349 | 174.9765 | 408.7072 | 753.3957 | 55.1144 | 72.7804 | 99.2415 | 125.8386 | 260.4425 | 821.296 | 833.3386 | 835.737 | 818.4218 | 87.7866 | 180.553 | 115.2385 | 419.4034 | 741.4664 | 836.054 | 833.7439 |  |  | 857.96 | 821.5113 | 867.502 | 797.1349 | 827.7903 | 789.3558 |  | 817.3491 | 791.1949 | 846.6108 | 60.4572 | 94.9587 | 96.7875 |  | 799.3985 | 741.1673 | 756.968 | 506.1447 | 681.2464 | 658.9673 | 478.4059 | [21 empty] | 2123.6204 | 1927.7787 | 822.9935 | 670.1069 | -4.9737 | 770.2829
14:46 | 4782 |  |  | -19.1659 | 14.2727 | 1.6721 | -1.0593 | -1.291 | -2.8346 | -8.7527 | 1.7436 | 14.5733 | 5.6665 | 0.4499 |  |  |  | -29.9935 | 12.6048 | 22.3309 | 3.7753 |  | -9.839 | 1.2637 | 0.6058 | 5.526 | 5.5576 | 1.5503 | 48.4934 | 382.3104 | 373.9247 | 172.2766 | 200.1001 | 160.5487 | 208.88 | 122.4184 | 213.6484 | 107.7676 | 180.0654 | 444.211 | 755.3227 | 167.1086 | 250.6395 | 322.4748 | 219.2907 | 298.0319 | 760.92 |  | 761.8058 |  | 763.0782 | 103.717 | 108.3732 | 173.7342 | 432.424 | 727.4038 | 219.6366 | 126.1533 | 240.7027 | 499.9517 | 771.1957 | 139.5166 | 67.1203 | 97.9693 | 127.6294 | 235.931 | 803.9139 | 785.141 | 781.3734 | 788.1891 | 98.7124 | 118.1918 | 227.9997 | 479.2729 | 748.8094 | 97.454 | 127.7416 | 251.8042 | 530.2854 | 745.0427 | 69.4754 | 90.3739 | 99.4044 | 121.8315 | 223.3125 | 761.9004 |  | 771.0647 | 755.0171 |  | 80.1741 | 113.4062 | 183.9887 | 435.9414 | 727.2087 | 98.6136 | 126.0914 | 230.1174 | 528.5935 | 791.7019 | 64.6585 | 72.3353 | 100.168 | 119.3178 | 237.975 | 639.1894 | 800.7529 | 805.7485 | 797.7747 | 113.7022 | 131.2819 | 203.9697 | 428.0668 | 742.212 |  | 793.1244 |  |  | 787.9567 | 793.0904 | 750.1808 | 777.3607 | 748.2096 | 779.9393 | 738.703 | 710.3365 | 673.6023 | 668.9936 | 687.0026 | 689.1823 | 637.5883 | 741.198 | 799.6852 | 796.6848 | 790.627 | 795.3255 | 420.4097 |  |  | 175.2123 |  | 151.4104 | 112.9685 | 169.1596 | 119.6614 | 211.1111 | 116.6403 | 458.5694 | 791.0776 | 425.9674 | 436.5065 | 225.7215 | 132.1349 | 159.2237 | 582.3048 | 828.1022 | 854.2306 | 840.0123 | 846.574 | 179.094 | 107.1896 | 175.1007 | 125.7493 | 769.4969 | 208.9944 | 119.9725 | 587.4277 |  | 170.3349 | 65.1165 | 98.1306 | 118.1277 | 227.564 | 867.5878 | 867.2146 | 878.6336 | 855.6481 | 125.3206 | 109.1808 | 161.7216 | 379.0187 | 789.8544 | 86.5734 | 102.6602 | 181.2209 | 448.0177 | 774.1191 | 54.4015 | 66.5034 | 92.4605 | 112.9269 | 222.897 | 817.2601 | 826.8253 | 841.1419 | 821.3174 | 842.8538 | 79.1151 | 105.8127 | 151.9011 | 375.8496 | 742.152 | 98.9015 | 106.3534 | 175.0305 | 408.782 | 753.1881 | 55.1554 | 72.8113 | 99.2623 | 125.8741 | 260.4945 | 820.9447 | 833.0684 | 835.521 | 818.155 | 87.8453 | 180.5901 | 115.2605 | 419.4504 | 741.3204 | 835.7724 | 833.3701 |  |  | 857.5698 | 821.2406 | 867.3348 | 796.7932 | 827.4942 | 789.1484 |  | 817.0654 | 790.7396 | 846.2482 | 60.4599 | 94.9736 | 96.7913 |  | 799.3133 | 741.1332 | 756.92 | 506.1278 | 681.2757 | 659.2424 | 478.2353 | [21 empty] | 2104.5571 | 1925.5533 | 822.6557 | 670.259 | -5.1049 | 770.2233
14:46 | 4783 |  |  | -19.2061 | 14.2124 | 1.7482 | -1.0451 | -1.3504 | -2.8094 | -8.6735 | 1.7434 | 14.5761 | 5.6751 | 0.4502 |  |  |  | -30.0631 | 12.5827 | 22.2755 | 3.6475 |  | -9.8915 | 1.3064 | 0.6069 | 5.5272 | 5.5576 | 1.5525 | 45.6198 | 382.358 | 373.9704 | 172.3185 | 200.1575 | 160.5809 | 208.8938 | 122.4402 | 213.6841 | 107.792 | 180.1195 | 444.2825 | 755.1412 | 167.1702 | 250.7322 | 322.6602 | 219.4243 | 298.1775 | 760.6178 |  | 761.5451 |  | 762.7742 | 103.717 | 108.3866 | 173.7804 | 432.475 | 727.2746 | 219.6972 | 126.1893 | 240.7553 | 499.97 | 770.9975 | 139.5533 | 67.1122 | 97.9849 | 127.6443 | 235.9922 | 803.6631 | 784.7577 | 781.0135 | 787.8727 | 98.7561 | 118.2215 | 228.0642 | 479.3265 | 748.6497 | 97.4519 | 127.7631 | 251.8538 | 530.2874 | 744.8532 | 69.4709 | 90.3839 | 99.4123 | 121.8564 | 223.3451 | 761.6425 |  | 770.8003 | 754.6792 |  | 80.1897 | 113.449 | 184.0152 | 436.0351 | 727.0904 | 98.6192 | 126.1175 | 230.1462 | 528.6118 | 791.4875 | 64.6873 | 72.3522 | 100.164 | 119.3422 | 238.0325 | 639.0702 | 800.4663 | 805.4662 | 797.5299 | 113.7147 | 131.3159 | 204.0295 | 428.1313 | 742.0658 |  | 792.8406 |  |  | 787.5783 | 792.688 | 749.8565 | 777.0624 | 747.9347 | 779.5473 | 738.5524 | 709.5628 | 675.4642 | 664.5411 | 689.4397 | 691.5071 | 636.492 | 735.9639 | 799.3592 | 796.3585 | 790.261 | 794.9748 | 420.5089 |  |  | 175.2536 |  | 151.4468 | 112.9684 | 169.2246 | 119.6888 | 211.162 | 116.6669 | 458.6282 | 790.9161 | 426.0521 | 435.4803 | 225.8101 | 132.1719 | 159.2873 | 582.3686 | 827.9325 | 853.927 | 840.0482 | 846.4029 | 179.0961 | 107.2263 | 175.1599 | 125.7829 | 769.3592 | 208.9913 | 119.9987 | 587.4562 |  | 170.4075 | 65.1245 | 98.134 | 118.1578 | 227.6366 | 867.3887 | 866.9627 | 878.3214 | 853.5903 | 125.3578 | 109.1995 | 161.771 | 379.1035 | 789.6698 | 86.5845 | 102.7132 | 181.269 | 448.0354 | 773.9158 | 54.4619 | 66.5112 | 92.4827 | 112.944 | 222.9715 | 816.9027 | 826.6437 | 840.9307 | 821.0477 | 842.6445 | 79.1589 | 105.8269 | 151.9311 | 375.9149 | 741.9597 | 98.9111 | 106.38 | 175.0774 | 408.8483 | 752.9803 | 55.1933 | 72.8429 | 99.2898 | 125.9229 | 260.5669 | 820.6685 | 832.7972 | 835.2754 | 817.871 | 87.899 | 180.6421 | 115.2781 | 419.511 | 741.1939 | 835.5419 | 833.0645 |  |  | 857.156 | 820.8996 | 867.1445 | 796.5293 | 827.1586 | 788.8778 |  | 816.7939 | 790.2895 | 845.8722 | 60.4466 | 94.9432 | 96.8085 |  | 799.1998 | 741.0983 | 756.8216 | 506.6306 | 682.0681 | 660.0249 | 479.0617 | [21 empty] | 2089.5523 | 1919.1789 | 822.3027 | 671.0465 | -5.1799 | 770.149
14:46 | 4784 |  |  | -19.3465 | 14.1716 | 1.819 | -1.0424 | -1.3271 | -2.7684 | -8.719 | 1.7451 | 14.5776 | 5.675 | 0.45 |  |  |  | -30.0615 | 12.5178 | 22.2253 | 3.5612 |  | -9.9141 | 1.3172 | 0.6063 | 5.5315 | 5.5574 | 1.5529 | 43.3382 | 382.4022 | 374.0137 | 172.3577 | 200.2075 | 160.6104 | 208.8976 | 122.4594 | 213.744 | 107.7975 | 180.1519 | 444.3173 | 754.953 | 167.2188 | 250.8187 | 322.8108 | 219.5787 | 298.3222 | 760.3 |  | 761.259 |  | 762.4513 | 103.7378 | 108.3949 | 173.8226 | 432.5361 | 727.1612 | 219.7259 | 126.1766 | 240.7683 | 499.9927 | 770.8161 | 139.6178 | 67.1326 | 97.9971 | 127.6632 | 236.0568 | 803.3907 | 784.3671 | 780.5909 | 787.5647 | 98.7507 | 118.2565 | 228.1079 | 479.3829 | 748.4963 | 97.4806 | 127.7922 | 251.8989 | 530.2851 | 744.6796 | 69.4487 | 90.34 | 99.4007 | 121.8812 | 223.3826 | 761.3645 |  | 770.5203 | 754.3799 |  | 80.2267 | 113.398 | 184.0624 | 436.0547 | 726.9479 | 98.6381 | 126.1467 | 230.1788 | 528.6331 | 791.2656 | 64.6926 | 72.3569 | 100.1418 | 119.3566 | 238.0968 | 638.9185 | 800.1902 | 805.1626 | 797.2884 | 113.7849 | 131.2891 | 204.0121 | 428.1752 | 741.9303 |  | 792.314 |  |  | 787.1885 | 792.2851 | 749.5926 | 776.7436 | 747.6762 | 779.1989 | 739.1248 | 710.3232 | 671.0785 | 656.688 | 689.4621 | 692.0032 | 655.3606 | 726.505 | 799.0363 | 796.0314 | 789.8793 | 794.6263 | 420.5909 |  |  | 175.2836 |  | 151.4822 | 112.9509 | 169.2742 | 119.7113 | 211.1842 | 116.686 | 458.6808 | 790.7425 | 426.1243 | 434.5837 | 225.8963 | 132.2044 | 159.3366 | 582.4668 | 827.7939 | 853.648 | 839.8422 | 846.2377 | 179.0528 | 107.2377 | 175.207 | 125.8046 | 769.2185 | 208.9959 | 120.0094 | 587.4698 |  | 170.4426 | 65.1528 | 98.142 | 118.1866 | 227.706 | 867.1848 | 866.713 | 878.0019 | 853.8421 | 125.386 | 109.2029 | 161.7837 | 379.1798 | 789.4922 | 86.5837 | 102.7526 | 181.3452 | 448.1079 | 773.716 | 54.2649 | 66.5382 | 92.5007 | 112.9603 | 223.0356 | 816.515 | 826.4515 | 840.6803 | 820.8285 | 842.4136 | 79.1613 | 105.826 | 151.9788 | 375.9821 | 741.7931 | 98.9421 | 106.3873 | 175.1318 | 408.913 | 752.7689 | 55.1815 | 72.876 | 99.2991 | 125.9561 | 260.6162 | 820.4263 | 832.5194 | 835.0481 | 817.6121 | 87.9446 | 180.6809 | 115.2919 | 419.5712 | 741.051 | 835.2796 | 832.8022 |  |  | 856.7288 | 820.5414 | 866.9697 | 796.2532 | 826.706 | 788.6044 |  | 816.5328 | 789.8643 | 845.5078 | 60.4531 | 94.9842 | 96.8098 |  | 799.0714 | 741.021 | 756.7375 | 506.358 | 682.0385 | 659.9024 | 478.8631 | [21 empty] | 2065.7701 | 1912.4631 | 821.9523 | 670.9704 | -5.2701 | 770.0462
14:46 | 4785 |  |  | -19.4312 | 14.0015 | 1.8 | -1.0074 | -1.2427 | -2.6624 | -8.6384 | 1.7462 | 14.5746 | 5.6756 | 0.4491 |  |  |  | -29.9981 | 12.538 | 22.2309 | 3.5562 |  | -9.9179 | 1.3606 | 0.6055 | 5.5331 | 5.5503 | 1.5564 | 47.6936 | 382.4342 | 374.0524 | 172.3882 | 200.2469 | 160.6424 | 208.897 | 122.4705 | 213.8058 | 107.7822 | 180.1689 | 444.3047 | 754.7467 | 167.223 | 250.8879 | 322.9812 | 219.6921 | 298.4362 | 759.9804 |  | 760.9638 |  | 762.1032 | 103.7655 | 108.4051 | 173.8604 | 432.5951 | 727.03 | 219.7155 | 126.1714 | 240.7927 | 500.0042 | 770.6419 | 139.6367 | 67.1709 | 97.9945 | 127.6779 | 236.1258 | 803.0915 | 784.0028 | 780.2274 | 787.2586 | 98.6321 | 118.2742 | 228.15 | 479.4344 | 748.3396 | 97.5003 | 127.8012 | 251.9325 | 530.2654 | 744.4996 | 69.5155 | 90.3319 | 99.4233 | 121.9123 | 223.4458 | 761.087 |  | 770.2203 | 754.2713 |  | 80.2564 | 113.3972 | 184.1087 | 436.0146 | 726.7333 | 98.6639 | 126.1687 | 230.223 | 528.6484 | 791.064 | 64.6834 | 72.3927 | 100.15 | 119.3694 | 238.1721 | 638.7952 | 799.9231 | 804.8839 | 797.0527 | 113.8151 | 131.3203 | 204.0652 | 428.2251 | 741.7714 |  | 791.6279 |  |  | 786.7892 | 791.9081 | 749.3687 | 776.4044 | 747.4195 | 778.8806 | 732.6863 | 712.6542 | 670.995 | 659.0387 | 688.9978 | 693.1161 | 668.7498 | 722.4972 | 798.7215 | 795.6953 | 789.4835 | 794.2795 | 420.6729 |  |  | 175.3183 |  | 151.5189 | 112.9357 | 169.3211 | 119.7231 | 211.2291 | 116.6832 | 458.7297 | 790.5659 | 426.197 | 434.0405 | 225.9569 | 132.2252 | 159.3699 | 582.6559 | 827.684 | 853.3911 | 839.6298 | 846.0823 | 179.0819 | 107.2472 | 175.2602 | 125.837 | 769.0757 | 209.0238 | 120.0217 | 587.4781 |  | 170.4717 | 65.169 | 98.1404 | 118.1926 | 227.7542 | 866.9811 | 866.4646 | 877.6798 | 853.6524 | 125.397 | 109.2051 | 161.8276 | 379.2692 | 789.3096 | 86.5857 | 102.7718 | 181.4167 | 448.1984 | 773.5311 | 54.2216 | 66.5638 | 92.5474 | 112.9922 | 223.0815 | 816.1487 | 826.0313 | 840.4435 | 820.3909 | 842.1629 | 79.1528 | 105.8341 | 151.9702 | 376.0549 | 741.6317 | 98.9653 | 106.4072 | 175.1941 | 408.9881 | 752.5579 | 55.1849 | 72.9126 | 99.2937 | 125.9672 | 260.6793 | 820.1525 | 832.2773 | 834.8521 | 817.4088 | 87.9789 | 180.7196 | 115.3004 | 419.6314 | 740.896 | 834.9207 | 832.5508 |  |  | 856.2914 | 820.204 | 866.7691 | 795.9804 | 826.218 | 788.3081 |  | 816.294 | 789.4248 | 845.1573 | 60.4493 | 95.018 | 96.8041 |  | 798.9296 | 740.981 | 756.5779 | 506.6158 | 682.526 | 659.9208 | 479.0733 | [21 empty] | 2077.9857 | 1906.8961 | 821.6047 | 671.2234 | -5.2233 | 769.9553
14:46 | 4786 |  |  | -19.3233 | 13.8697 | 1.7773 | -0.9616 | -1.1838 | -2.5685 | -8.6589 | 1.7454 | 14.574 | 5.6757 | 0.4502 |  |  |  | -29.8962 | 12.8047 | 22.377 | 3.6581 |  | -9.908 | 1.3193 | 0.6048 | 5.5291 | 5.5506 | 1.557 | 46.6477 | 382.4678 | 374.1003 | 172.4227 | 200.2981 | 160.6739 | 208.9043 | 122.4829 | 213.8247 | 107.8051 | 180.2331 | 444.3733 | 754.5602 | 167.2712 | 250.9607 | 323.2233 | 219.7992 | 298.5553 | 759.656 |  | 760.6771 |  | 761.7509 | 103.7639 | 108.4057 | 173.9145 | 432.6582 | 726.8999 | 219.7335 | 126.1815 | 240.863 | 500.0105 | 770.4507 | 139.6481 | 67.2269 | 98.0067 | 127.6995 | 236.2034 | 802.8157 | 783.6158 | 779.8516 | 786.9345 | 98.6032 | 118.2742 | 228.2069 | 479.4986 | 748.1722 | 97.4968 | 127.7835 | 251.9746 | 530.2604 | 744.3165 | 69.5587 | 90.3597 | 99.4434 | 121.9266 | 223.5063 | 760.8131 |  | 769.9466 | 754.3724 |  | 80.27 | 113.4312 | 184.1529 | 436.0386 | 726.5619 | 98.6198 | 126.1818 | 230.2554 | 528.6818 | 790.8489 | 64.6793 | 72.4426 | 100.1654 | 119.3977 | 238.2328 | 638.689 | 799.6534 | 804.6124 | 796.8328 | 113.7948 | 131.3432 | 204.1111 | 428.2692 | 741.6153 |  | 790.9655 |  |  | 786.3919 | 791.5328 | 749.1275 | 776.0778 | 747.161 | 778.5673 | 732.0839 | 712.0079 | 675.6067 | 666.1356 | 687.6744 | 693.8592 | 655.6173 | 720.9283 | 798.3959 | 795.3484 | 789.0746 | 793.9184 | 420.7551 |  |  | 175.3592 |  | 151.562 | 112.9227 | 169.3672 | 119.7404 | 211.2723 | 116.6913 | 458.7894 | 790.3966 | 426.2661 | 433.7422 | 225.9969 | 132.2437 | 159.4125 | 582.7888 | 827.5715 | 853.1319 | 839.474 | 845.9544 | 179.1238 | 107.2815 | 175.2981 | 125.8253 | 768.9342 | 209.0629 | 120.0469 | 587.4864 |  | 170.5078 | 65.1868 | 98.1359 | 118.2027 | 227.8211 | 866.7747 | 866.2194 | 877.3726 | 851.9724 | 125.4072 | 109.2225 | 161.8683 | 379.3461 | 789.1404 | 86.6147 | 102.7971 | 181.4482 | 448.2479 | 773.3269 | 54.4017 | 66.5819 | 92.6465 | 113.0173 | 223.1274 | 815.6999 | 825.4639 | 840.2579 | 819.7352 | 841.9131 | 79.1609 | 105.8729 | 151.9979 | 376.1165 | 741.4573 | 98.9806 | 106.4256 | 175.2563 | 409.0556 | 752.3457 | 55.207 | 72.9344 | 99.3143 | 125.9885 | 260.7547 | 819.856 | 832.0175 | 834.6455 | 817.2102 | 87.9875 | 180.7837 | 115.3137 | 419.6856 | 740.7512 | 834.552 | 832.3296 |  |  | 855.8588 | 819.9565 | 866.608 | 795.7901 | 825.8044 | 787.9139 |  | 816.0703 | 788.9909 | 844.8104 | 60.4467 | 95.064 | 96.8029 |  | 798.8022 | 740.9261 | 756.5087 | 506.9338 | 682.8196 | 660.4744 | 479.2884 | [21 empty] | 2103.1705 | 1904.0118 | 821.2775 | 671.647 | -5.0083 | 769.8641
14:46 | 4787 |  |  | -19.2659 | 13.8004 | 1.8097 | -1.0352 | -1.1809 | -2.5049 | -8.6422 | 1.7456 | 14.5784 | 5.6816 | 0.4495 |  |  |  | -30.0637 | 12.9137 | 22.2094 | 3.6202 |  | -9.8825 | 1.3415 | 0.6047 | 5.5284 | 5.5517 | 1.5583 | 45.1677 | 382.517 | 374.1525 | 172.4666 | 200.3618 | 160.7073 | 208.9111 | 122.5042 | 213.814 | 107.854 | 180.3066 | 444.4427 | 754.3864 | 167.3538 | 251.0359 | 323.452 | 219.9138 | 298.6749 | 759.3233 |  | 760.3704 |  | 761.399 | 103.7442 | 108.4098 | 173.9594 | 432.7201 | 726.7778 | 219.7728 | 126.2554 | 240.94 | 500.0504 | 770.2599 | 139.6876 | 67.259 | 98.0102 | 127.7358 | 236.2567 | 802.5374 | 783.2097 | 779.4927 | 786.5988 | 98.6589 | 118.2857 | 228.2662 | 479.5623 | 748.0173 | 97.5002 | 127.7959 | 252.021 | 530.2509 | 744.1559 | 69.533 | 90.373 | 99.4451 | 121.9477 | 223.6016 | 760.524 |  | 769.6521 | 754.2779 |  | 80.2524 | 113.393 | 184.1957 | 436.0359 | 726.3689 | 98.5783 | 126.1904 | 230.3114 | 528.6949 | 790.631 | 64.6657 | 72.4803 | 100.185 | 119.4087 | 238.3119 | 638.5509 | 799.4053 | 804.3865 | 796.6221 | 113.7769 | 131.384 | 204.183 | 428.3201 | 741.462 |  | 790.48 |  |  | 785.992 | 791.1485 | 748.8619 | 775.6986 | 746.9101 | 778.2747 | 735.1997 | 710.9357 | 677.4501 | 673.0652 | 672.0711 | 693.261 | 613.939 | 721.2943 | 798.0755 | 795.0029 | 788.6727 | 793.5602 | 420.8339 |  |  | 175.3942 |  | 151.5965 | 112.9064 | 169.4133 | 119.7587 | 211.2414 | 116.7083 | 458.8551 | 790.2247 | 426.3369 | 433.4323 | 226.039 | 132.2733 | 159.4616 | 582.77 | 827.454 | 852.852 | 839.1324 | 845.8234 | 179.0733 | 107.301 | 175.3034 | 125.7973 | 768.7896 | 209.0942 | 120.0677 | 587.5105 |  | 170.5607 | 65.2024 | 98.1374 | 118.2217 | 227.8867 | 866.5658 | 865.9657 | 877.0602 | 851.0458 | 125.4421 | 109.2247 | 161.9022 | 379.4228 | 788.9587 | 86.654 | 102.8324 | 181.5015 | 448.3236 | 773.1346 | 54.5714 | 66.5897 | 92.7346 | 113.0198 | 223.1905 | 815.2217 | 824.8403 | 840.0387 | 819.0491 | 841.6158 | 79.1828 | 105.8953 | 152.042 | 376.1771 | 741.2503 | 98.9962 | 106.4438 | 175.3061 | 409.1214 | 752.1357 | 55.2155 | 72.9606 | 99.3366 | 126.0156 | 260.8173 | 819.5581 | 831.7548 | 834.412 | 816.955 | 88.0112 | 180.8436 | 115.3323 | 419.7465 | 740.6176 | 834.141 | 832.1065 |  |  | 855.4432 | 819.6966 | 866.4514 | 795.6202 | 825.3964 | 787.5052 |  | 815.8471 | 788.5656 | 844.4653 | 60.4496 | 95.0333 | 96.8241 |  | 798.6508 | 740.886 | 756.4611 | 506.6022 | 682.3424 | 660.1323 | 479.1235 | [21 empty] | 2156.7205 | 1900.0119 | 820.9512 | 671.2374 | -5.0641 | 769.7684
14:46 | 4788 |  |  | -19.3059 | 14.0387 | 1.7211 | -1.0046 | -1.0965 | -2.5122 | -8.6132 | 1.7421 | 14.579 | 5.6826 | 0.4512 |  |  |  | -29.929 | 13.0133 | 22.449 | 3.673 |  | -9.8817 | 1.3071 | 0.6042 | 5.5277 | 5.5538 | 1.5592 | 47.3106 | 382.556 | 374.2025 | 172.5039 | 200.4103 | 160.7367 | 208.9163 | 122.5255 | 213.8373 | 107.8877 | 180.353 | 444.4848 | 754.2013 | 167.3851 | 251.1054 | 323.6788 | 220.0222 | 298.788 | 758.979 |  | 760.0572 |  | 761.0219 | 103.7451 | 108.4344 | 174.0075 | 432.7779 | 726.6464 | 219.8204 | 126.2811 | 240.985 | 500.1111 | 770.0583 | 139.6971 | 67.2419 | 98.0148 | 127.769 | 236.3117 | 802.2568 | 782.7948 | 779.0957 | 786.2854 | 98.6241 | 118.3169 | 228.3388 | 479.6132 | 747.8663 | 97.5074 | 127.8219 | 252.0577 | 530.2352 | 743.9823 | 69.4822 | 90.338 | 99.406 | 121.9803 | 223.7057 | 760.2901 |  | 769.3311 | 753.9798 |  | 80.2009 | 113.3784 | 184.2367 | 436.0058 | 726.1449 | 98.6436 | 126.1989 | 230.3797 | 528.7009 | 790.4681 | 64.6979 | 72.4847 | 100.1613 | 119.4358 | 238.3542 | 638.428 | 799.1649 | 804.2138 | 796.41 | 113.8114 | 131.4235 | 204.2565 | 428.3767 | 741.302 |  | 790.1283 |  |  | 785.5901 | 790.7544 | 748.6127 | 775.2527 | 746.7014 | 778.0587 | 737.0868 | 713.7319 | 675.7692 | 671.6203 | 646.5891 | 692.8883 | 549.4916 | 717.6945 | 797.7529 | 794.66 | 788.2788 | 793.2089 | 420.9378 |  |  | 175.4375 |  | 151.6373 | 112.8895 | 169.4676 | 119.7778 | 211.2966 | 116.7356 | 458.925 | 790.055 | 426.4153 | 433.1122 | 226.1005 | 132.316 | 159.5151 | 582.6758 | 827.3218 | 852.564 | 838.5873 | 845.6553 | 179.0944 | 107.3078 | 175.3351 | 125.8451 | 768.6375 | 209.1307 | 120.0957 | 587.5319 |  | 170.6054 | 65.2448 | 98.1316 | 118.2395 | 227.9512 | 866.3402 | 865.6912 | 876.7329 | 850.6288 | 125.4617 | 109.2357 | 161.9546 | 379.5152 | 788.7641 | 86.6671 | 102.8779 | 181.5472 | 448.3758 | 772.9464 | 54.6733 | 66.6271 | 92.7745 | 113.0533 | 223.2685 | 814.7305 | 824.229 | 839.8084 | 818.3953 | 841.2698 | 79.2093 | 105.8758 | 152.0508 | 376.2363 | 741.0431 | 99.0251 | 106.4686 | 175.3702 | 409.2027 | 751.9332 | 55.1877 | 73.0066 | 99.3375 | 126.0371 | 260.8867 | 819.3291 | 831.4745 | 834.1629 | 816.6614 | 88.0601 | 180.904 | 115.3497 | 419.8028 | 740.4752 | 833.7299 | 831.8861 |  |  | 855.0198 | 819.4231 | 866.2656 | 795.4819 | 825.0337 | 787.1376 |  | 815.6197 | 788.1084 | 844.1115 | 60.4588 | 95.0486 | 96.8376 |  | 798.5625 | 740.802 | 756.3439 | 506.6306 | 682.7206 | 660.7376 | 479.1802 | [21 empty] | 2096.6051 | 1899.1008 | 820.6116 | 671.7291 | -4.8423 | 769.6822
14:46 | 4789 |  |  | -19.2726 | 14.3053 | 1.4635 | -1.0393 | -1.1067 | -2.5557 | -8.6247 | 1.7356 | 14.5828 | 5.6957 | 0.4505 |  |  |  | -29.9026 | 13.071 | 22.2352 | 3.5053 |  | -9.8588 | 1.2455 | 0.6044 | 5.5289 | 5.5465 | 1.561 | 45.7373 | 382.585 | 374.249 | 172.5391 | 200.4584 | 160.7679 | 208.9131 | 122.5334 | 213.8639 | 107.9058 | 180.3941 | 444.5115 | 754.0141 | 167.3873 | 251.1784 | 323.8904 | 220.1394 | 298.8969 | 758.6344 |  | 759.7497 |  | 760.6338 | 103.7574 | 108.457 | 174.0549 | 432.841 | 726.5184 | 219.866 | 126.2399 | 241.0102 | 500.1151 | 769.8621 | 139.7345 | 67.2609 | 98.0193 | 127.7809 | 236.3896 | 801.9684 | 782.3711 | 778.6466 | 785.9719 | 98.6115 | 118.34 | 228.3857 | 479.6646 | 747.7098 | 97.49 | 127.8422 | 252.0996 | 530.2438 | 743.7999 | 69.4884 | 90.3406 | 99.4101 | 122.0094 | 223.7578 | 760.124 |  | 769.0629 | 753.6769 |  | 80.1769 | 113.4202 | 184.2535 | 436.0483 | 725.9956 | 98.7313 | 126.2222 | 230.4416 | 528.7137 | 790.2856 | 64.7302 | 72.4895 | 100.1616 | 119.485 | 238.3942 | 638.3287 | 798.931 | 804.0193 | 796.2095 | 113.8294 | 131.4535 | 204.3069 | 428.4304 | 741.1502 |  | 789.773 |  |  | 785.1814 | 790.3561 | 748.3709 | 774.8546 | 746.4759 | 777.8215 | 739.5365 | 713.7586 | 668.289 | 661.72 | 643.6218 | 692.4698 | 477.3857 | 708.0402 | 797.4208 | 794.3166 | 787.8757 | 792.8417 | 421.046 |  |  | 175.4811 |  | 151.6846 | 112.8753 | 169.5176 | 119.7982 | 211.4205 | 116.7478 | 458.9894 | 789.8791 | 426.4761 | 432.9112 | 226.1797 | 132.3588 | 159.5621 | 582.4883 | 827.1473 | 852.3087 | 837.9238 | 845.409 | 179.1992 | 107.3144 | 175.3898 | 125.9318 | 768.4912 | 209.1899 | 120.1203 | 587.5584 |  | 170.6506 | 65.2955 | 98.1394 | 118.2575 | 228.0287 | 866.0988 | 865.4055 | 876.4093 | 849.8392 | 125.4615 | 109.2609 | 161.9968 | 379.6031 | 788.5865 | 86.6828 | 102.9361 | 181.6043 | 448.4348 | 772.7535 | 54.6455 | 66.6908 | 92.7916 | 113.089 | 223.3619 | 814.3077 | 823.7197 | 839.5807 | 817.8684 | 840.9101 | 79.2328 | 105.8349 | 152.0475 | 376.2734 | 740.838 | 99.0506 | 106.4887 | 175.438 | 409.2753 | 751.7169 | 55.179 | 73.0368 | 99.3425 | 126.058 | 260.9532 | 819.1077 | 831.2374 | 833.9653 | 816.4596 | 88.1136 | 180.9534 | 115.367 | 419.8526 | 740.3259 | 833.3974 | 831.7091 |  |  | 854.6005 | 819.1361 | 866.0729 | 795.3902 | 824.7241 | 786.7663 |  | 815.3989 | 787.6334 | 843.7594 | 60.4998 | 94.9965 | 96.8827 |  | 798.3879 | 740.7441 | 756.18 | 506.7231 | 681.8839 | 659.2214 | 478.4193 | [21 empty] | 2106.3227 | 1898.3472 | 820.2673 | 670.5526 | -4.9604 | 769.566
14:46 | 4790 |  |  | -19.3145 | 14.5917 | 1.6192 | -1.0843 | -1.1728 | -2.6574 | -8.6338 | 1.7331 | 14.5897 | 5.7097 | 0.451 |  |  |  | -30.0359 | 13.1153 | 22.3438 | 3.6357 |  | -9.9045 | 1.2203 | 0.6056 | 5.525 | 5.5474 | 1.5615 | 43.8135 | 382.6304 | 374.2964 | 172.5847 | 200.5174 | 160.8075 | 208.9174 | 122.551 | 213.8462 | 107.9077 | 180.4541 | 444.5239 | 753.8246 | 167.437 | 251.2566 | 324.1437 | 220.2738 | 299.0246 | 758.3069 |  | 759.4436 |  | 760.2745 | 103.7385 | 108.4627 | 174.096 | 432.8921 | 726.3995 | 219.868 | 126.285 | 241.0701 | 500.1183 | 769.6924 | 139.728 | 67.2795 | 98.0496 | 127.8298 | 236.4658 | 801.6852 | 781.9624 | 778.2977 | 785.6247 | 98.6202 | 118.3557 | 228.4222 | 479.7075 | 747.558 | 97.4939 | 127.8613 | 252.1518 | 530.2385 | 743.6192 | 69.5884 | 90.4024 | 99.4659 | 122.0078 | 223.7488 | 759.7463 |  | 768.78 | 753.3424 |  | 80.2361 | 113.4616 | 184.2748 | 436.1019 | 725.8631 | 98.7706 | 126.2421 | 230.5086 | 528.7241 | 790.0867 | 64.7494 | 72.5054 | 100.183 | 119.5213 | 238.4724 | 638.1988 | 798.7226 | 803.8305 | 796.0242 | 113.8471 | 131.4809 | 204.3477 | 428.4843 | 741.0059 |  | 789.2 |  |  | 784.7761 | 789.9713 | 748.1987 | 774.531 | 746.2255 | 777.5267 | 736.3531 | 709.758 | 664.406 | 653.8711 | 659.4084 | 691.0371 | 464.6992 | 704.9078 | 797.088 | 793.9701 | 787.4715 | 792.4733 | 421.1447 |  |  | 175.5168 |  | 151.7183 | 112.8613 | 169.5619 | 119.8222 | 211.5082 | 116.7584 | 459.0301 | 789.7039 | 426.5435 | 433.0915 | 226.232 | 132.3889 | 159.6001 | 582.2404 | 826.9212 | 852.0401 | 837.2129 | 845.1269 | 179.2442 | 107.3195 | 175.392 | 125.982 | 768.3536 | 209.2526 | 120.1478 | 587.5804 |  | 170.689 | 65.3118 | 98.1546 | 118.28 | 228.0981 | 865.8341 | 865.1081 | 876.0785 | 849.5657 | 125.4753 | 109.2702 | 162.0256 | 379.6729 | 788.4176 | 86.6791 | 103.0055 | 181.694 | 448.5222 | 772.5593 | 54.6284 | 66.7582 | 92.7859 | 113.1165 | 223.451 | 813.9463 | 823.2535 | 839.3335 | 817.4059 | 840.5311 | 79.2623 | 105.792 | 152.106 | 376.3189 | 740.6615 | 99.0528 | 106.4976 | 175.4959 | 409.3365 | 751.4888 | 55.1923 | 73.0687 | 99.3529 | 126.0779 | 261.0074 | 818.8605 | 830.9901 | 833.7597 | 816.2432 | 88.1427 | 180.997 | 115.3796 | 419.8984 | 740.1713 | 833.0472 | 831.5244 |  |  | 854.1877 | 818.8812 | 865.8657 | 795.2539 | 824.3917 | 786.3591 |  | 815.1769 | 787.1733 | 843.4459 | 60.5532 | 95.0898 | 96.9015 |  | 798.2436 | 740.674 | 756.0472 | 506.5677 | 682.2809 | 660.0282 | 479.0182 | [21 empty] | 2130.3253 | 1894.4549 | 819.9348 | 671.1546 | -4.8832 | 769.4588
14:46 | 4791 |  |  | -19.1621 | 14.8296 | 1.551 | -1.0991 | -1.1439 | -2.6446 | -8.5985 | 1.7354 | 14.5908 | 5.7099 | 0.4515 |  |  |  | -30.1015 | 13.0799 | 22.4548 | 3.5321 |  | -9.9564 | 1.2315 | 0.6047 | 5.5237 | 5.5448 | 1.5596 | 44.7928 | 382.6746 | 374.3388 | 172.6281 | 200.5707 | 160.8412 | 208.9215 | 122.5689 | 213.8467 | 107.9039 | 180.4999 | 444.5738 | 753.6426 | 167.5019 | 251.392 | 324.4133 | 220.4162 | 299.1662 | 757.9701 |  | 759.1236 |  | 759.8983 | 103.7063 | 108.4789 | 174.1481 | 432.9515 | 726.2753 | 219.8537 | 126.3367 | 241.1656 | 500.1831 | 769.5199 | 139.7002 | 67.2821 | 98.0459 | 127.8723 | 236.518 | 801.3909 | 781.5409 | 777.8999 | 785.2846 | 98.6079 | 118.3765 | 228.4856 | 479.7525 | 747.3965 | 97.528 | 127.8716 | 252.2103 | 530.2099 | 743.4603 | 69.6295 | 90.4082 | 99.4595 | 122.005 | 223.7801 | 758.8919 |  | 768.4753 | 752.9157 |  | 80.2739 | 113.4309 | 184.3572 | 436.0643 | 725.6564 | 98.8089 | 126.2843 | 230.5571 | 528.7507 | 789.8908 | 64.7717 | 72.5208 | 100.1755 | 119.5508 | 238.5285 | 638.0693 | 798.5065 | 803.6321 | 795.8466 | 113.9009 | 131.4737 | 204.3644 | 428.5263 | 740.8563 |  | 788.7483 |  |  | 784.3721 | 789.5624 | 747.9854 | 774.1516 | 745.9916 | 777.2627 | 736.4996 | 706.3415 | 668.6357 | 645.3488 | 661.2754 | 689.7058 | 468.801 | 709.7835 | 796.7623 | 793.6307 | 787.072 | 792.1187 | 421.2489 |  |  | 175.5644 |  | 151.7584 | 112.8472 | 169.6158 | 119.8481 | 211.5162 | 116.7629 | 459.0744 | 789.5358 | 426.6247 | 433.491 | 226.2839 | 132.4258 | 159.6602 | 582.002 | 826.6508 | 851.7563 | 836.5353 | 844.8277 | 179.2295 | 107.3391 | 175.4074 | 125.9608 | 768.2164 | 209.2819 | 120.1732 | 587.5703 |  | 170.731 | 65.3127 | 98.1578 | 118.3006 | 228.1677 | 865.5678 | 864.8044 | 875.7485 | 850.5339 | 125.5032 | 109.2807 | 162.0685 | 379.7343 | 788.2454 | 86.6783 | 103.0349 | 181.7602 | 448.6615 | 772.3809 | 54.6763 | 66.817 | 92.8229 | 113.1365 | 223.5371 | 813.5588 | 822.7638 | 839.0963 | 816.8299 | 840.1497 | 79.276 | 105.7791 | 152.19 | 376.3884 | 740.474 | 99.0688 | 106.5025 | 175.5527 | 409.4026 | 751.2537 | 55.1613 | 73.1075 | 99.3668 | 126.101 | 261.0638 | 818.6121 | 830.694 | 833.5136 | 815.9663 | 88.1601 | 181.0571 | 115.3915 | 419.9473 | 740.0111 | 832.6797 | 831.3444 |  |  | 853.781 | 818.6386 | 865.6661 | 795.062 | 824.009 | 785.882 |  | 814.9153 | 786.7016 | 843.0943 | 60.5087 | 95.1339 | 96.9067 |  | 798.0871 | 740.601 | 755.9833 | 506.8289 | 682.6922 | 660.1019 | 479.3264 | [21 empty] | 2057.6741 | 1891.6377 | 819.5914 | 671.3971 | -4.8082 | 769.3441
14:46 | 4792 |  |  | -19.0364 | 15.227 | 1.6464 | -1.0889 | -1.1336 | -2.6519 | -8.5392 | 1.7362 | 14.5856 | 5.7169 | 0.4519 |  |  |  | -29.9276 | 13.315 | 22.7747 | 3.6062 |  | -9.8277 | 1.3369 | 0.6055 | 5.5242 | 5.5452 | 1.5563 | 44.9286 | 382.7217 | 374.3936 | 172.6599 | 200.6186 | 160.8733 | 208.9291 | 122.5883 | 213.8792 | 107.9188 | 180.5325 | 444.6338 | 753.464 | 167.5285 | 251.5471 | 324.6185 | 220.5417 | 299.2952 | 757.6487 |  | 758.8169 |  | 759.5051 | 103.7025 | 108.5051 | 174.1987 | 433.0198 | 726.1506 | 219.8703 | 126.3574 | 241.2314 | 500.2197 | 769.3545 | 139.7771 | 67.2835 | 98.0425 | 127.8816 | 236.5618 | 801.0977 | 781.1095 | 777.4314 | 784.9575 | 98.6258 | 118.4052 | 228.5443 | 479.8125 | 747.2286 | 97.5402 | 127.8963 | 252.262 | 530.2053 | 743.2757 | 69.6668 | 90.3965 | 99.4416 | 122.0176 | 223.8388 | 758.2476 |  | 768.1976 | 752.4806 |  | 80.2737 | 113.5063 | 184.4022 | 436.1295 | 725.5044 | 98.8663 | 126.3216 | 230.6094 | 528.761 | 789.7033 | 64.7824 | 72.5414 | 100.2044 | 119.5884 | 238.5868 | 637.98 | 798.2727 | 803.462 | 795.6549 | 113.9655 | 131.4793 | 204.3966 | 428.565 | 740.7056 |  | 788.4816 |  |  | 783.9508 | 789.1658 | 747.6672 | 773.7008 | 745.7539 | 777.0068 | 740.5467 | 706.4799 | 653.7183 | 647.1506 | 659.4841 | 689.9441 | 480.2677 | 717.3995 | 796.4415 | 793.297 | 786.6875 | 791.7673 | 421.3501 |  |  | 175.6002 |  | 151.797 | 112.8251 | 169.6715 | 119.8686 | 211.503 | 116.7553 | 459.1307 | 789.3588 | 426.6955 | 433.6517 | 226.3212 | 132.4631 | 159.7321 | 581.7421 | 826.3488 | 851.4508 | 835.9935 | 844.489 | 179.2129 | 107.3703 | 175.4476 | 125.936 | 768.0748 | 209.296 | 120.1783 | 587.5638 |  | 170.7719 | 65.3334 | 98.1577 | 118.3105 | 228.2416 | 865.3212 | 864.5156 | 875.4419 | 850.104 | 125.5366 | 109.2894 | 162.0875 | 379.7928 | 788.0553 | 86.7025 | 103.0482 | 181.8177 | 448.7579 | 772.1966 | 54.6821 | 66.8479 | 92.9174 | 113.1547 | 223.6036 | 813.1992 | 822.3687 | 838.8351 | 816.2415 | 839.7604 | 79.2586 | 105.812 | 152.2241 | 376.4642 | 740.2489 | 99.0901 | 106.5208 | 175.6038 | 409.4643 | 751.0108 | 55.1135 | 73.1276 | 99.3858 | 126.1337 | 261.1169 | 818.3753 | 830.4119 | 833.2621 | 815.7241 | 88.2201 | 181.1076 | 115.4127 | 420.0082 | 739.8674 | 832.3631 | 831.2317 |  |  | 853.3774 | 818.3499 | 865.457 | 794.8799 | 823.6149 | 785.4357 |  | 814.6601 | 786.2529 | 842.7739 | 60.482 | 95.1224 | 96.9202 |  | 797.9608 | 740.5752 | 755.8844 | 507.0002 | 682.5209 | 659.5558 | 478.4833 | [21 empty] | 2072.969 | 1889.6999 | 819.2485 | 671.0384 | -4.2897 | 769.268
14:46 | 4793 |  |  | -18.9709 | 15.4589 | 1.5646 | -1.0523 | -1.2297 | -2.67 | -8.5991 | 1.7353 | 14.5884 | 5.7146 | 0.4518 |  |  |  | -30.1474 | 13.3408 | 22.4936 | 3.5024 |  | -9.8238 | 1.3728 | 0.6055 | 5.5218 | 5.5447 | 1.5587 | 46.2721 | 382.7676 | 374.446 | 172.6912 | 200.6614 | 160.9051 | 208.94 | 122.6105 | 213.9714 | 107.9445 | 180.5799 | 444.6904 | 753.2848 | 167.5167 | 251.6534 | 324.7541 | 220.6753 | 299.4118 | 757.3577 |  | 758.5325 |  | 759.1331 | 103.7752 | 108.5225 | 174.2466 | 433.0807 | 726.0201 | 219.934 | 126.3652 | 241.311 | 500.2367 | 769.1861 | 139.8862 | 67.2904 | 98.0931 | 127.9151 | 236.6289 | 800.816 | 780.6712 | 776.9992 | 784.614 | 98.697 | 118.4271 | 228.6049 | 479.8751 | 747.0731 | 97.5535 | 127.9123 | 252.2887 | 530.2038 | 743.0653 | 69.6274 | 90.3614 | 99.4431 | 122.0559 | 223.9595 | 758.0766 |  | 767.9274 | 752.0997 |  | 80.271 | 113.5225 | 184.4124 | 436.2071 | 725.3856 | 98.8733 | 126.3483 | 230.6649 | 528.7738 | 789.5143 | 64.8152 | 72.5357 | 100.1972 | 119.615 | 238.6362 | 637.8629 | 798.0464 | 803.3264 | 795.4569 | 113.9757 | 131.5096 | 204.4427 | 428.6146 | 740.5548 |  | 788.4444 |  |  | 783.5292 | 788.7748 | 747.4314 | 773.3228 | 745.5266 | 776.7483 | 740.2695 | 708.2753 | 642.7767 | 659.9391 | 658.2012 | 690.6848 | 489.5266 | 721.3468 | 796.1141 | 792.9531 | 786.3267 | 791.4177 | 421.4494 |  |  | 175.6292 |  | 151.8331 | 112.7939 | 169.7176 | 119.8897 | 211.5513 | 116.791 | 459.2063 | 789.1758 | 426.7629 | 433.634 | 226.3587 | 132.4873 | 159.7662 | 581.5707 | 826.028 | 851.1411 | 835.72 | 844.1592 | 179.2392 | 107.3938 | 175.4764 | 125.9653 | 767.9352 | 209.2996 | 120.2138 | 587.5736 |  | 170.7931 | 65.3544 | 98.1642 | 118.3093 | 228.3213 | 865.0535 | 864.2169 | 875.1261 | 848.511 | 125.5656 | 109.3079 | 162.1273 | 379.8862 | 787.8447 | 86.7144 | 103.0764 | 181.8755 | 448.7695 | 771.9795 | 54.6365 | 66.868 | 92.9489 | 113.1797 | 223.6344 | 812.946 | 822.2668 | 838.5547 | 816.0213 | 839.3855 | 79.2333 | 105.8664 | 152.2639 | 376.5401 | 740.0629 | 99.0908 | 106.5471 | 175.6675 | 409.5335 | 750.7885 | 55.1056 | 73.1408 | 99.4036 | 126.1621 | 261.1804 | 818.1465 | 830.123 | 833.0277 | 815.4688 | 88.2939 | 181.1271 | 115.4406 | 420.056 | 739.7268 | 832.1714 | 831.1355 |  |  | 852.9739 | 818.1431 | 865.2422 | 794.7377 | 823.2617 | 785.0187 |  | 814.3993 | 785.8445 | 842.475 | 60.447 | 95.1859 | 96.9088 |  | 797.8419 | 740.5629 | 755.7655 | 506.9137 | 681.8908 | 659.4848 | 478.9015 | [21 empty] | 2057.2857 | 1885.5172 | 818.9227 | 670.6878 | -4.428 | 769.2024
14:46 | 4794 |  |  | -18.9809 | 15.6561 | 1.5755 | -1.0286 | -1.1735 | -2.6702 | -8.5015 | 1.733 | 14.5823 | 5.7114 | 0.4523 |  |  |  | -30.0741 | 13.2928 | 22.242 | 3.482 |  | -9.7806 | 1.3688 | 0.6047 | 5.5185 | 5.5425 | 1.5567 | 45.9287 | 382.8043 | 374.4892 | 172.725 | 200.7159 | 160.9354 | 208.9409 | 122.6186 | 213.9653 | 107.9857 | 180.6358 | 444.7277 | 753.1161 | 167.5168 | 251.7236 | 324.7378 | 220.7698 | 299.5082 | 757.0631 |  | 758.2418 |  | 758.7667 | 103.8049 | 108.5368 | 174.2913 | 433.1494 | 725.8817 | 219.9912 | 126.3698 | 241.3742 | 500.2534 | 768.9993 | 139.9518 | 67.3309 | 98.0834 | 127.9302 | 236.6927 | 800.5285 | 780.2427 | 776.5675 | 784.2651 | 98.7257 | 118.4183 | 228.6654 | 479.914 | 746.9198 | 97.5639 | 127.9342 | 252.3173 | 530.1897 | 742.8837 | 69.5584 | 90.359 | 99.4545 | 122.0866 | 224.036 | 757.9248 |  | 767.6416 | 751.7564 |  | 80.2472 | 113.4685 | 184.438 | 436.2145 | 725.2213 | 98.8688 | 126.3842 | 230.7337 | 528.7841 | 789.2998 | 64.8297 | 72.5418 | 100.1771 | 119.6131 | 238.695 | 637.7336 | 797.8335 | 803.1591 | 795.2648 | 113.9552 | 131.5486 | 204.4911 | 428.6631 | 740.4049 |  | 788.7 |  |  | 783.1129 | 788.3501 | 747.1615 | 772.8899 | 745.2952 | 776.4823 | 739.0264 | 707.45 | 654.1681 | 660.5815 | 650.449 | 687.4905 | 464.6066 | 711.8686 | 795.7928 | 792.6235 | 785.9835 | 791.0702 | 421.5366 |  |  | 175.6741 |  | 151.8793 | 112.7642 | 169.7667 | 119.9208 | 211.5847 | 116.8384 | 459.3025 | 788.9966 | 426.8368 | 433.4702 | 226.4118 | 132.5094 | 159.7766 | 581.4358 | 825.7094 | 850.8514 | 835.492 | 843.8074 | 179.265 | 107.4053 | 175.4813 | 125.9759 | 767.7985 | 209.2857 | 120.2621 | 587.5954 |  | 170.8246 | 65.3879 | 98.1681 | 118.3245 | 228.3804 | 864.747 | 863.8881 | 874.7861 | 848.4046 | 125.573 | 109.3375 | 162.2086 | 379.9729 | 787.6767 | 86.7298 | 103.1199 | 181.9436 | 448.8171 | 771.7789 | 54.5501 | 66.8724 | 92.9488 | 113.1817 | 223.6888 | 812.7706 | 822.3137 | 838.2982 | 816.1091 | 839.0257 | 79.218 | 105.9058 | 152.3061 | 376.5997 | 739.8894 | 99.1079 | 106.5678 | 175.73 | 409.6193 | 750.562 | 55.1136 | 73.1783 | 99.4058 | 126.1902 | 261.2501 | 817.8848 | 829.8413 | 832.7984 | 815.1805 | 88.2995 | 181.1527 | 115.4535 | 420.0949 | 739.5788 | 831.9918 | 830.9485 |  |  | 852.5818 | 817.914 | 865.0008 | 794.6094 | 822.9299 | 784.6067 |  | 814.1282 | 785.3835 | 842.1789 | 60.448 | 95.1865 | 96.9152 |  | 797.6851 | 740.5499 | 755.5887 | 507.0542 | 682.3462 | 660.2312 | 479.3815 | [21 empty] | 2058.3683 | 1882.6912 | 818.5813 | 671.2887 | -4.3777 | 769.1175
14:46 | 4795 |  |  | -18.9563 | 15.892 | 1.4302 | -1.0733 | -1.1404 | -2.6723 | -8.6012 | 1.7344 | 14.5777 | 5.7119 | 0.4524 |  |  |  | -30.09 | 13.1551 | 22.5718 | 3.5546 |  | -9.7666 | 1.4136 | 0.604 | 5.5159 | 5.5412 | 1.5587 | 44.5089 | 382.8597 | 374.5451 | 172.7642 | 200.7857 | 160.9699 | 208.9528 | 122.6362 | 213.9213 | 108.0167 | 180.7036 | 444.787 | 752.9504 | 167.5028 | 251.7818 | 324.6461 | 220.8154 | 299.6056 | 756.7455 |  | 757.9184 |  | 758.3964 | 103.7911 | 108.5461 | 174.337 | 433.2074 | 725.7447 | 219.9726 | 126.4004 | 241.3856 | 500.2862 | 768.7822 | 139.9551 | 67.3656 | 98.0889 | 127.9551 | 236.7672 | 800.2993 | 779.8131 | 776.1734 | 783.9054 | 98.6673 | 118.4401 | 228.7101 | 479.9599 | 746.7621 | 97.5951 | 127.9555 | 252.3635 | 530.188 | 742.7152 | 69.5366 | 90.3751 | 99.4707 | 122.1205 | 224.0559 | 757.7426 |  | 767.3334 | 751.5086 |  | 80.2915 | 113.486 | 184.4948 | 436.2333 | 725.0394 | 98.8778 | 126.3956 | 230.7956 | 528.7995 | 789.0884 | 64.8362 | 72.5523 | 100.182 | 119.6121 | 238.7677 | 637.6085 | 797.6063 | 802.9678 | 795.0788 | 113.9875 | 131.5716 | 204.5331 | 428.7153 | 740.257 |  | 788.6792 |  |  | 782.6902 | 787.9127 | 746.8406 | 772.4503 | 745.0239 | 776.2285 | 739.0167 | 707.553 | 659.8633 | 656.759 | 651.2243 | 682.7077 | 456.1279 | 705.409 | 795.4813 | 792.3037 | 785.6476 | 790.7318 | 421.6169 |  |  | 175.7267 |  | 151.9173 | 112.7412 | 169.8202 | 119.9539 | 211.6055 | 116.8572 | 459.3572 | 788.8183 | 426.9255 | 433.2404 | 226.4667 | 132.5506 | 159.836 | 581.2635 | 825.4043 | 850.5556 | 835.1216 | 843.4113 | 179.2943 | 107.4296 | 175.4805 | 125.998 | 767.6656 | 209.2822 | 120.2937 | 587.6373 |  | 170.8587 | 65.4411 | 98.1601 | 118.3499 | 228.438 | 864.423 | 863.5496 | 874.4592 | 848.5495 | 125.5892 | 109.348 | 162.2614 | 380.0366 | 787.5193 | 86.7557 | 103.176 | 182.0205 | 448.9158 | 771.6106 | 54.6251 | 66.8914 | 92.9514 | 113.1938 | 223.7557 | 812.5346 | 822.1696 | 838.0524 | 816.0211 | 838.6586 | 79.217 | 105.915 | 152.3306 | 376.6601 | 739.6953 | 99.1432 | 106.5855 | 175.763 | 409.6807 | 750.3116 | 55.1123 | 73.216 | 99.4153 | 126.2266 | 261.3044 | 817.6306 | 829.5549 | 832.5327 | 814.8875 | 88.3063 | 181.2173 | 115.4686 | 420.1514 | 739.4268 | 831.723 | 830.6187 |  |  | 852.1955 | 817.7136 | 864.7607 | 794.4909 | 822.6201 | 784.2889 |  | 813.8617 | 784.9366 | 841.9099 | 60.4572 | 95.1769 | 96.9334 |  | 797.5529 | 740.5071 | 755.5433 | 507.126 | 682.3523 | 659.9022 | 478.9775 | [21 empty] | 2076.4678 | 1877.4075 | 818.2476 | 671.1273 | -4.2848 | 769.03
14:46 | 4796 |  |  | -18.8112 | 16.1598 | 1.4002 | -1.046 | -1.1064 | -2.6259 | -8.5418 | 1.7338 | 14.5756 | 5.7117 | 0.451 |  |  |  | -30.0628 | 13.1813 | 22.5598 | 3.4897 |  | -9.8024 | 1.4246 | 0.604 | 5.516 | 5.5394 | 1.559 | 45.351 | 382.915 | 374.5971 | 172.7987 | 200.8391 | 160.9995 | 208.955 | 122.6519 | 213.9459 | 107.9912 | 180.7558 | 444.8433 | 752.7455 | 167.52 | 251.9046 | 324.679 | 220.9086 | 299.7334 | 756.4504 |  | 757.6141 |  | 758.0401 | 103.7994 | 108.5573 | 174.3977 | 433.2599 | 725.6183 | 219.962 | 126.4448 | 241.4446 | 500.3369 | 768.5756 | 139.9706 | 67.4307 | 98.1141 | 127.9716 | 236.8505 | 800.0187 | 779.3556 | 775.745 | 783.5393 | 98.654 | 118.4854 | 228.7756 | 480.0184 | 746.6082 | 97.6026 | 127.9791 | 252.4025 | 530.186 | 742.5478 | 69.5729 | 90.3959 | 99.4988 | 122.1869 | 224.1599 | 757.4957 |  | 767.0843 | 751.406 |  | 80.2767 | 113.4904 | 184.5608 | 436.2296 | 724.8455 | 98.925 | 126.431 | 230.8264 | 528.8084 | 788.8881 | 64.8603 | 72.5493 | 100.1645 | 119.6427 | 238.8224 | 637.4839 | 797.3781 | 802.7816 | 794.8867 | 114.0042 | 131.5921 | 204.589 | 428.7773 | 740.0959 |  | 788.6439 |  |  | 782.2651 | 787.4765 | 746.6247 | 772.1444 | 744.6934 | 776.001 | 735.1652 | 707.9864 | 662.8511 | 658.6007 | 655.058 | 679.9818 | 445.9474 | 698.9398 | 795.1648 | 791.9799 | 785.3094 | 790.4072 | 421.6967 |  |  | 175.7662 |  | 151.9473 | 112.7165 | 169.8686 | 119.978 | 211.6903 | 116.8682 | 459.3961 | 788.648 | 426.9946 | 433.2422 | 226.5511 | 132.5977 | 159.9259 | 581.1263 | 825.0867 | 850.2191 | 834.6055 | 843.0152 | 179.39 | 107.4625 | 175.5129 | 126.037 | 767.5204 | 209.2906 | 120.3021 | 587.656 |  | 170.9011 | 65.4528 | 98.1588 | 118.3674 | 228.511 | 864.0868 | 863.2081 | 874.1441 | 848.1426 | 125.6329 | 109.3503 | 162.2957 | 380.1292 | 787.314 | 86.8014 | 103.2252 | 182.0874 | 449.0072 | 771.4216 | 54.6981 | 66.933 | 92.9553 | 113.223 | 223.804 | 812.1768 | 821.7886 | 837.824 | 815.6062 | 838.3082 | 79.2441 | 105.9242 | 152.3579 | 376.7318 | 739.5014 | 99.1663 | 106.601 | 175.7926 | 409.7267 | 750.0572 | 55.1122 | 73.2268 | 99.4372 | 126.2546 | 261.3591 | 817.3638 | 829.2869 | 832.3143 | 814.6825 | 88.3395 | 181.2903 | 115.4745 | 420.2178 | 739.2907 | 831.373 | 830.2257 |  |  | 851.8386 | 817.5661 | 864.5448 | 794.3761 | 822.3231 | 784.0188 |  | 813.5729 | 784.4939 | 841.6153 | 60.4494 | 95.1316 | 96.9357 |  | 797.3986 | 740.4665 | 755.4453 | 507.4465 | 682.9686 | 660.5322 | 479.2259 | [21 empty] | 2038.1184 | 1871.7392 | 817.9216 | 671.7504 | -4.1343 | 768.9325
14:46 | 4797 |  |  | -18.7068 | 16.2529 | 1.3367 | -0.9921 | -1.1843 | -2.7517 | -8.6044 | 1.7338 | 14.5727 | 5.7185 | 0.4522 |  |  |  | -29.9885 | 13.2698 | 22.6875 | 3.5595 |  | -9.7812 | 1.4665 | 0.6045 | 5.5154 | 5.539 | 1.5592 | 44.4393 | 382.9672 | 374.6477 | 172.8386 | 200.8835 | 161.0355 | 208.9551 | 122.6651 | 213.9357 | 107.9911 | 180.795 | 444.8868 | 752.5327 | 167.5752 | 252.0595 | 324.8571 | 221.0242 | 299.8828 | 756.1881 |  | 757.3366 |  | 757.7023 | 103.7908 | 108.5601 | 174.4493 | 433.3157 | 725.5077 | 219.9796 | 126.4367 | 241.5205 | 500.3614 | 768.4045 | 140.0176 | 67.4651 | 98.0943 | 127.9876 | 236.9073 | 799.6565 | 778.9119 | 775.2727 | 783.2049 | 98.6547 | 118.496 | 228.8469 | 480.073 | 746.4511 | 97.5853 | 128.0114 | 252.4252 | 530.1822 | 742.353 | 69.6545 | 90.4445 | 99.5166 | 122.201 | 224.207 | 757.215 |  | 766.8318 | 751.3389 |  | 80.2613 | 113.5472 | 184.5814 | 436.2711 | 724.674 | 98.9123 | 126.4605 | 230.8798 | 528.7979 | 788.7018 | 64.8605 | 72.5831 | 100.1844 | 119.6688 | 238.9131 | 637.3809 | 797.1393 | 802.6204 | 794.6915 | 113.9978 | 131.6313 | 204.6574 | 428.8287 | 739.9404 |  | 788.3706 |  |  | 781.8504 | 787.0445 | 746.3931 | 771.7652 | 744.2948 | 775.7926 | 730.8278 | 707.3042 | 666.8604 | 661.2773 | 661.2577 | 676.9909 | 466.0063 | 696.1996 | 794.844 | 791.6463 | 784.9598 | 790.0767 | 421.7817 |  |  | 175.8147 |  | 151.9879 | 112.698 | 169.9257 | 120.0028 | 211.723 | 116.8676 | 459.4526 | 788.4877 | 427.0597 | 433.3194 | 226.6179 | 132.6296 | 159.9692 | 581.0582 | 824.7465 | 849.8954 | 834.0014 | 842.6328 | 179.3892 | 107.4767 | 175.5843 | 125.9942 | 767.3715 | 209.2748 | 120.3023 | 587.6565 |  | 170.9465 | 65.437 | 98.1653 | 118.3772 | 228.5632 | 863.7409 | 862.8605 | 873.8223 | 847.4908 | 125.6436 | 109.357 | 162.3114 | 380.2287 | 787.1289 | 86.8069 | 103.2591 | 182.1435 | 449.1086 | 771.2444 | 54.6942 | 66.9265 | 92.9898 | 113.2318 | 223.8815 | 811.7022 | 821.1938 | 837.5701 | 814.9901 | 837.9685 | 79.2696 | 105.9346 | 152.3783 | 376.7854 | 739.3088 | 99.1888 | 106.6176 | 175.8484 | 409.7985 | 749.8159 | 55.1139 | 73.2539 | 99.4561 | 126.2857 | 261.4241 | 817.0401 | 829.0289 | 832.1062 | 814.4577 | 88.3764 | 181.3299 | 115.4848 | 420.275 | 739.1588 | 830.9259 | 829.813 |  |  | 851.4873 | 817.3308 | 864.2828 | 794.2237 | 821.9659 | 783.7389 |  | 813.3156 | 784.0443 | 841.3394 | 60.4479 | 95.1564 | 96.9479 |  | 797.2896 | 740.4209 | 755.258 | 507.3826 | 683.4312 | 660.814 | 479.5666 | [21 empty] | 2082.3275 | 1862.5192 | 817.5869 | 672.1226 | -4.0308 | 768.8552
14:46 | 4798 |  |  | -18.5843 | 16.2699 | 1.4813 | -1.032 | -1.1798 | -2.6646 | -8.5911 | 1.734 | 14.5661 | 5.714 | 0.4532 |  |  |  | -29.9573 | 13.219 | 22.7198 | 3.5822 |  | -9.6967 | 1.5225 | 0.6046 | 5.5119 | 5.5404 | 1.5585 | 42.33 | 383.0235 | 374.7027 | 172.8868 | 200.9379 | 161.0721 | 208.968 | 122.6891 | 213.9794 | 107.9819 | 180.808 | 444.8831 | 752.3167 | 167.6205 | 252.2189 | 325.0613 | 221.1743 | 300.0289 | 755.8726 |  | 756.9871 |  | 757.3263 | 103.8139 | 108.571 | 174.4855 | 433.3834 | 725.3883 | 220.0529 | 126.4251 | 241.5624 | 500.3805 | 768.2314 | 140.0437 | 67.4378 | 98.0936 | 128.0243 | 236.964 | 799.3685 | 778.4854 | 774.8687 | 782.8661 | 98.6514 | 118.5161 | 228.9029 | 480.1264 | 746.2857 | 97.6067 | 128.0241 | 252.4678 | 530.1918 | 742.151 | 69.6624 | 90.4403 | 99.4915 | 122.2067 | 224.2367 | 756.9319 |  | 766.5462 | 751.2295 |  | 80.329 | 113.582 | 184.6487 | 436.3651 | 724.5496 | 98.9194 | 126.472 | 230.9578 | 528.8204 | 788.5234 | 64.8833 | 72.6254 | 100.1915 | 119.6843 | 238.9955 | 637.2545 | 796.8909 | 802.4316 | 794.4984 | 114.0369 | 131.6547 | 204.7078 | 428.8666 | 739.8034 |  | 787.4521 |  |  | 781.4425 | 786.6 | 746.1416 | 771.3666 | 743.8445 | 775.5687 | 715.6578 | 708.9205 | 670.0957 | 663.5717 | 666.6679 | 673.4964 | 541.2181 | 698.9952 | 794.5261 | 791.3105 | 784.6116 | 789.7388 | 421.883 |  |  | 175.8733 |  | 152.0241 | 112.6709 | 169.9786 | 120.0239 | 211.7534 | 116.8703 | 459.5156 | 788.3211 | 427.1336 | 433.3762 | 226.6638 | 132.6397 | 159.9982 | 581.0484 | 824.4119 | 849.5836 | 833.5343 | 842.2797 | 179.4298 | 107.4841 | 175.6364 | 125.9818 | 767.2171 | 209.2346 | 120.314 | 587.6573 |  | 170.971 | 65.4646 | 98.1676 | 118.3964 | 228.6201 | 863.3955 | 862.5111 | 873.4907 | 846.6177 | 125.6386 | 109.3714 | 162.3532 | 380.323 | 786.9511 | 86.8185 | 103.2999 | 182.2036 | 449.1988 | 771.091 | 54.7669 | 66.9283 | 93.0412 | 113.2663 | 223.9501 | 811.1095 | 820.3994 | 837.322 | 814.1949 | 837.6136 | 79.2638 | 105.9282 | 152.3827 | 376.8323 | 739.0997 | 99.1983 | 106.6304 | 175.909 | 409.8664 | 749.5669 | 55.0939 | 73.2806 | 99.4785 | 126.3131 | 261.4779 | 816.6615 | 828.7493 | 831.859 | 814.1906 | 88.4199 | 181.3592 | 115.5111 | 420.3317 | 739.0166 | 830.4301 | 829.4137 |  |  | 851.1223 | 817.0647 | 863.9922 | 794.0531 | 821.5918 | 783.42 |  | 813.0567 | 783.6052 | 841.0733 | 60.446 | 95.2191 | 96.9405 |  | 797.118 | 740.4 | 755.2391 | 507.3102 | 682.819 | 660.9241 | 479.8235 | [21 empty] | 2098.4586 | 1857.0507 | 817.2446 | 671.8716 | -3.8733 | 768.759
14:46 | 4799 |  |  | -18.4127 | 16.1917 | 1.3653 | -1.0782 | -1.1987 | -2.5689 | -8.5884 | 1.7325 | 14.5614 | 5.7166 | 0.4525 |  |  |  | -29.9832 | 13.3478 | 22.5877 | 3.5517 |  | -9.8108 | 1.3848 | 0.6045 | 5.5128 | 5.5417 | 1.558 | 43.991 | 383.0727 | 374.7559 | 172.9285 | 201.001 | 161.1027 | 208.9709 | 122.7055 | 214.188 | 107.999 | 180.849 | 444.8985 | 752.1432 | 167.673 | 252.3244 | 325.2036 | 221.2831 | 300.1378 | 755.5555 |  | 756.6492 |  | 756.9497 | 103.9153 | 108.5992 | 174.531 | 433.4487 | 725.2448 | 220.111 | 126.4931 | 241.6139 | 500.4143 | 768.0401 | 140.0895 | 67.4473 | 98.1099 | 128.0565 | 237.0269 | 799.0957 | 778.056 | 774.4598 | 782.5206 | 98.6593 | 118.5443 | 228.9582 | 480.1876 | 746.1299 | 97.6293 | 128.0364 | 252.5261 | 530.1957 | 741.9742 | 69.6679 | 90.3975 | 99.5106 | 122.2721 | 224.3756 | 756.6529 |  | 766.2507 | 751.1134 |  | 80.3174 | 113.5581 | 184.7485 | 436.4051 | 724.4369 | 99.0332 | 126.4816 | 230.9602 | 528.8477 | 788.2903 | 64.898 | 72.6279 | 100.1529 | 119.689 | 239.0013 | 637.1246 | 796.6415 | 802.2267 | 794.291 | 114.0696 | 131.6645 | 204.7438 | 428.9053 | 739.6446 |  | 786.4383 |  |  | 781.0335 | 786.1514 | 745.8421 | 771.0034 | 743.4177 | 775.3395 | 699.3083 | 711.2181 | 672.1957 | 667.4327 | 654.2475 | 671.7456 | 583.3314 | 692.1375 | 794.2184 | 790.9817 | 784.2687 | 789.4021 | 421.9833 |  |  | 175.9181 |  | 152.058 | 112.6478 | 170.0293 | 120.0537 | 211.808 | 116.893 | 459.5985 | 788.1478 | 427.1916 | 433.5934 | 226.6924 | 132.6464 | 160.0403 | 580.9724 | 824.0834 | 849.2319 | 833.1271 | 841.926 | 179.5054 | 107.4999 | 175.6481 | 126.0372 | 767.0712 | 209.2625 | 120.3206 | 587.6605 |  | 171.0048 | 65.4909 | 98.169 | 118.4027 | 228.6937 | 863.043 | 862.1569 | 873.1597 | 847.6507 | 125.6681 | 109.3796 | 162.3864 | 380.3829 | 786.7781 | 86.8567 | 103.392 | 182.2892 | 449.2207 | 770.9004 | 54.7973 | 66.9801 | 93.1222 | 113.317 | 224.0069 | 810.4183 | 819.4703 | 837.0718 | 813.2407 | 837.214 | 79.2795 | 105.9227 | 152.3947 | 376.887 | 738.8857 | 99.1983 | 106.6378 | 175.9705 | 409.9308 | 749.3168 | 55.0634 | 73.311 | 99.4811 | 126.3354 | 261.5257 | 816.2714 | 828.4377 | 831.6052 | 813.9309 | 88.4553 | 181.4095 | 115.5227 | 420.3801 | 738.866 | 829.891 | 829.0089 |  |  | 850.7717 | 816.8236 | 863.7072 | 793.85 | 821.2088 | 783.0424 |  | 812.7983 | 783.1778 | 840.795 | 60.443 | 95.2573 | 96.9521 |  | 796.9839 | 740.3633 | 755.0714 | 507.0926 | 682.4502 | 660.7453 | 479.7031 | [21 empty] | 2156.4476 | 1850.0341 | 816.9073 | 671.5978 | -3.9636 | 768.6736
14:46 | 4800 |  |  | -18.4564 | 16.0844 | 1.3518 | -1.1557 | -1.1433 | -2.6237 | -8.7017 | 1.7344 | 14.5621 | 5.7205 | 0.4521 |  |  |  | -29.9653 | 13.3679 | 22.6289 | 3.6546 |  | -9.8646 | 1.3272 | 0.605 | 5.5101 | 5.5359 | 1.5588 | 46.4265 | 383.1225 | 374.8006 | 172.9699 | 201.0548 | 161.1429 | 208.9716 | 122.7255 | 214.242 | 108.0619 | 180.935 | 444.9709 | 752.0004 | 167.7055 | 252.3912 | 325.3099 | 221.3762 | 300.2899 | 755.3003 |  | 756.3931 |  | 756.6105 | 103.9188 | 108.6241 | 174.5786 | 433.5025 | 725.0922 | 220.1181 | 126.5007 | 241.6465 | 500.465 | 767.8148 | 140.1131 | 67.4749 | 98.1127 | 128.0877 | 237.0895 | 798.7895 | 777.6271 | 774.0238 | 782.2027 | 98.6662 | 118.5569 | 229.0069 | 480.2561 | 745.9702 | 97.6495 | 128.0406 | 252.5697 | 530.1974 | 741.785 | 69.6517 | 90.3755 | 99.513 | 122.2847 | 224.4184 | 756.3845 |  | 765.9644 | 750.9985 |  | 80.3179 | 113.5706 | 184.7904 | 436.412 | 724.3004 | 99.0746 | 126.4899 | 230.9575 | 528.8542 | 788.061 | 64.8893 | 72.6162 | 100.1223 | 119.6991 | 239.0176 | 636.9884 | 796.3847 | 802.0362 | 794.0794 | 114.0494 | 131.6954 | 204.8104 | 428.9626 | 739.4708 |  | 785.512 |  |  | 780.6239 | 785.6975 | 745.5179 | 770.5778 | 743.0647 | 775.1363 | 700.3396 | 709.8443 | 671.6087 | 672.0426 | 644.3398 | 672.2255 | 594.3431 | 682.9439 | 793.8991 | 790.6494 | 783.923 | 789.0664 | 422.0836 |  |  | 175.9648 |  | 152.1089 | 112.6304 | 170.0847 | 120.082 | 211.8527 | 116.9324 | 459.6696 | 787.9699 | 427.2415 | 433.9644 | 226.7089 | 132.6735 | 160.0861 | 580.9548 | 823.8019 | 848.9012 | 832.7062 | 841.5628 | 179.5435 | 107.5072 | 175.656 | 126.0822 | 766.9312 | 209.3614 | 120.3343 | 587.6582 |  | 171.0362 | 65.5219 | 98.1774 | 118.4073 | 228.7817 | 862.6902 | 861.797 | 872.8306 | 848.8779 | 125.6833 | 109.3765 | 162.3852 | 380.4266 | 786.576 | 86.8648 | 103.4636 | 182.3585 | 449.3099 | 770.7106 | 54.8212 | 67.0365 | 93.1653 | 113.3378 | 224.0904 | 809.6721 | 818.5217 | 836.8279 | 812.2217 | 836.7774 | 79.3038 | 105.9157 | 152.4665 | 376.948 | 738.6974 | 99.209 | 106.659 | 176.0237 | 410.001 | 749.0678 | 55.0662 | 73.3507 | 99.4938 | 126.3626 | 261.5897 | 815.8932 | 828.1207 | 831.341 | 813.6416 | 88.5156 | 181.483 | 115.5256 | 420.4202 | 738.7155 | 829.3483 | 828.5928 |  |  | 850.4186 | 816.5787 | 863.3921 | 793.6044 | 820.8034 | 782.708 |  | 812.534 | 782.7528 | 840.5013 | 60.4405 | 95.2812 | 96.9585 |  | 796.8633 | 740.3142 | 754.9732 | 507.4661 | 683.2627 | 661.1579 | 479.8778 | [21 empty] | 2119.2359 | 1839.648 | 816.5624 | 672.2103 | -4.0488 | 768.5888
14:46 | 4801 |  |  | -18.5324 | 16.0238 | 1.4629 | -1.186 | -1.1219 | -2.5375 | -8.5479 | 1.7377 | 14.5684 | 5.7215 | 0.4543 |  |  |  | -29.8689 | 13.4124 | 22.5778 | 3.7218 |  | -9.7486 | 1.3421 | 0.6032 | 5.5094 | 5.5367 | 1.5587 | 43.7674 | 383.1659 | 374.8416 | 173.009 | 201.0967 | 161.1749 | 208.9802 | 122.74 | 214.0951 | 108.0903 | 181.0069 | 445.0435 | 751.8181 | 167.7558 | 252.4795 | 325.315 | 221.5101 | 300.464 | 755.0561 |  | 756.1161 |  | 756.2875 | 103.7989 | 108.6543 | 174.6324 | 433.5666 | 724.9558 | 220.1626 | 126.5098 | 241.6688 | 500.4816 | 767.6216 | 140.1613 | 67.5173 | 98.119 | 128.1018 | 237.1593 | 798.4951 | 777.2301 | 773.659 | 781.8867 | 98.6733 | 118.575 | 229.061 | 480.3001 | 745.7934 | 97.6585 | 128.0454 | 252.6206 | 530.1748 | 741.6162 | 69.6532 | 90.3904 | 99.442 | 122.2576 | 224.4045 | 756.092 |  | 765.7149 | 750.9154 |  | 80.3061 | 113.5617 | 184.8456 | 436.3695 | 724.0645 | 99.0634 | 126.5182 | 230.9886 | 528.8642 | 787.875 | 64.9059 | 72.6755 | 100.1586 | 119.7261 | 239.1333 | 636.8611 | 796.1245 | 801.8245 | 793.8679 | 114.0527 | 131.7124 | 204.8571 | 429.0189 | 739.3235 |  | 784.6732 |  |  | 780.225 | 785.2607 | 745.2789 | 770.1555 | 742.7167 | 774.8927 | 708.052 | 707.9624 | 667.7168 | 674.0902 | 644.6617 | 674.0124 | 625.8536 | 676.7237 | 793.5773 | 790.3234 | 783.5869 | 788.7352 | 422.217 |  |  | 176.0228 |  | 152.1599 | 112.6159 | 170.1396 | 120.0956 | 211.9287 | 116.9632 | 459.7348 | 787.7844 | 427.3151 | 434.2721 | 226.725 | 132.7021 | 160.1299 | 580.9439 | 823.539 | 848.5665 | 832.334 | 841.2132 | 179.6252 | 107.5344 | 175.6805 | 126.1572 | 766.7901 | 209.4561 | 120.3586 | 587.6522 |  | 171.0599 | 65.5545 | 98.1854 | 118.4438 | 228.8505 | 862.3374 | 861.4403 | 872.4972 | 848.9991 | 125.6858 | 109.3855 | 162.4389 | 380.4977 | 786.3623 | 86.8934 | 103.5405 | 182.4021 | 449.4055 | 770.5291 | 54.8458 | 67.1039 | 93.2041 | 113.3663 | 224.1722 | 808.9423 | 817.7016 | 836.5863 | 811.2454 | 836.3325 | 79.316 | 105.9207 | 152.5391 | 377.0185 | 738.5137 | 99.2445 | 106.684 | 176.0787 | 410.0697 | 748.8182 | 55.0871 | 73.3836 | 99.5272 | 126.3876 | 261.6619 | 815.5107 | 827.821 | 831.0874 | 813.3632 | 88.5534 | 181.5352 | 115.5418 | 420.4746 | 738.5742 | 828.8427 | 828.2201 |  |  | 850.0498 | 816.2717 | 863.0201 | 793.322 | 820.3703 | 782.3366 |  | 812.2693 | 782.3428 | 840.1965 | 60.4373 | 95.3091 | 96.9608 |  | 796.7227 | 740.2578 | 754.8306 | 506.9074 | 682.6781 | 660.2198 | 479.3837 | [21 empty] | 2076.8002 | 1834.121 | 816.2045 | 671.4489 | -3.9007 | 768.4902
14:46 | 4802 |  |  | -18.6193 | 15.785 | 1.4262 | -1.2125 | -1.091 | -2.5306 | -8.6645 | 1.7366 | 14.5748 | 5.7306 | 0.4548 |  |  |  | -29.8819 | 13.2963 | 22.5696 | 3.7051 |  | -9.8638 | 1.4323 | 0.6047 | 5.5062 | 5.533 | 1.5574 | 45.2987 | 383.2097 | 374.884 | 173.0437 | 201.1427 | 161.1965 | 208.982 | 122.7456 | 214.1497 | 108.118 | 181.0537 | 445.0747 | 751.64 | 167.8121 | 252.549 | 325.2765 | 221.6046 | 300.5915 | 754.7908 |  | 755.8086 |  | 755.9467 | 103.8 | 108.6817 | 174.6754 | 433.6296 | 724.8144 | 220.2209 | 126.6241 | 241.7571 | 500.5167 | 767.4403 | 140.2391 | 67.5318 | 98.0987 | 128.1125 | 237.2202 | 798.1959 | 776.8441 | 773.2863 | 781.5633 | 98.6846 | 118.6113 | 229.1358 | 480.3421 | 745.6378 | 97.6703 | 128.0743 | 252.6824 | 530.1676 | 741.4296 | 69.6746 | 90.3919 | 99.44 | 122.2742 | 224.4649 | 755.744 |  | 765.4578 | 750.7747 |  | 80.2988 | 113.5953 | 184.8791 | 436.4036 | 723.8891 | 99.0509 | 126.5307 | 231.0006 | 528.8881 | 787.6566 | 64.9201 | 72.7049 | 100.1742 | 119.7262 | 239.1955 | 636.7291 | 795.8446 | 801.5883 | 793.6353 | 114.0956 | 131.7244 | 204.883 | 429.0541 | 739.1783 |  | 783.8577 |  |  | 779.8266 | 784.8289 | 745.0185 | 769.7833 | 742.3549 | 774.6303 | 713.6456 | 707.2174 | 667.9379 | 674.3508 | 642.4635 | 667.1272 | 610.7545 | 668.9742 | 793.2732 | 790.0095 | 783.2609 | 788.4119 | 422.3526 |  |  | 176.069 |  | 152.1928 | 112.6049 | 170.1966 | 120.1167 | 211.9933 | 116.9549 | 459.7784 | 787.6039 | 427.3995 | 434.4423 | 226.7808 | 132.7391 | 160.1866 | 580.8872 | 823.2593 | 848.2353 | 832.0884 | 840.8811 | 179.6768 | 107.558 | 175.696 | 126.2251 | 766.6544 | 209.5333 | 120.3841 | 587.6683 |  | 171.0957 | 65.579 | 98.1958 | 118.4688 | 228.9103 | 861.9848 | 861.0898 | 872.1625 | 848.741 | 125.703 | 109.4007 | 162.5171 | 380.5872 | 786.1865 | 86.9153 | 103.6102 | 182.4475 | 449.4149 | 770.2999 | 54.9333 | 67.1677 | 93.2716 | 113.4031 | 224.232 | 808.2729 | 816.9233 | 836.2843 | 810.4197 | 835.867 | 79.3371 | 105.9331 | 152.519 | 377.078 | 738.3022 | 99.2721 | 106.6989 | 176.1402 | 410.142 | 748.5652 | 55.088 | 73.4122 | 99.55 | 126.411 | 261.733 | 815.0767 | 827.4966 | 830.8203 | 813.0695 | 88.5827 | 181.5595 | 115.5655 | 420.5308 | 738.4285 | 828.3509 | 827.8065 |  |  | 849.6834 | 815.9335 | 862.6243 | 793.03 | 819.9392 | 781.8714 |  | 811.9772 | 781.9567 | 839.8717 | 60.4487 | 95.2444 | 96.9715 |  | 796.5987 | 740.2185 | 754.647 | 507.3396 | 683.3713 | 660.8095 | 479.3819 | [21 empty] | 2050.9806 | 1829.5897 | 815.8378 | 672.0904 | -4.0947 | 768.4086
14:46 | 4803 |  |  | -18.6744 | 15.76 | 1.6381 | -1.1269 | -0.9885 | -2.5407 | -8.6355 | 1.7358 | 14.5763 | 5.7355 | 0.4549 |  |  |  | -29.7069 | 13.1963 | 22.6229 | 3.7429 |  | -9.8874 | 1.4824 | 0.6026 | 5.5057 | 5.5305 | 1.5563 | 44.9387 | 383.2601 | 374.9344 | 173.0731 | 201.1946 | 161.2278 | 208.9783 | 122.7593 | 214.2982 | 108.1398 | 181.1078 | 445.0944 | 751.4705 | 167.8455 | 252.5844 | 325.3306 | 221.7065 | 300.7411 | 754.5656 |  | 755.5466 |  | 755.636 | 103.8887 | 108.6882 | 174.7094 | 433.681 | 724.6898 | 220.2703 | 126.6277 | 241.8497 | 500.5634 | 767.2507 | 140.29 | 67.5187 | 98.0938 | 128.154 | 237.2792 | 797.9074 | 776.4867 | 772.9311 | 781.2684 | 98.6959 | 118.6369 | 229.2048 | 480.3912 | 745.4942 | 97.6751 | 128.0883 | 252.7274 | 530.1801 | 741.2209 | 69.7266 | 90.4034 | 99.5101 | 122.325 | 224.5744 | 755.3754 |  | 765.1805 | 750.503 |  | 80.3472 | 113.6231 | 184.8904 | 436.4673 | 723.7717 | 99.0743 | 126.5458 | 231.0514 | 528.9044 | 787.4559 | 64.9346 | 72.6936 | 100.1376 | 119.7541 | 239.1995 | 636.5611 | 795.5416 | 801.3158 | 793.3848 | 114.1086 | 131.761 | 204.955 | 429.1071 | 739.0178 |  | 783.0654 |  |  | 779.4379 | 784.3753 | 744.8164 | 769.5263 | 741.9796 | 774.3683 | 712.9216 | 706.8108 | 673.2133 | 671.0271 | 643.1464 | 661.4999 | 587.2863 | 664.5523 | 792.9539 | 789.6985 | 782.9417 | 788.0837 | 422.449 |  |  | 176.1105 |  | 152.229 | 112.585 | 170.248 | 120.1375 | 212.0408 | 116.9633 | 459.817 | 787.4219 | 427.4715 | 434.4409 | 226.8664 | 132.7573 | 160.2164 | 580.9228 | 822.9959 | 847.9211 | 831.9124 | 840.6048 | 179.716 | 107.5788 | 175.7056 | 126.2404 | 766.5162 | 209.5965 | 120.411 | 587.6819 |  | 171.1363 | 65.6079 | 98.2021 | 118.489 | 228.9802 | 861.6123 | 860.7326 | 871.8285 | 848.126 | 125.7113 | 109.4183 | 162.5521 | 380.6608 | 786.0334 | 86.9158 | 103.6427 | 182.5144 | 449.4397 | 770.0763 | 54.9674 | 67.211 | 93.3054 | 113.44 | 224.2838 | 807.683 | 816.1319 | 836.0133 | 809.664 | 835.386 | 79.3476 | 105.9568 | 152.4997 | 377.137 | 738.0969 | 99.2856 | 106.7179 | 176.2011 | 410.2254 | 748.3194 | 55.0654 | 73.442 | 99.5528 | 126.4285 | 261.7995 | 814.6247 | 827.1666 | 830.5332 | 812.7211 | 88.6263 | 181.6068 | 115.5925 | 420.5744 | 738.2598 | 827.8332 | 827.3013 |  |  | 849.3106 | 815.6767 | 862.2512 | 792.7407 | 819.5198 | 781.4529 |  | 811.6772 | 781.5311 | 839.537 | 60.4537 | 95.3125 | 96.9676 |  | 796.4678 | 740.2146 | 754.5823 | 507.6747 | 683.078 | 661.0122 | 479.97 | [21 empty] | 2035.0495 | 1826.1753 | 815.4746 | 672.0451 | -3.9353 | 768.3412
14:46 | 4804 |  |  | -18.8106 | 15.6923 | 1.7569 | -1.1232 | -1.0797 | -2.5393 | -8.7026 | 1.737 | 14.5724 | 5.7267 | 0.4536 |  |  |  | -29.9174 | 13.259 | 22.6938 | 3.7068 |  | -9.7518 | 1.5305 | 0.6024 | 5.5048 | 5.5302 | 1.5557 | 45.4647 | 383.3141 | 374.9834 | 173.1151 | 201.2495 | 161.271 | 208.9844 | 122.7819 | 214.4325 | 108.1566 | 181.1713 | 445.1344 | 751.2956 | 167.8642 | 252.6168 | 325.2921 | 221.8 | 300.8111 | 754.3601 |  | 755.2911 |  | 755.3726 | 103.9498 | 108.6897 | 174.7744 | 433.7413 | 724.5816 | 220.3495 | 126.6097 | 241.8945 | 500.5711 | 767.0723 | 140.3613 | 67.5322 | 98.1323 | 128.1723 | 237.3397 | 797.6462 | 776.1524 | 772.6172 | 780.9859 | 98.6968 | 118.6606 | 229.2566 | 480.437 | 745.3304 | 97.7156 | 128.0915 | 252.7536 | 530.1794 | 741.0287 | 69.7067 | 90.3725 | 99.5047 | 122.369 | 224.6901 | 754.9701 |  | 764.8889 | 750.2324 |  | 80.3725 | 113.6524 | 184.9141 | 436.5164 | 723.6224 | 99.1053 | 126.5881 | 231.0854 | 528.9201 | 787.252 | 64.9965 | 72.6866 | 100.0832 | 119.8351 | 239.1951 | 636.3604 | 795.2139 | 800.9947 | 793.1202 | 114.1332 | 131.7859 | 204.9926 | 429.1595 | 738.8658 |  | 782.3832 |  |  | 779.0746 | 783.944 | 744.5626 | 769.1802 | 741.5931 | 774.0622 | 709.1306 | 706.7615 | 676.7382 | 660.7063 | 638.6932 | 663.9542 | 592.8084 | 664.6065 | 792.6374 | 789.3986 | 782.6373 | 787.7638 | 422.5539 |  |  | 176.1583 |  | 152.2636 | 112.5702 | 170.2966 | 120.1626 | 212.0618 | 116.98 | 459.8659 | 787.234 | 427.5438 | 434.2515 | 226.8996 | 132.7632 | 160.2353 | 580.8947 | 822.7309 | 847.6031 | 831.5691 | 840.3213 | 179.7259 | 107.6185 | 175.7446 | 126.2456 | 766.3751 | 209.655 | 120.452 | 587.6952 |  | 171.1701 | 65.6435 | 98.1979 | 118.5253 | 229.05 | 861.2197 | 860.3671 | 871.4858 | 848.0153 | 125.7179 | 109.4467 | 162.6139 | 380.7371 | 785.8676 | 86.9374 | 103.6807 | 182.6055 | 449.5053 | 769.8932 | 54.9585 | 67.2178 | 93.3243 | 113.4591 | 224.3574 | 807.1378 | 815.4103 | 835.7432 | 808.9286 | 834.8887 | 79.3546 | 105.9874 | 152.5587 | 377.1983 | 737.9186 | 99.3149 | 106.7436 | 176.2779 | 410.3091 | 748.0775 | 55.0461 | 73.4761 | 99.5547 | 126.4409 | 261.8676 | 814.1611 | 826.8464 | 830.2747 | 812.419 | 88.6468 | 181.6742 | 115.6067 | 420.6195 | 738.0928 | 827.3097 | 826.7561 |  |  | 848.9372 | 815.3522 | 861.8311 | 792.4305 | 819.0924 | 781.0118 |  | 811.3475 | 781.1401 | 839.1993 | 60.4621 | 95.3291 | 96.9684 |  | 796.3553 | 740.1375 | 754.5023 | 507.6042 | 683.0272 | 660.9047 | 479.6705 | [21 empty] | 2097.5232 | 1825.7935 | 815.1033 | 671.9659 | -3.9856 | 768.2464
14:46 | 4805 |  |  | -18.8346 | 15.7297 | 1.8977 | -1.0993 | -1.0017 | -2.5212 | -8.6092 | 1.7383 | 14.5801 | 5.7348 | 0.453 |  |  |  | -29.6943 | 13.2863 | 22.8124 | 3.7792 |  | -9.6782 | 1.5124 | 0.6027 | 5.4995 | 5.5312 | 1.5537 | 45.3976 | 383.3614 | 375.0235 | 173.162 | 201.3001 | 161.3028 | 208.9826 | 122.7949 | 214.4116 | 108.1641 | 181.2053 | 445.1669 | 751.1203 | 167.8719 | 252.7626 | 325.3213 | 221.8724 | 300.863 | 754.1069 |  | 755.0123 |  | 755.0709 | 103.9131 | 108.7014 | 174.8348 | 433.7973 | 724.4468 | 220.4174 | 126.5584 | 241.877 | 500.5811 | 766.8824 | 140.4504 | 67.5599 | 98.152 | 128.1852 | 237.4093 | 797.3467 | 775.7988 | 772.2666 | 780.6823 | 98.6918 | 118.6608 | 229.2904 | 480.5024 | 745.1652 | 97.755 | 128.1171 | 252.7975 | 530.1994 | 740.833 | 69.6492 | 90.3451 | 99.4683 | 122.3876 | 224.7271 | 754.5659 |  | 764.6065 | 750.0527 |  | 80.3564 | 113.7388 | 184.9352 | 436.6331 | 723.5498 | 99.2219 | 126.6271 | 231.0586 | 528.9257 | 787.0445 | 65.0708 | 72.6675 | 100.0442 | 119.8825 | 239.2061 | 636.1689 | 794.8648 | 800.6228 | 792.8425 | 114.1529 | 131.81 | 205.0471 | 429.2081 | 738.7187 |  | 781.7874 |  |  | 778.731 | 783.5314 | 744.2574 | 768.7145 | 741.2029 | 773.635 | 704.2549 | 707.1125 | 678.1756 | 653.8251 | 630.5212 | 661.4469 | 588.6527 | 670.0617 | 792.3448 | 789.1221 | 782.3615 | 787.4655 | 422.6732 |  |  | 176.2047 |  | 152.2971 | 112.551 | 170.3409 | 120.1882 | 212.0851 | 116.9935 | 459.9397 | 787.0563 | 427.6087 | 434.1565 | 226.9339 | 132.7966 | 160.2934 | 580.6796 | 822.428 | 847.3011 | 831.0927 | 839.9407 | 179.7379 | 107.6421 | 175.7878 | 126.265 | 766.2348 | 209.7041 | 120.4733 | 587.7153 |  | 171.2007 | 65.6755 | 98.2104 | 118.552 | 229.1353 | 860.8416 | 860.0177 | 871.1505 | 848.2123 | 125.7313 | 109.4712 | 162.7148 | 380.834 | 785.6696 | 86.9434 | 103.7219 | 182.6703 | 449.5862 | 769.712 | 54.9788 | 67.2323 | 93.3154 | 113.4672 | 224.431 | 806.5984 | 814.7962 | 835.4309 | 808.2811 | 834.3864 | 79.3681 | 106.007 | 152.6097 | 377.2581 | 737.7283 | 99.3384 | 106.7514 | 176.3412 | 410.3678 | 747.8131 | 55.0257 | 73.5004 | 99.5927 | 126.4641 | 261.9427 | 813.7338 | 826.5131 | 830.0174 | 812.1458 | 88.6765 | 181.7208 | 115.6056 | 420.6764 | 737.9482 | 826.7898 | 826.2158 |  |  | 848.5735 | 814.9344 | 861.3636 | 792.1159 | 818.6832 | 780.5708 |  | 810.9945 | 780.7494 | 838.8537 | 60.4634 | 95.3579 | 96.9627 |  | 796.1805 | 740.0671 | 754.3664 | 507.4878 | 682.819 | 660.5095 | 479.2323 | [21 empty] | 2103.5707 | 1824.4695 | 814.7164 | 671.6642 | -3.7262 | 768.1238
14:46 | 4806 |  |  | -19.0661 | 15.7102 | 2.0775 | -0.9835 | -0.9776 | -2.5442 | -8.6352 | 1.7388 | 14.5784 | 5.7368 | 0.454 |  |  |  | -29.7203 | 13.5634 | 22.6936 | 3.8609 |  | -9.7082 | 1.5454 | 0.6036 | 5.4982 | 5.5285 | 1.5508 | 48.6319 | 383.4068 | 375.0693 | 173.1943 | 201.3518 | 161.3303 | 208.9724 | 122.8009 | 214.3513 | 108.1773 | 181.2374 | 445.2043 | 750.9462 | 167.9178 | 252.9021 | 325.5359 | 221.9979 | 301.0389 | 753.8739 |  | 754.7711 |  | 754.7795 | 103.9013 | 108.724 | 174.8745 | 433.8579 | 724.3174 | 220.4495 | 126.5498 | 241.9474 | 500.5998 | 766.6754 | 140.4652 | 67.6168 | 98.1516 | 128.2348 | 237.4853 | 797.0575 | 775.4627 | 771.9399 | 780.3857 | 98.6819 | 118.6505 | 229.339 | 480.555 | 744.9964 | 97.744 | 128.1525 | 252.8429 | 530.2052 | 740.6452 | 69.7109 | 90.3795 | 99.4744 | 122.4079 | 224.7709 | 754.2152 |  | 764.3534 | 749.9744 |  | 80.3467 | 113.7794 | 184.9617 | 436.6831 | 723.4153 | 99.2647 | 126.6307 | 231.0274 | 528.9349 | 786.8203 | 65.0752 | 72.6901 | 100.0601 | 119.868 | 239.2872 | 635.9913 | 794.4821 | 800.2301 | 792.5589 | 114.1542 | 131.8649 | 205.1386 | 429.2667 | 738.5724 |  | 781.1604 |  |  | 778.4031 | 783.1274 | 743.986 | 768.2985 | 740.8337 | 773.1741 | 701.8863 | 703.9391 | 677.2975 | 656.2378 | 613.3444 | 663.6385 | 595.963 | 683.6278 | 792.0574 | 788.8585 | 782.1113 | 787.171 | 422.7797 |  |  | 176.2571 |  | 152.3441 | 112.5293 | 170.3883 | 120.2045 | 212.1375 | 117.0204 | 460.0236 | 786.8828 | 427.6749 | 434.1305 | 227.0117 | 132.8419 | 160.3579 | 580.44 | 822.0845 | 847.0022 | 830.6199 | 839.5389 | 179.7921 | 107.6555 | 175.8217 | 126.289 | 766.0968 | 209.7821 | 120.5 | 587.7139 |  | 171.2357 | 65.6874 | 98.2102 | 118.5635 | 229.2099 | 860.4574 | 859.6542 | 870.8142 | 847.3336 | 125.7433 | 109.4875 | 162.755 | 380.9044 | 785.4863 | 86.9628 | 103.7431 | 182.7129 | 449.7052 | 769.5427 | 54.9913 | 67.2597 | 93.3259 | 113.5027 | 224.4893 | 806.1235 | 814.3541 | 835.0984 | 807.8218 | 833.8965 | 79.3878 | 106.0055 | 152.6646 | 377.3132 | 737.5276 | 99.3651 | 106.7629 | 176.3869 | 410.434 | 747.5377 | 55.0017 | 73.5241 | 99.6285 | 126.496 | 262.0037 | 813.3417 | 826.1995 | 829.7584 | 811.8475 | 88.7478 | 181.7482 | 115.6363 | 420.7205 | 737.7963 | 826.332 | 825.7085 |  |  | 848.2118 | 814.6348 | 860.9421 | 791.7594 | 818.2373 | 780.1178 |  | 810.6227 | 780.3647 | 838.4908 | 60.4696 | 95.3758 | 96.9687 |  | 796.0723 | 740.0073 | 754.3265 | 507.713 | 683.2878 | 661.3746 | 479.8157 | [21 empty] | 2070.4048 | 1824.1657 | 814.3497 | 672.3312 | -3.6552 | 768.0398
14:46 | 4807 |  |  | -19.2432 | 15.9381 | 2.1848 | -1.0264 | -1.0255 | -2.5897 | -8.7037 | 1.7396 | 14.5831 | 5.7362 | 0.455 |  |  |  | -29.7598 | 13.4183 | 22.6605 | 3.7933 |  | -9.7698 | 1.5365 | 0.603 | 5.5025 | 5.5302 | 1.5508 | 47.099 | 383.461 | 375.1263 | 173.2298 | 201.4104 | 161.3691 | 208.9736 | 122.8195 | 214.4569 | 108.195 | 181.2834 | 445.2332 | 750.7575 | 167.9898 | 252.9635 | 325.6664 | 222.1237 | 301.1978 | 753.6858 |  | 754.5394 |  | 754.5087 | 103.9252 | 108.7517 | 174.9244 | 433.9297 | 724.1866 | 220.4655 | 126.6618 | 242.0773 | 500.6221 | 766.5104 | 140.4534 | 67.6442 | 98.1474 | 128.2554 | 237.542 | 796.7833 | 775.1411 | 771.6394 | 780.0926 | 98.6483 | 118.7006 | 229.4088 | 480.589 | 744.8305 | 97.7508 | 128.1682 | 252.8803 | 530.1902 | 740.4824 | 69.7663 | 90.3833 | 99.4717 | 122.428 | 224.8283 | 754.037 |  | 764.0777 | 749.9134 |  | 80.355 | 113.757 | 185.0017 | 436.6798 | 723.2123 | 99.2327 | 126.6377 | 231.0492 | 528.9546 | 786.6075 | 65.0712 | 72.6982 | 100.0479 | 119.8767 | 239.3455 | 635.7932 | 794.0946 | 799.7928 | 792.2593 | 114.1998 | 131.8822 | 205.1513 | 429.3082 | 738.4207 |  | 780.4425 |  |  | 778.1041 | 782.7384 | 743.7849 | 768.0283 | 740.55 | 772.7736 | 697.8748 | 701.1852 | 675.8957 | 653.0907 | 600.3044 | 671.2075 | 588.1106 | 695.9633 | 791.7578 | 788.5968 | 781.8571 | 786.8739 | 422.8908 |  |  | 176.3119 |  | 152.39 | 112.5221 | 170.437 | 120.2346 | 212.1898 | 117.0347 | 460.0756 | 786.6952 | 427.758 | 434.0069 | 227.0258 | 132.8741 | 160.4041 | 580.2611 | 821.7159 | 846.67 | 830.1528 | 839.1409 | 179.8536 | 107.6778 | 175.8551 | 126.3154 | 765.9556 | 209.8814 | 120.5644 | 587.7156 |  | 171.2833 | 65.7122 | 98.2031 | 118.583 | 229.2666 | 860.057 | 859.2641 | 870.4646 | 846.4313 | 125.7645 | 109.4973 | 162.7752 | 380.9756 | 785.3192 | 86.9905 | 103.8249 | 182.8227 | 449.7913 | 769.3581 | 54.948 | 67.2719 | 93.3491 | 113.5419 | 224.5382 | 805.7529 | 814.0326 | 834.7915 | 807.4473 | 833.405 | 79.3974 | 106.0163 | 152.7518 | 377.3641 | 737.3431 | 99.3653 | 106.7816 | 176.4288 | 410.5012 | 747.2573 | 54.9899 | 73.5465 | 99.6361 | 126.5319 | 262.046 | 812.9577 | 825.9184 | 829.5083 | 811.5774 | 88.7786 | 181.7898 | 115.6607 | 420.7711 | 737.6485 | 825.9479 | 825.2088 |  |  | 847.8492 | 814.2851 | 860.4981 | 791.412 | 817.8083 | 779.6981 |  | 810.228 | 779.9958 | 838.1457 | 60.4765 | 95.4472 | 96.983 |  | 795.9655 | 739.988 | 754.1958 | 508.2608 | 683.7236 | 660.9085 | 479.5583 | [21 empty] | 2084.9886 | 1824.9007 | 813.9805 | 672.316 | -3.776 | 767.9768
14:46 | 4808 |  |  | -19.2206 | 16.2132 | 2.4722 | -1.0657 | -0.9278 | -2.5775 | -8.6493 | 1.7394 | 14.5811 | 5.7346 | 0.4559 |  |  |  | -29.7841 | 13.4174 | 22.6637 | 3.7484 |  | -9.7916 | 1.5353 | 0.6041 | 5.5004 | 5.5311 | 1.5502 | 44.2163 | 383.5173 | 375.1818 | 173.2694 | 201.4679 | 161.4119 | 208.9829 | 122.8414 | 214.4777 | 108.2118 | 181.3377 | 445.2745 | 750.5746 | 168.0337 | 253.0265 | 325.7189 | 222.2088 | 301.3214 | 753.4999 |  | 754.3103 |  | 754.2539 | 103.891 | 108.772 | 174.9833 | 433.9938 | 724.0454 | 220.4902 | 126.7473 | 242.1347 | 500.661 | 766.3484 | 140.4884 | 67.6225 | 98.143 | 128.2529 | 237.5836 | 796.4787 | 774.8208 | 771.3375 | 779.7991 | 98.6592 | 118.7568 | 229.4608 | 480.6366 | 744.6822 | 97.7622 | 128.1693 | 252.9292 | 530.1934 | 740.3223 | 69.7393 | 90.4054 | 99.4768 | 122.442 | 224.8529 | 753.8862 |  | 763.7492 | 749.7469 |  | 80.3711 | 113.7555 | 185.0657 | 436.6783 | 723.0214 | 99.1917 | 126.6533 | 231.0824 | 528.9883 | 786.3972 | 65.0489 | 72.7312 | 100.0714 | 119.8831 | 239.4386 | 635.5811 | 793.7166 | 799.3196 | 791.9522 | 114.233 | 131.8817 | 205.1702 | 429.3491 | 738.2653 |  | 779.8577 |  |  | 777.8228 | 782.3538 | 743.582 | 767.7152 | 740.3066 | 772.3635 | 697.0763 | 702.6526 | 675.8615 | 645.9807 | 610.1205 | 676.2799 | 573.9258 | 705.4682 | 791.4635 | 788.3362 | 781.5897 | 786.5851 | 422.998 |  |  | 176.3571 |  | 152.4222 | 112.5104 | 170.4815 | 120.2589 | 212.1927 | 117.0567 | 460.1344 | 786.5147 | 427.8422 | 433.8726 | 227.0202 | 132.9011 | 160.4316 | 580.1588 | 821.3304 | 846.3048 | 829.742 | 838.7467 | 179.8631 | 107.6953 | 175.9296 | 126.2984 | 765.8093 | 209.9762 | 120.5957 | 587.7373 |  | 171.3447 | 65.7453 | 98.2182 | 118.6206 | 229.3361 | 859.6526 | 858.8842 | 870.1275 | 846.5514 | 125.7934 | 109.5075 | 162.8281 | 381.0687 | 785.1524 | 87.0075 | 103.8903 | 182.9214 | 449.802 | 769.1481 | 54.9027 | 67.2845 | 93.3877 | 113.5711 | 224.5863 | 805.4044 | 813.6964 | 834.4965 | 807.0479 | 832.942 | 79.3925 | 106.0263 | 152.7786 | 377.4143 | 737.1395 | 99.3603 | 106.7931 | 176.4844 | 410.5672 | 746.9822 | 54.9737 | 73.5814 | 99.6141 | 126.5613 | 262.102 | 812.5743 | 825.6284 | 829.2384 | 811.2644 | 88.7897 | 181.8424 | 115.6732 | 420.8324 | 737.5116 | 825.5631 | 824.7432 |  |  | 847.4843 | 813.8472 | 860.0013 | 791.0862 | 817.3922 | 779.3447 |  | 809.8098 | 779.6175 | 837.7764 | 60.4688 | 95.4945 | 96.9789 |  | 795.7549 | 739.9509 | 754.0415 | 507.7382 | 683.905 | 661.7627 | 479.8033 | [21 empty] | 2061.0924 | 1823.9171 | 813.5891 | 672.8339 | -3.5899 | 767.8529
14:46 | 4809 |  |  | -19.2503 | 16.3649 | 2.5815 | -1.0115 | -0.8979 | -2.5022 | -8.578 | 1.7382 | 14.5763 | 5.7372 | 0.4549 |  |  |  | -29.8368 | 13.3151 | 22.6524 | 3.748 |  | -9.7641 | 1.539 | 0.6035 | 5.4973 | 5.5305 | 1.5523 | 46.3129 | 383.5665 | 375.2293 | 173.305 | 201.518 | 161.4462 | 208.9778 | 122.8583 | 214.4162 | 108.253 | 181.4102 | 445.354 | 750.4047 | 168.0538 | 253.1127 | 325.8396 | 222.3172 | 301.4505 | 753.333 |  | 754.1205 |  | 754.0637 | 103.8648 | 108.7807 | 175.0232 | 434.0527 | 723.9236 | 220.5386 | 126.764 | 242.1701 | 500.7186 | 766.1371 | 140.5373 | 67.6245 | 98.1386 | 128.2845 | 237.6442 | 796.2602 | 774.556 | 771.1569 | 779.5497 | 98.6852 | 118.7942 | 229.5074 | 480.6861 | 744.5334 | 97.745 | 128.207 | 252.9736 | 530.1935 | 740.1362 | 69.7084 | 90.4262 | 99.4924 | 122.469 | 224.9003 | 753.6161 |  | 763.4424 | 749.4997 |  | 80.3941 | 113.7821 | 185.1056 | 436.7132 | 722.8738 | 99.1472 | 126.6755 | 231.1365 | 529.0064 | 786.1542 | 65.0136 | 72.7767 | 100.0819 | 119.8875 | 239.557 | 635.3819 | 793.3498 | 798.8735 | 791.6515 | 114.2414 | 131.9222 | 205.256 | 429.4078 | 738.1183 |  | 779.4715 |  |  | 777.5503 | 781.9681 | 743.2752 | 767.2977 | 740.0779 | 771.9965 | 703.0023 | 700.2555 | 675.8699 | 639.8185 | 619.8333 | 677.3928 | 555.6077 | 705.7962 | 791.1711 | 788.0729 | 781.3077 | 786.2994 | 423.0789 |  |  | 176.395 |  | 152.4509 | 112.4713 | 170.5392 | 120.2675 | 212.2407 | 117.0686 | 460.1734 | 786.3493 | 427.901 | 434.0165 | 227.0711 | 132.9455 | 160.488 | 580.0938 | 820.9597 | 845.9563 | 829.4134 | 838.3828 | 179.9244 | 107.7024 | 175.9972 | 126.3244 | 765.6563 | 210.0884 | 120.6116 | 587.7492 |  | 171.3918 | 65.7749 | 98.2239 | 118.6314 | 229.4195 | 859.2541 | 858.5235 | 869.7949 | 846.9052 | 125.8187 | 109.5361 | 162.8913 | 381.1511 | 784.9876 | 87.0412 | 103.8905 | 182.9333 | 449.8437 | 768.9408 | 54.8731 | 67.3056 | 93.4284 | 113.6216 | 224.618 | 805.0125 | 813.2663 | 834.1884 | 806.6316 | 832.5064 | 79.3903 | 106.0391 | 152.8096 | 377.4764 | 736.9187 | 99.4093 | 106.8057 | 176.5632 | 410.6488 | 746.7186 | 54.9846 | 73.6363 | 99.6208 | 126.5928 | 262.1898 | 812.2331 | 825.2935 | 828.9467 | 810.9757 | 88.8192 | 181.8911 | 115.6784 | 420.8917 | 737.3544 | 825.1148 | 824.2928 |  |  | 847.1099 | 813.3667 | 859.4785 | 790.7286 | 816.9594 | 778.9852 |  | 809.3738 | 779.2483 | 837.4081 | 60.4773 | 95.4356 | 96.9862 |  | 795.5958 | 739.8749 | 753.8834 | 507.9705 | 683.9057 | 661.9593 | 480.2654 | [21 empty] | 2105.3108 | 1825.008 | 813.188 | 672.9325 | -3.492 | 767.7354
14:46 | 4810 |  |  | -19.1508 | 16.4974 | 2.6522 | -0.9338 | -0.8687 | -2.4556 | -8.5088 | 1.74 | 14.5665 | 5.7409 | 0.4554 |  |  |  | -29.8941 | 13.3164 | 22.7696 | 3.7497 |  | -9.7606 | 1.5471 | 0.604 | 5.493 | 5.5298 | 1.5521 | 46.8173 | 383.6083 | 375.2805 | 173.3441 | 201.5747 | 161.4704 | 208.9753 | 122.8741 | 214.4396 | 108.2863 | 181.4746 | 445.408 | 750.2466 | 168.0643 | 253.2192 | 326.087 | 222.4623 | 301.5805 | 753.1495 |  | 753.8787 |  | 753.8474 | 103.8659 | 108.8005 | 175.0688 | 434.1166 | 723.8005 | 220.6012 | 126.783 | 242.2354 | 500.774 | 765.9307 | 140.5954 | 67.6869 | 98.1602 | 128.3019 | 237.7233 | 796.0324 | 774.3026 | 770.9276 | 779.3049 | 98.6882 | 118.8211 | 229.5643 | 480.7261 | 744.3736 | 97.7428 | 128.2343 | 252.9963 | 530.1787 | 739.9615 | 69.7536 | 90.4072 | 99.4862 | 122.484 | 224.9628 | 753.3768 |  | 763.1594 | 749.26 |  | 80.3846 | 113.7349 | 185.1643 | 436.6764 | 722.6649 | 99.1979 | 126.7278 | 231.2568 | 529.0039 | 785.9867 | 65.0706 | 72.7739 | 100.0349 | 119.9355 | 239.5908 | 635.2045 | 793.0034 | 798.4503 | 791.3847 | 114.2475 | 131.9697 | 205.3347 | 429.4532 | 737.9539 |  | 779.0827 |  |  | 777.2961 | 781.585 | 742.9974 | 766.9517 | 739.8674 | 771.6537 | 708.377 | 691.2233 | 675.843 | 642.3127 | 627.0035 | 675.4925 | 552.6828 | 693.6553 | 790.877 | 787.8006 | 781.0289 | 786.0084 | 423.1579 |  |  | 176.427 |  | 152.4701 | 112.4204 | 170.582 | 120.2753 | 212.2672 | 117.0733 | 460.2179 | 786.1746 | 427.9553 | 434.3334 | 227.148 | 132.988 | 160.5561 | 580.003 | 820.6109 | 845.6289 | 829.166 | 837.9776 | 179.9469 | 107.712 | 176.0264 | 126.3512 | 765.5162 | 210.1884 | 120.6235 | 587.7417 |  | 171.4076 | 65.7937 | 98.2251 | 118.6329 | 229.4855 | 858.844 | 858.1367 | 869.4428 | 846.9375 | 125.8381 | 109.5297 | 162.907 | 381.1846 | 784.8089 | 87.0411 | 103.9375 | 182.9776 | 449.8893 | 768.7366 | 54.8353 | 67.3239 | 93.4622 | 113.6499 | 224.6525 | 804.6053 | 812.746 | 833.8906 | 806.19 | 832.0685 | 79.3968 | 106.0546 | 152.7836 | 377.529 | 736.709 | 99.4429 | 106.8176 | 176.6252 | 410.7123 | 746.449 | 54.9994 | 73.6635 | 99.6541 | 126.6208 | 262.2538 | 811.948 | 824.9715 | 828.6699 | 810.6982 | 88.849 | 181.9428 | 115.6947 | 420.9321 | 737.1711 | 824.645 | 823.7809 |  |  | 846.7201 | 812.8893 | 858.9455 | 790.3736 | 816.5214 | 778.5899 |  | 808.9335 | 778.8822 | 837.0272 | 60.5127 | 95.4018 | 97.0091 |  | 795.4364 | 739.806 | 753.7553 | 507.8772 | 683.5042 | 660.7136 | 479.7175 | [21 empty] | 2090.9614 | 1825.1373 | 812.7849 | 672.1089 | -3.312 | 767.6212
14:46 | 4811 |  |  | -19.2583 | 16.5945 | 2.5786 | -1.0147 | -0.96 | -2.5765 | -8.5874 | 1.7399 | 14.5641 | 5.7379 | 0.4554 |  |  |  | -30.1251 | 13.3601 | 22.6691 | 3.6979 |  | -9.6462 | 1.5488 | 0.6051 | 5.4921 | 5.5304 | 1.5534 | 45.9334 | 383.6509 | 375.3298 | 173.38 | 201.6261 | 161.4976 | 208.9833 | 122.8962 | 214.5272 | 108.2764 | 181.4985 | 445.3978 | 750.0724 | 168.0807 | 253.2975 | 326.3938 | 222.5973 | 301.7251 | 752.9342 |  | 753.6199 |  | 753.581 | 103.8923 | 108.8372 | 175.1327 | 434.1824 | 723.6587 | 220.683 | 126.7724 | 242.3108 | 500.8092 | 765.7651 | 140.623 | 67.7012 | 98.1964 | 128.3015 | 237.7749 | 795.7041 | 773.9934 | 770.5529 | 779.0497 | 98.6896 | 118.8338 | 229.6177 | 480.7817 | 744.2114 | 97.7414 | 128.2532 | 253.0126 | 530.1834 | 739.767 | 69.7451 | 90.3781 | 99.4861 | 122.501 | 225.0411 | 753.179 |  | 762.868 | 749.0071 |  | 80.3575 | 113.7088 | 185.2267 | 436.6751 | 722.4724 | 99.2716 | 126.7561 | 231.3722 | 529.0182 | 785.8224 | 65.1284 | 72.7833 | 100.0267 | 119.9862 | 239.6047 | 635.0111 | 792.6777 | 798.0389 | 791.1456 | 114.2674 | 131.9769 | 205.3791 | 429.4915 | 737.7765 |  | 778.6355 |  |  | 777.0412 | 781.2231 | 742.7215 | 766.5745 | 739.6451 | 771.2924 | 707.1346 | 689.1451 | 673.2054 | 651.5126 | 633.9087 | 674.8506 | 591.0259 | 681.4469 | 790.5834 | 787.5229 | 780.743 | 785.7062 | 423.2517 |  |  | 176.4783 |  | 152.5044 | 112.3878 | 170.6348 | 120.291 | 212.2799 | 117.0939 | 460.283 | 785.9952 | 428.0269 | 434.6121 | 227.1951 | 133.0214 | 160.6055 | 579.8858 | 820.2566 | 845.289 | 828.976 | 837.5508 | 179.939 | 107.7453 | 176.0702 | 126.3336 | 765.3745 | 210.2434 | 120.6112 | 587.7293 |  | 171.4398 | 65.7963 | 98.217 | 118.627 | 229.5363 | 858.4386 | 857.7445 | 869.0914 | 846.3198 | 125.8542 | 109.4938 | 162.8918 | 381.2168 | 784.5815 | 87.0554 | 103.9833 | 183.0662 | 449.9533 | 768.5281 | 54.7873 | 67.3397 | 93.4862 | 113.6716 | 224.7048 | 804.2015 | 812.2475 | 833.5991 | 805.7369 | 831.608 | 79.4061 | 106.0647 | 152.7561 | 377.5752 | 736.5162 | 99.4441 | 106.8435 | 176.6842 | 410.7707 | 746.1714 | 55.0036 | 73.6751 | 99.6472 | 126.6292 | 262.3084 | 811.6648 | 824.6781 | 828.4258 | 810.3859 | 88.8894 | 181.9957 | 115.7177 | 420.9693 | 737.0101 | 824.1997 | 823.2389 |  |  | 846.3175 | 812.4768 | 858.4249 | 790.0137 | 816.0543 | 778.1812 |  | 808.472 | 778.5273 | 836.661 | 60.5245 | 95.4742 | 97.011 |  | 795.317 | 739.7414 | 753.7606 | 507.8658 | 683.6187 | 660.9266 | 478.9392 | [21 empty] | 2059.0572 | 1822.9808 | 812.393 | 672.2727 | -3.5158 | 767.5292
14:46 | 4812 |  |  | -19.3066 | 16.7919 | 2.6422 | -0.9793 | -0.9587 | -2.6161 | -8.6027 | 1.7398 | 14.5626 | 5.7402 | 0.455 |  |  |  | -30.0943 | 13.4586 | 22.6676 | 3.6706 |  | -9.6449 | 1.5492 | 0.6041 | 5.4933 | 5.5275 | 1.5535 | 44.1663 | 383.6995 | 375.3841 | 173.4264 | 201.6764 | 161.5308 | 208.9896 | 122.9229 | 214.5851 | 108.2779 | 181.5373 | 445.4485 | 749.8882 | 168.1237 | 253.3958 | 326.6308 | 222.7024 | 301.84 | 752.7365 |  | 753.4144 |  | 753.3353 | 103.9087 | 108.8585 | 175.1733 | 434.2307 | 723.5282 | 220.7248 | 126.7139 | 242.3386 | 500.8014 | 765.5934 | 140.6492 | 67.6963 | 98.2227 | 128.3556 | 237.8418 | 795.4056 | 773.7148 | 770.2398 | 778.811 | 98.6947 | 118.8333 | 229.6642 | 480.842 | 744.0531 | 97.7426 | 128.275 | 253.0638 | 530.1739 | 739.5861 | 69.7305 | 90.3577 | 99.4755 | 122.5294 | 225.1049 | 752.9487 |  | 762.5692 | 748.7364 |  | 80.3527 | 113.7516 | 185.253 | 436.7342 | 722.332 | 99.3712 | 126.7689 | 231.439 | 529.0223 | 785.6006 | 65.1457 | 72.7958 | 100.0472 | 120.0147 | 239.6458 | 634.825 | 792.3923 | 797.6983 | 790.8971 | 114.3085 | 131.9673 | 205.4103 | 429.5439 | 737.6208 |  | 778.0757 |  |  | 776.7893 | 780.859 | 742.4126 | 766.1508 | 739.4171 | 770.9899 | 690.3577 | 696.2131 | 670.579 | 644.7598 | 642.0804 | 666.4716 | 630.6623 | 673.9141 | 790.277 | 787.239 | 780.4323 | 785.3984 | 423.3426 |  |  | 176.5468 |  | 152.5677 | 112.387 | 170.7067 | 120.321 | 212.3411 | 117.1103 | 460.3541 | 785.8277 | 428.1015 | 434.928 | 227.2271 | 133.0559 | 160.6833 | 579.7317 | 819.885 | 844.9284 | 828.7151 | 837.148 | 179.9869 | 107.7791 | 176.1206 | 126.3369 | 765.2331 | 210.2605 | 120.6292 | 587.7224 |  | 171.4883 | 65.8299 | 98.2264 | 118.603 | 229.6298 | 858.021 | 857.3577 | 868.756 | 844.9043 | 125.8812 | 109.5058 | 162.8911 | 381.3281 | 784.3559 | 87.0968 | 104.0368 | 183.1207 | 450.0277 | 768.3079 | 54.7756 | 67.3439 | 93.4801 | 113.6932 | 224.7415 | 803.7908 | 811.8322 | 833.2832 | 805.2972 | 831.1261 | 79.4025 | 106.0686 | 152.8004 | 377.6378 | 736.3186 | 99.4618 | 106.8668 | 176.7445 | 410.8452 | 745.9062 | 55.0062 | 73.7083 | 99.6474 | 126.6564 | 262.3724 | 811.4062 | 824.3844 | 828.1739 | 810.1205 | 88.915 | 182.0427 | 115.7238 | 421.0196 | 736.8621 | 823.8057 | 822.7681 |  |  | 845.9067 | 812.0813 | 857.9103 | 789.6556 | 815.5715 | 777.8642 |  | 807.9954 | 778.1739 | 836.271 | 60.5216 | 95.4886 | 97.0223 |  | 795.1769 | 739.7165 | 753.6832 | 508.0257 | 683.6934 | 661.7007 | 480.127 | [21 empty] | 2058.334 | 1822.6197 | 811.9984 | 672.697 | -3.4268 | 767.4467
14:46 | 4813 |  |  | -19.3179 | 17.1548 | 2.8293 | -0.9827 | -1.09 | -2.5555 | -8.5897 | 1.7382 | 14.5587 | 5.7366 | 0.455 |  |  |  | -29.748 | 13.3691 | 22.901 | 3.6688 |  | -9.6599 | 1.6236 | 0.6036 | 5.4898 | 5.5323 | 1.5527 | 44.9666 | 383.7419 | 375.4282 | 173.4709 | 201.7268 | 161.563 | 208.9929 | 122.9388 | 214.5622 | 108.2812 | 181.5772 | 445.4908 | 749.7086 | 168.1619 | 253.4501 | 326.8063 | 222.8323 | 301.9634 | 752.5512 |  | 753.213 |  | 753.118 | 103.9026 | 108.8736 | 175.2169 | 434.288 | 723.4078 | 220.7584 | 126.7549 | 242.4024 | 500.8159 | 765.3855 | 140.6884 | 67.7331 | 98.2185 | 128.4178 | 237.9238 | 795.1392 | 773.4917 | 769.9975 | 778.5804 | 98.7063 | 118.8455 | 229.7284 | 480.8813 | 743.8901 | 97.7593 | 128.2813 | 253.1289 | 530.1505 | 739.4385 | 69.7357 | 90.3577 | 99.4513 | 122.5457 | 225.1443 | 752.6105 |  | 762.2658 | 748.52 |  | 80.3632 | 113.7673 | 185.3066 | 436.7094 | 722.1275 | 99.361 | 126.7939 | 231.5045 | 529.0098 | 785.4053 | 65.1638 | 72.799 | 100.045 | 120.021 | 239.6964 | 634.6532 | 792.0968 | 797.3966 | 790.6294 | 114.2833 | 132.0239 | 205.4894 | 429.592 | 737.4521 |  | 777.5125 |  |  | 776.5465 | 780.4976 | 742.0873 | 765.6924 | 739.1461 | 770.687 | 678.7388 | 701.1227 | 670.5462 | 646.1451 | 653.5888 | 656.4659 | 660.4423 | 670.9323 | 789.9769 | 786.9461 | 780.1102 | 785.0906 | 423.4239 |  |  | 176.601 |  | 152.6239 | 112.3856 | 170.7557 | 120.3482 | 212.371 | 117.1209 | 460.418 | 785.6531 | 428.1725 | 435.2099 | 227.2699 | 133.0832 | 160.7364 | 579.5407 | 819.4969 | 844.5494 | 828.4675 | 836.73 | 179.9999 | 107.7791 | 176.1493 | 126.3234 | 765.0881 | 210.2543 | 120.6516 | 587.7458 |  | 171.5247 | 65.8967 | 98.2378 | 118.6301 | 229.7243 | 857.5784 | 856.9551 | 868.4134 | 844.119 | 125.9151 | 109.5201 | 162.9225 | 381.393 | 784.1957 | 87.092 | 104.0924 | 183.17 | 450.0967 | 768.1 | 54.7794 | 67.3433 | 93.4539 | 113.7047 | 224.7962 | 803.3986 | 811.3704 | 832.9636 | 804.8269 | 830.6549 | 79.3911 | 106.0475 | 152.8378 | 377.691 | 736.1024 | 99.4761 | 106.8802 | 176.7996 | 410.9126 | 745.6361 | 55.0045 | 73.7381 | 99.6864 | 126.7058 | 262.4179 | 811.1447 | 824.1071 | 827.9135 | 809.8643 | 88.945 | 182.0899 | 115.743 | 421.0628 | 736.7096 | 823.4235 | 822.4015 |  |  | 845.5022 | 811.7227 | 857.3689 | 789.2998 | 815.079 | 777.5833 |  | 807.5087 | 777.8081 | 835.8782 | 60.5147 | 95.5098 | 97.0099 |  | 794.9941 | 739.6831 | 753.523 | 507.9777 | 683.5664 | 661.3927 | 479.5378 | [21 empty] | 2046.7988 | 1825.2666 | 811.6041 | 672.4795 | -3.1191 | 767.3386
14:46 | 4814 |  |  | -19.3241 | 17.2899 | 2.7384 | -1.0063 | -0.8744 | -2.5468 | -8.5024 | 1.7408 | 14.5609 | 5.7434 | 0.4548 |  |  |  | -29.7708 | 13.6445 | 22.9416 | 3.7406 |  | -9.6764 | 1.6344 | 0.6033 | 5.4894 | 5.5318 | 1.5521 | 45.234 | 383.781 | 375.4739 | 173.501 | 201.7753 | 161.6002 | 208.9941 | 122.9511 | 214.6037 | 108.3012 | 181.6198 | 445.5098 | 749.54 | 168.1934 | 253.4787 | 326.9612 | 222.9665 | 302.0689 | 752.367 |  | 753.0175 |  | 752.9259 | 103.9145 | 108.8885 | 175.2748 | 434.357 | 723.2693 | 220.8179 | 126.7573 | 242.4458 | 500.8454 | 765.2244 | 140.7304 | 67.7412 | 98.2067 | 128.4261 | 237.9752 | 794.8592 | 773.2919 | 769.78 | 778.3774 | 98.6692 | 118.8909 | 229.7906 | 480.9362 | 743.7344 | 97.7746 | 128.3003 | 253.1924 | 530.1488 | 739.2743 | 69.7338 | 90.3861 | 99.4674 | 122.579 | 225.2105 | 752.2666 |  | 761.9897 | 748.3428 |  | 80.3653 | 113.7462 | 185.3941 | 436.6933 | 721.9329 | 99.3362 | 126.8029 | 231.5982 | 529.0226 | 785.205 | 65.1464 | 72.8402 | 100.0701 | 120.0283 | 239.7652 | 634.4721 | 791.8132 | 797.0576 | 790.3773 | 114.28 | 132.0553 | 205.5407 | 429.6424 | 737.2915 |  | 777.0646 |  |  | 776.3065 | 780.1462 | 741.8579 | 765.3289 | 738.8409 | 770.3611 | 675.9028 | 703.4607 | 669.9592 | 660.6451 | 662.1603 | 646.7268 | 642.8121 | 670.4917 | 789.6709 | 786.6435 | 779.7805 | 784.7719 | 423.497 |  |  | 176.6497 |  | 152.6675 | 112.3774 | 170.7974 | 120.3752 | 212.4367 | 117.1395 | 460.4732 | 785.4652 | 428.2379 | 435.4045 | 227.309 | 133.1114 | 160.7694 | 579.37 | 819.1001 | 844.1851 | 828.1467 | 836.2826 | 180.0599 | 107.7726 | 176.1745 | 126.3854 | 764.9305 | 210.2316 | 120.6742 | 587.7726 |  | 171.569 | 65.9098 | 98.2373 | 118.6369 | 229.8229 | 857.1628 | 856.5726 | 868.071 | 844.1803 | 125.9449 | 109.5093 | 162.971 | 381.4408 | 784.0162 | 87.0886 | 104.1333 | 183.2139 | 450.1895 | 767.922 | 54.8196 | 67.3938 | 93.4606 | 113.7521 | 224.8759 | 803.0498 | 810.9101 | 832.6976 | 804.3404 | 830.2229 | 79.4256 | 106.0622 | 152.888 | 377.761 | 735.9059 | 99.4842 | 106.8975 | 176.8546 | 410.9793 | 745.3557 | 55.0157 | 73.7769 | 99.7341 | 126.7514 | 262.4753 | 810.8992 | 823.8251 | 827.6639 | 809.6194 | 88.9858 | 182.145 | 115.7667 | 421.1238 | 736.5549 | 823.0164 | 822.0789 |  |  | 845.1106 | 811.3746 | 856.8142 | 788.9321 | 814.5987 | 777.1813 |  | 807.0106 | 777.4355 | 835.4675 | 60.5056 | 95.4963 | 97.0125 |  | 794.8244 | 739.6465 | 753.3423 | 508.2634 | 684.1684 | 661.5224 | 479.7711 | [21 empty] | 2036.0004 | 1823.3327 | 811.2082 | 672.8454 | -2.9135 | 767.2355
14:46 | 4815 |  |  | -19.3649 | 17.3919 | 2.78 | -0.9896 | -0.8843 | -2.4213 | -8.6307 | 1.7426 | 14.5651 | 5.7418 | 0.455 |  |  |  | -29.9576 | 13.5593 | 22.8899 | 3.7121 |  | -9.6207 | 1.4909 | 0.6024 | 5.4877 | 5.527 | 1.5491 | 42.9011 | 383.8206 | 375.5311 | 173.5385 | 201.8278 | 161.6343 | 208.9926 | 122.9648 | 214.6507 | 108.3249 | 181.6663 | 445.5541 | 749.3747 | 168.21 | 253.5656 | 327.0327 | 223.0766 | 302.1438 | 752.1749 |  | 752.8171 |  | 752.7349 | 103.9231 | 108.8864 | 175.3187 | 434.4146 | 723.1441 | 220.8481 | 126.7399 | 242.446 | 500.8529 | 765.037 | 140.7229 | 67.742 | 98.2235 | 128.4421 | 238.0389 | 794.6023 | 773.103 | 769.57 | 778.1867 | 98.5774 | 118.92 | 229.8383 | 480.9957 | 743.5832 | 97.7933 | 128.3251 | 253.2512 | 530.1457 | 739.1118 | 69.7562 | 90.3841 | 99.4854 | 122.6086 | 225.3027 | 751.9335 |  | 761.7188 | 748.2119 |  | 80.3669 | 113.751 | 185.4537 | 436.7005 | 721.7566 | 99.3726 | 126.8204 | 231.686 | 529.0616 | 785.0156 | 65.182 | 72.8543 | 100.0978 | 120.0657 | 239.8262 | 634.2979 | 791.527 | 796.6847 | 790.1321 | 114.3331 | 132.0371 | 205.5421 | 429.6884 | 737.141 |  | 776.6487 |  |  | 776.053 | 779.7889 | 741.623 | 765.012 | 738.4955 | 770.0229 | 668.7097 | 703.6203 | 670.4213 | 668.734 | 651.3762 | 642.9266 | 591.5276 | 684.9346 | 789.3496 | 786.3292 | 779.4392 | 784.4498 | 423.5564 |  |  | 176.6881 |  | 152.6928 | 112.3477 | 170.8389 | 120.3967 | 212.4909 | 117.1437 | 460.5453 | 785.2893 | 428.3121 | 435.7364 | 227.4021 | 133.1523 | 160.8363 | 579.2485 | 818.7137 | 843.8377 | 827.7708 | 835.8342 | 180.117 | 107.787 | 176.2086 | 126.425 | 764.7855 | 210.2111 | 120.7163 | 587.7629 |  | 171.6013 | 65.9497 | 98.2517 | 118.6412 | 229.9006 | 856.7655 | 856.1971 | 867.7347 | 844.1595 | 125.9802 | 109.529 | 163.0409 | 381.5392 | 783.8011 | 87.113 | 104.1598 | 183.2419 | 450.2506 | 767.7318 | 54.8899 | 67.4343 | 93.5468 | 113.783 | 224.9409 | 802.7244 | 810.5512 | 832.4269 | 803.9467 | 829.7838 | 79.5264 | 106.084 | 152.9635 | 377.8347 | 735.7372 | 99.5266 | 106.9231 | 176.9064 | 411.0528 | 745.0757 | 55.0225 | 73.8257 | 99.7436 | 126.7852 | 262.5396 | 810.6499 | 823.5191 | 827.3927 | 809.3632 | 89.0083 | 182.2067 | 115.7728 | 421.1911 | 736.4095 | 822.6617 | 821.7522 |  |  | 844.7172 | 811.0113 | 856.2508 | 788.6012 | 814.1586 | 776.7435 |  | 806.5159 | 777.0896 | 835.0841 | 60.514 | 95.4368 | 97.0216 |  | 794.6973 | 739.5973 | 753.2151 | 508.2704 | 684.2088 | 661.8541 | 480.2952 | [21 empty] | 2077.3223 | 1823.0892 | 810.8139 | 673.0314 | -3.0135 | 767.1473
14:46 | 4816 |  |  | -19.2598 | 17.3634 | 2.5657 | -1.0546 | -0.7638 | -2.4482 | -8.5533 | 1.7409 | 14.572 | 5.7447 | 0.4559 |  |  |  | -30.0122 | 13.4839 | 22.9093 | 3.7642 |  | -9.697 | 1.6211 | 0.601 | 5.482 | 5.5246 | 1.5461 | 45.2505 | 383.8645 | 375.5724 | 173.5788 | 201.8858 | 161.6688 | 208.9969 | 122.9872 | 214.6651 | 108.3593 | 181.7245 | 445.6185 | 749.23 | 168.2152 | 253.6648 | 327.0906 | 223.1972 | 302.2739 | 751.9926 |  | 752.6204 |  | 752.5153 | 103.9206 | 108.8947 | 175.3593 | 434.4709 | 723.0207 | 220.8765 | 126.8673 | 242.5211 | 500.8503 | 764.8302 | 140.6776 | 67.7667 | 98.1999 | 128.4617 | 238.1059 | 794.3701 | 772.9226 | 769.3655 | 777.9986 | 98.6054 | 118.9228 | 229.8954 | 481.0338 | 743.4203 | 97.8175 | 128.359 | 253.2963 | 530.1705 | 738.9235 | 69.7968 | 90.3679 | 99.4974 | 122.6296 | 225.3386 | 751.423 |  | 761.4259 | 748.1816 |  | 80.4038 | 113.8281 | 185.4699 | 436.7962 | 721.65 | 99.4242 | 126.84 | 231.7287 | 529.0751 | 784.8134 | 65.2339 | 72.8366 | 100.0822 | 120.1055 | 239.8841 | 634.125 | 791.2094 | 796.3299 | 789.8645 | 114.3534 | 132.0557 | 205.5929 | 429.7331 | 736.9625 |  | 776.1651 |  |  | 775.7921 | 779.4352 | 741.301 | 764.5901 | 738.1147 | 769.6639 | 671.654 | 702.4122 | 662.1061 | 665.9455 | 613.7875 | 652.3018 | 599.0016 | 703.3124 | 789.0417 | 786.029 | 779.1142 | 784.1347 | 423.6286 |  |  | 176.7318 |  | 152.7237 | 112.322 | 170.8872 | 120.422 | 212.5639 | 117.1615 | 460.603 | 785.1152 | 428.3764 | 436.8073 | 227.4867 | 133.1811 | 160.8634 | 579.1802 | 818.3291 | 843.4645 | 827.5371 | 835.4153 | 180.1833 | 107.8045 | 176.2223 | 126.4164 | 764.6379 | 210.2167 | 120.7487 | 587.7768 |  | 171.6282 | 66.0019 | 98.2507 | 118.7022 | 229.9239 | 856.3725 | 855.8207 | 867.3886 | 843.2291 | 126.0138 | 109.5679 | 163.115 | 381.6005 | 783.6173 | 87.1189 | 104.181 | 183.31 | 450.2719 | 767.5011 | 54.9365 | 67.4642 | 93.5697 | 113.8208 | 224.9705 | 802.4564 | 810.3263 | 832.134 | 803.7605 | 829.3258 | 79.5723 | 106.1002 | 152.9941 | 377.9029 | 735.5465 | 99.563 | 106.942 | 176.9618 | 411.1159 | 744.7923 | 55.0287 | 73.8523 | 99.7304 | 126.7965 | 262.6023 | 810.3675 | 823.202 | 827.1051 | 809.0628 | 89.0437 | 182.2607 | 115.7818 | 421.2497 | 736.2733 | 822.3448 | 821.3857 |  |  | 844.3226 | 810.6619 | 855.6786 | 788.2993 | 813.7664 | 776.4726 |  | 806.012 | 776.7436 | 834.6923 | 60.5221 | 95.5648 | 97.0168 |  | 794.5065 | 739.5409 | 753.1935 | 508.165 | 683.8852 | 661.0649 | 479.8037 | [21 empty] | 2061.3452 | 1823.7795 | 810.4173 | 672.4751 | -3.0244 | 767.0237
14:46 | 4817 |  |  | -19.1133 | 17.4912 | 2.4799 | -1.0939 | -0.8784 | -2.4588 | -8.5917 | 1.7419 | 14.5719 | 5.7478 | 0.4563 |  |  |  | -29.9546 | 13.4513 | 22.854 | 3.737 |  | -9.7385 | 1.5977 | 0.6012 | 5.4825 | 5.5243 | 1.5445 | 44.002 | 383.9146 | 375.6092 | 173.6185 | 201.9468 | 161.6961 | 209.0019 | 123.0097 | 214.6824 | 108.4001 | 181.7897 | 445.6732 | 749.0669 | 168.2786 | 253.774 | 327.2561 | 223.3415 | 302.4226 | 751.7975 |  | 752.4189 |  | 752.2756 | 103.8911 | 108.9176 | 175.403 | 434.5308 | 722.8715 | 220.9228 | 126.9977 | 242.6017 | 500.9148 | 764.6224 | 140.73 | 67.7783 | 98.1783 | 128.4676 | 238.1469 | 794.0981 | 772.7471 | 769.1412 | 777.8167 | 98.6926 | 118.9529 | 229.9623 | 481.0716 | 743.2612 | 97.824 | 128.3632 | 253.3623 | 530.1622 | 738.7536 | 69.8176 | 90.3792 | 99.4864 | 122.6335 | 225.3382 | 750.9557 |  | 761.138 | 748.0977 |  | 80.4382 | 113.8353 | 185.5344 | 436.8339 | 721.4946 | 99.4017 | 126.857 | 231.7272 | 529.0847 | 784.5649 | 65.2411 | 72.8651 | 100.0804 | 120.1379 | 239.9347 | 633.9457 | 790.8818 | 795.9857 | 789.5905 | 114.3906 | 132.0732 | 205.6292 | 429.7788 | 736.8059 |  | 775.7968 |  |  | 775.5393 | 779.0994 | 741.0623 | 764.2328 | 737.751 | 769.2945 | 690.9794 | 699.8199 | 654.8576 | 651.4418 | 595.5964 | 662.2635 | 644.4546 | 703.2942 | 788.7378 | 785.7395 | 778.8035 | 783.8268 | 423.7097 |  |  | 176.7802 |  | 152.7634 | 112.308 | 170.9468 | 120.4409 | 212.5892 | 117.1835 | 460.6438 | 784.9317 | 428.4339 | 438.137 | 227.5288 | 133.2121 | 160.8861 | 579.1629 | 817.9523 | 843.0972 | 827.4314 | 835.0352 | 180.2103 | 107.8272 | 176.2329 | 126.3994 | 764.491 | 210.2528 | 120.7679 | 587.8233 |  | 171.6742 | 66.0062 | 98.2446 | 118.7386 | 229.9911 | 856.0085 | 855.4603 | 867.0523 | 842.7155 | 126.0534 | 109.5918 | 163.1818 | 381.6416 | 783.4608 | 87.1701 | 104.1747 | 183.4229 | 450.4911 | 767.3565 | 54.9453 | 67.469 | 93.5454 | 113.8311 | 225.0158 | 802.318 | 810.3269 | 831.8302 | 803.8586 | 828.9232 | 79.5542 | 106.1138 | 153.0073 | 377.9708 | 735.3562 | 99.5604 | 106.9511 | 177.0142 | 411.1716 | 744.5181 | 55.0344 | 73.876 | 99.7404 | 126.8193 | 262.674 | 810.1215 | 822.8745 | 826.8315 | 808.7606 | 89.0871 | 182.3033 | 115.7996 | 421.2999 | 736.1126 | 822.0622 | 821.0159 |  |  | 843.9384 | 810.3544 | 855.1363 | 787.975 | 813.3987 | 776.2193 |  | 805.4952 | 776.3829 | 834.3039 | 60.5373 | 95.5477 | 97.0398 |  | 794.3978 | 739.4575 | 752.9359 | 507.9983 | 682.9865 | 660.638 | 479.8079 | [21 empty] | 2165.0027 | 1823.0064 | 810.0312 | 671.8122 | -3.0654 | 766.9276
14:46 | 4818 |  |  | -19.0378 | 17.5329 | 2.4669 | -1.0721 | -0.8284 | -2.3744 | -8.4316 | 1.7423 | 14.5636 | 5.7491 | 0.4553 |  |  |  | -29.7453 | 13.6736 | 22.97 | 3.7748 |  | -9.6153 | 1.6569 | 0.6017 | 5.4785 | 5.5231 | 1.5421 | 45.0064 | 383.958 | 375.6545 | 173.653 | 201.9999 | 161.7205 | 208.9993 | 123.0252 | 214.6558 | 108.399 | 181.8299 | 445.7009 | 748.8499 | 168.3651 | 253.8942 | 327.5272 | 223.4695 | 302.5655 | 751.589 |  | 752.19 |  | 752.0531 | 103.8609 | 108.9237 | 175.4552 | 434.5947 | 722.7623 | 220.9655 | 126.9789 | 242.6645 | 500.9992 | 764.4158 | 140.8358 | 67.7784 | 98.1909 | 128.4994 | 238.1945 | 793.7846 | 772.5543 | 768.9244 | 777.614 | 98.6705 | 118.9933 | 230.012 | 481.1312 | 743.1092 | 97.8217 | 128.3568 | 253.4202 | 530.1302 | 738.5988 | 69.8156 | 90.4004 | 99.4838 | 122.6417 | 225.3853 | 750.742 |  | 760.8284 | 747.8459 |  | 80.4333 | 113.759 | 185.5755 | 436.776 | 721.2775 | 99.3703 | 126.885 | 231.7419 | 529.0828 | 784.3199 | 65.2484 | 72.9008 | 100.1159 | 120.1744 | 239.9805 | 633.7819 | 790.5438 | 795.5914 | 789.3087 | 114.3795 | 132.1191 | 205.6854 | 429.8229 | 736.6669 |  | 775.4948 |  |  | 775.2839 | 778.7951 | 740.8872 | 763.9499 | 737.3829 | 768.894 | 710.6786 | 699.4196 | 659.0695 | 648.8672 | 611.4886 | 670.8786 | 672.6234 | 695.7177 | 788.4389 | 785.444 | 778.4826 | 783.5129 | 423.7974 |  |  | 176.8178 |  | 152.7972 | 112.286 | 170.9967 | 120.4607 | 212.5689 | 117.1962 | 460.6888 | 784.7541 | 428.5029 | 439.0731 | 227.5501 | 133.254 | 160.9493 | 579.2085 | 817.6056 | 842.762 | 827.4402 | 834.7035 | 180.1851 | 107.8633 | 176.2608 | 126.3702 | 764.3506 | 210.2618 | 120.7861 | 587.8553 |  | 171.719 | 66.0176 | 98.2477 | 118.7646 | 230.042 | 855.6604 | 855.1257 | 866.7248 | 842.8599 | 126.0966 | 109.6101 | 163.2371 | 381.6881 | 783.2675 | 87.2114 | 104.2494 | 183.52 | 450.6183 | 767.2014 | 54.9254 | 67.4586 | 93.5705 | 113.8318 | 225.0796 | 802.2022 | 810.3128 | 831.5311 | 803.8952 | 828.5486 | 79.5508 | 106.1154 | 153.055 | 378.0322 | 735.1561 | 99.5561 | 106.9615 | 177.0708 | 411.2326 | 744.2457 | 55.0619 | 73.8995 | 99.7792 | 126.8592 | 262.7359 | 809.994 | 822.5471 | 826.5793 | 808.5042 | 89.1551 | 182.3335 | 115.8171 | 421.3406 | 735.9364 | 821.7847 | 820.6779 |  |  | 843.5607 | 809.9646 | 854.5767 | 787.6481 | 813.0413 | 775.914 |  | 804.9721 | 776.032 | 833.9228 | 60.5361 | 95.6337 | 97.0302 |  | 794.2175 | 739.3833 | 752.8089 | 508.0604 | 683.8946 | 661.5752 | 480.3151 | [21 empty] | 2164.0496 | 1822.3564 | 809.6385 | 672.7349 | -2.7089 | 766.8004
14:46 | 4819 |  |  | -19.0138 | 17.4562 | 2.3206 | -1.0958 | -0.8878 | -2.3796 | -8.4519 | 1.7416 | 14.5611 | 5.7501 | 0.4558 |  |  |  | -29.4541 | 13.7039 | 22.9447 | 3.7841 |  | -9.669 | 1.5662 | 0.601 | 5.4807 | 5.5273 | 1.5406 | 45.3696 | 383.987 | 375.7058 | 173.6879 | 202.045 | 161.759 | 208.9978 | 123.0464 | 214.6821 | 108.3936 | 181.8665 | 445.7216 | 748.6579 | 168.3763 | 254.0168 | 327.8886 | 223.6342 | 302.7657 | 751.3793 |  | 751.9503 |  | 751.823 | 103.9072 | 108.9357 | 175.5122 | 434.6557 | 722.6554 | 220.9966 | 126.9287 | 242.7538 | 501.0283 | 764.2394 | 140.844 | 67.8137 | 98.2262 | 128.5283 | 238.2654 | 793.5481 | 772.3499 | 768.7265 | 777.3953 | 98.6734 | 119.0128 | 230.0694 | 481.1954 | 742.9495 | 97.8421 | 128.3737 | 253.4571 | 530.1193 | 738.4116 | 69.82 | 90.4013 | 99.5007 | 122.669 | 225.4726 | 750.5299 |  | 760.5075 | 747.4663 |  | 80.4264 | 113.7507 | 185.5936 | 436.7974 | 721.1088 | 99.4645 | 126.8988 | 231.7921 | 529.0783 | 784.09 | 65.247 | 72.9338 | 100.1759 | 120.1892 | 240.0668 | 633.6242 | 790.2143 | 795.1988 | 789.0352 | 114.3883 | 132.1612 | 205.7675 | 429.8776 | 736.4928 |  | 775.1902 |  |  | 775.0307 | 778.4983 | 740.7141 | 763.7088 | 737.0488 | 768.5064 | 717.4061 | 701.9424 | 660.9204 | 653.9713 | 620.3084 | 675.0303 | 687.1996 | 691.2691 | 788.1356 | 785.1437 | 778.1454 | 783.1886 | 423.8984 |  |  | 176.8703 |  | 152.8404 | 112.265 | 171.0435 | 120.4856 | 212.6231 | 117.2447 | 460.752 | 784.5729 | 428.5687 | 439.8599 | 227.5946 | 133.2915 | 161.0142 | 579.2735 | 817.3033 | 842.4196 | 827.512 | 834.4089 | 180.1922 | 107.8771 | 176.2584 | 126.4144 | 764.195 | 210.232 | 120.8314 | 587.8722 |  | 171.7638 | 66.0187 | 98.2537 | 118.8074 | 230.0765 | 855.3147 | 854.7984 | 866.397 | 841.8868 | 126.1254 | 109.6264 | 163.2773 | 381.7637 | 783.0615 | 87.1996 | 104.3732 | 183.5734 | 450.5261 | 766.9493 | 54.8967 | 67.4828 | 93.6138 | 113.8737 | 225.1383 | 802.0857 | 810.2755 | 831.2917 | 803.8406 | 828.1719 | 79.5481 | 106.1432 | 153.0613 | 378.0938 | 734.9341 | 99.5673 | 106.9793 | 177.1273 | 411.2988 | 743.972 | 55.0674 | 73.9208 | 99.8043 | 126.8892 | 262.7817 | 809.8325 | 822.3459 | 826.3943 | 808.3314 | 89.2209 | 182.3791 | 115.8292 | 421.3894 | 735.7786 | 821.5097 | 820.3283 |  |  | 843.177 | 809.5173 | 854.0268 | 787.3082 | 812.6674 | 775.5999 |  | 804.4524 | 775.689 | 833.5474 | 60.5481 | 95.5759 | 97.0361 |  | 794.0804 | 739.3436 | 752.7035 | 508.152 | 683.6025 | 661.4632 | 479.995 | [21 empty] | 2157.1434 | 1820.9854 | 809.2424 | 672.5328 | -2.7529 | 766.712
14:46 | 4820 |  |  | -18.8687 | 17.4134 | 2.3733 | -1.1531 | -0.8638 | -2.3998 | -8.431 | 1.7402 | 14.5655 | 5.7531 | 0.4562 |  |  |  | -29.5461 | 13.5612 | 22.9806 | 3.7903 |  | -9.543 | 1.6976 | 0.6026 | 5.4813 | 5.5272 | 1.541 | 43.9724 | 384.0257 | 375.7551 | 173.7268 | 202.0955 | 161.7999 | 208.9973 | 123.0667 | 214.7842 | 108.416 | 181.9021 | 445.7525 | 748.507 | 168.3608 | 254.0755 | 328.18 | 223.766 | 302.878 | 751.1429 |  | 751.7246 |  | 751.575 | 103.9563 | 108.9579 | 175.544 | 434.7069 | 722.5127 | 221.0188 | 126.9449 | 242.8163 | 501.0484 | 764.0626 | 140.8723 | 67.8586 | 98.2392 | 128.5555 | 238.3308 | 793.3504 | 772.1442 | 768.5493 | 777.1854 | 98.7065 | 119.0194 | 230.1386 | 481.2385 | 742.7949 | 97.8518 | 128.4024 | 253.4755 | 530.1155 | 738.2187 | 69.8362 | 90.3651 | 99.4916 | 122.7077 | 225.5655 | 750.1953 |  | 760.2137 | 747.0824 |  | 80.4097 | 113.7992 | 185.6225 | 436.8765 | 721.0008 | 99.4644 | 126.9336 | 231.8455 | 529.0813 | 783.859 | 65.2363 | 72.979 | 100.2133 | 120.2038 | 240.1644 | 633.4651 | 789.902 | 794.8293 | 788.7675 | 114.4351 | 132.1664 | 205.8041 | 429.9339 | 736.3151 |  | 775.1096 |  |  | 774.7648 | 778.166 | 740.4329 | 763.3428 | 736.7408 | 768.1118 | 711.4426 | 701.9392 | 659.238 | 655.5329 | 627.3979 | 677.4106 | 691.9867 | 685.4133 | 787.8091 | 784.8256 | 777.77 | 782.8498 | 423.9866 |  |  | 176.9169 |  | 152.8813 | 112.2205 | 171.0908 | 120.5055 | 212.6587 | 117.2821 | 460.8246 | 784.3739 | 428.6336 | 440.3731 | 227.6319 | 133.3253 | 161.0641 | 579.3168 | 817.0452 | 842.0722 | 827.571 | 834.1155 | 180.2189 | 107.8897 | 176.2713 | 126.411 | 764.0453 | 210.2073 | 120.8506 | 587.8778 |  | 171.8069 | 66.0669 | 98.2637 | 118.8419 | 230.168 | 854.983 | 854.481 | 866.0703 | 840.9212 | 126.1588 | 109.631 | 163.3372 | 381.8428 | 782.8884 | 87.2294 | 104.3951 | 183.6121 | 450.573 | 766.7458 | 54.9397 | 67.506 | 93.6499 | 113.914 | 225.2067 | 802.0224 | 810.2321 | 831.0594 | 803.8169 | 827.8112 | 79.5591 | 106.18 | 153.0893 | 378.1661 | 734.7309 | 99.5959 | 107.007 | 177.179 | 411.3684 | 743.7089 | 55.0414 | 73.9639 | 99.7948 | 126.9133 | 262.836 | 809.6348 | 822.1188 | 826.1569 | 808.1123 | 89.2436 | 182.432 | 115.8417 | 421.4504 | 735.6377 | 821.2629 | 819.9461 |  |  | 842.7923 | 809.1027 | 853.5294 | 786.9435 | 812.2627 | 775.2568 |  | 803.9285 | 775.3579 | 833.1657 | 60.5598 | 95.5308 | 97.0449 |  | 793.9136 | 739.2924 | 752.6674 | 508.7071 | 684.2301 | 662.0831 | 480.763 | [21 empty] | 2073.8472 | 1821.0173 | 808.8509 | 673.1566 | -2.6967 | 766.603
14:46 | 4821 |  |  | -18.8742 | 17.4611 | 2.3288 | -1.0143 | -0.9122 | -2.4697 | -8.5519 | 1.7391 | 14.5663 | 5.7519 | 0.4563 |  |  |  | -29.8399 | 13.5808 | 22.9888 | 3.7827 |  | -9.5767 | 1.6403 | 0.6012 | 5.4782 | 5.5261 | 1.5394 | 46.0603 | 384.0716 | 375.8101 | 173.7679 | 202.157 | 161.8378 | 209.0085 | 123.0902 | 214.9085 | 108.4414 | 181.9347 | 445.7964 | 748.3312 | 168.4081 | 254.1349 | 328.3382 | 223.8343 | 302.9322 | 750.8867 |  | 751.5004 |  | 751.3022 | 103.9783 | 108.9715 | 175.588 | 434.7661 | 722.3796 | 221.0518 | 126.9642 | 242.8225 | 501.0422 | 763.8987 | 140.9285 | 67.8749 | 98.2478 | 128.5864 | 238.399 | 793.085 | 771.8588 | 768.2622 | 776.935 | 98.7008 | 119.0327 | 230.1825 | 481.2795 | 742.6351 | 97.8695 | 128.4188 | 253.5 | 530.1297 | 737.9985 | 69.8642 | 90.3719 | 99.475 | 122.7541 | 225.6574 | 749.8483 |  | 759.897 | 746.7528 |  | 80.4136 | 113.8296 | 185.6476 | 436.9314 | 720.863 | 99.4336 | 126.9638 | 231.8766 | 529.0944 | 783.632 | 65.2395 | 72.9956 | 100.1911 | 120.2142 | 240.2175 | 633.2868 | 789.6095 | 794.4623 | 788.5024 | 114.4515 | 132.1812 | 205.8271 | 429.9887 | 736.1611 |  | 775.1424 |  |  | 774.4877 | 777.8454 | 740.1001 | 762.8655 | 736.436 | 767.7079 | 711.3607 | 697.1373 | 659.1878 | 659.5657 | 640.448 | 679.787 | 667.9081 | 669.8969 | 787.4811 | 784.4922 | 777.3674 | 782.4974 | 424.0715 |  |  | 176.948 |  | 152.9102 | 112.1878 | 171.1362 | 120.5307 | 212.7167 | 117.2716 | 460.8735 | 784.1895 | 428.7154 | 440.5841 | 227.6421 | 133.3616 | 161.1198 | 579.2963 | 816.7869 | 841.7483 | 827.3995 | 833.8414 | 180.2888 | 107.9236 | 176.3141 | 126.445 | 763.9045 | 210.226 | 120.883 | 587.8851 |  | 171.8307 | 66.1039 | 98.2716 | 118.8604 | 230.2348 | 854.6405 | 854.1587 | 865.7373 | 840.0029 | 126.1988 | 109.6488 | 163.3926 | 381.9056 | 782.7288 | 87.2471 | 104.4342 | 183.6868 | 450.6591 | 766.5453 | 55.0142 | 67.5509 | 93.6441 | 113.9499 | 225.2816 | 801.9382 | 810.0404 | 830.7896 | 803.7098 | 827.4626 | 79.5761 | 106.1988 | 153.1488 | 378.2385 | 734.5387 | 99.6319 | 107.0237 | 177.2317 | 411.4406 | 743.4461 | 54.7582 | 74.0074 | 99.7976 | 126.9379 | 262.8984 | 809.4897 | 821.7957 | 825.8591 | 807.8065 | 89.2752 | 182.4742 | 115.8588 | 421.5068 | 735.4835 | 820.9879 | 819.5705 |  |  | 842.4142 | 808.7617 | 853.0858 | 786.5819 | 811.8803 | 775.0664 |  | 803.4017 | 774.9889 | 832.8022 | 60.5527 | 95.5692 | 97.0385 |  | 793.7531 | 739.2648 | 752.535 | 508.2987 | 684.1328 | 661.8732 | 480.553 | [21 empty] | 2075.1236 | 1820.1825 | 808.4734 | 673.003 | -2.8369 | 766.509
14:46 | 4822 |  |  | -18.823 | 17.4439 | 2.1508 | -0.9948 | -0.8297 | -2.4117 | -8.4618 | 1.7376 | 14.5705 | 5.7477 | 0.4556 |  |  |  | -29.8955 | 13.6187 | 23.1667 | 3.7218 |  | -9.6413 | 1.7979 | 0.6024 | 5.4748 | 5.5216 | 1.5434 | 43.0736 | 384.1119 | 375.857 | 173.8066 | 202.2075 | 161.8642 | 209.0145 | 123.1117 | 214.9865 | 108.4421 | 181.9757 | 445.8072 | 748.1298 | 168.465 | 254.2221 | 328.4751 | 223.9365 | 303.0781 | 750.5809 |  | 751.2471 |  | 751.007 | 104.0016 | 108.9963 | 175.6332 | 434.8228 | 722.2427 | 221.071 | 127.0116 | 242.8575 | 501.072 | 763.7181 | 140.9474 | 67.8874 | 98.2602 | 128.614 | 238.4721 | 792.775 | 771.5001 | 767.8769 | 776.6265 | 98.6437 | 119.0606 | 230.2278 | 481.3292 | 742.4656 | 97.8962 | 128.4439 | 253.5442 | 530.116 | 737.8206 | 69.8437 | 90.3985 | 99.5176 | 122.7915 | 225.7317 | 749.6426 |  | 759.5831 | 746.4808 |  | 80.3872 | 113.8498 | 185.6874 | 436.9375 | 720.6488 | 99.4465 | 126.9741 | 231.9172 | 529.1175 | 783.4118 | 65.2648 | 73 | 100.1643 | 120.2299 | 240.2747 | 633.1049 | 789.3276 | 794.1373 | 788.2614 | 114.5011 | 132.1993 | 205.8621 | 430.0436 | 736.0183 |  | 775.5379 |  |  | 774.2068 | 777.5441 | 739.7511 | 762.3583 | 736.1157 | 767.3366 | 721.3858 | 695.228 | 662.1171 | 661.2637 | 643.9064 | 680.414 | 626.6619 | 653.2026 | 787.1406 | 784.1466 | 776.9393 | 782.1208 | 424.1743 |  |  | 176.9933 |  | 152.9529 | 112.1717 | 171.1925 | 120.5558 | 212.7739 | 117.2756 | 460.9207 | 784.0069 | 428.7962 | 440.6503 | 227.6454 | 133.3902 | 161.1656 | 579.1467 | 816.5065 | 841.4336 | 827.0284 | 833.536 | 180.3244 | 107.9543 | 176.3607 | 126.4954 | 763.7592 | 210.2913 | 120.9461 | 587.9309 |  | 171.864 | 66.1036 | 98.2625 | 118.8808 | 230.2861 | 854.308 | 853.8251 | 865.4082 | 840.1577 | 126.2457 | 109.6678 | 163.4466 | 381.986 | 782.6041 | 87.2398 | 104.4761 | 183.7474 | 450.7377 | 766.3506 | 55.0119 | 67.5998 | 93.6715 | 113.9721 | 225.3683 | 801.8606 | 809.9092 | 830.5177 | 803.6273 | 827.1125 | 79.617 | 106.1834 | 153.2073 | 378.2898 | 734.3631 | 99.6654 | 107.0435 | 177.2972 | 411.5179 | 743.1924 | 54.4588 | 74.0367 | 99.8082 | 126.9685 | 262.9522 | 809.3 | 821.533 | 825.6251 | 807.5648 | 89.2777 | 182.5221 | 115.8712 | 421.5551 | 735.3247 | 820.765 | 819.26 |  |  | 842.0475 | 808.4617 | 852.6728 | 786.2127 | 811.5293 | 774.9187 |  | 802.8879 | 774.6386 | 832.4417 | 60.553 | 95.5622 | 97.0532 |  | 793.6067 | 739.2082 | 752.3955 | 508.4615 | 683.7133 | 661.5716 | 480.2967 | [21 empty] | 2082.911 | 1819.9767 | 808.1126 | 672.6424 | -2.7474 | 766.4075
14:46 | 4823 |  |  | -18.7008 | 17.4269 | 2.0706 | -0.9652 | -0.8011 | -2.365 | -8.4824 | 1.7391 | 14.5725 | 5.7522 | 0.4569 |  |  |  | -29.7996 | 13.6469 | 22.973 | 3.6727 |  | -9.7602 | 1.6841 | 0.5991 | 5.4731 | 5.5227 | 1.5449 | 43.9424 | 384.1481 | 375.898 | 173.83 | 202.2474 | 161.8877 | 209.0098 | 123.1223 | 214.9885 | 108.4603 | 182.0481 | 445.8617 | 747.9696 | 168.4975 | 254.2646 | 328.6365 | 224.0665 | 303.2284 | 750.2543 |  | 750.9918 |  | 750.7117 | 103.9916 | 109.0075 | 175.6815 | 434.8798 | 722.1129 | 221.0884 | 127.0275 | 242.9272 | 501.1093 | 763.5257 | 140.9813 | 67.8976 | 98.2496 | 128.641 | 238.5259 | 792.5163 | 771.1601 | 767.5755 | 776.3102 | 98.6026 | 119.0841 | 230.2837 | 481.3742 | 742.3065 | 97.9175 | 128.4725 | 253.5828 | 530.106 | 737.6535 | 69.8513 | 90.3743 | 99.513 | 122.7978 | 225.7351 | 749.4858 |  | 759.2619 | 746.188 |  | 80.3965 | 113.9095 | 185.6804 | 437.0323 | 720.5364 | 99.418 | 126.9905 | 231.9935 | 529.1266 | 783.1765 | 65.2163 | 73.0457 | 100.2024 | 120.2412 | 240.3611 | 632.9535 | 789.0574 | 793.8535 | 788.0244 | 114.5568 | 132.2338 | 205.9163 | 430.0948 | 735.8677 |  | 775.7777 |  |  | 773.8941 | 777.1927 | 739.4705 | 761.9447 | 735.7757 | 766.9845 | 727.4845 | 698.997 | 665.6408 | 660.9271 | 648.9889 | 677.8419 | 606.1836 | 642.6099 | 786.7991 | 783.7903 | 776.5099 | 781.7367 | 424.3914 |  |  | 177.0425 |  | 152.9987 | 112.1418 | 171.245 | 120.5788 | 212.8329 | 117.3005 | 460.9883 | 783.8168 | 428.857 | 440.4869 | 227.6403 | 133.4252 | 161.1842 | 578.9934 | 816.2096 | 841.1011 | 826.5418 | 833.1993 | 180.3813 | 107.9817 | 176.413 | 126.5082 | 763.6177 | 210.3548 | 120.9827 | 587.9642 |  | 171.9065 | 66.134 | 98.2615 | 118.9022 | 230.358 | 853.9824 | 853.493 | 865.0753 | 841.3966 | 126.2916 | 109.6949 | 163.5109 | 382.0682 | 782.4673 | 87.2808 | 104.502 | 183.7924 | 450.8221 | 766.159 | 54.9804 | 67.6462 | 93.7185 | 114.0089 | 225.4559 | 801.74 | 809.8586 | 830.2606 | 803.5986 | 826.7781 | 79.6267 | 106.1864 | 153.2585 | 378.361 | 734.166 | 99.679 | 107.064 | 177.3568 | 411.5785 | 742.9452 | 54.4202 | 74.0709 | 99.8295 | 126.9838 | 263.0165 | 809.0988 | 821.2767 | 825.3859 | 807.3806 | 89.2794 | 182.5786 | 115.8787 | 421.6074 | 735.172 | 820.5537 | 818.9203 |  |  | 841.6909 | 808.128 | 852.294 | 785.8493 | 811.2009 | 774.6644 |  | 802.3718 | 774.2801 | 832.0755 | 60.5584 | 95.6421 | 97.055 |  | 793.4012 | 739.1168 | 752.294 | 508.473 | 684.4792 | 661.9781 | 480.3009 | [21 empty] | 2094.2673 | 1816.9091 | 807.7409 | 673.2287 | -2.82 | 766.259
14:46 | 4824 |  |  | -18.6761 | 17.4505 | 1.9076 | -0.9562 | -0.739 | -2.3612 | -8.4538 | 1.7432 | 14.577 | 5.7591 | 0.4569 |  |  |  | -29.7251 | 13.685 | 22.9361 | 3.6832 |  | -9.6594 | 1.5865 | 0.6017 | 5.4682 | 5.5208 | 1.5415 | 46.1964 | 384.1754 | 375.9399 | 173.8585 | 202.292 | 161.914 | 209.0087 | 123.1348 | 214.9375 | 108.4937 | 182.1212 | 445.9479 | 747.8082 | 168.5412 | 254.2993 | 328.8418 | 224.2057 | 303.3614 | 749.9288 |  | 750.7354 |  | 750.4028 | 103.9655 | 109.0161 | 175.7319 | 434.945 | 722.0084 | 221.1271 | 127.0035 | 242.9776 | 501.1086 | 763.3312 | 141.0143 | 67.9049 | 98.2357 | 128.6204 | 238.5613 | 792.252 | 770.7882 | 767.1956 | 776.0035 | 98.6295 | 119.1186 | 230.3364 | 481.4153 | 742.1524 | 97.9255 | 128.4726 | 253.633 | 530.0938 | 737.4789 | 69.8915 | 90.3563 | 99.4809 | 122.7747 | 225.7238 | 749.2347 |  | 758.9405 | 745.8568 |  | 80.3646 | 113.8956 | 185.7144 | 437.0319 | 720.3593 | 99.4344 | 126.9977 | 232.0585 | 529.1191 | 782.961 | 65.2461 | 73.0682 | 100.1999 | 120.2705 | 240.4148 | 632.8086 | 788.78 | 793.5783 | 787.7763 | 114.5423 | 132.2987 | 205.9987 | 430.1483 | 735.6918 |  | 775.6154 |  |  | 773.5426 | 776.878 | 739.3013 | 761.6879 | 735.4592 | 766.6591 | 727.0857 | 702.2331 | 667.7004 | 659.0575 | 654.1296 | 673.9766 | 623.9647 | 643.3813 | 786.4646 | 783.4258 | 776.0791 | 781.3552 | 424.6064 |  |  | 177.0926 |  | 153.0386 | 112.1108 | 171.2938 | 120.5994 | 212.8991 | 117.3266 | 461.0589 | 783.6352 | 428.9248 | 440.005 | 227.656 | 133.473 | 161.2123 | 578.9389 | 815.9081 | 840.7501 | 825.961 | 832.8933 | 180.4578 | 108.0035 | 176.4523 | 126.542 | 763.4747 | 210.4222 | 120.9929 | 587.9734 |  | 171.9227 | 66.1531 | 98.252 | 118.9176 | 230.4073 | 853.6451 | 853.151 | 864.744 | 841.0864 | 126.3381 | 109.7205 | 163.5642 | 382.1397 | 782.3012 | 87.3697 | 104.5346 | 183.8623 | 450.901 | 765.9573 | 55.0019 | 67.6856 | 93.71 | 114.0444 | 225.5544 | 801.6175 | 809.7927 | 830.014 | 803.6272 | 826.4664 | 79.6073 | 106.2319 | 153.2882 | 378.4444 | 733.9666 | 99.683 | 107.0725 | 177.4089 | 411.6341 | 742.7051 | 54.4155 | 74.1181 | 99.8334 | 127.0067 | 263.0794 | 808.8706 | 821.0114 | 825.1545 | 807.1816 | 89.3102 | 182.6346 | 115.8931 | 421.6656 | 735.0168 | 820.2999 | 818.5613 |  |  | 841.3408 | 807.7947 | 851.9552 | 785.5095 | 810.9064 | 774.4301 |  | 801.8632 | 773.893 | 831.7267 | 60.5677 | 95.7351 | 97.0447 |  | 793.2929 | 739.0572 | 752.1999 | 508.4587 | 683.8625 | 661.492 | 480.3801 | [21 empty] | 2098.1043 | 1814.1057 | 807.3743 | 672.6773 | -2.7966 | 766.1751
14:46 | 4825 |  |  | -18.6501 | 17.5481 | 1.9275 | -0.9424 | -0.6793 | -2.2788 | -8.4238 | 1.7396 | 14.5842 | 5.7578 | 0.4553 |  |  |  | -29.8181 | 13.6762 | 23.0716 | 3.683 |  | -9.688 | 1.5967 | 0.6019 | 5.47 | 5.5219 | 1.5438 | 44.4448 | 384.211 | 375.9777 | 173.9017 | 202.3447 | 161.9445 | 209.0162 | 123.161 | 214.938 | 108.5095 | 182.1619 | 445.9804 | 747.6325 | 168.5789 | 254.3412 | 329.0392 | 224.3433 | 303.5171 | 749.5687 |  | 750.4372 |  | 750.0541 | 103.9533 | 109.0319 | 175.7809 | 435.0046 | 721.8989 | 221.2177 | 127.0236 | 243.0248 | 501.1524 | 763.1348 | 141.0669 | 67.9296 | 98.2274 | 128.6261 | 238.6122 | 791.9499 | 770.385 | 766.7615 | 775.7012 | 98.7034 | 119.1512 | 230.4003 | 481.4656 | 742.0003 | 97.9412 | 128.4956 | 253.6914 | 530.0831 | 737.3219 | 69.8913 | 90.3821 | 99.4867 | 122.797 | 225.7852 | 748.9635 |  | 758.6534 | 745.5336 |  | 80.344 | 113.8763 | 185.7957 | 436.9831 | 720.1363 | 99.5167 | 127.0357 | 232.1192 | 529.1213 | 782.7621 | 65.3505 | 73.0681 | 100.1788 | 120.3214 | 240.4412 | 632.6465 | 788.4951 | 793.3287 | 787.5306 | 114.5458 | 132.3362 | 206.0659 | 430.1995 | 735.528 |  | 775.3762 |  |  | 773.1845 | 776.5892 | 739.0545 | 761.3427 | 735.1606 | 766.3675 | 722.777 | 704.381 | 669.1335 | 659.5448 | 656.4071 | 672.1586 | 647.0489 | 664.3464 | 786.124 | 783.0614 | 775.6443 | 780.9712 | 424.729 |  |  | 177.1327 |  | 153.0912 | 112.0973 | 171.3447 | 120.6263 | 212.9242 | 117.3412 | 461.1195 | 783.4694 | 429.0086 | 439.6244 | 227.6894 | 133.5218 | 161.2877 | 578.9097 | 815.6357 | 840.399 | 825.4334 | 832.5784 | 180.4732 | 108.0401 | 176.5319 | 126.5463 | 763.3304 | 210.5132 | 121.0169 | 587.983 |  | 171.9571 | 66.1632 | 98.2436 | 118.9435 | 230.4755 | 853.2914 | 852.7972 | 864.416 | 840.2624 | 126.3843 | 109.7365 | 163.6081 | 382.233 | 782.1319 | 87.3998 | 104.5668 | 183.917 | 450.9724 | 765.7692 | 55.0894 | 67.7153 | 93.7138 | 114.071 | 225.6485 | 801.4621 | 809.5284 | 829.7414 | 803.5211 | 826.1575 | 79.6385 | 106.2344 | 153.3394 | 378.5116 | 733.7667 | 99.7054 | 107.0882 | 177.4743 | 411.7079 | 742.4843 | 54.4322 | 74.1598 | 99.831 | 127.0357 | 263.1353 | 808.6107 | 820.7304 | 824.8863 | 806.9058 | 89.3337 | 182.6891 | 115.9208 | 421.7187 | 734.8645 | 820.0089 | 818.2226 |  |  | 840.9933 | 807.4287 | 851.6196 | 785.1708 | 810.5956 | 774.1901 |  | 801.3842 | 773.5212 | 831.3753 | 60.5838 | 95.7665 | 97.063 |  | 793.1519 | 738.9945 | 752.0695 | 508.8871 | 684.6278 | 662.0173 | 480.8006 | [21 empty] | 2059.6048 | 1814.2688 | 807.012 | 673.3226 | -2.6932 | 766.0732
14:46 | 4826 |  |  | -18.7388 | 17.539 | 1.8733 | -1.0207 | -0.6121 | -2.3465 | -8.4579 | 1.7422 | 14.5819 | 5.7594 | 0.458 |  |  |  | -29.8419 | 13.7439 | 23.1571 | 3.7396 |  | -9.6854 | 1.6081 | 0.6003 | 5.4658 | 5.5207 | 1.5416 | 43.0738 | 384.2479 | 376.0232 | 173.9415 | 202.3958 | 161.9789 | 209.0242 | 123.1856 | 214.9777 | 108.5199 | 182.199 | 446.0006 | 747.4596 | 168.6047 | 254.3787 | 329.1602 | 224.458 | 303.6375 | 749.2037 |  | 750.1311 |  | 749.6899 | 103.9479 | 109.0483 | 175.8329 | 435.0553 | 721.7518 | 221.2601 | 127.0209 | 243.0797 | 501.1777 | 762.9484 | 141.1136 | 67.9542 | 98.2459 | 128.6828 | 238.6823 | 791.6724 | 769.9812 | 766.417 | 775.3908 | 98.7269 | 119.1726 | 230.4654 | 481.5054 | 741.8537 | 97.9449 | 128.5235 | 253.7294 | 530.0819 | 737.1349 | 69.9552 | 90.3885 | 99.4986 | 122.8224 | 225.8596 | 748.7408 |  | 758.3629 | 745.2546 |  | 80.3641 | 113.9096 | 185.8272 | 437.032 | 719.9865 | 99.6029 | 127.0769 | 232.1985 | 529.1321 | 782.5736 | 65.3984 | 73.08 | 100.2014 | 120.3527 | 240.4908 | 632.4856 | 788.218 | 793.0899 | 787.2991 | 114.6141 | 132.3313 | 206.0894 | 430.2451 | 735.3807 |  | 775.1751 |  |  | 772.8077 | 776.2576 | 738.8157 | 761.0002 | 734.888 | 766.0673 | 711.2611 | 704.17 | 671.6476 | 663.5758 | 664.305 | 662.3467 | 656.9048 | 695.7707 | 785.7908 | 782.7016 | 775.2284 | 780.5967 | 424.8854 |  |  | 177.1624 |  | 153.1396 | 112.0787 | 171.3993 | 120.6503 | 212.9106 | 117.3643 | 461.178 | 783.2921 | 429.068 | 439.6237 | 227.7403 | 133.5858 | 161.373 | 578.8469 | 815.3848 | 840.0571 | 824.8931 | 832.2472 | 180.4505 | 108.0588 | 176.5995 | 126.5544 | 763.1838 | 210.6114 | 121.0472 | 587.8984 |  | 172.006 | 66.2073 | 98.2658 | 118.9685 | 230.5639 | 852.9323 | 852.4301 | 864.0783 | 839.9335 | 126.4278 | 109.763 | 163.6366 | 382.3382 | 781.9733 | 87.3597 | 104.6256 | 183.9872 | 451.0897 | 765.5861 | 55.1249 | 67.7422 | 93.7186 | 114.0976 | 225.7384 | 801.1622 | 809.0528 | 829.5158 | 803.1338 | 825.8518 | 79.6658 | 106.2249 | 153.4296 | 378.5751 | 733.5667 | 99.7274 | 107.1135 | 177.5433 | 411.7809 | 742.2711 | 54.487 | 74.1839 | 99.8616 | 127.0503 | 263.2045 | 808.3448 | 820.4404 | 824.6096 | 806.6247 | 89.3569 | 182.7495 | 115.9352 | 421.7674 | 734.7184 | 819.6648 | 817.8173 |  |  | 840.6409 | 807.0321 | 851.2765 | 784.7761 | 810.2282 | 773.8908 |  | 800.9312 | 773.112 | 831.0116 | 60.6011 | 95.8085 | 97.0696 |  | 793.0168 | 738.9532 | 752.0047 | 508.511 | 683.7628 | 661.2195 | 480.3306 | [21 empty] | 2063.2929 | 1810.2755 | 806.6337 | 672.4912 | -2.7127 | 765.985
14:46 | 4827 |  |  | -18.7605 | 17.5611 | 1.9278 | -0.8927 | -0.5933 | -2.2667 | -8.3044 | 1.7387 | 14.5784 | 5.7523 | 0.4573 |  |  |  | -29.9641 | 13.7171 | 23.1386 | 3.7262 |  | -9.7498 | 1.6746 | 0.601 | 5.4619 | 5.5204 | 1.5441 | 43.7778 | 384.2881 | 376.0655 | 173.9793 | 202.4426 | 162.0132 | 209.02 | 123.1996 | 214.9434 | 108.5663 | 182.2691 | 446.0435 | 747.2976 | 168.6518 | 254.3928 | 329.2497 | 224.5714 | 303.7358 | 748.876 |  | 749.8712 |  | 749.3558 | 103.9093 | 109.0742 | 175.877 | 435.113 | 721.5951 | 221.2239 | 127.0132 | 243.0874 | 501.2117 | 762.7623 | 141.146 | 67.9995 | 98.2749 | 128.7045 | 238.759 | 791.391 | 769.5525 | 766.0179 | 775.0546 | 98.6602 | 119.1867 | 230.5054 | 481.5531 | 741.6993 | 97.931 | 128.5276 | 253.771 | 530.0582 | 736.9705 | 69.9915 | 90.4207 | 99.5259 | 122.811 | 225.8861 | 748.6168 |  | 758.0483 | 745.0758 |  | 80.3801 | 113.8992 | 185.8604 | 437.0262 | 719.79 | 99.6462 | 127.1147 | 232.3015 | 529.1382 | 782.3775 | 65.3828 | 73.1133 | 100.2313 | 120.3746 | 240.5499 | 632.3602 | 787.9381 | 792.8282 | 787.0815 | 114.647 | 132.343 | 206.1118 | 430.2849 | 735.2156 |  | 775.2288 |  |  | 772.3969 | 775.9039 | 738.5195 | 760.5677 | 734.6323 | 765.7593 | 702.9491 | 700.7018 | 671.7008 | 665.6414 | 670.9155 | 654.4111 | 676.4157 | 715.1567 | 785.4513 | 782.3438 | 774.8237 | 780.2286 | 425.0544 |  |  | 177.1866 |  | 153.1725 | 112.0591 | 171.4585 | 120.6688 | 212.9583 | 117.3877 | 461.2242 | 783.1045 | 429.1267 | 439.7243 | 227.7804 | 133.6407 | 161.4514 | 578.7189 | 815.1183 | 839.7078 | 824.272 | 831.8711 | 180.44 | 108.0519 | 176.6048 | 126.5877 | 763.0313 | 210.6756 | 121.0449 | 587.7933 |  | 172.0433 | 66.2244 | 98.2794 | 118.9694 | 230.6246 | 852.5861 | 852.066 | 863.733 | 840.2507 | 126.4691 | 109.7737 | 163.6408 | 382.4259 | 781.798 | 87.3387 | 104.6635 | 184.0745 | 451.2227 | 765.4216 | 55.0916 | 67.7765 | 93.7527 | 114.1208 | 225.8431 | 800.8241 | 808.5575 | 829.2833 | 802.6577 | 825.5385 | 79.6708 | 106.2078 | 153.4942 | 378.6405 | 733.39 | 99.7482 | 107.1457 | 177.6087 | 411.855 | 742.0649 | 54.5458 | 74.1973 | 99.8945 | 127.0904 | 263.2749 | 808.0795 | 820.1662 | 824.3816 | 806.3783 | 89.417 | 182.8031 | 115.9547 | 421.8187 | 734.5643 | 819.3189 | 817.3971 |  |  | 840.2931 | 806.6641 | 850.9368 | 784.3229 | 809.8241 | 773.6939 |  | 800.4923 | 772.7024 | 830.6432 | 60.6073 | 95.8283 | 97.0801 |  | 792.9066 | 738.8816 | 751.9879 | 508.2526 | 683.987 | 661.8565 | 480.3575 | [21 empty] | 2045.1083 | 1809.9455 | 806.2541 | 672.9217 | -2.6358 | 765.8941
14:46 | 4828 |  |  | -18.8779 | 17.5733 | 1.8811 | -0.9301 | -0.6118 | -2.2944 | -8.4126 | 1.738 | 14.5805 | 5.7584 | 0.4578 |  |  |  | -29.8973 | 13.7118 | 23.0134 | 3.6191 |  | -9.774 | 1.6867 | 0.6008 | 5.4645 | 5.5178 | 1.5459 | 45.7338 | 384.3301 | 376.1165 | 174.0221 | 202.494 | 162.0473 | 209.0186 | 123.2116 | 214.9743 | 108.6013 | 182.3231 | 446.0752 | 747.1431 | 168.7111 | 254.4521 | 329.3075 | 224.6922 | 303.8797 | 748.5706 |  | 749.6133 |  | 749.0314 | 103.9184 | 109.098 | 175.9246 | 435.1798 | 721.454 | 221.243 | 127.1502 | 243.1413 | 501.2366 | 762.5608 | 141.1677 | 68.0427 | 98.2796 | 128.7333 | 238.8357 | 791.1167 | 769.1161 | 765.5862 | 774.7139 | 98.6374 | 119.1937 | 230.5461 | 481.6104 | 741.5287 | 97.9276 | 128.5342 | 253.8176 | 530.0441 | 736.7943 | 69.9095 | 90.4491 | 99.5216 | 122.8394 | 225.9721 | 748.4746 |  | 757.7415 | 744.936 |  | 80.4155 | 113.8837 | 185.8897 | 437.0562 | 719.6167 | 99.668 | 127.1502 | 232.3691 | 529.1398 | 782.14 | 65.3628 | 73.1254 | 100.213 | 120.4067 | 240.584 | 632.245 | 787.6857 | 792.5899 | 786.8702 | 114.6215 | 132.3723 | 206.1752 | 430.331 | 735.0325 |  | 775.2063 |  |  | 771.9831 | 775.514 | 738.167 | 760.0816 | 734.3932 | 765.5047 | 710.4393 | 697.6595 | 665.889 | 665.9073 | 667.094 | 659.8224 | 688.7299 | 701.6161 | 785.1072 | 781.9802 | 774.422 | 779.8585 | 425.1989 |  |  | 177.2051 |  | 153.2071 | 112.0516 | 171.5079 | 120.6861 | 213.0523 | 117.3821 | 461.2833 | 782.9296 | 429.2016 | 439.722 | 227.8037 | 133.6798 | 161.5135 | 578.5709 | 814.8179 | 839.3557 | 823.6407 | 831.4651 | 180.5055 | 108.0755 | 176.6095 | 126.603 | 762.8757 | 210.7319 | 121.0927 | 587.7926 |  | 172.0817 | 66.2311 | 98.2764 | 118.9859 | 230.6832 | 852.2273 | 851.692 | 863.3885 | 840.2573 | 126.5045 | 109.7992 | 163.7039 | 382.5068 | 781.6209 | 87.376 | 104.7135 | 184.1502 | 451.2671 | 765.2328 | 55.0069 | 67.8264 | 93.8292 | 114.1596 | 225.9313 | 800.4969 | 808.0869 | 829.006 | 802.2838 | 825.212 | 79.6703 | 106.191 | 153.4986 | 378.7084 | 733.1975 | 99.7725 | 107.1583 | 177.6743 | 411.9343 | 741.8566 | 54.559 | 74.2184 | 99.9055 | 127.126 | 263.3366 | 807.8487 | 819.8543 | 824.1451 | 806.0857 | 89.4867 | 182.8306 | 115.9783 | 421.8649 | 734.4048 | 818.9775 | 816.9739 |  |  | 839.9396 | 806.3615 | 850.6338 | 783.8794 | 809.4373 | 773.4549 |  | 800.0731 | 772.3199 | 830.2847 | 60.6309 | 95.8506 | 97.0765 |  | 792.7335 | 738.8193 | 751.8531 | 508.6605 | 684.2032 | 661.6491 | 480.2103 | [21 empty] | 2044.5805 | 1805.8065 | 805.8887 | 672.9262 | -2.7938 | 765.7764
14:46 | 4829 |  |  | -18.9478 | 17.5142 | 1.9109 | -0.9198 | -0.6291 | -2.2949 | -8.3354 | 1.7373 | 14.5831 | 5.7546 | 0.4574 |  |  |  | -29.9487 | 13.6574 | 23.1152 | 3.6458 |  | -9.6981 | 1.7174 | 0.6012 | 5.4616 | 5.5235 | 1.5462 | 43.1149 | 384.3647 | 376.1718 | 174.0642 | 202.5554 | 162.0826 | 209.0247 | 123.2327 | 215.0606 | 108.6168 | 182.3565 | 446.1009 | 746.9537 | 168.7451 | 254.5476 | 329.4167 | 224.8182 | 304.015 | 748.266 |  | 749.3462 |  | 748.6812 | 103.9733 | 109.1113 | 175.962 | 435.245 | 721.3303 | 221.278 | 127.2597 | 243.2578 | 501.2508 | 762.3643 | 141.201 | 68.0448 | 98.2286 | 128.7376 | 238.8818 | 790.8463 | 768.7001 | 765.1777 | 774.3939 | 98.6898 | 119.2157 | 230.6095 | 481.6585 | 741.3668 | 97.9348 | 128.5471 | 253.8647 | 530.0499 | 736.5934 | 69.8988 | 90.4199 | 99.5135 | 122.8692 | 226.0538 | 748.208 |  | 757.4683 | 744.8661 |  | 80.4222 | 113.9229 | 185.8896 | 437.1751 | 719.5219 | 99.6397 | 127.1522 | 232.3768 | 529.142 | 781.8886 | 65.4047 | 73.1112 | 100.1723 | 120.4442 | 240.6381 | 632.1303 | 787.4834 | 792.4182 | 786.6812 | 114.6077 | 132.4114 | 206.2484 | 430.3909 | 734.8721 |  | 774.8755 |  |  | 771.5675 | 775.1205 | 737.8191 | 759.6466 | 734.1871 | 765.3358 | 710.7037 | 693.8682 | 660.292 | 667.8816 | 654.2189 | 663.9554 | 677.9424 | 681.046 | 784.7746 | 781.6232 | 774.0341 | 779.4968 | 425.3548 |  |  | 177.2321 |  | 153.2551 | 112.0495 | 171.5549 | 120.7131 | 213.0986 | 117.4014 | 461.3488 | 782.7473 | 429.2729 | 439.7232 | 227.853 | 133.7284 | 161.5733 | 578.4887 | 814.5 | 839.0047 | 823.0613 | 831.0722 | 180.5627 | 108.0921 | 176.6441 | 126.5926 | 762.7192 | 210.7835 | 121.1356 | 587.8371 |  | 172.1045 | 66.2774 | 98.2737 | 119.0084 | 230.7619 | 851.8568 | 851.2972 | 863.0479 | 839.8557 | 126.5398 | 109.8152 | 163.7682 | 382.6006 | 781.4603 | 87.4008 | 104.7463 | 184.2114 | 451.4058 | 765.0528 | 55.0998 | 67.8269 | 93.8423 | 114.1834 | 226.006 | 800.1258 | 807.5682 | 828.7651 | 801.8508 | 824.8565 | 79.6625 | 106.2132 | 153.54 | 378.7538 | 732.9808 | 99.7855 | 107.1577 | 177.7221 | 411.9942 | 741.6316 | 54.571 | 74.2441 | 99.9132 | 127.1356 | 263.3935 | 807.6124 | 819.575 | 823.9 | 805.805 | 89.5174 | 182.8641 | 115.9869 | 421.9038 | 734.2406 | 818.5885 | 816.5213 |  |  | 839.5651 | 806.1029 | 850.3137 | 783.4655 | 809.0661 | 773.0942 |  | 799.6651 | 771.9125 | 829.9128 | 60.6261 | 95.8574 | 97.0716 |  | 792.6742 | 738.7829 | 751.6124 | 508.9977 | 684.785 | 661.7504 | 480.1777 | [21 empty] | 2013.4371 | 1799.4964 | 805.52 | 673.2677 | -2.7639 | 765.7286
14:46 | 4830 |  |  | -18.9463 | 17.3605 | 1.923 | -0.9255 | -0.6473 | -2.3072 | -8.3437 | 1.7381 | 14.5835 | 5.7559 | 0.4584 |  |  |  | -29.9726 | 13.5832 | 22.9307 | 3.6565 |  | -9.6975 | 1.6348 | 0.6024 | 5.4605 | 5.5235 | 1.5463 | 44.4701 | 384.4072 | 376.2171 | 174.105 | 202.6189 | 162.1219 | 209.027 | 123.249 | 215.1379 | 108.6411 | 182.4104 | 446.1448 | 746.7524 | 168.7811 | 254.5904 | 329.625 | 224.9628 | 304.1327 | 747.9499 |  | 749.0579 |  | 748.3273 | 104.0147 | 109.1145 | 176.017 | 435.2935 | 721.1921 | 221.2963 | 127.197 | 243.2848 | 501.2996 | 762.1817 | 141.254 | 68.0415 | 98.2253 | 128.758 | 238.9383 | 790.5668 | 768.305 | 764.8047 | 774.0827 | 98.706 | 119.2421 | 230.6653 | 481.701 | 741.2085 | 97.9588 | 128.5607 | 253.897 | 530.0393 | 736.4057 | 69.9413 | 90.4087 | 99.5398 | 122.8998 | 226.113 | 748.0964 |  | 757.1844 | 744.9297 |  | 80.4974 | 114.0063 | 185.9086 | 437.2208 | 719.3807 | 99.6021 | 127.1495 | 232.3776 | 529.1668 | 781.6581 | 65.4442 | 73.1386 | 100.1862 | 120.451 | 240.7303 | 632.0399 | 787.2932 | 792.2838 | 786.5064 | 114.6401 | 132.4328 | 206.2819 | 430.4376 | 734.7322 |  | 774.4877 |  |  | 771.1311 | 774.7458 | 737.6347 | 759.3781 | 734.0132 | 765.2094 | 708.0949 | 686.9285 | 660.9303 | 665.6455 | 622.9643 | 663.4624 | 660.6411 | 677.8001 | 784.4458 | 781.2726 | 773.6548 | 779.1355 | 425.5123 |  |  | 177.2477 |  | 153.2963 | 112.0446 | 171.5998 | 120.7367 | 213.1813 | 117.4268 | 461.3933 | 782.5674 | 429.332 | 439.7898 | 227.9195 | 133.7751 | 161.6502 | 578.3868 | 814.1659 | 838.6507 | 822.5248 | 830.6722 | 180.6618 | 108.0921 | 176.691 | 126.6255 | 762.5655 | 210.7934 | 121.1343 | 587.8602 |  | 172.1375 | 66.3028 | 98.2864 | 119.0155 | 230.8391 | 851.4823 | 850.8968 | 862.7037 | 839.861 | 126.5678 | 109.8092 | 163.7953 | 382.6798 | 781.2788 | 87.387 | 104.7812 | 184.3046 | 451.6101 | 764.8974 | 55.2649 | 67.8315 | 93.7924 | 114.2101 | 226.0638 | 799.6798 | 806.8665 | 828.5021 | 801.168 | 824.447 | 79.6831 | 106.221 | 153.6071 | 378.8145 | 732.7702 | 99.7897 | 107.1749 | 177.7771 | 412.0546 | 741.4179 | 54.5929 | 74.2707 | 99.938 | 127.1609 | 263.4456 | 807.3954 | 819.3398 | 823.6695 | 805.5822 | 89.5251 | 182.9286 | 116.0066 | 421.9554 | 734.0792 | 818.1107 | 816.0878 |  |  | 839.1846 | 805.8288 | 849.9352 | 783.0372 | 808.6619 | 772.7671 |  | 799.2848 | 771.5085 | 829.5331 | 60.6254 | 95.8521 | 97.0735 |  | 792.5849 | 738.7589 | 751.4995 | 508.8902 | 684.777 | 662.3359 | 480.539 | [21 empty] | 2007.3243 | 1793.8303 | 805.144 | 673.5564 | -2.9254 | 765.6719
14:46 | 4831 |  |  | -18.9003 | 17.1473 | 1.9833 | -0.9491 | -0.6324 | -2.2688 | -8.3466 | 1.7403 | 14.5791 | 5.7551 | 0.457 |  |  |  | -29.8997 | 13.7266 | 22.8105 | 3.5661 |  | -9.7365 | 1.5988 | 0.6016 | 5.4561 | 5.5259 | 1.5486 | 43.9893 | 384.4516 | 376.2603 | 174.1447 | 202.6761 | 162.1566 | 209.0278 | 123.2646 | 215.1937 | 108.6512 | 182.4578 | 446.1973 | 746.565 | 168.8261 | 254.6591 | 329.8461 | 225.0722 | 304.2255 | 747.6053 |  | 748.7262 |  | 747.9667 | 104.017 | 109.129 | 176.0784 | 435.3398 | 721.052 | 221.3539 | 127.199 | 243.2922 | 501.3169 | 761.9861 | 141.285 | 68.0476 | 98.2664 | 128.8049 | 239.0127 | 790.2929 | 767.8935 | 764.4363 | 773.7696 | 98.6988 | 119.2549 | 230.7074 | 481.743 | 741.0443 | 97.9741 | 128.5823 | 253.9239 | 530.0276 | 736.2163 | 69.9467 | 90.3889 | 99.5297 | 122.917 | 226.127 | 747.9833 |  | 756.9108 | 745.0741 |  | 80.5106 | 114.0453 | 185.947 | 437.2042 | 719.1878 | 99.6349 | 127.1572 | 232.4037 | 529.1783 | 781.4268 | 65.4731 | 73.1803 | 100.1996 | 120.4612 | 240.7891 | 631.9796 | 787.1187 | 792.1855 | 786.3408 | 114.6569 | 132.4519 | 206.3436 | 430.478 | 734.5666 |  | 774.3108 |  |  | 770.6957 | 774.352 | 737.5544 | 759.2299 | 733.8719 | 765.0952 | 715.835 | 685.9998 | 662.0621 | 662.8195 | 588.0032 | 655.8555 | 660.9328 | 673.231 | 784.1222 | 780.9319 | 773.2924 | 778.7788 | 425.6571 |  |  | 177.2559 |  | 153.328 | 112.0373 | 171.6472 | 120.7498 | 213.2031 | 117.4283 | 461.4461 | 782.396 | 429.3771 | 439.8226 | 227.9836 | 133.8175 | 161.7272 | 578.2818 | 813.8261 | 838.2827 | 822.0164 | 830.2768 | 180.7453 | 108.0973 | 176.7283 | 126.6187 | 762.406 | 210.8064 | 121.1315 | 587.8614 |  | 172.1825 | 66.3141 | 98.2862 | 119.0271 | 230.9128 | 851.0978 | 850.5003 | 862.3531 | 839.2323 | 126.6029 | 109.8082 | 163.8166 | 382.739 | 781.0865 | 87.4309 | 104.8685 | 184.385 | 451.6047 | 764.6858 | 55.2456 | 67.8618 | 93.8027 | 114.2334 | 226.1198 | 799.2104 | 806.1316 | 828.2433 | 800.427 | 824.0661 | 79.7054 | 106.2269 | 153.637 | 378.9028 | 732.5489 | 99.8045 | 107.2084 | 177.8461 | 412.1316 | 741.2068 | 54.6085 | 74.3033 | 99.9504 | 127.1961 | 263.4975 | 807.1826 | 819.0633 | 823.4365 | 805.3319 | 89.546 | 182.9587 | 116.0219 | 422.0111 | 733.9286 | 817.6577 | 815.7022 |  |  | 838.8019 | 805.5426 | 849.5279 | 782.5972 | 808.2435 | 772.4202 |  | 798.9101 | 771.1308 | 829.1734 | 60.6273 | 95.8526 | 97.1044 |  | 792.4182 | 738.7306 | 751.4995 | 508.8392 | 684.7388 | 662.4833 | 480.805 | [21 empty] | 2021.1323 | 1790.1318 | 804.7668 | 673.6111 | -2.9702 | 765.5744
14:46 | 4832 |  |  | -18.9398 | 17.1079 | 2.0698 | -1.0371 | -0.5975 | -2.3046 | -8.3776 | 1.7336 | 14.5848 | 5.7755 | 0.457 |  |  |  | -29.8681 | 13.8847 | 22.5655 | 3.5704 |  | -9.7611 | 1.5641 | 0.601 | 5.4519 | 5.5197 | 1.5487 | 44.6719 | 384.4911 | 376.3081 | 174.1801 | 202.7227 | 162.1841 | 209.0285 | 123.2847 | 215.2674 | 108.6712 | 182.4893 | 446.2241 | 746.3935 | 168.8422 | 254.7903 | 330.1043 | 225.2013 | 304.3539 | 747.2891 |  | 748.4227 |  | 747.6081 | 104.024 | 109.1591 | 176.1267 | 435.4101 | 720.9213 | 221.4153 | 127.2854 | 243.3542 | 501.3503 | 761.7819 | 141.3183 | 68.0611 | 98.2754 | 128.8396 | 239.0659 | 789.9946 | 767.4843 | 764.0713 | 773.4589 | 98.6986 | 119.2735 | 230.7608 | 481.8008 | 740.8931 | 97.992 | 128.601 | 253.9921 | 530.0207 | 736.0502 | 69.9892 | 90.3856 | 99.5279 | 122.9368 | 226.1751 | 747.7368 |  | 756.655 | 745.1211 |  | 80.4873 | 114.0308 | 185.9857 | 437.2307 | 719.0517 | 99.6764 | 127.185 | 232.4667 | 529.1743 | 781.2057 | 65.4806 | 73.2092 | 100.2045 | 120.5028 | 240.8317 | 631.9156 | 786.9471 | 792.0716 | 786.1954 | 114.6963 | 132.4738 | 206.3867 | 430.5221 | 734.3995 |  | 774.2848 |  |  | 770.2835 | 773.9618 | 737.3352 | 758.9335 | 733.7008 | 764.9786 | 717.21 | 687.6718 | 660.9405 | 660.2258 | 588.6804 | 653.0883 | 670.8429 | 671.6172 | 783.7931 | 780.5965 | 772.9396 | 778.4347 | 425.798 |  |  | 177.2713 |  | 153.3618 | 112.0248 | 171.6963 | 120.7686 | 213.2049 | 117.4396 | 461.5119 | 782.2231 | 429.445 | 439.8272 | 228.0051 | 133.8445 | 161.7662 | 578.1828 | 813.4852 | 837.9121 | 821.4693 | 829.8698 | 180.7541 | 108.1174 | 176.7691 | 126.611 | 762.2551 | 210.8426 | 121.1228 | 587.8634 |  | 172.2235 | 66.3559 | 98.2578 | 119.0322 | 231.0295 | 850.7078 | 850.1038 | 861.9983 | 838.7623 | 126.6415 | 109.8015 | 163.8228 | 382.7967 | 780.8855 | 87.4608 | 104.905 | 184.4469 | 451.5828 | 764.4841 | 55.2413 | 67.8808 | 93.8875 | 114.2639 | 226.1802 | 798.7621 | 805.5794 | 828.0036 | 799.8277 | 823.7233 | 79.7248 | 106.2066 | 153.6333 | 378.9549 | 732.314 | 99.8251 | 107.2355 | 177.8988 | 412.1925 | 740.9773 | 54.6192 | 74.3416 | 99.9668 | 127.2281 | 263.5599 | 806.9416 | 818.7854 | 823.1821 | 805.0291 | 89.6007 | 182.9945 | 116.0364 | 422.0698 | 733.7908 | 817.2466 | 815.2909 |  |  | 838.3888 | 805.3624 | 849.1419 | 782.1628 | 807.8267 | 772.1095 |  | 798.5314 | 770.7238 | 828.7795 | 60.6185 | 95.9 | 97.1062 |  | 792.2747 | 738.7122 | 751.3503 | 508.8404 | 684.7195 | 662.1791 | 480.3673 | [21 empty] | 1975.6663 | 1789.7505 | 804.3966 | 673.4493 | -3.037 | 765.4935
14:46 | 4833 |  |  | -18.8115 | 17.0269 | 2.2374 | -0.986 | -0.5703 | -2.2902 | -8.3801 | 1.7383 | 14.5881 | 5.7736 | 0.4553 |  |  |  | -29.8918 | 13.8752 | 22.8147 | 3.596 |  | -9.7256 | 1.61 | 0.6006 | 5.4486 | 5.5195 | 1.5493 | 42.3457 | 384.5383 | 376.3549 | 174.2116 | 202.7675 | 162.2178 | 209.0345 | 123.3 | 215.3347 | 108.6985 | 182.5302 | 446.2425 | 746.2287 | 168.8626 | 254.9225 | 330.3831 | 225.3329 | 304.4994 | 747.0087 |  | 748.1555 |  | 747.2801 | 104.0585 | 109.1875 | 176.1763 | 435.4736 | 720.7808 | 221.426 | 127.3348 | 243.4408 | 501.3883 | 761.5681 | 141.3571 | 68.0757 | 98.2832 | 128.8826 | 239.1226 | 789.7173 | 767.1131 | 763.7307 | 773.1731 | 98.682 | 119.2999 | 230.8328 | 481.8611 | 740.7472 | 97.9904 | 128.6132 | 254.0354 | 529.9935 | 735.8976 | 69.9892 | 90.417 | 99.5659 | 122.9917 | 226.2815 | 747.5455 |  | 756.4062 | 745.1145 |  | 80.4642 | 113.9802 | 186.051 | 437.168 | 718.8193 | 99.6873 | 127.2217 | 232.5303 | 529.1649 | 780.9944 | 65.4677 | 73.2193 | 100.2301 | 120.5266 | 240.8959 | 631.8412 | 786.7702 | 791.9703 | 786.0444 | 114.7233 | 132.4906 | 206.4186 | 430.5714 | 734.244 |  | 774.231 |  |  | 769.8759 | 773.5626 | 737.059 | 758.5637 | 733.5113 | 764.8839 | 714.6057 | 687.5211 | 657.9935 | 657.7271 | 603.3826 | 660.4293 | 665.814 | 671.2469 | 783.4709 | 780.2673 | 772.5901 | 778.0914 | 425.9536 |  |  | 177.2908 |  | 153.4026 | 112.0148 | 171.7425 | 120.7836 | 213.2698 | 117.4573 | 461.6008 | 782.0396 | 429.5237 | 439.7831 | 228.0271 | 133.8688 | 161.8015 | 578.0678 | 813.1235 | 837.5375 | 820.8821 | 829.4611 | 180.7977 | 108.1728 | 176.8307 | 126.669 | 762.1192 | 210.8826 | 121.1391 | 587.8689 |  | 172.2725 | 66.3932 | 98.266 | 119.0518 | 231.0817 | 850.3194 | 849.7047 | 861.6421 | 838.0375 | 126.6836 | 109.8082 | 163.8514 | 382.8642 | 780.6767 | 87.4581 | 104.9573 | 184.4934 | 451.6372 | 764.2929 | 55.3262 | 67.9261 | 93.9575 | 114.3306 | 226.2442 | 798.3621 | 805.1756 | 827.7526 | 799.3104 | 823.3397 | 79.7429 | 106.1906 | 153.6531 | 378.9864 | 732.1221 | 99.8481 | 107.2449 | 177.9445 | 412.2429 | 740.7505 | 54.6328 | 74.3822 | 99.9704 | 127.2594 | 263.6126 | 806.6668 | 818.5339 | 822.963 | 804.829 | 89.6173 | 183.0584 | 116.0436 | 422.1225 | 733.6438 | 816.8643 | 814.8623 |  |  | 837.9681 | 805.1991 | 848.7265 | 781.7072 | 807.3705 | 771.806 |  | 798.1553 | 770.3071 | 828.3799 | 60.6151 | 95.8965 | 97.1079 |  | 792.1864 | 738.6574 | 751.2065 | 508.83 | 684.53 | 661.7673 | 480.6977 | [21 empty] | 1968.1319 | 1781.7471 | 804.0218 | 673.1487 | -2.8486 | 765.4219
14:46 | 4834 |  |  | -18.8615 | 16.7339 | 2.3061 | -0.9854 | -0.6461 | -2.3208 | -8.4704 | 1.7376 | 14.5871 | 5.7734 | 0.4587 |  |  |  | -30.0214 | 13.8442 | 22.8375 | 3.5333 |  | -9.6728 | 1.6618 | 0.6007 | 5.4447 | 5.5204 | 1.5493 | 43.7853 | 384.5842 | 376.3983 | 174.251 | 202.8202 | 162.2563 | 209.036 | 123.314 | 215.3028 | 108.73 | 182.5917 | 446.2968 | 746.0591 | 168.9314 | 254.9947 | 330.661 | 225.4508 | 304.6244 | 746.7461 |  | 747.8987 |  | 746.9876 | 104.0462 | 109.1927 | 176.2219 | 435.52 | 720.6503 | 221.4631 | 127.3119 | 243.4988 | 501.4079 | 761.38 | 141.3993 | 68.0636 | 98.2843 | 128.8977 | 239.1757 | 789.4749 | 766.7652 | 763.393 | 772.9096 | 98.6926 | 119.3335 | 230.9071 | 481.9172 | 740.5918 | 97.9856 | 128.6229 | 254.0486 | 529.9818 | 735.6802 | 69.9984 | 90.4161 | 99.5675 | 123.003 | 226.3122 | 747.3756 |  | 756.1632 | 745.1093 |  | 80.4853 | 114.0244 | 186.0638 | 437.1927 | 718.6259 | 99.678 | 127.2292 | 232.5975 | 529.1673 | 780.7754 | 65.4971 | 73.2178 | 100.226 | 120.5528 | 240.9556 | 631.7746 | 786.6117 | 791.9361 | 785.8865 | 114.7493 | 132.5124 | 206.4603 | 430.6168 | 734.0949 |  | 774.104 |  |  | 769.474 | 773.1597 | 736.8267 | 758.2319 | 733.351 | 764.8075 | 716.4096 | 688.4196 | 657.4657 | 654.791 | 603.5023 | 665.0239 | 652.9849 | 669.5535 | 783.1559 | 779.9479 | 772.2568 | 777.7515 | 426.1131 |  |  | 177.3105 |  | 153.4477 | 112.0163 | 171.7917 | 120.8058 | 213.3317 | 117.465 | 461.6319 | 781.8443 | 429.5834 | 439.7674 | 228.0715 | 133.9106 | 161.8641 | 577.9381 | 812.7698 | 837.1649 | 820.3582 | 829.0403 | 180.8525 | 108.1775 | 176.8916 | 126.7279 | 761.9678 | 210.9237 | 121.188 | 587.8945 |  | 172.3252 | 66.4115 | 98.2952 | 119.0852 | 231.0978 | 849.9319 | 849.3174 | 861.295 | 837.8851 | 126.738 | 109.84 | 163.9303 | 382.9517 | 780.5022 | 87.4747 | 105.0329 | 184.5343 | 451.6911 | 764.0798 | 55.4131 | 67.9607 | 93.9842 | 114.3854 | 226.3 | 797.9769 | 804.8071 | 827.4968 | 798.8467 | 822.9127 | 79.7682 | 106.2165 | 153.6752 | 379.0376 | 731.9422 | 99.8779 | 107.2603 | 178.0001 | 412.3104 | 740.5379 | 54.6666 | 74.4143 | 99.9805 | 127.2845 | 263.6659 | 806.3551 | 818.2783 | 822.7399 | 804.6547 | 89.6432 | 183.1021 | 116.0544 | 422.1671 | 733.4883 | 816.5116 | 814.4434 |  |  | 837.55 | 804.9635 | 848.2688 | 781.2646 | 806.9081 | 771.5313 |  | 797.793 | 769.9237 | 827.9802 | 60.6081 | 95.7911 | 97.111 |  | 792.0162 | 738.6209 | 751.0769 | 509.1246 | 685.1922 | 662.3938 | 480.8772 | [21 empty] | 1988.6336 | 1779.5336 | 803.6391 | 673.793 | -3.0185 | 765.3185
14:46 | 4835 |  |  | -18.9146 | 16.5561 | 2.4586 | -0.9251 | -0.6467 | -2.3585 | -8.4006 | 1.7389 | 14.5906 | 5.7877 | 0.457 |  |  |  | -29.951 | 13.8184 | 22.9082 | 3.5187 |  | -9.6213 | 1.7315 | 0.6004 | 5.4372 | 5.5241 | 1.5388 | 43.2548 | 384.62 | 376.4385 | 174.2921 | 202.8716 | 162.2853 | 209.0312 | 123.3241 | 215.3307 | 108.7546 | 182.6428 | 446.3618 | 745.8914 | 168.9341 | 255.0101 | 330.903 | 225.5819 | 304.7463 | 746.4909 |  | 747.5988 |  | 746.6709 | 104.0525 | 109.1981 | 176.2551 | 435.5703 | 720.5194 | 221.5488 | 127.3111 | 243.5844 | 501.4376 | 761.2212 | 141.4664 | 68.0948 | 98.2946 | 128.9093 | 239.237 | 789.2056 | 766.4238 | 763.0625 | 772.65 | 98.7348 | 119.3656 | 230.9774 | 481.9507 | 740.4364 | 98.0186 | 128.6227 | 254.0731 | 529.9722 | 735.4874 | 70.0207 | 90.397 | 99.5493 | 123.0169 | 226.3599 | 747.1259 |  | 755.9274 | 744.9869 |  | 80.5244 | 114.0571 | 186.0895 | 437.2889 | 718.5383 | 99.7538 | 127.2366 | 232.6834 | 529.1763 | 780.5672 | 65.5499 | 73.2242 | 100.2077 | 120.5863 | 241.0074 | 631.7007 | 786.4516 | 791.8831 | 785.7252 | 114.7845 | 132.5458 | 206.5096 | 430.6596 | 733.9567 |  | 773.8512 |  |  | 769.0809 | 772.7721 | 736.634 | 757.9661 | 733.1834 | 764.6965 | 715.9609 | 686.0856 | 663.3516 | 646.8744 | 611.016 | 667.2219 | 649.159 | 669.0472 | 782.8337 | 779.6233 | 771.914 | 777.4065 | 426.2397 |  |  | 177.3246 |  | 153.4801 | 112.0122 | 171.8443 | 120.8238 | 213.3829 | 117.4784 | 461.6611 | 781.6639 | 429.6492 | 439.7197 | 228.0602 | 133.9312 | 161.8833 | 577.8281 | 812.4137 | 836.8023 | 819.8607 | 828.6269 | 180.8956 | 108.1623 | 176.9439 | 126.7443 | 761.8181 | 210.9237 | 121.2337 | 587.9323 |  | 172.3688 | 66.4458 | 98.2977 | 119.1001 | 231.1735 | 849.5353 | 848.9193 | 860.9506 | 838.5227 | 126.7743 | 109.8617 | 163.9781 | 383.0302 | 780.3374 | 87.4771 | 105.0779 | 184.6018 | 451.7015 | 763.8651 | 55.442 | 67.9709 | 94.0327 | 114.4294 | 226.3454 | 797.5888 | 804.4395 | 827.2375 | 798.4586 | 822.4853 | 79.8183 | 106.2418 | 153.6697 | 379.1047 | 731.7451 | 99.9075 | 107.2791 | 178.0638 | 412.3863 | 740.3254 | 54.7267 | 74.45 | 100.0171 | 127.3135 | 263.7378 | 806.0188 | 817.9944 | 822.4824 | 804.3805 | 89.681 | 183.1588 | 116.088 | 422.2162 | 733.3371 | 816.1513 | 813.99 |  |  | 837.1157 | 804.6967 | 847.8229 | 780.8571 | 806.4933 | 771.1902 |  | 797.4272 | 769.5148 | 827.569 | 60.6283 | 95.8086 | 97.1156 |  | 791.8689 | 738.5496 | 750.954 | 508.9775 | 684.8615 | 661.9324 | 480.4616 | [21 empty] | 1982.5835 | 1780.1526 | 803.2499 | 673.3969 | -2.9479 | 765.2092
14:46 | 4836 |  |  | -18.7983 | 16.6085 | 2.5036 | -0.8518 | -0.5891 | -2.3122 | -8.2858 | 1.7398 | 14.5911 | 5.7838 | 0.4571 |  |  |  | -30.0587 | 13.807 | 22.887 | 3.6096 |  | -9.5951 | 1.7219 | 0.6002 | 5.4399 | 5.5281 | 1.5366 | 43.4724 | 384.6517 | 376.481 | 174.3274 | 202.9243 | 162.3169 | 209.0312 | 123.339 | 215.3991 | 108.7468 | 182.6739 | 446.3896 | 745.7033 | 168.9065 | 255.0694 | 331.1115 | 225.7042 | 304.8569 | 746.2429 |  | 747.3029 |  | 746.3566 | 104.0785 | 109.2172 | 176.3054 | 435.6327 | 720.3974 | 221.6063 | 127.3281 | 243.6526 | 501.4526 | 761.0467 | 141.4924 | 68.1497 | 98.3078 | 128.9373 | 239.3121 | 788.9232 | 766.0876 | 762.7378 | 772.3807 | 98.7284 | 119.3793 | 231.02 | 481.9829 | 740.2816 | 98.072 | 128.6582 | 254.1084 | 529.964 | 735.3288 | 69.9553 | 90.3909 | 99.5538 | 123.0925 | 226.4874 | 746.9676 |  | 755.6788 | 744.716 |  | 80.5117 | 114.0604 | 186.1416 | 437.3118 | 718.381 | 99.8316 | 127.2696 | 232.7351 | 529.18 | 780.3823 | 65.5711 | 73.2491 | 100.2057 | 120.6146 | 241.0476 | 631.6164 | 786.2756 | 791.8037 | 785.5655 | 114.7909 | 132.5708 | 206.5728 | 430.7049 | 733.7975 |  | 773.4894 |  |  | 768.7052 | 772.3926 | 736.3352 | 757.6283 | 733.0293 | 764.5764 | 714.8977 | 682.8434 | 668.1356 | 646.2314 | 629.3988 | 668.8242 | 627.8849 | 663.8018 | 782.5161 | 779.304 | 771.5708 | 777.0635 | 426.3776 |  |  | 177.3391 |  | 153.5137 | 112.0106 | 171.8945 | 120.8397 | 213.4663 | 117.5048 | 461.737 | 781.4865 | 429.7169 | 439.6365 | 228.0607 | 133.9485 | 161.8919 | 577.7437 | 812.0493 | 836.422 | 819.3753 | 828.2147 | 180.9793 | 108.1838 | 176.9859 | 126.7985 | 761.6592 | 210.901 | 121.2638 | 587.9715 |  | 172.3996 | 66.4659 | 98.2948 | 119.1081 | 231.2333 | 849.1301 | 848.5001 | 860.596 | 838.5812 | 126.8029 | 109.8659 | 164.0052 | 383.0944 | 780.1446 | 87.4811 | 105.0919 | 184.6524 | 451.7098 | 763.6479 | 55.4311 | 67.996 | 94.0855 | 114.4948 | 226.3879 | 797.2642 | 804.12 | 826.9714 | 798.115 | 822.0708 | 79.8275 | 106.2872 | 153.694 | 379.1772 | 731.5507 | 99.9243 | 107.2969 | 178.1186 | 412.4437 | 740.1081 | 54.7938 | 74.4769 | 100.0414 | 127.3434 | 263.8036 | 805.61 | 817.6828 | 822.2037 | 804.0774 | 89.7002 | 183.215 | 116.0978 | 422.2614 | 733.1846 | 815.7717 | 813.4882 |  |  | 836.6764 | 804.3999 | 847.333 | 780.4412 | 806.0889 | 770.7888 |  | 797.077 | 769.128 | 827.1787 | 60.6487 | 95.8606 | 97.1168 |  | 791.7628 | 738.4562 | 750.8965 | 508.6677 | 684.8889 | 662.1869 | 480.4787 | [21 empty] | 1971.2798 | 1778.6666 | 802.8614 | 673.5379 | -2.806 | 765.1095
14:46 | 4837 |  |  | -18.794 | 16.449 | 2.5198 | -0.8885 | -0.6483 | -2.3301 | -8.2543 | 1.7401 | 14.5864 | 5.7811 | 0.4573 |  |  |  | -30.0226 | 13.8428 | 22.9422 | 3.6011 |  | -9.5796 | 1.7321 | 0.6017 | 5.445 | 5.5269 | 1.5364 | 43.5769 | 384.6855 | 376.5258 | 174.3663 | 202.9723 | 162.3519 | 209.0329 | 123.3572 | 215.3759 | 108.7276 | 182.7156 | 446.4117 | 745.5067 | 168.9447 | 255.1718 | 331.2796 | 225.8173 | 304.9751 | 745.9988 |  | 747.0428 |  | 746.0701 | 104.0645 | 109.2234 | 176.3619 | 435.6882 | 720.2689 | 221.6255 | 127.2661 | 243.6624 | 501.4568 | 760.833 | 141.5188 | 68.158 | 98.3257 | 128.9813 | 239.3859 | 788.6542 | 765.7871 | 762.4728 | 772.1193 | 98.673 | 119.3859 | 231.0628 | 482.0468 | 740.1172 | 98.0887 | 128.7063 | 254.1416 | 529.9747 | 735.1354 | 69.9563 | 90.3738 | 99.532 | 123.1085 | 226.5552 | 746.331 |  | 755.4051 | 744.3907 |  | 80.468 | 114.0967 | 186.1717 | 437.3369 | 718.1841 | 99.8355 | 127.2993 | 232.7752 | 529.1953 | 780.2131 | 65.6256 | 73.2507 | 100.1867 | 120.6533 | 241.0839 | 631.5158 | 786.0784 | 791.6995 | 785.4026 | 114.8066 | 132.5913 | 206.6118 | 430.7441 | 733.6243 |  | 773.1682 |  |  | 768.3314 | 772.0301 | 735.9523 | 757.2226 | 732.879 | 764.4075 | 713.3143 | 685.1462 | 668.1169 | 652.7226 | 632.4376 | 671.29 | 597.3241 | 657.1758 | 782.1976 | 778.9815 | 771.2316 | 776.7303 | 426.5359 |  |  | 177.3458 |  | 153.5432 | 111.9943 | 171.9434 | 120.8607 | 213.4807 | 117.5205 | 461.7688 | 781.2882 | 429.777 | 439.6182 | 228.099 | 133.9836 | 161.9352 | 577.6816 | 811.6936 | 836.0537 | 818.9015 | 827.7802 | 181.0278 | 108.187 | 177.0205 | 126.8279 | 761.4872 | 210.8985 | 121.287 | 587.9805 |  | 172.42 | 66.4836 | 98.2809 | 119.1181 | 231.2932 | 848.7222 | 848.0818 | 860.2359 | 838.3415 | 126.8288 | 109.8743 | 164.0701 | 383.1584 | 779.9527 | 87.478 | 105.1066 | 184.6933 | 451.751 | 763.4475 | 55.3739 | 68.0125 | 94.099 | 114.5266 | 226.4247 | 796.9838 | 803.8025 | 826.697 | 797.8192 | 821.6607 | 79.8159 | 106.3574 | 153.7456 | 379.2503 | 731.3727 | 99.9221 | 107.31 | 178.1712 | 412.5013 | 739.8874 | 54.8709 | 74.5149 | 100.0482 | 127.3704 | 263.8631 | 805.1811 | 817.3588 | 821.9203 | 803.7814 | 89.7403 | 183.2618 | 116.103 | 422.3208 | 733.0424 | 815.4084 | 812.9985 |  |  | 836.2378 | 804.0973 | 846.8305 | 780.0117 | 805.6778 | 770.4608 |  | 796.7239 | 768.7376 | 826.7887 | 60.6626 | 95.8545 | 97.134 |  | 791.6813 | 738.4234 | 750.7802 | 509.3233 | 685.1965 | 662.7567 | 480.9144 | [21 empty] | 1927.6033 | 1775.4599 | 802.4722 | 673.9766 | -2.8291 | 765.0524
14:46 | 4838 |  |  | -18.8293 | 16.3278 | 2.6038 | -0.8391 | -0.7147 | -2.2864 | -8.3702 | 1.7394 | 14.584 | 5.78 | 0.454 |  |  |  | -30.0681 | 13.6355 | 23.1412 | 3.617 |  | -9.5428 | 1.7093 | 0.5982 | 5.4383 | 5.5272 | 1.5355 | 41.486 | 384.7263 | 376.5709 | 174.4012 | 203.0237 | 162.3811 | 209.0332 | 123.37 | 215.3267 | 108.7331 | 182.751 | 446.4368 | 745.3205 | 168.9724 | 255.2845 | 331.4545 | 225.9448 | 305.1177 | 745.7413 |  | 746.7708 |  | 745.7662 | 104.0341 | 109.2548 | 176.4004 | 435.7433 | 720.1161 | 221.6477 | 127.3377 | 243.7603 | 501.4707 | 760.6469 | 141.5603 | 68.1863 | 98.3513 | 129.0012 | 239.4484 | 788.3779 | 765.4625 | 762.1555 | 771.8536 | 98.6177 | 119.4179 | 231.1373 | 482.0992 | 739.9484 | 98.0834 | 128.7167 | 254.1852 | 529.9807 | 734.956 | 70.047 | 90.3561 | 99.4952 | 123.064 | 226.5223 | 745.4675 |  | 755.1373 | 744.0624 |  | 80.4535 | 114.0786 | 186.2381 | 437.3509 | 718.0132 | 99.8619 | 127.3242 | 232.8293 | 529.2054 | 780.0022 | 65.677 | 73.2501 | 100.1715 | 120.6628 | 241.132 | 631.41 | 785.8618 | 791.551 | 785.2105 | 114.8364 | 132.6204 | 206.675 | 430.7919 | 733.4657 |  | 773.0688 |  |  | 767.9667 | 771.6167 | 735.5499 | 756.8165 | 732.6797 | 764.1377 | 705.9469 | 690.9478 | 667.3655 | 656.9478 | 629.5512 | 672.2623 | 591.0082 | 654.9614 | 781.8729 | 778.6542 | 770.8683 | 776.3879 | 426.6845 |  |  | 177.3584 |  | 153.5791 | 111.9766 | 171.9868 | 120.8803 | 213.4869 | 117.5272 | 461.8174 | 781.0942 | 429.8426 | 439.6172 | 228.1605 | 134.0323 | 162.0227 | 577.5662 | 811.3352 | 835.6873 | 818.4293 | 827.371 | 181.0376 | 108.222 | 177.0775 | 126.8151 | 761.3464 | 210.9059 | 121.3008 | 587.9758 |  | 172.4316 | 66.5084 | 98.2829 | 119.1312 | 231.367 | 848.3115 | 847.6767 | 859.8749 | 838.1807 | 126.8591 | 109.8846 | 164.0948 | 383.2143 | 779.7614 | 87.4865 | 105.1673 | 184.7755 | 451.8004 | 763.2416 | 55.2921 | 68.021 | 94.0773 | 114.5586 | 226.4667 | 796.7076 | 803.5067 | 826.4199 | 797.6008 | 821.2654 | 79.8324 | 106.4219 | 153.8342 | 379.3236 | 731.2191 | 99.9427 | 107.3227 | 178.2394 | 412.5762 | 739.6702 | 54.9723 | 74.5727 | 100.0425 | 127.4042 | 263.9334 | 804.7645 | 817.0446 | 821.668 | 803.5166 | 89.7768 | 183.318 | 116.118 | 422.375 | 732.8915 | 815.0964 | 812.5226 |  |  | 835.8057 | 803.8018 | 846.3719 | 779.5813 | 805.262 | 770.2422 |  | 796.3836 | 768.336 | 826.3858 | 60.6559 | 95.8036 | 97.1681 |  | 791.537 | 738.3753 | 750.6525 | 508.9594 | 685.314 | 662.4171 | 480.5455 | [21 empty] | 1941.5077 | 1774.4634 | 802.0835 | 673.8655 | -2.8848 | 764.9561
14:47 | 4839 |  |  | -18.8664 | 16.2888 | 2.7691 | -0.932 | -0.6555 | -2.2103 | -8.337 | 1.7408 | 14.5845 | 5.7765 | 0.4551 |  |  |  | -30.1599 | 13.608 | 23.0221 | 3.6 |  | -9.617 | 1.6896 | 0.5996 | 5.4414 | 5.5284 | 1.5354 | 42.7363 | 384.7676 | 376.6194 | 174.4315 | 203.0807 | 162.4103 | 209.0293 | 123.3798 | 215.355 | 108.7933 | 182.8056 | 446.5006 | 745.1543 | 169.0034 | 255.4086 | 331.7131 | 226.1419 | 305.3134 | 745.4763 |  | 746.5151 |  | 745.4672 | 104.019 | 109.2803 | 176.4551 | 435.8095 | 719.9771 | 221.6809 | 127.4648 | 243.8469 | 501.5085 | 760.4946 | 141.5603 | 68.1873 | 98.3603 | 129.0272 | 239.5001 | 788.0812 | 765.1239 | 761.7898 | 771.5812 | 98.6066 | 119.4437 | 231.2037 | 482.1283 | 739.794 | 98.0924 | 128.725 | 254.2441 | 529.957 | 734.7896 | 70.0831 | 90.3485 | 99.482 | 123.0755 | 226.5551 | 745.1541 |  | 754.8904 | 743.7259 |  | 80.5051 | 114.05 | 186.3173 | 437.3334 | 717.8325 | 99.8581 | 127.3489 | 232.8609 | 529.221 | 779.7509 | 65.6763 | 73.2645 | 100.1626 | 120.6721 | 241.1873 | 631.2728 | 785.6181 | 791.3866 | 785.008 | 114.8652 | 132.6358 | 206.7383 | 430.8459 | 733.3219 |  | 773.0693 |  |  | 767.6133 | 771.2032 | 735.3065 | 756.5345 | 732.4698 | 763.8525 | 689.9844 | 681.912 | 668.2597 | 654.515 | 634.7808 | 670.141 | 608.2595 | 652.6889 | 781.5439 | 778.318 | 770.4862 | 776.0312 | 426.839 |  |  | 177.3751 |  | 153.6305 | 111.9737 | 172.0422 | 120.9055 | 213.5502 | 117.5486 | 461.8749 | 780.9093 | 429.9202 | 439.6673 | 228.1952 | 134.0637 | 162.0768 | 577.4212 | 810.9784 | 835.3017 | 818.0338 | 826.9682 | 181.0806 | 108.2587 | 177.1284 | 126.824 | 761.2086 | 210.9246 | 121.3367 | 587.9773 |  | 172.4399 | 66.5108 | 98.2911 | 119.1473 | 231.4547 | 847.8975 | 847.2773 | 859.5226 | 838.1906 | 126.894 | 109.9033 | 164.1203 | 383.2968 | 779.5506 | 87.5201 | 105.2213 | 184.8689 | 451.8602 | 763.0226 | 55.1874 | 68.064 | 94.0273 | 114.6119 | 226.5033 | 796.4231 | 803.1979 | 826.1529 | 797.3904 | 820.8774 | 79.8456 | 106.4608 | 153.8908 | 379.4043 | 731.0463 | 99.9684 | 107.3493 | 178.3104 | 412.6531 | 739.4582 | 55.0993 | 74.5998 | 100.0587 | 127.4279 | 264.0057 | 804.3231 | 816.7358 | 821.4099 | 803.1987 | 89.826 | 183.3705 | 116.1492 | 422.4034 | 732.7245 | 814.7507 | 811.974 |  |  | 835.3675 | 803.5442 | 845.9185 | 779.1498 | 804.8527 | 770.0911 |  | 796.0469 | 767.9529 | 825.9719 | 60.6652 | 96.0274 | 97.1466 |  | 791.3742 | 738.354 | 750.5463 | 509.0072 | 683.9548 | 662.0112 | 480.66 | [21 empty] | 1956.57 | 1773.2925 | 801.7023 | 672.983 | -2.9402 | 764.8641
14:47 | 4840 |  |  | -18.8604 | 16.3683 | 2.6926 | -0.9862 | -0.5368 | -2.1859 | -8.2783 | 1.7421 | 14.5827 | 5.7717 | 0.457 |  |  |  | -30.2871 | 13.5843 | 22.9853 | 3.6082 |  | -9.454 | 1.7965 | 0.6003 | 5.4384 | 5.5262 | 1.5376 | 45.0886 | 384.8092 | 376.6685 | 174.473 | 203.1364 | 162.4499 | 209.0319 | 123.3956 | 215.4452 | 108.837 | 182.8746 | 446.5487 | 744.9969 | 169.0476 | 255.4856 | 331.9395 | 226.2662 | 305.4487 | 745.1971 |  | 746.2572 |  | 745.1682 | 104.0163 | 109.2828 | 176.4975 | 435.8606 | 719.8485 | 221.7143 | 127.479 | 243.8742 | 501.5535 | 760.2998 | 141.5563 | 68.1902 | 98.3489 | 129.0695 | 239.5606 | 787.7818 | 764.8041 | 761.4718 | 771.2977 | 98.6595 | 119.4543 | 231.2529 | 482.1781 | 739.6391 | 98.1167 | 128.7601 | 254.2657 | 529.9618 | 734.5737 | 70.0483 | 90.331 | 99.439 | 123.097 | 226.6427 | 744.9504 |  | 754.6343 | 743.4597 |  | 80.5182 | 114.0742 | 186.3525 | 437.3793 | 717.692 | 99.8468 | 127.365 | 232.9127 | 529.2191 | 779.5126 | 65.6485 | 73.3119 | 100.1997 | 120.6862 | 241.2635 | 631.1369 | 785.3601 | 791.2146 | 784.7928 | 114.8797 | 132.6718 | 206.805 | 430.9063 | 733.1793 |  | 772.794 |  |  | 767.2483 | 770.8079 | 735.1313 | 756.3495 | 732.2752 | 763.6007 | 674.7919 | 669.7466 | 669.9989 | 649.9738 | 644.0186 | 667.3337 | 608.8489 | 646.7307 | 781.2128 | 777.9736 | 770.0976 | 775.6755 | 426.9934 |  |  | 177.377 |  | 153.6647 | 111.9552 | 172.0961 | 120.9219 | 213.5711 | 117.5753 | 461.9205 | 780.7232 | 429.9914 | 439.5461 | 228.1966 | 134.0803 | 162.0945 | 577.3095 | 810.6165 | 834.9161 | 817.6042 | 826.5465 | 181.1106 | 108.2661 | 177.1667 | 126.7962 | 761.0569 | 210.9406 | 121.3923 | 587.9822 |  | 172.4688 | 66.5331 | 98.2926 | 119.1734 | 231.5206 | 847.4761 | 846.8656 | 859.1701 | 838.2828 | 126.9028 | 109.927 | 164.191 | 383.3908 | 779.361 | 87.5348 | 105.2593 | 184.9225 | 451.91 | 762.8101 | 55.1541 | 68.0966 | 94.0099 | 114.6234 | 226.5398 | 796.1044 | 802.7687 | 825.9025 | 797.035 | 820.489 | 79.8407 | 106.4701 | 153.9194 | 379.4689 | 730.8595 | 99.9935 | 107.3672 | 178.3814 | 412.7323 | 739.2579 | 55.2099 | 74.6314 | 100.0597 | 127.4125 | 264.0772 | 803.8308 | 816.4063 | 821.1241 | 802.858 | 89.8571 | 183.4102 | 116.1711 | 422.4414 | 732.5652 | 814.3707 | 811.4591 |  |  | 834.9343 | 803.2657 | 845.4755 | 778.7294 | 804.466 | 769.8574 |  | 795.7116 | 767.565 | 825.5576 | 60.6704 | 96.0972 | 97.1507 |  | 791.2521 | 738.2993 | 750.4671 | 509.1823 | 684.5193 | 662.1692 | 480.8023 | [21 empty] | 1968.3847 | 1772.5135 | 801.3207 | 673.3442 | -2.866 | 764.7757
14:47 | 4841 |  |  | -18.8446 | 16.3881 | 2.6409 | -0.9526 | -0.4984 | -2.1897 | -8.2144 | 1.7422 | 14.5806 | 5.7676 | 0.4568 |  |  |  | -30.3151 | 13.8066 | 22.9363 | 3.6323 |  | -9.4489 | 1.7671 | 0.6 | 5.4379 | 5.527 | 1.5374 | 43.2965 | 384.8538 | 376.7185 | 174.5155 | 203.1933 | 162.4857 | 209.044 | 123.4143 | 215.5658 | 108.8383 | 182.9188 | 446.5634 | 744.8199 | 169.0486 | 255.5474 | 332.0428 | 226.3673 | 305.568 | 744.8967 |  | 745.984 |  | 744.8904 | 104.0763 | 109.3009 | 176.5393 | 435.9201 | 719.7271 | 221.7285 | 127.4759 | 243.9041 | 501.5658 | 760.1013 | 141.5673 | 68.2242 | 98.3283 | 129.0854 | 239.6229 | 787.5076 | 764.4603 | 761.148 | 770.9899 | 98.6685 | 119.475 | 231.3078 | 482.2389 | 739.4842 | 98.1239 | 128.7842 | 254.2836 | 529.9715 | 734.3717 | 70.0175 | 90.3075 | 99.4642 | 123.138 | 226.7322 | 744.7232 |  | 754.3619 | 743.2842 |  | 80.46 | 114.1243 | 186.3554 | 437.4871 | 717.6064 | 99.8511 | 127.373 | 232.9703 | 529.2165 | 779.3036 | 65.6828 | 73.3395 | 100.2245 | 120.7268 | 241.3187 | 631.0138 | 785.0791 | 790.9905 | 784.569 | 114.9005 | 132.6925 | 206.8292 | 430.9467 | 733.0149 |  | 772.2917 |  |  | 766.879 | 770.3877 | 734.8773 | 756.1391 | 732.0654 | 763.3332 | 674.6787 | 670.4575 | 670.5075 | 651.3197 | 652.4671 | 666.9922 | 606.48 | 635.4782 | 780.8769 | 777.6345 | 769.724 | 775.3254 | 427.1237 |  |  | 177.385 |  | 153.6954 | 111.9346 | 172.1362 | 120.9339 | 213.5758 | 117.5763 | 461.9702 | 780.5334 | 430.0562 | 439.6124 | 228.2108 | 134.11 | 162.1388 | 577.1864 | 810.2404 | 834.5291 | 817.1486 | 826.1166 | 181.0894 | 108.293 | 177.2014 | 126.7491 | 760.9017 | 210.9702 | 121.4212 | 587.8793 |  | 172.5018 | 66.5856 | 98.3037 | 119.2023 | 231.5739 | 847.0411 | 846.4446 | 858.8116 | 838.3408 | 126.9352 | 109.9496 | 164.2519 | 383.4589 | 779.2005 | 87.5537 | 105.2653 | 184.9889 | 452.0445 | 762.6232 | 55.1857 | 68.0818 | 94.0038 | 114.633 | 226.5945 | 795.6996 | 802.1747 | 825.6173 | 796.5139 | 820.093 | 79.8443 | 106.4686 | 153.9618 | 379.5077 | 730.6843 | 100.0409 | 107.3761 | 178.4538 | 412.8108 | 739.0487 | 55.2925 | 74.6781 | 100.03 | 127.4217 | 264.1266 | 803.3573 | 816.0724 | 820.8588 | 802.6042 | 89.8893 | 183.4631 | 116.1728 | 422.4922 | 732.415 | 813.9424 | 810.9865 |  |  | 834.503 | 802.9578 | 845.0475 | 778.2831 | 804.0452 | 769.6252 |  | 795.3948 | 767.1845 | 825.1463 | 60.6832 | 96.1525 | 97.1688 |  | 791.198 | 738.2523 | 750.3417 | 508.9859 | 684.5271 | 661.8422 | 480.6081 | [21 empty] | 1934.4694 | 1772.481 | 800.9376 | 673.1846 | -2.7877 | 764.7251
14:47 | 4842 |  |  | -18.8252 | 16.4504 | 2.7262 | -0.9305 | -0.6571 | -2.2896 | -8.2581 | 1.7448 | 14.5821 | 5.7649 | 0.4563 |  |  |  | -30.217 | 13.8951 | 22.8374 | 3.6329 |  | -9.5516 | 1.773 | 0.6008 | 5.4346 | 5.5258 | 1.5376 | 45.295 | 384.8902 | 376.7564 | 174.5541 | 203.2428 | 162.5164 | 209.0472 | 123.4259 | 215.6182 | 108.8603 | 182.9759 | 446.6258 | 744.6515 | 169.0665 | 255.5978 | 332.0853 | 226.5301 | 305.6946 | 744.581 |  | 745.7225 |  | 744.6041 | 104.124 | 109.3195 | 176.6011 | 435.9767 | 719.5978 | 221.7566 | 127.4875 | 243.9507 | 501.5981 | 759.9058 | 141.5799 | 68.2257 | 98.3525 | 129.1182 | 239.6827 | 787.2311 | 764.1135 | 760.8011 | 770.6849 | 98.6201 | 119.498 | 231.3673 | 482.2785 | 739.3283 | 98.131 | 128.7921 | 254.3419 | 529.952 | 734.2191 | 70.0175 | 90.2937 | 99.5181 | 123.197 | 226.7832 | 744.4824 |  | 754.1094 | 743.1404 |  | 80.5274 | 114.1726 | 186.4067 | 437.5142 | 717.4483 | 99.9206 | 127.4097 | 233.0367 | 529.2514 | 779.1307 | 65.7697 | 73.3252 | 100.2219 | 120.7905 | 241.3593 | 630.8741 | 784.7885 | 790.7513 | 784.3419 | 114.9182 | 132.6857 | 206.8266 | 430.9681 | 732.8488 |  | 771.3943 |  |  | 766.5081 | 769.9964 | 734.6255 | 755.9441 | 731.8721 | 763.0692 | 670.2322 | 675.4777 | 671.6153 | 649.3407 | 652.1408 | 668.1909 | 618.3057 | 624.2366 | 780.5572 | 777.3099 | 769.3888 | 774.9893 | 427.2517 |  |  | 177.385 |  | 153.7439 | 111.9342 | 172.1959 | 120.9544 | 213.6066 | 117.5774 | 462.0199 | 780.3579 | 430.1162 | 440.0449 | 228.2455 | 134.1442 | 162.1953 | 577.0439 | 809.863 | 834.1491 | 816.6876 | 825.6809 | 181.1091 | 108.32 | 177.2339 | 126.7524 | 760.7453 | 210.996 | 121.3918 | 587.777 |  | 172.5208 | 66.6216 | 98.2883 | 119.2137 | 231.6471 | 846.5842 | 846.0151 | 858.4505 | 838.1381 | 126.984 | 109.9375 | 164.2509 | 383.5132 | 778.9979 | 87.5732 | 105.3025 | 185.0458 | 452.1297 | 762.4377 | 55.214 | 68.0791 | 94.0421 | 114.675 | 226.6672 | 795.2088 | 801.4599 | 825.3288 | 795.8932 | 819.6991 | 79.8573 | 106.4516 | 153.9526 | 379.5501 | 730.4814 | 100.0414 | 107.3958 | 178.4895 | 412.8581 | 738.8049 | 55.3829 | 74.6859 | 100.0567 | 127.4778 | 264.1654 | 802.9548 | 815.7852 | 820.6084 | 802.3407 | 89.9169 | 183.5159 | 116.1923 | 422.5383 | 732.2593 | 813.4446 | 810.4425 |  |  | 834.0548 | 802.6621 | 844.5988 | 777.8009 | 803.5762 | 769.3835 |  | 795.0747 | 766.8016 | 824.728 | 60.6854 | 96.1099 | 97.1792 |  | 791.0468 | 738.1439 | 750.1933 | 509.0207 | 684.4754 | 661.8315 | 480.3441 | [21 empty] | 1930.763 | 1769.6621 | 800.5531 | 673.1534 | -2.8242 | 764.5954
14:47 | 4843 |  |  | -18.7247 | 16.3745 | 2.7151 | -0.9484 | -0.6823 | -2.2406 | -8.3401 | 1.7477 | 14.5813 | 5.7705 | 0.4546 |  |  |  | -30.1662 | 13.9805 | 22.8089 | 3.7208 |  | -9.5645 | 1.7286 | 0.5999 | 5.435 | 5.5275 | 1.5356 | 42.002 | 384.9272 | 376.7981 | 174.5929 | 203.2947 | 162.5513 | 209.0395 | 123.442 | 215.6051 | 108.8837 | 183.0436 | 446.6817 | 744.4883 | 169.1221 | 255.658 | 332.0756 | 226.6149 | 305.7452 | 744.2778 |  | 745.4553 |  | 744.2918 | 104.1189 | 109.3574 | 176.6463 | 436.0369 | 719.4626 | 221.7932 | 127.4735 | 243.9997 | 501.6281 | 759.7151 | 141.5993 | 68.2488 | 98.3706 | 129.1369 | 239.7501 | 786.9565 | 763.7679 | 760.4803 | 770.3918 | 98.6322 | 119.5266 | 231.4149 | 482.3221 | 739.1724 | 98.1519 | 128.8223 | 254.4041 | 529.9449 | 734.0501 | 70.0553 | 90.3343 | 99.5422 | 123.2309 | 226.8593 | 744.286 |  | 753.8659 | 742.9976 |  | 80.5799 | 114.241 | 186.4253 | 437.5302 | 717.2505 | 99.9979 | 127.4456 | 233.0966 | 529.2531 | 778.9235 | 65.81 | 73.3287 | 100.2265 | 120.808 | 241.4165 | 630.7447 | 784.5196 | 790.5164 | 784.1201 | 114.9432 | 132.696 | 206.8634 | 431.0119 | 732.6993 |  | 770.451 |  |  | 766.1348 | 769.6235 | 734.3485 | 755.7089 | 731.6901 | 762.8225 | 666.7571 | 681.7411 | 672.6622 | 640.652 | 637.8263 | 664.6569 | 633.3021 | 633.7009 | 780.2379 | 776.9905 | 769.0653 | 774.6604 | 427.3821 |  |  | 177.3864 |  | 153.7922 | 111.9288 | 172.2581 | 120.9805 | 213.6839 | 117.6031 | 462.0969 | 780.1816 | 430.1787 | 440.4864 | 228.2807 | 134.1789 | 162.253 | 576.8024 | 809.4559 | 833.7515 | 816.0854 | 825.1609 | 181.1933 | 108.3348 | 177.2645 | 126.8469 | 760.5868 | 211.0857 | 121.3858 | 587.801 |  | 172.5739 | 66.6399 | 98.2795 | 119.2224 | 231.7171 | 846.1271 | 845.5859 | 858.0838 | 837.7973 | 127.0326 | 109.9303 | 164.2547 | 383.5627 | 778.7795 | 87.5744 | 105.385 | 185.1084 | 452.1399 | 762.2426 | 55.2833 | 68.1274 | 94.0974 | 114.7349 | 226.7364 | 794.7089 | 800.7733 | 825.0776 | 795.1958 | 819.3064 | 79.8596 | 106.4422 | 153.9638 | 379.6055 | 730.2716 | 100.0233 | 107.4163 | 178.5225 | 412.8975 | 738.5667 | 55.5276 | 74.6939 | 100.1191 | 127.5321 | 264.2191 | 802.5062 | 815.5076 | 820.325 | 802.0187 | 89.9288 | 183.5397 | 116.2137 | 422.5854 | 732.1121 | 812.9286 | 809.9363 |  |  | 833.6147 | 802.3238 | 844.1207 | 777.344 | 803.1172 | 769.1617 |  | 794.7559 | 766.4075 | 824.3003 | 60.6821 | 96.0248 | 97.1811 |  | 790.845 | 738.0756 | 750.1293 | 509.3307 | 684.8712 | 662.2025 | 480.6414 | [21 empty] | 1973.5124 | 1767.0652 | 800.1602 | 673.5368 | -2.8015 | 764.4603
14:47 | 4844 |  |  | -18.785 | 16.2657 | 2.7562 | -0.8904 | -0.6418 | -2.1363 | -8.409 | 1.7494 | 14.5785 | 5.7689 | 0.4562 |  |  |  | -30.1293 | 13.9276 | 22.82 | 3.6869 |  | -9.4693 | 1.7245 | 0.6002 | 5.4322 | 5.5284 | 1.5312 | 44.0852 | 384.9644 | 376.8473 | 174.6256 | 203.3467 | 162.5827 | 209.031 | 123.4583 | 215.5985 | 108.8896 | 183.0806 | 446.7071 | 744.3026 | 169.1512 | 255.752 | 332.1438 | 226.6955 | 305.8426 | 743.9941 |  | 745.1868 |  | 744.0053 | 104.0962 | 109.3731 | 176.693 | 436.0982 | 719.3321 | 221.8098 | 127.4875 | 244.0429 | 501.6282 | 759.5168 | 141.635 | 68.2759 | 98.3524 | 129.1475 | 239.827 | 786.6909 | 763.4188 | 760.1701 | 770.104 | 98.654 | 119.5408 | 231.4541 | 482.3808 | 739.0165 | 98.1372 | 128.8376 | 254.4643 | 529.9305 | 733.8939 | 70.0486 | 90.3832 | 99.5478 | 123.2468 | 226.922 | 744.2428 |  | 753.6096 | 742.8503 |  | 80.5769 | 114.2263 | 186.4558 | 437.5096 | 717.0297 | 99.9637 | 127.4542 | 233.1197 | 529.2331 | 778.6809 | 65.7949 | 73.3534 | 100.2229 | 120.8192 | 241.4708 | 630.621 | 784.2519 | 790.2833 | 783.9064 | 114.9962 | 132.7279 | 206.9296 | 431.0666 | 732.5535 |  | 769.9857 |  |  | 765.7594 | 769.2207 | 734.0723 | 755.4698 | 731.4825 | 762.5858 | 677.7571 | 683.7647 | 671.9832 | 642.6259 | 615.2026 | 653.1384 | 649.6501 | 655.1776 | 779.9276 | 776.6871 | 768.7613 | 774.3524 | 427.4962 |  |  | 177.4037 |  | 153.8371 | 111.918 | 172.3125 | 121.007 | 213.7465 | 117.635 | 462.1751 | 779.991 | 430.2383 | 440.8427 | 228.3467 | 134.2183 | 162.3208 | 576.6014 | 809.0166 | 833.3471 | 815.4501 | 824.6299 | 181.2364 | 108.3458 | 177.2821 | 126.9002 | 760.4301 | 211.1924 | 121.4172 | 587.8306 |  | 172.6279 | 66.681 | 98.2841 | 119.2375 | 231.7802 | 845.6705 | 845.1527 | 857.7135 | 837.4992 | 127.0802 | 109.9467 | 164.3238 | 383.6172 | 778.5837 | 87.5872 | 105.4514 | 185.2052 | 452.1814 | 762.0382 | 55.3274 | 68.1822 | 94.1212 | 114.786 | 226.8035 | 794.226 | 800.1346 | 824.7909 | 794.4966 | 818.8872 | 79.8916 | 106.4383 | 154.0341 | 379.6634 | 730.1014 | 100.045 | 107.4344 | 178.5863 | 412.9674 | 738.3422 | 55.6715 | 74.7253 | 100.1382 | 127.5602 | 264.2716 | 802.0662 | 815.1737 | 820.0554 | 801.7258 | 89.9654 | 183.5763 | 116.2187 | 422.6399 | 731.9649 | 812.4642 | 809.4707 |  |  | 833.1702 | 801.915 | 843.6065 | 776.9035 | 802.6568 | 768.8866 |  | 794.4304 | 765.9982 | 823.8659 | 60.6722 | 96.0899 | 97.1701 |  | 790.7043 | 738.0526 | 749.9877 | 509.2991 | 684.5631 | 662.2025 | 480.7565 | [21 empty] | 1939.195 | 1765.9491 | 799.7458 | 673.3828 | -2.7841 | 764.3785
14:47 | 4845 |  |  | -18.9353 | 15.9833 | 2.6963 | -0.9409 | -0.728 | -2.1918 | -8.3384 | 1.7518 | 14.5774 | 5.7699 | 0.4555 |  |  |  | -30.0696 | 13.7565 | 22.8499 | 3.6939 |  | -9.4573 | 1.7142 | 0.6002 | 5.4259 | 5.5271 | 1.5313 | 45.834 | 385.0038 | 376.8909 | 174.6653 | 203.4012 | 162.6176 | 209.0246 | 123.4648 | 215.605 | 108.8997 | 183.1008 | 446.732 | 744.1149 | 169.173 | 255.8403 | 332.2967 | 226.8239 | 305.9775 | 743.7246 |  | 744.9123 |  | 743.7193 | 104.0837 | 109.3765 | 176.7479 | 436.1547 | 719.1993 | 221.8673 | 127.5171 | 244.1025 | 501.6592 | 759.3271 | 141.6521 | 68.2996 | 98.3282 | 129.1607 | 239.8829 | 786.4039 | 763.0735 | 759.8484 | 769.7957 | 98.6542 | 119.5572 | 231.4983 | 482.4101 | 738.8526 | 98.1496 | 128.8348 | 254.5237 | 529.9137 | 733.7247 | 70.0639 | 90.3614 | 99.5297 | 123.2464 | 226.9233 | 744.1601 |  | 753.3547 | 742.6671 |  | 80.6188 | 114.1935 | 186.5067 | 437.5141 | 716.8625 | 99.8742 | 127.4807 | 233.1472 | 529.2321 | 778.4556 | 65.7797 | 73.39 | 100.2378 | 120.8519 | 241.5317 | 630.4855 | 784.0019 | 790.085 | 783.691 | 114.9863 | 132.7824 | 207.0081 | 431.1173 | 732.3992 |  | 769.6256 |  |  | 765.3924 | 768.8152 | 733.8127 | 755.2456 | 731.2587 | 762.349 | 690.2714 | 681.6128 | 670.3814 | 650.1747 | 602.0164 | 628.9591 | 654.9714 | 657.545 | 779.6366 | 776.3961 | 768.4858 | 774.061 | 427.6019 |  |  | 177.4164 |  | 153.8701 | 111.8975 | 172.3544 | 121.0251 | 213.7668 | 117.6431 | 462.2075 | 779.7892 | 430.297 | 440.8734 | 228.415 | 134.2556 | 162.3914 | 576.4642 | 808.5824 | 832.9383 | 814.8666 | 824.1265 | 181.2082 | 108.3544 | 177.3011 | 126.8392 | 760.2779 | 211.2262 | 121.4367 | 587.8446 |  | 172.6469 | 66.7234 | 98.3 | 119.2447 | 231.8541 | 845.2057 | 844.7129 | 857.3415 | 837.1596 | 127.0973 | 109.9467 | 164.3648 | 383.6767 | 778.369 | 87.6241 | 105.4843 | 185.2687 | 452.2341 | 761.8253 | 55.3285 | 68.1925 | 94.1491 | 114.82 | 226.8584 | 793.7717 | 799.5593 | 824.5018 | 793.8477 | 818.4442 | 79.949 | 106.4475 | 154.0862 | 379.7355 | 729.914 | 100.0867 | 107.4528 | 178.6652 | 413.0602 | 738.1197 | 55.8234 | 74.7599 | 100.1229 | 127.5584 | 264.338 | 801.6695 | 814.839 | 819.7932 | 801.4476 | 89.9942 | 183.6315 | 116.243 | 422.6838 | 731.7919 | 812.0606 | 808.9738 |  |  | 832.7088 | 801.5169 | 843.0535 | 776.4331 | 802.1877 | 768.487 |  | 794.1055 | 765.6129 | 823.4339 | 60.6747 | 96.1213 | 97.1649 |  | 790.6108 | 737.9833 | 749.8688 | 509.1905 | 684.7893 | 661.679 | 480.7078 | [21 empty] | 1914.2586 | 1764.7002 | 799.3299 | 673.2341 | -2.9902 | 764.2971
14:47 | 4846 |  |  | -18.9762 | 16.1382 | 2.7305 | -0.9444 | -0.6952 | -2.2307 | -8.3126 | 1.7519 | 14.5744 | 5.767 | 0.4536 |  |  |  | -30.1906 | 13.628 | 22.9242 | 3.76 |  | -9.4542 | 1.7012 | 0.6007 | 5.4235 | 5.527 | 1.5319 | 46.1293 | 385.0455 | 376.9294 | 174.7063 | 203.4452 | 162.651 | 209.0247 | 123.4786 | 215.6168 | 108.9083 | 183.126 | 446.7644 | 743.9377 | 169.2221 | 255.9102 | 332.4149 | 226.98 | 306.0986 | 743.4655 |  | 744.6432 |  | 743.4093 | 104.0484 | 109.3922 | 176.7947 | 436.2083 | 719.0675 | 221.9067 | 127.5191 | 244.1653 | 501.7083 | 759.1403 | 141.6988 | 68.3286 | 98.334 | 129.1751 | 239.9444 | 786.1397 | 762.7432 | 759.5216 | 769.4915 | 98.6598 | 119.5846 | 231.5669 | 482.444 | 738.6996 | 98.162 | 128.8545 | 254.5435 | 529.9075 | 733.5171 | 70.1353 | 90.3564 | 99.5031 | 123.2449 | 226.9286 | 743.9483 |  | 753.1149 | 742.5406 |  | 80.5649 | 114.1852 | 186.5259 | 437.5614 | 716.7247 | 99.9017 | 127.5238 | 233.1835 | 529.2343 | 778.2408 | 65.8015 | 73.4075 | 100.2248 | 120.8827 | 241.5714 | 630.3305 | 783.7761 | 789.892 | 783.495 | 114.9752 | 132.7972 | 207.0415 | 431.1687 | 732.2494 |  | 768.9205 |  |  | 765.0438 | 768.4564 | 733.5573 | 755.0036 | 731.0777 | 762.1269 | 699.6548 | 683.2817 | 665.8224 | 654.1959 | 608.3042 | 623.4227 | 656.158 | 643.6408 | 779.3508 | 776.1117 | 768.2229 | 773.7693 | 427.7151 |  |  | 177.4269 |  | 153.9016 | 111.8836 | 172.408 | 121.0397 | 213.7778 | 117.6514 | 462.2571 | 779.5998 | 430.3671 | 440.7348 | 228.4618 | 134.285 | 162.4284 | 576.3188 | 808.1436 | 832.5284 | 814.4033 | 823.6062 | 181.1939 | 108.3677 | 177.3334 | 126.7898 | 760.1234 | 211.2722 | 121.4626 | 587.8321 |  | 172.6636 | 66.7476 | 98.3131 | 119.2498 | 231.9303 | 844.7477 | 844.2662 | 856.9726 | 836.4497 | 127.1212 | 109.9287 | 164.3777 | 383.735 | 778.1562 | 87.6744 | 105.5106 | 185.3177 | 452.3213 | 761.6166 | 55.3866 | 68.2016 | 94.1586 | 114.8495 | 226.9297 | 793.3506 | 799.0119 | 824.2144 | 793.2654 | 818.0021 | 79.9601 | 106.4697 | 154.1613 | 379.8217 | 729.6987 | 100.1011 | 107.456 | 178.7335 | 413.1375 | 737.8923 | 55.9297 | 74.7928 | 100.13 | 127.5768 | 264.4147 | 801.3125 | 814.5338 | 819.5281 | 801.1887 | 90.0046 | 183.7032 | 116.2687 | 422.7227 | 731.6215 | 811.6299 | 808.5114 |  |  | 832.2451 | 801.1673 | 842.5051 | 775.9732 | 801.7081 | 768.0785 |  | 793.7593 | 765.2422 | 822.9979 | 60.6921 | 96.111 | 97.1906 |  | 790.4268 | 737.9255 | 749.7644 | 509.1814 | 684.8465 | 662.3075 | 480.5243 | [21 empty] | 1883.9088 | 1762.9818 | 798.9271 | 673.577 | -2.9765 | 764.1762
14:47 | 4847 |  |  | -19.0691 | 16.336 | 2.8531 | -0.8591 | -0.5485 | -2.1416 | -8.1963 | 1.7568 | 14.5782 | 5.7665 | 0.4546 |  |  |  | -30.0986 | 13.5603 | 23.0684 | 3.751 |  | -9.4746 | 1.6464 | 0.6001 | 5.4201 | 5.5211 | 1.5298 | 41.4714 | 385.0883 | 376.977 | 174.746 | 203.4925 | 162.6825 | 209.0254 | 123.4995 | 215.6801 | 108.9244 | 183.1618 | 446.799 | 743.769 | 169.246 | 255.978 | 332.5473 | 227.1025 | 306.2136 | 743.2257 |  | 744.401 |  | 743.1316 | 104.0612 | 109.4133 | 176.8384 | 436.2586 | 718.9263 | 221.9405 | 127.5095 | 244.2078 | 501.7266 | 758.9544 | 141.7611 | 68.3641 | 98.3853 | 129.2213 | 240.0259 | 785.8625 | 762.4264 | 759.1921 | 769.2155 | 98.6698 | 119.6157 | 231.6363 | 482.4902 | 738.5525 | 98.1548 | 128.8844 | 254.5791 | 529.9007 | 733.3359 | 70.1682 | 90.3809 | 99.5028 | 123.2776 | 227.0113 | 743.7121 |  | 752.8752 | 742.4366 |  | 80.5413 | 114.2234 | 186.5523 | 437.5918 | 716.5456 | 100.0393 | 127.5585 | 233.2276 | 529.2393 | 778.0556 | 65.8333 | 73.4091 | 100.1929 | 120.9083 | 241.6109 | 630.2018 | 783.5594 | 789.7367 | 783.3059 | 115.0002 | 132.8157 | 207.0916 | 431.2154 | 732.085 |  | 768.1077 |  |  | 764.7134 | 768.0997 | 733.2918 | 754.7051 | 730.9203 | 761.8939 | 705.8176 | 689.0114 | 663.0406 | 658.8466 | 620.1579 | 635.8911 | 606.0165 | 642.2816 | 779.062 | 775.8311 | 767.9553 | 773.4784 | 427.8198 |  |  | 177.4469 |  | 153.9503 | 111.8834 | 172.4725 | 121.0631 | 213.8459 | 117.6756 | 462.3216 | 779.4119 | 430.4227 | 440.6736 | 228.5113 | 134.3165 | 162.4541 | 576.1577 | 807.7014 | 832.1154 | 814.019 | 823.0922 | 181.2759 | 108.3783 | 177.3535 | 126.8884 | 759.9669 | 211.2791 | 121.5061 | 587.8272 |  | 172.6937 | 66.7901 | 98.3047 | 119.282 | 231.991 | 844.2794 | 843.8068 | 856.599 | 835.3296 | 127.1663 | 109.958 | 164.4387 | 383.8033 | 777.9756 | 87.7013 | 105.5567 | 185.3705 | 452.4143 | 761.4255 | 55.4577 | 68.2445 | 94.1727 | 114.8956 | 227.0111 | 792.9483 | 798.5238 | 823.9354 | 792.7568 | 817.5706 | 79.9621 | 106.465 | 154.2059 | 379.8944 | 729.4933 | 100.0981 | 107.4723 | 178.7894 | 413.1999 | 737.6556 | 55.9536 | 74.8069 | 100.1303 | 127.6134 | 264.4647 | 800.9671 | 814.254 | 819.2845 | 800.8995 | 90.0594 | 183.7395 | 116.2944 | 422.766 | 731.4625 | 811.2095 | 808.0994 |  |  | 831.7725 | 800.8289 | 841.9609 | 775.5414 | 801.2304 | 767.6979 |  | 793.4078 | 764.8601 | 822.5556 | 60.7101 | 96.1569 | 97.2019 |  | 790.3055 | 737.8663 | 749.7269 | 509.2771 | 684.9021 | 662.2039 | 480.6713 | [21 empty] | 1856.0576 | 1760.4285 | 798.5249 | 673.553 | -2.7518 | 764.0859
14:47 | 4848 |  |  | -19.076 | 16.7669 | 2.9347 | -0.8308 | -0.5925 | -2.1332 | -8.2513 | 1.7548 | 14.5764 | 5.7685 | 0.4551 |  |  |  | -30.14 | 13.4322 | 23.175 | 3.7717 |  | -9.4698 | 1.7473 | 0.601 | 5.4196 | 5.5228 | 1.5296 | 41.6959 | 385.1236 | 377.0254 | 174.782 | 203.5488 | 162.7178 | 209.0282 | 123.5151 | 215.7709 | 108.948 | 183.21 | 446.8328 | 743.5889 | 169.2368 | 256.0756 | 332.7612 | 227.213 | 306.3448 | 742.9803 |  | 744.1248 |  | 742.8531 | 104.1126 | 109.4464 | 176.8803 | 436.3171 | 718.7836 | 221.9501 | 127.5144 | 244.2074 | 501.756 | 758.7714 | 141.8293 | 68.3699 | 98.4133 | 129.249 | 240.0884 | 785.5804 | 762.1235 | 758.8781 | 768.9495 | 98.6613 | 119.653 | 231.6858 | 482.5318 | 738.4002 | 98.1653 | 128.8939 | 254.642 | 529.8869 | 733.1646 | 70.1387 | 90.343 | 99.4934 | 123.2956 | 227.0941 | 743.4535 |  | 752.5943 | 742.2715 |  | 80.5679 | 114.2541 | 186.5851 | 437.6174 | 716.3798 | 100.0876 | 127.5782 | 233.2593 | 529.2556 | 777.8407 | 65.8446 | 73.4158 | 100.1981 | 120.9314 | 241.6775 | 630.0736 | 783.33 | 789.5986 | 783.1077 | 115.0382 | 132.8496 | 207.1554 | 431.2561 | 731.9176 |  | 767.4849 |  |  | 764.3892 | 767.7371 | 733.0049 | 754.3496 | 730.7399 | 761.6298 | 707.0643 | 692.0612 | 658.8778 | 656.4729 | 632.1937 | 640.562 | 567.3098 | 652.4315 | 778.7575 | 775.5425 | 767.6706 | 773.1821 | 427.9105 |  |  | 177.4653 |  | 153.9878 | 111.8658 | 172.5251 | 121.0913 | 213.8746 | 117.6952 | 462.3839 | 779.2138 | 430.4792 | 440.539 | 228.5375 | 134.3454 | 162.4901 | 575.986 | 807.248 | 831.676 | 813.5444 | 822.5794 | 181.2827 | 108.3854 | 177.3769 | 126.8989 | 759.8052 | 211.2441 | 121.5438 | 587.8504 |  | 172.715 | 66.8272 | 98.3166 | 119.3318 | 232.0588 | 843.8018 | 843.3599 | 856.2341 | 834.2518 | 127.2075 | 110.0021 | 164.5038 | 383.8718 | 777.8141 | 87.6861 | 105.5907 | 185.3896 | 452.4866 | 761.216 | 55.4582 | 68.2699 | 94.2052 | 114.9295 | 227.0853 | 792.5814 | 798.1647 | 823.6482 | 792.3314 | 817.1374 | 79.984 | 106.4676 | 154.2333 | 379.9644 | 729.2914 | 100.1227 | 107.5092 | 178.8514 | 413.2596 | 737.4177 | 56.0285 | 74.8234 | 100.1184 | 127.6495 | 264.5127 | 800.5827 | 813.9484 | 819.0106 | 800.58 | 90.1002 | 183.7729 | 116.31 | 422.8084 | 731.3141 | 810.8435 | 807.731 |  |  | 831.2875 | 800.5074 | 841.4124 | 775.0999 | 800.7572 | 767.363 |  | 793.0402 | 764.5038 | 822.1049 | 60.73 | 96.1669 | 97.2032 |  | 790.1119 | 737.8477 | 749.6052 | 509.3472 | 684.4406 | 661.7261 | 480.8154 | [21 empty] | 1904.7751 | 1759.872 | 798.1228 | 673.0834 | -2.5997 | 763.9798
14:47 | 4849 |  |  | -19.0523 | 17.1017 | 2.9782 | -0.8064 | -0.5687 | -2.0911 | -8.1514 | 1.7556 | 14.5792 | 5.7788 | 0.4542 |  |  |  | -30.0719 | 13.3964 | 23.2661 | 3.783 |  | -9.4938 | 1.966 | 0.6016 | 5.4151 | 5.5286 | 1.5242 | 45.6828 | 385.1626 | 377.0684 | 174.8135 | 203.5976 | 162.7513 | 209.0304 | 123.5319 | 215.742 | 108.9611 | 183.2563 | 446.8654 | 743.4086 | 169.2838 | 256.1571 | 332.947 | 227.3488 | 306.5071 | 742.776 |  | 743.8965 |  | 742.5962 | 104.0831 | 109.4591 | 176.9258 | 436.3746 | 718.6513 | 221.9671 | 127.5663 | 244.2265 | 501.7897 | 758.5701 | 141.8786 | 68.3776 | 98.405 | 129.262 | 240.151 | 785.3181 | 761.8354 | 758.5701 | 768.6745 | 98.6419 | 119.6706 | 231.7341 | 482.5833 | 738.237 | 98.1779 | 128.8971 | 254.6781 | 529.8719 | 732.9785 | 70.1069 | 90.3427 | 99.4814 | 123.283 | 227.1101 | 743.2452 |  | 752.3025 | 742.0804 |  | 80.5908 | 114.2187 | 186.6155 | 437.6256 | 716.2121 | 100.0702 | 127.5744 | 233.2901 | 529.2561 | 777.616 | 65.8758 | 73.4042 | 100.1779 | 120.945 | 241.7272 | 629.9312 | 783.1061 | 789.4046 | 782.9226 | 115.0629 | 132.8724 | 207.2075 | 431.3055 | 731.7681 |  | 766.9097 |  |  | 764.0686 | 767.3824 | 732.7694 | 754.0913 | 730.5359 | 761.3396 | 705.703 | 690.4243 | 653.9761 | 647.168 | 643.8194 | 648.3597 | 601.262 | 660.197 | 778.4533 | 775.247 | 767.3738 | 772.8801 | 427.9982 |  |  | 177.476 |  | 154.0191 | 111.8415 | 172.5709 | 121.1142 | 213.904 | 117.7205 | 462.4416 | 779.0205 | 430.5655 | 440.36 | 228.5748 | 134.3772 | 162.522 | 575.904 | 806.8117 | 831.265 | 813.0978 | 822.1121 | 181.2981 | 108.415 | 177.421 | 126.8806 | 759.6518 | 211.2736 | 121.5844 | 587.8835 |  | 172.7367 | 66.8304 | 98.3189 | 119.3668 | 232.1239 | 843.3566 | 842.9382 | 855.8815 | 833.4662 | 127.2445 | 110.0149 | 164.5561 | 383.9536 | 777.6355 | 87.6786 | 105.6139 | 185.4251 | 452.5412 | 760.9966 | 55.4842 | 68.2832 | 94.2226 | 114.9572 | 227.1514 | 792.2587 | 797.851 | 823.314 | 792.0013 | 816.7051 | 79.9904 | 106.4689 | 154.2592 | 380.0237 | 729.0829 | 100.1675 | 107.5354 | 178.9117 | 413.316 | 737.1757 | 56.0912 | 74.8605 | 100.1276 | 127.6665 | 264.5781 | 800.2305 | 813.5978 | 818.6967 | 800.2647 | 90.1317 | 183.8262 | 116.3076 | 422.8564 | 731.1692 | 810.494 | 807.3835 |  |  | 830.7998 | 800.1857 | 840.8612 | 774.6709 | 800.2918 | 767.0763 |  | 792.6532 | 764.1556 | 821.6484 | 60.7427 | 96.1964 | 97.2121 |  | 789.9688 | 737.8134 | 749.4817 | 509.2812 | 685.2668 | 662.5134 | 480.9801 | [21 empty] | 1898.323 | 1757.1541 | 797.7194 | 673.8901 | -2.3233 | 763.8911
14:47 | 4850 |  |  | -19.1099 | 17.3817 | 2.9098 | -0.8223 | -0.5141 | -2.0869 | -8.1968 | 1.758 | 14.5821 | 5.7857 | 0.4562 |  |  |  | -29.9992 | 13.405 | 23.2756 | 3.8053 |  | -9.4559 | 1.8301 | 0.6001 | 5.4043 | 5.533 | 1.5182 | 42.0556 | 385.2117 | 377.1256 | 174.8519 | 203.6586 | 162.7853 | 209.0294 | 123.5524 | 215.7151 | 109.0057 | 183.3127 | 446.9171 | 743.2474 | 169.3417 | 256.277 | 333.0853 | 227.4799 | 306.6364 | 742.5757 |  | 743.6589 |  | 742.3467 | 104.0628 | 109.4744 | 176.9863 | 436.4419 | 718.5133 | 222.0737 | 127.5578 | 244.291 | 501.7927 | 758.3855 | 141.9027 | 68.4134 | 98.4221 | 129.2992 | 240.2222 | 785.0593 | 761.5576 | 758.2795 | 768.3986 | 98.6589 | 119.6775 | 231.7872 | 482.6236 | 738.0776 | 98.1804 | 128.9143 | 254.734 | 529.8614 | 732.8036 | 70.1205 | 90.3992 | 99.5211 | 123.2973 | 227.1729 | 742.9398 |  | 752.0544 | 741.8605 |  | 80.6248 | 114.1938 | 186.6694 | 437.6547 | 716.0614 | 100.0154 | 127.5879 | 233.3322 | 529.2499 | 777.4154 | 65.9236 | 73.4002 | 100.141 | 120.9718 | 241.7658 | 629.7803 | 782.8727 | 789.205 | 782.7301 | 115.0625 | 132.925 | 207.2824 | 431.36 | 731.6201 |  | 766.4048 |  |  | 763.753 | 767.0299 | 732.5731 | 753.8624 | 730.2892 | 761.0295 | 706.8726 | 686.7103 | 653.966 | 637.0734 | 643.3552 | 655.7362 | 638.3591 | 670.016 | 778.1477 | 774.9372 | 767.0604 | 772.5662 | 428.0835 |  |  | 177.4887 |  | 154.0577 | 111.8207 | 172.6151 | 121.1363 | 214.0001 | 117.7321 | 462.482 | 778.8251 | 430.6394 | 440.2335 | 228.6258 | 134.4152 | 162.5587 | 575.9116 | 806.4112 | 830.8559 | 812.842 | 821.7019 | 181.3828 | 108.4408 | 177.4514 | 126.9365 | 759.5023 | 211.3384 | 121.6343 | 587.9092 |  | 172.7874 | 66.8375 | 98.3157 | 119.3773 | 232.1821 | 842.9375 | 842.522 | 855.5221 | 832.8688 | 127.282 | 110.0482 | 164.6308 | 384.0423 | 777.4433 | 87.7057 | 105.6282 | 185.4902 | 452.6216 | 760.8033 | 55.4905 | 68.3192 | 94.2143 | 114.9948 | 227.2151 | 791.9766 | 797.535 | 823.0307 | 791.622 | 816.2756 | 80.0067 | 106.4649 | 154.3045 | 380.0731 | 728.8909 | 100.2096 | 107.5419 | 178.9795 | 413.3872 | 736.9336 | 56.0815 | 74.8998 | 100.1255 | 127.6723 | 264.6316 | 799.9092 | 813.2862 | 818.4454 | 799.9821 | 90.1587 | 183.8638 | 116.3174 | 422.9135 | 731.0145 | 810.1148 | 807.0084 |  |  | 830.3101 | 799.7707 | 840.2796 | 774.2771 | 799.8664 | 766.7879 |  | 792.2434 | 763.7958 | 821.1929 | 60.7715 | 96.208 | 97.2235 |  | 789.8102 | 737.7821 | 749.2782 | 509.5879 | 685.8698 | 663.3972 | 481.3608 | [21 empty] | 1935.6155 | 1754.642 | 797.2969 | 674.6335 | -2.2733 | 763.7962
14:47 | 4851 |  |  | -19.0632 | 17.6749 | 3.0147 | -0.819 | -0.4677 | -2.082 | -8.2411 | 1.7563 | 14.5781 | 5.781 | 0.457 |  |  |  | -29.8888 | 13.4632 | 23.3291 | 3.7684 |  | -9.48 | 1.7273 | 0.6005 | 5.4044 | 5.5337 | 1.5172 | 43.7598 | 385.2528 | 377.1722 | 174.8958 | 203.7176 | 162.8173 | 209.0331 | 123.5684 | 215.733 | 109.0335 | 183.3683 | 446.9842 | 743.068 | 169.3826 | 256.391 | 333.2382 | 227.6229 | 306.7611 | 742.3309 |  | 743.3718 |  | 742.0587 | 104.0536 | 109.499 | 177.0397 | 436.4996 | 718.3607 | 222.1133 | 127.6233 | 244.3911 | 501.8094 | 758.202 | 141.9631 | 68.4225 | 98.4455 | 129.3429 | 240.2708 | 784.7902 | 761.2719 | 757.9949 | 768.1316 | 98.6453 | 119.6992 | 231.8383 | 482.6719 | 737.9257 | 98.1982 | 128.9483 | 254.7828 | 529.8781 | 732.6208 | 70.1483 | 90.4145 | 99.5124 | 123.3199 | 227.2028 | 742.6125 |  | 751.7825 | 741.5945 |  | 80.6109 | 114.2318 | 186.6801 | 437.7387 | 715.9444 | 100.0035 | 127.6146 | 233.4056 | 529.2649 | 777.2089 | 65.9405 | 73.4184 | 100.1389 | 121.0002 | 241.8142 | 629.6063 | 782.6143 | 788.9841 | 782.5105 | 115.0671 | 132.9589 | 207.3373 | 431.4057 | 731.4647 |  | 765.8559 |  |  | 763.4355 | 766.6857 | 732.3504 | 753.5453 | 730.0274 | 760.7207 | 710.1909 | 686.9129 | 649.2975 | 636.1983 | 641.2823 | 659.5922 | 649.396 | 679.2696 | 777.8416 | 774.6203 | 766.7308 | 772.2555 | 428.1744 |  |  | 177.497 |  | 154.0977 | 111.806 | 172.666 | 121.1584 | 214.0237 | 117.7519 | 462.5812 | 778.6402 | 430.702 | 440.0748 | 228.6997 | 134.4731 | 162.6255 | 575.8863 | 806.0241 | 830.4127 | 812.7387 | 821.301 | 181.387 | 108.4818 | 177.507 | 126.9382 | 759.3535 | 211.3943 | 121.6495 | 587.9272 |  | 172.8188 | 66.8663 | 98.3178 | 119.3778 | 232.2598 | 842.5197 | 842.1103 | 855.1619 | 832.5526 | 127.318 | 110.0638 | 164.6566 | 384.1227 | 777.2689 | 87.7307 | 105.656 | 185.54 | 452.7406 | 760.619 | 55.5099 | 68.3647 | 94.2511 | 115.0205 | 227.3002 | 791.691 | 797.143 | 822.7877 | 791.1719 | 815.8562 | 80.0233 | 106.4475 | 154.3845 | 380.1228 | 728.7103 | 100.2051 | 107.5508 | 179.0329 | 413.4447 | 736.6638 | 56.0617 | 74.9312 | 100.1294 | 127.706 | 264.6797 | 799.5162 | 813.0503 | 818.2338 | 799.7783 | 90.1438 | 183.9484 | 116.3347 | 422.9744 | 730.8567 | 809.7331 | 806.6361 |  |  | 829.8144 | 799.3537 | 839.7094 | 773.9296 | 799.4505 | 766.4474 |  | 791.8222 | 763.4708 | 820.7497 | 60.7732 | 96.2117 | 97.2285 |  | 789.6759 | 737.7318 | 749.2143 | 509.5993 | 685.1724 | 662.1503 | 480.8554 | [21 empty] | 1981.5855 | 1753.9044 | 796.8802 | 673.6613 | -2.1193 | 763.7038
14:47 | 4852 |  |  | -18.9175 | 17.8399 | 2.89 | -0.8346 | -0.451 | -2.1271 | -8.2337 | 1.7555 | 14.5772 | 5.7844 | 0.4574 |  |  |  | -29.8109 | 13.3167 | 23.4463 | 3.8332 |  | -9.5566 | 1.8728 | 0.5994 | 5.4066 | 5.5325 | 1.5177 | 43.7088 | 385.2932 | 377.2174 | 174.9373 | 203.7639 | 162.8496 | 209.0354 | 123.5894 | 215.7495 | 109.0325 | 183.4079 | 447.0056 | 742.8948 | 169.4147 | 256.5107 | 333.2947 | 227.7415 | 306.8762 | 742.1021 |  | 743.1421 |  | 741.793 | 104.048 | 109.5083 | 177.098 | 436.5502 | 718.2306 | 222.0952 | 127.698 | 244.4799 | 501.8384 | 758.0013 | 141.9452 | 68.417 | 98.4454 | 129.3753 | 240.311 | 784.5084 | 760.9777 | 757.7011 | 767.8527 | 98.6299 | 119.7142 | 231.8906 | 482.734 | 737.7739 | 98.2099 | 128.9542 | 254.8207 | 529.862 | 732.4459 | 70.2086 | 90.4094 | 99.5094 | 123.3476 | 227.2334 | 742.3212 |  | 751.4848 | 741.2833 |  | 80.5844 | 114.2415 | 186.696 | 437.6915 | 715.7131 | 100.0649 | 127.6382 | 233.4767 | 529.2671 | 777.0005 | 65.9274 | 73.4367 | 100.1309 | 121.0062 | 241.858 | 629.4206 | 782.3376 | 788.7132 | 782.2771 | 115.069 | 132.9623 | 207.3684 | 431.445 | 731.2999 |  | 765.2866 |  |  | 763.1125 | 766.35 | 732.1355 | 753.2306 | 729.7601 | 760.3797 | 714.8919 | 690.6546 | 595.6583 | 635.9866 | 641.8931 | 656.9707 | 640.8461 | 690.1167 | 777.5335 | 774.297 | 766.393 | 771.945 | 428.2594 |  |  | 177.5114 |  | 154.1374 | 111.7909 | 172.7067 | 121.1748 | 214.0769 | 117.7541 | 462.6576 | 778.4529 | 430.7843 | 440.0099 | 228.76 | 134.5239 | 162.7024 | 575.8468 | 805.6581 | 829.9946 | 812.5272 | 820.887 | 181.4439 | 108.5148 | 177.5568 | 126.934 | 759.1977 | 211.4346 | 121.6642 | 587.9244 |  | 172.849 | 66.8961 | 98.3192 | 119.3934 | 232.3307 | 842.1145 | 841.7101 | 854.805 | 831.795 | 127.3648 | 110.0752 | 164.674 | 384.2091 | 777.0917 | 87.7265 | 105.6911 | 185.5797 | 452.8259 | 760.4183 | 55.5531 | 68.4009 | 94.3047 | 115.0581 | 227.3921 | 791.3487 | 796.6974 | 822.5096 | 790.7175 | 815.4443 | 80.036 | 106.4287 | 154.4028 | 380.179 | 728.5026 | 100.2032 | 107.5772 | 179.079 | 413.4941 | 736.3933 | 56.0628 | 74.9597 | 100.1648 | 127.7584 | 264.7329 | 799.0646 | 812.7519 | 817.9493 | 799.5352 | 90.1406 | 184.0293 | 116.3518 | 423.0264 | 730.7004 | 809.3374 | 806.2826 |  |  | 829.3023 | 798.9864 | 839.1723 | 773.5664 | 799.0009 | 766.0278 |  | 791.3916 | 763.147 | 820.2822 | 60.7462 | 96.1164 | 97.239 |  | 789.4954 | 737.6434 | 749.0677 | 509.2432 | 684.896 | 662.6311 | 481.1732 | [21 empty] | 1991.573 | 1750.252 | 796.468 | 673.7635 | -2.0198 | 763.5694
14:47 | 4853 |  |  | -18.819 | 17.874 | 2.8128 | -0.8489 | -0.4036 | -2.0284 | -8.2111 | 1.753 | 14.5736 | 5.7827 | 0.4566 |  |  |  | -29.9312 | 13.2183 | 23.4906 | 3.93 |  | -9.5287 | 1.9566 | 0.601 | 5.4075 | 5.5286 | 1.5198 | 44.1431 | 385.3356 | 377.2695 | 174.973 | 203.8124 | 162.8884 | 209.0387 | 123.6084 | 215.7703 | 109.0498 | 183.4406 | 447.0122 | 742.7216 | 169.4253 | 256.5651 | 333.3747 | 227.8595 | 306.9572 | 741.8474 |  | 742.8798 |  | 741.5179 | 104.0476 | 109.5092 | 177.1519 | 436.6017 | 718.108 | 222.122 | 127.7332 | 244.5686 | 501.8597 | 757.8116 | 141.9383 | 68.4368 | 98.4274 | 129.3802 | 240.366 | 784.2324 | 760.6597 | 757.3643 | 767.5589 | 98.6468 | 119.7457 | 231.9564 | 482.775 | 737.6124 | 98.2101 | 128.945 | 254.8772 | 529.8178 | 732.2704 | 70.2318 | 90.3782 | 99.5195 | 123.3513 | 227.2698 | 741.9848 |  | 751.1884 | 740.9353 |  | 80.5841 | 114.216 | 186.7646 | 437.6174 | 715.4771 | 100.1114 | 127.6723 | 233.5162 | 529.2475 | 776.7754 | 65.8984 | 73.4812 | 100.1543 | 121.0118 | 241.9223 | 629.2178 | 782.021 | 788.4309 | 782.024 | 115.087 | 133.0054 | 207.4461 | 431.5003 | 731.1509 |  | 764.8184 |  |  | 762.787 | 766.0177 | 731.8836 | 752.8912 | 729.4868 | 760.0092 | 719.1294 | 691.6091 | 568.5171 | 632.3072 | 638.686 | 653.3398 | 642.7603 | 689.6956 | 777.2154 | 773.9714 | 766.0497 | 771.6112 | 428.3388 |  |  | 177.5386 |  | 154.1723 | 111.772 | 172.7416 | 121.1927 | 214.1323 | 117.7647 | 462.6715 | 778.2602 | 430.8396 | 440.071 | 228.8125 | 134.5616 | 162.7887 | 575.7532 | 805.2987 | 829.5742 | 812.1239 | 820.4674 | 181.4796 | 108.4942 | 177.5537 | 126.8927 | 759.0142 | 211.5018 | 121.6769 | 587.9118 |  | 172.9033 | 66.9232 | 98.3151 | 119.3986 | 232.3878 | 841.7251 | 841.3115 | 854.4531 | 831.6425 | 127.4079 | 110.068 | 164.7061 | 384.2646 | 776.8898 | 87.7422 | 105.7253 | 185.6417 | 452.9134 | 760.202 | 55.6221 | 68.427 | 94.3511 | 115.0964 | 227.4776 | 790.9907 | 796.3307 | 822.2106 | 790.2827 | 815.0267 | 80.0324 | 106.4443 | 154.4337 | 380.2476 | 728.2791 | 100.2362 | 107.5988 | 179.1335 | 413.5553 | 736.1441 | 56.0933 | 74.9851 | 100.2123 | 127.803 | 264.7878 | 798.6546 | 812.3703 | 817.632 | 799.2099 | 90.1666 | 184.0707 | 116.3608 | 423.0833 | 730.5496 | 808.9265 | 805.9101 |  |  | 828.7902 | 798.5483 | 838.6419 | 773.1704 | 798.5538 | 765.5267 |  | 790.9532 | 762.8403 | 819.8168 | 60.7281 | 96.1968 | 97.2292 |  | 789.3585 | 737.5795 | 748.9979 | 509.37 | 685.154 | 662.6591 | 481.1417 | [21 empty] | 1950.24 | 1749.2028 | 796.0494 | 673.9066 | -1.9466 | 763.469
14:47 | 4854 |  |  | -18.7623 | 17.6885 | 2.8106 | -0.8635 | -0.4641 | -2.1509 | -8.1982 | 1.7537 | 14.5694 | 5.7787 | 0.4583 |  |  |  | -29.9002 | 13.2402 | 23.4987 | 3.878 |  | -9.3721 | 1.9136 | 0.6002 | 5.4057 | 5.528 | 1.5181 | 43.3709 | 385.3787 | 377.3136 | 175.0103 | 203.8688 | 162.9242 | 209.0464 | 123.624 | 215.8179 | 109.0532 | 183.469 | 447.0337 | 742.5198 | 169.4223 | 256.632 | 333.4843 | 227.9784 | 307.0369 | 741.5812 |  | 742.6021 |  | 741.2224 | 104.0695 | 109.5311 | 177.1855 | 436.6553 | 717.9666 | 222.1631 | 127.7776 | 244.639 | 501.8907 | 757.6451 | 142.0394 | 68.4705 | 98.3947 | 129.3802 | 240.4311 | 783.9639 | 760.3219 | 757.0062 | 767.2613 | 98.6596 | 119.7806 | 232.0193 | 482.808 | 737.4636 | 98.2317 | 128.9691 | 254.922 | 529.8049 | 732.0936 | 70.2293 | 90.3758 | 99.5134 | 123.3834 | 227.3339 | 741.6572 |  | 750.8927 | 740.5588 |  | 80.6089 | 114.235 | 186.8039 | 437.6755 | 715.3329 | 100.1285 | 127.7048 | 233.5619 | 529.2425 | 776.5388 | 65.8865 | 73.5265 | 100.1876 | 121.0355 | 242.0051 | 629.0165 | 781.6716 | 788.0737 | 781.7434 | 115.1193 | 133.0233 | 207.4877 | 431.5485 | 731.0059 |  | 764.3687 |  |  | 762.4601 | 765.6726 | 731.6463 | 752.5469 | 729.2063 | 759.5972 | 718.2345 | 690.0724 | 590.6939 | 635.5224 | 629.0065 | 654.5705 | 657.6514 | 677.7892 | 776.8979 | 773.645 | 765.6949 | 771.2754 | 428.4106 |  |  | 177.559 |  | 154.2068 | 111.755 | 172.8035 | 121.2128 | 214.1247 | 117.7864 | 462.7098 | 778.0619 | 430.876 | 440.1167 | 228.8721 | 134.6005 | 162.8574 | 575.658 | 804.9368 | 829.1452 | 811.7093 | 820.0698 | 181.4305 | 108.4742 | 177.5544 | 126.8857 | 758.845 | 211.6021 | 121.6726 | 587.9254 |  | 172.9392 | 66.9631 | 98.3003 | 119.4062 | 232.4575 | 841.3468 | 840.9219 | 854.0966 | 832.4746 | 127.4509 | 110.0477 | 164.7136 | 384.3221 | 776.694 | 87.7745 | 105.7552 | 185.7257 | 453.0564 | 760.0115 | 55.6534 | 68.4423 | 94.3618 | 115.1237 | 227.5603 | 790.6751 | 796.059 | 821.8881 | 789.9764 | 814.6285 | 79.9934 | 106.4696 | 154.4632 | 380.3206 | 728.0505 | 100.2493 | 107.6167 | 179.1815 | 413.6139 | 735.8826 | 56.1165 | 75.0032 | 100.2514 | 127.8353 | 264.8356 | 798.2565 | 812.0398 | 817.3482 | 798.9083 | 90.1982 | 184.1002 | 116.36 | 423.1351 | 730.4021 | 808.5577 | 805.5557 |  |  | 828.2857 | 798.1234 | 838.1669 | 772.7875 | 798.1329 | 765.0685 |  | 790.5056 | 762.4608 | 819.3401 | 60.7207 | 96.2229 | 97.228 |  | 789.2477 | 737.5063 | 748.8977 | 509.5677 | 685.5223 | 662.7951 | 481.1146 | [21 empty] | 2012.2507 | 1746.2691 | 795.6269 | 674.1587 | -2.0045 | 763.377
14:47 | 4855 |  |  | -18.7224 | 17.5282 | 2.9298 | -0.8014 | -0.4425 | -2.0997 | -8.2888 | 1.7546 | 14.5727 | 5.7772 | 0.4575 |  |  |  | -30.0047 | 13.3526 | 23.5029 | 3.8789 |  | -9.4373 | 1.9622 | 0.599 | 5.4049 | 5.5307 | 1.5178 | 42.9142 | 385.4175 | 377.3641 | 175.0494 | 203.926 | 162.9545 | 209.0488 | 123.6443 | 215.9672 | 109.076 | 183.5144 | 447.0618 | 742.3366 | 169.4373 | 256.7815 | 333.5669 | 228.1125 | 307.164 | 741.3289 |  | 742.3596 |  | 740.942 | 104.1475 | 109.5568 | 177.2342 | 436.7176 | 717.8339 | 222.2104 | 127.7816 | 244.6897 | 501.9143 | 757.4641 | 142.0732 | 68.4913 | 98.3841 | 129.3993 | 240.4902 | 783.6896 | 759.9931 | 756.6506 | 766.9636 | 98.6694 | 119.7882 | 232.0713 | 482.863 | 737.3182 | 98.2537 | 129.0014 | 254.9491 | 529.8056 | 731.9074 | 70.2146 | 90.369 | 99.5194 | 123.4561 | 227.4692 | 741.3536 |  | 750.5892 | 740.182 |  | 80.6366 | 114.2832 | 186.8291 | 437.7395 | 715.1937 | 100.0871 | 127.7191 | 233.6215 | 529.2499 | 776.2969 | 65.8426 | 73.5821 | 100.2403 | 121.0505 | 242.1012 | 628.7992 | 781.2903 | 787.6403 | 781.4438 | 115.135 | 133.0289 | 207.5031 | 431.5873 | 730.8535 |  | 763.8124 |  |  | 762.1274 | 765.3201 | 731.3352 | 752.0833 | 728.9397 | 759.179 | 717.5242 | 689.367 | 595.0605 | 639.6031 | 624.8586 | 657.5787 | 653.1838 | 664.2019 | 776.5801 | 773.3155 | 765.3249 | 770.9448 | 428.5029 |  |  | 177.57 |  | 154.2442 | 111.7391 | 172.8701 | 121.2303 | 214.1789 | 117.7934 | 462.7644 | 777.8696 | 430.9409 | 440.288 | 228.9385 | 134.6408 | 162.9234 | 575.7004 | 804.5961 | 828.7713 | 811.3668 | 819.7186 | 181.4906 | 108.4945 | 177.5882 | 126.9436 | 758.7033 | 211.7131 | 121.6955 | 587.943 |  | 172.9785 | 67.005 | 98.3059 | 119.4225 | 232.5419 | 840.9839 | 840.5434 | 853.7395 | 832.8063 | 127.5048 | 110.0691 | 164.753 | 384.4029 | 776.5021 | 87.7843 | 105.83 | 185.8537 | 453.0672 | 759.8067 | 55.6244 | 68.471 | 94.3477 | 115.1762 | 227.6373 | 790.4315 | 795.8307 | 821.6029 | 789.7231 | 814.2359 | 79.9909 | 106.4759 | 154.4949 | 380.3758 | 727.8509 | 100.2485 | 107.6269 | 179.2207 | 413.6634 | 735.6224 | 56.1151 | 75.0248 | 100.2553 | 127.8647 | 264.8684 | 797.8504 | 811.7045 | 817.0627 | 798.5878 | 90.2544 | 184.1116 | 116.3799 | 423.1692 | 730.2433 | 808.242 | 805.1978 |  |  | 827.7718 | 797.6999 | 837.7239 | 772.375 | 797.684 | 764.6988 |  | 790.0388 | 762.1041 | 818.8809 | 60.7123 | 96.2207 | 97.2281 |  | 789.0794 | 737.464 | 748.7904 | 509.8795 | 685.3682 | 662.3505 | 481.1029 | [21 empty] | 1996.125 | 1744.5002 | 795.2084 | 673.8593 | -1.9927 | 763.2717
14:47 | 4856 |  |  | -18.5859 | 17.3629 | 2.7713 | -0.9187 | -0.4489 | -2.0813 | -8.1721 | 1.7507 | 14.5766 | 5.7846 | 0.4574 |  |  |  | -29.9703 | 13.6381 | 23.3563 | 3.753 |  | -9.4176 | 2.0058 | 0.5974 | 5.4058 | 5.531 | 1.5193 | 43.4864 | 385.4563 | 377.4119 | 175.086 | 203.9769 | 162.9872 | 209.0477 | 123.657 | 216.1167 | 109.1124 | 183.5839 | 447.1167 | 742.1741 | 169.4608 | 256.8216 | 333.6473 | 228.2685 | 307.3462 | 741.044 |  | 742.0808 |  | 740.6434 | 104.2312 | 109.5785 | 177.2975 | 436.7813 | 717.7152 | 222.2846 | 127.8166 | 244.7384 | 501.9425 | 757.271 | 142.0813 | 68.5211 | 98.3932 | 129.4194 | 240.554 | 783.3999 | 759.6263 | 756.2665 | 766.6405 | 98.6772 | 119.802 | 232.1108 | 482.9184 | 737.1596 | 98.2845 | 129.0272 | 254.9561 | 529.8334 | 731.7008 | 70.1664 | 90.3455 | 99.5277 | 123.5125 | 227.5934 | 740.9974 |  | 750.2884 | 739.7588 |  | 80.606 | 114.3409 | 186.8335 | 437.7952 | 715.0399 | 100.0102 | 127.7107 | 233.6799 | 529.271 | 776.0533 | 65.81 | 73.6324 | 100.2808 | 121.0691 | 242.1677 | 628.5649 | 780.8944 | 787.173 | 781.1278 | 115.1336 | 133.0652 | 207.5647 | 431.643 | 730.6967 |  | 763.5519 |  |  | 761.7896 | 764.9512 | 730.9866 | 751.6101 | 728.7004 | 758.7829 | 720.1173 | 689.8459 | 611.5462 | 614.7266 | 623.3061 | 660.9877 | 636.95 | 659.1028 | 776.247 | 772.9725 | 764.9498 | 770.5989 | 428.606 |  |  | 177.5892 |  | 154.2794 | 111.7215 | 172.9203 | 121.2424 | 214.2377 | 117.8088 | 462.8205 | 777.6756 | 431.0209 | 440.5863 | 228.9922 | 134.6782 | 162.9752 | 575.7653 | 804.2856 | 828.4203 | 811.1446 | 819.4106 | 181.5778 | 108.5419 | 177.6277 | 126.99 | 758.5342 | 211.8214 | 121.7476 | 587.967 |  | 173.0386 | 67.0361 | 98.3215 | 119.4158 | 232.6394 | 840.6218 | 840.1761 | 853.3891 | 832.8317 | 127.5526 | 110.0976 | 164.8114 | 384.4729 | 776.3112 | 87.7886 | 105.9124 | 185.9552 | 453.0315 | 759.5971 | 55.6639 | 68.5108 | 94.3839 | 115.2262 | 227.7007 | 790.2297 | 795.6001 | 821.3479 | 789.4451 | 813.8325 | 80.0083 | 106.4942 | 154.5342 | 380.4138 | 727.6598 | 100.2632 | 107.6434 | 179.2822 | 413.7276 | 735.3732 | 56.1187 | 75.0665 | 100.2573 | 127.9001 | 264.9208 | 797.4088 | 811.3577 | 816.7672 | 798.2804 | 90.3009 | 184.1545 | 116.4094 | 423.2233 | 730.0926 | 807.9872 | 804.8692 |  |  | 827.2648 | 797.1641 | 837.2419 | 771.9543 | 797.2514 | 764.3612 |  | 789.5683 | 761.7574 | 818.42 | 60.7051 | 96.2376 | 97.2341 |  | 788.9648 | 737.4047 | 748.5912 | 509.8319 | 686.0145 | 663.233 | 481.4639 | [21 empty] | 1960.8798 | 1744.3096 | 794.7697 | 674.6238 | -2.0122 | 763.1848
14:47 | 4857 |  |  | -18.6501 | 17.3094 | 2.9218 | -0.8433 | -0.3372 | -2.0377 | -8.0385 | 1.7489 | 14.5795 | 5.7939 | 0.4587 |  |  |  | -29.9405 | 13.812 | 23.3145 | 3.9039 |  | -9.4852 | 1.9083 | 0.598 | 5.4048 | 5.5271 | 1.5192 | 42.9571 | 385.5019 | 377.4467 | 175.1238 | 204.0198 | 163.0278 | 209.0457 | 123.6767 | 216.1344 | 109.1309 | 183.6373 | 447.1644 | 741.9996 | 169.4907 | 256.8973 | 333.5767 | 228.3426 | 307.4274 | 740.7345 |  | 741.7869 |  | 740.3102 | 104.2464 | 109.5865 | 177.3504 | 436.8337 | 717.6016 | 222.352 | 127.8282 | 244.7674 | 501.9688 | 757.0723 | 142.1558 | 68.5452 | 98.3933 | 129.4652 | 240.6267 | 783.1291 | 759.2332 | 755.8788 | 766.3194 | 98.672 | 119.8248 | 232.1631 | 482.942 | 737.0071 | 98.2823 | 129.0562 | 254.9931 | 529.8368 | 731.5174 | 70.2028 | 90.3444 | 99.5326 | 123.5165 | 227.6405 | 740.6225 |  | 749.988 | 739.306 |  | 80.5481 | 114.3601 | 186.8455 | 437.8762 | 714.9096 | 99.9628 | 127.7258 | 233.7003 | 529.2902 | 775.8134 | 65.8592 | 73.6323 | 100.2631 | 121.1131 | 242.1891 | 628.3203 | 780.4978 | 786.6849 | 780.8095 | 115.1853 | 133.0689 | 207.6038 | 431.6922 | 730.5455 |  | 763.3695 |  |  | 761.4397 | 764.5794 | 730.7958 | 751.3453 | 728.4449 | 758.3259 | 699.6925 | 692.052 | 631.6545 | 598.9666 | 604.8058 | 663.3964 | 602.513 | 662.7412 | 775.9171 | 772.6247 | 764.5736 | 770.2452 | 428.6812 |  |  | 177.602 |  | 154.3081 | 111.6919 | 172.9627 | 121.2627 | 214.2867 | 117.8337 | 462.88 | 777.4622 | 431.0808 | 440.7725 | 229.0375 | 134.7038 | 163.0047 | 575.7662 | 803.9908 | 828.0242 | 811.0319 | 819.1167 | 181.6176 | 108.5651 | 177.6709 | 127.0224 | 758.359 | 211.8707 | 121.7589 | 587.9713 |  | 173.0878 | 67.0542 | 98.3283 | 119.4337 | 232.6847 | 840.2432 | 839.793 | 853.0287 | 832.7779 | 127.5886 | 110.1086 | 164.8432 | 384.5426 | 776.1197 | 87.7871 | 105.9213 | 185.9775 | 453.087 | 759.398 | 55.6949 | 68.5437 | 94.4151 | 115.276 | 227.7319 | 790.0272 | 795.4261 | 821.0642 | 789.2659 | 813.4374 | 79.9986 | 106.5344 | 154.5278 | 380.4724 | 727.4435 | 100.285 | 107.6635 | 179.338 | 413.7948 | 735.1254 | 56.1461 | 75.1056 | 100.2652 | 127.9237 | 264.9857 | 796.9524 | 811.0203 | 816.4577 | 797.9666 | 90.3682 | 184.2171 | 116.4221 | 423.2739 | 729.9339 | 807.7232 | 804.5509 |  |  | 826.7736 | 796.5985 | 836.7586 | 771.5636 | 796.8596 | 763.982 |  | 789.0939 | 761.4011 | 817.9628 | 60.7252 | 96.2271 | 97.2348 |  | 788.8146 | 737.3457 | 748.5036 | 509.9589 | 686.1749 | 663.1492 | 481.6924 | [21 empty] | 1978.1676 | 1742.3851 | 794.326 | 674.6621 | -1.8488 | 763.0802
14:47 | 4858 |  |  | -18.5958 | 17.3356 | 3.1562 | -0.7795 | -0.4329 | -2.072 | -8.0668 | 1.744 | 14.5902 | 5.82 | 0.4578 |  |  |  | -29.9491 | 13.9467 | 23.4452 | 3.8975 |  | -9.4139 | 1.8762 | 0.5994 | 5.4022 | 5.5253 | 1.5185 | 41.0599 | 385.5448 | 377.5004 | 175.1657 | 204.0743 | 163.0682 | 209.0419 | 123.7001 | 216.1229 | 109.1382 | 183.6745 | 447.2169 | 741.8198 | 169.5456 | 256.9825 | 333.4995 | 228.4258 | 307.5244 | 740.394 |  | 741.4682 |  | 739.9519 | 104.23 | 109.5982 | 177.4091 | 436.8897 | 717.4747 | 222.3883 | 127.7858 | 244.813 | 501.9839 | 756.8621 | 142.1837 | 68.5734 | 98.4039 | 129.4979 | 240.6843 | 782.8714 | 758.8273 | 755.4769 | 766.0017 | 98.6596 | 119.8404 | 232.22 | 482.9615 | 736.8516 | 98.3019 | 129.0681 | 255.0683 | 529.8083 | 731.3543 | 70.2403 | 90.3509 | 99.5269 | 123.5139 | 227.6576 | 740.3446 |  | 749.6405 | 738.8057 |  | 80.6045 | 114.348 | 186.9036 | 437.8621 | 714.7339 | 100.0409 | 127.7642 | 233.7106 | 529.2899 | 775.612 | 65.9516 | 73.6055 | 100.2223 | 121.1574 | 242.2132 | 628.0761 | 780.0916 | 786.1982 | 780.4803 | 115.2562 | 133.0661 | 207.6307 | 431.726 | 730.3939 |  | 762.8368 |  |  | 761.0705 | 764.1935 | 730.5552 | 751.0085 | 728.1813 | 757.8658 | 681.3993 | 693.3042 | 641.8811 | 620.1297 | 577.6933 | 665.4921 | 558.6813 | 659.0797 | 775.5898 | 772.2685 | 764.174 | 769.8866 | 428.7521 |  |  | 177.616 |  | 154.3501 | 111.6631 | 173.0176 | 121.2871 | 214.3133 | 117.8513 | 462.9214 | 777.261 | 431.1333 | 440.8725 | 229.0987 | 134.7305 | 163.0462 | 575.7052 | 803.7089 | 827.6255 | 810.944 | 818.7943 | 181.6348 | 108.5719 | 177.7161 | 127.0169 | 758.2009 | 211.8747 | 121.7673 | 587.9728 |  | 173.1247 | 67.0599 | 98.3293 | 119.4679 | 232.7164 | 839.8566 | 839.4025 | 852.656 | 832.6938 | 127.6109 | 110.1217 | 164.8856 | 384.6048 | 775.9345 | 87.794 | 105.9425 | 186.0195 | 453.1347 | 759.1768 | 55.6677 | 68.5757 | 94.4334 | 115.3001 | 227.7633 | 789.8345 | 795.3013 | 820.7822 | 789.1361 | 813.0366 | 80.0078 | 106.5907 | 154.5629 | 380.5358 | 727.2452 | 100.3122 | 107.6772 | 179.3849 | 413.8523 | 734.8833 | 56.1647 | 75.1357 | 100.2575 | 127.9357 | 265.0482 | 796.4927 | 810.6884 | 816.1761 | 797.6291 | 90.3945 | 184.2688 | 116.4438 | 423.3109 | 729.7547 | 807.4444 | 804.1905 |  |  | 826.3017 | 796.0753 | 836.3272 | 771.1865 | 796.471 | 763.6551 |  | 788.6221 | 761.0631 | 817.5365 | 60.7259 | 96.1983 | 97.2455 |  | 788.6249 | 737.2831 | 748.5226 | 509.939 | 685.8049 | 663.3702 | 481.7794 | [21 empty] | 1926.4061 | 1739.9122 | 793.8987 | 674.5876 | -1.6958 | 762.954
14:47 | 4859 |  |  | -18.6532 | 17.3124 | 3.0365 | -0.7159 | -0.4524 | -2.0277 | -8.138 | 1.7478 | 14.5868 | 5.8109 | 0.4566 |  |  |  | -29.9892 | 13.8959 | 23.4011 | 3.8796 |  | -9.4349 | 1.9341 | 0.5981 | 5.4043 | 5.5254 | 1.5172 | 42.9217 | 385.5805 | 377.5566 | 175.2018 | 204.1315 | 163.095 | 209.0424 | 123.7176 | 216.0896 | 109.1574 | 183.7112 | 447.2632 | 741.6332 | 169.6221 | 257.0415 | 333.4917 | 228.5555 | 307.6878 | 740.0492 |  | 741.1477 |  | 739.605 | 104.187 | 109.6284 | 177.4645 | 436.9505 | 717.3299 | 222.4384 | 127.7394 | 244.8283 | 502.0063 | 756.6765 | 142.1978 | 68.5874 | 98.4416 | 129.5456 | 240.753 | 782.5878 | 758.4009 | 755.0402 | 765.682 | 98.6665 | 119.8427 | 232.2594 | 483.0132 | 736.7002 | 98.3283 | 129.0718 | 255.132 | 529.786 | 731.1887 | 70.2409 | 90.3864 | 99.5254 | 123.517 | 227.6788 | 740.0202 |  | 749.3079 | 738.3213 |  | 80.639 | 114.3397 | 186.9598 | 437.7997 | 714.4906 | 100.1337 | 127.793 | 233.7479 | 529.2883 | 775.4256 | 66.0111 | 73.603 | 100.1882 | 121.1787 | 242.2551 | 627.8343 | 779.671 | 785.694 | 780.1395 | 115.2865 | 133.0916 | 207.6595 | 431.7626 | 730.2249 |  | 762.5049 |  |  | 760.6999 | 763.7761 | 730.2314 | 750.5689 | 727.923 | 757.4046 | 688.8451 | 693.0658 | 644.4401 | 636.0693 | 568.492 | 666.4318 | 573.7648 | 649.4798 | 775.2557 | 771.9097 | 763.7682 | 769.5265 | 428.8305 |  |  | 177.6463 |  | 154.4005 | 111.6448 | 173.0776 | 121.3102 | 214.2934 | 117.8526 | 462.9759 | 777.0706 | 431.2009 | 441.0327 | 229.1519 | 134.7545 | 163.0752 | 575.6317 | 803.4232 | 827.2506 | 810.9552 | 818.4556 | 181.6236 | 108.5827 | 177.7679 | 126.9854 | 758.0447 | 211.8635 | 121.7943 | 588.0111 |  | 173.1432 | 67.0835 | 98.3333 | 119.4962 | 232.784 | 839.4652 | 839.0277 | 852.2922 | 832.64 | 127.6385 | 110.1427 | 164.9657 | 384.6678 | 775.7545 | 87.8169 | 105.9831 | 186.0794 | 453.2039 | 758.9713 | 55.6719 | 68.584 | 94.4394 | 115.3075 | 227.8254 | 789.6388 | 795.1242 | 820.5104 | 788.9858 | 812.652 | 80.0445 | 106.655 | 154.6495 | 380.598 | 727.075 | 100.3695 | 107.7077 | 179.4676 | 413.9375 | 734.6691 | 56.1694 | 75.1789 | 100.2719 | 127.9457 | 265.1397 | 795.9773 | 810.37 | 815.9266 | 797.3676 | 90.3549 | 184.3456 | 116.4448 | 423.3654 | 729.5862 | 807.1721 | 803.8315 |  |  | 825.8619 | 795.5593 | 835.9207 | 770.7911 | 796.0923 | 763.3709 |  | 788.1511 | 760.7315 | 817.0921 | 60.7292 | 96.0884 | 97.2768 |  | 788.4721 | 737.1793 | 748.3382 | 509.7008 | 685.6264 | 662.953 | 480.8277 | [21 empty] | 1935.0694 | 1735.359 | 793.4741 | 674.2897 | -1.7855 | 762.8257
14:47 | 4860 |  |  | -18.6188 | 17.2291 | 2.9884 | -0.816 | -0.3772 | -2.022 | -8.0503 | 1.7446 | 14.5876 | 5.8135 | 0.458 |  |  |  | -30.0432 | 13.8427 | 23.2903 | 3.8832 |  | -9.3488 | 1.985 | 0.6006 | 5.4031 | 5.5273 | 1.5137 | 41.7698 | 385.6186 | 377.6006 | 175.2426 | 204.1882 | 163.1269 | 209.051 | 123.7392 | 216.0423 | 109.176 | 183.753 | 447.2828 | 741.4372 | 169.7058 | 257.1524 | 333.6103 | 228.6533 | 307.8 | 739.7125 |  | 740.8621 |  | 739.2589 | 104.1336 | 109.6299 | 177.5038 | 437.0064 | 717.2108 | 222.4809 | 127.8188 | 244.8588 | 502.0281 | 756.4841 | 142.2538 | 68.5998 | 98.4701 | 129.6036 | 240.825 | 782.2939 | 757.9621 | 754.6134 | 765.3582 | 98.6588 | 119.8645 | 232.3067 | 483.0863 | 736.5358 | 98.3166 | 129.0871 | 255.1961 | 529.7595 | 731.0247 | 70.2887 | 90.4075 | 99.5124 | 123.5025 | 227.6845 | 739.6371 |  | 748.9673 | 737.9251 |  | 80.6452 | 114.31 | 187.0138 | 437.7925 | 714.2666 | 100.1635 | 127.807 | 233.816 | 529.2775 | 775.2291 | 66.0238 | 73.6231 | 100.1745 | 121.1927 | 242.3038 | 627.5953 | 779.2583 | 785.2109 | 779.8034 | 115.2692 | 133.1492 | 207.7358 | 431.818 | 730.0409 |  | 762.5142 |  |  | 760.3245 | 763.356 | 729.9416 | 750.2065 | 727.6433 | 756.9373 | 693.4223 | 692.4846 | 647.1094 | 632.6704 | 574.2432 | 665.5661 | 625.5226 | 641.8884 | 774.9114 | 771.5464 | 763.3655 | 769.1664 | 428.9194 |  |  | 177.6728 |  | 154.4561 | 111.6418 | 173.1223 | 121.3378 | 214.3386 | 117.889 | 463.0412 | 776.8742 | 431.2697 | 441.2217 | 229.203 | 134.7808 | 163.1311 | 575.6017 | 803.1293 | 826.8832 | 810.915 | 818.1449 | 181.6604 | 108.6015 | 177.8262 | 126.9797 | 757.8845 | 211.8691 | 121.8036 | 588.0364 |  | 173.146 | 67.1241 | 98.3542 | 119.5265 | 232.8593 | 839.0714 | 838.6454 | 851.9334 | 832.4418 | 127.6907 | 110.1624 | 165.0324 | 384.7656 | 775.5495 | 87.8339 | 106.007 | 186.1275 | 453.3072 | 758.767 | 55.6493 | 68.5917 | 94.4191 | 115.3293 | 227.8942 | 789.4297 | 794.8993 | 820.2675 | 788.8031 | 812.2924 | 80.0536 | 106.6788 | 154.7185 | 380.6552 | 726.885 | 100.3881 | 107.7144 | 179.5503 | 414.013 | 734.4501 | 56.1809 | 75.2287 | 100.2821 | 127.9804 | 265.2049 | 795.418 | 810.0153 | 815.6309 | 797.0892 | 90.3686 | 184.4017 | 116.453 | 423.4085 | 729.4103 | 806.9148 | 803.5029 |  |  | 825.455 | 795.1009 | 835.5334 | 770.3617 | 795.7088 | 763.0758 |  | 787.6752 | 760.3597 | 816.6733 | 60.7472 | 96.2107 | 97.2724 |  | 788.3136 | 737.021 | 748.2404 | 509.8715 | 685.5459 | 663.0443 | 481.5734 | [21 empty] | 1910.374 | 1735.0367 | 793.0598 | 674.2951 | -1.8173 | 762.6673
14:47 | 4861 |  |  | -18.6741 | 17.3069 | 2.8833 | -0.7959 | -0.4897 | -2.1121 | -8.1672 | 1.7469 | 14.5843 | 5.8041 | 0.4577 |  |  |  | -29.9195 | 13.8782 | 23.4958 | 3.8279 |  | -9.3728 | 1.9816 | 0.5995 | 5.4011 | 5.5254 | 1.5125 | 42.0671 | 385.6541 | 377.6518 | 175.283 | 204.2504 | 163.1667 | 209.0517 | 123.7556 | 216.0748 | 109.2059 | 183.8194 | 447.3061 | 741.2622 | 169.7511 | 257.2609 | 333.8778 | 228.7952 | 307.928 | 739.3509 |  | 740.5316 |  | 738.8649 | 104.126 | 109.6366 | 177.5492 | 437.0594 | 717.0874 | 222.5132 | 127.9178 | 244.9679 | 502.0611 | 756.2894 | 142.3315 | 68.6153 | 98.4647 | 129.6094 | 240.8719 | 782.0006 | 757.5084 | 754.1933 | 765.0017 | 98.6488 | 119.9074 | 232.3719 | 483.1435 | 736.37 | 98.3251 | 129.0974 | 255.2492 | 529.7505 | 730.8335 | 70.2979 | 90.4084 | 99.5265 | 123.522 | 227.7359 | 738.9226 |  | 748.5963 | 737.5633 |  | 80.7088 | 114.3103 | 187.0643 | 437.8289 | 714.1042 | 100.2234 | 127.8297 | 233.8891 | 529.2905 | 775.0071 | 66.0463 | 73.6466 | 100.1732 | 121.2307 | 242.3458 | 627.3425 | 778.86 | 784.7438 | 779.467 | 115.2469 | 133.1836 | 207.8061 | 431.8735 | 729.8659 |  | 762.463 |  |  | 759.9246 | 762.9537 | 729.7544 | 749.9206 | 727.3521 | 756.4833 | 691.0481 | 691.6036 | 651.0964 | 627.6044 | 593.2782 | 663.5023 | 655.7503 | 643.682 | 774.5609 | 771.172 | 762.9602 | 768.8003 | 428.9835 |  |  | 177.6933 |  | 154.5016 | 111.6274 | 173.1721 | 121.358 | 214.4425 | 117.9329 | 463.0953 | 776.678 | 431.3338 | 441.2494 | 229.2577 | 134.8045 | 163.1855 | 575.5596 | 802.8353 | 826.5056 | 810.6409 | 817.8612 | 181.7434 | 108.6232 | 177.8674 | 126.9862 | 757.7252 | 211.9402 | 121.8329 | 588.0295 |  | 173.1725 | 67.1587 | 98.3604 | 119.5439 | 232.9222 | 838.687 | 838.2686 | 851.5625 | 832.1181 | 127.7319 | 110.162 | 165.0659 | 384.8486 | 775.3745 | 87.8922 | 106.057 | 186.1979 | 453.3698 | 758.5398 | 55.606 | 68.6283 | 94.4168 | 115.3689 | 227.9593 | 789.2042 | 794.6238 | 819.9874 | 788.5939 | 811.928 | 80.0474 | 106.6792 | 154.7441 | 380.7076 | 726.6734 | 100.3975 | 107.7312 | 179.6079 | 414.0633 | 734.2048 | 56.1687 | 75.2574 | 100.2805 | 128.0219 | 265.2282 | 794.933 | 809.6107 | 815.3017 | 796.7809 | 90.392 | 184.4437 | 116.4831 | 423.4557 | 729.2458 | 806.6736 | 803.2006 |  |  | 825.0651 | 794.6431 | 835.1631 | 769.9523 | 795.3171 | 762.8761 |  | 787.1992 | 760.008 | 816.2452 | 60.7438 | 96.2954 | 97.2645 |  | 788.1714 | 736.9259 | 748.0444 | 509.5621 | 685.0576 | 662.3924 | 480.8329 | [21 empty] | 1931.136 | 1733.363 | 792.6503 | 673.725 | -1.8473 | 762.5486
14:47 | 4862 |  |  | -18.587 | 17.4962 | 2.9737 | -0.6737 | -0.4021 | -2.0281 | -8.1362 | 1.7439 | 14.5819 | 5.802 | 0.4576 |  |  |  | -29.8566 | 13.8963 | 23.2942 | 3.7059 |  | -9.3487 | 1.8567 | 0.6 | 5.4021 | 5.5276 | 1.5125 | 40.6971 | 385.686 | 377.6962 | 175.326 | 204.3002 | 163.1991 | 209.051 | 123.7729 | 216.1692 | 109.242 | 183.8757 | 447.3432 | 741.0943 | 169.7549 | 257.3486 | 334.1172 | 228.9308 | 308.0559 | 739.0019 |  | 740.218 |  | 738.4692 | 104.1737 | 109.6643 | 177.5901 | 437.118 | 716.9336 | 222.5601 | 127.9345 | 245.0592 | 502.0842 | 756.1181 | 142.3917 | 68.6217 | 98.4541 | 129.618 | 240.9275 | 781.7224 | 757.0598 | 753.7543 | 764.6515 | 98.6593 | 119.9284 | 232.4639 | 483.1682 | 736.2318 | 98.3307 | 129.1099 | 255.2815 | 529.726 | 730.6445 | 70.2206 | 90.3969 | 99.5415 | 123.5716 | 227.8215 | 738.1848 |  | 748.2569 | 737.2808 |  | 80.7086 | 114.3383 | 187.1017 | 437.8482 | 713.9349 | 100.2169 | 127.8539 | 233.931 | 529.297 | 774.7583 | 66.0541 | 73.657 | 100.1917 | 121.2594 | 242.4086 | 627.0972 | 778.4521 | 784.2612 | 779.1279 | 115.2581 | 133.2033 | 207.8325 | 431.9155 | 729.7099 |  | 762.0499 |  |  | 759.5119 | 762.5226 | 729.5171 | 749.5388 | 727.0629 | 756.0231 | 686.7172 | 682.1965 | 653.4335 | 633.5575 | 609.9836 | 651.7641 | 661.6837 | 656.0079 | 774.2148 | 770.806 | 762.5648 | 768.4336 | 429.0462 |  |  | 177.7101 |  | 154.536 | 111.5907 | 173.2249 | 121.3769 | 214.496 | 117.9529 | 463.158 | 776.4917 | 431.3943 | 441.274 | 229.3153 | 134.8285 | 163.2374 | 575.5132 | 802.5537 | 826.1202 | 810.4326 | 817.5824 | 181.7779 | 108.6423 | 177.8956 | 127.0066 | 757.5659 | 212.0127 | 121.8408 | 588.0165 |  | 173.2303 | 67.1733 | 98.3454 | 119.5513 | 232.986 | 838.319 | 837.9131 | 851.2041 | 831.3879 | 127.778 | 110.1613 | 165.0734 | 384.8939 | 775.2067 | 87.9226 | 106.0835 | 186.2453 | 453.4287 | 758.3322 | 55.6467 | 68.6633 | 94.4459 | 115.4213 | 228.0217 | 789.0053 | 794.3701 | 819.718 | 788.4346 | 811.5872 | 80.0642 | 106.6761 | 154.7648 | 380.7666 | 726.49 | 100.4098 | 107.7658 | 179.6484 | 414.12 | 733.9641 | 56.1678 | 75.2767 | 100.3154 | 128.0601 | 265.2688 | 794.4604 | 809.2848 | 815.0095 | 796.4816 | 90.4479 | 184.4982 | 116.4988 | 423.5166 | 729.1048 | 806.413 | 802.8283 |  |  | 824.6914 | 794.1223 | 834.7674 | 769.5395 | 794.9025 | 762.6127 |  | 786.7413 | 759.6464 | 815.8696 | 60.7478 | 96.2948 | 97.274 |  | 787.9881 | 736.8703 | 747.9953 | 509.9629 | 686.504 | 664.363 | 482.2646 | [21 empty] | 1901.9221 | 1731.9478 | 792.2341 | 675.4335 | -1.7428 | 762.4292
14:47 | 4863 |  |  | -18.6281 | 17.472 | 2.9993 | -0.7501 | -0.3884 | -2.0211 | -8.0248 | 1.7449 | 14.5759 | 5.7936 | 0.4574 |  |  |  | -29.762 | 13.8167 | 23.4412 | 3.7934 |  | -9.4557 | 1.8585 | 0.6002 | 5.4001 | 5.5254 | 1.5134 | 44.0977 | 385.7264 | 377.7369 | 175.3663 | 204.3449 | 163.2312 | 209.0528 | 123.7924 | 216.2699 | 109.2419 | 183.9129 | 447.3725 | 740.912 | 169.7616 | 257.431 | 334.3251 | 229.0355 | 308.1783 | 738.6402 |  | 739.8996 |  | 738.075 | 104.2266 | 109.6974 | 177.6294 | 437.1801 | 716.7765 | 222.6113 | 127.934 | 245.1045 | 502.0953 | 755.9351 | 142.4291 | 68.63 | 98.4872 | 129.6571 | 240.9898 | 781.4441 | 756.6005 | 753.3048 | 764.3171 | 98.6626 | 119.9414 | 232.5307 | 483.1929 | 736.0792 | 98.3411 | 129.1273 | 255.3096 | 529.7172 | 730.4574 | 70.2258 | 90.3832 | 99.5357 | 123.6152 | 227.9188 | 737.7617 |  | 747.9217 | 736.9319 |  | 80.7128 | 114.37 | 187.1189 | 437.8713 | 713.7522 | 100.17 | 127.8809 | 233.9665 | 529.2915 | 774.525 | 66.0713 | 73.6607 | 100.1806 | 121.2846 | 242.4558 | 626.8683 | 778.0367 | 783.7408 | 778.7761 | 115.327 | 133.2122 | 207.8448 | 431.9516 | 729.5509 |  | 761.5664 |  |  | 759.088 | 762.0666 | 729.163 | 749.1203 | 726.789 | 755.5889 | 681.3713 | 676.0585 | 654.1441 | 636.3879 | 615.9112 | 634.694 | 659.7037 | 668.5014 | 773.8757 | 770.4429 | 762.1724 | 768.0682 | 429.1099 |  |  | 177.7186 |  | 154.5751 | 111.5767 | 173.2716 | 121.3948 | 214.4819 | 117.964 | 463.2082 | 776.2992 | 431.447 | 441.2687 | 229.3266 | 134.8537 | 163.28 | 575.4679 | 802.2797 | 825.7492 | 810.3585 | 817.2831 | 181.7386 | 108.6602 | 177.914 | 126.9992 | 757.4014 | 212.0426 | 121.8403 | 587.9846 |  | 173.2998 | 67.1918 | 98.3482 | 119.5477 | 233.0832 | 837.9519 | 837.5648 | 850.8517 | 830.8138 | 127.8321 | 110.1654 | 165.0757 | 384.9748 | 774.9811 | 87.921 | 106.1007 | 186.266 | 453.4983 | 758.134 | 55.7566 | 68.6769 | 94.4906 | 115.4569 | 228.0862 | 788.8001 | 794.0953 | 819.4803 | 788.239 | 811.2577 | 80.0877 | 106.7105 | 154.7808 | 380.8307 | 726.3085 | 100.4177 | 107.7776 | 179.6935 | 414.1765 | 733.7258 | 56.1977 | 75.3018 | 100.3509 | 128.1001 | 265.323 | 793.9425 | 808.9691 | 814.7277 | 796.1571 | 90.4876 | 184.5472 | 116.5129 | 423.5743 | 728.9559 | 806.134 | 802.3919 |  |  | 824.3376 | 793.5547 | 834.3451 | 769.0837 | 794.4974 | 762.2758 |  | 786.2782 | 759.2463 | 815.4785 | 60.7255 | 96.2728 | 97.2717 |  | 787.8486 | 736.8344 | 747.8149 | 509.666 | 685.3517 | 663.3782 | 481.46 | [21 empty] | 1887.2192 | 1730.5691 | 791.7994 | 674.3649 | -1.6947 | 762.3415
14:47 | 4864 |  |  | -18.6353 | 17.5588 | 2.8318 | -0.8378 | -0.4375 | -2.0142 | -8.0843 | 1.7493 | 14.5752 | 5.786 | 0.4562 |  |  |  | -29.8213 | 13.5987 | 23.4125 | 3.7916 |  | -9.4332 | 1.8315 | 0.5996 | 5.399 | 5.5261 | 1.5132 | 43.5187 | 385.7711 | 377.779 | 175.4016 | 204.3938 | 163.2637 | 209.0522 | 123.8046 | 216.3421 | 109.2392 | 183.9479 | 447.4105 | 740.7245 | 169.8097 | 257.4927 | 334.4641 | 229.1839 | 308.3021 | 738.2555 |  | 739.5443 |  | 737.6624 | 104.2413 | 109.7251 | 177.6797 | 437.2291 | 716.6268 | 222.6438 | 127.8815 | 245.1442 | 502.1191 | 755.7551 | 142.4657 | 68.6593 | 98.5016 | 129.6809 | 241.0483 | 781.1636 | 756.1297 | 752.8687 | 763.9793 | 98.656 | 119.9774 | 232.5651 | 483.2349 | 735.9116 | 98.3539 | 129.1678 | 255.3325 | 529.7312 | 730.263 | 70.2839 | 90.3651 | 99.525 | 123.6364 | 227.9816 | 737.4205 |  | 747.5752 | 736.5568 |  | 80.6656 | 114.4509 | 187.1209 | 437.9821 | 713.6404 | 100.1712 | 127.904 | 234.0008 | 529.2909 | 774.2884 | 66.0865 | 73.6923 | 100.1806 | 121.2923 | 242.522 | 626.6295 | 777.627 | 783.2301 | 778.4239 | 115.3697 | 133.2322 | 207.8913 | 432.0015 | 729.3807 |  | 761.3002 |  |  | 758.6611 | 761.6219 | 728.8903 | 748.7497 | 726.5161 | 755.134 | 671.1531 | 681.8309 | 655.5781 | 638.7609 | 618.1478 | 635.5965 | 659.8624 | 676.9808 | 773.5304 | 770.076 | 761.7687 | 767.6911 | 429.1582 |  |  | 177.7412 |  | 154.6098 | 111.579 | 173.3102 | 121.4059 | 214.5252 | 117.9608 | 463.2301 | 776.1019 | 431.5111 | 441.0376 | 229.3337 | 134.8875 | 163.3045 | 575.3859 | 802.0015 | 825.3939 | 810.273 | 816.9495 | 181.7965 | 108.6832 | 177.9412 | 127.0204 | 757.2476 | 212.0741 | 121.9136 | 587.9683 |  | 173.3442 | 67.2479 | 98.3644 | 119.5754 | 233.1516 | 837.5844 | 837.2073 | 850.4863 | 830.4121 | 127.8713 | 110.2058 | 165.1805 | 385.0551 | 774.7785 | 87.9537 | 106.1317 | 186.3228 | 453.5442 | 757.9213 | 55.7784 | 68.7068 | 94.4992 | 115.4898 | 228.1389 | 788.5764 | 793.7682 | 819.2009 | 788.006 | 810.9329 | 80.1038 | 106.7471 | 154.8094 | 380.892 | 726.1246 | 100.4359 | 107.7872 | 179.7469 | 414.2361 | 733.4892 | 56.2227 | 75.334 | 100.3637 | 128.1144 | 265.3747 | 793.4451 | 808.598 | 814.4145 | 795.8128 | 90.5182 | 184.5918 | 116.5322 | 423.6175 | 728.7815 | 805.8713 | 801.9809 |  |  | 823.9846 | 793.0136 | 833.94 | 768.6014 | 794.1381 | 762.0423 |  | 785.8246 | 758.8843 | 815.0875 | 60.7212 | 96.2937 | 97.266 |  | 787.6775 | 736.7424 | 747.7233 | 509.9627 | 685.7871 | 662.3757 | 481.364 | [21 empty] | 1897.5067 | 1731.2268 | 791.3772 | 674.0814 | -1.8716 | 762.21
14:47 | 4865 |  |  | -18.8232 | 17.5124 | 2.9163 | -0.9869 | -0.4764 | -2.0084 | -8.0318 | 1.7502 | 14.5803 | 5.7911 | 0.4575 |  |  |  | -29.8457 | 13.41 | 23.3522 | 3.8044 |  | -9.5429 | 1.8359 | 0.5993 | 5.3987 | 5.5264 | 1.5154 | 42.9551 | 385.8092 | 377.8227 | 175.4417 | 204.445 | 163.2958 | 209.054 | 123.8211 | 216.415 | 109.248 | 183.9743 | 447.439 | 740.5327 | 169.8633 | 257.5928 | 334.5697 | 229.3429 | 308.4152 | 737.901 |  | 739.2326 |  | 737.2734 | 104.2598 | 109.7295 | 177.7339 | 437.277 | 716.5011 | 222.6725 | 127.9384 | 245.1985 | 502.1244 | 755.5702 | 142.4655 | 68.701 | 98.4962 | 129.6859 | 241.1139 | 780.8996 | 755.6698 | 752.4538 | 763.6303 | 98.6624 | 120.0052 | 232.607 | 483.2814 | 735.7599 | 98.3506 | 129.1948 | 255.3704 | 529.7234 | 730.0782 | 70.3417 | 90.3738 | 99.5407 | 123.6728 | 228.036 | 737.1399 |  | 747.2455 | 736.3519 |  | 80.6471 | 114.5084 | 187.1224 | 438.0632 | 713.5169 | 100.2263 | 127.9176 | 234.05 | 529.2844 | 774.0526 | 66.0885 | 73.7357 | 100.1904 | 121.2923 | 242.5968 | 626.4035 | 777.2195 | 782.7179 | 778.0797 | 115.3886 | 133.2625 | 207.9646 | 432.0555 | 729.2029 |  | 761.2011 |  |  | 758.2273 | 761.1683 | 728.6277 | 748.3961 | 726.2346 | 754.6765 | 671.6396 | 685.9535 | 660.0441 | 638.5774 | 614.3925 | 648.6028 | 645.0319 | 678.0541 | 773.182 | 769.7173 | 761.3655 | 767.3209 | 429.2125 |  |  | 177.7749 |  | 154.6517 | 111.5685 | 173.3581 | 121.4229 | 214.5934 | 117.9554 | 463.2813 | 775.9149 | 431.5906 | 440.7314 | 229.3864 | 134.9222 | 163.3464 | 575.2377 | 801.7037 | 825.0467 | 810.0276 | 816.5846 | 181.8762 | 108.7127 | 177.9786 | 127.0592 | 757.0944 | 212.1432 | 122.0053 | 587.9958 |  | 173.3804 | 67.3164 | 98.3584 | 119.6277 | 233.1924 | 837.2279 | 836.8397 | 850.1203 | 829.6647 | 127.9054 | 110.2484 | 165.2803 | 385.1252 | 774.6194 | 87.9745 | 106.1655 | 186.4034 | 453.5874 | 757.6948 | 55.7436 | 68.743 | 94.4893 | 115.5208 | 228.1711 | 788.3487 | 793.4688 | 818.9003 | 787.8365 | 810.6023 | 80.1265 | 106.7719 | 154.8623 | 380.9581 | 725.946 | 100.4487 | 107.7989 | 179.8023 | 414.3039 | 733.2667 | 56.2518 | 75.3707 | 100.3788 | 128.138 | 265.4311 | 792.9797 | 808.2369 | 814.1126 | 795.4958 | 90.5774 | 184.6227 | 116.5504 | 423.662 | 728.6184 | 805.6267 | 801.6062 |  |  | 823.6314 | 792.5275 | 833.5798 | 768.1084 | 793.8151 | 761.872 |  | 785.3745 | 758.5245 | 814.7105 | 60.7245 | 96.2798 | 97.2694 |  | 787.5781 | 736.6577 | 747.6437 | 510.2087 | 686.0868 | 663.2504 | 481.7929 | [21 empty] | 1945.0606 | 1726.9396 | 790.968 | 674.6686 | -2.0652 | 762.1179
14:47 | 4866 |  |  | -18.7556 | 17.5541 | 2.9966 | -0.9727 | -0.3844 | -2.0184 | -8.1447 | 1.7515 | 14.5814 | 5.7815 | 0.4587 |  |  |  | -29.8696 | 13.4049 | 23.3534 | 3.7834 |  | -9.5495 | 1.9192 | 0.5989 | 5.3935 | 5.5272 | 1.515 | 40.969 | 385.8488 | 377.8665 | 175.4802 | 204.4977 | 163.3307 | 209.0514 | 123.8434 | 216.4257 | 109.2658 | 184.0197 | 447.469 | 740.3575 | 169.9325 | 257.7226 | 334.6287 | 229.466 | 308.5438 | 737.5538 |  | 738.9188 |  | 736.8948 | 104.2411 | 109.7436 | 177.78 | 437.3415 | 716.385 | 222.7145 | 127.9667 | 245.237 | 502.1202 | 755.4022 | 142.4896 | 68.7277 | 98.5232 | 129.7196 | 241.1877 | 780.6102 | 755.2247 | 752.0252 | 763.2927 | 98.6721 | 120.0263 | 232.6469 | 483.3255 | 735.6072 | 98.3742 | 129.2158 | 255.4092 | 529.7169 | 729.898 | 70.3494 | 90.3979 | 99.5221 | 123.6998 | 228.1111 | 736.9098 |  | 746.9121 | 736.2389 |  | 80.6649 | 114.5442 | 187.1421 | 438.1154 | 713.3556 | 100.246 | 127.9502 | 234.1195 | 529.3052 | 773.8387 | 66.1043 | 73.7594 | 100.1878 | 121.326 | 242.6404 | 626.177 | 776.8286 | 782.2203 | 777.7469 | 115.3917 | 133.2835 | 208.0033 | 432.0936 | 729.0358 |  | 761.3534 |  |  | 757.7805 | 760.713 | 728.3693 | 748.0668 | 725.9373 | 754.2553 | 677.8153 | 685.7803 | 662.6054 | 639.9144 | 621.3622 | 655.8533 | 624.5883 | 665.5433 | 772.8403 | 769.351 | 760.9657 | 766.9605 | 429.2712 |  |  | 177.8092 |  | 154.6975 | 111.5616 | 173.4239 | 121.4502 | 214.6382 | 117.9676 | 463.3596 | 775.7375 | 431.6631 | 440.3889 | 229.4355 | 134.9473 | 163.3949 | 575.0275 | 801.3584 | 824.6909 | 809.539 | 816.1676 | 181.901 | 108.7427 | 178.0081 | 127.0322 | 756.9349 | 212.2591 | 122.0304 | 588.0142 |  | 173.4273 | 67.3689 | 98.3571 | 119.6668 | 233.2605 | 836.8692 | 836.4696 | 849.7584 | 829.5262 | 127.9452 | 110.2633 | 165.2982 | 385.2193 | 774.4475 | 87.992 | 106.1957 | 186.4564 | 453.6564 | 757.4783 | 55.7472 | 68.7622 | 94.4859 | 115.5434 | 228.2216 | 788.0591 | 793.1025 | 818.622 | 787.5646 | 810.2754 | 80.1538 | 106.8234 | 154.8861 | 381.0198 | 725.7639 | 100.471 | 107.8249 | 179.8547 | 414.3666 | 733.0377 | 56.2588 | 75.3975 | 100.3977 | 128.1732 | 265.4781 | 792.5281 | 807.891 | 813.8209 | 795.1945 | 90.5843 | 184.64 | 116.5586 | 423.7106 | 728.4614 | 805.3263 | 801.2396 |  |  | 823.2793 | 791.9744 | 833.2048 | 767.6456 | 793.4966 | 761.6846 |  | 784.9363 | 758.1608 | 814.3537 | 60.7156 | 96.3974 | 97.273 |  | 787.3962 | 736.5505 | 747.4803 | 510.2369 | 686.4002 | 663.3106 | 481.5414 | [21 empty] | 1951.807 | 1725.3481 | 790.5503 | 674.8554 | -2.005 | 761.9733
14:47 | 4867 |  |  | -18.7047 | 17.5439 | 3.0288 | -0.9354 | -0.3947 | -1.908 | -8.1029 | 1.7497 | 14.5783 | 5.7791 | 0.4593 |  |  |  | -30.1045 | 13.3112 | 23.5053 | 3.8715 |  | -9.4448 | 1.9732 | 0.5968 | 5.3949 | 5.5261 | 1.5146 | 42.2118 | 385.8965 | 377.9099 | 175.5231 | 204.5528 | 163.3656 | 209.0516 | 123.8646 | 216.4184 | 109.3039 | 184.0962 | 447.536 | 740.1992 | 169.9933 | 257.7633 | 334.6756 | 229.5706 | 308.6983 | 737.2005 |  | 738.5826 |  | 736.4987 | 104.1914 | 109.7704 | 177.835 | 437.3973 | 716.2315 | 222.743 | 127.9088 | 245.2476 | 502.1533 | 755.2292 | 142.5416 | 68.7397 | 98.5161 | 129.7375 | 241.2385 | 780.3164 | 754.7887 | 751.6261 | 762.9744 | 98.6687 | 120.0472 | 232.6992 | 483.377 | 735.4545 | 98.3877 | 129.2338 | 255.4704 | 529.7157 | 729.7151 | 70.2933 | 90.4122 | 99.4983 | 123.7094 | 228.1645 | 736.8003 |  | 746.5786 | 736.2665 |  | 80.6462 | 114.501 | 187.2194 | 438.0968 | 713.1659 | 100.183 | 127.9683 | 234.1504 | 529.3167 | 773.6237 | 66.1263 | 73.7648 | 100.1977 | 121.3507 | 242.7062 | 625.9799 | 776.4754 | 781.7825 | 777.4361 | 115.3907 | 133.3273 | 208.056 | 432.1358 | 728.8877 |  | 761.6866 |  |  | 757.3271 | 760.2554 | 728.0564 | 747.6216 | 725.6203 | 753.9438 | 676.6731 | 683.6276 | 660.7946 | 645.4523 | 634.3065 | 650.967 | 623.4517 | 658.6401 | 772.5085 | 768.9861 | 760.5821 | 766.5992 | 429.342 |  |  | 177.8415 |  | 154.7301 | 111.548 | 173.4783 | 121.465 | 214.6804 | 118.0016 | 463.3993 | 775.5317 | 431.7239 | 440.0099 | 229.4798 | 134.9793 | 163.4381 | 574.8383 | 800.9946 | 824.3301 | 808.8893 | 815.7277 | 181.9503 | 108.7453 | 178.0124 | 127.0516 | 756.7635 | 212.3263 | 122.0368 | 588.0152 |  | 173.4659 | 67.3826 | 98.3611 | 119.6855 | 233.3358 | 836.5037 | 836.0817 | 849.3918 | 829.4728 | 127.9991 | 110.2862 | 165.3481 | 385.282 | 774.2731 | 88.0263 | 106.2309 | 186.5163 | 453.7335 | 757.2787 | 55.7097 | 68.7978 | 94.4895 | 115.5723 | 228.2904 | 787.7255 | 792.6502 | 818.3776 | 787.1471 | 809.9567 | 80.1565 | 106.8495 | 154.9073 | 381.0735 | 725.5695 | 100.4739 | 107.8398 | 179.9012 | 414.4168 | 732.7922 | 56.2463 | 75.4268 | 100.4123 | 128.213 | 265.5157 | 792.0583 | 807.5305 | 813.5216 | 794.8724 | 90.57 | 184.6976 | 116.5794 | 423.7547 | 728.282 | 804.9669 | 800.8616 |  |  | 822.9237 | 791.4626 | 832.8536 | 767.2193 | 793.1628 | 761.5034 |  | 784.5081 | 757.809 | 814.0039 | 60.7119 | 96.3686 | 97.2847 |  | 787.2421 | 736.4919 | 747.3734 | 510.0064 | 686.1022 | 663.0927 | 481.3681 | [21 empty] | 1953.716 | 1723.8941 | 790.1429 | 674.5974 | -1.9083 | 761.867
14:47 | 4868 |  |  | -18.6774 | 17.5587 | 3.1158 | -0.8717 | -0.4495 | -1.8846 | -8.2074 | 1.7498 | 14.5741 | 5.7774 | 0.4589 |  |  |  | -30.128 | 13.2116 | 23.5966 | 3.7848 |  | -9.4806 | 2.0582 | 0.5992 | 5.3874 | 5.5256 | 1.5135 | 41.3883 | 385.9337 | 377.9543 | 175.5635 | 204.6076 | 163.4 | 209.0544 | 123.8761 | 216.4931 | 109.3329 | 184.1589 | 447.5776 | 740.0095 | 170.0099 | 257.791 | 334.7539 | 229.6907 | 308.8543 | 736.8607 |  | 738.2543 |  | 736.1004 | 104.1922 | 109.7888 | 177.8837 | 437.4505 | 716.0685 | 222.7565 | 128.0172 | 245.2958 | 502.1932 | 755.0131 | 142.5847 | 68.7476 | 98.5224 | 129.7579 | 241.2913 | 780.0275 | 754.365 | 751.2739 | 762.6635 | 98.6539 | 120.0578 | 232.7598 | 483.425 | 735.2936 | 98.3852 | 129.242 | 255.5279 | 529.6946 | 729.5491 | 70.2745 | 90.4045 | 99.5122 | 123.7426 | 228.2135 | 736.6447 |  | 746.2679 | 736.4034 |  | 80.63 | 114.4468 | 187.2821 | 438.0293 | 712.9254 | 100.1689 | 127.9758 | 234.1565 | 529.3199 | 773.3757 | 66.1455 | 73.7728 | 100.188 | 121.3721 | 242.7621 | 625.8061 | 776.1693 | 781.405 | 777.1429 | 115.3961 | 133.3897 | 208.1552 | 432.1921 | 728.7249 |  | 762.0538 |  |  | 756.872 | 759.7963 | 727.7455 | 747.2081 | 725.3388 | 753.7623 | 674.1315 | 680.2934 | 657.8074 | 650.0974 | 637.9689 | 643.7446 | 629.3004 | 661.9534 | 772.182 | 768.6458 | 760.2237 | 766.2523 | 429.4284 |  |  | 177.8695 |  | 154.766 | 111.5271 | 173.5287 | 121.4799 | 214.7074 | 118.0334 | 463.4527 | 775.3223 | 431.7981 | 439.697 | 229.5405 | 135.0363 | 163.4872 | 574.6418 | 800.6294 | 823.9571 | 808.1377 | 815.2805 | 181.9782 | 108.7618 | 178.0338 | 127.1002 | 756.5997 | 212.3314 | 122.0752 | 588.0458 |  | 173.514 | 67.3971 | 98.365 | 119.7023 | 233.4004 | 836.1295 | 835.6693 | 849.0247 | 828.5661 | 128.0671 | 110.2977 | 165.4033 | 385.3581 | 774.0688 | 88.0526 | 106.2908 | 186.6015 | 453.793 | 757.0794 | 55.7303 | 68.8333 | 94.5288 | 115.6129 | 228.354 | 787.3575 | 792.1061 | 818.1239 | 786.6668 | 809.6046 | 80.1583 | 106.842 | 154.9723 | 381.1196 | 725.3804 | 100.4854 | 107.8538 | 179.9532 | 414.4724 | 732.5623 | 56.2413 | 75.4606 | 100.416 | 128.2537 | 265.5711 | 791.6122 | 807.1822 | 813.2197 | 794.5547 | 90.6265 | 184.768 | 116.5956 | 423.8188 | 728.1228 | 804.5801 | 800.438 |  |  | 822.5558 | 790.9824 | 832.5076 | 766.8373 | 792.8463 | 761.2971 |  | 784.0705 | 757.4284 | 813.6272 | 60.7137 | 96.3292 | 97.2995 |  | 787.0639 | 736.4108 | 747.2423 | 510.1129 | 686.0682 | 663.9191 | 482.0888 | [21 empty] | 1959.6185 | 1723.4454 | 789.73 | 674.9937 | -1.9121 | 761.7373
14:47 | 4869 |  |  | -18.6713 | 17.4453 | 3.137 | -0.9027 | -0.2299 | -1.8577 | -8.0869 | 1.7527 | 14.5725 | 5.7736 | 0.4587 |  |  |  | -30.1408 | 13.1971 | 23.6524 | 3.786 |  | -9.4856 | 2.0689 | 0.5985 | 5.3867 | 5.5204 | 1.5142 | 41.6744 | 385.9692 | 377.9998 | 175.6 | 204.6579 | 163.4338 | 209.0515 | 123.8871 | 216.5429 | 109.3388 | 184.1977 | 447.6015 | 739.8059 | 170.0186 | 257.9073 | 334.8362 | 229.784 | 308.9302 | 736.5618 |  | 737.935 |  | 735.7363 | 104.2254 | 109.8064 | 177.933 | 437.5086 | 715.9343 | 222.8055 | 128.0654 | 245.3415 | 502.2202 | 754.7932 | 142.6284 | 68.7784 | 98.5596 | 129.8201 | 241.3784 | 779.7557 | 753.9751 | 750.9361 | 762.3854 | 98.6567 | 120.0753 | 232.811 | 483.4759 | 735.1357 | 98.3955 | 129.2827 | 255.5423 | 529.6901 | 729.3611 | 70.2792 | 90.3784 | 99.5163 | 123.7732 | 228.2861 | 736.421 |  | 745.9867 | 736.5983 |  | 80.5794 | 114.4787 | 187.2993 | 438.0486 | 712.727 | 100.2609 | 128.0111 | 234.2 | 529.3359 | 773.1597 | 66.1554 | 73.7878 | 100.1701 | 121.4197 | 242.807 | 625.6454 | 775.8788 | 781.0867 | 776.8672 | 115.4192 | 133.4013 | 208.1897 | 432.2325 | 728.5438 |  | 762.1743 |  |  | 756.4142 | 759.3552 | 727.5008 | 746.8565 | 725.1044 | 753.5905 | 673.6698 | 676.064 | 648.7481 | 649.1322 | 636.4545 | 646.398 | 639.0287 | 653.0974 | 771.8584 | 768.3113 | 759.8806 | 765.9011 | 429.5083 |  |  | 177.899 |  | 154.8169 | 111.5233 | 173.5847 | 121.508 | 214.7738 | 118.0285 | 463.4905 | 775.1548 | 431.8557 | 439.5291 | 229.5988 | 135.0963 | 163.5622 | 574.4407 | 800.2355 | 823.5663 | 807.391 | 814.823 | 182.0297 | 108.7971 | 178.088 | 127.1257 | 756.4427 | 212.3221 | 122.089 | 588.0667 |  | 173.5422 | 67.4288 | 98.3643 | 119.7102 | 233.4613 | 835.7461 | 835.2504 | 848.6556 | 827.9312 | 128.1197 | 110.2873 | 165.4159 | 385.4309 | 773.8699 | 88.0406 | 106.3502 | 186.6526 | 453.93 | 756.8913 | 55.7744 | 68.8605 | 94.5557 | 115.6297 | 228.4327 | 786.9127 | 791.4261 | 817.8475 | 786.0405 | 809.2182 | 80.1762 | 106.8693 | 155.0687 | 381.1915 | 725.2174 | 100.5136 | 107.8782 | 180.039 | 414.5616 | 732.3629 | 56.2672 | 75.4903 | 100.4407 | 128.2713 | 265.651 | 791.1914 | 806.8515 | 812.9083 | 794.2158 | 90.6639 | 184.786 | 116.6148 | 423.8624 | 727.9459 | 804.1347 | 800.0555 |  |  | 822.1753 | 790.4783 | 832.1182 | 766.4549 | 792.507 | 760.9556 |  | 783.6507 | 757.0476 | 813.2462 | 60.7332 | 96.3565 | 97.2996 |  | 786.9154 | 736.322 | 747.0386 | 510.3258 | 686.0628 | 662.8055 | 481.3467 | [21 empty] | 1959.6133 | 1720.6473 | 789.3107 | 674.4342 | -1.8265 | 761.6187
14:47 | 4870 |  |  | -18.7462 | 17.481 | 3.2175 | -0.7685 | -0.2555 | -1.8692 | -8.0614 | 1.7483 | 14.5744 | 5.7739 | 0.4592 |  |  |  | -30.1197 | 13.1887 | 23.6351 | 3.7716 |  | -9.3917 | 2.1384 | 0.5977 | 5.3872 | 5.5213 | 1.5129 | 43.3598 | 386.0109 | 378.054 | 175.6358 | 204.7139 | 163.4773 | 209.0565 | 123.9103 | 216.536 | 109.3565 | 184.2377 | 447.6491 | 739.6197 | 170.0606 | 258.0023 | 334.9501 | 229.8723 | 308.9654 | 736.3145 |  | 737.6331 |  | 735.4124 | 104.21 | 109.8265 | 177.9961 | 437.5596 | 715.7921 | 222.88 | 128.0674 | 245.4308 | 502.2449 | 754.5854 | 142.6915 | 68.8016 | 98.5573 | 129.8583 | 241.4343 | 779.4889 | 753.6372 | 750.6487 | 762.167 | 98.7028 | 120.0993 | 232.8616 | 483.519 | 734.9896 | 98.4065 | 129.3101 | 255.5736 | 529.7104 | 729.1396 | 70.3036 | 90.3706 | 99.5179 | 123.8065 | 228.3584 | 736.2552 |  | 745.721 | 736.8426 |  | 80.646 | 114.5519 | 187.2969 | 438.1677 | 712.6182 | 100.2928 | 128.058 | 234.2529 | 529.333 | 772.951 | 66.1896 | 73.8057 | 100.1711 | 121.4557 | 242.8663 | 625.5185 | 775.6008 | 780.7686 | 776.6409 | 115.4932 | 133.3732 | 208.1789 | 432.2711 | 728.3742 |  | 761.8824 |  |  | 755.9697 | 758.9538 | 727.1874 | 746.4188 | 724.8851 | 753.4341 | 678.3026 | 673.6483 | 638.34 | 648.2204 | 637.8214 | 652.8866 | 648.6093 | 641.7483 | 771.5428 | 767.9888 | 759.5538 | 765.5613 | 429.5659 |  |  | 177.906 |  | 154.8548 | 111.5106 | 173.6313 | 121.5228 | 214.8082 | 118.0398 | 463.5201 | 774.9612 | 431.9045 | 439.3142 | 229.6364 | 135.1388 | 163.6227 | 574.2731 | 799.8272 | 823.1868 | 806.7095 | 814.338 | 182.0343 | 108.811 | 178.133 | 127.1275 | 756.2852 | 212.3267 | 122.1036 | 588.0553 |  | 173.5576 | 67.4396 | 98.3556 | 119.7124 | 233.5092 | 835.3675 | 834.8166 | 848.2777 | 827.9823 | 128.1586 | 110.2922 | 165.4393 | 385.4925 | 773.6806 | 88.0476 | 106.3765 | 186.7014 | 454.0072 | 756.7072 | 55.8211 | 68.8803 | 94.5732 | 115.6512 | 228.5276 | 786.4339 | 790.7753 | 817.5504 | 785.3842 | 808.8476 | 80.1743 | 106.9001 | 155.1007 | 381.2703 | 725.0214 | 100.5657 | 107.8985 | 180.1143 | 414.6366 | 732.1379 | 56.2923 | 75.5183 | 100.4418 | 128.2886 | 265.716 | 790.8001 | 806.4912 | 812.6156 | 793.8706 | 90.6849 | 184.8252 | 116.649 | 423.8901 | 727.7581 | 803.6695 | 799.7593 |  |  | 821.7715 | 789.9831 | 831.7049 | 766.066 | 792.1092 | 760.6166 |  | 783.2333 | 756.6913 | 812.8786 | 60.7352 | 96.4457 | 97.3035 |  | 786.6948 | 736.2587 | 746.9582 | 510.6069 | 686.555 | 663.7582 | 482.0021 | [21 empty] | 1942.386 | 1715.3341 | 788.8983 | 675.1566 | -1.734 | 761.4768
14:47 | 4871 |  |  | -18.7869 | 17.5673 | 3.1472 | -0.7516 | -0.3062 | -1.8962 | -8.1544 | 1.7529 | 14.5719 | 5.7672 | 0.4574 |  |  |  | -30.1586 | 13.1471 | 23.5759 | 3.7916 |  | -9.3945 | 2.231 | 0.5975 | 5.3877 | 5.5224 | 1.5127 | 42.499 | 386.0467 | 378.0983 | 175.6753 | 204.7675 | 163.5158 | 209.0552 | 123.929 | 216.4779 | 109.4055 | 184.2879 | 447.7106 | 739.4565 | 170.1372 | 258.0141 | 335.1445 | 229.9949 | 309.1123 | 736.1062 |  | 737.3679 |  | 735.0926 | 104.1648 | 109.8513 | 178.0475 | 437.6224 | 715.6387 | 222.906 | 128.1285 | 245.5027 | 502.246 | 754.4128 | 142.7658 | 68.7965 | 98.5374 | 129.8505 | 241.4624 | 779.2206 | 753.3262 | 750.4131 | 761.9625 | 98.7007 | 120.1419 | 232.9209 | 483.5627 | 734.8311 | 98.4328 | 129.31 | 255.645 | 529.6739 | 728.9982 | 70.3305 | 90.4113 | 99.5412 | 123.8219 | 228.3801 | 736.1376 |  | 745.4518 | 736.8725 |  | 80.7452 | 114.5264 | 187.3731 | 438.1284 | 712.4222 | 100.2545 | 128.0915 | 234.2768 | 529.3367 | 772.6838 | 66.2169 | 73.827 | 100.1536 | 121.4694 | 242.9118 | 625.388 | 775.3568 | 780.5159 | 776.4185 | 115.5537 | 133.3817 | 208.2246 | 432.3194 | 728.2192 |  | 761.4603 |  |  | 755.5471 | 758.5699 | 726.851 | 745.9824 | 724.6248 | 753.2899 | 685.6196 | 674.0471 | 638.47 | 653.3897 | 640.4431 | 653.6732 | 636.3128 | 643.7004 | 771.2331 | 767.6822 | 759.2476 | 765.2491 | 429.6375 |  |  | 177.912 |  | 154.8909 | 111.4973 | 173.6806 | 121.537 | 214.8739 | 118.0703 | 463.5881 | 774.7617 | 431.9717 | 438.9628 | 229.678 | 135.1781 | 163.6636 | 574.1623 | 799.4285 | 822.8111 | 806.1027 | 813.8648 | 182.1214 | 108.8337 | 178.1742 | 127.1404 | 756.1334 | 212.4406 | 122.146 | 588.0662 |  | 173.6055 | 67.47 | 98.3605 | 119.7434 | 233.5718 | 835.0002 | 834.3943 | 847.8971 | 827.9901 | 128.2167 | 110.3302 | 165.4954 | 385.5798 | 773.4861 | 88.0597 | 106.3753 | 186.7666 | 454.0261 | 756.5107 | 55.8396 | 68.899 | 94.5719 | 115.6946 | 228.631 | 785.9988 | 790.2307 | 817.2769 | 784.7954 | 808.4767 | 80.1906 | 106.8506 | 155.0994 | 381.3034 | 724.8243 | 100.5925 | 107.9214 | 180.1692 | 414.6989 | 731.8974 | 56.2845 | 75.5455 | 100.4403 | 128.3352 | 265.7568 | 790.4333 | 806.1486 | 812.3702 | 793.5784 | 90.7155 | 184.8718 | 116.6522 | 423.9314 | 727.6053 | 803.226 | 799.4525 |  |  | 821.3507 | 789.5463 | 831.2936 | 765.739 | 791.7452 | 760.3184 |  | 782.8271 | 756.2956 | 812.5021 | 60.7399 | 96.441 | 97.3068 |  | 786.5526 | 736.1979 | 746.8525 | 510.2119 | 685.4624 | 662.9523 | 481.5238 | [21 empty] | 1902.4173 | 1714.2198 | 788.4915 | 674.2073 | -1.7965 | 761.3753
14:47 | 4872 |  |  | -18.9155 | 17.6394 | 3.1366 | -0.7204 | -0.2589 | -1.8166 | -8.0621 | 1.7501 | 14.5717 | 5.7669 | 0.4586 |  |  |  | -30.1644 | 13.2503 | 23.6297 | 3.8348 |  | -9.4093 | 2.1411 | 0.5994 | 5.3826 | 5.5272 | 1.5115 | 41.0651 | 386.0873 | 378.1392 | 175.7143 | 204.8201 | 163.5417 | 209.0526 | 123.9481 | 216.4814 | 109.4148 | 184.3416 | 447.737 | 739.2769 | 170.1817 | 258.1127 | 335.3644 | 230.1251 | 309.2906 | 735.9153 |  | 737.1093 |  | 734.8089 | 104.174 | 109.8687 | 178.0922 | 437.6763 | 715.4921 | 222.9492 | 128.1779 | 245.5353 | 502.2661 | 754.2257 | 142.7986 | 68.8154 | 98.526 | 129.846 | 241.5196 | 778.9527 | 753.0313 | 750.1809 | 761.7453 | 98.665 | 120.158 | 232.9789 | 483.5938 | 734.6789 | 98.4197 | 129.3118 | 255.7155 | 529.6369 | 728.8328 | 70.3256 | 90.4161 | 99.5566 | 123.8395 | 228.4288 | 735.9674 |  | 745.2018 | 736.7719 |  | 80.7258 | 114.4667 | 187.4833 | 438.0488 | 712.1903 | 100.2701 | 128.1016 | 234.311 | 529.3465 | 772.419 | 66.1684 | 73.9039 | 100.2572 | 121.4685 | 243.0494 | 625.247 | 775.1266 | 780.3091 | 776.1734 | 115.5485 | 133.4284 | 208.3166 | 432.3697 | 728.0574 |  | 760.9927 |  |  | 755.1383 | 758.1854 | 726.606 | 745.6615 | 724.3485 | 753.1505 | 694.1034 | 674.994 | 643.0929 | 655.7444 | 637.3004 | 616.8729 | 631.8703 | 650.9939 | 770.9272 | 767.3771 | 758.9469 | 764.9381 | 429.7195 |  |  | 177.9196 |  | 154.9325 | 111.4838 | 173.7396 | 121.5565 | 214.9482 | 118.082 | 463.6701 | 774.5703 | 432.0329 | 438.5828 | 229.7369 | 135.2151 | 163.7132 | 574.0927 | 799.0306 | 822.4041 | 805.5348 | 813.4224 | 182.2159 | 108.8562 | 178.211 | 127.1482 | 755.9719 | 212.6027 | 122.168 | 588.0809 |  | 173.6559 | 67.4887 | 98.361 | 119.7641 | 233.6432 | 834.6294 | 833.972 | 847.5229 | 827.5612 | 128.2645 | 110.3472 | 165.5361 | 385.6628 | 773.3075 | 88.0769 | 106.3887 | 186.8364 | 454.1231 | 756.3199 | 55.8002 | 68.9299 | 94.5738 | 115.7445 | 228.718 | 785.5758 | 789.6861 | 817.006 | 784.2126 | 808.0641 | 80.2246 | 106.8008 | 155.1409 | 381.3476 | 724.6335 | 100.595 | 107.9465 | 180.2323 | 414.7757 | 731.6782 | 56.2973 | 75.5787 | 100.488 | 128.3677 | 265.8238 | 790.1026 | 805.8042 | 812.077 | 793.2676 | 90.7624 | 184.923 | 116.6528 | 423.9902 | 727.455 | 802.7941 | 799.0933 |  |  | 820.9234 | 789.1501 | 830.8586 | 765.429 | 791.3918 | 759.9528 |  | 782.4492 | 755.9197 | 812.1006 | 60.7373 | 96.405 | 97.317 |  | 786.3071 | 736.1023 | 746.6729 | 510.3243 | 686.6332 | 664.6149 | 482.1592 | [21 empty] | 1910.7311 | 1712.39 | 788.0907 | 675.6241 | -1.7146 | 761.2047
14:47 | 4873 |  |  | -18.9753 | 17.6751 | 3.1768 | -0.7827 | -0.2942 | -1.851 | -8.0504 | 1.7492 | 14.5699 | 5.764 | 0.4576 |  |  |  | -30.2252 | 13.3474 | 23.627 | 3.7713 |  | -9.3398 | 2.218 | 0.599 | 5.3838 | 5.5301 | 1.5108 | 42.859 | 386.1349 | 378.1885 | 175.7489 | 204.8798 | 163.5744 | 209.061 | 123.9692 | 216.6041 | 109.3895 | 184.3852 | 447.7364 | 739.0857 | 170.1881 | 258.2096 | 335.6035 | 230.261 | 309.4331 | 735.699 |  | 736.8295 |  | 734.528 | 104.2197 | 109.8718 | 178.1296 | 437.7179 | 715.3554 | 223.0072 | 128.1862 | 245.6058 | 502.3264 | 754.0329 | 142.8034 | 68.8393 | 98.5262 | 129.8772 | 241.5793 | 778.673 | 752.7733 | 749.9507 | 761.545 | 98.6775 | 120.1751 | 233.0451 | 483.6234 | 734.5265 | 98.4242 | 129.3517 | 255.7185 | 529.6738 | 728.5677 | 70.3062 | 90.3735 | 99.5479 | 123.866 | 228.4772 | 735.7547 |  | 744.9463 | 736.7279 |  | 80.7077 | 114.5323 | 187.5145 | 438.1562 | 712.0661 | 100.3018 | 128.1277 | 234.3646 | 529.339 | 772.1905 | 66.1682 | 73.9266 | 100.2996 | 121.4858 | 243.1108 | 625.1335 | 774.9045 | 780.0921 | 775.9421 | 115.5 | 133.4634 | 208.382 | 432.4136 | 727.8738 |  | 760.5557 |  |  | 754.7451 | 757.8139 | 726.5169 | 745.5028 | 724.0639 | 752.9894 | 702.1755 | 674.5907 | 645.1955 | 651.5858 | 631.5799 | 568.1768 | 646.1459 | 653.0363 | 770.6225 | 767.0724 | 758.6404 | 764.6239 | 429.7877 |  |  | 177.9121 |  | 154.9705 | 111.4699 | 173.7966 | 121.5667 | 214.9438 | 118.0893 | 463.7184 | 774.3652 | 432.0925 | 438.3041 | 229.7937 | 135.256 | 163.7785 | 573.9983 | 798.6398 | 821.9969 | 804.9663 | 812.9493 | 182.2211 | 108.8676 | 178.2379 | 127.0878 | 755.8099 | 212.7173 | 122.1828 | 588.0988 |  | 173.7009 | 67.5338 | 98.3807 | 119.7831 | 233.7177 | 834.2576 | 833.528 | 847.1455 | 826.4547 | 128.3012 | 110.3603 | 165.6013 | 385.7427 | 773.1194 | 88.1179 | 106.4229 | 186.9089 | 454.2193 | 756.1416 | 55.7432 | 68.9452 | 94.6008 | 115.7755 | 228.7827 | 785.1965 | 789.2312 | 816.7079 | 783.7201 | 807.6406 | 80.1961 | 106.7801 | 155.1618 | 381.4008 | 724.4198 | 100.6188 | 107.9668 | 180.2762 | 414.8275 | 731.4435 | 56.2752 | 75.6297 | 100.4788 | 128.3802 | 265.8861 | 789.779 | 805.4791 | 811.7768 | 792.9979 | 90.7899 | 184.9967 | 116.6586 | 424.0469 | 727.3005 | 802.3988 | 798.7423 |  |  | 820.4746 | 788.7655 | 830.404 | 765.0976 | 791.0006 | 759.4718 |  | 782.0615 | 755.5589 | 811.7082 | 60.757 | 96.3659 | 97.3257 |  | 786.0788 | 736.0077 | 746.5421 | 510.1375 | 686.3534 | 664.0428 | 481.8708 | [21 empty] | 1929.8646 | 1709.0915 | 787.6915 | 675.1981 | -1.7109 | 761.0432
14:47 | 4874 |  |  | -19.0897 | 17.5878 | 3.1327 | -0.8466 | -0.2858 | -1.8523 | -7.9413 | 1.7464 | 14.5752 | 5.7729 | 0.4563 |  |  |  | -30.1111 | 13.6532 | 23.587 | 3.8172 |  | -9.2776 | 2.2511 | 0.5988 | 5.379 | 5.5311 | 1.504 | 44.7967 | 386.1771 | 378.2328 | 175.7879 | 204.9264 | 163.6054 | 209.0542 | 123.9812 | 216.7329 | 109.4161 | 184.4306 | 447.7718 | 738.9044 | 170.2004 | 258.2707 | 335.8141 | 230.3716 | 309.5404 | 735.4765 |  | 736.5576 |  | 734.2317 | 104.2857 | 109.8839 | 178.1726 | 437.7668 | 715.223 | 223.0536 | 128.1944 | 245.6628 | 502.341 | 753.8619 | 142.8656 | 68.8358 | 98.5676 | 129.9426 | 241.6371 | 778.3884 | 752.5219 | 749.756 | 761.338 | 98.7184 | 120.2101 | 233.1094 | 483.6708 | 734.3704 | 98.452 | 129.3644 | 255.7477 | 529.6614 | 728.3774 | 70.3505 | 90.385 | 99.565 | 123.8823 | 228.5259 | 735.5305 |  | 744.6902 | 736.6948 |  | 80.7321 | 114.5471 | 187.5537 | 438.1878 | 711.8985 | 100.3319 | 128.1501 | 234.3899 | 529.3447 | 771.9692 | 66.2213 | 73.9115 | 100.2407 | 121.5265 | 243.0981 | 625.036 | 774.681 | 779.8986 | 775.7208 | 115.4981 | 133.4746 | 208.4049 | 432.443 | 727.6958 |  | 760.1843 |  |  | 754.3638 | 757.4686 | 726.3811 | 745.2803 | 723.771 | 752.7718 | 708.3016 | 675.3723 | 645.1913 | 650.0033 | 622.5457 | 576.4786 | 621.0124 | 654.5825 | 770.3126 | 766.7668 | 758.3287 | 764.3078 | 429.8579 |  |  | 177.9055 |  | 155.0124 | 111.446 | 173.8464 | 121.5774 | 214.9928 | 118.0982 | 463.7496 | 774.1796 | 432.1572 | 438.229 | 229.8429 | 135.3098 | 163.8571 | 573.8454 | 798.2416 | 821.6017 | 804.3691 | 812.4328 | 182.2973 | 108.8805 | 178.2739 | 127.1233 | 755.6435 | 212.8109 | 122.224 | 588.1137 |  | 173.7571 | 67.5809 | 98.402 | 119.8064 | 233.7912 | 833.9119 | 833.097 | 846.7651 | 826.0654 | 128.3409 | 110.3984 | 165.6758 | 385.83 | 772.926 | 88.1321 | 106.4973 | 186.9867 | 454.2626 | 755.9513 | 55.7808 | 68.9684 | 94.6396 | 115.8004 | 228.8322 | 784.8696 | 788.8794 | 816.4427 | 783.3107 | 807.2058 | 80.1479 | 106.7788 | 155.1918 | 381.4582 | 724.1996 | 100.6444 | 107.9819 | 180.3191 | 414.8773 | 731.1887 | 56.2053 | 75.6638 | 100.4783 | 128.4112 | 265.9314 | 789.4504 | 805.1648 | 811.5002 | 792.7183 | 90.7655 | 185.0602 | 116.6818 | 424.0948 | 727.1378 | 802.0117 | 798.4157 |  |  | 820.0094 | 788.364 | 829.932 | 764.7764 | 790.6114 | 758.9646 |  | 781.6862 | 755.2135 | 811.2964 | 60.7627 | 96.3491 | 97.3345 |  | 785.9956 | 735.9269 | 746.503 | 510.6184 | 686.8613 | 664.1245 | 481.8481 | [21 empty] | 1967.8897 | 1704.3564 | 787.2917 | 675.4929 | -1.6126 | 760.9612
14:47 | 4875 |  |  | -19.1261 | 17.4507 | 3.2831 | -0.8056 | -0.2887 | -1.8019 | -7.9891 | 1.7486 | 14.5744 | 5.7718 | 0.4577 |  |  |  | -30.0107 | 13.6854 | 23.7004 | 3.8804 |  | -9.265 | 2.2094 | 0.5988 | 5.3807 | 5.5322 | 1.5029 | 42.8903 | 386.2039 | 378.272 | 175.8238 | 204.9698 | 163.6327 | 209.0475 | 123.9918 | 216.7523 | 109.4376 | 184.4699 | 447.8207 | 738.709 | 170.2398 | 258.3774 | 335.9819 | 230.4979 | 309.6646 | 735.2632 |  | 736.2987 |  | 733.9594 | 104.2908 | 109.9068 | 178.2357 | 437.824 | 715.0896 | 223.1184 | 128.2245 | 245.7226 | 502.357 | 753.666 | 142.9372 | 68.8578 | 98.6095 | 129.9888 | 241.7082 | 778.1192 | 752.255 | 749.5434 | 761.1152 | 98.7546 | 120.2272 | 233.151 | 483.7037 | 734.212 | 98.4663 | 129.3626 | 255.8229 | 529.6074 | 728.2419 | 70.4312 | 90.4182 | 99.5735 | 123.8965 | 228.6076 | 735.2854 |  | 744.4554 | 736.6742 |  | 80.7426 | 114.5314 | 187.612 | 438.134 | 711.661 | 100.294 | 128.1444 | 234.4122 | 529.3571 | 771.7342 | 66.2535 | 73.9431 | 100.2417 | 121.5583 | 243.1665 | 624.9221 | 774.4621 | 779.7158 | 775.513 | 115.5412 | 133.4955 | 208.444 | 432.4767 | 727.5303 |  | 759.7986 |  |  | 754.0026 | 757.1444 | 726.1485 | 744.9496 | 723.5125 | 752.5553 | 710.0008 | 675.777 | 645.8119 | 650.7683 | 604.5288 | 610.1466 | 582.8841 | 662.1193 | 770.008 | 766.459 | 758.0132 | 763.9934 | 429.9397 |  |  | 177.9038 |  | 155.055 | 111.4223 | 173.8998 | 121.5934 | 215.0748 | 118.1056 | 463.7921 | 773.9935 | 432.21 | 438.368 | 229.8873 | 135.3631 | 163.9365 | 573.6994 | 797.8177 | 821.2022 | 803.7898 | 811.9253 | 182.3625 | 108.8921 | 178.3208 | 127.1861 | 755.4744 | 212.8467 | 122.264 | 588.1111 |  | 173.814 | 67.6005 | 98.3928 | 119.8122 | 233.8464 | 833.5974 | 832.6613 | 846.3908 | 826.5486 | 128.379 | 110.4088 | 165.7097 | 385.887 | 772.7422 | 88.1212 | 106.5703 | 187.0737 | 454.2595 | 755.7211 | 55.8064 | 69.0184 | 94.6919 | 115.8479 | 228.8929 | 784.5893 | 788.6161 | 816.1992 | 782.9977 | 806.8101 | 80.1595 | 106.8115 | 155.2306 | 381.5301 | 723.9815 | 100.6633 | 107.994 | 180.3721 | 414.9285 | 730.9443 | 56.1883 | 75.6844 | 100.5323 | 128.4603 | 265.9804 | 789.0985 | 804.8421 | 811.2198 | 792.4241 | 90.7885 | 185.1196 | 116.7265 | 424.1504 | 726.9543 | 801.6882 | 798.0903 |  |  | 819.5322 | 787.9913 | 829.4449 | 764.4836 | 790.2351 | 758.6056 |  | 781.3036 | 754.8651 | 810.8809 | 60.7725 | 96.2416 | 97.3573 |  | 785.85 | 735.8893 | 746.3716 | 510.209 | 685.5721 | 663.3771 | 481.9943 | [21 empty] | 1959.06 | 1703.0354 | 786.8956 | 674.4746 | -1.5233 | 760.8696
14:47 | 4876 |  |  | -19.1327 | 17.2945 | 3.3332 | -0.7033 | -0.182 | -1.7886 | -7.9798 | 1.7454 | 14.5763 | 5.7729 | 0.4578 |  |  |  | -30.0121 | 13.5954 | 23.7853 | 3.8559 |  | -9.2086 | 2.2725 | 0.5983 | 5.3806 | 5.5294 | 1.5033 | 43.9596 | 386.2344 | 378.3097 | 175.86 | 205.023 | 163.66 | 209.0489 | 124.0108 | 216.6893 | 109.4337 | 184.5105 | 447.8619 | 738.5111 | 170.2889 | 258.4431 | 336.1006 | 230.6437 | 309.8084 | 735.04 |  | 736.0322 |  | 733.6817 | 104.2398 | 109.9282 | 178.2908 | 437.8846 | 714.957 | 223.1287 | 128.1976 | 245.7547 | 502.3879 | 753.4649 | 142.9572 | 68.8957 | 98.6162 | 129.9924 | 241.7654 | 777.8544 | 751.9835 | 749.3101 | 760.8729 | 98.7206 | 120.2508 | 233.2001 | 483.7486 | 734.0492 | 98.48 | 129.395 | 255.8568 | 529.6013 | 728.0488 | 70.4943 | 90.4647 | 99.5869 | 123.9157 | 228.6552 | 735.0156 |  | 744.226 | 736.7037 |  | 80.7655 | 114.6018 | 187.635 | 438.2061 | 711.5179 | 100.3073 | 128.1593 | 234.4901 | 529.3566 | 771.4947 | 66.2192 | 73.9804 | 100.241 | 121.5679 | 243.2318 | 624.8276 | 774.2457 | 779.5493 | 775.3083 | 115.5732 | 133.532 | 208.5067 | 432.5277 | 727.365 |  | 759.4394 |  |  | 753.6483 | 756.7851 | 725.8702 | 744.5803 | 723.2591 | 752.3339 | 709.3547 | 677.9362 | 646.2614 | 646.2179 | 601.1776 | 628.4457 | 568.8231 | 664.6566 | 769.7046 | 766.1525 | 757.705 | 763.6789 | 430.0242 |  |  | 177.8954 |  | 155.0914 | 111.4149 | 173.945 | 121.609 | 215.1125 | 118.119 | 463.8378 | 773.791 | 432.2747 | 438.6329 | 229.9297 | 135.4059 | 164.002 | 573.5925 | 797.3947 | 820.7993 | 803.3451 | 811.4564 | 182.3915 | 108.9185 | 178.3728 | 127.151 | 755.3225 | 212.824 | 122.2673 | 588.0863 |  | 173.8744 | 67.6321 | 98.3871 | 119.827 | 233.9026 | 833.3466 | 832.2357 | 846.0226 | 826.6983 | 128.4132 | 110.3901 | 165.7379 | 385.9395 | 772.5317 | 88.1442 | 106.6083 | 187.1443 | 454.321 | 755.5135 | 55.8535 | 69.0447 | 94.7196 | 115.8914 | 228.9499 | 784.3445 | 788.4699 | 815.9403 | 782.8118 | 806.4421 | 80.2018 | 106.8482 | 155.2403 | 381.5946 | 723.7805 | 100.6719 | 108.02 | 180.4345 | 414.9973 | 730.7196 | 56.1621 | 75.719 | 100.5461 | 128.4767 | 266.0421 | 788.7143 | 804.4921 | 810.9308 | 792.1483 | 90.8224 | 185.1553 | 116.7325 | 424.1947 | 726.7788 | 801.41 | 797.7219 |  |  | 819.0444 | 787.7422 | 829.0233 | 764.1735 | 789.8564 | 758.2902 |  | 780.9268 | 754.5217 | 810.4522 | 60.76 | 96.3163 | 97.3558 |  | 785.6841 | 735.8179 | 746.2355 | 510.368 | 686.1544 | 663.2406 | 481.4865 | [21 empty] | 1953.8118 | 1701.9478 | 786.518 | 674.6975 | -1.4611 | 760.751
14:47 | 4877 |  |  | -19.0889 | 17.1709 | 3.1955 | -0.8284 | -0.1078 | -1.8184 | -7.9992 | 1.7491 | 14.5738 | 5.7648 | 0.4568 |  |  |  | -29.9517 | 13.3977 | 23.8262 | 3.8021 |  | -9.3951 | 2.2983 | 0.6001 | 5.3806 | 5.5371 | 1.5032 | 43.4214 | 386.2747 | 378.3489 | 175.9024 | 205.0702 | 163.6948 | 209.0422 | 124.0276 | 216.7218 | 109.4478 | 184.5368 | 447.8754 | 738.3194 | 170.3378 | 258.4913 | 336.1445 | 230.7827 | 309.9288 | 734.7893 |  | 735.7694 |  | 733.4044 | 104.2296 | 109.9516 | 178.3412 | 437.9354 | 714.8227 | 223.1193 | 128.1727 | 245.7938 | 502.4001 | 753.273 | 142.9843 | 68.9263 | 98.6043 | 129.9971 | 241.8265 | 777.5733 | 751.6961 | 749.0575 | 760.6183 | 98.6762 | 120.2676 | 233.2584 | 483.7927 | 733.9092 | 98.4874 | 129.4102 | 255.9021 | 529.5923 | 727.8464 | 70.4874 | 90.4742 | 99.5908 | 123.9418 | 228.6885 | 734.7588 |  | 743.9911 | 736.7088 |  | 80.797 | 114.6307 | 187.695 | 438.2839 | 711.3918 | 100.348 | 128.1937 | 234.5841 | 529.3513 | 771.2729 | 66.1849 | 74.0119 | 100.2812 | 121.5696 | 243.3196 | 624.7452 | 774.0305 | 779.3835 | 775.0928 | 115.5495 | 133.5773 | 208.5845 | 432.5802 | 727.2054 |  | 759.1902 |  |  | 753.2892 | 756.4279 | 725.5802 | 744.2017 | 723.0025 | 752.1635 | 708.3568 | 682.5056 | 647.0248 | 644.9105 | 614.28 | 641.3545 | 578.0697 | 668.7092 | 769.382 | 765.8357 | 757.389 | 763.3573 | 430.1059 |  |  | 177.8958 |  | 155.1329 | 111.4218 | 173.9869 | 121.6276 | 215.1558 | 118.1536 | 463.9137 | 773.5933 | 432.3419 | 438.9032 | 229.961 | 135.4433 | 164.0422 | 573.4621 | 796.9696 | 820.3652 | 802.9967 | 810.9901 | 182.411 | 108.9398 | 178.4128 | 127.1541 | 755.1659 | 212.7925 | 122.2774 | 588.0586 |  | 173.9157 | 67.6574 | 98.3932 | 119.8573 | 233.9735 | 833.123 | 831.8341 | 845.6615 | 826.7076 | 128.4481 | 110.4156 | 165.7977 | 386.0356 | 772.3142 | 88.1896 | 106.6404 | 187.2003 | 454.3934 | 755.3165 | 55.927 | 69.0722 | 94.7515 | 115.9371 | 228.9931 | 784.089 | 788.3175 | 815.684 | 782.6386 | 806.0567 | 80.2112 | 106.9105 | 155.2747 | 381.6639 | 723.5893 | 100.6891 | 108.0423 | 180.5012 | 415.0732 | 730.4991 | 56.113 | 75.7629 | 100.5502 | 128.4882 | 266.1163 | 788.3433 | 804.104 | 810.6208 | 791.8197 | 90.8519 | 185.1857 | 116.7257 | 424.2367 | 726.612 | 801.0893 | 797.2941 |  |  | 818.5505 | 787.4612 | 828.6011 | 763.8541 | 789.4832 | 757.9333 |  | 780.5458 | 754.1691 | 809.9979 | 60.7487 | 96.3887 | 97.3465 |  | 785.4926 | 735.7496 | 746.189 | 510.2369 | 686.4597 | 664.2641 | 482.4336 | [21 empty] | 1913.7498 | 1702.0208 | 786.1303 | 675.3619 | -1.6496 | 760.6211
14:47 | 4878 |  |  | -19.1316 | 17.1336 | 3.2912 | -0.8373 | -0.0702 | -1.7491 | -8.0061 | 1.7469 | 14.5719 | 5.7667 | 0.4577 |  |  |  | -29.8322 | 13.262 | 23.9404 | 3.8139 |  | -9.3547 | 2.3139 | 0.5995 | 5.3792 | 5.5373 | 1.5035 | 41.9599 | 386.3148 | 378.3974 | 175.9399 | 205.1288 | 163.7374 | 209.046 | 124.0507 | 216.8333 | 109.4734 | 184.5872 | 447.8877 | 738.1322 | 170.3835 | 258.5727 | 336.1261 | 230.8926 | 310.0213 | 734.5317 |  | 735.5151 |  | 733.1386 | 104.2468 | 109.9406 | 178.3883 | 437.9839 | 714.699 | 223.1759 | 128.2053 | 245.8391 | 502.4098 | 753.0964 | 143.0576 | 68.9609 | 98.5775 | 130.0119 | 241.8805 | 777.295 | 751.3782 | 748.7656 | 760.3394 | 98.6896 | 120.2931 | 233.3058 | 483.8344 | 733.7576 | 98.4938 | 129.426 | 255.9519 | 529.5751 | 727.6684 | 70.4612 | 90.4448 | 99.5672 | 123.9585 | 228.7305 | 734.5223 |  | 743.7581 | 736.6469 |  | 80.7541 | 114.5917 | 187.7633 | 438.2499 | 711.1992 | 100.3298 | 128.2138 | 234.673 | 529.3422 | 771.05 | 66.2191 | 74.0267 | 100.2907 | 121.5856 | 243.3776 | 624.6373 | 773.8171 | 779.1998 | 774.8784 | 115.5435 | 133.5978 | 208.6195 | 432.617 | 727.0439 |  | 759.0272 |  |  | 752.9352 | 756.145 | 725.3105 | 743.8644 | 722.7236 | 752.0237 | 707.7935 | 684.7077 | 650.208 | 646.9829 | 618.5577 | 648.767 | 601.7157 | 682.3996 | 769.067 | 765.5188 | 757.0717 | 763.0441 | 430.1888 |  |  | 177.903 |  | 155.1784 | 111.4272 | 174.0475 | 121.6529 | 215.2291 | 118.1775 | 463.9765 | 773.3924 | 432.404 | 439.1743 | 229.9815 | 135.4854 | 164.0825 | 573.4164 | 796.5611 | 819.9333 | 802.6858 | 810.5681 | 182.4723 | 108.9444 | 178.432 | 127.1609 | 754.9977 | 212.8143 | 122.3196 | 588.0519 |  | 173.9498 | 67.6969 | 98.3945 | 119.8765 | 234.05 | 832.8927 | 831.4304 | 845.3031 | 826.1964 | 128.4903 | 110.4549 | 165.8841 | 386.1218 | 772.1315 | 88.2108 | 106.6604 | 187.2297 | 454.4151 | 755.0945 | 55.9491 | 69.1114 | 94.7795 | 115.9789 | 229.0195 | 783.7977 | 788.0885 | 815.4428 | 782.4048 | 805.6734 | 80.2158 | 106.9509 | 155.3699 | 381.7287 | 723.4303 | 100.706 | 108.0588 | 180.5549 | 415.132 | 730.2691 | 56.0755 | 75.7959 | 100.5772 | 128.5382 | 266.1734 | 787.949 | 803.7336 | 810.3172 | 791.4996 | 90.8982 | 185.2398 | 116.7354 | 424.2882 | 726.4522 | 800.7533 | 796.8832 |  |  | 818.0468 | 787.1561 | 828.1633 | 763.5179 | 789.093 | 757.5808 |  | 780.1688 | 753.8343 | 809.5699 | 60.7879 | 96.436 | 97.3473 |  | 785.3096 | 735.685 | 746.0882 | 510.6584 | 686.6104 | 664.1671 | 482.1137 | [21 empty] | 1906.4069 | 1701.7258 | 785.7524 | 675.3888 | -1.5679 | 760.4973
14:47 | 4879 |  |  | -19.1581 | 16.9545 | 3.2002 | -0.8156 | -0.133 | -1.7473 | -8.0228 | 1.7497 | 14.5728 | 5.7644 | 0.457 |  |  |  | -29.8965 | 13.3216 | 23.8198 | 3.7325 |  | -9.3797 | 2.3833 | 0.5995 | 5.3809 | 5.5339 | 1.5046 | 43.2842 | 386.3526 | 378.444 | 175.9745 | 205.1873 | 163.7735 | 209.0495 | 124.075 | 216.8841 | 109.4876 | 184.6466 | 447.9445 | 737.9468 | 170.393 | 258.6489 | 336.0869 | 230.9865 | 310.1125 | 734.2426 |  | 735.2086 |  | 732.8289 | 104.2685 | 109.9484 | 178.4374 | 438.0374 | 714.561 | 223.2561 | 128.2518 | 245.9073 | 502.4406 | 752.9059 | 143.1083 | 68.9836 | 98.5633 | 130.0145 | 241.9324 | 777.0254 | 751.0602 | 748.4835 | 760.0572 | 98.6846 | 120.3188 | 233.3603 | 483.887 | 733.5943 | 98.4897 | 129.4541 | 255.9761 | 529.5841 | 727.4739 | 70.4651 | 90.4319 | 99.5685 | 124.0049 | 228.8307 | 734.2839 |  | 743.5359 | 736.544 |  | 80.698 | 114.6228 | 187.7677 | 438.3473 | 711.1052 | 100.3866 | 128.2316 | 234.7316 | 529.3489 | 770.8364 | 66.2891 | 74.0445 | 100.2788 | 121.6146 | 243.4143 | 624.5413 | 773.6039 | 779.0306 | 774.679 | 115.6093 | 133.6017 | 208.6425 | 432.6568 | 726.8886 |  | 758.9197 |  |  | 752.5797 | 755.8539 | 725.0842 | 743.5587 | 722.4188 | 751.8289 | 701.8632 | 685.087 | 654.1221 | 642.5614 | 620.6082 | 648.8961 | 625.6118 | 684.9305 | 768.7612 | 765.2074 | 756.7637 | 762.7317 | 430.2689 |  |  | 177.8941 |  | 155.2128 | 111.4049 | 174.1055 | 121.6727 | 215.2149 | 118.194 | 464.0301 | 773.1953 | 432.4703 | 439.3474 | 230.0305 | 135.5347 | 164.1464 | 573.4427 | 796.2036 | 819.5514 | 802.3459 | 810.1805 | 182.4762 | 108.953 | 178.4529 | 127.05 | 754.8301 | 212.8902 | 122.3433 | 588.0531 |  | 173.9935 | 67.7231 | 98.3978 | 119.8885 | 234.1143 | 832.2415 | 831.0209 | 844.9405 | 825.6084 | 128.5166 | 110.4539 | 165.9074 | 386.1895 | 771.9475 | 88.2175 | 106.6723 | 187.2746 | 454.4548 | 754.8974 | 55.972 | 69.1278 | 94.796 | 115.9924 | 229.0619 | 783.4505 | 787.7446 | 815.1911 | 782.0447 | 805.3 | 80.2316 | 106.9531 | 155.4212 | 381.7796 | 723.2516 | 100.729 | 108.0816 | 180.6207 | 415.2067 | 730.0418 | 56.0449 | 75.8292 | 100.575 | 128.5517 | 266.227 | 787.5752 | 803.3602 | 810.0203 | 791.1877 | 90.9251 | 185.283 | 116.7536 | 424.3323 | 726.2892 | 800.4001 | 796.5532 |  |  | 817.5311 | 786.8338 | 827.7227 | 763.1353 | 788.6727 | 757.2128 |  | 779.7901 | 753.5211 | 809.1217 | 60.7917 | 96.4897 | 97.3445 |  | 785.1728 | 735.6565 | 745.9472 | 510.8652 | 686.6649 | 664.22 | 482.613 | [21 empty] | 1896.2437 | 1702.0475 | 785.3693 | 675.4424 | -1.7223 | 760.4147
14:47 | 4880 |  |  | -19.1114 | 16.8707 | 3.097 | -0.777 | -0.1466 | -1.7885 | -8.0632 | 1.7491 | 14.5719 | 5.7648 | 0.4565 |  |  |  | -29.8947 | 13.2696 | 23.7437 | 3.7693 |  | -9.3621 | 2.3769 | 0.6005 | 5.3825 | 5.5374 | 1.5051 | 41.7568 | 386.388 | 378.4815 | 176.0039 | 205.235 | 163.811 | 209.0364 | 124.0843 | 216.9153 | 109.4989 | 184.6702 | 447.9844 | 737.7719 | 170.3895 | 258.7138 | 336.1728 | 231.1303 | 310.2512 | 733.9308 |  | 734.9126 |  | 732.5087 | 104.282 | 109.9833 | 178.4901 | 438.0898 | 714.4098 | 223.3269 | 128.1737 | 245.943 | 502.4436 | 752.7255 | 143.1098 | 68.9895 | 98.5679 | 130.0321 | 241.9862 | 776.7489 | 750.7492 | 748.2076 | 759.7836 | 98.705 | 120.3273 | 233.4269 | 483.9272 | 733.4399 | 98.4997 | 129.4809 | 256.0028 | 529.6038 | 727.256 | 70.4713 | 90.4319 | 99.6043 | 124.0342 | 228.9274 | 734.0663 |  | 743.3291 | 736.4167 |  | 80.6816 | 114.6992 | 187.7819 | 438.4607 | 711.0034 | 100.4012 | 128.2555 | 234.7488 | 529.358 | 770.6432 | 66.3818 | 74.0515 | 100.27 | 121.661 | 243.4523 | 624.4603 | 773.3757 | 778.8606 | 774.4714 | 115.6603 | 133.6234 | 208.6845 | 432.6919 | 726.7319 |  | 758.9864 |  |  | 752.2177 | 755.5331 | 724.7874 | 743.1847 | 722.1024 | 751.6054 | 696.2665 | 683.3123 | 655.4644 | 642.7579 | 630.762 | 644.3268 | 642.9475 | 668.464 | 768.4508 | 764.8984 | 756.4663 | 762.4201 | 430.3368 |  |  | 177.8798 |  | 155.2349 | 111.3732 | 174.1572 | 121.6791 | 215.1936 | 118.191 | 464.078 | 772.9977 | 432.5316 | 439.4587 | 230.1029 | 135.5791 | 164.2182 | 573.352 | 795.8509 | 819.1432 | 801.9546 | 809.762 | 182.4353 | 108.9776 | 178.497 | 126.9184 | 754.6674 | 212.9339 | 122.3541 | 588.0621 |  | 174.0132 | 67.7553 | 98.4025 | 119.9101 | 234.1736 | 831.4852 | 830.6065 | 844.5694 | 825.542 | 128.5178 | 110.4401 | 165.9057 | 386.2527 | 771.7644 | 88.2201 | 106.6924 | 187.3358 | 454.5539 | 754.7053 | 56.0068 | 69.134 | 94.8064 | 115.9951 | 229.1443 | 783.1088 | 787.3253 | 814.9243 | 781.6302 | 804.9402 | 80.2218 | 106.9706 | 155.4268 | 381.8282 | 723.0446 | 100.7825 | 108.0984 | 180.6949 | 415.2831 | 729.818 | 56.0487 | 75.8664 | 100.5468 | 128.5338 | 266.2865 | 787.2287 | 803.016 | 809.7618 | 790.9002 | 90.9154 | 185.3245 | 116.7771 | 424.3711 | 726.1076 | 800.0215 | 796.2107 |  |  | 817.017 | 786.4603 | 827.2844 | 762.8128 | 788.3028 | 756.8346 |  | 779.4187 | 753.2028 | 808.6895 | 60.7966 | 96.4359 | 97.3556 |  | 785.0411 | 735.5703 | 745.8168 | 510.6063 | 686.4521 | 664.4923 | 482.6168 | [21 empty] | 1940.1502 | 1701.717 | 784.9779 | 675.4722 | -1.8049 | 760.3057
14:47 | 4881 |  |  | -19.1455 | 16.8899 | 3.1211 | -0.8447 | -0.1302 | -1.6714 | -8.0274 | 1.7476 | 14.5715 | 5.7636 | 0.4581 |  |  |  | -29.8023 | 13.2741 | 23.7009 | 3.8364 |  | -9.3529 | 2.3934 | 0.5989 | 5.3778 | 5.537 | 1.5001 | 39.9985 | 386.4261 | 378.5197 | 176.0362 | 205.2872 | 163.8455 | 209.0363 | 124.0968 | 217.0113 | 109.5427 | 184.732 | 448.02 | 737.6056 | 170.3919 | 258.8023 | 336.2419 | 231.2781 | 310.3968 | 733.6461 |  | 734.6706 |  | 732.2218 | 104.3031 | 109.9831 | 178.522 | 438.1391 | 714.274 | 223.3252 | 128.2384 | 246.0148 | 502.3969 | 752.5345 | 143.1464 | 68.9956 | 98.621 | 130.0937 | 242.0489 | 776.4906 | 750.4221 | 747.913 | 759.4946 | 98.6815 | 120.3466 | 233.4812 | 483.9578 | 733.2748 | 98.5157 | 129.4894 | 256.0491 | 529.592 | 727.0669 | 70.4579 | 90.4347 | 99.5963 | 124.0632 | 228.9869 | 733.8093 |  | 743.1152 | 736.3161 |  | 80.7433 | 114.7139 | 187.8565 | 438.4055 | 710.7823 | 100.4746 | 128.2777 | 234.7783 | 529.3488 | 770.4517 | 66.4026 | 74.0734 | 100.2733 | 121.7108 | 243.5114 | 624.3753 | 773.1338 | 778.6676 | 774.247 | 115.6672 | 133.6499 | 208.7245 | 432.7252 | 726.5526 |  | 759.1055 |  |  | 751.8571 | 755.2159 | 724.4202 | 742.7467 | 721.7887 | 751.3601 | 696.1127 | 679.1909 | 649.0684 | 649.9657 | 640.5319 | 635.7592 | 652.0363 | 654.0926 | 768.158 | 764.5986 | 756.1769 | 762.1299 | 430.4011 |  |  | 177.8856 |  | 155.2651 | 111.3578 | 174.2115 | 121.6957 | 215.2801 | 118.1892 | 464.119 | 772.7969 | 432.6023 | 439.4052 | 230.1586 | 135.616 | 164.272 | 573.1617 | 795.4558 | 818.7319 | 801.476 | 809.2886 | 182.4783 | 108.9951 | 178.5444 | 126.826 | 754.5035 | 212.9735 | 122.3886 | 588.0687 |  | 174.0406 | 67.7883 | 98.3998 | 119.9273 | 234.2345 | 831.0838 | 830.1978 | 844.1911 | 825.748 | 128.5378 | 110.4526 | 165.9729 | 386.3461 | 771.5591 | 88.2481 | 106.6993 | 187.3726 | 454.6711 | 754.49 | 56.0658 | 69.1517 | 94.8194 | 116.0212 | 229.2089 | 782.7747 | 786.8751 | 814.6682 | 781.1766 | 804.581 | 80.2158 | 106.9858 | 155.4401 | 381.8727 | 722.828 | 100.7814 | 108.1069 | 180.7408 | 415.3389 | 729.5747 | 56.0299 | 75.886 | 100.5681 | 128.5737 | 266.3405 | 786.8599 | 802.6972 | 809.4916 | 790.6149 | 90.9292 | 185.3706 | 116.8017 | 424.4086 | 725.9189 | 799.5918 | 795.8681 |  |  | 816.5005 | 786.0816 | 826.8394 | 762.5441 | 787.9597 | 756.4873 |  | 779.0461 | 752.8882 | 808.2574 | 60.8099 | 96.4405 | 97.3678 |  | 784.9054 | 735.4892 | 745.7529 | 510.7599 | 686.981 | 664.3251 | 482.0488 | [21 empty] | 1907.5368 | 1702.4213 | 784.5858 | 675.653 | -1.7276 | 760.1973
14:47 | 4882 |  |  | -19.0262 | 17.1003 | 3.2097 | -0.797 | -0.1573 | -1.7108 | -8.037 | 1.7441 | 14.5727 | 5.7606 | 0.4576 |  |  |  | -29.7271 | 13.262 | 23.7864 | 3.881 |  | -9.3199 | 2.3848 | 0.599 | 5.3791 | 5.535 | 1.5022 | 42.5625 | 386.4658 | 378.5621 | 176.0807 | 205.3368 | 163.8817 | 209.0397 | 124.1178 | 217.0626 | 109.5889 | 184.7984 | 448.0753 | 737.4221 | 170.3914 | 258.9185 | 336.34 | 231.4192 | 310.5443 | 733.3607 |  | 734.3953 |  | 731.913 | 104.2995 | 109.9994 | 178.571 | 438.1914 | 714.1235 | 223.3364 | 128.4187 | 246.1304 | 502.4607 | 752.3386 | 143.1816 | 68.9967 | 98.6476 | 130.1492 | 242.122 | 776.2418 | 750.0892 | 747.6017 | 759.22 | 98.6546 | 120.3761 | 233.5321 | 483.9985 | 733.1276 | 98.5272 | 129.5296 | 256.0877 | 529.6007 | 726.8665 | 70.4167 | 90.4276 | 99.5407 | 124.0903 | 229.0235 | 733.5833 |  | 742.9056 | 736.2447 |  | 80.7751 | 114.737 | 187.9146 | 438.4409 | 710.6159 | 100.5487 | 128.287 | 234.8326 | 529.3465 | 770.2365 | 66.4227 | 74.0891 | 100.2873 | 121.7454 | 243.5694 | 624.2759 | 772.8976 | 778.4673 | 774.027 | 115.6632 | 133.687 | 208.7825 | 432.7739 | 726.3912 |  | 759.1268 |  |  | 751.507 | 754.8869 | 724.2015 | 742.477 | 721.5047 | 751.1864 | 695.6864 | 676.5638 | 637.8118 | 652.6815 | 645.8967 | 636.396 | 647.4444 | 653.05 | 767.8674 | 764.2972 | 755.879 | 761.8326 | 430.4569 |  |  | 177.8958 |  | 155.3051 | 111.3389 | 174.2579 | 121.7144 | 215.3467 | 118.2257 | 464.1832 | 772.5955 | 432.666 | 439.2419 | 230.2148 | 135.6648 | 164.3227 | 573.0278 | 795.054 | 818.3415 | 801.0026 | 808.8276 | 182.5323 | 109.0082 | 178.5814 | 126.7744 | 754.344 | 212.9837 | 122.4056 | 588.0662 |  | 174.1024 | 67.812 | 98.3853 | 119.9357 | 234.295 | 830.6967 | 829.7843 | 843.8103 | 825.6411 | 128.5622 | 110.4805 | 166.0179 | 386.4372 | 771.3639 | 88.2743 | 106.7585 | 187.4367 | 454.7186 | 754.2769 | 56.0274 | 69.18 | 94.8362 | 116.0563 | 229.2595 | 782.4264 | 786.3565 | 814.4058 | 780.6452 | 804.2072 | 80.2422 | 107.0066 | 155.489 | 381.9309 | 722.6308 | 100.7642 | 108.12 | 180.778 | 415.3835 | 729.3355 | 55.9742 | 75.9076 | 100.6088 | 128.6397 | 266.3855 | 786.4974 | 802.3597 | 809.2079 | 790.3255 | 90.9667 | 185.4181 | 116.8234 | 424.4552 | 725.747 | 799.2031 | 795.6176 |  |  | 815.9739 | 785.7788 | 826.4075 | 762.2438 | 787.5821 | 756.1296 |  | 778.664 | 752.5458 | 807.7958 | 60.7833 | 96.5772 | 97.3421 |  | 784.6946 | 735.417 | 745.514 | 511.0695 | 687.2708 | 665.3864 | 483.3011 | [21 empty] | 1933.1644 | 1702.7156 | 784.195 | 676.3286 | -1.5453 | 760.0558
14:47 | 4883 |  |  | -18.9651 | 17.3119 | 3.1597 | -0.8259 | -0.2184 | -1.6913 | -8.0178 | 1.7479 | 14.571 | 5.7503 | 0.4594 |  |  |  | -29.8279 | 13.4282 | 23.7185 | 3.8528 |  | -9.1455 | 2.3121 | 0.6004 | 5.3818 | 5.5398 | 1.502 | 41.975 | 386.508 | 378.61 | 176.1221 | 205.3914 | 163.9153 | 209.0378 | 124.1352 | 217.117 | 109.5934 | 184.8233 | 448.1018 | 737.2321 | 170.3822 | 258.9925 | 336.4972 | 231.5574 | 310.6818 | 733.0834 |  | 734.1123 |  | 731.6068 | 104.3207 | 110.0263 | 178.6373 | 438.26 | 713.9876 | 223.381 | 128.4289 | 246.1404 | 502.5398 | 752.1656 | 143.2216 | 69.0252 | 98.6083 | 130.1589 | 242.1698 | 775.9608 | 749.7529 | 747.2976 | 758.9427 | 98.6899 | 120.3994 | 233.5891 | 484.0455 | 732.9876 | 98.5181 | 129.5422 | 256.1201 | 529.589 | 726.6859 | 70.4597 | 90.4426 | 99.5484 | 124.0901 | 229.0725 | 733.4083 |  | 742.686 | 736.0996 |  | 80.6577 | 114.7454 | 187.9447 | 438.4844 | 710.4478 | 100.5187 | 128.3122 | 234.8939 | 529.3479 | 769.9963 | 66.4576 | 74.1012 | 100.2994 | 121.7742 | 243.6109 | 624.1696 | 772.6654 | 778.2853 | 773.8183 | 115.6849 | 133.7182 | 208.8317 | 432.8225 | 726.2376 |  | 759.0802 |  |  | 751.1589 | 754.5834 | 724.0627 | 742.2929 | 721.2506 | 751.0516 | 695.9146 | 676.3141 | 630.0946 | 652.1253 | 644.8801 | 642.6359 | 619.1733 | 658.8687 | 767.5661 | 763.9892 | 755.5727 | 761.523 | 430.5097 |  |  | 177.9032 |  | 155.3376 | 111.3167 | 174.2925 | 121.7243 | 215.3568 | 118.2393 | 464.2101 | 772.4 | 432.7186 | 439.076 | 230.2779 | 135.7195 | 164.3892 | 572.9034 | 794.6637 | 817.9409 | 800.5596 | 808.3712 | 182.5503 | 109.0234 | 178.6187 | 126.7758 | 754.1756 | 212.9756 | 122.4235 | 588.0704 |  | 174.158 | 67.8453 | 98.3859 | 119.9529 | 234.3562 | 830.2795 | 829.3665 | 843.4246 | 825.18 | 128.5677 | 110.5075 | 166.0597 | 386.5038 | 771.1776 | 88.2941 | 106.8151 | 187.5026 | 454.7689 | 754.0891 | 55.9935 | 69.2023 | 94.8458 | 116.0842 | 229.3249 | 782.0789 | 785.8563 | 814.1212 | 780.1667 | 803.8265 | 80.2649 | 107.0324 | 155.5637 | 381.9991 | 722.4478 | 100.7891 | 108.1408 | 180.8332 | 415.4471 | 729.1231 | 55.9304 | 75.9378 | 100.6337 | 128.6565 | 266.4463 | 786.1217 | 802.0056 | 808.9381 | 790.027 | 91.0025 | 185.4575 | 116.8357 | 424.5151 | 725.607 | 798.8375 | 795.2771 |  |  | 815.4444 | 785.4788 | 825.9609 | 761.9437 | 787.1907 | 755.6999 |  | 778.311 | 752.2012 | 807.3261 | 60.7732 | 96.4437 | 97.3478 |  | 784.4554 | 735.3891 | 745.4407 | 510.8767 | 686.107 | 663.6544 | 482.358 | [21 empty] | 1837.982 | 1702.0258 | 783.8081 | 674.8807 | -1.4726 | 759.9222
14:47 | 4884 |  |  | -19.0059 | 17.3576 | 3.268 | -0.8793 | -0.1829 | -1.6968 | -7.8845 | 1.7483 | 14.5685 | 5.7465 | 0.4562 |  |  |  | -29.7321 | 13.6432 | 23.6759 | 3.8686 |  | -9.2307 | 2.2964 | 0.5984 | 5.3786 | 5.5405 | 1.4984 | 43.7581 | 386.5442 | 378.6519 | 176.1615 | 205.4419 | 163.9461 | 209.0347 | 124.1503 | 217.1801 | 109.5935 | 184.8541 | 448.1166 | 737.0423 | 170.4002 | 259.0365 | 336.6008 | 231.6528 | 310.7734 | 732.8167 |  | 733.8278 |  | 731.3056 | 104.3506 | 110.0501 | 178.6895 | 438.3181 | 713.8421 | 223.3884 | 128.3999 | 246.1381 | 502.5604 | 751.9636 | 143.2099 | 69.0648 | 98.6213 | 130.1711 | 242.2354 | 775.6654 | 749.4361 | 747.0251 | 758.6474 | 98.6649 | 120.4225 | 233.6348 | 484.0826 | 732.8283 | 98.5393 | 129.5225 | 256.1834 | 529.5363 | 726.5398 | 70.5463 | 90.4982 | 99.6031 | 124.0983 | 229.1262 | 733.2555 |  | 742.4483 | 735.8853 |  | 80.6931 | 114.7168 | 188.0129 | 438.4393 | 710.2679 | 100.5058 | 128.3485 | 234.929 | 529.3499 | 769.7744 | 66.4486 | 74.1231 | 100.2985 | 121.8003 | 243.6601 | 624.0862 | 772.4383 | 778.104 | 773.6168 | 115.7179 | 133.7434 | 208.8758 | 432.8722 | 726.0802 |  | 759.1101 |  |  | 750.7981 | 754.2769 | 723.8625 | 742.0356 | 721.0295 | 750.8662 | 690.2688 | 677.2919 | 633.2095 | 652.7157 | 624.7434 | 643.5835 | 602.5368 | 664.0107 | 767.2646 | 763.6756 | 755.2692 | 761.2173 | 430.5648 |  |  | 177.9269 |  | 155.3666 | 111.31 | 174.3449 | 121.7419 | 215.3958 | 118.2408 | 464.2281 | 772.2125 | 432.7723 | 438.8433 | 230.3351 | 135.7733 | 164.4534 | 572.7091 | 794.2618 | 817.5327 | 800.0569 | 807.895 | 182.6101 | 109.0494 | 178.6958 | 126.7951 | 754.01 | 212.9918 | 122.4656 | 588.0623 |  | 174.1727 | 67.8756 | 98.401 | 119.9709 | 234.4202 | 829.8468 | 828.9476 | 843.0488 | 824.8921 | 128.5784 | 110.5273 | 166.128 | 386.569 | 770.9711 | 88.3118 | 106.8391 | 187.5895 | 454.8886 | 753.911 | 56.0136 | 69.2414 | 94.8601 | 116.112 | 229.4165 | 781.7963 | 785.5792 | 813.8632 | 779.9245 | 803.464 | 80.2517 | 107.0164 | 155.5989 | 382.0581 | 722.2392 | 100.8261 | 108.1593 | 180.9005 | 415.5153 | 728.906 | 55.8561 | 75.9797 | 100.6464 | 128.6783 | 266.5065 | 785.7651 | 801.6302 | 808.6512 | 789.7316 | 91.0265 | 185.5015 | 116.8381 | 424.5675 | 725.45 | 798.4936 | 794.9475 |  |  | 814.924 | 785.1311 | 825.4774 | 761.6366 | 786.8096 | 755.3129 |  | 777.9699 | 751.8939 | 806.8676 | 60.7921 | 96.4573 | 97.3698 |  | 784.3022 | 735.3256 | 745.2953 | 510.9699 | 687.2832 | 664.4508 | 481.9665 | [21 empty] | 1789.4786 | 1702.2099 | 783.4174 | 675.867 | -1.3507 | 759.8139
14:47 | 4885 |  |  | -19.0383 | 17.447 | 3.2592 | -0.8943 | -0.1611 | -1.6099 | -7.8672 | 1.7533 | 14.5666 | 5.7444 | 0.4573 |  |  |  | -29.6006 | 13.7452 | 23.6102 | 3.8227 |  | -9.1646 | 2.4004 | 0.598 | 5.3781 | 5.5395 | 1.4974 | 43.0707 | 386.582 | 378.7027 | 176.2038 | 205.5023 | 163.9861 | 209.0345 | 124.1752 | 217.2256 | 109.6271 | 184.934 | 448.182 | 736.8732 | 170.481 | 259.104 | 336.7481 | 231.7472 | 310.8694 | 732.5539 |  | 733.5559 |  | 730.99 | 104.3504 | 110.0751 | 178.7402 | 438.367 | 713.6961 | 223.4447 | 128.4283 | 246.2116 | 502.5735 | 751.7818 | 143.2323 | 69.0909 | 98.6549 | 130.2056 | 242.3142 | 775.3814 | 749.1306 | 746.7289 | 758.3572 | 98.6461 | 120.4594 | 233.6857 | 484.1244 | 732.671 | 98.5729 | 129.5225 | 256.2293 | 529.491 | 726.3607 | 70.5458 | 90.5298 | 99.6051 | 124.1139 | 229.1708 | 733.1145 |  | 742.2259 | 735.7305 |  | 80.7393 | 114.6932 | 188.073 | 438.4023 | 710.0589 | 100.4682 | 128.3845 | 234.9873 | 529.3616 | 769.5652 | 66.4205 | 74.1539 | 100.2759 | 121.8072 | 243.7316 | 623.9943 | 772.2288 | 777.9264 | 773.4249 | 115.7301 | 133.7704 | 208.9399 | 432.9227 | 725.9227 |  | 759.2779 |  |  | 750.4557 | 753.963 | 723.576 | 741.6727 | 720.8519 | 750.7066 | 679.3433 | 676.4353 | 620.2113 | 644.5421 | 604.2988 | 645.2809 | 591.7481 | 668.804 | 766.9605 | 763.3636 | 754.9653 | 760.9118 | 430.6006 |  |  | 177.9416 |  | 155.3961 | 111.2903 | 174.3992 | 121.76 | 215.4109 | 118.2558 | 464.2903 | 772.0159 | 432.83 | 438.7482 | 230.3953 | 135.8241 | 164.5142 | 572.5451 | 793.845 | 817.1254 | 799.6062 | 807.4333 | 182.6053 | 109.0784 | 178.7744 | 126.7704 | 753.8458 | 213.0039 | 122.4868 | 588.04 |  | 174.184 | 67.9254 | 98.4168 | 119.9875 | 234.4891 | 829.4229 | 828.5277 | 842.6754 | 824.483 | 128.5939 | 110.5314 | 166.1625 | 386.6282 | 770.764 | 88.3024 | 106.8749 | 187.6811 | 454.9968 | 753.7311 | 56.015 | 69.26 | 94.8747 | 116.1271 | 229.5113 | 781.6122 | 785.5546 | 813.5892 | 779.9271 | 803.0993 | 80.252 | 106.9955 | 155.6232 | 382.1167 | 722.0413 | 100.8319 | 108.1756 | 180.9543 | 415.5736 | 728.6777 | 55.8059 | 76.0021 | 100.6806 | 128.7313 | 266.5637 | 785.4383 | 801.308 | 808.3527 | 789.4233 | 91.0584 | 185.5483 | 116.8709 | 424.6093 | 725.2687 | 798.2653 | 794.6652 |  |  | 814.4164 | 784.8787 | 825.0239 | 761.3127 | 786.4149 | 755.0018 |  | 777.6216 | 751.5601 | 806.3834 | 60.8083 | 96.5426 | 97.3734 |  | 784.1249 | 735.2244 | 745.2624 | 510.6846 | 686.5624 | 663.5479 | 481.7335 | [21 empty] | 1824.0475 | 1702.9027 | 783.0379 | 675.0552 | -1.2154 | 759.6747
14:47 | 4886 |  |  | -19.0382 | 17.5027 | 3.3806 | -0.8086 | -0.2416 | -1.613 | -7.9074 | 1.7531 | 14.5647 | 5.7444 | 0.4565 |  |  |  | -29.6617 | 13.7673 | 23.5835 | 3.9008 |  | -9.2002 | 2.4556 | 0.598 | 5.3788 | 5.5354 | 1.4965 | 41.9632 | 386.6195 | 378.7455 | 176.2373 | 205.5513 | 164.0152 | 209.0274 | 124.1836 | 217.3071 | 109.6466 | 184.9947 | 448.2302 | 736.6955 | 170.5361 | 259.1684 | 336.945 | 231.8706 | 311.007 | 732.2739 |  | 733.2804 |  | 730.6858 | 104.3809 | 110.0842 | 178.7854 | 438.4268 | 713.5618 | 223.5374 | 128.4861 | 246.3091 | 502.5778 | 751.5961 | 143.3283 | 69.0976 | 98.6559 | 130.2437 | 242.3622 | 775.1246 | 748.8143 | 746.4025 | 758.0837 | 98.6754 | 120.4893 | 233.7485 | 484.1601 | 732.5224 | 98.5807 | 129.5397 | 256.2669 | 529.4731 | 726.1693 | 70.5679 | 90.5341 | 99.6174 | 124.1319 | 229.2384 | 732.9457 |  | 742.0173 | 735.7104 |  | 80.7397 | 114.7232 | 188.1131 | 438.4025 | 709.8525 | 100.4612 | 128.4121 | 235.0451 | 529.358 | 769.341 | 66.4147 | 74.1974 | 100.2784 | 121.8089 | 243.7963 | 623.9006 | 772.0418 | 777.8034 | 773.2427 | 115.7274 | 133.8106 | 209.0158 | 432.9689 | 725.7648 |  | 759.2751 |  |  | 750.1237 | 753.6721 | 723.3135 | 741.3391 | 720.6892 | 750.5631 | 679.9422 | 675.8503 | 608.7874 | 623.1849 | 608.139 | 646.3043 | 587.2899 | 677.4791 | 766.6553 | 763.0589 | 754.6524 | 760.6003 | 430.6262 |  |  | 177.9599 |  | 155.4351 | 111.2727 | 174.4513 | 121.773 | 215.4417 | 118.2615 | 464.3392 | 771.8099 | 432.8948 | 438.8525 | 230.4374 | 135.8628 | 164.5622 | 572.4345 | 793.4264 | 816.7172 | 799.2686 | 806.985 | 182.6231 | 109.0938 | 178.811 | 126.7971 | 753.6651 | 212.9875 | 122.4951 | 588.0334 |  | 174.2209 | 67.997 | 98.4243 | 120.0166 | 234.5589 | 829.0203 | 828.1171 | 842.3062 | 823.7381 | 128.6066 | 110.5356 | 166.1842 | 386.6908 | 770.5605 | 88.3281 | 106.8963 | 187.7601 | 455.0568 | 753.5332 | 55.977 | 69.2765 | 94.9008 | 116.1556 | 229.5867 | 781.462 | 785.5885 | 813.3065 | 779.9707 | 802.7377 | 80.2769 | 106.9743 | 155.6566 | 382.1793 | 721.8268 | 100.8093 | 108.1835 | 180.9917 | 415.6225 | 728.4512 | 55.7561 | 76.0276 | 100.6903 | 128.7599 | 266.6058 | 785.1135 | 800.979 | 808.071 | 789.0956 | 91.0869 | 185.5835 | 116.89 | 424.6506 | 725.103 | 798.0495 | 794.2947 |  |  | 813.9127 | 784.6455 | 824.5823 | 760.9667 | 786.0295 | 754.6842 |  | 777.2908 | 751.2189 | 805.9551 | 60.7788 | 96.4918 | 97.3644 |  | 783.9809 | 735.1991 | 745.0785 | 511.2215 | 687.5361 | 664.8071 | 482.589 | [21 empty] | 1833.6764 | 1701.6692 | 782.6751 | 676.1716 | -1.1641 | 759.59
14:47 | 4887 |  |  | -19.2066 | 17.5052 | 3.4001 | -0.8694 | -0.2817 | -1.6148 | -7.9028 | 1.7486 | 14.5611 | 5.7445 | 0.4574 |  |  |  | -29.687 | 13.859 | 23.5689 | 3.8527 |  | -9.2997 | 2.369 | 0.5978 | 5.3764 | 5.541 | 1.4963 | 42.6484 | 386.6613 | 378.7829 | 176.2713 | 205.595 | 164.0522 | 209.0194 | 124.1916 | 217.3087 | 109.6581 | 185.0241 | 448.2392 | 736.4963 | 170.5861 | 259.245 | 337.191 | 232.018 | 311.1589 | 731.9883 |  | 732.9889 |  | 730.375 | 104.3509 | 110.1125 | 178.8287 | 438.4837 | 713.4059 | 223.618 | 128.4681 | 246.3301 | 502.5943 | 751.4066 | 143.3559 | 69.0834 | 98.6563 | 130.2727 | 242.4138 | 774.8575 | 748.5006 | 746.0955 | 757.8023 | 98.6844 | 120.5011 | 233.7942 | 484.1816 | 732.3775 | 98.5961 | 129.5872 | 256.2922 | 529.4789 | 725.9856 | 70.5753 | 90.56 | 99.6166 | 124.1413 | 229.2584 | 732.7354 |  | 741.822 | 735.8217 |  | 80.7846 | 114.7672 | 188.1168 | 438.4437 | 709.6849 | 100.4338 | 128.4207 | 235.0662 | 529.3517 | 769.0922 | 66.4428 | 74.2199 | 100.2785 | 121.8421 | 243.8359 | 623.8247 | 771.8409 | 777.6877 | 773.0639 | 115.7774 | 133.8303 | 209.0613 | 433.013 | 725.6167 |  | 758.8605 |  |  | 749.7914 | 753.3448 | 723.1153 | 741.1178 | 720.5076 | 750.4271 | 689.9815 | 678.3387 | 614.0014 | 616.5653 | 610.5906 | 647.4817 | 613.1924 | 686.0333 | 766.3429 | 762.7388 | 754.3207 | 760.2812 | 430.6589 |  |  | 177.9827 |  | 155.4808 | 111.2646 | 174.5072 | 121.7828 | 215.4971 | 118.2648 | 464.3849 | 771.6017 | 432.9573 | 439.0007 | 230.468 | 135.9021 | 164.6098 | 572.3812 | 793.0267 | 816.2989 | 799.01 | 806.5578 | 182.6598 | 109.1122 | 178.8378 | 126.8424 | 753.4996 | 213.0349 | 122.5192 | 588.032 |  | 174.2695 | 68.0572 | 98.435 | 120.0373 | 234.6321 | 828.631 | 827.7155 | 841.9452 | 823.7323 | 128.6251 | 110.5651 | 166.2333 | 386.7568 | 770.3635 | 88.3428 | 106.943 | 187.8265 | 455.0508 | 753.304 | 55.9343 | 69.3265 | 94.9337 | 116.1978 | 229.6613 | 781.299 | 785.5231 | 813.0678 | 779.9514 | 802.4018 | 80.2893 | 106.949 | 155.655 | 382.2338 | 721.606 | 100.8151 | 108.2021 | 181.0508 | 415.6831 | 728.23 | 55.7069 | 76.0627 | 100.6848 | 128.776 | 266.6444 | 784.7922 | 800.6229 | 807.7959 | 788.8054 | 91.1278 | 185.6215 | 116.8948 | 424.701 | 724.9557 | 797.8139 | 793.9206 |  |  | 813.4137 | 784.3997 | 824.1489 | 760.6004 | 785.6838 | 754.4432 |  | 776.9641 | 750.9237 | 805.5047 | 60.7621 | 96.5118 | 97.3551 |  | 783.7777 | 735.1914 | 744.9552 | 510.8631 | 686.8596 | 664.5597 | 482.3276 | [21 empty] | 1816.17 | 1697.8208 | 782.3114 | 675.7097 | -1.2921 | 759.4846
14:47 | 4888 |  |  | -19.2457 | 17.4519 | 3.5201 | -0.7017 | -0.1921 | -1.5953 | -7.8347 | 1.7471 | 14.5628 | 5.742 | 0.4561 |  |  |  | -29.7001 | 13.7808 | 23.2973 | 3.8884 |  | -9.2825 | 2.466 | 0.5993 | 5.3725 | 5.5378 | 1.4953 | 39.7707 | 386.6983 | 378.8138 | 176.3174 | 205.6499 | 164.0886 | 209.013 | 124.2119 | 217.2914 | 109.6997 | 185.0897 | 448.2899 | 736.3149 | 170.6526 | 259.3121 | 337.454 | 232.1562 | 311.2833 | 731.7218 |  | 732.7143 |  | 730.0692 | 104.3088 | 110.1555 | 178.8739 | 438.5362 | 713.2535 | 223.7016 | 128.4876 | 246.3666 | 502.6108 | 751.229 | 143.3937 | 69.0969 | 98.6925 | 130.3099 | 242.4904 | 774.5827 | 748.1891 | 745.8024 | 757.5112 | 98.7201 | 120.5105 | 233.8438 | 484.2339 | 732.2282 | 98.6091 | 129.5946 | 256.3283 | 529.4506 | 725.8023 | 70.5494 | 90.583 | 99.5793 | 124.1468 | 229.2926 | 732.4713 |  | 741.6247 | 735.8487 |  | 80.7949 | 114.7308 | 188.1411 | 438.4461 | 709.4962 | 100.4427 | 128.4487 | 235.0822 | 529.3596 | 768.851 | 66.4927 | 74.2337 | 100.277 | 121.8781 | 243.9173 | 623.743 | 771.6555 | 777.5634 | 772.8977 | 115.8337 | 133.8384 | 209.0946 | 433.0505 | 725.4689 |  | 757.9934 |  |  | 749.4593 | 753.0287 | 722.8849 | 740.8514 | 720.2864 | 750.2847 | 698.3534 | 680.4833 | 609.1676 | 627.5417 | 610.1944 | 648.1881 | 641.2121 | 683.2126 | 766.0353 | 762.4177 | 753.9843 | 759.9662 | 430.7031 |  |  | 177.9908 |  | 155.5175 | 111.2332 | 174.5499 | 121.799 | 215.5289 | 118.2758 | 464.4451 | 771.4051 | 433.0223 | 439.1368 | 230.5129 | 135.9449 | 164.6743 | 572.3649 | 792.6495 | 815.8867 | 798.7465 | 806.1631 | 182.6355 | 109.1252 | 178.8642 | 126.8436 | 753.3412 | 213.0929 | 122.5493 | 588.0247 |  | 174.3228 | 68.0935 | 98.4287 | 120.0302 | 234.6994 | 828.2201 | 827.3125 | 841.57 | 824.1311 | 128.6427 | 110.5755 | 166.2859 | 386.8245 | 770.1613 | 88.3336 | 107.0253 | 187.8796 | 455.0461 | 753.0796 | 55.9966 | 69.364 | 94.927 | 116.2238 | 229.7331 | 781.0906 | 785.3187 | 812.8128 | 779.7727 | 802.0599 | 80.2953 | 106.9162 | 155.678 | 382.2781 | 721.4073 | 100.8522 | 108.2304 | 181.1157 | 415.7501 | 728.0135 | 55.6954 | 76.0825 | 100.7115 | 128.8011 | 266.7143 | 784.443 | 800.2938 | 807.5363 | 788.5452 | 91.1534 | 185.6779 | 116.9148 | 424.7537 | 724.795 | 797.5643 | 793.5791 |  |  | 812.9143 | 784.1763 | 823.7362 | 760.2401 | 785.3471 | 754.2856 |  | 776.6528 | 750.601 | 805.0626 | 60.7681 | 96.4896 | 97.3691 |  | 783.6078 | 735.1555 | 744.8595 | 511.1885 | 687.6276 | 665.0887 | 482.8258 | [21 empty] | 1871.7789 | 1693.1314 | 781.9539 | 676.3582 | -1.2443 | 759.3817
14:47 | 4889 |  |  | -19.2499 | 17.2681 | 3.5011 | -0.8466 | -0.0973 | -1.5844 | -7.758 | 1.7455 | 14.5576 | 5.7446 | 0.4568 |  |  |  | -29.7864 | 14.0023 | 23.3339 | 3.8333 |  | -9.2931 | 2.4009 | 0.5991 | 5.3731 | 5.5384 | 1.4934 | 41.5089 | 386.7259 | 378.8477 | 176.3569 | 205.6925 | 164.1102 | 209.0085 | 124.225 | 217.341 | 109.7268 | 185.146 | 448.3556 | 736.12 | 170.689 | 259.347 | 337.6436 | 232.2768 | 311.392 | 731.4364 |  | 732.4409 |  | 729.7776 | 104.3426 | 110.1726 | 178.9285 | 438.5877 | 713.1099 | 223.7495 | 128.5774 | 246.4485 | 502.645 | 751.0335 | 143.4708 | 69.1269 | 98.6954 | 130.3382 | 242.5507 | 774.3287 | 747.882 | 745.5013 | 757.2214 | 98.7563 | 120.5236 | 233.9009 | 484.2999 | 732.0683 | 98.6249 | 129.5884 | 256.4059 | 529.4195 | 725.6295 | 70.5614 | 90.5947 | 99.5897 | 124.1654 | 229.3533 | 732.2288 |  | 741.4097 | 735.7045 |  | 80.8459 | 114.7033 | 188.2292 | 438.4284 | 709.313 | 100.4713 | 128.496 | 235.1236 | 529.3691 | 768.621 | 66.4769 | 74.273 | 100.3309 | 121.8699 | 244.0139 | 623.6299 | 771.4731 | 777.455 | 772.7292 | 115.8429 | 133.858 | 209.1345 | 433.0842 | 725.3139 |  | 756.8688 |  |  | 749.1349 | 752.7295 | 722.5586 | 740.4421 | 720.0593 | 750.1594 | 704.3628 | 681.339 | 616.8142 | 635.3287 | 621.6804 | 633.5593 | 651.7914 | 676.2555 | 765.7405 | 762.1097 | 753.6714 | 759.6576 | 430.7598 |  |  | 178.0049 |  | 155.559 | 111.209 | 174.5977 | 121.8225 | 215.6102 | 118.3056 | 464.4989 | 771.2121 | 433.0975 | 439.348 | 230.5721 | 135.9921 | 164.7422 | 572.3042 | 792.2818 | 815.4777 | 798.4116 | 805.7666 | 182.6995 | 109.1456 | 178.9015 | 126.8828 | 753.1828 | 213.0633 | 122.5802 | 588.021 |  | 174.3756 | 68.1333 | 98.4192 | 120.0398 | 234.7718 | 827.8153 | 826.9065 | 841.2007 | 823.796 | 128.6557 | 110.5875 | 166.3418 | 386.9089 | 769.9531 | 88.3493 | 107.0784 | 187.9386 | 455.1035 | 752.8731 | 56.1645 | 69.3874 | 94.9306 | 116.2623 | 229.7912 | 780.8145 | 784.996 | 812.5681 | 779.4635 | 801.7512 | 80.3182 | 106.8992 | 155.7501 | 382.3226 | 721.2034 | 100.8936 | 108.2519 | 181.1808 | 415.8129 | 727.7983 | 55.6293 | 76.11 | 100.7012 | 128.8033 | 266.7842 | 784.0604 | 799.9602 | 807.2784 | 788.273 | 91.1635 | 185.7527 | 116.9265 | 424.806 | 724.6191 | 797.2771 | 793.1888 |  |  | 812.4161 | 783.9851 | 823.357 | 759.8461 | 784.9836 | 754.0372 |  | 776.3537 | 750.2704 | 804.6142 | 60.7894 | 96.5008 | 97.3826 |  | 783.467 | 735.0964 | 744.7459 | 511.0294 | 687.3427 | 664.7483 | 482.6792 | [21 empty] | 1884.7688 | 1691.6718 | 781.6076 | 676.0455 | -1.2828 | 759.2817
14:47 | 4890 |  |  | -19.2846 | 17.1547 | 3.538 | -0.8695 | -0.1038 | -1.6108 | -7.728 | 1.7444 | 14.549 | 5.7397 | 0.4566 |  |  |  | -29.9017 | 14.0445 | 23.3142 | 3.8594 |  | -9.236 | 2.3836 | 0.5969 | 5.3705 | 5.5409 | 1.4899 | 43.3931 | 386.7582 | 378.8899 | 176.3812 | 205.7402 | 164.1382 | 209.0105 | 124.2406 | 217.3803 | 109.7377 | 185.1873 | 448.3813 | 735.931 | 170.6929 | 259.4242 | 337.7604 | 232.4157 | 311.5281 | 731.1427 |  | 732.1788 |  | 729.4871 | 104.3603 | 110.1668 | 178.9754 | 438.6341 | 712.9684 | 223.7579 | 128.6215 | 246.5007 | 502.6667 | 750.8367 | 143.5254 | 69.1362 | 98.6772 | 130.359 | 242.603 | 774.0695 | 747.5815 | 745.1973 | 756.9328 | 98.7345 | 120.5451 | 233.9532 | 484.3531 | 731.9093 | 98.6359 | 129.6093 | 256.4615 | 529.4119 | 725.4316 | 70.5819 | 90.6041 | 99.6041 | 124.2119 | 229.4321 | 731.9455 |  | 741.199 | 735.516 |  | 80.8638 | 114.6966 | 188.2985 | 438.49 | 709.1958 | 100.457 | 128.5315 | 235.1826 | 529.3853 | 768.3968 | 66.4575 | 74.3016 | 100.3302 | 121.8964 | 244.0435 | 623.5222 | 771.2695 | 777.369 | 772.5406 | 115.8555 | 133.8676 | 209.1807 | 433.1246 | 725.155 |  | 755.6977 |  |  | 748.8099 | 752.4056 | 722.3343 | 740.1827 | 719.8521 | 750.0298 | 707.5166 | 680.975 | 633.742 | 636.3649 | 636.3075 | 615.14 | 656.0069 | 672.076 | 765.4542 | 761.8053 | 753.372 | 759.3615 | 430.822 |  |  | 178.0163 |  | 155.6063 | 111.2019 | 174.6434 | 121.8383 | 215.6478 | 118.3256 | 464.5571 | 771.0207 | 433.1627 | 439.6224 | 230.6157 | 136.0362 | 164.7924 | 572.209 | 791.8992 | 815.0273 | 798.0367 | 805.377 | 182.739 | 109.1596 | 178.9351 | 126.8691 | 753.0058 | 213.0773 | 122.5752 | 588.0046 |  | 174.4005 | 68.1801 | 98.4236 | 120.0584 | 234.8374 | 827.4238 | 826.4989 | 840.8256 | 823.3459 | 128.6681 | 110.6157 | 166.3798 | 386.9816 | 769.762 | 88.3578 | 107.1025 | 187.9808 | 455.141 | 752.6489 | 56.1619 | 69.4156 | 94.9749 | 116.3055 | 229.8281 | 780.4654 | 784.5425 | 812.3491 | 779.0389 | 801.4415 | 80.3451 | 106.9263 | 155.7866 | 382.3849 | 720.9893 | 100.9172 | 108.267 | 181.2591 | 415.8849 | 727.5821 | 55.5656 | 76.1456 | 100.6975 | 128.8095 | 266.8578 | 783.6382 | 799.5795 | 806.987 | 787.9585 | 91.2013 | 185.8052 | 116.9458 | 424.8472 | 724.4343 | 796.9733 | 792.7497 |  |  | 811.9283 | 783.8069 | 822.9843 | 759.432 | 784.593 | 753.7494 |  | 776.0484 | 749.9595 | 804.1913 | 60.8056 | 96.53 | 97.3794 |  | 783.274 | 735.0438 | 744.6884 | 510.9155 | 686.7252 | 664.5193 | 482.7765 | [21 empty] | 1843.3186 | 1687.4531 | 781.2668 | 675.6223 | -1.332 | 759.1589
14:47 | 4891 |  |  | -19.3362 | 16.9653 | 3.557 | -0.8612 | -0.0493 | -1.6825 | -7.7252 | 1.7455 | 14.5517 | 5.7419 | 0.4579 |  |  |  | -29.8963 | 14.2013 | 23.4785 | 3.8889 |  | -9.2294 | 2.3799 | 0.5975 | 5.3649 | 5.5472 | 1.484 | 41.6753 | 386.7949 | 378.9207 | 176.4177 | 205.7981 | 164.1779 | 209.0113 | 124.2587 | 217.4642 | 109.759 | 185.2382 | 448.4174 | 735.7602 | 170.702 | 259.5238 | 337.8877 | 232.5477 | 311.6116 | 730.843 |  | 731.8992 |  | 729.1779 | 104.3898 | 110.1647 | 179.0158 | 438.6787 | 712.831 | 223.7613 | 128.5651 | 246.5452 | 502.6944 | 750.6475 | 143.5548 | 69.1692 | 98.6585 | 130.3597 | 242.6603 | 773.808 | 747.2806 | 744.903 | 756.6602 | 98.7198 | 120.5728 | 234.0127 | 484.3935 | 731.7589 | 98.6364 | 129.6326 | 256.4798 | 529.3937 | 725.2204 | 70.5868 | 90.6037 | 99.6146 | 124.2669 | 229.5393 | 731.6067 |  | 740.9943 | 735.2998 |  | 80.8567 | 114.7199 | 188.3344 | 438.5231 | 709.0458 | 100.5128 | 128.5451 | 235.2355 | 529.385 | 768.2072 | 66.4979 | 74.3042 | 100.2854 | 121.9438 | 244.0707 | 623.4355 | 771.0492 | 777.2766 | 772.3441 | 115.8568 | 133.9056 | 209.2474 | 433.17 | 724.9897 |  | 754.7408 |  |  | 748.4699 | 752.0946 | 722.1071 | 739.931 | 719.6449 | 749.8322 | 707.4032 | 680.8861 | 637.999 | 640.3103 | 629.6191 | 619.3149 | 662.2848 | 667.1698 | 765.1546 | 761.4996 | 753.0613 | 759.0547 | 430.8849 |  |  | 178.0073 |  | 155.6348 | 111.1776 | 174.6816 | 121.8486 | 215.6992 | 118.323 | 464.626 | 770.825 | 433.225 | 439.9493 | 230.6654 | 136.0704 | 164.8431 | 572.0757 | 791.5284 | 814.5865 | 797.7121 | 804.982 | 182.8107 | 109.1816 | 178.9622 | 126.8851 | 752.8277 | 213.1703 | 122.5788 | 587.9642 |  | 174.4037 | 68.2269 | 98.4132 | 120.0656 | 234.8977 | 827.0143 | 826.0923 | 840.4457 | 823.0012 | 128.6853 | 110.5901 | 166.3848 | 387.0164 | 769.5735 | 88.3836 | 107.1161 | 188.0258 | 455.1637 | 752.4363 | 56.1205 | 69.4536 | 94.9815 | 116.3609 | 229.8381 | 780.0477 | 783.9837 | 812.0981 | 778.4945 | 801.0772 | 80.3636 | 106.9783 | 155.8309 | 382.4567 | 720.7965 | 100.9457 | 108.2849 | 181.3332 | 415.9495 | 727.3655 | 55.552 | 76.1804 | 100.7069 | 128.8529 | 266.9134 | 783.2475 | 799.1856 | 806.7045 | 787.7057 | 91.2205 | 185.8371 | 116.9615 | 424.8914 | 724.2624 | 796.5862 | 792.3211 |  |  | 811.4547 | 783.5843 | 822.6032 | 759.0379 | 784.2063 | 753.4599 |  | 775.741 | 749.6681 | 803.7857 | 60.8071 | 96.5631 | 97.386 |  | 783.1506 | 734.9443 | 744.5742 | 511.2693 | 687.1522 | 664.6931 | 482.9058 | [21 empty] | 1864.9335 | 1685.8859 | 780.9252 | 675.9226 | -1.2928 | 759.0475
14:47 | 4892 |  |  | -19.3121 | 17.0919 | 3.5604 | -0.8803 | -0.0519 | -1.6569 | -7.7245 | 1.7469 | 14.5517 | 5.7412 | 0.4576 |  |  |  | -29.8709 | 14.239 | 23.3481 | 3.8907 |  | -9.2943 | 2.4198 | 0.5993 | 5.3642 | 5.5425 | 1.4826 | 43.7522 | 386.8316 | 378.9647 | 176.459 | 205.8513 | 164.2191 | 209.0203 | 124.2782 | 217.5734 | 109.7817 | 185.2933 | 448.4602 | 735.5724 | 170.7379 | 259.5845 | 337.9925 | 232.6761 | 311.7007 | 730.5447 |  | 731.594 |  | 728.8465 | 104.4381 | 110.1813 | 179.0722 | 438.733 | 712.7042 | 223.7875 | 128.5707 | 246.6144 | 502.7194 | 750.4707 | 143.5888 | 69.2113 | 98.6504 | 130.3795 | 242.7221 | 773.5491 | 746.9856 | 744.607 | 756.4004 | 98.7062 | 120.5876 | 234.0763 | 484.4287 | 731.6119 | 98.6412 | 129.6611 | 256.4905 | 529.3827 | 725.0212 | 70.5493 | 90.5586 | 99.5853 | 124.3138 | 229.6038 | 731.389 |  | 740.7818 | 735.0219 |  | 80.7851 | 114.8018 | 188.3462 | 438.5665 | 708.8747 | 100.5462 | 128.5711 | 235.319 | 529.3941 | 768.0397 | 66.5739 | 74.3009 | 100.2634 | 121.9836 | 244.1101 | 623.3058 | 770.8066 | 777.1028 | 772.1491 | 115.9136 | 133.9204 | 209.2781 | 433.215 | 724.8295 |  | 754.0971 |  |  | 748.1431 | 751.8152 | 721.8252 | 739.5878 | 719.4283 | 749.5572 | 706.4447 | 679.9369 | 639.0785 | 647.415 | 621.8307 | 632.199 | 669.522 | 663.1066 | 764.849 | 761.1896 | 752.7477 | 758.739 | 430.9452 |  |  | 178.0154 |  | 155.6684 | 111.1565 | 174.7392 | 121.8718 | 215.7454 | 118.3205 | 464.6633 | 770.6268 | 433.2878 | 440.3214 | 230.7408 | 136.0975 | 164.9232 | 571.9471 | 791.1746 | 814.2317 | 797.3385 | 804.5571 | 182.8624 | 109.1949 | 178.9774 | 126.8963 | 752.6566 | 213.2914 | 122.5977 | 587.9265 |  | 174.4447 | 68.252 | 98.4271 | 120.0701 | 234.9763 | 826.6072 | 825.6849 | 840.0733 | 822.8684 | 128.7057 | 110.5579 | 166.3591 | 387.0594 | 769.3116 | 88.4225 | 107.1345 | 188.0741 | 455.1742 | 752.2131 | 56.1628 | 69.4968 | 94.9936 | 116.3973 | 229.8504 | 779.5974 | 783.453 | 811.8191 | 777.9571 | 800.7344 | 80.3731 | 107.0466 | 155.8875 | 382.5303 | 720.6337 | 100.9396 | 108.3071 | 181.4044 | 416.0152 | 727.1501 | 55.5437 | 76.2265 | 100.7287 | 128.8933 | 266.9479 | 782.8554 | 798.8546 | 806.4258 | 787.4588 | 91.2762 | 185.8768 | 116.9752 | 424.9411 | 724.0929 | 796.1556 | 791.8791 |  |  | 810.9954 | 783.2945 | 822.1906 | 758.6474 | 783.8099 | 753.1241 |  | 775.4162 | 749.3474 | 803.3744 | 60.808 | 96.5917 | 97.3962 |  | 783.0005 | 734.8413 | 744.5247 | 511.4334 | 687.5636 | 665.1214 | 483.3042 | [21 empty] | 1822.677 | 1677.7152 | 780.5721 | 676.3425 | -1.2723 | 758.9209
14:47 | 4893 |  |  | -19.209 | 17.2859 | 3.8014 | -0.8715 | -0.1001 | -1.6878 | -7.6761 | 1.7477 | 14.5562 | 5.7409 | 0.4571 |  |  |  | -29.8495 | 14.1864 | 23.4406 | 3.8551 |  | -9.2634 | 2.3064 | 0.5991 | 5.3662 | 5.5417 | 1.4835 | 38.8178 | 386.8592 | 379.0181 | 176.4956 | 205.904 | 164.2513 | 209.0319 | 124.2985 | 217.5922 | 109.783 | 185.3254 | 448.4723 | 735.3707 | 170.7698 | 259.614 | 338.0884 | 232.8117 | 311.812 | 730.2626 |  | 731.2912 |  | 728.512 | 104.4405 | 110.2054 | 179.1373 | 438.7898 | 712.5576 | 223.8495 | 128.5569 | 246.6449 | 502.7306 | 750.2673 | 143.6151 | 69.2289 | 98.6936 | 130.4369 | 242.8019 | 773.2783 | 746.7061 | 744.3093 | 756.13 | 98.6968 | 120.5801 | 234.1094 | 484.4699 | 731.4523 | 98.6724 | 129.697 | 256.5107 | 529.3976 | 724.8047 | 70.5289 | 90.5495 | 99.5715 | 124.3276 | 229.6549 | 731.1318 |  | 740.5584 | 734.6299 |  | 80.7052 | 114.858 | 188.3315 | 438.732 | 708.8222 | 100.5852 | 128.5978 | 235.3725 | 529.407 | 767.839 | 66.6237 | 74.2997 | 100.2443 | 122.0236 | 244.1245 | 623.1324 | 770.5462 | 776.892 | 771.9402 | 115.9845 | 133.9232 | 209.3053 | 433.2513 | 724.6875 |  | 753.6726 |  |  | 747.8285 | 751.5656 | 721.5421 | 739.2418 | 719.2216 | 749.2145 | 703.7099 | 677.4656 | 643.1519 | 651.3461 | 627.0652 | 639.4834 | 672.446 | 664.5308 | 764.5597 | 760.8788 | 752.4323 | 758.4285 | 431.0034 |  |  | 178.0352 |  | 155.7083 | 111.1363 | 174.8072 | 121.8981 | 215.777 | 118.3432 | 464.683 | 770.4196 | 433.3376 | 440.6035 | 230.7894 | 136.1236 | 164.9825 | 571.8287 | 790.7947 | 813.8504 | 796.9085 | 804.1526 | 182.8747 | 109.1816 | 178.9742 | 126.8716 | 752.485 | 213.4237 | 122.5989 | 587.9099 |  | 174.4905 | 68.2806 | 98.4409 | 120.0574 | 235.0701 | 826.208 | 825.2809 | 839.6947 | 823.0629 | 128.7286 | 110.5507 | 166.3647 | 387.1293 | 769.0522 | 88.4147 | 107.1686 | 188.1165 | 455.1963 | 751.9928 | 56.1275 | 69.5309 | 94.9879 | 116.4271 | 229.8781 | 779.1554 | 782.9551 | 811.555 | 777.414 | 800.3854 | 80.3727 | 107.0846 | 155.9327 | 382.5825 | 720.4667 | 100.9519 | 108.3232 | 181.4656 | 416.0771 | 726.9291 | 55.5345 | 76.2805 | 100.7308 | 128.9003 | 267.0102 | 782.4066 | 798.5147 | 806.158 | 787.1438 | 91.2822 | 185.9375 | 116.9905 | 424.9868 | 723.9148 | 795.8181 | 791.5031 |  |  | 810.5345 | 782.9984 | 821.7587 | 758.221 | 783.3868 | 752.742 |  | 775.0689 | 749.028 | 802.9372 | 60.8215 | 96.5825 | 97.3985 |  | 782.8089 | 734.7932 | 744.3582 | 510.9711 | 687.0675 | 664.2215 | 482.3464 | [21 empty] | 1827.3911 | 1673.4741 | 780.215 | 675.6445 | -1.1345 | 758.8011
14:47 | 4894 |  |  | -19.2468 | 17.3058 | 3.718 | -0.8813 | -0.0423 | -1.5706 | -7.6315 | 1.7456 | 14.5598 | 5.7475 | 0.4564 |  |  |  | -29.9149 | 14.1117 | 23.6116 | 3.9279 |  | -9.2302 | 2.3847 | 0.5985 | 5.3661 | 5.541 | 1.4832 | 40.3139 | 386.8828 | 379.0621 | 176.5328 | 205.9577 | 164.2793 | 209.0269 | 124.3072 | 217.5932 | 109.7993 | 185.3591 | 448.5098 | 735.1876 | 170.8054 | 259.6545 | 338.1341 | 232.9129 | 311.9166 | 729.9807 |  | 730.9994 |  | 728.1872 | 104.4449 | 110.2423 | 179.2025 | 438.8456 | 712.409 | 223.9386 | 128.5991 | 246.7077 | 502.7286 | 750.0817 | 143.6038 | 69.2573 | 98.708 | 130.4688 | 242.8544 | 773.0215 | 746.4342 | 744.0063 | 755.8586 | 98.7149 | 120.596 | 234.1599 | 484.5047 | 731.2893 | 98.7102 | 129.7164 | 256.5467 | 529.3811 | 724.6185 | 70.5242 | 90.5873 | 99.6158 | 124.3579 | 229.7272 | 730.8314 |  | 740.322 | 734.1109 |  | 80.7482 | 114.8612 | 188.3601 | 438.7554 | 708.6718 | 100.6493 | 128.613 | 235.4187 | 529.4129 | 767.6423 | 66.6484 | 74.3037 | 100.2304 | 122.0416 | 244.1648 | 622.9784 | 770.2462 | 776.6619 | 771.7041 | 115.9788 | 133.9668 | 209.3758 | 433.2954 | 724.5341 |  | 753.107 |  |  | 747.5207 | 751.2696 | 721.2917 | 738.9095 | 719.0185 | 748.8731 | 687.9621 | 674.3272 | 625.1754 | 653.8636 | 625.9845 | 643.424 | 671.645 | 666.6093 | 764.2661 | 760.5545 | 752.0958 | 758.1071 | 431.056 |  |  | 178.0592 |  | 155.7384 | 111.1189 | 174.8629 | 121.9117 | 215.7884 | 118.376 | 464.7228 | 770.2095 | 433.4008 | 440.7909 | 230.8196 | 136.1373 | 164.9976 | 571.7298 | 790.4156 | 813.4409 | 796.6602 | 803.7615 | 182.84 | 109.212 | 179.0038 | 126.855 | 752.3243 | 213.5168 | 122.6461 | 587.8978 |  | 174.5238 | 68.349 | 98.4457 | 120.1193 | 235.1048 | 825.8022 | 824.8851 | 839.3144 | 823.096 | 128.7448 | 110.5924 | 166.4622 | 387.1997 | 768.8342 | 88.4122 | 107.2049 | 188.1568 | 455.2557 | 751.7901 | 56.0752 | 69.5387 | 94.9895 | 116.4344 | 229.9258 | 778.7459 | 782.4275 | 811.2891 | 776.8654 | 800.011 | 80.3625 | 107.1276 | 155.9559 | 382.616 | 720.2934 | 100.9905 | 108.3342 | 181.5299 | 416.1439 | 726.7004 | 55.545 | 76.3115 | 100.7138 | 128.9142 | 267.0847 | 781.9456 | 798.1576 | 805.8876 | 786.8196 | 91.2644 | 185.974 | 117.0086 | 425.0317 | 723.7383 | 795.4768 | 791.1491 |  |  | 810.0743 | 782.6997 | 821.3235 | 757.7912 | 782.9918 | 752.3477 |  | 774.7172 | 748.7351 | 802.5193 | 60.8349 | 96.6547 | 97.3862 |  | 782.6149 | 734.7521 | 744.2879 | 511.1828 | 687.6306 | 664.8929 | 482.4661 | [21 empty] | 1818.863 | 1672.0357 | 779.8574 | 676.2617 | -1.0374 | 758.6835
14:47 | 4895 |  |  | -19.2372 | 17.2882 | 3.7059 | -0.913 | -0.0981 | -1.5558 | -7.74 | 1.7478 | 14.5591 | 5.7448 | 0.4572 |  |  |  | -29.9547 | 13.9609 | 23.6523 | 3.9501 |  | -9.3014 | 2.2352 | 0.5982 | 5.3659 | 5.5465 | 1.4822 | 38.9055 | 386.9174 | 379.1033 | 176.5718 | 206.0128 | 164.3162 | 209.0208 | 124.3275 | 217.5837 | 109.8469 | 185.4364 | 448.5578 | 735.0221 | 170.8446 | 259.8045 | 338.0713 | 233.0177 | 312.0477 | 729.7107 |  | 730.732 |  | 727.8888 | 104.4321 | 110.2634 | 179.2443 | 438.8978 | 712.2711 | 223.96 | 128.7417 | 246.8043 | 502.7496 | 749.9208 | 143.6478 | 69.2734 | 98.6954 | 130.4756 | 242.8906 | 772.7654 | 746.1614 | 743.7117 | 755.5908 | 98.7353 | 120.6701 | 234.2454 | 484.5269 | 731.132 | 98.7151 | 129.7017 | 256.6116 | 529.3446 | 724.4781 | 70.5422 | 90.6174 | 99.6096 | 124.3773 | 229.7766 | 730.6158 |  | 740.0598 | 733.5852 |  | 80.8347 | 114.8371 | 188.4402 | 438.6485 | 708.4155 | 100.6466 | 128.6183 | 235.4846 | 529.4121 | 767.4481 | 66.6746 | 74.3195 | 100.2193 | 122.0554 | 244.2278 | 622.8278 | 769.9149 | 776.3937 | 771.4479 | 115.9503 | 134.027 | 209.4652 | 433.3493 | 724.371 |  | 752.4351 |  |  | 747.2151 | 750.95 | 721.1592 | 738.7544 | 718.7946 | 748.5039 | 663.1412 | 673.7296 | 612.8022 | 642.033 | 629.5499 | 644.978 | 659.9488 | 665.9817 | 763.9643 | 760.2255 | 751.759 | 757.7894 | 431.095 |  |  | 178.0852 |  | 155.7789 | 111.0944 | 174.9128 | 121.9435 | 215.7744 | 118.4023 | 464.7872 | 770.0048 | 433.4694 | 440.833 | 230.8233 | 136.1511 | 165.0042 | 571.6855 | 790.047 | 813.0454 | 796.5527 | 803.3601 | 182.7972 | 109.255 | 179.0545 | 126.7827 | 752.1636 | 213.5679 | 122.6984 | 587.9184 |  | 174.5673 | 68.3842 | 98.4454 | 120.1818 | 235.127 | 825.3867 | 824.4777 | 838.9291 | 822.7218 | 128.7483 | 110.6534 | 166.5537 | 387.2653 | 768.6424 | 88.4308 | 107.2298 | 188.2296 | 455.3511 | 751.58 | 55.9762 | 69.5475 | 95.004 | 116.4281 | 229.9898 | 778.358 | 781.9137 | 810.9965 | 776.3769 | 799.6468 | 80.3633 | 107.1695 | 155.9691 | 382.6726 | 720.1078 | 100.9901 | 108.3478 | 181.5878 | 416.1991 | 726.4508 | 55.5216 | 76.322 | 100.7469 | 128.9566 | 267.1203 | 781.4766 | 797.7918 | 805.5957 | 786.4803 | 91.3249 | 186.0238 | 117.0271 | 425.0723 | 723.5764 | 795.0897 | 790.7721 |  |  | 809.6231 | 782.4592 | 820.9214 | 757.3909 | 782.5977 | 752.1245 |  | 774.349 | 748.4452 | 802.1076 | 60.8282 | 96.537 | 97.4087 |  | 782.3789 | 734.7192 | 744.1643 | 511.3896 | 687.3278 | 664.6476 | 482.7272 | [21 empty] | 1832.0192 | 1671.8577 | 779.5088 | 675.9877 | -1.2023 | 758.549
14:47 | 4896 |  |  | -19.0391 | 17.405 | 3.7733 | -0.8485 | -0.0796 | -1.5028 | -7.6803 | 1.7461 | 14.5613 | 5.7465 | 0.4577 |  |  |  | -29.9312 | 13.905 | 23.8067 | 3.9137 |  | -9.2619 | 2.3523 | 0.5988 | 5.3673 | 5.5487 | 1.4803 | 40.8442 | 386.9598 | 379.1433 | 176.61 | 206.0696 | 164.3508 | 209.0205 | 124.354 | 217.5878 | 109.8753 | 185.5123 | 448.6136 | 734.8423 | 170.9063 | 259.884 | 338.1119 | 233.1545 | 312.1888 | 729.44 |  | 730.4541 |  | 727.5925 | 104.4198 | 110.2555 | 179.2856 | 438.9457 | 712.1277 | 223.9436 | 128.7551 | 246.8364 | 502.8036 | 749.7185 | 143.6733 | 69.2945 | 98.6742 | 130.4759 | 242.956 | 772.5105 | 745.8599 | 743.4195 | 755.3093 | 98.708 | 120.714 | 234.3066 | 484.5724 | 730.9911 | 98.6959 | 129.7157 | 256.6662 | 529.3325 | 724.3002 | 70.6015 | 90.63 | 99.5957 | 124.3705 | 229.785 | 730.3697 |  | 739.7846 | 733.1323 |  | 80.8513 | 114.8398 | 188.4584 | 438.6546 | 708.2248 | 100.6663 | 128.6344 | 235.5456 | 529.3971 | 767.2328 | 66.663 | 74.349 | 100.2251 | 122.0715 | 244.2932 | 622.6473 | 769.5842 | 776.0609 | 771.1854 | 115.9496 | 134.0589 | 209.5428 | 433.3896 | 724.2026 |  | 752.1737 |  |  | 746.9104 | 750.6645 | 720.9077 | 738.4583 | 718.5402 | 748.0689 | 656.7303 | 675.9305 | 612.1202 | 626.6748 | 641.5923 | 646.9735 | 654.4211 | 668.2978 | 763.6509 | 759.8973 | 751.418 | 757.4651 | 431.1268 |  |  | 178.1106 |  | 155.8319 | 111.0677 | 174.966 | 121.9749 | 215.7779 | 118.4265 | 464.8448 | 769.7941 | 433.5275 | 440.7895 | 230.832 | 136.1789 | 165.0322 | 571.6112 | 789.6739 | 812.6191 | 796.476 | 802.9842 | 182.7637 | 109.2836 | 179.0949 | 126.741 | 751.993 | 213.6307 | 122.7424 | 587.9522 |  | 174.6109 | 68.4137 | 98.4442 | 120.1956 | 235.2057 | 824.9637 | 824.0674 | 838.542 | 822.2621 | 128.7542 | 110.6662 | 166.5826 | 387.3368 | 768.4872 | 88.4589 | 107.2638 | 188.3122 | 455.4735 | 751.3935 | 56.0236 | 69.5597 | 95.0058 | 116.4587 | 230.074 | 777.9927 | 781.433 | 810.7145 | 775.9067 | 799.2764 | 80.3606 | 107.1963 | 156.0056 | 382.7336 | 719.9104 | 100.9893 | 108.3642 | 181.6326 | 416.2418 | 726.1975 | 55.5326 | 76.3442 | 100.7918 | 129.0027 | 267.1626 | 781.0386 | 797.4222 | 805.3031 | 786.1635 | 91.3388 | 186.0917 | 117.048 | 425.1159 | 723.4211 | 794.7471 | 790.4212 |  |  | 809.1868 | 782.1944 | 820.5222 | 756.9971 | 782.2077 | 751.8997 |  | 773.9614 | 748.1309 | 801.6828 | 60.8158 | 96.484 | 97.4163 |  | 782.2283 | 734.6551 | 743.9968 | 511.3091 | 687.5907 | 665.3368 | 482.6715 | [21 empty] | 1849.1602 | 1673.3395 | 779.1567 | 676.4637 | -0.95622 | 758.4417
14:47 | 4897 |  |  | -19.0446 | 17.5076 | 3.8064 | -0.7643 | -0.0214 | -1.559 | -7.6785 | 1.7483 | 14.5626 | 5.7424 | 0.4594 |  |  |  | -29.9372 | 13.9214 | 23.7351 | 3.9134 |  | -9.2304 | 2.3738 | 0.5997 | 5.3682 | 5.5496 | 1.481 | 43.5107 | 386.9943 | 379.1795 | 176.6461 | 206.1235 | 164.3821 | 209.0172 | 124.3628 | 217.6289 | 109.8728 | 185.5368 | 448.6343 | 734.6481 | 170.9895 | 259.8961 | 338.2478 | 233.272 | 312.344 | 729.1449 |  | 730.1516 |  | 727.2707 | 104.4376 | 110.2887 | 179.3294 | 438.9998 | 711.9641 | 223.9469 | 128.7553 | 246.8928 | 502.8142 | 749.5359 | 143.6581 | 69.3126 | 98.7115 | 130.5366 | 243.0334 | 772.2544 | 745.5673 | 743.148 | 755.0302 | 98.6865 | 120.7202 | 234.3692 | 484.6189 | 730.8525 | 98.6891 | 129.7555 | 256.7139 | 529.3368 | 724.1061 | 70.641 | 90.6625 | 99.635 | 124.4015 | 229.8352 | 730.0965 |  | 739.5028 | 732.796 |  | 80.8152 | 114.8539 | 188.4883 | 438.7121 | 708.0748 | 100.6859 | 128.6453 | 235.5888 | 529.3887 | 767.0073 | 66.656 | 74.3504 | 100.2151 | 122.0839 | 244.3408 | 622.448 | 769.2495 | 775.6876 | 770.9113 | 115.967 | 134.0773 | 209.5834 | 433.4254 | 724.0482 |  | 752.434 |  |  | 746.5951 | 750.3611 | 720.6824 | 738.1351 | 718.2775 | 747.6133 | 663.9978 | 676.0774 | 608.911 | 628.1785 | 640.7496 | 650.2217 | 648.6946 | 672.1952 | 763.3393 | 759.5659 | 751.063 | 757.1325 | 431.1626 |  |  | 178.1311 |  | 155.8805 | 111.0551 | 175.0109 | 121.9881 | 215.7823 | 118.4397 | 464.8916 | 769.589 | 433.5769 | 440.7757 | 230.8957 | 136.2156 | 165.0848 | 571.5651 | 789.3241 | 812.2288 | 796.344 | 802.6132 | 182.7178 | 109.2956 | 179.1268 | 126.7587 | 751.8246 | 213.6773 | 122.7828 | 587.9778 |  | 174.6714 | 68.4955 | 98.4539 | 120.2398 | 235.2783 | 824.5527 | 823.675 | 838.1738 | 821.5715 | 128.7692 | 110.6914 | 166.6219 | 387.4327 | 768.2949 | 88.4655 | 107.3074 | 188.3926 | 455.5678 | 751.2007 | 56.1507 | 69.5725 | 95.0406 | 116.4791 | 230.1691 | 777.6613 | 780.9817 | 810.4237 | 775.468 | 798.8917 | 80.3624 | 107.2149 | 156.0529 | 382.7913 | 719.7278 | 100.9946 | 108.3812 | 181.6887 | 416.3029 | 725.9714 | 55.5591 | 76.3761 | 100.8252 | 129.0387 | 267.2181 | 780.5935 | 797.0738 | 805.0139 | 785.8336 | 91.3263 | 186.1343 | 117.055 | 425.1612 | 723.2626 | 794.4526 | 790.0951 |  |  | 808.7696 | 781.7921 | 820.0422 | 756.6156 | 781.8636 | 751.5974 |  | 773.5739 | 747.788 | 801.2655 | 60.8089 | 96.5086 | 97.4017 |  | 781.987 | 734.6081 | 743.8482 | 511.3896 | 688.1618 | 665.8404 | 483.2629 | [21 empty] | 1798.5265 | 1667.6374 | 778.7734 | 677.0011 | -0.89331 | 758.2976
14:47 | 4898 |  |  | -19.0618 | 17.671 | 3.8269 | -0.7175 | -0.07 | -1.4941 | -7.7582 | 1.748 | 14.5601 | 5.7434 | 0.459 |  |  |  | -29.8108 | 13.7964 | 23.845 | 3.9588 |  | -9.2711 | 2.3468 | 0.5987 | 5.3664 | 5.5502 | 1.4747 | 39.1253 | 387.0193 | 379.2152 | 176.6781 | 206.1671 | 164.4159 | 209.0146 | 124.3742 | 217.6495 | 109.8885 | 185.565 | 448.6408 | 734.4577 | 171.0177 | 259.9911 | 338.4278 | 233.4073 | 312.4934 | 728.8523 |  | 729.8595 |  | 726.9493 | 104.4532 | 110.3284 | 179.3854 | 439.0563 | 711.8123 | 223.9581 | 128.7172 | 246.9439 | 502.8255 | 749.3788 | 143.7202 | 69.3108 | 98.7713 | 130.5991 | 243.1013 | 771.9981 | 745.2569 | 742.8392 | 754.7527 | 98.7071 | 120.7452 | 234.4292 | 484.6543 | 730.6957 | 98.7092 | 129.7748 | 256.7618 | 529.3291 | 723.9035 | 70.6684 | 90.6809 | 99.6324 | 124.4104 | 229.8774 | 729.7876 |  | 739.2216 | 732.4821 |  | 80.8398 | 114.8855 | 188.5378 | 438.7124 | 707.896 | 100.6648 | 128.6583 | 235.6214 | 529.3916 | 766.7703 | 66.6633 | 74.3561 | 100.1943 | 122.085 | 244.3836 | 622.2417 | 768.9 | 775.3295 | 770.6259 | 116.0237 | 134.0786 | 209.5821 | 433.4558 | 723.9078 |  | 753.146 |  |  | 746.2799 | 750.0443 | 720.4697 | 737.8612 | 718.0466 | 747.1664 | 667.7513 | 675.5771 | 619.7471 | 632.5668 | 634.5122 | 652.7675 | 643.9786 | 673.4223 | 763.0455 | 759.2412 | 750.7141 | 756.8122 | 431.1979 |  |  | 178.1416 |  | 155.9133 | 111.0327 | 175.0607 | 122.0009 | 215.8593 | 118.4789 | 464.9812 | 769.3832 | 433.6416 | 440.8174 | 230.9726 | 136.2551 | 165.1382 | 571.512 | 788.9695 | 811.8483 | 796.0651 | 802.2223 | 182.7792 | 109.3005 | 179.1471 | 126.7709 | 751.6586 | 213.6927 | 122.7897 | 587.9807 |  | 174.7143 | 68.545 | 98.4566 | 120.2488 | 235.349 | 824.1331 | 823.2726 | 837.8026 | 820.7948 | 128.7714 | 110.7236 | 166.6892 | 387.499 | 768.0899 | 88.4679 | 107.3378 | 188.4715 | 455.6488 | 751.0031 | 56.1102 | 69.5952 | 95.045 | 116.5164 | 230.2549 | 777.3779 | 780.6199 | 810.1339 | 775.1751 | 798.5243 | 80.364 | 107.2132 | 156.0818 | 382.8489 | 719.5374 | 101.0137 | 108.4018 | 181.7402 | 416.3684 | 725.743 | 55.5187 | 76.4006 | 100.8418 | 129.0689 | 267.264 | 780.1279 | 796.7092 | 804.7439 | 785.4863 | 91.379 | 186.1546 | 117.0667 | 425.2054 | 723.1048 | 794.1457 | 789.739 |  |  | 808.3667 | 781.3479 | 819.5159 | 756.2716 | 781.5323 | 751.3333 |  | 773.1728 | 747.4671 | 800.8594 | 60.7981 | 96.5855 | 97.3966 |  | 781.783 | 734.5508 | 743.7459 | 511.1584 | 687.5263 | 664.7341 | 482.8135 | [21 empty] | 1833.9021 | 1663.9071 | 778.3818 | 676.1302 | -0.82158 | 758.1669
14:48 | 4899 |  |  | -18.9859 | 17.6881 | 3.7403 | -0.7291 | 0.0348 | -1.5609 | -7.8909 | 1.7456 | 14.5621 | 5.7397 | 0.4576 |  |  |  | -29.7514 | 13.8382 | 23.7738 | 3.971 |  | -9.2243 | 2.3874 | 0.5988 | 5.3701 | 5.5559 | 1.4717 | 40.8427 | 387.0521 | 379.2531 | 176.7147 | 206.2161 | 164.4492 | 209.0129 | 124.3892 | 217.7188 | 109.9008 | 185.6403 | 448.6942 | 734.2675 | 171.0397 | 260.0455 | 338.603 | 233.5565 | 312.6532 | 728.5548 |  | 729.5703 |  | 726.6413 | 104.4752 | 110.3296 | 179.4511 | 439.1028 | 711.6879 | 223.9833 | 128.7455 | 246.9878 | 502.8464 | 749.1953 | 143.7791 | 69.327 | 98.7742 | 130.6116 | 243.1591 | 771.7286 | 744.9063 | 742.4672 | 754.4609 | 98.7136 | 120.7696 | 234.4766 | 484.6929 | 730.5394 | 98.7244 | 129.7834 | 256.8088 | 529.2912 | 723.7031 | 70.6803 | 90.6658 | 99.6307 | 124.4534 | 229.9558 | 729.4714 |  | 738.9406 | 732.1166 |  | 80.8668 | 114.8933 | 188.5919 | 438.6957 | 707.7203 | 100.6658 | 128.7051 | 235.6745 | 529.4031 | 766.5451 | 66.681 | 74.3877 | 100.1976 | 122.0993 | 244.4429 | 622.0347 | 768.5452 | 774.9286 | 770.3439 | 116.0834 | 134.093 | 209.6289 | 433.5012 | 723.764 |  | 753.6951 |  |  | 745.9685 | 749.7197 | 720.1424 | 737.4631 | 717.8402 | 746.733 | 672.1669 | 676.4951 | 631.3211 | 637.4506 | 632.8332 | 654.1253 | 652.0638 | 662.5709 | 762.7388 | 758.8997 | 750.3477 | 756.4838 | 431.2309 |  |  | 178.1682 |  | 155.9434 | 111.0119 | 175.1183 | 122.0128 | 215.8762 | 118.4959 | 465.0451 | 769.1805 | 433.7129 | 440.8867 | 231.0492 | 136.2943 | 165.1838 | 571.3691 | 788.5896 | 811.4514 | 795.659 | 801.8172 | 182.7719 | 109.3295 | 179.1713 | 126.757 | 751.4894 | 213.6866 | 122.8147 | 587.9413 |  | 174.7415 | 68.5529 | 98.4553 | 120.2477 | 235.4076 | 823.7092 | 822.8547 | 837.4133 | 820.6892 | 128.7573 | 110.7351 | 166.755 | 387.5472 | 767.8714 | 88.5185 | 107.3573 | 188.5096 | 455.7297 | 750.8063 | 56.2098 | 69.6119 | 95.052 | 116.5395 | 230.3578 | 777.1048 | 780.3053 | 809.8744 | 774.8849 | 798.1525 | 80.3806 | 107.2 | 156.1146 | 382.897 | 719.3251 | 101.0282 | 108.4138 | 181.7825 | 416.4167 | 725.5064 | 55.4229 | 76.4313 | 100.8288 | 129.0992 | 267.3211 | 779.5996 | 796.3434 | 804.4815 | 785.1979 | 91.4204 | 186.2025 | 117.085 | 425.2643 | 722.9445 | 793.8283 | 789.3447 |  |  | 807.9805 | 780.9522 | 819.0312 | 755.9134 | 781.2121 | 751.0111 |  | 772.7666 | 747.1474 | 800.4614 | 60.8182 | 96.6038 | 97.4 |  | 781.5969 | 734.4638 | 743.6764 | 510.9093 | 686.608 | 664.6202 | 482.9518 | [21 empty] | 1853.6987 | 1662.4557 | 778.0034 | 675.6141 | -0.81267 | 758.0303
14:48 | 4900 |  |  | -18.9249 | 18.0491 | 3.7642 | -0.6694 | -0.0233 | -1.5455 | -7.9594 | 1.7488 | 14.5571 | 5.7409 | 0.4581 |  |  |  | -29.9251 | 13.8696 | 23.7558 | 3.9414 |  | -9.1775 | 2.309 | 0.5993 | 5.3702 | 5.5514 | 1.4691 | 42.0807 | 387.0896 | 379.2922 | 176.7596 | 206.2752 | 164.4892 | 209.0185 | 124.4062 | 217.73 | 109.9229 | 185.7193 | 448.7465 | 734.0844 | 171.0811 | 260.0601 | 338.7019 | 233.6841 | 312.8102 | 728.2512 |  | 729.2888 |  | 726.3269 | 104.4759 | 110.3327 | 179.5003 | 439.1471 | 711.5637 | 224.008 | 128.8027 | 247.0434 | 502.8681 | 748.9993 | 143.8067 | 69.3465 | 98.7567 | 130.6129 | 243.2096 | 771.4582 | 744.5526 | 742.1008 | 754.1613 | 98.7045 | 120.7972 | 234.5239 | 484.7251 | 730.3934 | 98.7344 | 129.7964 | 256.8491 | 529.2583 | 723.538 | 70.6921 | 90.7042 | 99.6687 | 124.5012 | 230.0378 | 729.1967 |  | 738.6354 | 731.6959 |  | 80.8782 | 114.8825 | 188.66 | 438.6919 | 707.5368 | 100.7061 | 128.7309 | 235.7214 | 529.4056 | 766.3475 | 66.7126 | 74.3933 | 100.1767 | 122.1402 | 244.497 | 621.8368 | 768.1707 | 774.5118 | 770.0442 | 116.098 | 134.134 | 209.7024 | 433.5457 | 723.5976 |  | 753.5066 |  |  | 745.63 | 749.3829 | 719.7949 | 737.0399 | 717.6284 | 746.292 | 669.4902 | 675.7164 | 637.5563 | 643.0615 | 623.8545 | 654.3167 | 650.4995 | 653.7481 | 762.4235 | 758.5526 | 749.969 | 756.1404 | 431.2764 |  |  | 178.2024 |  | 155.9858 | 110.9891 | 175.1749 | 122.0385 | 215.9036 | 118.4865 | 465.0807 | 768.9928 | 433.7732 | 440.932 | 231.1372 | 136.3341 | 165.2538 | 571.1769 | 788.2066 | 811.0681 | 795.1578 | 801.3698 | 182.8173 | 109.3515 | 179.2104 | 126.7762 | 751.3237 | 213.6689 | 122.8489 | 587.9311 |  | 174.7888 | 68.5719 | 98.4635 | 120.2723 | 235.4589 | 823.2917 | 822.4462 | 837.0302 | 820.8497 | 128.7683 | 110.7281 | 166.7897 | 387.6204 | 767.6648 | 88.5353 | 107.3874 | 188.5475 | 455.7597 | 750.5905 | 56.3022 | 69.6353 | 95.0747 | 116.5579 | 230.4455 | 776.7909 | 779.9667 | 809.6106 | 774.5349 | 797.7747 | 80.4192 | 107.2278 | 156.1841 | 382.9689 | 719.1309 | 101.0564 | 108.4273 | 181.8336 | 416.4733 | 725.2918 | 55.3696 | 76.4614 | 100.843 | 129.1242 | 267.391 | 779.0945 | 795.9523 | 804.198 | 784.9236 | 91.4305 | 186.2608 | 117.0895 | 425.3135 | 722.7775 | 793.5375 | 788.9248 |  |  | 807.5973 | 780.5585 | 818.5546 | 755.5095 | 780.892 | 750.6817 |  | 772.381 | 746.8091 | 800.0701 | 60.8215 | 96.5505 | 97.4151 |  | 781.4852 | 734.3768 | 743.6285 | 511.3355 | 687.8011 | 665.2607 | 482.73 | [21 empty] | 1827.313 | 1658.8927 | 777.6229 | 676.5309 | -0.7608 | 757.931
14:48 | 4901 |  |  | -18.8725 | 18.2338 | 3.7068 | -0.7128 | -0.0073 | -1.5402 | -7.8175 | 1.7508 | 14.5553 | 5.7419 | 0.4576 |  |  |  | -30.0578 | 13.8747 | 23.7295 | 3.8969 |  | -9.1596 | 2.3626 | 0.599 | 5.3695 | 5.5496 | 1.4673 | 40.1958 | 387.1163 | 379.3289 | 176.7965 | 206.328 | 164.5251 | 209.0223 | 124.4242 | 217.7407 | 109.9628 | 185.7726 | 448.7895 | 733.9114 | 171.1209 | 260.0996 | 338.803 | 233.809 | 312.9224 | 727.9243 |  | 728.9997 |  | 725.9959 | 104.4992 | 110.3433 | 179.5419 | 439.1989 | 711.4312 | 224.0877 | 128.8275 | 247.077 | 502.9028 | 748.8051 | 143.8542 | 69.363 | 98.7362 | 130.6239 | 243.2628 | 771.195 | 744.1772 | 741.735 | 753.8494 | 98.7183 | 120.8049 | 234.562 | 484.7685 | 730.2443 | 98.7845 | 129.829 | 256.8687 | 529.2604 | 723.3331 | 70.6995 | 90.7111 | 99.6689 | 124.5177 | 230.0756 | 728.9004 |  | 738.3477 | 731.3316 |  | 80.9218 | 114.9911 | 188.6663 | 438.8128 | 707.4044 | 100.7346 | 128.7392 | 235.7676 | 529.4059 | 766.1374 | 66.7298 | 74.4146 | 100.1715 | 122.1665 | 244.5642 | 621.6369 | 767.8129 | 774.1358 | 769.7424 | 116.1492 | 134.1453 | 209.7407 | 433.586 | 723.4337 |  | 752.9599 |  |  | 745.2788 | 749.0571 | 719.479 | 736.6867 | 717.3945 | 745.8648 | 669.5363 | 672.9857 | 630.807 | 633.9897 | 625.4359 | 653.7609 | 625.2136 | 663.3012 | 762.1127 | 758.2102 | 749.5807 | 755.7934 | 431.3334 |  |  | 178.2385 |  | 156.0255 | 110.9634 | 175.2291 | 122.0644 | 215.9845 | 118.5107 | 465.1157 | 768.8043 | 433.829 | 441.063 | 231.2182 | 136.3679 | 165.3346 | 571.0465 | 787.8132 | 810.6688 | 794.7883 | 800.9542 | 182.8978 | 109.3399 | 179.2192 | 126.7742 | 751.1396 | 213.6548 | 122.852 | 587.9173 |  | 174.8332 | 68.5939 | 98.4623 | 120.2837 | 235.5153 | 822.859 | 822.0294 | 836.6439 | 820.543 | 128.796 | 110.7192 | 166.7788 | 387.6809 | 767.4672 | 88.5478 | 107.4124 | 188.5826 | 455.8121 | 750.3877 | 56.3237 | 69.6469 | 95.0919 | 116.6132 | 230.4935 | 776.4457 | 779.5639 | 809.3213 | 774.1413 | 797.418 | 80.4281 | 107.2738 | 156.2952 | 383.0447 | 718.9699 | 101.0988 | 108.4585 | 181.8979 | 416.5437 | 725.0823 | 55.3865 | 76.4942 | 100.8668 | 129.1576 | 267.4446 | 778.6545 | 795.5564 | 803.9103 | 784.5999 | 91.4466 | 186.3149 | 117.0995 | 425.3514 | 722.5936 | 793.1832 | 788.4265 |  |  | 807.2072 | 780.1518 | 818.0595 | 755.0685 | 780.5666 | 750.4489 |  | 772.0153 | 746.4863 | 799.6775 | 60.8465 | 96.6111 | 97.4111 |  | 781.3072 | 734.3 | 743.4633 | 511.2937 | 687.4342 | 664.5541 | 482.6189 | [21 empty] | 1825.0653 | 1654.1747 | 777.2417 | 675.9941 | -0.70902 | 757.8036
14:48 | 4902 |  |  | -18.7841 | 18.2781 | 3.7962 | -0.7027 | 0.0996 | -1.509 | -7.6661 | 1.737 | 14.5573 | 5.7611 | 0.4573 |  |  |  | -30.0666 | 13.7668 | 23.7963 | 3.9042 |  | -9.1831 | 2.267 | 0.5992 | 5.3688 | 5.5517 | 1.4679 | 40.615 | 387.1442 | 379.3633 | 176.8343 | 206.3784 | 164.5603 | 209.0181 | 124.4425 | 217.824 | 109.9794 | 185.8054 | 448.8194 | 733.722 | 171.1341 | 260.1694 | 338.8887 | 233.9274 | 313.029 | 727.5864 |  | 728.6815 |  | 725.6463 | 104.5422 | 110.3537 | 179.591 | 439.2511 | 711.2834 | 224.1593 | 128.864 | 247.138 | 502.9128 | 748.6122 | 143.9293 | 69.3934 | 98.7195 | 130.6408 | 243.3224 | 770.9203 | 743.8037 | 741.3625 | 753.5223 | 98.7245 | 120.8075 | 234.6179 | 484.8005 | 730.0752 | 98.8305 | 129.8363 | 256.9117 | 529.2639 | 723.1102 | 70.7012 | 90.6688 | 99.6499 | 124.5546 | 230.1639 | 728.5692 |  | 738.0404 | 731.1246 |  | 80.928 | 115.0748 | 188.6687 | 438.9476 | 707.3168 | 100.7037 | 128.7684 | 235.8242 | 529.4128 | 765.8991 | 66.7113 | 74.4398 | 100.1906 | 122.1671 | 244.6266 | 621.4053 | 767.463 | 773.7506 | 769.443 | 116.1635 | 134.1701 | 209.7977 | 433.6377 | 723.2843 |  | 752.2238 |  |  | 744.927 | 748.7231 | 719.1803 | 736.3773 | 717.1802 | 745.4528 | 678.5399 | 669.9428 | 616.4568 | 620.0538 | 637.6389 | 650.0813 | 600.9924 | 672.3812 | 761.7942 | 757.8526 | 749.183 | 755.4431 | 431.3748 |  |  | 178.2611 |  | 156.0612 | 110.9432 | 175.2743 | 122.0812 | 216.0507 | 118.531 | 465.1569 | 768.6077 | 433.8895 | 441.3395 | 231.2878 | 136.4073 | 165.4172 | 571.0006 | 787.4491 | 810.2465 | 794.528 | 800.6107 | 182.9394 | 109.3396 | 179.2393 | 126.771 | 750.9707 | 213.703 | 122.861 | 587.8996 |  | 174.8614 | 68.6301 | 98.4525 | 120.2969 | 235.5784 | 822.4182 | 821.6057 | 836.2519 | 820.2047 | 128.8248 | 110.7302 | 166.8354 | 387.7481 | 767.2705 | 88.5763 | 107.4371 | 188.6356 | 455.857 | 750.1822 | 56.3472 | 69.6692 | 95.1041 | 116.6618 | 230.5406 | 776.056 | 779.0912 | 809.0196 | 773.6568 | 797.0416 | 80.4389 | 107.2666 | 156.3025 | 383.0963 | 718.7769 | 101.1015 | 108.4761 | 181.9551 | 416.5998 | 724.8553 | 55.565 | 76.5138 | 100.9006 | 129.193 | 267.5001 | 778.1608 | 795.1943 | 803.6134 | 784.2706 | 91.481 | 186.3763 | 117.1202 | 425.4026 | 722.4254 | 792.7728 | 787.8724 |  |  | 806.8196 | 779.7383 | 817.567 | 754.5586 | 780.2156 | 750.2125 |  | 771.6575 | 746.1366 | 799.2828 | 60.8258 | 96.5787 | 97.4155 |  | 781.0749 | 734.1908 | 743.3258 | 511.4842 | 687.605 | 665.4359 | 483.2764 | [21 empty] | 1830.149 | 1652.5664 | 776.8565 | 676.5204 | -0.60102 | 757.6328
14:48 | 4903 |  |  | -18.6178 | 18.1923 | 3.7357 | -0.7282 | 0.0357 | -1.4467 | -7.74 | 1.7391 | 14.5523 | 5.754 | 0.4571 |  |  |  | -30.0746 | 13.6971 | 23.8343 | 3.9765 |  | -9.1155 | 2.3776 | 0.5972 | 5.3656 | 5.5475 | 1.4678 | 41.2864 | 387.1718 | 379.4021 | 176.8713 | 206.429 | 164.5944 | 209.0133 | 124.4581 | 217.8501 | 109.9634 | 185.8475 | 448.8355 | 733.5075 | 171.1654 | 260.2642 | 339.013 | 234.0588 | 313.1413 | 727.2573 |  | 728.3729 |  | 725.2996 | 104.5412 | 110.3674 | 179.6492 | 439.3027 | 711.1426 | 224.1854 | 128.8358 | 247.1941 | 502.9184 | 748.4275 | 143.968 | 69.4305 | 98.7104 | 130.6707 | 243.3872 | 770.6466 | 743.4125 | 740.9841 | 753.1978 | 98.7015 | 120.8228 | 234.6612 | 484.8215 | 729.9138 | 98.8431 | 129.831 | 256.9569 | 529.2419 | 722.9301 | 70.7279 | 90.6571 | 99.6424 | 124.5678 | 230.2092 | 728.2594 |  | 737.6947 | 730.8936 |  | 80.9316 | 115.0391 | 188.7228 | 438.8862 | 707.1183 | 100.6726 | 128.7683 | 235.8812 | 529.4078 | 765.678 | 66.739 | 74.4529 | 100.182 | 122.1976 | 244.6696 | 621.1807 | 767.0942 | 773.3537 | 769.1335 | 116.1359 | 134.2273 | 209.8761 | 433.6871 | 723.117 |  | 751.1433 |  |  | 744.5568 | 748.3727 | 718.9602 | 736.1651 | 716.9589 | 745.0193 | 683.1166 | 665.5162 | 613.2562 | 618.3342 | 644.4428 | 646.1287 | 611.769 | 674.9036 | 761.4716 | 757.4844 | 748.7858 | 755.0885 | 431.4048 |  |  | 178.2808 |  | 156.1009 | 110.911 | 175.3204 | 122.0977 | 216.1123 | 118.524 | 465.1943 | 768.3995 | 433.9477 | 441.6792 | 231.3606 | 136.4463 | 165.4867 | 570.971 | 787.1249 | 809.8582 | 794.2083 | 800.2426 | 183.0004 | 109.3618 | 179.2777 | 126.7991 | 750.8062 | 213.7219 | 122.8891 | 587.8993 |  | 174.8825 | 68.6572 | 98.4386 | 120.3046 | 235.6475 | 821.9753 | 821.1776 | 835.8712 | 820.1535 | 128.8313 | 110.7406 | 166.881 | 387.819 | 767.0782 | 88.569 | 107.4719 | 188.6885 | 455.8724 | 749.9476 | 56.2687 | 69.7069 | 95.0956 | 116.6875 | 230.5827 | 775.661 | 778.6434 | 808.7185 | 773.2164 | 796.6691 | 80.4438 | 107.2611 | 156.2826 | 383.1388 | 718.5785 | 101.0961 | 108.4747 | 182.0104 | 416.6537 | 724.6399 | 55.7308 | 76.5553 | 100.8971 | 129.1963 | 267.5765 | 777.6381 | 794.833 | 803.3266 | 783.9691 | 91.5199 | 186.4213 | 117.1378 | 425.4457 | 722.2568 | 792.4151 | 787.3411 |  |  | 806.4266 | 779.2718 | 817.0616 | 754.003 | 779.8084 | 750.007 |  | 771.3295 | 745.8122 | 798.921 | 60.8247 | 96.6207 | 97.4212 |  | 780.8953 | 734.0857 | 743.2745 | 511.313 | 686.7936 | 664.2738 | 482.3539 | [21 empty] | 1850.5137 | 1649.4239 | 776.469 | 675.5337 | -0.56208 | 757.4905
14:48 | 4904 |  |  | -18.5656 | 18.133 | 3.7665 | -0.7083 | 0.0701 | -1.4771 | -7.6751 | 1.7384 | 14.5537 | 5.7538 | 0.4586 |  |  |  | -30.1715 | 13.6638 | 23.9486 | 3.9799 |  | -9.1737 | 2.4307 | 0.5975 | 5.3631 | 5.5465 | 1.4661 | 41.091 | 387.2009 | 379.4481 | 176.9097 | 206.4841 | 164.6266 | 209.0163 | 124.4783 | 217.8502 | 109.9506 | 185.8924 | 448.8542 | 733.3093 | 171.2451 | 260.3667 | 339.2304 | 234.2136 | 313.2794 | 726.923 |  | 728.0652 |  | 724.9428 | 104.5102 | 110.3832 | 179.6995 | 439.3527 | 711.0006 | 224.2125 | 128.8292 | 247.2262 | 502.9268 | 748.2544 | 143.9684 | 69.4581 | 98.7364 | 130.7195 | 243.4536 | 770.3845 | 743.0159 | 740.6067 | 752.8785 | 98.7036 | 120.8499 | 234.7101 | 484.8601 | 729.7642 | 98.8324 | 129.8508 | 257.0017 | 529.2172 | 722.7567 | 70.6903 | 90.6653 | 99.6442 | 124.5587 | 230.2277 | 727.9745 |  | 737.3694 | 730.6277 |  | 80.9153 | 114.9971 | 188.8053 | 438.8042 | 706.8891 | 100.6991 | 128.7841 | 235.9069 | 529.4097 | 765.4489 | 66.8184 | 74.4733 | 100.1918 | 122.2546 | 244.7153 | 620.9481 | 766.7177 | 772.9498 | 768.8339 | 116.1492 | 134.2499 | 209.9222 | 433.7198 | 722.9431 |  | 750.0308 |  |  | 744.177 | 748.0339 | 718.7058 | 735.9368 | 716.7115 | 744.5768 | 684.2732 | 654.3934 | 621.2139 | 618.461 | 645.867 | 647.1928 | 630.3061 | 678.7126 | 761.1495 | 757.1122 | 748.3807 | 754.7259 | 431.455 |  |  | 178.3122 |  | 156.1478 | 110.8792 | 175.3721 | 122.1203 | 216.1546 | 118.5408 | 465.2416 | 768.1927 | 434.0067 | 441.8438 | 231.3972 | 136.4729 | 165.5324 | 570.889 | 786.7677 | 809.4805 | 793.7852 | 799.8066 | 183.026 | 109.3884 | 179.3094 | 126.7951 | 750.6319 | 213.6953 | 122.8909 | 587.8882 |  | 174.9087 | 68.6871 | 98.4391 | 120.3054 | 235.7263 | 821.5356 | 820.7533 | 835.4814 | 820.086 | 128.8314 | 110.7436 | 166.8653 | 387.8526 | 766.8665 | 88.5913 | 107.5025 | 188.7451 | 455.9087 | 749.7222 | 56.246 | 69.7445 | 95.0978 | 116.7186 | 230.6199 | 775.2838 | 778.2267 | 808.3908 | 772.8134 | 796.3066 | 80.453 | 107.2725 | 156.3646 | 383.1817 | 718.4024 | 101.125 | 108.501 | 182.0851 | 416.7259 | 724.434 | 55.7261 | 76.5948 | 100.8826 | 129.2096 | 267.6335 | 777.1009 | 794.428 | 803.0383 | 783.6552 | 91.522 | 186.4829 | 117.1563 | 425.4801 | 722.0591 | 792.0521 | 786.793 |  |  | 806.025 | 778.8913 | 816.6031 | 753.4029 | 779.3607 | 749.8384 |  | 771.0031 | 745.448 | 798.5596 | 60.8531 | 96.6435 | 97.4211 |  | 780.653 | 734.0126 | 743.154 | 511.1627 | 686.9073 | 664.6236 | 482.6734 | [21 empty] | 1854.8342 | 1645.0514 | 776.0926 | 675.7654 | -0.53361 | 757.3328
14:48 | 4905 |  |  | -18.4797 | 18.0878 | 3.8727 | -0.6074 | -0.0319 | -1.4981 | -7.75 | 1.7411 | 14.562 | 5.7526 | 0.4591 |  |  |  | -30.1543 | 13.6544 | 23.8856 | 3.9676 |  | -9.1723 | 2.4446 | 0.5977 | 5.3599 | 5.5472 | 1.4669 | 40.2484 | 387.2304 | 379.4865 | 176.9509 | 206.537 | 164.666 | 209.0172 | 124.4957 | 217.9001 | 109.9753 | 185.9271 | 448.8963 | 733.1247 | 171.2993 | 260.3935 | 339.4507 | 234.3635 | 313.4306 | 726.6105 |  | 727.7416 |  | 724.58 | 104.5017 | 110.4154 | 179.738 | 439.409 | 710.8371 | 224.2462 | 128.8321 | 247.2671 | 502.91 | 748.0854 | 143.99 | 69.4827 | 98.7548 | 130.7372 | 243.5044 | 770.1151 | 742.6074 | 740.2182 | 752.5473 | 98.7144 | 120.8663 | 234.7723 | 484.9011 | 729.6148 | 98.8106 | 129.8674 | 257.048 | 529.1974 | 722.5761 | 70.6802 | 90.6662 | 99.6355 | 124.5849 | 230.2906 | 727.6995 |  | 737.0426 | 730.3917 |  | 80.9018 | 114.9901 | 188.8525 | 438.8127 | 706.683 | 100.7541 | 128.8276 | 235.928 | 529.4074 | 765.2141 | 66.8478 | 74.4937 | 100.2199 | 122.2962 | 244.764 | 620.7255 | 766.3377 | 772.5395 | 768.5267 | 116.1659 | 134.2608 | 209.9548 | 433.743 | 722.7788 |  | 749.2402 |  |  | 743.7892 | 747.6917 | 718.3086 | 735.5721 | 716.461 | 744.1279 | 683.8417 | 644.0328 | 623.3833 | 619.9041 | 646.6039 | 651.5938 | 631.7868 | 683.2673 | 760.8325 | 756.7515 | 747.9959 | 754.3767 | 431.5165 |  |  | 178.343 |  | 156.1974 | 110.8565 | 175.4303 | 122.1388 | 216.1992 | 118.5562 | 465.2873 | 767.9991 | 434.079 | 441.7667 | 231.4359 | 136.4891 | 165.5803 | 570.7702 | 786.363 | 809.0773 | 793.3096 | 799.3902 | 183.0723 | 109.4141 | 179.3484 | 126.786 | 750.4561 | 213.7783 | 122.9184 | 587.8545 |  | 174.9392 | 68.7422 | 98.4654 | 120.3454 | 235.8036 | 821.0982 | 820.325 | 835.0758 | 819.9186 | 128.8472 | 110.7554 | 166.9213 | 387.9108 | 766.6353 | 88.6077 | 107.5445 | 188.8228 | 455.9535 | 749.5121 | 56.2001 | 69.7823 | 95.1022 | 116.7411 | 230.6716 | 774.9205 | 777.8697 | 808.0945 | 772.4322 | 795.9471 | 80.469 | 107.2971 | 156.4054 | 383.2396 | 718.223 | 101.1462 | 108.5367 | 182.1582 | 416.8033 | 724.2257 | 55.7616 | 76.6189 | 100.9034 | 129.2521 | 267.6765 | 776.5877 | 794.0088 | 802.7263 | 783.3 | 91.5568 | 186.522 | 117.1836 | 425.5228 | 721.8789 | 791.6929 | 786.323 |  |  | 805.6273 | 778.5116 | 816.1531 | 752.806 | 778.9129 | 749.6506 |  | 770.6656 | 745.0867 | 798.197 | 60.8523 | 96.7096 | 97.4126 |  | 780.4349 | 733.9376 | 743.0769 | 511.5804 | 688.1772 | 665.8822 | 483.5881 | [21 empty] | 1891.599 | 1644.7919 | 775.7153 | 677.0297 | -0.5343 | 757.1862
14:48 | 4906 |  |  | -18.5412 | 18.073 | 3.9902 | -0.6121 | 0.038 | -1.4694 | -7.7775 | 1.7468 | 14.5627 | 5.7493 | 0.4572 |  |  |  | -30.1746 | 13.5082 | 23.9838 | 3.8286 |  | -9.2013 | 2.3664 | 0.5997 | 5.362 | 5.5504 | 1.4662 | 41.8114 | 387.2587 | 379.5293 | 176.9843 | 206.5815 | 164.6966 | 209.01 | 124.5112 | 217.9463 | 109.998 | 185.9554 | 448.9258 | 732.9259 | 171.3246 | 260.4021 | 339.6303 | 234.4915 | 313.5277 | 726.3198 |  | 727.4336 |  | 724.2278 | 104.5066 | 110.4542 | 179.79 | 439.465 | 710.6735 | 224.3019 | 128.8181 | 247.2747 | 502.9215 | 747.9172 | 144.0332 | 69.4836 | 98.7724 | 130.7498 | 243.5599 | 769.8521 | 742.1907 | 739.8186 | 752.2201 | 98.7292 | 120.9051 | 234.828 | 484.9462 | 729.4604 | 98.8042 | 129.8771 | 257.0858 | 529.1855 | 722.3953 | 70.7267 | 90.6862 | 99.6188 | 124.6 | 230.3433 | 727.4621 |  | 736.7226 | 730.0718 |  | 80.9185 | 114.972 | 188.9099 | 438.8564 | 706.5123 | 100.7421 | 128.8513 | 235.9694 | 529.3835 | 764.9854 | 66.8504 | 74.5112 | 100.2232 | 122.3188 | 244.8122 | 620.5032 | 765.9519 | 772.1098 | 768.2082 | 116.2135 | 134.2763 | 209.9904 | 433.7808 | 722.627 |  | 748.9082 |  |  | 743.3897 | 747.349 | 717.9232 | 735.1819 | 716.1965 | 743.6699 | 677.75 | 646.319 | 601.789 | 621.5753 | 645.2565 | 653.9467 | 635.6032 | 683.0946 | 760.5182 | 756.3966 | 747.6121 | 754.0342 | 431.5756 |  |  | 178.3698 |  | 156.2475 | 110.8331 | 175.4963 | 122.1495 | 216.1962 | 118.5558 | 465.3126 | 767.8109 | 434.1324 | 441.7193 | 231.4849 | 136.5054 | 165.6127 | 570.6566 | 785.9695 | 808.6665 | 792.8882 | 798.996 | 183.0655 | 109.4227 | 179.3717 | 126.782 | 750.2783 | 213.9338 | 122.9574 | 587.8427 |  | 174.9736 | 68.8091 | 98.4885 | 120.3785 | 235.8791 | 820.6732 | 819.911 | 834.6967 | 819.7569 | 128.8787 | 110.7872 | 166.9981 | 388.0206 | 766.4254 | 88.6267 | 107.5563 | 188.8746 | 456.0363 | 749.3076 | 56.2043 | 69.7941 | 95.0978 | 116.7476 | 230.7181 | 774.5595 | 777.573 | 807.8054 | 772.105 | 795.5653 | 80.4869 | 107.3536 | 156.4152 | 383.3218 | 718.0478 | 101.135 | 108.5386 | 182.2233 | 416.8639 | 724.0123 | 55.7921 | 76.6613 | 100.9102 | 129.2814 | 267.7361 | 776.0701 | 793.6396 | 802.4324 | 782.9919 | 91.5888 | 186.5594 | 117.2078 | 425.577 | 721.7132 | 791.3398 | 785.9246 |  |  | 805.2314 | 778.0751 | 815.6864 | 752.274 | 778.473 | 749.448 |  | 770.3315 | 744.7114 | 797.8468 | 60.8517 | 96.6593 | 97.4361 |  | 780.2748 | 733.8536 | 742.9613 | 511.8553 | 688.3339 | 665.9123 | 483.6625 | [21 empty] | 1867.0337 | 1644.6582 | 775.3277 | 677.1231 | -0.59637 | 757.0642
14:48 | 4907 |  |  | -18.5811 | 18.0321 | 3.9523 | -0.6216 | 0.0421 | -1.4637 | -7.7113 | 1.7455 | 14.5608 | 5.7404 | 0.4586 |  |  |  | -30.2278 | 13.7788 | 23.9303 | 3.864 |  | -9.2312 | 2.4525 | 0.599 | 5.3596 | 5.5491 | 1.4664 | 41.1543 | 387.2828 | 379.5727 | 177.0186 | 206.6275 | 164.7244 | 209.0044 | 124.5307 | 217.9746 | 110.0184 | 185.9929 | 448.9277 | 732.7361 | 171.3677 | 260.4694 | 339.7416 | 234.5831 | 313.5993 | 726.0135 |  | 727.113 |  | 723.8763 | 104.4981 | 110.4669 | 179.8463 | 439.5157 | 710.5347 | 224.3425 | 128.8839 | 247.2888 | 502.9661 | 747.709 | 144.1278 | 69.5031 | 98.7803 | 130.7719 | 243.6287 | 769.6065 | 741.793 | 739.4244 | 751.8951 | 98.7387 | 120.9568 | 234.881 | 484.9886 | 729.3136 | 98.8023 | 129.9234 | 257.1468 | 529.1964 | 722.1825 | 70.7299 | 90.7261 | 99.6481 | 124.6207 | 230.3728 | 727.231 |  | 736.3872 | 729.6597 |  | 80.9212 | 115.0355 | 188.9504 | 438.9511 | 706.4032 | 100.7062 | 128.8756 | 235.9916 | 529.3825 | 764.7493 | 66.8702 | 74.5251 | 100.2108 | 122.3369 | 244.8606 | 620.2442 | 765.5483 | 771.6334 | 767.8747 | 116.2149 | 134.2714 | 210.0123 | 433.8165 | 722.4641 |  | 748.7018 |  |  | 742.9903 | 746.9894 | 717.6528 | 734.9078 | 715.9445 | 743.2137 | 673.7633 | 653.4259 | 591.4437 | 620.0469 | 644.1399 | 652.4442 | 623.5368 | 665.6791 | 760.1971 | 756.0423 | 747.2224 | 753.6796 | 431.6199 |  |  | 178.3763 |  | 156.2827 | 110.7912 | 175.5523 | 122.1621 | 216.2153 | 118.578 | 465.385 | 767.6196 | 434.1766 | 441.7595 | 231.5006 | 136.5329 | 165.6301 | 570.5222 | 785.5885 | 808.2583 | 792.5004 | 798.5589 | 183.0828 | 109.4426 | 179.4077 | 126.7678 | 750.1177 | 214.0562 | 122.9843 | 587.8565 |  | 175.0303 | 68.8458 | 98.4949 | 120.3887 | 235.9367 | 820.2496 | 819.5154 | 834.3231 | 819.5277 | 128.9079 | 110.8084 | 167.0523 | 388.0945 | 766.2467 | 88.6684 | 107.5771 | 188.9151 | 456.1136 | 749.1057 | 56.1971 | 69.8091 | 95.1008 | 116.7655 | 230.7613 | 774.1918 | 777.234 | 807.4846 | 771.7388 | 795.1809 | 80.4896 | 107.4103 | 156.4868 | 383.4031 | 717.867 | 101.1545 | 108.5513 | 182.2802 | 416.916 | 723.7778 | 55.8317 | 76.6795 | 100.9393 | 129.2979 | 267.7921 | 775.5557 | 793.2788 | 802.1556 | 782.7495 | 91.5667 | 186.6118 | 117.2121 | 425.6325 | 721.5446 | 790.9685 | 785.5185 |  |  | 804.8404 | 777.6259 | 815.2296 | 751.8074 | 778.0743 | 749.1305 |  | 769.9734 | 744.326 | 797.4749 | 60.8441 | 96.7506 | 97.4329 |  | 780.0613 | 733.8013 | 742.7153 | 511.633 | 687.92 | 665.3202 | 483.443 | [21 empty] | 1896.9063 | 1645.1603 | 774.9312 | 676.6201 | -0.53538 | 756.9313
14:48 | 4908 |  |  | -18.6686 | 18.0567 | 4.002 | -0.6366 | 0.0182 | -1.4536 | -7.8321 | 1.7514 | 14.5629 | 5.7336 | 0.4572 |  |  |  | -30.2201 | 13.7964 | 23.7861 | 3.8702 |  | -9.1643 | 2.3584 | 0.5984 | 5.3567 | 5.5511 | 1.4637 | 40.3362 | 387.3156 | 379.6081 | 177.0556 | 206.681 | 164.7643 | 209.0106 | 124.5492 | 218.0494 | 110.0452 | 186.0455 | 448.9584 | 732.5457 | 171.4246 | 260.5864 | 339.8306 | 234.6803 | 313.7086 | 725.6852 |  | 726.8005 |  | 723.5187 | 104.5176 | 110.4743 | 179.8952 | 439.5694 | 710.4027 | 224.386 | 128.941 | 247.3498 | 503.0057 | 747.4863 | 144.1972 | 69.5328 | 98.7729 | 130.792 | 243.6925 | 769.3451 | 741.3899 | 739.0202 | 751.5524 | 98.7102 | 120.9623 | 234.9206 | 485.0357 | 729.1662 | 98.8479 | 129.9558 | 257.1878 | 529.1803 | 721.9862 | 70.7221 | 90.7125 | 99.6686 | 124.6578 | 230.3996 | 726.9288 |  | 736.0629 | 729.265 |  | 80.9178 | 115.0921 | 188.9905 | 438.9645 | 706.2171 | 100.6965 | 128.8968 | 236.0277 | 529.3868 | 764.5368 | 66.8893 | 74.5509 | 100.2077 | 122.3506 | 244.9134 | 620.0047 | 765.1374 | 771.1348 | 767.5266 | 116.2084 | 134.3014 | 210.0722 | 433.8565 | 722.2912 |  | 748.4779 |  |  | 742.5968 | 746.6121 | 717.483 | 734.7546 | 715.6966 | 742.7261 | 673.9094 | 659.0663 | 608.2316 | 622.4121 | 643.7515 | 651.1157 | 606.6273 | 649.1983 | 759.8796 | 755.6836 | 746.8386 | 753.3292 | 431.6673 |  |  | 178.3843 |  | 156.3204 | 110.7606 | 175.5998 | 122.1881 | 216.2872 | 118.6079 | 465.4432 | 767.4283 | 434.2411 | 441.7263 | 231.5278 | 136.5568 | 165.6414 | 570.4228 | 785.2033 | 807.8802 | 792.196 | 798.1148 | 183.1599 | 109.4545 | 179.4415 | 126.7707 | 749.9505 | 214.1529 | 123.0271 | 587.8562 |  | 175.0921 | 68.8769 | 98.4886 | 120.4082 | 235.985 | 819.8205 | 819.1118 | 833.9362 | 819.2397 | 128.9112 | 110.8253 | 167.1015 | 388.1632 | 766.0421 | 88.674 | 107.6169 | 188.9689 | 456.2058 | 748.9135 | 56.2672 | 69.8196 | 95.1312 | 116.7894 | 230.8311 | 773.8204 | 776.842 | 807.2113 | 771.3061 | 794.8258 | 80.4984 | 107.404 | 156.5569 | 383.4424 | 717.6821 | 101.1996 | 108.5806 | 182.3343 | 416.9708 | 723.5466 | 55.9078 | 76.7045 | 100.9541 | 129.3292 | 267.8313 | 775.0382 | 792.904 | 801.862 | 782.4439 | 91.5788 | 186.6484 | 117.2216 | 425.6823 | 721.3904 | 790.5896 | 785.2007 |  |  | 804.4402 | 777.1305 | 814.7475 | 751.3631 | 777.6827 | 748.8787 |  | 769.5957 | 743.9616 | 797.1054 | 60.8471 | 96.7076 | 97.4397 |  | 779.905 | 733.6977 | 742.5746 | 511.1627 | 687.1448 | 665.1585 | 482.8514 | [21 empty] | 1850.8209 | 1644.5644 | 774.5237 | 676.1516 | -0.62619 | 756.8013
14:48 | 4909 |  |  | -18.8079 | 18.014 | 4.0499 | -0.6543 | 0.0524 | -1.4146 | -7.8283 | 1.7532 | 14.5637 | 5.7286 | 0.4551 |  |  |  | -30.1408 | 14.0019 | 23.8389 | 3.8797 |  | -9.159 | 2.4243 | 0.5987 | 5.3594 | 5.548 | 1.462 | 39.9318 | 387.3548 | 379.6497 | 177.0899 | 206.7385 | 164.7999 | 209.0129 | 124.5691 | 218.0971 | 110.0955 | 186.102 | 448.9901 | 732.353 | 171.4578 | 260.6604 | 339.9743 | 234.8192 | 313.8143 | 725.3356 |  | 726.4891 |  | 723.1355 | 104.541 | 110.4871 | 179.951 | 439.622 | 710.2523 | 224.4493 | 128.9531 | 247.4182 | 503.0354 | 747.2875 | 144.2197 | 69.5272 | 98.7862 | 130.8355 | 243.7504 | 769.0661 | 740.98 | 738.6276 | 751.2151 | 98.7114 | 120.9669 | 234.975 | 485.0908 | 729.0109 | 98.8785 | 129.9428 | 257.228 | 529.1317 | 721.8331 | 70.7406 | 90.7097 | 99.6576 | 124.6666 | 230.4508 | 726.6267 |  | 735.7397 | 728.879 |  | 80.8746 | 115.0159 | 189.077 | 438.8633 | 705.952 | 100.7759 | 128.9284 | 236.086 | 529.3817 | 764.3441 | 66.9083 | 74.5677 | 100.1944 | 122.3681 | 244.9601 | 619.7769 | 764.723 | 770.6313 | 767.1826 | 116.2483 | 134.3399 | 210.1522 | 433.911 | 722.1234 |  | 748.2371 |  |  | 742.1964 | 746.249 | 717.2752 | 734.5158 | 715.4117 | 742.2213 | 664.6426 | 665.3868 | 622.2683 | 625.2343 | 632.7192 | 650.5888 | 613.1714 | 643.474 | 759.5664 | 755.3153 | 746.4451 | 752.9797 | 431.7199 |  |  | 178.4056 |  | 156.3635 | 110.7464 | 175.6486 | 122.2147 | 216.3639 | 118.6384 | 465.4921 | 767.2284 | 434.2988 | 441.5877 | 231.5856 | 136.589 | 165.6771 | 570.3578 | 784.8287 | 807.4912 | 791.9922 | 797.7133 | 183.2346 | 109.455 | 179.4536 | 126.8347 | 749.7734 | 214.1888 | 123.0537 | 587.8625 |  | 175.141 | 68.9397 | 98.481 | 120.4358 | 236.0525 | 819.402 | 818.7202 | 833.5611 | 818.9221 | 128.9175 | 110.8418 | 167.1584 | 388.2357 | 765.8465 | 88.6283 | 107.6378 | 189.0205 | 456.2678 | 748.7134 | 56.4003 | 69.834 | 95.1665 | 116.8282 | 230.9234 | 773.4275 | 776.4102 | 806.9476 | 770.8405 | 794.4708 | 80.5476 | 107.3563 | 156.5611 | 383.4914 | 717.4753 | 101.2165 | 108.5975 | 182.3826 | 417.0286 | 723.3135 | 56.0063 | 76.7345 | 100.9535 | 129.3624 | 267.8769 | 774.5005 | 792.5087 | 801.546 | 782.0473 | 91.6353 | 186.6847 | 117.2464 | 425.7226 | 721.224 | 790.2075 | 784.8993 |  |  | 804.0352 | 776.7175 | 814.3119 | 750.9587 | 777.2925 | 748.667 |  | 769.2179 | 743.5863 | 796.7516 | 60.8587 | 96.7396 | 97.4302 |  | 779.7145 | 733.5997 | 742.5562 | 511.5977 | 687.1572 | 664.878 | 483.1793 | [21 empty] | 1798.3813 | 1642.1968 | 774.1332 | 676.0176 | -0.52314 | 756.6571
14:48 | 4910 |  |  | -18.8833 | 17.8764 | 4.3307 | -0.6583 | 0.1139 | -1.461 | -7.833 | 1.7543 | 14.5618 | 5.7234 | 0.4555 |  |  |  | -30.1292 | 14.1699 | 23.8908 | 3.9344 |  | -9.0655 | 2.4982 | 0.598 | 5.3559 | 5.5503 | 1.4571 | 41.3171 | 387.3885 | 379.6878 | 177.1309 | 206.7902 | 164.8308 | 209.0082 | 124.5859 | 218.0877 | 110.1566 | 186.1688 | 449.039 | 732.1819 | 171.5053 | 260.6772 | 340.1215 | 234.9532 | 313.9222 | 724.9917 |  | 726.1847 |  | 722.7579 | 104.5322 | 110.4982 | 179.9973 | 439.6813 | 710.1104 | 224.4861 | 128.9655 | 247.488 | 503.0593 | 747.0956 | 144.2699 | 69.5213 | 98.8013 | 130.8761 | 243.7958 | 768.8174 | 740.5688 | 738.2501 | 750.8793 | 98.7431 | 121.0013 | 235.0484 | 485.1245 | 728.8495 | 98.8432 | 129.9594 | 257.2594 | 529.1158 | 721.6417 | 70.7832 | 90.7574 | 99.6626 | 124.6729 | 230.5007 | 726.3261 |  | 735.3587 | 728.4575 |  | 80.8742 | 114.9677 | 189.1029 | 438.8308 | 705.7358 | 100.8694 | 128.9564 | 236.1407 | 529.3778 | 764.1095 | 66.8943 | 74.5954 | 100.2091 | 122.3736 | 245.0267 | 619.5146 | 764.2949 | 770.1296 | 766.8266 | 116.2401 | 134.404 | 210.2365 | 433.9625 | 721.9622 |  | 748.2288 |  |  | 741.7859 | 745.8834 | 717.0301 | 734.2334 | 715.1234 | 741.7269 | 650.5685 | 668.6785 | 631.4462 | 628.8215 | 623.1209 | 644.7911 | 626.0479 | 632.8471 | 759.2584 | 754.9579 | 746.0585 | 752.6307 | 431.7512 |  |  | 178.4134 |  | 156.3957 | 110.698 | 175.69 | 122.2242 | 216.4412 | 118.6428 | 465.5496 | 767.0253 | 434.3506 | 441.3863 | 231.6681 | 136.6377 | 165.7546 | 570.3267 | 784.4762 | 807.0917 | 791.8118 | 797.3618 | 183.2938 | 109.4834 | 179.5089 | 126.8946 | 749.6077 | 214.1953 | 123.0808 | 587.8579 |  | 175.1959 | 68.9822 | 98.47 | 120.4518 | 236.1008 | 818.981 | 818.3296 | 833.1854 | 818.4018 | 128.9294 | 110.8432 | 167.2001 | 388.3003 | 765.6445 | 88.6015 | 107.6767 | 189.0871 | 456.308 | 748.5208 | 56.4154 | 69.8846 | 95.1785 | 116.8756 | 231.0285 | 773.0733 | 776.0435 | 806.6576 | 770.4697 | 794.1046 | 80.5825 | 107.3294 | 156.589 | 383.5573 | 717.2801 | 101.2111 | 108.6145 | 182.4228 | 417.0835 | 723.0765 | 56.1138 | 76.7572 | 100.9777 | 129.3905 | 267.9297 | 773.939 | 792.1365 | 801.2601 | 781.7383 | 91.6975 | 186.7324 | 117.2631 | 425.768 | 721.0518 | 789.875 | 784.6226 |  |  | 803.6335 | 776.2267 | 813.8397 | 750.6188 | 776.9496 | 748.3981 |  | 768.8183 | 743.2046 | 796.3865 | 60.8539 | 96.6487 | 97.448 |  | 779.5058 | 733.49 | 742.3927 | 511.6973 | 687.9165 | 665.2179 | 482.9107 | [21 empty] | 1772.4835 | 1640.8914 | 773.7223 | 676.5672 | -0.3648 | 756.4979
14:48 | 4911 |  |  | -18.9962 | 17.7048 | 4.4011 | -0.6921 | 0.1097 | -1.3973 | -7.7249 | 1.7522 | 14.5562 | 5.7273 | 0.4571 |  |  |  | -29.9205 | 14.163 | 24.0131 | 3.9441 |  | -9.1577 | 2.5041 | 0.5987 | 5.3537 | 5.5508 | 1.4581 | 41.6059 | 387.4235 | 379.7278 | 177.1715 | 206.8426 | 164.8718 | 209.0067 | 124.6045 | 218.1439 | 110.167 | 186.2194 | 449.0969 | 731.9895 | 171.5337 | 260.7487 | 340.2538 | 235.0605 | 314.052 | 724.6418 |  | 725.863 |  | 722.3875 | 104.5359 | 110.5194 | 180.0694 | 439.7406 | 709.9818 | 224.5075 | 128.9997 | 247.5648 | 503.0626 | 746.9151 | 144.2919 | 69.566 | 98.7974 | 130.8852 | 243.8484 | 768.5686 | 740.1352 | 737.8216 | 750.5312 | 98.7367 | 121.0292 | 235.1059 | 485.1627 | 728.6932 | 98.8356 | 129.993 | 257.2922 | 529.1134 | 721.4345 | 70.8258 | 90.772 | 99.6653 | 124.7215 | 230.5642 | 725.9895 |  | 734.9904 | 728.0648 |  | 80.9144 | 115.022 | 189.0844 | 438.9626 | 705.5974 | 100.8456 | 128.9686 | 236.1871 | 529.3834 | 763.8652 | 66.8628 | 74.654 | 100.2722 | 122.3716 | 245.1512 | 619.2486 | 763.8582 | 769.6104 | 766.5346 | 116.2525 | 134.4314 | 210.3027 | 434.0078 | 721.8226 |  | 748.2239 |  |  | 741.3767 | 745.4928 | 716.7648 | 733.8978 | 714.8685 | 741.2423 | 649.6843 | 666.5245 | 636.5136 | 631.3665 | 619.4085 | 636.8241 | 628.7802 | 626.4308 | 758.9479 | 754.6054 | 745.6778 | 752.2841 | 431.7912 |  |  | 178.4357 |  | 156.4377 | 110.6555 | 175.7411 | 122.2413 | 216.4918 | 118.6492 | 465.5888 | 766.8249 | 434.4072 | 441.0138 | 231.7534 | 136.6813 | 165.833 | 570.319 | 784.1581 | 806.7041 | 791.5427 | 797.0344 | 183.323 | 109.5023 | 179.5661 | 126.8975 | 749.436 | 214.1774 | 123.108 | 587.8486 |  | 175.2596 | 69.0046 | 98.4684 | 120.4455 | 236.149 | 818.5691 | 817.9467 | 832.8016 | 818.085 | 128.9364 | 110.86 | 167.2512 | 388.3603 | 765.4451 | 88.6508 | 107.7282 | 189.1768 | 456.3886 | 748.3439 | 56.4746 | 69.9399 | 95.2021 | 116.9186 | 231.1221 | 772.7789 | 775.7794 | 806.3582 | 770.2329 | 793.7365 | 80.6029 | 107.2742 | 156.6455 | 383.593 | 717.0962 | 101.2211 | 108.6315 | 182.4786 | 417.1422 | 722.8503 | 56.2488 | 76.7901 | 100.9767 | 129.4121 | 267.9865 | 773.4359 | 791.7092 | 800.9442 | 781.4444 | 91.7226 | 186.7893 | 117.2694 | 425.8257 | 720.8929 | 789.5771 | 784.3243 |  |  | 803.2319 | 775.5882 | 813.2987 | 750.278 | 776.6106 | 748.162 |  | 768.4292 | 742.8305 | 796.0219 | 60.8676 | 96.6568 | 97.4404 |  | 779.2815 | 733.4056 | 742.2832 | 511.61 | 687.5059 | 664.5709 | 482.5318 | [21 empty] | 1825.3706 | 1638.7129 | 773.2837 | 676.0384 | -0.31464 | 756.3436
14:48 | 4912 |  |  | -19.2414 | 17.4892 | 4.3935 | -0.7126 | 0.1941 | -1.4211 | -7.7098 | 1.7505 | 14.5574 | 5.7315 | 0.4574 |  |  |  | -29.9646 | 14.0729 | 23.9213 | 4.0196 |  | -9.0663 | 2.4337 | 0.598 | 5.3565 | 5.5514 | 1.4561 | 40.2758 | 387.4535 | 379.7711 | 177.2074 | 206.8965 | 164.9101 | 209.0113 | 124.6167 | 218.1765 | 110.1608 | 186.2583 | 449.1189 | 731.7799 | 171.5472 | 260.8442 | 340.4285 | 235.1736 | 314.1803 | 724.2566 |  | 725.4998 |  | 722.0167 | 104.5592 | 110.5372 | 180.1438 | 439.7859 | 709.839 | 224.5601 | 129.0856 | 247.643 | 503.072 | 746.7385 | 144.3233 | 69.5998 | 98.7822 | 130.8944 | 243.9069 | 768.2785 | 739.6908 | 737.3667 | 750.1776 | 98.749 | 121.0536 | 235.162 | 485.195 | 728.5439 | 98.8402 | 130.0272 | 257.3286 | 529.0971 | 721.2333 | 70.8767 | 90.7599 | 99.6881 | 124.7587 | 230.6384 | 725.6255 |  | 734.6739 | 727.7998 |  | 80.8686 | 115.091 | 189.1151 | 439.0644 | 705.471 | 100.8171 | 128.9895 | 236.2531 | 529.3947 | 763.6175 | 66.7938 | 74.7097 | 100.3007 | 122.3746 | 245.2363 | 619.0011 | 763.4307 | 769.0559 | 766.2682 | 116.2938 | 134.4175 | 210.3434 | 434.0513 | 721.6646 |  | 748.0349 |  |  | 740.9598 | 745.0887 | 716.4798 | 733.5245 | 714.6064 | 740.7487 | 660.4724 | 664.3382 | 637.0911 | 630.7886 | 619.6564 | 636.1276 | 624.4808 | 630.0136 | 758.6247 | 754.2468 | 745.2929 | 751.9394 | 431.8512 |  |  | 178.4792 |  | 156.4912 | 110.6435 | 175.8052 | 122.2737 | 216.4906 | 118.6679 | 465.6246 | 766.6444 | 434.4611 | 440.7315 | 231.8297 | 136.7226 | 165.8974 | 570.2868 | 783.8483 | 806.3336 | 791.1375 | 796.7036 | 183.2759 | 109.5007 | 179.5825 | 126.8613 | 749.2547 | 214.1147 | 123.1306 | 587.8407 |  | 175.3224 | 69.041 | 98.4753 | 120.4667 | 236.2268 | 818.1857 | 817.58 | 832.4251 | 817.9229 | 128.9476 | 110.8818 | 167.289 | 388.4262 | 765.2456 | 88.6575 | 107.7652 | 189.234 | 456.4599 | 748.1513 | 56.5387 | 69.9757 | 95.2607 | 116.9384 | 231.2126 | 772.477 | 775.4701 | 806.067 | 769.956 | 793.3692 | 80.616 | 107.2563 | 156.7002 | 383.6457 | 716.8933 | 101.2436 | 108.6515 | 182.5371 | 417.2083 | 722.6312 | 56.3592 | 76.8212 | 100.9788 | 129.4294 | 268.0453 | 772.9714 | 791.3054 | 800.6299 | 781.0751 | 91.7494 | 186.835 | 117.275 | 425.868 | 720.7077 | 789.2531 | 783.9592 |  |  | 802.84 | 775.0762 | 812.8556 | 749.9254 | 776.28 | 747.8644 |  | 768.0289 | 742.4442 | 795.6655 | 60.8641 | 96.6897 | 97.4519 |  | 779.0696 | 733.3259 | 742.1054 | 511.6287 | 687.8974 | 665.5902 | 483.2981 | [21 empty] | 1817.8959 | 1634.9629 | 772.8699 | 676.7438 | -0.47745 | 756.1978
14:48 | 4913 |  |  | -19.2573 | 17.3001 | 4.3108 | -0.704 | 0.1595 | -1.3287 | -7.7202 | 1.7541 | 14.5521 | 5.725 | 0.458 |  |  |  | -29.9824 | 13.8806 | 23.951 | 3.9748 |  | -9.1577 | 2.4981 | 0.6002 | 5.3591 | 5.5558 | 1.4561 | 40.3991 | 387.4816 | 379.8076 | 177.2462 | 206.9545 | 164.9421 | 209.0131 | 124.636 | 218.1767 | 110.1614 | 186.3146 | 449.1365 | 731.5796 | 171.5671 | 260.9197 | 340.603 | 235.3048 | 314.3144 | 723.8713 |  | 725.1495 |  | 721.6226 | 104.5745 | 110.553 | 180.1652 | 439.827 | 709.6828 | 224.6238 | 129.1347 | 247.7188 | 503.0958 | 746.5611 | 144.4076 | 69.5831 | 98.7852 | 130.9157 | 243.949 | 768.0077 | 739.2588 | 736.9453 | 749.8275 | 98.7964 | 121.0876 | 235.223 | 485.2168 | 728.3976 | 98.8652 | 130.0323 | 257.3589 | 529.076 | 721.0385 | 70.9015 | 90.7384 | 99.6744 | 124.7476 | 230.6686 | 725.2692 |  | 734.3277 | 727.5312 |  | 80.9364 | 115.0797 | 189.1751 | 439.0212 | 705.2768 | 100.779 | 129.0321 | 236.3058 | 529.3986 | 763.3714 | 66.7612 | 74.742 | 100.3046 | 122.3782 | 245.2878 | 618.7548 | 763.0032 | 768.4779 | 765.943 | 116.3324 | 134.4314 | 210.3674 | 434.0898 | 721.4945 |  | 748.0865 |  |  | 740.5347 | 744.6843 | 716.2126 | 733.1788 | 714.3074 | 740.2527 | 673.9747 | 662.0864 | 637.3484 | 629.9777 | 628.832 | 641.1233 | 627.1447 | 634.5009 | 758.3128 | 753.895 | 744.9167 | 751.6026 | 431.9218 |  |  | 178.5073 |  | 156.544 | 110.6248 | 175.8628 | 122.305 | 216.5528 | 118.7065 | 465.6828 | 766.4663 | 434.5334 | 440.7903 | 231.8974 | 136.7796 | 165.9832 | 570.2227 | 783.5301 | 805.9587 | 790.7013 | 796.3752 | 183.3159 | 109.5341 | 179.6453 | 126.872 | 749.1018 | 214.1273 | 123.1606 | 587.8175 |  | 175.3537 | 69.0651 | 98.4918 | 120.4909 | 236.3015 | 817.7825 | 817.202 | 832.0499 | 817.5408 | 128.9672 | 110.8818 | 167.3089 | 388.49 | 765.0297 | 88.6685 | 107.7777 | 189.2847 | 456.5522 | 747.9498 | 56.5909 | 70.0025 | 95.2688 | 116.9662 | 231.2873 | 772.1351 | 775.0635 | 805.7811 | 769.5919 | 792.9981 | 80.6087 | 107.3173 | 156.7555 | 383.7258 | 716.6862 | 101.2613 | 108.6793 | 182.591 | 417.2659 | 722.414 | 56.4425 | 76.8535 | 101.0084 | 129.4643 | 268.1118 | 772.4656 | 790.9482 | 800.3442 | 780.7517 | 91.7731 | 186.8892 | 117.275 | 425.9027 | 720.5168 | 788.8756 | 783.5995 |  |  | 802.4422 | 774.5167 | 812.3802 | 749.5792 | 775.9424 | 747.5438 |  | 767.6266 | 742.0594 | 795.346 | 60.8739 | 96.7229 | 97.4702 |  | 778.8819 | 733.2465 | 741.9919 | 512.0366 | 688.5294 | 665.8604 | 483.2718 | [21 empty] | 1814.9387 | 1635.946 | 772.4488 | 677.1949 | -0.62262 | 756.0642
14:48 | 4914 |  |  | -19.2447 | 17.2328 | 4.2845 | -0.6981 | 0.129 | -1.3852 | -7.7102 | 1.7555 | 14.5512 | 5.7177 | 0.4586 |  |  |  | -30.0955 | 13.9874 | 23.8354 | 3.8869 |  | -9.097 | 2.3978 | 0.599 | 5.361 | 5.5563 | 1.4544 | 42.1924 | 387.5134 | 379.8462 | 177.2845 | 207.0079 | 164.9784 | 209.0051 | 124.6606 | 218.2453 | 110.1623 | 186.3595 | 449.1712 | 731.3871 | 171.5915 | 261.0045 | 340.7619 | 235.43 | 314.4344 | 723.5004 |  | 724.8307 |  | 721.2271 | 104.6031 | 110.5727 | 180.1917 | 439.8653 | 709.5307 | 224.6268 | 129.1306 | 247.7647 | 503.1155 | 746.3816 | 144.4718 | 69.6173 | 98.802 | 130.9435 | 244.0103 | 767.7808 | 738.8183 | 736.5425 | 749.4838 | 98.7827 | 121.092 | 235.2721 | 485.2449 | 728.2406 | 98.899 | 130.0089 | 257.4073 | 529.0396 | 720.8633 | 70.8347 | 90.7475 | 99.6561 | 124.7799 | 230.7444 | 724.9889 |  | 733.9391 | 727.1843 |  | 81.018 | 115.0354 | 189.2155 | 438.9647 | 705.0412 | 100.7486 | 129.0566 | 236.3296 | 529.3908 | 763.1441 | 66.8192 | 74.7447 | 100.3021 | 122.4113 | 245.3305 | 618.5107 | 762.5778 | 767.9134 | 765.5926 | 116.3754 | 134.4565 | 210.4098 | 434.1186 | 721.3279 |  | 747.9642 |  |  | 740.1127 | 744.272 | 715.9589 | 732.8035 | 713.9735 | 739.7687 | 678.8823 | 660.4387 | 638.988 | 628.9718 | 638.5766 | 646.0407 | 634.263 | 636.6543 | 758.0046 | 753.535 | 744.5345 | 751.267 | 431.9843 |  |  | 178.5155 |  | 156.5905 | 110.5937 | 175.9143 | 122.322 | 216.6537 | 118.7193 | 465.7407 | 766.2606 | 434.5913 | 441.0253 | 231.9738 | 136.8315 | 166.0831 | 570.1265 | 783.1965 | 805.5756 | 790.2281 | 796.0169 | 183.4327 | 109.5638 | 179.7191 | 126.9196 | 748.9414 | 214.2506 | 123.1927 | 587.7747 |  | 175.3825 | 69.0976 | 98.5074 | 120.4943 | 236.3773 | 817.3667 | 816.8135 | 831.6638 | 817.1424 | 128.9876 | 110.8949 | 167.3876 | 388.5438 | 764.8056 | 88.7095 | 107.8035 | 189.3556 | 456.6304 | 747.7415 | 56.6168 | 70.0235 | 95.2562 | 117.0186 | 231.3253 | 771.7845 | 774.641 | 805.4724 | 769.2133 | 792.6429 | 80.6015 | 107.3519 | 156.8145 | 383.7889 | 716.5043 | 101.2899 | 108.6975 | 182.6519 | 417.3279 | 722.1881 | 56.5645 | 76.88 | 101.0077 | 129.4921 | 268.1667 | 771.9622 | 790.5439 | 800.0268 | 780.4153 | 91.7831 | 186.9241 | 117.2977 | 425.9453 | 720.343 | 788.5128 | 783.227 |  |  | 802.0308 | 773.9283 | 811.8863 | 749.2373 | 775.5875 | 747.2872 |  | 767.2329 | 741.6646 | 795.0188 | 60.8952 | 96.7368 | 97.4675 |  | 778.6819 | 733.1213 | 741.8812 | 511.7573 | 687.5717 | 664.3863 | 482.8058 | [21 empty] | 1812.6874 | 1632.4336 | 772.0183 | 675.979 | -0.74307 | 755.9016
14:48 | 4915 |  |  | -19.2163 | 17.1305 | 4.3949 | -0.6464 | -0.0099 | -1.4343 | -7.6789 | 1.7525 | 14.5526 | 5.7217 | 0.4565 |  |  |  | -30.05 | 14.1764 | 23.8147 | 3.8316 |  | -9.049 | 2.4161 | 0.5995 | 5.3595 | 5.5563 | 1.4548 | 39.4829 | 387.538 | 379.8816 | 177.3191 | 207.0446 | 165.007 | 209.0041 | 124.666 | 218.2951 | 110.1806 | 186.406 | 449.1977 | 731.1974 | 171.6363 | 261.0949 | 340.918 | 235.5559 | 314.5702 | 723.1391 |  | 724.5134 |  | 720.8419 | 104.6318 | 110.5802 | 180.2386 | 439.905 | 709.3845 | 224.6281 | 129.1099 | 247.7966 | 503.1433 | 746.184 | 144.504 | 69.6483 | 98.8202 | 130.9898 | 244.0885 | 767.5311 | 738.3937 | 736.1715 | 749.1501 | 98.7557 | 121.0982 | 235.317 | 485.279 | 728.0666 | 98.8883 | 130.0402 | 257.4182 | 529.0358 | 720.6563 | 70.8051 | 90.7372 | 99.6727 | 124.8201 | 230.8118 | 724.7283 |  | 733.5941 | 726.9277 |  | 80.9863 | 115.0723 | 189.2296 | 439.0002 | 704.8613 | 100.8263 | 129.0786 | 236.384 | 529.386 | 762.9476 | 66.8869 | 74.7543 | 100.296 | 122.4528 | 245.3645 | 618.2883 | 762.1704 | 767.3741 | 765.2353 | 116.3765 | 134.4997 | 210.4669 | 434.1448 | 721.1468 |  | 747.3932 |  |  | 739.6927 | 743.8882 | 715.6125 | 732.3825 | 713.654 | 739.2901 | 673.7781 | 660.0402 | 641.3853 | 626.5857 | 643.7725 | 648.2071 | 637.7819 | 636.3779 | 757.6932 | 753.1794 | 744.1547 | 750.9274 | 432.0308 |  |  | 178.5251 |  | 156.6409 | 110.5639 | 175.9763 | 122.3364 | 216.6681 | 118.732 | 465.7998 | 766.0639 | 434.6504 | 441.3231 | 232.0398 | 136.8638 | 166.1547 | 570.0228 | 782.84 | 805.1977 | 789.7588 | 795.6333 | 183.429 | 109.5769 | 179.7824 | 126.9093 | 748.7652 | 214.3807 | 123.2469 | 587.7496 |  | 175.4258 | 69.1685 | 98.5171 | 120.5339 | 236.4465 | 816.9652 | 816.4313 | 831.286 | 816.8371 | 128.9961 | 110.9383 | 167.4868 | 388.6445 | 764.5978 | 88.7261 | 107.8494 | 189.437 | 456.6247 | 747.5294 | 56.4671 | 70.0466 | 95.2801 | 117.0483 | 231.3619 | 771.431 | 774.2168 | 805.1597 | 768.7726 | 792.2599 | 80.5727 | 107.3954 | 156.8532 | 383.8652 | 716.336 | 101.3294 | 108.7157 | 182.7214 | 417.4037 | 721.9747 | 56.7038 | 76.9121 | 101.0137 | 129.509 | 268.2376 | 771.5078 | 790.1319 | 799.7094 | 780.0953 | 91.7902 | 186.9623 | 117.3233 | 425.9932 | 720.1664 | 788.1332 | 782.8561 |  |  | 801.6279 | 773.448 | 811.4565 | 748.8976 | 775.2582 | 747.0158 |  | 766.8537 | 741.2996 | 794.6756 | 60.908 | 96.8455 | 97.4705 |  | 778.4689 | 732.9987 | 741.7454 | 512.2144 | 688.2925 | 665.3269 | 483.2718 | [21 empty] | 1819.5679 | 1633 | 771.6178 | 676.8097 | -0.69618 | 755.7338
14:48 | 4916 |  |  | -19.2686 | 17.0318 | 4.5465 | -0.5606 | 0.0591 | -1.3852 | -7.7268 | 1.752 | 14.5551 | 5.7215 | 0.4571 |  |  |  | -30.1287 | 14.1606 | 23.8618 | 3.878 |  | -9.0061 | 2.5705 | 0.6003 | 5.3615 | 5.5549 | 1.4548 | 37.7693 | 387.5606 | 379.9204 | 177.3554 | 207.0971 | 165.0411 | 209.0055 | 124.6789 | 218.3763 | 110.1573 | 186.4414 | 449.2024 | 730.9906 | 171.6661 | 261.1696 | 341.0833 | 235.6951 | 314.6938 | 722.7722 |  | 724.1778 |  | 720.4576 | 104.6592 | 110.5871 | 180.2901 | 439.9625 | 709.2362 | 224.6487 | 129.1254 | 247.8427 | 503.1708 | 745.9939 | 144.5343 | 69.6985 | 98.8034 | 131.0026 | 244.1568 | 767.2447 | 737.9685 | 735.7513 | 748.814 | 98.7504 | 121.1179 | 235.3623 | 485.3134 | 727.9154 | 98.9043 | 130.0737 | 257.4426 | 529.041 | 720.4608 | 70.8351 | 90.731 | 99.6928 | 124.8769 | 230.8945 | 724.4278 |  | 733.2396 | 726.713 |  | 80.9878 | 115.0943 | 189.2477 | 439.0279 | 704.682 | 100.8917 | 129.1135 | 236.4734 | 529.3912 | 762.754 | 66.9437 | 74.7757 | 100.3186 | 122.4872 | 245.4352 | 618.0677 | 761.7694 | 766.8354 | 764.8878 | 116.3698 | 134.5332 | 210.5169 | 434.1824 | 720.9701 |  | 746.7529 |  |  | 739.2651 | 743.5084 | 715.3162 | 732.03 | 713.3677 | 738.8447 | 674.6318 | 661.7366 | 643.3069 | 625.3035 | 645.3255 | 647.3252 | 630.7287 | 629.7053 | 757.3984 | 752.8383 | 743.7937 | 750.6014 | 432.0735 |  |  | 178.5463 |  | 156.6858 | 110.5328 | 176.0336 | 122.3587 | 216.6666 | 118.7497 | 465.8401 | 765.879 | 434.716 | 441.3972 | 232.0742 | 136.8894 | 166.1862 | 569.9469 | 782.482 | 804.8197 | 789.4161 | 795.2445 | 183.4255 | 109.6046 | 179.8507 | 126.8727 | 748.611 | 214.4803 | 123.283 | 587.7455 |  | 175.4632 | 69.2126 | 98.5056 | 120.5553 | 236.503 | 816.5679 | 816.0521 | 830.9094 | 816.6647 | 129.0099 | 110.9641 | 167.5407 | 388.7424 | 764.4356 | 88.7526 | 107.8749 | 189.513 | 456.6391 | 747.3096 | 56.3991 | 70.0668 | 95.2848 | 117.0487 | 231.3994 | 771.0818 | 773.8215 | 804.8766 | 768.3589 | 791.8734 | 80.561 | 107.4431 | 156.8824 | 383.9191 | 716.1509 | 101.3438 | 108.7355 | 182.7909 | 417.4688 | 721.7536 | 56.8997 | 76.944 | 101.0194 | 129.5303 | 268.2966 | 771.0761 | 789.7507 | 799.4019 | 779.7878 | 91.7898 | 187.0376 | 117.3427 | 426.0373 | 719.9836 | 787.786 | 782.5166 |  |  | 801.2366 | 773.0078 | 811.0438 | 748.5597 | 774.9403 | 746.7308 |  | 766.4754 | 740.9133 | 794.3487 | 60.9188 | 96.8428 | 97.4762 |  | 778.2517 | 732.9195 | 741.6821 | 511.3916 | 687.1028 | 663.8155 | 482.6227 | [21 empty] | 1835.7937 | 1630.7225 | 771.2249 | 675.4591 | -0.59031 | 755.5856
14:48 | 4917 |  |  | -19.254 | 17.2257 | 4.3959 | -0.6479 | 0.1393 | -1.3914 | -7.6726 | 1.7558 | 14.5518 | 5.7205 | 0.4571 |  |  |  | -29.984 | 14.0323 | 23.9928 | 3.8883 |  | -9.0327 | 2.489 | 0.6001 | 5.36 | 5.5584 | 1.4552 | 36.6794 | 387.5953 | 379.9654 | 177.3973 | 207.1573 | 165.0849 | 208.9991 | 124.6998 | 218.4533 | 110.1853 | 186.4893 | 449.2577 | 730.799 | 171.6963 | 261.1938 | 341.2265 | 235.8137 | 314.7597 | 722.4316 |  | 723.8791 |  | 720.0979 | 104.6807 | 110.6129 | 180.3477 | 440.0242 | 709.0804 | 224.6986 | 129.1562 | 247.8976 | 503.1833 | 745.8033 | 144.5616 | 69.7041 | 98.8256 | 131.0429 | 244.2202 | 766.9667 | 737.5372 | 735.3224 | 748.4787 | 98.7481 | 121.133 | 235.4263 | 485.3557 | 727.7677 | 98.9228 | 130.0974 | 257.4959 | 529.0414 | 720.2744 | 70.8303 | 90.7682 | 99.7266 | 124.9302 | 230.9623 | 724.1643 |  | 732.8754 | 726.5772 |  | 80.983 | 115.143 | 189.2576 | 439.1163 | 704.5438 | 100.846 | 129.1228 | 236.5359 | 529.3944 | 762.5299 | 66.997 | 74.7839 | 100.3228 | 122.5296 | 245.4594 | 617.8504 | 761.3908 | 766.341 | 764.5462 | 116.4061 | 134.5489 | 210.5664 | 434.2206 | 720.8001 |  | 746.1839 |  |  | 738.834 | 743.111 | 715.1281 | 731.7419 | 713.0937 | 738.425 | 677.0332 | 665.2365 | 644.0632 | 625.6346 | 645.7369 | 645.1485 | 626.6797 | 624.9044 | 757.0984 | 752.4916 | 743.4405 | 750.2839 | 432.1054 |  |  | 178.5593 |  | 156.7257 | 110.4976 | 176.0843 | 122.3781 | 216.6948 | 118.7538 | 465.8691 | 765.6859 | 434.7667 | 441.2398 | 232.1112 | 136.91 | 166.2043 | 569.8773 | 782.1245 | 804.4363 | 789.0796 | 794.8575 | 183.4591 | 109.6206 | 179.8916 | 126.8774 | 748.4404 | 214.5901 | 123.291 | 587.7331 |  | 175.5256 | 69.2296 | 98.4999 | 120.5552 | 236.5687 | 816.1663 | 815.6675 | 830.5275 | 816.0945 | 129.0361 | 110.9671 | 167.5756 | 388.8076 | 764.2484 | 88.7847 | 107.9127 | 189.5613 | 456.6733 | 747.0834 | 56.4943 | 70.0755 | 95.2817 | 117.0494 | 231.459 | 770.7414 | 773.4508 | 804.5984 | 768.0442 | 791.5002 | 80.5855 | 107.4737 | 156.8961 | 383.9549 | 715.9653 | 101.3387 | 108.7531 | 182.8464 | 417.5136 | 721.5164 | 57.0146 | 76.9746 | 101.023 | 129.5563 | 268.3266 | 770.6278 | 789.4013 | 799.1049 | 779.4813 | 91.8231 | 187.0909 | 117.3751 | 426.0867 | 719.8053 | 787.4559 | 782.1599 |  |  | 800.8403 | 772.5039 | 810.6031 | 748.2235 | 774.6111 | 746.4643 |  | 766.1153 | 740.5342 | 794.0244 | 60.9245 | 96.8144 | 97.4952 |  | 778.0186 | 732.8524 | 741.6054 | 512.0405 | 687.8182 | 665.3434 | 482.8573 | [21 empty] | 1824.0159 | 1627.8474 | 770.8208 | 676.5808 | -0.54579 | 755.4355
14:48 | 4918 |  |  | -19.2274 | 17.3884 | 4.5031 | -0.6704 | 0.1618 | -1.361 | -7.6183 | 1.7507 | 14.5516 | 5.7219 | 0.4555 |  |  |  | -29.9688 | 14.0389 | 24.1057 | 3.9323 |  | -9.026 | 2.5586 | 0.5988 | 5.3626 | 5.5605 | 1.4559 | 40.6315 | 387.6291 | 379.9988 | 177.4343 | 207.2063 | 165.1173 | 208.9913 | 124.7112 | 218.487 | 110.2366 | 186.5487 | 449.3274 | 730.6138 | 171.7294 | 261.236 | 341.3236 | 235.9012 | 314.8345 | 722.1134 |  | 723.5506 |  | 719.7178 | 104.694 | 110.6445 | 180.4004 | 440.0751 | 708.9218 | 224.7687 | 129.1248 | 247.926 | 503.1879 | 745.6082 | 144.6014 | 69.6725 | 98.8761 | 131.1087 | 244.2826 | 766.6836 | 737.1269 | 734.9335 | 748.1569 | 98.7646 | 121.1508 | 235.482 | 485.4059 | 727.6134 | 98.9265 | 130.127 | 257.5423 | 529.0388 | 720.0921 | 70.8375 | 90.7583 | 99.7354 | 124.9466 | 231.032 | 723.9374 |  | 732.5471 | 726.5407 |  | 80.9707 | 115.2178 | 189.2563 | 439.1942 | 704.4077 | 100.8564 | 129.1372 | 236.5691 | 529.3963 | 762.3276 | 67.0261 | 74.7938 | 100.3141 | 122.5669 | 245.4857 | 617.6551 | 761.0471 | 765.9054 | 764.2163 | 116.4505 | 134.5798 | 210.6254 | 434.2668 | 720.6338 |  | 745.7583 |  |  | 738.4129 | 742.7104 | 714.8634 | 731.3535 | 712.8217 | 738.0043 | 671.8592 | 666.7801 | 643.4016 | 629.2945 | 644.947 | 634.5335 | 626.2482 | 634.1936 | 756.796 | 752.1564 | 743.0962 | 749.961 | 432.1376 |  |  | 178.57 |  | 156.768 | 110.4695 | 176.1373 | 122.391 | 216.6908 | 118.8073 | 465.9341 | 765.4783 | 434.8265 | 441.0019 | 232.1677 | 136.9454 | 166.2404 | 569.7579 | 781.7644 | 804.0562 | 788.6778 | 794.4698 | 183.4363 | 109.6318 | 179.9261 | 126.8451 | 748.2605 | 214.682 | 123.3202 | 587.7113 |  | 175.5898 | 69.2677 | 98.5081 | 120.5769 | 236.6343 | 815.7553 | 815.2712 | 830.1465 | 815.6853 | 129.0499 | 110.9864 | 167.6398 | 388.8699 | 764.0354 | 88.7888 | 107.9353 | 189.5957 | 456.7752 | 746.8861 | 56.4825 | 70.0694 | 95.271 | 117.0674 | 231.5384 | 770.3518 | 772.9984 | 804.2966 | 767.6407 | 791.1286 | 80.5999 | 107.5179 | 156.9404 | 384.0101 | 715.7849 | 101.3512 | 108.7674 | 182.8957 | 417.5615 | 721.2991 | 57.0599 | 77.0106 | 101.0506 | 129.593 | 268.3781 | 770.1949 | 789.0259 | 798.7886 | 779.1754 | 91.8617 | 187.1388 | 117.386 | 426.142 | 719.6402 | 787.0677 | 781.7833 |  |  | 800.4413 | 771.946 | 810.14 | 747.8901 | 774.2667 | 746.1668 |  | 765.7498 | 740.0879 | 793.6836 | 60.9131 | 96.7464 | 97.4948 |  | 777.8534 | 732.7603 | 741.4952 | 512.011 | 688.2614 | 664.4532 | 483.0364 | [21 empty] | 1838.4443 | 1626.5697 | 770.3965 | 676.3573 | -0.35493 | 755.3069
14:48 | 4919 |  |  | -19.2549 | 17.5252 | 4.5477 | -0.692 | 0.1701 | -1.3356 | -7.6676 | 1.7539 | 14.5506 | 5.7196 | 0.4547 |  |  |  | -29.9709 | 14.1613 | 24.1352 | 3.9228 |  | -9.0352 | 2.56 | 0.5976 | 5.3575 | 5.5638 | 1.4556 | 40.9049 | 387.6639 | 380.0239 | 177.4712 | 207.2501 | 165.1493 | 208.9842 | 124.726 | 218.5657 | 110.2471 | 186.5896 | 449.3449 | 730.413 | 171.7224 | 261.3448 | 341.2433 | 235.9892 | 314.9561 | 721.7923 |  | 723.2048 |  | 719.3349 | 104.7019 | 110.6625 | 180.4581 | 440.1312 | 708.7822 | 224.8076 | 129.1127 | 247.955 | 503.1575 | 745.4442 | 144.6482 | 69.7089 | 98.8721 | 131.127 | 244.3383 | 766.4114 | 736.7382 | 734.5311 | 747.8337 | 98.782 | 121.1839 | 235.5345 | 485.4513 | 727.4524 | 98.9551 | 130.1453 | 257.599 | 529.0172 | 719.9242 | 70.8391 | 90.7517 | 99.7092 | 124.9896 | 231.1652 | 723.67 |  | 732.2126 | 726.4324 |  | 80.9912 | 115.2008 | 189.2899 | 439.153 | 704.1723 | 100.8831 | 129.1652 | 236.6137 | 529.402 | 762.1248 | 67.0522 | 74.8074 | 100.2977 | 122.5999 | 245.5489 | 617.4645 | 760.7131 | 765.4893 | 763.8941 | 116.4567 | 134.6064 | 210.6687 | 434.3181 | 720.4698 |  | 745.5392 |  |  | 737.9991 | 742.3152 | 714.5671 | 730.9589 | 712.527 | 737.5879 | 669.1524 | 665.1144 | 640.5835 | 634.6121 | 635.8668 | 621.1558 | 637.3806 | 650.2261 | 756.4966 | 751.825 | 742.7535 | 749.6356 | 432.1759 |  |  | 178.5874 |  | 156.8021 | 110.4304 | 176.189 | 122.4036 | 216.7267 | 118.8187 | 465.9838 | 765.28 | 434.8863 | 440.863 | 232.241 | 136.9896 | 166.299 | 569.6529 | 781.4007 | 803.667 | 788.2257 | 794.0818 | 183.4612 | 109.6429 | 179.9628 | 126.8391 | 748.0961 | 214.7345 | 123.3485 | 587.6883 |  | 175.6305 | 69.3192 | 98.498 | 120.5986 | 236.7026 | 815.3495 | 814.8716 | 829.7611 | 815.6881 | 129.0614 | 111.0085 | 167.6847 | 388.9398 | 763.825 | 88.7794 | 107.953 | 189.6462 | 456.8756 | 746.7123 | 56.4904 | 70.0735 | 95.2814 | 117.114 | 231.605 | 769.9728 | 772.5293 | 803.9737 | 767.2017 | 790.7678 | 80.6093 | 107.5434 | 156.9978 | 384.0723 | 715.5955 | 101.3608 | 108.7803 | 182.9439 | 417.6164 | 721.0721 | 57.1391 | 77.0189 | 101.0956 | 129.6347 | 268.4322 | 769.7793 | 788.6441 | 798.4762 | 778.8702 | 91.9193 | 187.1839 | 117.3941 | 426.1846 | 719.4612 | 786.6941 | 781.4116 |  |  | 800.0329 | 771.4869 | 809.727 | 747.5514 | 773.9062 | 745.8662 |  | 765.382 | 739.6856 | 793.3218 | 60.9071 | 96.6843 | 97.4859 |  | 777.6311 | 732.686 | 741.3827 | 511.7028 | 687.4739 | 665.5383 | 483.4825 | [21 empty] | 1897.2206 | 1622.8748 | 769.9938 | 676.5061 | -0.28017 | 755.1585
14:48 | 4920 |  |  | -19.2612 | 17.6979 | 4.6652 | -0.5788 | 0.2729 | -1.3514 | -7.6698 | 1.7527 | 14.5501 | 5.718 | 0.4571 |  |  |  | -30.0162 | 14.3658 | 23.9852 | 3.9285 |  | -9.0358 | 2.5967 | 0.5964 | 5.3582 | 5.5628 | 1.453 | 40.3411 | 387.7013 | 380.0648 | 177.5133 | 207.304 | 165.1842 | 208.9819 | 124.7458 | 218.5716 | 110.2748 | 186.6426 | 449.359 | 730.2229 | 171.7244 | 261.3765 | 341.1636 | 236.1298 | 315.129 | 721.4832 |  | 722.8928 |  | 718.9967 | 104.6842 | 110.6794 | 180.52 | 440.1832 | 708.6582 | 224.8531 | 129.2117 | 248.052 | 503.1666 | 745.2546 | 144.6864 | 69.7278 | 98.8409 | 131.117 | 244.3772 | 766.1328 | 736.3617 | 734.1562 | 747.5121 | 98.7584 | 121.2211 | 235.5967 | 485.4856 | 727.2857 | 98.9654 | 130.1743 | 257.6454 | 528.9976 | 719.7256 | 70.7944 | 90.7505 | 99.6989 | 125.0055 | 231.2082 | 723.3931 |  | 731.8806 | 726.2908 |  | 80.93 | 115.186 | 189.3401 | 439.1437 | 703.9692 | 100.8486 | 129.1882 | 236.6623 | 529.4063 | 761.8928 | 67.0677 | 74.8365 | 100.2754 | 122.6113 | 245.6186 | 617.2871 | 760.4094 | 765.1069 | 763.5887 | 116.4581 | 134.6281 | 210.7161 | 434.3582 | 720.3057 |  | 745.4317 |  |  | 737.5843 | 741.9397 | 714.3105 | 730.6439 | 712.2634 | 737.231 | 672.8174 | 653.867 | 633.3059 | 632.7709 | 620.7402 | 623.185 | 653.423 | 655.9675 | 756.1946 | 751.4856 | 742.4103 | 749.3078 | 432.2257 |  |  | 178.6093 |  | 156.8345 | 110.3839 | 176.2497 | 122.4256 | 216.7908 | 118.8014 | 466.0194 | 765.0986 | 434.9407 | 440.803 | 232.3207 | 137.0338 | 166.3661 | 569.5847 | 781.0304 | 803.2648 | 787.6864 | 793.6971 | 183.5186 | 109.6552 | 179.9884 | 126.8548 | 747.9209 | 214.7142 | 123.3626 | 587.6625 |  | 175.6701 | 69.3533 | 98.5003 | 120.6023 | 236.7656 | 814.9414 | 814.4676 | 829.3773 | 815.5761 | 129.0831 | 111.0092 | 167.6971 | 389.016 | 763.6035 | 88.7876 | 107.9933 | 189.707 | 456.9052 | 746.5076 | 56.5332 | 70.1001 | 95.2982 | 117.1396 | 231.6762 | 769.5906 | 772.0252 | 803.6838 | 766.7202 | 790.3945 | 80.636 | 107.5697 | 157.0481 | 384.15 | 715.4146 | 101.3738 | 108.8064 | 183.0106 | 417.6797 | 720.8408 | 57.191 | 77.0354 | 101.1217 | 129.6675 | 268.5001 | 769.3794 | 788.2593 | 798.1857 | 778.5588 | 91.9377 | 187.2311 | 117.4096 | 426.2344 | 719.2803 | 786.3021 | 781.0473 |  |  | 799.617 | 770.972 | 809.2534 | 747.2086 | 773.5382 | 745.6221 |  | 765.0236 | 739.2884 | 792.9568 | 60.9149 | 96.7163 | 97.4866 |  | 777.3635 | 732.5975 | 741.2915 | 512.143 | 688.1265 | 665.7539 | 483.3258 | [21 empty] | 1886.8154 | 1623.7412 | 769.5794 | 676.9402 | -0.1203 | 754.9805
14:48 | 4921 |  |  | -19.2855 | 17.6614 | 4.691 | -0.5852 | 0.1399 | -1.3236 | -7.7251 | 1.7548 | 14.5486 | 5.7172 | 0.456 |  |  |  | -29.997 | 14.3397 | 23.9851 | 3.9344 |  | -8.9088 | 2.5832 | 0.5977 | 5.3579 | 5.5679 | 1.4538 | 39.7555 | 387.7364 | 380.1157 | 177.5518 | 207.364 | 165.2158 | 208.9848 | 124.763 | 218.6143 | 110.2772 | 186.6936 | 449.3967 | 730.0271 | 171.7187 | 261.427 | 341.1604 | 236.2667 | 315.2709 | 721.185 |  | 722.5708 |  | 718.6592 | 104.7118 | 110.6934 | 180.5712 | 440.2217 | 708.506 | 224.8907 | 129.2894 | 248.1279 | 503.2311 | 745.0548 | 144.7018 | 69.7249 | 98.8392 | 131.1283 | 244.4219 | 765.8677 | 735.9911 | 733.802 | 747.2117 | 98.7119 | 121.2541 | 235.6489 | 485.5106 | 727.1422 | 98.9674 | 130.2056 | 257.6782 | 528.9958 | 719.5056 | 70.7923 | 90.7068 | 99.6891 | 125.01 | 231.2158 | 723.0963 |  | 731.5509 | 726.1828 |  | 80.917 | 115.2236 | 189.3413 | 439.2232 | 703.8789 | 100.9017 | 129.2131 | 236.6965 | 529.3988 | 761.662 | 67.0737 | 74.8478 | 100.2556 | 122.6306 | 245.6717 | 617.111 | 760.1248 | 764.7722 | 763.2948 | 116.4824 | 134.6619 | 210.78 | 434.3964 | 720.1351 |  | 745.3546 |  |  | 737.1823 | 741.5588 | 714.0714 | 730.2881 | 712.0423 | 736.908 | 677.791 | 648.5226 | 629.7685 | 630.4016 | 615.9229 | 634.1519 | 653.3357 | 652.6359 | 755.895 | 751.1494 | 742.0647 | 748.9812 | 432.2639 |  |  | 178.6319 |  | 156.871 | 110.3505 | 176.2988 | 122.4493 | 216.8901 | 118.8392 | 466.0869 | 764.9013 | 435.0022 | 440.6843 | 232.3673 | 137.0792 | 166.4118 | 569.5029 | 780.6771 | 802.8982 | 787.1427 | 793.2988 | 183.6282 | 109.6867 | 180.0103 | 126.8623 | 747.7455 | 214.6758 | 123.3516 | 587.6376 |  | 175.7203 | 69.3779 | 98.5195 | 120.6063 | 236.8301 | 814.539 | 814.0737 | 828.994 | 815.4462 | 129.0922 | 110.9899 | 167.7042 | 389.0881 | 763.3827 | 88.8124 | 108.0183 | 189.7378 | 456.9632 | 746.301 | 56.5618 | 70.1164 | 95.3088 | 117.186 | 231.7224 | 769.2073 | 771.567 | 803.4202 | 766.2105 | 790.0023 | 80.6907 | 107.556 | 157.1064 | 384.2012 | 715.2279 | 101.4044 | 108.8317 | 183.0835 | 417.7458 | 720.6252 | 57.2041 | 77.0755 | 101.1194 | 129.6904 | 268.5686 | 768.9542 | 787.8698 | 797.8846 | 778.2383 | 91.9144 | 187.2891 | 117.4203 | 426.2827 | 719.1184 | 785.9358 | 780.6857 |  |  | 799.1973 | 770.4692 | 808.7616 | 746.8638 | 773.1591 | 745.3024 |  | 764.6515 | 738.9039 | 792.5893 | 60.9232 | 96.8077 | 97.498 |  | 777.1727 | 732.4946 | 741.0921 | 512.143 | 688.4241 | 665.0388 | 482.9689 | [21 empty] | 1845.7336 | 1622.0193 | 769.1642 | 676.7314 | -0.14715 | 754.8337
14:48 | 4922 |  |  | -19.2271 | 17.6999 | 4.5707 | -0.5658 | 0.2065 | -1.3006 | -7.6798 | 1.7577 | 14.5487 | 5.7146 | 0.458 |  |  |  | -29.6702 | 14.2377 | 23.9062 | 3.9677 |  | -8.9262 | 2.6411 | 0.5981 | 5.3549 | 5.5652 | 1.4515 | 38.8252 | 387.7693 | 380.1548 | 177.5894 | 207.4161 | 165.2465 | 208.9809 | 124.7792 | 218.6156 | 110.2917 | 186.7394 | 449.434 | 729.8307 | 171.7295 | 261.5114 | 341.142 | 236.3575 | 315.3696 | 720.8858 |  | 722.2569 |  | 718.3067 | 104.711 | 110.7091 | 180.6172 | 440.2781 | 708.3341 | 224.9136 | 129.2971 | 248.1468 | 503.2619 | 744.8723 | 144.7239 | 69.7421 | 98.8642 | 131.1681 | 244.4958 | 765.6138 | 735.6392 | 733.4493 | 746.9091 | 98.7032 | 121.2815 | 235.6991 | 485.5484 | 727.0029 | 98.9761 | 130.2276 | 257.7191 | 529.0033 | 719.3049 | 70.8505 | 90.7091 | 99.6691 | 125.0359 | 231.2639 | 722.8281 |  | 731.2022 | 726.0302 |  | 80.9792 | 115.3273 | 189.3262 | 439.3401 | 703.7804 | 100.9186 | 129.2155 | 236.7164 | 529.3854 | 761.4358 | 67.1027 | 74.854 | 100.25 | 122.6647 | 245.6994 | 616.9514 | 759.8371 | 764.4602 | 763.0115 | 116.4987 | 134.6809 | 210.8107 | 434.4374 | 719.9739 |  | 745.2591 |  |  | 736.7964 | 741.1773 | 713.7981 | 729.8699 | 711.8139 | 736.5735 | 682.8763 | 640.7377 | 632.1556 | 632.8099 | 605.1893 | 640.9672 | 633.6812 | 646.2827 | 755.5944 | 750.8181 | 741.7173 | 748.6566 | 432.3053 |  |  | 178.6445 |  | 156.8977 | 110.3125 | 176.3522 | 122.4666 | 216.8485 | 118.8618 | 466.1374 | 764.6916 | 435.0698 | 440.6844 | 232.4019 | 137.1169 | 166.4822 | 569.4205 | 780.3251 | 802.5358 | 786.6504 | 792.9007 | 183.5574 | 109.7158 | 180.0392 | 126.8043 | 747.5714 | 214.6689 | 123.3752 | 587.6177 |  | 175.7522 | 69.4171 | 98.5143 | 120.6381 | 236.8963 | 814.1425 | 813.6816 | 828.6093 | 814.6919 | 129.0964 | 110.9925 | 167.7548 | 389.1568 | 763.186 | 88.8588 | 108.033 | 189.8134 | 456.9618 | 746.078 | 56.5058 | 70.1318 | 95.3207 | 117.2137 | 231.7669 | 768.8938 | 771.2282 | 803.1246 | 765.8266 | 789.6041 | 80.7164 | 107.5167 | 157.1491 | 384.2551 | 715.0312 | 101.4301 | 108.845 | 183.1416 | 417.8036 | 720.4126 | 57.2286 | 77.1094 | 101.1247 | 129.6972 | 268.6354 | 768.5328 | 787.4903 | 797.5606 | 777.9191 | 91.9473 | 187.3352 | 117.4377 | 426.3183 | 718.9362 | 785.6006 | 780.3136 |  |  | 798.7652 | 770.0517 | 808.3176 | 746.5175 | 772.7656 | 744.9107 |  | 764.2657 | 738.5366 | 792.1878 | 60.9302 | 96.7143 | 97.5117 |  | 776.9767 | 732.3854 | 740.9646 | 511.6542 | 687.8362 | 665.1084 | 483.0235 | [21 empty] | 1814.0152 | 1622.2883 | 768.7623 | 676.4723 | -0.04197 | 754.6811
14:48 | 4923 |  |  | -19.252 | 17.8356 | 4.4669 | -0.6647 | 0.2463 | -1.2932 | -7.7463 | 1.7613 | 14.5519 | 5.7127 | 0.4566 |  |  |  | -29.7241 | 14.3265 | 23.9564 | 4.0211 |  | -8.9968 | 2.5505 | 0.5977 | 5.3578 | 5.5641 | 1.4504 | 39.252 | 387.7889 | 380.1873 | 177.616 | 207.4611 | 165.2774 | 208.9723 | 124.7881 | 218.5136 | 110.3137 | 186.7817 | 449.4697 | 729.6364 | 171.7627 | 261.5548 | 341.2352 | 236.463 | 315.5017 | 720.592 |  | 721.9733 |  | 717.9731 | 104.6552 | 110.7186 | 180.663 | 440.3361 | 708.1921 | 224.9308 | 129.3021 | 248.2058 | 503.288 | 744.6764 | 144.6936 | 69.8006 | 98.8374 | 131.1856 | 244.5634 | 765.337 | 735.2663 | 733.0795 | 746.5745 | 98.6922 | 121.2888 | 235.7582 | 485.5852 | 726.8414 | 98.9889 | 130.2342 | 257.7584 | 528.9717 | 719.1216 | 70.8742 | 90.757 | 99.6911 | 125.0393 | 231.3003 | 722.5715 |  | 730.8786 | 725.867 |  | 81.0014 | 115.3602 | 189.3739 | 439.3037 | 703.537 | 100.919 | 129.2172 | 236.749 | 529.3788 | 761.2167 | 67.124 | 74.8572 | 100.2474 | 122.6971 | 245.7309 | 616.8067 | 759.5634 | 764.1506 | 762.7402 | 116.5303 | 134.7198 | 210.8773 | 434.4903 | 719.7999 |  | 745.1032 |  |  | 736.4148 | 740.8104 | 713.5382 | 729.5038 | 711.5915 | 736.2745 | 683.9635 | 634.6379 | 629.7568 | 635.6909 | 575.1053 | 641.9472 | 587.9709 | 638.6664 | 755.2923 | 750.4875 | 741.3689 | 748.3245 | 432.3668 |  |  | 178.6579 |  | 156.9233 | 110.2793 | 176.4022 | 122.4768 | 216.7979 | 118.8417 | 466.1502 | 764.4948 | 435.1321 | 440.7416 | 232.4586 | 137.1424 | 166.5423 | 569.3094 | 779.9693 | 802.1476 | 786.1889 | 792.4911 | 183.4857 | 109.7379 | 180.0645 | 126.7529 | 747.4001 | 214.6179 | 123.4196 | 587.6038 |  | 175.7666 | 69.4544 | 98.4987 | 120.665 | 236.9602 | 813.743 | 813.2745 | 828.2332 | 814.1657 | 129.1146 | 111.0164 | 167.8237 | 389.2352 | 762.9952 | 88.8946 | 108.048 | 189.9241 | 457.0459 | 745.9126 | 56.4821 | 70.1374 | 95.3424 | 117.2148 | 231.8321 | 768.6206 | 770.9674 | 802.8318 | 765.5587 | 789.2253 | 80.6873 | 107.4971 | 157.1429 | 384.3154 | 714.8071 | 101.4576 | 108.8652 | 183.1962 | 417.8615 | 720.194 | 57.2491 | 77.1354 | 101.142 | 129.7097 | 268.6996 | 768.133 | 787.1141 | 797.247 | 777.6105 | 91.9648 | 187.3698 | 117.4645 | 426.3557 | 718.7317 | 785.2917 | 779.9703 |  |  | 798.3278 | 769.5777 | 807.8499 | 746.1819 | 772.3712 | 744.5799 |  | 763.8922 | 738.1482 | 791.7887 | 60.9455 | 96.7761 | 97.5176 |  | 776.8199 | 732.2605 | 740.8316 | 511.9854 | 687.7555 | 665.5975 | 483.3341 | [21 empty] | 1791.2858 | 1620.2373 | 768.3512 | 676.6765 | -0.08214 | 754.5402
14:48 | 4924 |  |  | -19.3234 | 18.0569 | 4.4501 | -0.6381 | 0.1486 | -1.2548 | -7.6686 | 1.7649 | 14.5522 | 5.7124 | 0.457 |  |  |  | -29.7879 | 14.4288 | 23.9044 | 4.0224 |  | -8.9041 | 2.6255 | 0.5989 | 5.356 | 5.5627 | 1.45 | 38.285 | 387.8199 | 380.2277 | 177.6558 | 207.5124 | 165.318 | 208.9786 | 124.808 | 218.4843 | 110.3142 | 186.814 | 449.4917 | 729.4397 | 171.7775 | 261.6153 | 341.3805 | 236.6049 | 315.6335 | 720.2886 |  | 721.6611 |  | 717.6307 | 104.6137 | 110.7369 | 180.7137 | 440.3815 | 708.0438 | 224.9479 | 129.2548 | 248.2389 | 503.2963 | 744.4836 | 144.6848 | 69.8371 | 98.8439 | 131.2172 | 244.6277 | 765.0741 | 734.8768 | 732.6986 | 746.2476 | 98.6946 | 121.2967 | 235.8155 | 485.6176 | 726.6772 | 99.0142 | 130.2349 | 257.8091 | 528.9213 | 718.9449 | 70.9138 | 90.7833 | 99.7176 | 125.0419 | 231.3222 | 722.2866 |  | 730.539 | 725.72 |  | 81.0314 | 115.2718 | 189.4407 | 439.2178 | 703.2758 | 101.0327 | 129.2469 | 236.8099 | 529.3895 | 761.0072 | 67.1565 | 74.8701 | 100.2489 | 122.7312 | 245.774 | 616.6485 | 759.3006 | 763.8641 | 762.4689 | 116.5343 | 134.744 | 210.9268 | 434.5277 | 719.6109 |  | 744.831 |  |  | 736.0337 | 740.4047 | 713.3134 | 729.1638 | 711.3753 | 735.9934 | 685.9433 | 646.7441 | 628.7038 | 637.2021 | 568.617 | 642.7982 | 533.4782 | 641.9654 | 754.9772 | 750.1414 | 740.9993 | 747.9863 | 432.4299 |  |  | 178.6799 |  | 156.9564 | 110.2526 | 176.4527 | 122.4889 | 216.9357 | 118.8467 | 466.1804 | 764.3033 | 435.1868 | 440.8456 | 232.5071 | 137.1635 | 166.5746 | 569.2264 | 779.6151 | 801.7668 | 785.8477 | 792.0953 | 183.6301 | 109.7418 | 180.0834 | 126.8064 | 747.2333 | 214.5891 | 123.4333 | 587.5734 |  | 175.778 | 69.4932 | 98.5123 | 120.6771 | 237.0212 | 813.3394 | 812.8708 | 827.8549 | 814.3326 | 129.1291 | 111.0352 | 167.8734 | 389.2975 | 762.7981 | 88.9017 | 108.1153 | 189.9686 | 457.1828 | 745.759 | 56.5166 | 70.1458 | 95.3643 | 117.2571 | 231.8995 | 768.3361 | 770.7028 | 802.5595 | 765.258 | 788.8417 | 80.6593 | 107.4914 | 157.1754 | 384.3529 | 714.5853 | 101.4857 | 108.8858 | 183.2675 | 417.9279 | 719.9796 | 57.2494 | 77.1558 | 101.1664 | 129.7465 | 268.7503 | 767.7526 | 786.721 | 796.9368 | 777.345 | 91.9701 | 187.4277 | 117.4897 | 426.4071 | 718.554 | 784.9731 | 779.6359 |  |  | 797.884 | 769.116 | 807.3799 | 745.83 | 771.9772 | 744.2379 |  | 763.5297 | 737.7676 | 791.3944 | 60.9765 | 96.8388 | 97.5138 |  | 776.571 | 732.153 | 740.7682 | 512.279 | 688.7547 | 666.0597 | 482.9058 | [21 empty] | 1775.0548 | 1613.8412 | 767.9388 | 677.4072 | 0.01794 | 754.362
14:48 | 4925 |  |  | -19.1486 | 18.4984 | 4.3745 | -0.6081 | 0.2888 | -1.2306 | -7.6262 | 1.7637 | 14.5544 | 5.7129 | 0.4566 |  |  |  | -29.6991 | 14.5667 | 23.8874 | 3.9909 |  | -8.8918 | 2.7017 | 0.5976 | 5.3572 | 5.5647 | 1.4471 | 38.6544 | 387.8641 | 380.259 | 177.7003 | 207.5724 | 165.3596 | 208.9799 | 124.8348 | 218.475 | 110.3324 | 186.8418 | 449.5101 | 729.243 | 171.8014 | 261.6555 | 341.5673 | 236.7541 | 315.7578 | 719.9534 |  | 721.3135 |  | 717.2772 | 104.6032 | 110.7628 | 180.7652 | 440.4303 | 707.8794 | 224.9924 | 129.2853 | 248.2499 | 503.2983 | 744.2865 | 144.768 | 69.8321 | 98.9223 | 131.2733 | 244.7051 | 764.807 | 734.4849 | 732.3158 | 745.918 | 98.7111 | 121.319 | 235.8654 | 485.6665 | 726.5146 | 99.0269 | 130.2458 | 257.8699 | 528.8955 | 718.7654 | 70.9331 | 90.7664 | 99.7033 | 125.0355 | 231.3584 | 722.0273 |  | 730.2031 | 725.4933 |  | 81.0236 | 115.2151 | 189.5083 | 439.1884 | 703.0725 | 101.0845 | 129.2935 | 236.874 | 529.3923 | 760.7866 | 67.1843 | 74.9103 | 100.2799 | 122.7692 | 245.8327 | 616.5089 | 759.0406 | 763.6014 | 762.1983 | 116.4897 | 134.7772 | 210.9789 | 434.557 | 719.4432 |  | 744.499 |  |  | 735.6507 | 739.9986 | 712.9537 | 728.7504 | 711.174 | 735.7216 | 690.1083 | 655.9739 | 631.3393 | 633.7824 | 581.9964 | 644.6088 | 514.8898 | 653.5864 | 754.6585 | 749.7859 | 740.6088 | 747.6395 | 432.4928 |  |  | 178.7127 |  | 157.0053 | 110.2224 | 176.5154 | 122.5079 | 217.0198 | 118.8651 | 466.2283 | 764.1202 | 435.2366 | 440.9592 | 232.5779 | 137.1984 | 166.6419 | 569.2277 | 779.2859 | 801.3983 | 785.6055 | 791.7578 | 183.7048 | 109.7423 | 180.1182 | 126.8408 | 747.0625 | 214.6186 | 123.456 | 587.5349 |  | 175.8102 | 69.5224 | 98.5304 | 120.6956 | 237.0711 | 812.9376 | 812.4688 | 827.4698 | 814.2411 | 129.1342 | 111.0454 | 167.9079 | 389.3465 | 762.5805 | 88.8926 | 108.1886 | 190.0068 | 457.2071 | 745.5295 | 56.5442 | 70.1735 | 95.3713 | 117.278 | 231.9809 | 768.0368 | 770.3879 | 802.2769 | 764.8974 | 788.4531 | 80.6618 | 107.5247 | 157.2434 | 384.41 | 714.401 | 101.498 | 108.888 | 183.3343 | 417.9883 | 719.7597 | 57.2482 | 77.1882 | 101.1533 | 129.7695 | 268.7958 | 767.3619 | 786.3697 | 796.6416 | 777.0762 | 91.9883 | 187.4856 | 117.4973 | 426.4635 | 718.3781 | 784.6498 | 779.2856 |  |  | 797.4349 | 768.7525 | 806.9502 | 745.4757 | 771.5888 | 743.8503 |  | 763.1625 | 737.3799 | 791.0161 | 60.9735 | 96.7586 | 97.53 |  | 776.4245 | 732.0514 | 740.6761 | 512.4472 | 688.8002 | 665.4824 | 483.1145 | [21 empty] | 1755.8781 | 1610.7108 | 767.5432 | 677.1413 | 0.3312 | 754.2379
14:48 | 4926 |  |  | -19.1017 | 18.5534 | 4.4918 | -0.607 | 0.2818 | -1.1509 | -7.6799 | 1.7639 | 14.5546 | 5.709 | 0.4573 |  |  |  | -29.7506 | 14.6282 | 23.8626 | 3.9672 |  | -8.8911 | 2.7131 | 0.5984 | 5.3537 | 5.5608 | 1.4451 | 39.6432 | 387.8933 | 380.2878 | 177.7327 | 207.6241 | 165.3875 | 208.972 | 124.8433 | 218.5413 | 110.3659 | 186.8919 | 449.5509 | 729.0492 | 171.8305 | 261.6746 | 341.7596 | 236.8865 | 315.8736 | 719.6092 |  | 721.008 |  | 716.9203 | 104.6577 | 110.7774 | 180.8151 | 440.4785 | 707.7207 | 225.0439 | 129.3114 | 248.3075 | 503.313 | 744.1135 | 144.8609 | 69.87 | 98.9135 | 131.2847 | 244.7598 | 764.5282 | 734.0619 | 731.935 | 745.5701 | 98.7226 | 121.3416 | 235.9102 | 485.7184 | 726.3592 | 99.0289 | 130.272 | 257.9155 | 528.8843 | 718.5733 | 70.9437 | 90.7755 | 99.7144 | 125.0906 | 231.4638 | 721.7008 |  | 729.9227 | 725.2342 |  | 81.0336 | 115.2148 | 189.544 | 439.1992 | 702.8876 | 101.0739 | 129.3294 | 236.9051 | 529.3738 | 760.5542 | 67.1786 | 74.9546 | 100.311 | 122.7929 | 245.9109 | 616.3777 | 758.7705 | 763.3337 | 761.934 | 116.5085 | 134.8038 | 211.0389 | 434.6083 | 719.2754 |  | 744.2775 |  |  | 735.2683 | 739.6224 | 712.6378 | 728.336 | 710.968 | 735.4605 | 688.2846 | 661.3333 | 627.6566 | 627.8974 | 594.4154 | 644.3654 | 520.4563 | 648.605 | 754.3345 | 749.4279 | 740.2102 | 747.2845 | 432.5464 |  |  | 178.745 |  | 157.0524 | 110.1873 | 176.5741 | 122.5307 | 217.0492 | 118.8859 | 466.2811 | 763.927 | 435.294 | 440.9478 | 232.6035 | 137.2235 | 166.6544 | 569.1923 | 778.9794 | 801.0166 | 785.3372 | 791.4172 | 183.7433 | 109.7641 | 180.1651 | 126.8263 | 746.8947 | 214.7041 | 123.4956 | 587.5046 |  | 175.8611 | 69.5478 | 98.5373 | 120.7211 | 237.1331 | 812.5342 | 812.0629 | 827.0899 | 814.0797 | 129.1488 | 111.0595 | 167.9527 | 389.4393 | 762.3631 | 88.893 | 108.2188 | 190.0695 | 457.2074 | 745.3077 | 56.5845 | 70.1981 | 95.3934 | 117.2956 | 232.0374 | 767.7702 | 770.1144 | 802.0157 | 764.6159 | 788.0911 | 80.6819 | 107.5709 | 157.2748 | 384.4735 | 714.2142 | 101.5019 | 108.8993 | 183.3645 | 418.0373 | 719.5326 | 57.2431 | 77.224 | 101.1347 | 129.7888 | 268.8491 | 766.9589 | 785.9772 | 796.33 | 776.7994 | 92.0205 | 187.5186 | 117.4943 | 426.5128 | 718.2017 | 784.3773 | 778.97 |  |  | 796.989 | 768.3675 | 806.5415 | 745.1507 | 771.2318 | 743.4843 |  | 762.8032 | 736.9941 | 790.6386 | 60.9833 | 96.8317 | 97.5398 |  | 776.2574 | 732.0332 | 740.546 | 512.2307 | 688.4193 | 665.807 | 483.4679 | [21 empty] | 1756.2928 | 1612.1602 | 767.1531 | 677.1131 | 0.39507 | 754.1453
14:48 | 4927 |  |  | -19.0786 | 18.6839 | 4.3339 | -0.5244 | 0.3041 | -1.2361 | -7.7742 | 1.7666 | 14.5481 | 5.7146 | 0.4583 |  |  |  | -29.8605 | 14.664 | 23.9668 | 3.9698 |  | -8.878 | 2.7373 | 0.5988 | 5.3516 | 5.5612 | 1.4425 | 40.4976 | 387.9218 | 380.322 | 177.7659 | 207.6694 | 165.4154 | 208.9651 | 124.8527 | 218.5612 | 110.4102 | 186.9655 | 449.5835 | 728.8516 | 171.8754 | 261.6826 | 341.9639 | 237.0308 | 315.9871 | 719.2776 |  | 720.7032 |  | 716.5618 | 104.6734 | 110.7815 | 180.8638 | 440.5251 | 707.5818 | 225.0827 | 129.3498 | 248.3617 | 503.3315 | 743.9326 | 144.918 | 69.9005 | 98.9006 | 131.3046 | 244.8095 | 764.2661 | 733.6335 | 731.5323 | 745.2299 | 98.7197 | 121.3659 | 235.9645 | 485.7567 | 726.2017 | 99.0304 | 130.3007 | 257.9294 | 528.8597 | 718.3697 | 71.003 | 90.7966 | 99.7307 | 125.1038 | 231.5043 | 721.3705 |  | 729.6073 | 724.9221 |  | 81.0478 | 115.2619 | 189.5526 | 439.2588 | 702.7157 | 101.0266 | 129.3478 | 236.9205 | 529.3682 | 760.2992 | 67.1759 | 74.9954 | 100.3275 | 122.81 | 245.9859 | 616.2304 | 758.4923 | 763.0518 | 761.6691 | 116.5579 | 134.8292 | 211.0794 | 434.6565 | 719.117 |  | 744.0084 |  |  | 734.8779 | 739.2359 | 712.4439 | 728.053 | 710.7305 | 735.1529 | 683.2652 | 666.182 | 619.5042 | 625.7875 | 608.3044 | 643.0979 | 542.4997 | 626.7959 | 754.0129 | 749.0692 | 739.8067 | 746.9329 | 432.6108 |  |  | 178.7724 |  | 157.0757 | 110.1386 | 176.6277 | 122.5549 | 217.1219 | 118.9266 | 466.3521 | 763.7252 | 435.3556 | 441.0333 | 232.6163 | 137.2495 | 166.6741 | 569.0565 | 778.6543 | 800.6272 | 785.016 | 791.0331 | 183.8152 | 109.7916 | 180.2122 | 126.8338 | 746.7276 | 214.7762 | 123.5502 | 587.4941 |  | 175.8893 | 69.6029 | 98.5446 | 120.7584 | 237.2116 | 812.1439 | 811.6758 | 826.7144 | 813.8612 | 129.1636 | 111.0856 | 168.0307 | 389.5484 | 762.1863 | 88.8827 | 108.2518 | 190.1255 | 457.1981 | 745.0678 | 56.5194 | 70.2396 | 95.3885 | 117.3439 | 232.0578 | 767.499 | 769.8542 | 801.7372 | 764.3259 | 787.728 | 80.7109 | 107.6017 | 157.3146 | 384.5289 | 714.0272 | 101.5267 | 108.9216 | 183.415 | 418.106 | 719.3325 | 57.2576 | 77.2511 | 101.1524 | 129.81 | 268.9157 | 766.6323 | 785.5578 | 795.9965 | 776.5013 | 92.08 | 187.564 | 117.5181 | 426.5594 | 718.0365 | 784.1097 | 778.6606 |  |  | 796.5533 | 767.9526 | 806.1114 | 744.8335 | 770.9168 | 743.1578 |  | 762.4409 | 736.6148 | 790.2555 | 60.9955 | 96.8253 | 97.5354 |  | 776.0276 | 731.9421 | 740.4258 | 512.0487 | 688.1715 | 665.3765 | 483.1572 | [21 empty] | 1765.442 | 1609.3291 | 766.7553 | 676.774 | 0.3924 | 753.9849
14:48 | 4928 |  |  | -19.1129 | 18.536 | 4.3363 | -0.584 | 0.3046 | -1.2002 | -7.7467 | 1.7555 | 14.5481 | 5.7305 | 0.4581 |  |  |  | -29.818 | 14.6349 | 23.9762 | 3.9947 |  | -8.9058 | 2.6472 | 0.5979 | 5.3504 | 5.5654 | 1.4437 | 39.0398 | 387.9563 | 380.3549 | 177.8088 | 207.7238 | 165.4574 | 208.9629 | 124.8766 | 218.5526 | 110.4503 | 187.026 | 449.6335 | 728.6585 | 171.9581 | 261.6866 | 342.1215 | 237.1421 | 316.129 | 718.9296 |  | 720.3889 |  | 716.1909 | 104.662 | 110.7901 | 180.9108 | 440.5741 | 707.4482 | 225.1029 | 129.4651 | 248.4273 | 503.3639 | 743.7138 | 144.9314 | 69.8933 | 98.9095 | 131.3492 | 244.8628 | 764.0033 | 733.2019 | 731.1319 | 744.8894 | 98.7038 | 121.3921 | 236.0264 | 485.7927 | 726.0406 | 99.0277 | 130.3141 | 257.972 | 528.8291 | 718.1874 | 70.9909 | 90.7912 | 99.7153 | 125.0813 | 231.4928 | 721.1264 |  | 729.265 | 724.7021 |  | 81.0346 | 115.2793 | 189.618 | 439.2502 | 702.5161 | 100.9822 | 129.3847 | 236.9495 | 529.3674 | 760.0751 | 67.1906 | 75.0359 | 100.3467 | 122.8417 | 246.0481 | 616.0883 | 758.2175 | 762.7745 | 761.4001 | 116.6033 | 134.8506 | 211.1244 | 434.6945 | 718.9632 |  | 743.5086 |  |  | 734.4663 | 738.8383 | 712.1523 | 727.7716 | 710.4844 | 734.8239 | 680.6575 | 669.1761 | 616.1044 | 627.5393 | 616.6938 | 640.0073 | 583.5342 | 609.2603 | 753.6967 | 748.7105 | 739.4087 | 746.5759 | 432.6594 |  |  | 178.789 |  | 157.0945 | 110.0851 | 176.6641 | 122.5634 | 217.1486 | 118.9368 | 466.3972 | 763.5279 | 435.4105 | 441.241 | 232.7088 | 137.2851 | 166.7677 | 568.9577 | 778.3254 | 800.2485 | 784.726 | 790.679 | 183.8157 | 109.8143 | 180.2606 | 126.8292 | 746.5554 | 214.8404 | 123.5606 | 587.5002 |  | 175.9054 | 69.643 | 98.5376 | 120.7745 | 237.2733 | 811.7572 | 811.2964 | 826.3404 | 813.4365 | 129.1835 | 111.0896 | 168.0919 | 389.6115 | 762.0043 | 88.8911 | 108.2546 | 190.165 | 457.2532 | 744.8511 | 56.4423 | 70.2689 | 95.3863 | 117.3751 | 232.102 | 767.2418 | 769.6357 | 801.4557 | 764.0934 | 787.361 | 80.7162 | 107.605 | 157.3554 | 384.5635 | 713.8455 | 101.5484 | 108.9273 | 183.484 | 418.167 | 719.1305 | 57.2816 | 77.2804 | 101.1712 | 129.8252 | 268.9655 | 766.2847 | 785.2261 | 795.7144 | 776.2013 | 92.0727 | 187.6088 | 117.5432 | 426.5941 | 717.8462 | 783.8925 | 778.2911 |  |  | 796.1287 | 767.6071 | 805.6962 | 744.4648 | 770.5835 | 742.7958 |  | 762.0853 | 736.2135 | 789.8624 | 61.0048 | 96.8225 | 97.5475 |  | 775.7866 | 731.862 | 740.2712 | 512.1448 | 688.5214 | 666.1799 | 483.7795 | [21 empty] | 1774.1009 | 1605.4641 | 766.3622 | 677.3507 | 0.31869 | 753.8243
14:48 | 4929 |  |  | -19.0727 | 18.4215 | 4.4083 | -0.6063 | 0.3378 | -1.2278 | -7.6846 | 1.756 | 14.5431 | 5.7275 | 0.4575 |  |  |  | -29.8618 | 14.504 | 23.8964 | 4.0968 |  | -8.9098 | 2.6817 | 0.5973 | 5.346 | 5.566 | 1.4409 | 39.4322 | 387.9807 | 380.3876 | 177.8484 | 207.7768 | 165.4901 | 208.9573 | 124.8914 | 218.6128 | 110.4768 | 187.0575 | 449.6775 | 728.4733 | 172.0089 | 261.7139 | 342.2467 | 237.2433 | 316.2834 | 718.5676 |  | 720.0715 |  | 715.8244 | 104.6734 | 110.827 | 180.9612 | 440.6273 | 707.2884 | 225.1541 | 129.4264 | 248.4563 | 503.3873 | 743.5208 | 144.9153 | 69.8803 | 98.9025 | 131.3822 | 244.9147 | 763.733 | 732.7713 | 730.7443 | 744.5539 | 98.7289 | 121.4182 | 236.0803 | 485.8278 | 725.8892 | 99.0164 | 130.3198 | 258.0431 | 528.8104 | 718.0033 | 70.9722 | 90.7969 | 99.7254 | 125.135 | 231.5766 | 720.8919 |  | 728.9535 | 724.7084 |  | 81.0446 | 115.2522 | 189.6718 | 439.2367 | 702.3207 | 100.9987 | 129.4047 | 236.9955 | 529.3605 | 759.8505 | 67.1893 | 75.0657 | 100.3601 | 122.8648 | 246.1077 | 615.9455 | 757.9483 | 762.4924 | 761.1367 | 116.6254 | 134.8731 | 211.1831 | 434.733 | 718.795 |  | 742.8232 |  |  | 734.048 | 738.4152 | 711.8939 | 727.4656 | 710.2381 | 734.5329 | 678.6671 | 667.0049 | 620.7908 | 628.9454 | 616.4647 | 637.2901 | 613.5541 | 607.4523 | 753.379 | 748.3534 | 739.024 | 746.2301 | 432.6962 |  |  | 178.8122 |  | 157.1315 | 110.0516 | 176.7187 | 122.5745 | 217.1502 | 118.9295 | 466.4115 | 763.3414 | 435.4695 | 441.329 | 232.7908 | 137.3207 | 166.8518 | 568.9109 | 777.9972 | 799.8748 | 784.5291 | 790.3466 | 183.7776 | 109.8344 | 180.3211 | 126.8117 | 746.3853 | 214.9418 | 123.5505 | 587.473 |  | 175.9272 | 69.6657 | 98.5199 | 120.7764 | 237.3339 | 811.3598 | 810.9071 | 825.9581 | 812.9 | 129.2165 | 111.0876 | 168.1235 | 389.6635 | 761.7672 | 88.9336 | 108.2497 | 190.2067 | 457.3337 | 744.6575 | 56.4975 | 70.2849 | 95.4184 | 117.3844 | 232.1688 | 766.9916 | 769.4055 | 801.1847 | 763.9549 | 786.9998 | 80.725 | 107.6003 | 157.3959 | 384.6063 | 713.6566 | 101.5346 | 108.9391 | 183.5454 | 418.2139 | 718.9221 | 57.3047 | 77.298 | 101.1884 | 129.8465 | 269.021 | 765.911 | 784.8613 | 795.4201 | 775.918 | 92.0495 | 187.686 | 117.5748 | 426.6248 | 717.6406 | 783.6446 | 777.9219 |  |  | 795.7251 | 767.3361 | 805.3524 | 744.0496 | 770.1947 | 742.4649 |  | 761.7247 | 735.8123 | 789.4667 | 60.9887 | 96.8797 | 97.5356 |  | 775.6025 | 731.7771 | 740.0723 | 511.9318 | 687.539 | 665.0881 | 483.1817 | [21 empty] | 1743.782 | 1603.2353 | 765.9851 | 676.3135 | 0.29505 | 753.6898
14:48 | 4930 |  |  | -18.9568 | 18.4387 | 4.4409 | -0.5255 | 0.3372 | -1.0751 | -7.6554 | 1.7558 | 14.5368 | 5.7221 | 0.4583 |  |  |  | -29.8183 | 14.488 | 23.8666 | 4.0526 |  | -9.0284 | 2.6453 | 0.5965 | 5.3468 | 5.5672 | 1.4431 | 38.942 | 388.0026 | 380.4203 | 177.8723 | 207.8194 | 165.5212 | 208.9488 | 124.8995 | 218.6517 | 110.4663 | 187.0775 | 449.6803 | 728.2672 | 172.0485 | 261.7434 | 342.4246 | 237.4057 | 316.4334 | 718.2129 |  | 719.7463 |  | 715.4561 | 104.6653 | 110.8633 | 181.0205 | 440.6836 | 707.1312 | 225.1719 | 129.3829 | 248.4855 | 503.3983 | 743.3242 | 144.9248 | 69.9297 | 98.9205 | 131.3989 | 244.9822 | 763.4901 | 732.3538 | 730.3582 | 744.2188 | 98.7371 | 121.4488 | 236.137 | 485.8613 | 725.7325 | 99.0325 | 130.3416 | 258.0765 | 528.7979 | 717.7878 | 70.9614 | 90.7985 | 99.7398 | 125.1546 | 231.6209 | 720.6658 |  | 728.6906 | 724.7635 |  | 81.0602 | 115.2711 | 189.6861 | 439.2926 | 702.1762 | 101.0424 | 129.4193 | 237.0268 | 529.3535 | 759.6019 | 67.227 | 75.0583 | 100.3392 | 122.9032 | 246.1474 | 615.8128 | 757.6895 | 762.2394 | 760.883 | 116.6494 | 134.9084 | 211.2413 | 434.7715 | 718.6286 |  | 742.2183 |  |  | 733.6285 | 737.9755 | 711.6526 | 727.1842 | 709.9995 | 734.2858 | 673.0533 | 663.231 | 625.7349 | 630.8746 | 606.2538 | 635.1621 | 632.6808 | 614.6473 | 753.0704 | 748.0056 | 738.648 | 745.8872 | 432.7506 |  |  | 178.8539 |  | 157.1863 | 110.0326 | 176.7887 | 122.5976 | 217.2348 | 118.9575 | 466.4825 | 763.1505 | 435.5326 | 441.3276 | 232.8339 | 137.3525 | 166.9123 | 568.8362 | 777.6684 | 799.4928 | 784.3165 | 790.0226 | 183.8491 | 109.8701 | 180.3823 | 126.8458 | 746.2215 | 214.9819 | 123.5763 | 587.4353 |  | 175.9843 | 69.6934 | 98.5248 | 120.8068 | 237.3928 | 810.9704 | 810.521 | 825.5796 | 812.5041 | 129.2303 | 111.0859 | 168.151 | 389.7339 | 761.5308 | 88.962 | 108.2813 | 190.2836 | 457.4028 | 744.465 | 56.5755 | 70.3233 | 95.4202 | 117.4244 | 232.2193 | 766.721 | 769.1514 | 800.9178 | 763.7728 | 786.6363 | 80.7501 | 107.6216 | 157.4029 | 384.6768 | 713.4633 | 101.5544 | 108.99 | 183.604 | 418.2733 | 718.7074 | 57.3121 | 77.3155 | 101.2032 | 129.8975 | 269.0745 | 765.5914 | 784.46 | 795.1133 | 775.6199 | 92.0802 | 187.7456 | 117.6104 | 426.6623 | 717.4575 | 783.3492 | 777.5708 |  |  | 795.3364 | 767.0235 | 804.9907 | 743.6571 | 769.7864 | 742.2088 |  | 761.3709 | 735.4278 | 789.0878 | 60.978 | 96.8419 | 97.5339 |  | 775.4132 | 731.7394 | 739.9761 | 512.3994 | 688.6432 | 666.2429 | 483.4996 | [21 empty] | 1755.5013 | 1601.6609 | 765.6051 | 677.443 | 0.36294 | 753.5763
14:48 | 4931 |  |  | -19.0092 | 18.2998 | 4.3298 | -0.5451 | 0.3408 | -1.0762 | -7.6586 | 1.7578 | 14.5422 | 5.7253 | 0.4584 |  |  |  | -29.8053 | 14.4213 | 24.0027 | 4.0786 |  | -8.9864 | 2.6844 | 0.5976 | 5.3496 | 5.5703 | 1.4441 | 38.8989 | 388.0355 | 380.4656 | 177.9098 | 207.8741 | 165.5608 | 208.9579 | 124.9237 | 218.727 | 110.4549 | 187.1016 | 449.6964 | 728.0464 | 172.1085 | 261.7986 | 342.6264 | 237.5435 | 316.5554 | 717.9114 |  | 719.4842 |  | 715.1084 | 104.6899 | 110.8794 | 181.0676 | 440.7282 | 706.9734 | 225.1353 | 129.4216 | 248.5517 | 503.4078 | 743.1408 | 144.9718 | 69.9884 | 98.9096 | 131.3912 | 245.0356 | 763.2307 | 731.9484 | 729.986 | 743.9132 | 98.7147 | 121.4669 | 236.1858 | 485.8856 | 725.5728 | 99.0597 | 130.3559 | 258.0995 | 528.7716 | 717.5846 | 70.953 | 90.8065 | 99.7502 | 125.1863 | 231.693 | 720.4844 |  | 728.4045 | 724.6966 |  | 81.0747 | 115.2988 | 189.7198 | 439.3285 | 702.0027 | 101.0752 | 129.4487 | 237.0561 | 529.3419 | 759.3911 | 67.2843 | 75.0481 | 100.2983 | 122.9465 | 246.1736 | 615.6939 | 757.4397 | 762.044 | 760.6263 | 116.6427 | 134.9515 | 211.288 | 434.8141 | 718.4653 |  | 741.7934 |  |  | 733.2037 | 737.5595 | 711.3871 | 726.8979 | 709.7477 | 734.0827 | 667.436 | 646.3077 | 627.3383 | 634.4091 | 594.2839 | 624.3238 | 647.9298 | 612.892 | 752.7718 | 747.6698 | 738.2881 | 745.5485 | 432.8065 |  |  | 178.8867 |  | 157.2338 | 110.0003 | 176.8513 | 122.6118 | 217.2518 | 118.9774 | 466.5408 | 762.9389 | 435.5907 | 441.2137 | 232.8838 | 137.3858 | 166.9726 | 568.7283 | 777.3509 | 799.1037 | 783.9565 | 789.6735 | 183.8482 | 109.8874 | 180.4275 | 126.8061 | 746.0433 | 214.9925 | 123.6047 | 587.4271 |  | 176.0586 | 69.7365 | 98.546 | 120.8429 | 237.4601 | 810.578 | 810.1336 | 825.2072 | 812.4029 | 129.2458 | 111.1152 | 168.2072 | 389.8099 | 761.3334 | 88.9894 | 108.3218 | 190.3427 | 457.4483 | 744.2607 | 56.6422 | 70.3494 | 95.431 | 117.433 | 232.2757 | 766.3916 | 768.7797 | 800.664 | 763.4372 | 786.2902 | 80.7504 | 107.6464 | 157.4186 | 384.7325 | 713.2837 | 101.5867 | 109.0184 | 183.6465 | 418.3288 | 718.4709 | 57.2958 | 77.3423 | 101.2343 | 129.94 | 269.1251 | 765.248 | 784.107 | 794.8318 | 775.3731 | 92.1334 | 187.7797 | 117.6094 | 426.7025 | 717.2974 | 783.0172 | 777.2695 |  |  | 794.9584 | 766.6227 | 804.5778 | 743.3015 | 769.4023 | 741.9396 |  | 761.0078 | 735.0279 | 788.7023 | 61.0008 | 96.8557 | 97.5448 |  | 775.1991 | 731.6847 | 739.8324 | 512.3239 | 688.9989 | 666.0006 | 483.3621 | [21 empty] | 1795.6676 | 1599.07 | 765.2075 | 677.4998 | 0.32298 | 753.4419
14:48 | 4932 |  |  | -19.0106 | 18.1331 | 4.3198 | -0.4652 | 0.2922 | -1.1036 | -7.6199 | 1.757 | 14.5498 | 5.7298 | 0.4583 |  |  |  | -29.6837 | 14.4433 | 24.0633 | 4.099 |  | -8.9185 | 2.7063 | 0.5971 | 5.3439 | 5.5665 | 1.4403 | 39.0916 | 388.0688 | 380.5068 | 177.9527 | 207.9337 | 165.5943 | 208.9609 | 124.948 | 218.8885 | 110.4959 | 187.1462 | 449.7266 | 727.8521 | 172.1679 | 261.8532 | 342.8366 | 237.6556 | 316.6488 | 717.6176 |  | 719.1579 |  | 714.7527 | 104.6985 | 110.878 | 181.1178 | 440.771 | 706.8146 | 225.1184 | 129.4365 | 248.6045 | 503.4167 | 742.9619 | 145.0142 | 70.0003 | 98.8967 | 131.3997 | 245.0869 | 762.9607 | 731.5841 | 729.6404 | 743.6395 | 98.6883 | 121.4907 | 236.2202 | 485.9184 | 725.4143 | 99.0723 | 130.3744 | 258.1213 | 528.7639 | 717.3863 | 70.9438 | 90.8238 | 99.7401 | 125.2513 | 231.7852 | 720.216 |  | 728.1043 | 724.5433 |  | 81.0932 | 115.3774 | 189.7526 | 439.3902 | 701.8071 | 101.0697 | 129.4604 | 237.1015 | 529.3448 | 759.1838 | 67.2975 | 75.056 | 100.2718 | 122.9616 | 246.2105 | 615.5642 | 757.1964 | 761.833 | 760.3763 | 116.6168 | 134.9811 | 211.3341 | 434.8463 | 718.301 |  | 741.3818 |  |  | 732.7787 | 737.1604 | 711.1411 | 726.6105 | 709.4931 | 733.8954 | 671.863 | 636.7161 | 622.4292 | 637.3131 | 585.4995 | 607.7291 | 650.1153 | 610.246 | 752.4666 | 747.3373 | 737.9423 | 745.23 | 432.8517 |  |  | 178.9084 |  | 157.2572 | 109.9495 | 176.8974 | 122.6219 | 217.2145 | 119.0007 | 466.5798 | 762.7245 | 435.6367 | 440.9285 | 232.8969 | 137.4152 | 167.0012 | 568.6139 | 777.0308 | 798.7513 | 783.4842 | 789.2778 | 183.7891 | 109.8954 | 180.4729 | 126.7486 | 745.8707 | 215.0038 | 123.6517 | 587.4357 |  | 176.1294 | 69.7801 | 98.5513 | 120.8742 | 237.5408 | 810.1899 | 809.7462 | 824.8326 | 812.1962 | 129.2752 | 111.1711 | 168.3035 | 389.8887 | 761.138 | 88.9998 | 108.3486 | 190.4031 | 457.4924 | 744.067 | 56.6934 | 70.3684 | 95.5048 | 117.4252 | 232.3615 | 765.9734 | 768.2404 | 800.3918 | 762.9103 | 785.9362 | 80.7574 | 107.6433 | 157.4693 | 384.7879 | 713.0947 | 101.602 | 109.0164 | 183.7006 | 418.3813 | 718.2386 | 57.2575 | 77.3898 | 101.2253 | 129.953 | 269.1788 | 764.9285 | 783.7379 | 794.5207 | 775.1071 | 92.1602 | 187.8173 | 117.5965 | 426.7611 | 717.1393 | 782.6251 | 777.0046 |  |  | 794.5903 | 766.2856 | 804.2071 | 742.9652 | 769.0319 | 741.6438 |  | 760.6427 | 734.6259 | 788.3433 | 61.0264 | 96.8564 | 97.5455 |  | 775.0309 | 731.6056 | 739.7195 | 512.3776 | 688.9055 | 666.5739 | 484.2774 | [21 empty] | 1803.9795 | 1593.8496 | 764.8293 | 677.7397 | 0.37665 | 753.3183
14:48 | 4933 |  |  | -18.9874 | 18.1463 | 4.3783 | -0.4318 | 0.3954 | -1.0966 | -7.6296 | 1.7606 | 14.5448 | 5.7222 | 0.4564 |  |  |  | -29.6677 | 14.3877 | 24.0506 | 4.0367 |  | -8.9084 | 2.598 | 0.5955 | 5.3492 | 5.5701 | 1.4462 | 37.3266 | 388.0957 | 380.5382 | 177.9874 | 207.9801 | 165.6234 | 208.9488 | 124.9599 | 218.8991 | 110.5242 | 187.1831 | 449.7354 | 727.6561 | 172.2332 | 261.8765 | 343.0755 | 237.7958 | 316.7574 | 717.3092 |  | 718.7614 |  | 714.3787 | 104.6612 | 110.869 | 181.1667 | 440.8107 | 706.6571 | 225.1489 | 129.4234 | 248.6515 | 503.441 | 742.7501 | 145.058 | 70.0125 | 98.9218 | 131.4418 | 245.1567 | 762.7128 | 731.2447 | 729.313 | 743.3581 | 98.6956 | 121.5221 | 236.275 | 485.9595 | 725.2512 | 99.0652 | 130.4025 | 258.1508 | 528.7623 | 717.2112 | 70.9251 | 90.7785 | 99.6986 | 125.2519 | 231.81 | 719.9529 |  | 727.8439 | 724.415 |  | 81.0559 | 115.4159 | 189.7884 | 439.4061 | 701.6317 | 101.1059 | 129.4853 | 237.1528 | 529.344 | 758.9492 | 67.2844 | 75.0699 | 100.2897 | 122.9534 | 246.2734 | 615.428 | 756.9554 | 761.5898 | 760.1356 | 116.6653 | 134.9833 | 211.3828 | 434.8857 | 718.1328 |  | 741.0232 |  |  | 732.3671 | 736.7659 | 710.8419 | 726.2833 | 709.2632 | 733.6717 | 681.3979 | 647.1391 | 601.6361 | 636.7467 | 582.9015 | 600.0403 | 627.3984 | 606.6994 | 752.1675 | 747.0117 | 737.6054 | 744.909 | 432.9 |  |  | 178.9376 |  | 157.2851 | 109.9008 | 176.9326 | 122.6396 | 217.2676 | 119.0082 | 466.6306 | 762.5264 | 435.6861 | 440.4738 | 232.9083 | 137.4349 | 167.016 | 568.49 | 776.6807 | 798.3977 | 782.9473 | 788.8897 | 183.8095 | 109.9184 | 180.5318 | 126.7782 | 745.712 | 215.0539 | 123.715 | 587.4508 |  | 176.1563 | 69.8149 | 98.5406 | 120.8963 | 237.6076 | 809.798 | 809.3489 | 824.4455 | 811.8039 | 129.2946 | 111.199 | 168.3937 | 389.965 | 760.9428 | 89.0214 | 108.3669 | 190.4513 | 457.5813 | 743.8864 | 56.7467 | 70.4044 | 95.5109 | 117.4588 | 232.4628 | 765.5401 | 767.7328 | 800.0959 | 762.3817 | 785.5808 | 80.7817 | 107.6345 | 157.4951 | 384.8439 | 712.8966 | 101.6136 | 109.0249 | 183.7641 | 418.4331 | 718.0151 | 57.2665 | 77.43 | 101.2476 | 130.0034 | 269.2364 | 764.5983 | 783.3618 | 794.2186 | 774.8186 | 92.1512 | 187.8446 | 117.6006 | 426.8198 | 716.9767 | 782.2278 | 776.6805 |  |  | 794.2106 | 766.0025 | 803.8655 | 742.6657 | 768.6758 | 741.3703 |  | 760.2627 | 734.2614 | 787.967 | 61.0073 | 96.8873 | 97.5528 |  | 774.9328 | 731.5339 | 739.6143 | 512.9024 | 689.5244 | 666.9406 | 484.5834 | [21 empty] | 1810.0141 | 1592.2391 | 764.4628 | 678.2325 | 0.38145 | 753.2333
14:48 | 4934 |  |  | -19.0374 | 18.0781 | 4.2984 | -0.3735 | 0.3983 | -1.0981 | -7.6923 | 1.7619 | 14.5449 | 5.7195 | 0.4569 |  |  |  | -29.4758 | 14.3674 | 24.1598 | 4.0655 |  | -8.9372 | 2.5954 | 0.5959 | 5.3435 | 5.5682 | 1.4406 | 35.828 | 388.1235 | 380.5727 | 178.0199 | 208.0277 | 165.6499 | 208.9385 | 124.9713 | 218.8517 | 110.5436 | 187.2436 | 449.79 | 727.4819 | 172.2512 | 261.9347 | 343.2484 | 237.9354 | 316.8793 | 717.0395 |  | 718.446 |  | 714.049 | 104.6762 | 110.8805 | 181.2162 | 440.8544 | 706.5044 | 225.2139 | 129.4657 | 248.7055 | 503.4446 | 742.5591 | 145.1207 | 70.0055 | 98.9646 | 131.4908 | 245.2177 | 762.4541 | 730.9173 | 728.9936 | 743.0712 | 98.7419 | 121.5413 | 236.3275 | 485.9948 | 725.0924 | 99.087 | 130.4063 | 258.2022 | 528.7373 | 717.0211 | 70.9662 | 90.7439 | 99.7038 | 125.2436 | 231.8493 | 719.7601 |  | 727.5642 | 724.1789 |  | 81.0494 | 115.3488 | 189.8324 | 439.3601 | 701.4458 | 101.1174 | 129.5232 | 237.194 | 529.3376 | 758.7126 | 67.2504 | 75.0924 | 100.3105 | 122.9617 | 246.3441 | 615.2996 | 756.6996 | 761.3441 | 759.884 | 116.6772 | 135.0238 | 211.4477 | 434.9369 | 717.9747 |  | 740.6339 |  |  | 731.9761 | 736.4153 | 710.6153 | 726.0329 | 709.0317 | 733.4315 | 685.3755 | 652.512 | 595.7967 | 636.4488 | 581.5749 | 601.1059 | 620.4745 | 602.6088 | 751.8859 | 746.7033 | 737.2915 | 744.5951 | 432.9571 |  |  | 178.9781 |  | 157.3302 | 109.8663 | 176.9837 | 122.6646 | 217.3886 | 119.0065 | 466.6624 | 762.3396 | 435.756 | 439.9574 | 232.9836 | 137.4693 | 167.0727 | 568.3012 | 776.3021 | 798.0164 | 782.362 | 788.4553 | 183.8736 | 109.9325 | 180.6126 | 126.8817 | 745.5356 | 215.0856 | 123.7465 | 587.4687 |  | 176.1585 | 69.8604 | 98.533 | 120.9099 | 237.6709 | 809.397 | 808.9493 | 824.0544 | 811.574 | 129.3076 | 111.1988 | 168.4355 | 390.0321 | 760.7446 | 89.0577 | 108.3822 | 190.502 | 457.676 | 743.6981 | 56.8029 | 70.4707 | 95.4789 | 117.506 | 232.5702 | 765.1367 | 767.2901 | 799.8253 | 761.9024 | 785.2331 | 80.8145 | 107.5915 | 157.5151 | 384.8757 | 712.6978 | 101.6033 | 109.0391 | 183.8111 | 418.4785 | 717.7805 | 57.3117 | 77.4452 | 101.2991 | 130.0538 | 269.2827 | 764.2471 | 782.9938 | 793.9201 | 774.5474 | 92.1759 | 187.9013 | 117.6247 | 426.8592 | 716.806 | 781.877 | 776.3416 |  |  | 793.8452 | 765.6941 | 803.5101 | 742.43 | 768.3739 | 741.1427 |  | 759.8767 | 733.8512 | 787.583 | 60.979 | 96.8754 | 97.5538 |  | 774.7743 | 731.4641 | 739.4589 | 512.4091 | 688.4333 | 665.4462 | 483.7179 | [21 empty] | 1823.2398 | 1592.6972 | 764.094 | 676.9398 | 0.40458 | 753.1192
14:48 | 4935 |  |  | -19.0426 | 18.0409 | 4.2971 | -0.496 | 0.3822 | -1.1109 | -7.6393 | 1.7607 | 14.5454 | 5.7227 | 0.4574 |  |  |  | -29.4987 | 14.3995 | 24.2622 | 4.074 |  | -8.8992 | 2.7394 | 0.5976 | 5.346 | 5.5723 | 1.4409 | 39.118 | 388.152 | 380.5968 | 178.0545 | 208.0734 | 165.6867 | 208.9347 | 124.9821 | 218.8559 | 110.5681 | 187.32 | 449.8599 | 727.3152 | 172.2747 | 261.9366 | 343.3592 | 238.0611 | 317.0175 | 716.7764 |  | 718.1759 |  | 713.7545 | 104.6728 | 110.9095 | 181.2631 | 440.902 | 706.3656 | 225.2395 | 129.5708 | 248.7926 | 503.4425 | 742.3932 | 145.1869 | 70.0254 | 98.9605 | 131.5173 | 245.2616 | 762.1982 | 730.6131 | 728.6946 | 742.788 | 98.7313 | 121.5563 | 236.3762 | 486.0458 | 724.9355 | 99.1112 | 130.4176 | 258.2507 | 528.7201 | 716.8146 | 70.9882 | 90.7701 | 99.7088 | 125.2706 | 231.8796 | 719.4781 |  | 727.2911 | 723.9254 |  | 81.0867 | 115.3532 | 189.8658 | 439.3975 | 701.2895 | 101.0789 | 129.5443 | 237.2111 | 529.3472 | 758.4737 | 67.2336 | 75.1127 | 100.3066 | 122.9683 | 246.4235 | 615.1665 | 756.4408 | 761.1054 | 759.6421 | 116.6989 | 135.0405 | 211.4911 | 434.9763 | 717.8206 |  | 740.246 |  |  | 731.5965 | 736.029 | 710.356 | 725.7052 | 708.8 | 733.2039 | 684.475 | 654.4199 | 598.8585 | 636.7539 | 580.7054 | 603.3579 | 592.7055 | 605.8289 | 751.6019 | 746.3952 | 736.9888 | 744.2945 | 433.0027 |  |  | 179.0154 |  | 157.3651 | 109.8264 | 177.052 | 122.6819 | 217.4306 | 119.031 | 466.7276 | 762.1544 | 435.8228 | 439.6214 | 233.0551 | 137.5195 | 167.1387 | 568.1588 | 775.9156 | 797.656 | 781.7962 | 788.0074 | 183.8723 | 109.9589 | 180.6801 | 126.915 | 745.3539 | 215.032 | 123.7478 | 587.4812 |  | 176.1966 | 69.8836 | 98.532 | 120.9087 | 237.7315 | 809.0034 | 808.5527 | 823.6744 | 811.2109 | 129.3247 | 111.2047 | 168.4583 | 390.0915 | 760.5285 | 89.0412 | 108.432 | 190.5822 | 457.7747 | 743.51 | 56.7895 | 70.5317 | 95.4768 | 117.5325 | 232.6677 | 764.722 | 766.8603 | 799.5608 | 761.4183 | 784.8585 | 80.8587 | 107.563 | 157.5824 | 384.9198 | 712.4973 | 101.6191 | 109.0752 | 183.8702 | 418.542 | 717.5605 | 57.3421 | 77.4705 | 101.3064 | 130.0865 | 269.3386 | 763.9111 | 782.6079 | 793.6023 | 774.24 | 92.197 | 187.9483 | 117.6468 | 426.9042 | 716.6378 | 781.562 | 776.0162 |  |  | 793.4735 | 765.349 | 803.1291 | 742.2095 | 768.0948 | 740.8454 |  | 759.4826 | 733.4406 | 787.2346 | 60.973 | 96.9129 | 97.544 |  | 774.4826 | 731.3744 | 739.3831 | 512.1265 | 688.3165 | 665.5689 | 483.3787 | [21 empty] | 1779.4232 | 1591.5231 | 763.7169 | 676.9427 | 0.45258 | 752.9285
14:48 | 4936 |  |  | -19.1013 | 18.1729 | 4.5477 | -0.4466 | 0.3495 | -1.0652 | -7.629 | 1.7626 | 14.551 | 5.7228 | 0.456 |  |  |  | -29.5353 | 14.3358 | 24.2049 | 4.1937 |  | -8.8387 | 2.7227 | 0.5985 | 5.3424 | 5.5703 | 1.4398 | 40.4877 | 388.1823 | 380.6062 | 178.0879 | 208.1235 | 165.7168 | 208.9271 | 124.9903 | 218.8559 | 110.6236 | 187.3684 | 449.8919 | 727.1099 | 172.2965 | 261.9007 | 343.4269 | 238.1532 | 317.1197 | 716.5206 |  | 717.8816 |  | 713.4496 | 104.651 | 110.9286 | 181.3063 | 440.9482 | 706.2107 | 225.258 | 129.5947 | 248.8551 | 503.4594 | 742.2157 | 145.2083 | 70.0541 | 98.9611 | 131.548 | 245.3128 | 761.9314 | 730.3168 | 728.3989 | 742.5211 | 98.6973 | 121.5639 | 236.43 | 486.0861 | 724.7736 | 99.0829 | 130.457 | 258.2721 | 528.7145 | 716.6079 | 71.0067 | 90.763 | 99.7027 | 125.3042 | 231.9466 | 719.2076 |  | 727.0285 | 723.7749 |  | 80.9973 | 115.3966 | 189.8779 | 439.502 | 701.1665 | 101.0709 | 129.5342 | 237.2215 | 529.3412 | 758.228 | 67.2376 | 75.1107 | 100.2673 | 122.9686 | 246.4699 | 615.0225 | 756.1811 | 760.9115 | 759.3909 | 116.7368 | 135.0785 | 211.5626 | 435.0149 | 717.6564 |  | 739.8249 |  |  | 731.2338 | 735.6346 | 710.0781 | 725.3328 | 708.5855 | 732.962 | 683.2031 | 654.8268 | 586.7668 | 637.4532 | 581.6652 | 610.141 | 555.4055 | 610.2988 | 751.3152 | 746.0934 | 736.6912 | 743.9965 | 433.0378 |  |  | 179.0447 |  | 157.4001 | 109.7721 | 177.106 | 122.695 | 217.4538 | 119.0494 | 466.7829 | 761.9596 | 435.8736 | 439.5793 | 233.121 | 137.571 | 167.1957 | 568.1354 | 775.5463 | 797.2835 | 781.3029 | 787.6272 | 183.8507 | 109.9672 | 180.689 | 126.8959 | 745.178 | 215.0136 | 123.7697 | 587.4618 |  | 176.2274 | 69.9081 | 98.5478 | 120.9165 | 237.8002 | 808.6064 | 808.1471 | 823.2956 | 811.0211 | 129.3397 | 111.223 | 168.4799 | 390.1599 | 760.3123 | 89.0435 | 108.5019 | 190.6391 | 457.8017 | 743.2864 | 56.7948 | 70.5704 | 95.4998 | 117.555 | 232.7383 | 764.2713 | 766.3939 | 799.2777 | 760.8996 | 784.4757 | 80.8823 | 107.5581 | 157.6433 | 384.986 | 712.2891 | 101.6504 | 109.1044 | 183.9374 | 418.6127 | 717.3529 | 57.3668 | 77.495 | 101.3253 | 130.107 | 269.4181 | 763.5606 | 782.2252 | 793.3061 | 773.9636 | 92.2161 | 187.993 | 117.6561 | 426.952 | 716.4664 | 781.2307 | 775.6743 |  |  | 793.0811 | 765.0125 | 802.7483 | 741.9598 | 767.7877 | 740.5321 |  | 759.0821 | 733.0697 | 786.8505 | 60.999 | 96.8676 | 97.5527 |  | 774.3019 | 731.3033 | 739.2571 | 512.7294 | 689.4833 | 667.0259 | 484.2514 | [21 empty] | 1764.9778 | 1591.9337 | 763.3391 | 678.2546 | 0.57333 | 752.8026
14:48 | 4937 |  |  | -19.1572 | 18.2435 | 4.5737 | -0.3896 | 0.381 | -1.0365 | -7.5935 | 1.7639 | 14.5496 | 5.7212 | 0.4564 |  |  |  | -29.6321 | 14.3078 | 24.0863 | 4.0516 |  | -8.7883 | 2.7902 | 0.5978 | 5.3411 | 5.5635 | 1.4397 | 39.0986 | 388.2179 | 380.6405 | 178.1199 | 208.1756 | 165.7471 | 208.9185 | 125.0094 | 218.8913 | 110.6089 | 187.3753 | 449.8829 | 726.8957 | 172.2938 | 261.957 | 343.4871 | 238.2487 | 317.1905 | 716.2562 |  | 717.5763 |  | 713.1417 | 104.6575 | 110.9326 | 181.3559 | 440.9894 | 706.0465 | 225.2981 | 129.5099 | 248.8663 | 503.4877 | 742.0142 | 145.2078 | 70.0873 | 98.9754 | 131.5929 | 245.3883 | 761.6664 | 730.0256 | 728.1121 | 742.2577 | 98.6951 | 121.5773 | 236.4672 | 486.1259 | 724.6068 | 99.1121 | 130.4723 | 258.3049 | 528.685 | 716.4066 | 71.0089 | 90.7696 | 99.716 | 125.3182 | 232.0282 | 718.9521 |  | 726.7506 | 723.5129 |  | 80.9964 | 115.395 | 189.9335 | 439.4886 | 700.96 | 101.1052 | 129.5357 | 237.2626 | 529.3373 | 757.9878 | 67.2253 | 75.1483 | 100.2525 | 122.9908 | 246.5136 | 614.8726 | 755.9147 | 760.6764 | 759.1396 | 116.7519 | 135.133 | 211.6398 | 435.058 | 717.4822 |  | 739.0558 |  |  | 730.8778 | 735.2553 | 709.8594 | 725.0649 | 708.3782 | 732.6793 | 683.9602 | 657.2646 | 581.6402 | 632.8772 | 575.7748 | 620.8802 | 568.4415 | 616.1348 | 751.0232 | 745.7889 | 736.387 | 743.6967 | 433.078 |  |  | 179.076 |  | 157.4418 | 109.7268 | 177.1559 | 122.7125 | 217.481 | 119.0704 | 466.8077 | 761.7415 | 435.9192 | 439.5448 | 233.1886 | 137.6171 | 167.2672 | 568.082 | 775.201 | 796.8953 | 780.835 | 787.2454 | 183.8281 | 109.9588 | 180.7525 | 126.9115 | 745.0063 | 215.0976 | 123.8195 | 587.4243 |  | 176.251 | 69.9482 | 98.5639 | 120.9364 | 237.8681 | 808.2093 | 807.75 | 822.9198 | 810.9679 | 129.355 | 111.2529 | 168.5583 | 390.2458 | 760.1043 | 89.0875 | 108.5167 | 190.6871 | 457.8396 | 743.0646 | 56.8 | 70.5916 | 95.5233 | 117.5866 | 232.7986 | 763.8384 | 765.9492 | 799.019 | 760.3889 | 784.1004 | 80.8899 | 107.5422 | 157.6723 | 385.0414 | 712.0717 | 101.6838 | 109.1208 | 184.0076 | 418.6751 | 717.1242 | 57.3745 | 77.5224 | 101.328 | 130.1237 | 269.4663 | 763.2044 | 781.8534 | 792.9945 | 773.6771 | 92.2354 | 188.0589 | 117.6824 | 426.9847 | 716.2727 | 780.8722 | 775.2742 |  |  | 792.6855 | 764.7145 | 802.388 | 741.6597 | 767.4523 | 740.1597 |  | 758.6751 | 732.725 | 786.4694 | 61.0114 | 96.9532 | 97.5671 |  | 774.0985 | 731.2089 | 739.1992 | 512.3434 | 687.7448 | 664.7669 | 483.4415 | [21 empty] | 1766.116 | 1588.6499 | 762.9738 | 676.2559 | 0.55107 | 752.6537
14:48 | 4938 |  |  | -19.189 | 18.3061 | 4.6021 | -0.4227 | 0.3621 | -1.0743 | -7.6087 | 1.7649 | 14.5498 | 5.7193 | 0.4553 |  |  |  | -29.4699 | 14.3648 | 24.1901 | 3.9991 |  | -8.7893 | 2.8321 | 0.5974 | 5.3393 | 5.5697 | 1.4393 | 38.5773 | 388.2456 | 380.6886 | 178.1507 | 208.223 | 165.786 | 208.9119 | 125.026 | 218.9078 | 110.536 | 187.3735 | 449.8436 | 726.6507 | 172.2933 | 261.9977 | 343.6437 | 238.3587 | 317.3018 | 716.0129 |  | 717.3025 |  | 712.8624 | 104.656 | 110.9368 | 181.3954 | 441.03 | 705.8905 | 225.3479 | 129.5189 | 248.9137 | 503.5096 | 741.8174 | 145.235 | 70.1136 | 98.9645 | 131.5965 | 245.4508 | 761.4117 | 729.7299 | 727.8123 | 741.9769 | 98.7134 | 121.5933 | 236.4972 | 486.1604 | 724.4315 | 99.1419 | 130.4599 | 258.349 | 528.6349 | 716.2184 | 71.0191 | 90.7769 | 99.711 | 125.3288 | 232.0892 | 718.6443 |  | 726.4637 | 723.1509 |  | 81.0787 | 115.3693 | 190.029 | 439.3985 | 700.7063 | 101.1286 | 129.5656 | 237.3143 | 529.3398 | 757.7833 | 67.2992 | 75.16 | 100.2393 | 123.051 | 246.5484 | 614.726 | 755.6454 | 760.4099 | 758.8967 | 116.7753 | 135.1217 | 211.6577 | 435.0862 | 717.3114 |  | 738.1842 |  |  | 730.5358 | 734.8828 | 709.5689 | 724.7208 | 708.159 | 732.3694 | 686.2466 | 658.4504 | 592.4368 | 629.3819 | 565.2422 | 624.5281 | 573.6597 | 617.4799 | 750.7296 | 745.4748 | 736.0806 | 743.3871 | 433.1208 |  |  | 179.1018 |  | 157.4724 | 109.6847 | 177.2103 | 122.7272 | 217.509 | 119.0911 | 466.8744 | 761.5432 | 435.9762 | 439.3494 | 233.2463 | 137.6636 | 167.3214 | 567.9534 | 774.8359 | 796.4799 | 780.3811 | 786.8502 | 183.8447 | 109.9763 | 180.8475 | 126.9251 | 744.8347 | 215.2403 | 123.84 | 587.4174 |  | 176.2976 | 69.9706 | 98.5675 | 120.9376 | 237.9263 | 807.8218 | 807.3549 | 822.5342 | 810.7341 | 129.3739 | 111.2636 | 168.6214 | 390.3153 | 759.9081 | 89.1027 | 108.5156 | 190.7334 | 457.9051 | 742.8557 | 56.9374 | 70.5864 | 95.5255 | 117.6088 | 232.8614 | 763.4857 | 765.5949 | 798.7502 | 760.0146 | 783.7209 | 80.8965 | 107.5641 | 157.7493 | 385.0985 | 711.885 | 101.7083 | 109.1276 | 184.0707 | 418.7383 | 716.8937 | 57.3835 | 77.5522 | 101.336 | 130.1436 | 269.5157 | 762.8424 | 781.4836 | 792.6738 | 773.3529 | 92.2583 | 188.0923 | 117.7081 | 427.0199 | 716.0806 | 780.5125 | 774.8831 |  |  | 792.2799 | 764.4569 | 802.0167 | 741.3521 | 767.1367 | 739.7629 |  | 758.2629 | 732.3512 | 786.1119 | 61.0133 | 96.9396 | 97.5747 |  | 773.957 | 731.1169 | 739.0995 | 512.4373 | 688.3689 | 666.0963 | 484.0986 | [21 empty] | 1780.8301 | 1586.1673 | 762.6123 | 677.2326 | 0.63075 | 752.537
14:48 | 4939 |  |  | -19.1888 | 18.4297 | 4.7365 | -0.4916 | 0.3766 | -1.056 | -7.5978 | 1.7679 | 14.5486 | 5.7071 | 0.4574 |  |  |  | -29.6929 | 14.5157 | 24.0268 | 4.0448 |  | -8.8383 | 2.717 | 0.597 | 5.3337 | 5.5727 | 1.4336 | 40.4602 | 388.2759 | 380.7276 | 178.1837 | 208.2768 | 165.8206 | 208.9068 | 125.0405 | 218.9978 | 110.5316 | 187.4019 | 449.8479 | 726.427 | 172.3404 | 262.028 | 343.7765 | 238.4712 | 317.4104 | 715.7669 |  | 717.0209 |  | 712.5669 | 104.6629 | 110.9748 | 181.4449 | 441.0892 | 705.7353 | 225.3644 | 129.5724 | 248.9817 | 503.5128 | 741.6583 | 145.2791 | 70.1198 | 98.9643 | 131.5986 | 245.496 | 761.1442 | 729.4366 | 727.5115 | 741.6979 | 98.719 | 121.625 | 236.5556 | 486.1859 | 724.2696 | 99.1389 | 130.4677 | 258.3856 | 528.6253 | 715.9962 | 71.0225 | 90.7553 | 99.6891 | 125.3852 | 232.1555 | 718.3547 |  | 726.1719 | 722.8499 |  | 81.0796 | 115.376 | 190.0808 | 439.4047 | 700.5162 | 101.1631 | 129.6019 | 237.3581 | 529.3413 | 757.604 | 67.4129 | 75.1304 | 100.2102 | 123.1096 | 246.5671 | 614.5795 | 755.3773 | 760.1692 | 758.6405 | 116.8276 | 135.0945 | 211.6398 | 435.1068 | 717.1542 |  | 737.7065 |  |  | 730.2138 | 734.5409 | 709.247 | 724.2481 | 707.9309 | 732.0471 | 675.3646 | 658.1896 | 605.4732 | 634.61 | 558.4732 | 625.5759 | 584.5467 | 617.9817 | 750.4396 | 745.1669 | 735.7772 | 743.0759 | 433.1659 |  |  | 179.1239 |  | 157.5046 | 109.6466 | 177.2713 | 122.7432 | 217.5704 | 119.1002 | 466.9262 | 761.3551 | 436.0377 | 439.2536 | 233.3072 | 137.7094 | 167.3658 | 567.8417 | 774.4777 | 796.0865 | 779.9493 | 786.4435 | 183.9072 | 109.9897 | 180.8595 | 126.9398 | 744.663 | 215.3779 | 123.8567 | 587.4173 |  | 176.3486 | 70.0028 | 98.5577 | 120.9345 | 237.9793 | 807.4182 | 806.9504 | 822.1485 | 810.5058 | 129.3893 | 111.2634 | 168.6432 | 390.3797 | 759.6973 | 89.1115 | 108.5582 | 190.773 | 457.9833 | 742.6529 | 57.0668 | 70.5884 | 95.5519 | 117.6318 | 232.9226 | 763.1741 | 765.2514 | 798.4836 | 759.703 | 783.3464 | 80.9017 | 107.6235 | 157.8438 | 385.1566 | 711.7103 | 101.6975 | 109.1354 | 184.1176 | 418.7888 | 716.6605 | 57.3844 | 77.5948 | 101.3415 | 130.1658 | 269.5768 | 762.4537 | 781.1181 | 792.3706 | 773.0602 | 92.3144 | 188.1114 | 117.7183 | 427.0711 | 715.9174 | 780.2017 | 774.5168 |  |  | 791.8734 | 764.1499 | 801.6066 | 741.0807 | 766.8244 | 739.409 |  | 757.8388 | 732.0082 | 785.7406 | 61.0199 | 96.9691 | 97.5856 |  | 773.7563 | 731.0696 | 738.9246 | 512.5974 | 687.9393 | 665.423 | 483.7694 | [21 empty] | 1759.7576 | 1584.4066 | 762.2465 | 676.6812 | 0.59451 | 752.413
14:48 | 4940 |  |  | -19.152 | 18.4819 | 4.6773 | -0.5544 | 0.4052 | -1.0384 | -7.5671 | 1.7679 | 14.5461 | 5.7053 | 0.4586 |  |  |  | -29.7278 | 14.547 | 24.1694 | 4.0613 |  | -8.7811 | 2.7506 | 0.5972 | 5.3316 | 5.5697 | 1.4327 | 40.1482 | 388.3104 | 380.7706 | 178.2324 | 208.334 | 165.8583 | 208.9071 | 125.0616 | 219.0644 | 110.5637 | 187.4494 | 449.8842 | 726.2405 | 172.4044 | 262.1469 | 343.8654 | 238.5998 | 317.5271 | 715.5005 |  | 716.7408 |  | 712.2876 | 104.6815 | 110.9919 | 181.4849 | 441.1423 | 705.5961 | 225.3424 | 129.5246 | 249.003 | 503.5 | 741.4884 | 145.3349 | 70.1069 | 98.9805 | 131.6301 | 245.5368 | 760.9104 | 729.1403 | 727.2082 | 741.4184 | 98.7047 | 121.6696 | 236.6232 | 486.2222 | 724.1158 | 99.1385 | 130.4975 | 258.4205 | 528.6298 | 715.8104 | 71.0273 | 90.7554 | 99.707 | 125.4233 | 232.2357 | 718.065 |  | 725.8883 | 722.6184 |  | 81.0659 | 115.4627 | 190.0814 | 439.5203 | 700.4058 | 101.1694 | 129.6273 | 237.4188 | 529.3513 | 757.3832 | 67.402 | 75.1608 | 100.2503 | 123.1224 | 246.6347 | 614.4199 | 755.0976 | 759.9034 | 758.3893 | 116.9077 | 135.0874 | 211.6188 | 435.141 | 717.0132 |  | 737.2125 |  |  | 729.8872 | 734.1932 | 708.9465 | 723.8499 | 707.6927 | 731.6943 | 656.2092 | 658.1624 | 611.333 | 637.0977 | 564.5823 | 631.6975 | 592.146 | 619.4849 | 750.1524 | 744.8563 | 735.474 | 742.7697 | 433.2116 |  |  | 179.151 |  | 157.5436 | 109.6258 | 177.3292 | 122.7612 | 217.6303 | 119.1008 | 466.9252 | 761.1615 | 436.093 | 439.2611 | 233.3768 | 137.7532 | 167.4354 | 567.7955 | 774.1468 | 795.7582 | 779.6238 | 786.0486 | 183.9401 | 109.997 | 180.8585 | 126.9473 | 744.4834 | 215.4682 | 123.8651 | 587.4213 |  | 176.3693 | 70.045 | 98.5491 | 120.9595 | 238.0367 | 807.0108 | 806.5389 | 821.7672 | 810.1248 | 129.3944 | 111.2782 | 168.6774 | 390.4392 | 759.4879 | 89.1332 | 108.6081 | 190.8369 | 458.0417 | 742.4373 | 57.0191 | 70.6103 | 95.5743 | 117.6671 | 232.9768 | 762.8175 | 764.8656 | 798.2061 | 759.3378 | 782.9786 | 80.9185 | 107.6575 | 157.8457 | 385.1989 | 711.5246 | 101.7136 | 109.1632 | 184.19 | 418.8422 | 716.427 | 57.3981 | 77.6431 | 101.3317 | 130.1824 | 269.6301 | 762.0445 | 780.7339 | 792.0669 | 772.8051 | 92.3422 | 188.1667 | 117.7448 | 427.1243 | 715.7471 | 779.8933 | 774.1472 |  |  | 791.463 | 763.8023 | 801.1819 | 740.7894 | 766.4841 | 739.0596 |  | 757.4025 | 731.6878 | 785.3407 | 61.017 | 96.9288 | 97.5865 |  | 773.5578 | 731.0133 | 738.8856 | 512.8864 | 689.1487 | 666.2222 | 483.6583 | [21 empty] | 1783.4541 | 1582.8214 | 761.8698 | 677.6855 | 0.68157 | 752.2855
14:48 | 4941 |  |  | -19.1245 | 18.6873 | 4.7842 | -0.4378 | 0.3138 | -1.1286 | -7.5721 | 1.7674 | 14.5434 | 5.7049 | 0.4585 |  |  |  | -29.5427 | 14.6996 | 23.9871 | 4.0956 |  | -8.7634 | 2.7267 | 0.5979 | 5.3366 | 5.5736 | 1.4304 | 39.9838 | 388.3407 | 380.7977 | 178.2674 | 208.3815 | 165.89 | 208.9019 | 125.0773 | 218.9985 | 110.6059 | 187.5066 | 449.9284 | 726.0486 | 172.4312 | 262.2165 | 343.9494 | 238.7501 | 317.6865 | 715.2542 |  | 716.4976 |  | 712.0229 | 104.6638 | 110.9872 | 181.5152 | 441.1917 | 705.4602 | 225.3679 | 129.5515 | 249.0643 | 503.491 | 741.2954 | 145.3861 | 70.1016 | 98.9986 | 131.6666 | 245.5814 | 760.6706 | 728.8239 | 726.8956 | 741.1198 | 98.7082 | 121.7069 | 236.6721 | 486.2632 | 723.9471 | 99.1437 | 130.5097 | 258.4655 | 528.5831 | 715.6444 | 71.0356 | 90.7745 | 99.7202 | 125.4087 | 232.2567 | 717.7578 |  | 725.5861 | 722.3842 |  | 81.07 | 115.4445 | 190.1352 | 439.4817 | 700.1782 | 101.1769 | 129.6435 | 237.4848 | 529.3468 | 757.1465 | 67.3626 | 75.2046 | 100.2864 | 123.1234 | 246.708 | 614.2836 | 754.7935 | 759.6545 | 758.1255 | 116.9105 | 135.1331 | 211.6986 | 435.1899 | 716.8548 |  | 736.6144 |  |  | 729.5641 | 733.8461 | 708.6532 | 723.4875 | 707.4391 | 731.3502 | 655.4857 | 655.8416 | 617.0619 | 632.426 | 584.3161 | 636.7713 | 575.2308 | 619.7654 | 749.8628 | 744.5438 | 735.1726 | 742.4692 | 433.2522 |  |  | 179.1808 |  | 157.5845 | 109.6071 | 177.3842 | 122.7776 | 217.7125 | 119.117 | 466.9603 | 760.9777 | 436.1485 | 439.3081 | 233.4398 | 137.7889 | 167.4924 | 567.7298 | 773.793 | 795.3947 | 779.3745 | 785.6814 | 184.0045 | 110.0129 | 180.8721 | 126.9669 | 744.3006 | 215.5097 | 123.8638 | 587.4388 |  | 176.4027 | 70.0748 | 98.5534 | 120.9719 | 238.1004 | 806.6121 | 806.1234 | 821.3774 | 809.7335 | 129.409 | 111.2794 | 168.7251 | 390.4973 | 759.2808 | 89.1544 | 108.6299 | 190.9041 | 458.0976 | 742.222 | 56.9853 | 70.6311 | 95.5672 | 117.6915 | 233.0382 | 762.4507 | 764.451 | 797.9212 | 758.9394 | 782.6044 | 80.9271 | 107.6616 | 157.8732 | 385.2333 | 711.346 | 101.7492 | 109.1792 | 184.2493 | 418.9034 | 716.1897 | 57.4226 | 77.6606 | 101.3401 | 130.1989 | 269.6675 | 761.6914 | 780.3376 | 791.7689 | 772.5346 | 92.3377 | 188.236 | 117.7633 | 427.1653 | 715.5664 | 779.5419 | 773.796 |  |  | 791.0503 | 763.4569 | 800.7514 | 740.4568 | 766.1099 | 738.7698 |  | 756.9665 | 731.3152 | 784.9702 | 61.0334 | 96.9407 | 97.5967 |  | 773.3459 | 730.9325 | 738.6887 | 513.1003 | 688.9392 | 666.1201 | 483.6603 | [21 empty] | 1820.9382 | 1581.348 | 761.4901 | 677.5297 | 0.81756 | 752.1392
14:48 | 4942 |  |  | -19.1701 | 18.8997 | 4.7696 | -0.452 | 0.3242 | -1.1353 | -7.533 | 1.7679 | 14.5483 | 5.7037 | 0.4593 |  |  |  | -29.5419 | 14.7708 | 23.987 | 4.1241 |  | -8.7818 | 2.7774 | 0.5981 | 5.331 | 5.5728 | 1.4317 | 39.9712 | 388.3842 | 380.8228 | 178.2965 | 208.4263 | 165.9202 | 208.8925 | 125.0913 | 219.0122 | 110.6138 | 187.5435 | 449.9621 | 725.8409 | 172.4365 | 262.2438 | 343.9949 | 238.8981 | 317.8243 | 714.9762 |  | 716.2057 |  | 711.7204 | 104.6784 | 111.0127 | 181.578 | 441.2415 | 705.3075 | 225.4183 | 129.6447 | 249.1605 | 503.5064 | 741.1013 | 145.4413 | 70.1358 | 98.9922 | 131.6891 | 245.6364 | 760.3929 | 728.4829 | 726.5691 | 740.8149 | 98.7271 | 121.7337 | 236.7264 | 486.2824 | 723.794 | 99.1426 | 130.5347 | 258.5136 | 528.5676 | 715.4433 | 71.0208 | 90.7817 | 99.7093 | 125.4391 | 232.299 | 717.4866 |  | 725.2809 | 722.1636 |  | 81.0602 | 115.385 | 190.1969 | 439.435 | 699.956 | 101.1915 | 129.6613 | 237.5509 | 529.3502 | 756.939 | 67.3945 | 75.2255 | 100.2705 | 123.1582 | 246.7567 | 614.1066 | 754.484 | 759.39 | 757.8427 | 116.8937 | 135.1926 | 211.8058 | 435.2434 | 716.6745 |  | 736.1862 |  |  | 729.2487 | 733.4763 | 708.4248 | 723.1607 | 707.1643 | 731.0394 | 665.1858 | 656.3098 | 622.375 | 626.8472 | 603.477 | 639.8597 | 563.4575 | 618.609 | 749.5762 | 744.2445 | 734.8761 | 742.1758 | 433.2903 |  |  | 179.2109 |  | 157.6221 | 109.583 | 177.4385 | 122.7914 | 217.7687 | 119.1486 | 467.0328 | 760.7982 | 436.2091 | 439.427 | 233.5005 | 137.8348 | 167.5637 | 567.6144 | 773.434 | 795.0127 | 779.0107 | 785.2691 | 184.0413 | 110.0211 | 180.8906 | 126.9606 | 744.1316 | 215.5435 | 123.9101 | 587.4284 |  | 176.4702 | 70.1198 | 98.5534 | 120.979 | 238.1716 | 806.2114 | 805.7226 | 820.9903 | 809.5156 | 129.4342 | 111.3187 | 168.8148 | 390.5838 | 759.0714 | 89.1498 | 108.6562 | 190.9429 | 458.1698 | 742.035 | 56.9897 | 70.644 | 95.586 | 117.7085 | 233.117 | 762.0508 | 763.9738 | 797.6319 | 758.4842 | 782.2253 | 80.9431 | 107.6639 | 157.9205 | 385.2725 | 711.1603 | 101.7596 | 109.1931 | 184.2823 | 418.9457 | 715.941 | 57.4189 | 77.6725 | 101.3695 | 130.2471 | 269.7069 | 761.3199 | 779.9958 | 791.4846 | 772.2632 | 92.3334 | 188.2928 | 117.7575 | 427.2119 | 715.4016 | 779.174 | 773.4595 |  |  | 790.6299 | 763.0697 | 800.3085 | 740.1068 | 765.7031 | 738.4835 |  | 756.506 | 730.9722 | 784.5851 | 61.0362 | 96.9472 | 97.5951 |  | 773.1729 | 730.8594 | 738.5158 | 512.8614 | 689.1182 | 666.2994 | 484.0181 | [21 empty] | 1826.8518 | 1579.018 | 761.0996 | 677.7088 | 0.91161 | 752.0162
14:48 | 4943 |  |  | -19.0733 | 18.9034 | 4.7525 | -0.549 | 0.3954 | -1.0803 | -7.4522 | 1.7701 | 14.5448 | 5.7069 | 0.4578 |  |  |  | -29.5041 | 14.905 | 24.1021 | 4.0902 |  | -8.6981 | 2.8 | 0.5971 | 5.3314 | 5.5713 | 1.4296 | 39.9264 | 388.4269 | 380.8537 | 178.343 | 208.4814 | 165.962 | 208.8964 | 125.1062 | 219.0733 | 110.643 | 187.6112 | 450.0423 | 725.6581 | 172.4766 | 262.2722 | 344.0831 | 239.0039 | 317.954 | 714.6612 |  | 715.8609 |  | 711.4006 | 104.7 | 111.0423 | 181.6493 | 441.279 | 705.1337 | 225.4457 | 129.7087 | 249.2247 | 503.555 | 740.8907 | 145.4809 | 70.1588 | 99.0073 | 131.7058 | 245.7029 | 760.1286 | 728.1211 | 726.2246 | 740.506 | 98.7352 | 121.7498 | 236.7724 | 486.2994 | 723.6461 | 99.1718 | 130.5701 | 258.5651 | 528.5738 | 715.2544 | 71.0413 | 90.7742 | 99.7033 | 125.4828 | 232.3969 | 717.1927 |  | 724.9929 | 721.9552 |  | 81.0616 | 115.3956 | 190.2421 | 439.4761 | 699.8126 | 101.1566 | 129.6897 | 237.6213 | 529.3498 | 756.688 | 67.3295 | 75.2917 | 100.3337 | 123.1672 | 246.859 | 613.9183 | 754.1765 | 759.0934 | 757.563 | 116.8975 | 135.2328 | 211.8661 | 435.2861 | 716.5086 |  | 735.8377 |  |  | 728.9261 | 733.1196 | 708.1956 | 722.8442 | 706.8697 | 730.7297 | 669.5121 | 656.5016 | 624.5231 | 628.5406 | 599.6115 | 637.4234 | 568.9465 | 613.4689 | 749.2979 | 743.9431 | 734.5762 | 741.8881 | 433.337 |  |  | 179.2447 |  | 157.6499 | 109.5495 | 177.4922 | 122.8027 | 217.7626 | 119.143 | 467.0456 | 760.6225 | 436.2692 | 439.5559 | 233.5621 | 137.8813 | 167.6418 | 567.4744 | 773.0583 | 794.6438 | 778.4924 | 784.8275 | 184.03 | 110.0339 | 180.8941 | 126.921 | 743.9569 | 215.5656 | 123.9268 | 587.3994 |  | 176.5303 | 70.1422 | 98.5527 | 120.995 | 238.2334 | 805.7973 | 805.3189 | 820.6017 | 809.4375 | 129.4438 | 111.3306 | 168.8446 | 390.6321 | 758.8745 | 89.1416 | 108.6553 | 190.991 | 458.2117 | 741.8512 | 56.996 | 70.661 | 95.6438 | 117.7379 | 233.1994 | 761.5574 | 763.3775 | 797.3357 | 757.8751 | 781.8376 | 80.9553 | 107.6723 | 157.9111 | 385.3242 | 710.9464 | 101.7478 | 109.2029 | 184.3359 | 418.9915 | 715.6968 | 57.4064 | 77.6992 | 101.3914 | 130.2713 | 269.7492 | 760.9091 | 779.6537 | 791.1704 | 771.9843 | 92.3719 | 188.3359 | 117.7704 | 427.2597 | 715.2297 | 778.805 | 773.1438 |  |  | 790.1991 | 762.6766 | 799.849 | 739.7241 | 765.2808 | 738.0997 |  | 756.0398 | 730.6347 | 784.1703 | 61.0251 | 96.9343 | 97.5955 |  | 772.9258 | 730.7686 | 738.4062 | 512.8362 | 688.7744 | 665.9605 | 483.7098 | [21 empty] | 1812.3535 | 1576.0234 | 760.7019 | 677.3675 | 1.0775 | 751.8472
14:48 | 4944 |  |  | -19.0594 | 18.8563 | 4.935 | -0.4849 | 0.3677 | -1.1111 | -7.4531 | 1.7704 | 14.5468 | 5.7073 | 0.4577 |  |  |  | -29.5435 | 14.8183 | 24.1887 | 4.0296 |  | -8.6833 | 2.8742 | 0.5976 | 5.3319 | 5.5669 | 1.43 | 38.8168 | 388.4586 | 380.8919 | 178.3772 | 208.5307 | 165.9981 | 208.9008 | 125.1225 | 219.1759 | 110.6763 | 187.6688 | 450.0745 | 725.4688 | 172.5112 | 262.2732 | 344.21 | 239.1297 | 318.1028 | 714.3519 |  | 715.5576 |  | 711.084 | 104.7172 | 111.0826 | 181.6974 | 441.3287 | 704.9725 | 225.4707 | 129.7508 | 249.2764 | 503.5777 | 740.7148 | 145.4869 | 70.2007 | 98.997 | 131.7281 | 245.7707 | 759.8781 | 727.739 | 725.8623 | 740.1848 | 98.7278 | 121.7648 | 236.8126 | 486.3506 | 723.4792 | 99.1992 | 130.5928 | 258.6039 | 528.5644 | 715.0568 | 71.0605 | 90.7696 | 99.698 | 125.5173 | 232.4507 | 716.8511 |  | 724.6817 | 721.6795 |  | 81.0795 | 115.4329 | 190.2715 | 439.5226 | 699.6546 | 101.1423 | 129.7194 | 237.6659 | 529.3336 | 756.4599 | 67.3197 | 75.3537 | 100.3964 | 123.1586 | 246.9696 | 613.7641 | 753.843 | 758.7406 | 757.2776 | 116.9128 | 135.242 | 211.8915 | 435.3131 | 716.3467 |  | 735.6381 |  |  | 728.6023 | 732.7873 | 707.9097 | 722.4608 | 706.54 | 730.4038 | 670.6689 | 651.4043 | 608.4008 | 631.2267 | 580.8361 | 631.8177 | 554.2806 | 611.5743 | 749.0095 | 743.6231 | 734.2546 | 741.5878 | 433.3707 |  |  | 179.2732 |  | 157.6895 | 109.5193 | 177.5573 | 122.8166 | 217.7716 | 119.17 | 467.0755 | 760.4245 | 436.3274 | 439.6211 | 233.6138 | 137.9148 | 167.6819 | 567.3064 | 772.6456 | 794.2696 | 777.8898 | 784.3831 | 184.0408 | 110.0664 | 180.9136 | 126.9154 | 743.771 | 215.5763 | 123.9137 | 587.3637 |  | 176.5636 | 70.1417 | 98.5647 | 120.9982 | 238.2879 | 805.3789 | 804.9084 | 820.2127 | 809.2338 | 129.4513 | 111.3136 | 168.8623 | 390.6746 | 758.6412 | 89.1611 | 108.6685 | 191.0665 | 458.2644 | 741.6567 | 57.0145 | 70.6965 | 95.6913 | 117.7707 | 233.2785 | 761.0236 | 762.7292 | 797.0556 | 757.1419 | 781.4392 | 80.9419 | 107.6685 | 157.9396 | 385.386 | 710.7377 | 101.7567 | 109.219 | 184.4033 | 419.0448 | 715.4681 | 57.3937 | 77.7358 | 101.396 | 130.292 | 269.8029 | 760.5168 | 779.2745 | 790.847 | 771.7125 | 92.4063 | 188.3768 | 117.7936 | 427.3137 | 715.0541 | 778.3737 | 772.7882 |  |  | 789.7672 | 762.3324 | 799.3898 | 739.3567 | 764.859 | 737.7129 |  | 755.5716 | 730.3102 | 783.7692 | 61.0191 | 96.8973 | 97.6014 |  | 772.7435 | 730.6696 | 738.3121 | 513.0937 | 689.1441 | 666.4545 | 483.8007 | [21 empty] | 1797.1405 | 1573.4548 | 760.3162 | 677.7993 | 1.1203 | 751.7065
14:48 | 4945 |  |  | -19.0217 | 19.0851 | 4.895 | -0.486 | 0.5133 | -1.0597 | -7.4001 | 1.7685 | 14.5467 | 5.7091 | 0.459 |  |  |  | -29.5773 | 14.8427 | 24.192 | 4.1111 |  | -8.7118 | 2.8682 | 0.5976 | 5.3323 | 5.5651 | 1.4293 | 38.1513 | 388.4875 | 380.9272 | 178.4086 | 208.5837 | 166.0303 | 208.8924 | 125.1365 | 219.2135 | 110.7067 | 187.7171 | 450.0916 | 725.2738 | 172.5204 | 262.3173 | 344.2994 | 239.2669 | 318.2104 | 714.0667 |  | 715.304 |  | 710.7693 | 104.7326 | 111.1056 | 181.755 | 441.3876 | 704.8303 | 225.504 | 129.7628 | 249.3251 | 503.5795 | 740.5293 | 145.538 | 70.2499 | 98.9767 | 131.7536 | 245.8293 | 759.6222 | 727.3382 | 725.4731 | 739.8504 | 98.7293 | 121.7761 | 236.8732 | 486.3924 | 723.3141 | 99.1761 | 130.62 | 258.6345 | 528.5494 | 714.8719 | 71.1092 | 90.7936 | 99.7175 | 125.5697 | 232.5153 | 716.5013 |  | 724.391 | 721.4088 |  | 81.0544 | 115.4796 | 190.2973 | 439.5506 | 699.4642 | 101.1365 | 129.7531 | 237.7183 | 529.3293 | 756.2557 | 67.4134 | 75.3526 | 100.3501 | 123.2001 | 246.9673 | 613.583 | 753.4834 | 758.3542 | 756.9762 | 116.939 | 135.2562 | 211.9288 | 435.3417 | 716.1837 |  | 735.2637 |  |  | 728.271 | 732.4268 | 707.6179 | 722.0774 | 706.0875 | 729.9785 | 673.5953 | 645.8467 | 600.1601 | 632.488 | 570.5092 | 629.7912 | 522.752 | 616.4564 | 748.7149 | 743.3018 | 733.927 | 741.2788 | 433.3965 |  |  | 179.2968 |  | 157.7228 | 109.4948 | 177.6131 | 122.8367 | 217.8174 | 119.2085 | 467.1629 | 760.2143 | 436.3852 | 439.7567 | 233.6615 | 137.9527 | 167.7334 | 567.144 | 772.2274 | 793.8904 | 777.2927 | 783.9164 | 184.0642 | 110.1014 | 180.9576 | 126.9768 | 743.6007 | 215.63 | 123.9403 | 587.3236 |  | 176.5887 | 70.1741 | 98.5695 | 121.0193 | 238.3537 | 804.9712 | 804.4902 | 819.8286 | 808.8456 | 129.4718 | 111.3202 | 168.9187 | 390.7371 | 758.4038 | 89.191 | 108.7144 | 191.164 | 458.323 | 741.4496 | 57.0422 | 70.7545 | 95.7001 | 117.8025 | 233.3562 | 760.4731 | 762.1167 | 796.7771 | 756.401 | 781.0174 | 80.9284 | 107.6581 | 157.9977 | 385.4472 | 710.5534 | 101.7869 | 109.2473 | 184.4748 | 419.1025 | 715.2484 | 57.3995 | 77.7711 | 101.4013 | 130.34 | 269.8717 | 760.1505 | 778.879 | 790.5291 | 771.4599 | 92.4316 | 188.4172 | 117.8078 | 427.3704 | 714.895 | 777.9447 | 772.4191 |  |  | 789.3321 | 761.9593 | 798.9107 | 739.0244 | 764.4441 | 737.3818 |  | 755.1008 | 729.9878 | 783.3485 | 61.035 | 96.9676 | 97.5979 |  | 772.6022 | 730.6145 | 738.2251 | 512.8329 | 689.2271 | 666.4867 | 484.1014 | [21 empty] | 1835.1021 | 1572.9849 | 759.9171 | 677.8569 | 1.2752 | 751.6083
14:48 | 4946 |  |  | -18.9949 | 19.0986 | 4.7914 | -0.561 | 0.5356 | -1.0691 | -7.377 | 1.7697 | 14.5436 | 5.7065 | 0.459 |  |  |  | -29.6407 | 14.7099 | 24.2892 | 4.0381 |  | -8.7406 | 2.7689 | 0.5989 | 5.3311 | 5.5695 | 1.428 | 39.3941 | 388.5119 | 380.9566 | 178.4444 | 208.6339 | 166.0559 | 208.884 | 125.1507 | 219.0941 | 110.7542 | 187.7865 | 450.1657 | 725.1007 | 172.5771 | 262.3778 | 344.3709 | 239.3771 | 318.2993 | 713.7657 |  | 715.0043 |  | 710.4363 | 104.6816 | 111.1114 | 181.8152 | 441.4317 | 704.6706 | 225.5487 | 129.7004 | 249.3362 | 503.6015 | 740.3136 | 145.5904 | 70.2398 | 99.0301 | 131.8278 | 245.8933 | 759.3516 | 726.9467 | 725.0937 | 739.5219 | 98.7101 | 121.7511 | 236.9033 | 486.4239 | 723.1602 | 99.1669 | 130.6378 | 258.676 | 528.5223 | 714.6933 | 71.0871 | 90.8286 | 99.7283 | 125.567 | 232.5357 | 716.1618 |  | 724.1061 | 721.1643 |  | 81.0634 | 115.472 | 190.3723 | 439.5272 | 699.2583 | 101.1921 | 129.8071 | 237.7851 | 529.3282 | 756.0374 | 67.4119 | 75.3884 | 100.341 | 123.2227 | 247.0081 | 613.3885 | 753.1187 | 757.9788 | 756.6644 | 116.9659 | 135.2922 | 211.9921 | 435.3803 | 716.0127 |  | 734.8074 |  |  | 727.9213 | 732.0251 | 707.2691 | 721.6314 | 705.5396 | 729.4665 | 677.4537 | 645.363 | 607.1642 | 633.3683 | 566.7375 | 628.4899 | 540.1215 | 613.64 | 748.4304 | 742.9832 | 733.607 | 740.9858 | 433.4371 |  |  | 179.3232 |  | 157.7516 | 109.4711 | 177.6714 | 122.8603 | 217.837 | 119.2178 | 467.2234 | 760.0113 | 436.446 | 439.8879 | 233.7221 | 138.0001 | 167.8043 | 567.0221 | 771.8362 | 793.4983 | 776.7605 | 783.4646 | 184.0548 | 110.1273 | 180.9679 | 127.0312 | 743.4444 | 215.6813 | 123.9853 | 587.2979 |  | 176.6246 | 70.2166 | 98.5608 | 121.0437 | 238.4123 | 804.5539 | 804.0599 | 819.4422 | 808.5142 | 129.4955 | 111.3362 | 168.9892 | 390.8042 | 758.1926 | 89.1997 | 108.7179 | 191.2441 | 458.4098 | 741.2754 | 57.0968 | 70.8095 | 95.7052 | 117.8213 | 233.4355 | 759.9806 | 761.642 | 796.4978 | 755.8583 | 780.5998 | 80.9289 | 107.6568 | 158.061 | 385.4941 | 710.3745 | 101.8004 | 109.2577 | 184.529 | 419.1587 | 715.0177 | 57.4088 | 77.8019 | 101.4159 | 130.3687 | 269.9288 | 759.7841 | 778.5174 | 790.225 | 771.1532 | 92.4492 | 188.4565 | 117.8166 | 427.4088 | 714.7232 | 777.574 | 772.0401 |  |  | 788.8876 | 761.5418 | 798.4048 | 738.6912 | 764.0314 | 737.0529 |  | 754.6161 | 729.6643 | 782.9521 | 61.0303 | 96.9923 | 97.5931 |  | 772.3971 | 730.5559 | 738.0728 | 512.5068 | 688.9787 | 666.3162 | 484.125 | [21 empty] | 1804.0039 | 1569.3342 | 759.5016 | 677.6474 | 1.1545 | 751.4765
14:48 | 4947 |  |  | -18.9072 | 19.1027 | 4.8123 | -0.4969 | 0.6281 | -1.1238 | -7.2421 | 1.7711 | 14.5422 | 5.7037 | 0.4598 |  |  |  | -29.6976 | 14.5858 | 24.3801 | 4.0928 |  | -8.7594 | 2.8492 | 0.5981 | 5.3326 | 5.5717 | 1.426 | 40.6242 | 388.5444 | 380.9973 | 178.4745 | 208.6769 | 166.0802 | 208.8713 | 125.1666 | 219.0874 | 110.7632 | 187.8364 | 450.2124 | 724.9139 | 172.5991 | 262.41 | 344.5236 | 239.4893 | 318.4311 | 713.4336 |  | 714.6662 |  | 710.1052 | 104.6811 | 111.1185 | 181.8701 | 441.4768 | 704.5218 | 225.6234 | 129.6424 | 249.3443 | 503.6092 | 740.1337 | 145.5943 | 70.2689 | 99.0671 | 131.8872 | 245.9603 | 759.0849 | 726.5472 | 724.7374 | 739.2148 | 98.7305 | 121.7591 | 236.9462 | 486.4615 | 722.983 | 99.1702 | 130.644 | 258.7277 | 528.4921 | 714.4967 | 71.0464 | 90.7848 | 99.6828 | 125.57 | 232.5652 | 715.8578 |  | 723.8075 | 720.8725 |  | 81.0933 | 115.4356 | 190.4324 | 439.5255 | 699.0784 | 101.2182 | 129.8347 | 237.8331 | 529.3199 | 755.8303 | 67.4237 | 75.4081 | 100.3219 | 123.2429 | 247.055 | 613.1721 | 752.7268 | 757.5771 | 756.3337 | 116.9123 | 135.3335 | 212.0439 | 435.4106 | 715.8214 |  | 734.5142 |  |  | 727.5607 | 731.6389 | 707.0341 | 721.3568 | 705.0163 | 728.983 | 680.623 | 647.502 | 599.5259 | 634.231 | 572.8697 | 627.8703 | 558.5979 | 609.6306 | 748.1458 | 742.6668 | 733.2899 | 740.6974 | 433.475 |  |  | 179.3535 |  | 157.796 | 109.4496 | 177.7282 | 122.8806 | 217.8091 | 119.2215 | 467.2656 | 759.8132 | 436.5175 | 439.9526 | 233.7965 | 138.0517 | 167.8754 | 566.9372 | 771.461 | 793.1218 | 776.3443 | 783.029 | 183.9812 | 110.1426 | 180.9839 | 127.0227 | 743.2788 | 215.7037 | 124.05 | 587.2859 |  | 176.6677 | 70.2634 | 98.5643 | 121.0711 | 238.4838 | 804.1425 | 803.6452 | 819.057 | 808.3013 | 129.5096 | 111.378 | 169.0772 | 390.885 | 758.0076 | 89.1841 | 108.7214 | 191.3279 | 458.526 | 741.1386 | 57.1681 | 70.8373 | 95.7581 | 117.8232 | 233.5279 | 759.5926 | 761.2769 | 796.2089 | 755.501 | 780.1953 | 80.9359 | 107.6325 | 158.0881 | 385.5313 | 710.1775 | 101.8383 | 109.2758 | 184.5839 | 419.2238 | 714.778 | 57.3973 | 77.8342 | 101.4331 | 130.3697 | 269.998 | 759.3601 | 778.1698 | 789.9342 | 770.8474 | 92.4554 | 188.5162 | 117.8357 | 427.4413 | 714.5323 | 777.2385 | 771.6226 |  |  | 788.4277 | 761.1826 | 797.9266 | 738.3735 | 763.6132 | 736.7273 |  | 754.1383 | 729.3177 | 782.5216 | 61.0186 | 96.9599 | 97.5958 |  | 772.2787 | 730.4703 | 738.0389 | 512.8296 | 688.786 | 666.4755 | 484.0163 | [21 empty] | 1774.9258 | 1565.0639 | 759.0893 | 677.6307 | 1.2672 | 751.3745
14:48 | 4948 |  |  | -18.783 | 19.0419 | 4.792 | -0.6404 | 0.5564 | -1.1644 | -7.1842 | 1.7725 | 14.5424 | 5.7092 | 0.459 |  |  |  | -29.7633 | 14.5556 | 24.4228 | 4.0503 |  | -8.7119 | 2.7257 | 0.5975 | 5.3304 | 5.5735 | 1.4203 | 38.5599 | 388.5785 | 381.031 | 178.5101 | 208.7274 | 166.1195 | 208.8635 | 125.1831 | 219.1895 | 110.8031 | 187.8896 | 450.2596 | 724.7255 | 172.6284 | 262.4855 | 344.6905 | 239.606 | 318.5735 | 713.1174 |  | 714.3548 |  | 709.7716 | 104.708 | 111.1288 | 181.9069 | 441.5219 | 704.3696 | 225.6811 | 129.685 | 249.3962 | 503.5871 | 739.9531 | 145.6397 | 70.2924 | 99.0731 | 131.8996 | 246.025 | 758.8349 | 726.1581 | 724.4054 | 738.915 | 98.7795 | 121.8121 | 237.0176 | 486.4921 | 722.8131 | 99.1969 | 130.6546 | 258.7621 | 528.4718 | 714.2718 | 71.1277 | 90.7568 | 99.6858 | 125.5902 | 232.6177 | 715.579 |  | 723.507 | 720.5235 |  | 81.086 | 115.4581 | 190.4588 | 439.517 | 698.8464 | 101.2197 | 129.8277 | 237.8785 | 529.3138 | 755.5983 | 67.4522 | 75.4043 | 100.3153 | 123.2714 | 247.081 | 612.9514 | 752.3121 | 757.1306 | 756.004 | 116.9029 | 135.3863 | 212.0998 | 435.4461 | 715.6297 |  | 734.2592 |  |  | 727.2001 | 731.2923 | 706.7904 | 721.0539 | 704.5821 | 728.5602 | 681.5758 | 649.4492 | 589.4957 | 635.4824 | 567.6321 | 628.8983 | 571.1871 | 608.2599 | 747.8652 | 742.3539 | 732.9766 | 740.4072 | 433.5121 |  |  | 179.3815 |  | 157.8352 | 109.4129 | 177.7728 | 122.8965 | 217.8653 | 119.2262 | 467.306 | 759.6229 | 436.5769 | 440.0207 | 233.8685 | 138.1012 | 167.9427 | 566.8451 | 771.0836 | 792.7465 | 775.9806 | 782.5891 | 184.0324 | 110.1513 | 181.0044 | 127.0343 | 743.1069 | 215.7288 | 124.1043 | 587.2692 |  | 176.6933 | 70.3007 | 98.5607 | 121.0895 | 238.5554 | 803.7226 | 803.23 | 818.6692 | 808.1168 | 129.5304 | 111.4072 | 169.1326 | 390.9649 | 757.8058 | 89.2063 | 108.7808 | 191.4108 | 458.5849 | 740.9498 | 57.2029 | 70.8727 | 95.7919 | 117.8486 | 233.6105 | 759.2358 | 760.9212 | 795.9207 | 755.1609 | 779.7808 | 80.9511 | 107.6138 | 158.0905 | 385.5641 | 709.9541 | 101.8701 | 109.2908 | 184.6418 | 419.2888 | 714.5358 | 57.1739 | 77.8631 | 101.4356 | 130.3884 | 270.0482 | 758.959 | 777.7599 | 789.5989 | 770.5126 | 92.5085 | 188.5564 | 117.8578 | 427.4811 | 714.3541 | 776.9281 | 771.2225 |  |  | 787.9639 | 760.8009 | 797.4382 | 738.0654 | 763.1961 | 736.4011 |  | 753.6653 | 729.0191 | 782.0874 | 61.0401 | 96.8472 | 97.6301 |  | 772.1047 | 730.3476 | 737.9665 | 512.9262 | 688.9139 | 666.331 | 484.1253 | [21 empty] | 1713.802 | 1564.5722 | 758.6834 | 677.6224 | 1.1692 | 751.2261
14:48 | 4949 |  |  | -18.6894 | 19.0355 | 4.7843 | -0.5531 | 0.5881 | -1.1622 | -7.2058 | 1.7675 | 14.5447 | 5.7107 | 0.4592 |  |  |  | -29.818 | 14.6059 | 24.3977 | 3.9809 |  | -8.6353 | 2.756 | 0.5972 | 5.3266 | 5.5766 | 1.4204 | 40.4435 | 388.6077 | 381.055 | 178.5531 | 208.7851 | 166.161 | 208.8674 | 125.2029 | 219.2699 | 110.8262 | 187.9406 | 450.2812 | 724.514 | 172.663 | 262.5588 | 344.8307 | 239.7346 | 318.7237 | 712.8115 |  | 714.0404 |  | 709.4315 | 104.7305 | 111.1501 | 181.9371 | 441.5696 | 704.2231 | 225.6978 | 129.7588 | 249.4601 | 503.5981 | 739.7599 | 145.7142 | 70.3238 | 99.0852 | 131.906 | 246.0805 | 758.5802 | 725.7867 | 724.0671 | 738.6004 | 98.7726 | 121.8581 | 237.0702 | 486.5054 | 722.6618 | 99.2119 | 130.6888 | 258.7787 | 528.4738 | 714.0557 | 71.1819 | 90.8003 | 99.7497 | 125.621 | 232.7022 | 715.282 |  | 723.1633 | 720.204 |  | 81.0146 | 115.5454 | 190.4442 | 439.6404 | 698.7303 | 101.2562 | 129.8405 | 237.9293 | 529.3153 | 755.3817 | 67.5203 | 75.4086 | 100.3177 | 123.3233 | 247.1394 | 612.7186 | 751.9143 | 756.6961 | 755.6823 | 117.0038 | 135.3796 | 212.0988 | 435.4844 | 715.4645 |  | 734.1173 |  |  | 726.8403 | 730.9073 | 706.5464 | 720.6894 | 704.2088 | 728.1375 | 681.6739 | 650.818 | 571.975 | 635.096 | 556.3905 | 621.8158 | 604.9042 | 611.5376 | 747.581 | 742.0349 | 732.6685 | 740.1092 | 433.5506 |  |  | 179.4123 |  | 157.8763 | 109.3699 | 177.8319 | 122.9072 | 217.9808 | 119.2523 | 467.3537 | 759.424 | 436.6337 | 440.1559 | 233.9325 | 138.1459 | 167.9956 | 566.7145 | 770.691 | 792.3483 | 775.5774 | 782.1339 | 184.1488 | 110.1704 | 181.0179 | 127.0862 | 742.933 | 215.7446 | 124.107 | 587.2605 |  | 176.7235 | 70.3218 | 98.5608 | 121.0856 | 238.6122 | 803.3044 | 802.8074 | 818.273 | 808.024 | 129.5551 | 111.4066 | 169.1541 | 391.0205 | 757.5984 | 89.1967 | 108.8411 | 191.4453 | 458.5882 | 740.7262 | 57.2472 | 70.9299 | 95.7757 | 117.8907 | 233.6898 | 758.8708 | 760.5741 | 795.6339 | 754.8354 | 779.3729 | 80.9505 | 107.5909 | 158.1391 | 385.5872 | 709.742 | 101.8693 | 109.3 | 184.6941 | 419.3341 | 714.2987 | 56.9492 | 77.8996 | 101.4246 | 130.4286 | 270.0739 | 758.5265 | 777.3941 | 789.3057 | 770.2118 | 92.5178 | 188.5952 | 117.8616 | 427.5295 | 714.1827 | 776.6088 | 770.8606 |  |  | 787.4986 | 760.3725 | 796.9247 | 737.7427 | 762.7845 | 736.0874 |  | 753.2006 | 728.6631 | 781.6394 | 61.0315 | 96.869 | 97.6197 |  | 771.8584 | 730.2749 | 737.7107 | 512.748 | 689.107 | 666.6268 | 484.1974 | [21 empty] | 1720.0704 | 1563.0147 | 758.2558 | 677.8669 | 1.2254 | 751.0666
14:48 | 4950 |  |  | -18.7443 | 18.9219 | 4.8433 | -0.5708 | 0.6041 | -1.0721 | -7.0969 | 1.7697 | 14.5442 | 5.7109 | 0.458 |  |  |  | -29.7854 | 14.6085 | 24.5182 | 4.0517 |  | -8.5863 | 2.7665 | 0.5987 | 5.3304 | 5.577 | 1.4208 | 38.3895 | 388.629 | 381.0873 | 178.5913 | 208.8349 | 166.198 | 208.8618 | 125.2189 | 219.2572 | 110.8361 | 187.9937 | 450.2942 | 724.3078 | 172.686 | 262.5899 | 344.9724 | 239.8685 | 318.8862 | 712.5192 |  | 713.7311 |  | 709.1024 | 104.7231 | 111.1738 | 181.9935 | 441.6201 | 704.0669 | 225.7144 | 129.8358 | 249.5268 | 503.6353 | 739.5696 | 145.7311 | 70.3292 | 99.1055 | 131.9434 | 246.1305 | 758.3036 | 725.4016 | 723.6933 | 738.2973 | 98.7376 | 121.8966 | 237.1151 | 486.5403 | 722.5034 | 99.2033 | 130.7151 | 258.8227 | 528.4615 | 713.8686 | 71.1497 | 90.804 | 99.7552 | 125.6609 | 232.7796 | 714.9539 |  | 722.8222 | 719.9386 |  | 81.0572 | 115.577 | 190.5041 | 439.7228 | 698.622 | 101.3111 | 129.8754 | 237.9512 | 529.3041 | 755.1622 | 67.5906 | 75.4069 | 100.282 | 123.3778 | 247.1709 | 612.5003 | 751.5235 | 756.299 | 755.3471 | 117.0029 | 135.3943 | 212.1424 | 435.5196 | 715.2972 |  | 733.883 |  |  | 726.4896 | 730.5436 | 706.4002 | 720.453 | 703.8918 | 727.7222 | 681.8871 | 640.6046 | 557.373 | 634.4048 | 553.6615 | 609.2046 | 626.0986 | 624.0689 | 747.2894 | 741.7187 | 732.3539 | 739.799 | 433.5783 |  |  | 179.4511 |  | 157.9141 | 109.3434 | 177.9021 | 122.9241 | 218.0419 | 119.2631 | 467.387 | 759.2308 | 436.6973 | 440.3613 | 233.9943 | 138.1861 | 168.0627 | 566.5656 | 770.2729 | 791.9505 | 775.163 | 781.6577 | 184.1654 | 110.1924 | 181.0346 | 127.1017 | 742.7554 | 215.7785 | 124.0975 | 587.2485 |  | 176.7795 | 70.3431 | 98.5739 | 121.1013 | 238.6729 | 802.8896 | 802.3814 | 817.8808 | 807.7981 | 129.5616 | 111.4165 | 169.2084 | 391.0636 | 757.3776 | 89.1939 | 108.8822 | 191.4896 | 458.6361 | 740.5202 | 57.2563 | 70.9812 | 95.7856 | 117.9121 | 233.7736 | 758.4608 | 760.1441 | 795.3331 | 754.4111 | 778.9675 | 80.954 | 107.5895 | 158.1971 | 385.6377 | 709.5408 | 101.8808 | 109.321 | 184.7483 | 419.3836 | 714.066 | 56.9351 | 77.9325 | 101.4372 | 130.4464 | 270.1178 | 758.0082 | 777.0366 | 789.0331 | 769.9599 | 92.5134 | 188.661 | 117.8723 | 427.5778 | 714.0206 | 776.2578 | 770.5058 |  |  | 787.0314 | 759.9436 | 796.3971 | 737.4058 | 762.3711 | 735.8164 |  | 752.7238 | 728.3333 | 781.1934 | 61.0436 | 96.8908 | 97.6217 |  | 771.7113 | 730.159 | 737.5516 | 513.1966 | 689.3649 | 666.6318 | 483.9489 | [21 empty] | 1699.7346 | 1564.5123 | 757.832 | 677.9983 | 1.3375 | 750.9352
14:48 | 4951 |  |  | -18.7342 | 18.925 | 4.8236 | -0.6008 | 0.6567 | -1.066 | -7.1791 | 1.7733 | 14.54 | 5.708 | 0.458 |  |  |  | -29.6745 | 14.4753 | 24.5587 | 3.9686 |  | -8.5565 | 2.7836 | 0.5985 | 5.33 | 5.573 | 1.4213 | 38.3908 | 388.6564 | 381.1225 | 178.6271 | 208.8829 | 166.2296 | 208.8519 | 125.2331 | 219.2318 | 110.8528 | 188.0449 | 450.3192 | 724.1194 | 172.7422 | 262.6119 | 345.093 | 240.0165 | 319.0112 | 712.2123 |  | 713.3938 |  | 708.7483 | 104.6801 | 111.1993 | 182.0476 | 441.6624 | 703.8807 | 225.7439 | 129.9058 | 249.5876 | 503.6587 | 739.3702 | 145.7285 | 70.3018 | 99.079 | 131.9636 | 246.1805 | 758.0407 | 725.0263 | 723.327 | 738.0054 | 98.7139 | 121.9195 | 237.1597 | 486.5829 | 722.348 | 99.2228 | 130.7207 | 258.854 | 528.4278 | 713.6671 | 71.1314 | 90.8209 | 99.745 | 125.6571 | 232.7884 | 714.6243 |  | 722.4923 | 719.6063 |  | 81.1283 | 115.5592 | 190.5888 | 439.6553 | 698.3775 | 101.3523 | 129.8966 | 237.9629 | 529.2899 | 754.9291 | 67.6135 | 75.427 | 100.2713 | 123.3891 | 247.2039 | 612.2872 | 751.1272 | 755.8494 | 755.0092 | 116.9939 | 135.4448 | 212.2141 | 435.5581 | 715.1199 |  | 733.4335 |  |  | 726.1476 | 730.2003 | 706.1697 | 720.1463 | 703.6128 | 727.3295 | 677.718 | 635.4789 | 543.7892 | 632.5272 | 552.3294 | 609.1722 | 633.8328 | 629.8059 | 746.9974 | 741.4077 | 732.0346 | 739.4895 | 433.6102 |  |  | 179.4831 |  | 157.9488 | 109.3193 | 177.9597 | 122.9474 | 218.0353 | 119.2807 | 467.4058 | 759.0499 | 436.7474 | 440.587 | 234.0673 | 138.2215 | 168.1439 | 566.4465 | 769.8504 | 791.5609 | 774.8735 | 781.2065 | 184.106 | 110.2099 | 181.0416 | 127.0646 | 742.5867 | 215.7964 | 124.1143 | 587.2235 |  | 176.824 | 70.3617 | 98.5809 | 121.1139 | 238.7395 | 802.4688 | 801.9577 | 817.5032 | 807.3104 | 129.5776 | 111.4266 | 169.2575 | 391.116 | 757.1454 | 89.2561 | 108.9219 | 191.5822 | 458.6988 | 740.3134 | 57.277 | 71.0096 | 95.8131 | 117.9253 | 233.8402 | 758.0324 | 759.675 | 795.0457 | 753.9137 | 778.5601 | 80.9755 | 107.6319 | 158.2377 | 385.6965 | 709.3374 | 101.9002 | 109.3395 | 184.8036 | 419.4372 | 713.827 | 56.8506 | 77.9464 | 101.4716 | 130.4584 | 270.1814 | 757.52 | 776.6124 | 788.6967 | 769.6589 | 92.5384 | 188.7153 | 117.8889 | 427.6244 | 713.8494 | 775.8783 | 770.1538 |  |  | 786.5716 | 759.5029 | 795.8697 | 737.0505 | 761.9495 | 735.4981 |  | 752.2647 | 728.0122 | 780.7707 | 61.0585 | 96.9449 | 97.6217 |  | 771.4832 | 730.0607 | 737.4648 | 513.4604 | 689.2913 | 665.7178 | 484.0781 | [21 empty] | 1729.6552 | 1562.6358 | 757.4175 | 677.5046 | 1.3141 | 750.7719
14:48 | 4952 |  |  | -18.72 | 19.1052 | 4.8999 | -0.5673 | 0.7169 | -0.9381 | -7.2098 | 1.7711 | 14.5438 | 5.71 | 0.458 |  |  |  | -29.7072 | 14.4209 | 24.6275 | 4.0138 |  | -8.6812 | 2.7964 | 0.5981 | 5.3256 | 5.5707 | 1.4203 | 36.7318 | 388.6861 | 381.1493 | 178.663 | 208.9348 | 166.2629 | 208.8456 | 125.2422 | 219.2599 | 110.8327 | 188.0816 | 450.3277 | 723.9135 | 172.7834 | 262.6492 | 345.2613 | 240.1504 | 319.1182 | 711.8971 |  | 713.0611 |  | 708.4067 | 104.669 | 111.2275 | 182.1033 | 441.7065 | 703.7183 | 225.7922 | 129.8844 | 249.631 | 503.6983 | 739.1804 | 145.7863 | 70.3332 | 99.0544 | 131.9737 | 246.2316 | 757.8044 | 724.6723 | 723.0004 | 737.7112 | 98.7372 | 121.9464 | 237.2306 | 486.6184 | 722.1931 | 99.2274 | 130.7307 | 258.8759 | 528.425 | 713.4553 | 71.1298 | 90.8186 | 99.7172 | 125.6447 | 232.7975 | 714.3181 |  | 722.1761 | 719.2583 |  | 81.1018 | 115.5896 | 190.5866 | 439.7235 | 698.2437 | 101.3902 | 129.9216 | 238.024 | 529.2862 | 754.7187 | 67.6548 | 75.4431 | 100.2671 | 123.411 | 247.2353 | 612.0673 | 750.7446 | 755.3856 | 754.6837 | 117.0507 | 135.4573 | 212.2394 | 435.6009 | 714.947 |  | 733.0962 |  |  | 725.7978 | 729.8296 | 705.9334 | 719.8078 | 703.3272 | 726.9251 | 669.5751 | 627.4423 | 547.0731 | 629.9051 | 558.4903 | 617.076 | 620.2312 | 625.3938 | 746.6981 | 741.0818 | 731.7031 | 739.1827 | 433.6438 |  |  | 179.523 |  | 157.987 | 109.2994 | 178.0215 | 122.9718 | 218.0885 | 119.3049 | 467.4591 | 758.8458 | 436.7958 | 440.5906 | 234.1209 | 138.2448 | 168.1997 | 566.3671 | 769.4484 | 791.1615 | 774.6577 | 780.7727 | 184.123 | 110.2104 | 181.0618 | 127.0714 | 742.4129 | 215.7958 | 124.15 | 587.207 |  | 176.855 | 70.3992 | 98.5888 | 121.1395 | 238.8075 | 802.0701 | 801.554 | 817.1232 | 806.9011 | 129.6018 | 111.4382 | 169.3113 | 391.1934 | 756.9234 | 89.2838 | 108.9445 | 191.6377 | 458.7409 | 740.0983 | 57.2975 | 71.0317 | 95.8094 | 117.9555 | 233.8891 | 757.6957 | 759.3139 | 794.77 | 753.5452 | 778.1689 | 80.9805 | 107.659 | 158.3024 | 385.7387 | 709.1451 | 101.9268 | 109.3753 | 184.8823 | 419.5095 | 713.6009 | 56.7279 | 77.9723 | 101.4692 | 130.4775 | 270.2468 | 757.0717 | 776.1951 | 788.3633 | 769.3573 | 92.5818 | 188.7482 | 117.9137 | 427.6584 | 713.6571 | 775.5515 | 769.8437 |  |  | 786.1012 | 759.0985 | 795.3584 | 736.69 | 761.5402 | 735.127 |  | 751.8131 | 727.6692 | 780.3461 | 61.0669 | 96.9785 | 97.623 |  | 771.2857 | 729.9873 | 737.3642 | 513.2895 | 689.6012 | 666.95 | 484.2233 | [21 empty] | 1725.327 | 1559.7332 | 757.0017 | 678.2756 | 1.4271 | 750.6365
14:48 | 4953 |  |  | -18.6922 | 19.3357 | 5.1623 | -0.5133 | 0.7817 | -0.9327 | -7.2245 | 1.7725 | 14.5373 | 5.7055 | 0.4593 |  |  |  | -29.7023 | 14.4024 | 24.488 | 4.0518 |  | -8.6465 | 2.7784 | 0.5966 | 5.3215 | 5.5716 | 1.4217 | 38.0856 | 388.7179 | 381.1751 | 178.6966 | 208.979 | 166.2932 | 208.8433 | 125.2527 | 219.4036 | 110.8419 | 188.1289 | 450.3454 | 723.7172 | 172.7848 | 262.6631 | 345.4307 | 240.2734 | 319.2414 | 711.6095 |  | 712.7899 |  | 708.0907 | 104.7341 | 111.2541 | 182.1567 | 441.7585 | 703.5723 | 225.836 | 129.8493 | 249.6733 | 503.6987 | 738.9851 | 145.8337 | 70.3841 | 99.0618 | 132.0126 | 246.3021 | 757.546 | 724.3038 | 722.6495 | 737.3994 | 98.7487 | 121.9634 | 237.2944 | 486.6489 | 722.0337 | 99.2339 | 130.7547 | 258.9251 | 528.4309 | 713.2322 | 71.1499 | 90.7805 | 99.74 | 125.706 | 232.8929 | 714.0554 |  | 721.8726 | 718.8743 |  | 81.1062 | 115.6543 | 190.5903 | 439.813 | 698.1365 | 101.4883 | 129.9497 | 238.1064 | 529.2811 | 754.5263 | 67.676 | 75.461 | 100.2753 | 123.431 | 247.2912 | 611.8654 | 750.3652 | 754.9374 | 754.358 | 117.0798 | 135.4673 | 212.281 | 435.6378 | 714.7722 |  | 732.9751 |  |  | 725.4445 | 729.508 | 705.7288 | 719.5077 | 703.0487 | 726.5035 | 652.827 | 625.3087 | 558.9742 | 626.2571 | 558.2252 | 624.2064 | 615.6491 | 621.1647 | 746.3981 | 740.7498 | 731.3513 | 738.8687 | 433.6566 |  |  | 179.5624 |  | 158.0169 | 109.2872 | 178.0778 | 122.9875 | 218.2062 | 119.3072 | 467.5132 | 758.6304 | 436.8465 | 440.4074 | 234.1719 | 138.2735 | 168.2427 | 566.2996 | 769.0744 | 790.765 | 774.537 | 780.3695 | 184.2454 | 110.2211 | 181.0936 | 127.1284 | 742.2411 | 215.858 | 124.1879 | 587.2023 |  | 176.8779 | 70.4561 | 98.5771 | 121.1655 | 238.8683 | 801.6629 | 801.1507 | 816.7338 | 806.691 | 129.6158 | 111.4522 | 169.3623 | 391.2716 | 756.7188 | 89.2993 | 108.9765 | 191.6788 | 458.7644 | 739.8696 | 57.3059 | 71.063 | 95.8029 | 117.9932 | 233.9329 | 757.4344 | 758.9892 | 794.473 | 753.3031 | 777.7938 | 80.9883 | 107.7135 | 158.3471 | 385.8057 | 708.9666 | 101.94 | 109.3947 | 184.9462 | 419.5764 | 713.3682 | 56.6513 | 78.0124 | 101.4769 | 130.5148 | 270.3027 | 756.6547 | 775.8337 | 788.0739 | 769.057 | 92.6332 | 188.7819 | 117.938 | 427.6977 | 713.4842 | 775.2625 | 769.5254 |  |  | 785.6283 | 758.6691 | 794.8286 | 736.3355 | 761.1533 | 734.8221 |  | 751.3503 | 727.3426 | 779.9133 | 61.0735 | 97.0405 | 97.6196 |  | 771.0989 | 729.8277 | 737.2174 | 512.8861 | 689.3123 | 666.2242 | 483.8248 | [21 empty] | 1717.0323 | 1557.9358 | 756.5856 | 677.7683 | 1.5866 | 750.4633
14:48 | 4954 |  |  | -18.738 | 19.2464 | 5.1236 | -0.4897 | 0.7506 | -0.9671 | -7.1598 | 1.7758 | 14.5338 | 5.7021 | 0.4584 |  |  |  | -29.6978 | 14.4773 | 24.6165 | 4.057 |  | -8.5739 | 2.8524 | 0.5964 | 5.319 | 5.5684 | 1.4221 | 36.8663 | 388.7496 | 381.2032 | 178.7322 | 209.0208 | 166.3208 | 208.8353 | 125.2666 | 219.4386 | 110.8544 | 188.1592 | 450.3629 | 723.5033 | 172.8272 | 262.6725 | 345.5655 | 240.4078 | 319.3648 | 711.2988 |  | 712.5084 |  | 707.7573 | 104.7655 | 111.2563 | 182.215 | 441.8162 | 703.4357 | 225.8742 | 129.8775 | 249.7205 | 503.6887 | 738.7893 | 145.8527 | 70.4109 | 99.0796 | 132.0387 | 246.3579 | 757.2747 | 723.9113 | 722.2576 | 737.0659 | 98.7533 | 121.9878 | 237.3332 | 486.6524 | 721.8647 | 99.2521 | 130.7674 | 258.9721 | 528.3988 | 713.0419 | 71.1847 | 90.7955 | 99.7682 | 125.7574 | 232.9901 | 713.7649 |  | 721.528 | 718.4244 |  | 81.1212 | 115.6855 | 190.619 | 439.7969 | 697.9058 | 101.4644 | 129.9703 | 238.1805 | 529.2851 | 754.2952 | 67.6952 | 75.4824 | 100.2879 | 123.4549 | 247.3418 | 611.6371 | 749.9723 | 754.5007 | 754.0233 | 117.0458 | 135.5083 | 212.349 | 435.6666 | 714.6015 |  | 732.9191 |  |  | 725.0857 | 729.1634 | 705.3697 | 719.0445 | 702.7921 | 726.0988 | 638.9944 | 642.5969 | 569.9749 | 622.0316 | 543.2023 | 630.3775 | 634.0227 | 623.686 | 746.0797 | 740.4056 | 730.9787 | 738.5341 | 433.6834 |  |  | 179.5981 |  | 158.0429 | 109.2706 | 178.1287 | 122.9986 | 218.2452 | 119.3074 | 467.5558 | 758.4299 | 436.9024 | 440.3525 | 234.2379 | 138.3165 | 168.3002 | 566.2212 | 768.6908 | 790.3494 | 774.481 | 779.9841 | 184.304 | 110.2534 | 181.1296 | 127.1587 | 742.0675 | 215.8779 | 124.2301 | 587.2172 |  | 176.9065 | 70.5148 | 98.5726 | 121.1773 | 238.9405 | 801.2495 | 800.7474 | 816.3486 | 806.33 | 129.6184 | 111.4734 | 169.3913 | 391.3525 | 756.5317 | 89.3059 | 109.0204 | 191.7727 | 458.8187 | 739.6661 | 57.217 | 71.093 | 95.8197 | 118.0311 | 233.9834 | 757.1531 | 758.6272 | 794.1594 | 753.0076 | 777.3995 | 80.9788 | 107.7979 | 158.3769 | 385.8807 | 708.809 | 101.9471 | 109.399 | 185.0013 | 419.631 | 713.128 | 56.5456 | 78.0373 | 101.5025 | 130.5449 | 270.3584 | 756.1866 | 775.4857 | 787.7775 | 768.7628 | 92.6663 | 188.8315 | 117.9532 | 427.7527 | 713.3181 | 774.9848 | 769.1962 |  |  | 785.1731 | 758.2653 | 794.3087 | 735.9991 | 760.7857 | 734.5339 |  | 750.8967 | 727.0242 | 779.48 | 61.0866 | 97.027 | 97.6217 |  | 770.965 | 729.7099 | 737.1403 | 513.1063 | 689.1967 | 666.2059 | 484.2229 | [21 empty] | 1725.6133 | 1554.4219 | 756.1746 | 677.7013 | 1.6493 | 750.3374
14:48 | 4955 |  |  | -18.744 | 19.2317 | 5.1374 | -0.6115 | 0.7255 | -0.9869 | -7.1087 | 1.7776 | 14.5317 | 5.6987 | 0.4593 |  |  |  | -29.5883 | 14.4535 | 24.7299 | 4.0876 |  | -8.5701 | 2.8609 | 0.5965 | 5.3205 | 5.5686 | 1.4214 | 36.6752 | 388.7732 | 381.2329 | 178.7713 | 209.0719 | 166.3551 | 208.8268 | 125.2789 | 219.3498 | 110.8916 | 188.216 | 450.4003 | 723.2976 | 172.8795 | 262.7144 | 345.7437 | 240.551 | 319.4689 | 710.9459 |  | 712.1811 |  | 707.3845 | 104.7096 | 111.2806 | 182.2709 | 441.8594 | 703.2755 | 225.8898 | 129.8906 | 249.743 | 503.7055 | 738.6023 | 145.8844 | 70.4038 | 99.095 | 132.035 | 246.4074 | 757.0281 | 723.5063 | 721.856 | 736.7226 | 98.7458 | 122.0224 | 237.3691 | 486.6848 | 721.7079 | 99.2726 | 130.7673 | 259.0132 | 528.3631 | 712.8718 | 71.1758 | 90.8251 | 99.7583 | 125.7715 | 233.0453 | 713.4315 |  | 721.1717 | 718.0174 |  | 81.1262 | 115.6482 | 190.6785 | 439.7345 | 697.6428 | 101.3744 | 129.9992 | 238.2226 | 529.2731 | 754.0384 | 67.7213 | 75.491 | 100.3042 | 123.4877 | 247.3787 | 611.4158 | 749.5998 | 754.0911 | 753.6997 | 117.0976 | 135.5201 | 212.3861 | 435.701 | 714.4345 |  | 733.0159 |  |  | 724.7162 | 728.7826 | 704.9659 | 718.5389 | 702.5511 | 725.7287 | 637.8793 | 652.5952 | 595.0962 | 620.8853 | 541.7743 | 628.1806 | 643.6226 | 623.2058 | 745.7415 | 740.0464 | 730.586 | 738.1896 | 433.7091 |  |  | 179.6414 |  | 158.0799 | 109.2544 | 178.1905 | 123.017 | 218.2002 | 119.3408 | 467.6198 | 758.2307 | 436.9541 | 440.4365 | 234.3114 | 138.3632 | 168.3714 | 566.1432 | 768.3213 | 789.9525 | 774.3383 | 779.5818 | 184.2554 | 110.2747 | 181.1707 | 127.1381 | 741.8942 | 215.8904 | 124.2564 | 587.2311 |  | 176.93 | 70.5434 | 98.5869 | 121.1894 | 239.0047 | 800.8434 | 800.3429 | 815.9674 | 806.0596 | 129.6247 | 111.491 | 169.4516 | 391.4268 | 756.3151 | 89.3091 | 109.038 | 191.8504 | 458.8648 | 739.4841 | 57.1379 | 71.1235 | 95.8266 | 118.0465 | 234.0419 | 756.8621 | 758.3192 | 793.8347 | 752.7521 | 776.9979 | 80.9941 | 107.8434 | 158.4073 | 385.9305 | 708.647 | 101.953 | 109.4129 | 185.0636 | 419.6853 | 712.9027 | 56.4524 | 78.0685 | 101.5031 | 130.563 | 270.4 | 755.7211 | 775.1086 | 787.4581 | 768.4615 | 92.6685 | 188.889 | 117.9744 | 427.7989 | 713.1388 | 774.72 | 768.8545 |  |  | 784.7336 | 757.8415 | 793.7784 | 735.6905 | 760.4565 | 734.2593 |  | 750.4455 | 726.6775 | 779.0498 | 61.0844 | 97.0175 | 97.642 |  | 770.7551 | 729.6586 | 736.9842 | 513.3412 | 689.2913 | 666.8511 | 484.4948 | [21 empty] | 1690.9891 | 1553.8864 | 755.7531 | 678.0712 | 1.6851 | 750.2069
14:48 | 4956 |  |  | -18.6397 | 19.2749 | 5.3151 | -0.5611 | 0.6567 | -0.9786 | -7.1268 | 1.7757 | 14.5365 | 5.6993 | 0.4582 |  |  |  | -29.614 | 14.3519 | 24.7395 | 4.1244 |  | -8.638 | 2.9084 | 0.5977 | 5.3154 | 5.57 | 1.4189 | 37.2055 | 388.8019 | 381.2604 | 178.8077 | 209.1288 | 166.3866 | 208.8198 | 125.2902 | 219.4064 | 110.9074 | 188.2743 | 450.4241 | 723.0949 | 172.8896 | 262.7421 | 345.9234 | 240.699 | 319.5696 | 710.5934 |  | 711.8418 |  | 707.0252 | 104.7039 | 111.2989 | 182.3021 | 441.9009 | 703.1125 | 225.9393 | 129.946 | 249.8052 | 503.7388 | 738.3981 | 145.92 | 70.4315 | 99.0905 | 132.0592 | 246.4684 | 756.7578 | 723.0734 | 721.4402 | 736.3543 | 98.7447 | 122.034 | 237.4246 | 486.7373 | 721.5474 | 99.2649 | 130.7833 | 259.0569 | 528.34 | 712.6678 | 71.175 | 90.7973 | 99.7556 | 125.7808 | 233.0979 | 713.1261 |  | 720.8376 | 717.6659 |  | 81.1175 | 115.6089 | 190.755 | 439.6957 | 697.4332 | 101.4023 | 130.0148 | 238.2401 | 529.2457 | 753.798 | 67.7418 | 75.4997 | 100.2996 | 123.5103 | 247.4259 | 611.224 | 749.2406 | 753.685 | 753.3761 | 117.1195 | 135.535 | 212.4392 | 435.7393 | 714.2569 |  | 733.0576 |  |  | 724.3389 | 728.3854 | 704.7268 | 718.2763 | 702.2998 | 725.353 | 647.4148 | 656.6591 | 601.5835 | 621.3401 | 560.4955 | 624.295 | 638.7336 | 619.1659 | 745.4111 | 739.6814 | 730.191 | 737.8426 | 433.7271 |  |  | 179.6786 |  | 158.1198 | 109.2318 | 178.2392 | 123.0343 | 218.1943 | 119.3634 | 467.6575 | 758.0351 | 437.0074 | 440.5877 | 234.4137 | 138.3937 | 168.4528 | 566.0694 | 767.9646 | 789.5917 | 774.1148 | 779.1795 | 184.2281 | 110.2855 | 181.2051 | 127.1128 | 741.7234 | 215.987 | 124.2551 | 587.2098 |  | 176.9684 | 70.5502 | 98.5906 | 121.1916 | 239.0603 | 800.4374 | 799.9436 | 815.5859 | 805.8715 | 129.6311 | 111.4863 | 169.4917 | 391.4518 | 756.0868 | 89.3142 | 109.0589 | 191.905 | 458.8983 | 739.2768 | 57.23 | 71.1614 | 95.8225 | 118.0555 | 234.1079 | 756.5703 | 758.0541 | 793.5239 | 752.5308 | 776.6168 | 81.0159 | 107.8769 | 158.4553 | 385.9895 | 708.4645 | 101.9845 | 109.4335 | 185.1227 | 419.7401 | 712.6764 | 56.4276 | 78.0935 | 101.524 | 130.5836 | 270.4551 | 755.3126 | 774.7518 | 787.1488 | 768.1661 | 92.6922 | 188.935 | 117.9868 | 427.8377 | 712.9673 | 774.4229 | 768.4615 |  |  | 784.295 | 757.3221 | 793.2263 | 735.3328 | 760.1024 | 733.9553 |  | 749.9971 | 726.344 | 778.6403 | 61.0851 | 96.9794 | 97.6293 |  | 770.5401 | 729.5818 | 736.8962 | 513.435 | 689.7817 | 667.4068 | 484.4249 | [21 empty] | 1706.8129 | 1553.2427 | 755.3186 | 678.5943 | 1.7438 | 750.061
14:48 | 4957 |  |  | -18.6292 | 19.2136 | 5.281 | -0.6249 | 0.7208 | -0.9726 | -7.1517 | 1.778 | 14.5375 | 5.6961 | 0.4597 |  |  |  | -29.6175 | 14.4712 | 24.643 | 4.0917 |  | -8.6563 | 2.9043 | 0.5967 | 5.3148 | 5.5699 | 1.4188 | 38.6927 | 388.822 | 381.2788 | 178.841 | 209.1787 | 166.4187 | 208.8129 | 125.3046 | 219.4967 | 110.8817 | 188.2719 | 450.4147 | 722.8695 | 172.9113 | 262.7463 | 346.113 | 240.8487 | 319.6838 | 710.2311 |  | 711.5172 |  | 706.6634 | 104.7542 | 111.2948 | 182.3311 | 441.9529 | 702.9668 | 226.024 | 130.0087 | 249.9002 | 503.752 | 738.2239 | 145.9664 | 70.4255 | 99.1139 | 132.1024 | 246.5104 | 756.4779 | 722.6245 | 721.0213 | 735.994 | 98.7583 | 122.0575 | 237.4824 | 486.7659 | 721.3763 | 99.2485 | 130.7922 | 259.0842 | 528.3134 | 712.4685 | 71.1763 | 90.7706 | 99.7678 | 125.7984 | 233.1503 | 712.8599 |  | 720.5023 | 717.2761 |  | 81.0791 | 115.6528 | 190.7876 | 439.7225 | 697.2594 | 101.4957 | 130.045 | 238.2918 | 529.2386 | 753.5874 | 67.7598 | 75.5399 | 100.2944 | 123.5419 | 247.4866 | 611.0327 | 748.8749 | 753.2837 | 753.0556 | 117.0834 | 135.5807 | 212.5217 | 435.7826 | 714.0847 |  | 732.7366 |  |  | 723.9481 | 727.969 | 704.4673 | 717.9928 | 702.0519 | 724.98 | 657.149 | 654.0348 | 593.4202 | 620.8349 | 571.454 | 625.4884 | 636.0704 | 621.3507 | 745.0867 | 739.3022 | 729.7813 | 737.4871 | 433.7539 |  |  | 179.7181 |  | 158.1613 | 109.208 | 178.2926 | 123.0525 | 218.2737 | 119.3823 | 467.6988 | 757.8405 | 437.0815 | 440.6423 | 234.4472 | 138.4202 | 168.5175 | 565.9771 | 767.6016 | 789.1935 | 773.8003 | 778.7918 | 184.2669 | 110.3024 | 181.2456 | 127.1053 | 741.5518 | 216.0296 | 124.2569 | 587.1776 |  | 176.9954 | 70.5817 | 98.6005 | 121.214 | 239.1228 | 800.0396 | 799.5595 | 815.2077 | 805.4103 | 129.6345 | 111.493 | 169.5497 | 391.5103 | 755.8581 | 89.3418 | 109.1222 | 191.98 | 458.9409 | 739.0509 | 57.2559 | 71.2061 | 95.8315 | 118.0818 | 234.145 | 756.2908 | 757.8093 | 793.2501 | 752.2731 | 776.248 | 81.0034 | 107.8956 | 158.5247 | 386.0533 | 708.2881 | 102.0022 | 109.446 | 185.186 | 419.7977 | 712.4584 | 56.4329 | 78.1149 | 101.5329 | 130.5981 | 270.5354 | 754.8774 | 774.4057 | 786.8536 | 767.8428 | 92.761 | 188.974 | 118.0025 | 427.8768 | 712.7848 | 774.1684 | 768.1177 |  |  | 783.8652 | 756.8329 | 792.6886 | 734.9205 | 759.7161 | 733.7139 |  | 749.5588 | 725.9955 | 778.2271 | 61.1028 | 97.0815 | 97.6262 |  | 770.3131 | 729.4389 | 736.7715 | 513.1966 | 689.7817 | 667.4664 | 484.7224 | [21 empty] | 1668.0827 | 1551.288 | 754.8857 | 678.6241 | 1.702 | 749.876
14:48 | 4958 |  |  | -18.5105 | 19.19 | 5.2871 | -0.5425 | 0.6549 | -0.9751 | -7.2209 | 1.7802 | 14.5326 | 5.6868 | 0.4607 |  |  |  | -29.686 | 14.6486 | 24.6666 | 4.1586 |  | -8.636 | 2.9134 | 0.5988 | 5.3179 | 5.5699 | 1.4219 | 37.2925 | 388.8509 | 381.3126 | 178.8788 | 209.2307 | 166.4543 | 208.8183 | 125.3291 | 219.5367 | 110.9115 | 188.3237 | 450.4546 | 722.6803 | 172.9503 | 262.7441 | 346.224 | 240.9545 | 319.7629 | 709.8431 |  | 711.1892 |  | 706.2666 | 104.7682 | 111.3062 | 182.3712 | 441.9926 | 702.8166 | 226.0648 | 130.0009 | 249.9264 | 503.7566 | 738.054 | 145.9874 | 70.4169 | 99.1193 | 132.1022 | 246.5621 | 756.2269 | 722.1609 | 720.5906 | 735.6333 | 98.7468 | 122.0885 | 237.5196 | 486.7948 | 721.2215 | 99.2877 | 130.8031 | 259.1222 | 528.2835 | 712.2961 | 71.1732 | 90.7897 | 99.7864 | 125.8157 | 233.1798 | 712.5877 |  | 720.16 | 716.8665 |  | 81.065 | 115.7129 | 190.8123 | 439.7287 | 697.0455 | 101.5049 | 130.0724 | 238.3494 | 529.234 | 753.3623 | 67.753 | 75.5702 | 100.3177 | 123.5696 | 247.5373 | 610.8238 | 748.5246 | 752.8898 | 752.7448 | 117.1054 | 135.5988 | 212.5682 | 435.8269 | 713.9191 |  | 732.2213 |  |  | 723.5435 | 727.553 | 704.1475 | 717.6193 | 701.7951 | 724.6018 | 662.0198 | 636.7744 | 572.6371 | 615.1748 | 565.6038 | 626.7029 | 617.6769 | 619.3786 | 744.7676 | 738.9141 | 729.3574 | 737.1311 | 433.7812 |  |  | 179.764 |  | 158.2015 | 109.1778 | 178.3501 | 123.069 | 218.3089 | 119.4298 | 467.7781 | 757.6434 | 437.143 | 440.6377 | 234.4281 | 138.443 | 168.5424 | 565.9436 | 767.2665 | 788.7985 | 773.478 | 778.4512 | 184.3142 | 110.3415 | 181.2882 | 127.0994 | 741.3972 | 216.0074 | 124.2986 | 587.1682 |  | 177.0207 | 70.6257 | 98.5972 | 121.2436 | 239.189 | 799.6479 | 799.174 | 814.8257 | 805.048 | 129.6475 | 111.5151 | 169.6264 | 391.6134 | 755.6458 | 89.3895 | 109.128 | 192.0267 | 459.0024 | 738.8506 | 57.2784 | 71.1977 | 95.8513 | 118.0896 | 234.1807 | 756.0382 | 757.581 | 792.9582 | 752.0612 | 775.8947 | 81.0185 | 107.9383 | 158.5766 | 386.1153 | 708.1115 | 101.9969 | 109.4594 | 185.2464 | 419.8601 | 712.2473 | 56.4631 | 78.1588 | 101.5336 | 130.6313 | 270.5905 | 754.4607 | 774.0064 | 786.5559 | 767.5174 | 92.7525 | 189 | 118.0154 | 427.9131 | 712.5916 | 773.9361 | 767.8433 |  |  | 783.4408 | 756.4171 | 792.1763 | 734.4939 | 759.3302 | 733.4572 |  | 749.1323 | 725.6256 | 777.821 | 61.1195 | 97.089 | 97.6459 |  | 770.1609 | 729.3188 | 736.6421 | 513.3637 | 689.8642 | 667.3562 | 484.9093 | [21 empty] | 1678.1886 | 1548.6899 | 754.4637 | 678.6102 | 1.7845 | 749.7399
14:49 | 4959 |  |  | -18.4399 | 19.1072 | 5.1631 | -0.5211 | 0.6616 | -0.9598 | -7.1294 | 1.7716 | 14.5318 | 5.6863 | 0.4592 |  |  |  | -29.5245 | 14.7683 | 24.7238 | 4.1565 |  | -8.5508 | 2.9197 | 0.5969 | 5.3134 | 5.5674 | 1.4213 | 39.1791 | 388.8895 | 381.3497 | 178.9201 | 209.2882 | 166.49 | 208.8237 | 125.3516 | 219.5562 | 110.9518 | 188.4038 | 450.5012 | 722.4922 | 172.9936 | 262.7666 | 346.155 | 241.0309 | 319.8264 | 709.4666 |  | 710.8595 |  | 705.8739 | 104.7565 | 111.3166 | 182.4214 | 442.0263 | 702.6663 | 226.0865 | 130.0039 | 249.9628 | 503.7678 | 737.8617 | 146.0503 | 70.4687 | 99.1162 | 132.1428 | 246.6332 | 755.9665 | 721.6726 | 720.1401 | 735.2562 | 98.7537 | 122.1005 | 237.5673 | 486.8442 | 721.0646 | 99.293 | 130.815 | 259.1609 | 528.2554 | 712.0973 | 71.1968 | 90.8244 | 99.7972 | 125.8394 | 233.2266 | 712.3225 |  | 719.8031 | 716.5009 |  | 81.1126 | 115.6981 | 190.8461 | 439.7775 | 696.8975 | 101.4747 | 130.0798 | 238.3845 | 529.2197 | 753.128 | 67.7738 | 75.5883 | 100.347 | 123.6086 | 247.5789 | 610.6121 | 748.1745 | 752.5207 | 752.4279 | 117.1018 | 135.6258 | 212.6146 | 435.8602 | 713.7397 |  | 731.7851 |  |  | 723.1267 | 727.0994 | 703.839 | 717.2864 | 701.5296 | 724.2203 | 667.4251 | 624.3207 | 569.5514 | 612.5579 | 554.0979 | 627.964 | 581.9277 | 623.2293 | 744.448 | 738.5362 | 728.9487 | 736.7759 | 433.8156 |  |  | 179.8017 |  | 158.2395 | 109.1487 | 178.4024 | 123.082 | 218.2915 | 119.4461 | 467.836 | 757.4507 | 437.1954 | 440.6889 | 234.471 | 138.475 | 168.5851 | 565.9498 | 766.9405 | 788.4326 | 773.1775 | 778.1215 | 184.3204 | 110.3558 | 181.3207 | 127.0834 | 741.2313 | 215.9826 | 124.3413 | 587.1634 |  | 177.0669 | 70.6788 | 98.5994 | 121.2776 | 239.2647 | 799.2633 | 798.8015 | 814.4512 | 804.7056 | 129.659 | 111.5406 | 169.6675 | 391.6843 | 755.4519 | 89.3984 | 109.1367 | 192.0788 | 459.0296 | 738.6699 | 57.3027 | 71.1728 | 95.8629 | 118.1043 | 234.2302 | 755.755 | 757.3063 | 792.6616 | 751.8159 | 775.5464 | 81.0293 | 108.0288 | 158.6002 | 386.184 | 707.9287 | 102.0194 | 109.4956 | 185.2993 | 419.918 | 712.0256 | 56.4822 | 78.1774 | 101.5476 | 130.6644 | 270.6444 | 754.0825 | 773.6115 | 786.2395 | 767.2178 | 92.7421 | 189.053 | 118.0413 | 427.9447 | 712.4005 | 773.6137 | 767.5619 |  |  | 783.0157 | 756.0156 | 791.6773 | 734.0733 | 758.9285 | 733.1492 |  | 748.7279 | 725.2567 | 777.4267 | 61.1227 | 97.1927 | 97.638 |  | 769.9753 | 729.2213 | 736.4861 | 513.4835 | 689.8413 | 667.1317 | 484.4195 | [21 empty] | 1701.8665 | 1548.7174 | 754.0432 | 678.4865 | 1.9124 | 749.5983
14:49 | 4960 |  |  | -18.336 | 18.9678 | 5.0025 | -0.4328 | 0.6977 | -0.9907 | -7.1268 | 1.7739 | 14.5252 | 5.6897 | 0.4582 |  |  |  | -29.588 | 14.8893 | 24.5642 | 4.1578 |  | -8.5464 | 2.9542 | 0.5977 | 5.3154 | 5.5637 | 1.4217 | 39.4544 | 388.9177 | 381.3692 | 178.9538 | 209.3349 | 166.5294 | 208.8193 | 125.3655 | 219.5785 | 110.958 | 188.4362 | 450.5279 | 722.2856 | 173.0242 | 262.7835 | 346.1593 | 241.1676 | 319.944 | 709.1014 |  | 710.5423 |  | 705.4802 | 104.7446 | 111.3364 | 182.4654 | 442.067 | 702.4915 | 226.1101 | 130.0174 | 250.0395 | 503.7835 | 737.6605 | 146.0826 | 70.483 | 99.1393 | 132.2 | 246.697 | 755.6906 | 721.1765 | 719.6788 | 734.8765 | 98.7523 | 122.1206 | 237.6259 | 486.877 | 720.8975 | 99.282 | 130.8525 | 259.1889 | 528.2475 | 711.8852 | 71.2662 | 90.84 | 99.7906 | 125.8601 | 233.278 | 712.0579 |  | 719.4606 | 716.2013 |  | 81.1385 | 115.7391 | 190.8804 | 439.8419 | 696.7524 | 101.4311 | 130.1067 | 238.4225 | 529.2097 | 752.9019 | 67.7989 | 75.6394 | 100.3894 | 123.6414 | 247.657 | 610.4137 | 747.8318 | 752.1584 | 752.1145 | 117.1456 | 135.6468 | 212.6566 | 435.8987 | 713.5663 |  | 731.2459 |  |  | 722.7033 | 726.6469 | 703.5579 | 716.9978 | 701.2723 | 723.8572 | 669.0152 | 630.7586 | 589.0333 | 617.5917 | 566.9564 | 627.9485 | 550.3029 | 629.378 | 744.1188 | 738.1657 | 728.5471 | 736.418 | 433.8555 |  |  | 179.8437 |  | 158.2845 | 109.132 | 178.461 | 123.0998 | 218.3381 | 119.4331 | 467.8506 | 757.2624 | 437.2431 | 440.9095 | 234.56 | 138.5246 | 168.6831 | 565.911 | 766.6168 | 788.0766 | 772.8906 | 777.7744 | 184.3676 | 110.3475 | 181.3493 | 127.0933 | 741.0416 | 215.9624 | 124.3402 | 587.1356 |  | 177.112 | 70.7232 | 98.6209 | 121.2975 | 239.335 | 798.8747 | 798.424 | 814.0765 | 804.35 | 129.6804 | 111.5441 | 169.6867 | 391.7207 | 755.2403 | 89.3947 | 109.1793 | 192.1217 | 459.0251 | 738.4408 | 57.2543 | 71.1845 | 95.8402 | 118.1377 | 234.2686 | 755.4203 | 756.9631 | 792.3871 | 751.4498 | 775.175 | 81.0375 | 108.0618 | 158.6032 | 386.2339 | 707.7316 | 102.0259 | 109.5178 | 185.3269 | 419.9513 | 711.7815 | 56.5057 | 78.1723 | 101.5689 | 130.7077 | 270.6801 | 753.6976 | 773.2645 | 785.9233 | 766.9182 | 92.7875 | 189.1277 | 118.0777 | 427.9902 | 712.2286 | 773.2739 | 767.2889 |  |  | 782.6009 | 755.6204 | 791.2072 | 733.6849 | 758.5359 | 732.9002 |  | 748.3285 | 724.8649 | 777.0315 | 61.1269 | 97.18 | 97.6345 |  | 769.7366 | 729.1593 | 736.3694 | 513.1483 | 689.0303 | 666.8034 | 484.4633 | [21 empty] | 1717.6877 | 1549.7684 | 753.6255 | 677.9169 | 1.8638 | 749.4479
14:49 | 4961 |  |  | -18.4145 | 18.9237 | 5.0317 | -0.4704 | 0.7537 | -0.9051 | -7.164 | 1.7761 | 14.5229 | 5.6823 | 0.4577 |  |  |  | -29.5909 | 14.8831 | 24.6797 | 4.0962 |  | -8.512 | 3.1919 | 0.5971 | 5.3189 | 5.5696 | 1.4224 | 37.8693 | 388.9459 | 381.3956 | 178.9875 | 209.3769 | 166.5611 | 208.8164 | 125.3745 | 219.6409 | 110.9711 | 188.4745 | 450.5626 | 722.0906 | 173.0676 | 262.8291 | 346.2172 | 241.3123 | 320.0562 | 708.7235 |  | 710.182 |  | 705.0875 | 104.7687 | 111.3592 | 182.5194 | 442.1167 | 702.3273 | 226.1852 | 129.9902 | 250.0671 | 503.7986 | 737.4665 | 146.0844 | 70.4749 | 99.1407 | 132.2132 | 246.7447 | 755.4057 | 720.6764 | 719.2146 | 734.4901 | 98.7686 | 122.1376 | 237.6742 | 486.8987 | 720.7323 | 99.2899 | 130.8899 | 259.2284 | 528.2377 | 711.6827 | 71.2753 | 90.7968 | 99.7619 | 125.8557 | 233.3359 | 711.7605 |  | 719.1277 | 715.9001 |  | 81.1289 | 115.776 | 190.9243 | 439.8473 | 696.5477 | 101.4181 | 130.1287 | 238.4632 | 529.205 | 752.6425 | 67.8071 | 75.6819 | 100.4107 | 123.6613 | 247.7207 | 610.2086 | 747.5068 | 751.7928 | 751.8162 | 117.2101 | 135.6539 | 212.6813 | 435.9421 | 713.3971 |  | 730.5702 |  |  | 722.2825 | 726.2075 | 703.3172 | 716.7565 | 701.0173 | 723.4945 | 666.8636 | 636.5358 | 593.0895 | 620.0983 | 593.1703 | 627.5669 | 547.1671 | 625.0242 | 743.7933 | 737.7878 | 728.1335 | 736.0539 | 433.8882 |  |  | 179.8898 |  | 158.3137 | 109.1097 | 178.5222 | 123.112 | 218.4033 | 119.4311 | 467.864 | 757.0677 | 437.2805 | 441.1508 | 234.6349 | 138.5548 | 168.7497 | 565.8775 | 766.2898 | 787.6958 | 772.5812 | 777.4447 | 184.446 | 110.3616 | 181.3822 | 127.1077 | 740.8585 | 215.9504 | 124.3524 | 587.0715 |  | 177.1587 | 70.7447 | 98.6255 | 121.2962 | 239.39 | 798.4895 | 798.0268 | 813.6858 | 803.908 | 129.7013 | 111.5221 | 169.7129 | 391.7587 | 755.0012 | 89.4034 | 109.1916 | 192.1543 | 459.0592 | 738.2204 | 57.1837 | 71.2067 | 95.8169 | 118.1778 | 234.2934 | 755.0271 | 756.5333 | 792.1052 | 750.9908 | 774.8013 | 81.0531 | 108.0573 | 158.6345 | 386.274 | 707.548 | 102.0239 | 109.5237 | 185.3698 | 419.9865 | 711.5386 | 56.5467 | 78.1891 | 101.5974 | 130.7423 | 270.7015 | 753.3266 | 772.886 | 785.6125 | 766.6506 | 92.7829 | 189.1624 | 118.0786 | 428.0388 | 712.0706 | 772.9613 | 767.0358 |  |  | 782.1836 | 755.2257 | 790.7629 | 733.3178 | 758.1573 | 732.6409 |  | 747.9523 | 724.478 | 776.6507 | 61.121 | 97.0963 | 97.6546 |  | 769.5656 | 729.1576 | 736.2269 | 513.2397 | 689.4067 | 667.1063 | 484.4531 | [21 empty] | 1730.429 | 1549.3738 | 753.2179 | 678.2565 | 1.9509 | 749.3616
14:49 | 4962 |  |  | -18.4805 | 18.896 | 5.0747 | -0.4506 | 0.8633 | -0.8852 | -7.1772 | 1.776 | 14.5193 | 5.6804 | 0.4577 |  |  |  | -29.6622 | 14.9035 | 24.6888 | 4.1073 |  | -8.5512 | 3.0789 | 0.5969 | 5.314 | 5.5668 | 1.4195 | 39.6729 | 388.9751 | 381.4297 | 179.0236 | 209.4285 | 166.5937 | 208.8064 | 125.3878 | 219.7203 | 111.0093 | 188.5312 | 450.6077 | 721.9065 | 173.0985 | 262.834 | 346.2886 | 241.4249 | 320.1689 | 708.3207 |  | 709.8019 |  | 704.6852 | 104.7968 | 111.3648 | 182.5702 | 442.1602 | 702.1795 | 226.2536 | 130.0251 | 250.1153 | 503.7996 | 737.2869 | 146.1417 | 70.5148 | 99.1351 | 132.2212 | 246.803 | 755.1366 | 720.1832 | 718.7575 | 734.1132 | 98.7784 | 122.1592 | 237.7252 | 486.9271 | 720.5617 | 99.3147 | 130.8945 | 259.2796 | 528.2161 | 711.479 | 71.212 | 90.7943 | 99.772 | 125.9041 | 233.4323 | 711.4662 |  | 718.7765 | 715.6032 |  | 81.1442 | 115.7713 | 190.9545 | 439.8795 | 696.3752 | 101.4591 | 130.1484 | 238.5073 | 529.1843 | 752.3981 | 67.8149 | 75.7157 | 100.4316 | 123.6844 | 247.7778 | 610.0105 | 747.1644 | 751.4447 | 751.5132 | 117.2138 | 135.6874 | 212.7253 | 435.9836 | 713.2239 |  | 730.0534 |  |  | 721.8575 | 725.7248 | 703.0436 | 716.4707 | 700.7512 | 723.1263 | 666.2101 | 638.6124 | 590.4927 | 615.9169 | 611.3962 | 629.7941 | 561.1348 | 626.2182 | 743.4776 | 737.4189 | 727.7368 | 735.7004 | 433.9275 |  |  | 179.9356 |  | 158.3461 | 109.0987 | 178.5825 | 123.1272 | 218.4222 | 119.4372 | 467.8965 | 756.8742 | 437.3304 | 441.2442 | 234.6631 | 138.5643 | 168.7681 | 565.7845 | 765.9494 | 787.3102 | 772.2115 | 777.0981 | 184.4743 | 110.3734 | 181.4248 | 127.1021 | 740.6855 | 215.9368 | 124.3759 | 587.0196 |  | 177.1792 | 70.791 | 98.6093 | 121.298 | 239.4766 | 798.1059 | 797.6403 | 813.3008 | 803.7114 | 129.7125 | 111.5129 | 169.7471 | 391.8031 | 754.7611 | 89.4048 | 109.2242 | 192.1996 | 459.1048 | 738.0411 | 57.1044 | 71.2233 | 95.8163 | 118.1892 | 234.3246 | 754.6002 | 756.096 | 791.823 | 750.4728 | 774.4339 | 81.0582 | 108.0844 | 158.6684 | 386.32 | 707.3844 | 102.045 | 109.535 | 185.4595 | 420.0536 | 711.3335 | 56.5723 | 78.2323 | 101.601 | 130.735 | 270.776 | 752.9552 | 772.5066 | 785.3032 | 766.3692 | 92.778 | 189.227 | 118.0953 | 428.0744 | 711.8858 | 772.669 | 766.8031 |  |  | 781.7695 | 754.8042 | 790.283 | 732.9498 | 757.7682 | 732.3662 |  | 747.5809 | 724.083 | 776.2821 | 61.1182 | 97.0885 | 97.6572 |  | 769.3785 | 729.083 | 736.1336 | 513.6591 | 690.1532 | 667.8212 | 485.0753 | [21 empty] | 1753.3208 | 1547.5461 | 752.7981 | 678.9872 | 1.9217 | 749.2307
14:49 | 4963 |  |  | -18.4941 | 18.8777 | 5.0392 | -0.4577 | 0.8229 | -0.8834 | -7.1031 | 1.777 | 14.5245 | 5.6828 | 0.4583 |  |  |  | -29.7374 | 14.8787 | 24.5768 | 4.2458 |  | -8.5097 | 3.122 | 0.598 | 5.312 | 5.5694 | 1.4192 | 36.8489 | 389.0053 | 381.4655 | 179.0611 | 209.483 | 166.6317 | 208.7912 | 125.4103 | 219.7845 | 111.0877 | 188.626 | 450.6751 | 721.7343 | 173.1414 | 262.7989 | 346.3956 | 241.5397 | 320.2726 | 707.9245 |  | 709.4422 |  | 704.2635 | 104.7651 | 111.3796 | 182.6256 | 442.2088 | 702.0232 | 226.3105 | 130.0587 | 250.1568 | 503.8164 | 737.0887 | 146.1787 | 70.5677 | 99.1259 | 132.2322 | 246.864 | 754.8886 | 719.714 | 718.3036 | 733.745 | 98.7856 | 122.1797 | 237.7758 | 486.9547 | 720.4026 | 99.3296 | 130.8996 | 259.3219 | 528.1921 | 711.2775 | 71.2158 | 90.8282 | 99.7694 | 125.9499 | 233.4873 | 711.1461 |  | 718.4431 | 715.4 |  | 81.1389 | 115.7836 | 190.9694 | 439.8999 | 696.1996 | 101.4642 | 130.1702 | 238.5502 | 529.1612 | 752.1697 | 67.8313 | 75.7593 | 100.4681 | 123.6982 | 247.8432 | 609.8223 | 746.812 | 751.0933 | 751.1984 | 117.2128 | 135.7329 | 212.7933 | 436.0222 | 713.0487 |  | 729.7652 |  |  | 721.424 | 725.2529 | 702.752 | 716.1346 | 700.47 | 722.7745 | 667.5661 | 641.7885 | 580.1616 | 612.0266 | 622.4601 | 632.5729 | 567.2312 | 625.8986 | 743.1617 | 737.0502 | 727.3474 | 735.3559 | 433.969 |  |  | 179.9879 |  | 158.3951 | 109.0809 | 178.651 | 123.1571 | 218.5171 | 119.4574 | 467.9404 | 756.6828 | 437.3942 | 441.4054 | 234.6877 | 138.5695 | 168.7771 | 565.6692 | 765.6115 | 786.9476 | 771.7895 | 776.736 | 184.5621 | 110.3913 | 181.4746 | 127.1349 | 740.5155 | 215.9456 | 124.4118 | 586.9858 |  | 177.2318 | 70.8355 | 98.6154 | 121.3332 | 239.552 | 797.7133 | 797.2553 | 812.9215 | 803.8023 | 129.7356 | 111.5432 | 169.8088 | 391.8691 | 754.5376 | 89.4194 | 109.2755 | 192.2289 | 459.1484 | 737.8347 | 57.1315 | 71.2396 | 95.8207 | 118.2224 | 234.3383 | 754.1743 | 755.6564 | 791.5219 | 749.9747 | 774.0619 | 81.0568 | 108.1382 | 158.7192 | 386.3899 | 707.2107 | 102.0706 | 109.5639 | 185.5301 | 420.1234 | 711.1317 | 56.5839 | 78.2689 | 101.5997 | 130.7511 | 270.8428 | 752.5668 | 772.1577 | 784.995 | 766.0765 | 92.7757 | 189.2942 | 118.1154 | 428.1116 | 711.7012 | 772.3295 | 766.5138 |  |  | 781.3718 | 754.4413 | 789.8346 | 732.619 | 757.3887 | 732.0868 |  | 747.2021 | 723.7106 | 775.9275 | 61.1247 | 97.1336 | 97.6689 |  | 769.1353 | 728.9547 | 736.0133 | 513.5114 | 689.3229 | 666.8126 | 484.6348 | [21 empty] | 1779.6118 | 1545.9592 | 752.3956 | 678.0678 | 1.9133 | 749.045
14:49 | 4964 |  |  | -18.5309 | 18.8745 | 5.0398 | -0.4609 | 0.732 | -0.953 | -7.2439 | 1.7654 | 14.5305 | 5.6956 | 0.4565 |  |  |  | -29.726 | 14.8797 | 24.5297 | 4.0849 |  | -8.4964 | 3.1522 | 0.5979 | 5.3135 | 5.564 | 1.4179 | 38.6101 | 389.0361 | 381.4936 | 179.102 | 209.5332 | 166.6623 | 208.7856 | 125.4248 | 219.7839 | 111.1177 | 188.6902 | 450.7022 | 721.5257 | 173.1891 | 262.8195 | 346.5147 | 241.6439 | 320.3707 | 707.5492 |  | 709.0961 |  | 703.8594 | 104.75 | 111.4052 | 182.6871 | 442.253 | 701.8676 | 226.3566 | 130.0752 | 250.1825 | 503.8358 | 736.8892 | 146.2358 | 70.5852 | 99.1421 | 132.2837 | 246.931 | 754.6115 | 719.261 | 717.8754 | 733.3852 | 98.7805 | 122.1953 | 237.8154 | 486.9831 | 720.2432 | 99.31 | 130.9039 | 259.3509 | 528.1401 | 711.0919 | 71.2352 | 90.806 | 99.747 | 125.9509 | 233.5258 | 710.8164 |  | 718.1168 | 715.2365 |  | 81.1171 | 115.7525 | 191.0103 | 439.8356 | 695.9494 | 101.47 | 130.1953 | 238.6087 | 529.1588 | 751.9327 | 67.8394 | 75.7937 | 100.4851 | 123.7184 | 247.9069 | 609.6204 | 746.4664 | 750.7271 | 750.8755 | 117.2243 | 135.749 | 212.8232 | 436.0463 | 712.8776 |  | 729.6765 |  |  | 720.9893 | 724.8123 | 702.4404 | 715.7963 | 700.1912 | 722.4321 | 667.6753 | 646.8746 | 566.2425 | 615.496 | 627.0126 | 633.3807 | 561.3186 | 621.1623 | 742.8495 | 736.6818 | 726.9501 | 735.0117 | 434.0023 |  |  | 180.0392 |  | 158.4304 | 109.059 | 178.7122 | 123.1797 | 218.5761 | 119.4935 | 467.9981 | 756.4872 | 437.4543 | 441.5312 | 234.7049 | 138.5854 | 168.8014 | 565.5867 | 765.2678 | 786.5715 | 771.3068 | 776.3837 | 184.6027 | 110.4183 | 181.5268 | 127.1301 | 740.3552 | 215.9768 | 124.47 | 586.9625 |  | 177.2748 | 70.853 | 98.6358 | 121.3669 | 239.5933 | 797.3225 | 796.866 | 812.5386 | 803.4507 | 129.7583 | 111.5673 | 169.8874 | 391.9494 | 754.3308 | 89.4383 | 109.2768 | 192.2772 | 459.1386 | 737.605 | 57.1382 | 71.2633 | 95.8399 | 118.275 | 234.3429 | 753.7914 | 755.2391 | 791.2274 | 749.5801 | 773.6928 | 81.065 | 108.1813 | 158.7526 | 386.464 | 707.0415 | 102.0913 | 109.5824 | 185.5872 | 420.1737 | 710.9149 | 56.5956 | 78.3007 | 101.6052 | 130.7882 | 270.8803 | 752.1692 | 771.8086 | 784.6965 | 765.8213 | 92.7702 | 189.3222 | 118.1257 | 428.1593 | 711.5391 | 771.9811 | 766.1759 |  |  | 780.9759 | 754.1052 | 789.4174 | 732.3214 | 757.0675 | 731.7679 |  | 746.8245 | 723.3111 | 775.5619 | 61.1154 | 97.1454 | 97.6751 |  | 769.0095 | 728.8655 | 735.89 | 513.219 | 689.5204 | 666.8383 | 484.601 | [21 empty] | 1768.9604 | 1546.3017 | 751.9997 | 678.1793 | 1.7645 | 748.9375
14:49 | 4965 |  |  | -18.5036 | 18.954 | 5.151 | -0.3978 | 0.7791 | -0.856 | -7.2584 | 1.7661 | 14.524 | 5.6903 | 0.4564 |  |  |  | -29.5869 | 15.0136 | 24.6101 | 4.1598 |  | -8.549 | 3.2625 | 0.5961 | 5.3161 | 5.5667 | 1.4156 | 37.974 | 389.0618 | 381.5099 | 179.134 | 209.5794 | 166.6949 | 208.7782 | 125.4323 | 219.7564 | 111.0755 | 188.7016 | 450.685 | 721.2813 | 173.2076 | 262.8896 | 346.6772 | 241.7567 | 320.4903 | 707.1735 |  | 708.762 |  | 703.4667 | 104.7488 | 111.4095 | 182.726 | 442.2887 | 701.7137 | 226.3865 | 130.168 | 250.2445 | 503.8308 | 736.7326 | 146.2508 | 70.5904 | 99.1602 | 132.3295 | 246.9945 | 754.331 | 718.8145 | 717.4594 | 733.0331 | 98.7672 | 122.2159 | 237.8574 | 487.0165 | 720.078 | 99.3234 | 130.9174 | 259.3834 | 528.1005 | 710.9055 | 71.2382 | 90.8065 | 99.7638 | 125.9289 | 233.5188 | 710.5342 |  | 717.7958 | 715.0869 |  | 81.1481 | 115.7298 | 191.0654 | 439.8353 | 695.7276 | 101.4798 | 130.2471 | 238.669 | 529.156 | 751.686 | 67.8143 | 75.8364 | 100.4987 | 123.7365 | 247.9786 | 609.4213 | 746.1213 | 750.3689 | 750.5547 | 117.2945 | 135.7456 | 212.8503 | 436.082 | 712.7191 |  | 729.4442 |  |  | 720.5552 | 724.3609 | 702.1499 | 715.4599 | 699.9135 | 722.0784 | 669.1028 | 649.6961 | 575.7135 | 619.4611 | 630.0332 | 633.5767 | 546.6323 | 631.232 | 742.5395 | 736.3243 | 726.573 | 734.6716 | 434.0556 |  |  | 180.0788 |  | 158.4515 | 109.0351 | 178.7578 | 123.2017 | 218.5789 | 119.5185 | 468.0554 | 756.2791 | 437.5185 | 441.468 | 234.6941 | 138.6008 | 168.843 | 565.4494 | 764.9183 | 786.1712 | 770.7952 | 776.0104 | 184.618 | 110.4563 | 181.5803 | 127.1121 | 740.1874 | 216.064 | 124.4973 | 586.97 |  | 177.2823 | 70.8908 | 98.6332 | 121.4058 | 239.6705 | 796.9279 | 796.4658 | 812.1489 | 803.0674 | 129.7872 | 111.5894 | 169.956 | 392.0283 | 754.1412 | 89.4828 | 109.2846 | 192.3484 | 459.1316 | 737.3784 | 57.0353 | 71.2922 | 95.8398 | 118.309 | 234.3793 | 753.4715 | 754.9167 | 790.9772 | 749.2411 | 773.3271 | 81.0602 | 108.1929 | 158.7955 | 386.4884 | 706.8753 | 102.1103 | 109.5866 | 185.6512 | 420.2254 | 710.6962 | 56.6222 | 78.3281 | 101.6188 | 130.8072 | 270.9351 | 751.7636 | 771.4426 | 784.3806 | 765.5373 | 92.8206 | 189.3642 | 118.14 | 428.2082 | 711.3597 | 771.696 | 765.8536 |  |  | 780.5656 | 753.6783 | 788.9416 | 732.01 | 756.7675 | 731.4179 |  | 746.4493 | 722.9065 | 775.2024 | 61.1123 | 97.058 | 97.6896 |  | 768.8194 | 728.722 | 735.7198 | 513.6349 | 690.4819 | 668.5575 | 485.6155 | [21 empty] | 1730.2026 | 1544.606 | 751.5825 | 679.5197 | 2.0335 | 748.7707
14:49 | 4966 |  |  | -18.6093 | 18.8263 | 5.0984 | -0.49 | 0.7711 | -0.8808 | -7.267 | 1.7675 | 14.5166 | 5.6912 | 0.4577 |  |  |  | -29.7024 | 15.0239 | 24.6617 | 4.1591 |  | -8.6017 | 3.1238 | 0.5971 | 5.3152 | 5.5713 | 1.4164 | 38.8278 | 389.0938 | 381.5311 | 179.1676 | 209.6335 | 166.728 | 208.7748 | 125.4525 | 219.8416 | 111.0855 | 188.7502 | 450.7231 | 721.0818 | 173.2585 | 262.93 | 346.8362 | 241.9026 | 320.5947 | 706.7926 |  | 708.4091 |  | 703.061 | 104.7674 | 111.4079 | 182.7564 | 442.3323 | 701.5606 | 226.4085 | 130.1801 | 250.3022 | 503.8388 | 736.5587 | 146.2805 | 70.6026 | 99.1468 | 132.344 | 247.0432 | 754.0659 | 718.3682 | 717.0371 | 732.6772 | 98.7863 | 122.2446 | 237.9203 | 487.0608 | 719.9201 | 99.3412 | 130.9366 | 259.4366 | 528.0865 | 710.7069 | 71.2728 | 90.852 | 99.8014 | 125.9797 | 233.589 | 710.2352 |  | 717.4799 | 714.8457 |  | 81.1331 | 115.7353 | 191.1103 | 439.8709 | 695.5608 | 101.4817 | 130.314 | 238.7483 | 529.1392 | 751.4459 | 67.772 | 75.9232 | 100.5528 | 123.7497 | 248.0745 | 609.2182 | 745.7402 | 749.9727 | 750.2342 | 117.3019 | 135.7806 | 212.9287 | 436.1295 | 712.548 |  | 729.0528 |  |  | 720.1148 | 723.8936 | 701.9419 | 715.168 | 699.6314 | 721.715 | 667.8757 | 648.0632 | 596.3166 | 617.8586 | 627.5506 | 632.6674 | 550.3263 | 639.0475 | 742.2311 | 735.9783 | 726.2126 | 734.3369 | 434.1027 |  |  | 180.1203 |  | 158.4802 | 109.0084 | 178.811 | 123.2199 | 218.5928 | 119.5512 | 468.1031 | 756.0772 | 437.5669 | 441.4674 | 234.7063 | 138.6201 | 168.8869 | 565.3223 | 764.5594 | 785.7996 | 770.3094 | 775.6022 | 184.6083 | 110.4689 | 181.6244 | 127.1009 | 740.0038 | 216.1382 | 124.5139 | 586.9859 |  | 177.3231 | 70.9318 | 98.6346 | 121.4405 | 239.7304 | 796.5268 | 796.0575 | 811.7654 | 802.9173 | 129.8104 | 111.6173 | 170.0396 | 392.0959 | 753.9501 | 89.4888 | 109.3302 | 192.4174 | 459.1899 | 737.1831 | 57.0911 | 71.3158 | 95.8364 | 118.3271 | 234.4153 | 753.1548 | 754.5846 | 790.708 | 748.9579 | 772.9602 | 81.0744 | 108.2217 | 158.8934 | 386.5114 | 706.72 | 102.1234 | 109.5977 | 185.7041 | 420.276 | 710.468 | 56.6622 | 78.3382 | 101.6378 | 130.8343 | 270.9734 | 751.3699 | 771.0783 | 784.0552 | 765.2433 | 92.8555 | 189.4084 | 118.1546 | 428.252 | 711.1814 | 771.3792 | 765.5154 |  |  | 780.1608 | 753.2385 | 788.4806 | 731.7038 | 756.4488 | 731.1399 |  | 746.0646 | 722.485 | 774.8559 | 61.1234 | 96.9818 | 97.7007 |  | 768.6579 | 728.6205 | 735.5638 | 513.6164 | 689.9331 | 667.4061 | 484.8688 | [21 empty] | 1761.2985 | 1544.6221 | 751.1617 | 678.6696 | 1.8339 | 748.6392
14:49 | 4967 |  |  | -18.6738 | 18.8083 | 5.0483 | -0.4809 | 0.8711 | -0.7745 | -7.243 | 1.7635 | 14.5073 | 5.687 | 0.4573 |  |  |  | -29.5228 | 15.174 | 24.5434 | 4.1964 |  | -8.5304 | 3.1355 | 0.5977 | 5.3129 | 5.5694 | 1.4161 | 37.0694 | 389.1284 | 381.5629 | 179.2041 | 209.6857 | 166.7562 | 208.7758 | 125.4713 | 219.9756 | 111.1205 | 188.8262 | 450.8008 | 720.9077 | 173.2812 | 262.9612 | 347.0094 | 242.0169 | 320.7392 | 706.4154 |  | 708.039 |  | 702.6401 | 104.8235 | 111.4442 | 182.8099 | 442.3702 | 701.3758 | 226.3932 | 130.148 | 250.3732 | 503.8606 | 736.3354 | 146.3443 | 70.6184 | 99.1603 | 132.3724 | 247.087 | 753.7925 | 717.9251 | 716.6087 | 732.3298 | 98.7645 | 122.2723 | 237.9875 | 487.0804 | 719.753 | 99.3469 | 130.9615 | 259.4735 | 528.0784 | 710.4926 | 71.3009 | 90.8542 | 99.8155 | 126.0447 | 233.696 | 709.9125 |  | 717.1482 | 714.6033 |  | 81.1108 | 115.7599 | 191.1251 | 439.8892 | 695.3846 | 101.4276 | 130.3164 | 238.8149 | 529.1416 | 751.2478 | 67.7965 | 75.9548 | 100.5445 | 123.7826 | 248.1092 | 609.012 | 745.3264 | 749.5288 | 749.8969 | 117.2775 | 135.8353 | 213.009 | 436.1675 | 712.3648 |  | 728.8113 |  |  | 719.6837 | 723.4347 | 701.727 | 714.9031 | 699.3538 | 721.3387 | 661.6976 | 643.4821 | 608.7843 | 598.46 | 614.1512 | 629.8272 | 544.3334 | 633.4922 | 741.9241 | 735.6444 | 725.8561 | 734.0057 | 434.133 |  |  | 180.1644 |  | 158.5104 | 108.9878 | 178.872 | 123.2267 | 218.5742 | 119.5633 | 468.1426 | 755.8898 | 437.6071 | 441.5718 | 234.7649 | 138.6579 | 168.9484 | 565.236 | 764.1825 | 785.4341 | 769.8715 | 775.2079 | 184.5749 | 110.473 | 181.6763 | 127.0196 | 739.8316 | 216.2605 | 124.5417 | 586.9832 |  | 177.3811 | 70.9706 | 98.638 | 121.4454 | 239.7731 | 796.1215 | 795.644 | 811.3797 | 802.635 | 129.8215 | 111.631 | 170.0931 | 392.1456 | 753.7508 | 89.4797 | 109.3463 | 192.4822 | 459.312 | 737.0237 | 57.1535 | 71.3018 | 95.8604 | 118.3066 | 234.486 | 752.8014 | 754.181 | 790.4127 | 748.6302 | 772.5974 | 81.108 | 108.2558 | 158.9232 | 386.5661 | 706.5274 | 102.1378 | 109.6242 | 185.7561 | 420.3229 | 710.2415 | 56.6905 | 78.3609 | 101.6677 | 130.8822 | 270.9982 | 750.9799 | 770.7412 | 783.7558 | 764.983 | 92.8718 | 189.452 | 118.1682 | 428.3071 | 711.0258 | 771.0248 | 765.1891 |  |  | 779.7644 | 752.8622 | 788.0576 | 731.3722 | 756.1139 | 730.8527 |  | 745.6906 | 722.0723 | 774.5048 | 61.1223 | 96.9881 | 97.7208 |  | 768.4755 | 728.5521 | 735.4715 | 513.625 | 690.1993 | 667.0259 | 484.8476 | [21 empty] | 1734.2251 | 1540.9579 | 750.7588 | 678.6126 | 1.9655 | 748.5138
14:49 | 4968 |  |  | -18.7936 | 18.8289 | 4.9147 | -0.532 | 0.8488 | -0.7911 | -7.2481 | 1.7659 | 14.5084 | 5.689 | 0.4584 |  |  |  | -29.4994 | 15.0984 | 24.7995 | 4.1403 |  | -8.4871 | 3.2065 | 0.5959 | 5.3099 | 5.5666 | 1.4145 | 38.7941 | 389.1568 | 381.6005 | 179.2397 | 209.7354 | 166.7977 | 208.7747 | 125.4848 | 220.0058 | 111.1447 | 188.8778 | 450.8345 | 720.7144 | 173.2787 | 263.0326 | 347.2073 | 242.1363 | 320.8528 | 706.0583 |  | 707.6832 |  | 702.2351 | 104.8248 | 111.4723 | 182.8677 | 442.4171 | 701.2002 | 226.3975 | 130.1462 | 250.429 | 503.8618 | 736.1563 | 146.3665 | 70.6287 | 99.1926 | 132.4258 | 247.1402 | 753.5236 | 717.5055 | 716.2026 | 732.005 | 98.7402 | 122.2894 | 238.0474 | 487.0979 | 719.5839 | 99.3375 | 130.9977 | 259.4642 | 528.0736 | 710.2696 | 71.2799 | 90.835 | 99.7896 | 126.0491 | 233.7315 | 709.606 |  | 716.8186 | 714.3927 |  | 81.1205 | 115.8171 | 191.1232 | 439.965 | 695.2224 | 101.4292 | 130.3128 | 238.8442 | 529.1551 | 751.0196 | 67.7891 | 75.9769 | 100.5529 | 123.791 | 248.1766 | 608.8176 | 744.9448 | 749.085 | 749.5596 | 117.3368 | 135.846 | 213.0308 | 436.1989 | 712.1898 |  | 728.6792 |  |  | 719.2664 | 722.9864 | 701.4893 | 714.6418 | 699.0691 | 720.9401 | 656.5866 | 638.7408 | 615.0079 | 585.6003 | 593.3422 | 626.5106 | 503.0181 | 631.8933 | 741.6185 | 735.3155 | 725.5014 | 733.6742 | 434.1785 |  |  | 180.2068 |  | 158.5556 | 108.9715 | 178.9362 | 123.2416 | 218.6026 | 119.5593 | 468.1714 | 755.6931 | 437.6779 | 441.6933 | 234.7993 | 138.6892 | 169.0034 | 565.162 | 763.8153 | 785.0562 | 769.4401 | 774.8302 | 184.5945 | 110.5018 | 181.7262 | 127.0013 | 739.6695 | 216.4438 | 124.5479 | 586.9777 |  | 177.4568 | 71.0094 | 98.6486 | 121.465 | 239.8463 | 795.7169 | 795.2435 | 810.9951 | 802.3915 | 129.8566 | 111.6484 | 170.1367 | 392.2135 | 753.5448 | 89.4901 | 109.3696 | 192.5359 | 459.4687 | 736.882 | 57.1487 | 71.291 | 95.8709 | 118.3232 | 234.5749 | 752.3993 | 753.7235 | 790.1331 | 748.1765 | 772.2376 | 81.0992 | 108.2487 | 158.9349 | 386.6141 | 706.3187 | 102.132 | 109.6511 | 185.8068 | 420.3666 | 710.0092 | 56.7184 | 78.3805 | 101.7198 | 130.9276 | 271.0417 | 750.5614 | 770.3768 | 783.4497 | 764.6881 | 92.8862 | 189.5048 | 118.1661 | 428.3604 | 710.8677 | 770.6371 | 764.8509 |  |  | 779.359 | 752.4118 | 787.581 | 731.0241 | 755.7637 | 730.5584 |  | 745.313 | 721.6682 | 774.1485 | 61.1125 | 97.0355 | 97.7303 |  | 768.2471 | 728.4561 | 735.4021 | 513.5073 | 689.6557 | 667.0395 | 484.7276 | [21 empty] | 1731.951 | 1540.0535 | 750.3418 | 678.3476 | 1.9457 | 748.3516
14:49 | 4969 |  |  | -18.9186 | 18.9404 | 4.9173 | -0.5383 | 0.8479 | -0.7408 | -7.2895 | 1.7673 | 14.5125 | 5.6857 | 0.4572 |  |  |  | -29.582 | 15.1308 | 24.648 | 4.1398 |  | -8.5969 | 3.0587 | 0.5962 | 5.3086 | 5.5652 | 1.4159 | 39.6097 | 389.1842 | 381.6354 | 179.2799 | 209.789 | 166.842 | 208.7681 | 125.5028 | 219.9905 | 111.1441 | 188.8995 | 450.8333 | 720.4909 | 173.3099 | 263.1098 | 347.3318 | 242.3018 | 320.9347 | 705.712 |  | 707.3326 |  | 701.8534 | 104.8194 | 111.4698 | 182.9086 | 442.4655 | 701.0504 | 226.4744 | 130.1422 | 250.4572 | 503.8478 | 735.986 | 146.4035 | 70.6504 | 99.1721 | 132.4356 | 247.1943 | 753.2665 | 717.0961 | 715.8172 | 731.6803 | 98.7647 | 122.3053 | 238.0907 | 487.1383 | 719.4182 | 99.3446 | 131.0143 | 259.4858 | 528.0609 | 710.0582 | 71.2653 | 90.8381 | 99.7687 | 126.0708 | 233.786 | 709.2845 |  | 716.5013 | 714.2618 |  | 81.1242 | 115.8234 | 191.1851 | 439.9804 | 695.0219 | 101.4507 | 130.3574 | 238.8851 | 529.151 | 750.7836 | 67.7795 | 76.039 | 100.6032 | 123.7987 | 248.2687 | 608.6138 | 744.5762 | 748.6392 | 749.2294 | 117.3469 | 135.867 | 213.0762 | 436.2325 | 712.0198 |  | 728.803 |  |  | 718.8467 | 722.55 | 701.1716 | 714.2906 | 698.7957 | 720.5383 | 647.4587 | 639.5042 | 618.6988 | 595.0885 | 581.719 | 624.8037 | 490.1456 | 626.256 | 741.3077 | 734.9913 | 725.157 | 733.3519 | 434.2186 |  |  | 180.2589 |  | 158.6095 | 108.9584 | 179.0015 | 123.2673 | 218.6732 | 119.5612 | 468.208 | 755.4969 | 437.7364 | 441.8544 | 234.8558 | 138.7137 | 169.0788 | 565.11 | 763.4705 | 784.677 | 768.948 | 774.4399 | 184.6408 | 110.5236 | 181.76 | 127.05 | 739.4957 | 216.5063 | 124.577 | 586.9621 |  | 177.516 | 71.0286 | 98.6557 | 121.4837 | 239.9125 | 795.307 | 794.8508 | 810.6184 | 802.1921 | 129.8796 | 111.6639 | 170.1964 | 392.2966 | 753.3265 | 89.4818 | 109.3752 | 192.6026 | 459.6284 | 736.7457 | 57.2244 | 71.336 | 95.8975 | 118.3936 | 234.6674 | 751.9792 | 753.2203 | 789.8721 | 747.6683 | 771.8743 | 81.097 | 108.2077 | 158.9696 | 386.6461 | 706.1232 | 102.1473 | 109.6687 | 185.8709 | 420.4212 | 709.7877 | 56.738 | 78.4096 | 101.7335 | 130.9593 | 271.0937 | 750.1457 | 770.0022 | 783.1109 | 764.344 | 92.9147 | 189.547 | 118.1774 | 428.3987 | 710.6968 | 770.2368 | 764.4865 |  |  | 778.9462 | 751.8986 | 787.0785 | 730.7048 | 755.422 | 730.2736 |  | 744.9495 | 721.2473 | 773.7811 | 61.1067 | 97.1876 | 97.7198 |  | 768.0759 | 728.3844 | 735.2701 | 513.679 | 690.1571 | 667.6108 | 484.4506 | [21 empty] | 1738.2738 | 1536.2221 | 749.9122 | 678.8839 | 1.805 | 748.2301
14:49 | 4970 |  |  | -18.9522 | 18.9886 | 5.0258 | -0.3648 | 0.8828 | -0.6767 | -7.2412 | 1.7664 | 14.5139 | 5.6806 | 0.4575 |  |  |  | -29.5448 | 15.1325 | 24.7487 | 4.1684 |  | -8.615 | 3.0971 | 0.5984 | 5.3088 | 5.5688 | 1.4121 | 37.8494 | 389.212 | 381.6558 | 179.3116 | 209.8352 | 166.8701 | 208.7586 | 125.5136 | 220.0502 | 111.1174 | 188.9089 | 450.8108 | 720.2496 | 173.3483 | 263.1726 | 347.4113 | 242.3896 | 321.0478 | 705.3761 |  | 706.982 |  | 701.4661 | 104.8526 | 111.4832 | 182.9467 | 442.5063 | 700.8834 | 226.539 | 130.1651 | 250.5096 | 503.8576 | 735.7843 | 146.4528 | 70.6802 | 99.1665 | 132.4527 | 247.2509 | 753.0193 | 716.7043 | 715.4649 | 731.3492 | 98.8015 | 122.333 | 238.1444 | 487.1906 | 719.2495 | 99.3878 | 131.0224 | 259.5499 | 528.0238 | 709.8742 | 71.3195 | 90.8425 | 99.7897 | 126.1165 | 233.8536 | 708.9893 |  | 716.1994 | 714.2085 |  | 81.1568 | 115.8134 | 191.2567 | 439.969 | 694.8311 | 101.4574 | 130.378 | 238.9219 | 529.1422 | 750.5465 | 67.8239 | 76.0306 | 100.5426 | 123.8201 | 248.261 | 608.4037 | 744.1973 | 748.2008 | 748.8924 | 117.3233 | 135.9048 | 213.177 | 436.2692 | 711.8419 |  | 728.8697 |  |  | 718.4288 | 722.0829 | 700.7946 | 713.8616 | 698.5225 | 720.1509 | 643.3813 | 643.4623 | 622.5609 | 600.4506 | 575.084 | 625.6447 | 500.9162 | 617.8338 | 741.0025 | 734.6725 | 724.8395 | 733.0369 | 434.242 |  |  | 180.3057 |  | 158.6433 | 108.9288 | 179.0609 | 123.2882 | 218.6999 | 119.5826 | 468.2692 | 755.2995 | 437.7775 | 441.715 | 234.9122 | 138.7406 | 169.1155 | 565.0153 | 763.1207 | 784.2937 | 768.4025 | 774.0276 | 184.6689 | 110.5387 | 181.7951 | 127.1006 | 739.3222 | 216.4861 | 124.6351 | 586.9256 |  | 177.5626 | 71.052 | 98.6401 | 121.4995 | 239.9687 | 794.8832 | 794.4318 | 810.2247 | 801.8709 | 129.8794 | 111.6757 | 170.2455 | 392.3691 | 753.1092 | 89.4791 | 109.3976 | 192.6713 | 459.7118 | 736.5724 | 57.2306 | 71.4044 | 95.9489 | 118.4558 | 234.7819 | 751.5456 | 752.6758 | 789.597 | 747.1593 | 771.4976 | 81.0838 | 108.1469 | 158.9617 | 386.6801 | 705.8839 | 102.1677 | 109.6824 | 185.9264 | 420.4752 | 709.5745 | 56.7532 | 78.4397 | 101.7351 | 130.9777 | 271.1405 | 749.7443 | 769.635 | 782.7985 | 764.0702 | 92.9587 | 189.5888 | 118.2002 | 428.4488 | 710.5245 | 769.8826 | 764.1363 |  |  | 778.5156 | 751.4656 | 786.5968 | 730.4073 | 755.1051 | 729.915 |  | 744.5947 | 720.8597 | 773.4298 | 61.1131 | 97.1972 | 97.7325 |  | 767.9192 | 728.3224 | 735.1745 | 513.4593 | 689.9305 | 667.0309 | 484.6599 | [21 empty] | 1723.6058 | 1533.2875 | 749.4967 | 678.4807 | 1.9948 | 748.1208
14:49 | 4971 |  |  | -18.8972 | 19.0267 | 4.9865 | -0.3358 | 0.9264 | -0.7553 | -7.2711 | 1.7666 | 14.5128 | 5.6786 | 0.4563 |  |  |  | -29.7164 | 15.0513 | 24.7134 | 4.2319 |  | -8.4742 | 3.0883 | 0.5979 | 5.3087 | 5.5687 | 1.4107 | 36.8496 | 389.244 | 381.6858 | 179.3419 | 209.8796 | 166.9007 | 208.7552 | 125.5246 | 220.1026 | 111.1237 | 188.9566 | 450.8368 | 720.0452 | 173.3761 | 263.2017 | 347.5065 | 242.4745 | 321.1667 | 705.0884 |  | 706.6688 |  | 701.0998 | 104.8421 | 111.4891 | 182.9895 | 442.5536 | 700.7375 | 226.5508 | 130.2107 | 250.5774 | 503.8762 | 735.613 | 146.4938 | 70.7416 | 99.1835 | 132.488 | 247.3169 | 752.7598 | 716.335 | 715.1166 | 731.0538 | 98.7982 | 122.3487 | 238.1992 | 487.2353 | 719.0861 | 99.4208 | 131.0591 | 259.6008 | 528.0038 | 709.6668 | 71.3551 | 90.8003 | 99.759 | 126.1269 | 233.8249 | 708.7422 |  | 715.8725 | 714.1123 |  | 81.189 | 115.9581 | 191.2428 | 440.1194 | 694.7592 | 101.4316 | 130.3833 | 238.9505 | 529.1383 | 750.2792 | 67.7979 | 76.0239 | 100.5019 | 123.8375 | 248.2856 | 608.2097 | 743.8301 | 747.8038 | 748.5571 | 117.3276 | 135.9428 | 213.2488 | 436.3137 | 711.6652 |  | 728.3895 |  |  | 718.0186 | 721.6535 | 700.4871 | 713.4895 | 698.2316 | 719.7738 | 649.1495 | 645.562 | 623.3792 | 603.9922 | 554.0172 | 626.4154 | 508.6967 | 608.2251 | 740.7154 | 734.3556 | 724.5272 | 732.7293 | 434.2535 |  |  | 180.3453 |  | 158.6725 | 108.899 | 179.116 | 123.2992 | 218.7725 | 119.6259 | 468.316 | 755.0927 | 437.842 | 441.2838 | 234.9222 | 138.7754 | 169.1218 | 564.9063 | 762.7798 | 783.9166 | 767.8812 | 773.6192 | 184.7305 | 110.568 | 181.8509 | 127.1408 | 739.1574 | 216.4405 | 124.6579 | 586.9139 |  | 177.6174 | 71.1145 | 98.6385 | 121.5244 | 240.0437 | 794.4634 | 794.0105 | 809.8266 | 801.4131 | 129.8842 | 111.6877 | 170.2823 | 392.4326 | 752.9088 | 89.4958 | 109.4959 | 192.7194 | 459.6805 | 736.3414 | 57.2159 | 71.4542 | 95.9796 | 118.5059 | 234.8695 | 751.0891 | 752.1272 | 789.3038 | 746.638 | 771.0967 | 81.0846 | 108.1002 | 158.9665 | 386.7261 | 705.6585 | 102.1759 | 109.6989 | 185.9833 | 420.526 | 709.3537 | 56.7932 | 78.4682 | 101.7564 | 131.0026 | 271.1996 | 749.3199 | 769.2508 | 782.494 | 763.7975 | 92.9711 | 189.6418 | 118.199 | 428.4973 | 710.3519 | 769.5332 | 763.8176 |  |  | 778.079 | 751.0835 | 786.1273 | 730.1276 | 754.7951 | 729.6144 |  | 744.2461 | 720.4889 | 773.0508 | 61.1183 | 97.098 | 97.7556 |  | 767.7273 | 728.2305 | 735.1061 | 513.8076 | 690.5923 | 668.0768 | 485.0227 | [21 empty] | 1716.2892 | 1534.4838 | 749.0935 | 679.3346 | 1.9724 | 747.9789
14:49 | 4972 |  |  | -18.9474 | 18.9387 | 5.0155 | -0.2952 | 0.8824 | -0.7001 | -7.3327 | 1.7627 | 14.5118 | 5.6862 | 0.4575 |  |  |  | -29.7062 | 14.9511 | 24.6499 | 4.2283 |  | -8.5122 | 3.014 | 0.5967 | 5.3058 | 5.569 | 1.4134 | 38.2644 | 389.279 | 381.7236 | 179.3815 | 209.9289 | 166.9352 | 208.7448 | 125.5464 | 220.1808 | 111.152 | 189.0064 | 450.8901 | 719.8548 | 173.3744 | 263.3107 | 347.6201 | 242.6824 | 321.3255 | 704.8069 |  | 706.3316 |  | 700.744 | 104.8506 | 111.5035 | 183.0367 | 442.6013 | 700.5878 | 226.5934 | 130.2716 | 250.6425 | 503.8904 | 735.4347 | 146.5153 | 70.7727 | 99.1624 | 132.4893 | 247.365 | 752.4667 | 715.9752 | 714.7488 | 730.764 | 98.7829 | 122.3777 | 238.2505 | 487.2566 | 718.9185 | 99.4313 | 131.0705 | 259.6423 | 527.9738 | 709.4548 | 71.3214 | 90.7872 | 99.747 | 126.1497 | 233.8578 | 708.4843 |  | 715.5478 | 714.0034 |  | 81.1825 | 115.9312 | 191.2716 | 440.0768 | 694.5293 | 101.4077 | 130.3919 | 238.995 | 529.1455 | 750.0649 | 67.8078 | 76.0406 | 100.5143 | 123.8697 | 248.3396 | 608.008 | 743.4741 | 747.4012 | 748.2394 | 117.3649 | 135.9554 | 213.2744 | 436.3492 | 711.5015 |  | 727.6908 |  |  | 717.6226 | 721.294 | 700.2062 | 713.1472 | 697.9527 | 719.4365 | 653.454 | 647.0642 | 613.0513 | 610.5973 | 538.3879 | 626.8833 | 519.799 | 598.2419 | 740.4296 | 734.0433 | 724.2073 | 732.4211 | 434.3025 |  |  | 180.3904 |  | 158.7056 | 108.8731 | 179.1721 | 123.3089 | 218.8546 | 119.6321 | 468.3547 | 754.8895 | 437.8966 | 440.9774 | 234.9749 | 138.8164 | 169.1787 | 564.7914 | 762.4325 | 783.5158 | 767.3331 | 773.194 | 184.7886 | 110.5958 | 181.9181 | 127.1429 | 738.9885 | 216.4535 | 124.6839 | 586.9204 |  | 177.6499 | 71.1532 | 98.6368 | 121.5397 | 240.111 | 794.0377 | 793.59 | 809.439 | 800.9922 | 129.9056 | 111.6984 | 170.3222 | 392.4992 | 752.7023 | 89.5312 | 109.54 | 192.7772 | 459.6571 | 736.1123 | 57.2208 | 71.5013 | 96.0005 | 118.5468 | 234.9508 | 750.6491 | 751.6609 | 789.0058 | 746.1709 | 770.6999 | 81.1067 | 108.077 | 158.9784 | 386.7757 | 705.4423 | 102.211 | 109.7222 | 186.0698 | 420.593 | 709.1501 | 56.8145 | 78.5191 | 101.7622 | 131.034 | 271.2663 | 748.9225 | 768.8499 | 782.143 | 763.4676 | 92.9723 | 189.6977 | 118.2069 | 428.5351 | 710.1644 | 769.1675 | 763.5259 |  |  | 777.6356 | 750.7114 | 785.6635 | 729.8453 | 754.4617 | 729.3421 |  | 743.8974 | 720.0618 | 772.6877 | 61.1265 | 97.0978 | 97.7606 |  | 767.4595 | 728.133 | 734.9143 | 514.0681 | 690.3919 | 667.8675 | 484.7239 | [21 empty] | 1731.2969 | 1533.5954 | 748.6967 | 679.1297 | 1.8558 | 747.7962
14:49 | 4973 |  |  | -19.0086 | 18.8848 | 5.0248 | -0.2767 | 0.8109 | -0.7159 | -7.2636 | 1.7656 | 14.5115 | 5.6834 | 0.4589 |  |  |  | -29.4542 | 15.1136 | 24.5404 | 4.2602 |  | -8.518 | 2.9504 | 0.5976 | 5.3009 | 5.5699 | 1.4126 | 39.2987 | 389.3033 | 381.7441 | 179.4127 | 209.9783 | 166.9608 | 208.7296 | 125.5579 | 220.1402 | 111.1667 | 189.0184 | 450.9017 | 719.6539 | 173.3797 | 263.4046 | 347.7601 | 242.8708 | 321.4596 | 704.4897 |  | 705.9749 |  | 700.3742 | 104.8178 | 111.5242 | 183.0752 | 442.6431 | 700.4152 | 226.6144 | 130.3579 | 250.7055 | 503.9179 | 735.2325 | 146.5624 | 70.7128 | 99.1721 | 132.5016 | 247.4031 | 752.1985 | 715.6357 | 714.4142 | 730.4488 | 98.769 | 122.4303 | 238.2966 | 487.2887 | 718.7534 | 99.4102 | 131.085 | 259.6867 | 527.9429 | 709.2822 | 71.3112 | 90.8507 | 99.7808 | 126.1751 | 233.9607 | 708.1685 |  | 715.2429 | 713.8326 |  | 81.1336 | 115.8186 | 191.3614 | 439.9646 | 694.2326 | 101.4734 | 130.4191 | 239.051 | 529.1396 | 749.8756 | 67.8734 | 76.0373 | 100.4951 | 123.9007 | 248.3734 | 607.8045 | 743.1237 | 746.9842 | 747.9172 | 117.3914 | 135.9635 | 213.3262 | 436.3779 | 711.3285 |  | 726.9816 |  |  | 717.2411 | 720.9044 | 699.9898 | 712.8649 | 697.6838 | 719.108 | 656.4665 | 647.6163 | 602.1666 | 614.8859 | 543.1358 | 620.9711 | 510.0513 | 599.306 | 740.1381 | 733.7235 | 723.8919 | 732.1179 | 434.359 |  |  | 180.4389 |  | 158.7429 | 108.8645 | 179.2333 | 123.321 | 218.8792 | 119.6326 | 468.394 | 754.7024 | 437.9465 | 440.7483 | 235.0405 | 138.8482 | 169.2465 | 564.6016 | 762.0487 | 783.1328 | 766.7289 | 772.714 | 184.857 | 110.5962 | 181.9476 | 127.161 | 738.8121 | 216.5015 | 124.7244 | 586.9143 |  | 177.6805 | 71.1712 | 98.6375 | 121.5514 | 240.1653 | 793.6162 | 793.1697 | 809.0483 | 800.7221 | 129.9266 | 111.7205 | 170.3882 | 392.5712 | 752.4953 | 89.5603 | 109.5392 | 192.8173 | 459.7199 | 735.9213 | 57.2713 | 71.5509 | 96.0137 | 118.5863 | 235.049 | 750.2374 | 751.2336 | 788.7059 | 745.7296 | 770.3139 | 81.1037 | 108.0606 | 159.0072 | 386.8286 | 705.2209 | 102.2505 | 109.7387 | 186.1451 | 420.6594 | 708.9366 | 56.8218 | 78.561 | 101.7572 | 131.0545 | 271.3102 | 748.4974 | 768.4793 | 781.8128 | 763.1477 | 92.9959 | 189.7289 | 118.2494 | 428.5742 | 709.9839 | 768.8277 | 763.2273 |  |  | 777.1751 | 750.4087 | 785.2301 | 729.5519 | 754.1342 | 729.0109 |  | 743.5637 | 719.6547 | 772.2901 | 61.1486 | 96.9929 | 97.7789 |  | 767.3502 | 728.0203 | 734.6728 | 513.7286 | 690.2919 | 667.1563 | 484.8744 | [21 empty] | 1707.6865 | 1532.9425 | 748.3085 | 678.7241 | 1.9044 | 747.6852
14:49 | 4974 |  |  | -19.0465 | 19.0031 | 5.0787 | -0.3079 | 0.857 | -0.7065 | -7.2497 | 1.7716 | 14.5106 | 5.679 | 0.4578 |  |  |  | -29.4976 | 15.27 | 24.6682 | 4.3608 |  | -8.4771 | 3.0833 | 0.5978 | 5.3037 | 5.5738 | 1.4136 | 39.0377 | 389.3252 | 381.7731 | 179.4455 | 210.0327 | 166.9933 | 208.7312 | 125.5705 | 220.0362 | 111.1878 | 189.0589 | 450.9347 | 719.4543 | 173.4449 | 263.4221 | 347.8908 | 242.9713 | 321.5541 | 704.1873 |  | 705.6451 |  | 700.0226 | 104.7734 | 111.5301 | 183.1138 | 442.6739 | 700.2495 | 226.6276 | 130.3249 | 250.7612 | 503.9294 | 735.043 | 146.6283 | 70.7063 | 99.1893 | 132.5213 | 247.445 | 751.9453 | 715.3109 | 714.0931 | 730.1489 | 98.7637 | 122.4444 | 238.3398 | 487.3296 | 718.598 | 99.409 | 131.116 | 259.7287 | 527.9494 | 709.0931 | 71.3637 | 90.9063 | 99.7975 | 126.1806 | 234.0203 | 707.7824 |  | 714.921 | 713.5811 |  | 81.1043 | 115.8546 | 191.3895 | 440.0082 | 694.0573 | 101.4686 | 130.4521 | 239.0807 | 529.1308 | 749.6539 | 67.9161 | 76.0491 | 100.4889 | 123.9196 | 248.4386 | 607.6058 | 742.7646 | 746.5812 | 747.5854 | 117.3993 | 136.0056 | 213.4044 | 436.4215 | 711.1632 |  | 726.1073 |  |  | 716.8654 | 720.5137 | 699.8395 | 712.6604 | 697.4245 | 718.7473 | 658.886 | 647.1296 | 604.1039 | 616.6688 | 554.7603 | 613.763 | 503.1202 | 604.5915 | 739.8454 | 733.4092 | 723.5833 | 731.8201 | 434.4988 |  |  | 180.484 |  | 158.7785 | 108.8524 | 179.2955 | 123.3432 | 218.8887 | 119.6436 | 468.4151 | 754.5167 | 438.0045 | 440.5672 | 235.108 | 138.8915 | 169.3223 | 564.4152 | 761.6436 | 782.7376 | 766.2184 | 772.2422 | 184.9146 | 110.606 | 181.9739 | 127.1525 | 738.6329 | 216.5202 | 124.738 | 586.9167 |  | 177.7202 | 71.2153 | 98.6402 | 121.5687 | 240.2205 | 793.2048 | 792.7585 | 808.6583 | 800.574 | 129.9337 | 111.7359 | 170.4512 | 392.6559 | 752.3012 | 89.5924 | 109.563 | 192.8682 | 459.8247 | 735.7411 | 57.4445 | 71.5695 | 96.0071 | 118.6204 | 235.1421 | 749.8538 | 750.8521 | 788.4086 | 745.3032 | 769.934 | 81.1101 | 108.0487 | 159.0756 | 386.8808 | 705.0108 | 102.2415 | 109.7473 | 186.203 | 420.7087 | 708.709 | 56.8528 | 78.5846 | 101.7578 | 131.071 | 271.3592 | 748.1005 | 768.107 | 781.5003 | 762.8376 | 93.0218 | 189.7668 | 118.2755 | 428.6166 | 709.8072 | 768.5017 | 762.8888 |  |  | 776.7112 | 750.0295 | 784.741 | 729.2411 | 753.7733 | 728.6531 |  | 743.2303 | 719.2716 | 771.9033 | 61.1534 | 97.2314 | 97.7685 |  | 767.1072 | 727.9316 | 734.5672 | 514.0262 | 690.2919 | 667.6923 | 485.1715 | [21 empty] | 1725.4535 | 1533.4715 | 747.9082 | 678.9921 | 2.1107 | 747.5194
14:49 | 4975 |  |  | -18.9071 | 19.0876 | 5.1605 | -0.2952 | 0.8277 | -0.71 | -7.2943 | 1.7723 | 14.5118 | 5.6776 | 0.4574 |  |  |  | -29.6066 | 15.3174 | 24.6525 | 4.2827 |  | -8.5014 | 3.0685 | 0.5975 | 5.3052 | 5.5699 | 1.415 | 39.5653 | 389.3515 | 381.8044 | 179.4858 | 210.0805 | 167.0318 | 208.7322 | 125.5879 | 220.1234 | 111.2196 | 189.1294 | 451.0092 | 719.265 | 173.513 | 263.4572 | 348.0251 | 243.0758 | 321.6718 | 703.8927 |  | 705.3239 |  | 699.6899 | 104.8148 | 111.5594 | 183.1713 | 442.716 | 700.0893 | 226.685 | 130.2615 | 250.7621 | 503.9281 | 734.8555 | 146.6978 | 70.7536 | 99.1837 | 132.5518 | 247.5092 | 751.668 | 714.9864 | 713.7743 | 729.8552 | 98.7718 | 122.4571 | 238.4003 | 487.3513 | 718.4341 | 99.4438 | 131.1156 | 259.7695 | 527.9322 | 708.9062 | 71.3599 | 90.8994 | 99.7765 | 126.2101 | 234.1078 | 707.4758 |  | 714.6228 | 713.3326 |  | 81.1631 | 115.8707 | 191.4215 | 439.9906 | 693.8386 | 101.5099 | 130.4807 | 239.1128 | 529.1242 | 749.418 | 67.9137 | 76.1155 | 100.5441 | 123.9219 | 248.522 | 607.4166 | 742.3922 | 746.178 | 747.2481 | 117.4133 | 136.0451 | 213.4688 | 436.4607 | 710.9951 |  | 725.4505 |  |  | 716.5083 | 720.1424 | 699.4678 | 712.2158 | 697.1652 | 718.3642 | 661.2572 | 645.8539 | 609.2721 | 617.8585 | 566.1048 | 615.3072 | 498.7848 | 600.6501 | 739.5673 | 733.1033 | 723.2843 | 731.5164 | 434.6517 |  |  | 180.534 |  | 158.8213 | 108.8147 | 179.3531 | 123.3694 | 218.954 | 119.6483 | 468.4467 | 754.3228 | 438.05 | 440.4822 | 235.1726 | 138.9428 | 169.374 | 564.3598 | 761.2593 | 782.3452 | 765.9673 | 771.8399 | 184.9538 | 110.6173 | 182.0168 | 127.1719 | 738.4555 | 216.5472 | 124.7371 | 586.9098 |  | 177.7537 | 71.2509 | 98.6396 | 121.5779 | 240.282 | 792.7952 | 792.358 | 808.2781 | 800.4546 | 129.9425 | 111.7503 | 170.5168 | 392.7201 | 752.1124 | 89.5991 | 109.592 | 192.9707 | 459.9042 | 735.5559 | 57.5221 | 71.5846 | 96.0114 | 118.6692 | 235.2091 | 749.5134 | 750.5339 | 788.133 | 744.9149 | 769.5519 | 81.1132 | 108.0375 | 159.1221 | 386.9255 | 704.803 | 102.2301 | 109.7599 | 186.2607 | 420.7567 | 708.4796 | 56.8745 | 78.6085 | 101.7586 | 131.0879 | 271.3985 | 747.7239 | 767.7483 | 781.2014 | 762.5854 | 93.0632 | 189.8267 | 118.2839 | 428.667 | 709.6362 | 768.1997 | 762.5559 |  |  | 776.2473 | 749.6741 | 784.2466 | 728.9132 | 753.3691 | 728.3362 |  | 742.9015 | 718.8939 | 771.5221 | 61.1487 | 97.2596 | 97.7691 |  | 766.884 | 727.8324 | 734.5084 | 513.669 | 690.2919 | 667.6923 | 484.4583 | [21 empty] | 1690.8873 | 1533.1877 | 747.517 | 678.9921 | 2.1247 | 747.3582
14:49 | 4976 |  |  | -18.9026 | 19.0997 | 5.2309 | -0.2986 | 0.8546 | -0.7286 | -7.3082 | 1.7697 | 14.5145 | 5.6809 | 0.4573 |  |  |  | -29.4163 | 15.3 | 24.6449 | 4.2896 |  | -8.4367 | 3.0105 | 0.5978 | 5.3046 | 5.5683 | 1.414 | 38.0383 | 389.3842 | 381.828 | 179.5273 | 210.1285 | 167.0701 | 208.7329 | 125.6039 | 220.2526 | 111.2522 | 189.1949 | 451.0693 | 719.0877 | 173.5347 | 263.4729 | 348.0697 | 243.201 | 321.7865 | 703.5998 |  | 705.0204 |  | 699.3667 | 104.8517 | 111.5902 | 183.2198 | 442.7675 | 699.9265 | 226.7195 | 130.3234 | 250.7531 | 503.9379 | 734.6461 | 146.7568 | 70.7674 | 99.2024 | 132.583 | 247.5698 | 751.403 | 714.6719 | 713.4637 | 729.5657 | 98.7923 | 122.4884 | 238.4488 | 487.3646 | 718.2724 | 99.4487 | 131.1419 | 259.8007 | 527.9388 | 708.6755 | 71.331 | 90.8811 | 99.7784 | 126.2318 | 234.1658 | 707.2295 |  | 714.3021 | 713.0351 |  | 81.194 | 115.9198 | 191.4243 | 440.1162 | 693.743 | 101.5353 | 130.5144 | 239.1667 | 529.1237 | 749.191 | 67.9358 | 76.1349 | 100.5368 | 123.9533 | 248.5271 | 607.2055 | 742.0175 | 745.7547 | 746.9108 | 117.4732 | 136.0572 | 213.4905 | 436.4801 | 710.8146 |  | 725.1122 |  |  | 716.1675 | 719.7639 | 699.0487 | 711.6854 | 696.9263 | 717.9791 | 661.3875 | 645.189 | 612.9275 | 617.7099 | 572.7171 | 618.2089 | 514.8158 | 599.3465 | 739.2926 | 732.7931 | 722.9792 | 731.2235 | 434.681 |  |  | 180.5816 |  | 158.8573 | 108.7882 | 179.416 | 123.378 | 219.0572 | 119.6675 | 468.5087 | 754.1214 | 438.0935 | 440.4538 | 235.2375 | 138.9788 | 169.4107 | 564.386 | 760.9254 | 781.973 | 765.937 | 771.4905 | 185.0167 | 110.6399 | 182.0741 | 127.2291 | 738.2859 | 216.6009 | 124.7586 | 586.8773 |  | 177.7902 | 71.2801 | 98.6397 | 121.59 | 240.3456 | 792.4093 | 791.9731 | 807.9014 | 800.1726 | 129.9543 | 111.754 | 170.5632 | 392.7516 | 751.8977 | 89.5905 | 109.6316 | 193.0633 | 459.952 | 735.3695 | 57.5517 | 71.625 | 96.0588 | 118.7239 | 235.2684 | 749.2051 | 750.2097 | 787.8641 | 744.5448 | 769.1661 | 81.1291 | 108.0168 | 159.1409 | 386.955 | 704.5976 | 102.2436 | 109.7859 | 186.3231 | 420.812 | 708.2567 | 56.901 | 78.6265 | 101.7878 | 131.1167 | 271.444 | 747.3543 | 767.425 | 780.9129 | 762.3545 | 93.0921 | 189.8737 | 118.2984 | 428.7118 | 709.4671 | 767.9244 | 762.2869 |  |  | 775.7893 | 749.2997 | 783.7579 | 728.5967 | 752.9811 | 728.0421 |  | 742.5768 | 718.5551 | 771.1218 | 61.1608 | 97.2278 | 97.7818 |  | 766.6989 | 727.7294 | 734.4231 | 513.8615 | 690.337 | 667.8142 | 484.5226 | [21 empty] | 1667.2079 | 1531.2776 | 747.129 | 679.0756 | 2.2018 | 747.2142
14:49 | 4977 |  |  | -18.9655 | 19.0781 | 5.2959 | -0.3324 | 0.8276 | -0.6403 | -7.2392 | 1.7672 | 14.5136 | 5.6836 | 0.4588 |  |  |  | -29.5314 | 15.2969 | 24.6257 | 4.285 |  | -8.4507 | 3.1606 | 0.5973 | 5.3014 | 5.5676 | 1.4134 | 39.1458 | 389.421 | 381.8556 | 179.5696 | 210.1842 | 167.1057 | 208.7324 | 125.6268 | 220.2389 | 111.2816 | 189.2591 | 451.0894 | 718.8801 | 173.6021 | 263.47 | 348.0653 | 243.3077 | 321.9073 | 703.2918 |  | 704.7012 |  | 699.0321 | 104.8576 | 111.5974 | 183.2691 | 442.8095 | 699.7623 | 226.7333 | 130.3675 | 250.812 | 503.9496 | 734.4364 | 146.789 | 70.8024 | 99.255 | 132.6336 | 247.644 | 751.1968 | 714.3505 | 713.1611 | 729.2592 | 98.7415 | 122.5044 | 238.497 | 487.3849 | 718.1159 | 99.4489 | 131.1675 | 259.8258 | 527.9141 | 708.4566 | 71.3822 | 90.9041 | 99.8259 | 126.2404 | 234.1745 | 706.9229 |  | 713.9722 | 712.6955 |  | 81.1749 | 115.9738 | 191.4316 | 440.1718 | 693.5896 | 101.5096 | 130.5244 | 239.2231 | 529.1334 | 748.9681 | 67.9914 | 76.1102 | 100.4822 | 123.9943 | 248.5386 | 606.9911 | 741.6192 | 745.2968 | 746.5725 | 117.5304 | 136.0438 | 213.4883 | 436.4972 | 710.6321 |  | 724.9119 |  |  | 715.8219 | 719.3604 | 698.7637 | 711.3301 | 696.6981 | 717.5824 | 650.9277 | 646.9496 | 614.7861 | 618.4117 | 574.0352 | 620.6454 | 525.9679 | 604.6082 | 739.0083 | 732.4854 | 722.6797 | 730.9367 | 434.7066 |  |  | 180.6292 |  | 158.888 | 108.7648 | 179.469 | 123.3862 | 219.0781 | 119.7022 | 468.5719 | 753.9152 | 438.1337 | 440.4677 | 235.307 | 139.0042 | 169.4782 | 564.4544 | 760.6362 | 781.5899 | 765.9014 | 771.1634 | 184.9933 | 110.6609 | 182.1733 | 127.2292 | 738.1144 | 216.6718 | 124.7814 | 586.8588 |  | 177.8293 | 71.3063 | 98.6439 | 121.6129 | 240.4117 | 792.0287 | 791.6004 | 807.5281 | 799.9372 | 129.9758 | 111.764 | 170.6036 | 392.805 | 751.6581 | 89.5922 | 109.6705 | 193.0843 | 459.9903 | 735.1798 | 57.6256 | 71.6487 | 96.1291 | 118.7472 | 235.3414 | 748.9249 | 749.89 | 787.5698 | 744.2268 | 768.7975 | 81.143 | 108.0098 | 159.1426 | 386.9759 | 704.3603 | 102.2649 | 109.8027 | 186.3884 | 420.8578 | 708.0442 | 56.9108 | 78.6514 | 101.8177 | 131.1426 | 271.5081 | 747.0436 | 767.0747 | 780.6114 | 762.0712 | 93.0946 | 189.921 | 118.3053 | 428.7561 | 709.2897 | 767.6452 | 762.0531 |  |  | 775.3333 | 748.8379 | 783.2278 | 728.3103 | 752.6132 | 727.685 |  | 742.2341 | 718.1848 | 770.6894 | 61.1602 | 97.2759 | 97.7676 |  | 766.5628 | 727.622 | 734.2441 | 513.6648 | 689.9098 | 666.8469 | 484.3136 | [21 empty] | 1693.883 | 1525.4045 | 746.7112 | 678.3784 | 2.2231 | 747.0924
14:49 | 4978 |  |  | -18.9623 | 18.8985 | 5.3977 | -0.3675 | 0.8712 | -0.7002 | -7.26 | 1.7708 | 14.5059 | 5.6784 | 0.4582 |  |  |  | -29.5072 | 15.3613 | 24.6001 | 4.366 |  | -8.4912 | 3.0889 | 0.5962 | 5.2999 | 5.5671 | 1.4135 | 36.4579 | 389.4483 | 381.8874 | 179.5969 | 210.2273 | 167.1325 | 208.7176 | 125.6373 | 220.1329 | 111.2983 | 189.3196 | 451.1099 | 718.658 | 173.6815 | 263.5072 | 348.1039 | 243.4233 | 322.0572 | 702.9868 |  | 704.3825 |  | 698.6916 | 104.8045 | 111.6161 | 183.3294 | 442.849 | 699.5967 | 226.7878 | 130.3856 | 250.8915 | 503.9683 | 734.2554 | 146.7937 | 70.855 | 99.2578 | 132.6707 | 247.7207 | 750.9451 | 714.003 | 712.7991 | 728.9355 | 98.7306 | 122.5281 | 238.5566 | 487.422 | 717.9461 | 99.4491 | 131.157 | 259.8752 | 527.8372 | 708.2958 | 71.3823 | 90.9152 | 99.781 | 126.232 | 234.1636 | 706.6131 |  | 713.6594 | 712.374 |  | 81.1981 | 115.9443 | 191.5332 | 440.0517 | 693.2971 | 101.59 | 130.5293 | 239.2692 | 529.1079 | 748.7433 | 68.0213 | 76.1224 | 100.4731 | 124.0145 | 248.6149 | 606.7948 | 741.2245 | 744.8075 | 746.2323 | 117.5567 | 136.0541 | 213.5167 | 436.5288 | 710.4436 |  | 724.8305 |  |  | 715.4792 | 718.9869 | 698.6546 | 711.1696 | 696.4458 | 717.1765 | 646.9807 | 649.3754 | 615.8143 | 620.8297 | 578.5727 | 621.9695 | 533.468 | 609.9056 | 738.7209 | 732.1693 | 722.3647 | 730.6418 | 434.7444 |  |  | 180.6816 |  | 158.9292 | 108.7365 | 179.5303 | 123.4128 | 219.106 | 119.7238 | 468.6025 | 753.7246 | 438.1873 | 440.5462 | 235.3393 | 139.0314 | 169.5495 | 564.4779 | 760.3658 | 781.2191 | 765.8096 | 770.8269 | 184.9982 | 110.6519 | 182.2513 | 127.2644 | 737.9365 | 216.7005 | 124.8071 | 586.8349 |  | 177.8521 | 71.333 | 98.648 | 121.6382 | 240.4751 | 791.6609 | 791.2361 | 807.154 | 799.7222 | 129.9831 | 111.7919 | 170.6832 | 392.8701 | 751.4371 | 89.6047 | 109.7187 | 193.1177 | 459.9898 | 734.9654 | 57.6314 | 71.6879 | 96.1542 | 118.7983 | 235.3916 | 748.6767 | 749.6103 | 787.2738 | 743.9541 | 768.4385 | 81.1315 | 108.0383 | 159.1486 | 387.0188 | 704.1366 | 102.2875 | 109.8174 | 186.4499 | 420.9111 | 707.8362 | 56.8939 | 78.6917 | 101.815 | 131.1603 | 271.5625 | 746.729 | 766.7139 | 780.2895 | 761.7154 | 93.1269 | 189.9645 | 118.3208 | 428.7884 | 709.0983 | 767.3661 | 761.802 |  |  | 774.8821 | 748.4322 | 782.7453 | 728.0375 | 752.2537 | 727.4475 |  | 741.8968 | 717.8291 | 770.3016 | 61.1668 | 97.2473 | 97.7938 |  | 766.3893 | 727.5265 | 734.0512 | 513.8988 | 690.1458 | 667.3566 | 485.0145 | [21 empty] | 1733.4768 | 1524.2316 | 746.3192 | 678.7512 | 2.1886 | 746.9579
14:49 | 4979 |  |  | -18.9328 | 18.7568 | 5.6111 | -0.37 | 0.826 | -0.7672 | -7.3084 | 1.7769 | 14.5091 | 5.675 | 0.4598 |  |  |  | -29.6264 | 15.2266 | 24.5764 | 4.3401 |  | -8.4386 | 3.1657 | 0.599 | 5.3005 | 5.5656 | 1.413 | 38.3711 | 389.4842 | 381.9251 | 179.6252 | 210.2742 | 167.1645 | 208.7145 | 125.6457 | 220.2177 | 111.3089 | 189.3744 | 451.1429 | 718.454 | 173.7315 | 263.5969 | 348.1347 | 243.5375 | 322.1619 | 702.6915 |  | 704.068 |  | 698.3484 | 104.8436 | 111.6314 | 183.3775 | 442.8954 | 699.4303 | 226.8417 | 130.4121 | 250.9522 | 503.9818 | 734.0582 | 146.7918 | 70.8475 | 99.2504 | 132.6969 | 247.7724 | 750.63 | 713.6506 | 712.4149 | 728.6208 | 98.8016 | 122.5406 | 238.6066 | 487.4663 | 717.7825 | 99.45 | 131.1665 | 259.9344 | 527.7955 | 708.1065 | 71.3662 | 90.9378 | 99.8137 | 126.2944 | 234.2787 | 706.3242 |  | 713.3225 | 712.0774 |  | 81.2063 | 115.8931 | 191.6124 | 440.0227 | 693.0832 | 101.6447 | 130.5516 | 239.3247 | 529.0907 | 748.5227 | 68.0576 | 76.1268 | 100.4617 | 124.0571 | 248.6491 | 606.5725 | 740.8511 | 744.3265 | 745.8955 | 117.5588 | 136.1185 | 213.602 | 436.5761 | 710.2574 |  | 724.826 |  |  | 715.1346 | 718.6362 | 698.4748 | 710.8946 | 696.1878 | 716.7877 | 654.7703 | 650.4815 | 611.2975 | 622.3564 | 589.1874 | 621.6404 | 572.5906 | 608.9003 | 738.4291 | 731.8481 | 722.0309 | 730.3474 | 434.7862 |  |  | 180.7271 |  | 158.9636 | 108.7149 | 179.5917 | 123.4284 | 219.1533 | 119.7338 | 468.6336 | 753.5391 | 438.2432 | 440.6913 | 235.3886 | 139.0662 | 169.603 | 564.4448 | 760.0994 | 780.851 | 765.6955 | 770.5292 | 185.0447 | 110.6574 | 182.2722 | 127.2962 | 737.7633 | 216.6969 | 124.8176 | 586.7897 |  | 177.8807 | 71.3683 | 98.6461 | 121.6515 | 240.5326 | 791.3096 | 790.8879 | 806.7791 | 799.2601 | 130.0013 | 111.7908 | 170.7224 | 392.9345 | 751.2195 | 89.6218 | 109.7606 | 193.1722 | 459.996 | 734.7327 | 57.6033 | 71.7366 | 96.1462 | 118.8234 | 235.4058 | 748.4414 | 749.4141 | 786.9944 | 743.7292 | 768.0696 | 81.1743 | 108.0773 | 159.2231 | 387.0837 | 703.9767 | 102.298 | 109.8383 | 186.5194 | 420.9744 | 707.6208 | 56.9036 | 78.7199 | 101.829 | 131.1922 | 271.6142 | 746.4285 | 766.3457 | 779.9757 | 761.4213 | 93.1596 | 190.0125 | 118.3363 | 428.8106 | 708.9005 | 767.1324 | 761.5665 |  |  | 774.4501 | 748.0291 | 782.2893 | 727.7502 | 751.8767 | 727.2238 |  | 741.5492 | 717.4543 | 769.9086 | 61.1824 | 97.2091 | 97.8066 |  | 766.2295 | 727.3976 | 733.953 | 513.8694 | 689.9789 | 667.2902 | 484.8136 | [21 empty] | 1728.191 | 1522.9123 | 745.9314 | 678.6345 | 2.1178 | 746.8135
14:49 | 4980 |  |  | -18.8377 | 18.6751 | 5.7974 | -0.309 | 0.816 | -0.7503 | -7.2406 | 1.7775 | 14.5026 | 5.6654 | 0.459 |  |  |  | -29.6538 | 15.2577 | 24.6555 | 4.3073 |  | -8.4535 | 3.0898 | 0.5976 | 5.2963 | 5.5642 | 1.4114 | 37.5844 | 389.5133 | 381.9477 | 179.6645 | 210.3316 | 167.2003 | 208.7121 | 125.6634 | 220.291 | 111.3408 | 189.4323 | 451.1625 | 718.2566 | 173.7986 | 263.648 | 348.1841 | 243.6465 | 322.2221 | 702.3678 |  | 703.7379 |  | 698.0101 | 104.9001 | 111.6434 | 183.4367 | 442.9474 | 699.281 | 226.853 | 130.3841 | 250.9751 | 503.9777 | 733.8745 | 146.8203 | 70.8624 | 99.2387 | 132.7042 | 247.8233 | 750.3583 | 713.2935 | 712.0575 | 728.2836 | 98.8044 | 122.5493 | 238.6468 | 487.4972 | 717.6172 | 99.4692 | 131.1981 | 259.9624 | 527.7764 | 707.8966 | 71.3947 | 90.9481 | 99.8475 | 126.3398 | 234.3505 | 706.0397 |  | 712.996 | 711.8759 |  | 81.1923 | 115.9259 | 191.6522 | 440.0554 | 692.8888 | 101.6474 | 130.5842 | 239.3624 | 529.0913 | 748.2883 | 68.0635 | 76.1396 | 100.457 | 124.0794 | 248.6762 | 606.3629 | 740.4817 | 743.8829 | 745.5497 | 117.5544 | 136.1545 | 213.6748 | 436.6193 | 710.0692 |  | 725.0712 |  |  | 714.7896 | 718.268 | 698.1722 | 710.4879 | 695.9219 | 716.3868 | 661.6873 | 649.8974 | 606.9239 | 620.0489 | 597.2046 | 618.1023 | 601.7165 | 602.7604 | 738.1334 | 731.5213 | 721.7075 | 730.049 | 434.8967 |  |  | 180.778 |  | 158.9931 | 108.676 | 179.6446 | 123.44 | 219.1221 | 119.7432 | 468.6908 | 753.3409 | 438.2962 | 440.9029 | 235.4311 | 139.0916 | 169.6634 | 564.4582 | 759.8674 | 780.4852 | 765.5545 | 770.2592 | 185.0111 | 110.6934 | 182.3136 | 127.231 | 737.5868 | 216.7131 | 124.8209 | 586.7432 |  | 177.9312 | 71.4025 | 98.6416 | 121.6556 | 240.5913 | 790.9541 | 790.5398 | 806.4063 | 798.854 | 130.0232 | 111.7793 | 170.7096 | 392.9882 | 751.0054 | 89.6338 | 109.7751 | 193.2203 | 460.0484 | 734.5298 | 57.645 | 71.7374 | 96.1775 | 118.8285 | 235.446 | 748.2195 | 749.3099 | 786.7246 | 743.5958 | 767.7174 | 81.2171 | 108.1357 | 159.2882 | 387.142 | 703.8014 | 102.3149 | 109.8519 | 186.5864 | 421.0309 | 707.3908 | 56.9182 | 78.7335 | 101.8355 | 131.218 | 271.6604 | 746.1224 | 765.9894 | 779.6652 | 761.1711 | 93.1988 | 190.0686 | 118.36 | 428.8535 | 708.7341 | 766.9504 | 761.3424 |  |  | 774.0424 | 747.5982 | 781.8324 | 727.4591 | 751.5249 | 726.8195 |  | 741.1983 | 717.0822 | 769.5182 | 61.1727 | 97.2527 | 97.7816 |  | 766.0451 | 727.2815 | 733.8728 | 513.7216 | 690.3412 | 667.595 | 485.1476 | [21 empty] | 1718.9328 | 1521.9119 | 745.5412 | 678.9681 | 2.2062 | 746.6633
14:49 | 4981 |  |  | -18.9154 | 18.5245 | 5.7406 | -0.2805 | 0.8327 | -0.6958 | -7.2436 | 1.7768 | 14.5104 | 5.6696 | 0.4592 |  |  |  | -29.6894 | 15.2582 | 24.7958 | 4.2942 |  | -8.4405 | 3.0851 | 0.598 | 5.292 | 5.5655 | 1.4123 | 37.7993 | 389.5366 | 381.9737 | 179.7034 | 210.3849 | 167.2377 | 208.7113 | 125.6818 | 220.2881 | 111.3742 | 189.4742 | 451.1753 | 718.0536 | 173.8425 | 263.6656 | 348.3129 | 243.8037 | 322.3413 | 702.0599 |  | 703.4292 |  | 697.6792 | 104.8826 | 111.6678 | 183.4985 | 442.9886 | 699.1189 | 226.871 | 130.393 | 251.0116 | 503.9977 | 733.6808 | 146.8863 | 70.8971 | 99.2225 | 132.7119 | 247.8725 | 750.1067 | 712.9467 | 711.7038 | 727.964 | 98.8038 | 122.5781 | 238.6988 | 487.525 | 717.441 | 99.4898 | 131.2256 | 259.9914 | 527.7672 | 707.6877 | 71.403 | 90.9405 | 99.8078 | 126.3418 | 234.3525 | 705.7136 |  | 712.6408 | 711.6325 |  | 81.2111 | 115.9631 | 191.6922 | 440.1056 | 692.7228 | 101.6383 | 130.6155 | 239.4042 | 529.0847 | 748.0207 | 68.0166 | 76.1912 | 100.5042 | 124.0766 | 248.743 | 606.1642 | 740.1064 | 743.4539 | 745.2004 | 117.5702 | 136.1671 | 213.7145 | 436.6521 | 709.8949 |  | 725.2088 |  |  | 714.4493 | 717.8902 | 697.8978 | 710.1483 | 695.6517 | 715.9695 | 668.7979 | 649.8599 | 607.5791 | 603.2767 | 602.424 | 614.6985 | 585.0532 | 603.6535 | 737.8365 | 731.1888 | 721.3757 | 729.7337 | 435.0306 |  |  | 180.8334 |  | 159.0322 | 108.6422 | 179.7073 | 123.4677 | 219.1564 | 119.748 | 468.7267 | 753.1477 | 438.3562 | 441.2284 | 235.4488 | 139.1061 | 169.7058 | 564.4431 | 759.6316 | 780.1292 | 765.3501 | 769.9422 | 185.023 | 110.7132 | 182.3618 | 127.2233 | 737.4088 | 216.8106 | 124.8616 | 586.7112 |  | 177.9841 | 71.4389 | 98.6434 | 121.68 | 240.6569 | 790.6063 | 790.1906 | 806.0329 | 798.5275 | 130.0288 | 111.7995 | 170.7577 | 393.0511 | 750.7767 | 89.6613 | 109.798 | 193.2703 | 460.0799 | 734.3183 | 57.6828 | 71.7621 | 96.2015 | 118.8694 | 235.4932 | 748.0111 | 749.2015 | 786.4557 | 743.5042 | 767.3844 | 81.202 | 108.1796 | 159.3208 | 387.1985 | 703.61 | 102.337 | 109.8707 | 186.6438 | 421.0855 | 707.1747 | 56.915 | 78.7633 | 101.8309 | 131.2524 | 271.7058 | 745.7717 | 765.6646 | 779.3661 | 760.9129 | 93.2155 | 190.1142 | 118.3777 | 428.9148 | 708.5847 | 766.7393 | 761.0497 |  |  | 773.649 | 747.1324 | 781.3871 | 727.1561 | 751.1896 | 726.4961 |  | 740.8548 | 716.7285 | 769.1266 | 61.1834 | 97.2354 | 97.7859 |  | 765.8469 | 727.1865 | 733.7431 | 514.4843 | 691.1824 | 668.3802 | 485.3209 | [21 empty] | 1715.3168 | 1515.8433 | 745.1522 | 679.7813 | 2.1798 | 746.5167
14:49 | 4982 |  |  | -19.0198 | 18.2449 | 5.6605 | -0.3759 | 0.8265 | -0.6983 | -7.1971 | 1.7784 | 14.507 | 5.6692 | 0.4579 |  |  |  | -29.6874 | 15.4411 | 24.7158 | 4.3314 |  | -8.514 | 3.1187 | 0.5975 | 5.2955 | 5.5669 | 1.4109 | 35.1114 | 389.5769 | 381.9998 | 179.7408 | 210.434 | 167.2755 | 208.7029 | 125.7035 | 220.3342 | 111.3777 | 189.5033 | 451.1983 | 717.8405 | 173.8765 | 263.6692 | 348.4564 | 243.9379 | 322.4708 | 701.7747 |  | 703.1445 |  | 697.3404 | 104.9049 | 111.697 | 183.5569 | 443.0344 | 698.9394 | 226.9267 | 130.5143 | 251.069 | 504.0156 | 733.4663 | 146.9314 | 70.9061 | 99.2598 | 132.7634 | 247.9263 | 749.841 | 712.6058 | 711.3703 | 727.6677 | 98.7675 | 122.5925 | 238.7508 | 487.5512 | 717.2624 | 99.4933 | 131.2444 | 260.0401 | 527.7584 | 707.4822 | 71.3634 | 90.9534 | 99.831 | 126.3765 | 234.4199 | 705.3771 |  | 712.283 | 711.3591 |  | 81.2062 | 115.9574 | 191.7461 | 440.0962 | 692.5277 | 101.7208 | 130.632 | 239.4642 | 529.0783 | 747.7907 | 68.0346 | 76.2126 | 100.5197 | 124.1087 | 248.796 | 605.9491 | 739.737 | 743.0056 | 744.8607 | 117.6117 | 136.1874 | 213.7652 | 436.6851 | 709.7213 |  | 724.9879 |  |  | 714.1015 | 717.5324 | 697.582 | 709.7752 | 695.3842 | 715.5527 | 671.1909 | 650.3146 | 609.9324 | 585.2394 | 606.6757 | 616.4496 | 533.4659 | 608.8465 | 737.5374 | 730.8586 | 721.0333 | 729.4146 | 435.0941 |  |  | 180.8757 |  | 159.0616 | 108.6136 | 179.7565 | 123.4748 | 219.2655 | 119.7591 | 468.7441 | 752.9538 | 438.3969 | 441.3889 | 235.508 | 139.1384 | 169.756 | 564.3457 | 759.3593 | 779.779 | 764.9881 | 769.5994 | 185.1189 | 110.7118 | 182.3936 | 127.2921 | 737.2321 | 216.8703 | 124.9109 | 586.694 |  | 178.0265 | 71.4779 | 98.6608 | 121.7066 | 240.7407 | 790.2586 | 789.8528 | 805.6551 | 798.0905 | 130.0527 | 111.8362 | 170.8379 | 393.1371 | 750.5695 | 89.6925 | 109.8393 | 193.3278 | 460.0865 | 734.0908 | 57.6515 | 71.8209 | 96.1645 | 118.9222 | 235.502 | 747.7272 | 748.9155 | 786.1896 | 743.2452 | 767.0571 | 81.1881 | 108.2154 | 159.3578 | 387.2633 | 703.4294 | 102.3593 | 109.8951 | 186.7019 | 421.1411 | 706.9633 | 56.8872 | 78.7958 | 101.8392 | 131.2982 | 271.7502 | 745.3968 | 765.294 | 779.0495 | 760.5907 | 93.2244 | 190.1344 | 118.3896 | 428.9434 | 708.4034 | 766.4949 | 760.7326 |  |  | 773.2803 | 746.7403 | 780.9891 | 726.8441 | 750.8442 | 726.3243 |  | 740.5032 | 716.3759 | 768.7358 | 61.1723 | 97.1773 | 97.7901 |  | 765.6878 | 727.0781 | 733.6282 | 514.039 | 690.4637 | 667.6233 | 485.058 | [21 empty] | 1727.0378 | 1515.1929 | 744.7823 | 679.0435 | 2.0539 | 746.383
14:49 | 4983 |  |  | -19.1316 | 18.1136 | 5.7073 | -0.329 | 0.8312 | -0.6754 | -7.2111 | 1.7819 | 14.507 | 5.6643 | 0.458 |  |  |  | -29.6737 | 15.3169 | 24.7182 | 4.2952 |  | -8.5086 | 3.0452 | 0.5959 | 5.2925 | 5.5686 | 1.4089 | 36.2098 | 389.5999 | 382.016 | 179.7746 | 210.4803 | 167.3105 | 208.6866 | 125.7206 | 220.413 | 111.3965 | 189.5644 | 451.2274 | 717.6475 | 173.9036 | 263.7277 | 348.5517 | 244.0195 | 322.5755 | 701.4615 |  | 702.8123 |  | 697.0048 | 104.9549 | 111.7137 | 183.6088 | 443.0823 | 698.7719 | 226.992 | 130.5413 | 251.1125 | 504.0237 | 733.2761 | 146.9648 | 70.9124 | 99.2829 | 132.8014 | 247.9823 | 749.5876 | 712.2868 | 711.0691 | 727.3739 | 98.7686 | 122.6122 | 238.8076 | 487.5762 | 717.0919 | 99.4913 | 131.2644 | 260.0871 | 527.7528 | 707.2637 | 71.3457 | 90.9274 | 99.8519 | 126.4222 | 234.5088 | 705.0713 |  | 711.9654 | 711.1822 |  | 81.1774 | 116.0128 | 191.7659 | 440.1252 | 692.3417 | 101.7908 | 130.6545 | 239.4628 | 529.0667 | 747.5612 | 68.0982 | 76.204 | 100.4964 | 124.1354 | 248.8712 | 605.7229 | 739.3682 | 742.5804 | 744.5272 | 117.635 | 136.2045 | 213.8173 | 436.7207 | 709.5351 |  | 724.5705 |  |  | 713.7453 | 717.1763 | 697.3156 | 709.4602 | 695.1054 | 715.1494 | 671.6728 | 650.3065 | 614.9201 | 579.2676 | 607.4387 | 620.6931 | 497.8197 | 610.0392 | 737.2342 | 730.529 | 720.685 | 729.0934 | 435.1209 |  |  | 180.9136 |  | 159.0818 | 108.5734 | 179.8095 | 123.4823 | 219.2903 | 119.7832 | 468.7877 | 752.7585 | 438.4443 | 441.332 | 235.5523 | 139.1633 | 169.8183 | 564.2149 | 759.0619 | 779.4178 | 764.5442 | 769.2651 | 185.1344 | 110.7278 | 182.4459 | 127.2943 | 737.063 | 216.8858 | 124.9425 | 586.6776 |  | 178.0599 | 71.527 | 98.6673 | 121.7249 | 240.8064 | 789.9122 | 789.5092 | 805.2736 | 797.8345 | 130.0674 | 111.855 | 170.9124 | 393.1894 | 750.3908 | 89.6863 | 109.851 | 193.3878 | 460.1763 | 733.8996 | 57.6282 | 71.8319 | 96.1412 | 118.9372 | 235.5454 | 747.3566 | 748.5488 | 785.9281 | 742.8575 | 766.7339 | 81.2154 | 108.2397 | 159.3997 | 387.2941 | 703.2506 | 102.368 | 109.9071 | 186.7664 | 421.1898 | 706.7506 | 56.8423 | 78.8207 | 101.8392 | 131.3247 | 271.8011 | 745.0024 | 764.9075 | 778.7263 | 760.2778 | 93.2294 | 190.1789 | 118.3957 | 428.9811 | 708.208 | 766.2336 | 760.4266 |  |  | 772.9227 | 746.321 | 780.5828 | 726.5329 | 750.5007 | 726.1064 |  | 740.178 | 716.0311 | 768.3642 | 61.1942 | 97.2047 | 97.7863 |  | 765.4834 | 726.9606 | 733.4759 | 514.6676 | 690.6472 | 667.9518 | 485.6985 | [21 empty] | 1735.9016 | 1514.0286 | 744.4152 | 679.2995 | 1.9495 | 746.222
14:49 | 4984 |  |  | -19.1944 | 18.0503 | 5.7156 | -0.3928 | 0.8103 | -0.567 | -7.1609 | 1.7834 | 14.5099 | 5.661 | 0.4581 |  |  |  | -29.7745 | 15.0985 | 24.7484 | 4.2653 |  | -8.3953 | 3.1006 | 0.5969 | 5.2991 | 5.5696 | 1.4108 | 37.1376 | 389.615 | 382.0391 | 179.8043 | 210.5266 | 167.344 | 208.6754 | 125.7261 | 220.3941 | 111.419 | 189.6059 | 451.2362 | 717.4432 | 173.91 | 263.7806 | 348.6817 | 244.1256 | 322.7068 | 701.1346 |  | 702.4698 |  | 696.6693 | 104.9267 | 111.7175 | 183.6404 | 443.1241 | 698.6218 | 227.0249 | 130.5439 | 251.1687 | 504.0324 | 733.0891 | 147.0335 | 70.9161 | 99.2841 | 132.8126 | 248.0404 | 749.389 | 711.9801 | 710.7852 | 727.077 | 98.801 | 122.637 | 238.86 | 487.619 | 716.9307 | 99.5052 | 131.2782 | 260.1179 | 527.7345 | 707.0511 | 71.4244 | 90.8982 | 99.8246 | 126.4155 | 234.5285 | 704.7261 |  | 711.6277 | 711.0663 |  | 81.194 | 116.0425 | 191.7637 | 440.2564 | 692.252 | 101.7884 | 130.6869 | 239.4795 | 529.0556 | 747.3324 | 68.1111 | 76.2653 | 100.5309 | 124.1488 | 248.9416 | 605.5203 | 738.9936 | 742.1907 | 744.1923 | 117.6298 | 136.2381 | 213.8785 | 436.7584 | 709.3547 |  | 724.0579 |  |  | 713.3889 | 716.8102 | 697.0833 | 709.2018 | 694.7842 | 714.7534 | 670.7349 | 646.9723 | 619.0731 | 584.2636 | 609.2614 | 624.9158 | 486.3955 | 607.9802 | 736.9315 | 730.1931 | 720.3267 | 728.7661 | 435.1549 |  |  | 180.9673 |  | 159.1179 | 108.5437 | 179.8753 | 123.5013 | 219.292 | 119.8155 | 468.8479 | 752.5633 | 438.5028 | 441.2302 | 235.5811 | 139.1876 | 169.8593 | 564.1091 | 758.7564 | 779.056 | 764.0775 | 768.9334 | 185.1394 | 110.7522 | 182.4862 | 127.2504 | 736.8964 | 216.9168 | 124.9763 | 586.6354 |  | 178.0842 | 71.5642 | 98.6637 | 121.7399 | 240.859 | 789.57 | 789.1495 | 804.8875 | 797.7815 | 130.0798 | 111.8634 | 170.9779 | 393.253 | 750.1464 | 89.6756 | 109.8685 | 193.4501 | 460.2687 | 733.7292 | 57.6113 | 71.819 | 96.1648 | 118.9496 | 235.6187 | 746.9586 | 748.2018 | 785.6576 | 742.4351 | 766.4001 | 81.2379 | 108.247 | 159.4489 | 387.322 | 703.0777 | 102.3597 | 109.9095 | 186.8335 | 421.2285 | 706.5379 | 56.8227 | 78.8429 | 101.8449 | 131.3332 | 271.8465 | 744.6405 | 764.5536 | 778.4205 | 760.0314 | 93.2579 | 190.2545 | 118.4176 | 429.0374 | 708.0325 | 765.9371 | 760.1713 |  |  | 772.5653 | 745.814 | 780.1657 | 726.2359 | 750.1709 | 725.7458 |  | 739.8632 | 715.6836 | 768.0003 | 61.2107 | 97.2842 | 97.7971 |  | 765.2951 | 726.8243 | 733.3995 | 514.1693 | 690.4322 | 667.3889 | 484.9295 | [21 empty] | 1718.7795 | 1513.7358 | 744.0364 | 678.9105 | 1.8912 | 746.0597
14:49 | 4985 |  |  | -19.2175 | 18.1709 | 5.777 | -0.3724 | 0.8133 | -0.6266 | -7.1554 | 1.7779 | 14.5146 | 5.6672 | 0.4577 |  |  |  | -29.6736 | 14.9963 | 24.8087 | 4.3053 |  | -8.3203 | 3.1531 | 0.5963 | 5.2957 | 5.5714 | 1.4078 | 36.3645 | 389.6484 | 382.0678 | 179.8392 | 210.5788 | 167.3779 | 208.6679 | 125.7377 | 220.2404 | 111.4122 | 189.6279 | 451.2349 | 717.2209 | 173.9444 | 263.8055 | 348.8593 | 244.2624 | 322.8522 | 700.8251 |  | 702.1561 |  | 696.3306 | 104.8255 | 111.7283 | 183.672 | 443.1689 | 698.4743 | 227.0348 | 130.579 | 251.2271 | 504.0345 | 732.9048 | 147.065 | 70.9511 | 99.2897 | 132.8437 | 248.1005 | 749.1111 | 711.6576 | 710.4472 | 726.7863 | 98.7864 | 122.6612 | 238.9127 | 487.6604 | 716.7687 | 99.5163 | 131.2927 | 260.1412 | 527.6886 | 706.8892 | 71.4263 | 90.9158 | 99.7543 | 126.3947 | 234.5034 | 704.4075 |  | 711.2954 | 710.8961 |  | 81.1775 | 116.0057 | 191.8104 | 440.2102 | 692.0109 | 101.8171 | 130.7162 | 239.5337 | 529.048 | 747.1091 | 68.1072 | 76.3138 | 100.5628 | 124.1657 | 248.978 | 605.3317 | 738.6336 | 741.7767 | 743.8542 | 117.6727 | 136.2431 | 213.9032 | 436.78 | 709.183 |  | 723.5487 |  |  | 713.0333 | 716.4517 | 696.7711 | 708.856 | 694.4489 | 714.3663 | 669.6004 | 644.2545 | 620.5202 | 595.9321 | 607.1371 | 626.6204 | 501.0093 | 607.625 | 736.6223 | 729.8526 | 719.9642 | 728.4475 | 435.2049 |  |  | 181.026 |  | 159.1632 | 108.5093 | 179.9448 | 123.5203 | 219.3468 | 119.8359 | 468.8849 | 752.3653 | 438.5586 | 441.0934 | 235.6371 | 139.2321 | 169.9303 | 564.0346 | 758.4622 | 778.7109 | 763.6058 | 768.6093 | 185.2042 | 110.7715 | 182.5188 | 127.258 | 736.7266 | 216.9561 | 125.0045 | 586.6138 |  | 178.1014 | 71.5984 | 98.6474 | 121.7577 | 240.9189 | 789.2214 | 788.7867 | 804.5013 | 797.7366 | 130.0984 | 111.8735 | 171.0231 | 393.3279 | 749.9294 | 89.6859 | 109.919 | 193.5158 | 460.2497 | 733.514 | 57.5528 | 71.8342 | 96.1797 | 118.9911 | 235.6612 | 746.5535 | 747.8238 | 785.4016 | 741.9794 | 766.0683 | 81.2132 | 108.275 | 159.4789 | 387.3701 | 702.8906 | 102.3678 | 109.9276 | 186.8987 | 421.2794 | 706.3161 | 56.8262 | 78.8562 | 101.8738 | 131.3522 | 271.8916 | 744.2684 | 764.2068 | 778.0994 | 759.7396 | 93.2949 | 190.295 | 118.4494 | 429.0707 | 707.862 | 765.6237 | 759.9399 |  |  | 772.2125 | 745.3422 | 779.7729 | 725.975 | 749.8562 | 725.434 |  | 739.548 | 715.3353 | 767.6248 | 61.2067 | 97.2442 | 97.8126 |  | 765.0748 | 726.7622 | 733.2335 | 514.3243 | 690.6916 | 668.0138 | 485.5239 | [21 empty] | 1692.0355 | 1513.2991 | 743.6651 | 679.3527 | 1.9976 | 745.9185
14:49 | 4986 |  |  | -19.1618 | 18.3804 | 5.9345 | -0.3184 | 0.911 | -0.6357 | -7.1953 | 1.7774 | 14.51 | 5.6679 | 0.4583 |  |  |  | -29.6259 | 14.9472 | 24.8517 | 4.2965 |  | -8.456 | 3.0801 | 0.5973 | 5.295 | 5.5695 | 1.4114 | 36.7111 | 389.6856 | 382.0934 | 179.874 | 210.6302 | 167.4125 | 208.6706 | 125.7534 | 220.2611 | 111.4194 | 189.6693 | 451.2633 | 717.0185 | 173.9613 | 263.8472 | 349.0254 | 244.4108 | 322.9747 | 700.519 |  | 701.8436 |  | 695.9885 | 104.8477 | 111.7489 | 183.7117 | 443.2131 | 698.303 | 227.1048 | 130.5723 | 251.2686 | 504.0428 | 732.7159 | 147.0869 | 70.9848 | 99.3119 | 132.8784 | 248.1607 | 748.7994 | 711.3388 | 710.1058 | 726.5069 | 98.8403 | 122.7042 | 238.9677 | 487.6628 | 716.6028 | 99.5225 | 131.2985 | 260.1851 | 527.6514 | 706.7104 | 71.3659 | 90.915 | 99.742 | 126.4648 | 234.6114 | 704.1526 |  | 710.9758 | 710.6623 |  | 81.1442 | 115.9709 | 191.8702 | 440.1112 | 691.746 | 101.8105 | 130.7436 | 239.5593 | 529.0457 | 746.8638 | 68.1235 | 76.307 | 100.5323 | 124.1996 | 249.0004 | 605.1157 | 738.2819 | 741.3705 | 743.5198 | 117.6834 | 136.2813 | 213.9593 | 436.8076 | 708.9883 |  | 723.0051 |  |  | 712.6769 | 716.0872 | 696.4316 | 708.469 | 694.1186 | 713.9711 | 668.9056 | 640.9137 | 619.8272 | 600.1023 | 597.6189 | 627.0896 | 536.9563 | 604.0163 | 736.3074 | 729.5125 | 719.5996 | 728.1271 | 435.2392 |  |  | 181.0738 |  | 159.2018 | 108.4684 | 180.0082 | 123.5393 | 219.3855 | 119.8412 | 468.9235 | 752.1695 | 438.6133 | 440.7716 | 235.6658 | 139.2604 | 169.9623 | 563.9633 | 758.1684 | 778.3715 | 763.1732 | 768.2876 | 185.1994 | 110.7945 | 182.5399 | 127.2811 | 736.5603 | 217.006 | 125.0252 | 586.5915 |  | 178.1376 | 71.6355 | 98.6501 | 121.7854 | 240.9716 | 788.8788 | 788.4378 | 804.1289 | 797.6469 | 130.1155 | 111.9016 | 171.0837 | 393.3681 | 749.7509 | 89.6933 | 109.9403 | 193.5751 | 460.3184 | 733.3149 | 57.5201 | 71.855 | 96.155 | 119.0069 | 235.7118 | 746.1759 | 747.4937 | 785.1608 | 741.547 | 765.7248 | 81.2103 | 108.3088 | 159.532 | 387.4078 | 702.7166 | 102.3862 | 109.9536 | 186.953 | 421.3386 | 706.0947 | 56.8088 | 78.8893 | 101.8907 | 131.3918 | 271.944 | 743.8631 | 763.8442 | 777.783 | 759.4386 | 93.3009 | 190.3303 | 118.4488 | 429.1175 | 707.69 | 765.3235 | 759.6742 |  |  | 771.8599 | 744.8699 | 779.3726 | 725.7275 | 749.5511 | 725.1466 |  | 739.2256 | 714.9863 | 767.2455 | 61.2146 | 97.3005 | 97.803 |  | 764.8941 | 726.6592 | 733.1108 | 514.0918 | 690.1836 | 667.9079 | 485.4325 | [21 empty] | 1713.8971 | 1512.5105 | 743.2905 | 679.0457 | 2.1025 | 745.7767
14:49 | 4987 |  |  | -19.0874 | 18.5829 | 5.9421 | -0.3091 | 0.9235 | -0.6139 | -7.2173 | 1.7801 | 14.5022 | 5.6621 | 0.4565 |  |  |  | -29.6442 | 15.0835 | 24.8247 | 4.2722 |  | -8.5335 | 3.1759 | 0.5976 | 5.2968 | 5.5728 | 1.4117 | 38.8066 | 389.7111 | 382.1133 | 179.9058 | 210.671 | 167.4373 | 208.6641 | 125.7651 | 220.363 | 111.4131 | 189.6855 | 451.2698 | 716.7954 | 173.9784 | 263.8874 | 349.1974 | 244.5404 | 323.1113 | 700.2019 |  | 701.5415 |  | 695.6476 | 104.9153 | 111.7718 | 183.7584 | 443.2551 | 698.138 | 227.1571 | 130.5483 | 251.2832 | 504.0612 | 732.5301 | 147.1388 | 71.0144 | 99.2997 | 132.873 | 248.2119 | 748.546 | 711.0246 | 709.7902 | 726.2103 | 98.8585 | 122.7271 | 239.0076 | 487.6728 | 716.4411 | 99.5226 | 131.3154 | 260.2173 | 527.6413 | 706.4705 | 71.3843 | 90.9209 | 99.7852 | 126.5268 | 234.729 | 703.8654 |  | 710.6561 | 710.4215 |  | 81.1532 | 116.0001 | 191.9083 | 440.1595 | 691.5885 | 101.7881 | 130.7669 | 239.5846 | 529.0383 | 746.6387 | 68.1245 | 76.3331 | 100.5173 | 124.2296 | 249.0489 | 604.9016 | 737.9428 | 740.9771 | 743.1969 | 117.6739 | 136.3332 | 214.0402 | 436.8494 | 708.8241 |  | 722.5191 |  |  | 712.3168 | 715.7405 | 696.1845 | 708.1702 | 693.8083 | 713.601 | 669.1321 | 637.4677 | 616.8269 | 599.6207 | 589.8784 | 627.4089 | 558.1743 | 598.4663 | 735.9957 | 729.1729 | 719.2236 | 727.7957 | 435.2803 |  |  | 181.1198 |  | 159.2373 | 108.4359 | 180.0609 | 123.5467 | 219.438 | 119.8649 | 468.9746 | 751.9705 | 438.6616 | 440.1808 | 235.6946 | 139.2919 | 169.9802 | 563.8972 | 757.8814 | 778.0252 | 762.8032 | 767.9655 | 185.2109 | 110.8073 | 182.5492 | 127.3333 | 736.3842 | 217.0228 | 125.0658 | 586.5649 |  | 178.1882 | 71.6704 | 98.6714 | 121.8118 | 241.0313 | 788.5443 | 788.0938 | 803.7676 | 797.4732 | 130.1352 | 111.9334 | 171.159 | 393.416 | 749.5411 | 89.7159 | 109.9617 | 193.6584 | 460.4063 | 733.1354 | 57.5647 | 71.8873 | 96.1556 | 119.0388 | 235.789 | 745.8542 | 747.2013 | 784.9228 | 741.1752 | 765.3971 | 81.2282 | 108.3416 | 159.6132 | 387.4603 | 702.5413 | 102.4198 | 109.9775 | 187.0161 | 421.4004 | 705.8822 | 56.7956 | 78.9328 | 101.8741 | 131.4059 | 272.0015 | 743.478 | 763.451 | 777.4649 | 759.1119 | 93.3136 | 190.3828 | 118.4653 | 429.1555 | 707.5057 | 765.0462 | 759.4199 |  |  | 771.5035 | 744.4153 | 778.9731 | 725.5265 | 749.2953 | 724.8049 |  | 738.9009 | 714.639 | 766.8722 | 61.2126 | 97.2912 | 97.8126 |  | 764.7103 | 726.552 | 733.0451 | 514.4119 | 690.3392 | 667.6984 | 485.4901 | [21 empty] | 1709.7699 | 1513.4871 | 742.9202 | 679.0188 | 2.2198 | 745.6312
14:49 | 4988 |  |  | -19.1525 | 18.7785 | 6.0366 | -0.2333 | 0.9459 | -0.5109 | -7.2187 | 1.7829 | 14.5001 | 5.6615 | 0.4584 |  |  |  | -29.5269 | 15.1916 | 25.0102 | 4.3141 |  | -8.4533 | 3.123 | 0.5959 | 5.2995 | 5.5738 | 1.4104 | 37.8909 | 389.7337 | 382.1391 | 179.941 | 210.7205 | 167.4672 | 208.6486 | 125.7818 | 220.3238 | 111.409 | 189.7168 | 451.2825 | 716.5735 | 174.0505 | 263.9187 | 349.3391 | 244.6691 | 323.2224 | 699.8815 |  | 701.2328 |  | 695.3135 | 104.8843 | 111.792 | 183.809 | 443.2973 | 697.9744 | 227.1713 | 130.5263 | 251.3369 | 504.0617 | 732.3353 | 147.1878 | 71.0562 | 99.2879 | 132.8859 | 248.2706 | 748.2772 | 710.6887 | 709.4614 | 725.9116 | 98.8068 | 122.723 | 239.0491 | 487.7121 | 716.2786 | 99.5329 | 131.3555 | 260.2436 | 527.6235 | 706.2475 | 71.4241 | 90.9571 | 99.8058 | 126.5363 | 234.7768 | 703.5676 |  | 710.3322 | 710.1889 |  | 81.1796 | 116.083 | 191.9523 | 440.2437 | 691.4094 | 101.7948 | 130.7919 | 239.6257 | 529.0322 | 746.4059 | 68.1407 | 76.3439 | 100.5051 | 124.2461 | 249.0823 | 604.6991 | 737.5815 | 740.5895 | 742.8729 | 117.7127 | 136.3454 | 214.0787 | 436.8768 | 708.6525 |  | 722.3831 |  |  | 711.9492 | 715.4021 | 695.8926 | 707.8631 | 693.5238 | 713.2516 | 672.8995 | 637.0038 | 613.6316 | 599.9931 | 587.0158 | 627.416 | 559.2445 | 598.0584 | 735.6831 | 728.8227 | 718.8423 | 727.4537 | 435.3481 |  |  | 181.1705 |  | 159.2831 | 108.4085 | 180.116 | 123.5649 | 219.5304 | 119.892 | 469.0143 | 751.7813 | 438.7142 | 439.842 | 235.7693 | 139.3411 | 170.0596 | 563.8733 | 757.6113 | 777.6757 | 762.6264 | 767.6765 | 185.2791 | 110.8183 | 182.5716 | 127.3638 | 736.2075 | 217.0765 | 125.0965 | 586.5594 |  | 178.2262 | 71.7284 | 98.673 | 121.8313 | 241.0893 | 788.2039 | 787.7413 | 803.3932 | 797.0459 | 130.1389 | 111.9426 | 171.2319 | 393.4806 | 749.3083 | 89.7267 | 109.9958 | 193.7252 | 460.4158 | 732.9271 | 57.5634 | 71.9222 | 96.1716 | 119.0896 | 235.8564 | 745.5436 | 746.881 | 784.6595 | 740.8889 | 765.0848 | 81.2463 | 108.3573 | 159.6419 | 387.5275 | 702.3504 | 102.4401 | 109.9853 | 187.0835 | 421.4543 | 705.6662 | 56.8015 | 78.9654 | 101.8443 | 131.407 | 272.0416 | 743.1121 | 763.0919 | 777.1468 | 758.8028 | 93.3225 | 190.4377 | 118.4896 | 429.2007 | 707.3287 | 764.7792 | 759.1923 |  |  | 771.1437 | 743.9838 | 778.5776 | 725.3067 | 749.0135 | 724.5134 |  | 738.5607 | 714.2862 | 766.4956 | 61.2115 | 97.3158 | 97.8042 |  | 764.6103 | 726.4429 | 732.9058 | 514.1039 | 689.5303 | 666.815 | 484.9051 | [21 empty] | 1691.091 | 1512.5468 | 742.5499 | 678.1726 | 2.4913 | 745.5266
14:49 | 4989 |  |  | -19.0895 | 18.997 | 6.2153 | -0.1998 | 0.9372 | -0.5297 | -7.1835 | 1.7798 | 14.4968 | 5.6639 | 0.4569 |  |  |  | -29.629 | 15.2072 | 25.0234 | 4.3083 |  | -8.4182 | 3.326 | 0.5969 | 5.2921 | 5.5713 | 1.412 | 38.2721 | 389.7607 | 382.168 | 179.9817 | 210.7782 | 167.5143 | 208.6443 | 125.8062 | 220.3876 | 111.4476 | 189.788 | 451.3432 | 716.3888 | 174.0635 | 263.9387 | 349.4153 | 244.7767 | 323.3092 | 699.5518 |  | 700.923 |  | 694.9753 | 104.8948 | 111.8057 | 183.8554 | 443.3414 | 697.8038 | 227.2173 | 130.5278 | 251.3968 | 504.0529 | 732.1477 | 147.2208 | 71.0372 | 99.3385 | 132.9407 | 248.3248 | 748.0112 | 710.319 | 709.1247 | 725.595 | 98.8114 | 122.7528 | 239.1053 | 487.7461 | 716.0993 | 99.5572 | 131.3783 | 260.2912 | 527.5883 | 706.0584 | 71.4458 | 90.9602 | 99.8191 | 126.5952 | 234.8772 | 703.2625 |  | 710.0094 | 709.9776 |  | 81.1934 | 116.0778 | 192.0361 | 440.2239 | 691.2203 | 101.8235 | 130.8237 | 239.6897 | 529.0214 | 746.1855 | 68.1783 | 76.3293 | 100.4746 | 124.276 | 249.1056 | 604.518 | 737.2233 | 740.2109 | 742.5519 | 117.7338 | 136.3656 | 214.1199 | 436.9057 | 708.4337 |  | 722.5635 |  |  | 711.5746 | 715.0415 | 695.5717 | 707.5065 | 693.2492 | 712.9022 | 676.084 | 636.5961 | 598.6866 | 601.8294 | 593.2897 | 625.4755 | 554.0512 | 601.2754 | 735.3758 | 728.4651 | 718.453 | 727.1133 | 435.4094 |  |  | 181.2274 |  | 159.3309 | 108.3822 | 180.1772 | 123.5962 | 219.5528 | 119.9119 | 469.0652 | 751.5948 | 438.7655 | 439.7987 | 235.8624 | 139.3832 | 170.1608 | 563.8976 | 757.3677 | 777.3347 | 762.5708 | 767.4351 | 185.3042 | 110.8373 | 182.5941 | 127.3057 | 736.0316 | 217.1271 | 125.0827 | 586.5385 |  | 178.2617 | 71.7689 | 98.6663 | 121.8388 | 241.152 | 787.8681 | 787.3977 | 803.0201 | 796.8067 | 130.1535 | 111.932 | 171.233 | 393.5249 | 749.0817 | 89.7244 | 110.0042 | 193.7686 | 460.475 | 732.7379 | 57.5079 | 71.9406 | 96.1988 | 119.1221 | 235.9284 | 745.2291 | 746.5673 | 784.3556 | 740.6201 | 764.752 | 81.2631 | 108.3493 | 159.6364 | 387.589 | 702.1579 | 102.4417 | 109.9936 | 187.1335 | 421.4973 | 705.4457 | 56.8351 | 78.9804 | 101.8746 | 131.4336 | 272.0915 | 742.7664 | 762.7744 | 776.8496 | 758.5443 | 93.3567 | 190.4944 | 118.5067 | 429.2529 | 707.163 | 764.5278 | 758.9576 |  |  | 770.7854 | 743.5588 | 778.1953 | 724.9958 | 748.6424 | 724.2043 |  | 738.234 | 713.9582 | 766.1186 | 61.2206 | 97.3249 | 97.7999 |  | 764.3679 | 726.3576 | 732.7807 | 514.4246 | 691.3016 | 668.4399 | 485.6783 | [21 empty] | 1692.8878 | 1505.6082 | 742.1833 | 679.8708 | 2.6894 | 745.3628
14:49 | 4990 |  |  | -19.1727 | 18.9869 | 6.1512 | -0.2746 | 0.8662 | -0.7079 | -7.2813 | 1.7813 | 14.5088 | 5.6888 | 0.4582 |  |  |  | -29.7668 | 15.3478 | 24.7952 | 4.3733 |  | -8.4431 | 3.2593 | 0.5959 | 5.2937 | 5.5693 | 1.4134 | 37.8274 | 389.7891 | 382.1975 | 180.0236 | 210.826 | 167.5544 | 208.6458 | 125.8234 | 220.4607 | 111.4897 | 189.8458 | 451.3999 | 716.2037 | 174.0897 | 263.9694 | 349.4389 | 244.8744 | 323.413 | 699.1976 |  | 700.5939 |  | 694.6142 | 104.9502 | 111.8314 | 183.9023 | 443.3854 | 697.6329 | 227.2743 | 130.5578 | 251.4403 | 504.0549 | 731.9569 | 147.2433 | 71.0541 | 99.3386 | 132.9605 | 248.3627 | 747.7423 | 709.9342 | 708.7785 | 725.2504 | 98.8444 | 122.7873 | 239.1668 | 487.7765 | 715.9284 | 99.5703 | 131.3857 | 260.3311 | 527.5783 | 705.8432 | 71.4952 | 90.9444 | 99.8312 | 126.6438 | 234.9678 | 702.9703 |  | 709.6924 | 709.7361 |  | 81.1697 | 116.1064 | 192.0569 | 440.2539 | 691.0535 | 101.8288 | 130.8454 | 239.7548 | 529.01 | 745.9887 | 68.1754 | 76.3486 | 100.4786 | 124.3047 | 249.1711 | 604.3533 | 736.8835 | 739.8449 | 742.2327 | 117.7489 | 136.3887 | 214.1793 | 436.9404 | 708.2462 |  | 722.9142 |  |  | 711.1905 | 714.696 | 695.2742 | 707.1641 | 692.9662 | 712.57 | 676.5702 | 637.4066 | 587.5018 | 603.6525 | 603.7798 | 622.1417 | 509.0712 | 607.7284 | 735.071 | 728.108 | 718.0736 | 726.7846 | 435.45 |  |  | 181.2788 |  | 159.3752 | 108.3467 | 180.2347 | 123.6173 | 219.5625 | 119.9104 | 469.0918 | 751.4026 | 438.8123 | 439.8125 | 235.9455 | 139.4252 | 170.247 | 563.9483 | 757.1521 | 777.0015 | 762.5052 | 767.2262 | 185.3274 | 110.8542 | 182.6278 | 127.2988 | 735.8556 | 217.1542 | 125.0819 | 586.5003 |  | 178.2969 | 71.7893 | 98.6638 | 121.8486 | 241.2251 | 787.5303 | 787.0618 | 802.6552 | 796.7783 | 130.1763 | 111.924 | 171.2207 | 393.5588 | 748.8752 | 89.7835 | 109.9957 | 193.821 | 460.6553 | 732.5892 | 57.5573 | 71.9631 | 96.2268 | 119.1645 | 236.014 | 744.9222 | 746.2287 | 784.0867 | 740.2859 | 764.407 | 81.2484 | 108.3253 | 159.6792 | 387.64 | 701.9535 | 102.4728 | 110.0194 | 187.188 | 421.55 | 705.2265 | 57.4357 | 79.0016 | 101.9215 | 131.4648 | 272.1545 | 742.4067 | 762.4431 | 776.5745 | 758.2754 | 93.3543 | 190.5467 | 118.5097 | 429.2847 | 706.9767 | 764.2727 | 758.6752 |  |  | 770.4326 | 743.1259 | 777.8143 | 724.6835 | 748.2836 | 723.8711 |  | 737.8995 | 713.6184 | 765.7553 | 61.2258 | 97.3702 | 97.8032 |  | 764.1666 | 726.2704 | 732.6665 | 514.3727 | 690.7407 | 667.8685 | 485.1818 | [21 empty] | 1627.0322 | 1502.5981 | 741.8166 | 679.3046 | 2.44 | 745.2185
14:49 | 4991 |  |  | -19.1072 | 18.9129 | 6.2023 | -0.2304 | 0.868 | -0.5877 | -7.2518 | 1.7858 | 14.5151 | 5.6957 | 0.4582 |  |  |  | -29.6083 | 15.2279 | 25.0416 | 4.3213 |  | -8.3944 | 3.2076 | 0.5973 | 5.2974 | 5.5701 | 1.4109 | 37.652 | 389.8194 | 382.2225 | 180.0597 | 210.8777 | 167.5804 | 208.6412 | 125.8344 | 220.3626 | 111.5251 | 189.8888 | 451.4255 | 716.0022 | 174.1566 | 263.9967 | 349.4413 | 244.998 | 323.5065 | 698.8507 |  | 700.2872 |  | 694.2643 | 104.9017 | 111.8602 | 183.9561 | 443.4266 | 697.4618 | 227.3007 | 130.5918 | 251.49 | 504.0698 | 731.7482 | 147.2965 | 71.0999 | 99.3288 | 132.9819 | 248.4185 | 747.4693 | 709.5385 | 708.4193 | 724.8999 | 98.8287 | 122.8039 | 239.21 | 487.8096 | 715.7695 | 99.585 | 131.4025 | 260.3721 | 527.5739 | 705.6336 | 71.4882 | 90.9748 | 99.8334 | 126.6098 | 234.9508 | 702.7563 |  | 709.3803 | 709.452 |  | 81.2095 | 116.1772 | 192.0523 | 440.3712 | 690.8825 | 101.8341 | 130.8562 | 239.8082 | 529.0027 | 745.7715 | 68.173 | 76.3943 | 100.5007 | 124.3224 | 249.2445 | 604.1642 | 736.5383 | 739.4854 | 741.9191 | 117.7803 | 136.4065 | 214.2383 | 436.974 | 708.063 |  | 723.1775 |  |  | 710.7985 | 714.3448 | 695.0223 | 706.8958 | 692.6613 | 712.242 | 672.8854 | 637.8201 | 591.5757 | 604.0695 | 609.4468 | 618.0932 | 469.9958 | 610.9387 | 734.7761 | 727.7504 | 717.7054 | 726.466 | 435.4884 |  |  | 181.3214 |  | 159.4035 | 108.3004 | 180.2852 | 123.6176 | 219.6208 | 119.9126 | 469.1121 | 751.2165 | 438.8545 | 439.9769 | 235.9999 | 139.4619 | 170.3143 | 563.9792 | 756.9494 | 776.6661 | 762.4189 | 767.0317 | 185.3728 | 110.8602 | 182.6652 | 127.3406 | 735.6827 | 217.1621 | 125.0976 | 586.4453 |  | 178.3348 | 71.8231 | 98.6616 | 121.8647 | 241.2946 | 787.1866 | 786.7229 | 802.2887 | 796.5678 | 130.1829 | 111.9183 | 171.2732 | 393.6186 | 748.6321 | 89.8319 | 110.0262 | 193.8743 | 460.7027 | 732.4081 | 57.68 | 72.0077 | 96.2669 | 119.2036 | 236.0916 | 744.6341 | 745.9046 | 783.8487 | 740.0097 | 764.0574 | 81.2368 | 108.299 | 159.7401 | 387.6873 | 701.7451 | 102.4939 | 110.0376 | 187.2389 | 421.5968 | 705.007 | 58.0024 | 79.0226 | 101.9322 | 131.4932 | 272.1895 | 742.0477 | 762.0641 | 776.2586 | 757.9427 | 93.3539 | 190.5912 | 118.5315 | 429.3207 | 706.7949 | 764.0128 | 758.3969 |  |  | 770.0909 | 742.7419 | 777.468 | 724.4008 | 747.9686 | 723.5297 |  | 737.5662 | 713.3005 | 765.3653 | 61.2293 | 97.3926 | 97.8092 |  | 764.053 | 726.175 | 732.4833 | 514.4505 | 690.2824 | 667.6327 | 485.2738 | [21 empty] | 1640.0712 | 1502.4534 | 741.4595 | 678.9576 | 2.5805 | 745.114
14:49 | 4992 |  |  | -19.0298 | 18.9196 | 6.2123 | -0.2115 | 0.889 | -0.6545 | -7.3384 | 1.7871 | 14.5149 | 5.694 | 0.4572 |  |  |  | -29.4962 | 15.1453 | 24.9439 | 4.3783 |  | -8.4279 | 3.2181 | 0.5984 | 5.2927 | 5.5702 | 1.4099 | 39.1237 | 389.8496 | 382.2384 | 180.0878 | 210.9288 | 167.6134 | 208.6316 | 125.8426 | 220.3492 | 111.5443 | 189.9373 | 451.4398 | 715.7876 | 174.1587 | 264.0735 | 349.4564 | 245.1198 | 323.6062 | 698.4721 |  | 699.9525 |  | 693.9002 | 104.865 | 111.866 | 184.0143 | 443.4659 | 697.3024 | 227.3336 | 130.5915 | 251.5183 | 504.0772 | 731.5418 | 147.322 | 71.0873 | 99.3785 | 133.03 | 248.479 | 747.2071 | 709.136 | 708.0415 | 724.5512 | 98.819 | 122.8137 | 239.2548 | 487.8448 | 715.604 | 99.591 | 131.4171 | 260.3952 | 527.5445 | 705.4136 | 71.4082 | 90.968 | 99.8074 | 126.6069 | 234.9565 | 702.5048 |  | 709.0764 | 709.2048 |  | 81.2537 | 116.2015 | 192.0909 | 440.3768 | 690.6863 | 101.8303 | 130.8618 | 239.8274 | 528.972 | 745.5162 | 68.1943 | 76.4213 | 100.4955 | 124.3173 | 249.2757 | 603.963 | 736.2106 | 739.1312 | 741.6108 | 117.7998 | 136.4367 | 214.3021 | 437.0178 | 707.8852 |  | 722.8461 |  |  | 710.3957 | 713.9631 | 694.76 | 706.6182 | 692.3553 | 711.908 | 669.7956 | 637.4488 | 598.9237 | 606.533 | 605.3049 | 615.4095 | 461.7512 | 597.421 | 734.4826 | 727.3916 | 717.3317 | 726.1475 | 435.5253 |  |  | 181.3589 |  | 159.4306 | 108.2576 | 180.3381 | 123.626 | 219.6613 | 119.9412 | 469.1584 | 751.0302 | 438.9013 | 440.0695 | 236.0434 | 139.4957 | 170.3754 | 563.9463 | 756.7557 | 776.3404 | 762.1625 | 766.8214 | 185.3869 | 110.8818 | 182.7029 | 127.3336 | 735.5143 | 217.1762 | 125.1174 | 586.4228 |  | 178.3708 | 71.8701 | 98.6722 | 121.8879 | 241.356 | 786.8446 | 786.3915 | 801.9381 | 796.3819 | 130.2016 | 111.9415 | 171.3421 | 393.6961 | 748.3925 | 89.8057 | 110.0827 | 193.9109 | 460.6244 | 732.173 | 57.7038 | 72.0432 | 96.3055 | 119.2245 | 236.1409 | 744.3479 | 745.6106 | 783.5811 | 739.8085 | 763.7275 | 81.2433 | 108.3356 | 159.7549 | 387.7473 | 701.5417 | 102.4972 | 110.0499 | 187.2986 | 421.6442 | 704.7971 | 58.0131 | 79.0348 | 101.9499 | 131.53 | 272.2394 | 741.6786 | 761.7157 | 775.9496 | 757.652 | 93.3978 | 190.6349 | 118.5603 | 429.3655 | 706.6226 | 763.7766 | 758.1534 |  |  | 769.7504 | 742.381 | 777.1211 | 724.1257 | 747.6528 | 723.2194 |  | 737.2362 | 712.9522 | 764.9839 | 61.236 | 97.3887 | 97.799 |  | 763.8272 | 726.0887 | 732.389 | 514.4244 | 690.6626 | 667.9983 | 485.0854 | [21 empty] | 1670.0983 | 1499.09 | 741.0979 | 679.3304 | 2.5645 | 744.9579
14:49 | 4993 |  |  | -18.9504 | 18.8378 | 6.1958 | -0.1966 | 0.9432 | -0.5646 | -7.2549 | 1.7897 | 14.5144 | 5.6918 | 0.4578 |  |  |  | -29.5085 | 15.2051 | 25.0026 | 4.3722 |  | -8.3575 | 3.3065 | 0.5963 | 5.2901 | 5.5705 | 1.4058 | 37.6117 | 389.8826 | 382.2646 | 180.1245 | 210.978 | 167.654 | 208.6255 | 125.8593 | 220.4402 | 111.5261 | 189.9883 | 451.454 | 715.5778 | 174.1906 | 264.1729 | 349.4741 | 245.2474 | 323.716 | 698.0905 |  | 699.5969 |  | 693.5275 | 104.8706 | 111.8706 | 184.063 | 443.5101 | 697.1515 | 227.3769 | 130.6493 | 251.5561 | 504.0721 | 731.3488 | 147.3639 | 71.0895 | 99.4004 | 133.0542 | 248.5298 | 746.9367 | 708.7291 | 707.6743 | 724.211 | 98.8366 | 122.8368 | 239.3107 | 487.8647 | 715.4276 | 99.5821 | 131.4175 | 260.4181 | 527.5042 | 705.1886 | 71.4365 | 90.9337 | 99.7724 | 126.6464 | 235.0044 | 702.2391 |  | 708.7674 | 708.9765 |  | 81.248 | 116.1454 | 192.1449 | 440.3063 | 690.4809 | 101.8159 | 130.8735 | 239.8704 | 528.9612 | 745.2747 | 68.2174 | 76.4453 | 100.4828 | 124.3242 | 249.3058 | 603.7506 | 735.8815 | 738.7786 | 741.2942 | 117.8149 | 136.4516 | 214.3261 | 437.0476 | 707.7104 |  | 722.0016 |  |  | 709.9922 | 713.594 | 694.4765 | 706.3365 | 692.0642 | 711.5779 | 665.5741 | 637.2826 | 607.451 | 611.7833 | 603.3026 | 615.6743 | 444.2575 | 595.9502 | 734.1924 | 727.0403 | 716.9741 | 725.8291 | 435.569 |  |  | 181.3987 |  | 159.4673 | 108.2197 | 180.4002 | 123.6442 | 219.6494 | 119.9768 | 469.2266 | 750.8311 | 438.959 | 440.1231 | 236.0656 | 139.515 | 170.4173 | 563.7961 | 756.5284 | 776.002 | 761.7053 | 766.5285 | 185.3442 | 110.922 | 182.7355 | 127.3174 | 735.3441 | 217.1714 | 125.1451 | 586.4232 |  | 178.3941 | 71.904 | 98.6731 | 121.891 | 241.4004 | 786.4945 | 786.043 | 801.5756 | 796.1909 | 130.2157 | 111.9638 | 171.3647 | 393.747 | 748.1933 | 89.7806 | 110.1262 | 193.9639 | 460.6625 | 731.9659 | 57.7335 | 72.0561 | 96.3156 | 119.2496 | 236.1849 | 744.0308 | 745.2616 | 783.3269 | 739.5386 | 763.4056 | 81.2666 | 108.4231 | 159.7932 | 387.8134 | 701.3649 | 102.5146 | 110.0637 | 187.3708 | 421.7084 | 704.6015 | 58.05 | 79.0648 | 101.9642 | 131.5597 | 272.3091 | 741.3013 | 761.3669 | 775.6549 | 757.4008 | 93.4181 | 190.6756 | 118.5694 | 429.4101 | 706.4437 | 763.5321 | 757.8883 |  |  | 769.4129 | 741.918 | 776.6973 | 723.8303 | 747.3313 | 722.9893 |  | 736.9302 | 712.5928 | 764.619 | 61.2506 | 97.3544 | 97.8194 |  | 763.6717 | 725.9881 | 732.2289 | 514.1327 | 690.5182 | 667.7242 | 484.8858 | [21 empty] | 1643.6338 | 1495.0965 | 740.7196 | 679.1212 | 2.7092 | 744.8299
14:49 | 4994 |  |  | -19.0299 | 18.7337 | 6.2286 | -0.1644 | 0.8717 | -0.6456 | -7.2942 | 1.7888 | 14.5123 | 5.6916 | 0.4585 |  |  |  | -29.5401 | 15.2256 | 25.0319 | 4.4066 |  | -8.3998 | 3.3264 | 0.596 | 5.2872 | 5.5703 | 1.4054 | 36.6601 | 389.9168 | 382.302 | 180.1705 | 211.0326 | 167.6906 | 208.6271 | 125.8907 | 220.5172 | 111.5287 | 190.0381 | 451.4826 | 715.3806 | 174.225 | 264.1974 | 349.5287 | 245.4175 | 323.8332 | 697.741 |  | 699.2742 |  | 693.1686 | 104.9092 | 111.8825 | 184.1064 | 443.5563 | 697.0003 | 227.3746 | 130.7246 | 251.6429 | 504.0982 | 731.1492 | 147.4435 | 71.1148 | 99.3796 | 133.0671 | 248.5742 | 746.6799 | 708.3233 | 707.3109 | 723.8505 | 98.8229 | 122.8617 | 239.3519 | 487.8849 | 715.2634 | 99.5716 | 131.4261 | 260.4681 | 527.464 | 705.0049 | 71.4889 | 90.9248 | 99.8006 | 126.6718 | 235.0675 | 702.004 |  | 708.4534 | 708.7749 |  | 81.1982 | 116.0887 | 192.1999 | 440.2479 | 690.2446 | 101.8923 | 130.912 | 239.9464 | 528.9656 | 745.0895 | 68.2712 | 76.4564 | 100.4451 | 124.3759 | 249.3457 | 603.5681 | 735.5362 | 738.4307 | 740.9817 | 117.8228 | 136.4647 | 214.3525 | 437.0719 | 707.5369 |  | 721.0579 |  |  | 709.5951 | 713.2375 | 694.1844 | 706.0063 | 691.798 | 711.2739 | 643.3685 | 639.4528 | 611.3919 | 616.1332 | 601.4309 | 616.2384 | 470.1375 | 607.6189 | 733.9063 | 726.7082 | 716.6304 | 725.5304 | 435.6226 |  |  | 181.4494 |  | 159.4939 | 108.1825 | 180.4672 | 123.6569 | 219.6914 | 119.9959 | 469.2767 | 750.6449 | 439.0178 | 440.3528 | 236.0921 | 139.5483 | 170.483 | 563.5934 | 756.2686 | 775.6774 | 761.2606 | 766.2013 | 185.3652 | 110.9363 | 182.757 | 127.3181 | 735.1739 | 217.1666 | 125.1864 | 586.4188 |  | 178.4163 | 71.9484 | 98.671 | 121.9286 | 241.4648 | 786.1518 | 785.6843 | 801.2032 | 795.9151 | 130.2383 | 111.9847 | 171.425 | 393.8113 | 748.0113 | 89.8004 | 110.1508 | 194.0162 | 460.7076 | 731.7577 | 57.8029 | 72.0707 | 96.3334 | 119.2748 | 236.2408 | 743.7249 | 744.9007 | 783.0846 | 739.2463 | 763.0763 | 81.3098 | 108.4676 | 159.867 | 387.863 | 701.2083 | 102.5419 | 110.0757 | 187.4501 | 421.7759 | 704.4185 | 58.0816 | 79.1049 | 101.961 | 131.5729 | 272.3704 | 740.8983 | 760.9991 | 775.3527 | 757.1023 | 93.4367 | 190.7401 | 118.5861 | 429.4497 | 706.2483 | 763.2655 | 757.5968 |  |  | 769.0773 | 741.4657 | 776.296 | 723.5469 | 747.0263 | 722.7583 |  | 736.627 | 712.2172 | 764.2443 | 61.2504 | 97.3058 | 97.8108 |  | 763.4643 | 725.8247 | 732.1756 | 514.6537 | 691.1657 | 667.6485 | 485.2138 | [21 empty] | 1631.7731 | 1493.0882 | 740.345 | 679.4071 | 2.6252 | 744.6445
14:49 | 4995 |  |  | -19.0912 | 18.6615 | 6.2219 | -0.189 | 0.9413 | -0.5572 | -7.2379 | 1.7822 | 14.5181 | 5.6974 | 0.4571 |  |  |  | -29.569 | 15.0902 | 25.2052 | 4.3808 |  | -8.4117 | 3.2938 | 0.5982 | 5.2847 | 5.5716 | 1.4066 | 36.3758 | 389.949 | 382.3244 | 180.2038 | 211.0826 | 167.7239 | 208.6227 | 125.9056 | 220.5702 | 111.5864 | 190.0973 | 451.5355 | 715.1793 | 174.2438 | 264.2135 | 349.5867 | 245.5373 | 323.9217 | 697.4066 |  | 698.9526 |  | 692.8168 | 104.9739 | 111.8922 | 184.1487 | 443.6076 | 696.8504 | 227.387 | 130.7034 | 251.7194 | 504.1138 | 730.9869 | 147.4784 | 71.1612 | 99.3388 | 133.0693 | 248.6266 | 746.442 | 707.9504 | 706.9632 | 723.529 | 98.8041 | 122.8709 | 239.407 | 487.9205 | 715.0965 | 99.5673 | 131.4458 | 260.4951 | 527.4495 | 704.7935 | 71.5223 | 90.9132 | 99.8373 | 126.685 | 235.1196 | 701.7055 |  | 708.139 | 708.6779 |  | 81.1692 | 116.1426 | 192.2236 | 440.3046 | 690.066 | 101.9613 | 130.9478 | 239.9832 | 528.952 | 744.8727 | 68.2812 | 76.4794 | 100.4554 | 124.4078 | 249.3751 | 603.3845 | 735.1921 | 738.0862 | 740.6686 | 117.8388 | 136.5099 | 214.4311 | 437.1084 | 707.3456 |  | 720.3274 |  |  | 709.1931 | 712.8808 | 693.9063 | 705.7403 | 691.5257 | 710.9374 | 628.1683 | 641.7852 | 612.4811 | 619.1033 | 594.1803 | 618.0886 | 524.486 | 604.9911 | 733.6196 | 726.3864 | 716.2975 | 725.2319 | 435.664 |  |  | 181.4983 |  | 159.5145 | 108.1421 | 180.5257 | 123.6729 | 219.7085 | 120.0087 | 469.3098 | 750.4576 | 439.0618 | 440.5404 | 236.1644 | 139.6081 | 170.5483 | 563.4239 | 755.9819 | 775.3458 | 760.736 | 765.8753 | 185.3475 | 110.946 | 182.7779 | 127.2721 | 735.0016 | 217.3088 | 125.2293 | 586.4129 |  | 178.4314 | 71.9753 | 98.6769 | 121.9793 | 241.538 | 785.793 | 785.3211 | 800.8264 | 795.5849 | 130.2574 | 112.0178 | 171.5288 | 393.8676 | 747.8203 | 89.8104 | 110.163 | 194.0731 | 460.7756 | 731.5621 | 57.7921 | 72.0778 | 96.3347 | 119.2961 | 236.3143 | 743.3883 | 744.495 | 782.8068 | 738.9215 | 762.7343 | 81.3293 | 108.4787 | 159.9213 | 387.9124 | 701.0356 | 102.5732 | 110.0877 | 187.5214 | 421.832 | 704.2212 | 58.0941 | 79.1223 | 101.9747 | 131.5998 | 272.4223 | 740.4939 | 760.6428 | 775.061 | 756.7761 | 93.4739 | 190.7832 | 118.6031 | 429.4903 | 706.0577 | 762.9756 | 757.2781 |  |  | 768.7422 | 741.0787 | 775.9197 | 723.2502 | 746.7197 | 722.471 |  | 736.3362 | 711.8891 | 763.8808 | 61.2446 | 97.2491 | 97.8418 |  | 763.3639 | 725.7169 | 731.9882 | 514.9763 | 691.4336 | 668.2884 | 485.4494 | [21 empty] | 1604.8956 | 1485.1179 | 739.9901 | 679.861 | 2.6216 | 744.5404
14:49 | 4996 |  |  | -19.1 | 18.5126 | 6.2345 | -0.2328 | 0.9037 | -0.5617 | -7.2835 | 1.7847 | 14.512 | 5.6983 | 0.4588 |  |  |  | -29.6401 | 15.1224 | 25.1132 | 4.3513 |  | -8.3924 | 3.3221 | 0.5976 | 5.2808 | 5.567 | 1.4041 | 35.466 | 389.9757 | 382.3461 | 180.2342 | 211.1261 | 167.7572 | 208.6015 | 125.9143 | 220.6912 | 111.6325 | 190.1658 | 451.5829 | 714.981 | 174.2672 | 264.2587 | 349.6117 | 245.6129 | 324.0255 | 697.1118 |  | 698.6399 |  | 692.4759 | 105.0275 | 111.9209 | 184.2093 | 443.6521 | 696.6786 | 227.4331 | 130.6741 | 251.7295 | 504.0932 | 730.8319 | 147.5116 | 71.1633 | 99.3667 | 133.1271 | 248.6913 | 746.187 | 707.6115 | 706.6562 | 723.2471 | 98.7792 | 122.8886 | 239.4573 | 487.9624 | 714.9251 | 99.576 | 131.4713 | 260.5187 | 527.4269 | 704.5869 | 71.5564 | 90.9138 | 99.8654 | 126.7493 | 235.2216 | 701.4001 |  | 707.854 | 708.6303 |  | 81.187 | 116.1679 | 192.2653 | 440.3201 | 689.8609 | 101.9063 | 130.9547 | 240.0331 | 528.9458 | 744.6251 | 68.271 | 76.5367 | 100.509 | 124.4209 | 249.4515 | 603.1623 | 734.8369 | 737.7061 | 740.349 | 117.8901 | 136.5317 | 214.473 | 437.1323 | 707.1287 |  | 719.916 |  |  | 708.7955 | 712.5364 | 693.6375 | 705.4987 | 691.2758 | 710.5966 | 633.8786 | 642.0788 | 585.5333 | 621.5119 | 597.4555 | 615.8612 | 564.4716 | 597.7583 | 733.3383 | 726.061 | 715.9782 | 724.9296 | 435.7096 |  |  | 181.5428 |  | 159.5371 | 108.109 | 180.5719 | 123.6844 | 219.6967 | 120.0202 | 469.3444 | 750.2548 | 439.1148 | 440.4882 | 236.2022 | 139.6435 | 170.575 | 563.2676 | 755.6749 | 775.0176 | 760.2476 | 765.5259 | 185.3253 | 110.9658 | 182.8163 | 127.2607 | 734.8349 | 217.4748 | 125.2647 | 586.4262 |  | 178.4779 | 71.9965 | 98.67 | 121.9911 | 241.5974 | 785.4185 | 784.9456 | 800.4413 | 795.2069 | 130.2666 | 112.0382 | 171.6047 | 393.9152 | 747.6003 | 89.8174 | 110.1877 | 194.1296 | 460.8671 | 731.3704 | 57.7751 | 72.0922 | 96.3166 | 119.3247 | 236.385 | 742.9982 | 743.9929 | 782.5298 | 738.5014 | 762.3959 | 81.3165 | 108.4839 | 160.0066 | 387.9654 | 700.8562 | 102.5773 | 110.0944 | 187.563 | 421.8734 | 704.004 | 58.0975 | 79.13 | 101.9715 | 131.625 | 272.4674 | 740.0699 | 760.2827 | 774.7353 | 756.4491 | 93.5174 | 190.8138 | 118.6293 | 429.5334 | 705.8806 | 762.6352 | 756.9013 |  |  | 768.3982 | 740.6559 | 775.5021 | 722.9201 | 746.3943 | 722.2041 |  | 736.0574 | 711.5565 | 763.5201 | 61.2521 | 97.2885 | 97.8242 |  | 763.212 | 725.6261 | 731.8831 | 514.2136 | 690.5385 | 668.2915 | 485.4676 | [21 empty] | 1631.6474 | 1482.4118 | 739.6278 | 679.415 | 2.5048 | 744.419
14:49 | 4997 |  |  | -19.0177 | 18.5856 | 6.2554 | -0.1619 | 0.9965 | -0.4338 | -7.3001 | 1.7894 | 14.51 | 5.6886 | 0.4561 |  |  |  | -29.6324 | 15.1393 | 25.0248 | 4.3168 |  | -8.3783 | 3.2562 | 0.5962 | 5.2779 | 5.5731 | 1.4013 | 36.6573 | 390.0009 | 382.3754 | 180.2668 | 211.1689 | 167.793 | 208.5865 | 125.9266 | 220.6558 | 111.6243 | 190.2032 | 451.5697 | 714.7554 | 174.3138 | 264.2915 | 349.6571 | 245.7647 | 324.2033 | 696.8303 |  | 698.3168 |  | 692.1527 | 105.0147 | 111.9578 | 184.2651 | 443.6954 | 696.4907 | 227.512 | 130.7803 | 251.7879 | 504.0872 | 730.6033 | 147.5409 | 71.1837 | 99.3911 | 133.1653 | 248.7404 | 745.9116 | 707.2685 | 706.3338 | 722.9365 | 98.79 | 122.9086 | 239.5049 | 487.9827 | 714.7556 | 99.5817 | 131.5279 | 260.5482 | 527.4454 | 704.3611 | 71.5273 | 90.9571 | 99.8957 | 126.7854 | 235.2997 | 701.1057 |  | 707.5598 | 708.591 |  | 81.1686 | 116.3049 | 192.2256 | 440.4187 | 689.716 | 101.8749 | 130.9633 | 240.0874 | 528.9373 | 744.406 | 68.2826 | 76.5714 | 100.5174 | 124.4494 | 249.5151 | 602.9655 | 734.4636 | 737.2876 | 740.0295 | 117.915 | 136.5509 | 214.4967 | 437.1566 | 706.9337 |  | 719.7198 |  |  | 708.4105 | 712.1835 | 693.3248 | 705.1657 | 691.0438 | 710.2657 | 638.3316 | 641.8725 | 542.7246 | 619.4756 | 606.0373 | 614.1684 | 582.9323 | 587.6542 | 733.053 | 725.7397 | 715.6676 | 724.6339 | 435.7719 |  |  | 181.5953 |  | 159.5677 | 108.0856 | 180.6242 | 123.691 | 219.7818 | 120.0203 | 469.3619 | 750.0611 | 439.1753 | 440.3772 | 236.2289 | 139.6741 | 170.6148 | 563.1077 | 755.3436 | 774.698 | 759.7773 | 765.1357 | 185.3941 | 110.9709 | 182.8503 | 127.3106 | 734.6672 | 217.5062 | 125.2915 | 586.4447 |  | 178.5359 | 72.0452 | 98.6695 | 122.0096 | 241.6657 | 785.0415 | 784.5587 | 800.0639 | 794.7408 | 130.2847 | 112.0521 | 171.636 | 393.9819 | 747.3954 | 89.8536 | 110.1963 | 194.1956 | 460.9291 | 731.1819 | 57.8241 | 72.143 | 96.3088 | 119.3639 | 236.4561 | 742.5863 | 743.4434 | 782.2638 | 737.9963 | 762.0555 | 81.3206 | 108.4708 | 160.0621 | 388.0207 | 700.66 | 102.5705 | 110.1086 | 187.616 | 421.9267 | 703.797 | 58.1008 | 79.1493 | 101.9631 | 131.6453 | 272.5085 | 739.6009 | 759.9137 | 774.412 | 756.1334 | 93.5472 | 190.8601 | 118.6629 | 429.5735 | 705.7017 | 762.31 | 756.5261 |  |  | 768.0421 | 740.2008 | 775.0846 | 722.6129 | 746.0817 | 721.9876 |  | 735.7659 | 711.2008 | 763.1532 | 61.2689 | 97.337 | 97.8102 |  | 763.0215 | 725.55 | 731.7335 | 514.9722 | 692.0256 | 669.1526 | 485.5459 | [21 empty] | 1645.4885 | 1476.4874 | 739.2552 | 680.5891 | 2.5951 | 744.2858
14:49 | 4998 |  |  | -19.0866 | 18.5158 | 6.2762 | -0.1954 | 0.9623 | -0.5266 | -7.3117 | 1.7942 | 14.5123 | 5.6933 | 0.4565 |  |  |  | -29.6268 | 15.0723 | 24.943 | 4.3795 |  | -8.4223 | 3.3235 | 0.5974 | 5.276 | 5.573 | 1.3984 | 36.4044 | 390.0286 | 382.3978 | 180.3049 | 211.2184 | 167.8262 | 208.5836 | 125.9408 | 220.6019 | 111.6285 | 190.2588 | 451.598 | 714.542 | 174.3676 | 264.3475 | 349.7648 | 245.893 | 324.3291 | 696.5569 |  | 698.0218 |  | 691.8339 | 104.9755 | 111.9732 | 184.3029 | 443.7409 | 696.3234 | 227.5912 | 130.8968 | 251.8847 | 504.1245 | 730.3931 | 147.5848 | 71.2141 | 99.3681 | 133.1577 | 248.7882 | 745.7381 | 706.9602 | 706.0831 | 722.6503 | 98.837 | 122.9453 | 239.5809 | 487.9976 | 714.5866 | 99.6009 | 131.5277 | 260.6038 | 527.4192 | 704.1866 | 71.5381 | 90.9692 | 99.8783 | 126.7565 | 235.3021 | 700.8014 |  | 707.2288 | 708.4409 |  | 81.2442 | 116.3003 | 192.2752 | 440.3879 | 689.5094 | 101.8939 | 131 | 240.1074 | 528.9212 | 744.1818 | 68.3006 | 76.5818 | 100.5157 | 124.4734 | 249.5508 | 602.7671 | 734.0833 | 736.8842 | 739.7099 | 117.9183 | 136.5775 | 214.538 | 437.193 | 706.7546 |  | 719.4574 |  |  | 708.0387 | 711.8245 | 693.0592 | 704.9167 | 690.7917 | 709.9072 | 637.0825 | 642.3363 | 517.1981 | 618.1375 | 607.322 | 617.3072 | 597.5076 | 579.5225 | 732.7734 | 725.4345 | 715.3651 | 724.3413 | 435.8377 |  |  | 181.6642 |  | 159.6141 | 108.0791 | 180.689 | 123.7076 | 219.8742 | 120.0253 | 469.4052 | 749.8839 | 439.2257 | 440.3506 | 236.3188 | 139.7185 | 170.6967 | 562.924 | 754.9934 | 774.3432 | 759.0915 | 764.6982 | 185.4496 | 110.993 | 182.9031 | 127.331 | 734.4958 | 217.4681 | 125.2917 | 586.4242 |  | 178.5862 | 72.0775 | 98.6806 | 122.0243 | 241.7301 | 784.6552 | 784.1656 | 799.6935 | 794.4034 | 130.2947 | 112.0525 | 171.6468 | 394.0251 | 747.1819 | 89.884 | 110.2231 | 194.2692 | 460.9708 | 731.0011 | 57.8974 | 72.1972 | 96.3248 | 119.3955 | 236.5276 | 742.1383 | 742.8532 | 781.9845 | 737.416 | 761.7035 | 81.3521 | 108.4357 | 160.0751 | 388.0721 | 700.4467 | 102.5915 | 110.1372 | 187.6845 | 421.984 | 703.5852 | 58.1138 | 79.1704 | 101.9908 | 131.6718 | 272.5609 | 739.1773 | 759.5148 | 774.1016 | 755.841 | 93.6021 | 190.8928 | 118.6656 | 429.6256 | 705.5367 | 761.9925 | 756.1825 |  |  | 767.6826 | 739.7629 | 774.6826 | 722.3045 | 745.772 | 721.7114 |  | 735.4416 | 710.8348 | 762.7588 | 61.2661 | 97.3715 | 97.8061 |  | 762.7868 | 725.442 | 731.5733 | 514.3904 | 691.257 | 668.9278 | 485.6366 | [21 empty] | 1668.6701 | 1475.8558 | 738.8783 | 680.0924 | 2.491 | 744.1144
14:49 | 4999 |  |  | -19.0564 | 18.5743 | 6.4224 | -0.2255 | 1.0415 | -0.5535 | -7.2079 | 1.7971 | 14.5124 | 5.6924 | 0.4571 |  |  |  | -29.6522 | 14.9713 | 25.1881 | 4.3511 |  | -8.4188 | 3.2921 | 0.5975 | 5.2792 | 5.578 | 1.3928 | 36.0902 | 390.0585 | 382.4158 | 180.3395 | 211.2666 | 167.8598 | 208.5723 | 125.953 | 220.6984 | 111.6633 | 190.3186 | 451.6494 | 714.3464 | 174.3533 | 264.44 | 349.9504 | 246.0108 | 324.426 | 696.286 |  | 697.7298 |  | 691.5036 | 104.9959 | 111.9902 | 184.3665 | 443.7861 | 696.1572 | 227.628 | 130.8837 | 251.9221 | 504.1665 | 730.2199 | 147.6849 | 71.2083 | 99.3976 | 133.2061 | 248.8498 | 745.4685 | 706.6636 | 705.7993 | 722.3754 | 98.8523 | 122.9711 | 239.6463 | 488.0379 | 714.4317 | 99.6115 | 131.5266 | 260.6558 | 527.3718 | 704.0175 | 71.583 | 90.9243 | 99.8473 | 126.76 | 235.3355 | 700.5322 |  | 706.9101 | 708.2074 |  | 81.2879 | 116.2628 | 192.3497 | 440.3518 | 689.3033 | 101.9111 | 131.0343 | 240.1324 | 528.9055 | 743.9727 | 68.3368 | 76.6107 | 100.5277 | 124.5053 | 249.6047 | 602.5541 | 733.6927 | 736.5019 | 739.3781 | 117.9239 | 136.6162 | 214.5946 | 437.2236 | 706.5801 |  | 719.0536 |  |  | 707.6768 | 711.4944 | 692.8858 | 704.7365 | 690.5431 | 709.5495 | 633.9694 | 643.1573 | 508.671 | 616.7561 | 579.6712 | 618.905 | 611.649 | 580.1589 | 732.4952 | 725.1325 | 715.0701 | 724.0533 | 435.8988 |  |  | 181.724 |  | 159.652 | 108.0546 | 180.748 | 123.7302 | 219.968 | 120.0538 | 469.4658 | 749.6952 | 439.2677 | 440.2564 | 236.3934 | 139.7659 | 170.7627 | 562.7454 | 754.6362 | 773.9851 | 758.4044 | 764.2163 | 185.5386 | 111.003 | 182.9474 | 127.3662 | 734.3259 | 217.4558 | 125.316 | 586.3784 |  | 178.656 | 72.1067 | 98.6905 | 122.0432 | 241.7871 | 784.2546 | 783.7654 | 799.3195 | 794.2348 | 130.3175 | 112.0573 | 171.6912 | 394.0938 | 746.9367 | 89.912 | 110.2887 | 194.3155 | 461.0103 | 730.776 | 57.9829 | 72.2384 | 96.3256 | 119.4364 | 236.5787 | 741.6351 | 742.1985 | 781.6671 | 736.7926 | 761.3496 | 81.3688 | 108.4462 | 160.1275 | 388.1255 | 700.26 | 102.5966 | 110.1613 | 187.7422 | 422.0325 | 703.3692 | 58.1347 | 79.1937 | 102.0223 | 131.6989 | 272.6213 | 738.7635 | 759.1515 | 773.7909 | 755.5474 | 93.6329 | 190.9312 | 118.658 | 429.6826 | 705.3676 | 761.6632 | 755.8509 |  |  | 767.3104 | 739.2734 | 774.2207 | 721.9833 | 745.4682 | 721.3973 |  | 735.134 | 710.489 | 762.3764 | 61.2875 | 97.3554 | 97.8143 |  | 762.6226 | 725.3386 | 731.4967 | 514.6878 | 691.2482 | 668.3752 | 485.5641 | [21 empty] | 1652.8473 | 1471.8603 | 738.4969 | 679.8117 | 2.6179 | 743.9806
14:49 | 5000 |  |  | -19.0828 | 18.551 | 6.306 | -0.2912 | 1.012 | -0.4585 | -7.1857 | 1.7983 | 14.5069 | 5.685 | 0.4564 |  |  |  | -29.6462 | 14.9289 | 25.1625 | 4.3211 |  | -8.3987 | 3.3182 | 0.5976 | 5.2836 | 5.5782 | 1.3875 | 37.6547 | 390.0848 | 382.4361 | 180.3671 | 211.3077 | 167.896 | 208.5627 | 125.9695 | 220.7738 | 111.6732 | 190.3546 | 451.665 | 714.1364 | 174.3678 | 264.5008 | 350.1414 | 246.1599 | 324.5583 | 696.0197 |  | 697.4174 |  | 691.1996 | 105.0267 | 112.009 | 184.4278 | 443.8312 | 695.9992 | 227.6492 | 130.8896 | 251.9472 | 504.1691 | 730.023 | 147.729 | 71.2294 | 99.3874 | 133.2312 | 248.8939 | 745.1017 | 706.3513 | 705.4349 | 722.0974 | 98.8314 | 122.9824 | 239.6922 | 488.0732 | 714.2644 | 99.6122 | 131.5644 | 260.6824 | 527.3581 | 703.7891 | 71.5678 | 90.9088 | 99.857 | 126.8134 | 235.3922 | 700.2593 |  | 706.6076 | 707.9818 |  | 81.2649 | 116.3116 | 192.3493 | 440.4363 | 689.1758 | 101.9479 | 131.0572 | 240.1809 | 528.8988 | 743.7557 | 68.3499 | 76.6277 | 100.5142 | 124.5323 | 249.6423 | 602.3387 | 733.3148 | 736.0956 | 739.0555 | 117.9261 | 136.6499 | 214.6473 | 437.25 | 706.4113 |  | 718.6507 |  |  | 707.324 | 711.1688 | 692.6046 | 704.4274 | 690.3025 | 709.1907 | 634.8954 | 639.5272 | 532.3249 | 610.8612 | 544.9349 | 620.1759 | 610.0725 | 582.7077 | 732.2139 | 724.8266 | 714.7689 | 723.7618 | 435.9526 |  |  | 181.7758 |  | 159.6771 | 108.0155 | 180.7999 | 123.7447 | 220.0219 | 120.0783 | 469.5036 | 749.5036 | 439.3178 | 440.1628 | 236.4516 | 139.8115 | 170.8131 | 562.5987 | 754.2585 | 773.6259 | 757.8649 | 763.7444 | 185.5979 | 111.0098 | 183.0006 | 127.3858 | 734.1559 | 217.4261 | 125.3577 | 586.3616 |  | 178.707 | 72.1575 | 98.6833 | 122.0693 | 241.8452 | 783.8506 | 783.3569 | 798.9435 | 793.8459 | 130.3388 | 112.0768 | 171.7593 | 394.1722 | 746.7383 | 89.9271 | 110.3168 | 194.3595 | 461.0788 | 730.5679 | 57.988 | 72.2659 | 96.3192 | 119.4621 | 236.6267 | 741.1701 | 741.6281 | 781.3632 | 736.2329 | 760.9797 | 81.3544 | 108.5036 | 160.1903 | 388.1752 | 700.114 | 102.6189 | 110.1837 | 187.801 | 422.0851 | 703.1574 | 58.1279 | 79.2174 | 102.0228 | 131.7295 | 272.6641 | 738.3332 | 758.8041 | 773.4914 | 755.2409 | 93.606 | 190.9658 | 118.6737 | 429.7238 | 705.1873 | 761.3478 | 755.5363 |  |  | 766.9158 | 738.7442 | 773.7162 | 721.6322 | 745.1536 | 721.1338 |  | 734.811 | 710.141 | 761.9953 | 61.2825 | 97.309 | 97.8175 |  | 762.4237 | 725.2536 | 731.3445 | 514.7372 | 691.0837 | 668.0369 | 485.2119 | [21 empty] | 1603.4354 | 1464.5728 | 738.102 | 679.5603 | 2.561 | 743.8387
14:49 | 5001 |  |  | -18.9204 | 18.6099 | 6.3342 | -0.139 | 1.0637 | -0.5261 | -7.2659 | 1.7999 | 14.5028 | 5.6833 | 0.4568 |  |  |  | -29.5594 | 14.9798 | 25.0964 | 4.2638 |  | -8.3718 | 3.3103 | 0.5968 | 5.2787 | 5.5748 | 1.3834 | 34.8304 | 390.1128 | 382.464 | 180.4009 | 211.3595 | 167.9274 | 208.5517 | 125.9856 | 220.8757 | 111.6972 | 190.4115 | 451.6977 | 713.9363 | 174.3862 | 264.5038 | 350.2992 | 246.2995 | 324.6902 | 695.7577 |  | 697.1097 |  | 690.9192 | 105.044 | 112.0062 | 184.4682 | 443.8659 | 695.8529 | 227.6984 | 130.9232 | 252.0013 | 504.1621 | 729.8156 | 147.7526 | 71.2262 | 99.3829 | 133.2417 | 248.9387 | 744.8562 | 706.0657 | 705.1445 | 721.8201 | 98.8301 | 123.0142 | 239.75 | 488.0921 | 714.0917 | 99.6247 | 131.5602 | 260.7243 | 527.3056 | 703.5948 | 71.5691 | 90.8944 | 99.879 | 126.8377 | 235.4346 | 699.9772 |  | 706.3088 | 707.7084 |  | 81.2853 | 116.2759 | 192.4316 | 440.3944 | 688.966 | 101.9708 | 131.0938 | 240.2294 | 528.891 | 743.5442 | 68.3564 | 76.6637 | 100.5279 | 124.5615 | 249.702 | 602.1362 | 732.9356 | 735.6569 | 738.733 | 117.9187 | 136.6625 | 214.6951 | 437.2783 | 706.2267 |  | 718.299 |  |  | 706.9789 | 710.8613 | 692.3119 | 704.0897 | 690.0444 | 708.8119 | 641.7562 | 635.8168 | 568.3066 | 604.4156 | 539.3575 | 621.8213 | 603.7905 | 584.3501 | 731.9244 | 724.5127 | 714.4439 | 723.4562 | 435.9909 |  |  | 181.8261 |  | 159.7093 | 107.9866 | 180.8538 | 123.7646 | 219.9612 | 120.0706 | 469.5123 | 749.3152 | 439.3683 | 440.3054 | 236.5196 | 139.8568 | 170.8882 | 562.4845 | 753.8687 | 773.2512 | 757.4089 | 763.2853 | 185.5335 | 111.0255 | 183.0588 | 127.3605 | 733.9872 | 217.4117 | 125.3599 | 586.3558 |  | 178.7572 | 72.1976 | 98.6859 | 122.0721 | 241.9 | 783.4585 | 782.9518 | 798.5802 | 793.3536 | 130.3572 | 112.1043 | 171.8218 | 394.247 | 746.5496 | 89.907 | 110.3401 | 194.4009 | 461.1468 | 730.3902 | 57.9527 | 72.2835 | 96.3587 | 119.4691 | 236.6831 | 740.7858 | 741.2335 | 781.0806 | 735.8272 | 760.619 | 81.3661 | 108.6012 | 160.2407 | 388.2413 | 699.9424 | 102.6543 | 110.2123 | 187.8692 | 422.1371 | 702.9408 | 58.131 | 79.2459 | 102.0355 | 131.7695 | 272.7065 | 737.8983 | 758.4372 | 773.1819 | 754.9408 | 93.6028 | 191.0043 | 118.702 | 429.7639 | 705.0185 | 761.0325 | 755.192 |  |  | 766.4963 | 738.2881 | 773.2473 | 721.2617 | 744.7925 | 720.8988 |  | 734.482 | 709.8067 | 761.6005 | 61.2719 | 97.29 | 97.8009 |  | 762.2285 | 725.1583 | 731.2215 | 514.9122 | 690.9461 | 668.192 | 485.3661 | [21 empty] | 1628.282 | 1466.1796 | 737.7201 | 679.5691 | 2.6627 | 743.6934
14:49 | 5002 |  |  | -18.8618 | 18.6072 | 6.3408 | -0.1552 | 1.1387 | -0.4079 | -7.0756 | 1.8076 | 14.4898 | 5.647 | 0.4563 |  |  |  | -29.4745 | 15.0659 | 25.1609 | 4.3174 |  | -8.3192 | 3.3046 | 0.5959 | 5.2823 | 5.5803 | 1.3807 | 37.4215 | 390.145 | 382.4899 | 180.4398 | 211.4179 | 167.9594 | 208.5446 | 125.9994 | 220.8739 | 111.7033 | 190.4409 | 451.6795 | 713.7111 | 174.3808 | 264.5155 | 350.4474 | 246.428 | 324.8103 | 695.4699 |  | 696.8114 |  | 690.6138 | 105.0237 | 112.0212 | 184.5104 | 443.9075 | 695.6897 | 227.7329 | 130.8861 | 252.0524 | 504.1697 | 729.618 | 147.8155 | 71.2437 | 99.383 | 133.2538 | 248.9885 | 744.6103 | 705.7811 | 704.8882 | 721.5171 | 98.801 | 123.0298 | 239.8045 | 488.1141 | 713.9339 | 99.6509 | 131.5675 | 260.7563 | 527.2809 | 703.3767 | 71.5925 | 90.8663 | 99.8518 | 126.855 | 235.4897 | 699.6856 |  | 705.9832 | 707.3973 |  | 81.2923 | 116.3097 | 192.4726 | 440.4284 | 688.7848 | 101.9604 | 131.111 | 240.261 | 528.8829 | 743.3054 | 68.3701 | 76.6807 | 100.5255 | 124.5896 | 249.7364 | 601.9226 | 732.5451 | 735.211 | 738.4015 | 117.9201 | 136.674 | 214.733 | 437.304 | 706.0351 |  | 718.0093 |  |  | 706.6322 | 710.5521 | 692.069 | 703.775 | 689.7813 | 708.4328 | 646.6226 | 635.1251 | 579.9762 | 595.4955 | 553.3689 | 622.608 | 582.5742 | 587.3861 | 731.6261 | 724.1863 | 714.094 | 723.1319 | 436.0376 |  |  | 181.8794 |  | 159.7438 | 107.9612 | 180.9122 | 123.7833 | 219.9491 | 120.0889 | 469.5679 | 749.1217 | 439.4186 | 440.4957 | 236.592 | 139.8968 | 170.9598 | 562.3936 | 753.4842 | 772.8812 | 756.9985 | 762.8291 | 185.4975 | 111.058 | 183.1155 | 127.3808 | 733.8165 | 217.4679 | 125.3666 | 586.3071 |  | 178.7955 | 72.2331 | 98.6978 | 122.0729 | 241.9683 | 783.0665 | 782.5457 | 798.2157 | 793.0245 | 130.3779 | 112.0915 | 171.8354 | 394.31 | 746.3501 | 89.8908 | 110.3806 | 194.4494 | 461.1838 | 730.2005 | 57.9609 | 72.3063 | 96.4 | 119.5111 | 236.7447 | 740.4558 | 740.9598 | 780.8116 | 735.5099 | 760.2573 | 81.3903 | 108.6735 | 160.2734 | 388.312 | 699.7413 | 102.6674 | 110.2305 | 187.9112 | 422.1756 | 702.709 | 58.1565 | 79.2717 | 102.0482 | 131.8045 | 272.7516 | 737.4454 | 758.0891 | 772.8718 | 754.6677 | 93.6198 | 191.0501 | 118.7101 | 429.8235 | 704.8665 | 760.7363 | 754.8377 |  |  | 766.0661 | 737.8508 | 772.8083 | 720.8742 | 744.4041 | 720.5415 |  | 734.1434 | 709.4903 | 761.199 | 61.2725 | 97.3264 | 97.812 |  | 762.0154 | 725.0278 | 731.0769 | 514.4608 | 691.3615 | 668.7862 | 485.5096 | [21 empty] | 1625.527 | 1464.0247 | 737.3428 | 680.0739 | 2.8924 | 743.5216
14:49 | 5003 |  |  | -18.7901 | 18.7733 | 6.3701 | -0.0811 | 1.186 | -0.3697 | -6.9863 | 1.8538 | 14.4251 | 5.451 | 0.4471 |  |  |  | -29.5971 | 15.0237 | 25.1918 | 4.3218 |  | -8.33 | 3.4893 | 0.5957 | 5.278 | 5.5786 | 1.3794 | 34.5782 | 390.1762 | 382.5181 | 180.4813 | 211.4711 | 168.0034 | 208.5489 | 126.0243 | 220.8264 | 111.7121 | 190.4749 | 451.6921 | 713.5028 | 174.3925 | 264.5444 | 350.5376 | 246.5552 | 324.9151 | 695.1462 |  | 696.5134 |  | 690.2833 | 104.999 | 112.0583 | 184.5549 | 443.9594 | 695.5081 | 227.7594 | 130.9147 | 252.1109 | 504.1895 | 729.4221 | 147.8661 | 71.3126 | 99.3747 | 133.2813 | 249.0504 | 744.3437 | 705.4597 | 704.5746 | 721.2147 | 98.7894 | 123.0299 | 239.8422 | 488.1399 | 713.7712 | 99.6697 | 131.5876 | 260.791 | 527.2674 | 703.1659 | 71.562 | 90.8494 | 99.8104 | 126.8863 | 235.5531 | 699.3907 |  | 705.6378 | 707.1002 |  | 81.2667 | 116.3105 | 192.503 | 440.451 | 688.5997 | 101.9348 | 131.1074 | 240.3002 | 528.8854 | 743.0455 | 68.3917 | 76.6805 | 100.4914 | 124.6056 | 249.7469 | 601.7003 | 732.1654 | 734.7943 | 738.0732 | 117.9816 | 136.6856 | 214.7593 | 437.3302 | 705.8549 |  | 717.8266 |  |  | 706.2919 | 710.2207 | 691.7397 | 703.3795 | 689.5258 | 708.0663 | 646.817 | 635.7828 | 580.186 | 588.6256 | 564.2139 | 621.5292 | 543.8368 | 586.7598 | 731.3276 | 723.8543 | 713.732 | 722.8132 | 436.0981 |  |  | 181.9451 |  | 159.7819 | 107.9363 | 180.9772 | 123.7925 | 220.0524 | 120.1148 | 469.6123 | 748.9404 | 439.4739 | 440.5187 | 236.6417 | 139.9206 | 170.9831 | 562.3079 | 753.1101 | 772.5239 | 756.693 | 762.3818 | 185.5769 | 111.0922 | 183.2112 | 127.3966 | 733.6551 | 217.5825 | 125.4151 | 586.2519 |  | 178.8262 | 72.3031 | 98.6983 | 122.1149 | 242.0415 | 782.6723 | 782.1475 | 797.8434 | 792.9707 | 130.3971 | 112.0924 | 171.8762 | 394.3661 | 746.1376 | 89.9401 | 110.4152 | 194.5498 | 461.2306 | 730.0043 | 57.9514 | 72.3383 | 96.3643 | 119.5569 | 236.7913 | 740.1902 | 740.7473 | 780.5506 | 735.2757 | 759.8899 | 81.3927 | 108.674 | 160.3305 | 388.3611 | 699.5669 | 102.6632 | 110.234 | 187.9361 | 422.2054 | 702.4723 | 58.1644 | 79.2844 | 102.0573 | 131.8215 | 272.7883 | 737.0065 | 757.7304 | 772.5434 | 754.359 | 93.6309 | 191.1079 | 118.7068 | 429.8722 | 704.7016 | 760.4743 | 754.5203 |  |  | 765.6326 | 737.3638 | 772.3702 | 720.4927 | 744.0241 | 720.1939 |  | 733.8078 | 709.1748 | 760.8037 | 61.2745 | 97.2801 | 97.8234 |  | 761.8299 | 724.9251 | 731.0082 | 515.277 | 691.2636 | 667.9169 | 485.5712 | [21 empty] | 1638.2901 | 1463.8149 | 736.9582 | 679.5902 | 3.0605 | 743.3775
14:49 | 5004 |  |  | -18.6644 | 18.825 | 6.3585 | -0.144 | 1.2227 | -0.3886 | -7.0158 | 1.8533 | 14.4231 | 5.4425 | 0.4456 |  |  |  | -29.5677 | 15.0727 | 25.2405 | 4.3095 |  | -8.2512 | 3.488 | 0.5954 | 5.2757 | 5.5805 | 1.3793 | 37.3533 | 390.2134 | 382.5419 | 180.5233 | 211.5235 | 168.041 | 208.5433 | 126.0502 | 220.904 | 111.7243 | 190.5369 | 451.7444 | 713.3119 | 174.4493 | 264.5511 | 350.5581 | 246.6741 | 325.0274 | 694.8219 |  | 696.2297 |  | 689.9825 | 105.0195 | 112.0693 | 184.5911 | 444.0055 | 695.3453 | 227.7957 | 130.9761 | 252.1438 | 504.2023 | 729.2362 | 147.8885 | 71.3404 | 99.4031 | 133.3369 | 249.121 | 744.0624 | 705.1044 | 704.2161 | 720.9056 | 98.8057 | 123.0416 | 239.8839 | 488.1757 | 713.588 | 99.6626 | 131.6185 | 260.8144 | 527.2597 | 702.9693 | 71.5353 | 90.8688 | 99.8277 | 126.9293 | 235.6059 | 699.1013 |  | 705.3071 | 706.837 |  | 81.2466 | 116.34 | 192.5416 | 440.478 | 688.4231 | 101.9185 | 131.1297 | 240.3655 | 528.8831 | 742.8244 | 68.3788 | 76.7531 | 100.5455 | 124.622 | 249.8494 | 601.5087 | 731.8077 | 734.3917 | 737.7532 | 118.0213 | 136.7107 | 214.821 | 437.3721 | 705.6605 |  | 717.6343 |  |  | 705.9464 | 709.8825 | 691.4159 | 703.0108 | 689.2543 | 707.688 | 651.5872 | 638.1333 | 582.8825 | 589.8663 | 574.9206 | 620.1499 | 510.221 | 587.824 | 731.0272 | 723.5187 | 713.3651 | 722.4923 | 436.1383 |  |  | 181.9973 |  | 159.8105 | 107.8952 | 181.0321 | 123.8054 | 220.1104 | 120.1304 | 469.6258 | 748.7516 | 439.525 | 440.5784 | 236.7072 | 139.9573 | 171.0216 | 562.2636 | 752.742 | 772.1554 | 756.4036 | 761.9624 | 185.6221 | 111.0963 | 183.2615 | 127.3994 | 733.4848 | 217.6997 | 125.4424 | 586.2358 |  | 178.8712 | 72.3402 | 98.7014 | 122.1405 | 242.0994 | 782.278 | 781.755 | 797.4763 | 792.8052 | 130.4161 | 112.1275 | 171.951 | 394.4416 | 745.9228 | 89.9892 | 110.4396 | 194.6209 | 461.237 | 729.7869 | 57.979 | 72.3844 | 96.3534 | 119.5825 | 236.8483 | 739.9309 | 740.501 | 780.2609 | 735.0473 | 759.5298 | 81.3859 | 108.686 | 160.3915 | 388.4124 | 699.3718 | 102.6752 | 110.25 | 188.0047 | 422.2518 | 702.2656 | 58.1719 | 79.3069 | 102.0912 | 131.8506 | 272.8364 | 736.5618 | 757.3732 | 772.2259 | 754.0245 | 93.6547 | 191.1693 | 118.7198 | 429.9051 | 704.5154 | 760.2365 | 754.2149 |  |  | 765.1949 | 736.8967 | 771.9335 | 720.152 | 743.6737 | 719.8971 |  | 733.4521 | 708.856 | 760.3955 | 61.2812 | 97.3465 | 97.8159 |  | 761.7109 | 724.8226 | 730.9585 | 514.5937 | 690.2075 | 667.4686 | 485.4532 | [21 empty] | 1639.7573 | 1464.013 | 736.5697 | 678.8381 | 3.1456 | 743.2668
14:49 | 5005 |  |  | -18.7716 | 18.7481 | 6.169 | -0.2435 | 1.2358 | -0.3773 | -6.9647 | 1.8569 | 14.4208 | 5.4325 | 0.4446 |  |  |  | -29.7244 | 15.0744 | 25.2496 | 4.3552 |  | -8.3631 | 3.3283 | 0.5968 | 5.2628 | 5.5884 | 1.3718 | 36.3262 | 390.239 | 382.5523 | 180.5548 | 211.5699 | 168.0655 | 208.529 | 126.0746 | 220.8746 | 111.732 | 190.5833 | 451.7515 | 713.0953 | 174.4977 | 264.5273 | 350.6286 | 246.7896 | 325.1549 | 694.5095 |  | 695.9411 |  | 689.6598 | 104.9954 | 112.0813 | 184.6307 | 444.0381 | 695.1863 | 227.8337 | 130.9126 | 252.1377 | 504.2026 | 729.0499 | 147.9168 | 71.3575 | 99.4005 | 133.3485 | 249.1759 | 743.7805 | 704.7265 | 703.8709 | 720.5714 | 98.8061 | 123.0676 | 239.9392 | 488.2031 | 713.4144 | 99.6425 | 131.644 | 260.8289 | 527.2431 | 702.7628 | 71.5752 | 90.9017 | 99.8599 | 126.9348 | 235.6209 | 698.8077 |  | 704.9859 | 706.5652 |  | 81.1943 | 116.3838 | 192.546 | 440.5194 | 688.2502 | 101.9065 | 131.1536 | 240.4383 | 528.8712 | 742.6211 | 68.3754 | 76.8141 | 100.5777 | 124.6433 | 249.9407 | 601.2942 | 731.4491 | 733.9907 | 737.4382 | 118.0531 | 136.7435 | 214.852 | 437.4071 | 705.462 |  | 717.1457 |  |  | 705.5962 | 709.5593 | 691.2467 | 702.8278 | 688.9922 | 707.305 | 660.6659 | 637.3274 | 586.5622 | 591.5147 | 576.4504 | 620.5602 | 523.7382 | 587.3748 | 730.7294 | 723.1849 | 713.0124 | 722.1738 | 436.173 |  |  | 182.0453 |  | 159.8363 | 107.8613 | 181.0824 | 123.8196 | 220.1316 | 120.1476 | 469.6728 | 748.5658 | 439.5767 | 440.695 | 236.7898 | 139.9996 | 171.0834 | 562.2381 | 752.3897 | 771.7861 | 756.0509 | 761.5598 | 185.6403 | 111.1073 | 183.2948 | 127.4337 | 733.3084 | 217.8047 | 125.4771 | 586.2133 |  | 178.8965 | 72.3391 | 98.6997 | 122.1401 | 242.1556 | 781.8815 | 781.3586 | 797.1145 | 792.4566 | 130.4173 | 112.1545 | 172.0073 | 394.5079 | 745.7133 | 89.983 | 110.4364 | 194.6511 | 461.2821 | 729.5877 | 57.9142 | 72.4343 | 96.3965 | 119.6098 | 236.9339 | 739.6468 | 740.2175 | 779.963 | 734.7719 | 759.1897 | 81.3773 | 108.7025 | 160.4186 | 388.4593 | 699.1789 | 102.7006 | 110.2743 | 188.0909 | 422.3228 | 702.0701 | 58.1931 | 79.3445 | 102.095 | 131.8824 | 272.8789 | 736.1274 | 756.998 | 771.9175 | 753.7147 | 93.711 | 191.2141 | 118.7421 | 429.9489 | 704.3367 | 759.9746 | 753.9203 |  |  | 764.758 | 736.4912 | 771.526 | 719.7985 | 743.3094 | 719.57 |  | 733.1136 | 708.5335 | 759.9919 | 61.3018 | 97.41 | 97.814 |  | 761.5687 | 724.7502 | 730.8259 | 515.2964 | 692.4243 | 670.3238 | 486.6836 | [21 empty] | 1630.7332 | 1458.2865 | 736.1962 | 681.3741 | 2.9147 | 743.1594
14:49 | 5006 |  |  | -18.6775 | 18.9455 | 5.9949 | -0.2485 | 1.2492 | -0.3873 | -6.993 | 1.8566 | 14.4215 | 5.433 | 0.4473 |  |  |  | -29.7403 | 14.9477 | 25.295 | 4.3264 |  | -8.3751 | 3.4478 | 0.5969 | 5.2578 | 5.5903 | 1.3736 | 36.3515 | 390.2571 | 382.5727 | 180.5869 | 211.614 | 168.1017 | 208.5263 | 126.0892 | 220.8166 | 111.7641 | 190.6324 | 451.7762 | 712.8919 | 174.512 | 264.4949 | 350.8081 | 246.9067 | 325.2704 | 694.1816 |  | 695.6233 |  | 689.314 | 104.9612 | 112.1003 | 184.6767 | 444.0761 | 695.0247 | 227.8345 | 130.9312 | 252.1673 | 504.2067 | 728.8324 | 147.9736 | 71.3812 | 99.4202 | 133.3662 | 249.2356 | 743.5215 | 704.3331 | 703.5057 | 720.2381 | 98.6843 | 123.0948 | 239.9968 | 488.2054 | 713.2564 | 99.6607 | 131.6529 | 260.8804 | 527.2054 | 702.5714 | 71.5954 | 90.8975 | 99.8499 | 126.9318 | 235.6391 | 698.5148 |  | 704.6687 | 706.2897 |  | 81.2208 | 116.3905 | 192.5717 | 440.5325 | 688.0614 | 101.931 | 131.1678 | 240.5035 | 528.8493 | 742.4078 | 68.4183 | 76.8098 | 100.5326 | 124.6711 | 249.9473 | 601.0907 | 731.0758 | 733.5837 | 737.1152 | 118.0604 | 136.7724 | 214.8963 | 437.435 | 705.2618 |  | 716.656 |  |  | 705.2402 | 709.1915 | 691.0536 | 702.5671 | 688.7334 | 706.9147 | 664.0753 | 635.1303 | 591.3809 | 590.4473 | 561.7538 | 620.779 | 543.9983 | 582.299 | 730.4257 | 722.8547 | 712.6647 | 721.8615 | 436.2188 |  |  | 182.0986 |  | 159.8791 | 107.8361 | 181.1439 | 123.8354 | 220.1923 | 120.1689 | 469.7124 | 748.3786 | 439.6194 | 440.7363 | 236.8209 | 140.0326 | 171.1429 | 562.1543 | 752.0301 | 771.4143 | 755.6265 | 761.1261 | 185.6868 | 111.1267 | 183.3396 | 127.462 | 733.1449 | 217.9075 | 125.5254 | 586.1948 |  | 178.941 | 72.3719 | 98.6974 | 122.1593 | 242.2142 | 781.4853 | 780.9631 | 796.7486 | 792.1531 | 130.4184 | 112.1805 | 172.0763 | 394.5692 | 745.5207 | 89.9871 | 110.468 | 194.7088 | 461.3482 | 729.4072 | 57.898 | 72.4881 | 96.4094 | 119.6454 | 237.0034 | 739.3631 | 739.9235 | 779.6703 | 734.4973 | 758.8495 | 81.3741 | 108.7153 | 160.4265 | 388.5134 | 699.0074 | 102.7183 | 110.2914 | 188.1642 | 422.3865 | 701.8639 | 58.2005 | 79.3833 | 102.0917 | 131.9137 | 272.9201 | 735.7073 | 756.6193 | 771.619 | 753.46 | 93.709 | 191.2764 | 118.7562 | 430.0015 | 704.1645 | 759.6609 | 753.6287 |  |  | 764.3206 | 736.0736 | 771.1427 | 719.4453 | 742.9308 | 719.3669 |  | 732.7807 | 708.1999 | 759.61 | 61.3102 | 97.4121 | 97.8114 |  | 761.3729 | 724.6713 | 730.6865 | 515.1667 | 691.8374 | 668.5663 | 485.8011 | [21 empty] | 1619.8473 | 1457.0295 | 735.8199 | 680.2019 | 2.9354 | 743.0221
14:49 | 5007 |  |  | -18.5823 | 19.1964 | 6.037 | -0.2391 | 1.2611 | -0.2749 | -6.9855 | 1.8561 | 14.4249 | 5.4356 | 0.4462 |  |  |  | -29.7954 | 14.9803 | 25.3778 | 4.2767 |  | -8.3972 | 3.3793 | 0.5974 | 5.2601 | 5.5915 | 1.3742 | 36.1412 | 390.2874 | 382.6067 | 180.6245 | 211.6632 | 168.1414 | 208.523 | 126.104 | 220.815 | 111.7954 | 190.6802 | 451.8176 | 712.6941 | 174.5358 | 264.4938 | 350.8811 | 247.0069 | 325.3461 | 693.8368 |  | 695.2939 |  | 688.961 | 104.9454 | 112.1215 | 184.7445 | 444.1256 | 694.8654 | 227.8677 | 130.981 | 252.2109 | 504.2006 | 728.6383 | 147.9762 | 71.411 | 99.4345 | 133.4084 | 249.2951 | 743.2739 | 703.9287 | 703.1226 | 719.9159 | 98.7035 | 123.1262 | 240.0443 | 488.2367 | 713.0912 | 99.693 | 131.66 | 260.934 | 527.1625 | 702.3742 | 71.5852 | 90.8944 | 99.8145 | 126.9425 | 235.6803 | 698.213 |  | 704.3413 | 705.9883 |  | 81.2753 | 116.3708 | 192.6442 | 440.4783 | 687.8216 | 101.9897 | 131.1886 | 240.55 | 528.8313 | 742.182 | 68.4326 | 76.8073 | 100.5159 | 124.6856 | 249.9572 | 600.8979 | 730.7058 | 733.1675 | 736.7903 | 118.0018 | 136.7897 | 214.9772 | 437.4688 | 705.0571 |  | 716.4706 |  |  | 704.8664 | 708.8122 | 690.7817 | 702.2007 | 688.4443 | 706.522 | 661.0645 | 630.7174 | 596.948 | 584.645 | 565.3289 | 619.8722 | 528.9764 | 586.611 | 730.1157 | 722.5203 | 712.3186 | 721.5347 | 436.2791 |  |  | 182.1546 |  | 159.9298 | 107.809 | 181.2046 | 123.8448 | 220.2199 | 120.1838 | 469.7501 | 748.1827 | 439.663 | 440.727 | 236.8607 | 140.0771 | 171.2226 | 562.0494 | 751.6623 | 771.0447 | 755.1592 | 760.6945 | 185.6947 | 111.1416 | 183.3606 | 127.4575 | 732.9841 | 217.9433 | 125.544 | 586.1847 |  | 179.0028 | 72.4106 | 98.6947 | 122.1785 | 242.2869 | 781.0929 | 780.5693 | 796.495 | 791.828 | 130.4339 | 112.1776 | 172.0965 | 394.6247 | 745.3305 | 89.9905 | 110.5078 | 194.7523 | 461.3792 | 729.2135 | 58.0529 | 72.5376 | 96.4334 | 119.6792 | 237.0563 | 739.1028 | 739.7311 | 779.4021 | 734.3248 | 758.5226 | 81.3855 | 108.7275 | 160.441 | 388.5671 | 698.8243 | 102.7425 | 110.2977 | 188.229 | 422.4204 | 701.6489 | 58.1961 | 79.4146 | 102.0946 | 131.9369 | 272.9684 | 735.3201 | 756.274 | 771.3216 | 753.192 | 93.7002 | 191.3428 | 118.771 | 430.0392 | 703.9806 | 759.3712 | 753.2991 |  |  | 763.8786 | 735.5544 | 770.7228 | 719.1055 | 742.5588 | 719.0987 |  | 732.4241 | 707.8561 | 759.2037 | 61.3139 | 97.4078 | 97.8106 |  | 761.1598 | 724.5201 | 730.5696 | 514.8983 | 691.7819 | 668.932 | 485.7177 | [21 empty] | 1625.7865 | 1454.592 | 735.4148 | 680.3569 | 3.0703 | 742.84
14:49 | 5008 |  |  | -18.5249 | 19.2873 | 6.0841 | -0.2226 | 1.3494 | -0.2697 | -6.9801 | 1.8579 | 14.4269 | 5.4343 | 0.4471 |  |  |  | -29.701 | 14.9507 | 25.3097 | 4.2756 |  | -8.416 | 3.3188 | 0.5968 | 5.2597 | 5.5919 | 1.3742 | 36.8916 | 390.3178 | 382.6355 | 180.6589 | 211.7144 | 168.1752 | 208.5224 | 126.1214 | 220.7764 | 111.8311 | 190.7451 | 451.8617 | 712.5059 | 174.552 | 264.5213 | 350.8735 | 247.1066 | 325.4294 | 693.4813 |  | 694.942 |  | 688.603 | 104.9386 | 112.1337 | 184.8104 | 444.1623 | 694.6988 | 227.9479 | 130.9983 | 252.2675 | 504.2066 | 728.4449 | 148.0119 | 71.4375 | 99.4312 | 133.433 | 249.339 | 742.9992 | 703.5151 | 702.7318 | 719.5817 | 98.8553 | 123.1539 | 240.0787 | 488.2821 | 712.916 | 99.6902 | 131.6592 | 260.9845 | 527.1269 | 702.1794 | 71.5866 | 90.9119 | 99.8284 | 126.9652 | 235.7498 | 697.9201 |  | 704.0058 | 705.6465 |  | 81.2711 | 116.3395 | 192.6928 | 440.4524 | 687.614 | 102.0165 | 131.2188 | 240.5947 | 528.8274 | 741.9653 | 68.4451 | 76.821 | 100.5196 | 124.7242 | 250.0063 | 600.6913 | 730.3445 | 732.7591 | 736.4761 | 118.03 | 136.7933 | 214.9955 | 437.4908 | 704.8806 |  | 716.3917 |  |  | 704.4856 | 708.4437 | 690.523 | 701.9017 | 688.1526 | 706.157 | 655.8542 | 626.4803 | 602.7022 | 582.2058 | 578.1599 | 618.2627 | 531.6241 | 597.4703 | 729.7865 | 722.194 | 711.9774 | 721.2114 | 436.3291 |  |  | 182.2148 |  | 159.9572 | 107.7617 | 181.256 | 123.8533 | 220.2471 | 120.1869 | 469.7694 | 747.9903 | 439.7114 | 440.5486 | 236.9296 | 140.1133 | 171.2687 | 561.9508 | 751.2764 | 770.6701 | 754.6967 | 760.2474 | 185.7113 | 111.1494 | 183.3719 | 127.4442 | 732.8124 | 217.9403 | 125.5583 | 586.1597 |  | 179.055 | 72.4577 | 98.7031 | 122.206 | 242.3676 | 780.6947 | 780.1801 | 796.2543 | 791.2869 | 130.4451 | 112.1908 | 172.141 | 394.7069 | 745.1222 | 90.0223 | 110.5456 | 194.8085 | 461.4277 | 729.0032 | 58.0828 | 72.5828 | 96.4491 | 119.6987 | 237.0961 | 738.8365 | 739.5659 | 779.1276 | 734.1987 | 758.2091 | 81.4311 | 108.7705 | 160.5204 | 388.6165 | 698.6508 | 102.7727 | 110.3077 | 188.2995 | 422.4807 | 701.4436 | 58.2121 | 79.4434 | 102.0814 | 131.9167 | 273.0354 | 734.9368 | 755.9439 | 771.0006 | 752.8585 | 93.7638 | 191.3937 | 118.802 | 430.0673 | 703.7955 | 759.1204 | 752.9719 |  |  | 763.4435 | 735.0863 | 770.3204 | 718.773 | 742.195 | 718.8056 |  | 732.0777 | 707.5185 | 758.8012 | 61.3273 | 97.4508 | 97.8078 |  | 760.9237 | 724.455 | 730.3796 | 515.0708 | 692.2352 | 669.9749 | 486.3384 | [21 empty] | 1613.7169 | 1453.5963 | 735.0221 | 681.1051 | 3.1384 | 742.6893
14:49 | 5009 |  |  | -18.5305 | 19.2924 | 6.1021 | -0.2417 | 1.2765 | -0.2717 | -7.0553 | 1.8566 | 14.428 | 5.4384 | 0.4453 |  |  |  | -29.7458 | 14.9222 | 25.4267 | 4.2376 |  | -8.3133 | 3.4502 | 0.5972 | 5.2613 | 5.5941 | 1.3771 | 38.8107 | 390.3425 | 382.6551 | 180.6929 | 211.7564 | 168.2053 | 208.5195 | 126.1334 | 220.7761 | 111.848 | 190.8028 | 451.8907 | 712.299 | 174.5793 | 264.5572 | 350.9816 | 247.1994 | 325.5278 | 693.145 |  | 694.6162 |  | 688.2539 | 104.9597 | 112.1466 | 184.8574 | 444.2014 | 694.536 | 227.9826 | 131.0074 | 252.3206 | 504.2264 | 728.2373 | 148.0627 | 71.4342 | 99.4428 | 133.4432 | 249.3833 | 742.7278 | 703.0991 | 702.3432 | 719.2417 | 98.8586 | 123.1743 | 240.1256 | 488.3118 | 712.7436 | 99.6871 | 131.6659 | 261.0388 | 527.0916 | 701.9924 | 71.5955 | 90.9137 | 99.8575 | 127.0322 | 235.8585 | 697.6384 |  | 703.6887 | 705.4278 |  | 81.2862 | 116.3039 | 192.7422 | 440.4358 | 687.3975 | 102.0192 | 131.2521 | 240.6238 | 528.8215 | 741.7427 | 68.5035 | 76.8222 | 100.4872 | 124.7626 | 250.0292 | 600.5001 | 729.9993 | 732.39 | 736.1679 | 118.1127 | 136.7945 | 215.0105 | 437.5256 | 704.7012 |  | 716.189 |  |  | 704.1008 | 708.0276 | 690.2688 | 701.5988 | 687.8546 | 705.804 | 649.3125 | 626.2898 | 606.1065 | 587.2221 | 587.7462 | 617.7487 | 556.5804 | 605.16 | 729.4515 | 721.8746 | 711.6338 | 720.8927 | 436.3739 |  |  | 182.2747 |  | 159.9849 | 107.715 | 181.3135 | 123.8723 | 220.2746 | 120.2117 | 469.8117 | 747.806 | 439.7705 | 440.2497 | 236.9666 | 140.1448 | 171.2699 | 561.8091 | 750.8583 | 770.2839 | 754.2391 | 759.7941 | 185.7394 | 111.1781 | 183.4142 | 127.4497 | 732.6454 | 217.9289 | 125.5828 | 586.1282 |  | 179.0943 | 72.5123 | 98.707 | 122.2253 | 242.4285 | 780.2916 | 779.7763 | 795.902 | 790.8468 | 130.4652 | 112.2041 | 172.1954 | 394.76 | 744.9503 | 90.0604 | 110.593 | 194.8755 | 461.5421 | 728.8215 | 58.0729 | 72.6211 | 96.4431 | 119.709 | 237.1486 | 738.5234 | 739.2076 | 778.857 | 733.8783 | 757.8905 | 81.4574 | 108.8444 | 160.6051 | 388.6814 | 698.4938 | 102.8079 | 110.3269 | 188.3719 | 422.551 | 701.2383 | 58.2395 | 79.4761 | 102.0856 | 131.9343 | 273.1009 | 734.512 | 755.6003 | 770.6876 | 752.5415 | 93.8243 | 191.4452 | 118.817 | 430.1135 | 703.6146 | 758.8435 | 752.6985 |  |  | 763.0224 | 734.622 | 769.9031 | 718.4496 | 741.8464 | 718.607 |  | 731.7319 | 707.1604 | 758.3934 | 61.3319 | 97.3931 | 97.8264 |  | 760.7453 | 724.3131 | 730.2328 | 514.95 | 691.4467 | 669.0853 | 486.0958 | [21 empty] | 1602.0965 | 1453.7407 | 734.6202 | 680.266 | 3.1648 | 742.5292
14:49 | 5010 |  |  | -18.527 | 19.4197 | 5.9172 | -0.2827 | 1.4137 | -0.2042 | -6.9749 | 1.8555 | 14.4284 | 5.4418 | 0.4466 |  |  |  | -29.5779 | 14.891 | 25.3702 | 4.3025 |  | -8.3106 | 3.4023 | 0.5969 | 5.2634 | 5.589 | 1.3735 | 35.4187 | 390.3648 | 382.6735 | 180.7263 | 211.8046 | 168.239 | 208.507 | 126.1497 | 220.8013 | 111.8498 | 190.8369 | 451.91 | 712.0672 | 174.5866 | 264.6005 | 351.1256 | 247.3075 | 325.6425 | 692.79 |  | 694.2754 |  | 687.8854 | 104.9583 | 112.1636 | 184.9112 | 444.2437 | 694.3784 | 228.0009 | 131.0581 | 252.3885 | 504.2384 | 728.0583 | 148.092 | 71.4661 | 99.4245 | 133.4526 | 249.4358 | 742.4758 | 702.6806 | 701.9657 | 718.9111 | 98.8595 | 123.1999 | 240.2 | 488.3328 | 712.5744 | 99.7033 | 131.6813 | 261.065 | 527.0572 | 701.7641 | 71.633 | 90.9139 | 99.8601 | 127.0297 | 235.8772 | 697.351 |  | 703.3724 | 705.3369 |  | 81.2654 | 116.3039 | 192.8144 | 440.3932 | 687.1603 | 102.0422 | 131.2846 | 240.6522 | 528.8176 | 741.4951 | 68.5096 | 76.8718 | 100.5094 | 124.7554 | 250.0793 | 600.3053 | 729.6579 | 732.0324 | 735.8543 | 118.1129 | 136.8327 | 215.0837 | 437.5688 | 704.5004 |  | 715.9329 |  |  | 703.7243 | 707.6452 | 690.0187 | 701.285 | 687.5318 | 705.4539 | 641.3543 | 625.3785 | 605.6524 | 590.6735 | 587.1851 | 618.6839 | 554.7808 | 610.347 | 729.1194 | 721.5482 | 711.2985 | 720.5677 | 436.4321 |  |  | 182.335 |  | 160.0334 | 107.6867 | 181.3749 | 123.8915 | 220.2856 | 120.2339 | 469.8924 | 747.6406 | 439.8357 | 440.1115 | 237.0007 | 140.1835 | 171.2908 | 561.6736 | 750.432 | 769.9039 | 753.7647 | 759.3524 | 185.7663 | 111.2254 | 183.4884 | 127.4854 | 732.4817 | 217.9434 | 125.6157 | 586.0801 |  | 179.1255 | 72.5292 | 98.7182 | 122.2355 | 242.4812 | 779.8987 | 779.3738 | 795.5524 | 790.8325 | 130.491 | 112.217 | 172.2668 | 394.8187 | 744.7205 | 90.0639 | 110.6298 | 194.9536 | 461.6075 | 728.633 | 58.0914 | 72.6714 | 96.4721 | 119.7157 | 237.2317 | 738.163 | 738.7176 | 778.5592 | 733.3611 | 757.5515 | 81.4603 | 108.879 | 160.6489 | 388.7423 | 698.3232 | 102.8309 | 110.3557 | 188.4303 | 422.5991 | 701.0216 | 58.2626 | 79.4948 | 102.1235 | 131.9968 | 273.143 | 734.1411 | 755.2113 | 770.3714 | 752.2226 | 93.8173 | 191.4936 | 118.8286 | 430.1542 | 703.4313 | 758.5385 | 752.4208 |  |  | 762.5927 | 734.1161 | 769.4704 | 718.1449 | 741.4877 | 718.3456 |  | 731.3732 | 706.812 | 757.9974 | 61.3508 | 97.4141 | 97.8294 |  | 760.6045 | 724.2058 | 730.0886 | 514.7599 | 691.5815 | 669.5853 | 486.1624 | [21 empty] | 1622.6363 | 1454.9414 | 734.2164 | 680.5834 | 3.2518 | 742.4052
14:49 | 5011 |  |  | -18.563 | 19.5022 | 5.8791 | -0.2173 | 1.2944 | -0.238 | -6.9578 | 1.8589 | 14.4336 | 5.442 | 0.4467 |  |  |  | -29.4938 | 14.942 | 25.4882 | 4.3073 |  | -8.2659 | 3.3896 | 0.5971 | 5.2659 | 5.5958 | 1.3754 | 35.633 | 390.3806 | 382.6869 | 180.7567 | 211.8521 | 168.2715 | 208.497 | 126.161 | 220.8826 | 111.8308 | 190.8722 | 451.9151 | 711.8465 | 174.5853 | 264.6788 | 351.1908 | 247.4366 | 325.7536 | 692.4428 |  | 693.9404 |  | 687.5243 | 104.9883 | 112.1891 | 184.9521 | 444.2886 | 694.2207 | 227.9841 | 131.129 | 252.4761 | 504.2446 | 727.8795 | 148.1338 | 71.4986 | 99.4332 | 133.4691 | 249.4851 | 742.2002 | 702.2551 | 701.565 | 718.574 | 98.8249 | 123.2111 | 240.2483 | 488.3513 | 712.4063 | 99.7117 | 131.7052 | 261.0765 | 527.0359 | 701.5467 | 71.6567 | 90.8946 | 99.864 | 127.0292 | 235.9195 | 697.0482 |  | 703.0466 | 705.25 |  | 81.2425 | 116.3619 | 192.848 | 440.4388 | 686.9965 | 102.059 | 131.3107 | 240.6941 | 528.8075 | 741.271 | 68.5193 | 76.9034 | 100.5354 | 124.7821 | 250.1472 | 600.1147 | 729.3108 | 731.6794 | 735.5425 | 118.0895 | 136.8843 | 215.1497 | 437.6017 | 704.3148 |  | 715.7463 |  |  | 703.3407 | 707.2565 | 689.8056 | 700.9994 | 687.1876 | 705.1014 | 641.6415 | 625.0671 | 605.0143 | 593.3169 | 572.6293 | 618.8966 | 507.7352 | 616.0356 | 728.7924 | 721.2311 | 710.9666 | 720.2533 | 436.4775 |  |  | 182.4003 |  | 160.0715 | 107.6513 | 181.4249 | 123.9053 | 220.3102 | 120.2499 | 469.9436 | 747.4473 | 439.8867 | 440.078 | 237.0548 | 140.2311 | 171.337 | 561.6075 | 749.995 | 769.5358 | 753.3161 | 758.9148 | 185.7636 | 111.2469 | 183.5453 | 127.5059 | 732.316 | 217.9181 | 125.6439 | 586.0476 |  | 179.1847 | 72.5437 | 98.7293 | 122.2613 | 242.5441 | 779.5072 | 778.9845 | 795.2004 | 790.7201 | 130.5102 | 112.2457 | 172.3539 | 394.9151 | 744.4865 | 90.0395 | 110.666 | 195.011 | 461.5905 | 728.4148 | 58.0972 | 72.7471 | 96.5072 | 119.7316 | 237.304 | 737.7248 | 738.1734 | 778.2762 | 732.7336 | 757.2288 | 81.4646 | 108.8789 | 160.6876 | 388.7805 | 698.1298 | 102.8437 | 110.3731 | 188.4878 | 422.6377 | 700.799 | 58.2745 | 79.5258 | 102.1332 | 132.0313 | 273.1865 | 733.7638 | 754.8523 | 770.0838 | 751.948 | 93.8006 | 191.55 | 118.8448 | 430.1965 | 703.2634 | 758.201 | 752.1125 |  |  | 762.1596 | 733.6237 | 769.0572 | 717.8403 | 741.1112 | 718.0454 |  | 731.0182 | 706.4701 | 757.5728 | 61.3464 | 97.3482 | 97.8255 |  | 760.4382 | 724.1329 | 729.9569 | 515.096 | 691.673 | 668.9473 | 485.6886 | [21 empty] | 1623.7142 | 1453.9345 | 733.8124 | 680.3101 | 3.3201 | 742.2855
14:49 | 5012 |  |  | -18.6612 | 19.5374 | 5.8903 | -0.2661 | 1.331 | -0.2644 | -6.9621 | 1.8579 | 14.4305 | 5.4418 | 0.447 |  |  |  | -29.4961 | 15.0344 | 25.3789 | 4.3191 |  | -8.2558 | 3.4236 | 0.5986 | 5.2667 | 5.5959 | 1.3767 | 36.3135 | 390.4091 | 382.7062 | 180.7899 | 211.8957 | 168.3039 | 208.492 | 126.178 | 220.9861 | 111.8287 | 190.9159 | 451.926 | 711.6492 | 174.6039 | 264.7187 | 351.2951 | 247.6103 | 325.8489 | 692.1343 |  | 693.6554 |  | 687.147 | 105.0408 | 112.21 | 184.9898 | 444.3306 | 694.043 | 227.9969 | 131.0792 | 252.5415 | 504.2276 | 727.7004 | 148.1415 | 71.4925 | 99.4793 | 133.506 | 249.5389 | 741.9107 | 701.8374 | 701.1493 | 718.2436 | 98.8137 | 123.2288 | 240.289 | 488.3825 | 712.2376 | 99.7229 | 131.739 | 261.1 | 527.0236 | 701.3475 | 71.6499 | 90.8861 | 99.868 | 127.0802 | 235.9961 | 696.8048 |  | 702.7571 | 705.1624 |  | 81.2589 | 116.4315 | 192.8417 | 440.5193 | 686.8497 | 102.0729 | 131.3244 | 240.7359 | 528.7727 | 741.0549 | 68.571 | 76.9234 | 100.5375 | 124.8259 | 250.1931 | 599.9332 | 728.9729 | 731.34 | 735.2367 | 118.1013 | 136.9278 | 215.1952 | 437.6387 | 704.123 |  | 715.4645 |  |  | 702.9594 | 706.8435 | 689.5631 | 700.713 | 686.8415 | 704.7672 | 648.3993 | 629.4691 | 607.6444 | 596.1211 | 569.979 | 616.3137 | 484.2369 | 612.8581 | 728.4806 | 720.9113 | 710.6324 | 719.9407 | 436.5174 |  |  | 182.4636 |  | 160.1111 | 107.615 | 181.4871 | 123.9107 | 220.3836 | 120.2714 | 469.9714 | 747.2425 | 439.9441 | 440.0115 | 237.1045 | 140.273 | 171.3728 | 561.5423 | 749.5438 | 769.1423 | 752.9283 | 758.4881 | 185.8215 | 111.2563 | 183.5672 | 127.5146 | 732.1458 | 217.9976 | 125.6701 | 586.023 |  | 179.2312 | 72.6035 | 98.7302 | 122.2908 | 242.6187 | 779.1115 | 778.5808 | 794.8334 | 790.5367 | 130.5321 | 112.2627 | 172.409 | 394.9732 | 744.3095 | 90.0276 | 110.6757 | 195.0547 | 461.6451 | 728.2261 | 58.1474 | 72.79 | 96.5259 | 119.776 | 237.3732 | 737.2402 | 737.6366 | 778.0495 | 732.1023 | 756.9444 | 81.4657 | 108.8741 | 160.7114 | 388.825 | 697.941 | 102.8519 | 110.3846 | 188.5555 | 422.6938 | 700.5892 | 58.2838 | 79.5586 | 102.1469 | 132.0503 | 273.2443 | 733.3764 | 754.5103 | 769.7887 | 751.661 | 93.8393 | 191.5915 | 118.8679 | 430.2345 | 703.0828 | 757.8841 | 751.8168 |  |  | 761.729 | 733.1595 | 768.6444 | 717.5332 | 740.7447 | 717.7538 |  | 730.6677 | 706.1277 | 757.167 | 61.3399 | 97.2444 | 97.8378 |  | 760.2926 | 724.0585 | 729.9479 | 514.8671 | 691.5381 | 669.4053 | 486.2198 | [21 empty] | 1592.8279 | 1447.1474 | 733.4123 | 680.4717 | 3.3027 | 742.1756
14:49 | 5013 |  |  | -18.527 | 19.6645 | 5.8051 | -0.1959 | 1.2868 | -0.1892 | -6.9862 | 1.8584 | 14.4227 | 5.4408 | 0.4455 |  |  |  | -29.551 | 15.2352 | 25.3942 | 4.3436 |  | -8.2327 | 3.4949 | 0.5978 | 5.2666 | 5.5955 | 1.3789 | 36.4002 | 390.4493 | 382.7373 | 180.8347 | 211.9545 | 168.3456 | 208.4874 | 126.2058 | 221.0124 | 111.8585 | 190.9704 | 451.964 | 711.4469 | 174.633 | 264.7557 | 351.4035 | 247.7499 | 325.9555 | 691.8075 |  | 693.3206 |  | 686.7666 | 105.061 | 112.227 | 185.0517 | 444.3723 | 693.8626 | 228.049 | 131.0343 | 252.6005 | 504.2251 | 727.5242 | 148.1437 | 71.4847 | 99.5083 | 133.5573 | 249.5961 | 741.635 | 701.4382 | 700.7648 | 717.9224 | 98.8205 | 123.2705 | 240.3507 | 488.4091 | 712.0638 | 99.7435 | 131.7671 | 261.1303 | 527.0139 | 701.1354 | 71.6307 | 90.8856 | 99.8766 | 127.1266 | 236.0588 | 696.5369 |  | 702.463 | 704.9746 |  | 81.2928 | 116.4703 | 192.8593 | 440.5922 | 686.6999 | 102.111 | 131.3504 | 240.7701 | 528.7383 | 740.8064 | 68.5874 | 76.9477 | 100.5591 | 124.8362 | 250.252 | 599.7466 | 728.6373 | 730.9976 | 734.935 | 118.1212 | 136.9606 | 215.2376 | 437.6717 | 703.9258 |  | 715.0291 |  |  | 702.5857 | 706.4671 | 689.2807 | 700.3822 | 686.5058 | 704.4364 | 650.4099 | 634.854 | 609.7833 | 599.6133 | 581.9928 | 612.8923 | 484.7839 | 604.6658 | 728.1715 | 720.5936 | 710.3186 | 719.6361 | 436.5619 |  |  | 182.5217 |  | 160.1467 | 107.5664 | 181.5371 | 123.9222 | 220.4505 | 120.2754 | 469.9922 | 747.0492 | 439.9822 | 439.9812 | 237.1727 | 140.3078 | 171.42 | 561.4658 | 749.099 | 768.762 | 752.6057 | 758.0742 | 185.8682 | 111.2576 | 183.5667 | 127.5271 | 731.9699 | 218.0148 | 125.7048 | 585.9984 |  | 179.2408 | 72.6529 | 98.73 | 122.3121 | 242.6878 | 778.7263 | 778.1848 | 794.4809 | 790.4816 | 130.5494 | 112.2772 | 172.4614 | 395.0293 | 744.1167 | 90.0398 | 110.7002 | 195.1279 | 461.6802 | 728.0267 | 58.1674 | 72.804 | 96.5439 | 119.8233 | 237.4428 | 736.824 | 737.2211 | 777.7736 | 731.6169 | 756.6161 | 81.4506 | 108.8789 | 160.7293 | 388.8791 | 697.7377 | 102.8591 | 110.4065 | 188.6167 | 422.75 | 700.3769 | 58.2923 | 79.5682 | 102.1476 | 132.0631 | 273.2959 | 733.0039 | 754.1274 | 769.4678 | 751.3408 | 93.84 | 191.6318 | 118.8834 | 430.2634 | 702.8883 | 757.6069 | 751.5252 |  |  | 761.2944 | 732.7766 | 768.2568 | 717.239 | 740.3967 | 717.4296 |  | 730.3303 | 705.751 | 756.7612 | 61.3549 | 97.3784 | 97.8425 |  | 760.089 | 723.957 | 729.8298 | 515.1379 | 691.9614 | 669.1717 | 486.2559 | [21 empty] | 1585.875 | 1442.803 | 733.0279 | 680.5666 | 3.4627 | 742.023
14:49 | 5014 |  |  | -18.4484 | 19.7557 | 5.8331 | -0.0233 | 1.4155 | -0.1739 | -6.984 | 1.8617 | 14.4197 | 5.4413 | 0.4476 |  |  |  | -29.5874 | 15.4275 | 25.3001 | 4.302 |  | -8.272 | 3.488 | 0.5969 | 5.2658 | 5.5948 | 1.3781 | 36.5474 | 390.4734 | 382.7519 | 180.8726 | 212.0084 | 168.3805 | 208.4744 | 126.225 | 221.0666 | 111.871 | 191.0205 | 451.9894 | 711.2219 | 174.6369 | 264.7968 | 351.3296 | 247.8323 | 326.0649 | 691.477 |  | 692.9739 |  | 686.3988 | 105.0551 | 112.2536 | 185.0989 | 444.4184 | 693.6944 | 228.0686 | 131.0791 | 252.6212 | 504.2242 | 727.349 | 148.1832 | 71.5175 | 99.5032 | 133.5677 | 249.6532 | 741.3796 | 701.0436 | 700.4093 | 717.5988 | 98.7943 | 123.3024 | 240.4031 | 488.4266 | 711.9007 | 99.7649 | 131.7872 | 261.1719 | 526.9975 | 700.945 | 71.6858 | 90.8845 | 99.8874 | 127.1498 | 236.1191 | 696.2246 |  | 702.1248 | 704.7399 |  | 81.2871 | 116.5027 | 192.899 | 440.6128 | 686.5271 | 102.0845 | 131.3628 | 240.8066 | 528.7329 | 740.5554 | 68.6102 | 76.9653 | 100.5827 | 124.8682 | 250.2892 | 599.5522 | 728.2994 | 730.6525 | 734.6346 | 118.1587 | 136.9764 | 215.2646 | 437.7043 | 703.7552 |  | 714.6509 |  |  | 702.2138 | 706.0801 | 689.0273 | 700.0603 | 686.1949 | 704.0938 | 650.6048 | 636.3324 | 588.3445 | 602.5704 | 594.4798 | 612.4831 | 499.2909 | 601.0237 | 727.8738 | 720.2827 | 710.0076 | 719.3398 | 436.607 |  |  | 182.5907 |  | 160.1851 | 107.5208 | 181.5823 | 123.9368 | 220.5092 | 120.2902 | 470.0241 | 746.8607 | 440.0187 | 440.1313 | 237.2581 | 140.3628 | 171.5106 | 561.4121 | 748.653 | 768.4043 | 752.3684 | 757.6784 | 185.8992 | 111.2621 | 183.5797 | 127.5518 | 731.8013 | 217.8768 | 125.7054 | 585.9776 |  | 179.2655 | 72.661 | 98.7284 | 122.3039 | 242.7256 | 778.3394 | 777.8019 | 794.1326 | 790.3232 | 130.5643 | 112.2632 | 172.4475 | 395.0819 | 743.9104 | 90.0693 | 110.7292 | 195.1916 | 461.7211 | 727.8185 | 58.1341 | 72.8248 | 96.5351 | 119.8528 | 237.5169 | 736.4675 | 736.9072 | 777.4731 | 731.2582 | 756.2694 | 81.4462 | 108.8987 | 160.7813 | 388.9263 | 697.5417 | 102.8616 | 110.4205 | 188.6696 | 422.7992 | 700.1509 | 58.3134 | 79.5864 | 102.1537 | 132.0912 | 273.3295 | 732.6473 | 753.7341 | 769.1475 | 751.0259 | 93.8402 | 191.6645 | 118.8901 | 430.3027 | 702.7082 | 757.3254 | 751.225 |  |  | 760.8531 | 732.3873 | 767.8611 | 716.9226 | 740.0327 | 717.1209 |  | 729.998 | 705.3544 | 756.3401 | 61.3706 | 97.3504 | 97.8564 |  | 759.914 | 723.8794 | 729.711 | 514.7005 | 691.1125 | 668.2574 | 485.6272 | [21 empty] | 1617.4482 | 1443.4715 | 732.636 | 679.6849 | 3.6099 | 741.8967
14:49 | 5015 |  |  | -18.3791 | 19.8521 | 5.9742 | 0.0373 | 1.341 | -0.1479 | -6.9369 | 1.8608 | 14.4201 | 5.4358 | 0.4466 |  |  |  | -29.6373 | 15.3988 | 25.2767 | 4.2923 |  | -8.1934 | 3.5559 | 0.5969 | 5.2671 | 5.5984 | 1.378 | 36.7403 | 390.493 | 382.7663 | 180.903 | 212.0527 | 168.4069 | 208.4598 | 126.2385 | 221.0775 | 111.8988 | 191.0737 | 452.0381 | 711.0178 | 174.6397 | 264.831 | 351.2777 | 247.9378 | 326.1617 | 691.1804 |  | 692.6504 |  | 686.0454 | 105.0466 | 112.2656 | 185.1388 | 444.4545 | 693.5305 | 228.0668 | 131.1227 | 252.6347 | 504.2209 | 727.1385 | 148.1914 | 71.5627 | 99.4996 | 133.5773 | 249.7102 | 741.117 | 700.6452 | 700.0378 | 717.2763 | 98.6883 | 123.2957 | 240.4413 | 488.4344 | 711.7401 | 99.7689 | 131.7985 | 261.2237 | 526.9769 | 700.7529 | 71.7099 | 90.8528 | 99.8658 | 127.129 | 236.0841 | 695.9417 |  | 701.8227 | 704.4596 |  | 81.2692 | 116.5066 | 192.945 | 440.597 | 686.3087 | 102.1069 | 131.3806 | 240.838 | 528.7179 | 740.338 | 68.6638 | 76.9621 | 100.5721 | 124.9288 | 250.3073 | 599.3629 | 727.9643 | 730.3251 | 734.3328 | 118.1727 | 136.9959 | 215.2959 | 437.7429 | 703.5839 |  | 714.2376 |  |  | 701.8519 | 705.6928 | 688.7367 | 699.7532 | 685.9185 | 703.7708 | 648.4453 | 636.2603 | 535.7603 | 601.4034 | 603.636 | 611.5266 | 544.6558 | 589.5391 | 727.5707 | 719.9601 | 709.6793 | 719.0273 | 436.6425 |  |  | 182.6507 |  | 160.2254 | 107.483 | 181.645 | 123.9454 | 220.5405 | 120.3019 | 470.0734 | 746.6788 | 440.0701 | 440.2969 | 237.3605 | 140.415 | 171.6206 | 561.3627 | 748.1933 | 768.0254 | 752.1324 | 757.3114 | 185.9423 | 111.294 | 183.6311 | 127.5594 | 731.6384 | 217.8755 | 125.6936 | 585.9356 |  | 179.3042 | 72.6881 | 98.7407 | 122.3101 | 242.7836 | 777.9549 | 777.4113 | 793.7719 | 790.0379 | 130.5779 | 112.2605 | 172.4707 | 395.1413 | 743.6733 | 90.0721 | 110.7501 | 195.2368 | 461.7558 | 727.6171 | 58.126 | 72.8471 | 96.5359 | 119.8696 | 237.5738 | 736.1181 | 736.5586 | 777.1925 | 730.9105 | 755.9329 | 81.4891 | 108.9061 | 160.8111 | 388.9805 | 697.3619 | 102.8705 | 110.4362 | 188.7302 | 422.8511 | 699.9422 | 58.3298 | 79.6188 | 102.1796 | 132.1267 | 273.3825 | 732.27 | 753.3831 | 768.8386 | 750.7412 | 93.8596 | 191.7058 | 118.9076 | 430.3444 | 702.5366 | 757.0218 | 750.9 |  |  | 760.415 | 731.9775 | 767.4538 | 716.599 | 739.6707 | 716.8478 |  | 729.659 | 704.9724 | 755.9282 | 61.3784 | 97.3053 | 97.8536 |  | 759.7709 | 723.8043 | 729.6405 | 515.0108 | 691.6961 | 668.5954 | 485.7997 | [21 empty] | 1632.8721 | 1443.5139 | 732.2438 | 680.1458 | 3.7301 | 741.7876
14:49 | 5016 |  |  | -18.3682 | 19.8999 | 6.1568 | 0.0127 | 1.2604 | -0.1737 | -7.0006 | 1.8616 | 14.4179 | 5.4344 | 0.4448 |  |  |  | -29.6172 | 15.4507 | 25.2541 | 4.2645 |  | -8.1948 | 3.5369 | 0.5989 | 5.266 | 5.5987 | 1.3758 | 35.8326 | 390.5205 | 382.7946 | 180.9394 | 212.1014 | 168.437 | 208.454 | 126.2517 | 220.9665 | 111.9193 | 191.1226 | 452.0668 | 710.8163 | 174.6615 | 264.9028 | 351.3704 | 248.0635 | 326.3068 | 690.8854 |  | 692.3087 |  | 685.7021 | 105.0007 | 112.289 | 185.1711 | 444.4923 | 693.3532 | 228.105 | 131.1238 | 252.6858 | 504.2341 | 726.9208 | 148.1935 | 71.5807 | 99.5313 | 133.6345 | 249.773 | 740.8233 | 700.2556 | 699.6444 | 716.9609 | 98.6979 | 123.3082 | 240.4892 | 488.4527 | 711.5707 | 99.759 | 131.8009 | 261.2809 | 526.9325 | 700.5658 | 71.6186 | 90.8661 | 99.841 | 127.125 | 236.1172 | 695.6633 |  | 701.533 | 704.0872 |  | 81.2535 | 116.4409 | 193.0135 | 440.5547 | 686.0633 | 102.1988 | 131.4198 | 240.8538 | 528.6797 | 740.1362 | 68.6759 | 76.9609 | 100.5464 | 124.9467 | 250.3565 | 599.187 | 727.6286 | 730.0112 | 734.0218 | 118.1363 | 137.0462 | 215.3844 | 437.7853 | 703.3848 |  | 713.8586 |  |  | 701.5012 | 705.3278 | 688.4541 | 699.4689 | 685.658 | 703.4314 | 643.9931 | 636.1683 | 504.0132 | 600.7543 | 593.5849 | 604.8761 | 572.0444 | 577.1247 | 727.2691 | 719.6441 | 709.3497 | 718.7223 | 436.6878 |  |  | 182.7032 |  | 160.2534 | 107.435 | 181.698 | 123.9627 | 220.5444 | 120.3182 | 470.1242 | 746.4977 | 440.1117 | 440.4098 | 237.4156 | 140.4409 | 171.6757 | 561.3109 | 747.7112 | 767.6441 | 751.8045 | 756.9509 | 185.9274 | 111.317 | 183.6827 | 127.5413 | 731.47 | 217.8916 | 125.7402 | 585.8985 |  | 179.3253 | 72.7363 | 98.7515 | 122.3443 | 242.8594 | 777.5722 | 777.0234 | 793.4088 | 789.7776 | 130.6008 | 112.3062 | 172.5614 | 395.2225 | 743.4642 | 90.0455 | 110.7995 | 195.3136 | 461.7552 | 727.4051 | 58.1422 | 72.9033 | 96.5588 | 119.8994 | 237.6056 | 735.7701 | 736.1649 | 776.9166 | 730.5692 | 755.6008 | 81.5066 | 108.9444 | 160.8327 | 389.0532 | 697.1716 | 102.8797 | 110.45 | 188.8048 | 422.8927 | 699.7396 | 58.3394 | 79.6636 | 102.1652 | 132.1535 | 273.4334 | 731.871 | 753.0163 | 768.5275 | 750.4669 | 93.9386 | 191.7643 | 118.9302 | 430.3839 | 702.3597 | 756.6997 | 750.544 |  |  | 759.9963 | 731.5855 | 767.0484 | 716.2705 | 739.3179 | 716.5219 |  | 729.325 | 704.6293 | 755.5027 | 61.3813 | 97.2601 | 97.8742 |  | 759.5592 | 723.7125 | 729.5113 | 514.9303 | 691.257 | 669.1678 | 486.1757 | [21 empty] | 1621.2117 | 1443.4145 | 731.8645 | 680.2124 | 3.7445 | 741.6359
14:49 | 5017 |  |  | -18.4103 | 19.893 | 6.301 | 0.0613 | 1.3584 | -0.132 | -6.8579 | 1.8628 | 14.412 | 5.4341 | 0.4465 |  |  |  | -29.5208 | 15.4968 | 25.244 | 4.2047 |  | -8.1918 | 3.5133 | 0.5976 | 5.2669 | 5.5958 | 1.3756 | 35.8273 | 390.5533 | 382.8134 | 180.9727 | 212.1495 | 168.4764 | 208.4479 | 126.2668 | 220.9744 | 111.9197 | 191.1559 | 452.0599 | 710.6018 | 174.6714 | 264.9366 | 351.5043 | 248.2156 | 326.4487 | 690.5848 |  | 691.9678 |  | 685.349 | 104.9698 | 112.3081 | 185.212 | 444.5322 | 693.1746 | 228.1497 | 131.1776 | 252.7319 | 504.2544 | 726.7294 | 148.264 | 71.587 | 99.5601 | 133.6921 | 249.8237 | 740.5354 | 699.8874 | 699.2705 | 716.6496 | 98.738 | 123.3473 | 240.5407 | 488.4931 | 711.4011 | 99.744 | 131.8107 | 261.3187 | 526.875 | 700.3719 | 71.619 | 90.9098 | 99.8404 | 127.1717 | 236.1909 | 695.3577 |  | 701.2159 | 703.7666 |  | 81.2494 | 116.4467 | 193.0582 | 440.5193 | 685.8393 | 102.2038 | 131.4586 | 240.884 | 528.6701 | 739.9111 | 68.7026 | 76.9814 | 100.5237 | 124.9711 | 250.3992 | 598.9965 | 727.2951 | 729.6726 | 733.7178 | 118.1794 | 137.0668 | 215.4302 | 437.816 | 703.1992 |  | 713.5341 |  |  | 701.151 | 704.9278 | 688.1698 | 699.1437 | 685.401 | 703.0658 | 640.8607 | 635.3834 | 513.5262 | 600.5111 | 567.3556 | 589.1128 | 581.3709 | 569.3527 | 726.9808 | 719.3297 | 709.0177 | 718.4158 | 436.7502 |  |  | 182.767 |  | 160.2868 | 107.3922 | 181.7497 | 123.9882 | 220.6166 | 120.3414 | 470.1589 | 746.3143 | 440.1664 | 440.5677 | 237.4269 | 140.4605 | 171.7072 | 561.2635 | 747.2134 | 767.2599 | 751.4768 | 756.5896 | 185.9988 | 111.3159 | 183.7074 | 127.5573 | 731.2917 | 217.8647 | 125.801 | 585.8946 |  | 179.3498 | 72.7755 | 98.7556 | 122.3728 | 242.9258 | 777.1894 | 776.6475 | 793.0542 | 789.4943 | 130.6303 | 112.352 | 172.6583 | 395.3086 | 743.2933 | 90.0927 | 110.8281 | 195.3674 | 461.7879 | 727.2004 | 58.117 | 72.9672 | 96.5713 | 119.9299 | 237.6312 | 735.4251 | 735.779 | 776.6615 | 730.1928 | 755.2727 | 81.5121 | 108.9967 | 160.8994 | 389.1105 | 696.9982 | 102.8902 | 110.4699 | 188.8756 | 422.9435 | 699.5348 | 58.3539 | 79.6877 | 102.1797 | 132.195 | 273.4634 | 731.5296 | 752.6377 | 768.2033 | 750.1246 | 93.9986 | 191.802 | 118.9528 | 430.4236 | 702.1719 | 756.386 | 750.2062 |  |  | 759.5861 | 731.1963 | 766.6348 | 715.9268 | 738.9598 | 716.2307 |  | 728.9908 | 704.2872 | 755.1118 | 61.3811 | 97.3533 | 97.847 |  | 759.3988 | 723.6155 | 729.3489 | 515.3011 | 692.3812 | 669.8671 | 486.3487 | [21 empty] | 1631.9269 | 1443.912 | 731.4857 | 681.1241 | 3.8879 | 741.5072
14:49 | 5018 |  |  | -18.3241 | 19.8721 | 6.5522 | 0.026 | 1.4884 | 0.0151 | -6.8661 | 1.8676 | 14.4123 | 5.4276 | 0.446 |  |  |  | -29.4748 | 15.4876 | 25.3382 | 4.2998 |  | -8.1838 | 3.6164 | 0.5987 | 5.2666 | 5.6004 | 1.3746 | 36.3167 | 390.5808 | 382.8319 | 181.0072 | 212.1947 | 168.5104 | 208.441 | 126.2892 | 221.052 | 111.941 | 191.2118 | 452.0894 | 710.4 | 174.6574 | 264.93 | 351.6286 | 248.3529 | 326.5281 | 690.2858 |  | 691.6433 |  | 685 | 105.0067 | 112.3296 | 185.2844 | 444.5778 | 693.0026 | 228.1944 | 131.1983 | 252.7527 | 504.2756 | 726.5455 | 148.2744 | 71.6181 | 99.5633 | 133.7161 | 249.8807 | 740.2678 | 699.5222 | 698.913 | 716.3226 | 98.7662 | 123.3593 | 240.5878 | 488.5341 | 711.2289 | 99.7181 | 131.8372 | 261.3343 | 526.85 | 700.1548 | 71.6988 | 90.8809 | 99.8563 | 127.2045 | 236.2232 | 695.0408 |  | 700.8935 | 703.4468 |  | 81.27 | 116.4799 | 193.0717 | 440.5651 | 685.6815 | 102.1801 | 131.4821 | 240.9146 | 528.6806 | 739.6799 | 68.7498 | 76.9786 | 100.4803 | 125.0153 | 250.4278 | 598.7972 | 726.9645 | 729.3333 | 733.4261 | 118.2591 | 137.0536 | 215.4204 | 437.8436 | 703.0362 |  | 713.1449 |  |  | 700.794 | 704.5297 | 687.9569 | 698.8873 | 685.1569 | 702.6989 | 642.3896 | 634.201 | 531.3563 | 598.3172 | 561.5979 | 584.8199 | 577.5789 | 570.2309 | 726.6801 | 718.9978 | 708.6831 | 718.0998 | 436.8077 |  |  | 182.8291 |  | 160.3266 | 107.3551 | 181.8058 | 124.0068 | 220.6357 | 120.3428 | 470.1755 | 746.1264 | 440.2148 | 440.7233 | 237.477 | 140.4885 | 171.7715 | 561.199 | 746.6974 | 766.8946 | 751.1967 | 756.2328 | 186.0621 | 111.3229 | 183.7238 | 127.5611 | 731.1208 | 217.8774 | 125.7939 | 585.8795 |  | 179.4003 | 72.8208 | 98.7562 | 122.3835 | 242.9826 | 776.8065 | 776.269 | 792.6899 | 789.078 | 130.6518 | 112.3436 | 172.6924 | 395.3645 | 743.087 | 90.1292 | 110.8262 | 195.3948 | 461.8338 | 727.0079 | 58.0901 | 72.9897 | 96.5625 | 119.9419 | 237.6598 | 735.0599 | 735.3477 | 776.4141 | 729.7583 | 754.9472 | 81.524 | 109.0468 | 160.9724 | 389.1414 | 696.8295 | 102.907 | 110.4907 | 188.9199 | 422.9906 | 699.3163 | 58.3593 | 79.68 | 102.2328 | 132.2353 | 273.5125 | 731.1149 | 752.3252 | 767.9252 | 749.8504 | 93.965 | 191.85 | 118.9539 | 430.4657 | 702.0065 | 756.0722 | 749.8472 |  |  | 759.1775 | 730.7669 | 766.2012 | 715.5891 | 738.6058 | 715.9493 |  | 728.6483 | 703.9391 | 754.7088 | 61.3717 | 97.3352 | 97.8453 |  | 759.2165 | 723.5137 | 729.2169 | 515.1798 | 691.9507 | 669.1565 | 486.4049 | [21 empty] | 1610.8637 | 1442.2907 | 731.0957 | 680.5536 | 4.1541 | 741.3651
14:50 | 5019 |  |  | -18.3209 | 20.1251 | 6.5371 | 0.1279 | 1.5214 | -0.03 | -6.8171 | 1.8693 | 14.4045 | 5.4255 | 0.4465 |  |  |  | -29.553 | 15.4219 | 25.3474 | 4.3398 |  | -8.0688 | 3.5794 | 0.5981 | 5.2658 | 5.599 | 1.3762 | 35.3287 | 390.6062 | 382.8518 | 181.0455 | 212.2461 | 168.541 | 208.438 | 126.3123 | 221.0663 | 111.9878 | 191.2836 | 452.1435 | 710.2074 | 174.6818 | 264.9897 | 351.7235 | 248.4494 | 326.605 | 689.9794 |  | 691.3391 |  | 684.6713 | 105.04 | 112.3464 | 185.3286 | 444.6149 | 692.8405 | 228.2522 | 131.1882 | 252.7919 | 504.2775 | 726.3366 | 148.2998 | 71.6482 | 99.5565 | 133.7228 | 249.9372 | 739.9961 | 699.1469 | 698.5601 | 715.9901 | 98.859 | 123.3751 | 240.6321 | 488.5562 | 711.0526 | 99.7363 | 131.8696 | 261.3631 | 526.8364 | 699.9602 | 71.6976 | 90.8625 | 99.865 | 127.2076 | 236.2756 | 694.7655 |  | 700.557 | 703.1098 |  | 81.2852 | 116.454 | 193.1187 | 440.58 | 685.4918 | 102.1661 | 131.5026 | 240.9305 | 528.6658 | 739.4231 | 68.7272 | 76.9943 | 100.4596 | 125.0058 | 250.4804 | 598.5975 | 726.6383 | 729.0141 | 733.1383 | 118.3094 | 137.0638 | 215.4468 | 437.881 | 702.8558 |  | 712.7 |  |  | 700.45 | 704.158 | 687.7152 | 698.618 | 684.9225 | 702.3376 | 646.3133 | 633.4242 | 543.3371 | 583.168 | 568.8313 | 596.4402 | 582.6115 | 582.3471 | 726.3834 | 718.6635 | 708.3421 | 717.7823 | 436.8554 |  |  | 182.8832 |  | 160.3736 | 107.3121 | 181.8537 | 124.0183 | 220.6202 | 120.3493 | 470.1907 | 745.9375 | 440.2575 | 440.9405 | 237.5323 | 140.516 | 171.82 | 561.1268 | 746.158 | 766.5408 | 750.9072 | 755.8652 | 186.0735 | 111.3479 | 183.7446 | 127.5707 | 730.9573 | 217.8808 | 125.8022 | 585.842 |  | 179.4518 | 72.8642 | 98.7535 | 122.3938 | 243.0394 | 776.4175 | 775.8831 | 792.3245 | 788.7648 | 130.6608 | 112.3283 | 172.7093 | 395.4208 | 742.8564 | 90.1349 | 110.8461 | 195.4699 | 461.9058 | 726.8143 | 58.1508 | 72.9979 | 96.5417 | 119.9652 | 237.7017 | 734.6882 | 734.9168 | 776.1343 | 729.3091 | 754.6146 | 81.5311 | 109.0915 | 161.074 | 389.1938 | 696.6722 | 102.9055 | 110.5066 | 188.9737 | 423.0338 | 699.0952 | 58.3731 | 79.7019 | 102.2553 | 132.2585 | 273.5654 | 730.6878 | 751.9491 | 767.6223 | 749.5679 | 93.9695 | 191.8981 | 118.9569 | 430.5183 | 701.8468 | 755.7657 | 749.4798 |  |  | 758.7784 | 730.3298 | 765.7705 | 715.2538 | 738.2637 | 715.6255 |  | 728.3251 | 703.6207 | 754.3246 | 61.3752 | 97.3407 | 97.8593 |  | 759.0049 | 723.3986 | 729.1368 | 515.6791 | 693.0513 | 670.4223 | 487.0381 | [21 empty] | 1636.8746 | 1441.9772 | 730.7196 | 681.7368 | 4.2631 | 741.2017
14:50 | 5020 |  |  | -18.384 | 20.2549 | 6.6548 | 0.0861 | 1.4006 | 0.0518 | -6.9283 | 1.8714 | 14.4024 | 5.4114 | 0.4447 |  |  |  | -29.4552 | 15.5765 | 25.326 | 4.3321 |  | -8.0245 | 3.7418 | 0.5988 | 5.2664 | 5.598 | 1.3773 | 36.3544 | 390.6417 | 382.8644 | 181.081 | 212.2921 | 168.5774 | 208.428 | 126.3302 | 221.0667 | 112.0091 | 191.3372 | 452.1593 | 710.0074 | 174.7529 | 265.0871 | 351.8274 | 248.5638 | 326.7213 | 689.6639 |  | 691.02 |  | 684.3355 | 105.0627 | 112.3483 | 185.3627 | 444.6514 | 692.676 | 228.2685 | 131.2257 | 252.8487 | 504.2915 | 726.1349 | 148.3974 | 71.6579 | 99.5515 | 133.7265 | 249.9737 | 739.7428 | 698.7481 | 698.1985 | 715.6529 | 98.8318 | 123.4226 | 240.6822 | 488.574 | 710.8799 | 99.7503 | 131.8868 | 261.4001 | 526.8125 | 699.7686 | 71.6565 | 90.8894 | 99.8915 | 127.2673 | 236.3645 | 694.4763 |  | 700.213 | 702.8138 |  | 81.2949 | 116.4648 | 193.1854 | 440.5775 | 685.2858 | 102.2023 | 131.5409 | 240.959 | 528.6341 | 739.1995 | 68.7458 | 77.0265 | 100.4601 | 124.9991 | 250.5464 | 598.4212 | 726.3137 | 728.6762 | 732.8474 | 118.3388 | 137.1097 | 215.5273 | 437.9076 | 702.6584 |  | 712.1671 |  |  | 700.1094 | 703.7714 | 687.3929 | 698.207 | 684.6686 | 701.9759 | 649.3399 | 630.9704 | 546.3769 | 573.8438 | 553.5207 | 603.9381 | 588.041 | 594.2014 | 726.091 | 718.327 | 708.0024 | 717.4681 | 436.8953 |  |  | 182.9471 |  | 160.4183 | 107.2679 | 181.8993 | 124.0357 | 220.6548 | 120.364 | 470.2206 | 745.746 | 440.3052 | 441.116 | 237.5602 | 140.5536 | 171.8429 | 561.0666 | 745.5903 | 766.177 | 750.5725 | 755.5076 | 186.143 | 111.3738 | 183.7951 | 127.569 | 730.8026 | 217.8657 | 125.8437 | 585.8209 |  | 179.4748 | 72.8873 | 98.7567 | 122.4246 | 243.1091 | 776.0377 | 775.504 | 791.9692 | 788.6064 | 130.6779 | 112.3381 | 172.7412 | 395.4775 | 742.6528 | 90.129 | 110.883 | 195.5247 | 461.9389 | 726.6092 | 58.2172 | 73.0327 | 96.556 | 120.0003 | 237.7492 | 734.3651 | 734.5551 | 775.8548 | 728.9602 | 754.2839 | 81.547 | 109.1025 | 161.1166 | 389.2495 | 696.4909 | 102.9161 | 110.521 | 189.0478 | 423.0868 | 698.8924 | 58.3954 | 79.751 | 102.2392 | 132.2839 | 273.6068 | 730.3096 | 751.5621 | 767.2785 | 749.2102 | 94.0243 | 191.9507 | 118.9778 | 430.5596 | 701.6632 | 755.4445 | 749.1126 |  |  | 758.3898 | 729.8944 | 765.3175 | 714.9177 | 737.9283 | 715.3514 |  | 727.9871 | 703.2669 | 753.9346 | 61.3795 | 97.4574 | 97.8506 |  | 758.838 | 723.2933 | 728.9783 | 515.3923 | 692.1455 | 669.813 | 486.3848 | [21 empty] | 1586.7628 | 1441.1353 | 730.3339 | 680.9793 | 4.3898 | 741.0657
14:50 | 5021 |  |  | -18.4787 | 20.3548 | 6.5516 | 0.0795 | 1.5379 | 0.0453 | -6.9073 | 1.8722 | 14.4024 | 5.3998 | 0.4447 |  |  |  | -29.5066 | 15.4105 | 25.2887 | 4.3904 |  | -8.0893 | 3.7518 | 0.5986 | 5.2628 | 5.5969 | 1.3707 | 36.482 | 390.6651 | 382.885 | 181.1162 | 212.3414 | 168.6122 | 208.4274 | 126.349 | 221.1469 | 112.0041 | 191.3799 | 452.1877 | 709.8055 | 174.8016 | 265.0756 | 351.8845 | 248.7031 | 326.8449 | 689.3376 |  | 690.6899 |  | 683.9948 | 105.0871 | 112.3628 | 185.4217 | 444.6925 | 692.5113 | 228.3274 | 131.2549 | 252.9154 | 504.3088 | 725.9587 | 148.4645 | 71.6725 | 99.5588 | 133.7533 | 250.0295 | 739.4895 | 698.3286 | 697.8172 | 715.2991 | 98.8547 | 123.4499 | 240.7402 | 488.5926 | 710.7204 | 99.7499 | 131.9294 | 261.4368 | 526.8088 | 699.5478 | 71.6832 | 90.9286 | 99.9269 | 127.3469 | 236.4742 | 694.201 |  | 699.8875 | 702.5421 |  | 81.257 | 116.5742 | 193.1856 | 440.6541 | 685.1109 | 102.242 | 131.5601 | 241.0394 | 528.615 | 738.9939 | 68.7526 | 77.0835 | 100.4976 | 125.0176 | 250.6114 | 598.24 | 725.9699 | 728.3393 | 732.5471 | 118.3016 | 137.1453 | 215.6129 | 437.9337 | 702.4439 |  | 711.6318 |  |  | 699.7521 | 703.3942 | 687.093 | 697.8724 | 684.4034 | 701.6025 | 650.6914 | 627.8738 | 552.7667 | 584.8049 | 543.8675 | 607.1269 | 579.3324 | 608.341 | 725.7939 | 717.9933 | 707.6706 | 717.1579 | 436.9345 |  |  | 183.0108 |  | 160.4528 | 107.214 | 181.9601 | 124.0422 | 220.7236 | 120.3756 | 470.2468 | 745.5778 | 440.3449 | 441.1858 | 237.5706 | 140.5803 | 171.8565 | 560.9911 | 744.9881 | 765.8233 | 750.1636 | 755.1415 | 186.2306 | 111.3878 | 183.8472 | 127.5651 | 730.6399 | 217.8373 | 125.854 | 585.8101 |  | 179.4815 | 72.9088 | 98.7678 | 122.4392 | 243.1642 | 775.6616 | 775.1253 | 791.6051 | 788.3909 | 130.6804 | 112.3541 | 172.7832 | 395.5306 | 742.4585 | 90.1304 | 110.9008 | 195.5517 | 461.9642 | 726.4165 | 58.2503 | 73.0602 | 96.5826 | 120.0254 | 237.8095 | 734.0277 | 734.1731 | 775.585 | 728.6029 | 753.9326 | 81.5706 | 109.1232 | 161.123 | 389.3017 | 696.2952 | 102.9738 | 110.5568 | 189.1278 | 423.1624 | 698.7017 | 58.4397 | 79.7807 | 102.2463 | 132.3006 | 273.6837 | 729.8751 | 751.2247 | 766.9705 | 748.8893 | 94.0594 | 191.9847 | 119.0045 | 430.5832 | 701.4738 | 755.0915 | 748.711 |  |  | 758.0058 | 729.4556 | 764.8295 | 714.5559 | 737.5824 | 715.0469 |  | 727.6453 | 702.9327 | 753.5111 | 61.3956 | 97.491 | 97.8394 |  | 758.642 | 723.1868 | 728.8304 | 515.4102 | 691.9763 | 669.4679 | 486.1757 | [21 empty] | 1613.9445 | 1437.2826 | 729.9408 | 680.7221 | 4.3286 | 740.9144
14:50 | 5022 |  |  | -18.4852 | 20.1676 | 6.4898 | 0.0956 | 1.5193 | -0.0206 | -6.963 | 1.874 | 14.4036 | 5.3899 | 0.4456 |  |  |  | -29.4912 | 15.2688 | 25.3274 | 4.2823 |  | -8.0461 | 3.7044 | 0.5987 | 5.2624 | 5.5987 | 1.3704 | 37.7299 | 390.6876 | 382.9091 | 181.1489 | 212.3915 | 168.6452 | 208.4208 | 126.3687 | 221.1941 | 112.0394 | 191.4326 | 452.24 | 709.6072 | 174.8098 | 265.0749 | 351.8733 | 248.8117 | 326.9555 | 689.0016 |  | 690.3645 |  | 683.6506 | 105.0936 | 112.3772 | 185.4723 | 444.7239 | 692.3451 | 228.39 | 131.2605 | 252.9671 | 504.2957 | 725.786 | 148.5095 | 71.6817 | 99.57 | 133.7851 | 250.093 | 739.1989 | 697.9056 | 697.4203 | 714.9626 | 98.8827 | 123.4606 | 240.7856 | 488.6126 | 710.5638 | 99.7765 | 131.9659 | 261.4777 | 526.7869 | 699.3551 | 71.7087 | 90.9273 | 99.9159 | 127.3583 | 236.519 | 693.9383 |  | 699.5691 | 702.2864 |  | 81.1965 | 116.603 | 193.219 | 440.6629 | 684.9081 | 102.2353 | 131.5782 | 241.1145 | 528.6216 | 738.7629 | 68.7285 | 77.1384 | 100.5362 | 125.0437 | 250.6842 | 598.0366 | 725.6183 | 728.0379 | 732.249 | 118.2661 | 137.1517 | 215.6447 | 437.9667 | 702.2513 |  | 711.0318 |  |  | 699.3929 | 703.0379 | 686.9512 | 697.7497 | 684.1377 | 701.2008 | 647.7619 | 626.2879 | 531.6986 | 592.2538 | 551.1909 | 607.9352 | 565.1905 | 618.6933 | 725.5027 | 717.6735 | 707.3416 | 716.8491 | 436.9843 |  |  | 183.0689 |  | 160.4842 | 107.1638 | 182.0291 | 124.0532 | 220.7946 | 120.3992 | 470.2879 | 745.3917 | 440.3985 | 441.1323 | 237.5985 | 140.6005 | 171.8862 | 560.8507 | 744.3666 | 765.469 | 749.7155 | 754.7604 | 186.2586 | 111.4044 | 183.8727 | 127.6179 | 730.4743 | 217.8015 | 125.8901 | 585.7971 |  | 179.5268 | 72.9539 | 98.765 | 122.4514 | 243.2274 | 775.2729 | 774.7358 | 791.2387 | 787.9823 | 130.691 | 112.3664 | 172.8616 | 395.5981 | 742.2579 | 90.1538 | 110.9323 | 195.5998 | 462.0244 | 726.2342 | 58.2253 | 73.0886 | 96.5985 | 120.0474 | 237.8766 | 733.6528 | 733.7589 | 775.3054 | 728.2005 | 753.5735 | 81.5888 | 109.1435 | 161.1535 | 389.3606 | 696.1033 | 103.011 | 110.5875 | 189.1829 | 423.2118 | 698.4849 | 58.4437 | 79.7899 | 102.2496 | 132.3147 | 273.7283 | 729.4418 | 750.8107 | 766.6572 | 748.5682 | 94.0397 | 192.0177 | 119.0199 | 430.6199 | 701.2867 | 754.7379 | 748.305 |  |  | 757.6106 | 729.0362 | 764.3538 | 714.1856 | 737.2424 | 714.7321 |  | 727.2848 | 702.5915 | 753.1188 | 61.4123 | 97.4914 | 97.8587 |  | 758.4403 | 723.0664 | 728.7838 | 515.3191 | 691.6723 | 669.2218 | 486.439 | [21 empty] | 1695.85 | 1432.176 | 729.5533 | 680.447 | 4.1547 | 740.7533
14:50 | 5023 |  |  | -18.5271 | 20.0959 | 6.57 | 0.101 | 1.4957 | -0.026 | -6.9715 | 1.8752 | 14.4052 | 5.3814 | 0.4451 |  |  |  | -29.5494 | 15.3343 | 25.3931 | 4.3255 |  | -8.1562 | 3.7431 | 0.5971 | 5.2567 | 5.6019 | 1.3631 | 36.3508 | 390.7183 | 382.9328 | 181.1833 | 212.4376 | 168.6828 | 208.4115 | 126.3874 | 221.1321 | 112.0591 | 191.4748 | 452.2486 | 709.3966 | 174.8211 | 265.1657 | 351.988 | 248.9207 | 327.0878 | 688.6562 |  | 690.0333 |  | 683.2931 | 105.0727 | 112.3894 | 185.5159 | 444.7629 | 692.1868 | 228.4263 | 131.2938 | 253.0143 | 504.2904 | 725.5929 | 148.5552 | 71.6987 | 99.5762 | 133.8022 | 250.154 | 738.8983 | 697.4795 | 697.0276 | 714.6234 | 98.861 | 123.4717 | 240.827 | 488.6352 | 710.3891 | 99.8035 | 131.9716 | 261.5243 | 526.7525 | 699.1664 | 71.7179 | 90.9242 | 99.899 | 127.35 | 236.5051 | 693.5943 |  | 699.2381 | 702.0392 |  | 81.2394 | 116.5372 | 193.2885 | 440.6742 | 684.7691 | 102.2101 | 131.5875 | 241.1695 | 528.6212 | 738.5219 | 68.7512 | 77.1312 | 100.5118 | 125.0588 | 250.7145 | 597.8321 | 725.2972 | 727.7222 | 731.9673 | 118.3186 | 137.1716 | 215.674 | 438.001 | 702.0827 |  | 710.507 |  |  | 699.0307 | 702.678 | 686.7595 | 697.4652 | 683.8826 | 700.836 | 644.7676 | 626.0739 | 520.4043 | 596.5266 | 557.5307 | 608.1721 | 559.5538 | 625.7675 | 725.2042 | 717.3465 | 706.9976 | 716.5427 | 437.0398 |  |  | 183.1228 |  | 160.505 | 107.1299 | 182.0792 | 124.0722 | 220.8208 | 120.4158 | 470.3399 | 745.188 | 440.4433 | 441.0673 | 237.6699 | 140.6436 | 171.9705 | 560.7133 | 743.7269 | 765.0969 | 749.2685 | 754.3822 | 186.2231 | 111.4312 | 183.8837 | 127.6473 | 730.3072 | 217.8057 | 125.9273 | 585.7779 |  | 179.5759 | 73.001 | 98.7637 | 122.4809 | 243.291 | 774.8817 | 774.3482 | 790.8733 | 787.6261 | 130.7314 | 112.3743 | 172.9 | 395.6606 | 742.0512 | 90.1916 | 110.972 | 195.6751 | 462.0448 | 726.0338 | 58.2069 | 73.1307 | 96.6178 | 120.0714 | 237.9504 | 733.2934 | 733.3707 | 775.0225 | 727.8453 | 753.2381 | 81.5985 | 109.1361 | 161.1789 | 389.4032 | 695.9082 | 103.0069 | 110.5913 | 189.2279 | 423.2444 | 698.2536 | 58.4413 | 79.8001 | 102.2653 | 132.3443 | 273.749 | 729.0576 | 750.4431 | 766.3552 | 748.2866 | 94.0558 | 192.0711 | 119.038 | 430.6632 | 701.1114 | 754.4153 | 747.9337 |  |  | 757.2109 | 728.6607 | 763.9125 | 713.8182 | 736.9063 | 714.4559 |  | 726.9108 | 702.2334 | 752.733 | 61.4071 | 97.4566 | 97.857 |  | 758.2243 | 722.9589 | 728.6624 | 515.6058 | 691.7387 | 669.1109 | 486.1339 | [21 empty] | 1662.4937 | 1432.7411 | 729.1712 | 680.4248 | 4.1485 | 740.5916
14:50 | 5024 |  |  | -18.5975 | 19.9497 | 6.4419 | 0.0278 | 1.373 | -0.1057 | -7.185 | 1.8764 | 14.4016 | 5.37 | 0.4428 |  |  |  | -29.6785 | 15.2457 | 25.274 | 4.2639 |  | -8.2755 | 3.6153 | 0.5944 | 5.246 | 5.6217 | 1.3327 | 36.5376 | 390.7417 | 382.9547 | 181.2183 | 212.487 | 168.7237 | 208.4103 | 126.4087 | 221.1612 | 112.0381 | 191.4908 | 452.2446 | 709.1719 | 174.8539 | 265.2329 | 352.1369 | 249.046 | 327.21 | 688.3133 |  | 689.694 |  | 682.9518 | 105.0794 | 112.403 | 185.5701 | 444.813 | 692.0313 | 228.4596 | 131.2846 | 253.0703 | 504.3185 | 725.3912 | 148.5671 | 71.7422 | 99.5521 | 133.8038 | 250.1979 | 738.6261 | 697.0475 | 696.6296 | 714.2741 | 98.8609 | 123.4867 | 240.8826 | 488.6689 | 710.2145 | 99.8159 | 131.9902 | 261.5771 | 526.7315 | 698.9533 | 71.7816 | 90.9348 | 99.9156 | 127.3871 | 236.5688 | 693.2522 |  | 698.9065 | 701.782 |  | 81.2916 | 116.5521 | 193.3296 | 440.7386 | 684.62 | 102.2272 | 131.5945 | 241.2205 | 528.5981 | 738.3047 | 68.7741 | 77.1367 | 100.5056 | 125.0936 | 250.7343 | 597.6589 | 724.9739 | 727.4154 | 731.6859 | 118.3697 | 137.2248 | 215.7291 | 438.0344 | 701.8945 |  | 710.0488 |  |  | 698.6516 | 702.28 | 686.4756 | 697.0575 | 683.6151 | 700.506 | 642.0223 | 625.5401 | 540.3291 | 598.1826 | 565.7418 | 609.2885 | 562.2304 | 634.6553 | 724.8962 | 717.0114 | 706.6517 | 716.2276 | 437.069 |  |  | 183.1782 |  | 160.5276 | 107.0991 | 182.1311 | 124.0803 | 220.8517 | 120.4425 | 470.3893 | 745.0034 | 440.4854 | 440.9695 | 237.7339 | 140.6787 | 172.0321 | 560.571 | 743.0686 | 764.7258 | 748.8046 | 753.9718 | 186.2026 | 111.4406 | 183.9029 | 127.6498 | 730.1359 | 217.8008 | 125.9564 | 585.7593 |  | 179.6116 | 73.0214 | 98.7824 | 122.4915 | 243.3497 | 774.4921 | 773.9556 | 790.5074 | 787.4461 | 130.7632 | 112.4 | 172.952 | 395.7371 | 741.826 | 90.2272 | 111.0182 | 195.7469 | 462.0804 | 725.8588 | 58.3003 | 73.1738 | 96.6315 | 120.1005 | 238.0201 | 732.9276 | 732.9582 | 774.711 | 727.422 | 752.8773 | 81.6052 | 109.1005 | 161.2029 | 389.443 | 695.7148 | 103.0105 | 110.6021 | 189.283 | 423.2891 | 698.0369 | 58.464 | 79.8286 | 102.3004 | 132.3838 | 273.8052 | 728.638 | 750.1563 | 766.073 | 748.0503 | 94.0471 | 192.1332 | 119.0534 | 430.7136 | 700.9495 | 754.0628 | 747.5439 |  |  | 756.8157 | 728.2865 | 763.4652 | 713.4023 | 736.5296 | 714.2206 |  | 726.5477 | 701.8635 | 752.3603 | 61.4114 | 97.4893 | 97.8631 |  | 758.052 | 722.8407 | 728.5112 | 515.6657 | 692.2782 | 669.771 | 486.6729 | [21 empty] | 1626.174 | 1433.5455 | 728.7838 | 681.0246 | 3.7047 | 740.4464
14:50 | 5025 |  |  | -18.4784 | 20.0482 | 6.3738 | 0.1462 | 1.3431 | -0.1586 | -7.2016 | 1.8791 | 14.4019 | 5.3664 | 0.4432 |  |  |  | -29.5959 | 15.2677 | 25.3016 | 4.3199 |  | -8.293 | 3.5667 | 0.5932 | 5.252 | 5.6163 | 1.3395 | 37.202 | 390.7607 | 382.9735 | 181.2521 | 212.5341 | 168.7576 | 208.4008 | 126.4189 | 221.2392 | 112.0548 | 191.5353 | 452.2768 | 708.9732 | 174.8391 | 265.2417 | 352.1822 | 249.1753 | 327.3133 | 687.9685 |  | 689.3525 |  | 682.5929 | 105.1155 | 112.4364 | 185.6163 | 444.8585 | 691.8507 | 228.4586 | 131.3064 | 253.1051 | 504.3424 | 725.188 | 148.583 | 71.7525 | 99.5998 | 133.8486 | 250.2507 | 738.3886 | 696.6391 | 696.295 | 713.9507 | 98.8548 | 123.5274 | 240.9453 | 488.708 | 710.042 | 99.8296 | 132.01 | 261.6182 | 526.7018 | 698.7552 | 71.8033 | 90.9209 | 99.9335 | 127.4194 | 236.6866 | 692.9761 |  | 698.5675 | 701.5333 |  | 81.2546 | 116.5864 | 193.3753 | 440.6857 | 684.3642 | 102.3008 | 131.6381 | 241.2495 | 528.5729 | 738.1156 | 68.8018 | 77.1565 | 100.5095 | 125.1245 | 250.8001 | 597.4975 | 724.6377 | 727.1011 | 731.3945 | 118.3694 | 137.2421 | 215.786 | 438.0678 | 701.7029 |  | 709.5776 |  |  | 698.2845 | 701.8837 | 686.1685 | 696.7115 | 683.3432 | 700.1407 | 628.4658 | 624.1212 | 547.4076 | 597.0867 | 573.7662 | 610.5844 | 567.5034 | 632.8382 | 724.5844 | 716.6841 | 706.3092 | 715.9091 | 437.0975 |  |  | 183.2415 |  | 160.5686 | 107.0731 | 182.192 | 124.0991 | 220.8607 | 120.4767 | 470.4397 | 744.8223 | 440.5451 | 440.8038 | 237.7733 | 140.7081 | 172.0775 | 560.3864 | 742.4054 | 764.3552 | 748.3557 | 753.5437 | 186.1726 | 111.457 | 183.9586 | 127.647 | 729.9751 | 217.8165 | 125.9806 | 585.7523 |  | 179.6477 | 73.0547 | 98.7796 | 122.4997 | 243.4238 | 774.0983 | 773.5586 | 790.1433 | 787.0857 | 130.7857 | 112.4099 | 173.0048 | 395.7861 | 741.6339 | 90.2178 | 111.06 | 195.7963 | 462.1463 | 725.6675 | 58.3207 | 73.2226 | 96.6367 | 120.1171 | 238.0998 | 732.5394 | 732.5242 | 774.4086 | 726.9886 | 752.5094 | 81.6157 | 109.0734 | 161.249 | 389.4972 | 695.5167 | 103.035 | 110.6204 | 189.3464 | 423.3409 | 697.8239 | 58.4633 | 79.8626 | 102.3065 | 132.4144 | 273.8489 | 728.2059 | 749.7948 | 765.7593 | 747.7234 | 94.0588 | 192.1781 | 119.0606 | 430.751 | 700.7726 | 753.7202 | 747.154 |  |  | 756.415 | 727.9076 | 763.0274 | 712.9619 | 736.1228 | 713.9829 |  | 726.1648 | 701.5202 | 751.9704 | 61.3972 | 97.5023 | 97.857 |  | 757.8603 | 722.7441 | 728.4122 | 515.4304 | 691.0371 | 668.3555 | 486.2785 | [21 empty] | 1585.0296 | 1431.0396 | 728.3967 | 679.6963 | 3.7919 | 740.3022
14:50 | 5026 |  |  | -18.4592 | 20.0876 | 6.3397 | 0.0821 | 1.4615 | -0.0294 | -7.0526 | 1.878 | 14.4021 | 5.3671 | 0.4449 |  |  |  | -29.7192 | 15.3654 | 25.359 | 4.273 |  | -8.2988 | 3.6883 | 0.5938 | 5.2589 | 5.6157 | 1.3462 | 35.6606 | 390.7887 | 382.9982 | 181.2942 | 212.5877 | 168.7944 | 208.395 | 126.4344 | 221.2599 | 112.1003 | 191.5925 | 452.3186 | 708.7811 | 174.8345 | 265.3177 | 352.2042 | 249.298 | 327.4272 | 687.6167 |  | 689.009 |  | 682.2175 | 105.1076 | 112.4675 | 185.6649 | 444.8931 | 691.6805 | 228.5036 | 131.3676 | 253.1489 | 504.3322 | 724.993 | 148.6051 | 71.7597 | 99.6687 | 133.9089 | 250.3221 | 738.1087 | 696.199 | 695.8899 | 713.6209 | 98.8448 | 123.5339 | 240.9843 | 488.7306 | 709.8781 | 99.8573 | 132.0421 | 261.6409 | 526.6912 | 698.5339 | 71.7961 | 90.9228 | 99.9281 | 127.4215 | 236.714 | 692.7121 |  | 698.2352 | 701.3189 |  | 81.2839 | 116.6672 | 193.3893 | 440.7194 | 684.1999 | 102.3328 | 131.6632 | 241.2901 | 528.5583 | 737.8747 | 68.8125 | 77.1725 | 100.5032 | 125.1269 | 250.8664 | 597.3265 | 724.3077 | 726.7918 | 731.1034 | 118.3706 | 137.2568 | 215.8474 | 438.1032 | 701.5123 |  | 709.1289 |  |  | 697.9239 | 701.4927 | 685.8266 | 696.2862 | 683.0757 | 699.7522 | 619.9363 | 626.4247 | 563.3586 | 595.7365 | 571.4998 | 611.178 | 587.9825 | 617.983 | 724.2787 | 716.3567 | 705.9641 | 715.5876 | 437.1557 |  |  | 183.3047 |  | 160.6066 | 107.0379 | 182.2437 | 124.1068 | 220.8568 | 120.4999 | 470.4859 | 744.6343 | 440.584 | 440.7224 | 237.8267 | 140.7487 | 172.1368 | 560.2446 | 741.7406 | 763.9746 | 747.955 | 753.1354 | 186.1371 | 111.4896 | 184.0187 | 127.6061 | 729.8127 | 218.0008 | 125.9929 | 585.737 |  | 179.6698 | 73.0924 | 98.7739 | 122.5307 | 243.492 | 773.7024 | 773.1626 | 789.7771 | 786.6546 | 130.8059 | 112.4221 | 173.0431 | 395.8268 | 741.4364 | 90.2291 | 111.1057 | 195.8791 | 462.2109 | 725.461 | 58.2539 | 73.2598 | 96.6448 | 120.1311 | 238.1717 | 732.1766 | 732.1285 | 774.1111 | 726.6321 | 752.1723 | 81.6352 | 109.081 | 161.3326 | 389.5593 | 695.3266 | 103.0474 | 110.6363 | 189.4206 | 423.3948 | 697.6144 | 58.4866 | 79.887 | 102.3134 | 132.4288 | 273.9056 | 727.7941 | 749.3971 | 765.4398 | 747.3899 | 94.0988 | 192.2083 | 119.0766 | 430.777 | 700.5894 | 753.4412 | 746.7918 |  |  | 755.9939 | 727.4987 | 762.5718 | 712.5283 | 735.7032 | 713.7166 |  | 725.7825 | 701.1844 | 751.5774 | 61.414 | 97.5015 | 97.8651 |  | 757.6776 | 722.6802 | 728.245 | 515.5591 | 692.2119 | 669.642 | 486.5589 | [21 empty] | 1599.1115 | 1431.9068 | 728.0032 | 680.9269 | 3.9292 | 740.1789
14:50 | 5027 |  |  | -18.5964 | 19.9839 | 6.129 | 0.1017 | 1.4004 | -0.0458 | -6.9688 | 1.8782 | 14.4025 | 5.3636 | 0.4432 |  |  |  | -29.7289 | 15.3263 | 25.3256 | 4.2413 |  | -8.2824 | 3.645 | 0.5942 | 5.2553 | 5.6144 | 1.347 | 34.6673 | 390.8179 | 383.0113 | 181.3303 | 212.6357 | 168.8254 | 208.3825 | 126.4547 | 221.2613 | 112.1122 | 191.6217 | 452.3226 | 708.5612 | 174.8873 | 265.3785 | 352.2862 | 249.4337 | 327.5566 | 687.2467 |  | 688.6594 |  | 681.8421 | 105.0895 | 112.4706 | 185.7117 | 444.9324 | 691.5246 | 228.5097 | 131.3831 | 253.2135 | 504.3191 | 724.8158 | 148.6475 | 71.7857 | 99.6418 | 133.9265 | 250.3703 | 737.7945 | 695.7376 | 695.4021 | 713.2853 | 98.7872 | 123.5479 | 241.0368 | 488.7567 | 709.7027 | 99.8563 | 132.0437 | 261.6749 | 526.6724 | 698.3069 | 71.7771 | 90.9048 | 99.8958 | 127.4166 | 236.705 | 692.4467 |  | 697.9111 | 701.0641 |  | 81.3024 | 116.7103 | 193.3953 | 440.7993 | 684.0678 | 102.3201 | 131.6644 | 241.3279 | 528.5598 | 737.6336 | 68.8182 | 77.1953 | 100.4904 | 125.1539 | 250.9029 | 597.1498 | 723.9814 | 726.4988 | 730.8101 | 118.3736 | 137.3047 | 215.9082 | 438.1305 | 701.3183 |  | 708.7671 |  |  | 697.5469 | 701.0664 | 685.4877 | 695.8285 | 682.7734 | 699.355 | 625.6297 | 623.8227 | 578.3415 | 597.5744 | 540.9547 | 610.6557 | 604.3689 | 604.9573 | 723.9842 | 716.019 | 705.6249 | 715.2712 | 437.2199 |  |  | 183.3631 |  | 160.6483 | 107.0081 | 182.2942 | 124.1067 | 220.9145 | 120.511 | 470.5271 | 744.4443 | 440.6241 | 440.6975 | 237.882 | 140.7835 | 172.1947 | 560.191 | 741.108 | 763.6001 | 747.631 | 752.7456 | 186.1804 | 111.5043 | 184.0637 | 127.6075 | 729.6453 | 218.1864 | 126.0147 | 585.7011 |  | 179.7098 | 73.1086 | 98.7736 | 122.5432 | 243.5456 | 773.3003 | 772.7554 | 789.4082 | 786.2327 | 130.8169 | 112.436 | 173.0988 | 395.8744 | 741.2233 | 90.2205 | 111.125 | 195.9441 | 462.26 | 725.2582 | 58.3043 | 73.2622 | 96.6506 | 120.1782 | 238.1995 | 731.86 | 731.7713 | 773.8297 | 726.304 | 751.8174 | 81.6419 | 109.0934 | 161.3909 | 389.6138 | 695.123 | 103.0439 | 110.6479 | 189.4721 | 423.4413 | 697.4003 | 58.4964 | 79.9184 | 102.3035 | 132.4435 | 273.9583 | 727.3741 | 749.0389 | 765.1326 | 747.1083 | 94.1024 | 192.2606 | 119.0848 | 430.8245 | 700.4086 | 753.1512 | 746.4506 |  |  | 755.5635 | 727.0883 | 762.0876 | 712.1094 | 735.2719 | 713.4509 |  | 725.373 | 700.8383 | 751.1798 | 61.4104 | 97.4991 | 97.853 |  | 757.5102 | 722.5686 | 728.1159 | 515.6058 | 691.8586 | 669.1109 | 486.3735 | [21 empty] | 1627.5357 | 1432.6214 | 727.593 | 680.4847 | 3.7593 | 740.0394
14:50 | 5028 |  |  | -18.5318 | 19.9108 | 6.3659 | 0.0982 | 1.4368 | -0.1677 | -7.0617 | 1.878 | 14.4003 | 5.3647 | 0.4431 |  |  |  | -29.7673 | 15.0813 | 25.3508 | 4.3051 |  | -8.2347 | 3.657 | 0.5931 | 5.2538 | 5.6145 | 1.3469 | 35.5451 | 390.8429 | 383.0218 | 181.3644 | 212.6767 | 168.8506 | 208.3757 | 126.4636 | 221.2627 | 112.1077 | 191.6574 | 452.3257 | 708.3401 | 174.9167 | 265.3508 | 352.4246 | 249.5725 | 327.6772 | 686.8893 |  | 688.3051 |  | 681.4813 | 105.0889 | 112.482 | 185.7646 | 444.9751 | 691.3598 | 228.5054 | 131.3994 | 253.2662 | 504.3287 | 724.6028 | 148.6859 | 71.7782 | 99.6162 | 133.9478 | 250.4066 | 737.4862 | 695.3033 | 694.9784 | 712.9501 | 98.6915 | 123.5872 | 241.1007 | 488.7849 | 709.5277 | 99.8443 | 132.0489 | 261.7117 | 526.6307 | 698.113 | 71.7337 | 90.9027 | 99.8818 | 127.4382 | 236.7575 | 692.1774 |  | 697.5739 | 700.728 |  | 81.2894 | 116.6564 | 193.4607 | 440.7281 | 683.7992 | 102.2841 | 131.6765 | 241.3528 | 528.5438 | 737.4267 | 68.8538 | 77.1892 | 100.4569 | 125.1956 | 250.9073 | 596.9593 | 723.6643 | 726.1931 | 730.5218 | 118.4122 | 137.3241 | 215.9504 | 438.1606 | 701.1313 |  | 708.5302 |  |  | 697.161 | 700.6464 | 685.2241 | 695.5058 | 682.494 | 698.995 | 630.2507 | 621.6042 | 586.8251 | 601.1201 | 507.4871 | 609.196 | 583.2154 | 601.9316 | 723.6837 | 715.6802 | 705.2854 | 714.9578 | 437.2666 |  |  | 183.4127 |  | 160.6846 | 106.9732 | 182.348 | 124.1249 | 220.9934 | 120.5225 | 470.5556 | 744.2618 | 440.6757 | 440.4603 | 237.9629 | 140.8128 | 172.2637 | 560.074 | 740.5266 | 763.2302 | 747.2951 | 752.3442 | 186.2516 | 111.5083 | 184.106 | 127.6515 | 729.4773 | 218.2113 | 126.0418 | 585.6512 |  | 179.7654 | 73.1398 | 98.7794 | 122.5566 | 243.5984 | 772.9053 | 772.3587 | 789.0423 | 786.089 | 130.8229 | 112.4507 | 173.1596 | 395.9197 | 741.0049 | 90.2286 | 111.1119 | 195.9529 | 462.2511 | 725.0382 | 58.3593 | 73.2575 | 96.6391 | 120.2242 | 238.1966 | 731.5129 | 731.3557 | 773.573 | 725.9002 | 751.4538 | 81.6481 | 109.107 | 161.4109 | 389.6616 | 694.9173 | 103.0744 | 110.6652 | 189.5337 | 423.4953 | 697.1861 | 58.5039 | 79.9574 | 102.3085 | 132.4547 | 274.0126 | 726.9429 | 748.6927 | 764.8354 | 746.804 | 94.099 | 192.3142 | 119.097 | 430.864 | 700.2182 | 752.8247 | 746.1622 |  |  | 755.1302 | 726.7021 | 761.6087 | 711.7055 | 734.8465 | 713.1472 |  | 724.9725 | 700.4423 | 750.8068 | 61.4246 | 97.5054 | 97.8629 |  | 757.3191 | 722.4473 | 727.9264 | 515.7991 | 692.3917 | 668.8616 | 486.0796 | [21 empty] | 1595.8707 | 1432.32 | 727.1838 | 680.6267 | 3.7328 | 739.8832
14:50 | 5029 |  |  | -18.5105 | 19.827 | 6.3355 | 0.0719 | 1.3613 | -0.0672 | -7.0906 | 1.8767 | 14.3985 | 5.3666 | 0.4448 |  |  |  | -29.765 | 15.2038 | 25.3185 | 4.3374 |  | -8.1607 | 3.6684 | 0.5943 | 5.2551 | 5.6154 | 1.3501 | 35.3207 | 390.8675 | 383.0403 | 181.4021 | 212.7243 | 168.8842 | 208.3773 | 126.4801 | 221.3078 | 112.1279 | 191.7171 | 452.3701 | 708.1312 | 174.939 | 265.4363 | 352.4264 | 249.6742 | 327.7847 | 686.5231 |  | 687.9411 |  | 681.1079 | 105.1123 | 112.5092 | 185.8216 | 445.0179 | 691.1728 | 228.5215 | 131.4251 | 253.3105 | 504.3395 | 724.3999 | 148.6683 | 71.784 | 99.621 | 133.9718 | 250.4536 | 737.2065 | 694.8752 | 694.5618 | 712.6169 | 98.6819 | 123.6163 | 241.1555 | 488.7939 | 709.3694 | 99.8391 | 132.0712 | 261.7317 | 526.5906 | 697.9175 | 71.7376 | 90.928 | 99.9207 | 127.4946 | 236.848 | 691.9113 |  | 697.2555 | 700.4485 |  | 81.2757 | 116.6418 | 193.5503 | 440.6683 | 683.5466 | 102.3448 | 131.7171 | 241.3656 | 528.5191 | 737.1984 | 68.8924 | 77.1957 | 100.4472 | 125.2226 | 250.9464 | 596.7813 | 723.3403 | 725.8708 | 730.2344 | 118.4408 | 137.3574 | 216.0153 | 438.2036 | 700.9405 |  | 708.3071 |  |  | 696.7754 | 700.2354 | 685.0425 | 695.2838 | 682.2367 | 698.6633 | 634.0307 | 622.9775 | 593.8952 | 602.9168 | 514.7259 | 605.6112 | 542.7462 | 608.8435 | 723.3911 | 715.3585 | 704.9544 | 714.6492 | 437.3157 |  |  | 183.4637 |  | 160.7109 | 106.9341 | 182.3937 | 124.1371 | 221.0295 | 120.5351 | 470.5847 | 744.0768 | 440.7206 | 440.024 | 238.0088 | 140.8432 | 172.2961 | 559.8563 | 739.9685 | 762.854 | 746.8803 | 751.9232 | 186.2762 | 111.5191 | 184.1511 | 127.6666 | 729.3181 | 218.1868 | 126.0851 | 585.6215 |  | 179.8054 | 73.1876 | 98.7989 | 122.588 | 243.6613 | 772.5161 | 771.9748 | 788.6728 | 786.06 | 130.8435 | 112.4796 | 173.2363 | 395.9918 | 740.7882 | 90.278 | 111.1429 | 195.986 | 462.2549 | 724.8372 | 58.3653 | 73.2709 | 96.6259 | 120.2414 | 238.2013 | 731.094 | 730.8416 | 773.2864 | 725.3747 | 751.0824 | 81.6446 | 109.1497 | 161.4375 | 389.701 | 694.7381 | 103.1377 | 110.6958 | 189.616 | 423.5648 | 696.9891 | 58.5414 | 79.9867 | 102.3435 | 132.4876 | 274.0705 | 726.4971 | 748.3169 | 764.5262 | 746.488 | 94.1006 | 192.389 | 119.1239 | 430.8935 | 700.025 | 752.4577 | 745.8421 |  |  | 754.6881 | 726.324 | 761.1537 | 711.3222 | 734.4543 | 712.8659 |  | 724.5758 | 700.1052 | 750.4065 | 61.4424 | 97.4878 | 97.86 |  | 757.0916 | 722.3419 | 727.7869 | 516.0637 | 692.7906 | 670.2726 | 486.9177 | [21 empty] | 1604.3929 | 1432.0604 | 726.783 | 681.5316 | 3.7589 | 739.7168
14:50 | 5030 |  |  | -18.6855 | 19.689 | 6.3651 | 0.0114 | 1.401 | -0.1167 | -6.9609 | 1.8715 | 14.4075 | 5.3992 | 0.4429 |  |  |  | -29.7356 | 15.3928 | 25.3569 | 4.3595 |  | -8.3272 | 3.5756 | 0.5935 | 5.2503 | 5.6112 | 1.3531 | 36.2975 | 390.8931 | 383.059 | 181.4421 | 212.7781 | 168.9221 | 208.3723 | 126.5027 | 221.3601 | 112.1628 | 191.7689 | 452.4018 | 707.936 | 174.9781 | 265.5204 | 352.4238 | 249.7727 | 327.8723 | 686.1453 |  | 687.6023 |  | 680.7165 | 105.1477 | 112.5151 | 185.8529 | 445.0543 | 690.9915 | 228.5344 | 131.4389 | 253.3463 | 504.3468 | 724.189 | 148.703 | 71.8223 | 99.619 | 133.9667 | 250.5109 | 736.9418 | 694.4557 | 694.1451 | 712.274 | 98.7741 | 123.6367 | 241.1884 | 488.8169 | 709.2037 | 99.8243 | 132.0912 | 261.7536 | 526.5643 | 697.7096 | 71.7568 | 90.9423 | 99.9194 | 127.5104 | 236.9099 | 691.6425 |  | 696.9325 | 700.1669 |  | 81.2657 | 116.6626 | 193.5804 | 440.719 | 683.3855 | 102.4452 | 131.7399 | 241.3763 | 528.4937 | 736.9589 | 68.9141 | 77.2291 | 100.4674 | 125.2343 | 251.0078 | 596.5966 | 723.0074 | 725.5476 | 729.9327 | 118.4334 | 137.3939 | 216.0782 | 438.2365 | 700.7447 |  | 708.0887 |  |  | 696.3917 | 699.817 | 684.776 | 694.9515 | 681.9719 | 698.3111 | 637.6253 | 622.3267 | 595.9916 | 604.355 | 534.5944 | 603.1737 | 537.7557 | 619.9586 | 723.1088 | 715.0294 | 704.6183 | 714.3466 | 437.3752 |  |  | 183.5225 |  | 160.7448 | 106.9145 | 182.4419 | 124.1412 | 220.9933 | 120.5493 | 470.6314 | 743.8811 | 440.7648 | 439.7052 | 238.0173 | 140.8686 | 172.3133 | 559.652 | 739.4125 | 762.4684 | 746.4331 | 751.4879 | 186.2219 | 111.5278 | 184.2049 | 127.6363 | 729.1509 | 218.2217 | 126.1161 | 585.6132 |  | 179.87 | 73.2366 | 98.8035 | 122.6166 | 243.7322 | 772.1216 | 771.5868 | 788.2962 | 785.838 | 130.8644 | 112.4948 | 173.2887 | 396.0516 | 740.6027 | 90.308 | 111.1561 | 196.0283 | 462.2933 | 724.6508 | 58.3541 | 73.2869 | 96.6161 | 120.2394 | 238.2526 | 730.6702 | 730.3679 | 772.9861 | 724.8751 | 750.7403 | 81.6417 | 109.1968 | 161.4818 | 389.7387 | 694.5615 | 103.1515 | 110.7146 | 189.67 | 423.615 | 696.7594 | 58.5364 | 80.0131 | 102.3249 | 132.531 | 274.1065 | 726.0709 | 747.9288 | 764.1902 | 746.1516 | 94.1202 | 192.4512 | 119.1409 | 430.9359 | 699.8384 | 752.1049 | 745.5104 |  |  | 754.24 | 725.8868 | 760.681 | 710.9488 | 734.0732 | 712.6033 |  | 724.1609 | 699.7363 | 750.0273 | 61.4569 | 97.5177 | 97.8721 |  | 756.9226 | 722.248 | 727.7499 | 515.8792 | 692.5938 | 669.4675 | 486.7732 | [21 empty] | 1603.3994 | 1429.4251 | 726.3676 | 681.0307 | 3.6976 | 739.5853
14:50 | 5031 |  |  | -18.7314 | 19.5512 | 6.4092 | -0.0866 | 1.4688 | -0.0964 | -6.8526 | 1.875 | 14.404 | 5.3914 | 0.4421 |  |  |  | -29.7751 | 15.4803 | 25.3685 | 4.2793 |  | -8.3618 | 3.4796 | 0.5948 | 5.245 | 5.6074 | 1.3511 | 34.1767 | 390.9228 | 383.0771 | 181.4827 | 212.8298 | 168.9612 | 208.3708 | 126.5228 | 221.3977 | 112.1715 | 191.8057 | 452.4093 | 707.7312 | 175.0143 | 265.521 | 352.4358 | 249.8726 | 327.965 | 685.793 |  | 687.2616 |  | 680.3419 | 105.1497 | 112.5211 | 185.9003 | 445.0763 | 690.8279 | 228.5759 | 131.4847 | 253.3746 | 504.3229 | 723.9914 | 148.7563 | 71.8473 | 99.6101 | 133.988 | 250.5585 | 736.6435 | 694.0339 | 693.722 | 711.9259 | 98.8269 | 123.6439 | 241.2233 | 488.8431 | 709.0223 | 99.8484 | 132.1226 | 261.7926 | 526.5553 | 697.5172 | 71.7803 | 90.9552 | 99.8898 | 127.5441 | 236.9902 | 691.3623 |  | 696.6008 | 699.8367 |  | 81.3095 | 116.6706 | 193.612 | 440.8105 | 683.2452 | 102.4588 | 131.7406 | 241.4286 | 528.4775 | 736.7492 | 68.9468 | 77.2587 | 100.4748 | 125.267 | 251.0532 | 596.4109 | 722.6859 | 725.2265 | 729.6392 | 118.4707 | 137.403 | 216.1113 | 438.2621 | 700.5561 |  | 707.9727 |  |  | 696.0073 | 699.4049 | 684.521 | 694.5565 | 681.7086 | 697.9494 | 636.2972 | 625.4132 | 596.3872 | 605.575 | 531.8753 | 602.6291 | 518.5176 | 627.1991 | 722.8176 | 714.6922 | 704.2781 | 714.0418 | 437.4309 |  |  | 183.579 |  | 160.7769 | 106.8839 | 182.4991 | 124.1517 | 220.9827 | 120.5814 | 470.671 | 743.6886 | 440.809 | 439.4549 | 238.0457 | 140.8898 | 172.3519 | 559.464 | 738.847 | 762.096 | 745.9852 | 751.0486 | 186.1983 | 111.5365 | 184.2571 | 127.6153 | 728.9799 | 218.2705 | 126.1316 | 585.5854 |  | 179.9089 | 73.2725 | 98.8051 | 122.6294 | 243.7907 | 771.7338 | 771.1928 | 787.9344 | 785.5937 | 130.8848 | 112.4929 | 173.3037 | 396.0989 | 740.4015 | 90.3155 | 111.166 | 196.0635 | 462.3465 | 724.452 | 58.3466 | 73.2961 | 96.6321 | 120.2529 | 238.3058 | 730.3191 | 730.0338 | 772.6773 | 724.538 | 750.4148 | 81.6766 | 109.2021 | 161.53 | 389.781 | 694.3679 | 103.1439 | 110.7242 | 189.7273 | 423.6526 | 696.5374 | 58.511 | 80.0637 | 102.3053 | 132.5511 | 274.1555 | 725.6795 | 747.5502 | 763.8688 | 745.8702 | 94.1663 | 192.4671 | 119.1423 | 430.9806 | 699.6635 | 751.7778 | 745.17 |  |  | 753.7862 | 725.4151 | 760.1829 | 710.5897 | 733.6975 | 712.2773 |  | 723.7536 | 699.3656 | 749.6501 | 61.461 | 97.5831 | 97.8714 |  | 756.7296 | 722.1328 | 727.5987 | 515.5123 | 691.6658 | 668.8524 | 486.1451 | [21 empty] | 1583.1571 | 1423.2029 | 725.9457 | 680.2591 | 3.6399 | 739.4312
14:50 | 5032 |  |  | -18.8009 | 19.6642 | 6.3686 | 0.0012 | 1.5027 | -0.1467 | -7.002 | 1.8786 | 14.4012 | 5.3808 | 0.4415 |  |  |  | -29.7742 | 15.4127 | 25.3751 | 4.2166 |  | -8.3576 | 3.4553 | 0.5952 | 5.2467 | 5.6019 | 1.3535 | 34.4946 | 390.9489 | 383.0963 | 181.5159 | 212.8753 | 168.9936 | 208.36 | 126.5374 | 221.4977 | 112.17 | 191.8307 | 452.4307 | 707.5138 | 175.0407 | 265.5364 | 352.3669 | 250.0081 | 328.0968 | 685.4349 |  | 686.8962 |  | 679.9568 | 105.2003 | 112.5535 | 185.9683 | 445.125 | 690.6599 | 228.5979 | 131.4799 | 253.4039 | 504.3289 | 723.8328 | 148.7462 | 71.8743 | 99.6216 | 134.0409 | 250.6165 | 736.3621 | 693.6166 | 693.3079 | 711.5878 | 98.8124 | 123.658 | 241.2843 | 488.8584 | 708.8479 | 99.856 | 132.1551 | 261.8322 | 526.537 | 697.3213 | 71.7667 | 90.9405 | 99.9142 | 127.6099 | 237.0799 | 691.0982 |  | 696.3077 | 699.5471 |  | 81.254 | 116.7044 | 193.6479 | 440.8156 | 683.0434 | 102.471 | 131.7619 | 241.4924 | 528.4685 | 736.5438 | 68.9853 | 77.2561 | 100.447 | 125.2927 | 251.0807 | 596.2256 | 722.3621 | 724.8858 | 729.354 | 118.5206 | 137.4028 | 216.1244 | 438.293 | 700.375 |  | 708.3688 |  |  | 695.6159 | 698.9963 | 684.2659 | 694.184 | 681.4521 | 697.6261 | 632.0175 | 626.4521 | 595.6935 | 606.1153 | 529.5007 | 602.727 | 509.8931 | 624.1973 | 722.5121 | 714.3564 | 703.9342 | 713.7319 | 437.4794 |  |  | 183.6368 |  | 160.821 | 106.8563 | 182.5473 | 124.1669 | 221.076 | 120.5954 | 470.6939 | 743.5142 | 440.8554 | 439.466 | 238.0839 | 140.9333 | 172.4199 | 559.311 | 738.3026 | 761.7331 | 745.6021 | 750.634 | 186.2751 | 111.5642 | 184.2935 | 127.6391 | 728.8211 | 218.2541 | 126.1563 | 585.5521 |  | 179.8759 | 73.2983 | 98.799 | 122.6351 | 243.848 | 771.3433 | 770.7975 | 787.5705 | 785.2029 | 130.8938 | 112.486 | 173.3253 | 396.1347 | 740.1822 | 90.3076 | 111.2166 | 196.1036 | 462.3873 | 724.2209 | 58.4034 | 73.3095 | 96.6532 | 120.2933 | 238.3377 | 730.0083 | 729.7648 | 772.3699 | 724.2663 | 750.0477 | 81.7115 | 109.1985 | 161.5691 | 389.8347 | 694.1707 | 103.1539 | 110.7377 | 189.8067 | 423.7059 | 696.3287 | 58.5295 | 80.0934 | 102.3071 | 132.5551 | 274.1981 | 725.2943 | 747.1993 | 763.5621 | 745.5449 | 94.2214 | 192.5112 | 119.1836 | 431.0088 | 699.4689 | 751.4384 | 744.8159 |  |  | 753.3365 | 725.0278 | 759.7252 | 710.2497 | 733.3392 | 711.9399 |  | 723.3522 | 699.0076 | 749.2587 | 61.4599 | 97.5438 | 97.875 |  | 756.5747 | 722.0284 | 727.4541 | 516.2822 | 692.9437 | 669.9335 | 486.6828 | [21 empty] | 1621.8726 | 1421.3344 | 725.54 | 681.4386 | 3.5745 | 739.3016
14:50 | 5033 |  |  | -18.8566 | 19.6648 | 6.4704 | 0.0127 | 1.58 | 0.0414 | -6.9373 | 1.8831 | 14.3937 | 5.3758 | 0.4428 |  |  |  | -29.7629 | 15.4263 | 25.3887 | 4.2879 |  | -8.2974 | 3.4626 | 0.5947 | 5.2413 | 5.6014 | 1.3539 | 34.396 | 390.971 | 383.1108 | 181.5513 | 212.9177 | 169.0239 | 208.3419 | 126.5478 | 221.5512 | 112.1822 | 191.8607 | 452.4385 | 707.2924 | 175.0589 | 265.5596 | 352.2594 | 250.144 | 328.2194 | 685.0798 |  | 686.5428 |  | 679.5738 | 105.2636 | 112.5809 | 186.0238 | 445.1805 | 690.4889 | 228.642 | 131.503 | 253.4626 | 504.3415 | 723.6523 | 148.775 | 71.9094 | 99.6445 | 134.0528 | 250.6811 | 736.1021 | 693.2034 | 692.8924 | 711.2533 | 98.8154 | 123.6726 | 241.3252 | 488.8973 | 708.6781 | 99.8485 | 132.1832 | 261.8669 | 526.5114 | 697.12 | 71.7524 | 90.9446 | 99.9544 | 127.6737 | 237.1828 | 690.8359 |  | 695.9909 | 699.2833 |  | 81.241 | 116.7598 | 193.6763 | 440.8119 | 682.8327 | 102.4764 | 131.7865 | 241.5431 | 528.4435 | 736.319 | 68.9997 | 77.265 | 100.4283 | 125.2998 | 251.1178 | 596.0356 | 722.0243 | 724.5723 | 729.0638 | 118.5059 | 137.4544 | 216.2007 | 438.3306 | 700.1839 |  | 708.8008 |  |  | 695.2152 | 698.5699 | 684.012 | 693.8403 | 681.1965 | 697.2872 | 631.398 | 623.3458 | 592.0223 | 605.5763 | 538.2043 | 603.8831 | 520.6297 | 618.1066 | 722.1999 | 714.0165 | 703.5814 | 713.4167 | 437.5259 |  |  | 183.6965 |  | 160.8615 | 106.8335 | 182.5985 | 124.1908 | 221.1523 | 120.5962 | 470.7446 | 743.3259 | 440.9122 | 439.6769 | 238.1416 | 140.9828 | 172.4932 | 559.1657 | 737.7522 | 761.3605 | 745.2436 | 750.2289 | 186.3379 | 111.5865 | 184.3327 | 127.6292 | 728.6546 | 218.2287 | 126.1802 | 585.5138 |  | 179.899 | 73.3345 | 98.794 | 122.6508 | 243.9088 | 770.9453 | 770.406 | 787.1978 | 784.7401 | 130.9124 | 112.5059 | 173.3907 | 396.182 | 739.9544 | 90.3319 | 111.2234 | 196.1645 | 462.4334 | 724.014 | 58.4246 | 73.3372 | 96.6584 | 120.3216 | 238.3702 | 729.69 | 729.4882 | 772.0907 | 723.9598 | 749.6856 | 81.725 | 109.2178 | 161.5998 | 389.8884 | 693.9808 | 103.1744 | 110.7549 | 189.864 | 423.7469 | 696.1039 | 58.5569 | 80.0993 | 102.3155 | 132.5659 | 274.2398 | 724.8936 | 746.8623 | 763.2712 | 745.2281 | 94.1981 | 192.5649 | 119.2035 | 431.0401 | 699.2915 | 751.1188 | 744.4839 |  |  | 752.8827 | 724.6251 | 759.263 | 709.9108 | 732.9801 | 711.6445 |  | 722.9335 | 698.6602 | 748.8672 | 61.4531 | 97.5466 | 97.865 |  | 756.3256 | 721.9454 | 727.3219 | 515.4344 | 691.8949 | 669.4978 | 486.5941 | [21 empty] | 1584.7666 | 1415.9404 | 725.1271 | 680.6963 | 3.7442 | 739.1355
14:50 | 5034 |  |  | -18.8313 | 19.6034 | 6.3594 | -0.1008 | 1.6238 | -0.0356 | -7.0435 | 1.8854 | 14.3844 | 5.3703 | 0.4418 |  |  |  | -29.7724 | 15.6234 | 25.3183 | 4.3965 |  | -8.194 | 3.53 | 0.5954 | 5.2415 | 5.6087 | 1.3542 | 37.1183 | 390.9884 | 383.1269 | 181.5792 | 212.9676 | 169.0561 | 208.3306 | 126.5603 | 221.5072 | 112.2018 | 191.9305 | 452.4531 | 707.079 | 175.1186 | 265.6235 | 352.1676 | 250.2388 | 328.34 | 684.7243 |  | 686.1942 |  | 679.1929 | 105.1919 | 112.5935 | 186.0792 | 445.2104 | 690.3184 | 228.7016 | 131.5336 | 253.5178 | 504.3344 | 723.4547 | 148.9078 | 71.9056 | 99.6571 | 134.0822 | 250.724 | 735.8189 | 692.7911 | 692.4683 | 710.9226 | 98.8253 | 123.6952 | 241.3757 | 488.9223 | 708.4938 | 99.8573 | 132.2126 | 261.8825 | 526.499 | 696.9006 | 71.7404 | 90.9487 | 99.9076 | 127.663 | 237.1523 | 690.5767 |  | 695.6493 | 699.1168 |  | 81.3064 | 116.8059 | 193.716 | 440.8634 | 682.6532 | 102.4555 | 131.8206 | 241.6122 | 528.4234 | 736.0943 | 68.9849 | 77.3128 | 100.4403 | 125.3162 | 251.1902 | 595.8354 | 721.691 | 724.2755 | 728.7727 | 118.4859 | 137.5235 | 216.3061 | 438.3714 | 699.9828 |  | 708.6354 |  |  | 694.8149 | 698.1358 | 683.6742 | 693.4072 | 680.9547 | 696.9719 | 615.1107 | 623.7705 | 591.0237 | 605.0813 | 551.6992 | 604.7825 | 513.4815 | 612.7093 | 721.8811 | 713.6637 | 703.2182 | 713.0932 | 437.5757 |  |  | 183.7466 |  | 160.8881 | 106.8031 | 182.6497 | 124.2069 | 221.1785 | 120.5936 | 470.7588 | 743.1349 | 440.9599 | 439.8163 | 238.2276 | 141.0259 | 172.5692 | 559.0447 | 737.1905 | 760.9861 | 744.8916 | 749.82 | 186.3858 | 111.6 | 184.3636 | 127.6308 | 728.4853 | 218.1963 | 126.2064 | 585.4757 |  | 179.9445 | 73.364 | 98.7922 | 122.6636 | 243.9675 | 770.5529 | 770.0016 | 786.827 | 784.5045 | 130.9447 | 112.5313 | 173.4594 | 396.2467 | 739.7405 | 90.348 | 111.2345 | 196.2223 | 462.518 | 723.8399 | 58.4097 | 73.3597 | 96.669 | 120.3457 | 238.3973 | 729.3808 | 729.1961 | 771.8274 | 723.6386 | 749.3272 | 81.7293 | 109.2335 | 161.6453 | 389.942 | 693.7959 | 103.1896 | 110.7716 | 189.9213 | 423.7908 | 695.8978 | 58.5721 | 80.1207 | 102.3778 | 132.6098 | 274.2888 | 724.452 | 746.4956 | 762.9741 | 744.9535 | 94.1717 | 192.5887 | 119.194 | 431.0838 | 699.123 | 750.7956 | 744.1278 |  |  | 752.4283 | 724.2283 | 758.8085 | 709.5887 | 732.6415 | 711.3312 |  | 722.535 | 698.298 | 748.4801 | 61.4367 | 97.4853 | 97.87 |  | 756.0974 | 721.845 | 727.2016 | 515.9436 | 692.4306 | 669.6719 | 486.3781 | [21 empty] | 1620.8969 | 1412.4836 | 724.7161 | 681.0513 | 3.7432 | 738.9712
14:50 | 5035 |  |  | -18.8021 | 19.7814 | 6.4562 | -0.132 | 1.6426 | 0.0659 | -6.9585 | 1.8862 | 14.3846 | 5.3634 | 0.4418 |  |  |  | -29.9464 | 15.5872 | 25.3181 | 4.2814 |  | -8.2865 | 3.4256 | 0.5952 | 5.24 | 5.6041 | 1.3533 | 35.2026 | 391.0077 | 383.1513 | 181.6097 | 213.0156 | 169.0911 | 208.3286 | 126.5779 | 221.522 | 112.2228 | 191.9842 | 452.4898 | 706.8761 | 175.1871 | 265.6897 | 352.2203 | 250.3621 | 328.4593 | 684.3594 |  | 685.8548 |  | 678.8021 | 105.1669 | 112.5941 | 186.1265 | 445.2406 | 690.1439 | 228.7619 | 131.566 | 253.558 | 504.3557 | 723.2344 | 148.9638 | 71.9275 | 99.6348 | 134.104 | 250.768 | 735.5297 | 692.3808 | 692.0554 | 710.5815 | 98.8351 | 123.7337 | 241.4348 | 488.9279 | 708.3208 | 99.8461 | 132.2185 | 261.9092 | 526.4514 | 696.705 | 71.7831 | 90.9733 | 99.9305 | 127.6735 | 237.1735 | 690.3248 |  | 695.3363 | 698.9623 |  | 81.2624 | 116.7392 | 193.7729 | 440.8422 | 682.439 | 102.4239 | 131.8445 | 241.6726 | 528.413 | 735.863 | 68.9663 | 77.3654 | 100.4516 | 125.3395 | 251.2581 | 595.648 | 721.3642 | 723.9513 | 728.4769 | 118.5521 | 137.5068 | 216.2833 | 438.3941 | 699.8033 |  | 708.107 |  |  | 694.4123 | 697.6976 | 683.3467 | 692.9826 | 680.6995 | 696.6598 | 595.854 | 626.3701 | 595.5369 | 604.6135 | 567.7935 | 604.3421 | 525.2374 | 597.9357 | 721.5662 | 713.3095 | 702.8517 | 712.7693 | 437.6396 |  |  | 183.8056 |  | 160.9186 | 106.7859 | 182.7007 | 124.2162 | 221.2406 | 120.6048 | 470.7686 | 742.959 | 441.001 | 439.9716 | 238.3004 | 141.0654 | 172.6394 | 558.9 | 736.7182 | 760.6051 | 744.5248 | 749.4014 | 186.4581 | 111.6204 | 184.377 | 127.6538 | 728.3273 | 218.1404 | 126.2352 | 585.4611 |  | 179.9658 | 73.4012 | 98.7887 | 122.6843 | 244.0327 | 770.1583 | 769.603 | 786.4606 | 784.4559 | 130.9684 | 112.557 | 173.5196 | 396.3055 | 739.5292 | 90.3584 | 111.2971 | 196.2861 | 462.5596 | 723.6226 | 58.4156 | 73.3934 | 96.6741 | 120.3762 | 238.4039 | 729.03 | 728.8219 | 771.5227 | 723.2599 | 748.9746 | 81.7132 | 109.2469 | 161.7158 | 389.9995 | 693.6155 | 103.1677 | 110.781 | 189.9771 | 423.8273 | 695.6722 | 58.5865 | 80.1423 | 102.41 | 132.6497 | 274.3211 | 724.0301 | 746.1138 | 762.6645 | 744.6418 | 94.1867 | 192.6266 | 119.2094 | 431.1319 | 698.9465 | 750.4551 | 743.7748 |  |  | 751.9832 | 723.8282 | 758.3594 | 709.2602 | 732.2986 | 711.0283 |  | 722.1579 | 697.9614 | 748.1002 | 61.4357 | 97.4972 | 97.8727 |  | 755.9777 | 721.7555 | 726.9933 | 516.0128 | 692.8878 | 670.6008 | 487.439 | [21 empty] | 1666.3864 | 1411.4083 | 724.3125 | 681.7443 | 3.7299 | 738.8666
14:50 | 5036 |  |  | -18.7433 | 19.8019 | 6.6025 | -0.0485 | 1.6627 | 0.0456 | -6.8907 | 1.8861 | 14.374 | 5.3584 | 0.4413 |  |  |  | -29.9279 | 15.729 | 25.2123 | 4.2319 |  | -8.247 | 3.5632 | 0.5952 | 5.2403 | 5.6037 | 1.3521 | 36.0638 | 391.0342 | 383.1698 | 181.6518 | 213.0637 | 169.1277 | 208.3256 | 126.5979 | 221.5316 | 112.2567 | 192.0279 | 452.5231 | 706.6844 | 175.1913 | 265.7503 | 352.3463 | 250.4768 | 328.5489 | 684.019 |  | 685.5213 |  | 678.4257 | 105.1985 | 112.6097 | 186.1541 | 445.2838 | 689.9678 | 228.816 | 131.6756 | 253.6139 | 504.3656 | 723.0258 | 148.9294 | 71.9547 | 99.6088 | 134.0933 | 250.8044 | 735.2708 | 691.9803 | 691.649 | 710.2605 | 98.8369 | 123.7697 | 241.4921 | 488.9627 | 708.1605 | 99.8537 | 132.2259 | 261.9648 | 526.3981 | 696.5291 | 71.8333 | 90.9705 | 99.9713 | 127.7047 | 237.2633 | 690.053 |  | 695.0256 | 698.7259 |  | 81.2655 | 116.7079 | 193.8473 | 440.8037 | 682.2198 | 102.4059 | 131.863 | 241.7249 | 528.3894 | 735.6297 | 68.9746 | 77.4177 | 100.4658 | 125.3696 | 251.3096 | 595.4738 | 721.0308 | 723.6151 | 728.178 | 118.6048 | 137.5001 | 216.2913 | 438.4056 | 699.6323 |  | 707.3516 |  |  | 693.9983 | 697.2691 | 683.1937 | 692.7567 | 680.4 | 696.2704 | 604.2262 | 626.7166 | 599.0524 | 603.4021 | 579.7719 | 602.1387 | 548.9361 | 577.7191 | 721.2695 | 712.9744 | 702.5109 | 712.4643 | 437.6999 |  |  | 183.8686 |  | 160.9643 | 106.7709 | 182.7552 | 124.2317 | 221.2797 | 120.624 | 470.804 | 742.7887 | 441.0441 | 440.0913 | 238.3121 | 141.0873 | 172.6816 | 558.715 | 736.2505 | 760.2296 | 744.0644 | 748.9652 | 186.4831 | 111.6418 | 184.3934 | 127.6485 | 728.167 | 218.1393 | 126.2453 | 585.4322 |  | 180.0005 | 73.429 | 98.7959 | 122.699 | 244.0984 | 769.7621 | 769.2193 | 786.1031 | 784.322 | 130.9842 | 112.5544 | 173.5478 | 396.3606 | 739.3168 | 90.3864 | 111.308 | 196.3453 | 462.5911 | 723.4267 | 58.4239 | 73.4224 | 96.6879 | 120.388 | 238.4305 | 728.63 | 728.3804 | 771.2052 | 722.8355 | 748.6353 | 81.7241 | 109.2742 | 161.778 | 390.0482 | 693.4313 | 103.1958 | 110.799 | 190.028 | 423.8689 | 695.4535 | 58.5937 | 80.1742 | 102.41 | 132.6857 | 274.3684 | 723.6002 | 745.7572 | 762.3648 | 744.3531 | 94.2134 | 192.6919 | 119.2093 | 431.1881 | 698.7912 | 750.1158 | 743.4483 |  |  | 751.5348 | 723.4172 | 757.8873 | 708.9209 | 731.9355 | 710.7516 |  | 721.7984 | 697.5867 | 747.7065 | 61.4331 | 97.483 | 97.8706 |  | 755.8102 | 721.6326 | 726.8163 | 515.8591 | 692.8114 | 670.0021 | 486.5589 | [21 empty] | 1707.6848 | 1404.2193 | 723.8998 | 681.4068 | 3.8975 | 738.7214
14:50 | 5037 |  |  | -18.7437 | 19.7978 | 6.6248 | -0.1013 | 1.6558 | 0.061 | -6.7876 | 1.888 | 14.3731 | 5.3549 | 0.4401 |  |  |  | -29.8189 | 15.7588 | 25.4235 | 4.2022 |  | -8.1673 | 3.5721 | 0.5958 | 5.2367 | 5.6053 | 1.3517 | 35.2764 | 391.0517 | 383.1809 | 181.6838 | 213.1098 | 169.158 | 208.3131 | 126.6112 | 221.541 | 112.2796 | 192.072 | 452.5332 | 706.4823 | 175.1781 | 265.8654 | 352.5351 | 250.5907 | 328.649 | 683.669 |  | 685.1614 |  | 678.05 | 105.2016 | 112.6346 | 186.1946 | 445.3228 | 689.7933 | 228.8304 | 131.7085 | 253.6836 | 504.375 | 722.8387 | 148.967 | 71.9407 | 99.6122 | 134.1208 | 250.8442 | 735.0069 | 691.5822 | 691.2565 | 709.9332 | 98.8219 | 123.798 | 241.5608 | 489.0026 | 708.0092 | 99.9041 | 132.244 | 262.0228 | 526.3691 | 696.3293 | 71.8085 | 90.9261 | 99.9421 | 127.7066 | 237.2949 | 689.7629 |  | 694.7202 | 698.4713 |  | 81.3365 | 116.7373 | 193.9164 | 440.795 | 682.0213 | 102.4365 | 131.8964 | 241.7747 | 528.3659 | 735.3853 | 68.9845 | 77.4445 | 100.4931 | 125.3868 | 251.3628 | 595.2936 | 720.6889 | 723.3113 | 727.8792 | 118.5752 | 137.5447 | 216.375 | 438.4359 | 699.4385 |  | 706.5694 |  |  | 693.5802 | 696.8448 | 683.063 | 692.5682 | 680.1096 | 695.9071 | 618.5736 | 628.0033 | 601.0273 | 603.133 | 587.5331 | 601.0128 | 571.5116 | 564.2788 | 720.9745 | 712.6404 | 702.1869 | 712.1663 | 437.7446 |  |  | 183.9291 |  | 161.008 | 106.756 | 182.8044 | 124.2427 | 221.3173 | 120.6448 | 470.8429 | 742.6033 | 441.0846 | 440.1488 | 238.3097 | 141.1028 | 172.7082 | 558.5681 | 735.7162 | 759.8517 | 743.6403 | 748.5502 | 186.5047 | 111.6546 | 184.4083 | 127.6488 | 727.9909 | 218.2324 | 126.2557 | 585.3845 |  | 180.0141 | 73.4475 | 98.7972 | 122.7052 | 244.1633 | 769.3707 | 768.8219 | 785.7383 | 784.0293 | 131.0054 | 112.5413 | 173.5755 | 396.4161 | 739.1079 | 90.3951 | 111.3319 | 196.4031 | 462.6071 | 723.2247 | 58.4558 | 73.4645 | 96.712 | 120.4107 | 238.4638 | 728.2199 | 727.9377 | 770.912 | 722.3973 | 748.2897 | 81.7364 | 109.3039 | 161.8298 | 390.1074 | 693.2418 | 103.2286 | 110.8172 | 190.0955 | 423.9215 | 695.2398 | 58.6057 | 80.1969 | 102.4289 | 132.7236 | 274.4185 | 723.1732 | 745.3814 | 762.0173 | 744.0329 | 94.2459 | 192.7453 | 119.2243 | 431.2283 | 698.6129 | 749.7432 | 743.0966 |  |  | 751.0802 | 723.0375 | 757.4465 | 708.5811 | 731.5788 | 710.4639 |  | 721.4521 | 697.2628 | 747.2893 | 61.4352 | 97.469 | 97.8706 |  | 755.5755 | 721.5032 | 726.7297 | 515.8188 | 692.2284 | 669.0914 | 486.2514 | [21 empty] | 1672.9892 | 1402.291 | 723.4992 | 680.6599 | 4.0432 | 738.5394
14:50 | 5038 |  |  | -18.6354 | 19.633 | 6.7301 | -0.0358 | 1.5797 | 0.0664 | -6.9347 | 1.8877 | 14.3679 | 5.3501 | 0.44 |  |  |  | -29.7744 | 15.7772 | 25.398 | 4.222 |  | -8.2174 | 3.554 | 0.5957 | 5.2364 | 5.6046 | 1.3502 | 35.4671 | 391.0677 | 383.1972 | 181.7155 | 213.1507 | 169.1927 | 208.3022 | 126.6211 | 221.5513 | 112.2995 | 192.0967 | 452.5486 | 706.2612 | 175.2111 | 265.9756 | 352.8325 | 250.7489 | 328.7761 | 683.3259 |  | 684.8102 |  | 677.6819 | 105.2013 | 112.6588 | 186.2534 | 445.3606 | 689.6148 | 228.8445 | 131.707 | 253.7359 | 504.3786 | 722.6599 | 149.0386 | 71.9551 | 99.6038 | 134.1654 | 250.9076 | 734.7003 | 691.1913 | 690.8787 | 709.5932 | 98.8246 | 123.816 | 241.6154 | 489.0135 | 707.8416 | 99.9315 | 132.2511 | 262.0532 | 526.3554 | 696.0941 | 71.8028 | 90.9143 | 99.9242 | 127.7294 | 237.3605 | 689.4704 |  | 694.3992 | 698.2627 |  | 81.344 | 116.751 | 193.9672 | 440.8848 | 681.9082 | 102.4839 | 131.9357 | 241.8211 | 528.3648 | 735.1546 | 68.9898 | 77.4626 | 100.5075 | 125.3987 | 251.4206 | 595.1064 | 720.3528 | 723.0284 | 727.5812 | 118.5643 | 137.5726 | 216.4249 | 438.4705 | 699.24 |  | 705.9626 |  |  | 693.1706 | 696.4143 | 682.8741 | 692.3774 | 679.8233 | 695.5547 | 627.8012 | 628.422 | 601.8643 | 604.2195 | 588.6528 | 602.4213 | 588.6156 | 555.0314 | 720.6831 | 712.3054 | 701.874 | 711.8621 | 437.792 |  |  | 183.991 |  | 161.0501 | 106.7516 | 182.857 | 124.2563 | 221.3409 | 120.6696 | 470.898 | 742.4006 | 441.1354 | 440.1349 | 238.368 | 141.128 | 172.7466 | 558.474 | 735.1984 | 759.4574 | 743.2994 | 748.1518 | 186.5044 | 111.6535 | 184.4155 | 127.6641 | 727.815 | 218.2966 | 126.2666 | 585.3394 |  | 180.0451 | 73.4874 | 98.7908 | 122.7253 | 244.2224 | 768.9803 | 768.4281 | 785.3708 | 783.5887 | 131.0331 | 112.5563 | 173.6218 | 396.4775 | 738.8928 | 90.3804 | 111.382 | 196.458 | 462.617 | 723.0065 | 58.4713 | 73.5115 | 96.7237 | 120.4364 | 238.4719 | 727.8385 | 727.5422 | 770.6115 | 722.0178 | 747.9365 | 81.7432 | 109.3351 | 161.8912 | 390.1659 | 693.0778 | 103.217 | 110.8258 | 190.1472 | 423.9513 | 695.0149 | 58.6176 | 80.2157 | 102.4404 | 132.7494 | 274.4527 | 722.7772 | 745.0146 | 761.7011 | 743.734 | 94.2745 | 192.7839 | 119.2469 | 431.2629 | 698.4304 | 749.393 | 742.6969 |  |  | 750.6376 | 722.6537 | 757.0086 | 708.2318 | 731.2135 | 710.1978 |  | 721.1203 | 696.9293 | 746.9126 | 61.4421 | 97.4606 | 97.875 |  | 755.4369 | 721.4202 | 726.6143 | 515.9876 | 693.0243 | 670.1097 | 486.3688 | [21 empty] | 1651.0453 | 1400.2022 | 723.1059 | 681.567 | 4.0088 | 738.4285
14:50 | 5039 |  |  | -18.5959 | 19.4703 | 6.6844 | -0.028 | 1.747 | 0.1138 | -6.9196 | 1.888 | 14.362 | 5.3414 | 0.4393 |  |  |  | -29.7383 | 15.775 | 25.3649 | 4.2335 |  | -8.2016 | 3.4954 | 0.5957 | 5.2339 | 5.6026 | 1.3495 | 36.9763 | 391.0958 | 383.2186 | 181.7484 | 213.1983 | 169.231 | 208.294 | 126.6379 | 221.6028 | 112.3208 | 192.1398 | 452.5798 | 706.0534 | 175.2485 | 266.0182 | 353.088 | 250.8819 | 328.8925 | 683.0028 |  | 684.4804 |  | 677.3111 | 105.2226 | 112.6834 | 186.2857 | 445.3964 | 689.431 | 228.9051 | 131.709 | 253.7833 | 504.3774 | 722.467 | 149.0548 | 71.9629 | 99.6281 | 134.1871 | 250.9562 | 734.4113 | 690.8093 | 690.4969 | 709.2659 | 98.8483 | 123.8362 | 241.6528 | 489.0302 | 707.6615 | 99.9346 | 132.2727 | 262.0734 | 526.3318 | 695.8754 | 71.8036 | 90.923 | 99.9292 | 127.7966 | 237.435 | 689.2041 |  | 694.0712 | 698.1614 |  | 81.3491 | 116.8254 | 193.9828 | 440.9246 | 681.7456 | 102.465 | 131.9474 | 241.8869 | 528.3688 | 734.9459 | 68.9953 | 77.4975 | 100.5056 | 125.4291 | 251.4814 | 594.9247 | 720.0202 | 722.7267 | 727.2814 | 118.6153 | 137.5853 | 216.4696 | 438.4975 | 699.05 |  | 705.6572 |  |  | 692.7669 | 695.9806 | 682.5796 | 692.0731 | 679.5663 | 695.2038 | 633.4841 | 625.5605 | 599.9527 | 605.4223 | 578.8836 | 606.0043 | 595.6569 | 552.3215 | 720.3955 | 711.9835 | 701.5704 | 711.5653 | 437.8453 |  |  | 184.0475 |  | 161.0924 | 106.7419 | 182.9082 | 124.2685 | 221.3663 | 120.6734 | 470.9435 | 742.2186 | 441.182 | 440.2206 | 238.4517 | 141.1601 | 172.8194 | 558.3366 | 734.7555 | 759.0661 | 742.9071 | 747.7422 | 186.544 | 111.6737 | 184.4221 | 127.6831 | 727.6516 | 218.2773 | 126.2705 | 585.2818 |  | 180.0996 | 73.5202 | 98.7893 | 122.7456 | 244.2718 | 768.5842 | 768.038 | 785 | 783.2216 | 131.0484 | 112.5736 | 173.6716 | 396.5338 | 738.6943 | 90.3949 | 111.4161 | 196.5079 | 462.6573 | 722.8078 | 58.411 | 73.5407 | 96.7189 | 120.455 | 238.479 | 727.5065 | 727.2286 | 770.3114 | 721.7271 | 747.5823 | 81.7395 | 109.3794 | 161.927 | 390.2009 | 692.9094 | 103.2241 | 110.8423 | 190.2001 | 423.9946 | 694.8018 | 58.6397 | 80.2396 | 102.4392 | 132.7744 | 274.5028 | 722.3422 | 744.6656 | 761.4105 | 743.4206 | 94.3233 | 192.8202 | 119.2653 | 431.2947 | 698.2448 | 749.0427 | 742.2591 |  |  | 750.2009 | 722.2671 | 756.561 | 707.8768 | 730.8018 | 709.9345 |  | 720.78 | 696.5818 | 746.5305 | 61.4285 | 97.4514 | 97.8704 |  | 755.2583 | 721.3301 | 726.5046 | 516.1498 | 693.014 | 670.2148 | 486.8771 | [21 empty] | 1666.9738 | 1400.4011 | 722.7086 | 681.6144 | 4.0203 | 738.2942
14:50 | 5040 |  |  | -18.5531 | 19.3933 | 6.6168 | -0.0069 | 1.6135 | 0.0615 | -6.9306 | 1.8959 | 14.3605 | 5.316 | 0.4389 |  |  |  | -29.6986 | 15.8929 | 25.3991 | 4.2108 |  | -8.1868 | 3.4562 | 0.5949 | 5.2313 | 5.6011 | 1.3484 | 35.945 | 391.1265 | 383.2377 | 181.7854 | 213.2507 | 169.2655 | 208.2904 | 126.657 | 221.6493 | 112.331 | 192.1778 | 452.6059 | 705.8526 | 175.2811 | 266.0474 | 353.229 | 250.9848 | 328.9793 | 682.6777 |  | 684.1393 |  | 676.9353 | 105.2399 | 112.7027 | 186.3215 | 445.4309 | 689.2553 | 228.9176 | 131.7099 | 253.8309 | 504.3792 | 722.2701 | 149.0366 | 71.9693 | 99.6648 | 134.2206 | 251.0069 | 734.1379 | 690.4404 | 690.1404 | 708.9545 | 98.8417 | 123.8592 | 241.6964 | 489.0546 | 707.481 | 99.9561 | 132.3066 | 262.0988 | 526.2954 | 695.6707 | 71.818 | 90.946 | 99.9545 | 127.8421 | 237.4768 | 688.9131 |  | 693.7515 | 698.0607 |  | 81.3236 | 116.9359 | 193.9715 | 440.9288 | 681.5307 | 102.4395 | 131.9591 | 241.9293 | 528.3634 | 734.7221 | 69.0149 | 77.5066 | 100.497 | 125.4542 | 251.5295 | 594.7251 | 719.689 | 722.404 | 726.981 | 118.6463 | 137.6074 | 216.5185 | 438.5325 | 698.8624 |  | 705.3716 |  |  | 692.3662 | 695.57 | 682.2469 | 691.6664 | 679.3194 | 694.867 | 636.1352 | 618.2283 | 596.3307 | 605.236 | 573.6162 | 609.1916 | 565.7906 | 564.2114 | 720.1155 | 711.6659 | 701.27 | 711.2884 | 437.9018 |  |  | 184.109 |  | 161.1278 | 106.7308 | 182.967 | 124.2821 | 221.4012 | 120.6947 | 470.9883 | 742.04 | 441.2285 | 440.4272 | 238.4822 | 141.1871 | 172.8712 | 558.127 | 734.3157 | 758.6903 | 742.4066 | 747.3281 | 186.5747 | 111.6994 | 184.4437 | 127.672 | 727.4955 | 218.2211 | 126.2778 | 585.2395 |  | 180.1266 | 73.5562 | 98.8006 | 122.7547 | 244.3375 | 768.1876 | 767.6409 | 784.6331 | 782.8722 | 131.0587 | 112.5777 | 173.7182 | 396.5856 | 738.4933 | 90.4231 | 111.443 | 196.5812 | 462.6862 | 722.602 | 58.341 | 73.5624 | 96.7299 | 120.4646 | 238.4896 | 727.1527 | 726.8832 | 770.0158 | 721.3939 | 747.2314 | 81.7131 | 109.4056 | 161.9527 | 390.2288 | 692.7192 | 103.2396 | 110.8663 | 190.2704 | 424.0471 | 694.5873 | 58.6564 | 80.2691 | 102.4305 | 132.791 | 274.5588 | 721.8773 | 744.2781 | 761.0806 | 743.0582 | 94.3279 | 192.8549 | 119.2821 | 431.3239 | 698.0511 | 748.6935 | 741.8322 |  |  | 749.7663 | 721.8698 | 756.1311 | 707.5141 | 730.3836 | 709.5682 |  | 720.4446 | 696.2428 | 746.1475 | 61.4499 | 97.4693 | 97.8886 |  | 755.024 | 721.2318 | 726.3612 | 516.0927 | 692.6064 | 669.9663 | 486.8216 | [21 empty] | 1632.3288 | 1394.3719 | 722.3173 | 681.2864 | 3.9804 | 738.1279
14:50 | 5041 |  |  | -18.6303 | 19.3677 | 6.4509 | 0.0592 | 1.7079 | 0.1006 | -6.937 | 1.9007 | 14.3506 | 5.2899 | 0.4323 |  |  |  | -29.654 | 15.9946 | 25.2968 | 4.2754 |  | -8.1712 | 3.4497 | 0.596 | 5.232 | 5.6038 | 1.3483 | 33.8572 | 391.1444 | 383.2506 | 181.8167 | 213.2956 | 169.29 | 208.2767 | 126.6623 | 221.6374 | 112.3392 | 192.2059 | 452.6244 | 705.6415 | 175.3071 | 266.0963 | 353.3066 | 251.0683 | 329.0638 | 682.3625 |  | 683.7995 |  | 676.5887 | 105.2187 | 112.7155 | 186.374 | 445.4661 | 689.0936 | 228.9108 | 131.7126 | 253.8669 | 504.3863 | 722.0801 | 149.0344 | 71.9938 | 99.6752 | 134.2534 | 251.0701 | 733.8639 | 690.0994 | 689.8047 | 708.6643 | 98.8379 | 123.8784 | 241.7482 | 489.0843 | 707.2985 | 99.9766 | 132.3326 | 262.1194 | 526.2665 | 695.4524 | 71.8531 | 90.9672 | 99.9568 | 127.8357 | 237.4666 | 688.6093 |  | 693.4359 | 697.9712 |  | 81.3133 | 116.9393 | 194.0008 | 440.9359 | 681.3218 | 102.4932 | 131.9774 | 241.9566 | 528.3368 | 734.5122 | 69.0483 | 77.4977 | 100.4656 | 125.4683 | 251.5521 | 594.5316 | 719.3468 | 722.0732 | 726.6806 | 118.6372 | 137.648 | 216.5797 | 438.5673 | 698.6696 |  | 704.9635 |  |  | 691.9774 | 695.19 | 681.924 | 691.3206 | 679.0631 | 694.5348 | 637.7249 | 614.4502 | 592.5969 | 605.2001 | 576.3419 | 610.3221 | 525.3695 | 577.3885 | 719.8363 | 711.3466 | 700.9754 | 711.007 | 437.9478 |  |  | 184.1644 |  | 161.1592 | 106.7238 | 183.0226 | 124.2994 | 221.4198 | 120.7199 | 471.0114 | 741.8474 | 441.2773 | 440.4402 | 238.5025 | 141.2177 | 172.8997 | 557.9227 | 733.8154 | 758.3229 | 741.8779 | 746.9094 | 186.5744 | 111.7096 | 184.47 | 127.6628 | 727.3346 | 218.1768 | 126.325 | 585.2121 |  | 180.1362 | 73.6006 | 98.8243 | 122.7766 | 244.4209 | 767.7852 | 767.2418 | 784.267 | 782.6858 | 131.06 | 112.5907 | 173.7675 | 396.6391 | 738.282 | 90.4282 | 111.4576 | 196.608 | 462.7178 | 722.4036 | 58.3477 | 73.5813 | 96.7247 | 120.4743 | 238.4936 | 726.7614 | 726.4687 | 769.7072 | 720.9972 | 746.8801 | 81.6879 | 109.4072 | 161.9683 | 390.2566 | 692.5013 | 103.2607 | 110.8764 | 190.3406 | 424.1048 | 694.3743 | 58.6541 | 80.3047 | 102.4143 | 132.7752 | 274.6266 | 721.4172 | 743.8951 | 760.7523 | 742.751 | 94.3645 | 192.9104 | 119.2929 | 431.3598 | 697.8598 | 748.3375 | 741.4041 |  |  | 749.3452 | 721.4652 | 755.6972 | 707.1445 | 729.9936 | 709.2206 |  | 720.1007 | 695.922 | 745.7698 | 61.4581 | 97.5439 | 97.8882 |  | 754.8927 | 721.1145 | 726.316 | 516.6293 | 693.7306 | 670.724 | 487.3971 | [21 empty] | 1653.6371 | 1390.6702 | 721.9334 | 682.2273 | 3.9931 | 738.0036
14:50 | 5042 |  |  | -18.6031 | 19.4981 | 6.4696 | 0.0918 | 1.7791 | 0.2009 | -6.9007 | 1.9014 | 14.3485 | 5.2769 | 0.4302 |  |  |  | -29.7014 | 16.0652 | 25.3662 | 4.2531 |  | -8.1168 | 3.4737 | 0.5946 | 5.2292 | 5.6076 | 1.3473 | 33.9697 | 391.1659 | 383.2608 | 181.8449 | 213.3357 | 169.3224 | 208.2648 | 126.6696 | 221.6865 | 112.3543 | 192.2474 | 452.6386 | 705.4359 | 175.3169 | 266.1515 | 353.3501 | 251.1923 | 329.1922 | 682.0553 |  | 683.4741 |  | 676.2661 | 105.2122 | 112.7148 | 186.4138 | 445.4994 | 688.9292 | 228.9205 | 131.7405 | 253.9019 | 504.388 | 721.88 | 149.0522 | 72.0239 | 99.6553 | 134.2497 | 251.1168 | 733.6035 | 689.7634 | 689.494 | 708.3386 | 98.8303 | 123.9065 | 241.79 | 489.1131 | 707.118 | 99.9941 | 132.3312 | 262.1669 | 526.2289 | 695.2592 | 71.8974 | 90.9901 | 99.985 | 127.8725 | 237.5378 | 688.343 |  | 693.1268 | 697.8632 |  | 81.3249 | 116.8639 | 194.0541 | 440.9318 | 681.1325 | 102.5741 | 131.9919 | 242.015 | 528.3099 | 734.3143 | 69.0842 | 77.4912 | 100.4199 | 125.4971 | 251.5643 | 594.3537 | 718.9961 | 721.7297 | 726.3797 | 118.6417 | 137.673 | 216.6295 | 438.5897 | 698.4712 |  | 704.6325 |  |  | 691.6026 | 694.7815 | 681.6795 | 691.0534 | 678.821 | 694.1981 | 634.7018 | 609.1544 | 590.3103 | 606.6838 | 581.0217 | 610.0923 | 518.3831 | 576.4575 | 719.5502 | 711.0395 | 700.6953 | 710.7191 | 437.9953 |  |  | 184.206 |  | 161.1758 | 106.7037 | 183.0628 | 124.315 | 221.4374 | 120.7258 | 471.0432 | 741.6592 | 441.3152 | 440.1987 | 238.5355 | 141.2526 | 172.9336 | 557.7232 | 733.2868 | 757.9522 | 741.3667 | 746.4835 | 186.6045 | 111.7415 | 184.4935 | 127.6626 | 727.1764 | 218.167 | 126.3915 | 585.1867 |  | 180.12 | 73.6397 | 98.8288 | 122.8009 | 244.4751 | 767.3723 | 766.842 | 783.8984 | 782.4934 | 131.082 | 112.6175 | 173.8405 | 396.7016 | 738.0812 | 90.3978 | 111.4882 | 196.6476 | 462.7439 | 722.1957 | 58.3751 | 73.6119 | 96.7245 | 120.4936 | 238.4987 | 726.3469 | 725.9958 | 769.3947 | 720.5211 | 746.522 | 81.6717 | 109.4327 | 161.9997 | 390.2795 | 692.2919 | 103.2692 | 110.8827 | 190.4078 | 424.1616 | 694.1594 | 58.6658 | 80.3256 | 102.4484 | 132.7924 | 274.6853 | 721.0092 | 743.4989 | 760.4387 | 742.4296 | 94.4013 | 192.989 | 119.3214 | 431.384 | 697.6492 | 747.9614 | 740.9755 |  |  | 748.9197 | 721.0688 | 755.2713 | 706.758 | 729.6103 | 708.9559 |  | 719.7527 | 695.6078 | 745.3722 | 61.4638 | 97.5574 | 97.8936 |  | 754.6684 | 721.0203 | 726.1241 | 515.6924 | 692.6853 | 670.0532 | 487.044 | [21 empty] | 1598.8619 | 1392.0539 | 721.5471 | 681.3692 | 4.1627 | 737.8443
14:50 | 5043 |  |  | -18.5896 | 19.5765 | 6.4216 | 0.1627 | 1.7629 | 0.1471 | -6.915 | 1.9035 | 14.3427 | 5.2688 | 0.4288 |  |  |  | -29.6837 | 16.163 | 25.4817 | 4.2856 |  | -8.1727 | 3.5266 | 0.595 | 5.227 | 5.6045 | 1.3445 | 35.588 | 391.1988 | 383.2762 | 181.8818 | 213.3856 | 169.361 | 208.2646 | 126.6962 | 221.7091 | 112.3722 | 192.2912 | 452.6669 | 705.2384 | 175.3665 | 266.1858 | 353.3622 | 251.2972 | 329.2728 | 681.7686 |  | 683.183 |  | 675.9696 | 105.21 | 112.7112 | 186.4563 | 445.5369 | 688.7591 | 228.9334 | 131.6964 | 253.9009 | 504.3914 | 721.6718 | 149.0841 | 72.059 | 99.6543 | 134.2622 | 251.1726 | 733.3439 | 689.4372 | 689.2145 | 708.0273 | 98.7918 | 123.9238 | 241.8202 | 489.1281 | 706.953 | 100.0011 | 132.3418 | 262.203 | 526.1897 | 695.0589 | 71.918 | 90.9834 | 99.9916 | 127.8745 | 237.5906 | 688.088 |  | 692.8115 | 697.6737 |  | 81.3056 | 116.8786 | 194.0903 | 440.9171 | 680.9208 | 102.6093 | 132.0187 | 242.0556 | 528.2874 | 734.0808 | 69.1205 | 77.4975 | 100.4122 | 125.5285 | 251.5941 | 594.1579 | 718.6592 | 721.4 | 726.0799 | 118.6306 | 137.6895 | 216.6756 | 438.6135 | 698.2693 |  | 704.2482 |  |  | 691.2348 | 694.4043 | 681.4539 | 690.7843 | 678.5799 | 693.8684 | 635.4599 | 602.7024 | 589.0585 | 607.4326 | 587.6311 | 608.4878 | 529.6193 | 567.6375 | 719.2648 | 710.7448 | 700.4259 | 710.4395 | 438.0463 |  |  | 184.2544 |  | 161.2023 | 106.6845 | 183.122 | 124.3309 | 221.4776 | 120.7567 | 471.0898 | 741.4735 | 441.3618 | 440.066 | 238.5896 | 141.296 | 173.0009 | 557.5524 | 732.7299 | 757.556 | 740.8314 | 746.035 | 186.6533 | 111.7527 | 184.5128 | 127.6478 | 727.0165 | 218.2043 | 126.4129 | 585.1675 |  | 180.1189 | 73.6709 | 98.8264 | 122.8088 | 244.5154 | 766.9648 | 766.4408 | 783.5303 | 782.0849 | 131.1112 | 112.6296 | 173.897 | 396.767 | 737.8977 | 90.3766 | 111.5283 | 196.7162 | 462.8002 | 722.0018 | 58.3547 | 73.6441 | 96.7151 | 120.5168 | 238.5112 | 725.9186 | 725.5224 | 769.0788 | 720.0382 | 746.1624 | 81.713 | 109.4764 | 162.057 | 390.3237 | 692.1191 | 103.2764 | 110.905 | 190.4747 | 424.2056 | 693.9426 | 58.6718 | 80.347 | 102.4729 | 132.8547 | 274.7012 | 720.586 | 743.141 | 760.1418 | 742.1058 | 94.3485 | 193.0402 | 119.341 | 431.4185 | 697.4559 | 747.6156 | 740.5846 |  |  | 748.4822 | 720.6772 | 754.8397 | 706.377 | 729.2195 | 708.6767 |  | 719.3963 | 695.3052 | 744.9821 | 61.4456 | 97.556 | 97.8947 |  | 754.5025 | 720.9244 | 726.0464 | 515.9587 | 692.5495 | 669.8159 | 486.3451 | [21 empty] | 1548.2199 | 1392.1377 | 721.1652 | 681.1827 | 4.25 | 737.7134
14:50 | 5044 |  |  | -18.611 | 19.6226 | 6.4866 | 0.2289 | 1.6682 | 0.1967 | -6.9066 | 1.9031 | 14.3432 | 5.2623 | 0.4275 |  |  |  | -29.803 | 16.1889 | 25.2284 | 4.2469 |  | -8.2339 | 3.4847 | 0.5952 | 5.2243 | 5.6037 | 1.3456 | 34.0291 | 391.2241 | 383.2884 | 181.9169 | 213.4402 | 169.3911 | 208.2538 | 126.711 | 221.7419 | 112.3793 | 192.3214 | 452.677 | 705.0238 | 175.3851 | 266.2337 | 353.3571 | 251.3559 | 329.3245 | 681.4911 |  | 682.8963 |  | 675.6552 | 105.2125 | 112.7215 | 186.4989 | 445.5691 | 688.5768 | 229.0062 | 131.6607 | 253.9445 | 504.3851 | 721.4837 | 149.1595 | 72.0817 | 99.6922 | 134.3107 | 251.2364 | 733.0496 | 689.1206 | 688.8744 | 707.7476 | 98.8115 | 123.9249 | 241.8808 | 489.1483 | 706.7836 | 99.9981 | 132.3527 | 262.2188 | 526.1548 | 694.8373 | 71.9033 | 90.9491 | 99.9496 | 127.8649 | 237.6029 | 687.8276 |  | 692.5185 | 697.5379 |  | 81.3114 | 116.8682 | 194.1201 | 440.8659 | 680.6875 | 102.589 | 132.0404 | 242.0771 | 528.2565 | 733.8315 | 69.1474 | 77.5365 | 100.4428 | 125.5529 | 251.6491 | 593.9829 | 718.3137 | 721.1098 | 725.7785 | 118.6466 | 137.7106 | 216.7305 | 438.6513 | 698.071 |  | 703.7794 |  |  | 690.8747 | 694.0659 | 681.1736 | 690.4592 | 678.3152 | 693.5375 | 637.0707 | 596.3938 | 586.5008 | 606.7925 | 590.9959 | 605.2593 | 514.7693 | 574.8708 | 718.9779 | 710.4424 | 700.1351 | 710.1488 | 438.0815 |  |  | 184.3029 |  | 161.2393 | 106.6763 | 183.1726 | 124.3361 | 221.5304 | 120.7808 | 471.1209 | 741.2773 | 441.4027 | 440.0877 | 238.6367 | 141.3355 | 173.0707 | 557.3619 | 732.1766 | 757.1579 | 740.2927 | 745.5611 | 186.7196 | 111.7394 | 184.5332 | 127.6615 | 726.849 | 218.2785 | 126.417 | 585.1429 |  | 180.1666 | 73.702 | 98.8241 | 122.8256 | 244.5759 | 766.554 | 766.0322 | 783.1625 | 781.7662 | 131.1193 | 112.6483 | 173.9601 | 396.8154 | 737.7002 | 90.404 | 111.5414 | 196.7436 | 462.8706 | 721.8079 | 58.4118 | 73.6516 | 96.7074 | 120.5546 | 238.5443 | 725.4926 | 725.0359 | 768.8074 | 719.5237 | 745.7914 | 81.7433 | 109.4985 | 162.0718 | 390.3797 | 691.9178 | 103.3057 | 110.9401 | 190.55 | 424.2583 | 693.7286 | 58.6861 | 80.3707 | 102.46 | 132.883 | 274.7343 | 720.1369 | 742.7819 | 759.8295 | 741.8147 | 94.3494 | 193.0589 | 119.3461 | 431.4716 | 697.3061 | 747.2449 | 740.1857 |  |  | 748.049 | 720.2267 | 754.372 | 705.9965 | 728.8216 | 708.3792 |  | 719.0317 | 695.0107 | 744.5714 | 61.4516 | 97.5943 | 97.8736 |  | 754.3126 | 720.7741 | 725.9673 | 516.2904 | 693.3368 | 670.2815 | 486.8519 | [21 empty] | 1549.722 | 1386.7684 | 720.7753 | 681.8092 | 4.1392 | 737.5434
14:50 | 5045 |  |  | -18.6138 | 19.752 | 6.6305 | 0.3029 | 1.7018 | 0.191 | -6.9481 | 1.9046 | 14.3365 | 5.2606 | 0.427 |  |  |  | -29.7904 | 16.0966 | 25.2185 | 4.2278 |  | -8.1525 | 3.5409 | 0.5961 | 5.2225 | 5.6051 | 1.3436 | 35.7755 | 391.2526 | 383.3096 | 181.9567 | 213.4843 | 169.4296 | 208.2452 | 126.7255 | 221.7535 | 112.3967 | 192.3603 | 452.6953 | 704.8142 | 175.4016 | 266.2609 | 353.4427 | 251.481 | 329.4408 | 681.1886 |  | 682.5314 |  | 675.3222 | 105.1965 | 112.7375 | 186.5598 | 445.6052 | 688.4133 | 229.0997 | 131.675 | 253.9966 | 504.3639 | 721.3171 | 149.2704 | 72.1006 | 99.7088 | 134.356 | 251.2919 | 732.7409 | 688.8113 | 688.5327 | 707.4519 | 98.836 | 123.9343 | 241.9372 | 489.1661 | 706.5939 | 100.0043 | 132.3538 | 262.2459 | 526.1275 | 694.6068 | 71.8957 | 90.9492 | 99.9539 | 127.8846 | 237.6508 | 687.5786 |  | 692.2251 | 697.4013 |  | 81.3114 | 116.8804 | 194.1212 | 440.9781 | 680.5609 | 102.5859 | 132.0559 | 242.1199 | 528.2297 | 733.602 | 69.1414 | 77.5896 | 100.4644 | 125.5771 | 251.7082 | 593.7978 | 717.958 | 720.8065 | 725.4771 | 118.6638 | 137.7412 | 216.7932 | 438.6839 | 697.8728 |  | 703.3843 |  |  | 690.5218 | 693.7092 | 680.8962 | 690.1552 | 678.063 | 693.2041 | 631.1294 | 585.9305 | 586.9183 | 606.6575 | 590.9939 | 598.417 | 503.6256 | 582.3138 | 718.6816 | 710.1372 | 699.8356 | 709.8535 | 438.1203 |  |  | 184.3542 |  | 161.276 | 106.6796 | 183.213 | 124.3414 | 221.5468 | 120.7885 | 471.1494 | 741.0876 | 441.4384 | 440.0407 | 238.6632 | 141.3538 | 173.1102 | 557.143 | 731.6865 | 756.7708 | 739.7451 | 745.082 | 186.7005 | 111.756 | 184.5621 | 127.7067 | 726.683 | 218.3364 | 126.4366 | 585.1066 |  | 180.2298 | 73.7438 | 98.8182 | 122.8692 | 244.6449 | 766.136 | 765.6148 | 782.7987 | 781.5503 | 131.1387 | 112.6583 | 174.0055 | 396.8559 | 737.4662 | 90.4289 | 111.5499 | 196.7901 | 462.9039 | 721.6148 | 58.4764 | 73.6672 | 96.7638 | 120.5801 | 238.6104 | 725.0275 | 724.4591 | 768.5263 | 718.9345 | 745.4189 | 81.7636 | 109.4907 | 162.074 | 390.4365 | 691.7043 | 103.3237 | 110.9621 | 190.6119 | 424.3101 | 693.5039 | 58.7195 | 80.3813 | 102.4836 | 132.9025 | 274.7807 | 719.7331 | 742.3721 | 759.4851 | 741.4609 | 94.4082 | 193.0876 | 119.3642 | 431.5075 | 697.143 | 746.8348 | 739.7734 |  |  | 747.6199 | 719.7907 | 753.9095 | 705.6021 | 728.4161 | 708.0719 |  | 718.677 | 694.7444 | 744.1587 | 61.4673 | 97.4953 | 97.899 |  | 754.1703 | 720.6652 | 725.8675 | 515.948 | 692.0877 | 669.3958 | 486.6426 | [21 empty] | 1548.7032 | 1380.431 | 720.3914 | 680.7417 | 4.2472 | 737.4177
14:50 | 5046 |  |  | -18.7124 | 19.8282 | 6.4732 | 0.2217 | 1.7271 | 0.1524 | -6.9127 | 1.9047 | 14.3362 | 5.2557 | 0.4249 |  |  |  | -29.7929 | 16.0454 | 25.4245 | 4.3068 |  | -8.0925 | 3.5609 | 0.5963 | 5.2234 | 5.6083 | 1.3431 | 35.8962 | 391.2748 | 383.3258 | 181.9851 | 213.523 | 169.4613 | 208.2349 | 126.7391 | 221.7409 | 112.4148 | 192.4088 | 452.7235 | 704.6032 | 175.4634 | 266.2662 | 353.5214 | 251.5872 | 329.5439 | 680.8791 |  | 682.1635 |  | 674.984 | 105.1993 | 112.7469 | 186.6099 | 445.6352 | 688.2537 | 229.2012 | 131.6672 | 254.0172 | 504.3564 | 721.1078 | 149.369 | 72.0985 | 99.7337 | 134.3838 | 251.3422 | 732.4785 | 688.5164 | 688.2498 | 707.1556 | 98.8612 | 123.9678 | 241.9777 | 489.1835 | 706.4134 | 100.0128 | 132.3643 | 262.2878 | 526.0857 | 694.4134 | 71.8649 | 90.9531 | 99.9843 | 127.9261 | 237.7182 | 687.3143 |  | 691.9171 | 697.2444 |  | 81.3245 | 116.9039 | 194.1658 | 440.9888 | 680.3631 | 102.569 | 132.0841 | 242.1647 | 528.2217 | 733.3673 | 69.1372 | 77.6354 | 100.4646 | 125.5962 | 251.7827 | 593.5962 | 717.6142 | 720.4706 | 725.1793 | 118.6854 | 137.7721 | 216.8372 | 438.7106 | 697.6925 |  | 703.0178 |  |  | 690.1762 | 693.3724 | 680.6012 | 689.8118 | 677.8417 | 692.8991 | 629.1311 | 578.6893 | 583.4728 | 604.7052 | 591.3772 | 595.2459 | 516.8526 | 579.7225 | 718.3847 | 709.8388 | 699.5486 | 709.5687 | 438.169 |  |  | 184.4105 |  | 161.3031 | 106.6779 | 183.2605 | 124.3543 | 221.6346 | 120.7975 | 471.183 | 740.9071 | 441.4808 | 439.8699 | 238.7082 | 141.3809 | 173.1839 | 556.9154 | 731.2127 | 756.3855 | 739.1906 | 744.5864 | 186.7428 | 111.7909 | 184.6037 | 127.7613 | 726.528 | 218.3554 | 126.4644 | 585.0754 |  | 180.2713 | 73.7779 | 98.8192 | 122.8927 | 244.7096 | 765.7192 | 765.189 | 782.4304 | 781.4148 | 131.1666 | 112.6679 | 174.0594 | 396.9162 | 737.2582 | 90.4609 | 111.5939 | 196.8798 | 462.9952 | 721.4534 | 58.4911 | 73.7304 | 96.7835 | 120.6203 | 238.6862 | 724.5242 | 723.8773 | 768.1915 | 718.3515 | 745.0327 | 81.7908 | 109.4774 | 162.1322 | 390.4929 | 691.5253 | 103.3321 | 110.9766 | 190.654 | 424.3465 | 693.2756 | 58.7236 | 80.3956 | 102.5255 | 132.9425 | 274.8189 | 719.3205 | 742.0164 | 759.1797 | 741.1353 | 94.4225 | 193.1367 | 119.3714 | 431.5505 | 696.9722 | 746.4418 | 739.3834 |  |  | 747.1809 | 719.3685 | 753.4262 | 705.2118 | 728.0074 | 707.7578 |  | 718.2998 | 694.4895 | 743.738 | 61.4575 | 97.4548 | 97.9076 |  | 753.9465 | 720.58 | 725.7054 | 516.2221 | 692.9437 | 670.1139 | 486.6828 | [21 empty] | 1530.577 | 1376.7757 | 720.0064 | 681.5288 | 4.2689 | 737.2632
14:50 | 5047 |  |  | -18.8403 | 19.9404 | 6.56 | 0.2008 | 1.8098 | 0.2307 | -6.8745 | 1.9059 | 14.3353 | 5.2511 | 0.4243 |  |  |  | -29.8217 | 16.1584 | 25.4616 | 4.2164 |  | -8.0488 | 3.5644 | 0.5971 | 5.2227 | 5.612 | 1.3416 | 34.5662 | 391.2927 | 383.3248 | 182.0091 | 213.569 | 169.4876 | 208.2221 | 126.7442 | 221.7099 | 112.4253 | 192.4413 | 452.7235 | 704.3893 | 175.5029 | 266.3214 | 353.5734 | 251.6864 | 329.6546 | 680.5918 |  | 681.8528 |  | 674.6472 | 105.1637 | 112.7857 | 186.6434 | 445.6731 | 688.0632 | 229.2449 | 131.6985 | 254.0638 | 504.3481 | 720.8887 | 149.4162 | 72.1158 | 99.734 | 134.3915 | 251.3914 | 732.221 | 688.2186 | 687.9611 | 706.8463 | 98.8611 | 123.9965 | 242.034 | 489.2085 | 706.2377 | 100.0197 | 132.3867 | 262.3426 | 526.0539 | 694.2357 | 71.8674 | 90.9508 | 99.9343 | 127.9356 | 237.7277 | 687.0095 |  | 691.6117 | 697.1149 |  | 81.3702 | 116.9083 | 194.2267 | 440.9065 | 680.1025 | 102.5559 | 132.1109 | 242.2258 | 528.2149 | 733.1274 | 69.158 | 77.6704 | 100.4861 | 125.6167 | 251.8591 | 593.4067 | 717.2749 | 720.1321 | 724.879 | 118.7292 | 137.7951 | 216.8794 | 438.7448 | 697.5199 |  | 702.5666 |  |  | 689.8398 | 693.0472 | 680.3238 | 689.4749 | 677.5944 | 692.5679 | 633.0151 | 583.4997 | 579.4251 | 600.8267 | 589.4946 | 597.7971 | 517.7313 | 574.7124 | 718.0918 | 709.5383 | 699.2729 | 709.2857 | 438.2185 |  |  | 184.4684 |  | 161.334 | 106.6628 | 183.3076 | 124.3694 | 221.7005 | 120.8205 | 471.2226 | 740.7129 | 441.5263 | 439.6362 | 238.7512 | 141.4262 | 173.2422 | 556.715 | 730.7447 | 756.0038 | 738.6437 | 744.077 | 186.7961 | 111.8123 | 184.6431 | 127.7776 | 726.3774 | 218.433 | 126.5028 | 585.0491 |  | 180.3034 | 73.8057 | 98.8177 | 122.9023 | 244.7709 | 765.295 | 764.7566 | 782.058 | 781.278 | 131.1791 | 112.6827 | 174.1164 | 396.9783 | 737.0824 | 90.4839 | 111.6403 | 196.9848 | 463.0759 | 721.2885 | 58.4856 | 73.7756 | 96.8022 | 120.668 | 238.7669 | 724.0395 | 723.3572 | 767.8757 | 717.8012 | 744.6477 | 81.789 | 109.4602 | 162.1839 | 390.5406 | 691.3385 | 103.3347 | 110.9967 | 190.7009 | 424.3817 | 693.0401 | 58.7191 | 80.4176 | 102.5436 | 132.9807 | 274.8602 | 718.869 | 741.6537 | 758.8793 | 740.8283 | 94.4133 | 193.187 | 119.3777 | 431.5898 | 696.8034 | 746.0596 | 738.9857 |  |  | 746.7367 | 718.9216 | 752.9155 | 704.8316 | 727.5975 | 707.4263 |  | 717.9118 | 694.2183 | 743.3197 | 61.448 | 97.4853 | 97.8961 |  | 753.8015 | 720.5184 | 725.5392 | 516.5553 | 694.0352 | 671.3647 | 487.7932 | [21 empty] | 1543.4529 | 1369.7938 | 719.6138 | 682.6999 | 4.3672 | 737.1599
14:50 | 5048 |  |  | -18.8536 | 20.153 | 6.4236 | 0.2961 | 1.8021 | 0.2218 | -6.8715 | 1.9041 | 14.3272 | 5.2578 | 0.4247 |  |  |  | -29.7999 | 15.976 | 25.5412 | 4.2437 |  | -7.9971 | 3.6154 | 0.5968 | 5.2212 | 5.6079 | 1.3402 | 35.3198 | 391.3177 | 383.3365 | 182.0435 | 213.6198 | 169.5201 | 208.2162 | 126.7607 | 221.6625 | 112.4381 | 192.4879 | 452.7444 | 704.1908 | 175.5618 | 266.368 | 353.7017 | 251.8177 | 329.7942 | 680.3311 |  | 681.5844 |  | 674.3545 | 105.0985 | 112.8126 | 186.6875 | 445.7229 | 687.8929 | 229.229 | 131.7435 | 254.1045 | 504.3525 | 720.6966 | 149.4233 | 72.2032 | 99.6943 | 134.3813 | 251.4427 | 731.9583 | 687.9141 | 687.6589 | 706.539 | 98.8221 | 123.9995 | 242.0694 | 489.2401 | 706.0679 | 100.0033 | 132.429 | 262.3855 | 526.0291 | 694.044 | 71.8717 | 90.9836 | 99.8994 | 127.9134 | 237.7271 | 686.7317 |  | 691.3026 | 696.973 |  | 81.2929 | 116.9005 | 194.2587 | 440.8701 | 679.8571 | 102.5522 | 132.1375 | 242.2696 | 528.1987 | 732.8847 | 69.1452 | 77.7179 | 100.5202 | 125.6416 | 251.9183 | 593.2089 | 716.9372 | 719.7988 | 724.5754 | 118.7452 | 137.8389 | 216.9536 | 438.7746 | 697.3314 |  | 701.9351 |  |  | 689.5017 | 692.7115 | 680.1214 | 689.2014 | 677.3495 | 692.2328 | 635.6586 | 589.7704 | 580.6421 | 597.1674 | 579.2024 | 598.6923 | 532.622 | 564.0417 | 717.8056 | 709.2423 | 698.9914 | 708.9997 | 438.2724 |  |  | 184.5217 |  | 161.3752 | 106.6558 | 183.3614 | 124.3893 | 221.7148 | 120.8558 | 471.2564 | 740.5063 | 441.5781 | 439.5758 | 238.7899 | 141.4769 | 173.2859 | 556.5573 | 730.352 | 755.604 | 738.1528 | 743.5912 | 186.7712 | 111.8188 | 184.6657 | 127.7922 | 726.2084 | 218.4923 | 126.5176 | 585.0264 |  | 180.3358 | 73.8374 | 98.8186 | 122.9207 | 244.8293 | 764.8653 | 764.3324 | 781.6909 | 781.0314 | 131.19 | 112.6838 | 174.1398 | 397.0352 | 736.8753 | 90.4811 | 111.6982 | 197.0863 | 463.1272 | 721.0944 | 58.5578 | 73.8108 | 96.8297 | 120.6918 | 238.8391 | 723.5976 | 722.9401 | 767.5779 | 717.3142 | 744.2517 | 81.8008 | 109.4612 | 162.2286 | 390.582 | 691.156 | 103.3468 | 111.0133 | 190.7479 | 424.4222 | 692.8036 | 58.7119 | 80.4448 | 102.552 | 133.0175 | 274.8923 | 718.4201 | 741.2537 | 758.5418 | 740.4957 | 94.4263 | 193.2263 | 119.3993 | 431.62 | 696.6195 | 745.6759 | 738.5424 |  |  | 746.2952 | 718.5101 | 752.4088 | 704.4512 | 727.1583 | 707.0935 |  | 717.5395 | 693.9446 | 742.9075 | 61.4572 | 97.468 | 97.8878 |  | 753.657 | 720.467 | 725.4286 | 516.1868 | 692.5022 | 669.8434 | 487.0424 | [21 empty] | 1536.3814 | 1372.021 | 719.2274 | 681.1728 | 4.4252 | 737.062
14:50 | 5049 |  |  | -18.7956 | 20.243 | 6.5991 | 0.314 | 1.7169 | 0.1973 | -6.9699 | 1.9039 | 14.3322 | 5.2616 | 0.4244 |  |  |  | -29.8685 | 15.827 | 25.4669 | 4.2226 |  | -7.9363 | 3.6464 | 0.5964 | 5.22 | 5.6114 | 1.3419 | 35.4027 | 391.3454 | 383.3621 | 182.0855 | 213.6747 | 169.5604 | 208.2112 | 126.7842 | 221.7894 | 112.4602 | 192.5461 | 452.7931 | 703.9909 | 175.5858 | 266.4245 | 353.7993 | 251.9332 | 329.9037 | 680.0719 |  | 681.2778 |  | 674.0628 | 105.1554 | 112.8029 | 186.7485 | 445.7656 | 687.7375 | 229.2324 | 131.7188 | 254.1177 | 504.3495 | 720.4995 | 149.4233 | 72.2238 | 99.7246 | 134.436 | 251.4946 | 731.6678 | 687.6176 | 687.3536 | 706.2322 | 98.8207 | 123.9874 | 242.1001 | 489.28 | 705.8967 | 99.9863 | 132.4461 | 262.4246 | 525.9973 | 693.8534 | 71.857 | 90.9732 | 99.9495 | 127.983 | 237.8763 | 686.4795 |  | 690.9972 | 696.8255 |  | 81.2829 | 116.8556 | 194.2756 | 440.8425 | 679.6234 | 102.5469 | 132.167 | 242.2942 | 528.1836 | 732.6292 | 69.119 | 77.7562 | 100.5398 | 125.6572 | 252.0039 | 592.9904 | 716.5947 | 719.459 | 724.2737 | 118.7859 | 137.8375 | 216.9729 | 438.7855 | 697.14 |  | 701.1902 |  |  | 689.1702 | 692.3939 | 679.8527 | 688.8906 | 677.1113 | 691.936 | 635.9781 | 581.2097 | 581.0264 | 593.9584 | 577.3603 | 599.139 | 558.1326 | 556.9552 | 717.5308 | 708.9418 | 698.7044 | 708.7146 | 438.3307 |  |  | 184.5793 |  | 161.4117 | 106.6554 | 183.4083 | 124.4097 | 221.7293 | 120.879 | 471.2953 | 740.3201 | 441.6203 | 439.6843 | 238.8454 | 141.5362 | 173.3586 | 556.4122 | 730 | 755.1977 | 737.7377 | 743.1374 | 186.7333 | 111.8439 | 184.7122 | 127.7507 | 726.0439 | 218.4864 | 126.5363 | 585.0092 |  | 180.3673 | 73.8705 | 98.8205 | 122.9332 | 244.8878 | 764.4341 | 763.91 | 781.3227 | 780.7439 | 131.2107 | 112.6989 | 174.1874 | 397.0889 | 736.6615 | 90.4839 | 111.735 | 197.1283 | 463.1619 | 720.883 | 58.6457 | 73.8504 | 96.8332 | 120.7083 | 238.8988 | 723.1801 | 722.5474 | 767.2859 | 716.8771 | 743.8475 | 81.8228 | 109.4845 | 162.2879 | 390.636 | 690.968 | 103.3897 | 111.0381 | 190.8108 | 424.4798 | 692.5835 | 58.7308 | 80.477 | 102.5661 | 133.0406 | 274.9449 | 718.0114 | 740.8611 | 758.2142 | 740.1661 | 94.5014 | 193.2575 | 119.4131 | 431.6565 | 696.4356 | 745.3064 | 738.0833 |  |  | 745.8455 | 718.1029 | 751.9147 | 704.0545 | 726.711 | 706.7002 |  | 717.1472 | 693.6769 | 742.47 | 61.4526 | 97.4308 | 97.8999 |  | 753.4684 | 720.3635 | 725.2446 | 515.7658 | 692.4421 | 669.7832 | 486.7421 | [21 empty] | 1535.067 | 1371.7171 | 718.8402 | 681.1127 | 4.3989 | 736.9159
14:50 | 5050 |  |  | -18.8289 | 20.2713 | 6.7112 | 0.2739 | 1.7771 | 0.2091 | -6.9505 | 1.9059 | 14.3245 | 5.2563 | 0.4241 |  |  |  | -29.9372 | 15.8275 | 25.6268 | 4.2926 |  | -7.9317 | 3.7347 | 0.5968 | 5.2197 | 5.6106 | 1.3405 | 35.3884 | 391.3725 | 383.3884 | 182.1248 | 213.7203 | 169.5979 | 208.2013 | 126.8071 | 221.7929 | 112.4812 | 192.5987 | 452.8104 | 703.782 | 175.5604 | 266.5 | 353.8551 | 252.0607 | 330.0195 | 679.7825 |  | 680.9416 |  | 673.7616 | 105.1424 | 112.8093 | 186.8087 | 445.7992 | 687.571 | 229.249 | 131.747 | 254.1686 | 504.3148 | 720.2924 | 149.4475 | 72.1972 | 99.765 | 134.4813 | 251.546 | 731.3836 | 687.3307 | 687.0455 | 705.9192 | 98.8259 | 124.0001 | 242.159 | 489.3021 | 705.703 | 100.0215 | 132.4614 | 262.4756 | 525.968 | 693.6653 | 71.8633 | 90.962 | 99.9367 | 128.0116 | 237.9165 | 686.2405 |  | 690.7087 | 696.6819 |  | 81.3815 | 116.8578 | 194.323 | 440.8235 | 679.3845 | 102.5533 | 132.1829 | 242.3459 | 528.1664 | 732.383 | 69.0999 | 77.7955 | 100.5614 | 125.6683 | 252.0907 | 592.8125 | 716.2495 | 719.156 | 723.9611 | 118.7816 | 137.852 | 217.0259 | 438.8176 | 696.9456 |  | 700.4195 |  |  | 688.8455 | 692.128 | 679.547 | 688.524 | 676.8572 | 691.6247 | 636.4574 | 578.3358 | 581.8031 | 591.4533 | 587.2268 | 599.9822 | 566.5007 | 551.7605 | 717.2519 | 708.6382 | 698.4175 | 708.4378 | 438.3759 |  |  | 184.638 |  | 161.444 | 106.6417 | 183.4556 | 124.4231 | 221.7246 | 120.8779 | 471.3302 | 740.1398 | 441.6643 | 439.6306 | 238.9047 | 141.5941 | 173.423 | 556.2688 | 729.642 | 754.7855 | 737.3268 | 742.6906 | 186.7079 | 111.8635 | 184.7705 | 127.7219 | 725.8863 | 218.4784 | 126.5829 | 584.975 |  | 180.4104 | 73.905 | 98.821 | 122.9491 | 244.9437 | 764.0064 | 763.4832 | 780.9441 | 780.528 | 131.2179 | 112.7262 | 174.2612 | 397.1515 | 736.4674 | 90.4964 | 111.7224 | 197.1358 | 463.1764 | 720.6753 | 58.6049 | 73.8723 | 96.8429 | 120.7184 | 238.9478 | 722.7603 | 722.129 | 766.9951 | 716.4451 | 743.4494 | 81.8358 | 109.4958 | 162.341 | 390.7057 | 690.7504 | 103.4163 | 111.0582 | 190.8881 | 424.5431 | 692.3697 | 58.7831 | 80.5143 | 102.5633 | 133.0491 | 275.0235 | 717.588 | 740.514 | 757.938 | 739.8919 | 94.517 | 193.3202 | 119.4149 | 431.7006 | 696.2505 | 744.9165 | 737.6736 |  |  | 745.394 | 717.7478 | 751.446 | 703.6717 | 726.2799 | 706.3116 |  | 716.7467 | 693.3978 | 742.0398 | 61.4583 | 97.5514 | 97.8954 |  | 753.2386 | 720.2482 | 725.1526 | 516.3341 | 692.3091 | 670.1264 | 486.8738 | [21 empty] | 1568.0448 | 1364.3419 | 718.4682 | 681.2178 | 4.5228 | 736.7434
14:50 | 5051 |  |  | -18.8576 | 20.1137 | 6.6766 | 0.2442 | 1.7615 | 0.2718 | -6.881 | 1.9066 | 14.3197 | 5.2581 | 0.4254 |  |  |  | -30.1866 | 15.9362 | 25.5961 | 4.3077 |  | -8.0197 | 3.7734 | 0.5961 | 5.2199 | 5.6144 | 1.3401 | 34.3639 | 391.3906 | 383.3953 | 182.1523 | 213.7526 | 169.6231 | 208.1898 | 126.8164 | 221.7155 | 112.5111 | 192.648 | 452.8123 | 703.5747 | 175.5589 | 266.5248 | 353.8995 | 252.195 | 330.1629 | 679.4939 |  | 680.6431 |  | 673.4698 | 105.0871 | 112.8235 | 186.8464 | 445.8324 | 687.4047 | 229.2716 | 131.8158 | 254.2366 | 504.3313 | 720.1164 | 149.5098 | 72.2268 | 99.7438 | 134.4741 | 251.5999 | 731.1254 | 687.0399 | 686.7504 | 705.6163 | 98.8281 | 124.0468 | 242.2228 | 489.3072 | 705.5235 | 100.0294 | 132.4952 | 262.5011 | 525.9435 | 693.4145 | 71.8562 | 90.9832 | 99.9023 | 127.9856 | 237.8674 | 685.9911 |  | 690.4173 | 696.4491 |  | 81.3685 | 116.8928 | 194.3781 | 440.8781 | 679.2558 | 102.5896 | 132.198 | 242.3855 | 528.1454 | 732.1726 | 69.1467 | 77.7905 | 100.528 | 125.7003 | 252.0996 | 592.6485 | 715.9109 | 718.8842 | 723.6458 | 118.7551 | 137.9207 | 217.1268 | 438.8589 | 696.7444 |  | 699.9181 |  |  | 688.523 | 691.8353 | 679.2933 | 688.2061 | 676.6128 | 691.3036 | 629.2202 | 582.1456 | 580.6872 | 588.6618 | 592.9244 | 601.2691 | 559.9929 | 552.2537 | 716.9691 | 708.3342 | 698.1062 | 708.1623 | 438.417 |  |  | 184.6957 |  | 161.484 | 106.6253 | 183.4975 | 124.4362 | 221.8672 | 120.8863 | 471.3626 | 739.9607 | 441.7101 | 439.4865 | 238.9816 | 141.6469 | 173.4913 | 556.1166 | 729.2819 | 754.3902 | 736.943 | 742.2381 | 186.8541 | 111.8715 | 184.8067 | 127.8162 | 725.7235 | 218.5371 | 126.6044 | 584.9463 |  | 180.4373 | 73.9318 | 98.825 | 122.9645 | 245.0044 | 763.6017 | 763.0768 | 780.578 | 780.2022 | 131.2305 | 112.7351 | 174.3319 | 397.2238 | 736.2654 | 90.5097 | 111.7437 | 197.187 | 463.2017 | 720.4568 | 58.5006 | 73.9329 | 96.8013 | 120.7724 | 238.9566 | 722.3609 | 721.7532 | 766.6625 | 716.0262 | 743.0441 | 81.8201 | 109.5018 | 162.3819 | 390.7621 | 690.5473 | 103.4181 | 111.0709 | 190.9501 | 424.5857 | 692.1392 | 58.8049 | 80.5494 | 102.5618 | 133.0716 | 275.0724 | 717.092 | 740.1664 | 757.6506 | 739.6041 | 94.4804 | 193.3907 | 119.4215 | 431.7435 | 696.0697 | 744.5592 | 737.3095 |  |  | 744.9429 | 717.3538 | 750.9247 | 703.3119 | 725.8391 | 705.9927 |  | 716.3486 | 693.1484 | 741.6049 | 61.4709 | 97.5421 | 97.8983 |  | 753.0381 | 720.1639 | 725.0224 | 516.3632 | 693.2071 | 669.9398 | 486.7775 | [21 empty] | 1549.0302 | 1362.3966 | 718.0852 | 681.5734 | 4.4209 | 736.601
14:50 | 5052 |  |  | -18.8487 | 20.1489 | 6.7731 | 0.3559 | 1.7705 | 0.3166 | -6.8689 | 1.9042 | 14.3159 | 5.2548 | 0.4236 |  |  |  | -29.9002 | 15.888 | 25.4991 | 4.2314 |  | -7.9963 | 3.6282 | 0.5974 | 5.2193 | 5.6179 | 1.341 | 34.327 | 391.4089 | 383.4049 | 182.1828 | 213.7962 | 169.6551 | 208.1797 | 126.8292 | 221.7318 | 112.5316 | 192.6708 | 452.8291 | 703.36 | 175.5952 | 266.5955 | 353.9679 | 252.3178 | 330.2963 | 679.1824 |  | 680.3193 |  | 673.1499 | 105.1208 | 112.8444 | 186.8842 | 445.8641 | 687.2143 | 229.3351 | 131.8671 | 254.2913 | 504.3814 | 719.9113 | 149.5751 | 72.2396 | 99.7579 | 134.5012 | 251.6519 | 730.8424 | 686.7251 | 686.4555 | 705.3035 | 98.8408 | 124.0894 | 242.2706 | 489.3137 | 705.3673 | 100.0199 | 132.5076 | 262.527 | 525.9173 | 693.1976 | 71.9154 | 90.9809 | 99.9488 | 128.0332 | 237.9684 | 685.7004 |  | 690.111 | 696.0784 |  | 81.3262 | 116.9077 | 194.4247 | 440.994 | 679.1912 | 102.598 | 132.2178 | 242.4089 | 528.1379 | 731.9708 | 69.2145 | 77.799 | 100.5186 | 125.745 | 252.1166 | 592.4356 | 715.5667 | 718.5747 | 723.3345 | 118.7902 | 137.9383 | 217.1605 | 438.8873 | 696.5532 |  | 699.6835 |  |  | 688.1984 | 691.5128 | 679.1036 | 687.9945 | 676.3642 | 690.9738 | 621.9944 | 588.4951 | 565.6778 | 586.1742 | 594.4153 | 603.0737 | 559.9787 | 558.4727 | 716.6822 | 708.0138 | 697.7802 | 707.872 | 438.455 |  |  | 184.75 |  | 161.5242 | 106.6163 | 183.5392 | 124.4454 | 221.9242 | 120.9103 | 471.3907 | 739.7676 | 441.7452 | 439.5602 | 239.065 | 141.7016 | 173.5628 | 556.0206 | 728.9629 | 754.0133 | 736.6401 | 741.8077 | 186.9266 | 111.8756 | 184.8258 | 127.8342 | 725.5685 | 218.617 | 126.6077 | 584.9119 |  | 180.4424 | 73.9606 | 98.8275 | 122.9757 | 245.0669 | 763.1996 | 762.6742 | 780.2175 | 779.8514 | 131.2415 | 112.7509 | 174.3785 | 397.3097 | 736.051 | 90.5092 | 111.7882 | 197.2573 | 463.2046 | 720.2453 | 58.5661 | 73.9791 | 96.7965 | 120.7895 | 238.9629 | 721.9754 | 721.3689 | 766.346 | 715.6623 | 742.6763 | 81.8365 | 109.5091 | 162.4429 | 390.8117 | 690.3655 | 103.4161 | 111.0883 | 191.0171 | 424.6452 | 691.9179 | 58.8108 | 80.574 | 102.5691 | 133.0724 | 275.1296 | 716.6185 | 739.7622 | 757.2917 | 739.2272 | 94.5722 | 193.4209 | 119.4555 | 431.7653 | 695.8704 | 744.2431 | 736.9675 |  |  | 744.4836 | 716.9239 | 750.4079 | 702.9468 | 725.3771 | 705.7398 |  | 715.9331 | 692.9133 | 741.1852 | 61.4754 | 97.4988 | 97.9221 |  | 752.8726 | 720.0942 | 724.8688 | 516.5438 | 692.7259 | 669.8194 | 486.8376 | [21 empty] | 1543.8503 | 1361.5685 | 717.6948 | 681.2726 | 4.4993 | 736.4834
14:50 | 5053 |  |  | -18.8265 | 20.1513 | 6.9039 | 0.3427 | 1.7452 | 0.2257 | -6.8355 | 1.9046 | 14.311 | 5.2532 | 0.4243 |  |  |  | -29.9382 | 15.9197 | 25.6837 | 4.3074 |  | -8.0627 | 3.6017 | 0.5973 | 5.2136 | 5.6159 | 1.3395 | 35.0168 | 391.4344 | 383.4248 | 182.2226 | 213.8531 | 169.695 | 208.176 | 126.8532 | 221.836 | 112.5345 | 192.7007 | 452.8402 | 703.1462 | 175.6184 | 266.7095 | 354.1609 | 252.4478 | 330.4139 | 678.8671 |  | 680.0052 |  | 672.8294 | 105.1953 | 112.8612 | 186.9204 | 445.8898 | 687.0265 | 229.388 | 131.882 | 254.3414 | 504.3892 | 719.7009 | 149.6233 | 72.2273 | 99.7988 | 134.5535 | 251.7027 | 730.5726 | 686.3941 | 686.1518 | 704.9803 | 98.826 | 124.1194 | 242.3238 | 489.3364 | 705.1944 | 100.055 | 132.5125 | 262.5509 | 525.882 | 692.9982 | 71.9866 | 90.9764 | 100.0125 | 128.0759 | 238.0666 | 685.404 |  | 689.8125 | 695.6349 |  | 81.3156 | 116.9506 | 194.4795 | 441.0085 | 679.0228 | 102.5722 | 132.2414 | 242.4228 | 528.1391 | 731.7332 | 69.2395 | 77.8349 | 100.5453 | 125.7647 | 252.1674 | 592.2242 | 715.2148 | 718.24 | 723.0245 | 118.8473 | 137.9221 | 217.1648 | 438.9109 | 696.3694 |  | 699.4437 |  |  | 687.8746 | 691.2206 | 678.9721 | 687.7638 | 676.0956 | 690.6395 | 622.6793 | 600.0946 | 560.4106 | 586.9904 | 584.4777 | 602.3346 | 566.4138 | 568.964 | 716.4004 | 707.6838 | 697.4506 | 707.5813 | 438.4942 |  |  | 184.8048 |  | 161.5658 | 106.6114 | 183.5994 | 124.4555 | 221.8575 | 120.9224 | 471.4283 | 739.5731 | 441.7853 | 439.8072 | 239.1363 | 141.7571 | 173.6438 | 555.9137 | 728.6104 | 753.6141 | 736.3283 | 741.3896 | 186.8635 | 111.9008 | 184.8566 | 127.7883 | 725.4122 | 218.6586 | 126.6356 | 584.8806 |  | 180.4592 | 74 | 98.8396 | 122.997 | 245.127 | 762.7831 | 762.2628 | 779.8491 | 779.6373 | 131.2579 | 112.7724 | 174.4352 | 397.3833 | 735.873 | 90.5156 | 111.8016 | 197.3019 | 463.2405 | 720.0563 | 58.6266 | 73.9685 | 96.8175 | 120.7732 | 239.0062 | 721.5722 | 720.9729 | 766.0697 | 715.3044 | 742.3117 | 81.8694 | 109.5377 | 162.4924 | 390.8518 | 690.1738 | 103.4399 | 111.1018 | 191.0901 | 424.7027 | 691.7008 | 58.817 | 80.6027 | 102.553 | 133.0659 | 275.2083 | 716.1348 | 739.3814 | 756.9785 | 738.8848 | 94.5904 | 193.4867 | 119.4862 | 431.7892 | 695.6635 | 743.8965 | 736.624 |  |  | 744.0312 | 716.5088 | 749.9248 | 702.573 | 724.9179 | 705.4583 |  | 715.4988 | 692.655 | 740.7591 | 61.5031 | 97.5902 | 97.9284 |  | 752.6786 | 719.9673 | 724.7909 | 516.1443 | 691.972 | 669.4974 | 486.9526 | [21 empty] | 1568.8934 | 1362.0078 | 717.3091 | 680.7347 | 4.5655 | 736.3229
14:50 | 5054 |  |  | -18.7387 | 20.0647 | 6.7463 | 0.3648 | 1.7704 | 0.2384 | -6.8507 | 1.9057 | 14.3127 | 5.2543 | 0.4224 |  |  |  | -29.9209 | 16.0582 | 25.7149 | 4.3002 |  | -8.0637 | 3.5211 | 0.5965 | 5.2141 | 5.6166 | 1.3389 | 36.0241 | 391.4525 | 383.4345 | 182.2544 | 213.8974 | 169.7285 | 208.1674 | 126.8633 | 221.9174 | 112.5426 | 192.7357 | 452.8432 | 702.9365 | 175.6483 | 266.7272 | 354.3456 | 252.562 | 330.516 | 678.5652 |  | 679.7137 |  | 672.5125 | 105.239 | 112.8764 | 186.9697 | 445.929 | 686.857 | 229.403 | 131.8834 | 254.3632 | 504.3878 | 719.5248 | 149.6474 | 72.2333 | 99.8273 | 134.5918 | 251.7685 | 730.3418 | 686.0891 | 685.8562 | 704.6539 | 98.8209 | 124.1535 | 242.3736 | 489.3715 | 705.0209 | 100.0555 | 132.5177 | 262.5791 | 525.8593 | 692.798 | 71.9989 | 91.0104 | 100.0403 | 128.0894 | 238.0922 | 685.0931 |  | 689.5099 | 695.1746 |  | 81.3765 | 117.0234 | 194.4861 | 441.0125 | 678.8126 | 102.6607 | 132.2614 | 242.4512 | 528.124 | 731.4945 | 69.2917 | 77.8111 | 100.5288 | 125.7833 | 252.1816 | 591.9938 | 714.8508 | 717.8758 | 722.7143 | 118.8536 | 137.9438 | 217.1917 | 438.9227 | 696.1649 |  | 699.2016 |  |  | 687.5532 | 690.9025 | 678.6403 | 687.3333 | 675.8336 | 690.3133 | 624.9182 | 606.2511 | 563.897 | 587.8 | 579.4016 | 597.9129 | 542.415 | 572.9898 | 716.1177 | 707.3596 | 697.1106 | 707.288 | 438.543 |  |  | 184.8666 |  | 161.6169 | 106.595 | 183.6534 | 124.4761 | 221.9307 | 120.9599 | 471.4884 | 739.382 | 441.8275 | 439.919 | 239.2078 | 141.7936 | 173.7086 | 555.7957 | 728.191 | 753.2061 | 735.931 | 740.9839 | 186.9223 | 111.925 | 184.8893 | 127.7878 | 725.2399 | 218.712 | 126.6835 | 584.8575 |  | 180.4776 | 74.0467 | 98.8434 | 123.0248 | 245.1991 | 762.3738 | 761.8534 | 779.4815 | 779.512 | 131.2986 | 112.7902 | 174.499 | 397.4339 | 735.6934 | 90.5371 | 111.8105 | 197.3243 | 463.2902 | 719.8486 | 58.596 | 73.9699 | 96.8345 | 120.8165 | 239.0497 | 721.1862 | 720.6221 | 765.779 | 714.9172 | 741.919 | 81.8673 | 109.5482 | 162.5395 | 390.8826 | 689.9654 | 103.4661 | 111.1109 | 191.1527 | 424.7421 | 691.4657 | 58.8287 | 80.6255 | 102.5237 | 133.0961 | 275.2314 | 715.6251 | 738.9881 | 756.6757 | 738.5591 | 94.5762 | 193.5358 | 119.5118 | 431.8128 | 695.4684 | 743.5396 | 736.2627 |  |  | 743.5898 | 716.0983 | 749.4316 | 702.2177 | 724.4876 | 705.0979 |  | 715.0718 | 692.3799 | 740.3225 | 61.524 | 97.609 | 97.9374 |  | 752.4543 | 719.871 | 724.633 | 516.5729 | 693.2631 | 670.7769 | 487.1621 | [21 empty] | 1519.4638 | 1362.1065 | 716.9187 | 682.02 | 4.5615 | 736.1626
14:50 | 5055 |  |  | -18.7123 | 20.1509 | 6.7375 | 0.3455 | 1.7736 | 0.1461 | -6.8829 | 1.9071 | 14.3129 | 5.2463 | 0.4222 |  |  |  | -30.0108 | 15.8546 | 25.4595 | 4.251 |  | -8.0049 | 3.668 | 0.5959 | 5.2188 | 5.6182 | 1.3386 | 35.2128 | 391.4719 | 383.4487 | 182.2811 | 213.9387 | 169.7613 | 208.1609 | 126.8758 | 221.8338 | 112.5827 | 192.7815 | 452.8841 | 702.7292 | 175.6815 | 266.7696 | 354.4995 | 252.698 | 330.6126 | 678.2526 |  | 679.4082 |  | 672.1984 | 105.1929 | 112.9014 | 187.0237 | 445.9788 | 686.6798 | 229.4282 | 131.9858 | 254.4227 | 504.4008 | 719.3309 | 149.6313 | 72.2612 | 99.8204 | 134.5998 | 251.8266 | 730.0675 | 685.7637 | 685.5458 | 704.3156 | 98.828 | 124.1746 | 242.4182 | 489.3887 | 704.8611 | 100.0782 | 132.5275 | 262.6244 | 525.8235 | 692.6162 | 71.987 | 91.0306 | 100.0095 | 128.1008 | 238.1155 | 684.7665 |  | 689.1901 | 694.7368 |  | 81.4385 | 117.0306 | 194.5003 | 440.9965 | 678.5651 | 102.7693 | 132.2812 | 242.4929 | 528.1022 | 731.2723 | 69.328 | 77.8076 | 100.5255 | 125.8034 | 252.212 | 591.7743 | 714.4802 | 717.4934 | 722.4032 | 118.8699 | 137.9687 | 217.2295 | 438.9512 | 695.9656 |  | 698.8655 |  |  | 687.2208 | 690.5511 | 678.4051 | 687.0128 | 675.5819 | 689.9791 | 628.8191 | 608.1308 | 547.954 | 586.0408 | 578.7226 | 593.9863 | 511.1495 | 563.3038 | 715.8342 | 707.0347 | 696.7811 | 706.9828 | 438.574 |  |  | 184.9175 |  | 161.653 | 106.5656 | 183.6971 | 124.4869 | 222.0076 | 120.9835 | 471.5218 | 739.1905 | 441.8714 | 439.761 | 239.2394 | 141.8235 | 173.7378 | 555.705 | 727.7482 | 752.8071 | 735.5604 | 740.5865 | 187.0053 | 111.921 | 184.9106 | 127.82 | 725.0723 | 218.7634 | 126.7133 | 584.8355 |  | 180.5103 | 74.0977 | 98.8432 | 123.0538 | 245.2711 | 761.9784 | 761.4582 | 779.1089 | 779.2227 | 131.3298 | 112.8154 | 174.5546 | 397.4903 | 735.4973 | 90.5577 | 111.8384 | 197.3664 | 463.3322 | 719.6375 | 58.7084 | 73.9999 | 96.8691 | 120.8583 | 239.0916 | 720.8026 | 720.2541 | 765.4796 | 714.5071 | 741.5434 | 81.8933 | 109.5666 | 162.5777 | 390.9287 | 689.7706 | 103.4641 | 111.1301 | 191.2117 | 424.788 | 691.2399 | 58.8453 | 80.6459 | 102.5474 | 133.1396 | 275.2578 | 715.1567 | 738.5817 | 756.3655 | 738.2549 | 94.617 | 193.5654 | 119.5321 | 431.8466 | 695.2807 | 743.2057 | 735.9602 |  |  | 743.1464 | 715.671 | 748.9219 | 701.8713 | 724.0758 | 704.7443 |  | 714.625 | 692.0874 | 739.8854 | 61.5275 | 97.7021 | 97.9267 |  | 752.2066 | 719.743 | 724.5673 | 516.4369 | 693.0204 | 669.8706 | 486.603 | [21 empty] | 1513.2902 | 1361.4722 | 716.5136 | 681.4455 | 4.4327 | 735.9748
14:50 | 5056 |  |  | -18.6167 | 20.0177 | 6.7161 | 0.2848 | 1.8113 | 0.2613 | -6.9006 | 1.907 | 14.3123 | 5.2383 | 0.4235 |  |  |  | -29.9566 | 15.694 | 25.6356 | 4.3002 |  | -7.9866 | 3.7012 | 0.5977 | 5.2153 | 5.6209 | 1.3365 | 34.5709 | 391.4982 | 383.4672 | 182.3144 | 213.9834 | 169.7965 | 208.1552 | 126.8942 | 221.8783 | 112.6171 | 192.8377 | 452.9243 | 702.5366 | 175.6835 | 266.809 | 354.6139 | 252.8501 | 330.7244 | 677.9395 |  | 679.1011 |  | 671.8858 | 105.1905 | 112.9161 | 187.0637 | 446.0085 | 686.5092 | 229.446 | 132.0053 | 254.4927 | 504.4058 | 719.1314 | 149.6434 | 72.2708 | 99.7898 | 134.6095 | 251.8525 | 729.7548 | 685.3889 | 685.1958 | 703.9722 | 98.8221 | 124.1858 | 242.4701 | 489.39 | 704.6894 | 100.0972 | 132.5603 | 262.6264 | 525.7983 | 692.3759 | 71.9958 | 90.9873 | 99.9618 | 128.1288 | 238.152 | 684.4447 |  | 688.8686 | 694.3982 |  | 81.3989 | 117.0752 | 194.4843 | 441.0263 | 678.3814 | 102.816 | 132.308 | 242.5503 | 528.0734 | 731.0644 | 69.3368 | 77.8122 | 100.5111 | 125.8199 | 252.2466 | 591.5821 | 714.1152 | 717.1453 | 722.0861 | 118.8846 | 138.0071 | 217.3041 | 438.9942 | 695.7771 |  | 698.5152 |  |  | 686.8867 | 690.1978 | 678.2207 | 686.7198 | 675.323 | 689.6374 | 626.9188 | 611.1932 | 529.9279 | 586.586 | 580.1021 | 590.8507 | 489.4092 | 560.1573 | 715.5453 | 706.7051 | 696.4532 | 706.6775 | 438.6044 |  |  | 184.9713 |  | 161.6905 | 106.5407 | 183.7432 | 124.4999 | 222.0465 | 120.9958 | 471.544 | 739.0124 | 441.9116 | 439.6481 | 239.2636 | 141.8669 | 173.8004 | 555.6259 | 727.2936 | 752.4192 | 735.2638 | 740.2054 | 187.0368 | 111.9283 | 184.9346 | 127.8783 | 724.916 | 218.795 | 126.7242 | 584.8237 |  | 180.5582 | 74.1353 | 98.8364 | 123.0672 | 245.3222 | 761.5769 | 761.0656 | 778.7427 | 778.8346 | 131.3526 | 112.8212 | 174.602 | 397.5352 | 735.3063 | 90.5763 | 111.8682 | 197.441 | 463.4158 | 719.4546 | 58.7928 | 74.0377 | 96.884 | 120.8877 | 239.1522 | 720.4022 | 719.8717 | 765.1508 | 714.1392 | 741.1803 | 81.9029 | 109.5806 | 162.6189 | 390.9674 | 689.5937 | 103.4655 | 111.1476 | 191.2608 | 424.8274 | 691.0022 | 58.863 | 80.6686 | 102.5948 | 133.1931 | 275.2997 | 714.6492 | 738.2105 | 756.049 | 737.9243 | 94.6252 | 193.6049 | 119.5373 | 431.8923 | 695.1118 | 742.8555 | 735.6612 |  |  | 742.7095 | 715.2274 | 748.4227 | 701.5468 | 723.6673 | 704.3978 |  | 714.1732 | 691.7812 | 739.4575 | 61.5103 | 97.7226 | 97.9025 |  | 752.0737 | 719.6181 | 724.4485 | 516.4018 | 692.9395 | 670.4433 | 486.8428 | [21 empty] | 1522.3244 | 1361.8467 | 716.107 | 681.6914 | 4.4885 | 735.8459
14:50 | 5057 |  |  | -18.5505 | 19.9999 | 6.7065 | 0.34 | 1.8165 | 0.321 | -6.8666 | 1.9092 | 14.3133 | 5.2353 | 0.4243 |  |  |  | -29.721 | 15.3671 | 25.611 | 4.2458 |  | -8.012 | 3.787 | 0.5976 | 5.2128 | 5.6178 | 1.3355 | 34.4915 | 391.5136 | 383.4791 | 182.3483 | 214.031 | 169.8254 | 208.1376 | 126.9067 | 221.9919 | 112.6241 | 192.8554 | 452.9328 | 702.3435 | 175.707 | 266.7925 | 354.6246 | 252.9505 | 330.84 | 677.6245 |  | 678.7986 |  | 671.554 | 105.2401 | 112.9418 | 187.1054 | 446.0405 | 686.3202 | 229.4739 | 131.9964 | 254.5464 | 504.402 | 718.9388 | 149.7045 | 72.2781 | 99.7862 | 134.6277 | 251.8856 | 729.4706 | 685.0234 | 684.8245 | 703.6377 | 98.8173 | 124.2132 | 242.5258 | 489.4228 | 704.5115 | 100.067 | 132.6121 | 262.6349 | 525.7939 | 692.147 | 71.9838 | 90.9663 | 99.9771 | 128.1759 | 238.2433 | 684.152 |  | 688.562 | 694.1768 |  | 81.3701 | 117.184 | 194.47 | 441.1095 | 678.2376 | 102.8641 | 132.339 | 242.6195 | 528.0491 | 730.8517 | 69.3443 | 77.8196 | 100.487 | 125.851 | 252.2839 | 591.3751 | 713.7431 | 716.7993 | 721.7575 | 118.8478 | 138.0568 | 217.3925 | 439.027 | 695.5759 |  | 698.1494 |  |  | 686.5495 | 689.8316 | 677.8767 | 686.2697 | 675.0581 | 689.2718 | 626.3576 | 614.6036 | 503.4308 | 590.2181 | 588.0108 | 579.4977 | 470.7391 | 559.6783 | 715.2437 | 706.3658 | 696.0975 | 706.3582 | 438.6426 |  |  | 185.0206 |  | 161.7238 | 106.5202 | 183.7811 | 124.5109 | 222.1364 | 121.0044 | 471.5487 | 738.831 | 441.9425 | 439.6491 | 239.3295 | 141.9137 | 173.9118 | 555.5087 | 726.8124 | 752.0374 | 734.8922 | 739.8201 | 187.1166 | 111.9502 | 184.9692 | 127.9396 | 724.7626 | 218.7871 | 126.7307 | 584.8022 |  | 180.5979 | 74.1629 | 98.8366 | 123.0673 | 245.3675 | 761.1642 | 760.6693 | 778.37 | 778.4681 | 131.3642 | 112.8106 | 174.6218 | 397.5719 | 735.0873 | 90.5407 | 111.904 | 197.5184 | 463.4633 | 719.2684 | 58.7883 | 74.1099 | 96.8796 | 120.9262 | 239.2275 | 720.0323 | 719.4668 | 764.8421 | 713.761 | 740.7979 | 81.9343 | 109.5739 | 162.6773 | 391.0165 | 689.4153 | 103.4775 | 111.1562 | 191.3059 | 424.8679 | 690.7542 | 58.8389 | 80.6842 | 102.6235 | 133.2358 | 275.3264 | 714.1674 | 737.8019 | 755.6985 | 737.5545 | 94.6279 | 193.6474 | 119.5554 | 431.9461 | 694.9605 | 742.4946 | 735.3453 |  |  | 742.2759 | 714.8002 | 747.921 | 701.2345 | 723.2594 | 704.0775 |  | 713.7296 | 691.479 | 739.0168 | 61.4887 | 97.6614 | 97.8999 |  | 751.9214 | 719.4788 | 724.3112 | 516.6466 | 693.257 | 669.9851 | 487.1078 | [21 empty] | 1491.0745 | 1357.5828 | 715.7005 | 681.621 | 4.5134 | 735.7001
14:50 | 5058 |  |  | -18.6203 | 19.9395 | 6.7509 | 0.3036 | 1.7523 | 0.3066 | -6.9086 | 1.9109 | 14.3112 | 5.2337 | 0.4215 |  |  |  | -29.6802 | 15.4334 | 25.6185 | 4.2584 |  | -7.9123 | 3.7953 | 0.5978 | 5.2123 | 5.6152 | 1.3362 | 35.7125 | 391.5325 | 383.4855 | 182.3817 | 214.0792 | 169.8576 | 208.1201 | 126.9227 | 221.957 | 112.6527 | 192.8933 | 452.9579 | 702.1458 | 175.7497 | 266.8418 | 354.6604 | 253.0414 | 330.9299 | 677.308 |  | 678.5042 |  | 671.2213 | 105.2233 | 112.9712 | 187.1437 | 446.0877 | 686.1395 | 229.4848 | 132.0751 | 254.611 | 504.4057 | 718.748 | 149.7368 | 72.3327 | 99.7864 | 134.6512 | 251.9457 | 729.2267 | 684.6739 | 684.4668 | 703.2972 | 98.7953 | 124.245 | 242.5908 | 489.4654 | 704.3335 | 100.0739 | 132.6363 | 262.6914 | 525.7573 | 691.9713 | 71.9543 | 90.9786 | 99.9874 | 128.1769 | 238.2639 | 683.9021 |  | 688.2457 | 693.9633 |  | 81.3933 | 117.148 | 194.5672 | 441.0744 | 678.0207 | 102.8706 | 132.3781 | 242.6787 | 528.039 | 730.6215 | 69.3534 | 77.856 | 100.4665 | 125.8692 | 252.3271 | 591.1556 | 713.3686 | 716.4285 | 721.4308 | 118.8841 | 138.0642 | 217.4309 | 439.0578 | 695.3907 |  | 697.6557 |  |  | 686.2035 | 689.4279 | 677.4969 | 685.7781 | 674.7763 | 688.8913 | 629.6028 | 616.3763 | 497.691 | 594.6276 | 584.4839 | 565.9556 | 489.7886 | 559.1091 | 714.9418 | 706.0395 | 695.7568 | 706.044 | 438.6887 |  |  | 185.073 |  | 161.7545 | 106.5002 | 183.8154 | 124.5223 | 222.1849 | 120.9961 | 471.5739 | 738.6443 | 441.9808 | 439.5739 | 239.4121 | 141.9588 | 173.9865 | 555.3447 | 726.2959 | 751.6433 | 734.4231 | 739.399 | 187.1599 | 111.9706 | 185.0044 | 127.9589 | 724.6071 | 218.8342 | 126.7538 | 584.7751 |  | 180.6487 | 74.195 | 98.8518 | 123.091 | 245.4371 | 760.7594 | 760.2692 | 777.9949 | 778.0515 | 131.3721 | 112.8117 | 174.6462 | 397.6255 | 734.8657 | 90.5222 | 111.9489 | 197.5774 | 463.4791 | 719.0575 | 58.79 | 74.1726 | 96.8867 | 120.965 | 239.2958 | 719.6658 | 719.0528 | 764.5487 | 713.3448 | 740.4166 | 81.9696 | 109.5856 | 162.6911 | 391.0785 | 689.217 | 103.5041 | 111.1787 | 191.3662 | 424.9194 | 690.5205 | 58.8151 | 80.7071 | 102.6383 | 133.2542 | 275.3756 | 713.7242 | 737.4261 | 755.3908 | 737.2552 | 94.6052 | 193.7114 | 119.5635 | 431.9917 | 694.7867 | 742.1304 | 734.9844 |  |  | 741.8373 | 714.352 | 747.4044 | 700.9135 | 722.8695 | 703.8115 |  | 713.2814 | 691.1725 | 738.5729 | 61.4785 | 97.5314 | 97.9046 |  | 751.6524 | 719.392 | 724.1664 | 516.4484 | 693.3069 | 670.5727 | 487.4384 | [21 empty] | 1520.6859 | 1354.9704 | 715.2815 | 681.9398 | 4.5111 | 735.5222
14:50 | 5059 |  |  | -18.5749 | 19.878 | 6.668 | 0.2206 | 1.7914 | 0.225 | -6.9265 | 1.9084 | 14.311 | 5.2391 | 0.4218 |  |  |  | -29.8214 | 15.5596 | 25.6866 | 4.25 |  | -7.9947 | 3.8567 | 0.5978 | 5.2126 | 5.6182 | 1.3357 | 33.9251 | 391.5561 | 383.4917 | 182.4151 | 214.1204 | 169.8876 | 208.1086 | 126.9369 | 221.9712 | 112.6697 | 192.9379 | 452.9781 | 701.9315 | 175.7854 | 266.8992 | 354.7866 | 253.1592 | 331.0346 | 676.9973 |  | 678.2289 |  | 670.9056 | 105.2263 | 112.9655 | 187.1723 | 446.1132 | 685.972 | 229.482 | 132.1179 | 254.6654 | 504.4175 | 718.5485 | 149.7299 | 72.3587 | 99.766 | 134.6672 | 251.9965 | 728.9555 | 684.3206 | 684.1213 | 702.9541 | 98.7974 | 124.2633 | 242.6347 | 489.467 | 704.1599 | 100.0872 | 132.6281 | 262.7544 | 525.7023 | 691.7946 | 71.9408 | 90.9718 | 99.9894 | 128.1803 | 238.2672 | 683.6567 |  | 687.9162 | 693.7253 |  | 81.4222 | 117.0698 | 194.6596 | 441.0353 | 677.823 | 102.8443 | 132.4084 | 242.7429 | 528.0228 | 730.3939 | 69.36 | 77.8943 | 100.4625 | 125.8767 | 252.375 | 590.9507 | 713.0062 | 716.0632 | 721.1025 | 118.9108 | 138.085 | 217.478 | 439.0863 | 695.2044 |  | 697.2486 |  |  | 685.8569 | 689.0375 | 677.1272 | 685.2997 | 674.4767 | 688.5204 | 629.2972 | 616.3362 | 522.0117 | 596.098 | 583.0933 | 568.4123 | 519.7656 | 563.3048 | 714.6362 | 705.7282 | 695.4219 | 705.7283 | 438.7359 |  |  | 185.1302 |  | 161.7971 | 106.4891 | 183.8602 | 124.5373 | 222.2035 | 121.0324 | 471.6394 | 738.4452 | 442.0239 | 439.4712 | 239.4419 | 141.9859 | 173.9881 | 555.209 | 725.7499 | 751.2433 | 733.9635 | 738.9918 | 187.1585 | 111.9858 | 185.0396 | 127.9356 | 724.4438 | 218.8794 | 126.7824 | 584.7382 |  | 180.7033 | 74.2332 | 98.8632 | 123.1209 | 245.5129 | 760.361 | 759.8742 | 777.6321 | 777.7414 | 131.3949 | 112.8233 | 174.7093 | 397.6962 | 734.6592 | 90.5543 | 111.9928 | 197.6495 | 463.5439 | 718.8616 | 58.8481 | 74.2008 | 96.9237 | 120.9917 | 239.3553 | 719.2975 | 718.6781 | 764.2405 | 712.9734 | 740.0556 | 81.9562 | 109.6012 | 162.7461 | 391.1266 | 689.0375 | 103.5168 | 111.2009 | 191.4226 | 424.9659 | 690.2824 | 58.8287 | 80.7357 | 102.6526 | 133.2718 | 275.4311 | 713.2481 | 737.0709 | 755.0834 | 736.9631 | 94.6156 | 193.7709 | 119.5689 | 432.0344 | 694.6014 | 741.7624 | 734.5994 |  |  | 741.3976 | 713.8867 | 746.9128 | 700.5907 | 722.4691 | 703.5 |  | 712.8274 | 690.8502 | 738.152 | 61.4869 | 97.5489 | 97.9085 |  | 751.4623 | 719.3104 | 724.0641 | 516.6933 | 693.5639 | 670.4758 | 487.2222 | [21 empty] | 1523.7735 | 1354.3974 | 714.8651 | 682.0199 | 4.4455 | 735.3863
14:50 | 5060 |  |  | -18.5702 | 19.7206 | 6.7369 | 0.2793 | 1.7514 | 0.3332 | -6.8571 | 1.9052 | 14.3102 | 5.2387 | 0.421 |  |  |  | -29.9533 | 15.6967 | 25.7155 | 4.2488 |  | -7.9948 | 3.8047 | 0.5988 | 5.2138 | 5.623 | 1.3345 | 35.2684 | 391.5775 | 383.5091 | 182.4524 | 214.1694 | 169.9229 | 208.1066 | 126.9475 | 222.0972 | 112.6788 | 192.9856 | 453.008 | 701.7277 | 175.8253 | 266.9461 | 354.9473 | 253.2907 | 331.1629 | 676.6902 |  | 677.9323 |  | 670.613 | 105.2768 | 112.9782 | 187.2424 | 446.141 | 685.7901 | 229.4918 | 132.0629 | 254.6719 | 504.4212 | 718.3598 | 149.7325 | 72.3448 | 99.7712 | 134.6865 | 252.0474 | 728.6741 | 683.9639 | 683.7515 | 702.6268 | 98.8299 | 124.2852 | 242.6678 | 489.474 | 703.9986 | 100.117 | 132.6267 | 262.7973 | 525.6618 | 691.5944 | 71.9911 | 90.9416 | 99.9962 | 128.2136 | 238.3137 | 683.3666 |  | 687.5977 | 693.5609 |  | 81.4363 | 117.0644 | 194.7034 | 441.022 | 677.63 | 102.8396 | 132.4156 | 242.7967 | 528.0029 | 730.154 | 69.3425 | 77.9358 | 100.4993 | 125.8936 | 252.4526 | 590.7568 | 712.6469 | 715.7159 | 720.7754 | 118.927 | 138.1006 | 217.52 | 439.1075 | 695.0024 |  | 696.9124 |  |  | 685.5132 | 688.6551 | 677.0182 | 685.1201 | 674.1968 | 688.1599 | 629.3482 | 615.5972 | 541.4321 | 591.7088 | 571.4726 | 578.5723 | 525.0595 | 567.3323 | 714.339 | 705.4074 | 695.079 | 705.4071 | 438.7788 |  |  | 185.1804 |  | 161.8361 | 106.4693 | 183.9047 | 124.546 | 222.2136 | 121.0602 | 471.681 | 738.2391 | 442.063 | 439.1857 | 239.4578 | 142.0174 | 173.9856 | 555.1028 | 725.2006 | 750.8541 | 733.5444 | 738.5955 | 187.1617 | 112.0023 | 185.0882 | 127.9553 | 724.2864 | 218.9144 | 126.8213 | 584.6848 |  | 180.7301 | 74.2852 | 98.8693 | 123.1405 | 245.5747 | 759.9551 | 759.4933 | 777.2581 | 777.5922 | 131.4152 | 112.8431 | 174.782 | 397.7496 | 734.4546 | 90.5543 | 112.0039 | 197.7449 | 463.6332 | 718.6878 | 58.8301 | 74.2175 | 96.9536 | 121.0085 | 239.4163 | 718.9411 | 718.3375 | 763.9406 | 712.6228 | 739.6961 | 81.9366 | 109.6577 | 162.8417 | 391.1949 | 688.863 | 103.516 | 111.2122 | 191.476 | 425.0116 | 690.0523 | 58.8393 | 80.7633 | 102.6551 | 133.2963 | 275.4693 | 712.8023 | 736.6774 | 754.7518 | 736.6107 | 94.6703 | 193.8136 | 119.5967 | 432.0767 | 694.4168 | 741.4043 | 734.232 |  |  | 740.9503 | 713.4298 | 746.4303 | 700.2741 | 722.0701 | 703.1236 |  | 712.3797 | 690.5341 | 737.7262 | 61.51 | 97.4757 | 97.9217 |  | 751.3128 | 719.2088 | 723.9041 | 516.8993 | 693.5436 | 671.049 | 487.5225 | [21 empty] | 1524.3324 | 1353.3185 | 714.4523 | 682.2963 | 4.4735 | 735.2608
14:50 | 5061 |  |  | -18.6007 | 19.5405 | 6.6258 | 0.1465 | 1.785 | 0.3563 | -6.795 | 1.9066 | 14.3065 | 5.2373 | 0.4217 |  |  |  | -29.8882 | 15.8144 | 25.7067 | 4.31 |  | -8.0755 | 3.7348 | 0.5981 | 5.2153 | 5.62 | 1.334 | 34.2155 | 391.5943 | 383.5186 | 182.4854 | 214.2175 | 169.9591 | 208.0995 | 126.9594 | 222.1292 | 112.6935 | 193.0397 | 453.0424 | 701.5219 | 175.855 | 266.9881 | 355.1231 | 253.4301 | 331.2864 | 676.3248 |  | 677.5691 |  | 670.272 | 105.2607 | 113.0011 | 187.3104 | 446.1846 | 685.6211 | 229.4863 | 132.0668 | 254.6723 | 504.3994 | 718.1727 | 149.7923 | 72.3697 | 99.7944 | 134.7089 | 252.0971 | 728.4138 | 683.5961 | 683.3666 | 702.2996 | 98.8267 | 124.3042 | 242.7073 | 489.5052 | 703.8194 | 100.149 | 132.6548 | 262.8194 | 525.649 | 691.3764 | 71.9865 | 90.9377 | 99.9698 | 128.2267 | 238.355 | 683.0466 |  | 687.2612 | 693.4221 |  | 81.3779 | 117.0857 | 194.727 | 441.0448 | 677.454 | 102.8263 | 132.4209 | 242.828 | 527.9913 | 729.9215 | 69.3607 | 77.953 | 100.5045 | 125.9344 | 252.5046 | 590.5362 | 712.2765 | 715.3809 | 720.4455 | 118.9903 | 138.1059 | 217.5443 | 439.1309 | 694.8164 |  | 696.5112 |  |  | 685.1764 | 688.2699 | 676.8988 | 684.9253 | 673.9389 | 687.8025 | 632.1713 | 608.1073 | 560.6673 | 584.9728 | 555.7113 | 585.5546 | 508.7515 | 573.5216 | 714.034 | 705.084 | 694.7433 | 705.0889 | 438.8238 |  |  | 185.2405 |  | 161.8769 | 106.4377 | 183.9511 | 124.5536 | 222.2469 | 121.058 | 471.6997 | 738.0412 | 442.111 | 438.7648 | 239.51 | 142.0659 | 173.9982 | 554.9975 | 724.6693 | 750.4721 | 733.1609 | 738.1732 | 187.1925 | 112.0208 | 185.1416 | 128.0001 | 724.1286 | 219.0641 | 126.8556 | 584.6369 |  | 180.7493 | 74.3254 | 98.8588 | 123.1565 | 245.628 | 759.5515 | 759.1023 | 776.883 | 777.4216 | 131.4293 | 112.8534 | 174.8149 | 397.8062 | 734.2466 | 90.5823 | 112.0042 | 197.7829 | 463.6547 | 718.4728 | 58.7784 | 74.253 | 96.9421 | 121.0325 | 239.4636 | 718.5563 | 718.0125 | 763.6225 | 712.2767 | 739.3256 | 81.9223 | 109.7184 | 162.9015 | 391.268 | 688.6576 | 103.5305 | 111.23 | 191.5395 | 425.0562 | 689.8286 | 58.8531 | 80.7965 | 102.6518 | 133.3241 | 275.5174 | 712.3062 | 736.3113 | 754.434 | 736.2703 | 94.6796 | 193.8655 | 119.6218 | 432.1083 | 694.2205 | 741.0487 | 733.8767 |  |  | 740.5013 | 712.9831 | 745.9578 | 699.9908 | 721.707 | 702.8027 |  | 711.9266 | 690.2184 | 737.2921 | 61.5129 | 97.5378 | 97.912 |  | 751.1104 | 719.0971 | 723.8149 | 516.7458 | 693.7121 | 671.333 | 487.8956 | [21 empty] | 1489.6598 | 1352.1244 | 714.0407 | 682.5225 | 4.3982 | 735.1037
14:50 | 5062 |  |  | -18.5721 | 19.5441 | 6.5772 | 0.2202 | 1.7148 | 0.3159 | -6.8174 | 1.9121 | 14.3013 | 5.2143 | 0.4215 |  |  |  | -29.8239 | 15.7337 | 25.6794 | 4.194 |  | -8.0737 | 3.8277 | 0.5977 | 5.2115 | 5.6238 | 1.3335 | 34.3491 | 391.6064 | 383.5244 | 182.5164 | 214.2588 | 169.9857 | 208.0856 | 126.9764 | 222.1165 | 112.7176 | 193.0828 | 453.0676 | 701.335 | 175.8628 | 267.0168 | 355.2665 | 253.5488 | 331.3816 | 675.9643 |  | 677.2295 |  | 669.9166 | 105.2341 | 113.0128 | 187.3459 | 446.2271 | 685.4572 | 229.4954 | 132.1182 | 254.7144 | 504.3957 | 717.9573 | 149.8578 | 72.4033 | 99.7956 | 134.7216 | 252.145 | 728.1384 | 683.2292 | 682.9916 | 701.9668 | 98.8302 | 124.3282 | 242.7722 | 489.5338 | 703.6355 | 100.1464 | 132.6633 | 262.8399 | 525.6015 | 691.1728 | 71.9619 | 90.9327 | 99.9385 | 128.2389 | 238.4072 | 682.7343 |  | 686.93 | 693.2409 |  | 81.3557 | 117.0988 | 194.7663 | 441.0368 | 677.245 | 102.8437 | 132.4525 | 242.8566 | 527.9702 | 729.6986 | 69.3957 | 77.9606 | 100.4957 | 125.9674 | 252.5323 | 590.3283 | 711.9031 | 715.0255 | 720.1046 | 119.0348 | 138.1206 | 217.5753 | 439.1582 | 694.6274 |  | 696.1736 |  |  | 684.8306 | 687.8808 | 676.5863 | 684.4891 | 673.6817 | 687.4512 | 631.7331 | 596.7002 | 565.1183 | 582.0298 | 564.3666 | 590.0873 | 496.9994 | 577.5715 | 713.7293 | 704.7779 | 694.4166 | 704.7755 | 438.8523 |  |  | 185.2923 |  | 161.9161 | 106.4201 | 184.0061 | 124.5623 | 222.2941 | 121.0747 | 471.7338 | 737.8513 | 442.1664 | 438.6655 | 239.5693 | 142.1118 | 174.0374 | 554.8543 | 724.1163 | 750.0857 | 732.7915 | 737.7255 | 187.2513 | 112.0455 | 185.2061 | 127.9878 | 723.9743 | 219.1085 | 126.8628 | 584.6136 |  | 180.7999 | 74.362 | 98.861 | 123.177 | 245.6903 | 759.1523 | 758.7084 | 776.5227 | 777.0273 | 131.441 | 112.8675 | 174.8481 | 397.8728 | 734.0493 | 90.6197 | 112.0464 | 197.8234 | 463.6739 | 718.2522 | 58.8376 | 74.2934 | 96.9328 | 121.0606 | 239.4845 | 718.1978 | 717.7185 | 763.2871 | 712.0174 | 738.9601 | 81.9324 | 109.7569 | 162.9655 | 391.3161 | 688.4865 | 103.5432 | 111.2652 | 191.5973 | 425.0946 | 689.5917 | 58.8681 | 80.8146 | 102.6819 | 133.3464 | 275.5812 | 711.7914 | 735.9107 | 754.1016 | 735.9518 | 94.6797 | 193.931 | 119.6252 | 432.1466 | 694.0387 | 740.7186 | 733.5841 |  |  | 740.0485 | 712.4836 | 745.4664 | 699.7202 | 721.3558 | 702.5109 |  | 711.4745 | 689.8692 | 736.855 | 61.4979 | 97.5368 | 97.9226 |  | 750.9208 | 719.0263 | 723.7267 | 516.4018 | 692.5783 | 670.0214 | 487.2639 | [21 empty] | 1515.4721 | 1352.1022 | 713.6136 | 681.2998 | 4.356 | 734.9736
14:50 | 5063 |  |  | -18.581 | 19.5723 | 6.6247 | 0.2888 | 1.7543 | 0.3337 | -6.8603 | 1.9161 | 14.2928 | 5.1907 | 0.4211 |  |  |  | -29.8815 | 15.6271 | 25.7446 | 4.2526 |  | -8.0174 | 3.8279 | 0.5992 | 5.2128 | 5.622 | 1.3329 | 34.5977 | 391.6273 | 383.5382 | 182.5478 | 214.3006 | 170.0197 | 208.0713 | 126.9928 | 222.1231 | 112.7306 | 193.1168 | 453.0549 | 701.1185 | 175.8771 | 267.0872 | 355.3659 | 253.6662 | 331.4763 | 675.6577 |  | 676.9225 |  | 669.5997 | 105.2146 | 113.0283 | 187.3827 | 446.2674 | 685.2917 | 229.5271 | 132.1231 | 254.7577 | 504.4155 | 717.7578 | 149.882 | 72.4499 | 99.7886 | 134.7515 | 252.2145 | 727.8456 | 682.8615 | 682.6197 | 701.629 | 98.839 | 124.3355 | 242.8248 | 489.5567 | 703.468 | 100.1373 | 132.6633 | 262.8738 | 525.5551 | 690.9748 | 72.0206 | 90.9647 | 99.9685 | 128.2631 | 238.4408 | 682.4372 |  | 686.6086 | 693.0874 |  | 81.4103 | 117.0808 | 194.8419 | 440.9876 | 677.0015 | 102.8774 | 132.4929 | 242.8865 | 527.9382 | 729.4524 | 69.3914 | 77.9912 | 100.5223 | 125.9742 | 252.5887 | 590.1305 | 711.5429 | 714.6573 | 719.776 | 119.0455 | 138.1437 | 217.6332 | 439.1965 | 694.4331 |  | 695.8875 |  |  | 684.4871 | 687.4791 | 676.3213 | 684.1119 | 673.4187 | 687.094 | 630.116 | 595.4906 | 562.13 | 574.168 | 574.7497 | 590.2164 | 521.1207 | 581.0128 | 713.4384 | 704.4786 | 694.0927 | 704.4641 | 438.8703 |  |  | 185.339 |  | 161.9405 | 106.4072 | 184.0469 | 124.5729 | 222.3163 | 121.097 | 471.7818 | 737.6539 | 442.2048 | 438.6482 | 239.6308 | 142.1616 | 174.1053 | 554.6716 | 723.5418 | 749.6944 | 732.4027 | 737.262 | 187.2824 | 112.0669 | 185.2582 | 128.011 | 723.8147 | 218.9621 | 126.8879 | 584.598 |  | 180.8448 | 74.4068 | 98.8692 | 123.2023 | 245.7539 | 758.7409 | 758.3158 | 776.1514 | 776.7809 | 131.4521 | 112.8957 | 174.9281 | 397.9397 | 733.8569 | 90.6496 | 112.0764 | 197.9098 | 463.7164 | 718.0708 | 58.9304 | 74.3126 | 96.9641 | 121.0799 | 239.5241 | 717.8591 | 717.3867 | 762.9757 | 711.7356 | 738.6115 | 81.9583 | 109.7924 | 162.9911 | 391.3575 | 688.2946 | 103.5598 | 111.2851 | 191.6634 | 425.1534 | 689.3607 | 58.8779 | 80.8374 | 102.6937 | 133.3556 | 275.6404 | 711.3577 | 735.4861 | 753.7589 | 735.5888 | 94.7353 | 193.9572 | 119.6371 | 432.1873 | 693.8607 | 740.3531 | 733.2676 |  |  | 739.593 | 712.0546 | 745.0025 | 699.4456 | 721.0194 | 702.1879 |  | 711.0264 | 689.55 | 736.4267 | 61.5058 | 97.6113 | 97.9227 |  | 750.6812 | 718.9209 | 723.5622 | 516.7632 | 693.2405 | 670.0214 | 486.6623 | [21 empty] | 1509.0967 | 1351.5854 | 713.2024 | 681.631 | 4.4057 | 734.8011
14:50 | 5064 |  |  | -18.6295 | 19.6459 | 6.5611 | 0.1916 | 1.7051 | 0.3273 | -6.7758 | 1.9212 | 14.281 | 5.1595 | 0.4185 |  |  |  | -29.9783 | 15.5643 | 25.7534 | 4.2172 |  | -8.0493 | 3.7915 | 0.5989 | 5.2136 | 5.6246 | 1.3323 | 34.1533 | 391.6472 | 383.5476 | 182.579 | 214.3427 | 170.0519 | 208.0593 | 126.9991 | 222.0803 | 112.7231 | 193.1433 | 453.0445 | 700.8721 | 175.9131 | 267.1712 | 355.5048 | 253.7973 | 331.6152 | 675.3649 |  | 676.6359 |  | 669.2973 | 105.196 | 113.021 | 187.4317 | 446.2977 | 685.1222 | 229.5471 | 132.1863 | 254.8184 | 504.4175 | 717.5718 | 149.9094 | 72.4531 | 99.8115 | 134.7921 | 252.2589 | 727.5649 | 682.4994 | 682.2686 | 701.3169 | 98.8196 | 124.345 | 242.8569 | 489.5695 | 703.2859 | 100.1383 | 132.6808 | 262.908 | 525.5248 | 690.7814 | 71.9919 | 90.9949 | 99.9839 | 128.2811 | 238.4706 | 682.185 |  | 686.2873 | 692.983 |  | 81.4001 | 117.0735 | 194.8899 | 440.9534 | 676.7629 | 102.841 | 132.5179 | 242.9456 | 527.9163 | 729.1685 | 69.344 | 78.031 | 100.5636 | 125.9639 | 252.6822 | 589.912 | 711.1836 | 714.3061 | 719.4472 | 119.0412 | 138.1796 | 217.7011 | 439.2337 | 694.2399 |  | 695.6602 |  |  | 684.1511 | 687.1101 | 676.0381 | 683.7293 | 673.1091 | 686.7344 | 629.3704 | 600.4177 | 569.1448 | 570.9262 | 577.7545 | 589.5595 | 550.5614 | 582.3562 | 713.1396 | 704.1641 | 693.7624 | 704.145 | 438.8857 |  |  | 185.3891 |  | 161.9594 | 106.3909 | 184.0772 | 124.5842 | 222.3512 | 121.1036 | 471.7991 | 737.4636 | 442.2435 | 438.3868 | 239.6813 | 142.213 | 174.1559 | 554.5012 | 722.9605 | 749.2976 | 732.0185 | 736.8042 | 187.3136 | 112.0782 | 185.2847 | 128.0541 | 723.6482 | 218.7273 | 126.929 | 584.5911 |  | 180.8641 | 74.4642 | 98.8635 | 123.233 | 245.8132 | 758.3298 | 757.9206 | 775.7732 | 776.7052 | 131.4675 | 112.9153 | 174.9994 | 398.008 | 733.672 | 90.6817 | 112.0693 | 197.9854 | 463.7754 | 717.9134 | 58.9162 | 74.3526 | 96.9784 | 121.1036 | 239.5853 | 717.4683 | 716.94 | 762.7076 | 711.2706 | 738.2541 | 81.9733 | 109.7932 | 162.9908 | 391.4027 | 688.0741 | 103.5804 | 111.2904 | 191.7466 | 425.2156 | 689.1425 | 58.8859 | 80.874 | 102.6742 | 133.3662 | 275.6874 | 710.9549 | 735.1043 | 753.444 | 735.2308 | 94.7966 | 193.9709 | 119.6562 | 432.2123 | 693.6563 | 739.9671 | 732.9487 |  |  | 739.1333 | 711.6902 | 744.5807 | 699.1997 | 720.712 | 701.8662 |  | 710.5673 | 689.1831 | 735.9916 | 61.52 | 97.6205 | 97.9227 |  | 750.5144 | 718.7954 | 723.45 | 516.5825 | 693.4211 | 670.4433 | 487.0834 | [21 empty] | 1509.707 | 1352.6583 | 712.8009 | 681.9322 | 4.2973 | 734.6549
14:50 | 5065 |  |  | -18.7114 | 19.8121 | 6.616 | 0.1552 | 1.686 | 0.2894 | -6.8664 | 1.9507 | 14.1593 | 4.8499 | 0.3613 |  |  |  | -29.9912 | 15.5535 | 25.5688 | 4.1904 |  | -8.0116 | 3.7373 | 0.5981 | 5.2121 | 5.6223 | 1.3329 | 33.4804 | 391.6703 | 383.5642 | 182.6162 | 214.3935 | 170.0898 | 208.0453 | 127.0093 | 222.0527 | 112.7418 | 193.1933 | 453.0771 | 700.6758 | 175.976 | 267.2134 | 355.6463 | 253.9113 | 331.7506 | 675.0326 |  | 676.3174 |  | 668.9552 | 105.19 | 113.0438 | 187.4902 | 446.3318 | 684.9264 | 229.5752 | 132.2269 | 254.9065 | 504.4119 | 717.3783 | 149.97 | 72.4447 | 99.812 | 134.809 | 252.2957 | 727.3001 | 682.1398 | 681.927 | 701.0133 | 98.8256 | 124.3946 | 242.9384 | 489.5826 | 703.1099 | 100.1276 | 132.7012 | 262.9528 | 525.5116 | 690.5881 | 71.9813 | 90.9774 | 99.9603 | 128.288 | 238.4901 | 681.9403 |  | 685.978 | 692.8859 |  | 81.3911 | 117.0662 | 194.9352 | 440.9732 | 676.6045 | 102.8444 | 132.5268 | 242.9736 | 527.8956 | 728.9227 | 69.3209 | 78.0832 | 100.5825 | 125.9641 | 252.7513 | 589.7099 | 710.8307 | 713.9783 | 719.1149 | 119.0307 | 138.2329 | 217.7726 | 439.2642 | 694.0559 |  | 695.4612 |  |  | 683.8094 | 686.7351 | 675.7978 | 683.3668 | 672.7445 | 686.3696 | 628.9173 | 601.1901 | 558.2519 | 579.8616 | 583.7127 | 588.3241 | 542.9391 | 576.2808 | 712.8548 | 703.8504 | 693.4391 | 703.8425 | 438.8994 |  |  | 185.4267 |  | 161.9891 | 106.3756 | 184.12 | 124.5935 | 222.3929 | 121.1275 | 471.8263 | 737.2779 | 442.2935 | 438.0846 | 239.7483 | 142.2675 | 174.2213 | 554.3523 | 722.3869 | 748.9021 | 731.5565 | 736.3641 | 187.3785 | 112.1089 | 185.3366 | 128.0959 | 723.4984 | 218.579 | 126.961 | 584.5952 |  | 180.8936 | 74.5181 | 98.8624 | 123.2434 | 245.8758 | 757.9215 | 757.5282 | 775.403 | 776.3758 | 131.4879 | 112.9241 | 175.0464 | 398.07 | 733.4829 | 90.6743 | 112.1227 | 198.0379 | 463.8111 | 717.7143 | 58.8849 | 74.4106 | 96.9815 | 121.1423 | 239.6446 | 717.0798 | 716.5245 | 762.4336 | 710.8334 | 737.8925 | 81.9794 | 109.7663 | 163.0444 | 391.4423 | 687.8806 | 103.5787 | 111.3066 | 191.8191 | 425.2524 | 688.9126 | 58.8962 | 80.8925 | 102.6888 | 133.4105 | 275.724 | 710.5507 | 734.7301 | 753.1301 | 734.9629 | 94.809 | 194.011 | 119.6574 | 432.2391 | 693.4621 | 739.62 | 732.6272 |  |  | 738.6675 | 711.2152 | 744.1026 | 698.9862 | 720.4045 | 701.6299 |  | 710.1256 | 688.8472 | 735.5603 | 61.5341 | 97.6568 | 97.9324 |  | 750.2621 | 718.6709 | 723.316 | 516.6544 | 693.5876 | 670.302 | 487.378 | [21 empty] | 1508.0795 | 1349.936 | 712.3829 | 681.9448 | 4.2084 | 734.4665
14:50 | 5066 |  |  | -18.7373 | 19.9992 | 6.6562 | 0.1727 | 1.7798 | 0.3707 | -6.8325 | 1.9544 | 14.0619 | 4.7525 | 0.3501 |  |  |  | -29.9925 | 15.5723 | 25.8497 | 4.2224 |  | -7.9811 | 3.748 | 0.5982 | 5.2139 | 5.6252 | 1.3327 | 34.5044 | 391.6949 | 383.5799 | 182.6569 | 214.4479 | 170.1269 | 208.0355 | 127.0306 | 222.175 | 112.7564 | 193.2417 | 453.0921 | 700.4665 | 176.0013 | 267.2623 | 355.774 | 254.0217 | 331.8538 | 674.6964 |  | 675.9891 |  | 668.5992 | 105.2268 | 113.0957 | 187.5387 | 446.3674 | 684.7303 | 229.5999 | 132.1804 | 254.9442 | 504.4086 | 717.1967 | 150.0221 | 72.4472 | 99.8366 | 134.848 | 252.3637 | 727.0515 | 681.8093 | 681.637 | 700.7102 | 98.8322 | 124.4219 | 243.0046 | 489.6055 | 702.952 | 100.1395 | 132.7494 | 262.9887 | 525.528 | 690.3403 | 72.0431 | 90.953 | 99.9665 | 128.3329 | 238.5476 | 681.6758 |  | 685.6847 | 692.7643 |  | 81.4194 | 117.1058 | 194.9435 | 441.089 | 676.5089 | 102.8956 | 132.5379 | 242.991 | 527.8712 | 728.7064 | 69.3676 | 78.1187 | 100.572 | 126.0016 | 252.7769 | 589.5321 | 710.4782 | 713.6436 | 718.7938 | 119.0196 | 138.273 | 217.8307 | 439.2852 | 693.8599 |  | 695.3041 |  |  | 683.4799 | 686.3646 | 675.5423 | 682.9867 | 672.4051 | 686.0223 | 628.722 | 603.0534 | 547.6666 | 586.0644 | 589.7039 | 583.301 | 511.9426 | 578.1701 | 712.579 | 703.5483 | 693.1243 | 703.5484 | 438.9366 |  |  | 185.4782 |  | 162.0316 | 106.3738 | 184.1617 | 124.6065 | 222.4744 | 121.1436 | 471.8545 | 737.0897 | 442.3376 | 438.1177 | 239.8107 | 142.3211 | 174.3197 | 554.1974 | 721.8197 | 748.5123 | 731.0667 | 735.9223 | 187.4599 | 112.1333 | 185.4151 | 128.166 | 723.3439 | 218.588 | 126.9678 | 584.5715 |  | 180.9474 | 74.5563 | 98.8649 | 123.2509 | 245.9337 | 757.5176 | 757.1273 | 775.0337 | 776.0938 | 131.5081 | 112.9203 | 175.0837 | 398.0971 | 733.2857 | 90.6714 | 112.219 | 198.0708 | 463.7855 | 717.4758 | 58.9745 | 74.4639 | 97.0054 | 121.1881 | 239.6951 | 716.7648 | 716.2162 | 762.1404 | 710.5379 | 737.5376 | 82.0168 | 109.752 | 163.0848 | 391.474 | 687.6877 | 103.5776 | 111.3249 | 191.8679 | 425.2839 | 688.6708 | 58.9188 | 80.9095 | 102.7187 | 133.4502 | 275.7675 | 710.1648 | 734.3523 | 752.8164 | 734.6671 | 94.8045 | 194.0736 | 119.675 | 432.2892 | 693.2995 | 739.3189 | 732.3308 |  |  | 738.2011 | 710.7314 | 743.6073 | 698.756 | 720.0786 | 701.425 |  | 709.6721 | 688.5054 | 735.1255 | 61.5303 | 97.6714 | 97.9285 |  | 750.0908 | 718.5753 | 723.2001 | 516.6388 | 693.6458 | 670.9624 | 487.4803 | [21 empty] | 1518.7032 | 1345.6155 | 711.9609 | 682.3041 | 4.4483 | 734.333
14:50 | 5067 |  |  | -18.853 | 19.9583 | 6.7301 | 0.1749 | 1.7527 | 0.339 | -6.8297 | 1.9525 | 14.0381 | 4.7429 | 0.3507 |  |  |  | -29.9355 | 15.7315 | 25.6174 | 4.3201 |  | -8.0022 | 3.8008 | 0.5988 | 5.2112 | 5.6258 | 1.3316 | 34.57 | 391.7124 | 383.5886 | 182.6894 | 214.4913 | 170.1528 | 208.0309 | 127.0473 | 222.2426 | 112.7629 | 193.2793 | 453.1058 | 700.256 | 175.9966 | 267.2952 | 355.8841 | 254.1691 | 331.986 | 674.4203 |  | 675.7409 |  | 668.2974 | 105.2636 | 113.1178 | 187.5939 | 446.4066 | 684.5677 | 229.6203 | 132.1853 | 254.9693 | 504.4078 | 717.0051 | 150.0222 | 72.4627 | 99.8853 | 134.8795 | 252.4212 | 726.7941 | 681.4638 | 681.3261 | 700.4133 | 98.8373 | 124.4456 | 243.0335 | 489.6345 | 702.7807 | 100.1708 | 132.7751 | 262.9978 | 525.4926 | 690.1132 | 72.0293 | 90.9362 | 99.9601 | 128.3863 | 238.6225 | 681.4074 |  | 685.3705 | 692.6296 |  | 81.4173 | 117.1956 | 194.9259 | 441.1385 | 676.3008 | 102.9328 | 132.5678 | 243.0564 | 527.8527 | 728.4542 | 69.4209 | 78.1489 | 100.5892 | 126.0464 | 252.829 | 589.3392 | 710.1282 | 713.294 | 718.4845 | 119.0552 | 138.2729 | 217.8425 | 439.3087 | 693.6601 |  | 695.0829 |  |  | 683.1592 | 685.9955 | 675.1906 | 682.5176 | 672.1097 | 685.6923 | 625.7792 | 604.6352 | 543.9159 | 588.3897 | 590.1694 | 578.9494 | 516.4018 | 592.5616 | 712.3038 | 703.2497 | 692.8137 | 703.2549 | 438.9742 |  |  | 185.5304 |  | 162.0723 | 106.3628 | 184.1948 | 124.61 | 222.4729 | 121.1405 | 471.8736 | 736.8979 | 442.3748 | 438.3493 | 239.8536 | 142.3731 | 174.4119 | 554.0319 | 721.2345 | 748.1169 | 730.64 | 735.4807 | 187.4439 | 112.1468 | 185.4707 | 128.1072 | 723.1809 | 218.5954 | 126.9798 | 584.5136 |  | 180.9962 | 74.5892 | 98.8597 | 123.2669 | 245.9953 | 757.1137 | 756.7243 | 774.6653 | 775.8735 | 131.5215 | 112.9266 | 175.1203 | 398.1372 | 733.0584 | 90.6549 | 112.2271 | 198.1177 | 463.8137 | 717.2843 | 59.0682 | 74.4949 | 97.0566 | 121.205 | 239.7404 | 716.4665 | 715.9185 | 761.8544 | 710.2473 | 737.1736 | 82.0494 | 109.774 | 163.1274 | 391.5138 | 687.5012 | 103.6024 | 111.3408 | 191.927 | 425.3321 | 688.4488 | 58.9262 | 80.9287 | 102.7307 | 133.462 | 275.8276 | 709.7831 | 733.9702 | 752.4963 | 734.293 | 94.7909 | 194.1339 | 119.7009 | 432.3307 | 693.125 | 739.0055 | 732.063 |  |  | 737.7242 | 710.3249 | 743.1349 | 698.4887 | 719.7357 | 701.0459 |  | 709.2274 | 688.1582 | 734.69 | 61.5166 | 97.6308 | 97.9248 |  | 749.9063 | 718.4641 | 723.1405 | 517.0727 | 693.6316 | 671.7868 | 488.3173 | [21 empty] | 1554.0995 | 1340.5301 | 711.5518 | 682.7092 | 4.4413 | 734.1852
14:50 | 5068 |  |  | -18.7175 | 19.8297 | 6.8952 | 0.1296 | 1.7672 | 0.3726 | -6.7504 | 1.9513 | 14.0262 | 4.7423 | 0.3507 |  |  |  | -29.6938 | 15.8601 | 25.647 | 4.2835 |  | -7.9624 | 3.8005 | 0.5996 | 5.2075 | 5.6223 | 1.3335 | 34.4058 | 391.7324 | 383.6029 | 182.72 | 214.531 | 170.183 | 208.0292 | 127.064 | 222.199 | 112.7836 | 193.3249 | 453.1164 | 700.0583 | 176.0148 | 267.3003 | 355.9285 | 254.3153 | 332.1154 | 674.1275 |  | 675.4414 |  | 667.9801 | 105.2649 | 113.1281 | 187.6436 | 446.4391 | 684.4028 | 229.6788 | 132.2629 | 255.039 | 504.4251 | 716.8117 | 150.0095 | 72.4956 | 99.891 | 134.9008 | 252.4766 | 726.4963 | 681.0959 | 680.9543 | 700.1042 | 98.8657 | 124.4722 | 243.0789 | 489.6552 | 702.5959 | 100.1796 | 132.7687 | 263.031 | 525.4227 | 689.9254 | 72.0151 | 90.9529 | 99.9647 | 128.402 | 238.6898 | 681.1221 |  | 685.067 | 692.4762 |  | 81.4293 | 117.2113 | 194.9696 | 441.0931 | 676.0653 | 103.0031 | 132.6114 | 243.1265 | 527.8429 | 728.2325 | 69.419 | 78.1917 | 100.6111 | 126.0628 | 252.8944 | 589.1499 | 709.7884 | 712.9656 | 718.1681 | 119.0746 | 138.2887 | 217.893 | 439.3432 | 693.4688 |  | 694.8233 |  |  | 682.8197 | 685.6238 | 674.9014 | 682.1283 | 671.8098 | 685.3457 | 622.5722 | 601.5213 | 543.9671 | 588.2339 | 589.3705 | 579.7785 | 552.7746 | 597.8154 | 712.0266 | 702.9444 | 692.5086 | 702.9621 | 439.0028 |  |  | 185.5851 |  | 162.1187 | 106.3412 | 184.243 | 124.6252 | 222.4965 | 121.1588 | 471.8955 | 736.7214 | 442.4122 | 438.5569 | 239.9072 | 142.4244 | 174.49 | 553.8722 | 720.623 | 747.7208 | 730.1948 | 735.0217 | 187.4492 | 112.1558 | 185.4961 | 128.0721 | 723.02 | 218.6669 | 126.9909 | 584.4637 |  | 181.0154 | 74.5973 | 98.8657 | 123.2613 | 246.0874 | 756.7066 | 756.3278 | 774.2977 | 775.53 | 131.5379 | 112.9379 | 175.172 | 398.2101 | 732.8365 | 90.6608 | 112.2316 | 198.1879 | 463.8643 | 717.0812 | 59.0763 | 74.5339 | 97.0535 | 121.2204 | 239.7656 | 716.1258 | 715.5756 | 761.5382 | 709.9597 | 736.8178 | 82.0425 | 109.838 | 163.186 | 391.5807 | 687.3129 | 103.6236 | 111.3543 | 192.0034 | 425.3927 | 688.2283 | 58.8317 | 80.9432 | 102.7525 | 133.491 | 275.8726 | 709.4365 | 733.5984 | 752.1715 | 733.954 | 94.7823 | 194.189 | 119.7242 | 432.354 | 692.9224 | 738.6248 | 731.7042 |  |  | 737.2397 | 709.9609 | 742.6859 | 698.1789 | 719.3572 | 700.691 |  | 708.7977 | 687.8294 | 734.2689 | 61.5395 | 97.6324 | 97.9427 |  | 749.7055 | 718.3587 | 723.016 | 516.9402 | 693.706 | 670.9624 | 487.4201 | [21 empty] | 1537.8783 | 1340.2257 | 711.1532 | 682.3342 | 4.6384 | 734.0321
14:50 | 5069 |  |  | -18.5956 | 19.5737 | 6.9441 | 0.2253 | 1.6115 | 0.2888 | -6.8178 | 1.9497 | 14.0202 | 4.7445 | 0.3519 |  |  |  | -29.8082 | 15.9852 | 25.609 | 4.248 |  | -7.9351 | 3.7561 | 0.5984 | 5.2093 | 5.6244 | 1.3327 | 33.3904 | 391.7548 | 383.6178 | 182.7556 | 214.581 | 170.2197 | 208.0266 | 127.0806 | 222.2221 | 112.8004 | 193.3724 | 453.1288 | 699.8566 | 176.0576 | 267.3811 | 355.9127 | 254.4061 | 332.1757 | 673.8087 |  | 675.0979 |  | 667.6377 | 105.2717 | 113.1404 | 187.6975 | 446.4703 | 684.2267 | 229.6957 | 132.2257 | 255.0833 | 504.4344 | 716.6224 | 150.0792 | 72.5129 | 99.8914 | 134.9305 | 252.5362 | 726.2194 | 680.7592 | 680.6046 | 699.7935 | 98.8262 | 124.4776 | 243.1326 | 489.6786 | 702.4146 | 100.1955 | 132.77 | 263.0788 | 525.3646 | 689.7543 | 72.0563 | 90.9729 | 99.9863 | 128.4137 | 238.7364 | 680.8366 |  | 684.7754 | 692.3059 |  | 81.4589 | 117.1723 | 195.0316 | 441.047 | 675.8467 | 102.9796 | 132.6335 | 243.1907 | 527.8306 | 728.0156 | 69.4089 | 78.226 | 100.6088 | 126.0744 | 252.9304 | 588.9742 | 709.4499 | 712.6462 | 717.8582 | 119.0899 | 138.3355 | 217.9578 | 439.3719 | 693.2794 |  | 694.6795 |  |  | 682.4825 | 685.2838 | 674.6954 | 681.8457 | 671.5272 | 685.013 | 620.6936 | 598.3589 | 557.9655 | 587.1529 | 564.138 | 582.4842 | 578.1317 | 589.4276 | 711.7392 | 702.6364 | 692.2024 | 702.6689 | 439.0248 |  |  | 185.6386 |  | 162.1634 | 106.322 | 184.2953 | 124.645 | 222.5842 | 121.1914 | 471.9419 | 736.5232 | 442.4473 | 438.7772 | 239.9457 | 142.4639 | 174.5451 | 553.6938 | 719.9989 | 747.3261 | 729.7422 | 734.5384 | 187.5342 | 112.1602 | 185.52 | 128.1195 | 722.8611 | 218.7399 | 126.9993 | 584.4272 |  | 181.0317 | 74.6534 | 98.8793 | 123.2866 | 246.1495 | 756.2996 | 755.9305 | 773.9257 | 775.1768 | 131.5576 | 112.9589 | 175.2409 | 398.2773 | 732.6399 | 90.6972 | 112.2703 | 198.2432 | 463.8675 | 716.8471 | 59.0043 | 74.5819 | 97.0333 | 121.2664 | 239.7446 | 715.761 | 715.1894 | 761.2298 | 709.6075 | 736.4654 | 82.0306 | 109.8974 | 163.2336 | 391.6448 | 687.1296 | 103.6242 | 111.3645 | 192.047 | 425.4285 | 687.9796 | 58.7548 | 80.9599 | 102.7766 | 133.5202 | 275.9114 | 709.0858 | 733.2483 | 751.8598 | 733.6316 | 94.7975 | 194.2301 | 119.7455 | 432.3829 | 692.7201 | 738.2534 | 731.2836 |  |  | 736.761 | 709.6016 | 742.2513 | 697.8468 | 718.9696 | 700.4659 |  | 708.3783 | 687.4849 | 733.8482 | 61.5433 | 97.621 | 97.9488 |  | 749.5226 | 718.2483 | 722.8801 | 517.0371 | 693.0723 | 670.4008 | 487.5527 | [21 empty] | 1514.6895 | 1338.2219 | 710.7614 | 681.7366 | 4.5255 | 733.8854
14:50 | 5070 |  |  | -18.5592 | 19.4092 | 7.0228 | 0.2489 | 1.691 | 0.3668 | -6.7463 | 1.9501 | 14.0061 | 4.7393 | 0.3503 |  |  |  | -29.753 | 16.078 | 25.5669 | 4.3197 |  | -7.8847 | 3.8347 | 0.5997 | 5.2113 | 5.6294 | 1.3336 | 32.9981 | 391.7758 | 383.6264 | 182.7875 | 214.6243 | 170.2528 | 208.0083 | 127.089 | 222.2806 | 112.826 | 193.4175 | 453.171 | 699.6559 | 176.0388 | 267.4602 | 356.0097 | 254.5309 | 332.3002 | 673.5128 |  | 674.7826 |  | 667.3221 | 105.29 | 113.155 | 187.7537 | 446.5119 | 684.0577 | 229.696 | 132.1197 | 255.0947 | 504.3883 | 716.4445 | 150.122 | 72.5551 | 99.8842 | 134.9413 | 252.5867 | 725.9462 | 680.4197 | 680.2643 | 699.4769 | 98.7752 | 124.4887 | 243.1699 | 489.6803 | 702.2316 | 100.1949 | 132.783 | 263.104 | 525.3247 | 689.5415 | 72.0398 | 90.9411 | 99.9604 | 128.4333 | 238.7756 | 680.5533 |  | 684.4484 | 692.1089 |  | 81.4558 | 117.19 | 195.0721 | 441.0496 | 675.6473 | 103.0075 | 132.6469 | 243.2402 | 527.8088 | 727.7696 | 69.4281 | 78.2543 | 100.6372 | 126.0913 | 252.9784 | 588.7956 | 709.1226 | 712.3322 | 717.5619 | 119.1235 | 138.3793 | 218.0107 | 439.4001 | 693.0872 |  | 694.4377 |  |  | 682.1602 | 684.9289 | 674.4554 | 681.5144 | 671.2512 | 684.6765 | 623.0431 | 600.1807 | 563.6725 | 584.6654 | 539.972 | 583.5892 | 590.0779 | 585.4875 | 711.461 | 702.3317 | 691.8894 | 702.3777 | 439.0287 |  |  | 185.6842 |  | 162.1869 | 106.3088 | 184.3371 | 124.6539 | 222.5917 | 121.2192 | 471.996 | 736.3199 | 442.4926 | 439.1096 | 239.9756 | 142.5011 | 174.5988 | 553.5507 | 719.3512 | 746.9106 | 729.2952 | 734.0889 | 187.5638 | 112.1753 | 185.5442 | 128.0816 | 722.7008 | 218.7476 | 127.0325 | 584.384 |  | 181.0684 | 74.7372 | 98.8862 | 123.3261 | 246.1766 | 755.8944 | 755.5381 | 773.5543 | 774.9093 | 131.5629 | 112.9822 | 175.286 | 398.3528 | 732.4556 | 90.7251 | 112.2834 | 198.2872 | 463.8391 | 716.6174 | 58.9528 | 74.6032 | 97.0385 | 121.2828 | 239.728 | 715.3705 | 714.7864 | 760.9596 | 709.177 | 736.1056 | 82.0397 | 109.9534 | 163.2753 | 391.6986 | 686.952 | 103.6685 | 111.3927 | 192.1186 | 425.4832 | 687.7627 | 59.4353 | 80.9886 | 102.7898 | 133.5437 | 275.9714 | 708.7039 | 732.8836 | 751.5486 | 733.3274 | 94.8069 | 194.2842 | 119.7426 | 432.4297 | 692.5381 | 737.9352 | 730.9096 |  |  | 736.2871 | 709.1999 | 741.786 | 697.5181 | 718.6035 | 700.1548 |  | 707.9678 | 687.1366 | 733.4209 | 61.5512 | 97.6091 | 97.9544 |  | 749.3677 | 718.1433 | 722.7649 | 517.4656 | 694.4793 | 672.1545 | 488.2931 | [21 empty] | 1545.7824 | 1331.8617 | 710.3609 | 683.3169 | 4.6784 | 733.7555
14:50 | 5071 |  |  | -18.4196 | 19.5079 | 7.1352 | 0.2917 | 1.859 | 0.3642 | -6.7958 | 1.9483 | 13.9919 | 4.7421 | 0.3518 |  |  |  | -29.7324 | 16.1247 | 25.6803 | 4.2942 |  | -7.8785 | 3.853 | 0.5997 | 5.2089 | 5.6263 | 1.3335 | 33.3727 | 391.7986 | 383.6363 | 182.8221 | 214.6712 | 170.2854 | 207.9959 | 127.1037 | 222.311 | 112.8304 | 193.4551 | 453.1766 | 699.4385 | 176.0398 | 267.487 | 356.0748 | 254.6379 | 332.3977 | 673.2296 |  | 674.4798 |  | 667.0142 | 105.2918 | 113.1728 | 187.7931 | 446.5441 | 683.8879 | 229.7472 | 132.2187 | 255.1558 | 504.3637 | 716.2502 | 150.1244 | 72.5852 | 99.8792 | 134.9593 | 252.6421 | 725.6719 | 680.0879 | 679.9404 | 699.168 | 98.8017 | 124.5035 | 243.2033 | 489.6833 | 702.0642 | 100.1928 | 132.8024 | 263.1355 | 525.2991 | 689.3061 | 72.0096 | 90.9186 | 99.9315 | 128.4739 | 238.8453 | 680.3112 |  | 684.1268 | 691.9425 |  | 81.406 | 117.2091 | 195.1125 | 441.0963 | 675.496 | 103.0435 | 132.6707 | 243.2566 | 527.7941 | 727.5458 | 69.5165 | 78.2495 | 100.6331 | 126.1427 | 253.0129 | 588.6091 | 708.7958 | 712.0117 | 717.2502 | 119.1167 | 138.391 | 218.0507 | 439.4196 | 692.8832 |  | 694.0533 |  |  | 681.8316 | 684.553 | 674.1008 | 681.0511 | 670.9566 | 684.3519 | 625.8822 | 606.3169 | 553.3184 | 584.0638 | 544.5766 | 584.6751 | 580.7584 | 589.6379 | 711.1835 | 702.0248 | 691.5793 | 702.0835 | 439.0369 |  |  | 185.7295 |  | 162.204 | 106.2929 | 184.3717 | 124.6662 | 222.547 | 121.2166 | 472.0154 | 736.1408 | 442.5339 | 439.5166 | 240.0292 | 142.5448 | 174.6707 | 553.4835 | 718.746 | 746.5056 | 728.8636 | 733.6575 | 187.5226 | 112.1857 | 185.5792 | 128.0382 | 722.5342 | 218.7869 | 127.0555 | 584.3394 |  | 181.0985 | 74.7844 | 98.8901 | 123.3519 | 246.2313 | 755.4922 | 755.1437 | 773.1887 | 774.762 | 131.571 | 112.993 | 175.3076 | 398.4039 | 732.2865 | 90.7521 | 112.2819 | 198.3464 | 463.8706 | 716.413 | 58.935 | 74.6032 | 97.0361 | 121.2717 | 239.7443 | 714.9651 | 714.3871 | 760.6723 | 708.7492 | 735.7535 | 82.0361 | 109.9927 | 163.3151 | 391.7322 | 686.7538 | 103.7073 | 111.4128 | 192.205 | 425.5461 | 687.5537 | 59.7549 | 81.0313 | 102.7781 | 133.5682 | 276.0204 | 708.3016 | 732.4727 | 751.2172 | 732.9802 | 94.8361 | 194.3383 | 119.7693 | 432.4567 | 692.3333 | 737.5939 | 730.5723 |  |  | 735.809 | 708.7652 | 741.3016 | 697.1822 | 718.2217 | 699.8513 |  | 707.5678 | 686.8394 | 733.0243 | 61.5656 | 97.6884 | 97.9523 |  | 749.1919 | 718.04 | 722.6435 | 517.0216 | 693.6721 | 670.8196 | 487.5346 | [21 empty] | 1501.7177 | 1331.0755 | 709.9615 | 682.2458 | 4.8852 | 733.6159
14:50 | 5072 |  |  | -18.325 | 19.7111 | 6.8337 | 0.3246 | 1.8035 | 0.4562 | -6.7975 | 1.9431 | 13.9802 | 4.7426 | 0.3527 |  |  |  | -29.7266 | 16.1943 | 25.6585 | 4.2995 |  | -7.8713 | 3.9131 | 0.5986 | 5.2094 | 5.6291 | 1.3325 | 34.0998 | 391.816 | 383.6538 | 182.8548 | 214.7221 | 170.3162 | 207.9936 | 127.1147 | 222.3621 | 112.8294 | 193.4941 | 453.182 | 699.2211 | 176.1165 | 267.5484 | 356.0763 | 254.7253 | 332.4706 | 672.931 |  | 674.1925 |  | 666.6897 | 105.306 | 113.1799 | 187.8343 | 446.5781 | 683.7311 | 229.7953 | 132.2433 | 255.1986 | 504.3946 | 716.0459 | 150.1632 | 72.6155 | 99.8751 | 134.9667 | 252.6884 | 725.4065 | 679.7579 | 679.6077 | 698.8761 | 98.8284 | 124.5192 | 243.2474 | 489.7115 | 701.8997 | 100.2215 | 132.8265 | 263.1685 | 525.2785 | 689.0963 | 72.0237 | 90.9467 | 99.9859 | 128.5202 | 238.9152 | 680.1049 |  | 683.8234 | 691.8606 |  | 81.401 | 117.2634 | 195.1209 | 441.1717 | 675.3339 | 103.0179 | 132.6881 | 243.2545 | 527.7806 | 727.3189 | 69.5932 | 78.233 | 100.5984 | 126.1906 | 253.0322 | 588.4023 | 708.478 | 711.6847 | 716.9544 | 119.1937 | 138.3694 | 218.0483 | 439.4361 | 692.7032 |  | 693.5993 |  |  | 681.5083 | 684.2098 | 673.7796 | 680.6766 | 670.6532 | 684.0384 | 625.687 | 609.6481 | 546.5628 | 584.8957 | 547.3476 | 585.5811 | 554.7922 | 591.9444 | 710.9072 | 701.7001 | 691.2541 | 701.7725 | 439.0711 |  |  | 185.7793 |  | 162.2481 | 106.2736 | 184.415 | 124.6802 | 222.5801 | 121.2149 | 472.0387 | 735.9517 | 442.584 | 439.794 | 240.0683 | 142.5681 | 174.724 | 553.3286 | 718.1763 | 746.1152 | 728.437 | 733.1803 | 187.5536 | 112.2224 | 185.6356 | 128.0663 | 722.385 | 218.8347 | 127.0619 | 584.2699 |  | 181.1264 | 74.8394 | 98.8959 | 123.3961 | 246.2999 | 755.0841 | 754.7506 | 772.8178 | 774.5969 | 131.5898 | 112.9943 | 175.3399 | 398.4458 | 732.0918 | 90.7454 | 112.3161 | 198.4077 | 463.9317 | 716.2217 | 58.8655 | 74.636 | 97.0399 | 121.3132 | 239.7608 | 714.5645 | 714.0127 | 760.3836 | 708.3374 | 735.3978 | 82.0357 | 109.991 | 163.3588 | 391.7546 | 686.5553 | 103.6812 | 111.4166 | 192.2559 | 425.5784 | 687.3122 | 59.4057 | 81.0578 | 102.7773 | 133.5849 | 276.0462 | 707.9191 | 732.063 | 750.8794 | 732.639 | 94.8445 | 194.3769 | 119.7907 | 432.4806 | 692.1324 | 737.2252 | 730.2428 |  |  | 735.3334 | 708.3666 | 740.8241 | 696.8313 | 717.8192 | 699.5589 |  | 707.1765 | 686.5383 | 732.608 | 61.5663 | 97.6826 | 97.9587 |  | 748.9721 | 717.9522 | 722.5549 | 516.8485 | 693.5842 | 670.6859 | 487.5829 | [21 empty] | 1500.5584 | 1321.807 | 709.5706 | 682.135 | 4.9422 | 733.4621
14:50 | 5073 |  |  | -18.3115 | 19.9665 | 6.8934 | 0.356 | 1.8431 | 0.4456 | -6.7159 | 1.9425 | 13.9782 | 4.7386 | 0.3524 |  |  |  | -29.8293 | 16.1655 | 25.7472 | 4.3287 |  | -7.8383 | 3.8005 | 0.5987 | 5.211 | 5.6314 | 1.3336 | 33.4248 | 391.8336 | 383.6657 | 182.8832 | 214.7613 | 170.3496 | 207.9781 | 127.1254 | 222.4174 | 112.8515 | 193.5497 | 453.2097 | 699.0107 | 176.1208 | 267.6032 | 356.1394 | 254.8529 | 332.6199 | 672.6214 |  | 673.9122 |  | 666.3764 | 105.3344 | 113.1905 | 187.8837 | 446.6176 | 683.5764 | 229.8228 | 132.2169 | 255.2186 | 504.3513 | 715.8852 | 150.1735 | 72.665 | 99.8677 | 134.9641 | 252.7285 | 725.1368 | 679.4045 | 679.2915 | 698.554 | 98.8267 | 124.5599 | 243.3073 | 489.7239 | 701.7173 | 100.2189 | 132.8461 | 263.1905 | 525.2476 | 688.9016 | 72.046 | 90.9581 | 100.0044 | 128.5261 | 238.9505 | 679.8625 |  | 683.5259 | 691.7325 |  | 81.4303 | 117.2935 | 195.1183 | 441.2073 | 675.1254 | 103.0605 | 132.7144 | 243.2848 | 527.7585 | 727.0879 | 69.5576 | 78.2671 | 100.6034 | 126.184 | 253.099 | 588.2323 | 708.1748 | 711.3872 | 716.6667 | 119.2624 | 138.3966 | 218.1025 | 439.4732 | 692.5302 |  | 693.1282 |  |  | 681.1824 | 683.8706 | 673.5539 | 680.4111 | 670.3504 | 683.7096 | 624.0866 | 610.8615 | 553.0156 | 584.5753 | 552.3797 | 586.6856 | 501.9866 | 584.4472 | 710.6238 | 701.3698 | 690.9155 | 701.4584 | 439.1111 |  |  | 185.8359 |  | 162.299 | 106.2597 | 184.4595 | 124.6987 | 222.6041 | 121.2357 | 472.0656 | 735.7594 | 442.6321 | 440.0036 | 240.0809 | 142.5797 | 174.7688 | 553.1176 | 717.5822 | 745.7077 | 727.9986 | 732.7027 | 187.5889 | 112.2735 | 185.7079 | 128.0493 | 722.2443 | 218.9159 | 127.0892 | 584.1998 |  | 181.1649 | 74.8851 | 98.9009 | 123.4239 | 246.3642 | 754.6751 | 754.3598 | 772.4405 | 774.2579 | 131.6127 | 112.9994 | 175.4013 | 398.52 | 731.8816 | 90.7377 | 112.3815 | 198.4685 | 463.9868 | 716.0207 | 58.8507 | 74.6583 | 97.0273 | 121.331 | 239.7988 | 714.161 | 713.6549 | 760.1072 | 707.9609 | 735.0394 | 82.0338 | 110.0181 | 163.428 | 391.7914 | 686.3939 | 103.669 | 111.4345 | 192.3141 | 425.6117 | 687.0772 | 59.4176 | 81.0689 | 102.8102 | 133.626 | 276.078 | 707.5824 | 731.7265 | 750.5837 | 732.3625 | 94.9287 | 194.4262 | 119.804 | 432.5298 | 691.9738 | 736.886 | 729.9094 |  |  | 734.8689 | 708.0545 | 740.3784 | 696.5042 | 717.4367 | 699.2422 |  | 706.7784 | 686.2183 | 732.1833 | 61.5653 | 97.6542 | 97.9541 |  | 748.8127 | 717.8663 | 722.4281 | 517.1575 | 694.0352 | 671.6057 | 488.2742 | [21 empty] | 1488.5391 | 1322.6969 | 709.1919 | 682.8204 | 5.0555 | 733.3395
14:50 | 5074 |  |  | -18.3356 | 20.2919 | 6.9787 | 0.3455 | 1.9039 | 0.4606 | -6.7733 | 1.9511 | 13.9586 | 4.6683 | 0.3512 |  |  |  | -29.7619 | 16.1125 | 25.8825 | 4.353 |  | -7.9375 | 3.7304 | 0.599 | 5.2081 | 5.6305 | 1.3353 | 34.375 | 391.8568 | 383.67 | 182.9119 | 214.8 | 170.3877 | 207.9665 | 127.1385 | 222.4023 | 112.8825 | 193.6077 | 453.2326 | 698.8097 | 176.1121 | 267.6392 | 356.1806 | 254.9617 | 332.7408 | 672.2712 |  | 673.5826 |  | 666.0364 | 105.3104 | 113.2044 | 187.9371 | 446.6558 | 683.3964 | 229.8477 | 132.2401 | 255.261 | 504.3567 | 715.6856 | 150.2287 | 72.6652 | 99.9145 | 135.0081 | 252.7896 | 724.855 | 679.0477 | 678.9738 | 698.2448 | 98.8341 | 124.6016 | 243.3642 | 489.7474 | 701.5446 | 100.2097 | 132.8594 | 263.2125 | 525.2041 | 688.708 | 72.1048 | 90.9558 | 99.9755 | 128.5236 | 238.961 | 679.6006 |  | 683.2261 | 691.5322 |  | 81.4201 | 117.2606 | 195.1459 | 441.1761 | 674.9112 | 103.0478 | 132.7439 | 243.3438 | 527.7474 | 726.8849 | 69.5413 | 78.3413 | 100.6275 | 126.1995 | 253.1629 | 588.074 | 707.8441 | 711.1268 | 716.3581 | 119.2306 | 138.4536 | 218.1898 | 439.5131 | 692.3278 |  | 692.7693 |  |  | 680.847 | 683.5274 | 673.2771 | 680.0513 | 670.0816 | 683.4073 | 622.7207 | 610.8961 | 558.3379 | 584.9967 | 558.293 | 588.3461 | 467.0832 | 571.7343 | 710.3244 | 701.0384 | 690.5799 | 701.1454 | 439.1467 |  |  | 185.8847 |  | 162.3378 | 106.2465 | 184.5011 | 124.7169 | 222.6011 | 121.2537 | 472.1008 | 735.5635 | 442.6634 | 440.2317 | 240.0906 | 142.6037 | 174.8177 | 552.9668 | 716.9778 | 745.3012 | 727.5807 | 732.2427 | 187.5495 | 112.2926 | 185.7495 | 127.9808 | 722.0751 | 218.9323 | 127.1057 | 584.1714 |  | 181.199 | 74.9098 | 98.9008 | 123.439 | 246.4165 | 754.2683 | 753.9604 | 772.0614 | 773.8605 | 131.6237 | 112.9999 | 175.4453 | 398.5667 | 731.6915 | 90.7549 | 112.3972 | 198.5095 | 464.0716 | 715.8447 | 58.8418 | 74.625 | 97.0309 | 121.3206 | 239.8629 | 713.7237 | 713.2069 | 759.8184 | 707.509 | 734.6833 | 82.0321 | 110.0662 | 163.4378 | 391.8249 | 686.1977 | 103.6835 | 111.4588 | 192.3797 | 425.6554 | 686.8563 | 59.4402 | 81.1008 | 102.8276 | 133.6643 | 276.1141 | 707.1815 | 731.3874 | 750.2811 | 732.0492 | 94.9551 | 194.4606 | 119.8175 | 432.5788 | 691.811 | 736.5185 | 729.5412 |  |  | 734.3952 | 707.7275 | 739.9516 | 696.178 | 717.0545 | 698.8291 |  | 706.3882 | 685.8967 | 731.7633 | 61.566 | 97.7228 | 97.9473 |  | 748.6072 | 717.7515 | 722.2786 | 516.8136 | 692.9623 | 670.536 | 487.6429 | [21 empty] | 1455.5179 | 1323.4128 | 708.8121 | 681.7492 | 5.1752 | 733.1793
14:50 | 5075 |  |  | -18.439 | 20.2885 | 7.124 | 0.3098 | 1.8904 | 0.4755 | -6.725 | 1.9498 | 13.9516 | 4.6572 | 0.3495 |  |  |  | -29.6721 | 16.0457 | 25.7841 | 4.338 |  | -7.8868 | 3.7668 | 0.5998 | 5.2124 | 5.633 | 1.3326 | 33.7276 | 391.8761 | 383.6775 | 182.9523 | 214.8425 | 170.4223 | 207.9541 | 127.1523 | 222.475 | 112.9042 | 193.6534 | 453.2388 | 698.6128 | 176.1429 | 267.6977 | 356.2177 | 255.0805 | 332.8543 | 671.9123 |  | 673.2614 |  | 665.691 | 105.33 | 113.2095 | 187.9697 | 446.6739 | 683.206 | 229.8972 | 132.2165 | 255.2882 | 504.3771 | 715.4595 | 150.3116 | 72.6286 | 99.9374 | 135.0717 | 252.8438 | 724.5641 | 678.6804 | 678.612 | 697.9507 | 98.8327 | 124.579 | 243.3849 | 489.7776 | 701.364 | 100.1915 | 132.8755 | 263.2417 | 525.1511 | 688.494 | 72.1249 | 90.9708 | 99.9876 | 128.5672 | 239.0246 | 679.3376 |  | 682.9378 | 691.3426 |  | 81.378 | 117.2454 | 195.2027 | 441.147 | 674.7057 | 103.0393 | 132.7723 | 243.4081 | 527.7366 | 726.6624 | 69.5923 | 78.3539 | 100.5957 | 126.2388 | 253.1698 | 587.8828 | 707.5009 | 710.8422 | 716.0473 | 119.2291 | 138.4754 | 218.2339 | 439.5389 | 692.117 |  | 692.5408 |  |  | 680.4998 | 683.1842 | 672.9364 | 679.6194 | 669.8129 | 683.0707 | 624.7648 | 600.2604 | 560.5541 | 585.9067 | 561.3634 | 588.9233 | 495.4932 | 560.2387 | 710.0277 | 700.6994 | 690.2333 | 700.8201 | 439.1872 |  |  | 185.9385 |  | 162.3656 | 106.2394 | 184.5457 | 124.7338 | 222.6178 | 121.2675 | 472.1405 | 735.3662 | 442.7187 | 440.2865 | 240.1158 | 142.6413 | 174.8582 | 552.7814 | 716.3557 | 744.8922 | 727.1913 | 731.7571 | 187.5311 | 112.298 | 185.7798 | 128.0035 | 721.9167 | 218.9028 | 127.1403 | 584.1319 |  | 181.2379 | 74.9629 | 98.9143 | 123.4721 | 246.4848 | 753.8619 | 753.5629 | 771.6923 | 773.5614 | 131.6385 | 113.0197 | 175.4812 | 398.6131 | 731.4831 | 90.7746 | 112.3895 | 198.5684 | 464.1114 | 715.6644 | 58.9208 | 74.6282 | 97.0616 | 121.3462 | 239.9321 | 713.2555 | 712.6883 | 759.5279 | 706.991 | 734.3254 | 82.0525 | 110.0613 | 163.4272 | 391.8558 | 685.975 | 103.7228 | 111.4842 | 192.445 | 425.7134 | 686.6313 | 59.4445 | 81.1491 | 102.8311 | 133.6823 | 276.1637 | 706.8165 | 730.9847 | 749.9581 | 731.7125 | 94.9169 | 194.5089 | 119.8244 | 432.6258 | 691.6313 | 736.1361 | 729.2008 |  |  | 733.9208 | 707.3749 | 739.5177 | 695.8481 | 716.68 | 698.376 |  | 706.0017 | 685.5686 | 731.3431 | 61.5801 | 97.6324 | 97.9472 |  | 748.4082 | 717.6847 | 722.1695 | 517.2022 | 693.6119 | 670.8196 | 487.6549 | [21 empty] | 1469.4231 | 1321.9888 | 708.4263 | 682.2157 | 5.19 | 733.0465
14:50 | 5076 |  |  | -18.3553 | 20.4354 | 6.9895 | 0.3089 | 1.8541 | 0.507 | -6.7113 | 1.9485 | 13.9462 | 4.655 | 0.3503 |  |  |  | -29.7156 | 15.9063 | 25.9548 | 4.3359 |  | -7.8014 | 3.8017 | 0.5985 | 5.2086 | 5.6299 | 1.3312 | 33.9524 | 391.9023 | 383.6878 | 182.9979 | 214.9016 | 170.4564 | 207.9435 | 127.1675 | 222.5707 | 112.9171 | 193.6929 | 453.2532 | 698.4038 | 176.1629 | 267.7757 | 356.1401 | 255.2131 | 332.9656 | 671.5907 |  | 672.995 |  | 665.3698 | 105.3832 | 113.2196 | 188.0018 | 446.6997 | 683.0248 | 229.9234 | 132.2843 | 255.3306 | 504.3723 | 715.2621 | 150.3524 | 72.6636 | 99.9195 | 135.1017 | 252.9008 | 724.2819 | 678.3001 | 678.245 | 697.6365 | 98.8176 | 124.5979 | 243.4427 | 489.7882 | 701.1709 | 100.19 | 132.8978 | 263.2743 | 525.1159 | 688.2848 | 72.0527 | 90.9863 | 100.0104 | 128.6209 | 239.1296 | 679.0666 |  | 682.6371 | 691.1186 |  | 81.4124 | 117.2656 | 195.2583 | 441.1657 | 674.4953 | 103.0927 | 132.7965 | 243.4532 | 527.7136 | 726.4132 | 69.6266 | 78.3393 | 100.5334 | 126.251 | 253.1874 | 587.7029 | 707.1659 | 710.5178 | 715.7398 | 119.2296 | 138.5098 | 218.2925 | 439.5656 | 691.9239 |  | 692.3811 |  |  | 680.1417 | 682.8148 | 672.6408 | 679.2496 | 669.5348 | 682.7249 | 622.8621 | 591.7493 | 550.5924 | 584.3471 | 557.1506 | 590.2653 | 536.2517 | 553.8191 | 709.734 | 700.3696 | 689.8866 | 700.5057 | 439.2187 |  |  | 185.986 |  | 162.3865 | 106.235 | 184.579 | 124.7375 | 222.6393 | 121.2965 | 472.1813 | 735.1703 | 442.7595 | 440.1243 | 240.137 | 142.6678 | 174.8747 | 552.5735 | 715.6901 | 744.4868 | 726.7942 | 731.2543 | 187.5737 | 112.2977 | 185.8195 | 128.0799 | 721.7687 | 218.9919 | 127.1979 | 584.1106 |  | 181.2728 | 75.033 | 98.9187 | 123.5053 | 246.5509 | 753.4583 | 753.1698 | 771.36 | 773.3773 | 131.67 | 113.0634 | 175.5756 | 398.7113 | 731.2802 | 90.7865 | 112.4244 | 198.6374 | 464.127 | 715.4501 | 59.0527 | 74.688 | 97.0672 | 121.3796 | 240.0077 | 712.7671 | 712.1565 | 759.2474 | 706.4311 | 733.9542 | 82.0823 | 110.0187 | 163.4958 | 391.8968 | 685.7901 | 103.7293 | 111.505 | 192.4933 | 425.7523 | 686.3937 | 59.4404 | 81.1684 | 102.8568 | 133.721 | 276.22 | 706.4796 | 730.6021 | 749.6539 | 731.3904 | 94.9425 | 194.5555 | 119.8432 | 432.6544 | 691.4378 | 735.7678 | 728.8971 |  |  | 733.4659 | 707.0126 | 739.057 | 695.538 | 716.3253 | 698.1356 |  | 705.6045 | 685.2141 | 730.9264 | 61.5665 | 97.6897 | 97.9619 |  | 748.2003 | 717.5539 | 722.0265 | 517.3297 | 694.4858 | 671.6487 | 487.5229 | [21 empty] | 1522.0911 | 1323.1995 | 708.0296 | 683.0672 | 5.253 | 732.8771
14:50 | 5077 |  |  | -18.3265 | 20.5755 | 6.8705 | 0.2421 | 1.7495 | 0.3997 | -6.8224 | 1.9468 | 13.9375 | 4.6528 | 0.3523 |  |  |  | -29.95 | 16.1347 | 26.0429 | 4.3466 |  | -7.8815 | 3.8159 | 0.5996 | 5.2102 | 5.6299 | 1.3294 | 33.8331 | 391.9269 | 383.6931 | 183.0328 | 214.951 | 170.4901 | 207.9355 | 127.1759 | 222.5318 | 112.9391 | 193.7378 | 453.3011 | 698.1907 | 176.1742 | 267.843 | 356.0579 | 255.323 | 333.0471 | 671.2521 |  | 672.6834 |  | 665.0242 | 105.3647 | 113.2421 | 188.0541 | 446.7389 | 682.8437 | 229.9796 | 132.3936 | 255.3878 | 504.3957 | 715.0616 | 150.4146 | 72.7059 | 99.9338 | 135.1319 | 252.9572 | 724.0107 | 677.9129 | 677.9204 | 697.3145 | 98.8191 | 124.6326 | 243.503 | 489.8003 | 701.0124 | 100.2472 | 132.9319 | 263.3138 | 525.0955 | 688.0807 | 72.0357 | 90.9656 | 99.9893 | 128.6022 | 239.1241 | 678.7762 |  | 682.3592 | 690.8879 |  | 81.4758 | 117.2753 | 195.2989 | 441.1431 | 674.2823 | 103.0932 | 132.8192 | 243.4962 | 527.6878 | 726.1754 | 69.6222 | 78.4024 | 100.5508 | 126.2653 | 253.2495 | 587.5145 | 706.8247 | 710.1798 | 715.4348 | 119.2303 | 138.5456 | 218.3528 | 439.5873 | 691.7278 |  | 692.1228 |  |  | 679.7907 | 682.4466 | 672.4948 | 679.0506 | 669.2747 | 682.4115 | 619.3965 | 592.8188 | 537.7322 | 579.6154 | 547.8777 | 590.8523 | 546.2972 | 555.8614 | 709.4426 | 700.0341 | 689.544 | 700.1962 | 439.2496 |  |  | 186.024 |  | 162.4105 | 106.2319 | 184.6084 | 124.7419 | 222.7335 | 121.3328 | 472.2204 | 734.9824 | 442.7886 | 439.9763 | 240.1656 | 142.6906 | 174.894 | 552.3875 | 714.9653 | 744.0806 | 726.3389 | 730.7739 | 187.6648 | 112.3096 | 185.8641 | 128.1195 | 721.6167 | 219.017 | 127.2322 | 584.122 |  | 181.3082 | 75.0814 | 98.9114 | 123.5263 | 246.6085 | 753.0569 | 752.7858 | 771.0235 | 773.2167 | 131.6798 | 113.1026 | 175.6849 | 398.8075 | 731.1189 | 90.7822 | 112.4504 | 198.665 | 464.1669 | 715.234 | 59.0416 | 74.7382 | 97.0605 | 121.4122 | 240.0674 | 712.2835 | 711.5887 | 758.9364 | 705.8337 | 733.5786 | 82.1098 | 109.9861 | 163.5349 | 391.9388 | 685.5843 | 103.7087 | 111.5235 | 192.5548 | 425.7973 | 686.1723 | 59.4549 | 81.1901 | 102.8577 | 133.7323 | 276.275 | 706.0884 | 730.2453 | 749.342 | 731.0841 | 94.9528 | 194.6031 | 119.8402 | 432.6825 | 691.254 | 735.3989 | 728.5985 |  |  | 733.0075 | 706.6124 | 738.5815 | 695.2175 | 715.9637 | 697.8661 |  | 705.2056 | 684.8652 | 730.4855 | 61.5579 | 97.705 | 97.9539 |  | 748.0027 | 717.44 | 721.8952 | 517.2952 | 693.9248 | 670.9576 | 487.3424 | [21 empty] | 1495.256 | 1323.7108 | 707.6244 | 682.4412 | 5.1591 | 732.7214
14:50 | 5078 |  |  | -18.2161 | 20.5701 | 6.965 | 0.2263 | 1.7917 | 0.3539 | -6.8196 | 1.9444 | 13.9284 | 4.6569 | 0.3515 |  |  |  | -30.0692 | 16.1573 | 26.1374 | 4.3533 |  | -7.782 | 3.9362 | 0.5996 | 5.2105 | 5.6339 | 1.324 | 33.8478 | 391.9323 | 383.6936 | 183.0568 | 214.981 | 170.525 | 207.9179 | 127.1915 | 222.4835 | 112.968 | 193.7964 | 453.3147 | 697.9886 | 176.1809 | 267.8698 | 356.0534 | 255.4181 | 333.1257 | 670.8999 |  | 672.37 |  | 664.6636 | 105.3257 | 113.2619 | 188.0947 | 446.7772 | 682.6603 | 230.053 | 132.4661 | 255.4153 | 504.4099 | 714.8432 | 150.4706 | 72.7319 | 99.8957 | 135.1345 | 252.9917 | 723.7407 | 677.5117 | 677.5569 | 696.9847 | 98.8384 | 124.6409 | 243.5309 | 489.8368 | 700.8434 | 100.2705 | 132.9371 | 263.3358 | 525.0548 | 687.8696 | 72.0912 | 90.9652 | 99.9522 | 128.5763 | 239.075 | 678.467 |  | 682.0833 | 690.6951 |  | 81.4659 | 117.2624 | 195.3237 | 441.1212 | 674.0865 | 103.0632 | 132.8607 | 243.5301 | 527.6713 | 725.9767 | 69.6596 | 78.425 | 100.5478 | 126.3051 | 253.2794 | 587.3242 | 706.4837 | 709.8428 | 715.1325 | 119.2501 | 138.5798 | 218.4064 | 439.6124 | 691.5292 |  | 691.7753 |  |  | 679.437 | 682.0784 | 672.3127 | 678.7853 | 669.0154 | 682.0619 | 621.4397 | 595.4912 | 534.838 | 578.1273 | 515.3441 | 590.0138 | 534.1854 | 555.7267 | 709.1521 | 699.6869 | 689.1948 | 699.8766 | 439.2879 |  |  | 186.0714 |  | 162.4383 | 106.2273 | 184.6326 | 124.7576 | 222.8019 | 121.3342 | 472.2296 | 734.7928 | 442.8216 | 439.901 | 240.215 | 142.7338 | 174.9368 | 552.2558 | 714.2392 | 743.669 | 725.9016 | 730.3278 | 187.7169 | 112.3245 | 185.9127 | 128.0935 | 721.4575 | 218.9946 | 127.2598 | 584.1082 |  | 181.3565 | 75.0992 | 98.9071 | 123.5326 | 246.6702 | 752.6482 | 752.3961 | 770.6568 | 773.0356 | 131.6814 | 113.113 | 175.7157 | 398.8653 | 730.9498 | 90.7872 | 112.4457 | 198.704 | 464.2193 | 715.0221 | 58.9996 | 74.7545 | 97.0529 | 121.4365 | 240.099 | 711.8183 | 711.0527 | 758.6108 | 705.2869 | 733.1968 | 82.1076 | 109.9848 | 163.5752 | 391.9895 | 685.3509 | 103.7453 | 111.5408 | 192.6233 | 425.852 | 685.9526 | 59.4756 | 81.2287 | 102.8469 | 133.7276 | 276.3324 | 705.7029 | 729.8574 | 749.0213 | 730.7554 | 94.9705 | 194.6469 | 119.8678 | 432.7115 | 691.0732 | 735.0349 | 728.2731 |  |  | 732.548 | 706.2334 | 738.1082 | 694.9091 | 715.6131 | 697.4219 |  | 704.8246 | 684.48 | 730.0551 | 61.5852 | 97.6845 | 97.9686 |  | 747.8326 | 717.3738 | 721.8113 | 517.4156 | 693.6842 | 670.8974 | 487.5828 | [21 empty] | 1480.0442 | 1323.7128 | 707.2206 | 682.2908 | 5.2813 | 732.6032
14:51 | 5079 |  |  | -18.2366 | 20.6285 | 7.0723 | 0.2819 | 1.8437 | 0.4327 | -6.763 | 1.9461 | 13.925 | 4.6566 | 0.3521 |  |  |  | -30.0672 | 16.2312 | 26.0336 | 4.362 |  | -7.796 | 3.8945 | 0.6003 | 5.2121 | 5.6335 | 1.3221 | 33.9527 | 391.9457 | 383.699 | 183.0884 | 215.0259 | 170.5535 | 207.9084 | 127.2058 | 222.5041 | 113.0149 | 193.8663 | 453.3264 | 697.7925 | 176.1866 | 267.8783 | 356.0367 | 255.5244 | 333.2243 | 670.5586 |  | 672.0841 |  | 664.3005 | 105.3388 | 113.2849 | 188.1455 | 446.8093 | 682.4855 | 230.0783 | 132.5114 | 255.4687 | 504.4357 | 714.613 | 150.4803 | 72.7397 | 99.8915 | 135.1458 | 253.0343 | 723.4618 | 677.1079 | 677.1234 | 696.6609 | 98.8379 | 124.6747 | 243.577 | 489.8624 | 700.6455 | 100.2527 | 132.941 | 263.3585 | 525.0037 | 687.6663 | 72.1046 | 90.9894 | 99.9775 | 128.6098 | 239.1266 | 678.1628 |  | 681.7401 | 690.4207 |  | 81.4256 | 117.2888 | 195.3502 | 441.1125 | 673.8543 | 103.1144 | 132.8737 | 243.5048 | 527.6643 | 725.7229 | 69.7045 | 78.3969 | 100.5344 | 126.3229 | 253.2987 | 587.129 | 706.1386 | 709.5215 | 714.823 | 119.2735 | 138.6182 | 218.4505 | 439.6365 | 691.3437 |  | 691.3955 |  |  | 679.0712 | 681.6917 | 671.9706 | 678.3173 | 668.7479 | 681.7011 | 618.2759 | 594.7209 | 546.435 | 580.4976 | 494.0462 | 590.4707 | 510.3451 | 552.7222 | 708.8579 | 699.3469 | 688.8367 | 699.5564 | 439.3198 |  |  | 186.1281 |  | 162.4833 | 106.2193 | 184.6616 | 124.7659 | 222.8197 | 121.3247 | 472.2618 | 734.6076 | 442.8585 | 439.9305 | 240.2828 | 142.7804 | 174.9895 | 552.1413 | 713.4719 | 743.2604 | 725.5044 | 729.87 | 187.746 | 112.3463 | 185.9809 | 128.081 | 721.2908 | 219.093 | 127.2679 | 584.0802 |  | 181.3786 | 75.1226 | 98.9114 | 123.5334 | 246.7256 | 752.2402 | 751.9887 | 770.279 | 772.8792 | 131.6951 | 113.0855 | 175.7105 | 398.8936 | 730.7538 | 90.8442 | 112.4522 | 198.7498 | 464.2707 | 714.8131 | 59.0457 | 74.7638 | 97.054 | 121.4637 | 240.1103 | 711.3632 | 710.6094 | 758.326 | 704.7899 | 732.7968 | 82.1116 | 110.0199 | 163.6283 | 392.0598 | 685.1414 | 103.7682 | 111.5575 | 192.6792 | 425.8959 | 685.7247 | 59.4872 | 81.2563 | 102.8573 | 133.7654 | 276.3726 | 705.3314 | 729.482 | 748.7188 | 730.415 | 94.9825 | 194.686 | 119.8966 | 432.7493 | 690.8831 | 734.68 | 727.9142 |  |  | 732.0979 | 705.8264 | 737.6207 | 694.6 | 715.2602 | 697.0582 |  | 704.433 | 684.085 | 729.6111 | 61.6026 | 97.6973 | 97.9815 |  | 747.6121 | 717.2386 | 721.6253 | 517.7394 | 694.9128 | 672.2921 | 488.04 | [21 empty] | 1495.4782 | 1320.1841 | 706.8046 | 683.6024 | 5.3753 | 732.4253
14:51 | 5080 |  |  | -18.2174 | 20.6102 | 7.0474 | 0.2214 | 1.9206 | 0.4253 | -6.7855 | 1.9457 | 13.9231 | 4.6577 | 0.3517 |  |  |  | -30.0405 | 16.171 | 25.9331 | 4.3711 |  | -7.8457 | 3.8328 | 0.5991 | 5.2077 | 5.6283 | 1.3225 | 34.0155 | 391.9671 | 383.7114 | 183.1172 | 215.0764 | 170.5739 | 207.9063 | 127.212 | 222.5956 | 113.04 | 193.9126 | 453.3545 | 697.572 | 176.2309 | 267.9338 | 356.0384 | 255.6385 | 333.3289 | 670.2115 |  | 671.7738 |  | 663.9502 | 105.4201 | 113.2931 | 188.2122 | 446.8413 | 682.3255 | 230.0789 | 132.4957 | 255.5483 | 504.4337 | 714.4315 | 150.4928 | 72.7541 | 99.9174 | 135.1883 | 253.0922 | 723.1875 | 676.7138 | 676.7234 | 696.3409 | 98.8175 | 124.6773 | 243.6388 | 489.8781 | 700.4647 | 100.2374 | 132.9531 | 263.4012 | 524.9577 | 687.4561 | 72.0877 | 90.9715 | 99.9945 | 128.6754 | 239.2501 | 677.8506 |  | 681.4012 | 690.152 |  | 81.4515 | 117.2933 | 195.4003 | 441.0984 | 673.6296 | 103.1971 | 132.862 | 243.4997 | 527.6482 | 725.4443 | 69.7158 | 78.4164 | 100.5664 | 126.3473 | 253.3512 | 586.9409 | 705.8082 | 709.1959 | 714.5233 | 119.3108 | 138.6174 | 218.4524 | 439.6598 | 691.1608 |  | 691.0112 |  |  | 678.6998 | 681.3134 | 671.6258 | 677.8476 | 668.4785 | 681.3449 | 614.6072 | 596.7806 | 563.5498 | 583.0226 | 509.0053 | 591.6049 | 508.1147 | 555.383 | 708.5746 | 699.0224 | 688.4888 | 699.2416 | 439.3542 |  |  | 186.1764 |  | 162.52 | 106.2122 | 184.6984 | 124.7731 | 222.8086 | 121.3626 | 472.3318 | 734.4042 | 442.907 | 440.0022 | 240.3331 | 142.8217 | 175.0541 | 552.0003 | 712.5674 | 742.8569 | 725.0963 | 729.4303 | 187.7655 | 112.3839 | 186.0552 | 128.0753 | 721.1518 | 219.2198 | 127.2749 | 584.0284 |  | 181.4038 | 75.1686 | 98.9202 | 123.5217 | 246.7943 | 751.8285 | 751.5895 | 769.8976 | 772.5555 | 131.7119 | 113.0771 | 175.7322 | 398.9247 | 730.533 | 90.8906 | 112.4819 | 198.7823 | 464.295 | 714.6003 | 59.0945 | 74.7772 | 97.0633 | 121.4793 | 240.1405 | 710.9289 | 710.2078 | 758.0607 | 704.3068 | 732.3986 | 82.1296 | 110.0375 | 163.6655 | 392.1062 | 684.9456 | 103.7621 | 111.5735 | 192.7385 | 425.9388 | 685.4922 | 59.4985 | 81.28 | 102.8706 | 133.803 | 276.4148 | 704.9973 | 729.1124 | 748.3946 | 730.0783 | 95.0362 | 194.733 | 119.901 | 432.7879 | 690.702 | 734.3097 | 727.5449 |  |  | 731.6538 | 705.4079 | 737.1269 | 694.2955 | 714.8996 | 696.7617 |  | 704.052 | 683.7114 | 729.1742 | 61.6279 | 97.6983 | 97.9795 |  | 747.3991 | 717.1089 | 721.6243 | 517.142 | 693.4313 | 671.0004 | 487.7752 | [21 empty] | 1511.2716 | 1314.9948 | 706.3924 | 682.2158 | 5.2931 | 732.254
14:51 | 5081 |  |  | -18.166 | 20.6545 | 7.1515 | 0.3749 | 1.8739 | 0.4831 | -6.6701 | 1.9448 | 13.9269 | 4.6585 | 0.3512 |  |  |  | -29.9952 | 16.11 | 25.8455 | 4.3626 |  | -7.8051 | 3.829 | 0.6 | 5.2097 | 5.6256 | 1.3221 | 34.1655 | 391.9781 | 383.7333 | 183.1478 | 215.1211 | 170.6084 | 207.9083 | 127.2269 | 222.6072 | 113.0196 | 193.9234 | 453.3322 | 697.3449 | 176.2637 | 267.9752 | 356.0699 | 255.7827 | 333.4393 | 669.8487 |  | 671.4336 |  | 663.5928 | 105.4404 | 113.3002 | 188.2561 | 446.8714 | 682.1423 | 230.0742 | 132.4722 | 255.5905 | 504.4146 | 714.2676 | 150.5 | 72.7863 | 99.9363 | 135.2184 | 253.1517 | 722.9064 | 676.3228 | 676.338 | 696.006 | 98.7886 | 124.6957 | 243.6977 | 489.8912 | 700.2861 | 100.2404 | 132.9698 | 263.4046 | 524.9284 | 687.2233 | 72.1042 | 90.942 | 99.966 | 128.674 | 239.2798 | 677.5645 |  | 681.0988 | 689.9695 |  | 81.477 | 117.3131 | 195.4219 | 441.1482 | 673.4839 | 103.2559 | 132.891 | 243.5451 | 527.625 | 725.2195 | 69.7375 | 78.4517 | 100.5897 | 126.3902 | 253.3946 | 586.764 | 705.4869 | 708.8714 | 714.2322 | 119.3638 | 138.6055 | 218.4834 | 439.6956 | 690.974 |  | 690.65 |  |  | 678.3161 | 680.9339 | 671.2843 | 677.4191 | 668.1989 | 680.9913 | 616.6541 | 602.1089 | 562.3686 | 581.5187 | 511.7817 | 589.4064 | 503.2233 | 564.4874 | 708.2875 | 698.699 | 688.1481 | 698.9209 | 439.3914 |  |  | 186.2181 |  | 162.5497 | 106.211 | 184.7387 | 124.7801 | 222.8672 | 121.3932 | 472.3651 | 734.1954 | 442.9574 | 439.983 | 240.349 | 142.8487 | 175.1049 | 551.8803 | 711.5356 | 742.4416 | 724.7157 | 728.9988 | 187.8276 | 112.4018 | 186.0975 | 128.1035 | 721.0157 | 219.3295 | 127.3092 | 583.9805 |  | 181.4567 | 75.2014 | 98.9226 | 123.5287 | 246.8755 | 751.4115 | 751.1971 | 769.5279 | 772.1461 | 131.7366 | 113.1076 | 175.8039 | 398.9808 | 730.3048 | 90.8798 | 112.5116 | 198.8393 | 464.3179 | 714.401 | 59.0051 | 74.8178 | 97.0528 | 121.5012 | 240.1782 | 710.5166 | 709.8439 | 757.779 | 703.8823 | 732.0061 | 82.1324 | 110.0499 | 163.7413 | 392.1522 | 684.7503 | 103.7868 | 111.591 | 192.8152 | 425.9833 | 685.2693 | 59.5125 | 81.3147 | 102.8742 | 133.833 | 276.4523 | 704.6605 | 728.7398 | 748.0703 | 729.7528 | 95.0484 | 194.7659 | 119.9156 | 432.8144 | 690.5139 | 733.9301 | 727.1785 |  |  | 731.2066 | 705.0155 | 736.6465 | 694.0197 | 714.5388 | 696.4623 |  | 703.6688 | 683.3345 | 728.7414 | 61.6251 | 97.7443 | 97.9779 |  | 747.1871 | 717.0097 | 721.4707 | 517.0754 | 693.4701 | 670.454 | 486.9765 | [21 empty] | 1521.6191 | 1317.1543 | 705.9829 | 681.962 | 5.4146 | 732.0984
14:51 | 5082 |  |  | -18.216 | 20.5405 | 7.2158 | 0.3342 | 1.869 | 0.4846 | -6.6233 | 1.943 | 13.9269 | 4.6598 | 0.3525 |  |  |  | -29.9438 | 16.0652 | 25.799 | 4.3458 |  | -7.7425 | 3.9722 | 0.6001 | 5.21 | 5.6298 | 1.3223 | 33.5159 | 391.9929 | 383.7508 | 183.181 | 215.1634 | 170.6528 | 207.8972 | 127.2481 | 222.6505 | 113.0275 | 193.958 | 453.3359 | 697.1433 | 176.2843 | 268.0018 | 356.1402 | 255.9247 | 333.5658 | 669.5001 |  | 671.119 |  | 663.2498 | 105.4446 | 113.325 | 188.285 | 446.8973 | 681.9518 | 230.1152 | 132.4809 | 255.5937 | 504.3836 | 714.0927 | 150.5421 | 72.7994 | 99.9748 | 135.2495 | 253.208 | 722.6227 | 675.9196 | 675.9367 | 695.6555 | 98.7899 | 124.7286 | 243.7448 | 489.9089 | 700.1172 | 100.2325 | 132.9915 | 263.4186 | 524.8956 | 687.0012 | 72.0943 | 90.952 | 99.9477 | 128.7105 | 239.3223 | 677.3071 |  | 680.8186 | 689.8205 |  | 81.4141 | 117.3397 | 195.4304 | 441.1528 | 673.2765 | 103.1963 | 132.9328 | 243.5954 | 527.6027 | 724.9893 | 69.7646 | 78.4658 | 100.59 | 126.4137 | 253.4221 | 586.5645 | 705.1648 | 708.5727 | 713.929 | 119.4082 | 138.6282 | 218.5647 | 439.7303 | 690.7732 |  | 690.2996 |  |  | 677.942 | 680.5309 | 671.0398 | 677.066 | 667.929 | 680.7053 | 620.0878 | 602.3484 | 559.2794 | 578.0796 | 520.9756 | 586.6506 | 466.4894 | 575.519 | 707.9989 | 698.3731 | 687.8111 | 698.6056 | 439.4323 |  |  | 186.2608 |  | 162.5844 | 106.2086 | 184.7793 | 124.7795 | 222.9488 | 121.3877 | 472.3643 | 734.0128 | 442.9956 | 439.8933 | 240.3513 | 142.8817 | 175.119 | 551.7469 | 710.4102 | 742.0237 | 724.3441 | 728.5494 | 187.9006 | 112.4081 | 186.1308 | 128.1339 | 720.8517 | 219.382 | 127.3564 | 583.9561 |  | 181.5042 | 75.2352 | 98.9249 | 123.5795 | 246.9178 | 751.0096 | 750.7989 | 769.1609 | 771.9378 | 131.7627 | 113.1296 | 175.8829 | 399.0399 | 730.113 | 90.8761 | 112.524 | 198.8989 | 464.3613 | 714.2146 | 58.9637 | 74.8585 | 97.0633 | 121.5291 | 240.2151 | 710.1535 | 709.5587 | 757.4556 | 703.6062 | 731.6217 | 82.1321 | 110.0723 | 163.7923 | 392.2044 | 684.5615 | 103.8006 | 111.6101 | 192.8854 | 426.0273 | 685.0503 | 59.5184 | 81.357 | 102.8673 | 133.861 | 276.4897 | 704.2899 | 728.395 | 747.7686 | 729.4863 | 95.0378 | 194.8296 | 119.932 | 432.8601 | 690.3217 | 733.5705 | 726.8288 |  |  | 730.7566 | 704.6462 | 736.1714 | 693.7618 | 714.1691 | 696.1707 |  | 703.2905 | 682.9394 | 728.314 | 61.6314 | 97.7374 | 97.9682 |  | 746.9701 | 716.9098 | 721.3189 | 517.4534 | 694.141 | 670.9499 | 487.427 | [21 empty] | 1473.8487 | 1313.52 | 705.5739 | 682.5454 | 5.4302 | 731.9399
14:51 | 5083 |  |  | -18.3512 | 20.392 | 7.3607 | 0.3861 | 1.9278 | 0.4595 | -6.7017 | 1.9399 | 13.923 | 4.6621 | 0.3522 |  |  |  | -29.8771 | 16.1509 | 25.8619 | 4.3424 |  | -7.7782 | 4.0725 | 0.599 | 5.2093 | 5.6276 | 1.3202 | 32.6418 | 392.011 | 383.7598 | 183.2113 | 215.2139 | 170.6882 | 207.8796 | 127.2664 | 222.7277 | 113.0741 | 194.0152 | 453.3815 | 696.9493 | 176.3585 | 268.0715 | 356.2394 | 256.0445 | 333.6856 | 669.1841 |  | 670.8439 |  | 662.9035 | 105.5414 | 113.3431 | 188.336 | 446.9405 | 681.7694 | 230.1658 | 132.5171 | 255.5974 | 504.3857 | 713.8717 | 150.5882 | 72.8135 | 99.9704 | 135.2664 | 253.2598 | 722.3539 | 675.5131 | 675.5344 | 695.3091 | 98.812 | 124.7382 | 243.7769 | 489.9251 | 699.9468 | 100.2298 | 133.0136 | 263.4506 | 524.8686 | 686.7873 | 72.124 | 90.9554 | 99.987 | 128.8061 | 239.412 | 677.0328 |  | 680.5125 | 689.6601 |  | 81.3488 | 117.3654 | 195.4611 | 441.2479 | 673.1448 | 103.2133 | 132.9615 | 243.6773 | 527.5789 | 724.774 | 69.7932 | 78.4843 | 100.5669 | 126.4349 | 253.463 | 586.375 | 704.843 | 708.2776 | 713.6192 | 119.3834 | 138.6557 | 218.6136 | 439.7513 | 690.5659 |  | 689.8327 |  |  | 677.5674 | 680.132 | 670.7486 | 676.6884 | 667.6362 | 680.3712 | 620.9055 | 602.4448 | 567.7503 | 578.2274 | 544.9573 | 586.5988 | 476.1954 | 579.7589 | 707.7079 | 698.0419 | 687.465 | 698.2977 | 439.4712 |  |  | 186.3038 |  | 162.6094 | 106.1911 | 184.8152 | 124.7925 | 222.9827 | 121.4081 | 472.3958 | 733.8182 | 443.0334 | 439.712 | 240.3912 | 142.9196 | 175.1516 | 551.603 | 709.1795 | 741.6228 | 723.962 | 728.1056 | 187.928 | 112.4254 | 186.1615 | 128.1254 | 720.6965 | 219.4151 | 127.3746 | 583.9258 |  | 181.5348 | 75.2797 | 98.9383 | 123.6164 | 246.9521 | 750.6113 | 750.4032 | 768.784 | 771.668 | 131.7843 | 113.1393 | 175.9127 | 399.078 | 729.9364 | 90.9103 | 112.5506 | 198.957 | 464.4175 | 714.0328 | 58.9907 | 74.8872 | 97.0742 | 121.569 | 240.2771 | 709.8122 | 709.2454 | 757.12 | 703.336 | 731.2406 | 82.1268 | 110.0815 | 163.7961 | 392.2482 | 684.3564 | 103.8227 | 111.6261 | 192.9547 | 426.0746 | 684.8289 | 59.5521 | 81.3771 | 102.8873 | 133.8776 | 276.5338 | 703.8678 | 728.025 | 747.4546 | 729.1754 | 95.0664 | 194.8954 | 119.9544 | 432.8919 | 690.1275 | 733.2205 | 726.4609 |  |  | 730.323 | 704.3168 | 735.708 | 693.5174 | 713.8183 | 695.816 |  | 702.898 | 682.5305 | 727.882 | 61.6129 | 97.6807 | 97.9667 |  | 746.7639 | 716.8096 | 721.1795 | 517.5874 | 694.1351 | 671.1216 | 487.613 | [21 empty] | 1484.9461 | 1316.7093 | 705.1697 | 682.6283 | 5.4737 | 731.7867
14:51 | 5084 |  |  | -18.3518 | 20.1503 | 7.2189 | 0.3049 | 1.9196 | 0.4706 | -6.7339 | 1.9382 | 13.9234 | 4.6648 | 0.3531 |  |  |  | -29.9304 | 16.0181 | 25.945 | 4.3139 |  | -7.8105 | 3.9934 | 0.5988 | 5.2057 | 5.6288 | 1.3211 | 32.9715 | 392.0271 | 383.7573 | 183.2472 | 215.2549 | 170.715 | 207.8639 | 127.2737 | 222.7182 | 113.0891 | 194.059 | 453.4039 | 696.7332 | 176.4142 | 268.1152 | 356.3588 | 256.1493 | 333.7603 | 668.834 |  | 670.5294 |  | 662.5189 | 105.5792 | 113.3585 | 188.3902 | 446.97 | 681.5778 | 230.2061 | 132.564 | 255.6444 | 504.3974 | 713.6428 | 150.6378 | 72.8188 | 99.9466 | 135.2546 | 253.2917 | 722.0711 | 675.1164 | 675.1587 | 694.9736 | 98.8021 | 124.7699 | 243.8197 | 489.9393 | 699.7538 | 100.2422 | 133.0289 | 263.4857 | 524.831 | 686.5821 | 72.2051 | 90.9488 | 100.0116 | 128.785 | 239.4479 | 676.7392 |  | 680.1994 | 689.4622 |  | 81.4001 | 117.4135 | 195.5112 | 441.3183 | 673.0168 | 103.1985 | 132.9907 | 243.7491 | 527.5588 | 724.5644 | 69.7949 | 78.5281 | 100.5629 | 126.4574 | 253.5141 | 586.1798 | 704.5093 | 707.9669 | 713.311 | 119.3615 | 138.6671 | 218.6263 | 439.7677 | 690.3764 |  | 689.2424 |  |  | 677.1875 | 679.7331 | 670.4645 | 676.2979 | 667.3145 | 679.9974 | 617.712 | 601.5847 | 573.7378 | 579.2172 | 562.0962 | 587.5635 | 500.8788 | 572.5325 | 707.4098 | 697.7229 | 687.1122 | 697.9912 | 439.5114 |  |  | 186.3503 |  | 162.6407 | 106.1839 | 184.8537 | 124.805 | 223.0075 | 121.45 | 472.4496 | 733.6133 | 443.0802 | 439.5092 | 240.4324 | 142.9524 | 175.2018 | 551.4622 | 707.8291 | 741.215 | 723.5449 | 727.6613 | 187.9338 | 112.4456 | 186.181 | 128.145 | 720.5475 | 219.4901 | 127.4078 | 583.886 |  | 181.5688 | 75.339 | 98.9428 | 123.6351 | 247.0179 | 750.1965 | 750.0117 | 768.4103 | 771.4069 | 131.8026 | 113.1725 | 175.9796 | 399.149 | 729.7254 | 90.9459 | 112.5895 | 199.0342 | 464.4688 | 713.8317 | 59.0804 | 74.933 | 97.0907 | 121.6108 | 240.3583 | 709.4513 | 708.8703 | 756.8167 | 702.981 | 730.8606 | 82.1318 | 110.1127 | 163.8477 | 392.3088 | 684.1611 | 103.8568 | 111.6495 | 193.0282 | 426.1292 | 684.6055 | 59.5736 | 81.3927 | 102.894 | 133.8982 | 276.58 | 703.45 | 727.6035 | 747.1443 | 728.8103 | 95.0596 | 194.9132 | 119.9843 | 432.9126 | 689.9358 | 732.8633 | 726.0801 |  |  | 729.8889 | 704.0239 | 735.301 | 693.264 | 713.4728 | 695.5193 |  | 702.5084 | 682.1486 | 727.4555 | 61.6096 | 97.5594 | 97.9742 |  | 746.6097 | 716.6641 | 721.0123 | 517.5874 | 693.9548 | 671.3622 | 487.613 | [21 empty] | 1483.7335 | 1314.073 | 704.7809 | 682.6585 | 5.2524 | 731.6369
14:51 | 5085 |  |  | -18.3215 | 20.0604 | 7.2641 | 0.3774 | 1.9289 | 0.4999 | -6.6428 | 1.9401 | 13.9234 | 4.6625 | 0.3501 |  |  |  | -30.1224 | 16.0018 | 25.9673 | 4.3058 |  | -7.9212 | 3.9769 | 0.5993 | 5.2101 | 5.6344 | 1.3196 | 33.8452 | 392.0531 | 383.7663 | 183.2826 | 215.295 | 170.7452 | 207.851 | 127.2836 | 222.6814 | 113.0908 | 194.1222 | 453.4222 | 696.5146 | 176.4514 | 268.1434 | 356.4914 | 256.2604 | 333.8701 | 668.5051 |  | 670.2478 |  | 662.1811 | 105.5425 | 113.3628 | 188.4308 | 446.9973 | 681.4156 | 230.2607 | 132.5717 | 255.7034 | 504.395 | 713.4626 | 150.686 | 72.8485 | 99.9359 | 135.2643 | 253.3339 | 721.7927 | 674.716 | 674.7839 | 694.6385 | 98.8153 | 124.8099 | 243.8752 | 489.9625 | 699.572 | 100.2425 | 133.014 | 263.5292 | 524.7621 | 686.3935 | 72.2411 | 90.9833 | 99.9874 | 128.7239 | 239.4336 | 676.4283 |  | 679.9129 | 689.2637 |  | 81.51 | 117.4029 | 195.5802 | 441.2061 | 672.7285 | 103.2073 | 133.0101 | 243.8045 | 527.5247 | 724.344 | 69.7931 | 78.5689 | 100.5687 | 126.4705 | 253.5547 | 585.9982 | 704.1735 | 707.6646 | 712.9982 | 119.3952 | 138.6916 | 218.6767 | 439.7959 | 690.1832 |  | 688.7522 |  |  | 676.815 | 679.3327 | 670.3605 | 676.0706 | 666.9955 | 679.6738 | 615.2919 | 603.0651 | 578.022 | 578.3012 | 562.9501 | 589.2297 | 505.4937 | 572.151 | 707.1288 | 697.4094 | 686.7817 | 697.6908 | 439.5732 |  |  | 186.4042 |  | 162.6884 | 106.2085 | 184.8912 | 124.8074 | 223.0788 | 121.4839 | 472.5055 | 733.4185 | 443.119 | 439.2927 | 240.454 | 142.9879 | 175.2432 | 551.2836 | 706.3926 | 740.7869 | 723.0573 | 727.213 | 188.0069 | 112.4812 | 186.2138 | 128.2068 | 720.3991 | 219.4971 | 127.4521 | 583.8789 |  | 181.6161 | 75.408 | 98.9399 | 123.664 | 247.0865 | 749.7867 | 749.6283 | 768.0494 | 771.1722 | 131.8203 | 113.2015 | 176.0748 | 399.2236 | 729.5366 | 90.9634 | 112.6185 | 199.1127 | 464.5101 | 713.6114 | 59.1847 | 74.9848 | 97.0927 | 121.6356 | 240.4239 | 709.0592 | 708.4562 | 756.5241 | 702.5725 | 730.4929 | 82.1498 | 110.1385 | 163.9405 | 392.3523 | 683.9915 | 103.8506 | 111.665 | 193.0771 | 426.1662 | 684.3621 | 59.5746 | 81.4128 | 102.9169 | 133.9347 | 276.6182 | 703.0495 | 727.2365 | 746.8342 | 728.5089 | 95.0757 | 194.9523 | 120.0018 | 432.9587 | 689.7661 | 732.5067 | 725.7288 |  |  | 729.4535 | 703.6501 | 734.8501 | 693.0163 | 713.1357 | 695.3159 |  | 702.1275 | 681.7713 | 727.0326 | 61.6324 | 97.7288 | 97.9791 |  | 746.4133 | 716.5525 | 720.9311 | 517.6337 | 694.141 | 671.1904 | 487.607 | [21 empty] | 1471.67 | 1317.016 | 704.3791 | 682.6657 | 5.2124 | 731.4829
14:51 | 5086 |  |  | -18.2965 | 19.9217 | 7.4155 | 0.4069 | 1.9022 | 0.4539 | -6.639 | 1.9406 | 13.9235 | 4.6636 | 0.3509 |  |  |  | -30.1428 | 16.0212 | 26.0343 | 4.2448 |  | -7.8273 | 4.0179 | 0.5999 | 5.2096 | 5.6345 | 1.3192 | 32.7713 | 392.0702 | 383.7818 | 183.3181 | 215.3474 | 170.7775 | 207.8456 | 127.2969 | 222.6547 | 113.1071 | 194.1646 | 453.4273 | 696.3035 | 176.4845 | 268.1972 | 356.5938 | 256.3907 | 333.9996 | 668.1763 |  | 669.9474 |  | 661.8433 | 105.5353 | 113.3811 | 188.4736 | 447.0372 | 681.2487 | 230.2921 | 132.5882 | 255.764 | 504.3936 | 713.2607 | 150.681 | 72.8621 | 99.936 | 135.2889 | 253.3819 | 721.5232 | 674.323 | 674.4326 | 694.2919 | 98.8108 | 124.8218 | 243.9231 | 489.9853 | 699.4058 | 100.2635 | 133.0149 | 263.5608 | 524.72 | 686.2012 | 72.1993 | 91.0211 | 99.9902 | 128.7191 | 239.4196 | 676.1223 |  | 679.613 | 689.0291 |  | 81.5504 | 117.3881 | 195.6339 | 441.1607 | 672.4917 | 103.3246 | 133.0241 | 243.8749 | 527.4896 | 724.1279 | 69.8231 | 78.5891 | 100.5539 | 126.503 | 253.5754 | 585.8035 | 703.8256 | 707.3519 | 712.6973 | 119.4308 | 138.7414 | 218.7641 | 439.835 | 689.9989 |  | 688.3131 |  |  | 676.4307 | 678.9387 | 670.1485 | 675.7806 | 666.6718 | 679.3413 | 613.318 | 605.3264 | 581.6699 | 578.6611 | 559.6169 | 590.1888 | 523.1815 | 589.1105 | 706.8439 | 697.0881 | 686.4576 | 697.395 | 439.624 |  |  | 186.4596 |  | 162.7297 | 106.2278 | 184.9283 | 124.8191 | 223.1858 | 121.4941 | 472.529 | 733.2286 | 443.1621 | 439.0657 | 240.5077 | 143.031 | 175.295 | 551.096 | 704.8729 | 740.3743 | 722.4771 | 726.7391 | 188.1279 | 112.5051 | 186.2576 | 128.2819 | 720.2534 | 219.5241 | 127.47 | 583.886 |  | 181.6663 | 75.4657 | 98.9435 | 123.6845 | 247.1464 | 749.3781 | 749.2266 | 767.6704 | 770.7151 | 131.8468 | 113.2183 | 176.1479 | 399.281 | 729.3584 | 90.9591 | 112.6333 | 199.1588 | 464.5755 | 713.4316 | 59.245 | 75.0191 | 97.0992 | 121.6695 | 240.4754 | 708.6554 | 707.9736 | 756.2327 | 702.1124 | 730.1376 | 82.1885 | 110.137 | 163.9912 | 392.374 | 683.8201 | 103.8391 | 111.6748 | 193.1197 | 426.1918 | 684.1157 | 59.573 | 81.4397 | 102.9534 | 133.987 | 276.6392 | 702.6334 | 726.8756 | 746.5114 | 728.1929 | 95.1161 | 195.0065 | 120.0014 | 433.0128 | 689.6055 | 732.1482 | 725.3939 |  |  | 729.0134 | 703.2402 | 734.361 | 692.788 | 712.8166 | 694.9972 |  | 701.7403 | 681.3801 | 726.6181 | 61.6189 | 97.665 | 97.9838 |  | 746.2205 | 716.4392 | 720.8662 | 517.5874 | 694.1351 | 671.1216 | 487.9732 | [21 empty] | 1465.0622 | 1312.8511 | 703.9653 | 682.6283 | 5.2538 | 731.3298
14:51 | 5087 |  |  | -18.257 | 20.1482 | 7.3305 | 0.4273 | 1.8842 | 0.5502 | -6.6207 | 1.9413 | 13.915 | 4.6647 | 0.35 |  |  |  | -30.0662 | 15.8859 | 25.9067 | 4.3603 |  | -7.7559 | 3.9424 | 0.5992 | 5.2099 | 5.6319 | 1.3158 | 32.6626 | 392.0846 | 383.7897 | 183.3474 | 215.3946 | 170.8119 | 207.8414 | 127.315 | 222.7256 | 113.128 | 194.1979 | 453.437 | 696.0923 | 176.5157 | 268.2596 | 356.705 | 256.5083 | 334.1002 | 667.8153 |  | 669.5959 |  | 661.471 | 105.5422 | 113.401 | 188.5134 | 447.0657 | 681.0677 | 230.2792 | 132.6031 | 255.824 | 504.3765 | 713.0599 | 150.6958 | 72.8709 | 99.9675 | 135.3171 | 253.4258 | 721.2527 | 673.9642 | 674.1398 | 693.9581 | 98.7938 | 124.8464 | 243.982 | 489.9933 | 699.2273 | 100.2775 | 133.0252 | 263.5948 | 524.7004 | 685.9765 | 72.181 | 91.003 | 99.9817 | 128.7563 | 239.4786 | 675.795 |  | 679.3269 | 688.7675 |  | 81.5368 | 117.3836 | 195.6647 | 441.2356 | 672.3594 | 103.3539 | 133.0445 | 243.9286 | 527.4675 | 723.8844 | 69.8207 | 78.6351 | 100.5655 | 126.5155 | 253.6652 | 585.5963 | 703.4517 | 707.0013 | 712.3808 | 119.4375 | 138.7656 | 218.8259 | 439.8632 | 689.8079 |  | 687.8757 |  |  | 676.0477 | 678.5728 | 669.8095 | 675.3293 | 666.3543 | 679.0128 | 589.4611 | 605.7176 | 576.4093 | 580.3742 | 550.7568 | 588.636 | 539.5183 | 603.6808 | 706.5589 | 696.7726 | 686.1339 | 697.1009 | 439.67 |  |  | 186.5135 |  | 162.7593 | 106.2317 | 184.9667 | 124.8292 | 223.2363 | 121.4846 | 472.54 | 733.0487 | 443.2076 | 438.9489 | 240.5674 | 143.0817 | 175.3503 | 550.9239 | 703.2578 | 739.9705 | 721.8941 | 726.2424 | 188.1785 | 112.5025 | 186.2921 | 128.3122 | 720.0984 | 219.6491 | 127.4933 | 583.8596 |  | 181.7033 | 75.5109 | 98.9438 | 123.697 | 247.2045 | 748.9598 | 748.809 | 767.2843 | 770.3248 | 131.8604 | 113.222 | 176.1901 | 399.3348 | 729.1691 | 90.9388 | 112.67 | 199.1942 | 464.6045 | 713.2509 | 59.2735 | 75.0498 | 97.125 | 121.7155 | 240.5496 | 708.2289 | 707.4367 | 755.9584 | 701.5945 | 729.7723 | 82.2344 | 110.1549 | 163.9948 | 392.4166 | 683.6349 | 103.8508 | 111.6935 | 193.1729 | 426.2353 | 683.8853 | 59.5814 | 81.4709 | 102.9688 | 134.0148 | 276.6857 | 702.2548 | 726.4877 | 746.195 | 727.8499 | 95.1227 | 195.0588 | 120.0057 | 433.0512 | 689.432 | 731.7618 | 725.0398 |  |  | 728.5538 | 702.8312 | 733.8865 | 692.5705 | 712.5063 | 694.644 |  | 701.3394 | 680.993 | 726.1851 | 61.606 | 97.542 | 97.9825 |  | 746.0686 | 716.3274 | 720.6869 | 518.0808 | 695.2033 | 672.3652 | 488.0875 | [21 empty] | 1439.679 | 1312.3912 | 703.5512 | 683.7842 | 5.3208 | 731.198
14:51 | 5088 |  |  | -18.311 | 20.3561 | 7.3323 | 0.4661 | 1.8744 | 0.6096 | -6.6303 | 1.9417 | 13.9157 | 4.6676 | 0.3523 |  |  |  | -30.0859 | 15.9449 | 25.9345 | 4.3415 |  | -7.7016 | 3.9135 | 0.5992 | 5.2088 | 5.6359 | 1.316 | 33.8342 | 392.1115 | 383.8046 | 183.38 | 215.4374 | 170.8529 | 207.8372 | 127.34 | 222.821 | 113.1384 | 194.2512 | 453.4578 | 695.8771 | 176.5376 | 268.2904 | 356.8182 | 256.6179 | 334.2144 | 667.4973 |  | 669.3192 |  | 661.1303 | 105.5775 | 113.4231 | 188.5713 | 447.1027 | 680.8859 | 230.28 | 132.61 | 255.8863 | 504.3785 | 712.8619 | 150.7295 | 72.8701 | 99.9994 | 135.3703 | 253.4838 | 720.9651 | 673.5916 | 673.7868 | 693.6182 | 98.7815 | 124.8655 | 244.0252 | 489.9996 | 699.0575 | 100.2855 | 133.0415 | 263.6181 | 524.6733 | 685.7511 | 72.1847 | 90.9737 | 99.9886 | 128.8088 | 239.5468 | 675.4572 |  | 679.0377 | 688.4802 |  | 81.5145 | 117.3998 | 195.6872 | 441.2457 | 672.1652 | 103.2845 | 133.0717 | 243.9659 | 527.4472 | 723.6368 | 69.7442 | 78.7458 | 100.6199 | 126.4912 | 253.7964 | 585.3896 | 703.0712 | 706.6517 | 712.0334 | 119.4131 | 138.7956 | 218.8997 | 439.8935 | 689.6155 |  | 687.578 |  |  | 675.6746 | 678.1987 | 669.5275 | 674.9603 | 666.0205 | 678.6353 | 567.2834 | 605.5639 | 572.6702 | 582.208 | 550.676 | 585.9668 | 551.0677 | 601.3649 | 706.2794 | 696.4621 | 685.8127 | 696.8045 | 439.7155 |  |  | 186.5576 |  | 162.7843 | 106.2208 | 184.9994 | 124.8266 | 223.2554 | 121.5011 | 472.5693 | 732.8577 | 443.2394 | 438.9185 | 240.6439 | 143.138 | 175.4372 | 550.7556 | 701.681 | 739.5479 | 721.3667 | 725.758 | 188.2059 | 112.5246 | 186.3229 | 128.2892 | 719.9444 | 219.8694 | 127.5039 | 583.8226 |  | 181.7405 | 75.5258 | 98.9619 | 123.7127 | 247.2627 | 748.5444 | 748.4002 | 766.9113 | 770.1307 | 131.8765 | 113.2167 | 176.1987 | 399.3842 | 728.9648 | 90.9167 | 112.7036 | 199.2343 | 464.5973 | 713.0323 | 59.2389 | 75.0936 | 97.1362 | 121.7445 | 240.6262 | 707.7787 | 706.8988 | 755.6722 | 701.0434 | 729.3832 | 82.2471 | 110.1839 | 164.0269 | 392.4797 | 683.4351 | 103.8772 | 111.7146 | 193.2428 | 426.2927 | 683.6745 | 59.6086 | 81.4941 | 102.9616 | 134.0156 | 276.7539 | 701.8326 | 726.1405 | 745.8986 | 727.5518 | 95.1145 | 195.1241 | 120.0193 | 433.0874 | 689.2483 | 731.3526 | 724.678 |  |  | 728.0947 | 702.3786 | 733.3803 | 692.339 | 712.1779 | 694.3392 |  | 700.942 | 680.635 | 725.7706 | 61.633 | 97.5892 | 98.0114 |  | 745.8282 | 716.2736 | 720.5603 | 517.771 | 693.7906 | 671.0847 | 488.1771 | [21 empty] | 1452.6238 | 1313.9907 | 703.1343 | 682.4376 | 5.4132 | 731.0509
14:51 | 5089 |  |  | -18.2685 | 20.4819 | 7.3807 | 0.4331 | 2.005 | 0.7058 | -6.5984 | 1.9392 | 13.9155 | 4.6661 | 0.3518 |  |  |  | -30.0562 | 15.8963 | 25.9044 | 4.3656 |  | -7.6625 | 3.8765 | 0.5989 | 5.2105 | 5.6364 | 1.3154 | 32.78 | 392.1295 | 383.8146 | 183.4124 | 215.4816 | 170.8831 | 207.8228 | 127.3495 | 222.7776 | 113.1521 | 194.2975 | 453.4819 | 695.6704 | 176.5678 | 268.3276 | 356.9047 | 256.7346 | 334.3215 | 667.1952 |  | 669.046 |  | 660.7933 | 105.5734 | 113.4474 | 188.6394 | 447.1348 | 680.7049 | 230.3112 | 132.5968 | 255.9088 | 504.3768 | 712.6769 | 150.7597 | 72.8815 | 99.9951 | 135.4094 | 253.5505 | 720.7058 | 673.2263 | 673.43 | 693.2847 | 98.776 | 124.8785 | 244.0656 | 490.0399 | 698.88 | 100.3002 | 133.0671 | 263.6342 | 524.6387 | 685.5402 | 72.1545 | 90.9578 | 99.9594 | 128.8214 | 239.5815 | 675.115 |  | 678.7359 | 688.2143 |  | 81.526 | 117.467 | 195.7059 | 441.2189 | 671.9343 | 103.2587 | 133.104 | 244.0162 | 527.4313 | 723.4251 | 69.7162 | 78.7965 | 100.641 | 126.5027 | 253.8567 | 585.1721 | 702.6895 | 706.2688 | 711.7007 | 119.4152 | 138.8363 | 218.9737 | 439.9175 | 689.4337 |  | 687.3887 |  |  | 675.3027 | 677.8171 | 669.2911 | 674.6592 | 665.6595 | 678.2149 | 577.6106 | 597.8162 | 574.5604 | 583.8297 | 568.6049 | 583.9029 | 561.6983 | 595.8115 | 705.9957 | 696.1591 | 685.5016 | 696.5082 | 439.7576 |  |  | 186.601 |  | 162.8214 | 106.2251 | 185.031 | 124.8307 | 223.219 | 121.5258 | 472.589 | 732.6583 | 443.2682 | 438.984 | 240.7043 | 143.185 | 175.5227 | 550.6125 | 700.3633 | 739.1316 | 720.8326 | 725.2833 | 188.1958 | 112.5316 | 186.355 | 128.2434 | 719.7914 | 220.0876 | 127.5133 | 583.7943 |  | 181.799 | 75.5362 | 98.9728 | 123.7182 | 247.3189 | 748.1179 | 747.9908 | 766.5383 | 769.8803 | 131.9091 | 113.2296 | 176.2406 | 399.4459 | 728.7554 | 90.9246 | 112.7075 | 199.2989 | 464.6515 | 712.8422 | 59.2436 | 75.1185 | 97.1892 | 121.7611 | 240.6807 | 707.3682 | 706.4387 | 755.3518 | 700.5818 | 729.0023 | 82.2288 | 110.1932 | 164.1107 | 392.5386 | 683.2273 | 103.8998 | 111.7341 | 193.3229 | 426.3415 | 683.4594 | 59.6217 | 81.5196 | 102.961 | 134.0285 | 276.8059 | 701.358 | 725.7893 | 745.5902 | 727.2395 | 95.1238 | 195.167 | 120.0378 | 433.1194 | 689.0622 | 730.9299 | 724.3175 |  |  | 727.6264 | 701.9328 | 732.8639 | 692.061 | 711.8106 | 693.9733 |  | 700.5353 | 680.281 | 725.358 | 61.6483 | 97.8166 | 98.0029 |  | 745.6544 | 716.1432 | 720.441 | 517.5874 | 694.0149 | 671.9036 | 488.2734 | [21 empty] | 1467.0229 | 1311.3228 | 702.7147 | 682.9592 | 5.5391 | 730.8988
14:51 | 5090 |  |  | -18.2389 | 20.6183 | 7.4271 | 0.4102 | 2.0086 | 0.7359 | -6.5168 | 1.9387 | 13.9118 | 4.6689 | 0.3525 |  |  |  | -30.0599 | 15.602 | 25.8971 | 4.3428 |  | -7.6341 | 4.008 | 0.5997 | 5.2083 | 5.6339 | 1.3132 | 34.3137 | 392.1443 | 383.8211 | 183.4432 | 215.5243 | 170.9101 | 207.7968 | 127.351 | 222.7241 | 113.1711 | 194.348 | 453.4938 | 695.4666 | 176.6085 | 268.3575 | 357.0124 | 256.8646 | 334.428 | 666.8968 |  | 668.7415 |  | 660.4724 | 105.5153 | 113.4537 | 188.6909 | 447.163 | 680.5395 | 230.3597 | 132.5995 | 255.9243 | 504.3765 | 712.5079 | 150.7999 | 72.9222 | 100.004 | 135.4275 | 253.6117 | 720.4399 | 672.8925 | 673.0992 | 692.9718 | 98.7923 | 124.9016 | 244.1165 | 490.0571 | 698.69 | 100.3043 | 133.0893 | 263.6724 | 524.6105 | 685.3305 | 72.1587 | 90.9567 | 99.8985 | 128.8207 | 239.5983 | 674.7869 |  | 678.4334 | 687.9888 |  | 81.5204 | 117.4817 | 195.7642 | 441.2403 | 671.7444 | 103.3186 | 133.1399 | 244.086 | 527.4282 | 723.2033 | 69.7603 | 78.7932 | 100.6438 | 126.5356 | 253.874 | 584.9587 | 702.2793 | 705.8334 | 711.3683 | 119.4722 | 138.831 | 218.9814 | 439.919 | 689.2226 |  | 687.27 |  |  | 674.9375 | 677.4568 | 669.0894 | 674.4101 | 665.3027 | 677.7921 | 592.8093 | 592.6018 | 573.2679 | 584.6283 | 578.8561 | 583.6052 | 571.607 | 593.7712 | 705.718 | 695.8619 | 685.206 | 696.2236 | 439.8037 |  |  | 186.6517 |  | 162.8671 | 106.2471 | 185.0648 | 124.8391 | 223.2111 | 121.5312 | 472.6057 | 732.4722 | 443.3101 | 439.0824 | 240.7494 | 143.2182 | 175.5863 | 550.4645 | 699.3444 | 738.7158 | 720.2879 | 724.785 | 188.1891 | 112.5385 | 186.4138 | 128.2524 | 719.6383 | 220.18 | 127.5447 | 583.7594 |  | 181.8381 | 75.582 | 98.9749 | 123.7397 | 247.3852 | 747.6856 | 747.5739 | 766.1624 | 769.4814 | 131.9201 | 113.25 | 176.3179 | 399.508 | 728.5668 | 90.9448 | 112.747 | 199.3743 | 464.6995 | 712.6542 | 59.3005 | 75.17 | 97.2311 | 121.7844 | 240.7449 | 706.9729 | 706.028 | 755.0106 | 700.1932 | 728.6186 | 82.1972 | 110.2077 | 164.1368 | 392.5911 | 683.0035 | 103.905 | 111.743 | 193.3887 | 426.3846 | 683.2262 | 59.6256 | 81.546 | 102.9644 | 134.053 | 276.8351 | 700.9434 | 725.3649 | 745.2418 | 726.8335 | 95.1802 | 195.193 | 120.0574 | 433.1351 | 688.8631 | 730.5032 | 723.9311 |  |  | 727.1457 | 701.4948 | 732.3468 | 691.7539 | 711.4292 | 693.6482 |  | 700.1358 | 679.9206 | 724.9419 | 61.6626 | 97.842 | 97.9965 |  | 745.4907 | 716.0193 | 720.3515 | 517.7986 | 693.7786 | 670.8868 | 487.8291 | [21 empty] | 1445.9311 | 1314.1938 | 702.2975 | 682.3327 | 5.5801 | 730.755
14:51 | 5091 |  |  | -18.1702 | 20.6727 | 7.6544 | 0.5944 | 1.912 | 0.6704 | -6.5616 | 1.9408 | 13.9049 | 4.6658 | 0.3532 |  |  |  | -30.0702 | 15.6075 | 25.9192 | 4.3772 |  | -7.6493 | 3.9975 | 0.5988 | 5.2078 | 5.6395 | 1.3126 | 33.6849 | 392.1559 | 383.8265 | 183.4695 | 215.5634 | 170.9393 | 207.7817 | 127.3664 | 222.8035 | 113.1861 | 194.3818 | 453.5018 | 695.2514 | 176.6381 | 268.382 | 357.13 | 256.993 | 334.5436 | 666.5985 |  | 668.4359 |  | 660.1592 | 105.5458 | 113.4666 | 188.7618 | 447.2038 | 680.3685 | 230.398 | 132.6158 | 255.9744 | 504.3788 | 712.3001 | 150.8539 | 72.9311 | 100.0212 | 135.4437 | 253.6501 | 720.1248 | 672.5717 | 672.7704 | 692.669 | 98.8007 | 124.9386 | 244.1641 | 490.0628 | 698.5193 | 100.2984 | 133.1026 | 263.7156 | 524.5758 | 685.1352 | 72.1478 | 90.9599 | 99.9113 | 128.8663 | 239.6583 | 674.4524 |  | 678.1173 | 687.7121 |  | 81.4986 | 117.4459 | 195.838 | 441.2393 | 671.5645 | 103.3637 | 133.1654 | 244.1479 | 527.4131 | 722.9535 | 69.734 | 78.8528 | 100.6582 | 126.5526 | 253.8714 | 584.7296 | 701.8622 | 705.4042 | 711.0244 | 119.4988 | 138.8458 | 219.0343 | 439.9462 | 689.0136 |  | 687.2548 |  |  | 674.584 | 677.1222 | 668.8296 | 674.1043 | 664.9734 | 677.3656 | 600.7487 | 595.3436 | 565.7329 | 585.5621 | 584.4381 | 584.8197 | 577.3227 | 586.94 | 705.451 | 695.5739 | 684.913 | 695.9445 | 439.8593 |  |  | 186.7072 |  | 162.9112 | 106.2551 | 185.0936 | 124.8435 | 223.2546 | 121.5551 | 472.642 | 732.2763 | 443.3477 | 439.0745 | 240.7964 | 143.257 | 175.6456 | 550.3239 | 698.5502 | 738.2976 | 719.7996 | 724.297 | 188.2173 | 112.5768 | 186.4671 | 128.3 | 719.4914 | 220.2132 | 127.5783 | 583.695 |  | 181.8689 | 75.6289 | 98.9691 | 123.7495 | 247.4409 | 747.2535 | 747.1507 | 765.7734 | 769.1031 | 131.9258 | 113.2604 | 176.3645 | 399.5578 | 728.3703 | 90.9508 | 112.7767 | 199.4336 | 464.747 | 712.4602 | 59.3241 | 75.2253 | 97.2351 | 121.813 | 240.8202 | 706.6158 | 705.6914 | 754.7035 | 699.8627 | 728.2125 | 82.1966 | 110.1954 | 164.1712 | 392.6183 | 682.7956 | 103.902 | 111.7548 | 193.4421 | 426.4269 | 682.9884 | 59.6297 | 81.5662 | 102.9728 | 134.0812 | 276.8681 | 700.5712 | 724.9628 | 744.9316 | 726.4813 | 95.221 | 195.2288 | 120.0822 | 433.1641 | 688.6697 | 730.1221 | 723.5728 |  |  | 726.6628 | 701.0581 | 731.8449 | 691.4373 | 711.0401 | 693.3015 |  | 699.7348 | 679.6007 | 724.5019 | 61.6662 | 97.7626 | 98.0024 |  | 745.258 | 715.8684 | 720.2581 | 517.5995 | 694.0611 | 671.7031 | 488.2677 | [21 empty] | 1480.5753 | 1312.4773 | 701.8887 | 682.8821 | 5.6862 | 730.5632
14:51 | 5092 |  |  | -18.1949 | 20.5707 | 7.7533 | 0.5055 | 1.8854 | 0.6344 | -6.6393 | 1.9463 | 13.8956 | 4.6547 | 0.3525 |  |  |  | -30.1398 | 15.4224 | 25.894 | 4.396 |  | -7.6788 | 3.9954 | 0.6008 | 5.2081 | 5.6433 | 1.3126 | 33.3703 | 392.1712 | 383.8322 | 183.4996 | 215.6074 | 170.9753 | 207.7769 | 127.3853 | 222.9342 | 113.2062 | 194.4168 | 453.5105 | 695.0398 | 176.6835 | 268.4082 | 357.2892 | 257.1266 | 334.6782 | 666.3091 |  | 668.1442 |  | 659.8313 | 105.6257 | 113.4825 | 188.7988 | 447.2357 | 680.1751 | 230.4177 | 132.6673 | 256.0329 | 504.3604 | 712.0857 | 150.9057 | 72.9364 | 100.0177 | 135.4395 | 253.6888 | 719.8706 | 672.2586 | 672.4806 | 692.3706 | 98.7918 | 124.9816 | 244.2228 | 490.0722 | 698.3436 | 100.2887 | 133.1085 | 263.7305 | 524.5406 | 684.9241 | 72.1893 | 90.9746 | 99.9624 | 128.9224 | 239.7398 | 674.1163 |  | 677.8018 | 687.4651 |  | 81.4968 | 117.4624 | 195.8665 | 441.2609 | 671.3955 | 103.4193 | 133.1775 | 244.1653 | 527.3968 | 722.703 | 69.7828 | 78.8533 | 100.6209 | 126.5778 | 253.8889 | 584.4969 | 701.4618 | 704.9741 | 710.6835 | 119.5015 | 138.8827 | 219.1063 | 439.9672 | 688.8303 |  | 687.162 |  |  | 674.2329 | 676.8064 | 668.556 | 673.7506 | 664.6633 | 676.938 | 606.7238 | 595.0812 | 557.621 | 584.6701 | 587.7604 | 583.9216 | 567.4281 | 578.656 | 705.1921 | 695.2959 | 684.6281 | 695.6656 | 439.9213 |  |  | 186.7667 |  | 162.9609 | 106.2677 | 185.127 | 124.8605 | 223.3034 | 121.5695 | 472.6862 | 732.073 | 443.3929 | 439.1482 | 240.8347 | 143.2963 | 175.697 | 550.2083 | 697.9414 | 737.8788 | 719.4086 | 723.838 | 188.2519 | 112.6108 | 186.5051 | 128.3515 | 719.3441 | 220.2506 | 127.599 | 583.6399 |  | 181.9207 | 75.6622 | 98.9676 | 123.7651 | 247.4975 | 746.8235 | 746.7383 | 765.3939 | 768.7544 | 131.9386 | 113.2804 | 176.4088 | 399.5983 | 728.1641 | 90.9744 | 112.7872 | 199.5058 | 464.8014 | 712.2671 | 59.3363 | 75.2741 | 97.2492 | 121.8406 | 240.8928 | 706.3086 | 705.3764 | 754.413 | 699.567 | 727.8135 | 82.2199 | 110.174 | 164.2241 | 392.6488 | 682.6084 | 103.9096 | 111.7759 | 193.4931 | 426.4606 | 682.7552 | 59.6432 | 81.5921 | 103.0012 | 134.1189 | 276.9147 | 700.1155 | 724.6322 | 744.6539 | 726.2277 | 95.214 | 195.3019 | 120.0956 | 433.2123 | 688.4969 | 729.7682 | 723.2431 |  |  | 726.1764 | 700.602 | 731.349 | 691.1333 | 710.6643 | 693.0143 |  | 699.3364 | 679.3067 | 724.0882 | 61.6673 | 97.7694 | 98.0096 |  | 745.0515 | 715.8074 | 720.1214 | 517.928 | 694.5904 | 671.686 | 488.4001 | [21 empty] | 1500.6184 | 1309.3445 | 701.4873 | 683.1382 | 5.5213 | 730.4294
14:51 | 5093 |  |  | -18.2735 | 20.477 | 7.816 | 0.4229 | 1.9062 | 0.6443 | -6.6595 | 1.9443 | 13.8933 | 4.6432 | 0.3509 |  |  |  | -29.99 | 15.56 | 26.0143 | 4.5252 |  | -7.709 | 3.948 | 0.6 | 5.2072 | 5.6445 | 1.3153 | 33.5489 | 392.1926 | 383.8384 | 183.5328 | 215.6515 | 171.0087 | 207.7629 | 127.3947 | 223.0216 | 113.2091 | 194.4451 | 453.5033 | 694.8249 | 176.7134 | 268.3901 | 357.3702 | 257.2406 | 334.7781 | 666.0431 |  | 667.8974 |  | 659.5287 | 105.6956 | 113.5164 | 188.8175 | 447.2727 | 679.9729 | 230.4476 | 132.7239 | 256.0804 | 504.3757 | 711.8823 | 150.9424 | 72.9503 | 100.0278 | 135.4598 | 253.7442 | 719.6378 | 671.9614 | 672.1995 | 692.0932 | 98.7834 | 124.9858 | 244.2563 | 490.0724 | 698.164 | 100.2819 | 133.1299 | 263.7401 | 524.5131 | 684.7055 | 72.2014 | 90.9878 | 100.0184 | 128.9613 | 239.8536 | 673.8335 |  | 677.4744 | 687.287 |  | 81.4249 | 117.5005 | 195.8769 | 441.2664 | 671.1695 | 103.3578 | 133.1898 | 244.1922 | 527.388 | 722.438 | 69.7999 | 78.875 | 100.6452 | 126.5822 | 253.9588 | 584.2609 | 701.0498 | 704.5333 | 710.3431 | 119.545 | 138.878 | 219.1113 | 439.9728 | 688.6441 |  | 686.8774 |  |  | 673.8811 | 676.4546 | 668.3104 | 673.4879 | 664.3651 | 676.5203 | 613.2148 | 580.8331 | 537.7582 | 583.992 | 586.7101 | 581.3841 | 540.1367 | 572.9656 | 704.9196 | 695.0125 | 684.3552 | 695.3936 | 439.9674 |  |  | 186.8173 |  | 163.0016 | 106.272 | 185.1672 | 124.8729 | 223.3969 | 121.5736 | 472.7249 | 731.8784 | 443.4443 | 439.3481 | 240.8961 | 143.331 | 175.7658 | 550.1072 | 697.5161 | 737.4504 | 719.0963 | 723.3879 | 188.306 | 112.6321 | 186.5329 | 128.3756 | 719.2005 | 220.3213 | 127.6022 | 583.5979 |  | 181.9777 | 75.6869 | 98.9683 | 123.781 | 247.5666 | 746.3953 | 746.3257 | 765.0229 | 768.5218 | 131.9452 | 113.2914 | 176.4469 | 399.6372 | 727.9706 | 91.0201 | 112.8343 | 199.5674 | 464.8677 | 712.0667 | 59.4026 | 75.3319 | 97.2622 | 121.8678 | 240.9537 | 705.9696 | 705.021 | 754.0998 | 699.2284 | 727.4144 | 82.2271 | 110.2158 | 164.263 | 392.7089 | 682.4187 | 103.9293 | 111.8014 | 193.5581 | 426.5082 | 682.5326 | 59.67 | 81.627 | 103.0108 | 134.1523 | 276.968 | 699.6501 | 724.256 | 744.3379 | 725.9252 | 95.2173 | 195.3577 | 120.0996 | 433.2513 | 688.3253 | 729.3727 | 722.8806 |  |  | 725.69 | 700.1495 | 730.849 | 690.8288 | 710.3117 | 692.8058 |  | 698.9465 | 678.9602 | 723.6454 | 61.6622 | 97.7603 | 98.0151 |  | 744.8261 | 715.7031 | 719.895 | 518.2863 | 694.9961 | 672.2656 | 488.7974 | [21 empty] | 1501.2725 | 1301.9253 | 701.072 | 683.6308 | 5.6046 | 730.2646
14:51 | 5094 |  |  | -18.3133 | 20.5235 | 7.9422 | 0.4988 | 1.873 | 0.7273 | -6.5762 | 1.9538 | 13.8817 | 4.5975 | 0.3508 |  |  |  | -30.0201 | 15.5911 | 25.9666 | 4.4994 |  | -7.6696 | 4.0584 | 0.6006 | 5.2088 | 5.6425 | 1.3142 | 33.0973 | 392.2042 | 383.8358 | 183.5598 | 215.6907 | 171.032 | 207.7427 | 127.3943 | 222.9503 | 113.2052 | 194.4661 | 453.5292 | 694.6069 | 176.8078 | 268.3984 | 357.3378 | 257.3408 | 334.819 | 665.7784 |  | 667.6319 |  | 659.2184 | 105.6759 | 113.5422 | 188.8733 | 447.3029 | 679.7805 | 230.4716 | 132.7651 | 256.1117 | 504.3877 | 711.6573 | 150.9611 | 72.9673 | 100.0568 | 135.5128 | 253.7963 | 719.3702 | 671.6795 | 671.9439 | 691.8129 | 98.7955 | 124.9955 | 244.2887 | 490.0901 | 697.9785 | 100.289 | 133.1446 | 263.7866 | 524.4794 | 684.4977 | 72.1938 | 91.0203 | 100.024 | 128.9429 | 239.8911 | 673.5706 |  | 677.1832 | 687.1185 |  | 81.4155 | 117.5026 | 195.919 | 441.2399 | 670.9427 | 103.363 | 133.1868 | 244.2287 | 527.3508 | 722.2015 | 69.831 | 78.8943 | 100.654 | 126.6286 | 253.9774 | 584.0438 | 700.6421 | 704.101 | 709.9952 | 119.5937 | 138.8624 | 219.101 | 439.9854 | 688.445 |  | 686.4644 |  |  | 673.545 | 676.1328 | 668.0903 | 673.2979 | 664.0643 | 676.101 | 617.8555 | 569.5781 | 527.5927 | 583.6597 | 568.025 | 579.6699 | 535.3929 | 573.8057 | 704.6384 | 694.7214 | 684.0719 | 695.1169 | 440.0044 |  |  | 186.8749 |  | 163.0429 | 106.2779 | 185.2043 | 124.8775 | 223.4584 | 121.6051 | 472.7699 | 731.6787 | 443.4739 | 439.4301 | 240.9329 | 143.3598 | 175.8183 | 549.9919 | 697.1116 | 737.0187 | 718.7932 | 722.9251 | 188.3374 | 112.65 | 186.5815 | 128.3955 | 719.0493 | 220.3578 | 127.6294 | 583.5373 |  | 182.0215 | 75.711 | 98.969 | 123.7717 | 247.652 | 745.961 | 745.914 | 764.6384 | 768.396 | 131.9612 | 113.2784 | 176.4908 | 399.686 | 727.7553 | 91.0198 | 112.8681 | 199.6227 | 464.9013 | 711.8582 | 59.4178 | 75.369 | 97.258 | 121.9017 | 240.9758 | 705.613 | 704.7268 | 753.7945 | 698.901 | 727.0125 | 82.2275 | 110.2807 | 164.3287 | 392.7761 | 682.2302 | 103.9537 | 111.8215 | 193.6232 | 426.5587 | 682.3099 | 59.6768 | 81.6664 | 103.0126 | 134.1853 | 277.0061 | 699.2448 | 723.8796 | 744.0272 | 725.6227 | 95.2484 | 195.3898 | 120.1166 | 433.2818 | 688.1462 | 729.0071 | 722.5306 |  |  | 725.2078 | 699.7245 | 730.3547 | 690.5139 | 709.9756 | 692.4431 |  | 698.5588 | 678.6382 | 723.1908 | 61.6684 | 97.8441 | 98.0156 |  | 744.6451 | 715.6336 | 719.7863 | 517.7507 | 693.9448 | 671.4681 | 488.4238 | [21 empty] | 1447.7817 | 1303.786 | 700.6691 | 682.7065 | 5.7303 | 730.1394
14:51 | 5095 |  |  | -18.2981 | 20.5683 | 8.0302 | 0.4673 | 1.9033 | 0.769 | -6.6009 | 1.9527 | 13.8785 | 4.5891 | 0.3504 |  |  |  | -29.8546 | 15.8074 | 26.0971 | 4.5157 |  | -7.7625 | 4.047 | 0.5985 | 5.2068 | 5.6449 | 1.3126 | 32.4989 | 392.2218 | 383.8423 | 183.5947 | 215.7397 | 171.0718 | 207.7313 | 127.4013 | 222.9571 | 113.2378 | 194.5091 | 453.5773 | 694.4044 | 176.9068 | 268.4415 | 357.3771 | 257.4579 | 334.9123 | 665.5117 |  | 667.3636 |  | 658.9154 | 105.6362 | 113.5514 | 188.9381 | 447.333 | 679.6084 | 230.4782 | 132.8175 | 256.1494 | 504.3667 | 711.4617 | 150.9854 | 72.9827 | 100.0475 | 135.5424 | 253.8351 | 719.0944 | 671.3858 | 671.6525 | 691.5368 | 98.8135 | 125.0226 | 244.3482 | 490.1254 | 697.7915 | 100.3056 | 133.146 | 263.8224 | 524.4443 | 684.311 | 72.2121 | 91.04 | 99.9892 | 128.9407 | 239.9032 | 673.3163 |  | 676.8748 | 686.9136 |  | 81.4876 | 117.4958 | 195.9651 | 441.2265 | 670.73 | 103.4547 | 133.2205 | 244.27 | 527.3261 | 722.0082 | 69.9422 | 78.8614 | 100.6012 | 126.6993 | 253.9816 | 583.8229 | 700.2385 | 703.669 | 709.6295 | 119.5772 | 138.8977 | 219.1523 | 440.0045 | 688.2295 |  | 686.0505 |  |  | 673.2213 | 675.8362 | 667.9362 | 673.1246 | 663.7759 | 675.7009 | 619.9759 | 576.53 | 539.7049 | 583.4926 | 536.875 | 578.2742 | 541.8853 | 579.4783 | 704.3636 | 694.4407 | 683.7945 | 694.8369 | 440.0593 |  |  | 186.9315 |  | 163.0837 | 106.2918 | 185.2341 | 124.8907 | 223.4644 | 121.6358 | 472.7893 | 731.4765 | 443.4957 | 439.3578 | 240.9537 | 143.4012 | 175.8433 | 549.8397 | 696.5985 | 736.5942 | 718.4233 | 722.4391 | 188.3373 | 112.6601 | 186.6294 | 128.429 | 718.889 | 220.3587 | 127.6674 | 583.5103 |  | 182.0646 | 75.7694 | 98.9842 | 123.8057 | 247.706 | 745.5377 | 745.5224 | 764.2621 | 768.1475 | 131.9899 | 113.2981 | 176.5577 | 399.7357 | 727.5428 | 90.9992 | 112.883 | 199.6891 | 464.9096 | 711.6485 | 59.432 | 75.3959 | 97.2613 | 121.9298 | 241.0128 | 705.2968 | 704.5064 | 753.4815 | 698.6767 | 726.623 | 82.2433 | 110.3257 | 164.3644 | 392.8186 | 682.0446 | 103.9724 | 111.8457 | 193.6847 | 426.6005 | 682.0843 | 59.6885 | 81.69 | 103.0211 | 134.225 | 277.0483 | 698.8116 | 723.5325 | 743.729 | 725.3004 | 95.2742 | 195.4449 | 120.1354 | 433.3229 | 687.9702 | 728.6696 | 722.1964 |  |  | 724.7293 | 699.3147 | 729.8778 | 690.1886 | 709.6321 | 692.0841 |  | 698.1861 | 678.3205 | 722.7435 | 61.6634 | 97.79 | 98.0174 |  | 744.4521 | 715.4962 | 719.7053 | 517.8386 | 694.474 | 671.2703 | 487.715 | [21 empty] | 1433.1392 | 1297.8144 | 700.2787 | 682.8722 | 5.9068 | 729.9742
14:51 | 5096 |  |  | -18.3382 | 20.5602 | 8.0691 | 0.5275 | 1.9353 | 0.7217 | -6.6191 | 1.9559 | 13.8717 | 4.5839 | 0.3511 |  |  |  | -29.859 | 15.8207 | 26.1749 | 4.485 |  | -7.7004 | 3.9836 | 0.6001 | 5.2053 | 5.6467 | 1.3137 | 33.3687 | 392.2431 | 383.8563 | 183.6284 | 215.7864 | 171.1122 | 207.732 | 127.4214 | 223.0947 | 113.2763 | 194.5768 | 453.5885 | 694.2062 | 176.988 | 268.4766 | 357.4574 | 257.6025 | 335.0707 | 665.2639 |  | 667.1154 |  | 658.6288 | 105.664 | 113.5543 | 188.9771 | 447.3608 | 679.4482 | 230.5027 | 132.8597 | 256.2041 | 504.3488 | 711.2786 | 151.0348 | 72.979 | 100.0246 | 135.564 | 253.8776 | 718.8118 | 671.093 | 671.3567 | 691.2858 | 98.8145 | 125.0304 | 244.3989 | 490.1602 | 697.6174 | 100.3208 | 133.1597 | 263.8397 | 524.4123 | 684.1114 | 72.2095 | 91.0183 | 99.988 | 128.9977 | 239.9686 | 673.0641 |  | 676.5372 | 686.6787 |  | 81.4798 | 117.5376 | 195.9996 | 441.2628 | 670.5445 | 103.5284 | 133.2643 | 244.3219 | 527.3144 | 721.806 | 69.961 | 78.8804 | 100.6008 | 126.7139 | 254.0324 | 583.5958 | 699.8275 | 703.2347 | 709.2666 | 119.5492 | 138.9496 | 219.2306 | 440.0367 | 688.0155 |  | 685.7191 |  |  | 672.9046 | 675.5271 | 667.7694 | 672.9302 | 663.5029 | 675.3116 | 620.932 | 585.1158 | 533.4492 | 581.4471 | 509.1547 | 577.1523 | 516.716 | 585.6606 | 704.0906 | 694.1742 | 683.528 | 694.5653 | 440.119 |  |  | 186.9766 |  | 163.1083 | 106.2924 | 185.2621 | 124.897 | 223.4868 | 121.6307 | 472.7965 | 731.2788 | 443.5324 | 439.1963 | 241.0103 | 143.4588 | 175.8925 | 549.6879 | 696.0765 | 736.164 | 718.0351 | 721.9753 | 188.3643 | 112.6686 | 186.6739 | 128.4394 | 718.7446 | 220.3376 | 127.6922 | 583.4997 |  | 182.0982 | 75.8211 | 98.9866 | 123.8467 | 247.7405 | 745.1124 | 745.1314 | 763.8916 | 767.8073 | 132.0076 | 113.3283 | 176.6012 | 399.783 | 727.3465 | 91.0072 | 112.9026 | 199.7346 | 464.9293 | 711.4417 | 59.4069 | 75.4145 | 97.2776 | 121.9508 | 241.0721 | 704.9794 | 704.2866 | 753.1559 | 698.4528 | 726.2416 | 82.2451 | 110.3714 | 164.4065 | 392.8514 | 681.866 | 104.0043 | 111.874 | 193.755 | 426.6563 | 681.87 | 59.7152 | 81.7105 | 103.0336 | 134.247 | 277.1063 | 698.3662 | 723.1532 | 743.4078 | 724.9264 | 95.2943 | 195.4874 | 120.1493 | 433.3565 | 687.7834 | 728.3124 | 721.8363 |  |  | 724.2514 | 698.9514 | 729.4376 | 689.8711 | 709.2867 | 691.7927 |  | 697.8137 | 678.0291 | 722.2943 | 61.6857 | 97.6569 | 98.0436 |  | 744.2079 | 715.3796 | 719.5788 | 517.8631 | 694.8078 | 672.0735 | 488.1842 | [21 empty] | 1459.861 | 1294.4531 | 699.9012 | 683.4407 | 5.9284 | 729.7938
14:51 | 5097 |  |  | -18.3354 | 20.5382 | 8.0409 | 0.4748 | 2.0267 | 0.7114 | -6.5124 | 1.9526 | 13.8675 | 4.5804 | 0.3491 |  |  |  | -29.8564 | 15.9045 | 26.1775 | 4.5046 |  | -7.7328 | 4.0711 | 0.6003 | 5.207 | 5.6423 | 1.3112 | 32.2445 | 392.2591 | 383.867 | 183.6562 | 215.8282 | 171.139 | 207.7255 | 127.4329 | 223.1396 | 113.2845 | 194.6313 | 453.5825 | 693.9948 | 177.073 | 268.4942 | 357.5143 | 257.7319 | 335.1468 | 665.0072 |  | 666.8428 |  | 658.3402 | 105.6349 | 113.5538 | 189.0132 | 447.3871 | 679.2799 | 230.5352 | 132.8437 | 256.25 | 504.3551 | 711.0831 | 151.0638 | 72.9933 | 100.0185 | 135.5742 | 253.9315 | 718.5363 | 670.8189 | 671.104 | 691.0227 | 98.8132 | 125.0518 | 244.4562 | 490.1742 | 697.4433 | 100.3553 | 133.1811 | 263.8694 | 524.381 | 683.8899 | 72.1624 | 91.0309 | 99.9875 | 129.0079 | 239.9505 | 672.8299 |  | 676.2229 | 686.4677 |  | 81.4689 | 117.5711 | 196.0539 | 441.2831 | 670.3563 | 103.5322 | 133.2754 | 244.3602 | 527.2982 | 721.569 | 69.9434 | 78.9064 | 100.6201 | 126.7167 | 254.0947 | 583.3565 | 699.4286 | 702.8095 | 708.9157 | 119.5726 | 138.9649 | 219.2544 | 440.0669 | 687.8296 |  | 685.3771 |  |  | 672.5997 | 675.2406 | 667.5477 | 672.6716 | 663.234 | 674.9237 | 621.8098 | 592.2735 | 528.0803 | 577.807 | 513.6293 | 576.9643 | 509.4754 | 592.9013 | 703.8155 | 693.898 | 683.2538 | 694.2895 | 440.17 |  |  | 187.0251 |  | 163.1353 | 106.3029 | 185.2897 | 124.8982 | 223.4963 | 121.6266 | 472.8237 | 731.0804 | 443.5793 | 439.2245 | 241.0666 | 143.5118 | 175.9742 | 549.5536 | 695.6051 | 735.7296 | 717.6624 | 721.5443 | 188.3718 | 112.6896 | 186.7189 | 128.409 | 718.5944 | 220.3055 | 127.7082 | 583.4555 |  | 182.1101 | 75.8491 | 98.9907 | 123.862 | 247.8007 | 744.6735 | 744.734 | 763.5169 | 767.5065 | 132.0116 | 113.3398 | 176.6335 | 399.8593 | 727.1453 | 91.0529 | 112.9123 | 199.7789 | 464.9822 | 711.2425 | 59.4111 | 75.4315 | 97.2803 | 121.9687 | 241.1105 | 704.6208 | 703.9967 | 752.8112 | 698.1418 | 725.8512 | 82.2178 | 110.4052 | 164.4575 | 392.8868 | 681.6662 | 104.0178 | 111.881 | 193.8146 | 426.6991 | 681.6482 | 59.8789 | 81.7386 | 103.0233 | 134.2621 | 277.1373 | 697.9041 | 722.782 | 743.086 | 724.6058 | 95.3048 | 195.5315 | 120.1654 | 433.3939 | 687.5905 | 727.9659 | 721.457 |  |  | 723.784 | 698.551 | 728.9776 | 689.5705 | 708.9522 | 691.4664 |  | 697.446 | 677.742 | 721.8377 | 61.6892 | 97.7354 | 98.0419 |  | 744.0762 | 715.224 | 719.46 | 517.9682 | 694.3242 | 671.5885 | 488.1662 | [21 empty] | 1462.2332 | 1291.0279 | 699.5223 | 682.9564 | 6.0038 | 729.6501
14:51 | 5098 |  |  | -18.296 | 20.41 | 8.1747 | 0.4604 | 2.0673 | 0.7972 | -6.4577 | 1.9519 | 13.8655 | 4.5825 | 0.3503 |  |  |  | -29.8797 | 15.9108 | 26.2297 | 4.5688 |  | -7.6468 | 4.0777 | 0.6011 | 5.2074 | 5.6486 | 1.312 | 33.1396 | 392.2763 | 383.8785 | 183.6871 | 215.8791 | 171.1658 | 207.7069 | 127.4492 | 223.1962 | 113.3087 | 194.6659 | 453.5967 | 693.783 | 177.1009 | 268.5285 | 357.5407 | 257.8225 | 335.2032 | 664.7508 |  | 666.5857 |  | 658.0503 | 105.5962 | 113.5617 | 189.0668 | 447.4261 | 679.1061 | 230.5767 | 132.8668 | 256.286 | 504.369 | 710.8757 | 151.1173 | 73.0402 | 100.0243 | 135.5856 | 253.9797 | 718.2665 | 670.5394 | 670.8319 | 690.768 | 98.8365 | 125.083 | 244.5109 | 490.1863 | 697.275 | 100.3637 | 133.1948 | 263.9161 | 524.339 | 683.7019 | 72.1296 | 91.0088 | 99.9691 | 128.9964 | 239.9572 | 672.5692 |  | 675.9015 | 686.2987 |  | 81.4787 | 117.5365 | 196.1246 | 441.2351 | 670.1337 | 103.4725 | 133.2841 | 244.3954 | 527.2689 | 721.295 | 69.9012 | 78.9536 | 100.6528 | 126.717 | 254.184 | 583.1334 | 699.035 | 702.3816 | 708.5577 | 119.5942 | 138.9823 | 219.2986 | 440.0909 | 687.6297 |  | 685.0322 |  |  | 672.2988 | 674.9446 | 667.2769 | 672.3348 | 662.9692 | 674.5547 | 623.1333 | 596.349 | 521.9348 | 578.7975 | 539.8567 | 576.7085 | 531.2175 | 599.1075 | 703.5399 | 693.6168 | 682.9719 | 694.0074 | 440.2237 |  |  | 187.0841 |  | 163.1814 | 106.3267 | 185.322 | 124.9031 | 223.5505 | 121.6438 | 472.8404 | 730.8885 | 443.6185 | 439.4227 | 241.1291 | 143.5457 | 176.0617 | 549.4337 | 695.2857 | 735.3012 | 717.2946 | 721.1205 | 188.417 | 112.7089 | 186.7432 | 128.404 | 718.4386 | 220.2842 | 127.716 | 583.4121 |  | 182.1373 | 75.8821 | 98.9974 | 123.8651 | 247.8602 | 744.2379 | 744.3296 | 763.1356 | 767.1688 | 132.0206 | 113.3361 | 176.6691 | 399.9002 | 726.9632 | 91.0752 | 112.9507 | 199.8584 | 465.0403 | 711.0563 | 59.5222 | 75.4511 | 97.2549 | 121.9999 | 241.1388 | 704.2746 | 703.6899 | 752.5101 | 697.8323 | 725.4842 | 82.2151 | 110.4528 | 164.493 | 392.9364 | 681.4539 | 104.0073 | 111.893 | 193.8806 | 426.7429 | 681.4138 | 60.0468 | 81.7539 | 103.0343 | 134.2919 | 277.1738 | 697.4553 | 722.3964 | 742.7676 | 724.2485 | 95.3215 | 195.5764 | 120.1878 | 433.4222 | 687.4068 | 727.6115 | 721.0659 |  |  | 723.3215 | 698.0443 | 728.4777 | 689.2402 | 708.5833 | 691.1449 |  | 697.0816 | 677.481 | 721.3882 | 61.7063 | 97.7956 | 98.0388 |  | 743.8908 | 715.103 | 719.4276 | 518.0747 | 694.5709 | 671.5971 | 488.2804 | [21 empty] | 1484.0156 | 1284.6928 | 699.1297 | 683.084 | 6.1249 | 729.4969
14:51 | 5099 |  |  | -18.2667 | 20.481 | 8.1881 | 0.4881 | 2.0142 | 0.8041 | -6.5454 | 1.9512 | 13.8624 | 4.5844 | 0.3487 |  |  |  | -29.9551 | 15.8427 | 26.3068 | 4.5641 |  | -7.676 | 4.0054 | 0.5994 | 5.2076 | 5.6486 | 1.3103 | 33.5239 | 392.2958 | 383.8928 | 183.7227 | 215.9296 | 171.2001 | 207.7001 | 127.4725 | 223.2943 | 113.3437 | 194.7176 | 453.6377 | 693.6031 | 177.1365 | 268.5701 | 357.5849 | 257.9327 | 335.3161 | 664.4904 |  | 666.3203 |  | 657.7465 | 105.6072 | 113.5859 | 189.0969 | 447.4555 | 678.9142 | 230.6642 | 132.9122 | 256.3451 | 504.3536 | 710.6738 | 151.1847 | 73.0469 | 100.0165 | 135.6074 | 254.0213 | 718.0009 | 670.2443 | 670.5315 | 690.5034 | 98.8935 | 125.0974 | 244.5473 | 490.2017 | 697.0971 | 100.3544 | 133.209 | 263.9687 | 524.2989 | 683.5048 | 72.1341 | 90.9736 | 99.9746 | 129.0117 | 240.0207 | 672.2824 |  | 675.5785 | 686.0831 |  | 81.4811 | 117.5415 | 196.1627 | 441.2203 | 669.9368 | 103.4496 | 133.313 | 244.4408 | 527.259 | 721.0273 | 69.8723 | 79.0078 | 100.6943 | 126.7326 | 254.2633 | 582.9022 | 698.6458 | 701.9882 | 708.197 | 119.6201 | 139.0152 | 219.3674 | 440.1166 | 687.4305 |  | 684.7233 |  |  | 671.9978 | 674.665 | 667.019 | 672.0313 | 662.6995 | 674.1764 | 623.7506 | 595.3032 | 503.9129 | 581.4521 | 557.3612 | 569.9805 | 543.0696 | 598.3515 | 703.2738 | 693.3382 | 682.685 | 693.7345 | 440.282 |  |  | 187.1405 |  | 163.2259 | 106.3342 | 185.3638 | 124.9157 | 223.6347 | 121.6486 | 472.8542 | 730.7002 | 443.6514 | 439.6825 | 241.1719 | 143.5729 | 176.133 | 549.3222 | 695.078 | 734.8949 | 716.9255 | 720.691 | 188.4945 | 112.7237 | 186.7718 | 128.4537 | 718.288 | 220.246 | 127.7472 | 583.3631 |  | 182.1767 | 75.936 | 99.0012 | 123.8796 | 247.9195 | 743.7972 | 743.9204 | 762.7473 | 766.9731 | 132.0422 | 113.3343 | 176.724 | 399.9331 | 726.7525 | 91.0813 | 112.9921 | 199.9167 | 465.0613 | 710.8647 | 59.5133 | 75.4823 | 97.2563 | 122.0366 | 241.1937 | 703.9277 | 703.3243 | 752.2382 | 697.483 | 725.1333 | 82.2468 | 110.4923 | 164.5513 | 392.9838 | 681.2814 | 103.9977 | 111.9137 | 193.9313 | 426.7818 | 681.1699 | 60.0529 | 81.7572 | 103.0819 | 134.3287 | 277.2116 | 696.9314 | 722.0176 | 742.4737 | 723.9177 | 95.352 | 195.6297 | 120.2009 | 433.4546 | 687.2318 | 727.2457 | 720.698 |  |  | 722.8508 | 697.5509 | 727.9836 | 688.9051 | 708.2033 | 690.8903 |  | 696.7303 | 677.2392 | 720.9505 | 61.7081 | 97.6771 | 98.0619 |  | 743.6659 | 714.9179 | 719.3013 | 518.1922 | 694.5553 | 671.6345 | 488.1964 | [21 empty] | 1461.1742 | 1284.037 | 698.746 | 683.0949 | 6.0754 | 729.2919
14:51 | 5100 |  |  | -18.3214 | 20.5947 | 8.2777 | 0.4058 | 2.0397 | 0.8798 | -6.4718 | 1.9501 | 13.8598 | 4.5882 | 0.3505 |  |  |  | -29.9827 | 15.7647 | 26.1911 | 4.5021 |  | -7.6173 | 4.0583 | 0.601 | 5.2107 | 5.6492 | 1.3096 | 32.2912 | 392.319 | 383.9071 | 183.7549 | 215.977 | 171.241 | 207.6964 | 127.4827 | 223.3102 | 113.3636 | 194.7676 | 453.6667 | 693.4055 | 177.165 | 268.5839 | 357.6529 | 258.0415 | 335.4143 | 664.2103 |  | 666.0489 |  | 657.4464 | 105.6045 | 113.6142 | 189.1281 | 447.4824 | 678.7291 | 230.7104 | 132.8958 | 256.4022 | 504.3235 | 710.4921 | 151.2255 | 73.0636 | 99.9927 | 135.6117 | 254.0656 | 717.7188 | 669.9464 | 670.2403 | 690.2115 | 98.8776 | 125.1087 | 244.584 | 490.1937 | 696.9038 | 100.3514 | 133.2255 | 263.9993 | 524.2667 | 683.2902 | 72.1025 | 91.0087 | 99.9829 | 129.0257 | 240.0512 | 671.9867 |  | 675.2502 | 685.8068 |  | 81.4924 | 117.5703 | 196.1896 | 441.224 | 669.7383 | 103.5049 | 133.3542 | 244.4829 | 527.2622 | 720.8064 | 69.9405 | 79.0088 | 100.6807 | 126.7755 | 254.2709 | 582.668 | 698.2464 | 701.6186 | 707.8334 | 119.6155 | 139.0302 | 219.404 | 440.1381 | 687.2514 |  | 684.3304 |  |  | 671.6966 | 674.3904 | 666.7863 | 671.746 | 662.4142 | 673.7904 | 622.2329 | 592.7255 | 492.8469 | 582.172 | 565.7865 | 561.5609 | 545.9904 | 593.027 | 703.0059 | 693.0568 | 682.3949 | 693.4547 | 440.3384 |  |  | 187.1842 |  | 163.2565 | 106.3329 | 185.3991 | 124.9269 | 223.656 | 121.6686 | 472.9029 | 730.4983 | 443.7018 | 439.7818 | 241.2 | 143.6176 | 176.1968 | 549.1765 | 694.7861 | 734.4971 | 716.5472 | 720.256 | 188.5154 | 112.7555 | 186.816 | 128.4543 | 718.1367 | 220.237 | 127.8052 | 583.3259 |  | 182.2056 | 75.9808 | 98.989 | 123.9016 | 247.9802 | 743.3613 | 743.5186 | 762.3678 | 766.8989 | 132.0691 | 113.367 | 176.8147 | 399.9934 | 726.5417 | 91.088 | 113.0042 | 199.9613 | 465.067 | 710.6553 | 59.4997 | 75.518 | 97.2853 | 122.0646 | 241.2608 | 703.5299 | 702.8247 | 751.9453 | 697.006 | 724.7755 | 82.2755 | 110.486 | 164.5827 | 393.0147 | 681.1036 | 104.0069 | 111.9289 | 193.9848 | 426.8144 | 680.9421 | 60.0537 | 81.7815 | 103.1143 | 134.3738 | 277.2587 | 696.4058 | 721.6305 | 742.1669 | 723.6343 | 95.365 | 195.6865 | 120.2059 | 433.5103 | 687.0651 | 726.8809 | 720.3443 |  |  | 722.3967 | 697.0883 | 727.4921 | 688.6131 | 707.8534 | 690.6282 |  | 696.3732 | 676.9599 | 720.4933 | 61.7046 | 97.7395 | 98.0598 |  | 743.441 | 714.7636 | 719.1867 | 518.1444 | 694.7223 | 672.278 | 488.3111 | [21 empty] | 1439.8426 | 1283.1609 | 698.3613 | 683.5002 | 6.0962 | 729.1023
14:51 | 5101 |  |  | -18.3827 | 20.8329 | 8.0668 | 0.4448 | 2.0168 | 0.755 | -6.5128 | 1.9446 | 13.8597 | 4.6071 | 0.3491 |  |  |  | -29.8489 | 15.7705 | 26.1456 | 4.537 |  | -7.669 | 3.9867 | 0.5997 | 5.2063 | 5.6489 | 1.3111 | 33.283 | 392.3348 | 383.9107 | 183.7903 | 216.0212 | 171.2737 | 207.6778 | 127.4861 | 223.3597 | 113.3749 | 194.8163 | 453.6813 | 693.1874 | 177.1526 | 268.6375 | 357.7393 | 258.1347 | 335.5175 | 663.9273 |  | 665.7937 |  | 657.1397 | 105.617 | 113.6376 | 189.1627 | 447.512 | 678.543 | 230.7265 | 132.8857 | 256.4497 | 504.3256 | 710.2981 | 151.2802 | 73.0936 | 100.0077 | 135.6277 | 254.1182 | 717.4424 | 669.6545 | 669.9481 | 689.9363 | 98.8622 | 125.1303 | 244.6402 | 490.1961 | 696.7223 | 100.3424 | 133.237 | 264.0213 | 524.2388 | 683.0796 | 72.0981 | 91 | 99.9497 | 129.0595 | 240.0986 | 671.6662 |  | 674.9387 | 685.5916 |  | 81.4539 | 117.573 | 196.2177 | 441.2271 | 669.5487 | 103.5845 | 133.3681 | 244.5113 | 527.2311 | 720.5755 | 69.9691 | 79.0187 | 100.6664 | 126.8032 | 254.2831 | 582.4571 | 697.8556 | 701.2004 | 707.4727 | 119.6441 | 139.052 | 219.4522 | 440.1625 | 687.0465 |  | 683.8473 |  |  | 671.3974 | 674.0884 | 666.5913 | 671.474 | 662.1296 | 673.4054 | 618.9829 | 591.6421 | 501.7263 | 580.5072 | 557.813 | 555.8309 | 551.889 | 591.4195 | 702.7339 | 692.7733 | 682.0969 | 693.1783 | 440.38 |  |  | 187.2254 |  | 163.2852 | 106.3354 | 185.4349 | 124.9306 | 223.6894 | 121.7039 | 472.9522 | 730.2966 | 443.7469 | 439.5548 | 241.2448 | 143.6684 | 176.2431 | 549.0103 | 694.3516 | 734.0893 | 716.1659 | 719.8223 | 188.5341 | 112.7818 | 186.867 | 128.4784 | 717.992 | 220.2405 | 127.8392 | 583.324 |  | 182.226 | 76.0172 | 98.9875 | 123.9223 | 248.0465 | 742.9425 | 743.127 | 761.9934 | 766.8101 | 132.09 | 113.3941 | 176.8887 | 400.0542 | 726.3634 | 91.0514 | 113.0352 | 200.0307 | 465.1204 | 710.4487 | 59.5207 | 75.5636 | 97.2926 | 122.0883 | 241.3263 | 703.0788 | 702.2832 | 751.6254 | 696.4663 | 724.4036 | 82.2773 | 110.4918 | 164.6396 | 393.0682 | 680.9085 | 104.0319 | 111.9381 | 194.0558 | 426.8693 | 680.734 | 60.0572 | 81.8371 | 103.1072 | 134.3871 | 277.3188 | 695.94 | 721.21 | 741.84 | 723.2737 | 95.3825 | 195.7263 | 120.2336 | 433.5435 | 686.8819 | 726.5084 | 719.9759 |  |  | 721.9503 | 696.6439 | 727.0296 | 688.3477 | 707.5064 | 690.3905 |  | 696.0215 | 676.6693 | 720.0461 | 61.7041 | 97.7518 | 98.0579 |  | 743.2743 | 714.6662 | 719.0527 | 518.474 | 695.4944 | 672.8043 | 488.7451 | [21 empty] | 1447.3519 | 1283.9163 | 697.9808 | 684.1493 | 6.0428 | 728.9702
14:51 | 5102 |  |  | -18.5082 | 20.8375 | 8.1316 | 0.3529 | 2.014 | 0.8327 | -6.5326 | 1.9418 | 13.8566 | 4.6211 | 0.3492 |  |  |  | -29.7993 | 15.9318 | 26.1353 | 4.4728 |  | -7.7885 | 4.0264 | 0.5997 | 5.21 | 5.6534 | 1.3089 | 31.881 | 392.3464 | 383.9161 | 183.8264 | 216.0677 | 171.3028 | 207.6595 | 127.4987 | 223.5338 | 113.3736 | 194.8518 | 453.6879 | 692.9772 | 177.154 | 268.694 | 357.848 | 258.2412 | 335.6117 | 663.6443 |  | 665.5179 |  | 656.8308 | 105.7004 | 113.6667 | 189.1992 | 447.542 | 678.3553 | 230.7246 | 132.9107 | 256.4867 | 504.329 | 710.1179 | 151.2806 | 73.1158 | 100.021 | 135.6536 | 254.1767 | 717.2258 | 669.3685 | 669.7125 | 689.6823 | 98.8513 | 125.1596 | 244.6847 | 490.2249 | 696.5461 | 100.3589 | 133.2637 | 264.0289 | 524.2113 | 682.858 | 72.1779 | 90.9832 | 99.9674 | 129.1369 | 240.2096 | 671.3767 |  | 674.6221 | 685.3638 |  | 81.431 | 117.5764 | 196.2305 | 441.2725 | 669.4101 | 103.6249 | 133.3783 | 244.5492 | 527.1915 | 720.3284 | 69.9526 | 79.0551 | 100.6839 | 126.8134 | 254.335 | 582.2415 | 697.4587 | 700.7647 | 707.1045 | 119.6858 | 139.08 | 219.4926 | 440.1836 | 686.8261 |  | 683.4179 |  |  | 671.0946 | 673.7906 | 666.3455 | 671.1639 | 661.8452 | 673.0188 | 615.3202 | 591.3524 | 523.2661 | 578.1635 | 556.198 | 554.924 | 560.112 | 592.1879 | 702.4586 | 692.4772 | 681.7864 | 692.8949 | 440.4309 |  |  | 187.2747 |  | 163.3138 | 106.3366 | 185.459 | 124.9331 | 223.7126 | 121.7213 | 472.9781 | 730.1027 | 443.774 | 439.4134 | 241.2903 | 143.7143 | 176.2762 | 548.8967 | 694.0351 | 733.6886 | 715.7881 | 719.4205 | 188.5512 | 112.7892 | 186.8992 | 128.5139 | 717.8483 | 220.2657 | 127.856 | 583.3088 |  | 182.2444 | 76.0633 | 99.0023 | 123.9535 | 248.1087 | 742.5281 | 742.7383 | 761.6103 | 766.5983 | 132.1193 | 113.4212 | 176.9389 | 400.1271 | 726.1671 | 91.0297 | 113.0804 | 200.0878 | 465.1828 | 710.2582 | 59.4839 | 75.6317 | 97.2886 | 122.1024 | 241.4033 | 702.6346 | 701.8231 | 751.2942 | 695.9997 | 724.0165 | 82.3008 | 110.4999 | 164.7108 | 393.1182 | 680.7213 | 104.0399 | 111.9532 | 194.1247 | 426.92 | 680.5068 | 60.0646 | 81.8754 | 103.0981 | 134.3935 | 277.3547 | 695.4341 | 720.8301 | 741.5186 | 722.8812 | 95.4112 | 195.7692 | 120.2686 | 433.5568 | 686.6749 | 726.1494 | 719.585 |  |  | 721.4884 | 696.1599 | 726.5515 | 688.0674 | 707.1337 | 690.0882 |  | 695.6706 | 676.3901 | 719.6015 | 61.7148 | 97.7126 | 98.065 |  | 743.0623 | 714.5448 | 718.964 | 518.2819 | 695.0332 | 671.689 | 488.4613 | [21 empty] | 1392.8101 | 1282.1055 | 697.5934 | 683.3611 | 6.0319 | 728.8035
14:51 | 5103 |  |  | -18.4734 | 20.915 | 8.2894 | 0.3569 | 2.1292 | 0.8553 | -6.462 | 1.9417 | 13.85 | 4.616 | 0.3502 |  |  |  | -29.8271 | 15.9047 | 26.0898 | 4.4974 |  | -7.7072 | 4.0695 | 0.5983 | 5.2081 | 5.6533 | 1.3073 | 32.5537 | 392.3573 | 383.9216 | 183.8538 | 216.1108 | 171.3289 | 207.6486 | 127.5089 | 223.5792 | 113.369 | 194.8926 | 453.6956 | 692.7632 | 177.1539 | 268.6986 | 357.874 | 258.36 | 335.6989 | 663.3912 |  | 665.252 |  | 656.5462 | 105.7161 | 113.6638 | 189.2586 | 447.5742 | 678.2016 | 230.709 | 132.939 | 256.5342 | 504.319 | 709.9272 | 151.2459 | 73.1654 | 100.0363 | 135.6814 | 254.2275 | 716.9631 | 669.0655 | 669.4518 | 689.403 | 98.8098 | 125.1865 | 244.7299 | 490.244 | 696.3646 | 100.3548 | 133.303 | 264.0362 | 524.1931 | 682.6416 | 72.2598 | 91.0034 | 99.9904 | 129.1732 | 240.2803 | 671.0868 |  | 674.2994 | 685.0887 |  | 81.4718 | 117.6401 | 196.2279 | 441.385 | 669.2722 | 103.653 | 133.4053 | 244.5616 | 527.157 | 720.1053 | 70.0221 | 79.0478 | 100.6527 | 126.846 | 254.3569 | 582.0159 | 697.0587 | 700.3431 | 706.7289 | 119.6535 | 139.106 | 219.5325 | 440.2001 | 686.6176 |  | 682.9906 |  |  | 670.7938 | 673.4634 | 666.0214 | 670.7265 | 661.5694 | 672.6312 | 613.023 | 590.0089 | 539.2959 | 577.3961 | 552.2698 | 560.5476 | 554.8143 | 594.8497 | 702.1812 | 692.1821 | 681.4671 | 692.602 | 440.4919 |  |  | 187.3337 |  | 163.3474 | 106.3423 | 185.4786 | 124.9443 | 223.7483 | 121.7248 | 472.9952 | 729.9154 | 443.8093 | 439.554 | 241.3679 | 143.7635 | 176.3379 | 548.8124 | 693.9304 | 733.2958 | 715.4232 | 719.0605 | 188.5876 | 112.8064 | 186.9325 | 128.5135 | 717.6892 | 220.2779 | 127.8712 | 583.2731 |  | 182.2754 | 76.1053 | 99.0073 | 123.9729 | 248.1672 | 742.1179 | 742.3512 | 761.2364 | 766.2552 | 132.1298 | 113.4351 | 176.974 | 400.1662 | 725.9584 | 91.0479 | 113.101 | 200.1287 | 465.2035 | 710.0559 | 59.5162 | 75.6714 | 97.3058 | 122.1269 | 241.4594 | 702.2428 | 701.46 | 751.0101 | 695.6116 | 723.6308 | 82.3362 | 110.5104 | 164.7359 | 393.1636 | 680.5174 | 104.0559 | 111.9839 | 194.2039 | 426.9736 | 680.2758 | 60.0728 | 81.903 | 103.0993 | 134.4103 | 277.3945 | 694.9249 | 720.4524 | 741.1958 | 722.5124 | 95.4209 | 195.8113 | 120.2784 | 433.5832 | 686.473 | 725.8012 | 719.2308 |  |  | 721.0289 | 695.7126 | 726.0783 | 687.782 | 706.7633 | 689.7087 |  | 695.3215 | 676.0853 | 719.153 | 61.7225 | 97.6428 | 98.0841 |  | 742.8761 | 714.4277 | 718.8723 | 518.0886 | 693.8426 | 671.5282 | 488.6474 | [21 empty] | 1439.2397 | 1285.1446 | 697.2046 | 682.6854 | 6.1913 | 728.6519
14:51 | 5104 |  |  | -18.5783 | 20.9509 | 8.164 | 0.3318 | 2.0413 | 0.8482 | -6.522 | 1.9448 | 13.8463 | 4.6077 | 0.3488 |  |  |  | -29.842 | 15.9567 | 26.0054 | 4.4886 |  | -7.6353 | 4.1247 | 0.6007 | 5.2107 | 5.6547 | 1.308 | 31.8152 | 392.3721 | 383.9254 | 183.8873 | 216.1499 | 171.3615 | 207.633 | 127.5227 | 223.5464 | 113.396 | 194.9636 | 453.7497 | 692.5892 | 177.1573 | 268.7545 | 357.8551 | 258.4563 | 335.7937 | 663.1413 |  | 665.0093 |  | 656.283 | 105.6944 | 113.6609 | 189.3208 | 447.6032 | 678.0459 | 230.7451 | 132.9385 | 256.5955 | 504.3078 | 709.7207 | 151.2714 | 73.1622 | 100.0595 | 135.7098 | 254.2763 | 716.6686 | 668.7402 | 669.1051 | 689.1338 | 98.8284 | 125.202 | 244.7844 | 490.2614 | 696.187 | 100.3615 | 133.3168 | 264.0791 | 524.1583 | 682.4608 | 72.2711 | 91.023 | 100.0282 | 129.2036 | 240.3521 | 670.7976 |  | 673.9634 | 684.8119 |  | 81.5128 | 117.7128 | 196.2402 | 441.4615 | 669.1016 | 103.7152 | 133.4268 | 244.5848 | 527.1256 | 719.8702 | 70.0524 | 79.0455 | 100.6505 | 126.8585 | 254.3931 | 581.8093 | 696.6936 | 699.9193 | 706.3686 | 119.6489 | 139.1476 | 219.6039 | 440.2328 | 686.4103 |  | 682.5278 |  |  | 670.4951 | 673.1403 | 665.717 | 670.2957 | 661.3134 | 672.2421 | 606.7946 | 589.8598 | 544.1344 | 576.5423 | 547.4426 | 564.378 | 549.1356 | 594.8581 | 701.9037 | 691.8786 | 681.1393 | 692.3121 | 440.5386 |  |  | 187.3846 |  | 163.3831 | 106.3491 | 185.5123 | 124.9561 | 223.7995 | 121.7478 | 473.0308 | 729.7261 | 443.8491 | 439.8035 | 241.43 | 143.8051 | 176.4016 | 548.7063 | 693.8042 | 732.8852 | 715.1342 | 718.6915 | 188.6025 | 112.8282 | 186.9688 | 128.5272 | 717.5345 | 220.2448 | 127.8553 | 583.2264 |  | 182.3119 | 76.1375 | 99.0196 | 123.9586 | 248.2359 | 741.7051 | 741.9537 | 760.8606 | 765.9631 | 132.1221 | 113.42 | 177.0114 | 400.1963 | 725.7456 | 91.1001 | 113.126 | 200.2023 | 465.2464 | 709.8532 | 59.5401 | 75.6955 | 97.3328 | 122.17 | 241.5115 | 701.8712 | 701.1245 | 750.7145 | 695.2706 | 723.2359 | 82.3326 | 110.5384 | 164.7905 | 393.2143 | 680.321 | 104.0856 | 112.0096 | 194.2725 | 427.0326 | 680.0462 | 60.0973 | 81.9386 | 103.103 | 134.4222 | 277.4546 | 694.4311 | 720.0628 | 740.883 | 722.1809 | 95.4713 | 195.8639 | 120.2929 | 433.6167 | 686.2824 | 725.4493 | 718.9316 |  |  | 720.5712 | 695.2687 | 725.6277 | 687.4746 | 706.3934 | 689.3362 |  | 694.9608 | 675.777 | 718.7181 | 61.7282 | 97.7502 | 98.0844 |  | 742.6793 | 714.3166 | 718.7499 | 518.4193 | 695.4643 | 672.1856 | 488.4912 | [21 empty] | 1425.9614 | 1282.544 | 696.8199 | 683.825 | 6.1002 | 728.4979
14:51 | 5105 |  |  | -18.5241 | 20.9096 | 8.135 | 0.2906 | 2.1969 | 0.9648 | -6.3734 | 1.9426 | 13.8395 | 4.6031 | 0.3496 |  |  |  | -29.7395 | 16.0599 | 26.267 | 4.4606 |  | -7.6968 | 4.0483 | 0.6004 | 5.2123 | 5.6494 | 1.3078 | 32.3437 | 392.386 | 383.9256 | 183.9141 | 216.1898 | 171.3933 | 207.6114 | 127.5318 | 223.5425 | 113.4195 | 195.0093 | 453.772 | 692.3804 | 177.1732 | 268.8791 | 357.8938 | 258.5587 | 335.9138 | 662.8521 |  | 664.7032 |  | 655.9767 | 105.6916 | 113.6853 | 189.3772 | 447.6367 | 677.8661 | 230.7812 | 132.9209 | 256.6024 | 504.2981 | 709.5225 | 151.3453 | 73.1476 | 100.0561 | 135.7259 | 254.3232 | 716.404 | 668.4035 | 668.7701 | 688.8741 | 98.8048 | 125.2166 | 244.83 | 490.2893 | 695.9975 | 100.3927 | 133.3193 | 264.1221 | 524.0964 | 682.2838 | 72.2133 | 91.0181 | 100.0239 | 129.2335 | 240.4186 | 670.5297 |  | 673.6397 | 684.5594 |  | 81.5359 | 117.6965 | 196.3059 | 441.3873 | 668.8615 | 103.7023 | 133.4447 | 244.6279 | 527.0975 | 719.6419 | 70.0412 | 79.0732 | 100.6553 | 126.8703 | 254.4462 | 581.6216 | 696.3097 | 699.5065 | 706.0091 | 119.6856 | 139.169 | 219.632 | 440.2597 | 686.2079 |  | 682.0977 |  |  | 670.1928 | 672.8465 | 665.3968 | 669.8597 | 661.0501 | 671.8487 | 595.6641 | 585.0237 | 546.7277 | 576.6266 | 557.4551 | 563.2448 | 551.3624 | 592.3817 | 701.6176 | 691.5704 | 680.8086 | 692.0159 | 440.5862 |  |  | 187.4307 |  | 163.4166 | 106.3568 | 185.5437 | 124.9663 | 223.8737 | 121.782 | 473.0741 | 729.5151 | 443.8866 | 440.0007 | 241.4567 | 143.8329 | 176.4436 | 548.5985 | 693.6269 | 732.4703 | 714.8765 | 718.307 | 188.6481 | 112.8381 | 187.0085 | 128.6049 | 717.3942 | 220.2209 | 127.8769 | 583.1854 |  | 182.3391 | 76.1791 | 99.0326 | 123.9729 | 248.3129 | 741.2977 | 741.562 | 760.4774 | 765.6167 | 132.1427 | 113.4302 | 177.0699 | 400.2467 | 725.5314 | 91.1266 | 113.1721 | 200.2849 | 465.2381 | 709.629 | 59.5272 | 75.7539 | 97.3304 | 122.2093 | 241.5635 | 701.518 | 700.7865 | 750.4022 | 694.9933 | 722.8583 | 82.3155 | 110.5888 | 164.8359 | 393.2681 | 680.1411 | 104.0951 | 112.0289 | 194.3276 | 427.0667 | 679.8079 | 60.1118 | 81.9631 | 103.123 | 134.4516 | 277.4929 | 693.9639 | 719.6902 | 740.595 | 721.8638 | 95.5045 | 195.8982 | 120.3152 | 433.6382 | 686.0874 | 725.1017 | 718.5972 |  |  | 720.1221 | 694.7565 | 725.1519 | 687.1289 | 706.0057 | 689.0834 |  | 694.5908 | 675.4733 | 718.274 | 61.7406 | 97.7301 | 98.108 |  | 742.4902 | 714.1935 | 718.6665 | 518.1922 | 695.0973 | 672.4786 | 488.8584 | [21 empty] | 1432.2695 | 1283.2601 | 696.426 | 683.788 | 6.2997 | 728.3419
14:51 | 5106 |  |  | -18.5306 | 20.8599 | 8.1287 | 0.2674 | 2.1206 | 0.9303 | -6.3938 | 1.9411 | 13.8431 | 4.6015 | 0.3501 |  |  |  | -29.6826 | 16.1161 | 26.112 | 4.5047 |  | -7.7129 | 4.0512 | 0.6 | 5.2109 | 5.6529 | 1.3093 | 34.8745 | 392.4008 | 383.9323 | 183.943 | 216.2355 | 171.4196 | 207.6016 | 127.547 | 223.5019 | 113.4242 | 195.0431 | 453.7626 | 692.1542 | 177.1853 | 268.926 | 357.9653 | 258.7293 | 336.0565 | 662.5515 |  | 664.3838 |  | 655.6283 | 105.6284 | 113.7173 | 189.4305 | 447.6717 | 677.6779 | 230.8045 | 132.9168 | 256.6077 | 504.2816 | 709.3206 | 151.3963 | 73.1742 | 100.0688 | 135.7588 | 254.3686 | 716.1131 | 668.071 | 668.437 | 688.5848 | 98.7522 | 125.2503 | 244.8773 | 490.3088 | 695.8116 | 100.4052 | 133.3372 | 264.1501 | 524.0649 | 682.0701 | 72.2207 | 90.9798 | 99.9598 | 129.2223 | 240.4052 | 670.2388 |  | 673.3236 | 684.3113 |  | 81.5023 | 117.66 | 196.356 | 441.2985 | 668.5926 | 103.6752 | 133.4848 | 244.6523 | 527.0795 | 719.4093 | 70.0744 | 79.0887 | 100.631 | 126.9208 | 254.4942 | 581.4102 | 695.9246 | 699.1104 | 705.6452 | 119.6952 | 139.1864 | 219.6627 | 440.2776 | 685.9992 |  | 681.7396 |  |  | 669.8811 | 672.511 | 665.0341 | 669.4098 | 660.7903 | 671.473 | 588.7979 | 571.9771 | 549.4986 | 577.5199 | 566.4287 | 560.8897 | 555.4665 | 592.0738 | 701.3341 | 691.2705 | 680.4866 | 691.7228 | 440.6417 |  |  | 187.4795 |  | 163.4536 | 106.3684 | 185.5687 | 124.9789 | 223.9054 | 121.7917 | 473.1031 | 729.3123 | 443.9213 | 440.1187 | 241.4727 | 143.8503 | 176.4611 | 548.4806 | 693.4133 | 732.0598 | 714.5345 | 717.9147 | 188.6909 | 112.8455 | 187.0542 | 128.6184 | 717.2398 | 220.1977 | 127.9295 | 583.1376 |  | 182.3577 | 76.2222 | 99.0354 | 124.0037 | 248.3555 | 740.8907 | 741.1794 | 760.0995 | 765.3616 | 132.1748 | 113.4387 | 177.1009 | 400.28 | 725.3161 | 91.1261 | 113.1873 | 200.336 | 465.2255 | 709.4219 | 59.5485 | 75.8012 | 97.3602 | 122.2444 | 241.5849 | 701.1755 | 700.4349 | 750.1118 | 694.6902 | 722.4883 | 82.3146 | 110.6456 | 164.8736 | 393.3171 | 679.9526 | 104.0874 | 112.0432 | 194.3913 | 427.0982 | 679.5788 | 60.1032 | 81.9952 | 103.1507 | 134.4916 | 277.5214 | 693.5186 | 719.3025 | 740.2758 | 721.5177 | 95.5112 | 195.9276 | 120.3252 | 433.666 | 685.9034 | 724.7449 | 718.2118 |  |  | 719.6803 | 694.2853 | 724.6687 | 686.7783 | 705.6079 | 688.8098 |  | 694.2286 | 675.1857 | 717.845 | 61.7502 | 97.8529 | 98.1059 |  | 742.3118 | 714.0796 | 718.6091 | 518.1643 | 694.8078 | 671.953 | 488.2444 | [21 empty] | 1417.7493 | 1279.8029 | 696.0357 | 683.3804 | 6.2313 | 728.1957
14:51 | 5107 |  |  | -18.6663 | 20.9531 | 8.153 | 0.2859 | 2.2053 | 0.9063 | -6.3114 | 1.942 | 13.8348 | 4.5988 | 0.3505 |  |  |  | -29.6131 | 16.1596 | 26.0869 | 4.5921 |  | -7.6705 | 3.9048 | 0.6004 | 5.2104 | 5.6546 | 1.3089 | 33.2757 | 392.4201 | 383.9443 | 183.9795 | 216.2876 | 171.4574 | 207.5992 | 127.5724 | 223.4818 | 113.4521 | 195.0974 | 453.7829 | 691.9637 | 177.239 | 268.9633 | 357.9683 | 258.8101 | 336.1271 | 662.2684 |  | 664.1186 |  | 655.324 | 105.5871 | 113.7259 | 189.4682 | 447.6991 | 677.5109 | 230.8293 | 132.9219 | 256.6443 | 504.2727 | 709.1289 | 151.4086 | 73.2197 | 100.0678 | 135.7918 | 254.4297 | 715.8352 | 667.7365 | 668.113 | 688.3209 | 98.7368 | 125.2698 | 244.9119 | 490.3188 | 695.6449 | 100.401 | 133.3648 | 264.1786 | 524.0523 | 681.8578 | 72.2765 | 90.9977 | 99.9788 | 129.2508 | 240.4675 | 669.9481 |  | 673.0038 | 684.0886 |  | 81.5078 | 117.6559 | 196.3831 | 441.3397 | 668.4242 | 103.7485 | 133.5067 | 244.6766 | 527.0555 | 719.1827 | 70.1319 | 79.0912 | 100.6058 | 126.9682 | 254.5321 | 581.2104 | 695.5699 | 698.7325 | 705.2958 | 119.6934 | 139.2334 | 219.7457 | 440.3018 | 685.7899 |  | 681.5092 |  |  | 669.5597 | 672.1719 | 664.7705 | 669.0824 | 660.5371 | 671.1027 | 591.7028 | 570.2255 | 536.1902 | 575.8417 | 569.6142 | 564.2531 | 545.6134 | 595.4098 | 701.0449 | 690.9598 | 680.1609 | 691.4244 | 440.6968 |  |  | 187.5316 |  | 163.4942 | 106.3747 | 185.5948 | 124.9839 | 223.9034 | 121.7942 | 473.1184 | 729.1151 | 443.9688 | 440.1775 | 241.4897 | 143.869 | 176.4904 | 548.3187 | 693.1118 | 731.6497 | 714.0731 | 717.5033 | 188.6907 | 112.8625 | 187.0914 | 128.5559 | 717.0812 | 220.1731 | 127.9529 | 583.0966 |  | 182.3825 | 76.2643 | 99.0275 | 124.0238 | 248.4055 | 740.4834 | 740.7945 | 759.7252 | 765.121 | 132.1892 | 113.4435 | 177.1429 | 400.3364 | 725.1213 | 91.1748 | 113.2079 | 200.3812 | 465.2154 | 709.1971 | 59.5608 | 75.8314 | 97.3722 | 122.2675 | 241.5752 | 700.8436 | 700.0712 | 749.8263 | 694.3394 | 722.1056 | 82.3066 | 110.7026 | 164.9082 | 393.3648 | 679.7478 | 104.1008 | 112.059 | 194.4608 | 427.148 | 679.3435 | 60.1218 | 82.0277 | 103.1611 | 134.5094 | 277.5725 | 693.0948 | 718.9154 | 739.9284 | 721.1403 | 95.5609 | 195.9733 | 120.3419 | 433.6985 | 685.7214 | 724.3833 | 717.8096 |  |  | 719.2353 | 693.8606 | 724.2147 | 686.4041 | 705.1795 | 688.4594 |  | 693.8475 | 674.8301 | 717.4163 | 61.7619 | 97.7236 | 98.1178 |  | 742.1208 | 713.9676 | 718.4377 | 518.3899 | 695.0467 | 672.3118 | 488.3467 | [21 empty] | 1438.9044 | 1278.9232 | 695.642 | 683.6792 | 6.2957 | 728.0442
14:51 | 5108 |  |  | -18.6789 | 21.0151 | 8.2896 | 0.2608 | 2.1694 | 0.8404 | -6.3274 | 1.94 | 13.8253 | 4.5943 | 0.3491 |  |  |  | -29.745 | 16.0756 | 26.172 | 4.5627 |  | -7.6345 | 3.9911 | 0.6004 | 5.2097 | 5.6539 | 1.3115 | 32.4326 | 392.4313 | 383.9422 | 184.0107 | 216.3327 | 171.4864 | 207.5859 | 127.5786 | 223.5079 | 113.4853 | 195.1319 | 453.7955 | 691.7466 | 177.2761 | 269.0347 | 357.9798 | 258.8898 | 336.2235 | 661.9676 |  | 663.8192 |  | 655.0178 | 105.5788 | 113.7232 | 189.5145 | 447.7203 | 677.3388 | 230.8761 | 132.9795 | 256.698 | 504.2653 | 708.9313 | 151.4191 | 73.2369 | 100.0725 | 135.8099 | 254.4894 | 715.5674 | 667.3763 | 667.7833 | 688.0371 | 98.7622 | 125.2765 | 244.9531 | 490.3421 | 695.4674 | 100.4094 | 133.3913 | 264.2095 | 524.0186 | 681.6613 | 72.2444 | 91.0243 | 99.9714 | 129.2955 | 240.5269 | 669.6918 |  | 672.6846 | 683.9271 |  | 81.5189 | 117.7084 | 196.3976 | 441.3881 | 668.2533 | 103.8173 | 133.5316 | 244.7005 | 527.0259 | 718.9731 | 70.1609 | 79.0911 | 100.5827 | 126.9716 | 254.5672 | 581.0196 | 695.2238 | 698.3644 | 704.9505 | 119.713 | 139.2622 | 219.8072 | 440.3266 | 685.5907 |  | 681.423 |  |  | 669.227 | 671.8354 | 664.566 | 668.7725 | 660.2864 | 670.7295 | 598.0782 | 578.8786 | 521.6727 | 573.7264 | 571.238 | 569.8935 | 515.9094 | 603.6596 | 700.7496 | 690.641 | 679.8202 | 691.1214 | 440.7567 |  |  | 187.5787 |  | 163.5299 | 106.3755 | 185.6192 | 124.9953 | 223.912 | 121.8027 | 473.1479 | 728.9122 | 444.0265 | 440.2374 | 241.5301 | 143.9106 | 176.5512 | 548.1535 | 692.7034 | 731.2354 | 713.5902 | 717.0956 | 188.7166 | 112.9196 | 187.1897 | 128.5444 | 716.9489 | 220.1674 | 127.9667 | 583.0851 |  | 182.4259 | 76.3167 | 99.0278 | 124.0658 | 248.4752 | 740.0884 | 740.4181 | 759.3474 | 764.7349 | 132.2056 | 113.4652 | 177.2197 | 400.4152 | 724.9488 | 91.2039 | 113.242 | 200.442 | 465.2468 | 708.9801 | 59.5856 | 75.8414 | 97.3597 | 122.2647 | 241.5851 | 700.481 | 699.6444 | 749.5257 | 693.95 | 721.7283 | 82.2885 | 110.7265 | 164.9593 | 393.391 | 679.557 | 104.1348 | 112.0757 | 194.5333 | 427.1977 | 679.1072 | 60.1339 | 82.0612 | 103.1624 | 134.5268 | 277.6225 | 692.6736 | 718.5327 | 739.6199 | 720.8117 | 95.5436 | 196.0223 | 120.3474 | 433.7405 | 685.535 | 724.0478 | 717.436 |  |  | 718.7895 | 693.3997 | 723.7511 | 686.0015 | 704.7316 | 688.2125 |  | 693.4598 | 674.4687 | 716.9943 | 61.7683 | 97.695 | 98.1284 |  | 741.9152 | 713.8416 | 718.3252 | 518.1643 | 694.6874 | 672.0735 | 488.4248 | [21 empty] | 1471.0411 | 1276.991 | 695.2407 | 683.3805 | 6.2973 | 727.8784
14:51 | 5109 |  |  | -18.7069 | 20.9603 | 8.2651 | 0.2407 | 2.2869 | 0.8761 | -6.3295 | 1.9385 | 13.8259 | 4.5992 | 0.3503 |  |  |  | -29.7423 | 16.2023 | 26.1672 | 4.5608 |  | -7.6381 | 3.9834 | 0.5999 | 5.2098 | 5.6556 | 1.3094 | 33.5487 | 392.4463 | 383.9459 | 184.0444 | 216.3725 | 171.5167 | 207.5784 | 127.587 | 223.5388 | 113.4887 | 195.1699 | 453.796 | 691.5253 | 177.2976 | 269.027 | 358.0433 | 259.0173 | 336.3283 | 661.6608 |  | 663.5052 |  | 654.6727 | 105.5953 | 113.7437 | 189.55 | 447.7437 | 677.1429 | 230.9271 | 133.0375 | 256.7504 | 504.265 | 708.7387 | 151.4507 | 73.2515 | 100.0492 | 135.8059 | 254.5272 | 715.3022 | 667.0028 | 667.4231 | 687.7409 | 98.7633 | 125.3143 | 245.0174 | 490.37 | 695.2835 | 100.4144 | 133.4033 | 264.2368 | 523.9765 | 681.4591 | 72.2777 | 91.0365 | 99.984 | 129.313 | 240.5679 | 669.4279 |  | 672.364 | 683.7675 |  | 81.4396 | 117.713 | 196.4208 | 441.3652 | 668.0395 | 103.8404 | 133.5562 | 244.7395 | 527.0078 | 718.7234 | 70.165 | 79.1086 | 100.5782 | 126.9698 | 254.6175 | 580.8437 | 694.8893 | 698.0205 | 704.6112 | 119.7573 | 139.2773 | 219.8456 | 440.354 | 685.3991 |  | 681.1432 |  |  | 668.8887 | 671.4675 | 664.3288 | 668.4051 | 660.036 | 670.378 | 601.4574 | 576.0484 | 524.4876 | 573.7968 | 574.4551 | 573.2484 | 508.8706 | 605.6941 | 700.4602 | 690.3282 | 679.4811 | 690.8174 | 440.8057 |  |  | 187.6227 |  | 163.553 | 106.3746 | 185.6411 | 124.9971 | 223.9227 | 121.8132 | 473.1735 | 728.7057 | 444.0619 | 440.4288 | 241.5878 | 143.9527 | 176.6006 | 548.0276 | 692.2866 | 730.8332 | 713.1785 | 716.6924 | 188.7326 | 112.9551 | 187.2611 | 128.5376 | 716.8058 | 220.2032 | 127.9766 | 583.0492 |  | 182.4707 | 76.3489 | 99.0287 | 124.0761 | 248.535 | 739.6808 | 740.0309 | 758.9672 | 764.4367 | 132.2319 | 113.4667 | 177.2637 | 400.4565 | 724.7634 | 91.2094 | 113.2666 | 200.5089 | 465.3094 | 708.8003 | 59.6336 | 75.8508 | 97.3718 | 122.2796 | 241.6403 | 700.0822 | 699.1929 | 749.2284 | 693.5312 | 721.3575 | 82.3109 | 110.7483 | 164.9853 | 393.4156 | 679.3644 | 104.1482 | 112.091 | 194.5991 | 427.2422 | 678.8799 | 60.1455 | 82.0967 | 103.1817 | 134.559 | 277.6722 | 692.2761 | 718.1406 | 739.3077 | 720.4989 | 95.5348 | 196.0741 | 120.3576 | 433.7787 | 685.3528 | 723.6926 | 717.054 |  |  | 718.3451 | 692.9278 | 723.2553 | 685.5835 | 704.2852 | 687.9484 |  | 693.0796 | 674.1105 | 716.5725 | 61.7838 | 97.7101 | 98.138 |  | 741.7176 | 713.7213 | 718.2544 | 518.3759 | 695.534 | 672.4408 | 488.7014 | [21 empty] | 1450.9951 | 1276.2202 | 694.8309 | 683.9874 | 6.3378 | 727.7195
14:51 | 5110 |  |  | -18.7566 | 20.9087 | 8.4008 | 0.2268 | 2.2192 | 0.9399 | -6.308 | 1.9373 | 13.8247 | 4.5967 | 0.3489 |  |  |  | -29.7049 | 16.1936 | 26.18 | 4.5146 |  | -7.6468 | 3.9765 | 0.6009 | 5.2121 | 5.6596 | 1.3136 | 32.4293 | 392.4622 | 383.9557 | 184.0725 | 216.418 | 171.5555 | 207.5728 | 127.6022 | 223.5747 | 113.4697 | 195.2105 | 453.793 | 691.3158 | 177.288 | 269.0621 | 358.039 | 259.0691 | 336.3621 | 661.3877 |  | 663.2201 |  | 654.3453 | 105.6256 | 113.7654 | 189.5831 | 447.7774 | 676.9766 | 230.9396 | 133.0225 | 256.7624 | 504.2791 | 708.5537 | 151.4781 | 73.2863 | 100.0214 | 135.8126 | 254.5737 | 715.0466 | 666.6332 | 667.073 | 687.4544 | 98.7501 | 125.3366 | 245.0671 | 490.3924 | 695.1096 | 100.4081 | 133.41 | 264.274 | 523.9264 | 681.2584 | 72.3411 | 91.0321 | 100.0217 | 129.3314 | 240.6306 | 669.172 |  | 672.0441 | 683.5882 |  | 81.4809 | 117.6946 | 196.4846 | 441.3532 | 667.8454 | 103.795 | 133.5524 | 244.7914 | 526.9844 | 718.4558 | 70.1662 | 79.1303 | 100.5846 | 126.9837 | 254.6851 | 580.6573 | 694.5771 | 697.7033 | 704.2874 | 119.7912 | 139.2861 | 219.8652 | 440.3873 | 685.2093 |  | 680.6439 |  |  | 668.5586 | 671.1192 | 664.0811 | 668.0746 | 659.781 | 670.0567 | 598.813 | 564.7256 | 538.7787 | 575.1796 | 577.0145 | 575.8085 | 509.2136 | 601.2341 | 700.1639 | 690.0127 | 679.1378 | 690.5034 | 440.8602 |  |  | 187.6743 |  | 163.5848 | 106.3868 | 185.6751 | 124.998 | 223.9704 | 121.8301 | 473.193 | 728.5008 | 444.0769 | 440.5189 | 241.6181 | 143.9774 | 176.6245 | 547.9025 | 691.872 | 730.4461 | 712.7404 | 716.2713 | 188.7883 | 112.9405 | 187.2628 | 128.5509 | 716.6375 | 220.2393 | 127.9832 | 582.9941 |  | 182.5012 | 76.3735 | 99.0341 | 124.0761 | 248.5959 | 739.2763 | 739.6423 | 758.5898 | 764.2415 | 132.2503 | 113.4701 | 177.2908 | 400.4984 | 724.5611 | 91.2148 | 113.2998 | 200.5738 | 465.4205 | 708.6311 | 59.6326 | 75.8559 | 97.3761 | 122.3162 | 241.7115 | 699.7076 | 698.7836 | 748.9301 | 693.1463 | 720.9864 | 82.351 | 110.7767 | 165.0291 | 393.4565 | 679.1726 | 104.1574 | 112.1065 | 194.6608 | 427.2833 | 678.6462 | 60.1957 | 82.1204 | 103.1909 | 134.5752 | 277.7196 | 691.861 | 717.7735 | 738.9956 | 720.1584 | 95.5465 | 196.1231 | 120.3958 | 433.7996 | 685.1549 | 723.3126 | 716.63 |  |  | 717.8957 | 692.5739 | 722.829 | 685.1545 | 703.8193 | 687.6166 |  | 692.6811 | 673.7639 | 716.1419 | 61.7713 | 97.7512 | 98.1225 |  | 741.5138 | 713.6087 | 718.1475 | 518.4823 | 695.5396 | 672.8709 | 488.8154 | [21 empty] | 1424.3533 | 1274.0956 | 694.4454 | 684.2052 | 6.3431 | 727.5612
14:51 | 5111 |  |  | -18.6471 | 20.9431 | 8.4452 | 0.2233 | 2.2391 | 0.8839 | -6.3245 | 1.9356 | 13.8262 | 4.5962 | 0.3507 |  |  |  | -29.8254 | 15.9702 | 26.2086 | 4.4676 |  | -7.6825 | 3.9868 | 0.6008 | 5.2118 | 5.6591 | 1.3147 | 32.7095 | 392.4776 | 383.9697 | 184.1053 | 216.4666 | 171.5926 | 207.5624 | 127.6171 | 223.638 | 113.4797 | 195.2572 | 453.8176 | 691.1094 | 177.2777 | 269.1256 | 357.974 | 259.1711 | 336.4467 | 661.1193 |  | 662.9368 |  | 654.0344 | 105.6495 | 113.7781 | 189.6419 | 447.814 | 676.8332 | 230.9489 | 133.0159 | 256.7772 | 504.2581 | 708.3327 | 151.496 | 73.2885 | 100.0711 | 135.8591 | 254.6385 | 714.779 | 666.2642 | 666.7261 | 687.1609 | 98.7517 | 125.3365 | 245.0967 | 490.3915 | 694.932 | 100.4385 | 133.4308 | 264.3094 | 523.8813 | 681.0425 | 72.3291 | 91.0204 | 100.0113 | 129.3497 | 240.6368 | 668.9536 |  | 671.7103 | 683.4311 |  | 81.5616 | 117.7391 | 196.5307 | 441.3811 | 667.6875 | 103.7577 | 133.558 | 244.8227 | 526.9488 | 718.2037 | 70.1619 | 79.1581 | 100.6071 | 126.995 | 254.7512 | 580.4697 | 694.2679 | 697.4141 | 703.9684 | 119.7983 | 139.3086 | 219.8925 | 440.4118 | 685.0068 |  | 680.2595 |  |  | 668.2208 | 670.7759 | 663.8213 | 667.7374 | 659.5045 | 669.7282 | 595.3094 | 564.7161 | 544.0487 | 576.3497 | 579.288 | 575.0225 | 504.7724 | 600.2964 | 699.8531 | 689.6867 | 678.7819 | 690.1894 | 440.9308 |  |  | 187.7281 |  | 163.6264 | 106.4001 | 185.7063 | 125.0035 | 223.9957 | 121.8466 | 473.2233 | 728.3009 | 444.1036 | 440.4997 | 241.6058 | 144.0004 | 176.6459 | 547.7603 | 691.4691 | 730.0375 | 712.2799 | 715.8599 | 188.8291 | 112.9462 | 187.3089 | 128.5811 | 716.4842 | 220.2397 | 128.0004 | 582.9579 |  | 182.527 | 76.4136 | 99.0381 | 124.0595 | 248.6834 | 738.8823 | 739.26 | 758.2083 | 763.9774 | 132.2648 | 113.4849 | 177.3277 | 400.541 | 724.3526 | 91.1885 | 113.3396 | 200.6314 | 465.4525 | 708.4315 | 59.6249 | 75.8743 | 97.3803 | 122.3387 | 241.7473 | 699.3271 | 698.3812 | 748.6414 | 692.7322 | 720.6021 | 82.3528 | 110.7922 | 165.1022 | 393.5034 | 678.9808 | 104.175 | 112.1233 | 194.7288 | 427.3253 | 678.4161 | 60.2078 | 82.1489 | 103.1818 | 134.5966 | 277.7478 | 691.4595 | 717.3778 | 738.6649 | 719.8007 | 95.5613 | 196.1598 | 120.4124 | 433.8239 | 684.9564 | 722.928 | 716.2273 |  |  | 717.4286 | 692.1955 | 722.3911 | 684.7223 | 703.3221 | 687.3437 |  | 692.2923 | 673.3927 | 715.7209 | 61.7846 | 97.7862 | 98.1195 |  | 741.3329 | 713.5032 | 718.0089 | 517.7613 | 695.0658 | 672.6411 | 488.7069 | [21 empty] | 1416.4492 | 1274.5179 | 694.0522 | 683.8534 | 6.2665 | 727.418
14:51 | 5112 |  |  | -18.5835 | 20.8064 | 8.5726 | 0.2661 | 2.1873 | 0.9379 | -6.3555 | 1.9331 | 13.8178 | 4.5981 | 0.3483 |  |  |  | -30.1928 | 15.9047 | 26.2416 | 4.4457 |  | -7.6496 | 3.9121 | 0.599 | 5.2133 | 5.6573 | 1.3124 | 32.6208 | 392.5002 | 383.9748 | 184.1437 | 216.5143 | 171.6292 | 207.552 | 127.6325 | 223.6661 | 113.5162 | 195.3256 | 453.8561 | 690.8998 | 177.3371 | 269.1336 | 357.9019 | 259.3068 | 336.5812 | 660.8273 |  | 662.6187 |  | 653.6982 | 105.6576 | 113.8123 | 189.6984 | 447.8563 | 676.6539 | 230.9963 | 133.0666 | 256.8412 | 504.2478 | 708.1274 | 151.5179 | 73.3029 | 100.0955 | 135.904 | 254.6886 | 714.4904 | 665.8983 | 666.3802 | 686.8761 | 98.781 | 125.3457 | 245.1308 | 490.3938 | 694.751 | 100.4625 | 133.4587 | 264.3412 | 523.8603 | 680.8333 | 72.2793 | 91.0298 | 100.0062 | 129.3698 | 240.6879 | 668.7366 |  | 671.3863 | 683.3285 |  | 81.5157 | 117.7596 | 196.567 | 441.3911 | 667.4881 | 103.7616 | 133.5868 | 244.8582 | 526.9309 | 717.9652 | 70.1742 | 79.1934 | 100.6247 | 127.0421 | 254.7839 | 580.2934 | 693.976 | 697.1558 | 703.6513 | 119.8092 | 139.3574 | 219.9575 | 440.4329 | 684.806 |  | 679.8777 |  |  | 667.8672 | 670.4054 | 663.5849 | 667.3588 | 659.2239 | 669.437 | 596.5827 | 572.8871 | 523.5226 | 576.6884 | 577.1226 | 573.5706 | 514.8266 | 596.591 | 699.5456 | 689.3568 | 678.423 | 689.8761 | 441.0067 |  |  | 187.787 |  | 163.666 | 106.4092 | 185.7356 | 125.0145 | 224.007 | 121.8793 | 473.2559 | 728.1053 | 444.1451 | 440.4316 | 241.6449 | 144.029 | 176.7074 | 547.6151 | 691.1102 | 729.634 | 711.869 | 715.4513 | 188.8233 | 112.975 | 187.3621 | 128.5853 | 716.3408 | 220.2409 | 128.0401 | 582.9306 |  | 182.5564 | 76.4726 | 99.0437 | 124.0952 | 248.7439 | 738.4844 | 738.8688 | 757.8287 | 763.6737 | 132.2792 | 113.4995 | 177.3938 | 400.5844 | 724.1523 | 91.1911 | 113.3706 | 200.6785 | 465.4048 | 708.1921 | 59.5731 | 75.8996 | 97.3766 | 122.3443 | 241.7757 | 698.9183 | 697.9562 | 748.3409 | 692.3032 | 720.2045 | 82.3531 | 110.8224 | 165.14 | 393.5538 | 678.795 | 104.1922 | 112.1471 | 194.7955 | 427.3654 | 678.188 | 60.2062 | 82.1737 | 103.1855 | 134.6138 | 277.7849 | 691.105 | 716.9827 | 738.3442 | 719.4739 | 95.598 | 196.2105 | 120.4227 | 433.8642 | 684.7717 | 722.5506 | 715.8886 |  |  | 716.9633 | 691.7852 | 721.9232 | 684.3136 | 702.8272 | 687.1457 |  | 691.8905 | 673.0291 | 715.2925 | 61.7902 | 97.8812 | 98.1202 |  | 741.1099 | 713.4297 | 717.8812 | 518.4991 | 694.767 | 671.6803 | 488.4844 | [21 empty] | 1401.2823 | 1272.4431 | 693.6445 | 683.2236 | 6.1479 | 727.2698
14:51 | 5113 |  |  | -18.5114 | 20.6863 | 8.7126 | 0.2078 | 2.2926 | 0.9794 | -6.3911 | 1.9341 | 13.8221 | 4.5945 | 0.3491 |  |  |  | -30.1263 | 15.7714 | 26.1928 | 4.4082 |  | -7.5925 | 3.9684 | 0.6002 | 5.2086 | 5.6622 | 1.3128 | 32.201 | 392.5228 | 383.9812 | 184.1756 | 216.5618 | 171.6621 | 207.5418 | 127.6469 | 223.6584 | 113.5621 | 195.3736 | 453.8831 | 690.7011 | 177.3922 | 269.1596 | 357.8909 | 259.4242 | 336.7127 | 660.5296 |  | 662.3137 |  | 653.3422 | 105.6184 | 113.8346 | 189.7319 | 447.8831 | 676.4591 | 231.0347 | 133.1092 | 256.8766 | 504.2631 | 707.9163 | 151.5481 | 73.3232 | 100.104 | 135.9424 | 254.7374 | 714.1949 | 665.5282 | 666.0327 | 686.5706 | 98.8069 | 125.3639 | 245.1764 | 490.4034 | 694.5825 | 100.4804 | 133.4762 | 264.3966 | 523.8156 | 680.6551 | 72.2968 | 91.0537 | 100.0124 | 129.37 | 240.7299 | 668.4861 |  | 671.0887 | 683.2142 |  | 81.5552 | 117.765 | 196.64 | 441.3219 | 667.2296 | 103.8348 | 133.6298 | 244.9118 | 526.915 | 717.7388 | 70.194 | 79.2137 | 100.6294 | 127.0877 | 254.8253 | 580.1265 | 693.6986 | 696.8781 | 703.3409 | 119.8325 | 139.362 | 219.9972 | 440.4512 | 684.6059 |  | 679.5277 |  |  | 667.5156 | 670.0239 | 663.2855 | 666.9623 | 658.9726 | 669.2085 | 600.7718 | 577.6974 | 498.3917 | 575.4875 | 569.5489 | 574.5832 | 525.8991 | 588.041 | 699.2544 | 689.0305 | 678.0674 | 689.5607 | 441.0742 |  |  | 187.8515 |  | 163.7099 | 106.4235 | 185.7664 | 125.0288 | 224.0172 | 121.8859 | 473.2793 | 727.9156 | 444.189 | 440.3608 | 241.71 | 144.0621 | 176.7884 | 547.4677 | 690.735 | 729.233 | 711.5083 | 715.0306 | 188.8136 | 112.9826 | 187.3892 | 128.5588 | 716.1853 | 220.2455 | 128.0852 | 582.8859 |  | 182.5776 | 76.5401 | 99.0427 | 124.1642 | 248.7777 | 738.0893 | 738.4802 | 757.4561 | 763.4818 | 132.2899 | 113.5352 | 177.4824 | 400.6508 | 723.9556 | 91.2199 | 113.3656 | 200.7121 | 465.4522 | 707.9899 | 59.4703 | 75.9025 | 97.3764 | 122.3577 | 241.8091 | 698.5145 | 697.592 | 748.0228 | 691.9611 | 719.8111 | 82.3553 | 110.8461 | 165.1846 | 393.6032 | 678.5997 | 104.1918 | 112.1662 | 194.8667 | 427.4043 | 677.9516 | 60.2227 | 82.1898 | 103.2016 | 134.6288 | 277.8322 | 690.7109 | 716.6308 | 738.05 | 719.1456 | 95.5983 | 196.2717 | 120.4303 | 433.9011 | 684.589 | 722.1943 | 715.57 |  |  | 716.4915 | 691.376 | 721.462 | 683.9286 | 702.3513 | 686.7728 |  | 691.507 | 672.6784 | 714.8931 | 61.8061 | 97.8744 | 98.1278 |  | 740.9349 | 713.3152 | 717.6682 | 518.5706 | 695.1069 | 672.6132 | 488.8881 | [21 empty] | 1406.1192 | 1274.0152 | 693.2434 | 683.86 | 6.1795 | 727.125
14:51 | 5114 |  |  | -18.3891 | 20.5179 | 8.7544 | 0.242 | 2.3074 | 0.9633 | -6.3694 | 1.9309 | 13.8226 | 4.5945 | 0.35 |  |  |  | -30.1694 | 15.7713 | 26.1304 | 4.3733 |  | -7.6182 | 3.9728 | 0.6008 | 5.2071 | 5.6629 | 1.31 | 30.8074 | 392.5366 | 383.9991 | 184.2083 | 216.6097 | 171.6963 | 207.5362 | 127.6684 | 223.6369 | 113.5752 | 195.4021 | 453.8973 | 690.4888 | 177.4242 | 269.2126 | 357.9736 | 259.5567 | 336.8402 | 660.2406 |  | 662.0279 |  | 652.9955 | 105.5928 | 113.8406 | 189.7677 | 447.9054 | 676.3015 | 231.0487 | 133.1403 | 256.9026 | 504.2625 | 707.6954 | 151.6364 | 73.3555 | 100.125 | 135.9609 | 254.794 | 713.9469 | 665.1537 | 665.6571 | 686.2554 | 98.8118 | 125.3961 | 245.232 | 490.4098 | 694.4062 | 100.4801 | 133.4681 | 264.435 | 523.7629 | 680.4648 | 72.3468 | 91.1117 | 100.0467 | 129.3842 | 240.7829 | 668.2154 |  | 670.7962 | 683.0292 |  | 81.6261 | 117.7447 | 196.695 | 441.2727 | 667.0128 | 103.9098 | 133.6677 | 244.9547 | 526.8814 | 717.5655 | 70.1959 | 79.2883 | 100.6613 | 127.111 | 254.9392 | 579.9621 | 693.4 | 696.5875 | 703.0371 | 119.8698 | 139.3662 | 220.0416 | 440.4762 | 684.4267 |  | 679.218 |  |  | 667.1669 | 669.6474 | 663.1064 | 666.7117 | 658.7212 | 668.9537 | 605.5166 | 581.4804 | 486.4641 | 572.8898 | 567.3763 | 573.686 | 519.3011 | 581.7929 | 698.9637 | 688.6993 | 677.7189 | 689.2417 | 441.1298 |  |  | 187.9062 |  | 163.7456 | 106.4257 | 185.7909 | 125.0285 | 224.0882 | 121.8793 | 473.2999 | 727.7061 | 444.2083 | 440.2493 | 241.7918 | 144.097 | 176.8577 | 547.3529 | 690.403 | 728.8269 | 711.2124 | 714.6466 | 188.8796 | 112.9791 | 187.4202 | 128.6252 | 716.0272 | 220.2439 | 128.1234 | 582.8475 |  | 182.5996 | 76.5872 | 99.0347 | 124.1768 | 248.8418 | 737.6984 | 738.0973 | 757.079 | 763.2009 | 132.3077 | 113.5381 | 177.5156 | 400.6951 | 723.763 | 91.2459 | 113.3562 | 200.7478 | 465.5047 | 707.7915 | 59.5483 | 75.9445 | 97.3682 | 122.4102 | 241.8151 | 698.1549 | 697.3287 | 747.7215 | 691.6694 | 719.421 | 82.3567 | 110.8596 | 165.2586 | 393.6596 | 678.3841 | 104.2085 | 112.1853 | 194.9411 | 427.4521 | 677.7191 | 60.2264 | 82.2023 | 103.238 | 134.6666 | 277.8812 | 690.3362 | 716.2418 | 737.7259 | 718.8069 | 95.604 | 196.3172 | 120.4303 | 433.9362 | 684.4125 | 721.8368 | 715.2318 |  |  | 716.0097 | 690.9323 | 720.9758 | 683.5487 | 701.869 | 686.4296 |  | 691.1196 | 672.3181 | 714.4775 | 61.8121 | 97.8395 | 98.1373 |  | 740.7907 | 713.1877 | 717.5425 | 518.3619 | 695.2989 | 672.3889 | 488.5749 | [21 empty] | 1419.5756 | 1272.1785 | 692.8309 | 683.8439 | 6.146 | 726.9892
14:51 | 5115 |  |  | -18.3873 | 20.3988 | 8.6393 | 0.2397 | 2.2948 | 0.9782 | -6.4783 | 1.9326 | 13.8167 | 4.5848 | 0.3491 |  |  |  | -30.0545 | 15.8847 | 26.164 | 4.4153 |  | -7.6586 | 3.9984 | 0.6011 | 5.2093 | 5.6643 | 1.3083 | 32.2565 | 392.5388 | 383.9987 | 184.2363 | 216.6566 | 171.7261 | 207.5231 | 127.6803 | 223.6107 | 113.5703 | 195.4453 | 453.8974 | 690.2754 | 177.4595 | 269.2741 | 358.0567 | 259.6855 | 336.9629 | 659.9744 |  | 661.7409 |  | 652.674 | 105.5719 | 113.8563 | 189.824 | 447.9432 | 676.139 | 231.0838 | 133.1941 | 256.9793 | 504.2619 | 707.5115 | 151.7121 | 73.3687 | 100.127 | 135.9742 | 254.8391 | 713.6949 | 664.7906 | 665.3074 | 685.9511 | 98.8218 | 125.4323 | 245.2836 | 490.4336 | 694.2213 | 100.4657 | 133.4718 | 264.4617 | 523.7231 | 680.2674 | 72.3746 | 91.1654 | 100.0645 | 129.3866 | 240.8155 | 667.9397 |  | 670.5107 | 682.7793 |  | 81.6164 | 117.7232 | 196.7101 | 441.273 | 666.7965 | 103.9034 | 133.703 | 245.0022 | 526.8565 | 717.347 | 70.193 | 79.3487 | 100.6894 | 127.1162 | 255.018 | 579.7791 | 693.0876 | 696.3304 | 702.7175 | 119.8784 | 139.4201 | 220.1374 | 440.5106 | 684.2481 |  | 678.8915 |  |  | 666.8045 | 669.312 | 662.8795 | 666.4098 | 658.4588 | 668.6522 | 609.4861 | 583.2046 | 476.3887 | 571.5394 | 567.2497 | 571.9452 | 506.6942 | 575.2106 | 698.6721 | 688.3743 | 677.3725 | 688.9239 | 441.1859 |  |  | 187.9521 |  | 163.7834 | 106.4228 | 185.8151 | 125.0422 | 224.1885 | 121.901 | 473.3312 | 727.5022 | 444.2237 | 440.1688 | 241.8741 | 144.1147 | 176.8884 | 547.2455 | 690.0937 | 728.4329 | 710.9383 | 714.2665 | 188.9937 | 112.995 | 187.4662 | 128.6876 | 715.8774 | 220.2783 | 128.1462 | 582.8145 |  | 182.6278 | 76.6166 | 99.0389 | 124.1908 | 248.8913 | 737.3098 | 737.7204 | 756.6996 | 762.8217 | 132.3335 | 113.5425 | 177.5584 | 400.7264 | 723.5393 | 91.2603 | 113.3898 | 200.8012 | 465.513 | 707.5702 | 59.693 | 75.9885 | 97.3616 | 122.4612 | 241.8142 | 697.8217 | 697.0568 | 747.4202 | 691.3831 | 719.0374 | 82.3761 | 110.8156 | 165.3541 | 393.6855 | 678.1982 | 104.2359 | 112.2058 | 195.0062 | 427.5057 | 677.4832 | 60.2226 | 82.2334 | 103.241 | 134.7092 | 277.9274 | 689.9889 | 715.8402 | 737.4029 | 718.4595 | 95.6357 | 196.3594 | 120.4494 | 433.9732 | 684.2208 | 721.5291 | 714.8974 |  |  | 715.5337 | 690.5262 | 720.524 | 683.185 | 701.4171 | 686.1355 |  | 690.7246 | 671.9382 | 714.0626 | 61.8254 | 97.9584 | 98.1206 |  | 740.5955 | 713.0855 | 717.4287 | 519.1672 | 696.2745 | 673.7646 | 489.5526 | [21 empty] | 1410.8374 | 1273.2894 | 692.4282 | 685.0195 | 6.1303 | 726.8405
14:51 | 5116 |  |  | -18.3647 | 20.397 | 8.7229 | 0.3028 | 2.2509 | 0.935 | -6.4814 | 1.9343 | 13.811 | 4.5789 | 0.3475 |  |  |  | -30.0683 | 16.0426 | 26.3212 | 4.4629 |  | -7.6778 | 3.9686 | 0.602 | 5.2137 | 5.6688 | 1.3104 | 33.5051 | 392.5483 | 383.9987 | 184.2648 | 216.6937 | 171.7513 | 207.5052 | 127.6847 | 223.5924 | 113.5981 | 195.4942 | 453.9286 | 690.086 | 177.4785 | 269.3104 | 358.1483 | 259.8153 | 337.0817 | 659.678 |  | 661.4086 |  | 652.3449 | 105.533 | 113.8752 | 189.8852 | 447.9772 | 675.9562 | 231.1213 | 133.2439 | 257.042 | 504.2626 | 707.3291 | 151.7393 | 73.3562 | 100.1544 | 136.0246 | 254.9001 | 713.4007 | 664.4554 | 665.0077 | 685.6603 | 98.8062 | 125.4586 | 245.3261 | 490.4581 | 694.0435 | 100.4755 | 133.5044 | 264.4674 | 523.7043 | 680.02 | 72.3843 | 91.1418 | 100.0222 | 129.3691 | 240.7907 | 667.64 |  | 670.2393 | 682.5241 |  | 81.603 | 117.7864 | 196.6991 | 441.3297 | 666.6347 | 103.9097 | 133.7246 | 245.0558 | 526.8338 | 717.0817 | 70.2223 | 79.3528 | 100.6602 | 127.1459 | 254.9959 | 579.6014 | 692.7665 | 696.0399 | 702.4026 | 119.8734 | 139.4284 | 220.1732 | 440.5219 | 684.0287 |  | 678.6944 |  |  | 666.4365 | 668.9585 | 662.5979 | 666.0156 | 658.208 | 668.3392 | 609.7306 | 582.5309 | 476.3023 | 571.5678 | 561.4672 | 569.5533 | 525.8309 | 569.1602 | 698.3842 | 688.0561 | 677.0299 | 688.6084 | 441.2503 |  |  | 188.0018 |  | 163.8353 | 106.438 | 185.8518 | 125.064 | 224.2125 | 121.9086 | 473.3412 | 727.3092 | 444.2693 | 440.158 | 241.9234 | 144.1459 | 176.9211 | 547.1213 | 689.7477 | 728.0474 | 710.6348 | 713.8725 | 189.0249 | 113.026 | 187.514 | 128.65 | 715.7278 | 220.3585 | 128.1686 | 582.7871 |  | 182.6749 | 76.6676 | 99.0498 | 124.2214 | 248.9467 | 736.9337 | 737.3583 | 756.3353 | 762.5764 | 132.3653 | 113.5791 | 177.6309 | 400.7895 | 723.3276 | 91.2761 | 113.4451 | 200.887 | 465.5065 | 707.3611 | 59.6328 | 76.0104 | 97.376 | 122.4764 | 241.8439 | 697.5001 | 696.7776 | 747.1152 | 691.1242 | 718.6753 | 82.397 | 110.772 | 165.399 | 393.6994 | 678.0098 | 104.2576 | 112.2286 | 195.0677 | 427.5538 | 677.2473 | 60.2128 | 82.2735 | 103.2256 | 134.7394 | 277.962 | 689.5727 | 715.499 | 737.1115 | 718.1429 | 95.6541 | 196.4147 | 120.4658 | 434.0091 | 684.027 | 721.2408 | 714.5923 |  |  | 715.0654 | 690.1367 | 720.0927 | 682.8461 | 701.0093 | 685.7929 |  | 690.3367 | 671.5698 | 713.6564 | 61.8257 | 97.7668 | 98.1387 |  | 740.3053 | 712.971 | 717.3744 | 518.6884 | 695.2723 | 672.048 | 488.6239 | [21 empty] | 1439.8248 | 1270.4615 | 692.0316 | 683.6602 | 6.2435 | 726.6381
14:51 | 5117 |  |  | -18.3743 | 20.2919 | 8.6582 | 0.3058 | 2.4008 | 0.9954 | -6.4289 | 1.9288 | 13.808 | 4.5652 | 0.349 |  |  |  | -29.9853 | 16.1554 | 26.2846 | 4.4605 |  | -7.7223 | 4.0691 | 0.6022 | 5.2126 | 5.6709 | 1.3088 | 32.706 | 392.5679 | 384.0082 | 184.3027 | 216.7397 | 171.7827 | 207.4926 | 127.6983 | 223.6923 | 113.6214 | 195.5325 | 453.9562 | 689.8881 | 177.4414 | 269.3808 | 358.2889 | 259.947 | 337.1695 | 659.3936 |  | 661.1033 |  | 652.0107 | 105.5553 | 113.884 | 189.9315 | 448.0045 | 675.7843 | 231.145 | 133.2215 | 257.0827 | 504.2673 | 707.1391 | 151.7573 | 73.4059 | 100.1958 | 136.0658 | 254.9682 | 713.1364 | 664.1253 | 664.7094 | 685.3417 | 98.8282 | 125.4868 | 245.3834 | 490.4744 | 693.8675 | 100.496 | 133.5139 | 264.4846 | 523.6704 | 679.8092 | 72.3705 | 91.0976 | 100.0038 | 129.4323 | 240.8628 | 667.3525 |  | 669.9533 | 682.3182 |  | 81.5911 | 117.8184 | 196.7223 | 441.3515 | 666.4623 | 103.9351 | 133.7323 | 245.0997 | 526.813 | 716.8314 | 70.2276 | 79.3571 | 100.6395 | 127.1642 | 254.996 | 579.4049 | 692.4416 | 695.7232 | 702.0998 | 119.8725 | 139.425 | 220.1857 | 440.5379 | 683.8145 |  | 678.5533 |  |  | 666.069 | 668.5842 | 662.4063 | 665.681 | 657.952 | 668.0133 | 605.2969 | 584.2483 | 496.6412 | 571.2113 | 551.6726 | 568.5635 | 534.8954 | 574.2851 | 698.1022 | 687.7392 | 676.6953 | 688.2921 | 441.3161 |  |  | 188.0558 |  | 163.8839 | 106.4495 | 185.889 | 125.0774 | 224.199 | 121.9241 | 473.3744 | 727.1066 | 444.3307 | 440.0144 | 241.9631 | 144.181 | 176.9645 | 546.9943 | 689.3766 | 727.6545 | 710.3235 | 713.49 | 189.0122 | 113.066 | 187.5548 | 128.6112 | 715.582 | 220.4274 | 128.1935 | 582.7558 |  | 182.7318 | 76.7322 | 99.0577 | 124.2525 | 249.01 | 736.5538 | 736.9888 | 755.9627 | 762.3889 | 132.3913 | 113.5952 | 177.6774 | 400.8525 | 723.1439 | 91.2927 | 113.482 | 200.9508 | 465.5167 | 707.1556 | 59.5812 | 76.0138 | 97.3957 | 122.4726 | 241.8864 | 697.17 | 696.4984 | 746.8284 | 690.8402 | 718.3121 | 82.4312 | 110.784 | 165.41 | 393.7526 | 677.7959 | 104.2925 | 112.2545 | 195.1381 | 427.6028 | 677.0238 | 60.0282 | 82.2973 | 103.2485 | 134.7662 | 278.0177 | 689.1616 | 715.1253 | 736.7983 | 717.8554 | 95.655 | 196.457 | 120.4782 | 434.0461 | 683.8589 | 720.8995 | 714.2478 |  |  | 714.6091 | 689.7235 | 719.6512 | 682.5363 | 700.632 | 685.5025 |  | 689.9427 | 671.1865 | 713.2347 | 61.829 | 97.659 | 98.1455 |  | 740.1446 | 712.8501 | 717.2858 | 518.8526 | 695.8654 | 672.6372 | 489.0759 | [21 empty] | 1413.7634 | 1266.6986 | 691.6251 | 684.2513 | 6.3333 | 726.4973
14:51 | 5118 |  |  | -18.404 | 20.2679 | 8.7314 | 0.294 | 2.3949 | 1.0212 | -6.4439 | 1.9287 | 13.8059 | 4.5526 | 0.3477 |  |  |  | -30.0035 | 16.2606 | 26.2312 | 4.5 |  | -7.6908 | 4.1291 | 0.6006 | 5.2124 | 5.6691 | 1.3068 | 32.3944 | 392.5857 | 384.0166 | 184.3393 | 216.7935 | 171.8153 | 207.4813 | 127.7115 | 223.9187 | 113.6369 | 195.5831 | 453.9719 | 689.6884 | 177.4196 | 269.4423 | 358.3787 | 260.0599 | 337.2446 | 659.1268 |  | 660.8162 |  | 651.675 | 105.6971 | 113.8972 | 189.9752 | 448.0353 | 675.6159 | 231.175 | 133.2386 | 257.1191 | 504.2496 | 706.9433 | 151.7945 | 73.427 | 100.1877 | 136.0821 | 255.0127 | 712.8678 | 663.7516 | 664.3545 | 684.981 | 98.8478 | 125.5032 | 245.4279 | 490.496 | 693.6902 | 100.5112 | 133.5384 | 264.5188 | 523.6199 | 679.654 | 72.3648 | 91.0799 | 100.0506 | 129.5668 | 241.0437 | 667.1032 |  | 669.6526 | 682.1037 |  | 81.5815 | 117.7934 | 196.7921 | 441.357 | 666.2886 | 103.9576 | 133.7419 | 245.1386 | 526.7937 | 716.5839 | 70.2346 | 79.3623 | 100.6452 | 127.1737 | 255.0593 | 579.2165 | 692.1097 | 695.4166 | 701.7817 | 119.8937 | 139.4591 | 220.2485 | 440.5667 | 683.6184 |  | 678.3015 |  |  | 665.7104 | 668.2131 | 662.1215 | 665.2935 | 657.6877 | 667.6692 | 581.4914 | 587.5472 | 501.2245 | 571.5405 | 551.4473 | 569.3805 | 513.8232 | 585.7633 | 697.8183 | 687.4297 | 676.3642 | 687.9822 | 441.3713 |  |  | 188.0991 |  | 163.9113 | 106.4401 | 185.9088 | 125.0854 | 224.2256 | 121.9489 | 473.4107 | 726.8884 | 444.3671 | 439.7709 | 241.9751 | 144.1899 | 176.9715 | 546.902 | 689.0957 | 727.2552 | 710.0187 | 713.1236 | 189.0371 | 113.0914 | 187.5908 | 128.6363 | 715.4406 | 220.4977 | 128.2221 | 582.7134 |  | 182.7689 | 76.7907 | 99.0572 | 124.2726 | 249.0627 | 736.172 | 736.6127 | 755.5848 | 762.1206 | 132.4075 | 113.6035 | 177.7453 | 400.9 | 722.9373 | 91.3039 | 113.5088 | 200.9798 | 465.538 | 706.9417 | 59.5567 | 76.0328 | 97.3735 | 122.4875 | 241.9214 | 696.8283 | 696.1431 | 746.5446 | 690.5007 | 717.9398 | 82.4507 | 110.8083 | 165.462 | 393.8206 | 677.5806 | 104.2935 | 112.268 | 195.1945 | 427.6389 | 676.7927 | 59.8556 | 82.3187 | 103.2511 | 134.7955 | 278.0643 | 688.7573 | 714.729 | 736.4777 | 717.5176 | 95.6811 | 196.4898 | 120.4932 | 434.0827 | 683.6807 | 720.5602 | 713.9022 |  |  | 714.1542 | 689.3421 | 719.2415 | 682.2468 | 700.2894 | 685.2018 |  | 689.5659 | 670.7975 | 712.8397 | 61.8505 | 97.929 | 98.1512 |  | 739.9903 | 712.7475 | 717.1451 | 518.7641 | 695.3344 | 672.8348 | 489.003 | [21 empty] | 1411.9022 | 1262.179 | 691.2331 | 684.0846 | 6.3864 | 726.3689
14:51 | 5119 |  |  | -18.3688 | 20.266 | 8.8281 | 0.3363 | 2.4049 | 1.0346 | -6.4244 | 1.9298 | 13.8008 | 4.5481 | 0.3461 |  |  |  | -29.9662 | 16.4114 | 26.1892 | 4.5044 |  | -7.6423 | 4.1263 | 0.601 | 5.2084 | 5.6694 | 1.3052 | 31.8114 | 392.6052 | 384.0295 | 184.3758 | 216.8363 | 171.8475 | 207.477 | 127.7294 | 223.9157 | 113.6618 | 195.6602 | 454.0097 | 689.4803 | 177.4818 | 269.4312 | 358.3586 | 260.1799 | 337.3402 | 658.8634 |  | 660.5295 |  | 651.3617 | 105.7094 | 113.9263 | 190.0322 | 448.0718 | 675.4495 | 231.2367 | 133.2998 | 257.1923 | 504.2307 | 706.7571 | 151.8526 | 73.4184 | 100.1568 | 136.0883 | 255.05 | 712.5722 | 663.3606 | 663.9597 | 684.637 | 98.8469 | 125.5059 | 245.4746 | 490.5085 | 693.5057 | 100.5008 | 133.5741 | 264.5248 | 523.6086 | 679.4244 | 72.3686 | 91.0947 | 100.0724 | 129.5948 | 241.1306 | 666.8298 |  | 669.3532 | 681.852 |  | 81.535 | 117.8798 | 196.7745 | 441.4996 | 666.1967 | 103.9947 | 133.7608 | 245.1798 | 526.7722 | 716.357 | 70.285 | 79.3773 | 100.6291 | 127.215 | 255.0929 | 579.0436 | 691.7548 | 695.09 | 701.451 | 119.9343 | 139.4833 | 220.3015 | 440.5857 | 683.4031 |  | 677.7856 |  |  | 665.3527 | 667.8038 | 661.8265 | 664.8963 | 657.4128 | 667.3063 | 567.5598 | 590.8361 | 498.6874 | 572.9205 | 543.3866 | 569.3106 | 520.197 | 580.7651 | 697.5322 | 687.1208 | 676.0363 | 687.6752 | 441.4407 |  |  | 188.147 |  | 163.9472 | 106.4463 | 185.9367 | 125.0967 | 224.191 | 121.9785 | 473.4377 | 726.6793 | 444.3971 | 439.4583 | 241.9956 | 144.2149 | 176.9854 | 546.8198 | 688.868 | 726.8565 | 709.6842 | 712.7509 | 188.9769 | 113.1043 | 187.6228 | 128.6077 | 715.2865 | 220.5617 | 128.2656 | 582.672 |  | 182.7985 | 76.8308 | 99.0564 | 124.2876 | 249.1252 | 735.795 | 736.2386 | 755.2076 | 761.8027 | 132.4187 | 113.6178 | 177.803 | 400.9534 | 722.7176 | 91.3252 | 113.5309 | 201.0593 | 465.6867 | 706.7732 | 59.5464 | 76.0366 | 97.3482 | 122.4895 | 241.9987 | 696.4651 | 695.7116 | 746.2387 | 690.0949 | 717.565 | 82.4501 | 110.8584 | 165.5339 | 393.8748 | 677.387 | 104.2761 | 112.2718 | 195.2431 | 427.6628 | 676.5508 | 59.7293 | 82.3398 | 103.2566 | 134.8241 | 278.0884 | 688.3596 | 714.3635 | 736.1668 | 717.1887 | 95.7156 | 196.5436 | 120.522 | 434.1146 | 683.4813 | 720.2538 | 713.5864 |  |  | 713.7106 | 689.0048 | 718.8486 | 681.9889 | 699.9781 | 684.9271 |  | 689.1788 | 670.4291 | 712.4554 | 61.8586 | 97.9713 | 98.1501 |  | 739.8065 | 712.6586 | 717.0421 | 518.8526 | 695.8052 | 673.1198 | 489.377 | [21 empty] | 1382.721 | 1263.9691 | 690.848 | 684.4625 | 6.5099 | 726.2325
14:51 | 5120 |  |  | -18.3175 | 20.165 | 8.9134 | 0.3826 | 2.4463 | 1.0978 | -6.363 | 1.9275 | 13.8002 | 4.5421 | 0.3459 |  |  |  | -30.0265 | 16.5419 | 26.2686 | 4.4487 |  | -7.6905 | 4.1371 | 0.5999 | 5.2097 | 5.6716 | 1.3063 | 32.7286 | 392.622 | 384.0399 | 184.4084 | 216.8812 | 171.8827 | 207.4733 | 127.7479 | 223.8891 | 113.6593 | 195.6827 | 454.0141 | 689.2561 | 177.5482 | 269.419 | 358.2849 | 260.2768 | 337.4112 | 658.5688 |  | 660.2231 |  | 651.0235 | 105.6625 | 113.9507 | 190.0965 | 448.1013 | 675.2787 | 231.2882 | 133.2342 | 257.2126 | 504.2354 | 706.5722 | 151.8664 | 73.438 | 100.1553 | 136.0877 | 255.0869 | 712.3032 | 662.998 | 663.5815 | 684.3229 | 98.8414 | 125.5261 | 245.5313 | 490.5266 | 693.3244 | 100.5004 | 133.5932 | 264.5373 | 523.587 | 679.1797 | 72.3774 | 91.1372 | 100.0921 | 129.5677 | 241.1459 | 666.5545 |  | 669.0642 | 681.6242 |  | 81.5375 | 118.0121 | 196.7521 | 441.6607 | 666.0951 | 104.0503 | 133.7838 | 245.2154 | 526.7474 | 716.1305 | 70.3338 | 79.3793 | 100.5987 | 127.2465 | 255.1029 | 578.8456 | 691.3935 | 694.764 | 701.1209 | 119.9547 | 139.511 | 220.3504 | 440.6056 | 683.1911 |  | 677.1928 |  |  | 664.9892 | 667.4351 | 661.5564 | 664.5549 | 657.1555 | 666.9592 | 580.1128 | 591.6195 | 521.5424 | 574.4989 | 536.9993 | 570.9963 | 540.8333 | 564.8631 | 697.2517 | 686.8111 | 675.711 | 687.3707 | 441.5133 |  |  | 188.2032 |  | 163.983 | 106.4585 | 185.9636 | 125.0972 | 224.2381 | 122.0077 | 473.4853 | 726.4845 | 444.4297 | 439.1992 | 242.0478 | 144.2554 | 177.0375 | 546.67 | 688.5519 | 726.4558 | 709.2961 | 712.3579 | 189.0085 | 113.1186 | 187.6629 | 128.5793 | 715.1309 | 220.5823 | 128.3068 | 582.6383 |  | 182.8266 | 76.8826 | 99.0518 | 124.3109 | 249.1949 | 735.4135 | 735.8645 | 754.8282 | 761.5221 | 132.432 | 113.6338 | 177.842 | 401.0235 | 722.5258 | 91.3075 | 113.5708 | 201.1313 | 465.7537 | 706.6012 | 59.5792 | 76.0531 | 97.3563 | 122.5226 | 242.072 | 696.0703 | 695.2459 | 745.9471 | 689.6621 | 717.203 | 82.4535 | 110.9014 | 165.5601 | 393.9152 | 677.2073 | 104.2809 | 112.2842 | 195.3076 | 427.7075 | 676.3183 | 59.548 | 82.3593 | 103.2827 | 134.8467 | 278.127 | 687.9626 | 714.0052 | 735.8492 | 716.8516 | 95.7512 | 196.5877 | 120.5461 | 434.1325 | 683.2749 | 719.8934 | 713.2828 |  |  | 713.2782 | 688.6113 | 718.4193 | 681.7427 | 699.6842 | 684.6504 |  | 688.7889 | 670.0461 | 712.0779 | 61.8444 | 97.9627 | 98.1349 |  | 739.6149 | 712.5407 | 716.9242 | 519.4381 | 696.8136 | 673.8799 | 489.818 | [21 empty] | 1406.4351 | 1255.6427 | 690.4557 | 685.3468 | 6.6012 | 726.0778
14:51 | 5121 |  |  | -18.3179 | 20.1426 | 8.754 | 0.3902 | 2.4103 | 1.096 | -6.459 | 1.9272 | 13.7986 | 4.545 | 0.3477 |  |  |  | -29.9846 | 16.5917 | 26.1963 | 4.4977 |  | -7.7116 | 4.0742 | 0.5994 | 5.2087 | 5.6733 | 1.3065 | 31.6679 | 392.6344 | 384.0417 | 184.4327 | 216.9227 | 171.9138 | 207.4519 | 127.7554 | 223.9592 | 113.7098 | 195.7271 | 454.0338 | 689.0581 | 177.5684 | 269.4001 | 358.2171 | 260.3512 | 337.4573 | 658.2329 |  | 659.8731 |  | 650.6584 | 105.675 | 113.9563 | 190.1358 | 448.1284 | 675.0841 | 231.3149 | 133.2305 | 257.2075 | 504.2062 | 706.332 | 151.8885 | 73.4499 | 100.1977 | 136.1339 | 255.1539 | 712.0163 | 662.6475 | 663.2351 | 683.9964 | 98.8361 | 125.5162 | 245.5451 | 490.5416 | 693.1435 | 100.5389 | 133.6089 | 264.5752 | 523.5244 | 678.9796 | 72.3842 | 91.1517 | 100.099 | 129.5937 | 241.188 | 666.3 |  | 668.7646 | 681.3915 |  | 81.6219 | 118.0391 | 196.8154 | 441.6136 | 665.8743 | 104.095 | 133.8021 | 245.2598 | 526.7216 | 715.9131 | 70.3945 | 79.3818 | 100.5705 | 127.2761 | 255.1424 | 578.6485 | 691.0471 | 694.4361 | 700.7985 | 119.9693 | 139.5516 | 220.4101 | 440.6329 | 683.0031 |  | 676.7452 |  |  | 664.6314 | 667.1024 | 661.3103 | 664.258 | 656.88 | 666.5343 | 588.4464 | 582.2133 | 541.9252 | 573.3403 | 549.9763 | 573.0676 | 533.5888 | 558.3936 | 696.9665 | 686.4971 | 675.3875 | 687.0677 | 441.5916 |  |  | 188.2475 |  | 164.0112 | 106.4638 | 185.9836 | 125.1006 | 224.3546 | 122.0321 | 473.5128 | 726.2839 | 444.4536 | 439.1645 | 242.0896 | 144.3057 | 177.1248 | 546.5299 | 688.1655 | 726.0605 | 708.8662 | 711.9575 | 189.12 | 113.136 | 187.7046 | 128.6437 | 714.9781 | 220.611 | 128.3239 | 582.6106 |  | 182.857 | 76.9367 | 99.0431 | 124.3321 | 249.2518 | 735.0331 | 735.488 | 754.4546 | 761.2323 | 132.4484 | 113.6531 | 177.9226 | 401.0943 | 722.344 | 91.3191 | 113.6101 | 201.1826 | 465.7404 | 706.406 | 59.5571 | 76.1022 | 97.3623 | 122.5799 | 242.1359 | 695.6528 | 694.7883 | 745.6493 | 689.2272 | 716.8408 | 82.4769 | 110.9082 | 165.599 | 393.9428 | 677.0243 | 104.2972 | 112.3133 | 195.3866 | 427.7592 | 676.0962 | 59.5092 | 82.3819 | 103.2997 | 134.8853 | 278.1818 | 687.547 | 713.6194 | 735.5418 | 716.5067 | 95.7557 | 196.6185 | 120.5525 | 434.1598 | 683.0872 | 719.5026 | 712.9773 |  |  | 712.8506 | 688.2325 | 718.0138 | 681.4846 | 699.3973 | 684.3681 |  | 688.4168 | 669.6652 | 711.6872 | 61.8616 | 97.8705 | 98.162 |  | 739.3999 | 712.4299 | 716.7912 | 518.9554 | 696.1503 | 673.578 | 489.3359 | [21 empty] | 1412.2868 | 1254.4606 | 690.075 | 684.8641 | 6.504 | 725.9149
14:51 | 5122 |  |  | -18.3058 | 20.2145 | 8.8948 | 0.442 | 2.3793 | 1.0627 | -6.4429 | 1.9232 | 13.8018 | 4.5451 | 0.346 |  |  |  | -29.9935 | 16.6465 | 26.0742 | 4.4955 |  | -7.6804 | 4.1065 | 0.6013 | 5.2109 | 5.6759 | 1.3068 | 32.3757 | 392.6462 | 384.0377 | 184.461 | 216.969 | 171.9424 | 207.4282 | 127.7681 | 223.8767 | 113.7188 | 195.773 | 454.0361 | 688.8486 | 177.6235 | 269.431 | 358.1462 | 260.4535 | 337.5312 | 657.961 |  | 659.6048 |  | 650.3301 | 105.6187 | 113.9787 | 190.1543 | 448.15 | 674.904 | 231.3546 | 133.2802 | 257.2678 | 504.1964 | 706.1215 | 151.9476 | 73.504 | 100.2113 | 136.1944 | 255.2208 | 711.7331 | 662.2844 | 662.9022 | 683.6959 | 98.8304 | 125.5266 | 245.5915 | 490.5495 | 692.9497 | 100.5577 | 133.6194 | 264.6195 | 523.4851 | 678.8147 | 72.364 | 91.139 | 100.0524 | 129.5765 | 241.1947 | 666.029 |  | 668.4683 | 681.1801 |  | 81.5843 | 117.9725 | 196.8999 | 441.4876 | 665.6022 | 104.1043 | 133.8289 | 245.3095 | 526.6966 | 715.6772 | 70.3931 | 79.4163 | 100.5814 | 127.2887 | 255.1999 | 578.4438 | 690.7159 | 694.1109 | 700.4775 | 120.0012 | 139.5673 | 220.4403 | 440.6613 | 682.8182 |  | 676.2997 |  |  | 664.2832 | 666.7412 | 661.1007 | 663.9554 | 656.5612 | 666.0887 | 593.789 | 578.151 | 541.1241 | 572.4602 | 555.2655 | 574.4685 | 503.1897 | 553.7336 | 696.6808 | 686.1877 | 675.0591 | 686.7655 | 441.6535 |  |  | 188.2889 |  | 164.0444 | 106.4771 | 186.0129 | 125.1187 | 224.3858 | 122.0428 | 473.5319 | 726.0872 | 444.4992 | 439.2453 | 242.1277 | 144.3553 | 177.2158 | 546.3964 | 687.7086 | 725.6649 | 708.3934 | 711.5605 | 189.0988 | 113.1428 | 187.7359 | 128.6593 | 714.8218 | 220.7048 | 128.3265 | 582.5747 |  | 182.9109 | 76.9568 | 99.0531 | 124.3425 | 249.2938 | 734.6567 | 735.1136 | 754.0864 | 761.0614 | 132.4551 | 113.6692 | 177.9781 | 401.1476 | 722.137 | 91.3434 | 113.6248 | 201.2427 | 465.786 | 706.2132 | 59.597 | 76.1419 | 97.3932 | 122.5881 | 242.2272 | 695.2101 | 694.3387 | 745.3497 | 688.7478 | 716.4516 | 82.4871 | 110.8869 | 165.6778 | 393.9854 | 676.8182 | 104.3214 | 112.338 | 195.4568 | 427.8131 | 675.8681 | 59.4606 | 82.4061 | 103.31 | 134.8954 | 278.232 | 687.1565 | 713.221 | 735.2127 | 716.1708 | 95.7711 | 196.6619 | 120.5669 | 434.1945 | 682.9085 | 719.14 | 712.6462 |  |  | 712.433 | 687.8321 | 717.6076 | 681.1898 | 699.0845 | 684.0421 |  | 688.0312 | 669.2929 | 711.2834 | 61.8576 | 97.8682 | 98.1485 |  | 739.222 | 712.3026 | 716.6619 | 518.8821 | 696.1028 | 673.2954 | 488.9797 | [21 empty] | 1410.1783 | 1252.1241 | 689.6881 | 684.6991 | 6.568 | 725.7623
14:51 | 5123 |  |  | -18.2684 | 20.1881 | 8.7612 | 0.4207 | 2.3068 | 0.9976 | -6.445 | 1.9235 | 13.802 | 4.5505 | 0.3471 |  |  |  | -29.9505 | 16.7066 | 26.0229 | 4.4761 |  | -7.6437 | 4.2231 | 0.6015 | 5.2076 | 5.6738 | 1.3073 | 33.06 | 392.6618 | 384.0359 | 184.5 | 217.0159 | 171.979 | 207.4243 | 127.7784 | 223.806 | 113.6638 | 195.7764 | 454.0128 | 688.6138 | 177.6617 | 269.4573 | 358.134 | 260.5621 | 337.6618 | 657.7046 |  | 659.3564 |  | 650.0269 | 105.5763 | 114.0076 | 190.2085 | 448.1758 | 674.7548 | 231.3783 | 133.3225 | 257.3245 | 504.1866 | 705.9587 | 151.9921 | 73.5088 | 100.2009 | 136.1866 | 255.2558 | 711.4856 | 661.9195 | 662.5711 | 683.4073 | 98.7922 | 125.583 | 245.6543 | 490.5672 | 692.7773 | 100.5492 | 133.6115 | 264.6812 | 523.426 | 678.6752 | 72.3584 | 91.1369 | 100.0437 | 129.5725 | 241.1985 | 665.7618 |  | 668.1778 | 681.0082 |  | 81.5928 | 117.9018 | 196.9924 | 441.3973 | 665.3473 | 104.0773 | 133.8439 | 245.3577 | 526.6729 | 715.4406 | 70.3575 | 79.4799 | 100.6383 | 127.2999 | 255.2629 | 578.2333 | 690.3716 | 693.7769 | 700.1469 | 120.0132 | 139.5806 | 220.4685 | 440.6862 | 682.6246 |  | 675.9722 |  |  | 663.9402 | 666.3696 | 660.8773 | 663.6586 | 656.2956 | 665.7649 | 597.1747 | 585.0078 | 528.9748 | 573.8138 | 562.1688 | 573.749 | 470.3756 | 550.3952 | 696.3999 | 685.8821 | 674.7228 | 686.4656 | 441.6919 |  |  | 188.3346 |  | 164.0684 | 106.4796 | 186.0407 | 125.1271 | 224.4044 | 122.0544 | 473.5471 | 725.8997 | 444.5403 | 439.2549 | 242.1765 | 144.3923 | 177.2695 | 546.2444 | 687.2656 | 725.2624 | 707.9632 | 711.1694 | 189.0786 | 113.163 | 187.7766 | 128.6656 | 714.6707 | 220.7913 | 128.3399 | 582.5337 |  | 182.9448 | 76.9881 | 99.0543 | 124.3594 | 249.3458 | 734.2811 | 734.7387 | 753.7147 | 760.8944 | 132.4622 | 113.6614 | 178.0042 | 401.199 | 721.9339 | 91.321 | 113.6401 | 201.295 | 465.8114 | 706.0074 | 59.6418 | 76.1794 | 97.4096 | 122.6064 | 242.3094 | 694.7781 | 693.8976 | 745.05 | 688.3002 | 716.0525 | 82.4914 | 110.8695 | 165.7007 | 394.0407 | 676.5863 | 104.3814 | 112.3578 | 195.525 | 427.862 | 675.6473 | 59.3806 | 82.4383 | 103.298 | 134.8846 | 278.2758 | 686.7592 | 712.8608 | 734.9074 | 715.873 | 95.7772 | 196.7258 | 120.5719 | 434.2266 | 682.7163 | 718.7696 | 712.3137 |  |  | 712.0048 | 687.4256 | 717.1762 | 680.8858 | 698.7504 | 683.6774 |  | 687.6553 | 668.9423 | 710.8999 | 61.8762 | 97.9599 | 98.1533 |  | 739.0092 | 712.188 | 716.6265 | 518.6985 | 695.7262 | 672.7904 | 488.9564 | [21 empty] | 1429.3964 | 1254.373 | 689.3017 | 684.2583 | 6.5386 | 725.5986
14:51 | 5124 |  |  | -18.2739 | 20.2663 | 8.727 | 0.4627 | 2.2416 | 1.0761 | -6.4729 | 1.9241 | 13.7911 | 4.5466 | 0.3461 |  |  |  | -29.8093 | 16.7622 | 26.1068 | 4.5308 |  | -7.6029 | 4.2488 | 0.6021 | 5.2098 | 5.6764 | 1.3052 | 30.0288 | 392.6787 | 384.0497 | 184.5401 | 217.0621 | 172.0121 | 207.4199 | 127.7918 | 223.8351 | 113.6716 | 195.8219 | 454.0192 | 688.3979 | 177.6532 | 269.4379 | 358.1825 | 260.6524 | 337.7628 | 657.4113 |  | 659.0733 |  | 649.7214 | 105.5346 | 114.0046 | 190.26 | 448.2097 | 674.6004 | 231.3784 | 133.3567 | 257.3655 | 504.1734 | 705.7684 | 152.0277 | 73.506 | 100.2056 | 136.1849 | 255.3017 | 711.2262 | 661.5712 | 662.2436 | 683.1075 | 98.8039 | 125.6225 | 245.7009 | 490.5679 | 692.613 | 100.5132 | 133.6275 | 264.6915 | 523.3813 | 678.4577 | 72.3553 | 91.1324 | 100.0259 | 129.6032 | 241.2254 | 665.4779 |  | 667.8805 | 680.812 |  | 81.4901 | 117.896 | 197.0046 | 441.3979 | 665.1477 | 104.0761 | 133.8636 | 245.3984 | 526.6501 | 715.2366 | 70.4281 | 79.4964 | 100.6316 | 127.3325 | 255.3016 | 578.0459 | 690.0157 | 693.4305 | 699.8234 | 120.03 | 139.6131 | 220.5277 | 440.7095 | 682.4375 |  | 675.8081 |  |  | 663.593 | 666.0227 | 660.6682 | 663.3593 | 656.0654 | 665.468 | 597.3662 | 585.426 | 502.0822 | 574.3717 | 571.1698 | 568.3549 | 442.9438 | 548.6428 | 696.1104 | 685.5674 | 674.3805 | 686.1621 | 441.7476 |  |  | 188.3745 |  | 164.1106 | 106.4849 | 186.0633 | 125.1355 | 224.4506 | 122.0759 | 473.5672 | 725.6983 | 444.5728 | 439.4132 | 242.2042 | 144.4236 | 177.2877 | 546.1218 | 686.9359 | 724.8666 | 707.5706 | 710.7733 | 189.1098 | 113.1772 | 187.8268 | 128.7031 | 714.5172 | 220.8252 | 128.3653 | 582.5058 |  | 182.962 | 77.0436 | 99.0472 | 124.3823 | 249.4136 | 733.8986 | 734.3577 | 753.3315 | 760.5951 | 132.4738 | 113.6836 | 178.0901 | 401.2569 | 721.7245 | 91.359 | 113.6593 | 201.333 | 465.8707 | 705.7878 | 59.7442 | 76.1967 | 97.3978 | 122.6431 | 242.3824 | 694.3689 | 693.4773 | 744.76 | 687.8912 | 715.6658 | 82.5028 | 110.8834 | 165.7633 | 394.0957 | 676.3763 | 104.3932 | 112.3777 | 195.5945 | 427.8948 | 675.4208 | 59.5193 | 82.4602 | 103.2933 | 134.9118 | 278.3242 | 686.3558 | 712.4847 | 734.5997 | 715.5466 | 95.7901 | 196.7824 | 120.5869 | 434.2537 | 682.5241 | 718.4187 | 711.9509 |  |  | 711.5726 | 687.0484 | 716.7544 | 680.593 | 698.4169 | 683.3515 |  | 687.2708 | 668.5441 | 710.5174 | 61.8916 | 97.8793 | 98.1671 |  | 738.8117 | 712.0411 | 716.4944 | 518.972 | 695.2552 | 672.7467 | 489.245 | [21 empty] | 1400.6878 | 1252.4253 | 688.9154 | 684.0009 | 6.679 | 725.4264
14:51 | 5125 |  |  | -18.3806 | 20.2493 | 8.8135 | 0.513 | 2.3295 | 1.1167 | -6.4219 | 1.9207 | 13.7844 | 4.5458 | 0.3464 |  |  |  | -29.8077 | 16.7974 | 26.0332 | 4.5289 |  | -7.5478 | 4.4059 | 0.6023 | 5.2129 | 5.6798 | 1.3066 | 31.1924 | 392.6966 | 384.0593 | 184.5657 | 217.1071 | 172.0399 | 207.4007 | 127.8113 | 223.8546 | 113.7068 | 195.8751 | 454.0376 | 688.1988 | 177.6767 | 269.5141 | 358.2261 | 260.7581 | 337.8675 | 657.1187 |  | 658.7766 |  | 649.3917 | 105.5265 | 114.0129 | 190.2915 | 448.2382 | 674.4301 | 231.396 | 133.3729 | 257.4158 | 504.1846 | 705.57 | 152.0569 | 73.5452 | 100.1944 | 136.2155 | 255.3501 | 710.9534 | 661.2333 | 661.9303 | 682.829 | 98.8354 | 125.6523 | 245.7568 | 490.587 | 692.4405 | 100.4767 | 133.6697 | 264.6757 | 523.3684 | 678.2281 | 72.3426 | 91.116 | 99.994 | 129.6267 | 241.2699 | 665.1704 |  | 667.5815 | 680.5713 |  | 81.4228 | 117.9784 | 196.9967 | 441.5023 | 665.0073 | 104.141 | 133.909 | 245.4762 | 526.6293 | 715.0035 | 70.4396 | 79.5348 | 100.6297 | 127.3577 | 255.3491 | 577.8452 | 689.6626 | 693.0802 | 699.5035 | 120.0558 | 139.6372 | 220.5827 | 440.7324 | 682.2375 |  | 675.6745 |  |  | 663.2428 | 665.6964 | 660.4096 | 662.9987 | 655.8097 | 665.1354 | 583.2874 | 577.902 | 488.2023 | 575.8323 | 575.4381 | 565.2044 | 443.9716 | 546.0124 | 695.8123 | 685.2467 | 674.0382 | 685.8522 | 441.81 |  |  | 188.4134 |  | 164.1506 | 106.4958 | 186.0834 | 125.1416 | 224.4788 | 122.1046 | 473.6226 | 725.4801 | 444.6079 | 439.6066 | 242.2419 | 144.456 | 177.3234 | 545.9611 | 686.5862 | 724.4612 | 707.1656 | 710.3609 | 189.1391 | 113.1842 | 187.8792 | 128.698 | 714.3624 | 220.8682 | 128.3799 | 582.4772 |  | 182.9965 | 77.1041 | 99.0568 | 124.3943 | 249.4731 | 733.5155 | 733.9771 | 752.9484 | 760.2818 | 132.4945 | 113.6789 | 178.1194 | 401.2863 | 721.5123 | 91.3809 | 113.6854 | 201.3775 | 465.8854 | 705.5659 | 59.8693 | 76.2122 | 97.43 | 122.6664 | 242.4515 | 693.9633 | 693.0593 | 744.4762 | 687.4674 | 715.2819 | 82.5209 | 110.8838 | 165.8581 | 394.1411 | 676.1795 | 104.3523 | 112.38 | 195.653 | 427.9335 | 675.1843 | 59.8649 | 82.468 | 103.3142 | 134.9444 | 278.3714 | 685.9646 | 712.073 | 734.2618 | 715.1722 | 95.8277 | 196.8197 | 120.6119 | 434.2752 | 682.3322 | 718.1131 | 711.6088 |  |  | 711.1497 | 686.6207 | 716.3087 | 680.2909 | 698.0714 | 683.0754 |  | 686.8865 | 668.1723 | 710.1045 | 61.8964 | 97.8195 | 98.1776 |  | 738.6532 | 711.9041 | 716.3437 | 519.2582 | 695.8562 | 672.7439 | 488.986 | [21 empty] | 1374.8027 | 1246.5567 | 688.5227 | 684.3 | 6.7888 | 725.2786
14:51 | 5126 |  |  | -18.3223 | 20.3799 | 8.7765 | 0.5222 | 2.2753 | 1.1544 | -6.3819 | 1.9205 | 13.7857 | 4.5406 | 0.347 |  |  |  | -30.0549 | 16.9397 | 26.048 | 4.4622 |  | -7.5858 | 4.336 | 0.6005 | 5.2128 | 5.6771 | 1.308 | 32.1074 | 392.7119 | 384.0682 | 184.5971 | 217.1476 | 172.0737 | 207.3898 | 127.8269 | 223.9697 | 113.7474 | 195.9289 | 454.0825 | 688.0068 | 177.6697 | 269.6125 | 358.2204 | 260.8766 | 338.0299 | 656.8383 |  | 658.4767 |  | 649.0586 | 105.6061 | 114.0354 | 190.3484 | 448.2652 | 674.2433 | 231.4308 | 133.3679 | 257.4567 | 504.1884 | 705.3739 | 152.09 | 73.5498 | 100.2057 | 136.2466 | 255.3944 | 710.6959 | 660.8996 | 661.6445 | 682.5441 | 98.8341 | 125.6696 | 245.8062 | 490.6026 | 692.2693 | 100.5073 | 133.6826 | 264.7155 | 523.3204 | 678.0643 | 72.3409 | 91.1381 | 100.0591 | 129.7159 | 241.3861 | 664.8668 |  | 667.29 | 680.328 |  | 81.4755 | 118.03 | 197.0339 | 441.47 | 664.7882 | 104.1569 | 133.937 | 245.5377 | 526.5961 | 714.7453 | 70.4119 | 79.5957 | 100.6811 | 127.3695 | 255.3965 | 577.6149 | 689.2909 | 692.7121 | 699.1689 | 120.0686 | 139.6648 | 220.6321 | 440.7518 | 682.0264 |  | 675.4181 |  |  | 662.8899 | 665.3646 | 660.1814 | 662.6526 | 655.5615 | 664.8031 | 574.4674 | 570.54 | 495.5496 | 576.7739 | 576.1125 | 565.6735 | 476.5351 | 558.0479 | 695.5178 | 684.9369 | 673.7114 | 685.5368 | 441.8687 |  |  | 188.4566 |  | 164.1785 | 106.4925 | 186.1007 | 125.1457 | 224.5101 | 122.1106 | 473.6523 | 725.2746 | 444.6342 | 439.6124 | 242.3145 | 144.4928 | 177.3851 | 545.7611 | 686.0951 | 724.0646 | 706.7985 | 709.9303 | 189.1515 | 113.195 | 187.9062 | 128.6899 | 714.2066 | 220.9328 | 128.4077 | 582.4325 |  | 183.0378 | 77.1522 | 99.0607 | 124.4113 | 249.5346 | 733.135 | 733.5991 | 752.5753 | 759.9997 | 132.5116 | 113.6797 | 178.1384 | 401.3361 | 721.2939 | 91.3974 | 113.6992 | 201.4296 | 465.8704 | 705.3512 | 59.7917 | 76.233 | 97.4633 | 122.7083 | 242.505 | 693.528 | 692.6446 | 744.1622 | 687.0633 | 714.8865 | 82.5344 | 110.8744 | 165.8678 | 394.1743 | 675.9599 | 104.3697 | 112.3959 | 195.7274 | 427.9874 | 674.965 | 60.0793 | 82.492 | 103.3156 | 134.9649 | 278.4287 | 685.5247 | 711.6839 | 733.9523 | 714.8243 | 95.8276 | 196.8552 | 120.6215 | 434.3057 | 682.1478 | 717.7773 | 711.2772 |  |  | 710.7196 | 686.2507 | 715.8728 | 680.0113 | 697.7314 | 682.7658 |  | 686.522 | 667.8048 | 709.7252 | 61.9133 | 97.8707 | 98.1766 |  | 738.4637 | 711.8152 | 716.2242 | 519.2878 | 696.2745 | 672.9798 | 489.3718 | [21 empty] | 1365.3507 | 1243.0188 | 688.1437 | 684.6272 | 6.7648 | 725.1395
14:51 | 5127 |  |  | -18.3081 | 20.4212 | 8.6708 | 0.5227 | 2.3268 | 1.191 | -6.4236 | 1.9197 | 13.7856 | 4.5446 | 0.3464 |  |  |  | -30.0446 | 16.806 | 26.2166 | 4.4605 |  | -7.5302 | 4.2597 | 0.6005 | 5.211 | 5.6782 | 1.3071 | 32.515 | 392.7249 | 384.0796 | 184.6376 | 217.1944 | 172.1085 | 207.3794 | 127.8357 | 224.0393 | 113.781 | 195.9848 | 454.1167 | 687.8156 | 177.6821 | 269.6526 | 358.267 | 261.0241 | 338.1969 | 656.5627 |  | 658.2061 |  | 648.7346 | 105.6371 | 114.0666 | 190.3958 | 448.3003 | 674.0608 | 231.4776 | 133.3742 | 257.488 | 504.1945 | 705.1778 | 152.1343 | 73.5692 | 100.2176 | 136.2702 | 255.4513 | 710.4114 | 660.571 | 661.3297 | 682.2542 | 98.8111 | 125.6959 | 245.855 | 490.5968 | 692.0875 | 100.533 | 133.6794 | 264.7361 | 523.2808 | 677.8826 | 72.4208 | 91.1541 | 100.1216 | 129.7592 | 241.482 | 664.5754 |  | 667.0083 | 680.0949 |  | 81.4721 | 118.041 | 197.0581 | 441.3961 | 664.5474 | 104.1541 | 133.9623 | 245.5511 | 526.5545 | 714.5192 | 70.4855 | 79.5926 | 100.6661 | 127.4088 | 255.4178 | 577.401 | 688.9106 | 692.322 | 698.8235 | 120.0608 | 139.6856 | 220.6832 | 440.7694 | 681.831 |  | 675.1097 |  |  | 662.5444 | 665.0294 | 660.0086 | 662.3541 | 655.3163 | 664.417 | 576.09 | 574.1465 | 508.9087 | 575.8016 | 572.4372 | 566.3509 | 502.2933 | 575.6985 | 695.2289 | 684.6373 | 673.3859 | 685.2115 | 441.9248 |  |  | 188.4983 |  | 164.218 | 106.4905 | 186.1241 | 125.1563 | 224.5643 | 122.0962 | 473.6511 | 725.0733 | 444.6601 | 439.4945 | 242.3464 | 144.5121 | 177.4199 | 545.61 | 685.5986 | 723.6756 | 706.4539 | 709.5099 | 189.1664 | 113.2093 | 187.9142 | 128.6921 | 714.0491 | 220.9957 | 128.4531 | 582.4008 |  | 183.0641 | 77.201 | 99.0646 | 124.4367 | 249.5994 | 732.7596 | 733.2169 | 752.209 | 759.6885 | 132.5371 | 113.7245 | 178.2224 | 401.4237 | 721.0953 | 91.3873 | 113.6893 | 201.4643 | 465.8859 | 705.1222 | 59.7384 | 76.2591 | 97.472 | 122.7469 | 242.548 | 693.0928 | 692.2388 | 743.8535 | 686.6326 | 714.4989 | 82.5366 | 110.8865 | 165.8966 | 394.2106 | 675.7591 | 104.4019 | 112.432 | 195.8056 | 428.0447 | 674.7447 | 60.198 | 82.5178 | 103.3052 | 134.9918 | 278.4687 | 685.0711 | 711.2793 | 733.6175 | 714.4534 | 95.8601 | 196.899 | 120.6538 | 434.33 | 681.9487 | 717.4058 | 710.936 |  |  | 710.2851 | 685.8366 | 715.4233 | 679.7411 | 697.3939 | 682.3993 |  | 686.1489 | 667.4483 | 709.3352 | 61.9441 | 97.8816 | 98.1856 |  | 738.2355 | 711.7025 | 716.0687 | 519.4799 | 696.7904 | 673.5426 | 489.5245 | [21 empty] | 1383.7989 | 1243.9427 | 687.7564 | 685.1665 | 6.7706 | 724.969
14:51 | 5128 |  |  | -18.2555 | 20.4079 | 8.7257 | 0.4628 | 2.387 | 1.2185 | -6.3187 | 1.9176 | 13.7891 | 4.5396 | 0.3466 |  |  |  | -30.0124 | 16.6861 | 26.2052 | 4.4611 |  | -7.4764 | 4.3172 | 0.6004 | 5.2108 | 5.6743 | 1.306 | 32.0216 | 392.741 | 384.0784 | 184.67 | 217.2424 | 172.1425 | 207.3736 | 127.8465 | 223.8809 | 113.8036 | 196.0339 | 454.1277 | 687.6104 | 177.741 | 269.7047 | 358.3145 | 261.1428 | 338.2941 | 656.3229 |  | 657.9672 |  | 648.4453 | 105.5565 | 114.0893 | 190.4411 | 448.3412 | 673.8963 | 231.5114 | 133.4568 | 257.5208 | 504.1919 | 704.9562 | 152.1833 | 73.5795 | 100.2204 | 136.2968 | 255.5017 | 710.1188 | 660.2507 | 661.0189 | 681.9851 | 98.8084 | 125.7256 | 245.899 | 490.6189 | 691.9227 | 100.5447 | 133.6951 | 264.7871 | 523.245 | 677.7153 | 72.4817 | 91.1612 | 100.0734 | 129.6825 | 241.4222 | 664.3 |  | 666.7311 | 679.872 |  | 81.5878 | 117.9989 | 197.1433 | 441.4004 | 664.4066 | 104.2215 | 133.9921 | 245.6007 | 526.5341 | 714.3054 | 70.5453 | 79.6097 | 100.634 | 127.4425 | 255.4481 | 577.1929 | 688.5267 | 691.9334 | 698.4844 | 120.0859 | 139.7093 | 220.7231 | 440.7966 | 681.6382 |  | 674.8159 |  |  | 662.2129 | 664.7147 | 659.7319 | 661.9617 | 655.0723 | 664.0161 | 576.1576 | 582.8068 | 527.3534 | 574.3265 | 560.6724 | 567.6365 | 496.3386 | 584.5489 | 694.9329 | 684.3274 | 673.0503 | 684.8825 | 441.9857 |  |  | 188.5399 |  | 164.256 | 106.5069 | 186.1498 | 125.1707 | 224.5907 | 122.1235 | 473.692 | 724.8713 | 444.701 | 439.304 | 242.3554 | 144.5396 | 177.4422 | 545.4793 | 685.15 | 723.273 | 706.0658 | 709.0857 | 189.184 | 113.2104 | 187.9328 | 128.7101 | 713.8945 | 221.0368 | 128.4937 | 582.3752 |  | 183.09 | 77.2489 | 99.0633 | 124.4528 | 249.6538 | 732.3778 | 732.8313 | 751.83 | 759.3056 | 132.5657 | 113.7481 | 178.2993 | 401.4823 | 720.923 | 91.3413 | 113.7027 | 201.5124 | 465.9239 | 704.9007 | 59.7553 | 76.2809 | 97.4712 | 122.7598 | 242.5853 | 692.6716 | 691.7764 | 743.5641 | 686.1337 | 714.125 | 82.516 | 110.9287 | 165.9303 | 394.2565 | 675.5578 | 104.3959 | 112.453 | 195.8665 | 428.085 | 674.5179 | 60.8278 | 82.5401 | 103.311 | 135.0229 | 278.5018 | 684.6221 | 710.8687 | 733.279 | 714.0835 | 95.8677 | 196.9398 | 120.6766 | 434.3498 | 681.7513 | 717.0346 | 710.5814 |  |  | 709.8527 | 685.3808 | 714.977 | 679.4835 | 697.0629 | 682.096 |  | 685.7941 | 667.0892 | 708.934 | 61.9446 | 97.8316 | 98.1963 |  | 738.0167 | 711.5998 | 715.9273 | 519.0132 | 696.2562 | 673.3146 | 489.0716 | [21 empty] | 1412.6358 | 1241.6662 | 687.3694 | 684.7854 | 6.8426 | 724.8083
14:51 | 5129 |  |  | -18.3594 | 20.4306 | 8.5697 | 0.5168 | 2.4191 | 1.1917 | -6.3603 | 1.9189 | 13.7883 | 4.5458 | 0.3469 |  |  |  | -29.9293 | 16.6981 | 26.251 | 4.4693 |  | -7.4946 | 4.5192 | 0.6016 | 5.2104 | 5.6802 | 1.3036 | 32.1487 | 392.765 | 384.0866 | 184.7059 | 217.2887 | 172.1741 | 207.37 | 127.8705 | 223.8806 | 113.8191 | 196.0698 | 454.1459 | 687.3943 | 177.7758 | 269.7813 | 358.2919 | 261.2547 | 338.3521 | 656.064 |  | 657.6669 |  | 648.1408 | 105.5667 | 114.0992 | 190.5133 | 448.3658 | 673.7256 | 231.5317 | 133.5028 | 257.5291 | 504.1828 | 704.7318 | 152.2017 | 73.5823 | 100.2186 | 136.3068 | 255.5492 | 709.8618 | 659.9267 | 660.7248 | 681.6989 | 98.8168 | 125.74 | 245.934 | 490.6495 | 691.7526 | 100.569 | 133.7125 | 264.8674 | 523.1893 | 677.574 | 72.4748 | 91.1842 | 100.0722 | 129.6955 | 241.4487 | 664.0252 |  | 666.4436 | 679.6312 |  | 81.6707 | 117.9162 | 197.2638 | 441.3367 | 664.2002 | 104.2416 | 134.019 | 245.6353 | 526.5042 | 714.0536 | 70.5244 | 79.6552 | 100.6448 | 127.4492 | 255.4934 | 576.973 | 688.1329 | 691.5329 | 698.1474 | 120.153 | 139.7208 | 220.7554 | 440.8206 | 681.4455 |  | 674.5519 |  |  | 661.8796 | 664.3906 | 659.4366 | 661.5478 | 654.8571 | 663.6837 | 576.3147 | 587.3099 | 516.1437 | 572.8427 | 541.3672 | 568.9484 | 491.6966 | 589.7866 | 694.637 | 684.0152 | 672.7271 | 684.5624 | 442.0528 |  |  | 188.5784 |  | 164.2902 | 106.5195 | 186.1714 | 125.1758 | 224.6285 | 122.1476 | 473.7336 | 724.6664 | 444.7434 | 438.8663 | 242.4051 | 144.597 | 177.492 | 545.3277 | 684.6448 | 722.8795 | 705.614 | 708.6353 | 189.2314 | 113.2261 | 187.9725 | 128.7453 | 713.7431 | 221.0899 | 128.5294 | 582.3498 |  | 183.1529 | 77.2931 | 99.0533 | 124.4782 | 249.7046 | 731.9979 | 732.4483 | 751.4526 | 758.9659 | 132.5936 | 113.7678 | 178.3835 | 401.5383 | 720.7292 | 91.3789 | 113.7353 | 201.5588 | 466.0108 | 704.7234 | 59.7971 | 76.28 | 97.4614 | 122.7863 | 242.6391 | 692.261 | 691.3148 | 743.2558 | 685.6793 | 713.7434 | 82.5273 | 110.9614 | 165.9495 | 394.2984 | 675.3415 | 104.396 | 112.461 | 195.9166 | 428.1093 | 674.2844 | 61.5645 | 82.5651 | 103.3278 | 135.0397 | 278.543 | 684.1191 | 710.4982 | 732.9733 | 713.792 | 95.8675 | 196.9859 | 120.6818 | 434.3922 | 681.5728 | 716.6578 | 710.2139 |  |  | 709.422 | 684.986 | 714.5486 | 679.2508 | 696.7554 | 681.8156 |  | 685.4373 | 666.7463 | 708.5572 | 61.9389 | 97.8235 | 98.1854 |  | 737.7354 | 711.4975 | 715.8078 | 519.2998 | 695.7716 | 673.0702 | 489.4154 | [21 empty] | 1389.5462 | 1243.0703 | 686.9959 | 684.4209 | 6.8766 | 724.6164
14:51 | 5130 |  |  | -18.3758 | 20.5615 | 8.5212 | 0.4914 | 2.3682 | 1.1432 | -6.3594 | 1.9155 | 13.7903 | 4.5412 | 0.3467 |  |  |  | -29.9002 | 16.4928 | 26.3618 | 4.4513 |  | -7.556 | 4.4604 | 0.6021 | 5.21 | 5.6788 | 1.3066 | 30.7472 | 392.7863 | 384.0979 | 184.7397 | 217.3353 | 172.206 | 207.3554 | 127.8906 | 223.9634 | 113.8402 | 196.1129 | 454.1564 | 687.196 | 177.7713 | 269.8505 | 358.3796 | 261.412 | 338.4789 | 655.7755 |  | 657.357 |  | 647.8041 | 105.6228 | 114.114 | 190.5591 | 448.3903 | 673.5586 | 231.5915 | 133.5688 | 257.5813 | 504.1887 | 704.5236 | 152.2205 | 73.601 | 100.2146 | 136.3184 | 255.5925 | 709.5868 | 659.601 | 660.4099 | 681.3904 | 98.8286 | 125.7692 | 245.9783 | 490.659 | 691.5616 | 100.5757 | 133.7227 | 264.8931 | 523.1438 | 677.3842 | 72.4746 | 91.1692 | 100.0742 | 129.7346 | 241.5194 | 663.763 |  | 666.1502 | 679.3456 |  | 81.669 | 117.942 | 197.3062 | 441.3199 | 663.988 | 104.1942 | 134.0394 | 245.6553 | 526.4815 | 713.7746 | 70.4812 | 79.687 | 100.664 | 127.4693 | 255.5364 | 576.7534 | 687.7302 | 691.1087 | 697.7974 | 120.1597 | 139.7436 | 220.8168 | 440.8406 | 681.2398 |  | 674.3327 |  |  | 661.5435 | 664.0671 | 659.2404 | 661.2851 | 654.6365 | 663.3361 | 573.0332 | 589.3681 | 477.4688 | 570.7273 | 525.5444 | 569.2621 | 485.8478 | 591.8282 | 694.354 | 683.7159 | 672.4167 | 684.2494 | 442.1139 |  |  | 188.6234 |  | 164.3211 | 106.5257 | 186.1931 | 125.1712 | 224.6739 | 122.1621 | 473.7537 | 724.4665 | 444.7668 | 438.3107 | 242.4705 | 144.6473 | 177.5371 | 545.1553 | 684.0787 | 722.4889 | 705.1507 | 708.1616 | 189.3076 | 113.2515 | 188.0035 | 128.7779 | 713.5836 | 221.1596 | 128.5483 | 582.3309 |  | 183.2138 | 77.3581 | 99.0492 | 124.509 | 249.7652 | 731.6211 | 732.061 | 751.0847 | 758.7154 | 132.6249 | 113.7841 | 178.441 | 401.5935 | 720.5279 | 91.4256 | 113.759 | 201.5837 | 466.0608 | 704.5389 | 59.9021 | 76.3064 | 97.4754 | 122.8238 | 242.7035 | 691.8896 | 690.9218 | 742.9416 | 685.2735 | 713.3507 | 82.5586 | 110.968 | 166.0163 | 394.3333 | 675.1494 | 104.4318 | 112.4702 | 195.9715 | 428.142 | 674.041 | 61.9183 | 82.5882 | 103.3322 | 135.0658 | 278.5696 | 683.644 | 710.1154 | 732.6461 | 713.465 | 95.909 | 197.0409 | 120.6938 | 434.4257 | 681.3837 | 716.2876 | 709.8831 |  |  | 708.9913 | 684.5426 | 714.0785 | 679.0328 | 696.4616 | 681.4938 |  | 685.0828 | 666.3965 | 708.1713 | 61.9315 | 97.8838 | 98.1913 |  | 737.5359 | 711.3565 | 715.7226 | 519.0926 | 695.858 | 672.5656 | 488.8835 | [21 empty] | 1351.4883 | 1242.2166 | 686.6092 | 684.2118 | 6.7981 | 724.4462
14:51 | 5131 |  |  | -18.3291 | 20.7787 | 8.5348 | 0.6051 | 2.3223 | 1.1748 | -6.3968 | 1.9147 | 13.7927 | 4.5421 | 0.3474 |  |  |  | -29.903 | 16.4388 | 26.3936 | 4.4576 |  | -7.534 | 4.3772 | 0.6012 | 5.212 | 5.6798 | 1.306 | 31.015 | 392.7958 | 384.1019 | 184.7684 | 217.3781 | 172.2379 | 207.344 | 127.8998 | 223.9613 | 113.859 | 196.166 | 454.1582 | 687.0123 | 177.7619 | 269.8751 | 358.5195 | 261.5361 | 338.6039 | 655.5175 |  | 657.1043 |  | 647.497 | 105.6037 | 114.1142 | 190.5809 | 448.4195 | 673.405 | 231.607 | 133.6269 | 257.6771 | 504.2069 | 704.3242 | 152.2474 | 73.6235 | 100.2007 | 136.3428 | 255.6194 | 709.3152 | 659.2974 | 660.1145 | 681.0947 | 98.8328 | 125.8 | 246.0422 | 490.6597 | 691.3892 | 100.5749 | 133.7489 | 264.9079 | 523.1233 | 677.168 | 72.4324 | 91.1545 | 100.0446 | 129.7507 | 241.5548 | 663.5166 |  | 665.8449 | 679.0453 |  | 81.6718 | 117.986 | 197.3124 | 441.4295 | 663.8971 | 104.1967 | 134.0763 | 245.6912 | 526.4671 | 713.541 | 70.5294 | 79.6946 | 100.6334 | 127.4974 | 255.571 | 576.5246 | 687.3215 | 690.6781 | 697.4411 | 120.1478 | 139.7779 | 220.8668 | 440.8601 | 681.0375 |  | 673.9067 |  |  | 661.2181 | 663.7575 | 659.107 | 661.0399 | 654.4166 | 662.9801 | 575.1653 | 588.7304 | 465.7285 | 568.8392 | 514.8711 | 568.6536 | 468.1298 | 591.8168 | 694.0715 | 683.4102 | 672.1085 | 683.9363 | 442.18 |  |  | 188.6801 |  | 164.3671 | 106.5423 | 186.223 | 125.1818 | 224.72 | 122.1911 | 473.7803 | 724.2607 | 444.7993 | 437.9643 | 242.5414 | 144.6971 | 177.598 | 545.0216 | 683.5409 | 722.092 | 704.7135 | 707.6984 | 189.3387 | 113.2622 | 188.0188 | 128.8216 | 713.4268 | 221.2854 | 128.5722 | 582.2912 |  | 183.2511 | 77.4037 | 99.0567 | 124.5216 | 249.8315 | 731.2328 | 731.6766 | 750.7148 | 758.3897 | 132.6516 | 113.8009 | 178.4935 | 401.6545 | 720.3296 | 91.447 | 113.782 | 201.6508 | 466.0683 | 704.3336 | 59.9353 | 76.3657 | 97.4869 | 122.8524 | 242.7753 | 691.5451 | 690.5649 | 742.6588 | 684.8963 | 712.9635 | 82.576 | 110.9841 | 166.0533 | 394.3883 | 674.9568 | 104.442 | 112.4898 | 196.0406 | 428.1877 | 673.8157 | 62.126 | 82.6125 | 103.3489 | 135.1075 | 278.6082 | 683.1783 | 709.7369 | 732.3193 | 713.1119 | 95.9392 | 197.0719 | 120.7101 | 434.4443 | 681.1943 | 715.9223 | 709.5523 |  |  | 708.5514 | 684.0858 | 713.6151 | 678.8186 | 696.1411 | 681.167 |  | 684.7282 | 666.0435 | 707.7877 | 61.9356 | 97.9105 | 98.1907 |  | 737.2934 | 711.1934 | 715.5774 | 519.14 | 696.1723 | 673.3091 | 489.0094 | [21 empty] | 1339.9843 | 1242.5961 | 686.2234 | 684.7407 | 6.876 | 724.2434
14:51 | 5132 |  |  | -18.371 | 20.9631 | 8.5049 | 0.5745 | 2.3263 | 1.2211 | -6.3986 | 1.9137 | 13.7902 | 4.5388 | 0.3482 |  |  |  | -29.9363 | 16.347 | 26.5337 | 4.4423 |  | -7.4985 | 4.4429 | 0.6023 | 5.2139 | 5.6754 | 1.3075 | 30.5198 | 392.8119 | 384.1061 | 184.7993 | 217.4174 | 172.2623 | 207.3246 | 127.8955 | 223.9768 | 113.8726 | 196.2039 | 454.1557 | 686.7969 | 177.7626 | 269.9088 | 358.6665 | 261.6631 | 338.6925 | 655.2465 |  | 656.8131 |  | 647.1889 | 105.5958 | 114.1255 | 190.6261 | 448.4492 | 673.2426 | 231.5953 | 133.5561 | 257.6989 | 504.1949 | 704.1442 | 152.2639 | 73.6337 | 100.2163 | 136.3607 | 255.6773 | 709.0606 | 658.9906 | 659.8209 | 680.7979 | 98.8021 | 125.8207 | 246.093 | 490.6637 | 691.2228 | 100.5736 | 133.7683 | 264.9429 | 523.0878 | 676.9899 | 72.4075 | 91.1482 | 100.0413 | 129.7733 | 241.6053 | 663.2696 |  | 665.5343 | 678.7992 |  | 81.6874 | 117.9941 | 197.3619 | 441.4431 | 663.7217 | 104.2118 | 134.1088 | 245.7189 | 526.448 | 713.3155 | 70.5721 | 79.6968 | 100.5867 | 127.5111 | 255.6089 | 576.3044 | 686.917 | 690.236 | 697.0861 | 120.1701 | 139.7884 | 220.9006 | 440.8795 | 680.8358 |  | 673.3308 |  |  | 660.8959 | 663.427 | 658.9346 | 660.7228 | 654.2068 | 662.6038 | 583.5356 | 584.6636 | 487.6512 | 567.7539 | 503.9668 | 567.6025 | 467.8289 | 591.0859 | 693.7826 | 683.0911 | 671.7875 | 683.6245 | 442.2728 |  |  | 188.7226 |  | 164.4124 | 106.5537 | 186.253 | 125.1986 | 224.7228 | 122.2131 | 473.7915 | 724.0514 | 444.8437 | 437.8458 | 242.6044 | 144.7567 | 177.6838 | 544.9258 | 683.1122 | 721.6871 | 704.3216 | 707.2621 | 189.3141 | 113.2881 | 188.0589 | 128.8167 | 713.281 | 221.4286 | 128.5784 | 582.2455 |  | 183.2942 | 77.436 | 99.0607 | 124.5341 | 249.8876 | 730.8427 | 731.2957 | 750.3462 | 758.1132 | 132.6873 | 113.8054 | 178.5362 | 401.7143 | 720.1279 | 91.47 | 113.8083 | 201.7235 | 466.0961 | 704.1167 | 59.9859 | 76.3969 | 97.5029 | 122.8805 | 242.8436 | 691.2084 | 690.2517 | 742.3589 | 684.5902 | 712.5753 | 82.5876 | 111.0017 | 166.0741 | 394.4393 | 674.7494 | 104.4337 | 112.5162 | 196.1058 | 428.2205 | 673.585 | 62.3954 | 82.6358 | 103.3557 | 135.1366 | 278.6444 | 682.6919 | 709.3798 | 732.0211 | 712.8077 | 95.9499 | 197.1099 | 120.7151 | 434.4807 | 681.0266 | 715.5776 | 709.2066 |  |  | 708.1112 | 683.6682 | 713.1942 | 678.6024 | 695.8233 | 680.844 |  | 684.3837 | 665.6967 | 707.3941 | 61.9322 | 97.8523 | 98.1856 |  | 737.0738 | 711.0759 | 715.4304 | 519.3231 | 696.4278 | 673.331 | 488.9725 | [21 empty] | 1311.2056 | 1240.6886 | 685.8464 | 684.8794 | 6.9454 | 724.0748
14:51 | 5133 |  |  | -18.3393 | 21.1682 | 8.4477 | 0.5408 | 2.3929 | 1.2518 | -6.2848 | 1.9147 | 13.7893 | 4.5371 | 0.348 |  |  |  | -29.8852 | 16.2324 | 26.4585 | 4.5096 |  | -7.518 | 4.3095 | 0.6013 | 5.2126 | 5.6759 | 1.3045 | 29.7065 | 392.8254 | 384.1055 | 184.8322 | 217.4618 | 172.2901 | 207.3096 | 127.8968 | 224.0117 | 113.8739 | 196.2226 | 454.1563 | 686.5734 | 177.7892 | 269.9478 | 358.8232 | 261.8225 | 338.8331 | 654.9585 |  | 656.5156 |  | 646.858 | 105.6056 | 114.1606 | 190.674 | 448.4753 | 673.0712 | 231.6279 | 133.5322 | 257.7247 | 504.1783 | 703.9461 | 152.3134 | 73.6791 | 100.2405 | 136.3931 | 255.7448 | 708.7918 | 658.6686 | 659.5218 | 680.4871 | 98.8078 | 125.8367 | 246.1251 | 490.6681 | 691.0432 | 100.5929 | 133.7787 | 264.974 | 523.0392 | 676.8079 | 72.4017 | 91.1332 | 100.0117 | 129.7763 | 241.6408 | 662.9861 |  | 665.2411 | 678.6185 |  | 81.6781 | 118.0301 | 197.402 | 441.4056 | 663.5062 | 104.2441 | 134.1023 | 245.7179 | 526.4159 | 713.0756 | 70.6058 | 79.6931 | 100.5734 | 127.5288 | 255.6474 | 576.0952 | 686.5227 | 689.797 | 696.7348 | 120.1785 | 139.8389 | 220.9862 | 440.9097 | 680.6248 |  | 672.7491 |  |  | 660.5626 | 663.0968 | 658.6818 | 660.3691 | 654.0058 | 662.2392 | 592.389 | 581.0006 | 502.5747 | 566.1753 | 498.4466 | 565.5191 | 476.9057 | 584.6428 | 693.4919 | 682.7713 | 671.4656 | 683.32 | 442.348 |  |  | 188.7622 |  | 164.4499 | 106.5618 | 186.2758 | 125.2071 | 224.7656 | 122.2162 | 473.8109 | 723.8627 | 444.881 | 437.9471 | 242.6561 | 144.8049 | 177.7558 | 544.837 | 682.7946 | 721.2861 | 703.9943 | 706.8632 | 189.3422 | 113.3047 | 188.111 | 128.8125 | 713.129 | 221.4999 | 128.5927 | 582.2113 |  | 183.3541 | 77.4706 | 99.0606 | 124.5527 | 249.9383 | 730.4547 | 730.9242 | 749.9751 | 757.9885 | 132.7122 | 113.8172 | 178.5741 | 401.7682 | 719.9267 | 91.4611 | 113.8344 | 201.7756 | 466.1165 | 703.8962 | 60.0056 | 76.4233 | 97.5027 | 122.9087 | 242.8904 | 690.8935 | 689.9485 | 742.0353 | 684.3337 | 712.188 | 82.5918 | 111.0203 | 166.1685 | 394.4745 | 674.5662 | 104.4636 | 112.5421 | 196.1704 | 428.2567 | 673.3586 | 62.6367 | 82.6649 | 103.3664 | 135.1574 | 278.6841 | 682.192 | 709.0104 | 731.705 | 712.4621 | 95.9699 | 197.1598 | 120.7211 | 434.5199 | 680.8429 | 715.263 | 708.8528 |  |  | 707.6676 | 683.2504 | 712.7654 | 678.3655 | 695.5202 | 680.5696 |  | 684.044 | 665.361 | 706.9925 | 61.9354 | 97.7553 | 98.203 |  | 736.9341 | 710.9823 | 715.3292 | 519.5499 | 696.6138 | 673.52 | 489.3271 | [21 empty] | 1339.7142 | 1234.6426 | 685.4675 | 685.0669 | 6.9852 | 723.9582
14:51 | 5134 |  |  | -18.4796 | 21.2729 | 8.3443 | 0.4779 | 2.4171 | 1.3092 | -6.2942 | 1.9158 | 13.7908 | 4.5378 | 0.349 |  |  |  | -29.9803 | 16.3289 | 26.5795 | 4.6349 |  | -7.4709 | 4.327 | 0.6016 | 5.2127 | 5.6755 | 1.2976 | 31.0668 | 392.8377 | 384.1157 | 184.861 | 217.5129 | 172.328 | 207.3054 | 127.9161 | 224.0567 | 113.894 | 196.2611 | 454.1805 | 686.3723 | 177.8374 | 269.9458 | 358.9526 | 261.9483 | 338.9349 | 654.6835 |  | 656.2486 |  | 646.5514 | 105.6197 | 114.1911 | 190.7169 | 448.4997 | 672.8846 | 231.6717 | 133.5524 | 257.7672 | 504.1663 | 703.7449 | 152.3548 | 73.709 | 100.2535 | 136.4224 | 255.7873 | 708.5142 | 658.3457 | 659.2194 | 680.1807 | 98.8313 | 125.8453 | 246.1588 | 490.677 | 690.8545 | 100.5991 | 133.8176 | 265.0023 | 523.0075 | 676.6034 | 72.432 | 91.1535 | 100.0284 | 129.821 | 241.7088 | 662.6879 |  | 664.9533 | 678.4132 |  | 81.6439 | 118.1048 | 197.4099 | 441.462 | 663.3653 | 104.3004 | 134.0993 | 245.7431 | 526.3795 | 712.8281 | 70.6085 | 79.7323 | 100.6029 | 127.5444 | 255.7034 | 575.8791 | 686.1422 | 689.3634 | 696.387 | 120.201 | 139.8756 | 221.0472 | 440.9387 | 680.4332 |  | 672.2613 |  |  | 660.231 | 662.7796 | 658.3616 | 659.9561 | 653.8143 | 661.8931 | 593.7339 | 580.1538 | 514.1611 | 564.3004 | 500.2815 | 563.6317 | 500.8752 | 577.0098 | 693.1986 | 682.4494 | 671.1504 | 683.0081 | 442.3849 |  |  | 188.8028 |  | 164.4947 | 106.5652 | 186.2991 | 125.204 | 224.7861 | 122.2077 | 473.856 | 723.6619 | 444.9136 | 438.1013 | 242.7165 | 144.8524 | 177.8239 | 544.7479 | 682.5857 | 720.8787 | 703.7298 | 706.493 | 189.3558 | 113.3288 | 188.1563 | 128.8397 | 712.978 | 221.6068 | 128.6136 | 582.1742 |  | 183.4079 | 77.5185 | 99.0621 | 124.5654 | 249.9995 | 730.0766 | 730.5635 | 749.6071 | 757.8321 | 132.7309 | 113.8304 | 178.6084 | 401.8241 | 719.7283 | 91.4726 | 113.856 | 201.8382 | 466.1443 | 703.6991 | 59.9984 | 76.4625 | 97.5052 | 122.9394 | 242.9489 | 690.5873 | 689.6491 | 741.7244 | 684.0663 | 711.8037 | 82.6033 | 111.0471 | 166.2334 | 394.5165 | 674.381 | 104.4952 | 112.5677 | 196.2468 | 428.3167 | 673.149 | 62.6664 | 82.7069 | 103.3757 | 135.1565 | 278.7483 | 681.7259 | 708.613 | 731.362 | 712.1034 | 96.0017 | 197.2021 | 120.7331 | 434.5453 | 680.6392 | 714.9301 | 708.5162 |  |  | 707.2168 | 682.7614 | 712.2799 | 678.0794 | 695.1878 | 680.2778 |  | 683.6997 | 665.0299 | 706.5844 | 61.9347 | 97.9086 | 98.2004 |  | 736.7377 | 710.8826 | 715.2437 | 519.6387 | 697.0246 | 674.4081 | 489.8815 | [21 empty] | 1352.8249 | 1230.16 | 685.0728 | 685.7164 | 7.04 | 723.8102
14:51 | 5135 |  |  | -18.4522 | 21.4984 | 8.2269 | 0.6099 | 2.3993 | 1.2675 | -6.2665 | 1.915 | 13.787 | 4.5358 | 0.347 |  |  |  | -29.9071 | 16.3715 | 26.7428 | 4.7098 |  | -7.4637 | 4.3432 | 0.601 | 5.2083 | 5.6746 | 1.2971 | 30.4626 | 392.8523 | 384.1261 | 184.8857 | 217.562 | 172.3602 | 207.2927 | 127.9331 | 224.0718 | 113.9288 | 196.3096 | 454.2002 | 686.177 | 177.867 | 269.9355 | 359.0102 | 262.0578 | 338.9939 | 654.4097 |  | 655.9716 |  | 646.2467 | 105.6195 | 114.2097 | 190.7678 | 448.5354 | 672.7092 | 231.7004 | 133.5962 | 257.8002 | 504.1674 | 703.537 | 152.4125 | 73.711 | 100.2871 | 136.4571 | 255.8459 | 708.2541 | 658.0232 | 658.9259 | 679.8897 | 98.8382 | 125.8696 | 246.222 | 490.7105 | 690.6763 | 100.6036 | 133.8413 | 265.0404 | 522.9653 | 676.4371 | 72.4436 | 91.1779 | 100.0529 | 129.8548 | 241.7236 | 662.4238 |  | 664.6749 | 678.1906 |  | 81.6386 | 118.0864 | 197.4785 | 441.446 | 663.1913 | 104.3093 | 134.13 | 245.7939 | 526.367 | 712.5847 | 70.6065 | 79.7867 | 100.624 | 127.5727 | 255.7579 | 575.6594 | 685.7599 | 688.936 | 696.0381 | 120.2515 | 139.8898 | 221.079 | 440.9659 | 680.2503 |  | 672.0526 |  |  | 659.9017 | 662.46 | 658.0445 | 659.4985 | 653.616 | 661.5397 | 594.3613 | 580.0531 | 528.3527 | 560.6129 | 494.7111 | 562.522 | 492.3981 | 570.324 | 692.8887 | 682.1172 | 670.8098 | 682.6808 | 442.429 |  |  | 188.8383 |  | 164.527 | 106.5664 | 186.3175 | 125.2034 | 224.7992 | 122.2242 | 473.8933 | 723.4511 | 444.9545 | 438.1569 | 242.7747 | 144.9025 | 177.8939 | 544.6709 | 682.4832 | 720.471 | 703.5045 | 706.126 | 189.3904 | 113.3599 | 188.2217 | 128.8736 | 712.8272 | 221.7298 | 128.6283 | 582.0924 |  | 183.4392 | 77.5634 | 99.0702 | 124.5808 | 250.0561 | 729.6963 | 730.1945 | 749.2389 | 757.5979 | 132.7452 | 113.8241 | 178.6319 | 401.8654 | 719.5271 | 91.5028 | 113.8699 | 201.873 | 466.2007 | 703.4997 | 60.0634 | 76.4949 | 97.5114 | 122.9827 | 243.0235 | 690.2743 | 689.3779 | 741.4285 | 683.7899 | 711.4176 | 82.609 | 111.0594 | 166.2987 | 394.5538 | 674.1833 | 104.5114 | 112.5783 | 196.3277 | 428.3625 | 672.9257 | 62.6442 | 82.7404 | 103.3583 | 135.17 | 278.793 | 681.2924 | 708.2334 | 731.0454 | 711.7888 | 95.9986 | 197.2568 | 120.7438 | 434.5707 | 680.443 | 714.584 | 708.2061 |  |  | 706.7631 | 682.2985 | 711.8296 | 677.7979 | 694.8626 | 680.0007 |  | 683.3545 | 664.6809 | 706.1859 | 61.9514 | 97.8435 | 98.2167 |  | 736.5536 | 710.7397 | 715.139 | 519.4579 | 696.7235 | 673.1419 | 489.039 | [21 empty] | 1357.1381 | 1233.2392 | 684.6843 | 684.9327 | 7.2239 | 723.6467
14:51 | 5136 |  |  | -18.474 | 21.5926 | 8.065 | 0.6054 | 2.4042 | 1.2668 | -6.3194 | 1.9154 | 13.7803 | 4.535 | 0.3484 |  |  |  | -29.9881 | 16.3826 | 26.7482 | 4.6215 |  | -7.3401 | 4.3224 | 0.6019 | 5.2102 | 5.674 | 1.295 | 31.2938 | 392.8695 | 384.1306 | 184.9163 | 217.6045 | 172.3903 | 207.2861 | 127.9475 | 224.0632 | 113.9496 | 196.3634 | 454.243 | 685.9804 | 177.9068 | 269.9401 | 359.0196 | 262.1728 | 339.0933 | 654.1426 |  | 655.6975 |  | 645.9339 | 105.5779 | 114.2153 | 190.8299 | 448.5616 | 672.5493 | 231.7038 | 133.6606 | 257.8484 | 504.1666 | 703.3392 | 152.4511 | 73.7237 | 100.2986 | 136.4991 | 255.9021 | 707.9784 | 657.6832 | 658.5964 | 679.5976 | 98.8525 | 125.9035 | 246.2854 | 490.742 | 690.5103 | 100.6215 | 133.8423 | 265.0814 | 522.9083 | 676.2905 | 72.4358 | 91.2105 | 100.0489 | 129.8851 | 241.7292 | 662.1641 |  | 664.3818 | 677.9192 |  | 81.6936 | 118.0464 | 197.5477 | 441.4171 | 662.99 | 104.3111 | 134.172 | 245.8217 | 526.3385 | 712.3456 | 70.6101 | 79.8152 | 100.6439 | 127.6032 | 255.8008 | 575.4256 | 685.3771 | 688.5186 | 695.6822 | 120.2506 | 139.911 | 221.1256 | 440.9811 | 680.0432 |  | 671.949 |  |  | 659.5638 | 662.1279 | 657.7663 | 659.1187 | 653.4171 | 661.2009 | 593.3058 | 580.5266 | 535.1018 | 557.4748 | 481.3088 | 563.8066 | 447.8023 | 558.417 | 692.5667 | 681.7798 | 670.4578 | 682.3476 | 442.4953 |  |  | 188.8855 |  | 164.567 | 106.5848 | 186.3381 | 125.222 | 224.9382 | 122.2639 | 473.9021 | 723.2479 | 444.9906 | 438.1822 | 242.8373 | 144.9548 | 177.9719 | 544.6163 | 682.4274 | 720.0903 | 703.2939 | 705.7663 | 189.5325 | 113.3731 | 188.2696 | 128.8907 | 712.6678 | 221.7745 | 128.6722 | 581.998 |  | 183.4725 | 77.592 | 99.0712 | 124.6047 | 250.112 | 729.3261 | 729.8407 | 748.8695 | 757.3029 | 132.7657 | 113.8384 | 178.7106 | 401.9199 | 719.3123 | 91.5206 | 113.8825 | 201.9193 | 466.2431 | 703.2913 | 60.0537 | 76.5257 | 97.4794 | 123.0311 | 243.0762 | 689.9458 | 689.1257 | 741.1357 | 683.5013 | 711.0454 | 82.6199 | 111.0733 | 166.3397 | 394.6037 | 673.9856 | 104.4987 | 112.5899 | 196.4023 | 428.3981 | 672.6999 | 62.6442 | 82.7599 | 103.3693 | 135.2086 | 278.8199 | 680.8198 | 707.8629 | 730.7301 | 711.4315 | 96.0495 | 197.3007 | 120.7734 | 434.5975 | 680.2414 | 714.2746 | 707.8977 |  |  | 706.306 | 681.878 | 711.4084 | 677.5297 | 694.5357 | 679.7648 |  | 682.9903 | 664.3302 | 705.7997 | 61.9732 | 97.9007 | 98.1961 |  | 736.2953 | 710.611 | 715.0055 | 519.4732 | 696.4844 | 673.4461 | 489.5383 | [21 empty] | 1342.3355 | 1231.8917 | 684.3005 | 684.9652 | 7.1661 | 723.4532
14:51 | 5137 |  |  | -18.4166 | 21.7337 | 8.1302 | 0.5339 | 2.4549 | 1.2707 | -6.2509 | 1.916 | 13.7822 | 4.5351 | 0.3483 |  |  |  | -29.9647 | 16.3169 | 26.7794 | 4.6873 |  | -7.4496 | 4.3143 | 0.601 | 5.2105 | 5.6775 | 1.2973 | 30.0751 | 392.8847 | 384.143 | 184.956 | 217.6492 | 172.4303 | 207.2741 | 127.9651 | 224.0833 | 113.9894 | 196.4378 | 454.2978 | 685.7926 | 177.9449 | 269.9602 | 359.0949 | 262.2811 | 339.1914 | 653.8558 |  | 655.3945 |  | 645.6001 | 105.5657 | 114.2277 | 190.8759 | 448.5818 | 672.3764 | 231.6997 | 133.6836 | 257.8908 | 504.1584 | 703.1359 | 152.4586 | 73.7465 | 100.2784 | 136.4927 | 255.9289 | 707.7195 | 657.3439 | 658.2653 | 679.318 | 98.8531 | 125.9262 | 246.331 | 490.7505 | 690.3373 | 100.6137 | 133.8646 | 265.1066 | 522.8713 | 676.0939 | 72.4649 | 91.2342 | 100.0671 | 129.9097 | 241.7762 | 661.8888 |  | 664.1159 | 677.7233 |  | 81.695 | 118.071 | 197.5935 | 441.4164 | 662.8193 | 104.352 | 134.2221 | 245.8721 | 526.3069 | 712.1122 | 70.574 | 79.8566 | 100.6949 | 127.6208 | 255.8923 | 575.217 | 685.0059 | 688.1056 | 695.3373 | 120.2475 | 139.9258 | 221.1704 | 441.0065 | 679.8372 |  | 671.8097 |  |  | 659.2309 | 661.7999 | 657.6315 | 658.904 | 653.2304 | 660.8787 | 595.39 | 581.3188 | 515.6162 | 556.9491 | 480.7503 | 567.4807 | 426.8756 | 548.0852 | 692.2504 | 681.4485 | 670.1163 | 682.0096 | 442.5686 |  |  | 188.9373 |  | 164.6151 | 106.5989 | 186.3588 | 125.2421 | 225.0103 | 122.2842 | 473.9283 | 723.046 | 445.0181 | 438.202 | 242.9109 | 145.0056 | 178.0367 | 544.5652 | 682.4208 | 719.7203 | 703.1329 | 705.438 | 189.5912 | 113.3885 | 188.3236 | 128.8848 | 712.5082 | 221.7421 | 128.7136 | 581.9624 |  | 183.5264 | 77.6273 | 99.0624 | 124.6258 | 250.1772 | 728.9762 | 729.5046 | 748.5062 | 757.0648 | 132.7893 | 113.8652 | 178.8125 | 401.9857 | 719.0941 | 91.5209 | 113.8815 | 201.9685 | 466.2814 | 703.0968 | 60.0578 | 76.544 | 97.4986 | 123.0673 | 243.1235 | 689.6419 | 688.9613 | 740.8238 | 683.2934 | 710.6892 | 82.6056 | 111.072 | 166.3662 | 394.6493 | 673.7807 | 104.4963 | 112.6051 | 196.4636 | 428.4363 | 672.4755 | 62.367 | 82.7834 | 103.3929 | 135.2444 | 278.8644 | 680.3815 | 707.4382 | 730.3737 | 711.034 | 96.0682 | 197.3469 | 120.792 | 434.6206 | 680.0536 | 713.9767 | 707.602 |  |  | 705.8496 | 681.3533 | 710.9423 | 677.2464 | 694.1931 | 679.4313 |  | 682.6333 | 663.9586 | 705.4025 | 61.9657 | 97.9443 | 98.1902 |  | 736.0518 | 710.4823 | 714.8775 | 519.3856 | 695.7201 | 672.9311 | 489.4768 | [21 empty] | 1327.7601 | 1231.2751 | 683.8963 | 684.3256 | 7.2419 | 723.2671
14:51 | 5138 |  |  | -18.449 | 21.7533 | 8.3239 | 0.5121 | 2.4417 | 1.3308 | -6.2254 | 1.9167 | 13.7809 | 4.5329 | 0.3511 |  |  |  | -30.1057 | 16.2339 | 26.6828 | 4.5607 |  | -7.4243 | 4.3046 | 0.6023 | 5.2097 | 5.6771 | 1.2952 | 30.2976 | 392.897 | 384.1479 | 184.9944 | 217.6963 | 172.4662 | 207.263 | 127.982 | 224.1303 | 113.9926 | 196.4887 | 454.2984 | 685.6011 | 177.9531 | 270.0149 | 359.2147 | 262.3971 | 339.2961 | 653.5751 |  | 655.1 |  | 645.2638 | 105.6107 | 114.2337 | 190.9043 | 448.6069 | 672.2189 | 231.7227 | 133.722 | 257.9449 | 504.1587 | 702.9511 | 152.5016 | 73.7796 | 100.273 | 136.4982 | 255.9744 | 707.4653 | 656.9956 | 657.9379 | 679.0448 | 98.8337 | 125.9534 | 246.3811 | 490.7625 | 690.1677 | 100.6338 | 133.8856 | 265.1229 | 522.8436 | 675.9008 | 72.4848 | 91.2386 | 100.1036 | 129.9219 | 241.8578 | 661.6112 |  | 663.8337 | 677.5678 |  | 81.6746 | 118.1104 | 197.6276 | 441.4584 | 662.7028 | 104.4001 | 134.2366 | 245.924 | 526.2776 | 711.8677 | 70.5782 | 79.8988 | 100.7124 | 127.6383 | 255.9632 | 575.0262 | 684.6497 | 687.7112 | 694.9976 | 120.245 | 139.9823 | 221.26 | 441.0462 | 679.6342 |  | 671.7047 |  |  | 658.8899 | 661.4635 | 657.5173 | 658.6403 | 653.0218 | 660.5531 | 604.4413 | 583.2166 | 503.5859 | 557.0482 | 494.1679 | 570.2165 | 454.9357 | 544.8236 | 691.9257 | 681.1061 | 669.7536 | 681.6541 | 442.6247 |  |  | 188.9811 |  | 164.6567 | 106.6003 | 186.3822 | 125.2475 | 225.0049 | 122.2949 | 473.976 | 722.8409 | 445.0555 | 438.191 | 242.97 | 145.0466 | 178.1052 | 544.5498 | 682.4985 | 719.3427 | 703.0422 | 705.1545 | 189.5762 | 113.4063 | 188.3908 | 128.9219 | 712.3522 | 221.7346 | 128.7349 | 581.9344 |  | 183.5731 | 77.6706 | 99.0683 | 124.6348 | 250.239 | 728.6237 | 729.1635 | 748.1468 | 756.9243 | 132.8067 | 113.8784 | 178.8741 | 402.0478 | 718.8989 | 91.5025 | 113.9129 | 202.0349 | 466.3132 | 702.8939 | 60.1187 | 76.5754 | 97.5547 | 123.0951 | 243.1928 | 689.351 | 688.8371 | 740.5132 | 683.1716 | 710.3369 | 82.5972 | 111.0807 | 166.4222 | 394.695 | 673.5634 | 104.517 | 112.6235 | 196.5274 | 428.4736 | 672.2389 | 62.0862 | 82.8097 | 103.3596 | 135.2791 | 278.9104 | 679.9748 | 707.051 | 730.0627 | 710.7047 | 96.0203 | 197.4122 | 120.8079 | 434.6523 | 679.8743 | 713.6929 | 707.3214 |  |  | 705.4053 | 680.8258 | 710.4826 | 676.9449 | 693.8521 | 679.1219 |  | 682.2906 | 663.6024 | 705.0172 | 61.9745 | 97.9174 | 98.2138 |  | 735.89 | 710.4027 | 714.7347 | 519.2026 | 696.0665 | 673.5118 | 489.4538 | [21 empty] | 1332.2219 | 1231.0826 | 683.4972 | 684.7892 | 7.1818 | 723.1463
14:52 | 5139 |  |  | -18.4695 | 21.6858 | 8.3701 | 0.59 | 2.4339 | 1.3481 | -6.1906 | 1.914 | 13.783 | 4.536 | 0.3489 |  |  |  | -30.1302 | 16.1194 | 26.6389 | 4.5115 |  | -7.4168 | 4.2516 | 0.6001 | 5.2099 | 5.6799 | 1.2971 | 29.9634 | 392.9096 | 384.1464 | 185.0222 | 217.7371 | 172.489 | 207.2509 | 127.9855 | 224.2206 | 113.9829 | 196.5227 | 454.2968 | 685.3944 | 177.9588 | 270.0995 | 359.3208 | 262.5556 | 339.4268 | 653.3017 |  | 654.8287 |  | 644.9325 | 105.6537 | 114.2459 | 190.9568 | 448.6336 | 672.0601 | 231.754 | 133.7211 | 257.9749 | 504.1564 | 702.7808 | 152.5223 | 73.7968 | 100.279 | 136.5295 | 256.035 | 707.1808 | 656.6312 | 657.5771 | 678.7623 | 98.8384 | 125.9756 | 246.4275 | 490.7622 | 689.9933 | 100.6523 | 133.9013 | 265.143 | 522.8085 | 675.7126 | 72.5014 | 91.2456 | 100.1273 | 129.969 | 241.9281 | 661.3483 |  | 663.521 | 677.3323 |  | 81.7001 | 118.1337 | 197.6386 | 441.5151 | 662.5599 | 104.4707 | 134.2519 | 245.9612 | 526.2487 | 711.6226 | 70.6202 | 79.9171 | 100.7029 | 127.6549 | 255.9771 | 574.808 | 684.3056 | 687.3293 | 694.6663 | 120.2676 | 140.0089 | 221.3065 | 441.0614 | 679.4315 |  | 671.4585 |  |  | 658.5272 | 661.1209 | 657.3307 | 658.3143 | 652.7796 | 660.2209 | 608.0392 | 581.7169 | 503.8102 | 557.7599 | 512.8464 | 568.3906 | 468.101 | 543.6894 | 691.5945 | 680.7606 | 669.3799 | 681.3012 | 442.6813 |  |  | 189.0245 |  | 164.702 | 106.6149 | 186.4082 | 125.2479 | 225.0078 | 122.3171 | 473.9932 | 722.6387 | 445.0838 | 438.2304 | 243.0164 | 145.0929 | 178.1835 | 544.5139 | 682.5522 | 718.9688 | 702.9265 | 704.8784 | 189.5874 | 113.4208 | 188.4298 | 128.9511 | 712.1966 | 221.8587 | 128.751 | 581.9051 |  | 183.6172 | 77.7125 | 99.0694 | 124.6501 | 250.2935 | 728.2838 | 728.8308 | 747.7905 | 756.7118 | 132.8336 | 113.8935 | 178.9272 | 402.1018 | 718.7141 | 91.4988 | 113.953 | 202.079 | 466.3404 | 702.6797 | 60.1641 | 76.6353 | 97.5906 | 123.1291 | 243.2578 | 689.0385 | 688.6728 | 740.2096 | 682.9673 | 709.9931 | 82.6364 | 111.1007 | 166.4511 | 394.7492 | 673.3674 | 104.5335 | 112.649 | 196.5933 | 428.5167 | 672.0103 | 62.141 | 82.8426 | 103.3272 | 135.3001 | 278.9512 | 679.5538 | 706.6941 | 729.7552 | 710.3836 | 96.0479 | 197.4593 | 120.8288 | 434.6884 | 679.6775 | 713.4064 | 707.0046 |  |  | 704.9736 | 680.4031 | 710.0761 | 676.6191 | 693.48 | 678.8408 |  | 681.9478 | 663.2271 | 704.6096 | 61.9805 | 97.8618 | 98.2138 |  | 735.6935 | 710.2879 | 714.6052 | 519.2356 | 695.7239 | 672.8162 | 489.212 | [21 empty] | 1358.3535 | 1227.7042 | 683.1107 | 684.27 | 7.1227 | 722.9907
14:52 | 5140 |  |  | -18.4382 | 21.6812 | 8.5483 | 0.5495 | 2.4955 | 1.3481 | -6.1695 | 1.9134 | 13.7756 | 4.5362 | 0.3476 |  |  |  | -30.1028 | 15.9212 | 26.6809 | 4.6686 |  | -7.4481 | 4.2342 | 0.6013 | 5.2096 | 5.6801 | 1.2991 | 29.831 | 392.9234 | 384.1521 | 185.0555 | 217.7809 | 172.5177 | 207.2345 | 127.9902 | 224.2909 | 114.019 | 196.5758 | 454.323 | 685.2043 | 177.9852 | 270.0733 | 359.4448 | 262.7377 | 339.5456 | 652.9954 |  | 654.5156 |  | 644.5922 | 105.6792 | 114.2833 | 191.0124 | 448.6675 | 671.8735 | 231.8028 | 133.6686 | 258.0254 | 504.1528 | 702.5786 | 152.5091 | 73.8012 | 100.2848 | 136.5641 | 256.0811 | 706.8984 | 656.2691 | 657.22 | 678.4894 | 98.8622 | 125.9964 | 246.4749 | 490.7635 | 689.8079 | 100.6432 | 133.9312 | 265.1603 | 522.774 | 675.5235 | 72.4892 | 91.2273 | 100.1045 | 130.0133 | 241.9933 | 661.0899 |  | 663.2541 | 677.1318 |  | 81.6802 | 118.1498 | 197.6702 | 441.5106 | 662.3734 | 104.5151 | 134.2808 | 246.0182 | 526.2255 | 711.4027 | 70.6373 | 79.9274 | 100.6877 | 127.6856 | 255.9994 | 574.6117 | 683.9611 | 686.9677 | 694.332 | 120.2973 | 140.0159 | 221.3149 | 441.0784 | 679.2284 |  | 670.9281 |  |  | 658.1557 | 660.7722 | 657.1344 | 658.0154 | 652.5482 | 659.8884 | 606.9792 | 577.1345 | 492.8728 | 557.8536 | 524.1096 | 566.0498 | 440.607 | 546.3375 | 691.2792 | 680.4348 | 669.0251 | 680.9719 | 442.7531 |  |  | 189.0694 |  | 164.7428 | 106.627 | 186.4189 | 125.2537 | 225.0575 | 122.3194 | 474.0059 | 722.445 | 445.1201 | 438.2919 | 243.073 | 145.1406 | 178.2486 | 544.4081 | 682.4225 | 718.5899 | 702.6902 | 704.5853 | 189.608 | 113.4354 | 188.4904 | 128.9485 | 712.0411 | 221.9878 | 128.7657 | 581.8744 |  | 183.6605 | 77.7488 | 99.0709 | 124.6642 | 250.3382 | 727.9509 | 728.5057 | 747.421 | 756.4623 | 132.8445 | 113.8971 | 178.9644 | 402.1418 | 718.5002 | 91.5043 | 113.9596 | 202.1169 | 466.3825 | 702.4815 | 60.164 | 76.6881 | 97.606 | 123.157 | 243.31 | 688.6999 | 688.4647 | 739.9341 | 682.6801 | 709.6613 | 82.6401 | 111.1186 | 166.5103 | 394.8065 | 673.1965 | 104.5696 | 112.6592 | 196.6708 | 428.5737 | 671.8007 | 62.2344 | 82.8764 | 103.3484 | 135.3114 | 279.0029 | 679.0946 | 706.3172 | 729.4339 | 710.0594 | 96.0962 | 197.5127 | 120.8604 | 434.7139 | 679.4652 | 713.0753 | 706.6264 |  |  | 704.5593 | 679.9779 | 709.6983 | 676.2934 | 693.0953 | 678.5021 |  | 681.6026 | 662.8571 | 704.2032 | 61.9816 | 97.8935 | 98.2085 |  | 735.4922 | 710.1681 | 714.5097 | 519.4875 | 696.4789 | 673.3776 | 489.2438 | [21 empty] | 1351.9602 | 1222.1622 | 682.7283 | 684.9283 | 7.1907 | 722.8302
14:52 | 5141 |  |  | -18.4475 | 21.6906 | 8.5943 | 0.6191 | 2.5196 | 1.3555 | -6.2567 | 1.9129 | 13.7744 | 4.5334 | 0.3474 |  |  |  | -30.1459 | 15.9847 | 26.6295 | 4.5423 |  | -7.4227 | 4.3295 | 0.6014 | 5.2129 | 5.6824 | 1.2997 | 30.4402 | 392.942 | 384.1576 | 185.0933 | 217.8257 | 172.5495 | 207.2188 | 128.0041 | 224.3191 | 114.0207 | 196.609 | 454.3308 | 684.9973 | 177.9925 | 270.0422 | 359.5193 | 262.864 | 339.6347 | 652.6787 |  | 654.2075 |  | 644.2649 | 105.686 | 114.3018 | 191.0564 | 448.6908 | 671.707 | 231.8638 | 133.6598 | 258.0661 | 504.1357 | 702.3868 | 152.5736 | 73.8032 | 100.3194 | 136.6151 | 256.1369 | 706.6095 | 655.9171 | 656.8885 | 678.2255 | 98.8626 | 126.0158 | 246.5136 | 490.766 | 689.6212 | 100.6306 | 133.9815 | 265.1602 | 522.7482 | 675.3224 | 72.447 | 91.2337 | 100.1002 | 130.0596 | 242.0691 | 660.8294 |  | 662.9747 | 676.9373 |  | 81.5809 | 118.2345 | 197.6792 | 441.5524 | 662.2247 | 104.5406 | 134.2982 | 246.0504 | 526.2063 | 711.1862 | 70.6945 | 79.934 | 100.6672 | 127.712 | 256.0349 | 574.4243 | 683.6193 | 686.6188 | 693.984 | 120.2906 | 140.0654 | 221.3896 | 441.1072 | 679.0114 |  | 670.4449 |  |  | 657.7903 | 660.4092 | 656.8314 | 657.5936 | 652.3391 | 659.5583 | 605.7001 | 568.4354 | 493.3866 | 558.4573 | 525.6443 | 567.2095 | 413.2733 | 550.3074 | 690.975 | 680.12 | 668.6797 | 680.6398 | 442.8269 |  |  | 189.1115 |  | 164.7758 | 106.6302 | 186.4344 | 125.2602 | 225.1434 | 122.3265 | 474.025 | 722.2387 | 445.1537 | 438.411 | 243.1395 | 145.1927 | 178.3231 | 544.3118 | 682.1994 | 718.2175 | 702.3815 | 704.3073 | 189.6767 | 113.4509 | 188.5496 | 128.9692 | 711.8797 | 222.1388 | 128.7941 | 581.8378 |  | 183.6996 | 77.7913 | 99.0745 | 124.6783 | 250.3909 | 727.6169 | 728.1926 | 747.058 | 756.2432 | 132.8588 | 113.9087 | 179.0002 | 402.1996 | 718.2818 | 91.5162 | 113.9965 | 202.1892 | 466.4052 | 702.2712 | 60.211 | 76.7297 | 97.6116 | 123.194 | 243.3701 | 688.3461 | 688.1715 | 739.673 | 682.358 | 709.3404 | 82.6278 | 111.137 | 166.5676 | 394.8564 | 673.0007 | 104.5834 | 112.669 | 196.7462 | 428.6158 | 671.5793 | 62.4373 | 82.8944 | 103.3693 | 135.3288 | 279.0453 | 678.6273 | 705.9068 | 729.1127 | 709.7052 | 96.0979 | 197.5519 | 120.8756 | 434.737 | 679.2735 | 712.7558 | 706.2848 |  |  | 704.1556 | 679.5103 | 709.303 | 675.991 | 692.7324 | 678.208 |  | 681.264 | 662.4617 | 703.8016 | 61.9989 | 97.7577 | 98.2276 |  | 735.33 | 710.0465 | 714.4538 | 519.3583 | 695.859 | 672.7782 | 488.9948 | [21 empty] | 1334.776 | 1223.0496 | 682.337 | 684.3186 | 7.1977 | 722.6883
14:52 | 5142 |  |  | -18.4658 | 21.7219 | 8.6289 | 0.5333 | 2.4576 | 1.2664 | -6.2661 | 1.915 | 13.7668 | 4.5306 | 0.3472 |  |  |  | -30.1628 | 16.0121 | 26.5877 | 4.5522 |  | -7.4199 | 4.3453 | 0.601 | 5.2094 | 5.6839 | 1.2993 | 30.226 | 392.9547 | 384.1604 | 185.1206 | 217.8648 | 172.5761 | 207.2049 | 128.0096 | 224.3554 | 114.0264 | 196.6352 | 454.3238 | 684.7906 | 177.9876 | 270.1013 | 359.5157 | 262.9287 | 339.7054 | 652.3731 |  | 653.9187 |  | 643.9323 | 105.6734 | 114.3033 | 191.0941 | 448.7024 | 671.5528 | 231.8986 | 133.7522 | 258.0854 | 504.1159 | 702.1823 | 152.6628 | 73.8595 | 100.3106 | 136.6153 | 256.1911 | 706.3357 | 655.5541 | 656.5681 | 677.936 | 98.8695 | 126.0177 | 246.536 | 490.775 | 689.4411 | 100.6408 | 134.0029 | 265.1819 | 522.7082 | 675.1165 | 72.4695 | 91.2436 | 100.1197 | 130.0768 | 242.1123 | 660.5469 |  | 662.704 | 676.7401 |  | 81.5964 | 118.2437 | 197.7128 | 441.5378 | 662.0584 | 104.5686 | 134.3261 | 246.0845 | 526.187 | 710.9625 | 70.7727 | 79.9463 | 100.6441 | 127.7449 | 256.0727 | 574.2272 | 683.2811 | 686.2657 | 693.656 | 120.3487 | 140.0784 | 221.4349 | 441.1265 | 678.8208 |  | 670.1781 |  |  | 657.4246 | 660.0455 | 656.4892 | 657.1082 | 652.1401 | 659.2403 | 606.9512 | 566.2039 | 506.4739 | 560.2497 | 514.6644 | 566.8798 | 405.2079 | 549.5441 | 690.6765 | 679.7921 | 668.3317 | 680.3031 | 442.8974 |  |  | 189.1583 |  | 164.8096 | 106.6397 | 186.4567 | 125.2672 | 225.1465 | 122.3376 | 474.024 | 722.0331 | 445.1813 | 438.5962 | 243.1919 | 145.2378 | 178.3948 | 544.1959 | 681.923 | 717.869 | 702.0743 | 703.998 | 189.6843 | 113.4629 | 188.5857 | 128.9777 | 711.7084 | 222.3691 | 128.7853 | 581.8028 |  | 183.7442 | 77.8386 | 99.0797 | 124.6921 | 250.4553 | 727.2848 | 727.8784 | 746.7043 | 756.0215 | 132.878 | 113.9153 | 179.0281 | 402.249 | 718.0836 | 91.5171 | 114.0168 | 202.2573 | 466.4626 | 702.0675 | 60.3148 | 76.7667 | 97.6307 | 123.2297 | 243.4246 | 687.9926 | 687.764 | 739.4033 | 681.9376 | 709.0045 | 82.6585 | 111.1716 | 166.6156 | 394.9048 | 672.8171 | 104.6004 | 112.6939 | 196.8173 | 428.6557 | 671.3595 | 63.2162 | 82.9181 | 103.3917 | 135.3592 | 279.0859 | 678.2068 | 705.4912 | 728.7674 | 709.334 | 96.0891 | 197.5907 | 120.8806 | 434.7718 | 679.0935 | 712.4508 | 705.9564 |  |  | 703.7582 | 679.1038 | 708.9608 | 675.709 | 692.3756 | 677.8886 |  | 680.9311 | 662.0602 | 703.413 | 61.9854 | 97.7967 | 98.2228 |  | 735.0507 | 709.9224 | 714.3303 | 519.6101 | 696.072 | 673.2186 | 489.3872 | [21 empty] | 1321.6309 | 1222.5492 | 681.9621 | 684.6453 | 7.1372 | 722.4865
14:52 | 5143 |  |  | -18.525 | 21.7051 | 8.6098 | 0.5899 | 2.4066 | 1.326 | -6.295 | 1.916 | 13.7653 | 4.5308 | 0.3486 |  |  |  | -30.1797 | 16.3157 | 26.6443 | 4.6335 |  | -7.4262 | 4.384 | 0.6018 | 5.2057 | 5.6864 | 1.3011 | 31.3339 | 392.9646 | 384.1701 | 185.1497 | 217.9083 | 172.608 | 207.1963 | 128.024 | 224.3391 | 114.0409 | 196.675 | 454.3161 | 684.5905 | 178.0124 | 270.1314 | 359.5101 | 263.0242 | 339.7916 | 652.08 |  | 653.6186 |  | 643.6046 | 105.6621 | 114.3053 | 191.1367 | 448.7231 | 671.3992 | 231.9021 | 133.7875 | 258.1218 | 504.1159 | 701.9808 | 152.6885 | 73.9202 | 100.2761 | 136.6205 | 256.2468 | 706.075 | 655.1964 | 656.2354 | 677.6441 | 98.8303 | 126.0383 | 246.5843 | 490.7988 | 689.255 | 100.6751 | 134.0029 | 265.2321 | 522.6625 | 674.9633 | 72.5216 | 91.22 | 100.1148 | 130.0804 | 242.1507 | 660.2634 |  | 662.4523 | 676.4907 |  | 81.6625 | 118.2008 | 197.8044 | 441.5166 | 661.9081 | 104.5785 | 134.3485 | 246.1535 | 526.1684 | 710.7528 | 70.7835 | 79.9764 | 100.6375 | 127.7904 | 256.1072 | 574.0309 | 682.9383 | 685.9181 | 693.3252 | 120.3789 | 140.0959 | 221.4529 | 441.1413 | 678.6245 |  | 669.9339 |  |  | 657.0617 | 659.6972 | 656.2433 | 656.7225 | 651.9436 | 658.9276 | 607.5858 | 567.3321 | 524.7064 | 561.7167 | 513.4397 | 566.7735 | 425.6885 | 547.5245 | 690.3905 | 679.4732 | 667.9995 | 679.9888 | 442.9666 |  |  | 189.2049 |  | 164.8467 | 106.6642 | 186.4808 | 125.2786 | 225.1623 | 122.3571 | 474.0536 | 721.8462 | 445.2192 | 438.706 | 243.2428 | 145.2636 | 178.4599 | 544.0228 | 681.4848 | 717.5122 | 701.7432 | 703.6487 | 189.664 | 113.4808 | 188.6385 | 128.9735 | 711.5488 | 222.4822 | 128.7504 | 581.7481 |  | 183.7924 | 77.8862 | 99.084 | 124.7071 | 250.5124 | 726.9432 | 727.5438 | 746.3365 | 755.712 | 132.8962 | 113.9011 | 179.0388 | 402.2576 | 717.8806 | 91.5501 | 114.0273 | 202.3393 | 466.514 | 701.8643 | 60.3042 | 76.8041 | 97.6188 | 123.2665 | 243.4516 | 687.6278 | 687.3369 | 739.1199 | 681.5071 | 708.6534 | 82.6563 | 111.2305 | 166.6823 | 394.9583 | 672.6287 | 104.6116 | 112.705 | 196.8746 | 428.6938 | 671.1346 | 63.9407 | 82.9428 | 103.3974 | 135.3878 | 279.1204 | 677.7539 | 705.123 | 728.439 | 709.0097 | 96.1162 | 197.6501 | 120.9013 | 434.8062 | 678.8962 | 712.1125 | 705.6022 |  |  | 703.3713 | 678.7122 | 708.647 | 675.4317 | 692.0089 | 677.5506 |  | 680.5906 | 661.6628 | 703.037 | 62.0187 | 97.84 | 98.2274 |  | 734.9235 | 709.7623 | 714.1593 | 519.5599 | 696.2179 | 673.2871 | 489.5884 | [21 empty] | 1331.4976 | 1221.0512 | 681.5975 | 684.7525 | 7.2567 | 722.3429
14:52 | 5144 |  |  | -18.37 | 21.789 | 8.7099 | 0.6872 | 2.4701 | 1.3395 | -6.1979 | 1.9119 | 13.7607 | 4.5256 | 0.3487 |  |  |  | -30.1685 | 16.442 | 26.6715 | 4.5413 |  | -7.4407 | 4.2817 | 0.6014 | 5.2047 | 5.6854 | 1.3 | 31.2762 | 392.9793 | 384.174 | 185.1818 | 217.9496 | 172.6404 | 207.1887 | 128.0439 | 224.2208 | 114.0214 | 196.6917 | 454.312 | 684.3852 | 178.0954 | 270.1737 | 359.5144 | 263.1618 | 339.889 | 651.7975 |  | 653.3123 |  | 643.2797 | 105.5892 | 114.3125 | 191.1859 | 448.7573 | 671.2425 | 231.9143 | 133.7696 | 258.1593 | 504.125 | 701.7825 | 152.7101 | 73.8945 | 100.3133 | 136.6709 | 256.2951 | 705.7952 | 654.8722 | 655.919 | 677.358 | 98.7775 | 126.0749 | 246.6391 | 490.8235 | 689.0833 | 100.705 | 134.0046 | 265.2891 | 522.6079 | 674.8336 | 72.5535 | 91.2416 | 100.0711 | 130.06 | 242.0874 | 660.0128 |  | 662.1961 | 676.247 |  | 81.6769 | 118.1902 | 197.9033 | 441.4543 | 661.7177 | 104.6765 | 134.3879 | 246.2074 | 526.145 | 710.5564 | 70.8074 | 79.9764 | 100.629 | 127.817 | 256.1325 | 573.8195 | 682.5927 | 685.5487 | 692.9834 | 120.3702 | 140.1248 | 221.4988 | 441.1646 | 678.415 |  | 669.6721 |  |  | 656.7066 | 659.3667 | 656.0057 | 656.3598 | 651.7549 | 658.6202 | 604.8167 | 566.8611 | 532.416 | 561.9326 | 515.7136 | 567.7462 | 445.2264 | 541.9399 | 690.1024 | 679.1706 | 667.6791 | 679.6868 | 443.0422 |  |  | 189.2542 |  | 164.8781 | 106.6776 | 186.5005 | 125.2813 | 225.1695 | 122.3803 | 474.1022 | 721.6482 | 445.2461 | 438.7974 | 243.3146 | 145.2921 | 178.5068 | 543.8716 | 681.0764 | 717.1436 | 701.4186 | 703.3333 | 189.672 | 113.511 | 188.7053 | 128.9776 | 711.4034 | 222.4879 | 128.7873 | 581.6699 |  | 183.849 | 77.9222 | 99.0955 | 124.7209 | 250.563 | 726.5937 | 727.2052 | 745.9686 | 755.397 | 132.9246 | 113.9054 | 179.0892 | 402.2921 | 717.6334 | 91.6006 | 114.0717 | 202.3906 | 466.471 | 701.6437 | 60.2168 | 76.8574 | 97.6136 | 123.2957 | 243.4664 | 687.269 | 686.9716 | 738.8102 | 681.1451 | 708.3182 | 82.6289 | 111.2762 | 166.7368 | 394.9854 | 672.4476 | 104.6062 | 112.7251 | 196.9231 | 428.7246 | 670.8993 | 64.0593 | 82.9639 | 103.4058 | 135.4165 | 279.164 | 677.3083 | 704.7369 | 728.1204 | 708.6956 | 96.1502 | 197.6969 | 120.918 | 434.8413 | 678.7103 | 711.8235 | 705.2939 |  |  | 702.9794 | 678.2137 | 708.2677 | 675.1565 | 691.6399 | 677.1895 |  | 680.2589 | 661.2876 | 702.6421 | 62.0238 | 97.992 | 98.2174 |  | 734.7091 | 709.6418 | 714.1025 | 519.2003 | 695.6903 | 672.9471 | 489.1298 | [21 empty] | 1365.8168 | 1222.7272 | 681.2153 | 684.3187 | 7.4265 | 722.1754
14:52 | 5145 |  |  | -18.4021 | 21.842 | 8.923 | 0.6134 | 2.4864 | 1.3738 | -6.294 | 1.912 | 13.7547 | 4.5178 | 0.3482 |  |  |  | -30.1251 | 16.4551 | 26.6806 | 4.6144 |  | -7.4471 | 4.3667 | 0.6007 | 5.2073 | 5.683 | 1.3003 | 30.182 | 392.995 | 384.1755 | 185.2129 | 217.9953 | 172.6719 | 207.1788 | 128.0532 | 224.2089 | 114.035 | 196.7385 | 454.3481 | 684.1834 | 178.1856 | 270.1952 | 359.5572 | 263.2828 | 339.9982 | 651.505 |  | 653.0034 |  | 642.9415 | 105.5741 | 114.3285 | 191.2355 | 448.7957 | 671.0719 | 231.9616 | 133.8203 | 258.1929 | 504.1176 | 701.5767 | 152.7283 | 73.8606 | 100.342 | 136.6931 | 256.3297 | 705.5209 | 654.5487 | 655.6085 | 677.0657 | 98.7921 | 126.1094 | 246.681 | 490.8428 | 688.9275 | 100.7199 | 134.0282 | 265.3476 | 522.5598 | 674.6704 | 72.5918 | 91.2872 | 100.074 | 130.0596 | 242.0864 | 659.7806 |  | 661.9453 | 676.0565 |  | 81.7281 | 118.216 | 197.9648 | 441.4123 | 661.5206 | 104.7195 | 134.4136 | 246.2332 | 526.1147 | 710.3141 | 70.8472 | 79.9876 | 100.6249 | 127.8376 | 256.1679 | 573.6205 | 682.2398 | 685.1739 | 692.6531 | 120.3992 | 140.1491 | 221.5578 | 441.1961 | 678.214 |  | 669.447 |  |  | 656.3527 | 659.0091 | 655.8046 | 656.0259 | 651.5735 | 658.3032 | 601.7697 | 573.3477 | 533.9721 | 562.0925 | 519.1584 | 568.3473 | 451.998 | 535.2919 | 689.8075 | 678.8591 | 667.3495 | 679.3749 | 443.1035 |  |  | 189.2944 |  | 164.9091 | 106.6726 | 186.5057 | 125.281 | 225.166 | 122.3987 | 474.1243 | 721.431 | 445.2709 | 438.8988 | 243.3534 | 145.3267 | 178.5423 | 543.7286 | 680.7811 | 716.7712 | 701.0611 | 703.0169 | 189.6896 | 113.5235 | 188.7474 | 128.9639 | 711.2521 | 222.4856 | 128.8446 | 581.631 |  | 183.8732 | 77.9635 | 99.0986 | 124.7417 | 250.6269 | 726.255 | 726.8705 | 745.6119 | 755.1638 | 132.9469 | 113.9391 | 179.1833 | 402.3654 | 717.403 | 91.5869 | 114.0985 | 202.4317 | 466.4573 | 701.427 | 60.1749 | 76.8853 | 97.6138 | 123.3131 | 243.4813 | 686.8719 | 686.5887 | 738.5127 | 680.7379 | 707.9819 | 82.639 | 111.3023 | 166.7822 | 395.0184 | 672.2622 | 104.6062 | 112.7432 | 196.9798 | 428.7601 | 670.6701 | 64.0869 | 82.9848 | 103.4232 | 135.4365 | 279.1989 | 676.876 | 704.354 | 727.8073 | 708.3612 | 96.1465 | 197.7534 | 120.9373 | 434.8731 | 678.5158 | 711.5331 | 704.9683 |  |  | 702.6003 | 677.723 | 707.8726 | 674.8891 | 691.2812 | 676.9067 |  | 679.927 | 660.9032 | 702.2494 | 62.0316 | 97.9319 | 98.221 |  | 734.4974 | 709.4901 | 713.9609 | 519.6754 | 696.9662 | 674.3203 | 490.0739 | [21 empty] | 1361.4844 | 1220.1989 | 680.8297 | 685.6432 | 7.5261 | 721.9937
14:52 | 5146 |  |  | -18.4164 | 21.8152 | 9.0814 | 0.6049 | 2.5428 | 1.3604 | -6.2519 | 1.9109 | 13.7477 | 4.5164 | 0.3473 |  |  |  | -30.1394 | 16.634 | 26.6872 | 4.6013 |  | -7.4211 | 4.317 | 0.6008 | 5.2075 | 5.6832 | 1.2989 | 31.0032 | 393.0103 | 384.1818 | 185.2482 | 218.0465 | 172.7037 | 207.16 | 128.0609 | 224.3026 | 114.0877 | 196.8265 | 454.386 | 684.0058 | 178.2072 | 270.1906 | 359.6303 | 263.3921 | 340.1016 | 651.2082 |  | 652.7083 |  | 642.6038 | 105.6379 | 114.3451 | 191.286 | 448.8174 | 670.8997 | 232.0028 | 133.8148 | 258.2049 | 504.1027 | 701.3682 | 152.7409 | 73.8859 | 100.3458 | 136.709 | 256.3791 | 705.262 | 654.2216 | 655.2885 | 676.7618 | 98.8022 | 126.1333 | 246.7283 | 490.8422 | 688.7518 | 100.7279 | 134.0562 | 265.3911 | 522.5279 | 674.4946 | 72.5931 | 91.2996 | 100.114 | 130.1102 | 242.2027 | 659.5599 |  | 661.6964 | 675.8692 |  | 81.7608 | 118.2408 | 198.0078 | 441.4676 | 661.4065 | 104.7278 | 134.4252 | 246.262 | 526.0767 | 710.0559 | 70.8547 | 80.0436 | 100.6592 | 127.8703 | 256.2217 | 573.4266 | 681.8883 | 684.8135 | 692.3157 | 120.4013 | 140.1837 | 221.6197 | 441.2137 | 678.0103 |  | 669.2508 |  |  | 656.0052 | 658.6364 | 655.6067 | 655.6642 | 651.3739 | 657.9651 | 600.9562 | 576.6812 | 533.3987 | 561.8369 | 538.6042 | 568.3019 | 449.4167 | 529.9493 | 689.5165 | 678.5511 | 667.0302 | 679.0611 | 443.1749 |  |  | 189.3427 |  | 164.9605 | 106.6961 | 186.5129 | 125.2998 | 225.2118 | 122.4258 | 474.1562 | 721.2133 | 445.3099 | 438.9383 | 243.3601 | 145.3511 | 178.5973 | 543.5764 | 680.4285 | 716.4102 | 700.6166 | 702.6641 | 189.7163 | 113.5349 | 188.7916 | 128.9411 | 711.0929 | 222.4611 | 128.8798 | 581.61 |  | 183.9179 | 78.0409 | 99.0895 | 124.7827 | 250.6933 | 725.9197 | 726.5327 | 745.2538 | 754.8402 | 132.9762 | 113.9739 | 179.2708 | 402.4257 | 717.2294 | 91.5842 | 114.1142 | 202.5074 | 466.4953 | 701.2237 | 60.2488 | 76.8705 | 97.6095 | 123.3351 | 243.5094 | 686.444 | 686.1995 | 738.233 | 680.3106 | 707.6293 | 82.6558 | 111.3144 | 166.8291 | 395.0627 | 672.0403 | 104.6158 | 112.7452 | 197.0452 | 428.7969 | 670.4539 | 64.0886 | 82.9998 | 103.4066 | 135.451 | 279.2036 | 676.4106 | 703.9828 | 727.4831 | 708.0216 | 96.1282 | 197.7744 | 120.9444 | 434.8976 | 678.3146 | 711.1824 | 704.6164 |  |  | 702.2337 | 677.3183 | 707.5202 | 674.6143 | 690.9297 | 676.6836 |  | 679.5858 | 660.5344 | 701.8545 | 62.0411 | 97.8862 | 98.2176 |  | 734.2856 | 709.332 | 713.8737 | 519.6017 | 696.5562 | 673.916 | 489.7772 | [21 empty] | 1307.4065 | 1222.7786 | 680.4611 | 685.2361 | 7.6246 | 721.8088
14:52 | 5147 |  |  | -18.4389 | 21.868 | 9.1524 | 0.6397 | 2.5078 | 1.3432 | -6.2837 | 1.9099 | 13.7511 | 4.5175 | 0.3481 |  |  |  | -30.142 | 16.6771 | 26.6975 | 4.6095 |  | -7.3569 | 4.2779 | 0.6025 | 5.2113 | 5.6826 | 1.2999 | 32.8306 | 393.0303 | 384.1877 | 185.2872 | 218.1006 | 172.7377 | 207.1458 | 128.0768 | 224.332 | 114.1172 | 196.8937 | 454.4031 | 683.8373 | 178.2151 | 270.2209 | 359.7172 | 263.4962 | 340.1942 | 650.9285 |  | 652.4181 |  | 642.2838 | 105.6269 | 114.3774 | 191.3372 | 448.8415 | 670.7324 | 232.0404 | 133.8258 | 258.2373 | 504.1008 | 701.1379 | 152.7532 | 73.9311 | 100.3299 | 136.7403 | 256.4339 | 704.9861 | 653.8953 | 654.9812 | 676.4517 | 98.8195 | 126.1435 | 246.767 | 490.8642 | 688.5717 | 100.7458 | 134.0508 | 265.4121 | 522.4942 | 674.3068 | 72.566 | 91.2935 | 100.1151 | 130.1277 | 242.2481 | 659.3419 |  | 661.4243 | 675.6581 |  | 81.7614 | 118.2335 | 198.0391 | 441.4886 | 661.2896 | 104.774 | 134.4527 | 246.2899 | 526.0398 | 709.8127 | 70.8706 | 80.0801 | 100.6887 | 127.897 | 256.2674 | 573.2212 | 681.5404 | 684.4389 | 691.9713 | 120.4204 | 140.2013 | 221.6695 | 441.2315 | 677.8062 |  | 669.0667 |  |  | 655.6651 | 658.2816 | 655.4241 | 655.342 | 651.178 | 657.642 | 601.3112 | 575.0961 | 533.4728 | 561.7819 | 547.5427 | 567.6599 | 460.6912 | 529.4863 | 689.2358 | 678.2607 | 666.7262 | 678.7657 | 443.2581 |  |  | 189.3981 |  | 165.0002 | 106.7219 | 186.5356 | 125.3123 | 225.1868 | 122.4209 | 474.1691 | 721.0129 | 445.3479 | 438.9588 | 243.3951 | 145.378 | 178.6408 | 543.4308 | 679.9743 | 716.0608 | 700.2058 | 702.3039 | 189.6685 | 113.5589 | 188.8537 | 128.9616 | 710.9325 | 222.4272 | 128.9275 | 581.5569 |  | 183.9853 | 78.1053 | 99.1095 | 124.8113 | 250.7643 | 725.5748 | 726.1978 | 744.8856 | 754.5358 | 133.0129 | 113.992 | 179.3356 | 402.4957 | 717.0379 | 91.6094 | 114.1457 | 202.5847 | 466.5304 | 701.0401 | 60.2642 | 76.8691 | 97.6203 | 123.3622 | 243.5671 | 686.0118 | 685.8741 | 737.9627 | 679.8964 | 707.2895 | 82.6639 | 111.3199 | 166.8719 | 395.0881 | 671.8392 | 104.6392 | 112.7656 | 197.1008 | 428.8344 | 670.2334 | 64.1165 | 83.0201 | 103.4131 | 135.496 | 279.2144 | 675.95 | 703.5824 | 727.1369 | 707.6485 | 96.1579 | 197.8118 | 120.9312 | 434.9205 | 678.1371 | 710.8705 | 704.2842 |  |  | 701.867 | 676.9112 | 707.1769 | 674.3271 | 690.5688 | 676.3706 |  | 679.2596 | 660.1424 | 701.4899 | 62.0711 | 97.7797 | 98.2394 |  | 734.1097 | 709.2218 | 713.7051 | 519.7982 | 696.6786 | 673.9187 | 489.6143 | [21 empty] | 1299.9626 | 1221.1636 | 680.0992 | 685.2987 | 7.6655 | 721.6658
14:52 | 5148 |  |  | -18.4261 | 21.9095 | 9.1623 | 0.6835 | 2.4489 | 1.4141 | -6.2747 | 1.9099 | 13.7524 | 4.5195 | 0.3465 |  |  |  | -30.2581 | 16.7412 | 26.5679 | 4.5663 |  | -7.4605 | 4.3118 | 0.6027 | 5.2105 | 5.6848 | 1.2978 | 31.3579 | 393.0438 | 384.1937 | 185.3185 | 218.1485 | 172.7694 | 207.1314 | 128.0918 | 224.343 | 114.1343 | 196.9344 | 454.4218 | 683.6414 | 178.2555 | 270.2885 | 359.747 | 263.6043 | 340.3008 | 650.6484 |  | 652.1353 |  | 641.9665 | 105.6183 | 114.4013 | 191.406 | 448.8676 | 670.5679 | 232.0544 | 133.8979 | 258.2975 | 504.0962 | 700.9209 | 152.7966 | 73.9709 | 100.3124 | 136.7702 | 256.489 | 704.7077 | 653.5741 | 654.6878 | 676.1712 | 98.816 | 126.1494 | 246.8191 | 490.8864 | 688.3923 | 100.7412 | 134.0538 | 265.4311 | 522.4562 | 674.1129 | 72.5046 | 91.2596 | 100.115 | 130.1429 | 242.3086 | 659.1252 |  | 661.1623 | 675.452 |  | 81.739 | 118.2349 | 198.0663 | 441.4879 | 661.137 | 104.7866 | 134.485 | 246.3298 | 526.0111 | 709.5783 | 70.8893 | 80.0969 | 100.6961 | 127.9173 | 256.3136 | 573.0114 | 681.185 | 684.065 | 691.6322 | 120.4327 | 140.2278 | 221.7209 | 441.263 | 677.6096 |  | 668.8988 |  |  | 655.3207 | 657.9228 | 655.2343 | 655.0472 | 650.9884 | 657.3191 | 601.6114 | 573.945 | 534.9258 | 563.3197 | 548.4874 | 567.4405 | 459.2758 | 537.0618 | 688.952 | 677.9632 | 666.4247 | 678.4768 | 443.3289 |  |  | 189.4459 |  | 165.0285 | 106.725 | 186.5629 | 125.317 | 225.2033 | 122.4175 | 474.1689 | 720.8185 | 445.3816 | 439.0138 | 243.4748 | 145.4135 | 178.7006 | 543.3178 | 679.5289 | 715.7005 | 699.8806 | 701.9695 | 189.6862 | 113.5813 | 188.904 | 128.9723 | 710.7797 | 222.3926 | 128.9348 | 581.5018 |  | 184.0239 | 78.1409 | 99.1088 | 124.8053 | 250.8215 | 725.23 | 725.8533 | 744.5195 | 754.2615 | 133.0269 | 113.9757 | 179.3655 | 402.5444 | 716.8288 | 91.5899 | 114.1596 | 202.6186 | 466.5707 | 700.8284 | 60.189 | 76.8631 | 97.609 | 123.3927 | 243.5876 | 685.5969 | 685.6082 | 737.701 | 679.5143 | 706.9567 | 82.6699 | 111.3234 | 166.898 | 395.1139 | 671.6391 | 104.655 | 112.7961 | 197.1645 | 428.8757 | 670.0088 | 64.1551 | 83.0519 | 103.449 | 135.5468 | 279.234 | 675.5635 | 703.1632 | 726.7904 | 707.2925 | 96.2057 | 197.8727 | 120.9531 | 434.9463 | 677.9491 | 710.5569 | 703.9657 |  |  | 701.4935 | 676.4842 | 706.8079 | 674.0475 | 690.2044 | 676.0531 |  | 678.9219 | 659.7615 | 701.1078 | 62.0493 | 97.8449 | 98.2399 |  | 733.8969 | 709.088 | 713.591 | 519.7982 | 696.6786 | 673.6166 | 489.3731 | [21 empty] | 1308.6917 | 1223.0159 | 679.7275 | 685.1476 | 7.6158 | 721.4924
14:52 | 5149 |  |  | -18.3851 | 21.937 | 9.2864 | 0.6821 | 2.4025 | 1.3993 | -6.3301 | 1.9069 | 13.7544 | 4.5189 | 0.3476 |  |  |  | -30.1744 | 16.6731 | 26.6496 | 4.6063 |  | -7.4222 | 4.3732 | 0.6017 | 5.205 | 5.6823 | 1.2978 | 30.8005 | 393.0572 | 384.2024 | 185.3454 | 218.1867 | 172.795 | 207.119 | 128.0995 | 224.3929 | 114.1489 | 196.9722 | 454.4156 | 683.4404 | 178.2919 | 270.34 | 359.7597 | 263.7561 | 340.4116 | 650.35 |  | 651.8365 |  | 641.6522 | 105.634 | 114.4191 | 191.4501 | 448.8981 | 670.4033 | 232.0751 | 133.9333 | 258.3601 | 504.072 | 700.7415 | 152.8191 | 73.961 | 100.3536 | 136.8015 | 256.5372 | 704.434 | 653.2591 | 654.3807 | 675.8965 | 98.8155 | 126.1732 | 246.8829 | 490.8935 | 688.211 | 100.7489 | 134.0593 | 265.4489 | 522.3997 | 673.9317 | 72.5086 | 91.2569 | 100.1154 | 130.1937 | 242.3927 | 658.8771 |  | 660.899 | 675.2782 |  | 81.7418 | 118.2262 | 198.1257 | 441.4455 | 660.949 | 104.806 | 134.4991 | 246.385 | 525.9748 | 709.3529 | 70.8964 | 80.1144 | 100.6766 | 127.9568 | 256.346 | 572.816 | 680.8324 | 683.688 | 691.2944 | 120.4239 | 140.2582 | 221.7614 | 441.2784 | 677.4128 |  | 668.7117 |  |  | 654.9728 | 657.5574 | 655.0003 | 654.7108 | 650.7952 | 656.9756 | 601.7815 | 574.8747 | 528.7856 | 565.0983 | 547.8406 | 567.1197 | 432.5699 | 542.1686 | 688.6697 | 677.6547 | 666.1142 | 678.1767 | 443.4013 |  |  | 189.4866 |  | 165.0637 | 106.7315 | 186.5719 | 125.3211 | 225.2974 | 122.434 | 474.1943 | 720.6136 | 445.4186 | 439.17 | 243.502 | 145.4313 | 178.7529 | 543.2228 | 679.1888 | 715.339 | 699.5872 | 701.6396 | 189.7932 | 113.6052 | 188.9353 | 128.9621 | 710.6253 | 222.4029 | 128.9343 | 581.4603 |  | 184.0323 | 78.179 | 99.1008 | 124.8122 | 250.9022 | 724.8916 | 725.5124 | 744.1637 | 754.0301 | 133.0388 | 113.9678 | 179.3953 | 402.5944 | 716.6195 | 91.5771 | 114.1647 | 202.6532 | 466.5999 | 700.6056 | 60.1406 | 76.8626 | 97.582 | 123.4358 | 243.5858 | 685.2302 | 685.3665 | 737.4282 | 679.188 | 706.6222 | 82.6615 | 111.3421 | 166.9245 | 395.1543 | 671.4165 | 104.66 | 112.8031 | 197.2355 | 428.9131 | 669.8017 | 64.2252 | 83.0777 | 103.4732 | 135.5659 | 279.2536 | 675.1624 | 702.7999 | 726.4749 | 706.9978 | 96.202 | 197.9214 | 121.0027 | 434.9647 | 677.7248 | 710.251 | 703.6811 |  |  | 701.1202 | 676.0866 | 706.4749 | 673.7924 | 689.8562 | 675.7228 |  | 678.6011 | 659.4094 | 700.721 | 62.0557 | 97.8558 | 98.2417 |  | 733.6974 | 708.9797 | 713.5074 | 519.6181 | 696.2636 | 673.6275 | 489.7463 | [21 empty] | 1326.9286 | 1220.4074 | 679.3679 | 684.9455 | 7.7093 | 721.3386
14:52 | 5150 |  |  | -18.3999 | 21.9544 | 9.2334 | 0.6457 | 2.4645 | 1.4247 | -6.1901 | 1.9087 | 13.7561 | 4.5186 | 0.3492 |  |  |  | -30.0126 | 16.4556 | 26.7581 | 4.5348 |  | -7.405 | 4.3629 | 0.602 | 5.2049 | 5.682 | 1.2971 | 31.6892 | 393.0675 | 384.2078 | 185.3798 | 218.2316 | 172.831 | 207.1117 | 128.115 | 224.4389 | 114.1579 | 197.0142 | 454.4021 | 683.2451 | 178.3369 | 270.3746 | 359.7981 | 263.9178 | 340.5278 | 650.0446 |  | 651.5321 |  | 641.3352 | 105.6515 | 114.4381 | 191.4652 | 448.9312 | 670.2363 | 232.1225 | 133.8941 | 258.3891 | 504.0654 | 700.5438 | 152.8323 | 73.9562 | 100.3912 | 136.8341 | 256.5819 | 704.1723 | 652.943 | 654.0857 | 675.5998 | 98.8499 | 126.2023 | 246.9321 | 490.9086 | 688.0274 | 100.7535 | 134.0713 | 265.4643 | 522.3496 | 673.7472 | 72.5246 | 91.2576 | 100.1061 | 130.2195 | 242.428 | 658.6024 |  | 660.6356 | 675.0655 |  | 81.7523 | 118.271 | 198.1635 | 441.4632 | 660.797 | 104.848 | 134.5354 | 246.4263 | 525.962 | 709.1288 | 70.9107 | 80.1448 | 100.6787 | 127.9813 | 256.3928 | 572.6064 | 680.4789 | 683.2926 | 690.9552 | 120.4404 | 140.2753 | 221.8054 | 441.2948 | 677.2093 |  | 668.4808 |  |  | 654.6345 | 657.2045 | 654.7446 | 654.34 | 650.6004 | 656.6266 | 602.4639 | 576.3141 | 524.358 | 566.4565 | 547.1722 | 566.8958 | 438.58 | 544.1477 | 688.3964 | 677.3568 | 665.804 | 677.8796 | 443.4833 |  |  | 189.5332 |  | 165.1005 | 106.7452 | 186.5836 | 125.3206 | 225.3354 | 122.4328 | 474.2151 | 720.4216 | 445.4475 | 439.2914 | 243.5114 | 145.4527 | 178.7812 | 543.0934 | 678.8502 | 714.9773 | 699.2769 | 701.2747 | 189.8344 | 113.6118 | 188.9523 | 128.9476 | 710.4536 | 222.4424 | 128.9643 | 581.4179 |  | 184.052 | 78.2259 | 99.1085 | 124.8575 | 250.9801 | 724.5519 | 725.1838 | 743.8129 | 753.8168 | 133.0499 | 113.9898 | 179.4515 | 402.6473 | 716.4204 | 91.5965 | 114.1833 | 202.7113 | 466.5767 | 700.3858 | 60.1679 | 76.8869 | 97.5954 | 123.4643 | 243.6004 | 684.8785 | 685.0802 | 737.1521 | 678.8378 | 706.2873 | 82.6578 | 111.3531 | 166.9653 | 395.1918 | 671.2011 | 104.6559 | 112.8119 | 197.2948 | 428.948 | 669.5821 | 64.3401 | 83.0852 | 103.4647 | 135.5612 | 279.2694 | 674.6965 | 702.4261 | 726.1498 | 706.6263 | 96.2246 | 197.9653 | 121.0253 | 434.9888 | 677.5248 | 709.9636 | 703.4121 |  |  | 700.7569 | 675.6626 | 706.1331 | 673.5613 | 689.5254 | 675.3985 |  | 678.2842 | 659.0829 | 700.3415 | 62.0714 | 97.936 | 98.2341 |  | 733.4883 | 708.8427 | 713.3734 | 519.7245 | 696.1484 | 672.9111 | 488.9564 | [21 empty] | 1321.395 | 1220.6817 | 679.0125 | 684.5298 | 7.748 | 721.1655
14:52 | 5151 |  |  | -18.3594 | 21.8677 | 9.22 | 0.6225 | 2.5052 | 1.4338 | -6.2677 | 1.9071 | 13.7562 | 4.5158 | 0.3478 |  |  |  | -29.906 | 16.5824 | 26.8414 | 4.572 |  | -7.3384 | 4.3433 | 0.6012 | 5.2074 | 5.683 | 1.2994 | 31.43 | 393.0729 | 384.205 | 185.4117 | 218.279 | 172.8681 | 207.1028 | 128.1294 | 224.4257 | 114.1744 | 197.0624 | 454.4261 | 683.0637 | 178.3801 | 270.3928 | 359.81 | 264.0155 | 340.6125 | 649.754 |  | 651.25 |  | 641.0069 | 105.6454 | 114.4411 | 191.505 | 448.9446 | 670.0694 | 232.141 | 133.9057 | 258.4301 | 504.0599 | 700.3464 | 152.9127 | 73.9908 | 100.4055 | 136.8743 | 256.635 | 703.9178 | 652.6321 | 653.7995 | 675.3011 | 98.8499 | 126.2215 | 246.9867 | 490.913 | 687.8466 | 100.748 | 134.1042 | 265.4871 | 522.3131 | 673.5674 | 72.4736 | 91.2461 | 100.0855 | 130.2139 | 242.4365 | 658.3393 |  | 660.385 | 674.8799 |  | 81.7676 | 118.2949 | 198.1836 | 441.5006 | 660.6759 | 104.8398 | 134.5688 | 246.4529 | 525.9342 | 708.8896 | 70.9016 | 80.1873 | 100.6999 | 127.9832 | 256.4622 | 572.3895 | 680.1373 | 682.9084 | 690.6293 | 120.4908 | 140.2874 | 221.8508 | 441.3222 | 677.0202 |  | 668.29 |  |  | 654.2958 | 656.8439 | 654.5188 | 653.99 | 650.38 | 656.285 | 602.9625 | 578.22 | 529.81 | 567.2664 | 544.2833 | 566.741 | 444.7084 | 544.7017 | 688.1134 | 677.0497 | 665.4917 | 677.5791 | 443.5568 |  |  | 189.5852 |  | 165.1409 | 106.7622 | 186.6064 | 125.328 | 225.4089 | 122.4606 | 474.2432 | 720.226 | 445.4713 | 439.3076 | 243.5628 | 145.4906 | 178.7915 | 542.9507 | 678.463 | 714.6056 | 698.951 | 700.9115 | 189.9077 | 113.6177 | 188.9724 | 128.981 | 710.2873 | 222.4288 | 128.9811 | 581.3571 |  | 184.123 | 78.2922 | 99.121 | 124.8845 | 251.0049 | 724.2107 | 724.8445 | 743.4511 | 753.6047 | 133.0653 | 114.0137 | 179.523 | 402.6823 | 716.2125 | 91.6007 | 114.2102 | 202.7581 | 466.562 | 700.1809 | 60.1727 | 76.9335 | 97.5998 | 123.5121 | 243.5973 | 684.5554 | 684.7859 | 736.8821 | 678.5247 | 705.9568 | 82.6774 | 111.3637 | 166.9895 | 395.2237 | 670.9974 | 104.6833 | 112.8379 | 197.3508 | 428.9922 | 669.3541 | 64.4049 | 83.103 | 103.456 | 135.5747 | 279.2684 | 674.2583 | 701.9977 | 725.7947 | 706.2125 | 96.2694 | 197.9818 | 121.02 | 435.0183 | 677.3492 | 709.6486 | 703.1049 |  |  | 700.3995 | 675.209 | 705.7552 | 673.3163 | 689.1881 | 675.0677 |  | 677.971 | 658.7364 | 699.9727 | 62.0695 | 98.0121 | 98.2369 |  | 733.2726 | 708.6949 | 713.2791 | 519.571 | 696.3111 | 674.1523 | 489.862 | [21 empty] | 1369.2695 | 1214.1363 | 678.6479 | 685.2317 | 7.835 | 720.9837
14:52 | 5152 |  |  | -18.2311 | 21.6279 | 9.2693 | 0.6702 | 2.4454 | 1.4787 | -6.2363 | 1.9082 | 13.7541 | 4.5207 | 0.3483 |  |  |  | -29.9584 | 16.6823 | 26.8499 | 4.6683 |  | -7.3917 | 4.3449 | 0.6017 | 5.2078 | 5.6815 | 1.2995 | 31.6427 | 393.0803 | 384.2022 | 185.4334 | 218.318 | 172.8872 | 207.0864 | 128.1233 | 224.4245 | 114.1642 | 197.0802 | 454.4129 | 682.8747 | 178.4038 | 270.4375 | 359.8212 | 264.1077 | 340.6921 | 649.47 |  | 650.9623 |  | 640.6838 | 105.6334 | 114.4506 | 191.5559 | 448.9695 | 669.909 | 232.1611 | 133.9414 | 258.4892 | 504.0429 | 700.1749 | 152.9372 | 74.0139 | 100.3994 | 136.8941 | 256.6873 | 703.6363 | 652.3234 | 653.499 | 675.0117 | 98.8531 | 126.2336 | 247.0322 | 490.9086 | 687.6796 | 100.7558 | 134.1328 | 265.5125 | 522.2767 | 673.3916 | 72.4849 | 91.2783 | 100.0875 | 130.2564 | 242.4871 | 658.0945 |  | 660.1235 | 674.6866 |  | 81.7612 | 118.308 | 198.2152 | 441.4945 | 660.5234 | 104.8203 | 134.574 | 246.4807 | 525.8925 | 708.6431 | 70.9007 | 80.2186 | 100.6916 | 127.994 | 256.5109 | 572.2062 | 679.8022 | 682.5442 | 690.3032 | 120.5486 | 140.3043 | 221.8996 | 441.3475 | 676.8352 |  | 668.1345 |  |  | 653.9604 | 656.4784 | 654.2708 | 653.6167 | 650.1571 | 655.9517 | 603.6777 | 578.3658 | 538.8435 | 567.3683 | 540.579 | 567.7801 | 417.8254 | 538.5355 | 687.8339 | 676.7454 | 665.1736 | 677.2765 | 443.625 |  |  | 189.6304 |  | 165.1733 | 106.7756 | 186.6358 | 125.333 | 225.4427 | 122.5188 | 474.2893 | 720.0135 | 445.4946 | 439.3223 | 243.6183 | 145.5312 | 178.8198 | 542.8425 | 678.1105 | 714.2491 | 698.6327 | 700.5716 | 189.9396 | 113.6276 | 188.9947 | 128.9964 | 710.128 | 222.3879 | 128.9925 | 581.3045 |  | 184.1596 | 78.3284 | 99.121 | 124.8969 | 251.0449 | 723.8561 | 724.499 | 743.0861 | 753.3928 | 133.0839 | 114.0251 | 179.5667 | 402.7271 | 716.0014 | 91.5756 | 114.2432 | 202.8088 | 466.5736 | 699.9751 | 60.1023 | 76.9677 | 97.5708 | 123.5431 | 243.6073 | 684.2705 | 684.5363 | 736.6098 | 678.3002 | 705.6224 | 82.6787 | 111.3591 | 167.0539 | 395.2406 | 670.8267 | 104.7119 | 112.8565 | 197.4109 | 429.0317 | 669.1261 | 64.3989 | 83.1276 | 103.474 | 135.6062 | 279.267 | 673.8677 | 701.6054 | 725.4636 | 705.8845 | 96.2566 | 198.0345 | 121.0272 | 435.0424 | 677.155 | 709.3498 | 702.7763 |  |  | 700.05 | 674.8087 | 705.3941 | 673.071 | 688.8663 | 674.7753 |  | 677.6704 | 658.3843 | 699.6192 | 62.0644 | 97.9778 | 98.2417 |  | 733.0591 | 708.616 | 713.1771 | 519.5895 | 696.6363 | 673.2816 | 489.1911 | [21 empty] | 1385.3656 | 1208.9568 | 678.2957 | 684.959 | 7.8658 | 720.8375
14:52 | 5153 |  |  | -18.1091 | 21.5541 | 9.36 | 0.7706 | 2.4432 | 1.4702 | -6.2542 | 1.908 | 13.7505 | 4.5205 | 0.3512 |  |  |  | -29.9694 | 16.7089 | 26.8914 | 4.6078 |  | -7.3993 | 4.3377 | 0.6026 | 5.2093 | 5.6827 | 1.3024 | 30.5884 | 393.0897 | 384.2083 | 185.458 | 218.3563 | 172.9081 | 207.0724 | 128.1254 | 224.4667 | 114.1549 | 197.1039 | 454.3926 | 682.6671 | 178.4351 | 270.5112 | 359.8375 | 264.2429 | 340.8277 | 649.1859 |  | 650.6729 |  | 640.3726 | 105.6314 | 114.4769 | 191.605 | 449.0046 | 669.7449 | 232.1878 | 133.9157 | 258.5321 | 504.0439 | 699.9841 | 152.9657 | 74.0254 | 100.3843 | 136.9188 | 256.7366 | 703.3732 | 652.0301 | 653.232 | 674.7264 | 98.8582 | 126.2602 | 247.0718 | 490.912 | 687.5101 | 100.7609 | 134.1637 | 265.5501 | 522.2499 | 673.2187 | 72.5759 | 91.3093 | 100.1 | 130.2941 | 242.5564 | 657.8644 |  | 659.8598 | 674.4509 |  | 81.741 | 118.353 | 198.2547 | 441.5372 | 660.3916 | 104.8393 | 134.6104 | 246.5282 | 525.8646 | 708.4101 | 70.9194 | 80.2518 | 100.6743 | 128.0189 | 256.5532 | 572.0152 | 679.4522 | 682.188 | 689.9712 | 120.5648 | 140.3371 | 221.9606 | 441.3724 | 676.6385 |  | 667.9715 |  |  | 653.6337 | 656.1193 | 654.0403 | 653.3273 | 649.9589 | 655.6226 | 604.3172 | 578.7418 | 544.2585 | 565.0845 | 539.1714 | 568.4334 | 417.682 | 532.794 | 687.5559 | 676.4538 | 664.8599 | 676.9749 | 443.6862 |  |  | 189.6766 |  | 165.1903 | 106.7725 | 186.6525 | 125.3333 | 225.4575 | 122.5283 | 474.3281 | 719.8077 | 445.5231 | 439.2628 | 243.6996 | 145.5726 | 178.8876 | 542.7558 | 677.8256 | 713.8996 | 698.3489 | 700.2414 | 189.9616 | 113.6424 | 189.0284 | 128.9723 | 709.9636 | 222.3485 | 128.9988 | 581.2514 |  | 184.1906 | 78.3454 | 99.107 | 124.9092 | 251.0963 | 723.4935 | 724.1528 | 742.7255 | 753.0669 | 133.09 | 114.0206 | 179.5834 | 402.7431 | 715.7979 | 91.5794 | 114.2732 | 202.8723 | 466.5993 | 699.7733 | 60.0607 | 76.9745 | 97.562 | 123.5628 | 243.6201 | 684.0248 | 684.3115 | 736.3501 | 678.1098 | 705.2884 | 82.6934 | 111.3753 | 167.0965 | 395.2598 | 670.6283 | 104.7216 | 112.8787 | 197.4936 | 429.0783 | 668.9159 | 64.4085 | 83.1507 | 103.479 | 135.6217 | 279.2961 | 673.4493 | 701.2519 | 725.1561 | 705.5867 | 96.2642 | 198.0896 | 121.0499 | 435.0799 | 676.9688 | 709.0812 | 702.4554 |  |  | 699.6943 | 674.4079 | 705.0289 | 672.8527 | 688.5584 | 674.53 |  | 677.3698 | 658.0821 | 699.2675 | 62.0633 | 97.9131 | 98.2437 |  | 732.8071 | 708.5328 | 713.0182 | 520.102 | 696.6327 | 673.6384 | 489.9385 | [21 empty] | 1379.6908 | 1210.9137 | 677.9504 | 685.1356 | 7.9236 | 720.6699
14:52 | 5154 |  |  | -18.0603 | 21.5037 | 9.4524 | 0.7705 | 2.4385 | 1.5073 | -6.3246 | 1.9088 | 13.7457 | 4.5168 | 0.3485 |  |  |  | -29.9891 | 16.7647 | 26.8799 | 4.6649 |  | -7.408 | 4.4143 | 0.6029 | 5.2077 | 5.6822 | 1.3014 | 30.6152 | 393.1073 | 384.2126 | 185.5002 | 218.4044 | 172.9459 | 207.064 | 128.1455 | 224.4856 | 114.19 | 197.1887 | 454.4345 | 682.4886 | 178.4459 | 270.4991 | 359.8562 | 264.3949 | 340.9872 | 648.9051 |  | 650.392 |  | 640.0673 | 105.6191 | 114.5047 | 191.6477 | 449.0294 | 669.5826 | 232.1863 | 133.9477 | 258.57 | 504.0381 | 699.7728 | 153.0349 | 74.0724 | 100.3972 | 136.9427 | 256.7875 | 703.1428 | 651.7302 | 652.9563 | 674.4328 | 98.8274 | 126.2884 | 247.1128 | 490.9195 | 687.3209 | 100.7774 | 134.1951 | 265.574 | 522.2217 | 673.0138 | 72.6108 | 91.3005 | 100.0891 | 130.2738 | 242.5407 | 657.6104 |  | 659.5863 | 674.2226 |  | 81.7483 | 118.3925 | 198.2962 | 441.5866 | 660.274 | 104.8583 | 134.6471 | 246.5862 | 525.8434 | 708.1994 | 70.9433 | 80.2689 | 100.6689 | 128.0488 | 256.5912 | 571.8198 | 679.1043 | 681.8329 | 689.6322 | 120.5745 | 140.3718 | 222.0091 | 441.3884 | 676.4257 |  | 667.7415 |  |  | 653.3067 | 655.7436 | 653.8432 | 653.0663 | 649.78 | 655.3202 | 604.6599 | 579.7459 | 550.43 | 560.5198 | 538.6985 | 566.2386 | 438.274 | 531.0128 | 687.2753 | 676.1569 | 664.5432 | 676.6755 | 443.7431 |  |  | 189.7243 |  | 165.2181 | 106.7808 | 186.6676 | 125.3392 | 225.4885 | 122.5512 | 474.3535 | 719.6059 | 445.5626 | 439.2603 | 243.7741 | 145.6057 | 178.9275 | 542.6885 | 677.602 | 713.5453 | 698.0909 | 699.9299 | 190.0048 | 113.6741 | 189.0567 | 128.9696 | 709.8089 | 222.3118 | 129.0037 | 581.2023 |  | 184.2338 | 78.3744 | 99.1103 | 124.9229 | 251.1453 | 723.147 | 723.8199 | 742.3762 | 752.7394 | 133.11 | 114.0114 | 179.6088 | 402.7649 | 715.5739 | 91.6158 | 114.3042 | 202.9268 | 466.6299 | 699.5827 | 60.0675 | 76.9811 | 97.5666 | 123.6057 | 243.644 | 683.8416 | 684.1856 | 736.0793 | 678.0434 | 704.9628 | 82.7154 | 111.3868 | 167.1031 | 395.2818 | 670.4011 | 104.742 | 112.8981 | 197.5617 | 429.1209 | 668.7003 | 64.3944 | 83.1655 | 103.4864 | 135.6454 | 279.3164 | 673.0243 | 700.8579 | 724.8295 | 705.2445 | 96.2733 | 198.1249 | 121.0571 | 435.1084 | 676.7751 | 708.8343 | 702.1298 |  |  | 699.3441 | 673.9858 | 704.6787 | 672.6231 | 688.228 | 674.2897 |  | 677.089 | 657.7211 | 698.9401 | 62.0759 | 97.909 | 98.254 |  | 732.6187 | 708.412 | 712.9184 | 519.8175 | 696.4078 | 673.4215 | 489.377 | [21 empty] | 1349.9367 | 1210.7792 | 677.6011 | 684.9147 | 7.9843 | 720.5154
14:52 | 5155 |  |  | -17.9644 | 21.4899 | 9.3349 | 0.8207 | 2.4908 | 1.4884 | -6.2247 | 1.9094 | 13.7442 | 4.5136 | 0.3477 |  |  |  | -30.0199 | 16.8621 | 26.8044 | 4.7092 |  | -7.3706 | 4.3383 | 0.6 | 5.2047 | 5.6817 | 1.3005 | 30.4589 | 393.126 | 384.2218 | 185.541 | 218.4534 | 172.9899 | 207.0574 | 128.1674 | 224.4632 | 114.2487 | 197.2741 | 454.4682 | 682.3219 | 178.4729 | 270.4669 | 359.858 | 264.5051 | 341.0786 | 648.6346 |  | 650.1283 |  | 639.7772 | 105.6061 | 114.5034 | 191.6793 | 449.0461 | 669.4353 | 232.2276 | 133.9674 | 258.5861 | 504.0177 | 699.5758 | 153.0622 | 74.1114 | 100.4067 | 136.948 | 256.8437 | 702.8551 | 651.4034 | 652.6353 | 674.1264 | 98.8203 | 126.2993 | 247.1429 | 490.9187 | 687.1321 | 100.7822 | 134.1932 | 265.6105 | 522.1641 | 672.8412 | 72.5788 | 91.2836 | 100.0854 | 130.2791 | 242.5426 | 657.3518 |  | 659.3371 | 674.0469 |  | 81.7094 | 118.3741 | 198.3784 | 441.5169 | 660.0804 | 104.8971 | 134.6542 | 246.637 | 525.8215 | 707.9726 | 70.9525 | 80.2918 | 100.6968 | 128.0686 | 256.6449 | 571.646 | 678.7627 | 681.5055 | 689.2895 | 120.5979 | 140.3872 | 222.045 | 441.4006 | 676.212 |  | 667.4524 |  |  | 652.977 | 655.3715 | 653.5604 | 652.6585 | 649.6086 | 655.0132 | 604.8381 | 581.2152 | 526.3864 | 556.5098 | 530.4489 | 564.4699 | 420.1701 | 528.5633 | 686.997 | 675.8555 | 664.2306 | 676.3848 | 443.8276 |  |  | 189.7786 |  | 165.2636 | 106.8079 | 186.6848 | 125.3439 | 225.4796 | 122.5664 | 474.3683 | 719.4122 | 445.599 | 439.3055 | 243.8089 | 145.6362 | 178.9521 | 542.6194 | 677.4331 | 713.1872 | 697.8187 | 699.6256 | 189.9929 | 113.6843 | 189.0853 | 128.9601 | 709.6497 | 222.3235 | 129.0608 | 581.1619 |  | 184.2768 | 78.4077 | 99.1131 | 124.9456 | 251.206 | 722.8145 | 723.4868 | 742.0295 | 752.5527 | 133.1227 | 114.034 | 179.68 | 402.8432 | 715.3601 | 91.6348 | 114.3176 | 202.9615 | 466.6269 | 699.3705 | 60.0511 | 76.9871 | 97.5807 | 123.6101 | 243.6872 | 683.6362 | 684.0332 | 735.8012 | 677.9559 | 704.6387 | 82.7065 | 111.3756 | 167.1359 | 395.3124 | 670.1934 | 104.7468 | 112.9124 | 197.6076 | 429.15 | 668.4686 | 64.2389 | 83.1823 | 103.4802 | 135.6608 | 279.3106 | 672.6158 | 700.4435 | 724.4883 | 704.894 | 96.2698 | 198.1752 | 121.0767 | 435.1332 | 676.5713 | 708.532 | 701.7937 |  |  | 699.0092 | 673.6028 | 704.3409 | 672.3941 | 687.8847 | 673.9926 |  | 676.7897 | 657.382 | 698.5998 | 62.0697 | 97.7813 | 98.2676 |  | 732.3857 | 708.3008 | 712.8266 | 519.9372 | 697.0034 | 673.833 | 490.028 | [21 empty] | 1358.4129 | 1212.3861 | 677.2591 | 685.4182 | 8.0277 | 720.3433
14:52 | 5156 |  |  | -17.9915 | 21.6397 | 9.2224 | 0.771 | 2.4491 | 1.4827 | -6.2241 | 1.9088 | 13.7466 | 4.5182 | 0.3489 |  |  |  | -29.9709 | 16.6557 | 26.7222 | 4.628 |  | -7.3725 | 4.4217 | 0.5993 | 5.2039 | 5.6823 | 1.3002 | 30.9382 | 393.1452 | 384.2375 | 185.5729 | 218.5019 | 173.0289 | 207.0506 | 128.1871 | 224.4374 | 114.2791 | 197.3343 | 454.5154 | 682.1421 | 178.5342 | 270.4664 | 359.8143 | 264.5971 | 341.1398 | 648.3497 |  | 649.8389 |  | 639.4775 | 105.5911 | 114.5162 | 191.7488 | 449.0759 | 669.2875 | 232.2608 | 134.0265 | 258.604 | 504.0125 | 699.3598 | 153.0724 | 74.1177 | 100.3837 | 136.961 | 256.8855 | 702.5538 | 651.0812 | 652.3112 | 673.8334 | 98.8207 | 126.3241 | 247.1778 | 490.9475 | 686.9576 | 100.7961 | 134.1844 | 265.6581 | 522.0997 | 672.6914 | 72.5692 | 91.2776 | 100.088 | 130.32 | 242.6167 | 657.0997 |  | 659.0972 | 673.9087 |  | 81.7277 | 118.3577 | 198.4389 | 441.445 | 659.8699 | 104.912 | 134.6584 | 246.6631 | 525.7717 | 707.712 | 70.9389 | 80.3414 | 100.7355 | 128.0889 | 256.7101 | 571.4786 | 678.4183 | 681.2309 | 688.9574 | 120.5684 | 140.4248 | 222.1106 | 441.4269 | 676.0134 |  | 667.2728 |  |  | 652.6537 | 654.9988 | 653.2572 | 652.2937 | 649.427 | 654.7143 | 605.6403 | 583.3093 | 510.0014 | 555.3384 | 520.0376 | 563.6884 | 403.1268 | 526.4201 | 686.7223 | 675.5512 | 663.9216 | 676.098 | 443.9022 |  |  | 189.8281 |  | 165.2907 | 106.8147 | 186.6914 | 125.3419 | 225.5124 | 122.549 | 474.3798 | 719.2105 | 445.6252 | 439.1924 | 243.82 | 145.6602 | 178.9662 | 542.5389 | 677.2187 | 712.8212 | 697.5604 | 699.312 | 190.0346 | 113.6909 | 189.1215 | 128.9735 | 709.483 | 222.3415 | 129.1239 | 581.1296 |  | 184.3008 | 78.4656 | 99.1161 | 124.9699 | 251.2662 | 722.4769 | 723.1503 | 741.6711 | 752.4258 | 133.1299 | 114.0718 | 179.7873 | 402.9105 | 715.1719 | 91.609 | 114.331 | 203.0131 | 466.6352 | 699.1651 | 60.0154 | 77.0032 | 97.5719 | 123.6458 | 243.698 | 683.3584 | 683.7667 | 735.526 | 677.6904 | 704.3152 | 82.7082 | 111.3906 | 167.1654 | 395.3605 | 669.9697 | 104.7517 | 112.9301 | 197.6599 | 429.1807 | 668.252 | 64.2695 | 83.2133 | 103.4745 | 135.6795 | 279.3012 | 672.2219 | 700.052 | 724.1494 | 704.5642 | 96.2811 | 198.2385 | 121.1103 | 435.1581 | 676.3586 | 708.1838 | 701.4498 |  |  | 698.6735 | 673.2289 | 703.9925 | 672.1929 | 687.566 | 673.6962 |  | 676.5059 | 657.048 | 698.2683 | 62.0805 | 97.9387 | 98.2676 |  | 732.1919 | 708.222 | 712.6614 | 519.896 | 695.9498 | 673.2159 | 489.3693 | [21 empty] | 1320.3457 | 1211.224 | 676.9212 | 684.5828 | 7.93 | 720.207
14:52 | 5157 |  |  | -18.0562 | 21.7389 | 9.1101 | 0.765 | 2.4245 | 1.423 | -6.1936 | 1.9082 | 13.7481 | 4.518 | 0.35 |  |  |  | -29.8136 | 16.6387 | 27.0538 | 4.7065 |  | -7.3459 | 4.3571 | 0.5997 | 5.202 | 5.6806 | 1.3001 | 31.626 | 393.1609 | 384.239 | 185.6035 | 218.5435 | 173.0586 | 207.0382 | 128.2096 | 224.4338 | 114.2973 | 197.38 | 454.5522 | 681.9564 | 178.5599 | 270.4797 | 359.786 | 264.7055 | 341.2293 | 648.0453 |  | 649.5487 |  | 639.1716 | 105.5878 | 114.5546 | 191.8353 | 449.1157 | 669.1144 | 232.2568 | 134.076 | 258.6576 | 504.0187 | 699.1289 | 153.082 | 74.1269 | 100.3789 | 136.9841 | 256.9195 | 702.2947 | 650.7634 | 651.9984 | 673.5734 | 98.8022 | 126.3439 | 247.2211 | 490.979 | 686.7799 | 100.7978 | 134.204 | 265.6833 | 522.0605 | 672.517 | 72.5638 | 91.2913 | 100.0998 | 130.3473 | 242.7005 | 656.8697 |  | 658.8445 | 673.7289 |  | 81.7804 | 118.3667 | 198.4637 | 441.456 | 659.7058 | 104.9072 | 134.6754 | 246.7051 | 525.731 | 707.4613 | 70.9562 | 80.3666 | 100.7377 | 128.1133 | 256.7434 | 571.2928 | 678.0867 | 680.9257 | 688.6303 | 120.5262 | 140.4718 | 222.1763 | 441.4563 | 675.8103 |  | 667.0602 |  |  | 652.3371 | 654.6216 | 653.0315 | 652.0449 | 649.2368 | 654.4392 | 607.0481 | 585.5349 | 525.6574 | 555.6291 | 512.0054 | 559.524 | 407.4334 | 526.0699 | 686.4421 | 675.253 | 663.609 | 675.8082 | 443.9606 |  |  | 189.8744 |  | 165.3292 | 106.8331 | 186.7134 | 125.3468 | 225.525 | 122.5774 | 474.4106 | 718.9951 | 445.6631 | 439.1176 | 243.8749 | 145.6881 | 178.9912 | 542.4545 | 676.9832 | 712.4705 | 697.3415 | 699.0014 | 190.0382 | 113.7099 | 189.1565 | 128.9454 | 709.3208 | 222.3139 | 129.1302 | 581.1014 |  | 184.3243 | 78.5106 | 99.1165 | 125.0004 | 251.3156 | 722.144 | 722.8349 | 741.3206 | 752.2152 | 133.1463 | 114.0899 | 179.8536 | 402.9456 | 714.9693 | 91.606 | 114.3653 | 203.0702 | 466.6518 | 698.951 | 59.9712 | 77.021 | 97.5612 | 123.6654 | 243.7196 | 683.0141 | 683.4577 | 735.2452 | 677.3341 | 704.004 | 82.7164 | 111.4008 | 167.2065 | 395.3972 | 669.7648 | 104.7578 | 112.9453 | 197.73 | 429.2171 | 668.0461 | 64.4427 | 83.2476 | 103.4816 | 135.7199 | 279.317 | 671.8438 | 699.6697 | 723.8273 | 704.2322 | 96.2984 | 198.2716 | 121.1081 | 435.1851 | 676.1641 | 707.8869 | 701.131 |  |  | 698.3438 | 672.8181 | 703.6415 | 671.9913 | 687.2375 | 673.4713 |  | 676.223 | 656.7129 | 697.9314 | 62.0828 | 97.8475 | 98.2704 |  | 731.9849 | 708.1042 | 712.4848 | 519.9544 | 696.6579 | 673.1939 | 489.286 | [21 empty] | 1292.785 | 1211.4759 | 676.5787 | 684.9259 | 8.0425 | 720.0445
14:52 | 5158 |  |  | -18.0726 | 21.7926 | 9.0281 | 0.7402 | 2.4737 | 1.4727 | -6.2228 | 1.9056 | 13.7486 | 4.5152 | 0.3502 |  |  |  | -29.7947 | 16.7668 | 26.9653 | 4.7197 |  | -7.3599 | 4.3745 | 0.5994 | 5.2002 | 5.684 | 1.2995 | 29.8165 | 393.1696 | 384.2415 | 185.6275 | 218.5887 | 173.0823 | 207.0355 | 128.2247 | 224.4677 | 114.3325 | 197.429 | 454.5666 | 681.7754 | 178.5837 | 270.4871 | 359.844 | 264.8108 | 341.321 | 647.7604 |  | 649.2866 |  | 638.8744 | 105.582 | 114.5778 | 191.8815 | 449.1391 | 668.9292 | 232.2772 | 134.0618 | 258.6866 | 504.0008 | 698.961 | 153.1152 | 74.1128 | 100.4198 | 137.0308 | 256.9788 | 702.031 | 650.4498 | 651.7075 | 673.3392 | 98.8106 | 126.368 | 247.2703 | 490.9922 | 686.5941 | 100.7909 | 134.2172 | 265.6978 | 522.0408 | 672.3168 | 72.6334 | 91.338 | 100.1276 | 130.3561 | 242.7381 | 656.6416 |  | 658.5999 | 673.5403 |  | 81.8084 | 118.3895 | 198.4976 | 441.4933 | 659.59 | 104.921 | 134.7049 | 246.7557 | 525.7116 | 707.2136 | 70.9971 | 80.3761 | 100.721 | 128.1364 | 256.7755 | 571.1056 | 677.7684 | 680.5875 | 688.3086 | 120.5456 | 140.496 | 222.2051 | 441.479 | 675.6026 |  | 666.7205 |  |  | 652.0139 | 654.2586 | 652.8811 | 651.8442 | 649.0374 | 654.1476 | 607.7773 | 586.1518 | 536.7208 | 555.5046 | 507.6756 | 551.8269 | 398.2192 | 529.8003 | 686.1637 | 674.9575 | 663.3021 | 675.5185 | 444.0293 |  |  | 189.9234 |  | 165.3736 | 106.8508 | 186.7278 | 125.3488 | 225.5136 | 122.6132 | 474.4487 | 718.7844 | 445.7012 | 439.1453 | 243.9562 | 145.7267 | 179.0466 | 542.3591 | 676.7542 | 712.1155 | 697.1216 | 698.7073 | 189.9933 | 113.7277 | 189.1939 | 128.8862 | 709.1635 | 222.2858 | 129.1587 | 581.0721 |  | 184.3562 | 78.5491 | 99.1172 | 125.0366 | 251.3686 | 721.8173 | 722.5176 | 740.9713 | 751.8838 | 133.1675 | 114.1225 | 179.9342 | 403.0043 | 714.7697 | 91.6249 | 114.3793 | 203.1376 | 466.7272 | 698.7579 | 60.002 | 77.0253 | 97.5622 | 123.6754 | 243.7877 | 682.6391 | 683.1287 | 734.9859 | 676.9695 | 703.7111 | 82.7249 | 111.4153 | 167.2647 | 395.445 | 669.5704 | 104.7685 | 112.958 | 197.8033 | 429.2578 | 667.8252 | 64.4728 | 83.2618 | 103.5068 | 135.7517 | 279.3388 | 671.4913 | 699.2679 | 723.5026 | 703.8944 | 96.315 | 198.2939 | 121.1075 | 435.2189 | 675.9866 | 707.6091 | 700.8089 |  |  | 698.0168 | 672.4411 | 703.2976 | 671.7764 | 686.8891 | 673.1587 |  | 675.9502 | 656.3807 | 697.6066 | 62.0962 | 97.8999 | 98.2637 |  | 731.7376 | 707.9962 | 712.3184 | 519.8195 | 696.9644 | 674.0463 | 489.7611 | [21 empty] | 1299.196 | 1208.6436 | 676.2457 | 685.5053 | 8.0651 | 719.8669
14:52 | 5159 |  |  | -18.0614 | 21.9832 | 9.0281 | 0.7709 | 2.4718 | 1.4838 | -6.1795 | 1.9066 | 13.7524 | 4.5174 | 0.3497 |  |  |  | -29.7289 | 16.6963 | 26.8917 | 4.7781 |  | -7.3322 | 4.3652 | 0.6027 | 5.2071 | 5.6884 | 1.2993 | 31.7839 | 393.1772 | 384.2523 | 185.6585 | 218.6417 | 173.1084 | 207.0244 | 128.2323 | 224.5293 | 114.3206 | 197.4431 | 454.5562 | 681.5821 | 178.6279 | 270.5102 | 359.9488 | 264.9327 | 341.4236 | 647.4666 |  | 648.9953 |  | 638.5602 | 105.5916 | 114.5882 | 191.9208 | 449.1666 | 668.7696 | 232.3187 | 134.0704 | 258.7178 | 503.9851 | 698.7686 | 153.1581 | 74.1208 | 100.4062 | 137.0437 | 257.031 | 701.7623 | 650.1426 | 651.4259 | 673.0976 | 98.8403 | 126.3996 | 247.3209 | 491.0053 | 686.4198 | 100.8213 | 134.2257 | 265.7168 | 522.0128 | 672.1051 | 72.6723 | 91.3447 | 100.109 | 130.3637 | 242.7397 | 656.3843 |  | 658.3666 | 673.353 |  | 81.816 | 118.4292 | 198.5089 | 441.5292 | 659.4838 | 104.9913 | 134.7266 | 246.7922 | 525.6889 | 706.9737 | 71.0195 | 80.3932 | 100.715 | 128.1632 | 256.8121 | 570.9295 | 677.448 | 680.265 | 687.9857 | 120.6 | 140.4841 | 222.2048 | 441.4898 | 675.4014 |  | 666.4247 |  |  | 651.6886 | 653.9005 | 652.6419 | 651.5103 | 648.8181 | 653.8231 | 599.0958 | 585.7228 | 545.3511 | 555.4335 | 515.6116 | 540.6104 | 415.4549 | 535.8846 | 685.8863 | 674.6501 | 662.9876 | 675.2277 | 444.0941 |  |  | 189.9693 |  | 165.4019 | 106.8503 | 186.7357 | 125.3424 | 225.5516 | 122.6217 | 474.4713 | 718.5752 | 445.7265 | 439.0522 | 244.0264 | 145.7781 | 179.1214 | 542.311 | 676.6351 | 711.7651 | 696.911 | 698.4307 | 190.0165 | 113.7574 | 189.2239 | 128.8878 | 709.0127 | 222.2688 | 129.1994 | 581.0441 |  | 184.3834 | 78.6125 | 99.1158 | 125.0597 | 251.4261 | 721.4821 | 722.1874 | 740.6198 | 751.5824 | 133.1828 | 114.1463 | 179.9953 | 403.0789 | 714.5723 | 91.6317 | 114.4008 | 203.2171 | 466.7693 | 698.5584 | 60.0233 | 77.0285 | 97.5792 | 123.7272 | 243.8538 | 682.3128 | 682.8426 | 734.7451 | 676.678 | 703.4141 | 82.7245 | 111.437 | 167.312 | 395.5061 | 669.3696 | 104.7921 | 112.982 | 197.867 | 429.3039 | 667.6 | 64.4823 | 83.2602 | 103.523 | 135.7809 | 279.3442 | 671.1738 | 698.8731 | 723.1696 | 703.5229 | 96.3445 | 198.3347 | 121.1368 | 435.2421 | 675.7923 | 707.3336 | 700.4758 |  |  | 697.6869 | 672.1384 | 702.9745 | 671.5553 | 686.5641 | 672.8214 |  | 675.6682 | 656.0402 | 697.2827 | 62.0842 | 97.8938 | 98.2551 |  | 731.5763 | 707.917 | 712.2614 | 519.5784 | 696.9042 | 673.986 | 490.0018 | [21 empty] | 1324.9299 | 1208.4394 | 675.9225 | 685.4451 | 8.1501 | 719.7467
14:52 | 5160 |  |  | -18.0543 | 22.0319 | 9.0367 | 0.7796 | 2.4819 | 1.4008 | -6.2842 | 1.9054 | 13.7488 | 4.5167 | 0.3479 |  |  |  | -29.8082 | 16.5096 | 26.8626 | 4.76 |  | -7.3407 | 4.3294 | 0.602 | 5.2039 | 5.6831 | 1.3017 | 30.7329 | 393.1943 | 384.2518 | 185.6933 | 218.6818 | 173.1376 | 207.0024 | 128.2439 | 224.6299 | 114.3082 | 197.4627 | 454.5301 | 681.3828 | 178.6161 | 270.532 | 360.0439 | 265.0698 | 341.5329 | 647.153 |  | 648.6977 |  | 638.2393 | 105.6274 | 114.5928 | 191.9467 | 449.1884 | 668.6087 | 232.332 | 134.1357 | 258.7897 | 503.9771 | 698.5385 | 153.1816 | 74.1812 | 100.3981 | 137.0432 | 257.0731 | 701.5108 | 649.8526 | 651.1877 | 672.8423 | 98.8393 | 126.4213 | 247.3768 | 491.0146 | 686.2495 | 100.831 | 134.2387 | 265.7522 | 521.9525 | 671.9385 | 72.6273 | 91.3087 | 100.0727 | 130.4001 | 242.8136 | 656.1204 |  | 658.1152 | 673.1463 |  | 81.8044 | 118.4119 | 198.5509 | 441.499 | 659.2996 | 105.0327 | 134.7553 | 246.8476 | 525.6656 | 706.7292 | 71.0111 | 80.4276 | 100.7303 | 128.181 | 256.8604 | 570.7442 | 677.123 | 679.9435 | 687.6615 | 120.6323 | 140.4931 | 222.2407 | 441.5027 | 675.2077 |  | 666.1368 |  |  | 651.3737 | 653.5329 | 652.4276 | 651.2059 | 648.6041 | 653.5142 | 584.3666 | 585.3939 | 535.0283 | 555.4652 | 529.0544 | 526.1762 | 454.6001 | 544.099 | 685.5975 | 674.3507 | 662.6687 | 674.935 | 444.162 |  |  | 190.0261 |  | 165.4453 | 106.8666 | 186.7503 | 125.3478 | 225.6035 | 122.6259 | 474.4787 | 718.3699 | 445.7563 | 438.9672 | 244.1031 | 145.8249 | 179.1853 | 542.2397 | 676.5335 | 711.4203 | 696.6921 | 698.1299 | 190.0364 | 113.7712 | 189.2498 | 128.8958 | 708.8485 | 222.2267 | 129.2317 | 581.0087 |  | 184.4316 | 78.6571 | 99.1141 | 125.0707 | 251.4872 | 721.149 | 721.8709 | 740.2733 | 751.3809 | 133.2065 | 114.1605 | 180.0331 | 403.135 | 714.3662 | 91.6637 | 114.4293 | 203.2585 | 466.7868 | 698.3436 | 60.09 | 77.0509 | 97.5677 | 123.7574 | 243.9235 | 682.0149 | 682.5244 | 734.4708 | 676.4048 | 703.1035 | 82.74 | 111.4595 | 167.3814 | 395.5402 | 669.1876 | 104.7955 | 113.0042 | 197.9192 | 429.3336 | 667.3838 | 64.4704 | 83.2797 | 103.4962 | 135.8147 | 279.3473 | 670.8105 | 698.5195 | 722.8569 | 703.1846 | 96.3649 | 198.3653 | 121.1489 | 435.2749 | 675.6109 | 707.0572 | 700.198 |  |  | 697.3697 | 671.761 | 702.66 | 671.3463 | 686.2476 | 672.5348 |  | 675.383 | 655.6595 | 696.9546 | 62.0779 | 98.0536 | 98.2382 |  | 731.3502 | 707.8412 | 712.1699 | 519.8951 | 696.665 | 673.5064 | 489.2976 | [21 empty] | 1308.6857 | 1207.4738 | 675.5868 | 685.0857 | 8.0115 | 719.5957
14:52 | 5161 |  |  | -17.9906 | 22.0993 | 9.0376 | 0.7698 | 2.4556 | 1.3899 | -6.2683 | 1.905 | 13.7495 | 4.5133 | 0.3502 |  |  |  | -29.8182 | 16.6151 | 26.926 | 4.8165 |  | -7.1819 | 4.4491 | 0.6015 | 5.2028 | 5.6889 | 1.2999 | 30.5317 | 393.2113 | 384.2496 | 185.7297 | 218.7228 | 173.1666 | 206.997 | 128.2552 | 224.6067 | 114.3494 | 197.5325 | 454.5576 | 681.2037 | 178.6126 | 270.5428 | 360.1437 | 265.1917 | 341.625 | 646.8537 |  | 648.4361 |  | 637.9419 | 105.6039 | 114.6052 | 191.9837 | 449.2025 | 668.4557 | 232.3544 | 134.1404 | 258.8041 | 503.9731 | 698.3587 | 153.201 | 74.2274 | 100.4293 | 137.0723 | 257.1292 | 701.2723 | 649.5392 | 650.9083 | 672.5681 | 98.8196 | 126.4447 | 247.4367 | 491.0109 | 686.0704 | 100.8372 | 134.2575 | 265.7781 | 521.9123 | 671.7708 | 72.5948 | 91.2983 | 100.08 | 130.4082 | 242.8446 | 655.8586 |  | 657.8548 | 672.9776 |  | 81.7729 | 118.4113 | 198.587 | 441.4869 | 659.1167 | 105.0474 | 134.7739 | 246.887 | 525.6335 | 706.4756 | 70.9982 | 80.4662 | 100.7456 | 128.1902 | 256.912 | 570.5663 | 676.802 | 679.6314 | 687.3371 | 120.6052 | 140.5476 | 222.3311 | 441.534 | 675.0032 |  | 665.8097 |  |  | 651.0618 | 653.1672 | 652.1769 | 650.8872 | 648.3782 | 653.2126 | 580.107 | 583.0583 | 528.6004 | 555.1688 | 539.7019 | 518.4342 | 466.0545 | 550.8393 | 685.3005 | 674.0548 | 662.3591 | 674.6432 | 444.2395 |  |  | 190.0816 |  | 165.4895 | 106.8753 | 186.7616 | 125.3565 | 225.6252 | 122.632 | 474.4862 | 718.172 | 445.7975 | 438.9157 | 244.188 | 145.8608 | 179.2464 | 542.0856 | 676.2112 | 711.0794 | 696.3644 | 697.7881 | 190.0457 | 113.7805 | 189.2836 | 128.9338 | 708.6795 | 222.1932 | 129.2399 | 580.9707 |  | 184.4747 | 78.669 | 99.1249 | 125.0836 | 251.547 | 720.8197 | 721.55 | 739.9291 | 751.1387 | 133.2279 | 114.1566 | 180.0592 | 403.158 | 714.1567 | 91.6859 | 114.4548 | 203.3046 | 466.8946 | 698.173 | 60.1786 | 77.0797 | 97.5764 | 123.7817 | 244.0224 | 681.7196 | 682.128 | 734.1939 | 676.0994 | 702.7906 | 82.7683 | 111.4866 | 167.4818 | 395.5735 | 669.011 | 104.7891 | 113.0239 | 197.9735 | 429.3621 | 667.1644 | 64.4714 | 83.2983 | 103.4896 | 135.8427 | 279.3633 | 670.4424 | 698.1586 | 722.5361 | 702.8843 | 96.3962 | 198.4077 | 121.1464 | 435.3108 | 675.4333 | 706.724 | 699.9022 |  |  | 697.0527 | 671.3256 | 702.3153 | 671.1171 | 685.941 | 672.2987 |  | 675.1168 | 655.2958 | 696.6631 | 62.0628 | 97.9859 | 98.2347 |  | 731.2148 | 707.7251 | 712.0996 | 520.0021 | 697.2193 | 673.7665 | 489.7839 | [21 empty] | 1317.3705 | 1201.948 | 675.2498 | 685.4929 | 8.19 | 719.47
14:52 | 5162 |  |  | -17.8918 | 22.159 | 9.0887 | 0.8859 | 2.4139 | 1.4363 | -6.2886 | 1.9041 | 13.7448 | 4.5143 | 0.3478 |  |  |  | -29.9874 | 16.616 | 26.949 | 4.7413 |  | -7.2227 | 4.3017 | 0.6006 | 5.1996 | 5.6872 | 1.299 | 29.7505 | 393.2186 | 384.257 | 185.7686 | 218.7709 | 173.1992 | 206.9943 | 128.2609 | 224.6205 | 114.3654 | 197.5909 | 454.5762 | 681.0123 | 178.6302 | 270.5537 | 360.286 | 265.3401 | 341.7542 | 646.5482 |  | 648.1418 |  | 637.6406 | 105.6472 | 114.6174 | 192.0457 | 449.2282 | 668.3151 | 232.4061 | 134.1106 | 258.8163 | 503.9595 | 698.1766 | 153.224 | 74.2319 | 100.4341 | 137.1017 | 257.1868 | 700.9794 | 649.2034 | 650.5512 | 672.2674 | 98.8258 | 126.4592 | 247.4736 | 490.9902 | 685.8916 | 100.858 | 134.2818 | 265.7997 | 521.8826 | 671.5867 | 72.6134 | 91.3096 | 100.1128 | 130.4587 | 242.898 | 655.6262 |  | 657.6058 | 672.7872 |  | 81.7871 | 118.447 | 198.6148 | 441.4982 | 658.964 | 105.0241 | 134.8165 | 246.9441 | 525.6112 | 706.2415 | 70.9583 | 80.5239 | 100.7696 | 128.1963 | 256.9786 | 570.398 | 676.4887 | 679.3018 | 687.0196 | 120.6306 | 140.5754 | 222.3805 | 441.5577 | 674.8021 |  | 665.5036 |  |  | 650.7417 | 652.7975 | 651.8742 | 650.5087 | 648.1441 | 652.8984 | 586.0505 | 575.2001 | 536.9108 | 554.5902 | 546.8669 | 521.0291 | 484.6185 | 554.3164 | 685.0118 | 673.7501 | 662.0539 | 674.3545 | 444.3211 |  |  | 190.1308 |  | 165.5253 | 106.8895 | 186.7823 | 125.3543 | 225.7534 | 122.6586 | 474.5212 | 717.9818 | 445.833 | 438.8483 | 244.2701 | 145.913 | 179.3306 | 541.8962 | 675.7125 | 710.731 | 695.9261 | 697.42 | 190.194 | 113.812 | 189.3303 | 129.0136 | 708.5203 | 222.1743 | 129.2408 | 580.9221 |  | 184.5214 | 78.6834 | 99.1236 | 125.0949 | 251.5987 | 720.482 | 721.2144 | 739.5796 | 750.8232 | 133.2426 | 114.1532 | 180.0951 | 403.2127 | 713.9247 | 91.7106 | 114.5019 | 203.3727 | 466.9145 | 697.9598 | 60.1194 | 77.1178 | 97.589 | 123.8511 | 244.0666 | 681.3806 | 681.6765 | 733.9144 | 675.7175 | 702.4792 | 82.7805 | 111.4944 | 167.5138 | 395.6052 | 668.8207 | 104.7969 | 113.044 | 198.0355 | 429.3966 | 666.9482 | 64.484 | 83.3171 | 103.5113 | 135.861 | 279.3837 | 670.0178 | 697.8065 | 722.225 | 702.6182 | 96.4016 | 198.4623 | 121.1528 | 435.3388 | 675.2364 | 706.3872 | 699.5889 |  |  | 696.7348 | 670.9843 | 701.9821 | 670.8823 | 685.6522 | 672.0635 |  | 674.8404 | 654.9106 | 696.3587 | 62.0675 | 97.9444 | 98.2454 |  | 730.9878 | 707.593 | 711.9626 | 520.1361 | 697.3275 | 674.2902 | 489.779 | [21 empty] | 1318.9245 | 1202.1966 | 674.9188 | 685.8088 | 8.1604 | 719.2904
14:52 | 5163 |  |  | -17.8775 | 22.14 | 8.8784 | 0.8 | 2.4182 | 1.4407 | -6.182 | 1.9036 | 13.7443 | 4.5178 | 0.3513 |  |  |  | -30.0102 | 16.8212 | 26.9519 | 4.7657 |  | -7.1424 | 4.3313 | 0.6018 | 5.2044 | 5.6874 | 1.3002 | 30.7917 | 393.2344 | 384.2651 | 185.8026 | 218.8201 | 173.2372 | 206.9795 | 128.2698 | 224.8135 | 114.3513 | 197.6083 | 454.5415 | 680.8083 | 178.6448 | 270.5311 | 360.3492 | 265.4624 | 341.8244 | 646.2148 |  | 647.7981 |  | 637.3002 | 105.7709 | 114.6265 | 192.0757 | 449.2525 | 668.1542 | 232.4325 | 134.1661 | 258.8713 | 503.9581 | 697.9621 | 153.2633 | 74.2376 | 100.454 | 137.1416 | 257.2447 | 700.6665 | 648.8799 | 650.2229 | 671.9651 | 98.8235 | 126.4709 | 247.502 | 490.998 | 685.7171 | 100.8519 | 134.3053 | 265.8074 | 521.8571 | 671.3723 | 72.675 | 91.3281 | 100.1418 | 130.5585 | 243.0113 | 655.4003 |  | 657.3662 | 672.5876 |  | 81.8356 | 118.4867 | 198.638 | 441.5833 | 658.8728 | 104.9754 | 134.8552 | 247.0133 | 525.5947 | 706.018 | 70.9693 | 80.5563 | 100.7729 | 128.2247 | 257.0311 | 570.2192 | 676.1726 | 679.0009 | 686.6934 | 120.6577 | 140.63 | 222.4692 | 441.5931 | 674.6036 |  | 665.2632 |  |  | 650.428 | 652.4488 | 651.6121 | 650.2226 | 647.9291 | 652.5935 | 591.9286 | 571.7724 | 542.8388 | 555.678 | 551.6985 | 528.5028 | 511.6068 | 553.6621 | 684.7193 | 673.4343 | 661.732 | 674.0574 | 444.4036 |  |  | 190.1854 |  | 165.5628 | 106.9095 | 186.8012 | 125.3581 | 225.8039 | 122.6828 | 474.5512 | 717.7901 | 445.8543 | 438.8236 | 244.3494 | 145.9726 | 179.4113 | 541.7133 | 675.0993 | 710.3807 | 695.4478 | 697.0526 | 190.2419 | 113.837 | 189.3764 | 128.9948 | 708.361 | 222.1523 | 129.2782 | 580.8817 |  | 184.5435 | 78.7208 | 99.1186 | 125.1044 | 251.6529 | 720.1279 | 720.8667 | 739.221 | 750.4971 | 133.2548 | 114.1694 | 180.159 | 403.2767 | 713.7196 | 91.7197 | 114.5433 | 203.4378 | 466.8616 | 697.7277 | 60.1241 | 77.1369 | 97.5947 | 123.8869 | 244.0665 | 681.0157 | 681.1763 | 733.6375 | 675.2786 | 702.1461 | 82.7785 | 111.5277 | 167.5193 | 395.6451 | 668.6225 | 104.8228 | 113.0553 | 198.1085 | 429.4476 | 666.7421 | 64.516 | 83.3474 | 103.5438 | 135.8774 | 279.4182 | 669.6206 | 697.3912 | 721.8699 | 702.2825 | 96.4404 | 198.5072 | 121.1893 | 435.3688 | 675.037 | 706.062 | 699.2723 |  |  | 696.4285 | 670.6465 | 701.6581 | 670.6552 | 685.3711 | 671.7899 |  | 674.5694 | 654.535 | 696.055 | 62.0878 | 97.9702 | 98.2605 |  | 730.7423 | 707.4314 | 711.8824 | 520.0281 | 696.5247 | 673.7781 | 490.124 | [21 empty] | 1343.7034 | 1201.56 | 674.5962 | 685.1514 | 8.2006 | 719.0869
14:52 | 5164 |  |  | -17.955 | 22.2038 | 8.6985 | 0.7917 | 2.4328 | 1.46 | -6.2641 | 1.9017 | 13.7337 | 4.516 | 0.3507 |  |  |  | -30.1066 | 16.9277 | 26.9108 | 4.8484 |  | -7.1358 | 4.2952 | 0.6017 | 5.2 | 5.687 | 1.3004 | 30.9273 | 393.2503 | 384.2643 | 185.8311 | 218.8594 | 173.2696 | 206.9641 | 128.2828 | 224.9056 | 114.3931 | 197.6687 | 454.5927 | 680.6662 | 178.6776 | 270.5031 | 360.3704 | 265.5562 | 341.8934 | 645.8939 |  | 647.4938 |  | 636.9812 | 105.8205 | 114.644 | 192.1083 | 449.2802 | 667.9886 | 232.4597 | 134.2447 | 258.9336 | 503.9568 | 697.7598 | 153.3258 | 74.2554 | 100.4374 | 137.1618 | 257.283 | 700.3951 | 648.5566 | 649.9158 | 671.6495 | 98.8217 | 126.4953 | 247.5481 | 491.0218 | 685.5263 | 100.8353 | 134.3252 | 265.8209 | 521.8229 | 671.1733 | 72.7116 | 91.3189 | 100.1372 | 130.5898 | 243.0816 | 655.1544 |  | 657.122 | 672.4203 |  | 81.7927 | 118.4881 | 198.6771 | 441.5923 | 658.7113 | 105.067 | 134.8583 | 247.0377 | 525.5648 | 705.8185 | 71.0687 | 80.525 | 100.7246 | 128.265 | 257.0336 | 570.0392 | 675.8489 | 678.7093 | 686.3754 | 120.6654 | 140.6647 | 222.536 | 441.6282 | 674.412 |  | 665.0428 |  |  | 650.1087 | 652.1155 | 651.3378 | 649.9296 | 647.7106 | 652.3041 | 593.9453 | 573.4935 | 546.9057 | 557.7805 | 554.4107 | 539.7447 | 516.3846 | 551.2672 | 684.4122 | 673.1096 | 661.4099 | 673.7464 | 444.4709 |  |  | 190.234 |  | 165.5861 | 106.9051 | 186.8097 | 125.3598 | 225.7525 | 122.6838 | 474.5579 | 717.5943 | 445.8764 | 438.9889 | 244.4374 | 146.0274 | 179.5061 | 541.5622 | 674.5201 | 710.0427 | 694.9861 | 696.6928 | 190.1921 | 113.8432 | 189.4123 | 128.9552 | 708.1987 | 222.1362 | 129.3015 | 580.8507 |  | 184.5545 | 78.7705 | 99.1166 | 125.124 | 251.7128 | 719.7703 | 720.5157 | 738.8699 | 750.2844 | 133.2704 | 114.1832 | 180.2054 | 403.3216 | 713.5272 | 91.7017 | 114.5555 | 203.5055 | 466.8658 | 697.5302 | 60.1785 | 77.1265 | 97.6117 | 123.886 | 244.1007 | 680.6302 | 680.628 | 733.387 | 674.8064 | 701.7965 | 82.7761 | 111.5773 | 167.5615 | 395.6933 | 668.4116 | 104.842 | 113.0773 | 198.1893 | 429.5029 | 666.5451 | 64.562 | 83.3601 | 103.5744 | 135.8915 | 279.4655 | 669.2768 | 696.9897 | 721.5291 | 701.8898 | 96.4869 | 198.548 | 121.2207 | 435.3874 | 674.8406 | 705.6921 | 698.9318 |  |  | 696.1058 | 670.2537 | 701.3191 | 670.3902 | 685.0704 | 671.5166 |  | 674.2939 | 654.1636 | 695.749 | 62.1012 | 97.9987 | 98.2659 |  | 730.555 | 707.2891 | 711.8123 | 520.3707 | 697.4527 | 674.6278 | 490.6527 | [21 empty] | 1326.5465 | 1202.4634 | 674.2637 | 686.0402 | 8.1322 | 718.9221
14:52 | 5165 |  |  | -17.956 | 22.2638 | 8.6944 | 0.8021 | 2.4099 | 1.4893 | -6.2745 | 1.901 | 13.7339 | 4.5177 | 0.3499 |  |  |  | -30.0737 | 16.878 | 26.9662 | 4.8306 |  | -7.1533 | 4.3697 | 0.6026 | 5.1996 | 5.6883 | 1.297 | 29.3006 | 393.2571 | 384.2641 | 185.8574 | 218.8994 | 173.2969 | 206.9518 | 128.2995 | 224.8405 | 114.4792 | 197.7532 | 454.6782 | 680.5409 | 178.6959 | 270.4798 | 360.4415 | 265.6694 | 342.0279 | 645.5777 |  | 647.2161 |  | 636.6791 | 105.8401 | 114.6567 | 192.1583 | 449.3046 | 667.8261 | 232.5241 | 134.2708 | 258.9786 | 503.9394 | 697.5914 | 153.3842 | 74.2761 | 100.4291 | 137.1836 | 257.3192 | 700.1595 | 648.2572 | 649.651 | 671.3349 | 98.8433 | 126.523 | 247.6085 | 491.0342 | 685.3486 | 100.8576 | 134.3301 | 265.861 | 521.7732 | 671.0308 | 72.6759 | 91.3118 | 100.1343 | 130.5992 | 243.1341 | 654.9073 |  | 656.8828 | 672.2369 |  | 81.8084 | 118.4866 | 198.7338 | 441.4979 | 658.4739 | 105.1158 | 134.8645 | 247.0633 | 525.532 | 705.615 | 71.0997 | 80.5365 | 100.7235 | 128.2964 | 257.0656 | 569.8613 | 675.5197 | 678.3851 | 686.0719 | 120.735 | 140.6499 | 222.528 | 441.6404 | 674.2367 |  | 664.7005 |  |  | 649.7803 | 651.7534 | 651.0886 | 649.6014 | 647.4899 | 652.0011 | 594.9277 | 573.7948 | 544.5842 | 559.3497 | 555.9109 | 548.7008 | 510.8695 | 549.6445 | 684.1143 | 672.8047 | 661.1001 | 673.4497 | 444.5379 |  |  | 190.2871 |  | 165.6178 | 106.915 | 186.8256 | 125.3499 | 225.7724 | 122.7114 | 474.5891 | 717.3988 | 445.902 | 439.2991 | 244.5238 | 146.0579 | 179.5719 | 541.4328 | 674.0405 | 709.6873 | 694.5123 | 696.3137 | 190.2096 | 113.8451 | 189.4477 | 128.9515 | 708.0324 | 222.1319 | 129.292 | 580.8067 |  | 184.5898 | 78.817 | 99.1234 | 125.1397 | 251.771 | 719.399 | 720.1587 | 738.5155 | 750.0696 | 133.2902 | 114.1759 | 180.224 | 403.3592 | 713.3277 | 91.7066 | 114.5971 | 203.5731 | 466.8873 | 697.3261 | 60.204 | 77.1488 | 97.6034 | 123.9128 | 244.1486 | 680.1978 | 680.0489 | 733.1287 | 674.2678 | 701.4395 | 82.779 | 111.576 | 167.5857 | 395.6962 | 668.2119 | 104.8503 | 113.1032 | 198.2395 | 429.5276 | 666.3261 | 64.5841 | 83.3762 | 103.5658 | 135.9138 | 279.478 | 668.8585 | 696.6377 | 721.2325 | 701.5778 | 96.4498 | 198.5923 | 121.2078 | 435.4025 | 674.6426 | 705.3247 | 698.6224 |  |  | 695.7656 | 669.8651 | 700.9784 | 670.0889 | 684.7366 | 671.2712 |  | 674.0054 | 653.7812 | 695.4186 | 62.1024 | 98.1056 | 98.2572 |  | 730.3134 | 707.1787 | 711.63 | 520.3119 | 697.4666 | 674.4073 | 490.0118 | [21 empty] | 1311.6506 | 1201.3709 | 673.9185 | 685.937 | 8.1739 | 718.746
14:52 | 5166 |  |  | -18.0206 | 22.3257 | 8.7245 | 0.8477 | 2.4604 | 1.4271 | -6.3153 | 1.9005 | 13.7369 | 4.5221 | 0.352 |  |  |  | -30.0068 | 17.0634 | 26.9168 | 4.7601 |  | -7.2008 | 4.3283 | 0.6018 | 5.2028 | 5.6919 | 1.2965 | 29.6258 | 393.2661 | 384.2712 | 185.8858 | 218.9483 | 173.3289 | 206.9387 | 128.3128 | 224.8176 | 114.4718 | 197.7572 | 454.6623 | 680.319 | 178.7082 | 270.4847 | 360.4561 | 265.7869 | 342.1385 | 645.2574 |  | 646.9309 |  | 636.3658 | 105.8786 | 114.6725 | 192.2043 | 449.3258 | 667.6614 | 232.5777 | 134.2459 | 259.0161 | 503.9283 | 697.3911 | 153.41 | 74.3164 | 100.4726 | 137.2182 | 257.3765 | 699.8953 | 647.9227 | 649.3213 | 671.0394 | 98.8344 | 126.5363 | 247.6596 | 491.0472 | 685.1793 | 100.8709 | 134.3789 | 265.8909 | 521.7606 | 670.8464 | 72.7049 | 91.3144 | 100.1511 | 130.6082 | 243.1682 | 654.6624 |  | 656.6339 | 672.0355 |  | 81.801 | 118.6091 | 198.7209 | 441.5887 | 658.3752 | 105.1082 | 134.8798 | 247.1055 | 525.5144 | 705.367 | 71.0884 | 80.5887 | 100.7778 | 128.3253 | 257.1158 | 569.68 | 675.1906 | 678.0703 | 685.7443 | 120.7609 | 140.6545 | 222.5561 | 441.6466 | 674.042 |  | 664.32 |  |  | 649.4552 | 651.3688 | 650.9039 | 649.3568 | 647.2781 | 651.684 | 595.4683 | 575.697 | 528.2105 | 561.0548 | 556.2361 | 552.9794 | 502.2423 | 545.3702 | 683.8211 | 672.4961 | 660.7874 | 673.1595 | 444.6142 |  |  | 190.3382 |  | 165.6545 | 106.9302 | 186.8427 | 125.3513 | 225.904 | 122.7309 | 474.6283 | 717.1911 | 445.9383 | 439.3622 | 244.5788 | 146.0829 | 179.5941 | 541.2141 | 673.5472 | 709.33 | 693.9832 | 695.882 | 190.3479 | 113.8664 | 189.5179 | 129.0147 | 707.8756 | 222.1504 | 129.3064 | 580.7361 |  | 184.6253 | 78.8741 | 99.1229 | 125.1263 | 251.8462 | 719.0276 | 719.7795 | 738.1469 | 749.6532 | 133.3018 | 114.1798 | 180.2615 | 403.3816 | 713.1208 | 91.7152 | 114.6436 | 203.6134 | 466.89 | 697.1014 | 60.1652 | 77.2063 | 97.58 | 124.006 | 244.1687 | 679.7803 | 679.5161 | 732.8564 | 673.7629 | 701.0704 | 82.8008 | 111.5475 | 167.6154 | 395.7002 | 668.0129 | 104.8519 | 113.1111 | 198.3 | 429.5606 | 666.1001 | 64.5844 | 83.4111 | 103.5349 | 135.9306 | 279.4775 | 668.4677 | 696.2368 | 720.8911 | 701.2548 | 96.468 | 198.6461 | 121.2119 | 435.4423 | 674.4583 | 704.9552 | 698.2823 |  |  | 695.424 | 669.4842 | 700.5843 | 669.7719 | 684.402 | 671.0485 |  | 673.7278 | 653.4111 | 695.0975 | 62.1046 | 98.0761 | 98.2697 |  | 730.0818 | 707.0575 | 711.4459 | 519.8893 | 696.1996 | 673.7429 | 490.253 | [21 empty] | 1306.2891 | 1201.9917 | 673.5691 | 684.9712 | 8.1931 | 718.5697
14:52 | 5167 |  |  | -18.0028 | 22.2935 | 8.6732 | 0.778 | 2.5879 | 1.4323 | -6.2557 | 1.8992 | 13.7298 | 4.5222 | 0.3499 |  |  |  | -30.0058 | 17.1218 | 26.8218 | 4.8155 |  | -7.239 | 4.3587 | 0.6006 | 5.204 | 5.6929 | 1.2975 | 30.8888 | 393.2796 | 384.2742 | 185.9164 | 218.9895 | 173.3568 | 206.9259 | 128.316 | 224.7895 | 114.448 | 197.7713 | 454.6394 | 680.1061 | 178.7408 | 270.5039 | 360.4437 | 265.9318 | 342.2501 | 644.9088 |  | 646.6138 |  | 636.0461 | 105.8752 | 114.7009 | 192.2591 | 449.3478 | 667.4864 | 232.5996 | 134.2167 | 259.0407 | 503.9039 | 697.1732 | 153.4226 | 74.3358 | 100.5024 | 137.2351 | 257.4334 | 699.5953 | 647.5399 | 648.9292 | 670.7224 | 98.8323 | 126.5495 | 247.6987 | 491.0573 | 684.9921 | 100.8575 | 134.4083 | 265.9292 | 521.7119 | 670.6656 | 72.7352 | 91.3279 | 100.1361 | 130.5794 | 243.16 | 654.4217 |  | 656.3604 | 671.791 |  | 81.7944 | 118.618 | 198.7752 | 441.5971 | 658.2384 | 105.1533 | 134.9177 | 247.1381 | 525.4823 | 705.1457 | 71.1196 | 80.6098 | 100.7945 | 128.3617 | 257.1538 | 569.5002 | 674.8739 | 677.7931 | 685.4146 | 120.7477 | 140.6715 | 222.5995 | 441.6606 | 673.8412 |  | 663.9627 |  |  | 649.1157 | 650.9886 | 650.7844 | 649.2291 | 647.0707 | 651.3798 | 594.4344 | 576.5029 | 524.9261 | 561.7715 | 552.7966 | 555.9579 | 496.9566 | 536.2061 | 683.5369 | 672.1816 | 660.4743 | 672.8712 | 444.6881 |  |  | 190.3873 |  | 165.687 | 106.9342 | 186.8545 | 125.3563 | 225.9336 | 122.7442 | 474.657 | 716.9856 | 445.9709 | 439.0908 | 244.5935 | 146.1141 | 179.6282 | 540.9268 | 672.8393 | 708.967 | 693.4587 | 695.4052 | 190.3808 | 113.8804 | 189.582 | 129.0207 | 707.7124 | 222.1546 | 129.3548 | 580.665 |  | 184.6441 | 78.9183 | 99.1242 | 125.1613 | 251.8966 | 718.6584 | 719.4093 | 737.7874 | 749.3266 | 133.3255 | 114.208 | 180.334 | 403.4095 | 712.8935 | 91.7182 | 114.6529 | 203.6531 | 466.8831 | 696.885 | 60.0893 | 77.2418 | 97.5644 | 124.04 | 244.1921 | 679.375 | 679.0452 | 732.5498 | 673.333 | 700.6796 | 82.811 | 111.5675 | 167.6611 | 395.7354 | 667.8162 | 104.8598 | 113.1238 | 198.3808 | 429.606 | 665.8905 | 64.5885 | 83.4468 | 103.5454 | 135.9478 | 279.5074 | 668.1191 | 695.8643 | 720.5743 | 700.9353 | 96.4943 | 198.7117 | 121.2387 | 435.479 | 674.2679 | 704.5833 | 697.92 |  |  | 695.0757 | 669.1097 | 700.207 | 669.4624 | 684.0744 | 670.7453 |  | 673.4419 | 653.0351 | 694.7731 | 62.0925 | 97.8282 | 98.2912 |  | 729.9 | 706.8957 | 711.3169 | 520.1912 | 696.7426 | 672.6556 | 489.4693 | [21 empty] | 1318.1847 | 1202.1393 | 673.2183 | 684.6991 | 8.2138 | 718.3978
14:52 | 5168 |  |  | -17.999 | 22.4396 | 8.8324 | 0.8617 | 2.5413 | 1.5746 | -6.277 | 1.8977 | 13.7349 | 4.5258 | 0.3494 |  |  |  | -30.0208 | 17.0646 | 26.9053 | 4.6958 |  | -7.2466 | 4.4129 | 0.6021 | 5.2005 | 5.6912 | 1.2959 | 29.2842 | 393.2931 | 384.2732 | 185.9493 | 219.038 | 173.3896 | 206.9114 | 128.328 | 224.7101 | 114.4673 | 197.8178 | 454.6435 | 679.93 | 178.8235 | 270.5499 | 360.4483 | 266.0588 | 342.3442 | 644.5734 |  | 646.2957 |  | 635.7267 | 105.8509 | 114.7234 | 192.3096 | 449.3786 | 667.3327 | 232.6599 | 134.2833 | 259.0979 | 503.897 | 696.9716 | 153.5037 | 74.3369 | 100.4763 | 137.2462 | 257.4734 | 699.2977 | 647.1835 | 648.5725 | 670.4254 | 98.8453 | 126.5759 | 247.742 | 491.0618 | 684.809 | 100.8512 | 134.4043 | 265.9744 | 521.639 | 670.5035 | 72.7277 | 91.3521 | 100.1077 | 130.5757 | 243.1712 | 654.1925 |  | 656.1118 | 671.5339 |  | 81.8361 | 118.4662 | 198.8791 | 441.4424 | 657.9774 | 105.2069 | 134.951 | 247.1879 | 525.4331 | 704.9422 | 71.143 | 80.6228 | 100.7692 | 128.3834 | 257.191 | 569.3341 | 674.5581 | 677.504 | 685.0935 | 120.7545 | 140.6996 | 222.6565 | 441.6852 | 673.636 |  | 663.5318 |  |  | 648.7778 | 650.6314 | 650.5599 | 648.9874 | 646.8619 | 651.0799 | 591.3637 | 576.1887 | 537.4373 | 559.3764 | 533.5987 | 556.7924 | 507.053 | 527.8536 | 683.2473 | 671.8786 | 660.1569 | 672.5875 | 444.7585 |  |  | 190.4405 |  | 165.7211 | 106.9459 | 186.8675 | 125.358 | 225.8208 | 122.7568 | 474.6638 | 716.7947 | 446.0008 | 438.7153 | 244.6168 | 146.1384 | 179.6645 | 540.6975 | 671.973 | 708.5998 | 692.9298 | 694.9164 | 190.2331 | 113.8896 | 189.5914 | 128.9207 | 707.5397 | 222.1291 | 129.3881 | 580.618 |  | 184.6612 | 78.9582 | 99.1475 | 125.2158 | 251.9181 | 718.2837 | 719.0515 | 737.4437 | 749.1376 | 133.3295 | 114.2334 | 180.39 | 403.4534 | 712.6784 | 91.7301 | 114.6738 | 203.7288 | 466.9765 | 696.7141 | 60.0715 | 77.239 | 97.5904 | 123.9957 | 244.2544 | 678.9367 | 678.5945 | 732.2288 | 672.8771 | 700.2819 | 82.803 | 111.6232 | 167.72 | 395.7719 | 667.6308 | 104.8788 | 113.16 | 198.4713 | 429.6618 | 665.6888 | 64.6151 | 83.4798 | 103.5517 | 135.9647 | 279.5424 | 667.7519 | 695.5059 | 720.2515 | 700.6131 | 96.509 | 198.7639 | 121.2609 | 435.5003 | 674.0723 | 704.2285 | 697.5567 |  |  | 694.7169 | 668.7493 | 699.8287 | 669.1569 | 683.7542 | 670.4261 |  | 673.1663 | 652.6792 | 694.417 | 62.1041 | 97.8399 | 98.266 |  | 729.7102 | 706.742 | 711.2336 | 519.8289 | 696.7426 | 673.0785 | 489.2884 | [21 empty] | 1313.369 | 1192.7995 | 672.8708 | 684.9105 | 8.3354 | 718.2261
14:52 | 5169 |  |  | -18.0685 | 22.4218 | 8.651 | 0.7754 | 2.3495 | 1.439 | -6.3962 | 1.8942 | 13.737 | 4.5378 | 0.3491 |  |  |  | -29.9948 | 17.2561 | 26.7141 | 4.7432 |  | -7.2948 | 4.4632 | 0.6018 | 5.2005 | 5.6942 | 1.2987 | 30.3255 | 393.2954 | 384.2749 | 185.9838 | 219.0869 | 173.4177 | 206.8946 | 128.3355 | 224.7077 | 114.4722 | 197.853 | 454.6561 | 679.7479 | 178.849 | 270.6133 | 360.4169 | 266.1709 | 342.4557 | 644.2674 |  | 646.0078 |  | 635.415 | 105.8756 | 114.7304 | 192.3517 | 449.4063 | 667.1803 | 232.7397 | 134.342 | 259.1405 | 503.8926 | 696.7758 | 153.5903 | 74.3316 | 100.4653 | 137.2902 | 257.5181 | 699.0293 | 646.8536 | 648.2347 | 670.1851 | 98.8484 | 126.6096 | 247.7786 | 491.0731 | 684.6245 | 100.8727 | 134.4257 | 266.0118 | 521.5986 | 670.3031 | 72.7624 | 91.3463 | 100.1129 | 130.5905 | 243.2144 | 653.9818 |  | 655.8654 | 671.2828 |  | 81.851 | 118.5072 | 198.9025 | 441.4712 | 657.8215 | 105.2267 | 134.9639 | 247.2538 | 525.4015 | 704.7086 | 71.1424 | 80.6432 | 100.7446 | 128.3924 | 257.227 | 569.1507 | 674.2425 | 677.1706 | 684.7736 | 120.7867 | 140.7281 | 222.6987 | 441.7083 | 673.4314 |  | 663.1631 |  |  | 648.4382 | 650.2882 | 650.3358 | 648.7184 | 646.6436 | 650.7789 | 588.73 | 571.6302 | 537.768 | 557.3496 | 520.9932 | 554.7103 | 531.7811 | 526.3972 | 682.9512 | 671.5697 | 659.8345 | 672.2907 | 444.8247 |  |  | 190.4952 |  | 165.7515 | 106.9552 | 186.8766 | 125.3548 | 225.8274 | 122.7589 | 474.6852 | 716.5927 | 446.0378 | 438.485 | 244.6661 | 146.1725 | 179.7077 | 540.5373 | 671.245 | 708.2237 | 692.4082 | 694.4548 | 190.2087 | 113.9241 | 189.6314 | 128.9028 | 707.3822 | 222.121 | 129.3972 | 580.5844 |  | 184.709 | 79.003 | 99.147 | 125.2285 | 251.9638 | 717.9145 | 718.6782 | 737.1004 | 748.8934 | 133.3407 | 114.2465 | 180.4329 | 403.5066 | 712.4781 | 91.747 | 114.6833 | 203.7711 | 467.0825 | 696.546 | 60.137 | 77.2323 | 97.6093 | 124.0014 | 244.3303 | 678.5088 | 678.1444 | 731.9414 | 672.4071 | 699.8957 | 82.7955 | 111.6451 | 167.7574 | 395.8058 | 667.4126 | 104.8956 | 113.1873 | 198.5465 | 429.7018 | 665.4749 | 64.6422 | 83.5054 | 103.5573 | 135.9903 | 279.571 | 667.3638 | 695.1102 | 719.9121 | 700.2675 | 96.5353 | 198.8176 | 121.2942 | 435.5157 | 673.8775 | 703.875 | 697.1765 |  |  | 694.3505 | 668.439 | 699.4065 | 668.841 | 683.4411 | 670.1626 |  | 672.8668 | 652.3198 | 694.065 | 62.1066 | 97.9357 | 98.2746 |  | 729.492 | 706.6661 | 711.1655 | 520.0244 | 696.7372 | 673.7348 | 489.8375 | [21 empty] | 1292.4874 | 1193.5578 | 672.5217 | 685.236 | 8.1177 | 718.0791
14:52 | 5170 |  |  | -18.1106 | 22.6107 | 8.6083 | 0.7664 | 2.4996 | 1.4901 | -6.3391 | 1.8939 | 13.7396 | 4.5352 | 0.3479 |  |  |  | -29.9473 | 17.2084 | 26.7681 | 4.6758 |  | -7.2101 | 4.5606 | 0.6001 | 5.2012 | 5.6943 | 1.2991 | 30.2681 | 393.2953 | 384.2829 | 186.0152 | 219.1275 | 173.4389 | 206.8856 | 128.3478 | 224.7564 | 114.4819 | 197.8927 | 454.6603 | 679.5622 | 178.8291 | 270.6485 | 360.4361 | 266.2968 | 342.5807 | 643.9263 |  | 645.6769 |  | 635.0818 | 105.9148 | 114.732 | 192.3867 | 449.4319 | 667.0233 | 232.7896 | 134.3514 | 259.1658 | 503.8716 | 696.5933 | 153.6416 | 74.3213 | 100.4915 | 137.3363 | 257.5709 | 698.7735 | 646.5303 | 647.9217 | 669.9538 | 98.8516 | 126.6261 | 247.8201 | 491.0791 | 684.4496 | 100.9158 | 134.4445 | 266.0539 | 521.5648 | 670.1144 | 72.7774 | 91.3333 | 100.139 | 130.6193 | 243.2861 | 653.7512 |  | 655.6195 | 671.009 |  | 81.8765 | 118.5871 | 198.9359 | 441.5367 | 657.7087 | 105.192 | 134.9736 | 247.2858 | 525.3785 | 704.4583 | 71.1351 | 80.6883 | 100.7512 | 128.4039 | 257.2855 | 568.9591 | 673.9309 | 676.8536 | 684.4498 | 120.8116 | 140.7416 | 222.7288 | 441.7243 | 673.2299 |  | 662.822 |  |  | 648.102 | 649.9455 | 650.1182 | 648.4363 | 646.4158 | 650.4676 | 589.3835 | 571.2854 | 526.6392 | 557.6394 | 521.4155 | 543.5742 | 531.9485 | 530.1443 | 682.6602 | 671.259 | 659.5118 | 671.9893 | 444.8895 |  |  | 190.5467 |  | 165.7842 | 106.9534 | 186.8842 | 125.3565 | 225.9055 | 122.7758 | 474.72 | 716.3764 | 446.0654 | 438.3558 | 244.7135 | 146.2119 | 179.7592 | 540.4859 | 670.7726 | 707.8478 | 692.0293 | 694.0422 | 190.2746 | 113.9476 | 189.6844 | 128.9578 | 707.2177 | 222.1127 | 129.4218 | 580.5624 |  | 184.7279 | 79.0414 | 99.1297 | 125.2472 | 252.0284 | 717.5488 | 718.2994 | 736.7453 | 748.5841 | 133.3743 | 114.2498 | 180.4776 | 403.5591 | 712.2804 | 91.7135 | 114.6982 | 203.8186 | 467.1179 | 696.3407 | 60.2248 | 77.2432 | 97.5859 | 124.0381 | 244.3968 | 678.1458 | 677.7658 | 731.6674 | 672.0255 | 699.5089 | 82.8206 | 111.6396 | 167.7935 | 395.8505 | 667.1897 | 104.8909 | 113.1931 | 198.5776 | 429.7208 | 665.2296 | 64.648 | 83.5004 | 103.5904 | 136.032 | 279.5824 | 667.0006 | 694.7076 | 719.5791 | 699.9193 | 96.554 | 198.859 | 121.317 | 435.5272 | 673.6765 | 703.4978 | 696.794 |  |  | 693.9801 | 668.0675 | 698.9672 | 668.5116 | 683.1242 | 669.8504 |  | 672.5763 | 651.9526 | 693.715 | 62.0951 | 97.9506 | 98.291 |  | 729.2917 | 706.5477 | 711.0026 | 519.92 | 697.1684 | 674.473 | 489.8066 | [21 empty] | 1283.6732 | 1190.4274 | 672.1633 | 685.8207 | 8.2743 | 717.9197
14:52 | 5171 |  |  | -18.0337 | 22.6777 | 8.7213 | 0.9054 | 2.5178 | 1.5611 | -6.288 | 1.894 | 13.738 | 4.5307 | 0.3485 |  |  |  | -30.0553 | 17.2431 | 26.7059 | 4.5881 |  | -7.2348 | 4.5879 | 0.6016 | 5.202 | 5.6969 | 1.2981 | 27.2663 | 393.3075 | 384.2921 | 186.0445 | 219.1678 | 173.4749 | 206.8802 | 128.3649 | 224.803 | 114.4849 | 197.9372 | 454.6672 | 679.3712 | 178.8226 | 270.6618 | 360.4929 | 266.4286 | 342.7067 | 643.579 |  | 645.3437 |  | 634.7494 | 105.9405 | 114.7561 | 192.4305 | 449.4537 | 666.8612 | 232.8552 | 134.378 | 259.2077 | 503.8563 | 696.3892 | 153.6875 | 74.3362 | 100.501 | 137.3523 | 257.6049 | 698.5035 | 646.2291 | 647.6345 | 669.7091 | 98.8627 | 126.6285 | 247.8679 | 491.0822 | 684.276 | 100.9168 | 134.4608 | 266.0805 | 521.5296 | 669.9185 | 72.7606 | 91.3314 | 100.1542 | 130.6717 | 243.3585 | 653.506 |  | 655.3635 | 670.6693 |  | 81.8602 | 118.6039 | 198.9663 | 441.5523 | 657.5442 | 105.1919 | 134.9994 | 247.3095 | 525.3472 | 704.2122 | 71.1218 | 80.7507 | 100.8029 | 128.422 | 257.3523 | 568.7846 | 673.6153 | 676.5316 | 684.1254 | 120.8285 | 140.7519 | 222.7752 | 441.7465 | 673.0253 |  | 662.4334 |  |  | 647.765 | 649.5912 | 649.8054 | 648.0726 | 646.2011 | 650.1828 | 591.8858 | 577.7482 | 516.8575 | 557.3863 | 505.2468 | 535.422 | 509.1719 | 539.3534 | 682.359 | 670.9348 | 659.1717 | 671.6738 | 444.9561 |  |  | 190.6006 |  | 165.8221 | 106.9565 | 186.9013 | 125.3616 | 225.9408 | 122.7995 | 474.7382 | 716.1682 | 446.0913 | 438.3169 | 244.7657 | 146.2605 | 179.8181 | 540.4449 | 670.4521 | 707.479 | 691.7704 | 693.6512 | 190.2618 | 113.9503 | 189.706 | 128.9603 | 707.0405 | 222.1102 | 129.4572 | 580.5409 |  | 184.7745 | 79.0919 | 99.1326 | 125.2859 | 252.094 | 717.19 | 717.9323 | 736.3947 | 748.2808 | 133.4116 | 114.2903 | 180.562 | 403.6222 | 712.077 | 91.7251 | 114.7304 | 203.8882 | 467.1423 | 696.1434 | 60.2953 | 77.2588 | 97.6018 | 124.0731 | 244.4733 | 677.8424 | 677.5386 | 731.3721 | 671.7956 | 699.1168 | 82.8397 | 111.6591 | 167.8546 | 395.9036 | 666.9947 | 104.8989 | 113.2093 | 198.6323 | 429.7595 | 665.0113 | 64.6647 | 83.5108 | 103.6229 | 136.0694 | 279.5942 | 666.6793 | 694.3285 | 719.2594 | 699.5784 | 96.5613 | 198.8917 | 121.3166 | 435.5632 | 673.4878 | 703.1591 | 696.3947 |  |  | 693.6054 | 667.656 | 698.5394 | 668.1828 | 682.789 | 669.5241 |  | 672.2621 | 651.5841 | 693.3516 | 62.0949 | 97.9374 | 98.2736 |  | 729.1027 | 706.4656 | 710.9036 | 520.0704 | 696.6822 | 673.6221 | 489.7707 | [21 empty] | 1317.5836 | 1194.3159 | 671.7944 | 685.1522 | 8.3689 | 717.7841
14:52 | 5172 |  |  | -18.0063 | 22.6631 | 8.7824 | 0.8224 | 2.4334 | 1.401 | -6.3598 | 1.8955 | 13.7384 | 4.5304 | 0.348 |  |  |  | -29.981 | 17.4504 | 26.7139 | 4.6109 |  | -7.296 | 4.4497 | 0.6016 | 5.201 | 5.694 | 1.2969 | 29.7605 | 393.3167 | 384.2915 | 186.0771 | 219.2132 | 173.5108 | 206.8646 | 128.3694 | 224.7752 | 114.5104 | 197.9899 | 454.6943 | 679.1991 | 178.8342 | 270.6611 | 360.471 | 266.5614 | 342.8008 | 643.2355 |  | 645.0331 |  | 634.4192 | 105.9131 | 114.7822 | 192.4838 | 449.4647 | 666.6879 | 232.9091 | 134.3921 | 259.2302 | 503.8391 | 696.18 | 153.7161 | 74.3776 | 100.4802 | 137.3599 | 257.6561 | 698.2555 | 645.8971 | 647.3443 | 669.4659 | 98.8831 | 126.6526 | 247.915 | 491.1102 | 684.0957 | 100.8953 | 134.4761 | 266.1007 | 521.4765 | 669.7242 | 72.7188 | 91.3597 | 100.1516 | 130.6794 | 243.3772 | 653.2705 |  | 655.0957 | 670.3205 |  | 81.8416 | 118.6146 | 198.9963 | 441.542 | 657.3546 | 105.1982 | 135.0304 | 247.3384 | 525.3178 | 703.9791 | 71.1361 | 80.7859 | 100.8366 | 128.4559 | 257.3996 | 568.6032 | 673.2954 | 676.2195 | 683.8071 | 120.8721 | 140.7708 | 222.8072 | 441.7704 | 672.8299 |  | 662.2351 |  |  | 647.4274 | 649.2336 | 649.5093 | 647.7544 | 645.9935 | 649.9001 | 593.1692 | 580.4049 | 515.7652 | 552.6237 | 494.8437 | 540.5866 | 514.6232 | 552.1548 | 682.0427 | 670.5975 | 658.8195 | 671.3509 | 445.021 |  |  | 190.6621 |  | 165.8735 | 106.9735 | 186.923 | 125.3623 | 225.9978 | 122.8286 | 474.7785 | 715.973 | 446.1232 | 438.2634 | 244.8142 | 146.3148 | 179.8909 | 540.3843 | 670.3015 | 707.1027 | 691.5317 | 693.2861 | 190.3107 | 113.9716 | 189.7433 | 128.9639 | 706.887 | 222.1242 | 129.494 | 580.494 |  | 184.8275 | 79.1174 | 99.1508 | 125.306 | 252.1482 | 716.824 | 717.5679 | 736.0528 | 748.0037 | 133.4424 | 114.3257 | 180.6498 | 403.6922 | 711.87 | 91.7786 | 114.7278 | 203.9314 | 467.2182 | 695.9839 | 60.3573 | 77.2914 | 97.6349 | 124.118 | 244.5617 | 677.5855 | 677.3849 | 731.0668 | 671.6502 | 698.7197 | 82.8494 | 111.6656 | 167.943 | 395.949 | 666.8029 | 104.9249 | 113.2252 | 198.6982 | 429.7966 | 664.8138 | 64.6802 | 83.5537 | 103.627 | 136.0961 | 279.6178 | 666.3027 | 693.9706 | 718.9529 | 699.2878 | 96.5534 | 198.9346 | 121.318 | 435.6074 | 673.3046 | 702.8491 | 695.9995 |  |  | 693.2324 | 667.2642 | 698.1187 | 667.842 | 682.4278 | 669.2411 |  | 671.9493 | 651.2249 | 693.0034 | 62.1053 | 97.9052 | 98.2782 |  | 728.9043 | 706.3835 | 710.8171 | 520.6116 | 697.325 | 673.7708 | 490.2191 | [21 empty] | 1286.2388 | 1190.6571 | 671.4317 | 685.5479 | 8.3052 | 717.6439
14:52 | 5173 |  |  | -17.9592 | 22.6875 | 8.6748 | 0.8825 | 2.4377 | 1.5127 | -6.3454 | 1.8935 | 13.7373 | 4.5301 | 0.3481 |  |  |  | -30.0127 | 17.4569 | 26.7704 | 4.6415 |  | -7.2466 | 4.5069 | 0.6022 | 5.1986 | 5.6966 | 1.2991 | 28.7541 | 393.3236 | 384.2932 | 186.1075 | 219.2575 | 173.5404 | 206.8486 | 128.3757 | 224.6801 | 114.534 | 198.0345 | 454.7068 | 679.0167 | 178.8656 | 270.6712 | 360.4716 | 266.6984 | 342.888 | 642.8927 |  | 644.7078 |  | 634.0739 | 105.8732 | 114.8055 | 192.5415 | 449.4918 | 666.5193 | 232.9365 | 134.4151 | 259.2575 | 503.8347 | 695.9877 | 153.7516 | 74.4136 | 100.4751 | 137.3746 | 257.7144 | 697.9707 | 645.5297 | 647.0164 | 669.2214 | 98.8846 | 126.6829 | 247.9689 | 491.1298 | 683.9082 | 100.8847 | 134.4934 | 266.1352 | 521.4147 | 669.5451 | 72.6826 | 91.3326 | 100.1043 | 130.6583 | 243.3684 | 653.0054 |  | 654.8273 | 670.0732 |  | 81.8653 | 118.6012 | 199.056 | 441.4907 | 657.1434 | 105.1659 | 135.0609 | 247.3727 | 525.2982 | 703.7489 | 71.1686 | 80.8116 | 100.8385 | 128.4963 | 257.435 | 568.4297 | 672.9814 | 675.9325 | 683.485 | 120.872 | 140.8077 | 222.8626 | 441.7891 | 672.645 |  | 662.1165 |  |  | 647.0872 | 648.872 | 649.2286 | 647.4559 | 645.7741 | 649.6028 | 593.0321 | 578.2978 | 511.0254 | 547.4829 | 500.338 | 547.6663 | 523.2825 | 563.9346 | 681.7118 | 670.257 | 658.4704 | 671.0255 | 445.0876 |  |  | 190.7182 |  | 165.924 | 106.9815 | 186.9336 | 125.3648 | 226.0552 | 122.8295 | 474.8017 | 715.7724 | 446.147 | 438.0032 | 244.8608 | 146.3615 | 179.964 | 540.3176 | 670.2061 | 706.7276 | 691.2923 | 692.9256 | 190.3763 | 113.9866 | 189.7769 | 129.0189 | 706.7338 | 222.1566 | 129.5317 | 580.4506 |  | 184.8386 | 79.1677 | 99.1515 | 125.3191 | 252.2058 | 716.4488 | 717.2097 | 735.699 | 747.8198 | 133.449 | 114.3424 | 180.7177 | 403.7462 | 711.685 | 91.7876 | 114.7598 | 203.994 | 467.2731 | 695.7857 | 60.4384 | 77.331 | 97.632 | 124.1724 | 244.6539 | 677.3466 | 677.1996 | 730.7479 | 671.4981 | 698.3374 | 82.8672 | 111.6601 | 168.0388 | 396.0066 | 666.6235 | 104.936 | 113.2435 | 198.7644 | 429.8333 | 664.6067 | 64.6854 | 83.5857 | 103.5934 | 136.1153 | 279.6385 | 665.9297 | 693.5873 | 718.6228 | 698.983 | 96.5583 | 198.9903 | 121.34 | 435.632 | 673.12 | 702.5052 | 695.5966 |  |  | 692.8527 | 666.8898 | 697.6914 | 667.4576 | 682.0355 | 668.9623 |  | 671.6271 | 650.8754 | 692.6437 | 62.1005 | 97.9128 | 98.3011 |  | 728.7174 | 706.2341 | 710.6835 | 520.3256 | 697.2733 | 673.6635 | 489.6451 | [21 empty] | 1290.6866 | 1182.5662 | 671.0674 | 685.4684 | 8.4021 | 717.4757
14:52 | 5174 |  |  | -17.9062 | 22.5448 | 8.7382 | 0.9054 | 2.5976 | 1.4938 | -6.3693 | 1.8943 | 13.734 | 4.5248 | 0.35 |  |  |  | -29.9696 | 17.2926 | 26.8382 | 4.625 |  | -7.2527 | 4.4984 | 0.603 | 5.2006 | 5.7023 | 1.2974 | 28.7706 | 393.3359 | 384.2962 | 186.1311 | 219.2967 | 173.5663 | 206.8291 | 128.3894 | 224.7345 | 114.5309 | 198.0596 | 454.6939 | 678.8203 | 178.8614 | 270.6933 | 360.513 | 266.839 | 343.006 | 642.5557 |  | 644.4067 |  | 633.744 | 105.9162 | 114.8245 | 192.5844 | 449.5241 | 666.351 | 232.9792 | 134.4457 | 259.3054 | 503.8382 | 695.7799 | 153.793 | 74.4078 | 100.4855 | 137.3899 | 257.7471 | 697.6737 | 645.1844 | 646.6853 | 668.998 | 98.8691 | 126.7194 | 248.0268 | 491.1221 | 683.7332 | 100.8932 | 134.5122 | 266.164 | 521.3783 | 669.3472 | 72.6783 | 91.3372 | 100.1242 | 130.7124 | 243.4483 | 652.7096 |  | 654.5636 | 669.9371 |  | 81.8843 | 118.6207 | 199.0818 | 441.521 | 656.9846 | 105.1845 | 135.0867 | 247.4285 | 525.2662 | 703.5407 | 71.1818 | 80.8381 | 100.823 | 128.5232 | 257.4639 | 568.2552 | 672.6683 | 675.6332 | 683.1613 | 120.8531 | 140.85 | 222.9236 | 441.807 | 672.4482 |  | 661.8254 |  |  | 646.7411 | 648.5165 | 648.9242 | 647.1401 | 645.5482 | 649.329 | 593.2369 | 574.7851 | 505.0845 | 545.2314 | 510.715 | 552.7902 | 512.399 | 573.1322 | 681.3746 | 669.9162 | 658.1112 | 670.6744 | 445.1515 |  |  | 190.7747 |  | 165.9613 | 106.9843 | 186.9373 | 125.3632 | 226.1083 | 122.8438 | 474.8066 | 715.5764 | 446.1778 | 437.7039 | 244.9142 | 146.4048 | 180.0249 | 540.2123 | 670.0114 | 706.3722 | 690.9949 | 692.5468 | 190.4048 | 113.9957 | 189.7976 | 129.065 | 706.5674 | 222.2259 | 129.5374 | 580.4282 |  | 184.857 | 79.2468 | 99.1515 | 125.3365 | 252.257 | 716.0815 | 716.8509 | 735.3465 | 747.6586 | 133.4677 | 114.3347 | 180.7193 | 403.7773 | 711.4922 | 91.7881 | 114.8108 | 204.0927 | 467.3629 | 695.6094 | 60.4932 | 77.3604 | 97.6508 | 124.2195 | 244.7588 | 677.0987 | 676.9507 | 730.428 | 671.3162 | 697.9733 | 82.8906 | 111.6663 | 168.0874 | 396.0623 | 666.4603 | 104.9409 | 113.2644 | 198.8311 | 429.8685 | 664.394 | 64.7025 | 83.6077 | 103.6064 | 136.1438 | 279.6679 | 665.5779 | 693.213 | 718.3026 | 698.6665 | 96.5802 | 199.045 | 121.367 | 435.658 | 672.9324 | 702.1905 | 695.2541 |  |  | 692.4785 | 666.5573 | 697.3128 | 667.0813 | 681.6396 | 668.7529 |  | 671.2975 | 650.5326 | 692.2889 | 62.1131 | 98.0508 | 98.2835 |  | 728.5368 | 706.1161 | 710.5303 | 520.2209 | 697.1011 | 673.5562 | 489.554 | [21 empty] | 1296.2846 | 1181.9389 | 670.7156 | 685.3286 | 8.4109 | 717.3265
14:52 | 5175 |  |  | -17.9713 | 22.476 | 8.6496 | 0.8944 | 2.5039 | 1.5298 | -6.309 | 1.8909 | 13.7267 | 4.5233 | 0.3501 |  |  |  | -30.0138 | 17.2391 | 26.9066 | 4.728 |  | -7.2364 | 4.4896 | 0.6026 | 5.2026 | 5.7042 | 1.2975 | 28.3385 | 393.3445 | 384.29 | 186.1566 | 219.3396 | 173.5943 | 206.8095 | 128.4008 | 224.8303 | 114.5345 | 198.1018 | 454.6989 | 678.632 | 178.8712 | 270.7478 | 360.5431 | 266.9665 | 343.1009 | 642.2093 |  | 644.0842 |  | 633.4055 | 105.9592 | 114.8438 | 192.6069 | 449.5485 | 666.1753 | 232.9963 | 134.452 | 259.3533 | 503.8179 | 695.5672 | 153.8198 | 74.4013 | 100.4862 | 137.4261 | 257.791 | 697.4054 | 644.8328 | 646.3727 | 668.7847 | 98.8493 | 126.7442 | 248.07 | 491.1187 | 683.5686 | 100.9154 | 134.5332 | 266.1772 | 521.3494 | 669.1301 | 72.7095 | 91.368 | 100.16 | 130.7672 | 243.5168 | 652.4273 |  | 654.2972 | 669.7567 |  | 81.8854 | 118.663 | 199.1026 | 441.595 | 656.8654 | 105.2361 | 135.1359 | 247.4736 | 525.2342 | 703.3137 | 71.1957 | 80.8599 | 100.8026 | 128.5388 | 257.509 | 568.0735 | 672.3694 | 675.3494 | 682.8355 | 120.8395 | 140.8866 | 222.971 | 441.8173 | 672.2398 |  | 661.4331 |  |  | 646.3851 | 648.1285 | 648.7153 | 646.8984 | 645.3088 | 649.0444 | 594.2186 | 572.4226 | 495.5724 | 542.0064 | 520.7345 | 554.2384 | 515.214 | 571.272 | 681.0341 | 669.5763 | 657.7524 | 670.3121 | 445.211 |  |  | 190.8302 |  | 165.9921 | 106.992 | 186.9486 | 125.3637 | 226.183 | 122.8566 | 474.8217 | 715.3865 | 446.2171 | 437.7885 | 244.9775 | 146.4508 | 180.1202 | 540.0799 | 669.7167 | 706.0157 | 690.6215 | 692.156 | 190.4827 | 114.0196 | 189.8229 | 129.118 | 706.4011 | 222.3608 | 129.5422 | 580.3844 |  | 184.8842 | 79.2904 | 99.1585 | 125.3513 | 252.3166 | 715.7162 | 716.493 | 735.0003 | 747.4144 | 133.4943 | 114.3361 | 180.742 | 403.8148 | 711.2703 | 91.7799 | 114.8299 | 204.1506 | 467.4293 | 695.4187 | 60.4899 | 77.3934 | 97.6865 | 124.2782 | 244.8427 | 676.8165 | 676.6398 | 730.1435 | 671.0568 | 697.6053 | 82.8981 | 111.6719 | 168.1129 | 396.1022 | 666.2644 | 104.9336 | 113.2753 | 198.8926 | 429.8977 | 664.1667 | 64.7074 | 83.6169 | 103.6409 | 136.1733 | 279.6855 | 665.1948 | 692.8468 | 717.9819 | 698.3373 | 96.616 | 199.0688 | 121.3844 | 435.6862 | 672.7466 | 701.8618 | 694.9606 |  |  | 692.107 | 666.1895 | 696.9575 | 666.7387 | 681.2677 | 668.5511 |  | 670.9567 | 650.1586 | 691.927 | 62.0978 | 97.9217 | 98.2868 |  | 728.3308 | 705.9655 | 710.4108 | 520.5107 | 697.3083 | 673.8384 | 489.7024 | [21 empty] | 1330.9795 | 1173.5748 | 670.3512 | 685.5734 | 8.3659 | 717.1481
14:52 | 5176 |  |  | -17.8329 | 22.6164 | 8.8069 | 0.8472 | 2.5301 | 1.5197 | -6.3218 | 1.8891 | 13.7235 | 4.5197 | 0.3501 |  |  |  | -30.1471 | 17.1267 | 26.8283 | 4.617 |  | -7.245 | 4.3594 | 0.602 | 5.2011 | 5.7011 | 1.2963 | 28.857 | 393.3545 | 384.2925 | 186.1917 | 219.3838 | 173.6293 | 206.7987 | 128.4058 | 224.8988 | 114.5372 | 198.1398 | 454.6936 | 678.4457 | 178.9424 | 270.8231 | 360.5647 | 267.0619 | 343.1736 | 641.8587 |  | 643.7493 |  | 633.056 | 105.9736 | 114.8592 | 192.6536 | 449.5636 | 666.0046 | 233.0385 | 134.4701 | 259.3972 | 503.802 | 695.3894 | 153.8417 | 74.4141 | 100.506 | 137.4635 | 257.8447 | 697.1519 | 644.4822 | 646.0899 | 668.5558 | 98.8699 | 126.756 | 248.1049 | 491.1294 | 683.3967 | 100.9424 | 134.5501 | 266.2004 | 521.3074 | 668.9281 | 72.7518 | 91.343 | 100.1421 | 130.7735 | 243.5296 | 652.1753 |  | 654.0154 | 669.5565 |  | 81.8741 | 118.687 | 199.1436 | 441.5833 | 656.6809 | 105.2645 | 135.1744 | 247.4828 | 525.1921 | 703.056 | 71.2097 | 80.8891 | 100.8013 | 128.5588 | 257.5602 | 567.9083 | 672.0929 | 675.0852 | 682.5185 | 120.8116 | 140.9452 | 223.0562 | 441.8464 | 672.0407 |  | 661.1071 |  |  | 646.0218 | 647.7314 | 648.5446 | 646.7078 | 645.0479 | 648.7165 | 594.8953 | 566.8134 | 488.0983 | 539.6431 | 525.1197 | 552.691 | 510.6867 | 555.544 | 680.6946 | 669.2408 | 657.3968 | 669.9591 | 445.2777 |  |  | 190.8824 |  | 166.0281 | 107 | 186.9638 | 125.3643 | 226.2199 | 122.8696 | 474.8424 | 715.1804 | 446.2519 | 438.1467 | 245.0683 | 146.4875 | 180.2259 | 539.9145 | 669.3003 | 705.6477 | 690.1991 | 691.755 | 190.5203 | 114.041 | 189.8511 | 129.126 | 706.2355 | 222.5214 | 129.5405 | 580.3168 |  | 184.9477 | 79.3075 | 99.1803 | 125.3691 | 252.3802 | 715.3374 | 716.1286 | 734.649 | 747.1477 | 133.5167 | 114.3336 | 180.7855 | 403.8359 | 711.0522 | 91.811 | 114.8518 | 204.1918 | 467.4067 | 695.1841 | 60.4769 | 77.4241 | 97.6853 | 124.3203 | 244.8945 | 676.4891 | 676.2207 | 729.8383 | 670.6923 | 697.2424 | 82.8877 | 111.7056 | 168.1591 | 396.1551 | 666.0652 | 104.9289 | 113.2903 | 198.957 | 429.9379 | 663.9447 | 64.7162 | 83.6351 | 103.642 | 136.2059 | 279.7036 | 664.869 | 692.4496 | 717.6442 | 697.9822 | 96.65 | 199.0889 | 121.3857 | 435.7035 | 672.5452 | 701.484 | 694.6335 |  |  | 691.7254 | 665.8631 | 696.6086 | 666.3481 | 680.8689 | 668.2864 |  | 670.6163 | 649.8074 | 691.5812 | 62.095 | 97.9904 | 98.2855 |  | 728.1422 | 705.8545 | 710.3238 | 520.056 | 697.4115 | 674.4757 | 490.1258 | [21 empty] | 1359.8181 | 1173.5084 | 669.9944 | 685.9436 | 8.3115 | 716.9983
14:52 | 5177 |  |  | -17.766 | 22.5861 | 8.8518 | 0.8378 | 2.5971 | 1.5434 | -6.1451 | 1.89 | 13.7199 | 4.5197 | 0.3495 |  |  |  | -30.0924 | 17.0378 | 26.816 | 4.6772 |  | -7.3045 | 4.4603 | 0.6014 | 5.1966 | 5.702 | 1.2967 | 29.5608 | 393.3627 | 384.2986 | 186.2198 | 219.427 | 173.6561 | 206.7841 | 128.4115 | 224.9058 | 114.5543 | 198.1851 | 454.7037 | 678.2637 | 179.0165 | 270.8103 | 360.6589 | 267.195 | 343.2567 | 641.511 |  | 643.4258 |  | 632.7096 | 105.9561 | 114.8571 | 192.7153 | 449.5789 | 665.8617 | 233.0653 | 134.5117 | 259.4559 | 503.7884 | 695.2285 | 153.893 | 74.4642 | 100.5063 | 137.4598 | 257.8825 | 696.8778 | 644.1118 | 645.7761 | 668.3194 | 98.8946 | 126.7813 | 248.1449 | 491.1322 | 683.2124 | 100.9502 | 134.5544 | 266.2265 | 521.2713 | 668.7331 | 72.7816 | 91.3882 | 100.1594 | 130.8038 | 243.5847 | 651.9292 |  | 653.753 | 669.4479 |  | 81.8535 | 118.6867 | 199.1669 | 441.5777 | 656.483 | 105.2855 | 135.1841 | 247.523 | 525.1566 | 702.8319 | 71.209 | 80.9168 | 100.8194 | 128.5742 | 257.6023 | 567.7418 | 671.8136 | 674.8064 | 682.217 | 120.8343 | 140.9918 | 223.1405 | 441.8843 | 671.862 |  | 660.6791 |  |  | 645.6613 | 647.36 | 648.3101 | 646.4727 | 644.7805 | 648.3921 | 593.5774 | 562.1517 | 484.9305 | 538.8164 | 530.8267 | 550.5191 | 489.4362 | 545.5442 | 680.3604 | 668.9085 | 657.0429 | 669.6048 | 445.3435 |  |  | 190.9389 |  | 166.0615 | 107.0093 | 186.9755 | 125.3678 | 226.2849 | 122.885 | 474.8627 | 714.977 | 446.2848 | 438.4029 | 245.1593 | 146.521 | 180.3006 | 539.7398 | 668.8235 | 705.2719 | 689.7508 | 691.3263 | 190.5825 | 114.0608 | 189.8856 | 129.1476 | 706.0799 | 222.622 | 129.5607 | 580.2376 |  | 185.0069 | 79.3464 | 99.1784 | 125.3605 | 252.4304 | 714.9486 | 715.7575 | 734.2921 | 746.8286 | 133.5401 | 114.3129 | 180.799 | 403.8758 | 710.8292 | 91.8188 | 114.8885 | 204.2749 | 467.3948 | 694.9698 | 60.5045 | 77.4627 | 97.6701 | 124.361 | 244.9104 | 676.117 | 675.6545 | 729.5065 | 670.2283 | 696.8902 | 82.8972 | 111.7599 | 168.2474 | 396.2009 | 665.8818 | 104.9411 | 113.3191 | 199.0152 | 429.9809 | 663.7309 | 64.7698 | 83.6582 | 103.6482 | 136.2347 | 279.7466 | 664.5755 | 692.0824 | 717.3259 | 697.6649 | 96.6698 | 199.134 | 121.3902 | 435.7327 | 672.3576 | 701.1486 | 694.3635 |  |  | 691.3573 | 665.5386 | 696.2291 | 665.9463 | 680.4672 | 668.0546 |  | 670.2681 | 649.4762 | 691.2109 | 62.0897 | 98.0388 | 98.2871 |  | 727.9541 | 705.7247 | 710.1896 | 520.3119 | 697.2252 | 673.9845 | 489.831 | [21 empty] | 1318.2424 | 1173.1411 | 669.6377 | 685.6049 | 8.4299 | 716.8394
14:52 | 5178 |  |  | -17.7592 | 22.5725 | 8.8012 | 0.9014 | 2.4902 | 1.5304 | -6.2502 | 1.8919 | 13.725 | 4.5184 | 0.3482 |  |  |  | -30.119 | 16.9757 | 26.8326 | 4.5649 |  | -7.2931 | 4.353 | 0.6033 | 5.1966 | 5.7016 | 1.2986 | 28.8249 | 393.367 | 384.2963 | 186.2491 | 219.468 | 173.6819 | 206.7644 | 128.421 | 224.853 | 114.5916 | 198.2513 | 454.7537 | 678.0904 | 179.0407 | 270.7671 | 360.7351 | 267.313 | 343.3653 | 641.1634 |  | 643.1102 |  | 632.3961 | 105.9165 | 114.8661 | 192.7623 | 449.603 | 665.72 | 233.0384 | 134.5137 | 259.5019 | 503.7692 | 695.0379 | 153.934 | 74.492 | 100.4474 | 137.4482 | 257.9098 | 696.5823 | 643.732 | 645.4612 | 668.0949 | 98.8663 | 126.8041 | 248.1785 | 491.1324 | 683.0226 | 100.9589 | 134.5675 | 266.2493 | 521.2372 | 668.5288 | 72.7399 | 91.3966 | 100.114 | 130.7902 | 243.573 | 651.7097 |  | 653.4662 | 669.3084 |  | 81.8511 | 118.6572 | 199.2088 | 441.5733 | 656.3064 | 105.307 | 135.1967 | 247.6095 | 525.1334 | 702.5952 | 71.16 | 80.9583 | 100.8508 | 128.573 | 257.6919 | 567.5817 | 671.5469 | 674.5167 | 681.9162 | 120.9086 | 140.9833 | 223.1613 | 441.9033 | 671.6898 |  | 660.0684 |  |  | 645.2885 | 646.9685 | 648.0476 | 646.159 | 644.5095 | 648.0768 | 592.2042 | 564.1826 | 491.0323 | 538.5126 | 532.7841 | 545.4167 | 485.0422 | 547.7385 | 680.0403 | 668.5708 | 656.6985 | 669.2511 | 445.4147 |  |  | 190.998 |  | 166.0854 | 107.0213 | 186.9828 | 125.3701 | 226.369 | 122.8913 | 474.8852 | 714.7723 | 446.3071 | 438.6708 | 245.1688 | 146.5465 | 180.3424 | 539.5593 | 668.2472 | 704.8921 | 689.3204 | 690.882 | 190.6647 | 114.0829 | 189.9298 | 129.2081 | 705.9129 | 222.6498 | 129.5995 | 580.1858 |  | 185.0578 | 79.4176 | 99.1607 | 125.3695 | 252.5066 | 714.5662 | 715.3942 | 733.9381 | 746.5734 | 133.5448 | 114.3394 | 180.8665 | 403.9298 | 710.5981 | 91.8029 | 114.9386 | 204.3233 | 467.3013 | 694.7346 | 60.5735 | 77.516 | 97.7003 | 124.4323 | 244.8994 | 675.7175 | 675.0669 | 729.233 | 669.7096 | 696.5343 | 82.9036 | 111.7917 | 168.2834 | 396.2377 | 665.693 | 104.9726 | 113.3458 | 199.091 | 430.0264 | 663.5282 | 64.8 | 83.6845 | 103.6341 | 136.2417 | 279.7816 | 664.1903 | 691.736 | 717.0202 | 697.3291 | 96.7046 | 199.176 | 121.4139 | 435.7594 | 672.1717 | 700.8235 | 694.0706 |  |  | 690.9954 | 665.1937 | 695.8255 | 665.5815 | 680.0766 | 667.8162 |  | 669.9146 | 649.1416 | 690.8506 | 62.0864 | 97.9795 | 98.3007 |  | 727.7183 | 705.6168 | 710.1308 | 520.2227 | 696.9342 | 674.1214 | 490.1795 | [21 empty] | 1305.8026 | 1170.6363 | 669.2723 | 685.5278 | 8.2801 | 716.6676
14:52 | 5179 |  |  | -17.8211 | 22.6268 | 8.7997 | 0.8093 | 2.4863 | 1.5918 | -6.2747 | 1.8931 | 13.7233 | 4.5149 | 0.3504 |  |  |  | -30.1956 | 16.9163 | 26.8338 | 4.5253 |  | -7.1826 | 4.5182 | 0.6044 | 5.1958 | 5.705 | 1.299 | 30.3567 | 393.3762 | 384.3015 | 186.2848 | 219.5095 | 173.7154 | 206.7538 | 128.4363 | 225.0284 | 114.5995 | 198.2862 | 454.7531 | 677.9122 | 179.093 | 270.7785 | 360.6935 | 267.3981 | 343.4679 | 640.8148 |  | 642.7886 |  | 632.0576 | 106.0095 | 114.8868 | 192.8057 | 449.6219 | 665.5495 | 233.077 | 134.4951 | 259.5127 | 503.7551 | 694.8487 | 153.9385 | 74.4912 | 100.4416 | 137.4975 | 257.9708 | 696.3084 | 643.3828 | 645.1659 | 667.8965 | 98.8896 | 126.8151 | 248.2299 | 491.144 | 682.8404 | 100.9601 | 134.5993 | 266.2842 | 521.2008 | 668.3053 | 72.7893 | 91.3907 | 100.1214 | 130.8599 | 243.673 | 651.4874 |  | 653.1878 | 669.1312 |  | 81.8141 | 118.7339 | 199.2096 | 441.6319 | 656.1687 | 105.3448 | 135.2062 | 247.6579 | 525.1058 | 702.3771 | 71.1778 | 80.9606 | 100.8277 | 128.598 | 257.7423 | 567.4242 | 671.2793 | 674.2582 | 681.6086 | 120.9211 | 140.9971 | 223.2141 | 441.9178 | 671.4678 |  | 659.5833 |  |  | 644.9172 | 646.5781 | 647.7032 | 645.7299 | 644.2649 | 647.7885 | 593.3554 | 565.2629 | 510.6099 | 539.1893 | 521.1473 | 537.5487 | 504.0911 | 550.238 | 679.7241 | 668.2354 | 656.3594 | 668.9091 | 445.4876 |  |  | 191.0522 |  | 166.1156 | 107.015 | 186.9977 | 125.3728 | 226.4306 | 122.9215 | 474.8995 | 714.5656 | 446.3382 | 438.8191 | 245.1809 | 146.5618 | 180.3694 | 539.3856 | 667.5671 | 704.5321 | 688.8519 | 690.4272 | 190.7232 | 114.1104 | 189.9722 | 129.2423 | 705.7388 | 222.6439 | 129.6193 | 580.1562 |  | 185.0935 | 79.4854 | 99.1707 | 125.3908 | 252.5833 | 714.1885 | 715.0191 | 733.5832 | 746.3901 | 133.5449 | 114.3624 | 180.9328 | 403.9539 | 710.3922 | 91.8123 | 114.9561 | 204.3597 | 467.2582 | 694.5072 | 60.5202 | 77.5613 | 97.7016 | 124.4957 | 244.8881 | 675.271 | 674.5451 | 728.9509 | 669.2133 | 696.1642 | 82.9123 | 111.8037 | 168.2977 | 396.2963 | 665.5011 | 105.0065 | 113.3641 | 199.1922 | 430.0827 | 663.3301 | 64.8072 | 83.7217 | 103.6375 | 136.2454 | 279.826 | 663.7992 | 691.3598 | 716.6946 | 697.0217 | 96.7341 | 199.226 | 121.4485 | 435.7822 | 671.9642 | 700.4426 | 693.6992 |  |  | 690.6327 | 664.8855 | 695.4233 | 665.2183 | 679.6916 | 667.5777 |  | 669.5416 | 648.8141 | 690.4832 | 62.1294 | 97.9946 | 98.3037 |  | 727.549 | 705.4873 | 709.9594 | 520.5817 | 696.9662 | 674.5016 | 490.3756 | [21 empty] | 1284.1199 | 1169.8143 | 668.9095 | 685.7339 | 8.2901 | 716.5181
14:52 | 5180 |  |  | -17.9034 | 22.6643 | 8.8747 | 0.8932 | 2.5678 | 1.5273 | -6.2312 | 1.8922 | 13.7276 | 4.5124 | 0.3501 |  |  |  | -30.2181 | 16.8759 | 26.847 | 4.5386 |  | -7.1768 | 4.5082 | 0.605 | 5.1985 | 5.706 | 1.2992 | 29.3583 | 393.3891 | 384.314 | 186.3225 | 219.5589 | 173.7481 | 206.7484 | 128.4534 | 225.1131 | 114.6174 | 198.3305 | 454.7592 | 677.7412 | 179.1601 | 270.8904 | 360.6773 | 267.5164 | 343.5957 | 640.4682 |  | 642.4524 |  | 631.6825 | 106.0415 | 114.9059 | 192.848 | 449.6366 | 665.3723 | 233.1155 | 134.4732 | 259.5205 | 503.7389 | 694.6588 | 153.9693 | 74.5181 | 100.5163 | 137.5626 | 258.0498 | 696.0283 | 643.0124 | 644.8318 | 667.6798 | 98.9096 | 126.8293 | 248.2823 | 491.1461 | 682.6584 | 100.9246 | 134.6062 | 266.2899 | 521.1427 | 668.0869 | 72.8885 | 91.4368 | 100.1838 | 130.9132 | 243.7343 | 651.2278 |  | 652.9397 | 668.9408 |  | 81.742 | 118.7805 | 199.2059 | 441.672 | 656.0209 | 105.4197 | 135.2233 | 247.6835 | 525.074 | 702.1811 | 71.2469 | 80.9564 | 100.7942 | 128.6421 | 257.7344 | 567.2578 | 671.0057 | 674.0193 | 681.3065 | 120.9171 | 141.0338 | 223.2647 | 441.9266 | 671.2502 |  | 659.2506 |  |  | 644.5477 | 646.2074 | 647.4301 | 645.4304 | 644.0303 | 647.4961 | 594.8687 | 559.9225 | 524.901 | 540.9683 | 500.9026 | 530.2984 | 522.9321 | 547.8377 | 679.3994 | 667.9086 | 656.0148 | 668.5732 | 445.5514 |  |  | 191.1089 |  | 166.1515 | 107.0157 | 187.0171 | 125.3826 | 226.4143 | 122.9361 | 474.9081 | 714.3758 | 446.3747 | 438.7451 | 245.2143 | 146.5855 | 180.3944 | 539.183 | 666.851 | 704.1545 | 688.2884 | 689.9528 | 190.7228 | 114.1214 | 190.0176 | 129.2068 | 705.5783 | 222.6608 | 129.6506 | 580.1182 |  | 185.1105 | 79.5241 | 99.1729 | 125.4171 | 252.6213 | 713.7976 | 714.6345 | 733.2268 | 746.1776 | 133.5635 | 114.3825 | 181.0096 | 404.0101 | 710.1881 | 91.8166 | 114.9666 | 204.416 | 467.2814 | 694.2918 | 60.464 | 77.5871 | 97.6928 | 124.5 | 244.9063 | 674.789 | 674.0678 | 728.6401 | 668.7411 | 695.7782 | 82.9244 | 111.8176 | 168.3626 | 396.3254 | 665.3159 | 105.0167 | 113.3831 | 199.2664 | 430.1232 | 663.1255 | 64.8106 | 83.7426 | 103.652 | 136.2627 | 279.8638 | 663.478 | 690.9933 | 716.3775 | 696.7272 | 96.7251 | 199.2918 | 121.4552 | 435.8067 | 671.7644 | 700.0629 | 693.3493 |  |  | 690.266 | 664.5342 | 695.0101 | 664.8801 | 679.3552 | 667.3158 |  | 669.1491 | 648.4678 | 690.1065 | 62.1401 | 98.1272 | 98.2871 |  | 727.381 | 705.3701 | 709.8171 | 520.3707 | 696.9697 | 674.0234 | 489.9891 | [21 empty] | 1294.9299 | 1168.8458 | 668.5361 | 685.4966 | 8.3302 | 716.3755
14:52 | 5181 |  |  | -17.8275 | 22.7756 | 8.8997 | 1.0065 | 2.6492 | 1.621 | -6.2029 | 1.8889 | 13.7285 | 4.517 | 0.3503 |  |  |  | -30.3344 | 16.9644 | 26.9617 | 4.5469 |  | -7.2502 | 4.5399 | 0.6047 | 5.1917 | 5.7011 | 1.3011 | 30.0222 | 393.3921 | 384.3125 | 186.3486 | 219.6002 | 173.768 | 206.7349 | 128.4582 | 225.027 | 114.6453 | 198.3776 | 454.7818 | 677.5638 | 179.2031 | 270.9378 | 360.705 | 267.6586 | 343.7216 | 640.122 |  | 642.1154 |  | 631.3407 | 105.9727 | 114.9273 | 192.894 | 449.6671 | 665.2034 | 233.1069 | 134.5287 | 259.5511 | 503.731 | 694.4458 | 154.0294 | 74.5323 | 100.514 | 137.5816 | 258.0848 | 695.7395 | 642.6445 | 644.5021 | 667.4499 | 98.872 | 126.8454 | 248.3077 | 491.1581 | 682.4867 | 100.928 | 134.5924 | 266.3259 | 521.0824 | 667.929 | 72.8712 | 91.4596 | 100.2065 | 130.8787 | 243.717 | 650.9785 |  | 652.6535 | 668.7123 |  | 81.7788 | 118.68 | 199.2923 | 441.6114 | 655.7997 | 105.5008 | 135.2574 | 247.7315 | 525.0545 | 701.9488 | 71.2592 | 80.9967 | 100.8087 | 128.6554 | 257.7732 | 567.0775 | 670.7267 | 673.7424 | 681.0065 | 120.9622 | 141.0284 | 223.2537 | 441.9345 | 671.0585 |  | 659.0076 |  |  | 644.1655 | 645.8416 | 647.2055 | 645.1886 | 643.7599 | 647.1763 | 592.7343 | 554.3899 | 531.3668 | 542.0439 | 489.7843 | 530.6827 | 535.7225 | 553.3807 | 679.0768 | 667.5861 | 655.6682 | 668.2455 | 445.6112 |  |  | 191.1666 |  | 166.1876 | 107.0357 | 187.026 | 125.3882 | 226.3624 | 122.9663 | 474.9461 | 714.1738 | 446.3973 | 438.4639 | 245.2289 | 146.6185 | 180.4197 | 538.9909 | 666.1941 | 703.7577 | 687.6547 | 689.507 | 190.6688 | 114.1299 | 190.0617 | 129.1063 | 705.4167 | 222.706 | 129.6872 | 580.0828 |  | 185.1315 | 79.5785 | 99.1678 | 125.4719 | 252.6452 | 713.3893 | 714.2428 | 732.8693 | 745.9394 | 133.5858 | 114.4042 | 181.0589 | 404.0566 | 709.9928 | 91.8296 | 114.9835 | 204.4717 | 467.2935 | 694.0876 | 60.4782 | 77.5711 | 97.7065 | 124.4866 | 244.9486 | 674.3205 | 673.6087 | 728.3278 | 668.2591 | 695.3805 | 82.921 | 111.8361 | 168.3952 | 396.328 | 665.1165 | 104.9915 | 113.4036 | 199.3171 | 430.1482 | 662.9035 | 64.7958 | 83.7455 | 103.6666 | 136.3045 | 279.8768 | 663.1268 | 690.6336 | 716.0539 | 696.386 | 96.7247 | 199.3288 | 121.4572 | 435.8265 | 671.563 | 699.6778 | 693.0151 |  |  | 689.8962 | 664.1898 | 694.5764 | 664.5824 | 679.0525 | 666.9352 |  | 668.754 | 648.106 | 689.7121 | 62.1407 | 98.0887 | 98.2941 |  | 727.1861 | 705.2864 | 709.7315 | 520.2209 | 697.1614 | 674.2812 | 490.3981 | [21 empty] | 1283.8618 | 1166.0047 | 668.1552 | 685.7213 | 8.505 | 716.2363
14:52 | 5182 |  |  | -17.8004 | 22.6996 | 8.7145 | 1.0171 | 2.6129 | 1.6809 | -6.2949 | 1.8865 | 13.7282 | 4.5148 | 0.3482 |  |  |  | -30.2409 | 17.1711 | 26.9755 | 4.5447 |  | -7.2367 | 4.4879 | 0.605 | 5.1946 | 5.7043 | 1.2995 | 29.0106 | 393.3968 | 384.3093 | 186.3714 | 219.6408 | 173.7943 | 206.7198 | 128.4663 | 225.0601 | 114.6678 | 198.4276 | 454.7995 | 677.3867 | 179.2179 | 270.8964 | 360.735 | 267.8092 | 343.8178 | 639.756 |  | 641.7681 |  | 630.9992 | 105.9836 | 114.9471 | 192.9506 | 449.6955 | 665.0341 | 233.1388 | 134.5579 | 259.5583 | 503.7264 | 694.2406 | 154.0906 | 74.5261 | 100.5131 | 137.6012 | 258.1183 | 695.4744 | 642.306 | 644.2021 | 667.2432 | 98.8726 | 126.8668 | 248.3457 | 491.19 | 682.3118 | 100.9605 | 134.6081 | 266.3796 | 521.0292 | 667.7418 | 72.8395 | 91.4288 | 100.1968 | 130.8937 | 243.8021 | 650.7127 |  | 652.3661 | 668.5015 |  | 81.8825 | 118.6828 | 199.3665 | 441.5409 | 655.5506 | 105.5374 | 135.2764 | 247.7705 | 525.0363 | 701.7078 | 71.2781 | 81.0212 | 100.8095 | 128.6714 | 257.8151 | 566.8926 | 670.443 | 673.4495 | 680.701 | 120.9646 | 141.048 | 223.2936 | 441.9542 | 670.8445 |  | 658.7173 |  |  | 643.7757 | 645.4705 | 646.9295 | 644.8458 | 643.4952 | 646.8657 | 589.7071 | 555.8663 | 535.411 | 541.8192 | 485.9544 | 536.7296 | 537.2611 | 563.5668 | 678.7504 | 667.2515 | 655.3179 | 667.9076 | 445.672 |  |  | 191.217 |  | 166.2173 | 107.0413 | 187.0333 | 125.3893 | 226.3564 | 122.99 | 474.9877 | 713.963 | 446.4205 | 438.1289 | 245.2855 | 146.6743 | 180.4819 | 538.8553 | 665.6411 | 703.388 | 687.0544 | 689.0717 | 190.6469 | 114.1609 | 190.1129 | 129.0695 | 705.259 | 222.7514 | 129.7238 | 580.0614 |  | 185.1873 | 79.6284 | 99.1696 | 125.5258 | 252.6968 | 712.9852 | 713.848 | 732.5129 | 745.642 | 133.6201 | 114.4255 | 181.1008 | 404.1054 | 709.8007 | 91.8173 | 115.0113 | 204.5394 | 467.4143 | 693.939 | 60.4435 | 77.546 | 97.7042 | 124.4826 | 245.0292 | 673.8911 | 673.1822 | 728.0245 | 667.7962 | 694.9843 | 82.9009 | 111.8676 | 168.4022 | 396.3553 | 664.9009 | 104.9825 | 113.4219 | 199.3704 | 430.175 | 662.6698 | 64.7898 | 83.7711 | 103.6791 | 136.3475 | 279.8964 | 662.7113 | 690.2678 | 715.7169 | 696.0699 | 96.7406 | 199.3773 | 121.484 | 435.8653 | 671.3871 | 699.2834 | 692.6695 |  |  | 689.5336 | 663.9157 | 694.1427 | 664.301 | 678.7495 | 666.6288 |  | 668.3533 | 647.7773 | 689.3373 | 62.1257 | 97.9637 | 98.3035 |  | 726.9827 | 705.1114 | 709.6028 | 520.5817 | 697.3888 | 674.683 | 490.4359 | [21 empty] | 1274.2199 | 1164.3916 | 667.7883 | 686.0359 | 8.4994 | 716.0471
14:52 | 5183 |  |  | -17.8898 | 22.6544 | 8.5775 | 0.9751 | 2.5791 | 1.5459 | -6.3398 | 1.8876 | 13.726 | 4.5146 | 0.3489 |  |  |  | -30.2607 | 17.2388 | 26.8648 | 4.4574 |  | -7.2208 | 4.4022 | 0.6055 | 5.1977 | 5.7079 | 1.2979 | 29.812 | 393.4083 | 384.3172 | 186.4068 | 219.6939 | 173.84 | 206.7098 | 128.4883 | 225.1099 | 114.7037 | 198.4778 | 454.8237 | 677.2177 | 179.2183 | 270.891 | 360.7592 | 267.9203 | 343.907 | 639.3877 |  | 641.4349 |  | 630.6426 | 106.0149 | 114.9711 | 193.0076 | 449.7231 | 664.8822 | 233.1687 | 134.5713 | 259.6071 | 503.6957 | 694.0438 | 154.1239 | 74.5598 | 100.5454 | 137.6196 | 258.1749 | 695.1911 | 641.9366 | 643.8918 | 667.0107 | 98.8679 | 126.8896 | 248.3988 | 491.2012 | 682.1319 | 100.9754 | 134.63 | 266.4061 | 520.9741 | 667.5227 | 72.8175 | 91.3939 | 100.1813 | 130.9329 | 243.8833 | 650.4266 |  | 652.0899 | 668.2566 |  | 81.9321 | 118.714 | 199.4206 | 441.4713 | 655.319 | 105.4871 | 135.3029 | 247.795 | 525.0053 | 701.4754 | 71.2854 | 81.0748 | 100.8294 | 128.6861 | 257.8894 | 566.7395 | 670.1673 | 673.1713 | 680.394 | 120.9583 | 141.0938 | 223.3624 | 441.9837 | 670.6419 |  | 658.3974 |  |  | 643.3896 | 645.0928 | 646.6328 | 644.4607 | 643.2368 | 646.5496 | 587.7293 | 560.7562 | 531.1416 | 542.1102 | 493.9644 | 540.0813 | 527.659 | 562.1489 | 678.4301 | 666.9107 | 654.9625 | 667.5582 | 445.7261 |  |  | 191.2582 |  | 166.2425 | 107.0333 | 187.037 | 125.3895 | 226.4082 | 122.9892 | 475.0022 | 713.7605 | 446.4425 | 437.9661 | 245.3472 | 146.7295 | 180.5514 | 538.7261 | 665.1023 | 703.0109 | 686.5533 | 688.6284 | 190.7117 | 114.174 | 190.1537 | 129.1091 | 705.1001 | 222.7689 | 129.77 | 580.0471 |  | 185.2453 | 79.6594 | 99.1732 | 125.5456 | 252.768 | 712.5883 | 713.4551 | 732.1639 | 745.2154 | 133.6564 | 114.4581 | 181.1989 | 404.1981 | 709.6045 | 91.7899 | 115.0503 | 204.6007 | 467.4925 | 693.7767 | 60.5194 | 77.5681 | 97.7235 | 124.5252 | 245.1296 | 673.4979 | 672.7474 | 727.7311 | 667.3375 | 694.6052 | 82.9085 | 111.8671 | 168.4491 | 396.3877 | 664.6932 | 104.9993 | 113.4346 | 199.4245 | 430.1944 | 662.4504 | 64.7986 | 83.794 | 103.6952 | 136.3836 | 279.9154 | 662.3382 | 689.8792 | 715.3925 | 695.7762 | 96.755 | 199.428 | 121.4935 | 435.9071 | 671.2137 | 698.8904 | 692.3155 |  |  | 689.1639 | 663.5982 | 693.6913 | 664.0245 | 678.4264 | 666.3293 |  | 667.9505 | 647.4588 | 688.9803 | 62.1263 | 97.9992 | 98.3154 |  | 726.8341 | 705.0452 | 709.5498 | 520.4915 | 697.5131 | 674.5069 | 489.8082 | [21 empty] | 1276.015 | 1162.6502 | 667.4157 | 686.01 | 8.2752 | 715.9397
14:52 | 5184 |  |  | -17.9105 | 22.7156 | 8.5304 | 1.0472 | 2.5458 | 1.568 | -6.2622 | 1.8855 | 13.7314 | 4.5217 | 0.3498 |  |  |  | -30.285 | 17.265 | 26.8233 | 4.4638 |  | -7.2012 | 4.423 | 0.6062 | 5.195 | 5.7051 | 1.3005 | 26.9417 | 393.4192 | 384.3251 | 186.4336 | 219.7342 | 173.8697 | 206.7043 | 128.4983 | 225.0966 | 114.7492 | 198.5205 | 454.8472 | 677.0531 | 179.221 | 270.8621 | 360.7582 | 268.0124 | 343.9784 | 639.0284 |  | 641.1103 |  | 630.2777 | 106.0249 | 114.9992 | 193.0761 | 449.7536 | 664.7263 | 233.1837 | 134.6297 | 259.676 | 503.6788 | 693.8461 | 154.1546 | 74.586 | 100.5216 | 137.6353 | 258.2192 | 694.9023 | 641.5613 | 643.5629 | 666.7588 | 98.8548 | 126.9046 | 248.4447 | 491.1926 | 681.9635 | 100.9836 | 134.6448 | 266.4364 | 520.9425 | 667.3245 | 72.8124 | 91.3955 | 100.1806 | 130.9557 | 243.9142 | 650.1681 |  | 651.8062 | 667.9877 |  | 81.9338 | 118.7197 | 199.4644 | 441.5189 | 655.1792 | 105.4508 | 135.3474 | 247.8517 | 524.9713 | 701.245 | 71.2388 | 81.1561 | 100.8955 | 128.691 | 257.9951 | 566.5775 | 669.8832 | 672.8638 | 680.0827 | 120.9868 | 141.1279 | 223.4334 | 442.0094 | 670.4611 |  | 658.2162 |  |  | 643.0031 | 644.7429 | 646.4141 | 644.1792 | 642.9786 | 646.2313 | 583.0205 | 565.91 | 524.7537 | 542.6202 | 511.6342 | 543.8676 | 525.3078 | 551.7921 | 678.1088 | 666.5753 | 654.6081 | 667.2137 | 445.7876 |  |  | 191.3125 |  | 166.2865 | 107.0258 | 187.0469 | 125.3979 | 226.4184 | 123.0165 | 475.0305 | 713.5552 | 446.4668 | 437.9811 | 245.4011 | 146.7735 | 180.6261 | 538.6265 | 664.6349 | 702.6128 | 686.2025 | 688.2128 | 190.6919 | 114.1762 | 190.1878 | 129.1197 | 704.9324 | 222.7882 | 129.7894 | 580.0174 |  | 185.2764 | 79.7178 | 99.1803 | 125.5503 | 252.8262 | 712.1904 | 713.0613 | 731.8051 | 744.8011 | 133.6637 | 114.4636 | 181.2422 | 404.2516 | 709.427 | 91.8071 | 115.0653 | 204.6477 | 467.4825 | 693.5558 | 60.6458 | 77.6132 | 97.7664 | 124.5848 | 245.2167 | 673.1191 | 672.2982 | 727.4164 | 666.882 | 694.2234 | 82.926 | 111.8647 | 168.5086 | 396.4425 | 664.4909 | 105.0174 | 113.4555 | 199.4967 | 430.2336 | 662.2425 | 64.742 | 83.801 | 103.7175 | 136.4152 | 279.9469 | 662.0245 | 689.506 | 715.0698 | 695.4555 | 96.784 | 199.4568 | 121.512 | 435.9307 | 671.0237 | 698.4952 | 691.9544 |  |  | 688.7821 | 663.1855 | 693.2042 | 663.7531 | 678.1112 | 665.9485 |  | 667.5299 | 647.1076 | 688.601 | 62.115 | 97.95 | 98.3155 |  | 726.6915 | 704.9629 | 709.3632 | 520.4907 | 697.6269 | 674.6172 | 489.7967 | [21 empty] | 1274.2734 | 1164.9625 | 667.0195 | 686.1221 | 8.317 | 715.8272
14:52 | 5185 |  |  | -17.874 | 22.8956 | 8.6543 | 1.0614 | 2.5327 | 1.5776 | -6.362 | 1.8852 | 13.728 | 4.5185 | 0.3502 |  |  |  | -30.3086 | 17.2865 | 26.7715 | 4.4923 |  | -7.1795 | 4.4859 | 0.6058 | 5.1937 | 5.706 | 1.3004 | 29.2081 | 393.427 | 384.3282 | 186.4582 | 219.7738 | 173.8898 | 206.6917 | 128.4992 | 225.0877 | 114.7607 | 198.5529 | 454.8546 | 676.8553 | 179.2471 | 270.8972 | 360.7469 | 268.125 | 344.0494 | 638.6546 |  | 640.7733 |  | 629.9127 | 106.0158 | 115.0133 | 193.1327 | 449.7712 | 664.5463 | 233.203 | 134.641 | 259.7183 | 503.6928 | 693.6523 | 154.1752 | 74.5702 | 100.5343 | 137.6628 | 258.2586 | 694.6358 | 641.2054 | 643.2517 | 666.5074 | 98.8792 | 126.9499 | 248.4949 | 491.196 | 681.7925 | 100.9879 | 134.6617 | 266.4549 | 520.9057 | 667.1186 | 72.8464 | 91.4015 | 100.1718 | 130.9669 | 243.9487 | 649.9054 |  | 651.5272 | 667.7073 |  | 81.8869 | 118.719 | 199.4821 | 441.5163 | 654.9916 | 105.4153 | 135.3491 | 247.9033 | 524.9421 | 700.9677 | 71.184 | 81.1689 | 100.8949 | 128.6902 | 258.0089 | 566.3822 | 669.5959 | 672.5366 | 679.7733 | 121.0141 | 141.1551 | 223.5031 | 442.0287 | 670.27 |  | 658.1097 |  |  | 642.6094 | 644.3998 | 646.2251 | 643.9456 | 642.7149 | 645.8882 | 578.0509 | 565.8629 | 528.8101 | 542.4314 | 524.8104 | 543.3828 | 529.51 | 536.7142 | 677.7842 | 666.2285 | 654.2566 | 666.8724 | 445.8553 |  |  | 191.3766 |  | 166.3323 | 107.0343 | 187.0682 | 125.4096 | 226.4497 | 123.0417 | 475.0445 | 713.3528 | 446.5117 | 438.0184 | 245.4591 | 146.8256 | 180.7025 | 538.5486 | 664.3379 | 702.2376 | 685.9714 | 687.8216 | 190.6878 | 114.1968 | 190.2308 | 129.1263 | 704.7553 | 222.8262 | 129.8072 | 579.9748 |  | 185.3024 | 79.7681 | 99.1836 | 125.5726 | 252.8684 | 711.798 | 712.6799 | 731.446 | 744.5915 | 133.6697 | 114.4603 | 181.272 | 404.2834 | 709.2341 | 91.8269 | 115.0731 | 204.6946 | 467.5198 | 693.351 | 60.644 | 77.6549 | 97.7924 | 124.6152 | 245.2898 | 672.7564 | 671.8629 | 727.1048 | 666.4582 | 693.8206 | 82.9488 | 111.8875 | 168.5661 | 396.5071 | 664.3026 | 105.0309 | 113.4813 | 199.5622 | 430.2788 | 662.0262 | 64.694 | 83.8288 | 103.7145 | 136.4261 | 279.9865 | 661.6926 | 689.1665 | 714.7608 | 695.1354 | 96.7916 | 199.4977 | 121.5389 | 435.9498 | 670.8287 | 698.1337 | 691.6182 |  |  | 688.4024 | 662.7689 | 692.7039 | 663.4768 | 677.8077 | 665.6413 |  | 667.1016 | 646.8015 | 688.2141 | 62.138 | 97.898 | 98.3225 |  | 726.4812 | 704.8628 | 709.2166 | 520.2354 | 697.0958 | 674.2732 | 490.4047 | [21 empty] | 1255.9266 | 1163.7786 | 666.6252 | 685.6845 | 8.4101 | 715.672
14:52 | 5186 |  |  | -17.9854 | 22.8259 | 8.5606 | 0.9737 | 2.4755 | 1.5532 | -6.3963 | 1.8843 | 13.7242 | 4.5174 | 0.3497 |  |  |  | -30.2575 | 17.3066 | 26.625 | 4.5823 |  | -7.1844 | 4.394 | 0.6071 | 5.1957 | 5.7051 | 1.299 | 29.6964 | 393.429 | 384.3319 | 186.4931 | 219.8221 | 173.9182 | 206.6771 | 128.5078 | 225.0821 | 114.7339 | 198.5738 | 454.8343 | 676.6479 | 179.2757 | 270.9248 | 360.7772 | 268.2385 | 344.1265 | 638.279 |  | 640.4437 |  | 629.5592 | 105.991 | 115.0074 | 193.1511 | 449.7849 | 664.3761 | 233.2201 | 134.6715 | 259.7748 | 503.6824 | 693.4742 | 154.1998 | 74.5791 | 100.5701 | 137.6898 | 258.3058 | 694.3434 | 640.8318 | 642.9351 | 666.2164 | 98.8731 | 126.9961 | 248.5509 | 491.1965 | 681.6202 | 100.9811 | 134.6818 | 266.4844 | 520.8562 | 666.9197 | 72.8327 | 91.4066 | 100.1745 | 130.9747 | 243.9638 | 649.6436 |  | 651.2437 | 667.4682 |  | 81.8796 | 118.7342 | 199.5283 | 441.4772 | 654.7569 | 105.4711 | 135.3542 | 247.9023 | 524.9244 | 700.7171 | 71.2396 | 81.1374 | 100.8412 | 128.7266 | 257.9711 | 566.194 | 669.3101 | 672.2123 | 679.4718 | 121.0424 | 141.1689 | 223.5419 | 442.0489 | 670.0776 |  | 658.0103 |  |  | 642.2152 | 644.0407 | 645.9618 | 643.6239 | 642.4379 | 645.5222 | 576.2349 | 564.47 | 535.7622 | 542.7025 | 535.7675 | 540.6638 | 516.188 | 528.9894 | 677.4787 | 665.8859 | 653.9101 | 666.5353 | 445.9152 |  |  | 191.4309 |  | 166.3616 | 107.0443 | 187.0824 | 125.4201 | 226.504 | 123.0432 | 475.0394 | 713.1698 | 446.5502 | 437.9642 | 245.5303 | 146.8762 | 180.7634 | 538.45 | 664.119 | 701.8682 | 685.7278 | 687.4275 | 190.7262 | 114.2283 | 190.2681 | 129.1458 | 704.5785 | 222.8388 | 129.8554 | 579.9318 |  | 185.3322 | 79.8205 | 99.182 | 125.6056 | 252.9174 | 711.4069 | 712.2897 | 731.0919 | 744.4038 | 133.6922 | 114.4855 | 181.3692 | 404.3606 | 709.0148 | 91.853 | 115.1002 | 204.7481 | 467.5626 | 693.1628 | 60.6394 | 77.6803 | 97.8068 | 124.6396 | 245.3705 | 672.3872 | 671.4651 | 726.7906 | 666.0965 | 693.3994 | 82.9654 | 111.8939 | 168.6264 | 396.5431 | 664.1156 | 105.0559 | 113.5017 | 199.6246 | 430.3193 | 661.8171 | 64.6999 | 83.8523 | 103.7295 | 136.4276 | 280.027 | 661.3385 | 688.7996 | 714.443 | 694.7991 | 96.8096 | 199.5574 | 121.5438 | 435.9674 | 670.6317 | 697.7725 | 691.2731 |  |  | 688.0181 | 662.4022 | 692.2217 | 663.192 | 677.4727 | 665.3512 |  | 666.6555 | 646.459 | 687.8082 | 62.125 | 97.8755 | 98.3247 |  | 726.3059 | 704.7307 | 709.0773 | 521.0187 | 698.3432 | 675.6322 | 490.7332 | [21 empty] | 1267.4539 | 1164.7259 | 666.2276 | 686.9877 | 8.242 | 715.5183
14:52 | 5187 |  |  | -17.9421 | 22.8304 | 8.6087 | 1.0686 | 2.4868 | 1.5946 | -6.3315 | 1.8804 | 13.7244 | 4.5175 | 0.349 |  |  |  | -30.2235 | 17.4406 | 26.4922 | 4.5656 |  | -7.1473 | 4.4604 | 0.6052 | 5.1924 | 5.709 | 1.3005 | 29.6766 | 393.4468 | 384.3372 | 186.5356 | 219.8702 | 173.9506 | 206.6702 | 128.5222 | 225.094 | 114.7325 | 198.6099 | 454.8238 | 676.4684 | 179.2776 | 271.0008 | 360.8381 | 268.3569 | 344.2211 | 637.9017 |  | 640.1041 |  | 629.197 | 105.9765 | 115.0237 | 193.1753 | 449.802 | 664.211 | 233.2524 | 134.6892 | 259.8206 | 503.6643 | 693.3174 | 154.2244 | 74.6181 | 100.539 | 137.7046 | 258.355 | 694.0878 | 640.447 | 642.5961 | 665.9097 | 98.8627 | 127.0099 | 248.5987 | 491.1946 | 681.4503 | 100.9863 | 134.6975 | 266.5282 | 520.8215 | 666.7183 | 72.794 | 91.3726 | 100.1307 | 130.9811 | 243.97 | 649.3643 |  | 650.9641 | 667.2632 |  | 81.9157 | 118.7543 | 199.5785 | 441.4853 | 654.5536 | 105.6413 | 135.4011 | 247.9023 | 524.8986 | 700.5252 | 71.3375 | 81.1277 | 100.8079 | 128.775 | 257.9777 | 565.996 | 669.0121 | 671.8746 | 679.1568 | 121.0419 | 141.177 | 223.5632 | 442.0613 | 669.8841 |  | 658.0741 |  |  | 641.8194 | 643.6822 | 645.7407 | 643.3189 | 642.137 | 645.1333 | 574.4554 | 567.1664 | 540.2904 | 542.3242 | 541.3021 | 543.727 | 484.7604 | 531.1304 | 677.1667 | 665.5479 | 653.5583 | 666.1989 | 445.983 |  |  | 191.4919 |  | 166.3946 | 107.0532 | 187.0859 | 125.4251 | 226.5218 | 123.0471 | 475.0612 | 712.9847 | 446.5695 | 437.8785 | 245.5947 | 146.9262 | 180.8391 | 538.299 | 663.8235 | 701.4755 | 685.43 | 687.0087 | 190.7197 | 114.2518 | 190.306 | 129.1717 | 704.4152 | 222.898 | 129.8795 | 579.888 |  | 185.3755 | 79.8747 | 99.181 | 125.626 | 252.9802 | 711.0023 | 711.8929 | 730.7317 | 744.0952 | 133.707 | 114.508 | 181.4449 | 404.4298 | 708.8174 | 91.8818 | 115.1291 | 204.7973 | 467.6498 | 692.9733 | 60.7177 | 77.6965 | 97.8267 | 124.6746 | 245.4554 | 671.9918 | 671.0458 | 726.4527 | 665.7139 | 692.9811 | 82.9743 | 111.9136 | 168.6909 | 396.5959 | 663.9242 | 105.0828 | 113.521 | 199.6936 | 430.3665 | 661.616 | 64.711 | 83.8785 | 103.7238 | 136.4428 | 280.0575 | 660.9943 | 688.42 | 714.1156 | 694.463 | 96.8399 | 199.618 | 121.5542 | 435.9986 | 670.4444 | 697.3804 | 690.9018 |  |  | 687.6223 | 662.0466 | 691.7578 | 662.9064 | 677.1245 | 665.0332 |  | 666.2289 | 646.1402 | 687.4269 | 62.139 | 97.9914 | 98.3405 |  | 726.1059 | 704.6144 | 708.9665 | 520.5267 | 696.7748 | 673.7916 | 489.8522 | [21 empty] | 1269.6315 | 1164.8634 | 665.8405 | 685.2832 | 8.3711 | 715.3601
14:52 | 5188 |  |  | -17.8981 | 22.8628 | 8.7513 | 1.1333 | 2.5107 | 1.5762 | -6.2831 | 1.8819 | 13.7277 | 4.5144 | 0.3503 |  |  |  | -30.2219 | 17.5398 | 26.8549 | 4.6132 |  | -7.1268 | 4.3758 | 0.605 | 5.1903 | 5.7061 | 1.3 | 29.776 | 393.4617 | 384.3342 | 186.5697 | 219.9153 | 173.9861 | 206.6542 | 128.5358 | 225.1704 | 114.7394 | 198.6296 | 454.8144 | 676.2718 | 179.3124 | 271.0309 | 360.8734 | 268.4601 | 344.2799 | 637.5184 |  | 639.7525 |  | 628.8131 | 106.0283 | 115.0532 | 193.2232 | 449.8257 | 664.0434 | 233.2681 | 134.6707 | 259.8699 | 503.6531 | 693.1485 | 154.2487 | 74.6377 | 100.5413 | 137.72 | 258.4077 | 693.8408 | 640.0626 | 642.2622 | 665.5847 | 98.8803 | 127.0179 | 248.6372 | 491.2065 | 681.2717 | 101.012 | 134.7291 | 266.5331 | 520.8002 | 666.4771 | 72.8378 | 91.3616 | 100.1214 | 131.0511 | 244.0556 | 649.0799 |  | 650.6702 | 667.027 |  | 81.8887 | 118.7756 | 199.5947 | 441.5164 | 654.3843 | 105.6392 | 135.4354 | 247.9589 | 524.8722 | 700.2793 | 71.2983 | 81.1679 | 100.827 | 128.7758 | 258.0562 | 565.7967 | 668.7068 | 671.5258 | 678.8311 | 121.0614 | 141.2022 | 223.5945 | 442.0749 | 669.6937 |  | 658.1707 |  |  | 641.418 | 643.3192 | 645.4882 | 642.9952 | 641.8525 | 644.7598 | 572.3648 | 568.8669 | 542.1474 | 542.1685 | 541.5347 | 547.8362 | 458.485 | 536.8895 | 676.8558 | 665.2008 | 653.2153 | 665.8705 | 446.054 |  |  | 191.5528 |  | 166.4351 | 107.0677 | 187.0966 | 125.4329 | 226.5654 | 123.0719 | 475.1041 | 712.7754 | 446.5942 | 437.7943 | 245.6179 | 146.9619 | 180.8895 | 538.1191 | 663.375 | 701.088 | 685.0657 | 686.578 | 190.754 | 114.2603 | 190.3445 | 129.2132 | 704.2576 | 222.9644 | 129.8844 | 579.8454 |  | 185.4064 | 79.9194 | 99.1836 | 125.6358 | 253.0417 | 710.5916 | 711.5161 | 730.3706 | 743.872 | 133.7339 | 114.5063 | 181.4774 | 404.4743 | 708.6281 | 91.9031 | 115.1407 | 204.8508 | 467.7292 | 692.7915 | 60.8055 | 77.7139 | 97.8177 | 124.7242 | 245.5178 | 671.5465 | 670.4997 | 726.1336 | 665.2079 | 692.5792 | 83.0011 | 111.9366 | 168.756 | 396.6515 | 663.7321 | 105.0957 | 113.5374 | 199.7612 | 430.405 | 661.4101 | 64.742 | 83.9109 | 103.7287 | 136.4744 | 280.0953 | 660.6369 | 688.0689 | 713.8172 | 694.1697 | 96.8384 | 199.6701 | 121.5744 | 436.0354 | 670.254 | 696.9965 | 690.5679 |  |  | 687.2313 | 661.6845 | 691.2755 | 662.6266 | 676.7726 | 664.7372 |  | 665.7968 | 645.7966 | 687.0221 | 62.1336 | 97.8769 | 98.3417 |  | 725.9863 | 704.469 | 708.8295 | 520.6015 | 697.5529 | 674.5075 | 490.22 | [21 empty] | 1310.733 | 1162.6998 | 665.443 | 686.0302 | 8.6064 | 715.2277
14:52 | 5189 |  |  | -17.8789 | 22.8616 | 8.6101 | 1.0698 | 2.4856 | 1.5544 | -6.3189 | 1.8797 | 13.7247 | 4.5159 | 0.3494 |  |  |  | -30.3094 | 17.3841 | 26.6485 | 4.5872 |  | -7.2313 | 4.4002 | 0.6064 | 5.191 | 5.7075 | 1.3003 | 29.0073 | 393.4658 | 384.328 | 186.5955 | 219.9508 | 174.0161 | 206.6302 | 128.5397 | 225.2096 | 114.7531 | 198.6586 | 454.8108 | 676.0964 | 179.3648 | 270.9851 | 360.8677 | 268.5536 | 344.361 | 637.1474 |  | 639.4148 |  | 628.4341 | 106.0451 | 115.0534 | 193.257 | 449.8472 | 663.8814 | 233.2603 | 134.6633 | 259.8988 | 503.627 | 692.9795 | 154.3006 | 74.6617 | 100.5629 | 137.7347 | 258.4517 | 693.5513 | 639.6772 | 641.9185 | 665.2586 | 98.8766 | 127.0299 | 248.6724 | 491.218 | 681.0885 | 101.031 | 134.7649 | 266.5229 | 520.759 | 666.2371 | 72.8786 | 91.381 | 100.1553 | 131.1099 | 244.1543 | 648.8067 |  | 650.3524 | 666.7706 |  | 81.8317 | 118.8248 | 199.6086 | 441.6009 | 654.2628 | 105.5584 | 135.4365 | 248.0323 | 524.8474 | 700.0311 | 71.2619 | 81.2237 | 100.8832 | 128.7858 | 258.1399 | 565.6162 | 668.407 | 671.1693 | 678.512 | 121.1052 | 141.2268 | 223.6324 | 442.0927 | 669.5095 |  | 657.9152 |  |  | 641.0279 | 642.9511 | 645.243 | 642.7458 | 641.6102 | 644.4089 | 573.7681 | 568.7814 | 521.9844 | 543.8837 | 534.4537 | 550.0198 | 470.0348 | 544.9387 | 676.5561 | 664.8582 | 652.8745 | 665.5482 | 446.1288 |  |  | 191.6074 |  | 166.4771 | 107.0732 | 187.1192 | 125.4482 | 226.6487 | 123.0951 | 475.1515 | 712.5677 | 446.6218 | 437.7429 | 245.6536 | 146.9957 | 180.927 | 537.9288 | 662.7544 | 700.7137 | 684.6547 | 686.127 | 190.8127 | 114.2731 | 190.3847 | 129.2368 | 704.0952 | 222.9515 | 129.9022 | 579.8016 |  | 185.4315 | 79.9671 | 99.1897 | 125.6694 | 253.0917 | 710.1918 | 711.1311 | 730.0194 | 743.7405 | 133.7672 | 114.5235 | 181.531 | 404.5324 | 708.4179 | 91.9356 | 115.1769 | 204.9337 | 467.7272 | 692.5897 | 60.8523 | 77.7342 | 97.8128 | 124.76 | 245.5835 | 671.0699 | 669.9356 | 725.8277 | 664.6338 | 692.1783 | 83.0209 | 111.9366 | 168.8205 | 396.6853 | 663.5415 | 105.1008 | 113.5547 | 199.8275 | 430.4461 | 661.2023 | 64.7406 | 83.9266 | 103.7461 | 136.5002 | 280.122 | 660.2607 | 687.717 | 713.5048 | 693.8416 | 96.861 | 199.7046 | 121.6002 | 436.0531 | 670.0505 | 696.6057 | 690.235 |  |  | 686.8524 | 661.3222 | 690.8199 | 662.3391 | 676.42 | 664.4717 |  | 665.3632 | 645.4712 | 686.6144 | 62.1325 | 97.8695 | 98.334 |  | 725.7863 | 704.3745 | 708.7814 | 520.7658 | 697.5976 | 674.0007 | 490.2398 | [21 empty] | 1317.4743 | 1165.4055 | 665.0528 | 685.7991 | 8.3589 | 715.0804
14:52 | 5190 |  |  | -17.8234 | 22.7028 | 8.675 | 1.0015 | 2.5063 | 1.5171 | -6.3599 | 1.8795 | 13.7211 | 4.5176 | 0.3492 |  |  |  | -30.2052 | 17.3286 | 26.5945 | 4.5664 |  | -7.2088 | 4.4657 | 0.6064 | 5.1909 | 5.707 | 1.3014 | 28.7908 | 393.4705 | 384.3329 | 186.622 | 219.9902 | 174.0447 | 206.6144 | 128.5452 | 225.1824 | 114.7922 | 198.713 | 454.8382 | 675.934 | 179.3759 | 270.9879 | 360.8733 | 268.6732 | 344.4975 | 636.8013 |  | 639.0968 |  | 628.0944 | 106.019 | 115.0614 | 193.301 | 449.8728 | 663.7219 | 233.2871 | 134.7263 | 259.9216 | 503.6003 | 692.8059 | 154.3181 | 74.6851 | 100.556 | 137.7745 | 258.5032 | 693.2669 | 639.2863 | 641.557 | 664.9527 | 98.8714 | 127.0463 | 248.7144 | 491.2296 | 680.9074 | 101.032 | 134.7719 | 266.5537 | 520.7105 | 666.0454 | 72.8598 | 91.3824 | 100.147 | 131.1175 | 244.2139 | 648.5442 |  | 650.0496 | 666.5174 |  | 81.8505 | 118.8482 | 199.6385 | 441.5884 | 654.0656 | 105.5838 | 135.4509 | 248.0618 | 524.8122 | 699.8571 | 71.3748 | 81.205 | 100.8465 | 128.8514 | 258.1365 | 565.4146 | 668.1064 | 670.8014 | 678.1896 | 121.1413 | 141.2376 | 223.6623 | 442.0987 | 669.3085 |  | 657.3807 |  |  | 640.6324 | 642.5714 | 644.9219 | 642.3385 | 641.3517 | 644.0605 | 574.5879 | 566.389 | 496.6799 | 545.2381 | 531.118 | 550.8317 | 492.4487 | 549.525 | 676.2569 | 664.5208 | 652.5332 | 665.226 | 446.1959 |  |  | 191.6601 |  | 166.5162 | 107.0788 | 187.1277 | 125.4532 | 226.7095 | 123.0976 | 475.1576 | 712.3692 | 446.6609 | 437.7952 | 245.7191 | 147.0459 | 180.9808 | 537.7352 | 662.0648 | 700.32 | 684.2084 | 685.6646 | 190.8444 | 114.2915 | 190.4212 | 129.2582 | 703.9212 | 222.9809 | 129.9364 | 579.7374 |  | 185.4591 | 80.0006 | 99.1864 | 125.6825 | 253.1329 | 709.795 | 710.7304 | 729.6659 | 743.4995 | 133.7841 | 114.5484 | 181.585 | 404.5653 | 708.2284 | 91.9447 | 115.2012 | 204.9863 | 467.7576 | 692.3819 | 60.9011 | 77.7626 | 97.8236 | 124.7834 | 245.6683 | 670.6323 | 669.4548 | 725.5131 | 664.1152 | 691.7718 | 83.0322 | 111.9543 | 168.8699 | 396.7329 | 663.3508 | 105.0887 | 113.5763 | 199.8892 | 430.4873 | 661.0008 | 64.7527 | 83.9411 | 103.7557 | 136.526 | 280.1458 | 659.9088 | 687.3458 | 713.1669 | 693.5004 | 96.9005 | 199.7243 | 121.6298 | 436.0767 | 669.8582 | 696.2096 | 689.9008 |  |  | 686.4643 | 660.97 | 690.3631 | 662.0315 | 676.0649 | 664.2093 |  | 664.9415 | 645.1509 | 686.221 | 62.1387 | 98.0412 | 98.329 |  | 725.5655 | 704.3192 | 708.6833 | 520.6611 | 697.4254 | 673.9537 | 490.0882 | [21 empty] | 1325.7573 | 1163.4363 | 664.6643 | 685.6896 | 8.3282 | 714.9424
14:52 | 5191 |  |  | -17.8621 | 22.6532 | 8.708 | 0.949 | 2.5087 | 1.5899 | -6.4389 | 1.8789 | 13.715 | 4.5149 | 0.3501 |  |  |  | -30.2302 | 17.348 | 26.8501 | 4.5497 |  | -7.2453 | 4.4754 | 0.6059 | 5.1907 | 5.7078 | 1.3033 | 28.2795 | 393.4793 | 384.3344 | 186.6473 | 220.0418 | 174.0741 | 206.6091 | 128.5588 | 225.1978 | 114.8314 | 198.7594 | 454.874 | 675.7549 | 179.3973 | 270.9695 | 360.906 | 268.7886 | 344.6188 | 636.448 |  | 638.7669 |  | 627.7534 | 106.0259 | 115.0852 | 193.3723 | 449.9016 | 663.5695 | 233.3111 | 134.7647 | 259.9653 | 503.6072 | 692.5818 | 154.3046 | 74.7021 | 100.5674 | 137.8082 | 258.5611 | 693 | 638.8927 | 641.2358 | 664.6546 | 98.8593 | 127.0641 | 248.7494 | 491.2411 | 680.7411 | 101.0474 | 134.7858 | 266.6097 | 520.6767 | 665.8592 | 72.884 | 91.4089 | 100.1802 | 131.1225 | 244.2281 | 648.3031 |  | 649.7342 | 666.2967 |  | 81.9175 | 118.9168 | 199.6678 | 441.6089 | 653.8712 | 105.7372 | 135.4903 | 248.0979 | 524.768 | 699.6885 | 71.4686 | 81.179 | 100.7865 | 128.9049 | 258.1311 | 565.2347 | 667.7962 | 670.4515 | 677.8704 | 121.1492 | 141.2797 | 223.7197 | 442.1216 | 669.1134 |  | 656.8744 |  |  | 640.2297 | 642.1841 | 644.5415 | 641.8635 | 641.103 | 643.7404 | 576.2856 | 562.5059 | 503.9964 | 545.8913 | 536.5012 | 551.4593 | 497.2885 | 548.6773 | 675.9539 | 664.1803 | 652.1896 | 664.9004 | 446.2572 |  |  | 191.7087 |  | 166.5495 | 107.0848 | 187.1303 | 125.4568 | 226.7434 | 123.1108 | 475.1512 | 712.1649 | 446.6894 | 437.9112 | 245.7757 | 147.0969 | 181.0466 | 537.5979 | 661.5746 | 699.9297 | 683.793 | 685.2477 | 190.8789 | 114.3152 | 190.4517 | 129.2911 | 703.7493 | 223.0783 | 129.9484 | 579.6711 |  | 185.4787 | 80.0008 | 99.1859 | 125.6782 | 253.1898 | 709.3939 | 710.3331 | 729.3022 | 743.1843 | 133.7954 | 114.5524 | 181.6255 | 404.5835 | 708.0255 | 91.9565 | 115.2148 | 205.0208 | 467.7961 | 692.1905 | 60.9202 | 77.8093 | 97.8224 | 124.8293 | 245.7201 | 670.2459 | 669.1208 | 725.1947 | 663.7463 | 691.3509 | 83.0658 | 111.9853 | 168.9555 | 396.793 | 663.1656 | 105.096 | 113.5975 | 199.9568 | 430.5241 | 660.799 | 64.7776 | 83.9679 | 103.7699 | 136.5534 | 280.1896 | 659.5586 | 686.979 | 712.8491 | 693.1881 | 96.9092 | 199.7635 | 121.6316 | 436.1057 | 669.6827 | 695.8463 | 689.5881 |  |  | 686.0731 | 660.602 | 689.8696 | 661.7213 | 675.71 | 663.8714 |  | 664.5323 | 644.832 | 685.821 | 62.1444 | 98.0755 | 98.3248 |  | 725.3454 | 704.1903 | 708.4643 | 520.5855 | 697.2428 | 674.5546 | 490.3715 | [21 empty] | 1354.3943 | 1163.657 | 664.268 | 685.8987 | 8.3567 | 714.7678
14:52 | 5192 |  |  | -17.8773 | 22.6127 | 8.8056 | 0.907 | 2.4221 | 1.5905 | -6.3214 | 1.8755 | 13.7105 | 4.5143 | 0.349 |  |  |  | -30.1194 | 17.2778 | 26.878 | 4.5934 |  | -7.1813 | 4.4387 | 0.6052 | 5.1906 | 5.7033 | 1.3022 | 28.4428 | 393.4961 | 384.3358 | 186.6817 | 220.0943 | 174.1041 | 206.607 | 128.5749 | 225.2388 | 114.8482 | 198.7988 | 454.8942 | 675.5849 | 179.4591 | 270.9769 | 360.9425 | 268.8928 | 344.7406 | 636.0805 |  | 638.4192 |  | 627.3872 | 106.0241 | 115.104 | 193.4385 | 449.921 | 663.3996 | 233.3397 | 134.7537 | 260.005 | 503.5899 | 692.3822 | 154.3201 | 74.7404 | 100.5415 | 137.816 | 258.6053 | 692.7348 | 638.4996 | 640.897 | 664.3735 | 98.858 | 127.0853 | 248.7899 | 491.2421 | 680.5702 | 101.059 | 134.7956 | 266.6534 | 520.6339 | 665.67 | 72.8991 | 91.4303 | 100.2249 | 131.1495 | 244.2631 | 648.0517 |  | 649.4129 | 666.0399 |  | 81.9445 | 118.9184 | 199.7142 | 441.6055 | 653.6697 | 105.8627 | 135.5161 | 248.1415 | 524.7259 | 699.4678 | 71.4713 | 81.1907 | 100.7613 | 128.9043 | 258.1576 | 565.0619 | 667.4809 | 670.1036 | 677.5414 | 121.1073 | 141.34 | 223.7973 | 442.1549 | 668.9144 |  | 656.5207 |  |  | 639.8352 | 641.8135 | 644.3142 | 641.6155 | 640.8509 | 643.4025 | 580.6409 | 562.2396 | 512.0773 | 545.8771 | 540.1799 | 551.1911 | 474.9893 | 545.9818 | 675.6323 | 663.8463 | 651.8424 | 664.5661 | 446.3201 |  |  | 191.7595 |  | 166.5828 | 107.0814 | 187.1335 | 125.4621 | 226.7387 | 123.1349 | 475.1757 | 711.956 | 446.6975 | 438.0395 | 245.8427 | 147.1491 | 181.1363 | 537.5052 | 661.2516 | 699.5545 | 683.4803 | 684.8452 | 190.8861 | 114.3292 | 190.4804 | 129.277 | 703.5785 | 223.2077 | 129.9471 | 579.6225 |  | 185.5167 | 80.0205 | 99.1922 | 125.6989 | 253.2526 | 708.9984 | 709.9523 | 728.943 | 742.8201 | 133.8169 | 114.544 | 181.6621 | 404.6145 | 707.7888 | 91.9807 | 115.252 | 205.0893 | 467.7728 | 691.9703 | 60.8849 | 77.8254 | 97.8392 | 124.8599 | 245.7383 | 669.8535 | 668.862 | 724.8575 | 663.4339 | 690.9273 | 83.084 | 112.0033 | 169.0306 | 396.847 | 662.9748 | 105.1275 | 113.6222 | 200.0308 | 430.5641 | 660.5995 | 64.7892 | 83.9947 | 103.7453 | 136.5728 | 280.2312 | 659.1853 | 686.6211 | 712.5377 | 692.8816 | 96.9193 | 199.8185 | 121.631 | 436.1317 | 669.4971 | 695.4923 | 689.2455 |  |  | 685.6841 | 660.2032 | 689.3683 | 661.3966 | 675.3548 | 663.5063 |  | 664.1168 | 644.517 | 685.4169 | 62.1593 | 97.8472 | 98.3252 |  | 725.1629 | 704.0352 | 708.3738 | 520.6138 | 697.7079 | 674.8906 | 490.3133 | [21 empty] | 1350.2302 | 1164.4132 | 663.8694 | 686.2992 | 8.4079 | 714.5991
14:52 | 5193 |  |  | -17.846 | 22.5112 | 8.7942 | 0.9084 | 2.354 | 1.5145 | -6.282 | 1.8725 | 13.7087 | 4.5121 | 0.349 |  |  |  | -30.13 | 17.2101 | 26.8455 | 4.6365 |  | -7.1512 | 4.5134 | 0.6045 | 5.1867 | 5.7074 | 1.2988 | 28.8204 | 393.5023 | 384.3441 | 186.7181 | 220.1319 | 174.1368 | 206.5956 | 128.5875 | 225.2267 | 114.8489 | 198.8377 | 454.897 | 675.4047 | 179.4471 | 271.0337 | 360.9968 | 268.9978 | 344.8572 | 635.7155 |  | 638.0789 |  | 627.0164 | 106.0056 | 115.123 | 193.4911 | 449.9425 | 663.2253 | 233.3683 | 134.7966 | 260.0412 | 503.5576 | 692.1979 | 154.3708 | 74.7231 | 100.5493 | 137.8415 | 258.6344 | 692.453 | 638.0921 | 640.528 | 664.1044 | 98.8635 | 127.1158 | 248.85 | 491.2407 | 680.3896 | 101.0518 | 134.7789 | 266.6822 | 520.5683 | 665.4722 | 72.8723 | 91.3924 | 100.1653 | 131.1508 | 244.2999 | 647.7594 |  | 649.119 | 665.8123 |  | 81.9361 | 118.8401 | 199.7738 | 441.5193 | 653.4329 | 105.9107 | 135.5434 | 248.1829 | 524.7056 | 699.2256 | 71.4711 | 81.2068 | 100.74 | 128.9084 | 258.1974 | 564.8484 | 667.1713 | 669.7197 | 677.2082 | 121.1072 | 141.3636 | 223.8354 | 442.1756 | 668.7178 |  | 656.4062 |  |  | 639.4402 | 641.452 | 644.1066 | 641.3613 | 640.5843 | 643.0461 | 579.4788 | 564.1915 | 510.3598 | 543.2283 | 541.8555 | 547.3234 | 451.857 | 538.8505 | 675.307 | 663.5091 | 651.4979 | 664.2178 | 446.3853 |  |  | 191.8213 |  | 166.6256 | 107.0811 | 187.1444 | 125.472 | 226.7664 | 123.1479 | 475.2001 | 711.7592 | 446.7331 | 438.108 | 245.9261 | 147.1977 | 181.2391 | 537.4014 | 660.8828 | 699.1612 | 683.1933 | 684.4179 | 190.9084 | 114.3386 | 190.5189 | 129.2963 | 703.4022 | 223.2773 | 129.9481 | 579.5642 |  | 185.5569 | 80.0482 | 99.2004 | 125.7147 | 253.3066 | 708.6013 | 709.566 | 728.5819 | 742.6041 | 133.8454 | 114.5415 | 181.6943 | 404.6551 | 707.5481 | 92.0035 | 115.2655 | 205.1512 | 467.7773 | 691.7433 | 60.8539 | 77.8279 | 97.8393 | 124.8769 | 245.7656 | 669.4535 | 668.5475 | 724.5358 | 663.084 | 690.5146 | 83.0769 | 112.0136 | 169.0552 | 396.894 | 662.7643 | 105.154 | 113.6286 | 200.0932 | 430.5976 | 660.3936 | 64.8022 | 84.0152 | 103.7162 | 136.5855 | 280.2729 | 658.8124 | 686.2663 | 712.215 | 692.5552 | 96.9448 | 199.8805 | 121.6577 | 436.1539 | 669.3011 | 695.1558 | 688.9017 |  |  | 685.2909 | 659.8673 | 688.8945 | 661.0623 | 674.9872 | 663.1892 |  | 663.7112 | 644.2443 | 685.0191 | 62.1807 | 97.9081 | 98.3417 |  | 725.0255 | 703.8694 | 708.2505 | 520.5076 | 697.2803 | 674.0368 | 490.0787 | [21 empty] | 1298.6922 | 1160.2216 | 663.4899 | 685.6586 | 8.3636 | 714.4475
14:52 | 5194 |  |  | -17.8501 | 22.4062 | 9.013 | 0.8836 | 2.4777 | 1.5042 | -6.2771 | 1.87 | 13.7096 | 4.5116 | 0.3484 |  |  |  | -30.1742 | 16.9838 | 26.8326 | 4.5802 |  | -7.1576 | 4.6232 | 0.6041 | 5.1907 | 5.71 | 1.2987 | 28.9253 | 393.5063 | 384.3478 | 186.7542 | 220.1675 | 174.1685 | 206.5855 | 128.6005 | 225.212 | 114.8655 | 198.8851 | 454.9019 | 675.2212 | 179.4253 | 271.1686 | 361.063 | 269.1461 | 344.9755 | 635.343 |  | 637.7401 |  | 626.6598 | 105.9994 | 115.1354 | 193.5288 | 449.9634 | 663.0597 | 233.3716 | 134.8413 | 260.0813 | 503.5759 | 691.9986 | 154.3979 | 74.7062 | 100.6033 | 137.8772 | 258.6753 | 692.1673 | 637.6774 | 640.1877 | 663.8262 | 98.8516 | 127.154 | 248.9117 | 491.2474 | 680.2196 | 101.0551 | 134.7738 | 266.7051 | 520.51 | 665.2559 | 72.8745 | 91.3831 | 100.1551 | 131.1594 | 244.3241 | 647.4781 |  | 648.7879 | 665.59 |  | 81.9753 | 118.8589 | 199.8157 | 441.5387 | 653.2551 | 105.977 | 135.5689 | 248.2463 | 524.678 | 699.0223 | 71.5014 | 81.2082 | 100.7368 | 128.9432 | 258.2362 | 564.6469 | 666.8666 | 669.332 | 676.8874 | 121.1129 | 141.3674 | 223.864 | 442.1909 | 668.5244 |  | 656.5941 |  |  | 639.0442 | 641.0917 | 643.8507 | 641.0762 | 640.3278 | 642.7088 | 577.6864 | 565.8675 | 519.3835 | 541.5578 | 543.0411 | 539.992 | 447.2653 | 530.8255 | 674.9882 | 663.1586 | 651.1401 | 663.8613 | 446.4378 |  |  | 191.8729 |  | 166.6518 | 107.087 | 187.1567 | 125.4736 | 226.8171 | 123.1483 | 475.2104 | 711.5546 | 446.7694 | 438.159 | 245.9801 | 147.2198 | 181.2941 | 537.2802 | 660.5182 | 698.7702 | 682.8229 | 684.0008 | 190.969 | 114.3556 | 190.5682 | 129.3055 | 703.2305 | 223.3403 | 129.9736 | 579.5004 |  | 185.5677 | 80.0814 | 99.199 | 125.7332 | 253.3823 | 708.2014 | 709.1709 | 728.2239 | 742.5264 | 133.8607 | 114.5539 | 181.7416 | 404.7075 | 707.3559 | 92.0171 | 115.2845 | 205.1909 | 467.774 | 691.5307 | 60.9025 | 77.8608 | 97.8444 | 124.9254 | 245.7829 | 669.089 | 668.2298 | 724.2145 | 662.7615 | 690.1135 | 83.0729 | 112.0576 | 169.112 | 396.9539 | 662.5678 | 105.1666 | 113.6468 | 200.1708 | 430.6492 | 660.1988 | 64.8215 | 84.0446 | 103.694 | 136.6019 | 280.3238 | 658.4707 | 685.892 | 711.8758 | 692.1923 | 96.9606 | 199.937 | 121.6841 | 436.1615 | 669.0944 | 694.8128 | 688.5831 |  |  | 684.8979 | 659.522 | 688.4263 | 660.7526 | 674.6304 | 662.8502 |  | 663.3024 | 643.8914 | 684.6049 | 62.1888 | 98.0809 | 98.338 |  | 724.899 | 703.7976 | 708.1364 | 520.5374 | 697.3372 | 674.5149 | 490.2238 | [21 empty] | 1285.7291 | 1157.5272 | 663.0976 | 685.926 | 8.3537 | 714.3483
14:52 | 5195 |  |  | -17.8157 | 22.4443 | 8.9597 | 0.9885 | 2.5166 | 1.5512 | -6.1669 | 1.871 | 13.7061 | 4.5097 | 0.351 |  |  |  | -30.1054 | 16.9413 | 26.9343 | 4.5601 |  | -7.1239 | 4.5371 | 0.6057 | 5.1963 | 5.7128 | 1.2967 | 29.0089 | 393.5156 | 384.351 | 186.7853 | 220.213 | 174.1958 | 206.5715 | 128.6135 | 225.2149 | 114.8878 | 198.9269 | 454.9263 | 675.0547 | 179.448 | 271.1985 | 361.1502 | 269.307 | 345.0758 | 634.9703 |  | 637.4087 |  | 626.3033 | 105.9828 | 115.1401 | 193.566 | 449.9809 | 662.9002 | 233.4015 | 134.8155 | 260.1169 | 503.5788 | 691.8162 | 154.4345 | 74.7431 | 100.5658 | 137.9079 | 258.7302 | 691.8974 | 637.269 | 639.8356 | 663.5401 | 98.8332 | 127.1772 | 248.9667 | 491.251 | 680.054 | 101.0622 | 134.8002 | 266.7199 | 520.4659 | 665.0201 | 72.8604 | 91.3966 | 100.1671 | 131.168 | 244.3482 | 647.2107 |  | 648.4573 | 665.3502 |  | 82.0025 | 118.8848 | 199.8709 | 441.5321 | 653.0458 | 106.0188 | 135.5881 | 248.3017 | 524.6497 | 698.826 | 71.5261 | 81.2173 | 100.7543 | 128.9817 | 258.2686 | 564.4573 | 666.5641 | 668.9517 | 676.5697 | 121.1175 | 141.3789 | 223.8906 | 442.2032 | 668.3337 |  | 656.8116 |  |  | 638.6441 | 640.7325 | 643.6463 | 640.8017 | 640.064 | 642.3843 | 581.0358 | 566.0121 | 527.4542 | 541.8654 | 541.6837 | 531.9506 | 447.6652 | 527.4814 | 674.6841 | 662.8227 | 650.7912 | 663.5212 | 446.4911 |  |  | 191.9177 |  | 166.6707 | 107.0951 | 187.1629 | 125.4706 | 226.8821 | 123.1607 | 475.237 | 711.3561 | 446.7817 | 438.2841 | 245.9983 | 147.2319 | 181.3155 | 537.1464 | 660.1536 | 698.3841 | 682.4625 | 683.6056 | 191.0491 | 114.371 | 190.6111 | 129.295 | 703.0594 | 223.3947 | 130.0154 | 579.4543 |  | 185.5954 | 80.1561 | 99.1934 | 125.7422 | 253.4496 | 707.8152 | 708.7902 | 727.8622 | 742.3348 | 133.8682 | 114.5676 | 181.8092 | 404.7406 | 707.1715 | 92.0215 | 115.3153 | 205.2543 | 467.7725 | 691.3346 | 60.924 | 77.8873 | 97.8378 | 124.9975 | 245.7712 | 668.7208 | 667.9292 | 723.8959 | 662.4449 | 689.7214 | 83.0519 | 112.1041 | 169.1685 | 396.9855 | 662.371 | 105.1596 | 113.6691 | 200.2457 | 430.6941 | 660.0157 | 64.8452 | 84.0686 | 103.6849 | 136.6302 | 280.3668 | 658.0918 | 685.5296 | 711.5537 | 691.8577 | 96.9787 | 199.9745 | 121.7036 | 436.1882 | 668.903 | 694.4718 | 688.241 |  |  | 684.5034 | 659.0975 | 687.9269 | 660.4591 | 674.2946 | 662.4859 |  | 662.8971 | 643.5773 | 684.2056 | 62.2036 | 98.1037 | 98.348 |  | 724.641 | 703.6435 | 708.0485 | 520.779 | 697.4579 | 674.394 | 490.2238 | [21 empty] | 1309.6294 | 1155.6306 | 662.698 | 685.926 | 8.4664 | 714.1422
14:52 | 5196 |  |  | -17.8841 | 22.3143 | 9.0507 | 0.9444 | 2.4677 | 1.5858 | -6.1535 | 1.8706 | 13.7035 | 4.508 | 0.3509 |  |  |  | -30.1263 | 16.9435 | 26.9955 | 4.5299 |  | -7.1836 | 4.5216 | 0.6041 | 5.1924 | 5.7111 | 1.2953 | 28.4454 | 393.5232 | 384.3552 | 186.8127 | 220.2596 | 174.2255 | 206.5487 | 128.6189 | 225.2984 | 114.8991 | 198.9573 | 454.927 | 674.877 | 179.4692 | 271.204 | 361.1256 | 269.392 | 345.1149 | 634.6121 |  | 637.0826 |  | 625.9398 | 106.0045 | 115.1605 | 193.6078 | 450.0032 | 662.743 | 233.4483 | 134.799 | 260.1275 | 503.5439 | 691.6502 | 154.4619 | 74.7699 | 100.5581 | 137.9216 | 258.7781 | 691.63 | 636.865 | 639.4885 | 663.249 | 98.8215 | 127.1889 | 248.9986 | 491.2466 | 679.8893 | 101.0701 | 134.8338 | 266.733 | 520.4124 | 664.7983 | 72.8832 | 91.3941 | 100.1763 | 131.1934 | 244.4031 | 646.9449 |  | 648.1491 | 665.1085 |  | 81.9249 | 118.8923 | 199.9107 | 441.5322 | 652.8542 | 105.998 | 135.6168 | 248.3274 | 524.6231 | 698.5992 | 71.5315 | 81.2646 | 100.8247 | 129.0201 | 258.3353 | 564.267 | 666.2727 | 668.5832 | 676.2545 | 121.1572 | 141.3997 | 223.925 | 442.2283 | 668.1579 |  | 656.991 |  |  | 638.2434 | 640.3513 | 643.3727 | 640.4501 | 639.7875 | 642.0489 | 584.3077 | 564.3676 | 529.1574 | 542.6064 | 539.9253 | 532.513 | 435.3254 | 521.3665 | 674.3735 | 662.4933 | 650.4426 | 663.1855 | 446.5543 |  |  | 191.9697 |  | 166.7003 | 107.0962 | 187.1703 | 125.4774 | 226.9272 | 123.1841 | 475.2687 | 711.1565 | 446.8032 | 438.4278 | 246.001 | 147.2496 | 181.321 | 537.0365 | 659.7964 | 698.0099 | 682.1572 | 683.2268 | 191.1016 | 114.3891 | 190.6584 | 129.3247 | 702.8932 | 223.3848 | 130.0409 | 579.4048 |  | 185.6596 | 80.2192 | 99.1938 | 125.7454 | 253.5161 | 707.4349 | 708.4126 | 727.5066 | 742.0546 | 133.895 | 114.5621 | 181.8565 | 404.7765 | 706.95 | 92.0267 | 115.3463 | 205.3368 | 467.7582 | 691.1138 | 60.8206 | 77.9114 | 97.8017 | 125.0354 | 245.7612 | 668.3313 | 667.6096 | 723.5878 | 662.0895 | 689.3241 | 83.0545 | 112.094 | 169.2207 | 396.9934 | 662.1831 | 105.1439 | 113.6986 | 200.3 | 430.7147 | 659.8016 | 64.8535 | 84.0883 | 103.6951 | 136.665 | 280.3905 | 657.6937 | 685.1669 | 711.2475 | 691.5622 | 96.9752 | 200.0264 | 121.7134 | 436.2173 | 668.713 | 694.1467 | 687.8911 |  |  | 684.1179 | 658.734 | 687.4638 | 660.1505 | 673.9538 | 662.2308 |  | 662.5005 | 643.2527 | 683.8095 | 62.216 | 98.1338 | 98.3507 |  | 724.426 | 703.5649 | 707.957 | 520.6407 | 697.8582 | 675.0247 | 490.2323 | [21 empty] | 1316.19 | 1153.3104 | 662.3091 | 686.4415 | 8.4018 | 713.9955
14:52 | 5197 |  |  | -18.045 | 22.2988 | 9.1486 | 0.8901 | 2.579 | 1.6749 | -6.102 | 1.8697 | 13.7012 | 4.507 | 0.3505 |  |  |  | -30.207 | 16.8984 | 26.9385 | 4.5551 |  | -7.1307 | 4.5134 | 0.6048 | 5.1899 | 5.7093 | 1.296 | 29.2062 | 393.5319 | 384.3584 | 186.8489 | 220.311 | 174.2628 | 206.5454 | 128.6345 | 225.3214 | 114.9373 | 198.9972 | 454.9379 | 674.7075 | 179.485 | 271.257 | 361.1515 | 269.4902 | 345.2123 | 634.2557 |  | 636.7567 |  | 625.5942 | 106.0076 | 115.1839 | 193.6572 | 450.028 | 662.5748 | 233.5222 | 134.8278 | 260.1684 | 503.5272 | 691.4432 | 154.527 | 74.7924 | 100.6279 | 137.9389 | 258.8318 | 691.3545 | 636.4554 | 639.1384 | 662.9297 | 98.8431 | 127.2125 | 249.0282 | 491.2538 | 679.7141 | 101.0645 | 134.8749 | 266.7497 | 520.3796 | 664.6074 | 72.9304 | 91.4093 | 100.1846 | 131.2224 | 244.4522 | 646.6779 |  | 647.8334 | 664.8843 |  | 81.8772 | 118.9547 | 199.9083 | 441.5736 | 652.6581 | 105.9839 | 135.6341 | 248.3561 | 524.5799 | 698.376 | 71.5388 | 81.3146 | 100.9113 | 129.0496 | 258.4106 | 564.0762 | 665.9819 | 668.2112 | 675.9315 | 121.1843 | 141.4305 | 223.9781 | 442.2485 | 667.9703 |  | 657.0712 |  |  | 637.8543 | 639.9917 | 643.0227 | 640.0754 | 639.516 | 641.691 | 585.1408 | 563.8759 | 531.7679 | 544.3568 | 538.489 | 539.1207 | 436.4137 | 514.6522 | 674.0656 | 662.1528 | 650.0941 | 662.8508 | 446.6193 |  |  | 192.027 |  | 166.7333 | 107.1019 | 187.1808 | 125.4862 | 226.8922 | 123.2079 | 475.2977 | 710.9538 | 446.8431 | 438.4689 | 246.0186 | 147.2709 | 181.3459 | 536.9183 | 659.5069 | 697.6344 | 681.8059 | 682.85 | 191.083 | 114.4114 | 190.7177 | 129.2976 | 702.7269 | 223.3526 | 130.0559 | 579.3563 |  | 185.7082 | 80.2612 | 99.1992 | 125.7752 | 253.5702 | 707.0572 | 708.0334 | 727.1533 | 741.7431 | 133.92 | 114.5735 | 181.8944 | 404.8071 | 706.7248 | 92.0182 | 115.3675 | 205.3821 | 467.7599 | 690.8868 | 60.7994 | 77.9219 | 97.791 | 125.031 | 245.7843 | 667.9635 | 667.2831 | 723.2614 | 661.7678 | 688.9377 | 83.0837 | 112.0858 | 169.2661 | 396.9976 | 662.0038 | 105.1416 | 113.7308 | 200.3548 | 430.7364 | 659.5624 | 64.8541 | 84.1052 | 103.7112 | 136.6927 | 280.4004 | 657.3204 | 684.8046 | 710.9242 | 691.2562 | 97.0101 | 200.0869 | 121.7373 | 436.2388 | 668.517 | 693.8302 | 687.5668 |  |  | 683.728 | 658.41 | 687.0404 | 659.8394 | 673.5928 | 661.9812 |  | 662.1001 | 642.9387 | 683.3959 | 62.2419 | 98.071 | 98.3507 |  | 724.2753 | 703.4697 | 707.7853 | 520.8221 | 697.4353 | 674.8433 | 490.5342 | [21 empty] | 1281.3661 | 1155.0746 | 661.9324 | 686.1393 | 8.4036 | 713.8725
14:52 | 5198 |  |  | -18.0781 | 22.2408 | 9.0366 | 0.8117 | 2.6458 | 1.6761 | -5.9832 | 1.8687 | 13.7053 | 4.508 | 0.3492 |  |  |  | -30.1129 | 16.8888 | 26.9765 | 4.5371 |  | -7.1273 | 4.5447 | 0.6036 | 5.1883 | 5.7113 | 1.2965 | 28.2919 | 393.5486 | 384.3588 | 186.8766 | 220.3578 | 174.2913 | 206.5393 | 128.6499 | 225.3536 | 114.96 | 199.0407 | 454.9583 | 674.5399 | 179.4953 | 271.2724 | 361.1929 | 269.5904 | 345.3231 | 633.8984 |  | 636.4378 |  | 625.2449 | 106.0131 | 115.2011 | 193.7034 | 450.0522 | 662.4088 | 233.5769 | 134.8791 | 260.2253 | 503.5353 | 691.2304 | 154.5986 | 74.8404 | 100.573 | 137.9509 | 258.8693 | 691.0757 | 636.0366 | 638.7776 | 662.5987 | 98.8494 | 127.2338 | 249.0668 | 491.265 | 679.5379 | 101.0509 | 134.8987 | 266.7569 | 520.3544 | 664.3935 | 72.9355 | 91.4157 | 100.1827 | 131.2596 | 244.4995 | 646.3959 |  | 647.5183 | 664.6578 |  | 81.904 | 118.9691 | 199.9143 | 441.6102 | 652.4626 | 105.9808 | 135.6548 | 248.399 | 524.5541 | 698.1499 | 71.5479 | 81.3687 | 100.9618 | 129.0788 | 258.4683 | 563.8657 | 665.6906 | 667.8 | 675.6136 | 121.2242 | 141.4409 | 224.0058 | 442.2636 | 667.7867 |  | 656.937 |  |  | 637.468 | 639.6463 | 642.7447 | 639.7359 | 639.2495 | 641.3422 | 583.9467 | 562.8795 | 534.3882 | 545.6786 | 536.6107 | 541.7251 | 474.8134 | 514.0465 | 673.7659 | 661.8043 | 649.7522 | 662.5252 | 446.6805 |  |  | 192.0879 |  | 166.7698 | 107.1138 | 187.1908 | 125.4888 | 226.883 | 123.2291 | 475.3168 | 710.7513 | 446.872 | 438.421 | 246.0861 | 147.3037 | 181.4095 | 536.7809 | 659.2373 | 697.2565 | 681.4141 | 682.4838 | 191.0683 | 114.4299 | 190.7756 | 129.2463 | 702.5541 | 223.3301 | 130.0705 | 579.3047 |  | 185.729 | 80.3045 | 99.1926 | 125.7941 | 253.5896 | 706.6874 | 707.6586 | 726.7846 | 741.4186 | 133.9366 | 114.6101 | 181.963 | 404.8466 | 706.4927 | 92.011 | 115.382 | 205.4185 | 467.812 | 690.7058 | 60.8302 | 77.9242 | 97.8036 | 125.0353 | 245.8218 | 667.6308 | 666.987 | 722.9622 | 661.4627 | 688.5678 | 83.0935 | 112.1115 | 169.288 | 397.0121 | 661.7789 | 105.154 | 113.74 | 200.4071 | 430.7649 | 659.3641 | 64.8767 | 84.1211 | 103.7405 | 136.7326 | 280.4385 | 656.9295 | 684.4583 | 710.6064 | 690.9287 | 97.0436 | 200.1155 | 121.752 | 436.2658 | 668.3417 | 693.5198 | 687.2721 |  |  | 683.3292 | 658.0426 | 686.5946 | 659.5392 | 673.2406 | 661.6836 |  | 661.7157 | 642.6258 | 682.9947 | 62.2038 | 98.0881 | 98.3497 |  | 724.0714 | 703.3465 | 707.6932 | 520.7011 | 697.3145 | 674.5408 | 489.9305 | [21 empty] | 1306.2681 | 1153.6695 | 661.5521 | 685.9277 | 8.417 | 713.7089
14:53 | 5199 |  |  | -18.1183 | 22.1415 | 9.0186 | 0.8347 | 2.5376 | 1.6384 | -6.0095 | 1.8672 | 13.7015 | 4.511 | 0.3494 |  |  |  | -30.1663 | 16.8497 | 26.9673 | 4.6007 |  | -7.0384 | 4.6026 | 0.6054 | 5.1875 | 5.7086 | 1.2953 | 26.8449 | 393.5602 | 384.3581 | 186.9032 | 220.3914 | 174.3156 | 206.5267 | 128.6503 | 225.4627 | 114.9469 | 199.0695 | 454.9527 | 674.3629 | 179.553 | 271.3126 | 361.1745 | 269.6882 | 345.413 | 633.5474 |  | 636.1121 |  | 624.8928 | 106.0519 | 115.219 | 193.7505 | 450.0778 | 662.2461 | 233.5783 | 134.8922 | 260.2469 | 503.5284 | 691.0701 | 154.589 | 74.8646 | 100.5034 | 137.9717 | 258.9154 | 690.8064 | 635.6175 | 638.4156 | 662.2646 | 98.8325 | 127.2446 | 249.1053 | 491.2725 | 679.3583 | 101.0488 | 134.8843 | 266.7814 | 520.2978 | 664.1934 | 72.9253 | 91.4261 | 100.2022 | 131.3329 | 244.5899 | 646.123 |  | 647.1821 | 664.3823 |  | 81.9255 | 118.9391 | 199.9589 | 441.5676 | 652.2248 | 105.9549 | 135.682 | 248.4229 | 524.5318 | 697.9143 | 71.5664 | 81.411 | 100.9774 | 129.1125 | 258.5072 | 563.6705 | 665.4003 | 667.4042 | 675.2993 | 121.2489 | 141.4638 | 224.0589 | 442.2828 | 667.6036 |  | 656.6957 |  |  | 637.0837 | 639.292 | 642.5019 | 639.4138 | 638.984 | 640.9908 | 572.0797 | 562.4581 | 534.8124 | 545.9252 | 535.5906 | 541.8575 | 456.9499 | 516.3858 | 673.466 | 661.4701 | 649.4168 | 662.2203 | 446.741 |  |  | 192.1393 |  | 166.7925 | 107.112 | 187.1932 | 125.4889 | 226.8987 | 123.2456 | 475.3275 | 710.5415 | 446.8903 | 438.3925 | 246.1384 | 147.3286 | 181.4613 | 536.6594 | 658.9422 | 696.8774 | 681.0609 | 682.1261 | 191.0746 | 114.4376 | 190.8235 | 129.2331 | 702.3791 | 223.4126 | 130.0884 | 579.2475 |  | 185.7615 | 80.3578 | 99.2047 | 125.8166 | 253.6352 | 706.3302 | 707.292 | 726.426 | 741.0349 | 133.956 | 114.6296 | 182.0479 | 404.9114 | 706.2809 | 92.0369 | 115.4022 | 205.4541 | 467.8272 | 690.5015 | 60.8069 | 77.9479 | 97.8203 | 125.0548 | 245.8595 | 667.3366 | 666.7206 | 722.6765 | 661.1912 | 688.1988 | 83.0814 | 112.1062 | 169.3254 | 397.0309 | 661.5414 | 105.1888 | 113.7552 | 200.4645 | 430.8032 | 659.1881 | 64.8871 | 84.1446 | 103.729 | 136.7578 | 280.4788 | 656.5574 | 684.0965 | 710.2877 | 690.6106 | 97.0362 | 200.1414 | 121.7604 | 436.2819 | 668.1583 | 693.1698 | 686.9811 |  |  | 682.9228 | 657.5946 | 686.1032 | 659.2369 | 672.8963 | 661.3967 |  | 661.3569 | 642.3126 | 682.6017 | 62.2075 | 98.046 | 98.365 |  | 723.8721 | 703.2295 | 707.5193 | 520.7164 | 697.5579 | 674.1201 | 490.1899 | [21 empty] | 1296.2405 | 1153.6742 | 661.1584 | 685.839 | 8.3576 | 713.5508
14:53 | 5200 |  |  | -18.1109 | 22.0387 | 8.915 | 0.8443 | 2.5689 | 1.6272 | -6.0685 | 1.8657 | 13.7007 | 4.5106 | 0.3485 |  |  |  | -30.2792 | 16.7856 | 26.945 | 4.4836 |  | -7.0461 | 4.5614 | 0.6065 | 5.1919 | 5.7162 | 1.293 | 28.7502 | 393.5599 | 384.3574 | 186.9345 | 220.4331 | 174.3473 | 206.5134 | 128.6534 | 225.5062 | 114.9695 | 199.1126 | 454.9663 | 674.1864 | 179.5908 | 271.3229 | 361.2108 | 269.8381 | 345.5255 | 633.1516 |  | 635.7546 |  | 624.5271 | 106.0595 | 115.238 | 193.7957 | 450.0969 | 662.063 | 233.5772 | 134.8737 | 260.2548 | 503.5073 | 690.8911 | 154.618 | 74.8757 | 100.5162 | 137.991 | 258.9759 | 690.5425 | 635.2043 | 638.0614 | 661.9226 | 98.8264 | 127.2664 | 249.1495 | 491.284 | 679.1856 | 101.0557 | 134.8979 | 266.8287 | 520.2583 | 663.9968 | 72.9285 | 91.4367 | 100.2087 | 131.347 | 244.6364 | 645.8375 |  | 646.8535 | 664.1028 |  | 81.9327 | 118.9769 | 200.0199 | 441.5554 | 652.0216 | 106.0248 | 135.707 | 248.4578 | 524.4976 | 697.714 | 71.5927 | 81.435 | 100.9838 | 129.1311 | 258.5569 | 563.4985 | 665.1025 | 667.0327 | 674.9603 | 121.2465 | 141.5043 | 224.1256 | 442.3035 | 667.3988 |  | 656.5253 |  |  | 636.7087 | 638.9443 | 642.2169 | 639.068 | 638.7299 | 640.612 | 559.8567 | 564.3033 | 533.596 | 545.3696 | 536.2241 | 543.5766 | 435.5987 | 519.1456 | 673.1738 | 661.152 | 649.0893 | 661.9174 | 446.8075 |  |  | 192.1799 |  | 166.8195 | 107.1127 | 187.2011 | 125.4902 | 226.9573 | 123.2566 | 475.3436 | 710.3425 | 446.9116 | 438.4539 | 246.1705 | 147.3615 | 181.5193 | 536.5407 | 658.6147 | 696.4789 | 680.7708 | 681.7615 | 191.1385 | 114.4605 | 190.8807 | 129.2654 | 702.2117 | 223.4826 | 130.0917 | 579.2137 |  | 185.7823 | 80.4139 | 99.2225 | 125.8545 | 253.6939 | 705.9856 | 706.9269 | 726.077 | 740.7311 | 133.9782 | 114.6225 | 182.1014 | 404.9482 | 706.1013 | 92.0429 | 115.4424 | 205.5114 | 467.8778 | 690.2917 | 60.8148 | 77.9821 | 97.8242 | 125.1051 | 245.9102 | 667.0646 | 666.4667 | 722.3889 | 660.9565 | 687.848 | 83.085 | 112.1142 | 169.359 | 397.0658 | 661.334 | 105.1797 | 113.7594 | 200.5332 | 430.8346 | 659.0036 | 64.8999 | 84.1701 | 103.7336 | 136.7732 | 280.4994 | 656.1495 | 683.7551 | 709.9662 | 690.3114 | 97.0803 | 200.2012 | 121.7817 | 436.2997 | 667.9558 | 692.8017 | 686.6797 |  |  | 682.5187 | 657.1357 | 685.6162 | 658.9331 | 672.5396 | 661.1298 |  | 660.9949 | 641.9878 | 682.2114 | 62.2082 | 98.0974 | 98.3713 |  | 723.7197 | 703.1398 | 707.4124 | 521.4094 | 698.7971 | 675.283 | 491.0758 | [21 empty] | 1276.1018 | 1156.0186 | 660.7647 | 687.0401 | 8.1795 | 713.4298
14:53 | 5201 |  |  | -18.082 | 22.1046 | 8.8836 | 0.8333 | 2.6616 | 1.7748 | -5.9742 | 1.8632 | 13.6959 | 4.5082 | 0.3488 |  |  |  | -30.2897 | 16.8542 | 26.9158 | 4.5095 |  | -7.0854 | 4.5114 | 0.6068 | 5.1911 | 5.7137 | 1.293 | 29.6631 | 393.5691 | 384.3593 | 186.9667 | 220.4848 | 174.3756 | 206.4967 | 128.6706 | 225.5041 | 115.029 | 199.1975 | 455.0045 | 674.0272 | 179.6126 | 271.3175 | 361.2023 | 269.9675 | 345.6056 | 632.7525 |  | 635.4103 |  | 624.1524 | 106.0535 | 115.271 | 193.841 | 450.1203 | 661.8663 | 233.62 | 134.9403 | 260.3037 | 503.469 | 690.7014 | 154.6409 | 74.911 | 100.5492 | 138.0198 | 259.0233 | 690.2633 | 634.7879 | 637.696 | 661.58 | 98.8186 | 127.2783 | 249.1884 | 491.2951 | 679.0249 | 101.0741 | 134.9375 | 266.8713 | 520.2376 | 663.7779 | 72.9544 | 91.4456 | 100.2398 | 131.3546 | 244.6941 | 645.5274 |  | 646.55 | 663.823 |  | 81.9535 | 119.0213 | 200.0865 | 441.5917 | 651.8805 | 106.115 | 135.7304 | 248.4973 | 524.4556 | 697.5157 | 71.6097 | 81.4762 | 100.9956 | 129.1603 | 258.6183 | 563.3238 | 664.8038 | 666.6279 | 674.6257 | 121.2617 | 141.5253 | 224.1617 | 442.3248 | 667.2059 |  | 656.4185 |  |  | 636.3351 | 638.6068 | 641.9048 | 638.737 | 638.4643 | 640.221 | 555.1971 | 565.1893 | 530.9527 | 541.7213 | 539.4041 | 544.6532 | 468.9509 | 525.6118 | 672.8806 | 660.8258 | 648.7548 | 661.6057 | 446.8711 |  |  | 192.2267 |  | 166.8446 | 107.1093 | 187.2138 | 125.4891 | 226.9993 | 123.2632 | 475.3465 | 710.1386 | 446.9465 | 438.5879 | 246.241 | 147.419 | 181.5993 | 536.4626 | 658.2843 | 696.1114 | 680.5095 | 681.3935 | 191.1891 | 114.4943 | 190.949 | 129.3024 | 702.0533 | 223.5095 | 130.132 | 579.1802 |  | 185.8053 | 80.4644 | 99.204 | 125.8666 | 253.7617 | 705.6426 | 706.5554 | 725.72 | 740.4734 | 133.9968 | 114.6384 | 182.1463 | 405.0129 | 705.877 | 92.05 | 115.4699 | 205.5754 | 467.9157 | 690.0959 | 60.864 | 78.0073 | 97.8261 | 125.1375 | 245.9615 | 666.7816 | 666.2158 | 722.0945 | 660.7027 | 687.5001 | 83.1042 | 112.1515 | 169.3854 | 397.1227 | 661.1497 | 105.1746 | 113.7654 | 200.6106 | 430.8767 | 658.8228 | 64.9377 | 84.1927 | 103.7529 | 136.7959 | 280.5405 | 655.7284 | 683.3862 | 709.6402 | 689.9901 | 97.1217 | 200.2568 | 121.7986 | 436.3302 | 667.7656 | 692.4807 | 686.4044 |  |  | 682.1196 | 656.752 | 685.1754 | 658.6435 | 672.2028 | 660.8457 |  | 660.6416 | 641.6633 | 681.8082 | 62.2101 | 97.9961 | 98.367 |  | 723.4679 | 703.0031 | 707.3001 | 521.2436 | 698.5029 | 674.8117 | 490.5609 | [21 empty] | 1324.905 | 1153.0257 | 660.3877 | 686.6573 | 8.2852 | 713.2355
14:53 | 5202 |  |  | -18.0513 | 22.1746 | 8.8358 | 0.8548 | 2.6358 | 1.7736 | -6.0026 | 1.8612 | 13.6988 | 4.5095 | 0.3489 |  |  |  | -30.25 | 16.7933 | 27.0323 | 4.5346 |  | -7.0824 | 4.5425 | 0.604 | 5.1881 | 5.7114 | 1.293 | 28.2417 | 393.5794 | 384.3637 | 187.0016 | 220.5298 | 174.3996 | 206.4877 | 128.6841 | 225.4958 | 115.0399 | 199.2402 | 454.9908 | 673.8514 | 179.6911 | 271.3316 | 361.2239 | 270.0816 | 345.6917 | 632.3919 |  | 635.098 |  | 623.7843 | 106.0365 | 115.2888 | 193.8861 | 450.1399 | 661.6965 | 233.7207 | 135.0054 | 260.3504 | 503.455 | 690.5114 | 154.6784 | 74.9139 | 100.6139 | 138.0662 | 259.0654 | 689.9836 | 634.3909 | 637.3167 | 661.2342 | 98.8479 | 127.3031 | 249.2376 | 491.2954 | 678.8493 | 101.1181 | 134.945 | 266.909 | 520.1911 | 663.5641 | 72.99 | 91.4583 | 100.2502 | 131.364 | 244.7339 | 645.2165 |  | 646.2395 | 663.5888 |  | 82.0124 | 119.0451 | 200.1211 | 441.5875 | 651.6759 | 106.1241 | 135.7435 | 248.5257 | 524.4116 | 697.2861 | 71.591 | 81.5282 | 101.0012 | 129.1735 | 258.6678 | 563.1343 | 664.4943 | 666.2328 | 674.3088 | 121.268 | 141.5647 | 224.2307 | 442.3463 | 667.0265 |  | 656.2429 |  |  | 635.9624 | 638.2488 | 641.6925 | 638.5022 | 638.188 | 639.8498 | 554.3068 | 563.8107 | 529.3145 | 537.2666 | 540.5375 | 543.982 | 494.5129 | 537.5073 | 672.5887 | 660.4951 | 648.4224 | 661.2982 | 446.9309 |  |  | 192.281 |  | 166.8797 | 107.1045 | 187.2245 | 125.4966 | 227.0054 | 123.281 | 475.3779 | 709.936 | 446.9875 | 438.6809 | 246.289 | 147.4631 | 181.678 | 536.3644 | 658.0209 | 695.7458 | 680.2325 | 681.0349 | 191.1738 | 114.5257 | 191.0279 | 129.2906 | 701.8889 | 223.5171 | 130.1976 | 579.1482 |  | 185.8507 | 80.518 | 99.2023 | 125.8944 | 253.8192 | 705.2922 | 706.1871 | 725.3593 | 740.2952 | 134.007 | 114.6703 | 182.2129 | 405.0794 | 705.6749 | 92.0443 | 115.4806 | 205.6318 | 467.9321 | 689.9085 | 60.8421 | 78.0211 | 97.8359 | 125.1484 | 246.028 | 666.4985 | 665.9329 | 721.7866 | 660.4389 | 687.1465 | 83.1079 | 112.1682 | 169.4475 | 397.1562 | 660.9645 | 105.2004 | 113.784 | 200.6712 | 430.9215 | 658.626 | 64.9467 | 84.214 | 103.7554 | 136.8187 | 280.5771 | 655.3588 | 683.0037 | 709.3254 | 689.6553 | 97.0991 | 200.285 | 121.8142 | 436.3627 | 667.5933 | 692.1623 | 686.1197 |  |  | 681.7059 | 656.3456 | 684.7442 | 658.3729 | 671.8864 | 660.6012 |  | 660.2969 | 641.3634 | 681.4195 | 62.2057 | 97.941 | 98.3583 |  | 723.3521 | 702.8991 | 707.1964 | 520.5519 | 698.1168 | 674.6882 | 490.4717 | [21 empty] | 1284.9846 | 1153.2878 | 660.0108 | 686.4025 | 8.3373 | 713.1256
14:53 | 5203 |  |  | -17.9402 | 22.2744 | 8.8129 | 0.8364 | 2.6525 | 1.7712 | -5.99 | 1.858 | 13.697 | 4.5116 | 0.3488 |  |  |  | -30.2557 | 16.8948 | 27.0827 | 4.5386 |  | -7.1759 | 4.5429 | 0.6059 | 5.1866 | 5.7125 | 1.2942 | 28.0344 | 393.5888 | 384.3641 | 187.0298 | 220.5703 | 174.434 | 206.4708 | 128.6914 | 225.5349 | 115.0411 | 199.2693 | 454.987 | 673.6649 | 179.7084 | 271.3705 | 361.2608 | 270.1943 | 345.773 | 632.0348 |  | 634.7893 |  | 623.4326 | 106.03 | 115.2889 | 193.9308 | 450.1533 | 661.5364 | 233.7659 | 135.0148 | 260.3978 | 503.461 | 690.3216 | 154.7986 | 74.9106 | 100.593 | 138.096 | 259.1084 | 689.6999 | 634.005 | 636.9541 | 660.8892 | 98.8692 | 127.3394 | 249.2975 | 491.2945 | 678.6773 | 101.1505 | 134.9537 | 266.9393 | 520.1404 | 663.348 | 73.0227 | 91.4363 | 100.2383 | 131.358 | 244.7348 | 644.9272 |  | 645.9433 | 663.4105 |  | 82.0322 | 119.0578 | 200.1506 | 441.5724 | 651.4731 | 106.0889 | 135.7558 | 248.5595 | 524.3837 | 697.0436 | 71.5975 | 81.5635 | 101.0015 | 129.2 | 258.6977 | 562.9255 | 664.1705 | 665.8359 | 673.9781 | 121.2818 | 141.5951 | 224.2847 | 442.3685 | 666.852 |  | 655.9579 |  |  | 635.5905 | 637.8637 | 641.4456 | 638.2096 | 637.8902 | 639.4915 | 557.4897 | 561.5976 | 529.9287 | 533.6796 | 536.3544 | 541.3121 | 506.5739 | 547.3213 | 672.2919 | 660.1636 | 648.0944 | 660.9901 | 446.9805 |  |  | 192.3308 |  | 166.9374 | 107.114 | 187.2322 | 125.5074 | 227.041 | 123.3006 | 475.4061 | 709.7306 | 447.0087 | 438.7458 | 246.3048 | 147.4924 | 181.7222 | 536.2295 | 657.8032 | 695.3702 | 679.9312 | 680.6735 | 191.1806 | 114.5471 | 191.087 | 129.3244 | 701.7144 | 223.5451 | 130.2147 | 579.105 |  | 185.8892 | 80.5972 | 99.2066 | 125.9487 | 253.8728 | 704.9456 | 705.831 | 725.0064 | 739.9977 | 134.0182 | 114.686 | 182.2695 | 405.1015 | 705.4963 | 92.0232 | 115.4992 | 205.6913 | 467.9835 | 689.7251 | 60.833 | 78.0458 | 97.8695 | 125.2014 | 246.1095 | 666.1997 | 665.5986 | 721.4652 | 660.1393 | 686.7949 | 83.0979 | 112.199 | 169.4899 | 397.2075 | 660.7689 | 105.2025 | 113.8132 | 200.7268 | 430.9517 | 658.4265 | 64.9468 | 84.2323 | 103.7609 | 136.8538 | 280.6132 | 654.9752 | 682.6486 | 709.0037 | 689.3211 | 97.0839 | 200.3231 | 121.8123 | 436.3951 | 667.4124 | 691.7852 | 685.8047 |  |  | 681.3014 | 655.9452 | 684.3497 | 658.1074 | 671.5705 | 660.4206 |  | 659.9645 | 641.037 | 681.0657 | 62.24 | 97.9274 | 98.3587 |  | 723.1878 | 702.8404 | 707.0401 | 521.0352 | 697.996 | 674.2047 | 490.2304 | [21 empty] | 1260.9498 | 1152.9627 | 659.6397 | 686.1004 | 8.4134 | 713.0141
14:53 | 5204 |  |  | -17.9657 | 22.2776 | 8.6545 | 0.9216 | 2.6557 | 1.7678 | -5.9862 | 1.8603 | 13.6948 | 4.5094 | 0.3477 |  |  |  | -30.0711 | 16.9015 | 27.0387 | 4.564 |  | -7.1503 | 4.5566 | 0.6051 | 5.1862 | 5.7134 | 1.2955 | 28.3901 | 393.5939 | 384.3601 | 187.0573 | 220.6082 | 174.4664 | 206.451 | 128.7039 | 225.555 | 115.0546 | 199.3041 | 455.0001 | 673.4793 | 179.6583 | 271.4082 | 361.2873 | 270.3309 | 345.8675 | 631.6823 |  | 634.4689 |  | 623.0914 | 106.0189 | 115.3094 | 193.9898 | 450.1759 | 661.3715 | 233.7809 | 134.9925 | 260.4375 | 503.4353 | 690.1484 | 154.8883 | 74.939 | 100.5451 | 138.1115 | 259.1544 | 689.4248 | 633.6005 | 636.5885 | 660.5369 | 98.88 | 127.3592 | 249.3447 | 491.2904 | 678.5168 | 101.1584 | 134.9655 | 266.9578 | 520.0889 | 663.1324 | 73.0231 | 91.4229 | 100.2099 | 131.3761 | 244.7459 | 644.6541 |  | 645.5939 | 663.1735 |  | 82.0072 | 119.018 | 200.2037 | 441.5289 | 651.2597 | 106.0918 | 135.7803 | 248.5823 | 524.3416 | 696.8291 | 71.6239 | 81.5768 | 100.9916 | 129.2321 | 258.731 | 562.728 | 663.8583 | 665.428 | 673.6381 | 121.2969 | 141.61 | 224.3162 | 442.3862 | 666.6866 |  | 655.5043 |  |  | 635.2241 | 637.5019 | 641.1598 | 637.882 | 637.5975 | 639.1259 | 560.5632 | 559.162 | 532.3552 | 532.4593 | 532.7224 | 528.7169 | 518.799 | 555.4413 | 671.9896 | 659.8353 | 647.7662 | 660.6891 | 447.0376 |  |  | 192.3828 |  | 166.9743 | 107.1236 | 187.2408 | 125.5102 | 227.0779 | 123.3206 | 475.413 | 709.5323 | 447.0456 | 438.7877 | 246.3686 | 147.5276 | 181.7706 | 536.1085 | 657.5293 | 694.9837 | 679.6523 | 680.3018 | 191.2207 | 114.5689 | 191.1424 | 129.3743 | 701.5396 | 223.581 | 130.2401 | 579.0383 |  | 185.932 | 80.6633 | 99.2049 | 125.9713 | 253.926 | 704.5979 | 705.4711 | 724.6516 | 739.5821 | 134.0125 | 114.7251 | 182.3607 | 405.1554 | 705.2739 | 92.0462 | 115.5 | 205.7441 | 468.0068 | 689.5303 | 60.8759 | 78.094 | 97.8888 | 125.2476 | 246.1613 | 665.8944 | 665.3209 | 721.1519 | 659.8711 | 686.4336 | 83.1002 | 112.2304 | 169.5149 | 397.2641 | 660.5784 | 105.2059 | 113.8436 | 200.7816 | 430.9825 | 658.2194 | 64.9579 | 84.2354 | 103.7373 | 136.8472 | 280.6701 | 654.5808 | 682.2865 | 708.6673 | 689.0021 | 97.094 | 200.3646 | 121.814 | 436.4181 | 667.2272 | 691.4629 | 685.4653 |  |  | 680.9071 | 655.5502 | 683.9739 | 657.8314 | 671.2656 | 660.1621 |  | 659.6345 | 640.729 | 680.6879 | 62.2279 | 98.0636 | 98.3521 |  | 722.9806 | 702.769 | 706.9163 | 521.2594 | 698.3299 | 675.6116 | 491.0732 | [21 empty] | 1252.3965 | 1149.4662 | 659.2761 | 686.9707 | 8.4494 | 712.8748
14:53 | 5205 |  |  | -17.9136 | 22.136 | 8.8106 | 0.8117 | 2.6926 | 1.7013 | -6.056 | 1.8597 | 13.6969 | 4.5078 | 0.3486 |  |  |  | -30.076 | 16.9676 | 26.9856 | 4.507 |  | -7.0155 | 4.4967 | 0.6047 | 5.1883 | 5.7142 | 1.2979 | 28.7448 | 393.5942 | 384.3592 | 187.087 | 220.6495 | 174.4903 | 206.4383 | 128.7156 | 225.5428 | 115.0515 | 199.3215 | 454.9911 | 673.2782 | 179.6649 | 271.4169 | 361.285 | 270.4799 | 345.9844 | 631.3277 |  | 634.1304 |  | 622.7358 | 106.0127 | 115.3273 | 194.0405 | 450.2029 | 661.2108 | 233.7972 | 134.986 | 260.4429 | 503.4122 | 689.9705 | 154.9371 | 74.9913 | 100.5238 | 138.1104 | 259.2065 | 689.1826 | 633.2112 | 636.2103 | 660.1772 | 98.8885 | 127.3771 | 249.3795 | 491.2838 | 678.3486 | 101.1607 | 134.9755 | 266.9715 | 520.0291 | 662.932 | 72.9856 | 91.4287 | 100.1928 | 131.4109 | 244.7803 | 644.3867 |  | 645.2118 | 662.9387 |  | 81.983 | 118.9949 | 200.2356 | 441.4966 | 651.0221 | 106.15 | 135.8392 | 248.6109 | 524.3305 | 696.6405 | 71.6352 | 81.5972 | 100.9779 | 129.2419 | 258.765 | 562.5283 | 663.5582 | 665.0421 | 673.3032 | 121.3358 | 141.6437 | 224.3644 | 442.4025 | 666.5096 |  | 655.0971 |  |  | 634.8677 | 637.1587 | 640.8538 | 637.5379 | 637.34 | 638.7728 | 562.7525 | 551.3699 | 534.7063 | 534.3392 | 521.2732 | 520.6574 | 527.2872 | 556.3069 | 671.6942 | 659.5197 | 647.4505 | 660.3912 | 447.0964 |  |  | 192.4344 |  | 167.0056 | 107.134 | 187.2447 | 125.5216 | 227.1018 | 123.3383 | 475.4344 | 709.3334 | 447.102 | 438.8362 | 246.4174 | 147.555 | 181.825 | 536.0592 | 657.2033 | 694.6009 | 679.3769 | 679.9404 | 191.2619 | 114.5847 | 191.1998 | 129.3648 | 701.3685 | 223.5814 | 130.2799 | 578.9882 |  | 185.9596 | 80.708 | 99.2127 | 125.9791 | 253.9874 | 704.2404 | 705.1056 | 724.2937 | 739.2708 | 134.0199 | 114.732 | 182.4096 | 405.2082 | 705.0789 | 92.089 | 115.518 | 205.8095 | 468.0059 | 689.3321 | 60.8438 | 78.1158 | 97.8688 | 125.2663 | 246.1951 | 665.6354 | 665.1241 | 720.8743 | 659.6785 | 686.071 | 83.1226 | 112.2627 | 169.5562 | 397.309 | 660.373 | 105.2344 | 113.8576 | 200.8496 | 431.0237 | 658.0199 | 64.9871 | 84.2594 | 103.7319 | 136.8626 | 280.7157 | 654.1828 | 681.9297 | 708.3451 | 688.699 | 97.1234 | 200.4215 | 121.8361 | 436.4296 | 667.036 | 691.1778 | 685.1373 |  |  | 680.5026 | 655.1131 | 683.5568 | 657.5559 | 670.9709 | 659.8739 |  | 659.3053 | 640.4072 | 680.3372 | 62.262 | 97.9402 | 98.3804 |  | 722.8505 | 702.5495 | 706.8548 | 521.0798 | 697.746 | 674.9773 | 490.7443 | [21 empty] | 1274.7236 | 1146.7152 | 658.9061 | 686.3617 | 8.4144 | 712.7
14:53 | 5206 |  |  | -17.8406 | 22.0944 | 8.8567 | 0.8157 | 2.5959 | 1.6466 | -6.0573 | 1.8577 | 13.7032 | 4.507 | 0.348 |  |  |  | -30.0405 | 17.0058 | 27.0798 | 4.5916 |  | -7.0348 | 4.4737 | 0.6065 | 5.1882 | 5.7144 | 1.2976 | 29.2912 | 393.6089 | 384.3579 | 187.1202 | 220.7004 | 174.5236 | 206.4235 | 128.7262 | 225.5624 | 115.0723 | 199.3708 | 454.9997 | 673.1028 | 179.7236 | 271.4157 | 361.255 | 270.6024 | 346.0876 | 630.9638 |  | 633.7761 |  | 622.3641 | 106.0082 | 115.3355 | 194.0722 | 450.2236 | 661.0255 | 233.8164 | 135.028 | 260.4787 | 503.3939 | 689.7642 | 154.9845 | 75.0045 | 100.5864 | 138.1466 | 259.2576 | 688.8895 | 632.8096 | 635.8032 | 659.8233 | 98.8739 | 127.3893 | 249.405 | 491.2878 | 678.1756 | 101.163 | 134.9849 | 267.0018 | 519.9778 | 662.7341 | 72.9808 | 91.4451 | 100.2222 | 131.4396 | 244.8501 | 644.0925 |  | 644.8673 | 662.7382 |  | 81.9898 | 119.0062 | 200.2823 | 441.4709 | 650.7842 | 106.2206 | 135.8679 | 248.6653 | 524.3047 | 696.44 | 71.646 | 81.6289 | 100.98 | 129.2595 | 258.8019 | 562.3327 | 663.2613 | 664.645 | 672.9734 | 121.3343 | 141.6654 | 224.3934 | 442.4139 | 666.3226 |  | 654.8914 |  |  | 634.5111 | 636.808 | 640.5096 | 637.1389 | 637.0685 | 638.4125 | 562.3458 | 546.9523 | 534.8621 | 535.688 | 508.1388 | 525.875 | 508.0726 | 550.4141 | 671.3992 | 659.2006 | 647.1303 | 660.08 | 447.1508 |  |  | 192.4841 |  | 167.0417 | 107.1416 | 187.2476 | 125.5285 | 227.1875 | 123.3501 | 475.4626 | 709.1263 | 447.1319 | 438.6952 | 246.4332 | 147.5871 | 181.8757 | 536.0158 | 656.873 | 694.2385 | 679.1056 | 679.5802 | 191.3349 | 114.5901 | 191.241 | 129.4105 | 701.1939 | 223.6221 | 130.2882 | 578.9493 |  | 186.0038 | 80.7558 | 99.2183 | 125.9877 | 254.0413 | 703.8842 | 704.7494 | 723.9377 | 738.9616 | 134.0549 | 114.726 | 182.4483 | 405.2465 | 704.8654 | 92.1243 | 115.5543 | 205.8705 | 467.9487 | 689.0996 | 60.7873 | 78.1402 | 97.8401 | 125.3267 | 246.1969 | 665.4077 | 664.9174 | 720.5544 | 659.5252 | 685.6955 | 83.119 | 112.2846 | 169.6101 | 397.3433 | 660.1709 | 105.244 | 113.8839 | 200.9365 | 431.058 | 657.8391 | 64.9987 | 84.2844 | 103.7798 | 136.9275 | 280.7287 | 653.8131 | 681.5662 | 708.0305 | 688.3914 | 97.1497 | 200.4871 | 121.8671 | 436.4536 | 666.8484 | 690.8576 | 684.8197 |  |  | 680.0944 | 654.6656 | 683.139 | 657.2759 | 670.6638 | 659.6218 |  | 658.9642 | 640.1069 | 679.9781 | 62.2392 | 98.0352 | 98.3792 |  | 722.6788 | 702.3564 | 706.6569 | 520.9901 | 697.5752 | 674.9931 | 490.8515 | [21 empty] | 1268.4021 | 1143.8926 | 658.5334 | 686.2841 | 8.4561 | 712.5176
14:53 | 5207 |  |  | -17.7679 | 22.1624 | 9.0083 | 0.8676 | 2.6101 | 1.6253 | -6.0825 | 1.8592 | 13.7023 | 4.5041 | 0.3476 |  |  |  | -30.0755 | 17.0987 | 27.055 | 4.4891 |  | -7.0972 | 4.4557 | 0.6057 | 5.1855 | 5.717 | 1.2964 | 28.2945 | 393.6245 | 384.3559 | 187.1544 | 220.7492 | 174.5565 | 206.4062 | 128.7393 | 225.6181 | 115.112 | 199.4401 | 455.0354 | 672.9518 | 179.7426 | 271.4887 | 361.2671 | 270.6899 | 346.1803 | 630.6062 |  | 633.4422 |  | 622.0024 | 106.0193 | 115.3529 | 194.0944 | 450.2371 | 660.8316 | 233.866 | 135.0419 | 260.5233 | 503.3717 | 689.5599 | 155.0107 | 74.9669 | 100.6405 | 138.1861 | 259.2895 | 688.5766 | 632.3977 | 635.4039 | 659.475 | 98.8798 | 127.4085 | 249.4325 | 491.2922 | 678.0079 | 101.1608 | 134.9954 | 267.0268 | 519.9349 | 662.5162 | 73.0017 | 91.4423 | 100.2359 | 131.472 | 244.9218 | 643.7787 |  | 644.5285 | 662.5102 |  | 82.0033 | 119.0596 | 200.3175 | 441.5278 | 650.6227 | 106.2372 | 135.862 | 248.7089 | 524.2436 | 696.2211 | 71.6686 | 81.6478 | 101.0074 | 129.2824 | 258.8582 | 562.1512 | 662.9656 | 664.2378 | 672.6435 | 121.3095 | 141.7108 | 224.467 | 442.4365 | 666.132 |  | 654.8325 |  |  | 634.1508 | 636.4504 | 640.3054 | 636.9012 | 636.78 | 638.0395 | 566.0192 | 549.2186 | 533.9127 | 535.9262 | 511.7626 | 531.8754 | 483.2284 | 553.3822 | 671.0991 | 658.8779 | 646.8067 | 659.7669 | 447.2079 |  |  | 192.5305 |  | 167.0703 | 107.1416 | 187.2549 | 125.5254 | 227.2675 | 123.3656 | 475.4897 | 708.9249 | 447.141 | 438.3757 | 246.4516 | 147.6034 | 181.896 | 535.8994 | 656.5407 | 693.8601 | 678.8762 | 679.2037 | 191.4224 | 114.6015 | 191.2955 | 129.4466 | 701.0154 | 223.6884 | 130.3041 | 578.897 |  | 186.0564 | 80.8194 | 99.2259 | 126.01 | 254.0898 | 703.5307 | 704.4045 | 723.5804 | 738.6847 | 134.0843 | 114.7636 | 182.5399 | 405.2934 | 704.6386 | 92.1111 | 115.5705 | 205.909 | 467.9175 | 688.8689 | 60.8284 | 78.1777 | 97.8219 | 125.3931 | 246.1871 | 665.1866 | 664.7898 | 720.2437 | 659.448 | 685.3451 | 83.1035 | 112.2947 | 169.694 | 397.3466 | 659.9889 | 105.2205 | 113.9032 | 200.9901 | 431.0803 | 657.6384 | 64.9979 | 84.2979 | 103.8008 | 136.9678 | 280.75 | 653.4674 | 681.2243 | 707.7226 | 688.0818 | 97.1762 | 200.5107 | 121.8725 | 436.486 | 666.6727 | 690.5923 | 684.5221 |  |  | 679.6926 | 654.2211 | 682.7505 | 657.0062 | 670.348 | 659.3841 |  | 658.6222 | 639.8038 | 679.6294 | 62.248 | 97.9688 | 98.3809 |  | 722.5209 | 702.3568 | 706.5765 | 521.3977 | 698.1168 | 674.93 | 490.6527 | [21 empty] | 1301.6925 | 1142.1212 | 658.1651 | 686.5234 | 8.5047 | 712.4389
14:53 | 5208 |  |  | -17.8772 | 22.2041 | 8.8985 | 0.8417 | 2.5252 | 1.7197 | -5.9627 | 1.8608 | 13.7037 | 4.5075 | 0.3479 |  |  |  | -30.1349 | 17.1433 | 26.9721 | 4.5661 |  | -7.1028 | 4.4217 | 0.6066 | 5.1842 | 5.7153 | 1.2979 | 28.0013 | 393.6288 | 384.3558 | 187.1873 | 220.7902 | 174.5857 | 206.3871 | 128.7515 | 225.6257 | 115.1267 | 199.4879 | 455.0478 | 672.7856 | 179.7603 | 271.5325 | 361.3202 | 270.7956 | 346.2937 | 630.2679 |  | 633.1436 |  | 621.6769 | 106.0271 | 115.3756 | 194.1441 | 450.2635 | 660.6784 | 233.888 | 135.1037 | 260.5893 | 503.3742 | 689.3862 | 154.9992 | 74.9715 | 100.5887 | 138.2162 | 259.3348 | 688.302 | 632.0148 | 635.0436 | 659.1266 | 98.8576 | 127.4344 | 249.4793 | 491.3016 | 677.8354 | 101.1585 | 135.0167 | 267.0422 | 519.8905 | 662.2857 | 73.026 | 91.42 | 100.2041 | 131.4873 | 244.9374 | 643.4802 |  | 644.2023 | 662.302 |  | 82.0008 | 119.0845 | 200.3582 | 441.5602 | 650.4498 | 106.2368 | 135.8852 | 248.7327 | 524.2181 | 695.9958 | 71.6888 | 81.6837 | 101.0486 | 129.3152 | 258.9031 | 561.9691 | 662.6826 | 663.8392 | 672.3099 | 121.3407 | 141.7458 | 224.5269 | 442.4601 | 665.9516 |  | 654.9203 |  |  | 633.7977 | 636.1195 | 640.101 | 636.6435 | 636.4898 | 637.6649 | 568.045 | 546.2189 | 532.7087 | 533.3486 | 520.6567 | 537.1609 | 470.4645 | 560.721 | 670.7991 | 658.5724 | 646.4972 | 659.4651 | 447.2703 |  |  | 192.5835 |  | 167.1034 | 107.1447 | 187.2643 | 125.5376 | 227.2596 | 123.4019 | 475.5089 | 708.7218 | 447.1632 | 438.2219 | 246.4805 | 147.6215 | 181.9022 | 535.7448 | 656.1335 | 693.4913 | 678.6126 | 678.814 | 191.4283 | 114.6052 | 191.3394 | 129.4069 | 700.8327 | 223.7902 | 130.3364 | 578.8306 |  | 186.0875 | 80.8808 | 99.2266 | 126.0393 | 254.1462 | 703.1615 | 704.0546 | 723.2218 | 738.3895 | 134.0993 | 114.7724 | 182.5881 | 405.3334 | 704.4269 | 92.0931 | 115.5984 | 205.9524 | 467.94 | 688.6608 | 60.8911 | 78.185 | 97.8288 | 125.3893 | 246.2083 | 664.9815 | 664.7099 | 719.9734 | 659.3718 | 685.0216 | 83.1227 | 112.3265 | 169.7474 | 397.3531 | 659.7895 | 105.234 | 113.8949 | 201.043 | 431.1198 | 657.4256 | 65.0217 | 84.3399 | 103.7779 | 136.97 | 280.803 | 653.1071 | 680.8921 | 707.3967 | 687.7708 | 97.2135 | 200.5559 | 121.8978 | 436.5056 | 666.4767 | 690.3491 | 684.2477 |  |  | 679.3029 | 653.8164 | 682.3801 | 656.7544 | 670.0358 | 659.1864 |  | 658.2774 | 639.5097 | 679.2698 | 62.2449 | 98.0102 | 98.3749 |  | 722.3169 | 702.2606 | 706.4811 | 521.0968 | 698.2509 | 675.0718 | 490.3736 | [21 empty] | 1286.5052 | 1143.8161 | 657.8092 | 686.6613 | 8.4644 | 712.2888
14:53 | 5209 |  |  | -17.8187 | 22.3268 | 8.9589 | 0.9574 | 2.6289 | 1.7553 | -5.9765 | 1.8603 | 13.7052 | 4.503 | 0.3469 |  |  |  | -30.1414 | 17.1081 | 27.0755 | 4.5793 |  | -7.1162 | 4.4464 | 0.6067 | 5.1883 | 5.7154 | 1.2998 | 27.7334 | 393.6316 | 384.3538 | 187.2143 | 220.8287 | 174.6117 | 206.3747 | 128.7567 | 225.5907 | 115.1112 | 199.5079 | 455.0074 | 672.5828 | 179.7747 | 271.5188 | 361.3494 | 270.9415 | 346.4018 | 629.9139 |  | 632.8142 |  | 621.3493 | 106.0193 | 115.3914 | 194.2124 | 450.2894 | 660.525 | 233.9262 | 135.1062 | 260.6034 | 503.3678 | 689.2022 | 155.0322 | 74.9972 | 100.561 | 138.2328 | 259.3805 | 688.0428 | 631.6281 | 634.6769 | 658.7776 | 98.8593 | 127.4538 | 249.5238 | 491.3172 | 677.6696 | 101.152 | 135.0588 | 267.05 | 519.8677 | 662.0595 | 73.0257 | 91.4345 | 100.2132 | 131.5018 | 244.9817 | 643.232 |  | 643.861 | 662.0868 |  | 81.9654 | 119.1317 | 200.3785 | 441.5612 | 650.2342 | 106.2784 | 135.9123 | 248.7612 | 524.1969 | 695.7973 | 71.6923 | 81.713 | 101.0485 | 129.354 | 258.9427 | 561.7907 | 662.4012 | 663.4446 | 671.9805 | 121.3762 | 141.7547 | 224.5447 | 442.4718 | 665.7906 |  | 654.8179 |  |  | 633.4502 | 635.7764 | 639.8332 | 636.2639 | 636.2153 | 637.3058 | 563.4711 | 546.4441 | 525.5858 | 529.8309 | 520.7284 | 541.0926 | 461.5129 | 563.7487 | 670.4951 | 658.2635 | 646.1789 | 659.1541 | 447.3262 |  |  | 192.6447 |  | 167.1416 | 107.1518 | 187.2777 | 125.5458 | 227.2284 | 123.4207 | 475.5199 | 708.5181 | 447.2055 | 438.1932 | 246.5408 | 147.6737 | 181.9471 | 535.6012 | 655.6799 | 693.1167 | 678.3367 | 678.454 | 191.3837 | 114.6269 | 191.3811 | 129.3569 | 700.6613 | 223.8177 | 130.3642 | 578.7618 |  | 186.0777 | 80.9331 | 99.2228 | 126.0453 | 254.194 | 702.781 | 703.6943 | 722.8634 | 738.1643 | 134.0951 | 114.7583 | 182.6067 | 405.3612 | 704.2013 | 92.0876 | 115.6405 | 206.0208 | 467.9792 | 688.4547 | 60.8574 | 78.192 | 97.8317 | 125.3681 | 246.2451 | 664.7738 | 664.5401 | 719.6855 | 659.2404 | 684.6976 | 83.1434 | 112.3484 | 169.7621 | 397.3867 | 659.5748 | 105.2714 | 113.9202 | 201.1454 | 431.1758 | 657.2527 | 65.0421 | 84.3808 | 103.7516 | 136.9444 | 280.8709 | 652.7438 | 680.5299 | 707.0554 | 687.4373 | 97.1982 | 200.6311 | 121.9548 | 436.5067 | 666.2539 | 690.0513 | 683.9196 |  |  | 678.9119 | 653.4145 | 681.9964 | 656.5001 | 669.7378 | 658.9953 |  | 657.924 | 639.1789 | 678.8954 | 62.244 | 98.1619 | 98.3831 |  | 722.0784 | 702.1234 | 706.3486 | 521.1888 | 697.6648 | 674.4943 | 490.6727 | [21 empty] | 1269.5883 | 1143.9471 | 657.4435 | 686.0795 | 8.6351 | 712.1009
14:53 | 5210 |  |  | -17.9919 | 22.2458 | 9.0514 | 0.9003 | 2.599 | 1.7048 | -5.9856 | 1.8619 | 13.7031 | 4.5037 | 0.3476 |  |  |  | -30.1397 | 17.1053 | 26.9113 | 4.495 |  | -7.088 | 4.4041 | 0.6066 | 5.1899 | 5.7114 | 1.2972 | 28.1195 | 393.6381 | 384.3502 | 187.2429 | 220.8699 | 174.6372 | 206.3719 | 128.7635 | 225.6377 | 115.1252 | 199.5542 | 455.0345 | 672.406 | 179.7863 | 271.5389 | 361.3586 | 271.0854 | 346.4881 | 629.548 |  | 632.4665 |  | 620.9879 | 106.0513 | 115.4111 | 194.26 | 450.3076 | 660.3408 | 233.9883 | 135.0556 | 260.6205 | 503.3452 | 688.9948 | 155.1121 | 75.0195 | 100.6217 | 138.2544 | 259.419 | 687.7813 | 631.2431 | 634.3097 | 658.4257 | 98.9075 | 127.4791 | 249.5723 | 491.3254 | 677.4991 | 101.1512 | 135.0914 | 267.0715 | 519.8263 | 661.853 | 73.0075 | 91.4568 | 100.268 | 131.5691 | 245.1014 | 642.9856 |  | 643.5286 | 661.8524 |  | 81.9634 | 119.1406 | 200.3935 | 441.5437 | 650.0239 | 106.3445 | 135.9273 | 248.8143 | 524.1648 | 695.6165 | 71.7188 | 81.7103 | 101.0352 | 129.386 | 258.9788 | 561.6126 | 662.1261 | 663.0527 | 671.6518 | 121.3908 | 141.7962 | 224.6088 | 442.4841 | 665.6095 |  | 654.4229 |  |  | 633.1085 | 635.3997 | 639.5715 | 635.9205 | 635.9618 | 636.9725 | 556.9889 | 548.2939 | 519.8008 | 527.183 | 514.007 | 542.117 | 447.6287 | 555.5218 | 670.1918 | 657.9481 | 645.8588 | 658.8358 | 447.3842 |  |  | 192.7013 |  | 167.1743 | 107.1529 | 187.2882 | 125.5426 | 227.242 | 123.4319 | 475.5465 | 708.3209 | 447.2429 | 438.1754 | 246.6041 | 147.7218 | 182.003 | 535.5133 | 655.3263 | 692.7423 | 678.1013 | 678.1087 | 191.3831 | 114.6555 | 191.4354 | 129.3508 | 700.4934 | 223.7813 | 130.4036 | 578.6963 |  | 186.0881 | 80.9879 | 99.2183 | 126.0358 | 254.2442 | 702.4006 | 703.3359 | 722.4997 | 737.9543 | 134.105 | 114.7738 | 182.684 | 405.4149 | 703.9794 | 92.1163 | 115.6819 | 206.0861 | 468.0421 | 688.2547 | 60.87 | 78.1993 | 97.8363 | 125.3774 | 246.3011 | 664.5042 | 664.3214 | 719.4056 | 659.0722 | 684.382 | 83.1457 | 112.3487 | 169.7886 | 397.4215 | 659.367 | 105.2981 | 113.9643 | 201.2206 | 431.218 | 657.0601 | 65.0588 | 84.3869 | 103.748 | 136.9711 | 280.8949 | 652.3572 | 680.1562 | 706.7316 | 687.0947 | 97.1737 | 200.6697 | 121.9634 | 436.5253 | 666.0622 | 689.7582 | 683.5743 |  |  | 678.5216 | 653.001 | 681.5931 | 656.2387 | 669.4429 | 658.7956 |  | 657.5774 | 638.8497 | 678.5194 | 62.3002 | 98.1258 | 98.3831 |  | 721.833 | 701.9581 | 706.2063 | 521.3987 | 698.7336 | 675.6154 | 491.097 | [21 empty] | 1243.0618 | 1137.4987 | 657.0713 | 687.1745 | 8.4635 | 711.8955
14:53 | 5211 |  |  | -18.0039 | 22.292 | 9.0491 | 0.8507 | 2.5847 | 1.6906 | -6.0558 | 1.8581 | 13.7011 | 4.4946 | 0.3474 |  |  |  | -30.1375 | 17.1255 | 27.1295 | 4.5302 |  | -7.1057 | 4.4002 | 0.6084 | 5.1903 | 5.7207 | 1.2948 | 27.3684 | 393.6471 | 384.3486 | 187.275 | 220.9174 | 174.6694 | 206.3621 | 128.7769 | 225.6532 | 115.1707 | 199.6293 | 455.0795 | 672.257 | 179.843 | 271.5544 | 361.3808 | 271.1908 | 346.5832 | 629.194 |  | 632.1424 |  | 620.6341 | 106.0786 | 115.4353 | 194.2956 | 450.33 | 660.1634 | 234.0443 | 135.1092 | 260.6905 | 503.3249 | 688.8222 | 155.153 | 75.0452 | 100.6433 | 138.3007 | 259.4721 | 687.4969 | 630.8511 | 633.9399 | 658.0598 | 98.9324 | 127.5011 | 249.6232 | 491.3182 | 677.328 | 101.1674 | 135.0979 | 267.1087 | 519.7835 | 661.6558 | 73.0335 | 91.4821 | 100.2823 | 131.5974 | 245.1326 | 642.7321 |  | 643.2097 | 661.6251 |  | 82.0053 | 119.1214 | 200.4307 | 441.5758 | 649.8633 | 106.4143 | 135.9533 | 248.8569 | 524.1231 | 695.4115 | 71.7449 | 81.7258 | 101.0841 | 129.4216 | 259.0389 | 561.4334 | 661.857 | 662.6795 | 671.3215 | 121.3859 | 141.7993 | 224.6472 | 442.4897 | 665.423 |  | 653.9937 |  |  | 632.7711 | 635.0187 | 639.1508 | 635.4674 | 635.7047 | 636.6306 | 558.4112 | 544.9544 | 520.1047 | 526.6495 | 515.4253 | 542.8761 | 421.485 | 533.355 | 669.8918 | 657.6451 | 645.5466 | 658.5198 | 447.4427 |  |  | 192.7509 |  | 167.1997 | 107.1565 | 187.2906 | 125.5395 | 227.2242 | 123.4495 | 475.5709 | 708.121 | 447.25 | 438.1399 | 246.6775 | 147.7577 | 182.0597 | 535.4313 | 655.0843 | 692.3915 | 677.8327 | 677.7504 | 191.3154 | 114.6578 | 191.4719 | 129.3179 | 700.3169 | 223.8058 | 130.4455 | 578.6566 |  | 186.1654 | 81.0482 | 99.2266 | 126.058 | 254.293 | 702.0294 | 702.9886 | 722.1463 | 737.791 | 134.1309 | 114.8115 | 182.7813 | 405.4783 | 703.7841 | 92.139 | 115.7023 | 206.126 | 468.089 | 688.0771 | 60.8912 | 78.2197 | 97.8566 | 125.3814 | 246.3976 | 664.1871 | 664.0453 | 719.1275 | 658.8216 | 684.0594 | 83.169 | 112.3421 | 169.8337 | 397.4416 | 659.1591 | 105.3189 | 113.9938 | 201.2705 | 431.252 | 656.842 | 65.069 | 84.3987 | 103.7718 | 137.0197 | 280.9058 | 651.9923 | 679.7857 | 706.4173 | 686.7723 | 97.1799 | 200.704 | 121.9593 | 436.556 | 665.8964 | 689.469 | 683.2276 |  |  | 678.1518 | 652.627 | 681.2299 | 655.9754 | 669.146 | 658.5525 |  | 657.25 | 638.5486 | 678.1485 | 62.3009 | 98.0402 | 98.3981 |  | 721.6029 | 701.8701 | 706.0517 | 521.0839 | 697.4926 | 674.6282 | 490.8221 | [21 empty] | 1230.599 | 1135.7862 | 656.7182 | 686.0604 | 8.5049 | 711.7365
14:53 | 5212 |  |  | -18.0861 | 22.3947 | 9.1628 | 0.8679 | 2.5476 | 1.6365 | -6.0016 | 1.8551 | 13.7018 | 4.4955 | 0.3476 |  |  |  | -30.1524 | 17.3069 | 26.994 | 4.4984 |  | -6.9996 | 4.4055 | 0.6073 | 5.1832 | 5.7188 | 1.2965 | 28.9813 | 393.648 | 384.3503 | 187.3069 | 220.9607 | 174.6993 | 206.346 | 128.7889 | 225.603 | 115.1889 | 199.6839 | 455.067 | 672.0921 | 179.8699 | 271.6385 | 361.3771 | 271.3165 | 346.6933 | 628.8394 |  | 631.8179 |  | 620.2991 | 106.0794 | 115.4473 | 194.3384 | 450.3489 | 659.9881 | 234.075 | 135.1658 | 260.7199 | 503.3035 | 688.6481 | 155.1859 | 75.0689 | 100.5992 | 138.3321 | 259.526 | 687.2099 | 630.4385 | 633.5426 | 657.689 | 98.9223 | 127.5167 | 249.6581 | 491.3154 | 677.1745 | 101.1659 | 135.0977 | 267.1685 | 519.7429 | 661.4788 | 73.0536 | 91.5053 | 100.2656 | 131.5991 | 245.1632 | 642.4922 |  | 642.8813 | 661.3967 |  | 82.0065 | 119.1233 | 200.4797 | 441.5629 | 649.6514 | 106.4391 | 135.988 | 248.8791 | 524.0922 | 695.1883 | 71.7558 | 81.7603 | 101.1501 | 129.448 | 259.104 | 561.274 | 661.5808 | 662.3215 | 670.997 | 121.411 | 141.7972 | 224.6699 | 442.5068 | 665.2483 |  | 653.7518 |  |  | 632.4345 | 634.6259 | 638.8274 | 635.095 | 635.44 | 636.2986 | 568.4987 | 548.2351 | 520.9228 | 528.7883 | 523.1062 | 544.1883 | 422.3203 | 514.159 | 669.5895 | 657.3308 | 645.2327 | 658.2051 | 447.5036 |  |  | 192.8039 |  | 167.2408 | 107.177 | 187.2907 | 125.5463 | 227.2424 | 123.4557 | 475.5852 | 707.9223 | 447.2718 | 437.9501 | 246.7605 | 147.8095 | 182.1286 | 535.323 | 654.8585 | 692.0263 | 677.4945 | 677.3972 | 191.3069 | 114.682 | 191.5114 | 129.342 | 700.1501 | 223.8996 | 130.4853 | 578.627 |  | 186.2128 | 81.1146 | 99.2206 | 126.0993 | 254.3548 | 701.6606 | 702.6488 | 721.7968 | 737.6761 | 134.1568 | 114.8515 | 182.852 | 405.5372 | 703.5877 | 92.1304 | 115.7114 | 206.1663 | 468.1207 | 687.9009 | 60.8885 | 78.2428 | 97.8776 | 125.4123 | 246.4971 | 663.8504 | 663.6769 | 718.8343 | 658.4887 | 683.7298 | 83.2003 | 112.3246 | 169.9035 | 397.4892 | 658.9557 | 105.3202 | 114.0065 | 201.3103 | 431.269 | 656.6331 | 65.0625 | 84.4133 | 103.7964 | 137.0571 | 280.9329 | 651.7004 | 679.4236 | 706.0745 | 686.4764 | 97.2158 | 200.7401 | 121.9787 | 436.5707 | 665.7152 | 689.1344 | 682.8798 |  |  | 677.7847 | 652.234 | 680.867 | 655.7353 | 668.8568 | 658.263 |  | 656.9282 | 638.2303 | 677.7848 | 62.2866 | 98.0422 | 98.3959 |  | 721.4806 | 701.802 | 705.9693 | 521.5185 | 698.5394 | 675.2926 | 490.4114 | [21 empty] | 1238.8363 | 1132.3639 | 656.3612 | 686.916 | 8.5724 | 711.6413
14:53 | 5213 |  |  | -18.0794 | 22.48 | 9.1343 | 0.868 | 2.6021 | 1.6681 | -5.9964 | 1.8536 | 13.7046 | 4.4947 | 0.3491 |  |  |  | -30.0875 | 17.3308 | 27.0801 | 4.5282 |  | -7.0976 | 4.5261 | 0.6074 | 5.1835 | 5.7102 | 1.2975 | 29.1364 | 393.6542 | 384.3478 | 187.3383 | 221.0018 | 174.7299 | 206.3318 | 128.8012 | 225.605 | 115.2027 | 199.7238 | 455.0687 | 671.9247 | 179.8948 | 271.7915 | 361.4059 | 271.4296 | 346.7807 | 628.4784 |  | 631.4854 |  | 619.9459 | 106.1087 | 115.4754 | 194.3875 | 450.3625 | 659.7965 | 234.0902 | 135.2301 | 260.7607 | 503.3069 | 688.4467 | 155.2504 | 75.0866 | 100.5966 | 138.3601 | 259.571 | 686.9289 | 630.0246 | 633.1513 | 657.321 | 98.9074 | 127.5404 | 249.7011 | 491.3379 | 677.0128 | 101.1635 | 135.1269 | 267.2163 | 519.7035 | 661.2824 | 73.0543 | 91.5168 | 100.2718 | 131.6347 | 245.2268 | 642.2206 |  | 642.5602 | 661.1815 |  | 82.0262 | 119.1531 | 200.5444 | 441.5877 | 649.4645 | 106.4658 | 136.0223 | 248.9207 | 524.0648 | 694.9813 | 71.7515 | 81.8024 | 101.173 | 129.4613 | 259.1547 | 561.1213 | 661.309 | 661.9651 | 670.6773 | 121.4515 | 141.842 | 224.7363 | 442.5378 | 665.0799 |  | 653.4485 |  |  | 632.0961 | 634.2582 | 638.6036 | 634.8153 | 635.167 | 635.9707 | 574.7417 | 557.2825 | 518.0315 | 528.2969 | 527.5532 | 539.6822 | 455.1314 | 512.9886 | 669.284 | 657.0053 | 644.906 | 657.8932 | 447.5711 |  |  | 192.8648 |  | 167.2814 | 107.1967 | 187.2955 | 125.5515 | 227.3372 | 123.4802 | 475.6183 | 707.7171 | 447.3123 | 437.6249 | 246.8425 | 147.8664 | 182.1945 | 535.167 | 654.5548 | 691.6525 | 677.1254 | 677.0433 | 191.414 | 114.7162 | 191.5588 | 129.4348 | 699.9809 | 223.8173 | 130.515 | 578.5863 |  | 186.24 | 81.1715 | 99.2049 | 126.1172 | 254.4141 | 701.2823 | 702.3057 | 721.4382 | 737.46 | 134.1713 | 114.8593 | 182.9009 | 405.5945 | 703.3795 | 92.1467 | 115.7266 | 206.2045 | 468.1323 | 687.68 | 60.9607 | 78.2829 | 97.8858 | 125.4747 | 246.5709 | 663.4856 | 663.2414 | 718.5664 | 658.0598 | 683.4012 | 83.231 | 112.3199 | 169.95 | 397.5676 | 658.753 | 105.3252 | 114.009 | 201.3721 | 431.2979 | 656.4461 | 65.076 | 84.4396 | 103.8213 | 137.0925 | 280.9809 | 651.368 | 679.1202 | 705.7665 | 686.1996 | 97.2253 | 200.7937 | 121.9778 | 436.6014 | 665.5477 | 688.8147 | 682.5851 |  |  | 677.4075 | 651.8222 | 680.4595 | 655.5082 | 668.5853 | 658.0139 |  | 656.6036 | 637.9293 | 677.4104 | 62.2646 | 98.0117 | 98.4008 |  | 721.2833 | 701.6796 | 705.8242 | 521.0505 | 697.9977 | 675.0535 | 490.8515 | [21 empty] | 1224.8191 | 1133.9514 | 655.9983 | 686.5256 | 8.687 | 711.4814
14:53 | 5214 |  |  | -18.0021 | 22.5801 | 9.2099 | 0.8267 | 2.6353 | 1.6523 | -5.9867 | 1.8527 | 13.7032 | 4.4928 | 0.3481 |  |  |  | -29.9329 | 17.3852 | 27.0268 | 4.6151 |  | -7.1908 | 4.4618 | 0.6072 | 5.1816 | 5.7162 | 1.2969 | 29.0139 | 393.6688 | 384.3525 | 187.3709 | 221.0502 | 174.7651 | 206.3258 | 128.8196 | 225.6228 | 115.2398 | 199.7803 | 455.1018 | 671.7559 | 179.8911 | 271.8128 | 361.4349 | 271.5269 | 346.8389 | 628.1413 |  | 631.198 |  | 619.6144 | 106.142 | 115.486 | 194.4321 | 450.383 | 659.6255 | 234.1074 | 135.2645 | 260.7869 | 503.3064 | 688.2522 | 155.3017 | 75.1054 | 100.5781 | 138.3699 | 259.615 | 686.6535 | 629.6038 | 632.7645 | 656.937 | 98.9233 | 127.557 | 249.7478 | 491.3506 | 676.8345 | 101.1856 | 135.141 | 267.2426 | 519.668 | 661.0544 | 73.0792 | 91.5221 | 100.2685 | 131.6331 | 245.239 | 641.9267 |  | 642.221 | 660.9827 |  | 82.0419 | 119.1771 | 200.6008 | 441.5742 | 649.2463 | 106.4607 | 136.0444 | 248.9605 | 524.0351 | 694.7674 | 71.7667 | 81.8379 | 101.1697 | 129.4966 | 259.2099 | 560.9426 | 661.0247 | 661.6147 | 670.3522 | 121.4442 | 141.881 | 224.8008 | 442.5615 | 664.9051 |  | 653.0777 |  |  | 631.7528 | 633.8928 | 638.3367 | 634.5394 | 634.8795 | 635.6352 | 572.9706 | 562.8312 | 501.6248 | 528.4543 | 530.4404 | 533.6478 | 471.0764 | 521.2532 | 668.9878 | 656.6802 | 644.5787 | 657.5835 | 447.6348 |  |  | 192.9162 |  | 167.3151 | 107.199 | 187.3028 | 125.5546 | 227.411 | 123.4909 | 475.6374 | 707.5089 | 447.3441 | 437.2898 | 246.916 | 147.9173 | 182.2627 | 534.9993 | 654.1342 | 691.2942 | 676.7615 | 676.6615 | 191.4781 | 114.738 | 191.6096 | 129.472 | 699.8028 | 223.6748 | 130.5328 | 578.5525 |  | 186.2678 | 81.2565 | 99.2141 | 126.1442 | 254.48 | 700.908 | 701.9533 | 721.0798 | 737.1882 | 134.1687 | 114.8563 | 182.9223 | 405.6274 | 703.1773 | 92.176 | 115.7233 | 206.2362 | 468.206 | 687.4657 | 61.0476 | 78.3312 | 97.8916 | 125.5215 | 246.6624 | 663.1153 | 662.7519 | 718.3023 | 657.5797 | 683.0791 | 83.2617 | 112.3297 | 170.0138 | 397.6236 | 658.5582 | 105.335 | 114.009 | 201.4586 | 431.3461 | 656.2587 | 65.1075 | 84.4694 | 103.8298 | 137.0956 | 281.0279 | 651.0071 | 678.7743 | 705.4682 | 685.8865 | 97.2226 | 200.844 | 121.9885 | 436.6292 | 665.3805 | 688.5151 | 682.2836 |  |  | 677.039 | 651.4333 | 680.0596 | 655.2735 | 668.3113 | 657.7409 |  | 656.2961 | 637.6225 | 677.0479 | 62.2905 | 97.9914 | 98.392 |  | 721.09 | 701.5956 | 705.7114 | 521.5941 | 698.1788 | 675.1744 | 491.1531 | [21 empty] | 1237.2457 | 1131.4288 | 655.643 | 686.6766 | 8.7842 | 711.3428
14:53 | 5215 |  |  | -17.906 | 22.5424 | 9.2642 | 0.7942 | 2.6646 | 1.6852 | -5.9622 | 1.8526 | 13.7003 | 4.4955 | 0.3459 |  |  |  | -29.8338 | 17.2616 | 27.0962 | 4.5701 |  | -7.1027 | 4.5991 | 0.6064 | 5.1809 | 5.7171 | 1.296 | 28.5037 | 393.6768 | 384.3536 | 187.4052 | 221.0912 | 174.797 | 206.3131 | 128.8346 | 225.749 | 115.257 | 199.8351 | 455.1055 | 671.582 | 179.8454 | 271.7454 | 361.4562 | 271.6202 | 346.937 | 627.7719 |  | 630.8658 |  | 619.2742 | 106.2224 | 115.4869 | 194.4699 | 450.4021 | 659.4478 | 234.1224 | 135.2563 | 260.8054 | 503.2998 | 688.0577 | 155.305 | 75.1213 | 100.6394 | 138.3905 | 259.6709 | 686.3626 | 629.1783 | 632.3665 | 656.5342 | 98.9216 | 127.5813 | 249.8019 | 491.3535 | 676.6601 | 101.206 | 135.1425 | 267.2562 | 519.6208 | 660.8222 | 73.0823 | 91.4838 | 100.254 | 131.6736 | 245.2883 | 641.6385 |  | 641.8697 | 660.7304 |  | 82.0394 | 119.1499 | 200.6368 | 441.5105 | 649.0013 | 106.404 | 136.0506 | 248.9755 | 523.9928 | 694.5342 | 71.7613 | 81.8623 | 101.1321 | 129.5146 | 259.2572 | 560.7767 | 660.7468 | 661.265 | 670.0253 | 121.4276 | 141.9035 | 224.8561 | 442.5838 | 664.7262 |  | 652.8831 |  |  | 631.4152 | 633.503 | 638.0396 | 634.1947 | 634.6195 | 635.3303 | 568.943 | 563.0006 | 493.1952 | 532.3108 | 532.7406 | 528.5183 | 475.1342 | 527.9652 | 668.694 | 656.3561 | 644.2564 | 657.2781 | 447.7092 |  |  | 192.9621 |  | 167.3514 | 107.1996 | 187.3053 | 125.561 | 227.4226 | 123.5017 | 475.6507 | 707.3078 | 447.3799 | 437.1119 | 246.9758 | 147.9696 | 182.3373 | 534.8392 | 653.6757 | 690.9334 | 676.4254 | 676.2792 | 191.4487 | 114.7598 | 191.6664 | 129.4626 | 699.626 | 223.698 | 130.5527 | 578.5129 |  | 186.3005 | 81.3246 | 99.2162 | 126.1624 | 254.5342 | 700.5353 | 701.592 | 720.721 | 736.9222 | 134.1928 | 114.8611 | 182.9653 | 405.6761 | 702.9591 | 92.158 | 115.7527 | 206.3005 | 468.2654 | 687.2589 | 61.1077 | 78.3398 | 97.9209 | 125.5463 | 246.7663 | 662.739 | 662.2747 | 718.0152 | 657.1287 | 682.7485 | 83.2728 | 112.3604 | 170.0939 | 397.6635 | 658.369 | 105.3411 | 114.0264 | 201.5193 | 431.3872 | 656.0456 | 65.1209 | 84.4858 | 103.8273 | 137.1142 | 281.0524 | 650.7015 | 678.3984 | 705.1298 | 685.5514 | 97.2677 | 200.8869 | 122.021 | 436.6455 | 665.2002 | 688.1808 | 681.9791 |  |  | 676.6796 | 651.0923 | 679.7024 | 655.0252 | 668.0225 | 657.4914 |  | 655.9611 | 637.3117 | 676.678 | 62.3046 | 97.9326 | 98.401 |  | 720.9155 | 701.5046 | 705.6148 | 521.1713 | 698.6014 | 675.537 | 490.6102 | [21 empty] | 1234.4103 | 1123.642 | 655.2929 | 687.0692 | 8.9019 | 711.2101
14:53 | 5216 |  |  | -17.8232 | 22.4007 | 9.2143 | 0.7729 | 2.6896 | 1.6735 | -5.9397 | 1.8489 | 13.6987 | 4.4899 | 0.3457 |  |  |  | -29.8109 | 17.1121 | 27.0351 | 4.5485 |  | -7.096 | 4.597 | 0.6078 | 5.1805 | 5.7169 | 1.296 | 28.5528 | 393.6803 | 384.3439 | 187.4316 | 221.1265 | 174.8195 | 206.2966 | 128.84 | 225.8188 | 115.2595 | 199.8794 | 455.0966 | 671.3961 | 179.8445 | 271.7591 | 361.424 | 271.7085 | 347.018 | 627.3684 |  | 630.4903 |  | 618.9114 | 106.2939 | 115.5051 | 194.5104 | 450.4163 | 659.2596 | 234.1418 | 135.2112 | 260.8369 | 503.2812 | 687.8718 | 155.2966 | 75.1361 | 100.6632 | 138.4217 | 259.7161 | 686.0739 | 628.7563 | 631.9543 | 656.1314 | 98.889 | 127.6073 | 249.8607 | 491.3621 | 676.4938 | 101.2062 | 135.1717 | 267.2657 | 519.5764 | 660.601 | 73.0703 | 91.4546 | 100.2631 | 131.7306 | 245.3625 | 641.3294 |  | 641.5505 | 660.4071 |  | 82.033 | 119.1557 | 200.6786 | 441.5259 | 648.8264 | 106.4254 | 136.0707 | 249.0253 | 523.9518 | 694.3246 | 71.7665 | 81.8717 | 101.0836 | 129.5187 | 259.2875 | 560.6292 | 660.4688 | 660.9353 | 669.703 | 121.4084 | 141.9479 | 224.9288 | 442.6022 | 664.5454 |  | 652.6029 |  |  | 631.0771 | 633.1296 | 637.7024 | 633.7931 | 634.3672 | 635.0046 | 569.7302 | 562.1899 | 489.879 | 534.6479 | 534.7724 | 526.8614 | 487.8477 | 530.7678 | 668.4007 | 656.0319 | 643.9375 | 656.9746 | 447.7713 |  |  | 193.0114 |  | 167.3862 | 107.2056 | 187.3106 | 125.5727 | 227.4209 | 123.5239 | 475.6707 | 707.1005 | 447.4056 | 437.0893 | 247.0354 | 148.0154 | 182.4085 | 534.6491 | 653.2696 | 690.5704 | 676.1178 | 675.9141 | 191.4144 | 114.7604 | 191.705 | 129.4532 | 699.4458 | 223.723 | 130.5694 | 578.4458 |  | 186.3472 | 81.356 | 99.2157 | 126.1721 | 254.5796 | 700.1633 | 701.2278 | 720.3687 | 736.7435 | 134.2155 | 114.8841 | 183.0365 | 405.7393 | 702.7366 | 92.1314 | 115.7742 | 206.3501 | 468.3008 | 687.0646 | 61.1223 | 78.3481 | 97.9459 | 125.5738 | 246.8475 | 662.3634 | 661.8586 | 717.7409 | 656.7235 | 682.3994 | 83.2628 | 112.413 | 170.1255 | 397.7128 | 658.1767 | 105.3519 | 114.0544 | 201.5741 | 431.4199 | 655.842 | 65.1257 | 84.5055 | 103.8188 | 137.1551 | 281.0884 | 650.3627 | 678.0769 | 704.8129 | 685.249 | 97.2837 | 200.9311 | 122.0277 | 436.6789 | 665.0302 | 687.8263 | 681.6652 |  |  | 676.324 | 650.7293 | 679.3242 | 654.7539 | 667.7342 | 657.1834 |  | 655.6348 | 637.0182 | 676.3022 | 62.2945 | 97.8674 | 98.4019 |  | 720.7353 | 701.3938 | 705.4373 | 521.1425 | 697.2305 | 674.7172 | 490.6683 | [21 empty] | 1220.7093 | 1123.1923 | 654.9424 | 685.9739 | 8.8122 | 711.0646
14:53 | 5217 |  |  | -17.7281 | 22.4775 | 9.2421 | 0.8225 | 2.7404 | 1.7668 | -5.9489 | 1.8476 | 13.6969 | 4.4962 | 0.3479 |  |  |  | -29.7841 | 17.0828 | 27.1274 | 4.6568 |  | -7.0279 | 4.5835 | 0.6075 | 5.1819 | 5.7223 | 1.2972 | 28.11 | 393.6762 | 384.3313 | 187.4589 | 221.1675 | 174.8379 | 206.2841 | 128.8397 | 225.7466 | 115.2793 | 199.9356 | 455.1189 | 671.2151 | 179.8963 | 271.8392 | 361.4509 | 271.8298 | 347.0934 | 627.0051 |  | 630.1791 |  | 618.5809 | 106.3203 | 115.5185 | 194.5687 | 450.4357 | 659.0964 | 234.1753 | 135.2252 | 260.8748 | 503.232 | 687.672 | 155.301 | 75.1436 | 100.6156 | 138.4418 | 259.7619 | 685.7873 | 628.3486 | 631.5724 | 655.7278 | 98.8851 | 127.6308 | 249.9144 | 491.3661 | 676.3218 | 101.2053 | 135.1932 | 267.309 | 519.5281 | 660.3914 | 73.0575 | 91.4708 | 100.2873 | 131.7297 | 245.3913 | 641.0414 |  | 641.2405 | 660.0418 |  | 82.0619 | 119.2097 | 200.7372 | 441.5081 | 648.6234 | 106.4814 | 136.0848 | 249.0813 | 523.9287 | 694.1046 | 71.7868 | 81.8765 | 101.0609 | 129.5298 | 259.3069 | 560.4837 | 660.1803 | 660.6136 | 669.3807 | 121.4346 | 141.9704 | 224.967 | 442.6115 | 664.3579 |  | 652.2857 |  |  | 630.7271 | 632.7737 | 637.4835 | 633.5633 | 634.0925 | 634.6367 | 573.105 | 563.5166 | 479.14 | 536.4484 | 530.742 | 530.2372 | 481.9576 | 533.512 | 668.1131 | 655.7075 | 643.6267 | 656.6677 | 447.825 |  |  | 193.0625 |  | 167.4274 | 107.2129 | 187.3253 | 125.5814 | 227.4691 | 123.5347 | 475.6762 | 706.8974 | 447.4318 | 437.0775 | 247.0898 | 148.0526 | 182.4638 | 534.482 | 652.9642 | 690.2001 | 675.8007 | 675.5598 | 191.4352 | 114.7703 | 191.7344 | 129.473 | 699.2679 | 223.7357 | 130.5744 | 578.3839 |  | 186.3974 | 81.428 | 99.2232 | 126.1899 | 254.6341 | 699.7902 | 700.8674 | 720.0203 | 736.5385 | 134.2323 | 114.8983 | 183.0917 | 405.7652 | 702.5391 | 92.1443 | 115.7526 | 206.3879 | 468.3866 | 686.8813 | 61.1218 | 78.3658 | 97.953 | 125.6028 | 246.915 | 661.9862 | 661.4541 | 717.473 | 656.3093 | 682.0428 | 83.2292 | 112.4335 | 170.1785 | 397.7642 | 658.0023 | 105.3468 | 114.0654 | 201.6253 | 431.438 | 655.6357 | 65.1357 | 84.5183 | 103.8227 | 137.1849 | 281.109 | 650.0041 | 677.7402 | 704.4959 | 684.9575 | 97.2991 | 200.9551 | 122.0321 | 436.6969 | 664.8618 | 687.4942 | 681.3423 |  |  | 675.9706 | 650.3283 | 678.9392 | 654.4409 | 667.4148 | 656.8173 |  | 655.3129 | 636.6875 | 675.9256 | 62.2839 | 97.9549 | 98.3893 |  | 720.5748 | 701.3658 | 705.2908 | 521.5047 | 698.1956 | 675.2608 | 490.6683 | [21 empty] | 1226.1129 | 1121.2593 | 654.5831 | 686.7282 | 9.0032 | 710.9703
14:53 | 5218 |  |  | -17.7537 | 22.4445 | 9.1963 | 0.823 | 2.7528 | 1.8182 | -5.9017 | 1.8482 | 13.6961 | 4.4938 | 0.3479 |  |  |  | -29.7162 | 17.026 | 27.1175 | 4.6169 |  | -7.0698 | 4.5149 | 0.6075 | 5.178 | 5.7226 | 1.2974 | 27.3527 | 393.6793 | 384.3204 | 187.4871 | 221.2122 | 174.8606 | 206.2703 | 128.849 | 225.7438 | 115.2848 | 199.9751 | 455.1091 | 671.0397 | 179.9368 | 271.9098 | 361.5467 | 271.9535 | 347.208 | 626.6623 |  | 629.8845 |  | 618.2451 | 106.3492 | 115.534 | 194.6192 | 450.4641 | 658.9297 | 234.2664 | 135.2684 | 260.926 | 503.2107 | 687.4765 | 155.3325 | 75.1684 | 100.6411 | 138.449 | 259.8009 | 685.5125 | 627.9454 | 631.1893 | 655.319 | 98.9353 | 127.6508 | 249.9763 | 491.3588 | 676.1557 | 101.2264 | 135.2075 | 267.3511 | 519.486 | 660.1801 | 73.0936 | 91.4865 | 100.281 | 131.7332 | 245.3926 | 640.8314 |  | 640.9193 | 659.6706 |  | 82.0762 | 119.2492 | 200.7702 | 441.5286 | 648.4256 | 106.5053 | 136.0981 | 249.1156 | 523.9052 | 693.8812 | 71.7824 | 81.8923 | 101.0134 | 129.5435 | 259.3214 | 560.3315 | 659.9184 | 660.2859 | 669.063 | 121.4784 | 141.989 | 225.0007 | 442.6355 | 664.1905 |  | 652.0499 |  |  | 630.3743 | 632.4139 | 637.2912 | 633.2892 | 633.8203 | 634.299 | 574.9812 | 564.3544 | 486.1881 | 537.1842 | 509.9374 | 533.0323 | 477.5057 | 539.3653 | 667.8236 | 655.3857 | 643.307 | 656.3626 | 447.8979 |  |  | 193.1204 |  | 167.4627 | 107.2307 | 187.3375 | 125.5818 | 227.4984 | 123.5501 | 475.6909 | 706.6986 | 447.4596 | 437.1258 | 247.1452 | 148.1011 | 182.548 | 534.3797 | 652.7402 | 689.8366 | 675.4653 | 675.2299 | 191.4388 | 114.7992 | 191.7619 | 129.475 | 699.0998 | 223.7426 | 130.5869 | 578.3184 |  | 186.4328 | 81.5028 | 99.218 | 126.2103 | 254.6886 | 699.4246 | 700.5004 | 719.6624 | 736.2284 | 134.2489 | 114.8953 | 183.1329 | 405.791 | 702.3328 | 92.1732 | 115.7704 | 206.4518 | 468.4036 | 686.6656 | 61.2413 | 78.4009 | 97.965 | 125.6317 | 246.9892 | 661.6305 | 661.0659 | 717.1875 | 655.9248 | 681.6948 | 83.2192 | 112.4321 | 170.2349 | 397.8003 | 657.8053 | 105.3516 | 114.0848 | 201.6905 | 431.4778 | 655.436 | 65.1569 | 84.5344 | 103.8382 | 137.1996 | 281.1403 | 649.6917 | 677.3816 | 704.1527 | 684.6375 | 97.3396 | 200.9863 | 122.0435 | 436.7094 | 664.6864 | 687.1899 | 681.0439 |  |  | 675.6119 | 650.0113 | 678.5833 | 654.12 | 667.0834 | 656.5622 |  | 654.997 | 636.3724 | 675.5587 | 62.2833 | 98.0401 | 98.3854 |  | 720.3662 | 701.2443 | 705.1921 | 521.489 | 697.9459 | 674.9457 | 490.8201 | [21 empty] | 1246.7781 | 1120.1431 | 654.2404 | 686.4458 | 8.9606 | 710.8053
14:53 | 5219 |  |  | -17.8906 | 22.3775 | 9.2433 | 0.8531 | 2.8217 | 1.8117 | -5.9734 | 1.8483 | 13.6988 | 4.4897 | 0.3476 |  |  |  | -29.8733 | 16.9539 | 27.2721 | 4.6908 |  | -7.0231 | 4.5347 | 0.6078 | 5.1822 | 5.7188 | 1.2977 | 27.2974 | 393.685 | 384.3194 | 187.5139 | 221.2509 | 174.8893 | 206.252 | 128.8629 | 225.7519 | 115.2764 | 199.9963 | 455.0788 | 670.8521 | 179.9519 | 271.9455 | 361.5157 | 272.0789 | 347.3113 | 626.288 |  | 629.553 |  | 617.8923 | 106.3651 | 115.5534 | 194.6658 | 450.4902 | 658.7502 | 234.3328 | 135.2238 | 260.9404 | 503.2065 | 687.3062 | 155.4191 | 75.2144 | 100.6503 | 138.4668 | 259.8442 | 685.2545 | 627.546 | 630.7967 | 654.9215 | 98.942 | 127.6728 | 250.0272 | 491.3621 | 675.9922 | 101.2451 | 135.2294 | 267.3612 | 519.4625 | 659.9514 | 73.1403 | 91.5097 | 100.2725 | 131.7675 | 245.4238 | 640.5801 |  | 640.6097 | 659.3542 |  | 82.0271 | 119.2241 | 200.8044 | 441.4942 | 648.205 | 106.5478 | 136.1297 | 249.1796 | 523.8752 | 693.6878 | 71.8082 | 81.9012 | 100.9889 | 129.5634 | 259.3457 | 560.1649 | 659.6675 | 659.9521 | 668.7569 | 121.5301 | 142.002 | 225.0382 | 442.656 | 664.0296 |  | 651.7687 |  |  | 630.0278 | 632.0457 | 636.9485 | 632.8701 | 633.5369 | 633.9868 | 576.8735 | 563.1461 | 503.0952 | 535.1442 | 492.8548 | 534.9929 | 485.8519 | 543.3471 | 667.5359 | 655.068 | 642.9823 | 656.0609 | 447.9675 |  |  | 193.1758 |  | 167.4956 | 107.2361 | 187.3359 | 125.5873 | 227.539 | 123.5599 | 475.7 | 706.4962 | 447.4738 | 437.2224 | 247.1983 | 148.1516 | 182.6369 | 534.2682 | 652.5108 | 689.4729 | 675.1269 | 674.8849 | 191.4839 | 114.8097 | 191.7938 | 129.4806 | 698.9299 | 223.7687 | 130.609 | 578.2475 |  | 186.4579 | 81.5469 | 99.2041 | 126.2183 | 254.7429 | 699.0563 | 700.1318 | 719.3007 | 736.0042 | 134.254 | 114.8923 | 183.1762 | 405.8474 | 702.1047 | 92.2206 | 115.7726 | 206.5238 | 468.4921 | 686.4906 | 61.3636 | 78.4293 | 97.9755 | 125.6637 | 247.0557 | 661.2902 | 660.6495 | 716.8935 | 655.541 | 681.3573 | 83.2436 | 112.4286 | 170.2734 | 397.8363 | 657.5943 | 105.3703 | 114.1082 | 201.7638 | 431.5177 | 655.2413 | 65.1663 | 84.556 | 103.8451 | 137.2218 | 281.1915 | 649.3408 | 677.0583 | 703.8624 | 684.3737 | 97.3345 | 201.0377 | 122.0545 | 436.7466 | 664.5132 | 686.895 | 680.7416 |  |  | 675.2489 | 649.6438 | 678.1816 | 653.828 | 666.7718 | 656.3495 |  | 654.6728 | 636.0417 | 675.1912 | 62.2862 | 97.9617 | 98.381 |  | 720.1881 | 701.0834 | 705.0559 | 521.4904 | 698.0265 | 674.9771 | 490.492 | [21 empty] | 1229.8125 | 1115.3801 | 653.8817 | 686.5018 | 8.9395 | 710.6358
14:53 | 5220 |  |  | -17.9126 | 22.3483 | 9.029 | 0.8538 | 2.8535 | 1.7674 | -5.9767 | 1.8453 | 13.694 | 4.4866 | 0.3466 |  |  |  | -29.9747 | 17.0532 | 27.3086 | 4.675 |  | -7.0679 | 4.4863 | 0.6078 | 5.1812 | 5.7232 | 1.2965 | 29.2744 | 393.687 | 384.3179 | 187.5387 | 221.2913 | 174.9187 | 206.2402 | 128.8701 | 225.7427 | 115.2976 | 200.0349 | 455.0865 | 670.6782 | 179.971 | 271.9487 | 361.5002 | 272.2088 | 347.4177 | 625.8934 |  | 629.1968 |  | 617.5364 | 106.3734 | 115.5709 | 194.7105 | 450.5028 | 658.556 | 234.3283 | 135.2105 | 260.9624 | 503.1909 | 687.1085 | 155.4665 | 75.2414 | 100.6186 | 138.5089 | 259.9041 | 684.9656 | 627.1542 | 630.4035 | 654.5443 | 98.8931 | 127.6922 | 250.0563 | 491.3743 | 675.8231 | 101.2528 | 135.2507 | 267.3822 | 519.4141 | 659.7525 | 73.155 | 91.5175 | 100.2628 | 131.7759 | 245.4214 | 640.244 |  | 640.2834 | 659.1186 |  | 81.9956 | 119.2114 | 200.8461 | 441.4687 | 647.9832 | 106.5679 | 136.1574 | 249.2098 | 523.8453 | 693.4687 | 71.8346 | 81.9112 | 100.9979 | 129.5842 | 259.3827 | 560.008 | 659.404 | 659.6436 | 668.4511 | 121.5596 | 142.0152 | 225.079 | 442.6687 | 663.8574 |  | 651.4302 |  |  | 629.6836 | 631.6845 | 636.5569 | 632.4806 | 633.267 | 633.6736 | 577.9955 | 560.3938 | 509.9653 | 530.3694 | 497.688 | 535.9294 | 491.8094 | 545.7807 | 667.2437 | 654.7564 | 642.6759 | 655.7521 | 448.0289 |  |  | 193.2328 |  | 167.5333 | 107.2315 | 187.3373 | 125.5947 | 227.6504 | 123.5922 | 475.7256 | 706.2957 | 447.4939 | 437.3592 | 247.2372 | 148.1901 | 182.6795 | 534.1448 | 652.2489 | 689.1007 | 674.8032 | 674.5254 | 191.6038 | 114.8184 | 191.832 | 129.5103 | 698.7571 | 223.7902 | 130.636 | 578.2128 |  | 186.486 | 81.6017 | 99.2093 | 126.2239 | 254.7956 | 698.6908 | 699.7714 | 718.9492 | 735.8328 | 134.2794 | 114.9116 | 183.2414 | 405.9111 | 701.8818 | 92.2315 | 115.799 | 206.5843 | 468.4969 | 686.2809 | 61.3434 | 78.4522 | 97.9755 | 125.7003 | 247.1012 | 660.9277 | 660.2003 | 716.5895 | 655.1162 | 681.0174 | 83.2389 | 112.4436 | 170.3393 | 397.8807 | 657.401 | 105.3554 | 114.1213 | 201.8125 | 431.542 | 655.0256 | 65.1839 | 84.5661 | 103.8744 | 137.2653 | 281.2311 | 648.9681 | 676.714 | 703.5578 | 684.0817 | 97.3808 | 201.093 | 122.0782 | 436.7672 | 664.3314 | 686.5626 | 680.4314 |  |  | 674.8913 | 649.2367 | 677.7823 | 653.5581 | 666.4665 | 656.1351 |  | 654.377 | 635.7346 | 674.822 | 62.3157 | 97.9487 | 98.3988 |  | 720.0589 | 700.9796 | 704.9258 | 521.7909 | 698.489 | 675.127 | 491.1819 | [21 empty] | 1213.0277 | 1114.1884 | 653.5265 | 686.808 | 8.833 | 710.5193
14:53 | 5221 |  |  | -18.1002 | 22.0953 | 8.7856 | 0.6913 | 2.5666 | 1.4225 | -6.2391 | 1.8577 | 13.6829 | 4.4597 | 0.3446 |  |  |  | -30.0286 | 17.1364 | 26.9012 | 4.5957 |  | -7.3429 | 4.2412 | 0.6068 | 5.1602 | 5.7469 | 1.2658 | 28.4346 | 393.6922 | 384.3153 | 187.5696 | 221.3317 | 174.9418 | 206.2291 | 128.8766 | 225.7391 | 115.3246 | 200.0899 | 455.1058 | 670.5208 | 180.0005 | 271.9475 | 361.5183 | 272.353 | 347.5387 | 625.5396 |  | 628.8587 |  | 617.1884 | 106.3895 | 115.587 | 194.7493 | 450.5246 | 658.3732 | 234.321 | 135.3214 | 261.0262 | 503.1556 | 686.885 | 155.4461 | 75.2271 | 100.6148 | 138.5389 | 259.9466 | 684.6675 | 626.7652 | 630.0021 | 654.2078 | 98.8722 | 127.7025 | 250.0954 | 491.3847 | 675.6505 | 101.2521 | 135.2774 | 267.4139 | 519.3505 | 659.5668 | 73.1523 | 91.516 | 100.2384 | 131.7747 | 245.4322 | 639.9386 |  | 639.9721 | 658.9772 |  | 82.0478 | 119.2471 | 200.9009 | 441.525 | 647.8074 | 106.6103 | 136.1814 | 249.2309 | 523.8067 | 693.2559 | 71.8475 | 81.9251 | 100.9593 | 129.6081 | 259.4224 | 559.8717 | 659.1362 | 659.3527 | 668.1346 | 121.5547 | 142.0754 | 225.1573 | 442.701 | 663.6914 |  | 650.9941 |  |  | 629.3332 | 631.3346 | 636.3266 | 632.1893 | 633.0179 | 633.3586 | 575.7086 | 557.8406 | 512.8842 | 528.4641 | 507.1693 | 538.3719 | 497.2425 | 551.161 | 666.944 | 654.4513 | 642.379 | 655.4408 | 448.0835 |  |  | 193.2902 |  | 167.5741 | 107.2426 | 187.3523 | 125.5999 | 227.7225 | 123.6305 | 475.772 | 706.0889 | 447.5244 | 437.4406 | 247.2812 | 148.2297 | 182.7145 | 534.0331 | 652.0059 | 688.7439 | 674.3825 | 674.1951 | 191.668 | 114.8364 | 191.871 | 129.556 | 698.5854 | 223.8009 | 130.6886 | 578.1892 |  | 186.5095 | 81.6692 | 99.2239 | 126.2599 | 254.847 | 698.3391 | 699.4099 | 718.6032 | 735.5486 | 134.3046 | 114.9475 | 183.3223 | 405.97 | 701.682 | 92.2325 | 115.8473 | 206.6503 | 468.4524 | 686.0544 | 61.3483 | 78.4754 | 97.9805 | 125.7395 | 247.1547 | 660.5466 | 659.7912 | 716.2985 | 654.696 | 680.6751 | 83.2402 | 112.4536 | 170.4084 | 397.9217 | 657.2137 | 105.3325 | 114.1404 | 201.8644 | 431.5698 | 654.8098 | 65.2159 | 84.5776 | 103.9197 | 137.298 | 281.2811 | 648.6294 | 676.3142 | 703.2075 | 683.7088 | 97.4185 | 201.1298 | 122.0947 | 436.7811 | 664.1459 | 686.2003 | 680.1044 |  |  | 674.5323 | 648.8927 | 677.3936 | 653.2986 | 666.1437 | 655.8747 |  | 654.0537 | 635.4251 | 674.461 | 62.2869 | 97.9731 | 98.3839 |  | 719.8987 | 700.8569 | 704.8113 | 521.3814 | 698.5849 | 675.5717 | 490.8539 | [21 empty] | 1248.6565 | 1113.5874 | 653.1783 | 687.0783 | 8.0175 | 710.3778
14:53 | 5222 |  |  | -18.409 | 21.5835 | 8.3447 | 0.3513 | 2.3411 | 1.121 | -6.5641 | 1.8687 | 13.6764 | 4.4316 | 0.3404 |  |  |  | -30.3259 | 16.8542 | 26.3451 | 4.4002 |  | -7.8723 | 3.7529 | 0.5997 | 5.1526 | 5.7676 | 1.2638 | 27.5107 | 393.7012 | 384.3237 | 187.6229 | 221.3761 | 174.9697 | 206.2122 | 128.8906 | 225.7426 | 115.3313 | 200.1358 | 455.1086 | 670.3484 | 180.0128 | 271.9871 | 361.5216 | 272.4781 | 347.6493 | 625.2189 |  | 628.5524 |  | 616.8491 | 106.3978 | 115.604 | 194.7878 | 450.542 | 658.185 | 234.2985 | 135.3925 | 261.0717 | 503.1404 | 686.6894 | 155.4384 | 75.2256 | 100.5752 | 138.5252 | 259.9736 | 684.3977 | 626.3802 | 629.6335 | 653.9008 | 98.8797 | 127.7297 | 250.1324 | 491.3891 | 675.483 | 101.2555 | 135.2715 | 267.4433 | 519.2842 | 659.3504 | 73.0984 | 91.4859 | 100.2181 | 131.7968 | 245.5129 | 639.6883 |  | 639.6664 | 658.8421 |  | 82.0628 | 119.2377 | 200.9578 | 441.4897 | 647.5813 | 106.5877 | 136.2189 | 249.2876 | 523.765 | 693.0343 | 71.844 | 81.9412 | 100.9323 | 129.6204 | 259.474 | 559.731 | 658.8526 | 659.0445 | 667.8107 | 121.5728 | 142.1044 | 225.2079 | 442.7194 | 663.5222 |  | 650.436 |  |  | 628.9836 | 630.9905 | 636.1223 | 631.9422 | 632.757 | 633.0597 | 570.2092 | 556.8968 | 514.0365 | 529.3922 | 511.9469 | 539.5498 | 493.6813 | 553.8005 | 666.6557 | 654.1449 | 642.0699 | 655.1335 | 448.137 |  |  | 193.3409 |  | 167.6148 | 107.2547 | 187.364 | 125.5961 | 227.7105 | 123.6305 | 475.7885 | 705.8834 | 447.5546 | 437.1269 | 247.3321 | 148.2755 | 182.765 | 533.9133 | 651.8202 | 688.3847 | 674.0147 | 673.8837 | 191.6653 | 114.8593 | 191.91 | 129.624 | 698.4045 | 223.8088 | 130.7154 | 578.1586 |  | 186.5406 | 81.7177 | 99.2318 | 126.2911 | 254.9059 | 697.9934 | 699.0558 | 718.2478 | 735.2069 | 134.3129 | 114.9591 | 183.3568 | 406.0052 | 701.4811 | 92.234 | 115.8721 | 206.7198 | 468.5188 | 685.8762 | 61.3708 | 78.4935 | 97.9966 | 125.7637 | 247.223 | 660.1656 | 659.4389 | 716.0084 | 654.3265 | 680.3281 | 83.2553 | 112.4725 | 170.4516 | 397.97 | 657.0309 | 105.3682 | 114.1639 | 201.9438 | 431.613 | 654.6105 | 65.2194 | 84.6214 | 103.9069 | 137.3034 | 281.3246 | 648.2479 | 675.9394 | 702.8948 | 683.3968 | 97.4092 | 201.1589 | 122.1 | 436.7998 | 663.9781 | 685.8559 | 679.7699 |  |  | 674.1703 | 648.667 | 677.0456 | 653.0492 | 665.8045 | 655.5887 |  | 653.7487 | 635.1079 | 674.1221 | 62.2529 | 97.9722 | 98.379 |  | 719.7071 | 700.8037 | 704.7614 | 521.5785 | 698.2308 | 674.8591 | 490.0984 | [21 empty] | 1260.0773 | 1108.9395 | 652.8545 | 686.5449 | 6.5768 | 710.2554
14:53 | 5223 |  |  | -18.3847 | 21.4546 | 8.3729 | 0.375 | 2.3141 | 1.1102 | -6.6239 | 1.8643 | 13.6771 | 4.429 | 0.3418 |  |  |  | -30.3837 | 16.8913 | 26.3789 | 4.3098 |  | -7.8732 | 3.8338 | 0.5996 | 5.1659 | 5.7602 | 1.281 | 26.7994 | 393.706 | 384.3262 | 187.6586 | 221.4239 | 175.0026 | 206.2025 | 128.908 | 225.7258 | 115.3473 | 200.1775 | 455.107 | 670.171 | 180.0123 | 272.0326 | 361.549 | 272.6001 | 347.7281 | 624.883 |  | 628.2289 |  | 616.5104 | 106.3979 | 115.633 | 194.8483 | 450.5633 | 657.9846 | 234.2805 | 135.4233 | 261.0988 | 503.1491 | 686.5045 | 155.4811 | 75.2358 | 100.5622 | 138.5225 | 260.0086 | 684.1075 | 625.9946 | 629.2728 | 653.6118 | 98.8804 | 127.7655 | 250.1709 | 491.3725 | 675.3156 | 101.2694 | 135.2627 | 267.4825 | 519.2171 | 659.1426 | 73.1138 | 91.4849 | 100.2135 | 131.7995 | 245.5508 | 639.4293 |  | 639.3465 | 658.6568 |  | 82.0355 | 119.1832 | 201.0104 | 441.4021 | 647.313 | 106.5603 | 136.2589 | 249.3333 | 523.7274 | 692.7904 | 71.7675 | 82.0051 | 100.9696 | 129.6011 | 259.5478 | 559.5789 | 658.5777 | 658.7335 | 667.5037 | 121.5615 | 142.1235 | 225.2518 | 442.7279 | 663.3456 |  | 649.8228 |  |  | 628.6317 | 630.6512 | 635.8916 | 631.7181 | 632.496 | 632.781 | 566.7714 | 557.1335 | 511.7404 | 526.4147 | 515.6528 | 534.0806 | 491.107 | 551.8642 | 666.369 | 653.8369 | 641.7596 | 654.8321 | 448.2101 |  |  | 193.4008 |  | 167.6565 | 107.2648 | 187.3713 | 125.5962 | 227.7174 | 123.6389 | 475.809 | 705.6817 | 447.5863 | 436.5383 | 247.4004 | 148.3271 | 182.8373 | 533.8035 | 651.6073 | 688.0281 | 673.7826 | 673.5521 | 191.6645 | 114.8922 | 191.9537 | 129.6724 | 698.238 | 223.8134 | 130.7097 | 578.127 |  | 186.5693 | 81.764 | 99.2319 | 126.3065 | 254.957 | 697.6481 | 698.7076 | 717.8945 | 734.9625 | 134.3315 | 114.9552 | 183.3792 | 406.0439 | 701.264 | 92.2323 | 115.9046 | 206.7645 | 468.4977 | 685.6621 | 61.4236 | 78.5463 | 98.0067 | 125.7932 | 247.2757 | 659.8082 | 659.1115 | 715.7017 | 654.0132 | 679.9655 | 83.2757 | 112.4902 | 170.4829 | 398.0067 | 656.8423 | 105.4013 | 114.1828 | 202.0248 | 431.6617 | 654.4128 | 65.2095 | 84.6682 | 103.87 | 137.3147 | 281.3498 | 647.8761 | 675.5955 | 702.5691 | 683.1038 | 97.4177 | 201.1946 | 122.1143 | 436.8141 | 663.7962 | 685.5055 | 679.4459 |  |  | 673.8011 | 648.3763 | 676.6695 | 652.8087 | 665.4676 | 655.3599 |  | 653.444 | 634.7735 | 673.784 | 62.2736 | 97.9232 | 98.379 |  | 719.5623 | 700.7116 | 704.5422 | 521.5028 | 698.8331 | 675.2192 | 490.1408 | [21 empty] | 1237.1087 | 1104.0844 | 652.5164 | 687.0261 | 6.5325 | 710.1369
14:53 | 5224 |  |  | -18.489 | 21.5544 | 8.5473 | 0.4051 | 2.3847 | 1.1592 | -6.4921 | 1.8629 | 13.6748 | 4.4272 | 0.3416 |  |  |  | -30.4513 | 16.9094 | 26.4986 | 4.3323 |  | -7.8459 | 3.8386 | 0.6001 | 5.168 | 5.7588 | 1.2886 | 27.6117 | 393.7119 | 384.3152 | 187.6774 | 221.4661 | 175.0367 | 206.198 | 128.9249 | 225.7436 | 115.3708 | 200.2333 | 455.1268 | 670.0042 | 180.017 | 272.0584 | 361.626 | 272.7308 | 347.8285 | 624.5475 |  | 627.922 |  | 616.1731 | 106.4301 | 115.6606 | 194.9068 | 450.5929 | 657.8042 | 234.2771 | 135.4448 | 261.1332 | 503.134 | 686.3052 | 155.5464 | 75.2502 | 100.5981 | 138.566 | 260.0643 | 683.8192 | 625.6168 | 628.9294 | 653.3428 | 98.8866 | 127.7932 | 250.2242 | 491.3717 | 675.1573 | 101.2627 | 135.2816 | 267.5189 | 519.1902 | 658.9181 | 73.1402 | 91.5141 | 100.2409 | 131.818 | 245.5777 | 639.1527 |  | 639.0513 | 658.5165 |  | 82.0639 | 119.1835 | 201.0423 | 441.4033 | 647.103 | 106.6271 | 136.2658 | 249.3479 | 523.7067 | 692.5675 | 71.7352 | 82.0274 | 100.9594 | 129.5938 | 259.5842 | 559.4272 | 658.301 | 658.429 | 667.1997 | 121.5455 | 142.1482 | 225.2945 | 442.7443 | 663.1733 |  | 648.8994 |  |  | 628.2739 | 630.3389 | 635.6834 | 631.4804 | 632.233 | 632.4744 | 565.8659 | 553.9942 | 505.2311 | 522.6843 | 520.775 | 528.709 | 503.3285 | 546.7757 | 666.0819 | 653.5286 | 641.4546 | 654.5357 | 448.2797 |  |  | 193.4604 |  | 167.6932 | 107.2726 | 187.375 | 125.6005 | 227.7366 | 123.6698 | 475.8182 | 705.4734 | 447.6113 | 435.9639 | 247.475 | 148.3732 | 182.9058 | 533.6947 | 651.2853 | 687.66 | 673.4909 | 673.2013 | 191.6635 | 114.9091 | 192.0048 | 129.6938 | 698.072 | 223.831 | 130.7356 | 578.0958 |  | 186.583 | 81.8242 | 99.2321 | 126.3307 | 255.0053 | 697.2987 | 698.3538 | 717.5459 | 734.7734 | 134.3592 | 114.9726 | 183.452 | 406.1062 | 701.0607 | 92.2598 | 115.905 | 206.817 | 468.499 | 685.4563 | 61.4816 | 78.5866 | 97.9973 | 125.8162 | 247.339 | 659.4713 | 658.7594 | 715.4057 | 653.6844 | 679.5977 | 83.3123 | 112.4716 | 170.5321 | 398.0358 | 656.6457 | 105.3871 | 114.1942 | 202.0943 | 431.69 | 654.2144 | 65.2203 | 84.7037 | 103.8782 | 137.3423 | 281.3823 | 647.5286 | 675.2648 | 702.2416 | 682.7711 | 97.4269 | 201.2406 | 122.1281 | 436.8382 | 663.6032 | 685.1761 | 679.1328 |  |  | 673.4151 | 647.9677 | 676.2232 | 652.5752 | 665.1363 | 655.1171 |  | 653.136 | 634.4754 | 673.4254 | 62.3152 | 98.0036 | 98.3863 |  | 719.4225 | 700.6208 | 704.3946 | 521.4566 | 698.7008 | 675.443 | 491.1022 | [21 empty] | 1216.4832 | 1101.9375 | 652.157 | 687.0719 | 6.7054 | 710.0217
14:53 | 5225 |  |  | -18.4192 | 21.4179 | 8.692 | 0.4594 | 2.3709 | 1.1655 | -6.4809 | 1.8604 | 13.6726 | 4.4287 | 0.3414 |  |  |  | -30.329 | 16.9623 | 26.4972 | 4.3634 |  | -7.8983 | 3.8078 | 0.599 | 5.1731 | 5.7583 | 1.2914 | 27.2546 | 393.7138 | 384.3067 | 187.7054 | 221.507 | 175.0704 | 206.1833 | 128.9373 | 225.8637 | 115.399 | 200.304 | 455.1488 | 669.8391 | 180.0131 | 272.0769 | 361.7175 | 272.8455 | 347.9222 | 624.2205 |  | 627.6237 |  | 615.8376 | 106.4872 | 115.6646 | 194.9259 | 450.6021 | 657.6239 | 234.2635 | 135.4396 | 261.1824 | 503.1052 | 686.1112 | 155.583 | 75.2755 | 100.6064 | 138.6207 | 260.1166 | 683.565 | 625.2748 | 628.6477 | 653.083 | 98.8862 | 127.8211 | 250.2775 | 491.3891 | 674.9944 | 101.275 | 135.2986 | 267.5347 | 519.1468 | 658.6783 | 73.1225 | 91.5195 | 100.2661 | 131.8695 | 245.6434 | 638.8922 |  | 638.7501 | 658.3765 |  | 82.076 | 119.2158 | 201.057 | 441.423 | 646.9091 | 106.6326 | 136.26 | 249.3561 | 523.6885 | 692.3386 | 71.8138 | 82.0032 | 100.9054 | 129.6418 | 259.5771 | 559.2522 | 658.0187 | 658.1065 | 666.8974 | 121.6208 | 142.1322 | 225.2957 | 442.7468 | 662.9989 |  | 648.2377 |  |  | 627.9254 | 630.0272 | 635.3962 | 631.144 | 631.9767 | 632.1539 | 563.3929 | 547.7509 | 490.4992 | 523.5394 | 525.9054 | 518.2492 | 505.8013 | 533.7651 | 665.7959 | 653.2138 | 641.1639 | 654.2454 | 448.3396 |  |  | 193.5097 |  | 167.7219 | 107.2737 | 187.3699 | 125.6049 | 227.7992 | 123.6945 | 475.8202 | 705.2677 | 447.6335 | 435.5275 | 247.5304 | 148.4262 | 182.9746 | 533.5832 | 650.9326 | 687.2976 | 673.1188 | 672.8376 | 191.7296 | 114.92 | 192.0483 | 129.7117 | 697.8894 | 223.8532 | 130.7742 | 578.0362 |  | 186.6002 | 81.8826 | 99.228 | 126.3494 | 255.0726 | 696.9511 | 697.9941 | 717.1849 | 734.4977 | 134.3724 | 114.9916 | 183.5179 | 406.1575 | 700.8673 | 92.2741 | 115.9284 | 206.8754 | 468.5363 | 685.2651 | 61.5029 | 78.6079 | 98.0009 | 125.8641 | 247.4034 | 659.1233 | 658.3897 | 715.0901 | 653.3415 | 679.2408 | 83.3234 | 112.4669 | 170.5822 | 398.0784 | 656.4414 | 105.3932 | 114.212 | 202.1606 | 431.7228 | 654.0104 | 65.241 | 84.7267 | 103.8912 | 137.3689 | 281.4244 | 647.1283 | 674.9205 | 701.9354 | 682.4674 | 97.4569 | 201.2994 | 122.154 | 436.8662 | 663.4299 | 684.8603 | 678.7965 |  |  | 673.0268 | 647.6303 | 675.8286 | 652.343 | 664.7966 | 654.8498 |  | 652.819 | 634.1637 | 673.0697 | 62.316 | 98.0442 | 98.3964 |  | 719.159 | 700.4676 | 704.3402 | 521.3962 | 698.0361 | 674.8985 | 490.6795 | [21 empty] | 1246.3453 | 1092.2964 | 651.8113 | 686.4673 | 6.7827 | 709.8133
14:53 | 5226 |  |  | -18.4278 | 21.3316 | 8.6993 | 0.4679 | 2.3254 | 1.1266 | -6.4457 | 1.8588 | 13.6702 | 4.4315 | 0.3422 |  |  |  | -30.3352 | 16.9708 | 26.4367 | 4.3925 |  | -7.8928 | 3.855 | 0.5981 | 5.1696 | 5.7605 | 1.2956 | 27.7418 | 393.7081 | 384.3016 | 187.734 | 221.5479 | 175.1039 | 206.1649 | 128.9466 | 225.8583 | 115.4358 | 200.3711 | 455.1758 | 669.6751 | 180.0332 | 272.0858 | 361.789 | 272.9541 | 347.99 | 623.8738 |  | 627.288 |  | 615.4926 | 106.5061 | 115.674 | 194.9731 | 450.6085 | 657.4323 | 234.2672 | 135.4491 | 261.2246 | 503.1056 | 685.9346 | 155.6208 | 75.2823 | 100.607 | 138.6536 | 260.1616 | 683.2872 | 624.9365 | 628.3595 | 652.831 | 98.8784 | 127.8548 | 250.3341 | 491.3963 | 674.8272 | 101.3125 | 135.332 | 267.5434 | 519.1068 | 658.4365 | 73.1343 | 91.5317 | 100.2717 | 131.9036 | 245.7126 | 638.6434 |  | 638.4619 | 658.1957 |  | 82.0675 | 119.3109 | 201.0686 | 441.5217 | 646.7798 | 106.6899 | 136.3007 | 249.3834 | 523.6553 | 692.1474 | 71.9141 | 82.0184 | 100.9092 | 129.6924 | 259.6124 | 559.0813 | 657.7395 | 657.7718 | 666.5923 | 121.6645 | 142.1482 | 225.3276 | 442.7449 | 662.8187 |  | 648.0805 |  |  | 627.5762 | 629.712 | 635.0711 | 630.7644 | 631.7214 | 631.8352 | 563.9685 | 542.3989 | 469.474 | 527.1744 | 528.387 | 501.6589 | 506.3621 | 521.7587 | 665.5154 | 652.9011 | 640.8753 | 653.9625 | 448.4007 |  |  | 193.565 |  | 167.7488 | 107.2752 | 187.3702 | 125.6102 | 227.8579 | 123.7192 | 475.8462 | 705.0705 | 447.6607 | 435.2572 | 247.5776 | 148.4689 | 183.05 | 533.4277 | 650.5287 | 686.9405 | 672.6069 | 672.4613 | 191.7981 | 114.9322 | 192.0744 | 129.6768 | 697.7104 | 223.8705 | 130.7847 | 577.9754 |  | 186.6299 | 81.9384 | 99.2272 | 126.3674 | 255.1315 | 696.5978 | 697.6319 | 716.8253 | 734.1867 | 134.3906 | 114.983 | 183.5519 | 406.2005 | 700.6583 | 92.2941 | 115.9734 | 206.9221 | 468.5295 | 685.0438 | 61.5169 | 78.6456 | 97.9977 | 125.9095 | 247.446 | 658.7198 | 657.9797 | 714.7708 | 652.9638 | 678.8751 | 83.3382 | 112.4918 | 170.6329 | 398.1062 | 656.2575 | 105.4106 | 114.2367 | 202.2312 | 431.7634 | 653.8009 | 65.2747 | 84.7425 | 103.8926 | 137.4077 | 281.4659 | 646.6989 | 674.5677 | 701.6137 | 682.1854 | 97.4714 | 201.3479 | 122.1819 | 436.8895 | 663.2485 | 684.5343 | 678.4937 |  |  | 672.6413 | 647.3083 | 675.4578 | 652.1061 | 664.4761 | 654.6086 |  | 652.503 | 633.8331 | 672.7174 | 62.3155 | 98.0257 | 98.4056 |  | 718.9928 | 700.3294 | 704.1948 | 521.5462 | 698.9867 | 676.0225 | 491.1047 | [21 empty] | 1246.5727 | 1093.5602 | 651.4686 | 687.5046 | 6.7513 | 709.6611
14:53 | 5227 |  |  | -18.3639 | 21.2764 | 8.7034 | 0.4885 | 2.3207 | 1.111 | -6.6061 | 1.8546 | 13.6688 | 4.4307 | 0.3424 |  |  |  | -30.2991 | 16.9671 | 26.5381 | 4.3435 |  | -7.8242 | 3.7433 | 0.5995 | 5.1714 | 5.7579 | 1.2974 | 27.1701 | 393.714 | 384.299 | 187.7606 | 221.5921 | 175.1316 | 206.1567 | 128.9553 | 225.8843 | 115.4398 | 200.3973 | 455.1758 | 669.4885 | 180.0394 | 272.0851 | 361.8499 | 273.0785 | 348.0596 | 623.5366 |  | 626.9662 |  | 615.1549 | 106.5438 | 115.6846 | 195.0347 | 450.6277 | 657.2608 | 234.2625 | 135.4451 | 261.2753 | 503.1066 | 685.751 | 155.6084 | 75.303 | 100.615 | 138.6754 | 260.2038 | 682.9899 | 624.588 | 628.0311 | 652.5871 | 98.8636 | 127.8774 | 250.3807 | 491.3882 | 674.6712 | 101.3112 | 135.3424 | 267.5707 | 519.0592 | 658.227 | 73.1842 | 91.5207 | 100.2825 | 131.9352 | 245.7699 | 638.4161 |  | 638.152 | 657.9821 |  | 82.0822 | 119.3175 | 201.1124 | 441.5198 | 646.585 | 106.8065 | 136.3415 | 249.4206 | 523.6201 | 691.9809 | 71.9566 | 82.0374 | 100.9034 | 129.7163 | 259.6609 | 558.924 | 657.4388 | 657.4428 | 666.2719 | 121.6098 | 142.2152 | 225.4216 | 442.7632 | 662.6252 |  | 647.8444 |  |  | 627.2258 | 629.4008 | 634.823 | 630.442 | 631.4376 | 631.4913 | 566.427 | 541.0794 | 463.796 | 530.3131 | 517.6726 | 490.7046 | 510.5047 | 524.8865 | 665.2394 | 652.5922 | 640.5723 | 653.6858 | 448.458 |  |  | 193.6182 |  | 167.7762 | 107.2804 | 187.3858 | 125.6175 | 227.865 | 123.7348 | 475.8663 | 704.8655 | 447.6902 | 435.1493 | 247.6377 | 148.5137 | 183.1276 | 533.2493 | 650.0263 | 686.5725 | 672.0896 | 672.0846 | 191.8076 | 114.9376 | 192.1154 | 129.699 | 697.5374 | 223.8976 | 130.8154 | 577.9417 |  | 186.6734 | 81.9896 | 99.2385 | 126.392 | 255.1847 | 696.243 | 697.2702 | 716.4763 | 733.905 | 134.409 | 114.995 | 183.6129 | 406.2545 | 700.4453 | 92.3443 | 116.0041 | 206.9931 | 468.5575 | 684.8341 | 61.4834 | 78.6713 | 97.9905 | 125.9316 | 247.4938 | 658.2917 | 657.5539 | 714.4635 | 652.5559 | 678.5051 | 83.3394 | 112.5171 | 170.6843 | 398.1325 | 656.0651 | 105.4364 | 114.2569 | 202.2999 | 431.7956 | 653.5928 | 65.2991 | 84.7683 | 103.854 | 137.4306 | 281.5014 | 646.3121 | 674.1969 | 701.2884 | 681.8782 | 97.4725 | 201.3973 | 122.1969 | 436.9111 | 663.0682 | 684.1882 | 678.1792 |  |  | 672.2486 | 646.9731 | 675.0809 | 651.8545 | 664.1611 | 654.3473 |  | 652.1726 | 633.4891 | 672.3498 | 62.3052 | 98.0698 | 98.3995 |  | 718.7997 | 700.201 | 704.0377 | 521.8031 | 698.4979 | 675.5305 | 490.8094 | [21 empty] | 1215.3692 | 1094.0202 | 651.1176 | 687.0142 | 6.7196 | 709.5004
14:53 | 5228 |  |  | -18.418 | 21.2844 | 8.9198 | 0.5664 | 2.3536 | 1.1919 | -6.5948 | 1.8534 | 13.6669 | 4.4327 | 0.3426 |  |  |  | -30.3707 | 17.017 | 26.4972 | 4.3486 |  | -7.9167 | 3.7138 | 0.5987 | 5.1761 | 5.7586 | 1.2988 | 28.4469 | 393.7261 | 384.2957 | 187.796 | 221.6415 | 175.1642 | 206.15 | 128.965 | 225.9694 | 115.4303 | 200.4239 | 455.1747 | 669.3058 | 180.0572 | 272.0748 | 361.9027 | 273.2007 | 348.131 | 623.1898 |  | 626.622 |  | 614.8233 | 106.5628 | 115.6998 | 195.073 | 450.642 | 657.0836 | 234.2292 | 135.4478 | 261.3052 | 503.0685 | 685.5585 | 155.5897 | 75.3215 | 100.6195 | 138.6875 | 260.2471 | 682.7025 | 624.2482 | 627.7078 | 652.326 | 98.8329 | 127.8903 | 250.4116 | 491.3735 | 674.5089 | 101.3017 | 135.3541 | 267.5959 | 519.0209 | 658.0279 | 73.1844 | 91.5002 | 100.282 | 131.9598 | 245.8003 | 638.1544 |  | 637.8327 | 657.6602 |  | 82.0812 | 119.3276 | 201.1459 | 441.5067 | 646.3823 | 106.8589 | 136.3708 | 249.4594 | 523.583 | 691.7767 | 71.9537 | 82.058 | 100.8926 | 129.735 | 259.6998 | 558.75 | 657.1291 | 657.0997 | 665.9574 | 121.5907 | 142.2577 | 225.4858 | 442.791 | 662.4452 |  | 647.5445 |  |  | 626.8793 | 629.0935 | 634.6005 | 630.1833 | 631.155 | 631.1291 | 566.4003 | 542.7164 | 482.7537 | 532.718 | 511.8093 | 482.1893 | 510.3133 | 533.2442 | 664.9557 | 652.2863 | 640.258 | 653.4003 | 448.5185 |  |  | 193.6655 |  | 167.8078 | 107.2891 | 187.3929 | 125.6188 | 227.9155 | 123.7335 | 475.8791 | 704.6534 | 447.7105 | 435.1085 | 247.6973 | 148.5771 | 183.1984 | 533.1002 | 649.4941 | 686.1991 | 671.5625 | 671.6725 | 191.8571 | 114.9683 | 192.1612 | 129.7386 | 697.3653 | 223.9405 | 130.8456 | 577.8877 |  | 186.7137 | 82.0286 | 99.2347 | 126.4018 | 255.2312 | 695.8901 | 696.8987 | 716.1172 | 733.5843 | 134.4079 | 115.0085 | 183.6851 | 406.3053 | 700.2307 | 92.3433 | 116.0217 | 207.0469 | 468.5874 | 684.6424 | 61.4605 | 78.6818 | 98.0113 | 125.9642 | 247.5644 | 657.8708 | 657.1317 | 714.1654 | 652.1264 | 678.1436 | 83.3192 | 112.5167 | 170.7367 | 398.1727 | 655.861 | 105.4461 | 114.2672 | 202.3575 | 431.8209 | 653.3833 | 65.2958 | 84.7979 | 103.8233 | 137.4465 | 281.5318 | 645.9335 | 673.8408 | 700.9567 | 681.5516 | 97.4852 | 201.4364 | 122.2154 | 436.941 | 662.8914 | 683.805 | 677.8567 |  |  | 671.8372 | 646.6081 | 674.6877 | 651.5874 | 663.8139 | 654.0698 |  | 651.8558 | 633.1442 | 671.9927 | 62.3006 | 98.002 | 98.4116 |  | 718.5837 | 700.0991 | 703.937 | 521.7894 | 698.6437 | 674.4199 | 490.2927 | [21 empty] | 1177.5904 | 1092.6441 | 650.7623 | 686.5318 | 6.7778 | 709.3414
14:53 | 5229 |  |  | -18.3905 | 21.3785 | 8.9897 | 0.5862 | 2.3716 | 1.2467 | -6.5935 | 1.853 | 13.6687 | 4.4363 | 0.3416 |  |  |  | -30.379 | 16.7981 | 26.5078 | 4.2706 |  | -7.8203 | 3.7557 | 0.5983 | 5.1715 | 5.7576 | 1.3008 | 27.01 | 393.738 | 384.2989 | 187.8325 | 221.6929 | 175.1919 | 206.1369 | 128.9838 | 225.9584 | 115.4497 | 200.4721 | 455.1858 | 669.1337 | 180.1068 | 272.1123 | 361.98 | 273.3199 | 348.2473 | 622.8476 |  | 626.2675 |  | 614.48 | 106.5458 | 115.727 | 195.1143 | 450.652 | 656.8762 | 234.2326 | 135.4559 | 261.31 | 503.046 | 685.3822 | 155.6266 | 75.3435 | 100.6018 | 138.6934 | 260.2952 | 682.4245 | 623.9108 | 627.3826 | 652.0479 | 98.8262 | 127.9065 | 250.4503 | 491.3848 | 674.336 | 101.3085 | 135.3735 | 267.6184 | 518.9759 | 657.8169 | 73.1493 | 91.477 | 100.2648 | 131.9708 | 245.8316 | 637.8579 |  | 637.5424 | 657.2145 |  | 82.0626 | 119.3585 | 201.1938 | 441.4843 | 646.1722 | 106.898 | 136.4115 | 249.5088 | 523.5555 | 691.5443 | 71.9631 | 82.0692 | 100.9029 | 129.7511 | 259.7295 | 558.5652 | 656.805 | 656.7505 | 665.64 | 121.6355 | 142.2586 | 225.4847 | 442.8019 | 662.2764 |  | 647.1619 |  |  | 626.5334 | 628.7874 | 634.304 | 629.8534 | 630.8746 | 630.7817 | 563.1569 | 543.7313 | 503.3609 | 533.0676 | 516.0661 | 475.5109 | 499.6676 | 541.0004 | 664.6632 | 651.9688 | 639.9312 | 653.0958 | 448.5821 |  |  | 193.7196 |  | 167.8398 | 107.2937 | 187.3935 | 125.6178 | 228.011 | 123.7488 | 475.9054 | 704.4501 | 447.7359 | 435.1236 | 247.7467 | 148.6303 | 183.2709 | 532.9258 | 648.9578 | 685.8249 | 670.937 | 671.2245 | 191.9342 | 114.9999 | 192.1877 | 129.729 | 697.1895 | 223.9798 | 130.8507 | 577.8182 |  | 186.7339 | 82.0888 | 99.2266 | 126.4177 | 255.2682 | 695.5318 | 696.5207 | 715.7553 | 733.2411 | 134.4201 | 115.0046 | 183.7255 | 406.359 | 700.026 | 92.3144 | 116.0579 | 207.0903 | 468.6128 | 684.4278 | 61.5263 | 78.7063 | 98.0225 | 126.007 | 247.5914 | 657.4364 | 656.6824 | 713.871 | 651.6718 | 677.7746 | 83.309 | 112.5555 | 170.8257 | 398.2219 | 655.6973 | 105.4287 | 114.2826 | 202.4203 | 431.8475 | 653.1775 | 65.2975 | 84.8254 | 103.8658 | 137.4848 | 281.5715 | 645.573 | 673.5175 | 700.6337 | 681.2642 | 97.4848 | 201.4777 | 122.2268 | 436.9665 | 662.7116 | 683.4113 | 677.5539 |  |  | 671.4218 | 646.2504 | 674.282 | 651.3165 | 663.4703 | 653.8212 |  | 651.5456 | 632.7962 | 671.6425 | 62.3046 | 97.9493 | 98.416 |  | 718.3602 | 699.9958 | 703.8585 | 521.5185 | 698.4186 | 674.2047 | 490.0494 | [21 empty] | 1194.882 | 1093.1206 | 650.4074 | 686.3117 | 6.8165 | 709.178
14:53 | 5230 |  |  | -18.3848 | 21.3726 | 9.0009 | 0.6505 | 2.3871 | 1.348 | -6.5344 | 1.8505 | 13.6681 | 4.4335 | 0.3418 |  |  |  | -30.4522 | 16.6701 | 26.5985 | 4.3748 |  | -7.7323 | 3.7549 | 0.5995 | 5.1748 | 5.7605 | 1.3054 | 27.5511 | 393.74 | 384.2962 | 187.8515 | 221.727 | 175.209 | 206.1146 | 128.9891 | 225.9132 | 115.489 | 200.5299 | 455.1871 | 668.9446 | 180.1218 | 272.1181 | 362.0713 | 273.4353 | 348.3571 | 622.5366 |  | 625.931 |  | 614.1488 | 106.5365 | 115.7342 | 195.1605 | 450.6758 | 656.6822 | 234.2443 | 135.4557 | 261.3222 | 503.0307 | 685.1995 | 155.667 | 75.3975 | 100.577 | 138.7019 | 260.3475 | 682.1657 | 623.5913 | 627.0765 | 651.7639 | 98.8377 | 127.9257 | 250.486 | 491.4035 | 674.1776 | 101.3122 | 135.386 | 267.6635 | 518.9155 | 657.6084 | 73.1509 | 91.4953 | 100.2765 | 132.005 | 245.875 | 637.6132 |  | 637.2692 | 656.801 |  | 82.0971 | 119.3417 | 201.2569 | 441.4422 | 645.9432 | 106.903 | 136.4303 | 249.5454 | 523.5305 | 691.3088 | 71.9792 | 82.069 | 100.8808 | 129.7747 | 259.7427 | 558.3947 | 656.4767 | 656.3996 | 665.3193 | 121.6717 | 142.2759 | 225.5126 | 442.8146 | 662.0918 |  | 646.5491 |  |  | 626.1867 | 628.4775 | 633.997 | 629.4818 | 630.5842 | 630.4549 | 559.9098 | 536.3319 | 500.8952 | 533.7326 | 513.0948 | 476.9372 | 462.1254 | 548.5943 | 664.3695 | 651.647 | 639.6103 | 652.7897 | 448.6459 |  |  | 193.7764 |  | 167.8672 | 107.2895 | 187.4055 | 125.6273 | 228.0437 | 123.7614 | 475.9213 | 704.2544 | 447.7745 | 435.1632 | 247.7998 | 148.6779 | 183.3587 | 532.7345 | 648.3823 | 685.4529 | 670.3266 | 670.7898 | 191.9493 | 115.0083 | 192.2086 | 129.7114 | 697.0107 | 224.015 | 130.8469 | 577.7605 |  | 186.764 | 82.1486 | 99.223 | 126.4329 | 255.329 | 695.173 | 696.1378 | 715.3983 | 732.963 | 134.4335 | 115.0051 | 183.7471 | 406.3967 | 699.837 | 92.3445 | 116.1081 | 207.1731 | 468.6169 | 684.2057 | 61.5354 | 78.7353 | 98.0231 | 126.0534 | 247.5669 | 657.02 | 656.258 | 713.6007 | 651.2088 | 677.4088 | 83.2908 | 112.6285 | 170.9007 | 398.2613 | 655.5258 | 105.4355 | 114.3053 | 202.4789 | 431.88 | 652.9605 | 65.2947 | 84.849 | 103.8873 | 137.5158 | 281.6026 | 645.2229 | 673.1971 | 700.3288 | 680.9773 | 97.5078 | 201.5464 | 122.2483 | 436.9905 | 662.5458 | 683.025 | 677.232 |  |  | 671.0118 | 645.8914 | 673.8794 | 651.037 | 663.1401 | 653.5767 |  | 651.229 | 632.443 | 671.2793 | 62.3058 | 98.0331 | 98.3958 |  | 718.1448 | 699.8726 | 703.6775 | 521.9566 | 698.0581 | 674.7513 | 490.9721 | [21 empty] | 1214.8687 | 1093.2528 | 650.0498 | 686.4047 | 6.9161 | 709.0087
14:53 | 5231 |  |  | -18.4811 | 21.4521 | 9.183 | 0.6806 | 2.4221 | 1.2141 | -6.538 | 1.8487 | 13.6647 | 4.4318 | 0.3406 |  |  |  | -30.5061 | 16.6965 | 26.5991 | 4.3328 |  | -7.7356 | 3.7993 | 0.5991 | 5.172 | 5.7594 | 1.3052 | 27.8119 | 393.7374 | 384.2813 | 187.8736 | 221.7579 | 175.2339 | 206.0982 | 128.9933 | 225.847 | 115.5057 | 200.5844 | 455.2126 | 668.7668 | 180.1388 | 272.0954 | 362.1124 | 273.5368 | 348.4343 | 622.2216 |  | 625.591 |  | 613.8122 | 106.4894 | 115.7387 | 195.2127 | 450.6983 | 656.5025 | 234.2592 | 135.4713 | 261.3461 | 503.0147 | 684.9829 | 155.6627 | 75.4328 | 100.5875 | 138.7457 | 260.4158 | 681.8712 | 623.2606 | 626.7552 | 651.4539 | 98.8465 | 127.9392 | 250.5071 | 491.3891 | 674.0107 | 101.2977 | 135.4031 | 267.6772 | 518.8776 | 657.3668 | 73.1655 | 91.5262 | 100.2756 | 132.0177 | 245.8976 | 637.357 |  | 636.9637 | 656.4994 |  | 82.0901 | 119.3188 | 201.242 | 441.4714 | 645.7626 | 106.8827 | 136.4361 | 249.5899 | 523.4862 | 691.0696 | 71.9339 | 82.0916 | 100.8657 | 129.767 | 259.7996 | 558.2235 | 656.1604 | 656.0579 | 664.9996 | 121.6828 | 142.3062 | 225.5629 | 442.8363 | 661.9245 |  | 645.8066 |  |  | 625.8395 | 628.1577 | 633.6951 | 629.1415 | 630.3152 | 630.16 | 555.8764 | 530.6957 | 492.5854 | 535.8629 | 509.7231 | 488.6297 | 442.6687 | 553.7257 | 664.0708 | 651.3273 | 639.2905 | 652.484 | 448.7014 |  |  | 193.8322 |  | 167.8992 | 107.2937 | 187.4198 | 125.636 | 228.0056 | 123.7716 | 475.9297 | 704.0585 | 447.8031 | 435.1113 | 247.8626 | 148.7231 | 183.4262 | 532.5957 | 647.8341 | 685.0815 | 669.8282 | 670.3729 | 191.9078 | 115.0275 | 192.2358 | 129.6909 | 696.8286 | 224.047 | 130.8428 | 577.6973 |  | 186.7944 | 82.201 | 99.2354 | 126.4443 | 255.3951 | 694.8095 | 695.7531 | 715.0326 | 732.8113 | 134.4362 | 115.0199 | 183.7803 | 406.4249 | 699.6189 | 92.3678 | 116.1064 | 207.2196 | 468.6001 | 684.0091 | 61.478 | 78.7269 | 98.0177 | 126.066 | 247.5791 | 656.6064 | 655.8138 | 713.324 | 650.7554 | 677.0433 | 83.2772 | 112.679 | 170.8936 | 398.2837 | 655.307 | 105.4664 | 114.3281 | 202.5515 | 431.9226 | 652.758 | 65.3205 | 84.8866 | 103.8875 | 137.5352 | 281.6495 | 644.787 | 672.8628 | 700.0204 | 680.6524 | 97.5323 | 201.5902 | 122.2555 | 437.017 | 662.3711 | 682.6582 | 676.8728 |  |  | 670.5816 | 645.5181 | 673.4558 | 650.7396 | 662.8059 | 653.3395 |  | 650.9106 | 632.0462 | 670.9135 | 62.3146 | 97.9264 | 98.4133 |  | 718.0567 | 699.7568 | 703.5025 | 521.8491 | 699.235 | 675.7906 | 491.1158 | [21 empty] | 1209.6274 | 1093.5574 | 649.6779 | 687.5128 | 6.9356 | 708.9067
14:53 | 5232 |  |  | -18.4321 | 21.6119 | 9.2565 | 0.7059 | 2.385 | 1.1932 | -6.468 | 1.847 | 13.6653 | 4.4347 | 0.3415 |  |  |  | -30.4574 | 16.8313 | 26.6785 | 4.3243 |  | -7.6566 | 3.8618 | 0.6011 | 5.1749 | 5.7637 | 1.3051 | 26.8513 | 393.7402 | 384.2793 | 187.9016 | 221.8038 | 175.2605 | 206.0891 | 129.0008 | 225.8872 | 115.5203 | 200.6291 | 455.2278 | 668.5883 | 180.1381 | 272.1059 | 362.14 | 273.6556 | 348.5264 | 621.8877 |  | 625.2541 |  | 613.4693 | 106.5051 | 115.7578 | 195.2594 | 450.7106 | 656.307 | 234.2807 | 135.538 | 261.3924 | 502.9882 | 684.7714 | 155.6654 | 75.4149 | 100.6401 | 138.8007 | 260.4621 | 681.5593 | 622.9113 | 626.4065 | 651.1501 | 98.8329 | 127.9518 | 250.5448 | 491.3881 | 673.8214 | 101.2946 | 135.4256 | 267.6767 | 518.8157 | 657.1392 | 73.1498 | 91.5139 | 100.2715 | 132.0156 | 245.9515 | 637.0967 |  | 636.6302 | 656.2791 |  | 82.0667 | 119.319 | 201.2765 | 441.4579 | 645.5545 | 106.9091 | 136.4555 | 249.6433 | 523.4451 | 690.8625 | 71.9231 | 82.1102 | 100.8727 | 129.7896 | 259.8462 | 558.0392 | 655.8295 | 655.715 | 664.6709 | 121.6711 | 142.3355 | 225.619 | 442.8526 | 661.7431 |  | 645.1859 |  |  | 625.4786 | 627.8181 | 633.3837 | 628.7854 | 630.0468 | 629.8454 | 551.9645 | 537.3376 | 484.0029 | 535.3231 | 509.0803 | 504.5379 | 464.3616 | 554.8581 | 663.771 | 651.0054 | 638.9704 | 652.1749 | 448.75 |  |  | 193.8816 |  | 167.9302 | 107.2961 | 187.422 | 125.6364 | 228.0395 | 123.7928 | 475.9672 | 703.8528 | 447.8315 | 434.9899 | 247.9118 | 148.7647 | 183.4562 | 532.5021 | 647.4031 | 684.7135 | 669.4609 | 669.9667 | 191.9752 | 115.0477 | 192.2635 | 129.7143 | 696.6544 | 224.0764 | 130.8735 | 577.6126 |  | 186.8101 | 82.2514 | 99.2519 | 126.4616 | 255.4418 | 694.4391 | 695.3624 | 714.6801 | 732.6619 | 134.4386 | 115.0494 | 183.8541 | 406.4778 | 699.3824 | 92.3702 | 116.1024 | 207.2468 | 468.5738 | 683.8031 | 61.4012 | 78.7304 | 97.9999 | 126.0845 | 247.5838 | 656.1684 | 655.274 | 712.9936 | 650.2694 | 676.6634 | 83.2641 | 112.7101 | 170.9002 | 398.3051 | 655.0975 | 105.4901 | 114.346 | 202.633 | 431.9638 | 652.5706 | 65.353 | 84.9376 | 103.8754 | 137.5419 | 281.7171 | 644.3534 | 672.5012 | 699.6973 | 680.3473 | 97.5336 | 201.6443 | 122.2679 | 437.0308 | 662.1719 | 682.2888 | 676.538 |  |  | 670.1335 | 645.145 | 673.0299 | 650.4371 | 662.4685 | 653.0917 |  | 650.5735 | 631.6649 | 670.5404 | 62.325 | 97.928 | 98.408 |  | 717.826 | 699.5735 | 703.3846 | 521.6528 | 698.8167 | 675.4957 | 490.7466 | [21 empty] | 1217.2744 | 1091.4522 | 649.298 | 687.1562 | 7.1503 | 708.6997
14:53 | 5233 |  |  | -18.438 | 21.6964 | 9.3463 | 0.6815 | 2.2172 | 1.2044 | -6.4971 | 1.8469 | 13.6613 | 4.4359 | 0.343 |  |  |  | -30.5136 | 16.9216 | 26.6173 | 4.3967 |  | -7.7133 | 3.8345 | 0.6004 | 5.1738 | 5.7619 | 1.3021 | 27.4014 | 393.7488 | 384.2852 | 187.9338 | 221.8528 | 175.296 | 206.0725 | 129.0037 | 225.9154 | 115.5399 | 200.6667 | 455.2164 | 668.4035 | 180.1316 | 272.1534 | 362.2063 | 273.7963 | 348.6082 | 621.5573 |  | 624.9377 |  | 613.1415 | 106.5324 | 115.7746 | 195.2876 | 450.7278 | 656.111 | 234.2947 | 135.621 | 261.4565 | 502.9765 | 684.5631 | 155.7013 | 75.4253 | 100.6146 | 138.7986 | 260.4836 | 681.2906 | 622.5605 | 626.0511 | 650.8578 | 98.8247 | 127.9667 | 250.602 | 491.4059 | 673.6555 | 101.3208 | 135.4405 | 267.7221 | 518.7439 | 656.9497 | 73.1416 | 91.529 | 100.2818 | 132.0259 | 245.9946 | 636.8374 |  | 636.321 | 656.1182 |  | 82.1024 | 119.3452 | 201.3699 | 441.4157 | 645.3165 | 106.9627 | 136.4876 | 249.679 | 523.4169 | 690.6656 | 71.9978 | 82.1056 | 100.8631 | 129.8392 | 259.8503 | 557.864 | 655.483 | 655.3335 | 664.339 | 121.6554 | 142.3365 | 225.6482 | 442.8507 | 661.5423 |  | 644.8818 |  |  | 625.1214 | 627.4786 | 633.0869 | 628.403 | 629.7635 | 629.5026 | 553.4654 | 545.1926 | 482.0064 | 532.1215 | 509.8084 | 517.2525 | 490.6847 | 553.0473 | 663.4786 | 650.6857 | 638.6459 | 651.8627 | 448.8018 |  |  | 193.923 |  | 167.9596 | 107.2868 | 187.4167 | 125.6327 | 228.0652 | 123.7992 | 475.9832 | 703.6473 | 447.8541 | 434.8415 | 247.9645 | 148.8025 | 183.4891 | 532.3971 | 647.0161 | 684.3426 | 669.13 | 669.5608 | 192.032 | 115.0567 | 192.286 | 129.7448 | 696.4795 | 224.1203 | 130.9399 | 577.5453 |  | 186.8149 | 82.2882 | 99.2466 | 126.4868 | 255.4899 | 694.0712 | 694.972 | 714.3286 | 732.3816 | 134.445 | 115.0674 | 183.9353 | 406.5388 | 699.1894 | 92.3659 | 116.1276 | 207.3173 | 468.5365 | 683.584 | 61.3625 | 78.7666 | 98.0046 | 126.1135 | 247.5955 | 655.7392 | 654.7253 | 712.6611 | 649.7521 | 676.2767 | 83.2607 | 112.7375 | 170.9365 | 398.3317 | 654.8989 | 105.4876 | 114.3571 | 202.7076 | 431.9978 | 652.3678 | 65.3687 | 84.9719 | 103.838 | 137.5552 | 281.7603 | 643.9501 | 672.1247 | 699.3701 | 680.0324 | 97.5676 | 201.6944 | 122.2903 | 437.0414 | 661.9759 | 681.9293 | 676.2108 |  |  | 669.6843 | 644.7457 | 672.5924 | 650.1373 | 662.1254 | 652.7605 |  | 650.236 | 631.3248 | 670.1647 | 62.3406 | 97.9537 | 98.4178 |  | 717.6563 | 699.4734 | 703.2937 | 521.7883 | 699.1077 | 675.7804 | 490.9839 | [21 empty] | 1197.7014 | 1094.1708 | 648.9185 | 687.444 | 7.1262 | 708.5648
14:53 | 5234 |  |  | -18.4634 | 21.861 | 9.2014 | 0.7278 | 2.2929 | 1.2572 | -6.537 | 1.8465 | 13.6572 | 4.4323 | 0.3432 |  |  |  | -30.4909 | 17.0512 | 26.6588 | 4.4447 |  | -7.7433 | 3.9045 | 0.5998 | 5.1755 | 5.7632 | 1.304 | 26.2351 | 393.7531 | 384.2898 | 187.9691 | 221.8967 | 175.3307 | 206.0573 | 129.0247 | 225.9598 | 115.549 | 200.7092 | 455.2223 | 668.2254 | 180.1714 | 272.2226 | 362.2781 | 273.9234 | 348.7124 | 621.2322 |  | 624.6262 |  | 612.802 | 106.5482 | 115.7912 | 195.3322 | 450.754 | 655.9203 | 234.2947 | 135.6827 | 261.5436 | 502.9677 | 684.3718 | 155.7189 | 75.4419 | 100.5715 | 138.8125 | 260.5108 | 681.0143 | 622.2119 | 625.7189 | 650.5795 | 98.8191 | 128.0007 | 250.6782 | 491.4011 | 673.4975 | 101.322 | 135.4433 | 267.7581 | 518.6907 | 656.7466 | 73.1814 | 91.5515 | 100.2998 | 132.0737 | 246.0324 | 636.5426 |  | 636.0002 | 655.9617 |  | 82.1167 | 119.3431 | 201.4238 | 441.4002 | 645.0953 | 107.0044 | 136.5145 | 249.7055 | 523.3811 | 690.4516 | 72.0448 | 82.1152 | 100.816 | 129.8566 | 259.8701 | 557.6756 | 655.1609 | 654.9495 | 664.012 | 121.6731 | 142.3343 | 225.672 | 442.8595 | 661.3688 |  | 644.73 |  |  | 624.7704 | 627.1339 | 632.9195 | 628.1924 | 629.4835 | 629.1765 | 559.278 | 549.1227 | 491.0448 | 530.5165 | 512.0657 | 522.377 | 503.2454 | 550.178 | 663.178 | 650.3647 | 638.311 | 651.5422 | 448.8576 |  |  | 193.9761 |  | 168.0029 | 107.2821 | 187.4173 | 125.6419 | 228.0618 | 123.8158 | 475.971 | 703.451 | 447.8731 | 434.6728 | 248.0208 | 148.8407 | 183.5648 | 532.2845 | 646.5966 | 683.9648 | 668.7846 | 669.1518 | 192.0043 | 115.0626 | 192.309 | 129.7652 | 696.2946 | 224.1747 | 130.9951 | 577.5011 |  | 186.8318 | 82.349 | 99.2464 | 126.5233 | 255.5489 | 693.6999 | 694.5953 | 713.9638 | 732.103 | 134.46 | 115.0931 | 184.0228 | 406.5867 | 699.0029 | 92.3717 | 116.1545 | 207.3765 | 468.5574 | 683.3871 | 61.3998 | 78.7819 | 98.0157 | 126.1362 | 247.6348 | 655.3187 | 654.233 | 712.3349 | 649.2493 | 675.8867 | 83.2662 | 112.7644 | 170.9729 | 398.3694 | 654.6961 | 105.5136 | 114.3834 | 202.7801 | 432.0399 | 652.1569 | 65.3824 | 84.9948 | 103.8471 | 137.5847 | 281.784 | 643.5674 | 671.7683 | 699.0396 | 679.6977 | 97.5958 | 201.7238 | 122.3137 | 437.0631 | 661.7988 | 681.5843 | 675.8505 |  |  | 669.2322 | 644.3549 | 672.1643 | 649.84 | 661.7925 | 652.4259 |  | 649.8903 | 630.9391 | 669.7884 | 62.3622 | 98.119 | 98.405 |  | 717.5059 | 699.393 | 703.0959 | 521.5767 | 698.6272 | 675.4828 | 491.2613 | [21 empty] | 1195.8545 | 1091.8501 | 648.5342 | 687.055 | 7.2495 | 708.4494
14:53 | 5235 |  |  | -18.3394 | 21.8482 | 9.1544 | 0.7892 | 2.2574 | 1.1868 | -6.6 | 1.845 | 13.6577 | 4.4321 | 0.3412 |  |  |  | -30.5103 | 17.0659 | 26.6324 | 4.4588 |  | -7.7444 | 3.891 | 0.6016 | 5.1748 | 5.7593 | 1.3035 | 26.893 | 393.7518 | 384.2872 | 187.998 | 221.9314 | 175.3539 | 206.0404 | 129.033 | 226.105 | 115.5523 | 200.7598 | 455.2184 | 668.0309 | 180.2021 | 272.2714 | 362.3398 | 274.025 | 348.8096 | 620.8952 |  | 624.3097 |  | 612.4713 | 106.5994 | 115.8012 | 195.3845 | 450.7694 | 655.7362 | 234.2913 | 135.673 | 261.6052 | 502.9514 | 684.2019 | 155.7279 | 75.4624 | 100.5933 | 138.8546 | 260.5611 | 680.7352 | 621.8422 | 625.3891 | 650.3064 | 98.7993 | 128.0272 | 250.736 | 491.4009 | 673.341 | 101.3212 | 135.4739 | 267.7607 | 518.6819 | 656.4943 | 73.2822 | 91.5397 | 100.2989 | 132.1508 | 246.1265 | 636.2218 |  | 635.681 | 655.7821 |  | 82.0746 | 119.4999 | 201.3765 | 441.5808 | 645.0008 | 107.1128 | 136.5449 | 249.7411 | 523.3421 | 690.2568 | 72.0764 | 82.132 | 100.7681 | 129.8755 | 259.8997 | 557.4836 | 654.8281 | 654.5712 | 663.6807 | 121.7076 | 142.3613 | 225.7306 | 442.8864 | 661.2046 |  | 644.4878 |  |  | 624.4062 | 626.7908 | 632.75 | 628.0148 | 629.1845 | 628.8302 | 563.1721 | 543.8384 | 492.4743 | 531.1217 | 516.0364 | 523.5256 | 498.1699 | 542.349 | 662.8786 | 650.0424 | 637.9849 | 651.215 | 448.9255 |  |  | 194.0315 |  | 168.0348 | 107.2811 | 187.4237 | 125.6476 | 228.0744 | 123.8395 | 475.9812 | 703.2466 | 447.8984 | 434.5836 | 248.0722 | 148.894 | 183.648 | 532.1572 | 646.1628 | 683.5795 | 668.4164 | 668.7379 | 192.0096 | 115.0714 | 192.3338 | 129.7678 | 696.1103 | 224.2061 | 131.0242 | 577.4654 |  | 186.8523 | 82.4076 | 99.253 | 126.5385 | 255.6033 | 693.328 | 694.21 | 713.6058 | 731.8741 | 134.4802 | 115.1202 | 184.0964 | 406.6469 | 698.7958 | 92.3984 | 116.1755 | 207.4341 | 468.615 | 683.2069 | 61.4321 | 78.7973 | 98.0133 | 126.1734 | 247.6725 | 654.9103 | 653.7983 | 712.0363 | 648.7806 | 675.4887 | 83.2841 | 112.7684 | 171.0223 | 398.3904 | 654.4935 | 105.5174 | 114.3922 | 202.8254 | 432.063 | 651.9231 | 65.365 | 85.0212 | 103.868 | 137.6101 | 281.805 | 643.1529 | 671.454 | 698.7276 | 679.4229 | 97.5909 | 201.7894 | 122.3475 | 437.1019 | 661.6297 | 681.2439 | 675.5307 |  |  | 668.7746 | 643.9849 | 671.7431 | 649.5646 | 661.4707 | 652.1235 |  | 649.5366 | 630.5491 | 669.4235 | 62.3692 | 98.1509 | 98.4034 |  | 717.297 | 699.2389 | 703.0327 | 521.4871 | 698.5228 | 675.0247 | 490.4134 | [21 empty] | 1206.142 | 1090.636 | 648.1511 | 686.7738 | 7.227 | 708.268
14:53 | 5236 |  |  | -18.4279 | 21.8759 | 9.1207 | 0.8164 | 2.2925 | 1.2237 | -6.657 | 1.8426 | 13.6552 | 4.4305 | 0.341 |  |  |  | -30.534 | 17.1925 | 26.3567 | 4.4474 |  | -7.6799 | 3.8893 | 0.6 | 5.1755 | 5.7635 | 1.3056 | 28.3644 | 393.755 | 384.2795 | 188.0262 | 221.9724 | 175.3725 | 206.0228 | 129.0341 | 226.1425 | 115.5525 | 200.7916 | 455.1886 | 667.826 | 180.2067 | 272.2971 | 362.4281 | 274.1566 | 348.9154 | 620.5482 |  | 623.99 |  | 612.1322 | 106.6327 | 115.8358 | 195.4347 | 450.7971 | 655.5502 | 234.3312 | 135.6705 | 261.6365 | 502.9349 | 684.0204 | 155.7507 | 75.4984 | 100.61 | 138.8859 | 260.6268 | 680.4604 | 621.4685 | 625.0506 | 650.0127 | 98.8066 | 128.0508 | 250.7664 | 491.4127 | 673.1703 | 101.3298 | 135.4999 | 267.7577 | 518.6489 | 656.2529 | 73.3108 | 91.5249 | 100.2878 | 132.1704 | 246.1988 | 635.8954 |  | 635.3938 | 655.6064 |  | 82.0181 | 119.5459 | 201.3677 | 441.6107 | 644.8245 | 107.1479 | 136.5757 | 249.7806 | 523.302 | 690.0283 | 72.0735 | 82.1596 | 100.7932 | 129.9018 | 259.9483 | 557.3052 | 654.4767 | 654.1808 | 663.3461 | 121.7316 | 142.3923 | 225.7685 | 442.9108 | 661.0541 |  | 644.1622 |  |  | 624.0407 | 626.4419 | 632.4388 | 627.6487 | 628.8835 | 628.4623 | 561.8741 | 537.4055 | 492.2132 | 531.3247 | 512.0682 | 522.2055 | 484.5101 | 540.0125 | 662.568 | 649.71 | 637.6508 | 650.8622 | 448.9777 |  |  | 194.0759 |  | 168.0546 | 107.2602 | 187.4231 | 125.64 | 228.1048 | 123.8285 | 475.9831 | 703.0334 | 447.9155 | 434.6122 | 248.1306 | 148.9391 | 183.7243 | 532.0206 | 645.7663 | 683.201 | 667.9955 | 668.3366 | 192.039 | 115.0867 | 192.3627 | 129.776 | 695.9281 | 224.2193 | 131.0465 | 577.4273 |  | 186.882 | 82.443 | 99.2446 | 126.5335 | 255.651 | 692.9598 | 693.8254 | 713.2528 | 731.6022 | 134.4813 | 115.1239 | 184.1383 | 406.7008 | 698.5937 | 92.3893 | 116.1798 | 207.4693 | 468.658 | 683.0161 | 61.4525 | 78.8044 | 98.0007 | 126.2056 | 247.7174 | 654.5048 | 653.3407 | 711.7427 | 648.2826 | 675.077 | 83.2938 | 112.7678 | 171.0721 | 398.4156 | 654.2842 | 105.4991 | 114.3969 | 202.892 | 432.0888 | 651.6915 | 65.3747 | 85.034 | 103.8593 | 137.6222 | 281.8406 | 642.7076 | 671.11 | 698.4033 | 679.1309 | 97.6027 | 201.8537 | 122.3493 | 437.1349 | 661.4632 | 680.8978 | 675.1992 |  |  | 668.3185 | 643.5884 | 671.2854 | 649.2903 | 661.1315 | 651.8318 |  | 649.1875 | 630.1634 | 669.0471 | 62.3612 | 98.0226 | 98.4145 |  | 717.111 | 699.1443 | 702.8932 | 521.8187 | 699.4737 | 676.2092 | 491.2009 | [21 empty] | 1209.1244 | 1089.4537 | 647.7591 | 687.8414 | 7.1749 | 708.1277
14:53 | 5237 |  |  | -18.3867 | 21.9279 | 8.9056 | 0.7332 | 2.359 | 1.1999 | -6.6249 | 1.8417 | 13.6496 | 4.4296 | 0.3413 |  |  |  | -30.5198 | 17.221 | 26.296 | 4.3561 |  | -7.709 | 3.8484 | 0.6011 | 5.1762 | 5.7636 | 1.3068 | 27.1527 | 393.7638 | 384.2818 | 188.063 | 222.0176 | 175.4038 | 206.0103 | 129.0497 | 226.1693 | 115.5561 | 200.8278 | 455.1884 | 667.6252 | 180.2266 | 272.3313 | 362.5415 | 274.282 | 349.0361 | 620.1871 |  | 623.6508 |  | 611.7739 | 106.6738 | 115.8646 | 195.4803 | 450.8233 | 655.3438 | 234.4067 | 135.7159 | 261.6759 | 502.9245 | 683.8159 | 155.8076 | 75.5015 | 100.5988 | 138.8966 | 260.6663 | 680.1775 | 621.0878 | 624.7182 | 649.7028 | 98.8337 | 128.0786 | 250.811 | 491.4204 | 673.0005 | 101.3362 | 135.5084 | 267.7814 | 518.5956 | 656.037 | 73.2699 | 91.5363 | 100.3157 | 132.1944 | 246.2604 | 635.6059 |  | 635.0953 | 655.4161 |  | 82.009 | 119.4653 | 201.4301 | 441.5174 | 644.5892 | 107.1197 | 136.5781 | 249.8066 | 523.2544 | 689.7773 | 72.0657 | 82.2065 | 100.8526 | 129.927 | 260.011 | 557.132 | 654.1273 | 653.8147 | 663.0132 | 121.7403 | 142.4279 | 225.8111 | 442.9296 | 660.8669 |  | 643.6595 |  |  | 623.6717 | 626.0833 | 632.1621 | 627.3356 | 628.5807 | 628.0765 | 548.1359 | 539.5851 | 493.2455 | 526.8499 | 509.949 | 517.9667 | 461.1126 | 547.6081 | 662.2449 | 649.3757 | 637.3085 | 650.4997 | 449.0182 |  |  | 194.119 |  | 168.0803 | 107.2381 | 187.4273 | 125.6388 | 228.114 | 123.826 | 475.9962 | 702.8279 | 447.9326 | 434.7299 | 248.197 | 148.9667 | 183.7982 | 531.8985 | 645.3979 | 682.8195 | 667.5435 | 667.9462 | 192.0238 | 115.1151 | 192.389 | 129.7917 | 695.755 | 224.2314 | 131.0497 | 577.3761 |  | 186.9549 | 82.4803 | 99.2363 | 126.5495 | 255.7041 | 692.5951 | 693.4475 | 712.8988 | 731.2981 | 134.4885 | 115.1285 | 184.1908 | 406.7344 | 698.3863 | 92.4054 | 116.1819 | 207.4879 | 468.6878 | 682.8207 | 61.4285 | 78.8031 | 98.0023 | 126.2238 | 247.7727 | 654.0949 | 652.8415 | 711.4088 | 647.7946 | 674.6531 | 83.283 | 112.7794 | 171.1085 | 398.4517 | 654.0717 | 105.5028 | 114.4255 | 202.9662 | 432.1211 | 651.4603 | 65.4104 | 85.0339 | 103.8893 | 137.6416 | 281.8654 | 642.3121 | 670.7358 | 698.045 | 678.7818 | 97.6439 | 201.8879 | 122.3676 | 437.1381 | 661.2775 | 680.5045 | 674.8665 |  |  | 667.8685 | 643.1873 | 670.832 | 649.0147 | 660.7925 | 651.5013 |  | 648.8374 | 629.8112 | 668.6678 | 62.3544 | 98.0781 | 98.43 |  | 716.9339 | 699.0333 | 702.7739 | 521.6233 | 697.9808 | 674.9669 | 490.7935 | [21 empty] | 1188.1974 | 1091.3511 | 647.3699 | 686.4738 | 7.082 | 707.9836
14:53 | 5238 |  |  | -18.359 | 22.1266 | 8.9787 | 0.8079 | 2.3644 | 1.2491 | -6.5503 | 1.8408 | 13.6455 | 4.429 | 0.3413 |  |  |  | -30.4723 | 17.3358 | 26.4891 | 4.443 |  | -7.694 | 3.8147 | 0.6014 | 5.1761 | 5.7648 | 1.3094 | 27.2158 | 393.7652 | 384.2871 | 188.0953 | 222.0624 | 175.4352 | 205.9999 | 129.0639 | 226.2144 | 115.5711 | 200.8692 | 455.2182 | 667.4314 | 180.2743 | 272.3434 | 362.6551 | 274.3727 | 349.129 | 619.8317 |  | 623.3073 |  | 611.4279 | 106.7125 | 115.8799 | 195.5128 | 450.8324 | 655.1462 | 234.4748 | 135.7252 | 261.7147 | 502.9234 | 683.6097 | 155.8568 | 75.503 | 100.5905 | 138.918 | 260.7069 | 679.8882 | 620.675 | 624.3618 | 649.3812 | 98.8355 | 128.0842 | 250.8516 | 491.4134 | 672.8439 | 101.3562 | 135.5309 | 267.796 | 518.5732 | 655.7898 | 73.275 | 91.5525 | 100.3611 | 132.2456 | 246.3378 | 635.3198 |  | 634.7523 | 655.204 |  | 82.0349 | 119.5599 | 201.4107 | 441.6587 | 644.4973 | 107.1771 | 136.5763 | 249.8465 | 523.212 | 689.5511 | 72.0782 | 82.2407 | 100.8734 | 129.9431 | 260.0532 | 556.9648 | 653.7656 | 653.4519 | 662.6727 | 121.7294 | 142.4472 | 225.8517 | 442.9338 | 660.6452 |  | 642.8972 |  |  | 623.3095 | 625.7389 | 631.8707 | 626.9872 | 628.2721 | 627.6738 | 524.6696 | 544.0364 | 480.6842 | 518.8683 | 502.9509 | 512.7134 | 441.849 | 548.3774 | 661.9248 | 649.0435 | 636.9682 | 650.1541 | 449.0691 |  |  | 194.1688 |  | 168.1166 | 107.229 | 187.4394 | 125.6457 | 228.1233 | 123.8544 | 476.0257 | 702.635 | 447.9583 | 434.8558 | 248.2692 | 149.0048 | 183.872 | 531.7994 | 644.9963 | 682.4475 | 667.1122 | 667.5465 | 192.0029 | 115.1264 | 192.4125 | 129.7934 | 695.5832 | 224.3155 | 131.0446 | 577.3185 |  | 187.0154 | 82.544 | 99.2449 | 126.5742 | 255.7629 | 692.2274 | 693.061 | 712.5395 | 731.0675 | 134.5201 | 115.1239 | 184.2212 | 406.7582 | 698.1659 | 92.4543 | 116.2034 | 207.5436 | 468.7133 | 682.6285 | 61.466 | 78.8071 | 98.0152 | 126.2543 | 247.8336 | 653.7007 | 652.3961 | 711.0826 | 647.3947 | 674.2362 | 83.2982 | 112.8047 | 171.1339 | 398.502 | 653.8626 | 105.5041 | 114.4537 | 203.016 | 432.1406 | 651.2406 | 65.4334 | 85.0517 | 103.9513 | 137.7011 | 281.8963 | 641.9255 | 670.3768 | 697.72 | 678.4887 | 97.6671 | 201.9148 | 122.3816 | 437.1509 | 661.0988 | 680.1037 | 674.5919 |  |  | 667.4248 | 642.7875 | 670.3814 | 648.7404 | 660.4606 | 651.1681 |  | 648.4931 | 629.4659 | 668.2863 | 62.3562 | 97.9926 | 98.4286 |  | 716.7575 | 698.8966 | 702.6905 | 521.9255 | 699.3703 | 675.9346 | 490.3106 | [21 empty] | 1197.3805 | 1090.4505 | 646.9859 | 687.6524 | 7.3601 | 707.827
14:53 | 5239 |  |  | -18.4208 | 22.1164 | 8.7848 | 0.7579 | 2.3681 | 1.2466 | -6.6289 | 1.8397 | 13.6467 | 4.4292 | 0.3411 |  |  |  | -30.4885 | 17.2534 | 26.4733 | 4.4413 |  | -7.6904 | 3.699 | 0.6011 | 5.1769 | 5.7643 | 1.3062 | 26.7042 | 393.7657 | 384.2814 | 188.119 | 222.1061 | 175.4633 | 205.9894 | 129.0759 | 226.1784 | 115.6046 | 200.9211 | 455.2398 | 667.2359 | 180.3051 | 272.312 | 362.6822 | 274.4676 | 349.2133 | 619.4827 |  | 622.9697 |  | 611.0828 | 106.7058 | 115.902 | 195.5687 | 450.8593 | 654.9649 | 234.5167 | 135.7642 | 261.7371 | 502.889 | 683.4092 | 155.8777 | 75.5256 | 100.5953 | 138.9436 | 260.7608 | 679.6122 | 620.2616 | 624.038 | 649.0782 | 98.8089 | 128.0911 | 250.8859 | 491.4147 | 672.6747 | 101.3414 | 135.5596 | 267.7929 | 518.5424 | 655.5454 | 73.2853 | 91.5672 | 100.3984 | 132.2825 | 246.4136 | 635.0375 |  | 634.4338 | 654.9941 |  | 82.0652 | 119.6607 | 201.403 | 441.739 | 644.3358 | 107.19 | 136.5949 | 249.8817 | 523.1811 | 689.3199 | 72.0764 | 82.265 | 100.8502 | 129.9637 | 260.0782 | 556.8003 | 653.4213 | 653.0518 | 662.3386 | 121.723 | 142.4822 | 225.9054 | 442.9505 | 660.4529 |  | 642.0641 |  |  | 622.9504 | 625.4113 | 631.6117 | 626.6628 | 627.9998 | 627.3003 | 510.8515 | 548.8139 | 471.3437 | 513.6969 | 474.1343 | 506.7062 | 442.0029 | 538.5306 | 661.5979 | 648.711 | 636.6095 | 649.8052 | 449.1283 |  |  | 194.2301 |  | 168.1594 | 107.223 | 187.4431 | 125.6604 | 228.2029 | 123.8974 | 476.061 | 702.4312 | 447.988 | 434.9874 | 248.3005 | 149.0409 | 183.916 | 531.6472 | 644.5202 | 682.0623 | 666.6699 | 667.1262 | 192.0749 | 115.1325 | 192.4432 | 129.8076 | 695.403 | 224.415 | 131.0471 | 577.2596 |  | 187.0451 | 82.6073 | 99.2618 | 126.5928 | 255.8252 | 691.8639 | 692.6813 | 712.1884 | 730.8473 | 134.5401 | 115.1424 | 184.2554 | 406.7945 | 697.9129 | 92.443 | 116.2407 | 207.6102 | 468.7231 | 682.4346 | 61.5083 | 78.8385 | 98.0266 | 126.2968 | 247.869 | 653.2872 | 651.9515 | 710.762 | 646.9678 | 673.8285 | 83.3043 | 112.8316 | 171.201 | 398.5537 | 653.6746 | 105.5009 | 114.4669 | 203.0698 | 432.1675 | 651.0354 | 65.4287 | 85.087 | 103.9471 | 137.7395 | 281.9462 | 641.532 | 670.0325 | 697.4238 | 678.1952 | 97.6651 | 201.9437 | 122.3807 | 437.184 | 660.9401 | 679.7083 | 674.3247 |  |  | 666.977 | 642.3789 | 669.9046 | 648.4449 | 660.116 | 650.8644 |  | 648.1405 | 629.1213 | 667.9023 | 62.3541 | 98.0387 | 98.4168 |  | 716.6012 | 698.8048 | 702.5743 | 522.017 | 698.7221 | 675.2952 | 490.9118 | [21 empty] | 1225.7914 | 1083.3958 | 646.5983 | 687.0087 | 7.1737 | 707.703
14:53 | 5240 |  |  | -18.4273 | 21.995 | 8.7812 | 0.7895 | 2.2546 | 1.0959 | -6.6327 | 1.8371 | 13.6463 | 4.4273 | 0.341 |  |  |  | -30.558 | 17.168 | 26.388 | 4.4526 |  | -7.6654 | 3.888 | 0.603 | 5.1746 | 5.7695 | 1.3069 | 26.4297 | 393.768 | 384.2752 | 188.1456 | 222.147 | 175.49 | 205.9744 | 129.0793 | 226.1146 | 115.6245 | 200.969 | 455.2409 | 667.0318 | 180.3376 | 272.3452 | 362.6779 | 274.5921 | 349.304 | 619.1176 |  | 622.6313 |  | 610.728 | 106.6497 | 115.9131 | 195.6103 | 450.8701 | 654.7751 | 234.5929 | 135.7466 | 261.7524 | 502.8638 | 683.2064 | 155.9116 | 75.5486 | 100.5997 | 138.9497 | 260.7992 | 679.331 | 619.8358 | 623.697 | 648.7734 | 98.8341 | 128.114 | 250.9265 | 491.4241 | 672.5061 | 101.3443 | 135.571 | 267.825 | 518.4763 | 655.3731 | 73.298 | 91.5891 | 100.3812 | 132.263 | 246.424 | 634.7534 |  | 634.1292 | 654.8045 |  | 82.0777 | 119.5976 | 201.4981 | 441.5769 | 644.0099 | 107.1494 | 136.6149 | 249.9056 | 523.1656 | 689.0692 | 72.0907 | 82.2922 | 100.8249 | 129.9811 | 260.1132 | 556.6212 | 653.0908 | 652.6435 | 662.0122 | 121.7944 | 142.5048 | 225.9409 | 442.969 | 660.2836 |  | 641.4518 |  |  | 622.5778 | 625.0833 | 631.3454 | 626.3598 | 627.7386 | 626.9342 | 518.9939 | 552.6485 | 479.8337 | 511.6084 | 456.3738 | 508.5949 | 460.1479 | 531.8131 | 661.274 | 648.3741 | 636.2579 | 649.4585 | 449.1846 |  |  | 194.2806 |  | 168.2001 | 107.2081 | 187.4406 | 125.6699 | 228.2527 | 123.9254 | 476.0958 | 702.219 | 448.0119 | 435.1325 | 248.3352 | 149.0574 | 183.937 | 531.4145 | 643.9813 | 681.6666 | 666.1249 | 666.6785 | 192.1257 | 115.1524 | 192.4832 | 129.8221 | 695.2247 | 224.4344 | 131.0749 | 577.2153 |  | 187.0729 | 82.6444 | 99.2684 | 126.6219 | 255.8875 | 691.5006 | 692.301 | 711.8357 | 730.562 | 134.5511 | 115.1645 | 184.3065 | 406.8409 | 697.6902 | 92.4346 | 116.2646 | 207.6823 | 468.7202 | 682.2213 | 61.4479 | 78.8839 | 97.9962 | 126.3347 | 247.8739 | 652.8246 | 651.5306 | 710.4458 | 646.498 | 673.4172 | 83.3024 | 112.8584 | 171.2867 | 398.5797 | 653.4947 | 105.5154 | 114.4816 | 203.1399 | 432.2077 | 650.8205 | 65.4217 | 85.1176 | 103.9259 | 137.7415 | 281.9884 | 641.1446 | 669.679 | 697.0989 | 677.8744 | 97.6863 | 201.9757 | 122.4134 | 437.2103 | 660.7623 | 679.3228 | 674.0272 |  |  | 666.5198 | 642.0374 | 669.4568 | 648.1542 | 659.7813 | 650.5563 |  | 647.7866 | 628.798 | 667.5011 | 62.3483 | 98.006 | 98.4227 |  | 716.3362 | 698.6989 | 702.4291 | 521.3373 | 698.2979 | 675.2926 | 491.0146 | [21 empty] | 1225.8887 | 1084.391 | 646.2201 | 686.7953 | 7.0588 | 707.5176
14:53 | 5241 |  |  | -18.3428 | 21.8859 | 8.7619 | 0.7167 | 2.2873 | 1.1508 | -6.5998 | 1.8375 | 13.651 | 4.4255 | 0.3414 |  |  |  | -30.5189 | 17.1908 | 26.4691 | 4.3652 |  | -7.6227 | 3.8004 | 0.602 | 5.1751 | 5.7635 | 1.3072 | 26.8334 | 393.7666 | 384.2706 | 188.1755 | 222.1886 | 175.5122 | 205.9585 | 129.0886 | 226.1048 | 115.6211 | 200.9949 | 455.2299 | 666.8238 | 180.3758 | 272.38 | 362.6757 | 274.7216 | 349.4027 | 618.7549 |  | 622.2854 |  | 610.3761 | 106.6181 | 115.9114 | 195.6442 | 450.8726 | 654.5806 | 234.6889 | 135.7072 | 261.7658 | 502.8485 | 683.0073 | 156.0037 | 75.5784 | 100.6173 | 138.977 | 260.8479 | 679.0302 | 619.3932 | 623.3151 | 648.46 | 98.8801 | 128.1341 | 250.9672 | 491.4362 | 672.3426 | 101.3649 | 135.5675 | 267.8966 | 518.4014 | 655.2097 | 73.2873 | 91.6166 | 100.3816 | 132.2663 | 246.4114 | 634.4673 |  | 633.7988 | 654.5991 |  | 82.1133 | 119.5235 | 201.6103 | 441.4465 | 643.732 | 107.1702 | 136.6392 | 249.9193 | 523.1415 | 688.8251 | 72.1266 | 82.3151 | 100.836 | 130.0177 | 260.1563 | 556.4421 | 652.7575 | 652.2565 | 661.6838 | 121.8449 | 142.5107 | 225.9531 | 442.9825 | 660.1064 |  | 641.0294 |  |  | 622.1959 | 624.7387 | 631.0289 | 626.0176 | 627.4778 | 626.5604 | 536.8037 | 553.1749 | 474.5175 | 510.5676 | 464.1109 | 516.8159 | 488.6922 | 534.3687 | 660.9533 | 648.0217 | 635.9028 | 649.116 | 449.2348 |  |  | 194.3248 |  | 168.2412 | 107.1942 | 187.4438 | 125.6712 | 228.3055 | 123.9361 | 476.1026 | 702.022 | 448.0349 | 435.0993 | 248.3539 | 149.0719 | 183.9783 | 531.2153 | 643.4172 | 681.3026 | 665.5058 | 666.2298 | 192.1802 | 115.1725 | 192.5199 | 129.8501 | 695.0506 | 224.4377 | 131.1242 | 577.165 |  | 187.0999 | 82.715 | 99.2617 | 126.6422 | 255.9416 | 691.132 | 691.9046 | 711.4741 | 730.2134 | 134.5467 | 115.1708 | 184.3588 | 406.875 | 697.5021 | 92.4531 | 116.2758 | 207.7398 | 468.701 | 682.0007 | 61.4497 | 78.9052 | 97.9679 | 126.3816 | 247.8736 | 652.3736 | 651.1855 | 710.1215 | 646.0907 | 673.0159 | 83.3026 | 112.8811 | 171.3608 | 398.6181 | 653.3118 | 105.5477 | 114.5083 | 203.233 | 432.2653 | 650.6227 | 65.465 | 85.1508 | 103.9534 | 137.7668 | 282.0348 | 640.7836 | 669.3323 | 696.7558 | 677.5876 | 97.7288 | 202.0197 | 122.4406 | 437.2299 | 660.5731 | 678.9822 | 673.7455 |  |  | 666.0621 | 641.6486 | 669.0128 | 647.883 | 659.4587 | 650.2897 |  | 647.4258 | 628.4669 | 667.1288 | 62.3715 | 97.9899 | 98.429 |  | 716.2264 | 698.549 | 702.3372 | 522.0319 | 698.9587 | 675.7106 | 490.8582 | [21 empty] | 1196.1615 | 1075.2117 | 645.835 | 687.3347 | 7.0632 | 707.3877
14:53 | 5242 |  |  | -18.1995 | 21.7959 | 8.674 | 0.771 | 2.3365 | 1.239 | -6.638 | 1.8334 | 13.6439 | 4.4283 | 0.3411 |  |  |  | -30.5518 | 17.3566 | 26.5005 | 4.2963 |  | -7.6289 | 3.9576 | 0.6014 | 5.1791 | 5.7716 | 1.307 | 27.0282 | 393.7717 | 384.2729 | 188.2094 | 222.2315 | 175.5475 | 205.9521 | 129.1084 | 226.0657 | 115.655 | 201.0547 | 455.2517 | 666.6309 | 180.4087 | 272.4145 | 362.7153 | 274.8451 | 349.5047 | 618.3856 |  | 621.9371 |  | 610.035 | 106.5764 | 115.9178 | 195.7078 | 450.8926 | 654.4018 | 234.7821 | 135.7741 | 261.807 | 502.8321 | 682.8075 | 156.0936 | 75.5771 | 100.634 | 139.0251 | 260.8994 | 678.7422 | 618.9644 | 622.9743 | 648.1742 | 98.9006 | 128.1555 | 251.0187 | 491.4443 | 672.1681 | 101.3663 | 135.5661 | 267.9577 | 518.3359 | 655.0076 | 73.2439 | 91.6143 | 100.3578 | 132.2627 | 246.4221 | 634.1856 |  | 633.4763 | 654.3547 |  | 82.1209 | 119.4801 | 201.686 | 441.3728 | 643.4936 | 107.2889 | 136.6763 | 249.9405 | 523.1055 | 688.6228 | 72.1453 | 82.3384 | 100.8746 | 130.0584 | 260.2082 | 556.28 | 652.4165 | 651.875 | 661.3569 | 121.8072 | 142.5391 | 226.0052 | 442.994 | 659.9055 |  | 640.7852 |  |  | 621.8051 | 624.4067 | 630.7914 | 625.7502 | 627.1979 | 626.1925 | 546.6464 | 553.7469 | 473.7081 | 512.705 | 477.29 | 521.2864 | 486.6492 | 532.436 | 660.6269 | 647.6686 | 635.536 | 648.7739 | 449.2846 |  |  | 194.3743 |  | 168.2659 | 107.169 | 187.4504 | 125.6707 | 228.3487 | 123.935 | 476.0971 | 701.825 | 448.0603 | 434.9316 | 248.3713 | 149.0984 | 183.9992 | 531.0366 | 642.787 | 680.9339 | 664.8932 | 665.7716 | 192.2423 | 115.1905 | 192.5605 | 129.8981 | 694.8759 | 224.5167 | 131.1552 | 577.1284 |  | 187.1496 | 82.8204 | 99.2689 | 126.6526 | 255.9836 | 690.7734 | 691.5198 | 711.1215 | 729.8927 | 134.5639 | 115.1736 | 184.414 | 406.9205 | 697.2803 | 92.4591 | 116.3146 | 207.8034 | 468.7044 | 681.8082 | 61.5055 | 78.9098 | 97.9667 | 126.4218 | 247.8874 | 651.9785 | 650.8766 | 709.7956 | 645.74 | 672.6131 | 83.3048 | 112.8979 | 171.3981 | 398.6335 | 653.1328 | 105.56 | 114.5494 | 203.3178 | 432.3116 | 650.4232 | 65.5088 | 85.1852 | 103.9669 | 137.7995 | 282.0898 | 640.4006 | 669.014 | 696.4578 | 677.3322 | 97.734 | 202.0883 | 122.4532 | 437.2482 | 660.3919 | 678.6945 | 673.473 |  |  | 665.5958 | 641.195 | 668.5254 | 647.6044 | 659.1204 | 650.0708 |  | 647.0588 | 628.1416 | 666.7538 | 62.3896 | 98.0684 | 98.4253 |  | 716.0576 | 698.4096 | 702.1663 | 521.5194 | 698.6129 | 674.8301 | 490.1927 | [21 empty] | 1216.0231 | 1072.3931 | 645.4353 | 686.7215 | 7.1728 | 707.2336
14:53 | 5243 |  |  | -18.1385 | 21.7626 | 8.7344 | 0.8471 | 2.2878 | 1.2288 | -6.6487 | 1.8328 | 13.6472 | 4.4294 | 0.34 |  |  |  | -30.5114 | 17.4839 | 26.5256 | 4.2888 |  | -7.6049 | 3.8969 | 0.6015 | 5.1811 | 5.767 | 1.3075 | 26.2938 | 393.7799 | 384.2788 | 188.2377 | 222.2774 | 175.5831 | 205.9465 | 129.1198 | 226.0711 | 115.6874 | 201.1105 | 455.2827 | 666.4395 | 180.4234 | 272.4282 | 362.7751 | 274.9562 | 349.6056 | 617.9919 |  | 621.5955 |  | 609.6847 | 106.5546 | 115.9395 | 195.7636 | 450.9185 | 654.2295 | 234.8356 | 135.8354 | 261.8664 | 502.8161 | 682.6312 | 156.1416 | 75.5829 | 100.6332 | 139.0483 | 260.9409 | 678.4569 | 618.5594 | 622.6344 | 647.8941 | 98.8997 | 128.1947 | 251.0745 | 491.4285 | 672.0035 | 101.3759 | 135.5778 | 267.9826 | 518.2842 | 654.7973 | 73.2815 | 91.609 | 100.3311 | 132.2525 | 246.4473 | 633.886 |  | 633.1588 | 654.1517 |  | 82.1336 | 119.4732 | 201.7261 | 441.3561 | 643.2708 | 107.3701 | 136.7036 | 249.9808 | 523.0648 | 688.4032 | 72.1715 | 82.3725 | 100.9114 | 130.0942 | 260.2733 | 556.1056 | 652.0677 | 651.5119 | 661.0227 | 121.8102 | 142.5707 | 226.0753 | 443.0137 | 659.7152 |  | 640.7008 |  |  | 621.4056 | 624.084 | 630.6117 | 625.5135 | 626.882 | 625.8126 | 550.4807 | 554.5332 | 484.5322 | 515.9462 | 489.2216 | 522.9985 | 462.7775 | 526.5328 | 660.3024 | 647.322 | 635.1721 | 648.4276 | 449.3336 |  |  | 194.4268 |  | 168.2977 | 107.1413 | 187.4601 | 125.6699 | 228.3206 | 123.9352 | 476.1068 | 701.6203 | 448.0936 | 434.6861 | 248.4308 | 149.13 | 184.0271 | 530.879 | 642.1773 | 680.5499 | 664.4241 | 665.3134 | 192.241 | 115.2086 | 192.608 | 129.894 | 694.7011 | 224.5964 | 131.192 | 577.0819 |  | 187.1836 | 82.8982 | 99.2825 | 126.6801 | 256.0276 | 690.425 | 691.1383 | 710.7675 | 729.6898 | 134.6009 | 115.1909 | 184.484 | 406.98 | 697.0599 | 92.4717 | 116.3469 | 207.8603 | 468.7202 | 681.6209 | 61.4425 | 78.9355 | 97.9816 | 126.4413 | 247.914 | 651.6438 | 650.632 | 709.4771 | 645.4517 | 672.2193 | 83.3137 | 112.9147 | 171.4189 | 398.6412 | 652.9395 | 105.5514 | 114.5521 | 203.3696 | 432.3223 | 650.2054 | 65.491 | 85.2233 | 103.864 | 137.8252 | 282.1184 | 640.0197 | 668.6581 | 696.1575 | 677.0487 | 97.7075 | 202.1519 | 122.4599 | 437.2705 | 660.2218 | 678.4129 | 673.1744 |  |  | 665.1299 | 640.8349 | 668.0787 | 647.3131 | 658.7792 | 649.7642 |  | 646.6732 | 627.8193 | 666.3752 | 62.3862 | 98.0126 | 98.425 |  | 715.8849 | 698.3113 | 702.074 | 521.7602 | 698.3583 | 675.3531 | 491.1956 | [21 empty] | 1258.1485 | 1074.2349 | 645.0501 | 686.8557 | 7.2457 | 707.0981
14:53 | 5244 |  |  | -18.0928 | 21.8267 | 8.6987 | 0.8052 | 2.2608 | 1.2277 | -6.5541 | 1.8296 | 13.642 | 4.4301 | 0.3399 |  |  |  | -30.4714 | 17.2952 | 26.6259 | 4.3229 |  | -7.6416 | 3.8842 | 0.6029 | 5.1781 | 5.7634 | 1.309 | 27.6799 | 393.7828 | 384.2693 | 188.2603 | 222.3145 | 175.6057 | 205.9296 | 129.1262 | 226.1217 | 115.6787 | 201.131 | 455.2829 | 666.224 | 180.4153 | 272.3994 | 362.7287 | 275.0414 | 349.6826 | 617.5931 |  | 621.2358 |  | 609.3151 | 106.5862 | 115.9596 | 195.8085 | 450.9373 | 654.0243 | 234.8506 | 135.857 | 261.895 | 502.7964 | 682.4448 | 156.1713 | 75.6087 | 100.6327 | 139.0706 | 260.9875 | 678.1689 | 618.1877 | 622.3302 | 647.6147 | 98.8829 | 128.2149 | 251.1164 | 491.4328 | 671.8529 | 101.3713 | 135.6102 | 267.9991 | 518.2501 | 654.5796 | 73.3021 | 91.6091 | 100.353 | 132.2969 | 246.4799 | 633.6114 |  | 632.8533 | 653.9223 |  | 82.1496 | 119.5145 | 201.7628 | 441.3878 | 643.0822 | 107.3654 | 136.7292 | 250.0149 | 523.0178 | 688.1592 | 72.1837 | 82.4126 | 100.9652 | 130.1289 | 260.3334 | 555.9232 | 651.7388 | 651.1505 | 660.6913 | 121.8411 | 142.5925 | 226.1287 | 443.0296 | 659.5396 |  | 640.6363 |  |  | 621.0017 | 623.7391 | 630.3962 | 625.2362 | 626.5738 | 625.4312 | 553.7783 | 552.7731 | 494.0985 | 518.6389 | 496.1468 | 523.3514 | 451.8573 | 519.9934 | 659.973 | 646.9748 | 634.8031 | 648.0652 | 449.382 |  |  | 194.4861 |  | 168.3442 | 107.1292 | 187.4746 | 125.6674 | 228.2848 | 123.9595 | 476.1313 | 701.4046 | 448.123 | 434.4803 | 248.464 | 149.1572 | 184.0693 | 530.7871 | 641.7712 | 680.1615 | 664.1657 | 664.8797 | 192.2112 | 115.2555 | 192.6535 | 129.8842 | 694.5282 | 224.613 | 131.2308 | 577.0104 |  | 187.1813 | 82.9323 | 99.2758 | 126.6892 | 256.0732 | 690.0647 | 690.7468 | 710.4012 | 729.4013 | 134.6026 | 115.2174 | 184.5521 | 407.0323 | 696.8728 | 92.4906 | 116.3599 | 207.8853 | 468.7444 | 681.4285 | 61.404 | 78.9699 | 98.0143 | 126.4423 | 247.9732 | 651.3306 | 650.4027 | 709.1259 | 645.2042 | 671.8456 | 83.2886 | 112.9431 | 171.4152 | 398.6813 | 652.7145 | 105.5453 | 114.5367 | 203.4149 | 432.3356 | 649.9726 | 65.4725 | 85.2467 | 103.7988 | 137.8419 | 282.1389 | 639.6837 | 668.3009 | 695.8151 | 676.7228 | 97.7441 | 202.2046 | 122.485 | 437.2967 | 660.05 | 678.1127 | 672.8581 |  |  | 664.6729 | 640.4379 | 667.6249 | 647.0268 | 658.4338 | 649.419 |  | 646.3051 | 627.4949 | 666.0024 | 62.376 | 97.8997 | 98.4402 |  | 715.7499 | 698.2215 | 701.9685 | 522.1972 | 699.3607 | 675.9798 | 491.0486 | [21 empty] | 1237.3267 | 1071.7282 | 644.6599 | 687.6703 | 7.2562 | 706.9857
14:53 | 5245 |  |  | -18.1963 | 21.6821 | 8.719 | 0.7013 | 2.3265 | 1.3503 | -6.4491 | 1.8294 | 13.6431 | 4.4308 | 0.3392 |  |  |  | -30.6989 | 17.117 | 26.5942 | 4.3391 |  | -7.584 | 3.9682 | 0.6025 | 5.181 | 5.765 | 1.3098 | 25.9148 | 393.7871 | 384.2637 | 188.2857 | 222.355 | 175.6335 | 205.9146 | 129.1373 | 226.2474 | 115.6952 | 201.1579 | 455.286 | 666.0095 | 180.4083 | 272.3873 | 362.726 | 275.1478 | 349.7481 | 617.2078 |  | 620.8788 |  | 608.9305 | 106.6709 | 115.984 | 195.8499 | 450.9495 | 653.817 | 234.8673 | 135.8665 | 261.9145 | 502.7773 | 682.2271 | 156.2066 | 75.6199 | 100.6178 | 139.0903 | 261.0328 | 677.8812 | 617.8219 | 622.0132 | 647.3195 | 98.8804 | 128.2239 | 251.153 | 491.4206 | 671.6882 | 101.361 | 135.6578 | 268.0157 | 518.229 | 654.347 | 73.275 | 91.6128 | 100.3797 | 132.3824 | 246.5753 | 633.3284 |  | 632.554 | 653.6543 |  | 82.1228 | 119.5183 | 201.7984 | 441.4423 | 642.9513 | 107.3527 | 136.7548 | 250.0579 | 522.9715 | 687.938 | 72.1698 | 82.4568 | 100.9835 | 130.1403 | 260.396 | 555.7562 | 651.4083 | 650.79 | 660.3602 | 121.8294 | 142.6388 | 226.1985 | 443.0486 | 659.3552 |  | 640.5207 |  |  | 620.6084 | 623.3885 | 630.1115 | 624.8791 | 626.3067 | 625.0802 | 557.7251 | 528.8381 | 504.6464 | 521.7024 | 488.3257 | 523.5806 | 463.8799 | 516.4496 | 659.638 | 646.6184 | 634.4298 | 647.6943 | 449.4387 |  |  | 194.5424 |  | 168.3813 | 107.1104 | 187.4738 | 125.6595 | 228.3193 | 123.9859 | 476.1526 | 701.1801 | 448.1431 | 434.2585 | 248.5143 | 149.1859 | 184.1138 | 530.6882 | 641.4528 | 679.7649 | 663.935 | 664.4319 | 192.2136 | 115.2737 | 192.6854 | 129.8906 | 694.3491 | 224.6156 | 131.2517 | 576.9442 |  | 187.2141 | 82.9657 | 99.2814 | 126.7042 | 256.1309 | 689.6984 | 690.3729 | 710.0358 | 729.0408 | 134.6025 | 115.2291 | 184.5914 | 407.0602 | 696.6761 | 92.5071 | 116.3811 | 207.9349 | 468.8075 | 681.2448 | 61.4926 | 78.9728 | 97.9997 | 126.4647 | 248.0494 | 651.0138 | 650.1589 | 708.7977 | 644.9489 | 671.4813 | 83.2771 | 112.9697 | 171.4494 | 398.7219 | 652.5086 | 105.5605 | 114.5591 | 203.4681 | 432.374 | 649.7449 | 65.4824 | 85.2644 | 103.8063 | 137.8453 | 282.1818 | 639.3218 | 667.977 | 695.4998 | 676.4405 | 97.8001 | 202.2412 | 122.5113 | 437.3196 | 659.8654 | 677.7869 | 672.5565 |  |  | 664.2121 | 640.0081 | 667.1573 | 646.7566 | 658.0924 | 649.1755 |  | 645.9363 | 627.1686 | 665.6064 | 62.3787 | 97.9436 | 98.4486 |  | 715.5421 | 698.1303 | 701.8166 | 522.2276 | 698.82 | 675.6219 | 490.9031 | [21 empty] | 1218.2705 | 1070.5245 | 644.2607 | 687.2209 | 7.1608 | 706.8362
14:53 | 5246 |  |  | -18.2998 | 21.6651 | 8.7646 | 0.8108 | 2.2433 | 1.3559 | -6.5631 | 1.8305 | 13.6451 | 4.4293 | 0.3383 |  |  |  | -30.7163 | 17.1285 | 26.5604 | 4.3435 |  | -7.5808 | 3.8417 | 0.6034 | 5.1808 | 5.7668 | 1.3077 | 26.3081 | 393.7898 | 384.2642 | 188.3129 | 222.3982 | 175.6572 | 205.8983 | 129.1474 | 226.3597 | 115.7179 | 201.1927 | 455.288 | 665.8094 | 180.434 | 272.3796 | 362.807 | 275.2759 | 349.8369 | 616.8486 |  | 620.5409 |  | 608.5626 | 106.7347 | 116.0054 | 195.9075 | 450.9686 | 653.6237 | 234.8872 | 135.8782 | 261.9734 | 502.7721 | 682.0256 | 156.2137 | 75.6249 | 100.6224 | 139.1261 | 261.0793 | 677.5918 | 617.4613 | 621.6737 | 647.0404 | 98.8868 | 128.2538 | 251.2033 | 491.4046 | 671.5077 | 101.3737 | 135.6962 | 268.0171 | 518.209 | 654.0837 | 73.3112 | 91.5904 | 100.3811 | 132.4464 | 246.6749 | 633.0239 |  | 632.2333 | 653.4356 |  | 82.1082 | 119.5545 | 201.8018 | 441.5479 | 642.849 | 107.3557 | 136.7623 | 250.1263 | 522.9366 | 687.7067 | 72.1605 | 82.5042 | 100.986 | 130.1447 | 260.453 | 555.5828 | 651.0641 | 650.4111 | 660.0365 | 121.8535 | 142.6763 | 226.2571 | 443.0706 | 659.1767 |  | 640.159 |  |  | 620.2197 | 623.019 | 629.8026 | 624.5087 | 626.052 | 624.7324 | 560.6297 | 511.4207 | 495.2547 | 522.8263 | 485.3797 | 524.8768 | 477.9944 | 527.1163 | 659.323 | 646.2695 | 634.0658 | 647.3398 | 449.4964 |  |  | 194.5874 |  | 168.4141 | 107.089 | 187.475 | 125.6582 | 228.3802 | 124.008 | 476.1679 | 700.9737 | 448.1748 | 433.8869 | 248.5377 | 149.2036 | 184.1273 | 530.587 | 641.0787 | 679.3665 | 663.6895 | 663.981 | 192.2534 | 115.2734 | 192.7176 | 129.9149 | 694.1694 | 224.7148 | 131.2964 | 576.886 |  | 187.2631 | 83.0336 | 99.2931 | 126.7394 | 256.1988 | 689.3366 | 689.9993 | 709.6808 | 728.8042 | 134.6224 | 115.2458 | 184.6583 | 407.0823 | 696.4611 | 92.4977 | 116.3981 | 208.0013 | 468.8937 | 681.0727 | 61.5821 | 78.9748 | 97.9824 | 126.5013 | 248.126 | 650.6962 | 649.917 | 708.5011 | 644.7026 | 671.1208 | 83.3149 | 112.9678 | 171.5162 | 398.764 | 652.3286 | 105.5963 | 114.5958 | 203.5382 | 432.4104 | 649.541 | 65.502 | 85.289 | 103.8047 | 137.8684 | 282.2254 | 638.9605 | 667.6203 | 695.1795 | 676.1455 | 97.7941 | 202.2808 | 122.5164 | 437.3394 | 659.6777 | 677.4502 | 672.2619 |  |  | 663.7566 | 639.6447 | 666.7448 | 646.4853 | 657.745 | 648.9131 |  | 645.5803 | 626.8367 | 665.2213 | 62.4051 | 97.9771 | 98.4611 |  | 715.3432 | 698.0046 | 701.6611 | 521.6702 | 698.3683 | 675.127 | 490.6996 | [21 empty] | 1177.4722 | 1068.7574 | 643.8779 | 686.7476 | 7.0661 | 706.6739
14:53 | 5247 |  |  | -18.3571 | 21.5261 | 8.6975 | 0.7189 | 2.2784 | 1.4195 | -6.4858 | 1.832 | 13.6436 | 4.4298 | 0.3412 |  |  |  | -30.6566 | 17.27 | 26.7072 | 4.4097 |  | -7.6043 | 3.768 | 0.6029 | 5.177 | 5.764 | 1.3083 | 26.3221 | 393.7917 | 384.2575 | 188.346 | 222.4389 | 175.6811 | 205.8844 | 129.1603 | 226.2893 | 115.7191 | 201.2366 | 455.2812 | 665.6094 | 180.4648 | 272.4048 | 362.876 | 275.3959 | 349.9399 | 616.5044 |  | 620.2095 |  | 608.2137 | 106.6851 | 116.0157 | 195.9584 | 450.9775 | 653.4273 | 234.8793 | 135.823 | 261.984 | 502.7579 | 681.8376 | 156.2187 | 75.6349 | 100.6315 | 139.1601 | 261.1253 | 677.3064 | 617.101 | 621.3531 | 646.782 | 98.8644 | 128.2796 | 251.2435 | 491.4298 | 671.3328 | 101.405 | 135.6875 | 268.0369 | 518.1567 | 653.8516 | 73.3619 | 91.5927 | 100.3758 | 132.432 | 246.6761 | 632.731 |  | 631.9211 | 653.2164 |  | 82.1325 | 119.5742 | 201.8438 | 441.5447 | 642.6492 | 107.3742 | 136.7808 | 250.1881 | 522.9196 | 687.4849 | 72.1574 | 82.5315 | 101.0052 | 130.1702 | 260.4811 | 555.3973 | 650.7206 | 650.0076 | 659.7123 | 121.9019 | 142.6898 | 226.2785 | 443.0841 | 659.002 |  | 639.6288 |  |  | 619.8176 | 622.6416 | 629.4875 | 624.1499 | 625.7728 | 624.3521 | 562.7846 | 523.204 | 480.8354 | 523.2785 | 489.636 | 524.9678 | 469.3521 | 538.2454 | 659.0057 | 645.9312 | 633.7155 | 646.9857 | 449.538 |  |  | 194.6379 |  | 168.4494 | 107.0741 | 187.4874 | 125.6669 | 228.4226 | 124.0259 | 476.1976 | 700.7754 | 448.2051 | 433.5915 | 248.5628 | 149.2364 | 184.1397 | 530.5108 | 640.7205 | 678.9892 | 663.4456 | 663.5933 | 192.2866 | 115.2895 | 192.7573 | 129.9658 | 693.994 | 224.8413 | 131.3125 | 576.8454 |  | 187.3066 | 83.0762 | 99.2769 | 126.7472 | 256.2497 | 688.9587 | 689.6225 | 709.3223 | 728.6253 | 134.6526 | 115.2556 | 184.7012 | 407.1102 | 696.2374 | 92.4998 | 116.4269 | 208.0444 | 468.9269 | 680.8788 | 61.6238 | 79.0156 | 97.9952 | 126.5397 | 248.2035 | 650.3612 | 649.6299 | 708.1995 | 644.4111 | 670.7548 | 83.3641 | 112.9556 | 171.5742 | 398.8011 | 652.141 | 105.5893 | 114.6147 | 203.5887 | 432.4327 | 649.3125 | 65.5151 | 85.3002 | 103.8256 | 137.9127 | 282.2623 | 638.5607 | 667.266 | 694.8454 | 675.8291 | 97.7925 | 202.3288 | 122.5327 | 437.3586 | 659.4911 | 677.1518 | 672.0048 |  |  | 663.3044 | 639.267 | 666.3211 | 646.2086 | 657.387 | 648.6554 |  | 645.2121 | 626.5178 | 664.8114 | 62.3985 | 98.0526 | 98.457 |  | 715.1791 | 697.8605 | 701.5011 | 521.9569 | 698.7287 | 675.3056 | 491.1038 | [21 empty] | 1200.8021 | 1065.7032 | 643.4866 | 687.0171 | 7.1075 | 706.5198
14:53 | 5248 |  |  | -18.4149 | 21.6324 | 8.7236 | 0.7427 | 2.2313 | 1.3544 | -6.5821 | 1.8301 | 13.6436 | 4.4253 | 0.3394 |  |  |  | -30.5354 | 17.4624 | 26.6693 | 4.4117 |  | -7.5569 | 3.8749 | 0.601 | 5.1791 | 5.7665 | 1.3079 | 27.3969 | 393.7977 | 384.251 | 188.38 | 222.4832 | 175.7141 | 205.874 | 129.176 | 226.1914 | 115.742 | 201.2795 | 455.2819 | 665.4012 | 180.4829 | 272.4422 | 362.8952 | 275.518 | 350.0416 | 616.171 |  | 619.8904 |  | 607.8631 | 106.6407 | 116.0327 | 195.9982 | 450.9951 | 653.2364 | 234.8884 | 135.8174 | 261.9657 | 502.7104 | 681.6262 | 156.2279 | 75.6577 | 100.6274 | 139.1663 | 261.1625 | 677.0271 | 616.7295 | 621.0263 | 646.5191 | 98.8523 | 128.297 | 251.2747 | 491.4415 | 671.1701 | 101.4114 | 135.6699 | 268.0747 | 518.059 | 653.6807 | 73.3739 | 91.6193 | 100.3736 | 132.4061 | 246.6695 | 632.4311 |  | 631.6063 | 652.9532 |  | 82.1652 | 119.5478 | 201.9141 | 441.4118 | 642.3252 | 107.4193 | 136.8033 | 250.2311 | 522.8752 | 687.2563 | 72.1516 | 82.5522 | 100.986 | 130.1883 | 260.5113 | 555.218 | 650.3693 | 649.6247 | 659.373 | 121.9108 | 142.7004 | 226.31 | 443.0884 | 658.8088 |  | 639.1578 |  |  | 619.424 | 622.2522 | 629.2111 | 623.8198 | 625.5088 | 623.9793 | 563.2275 | 533.3723 | 475.3248 | 524.1751 | 495.316 | 521.2538 | 447.5096 | 526.8846 | 658.6879 | 645.5973 | 633.3668 | 646.6302 | 449.5861 |  |  | 194.6893 |  | 168.4835 | 107.0521 | 187.4941 | 125.6683 | 228.4792 | 124.0293 | 476.2103 | 700.5581 | 448.2217 | 433.4589 | 248.6417 | 149.2931 | 184.207 | 530.3982 | 640.4307 | 678.5923 | 663.1699 | 663.2087 | 192.3149 | 115.3019 | 192.8024 | 130.0063 | 693.8173 | 224.8442 | 131.2941 | 576.8089 |  | 187.3755 | 83.1232 | 99.2734 | 126.7498 | 256.293 | 688.564 | 689.2471 | 708.9584 | 728.3678 | 134.6644 | 115.2714 | 184.7356 | 407.1499 | 696.0127 | 92.504 | 116.4542 | 208.0917 | 468.9288 | 680.6887 | 61.666 | 79.0535 | 98.0013 | 126.5884 | 248.2832 | 650.0137 | 649.3484 | 707.8888 | 644.1171 | 670.3963 | 83.3958 | 112.9292 | 171.6439 | 398.8129 | 651.9424 | 105.5721 | 114.6271 | 203.6504 | 432.4605 | 649.0883 | 65.5047 | 85.3245 | 103.7963 | 137.9323 | 282.2965 | 638.1539 | 666.9204 | 694.5366 | 675.5761 | 97.7938 | 202.3708 | 122.5425 | 437.3855 | 659.3159 | 676.8439 | 671.7679 |  |  | 662.8693 | 638.8016 | 665.8577 | 645.9762 | 657.0695 | 648.4356 |  | 644.8543 | 626.1611 | 664.4259 | 62.3981 | 98.0585 | 98.4574 |  | 714.9759 | 697.7375 | 701.3955 | 522.2889 | 698.8461 | 674.8774 | 490.5253 | [21 empty] | 1226.9822 | 1064.1336 | 643.0808 | 686.8618 | 7.204 | 706.3567
14:53 | 5249 |  |  | -18.2819 | 21.7475 | 8.7511 | 0.7382 | 2.2345 | 1.3885 | -6.6096 | 1.8307 | 13.6462 | 4.4225 | 0.3399 |  |  |  | -30.6187 | 17.457 | 26.6369 | 4.3005 |  | -7.619 | 3.7401 | 0.6024 | 5.1779 | 5.7658 | 1.3091 | 26.6204 | 393.7964 | 384.25 | 188.4064 | 222.5247 | 175.7347 | 205.8522 | 129.1788 | 226.1506 | 115.7708 | 201.3303 | 455.2892 | 665.1965 | 180.5146 | 272.4436 | 362.8546 | 275.6166 | 350.1068 | 615.8274 |  | 619.576 |  | 607.5096 | 106.6124 | 116.0507 | 196.0382 | 451.0056 | 653.0241 | 234.93 | 135.9061 | 262.0152 | 502.6852 | 681.4044 | 156.2503 | 75.689 | 100.6345 | 139.1851 | 261.2134 | 676.7348 | 616.368 | 620.7049 | 646.2584 | 98.8662 | 128.3141 | 251.3103 | 491.4307 | 671.0026 | 101.3999 | 135.6786 | 268.1169 | 517.9718 | 653.5105 | 73.3514 | 91.6211 | 100.3592 | 132.3983 | 246.686 | 632.1516 |  | 631.3163 | 652.733 |  | 82.1789 | 119.5162 | 201.9884 | 441.289 | 642.0066 | 107.481 | 136.8337 | 250.2743 | 522.8249 | 687.0376 | 72.1642 | 82.5768 | 100.9457 | 130.1994 | 260.5576 | 555.0402 | 650.0162 | 649.2519 | 659.0404 | 121.8909 | 142.7293 | 226.3689 | 443.1037 | 658.6121 |  | 638.8259 |  |  | 619.0432 | 621.8396 | 628.946 | 623.4736 | 625.2421 | 623.6083 | 559.5267 | 534.6753 | 462.8861 | 523.6846 | 506.2234 | 518.2883 | 444.0871 | 514.0217 | 658.3772 | 645.2617 | 633.0196 | 646.2896 | 449.6409 |  |  | 194.7359 |  | 168.5075 | 107.0203 | 187.4878 | 125.6579 | 228.5435 | 124.0314 | 476.1998 | 700.3496 | 448.2443 | 433.4789 | 248.7094 | 149.3415 | 184.2926 | 530.2528 | 640.1509 | 678.1864 | 662.8503 | 662.7875 | 192.3672 | 115.3166 | 192.8478 | 130.0311 | 693.641 | 224.8317 | 131.2929 | 576.7612 |  | 187.4022 | 83.2008 | 99.2821 | 126.7704 | 256.3374 | 688.166 | 688.8677 | 708.5975 | 728.1578 | 134.6652 | 115.2829 | 184.8181 | 407.1875 | 695.809 | 92.4918 | 116.4825 | 208.1374 | 468.9494 | 680.4835 | 61.6449 | 79.0938 | 98.0036 | 126.6085 | 248.3564 | 649.6524 | 649.065 | 707.5728 | 643.8154 | 670.0438 | 83.414 | 112.9416 | 171.7253 | 398.8611 | 651.7765 | 105.6072 | 114.6506 | 203.7489 | 432.5032 | 648.8922 | 65.5238 | 85.3474 | 103.7753 | 137.9438 | 282.3211 | 637.7792 | 666.5762 | 694.218 | 675.3041 | 97.8049 | 202.4247 | 122.5504 | 437.4103 | 659.1427 | 676.5162 | 671.5159 |  |  | 662.4485 | 638.3784 | 665.4206 | 645.7683 | 656.7819 | 648.2303 |  | 644.5071 | 625.7934 | 664.0313 | 62.4157 | 98.0367 | 98.4472 |  | 714.7825 | 697.6512 | 701.2759 | 521.9863 | 699.135 | 675.8238 | 491.1064 | [21 empty] | 1181.3396 | 1062.3759 | 642.6828 | 687.4794 | 7.1595 | 706.2169
14:53 | 5250 |  |  | -18.2521 | 21.7791 | 8.7996 | 0.6896 | 2.357 | 1.3359 | -6.6459 | 1.8284 | 13.6414 | 4.4227 | 0.3384 |  |  |  | -30.6804 | 17.4253 | 26.8534 | 4.2716 |  | -7.558 | 3.8042 | 0.6017 | 5.1783 | 5.7662 | 1.3092 | 26.3368 | 393.8003 | 384.2486 | 188.4365 | 222.5677 | 175.7531 | 205.8373 | 129.1895 | 226.268 | 115.7767 | 201.3884 | 455.3027 | 664.9867 | 180.5639 | 272.4582 | 362.8432 | 275.7051 | 350.1686 | 615.4938 |  | 619.2721 |  | 607.1808 | 106.6452 | 116.0571 | 196.0874 | 451.0183 | 652.8371 | 234.9357 | 135.9634 | 262.0784 | 502.6829 | 681.2137 | 156.2915 | 75.6953 | 100.6247 | 139.1988 | 261.2587 | 676.4576 | 616.0155 | 620.3812 | 645.9866 | 98.8724 | 128.3362 | 251.3639 | 491.4296 | 670.8403 | 101.3902 | 135.7049 | 268.1437 | 517.9376 | 653.2925 | 73.3614 | 91.6392 | 100.3968 | 132.4551 | 246.7336 | 631.8779 |  | 631.0119 | 652.4777 |  | 82.1969 | 119.5586 | 202.0304 | 441.3316 | 641.8341 | 107.4546 | 136.8655 | 250.3296 | 522.8008 | 686.7917 | 72.1541 | 82.6075 | 100.9264 | 130.2126 | 260.591 | 554.854 | 649.6511 | 648.8636 | 658.7165 | 121.9176 | 142.7643 | 226.4147 | 443.1306 | 658.4366 |  | 638.5006 |  |  | 618.659 | 621.4335 | 628.6837 | 623.1482 | 624.953 | 623.2427 | 555.7519 | 530.8984 | 439.7163 | 522.5256 | 512.039 | 517.1393 | 441.5776 | 519.5881 | 658.0512 | 644.9246 | 632.6713 | 645.9404 | 449.6917 |  |  | 194.7906 |  | 168.5375 | 106.9991 | 187.4838 | 125.6591 | 228.5896 | 124.0584 | 476.2173 | 700.1542 | 448.2716 | 433.5541 | 248.7753 | 149.393 | 184.3879 | 530.1113 | 639.8374 | 677.8152 | 662.4032 | 662.369 | 192.3859 | 115.3291 | 192.8746 | 130.0286 | 693.4613 | 224.8591 | 131.3424 | 576.7141 |  | 187.4055 | 83.2667 | 99.2898 | 126.8194 | 256.3981 | 687.7759 | 688.4949 | 708.2425 | 728.0224 | 134.6844 | 115.2956 | 184.8903 | 407.2286 | 695.5883 | 92.5037 | 116.5039 | 208.1874 | 468.9381 | 680.2765 | 61.6188 | 79.1458 | 98.0109 | 126.6321 | 248.4157 | 649.3034 | 648.7161 | 707.2948 | 643.4687 | 669.7054 | 83.4453 | 112.9548 | 171.7751 | 398.9176 | 651.6004 | 105.6108 | 114.6616 | 203.82 | 432.5419 | 648.6855 | 65.5662 | 85.3754 | 103.7807 | 137.9687 | 282.3625 | 637.3881 | 666.2302 | 693.878 | 674.9924 | 97.8533 | 202.4692 | 122.5675 | 437.4259 | 658.9491 | 676.1923 | 671.2668 |  |  | 662.0325 | 638.0501 | 665.0282 | 645.5505 | 656.4862 | 647.9476 |  | 644.1612 | 625.4186 | 663.6259 | 62.4114 | 98.035 | 98.4457 |  | 714.5641 | 697.5394 | 701.2143 | 521.7154 | 698.608 | 675.4264 | 490.9229 | [21 empty] | 1170.3601 | 1064.3641 | 642.3011 | 687.0172 | 7.2538 | 706.0517
14:53 | 5251 |  |  | -18.185 | 21.8168 | 8.7638 | 0.6371 | 2.3034 | 1.351 | -6.6328 | 1.8266 | 13.639 | 4.427 | 0.339 |  |  |  | -30.6372 | 17.4318 | 26.5865 | 4.3169 |  | -7.5405 | 3.763 | 0.6028 | 5.1816 | 5.7703 | 1.3092 | 26.05 | 393.8071 | 384.2463 | 188.4661 | 222.6105 | 175.7852 | 205.8279 | 129.206 | 226.3421 | 115.7915 | 201.4362 | 455.3109 | 664.7731 | 180.5812 | 272.4702 | 362.8747 | 275.815 | 350.2713 | 615.1614 |  | 618.9562 |  | 606.8381 | 106.6777 | 116.0777 | 196.1377 | 451.0426 | 652.6581 | 234.9119 | 135.9653 | 262.1059 | 502.6832 | 681.0399 | 156.315 | 75.7053 | 100.6387 | 139.2348 | 261.2946 | 676.1774 | 615.6666 | 620.0473 | 645.7086 | 98.8549 | 128.3614 | 251.4157 | 491.4271 | 670.688 | 101.3976 | 135.7304 | 268.1636 | 517.9053 | 653.0532 | 73.3325 | 91.6311 | 100.3916 | 132.4962 | 246.7852 | 631.5982 |  | 630.6655 | 652.2062 |  | 82.179 | 119.6002 | 202.053 | 441.3805 | 641.6617 | 107.446 | 136.878 | 250.3642 | 522.7627 | 686.5245 | 72.1641 | 82.6161 | 100.935 | 130.2354 | 260.5942 | 554.6812 | 649.3011 | 648.4839 | 658.3848 | 121.9583 | 142.7968 | 226.4744 | 443.1445 | 658.2555 |  | 638.0063 |  |  | 618.2786 | 621.0098 | 628.4283 | 622.8446 | 624.6516 | 622.8789 | 557.3946 | 532.8911 | 419.0202 | 521.7961 | 514.8544 | 514.9439 | 444.4327 | 526.6099 | 657.7317 | 644.598 | 632.3251 | 645.6065 | 449.7437 |  |  | 194.8487 |  | 168.5698 | 106.9787 | 187.4859 | 125.6692 | 228.5965 | 124.0988 | 476.2678 | 699.9428 | 448.2961 | 433.5484 | 248.8375 | 149.4494 | 184.4875 | 529.9592 | 639.4344 | 677.4264 | 661.9083 | 661.9337 | 192.3882 | 115.3567 | 192.9233 | 130.0204 | 693.2888 | 224.9165 | 131.416 | 576.6787 |  | 187.4312 | 83.3252 | 99.2958 | 126.8603 | 256.4602 | 687.3773 | 688.1139 | 707.8818 | 727.7565 | 134.6972 | 115.3257 | 184.9634 | 407.2712 | 695.3831 | 92.5181 | 116.5021 | 208.2437 | 468.9209 | 680.0799 | 61.6456 | 79.1544 | 98.0329 | 126.6756 | 248.4715 | 648.962 | 648.308 | 707.0122 | 643.066 | 669.3611 | 83.4641 | 112.936 | 171.7866 | 398.946 | 651.3873 | 105.6086 | 114.671 | 203.8846 | 432.5773 | 648.4704 | 65.5735 | 85.3967 | 103.7773 | 137.9707 | 282.4131 | 636.9738 | 665.8706 | 693.5541 | 674.7095 | 97.8787 | 202.5092 | 122.5905 | 437.4499 | 658.7596 | 675.8678 | 671.0361 |  |  | 661.6337 | 637.7065 | 664.6448 | 645.303 | 656.1608 | 647.5904 |  | 643.8118 | 625.0357 | 663.2378 | 62.4136 | 98.0813 | 98.4521 |  | 714.359 | 697.4304 | 701.0394 | 521.9414 | 698.8412 | 675.8366 | 491.4369 | [21 empty] | 1185.0049 | 1063.4727 | 641.9198 | 687.3389 | 7.1924 | 705.8947
14:53 | 5252 |  |  | -18.1855 | 21.9512 | 8.7853 | 0.6228 | 2.3259 | 1.3548 | -6.6367 | 1.8257 | 13.6413 | 4.4222 | 0.3387 |  |  |  | -30.6476 | 17.3209 | 26.643 | 4.3016 |  | -7.4443 | 3.8665 | 0.6011 | 5.1772 | 5.7633 | 1.3075 | 26.3125 | 393.8124 | 384.2467 | 188.4963 | 222.648 | 175.8201 | 205.8128 | 129.2163 | 226.3295 | 115.8133 | 201.4854 | 455.3198 | 664.5677 | 180.5838 | 272.4333 | 362.938 | 275.9499 | 350.3906 | 614.8433 |  | 618.6449 |  | 606.4891 | 106.6594 | 116.0857 | 196.1741 | 451.0616 | 652.4658 | 234.8987 | 135.9726 | 262.1276 | 502.6595 | 680.8492 | 156.3317 | 75.7487 | 100.6676 | 139.2785 | 261.3535 | 675.8903 | 615.3345 | 619.7156 | 645.4311 | 98.8344 | 128.3819 | 251.438 | 491.4212 | 670.5248 | 101.4019 | 135.7582 | 268.178 | 517.865 | 652.8129 | 73.304 | 91.6244 | 100.3672 | 132.5048 | 246.8172 | 631.3412 |  | 630.346 | 651.9959 |  | 82.1404 | 119.6095 | 202.0807 | 441.3953 | 641.4731 | 107.5426 | 136.9114 | 250.3598 | 522.723 | 686.3154 | 72.2313 | 82.6059 | 100.8953 | 130.2705 | 260.6127 | 554.5034 | 648.9595 | 648.1224 | 658.0497 | 121.9582 | 142.8171 | 226.5238 | 443.1553 | 658.05 |  | 637.475 |  |  | 617.9094 | 620.5813 | 628.1514 | 622.5048 | 624.373 | 622.5068 | 560.9091 | 539.1127 | 425.5426 | 520.7746 | 514.8627 | 507.716 | 469.5837 | 532.2584 | 657.4297 | 644.2774 | 631.9817 | 645.2852 | 449.8036 |  |  | 194.9 |  | 168.5965 | 106.9584 | 187.4902 | 125.6697 | 228.5977 | 124.1 | 476.2893 | 699.7384 | 448.3167 | 433.4429 | 248.9096 | 149.5006 | 184.5976 | 529.7904 | 638.9761 | 677.0374 | 661.5131 | 661.5048 | 192.4103 | 115.3811 | 192.9746 | 130.0021 | 693.1125 | 224.9316 | 131.4534 | 576.6447 |  | 187.4531 | 83.4135 | 99.2869 | 126.8845 | 256.5148 | 686.9764 | 687.7293 | 707.5194 | 727.4231 | 134.7059 | 115.3584 | 185.0421 | 407.3232 | 695.201 | 92.545 | 116.5088 | 208.2922 | 468.9828 | 679.8924 | 61.6738 | 79.1453 | 98.0414 | 126.7116 | 248.5335 | 648.6229 | 647.9072 | 706.7165 | 642.6866 | 669.0129 | 83.4693 | 112.9329 | 171.8376 | 398.9902 | 651.1836 | 105.6028 | 114.6811 | 203.9558 | 432.6184 | 648.2599 | 65.5707 | 85.4174 | 103.7642 | 137.9749 | 282.4504 | 636.5447 | 665.5038 | 693.2192 | 674.3913 | 97.928 | 202.547 | 122.6267 | 437.4681 | 658.5696 | 675.5206 | 670.7839 |  |  | 661.2382 | 637.3112 | 664.2134 | 645.0253 | 655.8065 | 647.2486 |  | 643.4633 | 624.6498 | 662.8415 | 62.4249 | 98.1083 | 98.4522 |  | 714.1424 | 697.2854 | 700.9237 | 522.0319 | 698.7776 | 675.8919 | 491.2806 | [21 empty] | 1215.4711 | 1060.0469 | 641.526 | 687.3348 | 7.2774 | 705.7139
14:53 | 5253 |  |  | -18.179 | 22.179 | 8.8492 | 0.7258 | 2.323 | 1.3515 | -6.4564 | 1.8244 | 13.6375 | 4.4269 | 0.3391 |  |  |  | -30.7567 | 17.3334 | 26.5127 | 4.304 |  | -7.5312 | 3.7978 | 0.603 | 5.1807 | 5.7682 | 1.3085 | 26.8696 | 393.814 | 384.2446 | 188.5284 | 222.69 | 175.8518 | 205.8014 | 129.2291 | 226.411 | 115.8383 | 201.5381 | 455.3357 | 664.3538 | 180.6048 | 272.4225 | 362.983 | 276.0578 | 350.4854 | 614.5254 |  | 618.3229 |  | 606.1516 | 106.6843 | 116.1078 | 196.2121 | 451.0807 | 652.2591 | 234.9139 | 135.9986 | 262.1811 | 502.6373 | 680.6324 | 156.3188 | 75.7763 | 100.6584 | 139.2792 | 261.3944 | 675.6234 | 615.0083 | 619.3862 | 645.1407 | 98.8383 | 128.4038 | 251.4668 | 491.4156 | 670.359 | 101.4241 | 135.7938 | 268.1788 | 517.8299 | 652.5618 | 73.369 | 91.6006 | 100.3704 | 132.5423 | 246.8657 | 631.0884 |  | 630.0289 | 651.7896 |  | 82.1193 | 119.6711 | 202.0794 | 441.4936 | 641.3451 | 107.6143 | 136.9456 | 250.3804 | 522.6965 | 686.0905 | 72.271 | 82.5979 | 100.8635 | 130.2886 | 260.6422 | 554.3206 | 648.6066 | 647.7646 | 657.7191 | 121.9557 | 142.819 | 226.5317 | 443.153 | 657.8495 |  | 637.107 |  |  | 617.5345 | 620.1556 | 627.8293 | 622.1371 | 624.1124 | 622.1652 | 560.7934 | 540.8698 | 437.5574 | 519.9478 | 516.6908 | 501.6256 | 491.2104 | 533.5996 | 657.1322 | 643.9588 | 631.6426 | 644.9646 | 449.8528 |  |  | 194.9492 |  | 168.6276 | 106.9377 | 187.4967 | 125.6735 | 228.6232 | 124.0831 | 476.2769 | 699.54 | 448.3342 | 433.322 | 248.9766 | 149.5444 | 184.6937 | 529.64 | 638.5358 | 676.6392 | 661.1573 | 661.0986 | 192.4295 | 115.3966 | 193.0096 | 130.0004 | 692.9288 | 224.9411 | 131.4526 | 576.5903 |  | 187.4844 | 83.4786 | 99.2923 | 126.9013 | 256.5725 | 686.5858 | 687.3499 | 707.1634 | 727.1138 | 134.7275 | 115.359 | 185.0796 | 407.3605 | 694.9913 | 92.5605 | 116.5201 | 208.3342 | 469.0458 | 679.721 | 61.7731 | 79.1347 | 98.0639 | 126.7433 | 248.604 | 648.3161 | 647.5924 | 706.4309 | 642.3657 | 668.6635 | 83.4662 | 112.9461 | 171.8876 | 399.0381 | 650.9888 | 105.6114 | 114.711 | 204.0025 | 432.648 | 648.0403 | 65.583 | 85.4387 | 103.7664 | 138.0209 | 282.4779 | 636.138 | 665.1514 | 692.8888 | 674.0877 | 97.9413 | 202.6049 | 122.6462 | 437.4789 | 658.387 | 675.1768 | 670.575 |  |  | 660.8366 | 636.8524 | 663.7415 | 644.7681 | 655.4551 | 646.9455 |  | 643.109 | 624.2501 | 662.4421 | 62.4369 | 98.0129 | 98.4677 |  | 713.9292 | 697.1554 | 700.9419 | 522.2126 | 699.127 | 676.4159 | 491.8623 | [21 empty] | 1206.5823 | 1058.0832 | 641.1152 | 687.7715 | 7.3359 | 705.5423
14:53 | 5254 |  |  | -18.1532 | 22.4411 | 9.0438 | 0.7425 | 2.3046 | 1.4376 | -6.3927 | 1.8227 | 13.6327 | 4.4228 | 0.338 |  |  |  | -30.697 | 17.4868 | 26.5681 | 4.3256 |  | -7.4459 | 3.8868 | 0.6018 | 5.1794 | 5.7716 | 1.3075 | 25.7322 | 393.8179 | 384.2374 | 188.5531 | 222.7339 | 175.8802 | 205.784 | 129.2359 | 226.4339 | 115.8505 | 201.5652 | 455.3253 | 664.1252 | 180.6249 | 272.4525 | 363.0542 | 276.1533 | 350.5719 | 614.1972 |  | 618.0061 |  | 605.8088 | 106.7 | 116.1479 | 196.2593 | 451.0937 | 652.0378 | 234.929 | 136.0212 | 262.2433 | 502.6239 | 680.4282 | 156.3367 | 75.7764 | 100.6333 | 139.2789 | 261.4242 | 675.3529 | 614.6829 | 619.0417 | 644.8471 | 98.8329 | 128.4205 | 251.5036 | 491.4229 | 670.1914 | 101.4282 | 135.7939 | 268.209 | 517.7737 | 652.3431 | 73.379 | 91.6187 | 100.3905 | 132.5828 | 246.953 | 630.8238 |  | 629.7017 | 651.5734 |  | 82.1283 | 119.6548 | 202.1366 | 441.4597 | 641.1221 | 107.6317 | 136.956 | 250.4176 | 522.6619 | 685.8418 | 72.2851 | 82.6106 | 100.8744 | 130.3115 | 260.6657 | 554.1488 | 648.2485 | 647.4066 | 657.3832 | 121.9524 | 142.8419 | 226.5615 | 443.1539 | 657.6541 |  | 636.8976 |  |  | 617.1594 | 619.7271 | 627.5285 | 621.7641 | 623.8482 | 621.8287 | 556.3639 | 540.6958 | 436.8262 | 519.4171 | 519.6268 | 504.8497 | 486.8197 | 529.5791 | 656.8331 | 643.6477 | 631.3052 | 644.6615 | 449.8982 |  |  | 195.0038 |  | 168.6622 | 106.9181 | 187.4964 | 125.6808 | 228.6353 | 124.1171 | 476.2939 | 699.3266 | 448.357 | 433.3783 | 248.979 | 149.5673 | 184.7471 | 529.5414 | 638.2003 | 676.2546 | 660.856 | 660.7271 | 192.4283 | 115.403 | 193.048 | 130.0054 | 692.7442 | 225.0238 | 131.4593 | 576.5147 |  | 187.5399 | 83.5323 | 99.2945 | 126.9114 | 256.6236 | 686.1974 | 686.9785 | 706.8086 | 726.8149 | 134.7623 | 115.3539 | 185.1247 | 407.3865 | 694.7605 | 92.591 | 116.5423 | 208.3761 | 469.0439 | 679.5329 | 61.7931 | 79.1629 | 98.0871 | 126.7781 | 248.6626 | 648.0292 | 647.3179 | 706.1372 | 642.0788 | 668.3229 | 83.4554 | 112.9769 | 171.9156 | 399.0862 | 650.8027 | 105.6425 | 114.7319 | 204.0439 | 432.6642 | 647.8099 | 65.587 | 85.4591 | 103.7902 | 138.0621 | 282.4886 | 635.7176 | 664.8131 | 692.586 | 673.8311 | 97.8997 | 202.6589 | 122.6341 | 437.5055 | 658.2177 | 674.8876 | 670.4276 |  |  | 660.4302 | 636.472 | 663.331 | 644.5017 | 655.098 | 646.6788 |  | 642.7557 | 623.84 | 662.0443 | 62.4388 | 98.1139 | 98.4665 |  | 713.7587 | 697.0285 | 700.8373 | 522.4092 | 699.0682 | 676.0555 | 491.5783 | [21 empty] | 1190.1544 | 1053.1848 | 640.72 | 687.5619 | 7.6644 | 705.3936
14:53 | 5255 |  |  | -18.1789 | 22.5815 | 9.0437 | 0.7025 | 2.2904 | 1.3213 | -6.5275 | 1.824 | 13.6356 | 4.4269 | 0.3377 |  |  |  | -30.5817 | 17.4214 | 26.6422 | 4.2556 |  | -7.3824 | 3.9677 | 0.6025 | 5.1845 | 5.7695 | 1.3049 | 25.3229 | 393.8236 | 384.2335 | 188.5827 | 222.7766 | 175.9073 | 205.7675 | 129.2446 | 226.3718 | 115.8598 | 201.5968 | 455.3221 | 663.908 | 180.6509 | 272.5155 | 363.166 | 276.2843 | 350.6865 | 613.8977 |  | 617.7226 |  | 605.476 | 106.6681 | 116.1554 | 196.3072 | 451.1077 | 651.8483 | 234.9489 | 136.0587 | 262.2943 | 502.5906 | 680.2479 | 156.3865 | 75.7741 | 100.638 | 139.3155 | 261.4673 | 675.06 | 614.3618 | 618.6974 | 644.5613 | 98.8287 | 128.4433 | 251.554 | 491.4273 | 670.0215 | 101.42 | 135.7884 | 268.2383 | 517.7209 | 652.1298 | 73.3456 | 91.651 | 100.4034 | 132.5822 | 247.0174 | 630.5402 |  | 629.3778 | 651.3493 |  | 82.1621 | 119.6766 | 202.1882 | 441.4109 | 640.8971 | 107.6418 | 136.975 | 250.4531 | 522.6247 | 685.6224 | 72.2838 | 82.6352 | 100.8668 | 130.3374 | 260.7142 | 553.9753 | 647.9006 | 647.0509 | 657.0419 | 121.9614 | 142.8708 | 226.6105 | 443.1705 | 657.4704 |  | 636.7104 |  |  | 616.7897 | 619.2842 | 627.3267 | 621.4749 | 623.5796 | 621.4869 | 552.4782 | 541.8717 | 449.9732 | 519.5221 | 520.2823 | 510.4297 | 464.1336 | 525.9336 | 656.5273 | 643.3456 | 630.9738 | 644.3675 | 449.9441 |  |  | 195.0558 |  | 168.6937 | 106.8981 | 187.5013 | 125.6849 | 228.6715 | 124.1458 | 476.3065 | 699.1165 | 448.3834 | 433.4108 | 249.0147 | 149.5931 | 184.8204 | 529.4588 | 637.9533 | 675.8836 | 660.6451 | 660.3936 | 192.4583 | 115.4175 | 193.079 | 130.011 | 692.5612 | 225.1815 | 131.4658 | 576.4515 |  | 187.5922 | 83.5826 | 99.2831 | 126.9158 | 256.6599 | 685.7963 | 686.6014 | 706.4443 | 726.5607 | 134.7804 | 115.3557 | 185.1453 | 407.4101 | 694.5309 | 92.6246 | 116.5631 | 208.4228 | 469.0598 | 679.347 | 61.7826 | 79.1917 | 98.0747 | 126.8186 | 248.7102 | 647.7532 | 647.0533 | 705.8562 | 641.8119 | 667.9869 | 83.4314 | 112.9814 | 171.9709 | 399.1219 | 650.6226 | 105.6434 | 114.7439 | 204.1114 | 432.6956 | 647.5903 | 65.6063 | 85.4825 | 103.8093 | 138.0837 | 282.5213 | 635.2862 | 664.4596 | 692.2503 | 673.5349 | 97.9158 | 202.6812 | 122.6418 | 437.5272 | 658.0345 | 674.5773 | 670.219 |  |  | 660.0301 | 636.082 | 662.9106 | 644.2178 | 654.7227 | 646.4075 |  | 642.4107 | 623.4434 | 661.6561 | 62.4189 | 98.1493 | 98.4543 |  | 713.5526 | 696.9456 | 700.77 | 521.7909 | 698.489 | 675.0665 | 491.001 | [21 empty] | 1196.0584 | 1055.2545 | 640.3258 | 686.7777 | 7.6667 | 705.2491
14:53 | 5256 |  |  | -18.1451 | 22.6878 | 9.1244 | 0.6499 | 2.3239 | 1.3429 | -6.449 | 1.8231 | 13.6321 | 4.4246 | 0.3372 |  |  |  | -30.486 | 17.3477 | 26.6243 | 4.2473 |  | -7.4788 | 3.9382 | 0.602 | 5.1846 | 5.7675 | 1.3043 | 25.7692 | 393.8189 | 384.2254 | 188.6083 | 222.8135 | 175.9275 | 205.7471 | 129.2479 | 226.3707 | 115.8745 | 201.6462 | 455.3271 | 663.6903 | 180.6384 | 272.5535 | 363.218 | 276.4122 | 350.7823 | 613.5799 |  | 617.41 |  | 605.1311 | 106.6544 | 116.1646 | 196.3627 | 451.1311 | 651.6596 | 234.9949 | 136.0675 | 262.3136 | 502.5661 | 680.06 | 156.4588 | 75.7901 | 100.6585 | 139.3549 | 261.5111 | 674.7654 | 614.0321 | 618.3415 | 644.2732 | 98.8359 | 128.4772 | 251.6164 | 491.4244 | 669.8606 | 101.4433 | 135.812 | 268.2709 | 517.6788 | 651.9142 | 73.3658 | 91.6468 | 100.3766 | 132.5805 | 247.0581 | 630.2503 |  | 629.0807 | 651.1066 |  | 82.1791 | 119.7286 | 202.1927 | 441.4464 | 640.7251 | 107.637 | 137.016 | 250.4982 | 522.5923 | 685.3704 | 72.262 | 82.6572 | 100.8711 | 130.3445 | 260.7857 | 553.7761 | 647.5563 | 646.7098 | 656.6941 | 122.0198 | 142.8923 | 226.6634 | 443.1917 | 657.2954 |  | 636.5145 |  |  | 616.4194 | 618.8425 | 627.0897 | 621.1752 | 623.2771 | 621.1342 | 551.3156 | 540.1813 | 466.6438 | 518.3266 | 519.4273 | 510.8856 | 456.3271 | 530.5311 | 656.2244 | 643.0367 | 630.6451 | 644.0745 | 449.9926 |  |  | 195.104 |  | 168.7333 | 106.8727 | 187.4997 | 125.6933 | 228.7493 | 124.15 | 476.3114 | 698.9138 | 448.4128 | 433.4279 | 249.0382 | 149.6324 | 184.886 | 529.3709 | 637.7332 | 675.4876 | 660.4549 | 660.0501 | 192.5562 | 115.4344 | 193.1175 | 130.0381 | 692.3876 | 225.2895 | 131.4756 | 576.3917 |  | 187.6211 | 83.6391 | 99.2917 | 126.9323 | 256.7091 | 685.4048 | 686.2271 | 706.0863 | 726.3437 | 134.7971 | 115.3486 | 185.1754 | 407.4373 | 694.3203 | 92.6304 | 116.5824 | 208.4813 | 469.0598 | 679.1348 | 61.8342 | 79.2072 | 98.0781 | 126.8637 | 248.7195 | 647.4383 | 646.7027 | 705.563 | 641.457 | 667.6461 | 83.4344 | 112.987 | 172.0599 | 399.1473 | 650.4504 | 105.651 | 114.7647 | 204.1841 | 432.7315 | 647.3795 | 65.638 | 85.4909 | 103.8353 | 138.1118 | 282.5682 | 634.8995 | 664.0956 | 691.9065 | 673.234 | 97.9379 | 202.7217 | 122.6597 | 437.5461 | 657.8556 | 674.2378 | 669.9906 |  |  | 659.634 | 635.641 | 662.4724 | 643.9631 | 654.3631 | 646.1843 |  | 642.0619 | 623.0126 | 661.2705 | 62.4216 | 98.0877 | 98.4623 |  | 713.2883 | 696.8401 | 700.6686 | 522.017 | 698.8429 | 675.2348 | 490.7912 | [21 empty] | 1185.4657 | 1053.1654 | 639.9193 | 687.0388 | 7.7183 | 705.0642
14:53 | 5257 |  |  | -18.1661 | 22.7421 | 8.9881 | 0.6097 | 2.4372 | 1.3011 | -6.416 | 1.8208 | 13.6296 | 4.4251 | 0.3369 |  |  |  | -30.4145 | 17.2943 | 26.6614 | 4.2342 |  | -7.4821 | 3.9962 | 0.6041 | 5.1822 | 5.7709 | 1.3088 | 25.7793 | 393.8199 | 384.2228 | 188.6355 | 222.8565 | 175.9547 | 205.7255 | 129.2566 | 226.3997 | 115.8855 | 201.6891 | 455.3189 | 663.4616 | 180.6537 | 272.5495 | 363.2909 | 276.5538 | 350.8726 | 613.2616 |  | 617.0976 |  | 604.7886 | 106.6893 | 116.1849 | 196.4213 | 451.1472 | 651.4597 | 235.0158 | 136.0826 | 262.3497 | 502.5591 | 679.8561 | 156.4925 | 75.8026 | 100.6664 | 139.385 | 261.5516 | 674.482 | 613.7056 | 617.9774 | 644.0011 | 98.8275 | 128.5034 | 251.6606 | 491.427 | 669.6874 | 101.4496 | 135.8258 | 268.2885 | 517.6182 | 651.7065 | 73.376 | 91.6473 | 100.3778 | 132.6312 | 247.1321 | 629.9605 |  | 628.7712 | 650.8193 |  | 82.1348 | 119.6736 | 202.2368 | 441.3832 | 640.4775 | 107.6797 | 137.0371 | 250.5359 | 522.553 | 685.1131 | 72.2817 | 82.6647 | 100.8213 | 130.3518 | 260.8081 | 553.5932 | 647.1976 | 646.373 | 656.3453 | 122.0294 | 142.9194 | 226.7298 | 443.2094 | 657.0942 |  | 636.3388 |  |  | 616.0523 | 618.4265 | 626.8094 | 620.8254 | 622.9683 | 620.7493 | 549.8347 | 536.1444 | 477.0973 | 517.2152 | 518.2733 | 511.4908 | 465.3761 | 532.3607 | 655.9158 | 642.7139 | 630.3032 | 643.7679 | 450.0495 |  |  | 195.1532 |  | 168.7744 | 106.8592 | 187.4952 | 125.6923 | 228.8115 | 124.1624 | 476.329 | 698.7055 | 448.4382 | 433.555 | 249.0317 | 149.6633 | 184.9086 | 529.2865 | 637.5809 | 675.1134 | 660.118 | 659.6932 | 192.645 | 115.4565 | 193.1717 | 130.0646 | 692.2118 | 225.3376 | 131.5156 | 576.3262 |  | 187.6633 | 83.7597 | 99.2995 | 126.9616 | 256.779 | 685.02 | 685.8675 | 705.7322 | 726.1245 | 134.8302 | 115.3728 | 185.2791 | 407.4985 | 694.1016 | 92.6315 | 116.6123 | 208.5624 | 469.0468 | 678.9393 | 61.7951 | 79.2115 | 98.0572 | 126.9092 | 248.718 | 647.0984 | 646.2881 | 705.2488 | 641.0694 | 667.3085 | 83.4582 | 113.0216 | 172.1028 | 399.1706 | 650.2768 | 105.661 | 114.7803 | 204.2513 | 432.7594 | 647.1681 | 65.6607 | 85.4976 | 103.8575 | 138.1469 | 282.6002 | 634.5228 | 663.7335 | 691.5849 | 672.9294 | 97.9565 | 202.7548 | 122.6692 | 437.5589 | 657.6754 | 673.9649 | 669.8034 |  |  | 659.2404 | 635.2482 | 662.0811 | 643.7198 | 654.0196 | 645.9789 |  | 641.722 | 622.6384 | 660.8938 | 62.4331 | 97.9956 | 98.4699 |  | 713.1155 | 696.6967 | 700.552 | 522.1224 | 699.0763 | 675.645 | 490.9432 | [21 empty] | 1182.5693 | 1054.3392 | 639.5378 | 687.3606 | 7.7357 | 704.9061
14:53 | 5258 |  |  | -18.1079 | 22.7219 | 9.0939 | 0.5055 | 2.4277 | 1.2561 | -6.3368 | 1.8209 | 13.6276 | 4.4208 | 0.3376 |  |  |  | -30.3016 | 17.0619 | 26.6103 | 4.1751 |  | -7.384 | 3.9704 | 0.6055 | 5.1853 | 5.7724 | 1.3104 | 26.6135 | 393.823 | 384.2208 | 188.6711 | 222.8971 | 175.9818 | 205.7196 | 129.2784 | 226.4872 | 115.9059 | 201.7338 | 455.3235 | 663.2468 | 180.6684 | 272.5667 | 363.3149 | 276.6636 | 350.95 | 612.9445 |  | 616.7924 |  | 604.4604 | 106.7565 | 116.1948 | 196.4607 | 451.1546 | 651.2665 | 235.0222 | 136.1019 | 262.382 | 502.5455 | 679.6487 | 156.511 | 75.8239 | 100.6515 | 139.3996 | 261.5999 | 674.2035 | 613.369 | 617.6153 | 643.7326 | 98.8377 | 128.513 | 251.6903 | 491.4283 | 669.5203 | 101.4396 | 135.8571 | 268.2754 | 517.5849 | 651.47 | 73.3949 | 91.6362 | 100.4148 | 132.7087 | 247.2317 | 629.6789 |  | 628.441 | 650.5689 |  | 82.0869 | 119.7313 | 202.2372 | 441.4118 | 640.2944 | 107.766 | 137.0444 | 250.5675 | 522.5209 | 684.8971 | 72.3166 | 82.6669 | 100.7802 | 130.3792 | 260.8195 | 553.4312 | 646.849 | 646.0048 | 656.0043 | 122.0382 | 142.9297 | 226.7502 | 443.2138 | 656.8838 |  | 636.181 |  |  | 615.6832 | 617.991 | 626.5273 | 620.502 | 622.6747 | 620.3747 | 548.469 | 519.0097 | 489.2548 | 517.1738 | 515.8814 | 516.6167 | 482.0345 | 522.981 | 655.5997 | 642.38 | 629.9515 | 643.4497 | 450.096 |  |  | 195.2046 |  | 168.7966 | 106.8459 | 187.5015 | 125.6832 | 228.8554 | 124.1872 | 476.3566 | 698.4928 | 448.4678 | 433.5227 | 249.1165 | 149.6982 | 184.9604 | 529.1782 | 637.3984 | 674.7491 | 659.6942 | 659.3378 | 192.7089 | 115.4784 | 193.2181 | 130.1049 | 692.028 | 225.3917 | 131.5387 | 576.2692 |  | 187.6924 | 83.8364 | 99.29 | 126.9812 | 256.8301 | 684.6228 | 685.5015 | 705.3699 | 725.8992 | 134.8418 | 115.3872 | 185.3238 | 407.5281 | 693.8899 | 92.6173 | 116.6357 | 208.6086 | 469.0368 | 678.7708 | 61.7422 | 79.2239 | 98.0227 | 126.9476 | 248.7244 | 646.7627 | 645.8686 | 704.9314 | 640.6894 | 666.9571 | 83.4672 | 113.0513 | 172.1321 | 399.1964 | 650.1208 | 105.6713 | 114.789 | 204.3066 | 432.7781 | 646.9375 | 65.6757 | 85.5095 | 103.8578 | 138.1755 | 282.6375 | 634.1145 | 663.3845 | 691.266 | 672.6373 | 98.0196 | 202.7738 | 122.6943 | 437.5545 | 657.4745 | 673.6672 | 669.6154 |  |  | 658.8555 | 634.7961 | 661.6611 | 643.4652 | 653.6486 | 645.7047 |  | 641.3816 | 622.2267 | 660.4942 | 62.4216 | 97.9816 | 98.4678 |  | 712.9556 | 696.5537 | 700.4583 | 522.1535 | 698.6766 | 675.2582 | 490.9518 | [21 empty] | 1186.6574 | 1054.275 | 639.1362 | 686.9674 | 7.7077 | 704.7546
14:54 | 5259 |  |  | -18.08 | 22.6396 | 9.0904 | 0.4419 | 2.4603 | 1.3367 | -6.2728 | 1.82 | 13.6252 | 4.4205 | 0.3383 |  |  |  | -30.3254 | 17.0675 | 26.5989 | 4.2025 |  | -7.3691 | 4.0304 | 0.6036 | 5.1851 | 5.7723 | 1.3091 | 25.7955 | 393.8197 | 384.212 | 188.6961 | 222.9319 | 176.0046 | 205.7053 | 129.2844 | 226.5663 | 115.9162 | 201.7819 | 455.3349 | 663.025 | 180.6774 | 272.558 | 363.315 | 276.7604 | 351.0392 | 612.6171 |  | 616.4789 |  | 604.124 | 106.7776 | 116.2228 | 196.5116 | 451.175 | 651.0727 | 235.0565 | 136.0926 | 262.4014 | 502.5163 | 679.4479 | 156.5246 | 75.8358 | 100.6531 | 139.4153 | 261.6433 | 673.9266 | 613.0247 | 617.2545 | 643.4721 | 98.8493 | 128.5267 | 251.7289 | 491.426 | 669.3591 | 101.4396 | 135.8993 | 268.2859 | 517.5502 | 651.2424 | 73.4025 | 91.6235 | 100.422 | 132.7674 | 247.2683 | 629.3976 |  | 628.1214 | 650.3418 |  | 82.0533 | 119.7996 | 202.2507 | 441.4429 | 640.1091 | 107.8116 | 137.0776 | 250.6001 | 522.4961 | 684.6755 | 72.3184 | 82.7026 | 100.795 | 130.4096 | 260.8618 | 553.2382 | 646.5005 | 645.6218 | 655.6545 | 122.0555 | 142.9474 | 226.7806 | 443.2191 | 656.6865 |  | 635.8563 |  |  | 615.3123 | 617.5284 | 626.2115 | 620.141 | 622.3908 | 620.0165 | 548.0628 | 511.4526 | 498.2646 | 516.7134 | 512.476 | 520.6118 | 499.9306 | 514.4858 | 655.2816 | 642.0515 | 629.6005 | 643.1243 | 450.1393 |  |  | 195.2519 |  | 168.8218 | 106.8259 | 187.502 | 125.6834 | 228.8429 | 124.2119 | 476.3696 | 698.2763 | 448.487 | 433.3893 | 249.1836 | 149.7267 | 185.0324 | 529.0567 | 637.1142 | 674.3764 | 659.3149 | 658.9647 | 192.7017 | 115.4869 | 193.255 | 130.1035 | 691.8502 | 225.3282 | 131.5679 | 576.2066 |  | 187.7324 | 83.8641 | 99.2903 | 126.9993 | 256.87 | 684.231 | 685.1374 | 705.0154 | 725.6629 | 134.8396 | 115.3868 | 185.3389 | 407.5388 | 693.6904 | 92.615 | 116.6669 | 208.6563 | 469.0039 | 678.5723 | 61.7401 | 79.2486 | 98.0379 | 126.9502 | 248.7463 | 646.4079 | 645.469 | 704.633 | 640.3128 | 666.5966 | 83.4913 | 113.0617 | 172.1982 | 399.2122 | 649.9633 | 105.6914 | 114.816 | 204.3691 | 432.814 | 646.7259 | 65.6716 | 85.5355 | 103.8428 | 138.1871 | 282.6786 | 633.7263 | 663.0378 | 690.9521 | 672.3931 | 98.0301 | 202.8478 | 122.716 | 437.582 | 657.2819 | 673.3419 | 669.4216 |  |  | 658.4732 | 634.3596 | 661.224 | 643.1907 | 653.2566 | 645.4565 |  | 641.0571 | 621.8146 | 660.1102 | 62.4126 | 98.0622 | 98.4591 |  | 712.7191 | 696.4221 | 700.343 | 521.9727 | 699.045 | 675.2685 | 490.4808 | [21 empty] | 1192.2466 | 1055.8233 | 638.7349 | 687.1567 | 7.7463 | 704.5706
14:54 | 5260 |  |  | -18.1383 | 22.446 | 9.0763 | 0.3912 | 2.4777 | 1.3044 | -6.2379 | 1.8206 | 13.6255 | 4.4227 | 0.3392 |  |  |  | -30.3682 | 17.1283 | 26.546 | 4.162 |  | -7.4121 | 4.042 | 0.6031 | 5.1821 | 5.7732 | 1.3091 | 26.2912 | 393.825 | 384.2141 | 188.7235 | 222.9799 | 176.0377 | 205.6867 | 129.2894 | 226.4531 | 115.9354 | 201.8338 | 455.3412 | 662.8091 | 180.7101 | 272.5628 | 363.3944 | 276.8829 | 351.1276 | 612.2981 |  | 616.1711 |  | 603.7854 | 106.698 | 116.2323 | 196.5635 | 451.1883 | 650.8737 | 235.0862 | 136.0681 | 262.4241 | 502.4911 | 679.2447 | 156.5276 | 75.8651 | 100.66 | 139.4432 | 261.6966 | 673.6582 | 612.6932 | 616.9115 | 643.2284 | 98.8396 | 128.5478 | 251.7691 | 491.4185 | 669.1916 | 101.435 | 135.8985 | 268.332 | 517.4922 | 651.0618 | 73.3796 | 91.639 | 100.4019 | 132.7348 | 247.2268 | 629.1306 |  | 627.802 | 650.1201 |  | 82.0207 | 119.7462 | 202.323 | 441.4272 | 639.8935 | 107.851 | 137.0914 | 250.6325 | 522.4522 | 684.4332 | 72.3291 | 82.7323 | 100.7974 | 130.4276 | 260.9001 | 553.0498 | 646.1292 | 645.2556 | 655.2988 | 122.0314 | 142.9855 | 226.8394 | 443.2346 | 656.4845 |  | 635.1808 |  |  | 614.9459 | 617.1044 | 625.8866 | 619.7584 | 622.1339 | 619.6681 | 539.9802 | 510.4185 | 494.8356 | 515.6051 | 512.9403 | 521.6689 | 479.7177 | 509.5601 | 654.9525 | 641.7306 | 629.2444 | 642.8001 | 450.1885 |  |  | 195.2987 |  | 168.8513 | 106.8126 | 187.5011 | 125.685 | 228.8155 | 124.2255 | 476.3729 | 698.0808 | 448.5066 | 433.3254 | 249.1799 | 149.7494 | 185.0886 | 528.9381 | 636.7392 | 674.003 | 658.9621 | 658.5729 | 192.6976 | 115.5048 | 193.3008 | 130.0918 | 691.6752 | 225.2759 | 131.6167 | 576.152 |  | 187.8028 | 83.9267 | 99.2971 | 127.0087 | 256.917 | 683.8521 | 684.7823 | 704.6639 | 725.4612 | 134.8514 | 115.4113 | 185.4057 | 407.5875 | 693.4564 | 92.6185 | 116.6867 | 208.7153 | 469.0173 | 678.3927 | 61.7359 | 79.2488 | 98.0717 | 126.9571 | 248.7993 | 646.0612 | 645.1407 | 704.3376 | 639.991 | 666.2291 | 83.5188 | 113.081 | 172.2365 | 399.2417 | 649.7762 | 105.7158 | 114.8542 | 204.4537 | 432.8676 | 646.5263 | 65.6726 | 85.5714 | 103.8496 | 138.2136 | 282.7134 | 633.3127 | 662.7008 | 690.6336 | 672.1277 | 98.0102 | 202.9325 | 122.741 | 437.6083 | 657.0927 | 673.07 | 669.2298 |  |  | 658.0925 | 633.9617 | 660.8158 | 642.9179 | 652.891 | 645.2245 |  | 640.7451 | 621.4594 | 659.719 | 62.4336 | 98.0735 | 98.4578 |  | 712.564 | 696.3293 | 700.2564 | 521.8065 | 698.7385 | 675.6835 | 491.3915 | [21 empty] | 1210.6427 | 1051.5337 | 638.3555 | 687.211 | 7.6252 | 704.4466
14:54 | 5261 |  |  | -18.1598 | 22.2785 | 9.3049 | 0.4023 | 2.3578 | 1.2719 | -6.2981 | 1.8166 | 13.6186 | 4.4185 | 0.3394 |  |  |  | -30.4292 | 17.0375 | 26.5474 | 4.2165 |  | -7.4553 | 4.0067 | 0.6026 | 5.1795 | 5.7683 | 1.3078 | 25.8084 | 393.835 | 384.2167 | 188.7562 | 223.0233 | 176.0657 | 205.6755 | 129.3066 | 226.4676 | 115.9603 | 201.8843 | 455.3515 | 662.597 | 180.737 | 272.5677 | 363.4033 | 276.9825 | 351.1974 | 611.9841 |  | 615.865 |  | 603.4549 | 106.7449 | 116.2468 | 196.6234 | 451.2037 | 650.683 | 235.1423 | 136.1129 | 262.4267 | 502.4723 | 679.0365 | 156.5569 | 75.9141 | 100.6553 | 139.4595 | 261.7466 | 673.3865 | 612.3661 | 616.5663 | 642.9777 | 98.8586 | 128.5604 | 251.8021 | 491.4191 | 669.0284 | 101.4579 | 135.8956 | 268.3903 | 517.4342 | 650.8787 | 73.4045 | 91.6833 | 100.4659 | 132.7629 | 247.3384 | 628.8842 |  | 627.4879 | 649.8931 |  | 82.1031 | 119.7414 | 202.3632 | 441.4179 | 639.68 | 107.8594 | 137.102 | 250.6768 | 522.4137 | 684.1902 | 72.3457 | 82.7413 | 100.7918 | 130.4448 | 260.9396 | 552.8633 | 645.7636 | 644.877 | 654.9464 | 122.0291 | 143.0087 | 226.8534 | 443.2436 | 656.2863 |  | 634.5174 |  |  | 614.5873 | 616.7204 | 625.6024 | 619.3991 | 621.8838 | 619.3214 | 538.7477 | 503.3087 | 489.3187 | 514.8652 | 510.9694 | 520.7867 | 431.8706 | 497.3164 | 654.6346 | 641.4027 | 628.8787 | 642.4729 | 450.2411 |  |  | 195.3465 |  | 168.8732 | 106.8047 | 187.495 | 125.686 | 228.8835 | 124.2339 | 476.382 | 697.8917 | 448.5318 | 433.2949 | 249.2185 | 149.7908 | 185.1578 | 528.8084 | 636.307 | 673.6433 | 658.6115 | 658.1916 | 192.805 | 115.527 | 193.3453 | 130.1374 | 691.5003 | 225.3025 | 131.6576 | 576.1147 |  | 187.8528 | 84.0012 | 99.2922 | 127.0504 | 257.016 | 683.469 | 684.4106 | 704.3105 | 725.3056 | 134.8706 | 115.4348 | 185.4825 | 407.6569 | 693.2385 | 92.6128 | 116.7008 | 208.7559 | 469.0589 | 678.2342 | 61.7352 | 79.2819 | 98.0714 | 127.009 | 248.8279 | 645.74 | 644.79 | 704.0165 | 639.6756 | 665.8701 | 83.5168 | 113.1318 | 172.2786 | 399.2973 | 649.5891 | 105.6855 | 114.8662 | 204.4759 | 432.8673 | 646.278 | 65.6745 | 85.5761 | 103.8626 | 138.2535 | 282.7286 | 632.9265 | 662.3295 | 690.2879 | 671.8351 | 98.0458 | 202.962 | 122.754 | 437.6118 | 656.9079 | 672.7844 | 669.0502 |  |  | 657.721 | 633.5159 | 660.4166 | 642.6489 | 652.5414 | 644.923 |  | 640.4335 | 621.05 | 659.33 | 62.4277 | 97.9898 | 98.4644 |  | 712.38 | 696.214 | 700.1475 | 522.2885 | 699.6786 | 676.4285 | 491.6495 | [21 empty] | 1213.7542 | 1046.2349 | 637.9718 | 688.0535 | 7.5243 | 704.297
14:54 | 5262 |  |  | -18.2575 | 22.1751 | 9.2957 | 0.4003 | 2.3821 | 1.317 | -6.2568 | 1.8165 | 13.623 | 4.419 | 0.3375 |  |  |  | -30.4262 | 17.1963 | 26.5881 | 4.3513 |  | -7.3969 | 4.148 | 0.6028 | 5.1796 | 5.771 | 1.3084 | 25.7889 | 393.8358 | 384.2132 | 188.778 | 223.0558 | 176.0871 | 205.6555 | 129.3162 | 226.512 | 115.9611 | 201.9109 | 455.3494 | 662.3672 | 180.7347 | 272.5645 | 363.3222 | 277.079 | 351.2868 | 611.6675 |  | 615.552 |  | 603.1169 | 106.7784 | 116.278 | 196.6893 | 451.2268 | 650.4864 | 235.2018 | 136.1931 | 262.4669 | 502.4578 | 678.8154 | 156.5942 | 75.9396 | 100.6577 | 139.4757 | 261.7844 | 673.0937 | 612.0376 | 616.2204 | 642.7032 | 98.8665 | 128.5674 | 251.8432 | 491.4186 | 668.8628 | 101.4715 | 135.9234 | 268.4129 | 517.3805 | 650.6511 | 73.4303 | 91.6953 | 100.4742 | 132.8054 | 247.4266 | 628.6039 |  | 627.1707 | 649.6732 |  | 82.1573 | 119.7919 | 202.3899 | 441.378 | 639.4522 | 107.8915 | 137.1452 | 250.7296 | 522.3692 | 683.9559 | 72.34 | 82.7654 | 100.7901 | 130.4601 | 260.9811 | 552.696 | 645.4094 | 644.4893 | 654.6005 | 122.0319 | 143.0399 | 226.9146 | 443.2657 | 656.0926 |  | 633.8658 |  |  | 614.2211 | 616.2974 | 625.2501 | 618.9853 | 621.6176 | 618.9708 | 546.7056 | 514.7313 | 496.6507 | 515.5397 | 510.5979 | 519.3214 | 415.9582 | 481.5966 | 654.3355 | 641.0821 | 628.5177 | 642.1549 | 450.3005 |  |  | 195.3889 |  | 168.9026 | 106.7941 | 187.4846 | 125.6837 | 228.9268 | 124.2439 | 476.3972 | 697.6691 | 448.5366 | 433.3009 | 249.2795 | 149.8307 | 185.2353 | 528.6377 | 635.8921 | 673.2767 | 658.2478 | 657.8076 | 192.8627 | 115.547 | 193.3853 | 130.1662 | 691.3219 | 225.28 | 131.6544 | 576.0548 |  | 187.8864 | 84.0749 | 99.2966 | 127.0725 | 257.0807 | 683.071 | 684.0315 | 703.9502 | 725.0577 | 134.8757 | 115.4084 | 185.5028 | 407.6602 | 693.0519 | 92.5987 | 116.7127 | 208.8129 | 469.0599 | 678.045 | 61.6675 | 79.3135 | 98.0594 | 127.0431 | 248.8469 | 645.4095 | 644.3948 | 703.7086 | 639.33 | 665.5256 | 83.5032 | 113.1754 | 172.3302 | 399.3382 | 649.4188 | 105.678 | 114.8812 | 204.5337 | 432.8877 | 646.0776 | 65.6966 | 85.5938 | 103.8683 | 138.2814 | 282.7672 | 632.6008 | 661.9727 | 689.9573 | 671.5824 | 98.099 | 202.9861 | 122.7631 | 437.6347 | 656.731 | 672.4835 | 668.9054 |  |  | 657.3453 | 633.097 | 660.0264 | 642.3506 | 652.1735 | 644.618 |  | 640.1184 | 620.65 | 658.9421 | 62.4018 | 98.0558 | 98.4627 |  | 712.1287 | 696.0659 | 700.0302 | 521.8228 | 697.9764 | 674.7515 | 490.4185 | [21 empty] | 1206.9189 | 1043.9142 | 637.5872 | 686.3639 | 7.655 | 704.0973
14:54 | 5263 |  |  | -18.3133 | 22.1929 | 9.2688 | 0.4289 | 2.451 | 1.3354 | -6.3291 | 1.8173 | 13.6225 | 4.4214 | 0.3367 |  |  |  | -30.4944 | 17.296 | 26.6741 | 4.2812 |  | -7.4831 | 4.0603 | 0.6032 | 5.1807 | 5.7713 | 1.3107 | 26.5578 | 393.8318 | 384.2034 | 188.8019 | 223.099 | 176.1132 | 205.6393 | 129.3227 | 226.4542 | 115.9686 | 201.9399 | 455.3405 | 662.1286 | 180.7154 | 272.6101 | 363.2775 | 277.2 | 351.3869 | 611.3366 |  | 615.2348 |  | 602.7781 | 106.7219 | 116.2774 | 196.7414 | 451.2368 | 650.2939 | 235.2561 | 136.2386 | 262.5292 | 502.4392 | 678.6268 | 156.6609 | 75.9457 | 100.6513 | 139.4977 | 261.8234 | 672.8271 | 611.7269 | 615.888 | 642.4259 | 98.8744 | 128.5908 | 251.9028 | 491.4164 | 668.6987 | 101.4596 | 135.944 | 268.4312 | 517.3379 | 650.4162 | 73.4211 | 91.6724 | 100.4133 | 132.7853 | 247.3958 | 628.3058 |  | 626.8703 | 649.4724 |  | 82.121 | 119.7664 | 202.4147 | 441.3609 | 639.2639 | 107.9206 | 137.1626 | 250.7788 | 522.3201 | 683.7173 | 72.3275 | 82.8007 | 100.7878 | 130.4751 | 261.0253 | 552.534 | 645.0574 | 644.1289 | 654.2671 | 122.0515 | 143.0892 | 227.006 | 443.2979 | 655.9069 |  | 633.2142 |  |  | 613.8467 | 615.8624 | 624.9105 | 618.6071 | 621.3377 | 618.6213 | 549.9814 | 529.502 | 502.0209 | 516.5978 | 511.8737 | 518.4563 | 440.4353 | 471.4825 | 654.0255 | 640.7619 | 628.1543 | 641.8424 | 450.3599 |  |  | 195.4432 |  | 168.9414 | 106.7893 | 187.4993 | 125.6797 | 228.8911 | 124.2608 | 476.4195 | 697.4554 | 448.5667 | 433.4262 | 249.321 | 149.8554 | 185.2782 | 528.4276 | 635.4662 | 672.887 | 657.8997 | 657.4021 | 192.7993 | 115.5687 | 193.4329 | 130.1581 | 691.1404 | 225.2052 | 131.6387 | 575.9795 |  | 187.8942 | 84.1048 | 99.3016 | 127.0689 | 257.0892 | 682.6889 | 683.6675 | 703.5788 | 724.7451 | 134.873 | 115.3989 | 185.503 | 407.652 | 692.7926 | 92.6064 | 116.7565 | 208.8764 | 469.0587 | 677.8403 | 61.6536 | 79.3117 | 98.052 | 127.0546 | 248.8773 | 645.0391 | 644.0204 | 703.4009 | 638.9778 | 665.1789 | 83.5052 | 113.184 | 172.3635 | 399.357 | 649.2534 | 105.7103 | 114.889 | 204.6394 | 432.9427 | 645.9034 | 65.7308 | 85.6333 | 103.906 | 138.2972 | 282.8309 | 632.227 | 661.6699 | 689.6512 | 671.3259 | 98.1133 | 203.034 | 122.7803 | 437.6602 | 656.5455 | 672.2482 | 668.7555 |  |  | 656.9671 | 632.6828 | 659.6221 | 642.0602 | 651.8222 | 644.3618 |  | 639.8033 | 620.2743 | 658.56 | 62.4178 | 98.0113 | 98.4746 |  | 711.9769 | 695.9754 | 699.9117 | 522.1092 | 698.7582 | 674.6282 | 490.7619 | [21 empty] | 1218.5094 | 1045.9183 | 637.2023 | 686.6932 | 7.6106 | 703.9761
14:54 | 5264 |  |  | -18.3719 | 22.1506 | 9.4337 | 0.4711 | 2.4098 | 1.4224 | -6.3064 | 1.8158 | 13.6142 | 4.4183 | 0.3382 |  |  |  | -30.3615 | 17.2262 | 26.7759 | 4.3531 |  | -7.4644 | 4.0899 | 0.6047 | 5.1778 | 5.7705 | 1.3101 | 24.4231 | 393.8375 | 384.1998 | 188.8424 | 223.151 | 176.1464 | 205.6357 | 129.3371 | 226.506 | 115.9934 | 201.9976 | 455.3438 | 661.894 | 180.735 | 272.674 | 363.2465 | 277.33 | 351.4908 | 611.0053 |  | 614.9233 |  | 602.4475 | 106.7438 | 116.2869 | 196.7808 | 451.2427 | 650.0991 | 235.2739 | 136.1842 | 262.5566 | 502.4184 | 678.4457 | 156.7038 | 75.9368 | 100.66 | 139.521 | 261.8642 | 672.5546 | 611.4302 | 615.562 | 642.1547 | 98.8646 | 128.6238 | 251.9485 | 491.4076 | 668.5374 | 101.4843 | 135.9456 | 268.4502 | 517.2873 | 650.1913 | 73.4322 | 91.6846 | 100.4553 | 132.8211 | 247.4655 | 628.0006 |  | 626.5639 | 649.2388 |  | 82.1797 | 119.7609 | 202.4551 | 441.354 | 639.0764 | 107.9536 | 137.1745 | 250.8213 | 522.2874 | 683.4964 | 72.3481 | 82.8128 | 100.7576 | 130.5081 | 261.0458 | 552.3664 | 644.721 | 643.7763 | 653.9281 | 122.0678 | 143.1411 | 227.063 | 443.3244 | 655.7254 |  | 632.7108 |  |  | 613.4781 | 615.4612 | 624.7526 | 618.3833 | 621.0622 | 618.2769 | 548.6302 | 535.8464 | 504.3247 | 517.6968 | 510.4799 | 513.9193 | 475.6718 | 462.7011 | 653.7147 | 640.4379 | 627.7907 | 641.5269 | 450.4183 |  |  | 195.5034 |  | 168.9729 | 106.7992 | 187.513 | 125.6834 | 228.8854 | 124.2796 | 476.4381 | 697.2571 | 448.6126 | 433.5295 | 249.399 | 149.8974 | 185.3349 | 528.2493 | 634.9882 | 672.5025 | 657.5562 | 656.9856 | 192.7545 | 115.5898 | 193.4778 | 130.1546 | 690.9634 | 225.0845 | 131.6946 | 575.9223 |  | 187.9098 | 84.1275 | 99.3058 | 127.1312 | 257.1303 | 682.337 | 683.301 | 703.2189 | 724.4809 | 134.8832 | 115.4703 | 185.6127 | 407.6888 | 692.5465 | 92.6308 | 116.8007 | 208.9297 | 469.1072 | 677.6614 | 61.7595 | 79.3247 | 98.0702 | 127.0882 | 248.925 | 644.6806 | 643.6621 | 703.1005 | 638.6406 | 664.8365 | 83.5033 | 113.2063 | 172.4105 | 399.391 | 649.078 | 105.7186 | 114.9022 | 204.7143 | 432.9822 | 645.6897 | 65.7331 | 85.6732 | 103.8977 | 138.3062 | 282.868 | 631.8801 | 661.2963 | 689.3286 | 671.0169 | 98.0897 | 203.0787 | 122.7939 | 437.6748 | 656.3552 | 672.0291 | 668.5836 |  |  | 656.585 | 632.2697 | 659.2222 | 641.7845 | 651.5057 | 644.1218 |  | 639.4771 | 619.8943 | 658.1821 | 62.426 | 97.8166 | 98.4743 |  | 711.7752 | 695.866 | 699.7585 | 522.1243 | 699.0611 | 675.5961 | 490.84 | [21 empty] | 1214.8644 | 1045.2915 | 636.8212 | 687.3286 | 7.7485 | 703.8206
14:54 | 5265 |  |  | -18.3509 | 22.0614 | 9.5436 | 0.4494 | 2.4781 | 1.4742 | -6.2814 | 1.8145 | 13.6119 | 4.4188 | 0.3404 |  |  |  | -30.3622 | 17.1694 | 26.8178 | 4.3065 |  | -7.4086 | 4.2166 | 0.6029 | 5.1791 | 5.77 | 1.3096 | 26.3707 | 393.8392 | 384.1922 | 188.8713 | 223.1868 | 176.1757 | 205.6252 | 129.3518 | 226.5176 | 116.0168 | 202.0413 | 455.3601 | 661.6737 | 180.7348 | 272.6846 | 363.2138 | 277.4565 | 351.5589 | 610.7059 |  | 614.6178 |  | 602.1158 | 106.7341 | 116.3081 | 196.8292 | 451.2591 | 649.9017 | 235.2862 | 136.1392 | 262.595 | 502.396 | 678.2345 | 156.7275 | 75.9498 | 100.6885 | 139.5564 | 261.9194 | 672.2738 | 611.1286 | 615.2319 | 641.8745 | 98.8486 | 128.6493 | 251.9842 | 491.3908 | 668.3805 | 101.4803 | 135.9518 | 268.47 | 517.2188 | 649.9966 | 73.4568 | 91.6939 | 100.4565 | 132.8353 | 247.4845 | 627.7298 |  | 626.2345 | 649.0078 |  | 82.1998 | 119.7898 | 202.5197 | 441.3652 | 638.8738 | 108.0048 | 137.2032 | 250.8353 | 522.2569 | 683.2685 | 72.3851 | 82.8147 | 100.7529 | 130.5265 | 261.0696 | 552.2053 | 644.397 | 643.4119 | 653.5927 | 122.0775 | 143.1693 | 227.1139 | 443.3351 | 655.5254 |  | 632.2706 |  |  | 613.1087 | 615.0726 | 624.5618 | 618.1298 | 620.8034 | 617.9401 | 538.622 | 538.7082 | 503.7255 | 517.5639 | 512.4005 | 510.7391 | 494.8467 | 465.4125 | 653.4064 | 640.1086 | 627.4281 | 641.2007 | 450.4658 |  |  | 195.5535 |  | 168.9985 | 106.7963 | 187.5089 | 125.6885 | 228.9418 | 124.2941 | 476.4377 | 697.0468 | 448.6287 | 433.4465 | 249.4634 | 149.9413 | 185.4064 | 528.1288 | 634.5207 | 672.1409 | 657.2498 | 656.5757 | 192.8213 | 115.6049 | 193.513 | 130.1778 | 690.7764 | 224.974 | 131.7426 | 575.8827 |  | 187.9402 | 84.2258 | 99.3119 | 127.1932 | 257.1952 | 681.9802 | 682.9192 | 702.8687 | 724.187 | 134.896 | 115.5114 | 185.7319 | 407.7355 | 692.3642 | 92.647 | 116.8088 | 208.9837 | 469.1174 | 677.4736 | 61.7381 | 79.3533 | 98.0806 | 127.1299 | 248.9713 | 644.3343 | 643.246 | 702.8209 | 638.2762 | 664.5088 | 83.5021 | 113.2242 | 172.4915 | 399.4269 | 648.9198 | 105.7411 | 114.9375 | 204.7963 | 433.0294 | 645.483 | 65.756 | 85.7128 | 103.8608 | 138.3226 | 282.9022 | 631.5477 | 660.9303 | 689.0081 | 670.7414 | 98.0884 | 203.1262 | 122.813 | 437.6889 | 656.1617 | 671.7673 | 668.3739 |  |  | 656.2017 | 631.8892 | 658.8371 | 641.485 | 651.1725 | 643.8419 |  | 639.1328 | 619.5326 | 657.8122 | 62.4348 | 97.8342 | 98.493 |  | 711.6207 | 695.7577 | 699.6187 | 522.0789 | 698.5741 | 675.166 | 490.666 | [21 empty] | 1148.2907 | 1044.8403 | 636.4484 | 686.87 | 7.8342 | 703.6892
14:54 | 5266 |  |  | -18.4285 | 21.9914 | 9.6209 | 0.3812 | 2.4753 | 1.4528 | -6.2566 | 1.8129 | 13.6166 | 4.4205 | 0.3365 |  |  |  | -30.5618 | 17.1091 | 26.8983 | 4.2674 |  | -7.427 | 4.1776 | 0.6027 | 5.1789 | 5.7695 | 1.3089 | 26.4713 | 393.8361 | 384.1844 | 188.8932 | 223.2218 | 176.2023 | 205.6014 | 129.3607 | 226.4917 | 116.0323 | 202.0835 | 455.3793 | 661.4516 | 180.7551 | 272.6892 | 363.2153 | 277.5472 | 351.6263 | 610.4145 |  | 614.3151 |  | 601.7802 | 106.7015 | 116.3289 | 196.8825 | 451.2791 | 649.713 | 235.3107 | 136.2242 | 262.6425 | 502.3698 | 678.0432 | 156.7565 | 76.0018 | 100.6993 | 139.5937 | 261.9664 | 672.0049 | 610.8243 | 614.8909 | 641.5854 | 98.8579 | 128.669 | 252.0151 | 491.389 | 668.2163 | 101.4436 | 135.9819 | 268.4971 | 517.1708 | 649.7906 | 73.4677 | 91.6867 | 100.4001 | 132.8361 | 247.4657 | 627.4661 |  | 625.9004 | 648.802 |  | 82.1932 | 119.7758 | 202.5801 | 441.327 | 638.631 | 108.033 | 137.2206 | 250.8641 | 522.2234 | 683.0226 | 72.397 | 82.8464 | 100.7678 | 130.5471 | 261.1213 | 552.0367 | 644.0688 | 643.0472 | 653.2655 | 122.1032 | 143.1762 | 227.1445 | 443.3368 | 655.3305 |  | 631.9454 |  |  | 612.7423 | 614.6839 | 624.2649 | 617.7341 | 620.5433 | 617.6106 | 532.4148 | 536.8998 | 500.4131 | 516.8901 | 502.0462 | 501.0501 | 505.5573 | 475.9694 | 653.0941 | 639.7803 | 627.0721 | 640.8666 | 450.5136 |  |  | 195.5957 |  | 169.0278 | 106.7943 | 187.5182 | 125.6946 | 229.0024 | 124.3112 | 476.4426 | 696.8436 | 448.6332 | 433.4008 | 249.487 | 149.9707 | 185.4466 | 528.0221 | 634.0797 | 671.777 | 656.9669 | 656.1662 | 192.9036 | 115.6096 | 193.5474 | 130.1988 | 690.5971 | 224.9507 | 131.724 | 575.834 |  | 187.9579 | 84.2923 | 99.3053 | 127.1727 | 257.282 | 681.607 | 682.5397 | 702.51 | 723.8045 | 134.9122 | 115.5027 | 185.768 | 407.7768 | 692.152 | 92.6519 | 116.8195 | 209.0464 | 469.1143 | 677.2837 | 61.7187 | 79.3805 | 98.0755 | 127.1621 | 249.0069 | 643.9765 | 642.7829 | 702.5261 | 637.8666 | 664.1808 | 83.5092 | 113.2432 | 172.5332 | 399.4536 | 648.7591 | 105.7273 | 114.9572 | 204.8537 | 433.0508 | 645.2625 | 65.7646 | 85.7093 | 103.8817 | 138.3579 | 282.9344 | 631.2105 | 660.6114 | 688.7089 | 670.5164 | 98.1255 | 203.1776 | 122.8302 | 437.7189 | 655.9847 | 671.5238 | 668.1801 |  |  | 655.819 | 631.5063 | 658.4333 | 641.1868 | 650.8158 | 643.5939 |  | 638.7824 | 619.1697 | 657.4362 | 62.4508 | 97.9331 | 98.491 |  | 711.4184 | 695.6432 | 699.5283 | 522.1083 | 699.1608 | 675.7439 | 491.0902 | [21 empty] | 1153.0153 | 1037.1011 | 636.0716 | 687.4523 | 7.71 | 703.5308
14:54 | 5267 |  |  | -18.4131 | 22.0616 | 9.5824 | 0.3767 | 2.5148 | 1.4568 | -6.1957 | 1.8132 | 13.6134 | 4.4175 | 0.3387 |  |  |  | -30.6615 | 17.0359 | 26.8384 | 4.1623 |  | -7.3848 | 4.2102 | 0.6031 | 5.1827 | 5.7689 | 1.3122 | 27.0225 | 393.8444 | 384.1843 | 188.9298 | 223.2695 | 176.229 | 205.5879 | 129.3681 | 226.4824 | 116.0469 | 202.1357 | 455.3681 | 661.2275 | 180.7725 | 272.7533 | 363.2461 | 277.6305 | 351.7274 | 610.1101 |  | 613.999 |  | 601.4539 | 106.6872 | 116.3508 | 196.9258 | 451.298 | 649.5091 | 235.3286 | 136.2706 | 262.6822 | 502.3517 | 677.8576 | 156.7793 | 76.0371 | 100.6817 | 139.6204 | 262.0093 | 671.7348 | 610.5238 | 614.5672 | 641.2942 | 98.8661 | 128.6829 | 252.0523 | 491.4037 | 668.0399 | 101.4541 | 135.9993 | 268.5365 | 517.1273 | 649.5716 | 73.4472 | 91.6788 | 100.3969 | 132.8521 | 247.4944 | 627.1889 |  | 625.5769 | 648.585 |  | 82.2381 | 119.7688 | 202.647 | 441.2627 | 638.387 | 108.0685 | 137.2542 | 250.9132 | 522.1885 | 682.7757 | 72.3915 | 82.8926 | 100.8068 | 130.5642 | 261.1954 | 551.8656 | 643.743 | 642.7108 | 652.9465 | 122.152 | 143.189 | 227.1653 | 443.3521 | 655.1557 |  | 631.7695 |  |  | 612.3713 | 614.3091 | 623.9251 | 617.2763 | 620.2931 | 617.3099 | 529.853 | 514.0514 | 499.6338 | 517.6409 | 486.1247 | 497.021 | 499.7422 | 486.2997 | 652.7849 | 639.4536 | 626.7247 | 640.5426 | 450.5676 |  |  | 195.6396 |  | 169.0644 | 106.8052 | 187.5223 | 125.6961 | 229.0424 | 124.3402 | 476.4667 | 696.6456 | 448.6559 | 433.2753 | 249.509 | 149.9914 | 185.4609 | 527.9188 | 633.6166 | 671.389 | 656.6548 | 655.7496 | 192.9492 | 115.6171 | 193.585 | 130.1884 | 690.4235 | 225.0205 | 131.7445 | 575.7652 |  | 187.9988 | 84.2863 | 99.305 | 127.1886 | 257.3166 | 681.2342 | 682.1728 | 702.1557 | 723.4893 | 134.9373 | 115.5142 | 185.8251 | 407.8208 | 691.9224 | 92.6502 | 116.85 | 209.109 | 469.1279 | 677.1034 | 61.7744 | 79.3992 | 98.0706 | 127.2046 | 249.0422 | 643.6151 | 642.2863 | 702.2206 | 637.4165 | 663.8399 | 83.5211 | 113.2785 | 172.5239 | 399.4811 | 648.5762 | 105.7073 | 114.9615 | 204.9029 | 433.0677 | 645.0321 | 65.7634 | 85.7187 | 103.8966 | 138.3964 | 282.9528 | 630.9254 | 660.2545 | 688.3971 | 670.2725 | 98.1547 | 203.2069 | 122.8498 | 437.7437 | 655.7916 | 671.2906 | 668.012 |  |  | 655.4257 | 631.1266 | 658.0092 | 640.8882 | 650.4524 | 643.4224 |  | 638.4175 | 618.7806 | 657.0714 | 62.4674 | 97.9652 | 98.5087 |  | 711.2246 | 695.5421 | 699.4345 | 522.5157 | 699.1592 | 676.0433 | 491.4943 | [21 empty] | 1140.8137 | 1034.2715 | 635.6889 | 687.6012 | 7.6752 | 703.3833
14:54 | 5268 |  |  | -18.3826 | 22.4137 | 9.724 | 0.3429 | 2.391 | 1.3004 | -6.268 | 1.8142 | 13.6147 | 4.4095 | 0.3381 |  |  |  | -30.5551 | 17.022 | 26.8086 | 4.209 |  | -7.3963 | 4.1717 | 0.6035 | 5.1816 | 5.7674 | 1.3089 | 26.773 | 393.8501 | 384.1823 | 188.9631 | 223.312 | 176.2591 | 205.5861 | 129.3893 | 226.5164 | 116.0734 | 202.1777 | 455.3625 | 661.0015 | 180.793 | 272.8083 | 363.2771 | 277.733 | 351.8062 | 609.8042 |  | 613.6911 |  | 601.122 | 106.7027 | 116.3652 | 196.9614 | 451.3105 | 649.3071 | 235.344 | 136.319 | 262.7129 | 502.3393 | 677.6386 | 156.8204 | 76.0444 | 100.6879 | 139.6303 | 262.0537 | 671.4788 | 610.2403 | 614.2636 | 641.01 | 98.864 | 128.704 | 252.0994 | 491.4137 | 667.8724 | 101.4792 | 135.9905 | 268.5735 | 517.0594 | 649.344 | 73.4594 | 91.6705 | 100.4163 | 132.893 | 247.5578 | 626.9337 |  | 625.2691 | 648.3693 |  | 82.2588 | 119.7861 | 202.6901 | 441.2634 | 638.1921 | 108.0416 | 137.2893 | 250.9411 | 522.1595 | 682.4964 | 72.328 | 82.9491 | 100.855 | 130.5606 | 261.2995 | 551.7026 | 643.4331 | 642.3994 | 652.6343 | 122.2064 | 143.2388 | 227.2291 | 443.3762 | 654.9766 |  | 631.6723 |  |  | 611.9947 | 613.922 | 623.6148 | 616.8947 | 620.0497 | 617.0155 | 532.6297 | 493.7351 | 502.0461 | 518.0362 | 482.5093 | 508.7037 | 469.54 | 499.9728 | 652.4806 | 639.1174 | 626.365 | 640.2137 | 450.6194 |  |  | 195.6915 |  | 169.0992 | 106.8148 | 187.5188 | 125.6995 | 229.0823 | 124.3638 | 476.4928 | 696.4368 | 448.6956 | 433.132 | 249.5674 | 150.0163 | 185.5047 | 527.8164 | 633.1432 | 671.0129 | 656.2914 | 655.3354 | 192.9901 | 115.643 | 193.6347 | 130.2072 | 690.2445 | 225.0895 | 131.7777 | 575.7041 |  | 188.0452 | 84.2923 | 99.3153 | 127.2389 | 257.3308 | 680.86 | 681.7995 | 701.7973 | 723.2563 | 134.9491 | 115.5246 | 185.8759 | 407.8665 | 691.7122 | 92.6339 | 116.8841 | 209.1483 | 469.1143 | 676.904 | 61.7889 | 79.4118 | 98.0469 | 127.2591 | 249.0516 | 643.224 | 641.7394 | 701.9322 | 636.8886 | 663.489 | 83.522 | 113.2873 | 172.5752 | 399.5132 | 648.4107 | 105.7417 | 114.9874 | 204.9639 | 433.1033 | 644.8137 | 65.785 | 85.7466 | 103.8952 | 138.4227 | 282.9952 | 630.6105 | 659.9218 | 688.0875 | 670.0262 | 98.1399 | 203.2423 | 122.8684 | 437.7582 | 655.5971 | 671.0549 | 667.8338 |  |  | 655.0356 | 630.6981 | 657.5364 | 640.5789 | 650.0823 | 643.168 |  | 638.0571 | 618.4053 | 656.6896 | 62.4504 | 97.8865 | 98.507 |  | 711.0106 | 695.4211 | 699.3129 | 521.8679 | 697.7939 | 674.6282 | 490.8824 | [21 empty] | 1162.7353 | 1030.8548 | 635.2924 | 686.211 | 7.7344 | 703.2159
14:54 | 5269 |  |  | -18.3851 | 22.4914 | 9.6534 | 0.4272 | 2.3561 | 1.3552 | -6.2725 | 1.8166 | 13.615 | 4.4039 | 0.3366 |  |  |  | -30.6029 | 16.9658 | 26.8309 | 4.2031 |  | -7.3928 | 4.1426 | 0.6035 | 5.1826 | 5.772 | 1.308 | 25.4973 | 393.8541 | 384.1872 | 188.9911 | 223.3564 | 176.2908 | 205.5781 | 129.4062 | 226.5883 | 116.1162 | 202.2263 | 455.3887 | 660.7955 | 180.8097 | 272.8323 | 363.3195 | 277.8577 | 351.9023 | 609.509 |  | 613.3973 |  | 600.7935 | 106.7223 | 116.3853 | 197.0091 | 451.3248 | 649.1123 | 235.3435 | 136.3755 | 262.7431 | 502.3234 | 677.4375 | 156.8521 | 76.0497 | 100.7012 | 139.6382 | 262.0897 | 671.1883 | 609.937 | 613.9183 | 640.7197 | 98.851 | 128.7363 | 252.1474 | 491.4212 | 667.7222 | 101.4691 | 136.0082 | 268.5886 | 517.0133 | 649.1057 | 73.4796 | 91.6751 | 100.455 | 132.9473 | 247.6498 | 626.6921 |  | 624.9533 | 648.1874 |  | 82.2353 | 119.8341 | 202.6806 | 441.3625 | 638.0661 | 108.0066 | 137.313 | 250.9989 | 522.1342 | 682.2384 | 72.301 | 83.0012 | 100.8865 | 130.591 | 261.373 | 551.5412 | 643.1263 | 642.1088 | 652.3223 | 122.1934 | 143.2784 | 227.3024 | 443.3927 | 654.7679 |  | 631.4492 |  |  | 611.6172 | 613.4936 | 623.3621 | 616.6044 | 619.7994 | 616.7196 | 541.6486 | 491.2626 | 494.8138 | 518.4789 | 477.0543 | 515.0572 | 445.8907 | 511.0934 | 652.1829 | 638.7916 | 626.0157 | 639.8971 | 450.6732 |  |  | 195.7497 |  | 169.1312 | 106.8282 | 187.5226 | 125.7068 | 229.063 | 124.3666 | 476.501 | 696.2355 | 448.7233 | 433.0569 | 249.6164 | 150.047 | 185.5288 | 527.6847 | 632.685 | 670.6316 | 655.9065 | 654.9124 | 192.9653 | 115.6545 | 193.6786 | 130.1886 | 690.0628 | 225.1059 | 131.8011 | 575.6449 |  | 188.0746 | 84.3255 | 99.3189 | 127.2572 | 257.3886 | 680.4816 | 681.4152 | 701.4321 | 722.948 | 134.9487 | 115.5275 | 185.9053 | 407.9024 | 691.4993 | 92.6339 | 116.8937 | 209.1967 | 469.1371 | 676.734 | 61.7546 | 79.4165 | 98.0646 | 127.2769 | 249.0837 | 642.8041 | 641.1586 | 701.6582 | 636.3216 | 663.1244 | 83.5248 | 113.2748 | 172.6278 | 399.531 | 648.2428 | 105.7481 | 115.0015 | 205.0284 | 433.137 | 644.606 | 65.7939 | 85.7788 | 103.8836 | 138.4454 | 283.0468 | 630.2738 | 659.5758 | 687.7711 | 669.7575 | 98.1568 | 203.2872 | 122.8804 | 437.7852 | 655.4239 | 670.8595 | 667.6794 |  |  | 654.6396 | 630.3535 | 657.0684 | 640.2833 | 649.7171 | 642.8015 |  | 637.6765 | 618.0088 | 656.3068 | 62.44 | 98.1092 | 98.4722 |  | 710.8317 | 695.3119 | 699.1728 | 522.3647 | 699.2766 | 676.159 | 491.3381 | [21 empty] | 1174.3915 | 1023.2329 | 634.8955 | 687.7178 | 7.7317 | 703.0718
14:54 | 5270 |  |  | -18.4514 | 22.5276 | 9.634 | 0.4648 | 2.4114 | 1.3525 | -6.28 | 1.8167 | 13.6156 | 4.406 | 0.3378 |  |  |  | -30.6456 | 16.9293 | 26.8958 | 4.2359 |  | -7.3418 | 4.0913 | 0.6039 | 5.1843 | 5.7718 | 1.3072 | 26.2532 | 393.8527 | 384.1838 | 189.02 | 223.4023 | 176.3132 | 205.5636 | 129.4111 | 226.5787 | 116.1448 | 202.2691 | 455.3828 | 660.5708 | 180.8169 | 272.8594 | 363.3697 | 277.9878 | 352.0128 | 609.2243 |  | 613.1064 |  | 600.4847 | 106.707 | 116.4051 | 197.0648 | 451.346 | 648.9164 | 235.3812 | 136.3713 | 262.8002 | 502.3009 | 677.2473 | 156.9288 | 76.0397 | 100.6919 | 139.6702 | 262.1298 | 670.8807 | 609.6013 | 613.559 | 640.4122 | 98.8502 | 128.7657 | 252.2001 | 491.4172 | 667.5669 | 101.483 | 136.0312 | 268.5949 | 516.9625 | 648.8853 | 73.4697 | 91.6724 | 100.4519 | 132.9524 | 247.6587 | 626.4366 |  | 624.6569 | 648.0411 |  | 82.2189 | 119.8571 | 202.7036 | 441.3644 | 637.8703 | 108.0821 | 137.3515 | 251.0554 | 522.1047 | 682.0608 | 72.3343 | 83.0484 | 100.9314 | 130.6317 | 261.4299 | 551.3809 | 642.8198 | 641.8453 | 652.0172 | 122.1681 | 143.2974 | 227.357 | 443.4002 | 654.5711 |  | 631.0729 |  |  | 611.2363 | 613.0604 | 623.1459 | 616.2996 | 619.5408 | 616.4176 | 546.3261 | 495.1169 | 487.0603 | 519.3206 | 474.0754 | 516.4571 | 416.8203 | 519.0246 | 651.8848 | 638.4721 | 625.6883 | 639.5882 | 450.7176 |  |  | 195.7987 |  | 169.1599 | 106.8318 | 187.52 | 125.7067 | 229.0766 | 124.3612 | 476.505 | 696.0237 | 448.7388 | 432.8914 | 249.6404 | 150.0872 | 185.5418 | 527.5652 | 632.2237 | 670.25 | 655.5565 | 654.4956 | 192.9412 | 115.673 | 193.738 | 130.1885 | 689.8806 | 225.1132 | 131.8546 | 575.585 |  | 188.114 | 84.4002 | 99.318 | 127.2867 | 257.442 | 680.0903 | 681.0305 | 701.0737 | 722.659 | 134.9556 | 115.55 | 185.9647 | 407.9533 | 691.2886 | 92.672 | 116.9169 | 209.2615 | 469.19 | 676.567 | 61.7401 | 79.4218 | 98.0863 | 127.283 | 249.152 | 642.3704 | 640.6108 | 701.3526 | 635.7887 | 662.7388 | 83.5151 | 113.2803 | 172.6586 | 399.5421 | 648.0696 | 105.7463 | 115.0046 | 205.1004 | 433.1758 | 644.3845 | 65.8084 | 85.8091 | 103.8704 | 138.4593 | 283.0697 | 629.9918 | 659.2033 | 687.4348 | 669.483 | 98.1692 | 203.3248 | 122.8899 | 437.8063 | 655.2315 | 670.6946 | 667.5301 |  |  | 654.2365 | 630.0591 | 656.5944 | 639.9813 | 649.3321 | 642.5887 |  | 637.2938 | 617.6375 | 655.9278 | 62.4565 | 98.153 | 98.4651 |  | 710.6423 | 695.2128 | 699.0227 | 522.3643 | 698.8412 | 675.474 | 491.1352 | [21 empty] | 1161.9476 | 1023.6902 | 634.5057 | 687.1576 | 7.7471 | 702.9275
14:54 | 5271 |  |  | -18.3824 | 22.5185 | 9.7213 | 0.4075 | 2.3347 | 1.3017 | -6.4075 | 1.8178 | 13.6189 | 4.4049 | 0.3369 |  |  |  | -30.5163 | 17.0418 | 27.0332 | 4.3661 |  | -7.3571 | 4.1249 | 0.6037 | 5.1823 | 5.7672 | 1.3062 | 24.9565 | 393.8493 | 384.1767 | 189.0499 | 223.4385 | 176.3384 | 205.5513 | 129.4228 | 226.578 | 116.1089 | 202.2964 | 455.3521 | 660.3154 | 180.8522 | 272.8893 | 363.3923 | 278.1049 | 352.0922 | 608.9057 |  | 612.7798 |  | 600.1491 | 106.6937 | 116.4112 | 197.1038 | 451.3546 | 648.7297 | 235.4305 | 136.3708 | 262.8372 | 502.2751 | 677.05 | 157.02 | 76.0646 | 100.6839 | 139.6847 | 262.1689 | 670.6269 | 609.2726 | 613.2225 | 640.1174 | 98.8686 | 128.7903 | 252.2474 | 491.4087 | 667.4027 | 101.5095 | 136.0374 | 268.5934 | 516.9071 | 648.6691 | 73.4608 | 91.6539 | 100.4005 | 132.9471 | 247.6572 | 626.1701 |  | 624.3419 | 647.9188 |  | 82.2226 | 119.8703 | 202.7467 | 441.3102 | 637.6339 | 108.1558 | 137.378 | 251.0688 | 522.071 | 681.8455 | 72.3932 | 83.0239 | 100.8958 | 130.6579 | 261.4207 | 551.2202 | 642.5101 | 641.5842 | 651.7224 | 122.2085 | 143.309 | 227.3737 | 443.405 | 654.3829 |  | 630.633 |  |  | 610.8637 | 612.6497 | 622.953 | 616.0012 | 619.2757 | 616.112 | 544.7254 | 506.6426 | 490.0598 | 517.2834 | 483.4896 | 516.525 | 375.3201 | 527.7949 | 651.5891 | 638.1462 | 625.3548 | 639.2723 | 450.7536 |  |  | 195.8345 |  | 169.1905 | 106.8282 | 187.5182 | 125.7008 | 229.1883 | 124.3851 | 476.5323 | 695.8045 | 448.7647 | 432.7121 | 249.6911 | 150.1368 | 185.5944 | 527.459 | 631.7628 | 669.8665 | 655.248 | 654.087 | 193.0294 | 115.6941 | 193.7988 | 130.2584 | 689.6906 | 225.1317 | 131.8827 | 575.5313 |  | 188.1521 | 84.4992 | 99.3104 | 127.306 | 257.4835 | 679.6877 | 680.6491 | 700.7107 | 722.4247 | 134.9768 | 115.5754 | 186.0586 | 408.0124 | 691.1001 | 92.7037 | 116.9518 | 209.3232 | 469.2015 | 676.3823 | 61.7941 | 79.471 | 98.0686 | 127.3325 | 249.2221 | 641.9752 | 640.1725 | 701.0526 | 635.3088 | 662.3573 | 83.5385 | 113.2737 | 172.7124 | 399.5718 | 647.9033 | 105.7649 | 115.0335 | 205.1648 | 433.1983 | 644.1557 | 65.8254 | 85.8283 | 103.8814 | 138.4812 | 283.0937 | 629.6835 | 658.8805 | 687.1222 | 669.2442 | 98.1642 | 203.3805 | 122.896 | 437.8332 | 655.0612 | 670.5365 | 667.3913 |  |  | 653.8473 | 629.6551 | 656.0581 | 639.6699 | 648.9387 | 642.4137 |  | 636.9077 | 617.2622 | 655.5385 | 62.4493 | 98.1477 | 98.4708 |  | 710.4947 | 695.1015 | 698.842 | 522.5454 | 699.6198 | 675.8264 | 491.1242 | [21 empty] | 1163.3659 | 1014.1048 | 634.0978 | 687.7231 | 7.8559 | 702.7981
14:54 | 5272 |  |  | -18.2965 | 22.4331 | 9.8464 | 0.4253 | 2.4317 | 1.4128 | -6.3397 | 1.8179 | 13.6175 | 4.4053 | 0.3364 |  |  |  | -30.5982 | 16.8923 | 26.982 | 4.3038 |  | -7.4256 | 4.1393 | 0.6034 | 5.1805 | 5.7703 | 1.3071 | 26.5047 | 393.8563 | 384.1758 | 189.0776 | 223.4782 | 176.3682 | 205.5317 | 129.4321 | 226.6249 | 116.1384 | 202.3554 | 455.3772 | 660.0997 | 180.8482 | 272.9065 | 363.3986 | 278.2098 | 352.1559 | 608.5808 |  | 612.4467 |  | 599.8114 | 106.688 | 116.4113 | 197.1517 | 451.3593 | 648.5496 | 235.4619 | 136.3426 | 262.8448 | 502.2541 | 676.8591 | 157.0295 | 76.1035 | 100.682 | 139.7013 | 262.2214 | 670.3617 | 608.9319 | 612.8568 | 639.8316 | 98.8677 | 128.803 | 252.2765 | 491.4175 | 667.2416 | 101.5114 | 136.061 | 268.6065 | 516.8785 | 648.4247 | 73.4503 | 91.6135 | 100.3743 | 132.9729 | 247.7043 | 625.9404 |  | 624.0122 | 647.7508 |  | 82.214 | 119.9433 | 202.7491 | 441.4016 | 637.4992 | 108.208 | 137.3737 | 251.0885 | 522.0308 | 681.5884 | 72.4781 | 82.9552 | 100.8155 | 130.6895 | 261.3773 | 551.065 | 642.2146 | 641.3385 | 651.4275 | 122.2222 | 143.3432 | 227.4228 | 443.42 | 654.1682 |  | 630.2326 |  |  | 610.4969 | 612.2403 | 622.6835 | 615.6793 | 619.0249 | 615.8234 | 543.7132 | 510.8746 | 487.8462 | 514.1719 | 493.9605 | 516.983 | 380.6299 | 534.0279 | 651.2873 | 637.824 | 625.025 | 638.9535 | 450.8012 |  |  | 195.8893 |  | 169.2307 | 106.8434 | 187.5221 | 125.6991 | 229.1756 | 124.4158 | 476.5523 | 695.6141 | 448.795 | 432.5897 | 249.7656 | 150.183 | 185.6728 | 527.3581 | 631.3403 | 669.4868 | 654.9456 | 653.6972 | 192.999 | 115.7024 | 193.8463 | 130.2419 | 689.5081 | 225.1656 | 131.9071 | 575.4754 |  | 188.167 | 84.5682 | 99.31 | 127.3205 | 257.5307 | 679.2725 | 680.2631 | 700.3412 | 722.2288 | 134.985 | 115.5998 | 186.1307 | 408.0756 | 690.8983 | 92.6993 | 116.9595 | 209.3633 | 469.308 | 676.2342 | 61.8596 | 79.4631 | 98.0729 | 127.3578 | 249.3114 | 641.6202 | 639.7786 | 700.7451 | 634.8855 | 661.9691 | 83.586 | 113.2739 | 172.7781 | 399.6102 | 647.7446 | 105.7802 | 115.0566 | 205.2257 | 433.2201 | 643.932 | 65.8304 | 85.8518 | 103.8901 | 138.5127 | 283.1348 | 629.3617 | 658.558 | 686.8084 | 669.0177 | 98.1825 | 203.4475 | 122.9218 | 437.8634 | 654.8874 | 670.3493 | 667.2584 |  |  | 653.4652 | 629.2958 | 655.5313 | 639.3656 | 648.5616 | 642.0818 |  | 636.5137 | 616.8964 | 655.127 | 62.4338 | 98.1189 | 98.4621 |  | 710.2293 | 694.9426 | 698.7853 | 522.274 | 699.032 | 675.2478 | 491.001 | [21 empty] | 1179.1391 | 1010.2315 | 633.6958 | 687.1399 | 7.862 | 702.586
14:54 | 5273 |  |  | -18.3747 | 22.3638 | 9.8211 | 0.4055 | 2.4821 | 1.3967 | -6.2172 | 1.8159 | 13.6169 | 4.4053 | 0.3369 |  |  |  | -30.4225 | 16.9972 | 27.0931 | 4.4111 |  | -7.3979 | 4.1794 | 0.6037 | 5.185 | 5.7707 | 1.3063 | 24.6689 | 393.8572 | 384.17 | 189.1036 | 223.5204 | 176.3941 | 205.5132 | 129.4419 | 226.7398 | 116.177 | 202.3992 | 455.401 | 659.8843 | 180.8493 | 272.9209 | 363.4306 | 278.3177 | 352.2308 | 608.2644 |  | 612.1342 |  | 599.4754 | 106.7442 | 116.442 | 197.2077 | 451.3841 | 648.3446 | 235.5202 | 136.3664 | 262.8714 | 502.2364 | 676.6468 | 157.0621 | 76.0965 | 100.7051 | 139.7522 | 262.2828 | 670.0786 | 608.5792 | 612.4967 | 639.5507 | 98.8849 | 128.8114 | 252.3109 | 491.4243 | 667.0735 | 101.4952 | 136.0684 | 268.641 | 516.8233 | 648.2016 | 73.4846 | 91.6284 | 100.4 | 133.0636 | 247.8106 | 625.709 |  | 623.7273 | 647.5567 |  | 82.2239 | 119.95 | 202.7819 | 441.3957 | 637.3104 | 108.2849 | 137.3882 | 251.1127 | 521.9963 | 681.3524 | 72.5099 | 82.952 | 100.7541 | 130.7257 | 261.4018 | 550.9048 | 641.9246 | 641.1 | 651.1284 | 122.2237 | 143.3728 | 227.4773 | 443.4332 | 653.9719 |  | 629.9298 |  |  | 610.1273 | 611.8363 | 622.3884 | 615.3224 | 618.7697 | 615.5136 | 543.8588 | 510.5802 | 482.4358 | 512.1029 | 501.1453 | 518.3993 | 420.7231 | 533.1302 | 650.9918 | 637.5071 | 624.6901 | 638.6367 | 450.8564 |  |  | 195.9485 |  | 169.2772 | 106.8656 | 187.5391 | 125.7076 | 229.1869 | 124.4569 | 476.5758 | 695.4223 | 448.821 | 432.4015 | 249.8455 | 150.2324 | 185.7726 | 527.2564 | 631.0108 | 669.1237 | 654.6464 | 653.3219 | 192.9895 | 115.7255 | 193.8995 | 130.2552 | 689.3417 | 225.2267 | 131.9355 | 575.4214 |  | 188.1981 | 84.6121 | 99.3171 | 127.3266 | 257.5836 | 678.8561 | 679.8808 | 699.9772 | 722.0844 | 134.9969 | 115.6119 | 186.1549 | 408.1255 | 690.6972 | 92.6741 | 116.9733 | 209.4108 | 469.4026 | 676.078 | 61.8859 | 79.472 | 98.0925 | 127.3944 | 249.4028 | 641.2569 | 639.4332 | 700.3993 | 634.5208 | 661.5645 | 83.5887 | 113.3021 | 172.8443 | 399.6596 | 647.5826 | 105.792 | 115.081 | 205.3017 | 433.2604 | 643.7195 | 65.6276 | 85.8768 | 103.9069 | 138.5369 | 283.1742 | 629.0749 | 658.2284 | 686.4945 | 668.7647 | 98.2194 | 203.4919 | 122.9508 | 437.8715 | 654.6842 | 670.1461 | 667.127 |  |  | 653.0812 | 628.9702 | 655.0442 | 639.0684 | 648.1752 | 641.7822 |  | 636.1237 | 616.5025 | 654.7 | 62.4274 | 98.0974 | 98.4638 |  | 710.0302 | 694.8323 | 698.6762 | 522.3036 | 699.6198 | 676.3101 | 491.6069 | [21 empty] | 1143.2152 | 1008.1648 | 633.2982 | 687.9649 | 8.0213 | 702.4312
14:54 | 5274 |  |  | -18.4079 | 22.269 | 9.9395 | 0.4193 | 2.4748 | 1.3994 | -6.2443 | 1.8161 | 13.6175 | 4.4004 | 0.3373 |  |  |  | -30.4726 | 17.0546 | 27.0547 | 4.4501 |  | -7.3684 | 4.1984 | 0.6038 | 5.1816 | 5.7709 | 1.3077 | 25.3365 | 393.856 | 384.1632 | 189.1264 | 223.562 | 176.4171 | 205.5006 | 129.4481 | 226.7568 | 116.1777 | 202.4384 | 455.4033 | 659.6507 | 180.9024 | 272.9801 | 363.5001 | 278.4212 | 352.3181 | 607.9363 |  | 611.8179 |  | 599.1337 | 106.7536 | 116.4814 | 197.2601 | 451.4017 | 648.1304 | 235.5703 | 136.4129 | 262.917 | 502.2225 | 676.4487 | 157.1198 | 76.1161 | 100.741 | 139.7969 | 262.3296 | 669.821 | 608.222 | 612.1457 | 639.2795 | 98.9143 | 128.8321 | 252.3633 | 491.4254 | 666.9005 | 101.4988 | 136.0613 | 268.6612 | 516.7506 | 647.9998 | 73.4999 | 91.6761 | 100.4204 | 133.0965 | 247.8625 | 625.4519 |  | 623.4233 | 647.3769 |  | 82.1171 | 119.9169 | 202.822 | 441.3182 | 637.0479 | 108.3258 | 137.4355 | 251.166 | 521.9616 | 681.0986 | 72.4906 | 82.9864 | 100.7551 | 130.7312 | 261.4528 | 550.7374 | 641.6258 | 640.8452 | 650.8366 | 122.2481 | 143.3774 | 227.4874 | 443.4356 | 653.7894 |  | 629.6508 |  |  | 609.7479 | 611.432 | 622.095 | 614.9506 | 618.4944 | 615.1747 | 540.0212 | 512.1507 | 477.8974 | 508.422 | 502.0466 | 519.5657 | 456.6695 | 521.9635 | 650.7001 | 637.1898 | 624.3491 | 638.3169 | 450.9061 |  |  | 196.0008 |  | 169.317 | 106.8769 | 187.5444 | 125.7105 | 229.2896 | 124.471 | 476.5765 | 695.2217 | 448.8431 | 432.1087 | 249.9153 | 150.289 | 185.8668 | 527.1566 | 630.7263 | 668.75 | 654.3805 | 652.9425 | 193.0932 | 115.7461 | 193.934 | 130.3116 | 689.1568 | 225.3113 | 131.9542 | 575.3746 |  | 188.239 | 84.6704 | 99.3274 | 127.3476 | 257.6365 | 678.4435 | 679.5035 | 699.62 | 721.9224 | 135.0116 | 115.6187 | 186.1845 | 408.1574 | 690.4972 | 92.6699 | 116.9894 | 209.4786 | 469.3723 | 675.8858 | 61.8927 | 79.5147 | 98.1143 | 127.4579 | 249.4758 | 640.8772 | 639.1744 | 700.0596 | 634.1958 | 661.1699 | 83.5755 | 113.3162 | 172.8813 | 399.7097 | 647.4021 | 105.7926 | 115.1043 | 205.3737 | 433.2977 | 643.5027 | 65.4238 | 85.8953 | 103.9249 | 138.5582 | 283.2038 | 628.7773 | 657.9009 | 686.1941 | 668.4926 | 98.2598 | 203.5189 | 122.9594 | 437.8843 | 654.488 | 669.9978 | 666.9739 |  |  | 652.702 | 628.6326 | 654.5612 | 638.7792 | 647.811 | 641.4957 |  | 635.7348 | 616.1076 | 654.2811 | 62.4343 | 98.0879 | 98.4729 |  | 709.8228 | 694.7279 | 698.498 | 522.1378 | 699.024 | 675.4765 | 491.4547 | [21 empty] | 1110.571 | 1003.4499 | 632.8999 | 687.2503 | 8.03 | 702.2754
14:54 | 5275 |  |  | -18.6081 | 22.3315 | 9.8376 | 0.5091 | 2.3738 | 1.4203 | -6.3084 | 1.8165 | 13.6131 | 4.4038 | 0.3378 |  |  |  | -30.3856 | 16.9412 | 27.1114 | 4.3874 |  | -7.3086 | 4.2573 | 0.6042 | 5.1788 | 5.7692 | 1.3076 | 24.1179 | 393.8619 | 384.1648 | 189.1533 | 223.5993 | 176.4446 | 205.4868 | 129.46 | 226.6495 | 116.2015 | 202.5039 | 455.4115 | 659.4335 | 180.9462 | 272.9851 | 363.5906 | 278.5284 | 352.4059 | 607.6093 |  | 611.5076 |  | 598.8069 | 106.6701 | 116.491 | 197.2951 | 451.4165 | 647.9408 | 235.5945 | 136.4406 | 262.9672 | 502.2064 | 676.2453 | 157.1593 | 76.1392 | 100.7366 | 139.8045 | 262.362 | 669.5406 | 607.8555 | 611.781 | 639.0047 | 98.9015 | 128.8594 | 252.3996 | 491.4118 | 666.7361 | 101.4936 | 136.0737 | 268.6739 | 516.6902 | 647.7857 | 73.5199 | 91.707 | 100.4233 | 133.0429 | 247.7986 | 625.177 |  | 623.1083 | 647.2088 |  | 82.0825 | 119.9287 | 202.8566 | 441.2854 | 636.796 | 108.322 | 137.4615 | 251.2223 | 521.9221 | 680.8455 | 72.4604 | 83.0294 | 100.7837 | 130.7296 | 261.4922 | 550.5727 | 641.3196 | 640.5867 | 650.5427 | 122.2509 | 143.4167 | 227.5575 | 443.4542 | 653.5849 |  | 629.2823 |  |  | 609.3794 | 611.0377 | 621.8423 | 614.6689 | 618.2236 | 614.8612 | 533.4892 | 514.5954 | 475.3455 | 502.7873 | 492.4992 | 519.0594 | 478.7153 | 503.9423 | 650.3896 | 636.8689 | 624.0144 | 637.9913 | 450.9557 |  |  | 196.0525 |  | 169.3439 | 106.8931 | 187.5396 | 125.7092 | 229.3022 | 124.4683 | 476.5728 | 695.0221 | 448.8697 | 431.9921 | 250.0194 | 150.3537 | 185.9724 | 527.0465 | 630.3983 | 668.3684 | 654.0665 | 652.5614 | 193.0936 | 115.7636 | 193.9756 | 130.3361 | 688.973 | 225.3842 | 131.9648 | 575.3262 |  | 188.2653 | 84.7163 | 99.3255 | 127.3639 | 257.684 | 678.0261 | 679.1149 | 699.2593 | 721.7337 | 135.0098 | 115.6278 | 186.2302 | 408.1918 | 690.2784 | 92.6977 | 117.0174 | 209.5283 | 469.4016 | 675.7252 | 61.9075 | 79.5399 | 98.1453 | 127.4992 | 249.5668 | 640.4925 | 638.9235 | 699.7285 | 633.9112 | 660.78 | 83.5804 | 113.3457 | 172.9629 | 399.7624 | 647.2528 | 105.8189 | 115.1225 | 205.438 | 433.3305 | 643.2736 | 65.4274 | 85.921 | 103.9059 | 138.5837 | 283.2455 | 628.4293 | 657.5513 | 685.8996 | 668.271 | 98.263 | 203.5659 | 122.9653 | 437.9215 | 654.3093 | 669.8762 | 666.7988 |  |  | 652.3293 | 628.34 | 654.1077 | 638.5057 | 647.4576 | 641.1645 |  | 635.3437 | 615.7261 | 653.8533 | 62.4392 | 98.0919 | 98.4702 |  | 709.6284 | 694.5954 | 698.3741 | 522.395 | 699.2798 | 675.5601 | 491.0121 | [21 empty] | 1126.0262 | 1003.4354 | 632.5146 | 687.42 | 7.9677 | 702.1119
14:54 | 5276 |  |  | -18.5805 | 22.5128 | 9.8681 | 0.5201 | 2.3421 | 1.4352 | -6.3376 | 1.8154 | 13.6106 | 4.3999 | 0.3374 |  |  |  | -30.4027 | 16.8435 | 27.1431 | 4.3399 |  | -7.3416 | 4.2016 | 0.605 | 5.1817 | 5.7749 | 1.3071 | 25.3705 | 393.8638 | 384.1641 | 189.186 | 223.6353 | 176.4681 | 205.4754 | 129.4786 | 226.6997 | 116.209 | 202.5441 | 455.4173 | 659.2002 | 180.9442 | 272.9696 | 363.6586 | 278.6863 | 352.5155 | 607.2833 |  | 611.199 |  | 598.474 | 106.6749 | 116.4965 | 197.3243 | 451.4256 | 647.7531 | 235.6008 | 136.4827 | 263.0027 | 502.1935 | 676.0321 | 157.1842 | 76.1611 | 100.7121 | 139.8105 | 262.4015 | 669.2553 | 607.4915 | 611.4192 | 638.7368 | 98.8879 | 128.8864 | 252.4398 | 491.4036 | 666.5702 | 101.4762 | 136.0843 | 268.7104 | 516.6338 | 647.5771 | 73.5294 | 91.7173 | 100.4302 | 133.0809 | 247.8317 | 624.8924 |  | 622.8014 | 647.003 |  | 82.1917 | 119.9205 | 202.904 | 441.2584 | 636.5846 | 108.3564 | 137.4712 | 251.2304 | 521.881 | 680.6147 | 72.5067 | 83.0309 | 100.7426 | 130.7596 | 261.4962 | 550.396 | 641.0147 | 640.3312 | 650.2478 | 122.2667 | 143.4466 | 227.6189 | 443.4681 | 653.3753 |  | 628.9125 |  |  | 609.0221 | 610.671 | 621.6252 | 614.3891 | 617.9526 | 614.5586 | 533.5429 | 518.4156 | 473.4151 | 500.4749 | 478.3943 | 513.1117 | 475.3622 | 492.3422 | 650.0763 | 636.5485 | 623.677 | 637.6589 | 451.0076 |  |  | 196.0959 |  | 169.3755 | 106.914 | 187.556 | 125.7113 | 229.2927 | 124.4919 | 476.5926 | 694.828 | 448.8945 | 432.0057 | 250.0923 | 150.3907 | 186.0517 | 526.9082 | 630.0274 | 667.9891 | 653.6487 | 652.1609 | 193.0729 | 115.778 | 194.0216 | 130.377 | 688.7921 | 225.3628 | 131.9744 | 575.277 |  | 188.292 | 84.7379 | 99.3154 | 127.3705 | 257.7318 | 677.6188 | 678.7235 | 698.8956 | 721.517 | 135.016 | 115.6368 | 186.3043 | 408.2382 | 690.0471 | 92.7062 | 117.0418 | 209.5854 | 469.4405 | 675.5582 | 61.9972 | 79.571 | 98.1825 | 127.5411 | 249.6487 | 640.1242 | 638.6581 | 699.4171 | 633.6417 | 660.3992 | 83.6102 | 113.35 | 173.0428 | 399.8068 | 647.0992 | 105.8449 | 115.1422 | 205.5014 | 433.3575 | 643.0514 | 65.4366 | 85.9485 | 103.8772 | 138.5945 | 283.2954 | 628.0636 | 657.1956 | 685.5875 | 668.0235 | 98.2561 | 203.6173 | 122.9787 | 437.9392 | 654.1219 | 669.7809 | 666.6342 |  |  | 651.9637 | 628.0471 | 653.6674 | 638.2387 | 647.0943 | 640.8519 |  | 634.9552 | 615.3706 | 653.4178 | 62.448 | 97.9873 | 98.485 |  | 709.4295 | 694.4827 | 698.2767 | 522.6058 | 699.4386 | 675.8264 | 491.3656 | [21 empty] | 1154.0756 | 994.6347 | 632.1394 | 687.6325 | 7.9632 | 701.9561
14:54 | 5277 |  |  | -18.556 | 22.5502 | 9.8373 | 0.5411 | 2.4176 | 1.447 | -6.2847 | 1.8147 | 13.6075 | 4.404 | 0.3373 |  |  |  | -30.3789 | 16.8279 | 27.1017 | 4.3467 |  | -7.4372 | 4.1648 | 0.6061 | 5.185 | 5.7738 | 1.3062 | 25.6212 | 393.8607 | 384.1533 | 189.2117 | 223.6712 | 176.4848 | 205.464 | 129.4863 | 226.84 | 116.2203 | 202.5777 | 455.4066 | 658.963 | 180.964 | 272.9966 | 363.6756 | 278.8125 | 352.6031 | 606.9571 |  | 610.8908 |  | 598.1256 | 106.7363 | 116.5004 | 197.3643 | 451.4291 | 647.555 | 235.5943 | 136.4895 | 263.0173 | 502.1767 | 675.8401 | 157.1863 | 76.1989 | 100.7098 | 139.8416 | 262.4558 | 668.9852 | 607.145 | 611.0754 | 638.4627 | 98.883 | 128.9086 | 252.486 | 491.4131 | 666.4058 | 101.4852 | 136.1199 | 268.7154 | 516.588 | 647.3376 | 73.5166 | 91.7043 | 100.4257 | 133.1528 | 247.9319 | 624.5942 |  | 622.5003 | 646.7439 |  | 82.1888 | 119.9237 | 202.9255 | 441.2659 | 636.387 | 108.4369 | 137.5034 | 251.2549 | 521.8357 | 680.3991 | 72.5021 | 83.0489 | 100.7464 | 130.7645 | 261.5595 | 550.2214 | 640.695 | 640.0779 | 649.9544 | 122.2688 | 143.459 | 227.6414 | 443.4717 | 653.1809 |  | 628.4675 |  |  | 608.6603 | 610.2928 | 621.3128 | 613.9998 | 617.6723 | 614.2237 | 538.959 | 520.5913 | 468.7127 | 499.761 | 473.3095 | 508.2216 | 465.5351 | 489.3963 | 649.7659 | 636.2272 | 623.3408 | 637.322 | 451.0523 |  |  | 196.1354 |  | 169.394 | 106.9161 | 187.5571 | 125.7123 | 229.3453 | 124.4923 | 476.6105 | 694.6289 | 448.9041 | 431.9676 | 250.0848 | 150.4109 | 186.1032 | 526.7523 | 629.5848 | 667.6352 | 653.2725 | 651.7505 | 193.1126 | 115.788 | 194.0726 | 130.421 | 688.6092 | 225.3504 | 132.001 | 575.2253 |  | 188.3306 | 84.7637 | 99.3146 | 127.3788 | 257.7799 | 677.2118 | 678.3282 | 698.5327 | 721.2696 | 135.0204 | 115.6485 | 186.3618 | 408.282 | 689.8183 | 92.6963 | 117.0468 | 209.653 | 469.4329 | 675.3643 | 62.1162 | 79.5744 | 98.2196 | 127.5904 | 249.7001 | 639.7682 | 638.3679 | 699.1254 | 633.3376 | 660.0279 | 83.6274 | 113.3306 | 173.0669 | 399.8414 | 646.9123 | 105.845 | 115.1551 | 205.5745 | 433.3835 | 642.8391 | 65.4434 | 85.9642 | 103.9015 | 138.6028 | 283.338 | 627.6785 | 656.823 | 685.2583 | 667.7547 | 98.2638 | 203.6637 | 123.0029 | 437.9387 | 653.9098 | 669.7183 | 666.4747 |  |  | 651.5965 | 627.6802 | 653.1903 | 637.9766 | 646.7525 | 640.5248 |  | 634.5576 | 614.9699 | 652.9836 | 62.4562 | 97.9103 | 98.4721 |  | 709.2557 | 694.3634 | 698.1279 | 522.6055 | 699.8489 | 676.8344 | 491.8267 | [21 empty] | 1179.5403 | 995.1735 | 631.7414 | 688.3416 | 7.9733 | 701.8095
14:54 | 5278 |  |  | -18.5661 | 22.5653 | 9.7438 | 0.5884 | 2.4 | 1.474 | -6.2861 | 1.8141 | 13.6043 | 4.4032 | 0.3385 |  |  |  | -30.4491 | 16.8209 | 26.928 | 4.3029 |  | -7.3271 | 4.2341 | 0.6054 | 5.1806 | 5.773 | 1.3118 | 25.9481 | 393.8588 | 384.1476 | 189.2398 | 223.7119 | 176.5183 | 205.4489 | 129.4936 | 226.8817 | 116.2275 | 202.6255 | 455.382 | 658.7297 | 181.0021 | 273.0121 | 363.7289 | 278.8934 | 352.6904 | 606.6476 |  | 610.5732 |  | 597.7902 | 106.7815 | 116.5163 | 197.404 | 451.4493 | 647.3598 | 235.6263 | 136.4967 | 263.0543 | 502.1453 | 675.6368 | 157.1732 | 76.2075 | 100.7291 | 139.8749 | 262.5044 | 668.7112 | 606.8315 | 610.7761 | 638.1643 | 98.8934 | 128.9281 | 252.5288 | 491.3976 | 666.2391 | 101.5006 | 136.1549 | 268.7088 | 516.5415 | 647.0951 | 73.5653 | 91.6999 | 100.4415 | 133.1771 | 247.9949 | 624.2842 |  | 622.212 | 646.4952 |  | 82.1281 | 119.9292 | 202.9666 | 441.2668 | 636.1902 | 108.4286 | 137.5108 | 251.3024 | 521.8039 | 680.1851 | 72.5597 | 83.0519 | 100.7384 | 130.7952 | 261.5969 | 550.0396 | 640.3626 | 639.8322 | 649.6508 | 122.268 | 143.4811 | 227.6765 | 443.473 | 652.996 |  | 627.9304 |  |  | 608.3003 | 609.9424 | 621.0334 | 613.6969 | 617.3999 | 613.8838 | 533.6237 | 522.104 | 460.9699 | 498.1458 | 474.8243 | 504.7245 | 473.4798 | 491.2821 | 649.4476 | 635.9037 | 623.0036 | 636.9817 | 451.0881 |  |  | 196.1829 |  | 169.4179 | 106.9264 | 187.5446 | 125.7149 | 229.4038 | 124.4876 | 476.6077 | 694.4173 | 448.9244 | 431.9393 | 250.1268 | 150.4499 | 186.18 | 526.5981 | 629.1449 | 667.272 | 652.9639 | 651.3503 | 193.1683 | 115.8077 | 194.1178 | 130.4479 | 688.4341 | 225.415 | 132.028 | 575.1734 |  | 188.3632 | 84.7997 | 99.3079 | 127.4028 | 257.8369 | 676.8054 | 677.9358 | 698.1705 | 720.9728 | 135.0356 | 115.6565 | 186.3998 | 408.3131 | 689.6161 | 92.7177 | 117.0743 | 209.7334 | 469.4486 | 675.1851 | 62.1703 | 79.6167 | 98.2104 | 127.6168 | 249.7441 | 639.4133 | 638.0608 | 698.8351 | 633.0199 | 659.6694 | 83.6097 | 113.3472 | 173.1304 | 399.8745 | 646.7669 | 105.8426 | 115.1672 | 205.6445 | 433.4151 | 642.6218 | 65.4434 | 85.9856 | 103.929 | 138.6418 | 283.3751 | 627.3103 | 656.4545 | 684.9476 | 667.5071 | 98.281 | 203.7094 | 123.0167 | 437.96 | 653.7223 | 669.6543 | 666.3053 |  |  | 651.216 | 627.3151 | 652.72 | 637.7018 | 646.3922 | 640.2668 |  | 634.1692 | 614.585 | 652.5755 | 62.4682 | 98.1056 | 98.4655 |  | 709.0565 | 694.2646 | 698.0463 | 522.3794 | 699.3862 | 676.0809 | 491.0324 | [21 empty] | 1185.8347 | 994.4458 | 631.3529 | 687.7335 | 7.9287 | 701.6605
14:54 | 5279 |  |  | -18.5821 | 22.6363 | 9.7761 | 0.6054 | 2.3854 | 1.4684 | -6.3405 | 1.8144 | 13.602 | 4.4024 | 0.3373 |  |  |  | -30.3407 | 16.8481 | 27.0271 | 4.248 |  | -7.3068 | 4.2743 | 0.6062 | 5.1773 | 5.7765 | 1.3109 | 26.9996 | 393.8598 | 384.1455 | 189.2753 | 223.757 | 176.5484 | 205.4316 | 129.507 | 226.8801 | 116.2305 | 202.6496 | 455.3724 | 658.486 | 181.0198 | 273.0327 | 363.7478 | 279.0057 | 352.796 | 606.3417 |  | 610.242 |  | 597.4652 | 106.8081 | 116.5474 | 197.453 | 451.467 | 647.1557 | 235.6747 | 136.4446 | 263.0719 | 502.109 | 675.4327 | 157.206 | 76.2264 | 100.7371 | 139.8894 | 262.542 | 668.4302 | 606.5157 | 610.4527 | 637.8501 | 98.9026 | 128.9493 | 252.5665 | 491.367 | 666.0719 | 101.5139 | 136.1548 | 268.7479 | 516.4915 | 646.8741 | 73.6239 | 91.7216 | 100.4944 | 133.209 | 248.0825 | 623.9649 |  | 621.8989 | 646.2365 |  | 82.1323 | 119.9448 | 203.0234 | 441.2623 | 636.0361 | 108.4808 | 137.5192 | 251.3089 | 521.7871 | 679.9425 | 72.6713 | 83.0257 | 100.6751 | 130.8495 | 261.5831 | 549.8527 | 640.0421 | 639.5804 | 649.3456 | 122.315 | 143.4789 | 227.6877 | 443.4778 | 652.7923 |  | 627.473 |  |  | 607.9384 | 609.6198 | 620.8287 | 613.4308 | 617.1622 | 613.5733 | 525.4157 | 525.5792 | 454.8485 | 494.5177 | 469.4621 | 497.1653 | 489.0584 | 497.9664 | 649.1304 | 635.5798 | 622.6626 | 636.6346 | 451.1364 |  |  | 196.2427 |  | 169.4643 | 106.9584 | 187.5428 | 125.7184 | 229.4681 | 124.4945 | 476.5933 | 694.2285 | 448.9496 | 432.0635 | 250.1681 | 150.4843 | 186.2329 | 526.4604 | 628.798 | 666.8966 | 652.559 | 650.9783 | 193.2424 | 115.8289 | 194.1619 | 130.4944 | 688.2587 | 225.4762 | 132.0543 | 575.1213 |  | 188.3802 | 84.8364 | 99.3122 | 127.4365 | 257.895 | 676.404 | 677.5418 | 697.8103 | 720.6678 | 135.0536 | 115.6649 | 186.4613 | 408.3468 | 689.394 | 92.7347 | 117.0974 | 209.7803 | 469.4643 | 674.9919 | 62.2007 | 79.6679 | 98.1785 | 127.6385 | 249.7807 | 639.0317 | 637.7475 | 698.541 | 632.6864 | 659.3166 | 83.6414 | 113.3869 | 173.2126 | 399.9093 | 646.6285 | 105.851 | 115.1857 | 205.7023 | 433.4492 | 642.3999 | 65.4638 | 86.0188 | 103.9133 | 138.6769 | 283.4042 | 626.9353 | 656.1344 | 684.6293 | 667.2442 | 98.322 | 203.7448 | 123.0375 | 437.9819 | 653.5464 | 669.5686 | 666.1461 |  |  | 650.8434 | 626.991 | 652.2807 | 637.4336 | 646.0392 | 640.0712 |  | 633.7765 | 614.229 | 652.1751 | 62.4581 | 98.0158 | 98.4753 |  | 708.9301 | 694.1248 | 697.9061 | 522.5759 | 699.2131 | 675.9123 | 491.4834 | [21 empty] | 1154.7541 | 993.1771 | 630.9817 | 687.5627 | 8.0097 | 701.5275
14:54 | 5280 |  |  | -18.6316 | 22.5796 | 9.7065 | 0.702 | 2.2873 | 1.4865 | -6.3301 | 1.8131 | 13.6045 | 4.3968 | 0.3374 |  |  |  | -30.3772 | 16.8187 | 27.1315 | 4.2803 |  | -7.3922 | 4.2746 | 0.6071 | 5.1807 | 5.7794 | 1.3131 | 27.0848 | 393.8637 | 384.1373 | 189.3028 | 223.7919 | 176.5733 | 205.4154 | 129.5121 | 226.9314 | 116.2924 | 202.7153 | 455.421 | 658.2809 | 181.0331 | 273.012 | 363.7353 | 279.1276 | 352.864 | 606.0431 |  | 609.9098 |  | 597.1319 | 106.8228 | 116.5814 | 197.5086 | 451.4849 | 646.947 | 235.7053 | 136.4214 | 263.0628 | 502.0709 | 675.24 | 157.2924 | 76.2412 | 100.7517 | 139.9164 | 262.589 | 668.1473 | 606.2003 | 610.1554 | 637.5342 | 98.885 | 128.9601 | 252.5913 | 491.3718 | 665.9115 | 101.5238 | 136.1674 | 268.7828 | 516.4465 | 646.6529 | 73.6228 | 91.7346 | 100.5275 | 133.2398 | 248.1414 | 623.657 |  | 621.5798 | 645.9865 |  | 82.1959 | 119.9954 | 203.0439 | 441.2776 | 635.8695 | 108.5674 | 137.5461 | 251.3073 | 521.7545 | 679.6795 | 72.6704 | 83.0355 | 100.6555 | 130.872 | 261.6076 | 549.6619 | 639.7196 | 639.3139 | 649.0453 | 122.347 | 143.4809 | 227.7006 | 443.4922 | 652.5908 |  | 627.0304 |  |  | 607.5865 | 609.2927 | 620.4779 | 612.9641 | 616.914 | 613.2312 | 521.7736 | 529.8552 | 434.9901 | 492.2304 | 464.2798 | 495.0457 | 499.1308 | 510.6249 | 648.8171 | 635.258 | 622.3194 | 636.2812 | 451.1873 |  |  | 196.292 |  | 169.4963 | 106.9736 | 187.5431 | 125.7125 | 229.5394 | 124.5181 | 476.62 | 694.0264 | 448.9697 | 432.2138 | 250.1756 | 150.5156 | 186.2698 | 526.3158 | 628.4182 | 666.5427 | 652.0456 | 650.5914 | 193.3044 | 115.8469 | 194.2148 | 130.5432 | 688.0789 | 225.5135 | 132.0821 | 575.0665 |  | 188.3758 | 84.8843 | 99.3152 | 127.4537 | 257.9483 | 676.0104 | 677.1338 | 697.4473 | 720.3919 | 135.0544 | 115.6834 | 186.5148 | 408.3876 | 689.1795 | 92.7218 | 117.1098 | 209.8223 | 469.4631 | 674.796 | 62.2095 | 79.684 | 98.1813 | 127.6957 | 249.8087 | 638.654 | 637.399 | 698.2442 | 632.3555 | 658.9735 | 83.6802 | 113.4223 | 173.2731 | 399.9445 | 646.4613 | 105.8533 | 115.216 | 205.7748 | 433.4829 | 642.1781 | 65.4918 | 86.0379 | 103.9244 | 138.6986 | 283.4419 | 626.5202 | 655.8057 | 684.3044 | 666.9885 | 98.3581 | 203.8003 | 123.0731 | 437.9972 | 653.3528 | 669.468 | 665.9568 |  |  | 650.4677 | 626.618 | 651.8346 | 637.1833 | 645.7215 | 639.7932 |  | 633.3755 | 613.8564 | 651.7664 | 62.4791 | 98.1548 | 98.4757 |  | 708.7084 | 694.0094 | 697.8429 | 522.2136 | 699.3338 | 675.9123 | 491.3025 | [21 empty] | 1148.1514 | 992.5501 | 630.5997 | 687.623 | 7.9608 | 701.3589
14:54 | 5281 |  |  | -18.6254 | 22.5994 | 9.8731 | 0.675 | 2.3556 | 1.5624 | -6.3031 | 1.8132 | 13.6043 | 4.398 | 0.3386 |  |  |  | -30.3994 | 16.9541 | 27.093 | 4.3148 |  | -7.3366 | 4.2422 | 0.6067 | 5.1782 | 5.7774 | 1.3129 | 25.7203 | 393.8692 | 384.1272 | 189.3313 | 223.8349 | 176.5987 | 205.3984 | 129.5188 | 226.7936 | 116.3782 | 202.7918 | 455.4684 | 658.0653 | 181.0186 | 273 | 363.7353 | 279.2389 | 352.9316 | 605.7741 |  | 609.6083 |  | 596.8216 | 106.7294 | 116.5949 | 197.546 | 451.5003 | 646.7499 | 235.7582 | 136.4949 | 263.0817 | 502.0445 | 675.0232 | 157.358 | 76.2652 | 100.7504 | 139.9462 | 262.6422 | 667.8963 | 605.9193 | 609.8843 | 637.2257 | 98.8879 | 128.978 | 252.6161 | 491.3763 | 665.7414 | 101.5209 | 136.1843 | 268.8232 | 516.3995 | 646.4658 | 73.572 | 91.7229 | 100.4545 | 133.1857 | 248.066 | 623.3689 |  | 621.2775 | 645.7447 |  | 82.234 | 120.0017 | 203.0886 | 441.2529 | 635.6438 | 108.5807 | 137.5614 | 251.3454 | 521.7111 | 679.4382 | 72.6712 | 83.0572 | 100.6592 | 130.8957 | 261.6339 | 549.483 | 639.3937 | 639.0378 | 648.7423 | 122.3581 | 143.5183 | 227.759 | 443.5164 | 652.4095 |  | 626.4971 |  |  | 607.2469 | 608.9778 | 620.0863 | 612.4608 | 616.6326 | 612.8529 | 523.3485 | 531.2376 | 417.9517 | 494.2845 | 467.5187 | 497.8971 | 499.3508 | 523.6433 | 648.5081 | 634.9443 | 621.9718 | 635.922 | 451.2322 |  |  | 196.3445 |  | 169.5227 | 106.979 | 187.5509 | 125.7122 | 229.548 | 124.5396 | 476.6483 | 693.8055 | 449.0038 | 432.2061 | 250.2453 | 150.5504 | 186.3392 | 526.1661 | 627.9524 | 666.1704 | 651.5771 | 650.175 | 193.2943 | 115.8761 | 194.2634 | 130.5421 | 687.9008 | 225.5343 | 132.102 | 575.0113 |  | 188.4095 | 84.9561 | 99.3178 | 127.4705 | 258 | 675.6276 | 676.7393 | 697.0746 | 720.127 | 135.062 | 115.7023 | 186.5781 | 408.4375 | 688.9787 | 92.7345 | 117.1447 | 209.9118 | 469.4468 | 674.5984 | 62.0927 | 79.6955 | 98.1837 | 127.7318 | 249.8206 | 638.3011 | 637.0631 | 697.9528 | 632.0272 | 658.638 | 83.6496 | 113.4681 | 173.3021 | 399.973 | 646.304 | 105.8618 | 115.2394 | 205.8417 | 433.5114 | 641.9488 | 65.4859 | 86.0658 | 103.9562 | 138.7279 | 283.4894 | 626.1474 | 655.452 | 683.9879 | 666.7364 | 98.3678 | 203.8545 | 123.0746 | 438.0149 | 653.1608 | 669.3785 | 665.747 |  |  | 650.0817 | 626.2292 | 651.3834 | 636.9106 | 645.3914 | 639.5223 |  | 632.9618 | 613.4706 | 651.3503 | 62.4793 | 98.0945 | 98.48 |  | 708.4478 | 693.8679 | 697.6402 | 522.7871 | 699.2574 | 675.9473 | 491.3656 | [21 empty] | 1137.8356 | 995.1083 | 630.2127 | 687.6024 | 8.1015 | 701.1579
14:54 | 5282 |  |  | -18.6552 | 22.5603 | 9.8674 | 0.6086 | 2.4769 | 1.5992 | -6.2117 | 1.8119 | 13.6001 | 4.3957 | 0.3363 |  |  |  | -30.3922 | 16.9071 | 27.1188 | 4.318 |  | -7.2756 | 4.2327 | 0.6064 | 5.178 | 5.7767 | 1.3131 | 26.2844 | 393.8713 | 384.1201 | 189.357 | 223.8825 | 176.6217 | 205.3791 | 129.5357 | 226.7209 | 116.3563 | 202.7994 | 455.4231 | 657.797 | 181.0334 | 273.0387 | 363.7383 | 279.334 | 353.0324 | 605.5093 |  | 609.3135 |  | 596.5119 | 106.6839 | 116.6068 | 197.5842 | 451.5127 | 646.5583 | 235.8296 | 136.5437 | 263.134 | 502.0276 | 674.8173 | 157.4086 | 76.289 | 100.7179 | 139.9571 | 262.6773 | 667.6308 | 605.6497 | 609.5761 | 636.9207 | 98.9082 | 128.9999 | 252.6614 | 491.3603 | 665.571 | 101.5185 | 136.1701 | 268.8734 | 516.3311 | 646.2717 | 73.5875 | 91.7622 | 100.4686 | 133.1658 | 248.0594 | 623.0745 |  | 620.9535 | 645.4633 |  | 82.2112 | 120.0004 | 203.1362 | 441.2057 | 635.4035 | 108.5949 | 137.5872 | 251.3793 | 521.6773 | 679.1908 | 72.6721 | 83.0952 | 100.6518 | 130.9024 | 261.6714 | 549.3254 | 639.0541 | 638.7811 | 648.4222 | 122.3499 | 143.5376 | 227.8044 | 443.5302 | 652.2097 |  | 625.9745 |  |  | 606.9038 | 608.6619 | 619.8719 | 612.1802 | 616.3552 | 612.4799 | 529.0044 | 531.5937 | 410.4588 | 495.4913 | 472.2123 | 497.3247 | 494.5897 | 530.4455 | 648.2008 | 634.6327 | 621.6282 | 635.5625 | 451.2704 |  |  | 196.3974 |  | 169.5538 | 106.9856 | 187.5589 | 125.7196 | 229.571 | 124.5833 | 476.6834 | 693.5919 | 449.0276 | 432.1773 | 250.2965 | 150.5779 | 186.3812 | 526.0082 | 627.4918 | 665.788 | 651 | 649.7604 | 193.3139 | 115.8981 | 194.2999 | 130.5708 | 687.7281 | 225.5625 | 132.1213 | 574.9564 |  | 188.4672 | 84.9867 | 99.3112 | 127.482 | 258.0386 | 675.2413 | 676.3423 | 696.7019 | 719.8444 | 135.0631 | 115.7118 | 186.6395 | 408.4825 | 688.7533 | 92.7624 | 117.1775 | 209.9675 | 469.4248 | 674.3918 | 61.9908 | 79.7112 | 98.1802 | 127.7551 | 249.8264 | 637.9264 | 636.7708 | 697.6612 | 631.6955 | 658.2908 | 83.6315 | 113.4941 | 173.3201 | 399.9791 | 646.1212 | 105.8828 | 115.2494 | 205.8891 | 433.5286 | 641.7227 | 65.4555 | 86.0922 | 103.9586 | 138.7495 | 283.5236 | 625.7355 | 655.1155 | 683.6805 | 666.4828 | 98.373 | 203.8901 | 123.0833 | 438.0366 | 652.9843 | 669.2782 | 665.5826 |  |  | 649.6942 | 625.8577 | 650.9496 | 636.6285 | 645.0483 | 639.2652 |  | 632.5275 | 613.0914 | 650.9408 | 62.4669 | 98.123 | 98.4659 |  | 708.2167 | 693.7347 | 697.4403 | 522.4555 | 698.3213 | 674.8459 | 491.2039 | [21 empty] | 1137.8722 | 994.4131 | 629.8284 | 686.5836 | 8.1463 | 700.9757
14:54 | 5283 |  |  | -18.5396 | 22.5257 | 9.6966 | 0.6226 | 2.4372 | 1.5679 | -6.1722 | 1.8124 | 13.5985 | 4.3976 | 0.3388 |  |  |  | -30.5494 | 16.7752 | 27.0899 | 4.3132 |  | -7.3429 | 4.2111 | 0.6065 | 5.1791 | 5.7793 | 1.31 | 24.7857 | 393.8729 | 384.1203 | 189.3845 | 223.9237 | 176.6472 | 205.3707 | 129.5517 | 226.8139 | 116.3027 | 202.8273 | 455.3895 | 657.5429 | 181.0435 | 273.0472 | 363.7809 | 279.447 | 353.1272 | 605.2525 |  | 609.0246 |  | 596.2081 | 106.7181 | 116.6141 | 197.6344 | 451.5182 | 646.3664 | 235.8723 | 136.6025 | 263.1939 | 502.0155 | 674.6101 | 157.4645 | 76.2763 | 100.7293 | 139.9942 | 262.7167 | 667.3544 | 605.3779 | 609.3069 | 636.6065 | 98.9148 | 129.0127 | 252.7166 | 491.3551 | 665.407 | 101.5262 | 136.1591 | 268.8855 | 516.248 | 646.0471 | 73.5998 | 91.7371 | 100.4868 | 133.1865 | 248.1037 | 622.7721 |  | 620.6347 | 645.1972 |  | 82.2366 | 119.9967 | 203.1817 | 441.1793 | 635.1752 | 108.6161 | 137.6065 | 251.4235 | 521.6325 | 678.9293 | 72.6538 | 83.1455 | 100.6733 | 130.9173 | 261.7177 | 549.1673 | 638.7157 | 638.5397 | 648.0976 | 122.3445 | 143.5616 | 227.8459 | 443.5371 | 652.0099 |  | 625.5322 |  |  | 606.5701 | 608.3561 | 619.7105 | 611.9201 | 616.0874 | 612.1198 | 521.7407 | 531.2123 | 407.4687 | 494.5695 | 474.9067 | 491.2039 | 482.1253 | 533.1786 | 647.8912 | 634.3297 | 621.303 | 635.2146 | 451.3042 |  |  | 196.4316 |  | 169.5822 | 107.0007 | 187.5643 | 125.7141 | 229.599 | 124.6179 | 476.7145 | 693.38 | 449.0428 | 432.1893 | 250.3163 | 150.6225 | 186.4201 | 525.8491 | 627.051 | 665.4182 | 650.3381 | 649.3539 | 193.3585 | 115.9109 | 194.3312 | 130.5759 | 687.55 | 225.603 | 132.1419 | 574.9163 |  | 188.497 | 85.0135 | 99.3096 | 127.4911 | 258.0974 | 674.8728 | 675.9342 | 696.346 | 719.5454 | 135.0621 | 115.7166 | 186.6759 | 408.5096 | 688.5419 | 92.7631 | 117.2007 | 210.0087 | 469.4237 | 674.2 | 62.0331 | 79.7207 | 98.1745 | 127.7834 | 249.8354 | 637.5398 | 636.5029 | 697.361 | 631.4159 | 657.958 | 83.6143 | 113.4955 | 173.357 | 399.9764 | 645.9479 | 105.8941 | 115.2609 | 205.9559 | 433.5646 | 641.5024 | 65.4888 | 86.0939 | 103.9424 | 138.7425 | 283.572 | 625.3177 | 654.7771 | 683.3617 | 666.228 | 98.4105 | 203.9362 | 123.1067 | 438.0469 | 652.7883 | 669.1722 | 665.3914 |  |  | 649.3103 | 625.4843 | 650.5122 | 636.3663 | 644.7211 | 638.9907 |  | 632.0924 | 612.7402 | 650.5594 | 62.4821 | 98.2229 | 98.4649 |  | 707.9699 | 693.6036 | 697.3398 | 522.38 | 698.9227 | 675.6282 | 491.4271 | [21 empty] | 1158.9054 | 992.3083 | 629.4531 | 687.2755 | 7.9906 | 700.7867
14:54 | 5284 |  |  | -18.7122 | 22.5146 | 9.6906 | 0.5386 | 2.5157 | 1.4691 | -6.2298 | 1.8047 | 13.5989 | 4.4028 | 0.3375 |  |  |  | -30.549 | 16.9029 | 27.186 | 4.3917 |  | -7.2889 | 4.279 | 0.6064 | 5.1801 | 5.7775 | 1.3109 | 25.0595 | 393.8795 | 384.1193 | 189.4202 | 223.9657 | 176.6772 | 205.3632 | 129.568 | 226.8149 | 116.2926 | 202.8646 | 455.3961 | 657.3138 | 181.0445 | 273.0772 | 363.8005 | 279.5689 | 353.2009 | 604.9964 |  | 608.7234 |  | 595.9242 | 106.7055 | 116.6234 | 197.6768 | 451.5284 | 646.1713 | 235.877 | 136.6582 | 263.2344 | 502.014 | 674.398 | 157.4548 | 76.2996 | 100.7194 | 139.9995 | 262.7548 | 667.0926 | 605.108 | 609.0525 | 636.2897 | 98.9051 | 129.0376 | 252.7639 | 491.3636 | 665.2432 | 101.527 | 136.1845 | 268.8802 | 516.1976 | 645.8088 | 73.5908 | 91.7074 | 100.4625 | 133.2127 | 248.1477 | 622.4874 |  | 620.3194 | 644.9471 |  | 82.2933 | 120.0193 | 203.2048 | 441.2424 | 635.0183 | 108.6572 | 137.6333 | 251.4877 | 521.5864 | 678.6996 | 72.6739 | 83.1703 | 100.6874 | 130.9554 | 261.7456 | 548.9775 | 638.393 | 638.2631 | 647.7784 | 122.3765 | 143.6005 | 227.9037 | 443.5577 | 651.8163 |  | 625.3299 |  |  | 606.2428 | 608.04 | 619.4759 | 611.5569 | 615.8131 | 611.7656 | 513.0824 | 529.2885 | 430.6715 | 494.2308 | 475.6134 | 490.1347 | 480.1861 | 533.1753 | 647.5805 | 634.0175 | 620.979 | 634.8705 | 451.3541 |  |  | 196.4817 |  | 169.6233 | 107.0316 | 187.5712 | 125.7077 | 229.5898 | 124.6291 | 476.7259 | 693.184 | 449.0727 | 432.1597 | 250.3832 | 150.6797 | 186.4863 | 525.6957 | 626.541 | 665.0419 | 649.8684 | 648.9344 | 193.365 | 115.9293 | 194.37 | 130.5249 | 687.3647 | 225.6511 | 132.1621 | 574.8638 |  | 188.5251 | 85.0614 | 99.3206 | 127.5204 | 258.1529 | 674.5155 | 675.5329 | 695.9808 | 719.1922 | 135.0765 | 115.73 | 186.723 | 408.5407 | 688.3338 | 92.7713 | 117.2265 | 210.0614 | 469.4296 | 674.005 | 62.0282 | 79.7238 | 98.1608 | 127.7893 | 249.8605 | 637.1836 | 636.1709 | 697.0624 | 631.0909 | 657.628 | 83.6133 | 113.5219 | 173.4066 | 400.0082 | 645.7801 | 105.9079 | 115.2728 | 206.0339 | 433.6051 | 641.2854 | 65.5795 | 86.1195 | 103.9324 | 138.7624 | 283.6109 | 624.9043 | 654.4294 | 683.0535 | 665.9973 | 98.4283 | 203.9755 | 123.1122 | 438.0557 | 652.5842 | 669.0636 | 665.1699 |  |  | 648.9293 | 625.1002 | 650.0592 | 636.1071 | 644.3983 | 638.7104 |  | 631.6542 | 612.3953 | 650.1674 | 62.4993 | 98.1818 | 98.485 |  | 707.8076 | 693.4788 | 697.2487 | 522.6363 | 699.3941 | 675.9123 | 491.8452 | [21 empty] | 1151.1197 | 991.7428 | 629.0735 | 687.6532 | 8.0125 | 700.6432
14:54 | 5285 |  |  | -18.616 | 22.5944 | 9.6732 | 0.4859 | 2.5386 | 1.4206 | -6.2338 | 1.8042 | 13.5994 | 4.4063 | 0.3359 |  |  |  | -30.4686 | 16.9953 | 27.1482 | 4.3942 |  | -7.3735 | 4.2803 | 0.6074 | 5.1774 | 5.7723 | 1.3104 | 25.5232 | 393.8835 | 384.1153 | 189.4404 | 224.0051 | 176.7041 | 205.3422 | 129.576 | 226.7901 | 116.3047 | 202.914 | 455.4114 | 657.0866 | 181.0526 | 273.1178 | 363.8273 | 279.6521 | 353.2881 | 604.7562 |  | 608.4424 |  | 595.6527 | 106.6928 | 116.6315 | 197.7296 | 451.5403 | 645.9874 | 235.8623 | 136.6306 | 263.2733 | 501.9984 | 674.199 | 157.4305 | 76.3247 | 100.7097 | 140.0114 | 262.7985 | 666.8263 | 604.8457 | 608.8194 | 635.9668 | 98.8855 | 129.0556 | 252.8089 | 491.3671 | 665.0773 | 101.5361 | 136.1997 | 268.9064 | 516.1466 | 645.5951 | 73.5838 | 91.7264 | 100.4835 | 133.2497 | 248.2015 | 622.1986 |  | 619.9841 | 644.6504 |  | 82.2826 | 120.0264 | 203.2396 | 441.2478 | 634.8267 | 108.7 | 137.6684 | 251.5337 | 521.5408 | 678.4758 | 72.6932 | 83.1725 | 100.6781 | 130.9743 | 261.7908 | 548.7801 | 638.0558 | 637.9445 | 647.4488 | 122.3973 | 143.607 | 227.9315 | 443.5608 | 651.6152 |  | 625.3707 |  |  | 605.9232 | 607.6838 | 619.2302 | 611.1821 | 615.5196 | 611.396 | 517.2618 | 522.6849 | 453.4982 | 492.2935 | 478.5246 | 490.905 | 478.6616 | 525.4668 | 647.2747 | 633.7064 | 620.6615 | 634.5301 | 451.4048 |  |  | 196.5307 |  | 169.6544 | 107.0412 | 187.5662 | 125.6976 | 229.5624 | 124.6433 | 476.7281 | 692.9882 | 449.0961 | 432.0433 | 250.4618 | 150.7305 | 186.5577 | 525.5485 | 626.0244 | 664.6642 | 649.498 | 648.4863 | 193.3248 | 115.9329 | 194.3917 | 130.51 | 687.1778 | 225.7172 | 132.1753 | 574.7994 |  | 188.5472 | 85.0934 | 99.3242 | 127.5521 | 258.1838 | 674.16 | 675.1323 | 695.6082 | 718.8386 | 135.08 | 115.748 | 186.7925 | 408.5781 | 688.1311 | 92.7893 | 117.2388 | 210.1079 | 469.4519 | 673.8118 | 61.9726 | 79.7273 | 98.1788 | 127.8038 | 249.9115 | 636.8211 | 635.6412 | 696.7766 | 630.5387 | 657.2752 | 83.6356 | 113.5518 | 173.4392 | 400.0514 | 645.5855 | 105.9227 | 115.2965 | 206.1081 | 433.6347 | 641.0653 | 65.6821 | 86.1546 | 103.9399 | 138.8067 | 283.6525 | 624.4817 | 654.0575 | 682.7428 | 665.7184 | 98.4183 | 204.0191 | 123.1434 | 438.0681 | 652.3935 | 668.9452 | 664.9421 |  |  | 648.5401 | 624.7315 | 649.6151 | 635.8422 | 644.0671 | 638.4052 |  | 631.1956 | 612.0463 | 649.763 | 62.4955 | 98.2128 | 98.4747 |  | 707.5831 | 693.3519 | 697.1399 | 522.5761 | 698.8575 | 674.8958 | 491.3135 | [21 empty] | 1151.5974 | 992.6342 | 628.6873 | 686.8767 | 8.0516 | 700.4675
14:54 | 5286 |  |  | -18.6882 | 22.5372 | 9.7898 | 0.3953 | 2.577 | 1.4535 | -6.2298 | 1.8056 | 13.5961 | 4.4016 | 0.3371 |  |  |  | -30.2724 | 17.1411 | 27.2253 | 4.3803 |  | -7.311 | 4.091 | 0.6081 | 5.1765 | 5.7756 | 1.3089 | 26.4276 | 393.8845 | 384.1143 | 189.4667 | 224.0488 | 176.7308 | 205.3311 | 129.5904 | 226.7897 | 116.321 | 202.9754 | 455.4073 | 656.8603 | 181.0393 | 273.1681 | 363.8464 | 279.7245 | 353.3758 | 604.5194 |  | 608.1935 |  | 595.3819 | 106.6889 | 116.6406 | 197.781 | 451.5478 | 645.8019 | 235.8688 | 136.6337 | 263.3312 | 501.9808 | 674.0052 | 157.4593 | 76.3742 | 100.7166 | 140.0448 | 262.8557 | 666.5638 | 604.5644 | 608.5479 | 635.6455 | 98.8898 | 129.0656 | 252.8506 | 491.3573 | 664.9141 | 101.5651 | 136.2136 | 268.9385 | 516.0921 | 645.3856 | 73.5904 | 91.6852 | 100.4414 | 133.2583 | 248.2032 | 621.8943 |  | 619.6555 | 644.3455 |  | 82.2156 | 120.0061 | 203.3127 | 441.2125 | 634.6038 | 108.7138 | 137.6903 | 251.583 | 521.5013 | 678.2305 | 72.6781 | 83.2026 | 100.7107 | 130.9914 | 261.8499 | 548.5852 | 637.7174 | 637.6363 | 647.1169 | 122.3857 | 143.6218 | 227.971 | 443.5628 | 651.4135 |  | 625.3703 |  |  | 605.6087 | 607.3361 | 618.977 | 610.8231 | 615.2491 | 611.0186 | 522.0226 | 515.1483 | 452.1416 | 492.2179 | 483.5468 | 484.7861 | 476.596 | 515.7157 | 646.9742 | 633.4082 | 620.345 | 634.2018 | 451.4363 |  |  | 196.5655 |  | 169.6678 | 107.0364 | 187.5557 | 125.6873 | 229.5662 | 124.6404 | 476.7154 | 692.7956 | 449.1128 | 431.9061 | 250.54 | 150.7834 | 186.6416 | 525.3871 | 625.5957 | 664.2839 | 649.112 | 648.0219 | 193.3531 | 115.9531 | 194.4359 | 130.5219 | 687.0033 | 225.7648 | 132.1929 | 574.7304 |  | 188.5793 | 85.1364 | 99.315 | 127.563 | 258.2258 | 673.8061 | 674.7235 | 695.247 | 718.6272 | 135.0719 | 115.7566 | 186.8587 | 408.6175 | 687.9157 | 92.7946 | 117.248 | 210.1475 | 469.4693 | 673.6239 | 61.9864 | 79.7417 | 98.171 | 127.8266 | 249.9555 | 636.3793 | 634.9377 | 696.4953 | 629.8426 | 656.9086 | 83.6273 | 113.5583 | 173.4708 | 400.0772 | 645.4087 | 105.9326 | 115.3457 | 206.1851 | 433.673 | 640.8341 | 65.7335 | 86.1695 | 103.9448 | 138.8251 | 283.6892 | 624.112 | 653.6967 | 682.4184 | 665.4175 | 98.4337 | 204.0782 | 123.1718 | 438.0794 | 652.1941 | 668.7722 | 664.7052 |  |  | 648.1433 | 624.3559 | 649.1651 | 635.5703 | 643.7302 | 638.1439 |  | 630.7533 | 611.6913 | 649.379 | 62.5082 | 98.1358 | 98.4751 |  | 707.3899 | 693.2615 | 696.9617 | 522.3489 | 699.135 | 675.9448 | 491.5891 | [21 empty] | 1171.4554 | 986.9824 | 628.3041 | 687.5399 | 8.1267 | 700.3257
14:54 | 5287 |  |  | -18.7522 | 22.568 | 9.9759 | 0.3984 | 2.6125 | 1.4601 | -6.1368 | 1.8043 | 13.596 | 4.4031 | 0.3378 |  |  |  | -30.1976 | 17.1454 | 27.1929 | 4.3534 |  | -7.3694 | 4.1387 | 0.6065 | 5.1821 | 5.7779 | 1.3102 | 24.5159 | 393.8875 | 384.1161 | 189.5045 | 224.0907 | 176.7578 | 205.3207 | 129.6066 | 226.8402 | 116.3167 | 203.0024 | 455.3921 | 656.6394 | 181.0646 | 273.1701 | 363.9121 | 279.8977 | 353.4793 | 604.2612 |  | 607.9127 |  | 595.1146 | 106.6874 | 116.6672 | 197.8218 | 451.5709 | 645.6136 | 235.8861 | 136.6474 | 263.3758 | 501.9562 | 673.8283 | 157.4951 | 76.3859 | 100.739 | 140.0852 | 262.9037 | 666.2896 | 604.2771 | 608.2437 | 635.3408 | 98.8968 | 129.1004 | 252.8935 | 491.3421 | 664.7489 | 101.5687 | 136.2473 | 268.9487 | 516.0539 | 645.1324 | 73.5929 | 91.6998 | 100.4259 | 133.3035 | 248.2658 | 621.6122 |  | 619.306 | 644.0714 |  | 82.2249 | 120.0449 | 203.3332 | 441.2204 | 634.3952 | 108.7549 | 137.7065 | 251.6349 | 521.4597 | 677.9892 | 72.6634 | 83.2368 | 100.7473 | 131.0147 | 261.8956 | 548.41 | 637.3705 | 637.3551 | 646.7836 | 122.3779 | 143.6679 | 228.0533 | 443.5906 | 651.2139 |  | 625.1057 |  |  | 605.2966 | 607.0088 | 618.5741 | 610.3194 | 614.9962 | 610.6547 | 527.0528 | 513.4908 | 445.4067 | 494.954 | 485.4654 | 480.5242 | 480.2685 | 514.8247 | 646.6653 | 633.1083 | 620.0156 | 633.87 | 451.4664 |  |  | 196.6129 |  | 169.6959 | 107.0494 | 187.564 | 125.6912 | 229.6298 | 124.6508 | 476.7365 | 692.5931 | 449.1435 | 431.6753 | 250.5968 | 150.8267 | 186.7146 | 525.1974 | 625.1506 | 663.905 | 648.6766 | 647.5454 | 193.4353 | 115.996 | 194.4887 | 130.5316 | 686.829 | 225.7795 | 132.2442 | 574.6574 |  | 188.6168 | 85.2087 | 99.2994 | 127.5844 | 258.2847 | 673.4388 | 674.3111 | 694.8785 | 718.4436 | 135.0869 | 115.7718 | 186.9189 | 408.6522 | 687.7006 | 92.8144 | 117.2766 | 210.2038 | 469.4859 | 673.4388 | 62.0596 | 79.7664 | 98.1477 | 127.8639 | 249.9825 | 635.8869 | 634.1986 | 696.2083 | 629.1139 | 656.542 | 83.6295 | 113.5671 | 173.5074 | 400.1093 | 645.2262 | 105.9405 | 115.3601 | 206.2381 | 433.7009 | 640.6059 | 65.7339 | 86.1729 | 103.9468 | 138.8518 | 283.6949 | 623.7494 | 653.3718 | 682.1064 | 665.1738 | 98.4792 | 204.1044 | 123.1733 | 438.1075 | 652.0093 | 668.5453 | 664.43 |  |  | 647.737 | 623.956 | 648.6973 | 635.2925 | 643.3979 | 637.8547 |  | 630.306 | 611.3222 | 648.9751 | 62.5263 | 98.1979 | 98.4771 |  | 707.2257 | 693.1223 | 696.9118 | 522.319 | 698.8429 | 675.1139 | 490.9118 | [21 empty] | 1199.0668 | 984.4566 | 627.9124 | 686.9784 | 8.2168 | 700.174
14:54 | 5288 |  |  | -18.6656 | 22.7524 | 9.8582 | 0.393 | 2.631 | 1.3425 | -6.1518 | 1.8046 | 13.5951 | 4.4046 | 0.3378 |  |  |  | -30.2519 | 17.0836 | 27.1046 | 4.356 |  | -7.4213 | 4.1398 | 0.607 | 5.1825 | 5.776 | 1.3113 | 24.4027 | 393.8958 | 384.1111 | 189.5358 | 224.1255 | 176.7829 | 205.2998 | 129.6169 | 226.9095 | 116.3212 | 203.0211 | 455.3823 | 656.4131 | 181.1027 | 273.1403 | 363.9625 | 280.0342 | 353.5486 | 603.96 |  | 607.5887 |  | 594.8161 | 106.7019 | 116.6861 | 197.8756 | 451.5883 | 645.4196 | 235.9307 | 136.7142 | 263.3867 | 501.9216 | 673.6246 | 157.5563 | 76.3367 | 100.776 | 140.1082 | 262.9326 | 666.0328 | 604.0021 | 607.9709 | 635.0314 | 98.9054 | 129.1513 | 252.9277 | 491.351 | 664.5842 | 101.5354 | 136.2766 | 268.9482 | 516.0077 | 644.9088 | 73.532 | 91.7192 | 100.4405 | 133.378 | 248.3749 | 621.3139 |  | 618.983 | 643.8385 |  | 82.1388 | 120.0954 | 203.3249 | 441.2059 | 634.1648 | 108.7695 | 137.7291 | 251.6572 | 521.4145 | 677.7288 | 72.6291 | 83.2689 | 100.7573 | 131.0184 | 261.9501 | 548.2447 | 637.0149 | 637.0798 | 646.4519 | 122.3898 | 143.7294 | 228.1484 | 443.6226 | 651.0203 |  | 624.5649 |  |  | 604.9933 | 606.6601 | 618.2155 | 609.8301 | 614.7341 | 610.2915 | 531.6521 | 511.6375 | 449.4758 | 494.5199 | 481.0812 | 484.0936 | 455.6964 | 517.0853 | 646.3501 | 632.807 | 619.6907 | 633.5322 | 451.5173 |  |  | 196.6722 |  | 169.741 | 107.0774 | 187.5741 | 125.6962 | 229.6655 | 124.6753 | 476.758 | 692.383 | 449.1757 | 431.3638 | 250.6409 | 150.8585 | 186.7935 | 524.9929 | 624.6215 | 663.5162 | 648.249 | 647.0604 | 193.4356 | 116.0166 | 194.5233 | 130.5526 | 686.6409 | 225.8089 | 132.2867 | 574.5992 |  | 188.6484 | 85.276 | 99.3096 | 127.6054 | 258.347 | 673.0596 | 673.8978 | 694.5046 | 718.2397 | 135.113 | 115.7846 | 186.9737 | 408.682 | 687.4867 | 92.8221 | 117.3117 | 210.2827 | 469.5145 | 673.2685 | 62.129 | 79.7768 | 98.1741 | 127.897 | 250.0375 | 635.3917 | 633.5381 | 695.8862 | 628.4339 | 656.1418 | 83.6669 | 113.5746 | 173.5406 | 400.1324 | 645.0541 | 105.9458 | 115.3552 | 206.2841 | 433.7145 | 640.3862 | 65.7435 | 86.1937 | 103.951 | 138.8942 | 283.7251 | 623.3323 | 653.0613 | 681.8135 | 664.9585 | 98.4811 | 204.1482 | 123.1754 | 438.1403 | 651.8465 | 668.3563 | 664.1458 |  |  | 647.3177 | 623.5686 | 648.22 | 635.0122 | 643.0579 | 637.4696 |  | 629.882 | 610.9696 | 648.5746 | 62.5043 | 98.1993 | 98.4748 |  | 707.0543 | 693.0239 | 696.7268 | 522.379 | 699.3734 | 676.0606 | 491.4932 | [21 empty] | 1196.3378 | 984.8583 | 627.5232 | 687.717 | 8.1511 | 700.0391
14:54 | 5289 |  |  | -18.6296 | 22.8505 | 9.9625 | 0.3799 | 2.6601 | 1.359 | -6.1111 | 1.8056 | 13.5928 | 4.4011 | 0.337 |  |  |  | -30.31 | 17.0973 | 27.1225 | 4.3273 |  | -7.4003 | 4.1219 | 0.6055 | 5.1797 | 5.7729 | 1.3134 | 27.1148 | 393.8996 | 384.1028 | 189.5701 | 224.166 | 176.8071 | 205.2829 | 129.6259 | 226.8612 | 116.3654 | 203.0861 | 455.3936 | 656.198 | 181.1002 | 273.1794 | 363.9411 | 280.0757 | 353.6184 | 603.6702 |  | 607.2989 |  | 594.5048 | 106.6931 | 116.7063 | 197.9141 | 451.597 | 645.2007 | 235.9768 | 136.755 | 263.4072 | 501.9017 | 673.3828 | 157.6004 | 76.3347 | 100.7678 | 140.1052 | 262.9574 | 665.7824 | 603.7152 | 607.7019 | 634.7105 | 98.9133 | 129.1765 | 252.9531 | 491.3542 | 664.4134 | 101.5292 | 136.2828 | 268.9559 | 515.9516 | 644.701 | 73.5418 | 91.7111 | 100.4287 | 133.3714 | 248.3743 | 621.0051 |  | 618.6788 | 643.597 |  | 82.017 | 120.1151 | 203.3663 | 441.1909 | 633.9568 | 108.7729 | 137.7423 | 251.6696 | 521.387 | 677.4821 | 72.6591 | 83.3109 | 100.7714 | 131.038 | 262.0038 | 548.0518 | 636.6789 | 636.7664 | 646.1202 | 122.425 | 143.7525 | 228.1724 | 443.625 | 650.8276 |  | 624.0429 |  |  | 604.6883 | 606.3266 | 617.9734 | 609.4953 | 614.4695 | 609.9066 | 533.3095 | 511.1551 | 443.9901 | 491.8784 | 478.3762 | 490.6367 | 441.1429 | 516.2256 | 646.0335 | 632.503 | 619.3686 | 633.2046 | 451.572 |  |  | 196.7332 |  | 169.7802 | 107.1017 | 187.573 | 125.6992 | 229.6428 | 124.6952 | 476.7601 | 692.1881 | 449.1928 | 431.3186 | 250.7031 | 150.8967 | 186.8795 | 524.8066 | 624.1067 | 663.1115 | 647.9042 | 646.5979 | 193.4248 | 116.0116 | 194.5567 | 130.5761 | 686.4515 | 225.8226 | 132.3002 | 574.5417 |  | 188.6711 | 85.3276 | 99.3138 | 127.6195 | 258.3979 | 672.6747 | 673.4833 | 694.1378 | 718.0047 | 135.1216 | 115.794 | 187.0281 | 408.7135 | 687.2488 | 92.8069 | 117.3189 | 210.3167 | 469.5818 | 673.0979 | 62.1718 | 79.781 | 98.1849 | 127.9106 | 250.1267 | 634.8859 | 632.9595 | 695.5419 | 627.8557 | 655.7142 | 83.6837 | 113.5993 | 173.606 | 400.1669 | 644.8934 | 105.9565 | 115.3774 | 206.3599 | 433.7394 | 640.1797 | 65.7202 | 86.2318 | 103.9782 | 138.9319 | 283.7599 | 622.8839 | 652.7056 | 681.4923 | 664.6947 | 98.4853 | 204.1952 | 123.1967 | 438.1502 | 651.6521 | 668.1503 | 663.8439 |  |  | 646.8885 | 623.1864 | 647.7331 | 634.7271 | 642.6899 | 637.1049 |  | 629.4784 | 610.6203 | 648.1767 | 62.5012 | 98.1329 | 98.4817 |  | 706.8696 | 692.932 | 696.545 | 522.6808 | 699.348 | 676.4438 | 492.1746 | [21 empty] | 1148.8188 | 983.7004 | 627.1373 | 687.8959 | 8.229 | 699.9008
14:54 | 5290 |  |  | -18.6479 | 22.9244 | 9.8277 | 0.3908 | 2.636 | 1.3751 | -6.1917 | 1.8063 | 13.5926 | 4.3963 | 0.3379 |  |  |  | -30.2547 | 17.2515 | 27.1594 | 4.3672 |  | -7.4745 | 4.1272 | 0.6074 | 5.1803 | 5.7675 | 1.3134 | 24.7662 | 393.8936 | 384.098 | 189.5966 | 224.203 | 176.8322 | 205.2692 | 129.6331 | 226.9033 | 116.3792 | 203.1305 | 455.3912 | 655.9741 | 181.1275 | 273.2712 | 363.9469 | 280.1866 | 353.7353 | 603.4245 |  | 607.043 |  | 594.2259 | 106.7226 | 116.735 | 197.9575 | 451.6107 | 645.0005 | 235.9887 | 136.7021 | 263.4556 | 501.8742 | 673.1948 | 157.6314 | 76.3953 | 100.7737 | 140.1487 | 263.0182 | 665.5293 | 603.436 | 607.4523 | 634.3962 | 98.9143 | 129.165 | 252.9885 | 491.3329 | 664.2483 | 101.5555 | 136.2802 | 268.9963 | 515.8892 | 644.4907 | 73.6103 | 91.7359 | 100.4632 | 133.3678 | 248.4001 | 620.7196 |  | 618.3285 | 643.3232 |  | 82.1645 | 120.0998 | 203.4408 | 441.1732 | 633.7848 | 108.7931 | 137.7647 | 251.6958 | 521.3563 | 677.2729 | 72.7596 | 83.3151 | 100.7562 | 131.0985 | 262.0132 | 547.8588 | 636.345 | 636.4124 | 645.79 | 122.4495 | 143.7338 | 228.1572 | 443.6104 | 650.6258 |  | 623.7095 |  |  | 604.3826 | 605.9877 | 617.7666 | 609.2353 | 614.1874 | 609.5066 | 534.5616 | 514.0744 | 426.9426 | 490.6132 | 481.8248 | 491.8013 | 453.7232 | 510.967 | 645.7077 | 632.191 | 619.0396 | 632.8754 | 451.6143 |  |  | 196.7808 |  | 169.8023 | 107.1103 | 187.5729 | 125.6968 | 229.68 | 124.6968 | 476.7726 | 691.979 | 449.2015 | 431.4596 | 250.7627 | 150.94 | 186.9256 | 524.6841 | 623.7118 | 662.7196 | 647.6011 | 646.1735 | 193.454 | 116.017 | 194.5927 | 130.6333 | 686.266 | 225.8522 | 132.3217 | 574.4908 |  | 188.6949 | 85.4076 | 99.2971 | 127.6468 | 258.4451 | 672.2828 | 673.0684 | 693.778 | 717.7379 | 135.1308 | 115.8176 | 187.0927 | 408.759 | 687.0291 | 92.8157 | 117.3332 | 210.3559 | 469.6086 | 672.9378 | 62.1905 | 79.8208 | 98.2102 | 127.9506 | 250.2132 | 634.3855 | 632.4083 | 695.1873 | 627.3261 | 655.2986 | 83.6954 | 113.6358 | 173.6431 | 400.213 | 644.7167 | 105.9706 | 115.3879 | 206.4314 | 433.7753 | 639.9624 | 65.6902 | 86.2559 | 103.9813 | 138.9261 | 283.8035 | 622.4968 | 652.3286 | 681.159 | 664.4225 | 98.5125 | 204.2394 | 123.2237 | 438.169 | 651.4566 | 667.8825 | 663.5021 |  |  | 646.4678 | 622.7583 | 647.2097 | 634.466 | 642.3228 | 636.7779 |  | 629.081 | 610.2672 | 647.772 | 62.5073 | 98.1393 | 98.4901 |  | 706.6552 | 692.8119 | 696.5679 | 522.4391 | 699.7234 | 676.6454 | 491.7129 | [21 empty] | 1140.252 | 981.9865 | 626.7408 | 688.1844 | 8.2471 | 699.7336
14:54 | 5291 |  |  | -18.6628 | 22.9146 | 9.8406 | 0.3667 | 2.6427 | 1.4193 | -6.1206 | 1.8051 | 13.582 | 4.397 | 0.3376 |  |  |  | -30.3348 | 17.287 | 27.1871 | 4.3259 |  | -7.3649 | 4.169 | 0.607 | 5.1808 | 5.7723 | 1.3142 | 25.115 | 393.8951 | 384.0968 | 189.6194 | 224.2454 | 176.8613 | 205.256 | 129.6489 | 226.9839 | 116.3662 | 203.1375 | 455.3682 | 655.7323 | 181.2033 | 273.328 | 363.9769 | 280.3142 | 353.8258 | 603.1822 |  | 606.7794 |  | 593.9496 | 106.7487 | 116.7649 | 198.0267 | 451.6229 | 644.8086 | 235.9679 | 136.7528 | 263.5076 | 501.8446 | 673.0193 | 157.647 | 76.4808 | 100.8148 | 140.2143 | 263.0898 | 665.2686 | 603.1442 | 607.1833 | 634.0901 | 98.896 | 129.1793 | 253.0387 | 491.334 | 664.0759 | 101.5739 | 136.3069 | 269.0301 | 515.8434 | 644.2711 | 73.6431 | 91.7874 | 100.4951 | 133.406 | 248.4952 | 620.4215 |  | 617.9835 | 643.0219 |  | 82.2748 | 120.1187 | 203.4737 | 441.1714 | 633.5733 | 108.8824 | 137.8187 | 251.7055 | 521.3206 | 677.0444 | 72.8125 | 83.3024 | 100.7274 | 131.1316 | 262.0202 | 547.6606 | 636.003 | 636.056 | 645.4651 | 122.4754 | 143.7508 | 228.1942 | 443.6129 | 650.4282 |  | 623.3478 |  |  | 604.0804 | 605.6133 | 617.4578 | 608.8313 | 613.8895 | 609.1068 | 535.5238 | 514.2993 | 432.9753 | 493.0591 | 483.0379 | 485.6004 | 453.2591 | 506.8463 | 645.3915 | 631.8811 | 618.7107 | 632.5447 | 451.6461 |  |  | 196.8226 |  | 169.8306 | 107.1137 | 187.5792 | 125.6945 | 229.7973 | 124.7038 | 476.7796 | 691.7736 | 449.2155 | 431.5988 | 250.8234 | 150.9906 | 186.9851 | 524.5719 | 623.3622 | 662.335 | 647.3222 | 645.7398 | 193.5204 | 116.0338 | 194.6346 | 130.7024 | 686.0791 | 225.8911 | 132.3364 | 574.4306 |  | 188.7296 | 85.4634 | 99.3095 | 127.657 | 258.4972 | 671.8905 | 672.6513 | 693.416 | 717.5326 | 135.1512 | 115.83 | 187.1401 | 408.8157 | 686.8233 | 92.8583 | 117.3655 | 210.4244 | 469.6083 | 672.7602 | 62.2215 | 79.8591 | 98.2272 | 128.0014 | 250.2947 | 633.8971 | 631.9447 | 694.8353 | 626.8599 | 654.873 | 83.7558 | 113.6466 | 173.6579 | 400.2476 | 644.5556 | 105.9727 | 115.4061 | 206.4879 | 433.8092 | 639.7321 | 65.6699 | 86.2647 | 103.9856 | 138.9401 | 283.8427 | 622.1277 | 652.0016 | 680.8476 | 664.1744 | 98.511 | 204.2829 | 123.2299 | 438.192 | 651.2808 | 667.6265 | 663.1454 |  |  | 646.0452 | 622.3275 | 646.6839 | 634.2109 | 641.9459 | 636.4575 |  | 628.6865 | 609.89 | 647.3568 | 62.5173 | 98.1582 | 98.4905 |  | 706.4647 | 692.6668 | 696.4049 | 523.0137 | 699.9806 | 676.1262 | 491.4081 | [21 empty] | 1123.2415 | 981.4791 | 626.3355 | 688.0534 | 8.3009 | 699.5657
14:54 | 5292 |  |  | -18.6023 | 22.9648 | 9.7939 | 0.5143 | 2.6274 | 1.3965 | -6.1391 | 1.8061 | 13.579 | 4.3923 | 0.3371 |  |  |  | -30.567 | 17.3912 | 27.1372 | 4.3888 |  | -7.3647 | 4.1276 | 0.6061 | 5.1807 | 5.7722 | 1.3132 | 25.2579 | 393.8966 | 384.094 | 189.6424 | 224.2929 | 176.8874 | 205.2449 | 129.6618 | 227.0284 | 116.3894 | 203.1819 | 455.3698 | 655.5009 | 181.1772 | 273.3324 | 363.9792 | 280.4447 | 353.8936 | 602.9232 |  | 606.4884 |  | 593.6734 | 106.7268 | 116.7734 | 198.076 | 451.6266 | 644.6018 | 235.9542 | 136.8085 | 263.538 | 501.8272 | 672.7923 | 157.6462 | 76.4902 | 100.805 | 140.2319 | 263.1254 | 665.0009 | 602.8275 | 606.8777 | 633.7796 | 98.8646 | 129.2118 | 253.0803 | 491.3391 | 663.8979 | 101.561 | 136.3218 | 269.0505 | 515.7862 | 644.0601 | 73.6455 | 91.7769 | 100.4662 | 133.4387 | 248.5273 | 620.1037 |  | 617.6506 | 642.7079 |  | 82.2781 | 120.1149 | 203.529 | 441.1452 | 633.3178 | 108.978 | 137.8424 | 251.6867 | 521.276 | 676.7884 | 72.8366 | 83.2961 | 100.7117 | 131.1406 | 262.0391 | 547.4584 | 635.665 | 635.7093 | 645.1355 | 122.4899 | 143.7863 | 228.2403 | 443.6307 | 650.2322 |  | 622.8767 |  |  | 603.7853 | 605.2388 | 617.1372 | 608.3896 | 613.5902 | 608.7145 | 534.3713 | 515.9085 | 431.5476 | 489.3934 | 479.8363 | 483.1077 | 448.6605 | 506.0009 | 645.0755 | 631.5685 | 618.3833 | 632.2207 | 451.6779 |  |  | 196.8771 |  | 169.871 | 107.1344 | 187.5882 | 125.6978 | 229.8731 | 124.7311 | 476.7986 | 691.5885 | 449.2375 | 431.5662 | 250.8869 | 151.0362 | 187.0641 | 524.4452 | 622.9661 | 661.9458 | 647.046 | 645.2818 | 193.5493 | 116.0467 | 194.676 | 130.6862 | 685.9028 | 225.9968 | 132.3508 | 574.3399 |  | 188.7688 | 85.4763 | 99.3301 | 127.6561 | 258.5467 | 671.4978 | 672.2375 | 693.0462 | 717.336 | 135.1619 | 115.8424 | 187.214 | 408.8639 | 686.598 | 92.8862 | 117.4216 | 210.5017 | 469.6459 | 672.5585 | 62.3 | 79.8815 | 98.2483 | 128.0352 | 250.354 | 633.4363 | 631.593 | 694.4885 | 626.481 | 654.4404 | 83.7775 | 113.6769 | 173.757 | 400.3098 | 644.4023 | 105.977 | 115.4359 | 206.5473 | 433.8334 | 639.5077 | 65.6719 | 86.2757 | 103.9974 | 138.984 | 283.8755 | 621.7407 | 651.6725 | 680.5337 | 663.9142 | 98.5254 | 204.3221 | 123.2329 | 438.2067 | 651.094 | 667.3806 | 662.7634 |  |  | 645.6164 | 621.937 | 646.1752 | 633.943 | 641.5631 | 636.0861 |  | 628.2983 | 609.5304 | 646.9547 | 62.5151 | 98.1549 | 98.4875 |  | 706.2363 | 692.5382 | 696.2899 | 523.1498 | 700.562 | 677.2988 | 492.1675 | [21 empty] | 1125.7221 | 980.3272 | 625.942 | 688.9304 | 8.3006 | 699.3872
14:54 | 5293 |  |  | -18.4278 | 22.9944 | 9.7826 | 0.5395 | 2.5592 | 1.424 | -6.1196 | 1.8029 | 13.5711 | 4.3907 | 0.3377 |  |  |  | -30.4919 | 17.4248 | 27.2236 | 4.3381 |  | -7.3635 | 4.1758 | 0.6065 | 5.1793 | 5.7747 | 1.3125 | 24.7926 | 393.895 | 384.0886 | 189.6646 | 224.3305 | 176.9148 | 205.2286 | 129.6705 | 227.1875 | 116.4296 | 203.2401 | 455.3675 | 655.2739 | 181.1445 | 273.382 | 363.923 | 280.5471 | 353.9497 | 602.6505 |  | 606.1888 |  | 593.3958 | 106.8227 | 116.7699 | 198.1219 | 451.6363 | 644.4157 | 235.9626 | 136.8412 | 263.5552 | 501.8136 | 672.5809 | 157.6767 | 76.4844 | 100.753 | 140.2129 | 263.1486 | 664.7355 | 602.513 | 606.5678 | 633.4759 | 98.8567 | 129.2289 | 253.1137 | 491.3454 | 663.7328 | 101.5347 | 136.3256 | 269.034 | 515.7436 | 643.8183 | 73.6516 | 91.7388 | 100.5027 | 133.5356 | 248.6374 | 619.7884 |  | 617.2986 | 642.4109 |  | 82.1204 | 120.1227 | 203.5287 | 441.2449 | 633.1823 | 108.9908 | 137.8488 | 251.7005 | 521.2306 | 676.5297 | 72.8352 | 83.3076 | 100.6845 | 131.1643 | 262.0692 | 547.2651 | 635.3168 | 635.3466 | 644.8013 | 122.4995 | 143.8163 | 228.2906 | 443.6502 | 650.0329 |  | 622.3619 |  |  | 603.4937 | 604.8862 | 616.8204 | 607.9823 | 613.2981 | 608.3281 | 532.3833 | 520.7711 | 407.1006 | 483.6777 | 467.9125 | 487.3948 | 460.2588 | 506.3416 | 644.7514 | 631.2575 | 618.0525 | 631.8816 | 451.719 |  |  | 196.9282 |  | 169.9019 | 107.1589 | 187.5917 | 125.6898 | 229.8609 | 124.7388 | 476.8134 | 691.3839 | 449.26 | 431.4132 | 250.9594 | 151.0767 | 187.1398 | 524.3025 | 622.4618 | 661.5446 | 646.7656 | 644.81 | 193.515 | 116.0588 | 194.7141 | 130.6678 | 685.7214 | 226.0951 | 132.3603 | 574.2588 |  | 188.799 | 85.5865 | 99.326 | 127.6672 | 258.5898 | 671.1179 | 671.8322 | 692.6821 | 717.0628 | 135.1792 | 115.847 | 187.2659 | 408.8895 | 686.3756 | 92.8945 | 117.4584 | 210.5877 | 469.6372 | 672.3575 | 62.3477 | 79.9211 | 98.2782 | 128.0692 | 250.3939 | 633.0264 | 631.2762 | 694.1498 | 626.133 | 654.0321 | 83.7544 | 113.7261 | 173.8512 | 400.3711 | 644.2293 | 106.0029 | 115.4518 | 206.6136 | 433.8608 | 639.2896 | 65.7304 | 86.3005 | 103.9937 | 139.0034 | 283.9262 | 621.3603 | 651.3279 | 680.2151 | 663.6679 | 98.5596 | 204.3855 | 123.2595 | 438.2217 | 650.8928 | 667.1312 | 662.3766 |  |  | 645.1782 | 621.5503 | 645.6923 | 633.6569 | 641.1787 | 635.724 |  | 627.8893 | 609.1697 | 646.549 | 62.5123 | 98.067 | 98.4867 |  | 706.0378 | 692.394 | 696.1355 | 522.5607 | 699.4465 | 676.0205 | 491.4547 | [21 empty] | 1134.7229 | 978.4125 | 625.5511 | 687.7335 | 8.4178 | 699.2159
14:54 | 5294 |  |  | -18.4072 | 22.8567 | 9.8309 | 0.4448 | 2.6459 | 1.439 | -6.0777 | 1.8031 | 13.5676 | 4.3857 | 0.3365 |  |  |  | -30.5943 | 17.4074 | 26.9997 | 4.3077 |  | -7.3336 | 4.2315 | 0.6072 | 5.1811 | 5.7768 | 1.3119 | 25.2375 | 393.8985 | 384.0859 | 189.6978 | 224.3643 | 176.9402 | 205.2049 | 129.6793 | 227.2595 | 116.4458 | 203.292 | 455.3652 | 655.0463 | 181.1421 | 273.4252 | 363.8965 | 280.6406 | 354.0342 | 602.377 |  | 605.9034 |  | 593.1201 | 106.9171 | 116.7834 | 198.1617 | 451.6512 | 644.2377 | 235.99 | 136.878 | 263.5974 | 501.8059 | 672.3752 | 157.7046 | 76.4803 | 100.7499 | 140.2413 | 263.1869 | 664.4728 | 602.2143 | 606.2792 | 633.1943 | 98.8615 | 129.2637 | 253.1715 | 491.3384 | 663.5691 | 101.5659 | 136.3692 | 269.0419 | 515.7219 | 643.563 | 73.6725 | 91.7517 | 100.5664 | 133.6051 | 248.7791 | 619.4509 |  | 616.9453 | 642.0986 |  | 82.1095 | 120.1988 | 203.528 | 441.3116 | 633.0459 | 109.0399 | 137.8627 | 251.7617 | 521.1873 | 676.2991 | 72.8157 | 83.3435 | 100.6725 | 131.1825 | 262.1166 | 547.073 | 634.9579 | 634.9584 | 644.468 | 122.5295 | 143.8304 | 228.3498 | 443.665 | 649.8335 |  | 621.7721 |  |  | 603.1921 | 604.532 | 616.5422 | 607.6068 | 613.0075 | 607.9397 | 529.7605 | 523.9439 | 386.3503 | 481.3199 | 453.5704 | 491.7773 | 466.072 | 507.7597 | 644.4287 | 630.9533 | 617.7108 | 631.5392 | 451.7565 |  |  | 196.9745 |  | 169.918 | 107.1654 | 187.5904 | 125.6826 | 229.8441 | 124.7523 | 476.843 | 691.1705 | 449.2768 | 431.32 | 251.0086 | 151.1082 | 187.1989 | 524.1316 | 621.8471 | 661.1414 | 646.4395 | 644.3195 | 193.5027 | 116.0703 | 194.7589 | 130.7115 | 685.5337 | 226.0918 | 132.3732 | 574.1919 |  | 188.8269 | 85.7007 | 99.3256 | 127.6817 | 258.6344 | 670.7465 | 671.4259 | 692.316 | 716.7136 | 135.2004 | 115.8421 | 187.2945 | 408.9205 | 686.162 | 92.9029 | 117.4532 | 210.6424 | 469.6329 | 672.1679 | 62.2652 | 79.9469 | 98.25 | 128.1068 | 250.4548 | 632.6383 | 630.9834 | 693.8261 | 625.8145 | 653.6374 | 83.7582 | 113.7384 | 173.8709 | 400.3981 | 644.0371 | 106.0094 | 115.462 | 206.6767 | 433.8878 | 639.0634 | 65.769 | 86.3146 | 104.0112 | 139.0208 | 283.9551 | 620.9391 | 651.0136 | 679.9081 | 663.4298 | 98.5919 | 204.4311 | 123.2849 | 438.2315 | 650.691 | 666.9024 | 661.9811 |  |  | 644.7284 | 621.1249 | 645.2072 | 633.3702 | 640.81 | 635.4014 |  | 627.4802 | 608.8193 | 646.1479 | 62.5084 | 98.0249 | 98.4992 |  | 705.9295 | 692.2661 | 695.9835 | 522.8627 | 699.5673 | 675.6578 | 491.3943 | [21 empty] | 1140.1273 | 973.429 | 625.154 | 687.6126 | 8.3252 | 699.0978
14:54 | 5295 |  |  | -18.3783 | 22.767 | 9.7706 | 0.5079 | 2.6075 | 1.4478 | -6.219 | 1.8035 | 13.5657 | 4.3871 | 0.3345 |  |  |  | -30.3921 | 17.447 | 27.0948 | 4.3886 |  | -7.3102 | 4.2297 | 0.6062 | 5.1839 | 5.7771 | 1.3143 | 24.887 | 393.9042 | 384.0803 | 189.7238 | 224.4023 | 176.9591 | 205.1888 | 129.6862 | 227.2189 | 116.4586 | 203.3372 | 455.3654 | 654.82 | 181.1506 | 273.4234 | 363.9095 | 280.7484 | 354.1473 | 602.1009 |  | 605.6118 |  | 592.827 | 106.8809 | 116.8172 | 198.2018 | 451.6639 | 644.0443 | 236.0508 | 136.8641 | 263.6323 | 501.7908 | 672.1669 | 157.7397 | 76.4679 | 100.7699 | 140.2821 | 263.2371 | 664.218 | 601.9175 | 606.0006 | 632.9088 | 98.8692 | 129.2898 | 253.2113 | 491.3213 | 663.4118 | 101.6025 | 136.4056 | 269.0819 | 515.6812 | 643.3455 | 73.6407 | 91.7489 | 100.5423 | 133.5905 | 248.7888 | 619.1024 |  | 616.5891 | 641.8031 |  | 82.2323 | 120.2676 | 203.5938 | 441.27 | 632.8451 | 109.0808 | 137.8827 | 251.8056 | 521.1507 | 676.0819 | 72.8582 | 83.3802 | 100.6661 | 131.2062 | 262.1366 | 546.8731 | 634.609 | 634.5758 | 644.1254 | 122.5351 | 143.8442 | 228.3709 | 443.6621 | 649.635 |  | 621.271 |  |  | 602.886 | 604.1545 | 616.4064 | 607.3449 | 612.674 | 607.4934 | 526.1941 | 523.2987 | 353.7385 | 473.3819 | 450.9114 | 495.5569 | 467.602 | 506.673 | 644.098 | 630.625 | 617.3584 | 631.1881 | 451.7895 |  |  | 197.0254 |  | 169.9393 | 107.1779 | 187.5916 | 125.6833 | 229.8705 | 124.7829 | 476.8703 | 690.9748 | 449.2937 | 431.294 | 251.0374 | 151.1297 | 187.2466 | 523.9793 | 621.2521 | 660.7458 | 646.0478 | 643.8413 | 193.5146 | 116.0768 | 194.7976 | 130.7497 | 685.3554 | 226.0823 | 132.3974 | 574.1329 |  | 188.8698 | 85.7446 | 99.3271 | 127.6681 | 258.6755 | 670.379 | 671.0288 | 691.9561 | 716.4214 | 135.215 | 115.8277 | 187.3136 | 408.9904 | 685.9184 | 92.8919 | 117.4631 | 210.6518 | 469.6466 | 671.9721 | 62.2905 | 79.9441 | 98.256 | 128.1264 | 250.5088 | 632.2516 | 630.6927 | 693.4866 | 625.5153 | 653.2413 | 83.7573 | 113.7327 | 173.927 | 400.4315 | 643.862 | 106.0161 | 115.4855 | 206.7448 | 433.9182 | 638.8443 | 65.7828 | 86.3247 | 104.0154 | 139.0543 | 283.9784 | 620.5401 | 650.6641 | 679.5984 | 663.1374 | 98.6067 | 204.465 | 123.2959 | 438.245 | 650.5004 | 666.6741 | 661.5996 |  |  | 644.2853 | 620.6612 | 644.6949 | 633.0737 | 640.4292 | 635.0157 |  | 627.0599 | 608.4773 | 645.7335 | 62.5074 | 97.9647 | 98.5058 |  | 705.6589 | 692.1404 | 695.8459 | 523.1952 | 699.8411 | 676.5194 | 492.1605 | [21 empty] | 1146.7238 | 973.3164 | 624.7441 | 688.1803 | 8.3884 | 698.8996
14:54 | 5296 |  |  | -18.257 | 22.7577 | 9.7045 | 0.4613 | 2.6157 | 1.497 | -6.175 | 1.8028 | 13.5663 | 4.3816 | 0.3356 |  |  |  | -30.4268 | 17.5731 | 26.9422 | 4.3268 |  | -7.3254 | 4.2715 | 0.6067 | 5.1788 | 5.7796 | 1.3118 | 23.9884 | 393.9052 | 384.0813 | 189.7526 | 224.4493 | 176.9818 | 205.1793 | 129.698 | 227.1953 | 116.4859 | 203.3814 | 455.3838 | 654.6016 | 181.1922 | 273.4238 | 363.9033 | 280.8529 | 354.2584 | 601.829 |  | 605.3304 |  | 592.5179 | 106.8242 | 116.8434 | 198.2452 | 451.6815 | 643.8409 | 236.1029 | 136.8888 | 263.6599 | 501.7673 | 671.958 | 157.8018 | 76.5045 | 100.7791 | 140.2956 | 263.282 | 663.9631 | 601.599 | 605.7065 | 632.6205 | 98.8859 | 129.313 | 253.2522 | 491.2984 | 663.241 | 101.5875 | 136.4233 | 269.1054 | 515.6238 | 643.1448 | 73.6677 | 91.7602 | 100.5223 | 133.5874 | 248.7673 | 618.7479 |  | 616.2516 | 641.4965 |  | 82.2033 | 120.3 | 203.6312 | 441.2734 | 632.6434 | 109.1528 | 137.9173 | 251.8229 | 521.1185 | 675.8432 | 72.8933 | 83.4003 | 100.652 | 131.22 | 262.1605 | 546.6687 | 634.2452 | 634.185 | 643.7868 | 122.5098 | 143.8835 | 228.4098 | 443.6711 | 649.4286 |  | 620.5339 |  |  | 602.5821 | 603.78 | 616.1415 | 606.9559 | 612.3511 | 607.0541 | 516.3598 | 522.0999 | 344.1031 | 469.3394 | 457.6924 | 498.0413 | 451.7492 | 504.5378 | 643.7739 | 630.2978 | 617.0099 | 630.8317 | 451.8226 |  |  | 197.0724 |  | 169.9694 | 107.1936 | 187.5911 | 125.6809 | 229.898 | 124.7849 | 476.8476 | 690.7743 | 449.3088 | 431.1968 | 251.0835 | 151.173 | 187.3221 | 523.8551 | 620.7317 | 660.3606 | 645.6117 | 643.4049 | 193.5423 | 116.1087 | 194.8534 | 130.7534 | 685.1802 | 226.1095 | 132.4198 | 574.0834 |  | 188.9035 | 85.8171 | 99.3165 | 127.6601 | 258.7363 | 670.0238 | 670.6468 | 691.6006 | 716.2129 | 135.2344 | 115.8391 | 187.3555 | 409.013 | 685.6986 | 92.8643 | 117.5034 | 210.6779 | 469.6975 | 671.78 | 62.3106 | 79.9477 | 98.2707 | 128.1405 | 250.5573 | 631.8649 | 630.3639 | 693.1375 | 625.1743 | 652.8563 | 83.7718 | 113.7405 | 174.0117 | 400.4689 | 643.6941 | 106.0229 | 115.5026 | 206.8107 | 433.9492 | 638.6254 | 65.8012 | 86.3448 | 104.0155 | 139.0937 | 284.0193 | 620.2066 | 650.2771 | 679.2705 | 662.8146 | 98.6234 | 204.5056 | 123.3052 | 438.2648 | 650.3183 | 666.4239 | 661.2592 |  |  | 643.8347 | 620.2276 | 644.2047 | 632.7684 | 640.017 | 634.647 |  | 626.6449 | 608.1549 | 645.3251 | 62.52 | 98.1036 | 98.492 |  | 705.5221 | 692.01 | 695.7112 | 522.9986 | 699.4291 | 675.6296 | 491.7415 | [21 empty] | 1169.5112 | 972.6187 | 624.3442 | 687.5293 | 8.3897 | 698.766
14:54 | 5297 |  |  | -18.2327 | 22.8937 | 9.7705 | 0.5549 | 2.6107 | 1.5139 | -6.2375 | 1.8026 | 13.5619 | 4.382 | 0.3367 |  |  |  | -30.297 | 17.7236 | 27.061 | 4.4406 |  | -7.2781 | 4.2487 | 0.6072 | 5.1776 | 5.7801 | 1.309 | 25.0761 | 393.9071 | 384.08 | 189.7859 | 224.4931 | 177.0176 | 205.1698 | 129.715 | 227.2553 | 116.5139 | 203.4351 | 455.4029 | 654.3824 | 181.2573 | 273.4904 | 363.9174 | 280.9812 | 354.3767 | 601.5557 |  | 605.0497 |  | 592.2195 | 106.8392 | 116.8618 | 198.2908 | 451.6936 | 643.6374 | 236.1599 | 136.9084 | 263.6886 | 501.7393 | 671.7631 | 157.8396 | 76.536 | 100.7725 | 140.3041 | 263.3192 | 663.7031 | 601.2851 | 605.411 | 632.3405 | 98.8961 | 129.3229 | 253.2965 | 491.2946 | 663.0727 | 101.6021 | 136.4214 | 269.1409 | 515.5506 | 642.9555 | 73.7462 | 91.7782 | 100.5536 | 133.6316 | 248.8372 | 618.3838 |  | 615.8992 | 641.1541 |  | 82.2286 | 120.2649 | 203.6875 | 441.2187 | 632.4017 | 109.2033 | 137.9432 | 251.8494 | 521.085 | 675.5831 | 72.8981 | 83.416 | 100.6559 | 131.2364 | 262.2052 | 546.4593 | 633.8729 | 633.7784 | 643.4478 | 122.5087 | 143.9221 | 228.4823 | 443.6933 | 649.2138 |  | 619.7674 |  |  | 602.2673 | 603.4062 | 615.8691 | 606.5535 | 612.0877 | 606.6616 | 507.5615 | 521.0572 | 370.0837 | 471.229 | 460.2627 | 499.0133 | 426.6945 | 497.1452 | 643.4469 | 629.9711 | 616.6547 | 630.4781 | 451.8644 |  |  | 197.1201 |  | 170.0065 | 107.2081 | 187.5968 | 125.6983 | 229.9632 | 124.7992 | 476.8426 | 690.5905 | 449.3253 | 431.1802 | 251.1193 | 151.215 | 187.3811 | 523.771 | 620.3141 | 659.9786 | 645.1218 | 642.9948 | 193.598 | 116.1401 | 194.9041 | 130.7612 | 685.0054 | 226.1696 | 132.4656 | 574.0201 |  | 188.921 | 85.8722 | 99.311 | 127.6976 | 258.7906 | 669.6703 | 670.2545 | 691.2285 | 715.9342 | 135.24 | 115.8805 | 187.4401 | 409.0005 | 685.4954 | 92.8498 | 117.5271 | 210.7367 | 469.7174 | 671.5896 | 62.3033 | 79.9552 | 98.2814 | 128.1903 | 250.59 | 631.4948 | 630.0326 | 692.8053 | 624.8125 | 652.468 | 83.8052 | 113.7625 | 174.073 | 400.5095 | 643.5072 | 106.0299 | 115.5246 | 206.8838 | 433.9837 | 638.4058 | 65.8113 | 86.3721 | 104.0167 | 139.1111 | 284.0614 | 619.8646 | 649.9554 | 678.9779 | 662.5785 | 98.6554 | 204.5649 | 123.3419 | 438.2958 | 650.1302 | 666.1366 | 660.8823 |  |  | 643.3623 | 619.8691 | 643.7361 | 632.4801 | 639.6343 | 634.3215 |  | 626.2169 | 607.8287 | 644.9155 | 62.5189 | 98.3534 | 98.4698 |  | 705.3708 | 691.9055 | 695.5725 | 522.9684 | 699.0029 | 676.4714 | 492.1286 | [21 empty] | 1168.4418 | 970.5448 | 623.9503 | 687.7372 | 8.6317 | 698.6381
14:54 | 5298 |  |  | -18.2782 | 23.4197 | 9.7371 | 0.5759 | 2.5835 | 1.4709 | -6.2076 | 1.8005 | 13.5653 | 4.3778 | 0.3347 |  |  |  | -30.3275 | 17.8017 | 27.1098 | 4.3832 |  | -7.2084 | 4.3157 | 0.6087 | 5.1803 | 5.7831 | 1.3082 | 25.243 | 393.9086 | 384.0671 | 189.8047 | 224.5293 | 177.0432 | 205.1519 | 129.723 | 227.2621 | 116.5216 | 203.4835 | 455.4105 | 654.1598 | 181.2971 | 273.5161 | 363.9348 | 281.122 | 354.4691 | 601.2712 |  | 604.7621 |  | 591.9313 | 106.8242 | 116.8672 | 198.3359 | 451.6969 | 643.4487 | 236.2112 | 136.8964 | 263.7149 | 501.7154 | 671.5561 | 157.8867 | 76.5509 | 100.7797 | 140.3394 | 263.3721 | 663.445 | 600.9924 | 605.1182 | 632.0674 | 98.8933 | 129.3193 | 253.3284 | 491.312 | 662.9012 | 101.6235 | 136.4148 | 269.1747 | 515.4973 | 642.7488 | 73.7602 | 91.7939 | 100.5595 | 133.6404 | 248.8736 | 618.0659 |  | 615.5408 | 640.8705 |  | 82.2881 | 120.2234 | 203.7498 | 441.1968 | 632.2002 | 109.2392 | 137.9659 | 251.9001 | 521.05 | 675.3308 | 72.912 | 83.4501 | 100.6703 | 131.2727 | 262.263 | 546.2491 | 633.5155 | 633.3847 | 643.0973 | 122.5348 | 143.9517 | 228.5478 | 443.7106 | 649.0184 |  | 619.4831 |  |  | 601.9456 | 603.0366 | 615.591 | 606.1505 | 611.8129 | 606.2331 | 509.9932 | 517.4017 | 381.2632 | 473.4051 | 464.8385 | 496.7178 | 418.8153 | 487.2562 | 643.1179 | 629.6423 | 616.3006 | 630.1249 | 451.906 |  |  | 197.1749 |  | 170.042 | 107.2313 | 187.6085 | 125.7138 | 230.0473 | 124.8215 | 476.8678 | 690.407 | 449.3425 | 431.3374 | 251.1377 | 151.2354 | 187.4162 | 523.6958 | 620.035 | 659.5764 | 644.6687 | 642.593 | 193.6659 | 116.1281 | 194.9278 | 130.7753 | 684.8158 | 226.2731 | 132.5045 | 573.9787 |  | 188.9432 | 85.9167 | 99.3131 | 127.7165 | 258.8636 | 669.3183 | 669.8618 | 690.855 | 715.6146 | 135.2544 | 115.8835 | 187.4806 | 409.0651 | 685.2789 | 92.8891 | 117.5339 | 210.8022 | 469.651 | 671.3561 | 62.3625 | 79.9933 | 98.2603 | 128.2545 | 250.6023 | 631.1441 | 629.6971 | 692.4845 | 624.4207 | 652.0724 | 83.8168 | 113.765 | 174.0995 | 400.5342 | 643.3235 | 106.0361 | 115.5477 | 206.9449 | 434.0049 | 638.1846 | 65.8293 | 86.3862 | 104.0301 | 139.1314 | 284.0856 | 619.4992 | 649.6341 | 678.6873 | 662.3574 | 98.6715 | 204.6209 | 123.3655 | 438.3102 | 649.9327 | 665.8048 | 660.434 |  |  | 642.8882 | 619.4782 | 643.2549 | 632.1945 | 639.2688 | 634.0815 |  | 625.7882 | 607.5085 | 644.5024 | 62.523 | 98.2967 | 98.4931 |  | 705.1819 | 691.845 | 695.5208 | 522.6507 | 699.5389 | 676.822 | 492.4625 | [21 empty] | 1198.5851 | 967.2999 | 623.5503 | 688.1804 | 8.8127 | 698.5135
14:54 | 5299 |  |  | -18.4057 | 23.4544 | 9.6002 | 0.5131 | 2.5011 | 1.4915 | -6.2875 | 1.7984 | 13.5623 | 4.3795 | 0.3359 |  |  |  | -30.4122 | 17.7915 | 27.0992 | 4.4132 |  | -7.1566 | 4.3975 | 0.609 | 5.1832 | 5.7824 | 1.3077 | 24.3943 | 393.9055 | 384.0602 | 189.8318 | 224.567 | 177.0587 | 205.1284 | 129.7286 | 227.2301 | 116.5383 | 203.5271 | 455.4195 | 653.9436 | 181.2873 | 273.5102 | 363.9307 | 281.2571 | 354.5403 | 600.9917 |  | 604.4718 |  | 591.6514 | 106.7866 | 116.8766 | 198.3816 | 451.7064 | 643.2675 | 236.2569 | 136.9089 | 263.7496 | 501.7002 | 671.3437 | 157.9602 | 76.5651 | 100.8054 | 140.3779 | 263.4136 | 663.1899 | 600.6986 | 604.8403 | 631.795 | 98.9098 | 129.3466 | 253.3709 | 491.3068 | 662.7195 | 101.6413 | 136.4244 | 269.2058 | 515.4335 | 642.5492 | 73.73 | 91.7958 | 100.5517 | 133.6306 | 248.8586 | 617.7609 |  | 615.1904 | 640.6268 |  | 82.3319 | 120.2676 | 203.783 | 441.1916 | 631.9831 | 109.242 | 137.999 | 251.9337 | 521.0013 | 675.0866 | 72.9108 | 83.5016 | 100.713 | 131.2973 | 262.3277 | 546.0468 | 633.1508 | 632.9939 | 642.7487 | 122.5718 | 143.9645 | 228.5904 | 443.7217 | 648.8234 |  | 619.2233 |  |  | 601.6212 | 602.6828 | 615.1967 | 605.6706 | 611.5121 | 605.7878 | 515.1439 | 513.3059 | 370.7759 | 477.3338 | 475.606 | 487.5083 | 405.8338 | 482.6346 | 642.7978 | 629.3249 | 615.9664 | 629.7867 | 451.9423 |  |  | 197.2239 |  | 170.0719 | 107.2501 | 187.5975 | 125.7068 | 230.0776 | 124.8272 | 476.877 | 690.1964 | 449.3581 | 431.3731 | 251.1724 | 151.2833 | 187.4723 | 523.6423 | 619.8461 | 659.1821 | 644.2824 | 642.1994 | 193.7045 | 116.14 | 194.9591 | 130.7741 | 684.6295 | 226.3219 | 132.5178 | 573.9515 |  | 188.9779 | 85.9976 | 99.321 | 127.7469 | 258.9404 | 668.9741 | 669.4836 | 690.4924 | 715.4127 | 135.2655 | 115.9021 | 187.5541 | 409.1077 | 685.0853 | 92.9122 | 117.5504 | 210.8566 | 469.6143 | 671.1294 | 62.3768 | 80.035 | 98.2121 | 128.2784 | 250.6089 | 630.7821 | 629.3482 | 692.1422 | 624.0459 | 651.6704 | 83.821 | 113.7577 | 174.1247 | 400.5558 | 643.139 | 106.0296 | 115.5579 | 206.9951 | 434.0247 | 637.9487 | 65.8299 | 86.4009 | 104.012 | 139.1521 | 284.1057 | 619.1684 | 649.2653 | 678.3522 | 662.0796 | 98.6776 | 204.6588 | 123.3677 | 438.3202 | 649.7384 | 665.4706 | 659.9911 |  |  | 642.4217 | 619.0326 | 642.7584 | 631.8848 | 638.8977 | 633.8112 |  | 625.3592 | 607.181 | 644.0832 | 62.5106 | 98.0518 | 98.4978 |  | 704.9841 | 691.7278 | 695.4464 | 523.4224 | 701.1521 | 677.8196 | 493.0174 | [21 empty] | 1164.7982 | 965.56 | 623.1425 | 689.4858 | 8.6999 | 698.356
14:54 | 5300 |  |  | -18.3649 | 23.4508 | 9.5191 | 0.603 | 2.4917 | 1.4908 | -6.3644 | 1.7966 | 13.5556 | 4.3779 | 0.3363 |  |  |  | -30.3446 | 17.914 | 27.0187 | 4.3207 |  | -7.2495 | 4.2735 | 0.6089 | 5.179 | 5.7831 | 1.3046 | 24.1259 | 393.9025 | 384.0535 | 189.8614 | 224.6087 | 177.078 | 205.1101 | 129.7398 | 227.2501 | 116.5633 | 203.5797 | 455.422 | 653.7119 | 181.2962 | 273.557 | 363.9326 | 281.3333 | 354.6225 | 600.72 |  | 604.1901 |  | 591.3669 | 106.7923 | 116.9133 | 198.4293 | 451.7282 | 643.063 | 236.3049 | 136.9028 | 263.7909 | 501.6665 | 671.1557 | 158.0257 | 76.5918 | 100.8027 | 140.3856 | 263.447 | 662.9466 | 600.4064 | 604.5801 | 631.5075 | 98.9273 | 129.3897 | 253.4105 | 491.2957 | 662.5494 | 101.6442 | 136.4428 | 269.2245 | 515.3764 | 642.3369 | 73.6986 | 91.7933 | 100.559 | 133.6613 | 248.9131 | 617.4644 |  | 614.8308 | 640.3558 |  | 82.2854 | 120.2978 | 203.7932 | 441.1561 | 631.7344 | 109.2003 | 138.0192 | 251.9813 | 520.9643 | 674.852 | 72.9148 | 83.561 | 100.7571 | 131.3368 | 262.3913 | 545.8562 | 632.792 | 632.5961 | 642.4082 | 122.6082 | 143.9917 | 228.6427 | 443.7381 | 648.6323 |  | 618.8232 |  |  | 601.2963 | 602.3458 | 614.8912 | 605.2267 | 611.214 | 605.3752 | 515.4716 | 512.8198 | 359.455 | 479.7141 | 483.2096 | 474.4816 | 365.6112 | 476.497 | 642.4641 | 629.0004 | 615.6302 | 629.4445 | 451.9743 |  |  | 197.2617 |  | 170.095 | 107.2505 | 187.5824 | 125.7015 | 229.9994 | 124.8234 | 476.8615 | 689.9943 | 449.3734 | 431.3226 | 251.2519 | 151.3426 | 187.5354 | 523.5984 | 619.6241 | 658.8067 | 643.8617 | 641.7979 | 193.6496 | 116.1716 | 194.9867 | 130.7305 | 684.4451 | 226.3841 | 132.5318 | 573.8952 |  | 188.997 | 86.0397 | 99.3279 | 127.7847 | 258.9496 | 668.6171 | 669.1037 | 690.1276 | 715.1394 | 135.2546 | 115.9297 | 187.651 | 409.1075 | 684.863 | 92.9058 | 117.5553 | 210.9107 | 469.659 | 670.9539 | 62.387 | 80.0276 | 98.2442 | 128.267 | 250.6529 | 630.4066 | 629.0103 | 691.7963 | 623.6929 | 651.2671 | 83.8228 | 113.7871 | 174.1802 | 400.5809 | 642.9497 | 106.0667 | 115.5808 | 207.0737 | 434.0667 | 637.7355 | 65.6871 | 86.4421 | 103.9841 | 139.1518 | 284.1612 | 618.8687 | 648.9441 | 678.0555 | 661.8383 | 98.6828 | 204.714 | 123.3895 | 438.3319 | 649.5429 | 665.1417 | 659.554 |  |  | 641.9622 | 618.652 | 642.2752 | 631.5566 | 638.5246 | 633.4354 |  | 624.9325 | 606.8511 | 643.6795 | 62.5103 | 98.1557 | 98.4941 |  | 704.801 | 691.6452 | 695.3028 | 523.1801 | 700.3837 | 676.6379 | 491.9011 | [21 empty] | 1156.7536 | 965.29 | 622.7493 | 688.5108 | 8.6277 | 698.2231
14:54 | 5301 |  |  | -18.3425 | 23.5919 | 9.5868 | 0.6097 | 2.5687 | 1.5523 | -6.2063 | 1.7988 | 13.5537 | 4.3759 | 0.3351 |  |  |  | -30.4608 | 17.9649 | 27.0413 | 4.3715 |  | -7.256 | 4.3353 | 0.6092 | 5.1819 | 5.785 | 1.3053 | 24.4117 | 393.9014 | 384.0505 | 189.8953 | 224.6493 | 177.1047 | 205.1001 | 129.7529 | 227.289 | 116.5728 | 203.6269 | 455.419 | 653.4846 | 181.3144 | 273.602 | 363.9812 | 281.4088 | 354.6999 | 600.4452 |  | 603.9164 |  | 591.0846 | 106.808 | 116.9299 | 198.4694 | 451.7366 | 642.8609 | 236.3311 | 136.8982 | 263.8011 | 501.6289 | 670.966 | 158.048 | 76.6193 | 100.804 | 140.4078 | 263.4978 | 662.688 | 600.106 | 604.2997 | 631.1983 | 98.9213 | 129.4043 | 253.4432 | 491.286 | 662.3827 | 101.6295 | 136.4671 | 269.2462 | 515.3546 | 642.0905 | 73.7035 | 91.8186 | 100.5846 | 133.696 | 248.9791 | 617.177 |  | 614.4848 | 640.1142 |  | 82.2973 | 120.3021 | 203.8204 | 441.1647 | 631.5564 | 109.2015 | 138.0331 | 252.0463 | 520.9228 | 674.6269 | 72.9408 | 83.5945 | 100.7653 | 131.3723 | 262.4311 | 545.6597 | 632.4596 | 632.2238 | 642.0668 | 122.5887 | 144.0454 | 228.7139 | 443.7547 | 648.439 |  | 618.4949 |  |  | 600.9753 | 602.0193 | 614.6795 | 604.8651 | 610.9125 | 604.9856 | 515.5707 | 514.6928 | 380.8729 | 481.3742 | 487.817 | 471.7245 | 341.4792 | 474.5132 | 642.1192 | 628.6826 | 615.2774 | 629.0904 | 452.0099 |  |  | 197.3053 |  | 170.12 | 107.2567 | 187.5892 | 125.7079 | 229.9634 | 124.8358 | 476.8679 | 689.7995 | 449.3964 | 431.2753 | 251.316 | 151.3715 | 187.5695 | 523.5002 | 619.2967 | 658.4207 | 643.3799 | 641.3581 | 193.5975 | 116.1877 | 195.0153 | 130.7089 | 684.2528 | 226.4439 | 132.5631 | 573.8369 |  | 189.0091 | 86.0467 | 99.3287 | 127.7966 | 258.9759 | 668.2552 | 668.7272 | 689.7617 | 714.8487 | 135.2522 | 115.9414 | 187.7005 | 409.1414 | 684.6354 | 92.9358 | 117.5612 | 210.9677 | 469.7539 | 670.8049 | 62.345 | 80.0207 | 98.2623 | 128.272 | 250.7412 | 630.0149 | 628.6858 | 691.4512 | 623.3259 | 650.869 | 83.8283 | 113.8163 | 174.2293 | 400.6043 | 642.7564 | 106.1042 | 115.6133 | 207.1624 | 434.1132 | 637.527 | 65.558 | 86.4901 | 103.996 | 139.1477 | 284.2202 | 618.525 | 648.6213 | 677.7698 | 661.5989 | 98.6855 | 204.7629 | 123.4171 | 438.3386 | 649.3444 | 664.7814 | 659.0877 |  |  | 641.51 | 618.3096 | 641.8189 | 631.2308 | 638.1388 | 633.0967 |  | 624.5001 | 606.5298 | 643.2706 | 62.5287 | 98.0538 | 98.525 |  | 704.5783 | 691.4731 | 695.1336 | 523.0137 | 699.6786 | 676.4889 | 492.0719 | [21 empty] | 1120.2931 | 966.2041 | 622.3667 | 688.0838 | 8.807 | 698.0257
14:54 | 5302 |  |  | -18.2843 | 23.5253 | 9.5349 | 0.6458 | 2.4563 | 1.4495 | -6.3535 | 1.7978 | 13.5521 | 4.3723 | 0.3349 |  |  |  | -30.5158 | 17.9699 | 27.226 | 4.4745 |  | -7.2594 | 4.2915 | 0.6083 | 5.1847 | 5.7862 | 1.308 | 24.5536 | 393.9023 | 384.0483 | 189.9218 | 224.6845 | 177.1286 | 205.0849 | 129.7652 | 227.2811 | 116.5819 | 203.6603 | 455.4143 | 653.2644 | 181.3286 | 273.6167 | 363.9979 | 281.5133 | 354.7723 | 600.1703 |  | 603.6324 |  | 590.8025 | 106.7885 | 116.94 | 198.5313 | 451.7505 | 642.6797 | 236.3408 | 136.9198 | 263.8243 | 501.6139 | 670.7399 | 158.0347 | 76.623 | 100.8093 | 140.4389 | 263.5363 | 662.4113 | 599.8106 | 604.0104 | 630.8984 | 98.9075 | 129.4185 | 253.4892 | 491.2782 | 662.2174 | 101.6578 | 136.4727 | 269.2809 | 515.3123 | 641.8731 | 73.6944 | 91.8096 | 100.5399 | 133.6782 | 248.9711 | 616.8418 |  | 614.1497 | 639.9271 |  | 82.3612 | 120.3391 | 203.8335 | 441.1539 | 631.3551 | 109.2567 | 138.0583 | 252.099 | 520.8723 | 674.4073 | 72.9568 | 83.6117 | 100.7444 | 131.382 | 262.4593 | 545.4605 | 632.1258 | 631.8531 | 641.7272 | 122.5988 | 144.0599 | 228.7483 | 443.7594 | 648.2242 |  | 618.2276 |  |  | 600.6551 | 601.6847 | 614.3583 | 604.4344 | 610.5964 | 604.5997 | 518.4666 | 518.0568 | 422.3112 | 482.6274 | 489.1568 | 478.6914 | 345.9039 | 481.0839 | 641.7808 | 628.3675 | 614.9135 | 628.7418 | 452.0457 |  |  | 197.3597 |  | 170.1513 | 107.2799 | 187.6044 | 125.7183 | 230.0674 | 124.8707 | 476.8914 | 689.6109 | 449.4291 | 431.2417 | 251.3519 | 151.4054 | 187.6304 | 523.3613 | 618.8638 | 658.0345 | 642.9642 | 640.9044 | 193.6844 | 116.2047 | 195.0495 | 130.7317 | 684.0668 | 226.4188 | 132.6207 | 573.7847 |  | 189.0563 | 86.0859 | 99.3305 | 127.8171 | 259.0289 | 667.8935 | 668.3502 | 689.3991 | 714.6911 | 135.2786 | 115.9785 | 187.783 | 409.2014 | 684.4213 | 92.9706 | 117.5923 | 211.0086 | 469.7728 | 670.5903 | 62.335 | 80.0456 | 98.2521 | 128.3148 | 250.7911 | 629.608 | 628.3614 | 691.09 | 622.9683 | 650.4622 | 83.8256 | 113.8322 | 174.2771 | 400.6422 | 642.5762 | 106.1083 | 115.6401 | 207.2118 | 434.1371 | 637.2844 | 65.5515 | 86.5137 | 103.9924 | 139.1908 | 284.2292 | 618.1677 | 648.2427 | 677.4389 | 661.3024 | 98.6962 | 204.7924 | 123.4247 | 438.3494 | 649.1591 | 664.406 | 658.6469 |  |  | 641.0678 | 617.9194 | 641.3629 | 630.914 | 637.7404 | 632.7873 |  | 624.068 | 606.2187 | 642.8734 | 62.5386 | 98.1293 | 98.5341 |  | 704.4044 | 691.2932 | 695.0048 | 523.3011 | 700.8614 | 677.415 | 492.3737 | [21 empty] | 1108.2988 | 963.1716 | 621.9813 | 689.1382 | 8.7482 | 697.8488
14:54 | 5303 |  |  | -18.2902 | 23.3611 | 9.4465 | 0.6345 | 2.4826 | 1.427 | -6.4439 | 1.7998 | 13.5547 | 4.3718 | 0.3379 |  |  |  | -30.4786 | 18.0409 | 27.0615 | 4.4595 |  | -7.196 | 4.3551 | 0.6088 | 5.1803 | 5.7867 | 1.3055 | 24.1098 | 393.9061 | 384.0416 | 189.9454 | 224.7274 | 177.151 | 205.0694 | 129.7775 | 227.2577 | 116.6157 | 203.7021 | 455.4202 | 653.036 | 181.3715 | 273.6356 | 363.9748 | 281.6052 | 354.8534 | 599.8944 |  | 603.343 |  | 590.5078 | 106.771 | 116.9697 | 198.5801 | 451.7673 | 642.4875 | 236.3669 | 136.9908 | 263.8557 | 501.5941 | 670.5294 | 158.0799 | 76.6358 | 100.8148 | 140.464 | 263.5741 | 662.1703 | 599.5347 | 603.7585 | 630.6167 | 98.9374 | 129.4545 | 253.5447 | 491.2839 | 662.0444 | 101.6649 | 136.4701 | 269.3232 | 515.2356 | 641.6802 | 73.703 | 91.8143 | 100.515 | 133.6673 | 248.9841 | 616.5262 |  | 613.8126 | 639.7144 |  | 82.349 | 120.3126 | 203.8875 | 441.105 | 631.1024 | 109.3279 | 138.0858 | 252.1497 | 520.8384 | 674.17 | 72.9196 | 83.6562 | 100.7368 | 131.3951 | 262.5034 | 545.266 | 631.7858 | 631.4746 | 641.4106 | 122.6745 | 144.0613 | 228.7674 | 443.7802 | 648.031 |  | 618.0573 |  |  | 600.3349 | 601.3537 | 614.047 | 603.9961 | 610.2876 | 604.2127 | 519.8437 | 521.689 | 449 | 485.4497 | 491.8677 | 485.5435 | 361.0293 | 484.352 | 641.4538 | 628.0486 | 614.5483 | 628.3969 | 452.0803 |  |  | 197.41 |  | 170.1808 | 107.2897 | 187.6036 | 125.7221 | 230.1603 | 124.9017 | 476.9158 | 689.4129 | 449.4493 | 431.1314 | 251.4076 | 151.4506 | 187.7347 | 523.2289 | 618.4636 | 657.6403 | 642.6731 | 640.5021 | 193.7805 | 116.2201 | 195.082 | 130.7436 | 683.8835 | 226.4136 | 132.6592 | 573.7479 |  | 189.1121 | 86.134 | 99.3184 | 127.8388 | 259.0777 | 667.5203 | 667.9641 | 689.0326 | 714.4782 | 135.3085 | 116.0035 | 187.8624 | 409.2554 | 684.2283 | 92.9897 | 117.6139 | 211.0533 | 469.7319 | 670.3481 | 62.376 | 80.0673 | 98.2561 | 128.3593 | 250.8144 | 629.2142 | 628.0405 | 690.7533 | 622.6246 | 650.0566 | 83.8224 | 113.8475 | 174.3152 | 400.6829 | 642.3851 | 106.1022 | 115.6532 | 207.2449 | 434.1469 | 637.0392 | 65.5515 | 86.5281 | 103.9622 | 139.2435 | 284.228 | 617.867 | 647.882 | 677.113 | 661.0144 | 98.7224 | 204.8298 | 123.4219 | 438.3704 | 648.9857 | 664.0719 | 658.2518 |  |  | 640.6351 | 617.5284 | 640.9019 | 630.6166 | 637.3597 | 632.4823 |  | 623.6266 | 605.8729 | 642.4741 | 62.5406 | 98.1834 | 98.5231 |  | 704.1801 | 691.2104 | 694.876 | 523.2104 | 700.7315 | 677.5215 | 492.0856 | [21 empty] | 1116.2168 | 963.4557 | 621.591 | 689.1265 | 8.658 | 697.6952
14:54 | 5304 |  |  | -18.2612 | 23.412 | 9.5247 | 0.666 | 2.5046 | 1.492 | -6.3922 | 1.7992 | 13.5497 | 4.3699 | 0.3348 |  |  |  | -30.4787 | 18.0943 | 27.0106 | 4.416 |  | -7.195 | 4.4075 | 0.6099 | 5.1825 | 5.7888 | 1.3066 | 25.6499 | 393.91 | 384.0462 | 189.9816 | 224.7739 | 177.1877 | 205.0576 | 129.7978 | 227.2348 | 116.6405 | 203.7461 | 455.4326 | 652.8168 | 181.4223 | 273.6801 | 364.0048 | 281.7135 | 354.9581 | 599.6191 |  | 603.068 |  | 590.2145 | 106.7441 | 116.9857 | 198.6073 | 451.7661 | 642.2887 | 236.3837 | 137.0682 | 263.8875 | 501.5893 | 670.342 | 158.1129 | 76.6625 | 100.8397 | 140.4937 | 263.6217 | 661.9336 | 599.2428 | 603.4846 | 630.3218 | 98.9612 | 129.4766 | 253.5869 | 491.2818 | 661.8793 | 101.6407 | 136.4947 | 269.3448 | 515.1825 | 641.4687 | 73.7457 | 91.8522 | 100.5448 | 133.7006 | 249.0078 | 616.2604 |  | 613.4683 | 639.5049 |  | 82.332 | 120.2747 | 203.9631 | 441.1292 | 630.9398 | 109.3439 | 138.125 | 252.1954 | 520.7891 | 673.9057 | 72.896 | 83.7091 | 100.7711 | 131.4147 | 262.5573 | 545.0642 | 631.4485 | 631.1172 | 641.0882 | 122.6965 | 144.0835 | 228.801 | 443.7911 | 647.8321 |  | 618.0802 |  |  | 600.0156 | 601.0151 | 613.7941 | 603.6254 | 609.9753 | 603.8363 | 519.5115 | 520.844 | 462.3183 | 489.1678 | 494.5341 | 490.2976 | 374.8242 | 490.9739 | 641.1385 | 627.7424 | 614.1975 | 628.0657 | 452.1218 |  |  | 197.4585 |  | 170.2201 | 107.2971 | 187.597 | 125.7246 | 230.1588 | 124.9192 | 476.938 | 689.2132 | 449.468 | 430.9407 | 251.4667 | 151.4922 | 187.8184 | 523.1026 | 618.2085 | 657.2511 | 642.3732 | 640.1325 | 193.7374 | 116.239 | 195.1125 | 130.737 | 683.6988 | 226.4539 | 132.6412 | 573.7071 |  | 189.1565 | 86.1598 | 99.3133 | 127.859 | 259.1416 | 667.1459 | 667.5875 | 688.6675 | 714.1421 | 135.324 | 115.993 | 187.8686 | 409.2771 | 684.021 | 93.0061 | 117.619 | 211.0941 | 469.7419 | 670.1723 | 62.4327 | 80.0621 | 98.2601 | 128.3782 | 250.8644 | 628.852 | 627.7177 | 690.438 | 622.2765 | 649.6673 | 83.836 | 113.8459 | 174.349 | 400.6986 | 642.1817 | 106.0882 | 115.6659 | 207.3155 | 434.1812 | 636.8161 | 65.5603 | 86.5672 | 103.9759 | 139.2695 | 284.2704 | 617.5433 | 647.5673 | 676.8139 | 660.7584 | 98.7747 | 204.874 | 123.4419 | 438.3917 | 648.808 | 663.7571 | 657.8853 |  |  | 640.197 | 617.1624 | 640.4642 | 630.316 | 636.9729 | 632.1457 |  | 623.1895 | 605.5397 | 642.0768 | 62.5378 | 98.174 | 98.5201 |  | 703.9571 | 691.1063 | 694.7352 | 523.3617 | 700.1962 | 676.8701 | 492.132 | [21 empty] | 1144.4639 | 962.8708 | 621.2075 | 688.5332 | 8.7602 | 697.5317
14:54 | 5305 |  |  | -18.2643 | 23.3869 | 9.5967 | 0.6106 | 2.5339 | 1.5453 | -6.3 | 1.7993 | 13.5469 | 4.3714 | 0.3358 |  |  |  | -30.6697 | 17.9879 | 27.0652 | 4.3557 |  | -7.1952 | 4.3658 | 0.6106 | 5.1799 | 5.7885 | 1.3085 | 25.0875 | 393.903 | 384.0451 | 190.0082 | 224.8141 | 177.2167 | 205.0339 | 129.8059 | 227.2254 | 116.6446 | 203.7847 | 455.4359 | 652.5851 | 181.4316 | 273.7344 | 364.017 | 281.8303 | 355.0666 | 599.3569 |  | 602.8111 |  | 589.9569 | 106.7048 | 116.9807 | 198.6468 | 451.7732 | 642.1116 | 236.3598 | 137.0887 | 263.9571 | 501.5797 | 670.1361 | 158.0958 | 76.6826 | 100.8184 | 140.51 | 263.6553 | 661.6674 | 598.9516 | 603.1889 | 630.0245 | 98.9221 | 129.4927 | 253.6229 | 491.2603 | 661.7241 | 101.6433 | 136.5294 | 269.3488 | 515.1464 | 641.2501 | 73.7608 | 91.8445 | 100.5086 | 133.7099 | 248.9858 | 615.9942 |  | 613.1213 | 639.2896 |  | 82.3264 | 120.3022 | 203.9793 | 441.146 | 630.7525 | 109.3072 | 138.171 | 252.2298 | 520.7334 | 673.6519 | 72.9355 | 83.7229 | 100.7868 | 131.4436 | 262.5885 | 544.8767 | 631.1066 | 630.7588 | 640.7523 | 122.6636 | 144.1272 | 228.8631 | 443.7916 | 647.6386 |  | 618.0399 |  |  | 599.7006 | 600.7185 | 613.5874 | 603.2769 | 609.67 | 603.4717 | 515.921 | 519.2512 | 469.3355 | 491.3842 | 492.9574 | 483.1927 | 365.7195 | 496.6904 | 640.8263 | 627.4423 | 613.8409 | 627.7356 | 452.1677 |  |  | 197.515 |  | 170.2596 | 107.3266 | 187.6085 | 125.7196 | 230.1877 | 124.9383 | 476.9601 | 689.0348 | 449.4844 | 430.7923 | 251.5419 | 151.5416 | 187.8865 | 522.9727 | 618.0033 | 656.8815 | 642.0197 | 639.7428 | 193.7533 | 116.2569 | 195.1508 | 130.729 | 683.519 | 226.4902 | 132.6325 | 573.6412 |  | 189.1854 | 86.161 | 99.3197 | 127.8733 | 259.1884 | 666.7593 | 667.2026 | 688.3039 | 713.7866 | 135.3384 | 115.9827 | 187.8834 | 409.2881 | 683.7777 | 93.0124 | 117.6341 | 211.1481 | 469.7666 | 669.985 | 62.4833 | 80.0649 | 98.247 | 128.4062 | 250.9166 | 628.5027 | 627.3735 | 690.1183 | 621.9333 | 649.2842 | 83.8382 | 113.8565 | 174.3892 | 400.7253 | 641.9897 | 106.0819 | 115.6799 | 207.3722 | 434.2016 | 636.5872 | 65.5745 | 86.5947 | 104.0205 | 139.2969 | 284.3247 | 617.2206 | 647.2256 | 676.5049 | 660.4887 | 98.8023 | 204.9221 | 123.4678 | 438.4147 | 648.6166 | 663.3408 | 657.4978 |  |  | 639.7679 | 616.7757 | 640.016 | 630.0294 | 636.589 | 631.8197 |  | 622.7679 | 605.1948 | 641.6816 | 62.5383 | 98.2261 | 98.5219 |  | 703.739 | 690.9751 | 694.5867 | 523.2254 | 700.086 | 676.8269 | 491.7733 | [21 empty] | 1116.8472 | 961.294 | 620.8279 | 688.4565 | 8.7056 | 697.357
14:54 | 5306 |  |  | -18.2283 | 23.3517 | 9.5836 | 0.7179 | 2.442 | 1.6029 | -6.3475 | 1.8012 | 13.5481 | 4.3719 | 0.3375 |  |  |  | -30.5946 | 17.9511 | 27.1088 | 4.3276 |  | -7.1689 | 4.3519 | 0.6095 | 5.1825 | 5.7903 | 1.3076 | 24.4506 | 393.8957 | 384.029 | 190.0356 | 224.8492 | 177.2353 | 205.011 | 129.8102 | 227.3104 | 116.6796 | 203.8309 | 455.451 | 652.3548 | 181.4052 | 273.7821 | 364.0647 | 281.9643 | 355.1764 | 599.095 |  | 602.5416 |  | 589.6927 | 106.761 | 116.9953 | 198.6965 | 451.7832 | 641.9156 | 236.3382 | 137.0905 | 264.0023 | 501.5458 | 669.9463 | 158.1075 | 76.6968 | 100.8048 | 140.5274 | 263.6989 | 661.41 | 598.681 | 602.9155 | 629.7415 | 98.8934 | 129.513 | 253.6633 | 491.2571 | 661.5543 | 101.6458 | 136.5258 | 269.3604 | 515.0691 | 641.0232 | 73.7696 | 91.8404 | 100.5294 | 133.7458 | 249.0368 | 615.6941 |  | 612.7798 | 639.0253 |  | 82.3059 | 120.2995 | 203.9832 | 441.0975 | 630.489 | 109.3879 | 138.1964 | 252.2599 | 520.6986 | 673.4294 | 72.9954 | 83.7159 | 100.7738 | 131.4728 | 262.5996 | 544.693 | 630.7381 | 630.3919 | 640.4163 | 122.6745 | 144.1673 | 228.93 | 443.8132 | 647.4477 |  | 617.7516 |  |  | 599.3898 | 600.4603 | 613.3378 | 602.8917 | 609.3949 | 603.1036 | 506.1386 | 513.2705 | 445.5489 | 492.9923 | 491.4764 | 467.5035 | 375.1998 | 487.6529 | 640.5155 | 627.1319 | 613.475 | 627.3988 | 452.2121 |  |  | 197.5734 |  | 170.2958 | 107.3585 | 187.6195 | 125.7187 | 230.2501 | 124.9551 | 476.9651 | 688.8488 | 449.5154 | 430.6578 | 251.585 | 151.5777 | 187.9362 | 522.8735 | 617.7514 | 656.5001 | 641.7112 | 639.3694 | 193.841 | 116.2788 | 195.1959 | 130.7536 | 683.3501 | 226.4724 | 132.6713 | 573.5626 |  | 189.2204 | 86.1736 | 99.3176 | 127.9071 | 259.2297 | 666.364 | 666.8164 | 687.9416 | 713.5535 | 135.3562 | 116.0037 | 187.9626 | 409.3351 | 683.5414 | 93.0192 | 117.6537 | 211.2041 | 469.8077 | 669.7864 | 62.5425 | 80.0889 | 98.2449 | 128.4501 | 250.9454 | 628.1502 | 626.9717 | 689.8215 | 621.5387 | 648.9135 | 83.8429 | 113.875 | 174.4519 | 400.767 | 641.7926 | 106.1023 | 115.7065 | 207.4394 | 434.2259 | 636.3716 | 65.5868 | 86.6379 | 104.0235 | 139.3256 | 284.3495 | 616.9084 | 646.8769 | 676.1964 | 660.2241 | 98.8056 | 204.9592 | 123.4723 | 438.4431 | 648.4244 | 662.8732 | 657.0656 |  |  | 639.3478 | 616.3666 | 639.5428 | 629.758 | 636.2206 | 631.5651 |  | 622.3521 | 604.8558 | 641.2939 | 62.541 | 98.1062 | 98.5424 |  | 703.5691 | 690.8573 | 694.4782 | 523.4975 | 700.5725 | 677.0134 | 492.1108 | [21 empty] | 1134.4284 | 963.191 | 620.4511 | 688.793 | 8.7295 | 697.2132
14:54 | 5307 |  |  | -18.3349 | 23.3773 | 9.6813 | 0.7311 | 2.5865 | 1.5471 | -6.2322 | 1.8048 | 13.545 | 4.3749 | 0.3373 |  |  |  | -30.5973 | 17.9292 | 27.1154 | 4.2835 |  | -7.2358 | 4.2139 | 0.6089 | 5.1848 | 5.7916 | 1.308 | 24.9179 | 393.8897 | 384.0206 | 190.0634 | 224.8897 | 177.2627 | 204.994 | 129.8214 | 227.4072 | 116.6971 | 203.8815 | 455.4634 | 652.1366 | 181.4134 | 273.8259 | 364.1776 | 282.0897 | 355.2839 | 598.813 |  | 602.2416 |  | 589.3985 | 106.8478 | 117.0353 | 198.7545 | 451.8014 | 641.7053 | 236.3572 | 137.0916 | 264.016 | 501.5255 | 669.7563 | 158.1601 | 76.7238 | 100.8218 | 140.5552 | 263.7501 | 661.1756 | 598.4128 | 602.6428 | 629.4626 | 98.9032 | 129.5398 | 253.7049 | 491.2633 | 661.3718 | 101.6413 | 136.552 | 269.3683 | 515.0166 | 640.7669 | 73.774 | 91.8374 | 100.5899 | 133.8215 | 249.1647 | 615.413 |  | 612.4433 | 638.7567 |  | 82.277 | 120.3156 | 204.0031 | 441.1275 | 630.3213 | 109.5038 | 138.2162 | 252.3082 | 520.6626 | 673.2024 | 73.0106 | 83.7352 | 100.7588 | 131.4779 | 262.6482 | 544.4824 | 630.3563 | 630.0134 | 640.0747 | 122.6797 | 144.1841 | 228.9619 | 443.8254 | 647.228 |  | 617.3384 |  |  | 599.0765 | 600.1659 | 613.009 | 602.4361 | 609.1328 | 602.7408 | 503.0922 | 504.7996 | 409.6269 | 493.2097 | 491.4358 | 464.983 | 392.5384 | 476.8375 | 640.2016 | 626.8223 | 613.1226 | 627.0689 | 452.2443 |  |  | 197.6261 |  | 170.3319 | 107.3667 | 187.6195 | 125.7223 | 230.2548 | 124.9612 | 476.9687 | 688.6467 | 449.5465 | 430.5416 | 251.5882 | 151.5938 | 187.9749 | 522.7696 | 617.4696 | 656.1109 | 641.4126 | 638.9892 | 193.8672 | 116.3103 | 195.2445 | 130.7706 | 683.1756 | 226.4293 | 132.7184 | 573.4911 |  | 189.2287 | 86.2092 | 99.3239 | 127.9449 | 259.2852 | 665.952 | 666.4299 | 687.573 | 713.3403 | 135.3685 | 116.0314 | 188.0542 | 409.3954 | 683.3345 | 93.0293 | 117.7015 | 211.2594 | 469.8007 | 669.593 | 62.4786 | 80.1155 | 98.2551 | 128.4799 | 250.9744 | 627.7678 | 626.5117 | 689.5143 | 621.0955 | 648.5342 | 83.8471 | 113.9033 | 174.5083 | 400.7895 | 641.5932 | 106.1283 | 115.7217 | 207.5309 | 434.2693 | 636.1631 | 65.5951 | 86.6803 | 104.0466 | 139.3448 | 284.3792 | 616.5528 | 646.5597 | 675.8899 | 659.9634 | 98.8367 | 205.0023 | 123.4931 | 438.445 | 648.2272 | 662.4124 | 656.6289 |  |  | 638.9255 | 615.9656 | 639.0901 | 629.4661 | 635.8299 | 631.2885 |  | 621.9413 | 604.5091 | 640.9029 | 62.5359 | 98.1127 | 98.5371 |  | 703.3874 | 690.7627 | 694.4272 | 523.3163 | 700.7965 | 677.0444 | 491.9577 | [21 empty] | 1105.4234 | 962.3859 | 620.0721 | 688.9204 | 8.7195 | 697.0751
14:54 | 5308 |  |  | -18.3523 | 23.4595 | 9.6811 | 0.7011 | 2.5187 | 1.5753 | -6.2301 | 1.8056 | 13.5441 | 4.3726 | 0.339 |  |  |  | -30.6167 | 17.938 | 27.2649 | 4.2999 |  | -7.1847 | 4.3676 | 0.6105 | 5.1835 | 5.7919 | 1.3047 | 25.8653 | 393.88 | 384.0173 | 190.0866 | 224.9335 | 177.2879 | 204.9809 | 129.8229 | 227.3548 | 116.6902 | 203.9167 | 455.4472 | 651.8977 | 181.4222 | 273.8316 | 364.1775 | 282.163 | 355.3407 | 598.5389 |  | 601.9653 |  | 589.117 | 106.7973 | 117.0525 | 198.7952 | 451.8127 | 641.5146 | 236.3878 | 137.1091 | 264.0388 | 501.5037 | 669.5417 | 158.2397 | 76.7539 | 100.8126 | 140.5804 | 263.7856 | 660.9175 | 598.124 | 602.3625 | 629.1658 | 98.908 | 129.5635 | 253.7487 | 491.2553 | 661.189 | 101.6584 | 136.5668 | 269.3866 | 514.9618 | 640.5475 | 73.7528 | 91.8296 | 100.5566 | 133.8246 | 249.1795 | 615.1449 |  | 612.0973 | 638.505 |  | 82.3113 | 120.3415 | 204.0717 | 441.1039 | 630.1067 | 109.5456 | 138.2528 | 252.339 | 520.6358 | 672.9643 | 73.0304 | 83.7657 | 100.7201 | 131.4903 | 262.6963 | 544.2776 | 629.9913 | 629.6216 | 639.7301 | 122.7073 | 144.1929 | 228.9924 | 443.8252 | 647.0331 |  | 616.9026 |  |  | 598.7617 | 599.8634 | 612.7021 | 602.0085 | 608.8501 | 602.3712 | 511.004 | 501.6017 | 411.1922 | 491.8013 | 491.1407 | 475.2507 | 397.2541 | 468.561 | 639.8958 | 626.5203 | 612.7818 | 626.7505 | 452.2841 |  |  | 197.6796 |  | 170.3722 | 107.3798 | 187.6194 | 125.724 | 230.2939 | 124.9853 | 476.9821 | 688.462 | 449.558 | 430.427 | 251.647 | 151.6305 | 188.0617 | 522.638 | 617.1863 | 655.7392 | 640.9962 | 638.5819 | 193.9187 | 116.3232 | 195.2852 | 130.7889 | 682.988 | 226.4374 | 132.7525 | 573.4284 |  | 189.241 | 86.2494 | 99.325 | 127.9559 | 259.3393 | 665.5352 | 666.0394 | 687.2111 | 713.0922 | 135.3827 | 116.0471 | 188.1151 | 409.4515 | 683.1345 | 93.0227 | 117.733 | 211.3173 | 469.7717 | 669.386 | 62.4604 | 80.1255 | 98.2643 | 128.5028 | 251.0175 | 627.3443 | 626.0552 | 689.2005 | 620.6236 | 648.1255 | 83.8569 | 113.9308 | 174.5395 | 400.8271 | 641.4011 | 106.1369 | 115.7286 | 207.5962 | 434.2894 | 635.9405 | 65.6129 | 86.6887 | 104.0762 | 139.3658 | 284.4032 | 616.1915 | 646.2138 | 675.5768 | 659.6973 | 98.8669 | 205.0527 | 123.5198 | 438.4464 | 648.023 | 661.9456 | 656.2002 |  |  | 638.5039 | 615.6216 | 638.6764 | 629.1767 | 635.4404 | 630.9507 |  | 621.5425 | 604.1552 | 640.5114 | 62.5413 | 98.122 | 98.5193 |  | 703.2107 | 690.6574 | 694.3187 | 523.3766 | 700.3247 | 676.4589 | 491.9793 | [21 empty] | 1085.8732 | 963.6733 | 619.7045 | 688.3918 | 8.8267 | 696.934
14:54 | 5309 |  |  | -18.2397 | 23.4537 | 9.6226 | 0.6444 | 2.5524 | 1.6891 | -6.2931 | 1.8039 | 13.5448 | 4.3666 | 0.3377 |  |  |  | -30.588 | 17.8396 | 27.1965 | 4.2766 |  | -7.2019 | 4.3835 | 0.6108 | 5.1864 | 5.797 | 1.3023 | 24.8364 | 393.8789 | 384.0118 | 190.1123 | 224.972 | 177.3143 | 204.9657 | 129.8318 | 227.4145 | 116.709 | 203.9598 | 455.4434 | 651.6618 | 181.3982 | 273.8613 | 364.0892 | 282.2408 | 355.403 | 598.2607 |  | 601.6986 |  | 588.8298 | 106.7722 | 117.0682 | 198.8374 | 451.8179 | 641.3222 | 236.4202 | 137.138 | 264.0842 | 501.4844 | 669.3213 | 158.3303 | 76.7749 | 100.7997 | 140.6005 | 263.8224 | 660.6547 | 597.835 | 602.094 | 628.8765 | 98.901 | 129.5796 | 253.7861 | 491.2364 | 661.0157 | 101.6583 | 136.5628 | 269.4086 | 514.8755 | 640.3597 | 73.7349 | 91.8217 | 100.523 | 133.8175 | 249.1708 | 614.8583 |  | 611.7477 | 638.2566 |  | 82.2945 | 120.3045 | 204.1274 | 441.0216 | 629.8242 | 109.5979 | 138.28 | 252.3244 | 520.6015 | 672.7096 | 73.0724 | 83.7728 | 100.6998 | 131.516 | 262.7159 | 544.0756 | 629.625 | 629.2318 | 639.3787 | 122.7387 | 144.2345 | 229.053 | 443.8287 | 646.8394 |  | 616.5156 |  |  | 598.4442 | 599.5602 | 612.4149 | 601.6322 | 608.5571 | 601.987 | 517.5967 | 502.2706 | 418.002 | 491.3095 | 490.8636 | 484.0325 | 406.8218 | 467.3885 | 639.5959 | 626.2087 | 612.4434 | 626.4325 | 452.3368 |  |  | 197.7321 |  | 170.4144 | 107.4075 | 187.627 | 125.7337 | 230.291 | 124.999 | 476.9753 | 688.2986 | 449.5756 | 430.2455 | 251.709 | 151.6767 | 188.1497 | 522.4699 | 616.8741 | 655.3704 | 640.4489 | 638.1866 | 193.8976 | 116.338 | 195.3257 | 130.8257 | 682.8065 | 226.4674 | 132.7927 | 573.3661 |  | 189.3266 | 86.2967 | 99.3252 | 127.9763 | 259.3933 | 665.1251 | 665.6544 | 686.8487 | 712.8665 | 135.3948 | 116.0681 | 188.1755 | 409.4991 | 682.9207 | 93.0318 | 117.7552 | 211.3639 | 469.8143 | 669.1932 | 62.5735 | 80.126 | 98.2834 | 128.5183 | 251.0881 | 626.9095 | 625.628 | 688.8762 | 620.1453 | 647.7149 | 83.884 | 113.9547 | 174.6035 | 400.8587 | 641.2221 | 106.1541 | 115.7683 | 207.6624 | 434.3195 | 635.7243 | 65.6248 | 86.7155 | 104.0685 | 139.4014 | 284.4363 | 615.8171 | 645.8703 | 675.2813 | 659.4346 | 98.8816 | 205.098 | 123.5158 | 438.4763 | 647.8509 | 661.4936 | 655.7731 |  |  | 638.0791 | 615.2761 | 638.2521 | 628.9041 | 635.0552 | 630.6053 |  | 621.1639 | 603.8047 | 640.128 | 62.5295 | 98.1264 | 98.5278 |  | 702.9858 | 690.5329 | 694.2558 | 523.483 | 700.9706 | 677.6984 | 492.7151 | [21 empty] | 1065.3617 | 962.1701 | 619.3385 | 689.3345 | 8.8007 | 696.7594
14:54 | 5310 |  |  | -18.1494 | 23.4912 | 9.6676 | 0.7168 | 2.5272 | 1.5385 | -6.406 | 1.8038 | 13.5449 | 4.364 | 0.3379 |  |  |  | -30.6625 | 17.797 | 27.2923 | 4.2837 |  | -7.1887 | 4.4029 | 0.6098 | 5.1857 | 5.7965 | 1.3018 | 24.4522 | 393.8705 | 384.0019 | 190.1389 | 225.0052 | 177.3394 | 204.9451 | 129.8425 | 227.5151 | 116.733 | 204.0106 | 455.4394 | 651.4442 | 181.4301 | 273.9072 | 364.0516 | 282.3545 | 355.4769 | 597.9796 |  | 601.4162 |  | 588.5532 | 106.8527 | 117.0739 | 198.8913 | 451.8292 | 641.1302 | 236.4793 | 137.1502 | 264.1192 | 501.4544 | 669.107 | 158.3474 | 76.7725 | 100.8105 | 140.6236 | 263.8561 | 660.4182 | 597.5555 | 601.8283 | 628.5981 | 98.9183 | 129.5902 | 253.8153 | 491.2314 | 660.8412 | 101.6481 | 136.5772 | 269.427 | 514.8157 | 640.1099 | 73.7317 | 91.8374 | 100.5657 | 133.8834 | 249.2963 | 614.5602 |  | 611.4002 | 638.0022 |  | 82.2769 | 120.3325 | 204.147 | 441.0822 | 629.6693 | 109.603 | 138.3021 | 252.355 | 520.5637 | 672.4237 | 73.0345 | 83.8087 | 100.7306 | 131.5196 | 262.7796 | 543.8521 | 629.2516 | 628.8502 | 639.0252 | 122.7087 | 144.2752 | 229.1292 | 443.8481 | 646.6272 |  | 616.3001 |  |  | 598.1333 | 599.2649 | 612.1032 | 601.207 | 608.2919 | 601.6331 | 522.2148 | 506.0344 | 424.0415 | 493.1199 | 490.3815 | 488.7709 | 422.3008 | 472.1301 | 639.2898 | 625.8963 | 612.1068 | 626.1089 | 452.3817 |  |  | 197.7791 |  | 170.4452 | 107.4205 | 187.6313 | 125.7342 | 230.287 | 125.009 | 476.9843 | 688.1044 | 449.5877 | 430.0603 | 251.7216 | 151.7039 | 188.178 | 522.3029 | 616.5407 | 654.9777 | 639.8749 | 637.7929 | 193.8667 | 116.3534 | 195.373 | 130.8453 | 682.6241 | 226.5128 | 132.8098 | 573.3107 |  | 189.3874 | 86.3388 | 99.3256 | 128.0039 | 259.4342 | 664.706 | 665.2667 | 686.4755 | 712.7014 | 135.3978 | 116.0719 | 188.2038 | 409.5313 | 682.7166 | 93.0376 | 117.7891 | 211.4137 | 469.8649 | 669.007 | 62.5831 | 80.1266 | 98.2663 | 128.547 | 251.1755 | 626.4727 | 625.2062 | 688.5439 | 619.6796 | 647.3131 | 83.919 | 113.98 | 174.6671 | 400.892 | 641.0359 | 106.1608 | 115.7906 | 207.7178 | 434.3446 | 635.4945 | 65.6379 | 86.7377 | 104.0657 | 139.4271 | 284.4879 | 615.4152 | 645.5373 | 674.9735 | 659.1581 | 98.9173 | 205.1141 | 123.5193 | 438.5071 | 647.683 | 661.0397 | 655.3546 |  |  | 637.6578 | 614.8745 | 637.793 | 628.6535 | 634.6671 | 630.2781 |  | 620.7791 | 603.4307 | 639.7574 | 62.512 | 98.1644 | 98.5182 |  | 702.7698 | 690.4136 | 694.081 | 523.2556 | 700.2704 | 676.5899 | 491.99 | [21 empty] | 1085.9708 | 962.0197 | 618.9613 | 688.4301 | 8.7932 | 696.5917
14:54 | 5311 |  |  | -18.2663 | 23.4487 | 9.7903 | 0.6981 | 2.5536 | 1.6118 | -6.3329 | 1.8009 | 13.5435 | 4.3658 | 0.3375 |  |  |  | -30.5767 | 17.9254 | 27.4391 | 4.3162 |  | -7.1256 | 4.3515 | 0.6103 | 5.1815 | 5.7932 | 1.3012 | 24.2712 | 393.8602 | 383.992 | 190.1686 | 225.0424 | 177.3579 | 204.927 | 129.849 | 227.4247 | 116.7408 | 204.0441 | 455.4391 | 651.227 | 181.4628 | 273.9267 | 364.0392 | 282.459 | 355.5341 | 597.696 |  | 601.1315 |  | 588.2742 | 106.8415 | 117.0879 | 198.922 | 451.8446 | 640.9372 | 236.531 | 137.1049 | 264.1192 | 501.4163 | 668.8956 | 158.3311 | 76.7629 | 100.8221 | 140.6375 | 263.895 | 660.1816 | 597.2727 | 601.5506 | 628.2988 | 98.9336 | 129.6134 | 253.8558 | 491.2289 | 660.6621 | 101.6713 | 136.591 | 269.4398 | 514.7617 | 639.8716 | 73.7694 | 91.8674 | 100.602 | 133.8994 | 249.3711 | 614.2373 |  | 611.0622 | 637.7571 |  | 82.3195 | 120.3841 | 204.1958 | 441.1031 | 629.5015 | 109.6154 | 138.3258 | 252.4351 | 520.5314 | 672.1716 | 72.9992 | 83.8482 | 100.7324 | 131.5275 | 262.8165 | 543.6519 | 628.8902 | 628.4657 | 638.6714 | 122.6927 | 144.2763 | 229.1752 | 443.8627 | 646.4208 |  | 616.2696 |  |  | 597.8213 | 598.9446 | 611.7501 | 600.7429 | 608.0236 | 601.294 | 525.8 | 508.5381 | 441.033 | 493.3179 | 486.3309 | 492.2935 | 410.1264 | 474.8921 | 638.9867 | 625.5894 | 611.7789 | 625.7954 | 452.4159 |  |  | 197.8199 |  | 170.4607 | 107.4196 | 187.6311 | 125.7293 | 230.3713 | 125.0199 | 477.0085 | 687.9068 | 449.5956 | 429.8979 | 251.7482 | 151.7409 | 188.2228 | 522.1812 | 616.2376 | 654.5985 | 639.3419 | 637.3989 | 193.9327 | 116.376 | 195.4295 | 130.9018 | 682.4443 | 226.5708 | 132.8328 | 573.2549 |  | 189.4148 | 86.4029 | 99.3307 | 128.0297 | 259.4849 | 664.3023 | 664.8767 | 686.1133 | 712.5121 | 135.3972 | 116.0858 | 188.2549 | 409.5804 | 682.497 | 93.0226 | 117.799 | 211.4693 | 469.8938 | 668.8204 | 62.5677 | 80.162 | 98.248 | 128.6049 | 251.2426 | 626.0409 | 624.783 | 688.2099 | 619.2318 | 646.9119 | 83.9435 | 113.9705 | 174.7307 | 400.9189 | 640.8451 | 106.1502 | 115.8018 | 207.7712 | 434.3627 | 635.2622 | 65.6518 | 86.7563 | 104.0595 | 139.4442 | 284.5221 | 615.0219 | 645.1794 | 674.6506 | 658.8483 | 98.9276 | 205.1406 | 123.5318 | 438.5316 | 647.4964 | 660.5638 | 654.937 |  |  | 637.2314 | 614.4424 | 637.3282 | 628.3982 | 634.2697 | 629.9837 |  | 620.4136 | 603.045 | 639.3921 | 62.5169 | 98.0812 | 98.5292 |  | 702.5671 | 690.2695 | 693.9234 | 523.059 | 699.9728 | 676.9603 | 492.2245 | [21 empty] | 1082.7465 | 961.8488 | 618.5773 | 688.4666 | 8.95 | 696.4183
14:54 | 5312 |  |  | -18.249 | 23.3948 | 9.8451 | 0.6716 | 2.5541 | 1.6073 | -6.3576 | 1.8018 | 13.5444 | 4.3603 | 0.3361 |  |  |  | -30.5296 | 17.858 | 27.2852 | 4.3079 |  | -7.1209 | 4.3556 | 0.6095 | 5.1867 | 5.7936 | 1.2982 | 24.506 | 393.8543 | 383.9888 | 190.1961 | 225.0845 | 177.3769 | 204.9095 | 129.8588 | 227.4302 | 116.7536 | 204.08 | 455.4476 | 651.0045 | 181.5012 | 273.9463 | 364.049 | 282.5584 | 355.61 | 597.4247 |  | 600.8477 |  | 587.9949 | 106.8291 | 117.109 | 198.9648 | 451.8474 | 640.7407 | 236.5403 | 137.0829 | 264.1297 | 501.3956 | 668.6749 | 158.3602 | 76.8119 | 100.8103 | 140.6452 | 263.9428 | 659.9357 | 596.977 | 601.2559 | 627.9935 | 98.935 | 129.6349 | 253.8928 | 491.2085 | 660.4859 | 101.6767 | 136.6275 | 269.4641 | 514.701 | 639.6809 | 73.809 | 91.8814 | 100.6407 | 133.9186 | 249.3962 | 613.9507 |  | 610.7129 | 637.5304 |  | 82.3176 | 120.3672 | 204.2531 | 441.027 | 629.2529 | 109.6245 | 138.3349 | 252.4665 | 520.4966 | 671.9301 | 73.0018 | 83.8592 | 100.7115 | 131.5439 | 262.8168 | 543.4518 | 628.5175 | 628.063 | 638.3155 | 122.7631 | 144.2701 | 229.1653 | 443.855 | 646.2271 |  | 616.1836 |  |  | 597.5148 | 598.6064 | 611.5094 | 600.4496 | 607.7505 | 600.9425 | 520.909 | 508.4146 | 454.5814 | 490.7396 | 480.1333 | 495.181 | 393.1855 | 475.4233 | 638.6779 | 625.2839 | 611.4517 | 625.4735 | 452.4576 |  |  | 197.8619 |  | 170.4786 | 107.4234 | 187.634 | 125.7272 | 230.4519 | 125.055 | 477.0304 | 687.7201 | 449.6071 | 429.7393 | 251.8206 | 151.8004 | 188.3191 | 522.087 | 616.0038 | 654.2259 | 638.9326 | 637.0243 | 194.0109 | 116.4041 | 195.4784 | 130.9715 | 682.2623 | 226.5683 | 132.8671 | 573.2129 |  | 189.442 | 86.4785 | 99.3263 | 128.0426 | 259.5469 | 663.9096 | 664.4882 | 685.7551 | 712.2406 | 135.3884 | 116.0984 | 188.3385 | 409.6471 | 682.2798 | 93.0421 | 117.8115 | 211.5147 | 469.8981 | 668.6119 | 62.5952 | 80.211 | 98.2715 | 128.6617 | 251.2856 | 625.6369 | 624.4309 | 687.8599 | 618.8925 | 646.5092 | 83.9536 | 113.9714 | 174.7991 | 400.9505 | 640.6595 | 106.1681 | 115.8198 | 207.8513 | 434.4078 | 635.0566 | 65.6716 | 86.8027 | 104.0733 | 139.4647 | 284.5673 | 614.6021 | 644.8282 | 674.3184 | 658.5137 | 98.9323 | 205.2113 | 123.5624 | 438.5397 | 647.2936 | 660.0911 | 654.5059 |  |  | 636.8035 | 614.0238 | 636.8749 | 628.1164 | 633.8496 | 629.6875 |  | 620.0487 | 602.6613 | 639.0137 | 62.5226 | 98.1174 | 98.5152 |  | 702.3693 | 690.0839 | 693.7923 | 523.4514 | 700.1816 | 676.2194 | 491.941 | [21 empty] | 1076.9606 | 959.4692 | 618.1934 | 688.2005 | 8.8867 | 696.2266
14:54 | 5313 |  |  | -18.2754 | 23.4054 | 9.892 | 0.7152 | 2.5897 | 1.6041 | -6.3548 | 1.8009 | 13.5356 | 4.3622 | 0.3359 |  |  |  | -30.5205 | 17.7967 | 27.4516 | 4.3699 |  | -7.1729 | 4.3448 | 0.6091 | 5.184 | 5.7994 | 1.2962 | 24.1985 | 393.8378 | 383.9764 | 190.221 | 225.1156 | 177.3974 | 204.8884 | 129.8647 | 227.4828 | 116.7617 | 204.123 | 455.4443 | 650.7639 | 181.54 | 273.925 | 364.0448 | 282.6774 | 355.7148 | 597.1661 |  | 600.5713 |  | 587.7278 | 106.8464 | 117.1023 | 199.0159 | 451.8445 | 640.5618 | 236.5342 | 137.1358 | 264.175 | 501.3714 | 668.4732 | 158.4219 | 76.8553 | 100.8153 | 140.6711 | 263.9803 | 659.673 | 596.678 | 600.9495 | 627.6888 | 98.926 | 129.6527 | 253.9405 | 491.1998 | 660.3147 | 101.6615 | 136.6448 | 269.4934 | 514.6445 | 639.4608 | 73.7893 | 91.8913 | 100.6531 | 133.9577 | 249.4494 | 613.7 |  | 610.3549 | 637.3402 |  | 82.3657 | 120.3728 | 204.2828 | 441.038 | 629.0647 | 109.6718 | 138.3481 | 252.4992 | 520.4651 | 671.6988 | 73.0055 | 83.8691 | 100.7268 | 131.5738 | 262.861 | 543.248 | 628.1517 | 627.6801 | 637.9543 | 122.7958 | 144.2949 | 229.199 | 443.8674 | 646.0219 |  | 615.9156 |  |  | 597.2147 | 598.2949 | 611.3215 | 600.2161 | 607.4906 | 600.5999 | 507.8262 | 510.1306 | 460.0791 | 489.7445 | 476.0068 | 496.3419 | 394.7007 | 477.1554 | 638.3594 | 624.9723 | 611.1209 | 625.1472 | 452.4927 |  |  | 197.9119 |  | 170.517 | 107.4418 | 187.6364 | 125.7263 | 230.5096 | 125.0878 | 477.0444 | 687.5453 | 449.6298 | 429.7126 | 251.8917 | 151.8552 | 188.4158 | 521.9743 | 615.7965 | 653.8343 | 638.6916 | 636.6563 | 194.0765 | 116.4132 | 195.5194 | 130.9541 | 682.0738 | 226.5767 | 132.88 | 573.1709 |  | 189.4422 | 86.5206 | 99.3069 | 128.0517 | 259.5966 | 663.519 | 664.1018 | 685.3909 | 711.9154 | 135.3917 | 116.0967 | 188.3947 | 409.7011 | 682.0867 | 93.0647 | 117.8235 | 211.5446 | 469.8904 | 668.3925 | 62.6237 | 80.2239 | 98.2883 | 128.6915 | 251.3216 | 625.2826 | 624.1249 | 687.5227 | 618.6244 | 646.1103 | 83.9723 | 113.9656 | 174.8355 | 400.9858 | 640.4437 | 106.206 | 115.8276 | 207.936 | 434.4542 | 634.8537 | 65.6973 | 86.8349 | 104.068 | 139.4704 | 284.6159 | 614.1644 | 644.4624 | 673.9867 | 658.1835 | 98.9584 | 205.2665 | 123.5985 | 438.5339 | 647.0889 | 659.6276 | 654.0872 |  |  | 636.3816 | 613.6322 | 636.4573 | 627.836 | 633.4428 | 629.3479 |  | 619.7053 | 602.2616 | 638.6516 | 62.5216 | 98.1495 | 98.5226 |  | 702.1331 | 689.9736 | 693.7143 | 523.4517 | 700.7731 | 677.2872 | 492.402 | [21 empty] | 1092.0118 | 959.9124 | 617.8249 | 689.0301 | 8.9537 | 696.0534
14:54 | 5314 |  |  | -18.2632 | 23.3398 | 9.9588 | 0.7054 | 2.5916 | 1.6755 | -6.2534 | 1.797 | 13.5365 | 4.3599 | 0.3354 |  |  |  | -30.5983 | 17.6712 | 27.495 | 4.4337 |  | -7.2061 | 4.3653 | 0.6085 | 5.1874 | 5.7959 | 1.2949 | 23.1559 | 393.8193 | 383.9674 | 190.2522 | 225.1519 | 177.4253 | 204.8776 | 129.8812 | 227.5725 | 116.7798 | 204.1697 | 455.4338 | 650.5366 | 181.5617 | 273.9364 | 364.0253 | 282.791 | 355.848 | 596.8889 |  | 600.2901 |  | 587.4473 | 106.8636 | 117.1065 | 199.0549 | 451.8569 | 640.3887 | 236.5594 | 137.1807 | 264.2064 | 501.3358 | 668.285 | 158.4611 | 76.8542 | 100.8385 | 140.7083 | 264.0149 | 659.4082 | 596.3946 | 600.6655 | 627.3937 | 98.905 | 129.6671 | 253.978 | 491.1945 | 660.1389 | 101.6703 | 136.6437 | 269.5126 | 514.588 | 639.2258 | 73.7653 | 91.8767 | 100.6228 | 133.9935 | 249.5041 | 613.4338 |  | 610.0227 | 637.1481 |  | 82.4094 | 120.3965 | 204.3247 | 441.02 | 628.8499 | 109.748 | 138.3628 | 252.5373 | 520.419 | 671.4927 | 73.0437 | 83.8745 | 100.7452 | 131.6175 | 262.8995 | 543.0482 | 627.8022 | 627.3007 | 637.5953 | 122.778 | 144.3341 | 229.2581 | 443.876 | 645.81 |  | 615.5019 |  |  | 596.9079 | 597.992 | 611.0658 | 599.8905 | 607.2382 | 600.2674 | 500.8256 | 514.2559 | 446.8739 | 490.7514 | 475.2372 | 495.6759 | 398.2428 | 481.0438 | 638.0404 | 624.6604 | 610.7908 | 624.8265 | 452.5277 |  |  | 197.9622 |  | 170.5562 | 107.461 | 187.6399 | 125.7289 | 230.5273 | 125.0863 | 477.0441 | 687.3767 | 449.6537 | 429.6747 | 251.954 | 151.9072 | 188.5209 | 521.8608 | 615.581 | 653.4558 | 638.4383 | 636.3008 | 194.1084 | 116.4228 | 195.5748 | 130.9323 | 681.8963 | 226.6229 | 132.8929 | 573.1155 |  | 189.4553 | 86.5846 | 99.3209 | 128.0668 | 259.6393 | 663.1488 | 663.7159 | 685.0243 | 711.6869 | 135.4048 | 116.1135 | 188.4327 | 409.7308 | 681.8864 | 93.0859 | 117.8439 | 211.6128 | 469.8976 | 668.1963 | 62.615 | 80.23 | 98.2957 | 128.7102 | 251.3591 | 624.9335 | 623.8298 | 687.2009 | 618.321 | 645.7074 | 83.9909 | 113.9701 | 174.8723 | 401.0165 | 640.2303 | 106.2081 | 115.842 | 208.0111 | 434.4864 | 634.6422 | 65.7098 | 86.855 | 104.0555 | 139.4733 | 284.6564 | 613.7572 | 644.1022 | 673.6872 | 657.8837 | 98.9771 | 205.3129 | 123.6109 | 438.5457 | 646.8926 | 659.1483 | 653.6502 |  |  | 635.9583 | 613.2751 | 636.029 | 627.5538 | 633.0532 | 628.9971 |  | 619.3725 | 601.852 | 638.2838 | 62.5498 | 98.12 | 98.5375 |  | 701.9123 | 689.7799 | 693.5973 | 523.2403 | 699.9248 | 676.4964 | 492.0649 | [21 empty] | 1101.8421 | 952.2942 | 617.4588 | 688.2106 | 8.9746 | 695.8461
14:54 | 5315 |  |  | -18.2543 | 23.2167 | 9.8743 | 0.6762 | 2.6195 | 1.6609 | -6.1934 | 1.796 | 13.535 | 4.3579 | 0.3346 |  |  |  | -30.5892 | 17.6033 | 27.3634 | 4.4119 |  | -7.1862 | 4.3379 | 0.6107 | 5.1826 | 5.7947 | 1.295 | 24.8214 | 393.7961 | 383.9632 | 190.2809 | 225.1958 | 177.4526 | 204.8639 | 129.8989 | 227.6212 | 116.826 | 204.212 | 455.4326 | 650.3248 | 181.5974 | 273.9895 | 364.1027 | 282.9267 | 355.9751 | 596.6015 |  | 599.9986 |  | 587.1609 | 106.8635 | 117.1217 | 199.0925 | 451.867 | 640.187 | 236.614 | 137.208 | 264.2207 | 501.3025 | 668.0671 | 158.4744 | 76.8528 | 100.8539 | 140.7452 | 264.0602 | 659.1632 | 596.1011 | 600.3888 | 627.1046 | 98.9049 | 129.6788 | 254.0003 | 491.1963 | 659.9472 | 101.679 | 136.652 | 269.5413 | 514.5318 | 639.0134 | 73.7727 | 91.8992 | 100.6426 | 134.0459 | 249.5456 | 613.1605 |  | 609.6869 | 636.8959 |  | 82.3822 | 120.4032 | 204.3749 | 440.9786 | 628.6206 | 109.8129 | 138.3874 | 252.5371 | 520.3714 | 671.2577 | 73.1101 | 83.8604 | 100.7121 | 131.6445 | 262.9167 | 542.8566 | 627.4576 | 626.9091 | 637.2446 | 122.7851 | 144.371 | 229.3261 | 443.8856 | 645.605 |  | 614.814 |  |  | 596.6012 | 597.711 | 610.7681 | 599.5242 | 606.9816 | 599.9158 | 505.0172 | 516.4453 | 441.9256 | 491.7822 | 477.0105 | 494.744 | 400.3894 | 474.3737 | 637.7176 | 624.3478 | 610.4595 | 624.4909 | 452.5714 |  |  | 198.0089 |  | 170.5898 | 107.47 | 187.6337 | 125.7238 | 230.5297 | 125.0809 | 477.0376 | 687.1901 | 449.662 | 429.6597 | 252.0293 | 151.9576 | 188.6139 | 521.7689 | 615.308 | 653.0786 | 638.0814 | 635.9513 | 194.0953 | 116.4303 | 195.6244 | 130.9683 | 681.7117 | 226.6503 | 132.9067 | 573.0622 |  | 189.4816 | 86.6588 | 99.3338 | 128.0741 | 259.6956 | 662.7743 | 663.3385 | 684.6623 | 711.4856 | 135.4223 | 116.1207 | 188.4642 | 409.7842 | 681.673 | 93.0976 | 117.8848 | 211.7095 | 469.9118 | 668.0084 | 62.6422 | 80.253 | 98.3201 | 128.7402 | 251.4186 | 624.5609 | 623.5911 | 686.8746 | 618.0421 | 645.3191 | 83.9995 | 113.9979 | 174.9475 | 401.0502 | 640.0478 | 106.192 | 115.8621 | 208.0701 | 434.51 | 634.4236 | 65.6952 | 86.8803 | 104.0812 | 139.5067 | 284.6817 | 613.3512 | 643.7837 | 673.3889 | 657.6029 | 99.0172 | 205.3662 | 123.629 | 438.5734 | 646.7067 | 658.6807 | 653.235 |  |  | 635.5295 | 612.8941 | 635.5518 | 627.2495 | 632.6558 | 628.6285 |  | 619.0442 | 601.4387 | 637.9202 | 62.5457 | 98.0409 | 98.5545 |  | 701.7521 | 689.5848 | 693.4801 | 523.3011 | 700.3837 | 676.88 | 492.4447 | [21 empty] | 1098.7423 | 952.7355 | 617.0863 | 688.6318 | 8.8623 | 695.6685
14:54 | 5316 |  |  | -18.2236 | 23.1322 | 9.8841 | 0.7135 | 2.5673 | 1.7181 | -6.221 | 1.7939 | 13.5319 | 4.3561 | 0.3347 |  |  |  | -30.5485 | 17.6022 | 27.353 | 4.3976 |  | -7.1795 | 4.2694 | 0.6098 | 5.1839 | 5.7959 | 1.293 | 25.4723 | 393.7728 | 383.948 | 190.2924 | 225.2253 | 177.4684 | 204.8377 | 129.8957 | 227.5029 | 116.8424 | 204.2396 | 455.4216 | 650.1016 | 181.6158 | 273.986 | 364.1744 | 283.0425 | 356.0472 | 596.316 |  | 599.7182 |  | 586.8861 | 106.798 | 117.1386 | 199.139 | 451.8807 | 639.9923 | 236.6439 | 137.2575 | 264.2632 | 501.2939 | 667.8504 | 158.5068 | 76.8758 | 100.8271 | 140.7443 | 264.0884 | 658.9168 | 595.8078 | 600.1056 | 626.8079 | 98.9267 | 129.7151 | 254.0378 | 491.2046 | 659.7668 | 101.6916 | 136.6732 | 269.5645 | 514.4885 | 638.7955 | 73.7628 | 91.9165 | 100.6266 | 134.0009 | 249.5159 | 612.8925 |  | 609.337 | 636.6235 |  | 82.3687 | 120.4167 | 204.3935 | 440.9764 | 628.4168 | 109.8287 | 138.4332 | 252.5868 | 520.3307 | 671.0072 | 73.0901 | 83.8857 | 100.7088 | 131.6471 | 262.9425 | 542.6701 | 627.1057 | 626.5209 | 636.8942 | 122.809 | 144.3919 | 229.3942 | 443.9129 | 645.4107 |  | 614.018 |  |  | 596.2906 | 597.4274 | 610.437 | 599.1236 | 606.7051 | 599.5549 | 508.5786 | 515.0968 | 457.1696 | 492.7953 | 478.9919 | 493.4201 | 398.5031 | 472.0972 | 637.3916 | 624.034 | 610.1233 | 624.1479 | 452.6131 |  |  | 198.0662 |  | 170.6257 | 107.4884 | 187.6337 | 125.7231 | 230.6085 | 125.0862 | 477.0383 | 687.0124 | 449.6698 | 429.6856 | 252.1054 | 151.9949 | 188.6781 | 521.6476 | 614.9647 | 652.6877 | 637.7637 | 635.5637 | 194.1444 | 116.4421 | 195.6655 | 131.0339 | 681.5207 | 226.6876 | 132.9173 | 573.0143 |  | 189.5092 | 86.7089 | 99.3279 | 128.0896 | 259.7466 | 662.4013 | 662.9615 | 684.311 | 711.1603 | 135.4344 | 116.118 | 188.525 | 409.8036 | 681.4682 | 93.1045 | 117.9337 | 211.7824 | 469.9155 | 667.8198 | 62.7286 | 80.3 | 98.3456 | 128.7999 | 251.4836 | 624.1983 | 623.3579 | 686.5397 | 617.8105 | 644.9448 | 84.0382 | 114.006 | 175.0079 | 401.082 | 639.8711 | 106.1898 | 115.8803 | 208.1193 | 434.5276 | 634.2053 | 65.7057 | 86.8948 | 104.111 | 139.5412 | 284.7113 | 612.935 | 643.4748 | 673.0755 | 657.3029 | 99.0556 | 205.4196 | 123.6499 | 438.5976 | 646.5163 | 658.2151 | 652.855 |  |  | 635.1169 | 612.4568 | 635.083 | 626.9416 | 632.2729 | 628.3049 |  | 618.7212 | 601.0381 | 637.5508 | 62.524 | 97.9774 | 98.56 |  | 701.5916 | 689.4557 | 693.3575 | 523.2556 | 700.633 | 677.4369 | 492.5335 | [21 empty] | 1105.4844 | 950.314 | 616.7106 | 689.0349 | 8.8394 | 695.5236
14:54 | 5317 |  |  | -18.3621 | 23.0064 | 9.8601 | 0.6354 | 2.5489 | 1.6366 | -6.156 | 1.7917 | 13.5253 | 4.3543 | 0.3352 |  |  |  | -30.591 | 17.7209 | 27.3403 | 4.3515 |  | -7.1712 | 4.33 | 0.6088 | 5.1827 | 5.7964 | 1.2919 | 24.5877 | 393.7554 | 383.9366 | 190.3185 | 225.2576 | 177.4903 | 204.8184 | 129.8989 | 227.5416 | 116.8359 | 204.2684 | 455.3959 | 649.8741 | 181.6691 | 273.9658 | 364.1976 | 283.1294 | 356.0916 | 596.0343 |  | 599.4519 |  | 586.6097 | 106.842 | 117.1696 | 199.1904 | 451.9014 | 639.8015 | 236.6771 | 137.2815 | 264.3049 | 501.2785 | 667.6586 | 158.554 | 76.8929 | 100.823 | 140.7598 | 264.1261 | 658.674 | 595.5121 | 599.8134 | 626.5111 | 98.9577 | 129.7438 | 254.0881 | 491.2035 | 659.5925 | 101.6897 | 136.683 | 269.5773 | 514.4439 | 638.5518 | 73.7895 | 91.9058 | 100.6146 | 134.0004 | 249.5558 | 612.589 |  | 608.9993 | 636.3596 |  | 82.3799 | 120.4402 | 204.416 | 441.0049 | 628.2401 | 109.8037 | 138.46 | 252.6635 | 520.2897 | 670.7745 | 73.0664 | 83.9245 | 100.7012 | 131.6539 | 263.0336 | 542.4657 | 626.7298 | 626.1342 | 636.5356 | 122.8456 | 144.3921 | 229.4285 | 443.9219 | 645.2234 |  | 613.3827 |  |  | 595.9722 | 597.1076 | 610.1762 | 598.7974 | 606.4371 | 599.1997 | 510.0658 | 514.4219 | 462.0717 | 492.6621 | 480.3626 | 488.5492 | 411.2697 | 487.9899 | 637.0713 | 623.7272 | 609.7945 | 623.8187 | 452.6613 |  |  | 198.1252 |  | 170.6771 | 107.5123 | 187.6416 | 125.7394 | 230.6607 | 125.1164 | 477.0495 | 686.8481 | 449.6907 | 429.6829 | 252.121 | 152.0157 | 188.6967 | 521.487 | 614.5822 | 652.3219 | 637.4968 | 635.1458 | 194.1872 | 116.4588 | 195.7168 | 131.0616 | 681.3326 | 226.7339 | 132.9297 | 572.9465 |  | 189.5473 | 86.7834 | 99.3387 | 128.1063 | 259.7793 | 662.0386 | 662.5893 | 683.9584 | 710.8814 | 135.4345 | 116.1273 | 188.5713 | 409.797 | 681.2167 | 93.1075 | 117.9523 | 211.8309 | 469.9292 | 667.6321 | 62.7606 | 80.3353 | 98.3585 | 128.8487 | 251.52 | 623.8543 | 623.0747 | 686.2147 | 617.5433 | 644.5593 | 84.0769 | 114.0406 | 175.0266 | 401.1273 | 639.682 | 106.2028 | 115.8937 | 208.1803 | 434.5485 | 633.9926 | 65.7384 | 86.9144 | 104.1335 | 139.5732 | 284.7585 | 612.5289 | 643.1504 | 672.7712 | 657.0047 | 99.0767 | 205.4585 | 123.6619 | 438.6106 | 646.3173 | 657.7655 | 652.4477 |  |  | 634.7098 | 612.0025 | 634.6242 | 626.6592 | 631.9135 | 627.9899 |  | 618.3862 | 600.6486 | 637.1682 | 62.5295 | 98.1021 | 98.5419 |  | 701.2986 | 689.3323 | 693.2089 | 523.558 | 701.1768 | 677.5579 | 492.2919 | [21 empty] | 1109.6045 | 946.2718 | 616.3274 | 689.3674 | 8.7449 | 695.3155
14:54 | 5318 |  |  | -18.3528 | 22.9536 | 9.9346 | 0.7049 | 2.5271 | 1.5435 | -6.2126 | 1.7911 | 13.5215 | 4.3538 | 0.3338 |  |  |  | -30.3909 | 17.8083 | 27.4208 | 4.4705 |  | -7.1648 | 4.4303 | 0.6098 | 5.1844 | 5.7934 | 1.292 | 23.4689 | 393.7374 | 383.934 | 190.3599 | 225.3008 | 177.5205 | 204.808 | 129.9184 | 227.6574 | 116.8649 | 204.3263 | 455.4008 | 649.6579 | 181.6683 | 273.9619 | 364.2589 | 283.2276 | 356.13 | 595.7671 |  | 599.1873 |  | 586.3263 | 106.9056 | 117.1899 | 199.2326 | 451.911 | 639.6066 | 236.7151 | 137.3009 | 264.3513 | 501.2452 | 667.4572 | 158.5733 | 76.8922 | 100.8589 | 140.8145 | 264.1729 | 658.4251 | 595.2206 | 599.5312 | 626.2307 | 98.9582 | 129.7677 | 254.1462 | 491.1986 | 659.4165 | 101.6941 | 136.7015 | 269.5961 | 514.3964 | 638.3295 | 73.8172 | 91.9189 | 100.6547 | 134.073 | 249.6516 | 612.2901 |  | 608.6399 | 636.067 |  | 82.3883 | 120.4669 | 204.4494 | 441.0406 | 628.0802 | 109.8508 | 138.4616 | 252.7019 | 520.2533 | 670.5412 | 73.1165 | 83.9118 | 100.6559 | 131.6912 | 263.0569 | 542.2677 | 626.3757 | 625.7419 | 636.1752 | 122.8574 | 144.4184 | 229.47 | 443.9228 | 645.0132 |  | 612.9296 |  |  | 595.6478 | 596.7937 | 609.9259 | 598.4842 | 606.1708 | 598.8231 | 513.6236 | 513.3918 | 449.1545 | 490.5385 | 480.3847 | 486.5236 | 412.0916 | 499.9134 | 636.7436 | 623.4143 | 609.4686 | 623.4923 | 452.7113 |  |  | 198.1704 |  | 170.7198 | 107.528 | 187.6435 | 125.749 | 230.6268 | 125.1478 | 477.0651 | 686.6679 | 449.7163 | 429.7631 | 252.1206 | 152.0526 | 188.735 | 521.3306 | 614.1561 | 651.959 | 637.1509 | 634.7343 | 194.1838 | 116.4761 | 195.7616 | 131.0376 | 681.1518 | 226.7614 | 132.9576 | 572.8661 |  | 189.5802 | 86.8641 | 99.34 | 128.1295 | 259.8446 | 661.6703 | 662.2256 | 683.5904 | 710.6674 | 135.4296 | 116.1575 | 188.6156 | 409.8279 | 680.9611 | 93.096 | 117.9641 | 211.8815 | 469.8967 | 667.4004 | 62.7479 | 80.3398 | 98.3491 | 128.8565 | 251.5405 | 623.5048 | 622.8173 | 685.8925 | 617.2883 | 644.1728 | 84.0584 | 114.0827 | 175.088 | 401.1494 | 639.4913 | 106.2244 | 115.9134 | 208.2538 | 434.5826 | 633.777 | 65.7495 | 86.9403 | 104.1177 | 139.5935 | 284.7902 | 612.1252 | 642.8072 | 672.461 | 656.6888 | 99.1207 | 205.4956 | 123.6929 | 438.6156 | 646.1224 | 657.3427 | 652.0491 |  |  | 634.2986 | 611.5996 | 634.1945 | 626.3895 | 631.565 | 627.7261 |  | 618.0422 | 600.2538 | 636.7931 | 62.5536 | 98.1473 | 98.5331 |  | 701.185 | 689.222 | 693.1059 | 523.2859 | 700.8113 | 677.3715 | 492.6188 | [21 empty] | 1087.4505 | 941.7677 | 615.9529 | 689.0914 | 8.9017 | 695.2035
14:55 | 5319 |  |  | -18.3936 | 22.8258 | 10.0454 | 0.7225 | 2.5866 | 1.624 | -6.2283 | 1.7903 | 13.5169 | 4.3553 | 0.3356 |  |  |  | -30.4723 | 17.8097 | 27.4589 | 4.4388 |  | -7.1967 | 4.356 | 0.6097 | 5.1859 | 5.7969 | 1.2927 | 24.0333 | 393.7166 | 383.9311 | 190.383 | 225.3445 | 177.5509 | 204.7986 | 129.9293 | 227.6458 | 116.8857 | 204.3687 | 455.4033 | 649.4355 | 181.6624 | 273.9601 | 364.2936 | 283.3279 | 356.1908 | 595.4999 |  | 598.9073 |  | 586.0531 | 106.8758 | 117.1965 | 199.2817 | 451.9192 | 639.4183 | 236.7119 | 137.3493 | 264.4112 | 501.2212 | 667.2637 | 158.5764 | 76.9118 | 100.8437 | 140.8347 | 264.2041 | 658.1611 | 594.9379 | 599.2537 | 625.9642 | 98.9417 | 129.7948 | 254.1912 | 491.1894 | 659.257 | 101.7175 | 136.7388 | 269.6243 | 514.3593 | 638.1292 | 73.8389 | 91.9248 | 100.6412 | 134.1016 | 249.6793 | 612.0179 |  | 608.303 | 635.8148 |  | 82.3759 | 120.4829 | 204.4797 | 441.0341 | 627.8631 | 109.9126 | 138.4831 | 252.7429 | 520.2156 | 670.2958 | 73.1386 | 83.9045 | 100.6478 | 131.7119 | 263.0277 | 542.0753 | 626.0434 | 625.3565 | 635.8236 | 122.8474 | 144.4788 | 229.5459 | 443.9283 | 644.7937 |  | 612.7206 |  |  | 595.3376 | 596.4832 | 609.7353 | 598.2072 | 605.8762 | 598.4058 | 517.0715 | 510.4517 | 434.0631 | 489.2531 | 475.4503 | 490.966 | 410.1871 | 504.6511 | 636.4254 | 623.1028 | 609.1474 | 623.1731 | 452.7488 |  |  | 198.2109 |  | 170.7315 | 107.529 | 187.6423 | 125.7443 | 230.6363 | 125.1522 | 477.0784 | 686.4758 | 449.7244 | 429.7398 | 252.2052 | 152.1093 | 188.8399 | 521.1975 | 613.7187 | 651.5766 | 636.6882 | 634.3475 | 194.2003 | 116.4976 | 195.8083 | 131.0372 | 680.9751 | 226.7876 | 132.9853 | 572.8079 |  | 189.616 | 86.9234 | 99.3285 | 128.1506 | 259.8983 | 661.3007 | 661.8534 | 683.218 | 710.4126 | 135.4218 | 116.1763 | 188.6795 | 409.8573 | 680.7648 | 93.0843 | 117.9985 | 211.9533 | 469.8744 | 667.1872 | 62.6868 | 80.3341 | 98.3445 | 128.8773 | 251.5586 | 623.1342 | 622.6157 | 685.5886 | 617.0334 | 643.7875 | 84.0501 | 114.1122 | 175.1427 | 401.162 | 639.2974 | 106.2342 | 115.9349 | 208.3143 | 434.6059 | 633.5603 | 65.7432 | 86.9556 | 104.1271 | 139.6059 | 284.8183 | 611.7076 | 642.4541 | 672.1469 | 656.3649 | 99.109 | 205.5367 | 123.71 | 438.6201 | 645.9198 | 656.9266 | 651.6663 |  |  | 633.8883 | 611.2299 | 633.7807 | 626.106 | 631.2206 | 627.4475 |  | 617.682 | 599.8844 | 636.4007 | 62.5591 | 98.082 | 98.5493 |  | 700.9939 | 688.9712 | 692.9243 | 523.1346 | 700.1014 | 676.4285 | 491.4684 | [21 empty] | 1092.7508 | 941.9221 | 615.5859 | 688.2649 | 8.873 | 694.9825
14:55 | 5320 |  |  | -18.5034 | 22.8192 | 10.0466 | 0.703 | 2.5462 | 1.6574 | -6.2609 | 1.7875 | 13.5145 | 4.3555 | 0.334 |  |  |  | -30.3231 | 17.8502 | 27.391 | 4.4514 |  | -7.2151 | 4.332 | 0.6095 | 5.1841 | 5.7946 | 1.2921 | 24.5585 | 393.699 | 383.9292 | 190.4118 | 225.3887 | 177.5763 | 204.7852 | 129.935 | 227.6275 | 116.8909 | 204.4023 | 455.4096 | 649.2019 | 181.7103 | 273.9751 | 364.3442 | 283.4391 | 356.2774 | 595.2129 |  | 598.611 |  | 585.7721 | 106.839 | 117.2197 | 199.3272 | 451.9324 | 639.2179 | 236.7255 | 137.3499 | 264.4445 | 501.2017 | 667.0813 | 158.6409 | 76.9434 | 100.811 | 140.8393 | 264.2476 | 657.9303 | 594.6519 | 598.9671 | 625.7024 | 98.9381 | 129.8073 | 254.2266 | 491.1769 | 659.0799 | 101.7079 | 136.7559 | 269.6319 | 514.3154 | 637.8867 | 73.873 | 91.925 | 100.604 | 134.1357 | 249.6981 | 611.7358 |  | 607.9622 | 635.5967 |  | 82.344 | 120.4791 | 204.5273 | 441.0287 | 627.6679 | 109.9407 | 138.5222 | 252.7721 | 520.185 | 670.0731 | 73.1459 | 83.918 | 100.6268 | 131.7295 | 263.0617 | 541.8674 | 625.7024 | 624.9797 | 635.469 | 122.8756 | 144.4963 | 229.577 | 443.9373 | 644.6049 |  | 612.5726 |  |  | 595.0272 | 596.1565 | 609.4998 | 597.871 | 605.5774 | 597.9806 | 520.6515 | 508.4353 | 430.2598 | 486.7205 | 471.3748 | 494.5534 | 425.9658 | 505.2916 | 636.1162 | 622.8029 | 608.8344 | 622.864 | 452.7827 |  |  | 198.2614 |  | 170.758 | 107.5529 | 187.6394 | 125.7458 | 230.727 | 125.1521 | 477.0745 | 686.3039 | 449.7358 | 429.6725 | 252.286 | 152.1511 | 188.9176 | 521.0953 | 613.2964 | 651.1891 | 636.2842 | 633.9597 | 194.2898 | 116.5165 | 195.8721 | 131.0686 | 680.7935 | 226.7977 | 133.0277 | 572.7435 |  | 189.6431 | 86.9764 | 99.3396 | 128.1711 | 259.9324 | 660.9387 | 661.4731 | 682.8573 | 710.1679 | 135.4237 | 116.1968 | 188.7591 | 409.89 | 680.5493 | 93.0938 | 118.0283 | 212.0043 | 469.8627 | 666.9753 | 62.6247 | 80.357 | 98.3305 | 128.9259 | 251.5638 | 622.7606 | 622.3744 | 685.2835 | 616.7554 | 643.4036 | 84.055 | 114.1499 | 175.1667 | 401.1896 | 639.0845 | 106.2542 | 115.949 | 208.3847 | 434.6344 | 633.3497 | 65.7287 | 86.9886 | 104.1456 | 139.6191 | 284.8534 | 611.3191 | 642.0813 | 671.8262 | 656.0341 | 99.0908 | 205.588 | 123.7332 | 438.6353 | 645.7099 | 656.4756 | 651.2403 |  |  | 633.4689 | 610.7796 | 633.3299 | 625.8091 | 630.864 | 627.1041 |  | 617.313 | 599.5247 | 636.0068 | 62.551 | 98.1447 | 98.546 |  | 700.7986 | 688.8091 | 692.8171 | 523.7245 | 700.9278 | 677.3642 | 492.7467 | [21 empty] | 1093.9602 | 939.0838 | 615.2008 | 689.146 | 8.8483 | 694.8039
14:55 | 5321 |  |  | -18.5402 | 22.9645 | 10.1119 | 0.6785 | 2.4449 | 1.6556 | -6.2347 | 1.79 | 13.5185 | 4.3532 | 0.3339 |  |  |  | -30.4015 | 18.0243 | 27.4356 | 4.4666 |  | -7.2126 | 4.3877 | 0.6088 | 5.1865 | 5.7964 | 1.2912 | 23.9442 | 393.6857 | 383.9259 | 190.4397 | 225.4285 | 177.5933 | 204.7698 | 129.9413 | 227.626 | 116.909 | 204.4631 | 455.4183 | 648.9752 | 181.7106 | 273.9614 | 364.3887 | 283.5487 | 356.3578 | 594.9562 |  | 598.3782 |  | 585.5076 | 106.8071 | 117.2344 | 199.3693 | 451.9383 | 639.0235 | 236.7985 | 137.3553 | 264.4691 | 501.1782 | 666.8648 | 158.698 | 76.9561 | 100.828 | 140.8733 | 264.2906 | 657.6894 | 594.3593 | 598.674 | 625.4599 | 98.9522 | 129.8319 | 254.2602 | 491.1757 | 658.8932 | 101.6826 | 136.7799 | 269.6331 | 514.2644 | 637.6463 | 73.8614 | 91.9252 | 100.5958 | 134.1467 | 249.726 | 611.4589 |  | 607.6073 | 635.3922 |  | 82.2683 | 120.4885 | 204.5692 | 441.0236 | 627.4786 | 110.0177 | 138.5658 | 252.8037 | 520.1458 | 669.8546 | 73.1438 | 83.9548 | 100.6219 | 131.7632 | 263.0989 | 541.6611 | 625.3448 | 624.592 | 635.1134 | 122.9137 | 144.4974 | 229.5815 | 443.9469 | 644.4011 |  | 612.4403 |  |  | 594.71 | 595.8571 | 609.1722 | 597.4543 | 605.3052 | 597.607 | 512.9525 | 506.2675 | 428.4336 | 484.6046 | 465.6562 | 495.2007 | 408.7749 | 493.9904 | 635.8019 | 622.4984 | 608.5213 | 622.5537 | 452.8297 |  |  | 198.3184 |  | 170.7945 | 107.5851 | 187.638 | 125.7427 | 230.7944 | 125.1872 | 477.0867 | 686.1246 | 449.7558 | 429.6592 | 252.2872 | 152.1789 | 188.9541 | 520.9793 | 612.8837 | 650.8006 | 635.9977 | 633.5534 | 194.4174 | 116.5344 | 195.931 | 131.0777 | 680.62 | 226.8266 | 133.0571 | 572.6747 |  | 189.6716 | 87.0484 | 99.3492 | 128.1925 | 260.0116 | 660.5703 | 661.0873 | 682.4945 | 709.8641 | 135.436 | 116.1957 | 188.8067 | 409.9326 | 680.3206 | 93.0859 | 118.0565 | 212.0609 | 469.8275 | 666.7326 | 62.6476 | 80.4031 | 98.3349 | 128.9643 | 251.5586 | 622.3706 | 621.9574 | 684.9669 | 616.3747 | 643.0289 | 84.0476 | 114.1595 | 175.2087 | 401.2095 | 638.8754 | 106.2747 | 115.9719 | 208.4508 | 434.6695 | 633.1363 | 65.722 | 87.0214 | 104.1296 | 139.6336 | 284.8845 | 610.9489 | 641.7275 | 671.5033 | 655.6899 | 99.1183 | 205.6433 | 123.7589 | 438.656 | 645.5117 | 656.0331 | 650.8136 |  |  | 633.0579 | 610.3356 | 632.8771 | 625.5326 | 630.5363 | 626.8375 |  | 616.9479 | 599.172 | 635.6241 | 62.5819 | 98.2017 | 98.5483 |  | 700.5591 | 688.7004 | 692.6785 | 523.6484 | 700.2795 | 677.2701 | 492.5795 | [21 empty] | 1097.2931 | 931.7284 | 614.8227 | 688.7748 | 8.9342 | 694.6297
14:55 | 5322 |  |  | -18.4206 | 23.1292 | 10.1449 | 0.6466 | 2.4377 | 1.6405 | -6.2201 | 1.7894 | 13.5193 | 4.3526 | 0.3349 |  |  |  | -30.486 | 17.8788 | 27.3184 | 4.4537 |  | -7.2934 | 4.3994 | 0.61 | 5.1862 | 5.7982 | 1.2909 | 23.9621 | 393.6755 | 383.9238 | 190.4624 | 225.4699 | 177.6211 | 204.7593 | 129.9541 | 227.7203 | 116.9108 | 204.5088 | 455.4088 | 648.7532 | 181.7233 | 273.9495 | 364.3905 | 283.6562 | 356.4524 | 594.6801 |  | 598.1029 |  | 585.2341 | 106.8636 | 117.2503 | 199.4135 | 451.9521 | 638.8403 | 236.8714 | 137.3655 | 264.4725 | 501.1429 | 666.6506 | 158.7586 | 76.9688 | 100.8363 | 140.8989 | 264.3323 | 657.4587 | 594.0631 | 598.3833 | 625.2283 | 98.9804 | 129.8613 | 254.2987 | 491.1658 | 658.7142 | 101.6905 | 136.8094 | 269.6457 | 514.2187 | 637.4232 | 73.8286 | 91.9145 | 100.628 | 134.1926 | 249.8249 | 611.149 |  | 607.2744 | 635.2137 |  | 82.2407 | 120.5313 | 204.5853 | 441.0185 | 627.2644 | 110.0507 | 138.5811 | 252.8418 | 520.0907 | 669.6087 | 73.1754 | 83.9595 | 100.6089 | 131.7855 | 263.1172 | 541.4665 | 624.9977 | 624.2104 | 634.7647 | 122.9025 | 144.5429 | 229.6489 | 443.9546 | 644.1896 |  | 612.3026 |  |  | 594.4003 | 595.5525 | 608.894 | 597.0778 | 605.0519 | 597.2583 | 498.5307 | 505.6227 | 412.347 | 484.5034 | 463.7008 | 493.3071 | 383.715 | 478.2553 | 635.4871 | 622.1782 | 608.206 | 622.2417 | 452.8683 |  |  | 198.3642 |  | 170.8229 | 107.5928 | 187.643 | 125.7445 | 230.7954 | 125.2046 | 477.0993 | 685.9477 | 449.7696 | 429.6223 | 252.3248 | 152.2073 | 189.0124 | 520.8425 | 612.4716 | 650.4161 | 635.6912 | 633.1353 | 194.4148 | 116.5383 | 195.9666 | 131.0825 | 680.4307 | 226.8712 | 133.0567 | 572.6069 |  | 189.6965 | 87.1405 | 99.3589 | 128.1937 | 260.1109 | 660.2003 | 660.7119 | 682.1397 | 709.5812 | 135.4546 | 116.1745 | 188.8191 | 409.9897 | 680.0975 | 93.0872 | 118.0696 | 212.12 | 469.8427 | 666.5276 | 62.6324 | 80.434 | 98.3355 | 128.994 | 251.5619 | 621.9217 | 621.3715 | 684.6584 | 615.8308 | 642.6512 | 84.041 | 114.1742 | 175.2298 | 401.2245 | 638.6725 | 106.2928 | 115.9993 | 208.5241 | 434.7121 | 632.9326 | 65.7439 | 87.0515 | 104.1397 | 139.6597 | 284.9458 | 610.5544 | 641.403 | 671.209 | 655.3878 | 99.1178 | 205.7123 | 123.7634 | 438.6784 | 645.3259 | 655.5905 | 650.3988 |  |  | 632.646 | 609.955 | 632.4596 | 625.2547 | 630.2137 | 626.5411 |  | 616.5637 | 598.8189 | 635.2242 | 62.5827 | 98.2301 | 98.5316 |  | 700.4001 | 688.574 | 692.5761 | 523.9202 | 700.7657 | 676.6703 | 492.434 | [21 empty] | 1078.8564 | 930.5726 | 614.4525 | 688.718 | 8.8887 | 694.487
14:55 | 5323 |  |  | -18.4749 | 23.1034 | 10.1344 | 0.63 | 2.461 | 1.6245 | -6.2968 | 1.7893 | 13.5188 | 4.3525 | 0.3348 |  |  |  | -30.3714 | 17.9154 | 27.4089 | 4.4293 |  | -7.2968 | 4.4244 | 0.6102 | 5.1845 | 5.7934 | 1.2894 | 24.3832 | 393.6708 | 383.9191 | 190.4956 | 225.5136 | 177.6514 | 204.7529 | 129.9737 | 227.8026 | 116.9205 | 204.54 | 455.4144 | 648.5375 | 181.7347 | 273.9685 | 364.4431 | 283.7772 | 356.5517 | 594.3738 |  | 597.7643 |  | 584.928 | 106.9197 | 117.2736 | 199.4534 | 451.966 | 638.6389 | 236.9155 | 137.3807 | 264.5086 | 501.1158 | 666.4411 | 158.8178 | 77.0047 | 100.8449 | 140.9274 | 264.3798 | 657.2113 | 593.7686 | 598.0893 | 624.9805 | 98.9748 | 129.8666 | 254.3345 | 491.1539 | 658.5289 | 101.7125 | 136.8339 | 269.6543 | 514.1797 | 637.1871 | 73.8483 | 91.9084 | 100.6411 | 134.2393 | 249.9124 | 610.816 |  | 606.9304 | 635.0556 |  | 82.2938 | 120.6326 | 204.5987 | 441.0789 | 627.0972 | 110.0554 | 138.5834 | 252.8635 | 520.056 | 669.3542 | 73.2579 | 83.9543 | 100.6003 | 131.8235 | 263.1279 | 541.2639 | 624.6647 | 623.8502 | 634.4217 | 122.9137 | 144.5659 | 229.6929 | 443.9589 | 643.9916 |  | 612.1266 |  |  | 594.0943 | 595.2445 | 608.5314 | 596.6254 | 604.8016 | 596.889 | 495.3376 | 503.7506 | 391.1432 | 482.1368 | 470.7922 | 485.5876 | 384.9156 | 469.5451 | 635.1795 | 621.8654 | 607.8909 | 621.936 | 452.9086 |  |  | 198.4061 |  | 170.8481 | 107.6016 | 187.6441 | 125.7529 | 230.8098 | 125.198 | 477.0902 | 685.7819 | 449.7881 | 429.5202 | 252.4054 | 152.2508 | 189.0777 | 520.7193 | 612.0558 | 650.0283 | 635.2873 | 632.7234 | 194.422 | 116.5509 | 196.0124 | 131.1108 | 680.2443 | 226.9574 | 133.0804 | 572.5329 |  | 189.7108 | 87.1795 | 99.3522 | 128.1751 | 260.1415 | 659.8274 | 660.327 | 681.7752 | 709.3431 | 135.4564 | 116.1658 | 188.8652 | 409.9942 | 679.8906 | 93.1259 | 118.0908 | 212.1652 | 469.8604 | 666.3486 | 62.6171 | 80.4491 | 98.3131 | 129.012 | 251.5907 | 621.443 | 620.7066 | 684.3635 | 615.1769 | 642.2561 | 84.0313 | 114.1956 | 175.2557 | 401.2285 | 638.4843 | 106.3113 | 116.0168 | 208.6026 | 434.748 | 632.7212 | 65.7701 | 87.0842 | 104.1354 | 139.6749 | 284.9906 | 610.1487 | 641.0513 | 670.9017 | 655.0604 | 99.1464 | 205.7558 | 123.7809 | 438.6896 | 645.1336 | 655.1276 | 649.9675 |  |  | 632.2257 | 609.617 | 632.0543 | 624.9611 | 629.8572 | 626.2645 |  | 616.1956 | 598.4618 | 634.8255 | 62.5965 | 98.2091 | 98.5528 |  | 700.1428 | 688.4506 | 692.4202 | 523.6028 | 700.8909 | 677.645 | 492.5475 | [21 empty] | 1081.2551 | 925.2186 | 614.0898 | 689.2679 | 8.9074 | 694.2967
14:55 | 5324 |  |  | -18.4119 | 23.0495 | 9.9247 | 0.6029 | 2.4458 | 1.6605 | -6.407 | 1.787 | 13.5069 | 4.3512 | 0.3335 |  |  |  | -30.4761 | 18.0033 | 27.4516 | 4.4043 |  | -7.2384 | 4.3678 | 0.6099 | 5.1847 | 5.7966 | 1.2896 | 23.8351 | 393.6557 | 383.9062 | 190.5197 | 225.5426 | 177.6663 | 204.7313 | 129.9868 | 227.7898 | 116.9401 | 204.5794 | 455.4242 | 648.3145 | 181.7315 | 274.0121 | 364.4911 | 283.9065 | 356.6663 | 594.0823 |  | 597.4717 |  | 584.6262 | 106.9015 | 117.3004 | 199.506 | 451.9746 | 638.4344 | 236.9457 | 137.4508 | 264.5602 | 501.0919 | 666.2292 | 158.7996 | 77.0038 | 100.8761 | 140.9714 | 264.4221 | 656.9583 | 593.4875 | 597.8246 | 624.7166 | 98.9581 | 129.8763 | 254.3584 | 491.1412 | 658.35 | 101.7175 | 136.848 | 269.6833 | 514.1089 | 636.9814 | 73.9038 | 91.9205 | 100.6597 | 134.2384 | 249.9287 | 610.5027 |  | 606.6118 | 634.8782 |  | 82.3471 | 120.6595 | 204.6405 | 441.0695 | 626.8959 | 110.1337 | 138.6055 | 252.8454 | 520.0178 | 669.0926 | 73.2973 | 83.9532 | 100.61 | 131.8602 | 263.143 | 541.0498 | 624.3265 | 623.4976 | 634.0795 | 122.9361 | 144.5731 | 229.701 | 443.9536 | 643.7788 |  | 612.053 |  |  | 593.7825 | 594.945 | 608.219 | 596.259 | 604.5507 | 596.5338 | 497.833 | 495.7193 | 383.4624 | 481.0447 | 477.6962 | 480.3795 | 382.2008 | 467.0497 | 634.8848 | 621.555 | 607.5683 | 621.6365 | 452.9505 |  |  | 198.4607 |  | 170.8722 | 107.6075 | 187.6429 | 125.7513 | 230.8304 | 125.215 | 477.1074 | 685.5995 | 449.8188 | 429.3896 | 252.4146 | 152.2913 | 189.0955 | 520.5706 | 611.6694 | 649.6324 | 634.7896 | 632.3185 | 194.4712 | 116.6006 | 196.0778 | 131.1079 | 680.0931 | 227.0584 | 133.1216 | 572.4642 |  | 189.7432 | 87.1993 | 99.3485 | 128.2019 | 260.1319 | 659.4492 | 659.9317 | 681.4067 | 708.9668 | 135.4505 | 116.1913 | 188.9481 | 409.9894 | 679.6547 | 93.1248 | 118.12 | 212.2219 | 469.865 | 666.1601 | 62.5973 | 80.4653 | 98.3111 | 129.0149 | 251.6338 | 620.9466 | 620.0045 | 684.0531 | 614.5051 | 641.8483 | 84.0485 | 114.1841 | 175.2859 | 401.2386 | 638.2845 | 106.3274 | 116.0372 | 208.6766 | 434.7728 | 632.5185 | 65.7974 | 87.0989 | 104.1415 | 139.7058 | 285.0133 | 609.7286 | 640.6929 | 670.5703 | 654.7185 | 99.1753 | 205.7873 | 123.7973 | 438.6958 | 644.9364 | 654.7165 | 649.566 |  |  | 631.8047 | 609.2995 | 631.6351 | 624.6807 | 629.502 | 625.9747 |  | 615.8276 | 598.0889 | 634.4096 | 62.59 | 98.1416 | 98.5617 |  | 699.9654 | 688.3193 | 692.3073 | 523.4365 | 700.2947 | 676.8111 | 492.1537 | [21 empty] | 1093.6917 | 921.4275 | 613.7241 | 688.5529 | 8.8131 | 694.1423
14:55 | 5325 |  |  | -18.4216 | 22.9287 | 9.9882 | 0.5973 | 2.4842 | 1.6585 | -6.4124 | 1.7849 | 13.4978 | 4.3525 | 0.333 |  |  |  | -30.5481 | 17.9257 | 27.4066 | 4.4101 |  | -7.2091 | 4.4652 | 0.6105 | 5.1868 | 5.7977 | 1.2896 | 24.5778 | 393.637 | 383.9002 | 190.5381 | 225.5755 | 177.6835 | 204.7041 | 129.9939 | 227.7529 | 116.9593 | 204.6285 | 455.4118 | 648.0925 | 181.7492 | 274.0456 | 364.5378 | 284.0383 | 356.7938 | 593.799 |  | 597.1919 |  | 584.3411 | 106.8568 | 117.3216 | 199.5703 | 451.9871 | 638.2575 | 236.9577 | 137.5044 | 264.5998 | 501.0748 | 666.0161 | 158.7758 | 77.0204 | 100.8756 | 140.9703 | 264.4569 | 656.7316 | 593.1986 | 597.5467 | 624.4442 | 98.9494 | 129.9019 | 254.3965 | 491.1335 | 658.1714 | 101.7115 | 136.8378 | 269.7278 | 514.0167 | 636.795 | 73.8853 | 91.9294 | 100.6664 | 134.2397 | 249.933 | 610.2063 |  | 606.2806 | 634.6752 |  | 82.3995 | 120.5862 | 204.6766 | 440.9624 | 626.6139 | 110.1872 | 138.611 | 252.8243 | 519.9653 | 668.8356 | 73.2946 | 83.9547 | 100.5822 | 131.87 | 263.1715 | 540.8355 | 623.9799 | 623.1389 | 633.7349 | 122.9463 | 144.6033 | 229.7474 | 443.9715 | 643.575 |  | 611.9688 |  |  | 593.4556 | 594.6141 | 608.0074 | 595.9838 | 604.2747 | 596.1798 | 494.373 | 489.7796 | 368.5098 | 482.7913 | 484.624 | 483.0304 | 355.4217 | 460.6923 | 634.591 | 621.2417 | 607.2499 | 621.3379 | 452.9827 |  |  | 198.5092 |  | 170.8972 | 107.6225 | 187.6445 | 125.743 | 230.7959 | 125.2397 | 477.1261 | 685.4131 | 449.8387 | 429.4124 | 252.4456 | 152.3338 | 189.1652 | 520.4124 | 611.3143 | 649.2369 | 634.3228 | 631.8812 | 194.4065 | 116.6365 | 196.1365 | 131.0752 | 679.9291 | 227.1453 | 133.1502 | 572.4176 |  | 189.7801 | 87.2585 | 99.3613 | 128.2522 | 260.171 | 659.0787 | 659.5416 | 681.0597 | 708.699 | 135.4729 | 116.2462 | 189.0272 | 410.027 | 679.4133 | 93.1353 | 118.1221 | 212.261 | 469.909 | 665.9713 | 62.6207 | 80.4494 | 98.3358 | 129.0104 | 251.6965 | 620.4467 | 619.3201 | 683.7182 | 613.8866 | 641.4293 | 84.0783 | 114.2067 | 175.3219 | 401.2758 | 638.0613 | 106.3335 | 116.0475 | 208.7433 | 434.8035 | 632.3175 | 65.8039 | 87.1261 | 104.1403 | 139.7338 | 285.0476 | 609.2942 | 640.3299 | 670.251 | 654.3927 | 99.1583 | 205.8464 | 123.8012 | 438.7128 | 644.7408 | 654.2447 | 649.143 |  |  | 631.3857 | 608.8672 | 631.1495 | 624.4058 | 629.1454 | 625.6102 |  | 615.4751 | 597.7207 | 633.9885 | 62.5913 | 98.1829 | 98.5655 |  | 699.7667 | 688.1546 | 692.2224 | 523.3611 | 700.4682 | 677.3427 | 492.5475 | [21 empty] | 1063.0289 | 921.6025 | 613.332 | 688.9055 | 8.782 | 693.9606
14:55 | 5326 |  |  | -18.3218 | 23.1061 | 9.9761 | 0.6774 | 2.5332 | 1.7308 | -6.1769 | 1.7826 | 13.4884 | 4.3527 | 0.3337 |  |  |  | -30.6068 | 17.9578 | 27.2496 | 4.3747 |  | -7.1882 | 4.4645 | 0.6096 | 5.1887 | 5.7969 | 1.2914 | 24.8485 | 393.6356 | 383.9016 | 190.5716 | 225.6221 | 177.7141 | 204.6892 | 130.0017 | 227.682 | 116.983 | 204.681 | 455.4032 | 647.8798 | 181.7899 | 274.0831 | 364.5813 | 284.1747 | 356.9007 | 593.5232 |  | 596.9139 |  | 584.075 | 106.7919 | 117.323 | 199.6204 | 451.9971 | 638.0752 | 236.9713 | 137.4777 | 264.6499 | 501.055 | 665.8035 | 158.7989 | 77.0493 | 100.8533 | 140.9727 | 264.4884 | 656.4538 | 592.8893 | 597.2332 | 624.1551 | 98.9321 | 129.927 | 254.4487 | 491.1363 | 657.994 | 101.7118 | 136.8347 | 269.7642 | 513.9719 | 636.5673 | 73.8624 | 91.9564 | 100.6455 | 134.2522 | 249.9518 | 609.9214 |  | 605.9308 | 634.5119 |  | 82.4005 | 120.5931 | 204.6873 | 440.9911 | 626.4236 | 110.216 | 138.6283 | 252.8522 | 519.9242 | 668.5925 | 73.2849 | 83.9763 | 100.5562 | 131.8686 | 263.2066 | 540.6275 | 623.6283 | 622.7597 | 633.3916 | 122.9368 | 144.6298 | 229.801 | 443.994 | 643.3692 |  | 611.7818 |  |  | 593.1281 | 594.29 | 607.7357 | 595.6288 | 603.9746 | 595.7915 | 493.0645 | 491.8756 | 358.6587 | 484.9219 | 489.9721 | 480.4483 | 329.7719 | 454.6325 | 634.297 | 620.9375 | 606.9345 | 621.0386 | 453.0212 |  |  | 198.5559 |  | 170.9305 | 107.6442 | 187.6475 | 125.75 | 230.7406 | 125.2718 | 477.1316 | 685.2475 | 449.8414 | 429.5795 | 252.5147 | 152.3734 | 189.2469 | 520.2386 | 610.9231 | 648.8565 | 633.9424 | 631.4449 | 194.2957 | 116.6297 | 196.1625 | 131.0323 | 679.7323 | 227.1819 | 133.1686 | 572.3654 |  | 189.8122 | 87.328 | 99.3668 | 128.2764 | 260.2249 | 658.7062 | 659.1425 | 680.7042 | 708.4962 | 135.4838 | 116.2621 | 189.0745 | 410.0505 | 679.1974 | 93.1542 | 118.1387 | 212.3157 | 470.002 | 665.812 | 62.7004 | 80.4197 | 98.3533 | 129.0127 | 251.7885 | 619.9724 | 618.6912 | 683.3969 | 613.2989 | 640.9962 | 84.0966 | 114.2367 | 175.3837 | 401.3183 | 637.8533 | 106.3301 | 116.058 | 208.7955 | 434.8227 | 632.0918 | 65.7807 | 87.1391 | 104.1241 | 139.747 | 285.0797 | 608.8771 | 639.967 | 669.9299 | 654.0522 | 99.1739 | 205.8848 | 123.8217 | 438.7216 | 644.5509 | 653.7084 | 648.681 |  |  | 630.9707 | 608.4015 | 630.638 | 624.1302 | 628.7662 | 625.2349 |  | 615.1393 | 597.3743 | 633.5759 | 62.5912 | 98.2065 | 98.5747 |  | 699.5463 | 688.0088 | 692.0935 | 523.2707 | 700.6345 | 677.0764 | 492.189 | [21 empty] | 1058.7424 | 919.3892 | 612.9397 | 688.8554 | 8.9329 | 693.7776
14:55 | 5327 |  |  | -18.2561 | 23.1207 | 9.748 | 0.724 | 2.5253 | 1.7176 | -6.2967 | 1.7824 | 13.4904 | 4.3524 | 0.334 |  |  |  | -30.6067 | 18.0047 | 27.2837 | 4.3302 |  | -7.2515 | 4.4943 | 0.6099 | 5.1892 | 5.799 | 1.292 | 24.3024 | 393.6357 | 383.8991 | 190.605 | 225.6622 | 177.7436 | 204.6798 | 130.0137 | 227.6921 | 116.9993 | 204.7224 | 455.4181 | 647.6562 | 181.8313 | 274.1043 | 364.5281 | 284.2722 | 356.983 | 593.2197 |  | 596.588 |  | 583.7802 | 106.7967 | 117.3373 | 199.6692 | 452.0043 | 637.8821 | 236.9744 | 137.473 | 264.6732 | 501.0201 | 665.6204 | 158.8363 | 77.0581 | 100.8486 | 141.0079 | 264.5318 | 656.1981 | 592.5965 | 596.9477 | 623.8668 | 98.9067 | 129.9499 | 254.4958 | 491.1282 | 657.8155 | 101.7081 | 136.8734 | 269.7748 | 513.9429 | 636.3352 | 73.8587 | 91.975 | 100.6619 | 134.3134 | 250.0231 | 609.6386 |  | 605.5965 | 634.3618 |  | 82.3361 | 120.6223 | 204.7102 | 441.0027 | 626.2112 | 110.2423 | 138.6606 | 252.9054 | 519.8913 | 668.345 | 73.2738 | 83.9939 | 100.5553 | 131.8852 | 263.231 | 540.4298 | 623.2746 | 622.3865 | 633.0452 | 122.9327 | 144.6567 | 229.8349 | 443.9989 | 643.1623 |  | 611.5411 |  |  | 592.8003 | 593.984 | 607.4426 | 595.2688 | 603.6996 | 595.4261 | 490.0885 | 496.041 | 382.6786 | 486.5603 | 493.159 | 478.5428 | 322.313 | 454.435 | 634.0013 | 620.6358 | 606.6087 | 620.7333 | 453.0635 |  |  | 198.6125 |  | 170.9668 | 107.6696 | 187.6561 | 125.7603 | 230.8036 | 125.2891 | 477.1439 | 685.0758 | 449.8461 | 429.7371 | 252.5786 | 152.4077 | 189.2886 | 520.0786 | 610.5008 | 648.4823 | 633.6391 | 631.022 | 194.3679 | 116.6277 | 196.1739 | 131.0797 | 679.5386 | 227.179 | 133.1691 | 572.3078 |  | 189.8681 | 87.3823 | 99.3567 | 128.2613 | 260.2939 | 658.3284 | 658.748 | 680.3336 | 708.2075 | 135.4945 | 116.2576 | 189.1037 | 410.1017 | 678.9795 | 93.1673 | 118.1889 | 212.3718 | 470.0475 | 665.6199 | 62.7533 | 80.4556 | 98.3492 | 129.0711 | 251.8463 | 619.4842 | 618.1408 | 683.0499 | 612.7733 | 640.5584 | 84.115 | 114.2506 | 175.4546 | 401.3667 | 637.6457 | 106.3475 | 116.0852 | 208.849 | 434.8332 | 631.8645 | 65.7838 | 87.1473 | 104.1383 | 139.7983 | 285.0944 | 608.4426 | 639.6246 | 669.6124 | 653.7374 | 99.1932 | 205.9159 | 123.8418 | 438.7416 | 644.3797 | 653.1913 | 648.2531 |  |  | 630.5546 | 608.0423 | 630.1677 | 623.8454 | 628.3729 | 624.8769 |  | 614.7919 | 596.9783 | 633.1247 | 62.5694 | 98.1643 | 98.5577 |  | 699.3299 | 687.843 | 691.9886 | 523.2253 | 699.9171 | 676.6049 | 492.3381 | [21 empty] | 1076.6028 | 916.9127 | 612.5555 | 688.261 | 8.8613 | 693.5865
14:55 | 5328 |  |  | -18.1797 | 23.357 | 9.9049 | 0.751 | 2.5934 | 1.7621 | -6.1726 | 1.7804 | 13.4904 | 4.3523 | 0.3337 |  |  |  | -30.5736 | 18.0997 | 27.1992 | 4.3347 |  | -7.2084 | 4.5088 | 0.6101 | 5.1879 | 5.8024 | 1.293 | 24.6655 | 393.6292 | 383.889 | 190.6254 | 225.6997 | 177.7616 | 204.6583 | 130.022 | 227.7677 | 117.0204 | 204.7674 | 455.4316 | 647.4271 | 181.8121 | 274.1164 | 364.4706 | 284.3804 | 357.0552 | 592.9357 |  | 596.2911 |  | 583.4844 | 106.8034 | 117.3498 | 199.7062 | 452.012 | 637.6998 | 236.9972 | 137.4877 | 264.6815 | 500.9793 | 665.4278 | 158.8445 | 77.0715 | 100.8725 | 141.0482 | 264.5772 | 655.9698 | 592.3159 | 596.6684 | 623.5813 | 98.9269 | 129.969 | 254.5314 | 491.1175 | 657.6335 | 101.7057 | 136.9331 | 269.7813 | 513.8909 | 636.143 | 73.831 | 91.9462 | 100.6447 | 134.3414 | 250.0409 | 609.3396 |  | 605.2674 | 634.1958 |  | 82.2513 | 120.643 | 204.7577 | 440.967 | 625.9692 | 110.1791 | 138.679 | 252.9398 | 519.8522 | 668.0833 | 73.2797 | 84.029 | 100.5492 | 131.9093 | 263.2772 | 540.2203 | 622.9137 | 622.0333 | 632.6891 | 122.9315 | 144.7045 | 229.9034 | 444.0144 | 642.9541 |  | 611.2762 |  |  | 592.4771 | 593.668 | 607.1314 | 594.9065 | 603.4587 | 595.0831 | 477.852 | 498.0758 | 391.0251 | 486.423 | 494.126 | 482.7397 | 330.065 | 454.7321 | 633.7034 | 620.3346 | 606.2879 | 620.4313 | 453.0926 |  |  | 198.6567 |  | 170.9961 | 107.6847 | 187.6517 | 125.7481 | 230.9428 | 125.2826 | 477.1335 | 684.8809 | 449.8597 | 429.7674 | 252.6344 | 152.456 | 189.3405 | 519.9321 | 610.0956 | 648.0965 | 633.4022 | 630.5845 | 194.5601 | 116.6569 | 196.2187 | 131.17 | 679.365 | 227.2369 | 133.1889 | 572.2576 |  | 189.9369 | 87.4469 | 99.3551 | 128.252 | 260.3594 | 657.9393 | 658.3553 | 679.9673 | 707.9589 | 135.5225 | 116.2854 | 189.1677 | 410.1394 | 678.7649 | 93.1814 | 118.2133 | 212.3934 | 469.9802 | 665.3761 | 62.7615 | 80.5081 | 98.3637 | 129.1616 | 251.8387 | 618.981 | 617.6976 | 682.6974 | 612.3278 | 640.1075 | 84.1274 | 114.2472 | 175.5105 | 401.3906 | 637.4395 | 106.3613 | 116.1048 | 208.8849 | 434.8413 | 631.6343 | 64.8956 | 87.1714 | 104.1674 | 139.8409 | 285.101 | 607.9843 | 639.2772 | 669.2991 | 653.392 | 99.1947 | 205.9461 | 123.8252 | 438.7711 | 644.2134 | 652.7323 | 647.8886 |  |  | 630.1472 | 607.6868 | 629.7022 | 623.5654 | 628.0061 | 624.4908 |  | 614.4683 | 596.6033 | 632.6819 | 62.5612 | 98.1611 | 98.5541 |  | 699.0899 | 687.7303 | 691.8933 | 523.482 | 700.5286 | 676.7987 | 492.2459 | [21 empty] | 1076.8597 | 911.2271 | 612.1793 | 688.6637 | 9.1129 | 693.4101
14:55 | 5329 |  |  | -18.3286 | 23.502 | 9.9665 | 0.8043 | 2.5473 | 1.6475 | -6.2003 | 1.782 | 13.4988 | 4.3518 | 0.3348 |  |  |  | -30.5852 | 18.096 | 27.2384 | 4.4044 |  | -7.3306 | 4.4753 | 0.6097 | 5.1895 | 5.8019 | 1.2941 | 24.0695 | 393.6302 | 383.8841 | 190.6506 | 225.7406 | 177.7837 | 204.641 | 130.0258 | 227.8541 | 117.036 | 204.8088 | 455.417 | 647.2054 | 181.7983 | 274.1418 | 364.4668 | 284.5123 | 357.1326 | 592.6665 |  | 596.0203 |  | 583.1976 | 106.8504 | 117.3747 | 199.7399 | 452.0176 | 637.4969 | 237.0291 | 137.469 | 264.7113 | 500.9609 | 665.1992 | 158.8611 | 77.096 | 100.8701 | 141.0536 | 264.6136 | 655.7265 | 592.0278 | 596.384 | 623.2753 | 98.9379 | 129.9834 | 254.5596 | 491.1163 | 657.452 | 101.7286 | 136.9491 | 269.8081 | 513.8386 | 635.9257 | 73.8385 | 91.9454 | 100.6706 | 134.3548 | 250.0875 | 609.0646 |  | 604.9263 | 634.0025 |  | 82.3464 | 120.6744 | 204.8033 | 441.0077 | 625.8544 | 110.1529 | 138.6971 | 252.9846 | 519.8097 | 667.8317 | 73.307 | 84.0625 | 100.5499 | 131.9391 | 263.313 | 540.005 | 622.5588 | 621.6598 | 632.3369 | 122.9629 | 144.7031 | 229.9236 | 444.0254 | 642.7583 |  | 610.9913 |  |  | 592.1603 | 593.3479 | 606.8433 | 594.584 | 603.2291 | 594.7457 | 473.0424 | 495.9281 | 391.2497 | 484.2325 | 490.726 | 485.9272 | 345.9187 | 458.1089 | 633.4116 | 620.0294 | 605.9649 | 620.1288 | 453.1223 |  |  | 198.7032 |  | 171.0227 | 107.6865 | 187.6537 | 125.7487 | 230.9895 | 125.2898 | 477.1318 | 684.6953 | 449.8858 | 429.7383 | 252.648 | 152.4912 | 189.3762 | 519.79 | 609.6496 | 647.7037 | 633.1916 | 630.1593 | 194.6201 | 116.6736 | 196.2646 | 131.1928 | 679.1857 | 227.2878 | 133.2335 | 572.1982 |  | 189.9632 | 87.4927 | 99.3796 | 128.2727 | 260.4389 | 657.5448 | 657.9532 | 679.6087 | 707.7179 | 135.538 | 116.2904 | 189.2322 | 410.1694 | 678.5298 | 93.1681 | 118.2164 | 212.4325 | 469.935 | 665.1655 | 62.6647 | 80.532 | 98.3747 | 129.2082 | 251.8494 | 618.4926 | 617.3375 | 682.3531 | 611.9557 | 639.6565 | 84.1188 | 114.2386 | 175.5146 | 401.3906 | 637.2335 | 106.3681 | 116.1192 | 208.9359 | 434.8562 | 631.4239 | 63.9398 | 87.2012 | 104.1894 | 139.8579 | 285.1305 | 607.5107 | 638.9565 | 669.0016 | 653.0648 | 99.2291 | 205.9912 | 123.8246 | 438.8015 | 644.0332 | 652.3337 | 647.5133 |  |  | 629.7421 | 607.2138 | 629.182 | 623.2754 | 627.6304 | 624.1319 |  | 614.1665 | 596.2227 | 632.258 | 62.5671 | 98.2224 | 98.5475 |  | 698.9108 | 687.6512 | 691.8293 | 523.7394 | 701.2373 | 677.7394 | 492.5335 | [21 empty] | 1066.1441 | 911.9875 | 611.7867 | 689.4883 | 9.0711 | 693.281
14:55 | 5330 |  |  | -18.2811 | 23.5659 | 9.885 | 0.7162 | 2.6247 | 1.679 | -6.2352 | 1.7803 | 13.4988 | 4.3517 | 0.3326 |  |  |  | -30.7856 | 18.131 | 27.225 | 4.346 |  | -7.2046 | 4.4087 | 0.6094 | 5.1865 | 5.7999 | 1.2942 | 23.794 | 393.6192 | 383.8713 | 190.6764 | 225.7723 | 177.8053 | 204.6201 | 130.0319 | 227.9262 | 117.0393 | 204.8305 | 455.3967 | 646.9741 | 181.8294 | 274.1677 | 364.4711 | 284.5785 | 357.1915 | 592.4055 |  | 595.745 |  | 582.9157 | 106.9443 | 117.395 | 199.7903 | 452.022 | 637.2928 | 237.0532 | 137.478 | 264.7386 | 500.9337 | 664.9843 | 158.9233 | 77.1119 | 100.8773 | 141.0792 | 264.6599 | 655.475 | 591.7471 | 596.104 | 622.9678 | 98.9159 | 129.9954 | 254.5908 | 491.1126 | 657.2625 | 101.7321 | 136.9485 | 269.8248 | 513.7833 | 635.6915 | 73.8666 | 91.9623 | 100.7354 | 134.4207 | 250.2358 | 608.8123 |  | 604.5902 | 633.7814 |  | 82.4314 | 120.7035 | 204.8254 | 441.0571 | 625.724 | 110.2586 | 138.7242 | 253.04 | 519.7549 | 667.6005 | 73.3303 | 84.0684 | 100.5675 | 131.9728 | 263.3367 | 539.8042 | 622.2034 | 621.2983 | 631.9778 | 122.9724 | 144.7306 | 229.9788 | 444.0345 | 642.5609 |  | 610.6617 |  |  | 591.8396 | 593.03 | 606.6546 | 594.3465 | 602.9835 | 594.4141 | 476.3832 | 492.9277 | 412.9284 | 476.9855 | 478.6028 | 484.8499 | 367.071 | 464.3509 | 633.1098 | 619.7249 | 605.638 | 619.8174 | 453.1601 |  |  | 198.7482 |  | 171.0418 | 107.6939 | 187.6604 | 125.7503 | 230.97 | 125.3124 | 477.1437 | 684.517 | 449.9128 | 429.6926 | 252.7036 | 152.5418 | 189.4523 | 519.6746 | 609.1915 | 647.321 | 632.9036 | 629.7626 | 194.5733 | 116.6998 | 196.315 | 131.1441 | 679.0154 | 227.2565 | 133.2683 | 572.1233 |  | 189.9762 | 87.5372 | 99.3911 | 128.2798 | 260.4913 | 657.1497 | 657.5496 | 679.2479 | 707.4926 | 135.5425 | 116.2632 | 189.2726 | 410.1988 | 678.2877 | 93.161 | 118.2562 | 212.516 | 469.9872 | 664.9805 | 62.6011 | 80.542 | 98.3599 | 129.1804 | 251.8967 | 618.0249 | 616.9926 | 682.0064 | 611.5715 | 639.2218 | 84.1122 | 114.2791 | 175.5499 | 401.4148 | 637.0297 | 106.3775 | 116.1382 | 209.0054 | 434.8905 | 631.2291 | 63.8988 | 87.2316 | 104.1933 | 139.8799 | 285.1758 | 607.0263 | 638.6258 | 668.6758 | 652.7171 | 99.2746 | 206.0347 | 123.8675 | 438.8032 | 643.8197 | 651.9295 | 647.1388 |  |  | 629.3273 | 606.7656 | 628.6626 | 622.9662 | 627.2495 | 623.8029 |  | 613.8676 | 595.8224 | 631.8205 | 62.5743 | 98.1682 | 98.5448 |  | 698.6897 | 687.5447 | 691.6551 | 523.4972 | 700.5241 | 676.9726 | 492.1322 | [21 empty] | 1051.0299 | 911.0549 | 611.3919 | 688.7484 | 9.0225 | 693.1172
14:55 | 5331 |  |  | -18.2001 | 23.5673 | 9.8921 | 0.7266 | 2.5146 | 1.6058 | -6.3275 | 1.7776 | 13.5016 | 4.3553 | 0.3329 |  |  |  | -30.7324 | 18.1364 | 27.2324 | 4.2935 |  | -7.1985 | 4.3742 | 0.6086 | 5.1851 | 5.8006 | 1.2946 | 23.4074 | 393.6032 | 383.8569 | 190.7004 | 225.7997 | 177.8212 | 204.5958 | 130.0438 | 227.9518 | 117.0447 | 204.8661 | 455.399 | 646.7537 | 181.8359 | 274.189 | 364.4827 | 284.657 | 357.2486 | 592.1481 |  | 595.4588 |  | 582.6432 | 106.9424 | 117.4171 | 199.8475 | 452.0294 | 637.0945 | 237.0896 | 137.4641 | 264.7474 | 500.8791 | 664.7893 | 158.9622 | 77.1313 | 100.8955 | 141.1121 | 264.6967 | 655.2367 | 591.4745 | 595.8244 | 622.6721 | 98.9271 | 130.0127 | 254.6382 | 491.1046 | 657.0746 | 101.7451 | 136.9535 | 269.837 | 513.7274 | 635.4747 | 73.8673 | 91.9571 | 100.7167 | 134.4555 | 250.2987 | 608.5273 |  | 604.2779 | 633.5579 |  | 82.3878 | 120.746 | 204.8438 | 441.1121 | 625.5555 | 110.3093 | 138.75 | 253.062 | 519.7183 | 667.3559 | 73.3322 | 84.084 | 100.5961 | 131.988 | 263.3939 | 539.6005 | 621.8533 | 620.9161 | 631.6177 | 123.0455 | 144.7441 | 230.0166 | 444.0359 | 642.3687 |  | 610.3514 |  |  | 591.5282 | 592.7181 | 606.4507 | 594.0469 | 602.7136 | 594.088 | 479.3756 | 491.1553 | 430.9164 | 467.3929 | 465.8299 | 484.078 | 400.8779 | 469.3228 | 632.811 | 619.4298 | 605.33 | 619.5134 | 453.188 |  |  | 198.7917 |  | 171.0631 | 107.7022 | 187.6551 | 125.7445 | 230.9554 | 125.3372 | 477.1576 | 684.3325 | 449.9353 | 429.5778 | 252.7724 | 152.5949 | 189.5285 | 519.5473 | 608.7466 | 646.9242 | 632.496 | 629.354 | 194.5141 | 116.733 | 196.3626 | 131.1217 | 678.8508 | 227.2448 | 133.2838 | 572.052 |  | 189.9948 | 87.5889 | 99.3881 | 128.3359 | 260.4828 | 656.7507 | 657.1405 | 678.8868 | 707.2857 | 135.5434 | 116.3033 | 189.3578 | 410.203 | 678.0479 | 93.1609 | 118.2947 | 212.5834 | 470.0379 | 664.7764 | 62.6428 | 80.5537 | 98.339 | 129.166 | 251.9526 | 617.5706 | 616.5721 | 681.6646 | 611.0781 | 638.7886 | 84.1298 | 114.3197 | 175.6193 | 401.4521 | 636.8507 | 106.4046 | 116.165 | 209.0816 | 434.9402 | 631.0305 | 63.9265 | 87.2678 | 104.1907 | 139.8985 | 285.2256 | 606.5584 | 638.2676 | 668.3423 | 652.3359 | 99.2895 | 206.0817 | 123.9011 | 438.8001 | 643.6102 | 651.5068 | 646.7503 |  |  | 628.912 | 606.3774 | 628.1426 | 622.6522 | 626.8717 | 623.4725 |  | 613.5583 | 595.4123 | 631.3685 | 62.5856 | 98.099 | 98.5606 |  | 698.4128 | 687.4206 | 691.5403 | 523.4973 | 700.5181 | 677.3861 | 492.1215 | [21 empty] | 1046.1218 | 912.4 | 611.0022 | 688.9521 | 8.9653 | 692.9167
14:55 | 5332 |  |  | -18.1669 | 23.6139 | 9.9117 | 0.687 | 2.5278 | 1.6823 | -6.294 | 1.7755 | 13.5001 | 4.353 | 0.3325 |  |  |  | -30.7283 | 18.1634 | 27.3445 | 4.3354 |  | -7.2704 | 4.3869 | 0.6097 | 5.1829 | 5.799 | 1.2959 | 23.2356 | 393.6023 | 383.8541 | 190.7331 | 225.8438 | 177.8495 | 204.5877 | 130.0584 | 227.8629 | 117.0687 | 204.9255 | 455.4195 | 646.5484 | 181.8722 | 274.1802 | 364.4773 | 284.7787 | 357.3196 | 591.8758 |  | 595.1651 |  | 582.3684 | 106.8671 | 117.4445 | 199.903 | 452.0457 | 636.8993 | 237.0878 | 137.5309 | 264.7706 | 500.8505 | 664.5858 | 158.954 | 77.1345 | 100.8967 | 141.1151 | 264.727 | 654.9786 | 591.182 | 595.5411 | 622.363 | 98.9191 | 130.0422 | 254.6779 | 491.0813 | 656.8937 | 101.7593 | 136.9551 | 269.8828 | 513.6584 | 635.2789 | 73.8608 | 91.9609 | 100.6656 | 134.4414 | 250.2766 | 608.2601 |  | 603.9537 | 633.356 |  | 82.3982 | 120.7052 | 204.9066 | 441.0172 | 625.3025 | 110.3052 | 138.7585 | 253.0909 | 519.6967 | 667.0859 | 73.2721 | 84.1369 | 100.6267 | 131.994 | 263.4654 | 539.4043 | 621.5239 | 620.5381 | 631.267 | 123.1211 | 144.7542 | 230.0434 | 444.0542 | 642.1951 |  | 610.1175 |  |  | 591.2269 | 592.4399 | 606.114 | 593.6293 | 602.4558 | 593.7638 | 484.8676 | 493.1424 | 445.0661 | 464.037 | 456.2833 | 478.3984 | 419.1977 | 470.5343 | 632.5091 | 619.1313 | 605.0191 | 619.1987 | 453.2237 |  |  | 198.8467 |  | 171.1043 | 107.7225 | 187.6546 | 125.7395 | 230.9597 | 125.3516 | 477.1813 | 684.1641 | 449.9519 | 429.3774 | 252.8157 | 152.6119 | 189.5517 | 519.3868 | 608.2762 | 646.5249 | 632.0223 | 628.9363 | 194.5008 | 116.748 | 196.3936 | 131.1539 | 678.674 | 227.2804 | 133.3051 | 572.0103 |  | 190.0189 | 87.6262 | 99.3756 | 128.3901 | 260.5182 | 656.3547 | 656.7222 | 678.5255 | 706.9184 | 135.5493 | 116.3533 | 189.4156 | 410.2244 | 677.8435 | 93.1923 | 118.3077 | 212.6186 | 470.0611 | 664.5716 | 62.6957 | 80.588 | 98.3455 | 129.2018 | 252.0235 | 617.1347 | 616.0244 | 681.3302 | 610.5048 | 638.3898 | 84.1695 | 114.3349 | 175.654 | 401.486 | 636.6398 | 106.4295 | 116.1958 | 209.1572 | 434.9738 | 630.8189 | 63.9552 | 87.295 | 104.1663 | 139.9116 | 285.2608 | 606.0754 | 637.8895 | 668.0047 | 651.9547 | 99.31 | 206.1283 | 123.9233 | 438.8072 | 643.4131 | 651.0722 | 646.3082 |  |  | 628.4936 | 605.9857 | 627.6131 | 622.337 | 626.4894 | 623.2095 |  | 613.2732 | 595.0241 | 630.9378 | 62.5904 | 98.1507 | 98.5582 |  | 698.2563 | 687.2649 | 691.4448 | 523.7996 | 700.6389 | 677.5676 | 492.7252 | [21 empty] | 1055.0404 | 911.6093 | 610.6243 | 689.1033 | 9.058 | 692.7606
14:55 | 5333 |  |  | -18.1723 | 23.6561 | 9.8645 | 0.6602 | 2.5403 | 1.7272 | -6.2416 | 1.7722 | 13.4962 | 4.3549 | 0.3327 |  |  |  | -30.608 | 18.0403 | 27.3969 | 4.4125 |  | -7.2517 | 4.477 | 0.6095 | 5.1816 | 5.8021 | 1.2967 | 23.7788 | 393.5991 | 383.8389 | 190.7602 | 225.8842 | 177.8714 | 204.5704 | 130.0636 | 227.7905 | 117.103 | 204.9678 | 455.4295 | 646.3266 | 181.9406 | 274.1885 | 364.4246 | 284.88 | 357.4074 | 591.621 |  | 594.9012 |  | 582.1055 | 106.8229 | 117.4534 | 199.9504 | 452.062 | 636.7147 | 237.0836 | 137.662 | 264.8211 | 500.8554 | 664.3565 | 158.9799 | 77.1306 | 100.892 | 141.1363 | 264.7685 | 654.7296 | 590.9011 | 595.2714 | 622.0784 | 98.8955 | 130.0823 | 254.7174 | 491.0858 | 656.7125 | 101.7607 | 136.9647 | 269.9082 | 513.5972 | 635.0478 | 73.8551 | 91.9712 | 100.6595 | 134.4414 | 250.2987 | 608.0085 |  | 603.6122 | 633.1381 |  | 82.387 | 120.6923 | 204.9533 | 440.9428 | 625.0698 | 110.2726 | 138.7737 | 253.122 | 519.6532 | 666.8459 | 73.2796 | 84.1738 | 100.6298 | 132.0312 | 263.5102 | 539.2013 | 621.2004 | 620.1874 | 630.9017 | 123.0756 | 144.804 | 230.1154 | 444.0744 | 641.9924 |  | 609.8515 |  |  | 590.9158 | 592.1536 | 605.7906 | 593.254 | 602.1962 | 593.4711 | 492.5558 | 497.26 | 444.7384 | 464.6255 | 434.8924 | 463.9215 | 406.684 | 467.646 | 632.1946 | 618.8246 | 604.6966 | 618.878 | 453.2555 |  |  | 198.8977 |  | 171.135 | 107.7436 | 187.6491 | 125.744 | 231.0085 | 125.3526 | 477.1827 | 683.982 | 449.961 | 429.0741 | 252.88 | 152.6441 | 189.5994 | 519.2222 | 607.778 | 646.1417 | 631.5093 | 628.5118 | 194.5653 | 116.7556 | 196.4245 | 131.148 | 678.4932 | 227.2961 | 133.336 | 571.9588 |  | 190.0491 | 87.6876 | 99.3608 | 128.3973 | 260.5704 | 655.958 | 656.3032 | 678.1564 | 706.5775 | 135.5469 | 116.3468 | 189.46 | 410.2454 | 677.6488 | 93.236 | 118.3094 | 212.6611 | 470.0861 | 664.3738 | 62.7093 | 80.5945 | 98.3484 | 129.2424 | 252.0709 | 616.7069 | 615.4132 | 680.9959 | 609.8986 | 637.9784 | 84.1944 | 114.3598 | 175.7167 | 401.5262 | 636.4116 | 106.4512 | 116.2065 | 209.237 | 435.0037 | 630.6085 | 63.9633 | 87.3154 | 104.1507 | 139.9045 | 285.3015 | 605.5924 | 637.5188 | 667.67 | 651.616 | 99.3273 | 206.1848 | 123.933 | 438.8191 | 643.2066 | 650.658 | 645.884 |  |  | 628.0718 | 605.5843 | 627.0869 | 622.022 | 626.1265 | 622.85 |  | 612.9831 | 594.6391 | 630.5017 | 62.6098 | 98.0826 | 98.5746 |  | 698.0472 | 687.1428 | 691.2803 | 523.8154 | 701.3481 | 677.8436 | 492.0467 | [21 empty] | 1038.3784 | 911.1898 | 610.242 | 689.5958 | 9.1504 | 692.595
14:55 | 5334 |  |  | -18.123 | 23.4158 | 10.0495 | 0.6909 | 2.5747 | 1.6261 | -6.2552 | 1.7739 | 13.493 | 4.3541 | 0.332 |  |  |  | -30.5603 | 18.0944 | 27.3412 | 4.3672 |  | -7.2832 | 4.3672 | 0.609 | 5.183 | 5.7966 | 1.2959 | 22.2118 | 393.593 | 383.8285 | 190.7858 | 225.9203 | 177.8941 | 204.5498 | 130.0711 | 227.8233 | 117.115 | 204.9919 | 455.4003 | 646.0933 | 181.9571 | 274.2165 | 364.4003 | 284.9836 | 357.5032 | 591.3621 |  | 594.6067 |  | 581.8151 | 106.8278 | 117.4768 | 200.0005 | 452.0706 | 636.5181 | 237.1232 | 137.6686 | 264.8431 | 500.8399 | 664.127 | 159.0401 | 77.151 | 100.8642 | 141.1469 | 264.7996 | 654.5102 | 590.6257 | 595.0108 | 621.8252 | 98.8869 | 130.1048 | 254.7615 | 491.09 | 656.5372 | 101.7542 | 137.0116 | 269.9003 | 513.5608 | 634.8114 | 73.9145 | 91.987 | 100.7197 | 134.471 | 250.3248 | 607.7307 |  | 603.2897 | 632.9004 |  | 82.3596 | 120.7882 | 204.9282 | 440.965 | 624.8444 | 110.3217 | 138.8208 | 253.1757 | 519.5957 | 666.6355 | 73.3474 | 84.2007 | 100.6526 | 132.0648 | 263.5542 | 538.9972 | 620.8906 | 619.8356 | 630.5295 | 123.0475 | 144.8329 | 230.1646 | 444.0698 | 641.7723 |  | 609.5334 |  |  | 590.6046 | 591.847 | 605.5814 | 592.9822 | 601.9393 | 593.2002 | 499.6372 | 496.0363 | 424.8866 | 463.9456 | 418.9577 | 459.0133 | 391.8526 | 465.3113 | 631.8793 | 618.515 | 604.3821 | 618.554 | 453.2779 |  |  | 198.9345 |  | 171.1461 | 107.7498 | 187.6429 | 125.7509 | 231.0811 | 125.348 | 477.1712 | 683.7856 | 449.9592 | 428.7297 | 252.9327 | 152.6901 | 189.6746 | 519.0496 | 607.2234 | 645.7683 | 631.0166 | 628.0543 | 194.6714 | 116.756 | 196.4648 | 131.1874 | 678.3141 | 227.3155 | 133.3657 | 571.8984 |  | 190.0734 | 87.7371 | 99.3656 | 128.4136 | 260.6084 | 655.5584 | 655.8908 | 677.788 | 706.2784 | 135.557 | 116.3593 | 189.5382 | 410.2714 | 677.4078 | 93.2574 | 118.3241 | 212.73 | 470.1262 | 664.1779 | 62.7603 | 80.5944 | 98.3462 | 129.3135 | 252.0899 | 616.2662 | 614.866 | 680.6434 | 609.3287 | 637.5554 | 84.2052 | 114.4053 | 175.7988 | 401.5851 | 636.2291 | 106.4593 | 116.2181 | 209.3084 | 435.0326 | 630.3993 | 63.9568 | 87.3451 | 104.1656 | 139.9343 | 285.3388 | 605.1489 | 637.1562 | 667.3576 | 651.2842 | 99.3185 | 206.2417 | 123.9419 | 438.833 | 643.0121 | 650.2178 | 645.4475 |  |  | 627.6488 | 605.139 | 626.5399 | 621.7016 | 625.775 | 622.4323 |  | 612.6967 | 594.2538 | 630.0554 | 62.6127 | 98.2037 | 98.5627 |  | 697.8602 | 686.9734 | 691.144 | 523.4068 | 700.5091 | 677.2505 | 492.6188 | [21 empty] | 1053.5837 | 911.6831 | 609.8482 | 688.8798 | 9.0916 | 692.4168
14:55 | 5335 |  |  | -18.2163 | 23.2696 | 9.993 | 0.6411 | 2.5049 | 1.6272 | -6.266 | 1.7725 | 13.4947 | 4.3533 | 0.3341 |  |  |  | -30.5429 | 18.1636 | 27.2989 | 4.3801 |  | -7.1721 | 4.3925 | 0.6094 | 5.1859 | 5.798 | 1.2946 | 24.2008 | 393.593 | 383.8296 | 190.8126 | 225.9642 | 177.9268 | 204.5417 | 130.0815 | 227.8516 | 117.1286 | 205.0439 | 455.3904 | 645.8675 | 181.9461 | 274.218 | 364.4484 | 285.0979 | 357.5819 | 591.0907 |  | 594.3157 |  | 581.5267 | 106.8057 | 117.4988 | 200.0391 | 452.0764 | 636.3257 | 237.1307 | 137.6501 | 264.8559 | 500.8142 | 663.9169 | 159.0332 | 77.161 | 100.8784 | 141.1817 | 264.8457 | 654.2734 | 590.3289 | 594.727 | 621.5815 | 98.8939 | 130.1148 | 254.7899 | 491.0503 | 656.3591 | 101.7432 | 137.019 | 269.9383 | 513.4837 | 634.6292 | 73.959 | 92.0059 | 100.7333 | 134.4928 | 250.3235 | 607.4479 |  | 602.9653 | 632.6496 |  | 82.3976 | 120.7724 | 204.9808 | 440.9018 | 624.5963 | 110.4082 | 138.8515 | 253.2353 | 519.5464 | 666.4127 | 73.4017 | 84.2217 | 100.6539 | 132.0974 | 263.5825 | 538.8032 | 620.5954 | 619.485 | 630.1763 | 123.0652 | 144.8587 | 230.213 | 444.0728 | 641.5575 |  | 609.1192 |  |  | 590.2971 | 591.5543 | 605.354 | 592.7165 | 601.69 | 592.8877 | 503.0472 | 493.3179 | 403.8879 | 463.3093 | 421.3489 | 463.6628 | 393.2517 | 466.0377 | 631.5556 | 618.2029 | 604.0696 | 618.2266 | 453.3086 |  |  | 198.9804 |  | 171.1733 | 107.7643 | 187.6485 | 125.749 | 231.0813 | 125.3681 | 477.1875 | 683.6058 | 449.9658 | 428.525 | 252.9628 | 152.7158 | 189.7221 | 518.8966 | 606.6428 | 645.3896 | 630.5686 | 627.6012 | 194.6819 | 116.7625 | 196.5023 | 131.1967 | 678.1368 | 227.3734 | 133.3941 | 571.838 |  | 190.1045 | 87.7552 | 99.3707 | 128.4312 | 260.6516 | 655.1511 | 655.4856 | 677.4191 | 705.95 | 135.5707 | 116.3903 | 189.6049 | 410.3082 | 677.1788 | 93.2647 | 118.3404 | 212.7784 | 470.0945 | 663.956 | 62.8329 | 80.6043 | 98.3555 | 129.3261 | 252.1273 | 615.8459 | 614.4135 | 680.3012 | 608.8556 | 637.124 | 84.2149 | 114.406 | 175.8356 | 401.6132 | 636.0293 | 106.4205 | 116.2357 | 209.3594 | 435.0516 | 630.1859 | 63.9706 | 87.3598 | 104.196 | 139.9812 | 285.3727 | 604.7277 | 636.784 | 667.0281 | 650.9048 | 99.3664 | 206.2614 | 123.9639 | 438.8376 | 642.8246 | 649.7511 | 644.9895 |  |  | 627.2203 | 604.7416 | 626.0246 | 621.3772 | 625.409 | 622.1957 |  | 612.4147 | 593.8582 | 629.6075 | 62.5881 | 98.293 | 98.5425 |  | 697.6198 | 686.8626 | 690.974 | 523.7245 | 700.8673 | 677.9089 | 492.928 | [21 empty] | 1097.5799 | 913.6178 | 609.4648 | 689.3881 | 9.0221 | 692.2412
14:55 | 5336 |  |  | -18.2639 | 23.3004 | 10.0866 | 0.6339 | 2.5068 | 1.7402 | -6.1861 | 1.7719 | 13.4915 | 4.351 | 0.3332 |  |  |  | -30.5496 | 18.0018 | 27.2133 | 4.3172 |  | -7.1873 | 4.4226 | 0.6092 | 5.1788 | 5.7984 | 1.2948 | 22.9539 | 393.5893 | 383.8273 | 190.8386 | 226.0053 | 177.9495 | 204.5342 | 130.0906 | 227.8412 | 117.1606 | 205.1083 | 455.417 | 645.6576 | 181.9319 | 274.1814 | 364.5214 | 285.2118 | 357.6758 | 590.8084 |  | 594.044 |  | 581.2497 | 106.7645 | 117.5165 | 200.0821 | 452.0833 | 636.1346 | 237.1101 | 137.6743 | 264.9 | 500.7977 | 663.7038 | 159.0224 | 77.1786 | 100.9073 | 141.215 | 264.8907 | 654.0399 | 590.0385 | 594.4359 | 621.3428 | 98.8987 | 130.1305 | 254.8286 | 491.0421 | 656.1733 | 101.7497 | 137.0028 | 269.9756 | 513.4046 | 634.4113 | 73.9111 | 91.9958 | 100.6686 | 134.4709 | 250.3083 | 607.174 |  | 602.6274 | 632.4014 |  | 82.4425 | 120.7305 | 205.0782 | 440.8416 | 624.4052 | 110.4436 | 138.8711 | 253.2539 | 519.4993 | 666.1739 | 73.435 | 84.2238 | 100.6334 | 132.1384 | 263.5892 | 538.6099 | 620.3014 | 619.1338 | 629.8333 | 123.0945 | 144.8542 | 230.2304 | 444.0683 | 641.3483 |  | 608.658 |  |  | 589.9854 | 591.2608 | 604.994 | 592.3015 | 601.421 | 592.5668 | 504.1052 | 490.6837 | 398.6541 | 462.4956 | 418.5426 | 464.7699 | 406.8715 | 470.6506 | 631.2519 | 617.8939 | 603.7646 | 617.92 | 453.3352 |  |  | 199.0292 |  | 171.2092 | 107.7756 | 187.6522 | 125.758 | 231.0486 | 125.4041 | 477.2058 | 683.4155 | 449.9993 | 428.4939 | 252.991 | 152.749 | 189.764 | 518.7864 | 606.1051 | 644.9899 | 630.1834 | 627.1645 | 194.6283 | 116.7884 | 196.5327 | 131.1571 | 677.9608 | 227.4189 | 133.3926 | 571.7752 |  | 190.1416 | 87.7707 | 99.3707 | 128.4437 | 260.6943 | 654.7307 | 655.0833 | 677.0523 | 705.7521 | 135.5737 | 116.3859 | 189.6363 | 410.3408 | 676.982 | 93.2577 | 118.3471 | 212.7986 | 470.0755 | 663.7534 | 62.8606 | 80.6088 | 98.3803 | 129.3075 | 252.1889 | 615.45 | 614.0316 | 679.9624 | 608.456 | 636.6683 | 84.2589 | 114.3856 | 175.8449 | 401.6137 | 635.7927 | 106.4167 | 116.241 | 209.4178 | 435.0758 | 629.986 | 63.9706 | 87.3938 | 104.2045 | 139.995 | 285.4159 | 604.2909 | 636.4434 | 666.7228 | 650.5721 | 99.3916 | 206.3099 | 123.9811 | 438.8659 | 642.6384 | 649.3331 | 644.5605 |  |  | 626.7794 | 604.3667 | 625.5141 | 621.0497 | 625.0248 | 621.9312 |  | 612.1272 | 593.4794 | 629.175 | 62.5983 | 98.2637 | 98.5594 |  | 697.3633 | 686.7469 | 690.9292 | 523.6934 | 701.0146 | 677.4685 | 492.402 | [21 empty] | 1091.6201 | 911.8284 | 609.086 | 689.2415 | 9.0108 | 692.0551
14:55 | 5337 |  |  | -18.3085 | 23.6223 | 10.1855 | 0.7098 | 2.6429 | 1.8223 | -6.1332 | 1.7707 | 13.4936 | 4.3554 | 0.3331 |  |  |  | -30.383 | 17.994 | 27.3979 | 4.4066 |  | -7.1145 | 4.4569 | 0.6102 | 5.1799 | 5.7995 | 1.2932 | 23.3988 | 393.5783 | 383.8203 | 190.8641 | 226.0379 | 177.9691 | 204.5126 | 130.1038 | 227.8756 | 117.1683 | 205.1417 | 455.4307 | 645.4502 | 181.9189 | 274.1501 | 364.5423 | 285.3196 | 357.7539 | 590.5049 |  | 593.7662 |  | 580.9573 | 106.7584 | 117.5282 | 200.1317 | 452.0926 | 635.9475 | 237.1225 | 137.6896 | 264.9396 | 500.7689 | 663.5014 | 159.0501 | 77.1898 | 100.9043 | 141.2324 | 264.9196 | 653.7892 | 589.7527 | 594.1485 | 621.0934 | 98.9157 | 130.1482 | 254.8766 | 491.06 | 655.9957 | 101.7596 | 137.001 | 269.9837 | 513.3512 | 634.1671 | 73.8918 | 91.9734 | 100.638 | 134.4891 | 250.3342 | 606.9057 |  | 602.3135 | 632.1968 |  | 82.4335 | 120.7052 | 205.1201 | 440.7867 | 624.1554 | 110.4902 | 138.8951 | 253.2729 | 519.438 | 665.9287 | 73.413 | 84.2342 | 100.6326 | 132.1539 | 263.6223 | 538.4306 | 620.0127 | 618.8088 | 629.4894 | 123.1213 | 144.8673 | 230.2585 | 444.0756 | 641.1601 |  | 608.2927 |  |  | 589.6696 | 590.9564 | 604.7095 | 591.9255 | 601.1653 | 592.2667 | 507.2096 | 490.2549 | 396.1788 | 461.6922 | 415.98 | 465.0113 | 410.6394 | 473.4144 | 630.9572 | 617.5908 | 603.4481 | 617.6099 | 453.3682 |  |  | 199.0758 |  | 171.2451 | 107.7971 | 187.6525 | 125.7669 | 231.1124 | 125.4306 | 477.2011 | 683.2208 | 450.0317 | 428.5286 | 253.0291 | 152.7947 | 189.8391 | 518.6729 | 605.6752 | 644.5983 | 629.8629 | 626.7263 | 194.6992 | 116.8193 | 196.5805 | 131.201 | 677.784 | 227.4472 | 133.4284 | 571.7201 |  | 190.1663 | 87.7939 | 99.3771 | 128.4735 | 260.7439 | 654.3098 | 654.6884 | 676.6919 | 705.5755 | 135.6044 | 116.4113 | 189.7091 | 410.407 | 676.776 | 93.2614 | 118.39 | 212.8478 | 470.1158 | 663.5605 | 62.8637 | 80.6236 | 98.3904 | 129.3777 | 252.221 | 615.052 | 613.7349 | 679.613 | 608.1363 | 636.2155 | 84.2793 | 114.3938 | 175.8997 | 401.6386 | 635.5869 | 106.4577 | 116.2726 | 209.4898 | 435.1017 | 629.7886 | 63.9782 | 87.4238 | 104.1943 | 140.0315 | 285.4466 | 603.8659 | 636.0897 | 666.3934 | 650.2007 | 99.3916 | 206.3981 | 124.0239 | 438.8754 | 642.4344 | 648.8895 | 644.1444 |  |  | 626.3503 | 604.0321 | 625.0035 | 620.7332 | 624.6488 | 621.5897 |  | 611.8458 | 593.1202 | 628.7351 | 62.6218 | 98.229 | 98.5695 |  | 697.1685 | 686.6307 | 690.8419 | 523.6777 | 700.5481 | 676.8309 | 491.8134 | [21 empty] | 1063.4082 | 912.4106 | 608.7141 | 688.6895 | 9.3897 | 691.8996
14:55 | 5338 |  |  | -18.3244 | 23.7645 | 10.1742 | 0.763 | 2.6309 | 1.7385 | -6.2682 | 1.77 | 13.4955 | 4.3515 | 0.3342 |  |  |  | -30.5734 | 17.8764 | 27.2892 | 4.3158 |  | -7.1189 | 4.46 | 0.6093 | 5.182 | 5.8035 | 1.2919 | 23.7382 | 393.5734 | 383.8093 | 190.8873 | 226.0736 | 177.9957 | 204.491 | 130.1155 | 227.9198 | 117.2019 | 205.1842 | 455.4302 | 645.2282 | 181.9295 | 274.114 | 364.5437 | 285.4195 | 357.8101 | 590.2051 |  | 593.4779 |  | 580.6784 | 106.77 | 117.5305 | 200.1728 | 452.1011 | 635.769 | 237.1483 | 137.7044 | 264.9737 | 500.7505 | 663.3034 | 159.0924 | 77.2224 | 100.8931 | 141.2442 | 264.969 | 653.5503 | 589.4623 | 593.8595 | 620.8404 | 98.9199 | 130.1768 | 254.9202 | 491.0579 | 655.8161 | 101.7718 | 137.0156 | 269.9946 | 513.2877 | 633.9372 | 73.9075 | 91.9669 | 100.6481 | 134.5273 | 250.3806 | 606.6547 |  | 601.9816 | 632.0112 |  | 82.4192 | 120.6709 | 205.1683 | 440.759 | 623.9375 | 110.5121 | 138.9226 | 253.3118 | 519.4039 | 665.6944 | 73.4237 | 84.258 | 100.6346 | 132.1827 | 263.6607 | 538.2378 | 619.7153 | 618.4931 | 629.1448 | 123.1173 | 144.905 | 230.3074 | 444.0851 | 640.9614 |  | 607.8989 |  |  | 589.3522 | 590.6671 | 604.553 | 591.6712 | 600.9294 | 591.9551 | 510.7469 | 493.4403 | 396.9741 | 463.4851 | 423.3921 | 469.0892 | 400.2562 | 470.6942 | 630.6503 | 617.2842 | 603.1348 | 617.2993 | 453.3967 |  |  | 199.1253 |  | 171.2855 | 107.8173 | 187.6601 | 125.7734 | 231.1017 | 125.4416 | 477.2093 | 683.04 | 450.037 | 428.5103 | 253.0392 | 152.8339 | 189.8991 | 518.5381 | 605.2932 | 644.2089 | 629.5335 | 626.295 | 194.6945 | 116.8327 | 196.6291 | 131.1821 | 677.608 | 227.4622 | 133.4678 | 571.6792 |  | 190.2092 | 87.8252 | 99.3616 | 128.4827 | 260.7878 | 653.8951 | 654.2948 | 676.3279 | 705.3145 | 135.6273 | 116.4469 | 189.7868 | 410.4786 | 676.5642 | 93.2456 | 118.417 | 212.9226 | 470.1411 | 663.3453 | 62.786 | 80.6138 | 98.3707 | 129.3818 | 252.2688 | 614.6481 | 613.459 | 679.2391 | 607.8283 | 635.7477 | 84.2692 | 114.416 | 175.9778 | 401.6744 | 635.3973 | 106.474 | 116.3023 | 209.5596 | 435.1265 | 629.5713 | 64.0065 | 87.4391 | 104.2044 | 140.0691 | 285.4685 | 603.4449 | 635.7244 | 666.068 | 649.843 | 99.3917 | 206.4477 | 124.0252 | 438.8896 | 642.2398 | 648.4351 | 643.6892 |  |  | 625.9293 | 603.6605 | 624.5001 | 620.4186 | 624.2628 | 621.2898 |  | 611.5754 | 592.7391 | 628.3106 | 62.5925 | 98.1944 | 98.5563 |  | 696.9702 | 686.5385 | 690.7341 | 523.3457 | 700.6114 | 677.5604 | 492.4516 | [21 empty] | 1025.4431 | 911.49 | 608.3418 | 689.0859 | 9.2183 | 691.7544
14:55 | 5339 |  |  | -18.228 | 23.6884 | 10.0853 | 0.7386 | 2.531 | 1.7903 | -6.2749 | 1.7696 | 13.4979 | 4.3529 | 0.3343 |  |  |  | -30.6051 | 17.9751 | 27.359 | 4.2771 |  | -7.0866 | 4.4797 | 0.6107 | 5.1822 | 5.8034 | 1.2934 | 23.4169 | 393.5747 | 383.8073 | 190.9158 | 226.1192 | 178.0178 | 204.4787 | 130.1235 | 227.9466 | 117.2221 | 205.2279 | 455.4246 | 644.9956 | 181.9563 | 274.0979 | 364.5966 | 285.5138 | 357.8881 | 589.9137 |  | 593.1807 |  | 580.3904 | 106.8137 | 117.5467 | 200.2117 | 452.1049 | 635.5698 | 237.1654 | 137.7092 | 265.0054 | 500.729 | 663.0977 | 159.1334 | 77.2668 | 100.8793 | 141.2529 | 265.0105 | 653.33 | 589.175 | 593.5764 | 620.5832 | 98.9091 | 130.2011 | 254.9649 | 491.04 | 655.6286 | 101.7648 | 137.0477 | 270.004 | 513.2162 | 633.7121 | 73.9273 | 91.9603 | 100.6771 | 134.566 | 250.4665 | 606.3897 |  | 601.6461 | 631.7752 |  | 82.4065 | 120.7006 | 205.2181 | 440.7755 | 623.7798 | 110.5346 | 138.9473 | 253.3464 | 519.3652 | 665.4654 | 73.4471 | 84.2829 | 100.6345 | 132.2178 | 263.6956 | 538.037 | 619.3988 | 618.1631 | 628.7997 | 123.1156 | 144.9376 | 230.3629 | 444.0923 | 640.7442 |  | 607.5063 |  |  | 589.0376 | 590.3639 | 604.3305 | 591.3699 | 600.6832 | 591.6066 | 512.4145 | 497.4522 | 412.8539 | 464.4841 | 427.8649 | 474.2901 | 389.8356 | 467.5641 | 630.3457 | 616.9837 | 602.8365 | 617.0008 | 453.4274 |  |  | 199.1686 |  | 171.317 | 107.8254 | 187.66 | 125.7791 | 231.1052 | 125.4475 | 477.2249 | 682.8539 | 450.0572 | 428.3956 | 253.0748 | 152.879 | 189.9461 | 518.4183 | 604.9059 | 643.8255 | 629.2066 | 625.8653 | 194.6668 | 116.8523 | 196.6712 | 131.1747 | 677.4341 | 227.474 | 133.4832 | 571.61 |  | 190.2586 | 87.8696 | 99.3697 | 128.4832 | 260.8431 | 653.4837 | 653.9004 | 675.9643 | 705.0346 | 135.633 | 116.4442 | 189.8197 | 410.5117 | 676.3612 | 93.263 | 118.4531 | 212.9841 | 470.2146 | 663.1585 | 62.7428 | 80.6297 | 98.3709 | 129.3638 | 252.3496 | 614.2468 | 613.1252 | 678.8509 | 607.4775 | 635.3087 | 84.3057 | 114.4323 | 176.0304 | 401.7086 | 635.1949 | 106.4739 | 116.3109 | 209.6122 | 435.1403 | 629.3528 | 64.0088 | 87.4608 | 104.2337 | 140.0809 | 285.4855 | 603.0078 | 635.3685 | 665.7496 | 649.5004 | 99.3844 | 206.4613 | 124.0136 | 438.9127 | 642.0615 | 648.0194 | 643.2541 |  |  | 625.5031 | 603.2448 | 623.9955 | 620.1107 | 623.8556 | 620.9307 |  | 611.2871 | 592.4064 | 627.8915 | 62.5844 | 98.2272 | 98.5569 |  | 696.7234 | 686.4419 | 690.5738 | 523.5278 | 699.7234 | 676.1613 | 492.3772 | [21 empty] | 1044.2448 | 912.1243 | 607.9662 | 687.9423 | 9.219 | 691.5826
14:55 | 5340 |  |  | -18.3339 | 23.6965 | 10.0729 | 0.7442 | 2.5838 | 1.7408 | -6.2578 | 1.7682 | 13.4959 | 4.3503 | 0.3337 |  |  |  | -30.5606 | 18.0188 | 27.3947 | 4.2977 |  | -7.1111 | 4.5427 | 0.6095 | 5.1836 | 5.8036 | 1.2926 | 22.4369 | 393.5749 | 383.8079 | 190.9419 | 226.1618 | 178.0367 | 204.4647 | 130.1363 | 227.9774 | 117.2197 | 205.2669 | 455.4169 | 644.7823 | 181.9864 | 274.1629 | 364.6331 | 285.6095 | 357.9794 | 589.6254 |  | 592.8907 |  | 580.0981 | 106.8403 | 117.5649 | 200.2568 | 452.1154 | 635.3663 | 237.1852 | 137.748 | 265.0161 | 500.6831 | 662.898 | 159.1641 | 77.2891 | 100.8924 | 141.2727 | 265.0442 | 653.0883 | 588.8958 | 593.3005 | 620.3289 | 98.9084 | 130.2269 | 254.9988 | 491.0324 | 655.4468 | 101.7688 | 137.037 | 270.0279 | 513.1474 | 633.4922 | 73.9504 | 91.9614 | 100.669 | 134.5829 | 250.5089 | 606.0766 |  | 601.3209 | 631.519 |  | 82.4223 | 120.7424 | 205.2455 | 440.7907 | 623.5894 | 110.5526 | 138.9789 | 253.3866 | 519.2995 | 665.216 | 73.4392 | 84.3115 | 100.6482 | 132.2231 | 263.7522 | 537.8461 | 619.0683 | 617.8208 | 628.4427 | 123.1264 | 144.9726 | 230.4279 | 444.1065 | 640.5286 |  | 607.0816 |  |  | 588.7228 | 590.0639 | 604.0668 | 591.0594 | 600.4349 | 591.2492 | 513.0121 | 496.6589 | 430.9314 | 464.8702 | 428.6413 | 478.9234 | 374.7817 | 468.9995 | 630.0488 | 616.6937 | 602.5407 | 616.7126 | 453.4639 |  |  | 199.2095 |  | 171.3304 | 107.8341 | 187.6515 | 125.7811 | 231.292 | 125.4648 | 477.2251 | 682.6676 | 450.076 | 428.4339 | 253.1199 | 152.9112 | 189.9864 | 518.3259 | 604.5522 | 643.4486 | 628.8843 | 625.4296 | 194.8372 | 116.8648 | 196.7136 | 131.2973 | 677.2565 | 227.5026 | 133.5195 | 571.5226 |  | 190.2625 | 87.9197 | 99.3809 | 128.4942 | 260.9247 | 653.0641 | 653.5099 | 675.6017 | 704.7578 | 135.6432 | 116.4451 | 189.8653 | 410.5388 | 676.1436 | 93.2991 | 118.4938 | 213.0232 | 470.2011 | 662.9484 | 62.8026 | 80.6892 | 98.3605 | 129.478 | 252.3997 | 613.8541 | 612.6934 | 678.5123 | 607.0732 | 634.9114 | 84.334 | 114.44 | 176.0846 | 401.7473 | 634.9966 | 106.4825 | 116.3222 | 209.6666 | 435.1565 | 629.1476 | 64.0069 | 87.4773 | 104.2304 | 140.1001 | 285.5114 | 602.5357 | 635.024 | 665.4109 | 649.1368 | 99.415 | 206.5035 | 124.0342 | 438.9202 | 641.8696 | 647.6102 | 642.8966 |  |  | 625.0798 | 602.915 | 623.5248 | 619.8107 | 623.4332 | 620.6086 |  | 611.003 | 592.0562 | 627.4694 | 62.5946 | 98.2528 | 98.5586 |  | 696.4903 | 686.3008 | 690.4578 | 523.4216 | 699.9852 | 676.3151 | 492.3665 | [21 empty] | 1026.918 | 909.345 | 607.6044 | 688.1501 | 9.2486 | 691.3955
14:55 | 5341 |  |  | -18.3835 | 23.763 | 10.156 | 0.7899 | 2.5834 | 1.7437 | -6.2998 | 1.7675 | 13.4954 | 4.3533 | 0.3322 |  |  |  | -30.5813 | 18.0193 | 27.2375 | 4.2748 |  | -7.0464 | 4.4808 | 0.6091 | 5.1828 | 5.8035 | 1.2926 | 22.4027 | 393.5671 | 383.802 | 190.9673 | 226.1886 | 178.0572 | 204.4425 | 130.1477 | 228.0231 | 117.2376 | 205.3103 | 455.4068 | 644.5645 | 182.0379 | 274.1948 | 364.6823 | 285.7304 | 358.0813 | 589.3504 |  | 592.6069 |  | 579.8227 | 106.8573 | 117.5792 | 200.3014 | 452.1222 | 635.1828 | 237.1996 | 137.8008 | 265.0473 | 500.6644 | 662.6986 | 159.2217 | 77.2988 | 100.9181 | 141.3059 | 265.0923 | 652.8544 | 588.6238 | 593.0342 | 620.0844 | 98.9038 | 130.2562 | 255.0289 | 491.0152 | 655.2782 | 101.7835 | 137.0473 | 270.0591 | 513.0903 | 633.2726 | 73.9505 | 91.9703 | 100.666 | 134.5929 | 250.5054 | 605.7579 |  | 600.9901 | 631.2773 |  | 82.4217 | 120.7634 | 205.276 | 440.7884 | 623.3889 | 110.5929 | 139.0188 | 253.4305 | 519.2581 | 664.9826 | 73.4301 | 84.3508 | 100.6862 | 132.2289 | 263.8501 | 537.6496 | 618.7195 | 617.4679 | 628.0848 | 123.103 | 145.0191 | 230.4861 | 444.1225 | 640.3344 |  | 606.6424 |  |  | 588.4129 | 589.7742 | 603.759 | 590.6574 | 600.176 | 590.8758 | 508.2393 | 485.9663 | 431.9505 | 466.644 | 433.3867 | 480.561 | 371.7152 | 474.3497 | 629.7498 | 616.3963 | 602.2355 | 616.415 | 453.4909 |  |  | 199.262 |  | 171.3606 | 107.8508 | 187.6539 | 125.783 | 231.3438 | 125.4896 | 477.234 | 682.4776 | 450.0804 | 428.6194 | 253.1659 | 152.9468 | 190.0524 | 518.2035 | 604.213 | 643.0619 | 628.5567 | 624.9866 | 194.9009 | 116.8738 | 196.7479 | 131.3003 | 677.078 | 227.5153 | 133.5187 | 571.4508 |  | 190.2765 | 87.9714 | 99.3656 | 128.4859 | 260.964 | 652.6318 | 653.1129 | 675.2356 | 704.502 | 135.6509 | 116.421 | 189.8692 | 410.5978 | 675.91 | 93.2837 | 118.4981 | 213.0785 | 470.1418 | 662.7211 | 62.8738 | 80.7147 | 98.3944 | 129.5345 | 252.4385 | 613.4697 | 612.2146 | 678.1901 | 606.6325 | 634.5147 | 84.3439 | 114.4685 | 176.153 | 401.7901 | 634.8121 | 106.4985 | 116.337 | 209.7432 | 435.1947 | 628.9521 | 64.0314 | 87.5021 | 104.2192 | 140.1249 | 285.564 | 602.0762 | 634.6497 | 665.0829 | 648.7867 | 99.4334 | 206.5543 | 124.0486 | 438.9364 | 641.6854 | 647.1799 | 642.5176 |  |  | 624.6589 | 602.5901 | 623.0933 | 619.4844 | 622.9829 | 620.2661 |  | 610.7124 | 591.6993 | 627.0164 | 62.5947 | 98.2095 | 98.554 |  | 696.2837 | 686.1861 | 690.3528 | 523.7381 | 700.3068 | 677.012 | 492.5367 | [21 empty] | 1047.8237 | 910.0353 | 607.2447 | 688.6594 | 9.2212 | 691.2349
14:55 | 5342 |  |  | -18.3583 | 23.6301 | 10.192 | 0.7791 | 2.654 | 1.738 | -6.3116 | 1.7656 | 13.4965 | 4.3485 | 0.3318 |  |  |  | -30.6106 | 18.1259 | 27.3303 | 4.4148 |  | -7.0422 | 4.4973 | 0.6078 | 5.1847 | 5.8032 | 1.2922 | 23.6204 | 393.5672 | 383.7945 | 190.9951 | 226.2263 | 178.0851 | 204.4248 | 130.1508 | 228.1577 | 117.2551 | 205.3592 | 455.4052 | 644.3499 | 182.1324 | 274.1737 | 364.7534 | 285.8534 | 358.1789 | 589.08 |  | 592.3321 |  | 579.5531 | 106.9088 | 117.5948 | 200.3466 | 452.1246 | 635.0132 | 237.2296 | 137.8399 | 265.1208 | 500.6481 | 662.4915 | 159.2862 | 77.32 | 100.9021 | 141.3285 | 265.1282 | 652.6244 | 588.3439 | 592.7613 | 619.8264 | 98.909 | 130.2758 | 255.0715 | 490.9845 | 655.1031 | 101.7893 | 137.0691 | 270.0663 | 513.0306 | 633.0498 | 73.9515 | 91.9825 | 100.7 | 134.6388 | 250.5624 | 605.4223 |  | 600.6774 | 631.0455 |  | 82.415 | 120.7726 | 205.3099 | 440.7835 | 623.1962 | 110.5342 | 139.047 | 253.4871 | 519.2416 | 664.7373 | 73.4127 | 84.3945 | 100.7331 | 132.2364 | 263.9244 | 537.4349 | 618.3663 | 617.1003 | 627.7379 | 123.1386 | 145.0252 | 230.499 | 444.1295 | 640.1546 |  | 606.3401 |  |  | 588.1092 | 589.4532 | 603.5256 | 590.3322 | 599.9081 | 590.5052 | 507.1894 | 477.9833 | 421.421 | 469.0661 | 438.8075 | 476.4493 | 372.0696 | 480.1463 | 629.4428 | 616.0954 | 601.9199 | 616.1068 | 453.5241 |  |  | 199.3153 |  | 171.396 | 107.8714 | 187.6551 | 125.7776 | 231.2807 | 125.5052 | 477.2476 | 682.2877 | 450.1012 | 428.793 | 253.2408 | 152.999 | 190.1421 | 518.051 | 603.8233 | 642.6749 | 628.2306 | 624.5533 | 194.8267 | 116.8996 | 196.7885 | 131.2469 | 676.9103 | 227.5641 | 133.5139 | 571.3828 |  | 190.3098 | 87.9952 | 99.3735 | 128.4968 | 260.9945 | 652.2054 | 652.7226 | 674.8737 | 704.3587 | 135.6737 | 116.4054 | 189.8894 | 410.5931 | 675.6803 | 93.2908 | 118.5067 | 213.1495 | 470.1585 | 662.5203 | 62.9242 | 80.7096 | 98.4257 | 129.52 | 252.4838 | 613.0721 | 611.7941 | 677.8324 | 606.2289 | 634.1002 | 84.3581 | 114.5132 | 176.1638 | 401.8333 | 634.5958 | 106.526 | 116.3583 | 209.8112 | 435.2263 | 628.7466 | 64.052 | 87.5305 | 104.2267 | 140.1392 | 285.605 | 601.6411 | 634.2499 | 664.7475 | 648.4166 | 99.4375 | 206.5868 | 124.0696 | 438.9532 | 641.492 | 646.7767 | 642.1154 |  |  | 624.2449 | 602.1718 | 622.5963 | 619.1605 | 622.5391 | 619.8687 |  | 610.4228 | 591.3495 | 626.587 | 62.5967 | 98.2105 | 98.5671 |  | 696.1178 | 686.0453 | 690.277 | 523.5578 | 700.5785 | 677.0837 | 492.6648 | [21 empty] | 1045.9128 | 909.6793 | 606.8668 | 688.8311 | 9.3116 | 691.0815
14:55 | 5343 |  |  | -18.3802 | 23.5565 | 10.1885 | 0.916 | 2.5697 | 1.7743 | -6.3583 | 1.7642 | 13.4977 | 4.3528 | 0.3339 |  |  |  | -30.5517 | 18.046 | 27.4079 | 4.3858 |  | -7.0568 | 4.4342 | 0.61 | 5.1846 | 5.8046 | 1.294 | 23.1767 | 393.5669 | 383.7839 | 191.0207 | 226.2724 | 178.1186 | 204.4128 | 130.1555 | 228.1951 | 117.2669 | 205.4051 | 455.3995 | 644.143 | 182.1914 | 274.1742 | 364.7823 | 285.9605 | 358.2537 | 588.811 |  | 592.0644 |  | 579.2743 | 106.8831 | 117.5981 | 200.3983 | 452.1314 | 634.8374 | 237.2542 | 137.8677 | 265.1468 | 500.6213 | 662.2935 | 159.3406 | 77.3514 | 100.8793 | 141.3366 | 265.1666 | 652.3822 | 588.0628 | 592.4837 | 619.5628 | 98.898 | 130.2885 | 255.1146 | 490.98 | 654.9189 | 101.8055 | 137.0973 | 270.0546 | 512.9872 | 632.8146 | 73.9369 | 91.9989 | 100.6842 | 134.6602 | 250.5836 | 605.0923 |  | 600.35 | 630.8256 |  | 82.4024 | 120.8085 | 205.3091 | 440.8179 | 623.0132 | 110.5702 | 139.0672 | 253.5252 | 519.2128 | 664.4867 | 73.4456 | 84.4027 | 100.7079 | 132.2768 | 263.9119 | 537.2297 | 618.0235 | 616.7262 | 627.3812 | 123.1977 | 145.0368 | 230.5341 | 444.1256 | 639.9584 |  | 606.1163 |  |  | 587.8016 | 589.1582 | 603.2845 | 590.0023 | 599.6381 | 590.1418 | 511.561 | 475.2572 | 424.9347 | 470.9414 | 441.1821 | 468.2589 | 366.2929 | 484.2864 | 629.1276 | 615.7923 | 601.6172 | 615.7987 | 453.557 |  |  | 199.3528 |  | 171.425 | 107.8753 | 187.6541 | 125.7663 | 231.2755 | 125.5155 | 477.2297 | 682.1148 | 450.1163 | 428.7256 | 253.266 | 153.0338 | 190.1862 | 517.9013 | 603.4019 | 642.2833 | 627.8832 | 624.1195 | 194.7925 | 116.9134 | 196.8371 | 131.2382 | 676.7369 | 227.6188 | 133.5677 | 571.3245 |  | 190.337 | 88.0158 | 99.3883 | 128.5417 | 261.0441 | 651.7854 | 652.3321 | 674.514 | 704.1879 | 135.6873 | 116.4604 | 190.0066 | 410.5887 | 675.436 | 93.3107 | 118.5238 | 213.1874 | 470.199 | 662.3375 | 62.9898 | 80.7017 | 98.4392 | 129.5262 | 252.5549 | 612.6686 | 611.3934 | 677.4832 | 605.836 | 633.6754 | 84.379 | 114.5559 | 176.1636 | 401.8704 | 634.3699 | 106.5403 | 116.3807 | 209.8693 | 435.2468 | 628.5249 | 64.0524 | 87.5549 | 104.2209 | 140.1536 | 285.6391 | 601.2202 | 633.8728 | 664.4062 | 648.0281 | 99.458 | 206.6224 | 124.0954 | 438.9553 | 641.275 | 646.3804 | 641.7013 |  |  | 623.8242 | 601.7267 | 622.0574 | 618.868 | 622.1252 | 619.5086 |  | 610.1006 | 590.9829 | 626.1474 | 62.5845 | 98.1014 | 98.563 |  | 695.9714 | 685.9246 | 690.1407 | 523.5129 | 700.9248 | 677.4199 | 492.5904 | [21 empty] | 1030.3845 | 902.1032 | 606.4749 | 689.1723 | 9.2796 | 690.948
14:55 | 5344 |  |  | -18.4028 | 23.5467 | 10.1368 | 0.9631 | 2.5189 | 1.7879 | -6.3108 | 1.7642 | 13.4951 | 4.3495 | 0.3327 |  |  |  | -30.6725 | 18.1494 | 27.3683 | 4.3677 |  | -7.0035 | 4.4619 | 0.6108 | 5.1841 | 5.8045 | 1.2929 | 22.4155 | 393.5553 | 383.7732 | 191.0468 | 226.3061 | 178.1427 | 204.3916 | 130.1652 | 228.2146 | 117.2679 | 205.4431 | 455.3827 | 643.9223 | 182.2309 | 274.1755 | 364.8418 | 286.0794 | 358.3501 | 588.5217 |  | 591.7695 |  | 578.9795 | 106.8789 | 117.613 | 200.4423 | 452.1435 | 634.6399 | 237.2496 | 137.8449 | 265.1863 | 500.5942 | 662.0883 | 159.3351 | 77.3493 | 100.9155 | 141.3719 | 265.2115 | 652.1394 | 587.7876 | 592.2121 | 619.3146 | 98.8782 | 130.3092 | 255.1545 | 490.9775 | 654.734 | 101.7943 | 137.1222 | 270.055 | 512.9471 | 632.5667 | 73.9381 | 91.9964 | 100.684 | 134.6739 | 250.6192 | 604.793 |  | 600.033 | 630.6198 |  | 82.2851 | 120.8376 | 205.3089 | 440.8554 | 622.8445 | 110.6623 | 139.079 | 253.5351 | 519.1621 | 664.2648 | 73.5005 | 84.4098 | 100.6672 | 132.3193 | 263.9384 | 537.0393 | 617.6726 | 616.3612 | 627.0277 | 123.1806 | 145.0838 | 230.5955 | 444.1272 | 639.7402 |  | 605.883 |  |  | 587.493 | 588.8548 | 602.9622 | 589.5793 | 599.356 | 589.7547 | 514.579 | 473.2655 | 439.4536 | 471.7029 | 448.9105 | 457.9186 | 381.0823 | 489.0568 | 628.8119 | 615.4846 | 601.3036 | 615.4792 | 453.5849 |  |  | 199.3988 |  | 171.4598 | 107.8922 | 187.6548 | 125.7608 | 231.3096 | 125.5352 | 477.2382 | 681.9145 | 450.1332 | 428.5252 | 253.2918 | 153.0797 | 190.2451 | 517.7222 | 602.9564 | 641.8932 | 627.4691 | 623.6624 | 194.8409 | 116.9294 | 196.8843 | 131.2611 | 676.5608 | 227.677 | 133.6151 | 571.2669 |  | 190.36 | 88.054 | 99.3771 | 128.5795 | 261.0893 | 651.3622 | 651.9198 | 674.1467 | 703.9054 | 135.6919 | 116.5026 | 190.0998 | 410.6343 | 675.2364 | 93.3111 | 118.5483 | 213.2348 | 470.228 | 662.1501 | 63.0301 | 80.7059 | 98.4649 | 129.5627 | 252.6206 | 612.2935 | 611.0226 | 677.1103 | 605.5161 | 633.2515 | 84.4118 | 114.5664 | 176.2184 | 401.9094 | 634.1744 | 106.5311 | 116.3995 | 209.9234 | 435.2717 | 628.3079 | 64.064 | 87.5753 | 104.2215 | 140.1838 | 285.6755 | 600.7947 | 633.5297 | 664.0816 | 647.6648 | 99.4932 | 206.6892 | 124.1209 | 438.9594 | 641.0751 | 645.9216 | 641.2844 |  |  | 623.4075 | 601.3421 | 621.5934 | 618.5887 | 621.7153 | 619.2124 |  | 609.8001 | 590.6158 | 625.7215 | 62.5924 | 98.0837 | 98.5679 |  | 695.7182 | 685.8435 | 690.0298 | 523.9068 | 700.9706 | 678.2436 | 493.5616 | [21 empty] | 1058.2283 | 903.0736 | 606.1035 | 689.6071 | 9.2733 | 690.7808
14:55 | 5345 |  |  | -18.3983 | 23.479 | 10.1983 | 0.9172 | 2.5603 | 1.8462 | -6.2901 | 1.7631 | 13.4943 | 4.347 | 0.333 |  |  |  | -30.6135 | 18.1205 | 27.3911 | 4.3458 |  | -7.0432 | 4.4734 | 0.6109 | 5.1847 | 5.803 | 1.2935 | 21.6066 | 393.5545 | 383.7672 | 191.0803 | 226.3418 | 178.1631 | 204.3731 | 130.1829 | 228.347 | 117.2836 | 205.4915 | 455.3846 | 643.7031 | 182.258 | 274.207 | 364.8444 | 286.1911 | 358.4334 | 588.2332 |  | 591.465 |  | 578.6927 | 106.9428 | 117.6327 | 200.4829 | 452.1563 | 634.4447 | 237.2633 | 137.8191 | 265.2257 | 500.5588 | 661.8857 | 159.3531 | 77.3602 | 100.9449 | 141.4049 | 265.2504 | 651.9079 | 587.5202 | 591.9539 | 619.0574 | 98.8746 | 130.3334 | 255.1902 | 490.9736 | 654.5432 | 101.8019 | 137.1357 | 270.0743 | 512.8818 | 632.3467 | 73.9833 | 91.979 | 100.7074 | 134.7178 | 250.6993 | 604.4956 |  | 599.7144 | 630.4007 |  | 82.2878 | 120.8417 | 205.3709 | 440.8563 | 622.6623 | 110.7032 | 139.1112 | 253.575 | 519.1197 | 664.0441 | 73.5056 | 84.4424 | 100.6574 | 132.3312 | 263.9929 | 536.8488 | 617.33 | 615.9933 | 626.6722 | 123.1469 | 145.101 | 230.6441 | 444.1296 | 639.5155 |  | 605.6454 |  |  | 587.1907 | 588.5519 | 602.6705 | 589.1969 | 599.0829 | 589.372 | 517.2139 | 474.9016 | 450.7886 | 472.996 | 458.4175 | 452.2489 | 405.5037 | 495.061 | 628.5063 | 615.173 | 600.9754 | 615.1552 | 453.6099 |  |  | 199.445 |  | 171.488 | 107.9162 | 187.6568 | 125.7662 | 231.3132 | 125.5655 | 477.2747 | 681.702 | 450.1588 | 428.5211 | 253.3474 | 153.1427 | 190.3241 | 517.496 | 602.4258 | 641.5104 | 627.0242 | 623.2091 | 194.8431 | 116.9597 | 196.9382 | 131.2819 | 676.3967 | 227.7295 | 133.6483 | 571.2242 |  | 190.409 | 88.0746 | 99.3718 | 128.6053 | 261.1355 | 650.9544 | 651.5192 | 673.7796 | 703.598 | 135.7116 | 116.5185 | 190.1607 | 410.6711 | 675.0493 | 93.3224 | 118.5752 | 213.3048 | 470.2499 | 661.9547 | 62.9872 | 80.7142 | 98.4651 | 129.5982 | 252.6825 | 611.9214 | 610.7663 | 676.7215 | 605.2963 | 632.8359 | 84.4574 | 114.5601 | 176.2928 | 401.9477 | 633.9789 | 106.545 | 116.4309 | 209.983 | 435.2966 | 628.105 | 64.0815 | 87.5995 | 104.2228 | 140.2213 | 285.6981 | 600.3996 | 633.1696 | 663.744 | 647.3195 | 99.5036 | 206.7243 | 124.1284 | 438.9804 | 640.8977 | 645.4686 | 640.8598 |  |  | 622.9871 | 600.9684 | 621.1502 | 618.315 | 621.2913 | 618.9224 |  | 609.4739 | 590.2441 | 625.2849 | 62.5869 | 98.1932 | 98.5583 |  | 695.5227 | 685.724 | 689.9296 | 523.6791 | 700.5061 | 676.822 | 492.5833 | [21 empty] | 1078.2079 | 902.243 | 605.7314 | 688.664 | 9.296 | 690.6233
14:55 | 5346 |  |  | -18.3554 | 23.5333 | 10.185 | 0.9232 | 2.4856 | 1.8477 | -6.2802 | 1.7625 | 13.4918 | 4.3549 | 0.3336 |  |  |  | -30.6349 | 18.0021 | 27.4923 | 4.3153 |  | -6.9932 | 4.5013 | 0.6096 | 5.1885 | 5.8036 | 1.2911 | 24.3451 | 393.5563 | 383.7633 | 191.1136 | 226.3808 | 178.1855 | 204.3562 | 130.1921 | 228.3723 | 117.2893 | 205.5198 | 455.3727 | 643.4804 | 182.2546 | 274.2224 | 364.7828 | 286.2866 | 358.4966 | 587.9564 |  | 591.1774 |  | 578.3932 | 106.9532 | 117.6561 | 200.5208 | 452.1628 | 634.2636 | 237.3069 | 137.8285 | 265.2446 | 500.5239 | 661.6898 | 159.384 | 77.408 | 100.9295 | 141.4205 | 265.289 | 651.6794 | 587.2546 | 591.6836 | 618.7985 | 98.8772 | 130.3443 | 255.2274 | 490.965 | 654.3544 | 101.8239 | 137.1546 | 270.1002 | 512.8322 | 632.1178 | 73.9838 | 91.9639 | 100.6821 | 134.747 | 250.7218 | 604.2064 |  | 599.366 | 630.1525 |  | 82.4051 | 120.8806 | 205.4296 | 440.9005 | 622.5072 | 110.7622 | 139.1224 | 253.5815 | 519.0839 | 663.804 | 73.5543 | 84.4399 | 100.6313 | 132.3581 | 263.9916 | 536.6532 | 616.9937 | 615.6147 | 626.316 | 123.1556 | 145.1142 | 230.6772 | 444.1308 | 639.3043 |  | 605.4079 |  |  | 586.8891 | 588.2532 | 602.3309 | 588.7582 | 598.8294 | 589.0078 | 513.6269 | 479.9328 | 451.5662 | 474.7901 | 462.5258 | 458.135 | 417.1318 | 497.0755 | 628.2076 | 614.8582 | 600.6501 | 614.8405 | 453.6439 |  |  | 199.4945 |  | 171.5162 | 107.9302 | 187.6562 | 125.7686 | 231.3062 | 125.5816 | 477.2815 | 681.4999 | 450.1728 | 428.5174 | 253.419 | 153.2035 | 190.411 | 517.2882 | 601.8745 | 641.1182 | 626.6394 | 622.7543 | 194.8349 | 116.9785 | 196.9813 | 131.2809 | 676.2217 | 227.763 | 133.6718 | 571.1796 |  | 190.4609 | 88.0944 | 99.3753 | 128.6254 | 261.1721 | 650.5721 | 651.1232 | 673.4146 | 703.3153 | 135.7306 | 116.5455 | 190.2387 | 410.7153 | 674.833 | 93.3282 | 118.5832 | 213.3508 | 470.2524 | 661.7403 | 62.9997 | 80.7168 | 98.4675 | 129.6075 | 252.7553 | 611.5501 | 610.5529 | 676.3749 | 605.0732 | 632.4176 | 84.4686 | 114.5769 | 176.3822 | 401.9876 | 633.7848 | 106.587 | 116.4513 | 210.0605 | 435.3315 | 627.9127 | 64.0987 | 87.6354 | 104.2252 | 140.2484 | 285.7351 | 600.0107 | 632.8117 | 663.4 | 646.9717 | 99.5259 | 206.7437 | 124.1295 | 439.0054 | 640.7177 | 645.0537 | 640.4144 |  |  | 622.5613 | 600.6165 | 620.6949 | 618.0441 | 620.878 | 618.5912 |  | 609.1664 | 589.8451 | 624.8572 | 62.5864 | 98.1881 | 98.5608 |  | 695.3473 | 685.6061 | 689.8298 | 523.4677 | 700.37 | 677.6451 | 493.0101 | [21 empty] | 1024.813 | 901.6425 | 605.3605 | 689.0076 | 9.3066 | 690.4767
14:55 | 5347 |  |  | -18.3921 | 23.5074 | 10.1917 | 0.9711 | 2.575 | 1.9079 | -6.1837 | 1.7622 | 13.4884 | 4.3498 | 0.3338 |  |  |  | -30.6848 | 18.1333 | 27.5439 | 4.3157 |  | -7.0437 | 4.4071 | 0.6102 | 5.1837 | 5.8014 | 1.2906 | 23.2218 | 393.5521 | 383.7552 | 191.1435 | 226.4224 | 178.2041 | 204.3367 | 130.1977 | 228.3732 | 117.2887 | 205.546 | 455.3442 | 643.2566 | 182.2559 | 274.2324 | 364.7471 | 286.3751 | 358.5624 | 587.69 |  | 590.9074 |  | 578.0932 | 106.9652 | 117.6946 | 200.5735 | 452.1728 | 634.0681 | 237.3655 | 137.8587 | 265.2774 | 500.4996 | 661.4871 | 159.4027 | 77.4299 | 100.9263 | 141.4383 | 265.3316 | 651.4547 | 586.9864 | 591.42 | 618.5422 | 98.8984 | 130.3627 | 255.2726 | 490.9502 | 654.1718 | 101.8351 | 137.1598 | 270.1328 | 512.7732 | 631.8948 | 73.9823 | 91.9435 | 100.6907 | 134.7641 | 250.7683 | 603.92 |  | 599.0403 | 629.9101 |  | 82.4378 | 120.9222 | 205.4589 | 440.9097 | 622.3355 | 110.7518 | 139.1248 | 253.555 | 519.0381 | 663.539 | 73.591 | 84.4482 | 100.6303 | 132.3839 | 264.0062 | 536.453 | 616.6584 | 615.2617 | 625.9802 | 123.1957 | 145.1341 | 230.6974 | 444.1413 | 639.1064 |  | 605.0692 |  |  | 586.5846 | 587.959 | 602.007 | 588.3473 | 598.5735 | 588.6405 | 498.0677 | 483.8567 | 442.9406 | 475.8778 | 454.0363 | 466.9957 | 432.79 | 495.0337 | 627.9105 | 614.5543 | 600.3327 | 614.5314 | 453.6798 |  |  | 199.5469 |  | 171.5491 | 107.9445 | 187.6537 | 125.7686 | 231.3598 | 125.5902 | 477.2825 | 681.2972 | 450.1777 | 428.3848 | 253.4903 | 153.2461 | 190.5005 | 517.1225 | 601.3563 | 640.72 | 626.3278 | 622.2894 | 194.8878 | 116.9899 | 197.017 | 131.3395 | 676.0332 | 227.7765 | 133.6842 | 571.0957 |  | 190.4748 | 88.1763 | 99.3716 | 128.6322 | 261.2314 | 650.1782 | 650.7084 | 673.0464 | 703.0705 | 135.735 | 116.5385 | 190.2692 | 410.7868 | 674.6115 | 93.3244 | 118.5985 | 213.3861 | 470.2696 | 661.5317 | 63.0633 | 80.7323 | 98.461 | 129.6516 | 252.8169 | 611.1708 | 610.2987 | 676.0394 | 604.8313 | 632.0176 | 84.4519 | 114.5997 | 176.4165 | 402.0219 | 633.5643 | 106.5877 | 116.4462 | 210.1156 | 435.3524 | 627.7006 | 64.0806 | 87.6582 | 104.2472 | 140.2713 | 285.7686 | 599.6358 | 632.4472 | 663.0595 | 646.6081 | 99.5458 | 206.7927 | 124.1508 | 439.0199 | 640.5184 | 644.7168 | 640.0378 |  |  | 622.1394 | 600.3047 | 620.282 | 617.7616 | 620.4583 | 618.272 |  | 608.8551 | 589.4508 | 624.4162 | 62.5896 | 98.3091 | 98.561 |  | 695.1355 | 685.4525 | 689.7076 | 523.8611 | 701.0989 | 677.6499 | 492.8643 | [21 empty] | 1030.8421 | 901.7983 | 604.999 | 689.3744 | 9.3746 | 690.294
14:55 | 5348 |  |  | -18.3316 | 23.5827 | 10.1895 | 1.003 | 2.674 | 1.8795 | -6.1331 | 1.7577 | 13.4844 | 4.344 | 0.3326 |  |  |  | -30.6929 | 18.1893 | 27.4716 | 4.3819 |  | -7.0327 | 4.5716 | 0.6112 | 5.1852 | 5.803 | 1.2912 | 26.1185 | 393.5491 | 383.7524 | 191.1739 | 226.4641 | 178.225 | 204.3284 | 130.2132 | 228.4031 | 117.3245 | 205.6156 | 455.3539 | 643.0504 | 182.2683 | 274.2915 | 364.73 | 286.4848 | 358.6807 | 587.425 |  | 590.6265 |  | 577.8191 | 106.9636 | 117.714 | 200.6367 | 452.1805 | 633.8656 | 237.4083 | 137.9055 | 265.294 | 500.4837 | 661.2811 | 159.4813 | 77.4121 | 100.9577 | 141.4842 | 265.383 | 651.2097 | 586.7191 | 591.1516 | 618.2771 | 98.9081 | 130.3926 | 255.3053 | 490.944 | 653.9905 | 101.8464 | 137.1787 | 270.1523 | 512.7183 | 631.6784 | 74.009 | 91.9427 | 100.7131 | 134.7867 | 250.8428 | 603.661 |  | 598.7289 | 629.6908 |  | 82.4128 | 120.9302 | 205.4911 | 440.8382 | 622.0992 | 110.7831 | 139.1556 | 253.5817 | 519.0035 | 663.2962 | 73.5914 | 84.4756 | 100.6097 | 132.4089 | 264.0344 | 536.2578 | 616.3491 | 614.9327 | 625.6447 | 123.2347 | 145.1555 | 230.7312 | 444.1595 | 638.9133 |  | 604.7579 |  |  | 586.2851 | 587.6839 | 601.718 | 587.9824 | 598.3086 | 588.2801 | 483.0073 | 484.6454 | 438.0022 | 476.491 | 416.5014 | 472.2662 | 434.5763 | 491.5964 | 627.6105 | 614.2508 | 600.0106 | 614.2184 | 453.7 |  |  | 199.5929 |  | 171.5861 | 107.963 | 187.6654 | 125.7688 | 231.5007 | 125.6137 | 477.2879 | 681.1054 | 450.1936 | 428.1395 | 253.5116 | 153.277 | 190.5497 | 516.9698 | 600.8883 | 640.3262 | 626.0449 | 621.8375 | 195.0118 | 117.0028 | 197.0437 | 131.4028 | 675.8435 | 227.8033 | 133.6944 | 571.0189 |  | 190.5092 | 88.2628 | 99.3681 | 128.6389 | 261.2838 | 649.7787 | 650.294 | 672.6813 | 702.8319 | 135.7386 | 116.5423 | 190.3156 | 410.8184 | 674.3762 | 93.3412 | 118.63 | 213.4409 | 470.2895 | 661.3357 | 63.0889 | 80.7749 | 98.4632 | 129.7305 | 252.8422 | 610.7568 | 609.9947 | 675.687 | 604.5553 | 631.6486 | 84.4582 | 114.596 | 176.4644 | 402.0445 | 633.3647 | 106.5963 | 116.4695 | 210.1789 | 435.376 | 627.491 | 64.0883 | 87.6828 | 104.2562 | 140.301 | 285.7955 | 599.3059 | 632.0874 | 662.7076 | 646.2327 | 99.5677 | 206.8277 | 124.1684 | 439.0181 | 640.3163 | 644.3238 | 639.6194 |  |  | 621.7204 | 600.0015 | 619.8752 | 617.4649 | 620.0289 | 617.9245 |  | 608.5396 | 589.0678 | 623.9653 | 62.5961 | 98.2745 | 98.5589 |  | 694.9627 | 685.2995 | 689.5727 | 523.785 | 700.2627 | 676.6379 | 492.2031 | [21 empty] | 1043.7549 | 902.0761 | 604.6423 | 688.4503 | 9.5258 | 690.1311
14:55 | 5349 |  |  | -18.2186 | 23.6298 | 10.1208 | 0.9669 | 2.652 | 1.9353 | -6.2232 | 1.7551 | 13.4834 | 4.3471 | 0.3326 |  |  |  | -30.6646 | 18.1557 | 27.4967 | 4.4168 |  | -7.0559 | 4.5804 | 0.611 | 5.1816 | 5.8023 | 1.2921 | 23.9212 | 393.5458 | 383.7405 | 191.1907 | 226.4992 | 178.2484 | 204.3123 | 130.2223 | 228.3161 | 117.3572 | 205.6915 | 455.3697 | 642.8462 | 182.3067 | 274.3218 | 364.7197 | 286.596 | 358.787 | 587.1631 |  | 590.3302 |  | 577.5515 | 106.8923 | 117.7199 | 200.6914 | 452.1915 | 633.6877 | 237.4478 | 137.9374 | 265.321 | 500.4455 | 661.0571 | 159.5032 | 77.3959 | 100.9671 | 141.5082 | 265.4202 | 650.9746 | 586.446 | 590.8736 | 618.0176 | 98.9145 | 130.4135 | 255.3426 | 490.9396 | 653.8123 | 101.827 | 137.1934 | 270.1658 | 512.6699 | 631.456 | 74.0252 | 91.9709 | 100.7021 | 134.7833 | 250.8357 | 603.3924 |  | 598.4211 | 629.4584 |  | 82.4122 | 120.9238 | 205.5127 | 440.8048 | 621.8745 | 110.8311 | 139.1743 | 253.6401 | 518.9654 | 663.0599 | 73.5986 | 84.4967 | 100.5792 | 132.4278 | 264.0569 | 536.0532 | 616.0286 | 614.5927 | 625.2988 | 123.25 | 145.1796 | 230.783 | 444.1655 | 638.7089 |  | 604.506 |  |  | 585.9903 | 587.39 | 601.4751 | 587.6449 | 598.0459 | 587.9334 | 481.7177 | 483.7024 | 425.3863 | 473.4388 | 386.1012 | 473.7159 | 437.901 | 487.6933 | 627.3103 | 613.9486 | 599.6856 | 613.9066 | 453.7197 |  |  | 199.6466 |  | 171.6073 | 107.9739 | 187.6695 | 125.7717 | 231.5961 | 125.6265 | 477.2919 | 680.9164 | 450.2095 | 427.8955 | 253.5532 | 153.3187 | 190.6023 | 516.85 | 600.4992 | 639.9313 | 625.7443 | 621.4 | 195.1084 | 117.0154 | 197.076 | 131.4177 | 675.6677 | 227.8307 | 133.7204 | 570.9775 |  | 190.5409 | 88.3041 | 99.3586 | 128.6657 | 261.3122 | 649.3895 | 649.8817 | 672.3203 | 702.5634 | 135.7357 | 116.5905 | 190.3926 | 410.8288 | 674.1478 | 93.3712 | 118.6464 | 213.5119 | 470.2472 | 661.1117 | 63.0854 | 80.8122 | 98.4644 | 129.7807 | 252.8465 | 610.3306 | 609.6758 | 675.3609 | 604.2286 | 631.2798 | 84.5163 | 114.5976 | 176.5374 | 402.0771 | 633.1742 | 106.6093 | 116.4859 | 210.2628 | 435.4109 | 627.2915 | 64.1177 | 87.7245 | 104.2152 | 140.309 | 285.8484 | 598.8968 | 631.7537 | 662.397 | 645.9175 | 99.5707 | 206.9081 | 124.1906 | 439.0259 | 640.1042 | 643.8604 | 639.1574 |  |  | 621.2917 | 599.6009 | 619.3901 | 617.1676 | 619.6249 | 617.6279 |  | 608.2345 | 588.6695 | 623.5142 | 62.5949 | 98.1492 | 98.5836 |  | 694.7682 | 685.173 | 689.4773 | 523.5573 | 700.3551 | 676.7506 | 492.1537 | [21 empty] | 1032.5682 | 901.3682 | 604.2601 | 688.5529 | 9.5376 | 689.9706
14:55 | 5350 |  |  | -18.196 | 23.7168 | 10.2996 | 0.9464 | 2.5994 | 1.8185 | -6.2506 | 1.7569 | 13.4824 | 4.3456 | 0.3332 |  |  |  | -30.6587 | 18.1649 | 27.4961 | 4.31 |  | -7.1222 | 4.4985 | 0.6112 | 5.1801 | 5.8042 | 1.2925 | 23.9065 | 393.542 | 383.7259 | 191.2112 | 226.5319 | 178.2641 | 204.285 | 130.2204 | 228.2467 | 117.3753 | 205.7293 | 455.3684 | 642.625 | 182.3389 | 274.3203 | 364.6881 | 286.6918 | 358.8417 | 586.9244 |  | 590.0536 |  | 577.2776 | 106.8385 | 117.7305 | 200.7322 | 452.1987 | 633.503 | 237.4728 | 137.8962 | 265.3392 | 500.3942 | 660.8479 | 159.5099 | 77.4066 | 100.9764 | 141.5258 | 265.4577 | 650.7523 | 586.173 | 590.6121 | 617.7698 | 98.8992 | 130.4315 | 255.386 | 490.9254 | 653.6335 | 101.8359 | 137.1859 | 270.207 | 512.5926 | 631.2658 | 74.0498 | 92.012 | 100.7196 | 134.7913 | 250.8584 | 603.112 |  | 598.092 | 629.1896 |  | 82.4815 | 120.9114 | 205.5699 | 440.7747 | 621.6436 | 110.8822 | 139.2146 | 253.6932 | 518.9142 | 662.8413 | 73.6058 | 84.5236 | 100.5233 | 132.452 | 264.0904 | 535.8564 | 615.6892 | 614.2471 | 624.9494 | 123.227 | 145.2052 | 230.8403 | 444.1756 | 638.5028 |  | 604.175 |  |  | 585.6861 | 587.0772 | 601.2282 | 587.2815 | 597.7835 | 587.579 | 486.0452 | 476.6393 | 418.0373 | 467.0121 | 391.4867 | 469.7218 | 451.8692 | 486.9342 | 627.0058 | 613.6446 | 599.3746 | 613.5907 | 453.7377 |  |  | 199.6997 |  | 171.6317 | 107.9838 | 187.6629 | 125.7724 | 231.5349 | 125.6459 | 477.3029 | 680.7199 | 450.2242 | 427.7062 | 253.6426 | 153.3692 | 190.6849 | 516.7672 | 600.1501 | 639.5329 | 625.4531 | 620.9682 | 195.0419 | 117.0227 | 197.1209 | 131.4011 | 675.4944 | 227.8282 | 133.7532 | 570.9093 |  | 190.5654 | 88.3392 | 99.3633 | 128.6797 | 261.3576 | 648.9986 | 649.4666 | 671.9512 | 702.2728 | 135.7299 | 116.6043 | 190.4516 | 410.866 | 673.9484 | 93.3696 | 118.6609 | 213.569 | 470.3014 | 660.9158 | 63.1266 | 80.8055 | 98.4508 | 129.7763 | 252.8886 | 609.9232 | 609.3597 | 675.062 | 603.8729 | 630.9133 | 84.5346 | 114.6097 | 176.5765 | 402.1009 | 632.954 | 106.6044 | 116.4987 | 210.326 | 435.4352 | 627.0852 | 64.1048 | 87.747 | 104.1587 | 140.3036 | 285.8905 | 598.5172 | 631.369 | 662.0746 | 645.6002 | 99.5651 | 206.9632 | 124.2104 | 439.0387 | 639.8989 | 643.4537 | 638.7351 |  |  | 620.8385 | 599.1685 | 618.89 | 616.8535 | 619.2001 | 617.3572 |  | 607.9291 | 588.2583 | 623.0535 | 62.5914 | 98.2816 | 98.5783 |  | 694.5403 | 685.0344 | 689.3507 | 523.9795 | 701.0307 | 677.9783 | 492.9586 | [21 empty] | 1045.5117 | 902.3284 | 603.8627 | 689.5045 | 9.4868 | 689.7873
14:55 | 5351 |  |  | -18.2549 | 23.7817 | 10.2408 | 0.9244 | 2.6372 | 1.787 | -6.1922 | 1.7554 | 13.4818 | 4.3451 | 0.3336 |  |  |  | -30.7066 | 18.1152 | 27.483 | 4.2642 |  | -7.0378 | 4.5236 | 0.6097 | 5.1795 | 5.8037 | 1.288 | 23.6365 | 393.5372 | 383.7206 | 191.2412 | 226.5702 | 178.2824 | 204.2677 | 130.2265 | 228.2574 | 117.3918 | 205.7605 | 455.3522 | 642.3962 | 182.3489 | 274.3358 | 364.6987 | 286.7965 | 358.9373 | 586.673 |  | 589.7679 |  | 576.9993 | 106.8652 | 117.7517 | 200.7721 | 452.1939 | 633.3048 | 237.4718 | 137.9102 | 265.3534 | 500.3539 | 660.6802 | 159.5434 | 77.4545 | 101.0075 | 141.5766 | 265.515 | 650.5488 | 585.9144 | 590.3684 | 617.5326 | 98.8776 | 130.4628 | 255.4216 | 490.9083 | 653.45 | 101.8462 | 137.1875 | 270.2435 | 512.5227 | 631.0637 | 74.0268 | 92.0427 | 100.7392 | 134.8197 | 250.9225 | 602.8297 |  | 597.757 | 628.9233 |  | 82.506 | 120.8932 | 205.642 | 440.7155 | 621.3934 | 110.9071 | 139.2426 | 253.7456 | 518.8577 | 662.6223 | 73.6109 | 84.5392 | 100.4949 | 132.4704 | 264.1336 | 535.6475 | 615.3376 | 613.8733 | 624.5966 | 123.237 | 145.2232 | 230.8808 | 444.1854 | 638.2949 |  | 603.9204 |  |  | 585.3843 | 586.7708 | 600.9414 | 586.9094 | 597.5223 | 587.2121 | 488.6683 | 475.6305 | 426.6334 | 465.1614 | 410.1642 | 461.6882 | 448.2446 | 489.3635 | 626.6921 | 613.3357 | 599.0552 | 613.2649 | 453.7747 |  |  | 199.7462 |  | 171.6685 | 107.9976 | 187.6662 | 125.7706 | 231.5581 | 125.6633 | 477.3124 | 680.5193 | 450.2349 | 427.6051 | 253.6887 | 153.415 | 190.752 | 516.6099 | 599.8174 | 639.1283 | 625.1418 | 620.5501 | 195.0741 | 117.0384 | 197.158 | 131.4041 | 675.3186 | 227.8357 | 133.769 | 570.8221 |  | 190.6167 | 88.3865 | 99.3688 | 128.6831 | 261.4181 | 648.6136 | 649.0431 | 671.585 | 701.9676 | 135.7417 | 116.5919 | 190.4934 | 410.8818 | 673.7447 | 93.362 | 118.6696 | 213.6021 | 470.345 | 660.7145 | 63.1561 | 80.8176 | 98.4345 | 129.7971 | 252.9218 | 609.5241 | 609.029 | 674.7379 | 603.5308 | 630.5651 | 84.5275 | 114.6289 | 176.6294 | 402.1173 | 632.7541 | 106.6097 | 116.5348 | 210.3785 | 435.4534 | 626.8685 | 64.1024 | 87.7663 | 104.1341 | 140.33 | 285.9105 | 598.1316 | 631.0135 | 661.7334 | 645.2555 | 99.5806 | 207.0022 | 124.2163 | 439.0469 | 639.7189 | 643.0435 | 638.2973 |  |  | 620.3647 | 598.7598 | 618.4075 | 616.5357 | 618.7465 | 617.089 |  | 607.6257 | 587.8715 | 622.5869 | 62.5874 | 98.2782 | 98.5949 |  | 694.3354 | 684.8827 | 689.1904 | 523.9492 | 701.5161 | 678.2849 | 492.8734 | [21 empty] | 1049.0684 | 902.0353 | 603.4714 | 689.9005 | 9.4697 | 689.6091
14:55 | 5352 |  |  | -18.3297 | 23.7631 | 10.3111 | 0.9538 | 2.6017 | 1.7518 | -6.1755 | 1.7541 | 13.4763 | 4.3413 | 0.3313 |  |  |  | -30.5975 | 18.0341 | 27.5207 | 4.2786 |  | -7.0328 | 4.5275 | 0.6107 | 5.1774 | 5.8042 | 1.2908 | 23.8477 | 393.5333 | 383.716 | 191.2652 | 226.6125 | 178.3083 | 204.2596 | 130.2422 | 228.3261 | 117.4204 | 205.8095 | 455.3559 | 642.1818 | 182.354 | 274.3424 | 364.7584 | 286.9184 | 359.0276 | 586.4038 |  | 589.4837 |  | 576.711 | 106.8834 | 117.7713 | 200.8278 | 452.2031 | 633.1213 | 237.4862 | 137.9389 | 265.3856 | 500.3418 | 660.4691 | 159.5815 | 77.5046 | 101.0016 | 141.6052 | 265.5616 | 650.3433 | 585.6313 | 590.1079 | 617.2792 | 98.8954 | 130.4832 | 255.4599 | 490.9056 | 653.2721 | 101.8482 | 137.2051 | 270.2609 | 512.4588 | 630.8482 | 74.0029 | 92.0362 | 100.7226 | 134.8522 | 250.9507 | 602.5326 |  | 597.4535 | 628.6415 |  | 82.4862 | 120.8985 | 205.6832 | 440.6688 | 621.1642 | 110.9303 | 139.2527 | 253.788 | 518.8051 | 662.3871 | 73.6255 | 84.5643 | 100.5651 | 132.4982 | 264.1684 | 535.4316 | 614.973 | 613.4842 | 624.2409 | 123.2649 | 145.2714 | 230.9621 | 444.2032 | 638.0972 |  | 603.7203 |  |  | 585.0855 | 586.4864 | 600.6639 | 586.5241 | 597.2604 | 586.8308 | 487.7713 | 483.8899 | 436.5282 | 468.2948 | 419.3385 | 461.3071 | 442.2317 | 487.5744 | 626.3714 | 613.0239 | 598.7245 | 612.9328 | 453.8214 |  |  | 199.7934 |  | 171.6984 | 108.0124 | 187.6645 | 125.7747 | 231.6232 | 125.6643 | 477.3078 | 680.3073 | 450.2458 | 427.5872 | 253.6984 | 153.452 | 190.7982 | 516.4408 | 599.431 | 638.732 | 624.762 | 620.1246 | 195.1697 | 117.055 | 197.2046 | 131.4391 | 675.1411 | 227.8411 | 133.8167 | 570.7587 |  | 190.6717 | 88.4669 | 99.3734 | 128.7128 | 261.4976 | 648.2423 | 648.6181 | 671.2219 | 701.7072 | 135.7604 | 116.6043 | 190.5583 | 410.9434 | 673.5062 | 93.3726 | 118.7163 | 213.6667 | 470.2966 | 660.4883 | 63.136 | 80.8457 | 98.4288 | 129.8215 | 252.937 | 609.1101 | 608.6672 | 674.4125 | 603.1696 | 630.2288 | 84.5396 | 114.6605 | 176.6839 | 402.1212 | 632.5524 | 106.6409 | 116.567 | 210.439 | 435.4798 | 626.6643 | 64.1194 | 87.8018 | 104.1191 | 140.3693 | 285.9405 | 597.7209 | 630.6631 | 661.4036 | 644.916 | 99.6021 | 207.0567 | 124.2334 | 439.0684 | 639.5449 | 642.6385 | 637.8867 |  |  | 619.8756 | 598.3372 | 617.9272 | 616.2235 | 618.3178 | 616.8463 |  | 607.3166 | 587.5126 | 622.1203 | 62.586 | 98.2711 | 98.5852 |  | 694.1686 | 684.7954 | 689.1038 | 523.5418 | 700.1908 | 676.6572 | 491.9872 | [21 empty] | 1036.525 | 901.4759 | 603.0827 | 688.424 | 9.4821 | 689.482
14:55 | 5353 |  |  | -18.2137 | 23.6777 | 10.3661 | 0.9601 | 2.6537 | 1.784 | -6.1798 | 1.7522 | 13.4719 | 4.3482 | 0.3322 |  |  |  | -30.4957 | 18.0277 | 27.498 | 4.2812 |  | -6.9612 | 4.5577 | 0.6107 | 5.1824 | 5.8041 | 1.2921 | 22.2805 | 393.5352 | 383.7091 | 191.2966 | 226.6513 | 178.3378 | 204.2438 | 130.2502 | 228.3161 | 117.4399 | 205.8521 | 455.3675 | 641.9636 | 182.3825 | 274.3255 | 364.8184 | 287.022 | 359.1036 | 586.125 |  | 589.2003 |  | 576.4212 | 106.8576 | 117.7863 | 200.8815 | 452.2152 | 632.9274 | 237.5185 | 137.9232 | 265.4292 | 500.3061 | 660.2358 | 159.6119 | 77.4979 | 100.9991 | 141.6222 | 265.5898 | 650.0833 | 585.3296 | 589.8227 | 617.0044 | 98.9035 | 130.4966 | 255.4892 | 490.8909 | 653.0792 | 101.8463 | 137.2163 | 270.2611 | 512.3865 | 630.6302 | 74.025 | 92.0433 | 100.701 | 134.8768 | 250.956 | 602.218 |  | 597.1288 | 628.342 |  | 82.3598 | 120.9274 | 205.681 | 440.6488 | 620.9474 | 110.9382 | 139.2732 | 253.8125 | 518.7591 | 662.1414 | 73.654 | 84.5906 | 100.6063 | 132.5378 | 264.1959 | 535.2261 | 614.6023 | 613.0925 | 623.888 | 123.2818 | 145.2853 | 231.0029 | 444.2139 | 637.9074 |  | 603.381 |  |  | 584.7737 | 586.1855 | 600.4352 | 586.1802 | 596.9707 | 586.4532 | 488.2666 | 490.6383 | 444.7893 | 471.6735 | 422.4162 | 467.8606 | 446.5665 | 476.2443 | 626.0685 | 612.704 | 598.4035 | 612.6061 | 453.8502 |  |  | 199.8387 |  | 171.7298 | 108.0301 | 187.6638 | 125.7792 | 231.5747 | 125.6815 | 477.3044 | 680.1037 | 450.2711 | 427.5267 | 253.7253 | 153.4935 | 190.8901 | 516.3277 | 598.9976 | 638.3542 | 624.2415 | 619.7085 | 195.0948 | 117.0818 | 197.2526 | 131.4344 | 674.961 | 227.8678 | 133.833 | 570.6966 |  | 190.7037 | 88.5544 | 99.3869 | 128.7003 | 261.569 | 647.8767 | 648.1984 | 670.86 | 701.478 | 135.7717 | 116.5968 | 190.5782 | 410.9881 | 673.2865 | 93.3862 | 118.7558 | 213.7401 | 470.2833 | 660.2852 | 63.1163 | 80.8393 | 98.4493 | 129.8159 | 252.9881 | 608.6874 | 608.3087 | 674.0944 | 602.7919 | 629.9058 | 84.5468 | 114.6709 | 176.7222 | 402.1259 | 632.3531 | 106.6488 | 116.5808 | 210.4912 | 435.504 | 626.4602 | 64.1482 | 87.8197 | 104.1536 | 140.4084 | 285.9718 | 597.3608 | 630.2858 | 661.0572 | 644.516 | 99.648 | 207.0719 | 124.2458 | 439.0805 | 639.3495 | 642.2678 | 637.5126 |  |  | 619.3732 | 597.9272 | 617.4545 | 615.9157 | 617.8887 | 616.5749 |  | 607.0157 | 587.1337 | 621.6508 | 62.5978 | 98.228 | 98.5907 |  | 693.896 | 684.6982 | 689.026 | 523.8142 | 701.3165 | 677.7102 | 492.3417 | [21 empty] | 1029.7939 | 899.1789 | 602.6893 | 689.5133 | 9.5867 | 689.2971
14:55 | 5354 |  |  | -18.1667 | 23.6625 | 10.4193 | 0.9866 | 2.721 | 1.7707 | -6.1177 | 1.7505 | 13.4728 | 4.3423 | 0.3322 |  |  |  | -30.5141 | 18.0883 | 27.5273 | 4.2786 |  | -6.8854 | 4.3916 | 0.6114 | 5.1847 | 5.8063 | 1.292 | 23.178 | 393.5321 | 383.7019 | 191.3279 | 226.6849 | 178.3641 | 204.2169 | 130.2565 | 228.2699 | 117.4591 | 205.9042 | 455.3786 | 641.7547 | 182.3879 | 274.2981 | 364.8516 | 287.1071 | 359.1829 | 585.8531 |  | 588.9235 |  | 576.1612 | 106.8694 | 117.8012 | 200.9377 | 452.2208 | 632.7481 | 237.5382 | 138.0041 | 265.4771 | 500.261 | 660.0258 | 159.6294 | 77.5102 | 100.9939 | 141.6386 | 265.6192 | 649.8581 | 585.045 | 589.5537 | 616.7395 | 98.9031 | 130.516 | 255.5431 | 490.8889 | 652.8874 | 101.828 | 137.2276 | 270.2715 | 512.3156 | 630.3984 | 73.9974 | 92.0251 | 100.7099 | 134.8978 | 251.0115 | 601.8999 |  | 596.7865 | 628.0403 |  | 82.3142 | 120.9433 | 205.6957 | 440.6798 | 620.7811 | 110.9469 | 139.3037 | 253.8542 | 518.7113 | 661.8822 | 73.6253 | 84.6291 | 100.6315 | 132.5416 | 264.2662 | 535.012 | 614.2372 | 612.707 | 623.5302 | 123.335 | 145.2822 | 231.0224 | 444.2205 | 637.7122 |  | 602.9956 |  |  | 584.4467 | 585.8971 | 600.1238 | 585.7525 | 596.6841 | 586.0818 | 491.4671 | 492.9807 | 447.9598 | 471.9863 | 434.6398 | 472.4613 | 445.3402 | 455.3295 | 625.777 | 612.3866 | 598.0837 | 612.2863 | 453.8764 |  |  | 199.8816 |  | 171.754 | 108.0462 | 187.6709 | 125.7777 | 231.6066 | 125.6913 | 477.3138 | 679.9105 | 450.2961 | 427.4872 | 253.7783 | 153.5403 | 191.0097 | 516.1504 | 598.5556 | 637.9516 | 623.5467 | 619.2702 | 195.0918 | 117.1056 | 197.2878 | 131.4515 | 674.7792 | 227.8738 | 133.8228 | 570.6193 |  | 190.7213 | 88.6072 | 99.3908 | 128.6807 | 261.5874 | 647.5043 | 647.7816 | 670.4981 | 701.2121 | 135.7747 | 116.5769 | 190.5766 | 410.9816 | 673.0565 | 93.3754 | 118.7865 | 213.7865 | 470.2608 | 660.0821 | 63.0358 | 80.8546 | 98.4375 | 129.8483 | 253.0297 | 608.2589 | 607.937 | 673.7869 | 602.3855 | 629.5711 | 84.5703 | 114.6937 | 176.7434 | 402.1578 | 632.145 | 106.6228 | 116.5833 | 210.5465 | 435.5199 | 626.2505 | 64.1832 | 87.8376 | 104.1875 | 140.4369 | 286.0022 | 596.977 | 629.9263 | 660.7369 | 644.1613 | 99.6665 | 207.1097 | 124.2642 | 439.0992 | 639.1579 | 641.8866 | 637.1492 |  |  | 618.8563 | 597.5015 | 616.9668 | 615.6032 | 617.4391 | 616.2639 |  | 606.7288 | 586.7816 | 621.1854 | 62.6017 | 98.1976 | 98.5988 |  | 693.7396 | 684.6011 | 688.865 | 523.6488 | 700.6904 | 677.7346 | 492.8603 | [21 empty] | 1038.3067 | 898.2484 | 602.2955 | 689.2125 | 9.6486 | 689.1703
14:55 | 5355 |  |  | -18.1546 | 23.4714 | 10.3114 | 0.9808 | 2.683 | 1.836 | -6.0955 | 1.7513 | 13.4765 | 4.3443 | 0.3341 |  |  |  | -30.4978 | 18.1148 | 27.4929 | 4.3146 |  | -6.9455 | 4.5146 | 0.6117 | 5.1841 | 5.8063 | 1.2924 | 21.9689 | 393.5198 | 383.6907 | 191.3421 | 226.719 | 178.3836 | 204.1995 | 130.2644 | 228.2997 | 117.4719 | 205.9445 | 455.3656 | 641.5274 | 182.3549 | 274.2737 | 364.8381 | 287.2175 | 359.2664 | 585.5703 |  | 588.6401 |  | 575.894 | 106.8969 | 117.8129 | 200.9879 | 452.2264 | 632.5655 | 237.5443 | 138.0987 | 265.5114 | 500.2542 | 659.7831 | 159.6705 | 77.5454 | 100.9805 | 141.6555 | 265.6537 | 649.6548 | 584.7644 | 589.2794 | 616.4824 | 98.8975 | 130.5397 | 255.5913 | 490.9041 | 652.7093 | 101.8374 | 137.2477 | 270.2924 | 512.2512 | 630.1935 | 73.9259 | 91.9905 | 100.7299 | 134.9202 | 251.0751 | 601.5841 |  | 596.4568 | 627.7722 |  | 82.4047 | 120.9226 | 205.7803 | 440.6329 | 620.5648 | 110.9705 | 139.3452 | 253.9052 | 518.6688 | 661.6301 | 73.5583 | 84.6997 | 100.6542 | 132.533 | 264.3509 | 534.7951 | 613.8812 | 612.3297 | 623.1642 | 123.3321 | 145.3163 | 231.0857 | 444.2285 | 637.5127 |  | 602.6894 |  |  | 584.1114 | 585.6006 | 599.8405 | 585.3788 | 596.4305 | 585.7159 | 494.5198 | 487.7892 | 449.8086 | 466.5882 | 445.9139 | 474.3549 | 446.5048 | 443.1682 | 625.4666 | 612.0676 | 597.7664 | 611.961 | 453.887 |  |  | 199.9227 |  | 171.7653 | 108.0509 | 187.6675 | 125.7663 | 231.6348 | 125.6985 | 477.3193 | 679.7022 | 450.307 | 427.6356 | 253.831 | 153.5827 | 191.0807 | 515.9548 | 598.0693 | 637.5442 | 622.9003 | 618.8156 | 195.1647 | 117.1132 | 197.3296 | 131.4714 | 674.6049 | 227.8951 | 133.8407 | 570.5412 |  | 190.7577 | 88.6536 | 99.3884 | 128.7176 | 261.6056 | 647.1371 | 647.367 | 670.1393 | 700.9057 | 135.7932 | 116.6017 | 190.6485 | 410.9953 | 672.8062 | 93.3676 | 118.8141 | 213.8309 | 470.2769 | 659.8759 | 63.0417 | 80.8915 | 98.4477 | 129.8788 | 253.054 | 607.8258 | 607.5461 | 673.479 | 601.9422 | 629.226 | 84.5929 | 114.7276 | 176.7785 | 402.1944 | 631.9387 | 106.6438 | 116.6211 | 210.6191 | 435.5505 | 626.0552 | 64.193 | 87.8786 | 104.174 | 140.4679 | 286.0313 | 596.5866 | 629.5628 | 660.4146 | 643.849 | 99.6764 | 207.1613 | 124.2824 | 439.1135 | 638.9697 | 641.4567 | 636.7573 |  |  | 618.3339 | 597.1225 | 616.5163 | 615.2768 | 616.9829 | 615.948 |  | 606.4321 | 586.4348 | 620.721 | 62.5952 | 98.1801 | 98.5954 |  | 693.5168 | 684.4844 | 688.7629 | 523.7389 | 700.8261 | 677.8191 | 492.5547 | [21 empty] | 1022.427 | 900.2826 | 601.9091 | 689.3226 | 9.6078 | 689.0006
14:55 | 5356 |  |  | -18.2188 | 23.3741 | 10.3657 | 0.9691 | 2.7634 | 1.9085 | -6.0308 | 1.7501 | 13.4734 | 4.3402 | 0.3308 |  |  |  | -30.4519 | 18.1913 | 27.5094 | 4.3318 |  | -6.9943 | 4.5468 | 0.6121 | 5.186 | 5.8072 | 1.2952 | 22.6815 | 393.5187 | 383.6822 | 191.3635 | 226.7605 | 178.4052 | 204.1891 | 130.28 | 228.355 | 117.4602 | 205.9747 | 455.3491 | 641.2911 | 182.3477 | 274.2578 | 364.8284 | 287.3347 | 359.3588 | 585.275 |  | 588.3483 |  | 575.5917 | 106.9085 | 117.8417 | 201.0266 | 452.2311 | 632.3498 | 237.5586 | 138.0758 | 265.5272 | 500.252 | 659.5784 | 159.7 | 77.5742 | 100.9509 | 141.6481 | 265.6834 | 649.4286 | 584.4778 | 589.0048 | 616.2125 | 98.9096 | 130.5682 | 255.616 | 490.8917 | 652.5229 | 101.8543 | 137.2549 | 270.3057 | 512.1975 | 629.9727 | 73.9759 | 91.9951 | 100.7317 | 134.9423 | 251.112 | 601.2735 |  | 596.108 | 627.4996 |  | 82.4545 | 120.9297 | 205.8231 | 440.6031 | 620.359 | 110.9681 | 139.347 | 253.945 | 518.6271 | 661.3725 | 73.5273 | 84.7588 | 100.6897 | 132.5435 | 264.4484 | 534.5875 | 613.5284 | 611.938 | 622.8016 | 123.3068 | 145.3431 | 231.1353 | 444.225 | 637.3087 |  | 602.2776 |  |  | 583.7819 | 585.2991 | 599.6803 | 585.1634 | 596.1741 | 585.3525 | 497.0347 | 483.5945 | 455.1571 | 465.2017 | 438.785 | 474.3934 | 456.0599 | 446.1546 | 625.145 | 611.7491 | 597.4529 | 611.6345 | 453.9071 |  |  | 199.9666 |  | 171.7876 | 108.0639 | 187.669 | 125.7582 | 231.5889 | 125.7255 | 477.3331 | 679.4998 | 450.325 | 427.7659 | 253.8756 | 153.6202 | 191.1359 | 515.8522 | 597.6076 | 637.1465 | 622.4367 | 618.3929 | 195.1187 | 117.1469 | 197.3936 | 131.4253 | 674.4429 | 227.9426 | 133.8924 | 570.4887 |  | 190.7778 | 88.7089 | 99.3757 | 128.7682 | 261.6625 | 646.7719 | 646.9463 | 669.7781 | 700.5049 | 135.8085 | 116.6438 | 190.7371 | 411.0505 | 672.6098 | 93.3914 | 118.8151 | 213.8616 | 470.3543 | 659.677 | 63.1548 | 80.8951 | 98.4956 | 129.8843 | 253.113 | 607.4099 | 607.1014 | 673.1475 | 601.4771 | 628.8845 | 84.6161 | 114.7528 | 176.8339 | 402.2336 | 631.7309 | 106.6556 | 116.6422 | 210.6916 | 435.5748 | 625.843 | 64.1873 | 87.9132 | 104.1703 | 140.5012 | 286.0623 | 596.2019 | 629.1883 | 660.073 | 643.4769 | 99.6934 | 207.2015 | 124.2939 | 439.1195 | 638.7722 | 641.0333 | 636.377 |  |  | 617.8115 | 596.7543 | 616.0432 | 614.9539 | 616.5155 | 615.6439 |  | 606.1323 | 586.0869 | 620.2542 | 62.5871 | 98.2069 | 98.5796 |  | 693.3065 | 684.3618 | 688.5989 | 523.648 | 700.7142 | 677.7731 | 492.7817 | [21 empty] | 1005.1345 | 896.9703 | 601.5204 | 689.2437 | 9.6793 | 688.8342
14:55 | 5357 |  |  | -18.2155 | 23.47 | 10.4326 | 0.9607 | 2.7672 | 1.8468 | -6.0555 | 1.7504 | 13.4775 | 4.3468 | 0.3326 |  |  |  | -30.4148 | 18.169 | 27.6032 | 4.3351 |  | -7.0055 | 4.4638 | 0.6116 | 5.1846 | 5.8089 | 1.2942 | 23.1341 | 393.518 | 383.67 | 191.3964 | 226.7958 | 178.4295 | 204.1731 | 130.2914 | 228.3995 | 117.4903 | 206.0288 | 455.363 | 641.0859 | 182.3515 | 274.2719 | 364.8555 | 287.4456 | 359.4392 | 584.9888 |  | 588.0655 |  | 575.2856 | 106.9075 | 117.8678 | 201.0661 | 452.2349 | 632.139 | 237.5872 | 138.0489 | 265.5468 | 500.2258 | 659.3851 | 159.7479 | 77.5932 | 100.9467 | 141.6639 | 265.7192 | 649.1947 | 584.1827 | 588.7172 | 615.9381 | 98.9363 | 130.5943 | 255.6542 | 490.8676 | 652.3318 | 101.86 | 137.2718 | 270.3306 | 512.1487 | 629.7308 | 74.0704 | 91.9976 | 100.6999 | 134.9613 | 251.124 | 600.9663 |  | 595.7533 | 627.2486 |  | 82.4499 | 120.9567 | 205.8402 | 440.652 | 620.2061 | 110.9712 | 139.3479 | 253.9612 | 518.5996 | 661.1262 | 73.5468 | 84.7815 | 100.7205 | 132.5685 | 264.5365 | 534.3863 | 613.1962 | 611.5635 | 622.4509 | 123.3819 | 145.3539 | 231.1656 | 444.2272 | 637.1381 |  | 601.7636 |  |  | 583.4559 | 585.0138 | 599.404 | 584.7882 | 595.9192 | 584.9929 | 488.7669 | 482.02 | 450.4469 | 468.3096 | 430.6178 | 469.7544 | 463.5463 | 450.2413 | 624.8168 | 611.4373 | 597.1277 | 611.309 | 453.9366 |  |  | 200.0073 |  | 171.8175 | 108.0887 | 187.6728 | 125.758 | 231.6282 | 125.7504 | 477.3409 | 679.3019 | 450.3533 | 427.5564 | 253.9244 | 153.6691 | 191.1972 | 515.7692 | 597.1903 | 636.7443 | 622.0147 | 617.9683 | 195.1362 | 117.1821 | 197.4538 | 131.4211 | 674.2742 | 227.9766 | 133.9443 | 570.4609 |  | 190.7878 | 88.7538 | 99.3688 | 128.7979 | 261.7115 | 646.3959 | 646.525 | 669.4099 | 700.1745 | 135.8152 | 116.6748 | 190.8239 | 411.0882 | 672.434 | 93.406 | 118.8395 | 213.917 | 470.3641 | 659.4619 | 63.2065 | 80.8938 | 98.4646 | 129.9149 | 253.1672 | 607.0029 | 606.5264 | 672.8316 | 600.9033 | 628.5208 | 84.6504 | 114.7711 | 176.8647 | 402.2827 | 631.5058 | 106.6575 | 116.6414 | 210.7513 | 435.5992 | 625.6249 | 64.2064 | 87.9308 | 104.191 | 140.522 | 286.0958 | 595.8318 | 628.8225 | 659.7363 | 643.1178 | 99.7255 | 207.2426 | 124.3187 | 439.1333 | 638.5792 | 640.6248 | 636.0194 |  |  | 617.2869 | 596.3213 | 615.5245 | 614.6344 | 616.068 | 615.3904 |  | 605.841 | 585.746 | 619.7912 | 62.5934 | 98.2528 | 98.5926 |  | 693.1248 | 684.2352 | 688.4906 | 523.5576 | 700.6449 | 677.4563 | 492.9167 | [21 empty] | 1008.1798 | 896.6027 | 601.1226 | 689.0506 | 9.7071 | 688.68
14:55 | 5358 |  |  | -18.3052 | 23.4279 | 10.4423 | 0.882 | 2.8209 | 1.8568 | -6.1577 | 1.7514 | 13.4784 | 4.3459 | 0.3318 |  |  |  | -30.4703 | 18.2558 | 27.5886 | 4.3464 |  | -6.9805 | 4.4664 | 0.6113 | 5.1839 | 5.8128 | 1.2935 | 22.1558 | 393.514 | 383.6581 | 191.4261 | 226.8295 | 178.4493 | 204.1582 | 130.2958 | 228.3685 | 117.5242 | 206.0796 | 455.3489 | 640.8796 | 182.346 | 274.286 | 364.898 | 287.5746 | 359.5353 | 584.703 |  | 587.7834 |  | 575.0018 | 106.8782 | 117.8926 | 201.1235 | 452.247 | 631.9479 | 237.6135 | 138.0745 | 265.5968 | 500.1863 | 659.1668 | 159.7853 | 77.5893 | 100.9723 | 141.7192 | 265.758 | 648.9478 | 583.8823 | 588.4108 | 615.6798 | 98.9192 | 130.6131 | 255.7013 | 490.859 | 652.1464 | 101.8633 | 137.2972 | 270.3497 | 512.0957 | 629.5305 | 74.0707 | 92.0197 | 100.7028 | 134.9871 | 251.1411 | 600.6663 |  | 595.405 | 627.0648 |  | 82.4472 | 120.9618 | 205.8802 | 440.6363 | 619.9895 | 110.9922 | 139.3784 | 253.9915 | 518.5693 | 660.8974 | 73.5883 | 84.7801 | 100.6871 | 132.5902 | 264.5419 | 534.1879 | 612.8764 | 611.2027 | 622.0996 | 123.4457 | 145.3442 | 231.1874 | 444.2314 | 636.9399 |  | 601.3203 |  |  | 583.1225 | 584.6969 | 599.0008 | 584.3081 | 595.664 | 584.6356 | 483.6652 | 482.6858 | 433.4456 | 466.7977 | 433.2817 | 465.7389 | 468.4148 | 454.3352 | 624.4947 | 611.1192 | 596.7948 | 610.9715 | 453.9507 |  |  | 200.0407 |  | 171.8332 | 108.0871 | 187.6691 | 125.7502 | 231.6874 | 125.7695 | 477.3434 | 679.0903 | 450.3639 | 427.3283 | 253.9502 | 153.7125 | 191.2478 | 515.6161 | 596.8231 | 636.3519 | 621.5994 | 617.5197 | 195.1969 | 117.204 | 197.4999 | 131.4657 | 674.0932 | 228.0079 | 133.9601 | 570.4039 |  | 190.8286 | 88.8027 | 99.3725 | 128.8072 | 261.7448 | 646.0179 | 646.1131 | 669.0431 | 699.9404 | 135.8244 | 116.6923 | 190.8938 | 411.1112 | 672.2273 | 93.4151 | 118.8522 | 213.9732 | 470.3531 | 659.2489 | 63.2212 | 80.9239 | 98.4583 | 129.9443 | 253.225 | 606.5391 | 605.9095 | 672.5322 | 600.2538 | 628.1288 | 84.6711 | 114.7636 | 176.9167 | 402.3223 | 631.3001 | 106.6752 | 116.6693 | 210.8043 | 435.6272 | 625.41 | 64.2082 | 87.9594 | 104.1792 | 140.5421 | 286.1181 | 595.4916 | 628.4503 | 659.4085 | 642.7861 | 99.7397 | 207.2888 | 124.3321 | 439.14 | 638.3887 | 640.1683 | 635.6473 |  |  | 616.7618 | 595.8722 | 615.0149 | 614.3321 | 615.6381 | 615.1025 |  | 605.5373 | 585.4307 | 619.34 | 62.6018 | 98.255 | 98.5979 |  | 692.8953 | 684.107 | 688.3346 | 523.6331 | 700.7672 | 677.2169 | 492.4517 | [21 empty] | 1009.7117 | 895.8842 | 600.722 | 688.9921 | 9.652 | 688.5012
14:55 | 5359 |  |  | -18.3523 | 23.3356 | 10.3605 | 0.8781 | 2.6995 | 1.8787 | -6.123 | 1.7497 | 13.4792 | 4.3443 | 0.333 |  |  |  | -30.4973 | 18.2108 | 27.6564 | 4.3693 |  | -6.9502 | 4.4703 | 0.6117 | 5.1787 | 5.8108 | 1.2945 | 23.0997 | 393.5073 | 383.6597 | 191.4497 | 226.8728 | 178.4689 | 204.14 | 130.301 | 228.3299 | 117.5315 | 206.1193 | 455.3431 | 640.6679 | 182.3488 | 274.308 | 364.9329 | 287.6956 | 359.6367 | 584.4142 |  | 587.5037 |  | 574.7223 | 106.8399 | 117.8966 | 201.1754 | 452.2526 | 631.7632 | 237.6338 | 138.134 | 265.6577 | 500.1548 | 658.9683 | 159.7916 | 77.5782 | 100.9859 | 141.7454 | 265.7904 | 648.7287 | 583.5774 | 588.1144 | 615.4388 | 98.8974 | 130.6368 | 255.7488 | 490.8466 | 651.9685 | 101.8525 | 137.3094 | 270.3654 | 512.0422 | 629.3318 | 74.0345 | 92.0569 | 100.7303 | 135.0212 | 251.1889 | 600.406 |  | 595.0501 | 626.8398 |  | 82.4619 | 120.9562 | 205.9238 | 440.5889 | 619.7523 | 111.0213 | 139.4105 | 254.0611 | 518.5217 | 660.6709 | 73.5886 | 84.8166 | 100.6825 | 132.6042 | 264.5539 | 533.9984 | 612.5533 | 610.8507 | 621.7409 | 123.4357 | 145.3777 | 231.2509 | 444.2357 | 636.7058 |  | 600.852 |  |  | 582.7943 | 584.375 | 598.7 | 583.9059 | 595.4049 | 584.2703 | 483.1817 | 482.7002 | 430.311 | 463.2333 | 437.422 | 468.6539 | 467.1703 | 454.8363 | 624.1775 | 610.7959 | 596.451 | 610.6327 | 453.9627 |  |  | 200.084 |  | 171.8573 | 108.0887 | 187.667 | 125.7402 | 231.7451 | 125.7732 | 477.3549 | 678.8747 | 450.3659 | 427.152 | 253.9758 | 153.7499 | 191.3097 | 515.4522 | 596.4737 | 635.9536 | 621.2166 | 617.0503 | 195.2415 | 117.2162 | 197.5371 | 131.5088 | 673.8987 | 228.1247 | 133.9922 | 570.3473 |  | 190.8796 | 88.8739 | 99.3749 | 128.8341 | 261.7908 | 645.6422 | 645.7086 | 668.6802 | 699.7564 | 135.8388 | 116.7226 | 190.9696 | 411.1559 | 672.0067 | 93.4207 | 118.8731 | 214.0237 | 470.3671 | 659.0441 | 63.2064 | 80.9552 | 98.4704 | 129.9858 | 253.2957 | 606.0439 | 605.3117 | 672.207 | 599.6353 | 627.7203 | 84.6503 | 114.7568 | 176.9797 | 402.3413 | 631.0968 | 106.6921 | 116.6987 | 210.8511 | 435.6401 | 625.1843 | 64.1902 | 87.9943 | 104.1592 | 140.5647 | 286.1471 | 595.1731 | 628.0836 | 659.0783 | 642.4453 | 99.7584 | 207.3223 | 124.3194 | 439.1714 | 638.2397 | 639.6772 | 635.2765 |  |  | 616.2481 | 595.5224 | 614.5479 | 614.0545 | 615.2128 | 614.697 |  | 605.2171 | 585.1121 | 618.8746 | 62.6134 | 98.2617 | 98.6007 |  | 692.7168 | 684.0053 | 688.2294 | 523.6478 | 700.7805 | 677.4202 | 492.551 | [21 empty] | 1004.7994 | 893.9209 | 600.3364 | 689.1004 | 9.5809 | 688.361
14:55 | 5360 |  |  | -18.3543 | 23.2995 | 10.4913 | 0.8878 | 2.7321 | 1.861 | -6.0699 | 1.7488 | 13.4804 | 4.3423 | 0.3331 |  |  |  | -30.425 | 18.3865 | 27.6587 | 4.4147 |  | -7.0295 | 4.5219 | 0.6121 | 5.1847 | 5.811 | 1.2934 | 22.7976 | 393.5027 | 383.6576 | 191.4793 | 226.9132 | 178.5013 | 204.1271 | 130.3097 | 228.4089 | 117.5424 | 206.1613 | 455.345 | 640.452 | 182.3859 | 274.2917 | 364.9531 | 287.7991 | 359.718 | 584.1165 |  | 587.2095 |  | 574.4262 | 106.8824 | 117.8953 | 201.2084 | 452.2448 | 631.5686 | 237.6818 | 138.2035 | 265.71 | 500.1341 | 658.7717 | 159.8274 | 77.5755 | 100.9894 | 141.7547 | 265.8207 | 648.518 | 583.2603 | 587.8208 | 615.1941 | 98.9131 | 130.678 | 255.7867 | 490.8286 | 651.7887 | 101.853 | 137.3248 | 270.3744 | 511.9812 | 629.1064 | 74.0469 | 92.07 | 100.7511 | 135.0587 | 251.2545 | 600.1242 |  | 594.7079 | 626.5607 |  | 82.3906 | 120.9768 | 205.9742 | 440.5764 | 619.5321 | 111.0915 | 139.4531 | 254.127 | 518.4856 | 660.4623 | 73.5748 | 84.8602 | 100.6985 | 132.6357 | 264.5991 | 533.8055 | 612.2453 | 610.5293 | 621.3944 | 123.4304 | 145.4198 | 231.3102 | 444.2424 | 636.5067 |  | 600.5327 |  |  | 582.4762 | 584.0577 | 598.5651 | 583.6413 | 595.1465 | 583.9243 | 481.8893 | 478.9745 | 434.7281 | 459.0952 | 445.4404 | 467.7717 | 461.3846 | 455.2502 | 623.8502 | 610.4694 | 596.1031 | 610.2983 | 453.981 |  |  | 200.1292 |  | 171.8883 | 108.1116 | 187.6579 | 125.7338 | 231.7944 | 125.7762 | 477.3572 | 678.6502 | 450.3665 | 426.8522 | 254.0377 | 153.7897 | 191.3805 | 515.3195 | 596.1064 | 635.5387 | 620.8516 | 616.5875 | 195.296 | 117.218 | 197.5672 | 131.5253 | 673.7113 | 228.2231 | 134.0182 | 570.3067 |  | 190.9133 | 88.9475 | 99.3714 | 128.8647 | 261.8362 | 645.2527 | 645.3068 | 668.3218 | 699.5155 | 135.858 | 116.7493 | 191.0192 | 411.1891 | 671.79 | 93.4411 | 118.894 | 214.0965 | 470.4143 | 658.8562 | 63.2184 | 80.9588 | 98.4566 | 130.0303 | 253.3538 | 605.5748 | 604.6791 | 671.8478 | 599.0117 | 627.2976 | 84.6651 | 114.7601 | 177.0198 | 402.3515 | 630.9053 | 106.6876 | 116.7097 | 210.9072 | 435.6579 | 624.9692 | 64.1975 | 88.0136 | 104.1928 | 140.5944 | 286.1838 | 594.8689 | 627.7446 | 658.7443 | 642.0991 | 99.8019 | 207.3492 | 124.325 | 439.196 | 638.053 | 639.2093 | 634.8863 |  |  | 615.7444 | 595.2101 | 614.0823 | 613.7608 | 614.758 | 614.2836 |  | 604.8829 | 584.7848 | 618.4171 | 62.599 | 98.2715 | 98.5999 |  | 692.5213 | 683.8485 | 688.1556 | 523.7538 | 700.8939 | 677.4685 | 492.6433 | [21 empty] | 1031.058 | 891.9494 | 599.9569 | 689.1812 | 9.7124 | 688.1849
14:55 | 5361 |  |  | -18.3689 | 23.1547 | 10.4693 | 0.8147 | 2.7557 | 1.7894 | -6.073 | 1.7478 | 13.4797 | 4.3377 | 0.333 |  |  |  | -30.3159 | 18.3445 | 27.6266 | 4.4956 |  | -7.0029 | 4.4824 | 0.6113 | 5.1827 | 5.8116 | 1.2934 | 22.4597 | 393.5057 | 383.6499 | 191.5141 | 226.9557 | 178.5326 | 204.1197 | 130.3319 | 228.3652 | 117.5748 | 206.2131 | 455.3497 | 640.2443 | 182.4073 | 274.2527 | 364.9846 | 287.9089 | 359.7978 | 583.82 |  | 586.9228 |  | 574.1302 | 106.8651 | 117.9223 | 201.2521 | 452.2575 | 631.3765 | 237.7256 | 138.2004 | 265.7369 | 500.1108 | 658.5826 | 159.8777 | 77.6054 | 100.9644 | 141.7613 | 265.8562 | 648.297 | 582.9353 | 587.5215 | 614.9533 | 98.9306 | 130.7006 | 255.8244 | 490.8228 | 651.6144 | 101.8573 | 137.3428 | 270.4044 | 511.9232 | 628.8829 | 74.0486 | 92.0695 | 100.7476 | 135.0527 | 251.2855 | 599.8063 |  | 594.3714 | 626.2883 |  | 82.3612 | 120.9937 | 206.028 | 440.5889 | 619.3497 | 111.2115 | 139.4868 | 254.1756 | 518.4534 | 660.2712 | 73.687 | 84.8293 | 100.6121 | 132.6947 | 264.5776 | 533.623 | 611.9496 | 610.2356 | 621.0531 | 123.4266 | 145.4789 | 231.3842 | 444.2524 | 636.3245 |  | 600.405 |  |  | 582.1442 | 583.7397 | 598.3761 | 583.3633 | 594.8628 | 583.5578 | 482.833 | 476.9745 | 439.2888 | 457.0853 | 453.1662 | 456.5808 | 456.2509 | 457.1733 | 623.5293 | 610.1419 | 595.7591 | 609.962 | 454.0116 |  |  | 200.1777 |  | 171.9175 | 108.1389 | 187.6523 | 125.741 | 231.788 | 125.7892 | 477.3363 | 678.4561 | 450.3768 | 426.5764 | 254.0857 | 153.8194 | 191.4292 | 515.2217 | 595.7261 | 635.1362 | 620.5311 | 616.1418 | 195.303 | 117.2352 | 197.6197 | 131.5294 | 673.5386 | 228.2116 | 134.0316 | 570.2506 |  | 190.9483 | 89.0082 | 99.3793 | 128.875 | 261.8838 | 644.8573 | 644.9115 | 667.9589 | 699.2065 | 135.8708 | 116.7505 | 191.0478 | 411.2176 | 671.5656 | 93.4655 | 118.9172 | 214.1479 | 470.4374 | 658.6675 | 63.2998 | 80.9605 | 98.4827 | 130.0428 | 253.4182 | 605.1396 | 604.0343 | 671.4916 | 598.3662 | 626.8523 | 84.7038 | 114.792 | 177.0709 | 402.3766 | 630.7133 | 106.6857 | 116.7216 | 210.9782 | 435.6837 | 624.7746 | 64.2217 | 88.0494 | 104.2037 | 140.6235 | 286.2219 | 594.5871 | 627.3912 | 658.4193 | 641.7548 | 99.8036 | 207.395 | 124.3423 | 439.1982 | 637.8327 | 638.7352 | 634.477 |  |  | 615.251 | 594.8035 | 613.5259 | 613.4385 | 614.2812 | 613.906 |  | 604.5538 | 584.4685 | 617.9555 | 62.605 | 98.2368 | 98.6021 |  | 692.2657 | 683.6909 | 687.957 | 523.7232 | 700.7217 | 677.4226 | 492.4481 | [21 empty] | 1034.5878 | 892.1496 | 599.5553 | 689.0721 | 9.6517 | 687.9783
14:55 | 5362 |  |  | -18.3139 | 23.1107 | 10.4971 | 0.7583 | 2.7057 | 1.8625 | -6.0026 | 1.7468 | 13.4783 | 4.338 | 0.332 |  |  |  | -30.3549 | 18.3591 | 27.6778 | 4.3423 |  | -7.0689 | 4.4469 | 0.6124 | 5.1857 | 5.816 | 1.2924 | 23.6281 | 393.5009 | 383.6401 | 191.5437 | 226.9974 | 178.5505 | 204.1104 | 130.3407 | 228.3859 | 117.5883 | 206.2544 | 455.3398 | 640.0232 | 182.4318 | 274.2557 | 365.0034 | 288.0149 | 359.8792 | 583.5191 |  | 586.6453 |  | 573.8421 | 106.888 | 117.9382 | 201.2931 | 452.2625 | 631.1818 | 237.7421 | 138.2055 | 265.7414 | 500.0864 | 658.379 | 159.9011 | 77.6394 | 100.9648 | 141.7767 | 265.9089 | 648.0913 | 582.6094 | 587.2203 | 614.7041 | 98.9256 | 130.71 | 255.8606 | 490.8244 | 651.4309 | 101.8522 | 137.3659 | 270.4318 | 511.8798 | 628.6635 | 74.0279 | 92.0984 | 100.7593 | 135.0978 | 251.3436 | 599.4675 |  | 594.0389 | 626.0391 |  | 82.3917 | 121.0057 | 206.0634 | 440.6009 | 619.1764 | 111.2771 | 139.5 | 254.181 | 518.4126 | 660.065 | 73.743 | 84.8427 | 100.601 | 132.713 | 264.6113 | 533.4474 | 611.6348 | 609.9265 | 620.718 | 123.4802 | 145.5232 | 231.438 | 444.2547 | 636.1345 |  | 600.2705 |  |  | 581.806 | 583.428 | 598.1551 | 583.0491 | 594.5673 | 583.1762 | 483.0108 | 475.3553 | 441.7213 | 456.1634 | 456.5575 | 444.459 | 443.8815 | 457.2545 | 623.2102 | 609.8219 | 595.4195 | 609.6274 | 454.0357 |  |  | 200.2292 |  | 171.9482 | 108.1525 | 187.659 | 125.7598 | 231.8586 | 125.8182 | 477.3437 | 678.2621 | 450.408 | 426.4484 | 254.0956 | 153.8524 | 191.4653 | 515.0803 | 595.3402 | 634.7367 | 620.1866 | 615.6799 | 195.3803 | 117.2569 | 197.6765 | 131.6145 | 673.3564 | 228.222 | 134.0589 | 570.1987 |  | 190.958 | 89.065 | 99.3928 | 128.8894 | 261.9325 | 644.4575 | 644.5138 | 667.5951 | 699.0066 | 135.8818 | 116.7539 | 191.0988 | 411.2589 | 671.3502 | 93.4729 | 118.9491 | 214.1882 | 470.3947 | 658.4434 | 63.3317 | 81.0066 | 98.4977 | 130.0917 | 253.463 | 604.6804 | 603.424 | 671.151 | 597.7227 | 626.3938 | 84.7261 | 114.8228 | 177.1054 | 402.4253 | 630.4957 | 106.7136 | 116.7456 | 211.0581 | 435.7257 | 624.5866 | 64.2381 | 88.0919 | 104.2206 | 140.6394 | 286.2696 | 594.2851 | 627.025 | 658.0975 | 641.4022 | 99.8152 | 207.4651 | 124.3681 | 439.1953 | 637.6207 | 638.2612 | 634.06 |  |  | 614.7788 | 594.4398 | 612.9833 | 613.1258 | 613.8174 | 613.5764 |  | 604.2297 | 584.1459 | 617.4855 | 62.603 | 98.2173 | 98.6154 |  | 692.0829 | 683.554 | 687.8262 | 523.7082 | 700.3581 | 676.6952 | 492.1289 | [21 empty] | 1029.9702 | 891.6906 | 599.1621 | 688.5266 | 9.606 | 687.8184
14:55 | 5363 |  |  | -18.3103 | 23.0729 | 10.6117 | 0.7889 | 2.6986 | 1.7129 | -5.9784 | 1.7451 | 13.4738 | 4.3366 | 0.3336 |  |  |  | -30.4136 | 18.2736 | 27.6573 | 4.3523 |  | -6.9761 | 4.3986 | 0.6125 | 5.1866 | 5.8122 | 1.293 | 24.1669 | 393.4991 | 383.6317 | 191.5712 | 227.0361 | 178.5771 | 204.0926 | 130.345 | 228.5014 | 117.5915 | 206.2939 | 455.3331 | 639.8128 | 182.4666 | 274.2496 | 365.0415 | 288.1319 | 359.9701 | 583.2159 |  | 586.3527 |  | 573.5476 | 106.9301 | 117.9484 | 201.3369 | 452.2601 | 630.9944 | 237.7473 | 138.1913 | 265.7582 | 500.0662 | 658.1765 | 159.9298 | 77.6573 | 100.9815 | 141.8099 | 265.9563 | 647.8662 | 582.285 | 586.9194 | 614.4348 | 98.9046 | 130.7323 | 255.9044 | 490.8111 | 651.2459 | 101.8581 | 137.3931 | 270.4203 | 511.8648 | 628.4094 | 74.0613 | 92.1376 | 100.7961 | 135.179 | 251.4371 | 599.1085 |  | 593.7014 | 625.7861 |  | 82.427 | 121.0858 | 206.0466 | 440.7226 | 619.066 | 111.2574 | 139.5222 | 254.2027 | 518.3734 | 659.8244 | 73.6934 | 84.9024 | 100.7142 | 132.7161 | 264.6782 | 533.2648 | 611.3295 | 609.6219 | 620.389 | 123.4806 | 145.5441 | 231.4752 | 444.2662 | 635.9127 |  | 600.1112 |  |  | 581.4701 | 583.1173 | 597.8784 | 582.64 | 594.2817 | 582.8291 | 486.5158 | 474.7839 | 438.0435 | 453.2574 | 449.8744 | 446.2966 | 432.2649 | 459.9381 | 622.8837 | 609.4973 | 595.0743 | 609.2837 | 454.0611 |  |  | 200.2825 |  | 171.9843 | 108.16 | 187.6682 | 125.7698 | 231.9465 | 125.8483 | 477.3657 | 678.03 | 450.4341 | 426.3433 | 254.1236 | 153.8932 | 191.5157 | 514.8401 | 594.9388 | 634.3218 | 619.7294 | 615.1883 | 195.4727 | 117.2719 | 197.7244 | 131.6461 | 673.168 | 228.2546 | 134.0952 | 570.1428 |  | 190.9602 | 89.0965 | 99.3817 | 128.9076 | 261.963 | 644.049 | 644.1128 | 667.231 | 698.84 | 135.8956 | 116.765 | 191.1704 | 411.3044 | 671.1415 | 93.4853 | 118.9602 | 214.2351 | 470.4122 | 658.2262 | 63.2988 | 81.0361 | 98.4953 | 130.142 | 253.5085 | 604.1481 | 602.9403 | 670.7935 | 597.1382 | 625.9188 | 84.7592 | 114.8206 | 177.1376 | 402.444 | 630.3006 | 106.722 | 116.7562 | 211.1197 | 435.7566 | 624.3789 | 64.2556 | 88.116 | 104.2489 | 140.6617 | 286.3054 | 593.9881 | 626.6613 | 657.7756 | 641.0687 | 99.857 | 207.521 | 124.4037 | 439.1995 | 637.4186 | 637.8183 | 633.6543 |  |  | 614.3225 | 594.1331 | 612.4635 | 612.8267 | 613.3547 | 613.1949 |  | 603.8978 | 583.831 | 617.0059 | 62.6132 | 98.1801 | 98.598 |  | 691.7991 | 683.4713 | 687.7269 | 524.0709 | 700.8953 | 677.5918 | 492.6007 | [21 empty] | 1005.7657 | 889.5055 | 598.7802 | 689.2436 | 9.5665 | 687.6352
14:55 | 5364 |  |  | -18.3319 | 23.0762 | 10.6165 | 0.7919 | 2.6944 | 1.8146 | -6.0104 | 1.7449 | 13.4707 | 4.3339 | 0.3299 |  |  |  | -30.2521 | 18.1649 | 27.6485 | 4.4202 |  | -6.9579 | 4.4764 | 0.614 | 5.1863 | 5.816 | 1.2891 | 21.9419 | 393.4944 | 383.6254 | 191.594 | 227.0748 | 178.6058 | 204.0697 | 130.3553 | 228.5069 | 117.6085 | 206.3392 | 455.3356 | 639.6 | 182.4711 | 274.2437 | 365.0317 | 288.2298 | 360.0376 | 582.9178 |  | 586.0516 |  | 573.2401 | 106.9319 | 117.969 | 201.3916 | 452.2702 | 630.8077 | 237.7815 | 138.189 | 265.786 | 500.0374 | 657.9753 | 159.9641 | 77.6763 | 100.9937 | 141.8319 | 265.9908 | 647.6286 | 581.9676 | 586.6218 | 614.1455 | 98.9061 | 130.7537 | 255.9377 | 490.7955 | 651.0666 | 101.8602 | 137.4144 | 270.4446 | 511.8204 | 628.1724 | 74.0967 | 92.1432 | 100.8148 | 135.1976 | 251.4885 | 598.7452 |  | 593.356 | 625.5293 |  | 82.4358 | 121.1165 | 206.0808 | 440.7398 | 618.9182 | 111.2415 | 139.5454 | 254.2702 | 518.3417 | 659.589 | 73.7167 | 84.9238 | 100.7107 | 132.7588 | 264.6746 | 533.0943 | 611.0346 | 609.3308 | 620.0674 | 123.4504 | 145.564 | 231.5216 | 444.2782 | 635.6836 |  | 599.9202 |  |  | 581.1241 | 582.7918 | 597.5328 | 582.1883 | 593.9781 | 582.4683 | 486.6154 | 470.7912 | 430.838 | 450.7127 | 445.6565 | 456.0435 | 434.8256 | 459.3023 | 622.5636 | 609.1686 | 594.7201 | 608.9255 | 454.0854 |  |  | 200.3333 |  | 172.0182 | 108.1744 | 187.6723 | 125.7715 | 231.9329 | 125.8677 | 477.3772 | 677.8197 | 450.4409 | 426.2026 | 254.1709 | 153.9396 | 191.5848 | 514.6124 | 594.5721 | 633.9181 | 619.2655 | 614.7071 | 195.4569 | 117.2842 | 197.7668 | 131.6053 | 672.9895 | 228.3156 | 134.1419 | 570.0876 |  | 191.0013 | 89.1253 | 99.3694 | 128.9207 | 262.0168 | 643.6546 | 643.7183 | 666.8724 | 698.5863 | 135.9099 | 116.7947 | 191.2512 | 411.3688 | 670.9435 | 93.482 | 118.9849 | 214.2881 | 470.4522 | 658.0393 | 63.304 | 81.0266 | 98.5174 | 130.1512 | 253.5587 | 603.5751 | 602.5727 | 670.4174 | 596.6164 | 625.4455 | 84.7702 | 114.8414 | 177.2093 | 402.4729 | 630.1046 | 106.7218 | 116.7617 | 211.1742 | 435.772 | 624.1597 | 64.2648 | 88.1321 | 104.247 | 140.6855 | 286.3308 | 593.7645 | 626.297 | 657.4388 | 640.7311 | 99.8823 | 207.5501 | 124.4233 | 439.219 | 637.2364 | 637.4089 | 633.2447 |  |  | 613.8655 | 593.7894 | 611.9036 | 612.5404 | 612.8971 | 612.7764 |  | 603.5766 | 583.5233 | 616.5346 | 62.6118 | 98.2373 | 98.5856 |  | 691.6305 | 683.3453 | 687.6457 | 523.527 | 700.177 | 676.9973 | 492.6716 | [21 empty] | 1022.819 | 889.0867 | 598.3886 | 688.5872 | 9.6454 | 687.4879
14:55 | 5365 |  |  | -18.3606 | 22.9631 | 10.8428 | 0.8356 | 2.7067 | 1.8108 | -6.0376 | 1.743 | 13.4726 | 4.3342 | 0.3301 |  |  |  | -30.3449 | 17.9396 | 27.681 | 4.3097 |  | -6.9974 | 4.4838 | 0.6134 | 5.1837 | 5.8165 | 1.2917 | 24.0723 | 393.4894 | 383.6189 | 191.6231 | 227.1109 | 178.6296 | 204.0573 | 130.3571 | 228.532 | 117.6281 | 206.3997 | 455.3379 | 639.3884 | 182.4816 | 274.2549 | 364.9784 | 288.3397 | 360.1336 | 582.611 |  | 585.7529 |  | 572.9331 | 106.9463 | 117.9898 | 201.4402 | 452.2774 | 630.6091 | 237.8045 | 138.1967 | 265.8166 | 500.0098 | 657.7554 | 159.9991 | 77.7013 | 101.003 | 141.8572 | 266.0286 | 647.4067 | 581.6482 | 586.3246 | 613.8363 | 98.9101 | 130.7641 | 255.9622 | 490.78 | 650.8826 | 101.8671 | 137.4277 | 270.4906 | 511.7209 | 628.0021 | 74.1043 | 92.1378 | 100.8225 | 135.2098 | 251.5355 | 598.4496 |  | 593.0215 | 625.3405 |  | 82.4525 | 121.0652 | 206.1607 | 440.6033 | 618.6274 | 111.2438 | 139.5597 | 254.311 | 518.298 | 659.3654 | 73.7337 | 84.9626 | 100.6842 | 132.7909 | 264.7188 | 532.9208 | 610.7183 | 609.0553 | 619.7501 | 123.4675 | 145.5861 | 231.5704 | 444.2804 | 635.4756 |  | 599.7119 |  |  | 580.7673 | 582.4726 | 597.2134 | 581.7639 | 593.6698 | 582.0781 | 486.1495 | 464.0461 | 429.3992 | 450.634 | 447.8829 | 460.564 | 442.0711 | 457.1483 | 622.2586 | 608.843 | 594.3737 | 608.5668 | 454.1053 |  |  | 200.3757 |  | 172.0451 | 108.1889 | 187.659 | 125.7711 | 231.9655 | 125.8897 | 477.3939 | 677.607 | 450.445 | 426.1175 | 254.235 | 153.9993 | 191.6769 | 514.4661 | 594.2259 | 633.5267 | 618.9016 | 614.2557 | 195.4798 | 117.3018 | 197.8167 | 131.6546 | 672.8104 | 228.9407 | 134.1737 | 570.0327 |  | 191.0396 | 89.1634 | 99.3705 | 128.9347 | 262.0805 | 643.2668 | 643.3319 | 666.5134 | 698.2407 | 135.9226 | 116.8175 | 191.3072 | 411.4128 | 670.7515 | 93.4651 | 119.0133 | 214.3415 | 470.4427 | 657.8407 | 63.323 | 81.0502 | 98.533 | 130.1834 | 253.6251 | 603.0922 | 602.1989 | 670.0527 | 596.1791 | 625.0031 | 84.7604 | 114.8774 | 177.2497 | 402.5253 | 629.8878 | 106.754 | 116.7908 | 211.2479 | 435.8049 | 623.955 | 64.2738 | 88.1567 | 104.2493 | 140.6919 | 286.3728 | 593.5066 | 625.9628 | 657.1175 | 640.3969 | 99.9046 | 207.5986 | 124.4367 | 439.2253 | 637.0347 | 637.0287 | 632.8303 |  |  | 613.4216 | 593.4659 | 611.3598 | 612.2504 | 612.408 | 612.373 |  | 603.2641 | 583.1988 | 616.0696 | 62.6078 | 98.2602 | 98.6069 |  | 691.472 | 683.2131 | 687.5558 | 523.7681 | 700.5511 | 677.3188 | 492.3913 | [21 empty] | 995.4079 | 882.9482 | 598.0025 | 688.935 | 9.5498 | 687.3425
14:55 | 5366 |  |  | -18.42 | 22.8285 | 10.7537 | 0.8062 | 2.7873 | 1.8576 | -6.0224 | 1.7417 | 13.4661 | 4.3353 | 0.3313 |  |  |  | -30.2586 | 17.9277 | 27.6252 | 4.3554 |  | -7.044 | 4.4485 | 0.6119 | 5.1861 | 5.8194 | 1.292 | 25.0494 | 393.4884 | 383.6123 | 191.6547 | 227.1488 | 178.652 | 204.0434 | 130.364 | 228.467 | 117.659 | 206.4509 | 455.3415 | 639.1935 | 182.4677 | 274.3 | 365.0009 | 288.4682 | 360.2383 | 582.31 |  | 585.4495 |  | 572.6354 | 106.8779 | 118.0022 | 201.4933 | 452.2838 | 630.4196 | 237.8119 | 138.1709 | 265.8454 | 499.9768 | 657.5287 | 160.0461 | 77.7331 | 100.9991 | 141.8883 | 266.0738 | 647.1914 | 581.3259 | 586.0203 | 613.5125 | 98.8957 | 130.774 | 255.9997 | 490.7616 | 650.6989 | 101.884 | 137.4327 | 270.515 | 511.6385 | 627.8161 | 74.0581 | 92.1297 | 100.7946 | 135.1905 | 251.5313 | 598.2152 |  | 592.7064 | 625.1734 |  | 82.5031 | 121.0576 | 206.2089 | 440.5222 | 618.3358 | 111.292 | 139.5859 | 254.3346 | 518.2466 | 659.1271 | 73.7641 | 84.9875 | 100.6786 | 132.8209 | 264.7542 | 532.7304 | 610.3954 | 608.7706 | 619.4285 | 123.4852 | 145.5998 | 231.6103 | 444.2888 | 635.2891 |  | 599.4172 |  |  | 580.4142 | 582.1576 | 596.924 | 581.3647 | 593.3767 | 581.6952 | 486.5149 | 462.3088 | 438.8858 | 452.7089 | 447.8424 | 461.132 | 444.1995 | 457.1853 | 621.9588 | 608.5262 | 594.0285 | 608.2165 | 454.1369 |  |  | 200.4236 |  | 172.0798 | 108.1979 | 187.6548 | 125.7773 | 231.9773 | 125.9066 | 477.3918 | 677.4034 | 450.456 | 426.0842 | 254.3033 | 154.0517 | 191.7584 | 514.3483 | 593.7857 | 633.1247 | 618.5868 | 613.8012 | 195.4923 | 117.3161 | 197.8704 | 131.6897 | 672.6178 | 229.3573 | 134.1821 | 569.9693 |  | 191.0656 | 89.157 | 99.3655 | 128.9332 | 262.1234 | 642.864 | 642.9421 | 666.1564 | 697.9307 | 135.9352 | 116.8162 | 191.3308 | 411.4144 | 670.5404 | 93.4566 | 119.0268 | 214.385 | 470.4478 | 657.6333 | 63.3728 | 81.0792 | 98.5493 | 130.226 | 253.7205 | 602.7345 | 601.763 | 669.6828 | 595.8034 | 624.5754 | 84.7816 | 114.8824 | 177.2833 | 402.5492 | 629.6922 | 106.7625 | 116.8201 | 211.3185 | 435.8341 | 623.7533 | 64.2879 | 88.2039 | 104.2396 | 140.7143 | 286.4108 | 593.2075 | 625.614 | 656.8132 | 640.0745 | 99.9208 | 207.6484 | 124.4523 | 439.2283 | 636.8382 | 636.6177 | 632.4251 |  |  | 612.9848 | 593.1633 | 610.8489 | 611.9479 | 611.911 | 612.0126 |  | 602.939 | 582.874 | 615.6049 | 62.5967 | 98.2305 | 98.6031 |  | 691.2038 | 683.1119 | 687.4418 | 523.9044 | 700.7217 | 676.8789 | 492.5687 | [21 empty] | 981.8905 | 881.7634 | 597.6233 | 688.8003 | 9.4935 | 687.1579
14:55 | 5367 |  |  | -18.4047 | 22.756 | 10.9211 | 0.8902 | 2.7942 | 1.876 | -6.0861 | 1.7388 | 13.461 | 4.3347 | 0.3308 |  |  |  | -30.4212 | 17.6803 | 27.6108 | 4.3374 |  | -6.9201 | 4.4061 | 0.6132 | 5.1841 | 5.8224 | 1.2924 | 24.2972 | 393.4845 | 383.6062 | 191.6771 | 227.1904 | 178.6713 | 204.0292 | 130.373 | 228.4387 | 117.6775 | 206.4792 | 455.3219 | 638.9742 | 182.4878 | 274.3406 | 365.0966 | 288.5941 | 360.3263 | 582.0236 |  | 585.1549 |  | 572.3399 | 106.8841 | 118.0123 | 201.5401 | 452.2957 | 630.2373 | 237.8634 | 138.215 | 265.8652 | 499.9446 | 657.3198 | 160.0849 | 77.7313 | 101.0055 | 141.9038 | 266.1152 | 646.9711 | 581.0136 | 585.7129 | 613.1738 | 98.9059 | 130.7881 | 256.0353 | 490.7451 | 650.5115 | 101.8905 | 137.4428 | 270.5315 | 511.5779 | 627.5739 | 74.0411 | 92.1402 | 100.7988 | 135.2127 | 251.5642 | 597.9547 |  | 592.3789 | 624.9744 |  | 82.4871 | 121.1114 | 206.2262 | 440.5503 | 618.1712 | 111.3249 | 139.6167 | 254.3774 | 518.2089 | 658.9164 | 73.7511 | 85.0578 | 100.7531 | 132.8606 | 264.8201 | 532.5439 | 610.0858 | 608.4819 | 619.1035 | 123.5087 | 145.6188 | 231.6548 | 444.3001 | 635.0997 |  | 599.051 |  |  | 580.0629 | 581.8402 | 596.6798 | 581.048 | 593.089 | 581.335 | 488.8016 | 461.8191 | 439.5295 | 454.7359 | 447.4726 | 452.0338 | 423.8152 | 458.6603 | 621.6533 | 608.2191 | 593.6973 | 607.8899 | 454.1589 |  |  | 200.4727 |  | 172.1126 | 108.2105 | 187.6674 | 125.7788 | 231.9705 | 125.9148 | 477.3837 | 677.2035 | 450.4701 | 426.0258 | 254.3157 | 154.0885 | 191.7939 | 514.2596 | 593.3346 | 632.7077 | 618.2783 | 613.3449 | 195.4693 | 117.3282 | 197.9113 | 131.7216 | 672.4292 | 229.1262 | 134.1798 | 569.9022 |  | 191.0954 | 89.1632 | 99.3623 | 128.9529 | 262.1669 | 642.4663 | 642.5584 | 665.799 | 697.6253 | 135.9557 | 116.8076 | 191.3684 | 411.4142 | 670.3145 | 93.4295 | 119.0488 | 214.4464 | 470.4746 | 657.4263 | 63.4777 | 81.1094 | 98.5838 | 130.2671 | 253.7848 | 602.4207 | 601.3398 | 669.3066 | 595.4542 | 624.1459 | 84.7972 | 114.8942 | 177.3545 | 402.5741 | 629.5031 | 106.7562 | 116.8368 | 211.3798 | 435.8635 | 623.5407 | 64.3197 | 88.249 | 104.2349 | 140.7395 | 286.4323 | 592.9403 | 625.2443 | 656.4979 | 639.7307 | 99.9363 | 207.691 | 124.4789 | 439.2504 | 636.6624 | 636.1854 | 632.0291 |  |  | 612.5491 | 592.8542 | 610.3348 | 611.6393 | 611.4259 | 611.7088 |  | 602.6248 | 582.5775 | 615.1551 | 62.5913 | 98.2322 | 98.5955 |  | 690.9696 | 682.9863 | 687.305 | 524.0111 | 700.7627 | 677.512 | 492.9417 | [21 empty] | 979.6256 | 881.3258 | 597.2498 | 689.1373 | 9.432 | 686.9779
14:55 | 5368 |  |  | -18.3992 | 22.5881 | 10.8126 | 0.8621 | 2.8061 | 1.8894 | -6.0289 | 1.7396 | 13.4559 | 4.3364 | 0.3315 |  |  |  | -30.4677 | 17.7142 | 27.7207 | 4.3685 |  | -7.0325 | 4.3046 | 0.6141 | 5.1867 | 5.82 | 1.2914 | 23.0407 | 393.4811 | 383.5991 | 191.7016 | 227.2282 | 178.6973 | 204.0222 | 130.3815 | 228.4652 | 117.6839 | 206.5116 | 455.3064 | 638.7608 | 182.5333 | 274.3818 | 365.1598 | 288.7363 | 360.4399 | 581.7436 |  | 584.8648 |  | 572.0413 | 106.887 | 118.0347 | 201.5812 | 452.3065 | 630.0526 | 237.9146 | 138.2701 | 265.8886 | 499.9434 | 657.1414 | 160.1271 | 77.7431 | 101.021 | 141.9352 | 266.1672 | 646.7592 | 580.7106 | 585.4189 | 612.8326 | 98.9528 | 130.8185 | 256.0732 | 490.7336 | 650.327 | 101.8817 | 137.4556 | 270.5426 | 511.5156 | 627.3496 | 74.0744 | 92.1447 | 100.7875 | 135.2607 | 251.6195 | 597.6864 |  | 592.0471 | 624.7991 |  | 82.4499 | 121.0745 | 206.2546 | 440.5255 | 617.9795 | 111.4129 | 139.6476 | 254.4122 | 518.1496 | 658.7012 | 73.75 | 85.1062 | 100.7706 | 132.89 | 264.8822 | 532.38 | 609.7836 | 608.2119 | 618.7841 | 123.527 | 145.6531 | 231.7139 | 444.2917 | 634.8992 |  | 598.5719 |  |  | 579.7137 | 581.536 | 596.4709 | 580.7448 | 592.809 | 580.9964 | 493.0093 | 462.1931 | 424.6635 | 457.2906 | 448.1154 | 440.4106 | 400.8779 | 460.9432 | 621.3559 | 607.9165 | 593.3865 | 607.5769 | 454.1846 |  |  | 200.5185 |  | 172.1328 | 108.2277 | 187.6684 | 125.7799 | 232.0834 | 125.929 | 477.3809 | 676.9809 | 450.4894 | 426.028 | 254.3262 | 154.1267 | 191.8245 | 514.233 | 592.9664 | 632.302 | 617.9412 | 612.9191 | 195.5538 | 117.3534 | 197.9669 | 131.7785 | 672.2509 | 229.0222 | 134.1738 | 569.8092 |  | 191.1234 | 89.1888 | 99.3683 | 128.9767 | 262.205 | 642.0616 | 642.1774 | 665.4293 | 697.2822 | 135.9619 | 116.7974 | 191.4085 | 411.4272 | 670.0641 | 93.4502 | 119.0748 | 214.5094 | 470.4808 | 657.2097 | 63.4895 | 81.1457 | 98.5885 | 130.3023 | 253.8115 | 602.1123 | 601.0068 | 668.9509 | 595.1623 | 623.7073 | 84.7944 | 114.9507 | 177.3943 | 402.6176 | 629.303 | 106.7598 | 116.8501 | 211.4317 | 435.8815 | 623.3324 | 64.3419 | 88.2712 | 104.2489 | 140.7667 | 286.461 | 592.6892 | 624.8871 | 656.183 | 639.3868 | 99.9379 | 207.7273 | 124.4976 | 439.2654 | 636.4774 | 635.7397 | 631.639 |  |  | 612.1252 | 592.5655 | 609.8552 | 611.3257 | 610.9304 | 611.3541 |  | 602.3213 | 582.2988 | 614.7216 | 62.5942 | 98.2297 | 98.5961 |  | 690.8174 | 682.8822 | 687.2317 | 524.0561 | 701.3711 | 677.5192 | 492.8741 | [21 empty] | 986.721 | 880.8008 | 596.8922 | 689.4452 | 9.3414 | 686.8498
14:55 | 5369 |  |  | -18.3797 | 22.5694 | 10.7738 | 0.8947 | 2.7949 | 1.8582 | -6.0934 | 1.7376 | 13.4569 | 4.3371 | 0.3333 |  |  |  | -30.5524 | 17.79 | 27.6149 | 4.3167 |  | -6.985 | 4.4723 | 0.6151 | 5.1875 | 5.8182 | 1.2887 | 22.4025 | 393.4706 | 383.591 | 191.7252 | 227.2616 | 178.7122 | 203.9987 | 130.3908 | 228.5349 | 117.686 | 206.5519 | 455.2968 | 638.5495 | 182.5285 | 274.4146 | 365.1358 | 288.857 | 360.5406 | 581.4719 |  | 584.5653 |  | 571.7489 | 106.8879 | 118.0506 | 201.6316 | 452.3102 | 629.8659 | 237.9407 | 138.2752 | 265.9274 | 499.9275 | 656.9472 | 160.1734 | 77.7843 | 101.0346 | 141.9744 | 266.2132 | 646.546 | 580.4024 | 585.1297 | 612.482 | 98.9511 | 130.8542 | 256.12 | 490.7342 | 650.1512 | 101.8677 | 137.4753 | 270.5618 | 511.4546 | 627.139 | 74.1112 | 92.1229 | 100.7844 | 135.2968 | 251.6434 | 597.4394 |  | 591.7133 | 624.6594 |  | 82.4264 | 121.0509 | 206.2889 | 440.4689 | 617.7214 | 111.4502 | 139.6655 | 254.4363 | 518.0904 | 658.4343 | 73.7681 | 85.0909 | 100.6974 | 132.9034 | 264.9014 | 532.2015 | 609.4732 | 607.9497 | 618.4694 | 123.5371 | 145.6831 | 231.7692 | 444.299 | 634.6852 |  | 597.9645 |  |  | 579.3674 | 581.2217 | 596.1444 | 580.3068 | 592.5428 | 580.6478 | 494.973 | 468.7441 | 414.1791 | 461.4312 | 449.8902 | 442.3947 | 396.6357 | 463.2655 | 621.0536 | 607.6162 | 593.0641 | 607.2578 | 454.2245 |  |  | 200.5729 |  | 172.1623 | 108.2482 | 187.6705 | 125.7868 | 232.1868 | 125.9328 | 477.3834 | 676.7729 | 450.5038 | 426.1193 | 254.389 | 154.1781 | 191.9196 | 514.1999 | 592.6948 | 631.9039 | 617.5289 | 612.5047 | 195.6805 | 117.3808 | 198.0271 | 131.8051 | 672.0584 | 228.9887 | 134.2115 | 569.7174 |  | 191.1563 | 89.2107 | 99.366 | 128.991 | 262.256 | 641.6459 | 641.7963 | 665.0672 | 697.0136 | 135.9661 | 116.8186 | 191.4633 | 411.4734 | 669.8245 | 93.4707 | 119.1154 | 214.5685 | 470.4479 | 656.992 | 63.4987 | 81.1892 | 98.5827 | 130.3516 | 253.8088 | 601.758 | 600.6868 | 668.589 | 594.8592 | 623.2762 | 84.8132 | 114.995 | 177.4463 | 402.6525 | 629.1287 | 106.7737 | 116.8726 | 211.4988 | 435.8987 | 623.1291 | 64.3504 | 88.2908 | 104.2562 | 140.792 | 286.4941 | 592.4198 | 624.5489 | 655.8777 | 639.0765 | 99.9578 | 207.7605 | 124.5102 | 439.2704 | 636.278 | 635.3214 | 631.2664 |  |  | 611.7156 | 592.3052 | 609.3875 | 611.0191 | 610.4698 | 610.9819 |  | 602.01 | 581.9729 | 614.3023 | 62.5936 | 98.2277 | 98.5958 |  | 690.6267 | 682.7471 | 687.0661 | 524.0996 | 701.3438 | 677.4542 | 492.5578 | [21 empty] | 977.472 | 881.4409 | 596.5353 | 689.399 | 9.3223 | 686.6869
14:55 | 5370 |  |  | -18.4003 | 22.7213 | 10.6461 | 0.951 | 2.8403 | 1.893 | -6.1036 | 1.7354 | 13.4585 | 4.3382 | 0.3322 |  |  |  | -30.4033 | 17.8699 | 27.5151 | 4.3275 |  | -6.9965 | 4.4463 | 0.614 | 5.189 | 5.8208 | 1.2903 | 23.4083 | 393.4695 | 383.58 | 191.7569 | 227.2983 | 178.7304 | 203.9745 | 130.3905 | 228.6262 | 117.6922 | 206.6055 | 455.2904 | 638.3459 | 182.5095 | 274.4036 | 365.0866 | 288.9555 | 360.5961 | 581.1958 |  | 584.2577 |  | 571.4526 | 106.936 | 118.066 | 201.6817 | 452.312 | 629.6736 | 237.9388 | 138.2872 | 265.9505 | 499.8851 | 656.7354 | 160.1762 | 77.7749 | 101.0448 | 141.999 | 266.2343 | 646.3205 | 580.0904 | 584.8203 | 612.1141 | 98.9345 | 130.8847 | 256.1622 | 490.7323 | 649.9637 | 101.8615 | 137.4975 | 270.5741 | 511.4025 | 626.9067 | 74.0918 | 92.1038 | 100.8428 | 135.3153 | 251.6931 | 597.1881 |  | 591.3676 | 624.5024 |  | 82.4505 | 121.1001 | 206.3082 | 440.5388 | 617.5632 | 111.3809 | 139.67 | 254.4663 | 518.0544 | 658.2055 | 73.7864 | 85.1041 | 100.6882 | 132.9236 | 264.9393 | 532.0146 | 609.1716 | 607.6924 | 618.1627 | 123.5479 | 145.7006 | 231.8077 | 444.3179 | 634.4725 |  | 597.4808 |  |  | 579.022 | 580.9027 | 595.7755 | 579.8187 | 592.2804 | 580.299 | 496.3939 | 476.6531 | 413.0189 | 465.2859 | 453.7036 | 451.2145 | 386.8927 | 465.6714 | 620.7622 | 607.3234 | 592.7443 | 606.9483 | 454.2464 |  |  | 200.6195 |  | 172.1966 | 108.2666 | 187.6677 | 125.7937 | 232.2068 | 125.9316 | 477.3905 | 676.5649 | 450.5075 | 426.221 | 254.4545 | 154.2221 | 192.0289 | 514.1211 | 592.4809 | 631.5042 | 617.1092 | 612.1041 | 195.7222 | 117.3914 | 198.0764 | 131.8077 | 671.8575 | 228.9981 | 134.2335 | 569.6561 |  | 191.1841 | 89.2633 | 99.3741 | 129.018 | 262.3193 | 641.2295 | 641.4273 | 664.7126 | 696.8248 | 135.9744 | 116.8193 | 191.4923 | 411.5 | 669.6286 | 93.4629 | 119.1493 | 214.6285 | 470.3857 | 656.775 | 63.4728 | 81.2329 | 98.5813 | 130.3998 | 253.8021 | 601.3905 | 600.309 | 668.2315 | 594.5036 | 622.8672 | 84.845 | 115.0316 | 177.503 | 402.6873 | 628.9402 | 106.8009 | 116.8977 | 211.5774 | 435.9352 | 622.9243 | 64.3811 | 88.3191 | 104.2611 | 140.8058 | 286.5325 | 592.1117 | 624.2239 | 655.5706 | 638.7746 | 99.9792 | 207.8184 | 124.5298 | 439.2851 | 636.0864 | 634.9501 | 630.8945 |  |  | 611.3059 | 592.0478 | 608.8909 | 610.7156 | 610.0421 | 610.6139 |  | 601.6909 | 581.6623 | 613.8767 | 62.599 | 98.2482 | 98.5857 |  | 690.4198 | 682.644 | 686.8992 | 523.7381 | 700.5481 | 677.012 | 492.7778 | [21 empty] | 964.8733 | 881.3695 | 596.1749 | 688.7801 | 9.392 | 686.5319
14:55 | 5371 |  |  | -18.4513 | 22.7653 | 10.5989 | 0.8844 | 2.8111 | 1.7235 | -6.117 | 1.7367 | 13.4598 | 4.3409 | 0.3324 |  |  |  | -30.4549 | 18.0832 | 27.7068 | 4.327 |  | -6.8897 | 4.5654 | 0.6143 | 5.1844 | 5.821 | 1.2905 | 23.0252 | 393.4711 | 383.573 | 191.7888 | 227.3348 | 178.7643 | 203.9622 | 130.3981 | 228.5738 | 117.7261 | 206.654 | 455.2848 | 638.1408 | 182.5263 | 274.3963 | 365.0241 | 289.0477 | 360.6245 | 580.9215 |  | 583.9589 |  | 571.1611 | 106.9045 | 118.0922 | 201.7214 | 452.3195 | 629.4722 | 237.9646 | 138.302 | 265.9903 | 499.8588 | 656.5112 | 160.1684 | 77.7734 | 101.0415 | 142.0053 | 266.2683 | 646.0819 | 579.7807 | 584.5034 | 611.7513 | 98.9563 | 130.9089 | 256.2017 | 490.7148 | 649.7723 | 101.8624 | 137.5136 | 270.5816 | 511.3361 | 626.6853 | 74.0269 | 92.0961 | 100.815 | 135.297 | 251.7049 | 596.9285 |  | 591.0686 | 624.3075 |  | 82.5237 | 121.0991 | 206.3673 | 440.5103 | 617.3638 | 111.4184 | 139.6913 | 254.491 | 518.0125 | 657.9827 | 73.8253 | 85.0985 | 100.6777 | 132.9459 | 264.9649 | 531.843 | 608.8812 | 607.4334 | 617.8549 | 123.5679 | 145.716 | 231.8335 | 444.3223 | 634.2637 |  | 597.1348 |  |  | 578.6962 | 580.5866 | 595.5306 | 579.5072 | 592.0229 | 579.9774 | 497.241 | 469.9089 | 409.8872 | 467.3889 | 459.9135 | 460.0148 | 358.7758 | 464.2995 | 620.4645 | 607.0295 | 592.4268 | 606.628 | 454.2612 |  |  | 200.656 |  | 172.2273 | 108.2719 | 187.6612 | 125.7975 | 232.1629 | 125.9337 | 477.3857 | 676.3653 | 450.5144 | 426.201 | 254.4796 | 154.2502 | 192.0759 | 514.0225 | 592.2644 | 631.1065 | 616.7924 | 611.7045 | 195.6558 | 117.3843 | 198.1152 | 131.8015 | 671.6649 | 229.0163 | 134.2431 | 569.5771 |  | 191.2161 | 89.3075 | 99.3891 | 129.0254 | 262.3606 | 640.8074 | 641.0567 | 664.3513 | 696.617 | 135.984 | 116.8082 | 191.5065 | 411.5087 | 669.3978 | 93.477 | 119.1703 | 214.6922 | 470.3822 | 656.5715 | 63.4751 | 81.2353 | 98.5857 | 130.3958 | 253.832 | 601.0344 | 599.8425 | 667.874 | 594.0845 | 622.4577 | 84.8733 | 115.0635 | 177.5529 | 402.722 | 628.7203 | 106.8057 | 116.9125 | 211.6367 | 435.9622 | 622.7156 | 64.4259 | 88.3475 | 104.2934 | 140.8284 | 286.5633 | 591.7887 | 623.8768 | 655.2607 | 638.4625 | 99.9883 | 207.869 | 124.546 | 439.2998 | 635.9 | 634.585 | 630.4842 |  |  | 610.8998 | 591.7765 | 608.4036 | 610.4031 | 609.6246 | 610.2957 |  | 601.3578 | 581.331 | 613.4422 | 62.5908 | 98.2714 | 98.5899 |  | 690.2245 | 682.5292 | 686.8158 | 523.754 | 701.1899 | 677.4588 | 492.9948 | [21 empty] | 961.538 | 882.5021 | 595.8117 | 689.3243 | 9.4658 | 686.3768
14:55 | 5372 |  |  | -18.3701 | 22.8005 | 10.7521 | 0.9299 | 2.8721 | 1.8269 | -6.0495 | 1.7358 | 13.4603 | 4.3353 | 0.3308 |  |  |  | -30.583 | 17.9705 | 27.6087 | 4.3229 |  | -6.9476 | 4.6137 | 0.6136 | 5.1859 | 5.8152 | 1.2909 | 23.5811 | 393.4632 | 383.5649 | 191.8126 | 227.371 | 178.789 | 203.9462 | 130.4127 | 228.6766 | 117.7433 | 206.6836 | 455.2814 | 637.9226 | 182.5824 | 274.4388 | 365.0485 | 289.169 | 360.7332 | 580.6568 |  | 583.658 |  | 570.8883 | 106.9352 | 118.1057 | 201.7543 | 452.3236 | 629.2725 | 237.9914 | 138.3037 | 266.0101 | 499.7991 | 656.3263 | 160.1947 | 77.8026 | 101.0332 | 142.0119 | 266.3102 | 645.8365 | 579.4666 | 584.1838 | 611.3971 | 98.9352 | 130.9085 | 256.2318 | 490.6954 | 649.5912 | 101.861 | 137.5197 | 270.5975 | 511.2648 | 626.4804 | 74.0744 | 92.1187 | 100.8097 | 135.3713 | 251.7757 | 596.6555 |  | 590.7791 | 624.0923 |  | 82.5346 | 121.0973 | 206.4171 | 440.4296 | 617.1172 | 111.4807 | 139.7272 | 254.4939 | 517.9712 | 657.7282 | 73.8494 | 85.0866 | 100.6387 | 132.9618 | 264.9719 | 531.6666 | 608.5742 | 607.1785 | 617.5446 | 123.6176 | 145.7231 | 231.8523 | 444.3236 | 634.0512 |  | 596.8811 |  |  | 578.3836 | 580.2703 | 595.3337 | 579.1994 | 591.77 | 579.6604 | 496.986 | 463.6006 | 404.8807 | 468.0883 | 463.9833 | 465.127 | 341.306 | 458.8137 | 620.1488 | 606.7284 | 592.1029 | 606.3002 | 454.2866 |  |  | 200.6999 |  | 172.2724 | 108.2859 | 187.6671 | 125.8099 | 232.1565 | 125.9666 | 477.3942 | 676.1521 | 450.5327 | 425.9933 | 254.5015 | 154.2857 | 192.1121 | 513.9158 | 592.0317 | 630.7127 | 616.4702 | 611.2952 | 195.6535 | 117.4014 | 198.178 | 131.8118 | 671.482 | 229.0549 | 134.2749 | 569.5202 |  | 191.2484 | 89.3476 | 99.3867 | 129.0408 | 262.3989 | 640.3866 | 640.6829 | 663.988 | 696.365 | 136.0004 | 116.8337 | 191.5733 | 411.5503 | 669.1754 | 93.4821 | 119.1812 | 214.7377 | 470.4005 | 656.3664 | 63.5565 | 81.2284 | 98.594 | 130.4105 | 253.8642 | 600.6801 | 599.3907 | 667.5167 | 593.6984 | 622.0413 | 84.8948 | 115.0644 | 177.5865 | 402.7297 | 628.4956 | 106.812 | 116.9251 | 211.6886 | 435.9814 | 622.5047 | 64.4556 | 88.3858 | 104.3177 | 140.8525 | 286.5947 | 591.4606 | 623.5277 | 654.958 | 638.1227 | 100.0333 | 207.9137 | 124.5593 | 439.3065 | 635.7058 | 634.1988 | 630.0655 |  |  | 610.5229 | 591.4576 | 607.8901 | 610.09 | 609.2281 | 610.0191 |  | 601.0365 | 581.017 | 613.0378 | 62.6105 | 98.2432 | 98.6034 |  | 690.0803 | 682.4331 | 686.7588 | 523.9211 | 700.6874 | 677.3061 | 492.7645 | [21 empty] | 965.6277 | 881.5932 | 595.452 | 688.9968 | 9.5241 | 686.2567
14:55 | 5373 |  |  | -18.3878 | 22.8023 | 10.727 | 0.9106 | 2.8258 | 1.9236 | -6.0314 | 1.7372 | 13.4606 | 4.3346 | 0.3327 |  |  |  | -30.596 | 17.9385 | 27.5195 | 4.2601 |  | -6.8536 | 4.7243 | 0.6141 | 5.1864 | 5.8176 | 1.2916 | 22.7533 | 393.4561 | 383.5517 | 191.8394 | 227.4065 | 178.8068 | 203.9332 | 130.4192 | 228.6794 | 117.765 | 206.7303 | 455.2861 | 637.7181 | 182.5797 | 274.4296 | 365.0838 | 289.2802 | 360.844 | 580.4095 |  | 583.3602 |  | 570.6276 | 106.9375 | 118.1157 | 201.803 | 452.3227 | 629.0884 | 238.0185 | 138.4136 | 266.0284 | 499.7499 | 656.1363 | 160.2235 | 77.8201 | 101.0362 | 142.0503 | 266.3533 | 645.6334 | 579.1689 | 583.8983 | 611.048 | 98.9299 | 130.926 | 256.2659 | 490.6931 | 649.4116 | 101.8867 | 137.5563 | 270.6092 | 511.2384 | 626.2475 | 74.1094 | 92.14 | 100.8129 | 135.3973 | 251.8412 | 596.3679 |  | 590.4716 | 623.8231 |  | 82.4625 | 121.2098 | 206.4047 | 440.5257 | 616.9694 | 111.5203 | 139.7514 | 254.4793 | 517.9242 | 657.4793 | 73.8693 | 85.0999 | 100.6386 | 132.9803 | 264.9909 | 531.4698 | 608.2549 | 606.9202 | 617.2345 | 123.6105 | 145.7423 | 231.8946 | 444.3262 | 633.8446 |  | 596.691 |  |  | 578.0621 | 579.9264 | 594.9945 | 578.711 | 591.4982 | 579.3125 | 497.186 | 460.1053 | 406.3229 | 468.2751 | 466.4027 | 467.0819 | 356.3141 | 453.0911 | 619.8374 | 606.4279 | 591.7838 | 605.9714 | 454.3156 |  |  | 200.7481 |  | 172.3115 | 108.302 | 187.671 | 125.821 | 232.2217 | 126.011 | 477.4141 | 675.9278 | 450.5452 | 425.7302 | 254.534 | 154.3322 | 192.1846 | 513.7874 | 591.8026 | 630.3197 | 616.0512 | 610.8843 | 195.7406 | 117.4287 | 198.2435 | 131.8443 | 671.3013 | 229.0893 | 134.3096 | 569.4819 |  | 191.275 | 89.3845 | 99.3816 | 129.0804 | 262.4607 | 639.9703 | 640.3099 | 663.6339 | 696.128 | 136.0027 | 116.866 | 191.6514 | 411.6222 | 668.9925 | 93.4885 | 119.1896 | 214.7769 | 470.3871 | 656.1556 | 63.5203 | 81.2594 | 98.5761 | 130.4528 | 253.8721 | 600.3198 | 599.0386 | 667.1698 | 593.3762 | 621.64 | 84.9096 | 115.0762 | 177.6144 | 402.7471 | 628.2833 | 106.8143 | 116.9226 | 211.7518 | 435.9971 | 622.2953 | 64.471 | 88.4247 | 104.2814 | 140.8665 | 286.6408 | 591.0741 | 623.2009 | 654.6626 | 637.7913 | 100.0619 | 207.9724 | 124.5829 | 439.3109 | 635.5028 | 633.8063 | 629.6837 |  |  | 610.1549 | 591.1142 | 607.3867 | 609.8159 | 608.8637 | 609.7006 |  | 600.6857 | 580.7395 | 612.6404 | 62.6223 | 98.2147 | 98.6207 |  | 689.8473 | 682.3174 | 686.5686 | 524.0875 | 700.4441 | 676.5169 | 492.2031 | [21 empty] | 976.515 | 881.9049 | 595.0887 | 688.4805 | 9.5289 | 686.0824
14:55 | 5374 |  |  | -18.3795 | 22.8698 | 10.9687 | 1.0095 | 2.7267 | 1.8217 | -6.1791 | 1.7366 | 13.4612 | 4.3341 | 0.3328 |  |  |  | -30.5969 | 17.8123 | 27.6948 | 4.3462 |  | -6.8437 | 4.7364 | 0.6141 | 5.1854 | 5.8168 | 1.2894 | 22.7535 | 393.455 | 383.5483 | 191.8709 | 227.4465 | 178.8295 | 203.921 | 130.4287 | 228.6796 | 117.8011 | 206.8 | 455.2845 | 637.5191 | 182.5662 | 274.4415 | 365.0758 | 289.3669 | 360.9115 | 580.1685 |  | 583.0722 |  | 570.3442 | 106.9883 | 118.1346 | 201.8502 | 452.3301 | 628.9056 | 238.0306 | 138.4694 | 266.0743 | 499.7657 | 655.8935 | 160.2705 | 77.8551 | 100.9931 | 142.0565 | 266.3846 | 645.4365 | 578.8672 | 583.6065 | 610.7135 | 98.933 | 130.9497 | 256.3159 | 490.6945 | 649.2249 | 101.9016 | 137.544 | 270.6301 | 511.1748 | 626.0326 | 74.1237 | 92.1498 | 100.8466 | 135.4153 | 251.9016 | 596.0618 |  | 590.1479 | 623.5219 |  | 82.4046 | 121.2091 | 206.437 | 440.5294 | 616.7762 | 111.5395 | 139.7681 | 254.516 | 517.8641 | 657.2447 | 73.8776 | 85.1364 | 100.6717 | 133.0098 | 265.0366 | 531.2872 | 607.9211 | 606.6467 | 616.9143 | 123.5922 | 145.7753 | 231.9448 | 444.3321 | 633.6399 |  | 596.4647 |  |  | 577.7388 | 579.5681 | 594.6914 | 578.3577 | 591.2163 | 578.9616 | 497.4874 | 449.9904 | 406.4431 | 469.0813 | 467.9235 | 469.5334 | 362.4934 | 451.3417 | 619.5234 | 606.1342 | 591.4723 | 605.6503 | 454.344 |  |  | 200.787 |  | 172.3314 | 108.3064 | 187.6586 | 125.8177 | 232.1976 | 126.0176 | 477.3994 | 675.7143 | 450.5587 | 425.5638 | 254.5795 | 154.3901 | 192.2846 | 513.631 | 591.5189 | 629.9215 | 615.5389 | 610.4667 | 195.717 | 117.4472 | 198.2929 | 131.8501 | 671.1128 | 229.098 | 134.3486 | 569.4284 |  | 191.3086 | 89.4185 | 99.3828 | 129.1016 | 262.5122 | 639.5559 | 639.9338 | 663.2814 | 695.9556 | 136.0199 | 116.8889 | 191.7212 | 411.6828 | 668.7987 | 93.4962 | 119.2087 | 214.8277 | 470.3946 | 655.9521 | 63.4963 | 81.2752 | 98.5826 | 130.45 | 253.9148 | 599.9453 | 598.7347 | 666.8268 | 593.0803 | 621.2456 | 84.9174 | 115.1004 | 177.6844 | 402.7796 | 628.0902 | 106.8353 | 116.9406 | 211.8292 | 436.028 | 622.0881 | 64.5137 | 88.4431 | 104.2536 | 140.8863 | 286.6792 | 590.681 | 622.8464 | 654.3458 | 637.4537 | 100.0599 | 208.0175 | 124.6095 | 439.3191 | 635.2981 | 633.4582 | 629.3136 |  |  | 609.7837 | 590.776 | 606.9139 | 609.5357 | 608.4799 | 609.3624 |  | 600.3309 | 580.4108 | 612.2294 | 62.6229 | 98.2711 | 98.6128 |  | 689.6192 | 682.2451 | 686.4233 | 523.9364 | 701.0457 | 677.4199 | 492.4092 | [21 empty] | 972.7414 | 881.0366 | 594.7189 | 689.2328 | 9.5961 | 685.9321
14:55 | 5375 |  |  | -18.431 | 22.7948 | 10.9358 | 1.0883 | 2.9223 | 1.8681 | -6.0893 | 1.7395 | 13.4707 | 4.336 | 0.3327 |  |  |  | -30.5119 | 17.7563 | 27.7278 | 4.3691 |  | -6.8305 | 4.7116 | 0.6133 | 5.19 | 5.8163 | 1.2899 | 23.5602 | 393.4505 | 383.5387 | 191.8948 | 227.487 | 178.8536 | 203.904 | 130.4323 | 228.7726 | 117.8173 | 206.8546 | 455.2735 | 637.3154 | 182.599 | 274.4865 | 365.099 | 289.466 | 360.9989 | 579.9155 |  | 582.7833 |  | 570.0513 | 107.0411 | 118.1477 | 201.8886 | 452.3387 | 628.7292 | 238.03 | 138.4311 | 266.1129 | 499.7429 | 655.6697 | 160.3116 | 77.8879 | 100.9598 | 142.0363 | 266.4065 | 645.2067 | 578.5545 | 583.2785 | 610.3942 | 98.9075 | 130.9614 | 256.3512 | 490.6804 | 649.0413 | 101.8989 | 137.5252 | 270.6597 | 511.0853 | 625.8222 | 74.1508 | 92.1329 | 100.8675 | 135.4488 | 251.9346 | 595.7351 |  | 589.8201 | 623.2571 |  | 82.4549 | 121.1816 | 206.4996 | 440.4618 | 616.5602 | 111.606 | 139.807 | 254.5779 | 517.812 | 657.0429 | 73.9264 | 85.1612 | 100.6683 | 133.0476 | 265.064 | 531.1042 | 607.5788 | 606.3416 | 616.6004 | 123.6089 | 145.7975 | 231.9842 | 444.337 | 633.4327 |  | 596.1638 |  |  | 577.426 | 579.2013 | 594.5507 | 578.1625 | 590.9319 | 578.6048 | 493.2638 | 455.377 | 388.4272 | 470.159 | 460.8349 | 471.7765 | 364.14 | 450.7457 | 619.2106 | 605.841 | 591.17 | 605.3436 | 454.364 |  |  | 200.8254 |  | 172.3556 | 108.3202 | 187.6566 | 125.8162 | 232.1784 | 126.0332 | 477.4027 | 675.497 | 450.5685 | 425.5714 | 254.6228 | 154.4356 | 192.3638 | 513.4473 | 591.181 | 629.5233 | 615.0124 | 610.0416 | 195.6711 | 117.4575 | 198.3501 | 131.8387 | 670.9183 | 229.0934 | 134.3692 | 569.3816 |  | 191.3418 | 89.4536 | 99.3827 | 129.1176 | 262.5492 | 639.1339 | 639.5627 | 662.9247 | 695.6926 | 136.037 | 116.9046 | 191.7786 | 411.7164 | 668.6143 | 93.5017 | 119.2278 | 214.8749 | 470.4287 | 655.7485 | 63.4961 | 81.2729 | 98.5921 | 130.4452 | 253.9833 | 599.5685 | 598.4092 | 666.5025 | 592.771 | 620.8497 | 84.9242 | 115.1276 | 177.7251 | 402.8186 | 627.8731 | 106.8452 | 116.975 | 211.8924 | 436.0584 | 621.8749 | 64.5512 | 88.4667 | 104.2637 | 140.904 | 286.7101 | 590.2701 | 622.4902 | 654.0291 | 637.091 | 100.0587 | 208.0594 | 124.6092 | 439.3382 | 635.1224 | 633.0733 | 628.9312 |  |  | 609.4095 | 590.429 | 606.4409 | 609.2354 | 608.067 | 609.0917 |  | 599.9702 | 580.0836 | 611.8039 | 62.6189 | 98.2742 | 98.6063 |  | 689.4559 | 682.1728 | 686.3247 | 523.6789 | 700.9955 | 677.6184 | 492.9562 | [21 empty] | 959.7892 | 882.0982 | 594.3456 | 689.307 | 9.6934 | 685.8143
14:55 | 5376 |  |  | -18.4111 | 22.7091 | 11.0273 | 1.1049 | 2.8876 | 1.8747 | -6.076 | 1.7376 | 13.4709 | 4.3364 | 0.3328 |  |  |  | -30.5371 | 17.8718 | 27.6767 | 4.3946 |  | -6.8933 | 4.6913 | 0.6133 | 5.1873 | 5.8191 | 1.2897 | 21.6272 | 393.4344 | 383.5219 | 191.9057 | 227.515 | 178.8691 | 203.8748 | 130.427 | 228.6832 | 117.8158 | 206.8806 | 455.2497 | 637.0926 | 182.6163 | 274.4909 | 365.1219 | 289.5707 | 361.0904 | 579.6457 |  | 582.4573 |  | 569.77 | 106.9605 | 118.1658 | 201.9402 | 452.3432 | 628.5286 | 238.0551 | 138.4207 | 266.1364 | 499.6913 | 655.4847 | 160.3265 | 77.8806 | 101.0056 | 142.0731 | 266.4428 | 644.9701 | 578.2612 | 582.9667 | 610.0726 | 98.9023 | 130.9846 | 256.3787 | 490.6548 | 648.8586 | 101.9163 | 137.5828 | 270.6757 | 511.052 | 625.5821 | 74.1356 | 92.1053 | 100.8046 | 135.4329 | 251.923 | 595.3851 |  | 589.5141 | 622.9925 |  | 82.4676 | 121.3033 | 206.494 | 440.5515 | 616.4195 | 111.631 | 139.8335 | 254.6054 | 517.7751 | 656.8115 | 73.9856 | 85.1619 | 100.6233 | 133.0716 | 265.0693 | 530.8821 | 607.2298 | 605.9852 | 616.293 | 123.6284 | 145.8239 | 232.0218 | 444.3369 | 633.2356 |  | 595.8392 |  |  | 577.1274 | 578.8297 | 594.3116 | 577.7884 | 590.6525 | 578.2196 | 482.6715 | 470.0441 | 371.269 | 468.8164 | 445.4898 | 470.1911 | 369.5099 | 450.21 | 618.8959 | 605.5447 | 590.8609 | 605.0327 | 454.3899 |  |  | 200.8792 |  | 172.3913 | 108.3475 | 187.6721 | 125.8124 | 232.2731 | 126.0428 | 477.4151 | 675.2963 | 450.5755 | 425.5651 | 254.6778 | 154.4878 | 192.4392 | 513.2748 | 590.8007 | 629.1313 | 614.5315 | 609.6172 | 195.7492 | 117.4647 | 198.401 | 131.8797 | 670.7278 | 229.1554 | 134.3846 | 569.3194 |  | 191.3762 | 89.4788 | 99.3841 | 129.1336 | 262.5833 | 638.7239 | 639.1926 | 662.5653 | 695.3606 | 136.0467 | 116.921 | 191.823 | 411.7342 | 668.4127 | 93.5193 | 119.2504 | 214.9163 | 470.4388 | 655.5314 | 63.5147 | 81.3098 | 98.5899 | 130.4877 | 254.0251 | 599.2007 | 598.0589 | 666.172 | 592.4824 | 620.4787 | 84.9366 | 115.137 | 177.7659 | 402.8521 | 627.6614 | 106.8647 | 117.0049 | 211.9543 | 436.0806 | 621.6641 | 64.5966 | 88.5046 | 104.308 | 140.9347 | 286.753 | 589.7985 | 622.1446 | 653.7258 | 636.764 | 100.0714 | 208.1088 | 124.6116 | 439.3676 | 634.9641 | 632.6576 | 628.5417 |  |  | 609.0319 | 590.0662 | 605.9606 | 608.9613 | 607.6507 | 608.8192 |  | 599.6137 | 579.7631 | 611.4041 | 62.609 | 98.2334 | 98.6052 |  | 689.3167 | 682.0548 | 686.2368 | 523.9807 | 700.9469 | 676.9726 | 492.434 | [21 empty] | 993.175 | 882.1626 | 593.9746 | 688.9598 | 9.6961 | 685.6857
14:55 | 5377 |  |  | -18.4149 | 22.6937 | 11.0202 | 1.1384 | 2.882 | 1.8464 | -6.1657 | 1.7356 | 13.47 | 4.3321 | 0.333 |  |  |  | -30.4537 | 17.7649 | 27.694 | 4.4246 |  | -6.7654 | 4.6836 | 0.6144 | 5.1935 | 5.8175 | 1.2896 | 23.3488 | 393.4283 | 383.5063 | 191.9308 | 227.5478 | 178.8876 | 203.8529 | 130.4319 | 228.7522 | 117.8204 | 206.912 | 455.2494 | 636.8769 | 182.6421 | 274.4691 | 365.1942 | 289.7168 | 361.2167 | 579.3748 |  | 582.1318 |  | 569.4697 | 106.9805 | 118.1988 | 201.9823 | 452.3502 | 628.3115 | 238.0622 | 138.4295 | 266.1646 | 499.6637 | 655.2818 | 160.3296 | 77.9205 | 101.0255 | 142.1111 | 266.4896 | 644.7444 | 577.9684 | 582.6471 | 609.7386 | 98.9092 | 131.0074 | 256.4204 | 490.6376 | 648.6741 | 101.9489 | 137.6123 | 270.6895 | 511.0209 | 625.3524 | 74.1325 | 92.1037 | 100.825 | 135.4663 | 251.9802 | 595.0632 |  | 589.2012 | 622.7284 |  | 82.4604 | 121.3378 | 206.496 | 440.5856 | 616.2398 | 111.6259 | 139.8475 | 254.6292 | 517.7285 | 656.5678 | 74.0086 | 85.1738 | 100.577 | 133.0949 | 265.0897 | 530.6727 | 606.8627 | 605.6041 | 615.9694 | 123.6428 | 145.8385 | 232.036 | 444.3337 | 633.0412 |  | 595.6143 |  |  | 576.8297 | 578.4789 | 594.0049 | 577.3414 | 590.4005 | 577.8512 | 478.2363 | 479.5624 | 375.027 | 465.5833 | 430.9521 | 466.9919 | 360.783 | 451.5797 | 618.5862 | 605.2457 | 590.5445 | 604.7097 | 454.4181 |  |  | 200.9262 |  | 172.4127 | 108.3568 | 187.6739 | 125.8226 | 232.3228 | 126.0596 | 477.4135 | 675.0977 | 450.5839 | 425.5173 | 254.7349 | 154.5332 | 192.5214 | 513.1215 | 590.3889 | 628.7524 | 614.181 | 609.1981 | 195.8115 | 117.4732 | 198.452 | 131.907 | 670.5457 | 229.2175 | 134.4109 | 569.2616 |  | 191.4054 | 89.5171 | 99.3889 | 129.1404 | 262.6344 | 638.3392 | 638.8153 | 662.2073 | 695.0769 | 136.0538 | 116.9307 | 191.868 | 411.7583 | 668.1959 | 93.551 | 119.2843 | 214.984 | 470.4952 | 655.3397 | 63.5108 | 81.3408 | 98.5989 | 130.5248 | 254.0731 | 598.8544 | 597.7642 | 665.8467 | 592.2426 | 620.1338 | 84.9545 | 115.1594 | 177.8561 | 402.8864 | 627.4795 | 106.8958 | 117.024 | 212.0223 | 436.1135 | 621.4571 | 64.6454 | 88.5275 | 104.3293 | 140.9562 | 286.7928 | 589.3643 | 621.7559 | 653.3901 | 636.4148 | 100.1138 | 208.1279 | 124.6384 | 439.3706 | 634.7728 | 632.2859 | 628.1527 |  |  | 608.6575 | 589.6939 | 605.4769 | 608.6904 | 607.2251 | 608.5189 |  | 599.2506 | 579.4221 | 611.0052 | 62.6235 | 98.3399 | 98.5895 |  | 689.0899 | 681.9394 | 686.0941 | 523.6329 | 699.8675 | 677.1058 | 492.583 | [21 empty] | 987.3884 | 879.839 | 593.6019 | 688.4867 | 9.7044 | 685.5146
14:55 | 5378 |  |  | -18.434 | 22.7632 | 10.9934 | 1.049 | 2.9325 | 1.9876 | -6.1195 | 1.7348 | 13.4681 | 4.3358 | 0.3328 |  |  |  | -30.458 | 17.7709 | 27.8549 | 4.3898 |  | -6.733 | 4.6663 | 0.6148 | 5.1891 | 5.8201 | 1.2887 | 24.1838 | 393.4298 | 383.5008 | 191.9643 | 227.5882 | 178.916 | 203.8384 | 130.4388 | 228.8253 | 117.8454 | 206.963 | 455.2529 | 636.6676 | 182.6579 | 274.438 | 365.203 | 289.8259 | 361.3059 | 579.132 |  | 581.8473 |  | 569.1926 | 107.0188 | 118.2162 | 202.0188 | 452.3523 | 628.1241 | 238.0989 | 138.4874 | 266.1976 | 499.6503 | 655.0511 | 160.3571 | 77.9198 | 101.0481 | 142.1502 | 266.5365 | 644.5368 | 577.6809 | 582.3281 | 609.4192 | 98.9428 | 131.0364 | 256.4667 | 490.6313 | 648.4906 | 101.9426 | 137.6136 | 270.7025 | 510.9534 | 625.1119 | 74.165 | 92.1084 | 100.8592 | 135.5184 | 252.0256 | 594.7753 |  | 588.8846 | 622.4729 |  | 82.5021 | 121.3088 | 206.5313 | 440.5371 | 616.0528 | 111.6542 | 139.8706 | 254.644 | 517.6756 | 656.3351 | 74.0129 | 85.1905 | 100.556 | 133.1111 | 265.1079 | 530.4659 | 606.5091 | 605.2314 | 615.6457 | 123.6733 | 145.8585 | 232.0783 | 444.3428 | 632.8439 |  | 595.3876 |  |  | 576.52 | 578.1226 | 593.7763 | 577.0034 | 590.1449 | 577.4861 | 476.3125 | 482.7318 | 392.2075 | 462.6534 | 425.5622 | 465.0225 | 360.124 | 453.7561 | 618.2828 | 604.9403 | 590.2268 | 604.3761 | 454.4431 |  |  | 200.9725 |  | 172.4316 | 108.3637 | 187.6745 | 125.8384 | 232.3401 | 126.0994 | 477.4378 | 674.8799 | 450.596 | 425.4657 | 254.7523 | 154.5666 | 192.5939 | 512.9631 | 589.962 | 628.366 | 613.9737 | 608.7522 | 195.8334 | 117.4916 | 198.5111 | 131.9229 | 670.3648 | 229.1904 | 134.4387 | 569.2026 |  | 191.4478 | 89.5547 | 99.39 | 129.1556 | 262.6957 | 637.9759 | 638.4347 | 661.8592 | 694.8365 | 136.0629 | 116.9438 | 191.9289 | 411.8006 | 667.9842 | 93.5676 | 119.3169 | 215.054 | 470.5788 | 655.1716 | 63.4961 | 81.3503 | 98.6061 | 130.557 | 254.1477 | 598.5234 | 597.5406 | 665.5839 | 592.0073 | 619.8066 | 84.9609 | 115.1981 | 177.924 | 402.9355 | 627.2943 | 106.8722 | 117.0335 | 212.0683 | 436.1265 | 621.2337 | 64.6641 | 88.5419 | 104.3143 | 140.9675 | 286.8071 | 588.9359 | 621.3977 | 653.0623 | 636.0628 | 100.1436 | 208.1652 | 124.6521 | 439.3772 | 634.5711 | 631.907 | 627.7994 |  |  | 608.2748 | 589.3305 | 605.0293 | 608.4147 | 606.8018 | 608.2341 |  | 598.8853 | 579.0948 | 610.6112 | 62.6326 | 98.125 | 98.6092 |  | 688.8679 | 681.79 | 686.001 | 523.8438 | 700.3657 | 676.4056 | 492.1573 | [21 empty] | 992.2996 | 879.8392 | 593.2336 | 688.3856 | 9.7989 | 685.3289
14:56 | 5379 |  |  | -18.5143 | 23.0286 | 11.0189 | 1.1491 | 2.8488 | 2.0082 | -6.1648 | 1.7343 | 13.4673 | 4.3345 | 0.3338 |  |  |  | -30.4768 | 17.7896 | 27.8931 | 4.4154 |  | -6.7813 | 4.7137 | 0.6142 | 5.1846 | 5.8193 | 1.2865 | 23.6935 | 393.429 | 383.4995 | 191.9919 | 227.625 | 178.9403 | 203.8192 | 130.4467 | 228.7842 | 117.8812 | 207.0147 | 455.2666 | 636.4456 | 182.6173 | 274.4352 | 365.1227 | 289.9002 | 361.351 | 578.8788 |  | 581.54 |  | 568.9361 | 106.9765 | 118.2241 | 202.067 | 452.3516 | 627.9415 | 238.1307 | 138.5679 | 266.2167 | 499.6261 | 654.8437 | 160.406 | 77.8815 | 101.0788 | 142.1905 | 266.5702 | 644.3217 | 577.3847 | 582.037 | 609.1055 | 98.9382 | 131.0699 | 256.5032 | 490.6312 | 648.2948 | 101.9144 | 137.6097 | 270.7048 | 510.867 | 624.89 | 74.1965 | 92.0996 | 100.852 | 135.52 | 252.037 | 594.4733 |  | 588.573 | 622.2204 |  | 82.4825 | 121.3027 | 206.5656 | 440.4916 | 615.8423 | 111.6746 | 139.899 | 254.6378 | 517.6273 | 656.0626 | 74.0138 | 85.2265 | 100.5542 | 133.1134 | 265.1275 | 530.2549 | 606.1635 | 604.8453 | 615.3208 | 123.6853 | 145.8968 | 232.1486 | 444.3544 | 632.6427 |  | 595.153 |  |  | 576.2172 | 577.7696 | 593.5263 | 576.6262 | 589.8855 | 577.11 | 461.1978 | 483.1653 | 411.1629 | 461.9945 | 429.6594 | 461.5439 | 367.7498 | 456.7223 | 617.9704 | 604.6197 | 589.8969 | 604.0398 | 454.4562 |  |  | 201.0193 |  | 172.458 | 108.3741 | 187.6674 | 125.833 | 232.3612 | 126.0971 | 477.4377 | 674.666 | 450.6115 | 425.3983 | 254.7958 | 154.6365 | 192.7246 | 512.8498 | 589.4068 | 627.9677 | 613.7468 | 608.2989 | 195.8256 | 117.5196 | 198.5673 | 131.9963 | 670.1772 | 229.1818 | 134.4427 | 569.1301 |  | 191.4949 | 89.6088 | 99.3819 | 129.1812 | 262.7334 | 637.6213 | 638.0493 | 661.503 | 694.5744 | 136.0837 | 116.9571 | 191.9822 | 411.8389 | 667.7762 | 93.5615 | 119.339 | 215.1011 | 470.5783 | 654.9729 | 63.5448 | 81.3758 | 98.6085 | 130.589 | 254.2165 | 598.2171 | 597.3714 | 665.2819 | 591.8315 | 619.4823 | 84.9788 | 115.2119 | 177.9694 | 402.9686 | 627.1 | 106.8727 | 117.0565 | 212.1185 | 436.1371 | 621.016 | 64.6954 | 88.5653 | 104.3076 | 140.9962 | 286.8359 | 588.4651 | 621.0723 | 652.7596 | 635.7616 | 100.1281 | 208.2278 | 124.6556 | 439.403 | 634.3809 | 631.5406 | 627.4617 |  |  | 607.8838 | 588.9463 | 604.6117 | 608.1288 | 606.3772 | 608.008 |  | 598.5243 | 578.7774 | 610.2192 | 62.6171 | 98.137 | 98.6225 |  | 688.6214 | 681.6668 | 685.9058 | 523.9506 | 700.4607 | 676.9677 | 492.7003 | [21 empty] | 954.2842 | 878.6085 | 592.8687 | 688.7142 | 9.8785 | 685.1441
14:56 | 5380 |  |  | -18.4618 | 23.1363 | 10.8396 | 1.1205 | 2.8008 | 1.9875 | -6.1268 | 1.7318 | 13.4624 | 4.3376 | 0.3327 |  |  |  | -30.4879 | 17.6242 | 27.96 | 4.3806 |  | -6.7788 | 4.6221 | 0.6136 | 5.1843 | 5.8176 | 1.2866 | 22.76 | 393.4272 | 383.4884 | 192.0157 | 227.6584 | 178.9574 | 203.8061 | 130.4589 | 228.6891 | 117.8986 | 207.0551 | 455.2707 | 636.2254 | 182.6245 | 274.4173 | 365.083 | 290.0124 | 361.4357 | 578.6036 |  | 581.2415 |  | 568.6667 | 106.8875 | 118.2373 | 202.1166 | 452.3578 | 627.7543 | 238.1109 | 138.6143 | 266.2535 | 499.6023 | 654.6607 | 160.4195 | 77.901 | 101.0614 | 142.1986 | 266.6023 | 644.1204 | 577.0758 | 581.7491 | 608.7988 | 98.8867 | 131.0934 | 256.5477 | 490.6277 | 648.1156 | 101.9266 | 137.6141 | 270.7308 | 510.7837 | 624.7107 | 74.1243 | 92.1165 | 100.8304 | 135.4742 | 252.016 | 594.1971 |  | 588.2491 | 621.9921 |  | 82.4799 | 121.2694 | 206.6256 | 440.3878 | 615.5491 | 111.7054 | 139.9262 | 254.6256 | 517.5891 | 655.7884 | 74.0008 | 85.277 | 100.5922 | 133.118 | 265.1777 | 530.0449 | 605.8039 | 604.4304 | 614.9788 | 123.6484 | 145.9277 | 232.1864 | 444.3522 | 632.4384 |  | 594.9782 |  |  | 575.9139 | 577.4154 | 593.2426 | 576.2462 | 589.6317 | 576.7322 | 450.8797 | 483.5666 | 418.1233 | 463.0137 | 435.3814 | 459.5453 | 390.6102 | 462.1337 | 617.6446 | 604.293 | 589.5526 | 603.6995 | 454.4675 |  |  | 201.0607 |  | 172.4955 | 108.3861 | 187.6586 | 125.8304 | 232.3452 | 126.1062 | 477.4213 | 674.4698 | 450.6275 | 425.3685 | 254.8594 | 154.6892 | 192.8368 | 512.7299 | 588.7939 | 627.5677 | 613.5329 | 607.8643 | 195.7852 | 117.541 | 198.621 | 132.0167 | 669.9891 | 229.1851 | 134.4781 | 569.068 |  | 191.5309 | 89.687 | 99.3836 | 129.203 | 262.7878 | 637.2633 | 637.6663 | 661.1397 | 694.275 | 136.094 | 116.9684 | 192.0338 | 411.8845 | 667.5731 | 93.5313 | 119.3479 | 215.1438 | 470.5884 | 654.7679 | 63.601 | 81.406 | 98.6279 | 130.6153 | 254.2947 | 597.9222 | 597.1895 | 664.9425 | 591.6646 | 619.1524 | 85.0147 | 115.2283 | 178.0227 | 402.999 | 626.9099 | 106.8913 | 117.0852 | 212.1898 | 436.1683 | 620.8191 | 64.7861 | 88.6072 | 104.2905 | 141.0164 | 286.8756 | 588.0248 | 620.7111 | 652.4296 | 635.4097 | 100.1542 | 208.2799 | 124.6874 | 439.4142 | 634.1913 | 631.2006 | 627.089 |  |  | 607.4828 | 588.5228 | 604.1959 | 607.8326 | 605.9603 | 607.771 |  | 598.1803 | 578.4708 | 609.8368 | 62.6215 | 98.1343 | 98.6329 |  | 688.4503 | 681.552 | 685.7601 | 523.9205 | 701.0014 | 677.8095 | 492.7855 | [21 empty] | 960.3612 | 876.9342 | 592.5023 | 689.4055 | 9.7849 | 685.0012
14:56 | 5381 |  |  | -18.5135 | 23.2315 | 10.8233 | 1.1337 | 2.8114 | 2.0458 | -6.2233 | 1.7292 | 13.4564 | 4.3364 | 0.3318 |  |  |  | -30.4218 | 17.7604 | 28.031 | 4.4899 |  | -6.6975 | 4.6909 | 0.6116 | 5.1796 | 5.8167 | 1.286 | 22.1776 | 393.4187 | 383.4814 | 192.0372 | 227.6892 | 178.9751 | 203.7954 | 130.4588 | 228.6438 | 117.9062 | 207.0901 | 455.2411 | 636.0106 | 182.6583 | 274.3913 | 365.0863 | 290.1184 | 361.5106 | 578.3321 |  | 580.9409 |  | 568.3858 | 106.8622 | 118.2504 | 202.1574 | 452.3589 | 627.5637 | 238.1109 | 138.6362 | 266.2933 | 499.5789 | 654.458 | 160.4364 | 77.947 | 101.0222 | 142.1881 | 266.6388 | 643.9022 | 576.7619 | 581.4326 | 608.474 | 98.907 | 131.1155 | 256.5893 | 490.6131 | 647.9507 | 101.9366 | 137.6242 | 270.764 | 510.7093 | 624.5162 | 74.0211 | 92.1164 | 100.8063 | 135.4932 | 252.0201 | 593.9271 |  | 587.9262 | 621.7469 |  | 82.4979 | 121.2122 | 206.6985 | 440.2856 | 615.2806 | 111.7086 | 139.9427 | 254.6372 | 517.5412 | 655.5316 | 73.9696 | 85.3313 | 100.5659 | 133.1232 | 265.2453 | 529.8336 | 605.4402 | 604.0011 | 614.6301 | 123.6545 | 145.9393 | 232.221 | 444.3603 | 632.2288 |  | 594.7264 |  |  | 575.5923 | 577.0563 | 593.0403 | 575.9682 | 589.3512 | 576.3532 | 458.459 | 481.1166 | 412.2707 | 463.2734 | 441.6338 | 459.2011 | 416.3153 | 467.4959 | 617.3351 | 603.9799 | 589.2269 | 603.3768 | 454.502 |  |  | 201.1124 |  | 172.5338 | 108.4169 | 187.6616 | 125.8377 | 232.4335 | 126.1302 | 477.4242 | 674.2668 | 450.652 | 425.3919 | 254.8905 | 154.7273 | 192.9192 | 512.5542 | 588.2706 | 627.185 | 613.2697 | 607.4307 | 195.8737 | 117.5608 | 198.6687 | 132.0421 | 669.8015 | 229.1946 | 134.5256 | 569.0031 |  | 191.5537 | 89.7417 | 99.3826 | 129.2221 | 262.8466 | 636.9025 | 637.2854 | 660.7815 | 694.003 | 136.1089 | 116.9802 | 192.0912 | 411.9373 | 667.3791 | 93.5257 | 119.3755 | 215.2197 | 470.5852 | 654.5549 | 63.7111 | 81.4568 | 98.6301 | 130.6642 | 254.3603 | 597.6185 | 596.8921 | 664.6612 | 591.3779 | 618.8501 | 85.0202 | 115.2551 | 178.0829 | 403.0348 | 626.7145 | 106.9118 | 117.1024 | 212.2581 | 436.1946 | 620.6212 | 64.9447 | 88.637 | 104.3046 | 141.0405 | 286.9085 | 587.6154 | 620.3555 | 652.1095 | 635.0554 | 100.1809 | 208.3439 | 124.7121 | 439.4113 | 633.9891 | 630.8445 | 626.7148 |  |  | 607.0569 | 588.1334 | 603.7999 | 607.5464 | 605.5702 | 607.551 |  | 597.8404 | 578.1538 | 609.46 | 62.6239 | 98.1046 | 98.6344 |  | 688.2691 | 681.4106 | 685.652 | 523.8297 | 700.7023 | 677.6329 | 492.2778 | [21 empty] | 961.7652 | 873.7439 | 592.1366 | 689.1676 | 9.9485 | 684.8398
14:56 | 5382 |  |  | -18.5229 | 23.4265 | 10.9171 | 1.2152 | 2.8747 | 2.0008 | -6.2333 | 1.7301 | 13.4533 | 4.3425 | 0.3319 |  |  |  | -30.5501 | 17.7541 | 28.0343 | 4.4695 |  | -6.8387 | 4.7019 | 0.6146 | 5.186 | 5.8209 | 1.2861 | 22.8232 | 393.4106 | 383.4735 | 192.0623 | 227.728 | 178.9973 | 203.7819 | 130.4556 | 228.6881 | 117.9474 | 207.1462 | 455.2685 | 635.8196 | 182.6785 | 274.3418 | 365.0974 | 290.2014 | 361.5673 | 578.0424 |  | 580.6273 |  | 568.0854 | 106.8988 | 118.2729 | 202.1963 | 452.3591 | 627.3712 | 238.1518 | 138.6716 | 266.3443 | 499.5395 | 654.2362 | 160.4572 | 77.9747 | 100.9951 | 142.1908 | 266.6673 | 643.6616 | 576.4332 | 581.1002 | 608.1314 | 98.9466 | 131.1443 | 256.623 | 490.5921 | 647.7704 | 101.929 | 137.6425 | 270.7799 | 510.6667 | 624.2868 | 74.0294 | 92.1085 | 100.8167 | 135.5191 | 252.0563 | 593.6325 |  | 587.6049 | 621.5345 |  | 82.4857 | 121.2657 | 206.7017 | 440.3733 | 615.1676 | 111.6919 | 139.9548 | 254.6831 | 517.4855 | 655.2813 | 73.9521 | 85.3844 | 100.5309 | 133.1415 | 265.3182 | 529.6165 | 605.0849 | 603.5473 | 614.2865 | 123.688 | 145.9662 | 232.2764 | 444.3749 | 632.0336 |  | 594.3715 |  |  | 575.2634 | 576.7152 | 592.8034 | 575.6243 | 589.0599 | 575.9893 | 469.6039 | 477.3358 | 408.0068 | 463.4461 | 447.581 | 460.2044 | 426.5619 | 468.5953 | 617.0481 | 603.6711 | 588.9162 | 603.0533 | 454.5378 |  |  | 201.1641 |  | 172.5622 | 108.4417 | 187.6624 | 125.8431 | 232.5051 | 126.1266 | 477.4199 | 674.0596 | 450.6592 | 425.5075 | 254.9548 | 154.7776 | 193.0285 | 512.4076 | 587.8056 | 626.7993 | 612.8324 | 607.0104 | 195.9551 | 117.5719 | 198.7099 | 132.086 | 669.6077 | 229.2548 | 134.5221 | 568.9307 |  | 191.5779 | 89.792 | 99.3711 | 129.2344 | 262.9004 | 636.5286 | 636.8994 | 660.4211 | 693.7092 | 136.1262 | 116.9783 | 192.123 | 411.9525 | 667.1731 | 93.5208 | 119.4045 | 215.315 | 470.6036 | 654.356 | 63.7523 | 81.4876 | 98.6219 | 130.7036 | 254.3882 | 597.2879 | 596.3124 | 664.3947 | 590.8184 | 618.5568 | 85.0324 | 115.2818 | 178.1457 | 403.0618 | 626.5357 | 106.9174 | 117.1153 | 212.3063 | 436.2077 | 620.404 | 65.1333 | 88.6588 | 104.3135 | 141.0723 | 286.9333 | 587.172 | 620.0267 | 651.8261 | 634.7451 | 100.178 | 208.3885 | 124.7148 | 439.4194 | 633.7975 | 630.4832 | 626.3728 |  |  | 606.6241 | 587.7485 | 603.4081 | 607.2571 | 605.1793 | 607.332 |  | 597.5068 | 577.8567 | 609.0697 | 62.6083 | 98.2061 | 98.6225 |  | 688.0923 | 681.2876 | 685.5656 | 523.8754 | 700.4532 | 677.2578 | 492.3701 | [21 empty] | 983.1588 | 872.4736 | 591.7741 | 688.8555 | 9.9747 | 684.6899
14:56 | 5383 |  |  | -18.5629 | 23.7006 | 10.6704 | 1.1216 | 2.7224 | 1.9805 | -6.2052 | 1.7314 | 13.4558 | 4.3388 | 0.3317 |  |  |  | -30.4665 | 17.7998 | 28.1652 | 4.3836 |  | -6.7721 | 4.614 | 0.6137 | 5.1855 | 5.8143 | 1.2867 | 22.0285 | 393.4135 | 383.4627 | 192.0863 | 227.7727 | 179.0184 | 203.7653 | 130.4615 | 228.7669 | 117.9706 | 207.1984 | 455.2773 | 635.6084 | 182.6986 | 274.3204 | 365.1045 | 290.3042 | 361.6501 | 577.7456 |  | 580.3176 |  | 567.7895 | 106.9369 | 118.2941 | 202.2457 | 452.3694 | 627.1799 | 238.1669 | 138.6755 | 266.3834 | 499.5085 | 654.0416 | 160.5036 | 77.9645 | 101.0008 | 142.2275 | 266.6974 | 643.4236 | 576.1014 | 580.7735 | 607.8147 | 98.909 | 131.1542 | 256.6598 | 490.5772 | 647.5853 | 101.9344 | 137.6676 | 270.7902 | 510.6179 | 624.06 | 74.1324 | 92.129 | 100.8634 | 135.5678 | 252.1161 | 593.3266 |  | 587.2837 | 621.3418 |  | 82.4975 | 121.3171 | 206.7012 | 440.3967 | 615.0027 | 111.7277 | 139.9766 | 254.731 | 517.4449 | 655.0716 | 74.0304 | 85.3516 | 100.4745 | 133.1794 | 265.3228 | 529.4007 | 604.7321 | 603.0962 | 613.9491 | 123.7287 | 146.0009 | 232.3109 | 444.3778 | 631.8607 |  | 594.1036 |  |  | 574.9233 | 576.3647 | 592.5658 | 575.2676 | 588.7898 | 575.6375 | 477.7356 | 472.4867 | 415.6857 | 459.9369 | 449.2009 | 462.3841 | 432.4195 | 466.8735 | 616.757 | 603.3502 | 588.5944 | 602.72 | 454.5622 |  |  | 201.2074 |  | 172.59 | 108.4527 | 187.6703 | 125.844 | 232.5594 | 126.1369 | 477.4248 | 673.8546 | 450.662 | 425.5633 | 255.0149 | 154.8163 | 193.1011 | 512.3051 | 587.3662 | 626.3975 | 612.3653 | 606.5849 | 196.0132 | 117.5831 | 198.7532 | 132.1361 | 669.4129 | 229.3116 | 134.5151 | 568.8456 |  | 191.6151 | 89.8224 | 99.3833 | 129.2102 | 262.9557 | 636.1489 | 636.5129 | 660.0627 | 693.4487 | 136.1251 | 116.9708 | 192.1554 | 411.9435 | 666.9408 | 93.5028 | 119.4067 | 215.355 | 470.5725 | 654.1345 | 63.7195 | 81.5041 | 98.6373 | 130.756 | 254.383 | 596.869 | 595.6885 | 664.0875 | 590.2291 | 618.2459 | 85.0513 | 115.3121 | 178.2013 | 403.0816 | 626.3457 | 106.9078 | 117.1445 | 212.3636 | 436.2261 | 620.1931 | 65.3174 | 88.6951 | 104.3171 | 141.1152 | 286.961 | 586.7335 | 619.6757 | 651.5143 | 634.3944 | 100.2162 | 208.422 | 124.737 | 439.4364 | 633.6139 | 630.1133 | 626.0175 |  |  | 606.1979 | 587.2862 | 602.974 | 606.9719 | 604.8011 | 607.0287 |  | 597.182 | 577.5443 | 608.6746 | 62.6397 | 98.2541 | 98.6241 |  | 687.9015 | 681.1619 | 685.4055 | 523.9517 | 700.9809 | 677.9575 | 493.2623 | [21 empty] | 986.0936 | 872.8602 | 591.3934 | 689.4692 | 9.9454 | 684.5317
14:56 | 5384 |  |  | -18.5382 | 23.8223 | 10.7559 | 1.1673 | 2.8042 | 2.0014 | -6.1985 | 1.7321 | 13.4574 | 4.3435 | 0.3314 |  |  |  | -30.3398 | 17.8656 | 28.0526 | 4.3416 |  | -6.8033 | 4.6364 | 0.6129 | 5.183 | 5.8192 | 1.2888 | 22.3053 | 393.418 | 383.4538 | 192.1092 | 227.8114 | 179.0403 | 203.7486 | 130.4701 | 228.9482 | 117.9662 | 207.2381 | 455.2385 | 635.3849 | 182.7009 | 274.3322 | 365.1815 | 290.4338 | 361.7563 | 577.4532 |  | 580.011 |  | 567.4943 | 106.9882 | 118.304 | 202.2894 | 452.3702 | 626.991 | 238.1818 | 138.6702 | 266.4002 | 499.4828 | 653.8536 | 160.5587 | 77.974 | 101.0203 | 142.2668 | 266.7461 | 643.197 | 575.7719 | 580.4571 | 607.5204 | 98.9115 | 131.1699 | 256.6985 | 490.5658 | 647.3984 | 101.9373 | 137.6747 | 270.7933 | 510.5486 | 623.8241 | 74.221 | 92.1275 | 100.8848 | 135.6621 | 252.2291 | 593.0351 |  | 586.9529 | 621.1183 |  | 82.5037 | 121.3018 | 206.7369 | 440.3385 | 614.7675 | 111.8249 | 140.0044 | 254.788 | 517.4062 | 654.8687 | 74.0721 | 85.3483 | 100.4661 | 133.2104 | 265.3337 | 529.1885 | 604.3709 | 602.6618 | 613.6035 | 123.7618 | 146.0275 | 232.3593 | 444.3866 | 631.6594 |  | 593.9633 |  |  | 574.5686 | 576.0101 | 592.3546 | 574.9959 | 588.5455 | 575.2989 | 483.9531 | 468.258 | 411.4082 | 452.1551 | 443.0101 | 464.1708 | 432.9675 | 466.94 | 616.4683 | 603.0299 | 588.2769 | 602.3982 | 454.5768 |  |  | 201.2297 |  | 172.6116 | 108.4492 | 187.6689 | 125.8427 | 232.586 | 126.155 | 477.4375 | 673.6425 | 450.6711 | 425.6492 | 255.0281 | 154.8481 | 193.1375 | 512.2016 | 586.9814 | 626.0163 | 611.9813 | 606.1558 | 196.0451 | 117.61 | 198.8027 | 132.1695 | 669.2275 | 229.3192 | 134.547 | 568.7587 |  | 191.6447 | 89.8573 | 99.398 | 129.214 | 262.9891 | 635.7582 | 636.133 | 659.7078 | 693.2362 | 136.1206 | 116.9853 | 192.2201 | 411.9791 | 666.7135 | 93.521 | 119.4211 | 215.4037 | 470.57 | 653.9328 | 63.7299 | 81.5397 | 98.6345 | 130.7725 | 254.3985 | 596.4168 | 595.3124 | 663.7575 | 589.8311 | 617.9234 | 85.0316 | 115.3272 | 178.2176 | 403.0736 | 626.142 | 106.9114 | 117.1676 | 212.4295 | 436.2499 | 619.9852 | 65.4809 | 88.7222 | 104.3455 | 141.1511 | 286.9957 | 586.3501 | 619.2959 | 651.1761 | 634.0352 | 100.2347 | 208.4557 | 124.7547 | 439.4472 | 633.414 | 629.7932 | 625.6821 |  |  | 605.7585 | 586.7892 | 602.5085 | 606.6986 | 604.4305 | 606.8173 |  | 596.8419 | 577.2252 | 608.2426 | 62.6301 | 98.3203 | 98.6078 |  | 687.7407 | 681.0376 | 685.2459 | 524.2257 | 701.0755 | 677.7325 | 493.2458 | [21 empty] | 984.5763 | 867.5777 | 590.9931 | 689.404 | 10.0702 | 684.3891
14:56 | 5385 |  |  | -18.4821 | 23.809 | 10.7621 | 1.2063 | 2.7711 | 2.0437 | -6.1147 | 1.7339 | 13.4593 | 4.3404 | 0.3332 |  |  |  | -30.3478 | 17.7419 | 28.0163 | 4.3152 |  | -6.8461 | 4.5824 | 0.6131 | 5.1835 | 5.817 | 1.2901 | 21.3137 | 393.4118 | 383.4476 | 192.1386 | 227.8441 | 179.0629 | 203.7357 | 130.478 | 229.0194 | 117.954 | 207.2784 | 455.2321 | 635.1807 | 182.7171 | 274.2903 | 365.2833 | 290.5395 | 361.8312 | 577.1518 |  | 579.7141 |  | 567.192 | 107.0097 | 118.3216 | 202.3314 | 452.3609 | 626.7921 | 238.2035 | 138.6361 | 266.4321 | 499.464 | 653.6466 | 160.5752 | 78.003 | 101.0303 | 142.2903 | 266.7949 | 642.986 | 575.4312 | 580.1445 | 607.2299 | 98.9378 | 131.2 | 256.7423 | 490.5494 | 647.2076 | 101.9167 | 137.6998 | 270.7945 | 510.492 | 623.5851 | 74.2557 | 92.1316 | 100.8991 | 135.6952 | 252.3095 | 592.7621 |  | 586.6057 | 620.8749 |  | 82.5059 | 121.3104 | 206.7637 | 440.369 | 614.6052 | 111.838 | 140.0168 | 254.8361 | 517.3737 | 654.6257 | 74.0506 | 85.3925 | 100.4915 | 133.236 | 265.3678 | 528.9679 | 604.0262 | 602.2108 | 613.2581 | 123.7844 | 146.0234 | 232.3838 | 444.3805 | 631.4458 |  | 593.7619 |  |  | 574.2056 | 575.6514 | 592.0703 | 574.6714 | 588.3009 | 574.9518 | 489.2906 | 467.8527 | 403.5377 | 446.7056 | 434.7229 | 465.5384 | 395.2558 | 467.9317 | 616.1834 | 602.7134 | 587.9619 | 602.0786 | 454.5928 |  |  | 201.2624 |  | 172.6348 | 108.4525 | 187.6599 | 125.8501 | 232.4602 | 126.1673 | 477.4407 | 673.4287 | 450.6867 | 425.708 | 255.061 | 154.8879 | 193.1842 | 512.0945 | 586.6424 | 625.6332 | 611.6274 | 605.7424 | 195.9336 | 117.6332 | 198.8439 | 132.09 | 669.0293 | 229.3154 | 134.5747 | 568.6993 |  | 191.6662 | 89.9386 | 99.3896 | 129.2359 | 263.0265 | 635.3483 | 635.748 | 659.3536 | 692.9963 | 136.1207 | 116.9897 | 192.2452 | 411.9892 | 666.5177 | 93.5479 | 119.4564 | 215.4748 | 470.6501 | 653.7742 | 63.7367 | 81.5245 | 98.6532 | 130.7332 | 254.4725 | 596.0165 | 595.0032 | 663.4573 | 589.4321 | 617.5851 | 85.0339 | 115.3509 | 178.2619 | 403.0809 | 625.9358 | 106.9204 | 117.179 | 212.4876 | 436.2718 | 619.7791 | 65.6148 | 88.7494 | 104.3493 | 141.1781 | 287.0149 | 585.9957 | 618.9437 | 650.8662 | 633.7187 | 100.2215 | 208.4951 | 124.7624 | 439.4534 | 633.2065 | 629.4878 | 625.3739 |  |  | 605.3121 | 586.3596 | 602.0687 | 606.4103 | 604.0377 | 606.4868 |  | 596.5206 | 576.9234 | 607.8424 | 62.6347 | 98.2634 | 98.6156 |  | 687.5135 | 680.8978 | 685.1761 | 524.1193 | 701.2644 | 677.3203 | 492.2456 | [21 empty] | 964.682 | 861.0194 | 590.6105 | 689.2924 | 10.0372 | 684.2056
14:56 | 5386 |  |  | -18.4403 | 23.9361 | 10.7397 | 1.2301 | 2.8484 | 1.9759 | -6.11 | 1.7335 | 13.4521 | 4.3377 | 0.3321 |  |  |  | -30.3489 | 17.7277 | 27.944 | 4.235 |  | -6.7856 | 4.5671 | 0.6144 | 5.1815 | 5.8158 | 1.2904 | 21.1141 | 393.4091 | 383.4409 | 192.1669 | 227.8712 | 179.081 | 203.7161 | 130.4773 | 228.8436 | 117.9634 | 207.3169 | 455.2329 | 634.9626 | 182.733 | 274.2142 | 365.322 | 290.6083 | 361.8754 | 576.8608 |  | 579.4173 |  | 566.8915 | 106.923 | 118.3462 | 202.3727 | 452.3656 | 626.6078 | 238.2228 | 138.6183 | 266.4776 | 499.4345 | 653.4304 | 160.5945 | 78.0348 | 101.0314 | 142.2992 | 266.8301 | 642.7555 | 575.0824 | 579.8152 | 606.9312 | 98.9205 | 131.2142 | 256.7791 | 490.5289 | 647.0145 | 101.9019 | 137.7273 | 270.7903 | 510.4372 | 623.349 | 74.1715 | 92.1499 | 100.858 | 135.6474 | 252.2646 | 592.4843 |  | 586.2851 | 620.6045 |  | 82.5212 | 121.362 | 206.7764 | 440.4085 | 614.4286 | 111.8458 | 140.038 | 254.8487 | 517.3379 | 654.3899 | 74.0731 | 85.401 | 100.4507 | 133.2625 | 265.3782 | 528.7664 | 603.6938 | 601.7793 | 612.9128 | 123.7691 | 146.0305 | 232.4124 | 444.3771 | 631.2384 |  | 593.5051 |  |  | 573.839 | 575.3008 | 591.7789 | 574.3071 | 588.0524 | 574.5925 | 492.5742 | 469.0968 | 408.3994 | 443.0329 | 435.5654 | 465.2372 | 361.0871 | 463.6036 | 615.8832 | 602.3839 | 587.636 | 601.7533 | 454.6102 |  |  | 201.3123 |  | 172.6585 | 108.4646 | 187.6545 | 125.8481 | 232.4705 | 126.1795 | 477.4267 | 673.2232 | 450.7123 | 425.5009 | 255.0935 | 154.9391 | 193.246 | 511.9507 | 586.2829 | 625.2341 | 611.3004 | 605.3167 | 195.9411 | 117.6484 | 198.8736 | 132.0842 | 668.8288 | 229.3276 | 134.5928 | 568.6436 |  | 191.6976 | 90.0068 | 99.392 | 129.2598 | 263.0904 | 634.9426 | 635.3614 | 659.0007 | 692.7545 | 136.1195 | 116.9871 | 192.2646 | 411.9731 | 666.2971 | 93.5383 | 119.5241 | 215.5245 | 470.5962 | 653.548 | 63.7496 | 81.524 | 98.6681 | 130.7629 | 254.5223 | 595.6347 | 594.6322 | 663.142 | 589.0132 | 617.2383 | 85.0391 | 115.3996 | 178.2964 | 403.1181 | 625.7058 | 106.9417 | 117.195 | 212.5536 | 436.2883 | 619.5823 | 65.76 | 88.7759 | 104.365 | 141.1997 | 287.0395 | 585.6517 | 618.6173 | 650.559 | 633.4029 | 100.2309 | 208.533 | 124.7777 | 439.4547 | 633.0107 | 629.1045 | 625.004 |  |  | 604.8812 | 586.0238 | 601.6622 | 606.1127 | 603.6425 | 606.0876 |  | 596.1981 | 576.6223 | 607.4439 | 62.6345 | 98.2439 | 98.6157 |  | 687.2947 | 680.7622 | 685.0936 | 524.1651 | 701.0149 | 677.5506 | 492.6406 | [21 empty] | 970.3035 | 858.2138 | 590.2464 | 689.2828 | 10.0558 | 684.0285
14:56 | 5387 |  |  | -18.4686 | 23.8622 | 10.8104 | 1.241 | 2.8159 | 1.9969 | -6.0882 | 1.7312 | 13.4466 | 4.3375 | 0.3328 |  |  |  | -30.3676 | 17.8144 | 27.9999 | 4.2634 |  | -6.813 | 4.4892 | 0.6136 | 5.1859 | 5.8142 | 1.2933 | 22.0352 | 393.4039 | 383.4238 | 192.1933 | 227.9064 | 179.1042 | 203.6946 | 130.4746 | 228.8167 | 117.9774 | 207.3404 | 455.2184 | 634.7444 | 182.7598 | 274.1934 | 365.3462 | 290.7105 | 361.9514 | 576.573 |  | 579.1267 |  | 566.5988 | 106.8877 | 118.3655 | 202.422 | 452.3728 | 626.4297 | 238.2644 | 138.6657 | 266.5032 | 499.3776 | 653.2434 | 160.6337 | 78.0446 | 101.0562 | 142.3378 | 266.8765 | 642.5158 | 574.7363 | 579.4896 | 606.6274 | 98.9101 | 131.2229 | 256.7984 | 490.5123 | 646.8246 | 101.9089 | 137.7297 | 270.8046 | 510.3651 | 623.1477 | 74.1355 | 92.1643 | 100.8023 | 135.6521 | 252.2407 | 592.2388 |  | 585.9842 | 620.3479 |  | 82.4855 | 121.3649 | 206.837 | 440.3696 | 614.2019 | 111.9108 | 140.0822 | 254.8968 | 517.2935 | 654.1646 | 74.0724 | 85.4246 | 100.4507 | 133.2696 | 265.4106 | 528.5736 | 603.37 | 601.3861 | 612.5758 | 123.7638 | 146.0622 | 232.4661 | 444.3905 | 631.0366 |  | 593.2376 |  |  | 573.4684 | 574.9651 | 591.5233 | 573.9891 | 587.8219 | 574.2497 | 493.167 | 468.8014 | 405.1713 | 442.8072 | 441.1688 | 463.28 | 368.6642 | 458.9371 | 615.5832 | 602.054 | 587.3043 | 601.4275 | 454.6242 |  |  | 201.3491 |  | 172.6897 | 108.4791 | 187.6532 | 125.8403 | 232.5642 | 126.1933 | 477.4165 | 673.0134 | 450.7158 | 425.3224 | 255.0996 | 154.9829 | 193.2847 | 511.8009 | 585.8823 | 624.8471 | 610.9493 | 604.8775 | 196.0252 | 117.66 | 198.9116 | 132.1241 | 668.6412 | 229.352 | 134.6377 | 568.5794 |  | 191.7362 | 90.0439 | 99.4067 | 129.3062 | 263.1236 | 634.5435 | 634.9848 | 658.6522 | 692.5671 | 136.1187 | 117.0344 | 192.3755 | 412.0033 | 666.0671 | 93.5265 | 119.5611 | 215.5589 | 470.5435 | 653.3159 | 63.7662 | 81.5664 | 98.6775 | 130.8241 | 254.5377 | 595.2598 | 594.2015 | 662.8301 | 588.5938 | 616.8923 | 85.0452 | 115.4067 | 178.297 | 403.1406 | 625.4968 | 106.9488 | 117.2145 | 212.6204 | 436.3127 | 619.3786 | 65.9315 | 88.7956 | 104.387 | 141.2041 | 287.0843 | 585.276 | 618.279 | 650.2371 | 633.0657 | 100.3044 | 208.5629 | 124.7947 | 439.4717 | 632.8287 | 628.7162 | 624.5892 |  |  | 604.4571 | 585.6656 | 601.2433 | 605.8311 | 603.252 | 605.8842 |  | 595.8829 | 576.3309 | 607.0431 | 62.6347 | 98.2912 | 98.6182 |  | 687.0721 | 680.6409 | 684.9762 | 523.7704 | 700.5515 | 677.7057 | 492.7683 | [21 empty] | 981.5446 | 850.0884 | 589.8821 | 689.1286 | 10.0668 | 683.8565
14:56 | 5388 |  |  | -18.4554 | 23.7736 | 10.7925 | 1.2755 | 2.772 | 1.9809 | -6.1063 | 1.7313 | 13.4491 | 4.3381 | 0.3311 |  |  |  | -30.3477 | 17.9305 | 28.0295 | 4.3077 |  | -6.77 | 4.5813 | 0.6135 | 5.1843 | 5.8155 | 1.2928 | 22.8677 | 393.3977 | 383.41 | 192.221 | 227.9509 | 179.1336 | 203.6778 | 130.4866 | 228.9743 | 118.0046 | 207.3946 | 455.2301 | 634.55 | 182.7725 | 274.1778 | 365.3474 | 290.826 | 362.0142 | 576.2618 |  | 578.8201 |  | 566.3069 | 106.9251 | 118.3758 | 202.48 | 452.3664 | 626.2358 | 238.3 | 138.6654 | 266.4912 | 499.3503 | 653.0458 | 160.6762 | 78.0446 | 101.0859 | 142.383 | 266.9147 | 642.3012 | 574.4045 | 579.176 | 606.3367 | 98.9203 | 131.2363 | 256.8241 | 490.5203 | 646.6357 | 101.9191 | 137.7354 | 270.8249 | 510.3226 | 622.9066 | 74.2358 | 92.1414 | 100.8009 | 135.6861 | 252.2823 | 592.0325 |  | 585.6799 | 620.131 |  | 82.4717 | 121.3767 | 206.8934 | 440.3803 | 614.0412 | 111.945 | 140.1183 | 254.9756 | 517.2455 | 653.9247 | 74.0477 | 85.4595 | 100.4646 | 133.2636 | 265.4661 | 528.3664 | 603.0549 | 601.0157 | 612.2425 | 123.7869 | 146.0925 | 232.5045 | 444.3977 | 630.8361 |  | 592.9071 |  |  | 573.0949 | 574.6062 | 591.1958 | 573.5951 | 587.5901 | 573.9194 | 481.8887 | 469.6227 | 401.8086 | 445.7438 | 442.3009 | 460.6408 | 387.3133 | 462.2115 | 615.2824 | 601.7275 | 586.9722 | 601.1095 | 454.6429 |  |  | 201.3878 |  | 172.7218 | 108.4916 | 187.6544 | 125.8363 | 232.5634 | 126.2047 | 477.4151 | 672.8018 | 450.7142 | 425.2604 | 255.1524 | 155.0183 | 193.3444 | 511.6832 | 585.4743 | 624.4521 | 610.6424 | 604.455 | 196.0228 | 117.6628 | 198.9497 | 132.112 | 668.4444 | 229.4151 | 134.6619 | 568.5312 |  | 191.7698 | 90.0636 | 99.4062 | 129.3381 | 263.1314 | 634.1398 | 634.609 | 658.3031 | 692.3808 | 136.1373 | 117.0577 | 192.4629 | 412.0506 | 665.8908 | 93.5471 | 119.5491 | 215.5985 | 470.5681 | 653.1093 | 63.7922 | 81.5837 | 98.6966 | 130.8308 | 254.5911 | 594.9149 | 593.7534 | 662.519 | 588.1832 | 616.5522 | 85.0665 | 115.406 | 178.3288 | 403.1621 | 625.3029 | 106.9453 | 117.2328 | 212.6771 | 436.3452 | 619.1746 | 66.1208 | 88.8121 | 104.3762 | 141.2131 | 287.1284 | 584.8973 | 617.9099 | 649.9097 | 632.7346 | 100.3585 | 208.6143 | 124.8162 | 439.4842 | 632.6312 | 628.3511 | 624.1786 |  |  | 604.036 | 585.2853 | 600.8279 | 605.5241 | 602.8372 | 605.6097 |  | 595.5721 | 576.042 | 606.6381 | 62.6406 | 98.2537 | 98.6256 |  | 686.8651 | 680.5138 | 684.8479 | 524.0891 | 701.1404 | 678.0428 | 493.057 | [21 empty] | 964.0037 | 848.1725 | 589.5128 | 689.5916 | 10.1292 | 683.6894
14:56 | 5389 |  |  | -18.6031 | 23.642 | 10.8152 | 1.2311 | 2.7901 | 2.0111 | -6.0581 | 1.7304 | 13.4489 | 4.3349 | 0.3319 |  |  |  | -30.3857 | 17.7561 | 28.05 | 4.2844 |  | -6.8267 | 4.6794 | 0.6134 | 5.1845 | 5.8158 | 1.2926 | 21.9494 | 393.3946 | 383.4033 | 192.2428 | 227.984 | 179.1543 | 203.6579 | 130.4936 | 229.0071 | 118.0785 | 207.4783 | 455.2521 | 634.3545 | 182.7823 | 274.1677 | 365.2997 | 290.9024 | 362.0577 | 575.9443 |  | 578.4951 |  | 566.0029 | 106.9433 | 118.3813 | 202.5199 | 452.3586 | 626.0504 | 238.3305 | 138.6927 | 266.5065 | 499.3288 | 652.8156 | 160.722 | 78.0783 | 101.0754 | 142.3866 | 266.9419 | 642.0749 | 574.0638 | 578.8441 | 606.0353 | 98.9306 | 131.2654 | 256.8656 | 490.5193 | 646.4519 | 101.9293 | 137.7552 | 270.842 | 510.2764 | 622.6741 | 74.253 | 92.1147 | 100.812 | 135.7085 | 252.335 | 591.8112 |  | 585.3609 | 619.9299 |  | 82.4851 | 121.3937 | 206.9202 | 440.3964 | 613.8737 | 111.9507 | 140.1437 | 255.02 | 517.2055 | 653.6989 | 74.0075 | 85.5094 | 100.4636 | 133.2711 | 265.4981 | 528.1569 | 602.7345 | 600.6617 | 611.8998 | 123.7987 | 146.1252 | 232.5508 | 444.3977 | 630.6402 |  | 592.5281 |  |  | 572.7233 | 574.2478 | 590.8284 | 573.1732 | 587.3454 | 573.5812 | 469.7242 | 473.0247 | 408.3446 | 447.337 | 445.1649 | 457.7003 | 400.8204 | 465.9023 | 614.9773 | 601.4111 | 586.6465 | 600.7964 | 454.6588 |  |  | 201.4374 |  | 172.7555 | 108.5017 | 187.6481 | 125.8352 | 232.5791 | 126.2202 | 477.4334 | 672.5844 | 450.7376 | 425.163 | 255.2034 | 155.0595 | 193.4164 | 511.5843 | 585.105 | 624.0405 | 610.4066 | 604.0538 | 196.0503 | 117.6782 | 198.9806 | 132.1342 | 668.2546 | 229.4763 | 134.6831 | 568.4725 |  | 191.799 | 90.1221 | 99.409 | 129.3782 | 263.1826 | 633.7475 | 634.2348 | 657.9504 | 692.1305 | 136.1636 | 117.0722 | 192.4886 | 412.0691 | 665.7181 | 93.5499 | 119.564 | 215.6674 | 470.5767 | 652.9074 | 63.839 | 81.5859 | 98.6981 | 130.8472 | 254.6613 | 594.584 | 593.3155 | 662.1839 | 587.788 | 616.2064 | 85.0915 | 115.4179 | 178.365 | 403.1919 | 625.085 | 106.9605 | 117.2487 | 212.7375 | 436.3664 | 618.9682 | 66.4603 | 88.8215 | 104.3773 | 141.2271 | 287.1642 | 584.5241 | 617.5313 | 649.5913 | 632.3963 | 100.3429 | 208.663 | 124.833 | 439.4858 | 632.4294 | 627.9925 | 623.8093 |  |  | 603.6198 | 584.9091 | 600.4116 | 605.2272 | 602.4083 | 605.2117 |  | 595.272 | 575.7376 | 606.2528 | 62.6619 | 98.2709 | 98.64 |  | 686.6879 | 680.3923 | 684.7339 | 523.9364 | 700.8039 | 677.5409 | 492.7717 | [21 empty] | 952.9984 | 838.3974 | 589.1467 | 689.1724 | 10.0157 | 683.5401
14:56 | 5390 |  |  | -18.5308 | 23.6951 | 10.8985 | 1.3008 | 2.8624 | 2.1093 | -5.9985 | 1.7304 | 13.4549 | 4.3357 | 0.3307 |  |  |  | -30.3479 | 17.8417 | 28.1536 | 4.2816 |  | -6.7931 | 4.6218 | 0.6137 | 5.1841 | 5.8178 | 1.2901 | 22.6832 | 393.3843 | 383.3931 | 192.2662 | 228.015 | 179.1676 | 203.6424 | 130.4991 | 228.9757 | 118.108 | 207.5161 | 455.2555 | 634.1429 | 182.8152 | 274.1558 | 365.2857 | 291.0001 | 362.1465 | 575.6372 |  | 578.1935 |  | 565.6902 | 106.9423 | 118.383 | 202.5437 | 452.3652 | 625.8572 | 238.3496 | 138.6967 | 266.5256 | 499.2929 | 652.6059 | 160.7538 | 78.113 | 101.045 | 142.3873 | 266.9781 | 641.8303 | 573.7095 | 578.5076 | 605.7048 | 98.9211 | 131.2862 | 256.9097 | 490.4894 | 646.2688 | 101.9513 | 137.7757 | 270.8812 | 510.1838 | 622.5037 | 74.2146 | 92.1266 | 100.8388 | 135.7312 | 252.3725 | 591.5361 |  | 585.0493 | 619.7157 |  | 82.5038 | 121.3899 | 206.9717 | 440.3038 | 613.6016 | 111.9578 | 140.1597 | 255.0393 | 517.1654 | 653.4883 | 73.9903 | 85.559 | 100.476 | 133.2904 | 265.5261 | 527.9712 | 602.3979 | 600.3135 | 611.5633 | 123.7861 | 146.1606 | 232.6236 | 444.411 | 630.4337 |  | 592.1834 |  |  | 572.348 | 573.8892 | 590.5992 | 572.9034 | 587.1038 | 573.2356 | 466.7685 | 476.5101 | 402.9582 | 449.9997 | 451.9552 | 450.6042 | 406.4699 | 465.9493 | 614.684 | 601.0958 | 586.3242 | 600.4892 | 454.676 |  |  | 201.4746 |  | 172.7798 | 108.5084 | 187.6419 | 125.8356 | 232.6124 | 126.2304 | 477.4425 | 672.3675 | 450.7482 | 424.9724 | 255.1995 | 155.0932 | 193.465 | 511.4965 | 584.7696 | 623.6568 | 610.1217 | 603.6502 | 196.0758 | 117.6961 | 199.0189 | 132.1478 | 668.0652 | 229.4653 | 134.7276 | 568.415 |  | 191.8355 | 90.1815 | 99.4044 | 129.3928 | 263.2414 | 633.3678 | 633.8653 | 657.6001 | 691.8193 | 136.1778 | 117.1184 | 192.56 | 412.0928 | 665.528 | 93.5441 | 119.5863 | 215.7119 | 470.5936 | 652.7044 | 63.8678 | 81.5976 | 98.7094 | 130.8836 | 254.7302 | 594.2599 | 592.8924 | 661.8507 | 587.3989 | 615.854 | 85.1144 | 115.4303 | 178.4316 | 403.2203 | 624.8803 | 106.9741 | 117.2744 | 212.7945 | 436.3815 | 618.7619 | 66.9337 | 88.8408 | 104.374 | 141.2404 | 287.1952 | 584.143 | 617.1586 | 649.2762 | 632.0248 | 100.3535 | 208.6916 | 124.846 | 439.4969 | 632.2368 | 627.6455 | 623.5004 |  |  | 603.2059 | 584.5542 | 600.0123 | 604.9514 | 601.9813 | 604.9604 |  | 594.9768 | 575.4354 | 605.8568 | 62.6698 | 98.2706 | 98.6463 |  | 686.4208 | 680.2574 | 684.6194 | 524.4924 | 701.5161 | 677.9226 | 493.1145 | [21 empty] | 976.1154 | 834.83 | 588.7848 | 689.7194 | 10.2284 | 683.3391
14:56 | 5391 |  |  | -18.5598 | 23.5624 | 10.85 | 1.3171 | 2.7858 | 2.0637 | -6.0781 | 1.7294 | 13.4484 | 4.3364 | 0.3307 |  |  |  | -30.285 | 17.9635 | 28.162 | 4.3585 |  | -6.7947 | 4.6613 | 0.6147 | 5.1802 | 5.8144 | 1.2895 | 22.3097 | 393.3712 | 383.3802 | 192.2918 | 228.0545 | 179.1892 | 203.626 | 130.5068 | 228.9396 | 118.0831 | 207.5287 | 455.2261 | 633.9173 | 182.8085 | 274.1153 | 365.3252 | 291.1131 | 362.2501 | 575.3261 |  | 577.8972 |  | 565.3813 | 106.9088 | 118.4008 | 202.5814 | 452.3759 | 625.6554 | 238.3794 | 138.7288 | 266.56 | 499.2648 | 652.3951 | 160.8076 | 78.131 | 101.0492 | 142.4087 | 267.0214 | 641.6158 | 573.3739 | 578.1886 | 605.3847 | 98.9282 | 131.2955 | 256.9572 | 490.4658 | 646.0855 | 101.9675 | 137.7965 | 270.9049 | 510.1191 | 622.2726 | 74.205 | 92.1207 | 100.827 | 135.7401 | 252.3742 | 591.2196 |  | 584.7462 | 619.503 |  | 82.5042 | 121.4433 | 206.9908 | 440.289 | 613.3884 | 111.9811 | 140.1814 | 255.0693 | 517.1174 | 653.2571 | 74.0175 | 85.5776 | 100.4658 | 133.3122 | 265.5634 | 527.7889 | 602.0497 | 599.9725 | 611.2286 | 123.7778 | 146.2028 | 232.6835 | 444.4223 | 630.2398 |  | 591.8985 |  |  | 571.9668 | 573.5265 | 590.4042 | 572.6522 | 586.8616 | 572.8938 | 469.2026 | 478.0867 | 395.4053 | 452.3252 | 456.7157 | 445.3978 | 411.2574 | 462.2229 | 614.3889 | 600.7827 | 586.0045 | 600.1796 | 454.7061 |  |  | 201.5162 |  | 172.8086 | 108.5314 | 187.6476 | 125.84 | 232.6404 | 126.2574 | 477.4385 | 672.1568 | 450.7554 | 424.7917 | 255.2447 | 155.1343 | 193.5434 | 511.3559 | 584.3984 | 623.2819 | 609.7992 | 603.2208 | 196.0685 | 117.7158 | 199.0652 | 132.1699 | 667.8703 | 229.4392 | 134.7411 | 568.3627 |  | 191.88 | 90.2242 | 99.4002 | 129.3951 | 263.2848 | 632.9951 | 633.4912 | 657.252 | 691.5256 | 136.192 | 117.1197 | 192.6122 | 412.1255 | 665.3488 | 93.5561 | 119.6034 | 215.7722 | 470.6143 | 652.5022 | 63.9137 | 81.6269 | 98.7329 | 130.9084 | 254.8201 | 593.9344 | 592.4443 | 661.5144 | 587.0207 | 615.5173 | 85.1146 | 115.4719 | 178.4877 | 403.2615 | 624.6867 | 106.9814 | 117.2968 | 212.8488 | 436.4057 | 618.5533 | 67.2906 | 88.8618 | 104.3774 | 141.2655 | 287.2208 | 583.774 | 616.81 | 648.9626 | 631.6941 | 100.3753 | 208.7308 | 124.8628 | 439.5126 | 632.0417 | 627.2836 | 623.1695 |  |  | 602.809 | 584.2167 | 599.6295 | 604.6586 | 601.5516 | 604.6795 |  | 594.6653 | 575.1603 | 605.4633 | 62.6662 | 98.2861 | 98.6396 |  | 686.2402 | 680.1095 | 684.486 | 524.0101 | 701.203 | 677.9639 | 493.0334 | [21 empty] | 965.6846 | 835.1803 | 588.4297 | 689.5835 | 10.202 | 683.1748
14:56 | 5392 |  |  | -18.5649 | 23.5998 | 11.0422 | 1.3345 | 2.7942 | 2.0305 | -6.0632 | 1.7303 | 13.4415 | 4.3386 | 0.3296 |  |  |  | -30.3938 | 17.964 | 28.053 | 4.3757 |  | -6.7823 | 4.6865 | 0.6136 | 5.181 | 5.8164 | 1.2908 | 21.8875 | 393.3684 | 383.3773 | 192.3123 | 228.0902 | 179.2154 | 203.6063 | 130.5096 | 228.9972 | 118.086 | 207.5672 | 455.2126 | 633.689 | 182.8186 | 274.1064 | 365.3411 | 291.2128 | 362.3238 | 575.0327 |  | 577.617 |  | 565.0919 | 106.9178 | 118.4235 | 202.638 | 452.3767 | 625.4642 | 238.4033 | 138.7885 | 266.5999 | 499.2387 | 652.186 | 160.865 | 78.1512 | 101.0412 | 142.4146 | 267.0502 | 641.3838 | 573.0399 | 577.8662 | 605.0719 | 98.9146 | 131.3139 | 256.9941 | 490.4584 | 645.9026 | 101.9588 | 137.818 | 270.9192 | 510.0634 | 622.0454 | 74.194 | 92.1269 | 100.8415 | 135.7829 | 252.4336 | 590.9042 |  | 584.4277 | 619.2911 |  | 82.4976 | 121.4963 | 207.0048 | 440.3469 | 613.2326 | 112.0217 | 140.1963 | 255.1104 | 517.0643 | 653.0174 | 74.0431 | 85.5902 | 100.4639 | 133.3382 | 265.6003 | 527.5999 | 601.7112 | 599.6298 | 610.8849 | 123.8109 | 146.2335 | 232.7288 | 444.4259 | 630.0573 |  | 591.6073 |  |  | 571.605 | 573.2036 | 590.1773 | 572.3458 | 586.6173 | 572.54 | 470.187 | 475.7576 | 394.6963 | 453.397 | 459.2785 | 438.1015 | 400.0209 | 454.0636 | 614.0808 | 600.4768 | 585.6901 | 599.8723 | 454.7358 |  |  | 201.5675 |  | 172.8453 | 108.5537 | 187.6551 | 125.8477 | 232.6557 | 126.2823 | 477.4442 | 671.9511 | 450.7726 | 424.8224 | 255.2933 | 155.1829 | 193.6107 | 511.1764 | 584.0266 | 622.8905 | 609.5134 | 602.8065 | 196.066 | 117.7299 | 199.1025 | 132.1643 | 667.6721 | 229.4272 | 134.7569 | 568.2836 |  | 191.9102 | 90.2778 | 99.4008 | 129.4168 | 263.3362 | 632.6318 | 633.1176 | 656.9017 | 691.2513 | 136.2023 | 117.1137 | 192.6433 | 412.1564 | 665.1449 | 93.5488 | 119.6384 | 215.8383 | 470.6166 | 652.3108 | 63.9687 | 81.6487 | 98.7617 | 130.9418 | 254.8842 | 593.5804 | 592.029 | 661.1744 | 586.6422 | 615.1734 | 85.1221 | 115.5172 | 178.5243 | 403.3024 | 624.4875 | 107.0096 | 117.3146 | 212.9168 | 436.4358 | 618.3533 | 67.4082 | 88.887 | 104.3902 | 141.3008 | 287.2532 | 583.429 | 616.4624 | 648.6492 | 631.3772 | 100.3808 | 208.7759 | 124.8726 | 439.5277 | 631.847 | 626.9057 | 622.8072 |  |  | 602.407 | 583.8675 | 599.2386 | 604.3678 | 601.1465 | 604.3498 |  | 594.3649 | 574.8358 | 605.0649 | 62.6635 | 98.252 | 98.6298 |  | 686.0585 | 679.9817 | 684.3749 | 523.9648 | 700.601 | 677.483 | 492.629 | [21 empty] | 977.313 | 835.0151 | 588.0734 | 689.042 | 10.2229 | 683.0201
14:56 | 5393 |  |  | -18.6612 | 23.4957 | 11.2009 | 1.2399 | 2.7395 | 2.0471 | -6.0908 | 1.7279 | 13.4453 | 4.3359 | 0.3319 |  |  |  | -30.497 | 18.0268 | 28.0546 | 4.4357 |  | -6.8085 | 4.695 | 0.6145 | 5.1825 | 5.8154 | 1.2911 | 22.2594 | 393.3657 | 383.3703 | 192.3326 | 228.126 | 179.2364 | 203.5874 | 130.5124 | 228.9378 | 118.0945 | 207.6052 | 455.213 | 633.469 | 182.8391 | 274.148 | 365.348 | 291.3226 | 362.3845 | 574.7332 |  | 577.3323 |  | 564.7878 | 106.8843 | 118.444 | 202.684 | 452.3791 | 625.2684 | 238.4399 | 138.8002 | 266.6367 | 499.2076 | 651.987 | 160.8828 | 78.1411 | 101.0452 | 142.4443 | 267.0754 | 641.1365 | 572.6989 | 577.5363 | 604.7397 | 98.9183 | 131.3497 | 257.0401 | 490.4541 | 645.7123 | 101.9485 | 137.8087 | 270.9551 | 509.9744 | 621.8483 | 74.1277 | 92.1466 | 100.8591 | 135.7895 | 252.483 | 590.6097 |  | 584.1119 | 619.0676 |  | 82.5273 | 121.4366 | 207.0599 | 440.2481 | 612.9824 | 112.0504 | 140.2004 | 255.1548 | 517.0164 | 652.793 | 74.0686 | 85.6037 | 100.4615 | 133.3641 | 265.6012 | 527.3998 | 601.3688 | 599.2761 | 610.541 | 123.8617 | 146.2383 | 232.7575 | 444.4276 | 629.8535 |  | 591.2578 |  |  | 571.2471 | 572.8777 | 589.9096 | 572.041 | 586.3605 | 572.1822 | 467.4598 | 470.818 | 396.6319 | 451.7597 | 459.1452 | 425.5815 | 375.5496 | 449.9945 | 613.7747 | 600.1678 | 585.3712 | 599.5718 | 454.7496 |  |  | 201.6055 |  | 172.8653 | 108.5531 | 187.648 | 125.8454 | 232.6869 | 126.2904 | 477.4509 | 671.746 | 450.7893 | 424.9105 | 255.3181 | 155.2231 | 193.6707 | 511.0181 | 583.7279 | 622.5011 | 609.2828 | 602.4039 | 196.1027 | 117.7491 | 199.1506 | 132.1563 | 667.479 | 229.5171 | 134.7693 | 568.2142 |  | 191.9348 | 90.31 | 99.3981 | 129.4267 | 263.3853 | 632.2786 | 632.7473 | 656.5561 | 690.9591 | 136.2178 | 117.1178 | 192.6885 | 412.1702 | 664.9492 | 93.5256 | 119.6648 | 215.8578 | 470.6355 | 652.1022 | 63.9701 | 81.6579 | 98.7559 | 130.9657 | 254.9242 | 593.1955 | 591.7042 | 660.8273 | 586.315 | 614.8135 | 85.1666 | 115.528 | 178.5935 | 403.3298 | 624.3023 | 107.0224 | 117.3353 | 212.9841 | 436.453 | 618.155 | 67.4268 | 88.9114 | 104.3937 | 141.3405 | 287.2876 | 583.0811 | 616.1337 | 648.3451 | 631.0489 | 100.4022 | 208.835 | 124.8918 | 439.5372 | 631.6519 | 626.544 | 622.4884 |  |  | 602.0004 | 583.5143 | 598.8498 | 604.087 | 600.7578 | 604.0615 |  | 594.0752 | 574.5347 | 604.665 | 62.6555 | 98.1887 | 98.6552 |  | 685.8788 | 679.8793 | 684.267 | 524.1326 | 701.1739 | 677.5531 | 492.4376 | [21 empty] | 936.1003 | 834.6079 | 587.7205 | 689.3635 | 10.1633 | 682.8791
14:56 | 5394 |  |  | -18.6144 | 23.3553 | 11.1314 | 1.2716 | 2.7166 | 2.0415 | -6.103 | 1.7279 | 13.4483 | 4.3329 | 0.3317 |  |  |  | -30.5361 | 18.3141 | 28.0718 | 4.5055 |  | -6.8057 | 4.5881 | 0.6141 | 5.1861 | 5.8156 | 1.2893 | 21.3967 | 393.359 | 383.3527 | 192.3589 | 228.1641 | 179.2532 | 203.5762 | 130.5204 | 228.8942 | 118.0864 | 207.6377 | 455.1912 | 633.2606 | 182.8519 | 274.1942 | 365.3339 | 291.4325 | 362.455 | 574.4287 |  | 577.0308 |  | 564.4751 | 106.8808 | 118.4719 | 202.7199 | 452.3879 | 625.0718 | 238.4931 | 138.8433 | 266.7079 | 499.1656 | 651.793 | 160.9467 | 78.1303 | 101.0753 | 142.4987 | 267.1163 | 640.8903 | 572.361 | 577.2182 | 604.4084 | 98.9601 | 131.3727 | 257.0856 | 490.4405 | 645.5338 | 101.9367 | 137.8207 | 270.9617 | 509.908 | 621.6197 | 74.1346 | 92.1358 | 100.8144 | 135.7966 | 252.5269 | 590.3128 |  | 583.8239 | 618.8635 |  | 82.4887 | 121.3751 | 207.0868 | 440.1626 | 612.7402 | 112.067 | 140.2347 | 255.1806 | 516.963 | 652.5483 | 74.0837 | 85.6039 | 100.452 | 133.3809 | 265.6121 | 527.2021 | 601.0226 | 598.9063 | 610.199 | 123.8918 | 146.242 | 232.7895 | 444.4127 | 629.6528 |  | 590.8602 |  |  | 570.8838 | 572.5223 | 589.6665 | 571.7403 | 586.0976 | 571.8386 | 468.9562 | 461.7951 | 409.4822 | 448.4711 | 456.7649 | 424.5251 | 370.9133 | 454.3675 | 613.4596 | 599.856 | 585.0413 | 599.2509 | 454.7748 |  |  | 201.6527 |  | 172.9003 | 108.5708 | 187.6488 | 125.8507 | 232.7794 | 126.3287 | 477.466 | 671.5288 | 450.8006 | 424.9135 | 255.3516 | 155.2623 | 193.7396 | 510.8748 | 583.3633 | 622.1261 | 609.0662 | 601.9744 | 196.2079 | 117.7731 | 199.1946 | 132.2265 | 667.292 | 229.6783 | 134.7732 | 568.1385 |  | 191.9661 | 90.327 | 99.3902 | 129.4463 | 263.4093 | 631.9251 | 632.3762 | 656.2099 | 690.6601 | 136.2312 | 117.122 | 192.7373 | 412.1783 | 664.7673 | 93.5464 | 119.6874 | 215.9061 | 470.6152 | 651.8626 | 63.9831 | 81.7014 | 98.7341 | 131.0128 | 254.9302 | 592.8025 | 591.4354 | 660.4688 | 586.0493 | 614.4632 | 85.1855 | 115.537 | 178.6732 | 403.3692 | 624.0919 | 107.0332 | 117.36 | 213.0469 | 436.4741 | 617.9522 | 67.4275 | 88.9434 | 104.4004 | 141.3688 | 287.3241 | 582.7018 | 615.8177 | 648.0457 | 630.754 | 100.4214 | 208.9005 | 124.9051 | 439.5509 | 631.4582 | 626.2178 | 622.1529 |  |  | 601.5953 | 583.1214 | 598.4285 | 603.8008 | 600.3771 | 603.6908 |  | 593.7689 | 574.243 | 604.2744 | 62.6513 | 98.2804 | 98.6347 |  | 685.6515 | 679.7409 | 684.1497 | 523.8292 | 700.7142 | 676.7457 | 492.3594 | [21 empty] | 953.6546 | 834.3692 | 587.3547 | 688.73 | 10.181 | 682.6962
14:56 | 5395 |  |  | -18.6774 | 23.304 | 11.1749 | 1.2069 | 2.7464 | 2.0584 | -6.1579 | 1.727 | 13.4528 | 4.3337 | 0.3319 |  |  |  | -30.5667 | 18.338 | 27.9863 | 4.4997 |  | -6.7882 | 4.5813 | 0.6136 | 5.1864 | 5.815 | 1.2903 | 21.2282 | 393.3597 | 383.346 | 192.39 | 228.2029 | 179.2782 | 203.5694 | 130.5283 | 229.0757 | 118.116 | 207.6954 | 455.191 | 633.0739 | 182.8732 | 274.2288 | 365.3342 | 291.5423 | 362.5516 | 574.1337 |  | 576.7473 |  | 564.1712 | 106.9807 | 118.4949 | 202.7564 | 452.3943 | 624.8785 | 238.4928 | 138.8638 | 266.7432 | 499.145 | 651.605 | 160.9965 | 78.1594 | 101.0744 | 142.5157 | 267.1575 | 640.6518 | 572.0283 | 576.9019 | 604.0944 | 98.9427 | 131.3904 | 257.1118 | 490.4209 | 645.3617 | 101.9258 | 137.8592 | 270.9491 | 509.8648 | 621.3656 | 74.2454 | 92.1173 | 100.8249 | 135.8756 | 252.6434 | 590.0248 |  | 583.5232 | 618.6622 |  | 82.3795 | 121.421 | 207.0966 | 440.2221 | 612.593 | 112.0989 | 140.2779 | 255.2002 | 516.9087 | 652.3344 | 74.1229 | 85.6461 | 100.4987 | 133.4058 | 265.6998 | 527.0114 | 600.6861 | 598.5349 | 609.8563 | 123.9117 | 146.2516 | 232.8376 | 444.3956 | 629.4467 |  | 590.4214 |  |  | 570.5328 | 572.1664 | 589.4637 | 571.4715 | 585.825 | 571.494 | 468.4589 | 455.2131 | 419.4858 | 446.8495 | 451.6387 | 430.6972 | 371.4679 | 455.9096 | 613.1287 | 599.5425 | 584.6996 | 598.9128 | 454.8025 |  |  | 201.6989 |  | 172.94 | 108.5893 | 187.6478 | 125.8499 | 232.8023 | 126.3499 | 477.469 | 671.3143 | 450.8142 | 424.9021 | 255.3461 | 155.2883 | 193.7822 | 510.6928 | 582.8934 | 621.7367 | 608.7551 | 601.5352 | 196.2559 | 117.7845 | 199.225 | 132.1972 | 667.0971 | 229.7432 | 134.8022 | 568.0643 |  | 192.002 | 90.3613 | 99.3841 | 129.4783 | 263.4583 | 631.5676 | 632.0023 | 655.8573 | 690.3753 | 136.2397 | 117.1329 | 192.787 | 412.2432 | 664.5605 | 93.5861 | 119.6943 | 215.9484 | 470.6047 | 651.6415 | 63.9993 | 81.7174 | 98.7248 | 131.0468 | 254.9212 | 592.4366 | 591.2666 | 660.1186 | 585.8621 | 614.1203 | 85.1782 | 115.5536 | 178.7205 | 403.3924 | 623.8804 | 107.0518 | 117.3852 | 213.114 | 436.5002 | 617.7551 | 67.4369 | 88.9935 | 104.3856 | 141.382 | 287.3692 | 582.3585 | 615.459 | 647.7303 | 630.4319 | 100.4285 | 208.9426 | 124.9128 | 439.5599 | 631.2688 | 625.9348 | 621.8042 |  |  | 601.1782 | 582.7188 | 597.9932 | 603.4929 | 599.9937 | 603.3524 |  | 593.4685 | 573.9386 | 603.8723 | 62.6607 | 98.2822 | 98.6324 |  | 685.4575 | 679.6289 | 683.9852 | 523.9049 | 700.3475 | 676.98 | 492.6682 | [21 empty] | 963.8537 | 834.2416 | 586.9836 | 688.6638 | 10.1117 | 682.5432
14:56 | 5396 |  |  | -18.6312 | 23.6596 | 11.2118 | 1.2088 | 2.7822 | 1.9484 | -6.1853 | 1.7287 | 13.4515 | 4.3375 | 0.3319 |  |  |  | -30.3951 | 18.4468 | 27.9773 | 4.4422 |  | -6.8083 | 4.6839 | 0.6143 | 5.1896 | 5.8182 | 1.2927 | 22.6866 | 393.3526 | 383.3376 | 192.4192 | 228.2396 | 179.3018 | 203.5487 | 130.5276 | 229.0916 | 118.1452 | 207.754 | 455.2079 | 632.8804 | 182.8666 | 274.2477 | 365.3734 | 291.6362 | 362.6373 | 573.8415 |  | 576.4619 |  | 563.8856 | 106.9563 | 118.5093 | 202.8007 | 452.3864 | 624.6885 | 238.4879 | 138.8778 | 266.7674 | 499.128 | 651.4137 | 160.9843 | 78.1826 | 101.0792 | 142.528 | 267.1978 | 640.4083 | 571.6957 | 576.5663 | 603.7817 | 98.911 | 131.4202 | 257.1409 | 490.3948 | 645.1753 | 101.9472 | 137.8853 | 270.9516 | 509.8229 | 621.1057 | 74.2912 | 92.137 | 100.8497 | 135.905 | 252.6536 | 589.7733 |  | 583.2024 | 618.4067 |  | 82.4287 | 121.5593 | 207.1013 | 440.2961 | 612.4716 | 112.0732 | 140.2939 | 255.2384 | 516.8785 | 652.12 | 74.1546 | 85.6859 | 100.496 | 133.4465 | 265.7257 | 526.8012 | 600.38 | 598.1766 | 609.5186 | 123.9428 | 146.2695 | 232.8797 | 444.399 | 629.2266 |  | 589.9738 |  |  | 570.1874 | 571.8201 | 589.1928 | 571.1644 | 585.5402 | 571.1318 | 468.1112 | 455.2107 | 426.0981 | 444.2385 | 443.9447 | 435.6427 | 371.6518 | 450.6456 | 612.8013 | 599.2184 | 584.3503 | 598.5777 | 454.8225 |  |  | 201.7494 |  | 172.9727 | 108.6105 | 187.6399 | 125.85 | 232.8042 | 126.3432 | 477.4692 | 671.1148 | 450.8248 | 424.9016 | 255.3835 | 155.3228 | 193.8349 | 510.5168 | 582.4085 | 621.3407 | 608.4252 | 601.1023 | 196.2702 | 117.7961 | 199.2666 | 132.1885 | 666.901 | 229.7504 | 134.8357 | 568.005 |  | 192.0269 | 90.4307 | 99.3852 | 129.49 | 263.5543 | 631.191 | 631.6214 | 655.5022 | 690.1417 | 136.2483 | 117.1389 | 192.8207 | 412.2889 | 664.372 | 93.6223 | 119.7113 | 215.9927 | 470.6247 | 651.4419 | 63.986 | 81.7091 | 98.7069 | 131.0608 | 254.928 | 592.094 | 591.1491 | 659.7942 | 585.719 | 613.8039 | 85.1876 | 115.5678 | 178.7693 | 403.4196 | 623.6774 | 107.055 | 117.4014 | 213.1813 | 436.5235 | 617.5561 | 67.4976 | 89.0283 | 104.3748 | 141.3904 | 287.4191 | 582.0154 | 615.0941 | 647.4116 | 630.0866 | 100.4528 | 208.9899 | 124.9274 | 439.5587 | 631.071 | 625.6332 | 621.4596 |  |  | 600.7684 | 582.3655 | 597.5824 | 603.2041 | 599.6381 | 603.1098 |  | 593.1647 | 573.6262 | 603.4324 | 62.6634 | 98.2522 | 98.6361 |  | 685.2336 | 679.5856 | 683.8447 | 523.9202 | 701.0073 | 677.5168 | 492.3736 | [21 empty] | 961.7576 | 833.9251 | 586.6184 | 689.262 | 10.3023 | 682.4096
14:56 | 5397 |  |  | -18.3873 | 23.7371 | 11.1299 | 1.1834 | 2.7685 | 1.9691 | -6.1612 | 1.7305 | 13.4528 | 4.3353 | 0.3316 |  |  |  | -30.4224 | 18.341 | 28.0514 | 4.4648 |  | -6.7447 | 4.6988 | 0.615 | 5.1876 | 5.8199 | 1.2906 | 22.519 | 393.343 | 383.3247 | 192.4423 | 228.274 | 179.3156 | 203.525 | 130.5262 | 229.0384 | 118.134 | 207.7963 | 455.2049 | 632.6707 | 182.8682 | 274.2487 | 365.3908 | 291.7508 | 362.7253 | 573.5382 |  | 576.1664 |  | 563.5939 | 106.8749 | 118.5145 | 202.8413 | 452.3754 | 624.5014 | 238.5025 | 138.8802 | 266.7799 | 499.0968 | 651.2193 | 160.9667 | 78.2083 | 101.0685 | 142.5342 | 267.2351 | 640.1621 | 571.3627 | 576.2323 | 603.4635 | 98.9071 | 131.4301 | 257.1696 | 490.3814 | 644.9888 | 101.977 | 137.8828 | 270.9601 | 509.7491 | 620.9022 | 74.2652 | 92.1584 | 100.8255 | 135.8946 | 252.6361 | 589.5476 |  | 582.8953 | 618.1386 |  | 82.4967 | 121.599 | 207.1127 | 440.2771 | 612.2572 | 112.0788 | 140.3082 | 255.2362 | 516.8403 | 651.8617 | 74.1845 | 85.6736 | 100.445 | 133.4851 | 265.7077 | 526.6133 | 600.0812 | 597.8357 | 609.1818 | 123.9522 | 146.3059 | 232.9282 | 444.4037 | 629.0062 |  | 589.5584 |  |  | 569.8533 | 571.475 | 588.9284 | 570.8507 | 585.276 | 570.7733 | 468.2736 | 460.6676 | 428.2959 | 440.6305 | 436.6566 | 441.4116 | 396.3005 | 445.5198 | 612.4767 | 598.8949 | 584.0228 | 598.2524 | 454.8457 |  |  | 201.8015 |  | 173.004 | 108.6317 | 187.6347 | 125.858 | 232.8652 | 126.3526 | 477.4606 | 670.9213 | 450.8294 | 424.8568 | 255.4457 | 155.3709 | 193.8949 | 510.3755 | 581.9041 | 620.9699 | 608.0198 | 600.6852 | 196.3473 | 117.8144 | 199.3159 | 132.2831 | 666.7212 | 229.7607 | 134.8518 | 567.9448 |  | 192.0384 | 90.4642 | 99.3883 | 129.4954 | 263.5894 | 630.7902 | 631.2417 | 655.1523 | 689.9498 | 136.2616 | 117.1604 | 192.8892 | 412.2852 | 664.1812 | 93.6587 | 119.7487 | 216.049 | 470.5889 | 651.2125 | 63.9333 | 81.7564 | 98.6868 | 131.0853 | 254.9308 | 591.7634 | 590.9831 | 659.4893 | 585.5334 | 613.5109 | 85.2038 | 115.5786 | 178.8239 | 403.4526 | 623.4739 | 107.0677 | 117.4052 | 213.251 | 436.5486 | 617.3636 | 67.4982 | 89.0681 | 104.3511 | 141.3998 | 287.4537 | 581.7248 | 614.724 | 647.102 | 629.764 | 100.4741 | 209.0465 | 124.9476 | 439.5698 | 630.8623 | 625.3299 | 621.1182 |  |  | 600.3487 | 582.0307 | 597.1673 | 602.9118 | 599.2992 | 602.9428 |  | 592.8576 | 573.327 | 603.0013 | 62.6868 | 98.2345 | 98.6372 |  | 684.9867 | 679.4262 | 683.7344 | 524.0417 | 701.2373 | 677.9814 | 492.8354 | [21 empty] | 934.2793 | 834.1178 | 586.2576 | 689.6093 | 10.3885 | 682.2065
14:56 | 5398 |  |  | -18.1955 | 23.9224 | 11.0497 | 1.1834 | 2.7702 | 1.9727 | -6.1785 | 1.731 | 13.453 | 4.3355 | 0.3318 |  |  |  | -30.4198 | 18.2811 | 28.0852 | 4.3871 |  | -6.7855 | 4.6546 | 0.6157 | 5.189 | 5.8187 | 1.2931 | 22.793 | 393.3396 | 383.3103 | 192.4587 | 228.3086 | 179.3311 | 203.5096 | 130.5301 | 229.0793 | 118.1457 | 207.8326 | 455.2099 | 632.4767 | 182.8836 | 274.2018 | 365.4033 | 291.8552 | 362.8018 | 573.2351 |  | 575.8789 |  | 563.3153 | 106.902 | 118.5256 | 202.8906 | 452.3808 | 624.3209 | 238.5173 | 138.8543 | 266.7667 | 499.0665 | 651.011 | 160.9915 | 78.2379 | 101.0686 | 142.5717 | 267.2871 | 639.9259 | 571.0339 | 575.915 | 603.1545 | 98.9006 | 131.4445 | 257.2106 | 490.3742 | 644.8094 | 101.9698 | 137.8844 | 270.9758 | 509.6626 | 620.7151 | 74.2338 | 92.1399 | 100.8156 | 135.9442 | 252.7016 | 589.3232 |  | 582.5799 | 617.8919 |  | 82.4362 | 121.5176 | 207.1831 | 440.1943 | 611.9997 | 112.182 | 140.3294 | 255.2326 | 516.783 | 651.6397 | 74.2406 | 85.6486 | 100.4217 | 133.5256 | 265.7227 | 526.4568 | 599.7741 | 597.518 | 608.8474 | 123.9015 | 146.3509 | 232.9771 | 444.397 | 628.7833 |  | 589.1568 |  |  | 569.509 | 571.1032 | 588.6513 | 570.5339 | 585.0215 | 570.4163 | 465.7639 | 469.1748 | 428.2143 | 437.9331 | 430.6724 | 444.2852 | 416.4469 | 442.7872 | 612.1604 | 598.5765 | 583.6983 | 597.9354 | 454.8572 |  |  | 201.8381 |  | 173.0262 | 108.6344 | 187.6337 | 125.8534 | 232.8961 | 126.3652 | 477.4526 | 670.7092 | 450.8396 | 424.7489 | 255.4694 | 155.4136 | 193.9673 | 510.2146 | 581.4672 | 620.5874 | 607.4176 | 600.2772 | 196.3826 | 117.8328 | 199.3572 | 132.2747 | 666.5352 | 229.782 | 134.8809 | 567.8828 |  | 192.0826 | 90.4832 | 99.3962 | 129.5072 | 263.6157 | 630.3894 | 630.865 | 654.8114 | 689.724 | 136.2879 | 117.1904 | 192.9698 | 412.321 | 663.9893 | 93.6668 | 119.7598 | 216.0773 | 470.5728 | 651.0004 | 63.9067 | 81.7717 | 98.6992 | 131.0957 | 254.9572 | 591.4214 | 590.7629 | 659.1993 | 585.2741 | 613.224 | 85.2429 | 115.5636 | 178.8735 | 403.4669 | 623.2758 | 107.0806 | 117.4159 | 213.3202 | 436.5772 | 617.1622 | 67.4858 | 89.0947 | 104.3463 | 141.4182 | 287.4727 | 581.4421 | 614.407 | 646.804 | 629.4561 | 100.4905 | 209.0946 | 124.9712 | 439.5804 | 630.6675 | 625.0445 | 620.7976 |  |  | 599.9299 | 581.6789 | 596.7305 | 602.6177 | 598.9702 | 602.6634 |  | 592.542 | 573.0272 | 602.5745 | 62.7234 | 98.3251 | 98.6348 |  | 684.826 | 679.2897 | 683.6284 | 524.0411 | 701.3696 | 678.0005 | 492.8564 | [21 empty] | 921.127 | 833.7361 | 585.8869 | 689.6851 | 10.4181 | 682.0579
14:56 | 5399 |  |  | -18.1852 | 23.9549 | 11.0807 | 1.193 | 2.7975 | 1.9957 | -6.1959 | 1.7314 | 13.4486 | 4.3368 | 0.3308 |  |  |  | -30.549 | 18.2705 | 28.131 | 4.4117 |  | -6.7913 | 4.6266 | 0.6155 | 5.1847 | 5.8175 | 1.2927 | 23.24 | 393.3411 | 383.2942 | 192.482 | 228.3399 | 179.3508 | 203.4918 | 130.5399 | 229.0487 | 118.1641 | 207.8688 | 455.2034 | 632.2819 | 182.9173 | 274.1454 | 365.4203 | 291.9081 | 362.8499 | 572.9484 |  | 575.6094 |  | 563.0314 | 106.8881 | 118.5407 | 202.9457 | 452.3903 | 624.1399 | 238.56 | 138.8675 | 266.7901 | 499.0337 | 650.7907 | 161.0139 | 78.2552 | 101.0948 | 142.6217 | 267.336 | 639.6811 | 570.7132 | 575.6119 | 602.848 | 98.9027 | 131.4648 | 257.2466 | 490.3516 | 644.6194 | 101.9596 | 137.9004 | 271.0021 | 509.5988 | 620.5059 | 74.2252 | 92.145 | 100.8143 | 135.9564 | 252.7214 | 589.0618 |  | 582.2721 | 617.6439 |  | 82.3929 | 121.497 | 207.2419 | 440.1719 | 611.7961 | 112.2638 | 140.332 | 255.2793 | 516.7216 | 651.44 | 74.2778 | 85.6417 | 100.4149 | 133.5584 | 265.7414 | 526.29 | 599.4807 | 597.1986 | 608.5256 | 123.8892 | 146.3669 | 233.0122 | 444.4085 | 628.5667 |  | 588.5701 |  |  | 569.1565 | 570.7387 | 588.3346 | 570.1802 | 584.7586 | 570.0512 | 463.3876 | 475.3695 | 428.9527 | 438.0808 | 427.2288 | 443.5846 | 401.7502 | 443.4372 | 611.8562 | 598.2504 | 583.3633 | 597.6261 | 454.8785 |  |  | 201.882 |  | 173.0609 | 108.6492 | 187.6399 | 125.8523 | 232.8537 | 126.3887 | 477.4629 | 670.4918 | 450.8558 | 424.6173 | 255.492 | 155.4572 | 194.0415 | 510.0245 | 581.0925 | 620.1942 | 606.9309 | 599.8462 | 196.3376 | 117.8413 | 199.387 | 132.199 | 666.3353 | 229.7939 | 134.9165 | 567.8183 |  | 192.1215 | 90.5232 | 99.3965 | 129.5387 | 263.6806 | 629.9805 | 630.4785 | 654.4605 | 689.4621 | 136.3001 | 117.2114 | 193.0206 | 412.3583 | 663.82 | 93.674 | 119.7535 | 216.092 | 470.6497 | 650.8327 | 63.949 | 81.7532 | 98.7246 | 131.1069 | 255.0221 | 591.077 | 590.3188 | 658.919 | 584.8231 | 612.9522 | 85.2618 | 115.5884 | 178.9362 | 403.5161 | 623.0691 | 107.1083 | 117.4506 | 213.3976 | 436.611 | 616.9558 | 67.5127 | 89.1174 | 104.3727 | 141.4363 | 287.5105 | 581.1312 | 614.0778 | 646.4751 | 629.121 | 100.5344 | 209.1358 | 124.9918 | 439.5766 | 630.4683 | 624.7046 | 620.4453 |  |  | 599.5163 | 581.2716 | 596.2628 | 602.3445 | 598.6377 | 602.3169 |  | 592.2097 | 572.7314 | 602.1368 | 62.7346 | 98.2807 | 98.6412 |  | 684.5777 | 679.1351 | 683.5482 | 524.1473 | 700.577 | 677.4442 | 492.8885 | [21 empty] | 927.6885 | 833.518 | 585.503 | 689.0106 | 10.4221 | 681.8564
14:56 | 5400 |  |  | -18.0797 | 24.0275 | 11.0638 | 1.2109 | 2.7662 | 1.9688 | -6.1263 | 1.7323 | 13.4495 | 4.3372 | 0.3308 |  |  |  | -30.4223 | 18.2791 | 28.0548 | 4.4629 |  | -6.834 | 4.6287 | 0.6179 | 5.1874 | 5.8225 | 1.2932 | 23.2485 | 393.3372 | 383.2885 | 192.5131 | 228.3752 | 179.3793 | 203.4751 | 130.5477 | 229.0648 | 118.1778 | 207.9097 | 455.1895 | 632.0709 | 182.9526 | 274.1468 | 365.4643 | 291.9954 | 362.9195 | 572.6528 |  | 575.337 |  | 562.7226 | 106.9081 | 118.5576 | 202.9834 | 452.3945 | 623.9498 | 238.6161 | 138.9139 | 266.8317 | 498.996 | 650.586 | 161.0159 | 78.2745 | 101.1046 | 142.6307 | 267.3699 | 639.4388 | 570.3918 | 575.2913 | 602.5316 | 98.9109 | 131.4813 | 257.2783 | 490.3479 | 644.4256 | 101.9626 | 137.9104 | 271.0277 | 509.5478 | 620.2803 | 74.2758 | 92.175 | 100.8588 | 135.9958 | 252.7937 | 588.7942 |  | 581.9636 | 617.3615 |  | 82.4578 | 121.5746 | 207.2534 | 440.2321 | 611.6553 | 112.2913 | 140.3373 | 255.3002 | 516.6769 | 651.2054 | 74.3021 | 85.6519 | 100.4238 | 133.5753 | 265.7804 | 526.1168 | 599.1824 | 596.8574 | 608.2095 | 123.9191 | 146.3878 | 233.0488 | 444.4177 | 628.3687 |  | 587.9043 |  |  | 568.8123 | 570.3802 | 588.0266 | 569.8267 | 584.504 | 569.7005 | 461.5673 | 478.4917 | 423.6338 | 438.0714 | 428.5856 | 438.0677 | 370.9232 | 444.0162 | 611.5591 | 597.9432 | 583.0493 | 597.3282 | 454.9064 |  |  | 201.9324 |  | 173.1041 | 108.6803 | 187.6428 | 125.8635 | 232.8595 | 126.4042 | 477.4702 | 670.2818 | 450.8673 | 424.5346 | 255.5216 | 155.4932 | 194.1149 | 509.8272 | 580.6641 | 619.8098 | 606.606 | 599.395 | 196.329 | 117.8515 | 199.4291 | 132.1811 | 666.1365 | 229.7724 | 134.9219 | 567.7494 |  | 192.142 | 90.5478 | 99.4041 | 129.5573 | 263.729 | 629.5589 | 630.0886 | 654.1028 | 689.1942 | 136.3161 | 117.2075 | 193.0547 | 412.3487 | 663.6473 | 93.6826 | 119.7871 | 216.1624 | 470.6607 | 650.6354 | 63.976 | 81.7863 | 98.716 | 131.1275 | 255.0812 | 590.7208 | 589.6492 | 658.6526 | 584.2089 | 612.6933 | 85.2494 | 115.6295 | 178.9856 | 403.5531 | 622.8692 | 107.1281 | 117.4754 | 213.4531 | 436.6242 | 616.7409 | 67.5114 | 89.1529 | 104.3776 | 141.4627 | 287.5296 | 580.8583 | 613.7426 | 646.1613 | 628.8405 | 100.5355 | 209.1696 | 124.9989 | 439.5861 | 630.2812 | 624.3274 | 620.0959 |  |  | 599.0844 | 580.8922 | 595.805 | 602.061 | 598.2651 | 602.0633 |  | 591.871 | 572.4305 | 601.7141 | 62.7236 | 98.2756 | 98.6507 |  | 684.3727 | 679.028 | 683.4135 | 524.1019 | 701.0618 | 677.2652 | 492.5441 | [21 empty] | 941.9287 | 834.0323 | 585.1237 | 689.1635 | 10.5001 | 681.7003
14:56 | 5401 |  |  | -17.9959 | 23.9227 | 11.048 | 1.1288 | 2.7078 | 2.039 | -5.986 | 1.732 | 13.4446 | 4.3333 | 0.3312 |  |  |  | -30.5754 | 18.3558 | 28.0713 | 4.4286 |  | -6.7163 | 4.6774 | 0.6165 | 5.1838 | 5.8163 | 1.2913 | 21.5662 | 393.3286 | 383.2821 | 192.5387 | 228.4134 | 179.4038 | 203.4679 | 130.556 | 229.1765 | 118.2155 | 207.9619 | 455.1952 | 631.8614 | 182.9579 | 274.1373 | 365.5348 | 292.0907 | 363.0162 | 572.3695 |  | 575.0919 |  | 562.4376 | 106.9686 | 118.5694 | 203.0195 | 452.39 | 623.7613 | 238.6663 | 138.9249 | 266.8391 | 498.9556 | 650.3857 | 161.0424 | 78.2859 | 101.1129 | 142.6549 | 267.4039 | 639.1697 | 570.0555 | 574.9488 | 602.2154 | 98.9149 | 131.4879 | 257.3133 | 490.3455 | 644.2366 | 101.9409 | 137.9329 | 271.012 | 509.5216 | 620.0078 | 74.3336 | 92.1842 | 100.9123 | 136.0277 | 252.8568 | 588.5317 |  | 581.6619 | 617.0867 |  | 82.3981 | 121.7017 | 207.1952 | 440.3272 | 611.5304 | 112.3274 | 140.3614 | 255.304 | 516.6321 | 650.9368 | 74.2967 | 85.6688 | 100.4285 | 133.594 | 265.8216 | 525.9333 | 598.8896 | 596.533 | 607.8857 | 123.9012 | 146.4244 | 233.1036 | 444.4225 | 628.1704 |  | 587.5674 |  |  | 568.4709 | 570.0003 | 587.7658 | 569.4894 | 584.2588 | 569.3519 | 460.1134 | 478.6142 | 419.0561 | 436.4947 | 434.5316 | 426.2819 | 373.8013 | 438.4513 | 611.2673 | 597.6379 | 582.7347 | 597.0384 | 454.9318 |  |  | 201.9726 |  | 173.1317 | 108.6897 | 187.6447 | 125.8656 | 232.9255 | 126.4242 | 477.4759 | 670.0783 | 450.8659 | 424.534 | 255.5652 | 155.5291 | 194.1667 | 509.6474 | 580.1981 | 619.4233 | 606.2082 | 598.9613 | 196.3571 | 117.872 | 199.4785 | 132.2333 | 665.938 | 229.7365 | 134.9545 | 567.6742 |  | 192.1864 | 90.5999 | 99.4187 | 129.5544 | 263.7873 | 629.1431 | 629.7102 | 653.7501 | 688.9182 | 136.3507 | 117.2027 | 193.081 | 412.3769 | 663.4551 | 93.6864 | 119.834 | 216.2449 | 470.6056 | 650.4087 | 63.9638 | 81.8335 | 98.7055 | 131.1775 | 255.11 | 590.3471 | 589.0507 | 658.3692 | 583.6942 | 612.4282 | 85.2488 | 115.6424 | 179.025 | 403.5645 | 622.68 | 107.1217 | 117.4895 | 213.4905 | 436.632 | 616.5164 | 67.5166 | 89.1753 | 104.3946 | 141.5043 | 287.5392 | 580.5222 | 613.4434 | 645.8837 | 628.5722 | 100.5094 | 209.2076 | 124.9995 | 439.6069 | 630.1103 | 623.959 | 619.7824 |  |  | 598.6488 | 580.5762 | 595.3886 | 601.7819 | 597.906 | 601.809 |  | 591.5199 | 572.1213 | 601.3066 | 62.7206 | 98.2908 | 98.6492 |  | 684.1408 | 678.9104 | 683.3292 | 524.4363 | 701.6404 | 678.1296 | 493.131 | [21 empty] | 938.928 | 834.233 | 584.7541 | 689.885 | 10.5317 | 681.5256
14:56 | 5402 |  |  | -17.8933 | 23.9255 | 11.1078 | 1.2127 | 2.7785 | 1.9609 | -6.0554 | 1.7319 | 13.4444 | 4.3326 | 0.3305 |  |  |  | -30.6698 | 18.3538 | 28.0511 | 4.4284 |  | -6.8163 | 4.8106 | 0.6157 | 5.185 | 5.8186 | 1.2909 | 22.2573 | 393.3275 | 383.2717 | 192.5607 | 228.4528 | 179.4241 | 203.4535 | 130.5656 | 229.1291 | 118.2342 | 207.9997 | 455.1816 | 631.6439 | 182.9611 | 274.1306 | 365.6222 | 292.21 | 363.1018 | 572.0827 |  | 574.8087 |  | 562.1613 | 106.904 | 118.5784 | 203.0697 | 452.3832 | 623.5625 | 238.7335 | 138.9513 | 266.8619 | 498.9183 | 650.1593 | 161.1186 | 78.2931 | 101.1177 | 142.6838 | 267.4348 | 638.8977 | 569.7247 | 574.6274 | 601.8977 | 98.924 | 131.5067 | 257.3472 | 490.3273 | 644.0449 | 101.9597 | 137.9233 | 271.0262 | 509.4314 | 619.8014 | 74.2868 | 92.173 | 100.8811 | 135.9618 | 252.8031 | 588.2346 |  | 581.3603 | 616.8156 |  | 82.428 | 121.6403 | 207.2588 | 440.2211 | 611.2624 | 112.3346 | 140.385 | 255.3175 | 516.5854 | 650.6683 | 74.297 | 85.689 | 100.4196 | 133.6173 | 265.857 | 525.739 | 598.6004 | 596.2251 | 607.5653 | 123.9086 | 146.4354 | 233.1349 | 444.4276 | 627.9711 |  | 587.4121 |  |  | 568.1331 | 569.6419 | 587.5024 | 569.1215 | 584.0035 | 568.98 | 458.4805 | 477.4633 | 411.5472 | 436.7423 | 441.7232 | 415.7426 | 398.6706 | 429.3391 | 610.9723 | 597.3247 | 582.4203 | 596.7406 | 454.9547 |  |  | 202.013 |  | 173.1583 | 108.6954 | 187.6501 | 125.8613 | 232.9759 | 126.4405 | 477.4788 | 669.8778 | 450.8759 | 424.4462 | 255.6031 | 155.5748 | 194.2204 | 509.496 | 579.7536 | 619.0345 | 605.8461 | 598.5335 | 196.3986 | 117.9022 | 199.5266 | 132.3085 | 665.7542 | 229.7305 | 134.9905 | 567.6163 |  | 192.2237 | 90.6738 | 99.4225 | 129.5847 | 263.8212 | 628.7245 | 629.3271 | 653.3966 | 688.666 | 136.3704 | 117.2184 | 193.13 | 412.3989 | 663.2763 | 93.7065 | 119.8738 | 216.2958 | 470.5836 | 650.1753 | 63.9576 | 81.8718 | 98.6921 | 131.2279 | 255.1245 | 589.9786 | 588.6748 | 658.0755 | 583.3416 | 612.1266 | 85.2675 | 115.6531 | 179.0751 | 403.5819 | 622.4981 | 107.1187 | 117.5028 | 213.535 | 436.6513 | 616.2979 | 67.5423 | 89.1878 | 104.4196 | 141.5309 | 287.5763 | 580.19 | 613.0634 | 645.5529 | 628.2057 | 100.5382 | 209.2328 | 125.0136 | 439.6168 | 629.9204 | 623.6144 | 619.4479 |  |  | 598.2253 | 580.2332 | 594.9636 | 601.4978 | 597.5398 | 601.5667 |  | 591.1623 | 571.8482 | 600.8776 | 62.7069 | 98.2441 | 98.6582 |  | 683.957 | 678.6707 | 683.1782 | 524.148 | 700.3837 | 677.4247 | 492.7467 | [21 empty] | 943.7543 | 833.7223 | 584.3857 | 688.9042 | 10.5584 | 681.3139
14:56 | 5403 |  |  | -17.7914 | 23.8876 | 10.9829 | 1.1454 | 2.8636 | 2.059 | -6.0591 | 1.73 | 13.4439 | 4.3325 | 0.332 |  |  |  | -30.5239 | 18.165 | 28.2102 | 4.4816 |  | -6.7747 | 4.9804 | 0.6164 | 5.1889 | 5.8135 | 1.2886 | 22.1617 | 393.3234 | 383.2598 | 192.5879 | 228.4934 | 179.4469 | 203.4391 | 130.571 | 229.0605 | 118.2297 | 208.0262 | 455.1513 | 631.4236 | 183.0074 | 274.1533 | 365.6623 | 292.345 | 363.1742 | 571.794 |  | 574.4997 |  | 561.8779 | 106.8632 | 118.6061 | 203.125 | 452.392 | 623.3683 | 238.8068 | 138.9818 | 266.9166 | 498.8943 | 649.9507 | 161.2228 | 78.3113 | 101.108 | 142.6939 | 267.4655 | 638.6481 | 569.4032 | 574.3026 | 601.5861 | 98.9423 | 131.5376 | 257.3941 | 490.3037 | 643.8638 | 101.9919 | 137.908 | 271.0952 | 509.3152 | 619.6464 | 74.286 | 92.2094 | 100.8755 | 135.957 | 252.8037 | 587.9055 |  | 581.0681 | 616.5433 |  | 82.5756 | 121.522 | 207.4059 | 440.0479 | 610.9593 | 112.3157 | 140.4095 | 255.3179 | 516.5291 | 650.416 | 74.2948 | 85.7119 | 100.4116 | 133.6235 | 265.8976 | 525.5631 | 598.3042 | 595.8851 | 607.2534 | 123.9541 | 146.4364 | 233.156 | 444.4292 | 627.7751 |  | 586.9489 |  |  | 567.8038 | 569.2946 | 587.2485 | 568.7765 | 583.7261 | 568.608 | 458.1099 | 475.1115 | 397.4473 | 438.8567 | 446.2831 | 418.8103 | 406.6211 | 424.3445 | 610.6873 | 597.0224 | 582.1142 | 596.4309 | 454.9667 |  |  | 202.0547 |  | 173.1913 | 108.7114 | 187.6516 | 125.8672 | 232.9941 | 126.4489 | 477.4855 | 669.6639 | 450.8984 | 424.2691 | 255.6442 | 155.6168 | 194.3078 | 509.3695 | 579.3399 | 618.6293 | 605.6226 | 598.0992 | 196.4525 | 117.9385 | 199.5819 | 132.3166 | 665.5778 | 229.7163 | 135.0024 | 567.5371 |  | 192.255 | 90.7228 | 99.4144 | 129.606 | 263.8358 | 628.2856 | 628.9389 | 653.0451 | 688.4168 | 136.3693 | 117.232 | 193.2018 | 412.3834 | 663.0883 | 93.7123 | 119.8998 | 216.3709 | 470.5883 | 649.9722 | 63.9309 | 81.8981 | 98.6966 | 131.2346 | 255.1513 | 589.592 | 588.4219 | 657.7717 | 583.0515 | 611.8053 | 85.3018 | 115.6604 | 179.15 | 403.6025 | 622.3114 | 107.1366 | 117.5221 | 213.5987 | 436.6818 | 616.0984 | 67.5755 | 89.2071 | 104.432 | 141.5578 | 287.6281 | 579.9233 | 612.6726 | 645.22 | 627.8363 | 100.5734 | 209.2562 | 125.0415 | 439.6264 | 629.7221 | 623.3041 | 619.1333 |  |  | 597.8008 | 579.8518 | 594.5113 | 601.1914 | 597.1521 | 601.3064 |  | 590.8016 | 571.544 | 600.4646 | 62.7074 | 98.1876 | 98.6445 |  | 683.7835 | 678.5726 | 683.0303 | 524.5569 | 701.6461 | 678.3813 | 493.2623 | [21 empty] | 925.1721 | 835.1176 | 584.0091 | 690.0137 | 10.688 | 681.178
14:56 | 5404 |  |  | -17.8013 | 23.9635 | 11.0895 | 1.229 | 2.8022 | 1.9912 | -6.0399 | 1.7291 | 13.4402 | 4.3302 | 0.3301 |  |  |  | -30.4444 | 18.056 | 28.1244 | 4.4417 |  | -6.911 | 4.8814 | 0.6159 | 5.1852 | 5.816 | 1.2876 | 20.4214 | 393.3099 | 383.2423 | 192.6056 | 228.5279 | 179.4646 | 203.4201 | 130.5681 | 229.0858 | 118.2435 | 208.0676 | 455.1307 | 631.2121 | 183.0193 | 274.1885 | 365.6434 | 292.484 | 363.2766 | 571.4908 |  | 574.2219 |  | 561.5696 | 106.8805 | 118.6387 | 203.1763 | 452.4086 | 623.1814 | 238.8295 | 139.0199 | 266.9649 | 498.8666 | 649.7705 | 161.2619 | 78.3064 | 101.1043 | 142.7081 | 267.4968 | 638.405 | 569.0828 | 573.982 | 601.2795 | 98.939 | 131.5713 | 257.4335 | 490.2875 | 643.7015 | 101.9921 | 137.9258 | 271.1349 | 509.2436 | 619.4443 | 74.3076 | 92.2302 | 100.8946 | 136.0018 | 252.868 | 587.5946 |  | 580.7632 | 616.2715 |  | 82.5595 | 121.4985 | 207.4411 | 440.0083 | 610.7385 | 112.2738 | 140.4435 | 255.3422 | 516.4605 | 650.1561 | 74.274 | 85.7663 | 100.4337 | 133.6214 | 265.9433 | 525.3934 | 598.0078 | 595.5655 | 606.9351 | 123.9558 | 146.4844 | 233.2415 | 444.4416 | 627.5757 |  | 586.1221 |  |  | 567.4831 | 568.9419 | 587.052 | 568.4844 | 583.4587 | 568.2531 | 456.3657 | 473.06 | 381.01 | 437.8396 | 445.3478 | 426.4614 | 399.1693 | 424.5572 | 610.4032 | 596.7277 | 581.8048 | 596.1099 | 454.9775 |  |  | 202.0981 |  | 173.2198 | 108.7311 | 187.647 | 125.8752 | 233.0029 | 126.472 | 477.4932 | 669.4497 | 450.9104 | 424.2187 | 255.6632 | 155.6491 | 194.3766 | 509.2756 | 578.9941 | 618.2183 | 605.4398 | 597.6613 | 196.4941 | 117.94 | 199.6136 | 132.2728 | 665.3802 | 229.6948 | 135.0215 | 567.45 |  | 192.2799 | 90.7489 | 99.4031 | 129.6217 | 263.8678 | 627.8534 | 628.5514 | 652.693 | 688.1984 | 136.3695 | 117.2423 | 193.2745 | 412.402 | 662.8827 | 93.6985 | 119.9137 | 216.4093 | 470.5714 | 649.7816 | 63.8844 | 81.8971 | 98.7091 | 131.2394 | 255.1886 | 589.2087 | 588.1796 | 657.4524 | 582.806 | 611.4844 | 85.2941 | 115.6658 | 179.1567 | 403.6169 | 622.0972 | 107.1499 | 117.5494 | 213.6775 | 436.7141 | 615.8911 | 67.6012 | 89.237 | 104.4202 | 141.5692 | 287.6806 | 579.6288 | 612.3513 | 644.9475 | 627.535 | 100.6084 | 209.3136 | 125.0826 | 439.6319 | 629.5215 | 622.9848 | 618.8295 |  |  | 597.3753 | 579.4823 | 594.0662 | 600.8926 | 596.7781 | 601.0376 |  | 590.4295 | 571.2171 | 600.0597 | 62.7084 | 98.1471 | 98.658 |  | 683.5563 | 678.4973 | 682.9333 | 524.5574 | 701.096 | 677.7662 | 493.2519 | [21 empty] | 934.802 | 835.1565 | 583.6319 | 689.4311 | 10.6147 | 681.0268
14:56 | 5405 |  |  | -17.7898 | 23.966 | 11.0276 | 1.2619 | 2.8436 | 2.0544 | -6.0111 | 1.7295 | 13.4403 | 4.3319 | 0.3302 |  |  |  | -30.3729 | 18.1462 | 28.1141 | 4.4619 |  | -6.8583 | 4.8003 | 0.6153 | 5.1924 | 5.8175 | 1.2872 | 21.3376 | 393.3017 | 383.2342 | 192.6258 | 228.5645 | 179.4833 | 203.3943 | 130.5719 | 229.1405 | 118.2574 | 208.0998 | 455.1187 | 631.0067 | 183.0115 | 274.2216 | 365.6167 | 292.6025 | 363.3608 | 571.182 |  | 573.9222 |  | 561.2705 | 106.9183 | 118.6467 | 203.2223 | 452.4114 | 622.9915 | 238.8143 | 139.0585 | 266.9864 | 498.8426 | 649.5786 | 161.2476 | 78.3196 | 101.1007 | 142.7128 | 267.5386 | 638.1823 | 568.768 | 573.6839 | 600.9596 | 98.9347 | 131.6041 | 257.4716 | 490.2838 | 643.5193 | 101.989 | 137.9633 | 271.1317 | 509.2003 | 619.209 | 74.2761 | 92.1801 | 100.8972 | 136.0516 | 252.9392 | 587.3164 |  | 580.4274 | 615.9929 |  | 82.5571 | 121.5456 | 207.444 | 440.0601 | 610.5885 | 112.2722 | 140.4647 | 255.4067 | 516.4219 | 649.9328 | 74.2635 | 85.8429 | 100.4715 | 133.6483 | 266.0107 | 525.2153 | 597.713 | 595.2459 | 606.6174 | 123.939 | 146.526 | 233.3105 | 444.4517 | 627.3764 |  | 585.274 |  |  | 567.1605 | 568.5997 | 586.8316 | 568.1579 | 583.1994 | 567.8864 | 449.771 | 470.3051 | 373.6193 | 437.9292 | 440.1326 | 430.9851 | 394.1555 | 425.3085 | 610.0996 | 596.4272 | 581.4811 | 595.773 | 455.0026 |  |  | 202.1462 |  | 173.2435 | 108.7513 | 187.6476 | 125.8763 | 233.0797 | 126.4921 | 477.495 | 669.2478 | 450.9052 | 424.1511 | 255.6744 | 155.6751 | 194.4478 | 509.169 | 578.6472 | 617.8107 | 605.1769 | 597.2176 | 196.5935 | 117.9274 | 199.6327 | 132.2963 | 665.1802 | 229.7136 | 135.0402 | 567.3965 |  | 192.2888 | 90.7915 | 99.3957 | 129.6672 | 263.9184 | 627.4378 | 628.1679 | 652.3392 | 687.986 | 136.388 | 117.2586 | 193.3324 | 412.4342 | 662.7165 | 93.7098 | 119.9492 | 216.4385 | 470.5279 | 649.5528 | 63.908 | 81.9189 | 98.7003 | 131.2994 | 255.2048 | 588.8563 | 587.9441 | 657.1442 | 582.5661 | 611.1739 | 85.2675 | 115.6939 | 179.1261 | 403.6273 | 621.8675 | 107.1468 | 117.5716 | 213.7505 | 436.7317 | 615.6795 | 67.6042 | 89.2643 | 104.4321 | 141.5953 | 287.7041 | 579.2889 | 612.0348 | 644.6562 | 627.2392 | 100.6198 | 209.3589 | 125.1065 | 439.6392 | 629.3247 | 622.6705 | 618.4773 |  |  | 596.9517 | 579.1241 | 593.6225 | 600.6081 | 596.4269 | 600.7882 |  | 590.0364 | 570.9016 | 599.6401 | 62.7072 | 98.2931 | 98.6411 |  | 683.3061 | 678.3634 | 682.8161 | 524.24 | 701.2702 | 677.8148 | 492.4377 | [21 empty] | 956.2712 | 834.7952 | 583.2546 | 689.5425 | 10.6932 | 680.8347
14:56 | 5406 |  |  | -17.8152 | 24.0305 | 10.8485 | 1.2276 | 2.7883 | 2.0676 | -5.9645 | 1.7281 | 13.4414 | 4.3334 | 0.3309 |  |  |  | -30.4037 | 18.2356 | 28.0934 | 4.4707 |  | -6.8513 | 4.8548 | 0.615 | 5.1901 | 5.8192 | 1.2838 | 20.3689 | 393.3031 | 383.2335 | 192.6651 | 228.6021 | 179.5062 | 203.381 | 130.5914 | 229.1361 | 118.2802 | 208.1406 | 455.1128 | 630.8136 | 183.0385 | 274.2195 | 365.6225 | 292.7134 | 363.452 | 570.8981 |  | 573.6338 |  | 560.9859 | 106.8919 | 118.6622 | 203.2666 | 452.418 | 622.7974 | 238.8405 | 139.0766 | 267.0069 | 498.8252 | 649.3739 | 161.272 | 78.3654 | 101.1031 | 142.7301 | 267.5866 | 637.9336 | 568.4482 | 573.3707 | 600.6449 | 98.9435 | 131.6263 | 257.5126 | 490.282 | 643.3242 | 101.9951 | 137.9821 | 271.1222 | 509.149 | 618.9724 | 74.2598 | 92.1677 | 100.8542 | 136.0726 | 252.92 | 587.0292 |  | 580.1181 | 615.7652 |  | 82.5431 | 121.6053 | 207.4667 | 440.0863 | 610.4216 | 112.378 | 140.4973 | 255.4634 | 516.3908 | 649.7401 | 74.2658 | 85.8726 | 100.4909 | 133.6951 | 266.0713 | 525.0396 | 597.4216 | 594.9111 | 606.3064 | 123.9657 | 146.5297 | 233.3238 | 444.4564 | 627.1814 |  | 584.8684 |  |  | 566.8442 | 568.2549 | 586.5709 | 567.7822 | 582.9275 | 567.5025 | 442.0421 | 466.1664 | 374.9849 | 441.4918 | 437.0884 | 438.5321 | 408.8016 | 424.0882 | 609.7801 | 596.1146 | 581.141 | 595.4262 | 455.0255 |  |  | 202.1927 |  | 173.2673 | 108.7608 | 187.6411 | 125.8721 | 233.092 | 126.4949 | 477.4783 | 669.0334 | 450.9101 | 423.9396 | 255.7424 | 155.738 | 194.5633 | 508.9855 | 578.2413 | 617.419 | 604.6985 | 596.7666 | 196.5945 | 117.9417 | 199.6691 | 132.2918 | 664.993 | 229.718 | 135.0665 | 567.3374 |  | 192.3043 | 90.8345 | 99.4046 | 129.6912 | 263.9998 | 627.036 | 627.7888 | 651.9887 | 687.6805 | 136.4092 | 117.2683 | 193.3743 | 412.4739 | 662.5475 | 93.7224 | 119.9684 | 216.496 | 470.5301 | 649.3452 | 63.9239 | 81.9412 | 98.6994 | 131.3289 | 255.2196 | 588.5115 | 587.6701 | 656.8346 | 582.2987 | 610.8631 | 85.2752 | 115.7144 | 179.1615 | 403.6325 | 621.6569 | 107.1525 | 117.591 | 213.8104 | 436.7492 | 615.4731 | 67.6304 | 89.2782 | 104.4648 | 141.6356 | 287.7323 | 578.9564 | 611.675 | 644.333 | 626.8973 | 100.6174 | 209.3944 | 125.1229 | 439.6394 | 629.1195 | 622.4297 | 618.1437 |  |  | 596.5186 | 578.7102 | 593.1569 | 600.3236 | 596.0953 | 600.4438 |  | 589.642 | 570.5954 | 599.2248 | 62.7033 | 98.3414 | 98.6366 |  | 683.1046 | 678.2058 | 682.7014 | 524.2232 | 700.9351 | 677.7394 | 492.5939 | [21 empty] | 937.2739 | 834.6534 | 582.8684 | 689.3373 | 10.6747 | 680.6552
14:56 | 5407 |  |  | -17.7847 | 24.2128 | 10.7804 | 1.242 | 2.876 | 2.1045 | -5.8906 | 1.7299 | 13.4399 | 4.3297 | 0.3292 |  |  |  | -30.4061 | 18.3215 | 28.0331 | 4.4556 |  | -6.7851 | 4.7949 | 0.6155 | 5.1893 | 5.8214 | 1.2867 | 20.8047 | 393.2999 | 383.2341 | 192.6942 | 228.6351 | 179.5329 | 203.3661 | 130.5974 | 229.0935 | 118.3117 | 208.1893 | 455.0978 | 630.6003 | 183.0583 | 274.2109 | 365.6244 | 292.8289 | 363.5473 | 570.6224 |  | 573.3911 |  | 560.7035 | 106.8439 | 118.6834 | 203.3004 | 452.4142 | 622.6036 | 238.8713 | 139.0548 | 267.0417 | 498.7872 | 649.173 | 161.3102 | 78.384 | 101.1101 | 142.7591 | 267.6182 | 637.6589 | 568.125 | 573.0502 | 600.3478 | 98.9497 | 131.6507 | 257.5623 | 490.2574 | 643.1474 | 102.0106 | 137.9961 | 271.1484 | 509.0713 | 618.7694 | 74.2698 | 92.1995 | 100.8495 | 136.0833 | 252.9187 | 586.7298 |  | 579.8282 | 615.5288 |  | 82.5192 | 121.5681 | 207.5096 | 440.0445 | 610.1903 | 112.4007 | 140.5176 | 255.5162 | 516.351 | 649.5361 | 74.274 | 85.9126 | 100.5222 | 133.7187 | 266.1139 | 524.8535 | 597.1106 | 594.5603 | 605.9928 | 124.0249 | 146.5382 | 233.3425 | 444.4569 | 626.9862 |  | 584.918 |  |  | 566.5369 | 567.9236 | 586.306 | 567.3913 | 582.6622 | 567.134 | 439.3417 | 462.2841 | 381.755 | 441.9801 | 437.0734 | 445.3745 | 429.2576 | 422.9781 | 609.4581 | 595.8029 | 580.8089 | 595.084 | 455.0375 |  |  | 202.2263 |  | 173.294 | 108.7676 | 187.6294 | 125.8658 | 233.0539 | 126.4827 | 477.4404 | 668.8186 | 450.916 | 423.697 | 255.8016 | 155.7933 | 194.6455 | 508.7909 | 577.8338 | 617.0368 | 604.2235 | 596.3233 | 196.5393 | 117.9617 | 199.7227 | 132.2765 | 664.7956 | 229.7129 | 135.1024 | 567.264 |  | 192.3372 | 90.864 | 99.4147 | 129.6683 | 264.0832 | 626.6308 | 627.3925 | 651.6398 | 687.3845 | 136.4245 | 117.2697 | 193.4246 | 412.5323 | 662.3485 | 93.7358 | 119.9815 | 216.5495 | 470.5567 | 649.1676 | 63.951 | 81.9313 | 98.7014 | 131.341 | 255.244 | 588.1634 | 587.3656 | 656.5136 | 582.0446 | 610.5678 | 85.2878 | 115.7411 | 179.2016 | 403.6388 | 621.4502 | 107.1729 | 117.6081 | 213.8661 | 436.7762 | 615.2682 | 67.6508 | 89.3172 | 104.4496 | 141.6392 | 287.7822 | 578.6307 | 611.3183 | 644.0364 | 626.5698 | 100.6384 | 209.4382 | 125.1318 | 439.6456 | 628.928 | 622.1602 | 617.8233 |  |  | 596.0925 | 578.3013 | 592.7041 | 600.0443 | 595.7622 | 600.0623 |  | 589.2293 | 570.2748 | 598.8132 | 62.7122 | 98.3225 | 98.6364 |  | 682.9536 | 678.1118 | 682.5463 | 524.4933 | 701.3237 | 677.1181 | 492.3701 | [21 empty] | 939.6287 | 835.2081 | 582.4845 | 689.2209 | 10.7863 | 680.5327
14:56 | 5408 |  |  | -17.9042 | 24.2607 | 10.7402 | 1.1825 | 2.8423 | 2.1131 | -5.934 | 1.7307 | 13.4401 | 4.3295 | 0.3296 |  |  |  | -30.3379 | 18.2465 | 28.0038 | 4.4459 |  | -6.7329 | 4.823 | 0.6152 | 5.1897 | 5.8212 | 1.2865 | 22.2706 | 393.2909 | 383.225 | 192.7116 | 228.6673 | 179.5522 | 203.3424 | 130.5947 | 229.2445 | 118.3147 | 208.2126 | 455.0623 | 630.3704 | 183.1001 | 274.2141 | 365.6801 | 292.9205 | 363.63 | 570.3274 |  | 573.1212 |  | 560.4156 | 106.919 | 118.6943 | 203.3385 | 452.4033 | 622.4123 | 238.8959 | 139.0326 | 267.0739 | 498.7382 | 648.9712 | 161.3673 | 78.397 | 101.1109 | 142.792 | 267.645 | 637.4084 | 567.8099 | 572.7476 | 600.052 | 98.9615 | 131.6681 | 257.603 | 490.2253 | 642.9694 | 102.0094 | 138.0048 | 271.1599 | 509.0004 | 618.5662 | 74.3263 | 92.2244 | 100.9087 | 136.1806 | 253.055 | 586.4279 |  | 579.528 | 615.251 |  | 82.4674 | 121.5315 | 207.5475 | 440.0108 | 609.972 | 112.3968 | 140.5339 | 255.5485 | 516.3052 | 649.3386 | 74.3291 | 85.9336 | 100.4821 | 133.7432 | 266.1158 | 524.6498 | 596.7911 | 594.1919 | 605.6761 | 124.0589 | 146.5615 | 233.3669 | 444.4506 | 626.7851 |  | 585.0084 |  |  | 566.2257 | 567.5946 | 586.046 | 567.0117 | 582.4086 | 566.7625 | 441.489 | 460.3727 | 390.3453 | 435.0409 | 437.294 | 449.4451 | 417.3411 | 424.8188 | 609.1432 | 595.4906 | 580.4861 | 594.7527 | 455.0625 |  |  | 202.2651 |  | 173.3279 | 108.785 | 187.6325 | 125.8745 | 233.1322 | 126.5057 | 477.4364 | 668.6163 | 450.9407 | 423.4877 | 255.8219 | 155.8194 | 194.7024 | 508.6365 | 577.3745 | 616.6412 | 603.7438 | 595.8898 | 196.6157 | 117.9883 | 199.7704 | 132.3296 | 664.5987 | 229.7371 | 135.1301 | 567.2053 |  | 192.3468 | 90.885 | 99.4184 | 129.6889 | 264.1398 | 626.2228 | 626.9939 | 651.2879 | 687.1496 | 136.4439 | 117.2754 | 193.4655 | 412.5485 | 662.1677 | 93.7518 | 120.0074 | 216.5979 | 470.5556 | 648.9669 | 63.9728 | 81.9583 | 98.6785 | 131.3925 | 255.2692 | 587.8373 | 587.1044 | 656.1955 | 581.8192 | 610.2904 | 85.31 | 115.7535 | 179.2498 | 403.6586 | 621.2553 | 107.1921 | 117.6258 | 213.9382 | 436.8014 | 615.07 | 67.6521 | 89.3682 | 104.4267 | 141.6494 | 287.8218 | 578.2883 | 610.9909 | 643.739 | 626.2675 | 100.6584 | 209.4813 | 125.1598 | 439.6515 | 628.7383 | 621.8714 | 617.4862 |  |  | 595.6795 | 577.9269 | 592.2689 | 599.7727 | 595.4105 | 599.7896 |  | 588.8052 | 569.9727 | 598.419 | 62.719 | 98.298 | 98.6433 |  | 682.7099 | 677.9977 | 682.4378 | 523.9339 | 700.6762 | 677.3865 | 492.8662 | [21 empty] | 925.9296 | 829.3667 | 582.1116 | 689.0314 | 10.7247 | 680.3538
14:56 | 5409 |  |  | -17.9806 | 24.1122 | 10.9077 | 1.1587 | 2.8586 | 2.1557 | -5.9662 | 1.7302 | 13.4451 | 4.3285 | 0.3314 |  |  |  | -30.4212 | 18.2379 | 28.0483 | 4.4576 |  | -6.8139 | 4.8761 | 0.6166 | 5.1903 | 5.8234 | 1.289 | 21.8898 | 393.2865 | 383.2109 | 192.7315 | 228.7005 | 179.5661 | 203.3236 | 130.5991 | 229.2753 | 118.3162 | 208.2356 | 455.0583 | 630.1632 | 183.0987 | 274.199 | 365.6838 | 293.0191 | 363.7033 | 570.028 |  | 572.8404 |  | 560.1252 | 106.9216 | 118.7077 | 203.3874 | 452.404 | 622.2248 | 238.9408 | 139.0449 | 267.0872 | 498.7065 | 648.7684 | 161.4141 | 78.4158 | 101.108 | 142.8157 | 267.686 | 637.1518 | 567.4941 | 572.4297 | 599.7541 | 98.962 | 131.6901 | 257.6313 | 490.2164 | 642.7804 | 102.0076 | 138.0113 | 271.1623 | 508.9399 | 618.3206 | 74.3415 | 92.2129 | 100.8813 | 136.1921 | 253.0666 | 586.1163 |  | 579.2104 | 614.9579 |  | 82.4865 | 121.5343 | 207.6089 | 439.9843 | 609.7722 | 112.4721 | 140.5601 | 255.579 | 516.2471 | 649.1066 | 74.3817 | 85.9186 | 100.4356 | 133.7677 | 266.1184 | 524.4545 | 596.4656 | 593.822 | 605.3498 | 124.0386 | 146.5888 | 233.4138 | 444.4451 | 626.5706 |  | 584.8908 |  |  | 565.9115 | 567.2579 | 585.754 | 566.5795 | 582.1517 | 566.3613 | 447.1346 | 460.4711 | 396.6258 | 428.3587 | 438.1882 | 451.1687 | 405.0098 | 427.9111 | 608.8294 | 595.1838 | 580.1726 | 594.4359 | 455.0882 |  |  | 202.3138 |  | 173.3595 | 108.8049 | 187.6365 | 125.8892 | 233.0753 | 126.5499 | 477.4581 | 668.4145 | 450.9701 | 423.4581 | 255.8463 | 155.8764 | 194.8003 | 508.5124 | 576.8323 | 616.2406 | 603.2024 | 595.4472 | 196.5394 | 118.0221 | 199.82 | 132.236 | 664.4123 | 229.7564 | 135.1593 | 567.1435 |  | 192.3372 | 90.8887 | 99.4196 | 129.7195 | 264.1663 | 625.8192 | 626.6021 | 650.9296 | 686.8892 | 136.4583 | 117.284 | 193.5008 | 412.5366 | 661.9941 | 93.7467 | 120.0355 | 216.6358 | 470.5621 | 648.7701 | 63.9409 | 81.9505 | 98.7106 | 131.36 | 255.331 | 587.5319 | 586.9343 | 655.8925 | 581.6475 | 610.0253 | 85.3311 | 115.7499 | 179.2908 | 403.682 | 621.0526 | 107.2069 | 117.6619 | 214.0255 | 436.8289 | 614.8781 | 67.6773 | 89.3988 | 104.4505 | 141.6794 | 287.8633 | 577.9229 | 610.6614 | 643.4271 | 625.9599 | 100.6656 | 209.5511 | 125.1913 | 439.6501 | 628.531 | 621.6116 | 617.1535 |  |  | 595.2722 | 577.5386 | 591.8182 | 599.4935 | 595.0473 | 599.559 |  | 588.3787 | 569.6729 | 598.0419 | 62.7346 | 98.3513 | 98.6507 |  | 682.4513 | 677.8359 | 682.3679 | 524.3417 | 700.7894 | 676.3478 | 492.3559 | [21 empty] | 941.2043 | 826.1601 | 581.7365 | 688.5686 | 10.6893 | 680.1436
14:56 | 5410 |  |  | -18.0243 | 24.0103 | 10.9677 | 1.1706 | 2.8297 | 2.0632 | -5.8953 | 1.7325 | 13.4421 | 4.33 | 0.3304 |  |  |  | -30.187 | 18.3646 | 28.2296 | 4.5786 |  | -6.7738 | 4.8122 | 0.6154 | 5.1924 | 5.8193 | 1.29 | 21.3319 | 393.2825 | 383.2014 | 192.7599 | 228.7358 | 179.5935 | 203.3071 | 130.6076 | 229.1693 | 118.3643 | 208.2941 | 455.0785 | 629.9674 | 183.0774 | 274.1936 | 365.6035 | 293.0873 | 363.7568 | 569.7353 |  | 572.5758 |  | 559.8389 | 106.8822 | 118.7278 | 203.434 | 452.4018 | 622.0324 | 238.934 | 139.0698 | 267.0936 | 498.6703 | 648.5554 | 161.3881 | 78.4423 | 101.1219 | 142.8266 | 267.7311 | 636.8769 | 567.1646 | 572.1022 | 599.4528 | 98.9355 | 131.7086 | 257.6657 | 490.1987 | 642.5944 | 102.0184 | 138.0358 | 271.1946 | 508.8745 | 618.1067 | 74.3241 | 92.2013 | 100.8655 | 136.1626 | 253.0801 | 585.773 |  | 578.8972 | 614.6837 |  | 82.5522 | 121.5415 | 207.6656 | 439.9396 | 609.5511 | 112.5014 | 140.5663 | 255.6281 | 516.1938 | 648.8483 | 74.3532 | 85.9461 | 100.4784 | 133.7747 | 266.1621 | 524.2491 | 596.1269 | 593.4567 | 605.0254 | 124.0403 | 146.6058 | 233.4583 | 444.4541 | 626.3728 |  | 584.5475 |  |  | 565.5948 | 566.9067 | 585.4651 | 566.1639 | 581.8973 | 565.9584 | 456.7119 | 459.7301 | 408.4967 | 427.8208 | 438.1936 | 451.4571 | 406.5621 | 426.9998 | 608.5222 | 594.8766 | 579.8649 | 594.1276 | 455.1101 |  |  | 202.3567 |  | 173.3813 | 108.8184 | 187.6313 | 125.8958 | 233.0623 | 126.5645 | 477.4671 | 668.2105 | 450.9744 | 423.5442 | 255.884 | 155.9319 | 194.8916 | 508.4063 | 576.2441 | 615.8309 | 602.7909 | 594.9937 | 196.5112 | 118.0415 | 199.8719 | 132.1881 | 664.2191 | 229.764 | 135.1889 | 567.0858 |  | 192.4061 | 90.9173 | 99.4172 | 129.7287 | 264.1916 | 625.4207 | 626.2117 | 650.5808 | 686.612 | 136.4646 | 117.3211 | 193.572 | 412.5763 | 661.8103 | 93.7583 | 120.0615 | 216.6865 | 470.5485 | 648.5579 | 63.9881 | 81.9469 | 98.7321 | 131.367 | 255.3784 | 587.2401 | 586.8171 | 655.6315 | 581.4791 | 609.775 | 85.3377 | 115.7479 | 179.3114 | 403.7088 | 620.8218 | 107.2447 | 117.708 | 214.1168 | 436.8764 | 614.6874 | 67.6869 | 89.4414 | 104.4365 | 141.6807 | 287.9038 | 577.4995 | 610.3227 | 643.1293 | 625.6668 | 100.6593 | 209.6398 | 125.2128 | 439.6514 | 628.3154 | 621.3283 | 616.7852 |  |  | 594.8667 | 577.1167 | 591.3501 | 599.2034 | 594.6678 | 599.3354 |  | 587.9529 | 569.3633 | 597.6703 | 62.7456 | 98.2694 | 98.6663 |  | 682.2515 | 677.7182 | 682.2524 | 524.2217 | 700.6568 | 676.8715 | 492.2743 | [21 empty] | 943.8868 | 817.6069 | 581.3527 | 688.7642 | 10.8438 | 679.9849
14:56 | 5411 |  |  | -18.0435 | 23.9028 | 10.978 | 1.162 | 2.8249 | 2.0526 | -5.9512 | 1.7331 | 13.4417 | 4.3297 | 0.3308 |  |  |  | -30.1851 | 18.4134 | 28.1202 | 4.6494 |  | -6.6687 | 4.8335 | 0.6156 | 5.1936 | 5.8192 | 1.2918 | 22.2587 | 393.2794 | 383.1981 | 192.7826 | 228.772 | 179.613 | 203.2843 | 130.6107 | 229.2199 | 118.3943 | 208.3542 | 455.0765 | 629.7616 | 183.1033 | 274.2186 | 365.6161 | 293.1585 | 363.8144 | 569.4389 |  | 572.3018 |  | 559.5536 | 106.9174 | 118.7505 | 203.4749 | 452.4085 | 621.8434 | 238.9394 | 139.1184 | 267.1201 | 498.6404 | 648.3467 | 161.3628 | 78.4458 | 101.1426 | 142.8516 | 267.7679 | 636.6039 | 566.8438 | 571.7868 | 599.152 | 98.9305 | 131.7243 | 257.6925 | 490.1769 | 642.4116 | 102.0363 | 138.0491 | 271.2107 | 508.8189 | 617.9051 | 74.3088 | 92.2113 | 100.9156 | 136.2066 | 253.1582 | 585.4123 |  | 578.5858 | 614.4411 |  | 82.5074 | 121.607 | 207.6945 | 439.9487 | 609.3655 | 112.4958 | 140.5709 | 255.6695 | 516.1594 | 648.6215 | 74.3349 | 85.9807 | 100.512 | 133.7993 | 266.21 | 524.0319 | 595.7775 | 593.0818 | 604.7012 | 124.064 | 146.6185 | 233.4912 | 444.4671 | 626.1727 |  | 584.1495 |  |  | 565.2797 | 566.587 | 585.169 | 565.729 | 581.6543 | 565.5695 | 464.0878 | 457.6484 | 420.2275 | 428.949 | 437.1391 | 449.4234 | 384.3241 | 424.7337 | 608.2236 | 594.577 | 579.5642 | 593.8221 | 455.1368 |  |  | 202.4065 |  | 173.4049 | 108.8424 | 187.6334 | 125.8962 | 233.2243 | 126.5723 | 477.4671 | 668.0064 | 450.9824 | 423.5039 | 255.9127 | 155.965 | 194.9476 | 508.2721 | 575.6819 | 615.4232 | 602.45 | 594.5324 | 196.6567 | 118.0484 | 199.9034 | 132.3087 | 664.0234 | 229.7915 | 135.1972 | 567.0406 |  | 192.4601 | 90.9241 | 99.4166 | 129.7583 | 264.2222 | 625.0218 | 625.8222 | 650.2346 | 686.3332 | 136.4945 | 117.3401 | 193.6345 | 412.613 | 661.66 | 93.7819 | 120.0892 | 216.7455 | 470.5489 | 648.3499 | 64.0408 | 81.9931 | 98.6799 | 131.4614 | 255.3891 | 586.9426 | 586.6607 | 655.388 | 581.2714 | 609.5293 | 85.355 | 115.7314 | 179.3754 | 403.7246 | 620.6141 | 107.2391 | 117.7038 | 214.1533 | 436.8875 | 614.4608 | 67.6682 | 89.4652 | 104.4243 | 141.6892 | 287.9148 | 577.0959 | 609.9664 | 642.8242 | 625.3369 | 100.6585 | 209.675 | 125.2231 | 439.6545 | 628.1182 | 620.9933 | 616.3545 |  |  | 594.4637 | 576.678 | 590.8729 | 598.9169 | 594.2639 | 599.1293 |  | 587.527 | 569.0605 | 597.2949 | 62.7438 | 98.2611 | 98.6515 |  | 682.031 | 677.5617 | 682.1118 | 524.8584 | 702.2014 | 678.1582 | 493.3435 | [21 empty] | 987.8748 | 813.7969 | 580.9705 | 690.1798 | 10.8265 | 679.7963
14:56 | 5412 |  |  | -18.1321 | 23.7479 | 11.0706 | 1.0789 | 2.8655 | 2.1102 | -6.037 | 1.7338 | 13.4361 | 4.3278 | 0.3299 |  |  |  | -30.241 | 18.2978 | 28.075 | 4.5525 |  | -6.6909 | 4.8798 | 0.6152 | 5.1883 | 5.8173 | 1.2916 | 23.2939 | 393.2775 | 383.1943 | 192.8013 | 228.8049 | 179.6248 | 203.2696 | 130.6148 | 229.2619 | 118.3837 | 208.3989 | 455.0679 | 629.544 | 183.0995 | 274.3013 | 365.617 | 293.2833 | 363.8953 | 569.1604 |  | 572.0393 |  | 559.2893 | 106.9534 | 118.7585 | 203.5274 | 452.4133 | 621.6727 | 238.9902 | 139.1803 | 267.1714 | 498.63 | 648.135 | 161.3876 | 78.4446 | 101.1605 | 142.8921 | 267.8047 | 636.3344 | 566.5388 | 571.4794 | 598.8496 | 98.9744 | 131.7524 | 257.7267 | 490.1694 | 642.2299 | 102.0405 | 138.0651 | 271.2333 | 508.7884 | 617.666 | 74.3497 | 92.2254 | 100.9442 | 136.2344 | 253.1768 | 585.0794 |  | 578.2817 | 614.2334 |  | 82.525 | 121.6795 | 207.7118 | 440.0251 | 609.269 | 112.551 | 140.6052 | 255.7015 | 516.1169 | 648.4118 | 74.3619 | 86.0157 | 100.5214 | 133.8391 | 266.245 | 523.8383 | 595.415 | 592.6901 | 604.3659 | 124.0424 | 146.6294 | 233.5303 | 444.4667 | 625.961 |  | 583.8534 |  |  | 564.9675 | 566.2917 | 584.9165 | 565.355 | 581.3954 | 565.1662 | 467.5847 | 456.384 | 430.3115 | 432.432 | 437.5218 | 449.2726 | 359.6647 | 425.6362 | 607.9254 | 594.2848 | 579.2609 | 593.5173 | 455.1512 |  |  | 202.4502 |  | 173.4289 | 108.8589 | 187.6331 | 125.897 | 233.2265 | 126.6067 | 477.4785 | 667.7957 | 450.9903 | 423.4487 | 255.93 | 155.9998 | 195.0061 | 508.1052 | 575.2056 | 615.0215 | 602.1064 | 594.0811 | 196.6601 | 118.0737 | 199.9489 | 132.3348 | 663.8377 | 229.8251 | 135.23 | 566.9701 |  | 192.4607 | 90.9136 | 99.4171 | 129.79 | 264.2525 | 624.6164 | 625.4237 | 649.8768 | 686.039 | 136.5291 | 117.3501 | 193.6926 | 412.6232 | 661.5125 | 93.7866 | 120.104 | 216.7911 | 470.6318 | 648.1672 | 64.0067 | 81.9802 | 98.673 | 131.4732 | 255.4341 | 586.5995 | 586.4509 | 655.1338 | 581.0286 | 609.295 | 85.3933 | 115.7208 | 179.4488 | 403.7453 | 620.4139 | 107.2268 | 117.6939 | 214.1746 | 436.8805 | 614.2344 | 67.6701 | 89.4779 | 104.471 | 141.7414 | 287.9213 | 576.7024 | 609.648 | 642.5304 | 625.0288 | 100.6803 | 209.6823 | 125.2081 | 439.6727 | 627.9608 | 620.6981 | 615.9959 |  |  | 594.064 | 576.246 | 590.3959 | 598.6183 | 593.83 | 598.8783 |  | 587.1093 | 568.7269 | 596.9174 | 62.7399 | 98.3369 | 98.6527 |  | 681.8374 | 677.4173 | 681.9656 | 524.5228 | 701.2117 | 677.0724 | 492.5367 | [21 empty] | 995.2503 | 810.5857 | 580.5898 | 689.142 | 10.6732 | 679.6273
14:56 | 5413 |  |  | -18.0888 | 23.7394 | 11.2436 | 1.1696 | 2.8426 | 2.1186 | -5.9965 | 1.7353 | 13.4382 | 4.3298 | 0.3306 |  |  |  | -30.2447 | 18.2053 | 28.1265 | 4.4914 |  | -6.7171 | 4.9063 | 0.6153 | 5.1906 | 5.8157 | 1.2932 | 22.2887 | 393.2807 | 383.1803 | 192.8376 | 228.844 | 179.6508 | 203.2609 | 130.6311 | 229.3031 | 118.3762 | 208.4386 | 455.0575 | 629.3244 | 183.0928 | 274.3891 | 365.6328 | 293.4213 | 364.0476 | 568.8678 |  | 571.7471 |  | 559.0039 | 106.9674 | 118.778 | 203.5803 | 452.4149 | 621.4737 | 239.0119 | 139.211 | 267.2126 | 498.5988 | 647.9347 | 161.446 | 78.4743 | 101.1667 | 142.9174 | 267.8492 | 636.0834 | 566.2273 | 571.1828 | 598.5318 | 98.9868 | 131.7752 | 257.7599 | 490.1674 | 642.0455 | 102.0367 | 138.0741 | 271.2763 | 508.726 | 617.463 | 74.3877 | 92.23 | 100.9393 | 136.2726 | 253.2124 | 584.7582 |  | 577.9695 | 614.0366 |  | 82.5898 | 121.6681 | 207.7513 | 439.9999 | 609.0773 | 112.5955 | 140.6459 | 255.7193 | 516.0508 | 648.1592 | 74.3936 | 86.0542 | 100.5391 | 133.8617 | 266.2852 | 523.6347 | 595.058 | 592.3203 | 604.0447 | 124.0456 | 146.6738 | 233.5937 | 444.4678 | 625.7642 |  | 583.7155 |  |  | 564.6588 | 565.9554 | 584.7257 | 565.0946 | 581.1256 | 564.7549 | 470.5106 | 456.3746 | 430.1168 | 436.5306 | 439.8404 | 451.4237 | 365.1306 | 432.1177 | 607.635 | 593.9894 | 578.9565 | 593.2115 | 455.1609 |  |  | 202.4783 |  | 173.4516 | 108.8605 | 187.619 | 125.8896 | 233.1248 | 126.6336 | 477.4829 | 667.5786 | 450.9933 | 423.4754 | 255.9441 | 156.0412 | 195.0748 | 507.956 | 574.7885 | 614.6123 | 601.764 | 593.6436 | 196.5844 | 118.0779 | 199.9809 | 132.2511 | 663.6444 | 229.8416 | 135.2612 | 566.9012 |  | 192.4852 | 90.9466 | 99.4227 | 129.8297 | 264.3041 | 624.2195 | 625.0351 | 649.527 | 685.7579 | 136.5364 | 117.3858 | 193.7674 | 412.6597 | 661.3395 | 93.8052 | 120.1041 | 216.8166 | 470.678 | 647.9664 | 64.0256 | 81.9414 | 98.7167 | 131.4325 | 255.5033 | 586.216 | 586.1595 | 654.8893 | 580.6807 | 609.0432 | 85.4169 | 115.723 | 179.4998 | 403.7787 | 620.2095 | 107.2486 | 117.7232 | 214.2537 | 436.9113 | 614.0419 | 67.7071 | 89.5033 | 104.4909 | 141.7747 | 287.9657 | 576.2703 | 609.3177 | 642.224 | 624.7164 | 100.7144 | 209.7211 | 125.221 | 439.6885 | 627.7831 | 620.428 | 615.6686 |  |  | 593.6634 | 575.8085 | 589.9207 | 598.3061 | 593.3886 | 598.5468 |  | 586.6916 | 568.3766 | 596.5422 | 62.7445 | 98.3532 | 98.651 |  | 681.5839 | 677.3379 | 681.8564 | 524.2836 | 701.7812 | 678.1629 | 493.3184 | [21 empty] | 982.642 | 807.363 | 580.2021 | 689.972 | 10.7389 | 679.4609
14:56 | 5414 |  |  | -18.1267 | 23.6446 | 11.2516 | 1.2072 | 2.7516 | 2.1149 | -6.0404 | 1.7332 | 13.4313 | 4.3248 | 0.329 |  |  |  | -30.3611 | 18.296 | 28.1788 | 4.4311 |  | -6.7916 | 4.9138 | 0.6165 | 5.186 | 5.813 | 1.2952 | 22.7303 | 393.2788 | 383.1695 | 192.8705 | 228.8888 | 179.6788 | 203.2499 | 130.6399 | 229.3877 | 118.3918 | 208.4912 | 455.0489 | 629.1199 | 183.1266 | 274.384 | 365.6415 | 293.5217 | 364.1373 | 568.5745 |  | 571.4557 |  | 558.7012 | 106.9861 | 118.8086 | 203.6167 | 452.4172 | 621.2686 | 239.0219 | 139.173 | 267.2328 | 498.5563 | 647.7528 | 161.4638 | 78.5007 | 101.1588 | 142.9372 | 267.8861 | 635.8278 | 565.9034 | 570.8731 | 598.2118 | 98.9604 | 131.7878 | 257.7879 | 490.1424 | 641.8565 | 102.0394 | 138.1135 | 271.2735 | 508.6791 | 617.2278 | 74.3642 | 92.2058 | 100.9243 | 136.3307 | 253.2735 | 584.4511 |  | 577.6433 | 613.8531 |  | 82.5568 | 121.7083 | 207.7681 | 440.0412 | 608.8937 | 112.5512 | 140.6539 | 255.7303 | 515.9887 | 647.9008 | 74.4289 | 86.0686 | 100.5394 | 133.885 | 266.3235 | 523.4193 | 594.7096 | 591.9482 | 603.7205 | 124.0797 | 146.7082 | 233.6412 | 444.4748 | 625.5598 |  | 583.6314 |  |  | 564.3563 | 565.626 | 584.4388 | 564.7097 | 580.8676 | 564.3767 | 472.8928 | 449.2299 | 425.5609 | 440.5072 | 443.3216 | 450.3532 | 390.3654 | 438.9844 | 607.3531 | 593.701 | 578.6687 | 592.912 | 455.1719 |  |  | 202.5178 |  | 173.4818 | 108.8727 | 187.6158 | 125.8831 | 233.1077 | 126.6222 | 477.4659 | 667.3835 | 450.9954 | 423.365 | 255.969 | 156.0748 | 195.122 | 507.8167 | 574.4718 | 614.2035 | 601.4564 | 593.2025 | 196.596 | 118.0707 | 200.009 | 132.2021 | 663.4444 | 229.8325 | 135.287 | 566.8487 |  | 192.5529 | 90.9938 | 99.4216 | 129.8558 | 264.359 | 623.8246 | 624.6552 | 649.1826 | 685.5347 | 136.5495 | 117.4075 | 193.8353 | 412.7075 | 661.1791 | 93.8316 | 120.1277 | 216.8764 | 470.6813 | 647.7732 | 64.0278 | 81.943 | 98.7099 | 131.4477 | 255.5647 | 585.8176 | 585.6883 | 654.6657 | 580.1672 | 608.7969 | 85.4283 | 115.7446 | 179.5608 | 403.8202 | 620.0078 | 107.272 | 117.7574 | 214.3243 | 436.9358 | 613.8322 | 67.7391 | 89.5351 | 104.4905 | 141.7979 | 288.002 | 575.8176 | 608.9544 | 641.9041 | 624.3626 | 100.7227 | 209.7782 | 125.2482 | 439.6943 | 627.5833 | 620.1113 | 615.3195 |  |  | 593.2694 | 575.4006 | 589.4513 | 598.0146 | 592.9747 | 598.2797 |  | 586.2964 | 568.0532 | 596.1629 | 62.7357 | 98.3263 | 98.6522 |  | 681.3636 | 677.2506 | 681.7716 | 524.4563 | 701.7729 | 678.6524 | 493.3443 | [21 empty] | 974.9406 | 805.0919 | 579.827 | 690.2127 | 10.6409 | 679.3071
14:56 | 5415 |  |  | -18.1538 | 23.6042 | 11.308 | 1.204 | 2.8556 | 2.1209 | -5.9458 | 1.7321 | 13.4332 | 4.3247 | 0.33 |  |  |  | -30.3317 | 18.3743 | 28.1988 | 4.5439 |  | -6.7318 | 4.9555 | 0.615 | 5.1863 | 5.8123 | 1.2955 | 21.3489 | 393.2658 | 383.1668 | 192.8894 | 228.9218 | 179.698 | 203.2396 | 130.6424 | 229.369 | 118.4281 | 208.5523 | 455.0668 | 628.9318 | 183.1543 | 274.3613 | 365.5958 | 293.6125 | 364.1732 | 568.2926 |  | 571.1806 |  | 558.4247 | 106.9649 | 118.8286 | 203.6761 | 452.42 | 621.0805 | 239.0271 | 139.1923 | 267.2528 | 498.5148 | 647.5554 | 161.4805 | 78.5284 | 101.1753 | 142.9672 | 267.9263 | 635.5621 | 565.5819 | 570.5529 | 597.9012 | 98.9489 | 131.8037 | 257.8288 | 490.1134 | 641.6707 | 102.0337 | 138.159 | 271.2682 | 508.6395 | 616.988 | 74.351 | 92.1985 | 100.9301 | 136.3408 | 253.3259 | 584.154 |  | 577.319 | 613.686 |  | 82.5224 | 121.7788 | 207.7629 | 440.0819 | 608.7228 | 112.5678 | 140.679 | 255.7647 | 515.9292 | 647.6788 | 74.448 | 86.0825 | 100.5326 | 133.9193 | 266.3558 | 523.2114 | 594.3605 | 591.571 | 603.3853 | 124.1006 | 146.7062 | 233.6533 | 444.4719 | 625.3556 |  | 583.4882 |  |  | 564.0518 | 565.3024 | 584.1222 | 564.2676 | 580.6237 | 564.0049 | 474.4793 | 445.8815 | 417.4763 | 443.3417 | 446.9741 | 445.651 | 412.6379 | 441.9038 | 607.0709 | 593.4121 | 578.3756 | 592.6118 | 455.1851 |  |  | 202.5651 |  | 173.5113 | 108.8857 | 187.6249 | 125.8931 | 233.1541 | 126.6416 | 477.4753 | 667.1814 | 451.0195 | 423.1428 | 255.9849 | 156.0901 | 195.1609 | 507.6635 | 574.1599 | 613.8045 | 601.1147 | 592.7413 | 196.6487 | 118.111 | 200.0641 | 132.2338 | 663.2521 | 229.8182 | 135.3066 | 566.7779 |  | 192.5875 | 91.0147 | 99.4188 | 129.862 | 264.3888 | 623.4208 | 624.2663 | 648.8253 | 685.2917 | 136.5615 | 117.4062 | 193.8719 | 412.7268 | 660.9919 | 93.8416 | 120.1529 | 216.9303 | 470.696 | 647.5763 | 64.0074 | 81.9605 | 98.6961 | 131.5021 | 255.6162 | 585.393 | 585.085 | 654.428 | 579.5535 | 608.5516 | 85.4377 | 115.7648 | 179.6135 | 403.8594 | 619.8018 | 107.2876 | 117.7842 | 214.3873 | 436.9545 | 613.616 | 67.7564 | 89.5752 | 104.4975 | 141.8233 | 288.0204 | 575.3477 | 608.5942 | 641.581 | 624.0119 | 100.7223 | 209.8445 | 125.2871 | 439.699 | 627.377 | 619.7995 | 614.9994 |  |  | 592.8817 | 575.0271 | 589.0045 | 597.728 | 592.5795 | 598.0536 |  | 585.899 | 567.7288 | 595.7768 | 62.738 | 98.3517 | 98.6493 |  | 681.1011 | 677.1303 | 681.6365 | 524.4874 | 701.4584 | 677.2451 | 492.8682 | [21 empty] | 966.2895 | 806.4063 | 579.459 | 689.3517 | 10.8006 | 679.1157
14:56 | 5416 |  |  | -18.2406 | 23.554 | 11.3797 | 1.1705 | 2.7994 | 2.1113 | -6.015 | 1.7336 | 13.435 | 4.3221 | 0.3308 |  |  |  | -30.4568 | 18.1769 | 28.1598 | 4.4643 |  | -6.7176 | 4.9254 | 0.6161 | 5.1897 | 5.8096 | 1.2964 | 21.8766 | 393.2589 | 383.1558 | 192.9081 | 228.9584 | 179.7153 | 203.2167 | 130.6488 | 229.291 | 118.4498 | 208.5856 | 455.0631 | 628.7114 | 183.1708 | 274.3667 | 365.5653 | 293.7193 | 364.2441 | 568.0111 |  | 570.8856 |  | 558.1511 | 106.929 | 118.838 | 203.7256 | 452.4234 | 620.889 | 239.0626 | 139.2504 | 267.2644 | 498.4821 | 647.3461 | 161.5249 | 78.5438 | 101.1824 | 142.9856 | 267.9653 | 635.2895 | 565.2664 | 570.2418 | 597.5939 | 98.9614 | 131.82 | 257.8571 | 490.1049 | 641.4854 | 102.0445 | 138.139 | 271.3151 | 508.535 | 616.8116 | 74.3609 | 92.2203 | 100.95 | 136.3241 | 253.3648 | 583.8855 |  | 576.9949 | 613.5023 |  | 82.5793 | 121.7778 | 207.8275 | 439.9973 | 608.4643 | 112.6265 | 140.7239 | 255.8238 | 515.8903 | 647.4496 | 74.4291 | 86.124 | 100.5498 | 133.9354 | 266.3944 | 523.0066 | 594.0119 | 591.2009 | 603.055 | 124.1095 | 146.7157 | 233.6772 | 444.4703 | 625.1608 |  | 583.0845 |  |  | 563.7463 | 564.959 | 583.8484 | 563.8869 | 580.3791 | 563.631 | 476.0312 | 453.4691 | 399.7804 | 445.3918 | 444.6304 | 431.9492 | 413.8225 | 446.8036 | 606.7732 | 593.1172 | 578.067 | 592.3062 | 455.2039 |  |  | 202.604 |  | 173.5374 | 108.9025 | 187.626 | 125.8978 | 233.2451 | 126.6693 | 477.4981 | 666.9653 | 451.036 | 422.9728 | 256.0124 | 156.1202 | 195.2203 | 507.4879 | 573.7029 | 613.4208 | 600.7429 | 592.2819 | 196.7672 | 118.1429 | 200.1083 | 132.318 | 663.0581 | 229.8244 | 135.3277 | 566.695 |  | 192.6142 | 91.0258 | 99.4202 | 129.8709 | 264.4233 | 623.018 | 623.893 | 648.4673 | 685.0209 | 136.5836 | 117.4209 | 193.9062 | 412.757 | 660.8025 | 93.8496 | 120.175 | 216.9574 | 470.6749 | 647.3485 | 64.0677 | 81.9745 | 98.6971 | 131.556 | 255.6592 | 584.9669 | 584.5436 | 654.1846 | 578.999 | 608.2924 | 85.453 | 115.7919 | 179.6596 | 403.883 | 619.6107 | 107.2881 | 117.814 | 214.416 | 436.9592 | 613.4045 | 67.7655 | 89.5834 | 104.5182 | 141.8615 | 288.0429 | 574.877 | 608.2349 | 641.2633 | 623.676 | 100.7442 | 209.8794 | 125.297 | 439.713 | 627.1919 | 619.4488 | 614.6641 |  |  | 592.4924 | 574.6217 | 588.5543 | 597.4163 | 592.1824 | 597.8476 |  | 585.5039 | 567.3904 | 595.3854 | 62.727 | 98.3033 | 98.6585 |  | 680.8767 | 677.0113 | 681.5465 | 524.3097 | 701.4786 | 677.599 | 492.9755 | [21 empty] | 958.0645 | 805.5588 | 579.0817 | 689.5388 | 10.5934 | 678.944
14:56 | 5417 |  |  | -18.2544 | 23.5115 | 11.4591 | 1.2182 | 2.8202 | 2.1162 | -5.9016 | 1.7343 | 13.4287 | 4.3259 | 0.3294 |  |  |  | -30.5129 | 18.283 | 28.1879 | 4.4674 |  | -6.8161 | 4.9359 | 0.6145 | 5.1883 | 5.8134 | 1.2916 | 21.9936 | 393.2526 | 383.1432 | 192.9355 | 228.9961 | 179.7371 | 203.1942 | 130.6549 | 229.2864 | 118.4674 | 208.6275 | 455.0559 | 628.4964 | 183.207 | 274.4081 | 365.5614 | 293.8239 | 364.3141 | 567.7424 |  | 570.597 |  | 557.8688 | 106.9326 | 118.8586 | 203.7695 | 452.4277 | 620.7065 | 239.1212 | 139.236 | 267.2992 | 498.4545 | 647.1283 | 161.5538 | 78.5289 | 101.1824 | 143.0008 | 267.9904 | 635.0167 | 564.9493 | 569.928 | 597.2872 | 98.9743 | 131.8423 | 257.8881 | 490.0934 | 641.2992 | 102.0611 | 138.1234 | 271.3552 | 508.4374 | 616.6181 | 74.359 | 92.2578 | 100.9597 | 136.3309 | 253.3719 | 583.6152 |  | 576.6887 | 613.3086 |  | 82.6267 | 121.7267 | 207.9078 | 439.9341 | 608.2253 | 112.6323 | 140.7463 | 255.8526 | 515.8484 | 647.2005 | 74.4207 | 86.1558 | 100.5672 | 133.9449 | 266.4318 | 522.8127 | 593.6946 | 590.8598 | 602.7317 | 124.1419 | 146.7552 | 233.7242 | 444.4811 | 624.973 |  | 582.3389 |  |  | 563.4483 | 564.617 | 583.6543 | 563.5849 | 580.1196 | 563.2773 | 474.3042 | 459.4695 | 381.7151 | 446.6531 | 437.5208 | 422.5264 | 403.5114 | 450.648 | 606.4588 | 592.8213 | 577.737 | 591.9873 | 455.215 |  |  | 202.6389 |  | 173.5559 | 108.9166 | 187.6192 | 125.9005 | 233.2565 | 126.6623 | 477.484 | 666.7504 | 451.0357 | 422.8532 | 256.0543 | 156.1607 | 195.2869 | 507.3138 | 573.2529 | 613.0155 | 600.4523 | 591.837 | 196.7774 | 118.1539 | 200.149 | 132.3137 | 662.8619 | 229.8674 | 135.3619 | 566.6393 |  | 192.6716 | 91.051 | 99.4212 | 129.8882 | 264.483 | 622.6308 | 623.5244 | 648.1158 | 684.7876 | 136.6093 | 117.4316 | 193.9654 | 412.8248 | 660.6545 | 93.8513 | 120.1822 | 217.0117 | 470.7355 | 647.1588 | 64.0936 | 81.98 | 98.6896 | 131.556 | 255.7362 | 584.5634 | 584.0559 | 653.9541 | 578.4683 | 608.0233 | 85.4958 | 115.7574 | 179.7287 | 403.8851 | 619.4341 | 107.2843 | 117.8272 | 214.4451 | 436.9644 | 613.1879 | 67.7763 | 89.5871 | 104.5422 | 141.9023 | 288.0644 | 574.4179 | 607.8736 | 640.9494 | 623.3476 | 100.789 | 209.8753 | 125.2894 | 439.7215 | 627.0239 | 619.1168 | 614.3622 |  |  | 592.112 | 574.2311 | 588.0993 | 597.1105 | 591.7941 | 597.6565 |  | 585.1279 | 567.0652 | 595.0055 | 62.7071 | 98.2759 | 98.6494 |  | 680.6576 | 676.8986 | 681.3885 | 524.2348 | 701.1702 | 677.7679 | 493.0678 | [21 empty] | 931.1014 | 806.3155 | 578.7133 | 689.4691 | 10.6543 | 678.7781
14:56 | 5418 |  |  | -18.3364 | 23.6455 | 11.3798 | 1.1558 | 2.8832 | 2.1344 | -5.9489 | 1.7333 | 13.4278 | 4.3241 | 0.3304 |  |  |  | -30.4488 | 18.2056 | 28.1634 | 4.4263 |  | -6.7603 | 4.9497 | 0.6157 | 5.1887 | 5.8136 | 1.2941 | 20.1726 | 393.2436 | 383.1378 | 192.9646 | 229.0289 | 179.7668 | 203.1814 | 130.6614 | 229.3328 | 118.4668 | 208.6799 | 455.0444 | 628.2999 | 183.2137 | 274.4553 | 365.5894 | 293.9413 | 364.3964 | 567.4713 |  | 570.3217 |  | 557.5942 | 106.9428 | 118.8819 | 203.814 | 452.4324 | 620.5372 | 239.1587 | 139.2564 | 267.3587 | 498.4202 | 646.9175 | 161.5833 | 78.5298 | 101.1998 | 143.0263 | 268.0225 | 634.7585 | 564.6266 | 569.6117 | 596.9763 | 98.9859 | 131.8698 | 257.9333 | 490.0762 | 641.118 | 102.046 | 138.1492 | 271.3677 | 508.3653 | 616.3998 | 74.3462 | 92.2328 | 100.9296 | 136.3673 | 253.3918 | 583.3283 |  | 576.3836 | 613.0603 |  | 82.6076 | 121.671 | 207.9501 | 439.8612 | 608.0014 | 112.5959 | 140.776 | 255.879 | 515.7853 | 646.9625 | 74.4273 | 86.2043 | 100.5948 | 133.9702 | 266.4883 | 522.6277 | 593.3856 | 590.5446 | 602.4051 | 124.1484 | 146.8147 | 233.8112 | 444.4974 | 624.8012 |  | 581.6437 |  |  | 563.1528 | 564.2856 | 583.4818 | 563.2924 | 579.867 | 562.9333 | 458.9315 | 458.8987 | 375.7752 | 445.9849 | 432.8389 | 421.5405 | 406.6755 | 447.8152 | 606.1418 | 592.5233 | 577.4019 | 591.6646 | 455.2212 |  |  | 202.6783 |  | 173.5722 | 108.917 | 187.6147 | 125.9033 | 233.3014 | 126.6782 | 477.4692 | 666.5312 | 451.0409 | 422.6758 | 256.0633 | 156.1987 | 195.3302 | 507.2013 | 572.8614 | 612.592 | 600.1641 | 591.4054 | 196.7962 | 118.1627 | 200.1874 | 132.3092 | 662.6656 | 229.8981 | 135.3965 | 566.5862 |  | 192.6773 | 91.0774 | 99.4228 | 129.9041 | 264.5436 | 622.2594 | 623.1548 | 647.7731 | 684.5542 | 136.6089 | 117.4523 | 194.0431 | 412.8772 | 660.5052 | 93.8406 | 120.1888 | 217.0651 | 470.7936 | 646.98 | 64.0991 | 81.9715 | 98.6995 | 131.5865 | 255.8255 | 584.1296 | 583.5918 | 653.6958 | 577.9338 | 607.7354 | 85.5252 | 115.7444 | 179.7584 | 403.925 | 619.2454 | 107.292 | 117.8325 | 214.5398 | 436.9976 | 612.9981 | 67.8008 | 89.6257 | 104.5328 | 141.9048 | 288.1208 | 573.9876 | 607.5194 | 640.6312 | 623.0072 | 100.7991 | 209.9215 | 125.3086 | 439.7212 | 626.8244 | 618.7761 | 614.0304 |  |  | 591.7386 | 573.8864 | 587.6529 | 596.835 | 591.432 | 597.3385 |  | 584.7549 | 566.7479 | 594.6237 | 62.7025 | 98.2958 | 98.6387 |  | 680.4679 | 676.8193 | 681.2643 | 524.2802 | 701.2893 | 676.9812 | 492.5684 | [21 empty] | 923.7339 | 805.4246 | 578.3554 | 689.1352 | 10.6348 | 678.6436
14:56 | 5419 |  |  | -18.3041 | 23.6388 | 11.4103 | 1.1729 | 2.779 | 2.0051 | -5.9376 | 1.7324 | 13.4265 | 4.3196 | 0.3308 |  |  |  | -30.5067 | 18.1087 | 28.0627 | 4.3434 |  | -6.7926 | 4.8841 | 0.6171 | 5.1879 | 5.8125 | 1.294 | 20.2267 | 393.2377 | 383.127 | 192.985 | 229.0679 | 179.7903 | 203.1682 | 130.6686 | 229.403 | 118.4811 | 208.7302 | 455.0305 | 628.1031 | 183.2168 | 274.512 | 365.5906 | 294.0714 | 364.4782 | 567.1962 |  | 570.033 |  | 557.315 | 106.9427 | 118.8917 | 203.8558 | 452.4317 | 620.3501 | 239.1681 | 139.3038 | 267.395 | 498.3916 | 646.7347 | 161.6102 | 78.5601 | 101.2029 | 143.051 | 268.0616 | 634.4972 | 564.3054 | 569.3019 | 596.6784 | 98.997 | 131.8979 | 257.9683 | 490.0602 | 640.941 | 102.0537 | 138.1846 | 271.3588 | 508.308 | 616.1671 | 74.3123 | 92.2012 | 100.9014 | 136.4137 | 253.4553 | 583.0553 |  | 576.0787 | 612.7929 |  | 82.5748 | 121.7157 | 207.9592 | 439.8792 | 607.819 | 112.5557 | 140.8069 | 255.9197 | 515.7369 | 646.729 | 74.442 | 86.2489 | 100.5964 | 134.0038 | 266.5377 | 522.4488 | 593.0671 | 590.2176 | 602.0807 | 124.1649 | 146.8312 | 233.8495 | 444.4881 | 624.6014 |  | 581.23 |  |  | 562.8488 | 563.9383 | 583.2309 | 562.9256 | 579.6045 | 562.5693 | 445.6614 | 456.0822 | 376.6799 | 443.5732 | 427.4208 | 418.8238 | 415.6949 | 441.9554 | 605.8236 | 592.2148 | 577.069 | 591.3398 | 455.2314 |  |  | 202.7176 |  | 173.5868 | 108.9239 | 187.6126 | 125.8979 | 233.4023 | 126.699 | 477.4756 | 666.3256 | 451.0434 | 422.5416 | 256.0736 | 156.2397 | 195.3677 | 507.1343 | 572.4782 | 612.1749 | 599.808 | 591.0117 | 196.9132 | 118.1759 | 200.2194 | 132.3957 | 662.4736 | 229.9052 | 135.4495 | 566.5211 |  | 192.6804 | 91.0981 | 99.4143 | 129.9151 | 264.5908 | 621.8938 | 622.7999 | 647.4315 | 684.2681 | 136.6218 | 117.4962 | 194.105 | 412.9207 | 660.3487 | 93.8337 | 120.2146 | 217.1187 | 470.7689 | 646.767 | 64.1202 | 81.992 | 98.7286 | 131.6741 | 255.8909 | 583.6877 | 583.1274 | 653.4269 | 577.4225 | 607.4487 | 85.5145 | 115.7941 | 179.7784 | 403.9785 | 619.033 | 107.2978 | 117.8498 | 214.6141 | 437.0236 | 612.793 | 67.8057 | 89.6512 | 104.5293 | 141.9152 | 288.1533 | 573.5235 | 607.1863 | 640.3404 | 622.6976 | 100.7943 | 209.9793 | 125.32 | 439.7279 | 626.6261 | 618.4282 | 613.6347 |  |  | 591.3548 | 573.4464 | 587.1446 | 596.5501 | 591.0691 | 596.9923 |  | 584.3649 | 566.4141 | 594.2552 | 62.7369 | 98.2878 | 98.6497 |  | 680.2213 | 676.7045 | 681.1895 | 524.2191 | 700.9394 | 677.4832 | 492.8302 | [21 empty] | 928.291 | 805.9231 | 577.9709 | 689.2113 | 10.4592 | 678.4629
14:56 | 5420 |  |  | -18.3066 | 23.6715 | 11.4153 | 1.1631 | 2.8237 | 2.0633 | -6.0201 | 1.7328 | 13.4157 | 4.3192 | 0.3291 |  |  |  | -30.4492 | 17.981 | 28.1113 | 4.3688 |  | -6.8137 | 4.9189 | 0.6158 | 5.1901 | 5.8185 | 1.2938 | 22.1018 | 393.2285 | 383.1117 | 193.0047 | 229.1039 | 179.8054 | 203.1476 | 130.6733 | 229.3547 | 118.4966 | 208.7702 | 455.0218 | 627.8976 | 183.2531 | 274.5592 | 365.6322 | 294.1623 | 364.5524 | 566.9117 |  | 569.7327 |  | 557.0212 | 106.9106 | 118.9105 | 203.9025 | 452.4345 | 620.1488 | 239.1568 | 139.3187 | 267.4203 | 498.3612 | 646.5497 | 161.6166 | 78.5817 | 101.1987 | 143.0677 | 268.0947 | 634.2375 | 563.9898 | 568.9949 | 596.4051 | 98.9619 | 131.9175 | 257.9993 | 490.0387 | 640.7565 | 102.0765 | 138.2287 | 271.3428 | 508.2716 | 615.9254 | 74.3171 | 92.218 | 100.8942 | 136.4118 | 253.4598 | 582.7744 |  | 575.7759 | 612.5486 |  | 82.4676 | 121.7995 | 207.9666 | 439.9403 | 607.6574 | 112.6478 | 140.8215 | 255.9585 | 515.6986 | 646.5105 | 74.4976 | 86.2558 | 100.5758 | 134.0397 | 266.573 | 522.2615 | 592.7675 | 589.8877 | 601.7602 | 124.184 | 146.824 | 233.8523 | 444.4699 | 624.3736 |  | 580.8108 |  |  | 562.5493 | 563.5781 | 582.9255 | 562.4607 | 579.3271 | 562.1914 | 445.1095 | 458.8288 | 378.4858 | 441.0977 | 419.2145 | 418.4333 | 425.1635 | 440.4419 | 605.5016 | 591.9005 | 576.7401 | 591.0174 | 455.2463 |  |  | 202.7556 |  | 173.6173 | 108.9327 | 187.6123 | 125.9021 | 233.4007 | 126.7229 | 477.4785 | 666.1349 | 451.0584 | 422.629 | 256.113 | 156.2853 | 195.4395 | 507.0931 | 572.1833 | 611.7867 | 599.3043 | 590.6505 | 196.9092 | 118.2053 | 200.2757 | 132.4179 | 662.2814 | 229.9331 | 135.471 | 566.4698 |  | 192.6992 | 91.1343 | 99.4178 | 129.9373 | 264.6332 | 621.5511 | 622.4528 | 647.0865 | 683.9959 | 136.6411 | 117.4967 | 194.1307 | 412.9417 | 660.1978 | 93.8085 | 120.2361 | 217.1721 | 470.7661 | 646.5654 | 64.1791 | 82.0355 | 98.7814 | 131.7092 | 255.9657 | 583.2819 | 582.6752 | 653.1383 | 576.9637 | 607.1549 | 85.5153 | 115.8268 | 179.8495 | 404.0111 | 618.8443 | 107.2957 | 117.8633 | 214.663 | 437.0337 | 612.5687 | 67.7994 | 89.67 | 104.5599 | 141.9648 | 288.1523 | 573.0732 | 606.8326 | 640.0348 | 622.3754 | 100.8169 | 210.0065 | 125.3271 | 439.7493 | 626.4446 | 618.115 | 613.3093 |  |  | 590.96 | 572.9889 | 586.6232 | 596.2532 | 590.6886 | 596.6524 |  | 583.961 | 566.0798 | 593.8881 | 62.7319 | 98.2743 | 98.6586 |  | 680.0114 | 676.5959 | 681.0866 | 524.6699 | 701.3754 | 678.0496 | 493.6682 | [21 empty] | 959.2572 | 805.945 | 577.5785 | 689.7125 | 10.4782 | 678.3036
14:56 | 5421 |  |  | -18.3405 | 23.6235 | 11.369 | 1.1173 | 2.8019 | 2.1275 | -5.9788 | 1.7313 | 13.407 | 4.3178 | 0.3302 |  |  |  | -30.3856 | 18.1071 | 28.1188 | 4.4107 |  | -6.7855 | 4.8657 | 0.6139 | 5.1895 | 5.8152 | 1.2947 | 20.8404 | 393.227 | 383.1089 | 193.0326 | 229.1357 | 179.8292 | 203.1335 | 130.6823 | 229.4092 | 118.5182 | 208.8255 | 455.0203 | 627.6947 | 183.2705 | 274.5321 | 365.6895 | 294.2414 | 364.6251 | 566.6234 |  | 569.4551 |  | 556.7409 | 106.9699 | 118.9274 | 203.9413 | 452.4291 | 619.9631 | 239.1756 | 139.3313 | 267.4491 | 498.3207 | 646.3576 | 161.6382 | 78.6089 | 101.2086 | 143.0962 | 268.1346 | 633.9774 | 563.6854 | 568.6977 | 596.1514 | 98.9425 | 131.9265 | 258.0322 | 490.0128 | 640.57 | 102.1052 | 138.2213 | 271.3556 | 508.1985 | 615.708 | 74.3645 | 92.2214 | 100.9298 | 136.4505 | 253.5189 | 582.4789 |  | 575.46 | 612.2523 |  | 82.4914 | 121.8046 | 208.0073 | 439.9147 | 607.4718 | 112.7541 | 140.8441 | 255.9879 | 515.6471 | 646.2861 | 74.5236 | 86.26 | 100.5629 | 134.0656 | 266.615 | 522.0741 | 592.4849 | 589.5982 | 601.4332 | 124.1604 | 146.8585 | 233.917 | 444.4752 | 624.1706 |  | 580.3357 |  |  | 562.2546 | 563.2298 | 582.6458 | 562.0272 | 579.0826 | 561.8306 | 432.0788 | 463.0771 | 389.707 | 439.6493 | 415.4921 | 419.4031 | 415.066 | 444.6887 | 605.1821 | 591.5908 | 576.4209 | 590.7129 | 455.2596 |  |  | 202.8014 |  | 173.6598 | 108.9475 | 187.6138 | 125.9078 | 233.4514 | 126.7539 | 477.4754 | 665.9412 | 451.0667 | 422.7945 | 256.1748 | 156.3397 | 195.5251 | 507.0319 | 571.9552 | 611.4095 | 598.7156 | 590.2929 | 196.9322 | 118.216 | 200.3197 | 132.4491 | 662.0828 | 229.9575 | 135.4598 | 566.3852 |  | 192.741 | 91.1566 | 99.4184 | 129.9349 | 264.6807 | 621.2205 | 622.095 | 646.7394 | 683.7236 | 136.6491 | 117.4698 | 194.144 | 412.9424 | 660.0047 | 93.8223 | 120.2716 | 217.2155 | 470.7551 | 646.3502 | 64.2799 | 82.0669 | 98.7918 | 131.7465 | 256.0179 | 582.8998 | 582.3366 | 652.8287 | 576.5931 | 606.852 | 85.5312 | 115.857 | 179.9039 | 404.0461 | 618.6828 | 107.3003 | 117.8898 | 214.7147 | 437.0461 | 612.3569 | 67.8211 | 89.6907 | 104.5765 | 141.9937 | 288.1797 | 572.696 | 606.4804 | 639.7063 | 622.0254 | 100.8374 | 210.0411 | 125.3332 | 439.7656 | 626.2553 | 617.7934 | 612.9923 |  |  | 590.565 | 572.6339 | 586.1664 | 595.98 | 590.3157 | 596.3413 |  | 583.5373 | 565.7162 | 593.5098 | 62.7035 | 98.3052 | 98.6451 |  | 679.8347 | 676.4433 | 680.9464 | 524.447 | 701.6381 | 678.2269 | 493.2527 | [21 empty] | 962.9104 | 806.0041 | 577.2016 | 689.9325 | 10.5153 | 678.139
14:56 | 5422 |  |  | -18.3634 | 23.6943 | 11.4252 | 1.0607 | 2.86 | 2.0753 | -5.9114 | 1.7296 | 13.4159 | 4.3212 | 0.3292 |  |  |  | -30.5795 | 18.0425 | 28.1019 | 4.3636 |  | -6.7301 | 4.8568 | 0.6147 | 5.1897 | 5.819 | 1.2958 | 21.3326 | 393.2287 | 383.1004 | 193.0626 | 229.1689 | 179.851 | 203.1176 | 130.6921 | 229.517 | 118.5338 | 208.8746 | 455.0229 | 627.4983 | 183.2655 | 274.5207 | 365.6369 | 294.3219 | 364.6733 | 566.3435 |  | 569.174 |  | 556.4708 | 107.0231 | 118.944 | 203.991 | 452.4236 | 619.7691 | 239.2006 | 139.3465 | 267.4587 | 498.2887 | 646.1591 | 161.6598 | 78.648 | 101.215 | 143.1229 | 268.183 | 633.705 | 563.3781 | 568.4008 | 595.9038 | 98.9445 | 131.9412 | 258.0609 | 489.9881 | 640.3777 | 102.1047 | 138.2118 | 271.3658 | 508.1154 | 615.4958 | 74.3783 | 92.2 | 100.934 | 136.4857 | 253.5892 | 582.1684 |  | 575.1433 | 611.9719 |  | 82.5713 | 121.821 | 208.0448 | 439.8884 | 607.2633 | 112.7622 | 140.8655 | 256.023 | 515.5904 | 646.0309 | 74.4975 | 86.2925 | 100.5683 | 134.0707 | 266.6689 | 521.9041 | 592.195 | 589.3093 | 601.1049 | 124.1721 | 146.8874 | 233.9645 | 444.477 | 623.9717 |  | 579.9633 |  |  | 561.9542 | 562.8765 | 582.3432 | 561.572 | 578.8274 | 561.4407 | 411.0912 | 465.2044 | 404.6525 | 439.6469 | 415.7903 | 420.2952 | 390.1488 | 452.6447 | 604.8684 | 591.2801 | 576.101 | 590.4078 | 455.2848 |  |  | 202.8505 |  | 173.6951 | 108.9733 | 187.6159 | 125.9058 | 233.5146 | 126.7666 | 477.474 | 665.7464 | 451.0696 | 422.9266 | 256.2237 | 156.3771 | 195.5837 | 506.9176 | 571.7017 | 611.016 | 598.2516 | 589.9278 | 196.9914 | 118.2238 | 200.3474 | 132.4949 | 661.8821 | 229.9747 | 135.4482 | 566.2807 |  | 192.7815 | 91.1503 | 99.4053 | 129.9149 | 264.7455 | 620.8844 | 621.7308 | 646.3816 | 683.4296 | 136.6581 | 117.444 | 194.1602 | 412.9352 | 659.7875 | 93.8711 | 120.3021 | 217.266 | 470.7239 | 646.1208 | 64.2917 | 82.1148 | 98.7772 | 131.8017 | 256.0377 | 582.559 | 582.0558 | 652.5154 | 576.3149 | 606.5588 | 85.541 | 115.8682 | 179.9442 | 404.0579 | 618.492 | 107.3032 | 117.9097 | 214.7668 | 437.0528 | 612.1368 | 67.834 | 89.7081 | 104.5807 | 142.0177 | 288.205 | 572.2887 | 606.1478 | 639.3997 | 621.7242 | 100.854 | 210.0758 | 125.3459 | 439.7733 | 626.0684 | 617.485 | 612.6594 |  |  | 590.1665 | 572.2776 | 585.7167 | 595.7051 | 589.9336 | 596.1362 |  | 583.0892 | 565.3916 | 593.1454 | 62.7015 | 98.2188 | 98.6506 |  | 679.6667 | 676.3145 | 680.8009 | 524.3571 | 701.3883 | 677.9107 | 493.0864 | [21 empty] | 920.3267 | 805.168 | 576.8272 | 689.6495 | 10.4688 | 677.9906
14:56 | 5423 |  |  | -18.3641 | 23.8335 | 11.4455 | 1.055 | 2.8571 | 2.1354 | -5.9727 | 1.7315 | 13.4154 | 4.3226 | 0.3295 |  |  |  | -30.6279 | 18.1107 | 28.0718 | 4.3456 |  | -6.7389 | 4.89 | 0.6155 | 5.1914 | 5.8174 | 1.2962 | 21.7883 | 393.2181 | 383.0917 | 193.093 | 229.2092 | 179.8706 | 203.0955 | 130.6985 | 229.5172 | 118.5411 | 208.9134 | 455.0071 | 627.2941 | 183.286 | 274.5276 | 365.5637 | 294.412 | 364.736 | 566.0598 |  | 568.8884 |  | 556.1855 | 107.0229 | 118.9716 | 204.0414 | 452.4287 | 619.5796 | 239.2132 | 139.3201 | 267.4778 | 498.2698 | 645.9371 | 161.661 | 78.6639 | 101.2044 | 143.1448 | 268.2163 | 633.4392 | 563.0665 | 568.1062 | 595.6517 | 98.9507 | 131.9617 | 258.0987 | 489.9695 | 640.1922 | 102.079 | 138.2183 | 271.3848 | 508.0433 | 615.278 | 74.3758 | 92.195 | 100.9213 | 136.5058 | 253.6228 | 581.8847 |  | 574.8257 | 611.7382 |  | 82.5607 | 121.8422 | 208.067 | 439.8887 | 607.0707 | 112.6866 | 140.8691 | 256.0691 | 515.5442 | 645.7811 | 74.4647 | 86.3446 | 100.6162 | 134.0812 | 266.7277 | 521.7203 | 591.9155 | 589.0024 | 600.7775 | 124.1912 | 146.9062 | 234.0036 | 444.4845 | 623.7736 |  | 579.739 |  |  | 561.6517 | 562.5385 | 581.998 | 561.0499 | 578.5718 | 561.0545 | 407.0865 | 464.572 | 417.2571 | 441.1466 | 417.9596 | 421.7058 | 379.1003 | 448.8614 | 604.5687 | 590.9715 | 575.7914 | 590.112 | 455.3053 |  |  | 202.8939 |  | 173.7231 | 108.9874 | 187.6158 | 125.9074 | 233.5206 | 126.782 | 477.4855 | 665.5361 | 451.0824 | 422.9459 | 256.2574 | 156.4112 | 195.6573 | 506.7827 | 571.4327 | 610.6231 | 597.893 | 589.5628 | 197.0109 | 118.2438 | 200.389 | 132.4729 | 661.6856 | 230.0086 | 135.4556 | 566.198 |  | 192.7986 | 91.1513 | 99.4205 | 129.9398 | 264.7834 | 620.5498 | 621.3803 | 646.0255 | 683.1398 | 136.6551 | 117.4505 | 194.2063 | 412.935 | 659.5828 | 93.8829 | 120.3215 | 217.3227 | 470.6981 | 645.9094 | 64.2495 | 82.1535 | 98.7873 | 131.8267 | 256.0588 | 582.2393 | 581.7572 | 652.1883 | 576.0552 | 606.2594 | 85.5556 | 115.8805 | 179.9876 | 404.0725 | 618.2951 | 107.3245 | 117.9263 | 214.8314 | 437.0736 | 611.9242 | 67.844 | 89.7319 | 104.5818 | 142.0383 | 288.2509 | 571.8615 | 605.789 | 639.1142 | 621.4245 | 100.8688 | 210.1211 | 125.3723 | 439.7756 | 625.8811 | 617.1655 | 612.3496 |  |  | 589.7649 | 571.8835 | 585.2585 | 595.4217 | 589.5236 | 595.9133 |  | 582.6421 | 565.0574 | 592.7638 | 62.6832 | 98.1624 | 98.6497 |  | 679.4447 | 676.2152 | 680.7415 | 524.206 | 701.0896 | 677.7343 | 492.7601 | [21 empty] | 938.2031 | 805.9568 | 576.4451 | 689.4119 | 10.5123 | 677.83
14:56 | 5424 |  |  | -18.4183 | 23.8575 | 11.4899 | 1.0696 | 2.7199 | 2.0564 | -5.9305 | 1.7311 | 13.4181 | 4.3215 | 0.3297 |  |  |  | -30.5348 | 18.0026 | 28.1239 | 4.4043 |  | -6.734 | 4.9484 | 0.6169 | 5.1914 | 5.8169 | 1.2955 | 21.25 | 393.2124 | 383.0856 | 193.1239 | 229.2524 | 179.8947 | 203.0873 | 130.7072 | 229.4675 | 118.5421 | 208.9643 | 454.9816 | 627.0819 | 183.3367 | 274.5277 | 365.4986 | 294.4912 | 364.8138 | 565.7712 |  | 568.6131 |  | 555.9054 | 107.0027 | 118.9841 | 204.0779 | 452.4338 | 619.4048 | 239.2123 | 139.3344 | 267.4856 | 498.2237 | 645.7437 | 161.6993 | 78.658 | 101.2136 | 143.1683 | 268.2545 | 633.1921 | 562.7723 | 567.8149 | 595.403 | 98.9489 | 131.9928 | 258.1406 | 489.9544 | 640.0154 | 102.1091 | 138.2273 | 271.413 | 507.967 | 615.0676 | 74.366 | 92.2329 | 100.9437 | 136.5257 | 253.6423 | 581.6077 |  | 574.5076 | 611.4759 |  | 82.6022 | 121.8177 | 208.1184 | 439.842 | 606.8632 | 112.6477 | 140.8916 | 256.1001 | 515.4918 | 645.5244 | 74.4295 | 86.3815 | 100.6478 | 134.0933 | 266.7641 | 521.5317 | 591.6398 | 588.7139 | 600.4549 | 124.2216 | 146.9304 | 234.0624 | 444.4981 | 623.5792 |  | 579.6237 |  |  | 561.3444 | 562.2173 | 581.7484 | 560.6646 | 578.3365 | 560.6898 | 423.17 | 462.4829 | 416.7452 | 442.4333 | 424.6495 | 425.563 | 388.2389 | 434.0347 | 604.2823 | 590.6737 | 575.4911 | 589.8304 | 455.3119 |  |  | 202.9313 |  | 173.7402 | 108.9945 | 187.611 | 125.906 | 233.5039 | 126.7793 | 477.4786 | 665.3261 | 451.1054 | 422.8793 | 256.273 | 156.4489 | 195.7533 | 506.65 | 571.1507 | 610.219 | 597.6149 | 589.1902 | 196.9881 | 118.2639 | 200.4392 | 132.4411 | 661.4944 | 230.0505 | 135.5153 | 566.1349 |  | 192.8095 | 91.1913 | 99.4273 | 130.0062 | 264.8135 | 620.2166 | 621.0284 | 645.6806 | 682.8435 | 136.664 | 117.4908 | 194.2886 | 412.9858 | 659.3926 | 93.8909 | 120.3362 | 217.3637 | 470.6907 | 645.7041 | 64.3133 | 82.1589 | 98.8029 | 131.8313 | 256.0926 | 581.9092 | 581.4386 | 651.8639 | 575.7455 | 605.9459 | 85.5669 | 115.927 | 180.0416 | 404.101 | 618.1047 | 107.3668 | 117.9668 | 214.9047 | 437.1153 | 611.7225 | 67.8699 | 89.7703 | 104.5894 | 142.0587 | 288.2923 | 571.486 | 605.4057 | 638.787 | 621.0375 | 100.9016 | 210.1664 | 125.4046 | 439.7713 | 625.6753 | 616.8532 | 612.0286 |  |  | 589.3487 | 571.4865 | 584.7821 | 595.1375 | 589.116 | 595.6273 |  | 582.1744 | 564.7091 | 592.3733 | 62.708 | 98.052 | 98.682 |  | 679.179 | 676.0958 | 680.5801 | 524.2979 | 701.3711 | 677.8215 | 493.2361 | [21 empty] | 925.713 | 802.908 | 576.0545 | 689.5963 | 10.5165 | 677.6374
14:56 | 5425 |  |  | -18.3008 | 23.8462 | 11.5822 | 1.0821 | 2.7157 | 2.0615 | -6.0067 | 1.7326 | 13.4161 | 4.3232 | 0.3299 |  |  |  | -30.4434 | 18.0676 | 28.0894 | 4.4193 |  | -6.7913 | 4.845 | 0.615 | 5.189 | 5.8158 | 1.2936 | 19.7634 | 393.2119 | 383.074 | 193.1469 | 229.2893 | 179.9228 | 203.0738 | 130.7116 | 229.4764 | 118.5513 | 209.0064 | 454.9901 | 626.8686 | 183.3559 | 274.5308 | 365.4972 | 294.5831 | 364.9031 | 565.4902 |  | 568.3252 |  | 555.6204 | 107.0124 | 118.9913 | 204.1174 | 452.4304 | 619.2158 | 239.2288 | 139.4055 | 267.5243 | 498.1882 | 645.5368 | 161.7294 | 78.666 | 101.223 | 143.1903 | 268.2837 | 632.9425 | 562.4758 | 567.5125 | 595.1486 | 98.9582 | 132.0122 | 258.1668 | 489.9379 | 639.8299 | 102.1143 | 138.2639 | 271.4207 | 507.9083 | 614.843 | 74.409 | 92.2525 | 100.9519 | 136.5427 | 253.6775 | 581.2929 |  | 574.1966 | 611.2161 |  | 82.5776 | 121.8379 | 208.1657 | 439.8257 | 606.6719 | 112.73 | 140.9276 | 256.1052 | 515.4294 | 645.2974 | 74.4708 | 86.3775 | 100.6248 | 134.1248 | 266.7601 | 521.3768 | 591.3403 | 588.432 | 600.1277 | 124.2142 | 146.9731 | 234.1322 | 444.5022 | 623.3678 |  | 579.5865 |  |  | 561.0377 | 561.8813 | 581.5233 | 560.3154 | 578.0921 | 560.3117 | 440.6399 | 460.8871 | 406.811 | 442.8388 | 430.4843 | 428.0596 | 398.9752 | 432.2809 | 603.9901 | 590.3765 | 575.1889 | 589.5316 | 455.3195 |  |  | 202.9657 |  | 173.7603 | 108.9989 | 187.6119 | 125.8957 | 233.5473 | 126.7671 | 477.4628 | 665.127 | 451.1178 | 422.7395 | 256.3047 | 156.4915 | 195.8444 | 506.5624 | 570.8114 | 609.8467 | 597.3733 | 588.8072 | 197.0217 | 118.2682 | 200.4801 | 132.4848 | 661.2942 | 230.074 | 135.571 | 566.0782 |  | 192.8264 | 91.2516 | 99.4186 | 130.0497 | 264.8868 | 619.8784 | 620.6729 | 645.3318 | 682.5726 | 136.6701 | 117.5267 | 194.3736 | 413.0306 | 659.2392 | 93.8895 | 120.326 | 217.4002 | 470.7082 | 645.4983 | 64.3445 | 82.1635 | 98.8073 | 131.8677 | 256.1123 | 581.5713 | 581.0795 | 651.5551 | 575.3726 | 605.624 | 85.5716 | 115.9512 | 180.0703 | 404.1383 | 617.8924 | 107.3808 | 117.9888 | 214.9685 | 437.1417 | 611.5126 | 67.8805 | 89.8061 | 104.5769 | 142.0666 | 288.3178 | 571.1182 | 605.0567 | 638.4574 | 620.6855 | 100.9426 | 210.2169 | 125.4159 | 439.7807 | 625.4694 | 616.5594 | 611.7106 |  |  | 588.9363 | 571.1469 | 584.3278 | 594.8508 | 588.7292 | 595.3205 |  | 581.7029 | 564.3881 | 591.988 | 62.7122 | 98.193 | 98.6802 |  | 678.9699 | 675.9899 | 680.4424 | 524.2967 | 700.9056 | 677.3671 | 493.0864 | [21 empty] | 924.92 | 801.337 | 575.6761 | 689.1364 | 10.55 | 677.4799
14:56 | 5426 |  |  | -18.2819 | 23.929 | 11.7312 | 1.1507 | 2.9565 | 2.1892 | -5.8556 | 1.7317 | 13.4115 | 4.3224 | 0.3282 |  |  |  | -30.3668 | 18.0234 | 27.9936 | 4.3976 |  | -6.6335 | 4.8896 | 0.6159 | 5.1909 | 5.8193 | 1.2916 | 21.3385 | 393.2048 | 383.0677 | 193.1703 | 229.3276 | 179.9468 | 203.0544 | 130.7163 | 229.5318 | 118.5956 | 209.0564 | 455.0188 | 626.6605 | 183.3438 | 274.5596 | 365.5401 | 294.6957 | 365.005 | 565.2162 |  | 568.0371 |  | 555.3323 | 107.0341 | 119.0105 | 204.167 | 452.4256 | 619.0211 | 239.2357 | 139.445 | 267.5863 | 498.1704 | 645.3122 | 161.7306 | 78.6956 | 101.2255 | 143.2096 | 268.32 | 632.6842 | 562.1708 | 567.2135 | 594.892 | 98.9472 | 132.0225 | 258.2032 | 489.9263 | 639.6491 | 102.1033 | 138.2808 | 271.4404 | 507.8463 | 614.6245 | 74.4336 | 92.2424 | 100.9579 | 136.563 | 253.7278 | 580.992 |  | 573.8691 | 610.9757 |  | 82.5533 | 121.8653 | 208.1978 | 439.8194 | 606.4759 | 112.8379 | 140.9431 | 256.1167 | 515.3694 | 645.11 | 74.543 | 86.3556 | 100.5866 | 134.1651 | 266.7613 | 521.2109 | 591.0466 | 588.145 | 599.8057 | 124.212 | 147.01 | 234.183 | 444.5019 | 623.1736 |  | 579.555 |  |  | 560.7324 | 561.5531 | 581.2899 | 559.9381 | 577.8313 | 559.9244 | 447.7205 | 457.8567 | 403.3121 | 442.2862 | 431.4249 | 430.5328 | 406.4207 | 435.8629 | 603.6812 | 590.0741 | 574.8655 | 589.2109 | 455.3296 |  |  | 203.0027 |  | 173.7869 | 109.0052 | 187.6127 | 125.8954 | 233.592 | 126.7859 | 477.4571 | 664.9236 | 451.1149 | 422.5628 | 256.3378 | 156.5288 | 195.9018 | 506.4742 | 570.4206 | 609.4858 | 597.1063 | 588.4138 | 197.0891 | 118.2852 | 200.5214 | 132.5228 | 661.0968 | 230.1234 | 135.5838 | 566.0037 |  | 192.845 | 91.2871 | 99.4289 | 130.0567 | 264.9349 | 619.5242 | 620.3202 | 644.9762 | 682.3223 | 136.6541 | 117.5497 | 194.4508 | 413.0582 | 659.0712 | 93.8954 | 120.3381 | 217.4607 | 470.718 | 645.2959 | 64.2945 | 82.1847 | 98.7866 | 131.8983 | 256.1294 | 581.2337 | 580.6595 | 651.2309 | 574.9467 | 605.2914 | 85.5751 | 115.9338 | 180.1015 | 404.1622 | 617.7012 | 107.3849 | 118.0131 | 215.0587 | 437.1836 | 611.3148 | 67.9037 | 89.8283 | 104.5786 | 142.0674 | 288.3651 | 570.7403 | 604.7202 | 638.1446 | 620.3629 | 100.9605 | 210.2824 | 125.437 | 439.7825 | 625.2618 | 616.2493 | 611.3891 |  |  | 588.5249 | 570.736 | 583.8726 | 594.5679 | 588.3505 | 595.0498 |  | 581.2308 | 564.0765 | 591.5929 | 62.7276 | 98.3222 | 98.6729 |  | 678.7633 | 675.8784 | 680.3659 | 524.5551 | 701.9104 | 678.8424 | 493.4245 | [21 empty] | 951.3369 | 798.157 | 575.2899 | 690.3764 | 10.8369 | 677.3208
14:56 | 5427 |  |  | -18.2956 | 23.9181 | 11.6384 | 1.0823 | 2.9816 | 2.2083 | -5.8997 | 1.7314 | 13.4104 | 4.32 | 0.3284 |  |  |  | -30.2844 | 18.0155 | 28.1231 | 4.4298 |  | -6.5913 | 4.9199 | 0.616 | 5.1869 | 5.816 | 1.2935 | 21.8008 | 393.2062 | 383.0547 | 193.1927 | 229.3588 | 179.9663 | 203.0393 | 130.7271 | 229.5262 | 118.6105 | 209.0962 | 455.0116 | 626.4543 | 183.3501 | 274.5584 | 365.5112 | 294.7789 | 365.0576 | 564.9442 |  | 567.7656 |  | 555.0706 | 107.0233 | 119.038 | 204.2209 | 452.4331 | 618.8363 | 239.2165 | 139.4905 | 267.6153 | 498.137 | 645.1215 | 161.7476 | 78.6911 | 101.2429 | 143.2415 | 268.3701 | 632.4068 | 561.8638 | 566.9223 | 594.6522 | 98.9077 | 132.0511 | 258.2453 | 489.9169 | 639.4695 | 102.1164 | 138.2856 | 271.4733 | 507.7776 | 614.4146 | 74.3943 | 92.2355 | 100.9396 | 136.5865 | 253.7541 | 580.684 |  | 573.5427 | 610.7561 |  | 82.584 | 121.8511 | 208.2443 | 439.7836 | 606.2673 | 112.8984 | 140.9653 | 256.1683 | 515.3188 | 644.8997 | 74.5607 | 86.3746 | 100.5623 | 134.1958 | 266.7962 | 521.0124 | 590.7535 | 587.8632 | 599.4863 | 124.2289 | 147.0259 | 234.228 | 444.5025 | 622.9699 |  | 579.4328 |  |  | 560.4289 | 561.2463 | 581.0686 | 559.6182 | 577.5498 | 559.5234 | 452.6995 | 453.3739 | 409.4125 | 438.1361 | 430.1839 | 435.6912 | 409.9209 | 432.8082 | 603.3642 | 589.7752 | 574.5354 | 588.8812 | 455.3388 |  |  | 203.0416 |  | 173.8089 | 109.0168 | 187.6092 | 125.892 | 233.5877 | 126.8102 | 477.4537 | 664.7227 | 451.1253 | 422.5431 | 256.3476 | 156.5612 | 195.9576 | 506.348 | 570.0108 | 609.0874 | 596.8515 | 588.0256 | 197.1094 | 118.3137 | 200.5663 | 132.4803 | 660.9042 | 230.1839 | 135.591 | 565.9247 |  | 192.8912 | 91.2837 | 99.428 | 130.067 | 264.9683 | 619.1566 | 619.9655 | 644.6147 | 682.0668 | 136.648 | 117.559 | 194.5157 | 413.0596 | 658.8923 | 93.8996 | 120.3793 | 217.5283 | 470.6837 | 645.0838 | 64.272 | 82.1984 | 98.7647 | 131.9006 | 256.166 | 580.8728 | 580.188 | 650.9209 | 574.4692 | 604.9321 | 85.5849 | 115.9154 | 180.1486 | 404.1514 | 617.5083 | 107.3838 | 118.0408 | 215.118 | 437.1996 | 611.0855 | 67.9103 | 89.8452 | 104.5869 | 142.1069 | 288.3911 | 570.3654 | 604.3663 | 637.8285 | 620.0393 | 100.9861 | 210.3223 | 125.4674 | 439.7798 | 625.0653 | 615.9311 | 611.0721 |  |  | 588.1074 | 570.3122 | 583.3814 | 594.2864 | 587.9781 | 594.8777 |  | 580.7727 | 563.7372 | 591.2212 | 62.7588 | 98.3355 | 98.6698 |  | 678.5202 | 675.7466 | 680.2424 | 524.4333 | 701.499 | 677.4709 | 492.661 | [21 empty] | 945.2673 | 795.9768 | 574.9009 | 689.485 | 10.8738 | 677.1334
14:56 | 5428 |  |  | -18.3349 | 23.8605 | 11.6391 | 1.0332 | 2.8655 | 2.2018 | -5.8822 | 1.7301 | 13.4082 | 4.3212 | 0.3295 |  |  |  | -30.2614 | 18.1237 | 28.1225 | 4.4757 |  | -6.6163 | 4.9404 | 0.6181 | 5.1889 | 5.8175 | 1.2944 | 21.2793 | 393.1942 | 383.0382 | 193.2123 | 229.3894 | 179.979 | 203.0212 | 130.7337 | 229.5612 | 118.6096 | 209.1371 | 454.9852 | 626.2643 | 183.345 | 274.5079 | 365.4972 | 294.8749 | 365.126 | 564.6588 |  | 567.4939 |  | 554.7845 | 107.0171 | 119.0551 | 204.2615 | 452.4297 | 618.6435 | 239.2139 | 139.5238 | 267.6281 | 498.109 | 644.9344 | 161.7813 | 78.7046 | 101.2425 | 143.2631 | 268.3997 | 632.1603 | 561.5643 | 566.6522 | 594.4031 | 98.922 | 132.0784 | 258.2857 | 489.8968 | 639.2873 | 102.1243 | 138.313 | 271.4695 | 507.7294 | 614.1755 | 74.3815 | 92.2323 | 100.926 | 136.6039 | 253.762 | 580.3683 |  | 573.2457 | 610.5445 |  | 82.5561 | 121.8822 | 208.2676 | 439.8692 | 606.1493 | 112.9461 | 141.005 | 256.2094 | 515.2827 | 644.6694 | 74.5766 | 86.4038 | 100.573 | 134.2219 | 266.8344 | 520.8242 | 590.4598 | 587.5977 | 599.1706 | 124.2478 | 147.0272 | 234.2588 | 444.4978 | 622.7599 |  | 579.2384 |  |  | 560.132 | 560.9348 | 580.7617 | 559.2046 | 577.2922 | 559.1449 | 453.9309 | 450.9333 | 410.4959 | 433.5294 | 428.6561 | 438.4199 | 388.6486 | 430.5128 | 603.0506 | 589.477 | 574.2113 | 588.5468 | 455.3463 |  |  | 203.0749 |  | 173.8304 | 109.0263 | 187.6014 | 125.8827 | 233.5397 | 126.8276 | 477.4557 | 664.5165 | 451.1346 | 422.6112 | 256.3533 | 156.5993 | 196.0423 | 506.2352 | 569.6433 | 608.6932 | 596.612 | 587.6352 | 197.0416 | 118.3128 | 200.5902 | 132.438 | 660.6948 | 230.2063 | 135.5953 | 565.8502 |  | 192.9527 | 91.2826 | 99.4102 | 130.0704 | 265.0099 | 618.779 | 619.6065 | 644.249 | 681.795 | 136.6045 | 117.5499 | 194.5263 | 413.052 | 658.6894 | 93.9116 | 120.4 | 217.5638 | 470.69 | 644.8807 | 64.2621 | 82.185 | 98.7952 | 131.8975 | 256.2192 | 580.4556 | 579.5917 | 650.615 | 573.8589 | 604.5473 | 85.613 | 115.9397 | 180.1797 | 404.1604 | 617.2919 | 107.3952 | 118.05 | 215.1651 | 437.2023 | 610.8672 | 67.8959 | 89.8949 | 104.5535 | 142.1165 | 288.4325 | 570.0163 | 604.0255 | 637.5335 | 619.7676 | 101.006 | 210.3699 | 125.4781 | 439.7985 | 624.875 | 615.5461 | 610.7205 |  |  | 587.6938 | 569.9712 | 582.8954 | 594.0072 | 587.6114 | 594.5947 |  | 580.3243 | 563.4115 | 590.8469 | 62.7447 | 98.2949 | 98.6862 |  | 678.2859 | 675.5546 | 680.1763 | 524.3271 | 700.8424 | 677.2414 | 492.8702 | [21 empty] | 934.6752 | 792.0085 | 574.5262 | 689.0419 | 10.8503 | 676.9203
14:56 | 5429 |  |  | -18.4008 | 23.7695 | 11.5057 | 1.0522 | 2.8636 | 2.2058 | -5.8311 | 1.7182 | 13.406 | 4.3132 | 0.3275 |  |  |  | -30.263 | 18.2575 | 28.2421 | 4.4678 |  | -6.5663 | 4.8624 | 0.6169 | 5.1899 | 5.8178 | 1.2941 | 22.1006 | 393.1774 | 383.0319 | 193.2394 | 229.4246 | 179.9941 | 202.9998 | 130.7375 | 229.6392 | 118.6179 | 209.1852 | 454.9676 | 626.0661 | 183.382 | 274.487 | 365.5161 | 294.9825 | 365.2122 | 564.3805 |  | 567.2239 |  | 554.5079 | 107.0353 | 119.0606 | 204.3057 | 452.4293 | 618.4674 | 239.2347 | 139.5386 | 267.6617 | 498.0785 | 644.7357 | 161.797 | 78.7572 | 101.2358 | 143.2804 | 268.4363 | 631.9153 | 561.2674 | 566.391 | 594.1432 | 98.9411 | 132.0999 | 258.3275 | 489.859 | 639.1129 | 102.1253 | 138.3326 | 271.4737 | 507.6642 | 613.9581 | 74.417 | 92.2465 | 100.9278 | 136.6517 | 253.8014 | 580.1138 |  | 572.9271 | 610.3285 |  | 82.574 | 121.9269 | 208.3006 | 439.8632 | 605.9312 | 112.9981 | 141.0323 | 256.2336 | 515.2418 | 644.4345 | 74.5663 | 86.42 | 100.5946 | 134.2345 | 266.8651 | 520.6546 | 590.1741 | 587.3562 | 598.8653 | 124.2769 | 147.0511 | 234.2833 | 444.4918 | 622.5615 |  | 578.9821 |  |  | 559.8315 | 560.6287 | 580.4987 | 558.7737 | 577.0438 | 558.7805 | 452.1638 | 450.8507 | 407.9081 | 432.8304 | 427.9257 | 437.0224 | 368.5796 | 432.6846 | 602.7408 | 589.1737 | 573.8832 | 588.2142 | 455.361 |  |  | 203.1185 |  | 173.8639 | 109.0438 | 187.6019 | 125.8857 | 233.5602 | 126.8452 | 477.4467 | 664.3095 | 451.1484 | 422.5843 | 256.3726 | 156.6338 | 196.1151 | 506.1721 | 569.3285 | 608.3211 | 596.3443 | 587.2487 | 197.0347 | 118.3158 | 200.6269 | 132.4858 | 660.4864 | 230.2112 | 135.6249 | 565.7703 |  | 192.9665 | 91.3202 | 99.4166 | 130.0628 | 265.0612 | 618.4109 | 619.2507 | 643.898 | 681.5329 | 136.5613 | 117.524 | 194.5334 | 413.1027 | 658.4777 | 93.9071 | 120.4178 | 217.5767 | 470.7386 | 644.6979 | 64.3245 | 82.2012 | 98.8042 | 131.9154 | 256.2784 | 580.0006 | 578.7786 | 650.2734 | 573.0583 | 604.1573 | 85.6316 | 115.961 | 180.2314 | 404.1911 | 617.0802 | 107.4287 | 118.0616 | 215.2391 | 437.2319 | 610.6737 | 67.9098 | 89.9478 | 104.5388 | 142.1239 | 288.4672 | 569.7056 | 603.674 | 637.2261 | 619.4491 | 100.9827 | 210.4059 | 125.4868 | 439.8053 | 624.6792 | 615.0767 | 610.3886 |  |  | 587.2807 | 569.6423 | 582.402 | 593.7306 | 587.2268 | 594.2208 |  | 579.876 | 563.0862 | 590.4615 | 62.7514 | 98.4097 | 98.6894 |  | 678.0819 | 675.4755 | 679.9662 | 524.6435 | 701.7545 | 678.401 | 493.0791 | [21 empty] | 913.32 | 790.9211 | 574.1511 | 690.0778 | 10.8496 | 676.7787
14:56 | 5430 |  |  | -18.24 | 23.8001 | 11.6592 | 0.9964 | 2.9507 | 2.1357 | -5.9484 | 1.7123 | 13.3987 | 4.3162 | 0.3274 |  |  |  | -30.2596 | 18.3139 | 28.1075 | 4.4602 |  | -6.617 | 4.8653 | 0.6167 | 5.1941 | 5.8168 | 1.2893 | 20.0024 | 393.1676 | 383.0227 | 193.2579 | 229.455 | 180.0199 | 202.9817 | 130.7435 | 229.7851 | 118.6264 | 209.2228 | 454.9535 | 625.8518 | 183.399 | 274.4648 | 365.5201 | 295.0776 | 365.2688 | 564.106 |  | 566.9509 |  | 554.2391 | 107.1324 | 119.0752 | 204.353 | 452.4337 | 618.291 | 239.2692 | 139.551 | 267.6996 | 498.0419 | 644.5325 | 161.8273 | 78.7635 | 101.2264 | 143.2971 | 268.4726 | 631.6269 | 560.9553 | 566.0894 | 593.8906 | 98.9412 | 132.1172 | 258.3514 | 489.8281 | 638.9349 | 102.1287 | 138.3516 | 271.5138 | 507.5926 | 613.7612 | 74.4992 | 92.2722 | 101.0003 | 136.7455 | 253.9173 | 579.8797 |  | 572.6051 | 610.1235 |  | 82.5604 | 122.0359 | 208.3058 | 439.8408 | 605.7203 | 113.0445 | 141.0509 | 256.2921 | 515.1859 | 644.2109 | 74.5676 | 86.4405 | 100.5921 | 134.2583 | 266.8889 | 520.4818 | 589.8846 | 587.1335 | 598.554 | 124.2692 | 147.0958 | 234.3319 | 444.4946 | 622.3558 |  | 578.7406 |  |  | 559.5219 | 560.3189 | 580.3654 | 558.5189 | 576.8 | 558.4295 | 450.4016 | 450.4468 | 405.5609 | 431.8541 | 425.8591 | 432.8142 | 370.1582 | 436.7018 | 602.4401 | 588.876 | 573.5652 | 587.8961 | 455.3734 |  |  | 203.16 |  | 173.884 | 109.057 | 187.602 | 125.8881 | 233.6646 | 126.8647 | 477.4496 | 664.1079 | 451.1606 | 422.4943 | 256.3949 | 156.6764 | 196.1741 | 506.0893 | 569.0302 | 607.9483 | 595.9376 | 586.8787 | 197.1624 | 118.3406 | 200.6762 | 132.5321 | 660.2887 | 230.2357 | 135.6474 | 565.6866 |  | 192.9614 | 91.3905 | 99.4288 | 130.0636 | 265.1204 | 618.0436 | 618.8995 | 643.5418 | 681.2784 | 136.5456 | 117.513 | 194.5866 | 413.1338 | 658.2865 | 93.8915 | 120.4503 | 217.603 | 470.7048 | 644.4692 | 64.3845 | 82.2425 | 98.7982 | 131.972 | 256.3159 | 579.5304 | 577.8868 | 649.9177 | 572.1968 | 603.7485 | 85.6479 | 115.9327 | 180.2763 | 404.2139 | 616.8672 | 107.4218 | 118.0621 | 215.3093 | 437.2481 | 610.472 | 67.9257 | 89.9737 | 104.5499 | 142.1515 | 288.4984 | 569.3838 | 603.334 | 636.9163 | 619.1065 | 100.9697 | 210.4304 | 125.4946 | 439.7967 | 624.4877 | 614.64 | 610.0989 |  |  | 586.8716 | 569.3102 | 581.8671 | 593.4557 | 586.838 | 593.8733 |  | 579.4506 | 562.7778 | 590.0741 | 62.7435 | 98.4092 | 98.6795 |  | 677.8616 | 675.3334 | 679.8348 | 524.1296 | 700.8042 | 677.0969 | 492.6535 | [21 empty] | 946.5187 | 786.3827 | 573.774 | 688.9506 | 10.8672 | 676.5975
14:56 | 5431 |  |  | -18.1629 | 24.0123 | 11.6631 | 1.0769 | 2.9129 | 2.219 | -5.9395 | 1.7122 | 13.4032 | 4.3149 | 0.3281 |  |  |  | -30.2686 | 18.3026 | 28.0764 | 4.429 |  | -6.5103 | 4.8971 | 0.6175 | 5.1935 | 5.8145 | 1.2885 | 20.5207 | 393.1628 | 383.0171 | 193.2857 | 229.4955 | 180.0433 | 202.9694 | 130.753 | 229.7156 | 118.663 | 209.2903 | 454.9848 | 625.6669 | 183.4114 | 274.42 | 365.5199 | 295.1554 | 365.3088 | 563.8019 |  | 566.6589 |  | 553.9298 | 107.1151 | 119.0936 | 204.3901 | 452.4231 | 618.0916 | 239.2973 | 139.5209 | 267.7192 | 498.0052 | 644.326 | 161.878 | 78.7698 | 101.221 | 143.3099 | 268.5031 | 631.3643 | 560.6405 | 565.7907 | 593.6278 | 98.9371 | 132.1212 | 258.3751 | 489.819 | 638.7454 | 102.1338 | 138.3736 | 271.5141 | 507.5246 | 613.5395 | 74.5004 | 92.2763 | 101.0021 | 136.7474 | 253.9571 | 579.6303 |  | 572.3009 | 609.8886 |  | 82.516 | 122.0605 | 208.3185 | 439.8321 | 605.5401 | 113.0403 | 141.0784 | 256.3266 | 515.1367 | 643.9632 | 74.5869 | 86.4634 | 100.5875 | 134.2759 | 266.9313 | 520.2929 | 589.5863 | 586.8934 | 598.2471 | 124.2782 | 147.0945 | 234.3493 | 444.4975 | 622.161 |  | 578.5356 |  |  | 559.2111 | 560.0126 | 580.1408 | 558.2129 | 576.5523 | 558.0967 | 447.1613 | 438.7769 | 378.4578 | 431.7078 | 421.5027 | 423.1249 | 366.1441 | 438.8887 | 602.1237 | 588.5705 | 573.2527 | 587.5727 | 455.3889 |  |  | 203.1934 |  | 173.9076 | 109.0676 | 187.5995 | 125.8951 | 233.7449 | 126.8778 | 477.4562 | 663.9027 | 451.164 | 422.5296 | 256.4075 | 156.7342 | 196.2583 | 505.9996 | 568.8061 | 607.5751 | 595.4327 | 586.5347 | 197.2637 | 118.3627 | 200.7206 | 132.5241 | 660.0912 | 230.2533 | 135.6583 | 565.6111 |  | 192.9699 | 91.4455 | 99.4386 | 130.0896 | 265.1703 | 617.6698 | 618.5549 | 643.187 | 681.0197 | 136.5333 | 117.5372 | 194.6491 | 413.1301 | 658.0874 | 93.9054 | 120.4731 | 217.6718 | 470.6507 | 644.2235 | 64.3785 | 82.2735 | 98.7924 | 132.0381 | 256.3252 | 579.0285 | 577.1339 | 649.5236 | 571.4593 | 603.2889 | 85.663 | 115.9387 | 180.3249 | 404.2328 | 616.6766 | 107.4139 | 118.074 | 215.3838 | 437.2635 | 610.2706 | 67.9356 | 89.9985 | 104.5592 | 142.1741 | 288.5361 | 569.0509 | 603.0009 | 636.6083 | 618.8034 | 101.0082 | 210.4758 | 125.5076 | 439.8071 | 624.2868 | 614.2698 | 609.7787 |  |  | 586.4587 | 568.9532 | 581.337 | 593.1866 | 586.4658 | 593.5139 |  | 579.0286 | 562.4616 | 589.6908 | 62.7487 | 98.3287 | 98.695 |  | 677.6126 | 675.1789 | 679.7231 | 524.1435 | 700.9438 | 677.5508 | 493.0035 | [21 empty] | 951.757 | 785.1344 | 573.3942 | 689.2473 | 11.0124 | 676.3958
14:56 | 5432 |  |  | -18.1779 | 23.8186 | 11.6497 | 0.9526 | 2.9559 | 2.1227 | -5.9368 | 1.7128 | 13.4065 | 4.3159 | 0.3291 |  |  |  | -30.2148 | 18.4242 | 28.0685 | 4.4482 |  | -6.6193 | 4.7845 | 0.6174 | 5.1922 | 5.8117 | 1.2895 | 21.4341 | 393.1659 | 383.0224 | 193.3219 | 229.5417 | 180.0706 | 202.958 | 130.7636 | 229.6412 | 118.7681 | 209.3857 | 455.0861 | 625.5322 | 183.4609 | 274.3872 | 365.5053 | 295.2332 | 365.3553 | 563.4993 |  | 566.3782 |  | 553.6366 | 107.0698 | 119.1147 | 204.4359 | 452.4199 | 617.8939 | 239.3309 | 139.5387 | 267.729 | 497.9661 | 644.1321 | 161.9259 | 78.7953 | 101.236 | 143.3491 | 268.5383 | 631.1268 | 560.3374 | 565.5197 | 593.3587 | 98.9504 | 132.148 | 258.4128 | 489.8288 | 638.556 | 102.1379 | 138.3772 | 271.5173 | 507.4508 | 613.3209 | 74.4729 | 92.2807 | 100.9653 | 136.739 | 253.9502 | 579.3465 |  | 571.9976 | 609.6493 |  | 82.553 | 121.9904 | 208.3861 | 439.7678 | 605.3144 | 113.0126 | 141.0947 | 256.3368 | 515.0841 | 643.6874 | 74.5814 | 86.4967 | 100.6071 | 134.2982 | 266.9833 | 520.1246 | 589.2976 | 586.6538 | 597.9521 | 124.3015 | 147.0972 | 234.3797 | 444.5 | 621.9693 |  | 578.3757 |  |  | 558.8946 | 559.6954 | 579.8388 | 557.8076 | 576.2839 | 557.7636 | 445.7912 | 431.2791 | 363.2981 | 431.0761 | 417.3294 | 407.0904 | 365.7515 | 436.2948 | 601.8065 | 588.2712 | 572.9427 | 587.2551 | 455.4035 |  |  | 203.2364 |  | 173.9432 | 109.0823 | 187.6067 | 125.9007 | 233.7475 | 126.8838 | 477.4463 | 663.6952 | 451.1697 | 422.6244 | 256.4678 | 156.783 | 196.3364 | 505.9679 | 568.6787 | 607.2048 | 594.9884 | 586.2228 | 197.2453 | 118.3714 | 200.7828 | 132.5109 | 659.893 | 230.2548 | 135.6954 | 565.5387 |  | 192.9903 | 91.4468 | 99.443 | 130.0707 | 265.25 | 617.2965 | 618.2164 | 642.8394 | 680.7968 | 136.5372 | 117.5516 | 194.6936 | 413.1604 | 657.8918 | 93.9183 | 120.4705 | 217.7453 | 470.6959 | 644.0382 | 64.3929 | 82.2651 | 98.7504 | 132.0502 | 256.3451 | 578.5161 | 576.5298 | 649.1331 | 570.8093 | 602.786 | 85.682 | 115.9577 | 180.3702 | 404.2508 | 616.4861 | 107.4301 | 118.1009 | 215.4384 | 437.2844 | 610.0522 | 67.9733 | 90.0084 | 104.5794 | 142.1993 | 288.5575 | 568.7647 | 602.6493 | 636.2996 | 618.5015 | 101.0444 | 210.5235 | 125.5307 | 439.823 | 624.0913 | 613.9156 | 609.5045 |  |  | 586.0498 | 568.6398 | 580.8512 | 592.9056 | 586.0851 | 593.1752 |  | 578.6254 | 562.1304 | 589.3137 | 62.7559 | 98.3125 | 98.6969 |  | 677.449 | 675.0757 | 679.6736 | 524.1874 | 701.1462 | 677.3461 | 492.4867 | [21 empty] | 908.8727 | 783.3265 | 573.025 | 689.2461 | 10.8828 | 676.2623
14:56 | 5433 |  |  | -18.1201 | 23.894 | 11.6939 | 1.0348 | 3.0287 | 2.1526 | -5.8846 | 1.7133 | 13.4059 | 4.3152 | 0.3297 |  |  |  | -30.1623 | 18.4906 | 28.1547 | 4.5048 |  | -6.6065 | 4.9852 | 0.6164 | 5.19 | 5.8101 | 1.288 | 22.7645 | 393.1584 | 383.0184 | 193.3416 | 229.5777 | 180.0975 | 202.9438 | 130.7735 | 229.6141 | 118.8055 | 209.4287 | 455.0679 | 625.3257 | 183.4782 | 274.3839 | 365.5104 | 295.3297 | 365.4301 | 563.2098 |  | 566.103 |  | 553.3486 | 107.0285 | 119.1337 | 204.4706 | 452.4244 | 617.6918 | 239.3639 | 139.6008 | 267.7287 | 497.9319 | 643.9344 | 161.9819 | 78.8017 | 101.2552 | 143.3739 | 268.5724 | 630.8733 | 560.0235 | 565.2208 | 593.0813 | 98.9456 | 132.1758 | 258.4441 | 489.8225 | 638.3688 | 102.1505 | 138.3963 | 271.5302 | 507.3961 | 613.0959 | 74.4842 | 92.293 | 100.9705 | 136.7117 | 253.913 | 579.0662 |  | 571.6764 | 609.4326 |  | 82.5709 | 122.0113 | 208.4292 | 439.7794 | 605.1368 | 113.0584 | 141.1113 | 256.3769 | 515.0279 | 643.4456 | 74.5831 | 86.5424 | 100.6442 | 134.3233 | 267.0337 | 519.9737 | 589.018 | 586.4167 | 597.6537 | 124.3118 | 147.1314 | 234.4452 | 444.5048 | 621.764 |  | 578.1953 |  |  | 558.5665 | 559.3692 | 579.5811 | 557.423 | 576.0057 | 557.4104 | 443.7388 | 436.6781 | 370.9277 | 429.5916 | 416.6958 | 402.8651 | 381.8309 | 434.1032 | 601.5069 | 587.9725 | 572.6389 | 586.9599 | 455.4089 |  |  | 203.2735 |  | 173.9622 | 109.0855 | 187.6039 | 125.9015 | 233.8 | 126.899 | 477.4439 | 663.4974 | 451.1817 | 422.5902 | 256.4973 | 156.8201 | 196.3756 | 505.9502 | 568.6325 | 606.8262 | 594.6617 | 585.9075 | 197.2909 | 118.3911 | 200.8433 | 132.5466 | 659.7011 | 230.2569 | 135.733 | 565.469 |  | 193.0386 | 91.4591 | 99.4303 | 130.0635 | 265.3101 | 616.921 | 617.8725 | 642.4791 | 680.5749 | 136.5329 | 117.5495 | 194.7492 | 413.2134 | 657.7091 | 93.9177 | 120.4868 | 217.7789 | 470.734 | 643.8475 | 64.3817 | 82.2711 | 98.7477 | 132.0806 | 256.3853 | 578.0515 | 576.0366 | 648.7514 | 570.2811 | 602.2772 | 85.6804 | 115.9632 | 180.4183 | 404.279 | 616.2791 | 107.4421 | 118.1238 | 215.4694 | 437.2941 | 609.8285 | 67.9999 | 90.028 | 104.6026 | 142.2337 | 288.582 | 568.4488 | 602.3113 | 636.0124 | 618.1799 | 101.0253 | 210.5628 | 125.542 | 439.8213 | 623.9045 | 613.5701 | 609.223 |  |  | 585.6582 | 568.4081 | 580.3934 | 592.6337 | 585.723 | 592.788 |  | 578.2442 | 561.8095 | 588.9295 | 62.756 | 98.3467 | 98.6975 |  | 677.2455 | 674.9871 | 679.522 | 524.0973 | 700.7223 | 677.4014 | 492.6918 | [21 empty] | 920.3085 | 780.2614 | 572.6723 | 689.0618 | 11.1497 | 676.1163
14:56 | 5434 |  |  | -18.0629 | 23.808 | 11.6004 | 1.0322 | 2.9689 | 2.2049 | -5.9315 | 1.7147 | 13.4117 | 4.3111 | 0.3289 |  |  |  | -30.3164 | 18.5547 | 28.1617 | 4.494 |  | -6.6133 | 5.0077 | 0.6176 | 5.1923 | 5.8103 | 1.2876 | 21.7786 | 393.1478 | 383.0019 | 193.3592 | 229.6042 | 180.1134 | 202.9234 | 130.7802 | 229.5575 | 118.7459 | 209.4288 | 454.9707 | 625.0515 | 183.4968 | 274.4002 | 365.5254 | 295.4559 | 365.5364 | 562.9222 |  | 565.8208 |  | 553.0571 | 106.9845 | 119.156 | 204.5129 | 452.4295 | 617.4989 | 239.4142 | 139.5933 | 267.7638 | 497.9011 | 643.7216 | 162.0373 | 78.8024 | 101.2544 | 143.3937 | 268.608 | 630.614 | 559.7127 | 564.9428 | 592.7843 | 98.9497 | 132.1918 | 258.4865 | 489.7878 | 638.1891 | 102.1608 | 138.3962 | 271.5495 | 507.3291 | 612.8735 | 74.4587 | 92.295 | 100.9549 | 136.7041 | 253.9173 | 578.8226 |  | 571.363 | 609.2396 |  | 82.5693 | 121.9641 | 208.4955 | 439.6773 | 604.9018 | 113.0663 | 141.1342 | 256.4026 | 514.9815 | 643.2175 | 74.6111 | 86.5803 | 100.6673 | 134.357 | 267.0717 | 519.7968 | 588.7285 | 586.1685 | 597.3437 | 124.3171 | 147.1601 | 234.4955 | 444.5056 | 621.5558 |  | 577.9331 |  |  | 558.232 | 559.0532 | 579.3394 | 557.0558 | 575.7338 | 557.0591 | 440.1658 | 437.2183 | 376.1778 | 431.5959 | 420.8652 | 410.5358 | 395.1368 | 434.8892 | 601.2174 | 587.6742 | 572.341 | 586.6784 | 455.4136 |  |  | 203.3106 |  | 173.9786 | 109.0953 | 187.5987 | 125.8983 | 233.8242 | 126.9165 | 477.456 | 663.2937 | 451.1976 | 422.4411 | 256.4978 | 156.8636 | 196.4367 | 505.9092 | 568.5979 | 606.457 | 594.4305 | 585.5873 | 197.3341 | 118.4186 | 200.8866 | 132.5531 | 659.5124 | 230.2918 | 135.778 | 565.4043 |  | 193.0972 | 91.53 | 99.4233 | 130.0872 | 265.3544 | 616.5498 | 617.5337 | 642.1308 | 680.3218 | 136.5384 | 117.5688 | 194.8011 | 413.2181 | 657.5238 | 93.929 | 120.5124 | 217.8025 | 470.6913 | 643.6252 | 64.386 | 82.2968 | 98.7848 | 132.1037 | 256.4266 | 577.6503 | 575.6725 | 648.3544 | 569.9593 | 601.7891 | 85.677 | 115.995 | 180.455 | 404.3075 | 616.0755 | 107.4509 | 118.1485 | 215.5292 | 437.3088 | 609.6168 | 67.995 | 90.0653 | 104.5977 | 142.2579 | 288.6211 | 568.0637 | 601.9511 | 635.7065 | 617.8366 | 101.0305 | 210.5948 | 125.5425 | 439.8207 | 623.7137 | 613.235 | 608.8881 |  |  | 585.2787 | 568.1343 | 579.8937 | 592.3704 | 585.3685 | 592.3918 |  | 577.8619 | 561.4757 | 588.5412 | 62.7432 | 98.4156 | 98.692 |  | 676.9795 | 674.8529 | 679.3952 | 524.1867 | 701.5185 | 677.7867 | 492.8682 | [21 empty] | 960.1056 | 780.6388 | 572.3088 | 689.6526 | 11.0725 | 675.9162
14:56 | 5435 |  |  | -18.1084 | 23.8758 | 11.7437 | 1.0624 | 2.8765 | 2.1949 | -5.8313 | 1.7149 | 13.4127 | 4.3083 | 0.3274 |  |  |  | -30.2654 | 18.6047 | 28.077 | 4.4846 |  | -6.5801 | 5.074 | 0.6162 | 5.1923 | 5.8163 | 1.2893 | 21.1958 | 393.1413 | 382.9866 | 193.3871 | 229.6376 | 180.1281 | 202.9042 | 130.7893 | 229.6618 | 118.7186 | 209.4527 | 454.9433 | 624.8251 | 183.4945 | 274.4477 | 365.5629 | 295.5757 | 365.6446 | 562.6481 |  | 565.5567 |  | 552.7827 | 107.0324 | 119.1664 | 204.5695 | 452.4254 | 617.3226 | 239.4648 | 139.5323 | 267.8041 | 497.8731 | 643.5305 | 162.0941 | 78.8502 | 101.2301 | 143.405 | 268.6484 | 630.3515 | 559.4061 | 564.6617 | 592.4812 | 98.9756 | 132.212 | 258.525 | 489.7667 | 638.0106 | 102.1695 | 138.3919 | 271.5666 | 507.2394 | 612.6759 | 74.471 | 92.2894 | 100.9585 | 136.7716 | 253.9981 | 578.562 |  | 571.0727 | 609.0714 |  | 82.6028 | 121.9249 | 208.5475 | 439.6018 | 604.6756 | 113.1122 | 141.1631 | 256.4273 | 514.9225 | 642.9909 | 74.653 | 86.6036 | 100.675 | 134.3889 | 267.101 | 519.6143 | 588.4243 | 585.9009 | 597.0344 | 124.3045 | 147.1935 | 234.5431 | 444.5039 | 621.3605 |  | 577.6973 |  |  | 557.9043 | 558.7292 | 579.0892 | 556.6941 | 575.4677 | 556.7343 | 436.5985 | 435.056 | 378.3321 | 434.5428 | 426.6724 | 404.7844 | 396.0733 | 436.6486 | 600.9317 | 587.3856 | 572.0542 | 586.4038 | 455.4281 |  |  | 203.3567 |  | 174.0128 | 109.1169 | 187.6041 | 125.9059 | 233.7876 | 126.9339 | 477.4668 | 663.0899 | 451.2144 | 422.3276 | 256.5448 | 156.906 | 196.5147 | 505.8388 | 568.3044 | 606.1089 | 594.163 | 585.2547 | 197.2751 | 118.436 | 200.9301 | 132.5188 | 659.3075 | 230.3207 | 135.7944 | 565.3608 |  | 193.1132 | 91.5651 | 99.4021 | 130.1216 | 265.3983 | 616.1912 | 617.1987 | 641.7802 | 680.0519 | 136.5478 | 117.6148 | 194.8632 | 413.2023 | 657.3466 | 93.9449 | 120.5203 | 217.8407 | 470.6684 | 643.4171 | 64.4188 | 82.3085 | 98.8033 | 132.092 | 256.4807 | 577.2831 | 575.436 | 647.9618 | 569.7304 | 601.3333 | 85.7111 | 116.0353 | 180.4727 | 404.3378 | 615.8866 | 107.4612 | 118.1594 | 215.6135 | 437.3457 | 609.4246 | 67.9971 | 90.1181 | 104.5827 | 142.2699 | 288.6595 | 567.7177 | 601.587 | 635.3939 | 617.5242 | 101.0612 | 210.6697 | 125.564 | 439.8351 | 623.5208 | 612.9091 | 608.5534 |  |  | 584.9004 | 567.7957 | 579.3759 | 592.0985 | 584.9867 | 592.0661 |  | 577.5089 | 561.1578 | 588.1611 | 62.7479 | 98.4092 | 98.6964 |  | 676.7942 | 674.7627 | 679.2654 | 523.9928 | 701.2478 | 678.1583 | 493.3396 | [21 empty] | 941.7232 | 778.4669 | 571.9417 | 689.7031 | 11.1625 | 675.7785
14:56 | 5436 |  |  | -18.3039 | 23.7645 | 11.5804 | 0.9398 | 2.8737 | 2.2345 | -5.7699 | 1.7149 | 13.4055 | 4.3104 | 0.3299 |  |  |  | -30.4096 | 18.5634 | 28.0691 | 4.4572 |  | -6.6076 | 5.0377 | 0.6177 | 5.1959 | 5.8131 | 1.2889 | 21.2082 | 393.1381 | 382.9831 | 193.413 | 229.682 | 180.1508 | 202.8942 | 130.8016 | 229.6741 | 118.7176 | 209.4808 | 454.9146 | 624.6141 | 183.5251 | 274.4545 | 365.6179 | 295.6737 | 365.7438 | 562.3779 |  | 565.3133 |  | 552.5253 | 107.0319 | 119.1776 | 204.6147 | 452.424 | 617.1504 | 239.5007 | 139.5261 | 267.8212 | 497.8286 | 643.3466 | 162.1259 | 78.8813 | 101.2437 | 143.4218 | 268.6875 | 630.0791 | 559.0992 | 564.3402 | 592.194 | 98.9877 | 132.2322 | 258.5525 | 489.7561 | 637.8309 | 102.1809 | 138.4081 | 271.5933 | 507.1669 | 612.4871 | 74.4727 | 92.2838 | 100.9438 | 136.7932 | 254.0474 | 578.3009 |  | 570.7666 | 608.8457 |  | 82.625 | 121.9392 | 208.5764 | 439.623 | 604.4903 | 113.1549 | 141.1884 | 256.4591 | 514.8683 | 642.7789 | 74.6866 | 86.6249 | 100.6697 | 134.4119 | 267.1269 | 519.4387 | 588.1074 | 585.5872 | 596.7296 | 124.3534 | 147.2049 | 234.5638 | 444.5026 | 621.1741 |  | 577.4629 |  |  | 557.5848 | 558.3967 | 578.8475 | 556.3348 | 575.2184 | 556.4126 | 435.1351 | 437.9129 | 379.9231 | 435.0935 | 428.0946 | 399.6423 | 368.0796 | 441.2209 | 600.6426 | 587.0964 | 571.7627 | 586.1195 | 455.4497 |  |  | 203.4004 |  | 174.0519 | 109.1304 | 187.5984 | 125.9182 | 233.8235 | 126.9568 | 477.4569 | 662.8941 | 451.2236 | 422.2186 | 256.592 | 156.9443 | 196.5725 | 505.718 | 567.6544 | 605.7539 | 593.8086 | 584.8881 | 197.3062 | 118.4505 | 200.9806 | 132.5313 | 659.108 | 230.3297 | 135.7884 | 565.3118 |  | 193.1221 | 91.5505 | 99.3991 | 130.1599 | 265.4355 | 615.8576 | 616.8616 | 641.4276 | 679.7682 | 136.5523 | 117.6454 | 194.952 | 413.2458 | 657.1946 | 93.9424 | 120.5232 | 217.8668 | 470.7154 | 643.2321 | 64.3909 | 82.346 | 98.8115 | 132.1203 | 256.5483 | 576.9372 | 575.2385 | 647.562 | 569.5154 | 600.9064 | 85.7375 | 116.031 | 180.559 | 404.338 | 615.7357 | 107.4627 | 118.1766 | 215.6683 | 437.3677 | 609.2188 | 68.0195 | 90.1451 | 104.6075 | 142.3052 | 288.6898 | 567.3696 | 601.2658 | 635.1148 | 617.2414 | 101.0644 | 210.7444 | 125.5885 | 439.8507 | 623.3302 | 612.5986 | 608.2078 |  |  | 584.5182 | 567.4471 | 578.8903 | 591.8233 | 584.5875 | 591.7738 |  | 577.1642 | 560.8267 | 587.783 | 62.7355 | 98.3427 | 98.703 |  | 676.6178 | 674.6351 | 679.2396 | 524.5228 | 701.8149 | 678.4614 | 493.5613 | [21 empty] | 909.7893 | 776.9593 | 571.5764 | 690.1381 | 10.9288 | 675.6264
14:56 | 5437 |  |  | -18.2439 | 23.8732 | 11.6195 | 1.002 | 2.9841 | 2.2538 | -5.8168 | 1.7152 | 13.4091 | 4.309 | 0.3277 |  |  |  | -30.4375 | 18.5735 | 28.1591 | 4.4929 |  | -6.5849 | 5.039 | 0.6179 | 5.1958 | 5.8165 | 1.2884 | 21.0145 | 393.1312 | 382.9743 | 193.4361 | 229.712 | 180.1719 | 202.8802 | 130.8026 | 229.591 | 118.7311 | 209.5258 | 454.8892 | 624.4053 | 183.557 | 274.4129 | 365.6277 | 295.7715 | 365.8404 | 562.1027 |  | 565.0369 |  | 552.2641 | 106.9974 | 119.1929 | 204.6634 | 452.4341 | 616.9757 | 239.536 | 139.6154 | 267.8357 | 497.7835 | 643.1348 | 162.1641 | 78.8716 | 101.2684 | 143.4572 | 268.7168 | 629.8153 | 558.7947 | 564.0396 | 591.9162 | 98.991 | 132.2568 | 258.5833 | 489.7308 | 637.6425 | 102.1893 | 138.4359 | 271.6297 | 507.1234 | 612.2796 | 74.4629 | 92.2872 | 100.9241 | 136.7872 | 254.0449 | 578.0179 |  | 570.4676 | 608.6064 |  | 82.5524 | 121.993 | 208.5958 | 439.6808 | 604.3397 | 113.1477 | 141.2172 | 256.4838 | 514.8148 | 642.5621 | 74.712 | 86.6606 | 100.6687 | 134.4394 | 267.1652 | 519.2612 | 587.7849 | 585.2708 | 596.4274 | 124.3844 | 147.2361 | 234.6125 | 444.5143 | 620.9826 |  | 577.1867 |  |  | 557.2725 | 558.0603 | 578.605 | 555.9719 | 575.0047 | 556.0946 | 436.1143 | 444.2089 | 388.9464 | 432.8584 | 415.0983 | 408.9863 | 353.0357 | 444.3511 | 600.3484 | 586.8104 | 571.4598 | 585.8299 | 455.4669 |  |  | 203.433 |  | 174.0693 | 109.1387 | 187.587 | 125.9227 | 233.8709 | 126.9623 | 477.45 | 662.6877 | 451.2226 | 422.02 | 256.6201 | 156.9907 | 196.6333 | 505.5466 | 566.8494 | 605.3895 | 593.3884 | 584.5053 | 197.4059 | 118.4588 | 201.0258 | 132.5483 | 658.9128 | 230.4077 | 135.8284 | 565.2386 |  | 193.1411 | 91.5873 | 99.4166 | 130.1822 | 265.5098 | 615.5389 | 616.5317 | 641.0877 | 679.4873 | 136.5623 | 117.6745 | 195.021 | 413.2926 | 657.0194 | 93.9587 | 120.5492 | 217.916 | 470.7254 | 643.0221 | 64.3765 | 82.3821 | 98.8026 | 132.1673 | 256.5866 | 576.5981 | 575.0205 | 647.1944 | 569.3086 | 600.5093 | 85.7458 | 116.042 | 180.6296 | 404.3471 | 615.5536 | 107.4556 | 118.1968 | 215.7145 | 437.3717 | 609.0058 | 68.0525 | 90.1619 | 104.6288 | 142.342 | 288.7143 | 567.0092 | 600.9136 | 634.8238 | 616.9265 | 101.0876 | 210.7714 | 125.614 | 439.8547 | 623.1356 | 612.2699 | 607.8431 |  |  | 584.1396 | 567.1154 | 578.4201 | 591.5424 | 584.1861 | 591.4943 |  | 576.8397 | 560.4886 | 587.3984 | 62.7366 | 98.2041 | 98.7058 |  | 676.4248 | 674.5011 | 679.1125 | 524.6894 | 701.8078 | 678.0872 | 493.3525 | [21 empty] | 926.9615 | 775.7268 | 571.2168 | 689.9475 | 11.0742 | 675.4629
14:56 | 5438 |  |  | -18.2665 | 23.9612 | 11.6531 | 0.9953 | 3.0138 | 2.194 | -5.8481 | 1.7132 | 13.4104 | 4.3125 | 0.3273 |  |  |  | -30.38 | 18.5329 | 27.9152 | 4.4978 |  | -6.6996 | 5.1533 | 0.6189 | 5.2002 | 5.8145 | 1.2891 | 21.8797 | 393.1252 | 382.9592 | 193.4628 | 229.7418 | 180.1911 | 202.8592 | 130.8077 | 229.5925 | 118.7503 | 209.5782 | 454.8918 | 624.2144 | 183.5648 | 274.3937 | 365.6392 | 295.8752 | 365.9151 | 561.8012 |  | 564.7093 |  | 551.9678 | 107.0059 | 119.2159 | 204.7153 | 452.4336 | 616.7764 | 239.5955 | 139.6864 | 267.8677 | 497.762 | 642.9211 | 162.2061 | 78.9066 | 101.2386 | 143.4458 | 268.7471 | 629.5776 | 558.4781 | 563.7505 | 591.6374 | 98.996 | 132.2794 | 258.6203 | 489.7025 | 637.4574 | 102.1919 | 138.4479 | 271.652 | 507.0461 | 612.0735 | 74.4635 | 92.3091 | 100.9549 | 136.8125 | 254.0735 | 577.7204 |  | 570.158 | 608.391 |  | 82.5493 | 121.9981 | 208.6366 | 439.6509 | 604.1186 | 113.1544 | 141.2403 | 256.5285 | 514.7539 | 642.3118 | 74.6836 | 86.7128 | 100.6815 | 134.4546 | 267.2185 | 519.0759 | 587.4537 | 584.9381 | 596.1096 | 124.37 | 147.2696 | 234.6733 | 444.5257 | 620.7848 |  | 576.8454 |  |  | 556.9637 | 557.7046 | 578.3308 | 555.5982 | 574.7809 | 555.7612 | 439.3781 | 449.4483 | 394.9687 | 430.696 | 402.3912 | 419.7889 | 374.3497 | 442.6214 | 600.0565 | 586.5219 | 571.1576 | 585.5368 | 455.4772 |  |  | 203.4758 |  | 174.0967 | 109.1554 | 187.5948 | 125.9285 | 233.9416 | 126.968 | 477.4536 | 662.4797 | 451.2224 | 421.8767 | 256.6295 | 157.0354 | 196.6956 | 505.4121 | 566.1115 | 605.0344 | 592.9195 | 584.1453 | 197.5052 | 118.4711 | 201.0651 | 132.578 | 658.7166 | 230.4962 | 135.8679 | 565.1753 |  | 193.1606 | 91.6402 | 99.4283 | 130.2115 | 265.5492 | 615.2252 | 616.2089 | 640.7415 | 679.2292 | 136.5658 | 117.7072 | 195.0819 | 413.2974 | 656.8257 | 93.9838 | 120.5916 | 218.0017 | 470.6824 | 642.7952 | 64.4182 | 82.3974 | 98.7903 | 132.2326 | 256.5921 | 576.2592 | 574.8595 | 646.853 | 569.151 | 600.1428 | 85.7432 | 116.0998 | 180.6449 | 404.389 | 615.328 | 107.4528 | 118.2007 | 215.7664 | 437.3796 | 608.8008 | 68.0589 | 90.1962 | 104.6135 | 142.3494 | 288.7365 | 566.6645 | 600.5532 | 634.5146 | 616.6032 | 101.0998 | 210.8006 | 125.6339 | 439.8532 | 622.9304 | 611.9062 | 607.4229 |  |  | 583.7597 | 566.7436 | 577.9531 | 591.2548 | 583.7788 | 591.1774 |  | 576.5209 | 560.1631 | 586.9992 | 62.7188 | 98.32 | 98.6873 |  | 676.1658 | 674.4338 | 679.0058 | 524.3871 | 701.1499 | 677.9155 | 493.182 | [21 empty] | 947.9995 | 775.5378 | 570.851 | 689.5327 | 11.0167 | 675.2998
14:57 | 5439 |  |  | -18.3439 | 23.9317 | 11.6099 | 0.9819 | 2.97 | 2.2703 | -5.836 | 1.7146 | 13.4117 | 4.3121 | 0.33 |  |  |  | -30.4243 | 18.5176 | 27.9881 | 4.4882 |  | -6.6739 | 4.9971 | 0.6176 | 5.1965 | 5.8167 | 1.2886 | 19.8996 | 393.118 | 382.9378 | 193.4806 | 229.7766 | 180.2063 | 202.832 | 130.8117 | 229.6536 | 118.7932 | 209.6307 | 454.899 | 624.026 | 183.5573 | 274.3918 | 365.6119 | 295.9728 | 365.9651 | 561.5051 |  | 564.4084 |  | 551.6611 | 107.0215 | 119.2473 | 204.7662 | 452.4242 | 616.5699 | 239.6444 | 139.679 | 267.8817 | 497.7196 | 642.7157 | 162.233 | 78.9308 | 101.2443 | 143.4607 | 268.7876 | 629.3151 | 558.1505 | 563.43 | 591.3712 | 99.0207 | 132.2981 | 258.6425 | 489.6875 | 637.275 | 102.1852 | 138.4542 | 271.6546 | 506.9793 | 611.8398 | 74.4503 | 92.3216 | 100.9818 | 136.8417 | 254.1352 | 577.4559 |  | 569.8538 | 608.1959 |  | 82.6257 | 121.9979 | 208.6594 | 439.6463 | 603.9259 | 113.1211 | 141.2493 | 256.5693 | 514.7104 | 642.0599 | 74.6683 | 86.7548 | 100.7027 | 134.4873 | 267.2599 | 518.8794 | 587.118 | 584.5835 | 595.7811 | 124.4055 | 147.2746 | 234.6852 | 444.5231 | 620.6099 |  | 576.4445 |  |  | 556.6536 | 557.3261 | 578.0789 | 555.246 | 574.5366 | 555.4164 | 443.195 | 454.3815 | 400.0438 | 425.1987 | 406.2342 | 425.7553 | 388.7961 | 433.4939 | 599.7623 | 586.2294 | 570.8544 | 585.2307 | 455.4876 |  |  | 203.5214 |  | 174.1315 | 109.1712 | 187.5962 | 125.9233 | 233.9591 | 126.992 | 477.4535 | 662.2769 | 451.2257 | 421.8091 | 256.6771 | 157.0708 | 196.7568 | 505.2883 | 565.4806 | 604.6753 | 592.3993 | 583.7875 | 197.5296 | 118.4919 | 201.1194 | 132.5915 | 658.5236 | 230.5144 | 135.8777 | 565.0989 |  | 193.201 | 91.6637 | 99.4345 | 130.2296 | 265.5786 | 614.9181 | 615.8835 | 640.3855 | 678.9924 | 136.5615 | 117.7001 | 195.1217 | 413.3387 | 656.6246 | 93.9904 | 120.5929 | 218.0708 | 470.6501 | 642.5882 | 64.4441 | 82.4157 | 98.7731 | 132.2776 | 256.6022 | 575.9312 | 574.7508 | 646.5156 | 569.0282 | 599.8068 | 85.7422 | 116.1317 | 180.685 | 404.4155 | 615.1345 | 107.4731 | 118.2268 | 215.831 | 437.4023 | 608.6109 | 68.0827 | 90.2303 | 104.6194 | 142.3698 | 288.7826 | 566.2929 | 600.2339 | 634.2136 | 616.2869 | 101.1078 | 210.8491 | 125.6483 | 439.8645 | 622.7483 | 611.6013 | 607.0638 |  |  | 583.3585 | 566.332 | 577.4826 | 590.9597 | 583.3602 | 590.8243 |  | 576.2183 | 559.8321 | 586.6206 | 62.7359 | 98.2275 | 98.6924 |  | 676.0441 | 674.3242 | 678.8408 | 524.8595 | 702.5533 | 679.4106 | 494.1687 | [21 empty] | 949.6519 | 774.998 | 570.478 | 690.982 | 10.943 | 675.1842
14:57 | 5440 |  |  | -18.3895 | 23.9197 | 11.6318 | 0.957 | 2.9419 | 2.2145 | -5.8337 | 1.7155 | 13.4136 | 4.3072 | 0.329 |  |  |  | -30.3777 | 18.4725 | 28.052 | 4.5294 |  | -6.6671 | 5.0666 | 0.6185 | 5.1991 | 5.815 | 1.2905 | 20.9869 | 393.1106 | 382.918 | 193.5001 | 229.8077 | 180.2204 | 202.8055 | 130.8131 | 229.6533 | 118.8313 | 209.6874 | 454.9046 | 623.8338 | 183.5634 | 274.365 | 365.5526 | 296.0667 | 366.0498 | 561.2341 |  | 564.1321 |  | 551.3684 | 107.0185 | 119.2723 | 204.823 | 452.4204 | 616.3791 | 239.6535 | 139.6777 | 267.8872 | 497.6846 | 642.5105 | 162.3047 | 78.9224 | 101.2842 | 143.5122 | 268.8177 | 629.0297 | 557.8274 | 563.107 | 591.1081 | 99.0235 | 132.3227 | 258.6779 | 489.6744 | 637.0905 | 102.1746 | 138.4605 | 271.6673 | 506.9193 | 611.636 | 74.4613 | 92.3492 | 100.982 | 136.8599 | 254.1505 | 577.1871 |  | 569.562 | 608.0112 |  | 82.6392 | 121.9843 | 208.6892 | 439.5997 | 603.7052 | 113.1449 | 141.299 | 256.6109 | 514.6665 | 641.8569 | 74.7 | 86.7833 | 100.7158 | 134.5252 | 267.3011 | 518.6987 | 586.7994 | 584.2353 | 595.4594 | 124.4282 | 147.3227 | 234.7499 | 444.5324 | 620.4279 |  | 576.0755 |  |  | 556.3503 | 556.9766 | 577.8168 | 554.9026 | 574.2653 | 555.0545 | 444.725 | 455.7107 | 408.5274 | 419.3211 | 415.1309 | 420.8687 | 401.5674 | 423.0913 | 599.4607 | 585.9283 | 570.5311 | 584.9056 | 455.5021 |  |  | 203.5548 |  | 174.156 | 109.1849 | 187.6015 | 125.9182 | 233.9387 | 127.0243 | 477.458 | 662.0691 | 451.2375 | 421.7246 | 256.7262 | 157.1068 | 196.8204 | 505.1107 | 564.8933 | 604.3144 | 591.7051 | 583.3964 | 197.4837 | 118.5056 | 201.1657 | 132.5561 | 658.327 | 230.4979 | 135.915 | 565.0066 |  | 193.2361 | 91.676 | 99.4262 | 130.2389 | 265.6312 | 614.6115 | 615.5557 | 640.0293 | 678.751 | 136.556 | 117.7197 | 195.1763 | 413.3967 | 656.4201 | 93.9942 | 120.608 | 218.1296 | 470.6394 | 642.4044 | 64.4309 | 82.4206 | 98.7791 | 132.269 | 256.6364 | 575.588 | 574.6404 | 646.2048 | 568.853 | 599.4908 | 85.7525 | 116.1521 | 180.7161 | 404.4407 | 614.932 | 107.4739 | 118.2535 | 215.8854 | 437.42 | 608.4032 | 68.1126 | 90.251 | 104.6398 | 142.3929 | 288.8236 | 565.9617 | 599.8657 | 633.8927 | 615.9314 | 101.1386 | 210.8804 | 125.6693 | 439.8733 | 622.568 | 611.2858 | 606.7486 |  |  | 582.94 | 566.0159 | 577.0559 | 590.6785 | 582.9653 | 590.5771 |  | 575.9126 | 559.5041 | 586.2085 | 62.7525 | 98.368 | 98.6915 |  | 675.7973 | 674.1665 | 678.7035 | 524.1623 | 701.0618 | 677.5071 | 493.0873 | [21 empty] | 952.715 | 775.6425 | 570.1205 | 689.2845 | 10.9552 | 674.9819
14:57 | 5441 |  |  | -18.3735 | 23.8456 | 11.7136 | 0.9768 | 3.0104 | 2.1575 | -5.9354 | 1.7164 | 13.4148 | 4.31 | 0.3291 |  |  |  | -30.2913 | 18.5062 | 28.1441 | 4.5057 |  | -6.6364 | 5.0354 | 0.6185 | 5.2003 | 5.8163 | 1.2901 | 20.8756 | 393.1061 | 382.9181 | 193.5234 | 229.8471 | 180.2426 | 202.791 | 130.8271 | 229.6505 | 118.8469 | 209.7297 | 454.898 | 623.6275 | 183.6028 | 274.3475 | 365.5545 | 296.1793 | 366.1642 | 560.9666 |  | 563.8434 |  | 551.0864 | 107.0188 | 119.2879 | 204.8683 | 452.4211 | 616.2005 | 239.683 | 139.7291 | 267.9351 | 497.6539 | 642.3146 | 162.3134 | 78.9199 | 101.2985 | 143.5442 | 268.8516 | 628.7618 | 557.5206 | 562.8062 | 590.8382 | 99.03 | 132.3462 | 258.7281 | 489.6637 | 636.9197 | 102.17 | 138.4678 | 271.6938 | 506.836 | 611.4552 | 74.4766 | 92.375 | 100.9883 | 136.8792 | 254.1827 | 576.868 |  | 569.2612 | 607.7592 |  | 82.6104 | 121.9472 | 208.7652 | 439.4998 | 603.438 | 113.1857 | 141.3313 | 256.644 | 514.6058 | 641.6127 | 74.6683 | 86.8305 | 100.7519 | 134.5337 | 267.3586 | 518.5095 | 586.4889 | 583.8882 | 595.1369 | 124.4473 | 147.3544 | 234.8191 | 444.5401 | 620.2281 |  | 575.6823 |  |  | 556.0471 | 556.6418 | 577.5472 | 554.5975 | 573.9998 | 554.6893 | 447.7735 | 454.5039 | 410.5388 | 418.9321 | 419.9032 | 419.526 | 416.9499 | 419.1913 | 599.1538 | 585.6241 | 570.2014 | 584.5739 | 455.5087 |  |  | 203.5916 |  | 174.1754 | 109.1939 | 187.6041 | 125.9134 | 233.9134 | 127.0285 | 477.4426 | 661.8686 | 451.2519 | 421.565 | 256.724 | 157.1375 | 196.8421 | 504.9296 | 564.3651 | 603.9581 | 590.7003 | 583.0014 | 197.4387 | 118.5273 | 201.2054 | 132.5338 | 658.133 | 230.5067 | 135.9587 | 564.9444 |  | 193.2721 | 91.6958 | 99.4258 | 130.2853 | 265.6488 | 614.314 | 615.2324 | 639.6776 | 678.4951 | 136.5589 | 117.779 | 195.2892 | 413.4147 | 656.2471 | 94.0051 | 120.647 | 218.195 | 470.6747 | 642.227 | 64.4131 | 82.4244 | 98.7914 | 132.2636 | 256.6821 | 575.2205 | 574.5153 | 645.9122 | 568.6215 | 599.1772 | 85.7444 | 116.1839 | 180.7415 | 404.4585 | 614.7153 | 107.4751 | 118.2708 | 215.9249 | 437.4268 | 608.1678 | 68.1124 | 90.2556 | 104.642 | 142.4047 | 288.848 | 565.641 | 599.5004 | 633.5907 | 615.6183 | 101.1426 | 210.9237 | 125.6802 | 439.8761 | 622.364 | 610.907 | 606.3645 |  |  | 582.5075 | 565.7119 | 576.6753 | 590.4003 | 582.5796 | 590.3621 |  | 575.6059 | 559.1871 | 585.7831 | 62.7465 | 98.3516 | 98.6977 |  | 675.6233 | 674.0639 | 678.5668 | 523.9807 | 701.0677 | 677.7587 | 492.7357 | [21 empty] | 922.5632 | 774.7872 | 569.77 | 689.4132 | 10.9976 | 674.8436
14:57 | 5442 |  |  | -18.3703 | 23.8758 | 11.6737 | 0.9513 | 3.0258 | 2.2486 | -5.8762 | 1.7168 | 13.4149 | 4.3052 | 0.3285 |  |  |  | -30.3502 | 18.3288 | 28.1868 | 4.5238 |  | -6.5855 | 5.0837 | 0.6173 | 5.1979 | 5.8158 | 1.2911 | 19.997 | 393.0975 | 382.9146 | 193.5452 | 229.8815 | 180.2597 | 202.7718 | 130.831 | 229.6762 | 118.8659 | 209.771 | 454.8833 | 623.4065 | 183.596 | 274.3851 | 365.5751 | 296.3138 | 366.2603 | 560.7149 |  | 563.5866 |  | 550.8187 | 107.0301 | 119.2913 | 204.9022 | 452.4222 | 616.0272 | 239.6842 | 139.7665 | 268.0071 | 497.6165 | 642.1118 | 162.2818 | 78.915 | 101.2983 | 143.5729 | 268.8916 | 628.4959 | 557.215 | 562.4989 | 590.5809 | 99.0251 | 132.3631 | 258.7591 | 489.6484 | 636.7395 | 102.1651 | 138.4953 | 271.6972 | 506.7797 | 611.2326 | 74.4697 | 92.346 | 100.9748 | 136.8999 | 254.219 | 576.5375 |  | 568.9622 | 607.4959 |  | 82.5625 | 121.9806 | 208.7789 | 439.5111 | 603.2598 | 113.1476 | 141.3105 | 256.6368 | 514.5457 | 641.349 | 74.6918 | 86.8503 | 100.7612 | 134.5603 | 267.3899 | 518.319 | 586.1775 | 583.5548 | 594.8087 | 124.4538 | 147.3819 | 234.87 | 444.535 | 620.0251 |  | 575.2424 |  |  | 555.7376 | 556.3118 | 577.2418 | 554.2326 | 573.7423 | 554.343 | 452.0457 | 450.5329 | 411.425 | 416.8673 | 421.1684 | 425.1596 | 410.5414 | 420.2428 | 598.8451 | 585.3136 | 569.8775 | 584.2408 | 455.5095 |  |  | 203.6282 |  | 174.1943 | 109.2034 | 187.5974 | 125.9041 | 233.9263 | 127.0454 | 477.4462 | 661.6592 | 451.2652 | 421.2438 | 256.7195 | 157.1794 | 196.8604 | 504.7728 | 563.9868 | 603.5958 | 589.7876 | 582.6315 | 197.471 | 118.5484 | 201.2508 | 132.5274 | 657.935 | 230.576 | 135.9863 | 564.8876 |  | 193.3229 | 91.7039 | 99.4395 | 130.3332 | 265.665 | 614.0234 | 614.9094 | 639.3247 | 678.2323 | 136.5614 | 117.8098 | 195.3724 | 413.4614 | 656.0755 | 94.0208 | 120.668 | 218.2461 | 470.7121 | 642.0287 | 64.4254 | 82.445 | 98.7759 | 132.2734 | 256.7226 | 574.8722 | 574.3608 | 645.6261 | 568.4118 | 598.8633 | 85.7275 | 116.2189 | 180.8124 | 404.4814 | 614.5355 | 107.5114 | 118.3018 | 215.9922 | 437.4592 | 607.9666 | 68.1313 | 90.2795 | 104.6472 | 142.4362 | 288.8815 | 565.3401 | 599.1648 | 633.3049 | 615.3532 | 101.15 | 210.9821 | 125.6865 | 439.8774 | 622.1685 | 610.5888 | 606.0206 |  |  | 582.0575 | 565.3907 | 576.314 | 590.1126 | 582.2084 | 590.1049 |  | 575.2763 | 558.8705 | 585.3513 | 62.7248 | 98.2976 | 98.7046 |  | 675.3574 | 673.9548 | 678.4491 | 524.526 | 701.5337 | 678.2139 | 493.3685 | [21 empty] | 909.0022 | 769.8581 | 569.4137 | 689.8738 | 11.0148 | 674.6561
14:57 | 5443 |  |  | -18.3818 | 23.729 | 11.694 | 0.9551 | 3.0901 | 2.2244 | -5.8932 | 1.7138 | 13.4182 | 4.3073 | 0.3287 |  |  |  | -30.3898 | 18.288 | 28.0613 | 4.5482 |  | -6.5314 | 5.0327 | 0.6183 | 5.2015 | 5.8168 | 1.2914 | 21.3048 | 393.088 | 382.8997 | 193.5714 | 229.9127 | 180.2816 | 202.75 | 130.8351 | 229.6894 | 118.8641 | 209.8075 | 454.8525 | 623.1783 | 183.5572 | 274.3795 | 365.5933 | 296.4411 | 366.3589 | 560.4478 |  | 563.3138 |  | 550.5469 | 107.0293 | 119.298 | 204.9382 | 452.4192 | 615.8378 | 239.6525 | 139.7942 | 268.0506 | 497.5864 | 641.911 | 162.2738 | 78.9336 | 101.2942 | 143.5875 | 268.9139 | 628.2478 | 556.9185 | 562.2045 | 590.3273 | 99.0042 | 132.3901 | 258.7936 | 489.6207 | 636.568 | 102.2013 | 138.5232 | 271.7137 | 506.7208 | 611.0255 | 74.4529 | 92.3276 | 100.9805 | 136.9311 | 254.2412 | 576.2558 |  | 568.6644 | 607.2361 |  | 82.568 | 121.9949 | 208.8141 | 439.4652 | 603.042 | 113.1809 | 141.3242 | 256.6288 | 514.5023 | 641.1252 | 74.7657 | 86.8246 | 100.7146 | 134.5991 | 267.3787 | 518.1577 | 585.8785 | 583.2237 | 594.491 | 124.4682 | 147.3877 | 234.8861 | 444.5178 | 619.8105 |  | 574.7978 |  |  | 555.4348 | 555.9903 | 577.0182 | 553.8971 | 573.4709 | 553.9897 | 454.3089 | 443.3225 | 415.7374 | 414.3938 | 422.157 | 425.1269 | 385.9718 | 420.7145 | 598.534 | 584.9999 | 569.5505 | 583.9038 | 455.5229 |  |  | 203.6774 |  | 174.2268 | 109.2289 | 187.5967 | 125.9005 | 233.9431 | 127.0836 | 477.4591 | 661.4352 | 451.2788 | 421.0049 | 256.7503 | 157.2385 | 196.9408 | 504.6355 | 563.7744 | 603.2302 | 589.2775 | 582.2628 | 197.4671 | 118.5581 | 201.2918 | 132.5261 | 657.7345 | 230.6567 | 136.0071 | 564.821 |  | 193.3699 | 91.7246 | 99.4364 | 130.3476 | 265.7018 | 613.7191 | 614.5805 | 638.9763 | 677.9877 | 136.5713 | 117.8175 | 195.4064 | 413.5152 | 655.8994 | 94.0335 | 120.6872 | 218.2951 | 470.7501 | 641.8394 | 64.4349 | 82.4411 | 98.7994 | 132.2785 | 256.786 | 574.5748 | 574.1648 | 645.3444 | 568.2399 | 598.553 | 85.7553 | 116.2342 | 180.8858 | 404.5158 | 614.3533 | 107.5273 | 118.3311 | 216.06 | 437.4834 | 607.7684 | 68.1273 | 90.3014 | 104.6542 | 142.4717 | 288.9008 | 565.0617 | 598.8318 | 633.0214 | 615.0838 | 101.1606 | 211.0303 | 125.7009 | 439.8837 | 621.9814 | 610.2958 | 605.7168 |  |  | 581.59 | 565.0139 | 575.909 | 589.8181 | 581.8562 | 589.8388 |  | 574.9373 | 558.5521 | 584.9184 | 62.7417 | 98.3779 | 98.7056 |  | 675.1094 | 673.8245 | 678.3384 | 524.2224 | 700.7657 | 677.6982 | 493.2788 | [21 empty] | 883.3483 | 771.082 | 569.0432 | 689.2319 | 10.928 | 674.4669
14:57 | 5444 |  |  | -18.3734 | 23.7089 | 12.005 | 1.0022 | 3.0351 | 2.237 | -5.9241 | 1.7137 | 13.4184 | 4.3045 | 0.3298 |  |  |  | -30.2559 | 18.2292 | 28.1091 | 4.5059 |  | -6.5587 | 5.1254 | 0.6206 | 5.1994 | 5.8183 | 1.293 | 20.5417 | 393.0863 | 382.8937 | 193.5976 | 229.9526 | 180.308 | 202.7367 | 130.8494 | 229.7821 | 118.8727 | 209.8525 | 454.8294 | 622.9681 | 183.5733 | 274.3558 | 365.5859 | 296.5429 | 366.4248 | 560.1589 |  | 563.0033 |  | 550.2531 | 107.0652 | 119.317 | 204.9798 | 452.4155 | 615.6421 | 239.6447 | 139.8125 | 268.0701 | 497.5526 | 641.7246 | 162.2839 | 78.9794 | 101.2819 | 143.5876 | 268.9425 | 627.9932 | 556.6236 | 561.9261 | 590.063 | 98.9962 | 132.4149 | 258.8307 | 489.5901 | 636.405 | 102.2195 | 138.5473 | 271.7288 | 506.6446 | 610.8092 | 74.483 | 92.3147 | 100.9992 | 136.9779 | 254.3055 | 575.9868 |  | 568.3613 | 606.9742 |  | 82.6132 | 122.0105 | 208.8782 | 439.4397 | 602.8465 | 113.2321 | 141.3516 | 256.6306 | 514.4672 | 640.873 | 74.7388 | 86.8445 | 100.7223 | 134.6012 | 267.4064 | 517.9937 | 585.5821 | 582.9018 | 594.1807 | 124.5029 | 147.3878 | 234.8955 | 444.5053 | 619.6055 |  | 574.4109 |  |  | 555.1362 | 555.6636 | 576.8357 | 553.6408 | 573.2019 | 553.6429 | 453.5552 | 437.4841 | 414.0276 | 415.2295 | 423.4555 | 422.5705 | 375.6545 | 422.3725 | 598.213 | 584.6932 | 569.2283 | 583.577 | 455.5385 |  |  | 203.726 |  | 174.251 | 109.2502 | 187.599 | 125.9005 | 233.9593 | 127.077 | 477.4146 | 661.2378 | 451.2804 | 420.8151 | 256.8137 | 157.2829 | 197.0344 | 504.5084 | 563.5602 | 602.8706 | 588.8482 | 581.8757 | 197.4593 | 118.5708 | 201.3208 | 132.5555 | 657.533 | 230.6631 | 136.0255 | 564.7468 |  | 193.389 | 91.7552 | 99.4317 | 130.3503 | 265.7406 | 613.4126 | 614.2454 | 638.6213 | 677.7318 | 136.5793 | 117.815 | 195.4427 | 413.5563 | 655.6986 | 94.053 | 120.7113 | 218.334 | 470.7748 | 641.6412 | 64.4222 | 82.4437 | 98.8183 | 132.306 | 256.8688 | 574.2911 | 573.9614 | 645.0641 | 568.0518 | 598.2498 | 85.7793 | 116.2406 | 180.9296 | 404.5558 | 614.1643 | 107.5154 | 118.3394 | 216.1063 | 437.4861 | 607.558 | 68.1324 | 90.3307 | 104.6605 | 142.5126 | 288.9158 | 564.7263 | 598.5157 | 632.7447 | 614.7728 | 101.1651 | 211.0658 | 125.7101 | 439.9022 | 621.7982 | 609.9804 | 605.4009 |  |  | 581.1121 | 564.6494 | 575.5047 | 589.5361 | 581.5153 | 589.5772 |  | 574.5788 | 558.2479 | 584.4703 | 62.7379 | 98.3862 | 98.7083 |  | 674.9096 | 673.7203 | 678.216 | 524.2382 | 700.9366 | 677.3788 | 492.8531 | [21 empty] | 890.0962 | 769.8597 | 568.6704 | 689.1577 | 11.0537 | 674.3149
14:57 | 5445 |  |  | -18.3336 | 23.6621 | 11.9912 | 0.9551 | 3.1158 | 2.2391 | -5.9726 | 1.7162 | 13.4156 | 4.3023 | 0.3278 |  |  |  | -30.2838 | 18.1993 | 28.1908 | 4.5254 |  | -6.533 | 5.0805 | 0.6174 | 5.1989 | 5.8151 | 1.2946 | 19.3813 | 393.0804 | 382.8913 | 193.628 | 229.9942 | 180.3378 | 202.7239 | 130.8626 | 229.8323 | 118.892 | 209.8992 | 454.8167 | 622.7804 | 183.5968 | 274.3848 | 365.5689 | 296.6371 | 366.505 | 559.8822 |  | 562.7095 |  | 549.9583 | 107.0763 | 119.3383 | 205.0155 | 452.4025 | 615.4469 | 239.6213 | 139.8231 | 268.0988 | 497.514 | 641.5256 | 162.321 | 79.0055 | 101.2759 | 143.606 | 268.9863 | 627.7288 | 556.3296 | 561.6429 | 589.8026 | 98.9723 | 132.4312 | 258.8668 | 489.5765 | 636.2301 | 102.227 | 138.5575 | 271.7417 | 506.5869 | 610.5746 | 74.4727 | 92.3178 | 100.9948 | 137.0058 | 254.3333 | 575.7489 |  | 568.0355 | 606.729 |  | 82.6271 | 122.0677 | 208.9001 | 439.4905 | 602.7106 | 113.1715 | 141.3804 | 256.6478 | 514.4194 | 640.6064 | 74.699 | 86.8934 | 100.7419 | 134.6067 | 267.471 | 517.8119 | 585.2836 | 582.5918 | 593.8587 | 124.4996 | 147.4169 | 234.9494 | 444.5076 | 619.4097 |  | 574.0748 |  |  | 554.8411 | 555.349 | 576.608 | 553.3763 | 572.9302 | 553.309 | 453.701 | 436.6312 | 398.0365 | 413.973 | 419.4604 | 419.698 | 357.7724 | 424.6319 | 597.8908 | 584.3839 | 568.9027 | 583.2528 | 455.5488 |  |  | 203.7558 |  | 174.2708 | 109.262 | 187.5951 | 125.9017 | 234.0462 | 127.0801 | 477.4027 | 661.0485 | 451.2835 | 420.5285 | 256.8527 | 157.3167 | 197.0882 | 504.3473 | 563.2322 | 602.5053 | 588.3985 | 581.4837 | 197.5624 | 118.5879 | 201.3695 | 132.608 | 657.3285 | 230.659 | 136.0584 | 564.6686 |  | 193.4099 | 91.7862 | 99.421 | 130.3549 | 265.7986 | 613.1101 | 613.9097 | 638.2668 | 677.4257 | 136.5799 | 117.8085 | 195.479 | 413.5946 | 655.5062 | 94.0516 | 120.7468 | 218.384 | 470.7699 | 641.4278 | 64.5213 | 82.4851 | 98.8294 | 132.3683 | 256.9385 | 573.9918 | 573.7164 | 644.7876 | 567.7998 | 597.9555 | 85.7855 | 116.2728 | 180.985 | 404.5937 | 613.9846 | 107.5103 | 118.3564 | 216.1785 | 437.5082 | 607.3678 | 68.151 | 90.37 | 104.6864 | 142.5437 | 288.9615 | 564.3848 | 598.1603 | 632.4416 | 614.4091 | 101.2116 | 211.0958 | 125.7258 | 439.9129 | 621.6173 | 609.6637 | 605.0643 |  |  | 580.6317 | 564.2887 | 575.1147 | 589.2639 | 581.1857 | 589.2394 |  | 574.2014 | 557.9449 | 584.0153 | 62.7417 | 98.3835 | 98.7149 |  | 674.743 | 673.6328 | 678.1326 | 524.511 | 701.4114 | 677.7879 | 492.7467 | [21 empty] | 879.9212 | 770.0164 | 568.2984 | 689.5996 | 11.0509 | 674.1879
14:57 | 5446 |  |  | -18.3501 | 23.5472 | 11.8802 | 0.9096 | 3.1072 | 2.2316 | -5.9484 | 1.7151 | 13.414 | 4.2962 | 0.327 |  |  |  | -30.302 | 18.195 | 28.0298 | 4.5171 |  | -6.5742 | 4.9253 | 0.619 | 5.1973 | 5.8161 | 1.2916 | 20.6544 | 393.0742 | 382.8772 | 193.6525 | 230.0262 | 180.3607 | 202.7115 | 130.8659 | 229.8245 | 118.8842 | 209.9329 | 454.7832 | 622.5651 | 183.6012 | 274.4163 | 365.6012 | 296.7222 | 366.5769 | 559.6178 |  | 562.436 |  | 549.6818 | 107.0585 | 119.3455 | 205.0511 | 452.3972 | 615.2591 | 239.6331 | 139.8481 | 268.13 | 497.4765 | 641.3142 | 162.3511 | 79 | 101.3013 | 143.6479 | 269.0202 | 627.4685 | 556.0392 | 561.3578 | 589.5506 | 98.9833 | 132.4407 | 258.892 | 489.5612 | 636.0485 | 102.2374 | 138.5666 | 271.7467 | 506.5315 | 610.3541 | 74.4344 | 92.342 | 100.9912 | 137.0404 | 254.3807 | 575.505 |  | 567.7293 | 606.4935 |  | 82.6045 | 122.0757 | 208.9086 | 439.5062 | 602.5312 | 113.1521 | 141.4169 | 256.6946 | 514.3613 | 640.3819 | 74.6662 | 86.9458 | 100.768 | 134.6202 | 267.5521 | 517.6303 | 584.9913 | 582.2903 | 593.5404 | 124.4739 | 147.4304 | 234.9965 | 444.5118 | 619.2095 |  | 573.8004 |  |  | 554.5467 | 555.0345 | 576.3436 | 553.0362 | 572.6519 | 552.9637 | 455.9218 | 441.0819 | 386.3315 | 413.0793 | 410.8869 | 419.293 | 328.0028 | 423.6216 | 597.5686 | 584.0754 | 568.5682 | 582.9265 | 455.5611 |  |  | 203.7872 |  | 174.2909 | 109.271 | 187.5836 | 125.8978 | 234.0819 | 127.0949 | 477.4281 | 660.8482 | 451.2977 | 420.4153 | 256.871 | 157.3651 | 197.1507 | 504.1999 | 562.8186 | 602.1299 | 587.9537 | 581.0787 | 197.5827 | 118.613 | 201.4311 | 132.6435 | 657.1336 | 230.6535 | 136.099 | 564.6086 |  | 193.4296 | 91.8234 | 99.4224 | 130.3847 | 265.8484 | 612.8076 | 613.5645 | 637.9169 | 677.1401 | 136.5846 | 117.8182 | 195.5254 | 413.6168 | 655.3123 | 94.0355 | 120.7742 | 218.4572 | 470.7644 | 641.2227 | 64.6399 | 82.5114 | 98.8403 | 132.3912 | 257.0044 | 573.6642 | 573.3625 | 644.493 | 567.4472 | 597.6441 | 85.8111 | 116.328 | 181.0631 | 404.635 | 613.8147 | 107.5216 | 118.383 | 216.2542 | 437.537 | 607.1744 | 68.1504 | 90.3924 | 104.7037 | 142.5635 | 288.9994 | 564.0598 | 597.7784 | 632.143 | 614.0647 | 101.2673 | 211.1263 | 125.7552 | 439.9082 | 621.4204 | 609.3536 | 604.712 |  |  | 580.1467 | 563.9126 | 574.7157 | 588.9778 | 580.834 | 588.9067 |  | 573.8202 | 557.6318 | 583.5752 | 62.7463 | 98.3239 | 98.6996 |  | 674.5438 | 673.472 | 677.9885 | 524.9177 | 702.0312 | 678.2376 | 493.3642 | [21 empty] | 875.6995 | 769.8476 | 567.9229 | 690.1344 | 10.8505 | 674.0079
14:57 | 5447 |  |  | -18.3693 | 23.4489 | 11.917 | 0.9149 | 3.0517 | 2.2252 | -5.9585 | 1.7166 | 13.4069 | 4.2952 | 0.328 |  |  |  | -30.2646 | 18.327 | 28.1602 | 4.5522 |  | -6.547 | 4.9982 | 0.6193 | 5.2007 | 5.8178 | 1.2947 | 18.1695 | 393.0715 | 382.8572 | 193.6735 | 230.05 | 180.3693 | 202.6906 | 130.8628 | 229.8183 | 118.9003 | 209.9743 | 454.7752 | 622.3554 | 183.6209 | 274.4067 | 365.5965 | 296.8203 | 366.6295 | 559.345 |  | 562.1672 |  | 549.3979 | 107.0464 | 119.3604 | 205.0777 | 452.4019 | 615.0686 | 239.684 | 139.8627 | 268.1431 | 497.4442 | 641.1153 | 162.399 | 79.0113 | 101.3057 | 143.6647 | 269.0509 | 627.2127 | 555.7395 | 561.0785 | 589.3039 | 99.0051 | 132.461 | 258.9162 | 489.535 | 635.8586 | 102.2182 | 138.5838 | 271.7515 | 506.4583 | 610.1271 | 74.4568 | 92.3444 | 100.961 | 137.0552 | 254.408 | 575.2002 |  | 567.4375 | 606.2533 |  | 82.5577 | 122.0746 | 208.9182 | 439.5154 | 602.3611 | 113.1995 | 141.4444 | 256.7422 | 514.3115 | 640.175 | 74.697 | 86.9485 | 100.7449 | 134.6411 | 267.5669 | 517.4644 | 584.6985 | 581.9687 | 593.2312 | 124.4709 | 147.4532 | 235.0401 | 444.5076 | 619.024 |  | 573.6109 |  |  | 554.2523 | 554.7176 | 576.0249 | 552.6255 | 572.398 | 552.6169 | 456.9031 | 445.8744 | 391.84 | 415.8778 | 408.7813 | 421.4742 | 330.5869 | 422.2115 | 597.2441 | 583.7728 | 568.2384 | 582.5995 | 455.5707 |  |  | 203.8267 |  | 174.3141 | 109.2793 | 187.5841 | 125.8924 | 234.1206 | 127.1049 | 477.4219 | 660.6412 | 451.3035 | 420.374 | 256.9098 | 157.4088 | 197.227 | 504.0864 | 562.3882 | 601.7604 | 587.4161 | 580.6891 | 197.6112 | 118.6287 | 201.464 | 132.6725 | 656.9432 | 230.637 | 136.1216 | 564.5504 |  | 193.4363 | 91.8586 | 99.434 | 130.4045 | 265.8875 | 612.4809 | 613.2096 | 637.5524 | 676.9237 | 136.5804 | 117.8328 | 195.5825 | 413.6359 | 655.0949 | 94.0378 | 120.784 | 218.5214 | 470.7768 | 641.0247 | 64.6894 | 82.5413 | 98.8468 | 132.426 | 257.0619 | 573.3221 | 572.7689 | 644.1926 | 566.9005 | 597.3361 | 85.8456 | 116.3472 | 181.1311 | 404.6693 | 613.6277 | 107.5413 | 118.4073 | 216.3209 | 437.5569 | 606.9732 | 68.1625 | 90.4209 | 104.6947 | 142.5824 | 289.0293 | 563.7063 | 597.4274 | 631.8565 | 613.7692 | 101.2768 | 211.1579 | 125.7625 | 439.9126 | 621.2254 | 609.0066 | 604.3812 |  |  | 579.6642 | 563.5814 | 574.314 | 588.6779 | 580.441 | 588.6799 |  | 573.4354 | 557.3225 | 583.13 | 62.7372 | 98.1775 | 98.7118 |  | 674.3749 | 673.3121 | 677.8696 | 524.3571 | 701.5693 | 678.1523 | 493.4481 | [21 empty] | 882.7033 | 769.9342 | 567.5522 | 689.8608 | 10.9368 | 673.8435
14:57 | 5448 |  |  | -18.3618 | 23.4439 | 11.931 | 0.9694 | 3.0623 | 2.2137 | -5.9305 | 1.7163 | 13.4066 | 4.2932 | 0.3266 |  |  |  | -30.4464 | 18.4492 | 28.0823 | 4.4153 |  | -6.6614 | 4.8887 | 0.6194 | 5.1986 | 5.8181 | 1.2938 | 21.2102 | 393.0626 | 382.8501 | 193.7044 | 230.0817 | 180.3889 | 202.671 | 130.8694 | 229.858 | 118.9858 | 210.0504 | 454.8174 | 622.1866 | 183.6287 | 274.3705 | 365.5817 | 296.9143 | 366.6746 | 559.0766 |  | 561.8925 |  | 549.1198 | 107.0658 | 119.3856 | 205.1226 | 452.3971 | 614.8868 | 239.7104 | 139.859 | 268.1655 | 497.4103 | 640.9156 | 162.453 | 79.0269 | 101.3002 | 143.6857 | 269.0843 | 626.956 | 555.4367 | 560.8246 | 589.0638 | 99.001 | 132.49 | 258.9441 | 489.5235 | 635.6719 | 102.2022 | 138.597 | 271.7583 | 506.3845 | 609.9038 | 74.4697 | 92.3467 | 100.9595 | 137.068 | 254.434 | 574.9016 |  | 567.1277 | 605.9898 |  | 82.5561 | 122.0951 | 208.9412 | 439.4899 | 602.1388 | 113.2517 | 141.443 | 256.7862 | 514.2685 | 639.9462 | 74.7752 | 86.9124 | 100.6907 | 134.6714 | 267.5306 | 517.3019 | 584.3862 | 581.6385 | 592.919 | 124.5064 | 147.4889 | 235.097 | 444.5047 | 618.8318 |  | 573.3965 |  |  | 553.9646 | 554.4176 | 575.7582 | 552.269 | 572.1554 | 552.259 | 447.7783 | 446.7599 | 397.628 | 419.1195 | 412.1254 | 423.6652 | 357.758 | 421.0079 | 596.915 | 583.4609 | 567.9054 | 582.2674 | 455.5892 |  |  | 203.8767 |  | 174.338 | 109.299 | 187.5898 | 125.8971 | 234.1687 | 127.1371 | 477.4434 | 660.4329 | 451.3092 | 420.2624 | 256.9697 | 157.4515 | 197.3138 | 503.9749 | 562.0359 | 601.3969 | 586.9815 | 580.3146 | 197.6644 | 118.6343 | 201.4972 | 132.6975 | 656.7495 | 230.6838 | 136.1231 | 564.482 |  | 193.4559 | 91.8867 | 99.4246 | 130.4119 | 265.9303 | 612.1212 | 612.8432 | 637.1895 | 676.7032 | 136.578 | 117.8383 | 195.6256 | 413.6623 | 654.8835 | 94.0554 | 120.7908 | 218.5689 | 470.7782 | 640.8173 | 64.7294 | 82.5691 | 98.8522 | 132.4751 | 257.0982 | 572.9705 | 572.082 | 643.9039 | 566.2434 | 597.033 | 85.86 | 116.3616 | 181.1841 | 404.6864 | 613.4332 | 107.5371 | 118.4296 | 216.3722 | 437.5762 | 606.7642 | 68.1949 | 90.4388 | 104.701 | 142.5953 | 289.0625 | 563.3381 | 597.0946 | 631.5632 | 613.4537 | 101.2936 | 211.1829 | 125.773 | 439.9235 | 621.0336 | 608.6286 | 604.0516 |  |  | 579.1822 | 563.1962 | 573.8935 | 588.3823 | 580.0198 | 588.4249 |  | 573.0738 | 557.0228 | 582.7237 | 62.7418 | 98.3106 | 98.7001 |  | 674.1539 | 673.2222 | 677.759 | 524.3287 | 700.9999 | 677.7466 | 492.8885 | [21 empty] | 877.9922 | 768.4557 | 567.1843 | 689.3733 | 10.8167 | 673.688
14:57 | 5449 |  |  | -18.209 | 23.4313 | 11.9004 | 0.9399 | 3.1872 | 2.3026 | -5.8939 | 1.7062 | 13.401 | 4.2933 | 0.3281 |  |  |  | -30.496 | 18.3612 | 28.0769 | 4.4464 |  | -6.6641 | 5.0388 | 0.621 | 5.1982 | 5.814 | 1.2937 | 22.2796 | 393.0553 | 382.844 | 193.7321 | 230.1203 | 180.4101 | 202.6638 | 130.881 | 229.8961 | 119.0194 | 210.1107 | 454.8231 | 622.0042 | 183.6908 | 274.3427 | 365.5809 | 296.9986 | 366.7398 | 558.8178 |  | 561.6259 |  | 548.844 | 107.0925 | 119.4132 | 205.1906 | 452.3953 | 614.7024 | 239.7306 | 139.8677 | 268.1873 | 497.368 | 640.7051 | 162.4712 | 79.0365 | 101.3079 | 143.7143 | 269.1199 | 626.711 | 555.1527 | 560.5735 | 588.8276 | 98.9765 | 132.495 | 258.9733 | 489.4985 | 635.4795 | 102.2061 | 138.5989 | 271.7587 | 506.3008 | 609.6778 | 74.4502 | 92.3535 | 100.982 | 137.1017 | 254.5161 | 574.5927 |  | 566.8098 | 605.7324 |  | 82.6035 | 122.0978 | 208.9734 | 439.4335 | 601.899 | 113.313 | 141.4314 | 256.8033 | 514.2224 | 639.7142 | 74.8207 | 86.8933 | 100.658 | 134.6991 | 267.5252 | 517.1157 | 584.0507 | 581.3028 | 592.5983 | 124.5275 | 147.5046 | 235.1258 | 444.503 | 618.6224 |  | 573.1739 |  |  | 553.6768 | 554.1021 | 575.5076 | 551.9234 | 571.9083 | 551.9018 | 437.8604 | 444.7845 | 396.0264 | 420.8291 | 415.3771 | 425.0269 | 375.428 | 423.4302 | 596.5849 | 583.1455 | 567.5642 | 581.9348 | 455.6036 |  |  | 203.9218 |  | 174.3656 | 109.3242 | 187.5853 | 125.902 | 234.1751 | 127.167 | 477.4601 | 660.2277 | 451.3162 | 420.2058 | 257.0065 | 157.4821 | 197.3922 | 503.8472 | 561.6917 | 601.0295 | 586.7452 | 579.9074 | 197.6748 | 118.6541 | 201.5362 | 132.6952 | 656.5493 | 230.7312 | 136.1495 | 564.4072 |  | 193.4893 | 91.8871 | 99.4306 | 130.4218 | 265.9751 | 611.7622 | 612.4685 | 636.834 | 676.4481 | 136.5873 | 117.8622 | 195.672 | 413.6912 | 654.6868 | 94.0876 | 120.8062 | 218.6147 | 470.7808 | 640.6208 | 64.7287 | 82.5799 | 98.8573 | 132.4936 | 257.1286 | 572.5574 | 571.5496 | 643.5962 | 565.6746 | 596.6823 | 85.8712 | 116.3947 | 181.2516 | 404.7114 | 613.2565 | 107.5411 | 118.4539 | 216.4091 | 437.5832 | 606.5552 | 68.2181 | 90.4492 | 104.7216 | 142.6249 | 289.0836 | 562.9585 | 596.7592 | 631.2866 | 613.1372 | 101.3075 | 211.2284 | 125.7884 | 439.9376 | 620.852 | 608.276 | 603.7287 |  |  | 578.6964 | 562.7792 | 573.4511 | 588.084 | 579.5975 | 588.1248 |  | 572.7077 | 556.7005 | 582.3087 | 62.7476 | 98.2446 | 98.7002 |  | 673.9495 | 673.0603 | 677.6246 | 524.9206 | 702.3664 | 678.6141 | 493.3124 | [21 empty] | 857.9888 | 767.9518 | 566.8028 | 690.4903 | 10.9265 | 673.5049
14:57 | 5450 |  |  | -18.2927 | 23.4704 | 11.7353 | 0.8283 | 3.1687 | 2.2932 | -5.7345 | 1.7078 | 13.4019 | 4.2989 | 0.3281 |  |  |  | -30.2835 | 18.4963 | 28.1065 | 4.4724 |  | -6.5867 | 4.9728 | 0.6209 | 5.2015 | 5.8162 | 1.2943 | 22.1287 | 393.0457 | 382.8315 | 193.747 | 230.1568 | 180.4245 | 202.6441 | 130.8861 | 229.8875 | 119.0026 | 210.1373 | 454.8043 | 621.7822 | 183.7338 | 274.3841 | 365.5971 | 297.0976 | 366.8359 | 558.5479 |  | 561.3574 |  | 548.5627 | 107.1228 | 119.4321 | 205.2448 | 452.398 | 614.516 | 239.7624 | 139.886 | 268.212 | 497.3197 | 640.5097 | 162.4881 | 79.08 | 101.3079 | 143.7225 | 269.1693 | 626.4439 | 554.8597 | 560.2726 | 588.585 | 98.9791 | 132.4913 | 259.0143 | 489.474 | 635.2898 | 102.2207 | 138.6022 | 271.7802 | 506.2183 | 609.4678 | 74.4709 | 92.3645 | 101.001 | 137.145 | 254.5933 | 574.3043 |  | 566.5074 | 605.499 |  | 82.6277 | 122.0895 | 209.0177 | 439.392 | 601.6964 | 113.3579 | 141.4558 | 256.8103 | 514.1655 | 639.4859 | 74.8297 | 86.8856 | 100.6324 | 134.717 | 267.5361 | 516.9216 | 583.7093 | 580.9586 | 592.2738 | 124.5153 | 147.529 | 235.1555 | 444.496 | 618.4111 |  | 572.8515 |  |  | 553.3858 | 553.7924 | 575.2705 | 551.5596 | 571.6751 | 551.5474 | 431.262 | 443.7616 | 384.4904 | 421.7033 | 419.8046 | 427.212 | 353.9943 | 425.6816 | 596.2558 | 582.8387 | 567.2276 | 581.6054 | 455.6097 |  |  | 203.9606 |  | 174.3942 | 109.3378 | 187.5816 | 125.8987 | 234.2032 | 127.1833 | 477.4358 | 660.009 | 451.319 | 420.2427 | 257.0279 | 157.5122 | 197.4677 | 503.637 | 561.2566 | 600.655 | 586.4898 | 579.4815 | 197.7187 | 118.6831 | 201.5793 | 132.7157 | 656.3516 | 230.7223 | 136.184 | 564.341 |  | 193.5309 | 91.9154 | 99.4381 | 130.4452 | 266.0283 | 611.4085 | 612.1042 | 636.4754 | 676.1734 | 136.5984 | 117.8847 | 195.741 | 413.7362 | 654.4976 | 94.0928 | 120.844 | 218.6692 | 470.8014 | 640.4341 | 64.5994 | 82.6062 | 98.8729 | 132.5241 | 257.1569 | 572.1087 | 571.154 | 643.2717 | 565.2149 | 596.2941 | 85.8716 | 116.4279 | 181.3109 | 404.7544 | 613.0732 | 107.5503 | 118.4726 | 216.4619 | 437.5854 | 606.3493 | 68.2313 | 90.4786 | 104.7392 | 142.6641 | 289.1098 | 562.581 | 596.4079 | 631.006 | 612.8513 | 101.3345 | 211.2906 | 125.7941 | 439.9515 | 620.6624 | 607.9379 | 603.4023 |  |  | 578.229 | 562.4301 | 573.0296 | 587.7877 | 579.1965 | 587.8524 |  | 572.3542 | 556.3824 | 581.9157 | 62.7381 | 98.1996 | 98.7222 |  | 673.7159 | 672.9169 | 677.5065 | 524.5541 | 701.3783 | 677.894 | 493.0229 | [21 empty] | 859.5156 | 762.8282 | 566.4399 | 689.6361 | 10.9939 | 673.3164
14:57 | 5451 |  |  | -18.2202 | 23.5377 | 11.8535 | 0.7864 | 3.0995 | 2.2772 | -5.7473 | 1.7079 | 13.4052 | 4.298 | 0.3294 |  |  |  | -30.2112 | 18.3594 | 28.0671 | 4.4488 |  | -6.6044 | 5.0117 | 0.6207 | 5.2019 | 5.8183 | 1.2938 | 19.6591 | 393.032 | 382.8175 | 193.763 | 230.187 | 180.4423 | 202.6162 | 130.8887 | 229.8721 | 119.0035 | 210.1698 | 454.7986 | 621.5543 | 183.688 | 274.4135 | 365.6387 | 297.1978 | 366.897 | 558.269 |  | 561.0877 |  | 548.2946 | 107.0805 | 119.4422 | 205.2856 | 452.3975 | 614.3322 | 239.7909 | 139.872 | 268.2353 | 497.2839 | 640.3112 | 162.538 | 79.1065 | 101.3073 | 143.7398 | 269.2037 | 626.1656 | 554.5575 | 559.972 | 588.3284 | 99.0046 | 132.5144 | 259.0568 | 489.4586 | 635.1017 | 102.2117 | 138.6302 | 271.7962 | 506.1617 | 609.2534 | 74.5071 | 92.3592 | 101.0042 | 137.1686 | 254.6191 | 574.0371 |  | 566.2106 | 605.2823 |  | 82.6451 | 122.1073 | 209.0562 | 439.3912 | 601.5188 | 113.357 | 141.4756 | 256.8465 | 514.1138 | 639.253 | 74.8136 | 86.9167 | 100.6571 | 134.7268 | 267.5792 | 516.7371 | 583.378 | 580.6103 | 591.9509 | 124.5273 | 147.5608 | 235.2017 | 444.4922 | 618.2161 |  | 572.2936 |  |  | 553.0948 | 553.4836 | 574.9566 | 551.0932 | 571.441 | 551.1981 | 420.2501 | 443.8183 | 368.4251 | 423.0844 | 424.3335 | 428.1026 | 323.941 | 426.9334 | 595.9398 | 582.5349 | 566.9052 | 581.279 | 455.6201 |  |  | 204.0021 |  | 174.4122 | 109.3482 | 187.5827 | 125.9022 | 234.2515 | 127.1909 | 477.4279 | 659.7981 | 451.3192 | 420.2047 | 257.0259 | 157.5583 | 197.5226 | 503.4212 | 560.8085 | 600.2764 | 586.1745 | 579.0663 | 197.7895 | 118.6991 | 201.6323 | 132.7507 | 656.1596 | 230.7207 | 136.2134 | 564.2741 |  | 193.5685 | 91.9752 | 99.4351 | 130.4758 | 266.0781 | 611.0592 | 611.7394 | 636.1192 | 675.8962 | 136.5933 | 117.8966 | 195.8079 | 413.7793 | 654.2928 | 94.0986 | 120.8687 | 218.709 | 470.7983 | 640.2396 | 64.5897 | 82.6292 | 98.8801 | 132.5391 | 257.2007 | 571.71 | 570.8486 | 642.9415 | 564.8583 | 595.8893 | 85.8684 | 116.4653 | 181.3171 | 404.7883 | 612.8743 | 107.5661 | 118.484 | 216.5318 | 437.6082 | 606.1487 | 68.2076 | 90.5073 | 104.7173 | 142.6729 | 289.1434 | 562.2223 | 596.0673 | 630.7247 | 612.5524 | 101.3434 | 211.3425 | 125.8037 | 439.9478 | 620.4558 | 607.6178 | 603.071 |  |  | 577.7618 | 562.096 | 572.644 | 587.502 | 578.8175 | 587.5618 |  | 572.0036 | 556.0586 | 581.5209 | 62.7376 | 98.2194 | 98.7223 |  | 673.4886 | 672.8068 | 677.4579 | 524.4333 | 701.5594 | 677.7731 | 493.2039 | [21 empty] | 866.1791 | 760.9777 | 566.0829 | 689.6662 | 10.9975 | 673.1477
14:57 | 5452 |  |  | -18.2381 | 23.6696 | 11.7858 | 0.8724 | 3.0641 | 2.2382 | -5.8601 | 1.7077 | 13.4087 | 4.3018 | 0.3291 |  |  |  | -30.2573 | 18.4262 | 28.164 | 4.4799 |  | -6.6228 | 4.9652 | 0.6214 | 5.2017 | 5.8195 | 1.2926 | 20.718 | 393.0301 | 382.8034 | 193.7953 | 230.2175 | 180.4596 | 202.5983 | 130.8958 | 229.7975 | 119.0088 | 210.2237 | 454.783 | 621.3549 | 183.6662 | 274.3977 | 365.6063 | 297.2897 | 366.959 | 557.997 |  | 560.8271 |  | 548.018 | 106.978 | 119.4345 | 205.3124 | 452.3808 | 614.1555 | 239.8017 | 139.8902 | 268.2653 | 497.2599 | 640.114 | 162.5607 | 79.1289 | 101.3078 | 143.7683 | 269.2351 | 625.9014 | 554.2762 | 559.6943 | 588.0595 | 99.0085 | 132.5574 | 259.1012 | 489.4406 | 634.9088 | 102.1892 | 138.6659 | 271.8073 | 506.1029 | 609.0277 | 74.494 | 92.3347 | 100.942 | 137.1347 | 254.542 | 573.7468 |  | 565.9111 | 605.0706 |  | 82.5691 | 122.1267 | 209.0866 | 439.3988 | 601.3524 | 113.3738 | 141.4967 | 256.8701 | 514.0582 | 639.0362 | 74.8408 | 86.9519 | 100.6651 | 134.759 | 267.6285 | 516.5619 | 583.0482 | 580.2391 | 591.6183 | 124.5616 | 147.5729 | 235.238 | 444.4876 | 618.021 |  | 571.6174 |  |  | 552.8107 | 553.1645 | 574.588 | 550.6129 | 571.1917 | 550.8385 | 416.3532 | 439.8361 | 355.8173 | 425.5404 | 428.0522 | 426.6751 | 322.6989 | 431.309 | 595.6297 | 582.2279 | 566.59 | 580.9547 | 455.6243 |  |  | 204.0305 |  | 174.4363 | 109.3589 | 187.5713 | 125.9053 | 234.2398 | 127.197 | 477.4335 | 659.5948 | 451.3271 | 419.9895 | 257.0215 | 157.5946 | 197.5532 | 503.2818 | 560.4209 | 599.8878 | 585.831 | 578.6868 | 197.7665 | 118.7186 | 201.6865 | 132.7668 | 655.9623 | 230.736 | 136.244 | 564.2032 |  | 193.6025 | 92.0118 | 99.431 | 130.4989 | 266.1309 | 610.7268 | 611.3764 | 635.7687 | 675.6276 | 136.6003 | 117.9135 | 195.8488 | 413.8106 | 654.0893 | 94.096 | 120.8822 | 218.7468 | 470.7941 | 640.0503 | 64.7757 | 82.6424 | 98.9048 | 132.5627 | 257.2572 | 571.3468 | 570.551 | 642.6283 | 564.5601 | 595.4907 | 85.8896 | 116.4835 | 181.3392 | 404.8055 | 612.6734 | 107.5912 | 118.5016 | 216.6044 | 437.6334 | 605.9532 | 68.1744 | 90.533 | 104.7133 | 142.6878 | 289.1725 | 561.864 | 595.7511 | 630.4501 | 612.2542 | 101.3205 | 211.3974 | 125.8246 | 439.9523 | 620.2703 | 607.3198 | 602.7567 |  |  | 577.2871 | 561.6479 | 572.2161 | 587.2139 | 578.4529 | 587.2678 |  | 571.6684 | 555.7555 | 581.1366 | 62.7466 | 98.3684 | 98.7113 |  | 673.2759 | 672.6772 | 677.2889 | 524.3279 | 701.1928 | 677.8868 | 493.0905 | [21 empty] | 846.9879 | 759.0044 | 565.7109 | 689.5398 | 11.0061 | 672.9765
14:57 | 5453 |  |  | -18.2077 | 23.6934 | 11.7763 | 0.882 | 3.0857 | 2.2325 | -5.8386 | 1.709 | 13.4083 | 4.2976 | 0.3277 |  |  |  | -30.3601 | 18.4875 | 28.2324 | 4.4418 |  | -6.6477 | 4.9376 | 0.6208 | 5.2005 | 5.8146 | 1.2914 | 20.7097 | 393.0255 | 382.7936 | 193.8195 | 230.2485 | 180.4745 | 202.5798 | 130.8986 | 229.8068 | 119.0006 | 210.257 | 454.7535 | 621.1365 | 183.6458 | 274.4053 | 365.5736 | 297.3798 | 367.0484 | 557.7191 |  | 560.5419 |  | 547.733 | 106.9829 | 119.4326 | 205.338 | 452.3717 | 613.9878 | 239.7943 | 139.91 | 268.306 | 497.2271 | 639.9324 | 162.5769 | 79.1404 | 101.3099 | 143.8053 | 269.2733 | 625.6129 | 553.9851 | 559.4089 | 587.7877 | 99.0007 | 132.5881 | 259.1397 | 489.431 | 634.7167 | 102.2015 | 138.677 | 271.8353 | 506.0307 | 608.8313 | 74.4988 | 92.3386 | 100.9366 | 137.1519 | 254.5625 | 573.4635 |  | 565.6208 | 604.8252 |  | 82.5704 | 122.0954 | 209.1387 | 439.3268 | 601.1202 | 113.451 | 141.546 | 256.9162 | 514.0039 | 638.8338 | 74.8736 | 86.9788 | 100.6504 | 134.7961 | 267.6553 | 516.3906 | 582.7165 | 579.8772 | 591.2895 | 124.5506 | 147.5977 | 235.2809 | 444.4808 | 617.8152 |  | 571.0478 |  |  | 552.5238 | 552.8538 | 574.396 | 550.3256 | 570.9416 | 550.4716 | 418.7183 | 435.3913 | 352.4693 | 427.0229 | 427.5371 | 424.1795 | 316.4163 | 431.1126 | 595.3227 | 581.9279 | 566.2735 | 580.6258 | 455.627 |  |  | 204.063 |  | 174.4603 | 109.3641 | 187.5636 | 125.9003 | 234.2081 | 127.2176 | 477.4304 | 659.3884 | 451.3339 | 419.7282 | 257.0554 | 157.6404 | 197.6233 | 503.1891 | 560.0527 | 599.4947 | 585.5317 | 578.2944 | 197.7186 | 118.7337 | 201.7231 | 132.781 | 655.7541 | 230.7644 | 136.2834 | 564.1403 |  | 193.625 | 92.0422 | 99.4261 | 130.5123 | 266.1745 | 610.4064 | 611.0201 | 635.4072 | 675.351 | 136.6167 | 117.9375 | 195.9065 | 413.8555 | 653.8896 | 94.0659 | 120.9051 | 218.795 | 470.7954 | 639.838 | 64.7915 | 82.6745 | 98.9078 | 132.6077 | 257.3138 | 570.9833 | 570.2828 | 642.3158 | 564.3162 | 595.1147 | 85.9019 | 116.5164 | 181.4051 | 404.8304 | 612.4929 | 107.6132 | 118.5332 | 216.6714 | 437.6578 | 605.7511 | 68.2091 | 90.5658 | 104.7368 | 142.7191 | 289.2166 | 561.5138 | 595.413 | 630.155 | 611.9372 | 101.3383 | 211.4404 | 125.848 | 439.9597 | 620.0863 | 607.0161 | 602.4336 |  |  | 576.8156 | 561.1825 | 571.7721 | 586.9255 | 578.0858 | 587.0097 |  | 571.3119 | 555.4613 | 580.7403 | 62.7459 | 98.3792 | 98.7093 |  | 673.0181 | 672.558 | 677.1749 | 524.5551 | 701.85 | 678.3586 | 493.0624 | [21 empty] | 855.2242 | 761.0579 | 565.3327 | 690.1043 | 11.0145 | 672.788
14:57 | 5454 |  |  | -18.1048 | 23.685 | 11.8277 | 0.882 | 3.084 | 2.235 | -5.7856 | 1.7109 | 13.4042 | 4.2916 | 0.3289 |  |  |  | -30.2911 | 18.4254 | 28.1285 | 4.3827 |  | -6.5845 | 5.0044 | 0.62 | 5.1987 | 5.8162 | 1.291 | 19.5535 | 393.0176 | 382.7889 | 193.8442 | 230.2859 | 180.4968 | 202.5672 | 130.9071 | 229.9029 | 119.0121 | 210.2949 | 454.7404 | 620.923 | 183.6618 | 274.442 | 365.592 | 297.4784 | 367.1585 | 557.4396 |  | 560.2491 |  | 547.4519 | 107.0396 | 119.4649 | 205.3795 | 452.3711 | 613.7881 | 239.8068 | 139.8835 | 268.29 | 497.1758 | 639.7145 | 162.5977 | 79.1421 | 101.3335 | 143.8409 | 269.3127 | 625.3573 | 553.6899 | 559.13 | 587.5193 | 98.9907 | 132.5934 | 259.1613 | 489.4081 | 634.5226 | 102.2165 | 138.6714 | 271.8424 | 505.9706 | 608.6069 | 74.503 | 92.3323 | 100.9658 | 137.2103 | 254.6608 | 573.2098 |  | 565.3172 | 604.5351 |  | 82.604 | 122.1132 | 209.1774 | 439.3211 | 600.9291 | 113.5319 | 141.5834 | 256.9535 | 513.939 | 638.605 | 74.8825 | 86.9946 | 100.6422 | 134.8088 | 267.6832 | 516.2017 | 582.3964 | 579.5417 | 590.9683 | 124.5205 | 147.6412 | 235.3334 | 444.4843 | 617.6123 |  | 570.7829 |  |  | 552.2348 | 552.543 | 574.231 | 550.0657 | 570.7365 | 550.1359 | 421.1112 | 435.3967 | 361.3324 | 425.4612 | 426.1466 | 421.6441 | 306.628 | 421.9319 | 595.0064 | 581.6305 | 565.9455 | 580.281 | 455.6324 |  |  | 204.1033 |  | 174.4798 | 109.3778 | 187.5603 | 125.8973 | 234.2289 | 127.2429 | 477.4294 | 659.1798 | 451.3407 | 419.5968 | 257.0983 | 157.6999 | 197.696 | 503.1022 | 559.6088 | 599.098 | 585.2649 | 577.8735 | 197.7448 | 118.7417 | 201.7538 | 132.7849 | 655.5415 | 230.7885 | 136.2969 | 564.0775 |  | 193.6373 | 92.0681 | 99.4223 | 130.5235 | 266.221 | 610.0817 | 610.665 | 635.0447 | 675.112 | 136.6075 | 117.9496 | 195.9529 | 413.8666 | 653.6907 | 94.0504 | 120.9214 | 218.8532 | 470.8129 | 639.6317 | 64.7852 | 82.6873 | 98.9159 | 132.6385 | 257.372 | 570.6248 | 570.0046 | 641.9934 | 564.0554 | 594.7369 | 85.9116 | 116.5384 | 181.4875 | 404.8587 | 612.3144 | 107.637 | 118.5493 | 216.7344 | 437.6873 | 605.5583 | 68.2498 | 90.5972 | 104.7174 | 142.7111 | 289.2716 | 561.1847 | 595.0409 | 629.8536 | 611.615 | 101.3691 | 211.4734 | 125.8697 | 439.9578 | 619.8749 | 606.712 | 602.0982 |  |  | 576.3436 | 560.8313 | 571.3738 | 586.6468 | 577.747 | 586.7377 |  | 570.9472 | 555.1713 | 580.3345 | 62.7409 | 98.2866 | 98.7073 |  | 672.8883 | 672.4151 | 677.0972 | 524.657 | 701.0497 | 677.4059 | 493.128 | [21 empty] | 872.4245 | 759.2858 | 564.9724 | 689.2278 | 11.0666 | 672.6517
14:57 | 5455 |  |  | -18.0436 | 23.7915 | 11.7562 | 1.0062 | 3.0453 | 2.1324 | -5.8867 | 1.712 | 13.4053 | 4.2956 | 0.328 |  |  |  | -30.3546 | 18.4137 | 28.1834 | 4.443 |  | -6.5368 | 5.0038 | 0.6201 | 5.1994 | 5.8127 | 1.2917 | 20.4158 | 393.0139 | 382.7828 | 193.8751 | 230.3262 | 180.5208 | 202.5508 | 130.9212 | 229.9223 | 119.0501 | 210.359 | 454.7577 | 620.7583 | 183.7405 | 274.4578 | 365.5932 | 297.5848 | 367.2666 | 557.1613 |  | 559.9867 |  | 547.1733 | 107.0537 | 119.5069 | 205.4299 | 452.373 | 613.5873 | 239.8341 | 139.9149 | 268.2705 | 497.1288 | 639.476 | 162.6252 | 79.168 | 101.3503 | 143.847 | 269.3428 | 625.103 | 553.3919 | 558.8411 | 587.2405 | 98.9855 | 132.6119 | 259.1822 | 489.3653 | 634.3333 | 102.2116 | 138.6755 | 271.8436 | 505.9142 | 608.3676 | 74.5054 | 92.3317 | 100.9716 | 137.2172 | 254.6627 | 572.9995 |  | 565.0209 | 604.2942 |  | 82.5779 | 122.1756 | 209.1878 | 439.3794 | 600.7856 | 113.5766 | 141.5955 | 256.9569 | 513.8844 | 638.3378 | 74.8772 | 87.0059 | 100.6435 | 134.8181 | 267.7186 | 516.0086 | 582.0878 | 579.1942 | 590.6498 | 124.5281 | 147.6458 | 235.3682 | 444.4779 | 617.4053 |  | 570.6241 |  |  | 551.951 | 552.2281 | 573.9472 | 549.6868 | 570.5372 | 549.8027 | 422.828 | 435.0327 | 379.5895 | 422.2242 | 420.9985 | 420.9533 | 310.313 | 405.8518 | 594.687 | 581.3226 | 565.6052 | 579.9311 | 455.6405 |  |  | 204.1404 |  | 174.5029 | 109.4072 | 187.5572 | 125.8985 | 234.2442 | 127.2505 | 477.4225 | 658.9713 | 451.3572 | 419.4909 | 257.1604 | 157.7692 | 197.7996 | 502.9736 | 559.1817 | 598.7122 | 584.961 | 577.4685 | 197.7509 | 118.7618 | 201.7997 | 132.7895 | 655.3424 | 230.8067 | 136.2996 | 564.0087 |  | 193.6484 | 92.0776 | 99.4176 | 130.539 | 266.2666 | 609.7598 | 610.3134 | 634.6916 | 674.8885 | 136.6023 | 117.9337 | 195.9839 | 413.8844 | 653.4631 | 94.0677 | 120.9252 | 218.8778 | 470.8373 | 639.4408 | 64.8446 | 82.679 | 98.9498 | 132.6546 | 257.4398 | 570.2946 | 569.6522 | 641.6978 | 563.735 | 594.3624 | 85.934 | 116.5203 | 181.5239 | 404.8809 | 612.1078 | 107.6251 | 118.5497 | 216.7892 | 437.7051 | 605.3496 | 68.2693 | 90.6079 | 104.7181 | 142.7091 | 289.3069 | 560.8761 | 594.6958 | 629.5754 | 611.3107 | 101.4081 | 211.5098 | 125.8792 | 439.9569 | 619.6704 | 606.4003 | 601.7518 |  |  | 575.8749 | 560.524 | 570.9886 | 586.3703 | 577.4158 | 586.4841 |  | 570.5673 | 554.9017 | 579.9131 | 62.7669 | 98.3545 | 98.7008 |  | 672.7126 | 672.2829 | 676.9706 | 524.7193 | 702.233 | 678.8167 | 493.8701 | [21 empty] | 882.2103 | 758.8087 | 564.6186 | 690.5249 | 11.0861 | 672.4977
14:57 | 5456 |  |  | -17.9588 | 23.7523 | 11.5899 | 0.965 | 3.1018 | 2.2601 | -5.8894 | 1.7131 | 13.4049 | 4.2941 | 0.3286 |  |  |  | -30.2568 | 18.5763 | 28.1936 | 4.4185 |  | -6.5829 | 4.9418 | 0.6217 | 5.1986 | 5.8144 | 1.2915 | 20.4691 | 393.0107 | 382.7697 | 193.8982 | 230.3599 | 180.5438 | 202.5337 | 130.9282 | 229.9768 | 119.1381 | 210.4335 | 454.8086 | 620.5815 | 183.806 | 274.4399 | 365.5828 | 297.6781 | 367.3528 | 556.891 |  | 559.7392 |  | 546.8934 | 107.0935 | 119.5285 | 205.4825 | 452.3792 | 613.4036 | 239.8387 | 140.0132 | 268.322 | 497.0991 | 639.2815 | 162.6349 | 79.1878 | 101.3377 | 143.8522 | 269.3625 | 624.8246 | 553.093 | 558.5407 | 586.9565 | 98.9872 | 132.6325 | 259.209 | 489.349 | 634.1476 | 102.2044 | 138.6985 | 271.8568 | 505.8529 | 608.1407 | 74.5523 | 92.3824 | 101.0343 | 137.2402 | 254.704 | 572.8024 |  | 564.7174 | 604.0604 |  | 82.544 | 122.2771 | 209.1508 | 439.4215 | 600.6257 | 113.5947 | 141.6092 | 256.9755 | 513.8482 | 638.0921 | 74.8964 | 87.0034 | 100.626 | 134.8382 | 267.7364 | 515.8342 | 581.7861 | 578.8515 | 590.3384 | 124.5354 | 147.6333 | 235.3808 | 444.463 | 617.2068 |  | 570.4143 |  |  | 551.6664 | 551.9072 | 573.6536 | 549.3187 | 570.2657 | 549.4449 | 426.729 | 428.3122 | 384.5308 | 419.2863 | 414.5028 | 421.2079 | 324.5235 | 396.3533 | 594.3742 | 581.0144 | 565.2681 | 579.5843 | 455.6479 |  |  | 204.1807 |  | 174.5252 | 109.4232 | 187.557 | 125.9026 | 234.2947 | 127.2489 | 477.3946 | 658.772 | 451.354 | 419.3207 | 257.2126 | 157.8168 | 197.9059 | 502.7973 | 558.7903 | 598.3297 | 584.5656 | 577.0934 | 197.8188 | 118.7676 | 201.8411 | 132.8028 | 655.1401 | 230.8278 | 136.3045 | 563.9317 |  | 193.6761 | 92.0793 | 99.4088 | 130.5516 | 266.3072 | 609.4363 | 609.9569 | 634.3363 | 674.6456 | 136.6195 | 117.9266 | 196.0198 | 413.9223 | 653.2426 | 94.099 | 120.9394 | 218.9228 | 470.8334 | 639.2252 | 64.8756 | 82.7046 | 98.9491 | 132.6826 | 257.4921 | 569.9695 | 569.3663 | 641.4007 | 563.4709 | 594.0075 | 85.9531 | 116.4902 | 181.5277 | 404.8873 | 611.8788 | 107.6223 | 118.5788 | 216.8417 | 437.7134 | 605.1325 | 68.2752 | 90.6094 | 104.7374 | 142.7554 | 289.3157 | 560.5639 | 594.359 | 629.3038 | 610.9976 | 101.4277 | 211.5522 | 125.9 | 439.9639 | 619.4822 | 606.0871 | 601.4017 |  |  | 575.4073 | 560.2144 | 570.576 | 586.0946 | 577.0475 | 586.2427 |  | 570.179 | 554.5809 | 579.4827 | 62.7828 | 98.4577 | 98.7094 |  | 672.4449 | 672.1654 | 676.8176 | 524.9782 | 701.6688 | 678.419 | 493.4849 | [21 empty] | 902.1912 | 759.469 | 564.2517 | 690.0439 | 11.1334 | 672.3052
14:57 | 5457 |  |  | -17.9815 | 23.8821 | 11.5655 | 0.9314 | 3.1814 | 2.3066 | -5.8112 | 1.7139 | 13.4092 | 4.2885 | 0.328 |  |  |  | -30.3075 | 18.5527 | 28.0606 | 4.4072 |  | -6.7286 | 4.8565 | 0.6207 | 5.198 | 5.8086 | 1.2932 | 19.8402 | 393.0048 | 382.7516 | 193.9171 | 230.3946 | 180.5629 | 202.522 | 130.935 | 230.0837 | 119.1573 | 210.4632 | 454.7801 | 620.3547 | 183.8196 | 274.4558 | 365.6263 | 297.7791 | 367.4251 | 556.6237 |  | 559.4799 |  | 546.623 | 107.1349 | 119.538 | 205.5254 | 452.3764 | 613.2132 | 239.8303 | 140.0887 | 268.3944 | 497.0743 | 639.0887 | 162.6275 | 79.1969 | 101.2952 | 143.8614 | 269.3883 | 624.5418 | 552.7969 | 558.2433 | 586.6768 | 98.977 | 132.6546 | 259.2473 | 489.3354 | 633.9648 | 102.2131 | 138.7101 | 271.8752 | 505.7574 | 607.9431 | 74.6115 | 92.4156 | 101.0801 | 137.2709 | 254.7637 | 572.5518 |  | 564.4236 | 603.8113 |  | 82.5535 | 122.2432 | 209.2101 | 439.3405 | 600.3936 | 113.6131 | 141.6377 | 257.0065 | 513.798 | 637.8813 | 74.9438 | 87.0122 | 100.6161 | 134.8708 | 267.7675 | 515.664 | 581.4836 | 578.5354 | 590.0209 | 124.5257 | 147.669 | 235.4424 | 444.4668 | 617.0087 |  | 570.1085 |  |  | 551.3759 | 551.6089 | 573.4188 | 548.9868 | 569.9625 | 549.0959 | 434.0447 | 422.3421 | 387.8289 | 418.1011 | 413.3151 | 423.2586 | 334.8564 | 401.9445 | 594.0604 | 580.7136 | 564.9452 | 579.245 | 455.6516 |  |  | 204.2213 |  | 174.5526 | 109.4348 | 187.561 | 125.9103 | 234.3909 | 127.2618 | 477.3949 | 658.5728 | 451.3492 | 419.2907 | 257.2455 | 157.834 | 197.9669 | 502.6299 | 558.3683 | 597.9347 | 583.9699 | 576.7383 | 197.934 | 118.7684 | 201.8855 | 132.8341 | 654.9315 | 230.8402 | 136.309 | 563.8528 |  | 193.718 | 92.0792 | 99.4194 | 130.5647 | 266.3682 | 609.1009 | 609.6022 | 633.9761 | 674.4022 | 136.6269 | 117.9324 | 196.0559 | 413.9401 | 653.044 | 94.1198 | 120.9719 | 219.0093 | 470.8191 | 639.0066 | 64.8673 | 82.7343 | 98.9269 | 132.7256 | 257.5246 | 569.6265 | 569.1587 | 641.0976 | 563.2345 | 593.6709 | 85.9405 | 116.4594 | 181.5686 | 404.895 | 611.6615 | 107.6393 | 118.6098 | 216.9016 | 437.7273 | 604.9321 | 68.2971 | 90.6226 | 104.7485 | 142.796 | 289.3465 | 560.2596 | 594.0077 | 629.0172 | 610.6717 | 101.4333 | 211.593 | 125.9314 | 439.9732 | 619.297 | 605.8007 | 601.0533 |  |  | 574.9254 | 559.9062 | 570.162 | 585.8132 | 576.6534 | 586.0214 |  | 569.7882 | 554.2519 | 579.0545 | 62.7751 | 98.3925 | 98.7212 |  | 672.2029 | 672.0188 | 676.6521 | 524.5205 | 701.1803 | 677.6641 | 492.8302 | [21 empty] | 915.9211 | 759.5902 | 563.8841 | 689.4222 | 11.0746 | 672.1109
14:57 | 5458 |  |  | -17.8772 | 23.942 | 11.5297 | 0.8702 | 3.1958 | 2.3878 | -5.8159 | 1.7153 | 13.4071 | 4.2904 | 0.327 |  |  |  | -30.3136 | 18.5461 | 28.0398 | 4.4505 |  | -6.6181 | 4.9536 | 0.6232 | 5.1993 | 5.8095 | 1.2912 | 20.7473 | 392.9906 | 382.7361 | 193.9395 | 230.4251 | 180.5783 | 202.501 | 130.9428 | 230.1117 | 119.1064 | 210.4751 | 454.7068 | 620.1218 | 183.8012 | 274.4611 | 365.6796 | 297.8876 | 367.4809 | 556.3352 |  | 559.1977 |  | 546.3376 | 107.1452 | 119.5539 | 205.552 | 452.3702 | 613.0209 | 239.8584 | 140.0845 | 268.4201 | 497.0511 | 638.886 | 162.6479 | 79.2125 | 101.2789 | 143.8584 | 269.4237 | 624.2759 | 552.4997 | 557.962 | 586.4024 | 98.9677 | 132.6924 | 259.2829 | 489.3093 | 633.7878 | 102.2462 | 138.715 | 271.8957 | 505.6691 | 607.7446 | 74.6303 | 92.4101 | 101.0738 | 137.2823 | 254.7802 | 572.2778 |  | 564.1283 | 603.5687 |  | 82.6132 | 122.1664 | 209.3076 | 439.2735 | 600.1718 | 113.6257 | 141.6572 | 257.0348 | 513.7452 | 637.6582 | 74.9598 | 87.0362 | 100.6179 | 134.9025 | 267.7987 | 515.4901 | 581.1779 | 578.2149 | 589.7128 | 124.548 | 147.6912 | 235.4796 | 444.4685 | 616.8162 |  | 569.759 |  |  | 551.0835 | 551.3302 | 573.2607 | 548.7037 | 569.7 | 548.7823 | 440.96 | 425.8441 | 401.2501 | 417.669 | 412.4046 | 424.2214 | 331.9903 | 408.4542 | 593.746 | 580.4053 | 564.6229 | 578.9116 | 455.6526 |  |  | 204.2575 |  | 174.5738 | 109.4501 | 187.5635 | 125.9088 | 234.3767 | 127.2687 | 477.3859 | 658.3667 | 451.3539 | 419.3137 | 257.2368 | 157.8536 | 197.9865 | 502.4506 | 557.944 | 597.5516 | 583.3092 | 576.374 | 197.9138 | 118.786 | 201.9363 | 132.8206 | 654.7315 | 230.8416 | 136.3599 | 563.7592 |  | 193.756 | 92.1132 | 99.4356 | 130.5941 | 266.4146 | 608.7575 | 609.2422 | 633.6134 | 674.1383 | 136.6237 | 117.9643 | 196.1498 | 413.9638 | 652.8063 | 94.1244 | 120.9828 | 219.0537 | 470.79 | 638.7857 | 64.8838 | 82.7389 | 98.9274 | 132.7288 | 257.5687 | 569.2848 | 568.9207 | 640.7759 | 562.9788 | 593.3475 | 85.9319 | 116.444 | 181.6256 | 404.9012 | 611.4727 | 107.6419 | 118.6266 | 216.9562 | 437.7423 | 604.7249 | 68.3186 | 90.6437 | 104.7621 | 142.8089 | 289.3935 | 559.9823 | 593.6736 | 628.7439 | 610.3626 | 101.433 | 211.6424 | 125.93 | 439.9806 | 619.1157 | 605.5263 | 600.7182 |  |  | 574.4295 | 559.598 | 569.7523 | 585.5241 | 576.2423 | 585.7475 |  | 569.3992 | 553.9385 | 578.6244 | 62.7844 | 98.4101 | 98.7211 |  | 672.0153 | 671.8852 | 676.567 | 524.4115 | 700.5672 | 677.623 | 493.1715 | [21 empty] | 904.4969 | 758.0916 | 563.5195 | 689.0951 | 11.1872 | 671.9502
14:57 | 5459 |  |  | -17.8171 | 23.9622 | 11.6783 | 0.9585 | 3.1328 | 2.3278 | -5.8369 | 1.7155 | 13.4026 | 4.2879 | 0.3272 |  |  |  | -30.5147 | 18.7153 | 28.1764 | 4.4451 |  | -6.547 | 4.9231 | 0.6235 | 5.2019 | 5.8089 | 1.2929 | 20.9317 | 392.9756 | 382.7302 | 193.9658 | 230.4529 | 180.6008 | 202.4804 | 130.9521 | 230.1161 | 119.1145 | 210.5219 | 454.7155 | 619.9258 | 183.798 | 274.4158 | 365.6732 | 297.9739 | 367.5433 | 556.0554 |  | 558.9199 |  | 546.054 | 107.1514 | 119.5682 | 205.5883 | 452.3584 | 612.8384 | 239.8996 | 140.0594 | 268.4417 | 497.0037 | 638.6906 | 162.678 | 79.2281 | 101.3172 | 143.8864 | 269.4617 | 624.0313 | 552.2127 | 557.6873 | 586.131 | 98.9734 | 132.7065 | 259.3129 | 489.286 | 633.5994 | 102.2475 | 138.7378 | 271.8866 | 505.618 | 607.5011 | 74.5841 | 92.368 | 101.0359 | 137.3269 | 254.82 | 572.0102 |  | 563.8241 | 603.3373 |  | 82.6023 | 122.2089 | 209.3131 | 439.3073 | 600.0186 | 113.6015 | 141.6692 | 257.0474 | 513.6951 | 637.4002 | 74.9505 | 87.0539 | 100.6134 | 134.9081 | 267.8279 | 515.3096 | 580.8801 | 577.9089 | 589.4156 | 124.5836 | 147.706 | 235.4928 | 444.471 | 616.626 |  | 569.6056 |  |  | 550.7914 | 551.038 | 573.0213 | 548.3634 | 569.4675 | 548.4867 | 442.3087 | 426.5223 | 407.3552 | 419.5032 | 412.6026 | 423.754 | 318.4934 | 415.4782 | 593.4409 | 580.1009 | 564.3033 | 578.5826 | 455.6555 |  |  | 204.2918 |  | 174.5927 | 109.4623 | 187.5612 | 125.9035 | 234.3446 | 127.2724 | 477.3532 | 658.1527 | 451.3627 | 419.2963 | 257.2355 | 157.893 | 198.042 | 502.27 | 557.5001 | 597.1682 | 582.7287 | 575.9961 | 197.8948 | 118.8109 | 201.9775 | 132.7955 | 654.5373 | 230.8718 | 136.3881 | 563.6828 |  | 193.7852 | 92.1186 | 99.4277 | 130.6083 | 266.4486 | 608.4081 | 608.8607 | 633.244 | 673.8538 | 136.6278 | 117.9784 | 196.1987 | 413.9755 | 652.5819 | 94.137 | 120.9932 | 219.0782 | 470.7841 | 638.5783 | 64.9221 | 82.7372 | 98.9344 | 132.735 | 257.6023 | 568.9465 | 568.6764 | 640.4613 | 562.7237 | 593.0204 | 85.9653 | 116.443 | 181.6722 | 404.9125 | 611.2958 | 107.6401 | 118.6398 | 217.004 | 437.7576 | 604.5165 | 68.2837 | 90.6828 | 104.7571 | 142.8256 | 289.4128 | 559.7119 | 593.3379 | 628.4678 | 610.0489 | 101.4502 | 211.6938 | 125.9357 | 439.9852 | 618.9286 | 605.2659 | 600.4118 |  |  | 573.9439 | 559.318 | 569.3426 | 585.2425 | 575.8354 | 585.4633 |  | 569.0205 | 553.6471 | 578.201 | 62.7707 | 98.4312 | 98.7126 |  | 671.8488 | 671.7516 | 676.4668 | 524.7409 | 701.9027 | 678.4884 | 493.1674 | [21 empty] | 854.4998 | 758.0804 | 563.1628 | 690.1956 | 11.2811 | 671.8002
14:57 | 5460 |  |  | -17.7901 | 24.0057 | 11.6563 | 0.9216 | 3.0792 | 2.3459 | -5.8715 | 1.716 | 13.4013 | 4.2891 | 0.3263 |  |  |  | -30.4061 | 18.7151 | 28.2866 | 4.4766 |  | -6.5709 | 4.9699 | 0.6218 | 5.2017 | 5.8133 | 1.292 | 21.5302 | 392.9701 | 382.7253 | 193.9875 | 230.4879 | 180.6233 | 202.4717 | 130.9586 | 230.1182 | 119.1349 | 210.5503 | 454.725 | 619.7386 | 183.8049 | 274.3984 | 365.6476 | 298.0612 | 367.6175 | 555.7858 |  | 558.6475 |  | 545.7818 | 107.1197 | 119.5868 | 205.6352 | 452.3556 | 612.6474 | 239.9141 | 140.0876 | 268.4627 | 496.9587 | 638.49 | 162.7089 | 79.2418 | 101.3425 | 143.9288 | 269.4957 | 623.7553 | 551.9165 | 557.3962 | 585.8375 | 98.9768 | 132.7137 | 259.3415 | 489.2593 | 633.4052 | 102.231 | 138.7627 | 271.8881 | 505.5608 | 607.2692 | 74.573 | 92.3496 | 101.0123 | 137.3623 | 254.8844 | 571.6983 |  | 563.552 | 603.133 |  | 82.56 | 122.229 | 209.3378 | 439.2582 | 599.8224 | 113.5916 | 141.7053 | 257.0813 | 513.6573 | 637.155 | 74.9559 | 87.0835 | 100.6142 | 134.9267 | 267.8605 | 515.1197 | 580.5712 | 577.5989 | 589.1087 | 124.623 | 147.7179 | 235.5287 | 444.4726 | 616.4322 |  | 569.5191 |  |  | 550.4908 | 550.7292 | 572.7272 | 547.9984 | 569.2335 | 548.1884 | 438.1789 | 423.0843 | 391.3671 | 422.3423 | 414.5937 | 424.0145 | 303.8007 | 425.0355 | 593.1443 | 579.8097 | 564.0053 | 578.2687 | 455.6677 |  |  | 204.3286 |  | 174.618 | 109.4804 | 187.5531 | 125.9041 | 234.3884 | 127.2834 | 477.3537 | 657.939 | 451.3705 | 419.3105 | 257.2585 | 157.936 | 198.1281 | 502.1075 | 557.0431 | 596.7628 | 582.3021 | 575.5864 | 197.9501 | 118.8176 | 202.0114 | 132.8265 | 654.3334 | 230.9453 | 136.3941 | 563.6145 |  | 193.7917 | 92.0926 | 99.4186 | 130.6142 | 266.4861 | 608.0526 | 608.475 | 632.8736 | 673.5902 | 136.6316 | 117.9685 | 196.2149 | 413.9796 | 652.3773 | 94.1367 | 121.0113 | 219.1165 | 470.797 | 638.3883 | 64.9264 | 82.7507 | 98.9457 | 132.7774 | 257.6389 | 568.6084 | 568.4125 | 640.1565 | 562.4487 | 592.6973 | 86.0039 | 116.4612 | 181.6963 | 404.9522 | 611.0941 | 107.6489 | 118.6561 | 217.0669 | 437.7707 | 604.3182 | 68.2676 | 90.717 | 104.7754 | 142.8665 | 289.4306 | 559.4238 | 593.021 | 628.1872 | 609.7606 | 101.4795 | 211.7439 | 125.9587 | 439.9883 | 618.7345 | 604.9643 | 600.0971 |  |  | 573.4552 | 559.0202 | 568.9322 | 584.9643 | 575.4321 | 585.1839 |  | 568.6484 | 553.3624 | 577.7961 | 62.7593 | 98.4159 | 98.7152 |  | 671.5751 | 671.6074 | 676.3397 | 524.3078 | 701.0259 | 677.1654 | 492.6069 | [21 empty] | 844.3447 | 751.6588 | 562.8043 | 689.0957 | 11.3455 | 671.5912
14:57 | 5461 |  |  | -17.9148 | 23.962 | 11.626 | 0.9426 | 3.1092 | 2.3975 | -5.7357 | 1.7169 | 13.4007 | 4.2897 | 0.328 |  |  |  | -30.4401 | 18.6102 | 28.1907 | 4.3879 |  | -6.5559 | 5.0334 | 0.6232 | 5.2028 | 5.8142 | 1.2939 | 19.0652 | 392.9652 | 382.7123 | 194.0102 | 230.5281 | 180.6423 | 202.4543 | 130.9595 | 230.0618 | 119.1513 | 210.584 | 454.7069 | 619.5315 | 183.8236 | 274.4104 | 365.6635 | 298.1549 | 367.6917 | 555.503 |  | 558.3724 |  | 545.5003 | 107.0757 | 119.6068 | 205.687 | 452.3548 | 612.4582 | 239.9454 | 140.1366 | 268.4891 | 496.9355 | 638.2725 | 162.7629 | 79.253 | 101.3529 | 143.9591 | 269.5299 | 623.4711 | 551.6097 | 557.0925 | 585.5361 | 98.9867 | 132.741 | 259.379 | 489.2396 | 633.2188 | 102.2379 | 138.7669 | 271.9112 | 505.4811 | 607.0821 | 74.5642 | 92.3551 | 101.0105 | 137.3425 | 254.888 | 571.3833 |  | 563.2657 | 602.93 |  | 82.5603 | 122.2258 | 209.3867 | 439.1966 | 599.5875 | 113.6329 | 141.7406 | 257.1248 | 513.6098 | 636.9325 | 74.9824 | 87.0944 | 100.6056 | 134.9586 | 267.8722 | 514.9383 | 580.2401 | 577.2778 | 588.7896 | 124.6387 | 147.7289 | 235.5586 | 444.4634 | 616.2381 |  | 569.3652 |  |  | 550.1928 | 550.4222 | 572.4833 | 547.6876 | 568.9815 | 547.862 | 433.9698 | 426.0554 | 380.2934 | 424.5447 | 418.8217 | 424.4713 | 314.0734 | 430.2818 | 592.8376 | 579.5131 | 563.7063 | 577.9523 | 455.6805 |  |  | 204.3713 |  | 174.6403 | 109.4965 | 187.5415 | 125.9083 | 234.4748 | 127.3068 | 477.3647 | 657.7226 | 451.3656 | 419.1921 | 257.2651 | 157.9653 | 198.1685 | 501.9421 | 556.4877 | 596.3717 | 582.0176 | 575.1385 | 198.0205 | 118.8173 | 202.0508 | 132.8167 | 654.1322 | 230.9794 | 136.4374 | 563.5288 |  | 193.8096 | 92.1036 | 99.4245 | 130.6307 | 266.525 | 607.694 | 608.0886 | 632.5133 | 673.34 | 136.6288 | 118.0075 | 196.3038 | 414.0076 | 652.1445 | 94.1368 | 121.0313 | 219.1628 | 470.7972 | 638.1813 | 64.938 | 82.7577 | 98.9482 | 132.7979 | 257.6918 | 568.2614 | 568.127 | 639.8485 | 562.1661 | 592.3818 | 86.0126 | 116.4785 | 181.7275 | 404.9773 | 610.8799 | 107.6543 | 118.6763 | 217.126 | 437.7804 | 604.1187 | 68.3043 | 90.7274 | 104.8135 | 142.9088 | 289.4616 | 559.1194 | 592.7075 | 627.909 | 609.4721 | 101.5003 | 211.7872 | 125.9789 | 439.9929 | 618.5332 | 604.6185 | 599.7398 |  |  | 572.9749 | 558.6863 | 568.4969 | 584.6879 | 575.0264 | 584.892 |  | 568.2753 | 553.0568 | 577.3837 | 62.7689 | 98.4097 | 98.7276 |  | 671.3567 | 671.5022 | 676.229 | 524.4924 | 701.0939 | 677.4396 | 493.1747 | [21 empty] | 856.7832 | 749.8917 | 562.4361 | 689.2668 | 11.2839 | 671.4294
14:57 | 5462 |  |  | -17.9771 | 23.9161 | 11.7166 | 0.92 | 3.0692 | 2.3194 | -5.8816 | 1.7171 | 13.3946 | 4.2883 | 0.3267 |  |  |  | -30.4929 | 18.7289 | 28.1945 | 4.3714 |  | -6.5335 | 4.9778 | 0.6226 | 5.2065 | 5.8138 | 1.2935 | 20.27 | 392.9584 | 382.7037 | 194.0315 | 230.5664 | 180.6635 | 202.4333 | 130.9682 | 230.0035 | 119.1645 | 210.6441 | 454.6984 | 619.3257 | 183.8422 | 274.4267 | 365.7042 | 298.2899 | 367.8072 | 555.2227 |  | 558.1008 |  | 545.2249 | 107.0322 | 119.6151 | 205.7296 | 452.3459 | 612.2793 | 239.9846 | 140.1287 | 268.5298 | 496.8967 | 638.0713 | 162.7942 | 79.256 | 101.3521 | 143.9785 | 269.5628 | 623.2195 | 551.3308 | 556.8274 | 585.2471 | 98.9802 | 132.7648 | 259.4094 | 489.2284 | 633.0365 | 102.2444 | 138.7638 | 271.9261 | 505.391 | 606.8986 | 74.5299 | 92.3586 | 100.9893 | 137.3319 | 254.8797 | 571.1127 |  | 562.9636 | 602.6983 |  | 82.6128 | 122.1952 | 209.4425 | 439.1296 | 599.3367 | 113.6262 | 141.7527 | 257.1279 | 513.5523 | 636.6783 | 74.995 | 87.0951 | 100.5989 | 134.9584 | 267.899 | 514.763 | 579.9156 | 576.9572 | 588.473 | 124.6038 | 147.7807 | 235.6228 | 444.473 | 616.0551 |  | 569.1671 |  |  | 549.9068 | 550.1299 | 572.3187 | 547.4411 | 568.7112 | 547.5221 | 432.5342 | 427.9507 | 376.8203 | 426.169 | 422.8176 | 424.5693 | 342.4058 | 430.8811 | 592.5334 | 579.212 | 563.4016 | 577.6299 | 455.6809 |  |  | 204.4087 |  | 174.6636 | 109.5094 | 187.5337 | 125.9127 | 234.5244 | 127.3393 | 477.3688 | 657.5148 | 451.372 | 418.9425 | 257.2831 | 158.0013 | 198.2155 | 501.7928 | 555.8509 | 595.9878 | 581.6916 | 574.6992 | 198.0862 | 118.8498 | 202.1067 | 132.8308 | 653.937 | 230.9863 | 136.4743 | 563.4596 |  | 193.8485 | 92.1454 | 99.4262 | 130.6509 | 266.5722 | 607.3221 | 607.7019 | 632.1582 | 673.0711 | 136.639 | 118.0356 | 196.3682 | 414.0554 | 651.9383 | 94.183 | 121.0517 | 219.2175 | 470.8166 | 637.9818 | 64.9613 | 82.778 | 98.9565 | 132.8355 | 257.7382 | 567.9102 | 567.8422 | 639.5829 | 561.8717 | 592.0779 | 86.0058 | 116.4816 | 181.786 | 404.9917 | 610.6878 | 107.6664 | 118.7041 | 217.1862 | 437.7993 | 603.9149 | 68.3315 | 90.7567 | 104.7997 | 142.9301 | 289.4845 | 558.7774 | 592.3787 | 627.656 | 609.1816 | 101.5019 | 211.8144 | 125.9893 | 440.0036 | 618.3484 | 604.3022 | 599.4084 |  |  | 572.5131 | 558.3485 | 568.0555 | 584.3976 | 574.6013 | 584.6462 |  | 567.9018 | 552.7496 | 576.9533 | 62.7643 | 98.3427 | 98.7329 |  | 671.1945 | 671.4155 | 676.1421 | 524.4175 | 701.0263 | 677.8503 | 492.9658 | [21 empty] | 851.9991 | 750.3536 | 562.0698 | 689.4383 | 11.1986 | 671.305
14:57 | 5463 |  |  | -17.9206 | 23.8991 | 11.6292 | 1.0123 | 3.1361 | 2.3773 | -5.8772 | 1.7182 | 13.3921 | 4.2893 | 0.3291 |  |  |  | -30.4895 | 18.7741 | 28.2454 | 4.513 |  | -6.5527 | 4.9501 | 0.6234 | 5.2029 | 5.8129 | 1.2931 | 18.6155 | 392.9519 | 382.704 | 194.0572 | 230.6013 | 180.6846 | 202.42 | 130.9822 | 230.1323 | 119.1849 | 210.7055 | 454.7031 | 619.1335 | 183.8685 | 274.4381 | 365.7312 | 298.4196 | 367.9149 | 554.9533 |  | 557.8278 |  | 544.9538 | 107.109 | 119.6274 | 205.7709 | 452.3468 | 612.0961 | 240.0099 | 140.0909 | 268.5565 | 496.8681 | 637.8902 | 162.8066 | 79.2805 | 101.3571 | 144.0106 | 269.5989 | 622.9523 | 551.0424 | 556.5463 | 584.9546 | 98.9835 | 132.7831 | 259.4457 | 489.2148 | 632.8523 | 102.2448 | 138.7903 | 271.9356 | 505.328 | 606.6679 | 74.5706 | 92.3897 | 101.0277 | 137.4278 | 254.9787 | 570.8486 |  | 562.6685 | 602.4333 |  | 82.545 | 122.2055 | 209.4735 | 439.1158 | 599.152 | 113.6079 | 141.7542 | 257.1188 | 513.4963 | 636.4409 | 74.9899 | 87.108 | 100.5848 | 134.9748 | 267.93 | 514.5905 | 579.5963 | 576.6348 | 588.1607 | 124.6145 | 147.8317 | 235.701 | 444.4923 | 615.872 |  | 568.9354 |  |  | 549.6168 | 549.8293 | 572.1228 | 547.1772 | 568.4596 | 547.1975 | 432.9926 | 425.9519 | 375.3782 | 425.4935 | 425.8926 | 423.0498 | 367.7849 | 426.7745 | 592.2335 | 578.9243 | 563.1076 | 577.315 | 455.6913 |  |  | 204.4455 |  | 174.6967 | 109.52 | 187.5356 | 125.9202 | 234.5378 | 127.3569 | 477.3731 | 657.3265 | 451.3924 | 418.8321 | 257.3142 | 158.0598 | 198.3132 | 501.6495 | 555.2524 | 595.588 | 581.3077 | 574.2782 | 198.1216 | 118.8883 | 202.1606 | 132.8702 | 653.7439 | 231.0079 | 136.4889 | 563.3865 |  | 193.8747 | 92.1763 | 99.429 | 130.6671 | 266.623 | 606.9425 | 607.3006 | 631.7932 | 672.8056 | 136.6428 | 118.0232 | 196.3768 | 414.0913 | 651.7359 | 94.187 | 121.0805 | 219.28 | 470.8232 | 637.7814 | 65.0368 | 82.8135 | 98.969 | 132.8765 | 257.773 | 567.5474 | 567.525 | 639.3188 | 561.5336 | 591.7712 | 86.0282 | 116.5079 | 181.8541 | 405.0286 | 610.5134 | 107.6713 | 118.7276 | 217.2402 | 437.8213 | 603.7148 | 68.3616 | 90.7936 | 104.7928 | 142.9558 | 289.5152 | 558.4196 | 592.0356 | 627.3922 | 608.8956 | 101.5046 | 211.8483 | 126.0049 | 440.02 | 618.1721 | 603.9873 | 599.109 |  |  | 572.054 | 558.0076 | 567.6053 | 584.098 | 574.1529 | 584.4105 |  | 567.5688 | 552.4362 | 576.5594 | 62.7852 | 98.3395 | 98.7193 |  | 671.095 | 671.3286 | 676.0493 | 524.8993 | 702.0028 | 678.7749 | 493.6494 | [21 empty] | 812.8022 | 750.3749 | 561.7097 | 690.3888 | 11.309 | 671.2118
14:57 | 5464 |  |  | -17.9282 | 23.935 | 11.7236 | 1.0466 | 3.1489 | 2.3867 | -5.7955 | 1.7184 | 13.3949 | 4.2845 | 0.3276 |  |  |  | -30.4722 | 18.6972 | 28.2166 | 4.4611 |  | -6.599 | 4.8871 | 0.6219 | 5.2028 | 5.8134 | 1.2933 | 20.0545 | 392.9403 | 382.687 | 194.0806 | 230.6286 | 180.6981 | 202.3974 | 130.9867 | 230.2471 | 119.191 | 210.7273 | 454.6791 | 618.9309 | 183.8991 | 274.4151 | 365.7607 | 298.4885 | 367.9403 | 554.6744 |  | 557.5448 |  | 544.6692 | 107.1785 | 119.6472 | 205.807 | 452.3415 | 611.9117 | 240.0236 | 140.115 | 268.5611 | 496.8258 | 637.6882 | 162.8495 | 79.2889 | 101.3609 | 144.05 | 269.6303 | 622.6251 | 550.7122 | 556.2374 | 584.6548 | 98.9846 | 132.796 | 259.4851 | 489.1925 | 632.6655 | 102.2417 | 138.8104 | 271.9457 | 505.2539 | 606.4385 | 74.5845 | 92.4056 | 101.0687 | 137.4701 | 255.0449 | 570.5675 |  | 562.3707 | 602.1785 |  | 82.489 | 122.2282 | 209.5142 | 439.111 | 598.9605 | 113.6113 | 141.7744 | 257.1621 | 513.4404 | 636.2181 | 74.9779 | 87.1222 | 100.5669 | 135.0079 | 267.959 | 514.415 | 579.2788 | 576.3012 | 587.8486 | 124.6512 | 147.8518 | 235.7552 | 444.492 | 615.6714 |  | 568.7234 |  |  | 549.3285 | 549.5151 | 571.762 | 546.7273 | 568.2265 | 546.8795 | 432.7945 | 426.9901 | 376.3624 | 424.2468 | 427.1035 | 420.8614 | 350.8415 | 420.8243 | 591.9313 | 578.6384 | 562.8062 | 576.9984 | 455.7045 |  |  | 204.4868 |  | 174.7256 | 109.5277 | 187.5418 | 125.9234 | 234.5016 | 127.3606 | 477.3563 | 657.1251 | 451.4028 | 418.8149 | 257.3352 | 158.1199 | 198.423 | 501.5161 | 554.6968 | 595.1969 | 580.9507 | 573.8563 | 198.0615 | 118.9094 | 202.1929 | 132.8643 | 653.5433 | 231.0419 | 136.5085 | 563.3006 |  | 193.9063 | 92.1844 | 99.4405 | 130.6821 | 266.6731 | 606.5684 | 606.887 | 631.4206 | 672.5893 | 136.6408 | 118.0335 | 196.4314 | 414.1196 | 651.5219 | 94.1749 | 121.1027 | 219.336 | 470.8257 | 637.5798 | 65.0675 | 82.8144 | 98.9682 | 132.8793 | 257.8142 | 567.1867 | 567.1444 | 639.034 | 561.1698 | 591.4354 | 86.0436 | 116.5372 | 181.9054 | 405.0555 | 610.3272 | 107.6886 | 118.7561 | 217.3003 | 437.8377 | 603.5209 | 68.3739 | 90.8158 | 104.816 | 142.9761 | 289.5623 | 558.0609 | 591.6852 | 627.0961 | 608.5913 | 101.5246 | 211.8931 | 126.0311 | 440.0226 | 617.9851 | 603.6691 | 598.7783 |  |  | 571.5969 | 557.668 | 567.1506 | 583.8 | 573.7008 | 584.1282 |  | 567.2222 | 552.1075 | 576.1449 | 62.7891 | 98.3312 | 98.7034 |  | 670.8369 | 671.2367 | 675.9194 | 524.6131 | 701.9986 | 678.7076 | 493.5363 | [21 empty] | 823.4463 | 746.9327 | 561.3417 | 690.3531 | 11.3124 | 671.0368
14:57 | 5465 |  |  | -17.8917 | 23.9841 | 11.7416 | 1.091 | 3.112 | 2.3605 | -5.8716 | 1.7172 | 13.395 | 4.2851 | 0.3266 |  |  |  | -30.3384 | 18.8512 | 28.2208 | 4.4035 |  | -6.6302 | 4.8267 | 0.6214 | 5.2005 | 5.8124 | 1.2938 | 19.3534 | 392.9333 | 382.6766 | 194.1066 | 230.6612 | 180.7179 | 202.3757 | 130.9896 | 230.2067 | 119.2235 | 210.7619 | 454.6734 | 618.7391 | 183.9204 | 274.3675 | 365.7451 | 298.5576 | 367.9635 | 554.3862 |  | 557.2568 |  | 544.3809 | 107.1546 | 119.6781 | 205.8479 | 452.3327 | 611.7159 | 240.0329 | 140.1182 | 268.5577 | 496.7784 | 637.477 | 162.8838 | 79.2913 | 101.3607 | 144.0699 | 269.6611 | 622.3455 | 550.3989 | 555.9312 | 584.379 | 98.978 | 132.8086 | 259.5102 | 489.1733 | 632.4786 | 102.2264 | 138.8281 | 271.9476 | 505.1897 | 606.2283 | 74.5667 | 92.4089 | 101.0771 | 137.4565 | 255.0699 | 570.3232 |  | 562.0594 | 601.9277 |  | 82.523 | 122.2635 | 209.5292 | 439.1393 | 598.7669 | 113.6569 | 141.813 | 257.2284 | 513.3917 | 635.9983 | 74.9844 | 87.1438 | 100.5598 | 135.0233 | 267.9941 | 514.2362 | 578.9687 | 575.9699 | 587.5319 | 124.6583 | 147.8538 | 235.7677 | 444.4773 | 615.4673 |  | 568.4625 |  |  | 549.0334 | 549.2112 | 571.3961 | 546.2843 | 568.003 | 546.5598 | 432.5384 | 429.7087 | 369.0879 | 423.1846 | 426.207 | 417.1158 | 320.8953 | 419.5536 | 591.6168 | 578.3251 | 562.4882 | 576.6771 | 455.7066 |  |  | 204.5199 |  | 174.7406 | 109.5394 | 187.5284 | 125.9125 | 234.5259 | 127.3782 | 477.3449 | 656.9094 | 451.3981 | 418.7588 | 257.3685 | 158.1533 | 198.5194 | 501.3957 | 554.2146 | 594.7847 | 580.5613 | 573.4453 | 198.0968 | 118.9139 | 202.2277 | 132.8633 | 653.327 | 231.0587 | 136.5362 | 563.2107 |  | 193.9281 | 92.2086 | 99.4355 | 130.6994 | 266.7166 | 606.1928 | 606.4815 | 631.0537 | 672.3888 | 136.6429 | 118.0648 | 196.5128 | 414.1485 | 651.3281 | 94.1933 | 121.1079 | 219.3769 | 470.7972 | 637.3755 | 65.0233 | 82.8241 | 98.9701 | 132.9099 | 257.8329 | 566.8419 | 566.7763 | 638.7323 | 560.8248 | 591.1043 | 86.0417 | 116.5524 | 181.9424 | 405.074 | 610.1306 | 107.7135 | 118.7763 | 217.3742 | 437.865 | 603.3289 | 68.3814 | 90.8477 | 104.8133 | 142.9802 | 289.6028 | 557.6688 | 591.3404 | 626.815 | 608.2807 | 101.5357 | 211.9529 | 126.0446 | 440.0128 | 617.7766 | 603.3657 | 598.4245 |  |  | 571.1421 | 557.3476 | 566.7005 | 583.5189 | 573.2757 | 583.8143 |  | 566.9028 | 551.7876 | 575.7135 | 62.7874 | 98.17 | 98.7452 |  | 670.6808 | 671.0742 | 675.8256 | 524.9005 | 701.2676 | 678.0315 | 493.5687 | [21 empty] | 837.3392 | 744.6886 | 560.9798 | 689.6496 | 11.3578 | 670.8775
14:57 | 5466 |  |  | -17.8976 | 23.9613 | 11.6527 | 1.004 | 3.0354 | 2.3431 | -5.9496 | 1.7195 | 13.3925 | 4.2806 | 0.326 |  |  |  | -30.2289 | 18.9199 | 28.4294 | 4.5144 |  | -6.6331 | 4.8974 | 0.6211 | 5.2026 | 5.8148 | 1.2936 | 21.6313 | 392.931 | 382.6726 | 194.1306 | 230.6904 | 180.7354 | 202.3501 | 130.9928 | 230.1703 | 119.2778 | 210.8208 | 454.6833 | 618.5501 | 183.9425 | 274.3634 | 365.6842 | 298.6524 | 368.0514 | 554.1075 |  | 556.9944 |  | 544.113 | 107.1277 | 119.6969 | 205.8995 | 452.3362 | 611.5307 | 240.0829 | 140.1104 | 268.5674 | 496.7528 | 637.2716 | 162.8928 | 79.3445 | 101.3615 | 144.072 | 269.7079 | 622.1156 | 550.1166 | 555.6354 | 584.1243 | 99.0169 | 132.8211 | 259.5341 | 489.1612 | 632.2913 | 102.2432 | 138.8508 | 271.9587 | 505.1283 | 606.0167 | 74.5641 | 92.405 | 101.0644 | 137.4546 | 255.0679 | 570.0746 |  | 561.7599 | 601.6703 |  | 82.5353 | 122.2924 | 209.5626 | 439.1388 | 598.6022 | 113.7561 | 141.8458 | 257.2586 | 513.3488 | 635.7886 | 75.0084 | 87.155 | 100.5494 | 135.0415 | 268.0201 | 514.0549 | 578.6576 | 575.6505 | 587.2115 | 124.685 | 147.8534 | 235.7784 | 444.4646 | 615.2559 |  | 568.1289 |  |  | 548.7187 | 548.9251 | 571.1729 | 546.0113 | 567.7757 | 546.2261 | 431.7075 | 431.7843 | 364.5965 | 422.3039 | 418.437 | 412.6015 | 317.5288 | 423.6424 | 591.2894 | 578.0075 | 562.1768 | 576.3558 | 455.7135 |  |  | 204.5588 |  | 174.7658 | 109.5639 | 187.5275 | 125.9114 | 234.6391 | 127.3931 | 477.3443 | 656.7071 | 451.3961 | 418.5771 | 257.3809 | 158.1845 | 198.6105 | 501.2945 | 553.8748 | 594.3795 | 580.0102 | 573.0608 | 198.2448 | 118.9186 | 202.2751 | 132.9005 | 653.1174 | 231.0581 | 136.5497 | 563.1407 |  | 193.9241 | 92.2462 | 99.4271 | 130.718 | 266.7596 | 605.814 | 606.075 | 630.6952 | 672.1411 | 136.6338 | 118.0753 | 196.5587 | 414.1765 | 651.1231 | 94.1923 | 121.121 | 219.4078 | 470.7564 | 637.1526 | 64.9522 | 82.86 | 98.9503 | 132.9497 | 257.8354 | 566.4782 | 566.4149 | 638.4201 | 560.4371 | 590.7838 | 86.038 | 116.5652 | 181.9889 | 405.0861 | 609.9453 | 107.7141 | 118.7756 | 217.4344 | 437.885 | 603.1306 | 68.3941 | 90.9007 | 104.7965 | 142.9998 | 289.6428 | 557.2887 | 590.9893 | 626.5374 | 607.9512 | 101.5546 | 212.0074 | 126.0633 | 440.0079 | 617.5704 | 603.085 | 598.0767 |  |  | 570.6914 | 557.0299 | 566.232 | 583.2408 | 572.859 | 583.5645 |  | 566.5924 | 551.4797 | 575.27 | 62.7988 | 98.2287 | 98.7421 |  | 670.4699 | 670.8818 | 675.6952 | 524.9333 | 701.9666 | 678.291 | 493.6733 | [21 empty] | 822.8649 | 746.7393 | 560.6174 | 690.1288 | 11.4145 | 670.6758
14:57 | 5467 |  |  | -18.0235 | 23.8843 | 11.6477 | 0.9714 | 3.056 | 2.4888 | -5.8757 | 1.7215 | 13.3965 | 4.2846 | 0.3274 |  |  |  | -30.1671 | 19.0684 | 28.2414 | 4.5782 |  | -6.5447 | 4.9457 | 0.6214 | 5.2021 | 5.8165 | 1.2939 | 20.1322 | 392.9267 | 382.6649 | 194.1521 | 230.7241 | 180.7527 | 202.337 | 131.006 | 230.2487 | 119.2712 | 210.8455 | 454.6524 | 618.3327 | 183.9916 | 274.3688 | 365.6356 | 298.7597 | 368.1247 | 553.8145 |  | 556.7262 |  | 543.8292 | 107.1609 | 119.7074 | 205.9522 | 452.333 | 611.3483 | 240.1079 | 140.1879 | 268.6012 | 496.7111 | 637.0751 | 162.9325 | 79.364 | 101.369 | 144.0887 | 269.7436 | 621.8323 | 549.8236 | 555.3548 | 583.8613 | 99.0153 | 132.8447 | 259.5661 | 489.1378 | 632.106 | 102.2585 | 138.8544 | 271.998 | 505.0398 | 605.8345 | 74.5796 | 92.4125 | 101.0813 | 137.4964 | 255.1301 | 569.7842 |  | 561.4794 | 601.4146 |  | 82.5966 | 122.2753 | 209.6273 | 439.066 | 598.39 | 113.7801 | 141.871 | 257.2781 | 513.3062 | 635.5525 | 75.035 | 87.1727 | 100.5697 | 135.0695 | 268.0685 | 513.8771 | 578.3486 | 575.3436 | 586.8953 | 124.6862 | 147.8741 | 235.8257 | 444.4661 | 615.0533 |  | 567.8357 |  |  | 548.3844 | 548.6198 | 570.9142 | 545.6754 | 567.5306 | 545.8828 | 432.8751 | 431.2912 | 337.8359 | 418.1057 | 407.9164 | 399.4883 | 326.6875 | 425.9174 | 590.961 | 577.7035 | 561.8619 | 576.0306 | 455.7205 |  |  | 204.5993 |  | 174.7956 | 109.5762 | 187.5342 | 125.9137 | 234.6448 | 127.4152 | 477.3472 | 656.4978 | 451.3946 | 418.3599 | 257.3635 | 158.204 | 198.6729 | 501.2148 | 553.6372 | 594.0018 | 579.4239 | 572.6828 | 198.2508 | 118.9418 | 202.3209 | 132.9216 | 652.9239 | 231.0933 | 136.5718 | 563.077 |  | 193.929 | 92.2959 | 99.438 | 130.7434 | 266.8119 | 605.4371 | 605.6717 | 630.3385 | 671.8692 | 136.6419 | 118.0865 | 196.587 | 414.2014 | 650.9054 | 94.1972 | 121.1563 | 219.4469 | 470.7574 | 636.9482 | 64.9421 | 82.8978 | 98.942 | 132.9638 | 257.8783 | 566.1077 | 566.0554 | 638.1456 | 560.0514 | 590.4649 | 86.0469 | 116.5711 | 182.0385 | 405.1031 | 609.7567 | 107.7168 | 118.7869 | 217.5021 | 437.8982 | 602.9414 | 68.4234 | 90.9279 | 104.8057 | 143.0229 | 289.6742 | 556.93 | 590.6678 | 626.256 | 607.6263 | 101.5839 | 212.0478 | 126.1089 | 440.0153 | 617.3766 | 602.8083 | 597.7633 |  |  | 570.2433 | 556.6942 | 565.7334 | 582.9335 | 572.4167 | 583.3091 |  | 566.2789 | 551.1735 | 574.8304 | 62.8142 | 98.4623 | 98.7315 |  | 670.2188 | 670.7877 | 675.5844 | 524.6749 | 701.1972 | 677.8335 | 492.9626 | [21 empty] | 806.4167 | 747.7355 | 560.2447 | 689.5153 | 11.4813 | 670.5032
14:57 | 5468 |  |  | -18.0023 | 23.8635 | 11.7119 | 1.0721 | 3.0724 | 2.4122 | -5.9793 | 1.7232 | 13.398 | 4.284 | 0.3259 |  |  |  | -30.1958 | 19.0583 | 28.2937 | 4.5696 |  | -6.575 | 4.8986 | 0.6216 | 5.2001 | 5.8128 | 1.2975 | 20.2464 | 392.9199 | 382.6618 | 194.173 | 230.7648 | 180.7792 | 202.3281 | 131.0187 | 230.2471 | 119.2425 | 210.8616 | 454.6222 | 618.1243 | 184.0235 | 274.3492 | 365.6303 | 298.8746 | 368.1917 | 553.5218 |  | 556.45 |  | 543.5444 | 107.132 | 119.7211 | 205.9957 | 452.3197 | 611.1615 | 240.0999 | 140.2328 | 268.6544 | 496.6681 | 636.8785 | 162.9569 | 79.3515 | 101.3776 | 144.1173 | 269.7699 | 621.5298 | 549.5197 | 555.0591 | 583.5901 | 98.9853 | 132.8862 | 259.6041 | 489.1034 | 631.9235 | 102.2537 | 138.8551 | 272.0298 | 504.9572 | 605.6586 | 74.5859 | 92.4526 | 101.0922 | 137.512 | 255.1454 | 569.5106 |  | 561.1865 | 601.137 |  | 82.6628 | 122.2363 | 209.6682 | 438.9943 | 598.1201 | 113.7985 | 141.8745 | 257.3264 | 513.2552 | 635.3185 | 75.0398 | 87.2107 | 100.6016 | 135.0907 | 268.1156 | 513.6989 | 578.041 | 575.0301 | 586.5837 | 124.6817 | 147.9011 | 235.8712 | 444.4662 | 614.8661 |  | 567.6392 |  |  | 548.0401 | 548.3097 | 570.6973 | 545.3436 | 567.296 | 545.5383 | 436.4435 | 428.1113 | 300.9681 | 414.1054 | 399.5767 | 390.6222 | 327.625 | 427.0042 | 590.6317 | 577.3879 | 561.5347 | 575.6996 | 455.7297 |  |  | 204.631 |  | 174.8187 | 109.5848 | 187.5262 | 125.9116 | 234.6469 | 127.4417 | 477.3565 | 656.2887 | 451.4 | 418.2215 | 257.3809 | 158.2314 | 198.7457 | 501.1033 | 553.3774 | 593.6103 | 578.9267 | 572.3094 | 198.2654 | 118.9645 | 202.3829 | 132.9108 | 652.7327 | 231.1307 | 136.6226 | 563.0075 |  | 193.9772 | 92.3476 | 99.4427 | 130.7607 | 266.857 | 605.0749 | 605.2679 | 629.9737 | 671.6055 | 136.6528 | 118.1098 | 196.6499 | 414.2297 | 650.6908 | 94.2215 | 121.1776 | 219.4944 | 470.7603 | 636.7517 | 64.9423 | 82.9155 | 98.9474 | 132.9799 | 257.9277 | 565.758 | 565.7349 | 637.8731 | 559.7086 | 590.1407 | 86.0646 | 116.574 | 182.092 | 405.1248 | 609.5606 | 107.7359 | 118.8137 | 217.5671 | 437.9259 | 602.7465 | 68.4553 | 90.9426 | 104.8352 | 143.0466 | 289.6981 | 556.5539 | 590.3568 | 625.9689 | 607.3129 | 101.5872 | 212.086 | 126.1188 | 440.0229 | 617.1844 | 602.498 | 597.4375 |  |  | 569.7993 | 556.3696 | 565.2513 | 582.6472 | 571.995 | 583.0145 |  | 565.9923 | 550.8482 | 574.4021 | 62.8273 | 98.4553 | 98.75 |  | 670.0204 | 670.6782 | 675.4465 | 524.9937 | 702.2083 | 678.6539 | 493.613 | [21 empty] | 835.0505 | 747.6747 | 559.8766 | 690.4311 | 11.46 | 670.3493
14:57 | 5469 |  |  | -17.9599 | 23.7478 | 11.8371 | 1.029 | 3.1286 | 2.4299 | -5.954 | 1.7212 | 13.3939 | 4.2828 | 0.3248 |  |  |  | -30.1439 | 19.1027 | 28.3174 | 4.5814 |  | -6.5616 | 4.9341 | 0.6228 | 5.2018 | 5.8128 | 1.2981 | 20.3674 | 392.9146 | 382.6499 | 194.1957 | 230.795 | 180.7993 | 202.3049 | 131.0246 | 230.165 | 119.2666 | 210.9082 | 454.6189 | 617.9222 | 184.0208 | 274.3484 | 365.6508 | 298.9855 | 368.2769 | 553.2526 |  | 556.1977 |  | 543.2713 | 107.0689 | 119.7319 | 206.0304 | 452.3167 | 610.9907 | 240.106 | 140.2566 | 268.695 | 496.6278 | 636.684 | 162.9576 | 79.3532 | 101.3887 | 144.1427 | 269.8032 | 621.2517 | 549.2206 | 554.7663 | 583.3134 | 98.9764 | 132.9081 | 259.6263 | 489.0845 | 631.7435 | 102.2545 | 138.866 | 272.0412 | 504.8975 | 605.4359 | 74.5637 | 92.4389 | 101.0688 | 137.4983 | 255.14 | 569.2338 |  | 560.8871 | 600.8402 |  | 82.6521 | 122.2476 | 209.6952 | 438.9719 | 597.9082 | 113.8381 | 141.8875 | 257.3739 | 513.1968 | 635.1059 | 75.054 | 87.2358 | 100.6097 | 135.1201 | 268.1434 | 513.5298 | 577.7502 | 574.7036 | 586.2696 | 124.6975 | 147.9366 | 235.9118 | 444.4648 | 614.6744 |  | 567.4137 |  |  | 547.6931 | 548.0069 | 570.545 | 545.098 | 567.0422 | 545.161 | 434.4474 | 422.335 | 291.6597 | 411.2834 | 393.7016 | 396.2076 | 316.7772 | 429.3065 | 590.3002 | 577.0658 | 561.2017 | 575.3676 | 455.7357 |  |  | 204.6755 |  | 174.8453 | 109.6024 | 187.5258 | 125.9191 | 234.6899 | 127.4658 | 477.3667 | 656.0884 | 451.4187 | 418.0859 | 257.4165 | 158.2913 | 198.8276 | 500.9762 | 553.0298 | 593.2237 | 578.5386 | 571.9295 | 198.31 | 118.9836 | 202.4342 | 132.8997 | 652.5304 | 231.1715 | 136.6377 | 562.9457 |  | 194.0226 | 92.3765 | 99.435 | 130.7651 | 266.8934 | 604.7175 | 604.8546 | 629.6093 | 671.3241 | 136.658 | 118.117 | 196.7051 | 414.26 | 650.4822 | 94.2215 | 121.1997 | 219.5341 | 470.7545 | 636.5406 | 64.9676 | 82.9097 | 98.9692 | 133.0005 | 257.9794 | 565.413 | 565.4329 | 637.5754 | 559.3857 | 589.8158 | 86.0698 | 116.5795 | 182.1116 | 405.1269 | 609.3644 | 107.7547 | 118.8343 | 217.6226 | 437.9418 | 602.5378 | 68.4365 | 90.9764 | 104.8395 | 143.0766 | 289.7242 | 556.1566 | 590.0117 | 625.69 | 607.0156 | 101.5812 | 212.1326 | 126.1053 | 440.029 | 617.0091 | 602.189 | 597.1236 |  |  | 569.3571 | 556.0369 | 564.7871 | 582.3834 | 571.578 | 582.7733 |  | 565.6954 | 550.5049 | 573.9667 | 62.8338 | 98.407 | 98.754 |  | 669.851 | 670.5718 | 675.3409 | 524.2829 | 701.8528 | 678.6051 | 493.2788 | [21 empty] | 825.2896 | 747.7199 | 559.506 | 690.229 | 11.5466 | 670.2114
14:57 | 5470 |  |  | -17.9632 | 23.6657 | 11.897 | 0.9801 | 3.1446 | 2.4629 | -5.9802 | 1.7221 | 13.3942 | 4.2811 | 0.3276 |  |  |  | -30.2293 | 18.9672 | 28.3249 | 4.4884 |  | -6.508 | 4.9003 | 0.6221 | 5.2014 | 5.8129 | 1.3034 | 21.5741 | 392.9089 | 382.6328 | 194.2216 | 230.8261 | 180.8155 | 202.2824 | 131.0232 | 230.185 | 119.2858 | 210.9397 | 454.6014 | 617.7135 | 184.0313 | 274.4011 | 365.6216 | 299.0862 | 368.3429 | 552.9625 |  | 555.9265 |  | 542.9902 | 107.1007 | 119.7548 | 206.0687 | 452.3177 | 610.8061 | 240.1137 | 140.2556 | 268.7462 | 496.6013 | 636.4745 | 162.9773 | 79.3671 | 101.3966 | 144.1747 | 269.8356 | 620.9785 | 548.9251 | 554.4746 | 583.0389 | 98.9551 | 132.925 | 259.6703 | 489.0536 | 631.5648 | 102.2748 | 138.8892 | 272.0511 | 504.8407 | 605.1938 | 74.542 | 92.4188 | 101.0749 | 137.536 | 255.1942 | 568.9436 |  | 560.5916 | 600.5648 |  | 82.628 | 122.2827 | 209.7306 | 438.9998 | 597.7684 | 113.7929 | 141.9248 | 257.4088 | 513.1417 | 634.8809 | 75.076 | 87.2685 | 100.6359 | 135.1452 | 268.193 | 513.3452 | 577.4696 | 574.3968 | 585.95 | 124.7152 | 147.9696 | 235.952 | 444.4628 | 614.4878 |  | 567.1222 |  |  | 547.3476 | 547.7113 | 570.2947 | 544.7538 | 566.7852 | 544.7896 | 429.9526 | 419.4225 | 290.0374 | 408.4693 | 393.8061 | 399.9861 | 318.4729 | 427.18 | 589.9731 | 576.7548 | 560.8685 | 575.0318 | 455.7367 |  |  | 204.7162 |  | 174.8719 | 109.6099 | 187.5207 | 125.9146 | 234.7135 | 127.4665 | 477.3604 | 655.8719 | 451.42 | 417.9222 | 257.4488 | 158.3443 | 198.902 | 500.8267 | 552.6196 | 592.8383 | 578.2844 | 571.5191 | 198.3221 | 118.9858 | 202.4674 | 132.9224 | 652.3205 | 231.2212 | 136.6426 | 562.8703 |  | 194.0588 | 92.3931 | 99.4279 | 130.7785 | 266.94 | 604.3568 | 604.4499 | 629.2487 | 671.0381 | 136.6762 | 118.1202 | 196.7364 | 414.2965 | 650.2721 | 94.2219 | 121.2265 | 219.5789 | 470.7566 | 636.3446 | 65.0669 | 82.9369 | 98.9706 | 133.0385 | 258.0318 | 565.0719 | 565.1506 | 637.2878 | 559.1008 | 589.484 | 86.0835 | 116.5927 | 182.1413 | 405.1439 | 609.1665 | 107.7519 | 118.8548 | 217.6767 | 437.9463 | 602.3311 | 68.4527 | 91.0043 | 104.8638 | 143.1106 | 289.7507 | 555.8055 | 589.6624 | 625.4107 | 606.7284 | 101.6053 | 212.176 | 126.1272 | 440.0291 | 616.8239 | 601.8865 | 596.8224 |  |  | 568.9156 | 555.7089 | 564.3281 | 582.103 | 571.1528 | 582.4965 |  | 565.4116 | 550.1502 | 573.5256 | 62.8108 | 98.4338 | 98.7423 |  | 669.6582 | 670.4695 | 675.23 | 524.4787 | 701.3165 | 678.1333 | 493.2465 | [21 empty] | 823.9165 | 745.2871 | 559.1374 | 689.7249 | 11.4451 | 670.0639
14:57 | 5471 |  |  | -17.9858 | 23.6473 | 11.7848 | 1.0561 | 3.1209 | 2.4483 | -5.9696 | 1.7229 | 13.3896 | 4.278 | 0.3255 |  |  |  | -30.2621 | 19.0283 | 28.2611 | 4.4744 |  | -6.533 | 4.9674 | 0.6204 | 5.1986 | 5.8079 | 1.3015 | 20.4047 | 392.907 | 382.6183 | 194.2416 | 230.8599 | 180.8352 | 202.2645 | 131.033 | 230.2645 | 119.3014 | 210.9606 | 454.5899 | 617.523 | 184.0254 | 274.3912 | 365.6247 | 299.1887 | 368.4296 | 552.6564 |  | 555.6552 |  | 542.7062 | 107.1405 | 119.7729 | 206.1033 | 452.3139 | 610.6088 | 240.143 | 140.219 | 268.7502 | 496.5484 | 636.2975 | 162.9997 | 79.4009 | 101.3868 | 144.1824 | 269.8766 | 620.7072 | 548.6189 | 554.1771 | 582.7515 | 98.9704 | 132.9434 | 259.7091 | 489.0164 | 631.3867 | 102.2868 | 138.9097 | 272.0503 | 504.7714 | 604.9627 | 74.5715 | 92.4107 | 101.0784 | 137.5586 | 255.2442 | 568.6419 |  | 560.2947 | 600.2689 |  | 82.6091 | 122.2964 | 209.7618 | 438.9826 | 597.5808 | 113.733 | 141.9517 | 257.4532 | 513.0882 | 634.6572 | 75.0754 | 87.3061 | 100.6551 | 135.1662 | 268.2459 | 513.1665 | 577.1799 | 574.1022 | 585.6283 | 124.7334 | 147.9914 | 236.0054 | 444.4653 | 614.3031 |  | 566.8709 |  |  | 547.0162 | 547.4135 | 570.0127 | 544.3536 | 566.5592 | 544.4288 | 428.4976 | 407.0614 | 280.5428 | 408.4953 | 396.684 | 401.7796 | 322.021 | 425.7 | 589.6462 | 576.4553 | 560.5463 | 574.7062 | 455.7409 |  |  | 204.7502 |  | 174.8936 | 109.6186 | 187.5155 | 125.9049 | 234.7117 | 127.4679 | 477.3345 | 655.6685 | 451.4111 | 417.8277 | 257.4794 | 158.3851 | 198.9872 | 500.6222 | 552.2495 | 592.4429 | 578.0714 | 571.1021 | 198.3206 | 118.9776 | 202.5075 | 132.9386 | 652.1116 | 231.2144 | 136.6761 | 562.7684 |  | 194.1014 | 92.4086 | 99.4343 | 130.7981 | 266.9863 | 603.992 | 604.0509 | 628.878 | 670.8003 | 136.6862 | 118.1423 | 196.8045 | 414.3426 | 650.0497 | 94.2311 | 121.2307 | 219.6339 | 470.758 | 636.1576 | 65.1302 | 82.9685 | 98.9724 | 133.0638 | 258.0884 | 564.7427 | 564.8938 | 637.0141 | 558.81 | 589.1479 | 86.1073 | 116.6047 | 182.2001 | 405.1694 | 608.9757 | 107.7469 | 118.8766 | 217.7266 | 437.9523 | 602.1265 | 68.4638 | 91.0242 | 104.8798 | 143.1393 | 289.7771 | 555.4659 | 589.3435 | 625.1211 | 606.4348 | 101.6143 | 212.2128 | 126.1478 | 440.0253 | 616.6314 | 601.5737 | 596.5036 |  |  | 568.4737 | 555.3786 | 563.894 | 581.8308 | 570.7501 | 582.1807 |  | 565.137 | 549.8182 | 573.0849 | 62.8054 | 98.306 | 98.7415 |  | 669.4435 | 670.3743 | 675.1286 | 524.63 | 701.4343 | 677.7054 | 493.0905 | [21 empty] | 835.2305 | 745.0321 | 558.777 | 689.5699 | 11.4114 | 669.9089
14:57 | 5472 |  |  | -17.9537 | 23.7189 | 11.8479 | 1.0806 | 3.1192 | 2.4872 | -5.9547 | 1.7238 | 13.3865 | 4.2772 | 0.3248 |  |  |  | -30.323 | 19.0158 | 28.1457 | 4.4991 |  | -6.5455 | 4.9065 | 0.6226 | 5.2001 | 5.8132 | 1.3037 | 19.7201 | 392.8999 | 382.6063 | 194.2626 | 230.8906 | 180.8562 | 202.2481 | 131.0485 | 230.2798 | 119.3065 | 210.9978 | 454.5784 | 617.3174 | 184.0344 | 274.2914 | 365.5835 | 299.2816 | 368.5112 | 552.3563 |  | 555.3831 |  | 542.4113 | 107.1617 | 119.7884 | 206.1523 | 452.3119 | 610.4136 | 240.1475 | 140.2493 | 268.7308 | 496.493 | 636.118 | 163.0737 | 79.4114 | 101.409 | 144.203 | 269.9164 | 620.4264 | 548.3167 | 553.892 | 582.47 | 98.9861 | 132.9744 | 259.7328 | 489.002 | 631.2005 | 102.2862 | 138.9258 | 272.0356 | 504.7016 | 604.7315 | 74.5978 | 92.4105 | 101.09 | 137.5745 | 255.2964 | 568.3332 |  | 559.9988 | 599.972 |  | 82.5722 | 122.3489 | 209.7699 | 438.9997 | 597.4014 | 113.7455 | 141.9866 | 257.4742 | 513.0283 | 634.4444 | 75.0798 | 87.3427 | 100.6571 | 135.1866 | 268.2815 | 513.0147 | 576.895 | 573.8209 | 585.3101 | 124.7209 | 148.0513 | 236.107 | 444.479 | 614.1046 |  | 566.727 |  |  | 546.6823 | 547.0978 | 569.7129 | 543.945 | 566.3239 | 544.0349 | 426.9154 | 399.3702 | 273.3743 | 407.0399 | 400.5801 | 402.8617 | 318.8836 | 428.8518 | 589.3162 | 576.1529 | 560.2185 | 574.3753 | 455.7458 |  |  | 204.7867 |  | 174.9084 | 109.6266 | 187.5098 | 125.906 | 234.6975 | 127.482 | 477.3161 | 655.4702 | 451.4177 | 417.8564 | 257.5247 | 158.4339 | 199.0994 | 500.4452 | 551.9272 | 592.0489 | 577.8382 | 570.7009 | 198.3127 | 118.9965 | 202.554 | 132.9359 | 651.9086 | 231.2198 | 136.6962 | 562.6747 |  | 194.1254 | 92.4152 | 99.4462 | 130.8191 | 267.0423 | 603.6189 | 603.6473 | 628.5089 | 670.5705 | 136.682 | 118.1594 | 196.8579 | 414.3676 | 649.8332 | 94.2317 | 121.2473 | 219.6892 | 470.799 | 635.9828 | 65.2002 | 82.9832 | 99.0067 | 133.081 | 258.1509 | 564.4307 | 564.6688 | 636.733 | 558.5489 | 588.823 | 86.141 | 116.6228 | 182.2301 | 405.196 | 608.7806 | 107.7514 | 118.8909 | 217.7823 | 437.9725 | 601.9424 | 68.4431 | 91.052 | 104.8461 | 143.1515 | 289.8182 | 555.1357 | 589.017 | 624.8332 | 606.1262 | 101.6124 | 212.2578 | 126.157 | 440.0293 | 616.4394 | 601.2566 | 596.2063 |  |  | 568.0322 | 555.0062 | 563.4521 | 581.5814 | 570.3595 | 581.8994 |  | 564.8634 | 549.4807 | 572.6616 | 62.7919 | 98.1991 | 98.7614 |  | 669.2842 | 670.2645 | 675.0129 | 524.874 | 701.4718 | 678.2721 | 493.4716 | [21 empty] | 825.3793 | 743.9356 | 558.4095 | 689.872 | 11.4132 | 669.7744
14:57 | 5473 |  |  | -17.9971 | 23.6916 | 11.8384 | 1.0662 | 3.1189 | 2.4548 | -5.9866 | 1.7221 | 13.3803 | 4.2763 | 0.3252 |  |  |  | -30.3105 | 19.067 | 28.0369 | 4.4538 |  | -6.5939 | 4.7883 | 0.6215 | 5.2004 | 5.8139 | 1.3037 | 20.0447 | 392.8888 | 382.6031 | 194.2878 | 230.921 | 180.8689 | 202.2254 | 131.0494 | 230.2289 | 119.3118 | 211.0316 | 454.5449 | 617.0931 | 184.0575 | 274.2722 | 365.469 | 299.368 | 368.5744 | 552.0566 |  | 555.0957 |  | 542.1189 | 107.1288 | 119.8028 | 206.1955 | 452.304 | 610.2233 | 240.1472 | 140.248 | 268.7539 | 496.4847 | 635.8951 | 163.1167 | 79.4165 | 101.4281 | 144.2457 | 269.9522 | 620.1435 | 548.0194 | 553.6062 | 582.1974 | 98.9803 | 132.9954 | 259.7624 | 488.9845 | 631.0122 | 102.269 | 138.9394 | 272.0473 | 504.6216 | 604.519 | 74.5498 | 92.4219 | 101.0621 | 137.5989 | 255.309 | 568.0434 |  | 559.6998 | 599.6844 |  | 82.5432 | 122.3436 | 209.7998 | 438.9865 | 597.1973 | 113.7983 | 142.0093 | 257.4928 | 512.9765 | 634.2193 | 75.0889 | 87.3509 | 100.6389 | 135.2012 | 268.3059 | 512.8347 | 576.6215 | 573.5439 | 584.9966 | 124.7342 | 148.0836 | 236.159 | 444.4706 | 613.9051 |  | 566.5088 |  |  | 546.3485 | 546.7933 | 569.4381 | 543.5469 | 566.0649 | 543.6329 | 426.0241 | 410.0244 | 287.0334 | 406.7834 | 404.1056 | 400.1212 | 328.3243 | 427.4318 | 588.9904 | 575.843 | 559.8859 | 574.0413 | 455.7549 |  |  | 204.8188 |  | 174.9282 | 109.6339 | 187.504 | 125.9034 | 234.7288 | 127.4882 | 477.3125 | 655.2596 | 451.4201 | 417.822 | 257.5684 | 158.4722 | 199.2042 | 500.3667 | 551.6529 | 591.6525 | 577.6078 | 570.3259 | 198.362 | 119.0221 | 202.6076 | 132.9534 | 651.7008 | 231.2944 | 136.7212 | 562.6095 |  | 194.1497 | 92.4248 | 99.4381 | 130.822 | 267.1123 | 603.2402 | 603.2461 | 628.1475 | 670.3136 | 136.6782 | 118.1509 | 196.8839 | 414.4009 | 649.607 | 94.2268 | 121.2648 | 219.7193 | 470.8202 | 635.7847 | 65.249 | 82.9967 | 99.0213 | 133.1199 | 258.1857 | 564.1047 | 564.422 | 636.4274 | 558.294 | 588.4839 | 86.1541 | 116.6281 | 182.2822 | 405.2164 | 608.5787 | 107.7562 | 118.9069 | 217.8383 | 437.9896 | 601.7494 | 68.4712 | 91.0933 | 104.8453 | 143.1806 | 289.8532 | 554.8037 | 588.6962 | 624.5602 | 605.8386 | 101.6148 | 212.3255 | 126.1767 | 440.042 | 616.2533 | 600.9564 | 595.9182 |  |  | 567.5794 | 554.6404 | 563.0108 | 581.3269 | 569.9748 | 581.6241 |  | 564.5843 | 549.1573 | 572.2123 | 62.8132 | 98.315 | 98.7709 |  | 669.0611 | 670.152 | 674.8967 | 524.8135 | 701.2905 | 678.4536 | 493.2904 | [21 empty] | 825.4923 | 739.9961 | 558.0408 | 689.8721 | 11.2883 | 669.6065
14:57 | 5474 |  |  | -18.007 | 23.8288 | 11.9162 | 1.1657 | 3.0586 | 2.4422 | -5.9945 | 1.7145 | 13.3741 | 4.2738 | 0.326 |  |  |  | -30.3934 | 19.2157 | 28.1734 | 4.4039 |  | -6.5598 | 4.8001 | 0.6224 | 5.1989 | 5.8109 | 1.3041 | 20.1731 | 392.8768 | 382.5935 | 194.3118 | 230.951 | 180.8856 | 202.2042 | 131.0559 | 230.2026 | 119.3405 | 211.0822 | 454.5553 | 616.8998 | 184.0474 | 274.2844 | 365.4416 | 299.4593 | 368.6309 | 551.773 |  | 554.8371 |  | 541.8381 | 107.0855 | 119.821 | 206.2339 | 452.2995 | 610.0464 | 240.1641 | 140.2757 | 268.7877 | 496.4358 | 635.6832 | 163.0919 | 79.4516 | 101.4064 | 144.2483 | 269.9866 | 619.8664 | 547.7098 | 553.3015 | 581.9127 | 98.9771 | 132.9891 | 259.7845 | 488.9602 | 630.8318 | 102.2439 | 138.9702 | 272.0652 | 504.5626 | 604.3204 | 74.5313 | 92.4254 | 101.0416 | 137.6132 | 255.3144 | 567.7785 |  | 559.4003 | 599.4179 |  | 82.4009 | 122.2894 | 209.7981 | 438.9126 | 596.9295 | 113.8122 | 142.0315 | 257.5424 | 512.9222 | 634.0047 | 75.0153 | 87.4152 | 100.6986 | 135.1995 | 268.4001 | 512.6604 | 576.3531 | 573.2694 | 584.6882 | 124.7493 | 148.0825 | 236.1728 | 444.4641 | 613.719 |  | 566.0619 |  |  | 546.0222 | 546.4751 | 569.1381 | 543.1231 | 565.7891 | 543.2276 | 427.8669 | 417.7481 | 320.3064 | 407.7294 | 405.7921 | 388.9835 | 352.5061 | 424.571 | 588.6731 | 575.5381 | 559.5643 | 573.7227 | 455.7559 |  |  | 204.857 |  | 174.9575 | 109.6492 | 187.5053 | 125.8999 | 234.8177 | 127.5158 | 477.3363 | 655.0622 | 451.4239 | 417.81 | 257.5731 | 158.5061 | 199.2663 | 500.3356 | 551.4821 | 591.2567 | 577.4328 | 569.9641 | 198.4491 | 119.0488 | 202.6691 | 132.9889 | 651.5094 | 231.4169 | 136.7454 | 562.5368 |  | 194.1797 | 92.4346 | 99.4432 | 130.8477 | 267.1795 | 602.8592 | 602.838 | 627.7788 | 670.0654 | 136.6783 | 118.1631 | 196.9383 | 414.4186 | 649.394 | 94.2212 | 121.291 | 219.7667 | 470.7768 | 635.5556 | 65.2513 | 83.0421 | 99.0047 | 133.1594 | 258.2095 | 563.7676 | 564.1472 | 636.1273 | 558.0251 | 588.144 | 86.1611 | 116.6327 | 182.347 | 405.2309 | 608.4222 | 107.7749 | 118.9265 | 217.9046 | 438.0113 | 601.5404 | 68.4905 | 91.1191 | 104.8642 | 143.2063 | 289.8806 | 554.4676 | 588.3618 | 624.2623 | 605.5163 | 101.6618 | 212.377 | 126.211 | 440.0465 | 616.0748 | 600.6537 | 595.6047 |  |  | 567.123 | 554.2724 | 562.5829 | 581.051 | 569.6044 | 581.4071 |  | 564.3023 | 548.8213 | 571.7738 | 62.8162 | 98.3995 | 98.7457 |  | 668.8956 | 670.0532 | 674.748 | 524.3125 | 700.835 | 677.7126 | 493.2642 | [21 empty] | 827.6774 | 740.2268 | 557.6716 | 689.2738 | 11.415 | 669.4744
14:57 | 5475 |  |  | -17.9582 | 23.8467 | 12.0069 | 1.1887 | 2.9539 | 2.4108 | -5.9683 | 1.7104 | 13.3707 | 4.2744 | 0.3256 |  |  |  | -30.3837 | 19.1962 | 28.2171 | 4.4673 |  | -6.5256 | 4.9418 | 0.6232 | 5.197 | 5.8071 | 1.304 | 19.1537 | 392.8669 | 382.5819 | 194.3301 | 230.9832 | 180.9072 | 202.1916 | 131.0673 | 230.2382 | 119.3583 | 211.1333 | 454.5689 | 616.7135 | 184.0648 | 274.2778 | 365.4437 | 299.5518 | 368.7008 | 551.4798 |  | 554.5706 |  | 541.5467 | 107.1071 | 119.839 | 206.2778 | 452.2913 | 609.8566 | 240.1892 | 140.3864 | 268.8408 | 496.3896 | 635.4889 | 163.1007 | 79.4577 | 101.4088 | 144.2742 | 270.0124 | 619.5949 | 547.4132 | 553.0233 | 581.6282 | 98.9843 | 133.0078 | 259.8208 | 488.9481 | 630.6489 | 102.2743 | 138.9613 | 272.0774 | 504.5004 | 604.1328 | 74.5299 | 92.452 | 101.083 | 137.6325 | 255.3692 | 567.5033 |  | 559.1045 | 599.1536 |  | 82.4561 | 122.2929 | 209.8438 | 438.8433 | 596.695 | 113.7684 | 142.0598 | 257.5815 | 512.8741 | 633.7835 | 74.9366 | 87.5207 | 100.7842 | 135.2011 | 268.4899 | 512.5017 | 576.0669 | 573.005 | 584.3761 | 124.7366 | 148.1233 | 236.2386 | 444.4808 | 613.5254 |  | 565.4156 |  |  | 545.7088 | 546.1596 | 568.8309 | 542.6839 | 565.5242 | 542.8238 | 429.896 | 422.072 | 343.7218 | 407.855 | 402.3092 | 383.6943 | 363.0042 | 423.642 | 588.3618 | 575.2346 | 559.2411 | 573.4018 | 455.7567 |  |  | 204.8955 |  | 174.9912 | 109.6619 | 187.4984 | 125.8954 | 234.8299 | 127.5426 | 477.3354 | 654.8538 | 451.4335 | 417.7434 | 257.5631 | 158.5433 | 199.3164 | 500.2864 | 551.3623 | 590.8795 | 577.1262 | 569.5745 | 198.4463 | 119.0626 | 202.7172 | 132.9966 | 651.3157 | 231.5271 | 136.7731 | 562.4587 |  | 194.1983 | 92.4513 | 99.4572 | 130.8804 | 267.2077 | 602.4869 | 602.4382 | 627.4118 | 669.8307 | 136.6845 | 118.1888 | 197.0146 | 414.4216 | 649.1788 | 94.2154 | 121.3056 | 219.839 | 470.7663 | 635.345 | 65.233 | 83.0745 | 98.9878 | 133.1716 | 258.2514 | 563.4462 | 563.8298 | 635.8488 | 557.7319 | 587.7992 | 86.1877 | 116.6507 | 182.3865 | 405.2497 | 608.2449 | 107.792 | 118.9466 | 217.9799 | 438.0339 | 601.3498 | 68.4983 | 91.1525 | 104.8771 | 143.2234 | 289.921 | 554.1433 | 588.0243 | 623.9624 | 605.1809 | 101.6801 | 212.4103 | 126.2288 | 440.0465 | 615.8818 | 600.3417 | 595.2467 |  |  | 566.6802 | 553.8923 | 562.1386 | 580.7724 | 569.2289 | 581.1432 |  | 564.0308 | 548.4818 | 571.345 | 62.829 | 98.4039 | 98.739 |  | 668.6123 | 669.9683 | 674.6379 | 524.6749 | 701.6197 | 678.3774 | 493.1436 | [21 empty] | 837.5587 | 737.1312 | 557.3046 | 689.9986 | 11.5181 | 669.2903
14:57 | 5476 |  |  | -17.9941 | 23.8645 | 12.025 | 1.1782 | 3.0563 | 2.3816 | -5.8885 | 1.7104 | 13.3685 | 4.2763 | 0.3267 |  |  |  | -30.4047 | 19.1854 | 28.2427 | 4.5412 |  | -6.4314 | 4.8844 | 0.6214 | 5.203 | 5.8055 | 1.3027 | 20.5134 | 392.8579 | 382.5729 | 194.3525 | 231.0157 | 180.92 | 202.175 | 131.0727 | 230.3149 | 119.3793 | 211.1771 | 454.5647 | 616.5177 | 184.1159 | 274.2627 | 365.4419 | 299.6358 | 368.7757 | 551.1872 |  | 554.2938 |  | 541.2594 | 107.1805 | 119.8487 | 206.3187 | 452.282 | 609.667 | 240.2369 | 140.4255 | 268.8821 | 496.3739 | 635.3012 | 163.1444 | 79.4546 | 101.4074 | 144.303 | 270.0369 | 619.324 | 547.1109 | 552.7286 | 581.3508 | 99.0188 | 133.0463 | 259.8739 | 488.9436 | 630.47 | 102.3091 | 138.9558 | 272.1061 | 504.4184 | 603.937 | 74.58 | 92.4811 | 101.1345 | 137.6709 | 255.4586 | 567.1815 |  | 558.8076 | 598.8704 |  | 82.6769 | 122.3529 | 209.9297 | 438.8479 | 596.5738 | 113.7744 | 142.07 | 257.5951 | 512.8236 | 633.5193 | 74.9821 | 87.5053 | 100.7265 | 135.2392 | 268.4519 | 512.3389 | 575.7678 | 572.7183 | 584.0636 | 124.7653 | 148.1495 | 236.2703 | 444.4778 | 613.3251 |  | 564.7541 |  |  | 545.4022 | 545.8688 | 568.6121 | 542.3592 | 565.2641 | 542.4333 | 430.4048 | 424.3668 | 360.7097 | 409.1644 | 388.5591 | 389.4941 | 357.4835 | 423.3755 | 588.0429 | 574.9303 | 558.9204 | 573.083 | 455.766 |  |  | 204.9381 |  | 175.0216 | 109.6754 | 187.4929 | 125.8949 | 234.8687 | 127.5551 | 477.3043 | 654.6394 | 451.4412 | 417.6053 | 257.5772 | 158.5764 | 199.392 | 500.1883 | 551.0637 | 590.5014 | 576.725 | 569.1855 | 198.4836 | 119.0736 | 202.7545 | 133.0095 | 651.1128 | 231.6286 | 136.8164 | 562.3901 |  | 194.224 | 92.4642 | 99.4474 | 130.8848 | 267.2229 | 602.1204 | 602.0512 | 627.0529 | 669.5602 | 136.686 | 118.2004 | 197.0657 | 414.4478 | 648.9478 | 94.2345 | 121.3276 | 219.8956 | 470.7577 | 635.1422 | 65.2206 | 83.0863 | 99.0015 | 133.2101 | 258.2819 | 563.1249 | 563.4147 | 635.5605 | 557.3599 | 587.456 | 86.2112 | 116.6553 | 182.4131 | 405.2656 | 608.0215 | 107.7948 | 118.9675 | 218.04 | 438.0463 | 601.1568 | 68.5137 | 91.1971 | 104.8903 | 143.2538 | 289.9414 | 553.7863 | 587.697 | 623.6833 | 604.8854 | 101.6721 | 212.4424 | 126.2339 | 440.0573 | 615.7001 | 600.059 | 594.9106 |  |  | 566.2375 | 553.5259 | 561.6984 | 580.4877 | 568.8306 | 580.8367 |  | 563.7632 | 548.182 | 570.9278 | 62.8313 | 98.4083 | 98.7577 |  | 668.4552 | 669.838 | 674.4889 | 524.585 | 701.6716 | 678.2424 | 493.3995 | [21 empty] | 836.301 | 738.2853 | 556.9507 | 689.957 | 11.5922 | 669.1466
14:57 | 5477 |  |  | -18.1369 | 23.7873 | 12 | 1.1571 | 3.0889 | 2.4158 | -5.8943 | 1.7093 | 13.3662 | 4.2722 | 0.3261 |  |  |  | -30.4798 | 19.1989 | 28.3403 | 4.5107 |  | -6.3813 | 4.8811 | 0.6206 | 5.2006 | 5.8062 | 1.3019 | 19.3767 | 392.8436 | 382.5577 | 194.3744 | 231.0461 | 180.9342 | 202.153 | 131.0736 | 230.308 | 119.4064 | 211.2241 | 454.5644 | 616.3328 | 184.1165 | 274.2999 | 365.4529 | 299.7081 | 368.8279 | 550.9075 |  | 554.0204 |  | 540.9743 | 107.1931 | 119.8708 | 206.3626 | 452.281 | 609.48 | 240.2696 | 140.4013 | 268.9159 | 496.339 | 635.1149 | 163.1964 | 79.4606 | 101.4006 | 144.3129 | 270.0691 | 619.0393 | 546.7986 | 552.4236 | 581.0719 | 99.0307 | 133.0731 | 259.912 | 488.9219 | 630.2943 | 102.3029 | 138.9952 | 272.1557 | 504.3552 | 603.7188 | 74.6411 | 92.4921 | 101.16 | 137.6813 | 255.5015 | 566.8249 |  | 558.5226 | 598.6461 |  | 82.6937 | 122.3947 | 209.9575 | 438.914 | 596.4654 | 113.8761 | 142.0927 | 257.6373 | 512.7597 | 633.2991 | 75.0797 | 87.4593 | 100.6328 | 135.2884 | 268.4217 | 512.172 | 575.475 | 572.4356 | 583.7621 | 124.8013 | 148.1499 | 236.2792 | 444.472 | 613.1386 |  | 564.4558 |  |  | 545.0943 | 545.5744 | 568.3858 | 542.0541 | 564.9921 | 542.0561 | 429.1271 | 426.3955 | 375.2112 | 410.1554 | 375.9466 | 393.5086 | 365.2929 | 426.5775 | 587.7148 | 574.6278 | 558.6102 | 572.7642 | 455.7734 |  |  | 204.9816 |  | 175.0466 | 109.6889 | 187.4861 | 125.9008 | 234.9453 | 127.5545 | 477.2898 | 654.437 | 451.4498 | 417.6233 | 257.5911 | 158.6119 | 199.4648 | 500.095 | 550.5992 | 590.1055 | 576.3543 | 568.8191 | 198.5833 | 119.0981 | 202.7979 | 133.0322 | 650.9133 | 231.6887 | 136.8414 | 562.3277 |  | 194.2581 | 92.4766 | 99.4427 | 130.9 | 267.268 | 601.763 | 601.6658 | 626.6918 | 669.2819 | 136.6854 | 118.2167 | 197.1153 | 414.4718 | 648.7494 | 94.2673 | 121.3644 | 219.9456 | 470.7035 | 634.9219 | 65.2327 | 83.1329 | 99.0146 | 133.2611 | 258.2875 | 562.7909 | 562.9299 | 635.254 | 556.9458 | 587.1157 | 86.214 | 116.6808 | 182.4454 | 405.2892 | 607.8306 | 107.8036 | 118.9944 | 218.0994 | 438.0612 | 600.9577 | 68.528 | 91.2258 | 104.9127 | 143.287 | 289.9715 | 553.3982 | 587.3692 | 623.4001 | 604.6041 | 101.7114 | 212.4772 | 126.2369 | 440.0693 | 615.5207 | 599.7913 | 594.6201 |  |  | 565.7914 | 553.1702 | 561.2873 | 580.1945 | 568.4265 | 580.6325 |  | 563.4859 | 547.8426 | 570.5076 | 62.8321 | 98.3646 | 98.7653 |  | 668.27 | 669.7217 | 674.3393 | 524.7374 | 701.2948 | 677.7346 | 493.4642 | [21 empty] | 821.7201 | 729.1071 | 556.5942 | 689.5147 | 11.5463 | 668.9959
14:57 | 5478 |  |  | -18.1072 | 23.8589 | 12.1796 | 1.1639 | 3.0852 | 2.42 | -5.9526 | 1.7092 | 13.3641 | 4.2689 | 0.3265 |  |  |  | -30.5082 | 19.1275 | 28.2753 | 4.5524 |  | -6.5046 | 4.9227 | 0.6196 | 5.2021 | 5.8081 | 1.3026 | 20.5377 | 392.8376 | 382.5437 | 194.3983 | 231.0834 | 180.9571 | 202.1384 | 131.0855 | 230.2709 | 119.4127 | 211.2615 | 454.5307 | 616.1364 | 184.092 | 274.3068 | 365.516 | 299.8007 | 368.8959 | 550.6225 |  | 553.7349 |  | 540.6779 | 107.1356 | 119.8958 | 206.3992 | 452.2756 | 609.2915 | 240.2745 | 140.3948 | 268.9385 | 496.2974 | 634.9235 | 163.2222 | 79.4656 | 101.415 | 144.3483 | 270.1048 | 618.7547 | 546.4943 | 552.1356 | 580.7827 | 99.008 | 133.0913 | 259.9345 | 488.8886 | 630.1071 | 102.3157 | 139.0067 | 272.1746 | 504.2796 | 603.4978 | 74.6155 | 92.4759 | 101.1201 | 137.6793 | 255.4942 | 566.5017 |  | 558.2268 | 598.4219 |  | 82.6635 | 122.3872 | 209.9863 | 438.8813 | 596.2559 | 113.9678 | 142.1223 | 257.6806 | 512.7102 | 633.1203 | 75.1359 | 87.4476 | 100.5934 | 135.3259 | 268.4486 | 512.0022 | 575.1764 | 572.1494 | 583.4512 | 124.8097 | 148.1577 | 236.3095 | 444.459 | 612.9375 |  | 564.4016 |  |  | 544.7978 | 545.255 | 568.07 | 541.591 | 564.7407 | 541.6915 | 427.175 | 429.1226 | 381.6777 | 409.6161 | 375.9284 | 396.5643 | 380.6485 | 429.7431 | 587.3876 | 574.3234 | 558.2932 | 572.4426 | 455.7857 |  |  | 205.0213 |  | 175.0839 | 109.7026 | 187.4834 | 125.9061 | 234.9622 | 127.5714 | 477.2896 | 654.2311 | 451.4537 | 417.658 | 257.62 | 158.6566 | 199.534 | 500.074 | 550.1311 | 589.7293 | 575.9889 | 568.4688 | 198.6221 | 119.1228 | 202.847 | 133.0108 | 650.7175 | 231.6954 | 136.8568 | 562.2483 |  | 194.2888 | 92.4877 | 99.4556 | 130.9128 | 267.307 | 601.421 | 601.2952 | 626.3335 | 669.0084 | 136.6962 | 118.2155 | 197.1519 | 414.4826 | 648.5108 | 94.2751 | 121.3675 | 219.9876 | 470.658 | 634.6985 | 65.1657 | 83.1686 | 99.0126 | 133.2825 | 258.2758 | 562.4438 | 562.418 | 634.9717 | 556.4878 | 586.7679 | 86.2042 | 116.708 | 182.4903 | 405.3096 | 607.6449 | 107.8033 | 119.0118 | 218.1588 | 438.0691 | 600.763 | 68.5479 | 91.2619 | 104.9247 | 143.3235 | 290.0073 | 553.0275 | 587.0342 | 623.1068 | 604.3128 | 101.7368 | 212.5081 | 126.2534 | 440.0683 | 615.3188 | 599.5197 | 594.3498 |  |  | 565.3526 | 552.8039 | 560.8802 | 579.8966 | 568.0215 | 580.3273 |  | 563.1893 | 547.4969 | 570.1022 | 62.8378 | 98.3455 | 98.7654 |  | 668.0784 | 669.6154 | 674.2226 | 524.7535 | 701.0428 | 677.8388 | 493.3404 | [21 empty] | 825.8347 | 730.227 | 556.2347 | 689.4408 | 11.5539 | 668.8469
14:57 | 5479 |  |  | -18.2261 | 23.8763 | 12.1315 | 1.1077 | 3.0747 | 2.3611 | -5.8838 | 1.7119 | 13.3611 | 4.2728 | 0.3259 |  |  |  | -30.5081 | 19.0715 | 28.3544 | 4.6188 |  | -6.5378 | 4.9586 | 0.621 | 5.201 | 5.803 | 1.3019 | 20.2751 | 392.8373 | 382.5382 | 194.4238 | 231.1257 | 180.9805 | 202.1232 | 131.0979 | 230.3591 | 119.4281 | 211.3036 | 454.5267 | 615.9356 | 184.1104 | 274.2574 | 365.5115 | 299.9016 | 368.9748 | 550.34 |  | 553.4604 |  | 540.3971 | 107.1524 | 119.9084 | 206.4439 | 452.2678 | 609.0987 | 240.3024 | 140.4165 | 268.9414 | 496.2696 | 634.7078 | 163.2588 | 79.4979 | 101.4068 | 144.3686 | 270.145 | 618.4718 | 546.1824 | 551.8294 | 580.492 | 98.9979 | 133.1021 | 259.9566 | 488.8705 | 629.9246 | 102.3404 | 139.0282 | 272.153 | 504.2062 | 603.2531 | 74.6845 | 92.4821 | 101.1178 | 137.7182 | 255.4942 | 566.2351 |  | 557.9172 | 598.1561 |  | 82.652 | 122.4349 | 209.9791 | 438.9073 | 596.0683 | 113.9878 | 142.1413 | 257.6772 | 512.6634 | 632.8841 | 75.1422 | 87.4346 | 100.5604 | 135.3238 | 268.4577 | 511.8309 | 574.8801 | 571.8359 | 583.141 | 124.8382 | 148.1829 | 236.3468 | 444.4496 | 612.7366 |  | 564.285 |  |  | 544.5009 | 544.9306 | 567.7945 | 541.1567 | 564.49 | 541.3256 | 426.6827 | 419.9575 | 353.9764 | 408.974 | 383.0124 | 399.185 | 383.4141 | 431.3837 | 587.0615 | 574.0151 | 557.9659 | 572.1162 | 455.7941 |  |  | 205.0563 |  | 175.111 | 109.7172 | 187.4856 | 125.9045 | 234.9892 | 127.5724 | 477.2723 | 654.0294 | 451.4467 | 417.6521 | 257.6487 | 158.6901 | 199.6174 | 500.0127 | 549.6258 | 589.3545 | 575.6718 | 568.1304 | 198.6673 | 119.1288 | 202.8959 | 133.0101 | 650.5085 | 231.6815 | 136.8799 | 562.1596 |  | 194.3115 | 92.5214 | 99.4673 | 130.9358 | 267.3904 | 601.0867 | 600.9314 | 625.9776 | 668.7207 | 136.7018 | 118.2118 | 197.181 | 414.4983 | 648.257 | 94.2799 | 121.3787 | 220.0659 | 470.6506 | 634.5013 | 65.0921 | 83.193 | 99.0122 | 133.3088 | 258.2693 | 562.0925 | 561.9297 | 634.7084 | 556.0316 | 586.426 | 86.1665 | 116.7186 | 182.5225 | 405.3202 | 607.4498 | 107.7957 | 119.0251 | 218.2141 | 438.077 | 600.5644 | 68.5553 | 91.3067 | 104.9046 | 143.3407 | 290.0264 | 552.6728 | 586.6875 | 622.7994 | 603.9883 | 101.7484 | 212.5546 | 126.2835 | 440.0613 | 615.1152 | 599.2069 | 594.0751 |  |  | 564.9132 | 552.4437 | 560.4809 | 579.6088 | 567.6202 | 579.9927 |  | 562.8922 | 547.1609 | 569.7022 | 62.837 | 98.3321 | 98.7629 |  | 667.9231 | 669.4773 | 674.1559 | 524.435 | 700.3882 | 677.3715 | 493.1623 | [21 empty] | 846.6057 | 724.9002 | 555.8781 | 688.8799 | 11.5196 | 668.7002
14:57 | 5480 |  |  | -18.2467 | 23.7693 | 12.3623 | 1.1227 | 2.977 | 2.3795 | -5.8543 | 1.7118 | 13.3682 | 4.2702 | 0.3255 |  |  |  | -30.4798 | 18.8991 | 28.3238 | 4.6303 |  | -6.4487 | 5.0022 | 0.6221 | 5.2031 | 5.8044 | 1.3059 | 19.4961 | 392.8274 | 382.5324 | 194.447 | 231.1573 | 181.0018 | 202.102 | 131.0988 | 230.4093 | 119.4552 | 211.3407 | 454.5205 | 615.741 | 184.1294 | 274.2568 | 365.3804 | 299.9968 | 369.048 | 550.0351 |  | 553.1716 |  | 540.1076 | 107.1903 | 119.925 | 206.4857 | 452.2621 | 608.9011 | 240.3634 | 140.4483 | 268.9687 | 496.2353 | 634.5 | 163.3243 | 79.526 | 101.4066 | 144.3876 | 270.1811 | 618.1973 | 545.8732 | 551.5305 | 580.2029 | 99.0275 | 133.122 | 259.9923 | 488.8541 | 629.7394 | 102.318 | 139.0406 | 272.151 | 504.137 | 603.0334 | 74.6814 | 92.4841 | 101.1386 | 137.7673 | 255.5559 | 565.9542 |  | 557.6203 | 597.9011 |  | 82.5718 | 122.4452 | 209.9897 | 438.9004 | 595.8674 | 113.9898 | 142.1532 | 257.6905 | 512.6182 | 632.6375 | 75.15 | 87.452 | 100.5527 | 135.3272 | 268.4878 | 511.6469 | 574.5857 | 571.5121 | 582.8348 | 124.8384 | 148.2053 | 236.3979 | 444.4558 | 612.5422 |  | 564.0665 |  |  | 544.2046 | 544.6301 | 567.552 | 540.7741 | 564.2284 | 540.9405 | 428.3712 | 408.4354 | 323.848 | 410.3516 | 390.1503 | 400.5751 | 375.5413 | 433.9192 | 586.7456 | 573.7106 | 557.6462 | 571.7947 | 455.7981 |  |  | 205.0826 |  | 175.1242 | 109.7326 | 187.4802 | 125.8925 | 234.9731 | 127.581 | 477.2581 | 653.8216 | 451.4353 | 417.5939 | 257.658 | 158.709 | 199.6754 | 499.9187 | 549.0735 | 588.9749 | 575.4175 | 567.7879 | 198.6694 | 119.1292 | 202.9362 | 132.9937 | 650.2907 | 231.6336 | 136.8982 | 562.0989 |  | 194.3396 | 92.5798 | 99.4715 | 130.9558 | 267.4579 | 600.755 | 600.5711 | 625.6194 | 668.4473 | 136.7082 | 118.2228 | 197.2331 | 414.5172 | 648.0438 | 94.289 | 121.4011 | 220.1252 | 470.6208 | 634.3005 | 65.1369 | 83.2042 | 99.0195 | 133.32 | 258.2876 | 561.7485 | 561.5433 | 634.4011 | 555.6765 | 586.0844 | 86.1532 | 116.7472 | 182.5299 | 405.3266 | 607.2631 | 107.7932 | 119.0479 | 218.2644 | 438.0918 | 600.3643 | 68.5775 | 91.3325 | 104.9143 | 143.3609 | 290.0539 | 552.3233 | 586.3534 | 622.4848 | 603.6762 | 101.779 | 212.6055 | 126.3013 | 440.0685 | 614.9278 | 598.8761 | 593.7893 |  |  | 564.4692 | 552.0702 | 560.0792 | 579.3311 | 567.2208 | 579.7495 |  | 562.5938 | 546.8437 | 569.3054 | 62.8372 | 98.3171 | 98.7835 |  | 667.6954 | 669.3804 | 674.0679 | 524.3745 | 701.4157 | 677.4926 | 493.1019 | [21 empty] | 838.7807 | 725.2993 | 555.5245 | 689.4541 | 11.531 | 668.5379
14:57 | 5481 |  |  | -18.3584 | 23.7215 | 12.3783 | 0.9933 | 2.9198 | 2.2979 | -5.9637 | 1.7107 | 13.3711 | 4.2693 | 0.3247 |  |  |  | -30.3802 | 18.731 | 28.4103 | 4.5684 |  | -6.4317 | 4.9016 | 0.6226 | 5.2038 | 5.801 | 1.3049 | 19.6947 | 392.8143 | 382.5177 | 194.4712 | 231.182 | 181.015 | 202.0839 | 131.0947 | 230.3272 | 119.4536 | 211.3771 | 454.4909 | 615.5413 | 184.133 | 274.2661 | 365.2897 | 300.0927 | 369.1351 | 549.7429 |  | 552.8863 |  | 539.8027 | 107.1403 | 119.9422 | 206.5204 | 452.2533 | 608.7224 | 240.4099 | 140.4924 | 269.0172 | 496.1892 | 634.3029 | 163.3669 | 79.5226 | 101.423 | 144.4083 | 270.2046 | 617.9201 | 545.5711 | 551.2394 | 579.9131 | 99.062 | 133.1563 | 260.0375 | 488.8352 | 629.5503 | 102.3069 | 139.0349 | 272.1698 | 504.051 | 602.8522 | 74.6061 | 92.4758 | 101.0939 | 137.7625 | 255.5955 | 565.6709 |  | 557.328 | 597.6892 |  | 82.5671 | 122.3974 | 210.0625 | 438.7859 | 595.609 | 113.9681 | 142.178 | 257.7271 | 512.5764 | 632.3915 | 75.1223 | 87.4901 | 100.5784 | 135.3452 | 268.5286 | 511.4684 | 574.2925 | 571.1859 | 582.5189 | 124.8524 | 148.2056 | 236.4228 | 444.4484 | 612.3494 |  | 563.7569 |  |  | 543.9132 | 544.3327 | 567.3035 | 540.4223 | 563.9701 | 540.5489 | 431.9004 | 408.9885 | 336.183 | 413.079 | 397.2926 | 396.5698 | 365.0502 | 436.3491 | 586.4408 | 573.4142 | 557.3447 | 571.4899 | 455.8063 |  |  | 205.1163 |  | 175.1522 | 109.7483 | 187.4783 | 125.8939 | 234.9252 | 127.592 | 477.2673 | 653.6161 | 451.442 | 417.4675 | 257.6573 | 158.7538 | 199.7092 | 499.8428 | 548.6755 | 588.6115 | 575.1522 | 567.4618 | 198.6386 | 119.1593 | 202.99 | 132.9561 | 650.101 | 231.6268 | 136.9074 | 562.0305 |  | 194.371 | 92.6111 | 99.4747 | 130.9586 | 267.4585 | 600.4135 | 600.2038 | 625.2484 | 668.2177 | 136.7055 | 118.2325 | 197.2814 | 414.5 | 647.8116 | 94.291 | 121.4164 | 220.1524 | 470.6014 | 634.0999 | 65.1442 | 83.2031 | 99.018 | 133.3041 | 258.3317 | 561.3946 | 561.1737 | 634.0715 | 555.3241 | 585.7349 | 86.1821 | 116.7785 | 182.5541 | 405.3397 | 607.0727 | 107.8088 | 119.0743 | 218.3195 | 438.1105 | 600.168 | 68.594 | 91.3601 | 104.9469 | 143.394 | 290.0943 | 552.0113 | 586.0294 | 622.1843 | 603.3831 | 101.7934 | 212.631 | 126.3101 | 440.0819 | 614.7564 | 598.5404 | 593.4876 |  |  | 564.0172 | 551.7081 | 559.668 | 579.062 | 566.8442 | 579.4371 |  | 562.2869 | 546.5174 | 568.9126 | 62.8444 | 98.3779 | 98.7712 |  | 667.519 | 669.2703 | 673.9248 | 524.3745 | 701.2344 | 677.6741 | 493.1623 | [21 empty] | 823.6085 | 725.2209 | 555.1695 | 689.4542 | 11.3364 | 668.3946
14:57 | 5482 |  |  | -18.4098 | 23.7109 | 12.4087 | 1.0631 | 3.0465 | 2.2628 | -5.8653 | 1.7098 | 13.3665 | 4.2672 | 0.323 |  |  |  | -30.4211 | 18.7672 | 28.3275 | 4.4245 |  | -6.4489 | 4.9794 | 0.622 | 5.1994 | 5.8027 | 1.3064 | 19.7502 | 392.8 | 382.5043 | 194.4894 | 231.2108 | 181.0307 | 202.0583 | 131.0965 | 230.3045 | 119.4614 | 211.4084 | 454.4708 | 615.3305 | 184.1157 | 274.3028 | 365.2816 | 300.2059 | 369.2563 | 549.4696 |  | 552.6034 |  | 539.5172 | 107.1095 | 119.9559 | 206.5592 | 452.2453 | 608.5419 | 240.4082 | 140.5188 | 269.0525 | 496.1489 | 634.1058 | 163.397 | 79.5287 | 101.4169 | 144.4201 | 270.2335 | 617.6447 | 545.2578 | 550.937 | 579.6367 | 99.0477 | 133.1769 | 260.071 | 488.8177 | 629.38 | 102.3223 | 139.0481 | 272.1875 | 503.9823 | 602.6467 | 74.576 | 92.4693 | 101.0883 | 137.7956 | 255.6171 | 565.4192 |  | 557.0358 | 597.4792 |  | 82.6465 | 122.4397 | 210.1208 | 438.7724 | 595.4191 | 114.0081 | 142.2076 | 257.7691 | 512.537 | 632.1645 | 75.1292 | 87.5085 | 100.5924 | 135.3719 | 268.5625 | 511.3117 | 573.9997 | 570.8689 | 582.1988 | 124.86 | 148.2237 | 236.4473 | 444.4368 | 612.1503 |  | 563.4424 |  |  | 543.6246 | 544.0155 | 567.096 | 540.1003 | 563.7113 | 540.1791 | 435.2095 | 413.1493 | 356.3211 | 414.3843 | 404.7479 | 394.0848 | 358.0495 | 436.9208 | 586.131 | 573.1321 | 557.0491 | 571.1914 | 455.808 |  |  | 205.1523 |  | 175.1854 | 109.7566 | 187.4744 | 125.9039 | 234.9545 | 127.6156 | 477.2768 | 653.4049 | 451.4551 | 417.3022 | 257.6586 | 158.7916 | 199.7721 | 499.7442 | 548.4853 | 588.2379 | 574.7292 | 567.1298 | 198.6923 | 119.1787 | 203.0354 | 132.9812 | 649.8985 | 231.6378 | 136.9295 | 561.9449 |  | 194.382 | 92.606 | 99.4773 | 130.9804 | 267.5106 | 600.0669 | 599.8377 | 624.8794 | 668.0103 | 136.701 | 118.2596 | 197.3476 | 414.5053 | 647.5743 | 94.2858 | 121.452 | 220.1974 | 470.6172 | 633.9154 | 65.1455 | 83.222 | 99.0201 | 133.3284 | 258.3667 | 561.0136 | 560.7171 | 633.7577 | 554.901 | 585.3738 | 86.2039 | 116.8035 | 182.6104 | 405.3705 | 606.8723 | 107.8604 | 119.1012 | 218.3942 | 438.1356 | 599.9893 | 68.5844 | 91.4161 | 104.9458 | 143.4095 | 290.1323 | 551.7069 | 585.717 | 621.904 | 603.0875 | 101.7763 | 212.6919 | 126.3288 | 440.0872 | 614.5587 | 598.1856 | 593.1431 |  |  | 563.5532 | 551.3758 | 559.2572 | 578.791 | 566.4568 | 579.1221 |  | 561.9864 | 546.1466 | 568.5124 | 62.8544 | 98.4169 | 98.7683 |  | 667.2358 | 669.1537 | 673.8271 | 524.4359 | 701.2833 | 678.563 | 493.5645 | [21 empty] | 824.5735 | 719.0287 | 554.809 | 689.9231 | 11.3537 | 668.1947
14:57 | 5483 |  |  | -18.5295 | 23.7596 | 12.4406 | 1.0974 | 2.9608 | 2.3387 | -5.8801 | 1.7112 | 13.366 | 4.265 | 0.3245 |  |  |  | -30.2553 | 18.8973 | 28.4127 | 4.6 |  | -6.3783 | 5.0104 | 0.623 | 5.2006 | 5.8037 | 1.3064 | 20.0417 | 392.7922 | 382.4933 | 194.5065 | 231.2443 | 181.0521 | 202.0395 | 131.1099 | 230.4214 | 119.4909 | 211.444 | 454.4649 | 615.1397 | 184.1475 | 274.3083 | 365.2674 | 300.3417 | 369.3509 | 549.1848 |  | 552.3063 |  | 539.235 | 107.1831 | 119.9763 | 206.5975 | 452.2464 | 608.3594 | 240.4137 | 140.5379 | 269.0822 | 496.1146 | 633.9178 | 163.4246 | 79.5701 | 101.4147 | 144.4413 | 270.275 | 617.3701 | 544.9443 | 550.6475 | 579.378 | 99.0399 | 133.1977 | 260.1059 | 488.7961 | 629.2038 | 102.3329 | 139.0684 | 272.193 | 503.9193 | 602.4266 | 74.6298 | 92.4638 | 101.1302 | 137.8644 | 255.7045 | 565.1903 |  | 556.7222 | 597.2229 |  | 82.6213 | 122.4802 | 210.1396 | 438.809 | 595.2847 | 114.0709 | 142.2405 | 257.791 | 512.4835 | 631.9592 | 75.1383 | 87.5345 | 100.5909 | 135.3987 | 268.5905 | 511.1486 | 573.6978 | 570.5582 | 581.8942 | 124.8562 | 148.2595 | 236.5063 | 444.4383 | 611.9506 |  | 563.1298 |  |  | 543.3394 | 543.7022 | 566.7773 | 539.6147 | 563.4717 | 539.8359 | 436.546 | 416.6106 | 360.1804 | 414.1616 | 408.1612 | 390.4954 | 350.3682 | 432.4919 | 585.8209 | 572.8423 | 556.7515 | 570.8904 | 455.8072 |  |  | 205.1851 |  | 175.2064 | 109.7636 | 187.4653 | 125.8986 | 234.9747 | 127.6513 | 477.2693 | 653.1886 | 451.4609 | 417.1841 | 257.6921 | 158.8295 | 199.8758 | 499.652 | 548.2864 | 587.8643 | 574.3336 | 566.8019 | 198.7282 | 119.1892 | 203.0776 | 132.9972 | 649.6884 | 231.6364 | 136.9789 | 561.881 |  | 194.3763 | 92.629 | 99.4724 | 131.0251 | 267.5523 | 599.7167 | 599.4706 | 624.5278 | 667.778 | 136.6952 | 118.2937 | 197.4379 | 414.5504 | 647.3588 | 94.2882 | 121.4913 | 220.2444 | 470.6375 | 633.7217 | 65.1865 | 83.2544 | 99.0311 | 133.3607 | 258.3986 | 560.6266 | 560.2886 | 633.4251 | 554.5185 | 584.9888 | 86.2095 | 116.8155 | 182.6497 | 405.378 | 606.6741 | 107.8896 | 119.1295 | 218.4721 | 438.1674 | 599.8122 | 68.5912 | 91.4549 | 104.9307 | 143.394 | 290.1782 | 551.3874 | 585.3925 | 621.5964 | 602.7677 | 101.7952 | 212.7585 | 126.3609 | 440.0892 | 614.3536 | 597.8801 | 592.8122 |  |  | 563.1025 | 551.0234 | 558.8483 | 578.5206 | 566.0495 | 578.8657 |  | 561.6933 | 545.7947 | 568.0988 | 62.8676 | 98.4277 | 98.7644 |  | 666.9998 | 669.0325 | 673.7143 | 524.7846 | 702.365 | 678.9146 | 493.5969 | [21 empty] | 804.1192 | 717.4087 | 554.4503 | 690.6398 | 11.5423 | 668.0162
14:57 | 5484 |  |  | -18.5793 | 23.7061 | 12.4433 | 1.1699 | 3.0377 | 2.4193 | -5.7774 | 1.7111 | 13.3597 | 4.2639 | 0.325 |  |  |  | -30.3419 | 18.9812 | 28.1853 | 4.5854 |  | -6.3514 | 4.9833 | 0.6203 | 5.1978 | 5.7949 | 1.3078 | 19.1351 | 392.7953 | 382.4864 | 194.5367 | 231.2814 | 181.0751 | 202.0322 | 131.1244 | 230.5166 | 119.4999 | 211.4843 | 454.4489 | 614.9481 | 184.1737 | 274.2271 | 365.2779 | 300.4449 | 369.4059 | 548.9184 |  | 552.0245 |  | 538.9445 | 107.2201 | 119.9886 | 206.6411 | 452.2478 | 608.1765 | 240.4305 | 140.5459 | 269.0968 | 496.0834 | 633.7093 | 163.442 | 79.5983 | 101.4214 | 144.4683 | 270.3083 | 617.0831 | 544.6325 | 550.3588 | 579.1352 | 99.0267 | 133.2231 | 260.1366 | 488.7825 | 629.0176 | 102.3306 | 139.0967 | 272.1945 | 503.8839 | 602.19 | 74.7237 | 92.4815 | 101.1515 | 137.9029 | 255.7895 | 564.9672 |  | 556.4115 | 596.9861 |  | 82.6007 | 122.5022 | 210.1309 | 438.8998 | 595.1984 | 114.1169 | 142.2656 | 257.796 | 512.418 | 631.736 | 75.1808 | 87.5163 | 100.5496 | 135.4233 | 268.5789 | 510.9661 | 573.4093 | 570.2624 | 581.5974 | 124.8951 | 148.293 | 236.5559 | 444.4412 | 611.7656 |  | 562.8247 |  |  | 543.0536 | 543.3989 | 566.4557 | 539.1526 | 563.2497 | 539.4974 | 431.9423 | 421.0011 | 360.3786 | 414.8425 | 409.1112 | 378.8258 | 352.9018 | 424.0804 | 585.5064 | 572.5409 | 556.4543 | 570.5901 | 455.8223 |  |  | 205.2307 |  | 175.2283 | 109.7772 | 187.463 | 125.8918 | 234.9758 | 127.6516 | 477.2439 | 652.9975 | 451.4644 | 417.1266 | 257.7225 | 158.8709 | 199.9649 | 499.5482 | 548.0767 | 587.4967 | 574.0186 | 566.4811 | 198.7248 | 119.191 | 203.1144 | 132.9881 | 649.4803 | 231.669 | 137.0016 | 561.8217 |  | 194.4022 | 92.6701 | 99.4662 | 131.0384 | 267.5629 | 599.3681 | 599.0871 | 624.1723 | 667.507 | 136.6961 | 118.3024 | 197.4872 | 414.584 | 647.1412 | 94.2854 | 121.4965 | 220.2864 | 470.6755 | 633.5336 | 65.211 | 83.2548 | 99.0339 | 133.3718 | 258.4495 | 560.2415 | 559.9168 | 633.0874 | 554.1561 | 584.6034 | 86.217 | 116.8193 | 182.6771 | 405.3962 | 606.4788 | 107.876 | 119.1403 | 218.5411 | 438.1931 | 599.6175 | 68.6028 | 91.4661 | 104.9357 | 143.409 | 290.1996 | 551.0638 | 585.067 | 621.284 | 602.4634 | 101.8201 | 212.7915 | 126.3618 | 440.0876 | 614.1757 | 597.5394 | 592.4685 |  |  | 562.6736 | 550.6658 | 558.4403 | 578.2649 | 565.6538 | 578.5904 |  | 561.39 | 545.4466 | 567.6929 | 62.9013 | 98.4323 | 98.7734 |  | 666.7646 | 668.919 | 673.6232 | 524.6455 | 701.43 | 677.8796 | 492.9771 | [21 empty] | 826.7028 | 718.551 | 554.0952 | 689.6548 | 11.5384 | 667.8418
14:57 | 5485 |  |  | -18.6967 | 23.7216 | 12.3908 | 1.2298 | 2.9647 | 2.4418 | -5.8668 | 1.7128 | 13.3572 | 4.2581 | 0.3249 |  |  |  | -30.4241 | 19.0082 | 28.2367 | 4.5302 |  | -6.4092 | 4.9979 | 0.6212 | 5.2036 | 5.7945 | 1.3095 | 18.8062 | 392.7885 | 382.4736 | 194.5605 | 231.3104 | 181.0931 | 202.0154 | 131.132 | 230.4137 | 119.5159 | 211.5237 | 454.4235 | 614.7408 | 184.1627 | 274.2236 | 365.2099 | 300.4721 | 369.3834 | 548.664 |  | 551.7324 |  | 538.6544 | 107.1531 | 119.9905 | 206.6793 | 452.233 | 607.9905 | 240.4221 | 140.5536 | 269.0967 | 496.0485 | 633.4888 | 163.4467 | 79.6154 | 101.4149 | 144.4843 | 270.3336 | 616.8012 | 544.3122 | 550.075 | 578.902 | 98.9988 | 133.2302 | 260.1562 | 488.752 | 628.8282 | 102.3091 | 139.1215 | 272.1943 | 503.826 | 602.0012 | 74.652 | 92.5008 | 101.1418 | 137.9057 | 255.7767 | 564.6996 |  | 556.1041 | 596.7659 |  | 82.6007 | 122.4914 | 210.1551 | 438.8471 | 594.9609 | 114.1642 | 142.2646 | 257.8181 | 512.3563 | 631.5051 | 75.2191 | 87.5106 | 100.5492 | 135.4508 | 268.6002 | 510.7892 | 573.1217 | 569.9581 | 581.2855 | 124.8977 | 148.3192 | 236.5968 | 444.4296 | 611.5612 |  | 562.5777 |  |  | 542.7621 | 543.104 | 566.1423 | 538.7249 | 563.0018 | 539.1257 | 427.8993 | 426.8404 | 360.7194 | 415.7657 | 403.2549 | 377.321 | 366.5952 | 419.2768 | 585.1828 | 572.2424 | 556.155 | 570.2829 | 455.8228 |  |  | 205.2694 |  | 175.2555 | 109.7858 | 187.459 | 125.894 | 235.0459 | 127.6478 | 477.2265 | 652.782 | 451.4673 | 417.0987 | 257.7194 | 158.903 | 200.0318 | 499.3974 | 547.8569 | 587.1345 | 573.7297 | 566.1479 | 198.8097 | 119.2038 | 203.1472 | 133.0268 | 649.2695 | 231.7414 | 137.0107 | 561.7466 |  | 194.4815 | 92.6671 | 99.4768 | 131.0346 | 267.6076 | 599.0302 | 598.7037 | 623.8102 | 667.2403 | 136.716 | 118.2886 | 197.5195 | 414.5927 | 646.9145 | 94.2872 | 121.5165 | 220.34 | 470.6329 | 633.3225 | 65.2051 | 83.279 | 99.0114 | 133.423 | 258.4618 | 559.8812 | 559.513 | 632.7725 | 553.763 | 584.2403 | 86.2418 | 116.8351 | 182.7256 | 405.4253 | 606.2935 | 107.8688 | 119.1511 | 218.5839 | 438.1963 | 599.4054 | 68.6128 | 91.4892 | 104.9787 | 143.4634 | 290.1992 | 550.7643 | 584.7497 | 620.9857 | 602.1693 | 101.8328 | 212.8189 | 126.3649 | 440.0917 | 614.0017 | 597.1701 | 592.1291 |  |  | 562.2408 | 550.275 | 558.0097 | 577.9844 | 565.2423 | 578.2967 |  | 561.0914 | 545.1146 | 567.2981 | 62.9048 | 98.491 | 98.7901 |  | 666.5508 | 668.7933 | 673.4937 | 524.5855 | 701.5451 | 678.5353 | 493.2081 | [21 empty] | 812.3676 | 720.2617 | 553.737 | 690.0402 | 11.4375 | 667.6721
14:57 | 5486 |  |  | -18.6731 | 23.7636 | 12.2801 | 1.2246 | 2.9932 | 2.3889 | -5.9854 | 1.7129 | 13.3507 | 4.2559 | 0.3241 |  |  |  | -30.3784 | 19.0732 | 28.3538 | 4.5003 |  | -6.4282 | 4.8946 | 0.62 | 5.2012 | 5.7943 | 1.3103 | 18.8148 | 392.7751 | 382.4738 | 194.5843 | 231.3397 | 181.1094 | 202 | 131.139 | 230.376 | 119.5399 | 211.5714 | 454.4082 | 614.5496 | 184.1696 | 274.2331 | 365.1156 | 300.5627 | 369.4339 | 548.4124 |  | 551.4428 |  | 538.36 | 107.1235 | 120.0074 | 206.7191 | 452.2229 | 607.8087 | 240.4293 | 140.574 | 269.1435 | 496.0103 | 633.2749 | 163.4566 | 79.6326 | 101.4036 | 144.4875 | 270.361 | 616.5336 | 543.9856 | 549.7787 | 578.6582 | 99.0013 | 133.2483 | 260.185 | 488.7003 | 628.6399 | 102.2943 | 139.1328 | 272.2059 | 503.7372 | 601.8284 | 74.6186 | 92.5131 | 101.1373 | 137.9177 | 255.776 | 564.3737 |  | 555.7957 | 596.5244 |  | 82.5794 | 122.4604 | 210.206 | 438.7014 | 594.6464 | 114.1605 | 142.2774 | 257.8333 | 512.302 | 631.2689 | 75.2339 | 87.5329 | 100.5677 | 135.4692 | 268.6307 | 510.6105 | 572.8125 | 569.6473 | 580.9606 | 124.8772 | 148.3613 | 236.6523 | 444.4257 | 611.3593 |  | 562.3339 |  |  | 542.4638 | 542.8062 | 565.8317 | 538.3032 | 562.7567 | 538.7516 | 419.8839 | 429.2055 | 365.6184 | 415.7091 | 399.4594 | 378.9695 | 381.0845 | 420.2951 | 584.8624 | 571.9422 | 555.8571 | 569.9754 | 455.8167 |  |  | 205.301 |  | 175.2857 | 109.7972 | 187.4534 | 125.9007 | 235.077 | 127.6697 | 477.23 | 652.5649 | 451.4665 | 417.0571 | 257.7551 | 158.9611 | 200.1116 | 499.2601 | 547.5924 | 586.7736 | 573.4136 | 565.8102 | 198.8665 | 119.2368 | 203.2026 | 133.0435 | 649.0703 | 231.8466 | 137.0352 | 561.6493 |  | 194.5418 | 92.677 | 99.4868 | 131.0623 | 267.6689 | 598.6954 | 598.3256 | 623.4486 | 666.969 | 136.7242 | 118.3129 | 197.576 | 414.6012 | 646.6829 | 94.2949 | 121.5578 | 220.4005 | 470.5914 | 633.1029 | 65.18 | 83.3269 | 98.9922 | 133.4636 | 258.4759 | 559.5437 | 559.1332 | 632.4639 | 553.4121 | 583.8787 | 86.2714 | 116.8457 | 182.7835 | 405.4286 | 606.107 | 107.8631 | 119.1733 | 218.6229 | 438.1966 | 599.1997 | 68.6275 | 91.516 | 105.0039 | 143.4984 | 290.2308 | 550.4465 | 584.4358 | 620.6888 | 601.8789 | 101.8541 | 212.8744 | 126.3948 | 440.1062 | 613.8256 | 596.8686 | 591.8326 |  |  | 561.8111 | 549.9005 | 557.5867 | 577.7046 | 564.8308 | 578.0759 |  | 560.7839 | 544.7755 | 566.9086 | 62.9022 | 98.4865 | 98.7888 |  | 666.3213 | 668.6941 | 673.3431 | 524.6455 | 701.4904 | 678.0005 | 492.8564 | [21 empty] | 822.2627 | 716.4168 | 553.3795 | 689.7455 | 11.4022 | 667.5077
14:57 | 5487 |  |  | -18.702 | 23.8596 | 12.3838 | 1.1839 | 3.0623 | 2.363 | -5.9938 | 1.7135 | 13.3559 | 4.2553 | 0.3257 |  |  |  | -30.3443 | 19.0972 | 28.1402 | 4.5584 |  | -6.5141 | 4.9298 | 0.6222 | 5.2009 | 5.7912 | 1.313 | 19.5455 | 392.7614 | 382.4629 | 194.6058 | 231.367 | 181.1275 | 201.9779 | 131.1398 | 230.4087 | 119.5481 | 211.6133 | 454.3967 | 614.3554 | 184.1597 | 274.1738 | 365.064 | 300.6633 | 369.531 | 548.1661 |  | 551.161 |  | 538.0734 | 107.1379 | 120.0354 | 206.7673 | 452.2214 | 607.623 | 240.4329 | 140.5974 | 269.1914 | 495.9662 | 633.0883 | 163.4655 | 79.6596 | 101.3999 | 144.4945 | 270.3917 | 616.2626 | 543.6752 | 549.5139 | 578.4106 | 98.9928 | 133.2728 | 260.225 | 488.6833 | 628.4607 | 102.2908 | 139.1464 | 272.2159 | 503.6801 | 601.5917 | 74.6494 | 92.5115 | 101.1318 | 137.9258 | 255.8008 | 564.0713 |  | 555.5021 | 596.2778 |  | 82.5276 | 122.4973 | 210.2157 | 438.7239 | 594.4778 | 114.1648 | 142.3108 | 257.8539 | 512.255 | 631.0318 | 75.2823 | 87.5166 | 100.5354 | 135.4957 | 268.6306 | 510.4131 | 572.5046 | 569.3312 | 580.6483 | 124.8981 | 148.384 | 236.6839 | 444.4271 | 611.176 |  | 562.0644 |  |  | 542.163 | 542.5045 | 565.5736 | 537.9314 | 562.5185 | 538.3939 | 412.7065 | 430.1372 | 377.3699 | 413.9999 | 402.9217 | 377.5473 | 392.6361 | 423.8996 | 584.5514 | 571.6417 | 555.5534 | 569.6719 | 455.8268 |  |  | 205.3393 |  | 175.3085 | 109.8187 | 187.4488 | 125.8968 | 235.0171 | 127.692 | 477.2301 | 652.3721 | 451.4624 | 417.0036 | 257.8038 | 159.0085 | 200.1876 | 499.1771 | 547.2419 | 586.4174 | 573.0418 | 565.4547 | 198.7795 | 119.2595 | 203.2648 | 133.0149 | 648.8748 | 231.927 | 137.0681 | 561.5672 |  | 194.561 | 92.7062 | 99.4891 | 131.1017 | 267.7364 | 598.3702 | 597.9576 | 623.0901 | 666.7071 | 136.7303 | 118.3467 | 197.6428 | 414.6457 | 646.4581 | 94.2992 | 121.56 | 220.4182 | 470.6216 | 632.9112 | 65.1833 | 83.3075 | 99.0148 | 133.4409 | 258.5279 | 559.2036 | 558.8487 | 632.1626 | 553.1011 | 583.5242 | 86.2612 | 116.8637 | 182.8202 | 405.4478 | 605.9111 | 107.8711 | 119.1909 | 218.6782 | 438.2078 | 599.0102 | 68.6382 | 91.5444 | 104.9853 | 143.5205 | 290.2572 | 550.1213 | 584.1002 | 620.3934 | 601.5981 | 101.8575 | 212.924 | 126.4087 | 440.1163 | 613.6311 | 596.5756 | 591.5278 |  |  | 561.3943 | 549.5816 | 557.1948 | 577.4337 | 564.4219 | 577.8663 |  | 560.4853 | 544.4405 | 566.5262 | 62.9077 | 98.4694 | 98.7909 |  | 666.1764 | 668.5838 | 673.2206 | 524.677 | 701.7783 | 677.7951 | 493.0415 | [21 empty] | 819.496 | 714.9817 | 553.0363 | 689.7867 | 11.4072 | 667.3801
14:57 | 5488 |  |  | -18.6382 | 23.9355 | 12.2701 | 1.2048 | 3.0658 | 2.2888 | -5.9813 | 1.7145 | 13.3565 | 4.2534 | 0.325 |  |  |  | -30.3155 | 19.0463 | 28.1451 | 4.5307 |  | -6.4312 | 4.8245 | 0.6204 | 5.2003 | 5.7877 | 1.3119 | 18.8269 | 392.761 | 382.4417 | 194.6262 | 231.3956 | 181.1436 | 201.9529 | 131.1453 | 230.4775 | 119.5654 | 211.6521 | 454.4023 | 614.1614 | 184.1611 | 274.1247 | 364.9441 | 300.6805 | 369.5338 | 547.9153 |  | 550.8746 |  | 537.783 | 107.1839 | 120.0612 | 206.807 | 452.2105 | 607.4328 | 240.4272 | 140.616 | 269.1941 | 495.9229 | 632.9087 | 163.4796 | 79.6688 | 101.4168 | 144.5237 | 270.4264 | 615.9751 | 543.3699 | 549.2652 | 578.1716 | 98.9899 | 133.2837 | 260.26 | 488.6702 | 628.2668 | 102.2885 | 139.1588 | 272.2228 | 503.6226 | 601.3534 | 74.6702 | 92.4962 | 101.137 | 137.9473 | 255.849 | 563.8057 |  | 555.2036 | 596.0148 |  | 82.5427 | 122.5692 | 210.217 | 438.8239 | 594.3773 | 114.209 | 142.3469 | 257.8708 | 512.2027 | 630.7805 | 75.2906 | 87.5211 | 100.5152 | 135.509 | 268.6537 | 510.2297 | 572.1934 | 569.0001 | 580.3443 | 124.9037 | 148.3969 | 236.7202 | 444.4288 | 610.9859 |  | 561.7664 |  |  | 541.8615 | 542.2041 | 565.3729 | 537.6484 | 562.2683 | 538.0219 | 413.8629 | 431.7817 | 385.8131 | 409.8612 | 398.5832 | 383.424 | 394.7518 | 422.151 | 584.241 | 571.3348 | 555.2451 | 569.3639 | 455.8313 |  |  | 205.3685 |  | 175.3198 | 109.8258 | 187.4342 | 125.8891 | 235.0429 | 127.6886 | 477.2218 | 652.1654 | 451.4592 | 417.0324 | 257.8048 | 159.0303 | 200.223 | 499.0957 | 546.8004 | 586.0568 | 572.7005 | 565.112 | 198.785 | 119.2721 | 203.3084 | 133.0241 | 648.672 | 231.9178 | 137.0892 | 561.498 |  | 194.5658 | 92.728 | 99.499 | 131.1226 | 267.7908 | 598.0563 | 597.593 | 622.7342 | 666.4556 | 136.7385 | 118.3421 | 197.6744 | 414.6771 | 646.2476 | 94.3198 | 121.5822 | 220.4636 | 470.6502 | 632.7304 | 65.215 | 83.3051 | 99.034 | 133.456 | 258.5826 | 558.8676 | 558.5916 | 631.8747 | 552.7803 | 583.1899 | 86.2551 | 116.8731 | 182.8622 | 405.4793 | 605.714 | 107.8999 | 119.2145 | 218.7469 | 438.2218 | 598.8285 | 68.6511 | 91.5886 | 104.9901 | 143.5575 | 290.2792 | 549.7804 | 583.7774 | 620.0891 | 601.3131 | 101.8663 | 212.9693 | 126.4195 | 440.1284 | 613.4427 | 596.2569 | 591.2211 |  |  | 560.971 | 549.2038 | 556.7615 | 577.1579 | 564.0091 | 577.5534 |  | 560.1866 | 544.1385 | 566.1256 | 62.8809 | 98.4784 | 98.7885 |  | 665.9675 | 668.5035 | 673.1077 | 524.3141 | 700.5091 | 677.7346 | 493.2831 | [21 empty] | 824.6017 | 714.5947 | 552.6816 | 689.1218 | 11.3836 | 667.2355
14:57 | 5489 |  |  | -18.633 | 23.9478 | 12.2366 | 1.1812 | 3.0031 | 2.3828 | -6.0507 | 1.7139 | 13.3545 | 4.2496 | 0.3232 |  |  |  | -30.4375 | 19.112 | 28.1802 | 4.5161 |  | -6.3583 | 5.0007 | 0.6234 | 5.2034 | 5.7899 | 1.3143 | 18.6522 | 392.7612 | 382.4322 | 194.6558 | 231.4299 | 181.1615 | 201.9364 | 131.1526 | 230.5973 | 119.5972 | 211.706 | 454.3986 | 613.9608 | 184.1768 | 274.0979 | 364.8477 | 300.746 | 369.6154 | 547.662 |  | 550.5971 |  | 537.4893 | 107.2334 | 120.0809 | 206.8546 | 452.2043 | 607.2558 | 240.4494 | 140.6358 | 269.2046 | 495.8873 | 632.6989 | 163.5297 | 79.6578 | 101.4533 | 144.5702 | 270.4708 | 615.7004 | 543.0606 | 548.9818 | 577.9429 | 99.0078 | 133.3133 | 260.2963 | 488.6527 | 628.0887 | 102.3103 | 139.1668 | 272.2593 | 503.557 | 601.1372 | 74.7035 | 92.5177 | 101.1722 | 138.0352 | 255.9349 | 563.5216 |  | 554.9022 | 595.7732 |  | 82.6253 | 122.5712 | 210.2882 | 438.7642 | 594.1817 | 114.252 | 142.3717 | 257.877 | 512.1509 | 630.5434 | 75.3021 | 87.5357 | 100.5059 | 135.5225 | 268.6891 | 510.0514 | 571.8585 | 568.6455 | 580.0269 | 124.9025 | 148.421 | 236.7646 | 444.4286 | 610.7895 |  | 561.4502 |  |  | 541.5564 | 541.8759 | 565.0966 | 537.2359 | 562.027 | 537.6531 | 417.0699 | 429.2582 | 390.6851 | 405.7465 | 392.8239 | 389.6909 | 395.5428 | 415.783 | 583.9172 | 571.0242 | 554.9374 | 569.0531 | 455.834 |  |  | 205.3992 |  | 175.3453 | 109.8395 | 187.4234 | 125.885 | 235.1427 | 127.7069 | 477.2167 | 651.9529 | 451.4642 | 417.0723 | 257.8065 | 159.0683 | 200.2839 | 498.9841 | 546.3596 | 585.6855 | 572.3645 | 564.7919 | 198.8906 | 119.2721 | 203.3369 | 133.0676 | 648.4546 | 231.9347 | 137.1063 | 561.4161 |  | 194.5854 | 92.7584 | 99.4888 | 131.1111 | 267.8205 | 597.7385 | 597.2217 | 622.3755 | 666.1918 | 136.743 | 118.3304 | 197.6805 | 414.6554 | 646.0224 | 94.3324 | 121.6211 | 220.5435 | 470.6661 | 632.5296 | 65.2683 | 83.3376 | 99.0345 | 133.5181 | 258.6281 | 558.5218 | 558.3001 | 631.5923 | 552.4575 | 582.8579 | 86.2941 | 116.884 | 182.9345 | 405.4919 | 605.5387 | 107.9119 | 119.237 | 218.8006 | 438.2392 | 598.6333 | 68.6745 | 91.623 | 105.03 | 143.5984 | 290.3121 | 549.4476 | 583.4472 | 619.764 | 601.0057 | 101.8866 | 213.0171 | 126.4402 | 440.1283 | 613.2643 | 595.9151 | 590.9211 |  |  | 560.5526 | 548.7858 | 556.3133 | 576.8888 | 563.6033 | 577.2469 |  | 559.888 | 543.8191 | 565.7328 | 62.8645 | 98.4671 | 98.7844 |  | 665.7442 | 668.3658 | 673.0556 | 524.4792 | 701.4315 | 678.1238 | 493.0551 | [21 empty] | 818.7387 | 708.7706 | 552.3155 | 689.7776 | 11.4243 | 667.055
14:57 | 5490 |  |  | -18.654 | 24.061 | 12.1953 | 1.1554 | 3.0367 | 2.387 | -6.0724 | 1.712 | 13.3565 | 4.2521 | 0.3243 |  |  |  | -30.4106 | 18.9599 | 28.1721 | 4.5073 |  | -6.2779 | 5.0269 | 0.623 | 5.2026 | 5.7894 | 1.3116 | 19.5667 | 392.7494 | 382.4186 | 194.6846 | 231.4636 | 181.1805 | 201.923 | 131.1544 | 230.6297 | 119.6215 | 211.7636 | 454.3923 | 613.7605 | 184.222 | 274.0766 | 364.8018 | 300.8296 | 369.7332 | 547.4014 |  | 550.3166 |  | 537.2006 | 107.2833 | 120.0924 | 206.8973 | 452.2001 | 607.077 | 240.4746 | 140.6613 | 269.2268 | 495.8602 | 632.4858 | 163.5667 | 79.6687 | 101.4732 | 144.5976 | 270.5056 | 615.4339 | 542.7558 | 548.7145 | 577.7031 | 99.0126 | 133.3415 | 260.325 | 488.6317 | 627.9191 | 102.3296 | 139.1763 | 272.277 | 503.4781 | 600.9463 | 74.7019 | 92.5656 | 101.2192 | 138.0956 | 256.0045 | 563.2312 |  | 554.6121 | 595.5393 |  | 82.5876 | 122.5491 | 210.3621 | 438.6682 | 593.9278 | 114.2307 | 142.3818 | 257.8959 | 512.0951 | 630.287 | 75.239 | 87.5991 | 100.5505 | 135.5277 | 268.7621 | 509.857 | 571.5165 | 568.2624 | 579.7064 | 124.9222 | 148.4481 | 236.7991 | 444.4182 | 610.5959 |  | 561.1649 |  |  | 541.2432 | 541.5366 | 564.8176 | 536.8552 | 561.7809 | 537.3002 | 423.3262 | 427.5235 | 391.6134 | 402.5437 | 385.2004 | 387.1545 | 395.3 | 414.2574 | 583.5873 | 570.7149 | 554.6219 | 568.7308 | 455.8442 |  |  | 205.4386 |  | 175.3727 | 109.8591 | 187.4249 | 125.8826 | 235.1391 | 127.756 | 477.2433 | 651.7507 | 451.4818 | 417.0183 | 257.8288 | 159.1215 | 200.3754 | 498.8304 | 545.9544 | 585.3308 | 571.9954 | 564.4419 | 198.8672 | 119.3107 | 203.3822 | 133.1009 | 648.2533 | 232.002 | 137.1316 | 561.3398 |  | 194.647 | 92.7783 | 99.4747 | 131.1063 | 267.8561 | 597.4135 | 596.8436 | 622.0089 | 665.9332 | 136.7534 | 118.3543 | 197.7413 | 414.6592 | 645.7813 | 94.3375 | 121.6318 | 220.5866 | 470.6825 | 632.3353 | 65.3181 | 83.3449 | 99.0559 | 133.5409 | 258.6767 | 558.1581 | 558.0103 | 631.3343 | 552.1365 | 582.5279 | 86.3292 | 116.9151 | 182.9935 | 405.5115 | 605.3659 | 107.8713 | 119.2455 | 218.8149 | 438.2294 | 598.3973 | 68.6898 | 91.6209 | 105.064 | 143.6249 | 290.3311 | 549.1578 | 583.0978 | 619.4524 | 600.6705 | 101.9192 | 213.0336 | 126.4601 | 440.128 | 613.0757 | 595.5787 | 590.6163 |  |  | 560.1446 | 548.4096 | 555.8964 | 576.6242 | 563.1851 | 576.9278 |  | 559.6026 | 543.4879 | 565.3501 | 62.8572 | 98.4737 | 98.7787 |  | 665.5449 | 668.2559 | 672.8791 | 524.8878 | 701.5451 | 678.1724 | 493.1477 | [21 empty] | 817.2909 | 709.6911 | 551.9589 | 689.8588 | 11.426 | 666.9004
14:57 | 5491 |  |  | -18.6137 | 23.9908 | 12.4058 | 1.2701 | 3.0375 | 2.3836 | -6.0037 | 1.713 | 13.358 | 4.2514 | 0.324 |  |  |  | -30.4372 | 18.8516 | 28.2073 | 4.4788 |  | -6.3135 | 4.9773 | 0.6243 | 5.2081 | 5.7905 | 1.3079 | 19.3198 | 392.7371 | 382.4087 | 194.7069 | 231.4969 | 181.1953 | 201.9041 | 131.1595 | 230.5377 | 119.6248 | 211.8106 | 454.3757 | 613.5592 | 184.2457 | 274.0355 | 364.8162 | 300.9215 | 369.8218 | 547.1314 |  | 550.0375 |  | 536.9234 | 107.2568 | 120.1044 | 206.9273 | 452.1989 | 606.8974 | 240.4978 | 140.6781 | 269.2584 | 495.8201 | 632.2832 | 163.5649 | 79.6995 | 101.4506 | 144.5967 | 270.531 | 615.1461 | 542.4409 | 548.4338 | 577.4378 | 98.9948 | 133.3452 | 260.3543 | 488.609 | 627.7397 | 102.3402 | 139.2125 | 272.2856 | 503.4121 | 600.7418 | 74.72 | 92.5699 | 101.2234 | 138.0753 | 256.0086 | 562.9911 |  | 554.3047 | 595.2878 |  | 82.5533 | 122.5814 | 210.3754 | 438.7197 | 593.7717 | 114.1361 | 142.3885 | 257.951 | 512.0327 | 630.0399 | 75.2076 | 87.6443 | 100.5855 | 135.5504 | 268.8121 | 509.6611 | 571.1989 | 567.8743 | 579.3918 | 124.9564 | 148.4607 | 236.8281 | 444.4137 | 610.3984 |  | 560.9566 |  |  | 540.9239 | 541.1895 | 564.5973 | 536.5618 | 561.5222 | 536.931 | 427.9515 | 424.9886 | 371.3819 | 400.9548 | 377.4563 | 384.2538 | 374.4443 | 418.1567 | 583.2551 | 570.408 | 554.312 | 568.4041 | 455.8479 |  |  | 205.4805 |  | 175.4025 | 109.8751 | 187.4246 | 125.8857 | 235.1438 | 127.7813 | 477.2536 | 651.5479 | 451.4949 | 416.842 | 257.8577 | 159.1624 | 200.4464 | 498.6612 | 545.595 | 584.9762 | 571.5735 | 564.0854 | 198.8948 | 119.3336 | 203.4209 | 133.1123 | 648.0605 | 232.053 | 137.148 | 561.2787 |  | 194.7238 | 92.8062 | 99.472 | 131.1453 | 267.9023 | 597.0976 | 596.4664 | 621.6416 | 665.6698 | 136.7642 | 118.381 | 197.8244 | 414.7 | 645.559 | 94.3366 | 121.6587 | 220.6288 | 470.6347 | 632.1224 | 65.2985 | 83.3731 | 99.0649 | 133.5533 | 258.7151 | 557.8018 | 557.7169 | 631.0541 | 551.8318 | 582.1884 | 86.3788 | 116.9377 | 183.0362 | 405.546 | 605.1801 | 107.8768 | 119.2784 | 218.8779 | 438.2482 | 598.2068 | 68.7087 | 91.6452 | 105.0602 | 143.6559 | 290.3659 | 548.859 | 582.784 | 619.1494 | 600.3614 | 101.9382 | 213.0566 | 126.4688 | 440.1348 | 612.8948 | 595.2669 | 590.3247 |  |  | 559.729 | 548.0414 | 555.4762 | 576.3724 | 562.7669 | 576.6187 |  | 559.3124 | 543.1594 | 564.9447 | 62.8607 | 98.4407 | 98.7856 |  | 665.2912 | 668.176 | 672.7106 | 524.2682 | 700.577 | 677.1418 | 492.9489 | [21 empty] | 807.5188 | 710.0799 | 551.5971 | 688.8594 | 11.4704 | 666.7336
14:57 | 5492 |  |  | -18.6954 | 23.9653 | 12.2782 | 1.2235 | 3.0372 | 2.3455 | -5.9905 | 1.7127 | 13.3588 | 4.2514 | 0.3235 |  |  |  | -30.3555 | 18.8021 | 28.3609 | 4.4612 |  | -6.3153 | 5.0148 | 0.6245 | 5.2067 | 5.7887 | 1.3098 | 19.6376 | 392.7326 | 382.3989 | 194.7295 | 231.5299 | 181.2098 | 201.886 | 131.1695 | 230.4894 | 119.6445 | 211.867 | 454.3796 | 613.3683 | 184.2532 | 273.984 | 364.7774 | 301.0195 | 369.8851 | 546.8582 |  | 549.7697 |  | 536.6362 | 107.2024 | 120.1277 | 206.9763 | 452.1914 | 606.7161 | 240.4974 | 140.5822 | 269.2687 | 495.7723 | 632.0877 | 163.57 | 79.7299 | 101.4417 | 144.6091 | 270.5643 | 614.8656 | 542.1345 | 548.1352 | 577.1735 | 98.9683 | 133.3614 | 260.3921 | 488.5888 | 627.5555 | 102.3479 | 139.2465 | 272.3017 | 503.3619 | 600.5151 | 74.7322 | 92.5671 | 101.215 | 138.0679 | 256.0175 | 562.7554 |  | 553.9886 | 595.0387 |  | 82.5919 | 122.5972 | 210.4116 | 438.7356 | 593.6167 | 114.121 | 142.4072 | 257.9994 | 511.9853 | 629.8186 | 75.2436 | 87.6456 | 100.5582 | 135.5964 | 268.8183 | 509.4729 | 570.893 | 567.512 | 579.081 | 124.9607 | 148.479 | 236.8686 | 444.4142 | 610.2075 |  | 560.6819 |  |  | 540.6107 | 540.8488 | 564.2964 | 536.1861 | 561.2855 | 536.5849 | 431.136 | 411.043 | 351.9688 | 399.7277 | 378.4273 | 389.5017 | 341.0419 | 420.595 | 582.9355 | 570.0993 | 554.0005 | 568.0741 | 455.8402 |  |  | 205.513 |  | 175.4342 | 109.889 | 187.4226 | 125.879 | 235.197 | 127.7811 | 477.224 | 651.3384 | 451.4796 | 416.6314 | 257.8759 | 159.1918 | 200.5107 | 498.5134 | 545.2494 | 584.6215 | 571.2479 | 563.7271 | 198.996 | 119.3212 | 203.4539 | 133.1151 | 647.8523 | 232.0905 | 137.176 | 561.2036 |  | 194.7556 | 92.8431 | 99.4737 | 131.1711 | 267.9586 | 596.766 | 596.0907 | 621.281 | 665.4185 | 136.758 | 118.3819 | 197.8942 | 414.7332 | 645.3514 | 94.3369 | 121.672 | 220.6869 | 470.6142 | 631.9138 | 65.2884 | 83.4104 | 99.063 | 133.5934 | 258.7392 | 557.4582 | 557.2054 | 630.7565 | 551.3238 | 581.8314 | 86.4068 | 116.9561 | 183.0644 | 405.5614 | 604.9877 | 107.9317 | 119.3073 | 218.961 | 438.2834 | 598.0486 | 68.7287 | 91.7038 | 105.0244 | 143.6617 | 290.4204 | 548.525 | 582.4783 | 618.8335 | 600.0979 | 101.9494 | 213.1051 | 126.469 | 440.144 | 612.7159 | 594.9272 | 590.0092 |  |  | 559.2921 | 547.674 | 555.0462 | 576.1117 | 562.346 | 576.372 |  | 559.02 | 542.807 | 564.5079 | 62.867 | 98.4232 | 98.7845 |  | 665.0435 | 668.0904 | 672.6724 | 524.9362 | 701.9992 | 679.0312 | 493.622 | [21 empty] | 814.9543 | 707.6001 | 551.2258 | 690.5152 | 11.4396 | 666.567
14:57 | 5493 |  |  | -18.6596 | 23.876 | 12.2298 | 1.2019 | 3.0332 | 2.3637 | -5.901 | 1.712 | 13.3654 | 4.2479 | 0.3229 |  |  |  | -30.2975 | 18.7668 | 28.2141 | 4.5663 |  | -6.2382 | 5.1105 | 0.6244 | 5.2075 | 5.7864 | 1.31 | 20.12 | 392.7289 | 382.3895 | 194.7552 | 231.5615 | 181.2329 | 201.8701 | 131.1785 | 230.5172 | 119.671 | 211.9074 | 454.382 | 613.1856 | 184.2658 | 273.952 | 364.7577 | 301.1007 | 369.9284 | 546.5898 |  | 549.4958 |  | 536.3344 | 107.1939 | 120.1397 | 207.0262 | 452.1806 | 606.5251 | 240.5088 | 140.5854 | 269.2551 | 495.7298 | 631.8772 | 163.5872 | 79.7669 | 101.4644 | 144.6354 | 270.6098 | 614.5992 | 541.8434 | 547.8531 | 576.9206 | 98.9897 | 133.3987 | 260.4248 | 488.5588 | 627.3713 | 102.3464 | 139.2477 | 272.3201 | 503.2771 | 600.3251 | 74.6958 | 92.5647 | 101.2059 | 138.1026 | 256.0686 | 562.5066 |  | 553.697 | 594.8076 |  | 82.5891 | 122.5768 | 210.4725 | 438.6561 | 593.3871 | 114.1748 | 142.4437 | 258.0343 | 511.9364 | 629.5783 | 75.2382 | 87.6613 | 100.5281 | 135.5983 | 268.8529 | 509.2909 | 570.5945 | 567.176 | 578.776 | 124.9483 | 148.5122 | 236.9209 | 444.4084 | 610.0231 |  | 560.3045 |  |  | 540.3029 | 540.53 | 564.0742 | 535.9395 | 561.0652 | 536.2481 | 432.8712 | 398.2892 | 359.8003 | 398.05 | 381.0752 | 391.4073 | 332.9629 | 417.7215 | 582.6354 | 569.792 | 553.6828 | 567.747 | 455.8349 |  |  | 205.5436 |  | 175.4563 | 109.8999 | 187.4205 | 125.868 | 235.193 | 127.8081 | 477.2163 | 651.1414 | 451.4817 | 416.5004 | 257.8831 | 159.2262 | 200.5709 | 498.3935 | 544.8878 | 584.2727 | 571.0712 | 563.3503 | 198.9718 | 119.344 | 203.5049 | 133.1138 | 647.6505 | 232.1325 | 137.2074 | 561.1098 |  | 194.7594 | 92.8707 | 99.4756 | 131.1942 | 267.9771 | 596.416 | 595.7136 | 620.9141 | 665.1899 | 136.7431 | 118.4077 | 197.9545 | 414.7413 | 645.1386 | 94.3575 | 121.6784 | 220.7388 | 470.6779 | 631.739 | 65.317 | 83.406 | 99.0685 | 133.6187 | 258.7734 | 557.0566 | 556.525 | 630.4496 | 550.6148 | 581.4456 | 86.4057 | 116.9738 | 183.1134 | 405.5836 | 604.7833 | 107.9675 | 119.3181 | 219.0351 | 438.3076 | 597.8683 | 68.7447 | 91.7534 | 104.9741 | 143.6387 | 290.4714 | 548.2259 | 582.1367 | 618.5212 | 599.7845 | 101.9924 | 213.1648 | 126.4993 | 440.1397 | 612.5159 | 594.5441 | 589.6589 |  |  | 558.8646 | 547.3391 | 554.616 | 575.8549 | 561.9186 | 576.0862 |  | 558.729 | 542.499 | 564.0663 | 62.9019 | 98.4376 | 98.792 |  | 664.9013 | 667.9506 | 672.6046 | 525.0099 | 701.8964 | 679.0007 | 493.8517 | [21 empty] | 796.7894 | 705.1377 | 550.8684 | 690.4485 | 11.4798 | 666.4259
14:57 | 5494 |  |  | -18.6025 | 23.7151 | 12.1909 | 1.2952 | 3.1117 | 2.3742 | -5.9903 | 1.7135 | 13.3619 | 4.2445 | 0.3221 |  |  |  | -30.3289 | 18.8833 | 28.1206 | 4.5123 |  | -6.3651 | 5.226 | 0.6238 | 5.2011 | 5.7835 | 1.3098 | 20.0005 | 392.7264 | 382.3893 | 194.7756 | 231.5951 | 181.2549 | 201.8537 | 131.1804 | 230.5223 | 119.6785 | 211.9369 | 454.363 | 612.9813 | 184.2922 | 273.8979 | 364.7983 | 301.1955 | 370.0075 | 546.3107 |  | 549.2235 |  | 536.0431 | 107.1771 | 120.1596 | 207.0652 | 452.1752 | 606.3301 | 240.5405 | 140.729 | 269.2895 | 495.6929 | 631.6623 | 163.6274 | 79.7772 | 101.478 | 144.6651 | 270.645 | 614.3243 | 541.543 | 547.5831 | 576.6591 | 99.003 | 133.4151 | 260.4541 | 488.5325 | 627.1941 | 102.3665 | 139.2669 | 272.3371 | 503.1907 | 600.0973 | 74.6931 | 92.5483 | 101.1793 | 138.1358 | 256.1133 | 562.2254 |  | 553.4054 | 594.6037 |  | 82.6034 | 122.642 | 210.4792 | 438.6575 | 593.1941 | 114.2007 | 142.4725 | 258.0879 | 511.8756 | 629.4066 | 75.252 | 87.7116 | 100.5459 | 135.6003 | 268.9168 | 509.1206 | 570.2998 | 566.8366 | 578.4802 | 124.9716 | 148.5241 | 236.9559 | 444.4092 | 609.8268 |  | 559.9314 |  |  | 539.9833 | 540.1867 | 563.764 | 535.5462 | 560.8062 | 535.8853 | 432.241 | 398.5686 | 370.1595 | 399.2005 | 384.0594 | 385.5584 | 342.1583 | 411.1982 | 582.3344 | 569.4932 | 553.3756 | 567.4255 | 455.8416 |  |  | 205.5817 |  | 175.4816 | 109.9139 | 187.4136 | 125.8603 | 235.199 | 127.8223 | 477.2047 | 650.9431 | 451.5015 | 416.2769 | 257.8925 | 159.2603 | 200.6312 | 498.2794 | 544.5402 | 583.9105 | 570.9388 | 562.9709 | 198.9476 | 119.3627 | 203.5544 | 133.0982 | 647.4499 | 232.2619 | 137.242 | 561.0295 |  | 194.7763 | 92.9178 | 99.4695 | 131.2274 | 267.9826 | 596.0621 | 595.3392 | 620.5436 | 664.9616 | 136.7372 | 118.4431 | 198.0095 | 414.7636 | 644.9121 | 94.3658 | 121.7099 | 220.7876 | 470.6989 | 631.5482 | 65.3179 | 83.4203 | 99.0781 | 133.6351 | 258.8168 | 556.6163 | 555.8718 | 630.1123 | 549.9628 | 581.021 | 86.4039 | 116.9847 | 183.1749 | 405.6129 | 604.5873 | 107.9811 | 119.3473 | 219.1082 | 438.3323 | 597.6739 | 68.7596 | 91.7815 | 104.9587 | 143.6462 | 290.5033 | 547.9516 | 581.8108 | 618.2175 | 599.4667 | 101.9961 | 213.2258 | 126.5295 | 440.1308 | 612.3105 | 594.1528 | 589.3323 |  |  | 558.4511 | 547.0554 | 554.1853 | 575.5982 | 561.4843 | 575.7945 |  | 558.4371 | 542.185 | 563.6091 | 62.9199 | 98.4624 | 98.799 |  | 664.7487 | 667.8245 | 672.4938 | 524.974 | 701.648 | 677.8814 | 492.8944 | [21 empty] | 803.5703 | 704.7857 | 550.5116 | 689.7647 | 11.4428 | 666.2866
14:57 | 5495 |  |  | -18.6484 | 23.7426 | 12.2164 | 1.2979 | 3.1063 | 2.2153 | -6.0335 | 1.7133 | 13.3659 | 4.2443 | 0.3236 |  |  |  | -30.3507 | 19.1063 | 28.2701 | 4.5157 |  | -6.3701 | 5.031 | 0.6228 | 5.2029 | 5.7803 | 1.3102 | 19.1095 | 392.723 | 382.3846 | 194.8034 | 231.6313 | 181.2726 | 201.8403 | 131.1877 | 230.5495 | 119.6921 | 211.9784 | 454.3364 | 612.7758 | 184.3357 | 273.853 | 364.7568 | 301.291 | 370.0709 | 546.0347 |  | 548.9579 |  | 535.7531 | 107.2004 | 120.1874 | 207.1114 | 452.1778 | 606.1443 | 240.5752 | 140.7701 | 269.3492 | 495.6679 | 631.4748 | 163.6815 | 79.7661 | 101.4857 | 144.6991 | 270.6707 | 614.0636 | 541.2417 | 547.3106 | 576.4053 | 98.9849 | 133.4335 | 260.493 | 488.5149 | 627.0085 | 102.377 | 139.2828 | 272.3454 | 503.1083 | 599.863 | 74.7322 | 92.552 | 101.2094 | 138.1541 | 256.1425 | 561.9144 |  | 553.0955 | 594.3778 |  | 82.6595 | 122.6852 | 210.5074 | 438.6488 | 593.0111 | 114.2226 | 142.4928 | 258.1271 | 511.8271 | 629.1945 | 75.3225 | 87.7278 | 100.5292 | 135.6267 | 268.9295 | 508.9499 | 570.0073 | 566.5026 | 578.1836 | 124.9921 | 148.5451 | 237.0044 | 444.4084 | 609.6193 |  | 559.5843 |  |  | 539.6693 | 539.8319 | 563.5433 | 535.2701 | 560.5461 | 535.5347 | 413.4084 | 404.8659 | 375.221 | 401.0162 | 386.9892 | 375.8432 | 349.354 | 403.2571 | 582.0312 | 569.1965 | 553.0667 | 567.0976 | 455.8334 |  |  | 205.6133 |  | 175.51 | 109.9195 | 187.4037 | 125.8521 | 235.2697 | 127.8176 | 477.1862 | 650.7331 | 451.4963 | 416.0118 | 257.9036 | 159.2943 | 200.6815 | 498.1564 | 544.2491 | 583.5392 | 570.8414 | 562.6067 | 199.0191 | 119.3771 | 203.6107 | 133.1291 | 647.2434 | 232.4278 | 137.269 | 560.9694 |  | 194.8295 | 92.9648 | 99.4673 | 131.2584 | 268.034 | 595.7093 | 594.9727 | 620.1913 | 664.7087 | 136.7549 | 118.4572 | 198.0599 | 414.8154 | 644.6987 | 94.3642 | 121.7308 | 220.8302 | 470.7092 | 631.3514 | 65.3364 | 83.4425 | 99.0819 | 133.6735 | 258.8694 | 556.148 | 555.2088 | 629.7444 | 549.2774 | 580.5628 | 86.3924 | 117.0008 | 183.2256 | 405.6409 | 604.3931 | 107.9705 | 119.3621 | 219.1501 | 438.338 | 597.4721 | 68.7647 | 91.7984 | 104.9783 | 143.6911 | 290.5152 | 547.6702 | 581.4981 | 617.9045 | 599.1817 | 102.0094 | 213.265 | 126.5361 | 440.1373 | 612.1253 | 593.7728 | 589.0275 |  |  | 558.0316 | 546.7855 | 553.7429 | 575.3303 | 561.0357 | 575.4479 |  | 558.1545 | 541.8487 | 563.1455 | 62.919 | 98.4947 | 98.8049 |  | 664.4632 | 667.6969 | 672.2348 | 524.4466 | 700.9203 | 677.5724 | 492.9016 | [21 empty] | 801.6713 | 701.8858 | 550.1512 | 689.2464 | 11.4297 | 666.0801
14:57 | 5496 |  |  | -18.776 | 23.6896 | 12.1852 | 1.2756 | 3.0218 | 2.3391 | -5.9326 | 1.7166 | 13.365 | 4.25 | 0.3248 |  |  |  | -30.34 | 19.0655 | 28.157 | 4.4871 |  | -6.3351 | 4.9967 | 0.6231 | 5.2005 | 5.7798 | 1.3112 | 18.7971 | 392.7114 | 382.3655 | 194.8247 | 231.6591 | 181.2876 | 201.8196 | 131.202 | 230.5266 | 119.7227 | 212.0089 | 454.3265 | 612.5733 | 184.3425 | 273.8321 | 364.71 | 301.3941 | 370.1199 | 545.7632 |  | 548.6928 |  | 535.4723 | 107.1817 | 120.204 | 207.1563 | 452.1795 | 605.9609 | 240.6032 | 140.7731 | 269.3707 | 495.6347 | 631.2817 | 163.69 | 79.7783 | 101.4799 | 144.7027 | 270.6952 | 613.8035 | 540.9357 | 547.0192 | 576.1397 | 98.9874 | 133.4571 | 260.5265 | 488.5007 | 626.8318 | 102.3695 | 139.2733 | 272.3602 | 503.0145 | 599.6809 | 74.7191 | 92.5753 | 101.2252 | 138.1611 | 256.1427 | 561.6219 |  | 552.7843 | 594.1464 |  | 82.6595 | 122.6312 | 210.5653 | 438.5464 | 592.7708 | 114.2709 | 142.4927 | 258.1424 | 511.7844 | 628.938 | 75.3658 | 87.7185 | 100.5179 | 135.6522 | 268.9373 | 508.7759 | 569.7291 | 566.1913 | 577.8853 | 125.0186 | 148.576 | 237.0467 | 444.3941 | 609.4155 |  | 559.2905 |  |  | 539.3659 | 539.5062 | 563.3991 | 535.0869 | 560.2814 | 535.1824 | 396.5715 | 408.8696 | 372.9491 | 400.1607 | 389.7091 | 365.0016 | 357.9145 | 398.0285 | 581.7305 | 568.9003 | 552.7635 | 566.7618 | 455.8174 |  |  | 205.6473 |  | 175.54 | 109.9221 | 187.4017 | 125.8522 | 235.306 | 127.8221 | 477.1739 | 650.5394 | 451.5061 | 415.8139 | 257.929 | 159.3324 | 200.7328 | 498.0435 | 544.0377 | 583.1792 | 570.7279 | 562.268 | 199.0721 | 119.3995 | 203.6563 | 133.1587 | 647.0423 | 232.5121 | 137.2884 | 560.9169 |  | 194.8514 | 92.985 | 99.4772 | 131.278 | 268.0841 | 595.3606 | 594.6008 | 619.8394 | 664.4478 | 136.7703 | 118.4665 | 198.12 | 414.8498 | 644.4957 | 94.3493 | 121.7401 | 220.8721 | 470.7059 | 631.1462 | 65.3725 | 83.4445 | 99.0735 | 133.6946 | 258.9439 | 555.6478 | 554.6183 | 629.3703 | 548.6567 | 580.071 | 86.388 | 117.0255 | 183.2616 | 405.6605 | 604.2007 | 107.9672 | 119.3715 | 219.2027 | 438.3478 | 597.2841 | 68.7583 | 91.836 | 104.9806 | 143.7323 | 290.529 | 547.3839 | 581.1868 | 617.6076 | 598.9062 | 102.0168 | 213.3015 | 126.5573 | 440.1419 | 611.937 | 593.3957 | 588.7275 |  |  | 557.6314 | 546.4966 | 553.3034 | 575.0764 | 560.5948 | 575.0769 |  | 557.859 | 541.5167 | 562.6983 | 62.9154 | 98.4418 | 98.8161 |  | 664.3083 | 667.5709 | 672.1664 | 524.63 | 701.374 | 677.8868 | 492.9095 | [21 empty] | 791.9004 | 698.6033 | 549.7972 | 689.6304 | 11.3502 | 665.9396
14:57 | 5497 |  |  | -18.6985 | 23.7302 | 12.1367 | 1.3015 | 3.1531 | 2.3537 | -5.9055 | 1.718 | 13.3666 | 4.2479 | 0.3236 |  |  |  | -30.3716 | 19.1674 | 28.3199 | 4.5246 |  | -6.3417 | 5.0808 | 0.6228 | 5.2052 | 5.7753 | 1.3114 | 17.7178 | 392.7051 | 382.3538 | 194.8411 | 231.6968 | 181.3061 | 201.8013 | 131.206 | 230.5591 | 119.7353 | 212.0326 | 454.3146 | 612.3712 | 184.3364 | 273.7626 | 364.765 | 301.4863 | 370.1885 | 545.4872 |  | 548.425 |  | 535.2015 | 107.1579 | 120.2127 | 207.1871 | 452.1666 | 605.7809 | 240.5858 | 140.7882 | 269.3816 | 495.5973 | 631.0877 | 163.6975 | 79.8403 | 101.4437 | 144.6888 | 270.7267 | 613.5382 | 540.6262 | 546.7204 | 575.8569 | 98.972 | 133.4726 | 260.5598 | 488.487 | 626.6498 | 102.3614 | 139.2911 | 272.352 | 502.9498 | 599.45 | 74.6937 | 92.5724 | 101.2051 | 138.1782 | 256.1649 | 561.2991 |  | 552.488 | 593.8861 |  | 82.5794 | 122.6226 | 210.5842 | 438.5313 | 592.5995 | 114.3108 | 142.5206 | 258.1528 | 511.7307 | 628.7153 | 75.3831 | 87.741 | 100.5431 | 135.6946 | 268.9785 | 508.5967 | 569.4384 | 565.8755 | 577.5961 | 125.0506 | 148.5893 | 237.0625 | 444.375 | 609.2318 |  | 559.0275 |  |  | 539.0561 | 539.185 | 563.0867 | 534.676 | 560.0136 | 534.8172 | 396.54 | 409.3723 | 368.3702 | 401.1353 | 392.8414 | 353.7741 | 369.907 | 394.8876 | 581.4338 | 568.6045 | 552.4547 | 566.4119 | 455.8224 |  |  | 205.6894 |  | 175.5689 | 109.9349 | 187.4054 | 125.8545 | 235.2846 | 127.8386 | 477.1673 | 650.3388 | 451.5182 | 415.6039 | 257.9577 | 159.3775 | 200.7915 | 497.8949 | 543.8449 | 582.827 | 570.549 | 561.8914 | 199.0523 | 119.4082 | 203.6894 | 133.1753 | 646.8381 | 232.4972 | 137.3113 | 560.842 |  | 194.8618 | 92.9935 | 99.4822 | 131.2805 | 268.1303 | 595.0096 | 594.2197 | 619.4742 | 664.199 | 136.7726 | 118.4899 | 198.194 | 414.876 | 644.2742 | 94.3381 | 121.7452 | 220.9451 | 470.7339 | 630.9815 | 65.4017 | 83.4843 | 99.1055 | 133.7136 | 259.0295 | 555.2104 | 554.1066 | 629.0026 | 548.2015 | 579.5911 | 86.4102 | 117.029 | 183.288 | 405.6693 | 604.0189 | 107.9761 | 119.3928 | 219.2628 | 438.3594 | 597.0987 | 68.7635 | 91.8776 | 105.0099 | 143.7552 | 290.5513 | 547.0279 | 580.8981 | 617.3236 | 598.6646 | 102.0129 | 213.3574 | 126.5759 | 440.1569 | 611.7521 | 593.049 | 588.4354 |  |  | 557.2448 | 546.1821 | 552.836 | 574.8129 | 560.1472 | 574.7475 |  | 557.5751 | 541.1792 | 562.2567 | 62.9124 | 98.3903 | 98.8252 |  | 664.1677 | 667.4978 | 672.0786 | 524.5391 | 700.9542 | 677.5894 | 493.1259 | [21 empty] | 777.0164 | 698.5948 | 549.4394 | 689.2718 | 11.5352 | 665.8328
14:57 | 5498 |  |  | -18.6783 | 23.7726 | 12.1242 | 1.2892 | 3.115 | 2.3897 | -5.832 | 1.7197 | 13.3654 | 4.2434 | 0.3224 |  |  |  | -30.3544 | 19.15 | 28.5695 | 4.5596 |  | -6.3092 | 5.0022 | 0.6219 | 5.206 | 5.7722 | 1.3118 | 19.7332 | 392.693 | 382.3413 | 194.8627 | 231.7315 | 181.3295 | 201.7788 | 131.2091 | 230.5954 | 119.7709 | 212.081 | 454.2814 | 612.1703 | 184.3334 | 273.6991 | 364.8521 | 301.5662 | 370.2451 | 545.207 |  | 548.1452 |  | 534.9171 | 107.1595 | 120.2112 | 207.2228 | 452.1458 | 605.6037 | 240.5989 | 140.7876 | 269.3884 | 495.5588 | 630.899 | 163.7326 | 79.866 | 101.4562 | 144.7239 | 270.7684 | 613.2513 | 540.3234 | 546.4324 | 575.5788 | 98.9803 | 133.492 | 260.5873 | 488.4749 | 626.4638 | 102.3577 | 139.3112 | 272.3625 | 502.875 | 599.2295 | 74.7034 | 92.5604 | 101.1999 | 138.2002 | 256.2205 | 561.013 |  | 552.192 | 593.6365 |  | 82.5966 | 122.6241 | 210.6221 | 438.5179 | 592.4039 | 114.2695 | 142.5739 | 258.203 | 511.6685 | 628.479 | 75.378 | 87.7571 | 100.5318 | 135.7111 | 269.0033 | 508.4291 | 569.1377 | 565.5558 | 577.3047 | 125.0489 | 148.6011 | 237.1025 | 444.3752 | 609.0521 |  | 558.8179 |  |  | 538.7451 | 538.8665 | 562.7321 | 534.2247 | 559.7747 | 534.4528 | 394.4672 | 411.5474 | 371.651 | 403.2702 | 391.2945 | 346.2731 | 371.9259 | 396.2079 | 581.1451 | 568.3176 | 552.1421 | 566.0613 | 455.8253 |  |  | 205.7321 |  | 175.5955 | 109.9558 | 187.4051 | 125.8502 | 235.3191 | 127.8532 | 477.1587 | 650.1167 | 451.5093 | 415.4698 | 257.9747 | 159.4284 | 200.8599 | 497.7601 | 543.5248 | 582.4741 | 570.3017 | 561.4967 | 199.0743 | 119.4177 | 203.7282 | 133.2145 | 646.6273 | 232.4383 | 137.3494 | 560.7665 |  | 194.9065 | 93.001 | 99.492 | 131.303 | 268.1748 | 594.6597 | 593.856 | 619.1191 | 663.969 | 136.7766 | 118.5198 | 198.2547 | 414.9126 | 644.054 | 94.3529 | 121.7738 | 221.0132 | 470.7497 | 630.8042 | 65.4012 | 83.515 | 99.1161 | 133.7434 | 259.102 | 554.8393 | 553.7018 | 628.6236 | 547.8797 | 579.1275 | 86.4233 | 117.0539 | 183.3321 | 405.7006 | 603.8395 | 107.998 | 119.4165 | 219.3335 | 438.3784 | 596.9156 | 68.7989 | 91.9163 | 105.0398 | 143.7725 | 290.5894 | 546.6788 | 580.5685 | 616.9991 | 598.3672 | 102.0398 | 213.4093 | 126.6032 | 440.1617 | 611.5726 | 592.7422 | 588.1415 |  |  | 556.8571 | 545.8583 | 552.3557 | 574.5502 | 559.714 | 574.4311 |  | 557.2749 | 540.8425 | 561.8212 | 62.9053 | 98.3976 | 98.8057 |  | 663.9204 | 667.3628 | 671.9836 | 525.2703 | 702.112 | 678.7143 | 493.5159 | [21 empty] | 802.459 | 698.3505 | 549.0777 | 690.4131 | 11.6394 | 665.6416
14:58 | 5499 |  |  | -18.7128 | 23.8174 | 12.0805 | 1.3263 | 3.0824 | 2.3654 | -5.9319 | 1.7205 | 13.3686 | 4.2443 | 0.3233 |  |  |  | -30.4053 | 19.149 | 28.3923 | 4.5281 |  | -6.3631 | 5.0209 | 0.6231 | 5.2075 | 5.7742 | 1.3144 | 19.4423 | 392.6763 | 382.3303 | 194.8818 | 231.7545 | 181.3477 | 201.7575 | 131.2198 | 230.5225 | 119.7887 | 212.1175 | 454.277 | 611.9638 | 184.3478 | 273.6235 | 364.8899 | 301.6644 | 370.3189 | 544.9306 |  | 547.8848 |  | 534.6286 | 107.1275 | 120.2299 | 207.2757 | 452.1389 | 605.4269 | 240.6491 | 140.7814 | 269.4091 | 495.5089 | 630.6764 | 163.7595 | 79.8527 | 101.4904 | 144.7585 | 270.7996 | 612.9539 | 540.0158 | 546.1422 | 575.2819 | 99.0027 | 133.5042 | 260.6097 | 488.4441 | 626.2813 | 102.37 | 139.3282 | 272.3937 | 502.8154 | 599.0311 | 74.6957 | 92.5485 | 101.1803 | 138.2354 | 256.2668 | 560.8005 |  | 551.9077 | 593.4659 |  | 82.6754 | 122.6408 | 210.6549 | 438.5081 | 592.2158 | 114.3035 | 142.6093 | 258.2282 | 511.6098 | 628.2647 | 75.3959 | 87.7548 | 100.5026 | 135.7274 | 269.0212 | 508.2632 | 568.8355 | 565.2329 | 577.0123 | 125.0433 | 148.6287 | 237.1646 | 444.3753 | 608.8525 |  | 558.627 |  |  | 538.4337 | 538.5593 | 562.4992 | 533.9146 | 559.5411 | 534.1128 | 395.3498 | 416.9981 | 377.4564 | 402.9127 | 382.5504 | 346.6529 | 369.9419 | 397.7749 | 580.8434 | 568.0189 | 551.8353 | 565.7098 | 455.8231 |  |  | 205.7659 |  | 175.6199 | 109.972 | 187.3978 | 125.8433 | 235.3741 | 127.8647 | 477.1467 | 649.9095 | 451.5083 | 415.2453 | 258.0073 | 159.4775 | 200.9535 | 497.6933 | 543.0604 | 582.1124 | 570.0127 | 561.1614 | 199.1213 | 119.4434 | 203.7712 | 133.2303 | 646.4208 | 232.3808 | 137.3896 | 560.7012 |  | 194.9221 | 93.0106 | 99.4997 | 131.3299 | 268.2165 | 594.3146 | 593.4977 | 618.763 | 663.719 | 136.7698 | 118.5498 | 198.3148 | 414.9427 | 643.8336 | 94.3607 | 121.814 | 221.0631 | 470.7228 | 630.5758 | 65.4284 | 83.5252 | 99.1136 | 133.7687 | 259.1565 | 554.4949 | 553.4589 | 628.2244 | 547.6951 | 578.6864 | 86.4295 | 117.0802 | 183.3987 | 405.7385 | 603.649 | 107.9943 | 119.4311 | 219.3993 | 438.3981 | 596.7199 | 68.8322 | 91.9486 | 105.0409 | 143.7911 | 290.6395 | 546.3758 | 580.2233 | 616.6668 | 598.0315 | 102.0503 | 213.4567 | 126.6223 | 440.1604 | 611.3866 | 592.4544 | 587.8289 |  |  | 556.4644 | 545.5538 | 551.882 | 574.2832 | 559.306 | 574.1265 |  | 556.9775 | 540.5213 | 561.3907 | 62.9182 | 98.4977 | 98.8105 |  | 663.7403 | 667.2438 | 671.8792 | 524.92 | 701.6461 | 678.018 | 493.2623 | [21 empty] | 784.4734 | 694.1095 | 548.7228 | 689.8321 | 11.5048 | 665.492
14:58 | 5500 |  |  | -18.6676 | 23.7923 | 12.1971 | 1.3853 | 3.0472 | 2.3722 | -5.8799 | 1.7208 | 13.3588 | 4.24 | 0.3227 |  |  |  | -30.2819 | 19.109 | 28.5371 | 4.5485 |  | -6.367 | 5.0885 | 0.6229 | 5.208 | 5.7725 | 1.3128 | 20.1317 | 392.6643 | 382.3225 | 194.8976 | 231.7845 | 181.3595 | 201.7401 | 131.2229 | 230.5587 | 119.78 | 212.1419 | 454.2772 | 611.767 | 184.3758 | 273.5499 | 364.8817 | 301.7579 | 370.3969 | 544.6474 |  | 547.6103 |  | 534.3413 | 107.1433 | 120.2561 | 207.3259 | 452.1373 | 605.2403 | 240.6765 | 140.8354 | 269.4482 | 495.4643 | 630.4685 | 163.8129 | 79.8596 | 101.4978 | 144.7633 | 270.8261 | 612.683 | 539.7209 | 545.8539 | 574.9924 | 99.0116 | 133.5328 | 260.6549 | 488.3994 | 626.1029 | 102.3676 | 139.3942 | 272.3889 | 502.8085 | 598.7807 | 74.7494 | 92.5631 | 101.1982 | 138.2591 | 256.2764 | 560.5594 |  | 551.6102 | 593.2745 |  | 82.6206 | 122.7459 | 210.6069 | 438.6505 | 592.1191 | 114.3808 | 142.6195 | 258.2269 | 511.5655 | 628.0411 | 75.4537 | 87.7544 | 100.472 | 135.7609 | 269.0147 | 508.0768 | 568.5324 | 564.8971 | 576.7223 | 125.0537 | 148.6666 | 237.2162 | 444.3611 | 608.6555 |  | 558.3766 |  |  | 538.1179 | 538.2537 | 562.295 | 533.6452 | 559.2942 | 533.7889 | 402.3204 | 420.6888 | 382.9989 | 401.3775 | 377.7782 | 352.6247 | 362.2915 | 389.3234 | 580.5325 | 567.7069 | 551.5274 | 565.3723 | 455.8206 |  |  | 205.7961 |  | 175.6374 | 109.9764 | 187.3915 | 125.843 | 235.3699 | 127.8856 | 477.1351 | 649.7036 | 451.5049 | 414.9041 | 258.0402 | 159.519 | 201.0359 | 497.6666 | 542.597 | 581.7499 | 569.7524 | 560.8367 | 199.105 | 119.447 | 203.8177 | 133.2204 | 646.2155 | 232.3269 | 137.4091 | 560.6336 |  | 194.933 | 93.0218 | 99.4841 | 131.3395 | 268.264 | 593.9728 | 593.13 | 618.4005 | 663.4455 | 136.7731 | 118.5567 | 198.3599 | 414.9539 | 643.6266 | 94.3869 | 121.824 | 221.1094 | 470.7362 | 630.3661 | 65.5316 | 83.5695 | 99.1348 | 133.7953 | 259.2158 | 554.1524 | 553.2939 | 627.8347 | 547.5039 | 578.2875 | 86.4477 | 117.0603 | 183.448 | 405.7436 | 603.4641 | 107.9969 | 119.4438 | 219.4494 | 438.4189 | 596.5224 | 68.8617 | 91.9722 | 105.0499 | 143.8158 | 290.6799 | 546.054 | 579.9092 | 616.3592 | 597.7218 | 102.0608 | 213.49 | 126.6287 | 440.1622 | 611.2019 | 592.1827 | 587.5225 |  |  | 556.0738 | 545.2659 | 551.4223 | 574.0119 | 558.9124 | 573.8309 |  | 556.674 | 540.2003 | 560.9631 | 62.925 | 98.4951 | 98.8134 |  | 663.5449 | 667.1437 | 671.7006 | 525.023 | 701.6126 | 677.9424 | 493.4775 | [21 empty] | 785.2675 | 694.2062 | 548.3714 | 689.7775 | 11.6642 | 665.3443
14:58 | 5501 |  |  | -18.7401 | 23.7251 | 12.1754 | 1.2978 | 3.0619 | 2.3861 | -5.8527 | 1.7213 | 13.3575 | 4.2474 | 0.3225 |  |  |  | -30.3486 | 19.0874 | 28.4941 | 4.5608 |  | -6.3922 | 4.934 | 0.6239 | 5.2085 | 5.7744 | 1.3118 | 20.394 | 392.6603 | 382.3064 | 194.9185 | 231.8197 | 181.3766 | 201.7214 | 131.2251 | 230.6621 | 119.8084 | 212.1946 | 454.2704 | 611.5764 | 184.4046 | 273.5384 | 364.8467 | 301.8508 | 370.4636 | 544.3621 |  | 547.3312 |  | 534.0614 | 107.1925 | 120.2648 | 207.3632 | 452.126 | 605.0497 | 240.6869 | 140.8709 | 269.4679 | 495.4303 | 630.2879 | 163.8393 | 79.8742 | 101.4989 | 144.7778 | 270.8593 | 612.4215 | 539.4192 | 545.5651 | 574.7182 | 99.0116 | 133.5677 | 260.6904 | 488.3678 | 625.9322 | 102.3731 | 139.3928 | 272.4125 | 502.7195 | 598.587 | 74.8248 | 92.5986 | 101.2584 | 138.274 | 256.326 | 560.2827 |  | 551.3164 | 593.0284 |  | 82.6498 | 122.7444 | 210.6326 | 438.609 | 591.9016 | 114.4222 | 142.6195 | 258.2624 | 511.5089 | 627.8028 | 75.4765 | 87.7764 | 100.4727 | 135.7812 | 269.0282 | 507.9068 | 568.2397 | 564.5645 | 576.4347 | 125.0562 | 148.6999 | 237.257 | 444.3567 | 608.4692 |  | 558.1293 |  |  | 537.8032 | 537.9539 | 562.0465 | 533.2998 | 559.0434 | 533.4576 | 408.4709 | 418.8292 | 381.7399 | 397.0278 | 379.7906 | 363.4968 | 343.8924 | 382.3887 | 580.2387 | 567.4113 | 551.2252 | 565.0619 | 455.8317 |  |  | 205.8361 |  | 175.6675 | 109.9895 | 187.3949 | 125.8547 | 235.4265 | 127.9065 | 477.1408 | 649.5043 | 451.5108 | 414.6965 | 258.0725 | 159.5712 | 201.118 | 497.6482 | 542.1583 | 581.3942 | 569.5324 | 560.4902 | 199.1511 | 119.4489 | 203.8578 | 133.2785 | 646.0069 | 232.2795 | 137.4171 | 560.5662 |  | 194.9541 | 93.0247 | 99.4822 | 131.3475 | 268.3102 | 593.6291 | 592.7635 | 618.0461 | 663.194 | 136.7858 | 118.5451 | 198.3894 | 414.9579 | 643.4086 | 94.3825 | 121.8554 | 221.1517 | 470.7347 | 630.1576 | 65.5747 | 83.6091 | 99.1298 | 133.8343 | 259.2578 | 553.791 | 553.109 | 627.4764 | 547.2436 | 577.909 | 86.4667 | 117.0615 | 183.4977 | 405.7431 | 603.2873 | 108.0086 | 119.4628 | 219.5085 | 438.4332 | 596.3348 | 68.8592 | 92.0023 | 105.0416 | 143.8431 | 290.7103 | 545.6862 | 579.6241 | 616.0619 | 597.4332 | 102.0846 | 213.5299 | 126.6496 | 440.1517 | 611.0058 | 591.909 | 587.2153 |  |  | 555.6792 | 544.9688 | 550.9551 | 573.7453 | 558.5082 | 573.5695 |  | 556.3756 | 539.8834 | 560.5284 | 62.9269 | 98.4391 | 98.8167 |  | 663.3552 | 667.0385 | 671.5669 | 524.9645 | 702.1579 | 678.8743 | 493.4205 | [21 empty] | 799.909 | 691.7326 | 548.0185 | 690.5161 | 11.5167 | 665.1969
14:58 | 5502 |  |  | -18.7851 | 23.6288 | 12.2998 | 1.2335 | 3.0823 | 2.3797 | -5.8875 | 1.712 | 13.3524 | 4.2438 | 0.3242 |  |  |  | -30.379 | 19.1826 | 28.4092 | 4.5933 |  | -6.3991 | 4.8945 | 0.6217 | 5.2063 | 5.7701 | 1.3142 | 20.5011 | 392.6499 | 382.2862 | 194.9377 | 231.8507 | 181.3971 | 201.704 | 131.2211 | 230.6196 | 119.8182 | 212.2413 | 454.2378 | 611.3696 | 184.3984 | 273.5293 | 364.8153 | 301.962 | 370.5422 | 544.0838 |  | 547.0754 |  | 533.7744 | 107.1603 | 120.2783 | 207.4021 | 452.1234 | 604.8623 | 240.6804 | 140.8782 | 269.5047 | 495.3968 | 630.0865 | 163.8627 | 79.8941 | 101.5031 | 144.8072 | 270.8961 | 612.146 | 539.1231 | 545.2882 | 574.4436 | 98.9903 | 133.6014 | 260.724 | 488.3425 | 625.7525 | 102.3956 | 139.3432 | 272.4539 | 502.5987 | 598.4245 | 74.783 | 92.5717 | 101.229 | 138.2899 | 256.3774 | 560.0401 |  | 551.0195 | 592.7739 |  | 82.7413 | 122.6602 | 210.7129 | 438.4332 | 591.6326 | 114.4211 | 142.6526 | 258.2649 | 511.4488 | 627.5756 | 75.4674 | 87.7854 | 100.4687 | 135.8017 | 269.0534 | 507.7228 | 567.9505 | 564.2269 | 576.1468 | 125.1001 | 148.6988 | 237.2711 | 444.3542 | 608.273 |  | 557.8861 |  |  | 537.4986 | 537.6558 | 561.828 | 532.9958 | 558.7892 | 533.1295 | 410.7096 | 416.0171 | 374.2619 | 394.3105 | 379.1768 | 374.0075 | 342.4281 | 381.4182 | 579.9546 | 567.1156 | 550.9294 | 564.7517 | 455.8464 |  |  | 205.8734 |  | 175.7016 | 110.0056 | 187.3961 | 125.8655 | 235.4789 | 127.9258 | 477.132 | 649.3182 | 451.5165 | 414.6439 | 258.1081 | 159.63 | 201.224 | 497.5976 | 541.676 | 581.0544 | 569.324 | 560.152 | 199.1711 | 119.4638 | 203.8898 | 133.3129 | 645.8001 | 232.2254 | 137.428 | 560.4863 |  | 194.9851 | 93.0063 | 99.481 | 131.3488 | 268.3486 | 593.2896 | 592.3913 | 617.6855 | 662.9759 | 136.7905 | 118.5456 | 198.4286 | 414.948 | 643.1624 | 94.3759 | 121.8906 | 221.1996 | 470.6973 | 629.9349 | 65.5621 | 83.6076 | 99.1212 | 133.8664 | 259.2855 | 553.409 | 552.7892 | 627.1161 | 546.9173 | 577.5343 | 86.5039 | 117.0612 | 183.5392 | 405.7575 | 603.0944 | 108.0047 | 119.486 | 219.5601 | 438.4353 | 596.1407 | 68.8472 | 92.0308 | 105.0313 | 143.865 | 290.729 | 545.3397 | 579.3145 | 615.7277 | 597.112 | 102.1225 | 213.5624 | 126.6624 | 440.1428 | 610.8145 | 591.6324 | 586.8998 |  |  | 555.2932 | 544.6903 | 550.5037 | 573.478 | 558.0948 | 573.3272 |  | 556.0862 | 539.5608 | 560.0935 | 62.9368 | 98.4057 | 98.8267 |  | 663.1474 | 666.9019 | 671.4771 | 524.6901 | 702.0248 | 678.653 | 493.5971 | [21 empty] | 785.2061 | 687.0669 | 547.6728 | 690.3389 | 11.4759 | 665.0246
14:58 | 5503 |  |  | -18.6936 | 23.5571 | 12.451 | 1.3151 | 3.12 | 2.3691 | -5.9206 | 1.7111 | 13.3582 | 4.2479 | 0.3235 |  |  |  | -30.3612 | 19.1065 | 28.4879 | 4.6973 |  | -6.377 | 4.847 | 0.6216 | 5.2089 | 5.7704 | 1.3165 | 19.1015 | 392.6412 | 382.2764 | 194.9665 | 231.8771 | 181.4184 | 201.6861 | 131.2346 | 230.6192 | 119.8284 | 212.2833 | 454.2143 | 611.1659 | 184.412 | 273.5416 | 364.8132 | 302.0741 | 370.6326 | 543.8028 |  | 546.8215 |  | 533.4868 | 107.1659 | 120.304 | 207.4447 | 452.127 | 604.669 | 240.6858 | 140.9066 | 269.5654 | 495.3532 | 629.8899 | 163.8839 | 79.8865 | 101.5288 | 144.8498 | 270.926 | 611.864 | 538.8231 | 545.0061 | 574.1734 | 98.9798 | 133.617 | 260.7457 | 488.3018 | 625.5717 | 102.3887 | 139.3779 | 272.4524 | 502.5521 | 598.181 | 74.7169 | 92.5555 | 101.1973 | 138.3273 | 256.4031 | 559.81 |  | 550.7043 | 592.543 |  | 82.7107 | 122.6882 | 210.7491 | 438.4397 | 591.4634 | 114.4303 | 142.6852 | 258.2568 | 511.409 | 627.3764 | 75.4377 | 87.836 | 100.5158 | 135.8291 | 269.1283 | 507.5411 | 567.6447 | 563.8929 | 575.8475 | 125.1022 | 148.7276 | 237.3218 | 444.3511 | 608.0698 |  | 557.5386 |  |  | 537.1977 | 537.3599 | 561.6052 | 532.7109 | 558.517 | 532.7928 | 407.5878 | 416.2764 | 373.7525 | 394.0478 | 376.5852 | 378.6783 | 350.924 | 384.0789 | 579.6668 | 566.8192 | 550.6342 | 564.436 | 455.845 |  |  | 205.9087 |  | 175.7289 | 110.0218 | 187.3855 | 125.8589 | 235.4692 | 127.9404 | 477.1253 | 649.1205 | 451.5011 | 414.6137 | 258.1323 | 159.6672 | 201.3165 | 497.5308 | 541.2282 | 580.7051 | 569.1077 | 559.814 | 199.1557 | 119.4709 | 203.9261 | 133.2643 | 645.5932 | 232.2227 | 137.4302 | 560.404 |  | 195.0172 | 92.9856 | 99.4843 | 131.3624 | 268.3875 | 592.9481 | 592.0213 | 617.3224 | 662.7572 | 136.7928 | 118.5389 | 198.4635 | 414.9526 | 642.9196 | 94.4083 | 121.8909 | 221.2413 | 470.7229 | 629.7534 | 65.6054 | 83.617 | 99.1361 | 133.8878 | 259.35 | 552.9986 | 552.3796 | 626.7759 | 546.5145 | 577.1738 | 86.5434 | 117.0481 | 183.5811 | 405.7865 | 602.8987 | 108.0367 | 119.5179 | 219.6146 | 438.4565 | 595.958 | 68.8582 | 92.0678 | 105.0246 | 143.8837 | 290.751 | 545.0133 | 579.0022 | 615.4009 | 596.7998 | 102.1522 | 213.608 | 126.6868 | 440.1488 | 610.6253 | 591.3602 | 586.5744 |  |  | 554.9186 | 544.4331 | 550.0757 | 573.2036 | 557.6684 | 573.052 |  | 555.7805 | 539.2562 | 559.6293 | 62.9389 | 98.4943 | 98.8149 |  | 662.8631 | 666.7591 | 671.3553 | 524.769 | 702.4019 | 679.1214 | 493.7728 | [21 empty] | 795.6993 | 688.832 | 547.3314 | 690.7616 | 11.5796 | 664.8111
14:58 | 5504 |  |  | -18.678 | 23.6523 | 12.4285 | 1.2897 | 3.1726 | 2.413 | -5.9631 | 1.7117 | 13.3536 | 4.2428 | 0.3226 |  |  |  | -30.4079 | 19.0428 | 28.5702 | 4.6655 |  | -6.3993 | 4.9389 | 0.6221 | 5.2108 | 5.7713 | 1.3159 | 18.1632 | 392.6367 | 382.2705 | 194.9925 | 231.905 | 181.4353 | 201.6667 | 131.2509 | 230.6886 | 119.8446 | 212.326 | 454.2099 | 610.9672 | 184.4285 | 273.5732 | 364.842 | 302.1788 | 370.7039 | 543.5245 |  | 546.5693 |  | 533.2175 | 107.1886 | 120.3201 | 207.487 | 452.1193 | 604.4904 | 240.7293 | 140.9286 | 269.6023 | 495.3043 | 629.7006 | 163.8985 | 79.903 | 101.5368 | 144.8758 | 270.9598 | 611.5914 | 538.5134 | 544.7109 | 573.9068 | 98.9885 | 133.6166 | 260.7593 | 488.2771 | 625.3869 | 102.3715 | 139.4223 | 272.4427 | 502.509 | 597.9102 | 74.725 | 92.5526 | 101.2159 | 138.353 | 256.4197 | 559.562 |  | 550.407 | 592.3464 |  | 82.666 | 122.7803 | 210.7446 | 438.5046 | 591.3176 | 114.4887 | 142.7116 | 258.3032 | 511.3618 | 627.1584 | 75.4539 | 87.8512 | 100.5131 | 135.8541 | 269.1487 | 507.3751 | 567.3471 | 563.5675 | 575.5522 | 125.0759 | 148.7791 | 237.3884 | 444.3521 | 607.8827 |  | 557.0659 |  |  | 536.8873 | 537.0506 | 561.3542 | 532.3992 | 558.2417 | 532.4391 | 403.5726 | 414.9618 | 371.7245 | 392.4741 | 377.458 | 376.5231 | 355.3309 | 388.7998 | 579.3747 | 566.5207 | 550.3303 | 564.1204 | 455.841 |  |  | 205.9457 |  | 175.7515 | 110.0262 | 187.3739 | 125.8455 | 235.4896 | 127.9524 | 477.1272 | 648.9133 | 451.4958 | 414.5315 | 258.1429 | 159.6973 | 201.3861 | 497.4539 | 540.867 | 580.3487 | 568.8373 | 559.498 | 199.2054 | 119.4844 | 203.9815 | 133.255 | 645.3947 | 232.224 | 137.4311 | 560.3184 |  | 195.0315 | 92.9793 | 99.4887 | 131.3762 | 268.4198 | 592.6172 | 591.6593 | 616.9686 | 662.4854 | 136.7876 | 118.5392 | 198.5065 | 414.9758 | 642.6637 | 94.4162 | 121.8944 | 221.2674 | 470.7283 | 629.5556 | 65.6514 | 83.64 | 99.1363 | 133.9104 | 259.3908 | 552.5749 | 551.9999 | 626.4411 | 546.1279 | 576.8131 | 86.5522 | 117.0566 | 183.6208 | 405.8018 | 602.6935 | 108.063 | 119.5543 | 219.6732 | 438.4712 | 595.7694 | 68.8666 | 92.0944 | 105.0301 | 143.9083 | 290.7876 | 544.7079 | 578.6869 | 615.094 | 596.5175 | 102.1609 | 213.6682 | 126.7167 | 440.1478 | 610.4264 | 591.0733 | 586.2606 |  |  | 554.5445 | 544.1318 | 549.6251 | 572.925 | 557.2287 | 572.6979 |  | 555.4783 | 538.9473 | 559.175 | 62.9607 | 98.5165 | 98.8257 |  | 662.7712 | 666.5915 | 671.2149 | 525.2566 | 702.5228 | 679.0206 | 493.7811 | [21 empty] | 794.2625 | 684.1705 | 546.98 | 690.7717 | 11.6176 | 664.6813
14:58 | 5505 |  |  | -18.7213 | 23.7908 | 12.3591 | 1.246 | 3.1926 | 2.3803 | -5.9763 | 1.7102 | 13.3483 | 4.2382 | 0.3219 |  |  |  | -30.4765 | 19.0465 | 28.5385 | 4.6494 |  | -6.3798 | 4.917 | 0.6206 | 5.2063 | 5.7692 | 1.315 | 19.2126 | 392.6213 | 382.2515 | 195.0043 | 231.9357 | 181.4466 | 201.6425 | 131.2445 | 230.6858 | 119.8568 | 212.3665 | 454.1903 | 610.7665 | 184.4269 | 273.5502 | 364.8569 | 302.2921 | 370.7757 | 543.2398 |  | 546.2956 |  | 532.9375 | 107.163 | 120.3449 | 207.5313 | 452.1082 | 604.3062 | 240.7481 | 140.9432 | 269.6063 | 495.2608 | 629.511 | 163.9317 | 79.9504 | 101.5193 | 144.8742 | 270.9937 | 611.3262 | 538.2184 | 544.4297 | 573.6332 | 98.9787 | 133.6337 | 260.7914 | 488.2696 | 625.2012 | 102.3762 | 139.4228 | 272.4596 | 502.4194 | 597.7188 | 74.7202 | 92.5448 | 101.2241 | 138.3564 | 256.4258 | 559.2854 |  | 550.1184 | 592.1489 |  | 82.641 | 122.7855 | 210.7757 | 438.4436 | 591.0866 | 114.5041 | 142.7237 | 258.3633 | 511.3099 | 626.9104 | 75.4739 | 87.8358 | 100.4699 | 135.8702 | 269.1229 | 507.1966 | 567.0543 | 563.2386 | 575.2686 | 125.0937 | 148.7794 | 237.3935 | 444.3372 | 607.6957 |  | 556.4362 |  |  | 536.5834 | 536.7541 | 561.0182 | 532.0216 | 557.981 | 532.1091 | 404.561 | 414.2897 | 361.2157 | 390.2539 | 380.7717 | 372.9385 | 359.5774 | 386.4312 | 579.082 | 566.2177 | 550.0328 | 563.8143 | 455.8445 |  |  | 205.9796 |  | 175.7755 | 110.0308 | 187.3714 | 125.8448 | 235.5498 | 127.9742 | 477.1162 | 648.7058 | 451.501 | 414.3508 | 258.1289 | 159.7284 | 201.4194 | 497.3296 | 540.4636 | 580.0204 | 568.3716 | 559.1721 | 199.2843 | 119.501 | 204.0375 | 133.2602 | 645.2016 | 232.1982 | 137.4715 | 560.23 |  | 195.0464 | 92.9757 | 99.481 | 131.3901 | 268.4604 | 592.2903 | 591.2979 | 616.615 | 662.1973 | 136.7777 | 118.5669 | 198.5675 | 415.0008 | 642.4174 | 94.4157 | 121.9146 | 221.3007 | 470.653 | 629.3117 | 65.6546 | 83.6705 | 99.1265 | 133.9357 | 259.3873 | 552.164 | 551.667 | 626.1319 | 545.7744 | 576.4503 | 86.5454 | 117.0684 | 183.6496 | 405.8116 | 602.4867 | 108.0571 | 119.5649 | 219.7361 | 438.487 | 595.5716 | 68.871 | 92.1069 | 105.048 | 143.9171 | 290.8264 | 544.4127 | 578.3812 | 614.7922 | 596.2526 | 102.1652 | 213.6891 | 126.7238 | 440.1458 | 610.245 | 590.7702 | 585.9551 |  |  | 554.1816 | 543.822 | 549.2007 | 572.6512 | 556.7993 | 572.37 |  | 555.1725 | 538.6455 | 558.7163 | 62.9593 | 98.5937 | 98.8187 |  | 662.5656 | 666.478 | 671.0962 | 524.652 | 700.9276 | 677.1418 | 492.8114 | [21 empty] | 816.866 | 683.4865 | 546.6345 | 689.0347 | 11.5699 | 664.5218
14:58 | 5506 |  |  | -18.754 | 23.9883 | 12.3678 | 1.2666 | 3.1429 | 2.4721 | -5.8537 | 1.7135 | 13.3523 | 4.2381 | 0.3216 |  |  |  | -30.4369 | 19.1276 | 28.5049 | 4.5932 |  | -6.3118 | 4.9861 | 0.6209 | 5.2087 | 5.7678 | 1.3171 | 20.3565 | 392.6142 | 382.2347 | 195.0273 | 231.9712 | 181.467 | 201.6215 | 131.248 | 230.5985 | 119.8846 | 212.4207 | 454.1841 | 610.5716 | 184.4635 | 273.565 | 364.8137 | 302.3905 | 370.8505 | 542.9472 |  | 546.0188 |  | 532.6573 | 107.0998 | 120.371 | 207.5787 | 452.0981 | 604.1073 | 240.749 | 140.9589 | 269.6223 | 495.2254 | 629.3012 | 163.9702 | 79.9636 | 101.5274 | 144.9036 | 271.036 | 611.0556 | 537.9278 | 544.1685 | 573.3707 | 98.9751 | 133.6581 | 260.8338 | 488.2507 | 625.0196 | 102.3931 | 139.4155 | 272.4751 | 502.3016 | 597.5608 | 74.7012 | 92.5547 | 101.1855 | 138.34 | 256.4095 | 558.9744 |  | 549.8288 | 591.9188 |  | 82.6635 | 122.7056 | 210.8616 | 438.3098 | 590.8257 | 114.5108 | 142.7378 | 258.4019 | 511.2527 | 626.6984 | 75.5064 | 87.8594 | 100.4795 | 135.898 | 269.1564 | 507.0211 | 566.7488 | 562.9244 | 574.9763 | 125.0977 | 148.7844 | 237.4225 | 444.3253 | 607.4873 |  | 555.9098 |  |  | 536.2791 | 536.4499 | 560.717 | 531.6504 | 557.7175 | 531.7522 | 406.1223 | 416.468 | 356.084 | 386.1223 | 383.2576 | 376.0896 | 365.9351 | 381.1174 | 578.7812 | 565.9301 | 549.7363 | 563.5104 | 455.8651 |  |  | 206.022 |  | 175.8164 | 110.0586 | 187.3771 | 125.8526 | 235.6048 | 128.0139 | 477.1259 | 648.4971 | 451.5079 | 414.2435 | 258.1188 | 159.766 | 201.4591 | 497.1826 | 539.9634 | 579.6873 | 567.8198 | 558.8186 | 199.3506 | 119.5242 | 204.0901 | 133.2642 | 645.0012 | 232.2559 | 137.5147 | 560.1622 |  | 195.074 | 92.9857 | 99.4799 | 131.4294 | 268.5062 | 591.9769 | 590.9451 | 616.267 | 661.9685 | 136.7889 | 118.59 | 198.6269 | 415.0133 | 642.2062 | 94.4243 | 121.9316 | 221.3596 | 470.6227 | 629.0965 | 65.6595 | 83.6933 | 99.1446 | 133.9618 | 259.3904 | 551.7499 | 551.3567 | 625.841 | 545.4279 | 576.0989 | 86.5443 | 117.0847 | 183.7113 | 405.8313 | 602.2976 | 108.0567 | 119.5528 | 219.798 | 438.5036 | 595.3867 | 68.8934 | 92.1113 | 105.0996 | 143.9389 | 290.8553 | 544.0971 | 578.0969 | 614.4841 | 595.9998 | 102.1761 | 213.7394 | 126.7398 | 440.1538 | 610.0608 | 590.5046 | 585.6435 |  |  | 553.8178 | 543.52 | 548.7891 | 572.3617 | 556.3674 | 572.1068 |  | 554.8419 | 538.3302 | 558.2525 | 62.9762 | 98.5892 | 98.8092 |  | 662.3284 | 666.4014 | 671.0257 | 524.6843 | 701.7435 | 677.8206 | 493.0949 | [21 empty] | 811.6657 | 681.9613 | 546.2851 | 689.782 | 11.7279 | 664.3649
14:58 | 5507 |  |  | -18.6496 | 24.0208 | 12.3967 | 1.2852 | 3.1656 | 2.4469 | -5.8379 | 1.7146 | 13.3554 | 4.2382 | 0.3221 |  |  |  | -30.3743 | 19.1473 | 28.468 | 4.6303 |  | -6.2582 | 4.8907 | 0.6217 | 5.2104 | 5.7646 | 1.3163 | 19.403 | 392.6112 | 382.2217 | 195.0591 | 232.0084 | 181.4889 | 201.6066 | 131.2617 | 230.6006 | 119.8934 | 212.4553 | 454.1744 | 610.3773 | 184.4953 | 273.6586 | 364.7902 | 302.4887 | 370.9152 | 542.6558 |  | 545.754 |  | 532.3796 | 107.0757 | 120.3886 | 207.6223 | 452.0907 | 603.9228 | 240.7853 | 140.9845 | 269.6478 | 495.1871 | 629.0973 | 164.0078 | 79.9608 | 101.5514 | 144.9386 | 271.0775 | 610.7845 | 537.6314 | 543.892 | 573.1228 | 98.9828 | 133.6701 | 260.8661 | 488.2276 | 624.8438 | 102.3789 | 139.4396 | 272.4657 | 502.2176 | 597.3513 | 74.7404 | 92.5437 | 101.131 | 138.3425 | 256.4047 | 558.652 |  | 549.5411 | 591.7346 |  | 82.6304 | 122.6869 | 210.8555 | 438.2698 | 590.6113 | 114.5781 | 142.7712 | 258.4505 | 511.1914 | 626.5011 | 75.5264 | 87.9026 | 100.5055 | 135.9183 | 269.199 | 506.8341 | 566.4537 | 562.601 | 574.6769 | 125.1112 | 148.8041 | 237.4693 | 444.3314 | 607.2934 |  | 555.7039 |  |  | 535.9765 | 536.1189 | 560.4843 | 531.3085 | 557.4541 | 531.3766 | 408.1752 | 419.4213 | 359.2075 | 385.5708 | 387.0921 | 382.708 | 368.9348 | 383.4145 | 578.4729 | 565.6458 | 549.4363 | 563.1995 | 455.8806 |  |  | 206.0692 |  | 175.8509 | 110.0766 | 187.3804 | 125.8532 | 235.5902 | 128.0225 | 477.119 | 648.2929 | 451.5118 | 414.2189 | 258.1367 | 159.8175 | 201.5438 | 497.0888 | 539.4864 | 579.3455 | 567.4026 | 558.4706 | 199.3367 | 119.5367 | 204.1354 | 133.2645 | 644.797 | 232.4446 | 137.5311 | 560.0968 |  | 195.0999 | 92.9915 | 99.478 | 131.4506 | 268.5529 | 591.6695 | 590.5944 | 615.9159 | 661.7532 | 136.7996 | 118.5925 | 198.6579 | 415.0524 | 641.9822 | 94.4352 | 121.9447 | 221.4277 | 470.6541 | 628.9145 | 65.5934 | 83.6925 | 99.1445 | 133.9689 | 259.4124 | 551.3301 | 550.9555 | 625.5345 | 545.0339 | 575.7512 | 86.5523 | 117.116 | 183.7539 | 405.8563 | 602.1049 | 108.0611 | 119.5729 | 219.8519 | 438.5082 | 595.1952 | 68.9203 | 92.107 | 105.1322 | 143.9675 | 290.8759 | 543.7733 | 577.7879 | 614.1599 | 595.704 | 102.1844 | 213.7958 | 126.7603 | 440.157 | 609.8774 | 590.1838 | 585.3112 |  |  | 553.4591 | 543.1903 | 548.3722 | 572.0828 | 555.9499 | 571.8467 |  | 554.5081 | 538.0369 | 557.7988 | 62.973 | 98.4679 | 98.8112 |  | 662.0629 | 666.3061 | 670.8635 | 524.6197 | 701.3139 | 677.7863 | 493.1881 | [21 empty] | 806.8202 | 678.2187 | 545.9326 | 689.5501 | 11.7995 | 664.1845
14:58 | 5508 |  |  | -18.6187 | 24.0103 | 12.4085 | 1.309 | 3.1071 | 2.4335 | -5.845 | 1.7146 | 13.3574 | 4.2359 | 0.3218 |  |  |  | -30.3265 | 19.3441 | 28.5425 | 4.7283 |  | -6.1769 | 5.0377 | 0.622 | 5.2084 | 5.7624 | 1.317 | 20.5622 | 392.6094 | 382.2246 | 195.0868 | 232.0453 | 181.5112 | 201.595 | 131.2715 | 230.7765 | 119.8986 | 212.4944 | 454.1701 | 610.1841 | 184.5306 | 273.6332 | 364.7858 | 302.576 | 370.9653 | 542.3678 |  | 545.4873 |  | 532.0894 | 107.1747 | 120.414 | 207.6623 | 452.091 | 603.7379 | 240.8267 | 141.0093 | 269.6481 | 495.1482 | 628.905 | 164.0174 | 79.9751 | 101.5576 | 144.9515 | 271.1076 | 610.5169 | 537.3344 | 543.6001 | 572.8649 | 98.987 | 133.6862 | 260.8935 | 488.2123 | 624.6696 | 102.3791 | 139.4712 | 272.4826 | 502.1676 | 597.122 | 74.7788 | 92.5501 | 101.2067 | 138.4186 | 256.5 | 558.3207 |  | 549.2677 | 591.531 |  | 82.648 | 122.7617 | 210.8615 | 438.333 | 590.4779 | 114.5686 | 142.7843 | 258.5047 | 511.1363 | 626.266 | 75.5446 | 87.9567 | 100.5494 | 135.9445 | 269.2498 | 506.6618 | 566.15 | 562.2473 | 574.3789 | 125.1331 | 148.8137 | 237.4959 | 444.3299 | 607.0985 |  | 555.4977 |  |  | 535.6823 | 535.8095 | 560.1983 | 530.9354 | 557.2167 | 531.038 | 409.0258 | 422.3311 | 353.0124 | 389.4823 | 392.7369 | 389.7958 | 370.3496 | 388.7668 | 578.1673 | 565.3552 | 549.1356 | 562.8895 | 455.8782 |  |  | 206.1082 |  | 175.8721 | 110.0828 | 187.3668 | 125.8488 | 235.6548 | 128.0209 | 477.0849 | 648.1056 | 451.5094 | 414.1929 | 258.1656 | 159.8628 | 201.6205 | 497.0088 | 539.1265 | 578.9983 | 567.0575 | 558.1033 | 199.4252 | 119.5359 | 204.1664 | 133.3051 | 644.5858 | 232.6163 | 137.5511 | 560.0093 |  | 195.1495 | 93.0173 | 99.476 | 131.419 | 268.634 | 591.3471 | 590.2432 | 615.5519 | 661.5045 | 136.7931 | 118.5794 | 198.6655 | 415.0902 | 641.7623 | 94.4526 | 121.9841 | 221.4734 | 470.6251 | 628.715 | 65.5585 | 83.7122 | 99.1304 | 134.0275 | 259.4062 | 550.9661 | 550.4606 | 625.237 | 544.6345 | 575.4065 | 86.5492 | 117.1343 | 183.7905 | 405.877 | 601.917 | 108.09 | 119.631 | 219.924 | 438.5378 | 595.0018 | 68.9197 | 92.1023 | 105.1273 | 143.9917 | 290.9154 | 543.4221 | 577.4582 | 613.8482 | 595.3887 | 102.163 | 213.8396 | 126.7693 | 440.1537 | 609.6926 | 589.8089 | 584.9736 |  |  | 553.1002 | 542.8268 | 547.9322 | 571.8187 | 555.5481 | 571.5319 |  | 554.178 | 537.7278 | 557.3736 | 62.9754 | 98.4168 | 98.8491 |  | 661.8389 | 666.2419 | 670.778 | 524.7244 | 701.1383 | 678.0937 | 493.1209 | [21 empty] | 802.6764 | 678.1285 | 545.5788 | 689.616 | 11.9862 | 664.0404
14:58 | 5509 |  |  | -18.6598 | 24.0207 | 12.5047 | 1.3005 | 3.0523 | 2.4731 | -5.8068 | 1.7143 | 13.3543 | 4.2346 | 0.3217 |  |  |  | -30.3788 | 19.3112 | 28.5232 | 4.7025 |  | -6.3153 | 5.0652 | 0.6226 | 5.2122 | 5.7635 | 1.3181 | 18.2469 | 392.6038 | 382.2172 | 195.1021 | 232.0763 | 181.5252 | 201.5804 | 131.2773 | 230.8409 | 119.9408 | 212.5543 | 454.1865 | 610.0111 | 184.5688 | 273.5755 | 364.7025 | 302.6415 | 370.9911 | 542.0885 |  | 545.2244 |  | 531.8071 | 107.232 | 120.4174 | 207.6981 | 452.0792 | 603.5516 | 240.8509 | 141.0306 | 269.6684 | 495.1113 | 628.6882 | 164.0389 | 79.9798 | 101.5563 | 144.9731 | 271.1353 | 610.2399 | 537.0395 | 543.3116 | 572.6047 | 99.0032 | 133.7144 | 260.9329 | 488.1816 | 624.4855 | 102.4067 | 139.4727 | 272.4984 | 502.0923 | 596.9115 | 74.7738 | 92.5692 | 101.2592 | 138.4784 | 256.5918 | 558.01 |  | 548.9854 | 591.2726 |  | 82.6032 | 122.7967 | 210.8975 | 438.3373 | 590.3162 | 114.5059 | 142.7957 | 258.5295 | 511.0747 | 626.0284 | 75.5605 | 87.9901 | 100.5828 | 135.9748 | 269.291 | 506.4951 | 565.8372 | 561.8963 | 574.0707 | 125.1266 | 148.8446 | 237.5321 | 444.3153 | 606.9099 |  | 555.2117 |  |  | 535.3855 | 535.499 | 559.9112 | 530.5951 | 556.9648 | 530.6921 | 409.5524 | 424.1705 | 340.6169 | 391.9047 | 396.502 | 393.0418 | 375.2462 | 388.3831 | 577.8563 | 565.0606 | 548.8266 | 562.5728 | 455.8764 |  |  | 206.1369 |  | 175.899 | 110.093 | 187.3562 | 125.8488 | 235.7493 | 128.0452 | 477.0709 | 647.9174 | 451.5147 | 414.1558 | 258.173 | 159.9002 | 201.6896 | 496.9036 | 538.7798 | 578.6703 | 566.6663 | 557.7078 | 199.5343 | 119.5568 | 204.2153 | 133.3433 | 644.3809 | 232.6806 | 137.5889 | 559.924 |  | 195.2151 | 93.0324 | 99.487 | 131.4289 | 268.6764 | 591.0373 | 589.9072 | 615.205 | 661.256 | 136.8121 | 118.595 | 198.7384 | 415.0816 | 641.5416 | 94.46 | 122.0256 | 221.5109 | 470.5468 | 628.4953 | 65.6097 | 83.763 | 99.1194 | 134.0938 | 259.3908 | 550.6548 | 550.093 | 624.9415 | 544.3561 | 575.0573 | 86.5383 | 117.1275 | 183.8374 | 405.8547 | 601.7407 | 108.1037 | 119.6575 | 219.9771 | 438.5451 | 594.8064 | 68.9088 | 92.1242 | 105.1227 | 144.0282 | 290.9406 | 543.0977 | 577.1244 | 613.5308 | 595.1019 | 102.1586 | 213.8793 | 126.7743 | 440.1533 | 609.5127 | 589.4968 | 584.6416 |  |  | 552.7412 | 542.4359 | 547.4824 | 571.5446 | 555.1466 | 571.205 |  | 553.8099 | 537.4241 | 556.9526 | 62.9453 | 98.4927 | 98.8339 |  | 661.6033 | 666.1842 | 670.6542 | 524.881 | 702.0346 | 678.5872 | 493.3924 | [21 empty] | 807.3381 | 678.0724 | 545.2163 | 690.3109 | 11.9378 | 663.8937
14:58 | 5510 |  |  | -18.7026 | 23.9335 | 12.4089 | 1.2495 | 3.0045 | 2.3994 | -5.8723 | 1.7153 | 13.3512 | 4.2363 | 0.3225 |  |  |  | -30.4605 | 19.2261 | 28.4144 | 4.6535 |  | -6.2668 | 5.0442 | 0.6222 | 5.2135 | 5.758 | 1.3184 | 18.8175 | 392.5956 | 382.1999 | 195.1204 | 232.109 | 181.5353 | 201.5585 | 131.2831 | 230.8352 | 119.9477 | 212.5753 | 454.1455 | 609.8106 | 184.5721 | 273.5885 | 364.6656 | 302.7305 | 371.0545 | 541.8074 |  | 544.9606 |  | 531.5359 | 107.2177 | 120.4035 | 207.7339 | 452.0599 | 603.387 | 240.8695 | 141.0646 | 269.7092 | 495.0705 | 628.4898 | 164.0878 | 79.9893 | 101.5471 | 144.9786 | 271.1558 | 609.9939 | 536.7557 | 543.0733 | 572.3586 | 98.9988 | 133.7337 | 260.9579 | 488.1347 | 624.3084 | 102.4174 | 139.4602 | 272.5146 | 501.9906 | 596.7114 | 74.7309 | 92.5415 | 101.2093 | 138.5048 | 256.6232 | 557.7212 |  | 548.6748 | 591.0391 |  | 82.6018 | 122.7391 | 210.9454 | 438.2471 | 590.0829 | 114.5487 | 142.8234 | 258.5486 | 511.0081 | 625.8086 | 75.5372 | 88.0338 | 100.6109 | 135.9988 | 269.3367 | 506.3211 | 565.5451 | 561.556 | 573.7629 | 125.1396 | 148.8771 | 237.5689 | 444.3114 | 606.7354 |  | 554.9747 |  |  | 535.086 | 535.1811 | 559.7411 | 530.2962 | 556.6878 | 530.3233 | 409.3675 | 419.1142 | 342.7182 | 393.4153 | 398.7248 | 391.0502 | 367.8638 | 390.2818 | 577.5468 | 564.7597 | 548.5117 | 562.2503 | 455.8822 |  |  | 206.1692 |  | 175.926 | 110.1098 | 187.3573 | 125.8444 | 235.7109 | 128.0612 | 477.0716 | 647.71 | 451.5208 | 414.1212 | 258.1751 | 159.9309 | 201.7624 | 496.7809 | 538.3792 | 578.3536 | 566.2441 | 557.3112 | 199.5079 | 119.5853 | 204.2721 | 133.3285 | 644.1818 | 232.6856 | 137.6182 | 559.8472 |  | 195.215 | 93.0185 | 99.4869 | 131.4857 | 268.6791 | 590.7337 | 589.5703 | 614.8603 | 661.0014 | 136.824 | 118.6364 | 198.8422 | 415.0662 | 641.305 | 94.4371 | 122.0422 | 221.5764 | 470.5268 | 628.2792 | 65.5794 | 83.7846 | 99.117 | 134.0796 | 259.414 | 550.3186 | 549.9184 | 624.6327 | 544.1734 | 574.7145 | 86.5428 | 117.1517 | 183.8838 | 405.8403 | 601.5527 | 108.0908 | 119.6377 | 220.0253 | 438.5505 | 594.6133 | 68.9183 | 92.172 | 105.1166 | 144.0569 | 290.9579 | 542.7972 | 576.8084 | 613.21 | 594.8144 | 102.1857 | 213.9033 | 126.7842 | 440.1639 | 609.3407 | 589.1906 | 584.3013 |  |  | 552.3939 | 542.0592 | 547.0557 | 571.2745 | 554.7643 | 571.02 |  | 553.4611 | 537.1205 | 556.5447 | 62.9409 | 98.5183 | 98.8355 |  | 661.4378 | 666.0761 | 670.5538 | 524.776 | 701.4284 | 677.9172 | 493.4599 | [21 empty] | 824.5909 | 673.6728 | 544.8628 | 689.6728 | 11.7095 | 663.7569
14:58 | 5511 |  |  | -18.6337 | 23.9464 | 12.3095 | 1.2898 | 3.0644 | 2.506 | -5.8345 | 1.7147 | 13.3535 | 4.2327 | 0.3231 |  |  |  | -30.4006 | 19.3267 | 28.5455 | 4.6614 |  | -6.3141 | 4.9438 | 0.6215 | 5.2111 | 5.7562 | 1.3199 | 19.4265 | 392.5856 | 382.1885 | 195.1411 | 232.138 | 181.555 | 201.5373 | 131.2895 | 230.9265 | 119.9422 | 212.595 | 454.0975 | 609.5831 | 184.5772 | 273.6027 | 364.6704 | 302.8371 | 371.1265 | 541.5154 |  | 544.6705 |  | 531.2559 | 107.2633 | 120.4149 | 207.7711 | 452.0547 | 603.2088 | 240.8944 | 141.0909 | 269.7502 | 495.0368 | 628.3132 | 164.114 | 80.0354 | 101.5326 | 144.9725 | 271.1783 | 609.7617 | 536.4546 | 542.8198 | 572.1038 | 98.9825 | 133.7568 | 260.9831 | 488.116 | 624.1276 | 102.4159 | 139.4713 | 272.5136 | 501.915 | 596.4816 | 74.7766 | 92.5484 | 101.2399 | 138.5297 | 256.6793 | 557.4234 |  | 548.37 | 590.8225 |  | 82.6145 | 122.7517 | 210.9927 | 438.2421 | 589.9117 | 114.5822 | 142.8532 | 258.5791 | 510.9519 | 625.59 | 75.5418 | 88.0682 | 100.61 | 136.0241 | 269.3733 | 506.1461 | 565.2491 | 561.1935 | 573.4559 | 125.1494 | 148.9081 | 237.623 | 444.3085 | 606.536 |  | 554.7052 |  |  | 534.7863 | 534.8638 | 559.5152 | 529.9133 | 556.4087 | 529.9482 | 407.1524 | 413.885 | 344.8584 | 395.2144 | 399.591 | 388.0323 | 351.4603 | 396.7001 | 577.2411 | 564.4657 | 548.2072 | 561.936 | 455.8814 |  |  | 206.2009 |  | 175.9429 | 110.1232 | 187.3544 | 125.8371 | 235.6352 | 128.0626 | 477.0569 | 647.501 | 451.515 | 414.1729 | 258.2101 | 159.9713 | 201.839 | 496.6502 | 538.0189 | 578.0078 | 565.841 | 556.9389 | 199.4586 | 119.6015 | 204.3132 | 133.2799 | 643.9786 | 232.668 | 137.6354 | 559.7662 |  | 195.1956 | 93.0188 | 99.4772 | 131.5121 | 268.7089 | 590.4334 | 589.2215 | 614.5026 | 660.7417 | 136.8184 | 118.6555 | 198.902 | 415.08 | 641.0694 | 94.4116 | 122.0574 | 221.6211 | 470.5561 | 628.0893 | 65.5623 | 83.7701 | 99.1524 | 134.0632 | 259.4491 | 549.958 | 549.8258 | 624.3438 | 544.0133 | 574.3915 | 86.5604 | 117.2096 | 183.8983 | 405.8667 | 601.3396 | 108.0793 | 119.6419 | 220.0875 | 438.5643 | 594.4255 | 68.9321 | 92.1971 | 105.1398 | 144.0746 | 290.9882 | 542.4697 | 576.4971 | 612.8908 | 594.5046 | 102.2075 | 213.9535 | 126.8114 | 440.1679 | 609.147 | 588.8707 | 583.9696 |  |  | 552.036 | 541.6888 | 546.6427 | 571.0025 | 554.4083 | 570.7432 |  | 553.1003 | 536.806 | 556.1392 | 62.96 | 98.446 | 98.8328 |  | 661.1884 | 665.9673 | 670.4515 | 524.8787 | 701.9364 | 678.3838 | 493.3735 | [21 empty] | 805.7036 | 673.711 | 544.5079 | 690.1601 | 11.8232 | 663.5779
14:58 | 5512 |  |  | -18.5835 | 23.9328 | 12.2274 | 1.3219 | 3.1602 | 2.462 | -5.7903 | 1.7151 | 13.3544 | 4.2304 | 0.323 |  |  |  | -30.5493 | 19.3715 | 28.5057 | 4.6363 |  | -6.3595 | 4.9227 | 0.6213 | 5.2143 | 5.7601 | 1.3204 | 18.1258 | 392.5671 | 382.1679 | 195.1611 | 232.162 | 181.5702 | 201.5151 | 131.2889 | 230.9416 | 119.9487 | 212.6372 | 454.0923 | 609.3772 | 184.5865 | 273.617 | 364.6481 | 302.9469 | 371.2042 | 541.2265 |  | 544.3834 |  | 530.9687 | 107.2722 | 120.4436 | 207.8182 | 452.0515 | 603.0169 | 240.9345 | 141.0936 | 269.781 | 494.9972 | 628.1147 | 164.1573 | 80.0633 | 101.5292 | 144.9955 | 271.2105 | 609.4754 | 536.1377 | 542.498 | 571.852 | 99.0092 | 133.7757 | 261.0174 | 488.1148 | 623.9416 | 102.406 | 139.4944 | 272.4976 | 501.8595 | 596.2575 | 74.8094 | 92.5781 | 101.2473 | 138.5379 | 256.7278 | 557.1422 |  | 548.0869 | 590.6261 |  | 82.5668 | 122.7911 | 211.0059 | 438.2611 | 589.7389 | 114.5509 | 142.8811 | 258.6045 | 510.9113 | 625.3612 | 75.574 | 88.0768 | 100.5862 | 136.0484 | 269.3874 | 505.9622 | 564.9486 | 560.8129 | 573.1456 | 125.1667 | 148.9205 | 237.662 | 444.2982 | 606.3443 |  | 554.4161 |  |  | 534.4817 | 534.5325 | 559.2603 | 529.5622 | 556.1009 | 529.5585 | 406.529 | 412.4984 | 341.9779 | 397.3369 | 398.6242 | 384.555 | 347.0682 | 400.8245 | 576.9226 | 564.1717 | 547.8968 | 561.6133 | 455.8731 |  |  | 206.2307 |  | 175.9614 | 110.1323 | 187.3466 | 125.8351 | 235.6526 | 128.0585 | 477.0283 | 647.3114 | 451.505 | 414.1656 | 258.2301 | 160.0093 | 201.8977 | 496.5173 | 537.6293 | 577.6683 | 565.5002 | 556.5718 | 199.4878 | 119.6102 | 204.3481 | 133.262 | 643.7725 | 232.6469 | 137.6579 | 559.6925 |  | 195.2356 | 93.0155 | 99.4758 | 131.5206 | 268.7523 | 590.131 | 588.8721 | 614.1417 | 660.4907 | 136.8132 | 118.6498 | 198.9483 | 415.1116 | 640.8446 | 94.4295 | 122.0851 | 221.6553 | 470.548 | 627.8939 | 65.5875 | 83.7795 | 99.1591 | 134.0816 | 259.4842 | 549.5961 | 549.6979 | 624.0715 | 543.8247 | 574.055 | 86.5773 | 117.2439 | 183.9012 | 405.8949 | 601.1228 | 108.0883 | 119.6818 | 220.1476 | 438.573 | 594.2311 | 68.9437 | 92.2142 | 105.1568 | 144.0845 | 291.0156 | 542.1394 | 576.1967 | 612.5759 | 594.2155 | 102.2395 | 214.0106 | 126.8443 | 440.1619 | 608.9557 | 588.5507 | 583.6302 |  |  | 551.6809 | 541.2997 | 546.2274 | 570.744 | 554.0462 | 570.3928 |  | 552.7354 | 536.4855 | 555.7405 | 62.9735 | 98.3499 | 98.8408 |  | 660.9939 | 665.841 | 670.304 | 524.3534 | 701.0186 | 677.2737 | 492.8192 | [21 empty] | 786.1506 | 674.8502 | 544.148 | 689.1462 | 11.7774 | 663.4175
14:58 | 5513 |  |  | -18.5071 | 23.9814 | 12.2358 | 1.2814 | 3.1538 | 2.4069 | -5.8189 | 1.7142 | 13.35 | 4.2274 | 0.3203 |  |  |  | -30.554 | 19.4405 | 28.4979 | 4.702 |  | -6.3032 | 5.0444 | 0.6218 | 5.2134 | 5.7591 | 1.3205 | 18.4518 | 392.5554 | 382.1582 | 195.1877 | 232.1925 | 181.5903 | 201.4936 | 131.2915 | 230.8929 | 119.9605 | 212.6799 | 454.0835 | 609.1787 | 184.6112 | 273.6132 | 364.6581 | 303.0482 | 371.2995 | 540.9404 |  | 544.1302 |  | 530.6986 | 107.2141 | 120.4639 | 207.8668 | 452.0354 | 602.8348 | 240.9616 | 141.0855 | 269.789 | 494.9405 | 627.9109 | 164.2009 | 80.0776 | 101.528 | 145.0235 | 271.2482 | 609.1766 | 535.8394 | 542.1951 | 571.6159 | 99.0118 | 133.7884 | 261.0539 | 488.0818 | 623.7629 | 102.416 | 139.519 | 272.512 | 501.8018 | 596.0562 | 74.7566 | 92.5722 | 101.2078 | 138.5464 | 256.7358 | 556.8937 |  | 547.8031 | 590.4575 |  | 82.648 | 122.8585 | 211.0102 | 438.2756 | 589.5589 | 114.5702 | 142.891 | 258.607 | 510.849 | 625.1203 | 75.5973 | 88.0724 | 100.5578 | 136.068 | 269.4105 | 505.7905 | 564.6605 | 560.4413 | 572.8352 | 125.1728 | 148.9493 | 237.7165 | 444.3005 | 606.1515 |  | 554.1905 |  |  | 534.1787 | 534.2144 | 559.048 | 529.2819 | 555.8219 | 529.1911 | 405.1442 | 410.5137 | 348.5931 | 395.4712 | 397.4311 | 381.4455 | 341.899 | 403.1501 | 576.6029 | 563.8662 | 547.5653 | 561.2766 | 455.8685 |  |  | 206.2677 |  | 175.9896 | 110.1394 | 187.3367 | 125.8446 | 235.7319 | 128.0709 | 477.013 | 647.1124 | 451.4921 | 414.1157 | 258.2319 | 160.0425 | 201.948 | 496.395 | 537.1204 | 577.3343 | 565.2284 | 556.2177 | 199.5896 | 119.6006 | 204.38 | 133.3106 | 643.5639 | 232.6151 | 137.6741 | 559.6178 |  | 195.2745 | 93.0218 | 99.489 | 131.5419 | 268.7959 | 589.8412 | 588.5333 | 613.7947 | 660.2466 | 136.8233 | 118.6586 | 199.005 | 415.1272 | 640.615 | 94.4482 | 122.0938 | 221.6823 | 470.5017 | 627.6798 | 65.6259 | 83.8147 | 99.1267 | 134.1176 | 259.4956 | 549.2519 | 549.4784 | 623.7928 | 543.5904 | 573.7102 | 86.5791 | 117.2457 | 183.9462 | 405.9057 | 600.9312 | 108.1041 | 119.7128 | 220.2022 | 438.5903 | 594.0351 | 68.9635 | 92.2202 | 105.1655 | 144.1162 | 291.0306 | 541.8385 | 575.8902 | 612.2621 | 593.9287 | 102.2855 | 214.0372 | 126.8553 | 440.1652 | 608.7788 | 588.2515 | 583.2964 |  |  | 551.335 | 540.9105 | 545.8091 | 570.4758 | 553.6575 | 570.0615 |  | 552.3902 | 536.1832 | 555.3567 | 62.9716 | 98.4449 | 98.8351 |  | 660.7759 | 665.7504 | 670.1654 | 524.8085 | 701.5835 | 677.8742 | 492.9618 | [21 empty] | 786.9935 | 675.2662 | 543.7972 | 689.7289 | 11.8683 | 663.2631
14:58 | 5514 |  |  | -18.542 | 24.0579 | 12.3444 | 1.1919 | 3.1771 | 2.3556 | -5.8961 | 1.7133 | 13.3484 | 4.2295 | 0.3206 |  |  |  | -30.3756 | 19.4351 | 28.4279 | 4.6135 |  | -6.3033 | 5.0501 | 0.6208 | 5.2059 | 5.758 | 1.3211 | 19.1699 | 392.5465 | 382.1441 | 195.2071 | 232.2184 | 181.607 | 201.4702 | 131.2958 | 230.8841 | 119.9795 | 212.7221 | 454.0676 | 608.9772 | 184.6381 | 273.648 | 364.6364 | 303.1339 | 371.369 | 540.6577 |  | 543.881 |  | 530.4165 | 107.208 | 120.4763 | 207.8982 | 452.022 | 602.6448 | 241.0018 | 141.0953 | 269.8048 | 494.8896 | 627.7066 | 164.2193 | 80.0858 | 101.5298 | 145.0441 | 271.278 | 608.8988 | 535.5425 | 541.9318 | 571.3771 | 98.9984 | 133.8104 | 261.093 | 488.0362 | 623.5845 | 102.4295 | 139.5581 | 272.5234 | 501.7513 | 595.8411 | 74.7853 | 92.5891 | 101.2459 | 138.5886 | 256.7521 | 556.6387 |  | 547.5115 | 590.2823 |  | 82.6799 | 122.9387 | 211.0151 | 438.3293 | 589.425 | 114.6168 | 142.9017 | 258.6084 | 510.7895 | 624.8894 | 75.6034 | 88.079 | 100.546 | 136.0923 | 269.4298 | 505.6213 | 564.3734 | 560.0723 | 572.528 | 125.1729 | 148.9728 | 237.7497 | 444.2948 | 605.9564 |  | 554.0236 |  |  | 533.8764 | 533.9059 | 558.7963 | 528.9652 | 555.5985 | 528.8736 | 397.3585 | 408.6921 | 356.8233 | 392.3565 | 394.8087 | 384.2171 | 328.3867 | 401.7861 | 576.2886 | 563.5632 | 547.2336 | 560.9398 | 455.8639 |  |  | 206.3032 |  | 176.0182 | 110.1507 | 187.3335 | 125.8514 | 235.6981 | 128.1086 | 477.035 | 646.9 | 451.4947 | 414.1521 | 258.2561 | 160.0886 | 202.0342 | 496.3003 | 536.7547 | 576.9991 | 565.004 | 555.8964 | 199.5622 | 119.6118 | 204.4263 | 133.2884 | 643.371 | 232.615 | 137.7045 | 559.5409 |  | 195.3023 | 93.0368 | 99.5004 | 131.5864 | 268.8591 | 589.5423 | 588.1961 | 613.4488 | 660.0085 | 136.8333 | 118.6847 | 199.0741 | 415.1296 | 640.3752 | 94.4281 | 122.1025 | 221.7212 | 470.4931 | 627.486 | 65.5898 | 83.8239 | 99.1379 | 134.1107 | 259.5412 | 548.9306 | 549.2291 | 623.5192 | 543.3269 | 573.3862 | 86.5784 | 117.2531 | 184.0039 | 405.9036 | 600.761 | 108.1054 | 119.7309 | 220.2494 | 438.5963 | 593.8323 | 68.9852 | 92.2278 | 105.1823 | 144.1586 | 291.0527 | 541.5142 | 575.5834 | 611.962 | 593.6438 | 102.2974 | 214.0621 | 126.8461 | 440.1772 | 608.6034 | 587.9828 | 582.9748 |  |  | 550.9938 | 540.5172 | 545.3981 | 570.1881 | 553.2547 | 569.7584 |  | 552.0462 | 535.8765 | 554.9811 | 62.9591 | 98.4374 | 98.8308 |  | 660.5512 | 665.6304 | 670.0434 | 525.0972 | 702.7117 | 679.1119 | 493.576 | [21 empty] | 806.7749 | 673.8376 | 543.4494 | 690.9118 | 11.861 | 663.0908
14:58 | 5515 |  |  | -18.5009 | 23.9313 | 12.4202 | 1.0465 | 3.2218 | 2.4217 | -5.8573 | 1.7161 | 13.3488 | 4.2288 | 0.3217 |  |  |  | -30.497 | 19.5747 | 28.4018 | 4.5759 |  | -6.3896 | 4.9138 | 0.6232 | 5.212 | 5.7568 | 1.322 | 17.2433 | 392.5375 | 382.1303 | 195.2201 | 232.2474 | 181.6176 | 201.4494 | 131.2981 | 230.9093 | 119.9943 | 212.7537 | 454.0323 | 608.7626 | 184.6339 | 273.7145 | 364.5762 | 303.2129 | 371.4351 | 540.3812 |  | 543.6139 |  | 530.1311 | 107.1966 | 120.4772 | 207.9298 | 452.016 | 602.4526 | 241.0451 | 141.0928 | 269.8318 | 494.8534 | 627.499 | 164.2592 | 80.1091 | 101.5225 | 145.054 | 271.3079 | 608.627 | 535.2531 | 541.6536 | 571.1529 | 99.014 | 133.833 | 261.127 | 488.0144 | 623.4007 | 102.4344 | 139.5702 | 272.538 | 501.6789 | 595.639 | 74.8258 | 92.6021 | 101.2555 | 138.6281 | 256.7756 | 556.332 |  | 547.2113 | 590.0761 |  | 82.6873 | 122.9245 | 211.0536 | 438.3197 | 589.2373 | 114.6122 | 142.9306 | 258.6095 | 510.7519 | 624.6593 | 75.619 | 88.0882 | 100.528 | 136.1146 | 269.4307 | 505.4425 | 564.0808 | 559.7138 | 572.2124 | 125.1985 | 148.9806 | 237.7736 | 444.2859 | 605.7679 |  | 553.8558 |  |  | 533.5536 | 533.5864 | 558.5426 | 528.627 | 555.3588 | 528.5471 | 393.6169 | 405.6598 | 364.2108 | 391.29 | 391.8714 | 392.1346 | 323.7861 | 391.4936 | 575.9714 | 563.2595 | 546.8979 | 560.6061 | 455.8721 |  |  | 206.3388 |  | 176.0492 | 110.1693 | 187.3385 | 125.8601 | 235.6848 | 128.1424 | 477.0558 | 646.7043 | 451.5117 | 414.2006 | 258.3123 | 160.1277 | 202.1313 | 496.1772 | 536.6303 | 576.6691 | 564.7976 | 555.579 | 199.5523 | 119.642 | 204.4745 | 133.2678 | 643.1692 | 232.6283 | 137.7293 | 559.4566 |  | 195.3356 | 93.0339 | 99.4877 | 131.5847 | 268.9019 | 589.2188 | 587.8475 | 613.0923 | 659.7478 | 136.8428 | 118.6872 | 199.1104 | 415.1334 | 640.1395 | 94.4375 | 122.1288 | 221.7893 | 470.4974 | 627.2891 | 65.5813 | 83.8294 | 99.1505 | 134.1015 | 259.6041 | 548.6025 | 549.0056 | 623.2647 | 543.0721 | 573.0725 | 86.5978 | 117.2773 | 184.0276 | 405.9116 | 600.559 | 108.1095 | 119.7483 | 220.3011 | 438.6074 | 593.6292 | 68.9948 | 92.2454 | 105.1948 | 144.1901 | 291.0856 | 541.1782 | 575.259 | 611.6435 | 593.3288 | 102.2714 | 214.0841 | 126.8533 | 440.1743 | 608.4239 | 587.6819 | 582.6407 |  |  | 550.6712 | 540.1448 | 544.9806 | 569.9212 | 552.8641 | 569.5043 |  | 551.7069 | 535.5733 | 554.6089 | 62.9656 | 98.4687 | 98.8264 |  | 660.3356 | 665.5113 | 669.936 | 524.7023 | 701.5906 | 677.5845 | 493.1104 | [21 empty] | 771.2647 | 675.1999 | 543.1032 | 689.5876 | 11.7789 | 662.9235
14:58 | 5516 |  |  | -18.5401 | 23.9181 | 12.4176 | 0.9958 | 3.1649 | 2.3517 | -5.8402 | 1.7173 | 13.3494 | 4.2263 | 0.3208 |  |  |  | -30.6243 | 19.5149 | 28.361 | 4.6341 |  | -6.2766 | 5.0737 | 0.6209 | 5.2117 | 5.7584 | 1.3199 | 17.0551 | 392.5289 | 382.1211 | 195.2432 | 232.2829 | 181.6402 | 201.4423 | 131.3102 | 230.9814 | 120.0222 | 212.7975 | 454.0177 | 608.5682 | 184.6436 | 273.6871 | 364.5728 | 303.3176 | 371.5192 | 540.0927 |  | 543.3332 |  | 529.8529 | 107.1901 | 120.4922 | 207.973 | 452.0033 | 602.2613 | 241.0981 | 141.0911 | 269.8431 | 494.8086 | 627.3037 | 164.3 | 80.1427 | 101.529 | 145.0654 | 271.3507 | 608.368 | 534.965 | 541.3699 | 570.9352 | 99.0355 | 133.8518 | 261.1514 | 487.9999 | 623.214 | 102.4183 | 139.571 | 272.5423 | 501.6018 | 595.4191 | 74.8544 | 92.6024 | 101.2485 | 138.6221 | 256.8035 | 556.0307 |  | 546.9256 | 589.8727 |  | 82.5732 | 122.8911 | 211.0667 | 438.289 | 589.0488 | 114.6291 | 142.95 | 258.5995 | 510.6956 | 624.4136 | 75.6281 | 88.0927 | 100.5048 | 136.1194 | 269.4382 | 505.2729 | 563.7931 | 559.3602 | 571.8968 | 125.2233 | 149 | 237.8186 | 444.2832 | 605.5841 |  | 553.6163 |  |  | 533.2347 | 533.2727 | 558.2307 | 528.2438 | 555.1374 | 528.2468 | 390.1472 | 399.7297 | 372.6992 | 390.7729 | 391.5995 | 392.3401 | 325.083 | 377.5902 | 575.6551 | 562.9493 | 546.5632 | 560.2777 | 455.8717 |  |  | 206.3704 |  | 176.0734 | 110.1828 | 187.3281 | 125.8557 | 235.7585 | 128.1546 | 477.0438 | 646.495 | 451.5067 | 414.1713 | 258.3518 | 160.1617 | 202.2111 | 495.9955 | 536.4447 | 576.3323 | 564.5471 | 555.2213 | 199.6524 | 119.655 | 204.5074 | 133.3097 | 642.961 | 232.6041 | 137.7408 | 559.3709 |  | 195.3519 | 93.0404 | 99.487 | 131.5685 | 268.961 | 588.8869 | 587.4964 | 612.745 | 659.4789 | 136.8482 | 118.6786 | 199.1198 | 415.1637 | 639.9087 | 94.4631 | 122.1494 | 221.8385 | 470.5064 | 627.0933 | 65.6278 | 83.8518 | 99.136 | 134.1408 | 259.6246 | 548.2499 | 548.7677 | 623.0079 | 542.7789 | 572.7482 | 86.6224 | 117.2817 | 184.053 | 405.9278 | 600.3468 | 108.1332 | 119.7695 | 220.3595 | 438.6238 | 593.4386 | 69.0003 | 92.2642 | 105.1964 | 144.1929 | 291.1196 | 540.8535 | 574.9343 | 611.3068 | 593.0112 | 102.2636 | 214.1222 | 126.875 | 440.1664 | 608.2356 | 587.4087 | 582.3339 |  |  | 550.3411 | 539.7671 | 544.5291 | 569.6498 | 552.4579 | 569.1824 |  | 551.3753 | 535.2961 | 554.235 | 62.9571 | 98.439 | 98.8294 |  | 660.0854 | 665.3807 | 669.8434 | 524.7941 | 701.697 | 677.8019 | 492.8132 | [21 empty] | 789.7553 | 672.4111 | 542.7564 | 689.7495 | 11.7452 | 662.7331
14:58 | 5517 |  |  | -18.5052 | 24.0229 | 12.4466 | 1.0488 | 3.1975 | 2.3374 | -5.7951 | 1.7146 | 13.3497 | 4.2257 | 0.3202 |  |  |  | -30.5335 | 19.5 | 28.5207 | 4.5703 |  | -6.3017 | 4.9995 | 0.623 | 5.2072 | 5.7616 | 1.3197 | 17.7321 | 392.5164 | 382.104 | 195.268 | 232.311 | 181.6606 | 201.4226 | 131.3177 | 231.0166 | 120.0532 | 212.8489 | 454.0355 | 608.3828 | 184.6705 | 273.6261 | 364.4779 | 303.3931 | 371.5826 | 539.799 |  | 543.0605 |  | 529.5654 | 107.2041 | 120.5242 | 208.0179 | 451.9947 | 602.067 | 241.1411 | 141.1156 | 269.8377 | 494.7639 | 627.0872 | 164.3635 | 80.1274 | 101.5633 | 145.1096 | 271.386 | 608.1114 | 534.6793 | 541.1091 | 570.7142 | 99.0453 | 133.8762 | 261.1828 | 487.9844 | 623.0278 | 102.4206 | 139.5523 | 272.5746 | 501.5019 | 595.2247 | 74.8696 | 92.5871 | 101.2472 | 138.6186 | 256.8326 | 555.7581 |  | 546.6398 | 589.6745 |  | 82.5998 | 122.8472 | 211.1304 | 438.1776 | 588.8237 | 114.6835 | 142.9822 | 258.631 | 510.6514 | 624.1971 | 75.6433 | 88.1212 | 100.5046 | 136.1388 | 269.4662 | 505.0986 | 563.5068 | 559.0077 | 571.5899 | 125.2512 | 149.0247 | 237.8664 | 444.2824 | 605.4006 |  | 553.3287 |  |  | 532.9236 | 532.9502 | 557.966 | 527.9618 | 554.9362 | 527.9471 | 383.3248 | 392.0933 | 376.0584 | 390.2697 | 391.8791 | 390.6745 | 325.1134 | 370.0814 | 575.3288 | 562.6348 | 546.229 | 559.9501 | 455.8531 |  |  | 206.398 |  | 176.0874 | 110.1806 | 187.3116 | 125.8403 | 235.7351 | 128.1634 | 477.029 | 646.2848 | 451.4999 | 413.9386 | 258.3466 | 160.1888 | 202.2893 | 495.8011 | 536.0724 | 575.9875 | 564.2408 | 554.8457 | 199.6244 | 119.6649 | 204.5418 | 133.3234 | 642.7578 | 232.5524 | 137.7721 | 559.2883 |  | 195.374 | 93.0622 | 99.4968 | 131.6134 | 269.0025 | 588.5273 | 587.1371 | 612.3933 | 659.2255 | 136.836 | 118.7027 | 199.1839 | 415.1786 | 639.6795 | 94.4882 | 122.1779 | 221.8822 | 470.5187 | 626.9193 | 65.5991 | 83.842 | 99.1456 | 134.1607 | 259.6579 | 547.8546 | 548.3542 | 622.7437 | 542.2995 | 572.4175 | 86.654 | 117.3007 | 184.1128 | 405.97 | 600.162 | 108.1759 | 119.7998 | 220.4242 | 438.6487 | 593.254 | 69.0223 | 92.2993 | 105.18 | 144.1971 | 291.1651 | 540.5183 | 574.6242 | 610.9915 | 592.7263 | 102.2896 | 214.1931 | 126.9031 | 440.1732 | 608.0475 | 587.1185 | 582.0089 |  |  | 550.0083 | 539.3538 | 544.0337 | 569.3753 | 552.0483 | 568.852 |  | 551.0554 | 535.0122 | 553.8847 | 62.9738 | 98.5147 | 98.8158 |  | 659.8732 | 665.2392 | 669.7155 | 524.7338 | 701.3955 | 677.5 | 493.1145 | [21 empty] | 762.323 | 669.19 | 542.4027 | 689.4477 | 11.8525 | 662.5562
14:58 | 5518 |  |  | -18.4247 | 24.0835 | 12.4754 | 1.0384 | 3.2301 | 2.3106 | -5.9102 | 1.7149 | 13.3461 | 4.2255 | 0.321 |  |  |  | -30.5624 | 19.4483 | 28.5439 | 4.5914 |  | -6.2887 | 4.9861 | 0.6232 | 5.2081 | 5.7594 | 1.3192 | 18.1782 | 392.5036 | 382.0905 | 195.2872 | 232.3386 | 181.6726 | 201.3953 | 131.3207 | 230.9779 | 120.0729 | 212.8843 | 454.0275 | 608.1901 | 184.7146 | 273.6461 | 364.3669 | 303.4557 | 371.646 | 539.5168 |  | 542.7995 |  | 529.2832 | 107.1765 | 120.5491 | 208.0721 | 451.99 | 601.8821 | 241.1459 | 141.1602 | 269.864 | 494.7252 | 626.8719 | 164.4048 | 80.1297 | 101.5713 | 145.1336 | 271.4161 | 607.846 | 534.385 | 540.8281 | 570.4944 | 99.0336 | 133.8897 | 261.2187 | 487.9696 | 622.837 | 102.4573 | 139.5331 | 272.6183 | 501.3954 | 595.0542 | 74.8274 | 92.5802 | 101.2221 | 138.6335 | 256.8423 | 555.507 |  | 546.3288 | 589.4344 |  | 82.7423 | 122.8096 | 211.2285 | 438.0374 | 588.5358 | 114.7285 | 143.0185 | 258.7119 | 510.5934 | 623.9915 | 75.6542 | 88.1519 | 100.4944 | 136.1739 | 269.5127 | 504.92 | 563.2104 | 558.6662 | 571.2784 | 125.2575 | 149.0678 | 237.9442 | 444.2898 | 605.2182 |  | 552.9908 |  |  | 532.6016 | 532.6244 | 557.7977 | 527.7646 | 554.6902 | 527.5984 | 382.5508 | 388.8407 | 378.0624 | 390.8941 | 389.9153 | 393.7955 | 324.4076 | 369.9729 | 574.9906 | 562.3228 | 545.9043 | 559.624 | 455.8663 |  |  | 206.4377 |  | 176.1135 | 110.1861 | 187.3118 | 125.8453 | 235.7488 | 128.1881 | 477.0254 | 646.0934 | 451.5085 | 413.7314 | 258.3411 | 160.2224 | 202.3612 | 495.6044 | 535.6399 | 575.6452 | 563.9173 | 554.4672 | 199.6328 | 119.6776 | 204.5744 | 133.3202 | 642.5482 | 232.5198 | 137.7814 | 559.212 |  | 195.4019 | 93.0747 | 99.4943 | 131.6468 | 268.989 | 588.1377 | 586.7659 | 612.0354 | 658.9885 | 136.8455 | 118.7216 | 199.2449 | 415.1713 | 639.45 | 94.5122 | 122.207 | 221.9298 | 470.5047 | 626.7089 | 65.5872 | 83.8618 | 99.1464 | 134.1811 | 259.7152 | 547.4511 | 547.6985 | 622.4627 | 541.6343 | 572.0824 | 86.6718 | 117.317 | 184.1982 | 405.995 | 599.9784 | 108.1578 | 119.8072 | 220.4751 | 438.6645 | 593.0683 | 69.043 | 92.3153 | 105.1877 | 144.2245 | 291.192 | 540.1924 | 574.3033 | 610.6711 | 592.4312 | 102.3286 | 214.2389 | 126.9195 | 440.1715 | 607.8585 | 586.7731 | 581.6657 |  |  | 549.6988 | 538.961 | 543.5455 | 569.0977 | 551.6599 | 568.6553 |  | 550.7164 | 534.7003 | 553.5242 | 62.9523 | 98.5498 | 98.8249 |  | 659.6077 | 665.1126 | 669.6167 | 524.5822 | 701.5246 | 677.6352 | 493.0397 | [21 empty] | 784.6641 | 667.6138 | 542.0465 | 689.5799 | 11.8565 | 662.3601
14:58 | 5519 |  |  | -18.4257 | 24.1011 | 12.4232 | 0.9545 | 3.208 | 2.3598 | -5.8607 | 1.7151 | 13.3432 | 4.2257 | 0.3207 |  |  |  | -30.5067 | 19.4008 | 28.4677 | 4.6085 |  | -6.2672 | 4.9247 | 0.6217 | 5.2099 | 5.7596 | 1.3187 | 18.6823 | 392.4961 | 382.0814 | 195.3117 | 232.3747 | 181.6916 | 201.3728 | 131.3256 | 231.0269 | 120.0817 | 212.9175 | 454.0144 | 607.9996 | 184.7238 | 273.6618 | 364.3962 | 303.5509 | 371.7297 | 539.2373 |  | 542.534 |  | 529.0045 | 107.1814 | 120.5623 | 208.12 | 451.975 | 601.7022 | 241.1772 | 141.2006 | 269.9174 | 494.6822 | 626.6841 | 164.4285 | 80.1628 | 101.5541 | 145.142 | 271.4454 | 607.565 | 534.0855 | 540.5486 | 570.2773 | 99.0343 | 133.9101 | 261.2547 | 487.9335 | 622.6538 | 102.4586 | 139.5694 | 272.6156 | 501.3437 | 594.815 | 74.8145 | 92.5789 | 101.231 | 138.6753 | 256.9052 | 555.2654 |  | 546.0239 | 589.1523 |  | 82.6728 | 122.8615 | 211.2234 | 438.0483 | 588.3458 | 114.7366 | 143.0274 | 258.7709 | 510.5263 | 623.7648 | 75.6462 | 88.1846 | 100.5008 | 136.1854 | 269.5687 | 504.7462 | 562.9298 | 558.3353 | 570.9632 | 125.2478 | 149.0974 | 237.9981 | 444.2859 | 605.0269 |  | 552.6228 |  |  | 532.2762 | 532.3133 | 557.5317 | 527.4512 | 554.4255 | 527.2743 | 383.0007 | 391.1391 | 377.2465 | 392.1177 | 385.957 | 392.15 | 325.2334 | 374.4842 | 574.6579 | 562.0079 | 545.5833 | 559.2937 | 455.8794 |  |  | 206.4734 |  | 176.1408 | 110.202 | 187.3061 | 125.8508 | 235.7988 | 128.2028 | 477.0143 | 645.8898 | 451.5091 | 413.7186 | 258.3381 | 160.2578 | 202.4225 | 495.3996 | 535.2654 | 575.318 | 563.553 | 554.0841 | 199.678 | 119.7002 | 204.6162 | 133.3064 | 642.3506 | 232.5256 | 137.8031 | 559.1327 |  | 195.423 | 93.0803 | 99.4993 | 131.6587 | 269.0225 | 587.7317 | 586.3859 | 611.6802 | 658.7782 | 136.8647 | 118.745 | 199.3167 | 415.2065 | 639.2094 | 94.5205 | 122.2146 | 221.9918 | 470.551 | 626.5141 | 65.6125 | 83.8756 | 99.1235 | 134.1928 | 259.7717 | 547.0539 | 546.9789 | 622.1758 | 540.9543 | 571.7301 | 86.6856 | 117.3097 | 184.2535 | 405.9975 | 599.7922 | 108.1343 | 119.8086 | 220.5232 | 438.6657 | 592.8684 | 69.0474 | 92.3334 | 105.1996 | 144.2526 | 291.2019 | 539.8607 | 573.9929 | 610.3547 | 592.156 | 102.3313 | 214.2934 | 126.9398 | 440.1611 | 607.6604 | 586.4385 | 581.3544 |  |  | 549.3829 | 538.6013 | 543.0592 | 568.8235 | 551.2586 | 568.4599 |  | 550.3806 | 534.3946 | 553.1701 | 62.9512 | 98.5525 | 98.8245 |  | 659.4021 | 664.9866 | 669.4797 | 525.0224 | 702.3428 | 678.6168 | 493.3672 | [21 empty] | 784.3565 | 671.263 | 541.6973 | 690.4798 | 11.8164 | 662.1943
14:58 | 5520 |  |  | -18.3335 | 24.0881 | 12.4773 | 0.9359 | 3.2517 | 2.4045 | -5.8226 | 1.7154 | 13.3438 | 4.2234 | 0.3198 |  |  |  | -30.4235 | 19.3893 | 28.4082 | 4.6239 |  | -6.1875 | 5.0443 | 0.6222 | 5.2079 | 5.7571 | 1.3178 | 18.1451 | 392.492 | 382.0697 | 195.3317 | 232.4148 | 181.7108 | 201.3587 | 131.3318 | 231.0596 | 120.0827 | 212.9522 | 454.0032 | 607.8012 | 184.7322 | 273.6654 | 364.4186 | 303.6371 | 371.8 | 538.9628 |  | 542.2736 |  | 528.7213 | 107.1909 | 120.5748 | 208.1596 | 451.9598 | 601.5179 | 241.2178 | 141.2192 | 269.9623 | 494.6403 | 626.4985 | 164.4443 | 80.1809 | 101.5362 | 145.153 | 271.4659 | 607.2989 | 533.7858 | 540.2687 | 570.065 | 99.0432 | 133.9318 | 261.2825 | 487.8932 | 622.4837 | 102.4408 | 139.6008 | 272.6048 | 501.2904 | 594.575 | 74.8266 | 92.582 | 101.2446 | 138.7166 | 256.9665 | 555.0006 |  | 545.7396 | 588.9086 |  | 82.6369 | 122.8835 | 211.2286 | 438.0778 | 588.2061 | 114.7197 | 143.0366 | 258.7976 | 510.4712 | 623.5481 | 75.6704 | 88.2255 | 100.5222 | 136.207 | 269.6201 | 504.5795 | 562.6594 | 558.0363 | 570.6547 | 125.2358 | 149.1314 | 238.0457 | 444.2744 | 604.828 |  | 552.2904 |  |  | 531.9542 | 531.9941 | 557.3178 | 527.1775 | 554.1862 | 526.9674 | 385.76 | 394.0373 | 364.0838 | 391.4025 | 383.9483 | 376.2773 | 334.3243 | 376.7144 | 574.3258 | 561.6901 | 545.2547 | 558.9635 | 455.8766 |  |  | 206.5112 |  | 176.1754 | 110.2233 | 187.3051 | 125.8456 | 235.8351 | 128.2172 | 477.0089 | 645.6768 | 451.5126 | 413.7155 | 258.3474 | 160.2931 | 202.4921 | 495.2335 | 534.9764 | 574.9786 | 563.1499 | 553.7414 | 199.7166 | 119.7259 | 204.6632 | 133.3028 | 642.1562 | 232.5125 | 137.8386 | 559.0536 |  | 195.447 | 93.0995 | 99.5012 | 131.6848 | 269.0772 | 587.321 | 585.9939 | 611.329 | 658.5538 | 136.8677 | 118.7646 | 199.3845 | 415.2487 | 638.9894 | 94.522 | 122.2187 | 222.0453 | 470.5796 | 626.3312 | 65.5937 | 83.8761 | 99.1294 | 134.2098 | 259.8013 | 546.6295 | 546.3368 | 621.8778 | 540.3668 | 571.3578 | 86.7051 | 117.3319 | 184.2907 | 406.031 | 599.6008 | 108.1614 | 119.8354 | 220.5929 | 438.682 | 592.6781 | 69.0523 | 92.3689 | 105.2049 | 144.2766 | 291.2379 | 539.5638 | 573.6849 | 610.0227 | 591.8618 | 102.3334 | 214.3382 | 126.9628 | 440.1557 | 607.4687 | 586.0965 | 581.0546 |  |  | 549.0447 | 538.228 | 542.5581 | 568.5489 | 550.8401 | 568.1449 |  | 550.0418 | 534.094 | 552.8313 | 62.9521 | 98.4454 | 98.8341 |  | 659.2209 | 664.8921 | 669.3479 | 524.8556 | 701.7461 | 678.6285 | 493.8172 | [21 empty] | 784.0643 | 670.24 | 541.3433 | 690.1873 | 11.9568 | 662.0565
14:58 | 5521 |  |  | -18.3451 | 24.0624 | 12.4604 | 0.9438 | 3.1697 | 2.3973 | -5.9025 | 1.7172 | 13.3464 | 4.2223 | 0.3204 |  |  |  | -30.4505 | 19.5271 | 28.342 | 4.6763 |  | -6.1576 | 5.1379 | 0.6229 | 5.2089 | 5.7576 | 1.3183 | 17.8006 | 392.4715 | 382.0514 | 195.3505 | 232.439 | 181.7217 | 201.3421 | 131.3356 | 231.0093 | 120.093 | 212.9945 | 453.9731 | 607.5978 | 184.7767 | 273.6879 | 364.4251 | 303.7265 | 371.8603 | 538.6821 |  | 542.0127 |  | 528.4295 | 107.1693 | 120.5973 | 208.2013 | 451.9537 | 601.3325 | 241.2389 | 141.203 | 269.9856 | 494.5983 | 626.3114 | 164.4613 | 80.191 | 101.5486 | 145.1835 | 271.4954 | 607.0316 | 533.4928 | 539.999 | 569.8571 | 99.0458 | 133.9441 | 261.3026 | 487.8735 | 622.3099 | 102.4425 | 139.6183 | 272.6179 | 501.2148 | 594.3749 | 74.831 | 92.5784 | 101.2166 | 138.7124 | 256.9656 | 554.7472 |  | 545.4504 | 588.6793 |  | 82.6382 | 122.9077 | 211.2685 | 438.0801 | 588.0352 | 114.7366 | 143.0583 | 258.7881 | 510.4171 | 623.3296 | 75.6834 | 88.2614 | 100.534 | 136.2376 | 269.6537 | 504.4173 | 562.3699 | 557.7437 | 570.3483 | 125.2449 | 149.146 | 238.0669 | 444.263 | 604.6356 |  | 552.0091 |  |  | 531.6289 | 531.6659 | 557.1501 | 526.9308 | 553.9575 | 526.6368 | 383.8905 | 395.6414 | 344.701 | 388.1647 | 382.3869 | 358.4271 | 348.823 | 377.4917 | 574.0042 | 561.3885 | 544.9318 | 558.6383 | 455.8739 |  |  | 206.5475 |  | 176.2028 | 110.241 | 187.3042 | 125.8277 | 235.9138 | 128.2206 | 476.9815 | 645.4758 | 451.5106 | 413.6604 | 258.3554 | 160.3357 | 202.5628 | 495.1431 | 534.811 | 574.6355 | 562.6881 | 553.4438 | 199.836 | 119.7372 | 204.6973 | 133.3518 | 641.9467 | 232.4797 | 137.8475 | 558.9823 |  | 195.4817 | 93.1287 | 99.4855 | 131.7083 | 269.1226 | 586.9178 | 585.6091 | 610.9758 | 658.3044 | 136.8638 | 118.7684 | 199.4183 | 415.2748 | 638.7973 | 94.5384 | 122.2403 | 222.0812 | 470.5179 | 626.1139 | 65.6229 | 83.9246 | 99.1341 | 134.2768 | 259.8048 | 546.2392 | 545.8173 | 621.5587 | 539.9085 | 570.9896 | 86.7168 | 117.3611 | 184.3414 | 406.0536 | 599.4149 | 108.173 | 119.8602 | 220.6558 | 438.6951 | 592.4901 | 69.0577 | 92.4068 | 105.2162 | 144.2962 | 291.265 | 539.2922 | 573.3758 | 609.7062 | 591.5804 | 102.3382 | 214.3528 | 126.9521 | 440.1579 | 607.2935 | 585.7667 | 580.7469 |  |  | 548.7035 | 537.8828 | 542.0886 | 568.2614 | 550.4255 | 567.8555 |  | 549.6997 | 533.7717 | 552.4824 | 62.9455 | 98.2858 | 98.8538 |  | 659.0139 | 664.8059 | 669.2498 | 524.7808 | 701.075 | 677.3476 | 492.8846 | [21 empty] | 795.074 | 670.0154 | 540.9904 | 689.2113 | 11.9584 | 661.9099
14:58 | 5522 |  |  | -18.3238 | 24.0234 | 12.458 | 0.8646 | 3.1231 | 2.4095 | -5.9366 | 1.7165 | 13.3506 | 4.2216 | 0.3176 |  |  |  | -30.4422 | 19.5362 | 28.4668 | 4.6143 |  | -6.1938 | 5.0345 | 0.6219 | 5.2136 | 5.7567 | 1.3196 | 19.1639 | 392.4604 | 382.0379 | 195.3751 | 232.464 | 181.74 | 201.3231 | 131.3424 | 231.0127 | 120.1186 | 213.0463 | 453.9582 | 607.4049 | 184.8021 | 273.6841 | 364.4446 | 303.8336 | 371.9422 | 538.4025 |  | 541.7526 |  | 528.1555 | 107.154 | 120.6137 | 208.2476 | 451.9501 | 601.1501 | 241.2559 | 141.2327 | 269.995 | 494.5496 | 626.1149 | 164.4887 | 80.2133 | 101.5799 | 145.2126 | 271.5378 | 606.7546 | 533.2089 | 539.7381 | 569.6443 | 99.0543 | 133.9757 | 261.325 | 487.869 | 622.1231 | 102.4618 | 139.6267 | 272.643 | 501.1296 | 594.1689 | 74.8461 | 92.5773 | 101.1994 | 138.7195 | 256.9657 | 554.4684 |  | 545.1542 | 588.4391 |  | 82.6165 | 122.9258 | 211.3126 | 438.0291 | 587.8215 | 114.7674 | 143.0806 | 258.7996 | 510.3761 | 623.1051 | 75.6776 | 88.2956 | 100.5629 | 136.2642 | 269.7056 | 504.2333 | 562.0883 | 557.4503 | 570.0435 | 125.2755 | 149.1408 | 238.0786 | 444.2522 | 604.4359 |  | 551.7204 |  |  | 531.3081 | 531.3323 | 556.8896 | 526.6129 | 553.7335 | 526.3104 | 379.4746 | 399.7181 | 338.671 | 383.2642 | 380.1032 | 358.3378 | 354.6875 | 385.0431 | 573.6885 | 561.0854 | 544.6117 | 558.3091 | 455.8795 |  |  | 206.5875 |  | 176.2321 | 110.2557 | 187.2995 | 125.8167 | 235.9623 | 128.2188 | 476.9594 | 645.2903 | 451.5102 | 413.5633 | 258.3629 | 160.3742 | 202.6276 | 495.0927 | 534.7194 | 574.291 | 562.1597 | 553.1447 | 199.8747 | 119.7486 | 204.7445 | 133.4018 | 641.7378 | 232.501 | 137.8753 | 558.9057 |  | 195.5095 | 93.1385 | 99.4825 | 131.722 | 269.1699 | 586.5316 | 585.2229 | 610.6107 | 658.0567 | 136.8697 | 118.7862 | 199.4767 | 415.3028 | 638.5806 | 94.5498 | 122.2808 | 222.1297 | 470.4919 | 625.9063 | 65.7334 | 83.9499 | 99.1134 | 134.3191 | 259.8203 | 545.8944 | 545.4043 | 621.232 | 539.5401 | 570.6179 | 86.7366 | 117.3761 | 184.3948 | 406.0581 | 599.2357 | 108.1755 | 119.8805 | 220.7001 | 438.6992 | 592.286 | 69.0801 | 92.4412 | 105.225 | 144.3326 | 291.2771 | 538.9953 | 573.0921 | 609.4284 | 591.329 | 102.3324 | 214.3969 | 126.9553 | 440.1799 | 607.136 | 585.4718 | 580.4581 |  |  | 548.3643 | 537.5629 | 541.6242 | 567.9813 | 550.0221 | 567.6131 |  | 549.3583 | 533.4743 | 552.1326 | 62.956 | 98.3735 | 98.8473 |  | 658.7917 | 664.6868 | 669.1699 | 524.63 | 701.9778 | 678.5517 | 493.2112 | [21 empty] | 788.6169 | 669.0929 | 540.6446 | 690.2647 | 11.8902 | 661.7392
14:58 | 5523 |  |  | -18.2808 | 23.9717 | 12.6226 | 0.8657 | 3.1209 | 2.4149 | -5.935 | 1.7173 | 13.3467 | 4.2228 | 0.3202 |  |  |  | -30.3905 | 19.5233 | 28.5993 | 4.658 |  | -6.1811 | 5.0265 | 0.6222 | 5.2121 | 5.7546 | 1.3173 | 20.1019 | 392.4599 | 382.0253 | 195.3938 | 232.4975 | 181.7595 | 201.3098 | 131.3501 | 231.0101 | 120.1353 | 213.091 | 453.9575 | 607.2214 | 184.793 | 273.6566 | 364.4703 | 303.9296 | 372.0243 | 538.1209 |  | 541.4874 |  | 527.8843 | 107.1412 | 120.6327 | 208.3036 | 451.9432 | 600.9595 | 241.2606 | 141.2972 | 270.0347 | 494.5072 | 625.904 | 164.5 | 80.2213 | 101.5901 | 145.2296 | 271.5651 | 606.4919 | 532.9269 | 539.4715 | 569.4289 | 99.0623 | 134.0068 | 261.364 | 487.8402 | 621.9398 | 102.4806 | 139.6355 | 272.6592 | 501.047 | 593.967 | 74.8248 | 92.6035 | 101.2352 | 138.7593 | 256.9833 | 554.1833 |  | 544.8696 | 588.1966 |  | 82.6317 | 122.9201 | 211.3471 | 437.9798 | 587.6143 | 114.771 | 143.0959 | 258.8557 | 510.3171 | 622.879 | 75.6855 | 88.3277 | 100.5876 | 136.3014 | 269.7476 | 504.0595 | 561.8145 | 557.1814 | 569.7388 | 125.2854 | 149.1515 | 238.1193 | 444.2442 | 604.2385 |  | 551.4199 |  |  | 530.9925 | 531.0132 | 556.6187 | 526.2859 | 553.4886 | 525.9644 | 380.7073 | 402.1542 | 343.3235 | 379.5143 | 378.1829 | 363.9232 | 353.21 | 393.9688 | 573.3761 | 560.7798 | 544.3017 | 557.9923 | 455.88 |  |  | 206.6199 |  | 176.2535 | 110.265 | 187.2873 | 125.8017 | 235.979 | 128.2347 | 476.9499 | 645.0917 | 451.5033 | 413.4111 | 258.3735 | 160.4097 | 202.7042 | 495.0324 | 534.586 | 573.9431 | 561.6157 | 552.8418 | 199.9109 | 119.7612 | 204.7872 | 133.4246 | 641.539 | 232.5328 | 137.9061 | 558.8346 |  | 195.5388 | 93.1409 | 99.4974 | 131.7418 | 269.2071 | 586.1539 | 584.825 | 610.2463 | 657.7935 | 136.8836 | 118.805 | 199.5492 | 415.3143 | 638.375 | 94.569 | 122.3197 | 222.1914 | 470.5201 | 625.7128 | 65.7395 | 83.9615 | 99.1153 | 134.3316 | 259.8578 | 545.5543 | 545.1182 | 620.8931 | 539.2251 | 570.2305 | 86.7792 | 117.3945 | 184.4713 | 406.0703 | 599.0528 | 108.1846 | 119.8989 | 220.7405 | 438.705 | 592.0904 | 69.1011 | 92.4523 | 105.2374 | 144.3746 | 291.3 | 538.6952 | 572.8025 | 609.1244 | 591.0462 | 102.3401 | 214.4567 | 126.9825 | 440.1853 | 606.9628 | 585.1687 | 580.1537 |  |  | 548.0187 | 537.2474 | 541.1751 | 567.7004 | 549.6174 | 567.3362 |  | 549.0171 | 533.1504 | 551.7521 | 62.9695 | 98.4968 | 98.83 |  | 658.5443 | 664.5704 | 669.0555 | 524.4642 | 701.4904 | 678.0005 | 493.0374 | [21 empty] | 794.8768 | 667.1053 | 540.2958 | 689.7455 | 12.0046 | 661.5574
14:58 | 5524 |  |  | -18.1676 | 23.9581 | 12.3755 | 0.9739 | 3.1719 | 2.3333 | -5.8627 | 1.7181 | 13.3433 | 4.2173 | 0.321 |  |  |  | -30.284 | 19.5636 | 28.5845 | 4.6088 |  | -6.197 | 5.1004 | 0.6228 | 5.2123 | 5.7534 | 1.3177 | 18.4448 | 392.4429 | 382.0117 | 195.4188 | 232.5263 | 181.7753 | 201.294 | 131.3552 | 230.9862 | 120.1442 | 213.1232 | 453.9428 | 607.0225 | 184.7729 | 273.6488 | 364.4765 | 304.0117 | 372.0821 | 537.8299 |  | 541.2223 |  | 527.6027 | 107.1244 | 120.6455 | 208.3449 | 451.9363 | 600.776 | 241.2875 | 141.3072 | 270.0669 | 494.4695 | 625.7191 | 164.5216 | 80.2421 | 101.5745 | 145.2364 | 271.5886 | 606.239 | 532.6405 | 539.1957 | 569.2071 | 99.0613 | 134.0213 | 261.4011 | 487.8004 | 621.7635 | 102.4741 | 139.6466 | 272.677 | 500.9662 | 593.7802 | 74.8125 | 92.6143 | 101.2614 | 138.766 | 257.0041 | 553.94 |  | 544.5788 | 587.9419 |  | 82.6902 | 122.9077 | 211.3947 | 437.9282 | 587.3995 | 114.7575 | 143.1187 | 258.8937 | 510.2441 | 622.6637 | 75.7055 | 88.3324 | 100.571 | 136.3237 | 269.7428 | 503.8992 | 561.539 | 556.9201 | 569.4329 | 125.2724 | 149.1912 | 238.1919 | 444.249 | 604.0568 |  | 551.1251 |  |  | 530.6684 | 530.7054 | 556.3648 | 525.9615 | 553.2432 | 525.5985 | 381.0267 | 402.683 | 351.5958 | 377.9361 | 375.4626 | 361.8675 | 349.0598 | 398.0365 | 573.0724 | 560.4747 | 543.9959 | 557.674 | 455.8684 |  |  | 206.6471 |  | 176.2677 | 110.2677 | 187.2785 | 125.7883 | 235.9623 | 128.2741 | 476.944 | 644.8937 | 451.5019 | 413.2326 | 258.3696 | 160.45 | 202.7568 | 494.9712 | 534.4126 | 573.6084 | 561.1495 | 552.5364 | 199.9267 | 119.788 | 204.8275 | 133.4331 | 641.3518 | 232.5263 | 137.9361 | 558.7646 |  | 195.5737 | 93.158 | 99.5115 | 131.7706 | 269.2279 | 585.7703 | 584.4263 | 609.8878 | 657.5263 | 136.8967 | 118.8257 | 199.6004 | 415.3391 | 638.1556 | 94.5661 | 122.3385 | 222.2346 | 470.5391 | 625.5261 | 65.7433 | 83.9888 | 99.1433 | 134.3497 | 259.9024 | 545.2251 | 544.9238 | 620.564 | 538.9808 | 569.8673 | 86.7937 | 117.431 | 184.5336 | 406.1016 | 598.861 | 108.1871 | 119.9135 | 220.7875 | 438.7095 | 591.8953 | 69.0949 | 92.4492 | 105.2535 | 144.3997 | 291.3207 | 538.3638 | 572.4979 | 608.8036 | 590.7899 | 102.3525 | 214.5077 | 127.0063 | 440.1857 | 606.7819 | 584.8427 | 579.8107 |  |  | 547.6486 | 536.9499 | 540.7627 | 567.4173 | 549.2103 | 567.0625 |  | 548.695 | 532.8274 | 551.3834 | 62.9732 | 98.5594 | 98.8189 |  | 658.3511 | 664.4857 | 668.9268 | 525.2689 | 701.518 | 678.3695 | 493.9596 | [21 empty] | 796.3533 | 665.3991 | 539.9551 | 689.9438 | 12.0476 | 661.4184
14:58 | 5525 |  |  | -18.1543 | 23.9595 | 12.2631 | 0.8299 | 3.186 | 2.3964 | -5.873 | 1.7159 | 13.3427 | 4.2187 | 0.3212 |  |  |  | -30.2614 | 19.7219 | 28.6416 | 4.639 |  | -6.3165 | 5.0333 | 0.6219 | 5.2125 | 5.7544 | 1.3164 | 18.9866 | 392.4268 | 382.0037 | 195.4477 | 232.5593 | 181.7958 | 201.2792 | 131.37 | 231.0029 | 120.172 | 213.165 | 453.9136 | 606.817 | 184.7877 | 273.6474 | 364.4632 | 304.1214 | 372.155 | 537.5494 |  | 540.9599 |  | 527.3177 | 107.1191 | 120.6488 | 208.3833 | 451.9246 | 600.6071 | 241.307 | 141.3002 | 270.0745 | 494.4307 | 625.5255 | 164.556 | 80.2513 | 101.5925 | 145.2555 | 271.6218 | 605.9794 | 532.3554 | 538.9377 | 568.9777 | 99.0487 | 134.0361 | 261.4286 | 487.7789 | 621.5799 | 102.4635 | 139.6562 | 272.6659 | 500.8908 | 593.5602 | 74.8265 | 92.6136 | 101.2495 | 138.7548 | 257.0158 | 553.6686 |  | 544.2878 | 587.7 |  | 82.7135 | 122.8979 | 211.4207 | 437.905 | 587.1966 | 114.7842 | 143.1624 | 258.9414 | 510.172 | 622.4404 | 75.6984 | 88.3502 | 100.577 | 136.3183 | 269.7722 | 503.7264 | 561.2518 | 556.6471 | 569.1184 | 125.2765 | 149.2412 | 238.2664 | 444.2503 | 603.8813 |  | 550.7869 |  |  | 530.349 | 530.4042 | 556.1408 | 525.6858 | 553.0222 | 525.251 | 379.4418 | 402.4247 | 362.6954 | 379.1232 | 370.738 | 360.903 | 348.3844 | 398.7347 | 572.7615 | 560.1646 | 543.6817 | 557.3458 | 455.8578 |  |  | 206.6781 |  | 176.2902 | 110.2734 | 187.275 | 125.7827 | 236.002 | 128.3034 | 476.9647 | 644.6855 | 451.5145 | 413.0055 | 258.3742 | 160.4882 | 202.8005 | 494.8999 | 534.2822 | 573.2698 | 560.8133 | 552.2336 | 199.9639 | 119.8206 | 204.8884 | 133.4725 | 641.1603 | 232.5245 | 137.9874 | 558.6921 |  | 195.6014 | 93.1735 | 99.5119 | 131.7944 | 269.2692 | 585.3782 | 584.022 | 609.5286 | 657.2823 | 136.9011 | 118.8437 | 199.6406 | 415.3864 | 637.9358 | 94.5474 | 122.3514 | 222.2764 | 470.4963 | 625.3253 | 65.7692 | 84.0313 | 99.1587 | 134.3979 | 259.9345 | 544.9 | 544.7229 | 620.2166 | 538.7836 | 569.5208 | 86.7873 | 117.4616 | 184.5531 | 406.1395 | 598.6782 | 108.2052 | 119.9433 | 220.851 | 438.7249 | 591.7147 | 69.1176 | 92.4402 | 105.2925 | 144.4239 | 291.3575 | 538.0461 | 572.1838 | 608.4652 | 590.5116 | 102.3745 | 214.5409 | 127.0248 | 440.1901 | 606.6073 | 584.5241 | 579.4715 |  |  | 547.271 | 536.5949 | 540.3084 | 567.1397 | 548.8103 | 566.7943 |  | 548.3623 | 532.5063 | 551.0127 | 62.9395 | 98.4923 | 98.8163 |  | 658.1066 | 664.3849 | 668.8281 | 525.1797 | 702.4725 | 679.3157 | 494.3879 | [21 empty] | 795.07 | 664.4302 | 539.6011 | 690.8941 | 12.0197 | 661.2458
14:58 | 5526 |  |  | -18.1583 | 23.8997 | 12.2009 | 0.8534 | 3.0905 | 2.3362 | -5.9913 | 1.7146 | 13.3375 | 4.2161 | 0.3204 |  |  |  | -30.4804 | 19.6684 | 28.6528 | 4.5997 |  | -6.2709 | 5.0532 | 0.6218 | 5.2081 | 5.7527 | 1.3161 | 19.0213 | 392.4228 | 381.9982 | 195.4657 | 232.5919 | 181.813 | 201.2629 | 131.3835 | 231.0524 | 120.195 | 213.2102 | 453.9054 | 606.6252 | 184.8095 | 273.6185 | 364.465 | 304.2344 | 372.2276 | 537.2682 |  | 540.6935 |  | 527.0347 | 107.1199 | 120.6656 | 208.4294 | 451.9145 | 600.415 | 241.3086 | 141.3124 | 270.0889 | 494.3675 | 625.3171 | 164.5943 | 80.2424 | 101.6219 | 145.2968 | 271.6571 | 605.7097 | 532.0675 | 538.6749 | 568.7282 | 99.0392 | 134.0565 | 261.4636 | 487.764 | 621.396 | 102.4403 | 139.6823 | 272.6409 | 500.8302 | 593.3224 | 74.8483 | 92.6153 | 101.2434 | 138.7982 | 257.0582 | 553.3439 |  | 544.0038 | 587.4617 |  | 82.7057 | 122.9335 | 211.379 | 438.0076 | 587.09 | 114.7858 | 143.1877 | 258.9793 | 510.1153 | 622.1868 | 75.6644 | 88.4025 | 100.5996 | 136.3285 | 269.8462 | 503.5566 | 560.9498 | 556.3599 | 568.8105 | 125.3062 | 149.2556 | 238.2894 | 444.2368 | 603.6945 |  | 550.4885 |  |  | 530.0324 | 530.107 | 555.8795 | 525.3779 | 552.7874 | 524.9201 | 378.8596 | 396.5731 | 370.4111 | 382.3145 | 364.0838 | 366.3217 | 355.4038 | 396.7534 | 572.4531 | 559.874 | 543.3821 | 557.022 | 455.8496 |  |  | 206.7092 |  | 176.3124 | 110.2837 | 187.2641 | 125.7689 | 236.0148 | 128.3087 | 476.9621 | 644.4681 | 451.5067 | 412.782 | 258.3827 | 160.5137 | 202.8796 | 494.8149 | 534.1643 | 572.9241 | 560.533 | 551.9443 | 199.9792 | 119.823 | 204.9258 | 133.4723 | 640.9497 | 232.5114 | 138.0253 | 558.6292 |  | 195.622 | 93.1901 | 99.498 | 131.8185 | 269.3098 | 584.9825 | 583.6097 | 609.1661 | 657.0391 | 136.8978 | 118.8526 | 199.7069 | 415.4119 | 637.7409 | 94.5546 | 122.3652 | 222.33 | 470.4431 | 625.1229 | 65.7576 | 84.0565 | 99.1591 | 134.4201 | 259.96 | 544.5891 | 544.4269 | 619.8593 | 538.5451 | 569.1618 | 86.8061 | 117.4722 | 184.5553 | 406.15 | 598.5017 | 108.2174 | 119.9744 | 220.9189 | 438.7547 | 591.5361 | 69.1552 | 92.4578 | 105.3298 | 144.4458 | 291.4152 | 537.7702 | 571.8473 | 608.124 | 590.1603 | 102.4221 | 214.5712 | 127.0434 | 440.1824 | 606.4152 | 584.2227 | 579.1196 |  |  | 546.8886 | 536.2081 | 539.8109 | 566.8466 | 548.4026 | 566.473 |  | 548.0526 | 532.2035 | 550.6245 | 62.9388 | 98.4919 | 98.8161 |  | 657.9171 | 664.2603 | 668.6573 | 524.602 | 701.4085 | 677.9041 | 493.255 | [21 empty] | 792.8397 | 665.2646 | 539.2409 | 689.6563 | 11.8362 | 661.0887
14:58 | 5527 |  |  | -18.108 | 23.8784 | 12.2687 | 0.9154 | 3.1414 | 2.3143 | -5.9286 | 1.7165 | 13.3303 | 4.2184 | 0.3201 |  |  |  | -30.5579 | 19.6478 | 28.636 | 4.6324 |  | -6.275 | 5.0532 | 0.6233 | 5.2135 | 5.7567 | 1.3132 | 19.6432 | 392.4176 | 381.9809 | 195.4831 | 232.6252 | 181.8314 | 201.2449 | 131.3841 | 231.1113 | 120.2096 | 213.246 | 453.9028 | 606.4445 | 184.8137 | 273.609 | 364.4536 | 304.3281 | 372.2902 | 536.9876 |  | 540.4442 |  | 526.764 | 107.168 | 120.676 | 208.4726 | 451.9092 | 600.2271 | 241.3249 | 141.3201 | 270.1 | 494.3161 | 625.117 | 164.624 | 80.2655 | 101.6086 | 145.3122 | 271.6868 | 605.4369 | 531.767 | 538.3955 | 568.4536 | 99.0458 | 134.0649 | 261.486 | 487.738 | 621.2192 | 102.4233 | 139.6918 | 272.6529 | 500.7519 | 593.1276 | 74.8828 | 92.6205 | 101.2809 | 138.8427 | 257.1328 | 553.0396 |  | 543.7224 | 587.2091 |  | 82.6341 | 122.9576 | 211.4014 | 437.9961 | 586.9104 | 114.7764 | 143.201 | 259.0234 | 510.0716 | 621.954 | 75.6126 | 88.4601 | 100.6195 | 136.3608 | 269.8976 | 503.3863 | 560.6545 | 556.0712 | 568.5075 | 125.3373 | 149.2544 | 238.3149 | 444.2253 | 603.5118 |  | 550.2556 |  |  | 529.7047 | 529.8002 | 555.58 | 524.9992 | 552.5251 | 524.5523 | 377.6532 | 383.5711 | 377.3128 | 385.0063 | 362.2772 | 371.4989 | 352.9204 | 391.9553 | 572.1527 | 559.5888 | 543.0753 | 556.6959 | 455.8497 |  |  | 206.751 |  | 176.3448 | 110.2989 | 187.2592 | 125.757 | 235.9727 | 128.3272 | 476.9378 | 644.2695 | 451.4971 | 412.7089 | 258.4147 | 160.5538 | 202.9799 | 494.7246 | 533.9408 | 572.5861 | 560.2145 | 551.6174 | 199.9287 | 119.8226 | 204.9471 | 133.4336 | 640.7351 | 232.5078 | 138.0386 | 558.5569 |  | 195.6276 | 93.2103 | 99.4824 | 131.8247 | 269.3434 | 584.5855 | 583.1923 | 608.7848 | 656.7927 | 136.8872 | 118.8541 | 199.7477 | 415.4231 | 637.5023 | 94.5553 | 122.3723 | 222.3625 | 470.4454 | 624.9263 | 65.74 | 84.0652 | 99.1844 | 134.4003 | 260.0028 | 544.3006 | 544.0472 | 619.5213 | 538.2705 | 568.808 | 86.8063 | 117.4809 | 184.5909 | 406.1631 | 598.3101 | 108.2432 | 119.9968 | 220.9925 | 438.7853 | 591.3449 | 69.1782 | 92.4938 | 105.3083 | 144.4484 | 291.4569 | 537.4717 | 571.5341 | 607.8283 | 589.8582 | 102.4379 | 214.6251 | 127.0652 | 440.1757 | 606.2169 | 583.9474 | 578.7706 |  |  | 546.4987 | 535.9031 | 539.3409 | 566.5469 | 547.9977 | 566.1745 |  | 547.7482 | 531.8869 | 550.2323 | 62.9586 | 98.4026 | 98.8627 |  | 657.767 | 664.1316 | 668.5761 | 524.998 | 701.9276 | 678.5277 | 494.0249 | [21 empty] | 781.4785 | 661.7603 | 538.8894 | 690.2276 | 11.8854 | 660.9493
14:58 | 5528 |  |  | -18.0808 | 23.678 | 12.3274 | 0.886 | 3.111 | 2.3506 | -5.881 | 1.7161 | 13.3312 | 4.2165 | 0.3187 |  |  |  | -30.6675 | 19.513 | 28.6881 | 4.5787 |  | -6.2741 | 5.0209 | 0.6226 | 5.2106 | 5.7549 | 1.314 | 17.4118 | 392.4066 | 381.9675 | 195.5009 | 232.6605 | 181.8488 | 201.2249 | 131.3827 | 231.1153 | 120.2415 | 213.2833 | 453.8801 | 606.2558 | 184.8325 | 273.6111 | 364.4468 | 304.4209 | 372.3636 | 536.7097 |  | 540.1899 |  | 526.4897 | 107.2073 | 120.6866 | 208.5088 | 451.9052 | 600.0668 | 241.3441 | 141.3388 | 270.1224 | 494.295 | 624.9114 | 164.6781 | 80.294 | 101.6068 | 145.3313 | 271.7218 | 605.172 | 531.4774 | 538.1302 | 568.1841 | 99.0529 | 134.0837 | 261.5185 | 487.7061 | 621.0373 | 102.4584 | 139.6954 | 272.6973 | 500.6577 | 592.9526 | 74.884 | 92.6205 | 101.2986 | 138.8677 | 257.1798 | 552.761 |  | 543.4252 | 586.9283 |  | 82.642 | 122.944 | 211.4873 | 437.8569 | 586.6357 | 114.8297 | 143.231 | 259.0593 | 510.0144 | 621.7475 | 75.6235 | 88.4885 | 100.627 | 136.3841 | 269.9088 | 503.2082 | 560.3517 | 555.765 | 568.1917 | 125.3508 | 149.2723 | 238.3575 | 444.2141 | 603.3177 |  | 550.0152 |  |  | 529.3822 | 529.4889 | 555.34 | 524.6833 | 552.2559 | 524.1743 | 375.828 | 377.9343 | 382.23 | 382.2008 | 366.1423 | 375.155 | 347.008 | 386.6677 | 571.8521 | 559.2861 | 542.7643 | 556.3605 | 455.853 |  |  | 206.7895 |  | 176.3844 | 110.323 | 187.2558 | 125.7553 | 235.9722 | 128.3427 | 476.9278 | 644.0699 | 451.5024 | 412.6578 | 258.4737 | 160.5993 | 203.079 | 494.6246 | 533.671 | 572.2517 | 559.8917 | 551.2691 | 199.9297 | 119.8487 | 204.9938 | 133.4329 | 640.5277 | 232.5226 | 138.0532 | 558.4716 |  | 195.6316 | 93.2215 | 99.4834 | 131.8329 | 269.3824 | 584.1863 | 582.783 | 608.4004 | 656.5652 | 136.8838 | 118.8648 | 199.7796 | 415.4499 | 637.2608 | 94.5568 | 122.3923 | 222.4108 | 470.4725 | 624.7318 | 65.7446 | 84.0731 | 99.1914 | 134.4125 | 260.0484 | 544.0125 | 543.6924 | 619.1863 | 537.996 | 568.4661 | 86.8253 | 117.4836 | 184.6382 | 406.1909 | 598.1191 | 108.2552 | 120.0183 | 221.0512 | 438.7945 | 591.1496 | 69.1799 | 92.5029 | 105.292 | 144.4585 | 291.4713 | 537.1502 | 571.2336 | 607.531 | 589.5881 | 102.4425 | 214.68 | 127.0873 | 440.1672 | 606.0249 | 583.6658 | 578.4785 |  |  | 546.1141 | 535.5658 | 538.8515 | 566.2656 | 547.5852 | 565.9327 |  | 547.4618 | 531.5613 | 549.8241 | 62.9893 | 98.4408 | 98.8605 |  | 657.4501 | 663.9904 | 668.4327 | 524.9062 | 701.5123 | 678.4812 | 493.6471 | [21 empty] | 764.0749 | 659.2159 | 538.5312 | 689.9968 | 11.7751 | 660.7202
14:58 | 5529 |  |  | -18.0049 | 23.6558 | 12.333 | 0.9092 | 3.1617 | 2.4567 | -5.8253 | 1.7158 | 13.3352 | 4.2174 | 0.3184 |  |  |  | -30.5714 | 19.5795 | 28.6186 | 4.5824 |  | -6.3557 | 5.1722 | 0.623 | 5.2127 | 5.7516 | 1.3143 | 19.0598 | 392.3896 | 381.9559 | 195.5165 | 232.685 | 181.8588 | 201.2069 | 131.3826 | 231.1059 | 120.2511 | 213.3178 | 453.8621 | 606.0436 | 184.8341 | 273.6047 | 364.4926 | 304.5397 | 372.4621 | 536.4287 |  | 539.9181 |  | 526.1907 | 107.1988 | 120.7127 | 208.5615 | 451.905 | 599.8798 | 241.3575 | 141.3835 | 270.1466 | 494.2578 | 624.7135 | 164.7079 | 80.3103 | 101.6166 | 145.3534 | 271.7563 | 604.9131 | 531.1885 | 537.8564 | 567.9239 | 99.0499 | 134.1131 | 261.5545 | 487.6785 | 620.8594 | 102.4859 | 139.7314 | 272.7093 | 500.6154 | 592.7156 | 74.8565 | 92.641 | 101.3084 | 138.8864 | 257.2141 | 552.4885 |  | 543.1194 | 586.6255 |  | 82.6737 | 123.0242 | 211.5151 | 437.935 | 586.5072 | 114.8807 | 143.2407 | 259.065 | 509.953 | 621.5414 | 75.7242 | 88.465 | 100.5808 | 136.4151 | 269.9087 | 503.0272 | 560.0346 | 555.4311 | 567.876 | 125.3517 | 149.2947 | 238.3958 | 444.2031 | 603.1054 |  | 549.7614 |  |  | 529.0695 | 529.1791 | 555.1749 | 524.4101 | 551.9723 | 523.8018 | 374.7889 | 380.9989 | 379.6926 | 380.8107 | 369.5042 | 378.2344 | 344.3918 | 386.6695 | 571.544 | 558.9778 | 542.4592 | 556.0194 | 455.8546 |  |  | 206.8238 |  | 176.4127 | 110.3423 | 187.2537 | 125.7519 | 236.0593 | 128.3418 | 476.9083 | 643.8862 | 451.5041 | 412.5461 | 258.4804 | 160.6388 | 203.1566 | 494.5188 | 533.3863 | 571.9093 | 559.6543 | 550.9628 | 200.0278 | 119.885 | 205.0639 | 133.5079 | 640.3427 | 232.5426 | 138.0773 | 558.3799 |  | 195.6837 | 93.2265 | 99.5013 | 131.8549 | 269.4343 | 583.7902 | 582.3877 | 608.0386 | 656.3411 | 136.898 | 118.8785 | 199.8392 | 415.4731 | 637.0435 | 94.5715 | 122.428 | 222.4776 | 470.4631 | 624.5325 | 65.7539 | 84.0882 | 99.1497 | 134.4721 | 260.0705 | 543.7093 | 543.3725 | 618.8562 | 537.7069 | 568.126 | 86.8553 | 117.4768 | 184.6941 | 406.2036 | 597.9422 | 108.255 | 120.0455 | 221.0966 | 438.8061 | 590.9547 | 69.1842 | 92.5133 | 105.3231 | 144.4957 | 291.4918 | 536.8597 | 570.9125 | 607.2082 | 589.2938 | 102.4786 | 214.7085 | 127.0977 | 440.1652 | 605.8422 | 583.3573 | 578.1751 |  |  | 545.7273 | 535.1637 | 538.3149 | 565.9895 | 547.1606 | 565.7157 |  | 547.165 | 531.2405 | 549.3852 | 62.9831 | 98.4122 | 98.8594 |  | 657.1813 | 663.7838 | 668.306 | 524.649 | 701.5109 | 678.3577 | 493.3875 | [21 empty] | 791.8223 | 661.1799 | 538.1557 | 689.9343 | 11.9135 | 660.4825
14:58 | 5530 |  |  | -18.029 | 23.59 | 12.3642 | 0.9085 | 3.1598 | 2.3954 | -5.8739 | 1.7174 | 13.3361 | 4.2179 | 0.3202 |  |  |  | -30.4384 | 19.4258 | 28.4601 | 4.4744 |  | -6.3465 | 5.2629 | 0.6227 | 5.2121 | 5.7522 | 1.3158 | 19.4382 | 392.3743 | 381.9384 | 195.5369 | 232.7063 | 181.8753 | 201.1814 | 131.388 | 231.0879 | 120.2599 | 213.3594 | 453.8558 | 605.8396 | 184.8419 | 273.6515 | 364.5566 | 304.6414 | 372.5272 | 536.1317 |  | 539.6454 |  | 525.8953 | 107.1839 | 120.7424 | 208.6083 | 451.8926 | 599.6705 | 241.3693 | 141.396 | 270.189 | 494.2122 | 624.4982 | 164.6648 | 80.3057 | 101.6087 | 145.3657 | 271.776 | 604.6508 | 530.891 | 537.5815 | 567.6582 | 99.0441 | 134.1246 | 261.5827 | 487.6556 | 620.6901 | 102.4879 | 139.7438 | 272.7074 | 500.5378 | 592.5164 | 74.8278 | 92.6367 | 101.2955 | 138.8862 | 257.2331 | 552.1714 |  | 542.8284 | 586.3371 |  | 82.6506 | 123.0356 | 211.561 | 437.9022 | 586.3013 | 114.9149 | 143.2457 | 259.0755 | 509.8887 | 621.3155 | 75.76 | 88.4647 | 100.5479 | 136.4367 | 269.9123 | 502.843 | 559.7041 | 555.0912 | 567.5575 | 125.357 | 149.3174 | 238.4371 | 444.1863 | 602.9038 |  | 549.4762 |  |  | 528.7632 | 528.8717 | 555.0841 | 524.2474 | 551.6695 | 523.3977 | 378.6998 | 383.2258 | 371.1319 | 383.1258 | 370.5728 | 376.5536 | 336.4312 | 387.6042 | 571.2424 | 558.6834 | 542.1504 | 555.6871 | 455.8473 |  |  | 206.8559 |  | 176.4313 | 110.3458 | 187.2438 | 125.7409 | 236.1717 | 128.3649 | 476.8992 | 643.6865 | 451.5011 | 412.4629 | 258.4659 | 160.6837 | 203.215 | 494.4199 | 533.0022 | 571.5725 | 559.4513 | 550.6573 | 200.1676 | 119.8959 | 205.1071 | 133.6099 | 640.1487 | 232.6141 | 138.1123 | 558.2812 |  | 195.7439 | 93.2539 | 99.5048 | 131.8642 | 269.4744 | 583.4017 | 581.9954 | 607.6861 | 656.1001 | 136.9136 | 118.897 | 199.9073 | 415.4923 | 636.8327 | 94.589 | 122.4611 | 222.5349 | 470.4427 | 624.3254 | 65.7689 | 84.1223 | 99.1294 | 134.5328 | 260.0755 | 543.4009 | 543.0465 | 618.5167 | 537.4327 | 567.7992 | 86.8777 | 117.4939 | 184.7658 | 406.2324 | 597.7524 | 108.2598 | 120.066 | 221.153 | 438.8232 | 590.7659 | 69.1987 | 92.5496 | 105.3407 | 144.5394 | 291.5136 | 536.5906 | 570.6071 | 606.8912 | 589.006 | 102.4921 | 214.7369 | 127.0976 | 440.169 | 605.6604 | 583.0521 | 577.8387 |  |  | 545.3305 | 534.7961 | 537.7803 | 565.7281 | 546.7443 | 565.4615 |  | 546.8796 | 530.9184 | 548.9508 | 62.9744 | 98.5168 | 98.8551 |  | 656.9741 | 663.6757 | 668.1982 | 525.4969 | 702.2372 | 679.0848 | 494.1132 | [21 empty] | 799.3568 | 654.2641 | 537.7863 | 690.661 | 11.806 | 660.3249
14:58 | 5531 |  |  | -18.0613 | 23.5053 | 12.4099 | 0.8656 | 3.1879 | 2.3402 | -5.9003 | 1.7167 | 13.3379 | 4.2141 | 0.3196 |  |  |  | -30.3737 | 19.4419 | 28.472 | 4.535 |  | -6.3144 | 5.2531 | 0.6236 | 5.2143 | 5.7528 | 1.3155 | 18.2843 | 392.3728 | 381.9254 | 195.558 | 232.7373 | 181.8908 | 201.1557 | 131.3944 | 231.0981 | 120.2623 | 213.4033 | 453.8356 | 605.6418 | 184.8422 | 273.687 | 364.6164 | 304.714 | 372.5725 | 535.8327 |  | 539.3814 |  | 525.6143 | 107.1639 | 120.7633 | 208.6432 | 451.8738 | 599.4778 | 241.3781 | 141.4393 | 270.2402 | 494.1586 | 624.2981 | 164.6815 | 80.2993 | 101.6219 | 145.3897 | 271.8045 | 604.3954 | 530.6059 | 537.3208 | 567.396 | 99.0521 | 134.143 | 261.6059 | 487.6282 | 620.5 | 102.4933 | 139.723 | 272.7295 | 500.4256 | 592.3298 | 74.8081 | 92.604 | 101.246 | 138.8989 | 257.2182 | 551.8417 |  | 542.5277 | 586.0377 |  | 82.719 | 122.9434 | 211.6454 | 437.734 | 586.0295 | 114.8886 | 143.2884 | 259.084 | 509.8293 | 621.0584 | 75.7169 | 88.5179 | 100.578 | 136.4386 | 269.9487 | 502.6681 | 559.3603 | 554.7393 | 567.2411 | 125.3778 | 149.3433 | 238.4715 | 444.1791 | 602.7235 |  | 549.2743 |  |  | 528.4509 | 528.5388 | 554.8607 | 523.9091 | 551.3818 | 522.9913 | 382.1274 | 384.94 | 367.9521 | 381.0204 | 370.3806 | 373.6056 | 332.4338 | 391.1693 | 570.9359 | 558.3891 | 541.8358 | 555.3553 | 455.8469 |  |  | 206.8962 |  | 176.4668 | 110.3531 | 187.2458 | 125.7355 | 236.1892 | 128.3826 | 476.8838 | 643.4809 | 451.5041 | 412.3455 | 258.4944 | 160.7329 | 203.2882 | 494.324 | 532.5709 | 571.2455 | 559.2177 | 550.3301 | 200.1821 | 119.8981 | 205.1229 | 133.5899 | 639.9315 | 232.6972 | 138.1255 | 558.2023 |  | 195.7609 | 93.3093 | 99.5006 | 131.8687 | 269.5303 | 583.0279 | 581.6109 | 607.3342 | 655.8561 | 136.9288 | 118.9084 | 199.9473 | 415.5327 | 636.6191 | 94.6172 | 122.481 | 222.6019 | 470.4325 | 624.1375 | 65.7703 | 84.1454 | 99.1447 | 134.5518 | 260.1057 | 543.104 | 542.7038 | 618.1707 | 537.1776 | 567.4763 | 86.8799 | 117.5086 | 184.8147 | 406.2503 | 597.5611 | 108.251 | 120.0761 | 221.2067 | 438.8233 | 590.5759 | 69.215 | 92.5788 | 105.356 | 144.5618 | 291.5431 | 536.2914 | 570.3202 | 606.5895 | 588.7336 | 102.5023 | 214.7826 | 127.1154 | 440.1737 | 605.4859 | 582.7727 | 577.5382 |  |  | 544.9212 | 534.4578 | 537.2634 | 565.4677 | 546.3231 | 565.165 |  | 546.5835 | 530.5843 | 548.4897 | 62.9589 | 98.4418 | 98.852 |  | 656.8312 | 663.5583 | 668.1011 | 524.6785 | 701.096 | 677.6451 | 493.3728 | [21 empty] | 796.3083 | 655.085 | 537.4112 | 689.3705 | 11.8084 | 660.1947
14:58 | 5532 |  |  | -18.1726 | 23.5555 | 12.4877 | 0.8671 | 3.1371 | 2.4422 | -5.867 | 1.718 | 13.3385 | 4.2113 | 0.3201 |  |  |  | -30.2362 | 19.4625 | 28.628 | 4.5464 |  | -6.3385 | 5.201 | 0.6244 | 5.2156 | 5.7509 | 1.3157 | 19.3113 | 392.3679 | 381.9166 | 195.582 | 232.7734 | 181.9046 | 201.145 | 131.4015 | 231.1869 | 120.2662 | 213.4428 | 453.8012 | 605.4488 | 184.8447 | 273.6619 | 364.6188 | 304.823 | 372.658 | 535.5501 |  | 539.1201 |  | 525.315 | 107.1922 | 120.7743 | 208.6946 | 451.8699 | 599.296 | 241.3504 | 141.4751 | 270.2505 | 494.1177 | 624.1192 | 164.7327 | 80.3359 | 101.622 | 145.3943 | 271.844 | 604.1513 | 530.3174 | 537.0469 | 567.1335 | 99.0229 | 134.1742 | 261.6384 | 487.5929 | 620.3081 | 102.5061 | 139.7341 | 272.7353 | 500.3504 | 592.0999 | 74.8229 | 92.5999 | 101.2594 | 138.9519 | 257.278 | 551.5533 |  | 542.2299 | 585.7432 |  | 82.7077 | 122.9773 | 211.6627 | 437.7451 | 585.8662 | 114.8752 | 143.3237 | 259.1032 | 509.7793 | 620.8413 | 75.7514 | 88.5312 | 100.5817 | 136.4744 | 269.9924 | 502.492 | 559.0167 | 554.3612 | 566.9145 | 125.3785 | 149.3594 | 238.5059 | 444.1796 | 602.5491 |  | 549.0928 |  |  | 528.1423 | 528.2127 | 554.4594 | 523.3356 | 551.0955 | 522.5816 | 381.2245 | 382.1336 | 370.3164 | 377.3417 | 369.0689 | 375.6196 | 332.1265 | 395.9336 | 570.6246 | 558.0897 | 541.5148 | 555.0248 | 455.8487 |  |  | 206.9381 |  | 176.4928 | 110.3722 | 187.2448 | 125.7214 | 236.1672 | 128.3807 | 476.8607 | 643.2903 | 451.5105 | 412.2384 | 258.5148 | 160.7769 | 203.376 | 494.2174 | 532.1684 | 570.9127 | 558.9582 | 550.0018 | 200.1341 | 119.9109 | 205.1566 | 133.5277 | 639.7195 | 232.7609 | 138.1394 | 558.1206 |  | 195.7876 | 93.3481 | 99.5105 | 131.8834 | 269.5767 | 582.6633 | 581.2595 | 606.986 | 655.6207 | 136.9456 | 118.9091 | 199.979 | 415.5623 | 636.3932 | 94.6445 | 122.496 | 222.6562 | 470.4371 | 623.9661 | 65.7365 | 84.1486 | 99.1617 | 134.5588 | 260.145 | 542.7921 | 542.4203 | 617.8345 | 536.9132 | 567.1504 | 86.8821 | 117.5164 | 184.8292 | 406.24 | 597.3706 | 108.2624 | 120.104 | 221.2615 | 438.8321 | 590.382 | 69.2519 | 92.5844 | 105.3927 | 144.584 | 291.5814 | 535.9979 | 570.0103 | 606.278 | 588.4448 | 102.538 | 214.8262 | 127.1486 | 440.1708 | 605.3035 | 582.4728 | 577.2245 |  |  | 544.5006 | 534.1508 | 536.7708 | 565.2068 | 545.9056 | 564.8524 |  | 546.306 | 530.2505 | 548.0304 | 62.958 | 98.5008 | 98.859 |  | 656.5033 | 663.4546 | 667.9451 | 525.2417 | 702.401 | 679.2368 | 493.7019 | [21 empty] | 798.086 | 647.7014 | 537.0455 | 690.8189 | 11.914 | 659.979
14:58 | 5533 |  |  | -18.1464 | 23.4696 | 12.4358 | 0.9855 | 3.1291 | 2.4076 | -5.8852 | 1.7167 | 13.3385 | 4.2114 | 0.3205 |  |  |  | -30.2946 | 19.4865 | 28.6401 | 4.5287 |  | -6.2571 | 5.0732 | 0.6243 | 5.2143 | 5.7518 | 1.3143 | 19.3212 | 392.3535 | 381.9013 | 195.5971 | 232.7995 | 181.9213 | 201.1264 | 131.4073 | 231.2259 | 120.2856 | 213.4834 | 453.7897 | 605.2652 | 184.857 | 273.634 | 364.5679 | 304.9067 | 372.7147 | 535.2743 |  | 538.8675 |  | 525.0252 | 107.2189 | 120.7819 | 208.7346 | 451.8561 | 599.1087 | 241.3432 | 141.4915 | 270.2585 | 494.0878 | 623.9169 | 164.7399 | 80.3687 | 101.6057 | 145.3969 | 271.8779 | 603.8948 | 530.0125 | 536.7635 | 566.8648 | 99.0119 | 134.1958 | 261.6695 | 487.5655 | 620.1339 | 102.4895 | 139.76 | 272.7345 | 500.2796 | 591.8923 | 74.8601 | 92.6142 | 101.2986 | 138.9873 | 257.3695 | 551.2798 |  | 541.9371 | 585.4756 |  | 82.6706 | 123.0239 | 211.6565 | 437.7843 | 585.714 | 114.9236 | 143.3236 | 259.1525 | 509.7259 | 620.6392 | 75.797 | 88.5377 | 100.5773 | 136.5062 | 270.0207 | 502.3191 | 558.6678 | 553.9621 | 566.5706 | 125.3958 | 149.3771 | 238.536 | 444.1653 | 602.3522 |  | 548.8527 |  |  | 527.8377 | 527.893 | 554.1508 | 522.941 | 550.7913 | 522.1692 | 386.2155 | 382.0367 | 357.076 | 377.3033 | 370.3792 | 380.1966 | 336.5363 | 387.323 | 570.3134 | 557.7939 | 541.198 | 554.6957 | 455.8418 |  |  | 206.9697 |  | 176.5097 | 110.3837 | 187.2372 | 125.7111 | 236.1653 | 128.3985 | 476.8658 | 643.0802 | 451.5063 | 412.1882 | 258.5456 | 160.8169 | 203.4752 | 494.1061 | 531.7315 | 570.5895 | 558.7006 | 549.6683 | 200.1544 | 119.925 | 205.2017 | 133.5136 | 639.5173 | 232.8194 | 138.181 | 558.0315 |  | 195.8351 | 93.359 | 99.5091 | 131.9025 | 269.5786 | 582.2978 | 580.9052 | 606.6376 | 655.3833 | 136.9454 | 118.9221 | 200.0443 | 415.5777 | 636.165 | 94.6322 | 122.5264 | 222.696 | 470.4185 | 623.7576 | 65.7434 | 84.1398 | 99.1468 | 134.5676 | 260.1663 | 542.4364 | 542.191 | 617.505 | 536.6182 | 566.8276 | 86.9043 | 117.5321 | 184.8244 | 406.2443 | 597.1613 | 108.2703 | 120.1318 | 221.319 | 438.8516 | 590.1902 | 69.2771 | 92.6107 | 105.3904 | 144.6014 | 291.6084 | 535.7142 | 569.6913 | 605.9527 | 588.1318 | 102.5678 | 214.8706 | 127.1635 | 440.16 | 605.1088 | 582.1752 | 576.8875 |  |  | 544.0653 | 533.8302 | 536.262 | 564.9404 | 545.471 | 564.5516 |  | 546.0291 | 529.9204 | 547.5686 | 62.9534 | 98.5239 | 98.8605 |  | 656.324 | 663.3458 | 667.8298 | 524.4664 | 701.2804 | 678.316 | 493.4082 | [21 empty] | 801.4119 | 649.48 | 536.6758 | 689.7982 | 11.8718 | 659.8349
14:58 | 5534 |  |  | -18.122 | 23.6422 | 12.4293 | 0.9132 | 3.2027 | 2.4754 | -5.7819 | 1.7157 | 13.3365 | 4.2057 | 0.3197 |  |  |  | -30.3122 | 19.396 | 28.5182 | 4.4777 |  | -6.2279 | 5.0994 | 0.6256 | 5.2125 | 5.7542 | 1.3181 | 16.7404 | 392.3421 | 381.8858 | 195.6148 | 232.8298 | 181.9429 | 201.1028 | 131.4133 | 231.1483 | 120.3153 | 213.5271 | 453.7939 | 605.0744 | 184.8511 | 273.6267 | 364.5105 | 304.9626 | 372.7464 | 534.983 |  | 538.6025 |  | 524.75 | 107.1746 | 120.8056 | 208.7735 | 451.838 | 598.925 | 241.3676 | 141.4678 | 270.2688 | 494.0494 | 623.7191 | 164.755 | 80.3836 | 101.6163 | 145.4329 | 271.9103 | 603.6284 | 529.7159 | 536.5132 | 566.5855 | 99.036 | 134.2079 | 261.6925 | 487.5432 | 619.9544 | 102.4748 | 139.786 | 272.7427 | 500.2082 | 591.6845 | 74.8447 | 92.6231 | 101.2707 | 138.9711 | 257.3557 | 551.039 |  | 541.6443 | 585.2399 |  | 82.6041 | 123.0251 | 211.6614 | 437.7583 | 585.5061 | 114.9511 | 143.3305 | 259.1664 | 509.6677 | 620.4106 | 75.7921 | 88.557 | 100.5883 | 136.5226 | 270.0407 | 502.1359 | 558.3245 | 553.5519 | 566.234 | 125.4091 | 149.4036 | 238.5667 | 444.15 | 602.1539 |  | 548.613 |  |  | 527.5248 | 527.5602 | 553.9163 | 522.6643 | 550.5181 | 521.7991 | 393.8294 | 384.6277 | 329.1953 | 381.4816 | 374.988 | 379.3163 | 342.1089 | 372.7318 | 569.9902 | 557.4965 | 540.8803 | 554.3657 | 455.8274 |  |  | 206.9911 |  | 176.5316 | 110.3851 | 187.2312 | 125.7022 | 236.1559 | 128.4078 | 476.8487 | 642.8729 | 451.4933 | 412.0469 | 258.574 | 160.8495 | 203.558 | 493.9719 | 531.2682 | 570.2731 | 558.4105 | 549.3603 | 200.1976 | 119.9334 | 205.2438 | 133.5072 | 639.3155 | 232.8391 | 138.2042 | 557.952 |  | 195.8525 | 93.3708 | 99.4972 | 131.9152 | 269.5988 | 581.9399 | 580.5289 | 606.2851 | 655.1448 | 136.9397 | 118.9389 | 200.1166 | 415.6032 | 635.939 | 94.634 | 122.5634 | 222.7381 | 470.4151 | 623.5451 | 65.7645 | 84.1355 | 99.1478 | 134.5604 | 260.2271 | 542.0763 | 541.9517 | 617.1717 | 536.35 | 566.4966 | 86.9195 | 117.5405 | 184.8839 | 406.2685 | 596.9709 | 108.289 | 120.1441 | 221.3869 | 438.8678 | 590.0094 | 69.2798 | 92.6681 | 105.3471 | 144.6105 | 291.6403 | 535.424 | 569.3827 | 605.6497 | 587.8635 | 102.5621 | 214.9124 | 127.17 | 440.1477 | 604.9158 | 581.8731 | 576.5455 |  |  | 543.6338 | 533.5639 | 535.7514 | 564.6612 | 545.0357 | 564.2297 |  | 545.7488 | 529.5974 | 547.0922 | 62.9535 | 98.487 | 98.8696 |  | 656.1078 | 663.2359 | 667.7113 | 524.7851 | 701.6939 | 678.0571 | 493.3448 | [21 empty] | 784.5932 | 650.6131 | 536.3091 | 689.8755 | 11.913 | 659.6718
14:58 | 5535 |  |  | -18.0986 | 23.7979 | 12.5278 | 0.9199 | 3.2141 | 2.4898 | -5.8176 | 1.713 | 13.334 | 4.2033 | 0.3198 |  |  |  | -30.1825 | 19.4031 | 28.5475 | 4.5464 |  | -6.2514 | 5.1061 | 0.6238 | 5.2092 | 5.7465 | 1.3196 | 16.8618 | 392.3337 | 381.8764 | 195.6438 | 232.8646 | 181.961 | 201.0816 | 131.4199 | 231.1417 | 120.3641 | 213.5809 | 453.8064 | 604.8998 | 184.8678 | 273.5992 | 364.4377 | 305.0427 | 372.8013 | 534.6684 |  | 538.33 |  | 524.4579 | 107.1462 | 120.8245 | 208.8115 | 451.8319 | 598.7428 | 241.3606 | 141.4354 | 270.2738 | 493.9966 | 623.5305 | 164.7726 | 80.4261 | 101.614 | 145.4454 | 271.9426 | 603.364 | 529.417 | 536.2281 | 566.3019 | 99.0311 | 134.2189 | 261.7194 | 487.5144 | 619.7703 | 102.4934 | 139.7935 | 272.7551 | 500.121 | 591.4881 | 74.832 | 92.6321 | 101.2438 | 138.9862 | 257.3378 | 550.8339 |  | 541.3499 | 585.0345 |  | 82.608 | 122.9821 | 211.7058 | 437.6774 | 585.2634 | 114.9339 | 143.355 | 259.1449 | 509.6128 | 620.1809 | 75.8509 | 88.5369 | 100.55 | 136.5651 | 270.0416 | 501.9443 | 557.9997 | 553.1512 | 565.9098 | 125.4082 | 149.4163 | 238.5927 | 444.1435 | 601.9617 |  | 548.3355 |  |  | 527.2169 | 527.2315 | 553.6586 | 522.3588 | 550.2738 | 521.4526 | 390.1208 | 380.3498 | 298.5448 | 385.1885 | 372.776 | 378.0706 | 334.9666 | 369.015 | 569.6725 | 557.1951 | 540.5705 | 554.0351 | 455.8292 |  |  | 207.0325 |  | 176.5632 | 110.4114 | 187.2322 | 125.6892 | 236.12 | 128.4371 | 476.8481 | 642.6743 | 451.4967 | 411.8567 | 258.5644 | 160.8813 | 203.6136 | 493.8229 | 530.892 | 569.9384 | 558.0787 | 549.042 | 200.1525 | 119.9375 | 205.2805 | 133.4756 | 639.1179 | 232.8262 | 138.2318 | 557.8807 |  | 195.855 | 93.4109 | 99.498 | 131.9372 | 269.6326 | 581.5993 | 580.1713 | 605.93 | 654.8992 | 136.9548 | 118.9648 | 200.1871 | 415.6297 | 635.7192 | 94.6323 | 122.5878 | 222.7799 | 470.4175 | 623.3578 | 65.7858 | 84.1461 | 99.2009 | 134.5524 | 260.3162 | 541.7152 | 541.7445 | 616.8686 | 536.0935 | 566.1574 | 86.9375 | 117.5512 | 184.9549 | 406.2905 | 596.7889 | 108.2918 | 120.1556 | 221.4491 | 438.8822 | 589.832 | 69.2827 | 92.7005 | 105.3573 | 144.6401 | 291.6745 | 535.1226 | 569.0875 | 605.3562 | 587.5997 | 102.5766 | 214.9485 | 127.1994 | 440.1506 | 604.7244 | 581.5567 | 576.2295 |  |  | 543.2024 | 533.2919 | 535.2307 | 564.3967 | 544.6362 | 563.8833 |  | 545.4847 | 529.2679 | 546.5964 | 62.9861 | 98.5378 | 98.8662 |  | 655.9053 | 663.1169 | 667.6652 | 524.9068 | 701.7487 | 678.7143 | 493.9393 | [21 empty] | 771.6022 | 644.1607 | 535.9403 | 690.2315 | 12.0608 | 659.5111
14:58 | 5536 |  |  | -18.0127 | 23.7464 | 12.7271 | 1.01 | 3.1055 | 2.5266 | -5.8224 | 1.7126 | 13.3352 | 4.2018 | 0.3184 |  |  |  | -30.28 | 19.3895 | 28.5729 | 4.5053 |  | -6.225 | 5.0123 | 0.6221 | 5.208 | 5.7462 | 1.3208 | 17.8258 | 392.3212 | 381.8623 | 195.6645 | 232.8882 | 181.9674 | 201.0594 | 131.422 | 231.161 | 120.3967 | 213.612 | 453.8032 | 604.7083 | 184.9255 | 273.5398 | 364.4258 | 305.1403 | 372.8811 | 534.3876 |  | 538.0975 |  | 524.1785 | 107.1676 | 120.8231 | 208.8569 | 451.8229 | 598.5642 | 241.3475 | 141.4366 | 270.2948 | 493.9531 | 623.3257 | 164.7818 | 80.4355 | 101.6356 | 145.4597 | 271.9636 | 603.1048 | 529.1118 | 535.92 | 566.0408 | 99.0111 | 134.2459 | 261.7557 | 487.4864 | 619.5918 | 102.5207 | 139.7991 | 272.7832 | 500.0615 | 591.2829 | 74.8669 | 92.668 | 101.2815 | 139.0442 | 257.4183 | 550.6168 |  | 541.0433 | 584.8179 |  | 82.7047 | 122.9694 | 211.7702 | 437.6785 | 585.1255 | 114.9945 | 143.3905 | 259.1629 | 509.5492 | 619.9666 | 75.8921 | 88.5394 | 100.5302 | 136.592 | 270.0576 | 501.7795 | 557.679 | 552.7567 | 565.5784 | 125.4124 | 149.424 | 238.6198 | 444.135 | 601.7638 |  | 547.9923 |  |  | 526.9161 | 526.9107 | 553.3727 | 521.9816 | 550.0309 | 521.09 | 383.0269 | 378.7779 | 279.3109 | 385.8965 | 357.4369 | 375.8085 | 326.5643 | 372.1797 | 569.3563 | 556.8916 | 540.2575 | 553.7039 | 455.8296 |  |  | 207.0721 |  | 176.5922 | 110.4285 | 187.2302 | 125.6776 | 236.1455 | 128.4582 | 476.8555 | 642.4617 | 451.5071 | 411.7695 | 258.5567 | 160.9239 | 203.6818 | 493.6976 | 530.5736 | 569.5926 | 557.6693 | 548.7154 | 200.1362 | 119.9643 | 205.3318 | 133.4814 | 638.926 | 232.8337 | 138.2618 | 557.8234 |  | 195.8943 | 93.4132 | 99.4913 | 131.9504 | 269.6685 | 581.2652 | 579.815 | 605.5776 | 654.6415 | 136.9742 | 118.9839 | 200.2423 | 415.6444 | 635.507 | 94.6128 | 122.5964 | 222.825 | 470.4214 | 623.173 | 65.8466 | 84.167 | 99.2438 | 134.5724 | 260.3869 | 541.3504 | 541.5685 | 616.6029 | 535.8156 | 565.83 | 86.9622 | 117.5579 | 184.9972 | 406.3162 | 596.6014 | 108.2886 | 120.173 | 221.4892 | 438.8869 | 589.6421 | 69.2832 | 92.7107 | 105.3771 | 144.6663 | 291.6836 | 534.8118 | 568.7904 | 605.0556 | 587.3329 | 102.5784 | 215.0059 | 127.2237 | 440.1663 | 604.5544 | 581.2587 | 575.9121 |  |  | 542.7734 | 532.9941 | 534.7167 | 564.1299 | 544.2529 | 563.5415 |  | 545.2186 | 528.9337 | 546.1159 | 62.9863 | 98.4153 | 98.867 |  | 655.7466 | 662.9819 | 667.5038 | 525.1465 | 702.0736 | 678.6911 | 493.8591 | [21 empty] | 776.2566 | 644.5602 | 535.5724 | 690.3823 | 12.0767 | 659.3642
14:58 | 5537 |  |  | -18.0075 | 23.8401 | 12.6661 | 1.0438 | 3.1071 | 2.4591 | -5.8637 | 1.7107 | 13.3312 | 4.2023 | 0.3181 |  |  |  | -30.2151 | 19.5006 | 28.6791 | 4.5759 |  | -6.214 | 5.0341 | 0.6245 | 5.2091 | 5.7478 | 1.3212 | 19.78 | 392.3115 | 381.8469 | 195.6764 | 232.9189 | 181.9753 | 201.0411 | 131.4227 | 231.1407 | 120.3956 | 213.6363 | 453.7658 | 604.4859 | 184.9478 | 273.549 | 364.4427 | 305.2113 | 372.9489 | 534.0931 |  | 537.831 |  | 523.8953 | 107.1917 | 120.8364 | 208.9093 | 451.8047 | 598.3714 | 241.3733 | 141.506 | 270.337 | 493.9081 | 623.1182 | 164.8001 | 80.4516 | 101.6561 | 145.4801 | 271.9951 | 602.846 | 528.8202 | 535.6573 | 565.797 | 99.0146 | 134.2754 | 261.8003 | 487.4753 | 619.4139 | 102.5368 | 139.8175 | 272.8024 | 500.0123 | 591.0578 | 74.8983 | 92.6823 | 101.3235 | 139.0754 | 257.4913 | 550.3304 |  | 540.7419 | 584.6171 |  | 82.7024 | 123.0249 | 211.8035 | 437.7115 | 584.9953 | 115.0477 | 143.4161 | 259.2195 | 509.4743 | 619.7563 | 75.8671 | 88.576 | 100.5405 | 136.6081 | 270.0944 | 501.6099 | 557.3564 | 552.3826 | 565.2378 | 125.3985 | 149.4714 | 238.6928 | 444.1345 | 601.5744 |  | 547.6518 |  |  | 526.6053 | 526.5995 | 553.1505 | 521.7096 | 549.7843 | 520.7387 | 387.423 | 384.9097 | 282.6051 | 386.5053 | 346.1314 | 375.5159 | 332.664 | 379.2974 | 569.0291 | 556.5949 | 539.9479 | 553.3601 | 455.8151 |  |  | 207.1024 |  | 176.6124 | 110.4331 | 187.2178 | 125.6596 | 236.2125 | 128.4428 | 476.804 | 642.2681 | 451.4921 | 411.733 | 258.5805 | 160.9785 | 203.7755 | 493.6 | 530.2844 | 569.267 | 557.1124 | 548.3868 | 200.1736 | 119.9756 | 205.375 | 133.5093 | 638.7202 | 232.8346 | 138.2675 | 557.7451 |  | 195.9433 | 93.3896 | 99.4813 | 131.9542 | 269.6923 | 580.9356 | 579.4466 | 605.2257 | 654.3981 | 136.9843 | 118.9813 | 200.2517 | 415.6574 | 635.2851 | 94.6313 | 122.5991 | 222.8593 | 470.4565 | 622.984 | 65.9152 | 84.1901 | 99.2498 | 134.6207 | 260.452 | 541.0113 | 541.3729 | 616.3207 | 535.559 | 565.5134 | 86.9878 | 117.5851 | 185.0498 | 406.3547 | 596.4221 | 108.3041 | 120.197 | 221.5422 | 438.888 | 589.4445 | 69.2867 | 92.7245 | 105.3936 | 144.6962 | 291.6998 | 534.5286 | 568.4794 | 604.7388 | 587.0749 | 102.5681 | 215.0555 | 127.2284 | 440.17 | 604.3883 | 580.9448 | 575.576 |  |  | 542.3498 | 532.7061 | 534.2343 | 563.8597 | 543.8652 | 563.2055 |  | 544.9585 | 528.6045 | 545.633 | 62.9705 | 98.3641 | 98.8712 |  | 655.4997 | 662.8621 | 667.34 | 524.7952 | 701.0823 | 677.7223 | 493.4555 | [21 empty] | 762.5271 | 640.7587 | 535.2114 | 689.4023 | 12.1817 | 659.1809
14:58 | 5538 |  |  | -17.9432 | 23.962 | 12.5785 | 1.069 | 3.1546 | 2.5267 | -5.8184 | 1.7105 | 13.3238 | 4.1997 | 0.3175 |  |  |  | -30.1731 | 19.5965 | 28.6025 | 4.6449 |  | -6.209 | 5.0446 | 0.6231 | 5.2099 | 5.7427 | 1.322 | 18.1488 | 392.3031 | 381.8333 | 195.6952 | 232.9517 | 181.996 | 201.022 | 131.4267 | 231.1737 | 120.3751 | 213.6672 | 453.7372 | 604.2829 | 184.9294 | 273.6031 | 364.4805 | 305.2946 | 373.0447 | 533.7739 |  | 537.5376 |  | 523.5919 | 107.2038 | 120.8675 | 208.952 | 451.7969 | 598.1736 | 241.3918 | 141.6039 | 270.3822 | 493.8535 | 622.9273 | 164.8225 | 80.4659 | 101.6651 | 145.5051 | 272.0242 | 602.5632 | 528.5129 | 535.3801 | 565.5503 | 99.019 | 134.2979 | 261.8282 | 487.4512 | 619.2312 | 102.5358 | 139.8306 | 272.8006 | 499.931 | 590.8514 | 74.9129 | 92.6882 | 101.3461 | 139.0804 | 257.4947 | 550.0301 |  | 540.4574 | 584.4224 |  | 82.6963 | 123.0898 | 211.8334 | 437.6714 | 584.7789 | 115.0586 | 143.4297 | 259.249 | 509.4168 | 619.5133 | 75.8602 | 88.6043 | 100.5432 | 136.6245 | 270.1297 | 501.4293 | 557.0427 | 552.011 | 564.9146 | 125.4034 | 149.5053 | 238.7456 | 444.1341 | 601.3899 |  | 547.3454 |  |  | 526.2891 | 526.269 | 553.0119 | 521.5305 | 549.5353 | 520.4177 | 396.1631 | 383.3127 | 293.7708 | 379.4144 | 347.8334 | 379.33 | 349.4963 | 388.0206 | 568.7035 | 556.2961 | 539.6219 | 553.007 | 455.8277 |  |  | 207.1367 |  | 176.6428 | 110.4447 | 187.2105 | 125.6467 | 236.2364 | 128.4508 | 476.7833 | 642.0924 | 451.4775 | 411.7045 | 258.6171 | 161.0275 | 203.8766 | 493.4375 | 529.9209 | 568.9328 | 556.5508 | 548.0093 | 200.1908 | 119.9655 | 205.4077 | 133.523 | 638.5079 | 232.821 | 138.2687 | 557.6572 |  | 195.981 | 93.3835 | 99.4848 | 131.9652 | 269.7172 | 580.6122 | 579.0795 | 604.8785 | 654.1568 | 136.9929 | 118.9809 | 200.2685 | 415.6773 | 635.0446 | 94.6504 | 122.6005 | 222.905 | 470.477 | 622.7856 | 65.9254 | 84.2161 | 99.2598 | 134.6638 | 260.5104 | 540.653 | 541.1305 | 616.0479 | 535.2455 | 565.1824 | 86.9836 | 117.6261 | 185.1122 | 406.3888 | 596.252 | 108.2954 | 120.2182 | 221.5934 | 438.8957 | 589.2489 | 69.3068 | 92.7479 | 105.4239 | 144.7356 | 291.7355 | 534.2332 | 568.1797 | 604.4132 | 586.7772 | 102.592 | 215.0861 | 127.2375 | 440.1675 | 604.2053 | 580.6207 | 575.2834 |  |  | 541.9276 | 532.4125 | 533.7732 | 563.592 | 543.4647 | 562.9049 |  | 544.6916 | 528.2782 | 545.1709 | 62.9673 | 98.4997 | 98.8588 |  | 655.2961 | 662.7686 | 667.2408 | 524.66 | 701.3165 | 678.2542 | 493.3672 | [21 empty] | 756.5543 | 640.2197 | 534.8515 | 689.7853 | 12.3107 | 659.0323
14:58 | 5539 |  |  | -17.9417 | 24.0043 | 12.5071 | 1.0582 | 3.1362 | 2.4656 | -5.8394 | 1.7125 | 13.3259 | 4.2018 | 0.32 |  |  |  | -30.1833 | 19.6215 | 28.6411 | 4.6114 |  | -6.2847 | 5.0409 | 0.6235 | 5.2096 | 5.7396 | 1.3231 | 17.5382 | 392.2911 | 381.8185 | 195.7159 | 232.9842 | 182.0204 | 200.9969 | 131.4353 | 231.2546 | 120.3706 | 213.689 | 453.7032 | 604.0794 | 184.943 | 273.5574 | 364.4708 | 305.3945 | 373.0987 | 533.4729 |  | 537.2725 |  | 523.291 | 107.2025 | 120.8929 | 208.9907 | 451.7912 | 597.9936 | 241.3927 | 141.5628 | 270.3886 | 493.814 | 622.7313 | 164.8287 | 80.4609 | 101.6681 | 145.5235 | 272.0434 | 602.2892 | 528.2041 | 535.0861 | 565.2979 | 99.0153 | 134.3258 | 261.8435 | 487.425 | 619.0559 | 102.5309 | 139.8337 | 272.8038 | 499.8411 | 590.6548 | 74.9249 | 92.69 | 101.3375 | 139.1238 | 257.5038 | 549.7541 |  | 540.1717 | 584.2184 |  | 82.7011 | 123.0657 | 211.8734 | 437.6241 | 584.5825 | 115.0946 | 143.4486 | 259.2484 | 509.3623 | 619.2578 | 75.8813 | 88.5965 | 100.5407 | 136.641 | 270.1504 | 501.2666 | 556.7311 | 551.6257 | 564.6001 | 125.4025 | 149.5373 | 238.7931 | 444.1285 | 601.2033 |  | 547.0788 |  |  | 525.981 | 525.9538 | 552.8042 | 521.2098 | 549.3145 | 520.144 | 400.0166 | 374.1692 | 309.1025 | 367.4538 | 349.2295 | 379.552 | 351.4827 | 391.7281 | 568.3646 | 555.9809 | 539.2737 | 552.6534 | 455.837 |  |  | 207.1631 |  | 176.6675 | 110.4499 | 187.2008 | 125.6395 | 236.2574 | 128.4775 | 476.7989 | 641.8971 | 451.4787 | 411.7191 | 258.6506 | 161.0656 | 203.9738 | 493.2322 | 529.4696 | 568.5918 | 556.113 | 547.6317 | 200.2079 | 119.9886 | 205.456 | 133.5586 | 638.2997 | 232.857 | 138.2807 | 557.5622 |  | 196.0241 | 93.3754 | 99.4934 | 131.9653 | 269.769 | 580.2801 | 578.7005 | 604.5329 | 653.9006 | 136.9906 | 118.978 | 200.3055 | 415.6985 | 634.7987 | 94.6542 | 122.6239 | 222.9769 | 470.5149 | 622.6014 | 65.939 | 84.2294 | 99.2458 | 134.6796 | 260.557 | 540.2438 | 540.8181 | 615.7936 | 534.8151 | 564.8356 | 86.9926 | 117.6458 | 185.1861 | 406.4226 | 596.0788 | 108.304 | 120.2441 | 221.6464 | 438.9131 | 589.0656 | 69.3241 | 92.7762 | 105.4452 | 144.7678 | 291.7751 | 533.9423 | 567.8895 | 604.1085 | 586.5044 | 102.6032 | 215.1155 | 127.2581 | 440.1661 | 604.0259 | 580.2888 | 575.0131 |  |  | 541.5078 | 532.1422 | 533.3594 | 563.3276 | 543.0595 | 562.6481 |  | 544.4345 | 527.9365 | 544.7163 | 62.9587 | 98.5702 | 98.8495 |  | 655.1343 | 662.6397 | 667.1672 | 524.792 | 701.5389 | 678.3227 | 493.6375 | [21 empty] | 761.4414 | 640.0465 | 534.5039 | 689.9308 | 12.2512 | 658.887
14:58 | 5540 |  |  | -17.9468 | 24.1123 | 12.5419 | 0.9868 | 3.1437 | 2.4894 | -5.8856 | 1.7121 | 13.3275 | 4.2036 | 0.3206 |  |  |  | -30.2892 | 19.5655 | 28.6222 | 4.6195 |  | -6.2197 | 4.9146 | 0.6242 | 5.207 | 5.7398 | 1.3255 | 19.602 | 392.2784 | 381.8061 | 195.7345 | 233.0163 | 182.0384 | 200.9759 | 131.4418 | 231.2279 | 120.3745 | 213.7202 | 453.6605 | 603.8605 | 184.9638 | 273.5418 | 364.3633 | 305.4504 | 373.1126 | 533.1601 |  | 536.9993 |  | 522.9964 | 107.1812 | 120.906 | 209.0261 | 451.7746 | 597.8067 | 241.3958 | 141.5123 | 270.3943 | 493.7504 | 622.5395 | 164.822 | 80.467 | 101.6642 | 145.5337 | 272.0767 | 602.0227 | 527.9009 | 534.7986 | 565.0528 | 99.005 | 134.3522 | 261.8788 | 487.3985 | 618.8734 | 102.5109 | 139.843 | 272.7879 | 499.7664 | 590.4471 | 74.8976 | 92.6775 | 101.3132 | 139.1218 | 257.5299 | 549.4927 |  | 539.881 | 584.0073 |  | 82.5354 | 122.9927 | 211.8532 | 437.5739 | 584.3669 | 115.0746 | 143.4751 | 259.2686 | 509.3031 | 619.0275 | 75.8784 | 88.5954 | 100.533 | 136.6618 | 270.1826 | 501.096 | 556.4253 | 551.2585 | 564.2901 | 125.4181 | 149.5545 | 238.822 | 444.1201 | 601.0119 |  | 546.848 |  |  | 525.6538 | 525.6476 | 552.4676 | 520.7536 | 549.0844 | 519.8618 | 398.0335 | 363.0133 | 319.795 | 363.7247 | 348.6664 | 380.452 | 341.1694 | 393.1154 | 568.0176 | 555.6684 | 538.9335 | 552.3086 | 455.8231 |  |  | 207.1899 |  | 176.6866 | 110.464 | 187.1981 | 125.6274 | 236.3292 | 128.4962 | 476.7865 | 641.6903 | 451.4735 | 411.7435 | 258.663 | 161.0982 | 204.0476 | 493.0658 | 529.0616 | 568.2635 | 555.6793 | 547.2673 | 200.2873 | 120.0119 | 205.5065 | 133.5996 | 638.097 | 232.903 | 138.3095 | 557.4606 |  | 196.0382 | 93.3759 | 99.4938 | 131.9734 | 269.8034 | 579.9437 | 578.3139 | 604.1516 | 653.6629 | 136.9944 | 118.98 | 200.3701 | 415.714 | 634.5593 | 94.6725 | 122.6492 | 223.0294 | 470.499 | 622.4093 | 65.9937 | 84.2392 | 99.2208 | 134.734 | 260.5801 | 539.8121 | 540.3698 | 615.5469 | 534.329 | 564.4874 | 87.0261 | 117.6367 | 185.2306 | 406.4382 | 595.8846 | 108.3425 | 120.2821 | 221.7227 | 438.9438 | 588.8985 | 69.3384 | 92.8119 | 105.4381 | 144.7775 | 291.8146 | 533.648 | 567.5827 | 603.8079 | 586.2418 | 102.6122 | 215.141 | 127.2693 | 440.1648 | 603.8465 | 579.9704 | 574.7408 |  |  | 541.0884 | 531.85 | 532.9495 | 563.0545 | 542.652 | 562.3027 |  | 544.1726 | 527.6031 | 544.2716 | 62.9689 | 98.532 | 98.8614 |  | 654.9056 | 662.505 | 667.0524 | 525.0038 | 701.229 | 678.0672 | 493.4716 | [21 empty] | 738.7312 | 639.0588 | 534.1546 | 689.6481 | 12.1964 | 658.7053
14:58 | 5541 |  |  | -18.1288 | 24.0868 | 12.5862 | 0.9746 | 3.1012 | 2.4676 | -5.8719 | 1.7132 | 13.3277 | 4.2041 | 0.3217 |  |  |  | -30.2264 | 19.6191 | 28.5806 | 4.6715 |  | -6.2305 | 4.9925 | 0.6235 | 5.2078 | 5.734 | 1.3283 | 19.0807 | 392.2625 | 381.7924 | 195.7549 | 233.0405 | 182.0582 | 200.9587 | 131.4456 | 231.166 | 120.3864 | 213.7576 | 453.6306 | 603.6525 | 184.9867 | 273.573 | 364.2947 | 305.5219 | 373.1814 | 532.8517 |  | 536.7376 |  | 522.7089 | 107.187 | 120.909 | 209.0692 | 451.7638 | 597.6333 | 241.4122 | 141.5469 | 270.4051 | 493.6888 | 622.3376 | 164.8352 | 80.4732 | 101.6791 | 145.5663 | 272.1116 | 601.7696 | 527.6027 | 534.5172 | 564.8201 | 98.9912 | 134.3698 | 261.9161 | 487.3564 | 618.6903 | 102.4932 | 139.867 | 272.7874 | 499.7034 | 590.2285 | 74.8647 | 92.7157 | 101.3282 | 139.1189 | 257.5841 | 549.2224 |  | 539.5758 | 583.7944 |  | 82.5172 | 123.0155 | 211.8422 | 437.572 | 584.1744 | 115.0683 | 143.4973 | 259.3037 | 509.2437 | 618.8198 | 75.848 | 88.6246 | 100.5422 | 136.6733 | 270.2345 | 500.9112 | 556.1247 | 550.9044 | 563.9818 | 125.4178 | 149.5541 | 238.8364 | 444.1078 | 600.8128 |  | 546.5912 |  |  | 525.3172 | 525.3077 | 552.1386 | 520.3223 | 548.8394 | 519.565 | 389.1077 | 356.712 | 324.1553 | 364.1751 | 350.9865 | 381.4533 | 332.8535 | 389.9928 | 567.683 | 555.3635 | 538.5845 | 551.9667 | 455.8107 |  |  | 207.2245 |  | 176.7153 | 110.4762 | 187.201 | 125.6211 | 236.4015 | 128.5268 | 476.7904 | 641.4898 | 451.4737 | 411.7253 | 258.6565 | 161.1276 | 204.0985 | 492.9555 | 528.708 | 567.9163 | 555.2271 | 546.9168 | 200.4013 | 120.0193 | 205.5521 | 133.6434 | 637.8955 | 232.9114 | 138.3477 | 557.3845 |  | 196.0533 | 93.393 | 99.503 | 131.987 | 269.8593 | 579.6065 | 577.9376 | 603.764 | 653.438 | 136.9905 | 118.9766 | 200.4254 | 415.7616 | 634.3342 | 94.6741 | 122.6726 | 223.0667 | 470.4103 | 622.1883 | 66.0132 | 84.2657 | 99.2201 | 134.7831 | 260.5988 | 539.3999 | 539.8098 | 615.2953 | 533.8541 | 564.1323 | 87.0263 | 117.6297 | 185.2484 | 406.4376 | 595.6888 | 108.3758 | 120.3098 | 221.8099 | 438.9709 | 588.7316 | 69.3669 | 92.8458 | 105.4067 | 144.7667 | 291.8616 | 533.3211 | 567.2645 | 603.5024 | 585.9617 | 102.639 | 215.1929 | 127.2995 | 440.1628 | 603.658 | 579.7436 | 574.4783 |  |  | 540.6653 | 531.5758 | 532.5326 | 562.7759 | 542.1994 | 561.9844 |  | 543.9135 | 527.2898 | 543.8173 | 62.9985 | 98.492 | 98.8674 |  | 654.7101 | 662.3456 | 666.9367 | 525.0368 | 701.9271 | 678.2056 | 493.154 | [21 empty] | 743.8725 | 637.5479 | 533.8024 | 690.0664 | 12.1867 | 658.5278
14:58 | 5542 |  |  | -18.0591 | 24.0938 | 12.5964 | 1.0353 | 3.1019 | 2.4655 | -5.8174 | 1.7135 | 13.3282 | 4.2039 | 0.3186 |  |  |  | -30.237 | 19.6688 | 28.7037 | 4.7186 |  | -6.209 | 5.0752 | 0.6231 | 5.2062 | 5.736 | 1.3303 | 18.0759 | 392.2518 | 381.7786 | 195.7778 | 233.0732 | 182.0712 | 200.9425 | 131.456 | 231.2008 | 120.4181 | 213.8067 | 453.646 | 603.459 | 184.9871 | 273.5536 | 364.2379 | 305.611 | 373.278 | 532.556 |  | 536.4766 |  | 522.4209 | 107.1967 | 120.9219 | 209.1189 | 451.7538 | 597.4581 | 241.4343 | 141.603 | 270.4221 | 493.6539 | 622.1123 | 164.8768 | 80.4917 | 101.6857 | 145.5888 | 272.1411 | 601.5278 | 527.3156 | 534.2442 | 564.5765 | 98.992 | 134.3783 | 261.9328 | 487.3221 | 618.5131 | 102.5023 | 139.8816 | 272.8064 | 499.6292 | 590.0148 | 74.867 | 92.7154 | 101.3246 | 139.1473 | 257.6152 | 548.9435 |  | 539.2622 | 583.5742 |  | 82.6177 | 123.0657 | 211.9155 | 437.5452 | 583.9882 | 115.085 | 143.4975 | 259.3424 | 509.187 | 618.6159 | 75.8645 | 88.6294 | 100.5384 | 136.6954 | 270.2568 | 500.7334 | 555.8298 | 550.5483 | 563.6721 | 125.4338 | 149.5683 | 238.8653 | 444.0976 | 600.6286 |  | 546.3408 |  |  | 524.9846 | 524.9934 | 551.8516 | 519.9433 | 548.6143 | 519.2883 | 384.6414 | 357.1488 | 328.8243 | 363.7455 | 352.9019 | 380.7763 | 332.0459 | 383.6915 | 567.3459 | 555.0517 | 538.2326 | 551.6144 | 455.797 |  |  | 207.2568 |  | 176.7487 | 110.4831 | 187.1951 | 125.6102 | 236.4403 | 128.5496 | 476.7952 | 641.2958 | 451.472 | 411.5264 | 258.675 | 161.1679 | 204.1735 | 492.8879 | 528.3591 | 567.5759 | 554.7655 | 546.5734 | 200.4471 | 120.0229 | 205.5839 | 133.6879 | 637.6904 | 232.9265 | 138.3746 | 557.291 |  | 196.0771 | 93.401 | 99.5142 | 132.0055 | 269.9151 | 579.2727 | 577.5658 | 603.3982 | 653.1922 | 136.9982 | 119.006 | 200.4947 | 415.7565 | 634.0998 | 94.6736 | 122.7018 | 223.1096 | 470.3561 | 621.9621 | 66.0223 | 84.303 | 99.2025 | 134.7998 | 260.6211 | 539.0266 | 539.2639 | 615.0343 | 533.4061 | 563.7602 | 87.0672 | 117.6328 | 185.2926 | 406.432 | 595.5086 | 108.3964 | 120.3112 | 221.8645 | 438.9826 | 588.5434 | 69.3743 | 92.878 | 105.3974 | 144.7817 | 291.8912 | 533.0066 | 566.9558 | 603.1891 | 585.6699 | 102.6599 | 215.2417 | 127.3207 | 440.1519 | 603.4671 | 579.4813 | 574.1699 |  |  | 540.2342 | 531.2907 | 532.1094 | 562.5049 | 541.7297 | 561.7869 |  | 543.6518 | 526.9484 | 543.3755 | 62.9944 | 98.5045 | 98.8779 |  | 654.5087 | 662.2086 | 666.769 | 524.8279 | 701.056 | 677.7999 | 493.0165 | [21 empty] | 734.1624 | 641.3765 | 533.4485 | 689.4279 | 12.341 | 658.3587
14:58 | 5543 |  |  | -18.0421 | 24.2122 | 12.7194 | 0.905 | 3.0642 | 2.465 | -5.7944 | 1.7145 | 13.3276 | 4.1996 | 0.3201 |  |  |  | -30.2815 | 19.5684 | 28.6638 | 4.663 |  | -6.169 | 5.0526 | 0.623 | 5.2059 | 5.732 | 1.3299 | 18.2932 | 392.24 | 381.7708 | 195.8035 | 233.107 | 182.0867 | 200.9224 | 131.4644 | 231.2965 | 120.4469 | 213.8695 | 453.6592 | 603.282 | 185.0001 | 273.5846 | 364.2061 | 305.683 | 373.363 | 532.244 |  | 536.1911 |  | 522.115 | 107.2433 | 120.9429 | 209.1651 | 451.7367 | 597.2516 | 241.4566 | 141.647 | 270.4679 | 493.6275 | 621.9072 | 164.9115 | 80.505 | 101.6872 | 145.607 | 272.1733 | 601.2621 | 527.0173 | 533.9804 | 564.3096 | 98.9972 | 134.3851 | 261.9517 | 487.2872 | 618.3348 | 102.4943 | 139.9123 | 272.8064 | 499.5653 | 589.8037 | 74.8996 | 92.6988 | 101.3508 | 139.1864 | 257.6654 | 548.6777 |  | 538.9683 | 583.3705 |  | 82.5425 | 123.0934 | 211.953 | 437.5189 | 583.8009 | 115.1417 | 143.5097 | 259.3751 | 509.1404 | 618.4071 | 75.9248 | 88.6228 | 100.5125 | 136.7287 | 270.2646 | 500.5593 | 555.5462 | 550.1998 | 563.3714 | 125.4706 | 149.5918 | 238.9004 | 444.0922 | 600.448 |  | 546.021 |  |  | 524.6446 | 524.6993 | 551.6135 | 519.6562 | 548.4119 | 519.0244 | 385.8787 | 357.4586 | 310.3451 | 365.3219 | 353.4145 | 377.4919 | 336.8304 | 378.2389 | 567.0109 | 554.7373 | 537.8856 | 551.2622 | 455.793 |  |  | 207.2908 |  | 176.7768 | 110.4971 | 187.1889 | 125.5929 | 236.4585 | 128.5581 | 476.7846 | 641.1011 | 451.4662 | 411.2809 | 258.6995 | 161.2078 | 204.2508 | 492.7772 | 527.9156 | 567.2504 | 554.3389 | 546.2122 | 200.4616 | 120.0367 | 205.6223 | 133.6752 | 637.4904 | 232.955 | 138.4055 | 557.2091 |  | 196.0863 | 93.4015 | 99.5055 | 132.0609 | 269.9088 | 578.953 | 577.1992 | 603.0404 | 652.9364 | 137.022 | 119.0675 | 200.5856 | 415.714 | 633.8634 | 94.6777 | 122.7152 | 223.1545 | 470.3695 | 621.7631 | 66.036 | 84.3279 | 99.2031 | 134.8229 | 260.6435 | 538.6578 | 538.8011 | 614.7955 | 532.968 | 563.3881 | 87.1266 | 117.6482 | 185.3561 | 406.4377 | 595.318 | 108.3772 | 120.3162 | 221.892 | 438.9677 | 588.331 | 69.3604 | 92.8927 | 105.4197 | 144.8238 | 291.8939 | 532.7263 | 566.6607 | 602.8772 | 585.3864 | 102.667 | 215.3009 | 127.3422 | 440.1428 | 603.274 | 579.1556 | 573.8351 |  |  | 539.8078 | 530.9839 | 531.6887 | 562.2348 | 541.2892 | 561.5185 |  | 543.3801 | 526.622 | 542.9197 | 62.9676 | 98.4596 | 98.8932 |  | 654.2922 | 662.078 | 666.6356 | 525.0828 | 701.2561 | 677.3476 | 493.1259 | [21 empty] | 740.0189 | 637.9405 | 533.0933 | 689.3018 | 12.308 | 658.1851
14:58 | 5544 |  |  | -17.9849 | 24.3084 | 12.8227 | 1.0431 | 3.0756 | 2.5001 | -5.7308 | 1.7155 | 13.3277 | 4.1986 | 0.3195 |  |  |  | -30.2287 | 19.4488 | 28.574 | 4.67 |  | -6.2273 | 5.0085 | 0.6222 | 5.2054 | 5.7309 | 1.3303 | 17.3299 | 392.2301 | 381.752 | 195.8231 | 233.1358 | 182.1051 | 200.9012 | 131.4683 | 231.311 | 120.474 | 213.9246 | 453.6303 | 603.1032 | 185.012 | 273.6541 | 364.2281 | 305.7675 | 373.4421 | 531.9265 |  | 535.9139 |  | 521.8102 | 107.2725 | 120.9567 | 209.2029 | 451.7231 | 597.0553 | 241.5077 | 141.6772 | 270.509 | 493.5968 | 621.7179 | 164.9391 | 80.513 | 101.6896 | 145.6301 | 272.2101 | 600.9897 | 526.7196 | 533.7128 | 564.031 | 99.0271 | 134.4034 | 261.9826 | 487.2548 | 618.1565 | 102.5009 | 139.9211 | 272.8161 | 499.5047 | 589.599 | 74.9045 | 92.7154 | 101.3677 | 139.2231 | 257.7196 | 548.4251 |  | 538.6943 | 583.1917 |  | 82.5779 | 123.1341 | 211.9724 | 437.5543 | 583.6719 | 115.1827 | 143.5405 | 259.3928 | 509.0839 | 618.1774 | 75.9403 | 88.6376 | 100.508 | 136.7376 | 270.2783 | 500.3838 | 555.259 | 549.8591 | 563.0746 | 125.4802 | 149.6013 | 238.9243 | 444.0786 | 600.2572 |  | 545.6621 |  |  | 524.3148 | 524.3846 | 551.45 | 519.3947 | 548.2068 | 518.7579 | 384.8397 | 361.1339 | 278.0258 | 368.4175 | 356.011 | 375.2519 | 331.0793 | 372.7353 | 566.6783 | 554.4271 | 537.5437 | 550.9174 | 455.7923 |  |  | 207.3289 |  | 176.782 | 110.5057 | 187.1928 | 125.5837 | 236.4335 | 128.5869 | 476.772 | 640.9039 | 451.4745 | 411.1106 | 258.691 | 161.2405 | 204.316 | 492.639 | 527.3931 | 566.9188 | 553.9755 | 545.8361 | 200.4172 | 120.0571 | 205.6635 | 133.6213 | 637.2881 | 232.9758 | 138.4311 | 557.1411 |  | 196.1266 | 93.3997 | 99.5062 | 132.0927 | 269.9197 | 578.6442 | 576.8387 | 602.6905 | 652.6838 | 137.0274 | 119.0842 | 200.6363 | 415.7237 | 633.6388 | 94.6898 | 122.7163 | 223.2008 | 470.4069 | 621.5976 | 66.0685 | 84.3245 | 99.2385 | 134.8162 | 260.6895 | 538.2932 | 538.4517 | 614.5603 | 532.5812 | 563.0245 | 87.1417 | 117.6937 | 185.396 | 406.4826 | 595.1191 | 108.3781 | 120.34 | 221.9562 | 438.9747 | 588.1425 | 69.3658 | 92.9157 | 105.434 | 144.8518 | 291.914 | 532.4282 | 566.3789 | 602.5752 | 585.1098 | 102.688 | 215.3535 | 127.3583 | 440.1482 | 603.0972 | 578.8738 | 573.5057 |  |  | 539.3841 | 530.6957 | 531.3041 | 561.9726 | 540.8609 | 561.1619 |  | 543.102 | 526.2851 | 542.4372 | 62.976 | 98.4023 | 98.8793 |  | 654.0814 | 661.9734 | 666.5432 | 525.023 | 701.5522 | 677.9424 | 493.2965 | [21 empty] | 755.855 | 636.3711 | 532.7384 | 689.7473 | 12.3839 | 658.0274
14:58 | 5545 |  |  | -18.1176 | 24.258 | 12.6399 | 0.8825 | 3.1068 | 2.4867 | -5.7733 | 1.7166 | 13.3217 | 4.1985 | 0.3184 |  |  |  | -30.1608 | 19.3853 | 28.5275 | 4.6355 |  | -6.1865 | 5.0722 | 0.6238 | 5.2074 | 5.7275 | 1.3294 | 16.9128 | 392.2188 | 381.7321 | 195.8401 | 233.1596 | 182.118 | 200.8788 | 131.4777 | 231.259 | 120.479 | 213.952 | 453.597 | 602.9058 | 185.0215 | 273.676 | 364.2689 | 305.8893 | 373.5407 | 531.6194 |  | 535.6515 |  | 521.5167 | 107.2201 | 120.9794 | 209.2449 | 451.7169 | 596.8734 | 241.5367 | 141.7129 | 270.5381 | 493.5526 | 621.5233 | 164.9948 | 80.5295 | 101.689 | 145.6586 | 272.2438 | 600.7403 | 526.4289 | 533.4375 | 563.7501 | 99.0334 | 134.4239 | 262.0221 | 487.2382 | 617.9737 | 102.5131 | 139.922 | 272.8324 | 499.4263 | 589.4096 | 74.866 | 92.7243 | 101.3282 | 139.2517 | 257.7224 | 548.1824 |  | 538.4117 | 582.9706 |  | 82.6747 | 123.1192 | 212.036 | 437.523 | 583.4833 | 115.1878 | 143.5766 | 259.403 | 509.0274 | 617.9452 | 75.9574 | 88.6458 | 100.4961 | 136.7498 | 270.2912 | 500.2129 | 554.9773 | 549.5412 | 562.7781 | 125.5161 | 149.6121 | 238.9497 | 444.0728 | 600.073 |  | 545.3602 |  |  | 523.9771 | 524.0583 | 551.285 | 519.1049 | 547.9691 | 518.4602 | 388.1495 | 362.1055 | 262.2705 | 370.1277 | 349.7743 | 374.6918 | 334.5934 | 369.0507 | 566.3479 | 554.1168 | 537.2124 | 550.5901 | 455.7882 |  |  | 207.3531 |  | 176.8001 | 110.5122 | 187.1917 | 125.5765 | 236.4484 | 128.612 | 476.7566 | 640.7024 | 451.4834 | 410.929 | 258.6831 | 161.263 | 204.3582 | 492.4983 | 526.9277 | 566.5815 | 553.633 | 545.4543 | 200.4098 | 120.075 | 205.6982 | 133.6282 | 637.085 | 232.998 | 138.4336 | 557.0464 |  | 196.1527 | 93.3835 | 99.5154 | 132.0731 | 269.9524 | 578.335 | 576.4805 | 602.3339 | 652.4263 | 137.0276 | 119.0682 | 200.6526 | 415.7382 | 633.401 | 94.7109 | 122.7334 | 223.2665 | 470.4064 | 621.4132 | 66.1216 | 84.3562 | 99.2517 | 134.8423 | 260.743 | 537.9545 | 538.1107 | 614.3008 | 532.2552 | 562.6597 | 87.1499 | 117.7184 | 185.4427 | 406.5165 | 594.9344 | 108.3899 | 120.3558 | 222.0128 | 438.9979 | 587.9661 | 69.384 | 92.9516 | 105.4414 | 144.8805 | 291.9407 | 532.1225 | 566.0788 | 602.2618 | 584.8119 | 102.694 | 215.3839 | 127.3551 | 440.1403 | 602.9158 | 578.6065 | 573.2027 |  |  | 538.9518 | 530.4165 | 530.9301 | 561.6974 | 540.4358 | 560.8538 |  | 542.8304 | 525.9596 | 541.9517 | 62.9887 | 98.388 | 98.8746 |  | 653.9398 | 661.8673 | 666.444 | 525.0972 | 701.6254 | 678.1452 | 493.4555 | [21 empty] | 737.2208 | 636.6957 | 532.3844 | 689.8853 | 12.2269 | 657.9035
14:58 | 5546 |  |  | -18.1066 | 24.2944 | 12.8123 | 1.0349 | 3.2078 | 2.5019 | -5.7137 | 1.7156 | 13.3133 | 4.1949 | 0.3189 |  |  |  | -30.0862 | 19.4325 | 28.577 | 4.6459 |  | -6.2039 | 5.0728 | 0.6232 | 5.2074 | 5.731 | 1.3293 | 17.5559 | 392.2091 | 381.7245 | 195.861 | 233.1899 | 182.1347 | 200.8571 | 131.4788 | 231.3154 | 120.4932 | 213.991 | 453.5785 | 602.7034 | 185.0617 | 273.6717 | 364.3241 | 305.9909 | 373.6178 | 531.3319 |  | 535.3997 |  | 521.2404 | 107.2534 | 121.0022 | 209.298 | 451.7168 | 596.6991 | 241.5527 | 141.7621 | 270.5801 | 493.5098 | 621.3317 | 165.038 | 80.562 | 101.6779 | 145.6747 | 272.2658 | 600.5014 | 526.1341 | 533.1791 | 563.4637 | 99.0214 | 134.4445 | 262.0647 | 487.2241 | 617.7914 | 102.4801 | 139.9504 | 272.8161 | 499.3658 | 589.1958 | 74.912 | 92.7437 | 101.3594 | 139.2838 | 257.7678 | 547.9112 |  | 538.1264 | 582.7318 |  | 82.6041 | 123.1177 | 212.05 | 437.5296 | 583.3358 | 115.2158 | 143.6032 | 259.4028 | 508.9716 | 617.7202 | 75.9786 | 88.6673 | 100.4819 | 136.7758 | 270.3214 | 500.0451 | 554.6904 | 549.2503 | 562.482 | 125.4962 | 149.6682 | 239.0279 | 444.0774 | 599.8848 |  | 544.8648 |  |  | 523.6417 | 523.7325 | 551.0789 | 518.8119 | 547.7193 | 518.1639 | 393.6619 | 362.7008 | 252.5754 | 370.3047 | 336.4244 | 374.6757 | 349.0463 | 369.9564 | 566.0248 | 553.8064 | 536.8846 | 550.2694 | 455.7836 |  |  | 207.3796 |  | 176.8419 | 110.5169 | 187.1865 | 125.5657 | 236.4936 | 128.6201 | 476.7433 | 640.4971 | 451.4847 | 410.8411 | 258.6745 | 161.2915 | 204.4103 | 492.3773 | 526.4421 | 566.2392 | 553.3387 | 545.0882 | 200.4705 | 120.1127 | 205.7554 | 133.6395 | 636.8911 | 233.0186 | 138.4606 | 556.951 |  | 196.1636 | 93.376 | 99.5109 | 132.0819 | 269.9888 | 578.0286 | 576.1268 | 601.9749 | 652.1744 | 137.033 | 119.0797 | 200.6969 | 415.7654 | 633.1619 | 94.7254 | 122.7622 | 223.3163 | 470.3847 | 621.2034 | 66.1298 | 84.4066 | 99.2465 | 134.8873 | 260.7967 | 537.6396 | 537.6943 | 614.039 | 531.9289 | 562.3019 | 87.1711 | 117.7156 | 185.4954 | 406.527 | 594.7607 | 108.3897 | 120.3676 | 222.0581 | 439.0046 | 587.7814 | 69.4036 | 92.9809 | 105.467 | 144.921 | 291.9622 | 531.8489 | 565.7868 | 601.9652 | 584.5458 | 102.6899 | 215.4298 | 127.3783 | 440.1428 | 602.7427 | 578.3397 | 572.8998 |  |  | 538.519 | 530.1345 | 530.5369 | 561.4077 | 540.0095 | 560.6317 |  | 542.5566 | 525.6457 | 541.4824 | 62.9816 | 98.345 | 98.878 |  | 653.7818 | 661.7507 | 666.3089 | 524.7653 | 701.4415 | 678.4426 | 493.782 | [21 empty] | 752.7251 | 636.887 | 532.0312 | 689.942 | 12.4407 | 657.7663
14:58 | 5547 |  |  | -18.0508 | 24.2711 | 12.9858 | 1.0349 | 3.1509 | 2.4669 | -5.7254 | 1.7153 | 13.3144 | 4.1909 | 0.3187 |  |  |  | -30.1661 | 19.5631 | 28.6476 | 4.5189 |  | -6.2081 | 5.1336 | 0.6246 | 5.2092 | 5.7265 | 1.3294 | 17.4581 | 392.1977 | 381.7159 | 195.8804 | 233.224 | 182.1521 | 200.843 | 131.4805 | 231.342 | 120.5202 | 214.0402 | 453.5729 | 602.5139 | 185.0719 | 273.6478 | 364.3378 | 306.0682 | 373.6873 | 531.0372 |  | 535.1382 |  | 520.9629 | 107.2913 | 121.0222 | 209.3443 | 451.7079 | 596.5124 | 241.5737 | 141.7981 | 270.62 | 493.4717 | 621.1412 | 165.0594 | 80.5889 | 101.6646 | 145.6805 | 272.2899 | 600.2478 | 525.8403 | 532.9169 | 563.1755 | 99.0257 | 134.4686 | 262.105 | 487.2038 | 617.6187 | 102.4818 | 139.9687 | 272.8161 | 499.3124 | 588.9706 | 74.9709 | 92.7554 | 101.3992 | 139.3065 | 257.8453 | 547.6554 |  | 537.8489 | 582.5056 |  | 82.5778 | 123.1825 | 212.0469 | 437.582 | 583.2231 | 115.2266 | 143.6113 | 259.4 | 508.9081 | 617.478 | 75.9757 | 88.6882 | 100.4737 | 136.7939 | 270.3565 | 499.8925 | 554.4012 | 548.967 | 562.1948 | 125.4932 | 149.6856 | 239.0747 | 444.065 | 599.693 |  | 544.3191 |  |  | 523.3191 | 523.4135 | 550.8563 | 518.4908 | 547.4658 | 517.8587 | 393.8923 | 366.3264 | 245.9482 | 369.1005 | 326.4927 | 375.3054 | 354.1165 | 375.3435 | 565.6897 | 553.4999 | 536.5608 | 549.9496 | 455.773 |  |  | 207.419 |  | 176.8863 | 110.5358 | 187.1843 | 125.5547 | 236.4846 | 128.6281 | 476.7322 | 640.296 | 451.4838 | 410.7552 | 258.681 | 161.3237 | 204.5054 | 492.2908 | 525.9387 | 565.9042 | 553.1167 | 544.7225 | 200.4873 | 120.1441 | 205.8149 | 133.6223 | 636.6948 | 233.0854 | 138.4933 | 556.8645 |  | 196.208 | 93.3799 | 99.5042 | 132.1109 | 270.0201 | 577.7269 | 575.7821 | 601.6242 | 651.9446 | 137.0439 | 119.1027 | 200.7594 | 415.7749 | 632.9554 | 94.7207 | 122.7622 | 223.3494 | 470.4227 | 621.0193 | 66.1231 | 84.4121 | 99.2669 | 134.9023 | 260.8438 | 537.3582 | 537.3215 | 613.795 | 531.6561 | 561.9607 | 87.1798 | 117.7551 | 185.5402 | 406.5599 | 594.586 | 108.388 | 120.3926 | 222.1008 | 439.0032 | 587.5931 | 69.4231 | 93.0123 | 105.4951 | 144.9485 | 291.9885 | 531.5382 | 565.4908 | 601.6709 | 584.2769 | 102.71 | 215.4554 | 127.3863 | 440.1475 | 602.5757 | 578.0382 | 572.545 |  |  | 538.0987 | 529.8649 | 530.1506 | 561.1255 | 539.5794 | 560.3448 |  | 542.2711 | 525.3161 | 541.0137 | 62.9707 | 98.4301 | 98.8754 |  | 653.6039 | 661.6659 | 666.2227 | 524.5219 | 701.0424 | 677.5749 | 493.1 | [21 empty] | 741.6701 | 637.7498 | 531.681 | 689.3086 | 12.4867 | 657.6349
14:58 | 5548 |  |  | -18.0912 | 24.1483 | 12.9531 | 0.9858 | 3.102 | 2.4758 | -5.7427 | 1.7169 | 13.3142 | 4.1945 | 0.3185 |  |  |  | -30.1558 | 19.5939 | 28.6275 | 4.6037 |  | -6.1704 | 5.149 | 0.6229 | 5.2093 | 5.7247 | 1.3317 | 16.291 | 392.1865 | 381.7049 | 195.9058 | 233.2555 | 182.1762 | 200.826 | 131.4931 | 231.3925 | 120.5272 | 214.0787 | 453.5511 | 602.3244 | 185.0693 | 273.6142 | 364.2928 | 306.1503 | 373.7563 | 530.7301 |  | 534.8572 |  | 520.6629 | 107.3154 | 121.041 | 209.3804 | 451.6875 | 596.3136 | 241.5838 | 141.7967 | 270.6425 | 493.437 | 620.9402 | 165.0894 | 80.5999 | 101.6652 | 145.6915 | 272.3258 | 599.9771 | 525.5439 | 532.642 | 562.8749 | 99.0174 | 134.49 | 262.1294 | 487.1802 | 617.4483 | 102.5149 | 139.9703 | 272.8474 | 499.2268 | 588.799 | 74.9889 | 92.7335 | 101.397 | 139.3749 | 257.9237 | 547.4249 |  | 537.5657 | 582.2994 |  | 82.6514 | 123.192 | 212.0932 | 437.5228 | 582.9776 | 115.2022 | 143.6171 | 259.4176 | 508.8604 | 617.2491 | 75.9507 | 88.722 | 100.4929 | 136.8074 | 270.4275 | 499.7336 | 554.132 | 548.6912 | 561.9061 | 125.5196 | 149.6959 | 239.1119 | 444.0552 | 599.5017 |  | 543.985 |  |  | 522.9891 | 523.1015 | 550.5834 | 518.1134 | 547.1899 | 517.5282 | 390.5968 | 370.4242 | 250.0944 | 370.4854 | 322.453 | 375.3625 | 357.8073 | 380.8027 | 565.3516 | 553.1896 | 536.252 | 549.6291 | 455.7618 |  |  | 207.4572 |  | 176.9275 | 110.5587 | 187.1762 | 125.5459 | 236.4764 | 128.6433 | 476.7238 | 640.0982 | 451.4788 | 410.5345 | 258.7027 | 161.3559 | 204.579 | 492.2153 | 525.5251 | 565.565 | 552.9067 | 544.3558 | 200.4776 | 120.1556 | 205.862 | 133.6503 | 636.4939 | 233.1268 | 138.497 | 556.7829 |  | 196.2442 | 93.4125 | 99.4996 | 132.1163 | 270.0707 | 577.4336 | 575.4502 | 601.2723 | 651.7072 | 137.0361 | 119.0804 | 200.7718 | 415.814 | 632.7206 | 94.7005 | 122.7659 | 223.4026 | 470.4515 | 620.8328 | 66.1089 | 84.4033 | 99.2652 | 134.9321 | 260.8794 | 537.0747 | 537.0204 | 613.5419 | 531.4094 | 561.6288 | 87.1771 | 117.8053 | 185.5933 | 406.6005 | 594.393 | 108.4048 | 120.4185 | 222.1589 | 439.0156 | 587.4085 | 69.4244 | 93.0547 | 105.4896 | 144.9506 | 292.0249 | 531.2456 | 565.1752 | 601.3546 | 583.9921 | 102.7144 | 215.4957 | 127.4006 | 440.1372 | 602.3818 | 577.7379 | 572.2304 |  |  | 537.6709 | 529.6285 | 529.7819 | 560.8468 | 539.1368 | 560.0606 |  | 541.9647 | 524.999 | 540.5436 | 62.9669 | 98.5768 | 98.8504 |  | 653.3633 | 661.5082 | 666.0752 | 524.9465 | 701.1397 | 677.4758 | 493.2392 | [21 empty] | 749.3008 | 635.8818 | 531.3349 | 689.3077 | 12.4437 | 657.4357
14:58 | 5549 |  |  | -18.0389 | 24.2619 | 13.1204 | 1.0225 | 3.1684 | 2.4886 | -5.8132 | 1.7165 | 13.3194 | 4.1914 | 0.3175 |  |  |  | -30.3104 | 19.5368 | 28.5707 | 4.6024 |  | -6.171 | 5.1279 | 0.6241 | 5.2077 | 5.7261 | 1.3323 | 16.6549 | 392.1818 | 381.6913 | 195.9263 | 233.2897 | 182.1982 | 200.8069 | 131.5049 | 231.3825 | 120.536 | 214.1216 | 453.5287 | 602.1321 | 185.0835 | 273.612 | 364.2769 | 306.2527 | 373.8347 | 530.4516 |  | 534.5966 |  | 520.3723 | 107.2868 | 121.0568 | 209.4263 | 451.6838 | 596.1456 | 241.6275 | 141.8031 | 270.6662 | 493.3976 | 620.7489 | 165.118 | 80.6161 | 101.6676 | 145.7075 | 272.3616 | 599.7079 | 525.2379 | 532.3557 | 562.5597 | 99.0148 | 134.519 | 262.1627 | 487.1569 | 617.2676 | 102.5341 | 139.9895 | 272.841 | 499.15 | 588.6094 | 74.9691 | 92.7283 | 101.3822 | 139.3817 | 257.9376 | 547.1611 |  | 537.2804 | 582.0859 |  | 82.6547 | 123.218 | 212.1059 | 437.4818 | 582.74 | 115.1604 | 143.6387 | 259.4648 | 508.8127 | 617.0185 | 75.9141 | 88.7683 | 100.5343 | 136.8226 | 270.4753 | 499.5696 | 553.8752 | 548.4239 | 561.6146 | 125.5161 | 149.7209 | 239.1549 | 444.0488 | 599.3199 |  | 543.7507 |  |  | 522.666 | 522.8009 | 550.274 | 517.7061 | 546.9021 | 517.198 | 388.3291 | 370.1276 | 273.2756 | 372.1268 | 329.3228 | 375.431 | 357.8432 | 384.1561 | 565.0139 | 552.8738 | 535.9443 | 549.3 | 455.7506 |  |  | 207.4851 |  | 176.9535 | 110.5633 | 187.1662 | 125.5362 | 236.4908 | 128.6568 | 476.7135 | 639.8934 | 451.4785 | 410.4643 | 258.6919 | 161.3923 | 204.6122 | 492.1284 | 525.1569 | 565.205 | 552.6311 | 543.9915 | 200.4923 | 120.161 | 205.9096 | 133.6727 | 636.2908 | 233.1051 | 138.5149 | 556.6966 |  | 196.2732 | 93.4558 | 99.502 | 132.1335 | 270.127 | 577.1421 | 575.1237 | 600.929 | 651.4599 | 137.0293 | 119.0885 | 200.8191 | 415.8174 | 632.4907 | 94.6979 | 122.7997 | 223.4487 | 470.445 | 620.6243 | 66.1396 | 84.405 | 99.23 | 134.9442 | 260.9231 | 536.7492 | 536.7461 | 613.2702 | 531.0959 | 561.2823 | 87.1867 | 117.8109 | 185.6527 | 406.6146 | 594.2034 | 108.4327 | 120.4414 | 222.2205 | 439.0348 | 587.2156 | 69.4195 | 93.0878 | 105.4876 | 144.9715 | 292.0516 | 530.9697 | 564.8926 | 601.0523 | 583.7313 | 102.7234 | 215.5447 | 127.4186 | 440.1457 | 602.2086 | 577.4471 | 571.9512 |  |  | 537.2439 | 529.3909 | 529.4243 | 560.5703 | 538.6912 | 559.8571 |  | 541.6351 | 524.6889 | 540.0787 | 62.9828 | 98.5478 | 98.8637 |  | 653.1654 | 661.4098 | 665.9337 | 524.9596 | 701.4601 | 676.8432 | 492.9867 | [21 empty] | 749.7766 | 635.6203 | 530.9911 | 689.1517 | 12.4698 | 657.2876
14:58 | 5550 |  |  | -18.0724 | 24.1947 | 12.9534 | 1.018 | 3.2199 | 2.4861 | -5.8691 | 1.719 | 13.3219 | 4.1902 | 0.3183 |  |  |  | -30.3392 | 19.6398 | 28.698 | 4.707 |  | -6.1354 | 5.1446 | 0.6239 | 5.2044 | 5.7245 | 1.3324 | 17.9877 | 392.1672 | 381.6718 | 195.9355 | 233.3208 | 182.2105 | 200.7879 | 131.5072 | 231.357 | 120.5607 | 214.1678 | 453.5219 | 601.9454 | 185.0804 | 273.6231 | 364.2729 | 306.3492 | 373.9147 | 530.1641 |  | 534.3382 |  | 520.09 | 107.2445 | 121.0749 | 209.4729 | 451.6783 | 595.9692 | 241.6684 | 141.7903 | 270.6842 | 493.3599 | 620.5546 | 165.152 | 80.637 | 101.6716 | 145.7255 | 272.395 | 599.4559 | 524.9331 | 532.0621 | 562.2531 | 99.0313 | 134.5385 | 262.1975 | 487.1188 | 617.0877 | 102.5447 | 140.0045 | 272.8487 | 499.0603 | 588.4152 | 74.9212 | 92.7373 | 101.3692 | 139.3674 | 257.9256 | 546.8503 |  | 537.007 | 581.7966 |  | 82.6556 | 123.2092 | 212.1689 | 437.4391 | 582.5613 | 115.1598 | 143.658 | 259.5006 | 508.7528 | 616.7975 | 75.9499 | 88.7678 | 100.5282 | 136.8475 | 270.4727 | 499.4184 | 553.6021 | 548.1631 | 561.3252 | 125.5322 | 149.7464 | 239.1852 | 444.038 | 599.133 |  | 543.5812 |  |  | 522.3366 | 522.4995 | 550.0216 | 517.351 | 546.6011 | 516.8618 | 385.3199 | 369.9237 | 289.2696 | 371.5817 | 335.7336 | 373.675 | 357.2234 | 387.5144 | 564.664 | 552.5593 | 535.6263 | 548.9666 | 455.7478 |  |  | 207.515 |  | 176.9764 | 110.5744 | 187.163 | 125.5377 | 236.5395 | 128.674 | 476.7027 | 639.6858 | 451.4826 | 410.4873 | 258.7 | 161.4307 | 204.6677 | 492.0409 | 524.78 | 564.8732 | 552.281 | 543.6169 | 200.5506 | 120.1725 | 205.9588 | 133.6762 | 636.095 | 233.0964 | 138.5543 | 556.6118 |  | 196.3036 | 93.5014 | 99.508 | 132.1786 | 270.1408 | 576.8541 | 574.8146 | 600.5907 | 651.219 | 137.0366 | 119.1133 | 200.8836 | 415.7915 | 632.2709 | 94.7128 | 122.8336 | 223.4954 | 470.4128 | 620.4214 | 66.2012 | 84.4403 | 99.2311 | 134.9535 | 260.9643 | 536.4136 | 536.5664 | 613.0106 | 530.8446 | 560.959 | 87.2188 | 117.8053 | 185.7183 | 406.6135 | 594.0329 | 108.4371 | 120.4608 | 222.2698 | 439.0381 | 587.0152 | 69.4315 | 93.101 | 105.4976 | 145.0119 | 292.0662 | 530.6215 | 564.613 | 600.7664 | 583.4758 | 102.7344 | 215.5812 | 127.4244 | 440.1514 | 602.0431 | 577.1507 | 571.6775 |  |  | 536.8237 | 529.1126 | 529.0474 | 560.3092 | 538.2551 | 559.6385 |  | 541.3019 | 524.3549 | 539.6141 | 62.983 | 98.5726 | 98.8711 |  | 652.9323 | 661.1628 | 665.8696 | 524.6744 | 701.0219 | 677.7827 | 493.2143 | [21 empty] | 753.9659 | 638.3309 | 530.6363 | 689.4023 | 12.4936 | 657.0476
14:58 | 5551 |  |  | -18.1067 | 24.2078 | 12.9421 | 0.9892 | 3.0888 | 2.5029 | -5.8549 | 1.7191 | 13.3223 | 4.1842 | 0.3189 |  |  |  | -30.3138 | 19.583 | 28.6284 | 4.7196 |  | -6.0846 | 5.1954 | 0.6244 | 5.2079 | 5.7258 | 1.3315 | 17.9443 | 392.1522 | 381.6551 | 195.9574 | 233.3484 | 182.2268 | 200.7678 | 131.505 | 231.3576 | 120.5854 | 214.2004 | 453.5128 | 601.7555 | 185.0868 | 273.6058 | 364.2275 | 306.4218 | 373.9833 | 529.871 |  | 534.0742 |  | 519.8116 | 107.239 | 121.0913 | 209.5132 | 451.6627 | 595.7854 | 241.6889 | 141.7506 | 270.6903 | 493.301 | 620.3567 | 165.1769 | 80.6634 | 101.6771 | 145.7404 | 272.4291 | 599.194 | 524.6332 | 531.7691 | 561.9348 | 99.0331 | 134.5425 | 262.2167 | 487.0701 | 616.9095 | 102.544 | 140.0054 | 272.8857 | 498.9634 | 588.2274 | 74.9314 | 92.7548 | 101.3703 | 139.3844 | 257.925 | 546.5154 |  | 536.721 | 581.4694 |  | 82.6842 | 123.1819 | 212.2403 | 437.3679 | 582.3662 | 115.2254 | 143.6772 | 259.5224 | 508.7062 | 616.6042 | 75.9851 | 88.7794 | 100.4907 | 136.8747 | 270.4929 | 499.2684 | 553.3236 | 547.8943 | 561.0355 | 125.5693 | 149.7835 | 239.2414 | 444.0327 | 598.9427 |  | 543.3984 |  |  | 521.9995 | 522.2045 | 549.7856 | 516.9959 | 546.3236 | 516.5057 | 385.5448 | 373.3918 | 294.9905 | 371.438 | 337.7613 | 362.2426 | 361.1952 | 389.7029 | 564.3232 | 552.2504 | 535.31 | 548.6456 | 455.7431 |  |  | 207.5453 |  | 176.9987 | 110.59 | 187.1624 | 125.5297 | 236.5924 | 128.683 | 476.6698 | 639.5072 | 451.4761 | 410.3947 | 258.7039 | 161.4688 | 204.7324 | 491.9335 | 524.2667 | 564.5489 | 551.9204 | 543.231 | 200.5909 | 120.1784 | 206.0009 | 133.7444 | 635.898 | 233.0862 | 138.5693 | 556.5305 |  | 196.3261 | 93.5242 | 99.4947 | 132.2076 | 270.1563 | 576.5646 | 574.5064 | 600.2406 | 650.9905 | 137.044 | 119.1301 | 200.9413 | 415.7959 | 632.02 | 94.7202 | 122.8543 | 223.5475 | 470.3777 | 620.2298 | 66.2377 | 84.4861 | 99.247 | 134.993 | 261.007 | 536.0929 | 536.4444 | 612.7718 | 530.6408 | 560.6182 | 87.2544 | 117.8213 | 185.7617 | 406.6233 | 593.8513 | 108.4212 | 120.4743 | 222.324 | 439.041 | 586.8268 | 69.44 | 93.1245 | 105.4983 | 145.0374 | 292.0831 | 530.3003 | 564.2806 | 600.4383 | 583.169 | 102.7493 | 215.6048 | 127.448 | 440.1345 | 601.8597 | 576.8487 | 571.386 |  |  | 536.4028 | 528.8216 | 528.6664 | 560.0545 | 537.8432 | 559.3939 |  | 540.9775 | 524.0239 | 539.1688 | 62.9929 | 98.5034 | 98.8906 |  | 652.7425 | 661.0208 | 665.7959 | 525.0692 | 701.6055 | 678.4143 | 493.6306 | [21 empty] | 744.2899 | 634.2051 | 530.2831 | 690.0099 | 12.4492 | 656.8817
14:58 | 5552 |  |  | -18.1138 | 24.2482 | 12.9559 | 1.1272 | 3.0986 | 2.461 | -5.8465 | 1.7189 | 13.3198 | 4.1851 | 0.3166 |  |  |  | -30.2884 | 19.5452 | 28.6974 | 4.701 |  | -5.9939 | 5.1762 | 0.6253 | 5.2072 | 5.7227 | 1.3321 | 18.01 | 392.1451 | 381.6519 | 195.9825 | 233.3769 | 182.2462 | 200.7536 | 131.5085 | 231.3292 | 120.5899 | 214.2342 | 453.4906 | 601.5696 | 185.1024 | 273.5555 | 364.1404 | 306.4957 | 374.0364 | 529.5815 |  | 533.8018 |  | 519.5224 | 107.2124 | 121.1128 | 209.5618 | 451.6527 | 595.6086 | 241.7017 | 141.7742 | 270.7153 | 493.2397 | 620.17 | 165.2007 | 80.6927 | 101.6994 | 145.7547 | 272.4619 | 598.9474 | 524.3366 | 531.4923 | 561.5995 | 99.0176 | 134.5574 | 262.2462 | 487.04 | 616.7357 | 102.5511 | 140.022 | 272.9058 | 498.8899 | 588.0214 | 74.9233 | 92.7706 | 101.3653 | 139.3886 | 257.9266 | 546.1668 |  | 536.4201 | 581.1719 |  | 82.6822 | 123.2047 | 212.2514 | 437.3377 | 582.1717 | 115.2736 | 143.6913 | 259.5768 | 508.6421 | 616.3869 | 75.986 | 88.8044 | 100.4606 | 136.9043 | 270.5145 | 499.1123 | 553.0529 | 547.6195 | 560.7421 | 125.5807 | 149.8183 | 239.2951 | 444.0275 | 598.7478 |  | 543.1675 |  |  | 521.6626 | 521.9073 | 549.4879 | 516.5748 | 546.0526 | 516.1185 | 388.8956 | 376.5352 | 310.6717 | 372.3402 | 345.0354 | 349.8742 | 360.3878 | 390.5109 | 563.987 | 551.9473 | 535.0017 | 548.3388 | 455.7302 |  |  | 207.5793 |  | 177.0166 | 110.5992 | 187.1641 | 125.5204 | 236.6304 | 128.7011 | 476.6695 | 639.3133 | 451.4692 | 410.3786 | 258.7097 | 161.5161 | 204.8029 | 491.8115 | 523.7176 | 564.2136 | 551.6721 | 542.8574 | 200.6442 | 120.1892 | 206.0474 | 133.7781 | 635.6917 | 233.0877 | 138.5957 | 556.4542 |  | 196.3619 | 93.5116 | 99.4902 | 132.2244 | 270.187 | 576.2567 | 574.1736 | 599.8836 | 650.769 | 137.0528 | 119.164 | 201.0302 | 415.8165 | 631.7844 | 94.702 | 122.863 | 223.5841 | 470.351 | 620.0239 | 66.2475 | 84.5191 | 99.2574 | 135.0271 | 261.0377 | 535.7734 | 536.2754 | 612.528 | 530.3935 | 560.2509 | 87.2952 | 117.8206 | 185.7837 | 406.6372 | 593.6766 | 108.4096 | 120.486 | 222.3707 | 439.0423 | 586.6432 | 69.4489 | 93.1515 | 105.5212 | 145.0621 | 292.1047 | 530.0015 | 563.9753 | 600.1267 | 582.8941 | 102.7699 | 215.6435 | 127.4657 | 440.1365 | 601.6812 | 576.5401 | 571.0879 |  |  | 535.9912 | 528.5397 | 528.2932 | 559.786 | 537.4507 | 559.1031 |  | 540.639 | 523.6874 | 538.6939 | 62.9838 | 98.547 | 98.8858 |  | 652.568 | 660.9628 | 665.6786 | 525.0828 | 702.0409 | 678.3146 | 493.4878 | [21 empty] | 730.5881 | 624.2319 | 529.9268 | 690.1778 | 12.5304 | 656.7654
14:58 | 5553 |  |  | -18.0777 | 24.0499 | 13.0051 | 1.1098 | 3.0954 | 2.5089 | -5.8046 | 1.7201 | 13.3188 | 4.1842 | 0.3194 |  |  |  | -30.3336 | 19.6342 | 28.5304 | 4.635 |  | -6.0362 | 5.2256 | 0.6247 | 5.2064 | 5.7238 | 1.331 | 16.5428 | 392.1382 | 381.6455 | 196.0052 | 233.4112 | 182.2663 | 200.7406 | 131.5182 | 231.3469 | 120.5861 | 214.2651 | 453.4545 | 601.3642 | 185.1065 | 273.495 | 364.0243 | 306.5685 | 374.073 | 529.2888 |  | 533.5226 |  | 519.2275 | 107.2208 | 121.1291 | 209.5971 | 451.6411 | 595.4187 | 241.7049 | 141.812 | 270.7323 | 493.2111 | 619.9677 | 165.2163 | 80.7204 | 101.7281 | 145.7822 | 272.497 | 598.6906 | 524.0205 | 531.195 | 561.2566 | 99.0212 | 134.5743 | 262.2773 | 487.0175 | 616.5558 | 102.5431 | 140.0479 | 272.9023 | 498.8123 | 587.8072 | 74.9409 | 92.7677 | 101.3802 | 139.4174 | 257.9604 | 545.8167 |  | 536.1293 | 580.8867 |  | 82.6078 | 123.2094 | 212.2623 | 437.3181 | 582.0024 | 115.2732 | 143.7094 | 259.6309 | 508.5733 | 616.1574 | 76.0125 | 88.8105 | 100.4405 | 136.9231 | 270.5255 | 498.9345 | 552.7761 | 547.3254 | 560.4531 | 125.5925 | 149.8258 | 239.3057 | 444.0046 | 598.5544 |  | 542.9262 |  |  | 521.3235 | 521.61 | 549.1462 | 516.1073 | 545.7586 | 515.7189 | 391.5716 | 381.5348 | 316.4432 | 373.8572 | 355.5713 | 350.2685 | 351.8221 | 390.9738 | 563.6571 | 551.6462 | 534.7034 | 548.0331 | 455.7204 |  |  | 207.6154 |  | 177.047 | 110.6073 | 187.1639 | 125.5227 | 236.574 | 128.7312 | 476.6712 | 639.0984 | 451.4755 | 410.3497 | 258.7374 | 161.5617 | 204.888 | 491.6992 | 523.3233 | 563.8825 | 551.5233 | 542.5188 | 200.5877 | 120.2056 | 206.0864 | 133.7124 | 635.4911 | 233.1034 | 138.6324 | 556.3902 |  | 196.3956 | 93.5116 | 99.496 | 132.242 | 270.2228 | 575.9249 | 573.8196 | 599.5191 | 650.5346 | 137.0555 | 119.1874 | 201.0939 | 415.86 | 631.5637 | 94.7267 | 122.8695 | 223.6258 | 470.3735 | 619.8468 | 66.2225 | 84.5023 | 99.2912 | 135.0149 | 261.0686 | 535.4406 | 535.9844 | 612.2632 | 530.0539 | 559.9022 | 87.3111 | 117.8523 | 185.8215 | 406.6611 | 593.491 | 108.4321 | 120.5098 | 222.4284 | 439.0525 | 586.4619 | 69.472 | 93.1879 | 105.5384 | 145.0897 | 292.1431 | 529.6099 | 563.709 | 599.8421 | 582.6352 | 102.7939 | 215.7074 | 127.4805 | 440.1457 | 601.509 | 576.2103 | 570.7863 |  |  | 535.5868 | 528.2571 | 527.9212 | 559.5083 | 537.0746 | 558.7548 |  | 540.3034 | 523.3471 | 538.2032 | 62.976 | 98.4444 | 98.8773 |  | 652.3363 | 660.8517 | 665.5688 | 524.7979 | 701.3553 | 678.0976 | 493.1623 | [21 empty] | 745.7419 | 624.2433 | 529.569 | 689.7265 | 12.4627 | 656.594
14:58 | 5554 |  |  | -18.08 | 23.9368 | 13.1595 | 1.0616 | 3.1445 | 2.4571 | -5.8479 | 1.7199 | 13.3117 | 4.1836 | 0.3183 |  |  |  | -30.3492 | 19.7922 | 28.7185 | 4.6298 |  | -6.0082 | 5.2564 | 0.6252 | 5.2055 | 5.7263 | 1.3325 | 18.1696 | 392.1256 | 381.6263 | 196.0328 | 233.4415 | 182.2795 | 200.7153 | 131.5266 | 231.3755 | 120.5888 | 214.2872 | 453.4295 | 601.1442 | 185.1292 | 273.4555 | 363.9505 | 306.6449 | 374.1307 | 528.9994 |  | 533.246 |  | 518.9426 | 107.2218 | 121.1304 | 209.6263 | 451.6228 | 595.2421 | 241.7021 | 141.8246 | 270.7085 | 493.1652 | 619.7775 | 165.2293 | 80.7449 | 101.725 | 145.8133 | 272.5345 | 598.419 | 523.7025 | 530.8779 | 560.9143 | 99.0338 | 134.6067 | 262.3067 | 486.995 | 616.3767 | 102.5471 | 140.0582 | 272.9147 | 498.7252 | 587.603 | 74.9858 | 92.771 | 101.3988 | 139.4502 | 258.0094 | 545.5206 |  | 535.8381 | 580.6075 |  | 82.6172 | 123.2153 | 212.2983 | 437.2851 | 581.7967 | 115.3077 | 143.7481 | 259.664 | 508.5204 | 615.9253 | 76.009 | 88.8305 | 100.4411 | 136.9345 | 270.5521 | 498.7668 | 552.5012 | 547.0337 | 560.166 | 125.6081 | 149.8289 | 239.3314 | 443.9906 | 598.3721 |  | 542.6822 |  |  | 520.9946 | 521.3235 | 548.8156 | 515.6243 | 545.4673 | 515.3164 | 395.8027 | 384.8866 | 313.5434 | 374.1838 | 363.9891 | 355.113 | 326.0881 | 391.9665 | 563.331 | 551.342 | 534.4154 | 547.7324 | 455.7078 |  |  | 207.6478 |  | 177.0822 | 110.612 | 187.1576 | 125.5233 | 236.6255 | 128.7451 | 476.6503 | 638.9017 | 451.4802 | 410.1761 | 258.7565 | 161.6074 | 204.9821 | 491.5933 | 523.065 | 563.5441 | 551.3968 | 542.2123 | 200.6385 | 120.2179 | 206.1197 | 133.7488 | 635.2858 | 233.1303 | 138.6645 | 556.3062 |  | 196.4267 | 93.5209 | 99.488 | 132.2586 | 270.2565 | 575.5773 | 573.4673 | 599.1556 | 650.3096 | 137.0548 | 119.2103 | 201.1358 | 415.8929 | 631.3456 | 94.7499 | 122.8811 | 223.6709 | 470.3851 | 619.6673 | 66.1928 | 84.4976 | 99.3041 | 135.067 | 261.0832 | 535.0733 | 535.557 | 611.9902 | 529.5653 | 559.5596 | 87.2792 | 117.8997 | 185.8545 | 406.6888 | 593.2716 | 108.4408 | 120.541 | 222.4802 | 439.0677 | 586.272 | 69.4909 | 93.2146 | 105.5572 | 145.1168 | 292.1839 | 529.197 | 563.3884 | 599.5212 | 582.33 | 102.8263 | 215.7465 | 127.4974 | 440.1352 | 601.3279 | 575.8511 | 570.4308 |  |  | 535.1906 | 527.9584 | 527.571 | 559.2367 | 536.7005 | 558.4786 |  | 539.9661 | 523.0087 | 537.7189 | 62.9672 | 98.4356 | 98.8879 |  | 652.1326 | 660.7576 | 665.3837 | 525.0124 | 701.3293 | 677.8124 | 493.3875 | [21 empty] | 738.2357 | 621.3952 | 529.2165 | 689.5708 | 12.5613 | 656.4451
14:58 | 5555 |  |  | -18.0563 | 23.7913 | 13.299 | 1.0205 | 3.12 | 2.5316 | -5.72 | 1.721 | 13.308 | 4.1803 | 0.3187 |  |  |  | -30.3796 | 19.7856 | 28.7203 | 4.5785 |  | -6.0315 | 5.2938 | 0.6245 | 5.2092 | 5.7268 | 1.3326 | 17.7168 | 392.1157 | 381.6114 | 196.0567 | 233.4712 | 182.2904 | 200.6924 | 131.5385 | 231.3454 | 120.642 | 214.3436 | 453.4631 | 600.9656 | 185.1732 | 273.4522 | 363.9211 | 306.7318 | 374.1981 | 528.7065 |  | 532.9549 |  | 518.666 | 107.202 | 121.1359 | 209.6669 | 451.6128 | 595.0692 | 241.7245 | 141.8428 | 270.7168 | 493.1187 | 619.5644 | 165.2618 | 80.7505 | 101.7174 | 145.8256 | 272.5653 | 598.1632 | 523.3835 | 530.567 | 560.586 | 99.0196 | 134.6339 | 262.3339 | 486.9796 | 616.2043 | 102.5626 | 140.0631 | 272.9404 | 498.6466 | 587.4047 | 74.9878 | 92.7825 | 101.3817 | 139.4451 | 258.0093 | 545.247 |  | 535.5469 | 580.3396 |  | 82.6674 | 123.2513 | 212.3492 | 437.3044 | 581.6407 | 115.3529 | 143.7783 | 259.6747 | 508.4613 | 615.7186 | 75.9801 | 88.8765 | 100.4767 | 136.9467 | 270.5991 | 498.6176 | 552.2207 | 546.765 | 559.87 | 125.5845 | 149.8587 | 239.3766 | 443.9889 | 598.1794 |  | 542.3726 |  |  | 520.6635 | 521.0408 | 548.5516 | 515.2349 | 545.1801 | 514.9032 | 399.3544 | 388.2273 | 312.2015 | 369.2804 | 365.3872 | 354.5582 | 307.7125 | 391.0622 | 563.0067 | 551.0421 | 534.135 | 547.4377 | 455.697 |  |  | 207.679 |  | 177.0995 | 110.6134 | 187.1527 | 125.5209 | 236.7324 | 128.7606 | 476.649 | 638.706 | 451.4736 | 409.9659 | 258.7838 | 161.6536 | 205.0835 | 491.4998 | 522.9085 | 563.2125 | 551.2533 | 541.9303 | 200.7841 | 120.2357 | 206.1671 | 133.8154 | 635.0819 | 233.1601 | 138.67 | 556.2176 |  | 196.4571 | 93.5152 | 99.4908 | 132.2614 | 270.2885 | 575.2264 | 573.1186 | 598.7968 | 650.0965 | 137.0649 | 119.187 | 201.1561 | 415.9017 | 631.1223 | 94.7414 | 122.9084 | 223.7272 | 470.3074 | 619.4387 | 66.1917 | 84.539 | 99.2872 | 135.142 | 261.0886 | 534.6821 | 535.0237 | 611.7067 | 529.021 | 559.213 | 87.2693 | 117.8892 | 185.8954 | 406.681 | 593.0892 | 108.449 | 120.5599 | 222.5275 | 439.0785 | 586.0889 | 69.5037 | 93.2388 | 105.5466 | 145.1387 | 292.2067 | 528.7852 | 563.0554 | 599.2136 | 582.057 | 102.8395 | 215.7753 | 127.5093 | 440.1283 | 601.1474 | 575.562 | 570.1279 |  |  | 534.8176 | 527.6257 | 527.2117 | 558.9838 | 536.3346 | 558.2231 |  | 539.6456 | 522.6706 | 537.2284 | 62.9746 | 98.4678 | 98.8867 |  | 651.9008 | 660.66 | 665.2527 | 525.4573 | 702.3765 | 679.3775 | 494.2922 | [21 empty] | 724.413 | 615.0876 | 528.863 | 690.877 | 12.586 | 656.2804
14:58 | 5556 |  |  | -18.0198 | 23.7727 | 13.5031 | 1.1275 | 3.1115 | 2.5269 | -5.8471 | 1.7232 | 13.3102 | 4.1804 | 0.3184 |  |  |  | -30.315 | 19.8573 | 28.7588 | 4.5958 |  | -5.9861 | 5.2334 | 0.6256 | 5.2098 | 5.7223 | 1.3334 | 19.0756 | 392.1008 | 381.6034 | 196.0738 | 233.4982 | 182.3051 | 200.674 | 131.5435 | 231.3424 | 120.6836 | 214.3953 | 453.448 | 600.7919 | 185.1689 | 273.3969 | 363.8811 | 306.8224 | 374.2757 | 528.4113 |  | 532.678 |  | 518.3981 | 107.2158 | 121.1516 | 209.7159 | 451.6044 | 594.8909 | 241.7735 | 141.8756 | 270.7832 | 493.0672 | 619.3526 | 165.3151 | 80.7645 | 101.7153 | 145.8358 | 272.5832 | 597.9037 | 523.056 | 530.2532 | 560.2591 | 99.0114 | 134.6463 | 262.3587 | 486.9434 | 616.0189 | 102.5538 | 140.0789 | 272.937 | 498.5741 | 587.1908 | 74.9714 | 92.7856 | 101.3806 | 139.4794 | 258.0508 | 544.958 |  | 535.2585 | 580.099 |  | 82.6638 | 123.2691 | 212.3863 | 437.2948 | 581.4847 | 115.3582 | 143.8073 | 259.7115 | 508.4043 | 615.5092 | 75.992 | 88.9126 | 100.4885 | 136.9749 | 270.6189 | 498.4637 | 551.9091 | 546.479 | 559.5651 | 125.5805 | 149.8895 | 239.4118 | 443.9723 | 597.9782 |  | 542.0289 |  |  | 520.3242 | 520.7386 | 548.3706 | 514.93 | 544.8875 | 514.4872 | 391.4162 | 390.7262 | 319.1624 | 364.8196 | 362.7078 | 352.1836 | 324.7899 | 386.4457 | 562.698 | 550.7505 | 533.8521 | 547.1387 | 455.694 |  |  | 207.707 |  | 177.121 | 110.6205 | 187.1497 | 125.5187 | 236.714 | 128.7638 | 476.6358 | 638.5115 | 451.4709 | 409.8458 | 258.7913 | 161.6817 | 205.153 | 491.4293 | 522.852 | 562.8829 | 551.0411 | 541.6545 | 200.7825 | 120.2467 | 206.2057 | 133.8144 | 634.8825 | 233.1881 | 138.6643 | 556.128 |  | 196.4873 | 93.5243 | 99.4962 | 132.2651 | 270.3378 | 574.8801 | 572.7636 | 598.4381 | 649.8804 | 137.0761 | 119.1819 | 201.1961 | 415.9 | 630.8715 | 94.7368 | 122.9406 | 223.793 | 470.2772 | 619.2335 | 66.221 | 84.5581 | 99.2768 | 135.167 | 261.1067 | 534.3063 | 534.4196 | 611.3972 | 528.4645 | 558.8603 | 87.2894 | 117.9077 | 185.9304 | 406.6771 | 592.922 | 108.4627 | 120.5725 | 222.5766 | 439.0883 | 585.9042 | 69.5118 | 93.2626 | 105.543 | 145.1608 | 292.2357 | 528.346 | 562.7483 | 598.9161 | 581.7737 | 102.8586 | 215.8135 | 127.5291 | 440.1276 | 600.9706 | 575.307 | 569.8515 |  |  | 534.4558 | 527.2794 | 526.8159 | 558.7295 | 535.9888 | 557.9675 |  | 539.3274 | 522.3157 | 536.7509 | 62.9806 | 98.5458 | 98.887 |  | 651.6759 | 660.5456 | 665.1746 | 525.3044 | 702.2634 | 679.2091 | 494.0952 | [21 empty] | 738.5417 | 613.595 | 528.501 | 690.7363 | 12.6957 | 656.1108
14:58 | 5557 |  |  | -18.2703 | 23.739 | 13.3252 | 1.0632 | 3.202 | 2.5625 | -5.9362 | 1.7227 | 13.3075 | 4.1808 | 0.3174 |  |  |  | -30.3487 | 19.9209 | 28.7138 | 4.7152 |  | -6.0933 | 5.2173 | 0.6242 | 5.2094 | 5.7196 | 1.3348 | 18.6775 | 392.0856 | 381.5927 | 196.0927 | 233.5282 | 182.3188 | 200.6504 | 131.5431 | 231.4356 | 120.6759 | 214.4223 | 453.3855 | 600.603 | 185.1389 | 273.3037 | 363.7811 | 306.8995 | 374.3608 | 528.1184 |  | 532.4008 |  | 518.1156 | 107.2616 | 121.1726 | 209.7615 | 451.5948 | 594.7028 | 241.8052 | 141.8479 | 270.803 | 493.013 | 619.1888 | 165.3735 | 80.7855 | 101.7208 | 145.858 | 272.6162 | 597.6458 | 522.7377 | 529.9406 | 559.9318 | 99.0235 | 134.6554 | 262.379 | 486.9104 | 615.8346 | 102.5622 | 140.0968 | 272.9496 | 498.4998 | 586.9938 | 74.9408 | 92.7629 | 101.4042 | 139.5267 | 258.1263 | 544.6539 |  | 534.9722 | 579.8789 |  | 82.6538 | 123.2856 | 212.4164 | 437.2392 | 581.2731 | 115.3527 | 143.828 | 259.7213 | 508.3506 | 615.2752 | 76.0418 | 88.9077 | 100.4614 | 137.0089 | 270.6198 | 498.2906 | 551.5906 | 546.1702 | 559.2655 | 125.5983 | 149.9012 | 239.4403 | 443.9557 | 597.7877 |  | 541.7426 |  |  | 519.9892 | 520.4442 | 548.1265 | 514.5164 | 544.6205 | 514.0889 | 384.9604 | 386.8818 | 330.1829 | 364.4735 | 356.5875 | 352.0633 | 336.2401 | 382.4836 | 562.3915 | 550.4536 | 533.5711 | 546.8393 | 455.6833 |  |  | 207.7409 |  | 177.1492 | 110.6329 | 187.1416 | 125.5107 | 236.7408 | 128.7771 | 476.6281 | 638.3117 | 451.4679 | 409.7402 | 258.7989 | 161.7151 | 205.228 | 491.384 | 522.8401 | 562.5517 | 550.7004 | 541.3811 | 200.815 | 120.2583 | 206.2391 | 133.8383 | 634.6783 | 233.2493 | 138.6977 | 556.0427 |  | 196.5259 | 93.5457 | 99.5027 | 132.2799 | 270.3917 | 574.5348 | 572.4159 | 598.078 | 649.6475 | 137.0873 | 119.2012 | 201.2547 | 415.8914 | 630.6255 | 94.718 | 122.9645 | 223.8288 | 470.2283 | 619.0086 | 66.2102 | 84.5774 | 99.2696 | 135.1978 | 261.1165 | 533.9663 | 533.8599 | 611.0528 | 528.009 | 558.5089 | 87.2955 | 117.9122 | 185.9388 | 406.6749 | 592.7134 | 108.4844 | 120.5908 | 222.6351 | 439.0997 | 585.7187 | 69.5261 | 93.2817 | 105.5465 | 145.1684 | 292.2696 | 527.8919 | 562.4446 | 598.5992 | 581.4751 | 102.8576 | 215.8524 | 127.5369 | 440.1287 | 600.7762 | 575.0378 | 569.5642 |  |  | 534.0907 | 526.9331 | 526.4229 | 558.4606 | 535.6479 | 557.7603 |  | 539.0206 | 521.9798 | 536.3078 | 62.9868 | 98.5751 | 98.8901 |  | 651.4828 | 660.4476 | 664.983 | 525.0611 | 701.6627 | 678.5507 | 493.8025 | [21 empty] | 722.4201 | 614.5892 | 528.1485 | 690.1067 | 12.5432 | 655.9652
14:58 | 5558 |  |  | -18.2471 | 23.7932 | 13.409 | 1.1072 | 3.2148 | 2.5784 | -5.8152 | 1.7216 | 13.3122 | 4.1832 | 0.3186 |  |  |  | -30.3043 | 19.9305 | 28.9374 | 4.7123 |  | -6.1028 | 5.3722 | 0.6236 | 5.2103 | 5.7175 | 1.332 | 18.2826 | 392.0893 | 381.583 | 196.1193 | 233.5613 | 182.3391 | 200.6343 | 131.5494 | 231.5352 | 120.6914 | 214.46 | 453.3733 | 600.4122 | 185.1465 | 273.2615 | 363.6885 | 306.9767 | 374.4284 | 527.8376 |  | 532.1148 |  | 517.8148 | 107.3079 | 121.1939 | 209.8007 | 451.5842 | 594.5159 | 241.8165 | 141.9054 | 270.8261 | 492.9707 | 618.9932 | 165.3873 | 80.7912 | 101.7266 | 145.8756 | 272.6478 | 597.3763 | 522.4126 | 529.6271 | 559.6163 | 99.024 | 134.6732 | 262.4093 | 486.881 | 615.6535 | 102.5788 | 140.1186 | 272.9648 | 498.4331 | 586.8012 | 74.9841 | 92.7465 | 101.4237 | 139.5508 | 258.1809 | 544.3752 |  | 534.6875 | 579.6372 |  | 82.6629 | 123.3169 | 212.4308 | 437.2367 | 581.1091 | 115.3574 | 143.8342 | 259.6924 | 508.2951 | 615.0522 | 76.0801 | 88.8973 | 100.4318 | 137.0283 | 270.6239 | 498.1084 | 551.2813 | 545.8613 | 558.9766 | 125.6484 | 149.9072 | 239.4622 | 443.949 | 597.6106 |  | 541.4175 |  |  | 519.6528 | 520.1683 | 547.6492 | 513.8797 | 544.3729 | 513.7166 | 389.0382 | 380.4041 | 331.0402 | 362.6371 | 351.8468 | 354.9073 | 316.2359 | 380.0997 | 562.0748 | 550.1552 | 533.2884 | 546.5406 | 455.6641 |  |  | 207.774 |  | 177.1783 | 110.6392 | 187.1358 | 125.5166 | 236.7617 | 128.7888 | 476.6108 | 638.1027 | 451.4597 | 409.5051 | 258.8317 | 161.7602 | 205.3114 | 491.3242 | 522.753 | 562.2298 | 550.2265 | 541.0865 | 200.839 | 120.2636 | 206.2728 | 133.8448 | 634.4754 | 233.2807 | 138.7257 | 555.9656 |  | 196.5359 | 93.5557 | 99.5105 | 132.296 | 270.4115 | 574.1997 | 572.0511 | 597.7209 | 649.3977 | 137.0972 | 119.2179 | 201.3161 | 415.8971 | 630.3853 | 94.7242 | 122.9852 | 223.886 | 470.1929 | 618.8144 | 66.1608 | 84.5974 | 99.2538 | 135.2015 | 261.1536 | 533.656 | 533.5021 | 610.7014 | 527.7133 | 558.166 | 87.3038 | 117.8984 | 185.9439 | 406.6546 | 592.5133 | 108.496 | 120.605 | 222.7035 | 439.1183 | 585.552 | 69.5571 | 93.3273 | 105.5434 | 145.1717 | 292.3005 | 527.4713 | 562.1187 | 598.2808 | 581.1562 | 102.8529 | 215.8975 | 127.5499 | 440.1282 | 600.5866 | 574.7974 | 569.2994 |  |  | 533.7224 | 526.5882 | 526.0394 | 558.1792 | 535.2969 | 557.505 |  | 538.7134 | 521.6308 | 535.8627 | 62.9968 | 98.4827 | 98.9037 |  | 651.2606 | 660.2743 | 664.8992 | 525.1824 | 702.1476 | 678.4901 | 493.4391 | [21 empty] | 708.51 | 614.2969 | 527.7972 | 690.3188 | 12.7757 | 655.7675
14:59 | 5559 |  |  | -18.3023 | 23.7971 | 13.3965 | 1.1419 | 3.2026 | 2.5475 | -5.8164 | 1.7204 | 13.3064 | 4.1781 | 0.318 |  |  |  | -30.3815 | 19.8554 | 28.8877 | 4.6298 |  | -6.1303 | 5.2595 | 0.6248 | 5.2062 | 5.7193 | 1.3289 | 19.1074 | 392.0804 | 381.5694 | 196.1384 | 233.5892 | 182.3579 | 200.6202 | 131.5544 | 231.4859 | 120.7242 | 214.5094 | 453.3768 | 600.2192 | 185.1774 | 273.2175 | 363.6379 | 307.0552 | 374.4884 | 527.5391 |  | 531.816 |  | 517.5224 | 107.28 | 121.2129 | 209.8449 | 451.5701 | 594.3325 | 241.8246 | 142.0026 | 270.8696 | 492.9358 | 618.7825 | 165.4024 | 80.8022 | 101.7267 | 145.8891 | 272.6655 | 597.117 | 522.0803 | 529.317 | 559.3022 | 99.0153 | 134.6995 | 262.443 | 486.8484 | 615.4769 | 102.5781 | 140.1277 | 272.9879 | 498.3549 | 586.6209 | 75.0107 | 92.7668 | 101.4323 | 139.5723 | 258.2246 | 544.1265 |  | 534.3986 | 579.4047 |  | 82.7387 | 123.3011 | 212.4744 | 437.1621 | 580.8954 | 115.3775 | 143.8445 | 259.71 | 508.2368 | 614.8362 | 76.0923 | 88.9114 | 100.4091 | 137.0377 | 270.6481 | 497.9318 | 550.9704 | 545.5531 | 558.6849 | 125.6652 | 149.9454 | 239.5159 | 443.95 | 597.4306 |  | 540.8885 |  |  | 519.3202 | 519.8823 | 547.3657 | 513.4464 | 544.1064 | 513.3464 | 390.8604 | 381.9116 | 323.898 | 360.0597 | 352.0502 | 357.4741 | 291.4218 | 378.2242 | 561.7711 | 549.8753 | 533.0124 | 546.2592 | 455.6644 |  |  | 207.8074 |  | 177.2171 | 110.6476 | 187.1384 | 125.534 | 236.72 | 128.8112 | 476.6045 | 637.8858 | 451.4657 | 409.2233 | 258.8221 | 161.8014 | 205.3852 | 491.2171 | 522.3206 | 561.9111 | 549.812 | 540.7602 | 200.7753 | 120.2733 | 206.3075 | 133.7637 | 634.2758 | 233.2759 | 138.7725 | 555.8805 |  | 196.526 | 93.5614 | 99.5018 | 132.3274 | 270.4277 | 573.8768 | 571.692 | 597.3585 | 649.1441 | 137.0803 | 119.2552 | 201.3975 | 415.9438 | 630.1648 | 94.7529 | 123.0196 | 223.951 | 470.2277 | 618.6604 | 66.1715 | 84.6209 | 99.2805 | 135.1862 | 261.2136 | 533.3532 | 533.3157 | 610.3459 | 527.4981 | 557.8326 | 87.3261 | 117.9313 | 186.0037 | 406.6656 | 592.3322 | 108.5168 | 120.6455 | 222.79 | 439.1613 | 585.3908 | 69.5773 | 93.3746 | 105.5399 | 145.1763 | 292.3561 | 527.0658 | 561.8246 | 597.9831 | 580.8291 | 102.8745 | 215.9727 | 127.5774 | 440.123 | 600.4005 | 574.5223 | 569.0334 |  |  | 533.3527 | 526.2298 | 525.6587 | 557.921 | 534.974 | 557.2669 |  | 538.4093 | 521.2784 | 535.4441 | 63.0129 | 98.4603 | 98.9092 |  | 651.0358 | 660.1465 | 664.9225 | 525.2437 | 701.657 | 677.8128 | 493.3681 | [21 empty] | 710.5037 | 613.651 | 527.4469 | 689.7349 | 12.6263 | 655.5911
14:59 | 5560 |  |  | -18.3292 | 23.7383 | 13.3186 | 1.1791 | 3.1469 | 2.5876 | -5.8661 | 1.7207 | 13.3064 | 4.1767 | 0.3171 |  |  |  | -30.4273 | 19.8411 | 28.8542 | 4.6196 |  | -6.0775 | 5.2972 | 0.6247 | 5.2057 | 5.7166 | 1.3272 | 18.1741 | 392.0627 | 381.5476 | 196.148 | 233.6156 | 182.3708 | 200.6042 | 131.5604 | 231.3875 | 120.7441 | 214.5452 | 453.3628 | 600.0299 | 185.2233 | 273.2016 | 363.6158 | 307.1225 | 374.5322 | 527.2348 |  | 531.5254 |  | 517.2335 | 107.2299 | 121.233 | 209.8896 | 451.5657 | 594.1449 | 241.8313 | 141.9827 | 270.8727 | 492.9089 | 618.5747 | 165.439 | 80.8149 | 101.727 | 145.9098 | 272.694 | 596.8544 | 521.7452 | 529.0008 | 558.9837 | 99.0083 | 134.7089 | 262.4618 | 486.8241 | 615.3013 | 102.5705 | 140.1769 | 272.9992 | 498.318 | 586.4033 | 74.9786 | 92.8012 | 101.4311 | 139.5832 | 258.2095 | 543.886 |  | 534.1035 | 579.1819 |  | 82.7517 | 123.3741 | 212.4835 | 437.2414 | 580.7751 | 115.3879 | 143.8747 | 259.771 | 508.1661 | 614.6168 | 76.065 | 88.9587 | 100.4202 | 137.0416 | 270.6907 | 497.7537 | 550.6512 | 545.2149 | 558.3748 | 125.6513 | 149.9768 | 239.5734 | 443.9498 | 597.2441 |  | 540.2269 |  |  | 518.9933 | 519.5897 | 547.2595 | 513.1978 | 543.8706 | 512.9849 | 390.7 | 386.5129 | 321.523 | 358.7634 | 352.8279 | 359.6017 | 280.5398 | 376.5518 | 561.4665 | 549.5947 | 532.7435 | 545.984 | 455.66 |  |  | 207.8442 |  | 177.2389 | 110.6577 | 187.1358 | 125.5254 | 236.7009 | 128.8643 | 476.6106 | 637.6817 | 451.4748 | 409.0033 | 258.8125 | 161.8481 | 205.4746 | 491.0796 | 521.5233 | 561.5856 | 549.4835 | 540.3927 | 200.7275 | 120.2987 | 206.3478 | 133.7288 | 634.0753 | 233.2841 | 138.8184 | 555.8242 |  | 196.5421 | 93.5927 | 99.4934 | 132.3666 | 270.4752 | 573.5643 | 571.3565 | 597.0029 | 648.8953 | 137.0755 | 119.2758 | 201.4592 | 415.978 | 629.9941 | 94.7663 | 123.0381 | 223.9736 | 470.25 | 618.4815 | 66.2452 | 84.641 | 99.3197 | 135.191 | 261.2847 | 533.0625 | 533.1589 | 609.9717 | 527.3172 | 557.4938 | 87.3404 | 117.9451 | 186.0519 | 406.6856 | 592.1323 | 108.5287 | 120.672 | 222.8728 | 439.1781 | 585.2023 | 69.5869 | 93.3987 | 105.5163 | 145.1704 | 292.3913 | 526.6341 | 561.5292 | 597.6695 | 580.5033 | 102.8875 | 216.0198 | 127.5936 | 440.1037 | 600.2115 | 574.2089 | 568.7155 |  |  | 532.9915 | 525.8752 | 525.2875 | 557.6914 | 534.6752 | 556.9998 |  | 538.1085 | 520.9359 | 535.0478 | 63.0368 | 98.5401 | 98.9097 |  | 650.8108 | 660.033 | 664.8102 | 525.0136 | 701.2572 | 677.6718 | 493.0642 | [21 empty] | 718.2428 | 611.7533 | 527.1037 | 689.4645 | 12.5648 | 655.4219
14:59 | 5561 |  |  | -18.3214 | 23.7593 | 13.3178 | 1.1199 | 3.1092 | 2.5658 | -5.8727 | 1.7191 | 13.3057 | 4.1721 | 0.3159 |  |  |  | -30.2391 | 19.8774 | 28.832 | 4.6986 |  | -6.0693 | 5.226 | 0.6245 | 5.2075 | 5.7162 | 1.3282 | 17.9538 | 392.0533 | 381.5354 | 196.1619 | 233.6471 | 182.3834 | 200.5846 | 131.5613 | 231.4407 | 120.7525 | 214.5618 | 453.3288 | 599.8201 | 185.2251 | 273.1923 | 363.6414 | 307.2095 | 374.597 | 526.9362 |  | 531.2459 |  | 516.943 | 107.2277 | 121.2528 | 209.9249 | 451.5504 | 593.957 | 241.8352 | 142.0013 | 270.8897 | 492.857 | 618.3711 | 165.4525 | 80.8172 | 101.7395 | 145.9347 | 272.724 | 596.5853 | 521.4136 | 528.6942 | 558.6864 | 99.0173 | 134.7328 | 262.4911 | 486.7908 | 615.1266 | 102.5586 | 140.205 | 272.9864 | 498.2613 | 586.2069 | 74.9949 | 92.7999 | 101.4219 | 139.6276 | 258.2309 | 543.6213 |  | 533.8214 | 578.9612 |  | 82.6963 | 123.3668 | 212.4815 | 437.2216 | 580.595 | 115.4481 | 143.8999 | 259.8361 | 508.1009 | 614.4158 | 76.0689 | 88.9897 | 100.4145 | 137.0686 | 270.7071 | 497.577 | 550.3227 | 544.8613 | 558.0674 | 125.6495 | 149.9835 | 239.5916 | 443.938 | 597.0522 |  | 539.8161 |  |  | 518.6672 | 519.2745 | 546.8951 | 512.7022 | 543.6348 | 512.6159 | 390.8669 | 388.0175 | 326.54 | 359.3235 | 354.1065 | 361.0197 | 284.2338 | 371.9067 | 561.1701 | 549.3151 | 532.4768 | 545.7093 | 455.6537 |  |  | 207.8781 |  | 177.2469 | 110.6644 | 187.1263 | 125.515 | 236.7392 | 128.8701 | 476.5835 | 637.484 | 451.4705 | 408.9765 | 258.8527 | 161.8967 | 205.5665 | 490.9394 | 520.7312 | 561.2545 | 549.1258 | 540.022 | 200.7662 | 120.332 | 206.3945 | 133.7891 | 633.8733 | 233.3009 | 138.8256 | 555.7618 |  | 196.5843 | 93.6553 | 99.4894 | 132.3815 | 270.5142 | 573.2616 | 571.015 | 596.6572 | 648.6602 | 137.1054 | 119.29 | 201.5137 | 416.0152 | 629.7947 | 94.7804 | 123.0349 | 223.9942 | 470.2589 | 618.2755 | 66.2589 | 84.6385 | 99.332 | 135.2233 | 261.3524 | 532.7781 | 532.9617 | 609.5906 | 527.1136 | 557.1442 | 87.3674 | 117.9379 | 186.0853 | 406.7075 | 591.9399 | 108.5082 | 120.6633 | 222.9025 | 439.1596 | 584.9966 | 69.5854 | 93.4021 | 105.5398 | 145.2037 | 292.3926 | 526.2741 | 561.1963 | 597.3439 | 580.1699 | 102.901 | 216.0334 | 127.6161 | 440.0919 | 600.0245 | 573.8913 | 568.3988 |  |  | 532.6307 | 525.5352 | 524.9174 | 557.4556 | 534.3679 | 556.7061 |  | 537.7874 | 520.5947 | 534.6528 | 63.0273 | 98.6275 | 98.9108 |  | 650.6072 | 659.8977 | 664.7665 | 525.0611 | 701.9658 | 678.5507 | 493.3785 | [21 empty] | 711.7049 | 608.3532 | 526.7575 | 690.2583 | 12.6011 | 655.2524
14:59 | 5562 |  |  | -18.3962 | 23.6505 | 13.1542 | 1.1081 | 3.2008 | 2.6326 | -5.8723 | 1.7169 | 13.299 | 4.1646 | 0.3157 |  |  |  | -30.2647 | 19.8147 | 28.8077 | 4.6101 |  | -6.086 | 5.2124 | 0.6245 | 5.2057 | 5.7111 | 1.3348 | 17.9569 | 392.0451 | 381.5224 | 196.1831 | 233.6736 | 182.3984 | 200.5553 | 131.559 | 231.5125 | 120.7636 | 214.5785 | 453.3066 | 599.6005 | 185.2427 | 273.1575 | 363.6322 | 307.3112 | 374.6662 | 526.6385 |  | 530.9584 |  | 516.6631 | 107.2579 | 121.2663 | 209.9589 | 451.5237 | 593.7698 | 241.864 | 142.0036 | 270.9183 | 492.8151 | 618.1768 | 165.4717 | 80.8126 | 101.7548 | 145.9592 | 272.7502 | 596.3519 | 521.1103 | 528.4366 | 558.418 | 99.0453 | 134.7656 | 262.5286 | 486.7635 | 614.9537 | 102.5377 | 140.1932 | 273.0015 | 498.1638 | 586.042 | 75.0261 | 92.8073 | 101.4338 | 139.662 | 258.3001 | 543.3474 |  | 533.5351 | 578.7388 |  | 82.5935 | 123.3025 | 212.5373 | 437.0717 | 580.333 | 115.4992 | 143.9179 | 259.8874 | 508.0493 | 614.1952 | 76.1157 | 89.0138 | 100.4052 | 137.1035 | 270.7326 | 497.3988 | 549.993 | 544.5236 | 557.774 | 125.6418 | 150.0141 | 239.6129 | 443.9153 | 596.8621 |  | 539.7636 |  |  | 518.36 | 518.9795 | 546.5599 | 512.1946 | 543.3839 | 512.2347 | 388.7308 | 387.6163 | 323.2191 | 359.9819 | 355.8441 | 361.5954 | 292.171 | 370.3151 | 560.8879 | 549.0456 | 532.2209 | 545.439 | 455.6609 |  |  | 207.9104 |  | 177.2729 | 110.6744 | 187.1218 | 125.5122 | 236.7952 | 128.8573 | 476.5487 | 637.2791 | 451.4629 | 409.0554 | 258.8893 | 161.9526 | 205.6535 | 490.7777 | 520.129 | 560.9364 | 548.7617 | 539.6703 | 200.8247 | 120.3478 | 206.4321 | 133.8299 | 633.6713 | 233.3327 | 138.8487 | 555.6936 |  | 196.6265 | 93.7423 | 99.4832 | 132.3812 | 270.5449 | 572.9654 | 570.672 | 596.3074 | 648.4348 | 137.1286 | 119.3139 | 201.5627 | 416.0503 | 629.5862 | 94.7776 | 123.0386 | 224.0204 | 470.2424 | 618.0538 | 66.298 | 84.6488 | 99.3462 | 135.2641 | 261.412 | 532.4785 | 532.7796 | 609.2471 | 526.9181 | 556.8065 | 87.399 | 117.9547 | 186.1442 | 406.7412 | 591.7497 | 108.5019 | 120.683 | 222.9378 | 439.1578 | 584.8119 | 69.5923 | 93.4044 | 105.5827 | 145.2712 | 292.4075 | 525.9458 | 560.895 | 597.0473 | 579.8643 | 102.9221 | 216.0731 | 127.6431 | 440.0924 | 599.8371 | 573.5792 | 568.0892 |  |  | 532.2728 | 525.1934 | 524.5655 | 557.2373 | 534.0732 | 556.4289 |  | 537.4675 | 520.2217 | 534.2708 | 63.008 | 98.6455 | 98.9048 |  | 650.3573 | 659.7911 | 664.6694 | 525.0879 | 701.8149 | 678.2389 | 493.3448 | [21 empty] | 699.5415 | 610.3699 | 526.4164 | 690.0269 | 12.4716 | 655.0742
14:59 | 5563 |  |  | -18.3493 | 23.7752 | 13.1099 | 1.0848 | 3.1764 | 2.5723 | -5.8665 | 1.7162 | 13.299 | 4.1652 | 0.316 |  |  |  | -30.2385 | 19.8166 | 28.8423 | 4.7171 |  | -6.1085 | 5.1243 | 0.623 | 5.209 | 5.7136 | 1.3341 | 17.5242 | 392.0368 | 381.507 | 196.2046 | 233.7005 | 182.4182 | 200.5396 | 131.566 | 231.5124 | 120.7898 | 214.6161 | 453.314 | 599.4111 | 185.261 | 273.1489 | 363.6272 | 307.3935 | 374.6861 | 526.3475 |  | 530.6759 |  | 516.3707 | 107.2673 | 121.2898 | 210.0128 | 451.5138 | 593.5935 | 241.8892 | 142.0322 | 270.9508 | 492.7799 | 617.9886 | 165.4889 | 80.8285 | 101.7572 | 145.9725 | 272.777 | 596.1065 | 520.7875 | 528.1443 | 558.1426 | 99.0511 | 134.789 | 262.5597 | 486.7389 | 614.7716 | 102.5569 | 140.1924 | 273.0152 | 498.0717 | 585.835 | 75.0299 | 92.8281 | 101.451 | 139.6573 | 258.3157 | 543.0965 |  | 533.2387 | 578.5068 |  | 82.6105 | 123.3609 | 212.5732 | 437.0888 | 580.1733 | 115.4963 | 143.9364 | 259.9114 | 507.9931 | 613.9607 | 76.1397 | 89.0354 | 100.4237 | 137.1386 | 270.7727 | 497.2242 | 549.669 | 544.1574 | 557.4633 | 125.6643 | 150.0277 | 239.6392 | 443.8926 | 596.6645 |  | 539.7067 |  |  | 518.068 | 518.6824 | 546.4023 | 511.9063 | 543.1448 | 511.8667 | 381.8281 | 387.3262 | 308.4223 | 361.3905 | 359.1241 | 362.8047 | 299.7301 | 376.6648 | 560.5919 | 548.7652 | 531.953 | 545.1602 | 455.6581 |  |  | 207.9448 |  | 177.304 | 110.6881 | 187.1169 | 125.5104 | 236.8434 | 128.8709 | 476.5344 | 637.0882 | 451.4502 | 409.1493 | 258.9185 | 162.0106 | 205.7381 | 490.6144 | 519.6346 | 560.6064 | 548.1649 | 539.3127 | 200.8837 | 120.3409 | 206.4552 | 133.8741 | 633.4663 | 233.3509 | 138.8801 | 555.62 |  | 196.6438 | 93.8067 | 99.4864 | 132.4035 | 270.5769 | 572.6781 | 570.3273 | 595.9668 | 648.1919 | 137.144 | 119.3327 | 201.6343 | 416.0777 | 629.3809 | 94.7625 | 123.0501 | 224.0621 | 470.2667 | 617.863 | 66.3906 | 84.674 | 99.3519 | 135.3044 | 261.4768 | 532.1534 | 532.5756 | 608.9401 | 526.6759 | 556.4949 | 87.4227 | 117.986 | 186.1956 | 406.7792 | 591.568 | 108.5099 | 120.7151 | 223.0016 | 439.1709 | 584.6347 | 69.6102 | 93.4227 | 105.609 | 145.3153 | 292.4263 | 525.5803 | 560.5993 | 596.7445 | 579.5645 | 102.935 | 216.1098 | 127.6491 | 440.0946 | 599.6655 | 573.2796 | 567.7759 |  |  | 531.8988 | 524.8661 | 524.231 | 556.997 | 533.7639 | 556.1367 |  | 537.1379 | 519.8757 | 533.9167 | 63.015 | 98.5782 | 98.9077 |  | 650.0887 | 659.7376 | 664.5503 | 524.8307 | 701.6319 | 678.5395 | 493.6899 | [21 empty] | 716.8971 | 610.0318 | 526.0846 | 690.0857 | 12.4968 | 654.9131
14:59 | 5564 |  |  | -18.3486 | 23.8517 | 13.1652 | 1.209 | 3.1127 | 2.5495 | -5.924 | 1.7156 | 13.2919 | 4.1633 | 0.3151 |  |  |  | -30.1649 | 19.908 | 28.921 | 4.6666 |  | -6.1475 | 5.1035 | 0.6218 | 5.2078 | 5.7068 | 1.3338 | 17.8021 | 392.0248 | 381.4926 | 196.2219 | 233.7368 | 182.439 | 200.5279 | 131.5802 | 231.5447 | 120.8128 | 214.6583 | 453.2916 | 599.2164 | 185.2582 | 273.1157 | 363.6897 | 307.467 | 374.741 | 526.0532 |  | 530.396 |  | 516.0784 | 107.2688 | 121.3046 | 210.0608 | 451.5128 | 593.4171 | 241.892 | 142.066 | 270.983 | 492.7396 | 617.7962 | 165.5242 | 80.8486 | 101.7527 | 145.9913 | 272.803 | 595.8223 | 520.4483 | 527.807 | 557.8883 | 99.0473 | 134.8061 | 262.5888 | 486.7099 | 614.5996 | 102.5796 | 140.2017 | 273.0275 | 497.9832 | 585.6464 | 75.0165 | 92.8257 | 101.4762 | 139.6691 | 258.3495 | 542.8555 |  | 532.9432 | 578.2836 |  | 82.7205 | 123.3505 | 212.6011 | 437.0662 | 580.0013 | 115.4932 | 143.971 | 259.9187 | 507.9353 | 613.7437 | 76.1384 | 89.036 | 100.4297 | 137.1532 | 270.7959 | 497.0533 | 549.3528 | 543.7871 | 557.1496 | 125.688 | 150.0465 | 239.6762 | 443.8812 | 596.4849 |  | 539.5072 |  |  | 517.7767 | 518.3691 | 546.2411 | 511.628 | 542.903 | 511.5147 | 380.707 | 386.255 | 307.1898 | 363.7032 | 359.4696 | 358.8515 | 298.0063 | 381.3149 | 560.2911 | 548.4818 | 531.6794 | 544.882 | 455.6617 |  |  | 207.9808 |  | 177.3276 | 110.7012 | 187.1112 | 125.5099 | 236.8726 | 128.8914 | 476.5246 | 636.8955 | 451.439 | 409.24 | 258.9485 | 162.0613 | 205.8293 | 490.4833 | 519.1795 | 560.2806 | 547.3751 | 538.9611 | 200.9218 | 120.3466 | 206.4902 | 133.9085 | 633.2656 | 233.4017 | 138.9064 | 555.5259 |  | 196.6703 | 93.8331 | 99.4922 | 132.4231 | 270.6191 | 572.3898 | 569.9856 | 595.627 | 647.9397 | 137.165 | 119.3432 | 201.7006 | 416.1013 | 629.1672 | 94.7741 | 123.0883 | 224.1259 | 470.2912 | 617.6727 | 66.3962 | 84.7031 | 99.3591 | 135.3356 | 261.5396 | 531.7983 | 532.239 | 608.6386 | 526.2997 | 556.1722 | 87.4511 | 118.0056 | 186.2422 | 406.8036 | 591.4004 | 108.5054 | 120.7344 | 223.0401 | 439.1738 | 584.4451 | 69.6254 | 93.4368 | 105.6169 | 145.3368 | 292.4509 | 525.224 | 560.2811 | 596.4152 | 579.2465 | 102.9542 | 216.1399 | 127.647 | 440.0979 | 599.5025 | 572.9686 | 567.5191 |  |  | 531.5062 | 524.5522 | 523.8974 | 556.739 | 533.4411 | 555.8723 |  | 536.791 | 519.5211 | 533.5441 | 63.022 | 98.5331 | 98.9014 |  | 649.81 | 659.6207 | 664.4422 | 525.1941 | 701.874 | 677.9941 | 493.3875 | [21 empty] | 707.8302 | 604.9857 | 525.7447 | 689.9341 | 12.5707 | 654.7153
14:59 | 5565 |  |  | -18.3448 | 23.9001 | 13.1225 | 1.1746 | 3.1703 | 2.6197 | -5.8016 | 1.7158 | 13.2964 | 4.1637 | 0.3165 |  |  |  | -30.2896 | 19.79 | 28.8427 | 4.691 |  | -6.1154 | 5.2266 | 0.6222 | 5.2043 | 5.7064 | 1.3338 | 17.0869 | 392.0175 | 381.488 | 196.2569 | 233.7722 | 182.4622 | 200.5072 | 131.5925 | 231.5182 | 120.8425 | 214.7077 | 453.2846 | 599.0179 | 185.2904 | 273.0931 | 363.6642 | 307.5441 | 374.8179 | 525.7563 |  | 530.1191 |  | 515.7865 | 107.2412 | 121.3167 | 210.0995 | 451.498 | 593.2355 | 241.8883 | 142.05 | 271.0022 | 492.6924 | 617.5971 | 165.5517 | 80.8396 | 101.7629 | 146.0304 | 272.8338 | 595.5593 | 520.1427 | 527.5386 | 557.6841 | 99.0401 | 134.8297 | 262.6239 | 486.6805 | 614.4214 | 102.5738 | 140.2154 | 273.0487 | 497.9037 | 585.4689 | 74.9995 | 92.8248 | 101.4681 | 139.6905 | 258.3643 | 542.6482 |  | 532.6604 | 578.0534 |  | 82.7249 | 123.3038 | 212.6422 | 437.0027 | 579.8031 | 115.4714 | 144.0037 | 259.947 | 507.8732 | 613.5068 | 76.1246 | 89.0692 | 100.4315 | 137.1616 | 270.8238 | 496.884 | 549.0329 | 543.4285 | 556.8555 | 125.691 | 150.077 | 239.7235 | 443.8787 | 596.3019 |  | 539.2777 |  |  | 517.4916 | 518.0877 | 546.0424 | 511.2657 | 542.6644 | 511.1969 | 381.807 | 383.9184 | 310.0719 | 365.5693 | 358.4969 | 351.5096 | 297.6583 | 380.0579 | 559.9878 | 548.2046 | 531.4116 | 544.6072 | 455.6664 |  |  | 208.0164 |  | 177.3465 | 110.711 | 187.1082 | 125.5106 | 236.9207 | 128.9083 | 476.5195 | 636.693 | 451.4368 | 409.2916 | 258.978 | 162.1223 | 205.9316 | 490.3664 | 518.7576 | 559.971 | 546.7591 | 538.6324 | 200.9802 | 120.3633 | 206.5388 | 133.929 | 633.0701 | 233.443 | 138.9357 | 555.4423 |  | 196.7084 | 93.8382 | 99.4978 | 132.4297 | 270.6681 | 572.1042 | 569.651 | 595.2793 | 647.7064 | 137.1813 | 119.3537 | 201.7256 | 416.1139 | 628.9572 | 94.7921 | 123.1199 | 224.1821 | 470.24 | 617.4618 | 66.4188 | 84.7489 | 99.3773 | 135.3717 | 261.5881 | 531.4342 | 531.829 | 608.3638 | 525.8734 | 555.847 | 87.4816 | 118.0142 | 186.2854 | 406.8133 | 591.2204 | 108.5019 | 120.7537 | 223.0847 | 439.1762 | 584.2522 | 69.64 | 93.4634 | 105.6214 | 145.3635 | 292.475 | 524.8852 | 559.9687 | 596.101 | 578.9348 | 102.9827 | 216.1852 | 127.6509 | 440.1052 | 599.3309 | 572.6572 | 567.2397 |  |  | 531.1126 | 524.2912 | 523.5834 | 556.503 | 533.1207 | 555.6253 |  | 536.448 | 519.1715 | 533.1562 | 63.0277 | 98.5532 | 98.9125 |  | 649.6268 | 659.5072 | 664.3636 | 525.2723 | 702.0348 | 678.9288 | 494.0298 | [21 empty] | 707.1194 | 608.2547 | 525.4178 | 690.4818 | 12.5958 | 654.567
14:59 | 5566 |  |  | -18.4388 | 23.9225 | 13.213 | 1.1828 | 3.1681 | 2.5228 | -5.8738 | 1.7159 | 13.2985 | 4.161 | 0.3175 |  |  |  | -30.3121 | 19.8193 | 28.706 | 4.6509 |  | -6.0728 | 5.1848 | 0.623 | 5.2041 | 5.7052 | 1.3351 | 16.3156 | 392.0058 | 381.4744 | 196.2803 | 233.801 | 182.4738 | 200.4826 | 131.5907 | 231.5054 | 120.8586 | 214.741 | 453.2816 | 598.8258 | 185.3214 | 273.0791 | 363.5894 | 307.6226 | 374.8798 | 525.4625 |  | 529.8437 |  | 515.5046 | 107.2282 | 121.331 | 210.1404 | 451.4745 | 593.0635 | 241.8827 | 142.0102 | 270.983 | 492.6378 | 617.4085 | 165.5558 | 80.876 | 101.7724 | 146.0467 | 272.8684 | 595.3097 | 519.8347 | 527.265 | 557.4704 | 99.0138 | 134.8518 | 262.6559 | 486.6417 | 614.2413 | 102.5728 | 140.2327 | 273.0402 | 497.827 | 585.2556 | 75.0238 | 92.8418 | 101.4549 | 139.7325 | 258.3865 | 542.4361 |  | 532.3723 | 577.8473 |  | 82.6593 | 123.3302 | 212.6593 | 436.989 | 579.617 | 115.4484 | 144.0073 | 259.9558 | 507.8131 | 613.2712 | 76.131 | 89.091 | 100.4207 | 137.1819 | 270.8449 | 496.7265 | 548.7132 | 543.0652 | 556.5537 | 125.7033 | 150.0933 | 239.7681 | 443.8784 | 596.1004 |  | 539.054 |  |  | 517.2044 | 517.7988 | 545.7517 | 510.8554 | 542.4342 | 510.8964 | 382.5957 | 378.7921 | 301.7352 | 367.6111 | 360.2921 | 344.7814 | 308.2182 | 377.2009 | 559.6764 | 547.9308 | 531.1326 | 544.3218 | 455.6668 |  |  | 208.0581 |  | 177.3669 | 110.7297 | 187.0984 | 125.5081 | 236.9866 | 128.9159 | 476.5082 | 636.4948 | 451.4215 | 409.1837 | 259.0248 | 162.1749 | 206.0368 | 490.248 | 518.5492 | 559.6514 | 546.3806 | 538.3179 | 201.0333 | 120.362 | 206.5674 | 133.9614 | 632.8629 | 233.4291 | 138.9424 | 555.3609 |  | 196.7395 | 93.8256 | 99.5035 | 132.4375 | 270.6991 | 571.8241 | 569.3208 | 594.9373 | 647.4843 | 137.1987 | 119.3611 | 201.7587 | 416.1195 | 628.7358 | 94.7911 | 123.1398 | 224.239 | 470.2133 | 617.2523 | 66.4503 | 84.7988 | 99.364 | 135.3997 | 261.6349 | 531.0691 | 531.4659 | 608.0974 | 525.4719 | 555.5233 | 87.4901 | 118.035 | 186.3474 | 406.8352 | 591.0351 | 108.5122 | 120.7751 | 223.1443 | 439.1833 | 584.0606 | 69.6547 | 93.4845 | 105.6485 | 145.3936 | 292.4914 | 524.5679 | 559.6614 | 595.8013 | 578.6481 | 102.9978 | 216.2369 | 127.677 | 440.1014 | 599.1395 | 572.3631 | 566.9379 |  |  | 530.718 | 524.0071 | 523.2527 | 556.2466 | 532.7876 | 555.405 |  | 536.0956 | 518.8172 | 532.7883 | 63.0183 | 98.5268 | 98.9071 |  | 649.4048 | 659.3797 | 664.3071 | 524.9536 | 702.0389 | 678.8752 | 493.9012 | [21 empty] | 722.0855 | 604.8105 | 525.0853 | 690.457 | 12.5018 | 654.3922
14:59 | 5567 |  |  | -18.4253 | 23.9958 | 13.3696 | 1.1317 | 3.1205 | 2.5034 | -5.9038 | 1.7171 | 13.301 | 4.1649 | 0.3172 |  |  |  | -30.2053 | 19.9873 | 28.8875 | 4.7552 |  | -6.0898 | 5.1973 | 0.6221 | 5.2038 | 5.7055 | 1.3346 | 16.3333 | 391.9891 | 381.4534 | 196.2905 | 233.8277 | 182.4806 | 200.464 | 131.587 | 231.5729 | 120.8597 | 214.7623 | 453.2432 | 598.6257 | 185.314 | 273.0349 | 363.5534 | 307.6992 | 374.932 | 525.1671 |  | 529.5656 |  | 515.2338 | 107.2754 | 121.3359 | 210.174 | 451.4614 | 592.8868 | 241.888 | 142.0186 | 270.9828 | 492.581 | 617.2067 | 165.5835 | 80.9012 | 101.7805 | 146.056 | 272.8955 | 595.0438 | 519.5226 | 526.9841 | 557.2475 | 99.0068 | 134.8549 | 262.6707 | 486.6031 | 614.0676 | 102.588 | 140.2608 | 273.0249 | 497.7625 | 585.0434 | 75.0378 | 92.8547 | 101.5031 | 139.7884 | 258.4917 | 542.1917 |  | 532.0691 | 577.6733 |  | 82.6458 | 123.3912 | 212.6727 | 437.0193 | 579.4731 | 115.4518 | 144.0231 | 259.9703 | 507.7535 | 613.0512 | 76.1308 | 89.103 | 100.4149 | 137.1919 | 270.8762 | 496.5656 | 548.4309 | 542.713 | 556.26 | 125.7304 | 150.1069 | 239.7957 | 443.8749 | 595.9184 |  | 538.8275 |  |  | 516.9217 | 517.4996 | 545.4774 | 510.4655 | 542.2269 | 510.6008 | 386.7225 | 371.9331 | 286.0016 | 367.2724 | 362.7369 | 344.1493 | 303.3172 | 378.0592 | 559.3604 | 547.6504 | 530.8453 | 544.0241 | 455.6649 |  |  | 208.095 |  | 177.3926 | 110.741 | 187.0951 | 125.4966 | 237.0131 | 128.9098 | 476.4456 | 636.3359 | 451.4199 | 408.8726 | 259.0564 | 162.2074 | 206.1172 | 490.1321 | 518.5397 | 559.3224 | 546.1573 | 538.0139 | 201.028 | 120.3742 | 206.5967 | 133.9894 | 632.6548 | 233.4218 | 138.9415 | 555.2701 |  | 196.7635 | 93.8296 | 99.4963 | 132.4484 | 270.726 | 571.5398 | 568.9862 | 594.5917 | 647.263 | 137.2057 | 119.3537 | 201.7883 | 416.125 | 628.5139 | 94.7968 | 123.1487 | 224.2889 | 470.2244 | 617.0693 | 66.4927 | 84.8361 | 99.3577 | 135.4236 | 261.6777 | 530.6875 | 531.1579 | 607.8249 | 525.1036 | 555.1914 | 87.5198 | 118.0535 | 186.4113 | 406.851 | 590.8661 | 108.5289 | 120.7946 | 223.1951 | 439.1965 | 583.8819 | 69.6685 | 93.5006 | 105.6743 | 145.4155 | 292.5237 | 524.285 | 559.3577 | 595.4903 | 578.3525 | 103.0358 | 216.2623 | 127.7063 | 440.0876 | 598.949 | 572.0775 | 566.656 |  |  | 530.3283 | 523.7101 | 522.8951 | 555.9909 | 532.4189 | 555.1983 |  | 535.7524 | 518.4736 | 532.4292 | 63.0151 | 98.5675 | 98.9081 |  | 649.1712 | 659.2681 | 664.2013 | 524.8929 | 702.2812 | 678.8145 | 493.6591 | [21 empty] | 732.5498 | 604.23 | 524.7513 | 690.5479 | 12.6972 | 654.2197
14:59 | 5568 |  |  | -18.3519 | 24.0467 | 13.3563 | 1.1589 | 3.1868 | 2.431 | -5.7976 | 1.7178 | 13.2988 | 4.1639 | 0.3153 |  |  |  | -30.2482 | 20.0181 | 28.8702 | 4.734 |  | -6.0704 | 5.1057 | 0.6223 | 5.2087 | 5.7064 | 1.3342 | 17.4347 | 391.9775 | 381.4369 | 196.3128 | 233.858 | 182.4997 | 200.4537 | 131.5912 | 231.641 | 120.8757 | 214.8009 | 453.2116 | 598.4303 | 185.314 | 272.9967 | 363.5003 | 307.771 | 374.9673 | 524.8757 |  | 529.286 |  | 514.9392 | 107.3189 | 121.35 | 210.2049 | 451.4497 | 592.6937 | 241.912 | 142.0808 | 270.9973 | 492.5402 | 617.0052 | 165.6217 | 80.9018 | 101.7826 | 146.0672 | 272.9204 | 594.7878 | 519.2269 | 526.7294 | 557.043 | 99.0164 | 134.8686 | 262.7003 | 486.5789 | 613.8859 | 102.6063 | 140.2786 | 273.0328 | 497.6957 | 584.8504 | 75.0249 | 92.8407 | 101.5192 | 139.8172 | 258.5643 | 541.9205 |  | 531.7766 | 577.5068 |  | 82.7135 | 123.4155 | 212.6848 | 437.0283 | 579.3295 | 115.4618 | 144.0448 | 260.0243 | 507.689 | 612.8369 | 76.1253 | 89.1319 | 100.4255 | 137.2136 | 270.9217 | 496.3891 | 548.1515 | 542.3614 | 555.978 | 125.7504 | 150.1194 | 239.8211 | 443.8665 | 595.7431 |  | 538.5567 |  |  | 516.6407 | 517.2027 | 545.2427 | 510.1528 | 542.0156 | 510.3077 | 386.3413 | 369.8594 | 271.7345 | 361.6616 | 363.0658 | 342.3179 | 294.3101 | 373.8176 | 559.0342 | 547.348 | 530.5452 | 543.7143 | 455.6487 |  |  | 208.1385 |  | 177.42 | 110.742 | 187.0965 | 125.4922 | 236.9939 | 128.9361 | 476.4448 | 636.1305 | 451.4259 | 408.543 | 259.0409 | 162.2346 | 206.159 | 490.0197 | 518.4343 | 558.9916 | 545.8444 | 537.7098 | 201.0122 | 120.394 | 206.6443 | 133.9822 | 632.4503 | 233.4223 | 138.9846 | 555.178 |  | 196.7914 | 93.8479 | 99.497 | 132.4667 | 270.7587 | 571.2432 | 568.6557 | 594.2439 | 647.0362 | 137.2028 | 119.3681 | 201.8417 | 416.1546 | 628.2843 | 94.8097 | 123.1506 | 224.3152 | 470.2324 | 616.8948 | 66.5667 | 84.8601 | 99.3957 | 135.4447 | 261.7156 | 530.2987 | 530.8431 | 607.5583 | 524.737 | 554.856 | 87.5678 | 118.0747 | 186.4619 | 406.8657 | 590.7025 | 108.5644 | 120.8243 | 223.2611 | 439.2277 | 583.7142 | 69.6687 | 93.5486 | 105.6585 | 145.4291 | 292.5624 | 523.9905 | 559.0666 | 595.192 | 578.0806 | 103.0659 | 216.2753 | 127.7205 | 440.0806 | 598.7733 | 571.7833 | 566.3603 |  |  | 529.9308 | 523.436 | 522.5291 | 555.7388 | 532.015 | 554.9159 |  | 535.4139 | 518.1391 | 532.0825 | 63.0166 | 98.5223 | 98.9296 |  | 649.0253 | 659.0435 | 664.0766 | 524.7712 | 701.3177 | 677.4293 | 492.9432 | [21 empty] | 717.0222 | 597.3122 | 524.4218 | 689.3735 | 12.7319 | 654.0344
14:59 | 5569 |  |  | -18.4645 | 23.9738 | 13.3218 | 1.0705 | 3.1635 | 2.561 | -5.8062 | 1.7177 | 13.3014 | 4.1605 | 0.3152 |  |  |  | -30.2629 | 19.745 | 28.9183 | 4.7411 |  | -6.054 | 5.1067 | 0.6218 | 5.21 | 5.7077 | 1.3334 | 18.1217 | 391.9665 | 381.4185 | 196.3313 | 233.8861 | 182.5119 | 200.4236 | 131.5918 | 231.6194 | 120.891 | 214.8197 | 453.1745 | 598.2262 | 185.3218 | 272.9998 | 363.4651 | 307.8558 | 375.0421 | 524.5942 |  | 529.0182 |  | 514.6478 | 107.2957 | 121.3705 | 210.2453 | 451.441 | 592.5115 | 241.9421 | 142.0717 | 270.9993 | 492.5061 | 616.8088 | 165.6562 | 80.9415 | 101.7639 | 146.059 | 272.9473 | 594.5267 | 518.9285 | 526.4687 | 556.8422 | 99.0189 | 134.9133 | 262.7428 | 486.5534 | 613.7007 | 102.6086 | 140.294 | 273.0448 | 497.6067 | 584.6577 | 75.0331 | 92.8235 | 101.4832 | 139.8169 | 258.542 | 541.6646 |  | 531.497 | 577.3458 |  | 82.7352 | 123.4228 | 212.7136 | 436.9907 | 579.1517 | 115.4931 | 144.0616 | 260.0628 | 507.6274 | 612.6236 | 76.1556 | 89.1389 | 100.4146 | 137.2457 | 270.9309 | 496.2143 | 547.8556 | 542.0102 | 555.6833 | 125.7465 | 150.15 | 239.8822 | 443.8587 | 595.5647 |  | 538.2481 |  |  | 516.3549 | 516.9194 | 544.9638 | 509.8325 | 541.7971 | 510.0014 | 377.9222 | 369.7813 | 260.0133 | 356.7276 | 360.9086 | 338.1654 | 294.2873 | 361.2277 | 558.7055 | 547.0447 | 530.2376 | 543.3941 | 455.6339 |  |  | 208.1887 |  | 177.4532 | 110.7594 | 187.0906 | 125.4895 | 237.0134 | 128.9771 | 476.4873 | 635.8877 | 451.4172 | 408.2729 | 259.0248 | 162.2734 | 206.2014 | 489.8952 | 518.2408 | 558.6662 | 545.3678 | 537.3833 | 201.036 | 120.402 | 206.6843 | 133.9818 | 632.2463 | 233.4256 | 139.0516 | 555.1061 |  | 196.8142 | 93.8833 | 99.4979 | 132.4954 | 270.804 | 570.941 | 568.3262 | 593.9041 | 646.7921 | 137.2103 | 119.4077 | 201.9288 | 416.1977 | 628.07 | 94.8287 | 123.1686 | 224.3703 | 470.2696 | 616.7146 | 66.6009 | 84.8713 | 99.405 | 135.468 | 261.7656 | 529.9147 | 530.5038 | 607.2931 | 524.3468 | 554.5092 | 87.5827 | 118.1058 | 186.4966 | 406.9015 | 590.5139 | 108.5776 | 120.841 | 223.3251 | 439.2392 | 583.5316 | 69.6835 | 93.584 | 105.6419 | 145.4421 | 292.5892 | 523.6834 | 558.7703 | 594.8923 | 577.8229 | 103.0535 | 216.3309 | 127.7314 | 440.0803 | 598.6009 | 571.4887 | 566.0226 |  |  | 529.5164 | 523.1489 | 522.1494 | 555.4727 | 531.5909 | 554.5876 |  | 535.0815 | 517.7905 | 531.723 | 63.0148 | 98.4659 | 98.9231 |  | 648.7921 | 658.915 | 663.9303 | 524.7256 | 701.077 | 677.6743 | 492.961 | [21 empty] | 698.307 | 600.478 | 524.0855 | 689.3756 | 12.6042 | 653.8536
14:59 | 5570 |  |  | -18.4868 | 23.9179 | 13.2561 | 1.118 | 3.1412 | 2.5421 | -5.8718 | 1.7178 | 13.3056 | 4.1616 | 0.3156 |  |  |  | -30.2667 | 19.6426 | 28.9127 | 4.7301 |  | -6.1109 | 5.1839 | 0.6212 | 5.2048 | 5.7049 | 1.3341 | 17.8696 | 391.9573 | 381.4116 | 196.3501 | 233.9166 | 182.5298 | 200.4027 | 131.5961 | 231.5907 | 120.8935 | 214.8414 | 453.1554 | 598.0252 | 185.3359 | 272.9961 | 363.4715 | 307.9622 | 375.1333 | 524.3033 |  | 528.7353 |  | 514.3691 | 107.2631 | 121.3847 | 210.2897 | 451.4263 | 592.33 | 241.9629 | 142.0966 | 271.0409 | 492.4494 | 616.6029 | 165.671 | 80.9616 | 101.7669 | 146.0746 | 272.9785 | 594.259 | 518.6243 | 526.2118 | 556.6367 | 99.0043 | 134.9397 | 262.7647 | 486.5154 | 613.5241 | 102.6049 | 140.2969 | 273.065 | 497.5064 | 584.4824 | 75.0233 | 92.8282 | 101.4555 | 139.8275 | 258.5049 | 541.4343 |  | 531.2065 | 577.1702 |  | 82.7303 | 123.4506 | 212.7602 | 436.9847 | 578.9796 | 115.5389 | 144.0811 | 260.0645 | 507.5728 | 612.4009 | 76.1766 | 89.1564 | 100.4262 | 137.2623 | 270.9566 | 496.0435 | 547.5673 | 541.6697 | 555.3865 | 125.7647 | 150.1627 | 239.913 | 443.8421 | 595.3748 |  | 537.9843 |  |  | 516.0606 | 516.6354 | 544.7408 | 509.5506 | 541.5836 | 509.6922 | 367.4968 | 366.9754 | 257.7614 | 353.5416 | 358.8764 | 339.9095 | 293.1704 | 346.6989 | 558.3925 | 546.7458 | 529.9299 | 543.0759 | 455.631 |  |  | 208.2225 |  | 177.4819 | 110.7826 | 187.0803 | 125.4792 | 237.0866 | 128.9834 | 476.4609 | 635.6878 | 451.4097 | 408.0538 | 259.0448 | 162.3246 | 206.2721 | 489.748 | 517.9227 | 558.3351 | 544.7537 | 537.0413 | 201.1371 | 120.4216 | 206.7216 | 134.0153 | 632.0445 | 233.4269 | 139.0832 | 555.0462 |  | 196.8409 | 93.9154 | 99.4939 | 132.5274 | 270.8472 | 570.6537 | 567.9932 | 593.566 | 646.5482 | 137.2206 | 119.4338 | 202.0001 | 416.2323 | 627.8779 | 94.8335 | 123.2041 | 224.4386 | 470.3206 | 616.5331 | 66.5422 | 84.8592 | 99.3689 | 135.4942 | 261.8235 | 529.5451 | 530.1605 | 607.0088 | 523.9636 | 554.1526 | 87.5908 | 118.0859 | 186.5686 | 406.9181 | 590.3345 | 108.5894 | 120.8574 | 223.3806 | 439.2381 | 583.3515 | 69.701 | 93.6056 | 105.644 | 145.4666 | 292.6142 | 523.3979 | 558.4655 | 594.5988 | 577.5439 | 103.0394 | 216.3818 | 127.7299 | 440.0803 | 598.4243 | 571.2067 | 565.7127 |  |  | 529.0941 | 522.8375 | 521.7705 | 555.2126 | 531.1716 | 554.2944 |  | 534.7521 | 517.4674 | 531.3605 | 63.0037 | 98.4392 | 98.9298 |  | 648.5913 | 658.786 | 663.8655 | 525.0904 | 701.7924 | 678.3222 | 493.7876 | [21 empty] | 721.7579 | 594.0772 | 523.7473 | 690.0573 | 12.5125 | 653.6887
14:59 | 5571 |  |  | -18.406 | 24.0792 | 13.2251 | 1.2114 | 3.0909 | 2.6085 | -5.7836 | 1.716 | 13.3015 | 4.1583 | 0.3162 |  |  |  | -30.3371 | 19.5054 | 28.8721 | 4.7338 |  | -6.1524 | 5.1908 | 0.6226 | 5.2122 | 5.7022 | 1.335 | 17.6447 | 391.9485 | 381.3989 | 196.3671 | 233.941 | 182.5405 | 200.3829 | 131.5954 | 231.6063 | 120.9028 | 214.8828 | 453.1432 | 597.8304 | 185.3876 | 272.9859 | 363.4866 | 308.0513 | 375.2021 | 524.027 |  | 528.4676 |  | 514.0911 | 107.2531 | 121.3945 | 210.3324 | 451.4102 | 592.1482 | 241.9576 | 142.1567 | 271.0788 | 492.4003 | 616.41 | 165.7022 | 80.9752 | 101.7752 | 146.1014 | 273.0041 | 594.0043 | 518.3301 | 525.9465 | 556.4233 | 99 | 134.9451 | 262.7868 | 486.476 | 613.351 | 102.6035 | 140.2971 | 273.0776 | 497.421 | 584.3004 | 75.0191 | 92.8371 | 101.4622 | 139.8561 | 258.5476 | 541.2083 |  | 530.9108 | 576.9741 |  | 82.7181 | 123.4389 | 212.7987 | 436.9416 | 578.7926 | 115.5234 | 144.1127 | 260.0869 | 507.5138 | 612.1589 | 76.1559 | 89.2073 | 100.4787 | 137.2764 | 271.0201 | 495.8777 | 547.2826 | 541.3494 | 555.1002 | 125.7907 | 150.1796 | 239.9353 | 443.8308 | 595.1795 |  | 537.7377 |  |  | 515.754 | 516.3438 | 544.5752 | 509.3127 | 541.348 | 509.3787 | 362.5035 | 364.233 | 266.3545 | 351.7685 | 358.3472 | 344.1092 | 283.4399 | 332.4018 | 558.0758 | 546.4335 | 529.6095 | 542.7583 | 455.6349 |  |  | 208.2538 |  | 177.5009 | 110.7905 | 187.0734 | 125.4745 | 237.1121 | 129.0031 | 476.4483 | 635.4823 | 451.4068 | 407.8937 | 259.0751 | 162.3735 | 206.3576 | 489.5778 | 517.4656 | 558.0134 | 544.0063 | 536.6813 | 201.1798 | 120.4388 | 206.7665 | 134.0233 | 631.8433 | 233.4306 | 139.0886 | 554.9828 |  | 196.8699 | 93.9157 | 99.4923 | 132.5332 | 270.8792 | 570.386 | 567.641 | 593.225 | 646.3158 | 137.2312 | 119.4399 | 202.0442 | 416.2537 | 627.6653 | 94.8383 | 123.2428 | 224.4829 | 470.2625 | 616.3294 | 66.5039 | 84.8632 | 99.3827 | 135.5228 | 261.8778 | 529.2016 | 529.8643 | 606.7161 | 523.6485 | 553.7963 | 87.6078 | 118.0622 | 186.6425 | 406.9129 | 590.1601 | 108.5896 | 120.8739 | 223.4345 | 439.2455 | 583.1703 | 69.7015 | 93.6343 | 105.6523 | 145.4965 | 292.6427 | 523.1088 | 558.176 | 594.3052 | 577.2641 | 103.0514 | 216.429 | 127.755 | 440.082 | 598.2423 | 570.9254 | 565.433 |  |  | 528.6596 | 522.538 | 521.4043 | 554.9517 | 530.7712 | 554.0051 |  | 534.4297 | 517.1426 | 531.0023 | 63.0158 | 98.5753 | 98.9211 |  | 648.3686 | 658.6581 | 663.7506 | 524.7862 | 700.8953 | 677.068 | 493.082 | [21 empty] | 726.0892 | 594.1905 | 523.4093 | 688.9816 | 12.5514 | 653.5133
14:59 | 5572 |  |  | -18.17 | 24.3399 | 13.2135 | 1.1841 | 3.1278 | 2.5974 | -5.7845 | 1.7166 | 13.3057 | 4.158 | 0.3139 |  |  |  | -30.3765 | 19.3117 | 28.8825 | 4.6515 |  | -6.1665 | 5.1343 | 0.6222 | 5.2062 | 5.7043 | 1.3344 | 17.2176 | 391.935 | 381.377 | 196.3851 | 233.9642 | 182.5494 | 200.3499 | 131.5902 | 231.6128 | 120.911 | 214.9093 | 453.1265 | 597.6366 | 185.4016 | 272.9552 | 363.504 | 308.1479 | 375.2763 | 523.7424 |  | 528.2067 |  | 513.8008 | 107.2004 | 121.4234 | 210.3746 | 451.4036 | 591.9741 | 241.9586 | 142.1444 | 271.1099 | 492.3647 | 616.2125 | 165.7694 | 81.0074 | 101.7701 | 146.1142 | 273.0327 | 593.7546 | 518.0441 | 525.6899 | 556.2076 | 99.0059 | 134.9492 | 262.8116 | 486.4513 | 613.17 | 102.6146 | 140.2929 | 273.0923 | 497.3287 | 584.1099 | 75.077 | 92.8476 | 101.4558 | 139.8657 | 258.5447 | 540.9793 |  | 530.6248 | 576.7482 |  | 82.7191 | 123.3855 | 212.8565 | 436.8176 | 578.5624 | 115.5485 | 144.1563 | 260.1207 | 507.4623 | 611.9663 | 76.1524 | 89.2495 | 100.5073 | 137.3176 | 271.0964 | 495.7128 | 547.0112 | 541.0568 | 554.8252 | 125.8073 | 150.2118 | 239.9882 | 443.8333 | 595.0184 |  | 537.4454 |  |  | 515.4529 | 516.0613 | 544.3822 | 509.0418 | 541.1154 | 509.0794 | 355.3025 | 364.6732 | 275.1104 | 351.719 | 360.1818 | 346.6115 | 267.6549 | 326.785 | 557.7628 | 546.121 | 529.2908 | 542.4494 | 455.6348 |  |  | 208.2844 |  | 177.5228 | 110.7927 | 187.0684 | 125.4753 | 237.0866 | 129.023 | 476.4425 | 635.2887 | 451.4029 | 407.7962 | 259.097 | 162.429 | 206.4442 | 489.3981 | 517.0478 | 557.6895 | 543.3648 | 536.3111 | 201.1636 | 120.45 | 206.8141 | 134.0575 | 631.6388 | 233.4551 | 139.1127 | 554.8985 |  | 196.8854 | 93.8981 | 99.4916 | 132.5386 | 270.918 | 570.1051 | 567.2685 | 592.8764 | 646.0629 | 137.2395 | 119.4528 | 202.098 | 416.2719 | 627.4413 | 94.8459 | 123.2427 | 224.5188 | 470.2086 | 616.133 | 66.576 | 84.8914 | 99.4268 | 135.5564 | 261.9299 | 528.8974 | 529.6353 | 606.4462 | 523.4212 | 553.4548 | 87.62 | 118.1041 | 186.661 | 406.9326 | 589.9716 | 108.5791 | 120.895 | 223.4823 | 439.2511 | 582.9775 | 69.7103 | 93.6643 | 105.6677 | 145.5269 | 292.6713 | 522.7838 | 557.8899 | 593.9957 | 576.998 | 103.0791 | 216.4823 | 127.7811 | 440.0839 | 598.0523 | 570.6289 | 565.1204 |  |  | 528.2141 | 522.2473 | 521.0514 | 554.7093 | 530.3793 | 553.6818 |  | 534.1065 | 516.8079 | 530.6313 | 63.0191 | 98.5831 | 98.9115 |  | 648.1556 | 658.5731 | 663.6743 | 524.9692 | 700.8835 | 677.4122 | 493.0611 | [21 empty] | 685.2464 | 592.2394 | 523.0716 | 689.1479 | 12.5836 | 653.3643
14:59 | 5573 |  |  | -18.0263 | 24.3425 | 13.2223 | 1.155 | 3.2448 | 2.5793 | -5.792 | 1.716 | 13.3093 | 4.1556 | 0.3155 |  |  |  | -30.4304 | 19.2077 | 28.8105 | 4.5858 |  | -6.049 | 5.1766 | 0.6231 | 5.2033 | 5.6997 | 1.335 | 17.3871 | 391.9201 | 381.3645 | 196.4066 | 233.9949 | 182.5716 | 200.3363 | 131.5909 | 231.6413 | 120.9273 | 214.9485 | 453.1103 | 597.4534 | 185.4107 | 272.9079 | 363.5363 | 308.2425 | 375.3262 | 523.4418 |  | 527.9362 |  | 513.5138 | 107.2045 | 121.4458 | 210.4166 | 451.3895 | 591.7926 | 241.994 | 142.1497 | 271.133 | 492.3157 | 616.0269 | 165.82 | 81.018 | 101.7709 | 146.1341 | 273.0627 | 593.5095 | 517.7581 | 525.4389 | 555.985 | 99.0148 | 134.9618 | 262.8436 | 486.4308 | 612.9907 | 102.6107 | 140.333 | 273.1031 | 497.2716 | 583.9091 | 75.0681 | 92.885 | 101.4606 | 139.8892 | 258.5584 | 540.7171 |  | 530.3361 | 576.5065 |  | 82.6352 | 123.4291 | 212.8735 | 436.8199 | 578.387 | 115.615 | 144.1836 | 260.1547 | 507.4142 | 611.7527 | 76.1709 | 89.2775 | 100.5141 | 137.3423 | 271.1405 | 495.5422 | 546.7376 | 540.7789 | 554.5334 | 125.8387 | 150.2573 | 240.0409 | 443.8245 | 594.8458 |  | 537.1625 |  |  | 515.1584 | 515.7773 | 544.1054 | 508.6479 | 540.8902 | 508.7711 | 348.3164 | 368.1589 | 284.261 | 343.6464 | 360.8962 | 347.548 | 267.6087 | 328.4132 | 557.4564 | 545.8234 | 528.9922 | 542.1505 | 455.6247 |  |  | 208.3095 |  | 177.5385 | 110.802 | 187.0552 | 125.4722 | 237.117 | 129.0258 | 476.415 | 635.0926 | 451.4009 | 407.6899 | 259.1175 | 162.4883 | 206.538 | 489.2433 | 516.6001 | 557.3506 | 542.9091 | 535.9356 | 201.2117 | 120.4646 | 206.8598 | 134.1289 | 631.4324 | 233.5099 | 139.1397 | 554.81 |  | 196.9199 | 93.8909 | 99.4878 | 132.5483 | 270.9548 | 569.8144 | 566.9007 | 592.5275 | 645.8162 | 137.2484 | 119.47 | 202.1533 | 416.2811 | 627.2296 | 94.8214 | 123.2323 | 224.5489 | 470.2016 | 615.9402 | 66.6484 | 84.9169 | 99.4364 | 135.588 | 261.9747 | 528.6053 | 529.3513 | 606.183 | 523.1737 | 553.1156 | 87.6596 | 118.1347 | 186.7149 | 406.9498 | 589.8041 | 108.5975 | 120.9253 | 223.5339 | 439.2572 | 582.7953 | 69.7218 | 93.692 | 105.6755 | 145.5602 | 292.6963 | 522.4776 | 557.5426 | 593.6728 | 576.7192 | 103.0935 | 216.526 | 127.7951 | 440.0836 | 597.8703 | 570.3241 | 564.8276 |  |  | 527.7721 | 521.932 | 520.6919 | 554.4778 | 529.9896 | 553.3716 |  | 533.7835 | 516.4781 | 530.2577 | 63.0216 | 98.4764 | 98.9288 |  | 647.9628 | 658.4363 | 663.5042 | 525.0748 | 701.6149 | 677.6622 | 493.0538 | [21 empty] | 685.397 | 591.3501 | 522.7314 | 689.6385 | 12.608 | 653.1996
14:59 | 5574 |  |  | -17.8986 | 24.3164 | 13.1164 | 1.1649 | 3.1031 | 2.6392 | -5.7877 | 1.7181 | 13.3076 | 4.155 | 0.3148 |  |  |  | -30.5424 | 19.3001 | 28.7572 | 4.6139 |  | -5.9735 | 5.2165 | 0.6237 | 5.206 | 5.7004 | 1.3363 | 17.0278 | 391.9108 | 381.3587 | 196.4215 | 234.0239 | 182.5868 | 200.3149 | 131.586 | 231.6888 | 120.9579 | 214.9897 | 453.0857 | 597.2647 | 185.4095 | 272.8877 | 363.521 | 308.3318 | 375.3504 | 523.1573 |  | 527.6717 |  | 513.2251 | 107.2084 | 121.4517 | 210.459 | 451.3719 | 591.6046 | 242.0329 | 142.195 | 271.1374 | 492.2423 | 615.8483 | 165.8545 | 81.0218 | 101.7916 | 146.1636 | 273.097 | 593.261 | 517.4685 | 525.1963 | 555.748 | 99.0306 | 134.9639 | 262.8559 | 486.4001 | 612.8106 | 102.5844 | 140.3659 | 273.0768 | 497.2321 | 583.6922 | 75.0283 | 92.8761 | 101.4535 | 139.9152 | 258.5867 | 540.4228 |  | 530.0538 | 576.2859 |  | 82.5576 | 123.4763 | 212.8417 | 436.8414 | 578.2022 | 115.6335 | 144.1967 | 260.2004 | 507.3471 | 611.516 | 76.1757 | 89.3221 | 100.546 | 137.3565 | 271.165 | 495.3629 | 546.4634 | 540.499 | 554.2413 | 125.8367 | 150.2892 | 240.101 | 443.8114 | 594.6477 |  | 536.9303 |  |  | 514.8586 | 515.4797 | 543.8255 | 508.2414 | 540.6444 | 508.4189 | 348.7263 | 370.1127 | 287.4351 | 336.6049 | 351.2369 | 348.251 | 276.6273 | 330.9035 | 557.1465 | 545.5341 | 528.705 | 541.8562 | 455.6253 |  |  | 208.3434 |  | 177.5611 | 110.8146 | 187.0522 | 125.4604 | 237.1871 | 129.0435 | 476.4002 | 634.8914 | 451.4033 | 407.4817 | 259.1391 | 162.5363 | 206.6159 | 489.1127 | 516.106 | 557.0069 | 542.5779 | 535.5563 | 201.2426 | 120.479 | 206.8954 | 134.1583 | 631.2273 | 233.5556 | 139.1582 | 554.7287 |  | 196.9546 | 93.8826 | 99.4858 | 132.5612 | 270.9894 | 569.5282 | 566.5377 | 592.1787 | 645.6006 | 137.2637 | 119.4742 | 202.1796 | 416.292 | 627.0084 | 94.8158 | 123.2547 | 224.5982 | 470.1758 | 615.7399 | 66.7084 | 84.9568 | 99.4634 | 135.6164 | 262.0198 | 528.2947 | 529.0027 | 605.9138 | 522.8481 | 552.7749 | 87.705 | 118.1471 | 186.7581 | 406.9471 | 589.6342 | 108.611 | 120.9384 | 223.5886 | 439.2582 | 582.6141 | 69.7301 | 93.7129 | 105.6846 | 145.5815 | 292.7215 | 522.16 | 557.2163 | 593.3681 | 576.4224 | 103.1156 | 216.5776 | 127.811 | 440.0795 | 597.7061 | 570.0362 | 564.56 |  |  | 527.3524 | 521.6471 | 520.3257 | 554.23 | 529.6007 | 553.1158 |  | 533.4726 | 516.1458 | 529.8812 | 63.0323 | 98.5464 | 98.9162 |  | 647.7169 | 658.3146 | 663.3675 | 524.665 | 701.1375 | 677.8561 | 493.082 | [21 empty] | 695.7651 | 584.2245 | 522.3954 | 689.4968 | 12.6076 | 653.0158
14:59 | 5575 |  |  | -17.8629 | 24.5437 | 12.987 | 1.114 | 3.1652 | 2.6823 | -5.7551 | 1.7182 | 13.2996 | 4.1554 | 0.3141 |  |  |  | -30.6209 | 19.4002 | 28.8936 | 4.6296 |  | -6.0646 | 5.1956 | 0.6237 | 5.2047 | 5.6973 | 1.3372 | 16.923 | 391.9038 | 381.3507 | 196.4355 | 234.0485 | 182.6009 | 200.2865 | 131.582 | 231.6985 | 120.9755 | 215.0248 | 453.075 | 597.0654 | 185.3982 | 272.8645 | 363.4573 | 308.4337 | 375.4156 | 522.8826 |  | 527.4096 |  | 512.9399 | 107.1556 | 121.4775 | 210.5082 | 451.3636 | 591.4203 | 242.0965 | 142.2017 | 271.1611 | 492.2001 | 615.6455 | 165.9038 | 81.0357 | 101.8047 | 146.1854 | 273.1271 | 593.0057 | 517.1766 | 524.9316 | 555.4999 | 99.0473 | 134.9895 | 262.8795 | 486.361 | 612.624 | 102.5782 | 140.3607 | 273.0637 | 497.1456 | 583.5021 | 74.9965 | 92.8271 | 101.3986 | 139.8975 | 258.5602 | 540.157 |  | 529.7655 | 576.0864 |  | 82.5934 | 123.4253 | 212.8777 | 436.7483 | 577.9847 | 115.6325 | 144.2035 | 260.2181 | 507.2832 | 611.3133 | 76.1793 | 89.3384 | 100.5365 | 137.3822 | 271.1659 | 495.1982 | 546.1967 | 540.2416 | 553.9725 | 125.831 | 150.2996 | 240.1546 | 443.8091 | 594.4648 |  | 536.6803 |  |  | 514.559 | 515.1816 | 543.529 | 507.8677 | 540.4153 | 508.0978 | 352.1323 | 370.6889 | 296.1687 | 339.5127 | 346.4837 | 348.5969 | 275.1003 | 337.6571 | 556.8386 | 545.2482 | 528.4179 | 541.561 | 455.627 |  |  | 208.3863 |  | 177.591 | 110.8232 | 187.0612 | 125.4572 | 237.2311 | 129.0737 | 476.4034 | 634.6938 | 451.3929 | 407.2344 | 259.1677 | 162.583 | 206.6918 | 488.9998 | 515.6922 | 556.6519 | 542.3479 | 535.1743 | 201.269 | 120.4804 | 206.9365 | 134.1593 | 631.0267 | 233.5646 | 139.1464 | 554.6471 |  | 196.9781 | 93.8702 | 99.4899 | 132.5821 | 271.0178 | 569.2387 | 566.1799 | 591.8191 | 645.3743 | 137.2731 | 119.4798 | 202.2066 | 416.3111 | 626.7739 | 94.8307 | 123.2873 | 224.6622 | 470.1939 | 615.5429 | 66.7112 | 84.9959 | 99.4677 | 135.6346 | 262.0628 | 527.9547 | 528.596 | 605.6475 | 522.4343 | 552.4393 | 87.7239 | 118.1725 | 186.7867 | 406.9658 | 589.453 | 108.6304 | 120.9545 | 223.6457 | 439.2741 | 582.4329 | 69.7484 | 93.7273 | 105.6973 | 145.5992 | 292.7586 | 521.8244 | 556.9147 | 593.0733 | 576.1321 | 103.1493 | 216.6152 | 127.832 | 440.0614 | 597.5252 | 569.7515 | 564.2589 |  |  | 526.9516 | 521.4056 | 519.9852 | 553.9861 | 529.2249 | 552.9081 |  | 533.1697 | 515.7991 | 529.4922 | 63.029 | 98.562 | 98.9176 |  | 647.4974 | 658.1797 | 663.2329 | 524.968 | 701.5614 | 678.0986 | 493.6871 | [21 empty] | 689.2251 | 587.3688 | 522.068 | 689.83 | 12.6923 | 652.8386
14:59 | 5576 |  |  | -17.7683 | 24.4662 | 12.9794 | 1.1736 | 3.1875 | 2.6885 | -5.8922 | 1.7176 | 13.2997 | 4.1514 | 0.3147 |  |  |  | -30.6654 | 19.4567 | 29.0174 | 4.7028 |  | -6.0582 | 5.1562 | 0.6231 | 5.2043 | 5.6974 | 1.3371 | 16.8952 | 391.8972 | 381.3392 | 196.4603 | 234.0784 | 182.6203 | 200.2799 | 131.5904 | 231.692 | 120.9997 | 215.0725 | 453.074 | 596.8776 | 185.4311 | 272.8538 | 363.4857 | 308.5321 | 375.4964 | 522.6047 |  | 527.1472 |  | 512.6684 | 107.1603 | 121.4955 | 210.5452 | 451.3541 | 591.2399 | 242.151 | 142.2206 | 271.1996 | 492.1725 | 615.4422 | 165.9598 | 81.0666 | 101.7851 | 146.1903 | 273.153 | 592.7325 | 516.8806 | 524.6425 | 555.2495 | 99.0745 | 135.0324 | 262.9208 | 486.3205 | 612.4575 | 102.6081 | 140.3679 | 273.1047 | 497.0396 | 583.3326 | 74.9673 | 92.8369 | 101.4124 | 139.8979 | 258.5945 | 539.8913 |  | 529.4793 | 575.9014 |  | 82.6249 | 123.3873 | 212.9554 | 436.6595 | 577.8101 | 115.6525 | 144.2207 | 260.2365 | 507.2196 | 611.1103 | 76.1859 | 89.3532 | 100.5173 | 137.4081 | 271.1819 | 495.0454 | 545.927 | 539.9996 | 553.7009 | 125.847 | 150.3084 | 240.1775 | 443.7924 | 594.2859 |  | 536.4219 |  |  | 514.2527 | 514.8988 | 543.2456 | 507.5056 | 540.1896 | 507.8031 | 355.5052 | 370.9629 | 306.1985 | 345.776 | 354.1138 | 349.3686 | 264.0168 | 346.9072 | 556.528 | 544.9597 | 528.1344 | 541.2616 | 455.6117 |  |  | 208.4253 |  | 177.6129 | 110.8317 | 187.124 | 125.4491 | 237.2547 | 129.0995 | 476.4037 | 634.4964 | 451.3852 | 407.0278 | 259.2042 | 162.6342 | 206.7886 | 488.8868 | 515.3538 | 556.3053 | 542.2146 | 534.7899 | 201.3058 | 120.4979 | 206.9899 | 134.1519 | 630.8288 | 233.5647 | 139.1555 | 554.5666 |  | 197.0015 | 93.8769 | 99.4964 | 132.5988 | 271.0537 | 568.9434 | 565.8183 | 591.4682 | 645.1269 | 137.28 | 119.4772 | 202.2396 | 416.3283 | 626.5487 | 94.8374 | 123.3157 | 224.7238 | 470.1862 | 615.3397 | 66.7184 | 85.0249 | 99.465 | 135.6575 | 262.0825 | 527.57 | 528.1384 | 605.3705 | 521.9587 | 552.1005 | 87.7183 | 118.1844 | 186.8557 | 406.9878 | 589.268 | 108.6378 | 120.9748 | 223.707 | 439.2954 | 582.2617 | 69.7679 | 93.7475 | 105.708 | 145.6098 | 292.7964 | 521.5056 | 556.6044 | 592.7664 | 575.8236 | 103.179 | 216.6527 | 127.8657 | 440.0559 | 597.3385 | 569.4713 | 563.9611 |  |  | 526.5497 | 521.1901 | 519.617 | 553.7374 | 528.8731 | 552.7043 |  | 532.859 | 515.4629 | 529.1107 | 63.0325 | 98.5651 | 98.9214 |  | 647.2591 | 658.0653 | 663.0974 | 525.0742 | 701.8628 | 678.5813 | 493.2458 | [21 empty] | 680.2127 | 586.8812 | 521.7426 | 690.2221 | 12.7333 | 652.6622
14:59 | 5577 |  |  | -17.7686 | 24.496 | 12.9299 | 1.1306 | 3.2188 | 2.6921 | -5.8259 | 1.7185 | 13.3004 | 4.1553 | 0.3144 |  |  |  | -30.5121 | 19.4618 | 29.0669 | 4.6273 |  | -6.1163 | 5.2374 | 0.6232 | 5.1987 | 5.6961 | 1.3353 | 15.6009 | 391.8855 | 381.3321 | 196.4872 | 234.1147 | 182.64 | 200.2688 | 131.5999 | 231.8003 | 121.0204 | 215.1037 | 453.0476 | 596.676 | 185.4811 | 272.8144 | 363.4943 | 308.6079 | 375.5385 | 522.3262 |  | 526.8776 |  | 512.3849 | 107.2561 | 121.4991 | 210.5727 | 451.3315 | 591.0669 | 242.1462 | 142.2548 | 271.2118 | 492.1271 | 615.2512 | 166.0069 | 81.0835 | 101.7802 | 146.2106 | 273.1765 | 592.4651 | 516.5878 | 524.3698 | 554.995 | 99.0423 | 135.0525 | 262.9495 | 486.2844 | 612.2973 | 102.6233 | 140.3834 | 273.1288 | 496.9536 | 583.1549 | 75.0189 | 92.8738 | 101.4903 | 139.9856 | 258.7273 | 539.596 |  | 529.1997 | 575.6867 |  | 82.6925 | 123.3903 | 212.9884 | 436.6276 | 577.6269 | 115.6658 | 144.2532 | 260.2642 | 507.1519 | 610.8844 | 76.204 | 89.3672 | 100.5122 | 137.4256 | 271.2299 | 494.881 | 545.6614 | 539.7642 | 553.4216 | 125.8727 | 150.3436 | 240.2169 | 443.7846 | 594.1098 |  | 536.1647 |  |  | 513.9457 | 514.607 | 543.019 | 507.1988 | 539.9709 | 507.5388 | 355.4961 | 368.7974 | 317.3341 | 352.7713 | 357.4063 | 349.5547 | 256.4727 | 351.5388 | 556.2084 | 544.6614 | 527.8424 | 540.9574 | 455.6008 |  |  | 208.4589 |  | 177.6316 | 110.8439 | 187.1233 | 125.4381 | 237.2671 | 129.0971 | 476.3591 | 634.318 | 451.3811 | 406.8297 | 259.2467 | 162.6897 | 206.9012 | 488.7662 | 515.0482 | 555.9715 | 542.1548 | 534.4078 | 201.3063 | 120.5341 | 207.031 | 134.1502 | 630.6304 | 233.6098 | 139.2037 | 554.4789 |  | 197.0162 | 93.8723 | 99.5004 | 132.6183 | 271.0978 | 568.6414 | 565.458 | 591.1284 | 644.8821 | 137.2935 | 119.4877 | 202.3019 | 416.3478 | 626.3192 | 94.867 | 123.3371 | 224.7776 | 470.1421 | 615.1365 | 66.7798 | 85.0381 | 99.4739 | 135.6873 | 262.0985 | 527.1678 | 527.7598 | 605.064 | 521.5287 | 551.7568 | 87.725 | 118.196 | 186.8795 | 406.9974 | 589.0704 | 108.6393 | 120.992 | 223.7631 | 439.3031 | 582.08 | 69.78 | 93.7882 | 105.7032 | 145.6259 | 292.8157 | 521.1594 | 556.3094 | 592.4838 | 575.5521 | 103.172 | 216.699 | 127.8658 | 440.055 | 597.1559 | 569.1895 | 563.6821 |  |  | 526.1608 | 520.9577 | 519.23 | 553.4747 | 528.5245 | 552.3827 |  | 532.5503 | 515.0991 | 528.7221 | 63.0382 | 98.5864 | 98.9253 |  | 647.0572 | 657.9201 | 662.9899 | 524.968 | 701.8036 | 678.1593 | 493.6265 | [21 empty] | 692.8448 | 583.3202 | 521.4091 | 689.9815 | 12.7914 | 652.4887
14:59 | 5578 |  |  | -17.7332 | 24.6065 | 12.9753 | 1.1361 | 3.1562 | 2.6596 | -5.8601 | 1.7191 | 13.2946 | 4.1505 | 0.3138 |  |  |  | -30.3267 | 19.4093 | 29.1571 | 4.6891 |  | -6.0952 | 5.2814 | 0.623 | 5.1998 | 5.6987 | 1.3368 | 16.7452 | 391.8654 | 381.3139 | 196.5149 | 234.144 | 182.6508 | 200.2382 | 131.5971 | 231.7747 | 121.0286 | 215.138 | 453.0252 | 596.4677 | 185.4814 | 272.7945 | 363.4252 | 308.6747 | 375.5839 | 522.0529 |  | 526.6173 |  | 512.1057 | 107.2707 | 121.5187 | 210.6248 | 451.3207 | 590.893 | 242.1455 | 142.2845 | 271.2345 | 492.081 | 615.0522 | 166.0002 | 81.0708 | 101.8043 | 146.2424 | 273.2037 | 592.2042 | 516.2988 | 524.1014 | 554.7409 | 99.0229 | 135.0733 | 262.9809 | 486.2594 | 612.1278 | 102.6078 | 140.4145 | 273.1234 | 496.8897 | 582.9548 | 75.0471 | 92.9045 | 101.5222 | 140.002 | 258.7812 | 539.3158 |  | 528.9139 | 575.4495 |  | 82.7364 | 123.4429 | 212.9958 | 436.6397 | 577.4735 | 115.5837 | 144.2674 | 260.2915 | 507.1001 | 610.6192 | 76.1958 | 89.3807 | 100.4912 | 137.4282 | 271.2365 | 494.7204 | 545.3928 | 539.5304 | 553.1435 | 125.8792 | 150.3787 | 240.2758 | 443.7899 | 593.9132 |  | 535.84 |  |  | 513.6412 | 514.3151 | 542.8286 | 506.9386 | 539.7563 | 507.255 | 355.6872 | 369.499 | 330.5063 | 357.5493 | 354.1987 | 343.4061 | 263.9209 | 348.6602 | 555.8825 | 544.3573 | 527.5454 | 540.6456 | 455.5895 |  |  | 208.4838 |  | 177.6456 | 110.8542 | 187.0711 | 125.4463 | 237.2865 | 129.0824 | 476.3172 | 634.1375 | 451.3683 | 406.7126 | 259.2612 | 162.7232 | 206.9829 | 488.6846 | 514.6619 | 555.6194 | 541.9951 | 534.0447 | 201.3396 | 120.5431 | 207.0538 | 134.1824 | 630.4234 | 233.6403 | 139.2172 | 554.3965 |  | 197.0358 | 93.8426 | 99.4973 | 132.6366 | 271.1325 | 568.3402 | 565.1033 | 590.777 | 644.6424 | 137.2967 | 119.498 | 202.3483 | 416.3499 | 626.0935 | 94.8844 | 123.3746 | 224.8421 | 470.1117 | 614.9401 | 66.7922 | 85.0595 | 99.4757 | 135.7205 | 262.1142 | 526.7846 | 527.385 | 604.757 | 521.143 | 551.4076 | 87.7532 | 118.2295 | 186.8949 | 407.0231 | 588.8809 | 108.6415 | 121.0142 | 223.8194 | 439.3102 | 581.8969 | 69.8034 | 93.8272 | 105.7033 | 145.646 | 292.837 | 520.8124 | 555.9942 | 592.1814 | 575.293 | 103.1922 | 216.7425 | 127.8788 | 440.0484 | 596.9669 | 568.879 | 563.3954 |  |  | 525.7932 | 520.6817 | 518.8475 | 553.2121 | 528.17 | 552.0276 |  | 532.2512 | 514.7489 | 528.3388 | 63.0425 | 98.5354 | 98.9322 |  | 646.8367 | 657.7815 | 662.7782 | 524.9824 | 701.9923 | 678.1712 | 493.2916 | [21 empty] | 688.2602 | 583.703 | 521.0772 | 690.0817 | 12.9166 | 652.3091
14:59 | 5579 |  |  | -17.687 | 24.6311 | 12.8474 | 1.1708 | 3.1149 | 2.6399 | -5.8996 | 1.7199 | 13.289 | 4.1522 | 0.3161 |  |  |  | -30.2546 | 19.2212 | 29.0978 | 4.6222 |  | -6.0804 | 5.2984 | 0.6231 | 5.1958 | 5.6909 | 1.3355 | 15.8635 | 391.8483 | 381.2832 | 196.5292 | 234.1652 | 182.6557 | 200.2108 | 131.5915 | 231.6655 | 121.0347 | 215.1764 | 453.0105 | 596.2686 | 185.4452 | 272.7573 | 363.4132 | 308.7634 | 375.6417 | 521.7558 |  | 526.3392 |  | 511.8113 | 107.2086 | 121.5426 | 210.6702 | 451.313 | 590.7028 | 242.1646 | 142.2784 | 271.2607 | 492.0333 | 614.8539 | 166.0013 | 81.0626 | 101.8231 | 146.2688 | 273.2424 | 591.9433 | 516.012 | 523.8416 | 554.4947 | 99.0468 | 135.0943 | 263.0065 | 486.2405 | 611.9506 | 102.6137 | 140.4205 | 273.1446 | 496.8157 | 582.7743 | 75.0086 | 92.8826 | 101.4889 | 139.9545 | 258.7187 | 539.0299 |  | 528.6381 | 575.2273 |  | 82.7529 | 123.454 | 213.0608 | 436.6061 | 577.3205 | 115.5928 | 144.2776 | 260.3119 | 507.0531 | 610.3996 | 76.2062 | 89.4187 | 100.503 | 137.45 | 271.2552 | 494.5578 | 545.1162 | 539.2794 | 552.8637 | 125.8886 | 150.3703 | 240.2948 | 443.7755 | 593.7197 |  | 535.6022 |  |  | 513.3319 | 514.0205 | 542.6106 | 506.6303 | 539.5208 | 506.9178 | 359.0062 | 374.0885 | 334.3064 | 359.0209 | 350.3088 | 339.2066 | 274.9964 | 343.9749 | 555.5549 | 544.0529 | 527.2545 | 540.3332 | 455.5792 |  |  | 208.5178 |  | 177.6763 | 110.8645 | 187.0666 | 125.4587 | 237.3238 | 129.0951 | 476.2985 | 633.9487 | 451.3558 | 406.7558 | 259.2298 | 162.756 | 207.0356 | 488.6576 | 514.2715 | 555.2758 | 541.5524 | 533.7162 | 201.4053 | 120.5336 | 207.0792 | 134.2315 | 630.2078 | 233.654 | 139.2344 | 554.3241 |  | 197.0703 | 93.8338 | 99.4935 | 132.6513 | 271.1714 | 568.0505 | 564.7581 | 590.441 | 644.4197 | 137.3076 | 119.5022 | 202.3846 | 416.3731 | 625.8824 | 94.8825 | 123.4024 | 224.8931 | 470.0615 | 614.7383 | 66.7566 | 85.1018 | 99.4797 | 135.7498 | 262.1168 | 526.3972 | 526.9756 | 604.4629 | 520.705 | 551.0602 | 87.7662 | 118.2679 | 186.941 | 407.0516 | 588.6978 | 108.6522 | 121.0352 | 223.88 | 439.3116 | 581.7276 | 69.821 | 93.8502 | 105.7223 | 145.6723 | 292.8627 | 520.4736 | 555.6893 | 591.865 | 575.0056 | 103.2222 | 216.7801 | 127.9043 | 440.0411 | 596.7743 | 568.5475 | 563.1066 |  |  | 525.4331 | 520.3839 | 518.4383 | 552.9674 | 527.8224 | 551.7613 |  | 531.9445 | 514.3873 | 527.9594 | 63.0373 | 98.5029 | 98.9505 |  | 646.6116 | 657.6681 | 662.7415 | 525.1074 | 701.7769 | 678.4175 | 493.5322 | [21 empty] | 695.0885 | 583.7501 | 520.7374 | 690.0972 | 12.8166 | 652.1399
14:59 | 5580 |  |  | -17.6364 | 24.5397 | 12.7474 | 1.1302 | 3.2007 | 2.6976 | -5.8098 | 1.7203 | 13.2863 | 4.1525 | 0.3146 |  |  |  | -30.3369 | 19.2737 | 29.0772 | 4.5819 |  | -5.9985 | 5.3359 | 0.6247 | 5.1938 | 5.6948 | 1.3352 | 16.9169 | 391.8403 | 381.276 | 196.5447 | 234.1951 | 182.6718 | 200.1908 | 131.5969 | 231.8048 | 121.0467 | 215.21 | 452.9855 | 596.0655 | 185.4658 | 272.702 | 363.398 | 308.8496 | 375.6936 | 521.4712 |  | 526.068 |  | 511.523 | 107.2696 | 121.5585 | 210.6952 | 451.295 | 590.5216 | 242.1854 | 142.2788 | 271.2655 | 491.9979 | 614.6626 | 166.0461 | 81.0746 | 101.8376 | 146.2881 | 273.2748 | 591.6954 | 515.7326 | 523.5715 | 554.247 | 99.0539 | 135.1274 | 263.0355 | 486.2097 | 611.7666 | 102.6356 | 140.4171 | 273.1555 | 496.7326 | 582.5789 | 75.0486 | 92.8588 | 101.4928 | 140.0017 | 258.7455 | 538.7574 |  | 528.3633 | 574.9876 |  | 82.7103 | 123.4574 | 213.1022 | 436.5864 | 577.1584 | 115.6907 | 144.316 | 260.3481 | 506.9971 | 610.2016 | 76.2713 | 89.4201 | 100.4937 | 137.4844 | 271.2599 | 494.3915 | 544.8346 | 539.0248 | 552.5737 | 125.9031 | 150.3824 | 240.3197 | 443.7587 | 593.5369 |  | 535.391 |  |  | 513.0133 | 513.7075 | 542.3404 | 506.2411 | 539.289 | 506.6035 | 356.3438 | 377.8321 | 331.4581 | 356.2099 | 348.3366 | 342.5831 | 286.7662 | 345.2069 | 555.2272 | 543.7478 | 526.9503 | 540.0112 | 455.5722 |  |  | 208.5571 |  | 177.7128 | 110.8832 | 187.0532 | 125.4595 | 237.3241 | 129.1368 | 476.2979 | 633.7481 | 451.3521 | 406.8937 | 259.2441 | 162.7985 | 207.1221 | 488.6143 | 514.0977 | 554.9415 | 541.1157 | 533.3844 | 201.4074 | 120.5484 | 207.1302 | 134.2313 | 630.0089 | 233.6916 | 139.245 | 554.2337 |  | 197.0999 | 93.835 | 99.4946 | 132.6312 | 271.2387 | 567.7495 | 564.406 | 590.1077 | 644.2033 | 137.3239 | 119.4899 | 202.4147 | 416.3855 | 625.6652 | 94.8851 | 123.4087 | 224.9407 | 470.0384 | 614.5542 | 66.7311 | 85.1235 | 99.4752 | 135.7664 | 262.1225 | 526.0302 | 526.5953 | 604.172 | 520.2806 | 550.7173 | 87.7892 | 118.2944 | 186.9775 | 407.0516 | 588.5166 | 108.6686 | 121.0493 | 223.9288 | 439.3199 | 581.547 | 69.8238 | 93.8756 | 105.7231 | 145.7147 | 292.8852 | 520.1105 | 555.3783 | 591.5709 | 574.7351 | 103.2001 | 216.8117 | 127.904 | 440.0352 | 596.5989 | 568.2508 | 562.8507 |  |  | 525.0642 | 520.1338 | 518.0421 | 552.7091 | 527.4683 | 551.4387 |  | 531.6297 | 514.0084 | 527.5842 | 63.0217 | 98.5525 | 98.9335 |  | 646.3693 | 657.5166 | 662.671 | 524.7432 | 701.8375 | 678.2354 | 493.4716 | [21 empty] | 699.4187 | 583.6212 | 520.3979 | 690.0364 | 12.8408 | 651.9429
14:59 | 5581 |  |  | -17.7295 | 24.6267 | 12.7112 | 1.0495 | 3.1047 | 2.618 | -5.8716 | 1.7242 | 13.2808 | 4.1423 | 0.3148 |  |  |  | -30.4782 | 19.0335 | 28.8523 | 4.5114 |  | -6.0431 | 5.2541 | 0.6251 | 5.1927 | 5.7055 | 1.3214 | 16.3683 | 391.8362 | 381.2671 | 196.5684 | 234.2291 | 182.6898 | 200.173 | 131.5989 | 231.8817 | 121.0641 | 215.242 | 452.9589 | 595.8738 | 185.4803 | 272.6961 | 363.3505 | 308.9364 | 375.757 | 521.2011 |  | 525.8188 |  | 511.2467 | 107.301 | 121.5646 | 210.7338 | 451.2787 | 590.3582 | 242.2276 | 142.3472 | 271.2822 | 491.9598 | 614.4584 | 166.0823 | 81.0976 | 101.8466 | 146.2964 | 273.2986 | 591.4524 | 515.4466 | 523.2956 | 553.9947 | 99.074 | 135.1477 | 263.0574 | 486.1711 | 611.5823 | 102.6343 | 140.4188 | 273.1471 | 496.6568 | 582.3711 | 75.053 | 92.8618 | 101.498 | 140.0289 | 258.779 | 538.5067 |  | 528.0701 | 574.7095 |  | 82.6696 | 123.5257 | 213.08 | 436.6241 | 577.0202 | 115.756 | 144.3473 | 260.3919 | 506.9375 | 609.9822 | 76.3276 | 89.4119 | 100.4666 | 137.521 | 271.244 | 494.2205 | 544.5402 | 538.7583 | 552.2804 | 125.8921 | 150.4119 | 240.3652 | 443.7453 | 593.3445 |  | 535.0176 |  |  | 512.6934 | 513.3867 | 542.0703 | 505.8663 | 539.0569 | 506.2865 | 355.6931 | 378.9952 | 330.3927 | 353.4267 | 348.3595 | 346.3662 | 307.5335 | 344.7533 | 554.9002 | 543.4413 | 526.6386 | 539.6811 | 455.5613 |  |  | 208.5947 |  | 177.7333 | 110.898 | 187.0481 | 125.4546 | 237.3003 | 129.1759 | 476.3216 | 633.5394 | 451.3472 | 407.076 | 259.2895 | 162.835 | 207.2265 | 488.5314 | 513.9951 | 554.6065 | 540.9102 | 533.0251 | 201.3975 | 120.5803 | 207.1873 | 134.2069 | 629.8178 | 233.7306 | 139.2574 | 554.1299 |  | 197.1239 | 93.8594 | 99.4984 | 132.6343 | 271.2861 | 567.4267 | 564.0409 | 589.7526 | 643.9712 | 137.3276 | 119.4934 | 202.4665 | 416.3627 | 625.4276 | 94.9061 | 123.4378 | 224.9887 | 470.0109 | 614.3541 | 66.7144 | 85.1297 | 99.4899 | 135.7801 | 262.1217 | 525.7062 | 526.3098 | 603.8707 | 519.9975 | 550.3652 | 87.8163 | 118.3074 | 187.0227 | 407.044 | 588.341 | 108.6762 | 121.0766 | 223.9871 | 439.3374 | 581.3702 | 69.8297 | 93.9514 | 105.7057 | 145.7394 | 292.9167 | 519.6891 | 555.0676 | 591.2721 | 574.4776 | 103.1939 | 216.8593 | 127.9119 | 440.0355 | 596.4312 | 568.0037 | 562.5946 |  |  | 524.6873 | 519.8365 | 517.6248 | 552.4247 | 527.0981 | 551.0688 |  | 531.3079 | 513.6341 | 527.2385 | 63.0246 | 98.5392 | 98.9172 |  | 646.1362 | 657.415 | 662.5297 | 525.0154 | 701.8459 | 678.6745 | 493.6385 | [21 empty] | 697.7234 | 576.196 | 520.0512 | 690.2602 | 12.4917 | 651.7756
14:59 | 5582 |  |  | -17.7009 | 24.6451 | 12.7399 | 0.9892 | 3.0574 | 2.4921 | -5.827 | 1.7269 | 13.2805 | 4.1365 | 0.3155 |  |  |  | -30.528 | 19.0152 | 28.9528 | 4.5333 |  | -6.1759 | 5.1059 | 0.6238 | 5.1849 | 5.7088 | 1.3071 | 17.2811 | 391.8275 | 381.2474 | 196.5887 | 234.2521 | 182.7035 | 200.1553 | 131.5996 | 231.8065 | 121.0957 | 215.3023 | 452.9628 | 595.7023 | 185.4778 | 272.658 | 363.3297 | 309.0331 | 375.8379 | 520.915 |  | 525.5402 |  | 510.9579 | 107.271 | 121.5864 | 210.7862 | 451.2658 | 590.1775 | 242.2504 | 142.3806 | 271.3106 | 491.9038 | 614.2534 | 166.1006 | 81.1196 | 101.8318 | 146.2909 | 273.3119 | 591.1948 | 515.1545 | 523.0321 | 553.736 | 99.0748 | 135.151 | 263.0702 | 486.1386 | 611.3953 | 102.6324 | 140.4225 | 273.1549 | 496.5772 | 582.2037 | 74.9842 | 92.8821 | 101.4798 | 140.0395 | 258.7853 | 538.2624 |  | 527.7907 | 574.4724 |  | 82.7064 | 123.5212 | 213.1154 | 436.5751 | 576.8445 | 115.784 | 144.372 | 260.3901 | 506.8878 | 609.7545 | 76.3301 | 89.4561 | 100.4893 | 137.5439 | 271.2796 | 494.0437 | 544.2402 | 538.4695 | 551.9937 | 125.9111 | 150.4264 | 240.3823 | 443.7211 | 593.164 |  | 534.7132 |  |  | 512.3843 | 513.1099 | 541.8302 | 505.5048 | 538.8367 | 505.9654 | 362.9522 | 378.9732 | 330.7459 | 354.2259 | 352.3715 | 346.0497 | 328.3195 | 342.8486 | 554.5752 | 543.133 | 526.337 | 539.3627 | 455.5579 |  |  | 208.6341 |  | 177.7561 | 110.9109 | 187.0415 | 125.446 | 237.3444 | 129.1843 | 476.3199 | 633.3355 | 451.3504 | 407.2003 | 259.2805 | 162.8667 | 207.2877 | 488.4023 | 513.8065 | 554.2634 | 540.6728 | 532.6571 | 201.4514 | 120.607 | 207.2352 | 134.2231 | 629.6213 | 233.7724 | 139.2985 | 554.0397 |  | 197.1228 | 93.8705 | 99.5038 | 132.6638 | 271.3097 | 567.101 | 563.6848 | 589.4063 | 643.7329 | 137.3283 | 119.5216 | 202.5386 | 416.3627 | 625.1854 | 94.934 | 123.468 | 225.0452 | 469.9767 | 614.1486 | 66.7269 | 85.1519 | 99.4676 | 135.817 | 262.1142 | 525.4196 | 525.9637 | 603.5534 | 519.7339 | 550.0006 | 87.8197 | 118.3465 | 187.0606 | 407.0597 | 588.1543 | 108.6843 | 121.0924 | 224.0647 | 439.3554 | 581.2097 | 69.8428 | 94.0109 | 105.7055 | 145.7366 | 292.9684 | 519.246 | 554.7628 | 590.9525 | 574.1794 | 103.2252 | 216.9185 | 127.9499 | 440.0362 | 596.2454 | 567.7689 | 562.3104 |  |  | 524.3136 | 519.4811 | 517.1954 | 552.1478 | 526.7293 | 550.7936 |  | 530.9906 | 513.2963 | 526.8938 | 63.041 | 98.4936 | 98.9217 |  | 645.9413 | 657.3101 | 662.4204 | 525.581 | 702.7851 | 679.5324 | 494.3225 | [21 empty] | 694.9551 | 578.1398 | 519.7081 | 691.1588 | 12.3897 | 651.6257
14:59 | 5583 |  |  | -17.5424 | 24.6 | 12.8268 | 0.9971 | 3.1184 | 2.4819 | -5.8983 | 1.7283 | 13.2771 | 4.1349 | 0.3131 |  |  |  | -30.5868 | 19.0094 | 28.8957 | 4.5819 |  | -6.1412 | 5.1494 | 0.6232 | 5.1878 | 5.7092 | 1.3104 | 16.1616 | 391.8164 | 381.235 | 196.6111 | 234.28 | 182.7207 | 200.138 | 131.6 | 231.8587 | 121.1372 | 215.3598 | 452.9764 | 595.5302 | 185.5229 | 272.6077 | 363.336 | 309.1222 | 375.9085 | 520.6322 |  | 525.2682 |  | 510.6755 | 107.2959 | 121.6068 | 210.8334 | 451.2505 | 589.9839 | 242.2705 | 142.3665 | 271.3422 | 491.8507 | 614.0542 | 166.1349 | 81.1283 | 101.8322 | 146.3053 | 273.3454 | 590.9429 | 514.8602 | 522.7645 | 553.4738 | 99.0896 | 135.1716 | 263.1022 | 486.1129 | 611.2148 | 102.6548 | 140.4462 | 273.1772 | 496.4906 | 582.0385 | 75.01 | 92.9326 | 101.4904 | 140.0951 | 258.8351 | 538.053 |  | 527.5116 | 574.2588 |  | 82.7083 | 123.4768 | 213.167 | 436.4797 | 576.6319 | 115.7909 | 144.3972 | 260.3664 | 506.8345 | 609.5171 | 76.3353 | 89.4937 | 100.5054 | 137.5717 | 271.3141 | 493.8704 | 543.9422 | 538.1759 | 551.7038 | 125.9229 | 150.4428 | 240.4092 | 443.7092 | 592.9907 |  | 534.5096 |  |  | 512.0701 | 512.8393 | 541.5745 | 505.1058 | 538.6183 | 505.635 | 369.3356 | 378.6176 | 332.1954 | 356.8949 | 357.1056 | 343.5792 | 337.5085 | 344.331 | 554.2543 | 542.8318 | 526.0414 | 539.0513 | 455.553 |  |  | 208.6669 |  | 177.7761 | 110.9268 | 187.0271 | 125.4424 | 237.391 | 129.1792 | 476.2888 | 633.1263 | 451.3493 | 407.2569 | 259.2587 | 162.8883 | 207.3086 | 488.205 | 513.4684 | 553.9187 | 540.4067 | 532.2716 | 201.5056 | 120.625 | 207.2809 | 134.2679 | 629.4248 | 233.7766 | 139.3214 | 553.955 |  | 197.116 | 93.8354 | 99.5015 | 132.7059 | 271.3223 | 566.7802 | 563.3254 | 589.0557 | 643.4999 | 137.3212 | 119.5223 | 202.5789 | 416.3297 | 624.9564 | 94.9293 | 123.4871 | 225.0864 | 469.9631 | 613.9593 | 66.725 | 85.188 | 99.4392 | 135.8603 | 262.11 | 525.1631 | 525.5037 | 603.2386 | 519.4118 | 549.6412 | 87.8319 | 118.3595 | 187.1035 | 407.0613 | 587.9727 | 108.7042 | 121.1059 | 224.1376 | 439.373 | 581.0463 | 69.8643 | 94.0135 | 105.6894 | 145.733 | 293.0102 | 518.7956 | 554.4401 | 590.6456 | 573.8749 | 103.2416 | 216.9756 | 127.9885 | 440.0136 | 596.0458 | 567.5081 | 562.0125 |  |  | 523.9332 | 519.131 | 516.7827 | 551.8861 | 526.3665 | 550.5958 |  | 530.6771 | 512.9531 | 526.5495 | 63.0728 | 98.4879 | 98.9261 |  | 645.6873 | 657.2131 | 662.2951 | 525.1093 | 702.0634 | 678.3284 | 493.3798 | [21 empty] | 677.55 | 574.004 | 519.367 | 690.1959 | 12.4476 | 651.4502
14:59 | 5584 |  |  | -17.4668 | 24.6483 | 12.7067 | 1.0429 | 3.133 | 2.5117 | -5.8505 | 1.7292 | 13.2779 | 4.1364 | 0.3167 |  |  |  | -30.5721 | 19.0848 | 28.817 | 4.5674 |  | -6.1194 | 5.0781 | 0.6233 | 5.1906 | 5.7085 | 1.3135 | 16.8792 | 391.8008 | 381.218 | 196.6268 | 234.3111 | 182.7343 | 200.1178 | 131.6034 | 231.919 | 121.2033 | 215.4089 | 452.9789 | 595.3613 | 185.5785 | 272.5895 | 363.3394 | 309.2139 | 375.9662 | 520.3583 |  | 525.0172 |  | 510.3912 | 107.3132 | 121.6138 | 210.8749 | 451.2401 | 589.8071 | 242.281 | 142.3856 | 271.3575 | 491.8091 | 613.8655 | 166.1853 | 81.1451 | 101.8385 | 146.338 | 273.3835 | 590.7081 | 514.5622 | 522.4892 | 553.2071 | 99.0901 | 135.1982 | 263.1409 | 486.0744 | 611.035 | 102.663 | 140.4696 | 273.1837 | 496.4176 | 581.8256 | 75.0899 | 92.9689 | 101.5203 | 140.1341 | 258.9044 | 537.7975 |  | 527.2109 | 574.0158 |  | 82.6742 | 123.4884 | 213.1695 | 436.4704 | 576.4515 | 115.8085 | 144.4223 | 260.3821 | 506.7607 | 609.3181 | 76.3635 | 89.5031 | 100.5048 | 137.594 | 271.3539 | 493.6911 | 543.6561 | 537.8707 | 551.4159 | 125.9255 | 150.458 | 240.4348 | 443.7043 | 592.8051 |  | 534.2351 |  |  | 511.7651 | 512.5548 | 541.2667 | 504.7131 | 538.3953 | 505.2846 | 371.0092 | 375.2166 | 339.0899 | 359.4102 | 358.0917 | 346.338 | 339.5553 | 342.3053 | 553.9355 | 542.5329 | 525.7486 | 538.7388 | 455.5499 |  |  | 208.7028 |  | 177.7954 | 110.9374 | 187.0143 | 125.443 | 237.3512 | 129.1967 | 476.2785 | 632.9155 | 451.3324 | 407.2783 | 259.2711 | 162.9107 | 207.348 | 488.0392 | 512.914 | 553.5842 | 540.1258 | 531.8906 | 201.4841 | 120.638 | 207.3232 | 134.2373 | 629.2213 | 233.7882 | 139.3384 | 553.8701 |  | 197.1651 | 93.824 | 99.5072 | 132.7538 | 271.3395 | 566.468 | 562.9734 | 588.7089 | 643.2831 | 137.3326 | 119.548 | 202.6349 | 416.3075 | 624.7214 | 94.9382 | 123.5097 | 225.1283 | 469.9611 | 613.7718 | 66.6646 | 85.2234 | 99.4499 | 135.8555 | 262.1416 | 524.8717 | 525.1361 | 602.9344 | 519.0796 | 549.3083 | 87.848 | 118.3496 | 187.163 | 407.0589 | 587.8055 | 108.738 | 121.1473 | 224.1894 | 439.3885 | 580.8553 | 69.8848 | 94.0285 | 105.6817 | 145.7619 | 293.0229 | 518.3185 | 554.1127 | 590.3433 | 573.571 | 103.2345 | 217.0247 | 127.9962 | 439.9996 | 595.8628 | 567.2253 | 561.72 |  |  | 523.5525 | 518.7709 | 516.3834 | 551.6256 | 525.9996 | 550.4423 |  | 530.3637 | 512.5999 | 526.2024 | 63.0824 | 98.5108 | 98.932 |  | 645.4284 | 657.0801 | 662.1894 | 524.8507 | 701.7034 | 678.1532 | 493.4937 | [21 empty] | 676.5657 | 574.7061 | 519.0241 | 689.9283 | 12.4743 | 651.2542
14:59 | 5585 |  |  | -17.325 | 24.7799 | 12.7062 | 1.0424 | 3.0565 | 2.4578 | -5.8296 | 1.729 | 13.2768 | 4.1311 | 0.316 |  |  |  | -30.5111 | 19.1082 | 28.819 | 4.6193 |  | -6.1523 | 5.0582 | 0.6233 | 5.1909 | 5.7062 | 1.3146 | 15.6982 | 391.7815 | 381.2013 | 196.6445 | 234.3395 | 182.7509 | 200.091 | 131.6062 | 231.8985 | 121.2549 | 215.452 | 452.9679 | 595.1628 | 185.5755 | 272.5823 | 363.3804 | 309.2818 | 376.0202 | 520.0792 |  | 524.7496 |  | 510.1128 | 107.2954 | 121.6333 | 210.9118 | 451.2259 | 589.631 | 242.2793 | 142.4285 | 271.3789 | 491.7692 | 613.6638 | 166.2038 | 81.1768 | 101.8344 | 146.354 | 273.4014 | 590.4477 | 514.2717 | 522.2189 | 552.9553 | 99.0572 | 135.2125 | 263.1752 | 486.0483 | 610.8615 | 102.6608 | 140.4852 | 273.1867 | 496.3499 | 581.6149 | 75.1117 | 93.0022 | 101.5275 | 140.1489 | 258.9314 | 537.4892 |  | 526.9212 | 573.7771 |  | 82.6971 | 123.5293 | 213.185 | 436.4791 | 576.2877 | 115.8211 | 144.4519 | 260.4362 | 506.6883 | 609.1194 | 76.3684 | 89.5424 | 100.534 | 137.6068 | 271.4014 | 493.5095 | 543.3627 | 537.5553 | 551.1141 | 125.9301 | 150.4896 | 240.4804 | 443.6903 | 592.6205 |  | 533.9052 |  |  | 511.4701 | 512.2784 | 541.021 | 504.4103 | 538.1896 | 504.9462 | 368.8529 | 370.1813 | 329.8383 | 358.5888 | 356.4887 | 350.584 | 340.7357 | 336.4621 | 553.6114 | 542.2291 | 525.4552 | 538.4216 | 455.5478 |  |  | 208.7394 |  | 177.8204 | 110.9505 | 187.0117 | 125.4349 | 237.3487 | 129.2479 | 476.2908 | 632.6961 | 451.3331 | 407.1442 | 259.2548 | 162.9284 | 207.3804 | 487.9394 | 512.3044 | 553.2432 | 539.8131 | 531.531 | 201.4787 | 120.6581 | 207.3668 | 134.2278 | 629.0202 | 233.8573 | 139.3695 | 553.7873 |  | 197.2208 | 93.8601 | 99.515 | 132.7707 | 271.3781 | 566.1449 | 562.6227 | 588.3676 | 643.0584 | 137.362 | 119.5943 | 202.7071 | 416.3456 | 624.5026 | 94.9566 | 123.5164 | 225.1778 | 469.9837 | 613.5894 | 66.6317 | 85.2452 | 99.4584 | 135.8619 | 262.1871 | 524.5331 | 524.8481 | 602.6284 | 518.7778 | 548.9894 | 87.8446 | 118.3903 | 187.1893 | 407.0731 | 587.6135 | 108.7323 | 121.1744 | 224.2231 | 439.3902 | 580.6574 | 69.8984 | 94.0431 | 105.7137 | 145.794 | 293.0149 | 517.8667 | 553.783 | 590.0227 | 573.239 | 103.2608 | 217.0259 | 127.9926 | 440.0025 | 595.7038 | 566.9295 | 561.4125 |  |  | 523.1779 | 518.3673 | 515.9462 | 551.3555 | 525.6249 | 550.2277 |  | 530.0565 | 512.2752 | 525.8726 | 63.0664 | 98.5475 | 98.9397 |  | 645.2281 | 656.9487 | 662.0765 | 524.9548 | 701.6641 | 678.0069 | 493.2145 | [21 empty] | 661.4697 | 571.3978 | 518.6805 | 689.8355 | 12.5488 | 651.0884
14:59 | 5586 |  |  | -17.3978 | 24.7436 | 12.7579 | 0.9914 | 3.0461 | 2.5683 | -5.8419 | 1.7291 | 13.2759 | 4.1301 | 0.315 |  |  |  | -30.546 | 19.1223 | 28.9027 | 4.6005 |  | -6.0409 | 5.1486 | 0.6249 | 5.1946 | 5.7095 | 1.3157 | 17.3934 | 391.7701 | 381.1901 | 196.6632 | 234.3695 | 182.766 | 200.0708 | 131.6005 | 232.0007 | 121.235 | 215.4679 | 452.9194 | 594.9406 | 185.5651 | 272.5686 | 363.4353 | 309.3768 | 376.1055 | 519.7958 |  | 524.4858 |  | 509.828 | 107.3184 | 121.6534 | 210.9549 | 451.2075 | 589.4504 | 242.3185 | 142.4234 | 271.3981 | 491.7332 | 613.4575 | 166.2178 | 81.1814 | 101.8336 | 146.3777 | 273.4246 | 590.1843 | 513.9741 | 521.9454 | 552.7222 | 99.0649 | 135.2223 | 263.2094 | 486.0338 | 610.6882 | 102.6601 | 140.4961 | 273.1959 | 496.275 | 581.4287 | 75.1345 | 93.0203 | 101.53 | 140.192 | 258.9474 | 537.2133 |  | 526.6427 | 573.5425 |  | 82.7081 | 123.5597 | 213.2332 | 436.4617 | 576.1335 | 115.8636 | 144.474 | 260.4594 | 506.6298 | 608.8799 | 76.3815 | 89.5788 | 100.5351 | 137.632 | 271.4205 | 493.3351 | 543.0738 | 537.2472 | 550.8127 | 125.9369 | 150.5182 | 240.525 | 443.6809 | 592.4374 |  | 533.5549 |  |  | 511.1679 | 511.982 | 540.8966 | 504.2111 | 537.9763 | 504.6118 | 368.2326 | 359.7814 | 310.433 | 355.5318 | 353.765 | 349.6405 | 323.8972 | 333.011 | 553.2802 | 541.9309 | 525.163 | 538.1013 | 455.5498 |  |  | 208.7798 |  | 177.8484 | 110.9719 | 187.0127 | 125.4402 | 237.3961 | 129.2565 | 476.2581 | 632.4965 | 451.3392 | 406.956 | 259.2276 | 162.9671 | 207.4398 | 487.863 | 511.8662 | 552.9027 | 539.5866 | 531.1741 | 201.5176 | 120.6766 | 207.4109 | 134.2834 | 628.8231 | 233.8974 | 139.4223 | 553.7023 |  | 197.2831 | 93.9121 | 99.5211 | 132.8048 | 271.41 | 565.8198 | 562.2668 | 588.0266 | 642.8239 | 137.3749 | 119.6269 | 202.7924 | 416.3704 | 624.2886 | 94.9725 | 123.52 | 225.205 | 469.9731 | 613.392 | 66.6116 | 85.2487 | 99.4632 | 135.8885 | 262.2123 | 524.1826 | 524.5845 | 602.3124 | 518.4772 | 548.6612 | 87.8439 | 118.4345 | 187.2135 | 407.1039 | 587.4153 | 108.7314 | 121.1895 | 224.2733 | 439.3865 | 580.4813 | 69.9008 | 94.0699 | 105.7456 | 145.834 | 293.0303 | 517.4516 | 553.4621 | 589.7108 | 572.9392 | 103.2918 | 217.0633 | 128.0128 | 440.0088 | 595.5389 | 566.6754 | 561.1121 |  |  | 522.8086 | 517.9556 | 515.5032 | 551.1103 | 525.2543 | 549.9146 |  | 529.7467 | 511.9383 | 525.5619 | 63.0641 | 98.5223 | 98.9349 |  | 644.9775 | 656.84 | 661.9566 | 525.0329 | 701.0359 | 677.6064 | 493.2512 | [21 empty] | 683.6011 | 570.5573 | 518.333 | 689.3211 | 12.6164 | 650.9088
14:59 | 5587 |  |  | -17.397 | 24.7687 | 12.7902 | 0.989 | 3.0843 | 2.5289 | -5.8273 | 1.7293 | 13.2796 | 4.1286 | 0.3149 |  |  |  | -30.4299 | 19.2345 | 28.911 | 4.6292 |  | -6.1492 | 5.12 | 0.6233 | 5.1965 | 5.7058 | 1.316 | 17.9498 | 391.7629 | 381.1806 | 196.6837 | 234.3958 | 182.7805 | 200.0582 | 131.6064 | 232.0534 | 121.1929 | 215.4836 | 452.8551 | 594.742 | 185.5866 | 272.5681 | 363.4431 | 309.4889 | 376.1799 | 519.5248 |  | 524.2372 |  | 509.5529 | 107.3669 | 121.6697 | 211.0005 | 451.1997 | 589.2786 | 242.3468 | 142.4624 | 271.4312 | 491.6846 | 613.2845 | 166.2613 | 81.1949 | 101.8439 | 146.4058 | 273.4591 | 589.9465 | 513.6809 | 521.6814 | 552.496 | 99.078 | 135.2379 | 263.2323 | 486.0089 | 610.5163 | 102.6485 | 140.5051 | 273.1901 | 496.2033 | 581.241 | 75.1266 | 93.0217 | 101.5529 | 140.2396 | 259.0063 | 536.9367 |  | 526.3461 | 573.3117 |  | 82.5965 | 123.565 | 213.2718 | 436.4416 | 575.9731 | 115.8726 | 144.494 | 260.4611 | 506.5681 | 608.6428 | 76.3991 | 89.596 | 100.496 | 137.6569 | 271.4198 | 493.1608 | 542.8017 | 536.9458 | 550.522 | 125.9457 | 150.5449 | 240.5587 | 443.6731 | 592.2515 |  | 533.2117 |  |  | 510.8631 | 511.6742 | 540.6911 | 503.9237 | 537.7321 | 504.2533 | 370.2106 | 351.6699 | 301.5097 | 349.4349 | 351.1993 | 339.4954 | 300.3609 | 335.8291 | 552.9625 | 541.6405 | 524.8729 | 537.7866 | 455.5416 |  |  | 208.811 |  | 177.8736 | 110.9834 | 187.0035 | 125.4444 | 237.3995 | 129.2352 | 476.2034 | 632.3082 | 451.3259 | 406.7777 | 259.2308 | 163.0149 | 207.5211 | 487.7552 | 511.5422 | 552.5601 | 539.4346 | 530.8108 | 201.5404 | 120.6816 | 207.4532 | 134.2526 | 628.6202 | 233.8792 | 139.4546 | 553.6284 |  | 197.3354 | 93.9487 | 99.5288 | 132.8439 | 271.4538 | 565.4985 | 561.9162 | 587.6906 | 642.5921 | 137.3668 | 119.6346 | 202.85 | 416.3899 | 624.0855 | 94.979 | 123.5472 | 225.25 | 469.949 | 613.1884 | 66.6361 | 85.2526 | 99.4602 | 135.8934 | 262.2451 | 523.8434 | 524.2442 | 602.0028 | 518.1302 | 548.3235 | 87.8734 | 118.4501 | 187.2644 | 407.1221 | 587.2317 | 108.7506 | 121.2162 | 224.3392 | 439.4033 | 580.3 | 69.8992 | 94.1084 | 105.7671 | 145.8696 | 293.0874 | 517.04 | 553.1591 | 589.4043 | 572.6579 | 103.2836 | 217.1209 | 128.026 | 440.0163 | 595.3675 | 566.4089 | 560.8494 |  |  | 522.4437 | 517.582 | 515.0784 | 550.8616 | 524.8669 | 549.6892 |  | 529.4311 | 511.5937 | 525.2475 | 63.0634 | 98.6235 | 98.926 |  | 644.757 | 656.7159 | 661.8094 | 524.7749 | 701.1558 | 677.6647 | 492.9909 | [21 empty] | 698.8634 | 564.1829 | 517.9892 | 689.4103 | 12.6757 | 650.7364
14:59 | 5588 |  |  | -17.3957 | 24.789 | 12.8834 | 1.0226 | 3.0829 | 2.5403 | -5.8157 | 1.7317 | 13.282 | 4.1261 | 0.3157 |  |  |  | -30.3827 | 19.314 | 28.9664 | 4.6905 |  | -6.1289 | 5.197 | 0.6222 | 5.1947 | 5.7075 | 1.3165 | 17.5656 | 391.7525 | 381.1683 | 196.7082 | 234.426 | 182.796 | 200.0403 | 131.6156 | 231.9227 | 121.1954 | 215.5219 | 452.8369 | 594.5623 | 185.6125 | 272.5381 | 363.4035 | 309.5639 | 376.2177 | 519.2502 |  | 523.9767 |  | 509.2772 | 107.3202 | 121.6821 | 211.0314 | 451.1823 | 589.1023 | 242.3489 | 142.5266 | 271.4686 | 491.6382 | 613.1036 | 166.2814 | 81.2248 | 101.8457 | 146.4059 | 273.483 | 589.7052 | 513.3836 | 521.4174 | 552.2644 | 99.0475 | 135.264 | 263.2537 | 485.9657 | 610.3497 | 102.6391 | 140.5594 | 273.1794 | 496.1566 | 581.0286 | 75.1099 | 93.0464 | 101.5374 | 140.2257 | 259.0359 | 536.6364 |  | 526.0298 | 573.0809 |  | 82.5799 | 123.6444 | 213.2636 | 436.5058 | 575.8619 | 115.8858 | 144.4952 | 260.4725 | 506.5124 | 608.4369 | 76.4463 | 89.593 | 100.4558 | 137.6985 | 271.4139 | 492.9861 | 542.5336 | 536.643 | 550.2252 | 125.9529 | 150.5683 | 240.5958 | 443.666 | 592.0659 |  | 532.9177 |  |  | 510.5598 | 511.3649 | 540.3333 | 503.4794 | 537.5077 | 503.9075 | 369.0721 | 355.6017 | 302.4399 | 344.2456 | 348.2915 | 330.3511 | 286.1103 | 339.2048 | 552.6364 | 541.3493 | 524.5707 | 537.4679 | 455.5244 |  |  | 208.8379 |  | 177.887 | 110.9829 | 186.9883 | 125.436 | 237.3961 | 129.2515 | 476.2005 | 632.0984 | 451.3121 | 406.6142 | 259.2652 | 163.0544 | 207.5947 | 487.5955 | 511.1307 | 552.2181 | 539.2899 | 530.4319 | 201.5543 | 120.6908 | 207.4954 | 134.2236 | 628.418 | 233.8751 | 139.4754 | 553.5607 |  | 197.3447 | 93.9626 | 99.5231 | 132.8643 | 271.5003 | 565.1671 | 561.5617 | 587.3428 | 642.3597 | 137.3667 | 119.6326 | 202.8881 | 416.4174 | 623.8903 | 94.9747 | 123.5693 | 225.2901 | 469.9537 | 612.9982 | 66.6857 | 85.2642 | 99.4498 | 135.9258 | 262.2859 | 523.5028 | 523.7872 | 601.6982 | 517.7748 | 547.9863 | 87.9241 | 118.4496 | 187.298 | 407.123 | 587.0471 | 108.7554 | 121.2444 | 224.3852 | 439.422 | 580.1208 | 69.9207 | 94.1281 | 105.7917 | 145.8909 | 293.1305 | 516.641 | 552.8311 | 589.0646 | 572.3416 | 103.3037 | 217.1249 | 128.0157 | 440.0054 | 595.1936 | 566.0842 | 560.5461 |  |  | 522.0884 | 517.2187 | 514.6621 | 550.6004 | 524.4545 | 549.4146 |  | 529.1214 | 511.2753 | 524.9495 | 63.0839 | 98.6129 | 98.9355 |  | 644.5744 | 656.6066 | 661.6898 | 525.0792 | 701.9999 | 678.3236 | 493.4656 | [21 empty] | 708.7267 | 566.3365 | 517.655 | 690.1618 | 12.8289 | 650.5905
14:59 | 5589 |  |  | -17.4917 | 24.7253 | 12.8946 | 1.0282 | 3.0309 | 2.4231 | -5.7856 | 1.7325 | 13.2751 | 4.1279 | 0.3147 |  |  |  | -30.3701 | 19.4075 | 29.0171 | 4.7043 |  | -6.0735 | 5.073 | 0.6235 | 5.1992 | 5.7103 | 1.3163 | 16.3576 | 391.7402 | 381.1486 | 196.7204 | 234.4579 | 182.8149 | 200.024 | 131.613 | 231.8899 | 121.2665 | 215.5913 | 452.8653 | 594.3975 | 185.6104 | 272.48 | 363.3477 | 309.6484 | 376.2859 | 518.9713 |  | 523.7076 |  | 509.0007 | 107.2788 | 121.6947 | 211.0741 | 451.1635 | 588.9316 | 242.3681 | 142.5125 | 271.4673 | 491.5934 | 612.9106 | 166.2894 | 81.2269 | 101.8443 | 146.4186 | 273.5084 | 589.4483 | 513.0796 | 521.142 | 552.0289 | 99.0424 | 135.292 | 263.2806 | 485.9236 | 610.1768 | 102.6549 | 140.5791 | 273.1941 | 496.0794 | 580.8218 | 75.1127 | 93.0561 | 101.524 | 140.2087 | 259.0213 | 536.3097 |  | 525.7304 | 572.8682 |  | 82.6798 | 123.67 | 213.287 | 436.5016 | 575.718 | 115.9539 | 144.5069 | 260.4727 | 506.4514 | 608.2379 | 76.4932 | 89.5932 | 100.4429 | 137.7362 | 271.4342 | 492.8156 | 542.2687 | 536.3312 | 549.9233 | 125.9811 | 150.5736 | 240.6117 | 443.6473 | 591.8783 |  | 532.6681 |  |  | 510.2621 | 511.0525 | 540.0751 | 503.1327 | 537.3014 | 503.5886 | 361.0988 | 361.4529 | 296.8607 | 344.6947 | 346.0331 | 331.0706 | 271.0573 | 345.4183 | 552.2958 | 541.0463 | 524.2641 | 537.1443 | 455.5197 |  |  | 208.8769 |  | 177.9111 | 110.9948 | 186.9872 | 125.4335 | 237.4236 | 129.2872 | 476.2057 | 631.8889 | 451.3093 | 406.486 | 259.309 | 163.1006 | 207.6978 | 487.4576 | 510.7243 | 551.8844 | 539.1687 | 530.0763 | 201.5608 | 120.7174 | 207.535 | 134.2339 | 628.217 | 233.8802 | 139.4922 | 553.4809 |  | 197.3438 | 93.9651 | 99.5164 | 132.8728 | 271.5417 | 564.8444 | 561.2163 | 587.0033 | 642.1288 | 137.3779 | 119.6428 | 202.9313 | 416.4208 | 623.6737 | 94.9688 | 123.5909 | 225.3363 | 469.9264 | 612.7954 | 66.7151 | 85.2823 | 99.458 | 135.9507 | 262.3286 | 523.1708 | 523.3931 | 601.4156 | 517.4565 | 547.6464 | 87.9554 | 118.4544 | 187.3396 | 407.1376 | 586.8642 | 108.7592 | 121.2514 | 224.4423 | 439.4245 | 579.9464 | 69.9561 | 94.1471 | 105.7862 | 145.8894 | 293.1539 | 516.2703 | 552.4928 | 588.7395 | 572.0337 | 103.3271 | 217.1692 | 128.0426 | 439.9793 | 594.9892 | 565.785 | 560.2331 |  |  | 521.7543 | 516.8943 | 514.2778 | 550.3471 | 524.0332 | 549.0487 |  | 528.8106 | 510.955 | 524.6331 | 63.0694 | 98.5963 | 98.9303 |  | 644.418 | 656.4807 | 661.6081 | 525.3551 | 702.345 | 678.7163 | 493.5204 | [21 empty] | 676.2316 | 563.0922 | 517.33 | 690.5306 | 12.7749 | 650.4493
14:59 | 5590 |  |  | -17.5725 | 24.6203 | 12.8858 | 0.9591 | 3.0538 | 2.5073 | -5.7602 | 1.7299 | 13.277 | 4.1256 | 0.315 |  |  |  | -30.4043 | 19.45 | 28.9597 | 4.6962 |  | -6.1589 | 5.0703 | 0.623 | 5.1979 | 5.7068 | 1.3185 | 15.7306 | 391.7266 | 381.1383 | 196.7385 | 234.4889 | 182.8336 | 200.0083 | 131.6196 | 231.9091 | 121.2988 | 215.6336 | 452.8611 | 594.2067 | 185.5757 | 272.4683 | 363.3105 | 309.7317 | 376.3484 | 518.6945 |  | 523.4402 |  | 508.7218 | 107.2789 | 121.7174 | 211.1217 | 451.1488 | 588.7556 | 242.3873 | 142.4996 | 271.4921 | 491.5479 | 612.7078 | 166.3165 | 81.2365 | 101.8517 | 146.444 | 273.5403 | 589.19 | 512.7937 | 520.8831 | 551.8033 | 99.0551 | 135.3234 | 263.3195 | 485.8989 | 609.9949 | 102.6774 | 140.5488 | 273.2175 | 495.9587 | 580.6647 | 75.0592 | 93.0376 | 101.5078 | 140.2219 | 259.0287 | 536.0067 |  | 525.4343 | 572.6614 |  | 82.7581 | 123.6164 | 213.3614 | 436.3798 | 575.4866 | 115.9802 | 144.5267 | 260.4497 | 506.3877 | 608.0009 | 76.5071 | 89.5972 | 100.4337 | 137.7536 | 271.4451 | 492.6466 | 541.9915 | 536.0088 | 549.6166 | 125.9921 | 150.5918 | 240.6464 | 443.6374 | 591.7001 |  | 532.4111 |  |  | 509.9633 | 510.7411 | 539.909 | 502.8557 | 537.0856 | 503.2699 | 353.4769 | 365.4072 | 285.8568 | 345.2605 | 340.4914 | 331.0269 | 266.5627 | 349.6668 | 551.9687 | 540.7478 | 523.9586 | 536.8302 | 455.5149 |  |  | 208.9147 |  | 177.9404 | 111.0082 | 186.9833 | 125.4395 | 237.4694 | 129.3207 | 476.1835 | 631.6989 | 451.3082 | 406.2734 | 259.2965 | 163.1311 | 207.7658 | 487.3806 | 510.4868 | 551.5568 | 539.1254 | 529.7678 | 201.5891 | 120.7382 | 207.5835 | 134.2753 | 628.019 | 233.8885 | 139.5222 | 553.3996 |  | 197.3532 | 93.9697 | 99.5103 | 132.8917 | 271.5764 | 564.5277 | 560.8798 | 586.6689 | 641.9055 | 137.3834 | 119.6611 | 202.9924 | 416.4444 | 623.4593 | 94.9808 | 123.6037 | 225.3963 | 469.9167 | 612.609 | 66.7447 | 85.298 | 99.474 | 135.9734 | 262.3687 | 522.8536 | 523.1007 | 601.1419 | 517.1717 | 547.3049 | 87.9705 | 118.4445 | 187.3851 | 407.1423 | 586.676 | 108.7902 | 121.2634 | 224.5073 | 439.4353 | 579.7802 | 69.9721 | 94.1624 | 105.7593 | 145.8946 | 293.1833 | 515.9178 | 552.1668 | 588.4306 | 571.7397 | 103.3155 | 217.2355 | 128.0797 | 439.9634 | 594.7797 | 565.4908 | 559.9107 |  |  | 521.4144 | 516.573 | 513.8819 | 550.0797 | 523.5854 | 548.7308 |  | 528.4815 | 510.6226 | 524.2947 | 63.0635 | 98.5274 | 98.9392 |  | 644.12 | 656.3596 | 661.511 | 524.7132 | 701.5314 | 677.2591 | 492.83 | [21 empty] | 682.575 | 557.601 | 516.9966 | 689.3952 | 12.692 | 650.2398
14:59 | 5591 |  |  | -17.6254 | 24.6675 | 12.8957 | 0.946 | 3.1353 | 2.6086 | -5.7598 | 1.7267 | 13.2745 | 4.1234 | 0.3157 |  |  |  | -30.5011 | 19.3019 | 28.8528 | 4.7331 |  | -6.1189 | 5.1596 | 0.6203 | 5.1993 | 5.7071 | 1.3192 | 16.5904 | 391.7203 | 381.1356 | 196.7707 | 234.5242 | 182.8544 | 199.9918 | 131.6334 | 231.8906 | 121.3041 | 215.6701 | 452.8289 | 593.9952 | 185.6048 | 272.4531 | 363.3215 | 309.8242 | 376.4153 | 518.4151 |  | 523.1828 |  | 508.4331 | 107.2706 | 121.7418 | 211.1645 | 451.1335 | 588.5762 | 242.372 | 142.5256 | 271.5285 | 491.5094 | 612.5049 | 166.3323 | 81.2558 | 101.8643 | 146.4672 | 273.5712 | 588.9485 | 512.5046 | 520.6202 | 551.5857 | 99.0183 | 135.3398 | 263.3508 | 485.8718 | 609.8179 | 102.6764 | 140.5538 | 273.217 | 495.8688 | 580.4875 | 75.1057 | 93.0663 | 101.5085 | 140.227 | 259.0381 | 535.7653 |  | 525.1308 | 572.4521 |  | 82.7866 | 123.6252 | 213.4095 | 436.3369 | 575.3183 | 115.9656 | 144.5447 | 260.4385 | 506.3349 | 607.7623 | 76.5141 | 89.6192 | 100.4241 | 137.7681 | 271.464 | 492.473 | 541.7276 | 535.7083 | 549.3262 | 125.9933 | 150.6252 | 240.6898 | 443.632 | 591.5185 |  | 532.164 |  |  | 509.6605 | 510.4366 | 539.7126 | 502.5496 | 536.8667 | 502.9539 | 349.908 | 367.5174 | 277.3324 | 343.1616 | 332.4801 | 329.1985 | 283.7435 | 350.9246 | 551.6424 | 540.4532 | 523.655 | 536.5221 | 455.5047 |  |  | 208.949 |  | 177.967 | 111.0165 | 186.9712 | 125.4331 | 237.4814 | 129.3327 | 476.1649 | 631.5125 | 451.2976 | 406.0217 | 259.3025 | 163.1787 | 207.8462 | 487.3311 | 510.3553 | 551.2184 | 539.0655 | 529.4798 | 201.6409 | 120.747 | 207.63 | 134.3038 | 627.8239 | 233.9045 | 139.555 | 553.3277 |  | 197.3942 | 93.98 | 99.5162 | 132.9198 | 271.6203 | 564.2239 | 560.5592 | 586.3356 | 641.689 | 137.4059 | 119.6909 | 203.06 | 416.4876 | 623.2651 | 95.0023 | 123.6177 | 225.441 | 469.923 | 612.421 | 66.7694 | 85.324 | 99.4755 | 135.9959 | 262.4118 | 522.5283 | 522.7811 | 600.8503 | 516.8742 | 546.972 | 87.9969 | 118.4542 | 187.4201 | 407.1641 | 586.4947 | 108.8072 | 121.2963 | 224.5622 | 439.4508 | 579.6005 | 69.9789 | 94.1713 | 105.779 | 145.9363 | 293.2046 | 515.5791 | 551.8453 | 588.113 | 571.4405 | 103.3379 | 217.2736 | 128.1078 | 439.9712 | 594.6018 | 565.1927 | 559.6094 |  |  | 521.0619 | 516.2348 | 513.4873 | 549.8194 | 523.1537 | 548.415 |  | 528.1704 | 510.3022 | 523.9689 | 63.0816 | 98.5978 | 98.9359 |  | 643.8455 | 656.2189 | 661.3688 | 524.8964 | 701.1558 | 677.5432 | 492.6876 | [21 empty] | 674.9847 | 558.1441 | 516.6653 | 689.3495 | 12.6886 | 650.0322
14:59 | 5592 |  |  | -17.7334 | 24.5804 | 12.7579 | 0.9071 | 3.1112 | 2.5421 | -5.7895 | 1.7269 | 13.2699 | 4.1238 | 0.3155 |  |  |  | -30.5979 | 19.4856 | 28.7978 | 4.7043 |  | -6.0471 | 5.2562 | 0.6213 | 5.1988 | 5.706 | 1.3204 | 17.1625 | 391.7108 | 381.1174 | 196.79 | 234.5479 | 182.8682 | 199.9732 | 131.6341 | 232.0146 | 121.3159 | 215.7013 | 452.7908 | 593.7802 | 185.643 | 272.4361 | 363.3498 | 309.9223 | 376.4828 | 518.1498 |  | 522.9385 |  | 508.166 | 107.331 | 121.7512 | 211.2058 | 451.1233 | 588.4084 | 242.3756 | 142.5682 | 271.5657 | 491.4624 | 612.3201 | 166.3466 | 81.2712 | 101.8739 | 146.4779 | 273.5937 | 588.7063 | 512.2094 | 520.3575 | 551.3697 | 99.0053 | 135.3563 | 263.3758 | 485.8346 | 609.647 | 102.6705 | 140.5798 | 273.2103 | 495.8043 | 580.2755 | 75.1795 | 93.114 | 101.5429 | 140.2794 | 259.0761 | 535.5324 |  | 524.8428 | 572.2585 |  | 82.7646 | 123.6847 | 213.4216 | 436.3488 | 575.1696 | 115.9629 | 144.5762 | 260.4918 | 506.2696 | 607.5347 | 76.4678 | 89.6785 | 100.4384 | 137.7667 | 271.5256 | 492.2999 | 541.4773 | 535.4332 | 549.0359 | 125.997 | 150.6626 | 240.7426 | 443.6183 | 591.3236 |  | 531.7129 |  |  | 509.3547 | 510.1244 | 539.4568 | 502.1986 | 536.615 | 502.6325 | 349.1178 | 366.1982 | 258.9908 | 339.9653 | 332.5196 | 326.3522 | 296.5434 | 356.456 | 551.3282 | 540.1652 | 523.3576 | 536.217 | 455.4964 |  |  | 208.9814 |  | 177.9959 | 111.0258 | 186.9596 | 125.4193 | 237.4805 | 129.3255 | 476.1368 | 631.3153 | 451.2867 | 405.8883 | 259.314 | 163.2157 | 207.9317 | 487.2857 | 510.2037 | 550.8775 | 538.9229 | 529.1955 | 201.6623 | 120.7592 | 207.668 | 134.2985 | 627.6203 | 233.924 | 139.5599 | 553.2539 |  | 197.4208 | 93.9853 | 99.5165 | 132.9388 | 271.658 | 563.926 | 560.2389 | 586.0098 | 641.4645 | 137.4283 | 119.6993 | 203.089 | 416.4948 | 623.0628 | 95.0001 | 123.6496 | 225.4611 | 469.9073 | 612.2206 | 66.7764 | 85.3382 | 99.4765 | 136.0015 | 262.4568 | 522.1772 | 522.4023 | 600.5733 | 516.522 | 546.633 | 88.0447 | 118.4641 | 187.4695 | 407.1834 | 586.3206 | 108.7952 | 121.3224 | 224.6173 | 439.459 | 579.4197 | 70.0087 | 94.2022 | 105.8219 | 145.982 | 293.2273 | 515.2599 | 551.5317 | 587.8056 | 571.1718 | 103.3652 | 217.3015 | 128.1258 | 439.9768 | 594.439 | 564.8967 | 559.315 |  |  | 520.7156 | 515.9183 | 513.1101 | 549.5662 | 522.7517 | 548.0928 |  | 527.8547 | 509.9886 | 523.6367 | 63.075 | 98.6159 | 98.9431 |  | 643.6692 | 656.0947 | 661.2806 | 524.8663 | 701.6385 | 678.2676 | 493.4405 | [21 empty] | 659.8556 | 557.2197 | 516.3379 | 689.953 | 12.5924 | 649.8819
14:59 | 5593 |  |  | -17.7433 | 24.5299 | 12.8502 | 0.9222 | 3.1341 | 2.5922 | -5.8393 | 1.7259 | 13.2719 | 4.1278 | 0.3165 |  |  |  | -30.4122 | 19.5659 | 28.8538 | 4.7066 |  | -6.1023 | 5.1635 | 0.6228 | 5.1991 | 5.7087 | 1.3221 | 16.6309 | 391.6981 | 381.1024 | 196.8108 | 234.5718 | 182.8849 | 199.9605 | 131.6378 | 232.147 | 121.2825 | 215.7131 | 452.7374 | 593.5741 | 185.6627 | 272.4352 | 363.3462 | 310.0061 | 376.5243 | 517.8742 |  | 522.6716 |  | 507.8871 | 107.381 | 121.7647 | 211.2471 | 451.1181 | 588.2385 | 242.4092 | 142.6109 | 271.5935 | 491.4138 | 612.1378 | 166.3666 | 81.2934 | 101.8806 | 146.4962 | 273.6228 | 588.4471 | 511.9142 | 520.1025 | 551.1522 | 99.0317 | 135.3751 | 263.4025 | 485.7949 | 609.4754 | 102.678 | 140.6199 | 273.2143 | 495.7431 | 580.0783 | 75.172 | 93.1309 | 101.5604 | 140.3561 | 259.171 | 535.279 |  | 524.5352 | 572.024 |  | 82.7097 | 123.7171 | 213.4227 | 436.3619 | 575.0132 | 115.9107 | 144.5996 | 260.5546 | 506.2089 | 607.2965 | 76.4209 | 89.7316 | 100.4608 | 137.7719 | 271.5838 | 492.1293 | 541.2316 | 535.1627 | 548.7536 | 126.0271 | 150.6705 | 240.7806 | 443.6177 | 591.1437 |  | 531.1569 |  |  | 509.0459 | 509.8246 | 539.1503 | 501.776 | 536.338 | 502.295 | 352.9061 | 363.4211 | 246.3127 | 339.6048 | 336.3011 | 324.5169 | 299.6571 | 361.8932 | 551.0167 | 539.8769 | 523.0579 | 535.9015 | 455.4905 |  |  | 209.0211 |  | 178.0135 | 111.0317 | 186.9575 | 125.4159 | 237.5195 | 129.3365 | 476.1333 | 631.1082 | 451.2894 | 405.8719 | 259.3248 | 163.2405 | 207.9797 | 487.2502 | 510.0647 | 550.5531 | 538.6939 | 528.9215 | 201.6753 | 120.7768 | 207.7048 | 134.3355 | 627.4176 | 233.9605 | 139.5852 | 553.1605 |  | 197.4412 | 93.9834 | 99.5131 | 132.9383 | 271.6819 | 563.6236 | 559.9181 | 585.6846 | 641.2301 | 137.4357 | 119.7063 | 203.1431 | 416.505 | 622.8287 | 95.0008 | 123.6879 | 225.512 | 469.9202 | 612.0471 | 66.7749 | 85.3552 | 99.4849 | 136.0348 | 262.4962 | 521.8093 | 522.0803 | 600.3187 | 516.1651 | 546.299 | 88.0902 | 118.4803 | 187.5063 | 407.1901 | 586.1376 | 108.789 | 121.3316 | 224.6622 | 439.457 | 579.246 | 70.0194 | 94.2214 | 105.8446 | 146.0114 | 293.2494 | 514.9412 | 551.2136 | 587.4948 | 570.8847 | 103.3469 | 217.3167 | 128.115 | 439.9629 | 594.2647 | 564.6198 | 558.9922 |  |  | 520.3654 | 515.6211 | 512.7597 | 549.3149 | 522.3549 | 547.8315 |  | 527.5262 | 509.6859 | 523.2816 | 63.0792 | 98.5545 | 98.9407 |  | 643.4506 | 655.9668 | 661.1717 | 525.0022 | 701.2209 | 677.9758 | 492.9836 | [21 empty] | 668.7454 | 552.9244 | 516.0138 | 689.5983 | 12.6664 | 649.7087
14:59 | 5594 |  |  | -17.6162 | 24.578 | 13.0579 | 0.9653 | 3.1614 | 2.5616 | -5.8619 | 1.7241 | 13.2688 | 4.121 | 0.3166 |  |  |  | -30.4937 | 19.5081 | 28.8725 | 4.7046 |  | -6.115 | 5.1047 | 0.6215 | 5.2005 | 5.7098 | 1.3222 | 16.7209 | 391.6911 | 381.0987 | 196.8353 | 234.6069 | 182.905 | 199.9436 | 131.6517 | 232.1006 | 121.2893 | 215.7565 | 452.7169 | 593.3881 | 185.7028 | 272.4393 | 363.3333 | 310.0895 | 376.5844 | 517.5991 |  | 522.4024 |  | 507.6051 | 107.3606 | 121.7874 | 211.2926 | 451.1116 | 588.066 | 242.4495 | 142.5975 | 271.592 | 491.3723 | 611.9559 | 166.3951 | 81.3068 | 101.8973 | 146.5353 | 273.6627 | 588.1939 | 511.6136 | 519.8388 | 550.9322 | 99.0569 | 135.3858 | 263.4279 | 485.7646 | 609.3013 | 102.6904 | 140.6575 | 273.2085 | 495.6848 | 579.8737 | 75.1529 | 93.1484 | 101.5639 | 140.3303 | 259.1758 | 535.0085 |  | 524.2219 | 571.7581 |  | 82.6734 | 123.7414 | 213.4203 | 436.3623 | 574.8668 | 115.879 | 144.6239 | 260.5989 | 506.1508 | 607.0665 | 76.4123 | 89.7677 | 100.4834 | 137.8033 | 271.6105 | 491.9686 | 540.9797 | 534.9222 | 548.4774 | 126.0509 | 150.6862 | 240.8069 | 443.6088 | 590.9735 |  | 530.8023 |  |  | 508.7423 | 509.5272 | 538.8761 | 501.4087 | 536.0868 | 501.9616 | 358.4294 | 360.6838 | 237.9261 | 338.4284 | 337.7378 | 327.6705 | 304.8054 | 365.0754 | 550.7036 | 539.5811 | 522.7479 | 535.5848 | 455.4884 |  |  | 209.0684 |  | 178.0402 | 111.047 | 186.9575 | 125.4153 | 237.5557 | 129.3594 | 476.1281 | 630.9107 | 451.2873 | 405.766 | 259.3245 | 163.2794 | 208.0335 | 487.2032 | 509.976 | 550.2362 | 538.468 | 528.6588 | 201.7068 | 120.7922 | 207.7407 | 134.3642 | 627.2256 | 233.9841 | 139.6271 | 553.0592 |  | 197.4751 | 93.9789 | 99.5108 | 132.9405 | 271.7191 | 563.3254 | 559.6137 | 585.3465 | 641.0034 | 137.4326 | 119.7274 | 203.2247 | 416.5355 | 622.6073 | 95.0101 | 123.7081 | 225.5732 | 469.8973 | 611.8475 | 66.7714 | 85.3771 | 99.4985 | 136.07 | 262.5187 | 521.4375 | 521.7425 | 600.0502 | 515.7955 | 545.9712 | 88.1172 | 118.5092 | 187.5412 | 407.2084 | 585.9537 | 108.798 | 121.3422 | 224.711 | 439.4505 | 579.0625 | 70.0222 | 94.2372 | 105.863 | 146.0284 | 293.2662 | 514.6392 | 550.9005 | 587.183 | 570.5904 | 103.3651 | 217.3655 | 128.1337 | 439.9536 | 594.0824 | 564.3716 | 558.6836 |  |  | 520.002 | 515.3288 | 512.4061 | 549.0562 | 521.9521 | 547.5747 |  | 527.1956 | 509.3598 | 522.9217 | 63.0728 | 98.5649 | 98.9311 |  | 643.1689 | 655.8612 | 661.0184 | 524.8652 | 701.1646 | 677.74 | 492.9157 | [21 empty] | 675.793 | 553.9826 | 515.6854 | 689.4523 | 12.7282 | 649.515
14:59 | 5595 |  |  | -17.6277 | 24.6539 | 13.0181 | 1.0115 | 3.0906 | 2.6318 | -5.9755 | 1.7234 | 13.2661 | 4.1167 | 0.3158 |  |  |  | -30.4347 | 19.5415 | 28.9159 | 4.7135 |  | -6.0636 | 5.023 | 0.6214 | 5.1985 | 5.7059 | 1.3214 | 16.1365 | 391.6838 | 381.0793 | 196.8478 | 234.6382 | 182.9157 | 199.9134 | 131.6502 | 232.1472 | 121.3046 | 215.7883 | 452.6889 | 593.1919 | 185.728 | 272.4941 | 363.3373 | 310.1936 | 376.6927 | 517.3397 |  | 522.1494 |  | 507.339 | 107.3703 | 121.8046 | 211.3351 | 451.0859 | 587.8914 | 242.4643 | 142.5372 | 271.5981 | 491.3283 | 611.7546 | 166.429 | 81.3396 | 101.8955 | 146.5396 | 273.6876 | 587.9609 | 511.3213 | 519.575 | 550.7092 | 99.0697 | 135.4133 | 263.4567 | 485.7243 | 609.1279 | 102.6987 | 140.6504 | 273.2272 | 495.5879 | 579.6994 | 75.1659 | 93.1678 | 101.5868 | 140.3424 | 259.1934 | 534.7221 |  | 523.9308 | 571.5226 |  | 82.7321 | 123.7206 | 213.4789 | 436.2864 | 574.681 | 115.9719 | 144.6417 | 260.6445 | 506.0843 | 606.8875 | 76.4642 | 89.7714 | 100.4767 | 137.8357 | 271.6339 | 491.8161 | 540.7149 | 534.6823 | 548.1791 | 126.0184 | 150.7288 | 240.8644 | 443.5976 | 590.787 |  | 530.5326 |  |  | 508.4384 | 509.2387 | 538.6456 | 501.097 | 535.8513 | 501.6362 | 363.2592 | 357.1703 | 233.1845 | 332.43 | 340.1543 | 327.3362 | 294.4934 | 358.277 | 550.3932 | 539.2909 | 522.4364 | 535.2742 | 455.4877 |  |  | 209.1092 |  | 178.0724 | 111.0757 | 186.955 | 125.4132 | 237.5728 | 129.3711 | 476.0991 | 630.7164 | 451.2706 | 405.6125 | 259.2934 | 163.2946 | 208.0761 | 487.1275 | 509.9476 | 549.9126 | 538.2805 | 528.3836 | 201.7227 | 120.7978 | 207.7789 | 134.369 | 627.0203 | 233.9839 | 139.6463 | 552.9769 |  | 197.4973 | 93.9868 | 99.5217 | 132.9503 | 271.7564 | 563.0376 | 559.313 | 585.0145 | 640.796 | 137.4226 | 119.7306 | 203.2571 | 416.5559 | 622.3982 | 95.0286 | 123.7071 | 225.6005 | 469.8728 | 611.6385 | 66.7786 | 85.3883 | 99.5035 | 136.085 | 262.5429 | 521.0831 | 521.2691 | 599.7857 | 515.3597 | 545.6343 | 88.1306 | 118.5185 | 187.5837 | 407.2171 | 585.7733 | 108.8119 | 121.3696 | 224.7739 | 439.4664 | 578.895 | 70.0541 | 94.2733 | 105.8574 | 146.0438 | 293.3126 | 514.3495 | 550.5949 | 586.8758 | 570.3258 | 103.4207 | 217.4322 | 128.1775 | 439.9498 | 593.8916 | 564.1047 | 558.3678 |  |  | 519.6253 | 515.0478 | 512.0323 | 548.7875 | 521.5551 | 547.3178 |  | 526.8717 | 509.0469 | 522.5653 | 63.0618 | 98.5339 | 98.9355 |  | 642.9661 | 655.7504 | 660.9164 | 525.3702 | 702.3464 | 678.9012 | 493.4775 | [21 empty] | 697.6691 | 553.2216 | 515.3583 | 690.6238 | 12.7495 | 649.3582
14:59 | 5596 |  |  | -17.5674 | 24.5611 | 12.8759 | 1.0505 | 3.1084 | 2.5919 | -5.9558 | 1.7243 | 13.2653 | 4.1147 | 0.3151 |  |  |  | -30.5596 | 19.3428 | 28.9096 | 4.5574 |  | -6.0338 | 5.1741 | 0.6215 | 5.2023 | 5.7038 | 1.3214 | 14.9458 | 391.6678 | 381.0555 | 196.8587 | 234.6618 | 182.9293 | 199.8891 | 131.6511 | 232.2805 | 121.3315 | 215.825 | 452.665 | 593.0004 | 185.7284 | 272.5586 | 363.3662 | 310.2946 | 376.7743 | 517.0683 |  | 521.8894 |  | 507.0681 | 107.3922 | 121.8219 | 211.3871 | 451.0719 | 587.7251 | 242.4817 | 142.5922 | 271.6257 | 491.2719 | 611.5714 | 166.4699 | 81.3839 | 101.8911 | 146.5323 | 273.7123 | 587.7232 | 511.0404 | 519.3229 | 550.4812 | 99.0656 | 135.4398 | 263.4834 | 485.6906 | 608.9541 | 102.7072 | 140.6583 | 273.2602 | 495.5237 | 579.5037 | 75.2327 | 93.1827 | 101.6054 | 140.411 | 259.2433 | 534.4512 |  | 523.6438 | 571.2927 |  | 82.7716 | 123.7544 | 213.5115 | 436.3547 | 574.6018 | 116.0462 | 144.6557 | 260.6833 | 506.0235 | 606.6933 | 76.5293 | 89.7761 | 100.4489 | 137.8646 | 271.6451 | 491.6434 | 540.4587 | 534.4176 | 547.8949 | 126.0213 | 150.7471 | 240.9075 | 443.5837 | 590.6001 |  | 530.2723 |  |  | 508.1359 | 508.9639 | 538.3502 | 500.6812 | 535.6258 | 501.3123 | 367.5037 | 355.3147 | 243.9571 | 327.8132 | 338.7712 | 327.6262 | 290.3109 | 345.1286 | 550.0821 | 539.0034 | 522.1348 | 534.9605 | 455.4804 |  |  | 209.1379 |  | 178.0885 | 111.0839 | 186.9505 | 125.4106 | 237.5988 | 129.3847 | 476.0839 | 630.5106 | 451.2558 | 405.5561 | 259.3119 | 163.3183 | 208.1549 | 487.0096 | 509.886 | 549.5733 | 538.0469 | 528.0832 | 201.7624 | 120.7975 | 207.8212 | 134.398 | 626.8113 | 234.0234 | 139.6539 | 552.8976 |  | 197.5209 | 94.0023 | 99.5266 | 132.9709 | 271.7945 | 562.7597 | 559.0157 | 584.6897 | 640.5814 | 137.4258 | 119.7349 | 203.2812 | 416.5566 | 622.1692 | 95.0429 | 123.7189 | 225.6412 | 469.8721 | 611.4495 | 66.8315 | 85.4099 | 99.5092 | 136.1025 | 262.5858 | 520.7598 | 520.7526 | 599.5221 | 514.9244 | 545.3008 | 88.1497 | 118.5113 | 187.637 | 407.2251 | 585.5975 | 108.8212 | 121.3906 | 224.8319 | 439.4817 | 578.7232 | 70.0723 | 94.3093 | 105.8409 | 146.0518 | 293.3475 | 514.0578 | 550.292 | 586.5721 | 570.0647 | 103.417 | 217.4839 | 128.2002 | 439.9375 | 593.6992 | 563.8105 | 558.0571 |  |  | 519.2445 | 514.7604 | 511.6628 | 548.5313 | 521.1724 | 547.0624 |  | 526.5511 | 508.7387 | 522.2065 | 63.0634 | 98.4958 | 98.958 |  | 642.7076 | 655.6152 | 660.8273 | 524.897 | 701.2107 | 677.7158 | 492.9197 | [21 empty] | 696.5182 | 553.0786 | 515.033 | 689.4632 | 12.6165 | 649.1614
14:59 | 5597 |  |  | -17.6167 | 24.4209 | 12.8803 | 0.9955 | 3.0961 | 2.5645 | -5.9258 | 1.7254 | 13.2619 | 4.1159 | 0.3146 |  |  |  | -30.5906 | 19.4431 | 29.0228 | 4.6274 |  | -6.0182 | 5.0862 | 0.6211 | 5.1996 | 5.7024 | 1.3201 | 15.8498 | 391.6598 | 381.0479 | 196.8871 | 234.6909 | 182.9481 | 199.8845 | 131.6649 | 232.2596 | 121.3782 | 215.8865 | 452.6764 | 592.8283 | 185.7439 | 272.5477 | 363.319 | 310.3863 | 376.8117 | 516.799 |  | 521.6301 |  | 506.7876 | 107.3896 | 121.8351 | 211.4285 | 451.0577 | 587.5531 | 242.5119 | 142.6648 | 271.663 | 491.2326 | 611.3809 | 166.5172 | 81.3909 | 101.895 | 146.5579 | 273.7448 | 587.4726 | 510.7493 | 519.0579 | 550.2382 | 99.0586 | 135.4621 | 263.5122 | 485.6547 | 608.7712 | 102.7138 | 140.6728 | 273.2742 | 495.4587 | 579.3208 | 75.2183 | 93.1933 | 101.5972 | 140.4198 | 259.2714 | 534.1623 |  | 523.3573 | 571.0519 |  | 82.7345 | 123.7731 | 213.5199 | 436.3548 | 574.4451 | 116.0347 | 144.6772 | 260.727 | 505.9591 | 606.4549 | 76.4916 | 89.8373 | 100.4646 | 137.8845 | 271.6646 | 491.478 | 540.2081 | 534.1687 | 547.6176 | 126.0574 | 150.7688 | 240.9383 | 443.5672 | 590.4182 |  | 530.0862 |  |  | 507.8318 | 508.671 | 538.0568 | 500.3042 | 535.3833 | 500.9687 | 369.3569 | 353.3711 | 259.9194 | 328.4258 | 335.8054 | 328.8121 | 302.3138 | 336.5115 | 549.7673 | 538.7113 | 521.8291 | 534.642 | 455.4715 |  |  | 209.1694 |  | 178.113 | 111.0867 | 186.9388 | 125.4049 | 237.6133 | 129.3959 | 476.0728 | 630.3132 | 451.2474 | 405.5258 | 259.3251 | 163.3545 | 208.2447 | 486.8544 | 509.6483 | 549.2424 | 537.7621 | 527.7605 | 201.803 | 120.8071 | 207.8692 | 134.4056 | 626.6129 | 234.0389 | 139.6756 | 552.7959 |  | 197.5605 | 94.0142 | 99.5282 | 132.9979 | 271.8375 | 562.4801 | 558.7263 | 584.3616 | 640.3458 | 137.4332 | 119.7422 | 203.3152 | 416.5489 | 621.9274 | 95.0505 | 123.7419 | 225.7038 | 469.873 | 611.2721 | 66.8489 | 85.429 | 99.5149 | 136.1294 | 262.6225 | 520.4118 | 520.31 | 599.236 | 514.5135 | 544.9744 | 88.1748 | 118.5071 | 187.6996 | 407.2368 | 585.4135 | 108.8393 | 121.3972 | 224.8777 | 439.4816 | 578.5379 | 70.0633 | 94.3432 | 105.8396 | 146.0646 | 293.3655 | 513.755 | 549.9908 | 586.2633 | 569.797 | 103.4044 | 217.537 | 128.2096 | 439.9416 | 593.5263 | 563.4972 | 557.7517 |  |  | 518.8646 | 514.4789 | 511.2896 | 548.2665 | 520.7567 | 546.7218 |  | 526.2334 | 508.4178 | 521.8382 | 63.0705 | 98.4509 | 98.9725 |  | 642.5726 | 655.502 | 660.7084 | 525.187 | 701.9873 | 678.1806 | 493.5485 | [21 empty] | 687.2386 | 552.5757 | 514.7032 | 690.084 | 12.5956 | 649.0373
14:59 | 5598 |  |  | -17.6389 | 24.408 | 12.9101 | 1.035 | 3.1248 | 2.6124 | -5.8563 | 1.7255 | 13.2662 | 4.1144 | 0.3135 |  |  |  | -30.5967 | 19.3155 | 28.9106 | 4.6156 |  | -6.0637 | 5.0931 | 0.62 | 5.2028 | 5.6984 | 1.3217 | 16.7969 | 391.6499 | 381.0337 | 196.9026 | 234.7196 | 182.969 | 199.8718 | 131.6713 | 232.1622 | 121.3757 | 215.9153 | 452.6449 | 592.6383 | 185.7456 | 272.4691 | 363.2073 | 310.4539 | 376.8398 | 516.5254 |  | 521.3781 |  | 506.5019 | 107.3708 | 121.8506 | 211.4597 | 451.0363 | 587.3712 | 242.5032 | 142.678 | 271.6872 | 491.2013 | 611.1821 | 166.5366 | 81.4126 | 101.8946 | 146.5923 | 273.7763 | 587.2296 | 510.4598 | 518.7865 | 549.979 | 99.0461 | 135.4794 | 263.5481 | 485.6225 | 608.6029 | 102.7283 | 140.676 | 273.2991 | 495.3529 | 579.1888 | 75.1198 | 93.1881 | 101.5739 | 140.4404 | 259.3149 | 533.8627 |  | 523.0816 | 570.7886 |  | 82.727 | 123.7092 | 213.5832 | 436.1713 | 574.1677 | 116.0687 | 144.7072 | 260.7514 | 505.8882 | 606.2529 | 76.5052 | 89.874 | 100.4781 | 137.9171 | 271.6872 | 491.3257 | 539.9535 | 533.9267 | 547.3299 | 126.0585 | 150.8049 | 240.9766 | 443.5628 | 590.2381 |  | 529.9004 |  |  | 507.524 | 508.3911 | 537.848 | 500.0307 | 535.1099 | 500.6022 | 368.2798 | 353.0236 | 261.4158 | 329.8295 | 325.2525 | 331.747 | 305.1886 | 334.384 | 549.443 | 538.4165 | 521.5201 | 534.3202 | 455.4677 |  |  | 209.2051 |  | 178.1381 | 111.0983 | 186.931 | 125.3962 | 237.6335 | 129.4101 | 476.0488 | 630.1209 | 451.2396 | 405.4632 | 259.3024 | 163.3853 | 208.2982 | 486.6928 | 509.2436 | 548.9248 | 537.4338 | 527.4272 | 201.8232 | 120.8325 | 207.9117 | 134.449 | 626.4186 | 234.0581 | 139.6887 | 552.6799 |  | 197.5797 | 94.0248 | 99.538 | 133.001 | 271.8726 | 562.1996 | 558.4343 | 584.0349 | 640.1078 | 137.4348 | 119.7425 | 203.3457 | 416.553 | 621.704 | 95.0817 | 123.7857 | 225.7867 | 469.8947 | 611.0971 | 66.8767 | 85.4541 | 99.5267 | 136.1661 | 262.6598 | 520.0029 | 519.9494 | 598.955 | 514.0866 | 544.6558 | 88.2023 | 118.5364 | 187.7552 | 407.2568 | 585.2425 | 108.8521 | 121.4197 | 224.9344 | 439.4918 | 578.3643 | 70.06 | 94.363 | 105.8693 | 146.0946 | 293.3893 | 513.4588 | 549.6756 | 585.9504 | 569.522 | 103.4198 | 217.568 | 128.2182 | 439.9335 | 593.3521 | 563.1541 | 557.4143 |  |  | 518.4795 | 514.2428 | 510.9114 | 548.0025 | 520.3232 | 546.444 |  | 525.9172 | 508.1092 | 521.4599 | 63.0913 | 98.3963 | 98.9633 |  | 642.3279 | 655.3468 | 660.5965 | 525.1406 | 701.7514 | 677.7669 | 493.2126 | [21 empty] | 696.8754 | 553.0524 | 514.3794 | 689.7592 | 12.5609 | 648.8374
14:59 | 5599 |  |  | -17.6778 | 24.318 | 12.9682 | 1.0569 | 3.0945 | 2.6464 | -5.8529 | 1.7221 | 13.2688 | 4.1181 | 0.3142 |  |  |  | -30.4359 | 19.4347 | 28.9501 | 4.6247 |  | -6.0786 | 5.1741 | 0.6208 | 5.201 | 5.7012 | 1.3198 | 17.5615 | 391.6321 | 381.0224 | 196.9159 | 234.7461 | 182.9861 | 199.8465 | 131.6796 | 232.1803 | 121.4106 | 215.96 | 452.6094 | 592.4445 | 185.7417 | 272.4589 | 363.1317 | 310.5146 | 376.8752 | 516.2487 |  | 521.1177 |  | 506.2184 | 107.381 | 121.8724 | 211.5006 | 451.0285 | 587.2018 | 242.4936 | 142.695 | 271.7082 | 491.1583 | 611.0014 | 166.5389 | 81.4324 | 101.8983 | 146.6146 | 273.797 | 586.9808 | 510.1813 | 518.5237 | 549.7162 | 99.0333 | 135.4906 | 263.5762 | 485.6092 | 608.4307 | 102.7423 | 140.692 | 273.2974 | 495.2827 | 578.9941 | 75.1381 | 93.1809 | 101.5736 | 140.4773 | 259.3588 | 533.5932 |  | 522.8039 | 570.532 |  | 82.7534 | 123.7306 | 213.6085 | 436.1457 | 574.021 | 116.1396 | 144.7437 | 260.7824 | 505.8387 | 606.0461 | 76.5573 | 89.8884 | 100.4825 | 137.9472 | 271.7198 | 491.1603 | 539.6861 | 533.6846 | 547.0399 | 126.0718 | 150.8189 | 241.0028 | 443.5482 | 590.0645 |  | 529.6496 |  |  | 507.2205 | 508.1187 | 537.6424 | 499.742 | 534.8577 | 500.2354 | 363.2575 | 356.4085 | 256.1973 | 329.0343 | 310.7553 | 337.0263 | 299.3476 | 334.9935 | 549.1147 | 538.1256 | 521.2099 | 534.0095 | 455.4725 |  |  | 209.2513 |  | 178.1574 | 111.1097 | 186.9332 | 125.3883 | 237.7082 | 129.4515 | 476.0435 | 629.9201 | 451.2455 | 405.3987 | 259.2981 | 163.4263 | 208.3532 | 486.5319 | 508.7489 | 548.6064 | 537.0201 | 527.0766 | 201.8752 | 120.8496 | 207.9511 | 134.5292 | 626.2196 | 234.1 | 139.7251 | 552.5751 |  | 197.6036 | 94.0345 | 99.5255 | 133.0223 | 271.9145 | 561.9331 | 558.1386 | 583.7068 | 639.8774 | 137.4355 | 119.7636 | 203.4102 | 416.5665 | 621.4969 | 95.0914 | 123.8149 | 225.8445 | 469.8945 | 610.9132 | 66.9229 | 85.4882 | 99.5271 | 136.2161 | 262.6771 | 519.5594 | 519.5819 | 598.6658 | 513.6187 | 544.3299 | 88.2323 | 118.5613 | 187.8169 | 407.2795 | 585.0766 | 108.8529 | 121.4514 | 224.9884 | 439.4985 | 578.1833 | 70.077 | 94.3874 | 105.8931 | 146.1334 | 293.4054 | 513.1773 | 549.3631 | 585.6382 | 569.2472 | 103.436 | 217.5911 | 128.2241 | 439.9253 | 593.1846 | 562.8331 | 557.0801 |  |  | 518.0946 | 514.008 | 510.5441 | 547.7491 | 519.8959 | 546.1798 |  | 525.6071 | 507.7853 | 521.0745 | 63.0795 | 98.4352 | 98.945 |  | 642.1011 | 655.1959 | 660.4776 | 525.0166 | 701.4101 | 677.6234 | 492.9512 | [21 empty] | 675.9365 | 553.1776 | 514.0566 | 689.5167 | 12.6667 | 648.6485
14:59 | 5600 |  |  | -17.6526 | 24.356 | 13.001 | 1.1055 | 3.1081 | 2.6194 | -5.8811 | 1.7225 | 13.2646 | 4.1166 | 0.3133 |  |  |  | -30.4011 | 19.5517 | 28.9864 | 4.5872 |  | -5.9942 | 5.2079 | 0.6214 | 5.2024 | 5.6992 | 1.3198 | 17.4786 | 391.6236 | 381.014 | 196.9421 | 234.7786 | 183.0014 | 199.8291 | 131.6873 | 232.1735 | 121.4421 | 216.0123 | 452.6007 | 592.2576 | 185.7431 | 272.4514 | 363.132 | 310.6277 | 376.9626 | 515.9736 |  | 520.8701 |  | 505.9428 | 107.3668 | 121.8944 | 211.5453 | 451.0187 | 587.0342 | 242.5017 | 142.702 | 271.7441 | 491.1032 | 610.8063 | 166.537 | 81.4155 | 101.9179 | 146.6369 | 273.8234 | 586.7175 | 509.8922 | 518.2492 | 549.4457 | 99.0234 | 135.5062 | 263.6011 | 485.5874 | 608.2534 | 102.7499 | 140.6992 | 273.3023 | 495.2041 | 578.801 | 75.1517 | 93.1773 | 101.5763 | 140.4758 | 259.3642 | 533.3511 |  | 522.5115 | 570.3007 |  | 82.7616 | 123.7522 | 213.6419 | 436.1255 | 573.8642 | 116.1237 | 144.7532 | 260.812 | 505.7838 | 605.8269 | 76.572 | 89.8934 | 100.4933 | 137.9655 | 271.7563 | 490.9774 | 539.4219 | 533.4387 | 546.7499 | 126.1142 | 150.8192 | 241.0207 | 443.5316 | 589.8824 |  | 529.3486 |  |  | 506.9112 | 507.8291 | 537.4427 | 499.4815 | 534.6024 | 499.8663 | 356.8367 | 359.3075 | 262.346 | 328.5803 | 303.404 | 336.1988 | 295.3893 | 336.4105 | 548.7986 | 537.8293 | 520.9048 | 533.6985 | 455.4765 |  |  | 209.2908 |  | 178.1828 | 111.1303 | 186.9341 | 125.3824 | 237.746 | 129.4843 | 476.0539 | 629.7139 | 451.2464 | 405.3043 | 259.3085 | 163.4856 | 208.4318 | 486.411 | 508.1139 | 548.2829 | 536.4489 | 526.7277 | 201.9316 | 120.8678 | 208.0013 | 134.5395 | 626.0247 | 234.097 | 139.7662 | 552.5048 |  | 197.6618 | 94.0431 | 99.5168 | 133.0524 | 271.949 | 561.6712 | 557.8436 | 583.3822 | 639.6391 | 137.4393 | 119.7942 | 203.4888 | 416.5889 | 621.2881 | 95.0791 | 123.8217 | 225.8684 | 469.8163 | 610.6877 | 66.8984 | 85.5374 | 99.4981 | 136.2374 | 262.6717 | 519.1273 | 519.2027 | 598.3683 | 513.1755 | 543.9864 | 88.249 | 118.5581 | 187.8627 | 407.2756 | 584.9092 | 108.8659 | 121.4751 | 225.04 | 439.4977 | 578.0093 | 70.1022 | 94.4127 | 105.8726 | 146.1632 | 293.4271 | 512.8409 | 549.0615 | 585.328 | 568.9711 | 103.4453 | 217.6326 | 128.2313 | 439.9329 | 593.0107 | 562.5213 | 556.7878 |  |  | 517.7119 | 513.7535 | 510.1846 | 547.4997 | 519.4498 | 545.9132 |  | 525.3025 | 507.4872 | 520.6963 | 63.068 | 98.5352 | 98.9262 |  | 641.8613 | 655.064 | 660.3721 | 524.4859 | 701.2238 | 677.7376 | 492.8979 | [21 empty] | 680.0851 | 554.0431 | 513.7345 | 689.4807 | 12.7783 | 648.4627
14:59 | 5601 |  |  | -17.6223 | 24.4446 | 12.807 | 1.0733 | 3.1988 | 2.6084 | -5.7778 | 1.7233 | 13.2608 | 4.116 | 0.3156 |  |  |  | -30.3764 | 19.4298 | 29.0378 | 4.6677 |  | -5.9498 | 5.2489 | 0.6216 | 5.2019 | 5.7004 | 1.322 | 17.1362 | 391.6122 | 380.9992 | 196.9627 | 234.8091 | 183.0146 | 199.8121 | 131.6893 | 232.1084 | 121.443 | 216.0529 | 452.6004 | 592.0744 | 185.7519 | 272.4139 | 363.1706 | 310.7384 | 377.0506 | 515.6944 |  | 520.622 |  | 505.6636 | 107.3229 | 121.9107 | 211.5849 | 451.0071 | 586.8723 | 242.5267 | 142.7261 | 271.7879 | 491.0439 | 610.6129 | 166.5611 | 81.4201 | 101.9335 | 146.6506 | 273.8489 | 586.4641 | 509.5993 | 517.9801 | 549.1676 | 99.0188 | 135.5294 | 263.6232 | 485.5422 | 608.0882 | 102.7522 | 140.7117 | 273.3197 | 495.1283 | 578.6285 | 75.1202 | 93.195 | 101.5595 | 140.4669 | 259.3545 | 533.1027 |  | 522.2318 | 570.0856 |  | 82.778 | 123.7645 | 213.6826 | 436.1056 | 573.713 | 116.0954 | 144.7635 | 260.8165 | 505.7051 | 605.6269 | 76.5983 | 89.8962 | 100.4924 | 137.9925 | 271.7703 | 490.8077 | 539.1559 | 533.1892 | 546.455 | 126.1244 | 150.8422 | 241.0589 | 443.5256 | 589.704 |  | 529.0502 |  |  | 506.604 | 507.5249 | 537.2294 | 499.1904 | 534.3355 | 499.5012 | 353.2851 | 361.2131 | 276.136 | 329.9432 | 298.5361 | 330.1893 | 284.0524 | 339.5104 | 548.4907 | 537.5389 | 520.6055 | 533.3791 | 455.4689 |  |  | 209.3109 |  | 178.1986 | 111.1425 | 186.9202 | 125.3734 | 237.7028 | 129.4754 | 475.9991 | 629.5368 | 451.2205 | 405.2504 | 259.3195 | 163.5312 | 208.5048 | 486.3058 | 507.2879 | 547.9505 | 535.7788 | 526.3764 | 201.9151 | 120.8765 | 208.0371 | 134.5069 | 625.8227 | 234.1095 | 139.7817 | 552.4222 |  | 197.6763 | 94.0464 | 99.5189 | 133.0594 | 271.9716 | 561.3946 | 557.5494 | 583.0548 | 639.404 | 137.4367 | 119.7984 | 203.5241 | 416.6156 | 621.0819 | 95.0974 | 123.854 | 225.915 | 469.7794 | 610.4838 | 66.8902 | 85.542 | 99.4997 | 136.2238 | 262.7079 | 518.7387 | 518.8939 | 598.0809 | 512.8347 | 543.638 | 88.2928 | 118.5744 | 187.8861 | 407.2772 | 584.7338 | 108.9019 | 121.4902 | 225.1073 | 439.5179 | 577.8475 | 70.1326 | 94.4298 | 105.8729 | 146.1788 | 293.4675 | 512.509 | 548.7236 | 585.0026 | 568.6703 | 103.4815 | 217.6857 | 128.263 | 439.9216 | 592.8155 | 562.237 | 556.5122 |  |  | 517.3179 | 513.4906 | 509.824 | 547.2422 | 518.9564 | 545.6328 |  | 525.0114 | 507.1781 | 520.343 | 63.0846 | 98.4948 | 98.9444 |  | 641.6445 | 654.9532 | 660.2894 | 524.9716 | 701.3451 | 677.3124 | 492.7767 | [21 empty] | 686.2165 | 552.9176 | 513.4117 | 689.3288 | 12.837 | 648.2989
14:59 | 5602 |  |  | -17.7058 | 24.3332 | 12.768 | 0.9971 | 3.1518 | 2.5922 | -5.8976 | 1.725 | 13.2628 | 4.1152 | 0.3152 |  |  |  | -30.3377 | 19.4889 | 29.1158 | 4.6791 |  | -5.9869 | 5.2139 | 0.6209 | 5.2017 | 5.7 | 1.3225 | 18.0816 | 391.5967 | 380.9852 | 196.987 | 234.8383 | 183.0252 | 199.7959 | 131.6896 | 232.1297 | 121.4379 | 216.0735 | 452.5691 | 591.8718 | 185.7934 | 272.4093 | 363.2076 | 310.8104 | 377.1023 | 515.4186 |  | 520.3734 |  | 505.3902 | 107.3349 | 121.9199 | 211.6299 | 450.9898 | 586.7096 | 242.5631 | 142.75 | 271.7923 | 490.9942 | 610.4165 | 166.6068 | 81.4475 | 101.9203 | 146.6481 | 273.8696 | 586.2166 | 509.2992 | 517.6995 | 548.8904 | 99.0254 | 135.5462 | 263.6325 | 485.4871 | 607.9151 | 102.744 | 140.7337 | 273.3122 | 495.0521 | 578.4495 | 75.1521 | 93.2145 | 101.5611 | 140.4864 | 259.3939 | 532.8209 |  | 521.9502 | 569.8489 |  | 82.7491 | 123.7467 | 213.6923 | 436.074 | 573.5359 | 116.1376 | 144.7927 | 260.8423 | 505.6468 | 605.4227 | 76.6004 | 89.9249 | 100.4859 | 138.0081 | 271.7936 | 490.6485 | 538.8834 | 532.9525 | 546.1623 | 126.1316 | 150.879 | 241.1187 | 443.5215 | 589.5331 |  | 528.7684 |  |  | 506.2983 | 507.2245 | 536.9914 | 498.8618 | 534.074 | 499.1351 | 352.053 | 361.6515 | 278.8034 | 332.1113 | 296.2327 | 325.3012 | 264.4256 | 342.3843 | 548.1768 | 537.2381 | 520.3029 | 533.0609 | 455.4638 |  |  | 209.3367 |  | 178.215 | 111.1498 | 186.9045 | 125.368 | 237.7217 | 129.4777 | 475.9591 | 629.3413 | 451.2021 | 405.2542 | 259.3473 | 163.5758 | 208.5879 | 486.1329 | 506.3911 | 547.6362 | 535.1658 | 526.0246 | 201.9552 | 120.8863 | 208.0724 | 134.5289 | 625.6239 | 234.138 | 139.8085 | 552.3337 |  | 197.6686 | 94.0635 | 99.5301 | 133.069 | 272.0219 | 561.1342 | 557.2659 | 582.7267 | 639.184 | 137.4313 | 119.8032 | 203.5572 | 416.6386 | 620.868 | 95.1031 | 123.8851 | 225.9603 | 469.7708 | 610.3071 | 66.9228 | 85.5504 | 99.5189 | 136.2552 | 262.7385 | 518.3636 | 518.6214 | 597.7846 | 512.5222 | 543.2824 | 88.3256 | 118.6062 | 187.91 | 407.2845 | 584.55 | 108.9307 | 121.4976 | 225.175 | 439.5437 | 577.6759 | 70.1402 | 94.4603 | 105.8567 | 146.1674 | 293.5176 | 512.2067 | 548.3968 | 584.6913 | 568.3923 | 103.4967 | 217.7448 | 128.3067 | 439.9091 | 592.6214 | 561.9302 | 556.2077 |  |  | 516.9209 | 513.2297 | 509.4907 | 546.9842 | 518.4346 | 545.3035 |  | 524.7024 | 506.8909 | 519.9515 | 63.0862 | 98.4613 | 98.9487 |  | 641.4359 | 654.8214 | 660.1055 | 525.0799 | 701.8121 | 678.1925 | 493.516 | [21 empty] | 671.9777 | 553.2234 | 513.0886 | 690.0023 | 12.7236 | 648.1286
14:59 | 5603 |  |  | -17.7375 | 24.2718 | 12.9387 | 1.1125 | 3.0758 | 2.5388 | -5.8897 | 1.7255 | 13.259 | 4.1108 | 0.3135 |  |  |  | -30.293 | 19.4657 | 29.1757 | 4.693 |  | -6.0521 | 5.1552 | 0.6199 | 5.2005 | 5.6973 | 1.3236 | 17.8297 | 391.5843 | 380.9671 | 197.0038 | 234.8625 | 183.0443 | 199.772 | 131.6895 | 232.173 | 121.4352 | 216.0986 | 452.5197 | 591.6602 | 185.8162 | 272.448 | 363.2865 | 310.8834 | 377.1538 | 515.1362 |  | 520.1203 |  | 505.1195 | 107.3584 | 121.9215 | 211.672 | 450.9686 | 586.5417 | 242.5847 | 142.7685 | 271.7905 | 490.9501 | 610.215 | 166.6293 | 81.4786 | 101.911 | 146.661 | 273.8967 | 585.9685 | 508.9994 | 517.4201 | 548.6434 | 99.0246 | 135.5661 | 263.6583 | 485.4633 | 607.741 | 102.7468 | 140.7591 | 273.3111 | 494.9816 | 578.2533 | 75.2205 | 93.2444 | 101.5785 | 140.5342 | 259.4398 | 532.5547 |  | 521.6754 | 569.6088 |  | 82.7289 | 123.772 | 213.7051 | 436.0637 | 573.3724 | 116.1913 | 144.8093 | 260.8931 | 505.5925 | 605.2196 | 76.6033 | 89.9674 | 100.4885 | 138.0302 | 271.8221 | 490.475 | 538.613 | 532.7085 | 545.8678 | 126.1316 | 150.8963 | 241.1496 | 443.5056 | 589.3295 |  | 528.438 |  |  | 505.9826 | 506.9353 | 536.7609 | 498.5605 | 533.8144 | 498.7557 | 356.0558 | 360.0341 | 271.995 | 328.7896 | 293.6923 | 326.5296 | 248.8236 | 345.3002 | 547.8739 | 536.9403 | 520.0033 | 532.7582 | 455.464 |  |  | 209.3684 |  | 178.2375 | 111.1641 | 186.908 | 125.3727 | 237.758 | 129.5032 | 475.983 | 629.1292 | 451.1959 | 405.0839 | 259.3802 | 163.6265 | 208.6853 | 485.9641 | 505.4984 | 547.3262 | 534.685 | 525.6989 | 202.0045 | 120.9122 | 208.1153 | 134.5711 | 625.4294 | 234.1444 | 139.8244 | 552.2539 |  | 197.682 | 94.0855 | 99.5346 | 133.0786 | 272.071 | 560.87 | 556.9765 | 582.3931 | 638.9611 | 137.4383 | 119.8129 | 203.6056 | 416.6442 | 620.6369 | 95.1027 | 123.896 | 226.0023 | 469.7325 | 610.1076 | 66.9399 | 85.5956 | 99.5152 | 136.2954 | 262.7448 | 517.9751 | 518.3153 | 597.4861 | 512.165 | 542.9198 | 88.3335 | 118.6242 | 187.934 | 407.2881 | 584.3539 | 108.9289 | 121.5156 | 225.2375 | 439.5491 | 577.5138 | 70.134 | 94.4888 | 105.8414 | 146.1807 | 293.5475 | 511.8761 | 548.0963 | 584.3913 | 568.1226 | 103.48 | 217.8115 | 128.3383 | 439.8945 | 592.4261 | 561.5611 | 555.8625 |  |  | 516.5264 | 512.9708 | 509.185 | 546.7259 | 517.9082 | 545.0492 |  | 524.3923 | 506.598 | 519.5704 | 63.0838 | 98.5662 | 98.9452 |  | 641.1951 | 654.6689 | 659.9941 | 525.6126 | 702.1696 | 678.5455 | 493.9128 | [21 empty] | 665.062 | 553.9966 | 512.7701 | 690.3576 | 12.7365 | 647.932
14:59 | 5604 |  |  | -17.7249 | 24.2289 | 12.8837 | 1.0937 | 3.1221 | 2.499 | -5.9033 | 1.7244 | 13.2566 | 4.1127 | 0.3133 |  |  |  | -30.4137 | 19.2847 | 29.1311 | 4.6479 |  | -5.9769 | 5.2628 | 0.6209 | 5.1991 | 5.6987 | 1.3254 | 16.7544 | 391.5762 | 380.9473 | 197.013 | 234.8831 | 183.0582 | 199.7455 | 131.6897 | 232.1924 | 121.4483 | 216.142 | 452.5024 | 591.4684 | 185.8111 | 272.5349 | 363.3391 | 310.9642 | 377.2021 | 514.8493 |  | 519.855 |  | 504.846 | 107.38 | 121.9344 | 211.7086 | 450.95 | 586.3763 | 242.5976 | 142.7872 | 271.8058 | 490.9037 | 610.0087 | 166.668 | 81.5038 | 101.8937 | 146.6664 | 273.9227 | 585.7256 | 508.6998 | 517.1513 | 548.4122 | 99.0189 | 135.5789 | 263.6852 | 485.4388 | 607.5634 | 102.7657 | 140.7764 | 273.3175 | 494.9069 | 578.0746 | 75.2334 | 93.2693 | 101.5896 | 140.5759 | 259.4713 | 532.3021 |  | 521.3852 | 569.3845 |  | 82.7481 | 123.8442 | 213.7227 | 436.0717 | 573.2313 | 116.1965 | 144.8196 | 260.9326 | 505.5199 | 605.0063 | 76.6324 | 90.0024 | 100.5116 | 138.0635 | 271.8371 | 490.3091 | 538.339 | 532.4553 | 545.5703 | 126.1236 | 150.9107 | 241.1696 | 443.4865 | 589.1342 |  | 528.1573 |  |  | 505.6617 | 506.6345 | 536.5396 | 498.2955 | 533.5415 | 498.3587 | 360.6353 | 355.504 | 267.929 | 326.5757 | 297.7536 | 331.0264 | 235.839 | 347.3768 | 547.5676 | 536.6496 | 519.7079 | 532.4548 | 455.4585 |  |  | 209.4113 |  | 178.2595 | 111.1788 | 186.9103 | 125.3702 | 237.7532 | 129.5368 | 475.9947 | 628.9416 | 451.1943 | 404.9787 | 259.3883 | 163.6561 | 208.7716 | 485.8554 | 504.8484 | 547.0008 | 534.3122 | 525.387 | 201.9869 | 120.932 | 208.155 | 134.5626 | 625.2239 | 234.1664 | 139.8414 | 552.1637 |  | 197.7148 | 94.1222 | 99.5409 | 133.0866 | 272.1062 | 560.5926 | 556.6683 | 582.0633 | 638.7519 | 137.4478 | 119.8287 | 203.6691 | 416.6391 | 620.4128 | 95.1185 | 123.9096 | 226.0546 | 469.7186 | 609.9046 | 66.9093 | 85.6145 | 99.5133 | 136.2878 | 262.7671 | 517.61 | 517.9698 | 597.1787 | 511.7649 | 542.5459 | 88.3374 | 118.6334 | 187.9905 | 407.2926 | 584.1716 | 108.9251 | 121.5573 | 225.2759 | 439.5416 | 577.3403 | 70.1543 | 94.4929 | 105.8746 | 146.2198 | 293.5703 | 511.5332 | 547.7841 | 584.0799 | 567.8394 | 103.4985 | 217.8613 | 128.3599 | 439.8745 | 592.2379 | 561.1672 | 555.5174 |  |  | 516.1281 | 512.74 | 508.8933 | 546.4583 | 517.3985 | 544.775 |  | 524.0825 | 506.2619 | 519.1823 | 63.0827 | 98.5016 | 98.9475 |  | 640.945 | 654.5453 | 659.8982 | 524.4557 | 700.9781 | 677.7328 | 493.408 | [21 empty] | 639.478 | 554.4268 | 512.448 | 689.3555 | 12.6405 | 647.7451
14:59 | 5605 |  |  | -17.8831 | 24.2691 | 12.8708 | 1.1072 | 3.1478 | 2.5756 | -5.8437 | 1.7242 | 13.2555 | 4.114 | 0.3156 |  |  |  | -30.3778 | 19.3717 | 29.1149 | 4.6532 |  | -5.9795 | 5.1827 | 0.6191 | 5.1998 | 5.6983 | 1.3239 | 16.5953 | 391.5575 | 380.9362 | 197.0295 | 234.9128 | 183.0637 | 199.7237 | 131.6999 | 232.2292 | 121.4788 | 216.1805 | 452.4921 | 591.2851 | 185.8064 | 272.4836 | 363.326 | 311.0619 | 377.2321 | 514.5583 |  | 519.5942 |  | 504.5643 | 107.3847 | 121.9547 | 211.7424 | 450.9292 | 586.2028 | 242.6319 | 142.7895 | 271.8203 | 490.8653 | 609.8208 | 166.7325 | 81.5447 | 101.8776 | 146.6715 | 273.954 | 585.475 | 508.3921 | 516.8701 | 548.1762 | 99.0235 | 135.5773 | 263.7123 | 485.4054 | 607.3801 | 102.7614 | 140.7871 | 273.325 | 494.8262 | 577.8978 | 75.1938 | 93.254 | 101.5754 | 140.6057 | 259.4927 | 532.058 |  | 521.0846 | 569.1426 |  | 82.7394 | 123.8214 | 213.7552 | 436.0065 | 573.063 | 116.2008 | 144.8446 | 260.956 | 505.4475 | 604.7824 | 76.6427 | 90.0291 | 100.5408 | 138.0812 | 271.8706 | 490.1307 | 538.0689 | 532.192 | 545.266 | 126.1238 | 150.9306 | 241.2053 | 443.4723 | 588.9643 |  | 527.8443 |  |  | 505.3381 | 506.3395 | 536.2519 | 497.9083 | 533.2695 | 497.9748 | 358.4867 | 349.0325 | 265.4797 | 331.6392 | 307.3504 | 331.3777 | 237.5966 | 349.185 | 547.2509 | 536.3526 | 519.4097 | 532.1413 | 455.451 |  |  | 209.4507 |  | 178.2786 | 111.1896 | 186.9076 | 125.363 | 237.7666 | 129.5478 | 475.9592 | 628.7348 | 451.1907 | 405.0074 | 259.3947 | 163.6877 | 208.8624 | 485.7661 | 504.4873 | 546.674 | 533.9542 | 525.0744 | 202.0202 | 120.9519 | 208.1997 | 134.5539 | 625.025 | 234.1967 | 139.8568 | 552.0715 |  | 197.7858 | 94.1693 | 99.5531 | 133.102 | 272.1208 | 560.3212 | 556.3563 | 581.7431 | 638.5584 | 137.4608 | 119.845 | 203.7237 | 416.6268 | 620.2026 | 95.1217 | 123.9364 | 226.1195 | 469.7244 | 609.7111 | 66.8536 | 85.6312 | 99.5095 | 136.2919 | 262.7951 | 517.2859 | 517.5321 | 596.873 | 511.2917 | 542.1579 | 88.3478 | 118.6526 | 188.0501 | 407.2996 | 583.9997 | 108.9229 | 121.5956 | 225.3181 | 439.5471 | 577.1546 | 70.1728 | 94.5027 | 105.9027 | 146.2577 | 293.5947 | 511.1846 | 547.4497 | 583.7638 | 567.5496 | 103.5293 | 217.8734 | 128.3645 | 439.8749 | 592.0725 | 560.8011 | 555.1733 |  |  | 515.7229 | 512.5287 | 508.5903 | 546.188 | 516.9031 | 544.4686 |  | 523.7676 | 505.9278 | 518.7827 | 63.0758 | 98.5404 | 98.9496 |  | 640.7143 | 654.4749 | 659.7429 | 524.7593 | 701.8276 | 678.5832 | 493.408 | [21 empty] | 654.118 | 553.0863 | 512.1247 | 690.2054 | 12.6627 | 647.5946
14:59 | 5606 |  |  | -17.9923 | 24.2915 | 12.9165 | 1.1397 | 3.0605 | 2.4953 | -5.8627 | 1.7248 | 13.2549 | 4.1095 | 0.3131 |  |  |  | -30.3419 | 19.4318 | 29.1761 | 4.7403 |  | -5.9648 | 5.1684 | 0.6202 | 5.2008 | 5.6975 | 1.3249 | 17.8427 | 391.5403 | 380.9281 | 197.0512 | 234.9378 | 183.0742 | 199.7038 | 131.7099 | 232.2707 | 121.5031 | 216.2321 | 452.4736 | 591.0934 | 185.8173 | 272.4467 | 363.167 | 311.1063 | 377.2255 | 514.2676 |  | 519.3329 |  | 504.2768 | 107.4001 | 121.9711 | 211.7837 | 450.9081 | 586.0311 | 242.671 | 142.7712 | 271.8421 | 490.8218 | 609.6466 | 166.7851 | 81.5614 | 101.9063 | 146.714 | 273.9929 | 585.2312 | 508.0949 | 516.5911 | 547.9433 | 99.0222 | 135.5927 | 263.7395 | 485.3812 | 607.1914 | 102.7468 | 140.7902 | 273.3267 | 494.7453 | 577.7072 | 75.2281 | 93.2514 | 101.5814 | 140.6319 | 259.5271 | 531.787 |  | 520.7911 | 568.8615 |  | 82.749 | 123.7956 | 213.78 | 436.042 | 572.9547 | 116.2278 | 144.8685 | 260.9889 | 505.3813 | 604.5515 | 76.6088 | 90.1006 | 100.5887 | 138.0996 | 271.9359 | 489.9553 | 537.8051 | 531.9177 | 544.9541 | 126.1066 | 150.9632 | 241.2444 | 443.4624 | 588.7801 |  | 527.5125 |  |  | 505.0168 | 506.0657 | 535.972 | 497.5307 | 533.0386 | 497.6259 | 356.7942 | 347.3001 | 263.6083 | 336.9495 | 305.6597 | 331.938 | 260.3376 | 349.3351 | 546.9283 | 536.0562 | 519.1093 | 531.8288 | 455.4399 |  |  | 209.4821 |  | 178.3063 | 111.1998 | 186.9146 | 125.3468 | 237.787 | 129.5498 | 475.9372 | 628.5213 | 451.1833 | 404.9883 | 259.3851 | 163.7241 | 208.9265 | 485.6654 | 504.1644 | 546.3431 | 533.6172 | 524.7638 | 202.0523 | 120.9556 | 208.2339 | 134.5777 | 624.823 | 234.2294 | 139.8831 | 551.9666 |  | 197.827 | 94.1945 | 99.5589 | 133.1338 | 272.1264 | 560.0349 | 556.0475 | 581.4169 | 638.334 | 137.4809 | 119.8575 | 203.7582 | 416.6193 | 619.975 | 95.1033 | 123.9667 | 226.1617 | 469.7428 | 609.5491 | 66.8733 | 85.6483 | 99.5208 | 136.3184 | 262.8354 | 517.4798 | 517.0229 | 596.5887 | 510.7977 | 541.7758 | 88.3866 | 118.6942 | 188.0575 | 407.3167 | 583.7968 | 108.9283 | 121.6028 | 225.3782 | 439.5523 | 576.9853 | 70.1707 | 94.5349 | 105.9269 | 146.2911 | 293.6083 | 510.8635 | 547.1297 | 583.4541 | 567.2632 | 103.536 | 217.8875 | 128.3688 | 439.88 | 591.9105 | 560.5152 | 554.8548 |  |  | 515.3109 | 512.3093 | 508.2883 | 545.9141 | 516.4122 | 544.1422 |  | 523.4561 | 505.5921 | 518.3827 | 63.0586 | 98.6121 | 98.9375 |  | 640.4898 | 654.3389 | 659.6765 | 524.8623 | 701.1331 | 677.3638 | 492.9077 | [21 empty] | 650.3189 | 553.9669 | 511.8027 | 689.2485 | 12.6775 | 647.4144
14:59 | 5607 |  |  | -17.9919 | 24.4853 | 12.9694 | 1.0377 | 3.0845 | 2.5677 | -5.8714 | 1.7261 | 13.2603 | 4.1059 | 0.3129 |  |  |  | -30.3543 | 19.3959 | 29.2065 | 4.6876 |  | -5.8909 | 5.3396 | 0.6197 | 5.1966 | 5.7036 | 1.3252 | 17.1091 | 391.533 | 380.9108 | 197.0639 | 234.9659 | 183.0905 | 199.6843 | 131.7122 | 232.3779 | 121.505 | 216.2672 | 452.4459 | 590.8891 | 185.8405 | 272.5081 | 363.0807 | 311.1739 | 377.328 | 513.9657 |  | 519.0552 |  | 503.9849 | 107.4697 | 121.993 | 211.8231 | 450.8943 | 585.8507 | 242.6986 | 142.7121 | 271.8307 | 490.7581 | 609.4575 | 166.8199 | 81.5605 | 101.9454 | 146.7592 | 274.0261 | 584.9904 | 507.8027 | 516.3185 | 547.7261 | 99.0262 | 135.6167 | 263.7622 | 485.3413 | 607.0095 | 102.7554 | 140.8176 | 273.3268 | 494.6642 | 577.5022 | 75.2556 | 93.2527 | 101.62 | 140.6841 | 259.6105 | 531.498 |  | 520.4958 | 568.5639 |  | 82.7161 | 123.872 | 213.7802 | 436.0621 | 572.8034 | 116.2067 | 144.8841 | 261.0264 | 505.3215 | 604.3298 | 76.6041 | 90.1643 | 100.6051 | 138.1269 | 271.9938 | 489.8096 | 537.5353 | 531.6273 | 544.6444 | 126.1362 | 150.9871 | 241.273 | 443.4521 | 588.6004 |  | 527.2322 |  |  | 504.6878 | 505.7679 | 535.7005 | 497.17 | 532.8236 | 497.2872 | 358.6809 | 347.2227 | 250.2652 | 339.829 | 304.8501 | 335.3097 | 279.5699 | 344.1285 | 546.5984 | 535.7545 | 518.8071 | 531.5053 | 455.4317 |  |  | 209.5177 |  | 178.3342 | 111.2149 | 186.9081 | 125.3361 | 237.8594 | 129.5685 | 475.9233 | 628.3163 | 451.1746 | 404.8926 | 259.365 | 163.7557 | 208.9874 | 485.5243 | 503.7942 | 546.0075 | 533.3012 | 524.4356 | 202.1295 | 120.9463 | 208.2649 | 134.5982 | 624.6191 | 234.2506 | 139.9325 | 551.8796 |  | 197.8456 | 94.2497 | 99.5457 | 133.1764 | 272.1708 | 559.7515 | 555.7474 | 581.09 | 638.1005 | 137.4961 | 119.9015 | 203.8457 | 416.6536 | 619.7739 | 95.0961 | 123.98 | 226.1619 | 469.7296 | 609.3659 | 66.9125 | 85.6786 | 99.5212 | 136.3475 | 262.8797 | 517.7759 | 516.4357 | 596.2966 | 510.3334 | 541.4026 | 88.4185 | 118.7107 | 188.0524 | 407.3273 | 583.6008 | 108.9311 | 121.6083 | 225.4419 | 439.5548 | 576.8212 | 70.1863 | 94.5775 | 105.9524 | 146.3179 | 293.6275 | 510.5411 | 546.8359 | 583.1498 | 566.971 | 103.5413 | 217.9312 | 128.3798 | 439.8726 | 591.736 | 560.2265 | 554.5401 |  |  | 514.9011 | 512.0517 | 507.9726 | 545.6691 | 515.945 | 543.8479 |  | 523.1407 | 505.2744 | 517.9851 | 63.0493 | 98.5626 | 98.9328 |  | 640.2967 | 654.2399 | 659.5831 | 525.1544 | 701.5214 | 678.214 | 493.4331 | [21 empty] | 658.4488 | 553.1786 | 511.4727 | 689.8677 | 12.7997 | 647.2683
14:59 | 5608 |  |  | -17.7448 | 24.5622 | 13.1263 | 1.1097 | 3.1264 | 2.5719 | -5.8012 | 1.7265 | 13.2608 | 4.1049 | 0.3131 |  |  |  | -30.4366 | 19.4001 | 29.1607 | 4.7634 |  | -5.9673 | 5.2715 | 0.62 | 5.1981 | 5.7012 | 1.3244 | 15.3476 | 391.5219 | 380.8931 | 197.0788 | 234.9962 | 183.1097 | 199.6648 | 131.7158 | 232.3757 | 121.5262 | 216.2935 | 452.4225 | 590.7006 | 185.8391 | 272.4972 | 363.083 | 311.273 | 377.4481 | 513.6661 |  | 518.7912 |  | 503.6956 | 107.4339 | 122.0117 | 211.8541 | 450.8814 | 585.6717 | 242.7452 | 142.7414 | 271.8335 | 490.6932 | 609.2624 | 166.8637 | 81.5693 | 101.9738 | 146.7867 | 274.0524 | 584.749 | 507.511 | 516.043 | 547.519 | 99.048 | 135.6478 | 263.7896 | 485.3006 | 606.8437 | 102.7559 | 140.8579 | 273.3253 | 494.6069 | 577.299 | 75.2239 | 93.2402 | 101.6077 | 140.69 | 259.6077 | 531.2163 |  | 520.2191 | 568.2796 |  | 82.6945 | 123.9608 | 213.7918 | 436.0243 | 572.6219 | 116.1537 | 144.9017 | 261.0315 | 505.2485 | 604.1041 | 76.6331 | 90.1934 | 100.5769 | 138.1459 | 272.0269 | 489.6388 | 537.2722 | 531.3304 | 544.3339 | 126.1598 | 151.0045 | 241.3205 | 443.4518 | 588.4275 |  | 526.9225 |  |  | 504.3458 | 505.4475 | 535.3976 | 496.7657 | 532.597 | 496.9369 | 359.4001 | 345.772 | 237.0608 | 339.9824 | 311.1065 | 334.1773 | 281.8576 | 342.5953 | 546.2575 | 535.4427 | 518.4998 | 531.1706 | 455.426 |  |  | 209.5561 |  | 178.3495 | 111.2283 | 186.8939 | 125.3336 | 237.8351 | 129.5745 | 475.8922 | 628.1089 | 451.1548 | 404.717 | 259.3646 | 163.792 | 209.0469 | 485.4007 | 503.3364 | 545.6765 | 532.8736 | 524.1035 | 202.1197 | 120.9517 | 208.2955 | 134.5461 | 624.4214 | 234.233 | 139.9543 | 551.8149 |  | 197.8833 | 94.3963 | 99.5361 | 133.198 | 272.2244 | 559.4736 | 555.444 | 580.7637 | 637.8759 | 137.5062 | 119.9139 | 203.9281 | 416.6961 | 619.5887 | 95.11 | 123.9782 | 226.2139 | 469.7601 | 609.2093 | 66.9582 | 85.6811 | 99.538 | 136.3523 | 262.9374 | 517.6266 | 515.7644 | 595.9883 | 509.8272 | 541.0304 | 88.4594 | 118.6814 | 188.0798 | 407.3274 | 583.4098 | 108.93 | 121.6244 | 225.4967 | 439.5672 | 576.6539 | 70.1921 | 94.5871 | 105.9579 | 146.3394 | 293.6472 | 510.2131 | 546.514 | 582.8305 | 566.687 | 103.5561 | 217.9644 | 128.3805 | 439.8675 | 591.5621 | 559.9304 | 554.2199 |  |  | 514.4743 | 511.7899 | 507.6383 | 545.4292 | 515.4984 | 543.5989 |  | 522.8125 | 504.9409 | 517.5723 | 63.0388 | 98.6019 | 98.9151 |  | 639.993 | 654.1886 | 659.4627 | 525.2465 | 702.1199 | 679.0507 | 494.3579 | [21 empty] | 669.4135 | 549.1552 | 511.1277 | 690.5853 | 12.9427 | 647.0908
14:59 | 5609 |  |  | -17.7085 | 24.5615 | 13.0493 | 1.0404 | 3.0682 | 2.6201 | -5.8071 | 1.728 | 13.26 | 4.1081 | 0.3128 |  |  |  | -30.3595 | 19.3561 | 29.1868 | 4.6938 |  | -5.9918 | 5.2748 | 0.6197 | 5.1997 | 5.7037 | 1.3232 | 16.7771 | 391.5103 | 380.8776 | 197.1013 | 235.0228 | 183.1263 | 199.6456 | 131.7234 | 232.228 | 121.546 | 216.3301 | 452.4185 | 590.5166 | 185.8401 | 272.4693 | 362.9708 | 311.3379 | 377.4871 | 513.3805 |  | 518.5362 |  | 503.4085 | 107.3027 | 122.035 | 211.8939 | 450.8753 | 585.5156 | 242.7796 | 142.8282 | 271.8615 | 490.6455 | 609.0614 | 166.8937 | 81.5805 | 101.9863 | 146.799 | 274.0778 | 584.5019 | 507.2262 | 515.7673 | 547.2836 | 99.0649 | 135.6772 | 263.8226 | 485.2674 | 606.6805 | 102.754 | 140.8528 | 273.3505 | 494.5233 | 577.1552 | 75.1699 | 93.2397 | 101.5338 | 140.6386 | 259.5113 | 530.8906 |  | 519.9455 | 567.9939 |  | 82.7695 | 123.8855 | 213.8724 | 435.9197 | 572.4106 | 116.1756 | 144.9227 | 261.0303 | 505.1735 | 603.8832 | 76.6546 | 90.2318 | 100.5524 | 138.1707 | 272.0403 | 489.4504 | 537.0152 | 531.024 | 544.0417 | 126.1537 | 151.0448 | 241.3854 | 443.4488 | 588.2472 |  | 526.5757 |  |  | 503.997 | 505.1396 | 535.1242 | 496.4078 | 532.3762 | 496.6012 | 357.7113 | 346.7804 | 234.2256 | 339.1465 | 315.1469 | 330.5799 | 276.3012 | 348.5207 | 545.8981 | 535.1214 | 518.1858 | 530.827 | 455.4171 |  |  | 209.5989 |  | 178.3789 | 111.2383 | 186.891 | 125.3268 | 237.7865 | 129.6026 | 475.8917 | 627.9154 | 451.1518 | 404.5324 | 259.374 | 163.8259 | 209.1197 | 485.3024 | 503.1047 | 545.3475 | 532.3928 | 523.7976 | 202.0598 | 120.9815 | 208.3396 | 134.5263 | 624.2239 | 234.215 | 139.9686 | 551.733 |  | 197.9106 | 94.4678 | 99.5404 | 133.1996 | 272.2466 | 559.1804 | 555.131 | 580.4312 | 637.6331 | 137.5083 | 119.9162 | 203.9758 | 416.7088 | 619.3727 | 95.1189 | 123.9905 | 226.2929 | 469.7498 | 609.0234 | 67.0135 | 85.6908 | 99.5639 | 136.3677 | 262.9961 | 517.5146 | 515.1289 | 595.6851 | 509.2924 | 540.6653 | 88.4811 | 118.6832 | 188.1178 | 407.333 | 583.2196 | 108.9412 | 121.6318 | 225.5407 | 439.5722 | 576.4781 | 70.2084 | 94.59 | 105.9776 | 146.3504 | 293.6729 | 509.9087 | 546.1877 | 582.5162 | 566.4231 | 103.5864 | 218.001 | 128.3941 | 439.8679 | 591.3946 | 559.6561 | 553.9003 |  |  | 514.0393 | 511.5719 | 507.3285 | 545.1697 | 515.0774 | 543.3195 |  | 522.4984 | 504.6259 | 517.1452 | 63.0208 | 98.5214 | 98.926 |  | 639.7867 | 654.0845 | 659.2749 | 525.1857 | 701.8164 | 678.5036 | 493.2052 | [21 empty] | 678.8554 | 552.7212 | 510.7932 | 690.16 | 12.8952 | 646.9356
14:59 | 5610 |  |  | -17.5603 | 24.4581 | 13.2355 | 1.0639 | 3.0717 | 2.6599 | -5.7011 | 1.7288 | 13.2538 | 4.1035 | 0.3123 |  |  |  | -30.301 | 19.3561 | 29.1781 | 4.6738 |  | -5.9347 | 5.2752 | 0.62 | 5.1971 | 5.7039 | 1.3235 | 16.6687 | 391.4926 | 380.8583 | 197.1204 | 235.0485 | 183.1427 | 199.6272 | 131.7259 | 232.2293 | 121.555 | 216.3652 | 452.4032 | 590.3323 | 185.8808 | 272.427 | 362.8943 | 311.4221 | 377.5816 | 513.0888 |  | 518.2611 |  | 503.1125 | 107.3027 | 122.0488 | 211.9334 | 450.8597 | 585.3484 | 242.7802 | 142.8398 | 271.8763 | 490.622 | 608.8525 | 166.9025 | 81.5848 | 101.9968 | 146.8298 | 274.1071 | 584.2461 | 506.9437 | 515.5068 | 547.0524 | 99.0596 | 135.7038 | 263.8568 | 485.2391 | 606.5115 | 102.7614 | 140.8312 | 273.3906 | 494.4219 | 577.0269 | 75.1928 | 93.2824 | 101.5477 | 140.6688 | 259.5445 | 530.587 |  | 519.6582 | 567.7054 |  | 82.7763 | 123.7827 | 213.9511 | 435.7652 | 572.147 | 116.1982 | 144.9505 | 261.0451 | 505.1217 | 603.6712 | 76.6667 | 90.2592 | 100.5482 | 138.1945 | 272.0572 | 489.2692 | 536.7423 | 530.7 | 543.7444 | 126.1995 | 151.0611 | 241.406 | 443.4304 | 588.0759 |  | 526.2125 |  |  | 503.6514 | 504.8287 | 534.9211 | 496.1066 | 532.1653 | 496.2662 | 356.7976 | 347.0855 | 226.0888 | 339.2181 | 322.0966 | 329.5917 | 270.2041 | 354.2322 | 545.5423 | 534.8048 | 517.8595 | 530.4885 | 455.4008 |  |  | 209.6279 |  | 178.4045 | 111.2434 | 186.888 | 125.3241 | 237.8651 | 129.6261 | 475.8829 | 627.7252 | 451.1591 | 404.3737 | 259.377 | 163.8492 | 209.1983 | 485.2115 | 503.2607 | 545.0143 | 532.0229 | 523.5059 | 202.1349 | 121.0088 | 208.3887 | 134.5969 | 624.0267 | 234.2127 | 139.9803 | 551.6407 |  | 197.9215 | 94.4282 | 99.5518 | 133.1912 | 272.2982 | 558.899 | 554.8234 | 580.0953 | 637.3995 | 137.5147 | 119.9196 | 204.0106 | 416.7118 | 619.154 | 95.1298 | 124.0235 | 226.3442 | 469.7274 | 608.8141 | 67.0683 | 85.7385 | 99.5558 | 136.4232 | 263.0299 | 517.4288 | 514.6161 | 595.3993 | 508.8327 | 540.3077 | 88.5002 | 118.7377 | 188.1905 | 407.3705 | 583.0536 | 108.9563 | 121.6598 | 225.6039 | 439.5858 | 576.31 | 70.2317 | 94.6206 | 105.9975 | 146.3934 | 293.7089 | 509.5986 | 545.883 | 582.222 | 566.1454 | 103.6214 | 218.049 | 128.4226 | 439.8561 | 591.2091 | 559.396 | 553.5915 |  |  | 513.6133 | 511.3255 | 507.017 | 544.9048 | 514.6691 | 543.0508 |  | 522.1703 | 504.3047 | 516.732 | 63.0431 | 98.3704 | 98.9448 |  | 639.6083 | 653.9317 | 659.1763 | 525.2321 | 701.8093 | 678.1878 | 493.177 | [21 empty] | 672.6756 | 550.1654 | 510.4554 | 689.9985 | 13.0426 | 646.77
14:59 | 5611 |  |  | -17.5414 | 24.4056 | 13.2065 | 1.0603 | 2.931 | 2.6018 | -5.7803 | 1.7276 | 13.251 | 4.0998 | 0.3128 |  |  |  | -30.3744 | 19.2925 | 29.0789 | 4.7246 |  | -5.9394 | 5.2963 | 0.6202 | 5.2025 | 5.6982 | 1.3245 | 16.6845 | 391.4737 | 380.843 | 197.1392 | 235.0687 | 183.1563 | 199.6054 | 131.7202 | 232.2918 | 121.5924 | 216.4169 | 452.3949 | 590.1559 | 185.9113 | 272.403 | 362.9113 | 311.5242 | 377.6757 | 512.8012 |  | 517.996 |  | 502.8195 | 107.3745 | 122.0591 | 211.9755 | 450.8342 | 585.1685 | 242.7781 | 142.8783 | 271.9016 | 490.5805 | 608.6539 | 166.9033 | 81.5924 | 101.9998 | 146.8401 | 274.1355 | 584.0059 | 506.6492 | 515.2395 | 546.818 | 99.025 | 135.7209 | 263.8751 | 485.2081 | 606.3335 | 102.7395 | 140.8533 | 273.379 | 494.3499 | 576.8467 | 75.2505 | 93.3575 | 101.6297 | 140.7162 | 259.6529 | 530.3365 |  | 519.3576 | 567.4481 |  | 82.6719 | 123.8222 | 213.9324 | 435.7879 | 572.0111 | 116.2026 | 144.966 | 261.0582 | 505.0694 | 603.4338 | 76.674 | 90.2777 | 100.5396 | 138.2084 | 272.0786 | 489.0931 | 536.4653 | 530.3975 | 543.4282 | 126.2169 | 151.064 | 241.4262 | 443.4176 | 587.9054 |  | 525.8876 |  |  | 503.305 | 504.5001 | 534.7554 | 495.8381 | 531.9342 | 495.9104 | 353.4279 | 345.2037 | 210.919 | 338.2881 | 329.2933 | 330.8117 | 262.3072 | 355.3728 | 545.2045 | 534.4897 | 517.545 | 530.1639 | 455.3837 |  |  | 209.6489 |  | 178.4243 | 111.2478 | 186.8808 | 125.3124 | 237.937 | 129.6373 | 475.8612 | 627.5259 | 451.1514 | 404.312 | 259.3556 | 163.8868 | 209.2614 | 485.137 | 503.4592 | 544.6951 | 531.6804 | 523.1975 | 202.2365 | 121.0327 | 208.4369 | 134.6594 | 623.8403 | 234.2341 | 140.012 | 551.5429 |  | 197.9518 | 94.4143 | 99.5602 | 133.2082 | 272.3371 | 558.6294 | 554.5158 | 579.7627 | 637.182 | 137.5318 | 119.9375 | 204.0663 | 416.7559 | 618.9363 | 95.1539 | 124.0634 | 226.394 | 469.7018 | 608.6129 | 67.0723 | 85.7872 | 99.5569 | 136.4752 | 263.0493 | 517.2581 | 514.1753 | 595.1116 | 508.4276 | 539.9698 | 88.5443 | 118.749 | 188.2526 | 407.3857 | 582.8844 | 108.959 | 121.6957 | 225.6548 | 439.5928 | 576.1512 | 70.2361 | 94.624 | 106.0096 | 146.4319 | 293.7342 | 509.2818 | 545.5589 | 581.915 | 565.876 | 103.6231 | 218.0797 | 128.4377 | 439.851 | 591.0322 | 559.0899 | 553.2463 |  |  | 513.1828 | 511.0449 | 506.6946 | 544.6312 | 514.2444 | 542.794 |  | 521.8592 | 503.9779 | 516.318 | 62.9992 | 98.497 | 98.928 |  | 639.3975 | 653.7923 | 659.0824 | 525.1125 | 701.5492 | 678.7069 | 493.9353 | [21 empty] | 675.8915 | 547.182 | 510.1103 | 690.128 | 12.8886 | 646.5949
14:59 | 5612 |  |  | -17.6146 | 24.2138 | 13.1775 | 1.0394 | 3.0257 | 2.6722 | -5.7447 | 1.7287 | 13.248 | 4.1015 | 0.3117 |  |  |  | -30.4923 | 19.4815 | 29.1632 | 4.6592 |  | -5.9385 | 5.2331 | 0.6198 | 5.2015 | 5.6975 | 1.3253 | 16.4396 | 391.466 | 380.8301 | 197.1612 | 235.0996 | 183.1721 | 199.5855 | 131.7267 | 232.252 | 121.6193 | 216.4712 | 452.3783 | 589.9647 | 185.9196 | 272.3863 | 362.9359 | 311.5995 | 377.7049 | 512.5121 |  | 517.7321 |  | 502.4336 | 107.3785 | 122.0763 | 212.0117 | 450.8162 | 584.9956 | 242.766 | 142.8953 | 271.9257 | 490.5305 | 608.4679 | 166.9062 | 81.6269 | 101.981 | 146.8411 | 274.157 | 583.7553 | 506.3448 | 514.9547 | 546.5639 | 98.9948 | 135.7363 | 263.8922 | 485.1646 | 606.1524 | 102.7519 | 140.8741 | 273.3865 | 494.2624 | 576.6661 | 75.2115 | 93.3927 | 101.6336 | 140.7085 | 259.6755 | 530.0839 |  | 519.0626 | 567.2347 |  | 82.7227 | 123.8524 | 213.9693 | 435.7779 | 571.878 | 116.2654 | 144.9858 | 261.0788 | 505.0048 | 603.1944 | 76.6695 | 90.3034 | 100.5417 | 138.2128 | 272.1129 | 488.9247 | 536.195 | 530.116 | 543.1185 | 126.211 | 151.0901 | 241.4705 | 443.4047 | 587.7346 |  | 525.6321 |  |  | 502.9536 | 504.1812 | 534.5229 | 495.4977 | 531.6564 | 495.5581 | 350.1178 | 346.4438 | 202.0456 | 337.0705 | 333.176 | 332.8149 | 264.9452 | 355.5028 | 544.8784 | 534.1805 | 517.2389 | 529.8484 | 455.378 |  |  | 209.6805 |  | 178.4443 | 111.2611 | 186.8767 | 125.2962 | 237.9299 | 129.6629 | 475.8481 | 627.3293 | 451.1347 | 404.2852 | 259.3484 | 163.932 | 209.3152 | 485.0069 | 503.3239 | 544.3707 | 531.3274 | 522.8445 | 202.2411 | 121.0484 | 208.4854 | 134.6261 | 623.6472 | 234.2752 | 140.0424 | 551.4618 |  | 198.0064 | 94.4228 | 99.5569 | 133.2503 | 272.3429 | 558.3508 | 554.2018 | 579.4293 | 636.9647 | 137.5505 | 119.9762 | 204.1523 | 416.7926 | 618.7429 | 95.162 | 124.0848 | 226.4547 | 469.6699 | 608.4129 | 67.0254 | 85.8037 | 99.5578 | 136.4714 | 263.0746 | 517.0885 | 513.7834 | 594.7965 | 508.0669 | 539.6277 | 88.589 | 118.7597 | 188.2886 | 407.3842 | 582.7014 | 108.9616 | 121.7189 | 225.6967 | 439.5851 | 575.9827 | 70.2495 | 94.6317 | 106.0099 | 146.447 | 293.753 | 508.9878 | 545.2244 | 581.5974 | 565.6091 | 103.6264 | 218.1111 | 128.4478 | 439.8554 | 590.8704 | 558.7641 | 552.8575 |  |  | 512.7488 | 510.7843 | 506.3767 | 544.366 | 513.8182 | 542.5285 |  | 521.5538 | 503.666 | 515.893 | 62.9925 | 98.6251 | 98.9242 |  | 639.1816 | 653.6866 | 658.9675 | 524.897 | 702.0606 | 678.4452 | 493.6476 | [21 empty] | 680.7129 | 548.8491 | 509.7697 | 690.2529 | 12.8627 | 646.4341
14:59 | 5613 |  |  | -17.5994 | 24.2022 | 13.1435 | 1.035 | 2.9552 | 2.6172 | -5.7679 | 1.729 | 13.2513 | 4.098 | 0.3136 |  |  |  | -30.5284 | 19.6301 | 29.1372 | 4.6975 |  | -5.9143 | 5.2799 | 0.6217 | 5.1963 | 5.699 | 1.3239 | 15.6502 | 391.4572 | 380.8146 | 197.1805 | 235.1291 | 183.1806 | 199.5624 | 131.7303 | 232.219 | 121.6169 | 216.4847 | 452.3452 | 589.7663 | 185.9014 | 272.3529 | 362.9516 | 311.6779 | 377.7553 | 512.2236 |  | 517.4647 |  | 502.0078 | 107.3661 | 122.0939 | 212.0536 | 450.8005 | 584.8305 | 242.7756 | 142.9048 | 271.9429 | 490.4773 | 608.2839 | 166.9361 | 81.6469 | 101.9856 | 146.8709 | 274.1835 | 583.4971 | 506.0437 | 514.6655 | 546.3098 | 99.027 | 135.7506 | 263.9209 | 485.1174 | 605.9866 | 102.7986 | 140.8877 | 273.4255 | 494.1721 | 576.5144 | 75.1785 | 93.4102 | 101.6153 | 140.7094 | 259.6505 | 529.8402 |  | 518.779 | 567.0071 |  | 82.8056 | 123.8542 | 214.0379 | 435.7148 | 571.71 | 116.2546 | 145.0079 | 261.0974 | 504.943 | 602.9541 | 76.6221 | 90.3519 | 100.5753 | 138.2105 | 272.1525 | 488.7476 | 535.923 | 529.846 | 542.8153 | 126.2351 | 151.1237 | 241.5256 | 443.3987 | 587.564 |  | 525.329 |  |  | 502.6026 | 503.8475 | 534.2351 | 495.0765 | 531.3719 | 495.1994 | 350.4582 | 351.0057 | 197.5981 | 332.3061 | 331.1263 | 335.1432 | 269.3615 | 353.9031 | 544.564 | 533.8634 | 516.9242 | 529.5294 | 455.3702 |  |  | 209.7228 |  | 178.4646 | 111.276 | 186.87 | 125.2845 | 237.8917 | 129.671 | 475.8287 | 627.1336 | 451.1348 | 404.1814 | 259.361 | 163.9804 | 209.3886 | 484.8225 | 502.8366 | 544.0429 | 531.0055 | 522.4913 | 202.181 | 121.0664 | 208.528 | 134.5844 | 623.4514 | 234.2969 | 140.0592 | 551.3926 |  | 198.0299 | 94.4318 | 99.5521 | 133.2684 | 272.3787 | 558.0643 | 553.8757 | 579.0991 | 636.7429 | 137.5451 | 119.9827 | 204.1817 | 416.788 | 618.5489 | 95.1517 | 124.0906 | 226.4977 | 469.6993 | 608.2525 | 67.0364 | 85.7954 | 99.5738 | 136.4547 | 263.1285 | 516.8949 | 513.5239 | 594.4586 | 507.7981 | 539.276 | 88.6136 | 118.7834 | 188.3371 | 407.41 | 582.524 | 108.9827 | 121.7381 | 225.7653 | 439.5977 | 575.8284 | 70.2693 | 94.675 | 106.0055 | 146.4593 | 293.7893 | 508.6923 | 544.9267 | 581.2904 | 565.3259 | 103.6398 | 218.173 | 128.473 | 439.8418 | 590.6898 | 558.5007 | 552.5303 |  |  | 512.312 | 510.5212 | 506.0538 | 544.108 | 513.3942 | 542.2217 |  | 521.2382 | 503.3649 | 515.4809 | 63.0072 | 98.4461 | 98.9329 |  | 638.9743 | 653.5569 | 658.857 | 524.6344 | 701.2615 | 677.9822 | 493.178 | [21 empty] | 676.1119 | 550.181 | 509.4276 | 689.6219 | 12.8663 | 646.2656
14:59 | 5614 |  |  | -17.6607 | 24.1519 | 13.2954 | 1.0106 | 3.0135 | 2.5508 | -5.7317 | 1.7294 | 13.2504 | 4.0974 | 0.314 |  |  |  | -30.5827 | 19.6718 | 29.0875 | 4.7127 |  | -5.963 | 5.212 | 0.6223 | 5.2008 | 5.6979 | 1.326 | 15.9622 | 391.4476 | 380.8037 | 197.1967 | 235.1602 | 183.1929 | 199.5441 | 131.7287 | 232.3535 | 121.6404 | 216.5285 | 452.349 | 589.5998 | 185.9299 | 272.363 | 363.0287 | 311.7994 | 377.8616 | 511.9402 |  | 517.2081 |  | 501.6681 | 107.437 | 122.1198 | 212.1088 | 450.7894 | 584.6655 | 242.8007 | 142.9289 | 271.9676 | 490.431 | 608.0954 | 166.9748 | 81.6508 | 102.0026 | 146.8917 | 274.2065 | 583.2582 | 505.7459 | 514.38 | 546.0497 | 99.0538 | 135.7715 | 263.9475 | 485.0898 | 605.8152 | 102.8028 | 140.8985 | 273.4428 | 494.0956 | 576.3285 | 75.2133 | 93.4551 | 101.6579 | 140.7934 | 259.7451 | 529.5392 |  | 518.4916 | 566.7596 |  | 82.7845 | 123.8467 | 214.058 | 435.7049 | 571.5813 | 116.1983 | 145.0285 | 261.1413 | 504.8759 | 602.7386 | 76.5943 | 90.412 | 100.6015 | 138.2221 | 272.2171 | 488.5709 | 535.6474 | 529.5878 | 542.5136 | 126.2602 | 151.1574 | 241.5733 | 443.3904 | 587.3967 |  | 525.005 |  |  | 502.2501 | 503.5184 | 533.9115 | 494.6129 | 531.1048 | 494.8398 | 351.7924 | 354.4694 | 197.7751 | 325.4817 | 326.4836 | 336.2243 | 269.1291 | 349.0712 | 544.2415 | 533.5417 | 516.6051 | 529.198 | 455.3603 |  |  | 209.7572 |  | 178.4868 | 111.2887 | 186.8692 | 125.2682 | 237.9417 | 129.6692 | 475.7986 | 626.9329 | 451.1338 | 404.0265 | 259.3715 | 164.021 | 209.4673 | 484.6251 | 502.3252 | 543.7239 | 530.6833 | 522.1511 | 202.2265 | 121.0849 | 208.5604 | 134.6346 | 623.2534 | 234.2994 | 140.0834 | 551.3119 |  | 198.0246 | 94.4222 | 99.5436 | 133.2797 | 272.4023 | 557.7584 | 553.5372 | 578.7743 | 636.5155 | 137.5312 | 119.9846 | 204.2055 | 416.7908 | 618.3199 | 95.172 | 124.1119 | 226.525 | 469.6803 | 608.0505 | 67.068 | 85.8134 | 99.5894 | 136.4808 | 263.1922 | 516.707 | 513.3402 | 594.1226 | 507.5877 | 538.9352 | 88.6295 | 118.7781 | 188.3747 | 407.4308 | 582.3246 | 109.0073 | 121.7547 | 225.8353 | 439.6158 | 575.6753 | 70.2845 | 94.6959 | 106.0001 | 146.4649 | 293.8174 | 508.3858 | 544.6142 | 580.9737 | 565.0172 | 103.6547 | 218.2255 | 128.4933 | 439.8237 | 590.4928 | 558.2362 | 552.2372 |  |  | 511.8548 | 510.2791 | 505.7181 | 543.847 | 512.9772 | 541.955 |  | 520.9341 | 503.0361 | 515.0782 | 63.0351 | 98.392 | 98.9582 |  | 638.7737 | 653.4415 | 658.7119 | 525.0154 | 701.8459 | 678.0069 | 493.0328 | [21 empty] | 670.9488 | 546.3412 | 509.0836 | 689.9264 | 12.8304 | 646.1076
14:59 | 5615 |  |  | -17.6097 | 24.1517 | 13.2836 | 1.0436 | 3.0066 | 2.5957 | -5.7293 | 1.7287 | 13.2529 | 4.095 | 0.3129 |  |  |  | -30.7152 | 19.7759 | 29.0186 | 4.6007 |  | -5.9064 | 5.2816 | 0.6213 | 5.2002 | 5.6971 | 1.3253 | 15.6134 | 391.4369 | 380.7905 | 197.2176 | 235.1963 | 183.2142 | 199.5279 | 131.7342 | 232.3625 | 121.6727 | 216.5905 | 452.3358 | 589.424 | 185.9363 | 272.4652 | 363.1368 | 311.919 | 377.9488 | 511.664 |  | 516.9672 |  | 501.3837 | 107.4286 | 122.1273 | 212.1379 | 450.7766 | 584.5051 | 242.824 | 142.9675 | 272.0154 | 490.3843 | 607.9107 | 167.0055 | 81.6739 | 101.9803 | 146.8863 | 274.216 | 583.0153 | 505.4405 | 514.1075 | 545.7689 | 99.059 | 135.8092 | 263.9729 | 485.0776 | 605.6341 | 102.8003 | 140.904 | 273.45 | 494.0166 | 576.1318 | 75.2164 | 93.4745 | 101.6408 | 140.7975 | 259.7668 | 529.201 |  | 518.2044 | 566.5193 |  | 82.8048 | 123.8634 | 214.0863 | 435.6858 | 571.4333 | 116.224 | 145.0588 | 261.2059 | 504.8275 | 602.5689 | 76.593 | 90.456 | 100.6176 | 138.2508 | 272.262 | 488.4043 | 535.3709 | 529.3206 | 542.2118 | 126.2772 | 151.175 | 241.5952 | 443.3705 | 587.2162 |  | 524.7061 |  |  | 501.9107 | 503.2101 | 533.6624 | 494.2347 | 530.8347 | 494.4722 | 353.4559 | 356.4901 | 204.8547 | 324.9601 | 324.1876 | 336.2406 | 273.1113 | 344.0226 | 543.8952 | 533.2174 | 516.2815 | 528.8531 | 455.3534 |  |  | 209.7892 |  | 178.5065 | 111.3013 | 186.8664 | 125.2545 | 238.0088 | 129.6862 | 475.7928 | 626.7249 | 451.1137 | 403.8895 | 259.3738 | 164.0508 | 209.5132 | 484.4449 | 501.9351 | 543.3934 | 530.3961 | 521.8103 | 202.3281 | 121.0982 | 208.6024 | 134.7134 | 623.0573 | 234.3154 | 140.11 | 551.2303 |  | 198.0539 | 94.406 | 99.5414 | 133.2889 | 272.4233 | 557.4417 | 553.198 | 578.4412 | 636.2844 | 137.5491 | 120.0011 | 204.2765 | 416.8054 | 618.0975 | 95.1918 | 124.1437 | 226.5755 | 469.6827 | 607.8593 | 67.0727 | 85.8506 | 99.5837 | 136.5235 | 263.2601 | 516.4986 | 513.1713 | 593.7911 | 507.4233 | 538.5973 | 88.6424 | 118.7794 | 188.411 | 407.4393 | 582.1319 | 109.0134 | 121.7784 | 225.8802 | 439.6141 | 575.5099 | 70.2907 | 94.7058 | 106.0052 | 146.4903 | 293.8335 | 508.0884 | 544.3009 | 580.6741 | 564.7548 | 103.6612 | 218.2634 | 128.5024 | 439.8245 | 590.3112 | 557.9431 | 551.9456 |  |  | 511.3856 | 510.0372 | 505.3462 | 543.5753 | 512.561 | 541.7146 |  | 520.6257 | 502.6967 | 514.6772 | 63.0484 | 98.5324 | 98.9406 |  | 638.54 | 653.3174 | 658.6412 | 525.2437 | 701.8389 | 677.9949 | 493.2469 | [21 empty] | 654.3153 | 549.6682 | 508.7362 | 689.9169 | 12.8392 | 645.9287
14:59 | 5616 |  |  | -17.7213 | 24.2345 | 13.2951 | 1.0816 | 2.9054 | 2.5852 | -5.8019 | 1.728 | 13.2557 | 4.0937 | 0.3117 |  |  |  | -30.6095 | 19.8639 | 29.1853 | 4.7556 |  | -5.8911 | 5.1984 | 0.6217 | 5.2002 | 5.696 | 1.3258 | 15.307 | 391.4219 | 380.7734 | 197.2358 | 235.218 | 183.2263 | 199.5005 | 131.7336 | 232.2976 | 121.7062 | 216.6185 | 452.3011 | 589.22 | 185.9233 | 272.559 | 363.1909 | 312.0385 | 377.9993 | 511.3799 |  | 516.7091 |  | 501.0994 | 107.3814 | 122.1179 | 212.172 | 450.7565 | 584.3524 | 242.8371 | 143.0043 | 272.0486 | 490.3338 | 607.7326 | 167.0219 | 81.7106 | 101.9623 | 146.8949 | 274.2417 | 582.7631 | 505.1279 | 513.8206 | 545.4974 | 99.068 | 135.8272 | 264.003 | 485.0434 | 605.462 | 102.8148 | 140.9229 | 273.4593 | 493.952 | 575.9485 | 75.1733 | 93.4858 | 101.6034 | 140.7868 | 259.7512 | 528.904 |  | 517.9075 | 566.275 |  | 82.8106 | 123.8994 | 214.1077 | 435.7012 | 571.3055 | 116.252 | 145.0781 | 261.2415 | 504.7781 | 602.3826 | 76.6193 | 90.4715 | 100.6049 | 138.2807 | 272.2597 | 488.229 | 535.092 | 529.0432 | 541.9066 | 126.2788 | 151.2027 | 241.6392 | 443.3556 | 587.0288 |  | 524.3985 |  |  | 501.5721 | 502.8998 | 533.4801 | 493.9015 | 530.5477 | 494.0875 | 353.7667 | 355.331 | 215.4832 | 326.8871 | 324.3212 | 336.847 | 278.7777 | 339.6174 | 543.5474 | 532.8848 | 515.9606 | 528.5107 | 455.3478 |  |  | 209.824 |  | 178.529 | 111.3051 | 186.8477 | 125.2501 | 238.0564 | 129.7082 | 475.7971 | 626.5199 | 451.104 | 403.6892 | 259.3782 | 164.1002 | 209.5866 | 484.2448 | 501.6241 | 543.0673 | 530.1745 | 521.4432 | 202.3939 | 121.127 | 208.6539 | 134.7829 | 622.8696 | 234.347 | 140.1302 | 551.1431 |  | 198.0906 | 94.3937 | 99.5396 | 133.2889 | 272.4584 | 557.1243 | 552.8667 | 578.1111 | 636.0626 | 137.5695 | 120.0076 | 204.3164 | 416.8054 | 617.8891 | 95.1744 | 124.1493 | 226.6241 | 469.7076 | 607.6875 | 67.1086 | 85.8964 | 99.5902 | 136.568 | 263.3189 | 516.1986 | 512.895 | 593.4795 | 507.1551 | 538.2633 | 88.6819 | 118.7842 | 188.4696 | 407.4426 | 581.9753 | 109.0099 | 121.7966 | 225.9244 | 439.6084 | 575.3425 | 70.3036 | 94.7229 | 106.0365 | 146.5303 | 293.86 | 507.7886 | 543.9992 | 580.3809 | 564.5086 | 103.672 | 218.3041 | 128.5147 | 439.8273 | 590.1412 | 557.6354 | 551.6502 |  |  | 510.9096 | 509.7485 | 504.9477 | 543.302 | 512.1589 | 541.4459 |  | 520.3143 | 502.3803 | 514.2645 | 63.0365 | 98.5833 | 98.9377 |  | 638.3416 | 653.2079 | 658.5112 | 525.0773 | 701.7134 | 678.3521 | 493.4361 | [21 empty] | 647.6156 | 548.9635 | 508.3796 | 690.0327 | 12.9244 | 645.7748
14:59 | 5617 |  |  | -17.8078 | 24.2311 | 13.4426 | 1.1188 | 2.9859 | 2.6616 | -5.7844 | 1.729 | 13.2509 | 4.0915 | 0.3106 |  |  |  | -30.4862 | 19.8249 | 29.1213 | 4.7571 |  | -5.8618 | 5.3934 | 0.6227 | 5.1992 | 5.6955 | 1.328 | 17.123 | 391.411 | 380.7583 | 197.252 | 235.2405 | 183.2451 | 199.4838 | 131.7418 | 232.3586 | 121.7184 | 216.6492 | 452.2746 | 589.0285 | 185.9293 | 272.5586 | 363.1869 | 312.1029 | 378.0296 | 511.0754 |  | 516.4062 |  | 500.7992 | 107.4014 | 122.1361 | 212.2323 | 450.7389 | 584.1823 | 242.84 | 143.0001 | 272.0488 | 490.2892 | 607.5335 | 167.0484 | 81.7269 | 101.9737 | 146.929 | 274.2843 | 582.5175 | 504.8148 | 513.5074 | 545.2378 | 99.049 | 135.8311 | 264.0228 | 484.9913 | 605.2902 | 102.8031 | 140.9516 | 273.4483 | 493.8824 | 575.7558 | 75.1528 | 93.5129 | 101.6038 | 140.8495 | 259.8091 | 528.6259 |  | 517.597 | 566.0219 |  | 82.6906 | 123.9214 | 214.1081 | 435.6968 | 571.1414 | 116.2457 | 145.107 | 261.257 | 504.7245 | 602.1435 | 76.6208 | 90.4948 | 100.6035 | 138.2989 | 272.2839 | 488.0475 | 534.8204 | 528.7675 | 541.6045 | 126.3178 | 151.2205 | 241.679 | 443.3467 | 586.8589 |  | 524.1454 |  |  | 501.2227 | 502.5822 | 533.2176 | 493.4799 | 530.2581 | 493.71 | 354.775 | 354.837 | 234.9224 | 328.5387 | 325.7329 | 338.538 | 266.3094 | 337.1722 | 543.2245 | 532.5742 | 515.656 | 528.1997 | 455.3413 |  |  | 209.8527 |  | 178.5433 | 111.3097 | 186.8374 | 125.2434 | 238.1029 | 129.7225 | 475.7683 | 626.3232 | 451.0977 | 403.4179 | 259.4028 | 164.1598 | 209.669 | 484.087 | 501.1752 | 542.746 | 529.9923 | 521.0523 | 202.4245 | 121.1324 | 208.6872 | 134.8075 | 622.6615 | 234.4542 | 140.1558 | 551.059 |  | 198.1148 | 94.3968 | 99.5361 | 133.3068 | 272.489 | 556.803 | 552.5275 | 577.7868 | 635.8399 | 137.5803 | 120.0104 | 204.3594 | 416.8082 | 617.6747 | 95.1824 | 124.1595 | 226.6655 | 469.6758 | 607.4831 | 67.2065 | 85.9377 | 99.6066 | 136.5983 | 263.3755 | 515.9195 | 512.378 | 593.1728 | 506.7304 | 537.9401 | 88.7343 | 118.7947 | 188.5293 | 407.4538 | 581.8149 | 109.0121 | 121.8131 | 225.9808 | 439.6209 | 575.1856 | 70.315 | 94.7413 | 106.053 | 146.5553 | 293.8868 | 507.4773 | 543.682 | 580.0628 | 564.2267 | 103.696 | 218.334 | 128.5306 | 439.8256 | 589.9765 | 557.3424 | 551.3322 |  |  | 510.4193 | 509.4977 | 504.5379 | 543.0464 | 511.8033 | 541.2108 |  | 519.9991 | 502.0344 | 513.8528 | 63.0274 | 98.6221 | 98.9365 |  | 638.0733 | 653.1011 | 658.3487 | 525.0004 | 701.2383 | 677.8831 | 493.3179 | [21 empty] | 669.856 | 546.6173 | 508.0183 | 689.5607 | 13.079 | 645.5872
14:59 | 5618 |  |  | -17.8289 | 24.3719 | 13.5557 | 1.1475 | 3.0218 | 2.6258 | -5.7307 | 1.7236 | 13.2472 | 4.0857 | 0.3108 |  |  |  | -30.4607 | 19.7866 | 28.9336 | 4.6961 |  | -5.9696 | 5.2769 | 0.6215 | 5.2016 | 5.6954 | 1.332 | 16.5681 | 391.394 | 380.7449 | 197.2736 | 235.2702 | 183.2572 | 199.4695 | 131.7535 | 232.3837 | 121.7183 | 216.6812 | 452.2367 | 588.8494 | 185.947 | 272.5584 | 363.1388 | 312.1487 | 378.0804 | 510.7784 |  | 516.1189 |  | 500.4995 | 107.4039 | 122.1687 | 212.2571 | 450.7254 | 584.0107 | 242.8468 | 143.0123 | 272.0601 | 490.2458 | 607.326 | 167.0703 | 81.7284 | 101.995 | 146.9631 | 274.3142 | 582.2771 | 504.5039 | 513.2144 | 544.9704 | 99.0408 | 135.8463 | 264.0503 | 484.9404 | 605.1181 | 102.7936 | 140.9769 | 273.4376 | 493.8001 | 575.564 | 75.1949 | 93.5279 | 101.5922 | 140.8559 | 259.8215 | 528.3668 |  | 517.3138 | 565.7887 |  | 82.6046 | 123.9649 | 214.1051 | 435.7031 | 570.9989 | 116.2855 | 145.1264 | 261.2523 | 504.6652 | 601.8923 | 76.6235 | 90.4816 | 100.5672 | 138.317 | 272.271 | 487.8788 | 534.5423 | 528.4846 | 541.3047 | 126.3437 | 151.2304 | 241.7031 | 443.3293 | 586.6729 |  | 523.8368 |  |  | 500.8873 | 502.265 | 532.8802 | 492.99 | 530.0309 | 493.3595 | 354.9589 | 356.8312 | 240.9385 | 328.3673 | 324.4139 | 339.3112 | 250.6729 | 337.6563 | 542.9078 | 532.2723 | 515.359 | 527.8928 | 455.3355 |  |  | 209.8879 |  | 178.5674 | 111.328 | 186.8342 | 125.2381 | 238.0896 | 129.7415 | 475.7353 | 626.1323 | 451.0947 | 403.1804 | 259.4373 | 164.2217 | 209.7594 | 484.0248 | 500.5034 | 542.4117 | 529.761 | 520.6814 | 202.4017 | 121.1337 | 208.7217 | 134.7884 | 622.4548 | 234.5254 | 140.1905 | 550.9911 |  | 198.1443 | 94.4096 | 99.5404 | 133.3257 | 272.5231 | 556.4832 | 552.1714 | 577.4603 | 635.6072 | 137.5921 | 120.0418 | 204.4413 | 416.8334 | 617.4575 | 95.1854 | 124.1806 | 226.6965 | 469.6503 | 607.2822 | 67.2678 | 85.9585 | 99.6355 | 136.6193 | 263.4308 | 515.6285 | 511.8848 | 592.8553 | 506.2999 | 537.6145 | 88.7706 | 118.8077 | 188.5773 | 407.4756 | 581.6397 | 109.0172 | 121.8449 | 226.0387 | 439.6326 | 575.0355 | 70.3121 | 94.7718 | 106.0595 | 146.5797 | 293.9149 | 507.182 | 543.3627 | 579.7382 | 563.9533 | 103.6934 | 218.3589 | 128.5435 | 439.8147 | 589.8048 | 557.058 | 550.991 |  |  | 509.9392 | 509.2342 | 504.0889 | 542.7989 | 511.47 | 540.9716 |  | 519.6955 | 501.7067 | 513.449 | 63.0261 | 98.6062 | 98.941 |  | 637.8734 | 652.9602 | 658.238 | 525.1667 | 701.4245 | 677.769 | 493.1289 | [21 empty] | 652.7776 | 550.9442 | 507.6582 | 689.5967 | 13.0278 | 645.4168
15:00 | 5619 |  |  | -17.879 | 24.2997 | 13.6276 | 1.083 | 2.9516 | 2.5419 | -5.7638 | 1.722 | 13.2471 | 4.087 | 0.3115 |  |  |  | -30.4131 | 19.7973 | 29.0982 | 4.7032 |  | -5.9295 | 5.3015 | 0.6221 | 5.203 | 5.6953 | 1.3324 | 14.9639 | 391.3783 | 380.7307 | 197.29 | 235.2965 | 183.2647 | 199.4425 | 131.7534 | 232.4975 | 121.7218 | 216.7088 | 452.1951 | 588.6497 | 185.9884 | 272.572 | 363.0569 | 312.2236 | 378.1494 | 510.4972 |  | 515.861 |  | 500.1977 | 107.4364 | 122.1817 | 212.2774 | 450.7073 | 583.8434 | 242.8535 | 143.0381 | 272.0795 | 490.1953 | 607.1343 | 167.0919 | 81.7358 | 102.0155 | 146.9853 | 274.3363 | 582.0309 | 504.196 | 512.9379 | 544.7025 | 99.0294 | 135.8663 | 264.0814 | 484.8949 | 604.944 | 102.8174 | 140.9836 | 273.4536 | 493.722 | 575.3955 | 75.2459 | 93.551 | 101.5971 | 140.908 | 259.8851 | 528.1168 |  | 517.0401 | 565.5669 |  | 82.7061 | 123.9671 | 214.1576 | 435.6632 | 570.8546 | 116.342 | 145.1456 | 261.2431 | 504.5959 | 601.6755 | 76.7054 | 90.4331 | 100.5027 | 138.3476 | 272.2503 | 487.7088 | 534.2625 | 528.1942 | 540.9991 | 126.3032 | 151.2636 | 241.7436 | 443.3127 | 586.4921 |  | 523.4137 |  |  | 500.5642 | 501.9571 | 532.5753 | 492.519 | 529.8178 | 493.0318 | 350.7797 | 356.6207 | 240.7551 | 327.1717 | 321.302 | 338.9676 | 264.1218 | 341.7412 | 542.5777 | 531.9627 | 515.0502 | 527.5735 | 455.3258 |  |  | 209.9213 |  | 178.5875 | 111.3402 | 186.8242 | 125.2318 | 238.1045 | 129.759 | 475.7193 | 625.932 | 451.084 | 402.9174 | 259.464 | 164.2773 | 209.8548 | 484.0022 | 499.8306 | 542.0761 | 529.4201 | 520.348 | 202.4324 | 121.1556 | 208.7613 | 134.8009 | 622.2582 | 234.5634 | 140.2134 | 550.9056 |  | 198.171 | 94.4048 | 99.5491 | 133.3342 | 272.5648 | 556.1576 | 551.8003 | 577.1259 | 635.3752 | 137.6033 | 120.0553 | 204.4884 | 416.8425 | 617.2445 | 95.1708 | 124.1869 | 226.732 | 469.6463 | 607.082 | 67.2949 | 85.9834 | 99.6494 | 136.6479 | 263.457 | 515.3041 | 511.5947 | 592.5268 | 505.9108 | 537.2804 | 88.794 | 118.8417 | 188.6155 | 407.4912 | 581.4562 | 109.0334 | 121.862 | 226.081 | 439.6281 | 574.8684 | 70.3081 | 94.786 | 106.0553 | 146.604 | 293.9302 | 506.8783 | 543.0671 | 579.4406 | 563.6978 | 103.6869 | 218.3948 | 128.5534 | 439.8089 | 589.6247 | 556.7647 | 550.6664 |  |  | 509.479 | 508.9482 | 503.6547 | 542.5498 | 511.1493 | 540.7142 |  | 519.3664 | 501.3647 | 513.0357 | 63.0259 | 98.6044 | 98.9343 |  | 637.6005 | 652.821 | 658.0939 | 525.2915 | 702.1848 | 678.7538 | 493.6225 | [21 empty] | 657.1274 | 548.8033 | 507.2962 | 690.4693 | 13.0256 | 645.2107
15:00 | 5620 |  |  | -17.9211 | 24.2445 | 13.6616 | 1.1033 | 3.0775 | 2.7074 | -5.7353 | 1.722 | 13.25 | 4.088 | 0.3115 |  |  |  | -30.4806 | 19.7786 | 29.0915 | 4.7353 |  | -5.9295 | 5.3429 | 0.6231 | 5.2011 | 5.6913 | 1.3335 | 15.5743 | 391.3682 | 380.7209 | 197.3084 | 235.3257 | 183.2871 | 199.4227 | 131.757 | 232.5588 | 121.7344 | 216.7373 | 452.1652 | 588.4463 | 186.004 | 272.5614 | 362.9947 | 312.3156 | 378.2194 | 510.2201 |  | 515.5863 |  | 499.9177 | 107.479 | 122.1998 | 212.3331 | 450.6872 | 583.6753 | 242.8904 | 143.073 | 272.1005 | 490.1461 | 606.9533 | 167.1325 | 81.743 | 102.0327 | 147.0017 | 274.3564 | 581.7805 | 503.8909 | 512.6557 | 544.4388 | 99.0433 | 135.8909 | 264.1027 | 484.8622 | 604.7765 | 102.8336 | 141.0076 | 273.4551 | 493.6588 | 575.2216 | 75.2696 | 93.5953 | 101.635 | 140.9674 | 259.9607 | 527.8703 |  | 516.7527 | 565.3059 |  | 82.7429 | 123.9617 | 214.2027 | 435.6017 | 570.6802 | 116.364 | 145.1752 | 261.2335 | 504.5242 | 601.4721 | 76.7712 | 90.4362 | 100.4782 | 138.3821 | 272.2675 | 487.5383 | 533.9937 | 527.9006 | 540.7008 | 126.3036 | 151.2956 | 241.7947 | 443.309 | 586.319 |  | 522.9962 |  |  | 500.2343 | 501.6471 | 532.3242 | 492.0915 | 529.5692 | 492.7075 | 348.3162 | 355.771 | 249.3872 | 328.7931 | 319.9419 | 338.1 | 282.7463 | 345.47 | 542.2565 | 531.6696 | 514.7468 | 527.268 | 455.3113 |  |  | 209.9488 |  | 178.6035 | 111.3524 | 186.8127 | 125.2217 | 238.1613 | 129.7794 | 475.7022 | 625.7244 | 451.0589 | 402.6667 | 259.4741 | 164.325 | 209.9339 | 483.9737 | 499.426 | 541.7329 | 528.941 | 520.0312 | 202.505 | 121.1643 | 208.7909 | 134.8323 | 622.0569 | 234.6636 | 140.2228 | 550.8036 |  | 198.2043 | 94.3964 | 99.5512 | 133.3455 | 272.5999 | 555.8219 | 551.4089 | 576.796 | 635.1472 | 137.6208 | 120.0728 | 204.5245 | 416.8539 | 617.0308 | 95.1869 | 124.2094 | 226.78 | 469.6405 | 606.8794 | 67.2856 | 86.0157 | 99.6309 | 136.6675 | 263.4894 | 514.9485 | 511.3746 | 592.196 | 505.5309 | 536.9442 | 88.8061 | 118.8709 | 188.6627 | 407.5 | 581.2821 | 109.0408 | 121.877 | 226.1243 | 439.6289 | 574.6991 | 70.3243 | 94.7932 | 106.0746 | 146.6289 | 293.9432 | 506.5657 | 542.7628 | 579.1414 | 563.4119 | 103.7221 | 218.4424 | 128.5775 | 439.8058 | 589.4678 | 556.5083 | 550.4023 |  |  | 509.0325 | 508.6548 | 503.2152 | 542.2969 | 510.813 | 540.4915 |  | 519.0452 | 501.0148 | 512.6423 | 63.0276 | 98.6168 | 98.9305 |  | 637.3778 | 652.7331 | 657.9666 | 525.2151 | 702.3103 | 678.5178 | 493.1299 | [21 empty] | 659.3205 | 546.0471 | 506.9358 | 690.414 | 13.1028 | 645.0554
15:00 | 5621 |  |  | -17.8246 | 24.3349 | 13.6349 | 1.0994 | 3.161 | 2.777 | -5.6493 | 1.7231 | 13.2516 | 4.087 | 0.3116 |  |  |  | -30.4657 | 19.8507 | 29.0114 | 4.7706 |  | -5.9205 | 5.3213 | 0.6225 | 5.2038 | 5.6881 | 1.335 | 15.8122 | 391.3596 | 380.7101 | 197.3286 | 235.355 | 183.305 | 199.4059 | 131.7656 | 232.4631 | 121.75 | 216.7707 | 452.1494 | 588.254 | 186.0203 | 272.5379 | 362.9397 | 312.4006 | 378.2706 | 509.9461 |  | 515.3186 |  | 499.6417 | 107.4516 | 122.2248 | 212.3793 | 450.6704 | 583.5064 | 242.9093 | 143.0944 | 272.1202 | 490.1116 | 606.7671 | 167.1519 | 81.7434 | 102.0372 | 147.0148 | 274.3831 | 581.5413 | 503.5818 | 512.3663 | 544.1991 | 99.0491 | 135.9259 | 264.1238 | 484.8305 | 604.6048 | 102.8368 | 141.0237 | 273.4487 | 493.5781 | 575.0238 | 75.275 | 93.6223 | 101.6389 | 140.9428 | 259.9669 | 527.5825 |  | 516.4594 | 565.0363 |  | 82.7554 | 124.0138 | 214.2014 | 435.6199 | 570.5512 | 116.3491 | 145.1789 | 261.2289 | 504.4587 | 601.2569 | 76.802 | 90.4234 | 100.4476 | 138.4043 | 272.279 | 487.3653 | 533.7113 | 527.6052 | 540.399 | 126.3139 | 151.3092 | 241.8188 | 443.2921 | 586.1282 |  | 522.6275 |  |  | 499.9226 | 501.326 | 532.0952 | 491.7001 | 529.3135 | 492.3697 | 352.7799 | 354.4467 | 261.1025 | 331.4848 | 318.8021 | 334.8926 | 281.9936 | 344.2296 | 541.9403 | 531.3801 | 514.449 | 526.9542 | 455.3104 |  |  | 209.9832 |  | 178.6352 | 111.3675 | 186.8104 | 125.2163 | 238.1987 | 129.8001 | 475.6928 | 625.5306 | 451.0559 | 402.5467 | 259.4855 | 164.3713 | 210.0219 | 483.9193 | 499.1966 | 541.3883 | 528.4703 | 519.6961 | 202.522 | 121.1692 | 208.8188 | 134.8579 | 621.8574 | 234.7472 | 140.2419 | 550.7132 |  | 198.2426 | 94.3799 | 99.5513 | 133.3556 | 272.6303 | 555.4782 | 551.0132 | 576.4213 | 634.9321 | 137.6243 | 120.0942 | 204.5703 | 416.8711 | 616.8165 | 95.2077 | 124.2403 | 226.8273 | 469.6479 | 606.6995 | 67.2603 | 86.0335 | 99.6278 | 136.6873 | 263.531 | 514.5608 | 511.1327 | 591.873 | 505.1231 | 536.6044 | 88.8357 | 118.8829 | 188.7303 | 407.5209 | 581.1196 | 109.051 | 121.9066 | 226.1811 | 439.6372 | 574.5454 | 70.3528 | 94.8282 | 106.088 | 146.6625 | 293.9729 | 506.2729 | 542.4411 | 578.8379 | 563.1392 | 103.7471 | 218.4788 | 128.589 | 439.7955 | 589.2975 | 556.2414 | 550.1476 |  |  | 508.6067 | 508.3266 | 502.7478 | 542.0454 | 510.436 | 540.2456 |  | 518.7231 | 500.6758 | 512.2558 | 63.0299 | 98.6205 | 98.9371 |  | 637.1181 | 652.6108 | 657.8527 | 524.8646 | 701.7162 | 678.539 | 493.6534 | [21 empty] | 634.0915 | 550.1842 | 506.5731 | 690.1276 | 13.2303 | 644.8645
15:00 | 5622 |  |  | -17.8354 | 24.5234 | 13.6268 | 1.0549 | 3.1579 | 2.735 | -5.7013 | 1.7232 | 13.247 | 4.0863 | 0.3093 |  |  |  | -30.4967 | 19.8745 | 28.9742 | 4.7913 |  | -5.9486 | 5.2503 | 0.6219 | 5.1997 | 5.6907 | 1.335 | 14.943 | 391.3512 | 380.6922 | 197.3463 | 235.3787 | 183.3201 | 199.3865 | 131.768 | 232.4415 | 121.7638 | 216.8158 | 452.1289 | 588.0638 | 186.0326 | 272.5646 | 362.9241 | 312.4713 | 378.315 | 509.6634 |  | 515.0581 |  | 499.351 | 107.412 | 122.242 | 212.4068 | 450.6525 | 583.3305 | 242.9046 | 143.0967 | 272.1352 | 490.0699 | 606.5687 | 167.1508 | 81.7658 | 102.0164 | 147.0114 | 274.4093 | 581.2963 | 503.2687 | 512.0643 | 543.9575 | 99.0206 | 135.9405 | 264.1397 | 484.782 | 604.4274 | 102.8511 | 141.021 | 273.4525 | 493.4807 | 574.8546 | 75.2288 | 93.6324 | 101.6088 | 140.9438 | 259.9644 | 527.2442 |  | 516.1762 | 564.8056 |  | 82.8232 | 124.0438 | 214.2259 | 435.5901 | 570.3927 | 116.4159 | 145.1992 | 261.2426 | 504.408 | 601.05 | 76.8144 | 90.4642 | 100.4421 | 138.4168 | 272.3069 | 487.203 | 533.4295 | 527.3106 | 540.0944 | 126.3263 | 151.3193 | 241.8455 | 443.2708 | 585.9464 |  | 522.3167 |  |  | 499.6246 | 500.9992 | 531.9233 | 491.3728 | 529.0513 | 492.0253 | 360.2711 | 353.4912 | 270.4215 | 335.2403 | 318.7472 | 335.0622 | 270.3195 | 339.5623 | 541.613 | 531.066 | 514.1405 | 526.6325 | 455.3065 |  |  | 210.0132 |  | 178.6539 | 111.3664 | 186.8035 | 125.2077 | 238.2207 | 129.8049 | 475.6652 | 625.3383 | 451.0459 | 402.4924 | 259.5014 | 164.4225 | 210.1122 | 483.8352 | 498.8896 | 541.0644 | 527.9646 | 519.3565 | 202.5147 | 121.1734 | 208.8518 | 134.878 | 621.6573 | 234.8006 | 140.2691 | 550.6271 |  | 198.2795 | 94.3587 | 99.5445 | 133.3673 | 272.658 | 555.1168 | 550.6121 | 576.0221 | 634.7087 | 137.61 | 120.0923 | 204.6214 | 416.8857 | 616.6139 | 95.2268 | 124.2529 | 226.8717 | 469.6312 | 606.5047 | 67.3066 | 86.0614 | 99.6517 | 136.7158 | 263.571 | 514.2043 | 510.7719 | 591.5471 | 504.6648 | 536.2472 | 88.8692 | 118.8785 | 188.7892 | 407.5312 | 580.9347 | 109.0764 | 121.9273 | 226.2477 | 439.646 | 574.3944 | 70.382 | 94.8651 | 106.0789 | 146.6685 | 294.021 | 505.9572 | 542.1283 | 578.5359 | 562.8641 | 103.754 | 218.5241 | 128.5903 | 439.7972 | 589.1211 | 555.943 | 549.8325 |  |  | 508.2109 | 508.0489 | 502.3067 | 541.7969 | 510.049 | 539.9613 |  | 518.3963 | 500.3198 | 511.8687 | 63.0657 | 98.5785 | 98.9274 |  | 636.8985 | 652.4686 | 657.7556 | 525.0323 | 702.0731 | 678.5879 | 493.6253 | [21 empty] | 629.0602 | 548.2905 | 506.2219 | 690.3305 | 13.2019 | 644.6835
15:00 | 5623 |  |  | -17.8352 | 24.7401 | 13.6511 | 1.1212 | 3.1532 | 2.7909 | -5.7138 | 1.7251 | 13.2496 | 4.0849 | 0.31 |  |  |  | -30.4988 | 19.9351 | 29.0466 | 4.7398 |  | -5.9769 | 5.2917 | 0.6214 | 5.1987 | 5.6876 | 1.3338 | 15.5664 | 391.3344 | 380.677 | 197.3647 | 235.4106 | 183.3375 | 199.3688 | 131.7723 | 232.5362 | 121.7803 | 216.8569 | 452.1114 | 587.8776 | 186.0512 | 272.5993 | 362.9627 | 312.5658 | 378.3812 | 509.3796 |  | 514.7988 |  | 499.0624 | 107.451 | 122.2647 | 212.4482 | 450.6384 | 583.1672 | 242.9334 | 143.1099 | 272.17 | 490.026 | 606.3775 | 167.1698 | 81.7981 | 102.0204 | 147.0372 | 274.445 | 581.0383 | 502.9574 | 511.7747 | 543.7148 | 99.0159 | 135.9401 | 264.1579 | 484.7394 | 604.2554 | 102.87 | 141.0366 | 273.4723 | 493.4066 | 574.6946 | 75.2706 | 93.6601 | 101.6421 | 140.9815 | 259.9962 | 526.943 |  | 515.889 | 564.5822 |  | 82.8037 | 124.0144 | 214.2728 | 435.5138 | 570.2218 | 116.4633 | 145.22 | 261.2629 | 504.3476 | 600.8353 | 76.8147 | 90.577 | 100.457 | 138.4367 | 272.3298 | 487.0391 | 533.1592 | 527.0029 | 539.8032 | 126.378 | 151.3458 | 241.8835 | 443.2642 | 585.7839 |  | 522.055 |  |  | 499.3072 | 500.6697 | 531.7059 | 490.9962 | 528.7891 | 491.6883 | 363.8276 | 351.1332 | 275.5582 | 338.9087 | 321.634 | 330.3301 | 264.3755 | 336.1703 | 541.2882 | 530.7528 | 513.8398 | 526.3151 | 455.2939 |  |  | 210.0435 |  | 178.6617 | 111.3624 | 186.7915 | 125.1935 | 238.2613 | 129.8133 | 475.6402 | 625.144 | 451.0294 | 402.4256 | 259.5091 | 164.473 | 210.2064 | 483.7257 | 498.5782 | 540.7468 | 527.1942 | 518.9985 | 202.5324 | 121.1876 | 208.8934 | 134.8733 | 621.4573 | 234.8214 | 140.2922 | 550.5456 |  | 198.303 | 94.3499 | 99.5436 | 133.3795 | 272.6892 | 554.7405 | 550.2027 | 575.6718 | 634.4764 | 137.6192 | 120.1138 | 204.6802 | 416.8994 | 616.3958 | 95.2316 | 124.2552 | 226.9114 | 469.5998 | 606.2934 | 67.3714 | 86.0996 | 99.6589 | 136.7359 | 263.6108 | 513.9056 | 510.4038 | 591.2187 | 504.2727 | 535.8847 | 88.8989 | 118.8714 | 188.8118 | 407.5341 | 580.7383 | 109.1051 | 121.9454 | 226.3207 | 439.6698 | 574.2372 | 70.3914 | 94.8843 | 106.0686 | 146.6749 | 294.0662 | 505.6629 | 541.8026 | 578.2225 | 562.5666 | 103.7716 | 218.5907 | 128.6219 | 439.7911 | 588.931 | 555.6305 | 549.5351 |  |  | 507.8145 | 507.7456 | 501.8358 | 541.5423 | 509.64 | 539.677 |  | 518.064 | 499.9991 | 511.5037 | 63.0761 | 98.5985 | 98.9293 |  | 636.6619 | 652.3417 | 657.5844 | 525.108 | 701.4679 | 677.74 | 493.4612 | [21 empty] | 637.4405 | 547.7416 | 505.8675 | 689.6039 | 13.3335 | 644.5018
15:00 | 5624 |  |  | -17.936 | 24.69 | 13.5494 | 1.0009 | 3.2133 | 2.7365 | -5.6736 | 1.7236 | 13.2463 | 4.0821 | 0.3106 |  |  |  | -30.4785 | 19.983 | 29.1753 | 4.7689 |  | -6.0463 | 5.2832 | 0.6214 | 5.1941 | 5.6864 | 1.3358 | 13.7776 | 391.3213 | 380.6646 | 197.3807 | 235.4393 | 183.3483 | 199.3495 | 131.7747 | 232.6167 | 121.7916 | 216.8921 | 452.1025 | 587.696 | 186.045 | 272.5883 | 362.9376 | 312.6472 | 378.4269 | 509.1083 |  | 514.5303 |  | 498.7739 | 107.4761 | 122.2811 | 212.4995 | 450.6275 | 583.0167 | 242.9654 | 143.0406 | 272.1823 | 489.9651 | 606.2093 | 167.1763 | 81.8184 | 102.0417 | 147.0777 | 274.4776 | 580.7908 | 502.645 | 511.4819 | 543.4919 | 99.0228 | 135.941 | 264.1789 | 484.724 | 604.0768 | 102.8661 | 141.0546 | 273.4853 | 493.3232 | 574.5108 | 75.3278 | 93.675 | 101.6504 | 140.9914 | 260.0053 | 526.6743 |  | 515.5977 | 564.3512 |  | 82.7339 | 124.0132 | 214.2929 | 435.4598 | 570.0479 | 116.455 | 145.2347 | 261.3147 | 504.2968 | 600.6302 | 76.8124 | 90.6412 | 100.4463 | 138.4674 | 272.3373 | 486.8556 | 532.8914 | 526.684 | 539.5081 | 126.3825 | 151.3552 | 241.8972 | 443.253 | 585.6014 |  | 521.7514 |  |  | 498.9894 | 500.3313 | 531.3969 | 490.5708 | 528.5655 | 491.3756 | 361.8149 | 345.2498 | 282.2569 | 342.0649 | 325.4611 | 323.809 | 259.7139 | 336.8219 | 540.9663 | 530.4455 | 513.5373 | 525.991 | 455.2906 |  |  | 210.086 |  | 178.6882 | 111.3667 | 186.7858 | 125.1831 | 238.2758 | 129.8323 | 475.6248 | 624.954 | 451.0265 | 402.3941 | 259.517 | 164.5263 | 210.3186 | 483.605 | 498.3045 | 540.4177 | 526.1516 | 518.6165 | 202.5527 | 121.2111 | 208.9347 | 134.8933 | 621.2584 | 234.8681 | 140.2985 | 550.4658 |  | 198.3389 | 94.3426 | 99.5458 | 133.4031 | 272.719 | 554.3703 | 549.7897 | 575.3261 | 634.2368 | 137.6365 | 120.121 | 204.7096 | 416.9092 | 616.1844 | 95.2357 | 124.2638 | 226.9487 | 469.5807 | 606.0979 | 67.3795 | 86.1327 | 99.6569 | 136.7593 | 263.6584 | 513.6368 | 510.1847 | 590.877 | 504.0046 | 535.5148 | 88.9345 | 118.8817 | 188.8461 | 407.5534 | 580.5646 | 109.1264 | 121.9658 | 226.3764 | 439.6831 | 574.0792 | 70.3864 | 94.9099 | 106.0659 | 146.7099 | 294.091 | 505.3643 | 541.5028 | 577.9327 | 562.324 | 103.796 | 218.6491 | 128.6501 | 439.7752 | 588.7365 | 555.3209 | 549.276 |  |  | 507.4124 | 507.4098 | 501.3365 | 541.274 | 509.197 | 539.4347 |  | 517.7345 | 499.6718 | 511.1468 | 63.0727 | 98.6082 | 98.9447 |  | 636.4522 | 652.1479 | 657.4801 | 524.8796 | 700.6261 | 677.6914 | 493.4893 | [21 empty] | 629.9514 | 550.3986 | 505.5041 | 689.1587 | 13.2798 | 644.3001
15:00 | 5625 |  |  | -17.7907 | 24.6427 | 13.425 | 1.0226 | 3.1905 | 2.7642 | -5.672 | 1.7217 | 13.2469 | 4.0796 | 0.3102 |  |  |  | -30.5282 | 19.824 | 29.0216 | 4.653 |  | -5.9334 | 5.2969 | 0.6218 | 5.195 | 5.684 | 1.3375 | 15.4178 | 391.3146 | 380.6472 | 197.403 | 235.4638 | 183.3602 | 199.3311 | 131.7768 | 232.5259 | 121.8034 | 216.9321 | 452.0919 | 587.52 | 186.0569 | 272.5422 | 362.8301 | 312.7009 | 378.4421 | 508.8334 |  | 514.2588 |  | 498.4872 | 107.4093 | 122.2932 | 212.5432 | 450.6127 | 582.8642 | 242.9841 | 143.0018 | 272.1771 | 489.899 | 606.0264 | 167.1811 | 81.8553 | 102.0283 | 147.0798 | 274.5017 | 580.5576 | 502.3447 | 511.1782 | 543.265 | 99.0305 | 135.9573 | 264.2054 | 484.7043 | 603.897 | 102.8647 | 141.0604 | 273.4959 | 493.2263 | 574.3394 | 75.2872 | 93.6877 | 101.6031 | 140.9822 | 259.9823 | 526.4197 |  | 515.3097 | 564.146 |  | 82.7336 | 124.0271 | 214.3139 | 435.416 | 569.8548 | 116.503 | 145.2637 | 261.363 | 504.2273 | 600.4251 | 76.8203 | 90.6609 | 100.4598 | 138.4896 | 272.3603 | 486.679 | 532.6204 | 526.3843 | 539.2046 | 126.3498 | 151.3645 | 241.9424 | 443.2376 | 585.4123 |  | 521.444 |  |  | 498.6753 | 500.021 | 531.0879 | 490.1199 | 528.3579 | 491.0782 | 341.2594 | 343.8458 | 280.1813 | 343.777 | 328.4567 | 327.7016 | 256.7649 | 338.1472 | 540.65 | 530.1304 | 513.2245 | 525.6754 | 455.2807 |  |  | 210.1216 |  | 178.7099 | 111.3697 | 186.7804 | 125.1678 | 238.2349 | 129.8527 | 475.6115 | 624.743 | 451.0116 | 402.4077 | 259.5372 | 164.5754 | 210.4123 | 483.4573 | 498.0314 | 540.0866 | 525.2393 | 518.2526 | 202.5346 | 121.2304 | 208.9705 | 134.8987 | 621.0657 | 234.9037 | 140.3143 | 550.3826 |  | 198.3847 | 94.3515 | 99.5512 | 133.4216 | 272.7558 | 554.0012 | 549.3751 | 574.9748 | 633.9789 | 137.6426 | 120.1424 | 204.7845 | 416.935 | 615.9852 | 95.2412 | 124.2713 | 226.9952 | 469.5777 | 605.9158 | 67.3744 | 86.1506 | 99.6732 | 136.7748 | 263.7029 | 513.3863 | 509.8791 | 590.5454 | 503.7063 | 535.1403 | 88.9647 | 118.9005 | 188.8953 | 407.5635 | 580.3967 | 109.1192 | 121.9784 | 226.4225 | 439.6752 | 573.9057 | 70.3843 | 94.9357 | 106.0837 | 146.7384 | 294.1052 | 505.061 | 541.186 | 577.6148 | 562.0481 | 103.8208 | 218.6784 | 128.6644 | 439.7569 | 588.5616 | 555.0258 | 549.0012 |  |  | 507.0229 | 507.1814 | 500.89 | 541.0013 | 508.7568 | 539.197 |  | 517.4055 | 499.3311 | 510.7842 | 63.064 | 98.5915 | 98.9556 |  | 636.2634 | 652.0339 | 657.4476 | 524.7749 | 701.52 | 678.2116 | 493.5366 | [21 empty] | 643.5265 | 547.7469 | 505.1639 | 689.8658 | 13.1749 | 644.1486
15:00 | 5626 |  |  | -17.8272 | 24.5058 | 13.3428 | 1.0478 | 3.2062 | 2.7687 | -5.7035 | 1.7213 | 13.2469 | 4.0815 | 0.3098 |  |  |  | -30.5401 | 20.0467 | 29.0377 | 4.7452 |  | -5.8921 | 5.3053 | 0.6229 | 5.1935 | 5.6837 | 1.3368 | 14.6564 | 391.3047 | 380.6372 | 197.4221 | 235.4955 | 183.3788 | 199.3032 | 131.7762 | 232.5154 | 121.8116 | 216.9645 | 452.0555 | 587.3386 | 186.1003 | 272.5332 | 362.7331 | 312.7679 | 378.4917 | 508.5494 |  | 513.9879 |  | 498.1975 | 107.4135 | 122.3121 | 212.5822 | 450.5946 | 582.7068 | 243.004 | 143.0763 | 272.1897 | 489.8448 | 605.8254 | 167.2278 | 81.888 | 102.0367 | 147.1015 | 274.5334 | 580.31 | 502.0503 | 510.8919 | 543.0236 | 99.033 | 135.9885 | 264.2416 | 484.6648 | 603.7304 | 102.8798 | 141.0781 | 273.5168 | 493.1637 | 574.1697 | 75.2691 | 93.7135 | 101.6161 | 140.9973 | 260.0285 | 526.1818 |  | 515.0295 | 563.9558 |  | 82.7421 | 124.0333 | 214.3465 | 435.4233 | 569.7225 | 116.5002 | 145.2896 | 261.4045 | 504.1589 | 600.2225 | 76.8438 | 90.6582 | 100.4862 | 138.5215 | 272.3906 | 486.5143 | 532.3453 | 526.0812 | 538.9101 | 126.348 | 151.3883 | 241.9768 | 443.2238 | 585.2418 |  | 521.1738 |  |  | 498.36 | 499.7012 | 530.8093 | 489.6576 | 528.1364 | 490.7671 | 323.3541 | 343.184 | 270.8048 | 343.3396 | 331.472 | 326.7012 | 258.0181 | 335.4029 | 540.3411 | 529.8251 | 512.9247 | 525.3675 | 455.273 |  |  | 210.1571 |  | 178.7271 | 111.3815 | 186.7787 | 125.1612 | 238.2591 | 129.8691 | 475.6169 | 624.5397 | 451.0053 | 402.324 | 259.5375 | 164.6044 | 210.4693 | 483.2876 | 497.7862 | 539.7572 | 524.6826 | 517.9033 | 202.5517 | 121.2596 | 209.0184 | 134.8976 | 620.8751 | 234.8958 | 140.3473 | 550.2931 |  | 198.3896 | 94.3817 | 99.5534 | 133.4272 | 272.7965 | 553.6418 | 548.9456 | 574.6179 | 633.7213 | 137.6408 | 120.1653 | 204.8402 | 416.9482 | 615.7959 | 95.2703 | 124.301 | 227.0598 | 469.5715 | 605.7203 | 67.3857 | 86.1706 | 99.682 | 136.8025 | 263.734 | 513.1599 | 509.499 | 590.215 | 503.4012 | 534.783 | 88.9634 | 118.9458 | 188.9295 | 407.5758 | 580.2284 | 109.1034 | 121.9883 | 226.4752 | 439.6735 | 573.7305 | 70.3973 | 94.9592 | 106.0976 | 146.7587 | 294.1212 | 504.7632 | 540.8843 | 577.3115 | 561.7772 | 103.8243 | 218.719 | 128.6844 | 439.7455 | 588.3862 | 554.7514 | 548.7455 |  |  | 506.634 | 506.9036 | 500.4526 | 540.7378 | 508.3518 | 538.9525 |  | 517.0707 | 498.987 | 510.4186 | 63.064 | 98.5289 | 98.9561 |  | 635.9853 | 651.9331 | 657.312 | 524.5927 | 701.2772 | 677.9078 | 492.9302 | [21 empty] | 635.4934 | 547.509 | 504.816 | 689.5925 | 13.213 | 643.9592
15:00 | 5627 |  |  | -17.8603 | 24.5422 | 13.3772 | 1.0822 | 3.1902 | 2.7178 | -5.6538 | 1.7228 | 13.2452 | 4.082 | 0.3094 |  |  |  | -30.5149 | 20.0363 | 29.1031 | 4.7153 |  | -5.8497 | 5.2627 | 0.6238 | 5.1958 | 5.6861 | 1.3334 | 15.705 | 391.2879 | 380.6284 | 197.4414 | 235.5269 | 183.397 | 199.2859 | 131.7805 | 232.5808 | 121.8398 | 217.0029 | 452.0344 | 587.159 | 186.1194 | 272.5413 | 362.6569 | 312.8468 | 378.558 | 508.2712 |  | 513.7044 |  | 497.9121 | 107.4748 | 122.3292 | 212.6216 | 450.5758 | 582.5374 | 243.0426 | 143.127 | 272.1932 | 489.8051 | 605.6347 | 167.3075 | 81.8885 | 102.0704 | 147.1372 | 274.5561 | 580.0523 | 501.7469 | 510.6084 | 542.7672 | 99.0406 | 136.0099 | 264.2652 | 484.6217 | 603.5677 | 102.8946 | 141.0985 | 273.524 | 493.0954 | 573.9977 | 75.2898 | 93.7455 | 101.6668 | 141.036 | 260.0838 | 525.9454 |  | 514.764 | 563.7543 |  | 82.7725 | 124.0608 | 214.3471 | 435.4337 | 569.6024 | 116.4889 | 145.317 | 261.4487 | 504.095 | 600.0186 | 76.8591 | 90.6743 | 100.4952 | 138.5475 | 272.4199 | 486.352 | 532.0614 | 525.7743 | 538.6196 | 126.3796 | 151.4131 | 241.9998 | 443.2173 | 585.0828 |  | 520.9499 |  |  | 498.0388 | 499.3606 | 530.524 | 489.246 | 527.9264 | 490.4589 | 328.9293 | 341.1943 | 267.7359 | 341.8838 | 334.9416 | 324.7077 | 255.6673 | 332.5813 | 540.0338 | 529.5281 | 512.6285 | 525.0696 | 455.2689 |  |  | 210.1901 |  | 178.7509 | 111.3886 | 186.7717 | 125.1541 | 238.3164 | 129.8718 | 475.5868 | 624.3577 | 450.9979 | 402.2386 | 259.5232 | 164.6315 | 210.5312 | 483.1055 | 497.4724 | 539.4077 | 524.3022 | 517.5256 | 202.5998 | 121.2598 | 209.0526 | 134.9222 | 620.6671 | 234.8976 | 140.3627 | 550.1999 |  | 198.4078 | 94.4121 | 99.55 | 133.4402 | 272.8203 | 553.3032 | 548.5144 | 574.2598 | 633.4684 | 137.6471 | 120.1597 | 204.853 | 416.9461 | 615.5936 | 95.2851 | 124.3193 | 227.1108 | 469.5817 | 605.5315 | 67.4218 | 86.1919 | 99.6751 | 136.8342 | 263.762 | 512.8918 | 509.1882 | 589.8867 | 503.1056 | 534.4314 | 88.9877 | 118.9759 | 188.9882 | 407.5994 | 580.0651 | 109.1124 | 122.0158 | 226.5387 | 439.6928 | 573.5689 | 70.4208 | 94.9819 | 106.1172 | 146.7809 | 294.159 | 504.4588 | 540.5902 | 577.0345 | 561.5117 | 103.8325 | 218.7634 | 128.7052 | 439.7432 | 588.2084 | 554.4829 | 548.4991 |  |  | 506.2413 | 506.5351 | 499.989 | 540.4626 | 507.9635 | 538.7067 |  | 516.7167 | 498.6399 | 510.0576 | 63.0668 | 98.5286 | 98.9511 |  | 635.7964 | 651.8016 | 657.1843 | 524.9114 | 701.2179 | 677.7887 | 493.3118 | [21 empty] | 639.4562 | 550.449 | 504.4474 | 689.5033 | 13.2445 | 643.799
15:00 | 5628 |  |  | -17.9173 | 24.5063 | 13.3057 | 1.1332 | 3.1743 | 2.6727 | -5.6639 | 1.7248 | 13.2447 | 4.079 | 0.309 |  |  |  | -30.619 | 19.8852 | 29.2755 | 4.6632 |  | -5.9466 | 5.2033 | 0.6231 | 5.1886 | 5.6817 | 1.3318 | 15.527 | 391.2659 | 380.611 | 197.4597 | 235.5542 | 183.4084 | 199.2654 | 131.7892 | 232.4795 | 121.8617 | 217.0436 | 452.0305 | 586.9758 | 186.1155 | 272.5181 | 362.5888 | 312.9223 | 378.6112 | 507.989 |  | 513.4286 |  | 497.6312 | 107.4111 | 122.344 | 212.6631 | 450.5572 | 582.3676 | 243.0675 | 143.1454 | 272.1915 | 489.7775 | 605.4298 | 167.3576 | 81.9022 | 102.0829 | 147.1538 | 274.579 | 579.8157 | 501.4464 | 510.3219 | 542.4895 | 99.0422 | 136.0235 | 264.2881 | 484.5859 | 603.3957 | 102.8876 | 141.0988 | 273.5331 | 493.0057 | 573.8238 | 75.2993 | 93.7693 | 101.6409 | 141.0119 | 260.0286 | 525.6817 |  | 514.4699 | 563.5336 |  | 82.8285 | 124.052 | 214.3709 | 435.3822 | 569.439 | 116.5203 | 145.3358 | 261.4835 | 504.0227 | 599.7987 | 76.8627 | 90.7666 | 100.5225 | 138.5659 | 272.4619 | 486.1901 | 531.7739 | 525.4677 | 538.3231 | 126.393 | 151.4524 | 242.0695 | 443.221 | 584.9293 |  | 520.7506 |  |  | 497.7127 | 499.042 | 530.246 | 488.8517 | 527.7051 | 490.1446 | 334.7355 | 333.1371 | 280.2348 | 337.9255 | 337.2689 | 329.2425 | 243.849 | 330.5764 | 539.7191 | 529.2222 | 512.3245 | 524.7573 | 455.2536 |  |  | 210.2206 |  | 178.7655 | 111.3946 | 186.7587 | 125.145 | 238.3452 | 129.8826 | 475.544 | 624.1611 | 450.9886 | 402.1976 | 259.5191 | 164.6722 | 210.6128 | 482.9289 | 497.1476 | 539.064 | 523.9952 | 517.1248 | 202.6286 | 121.2532 | 209.0729 | 134.9448 | 620.4622 | 234.9171 | 140.3783 | 550.1058 |  | 198.4411 | 94.422 | 99.5534 | 133.4538 | 272.8549 | 552.969 | 548.1022 | 573.9072 | 633.207 | 137.6648 | 120.1686 | 204.8947 | 416.9541 | 615.359 | 95.2732 | 124.3218 | 227.1439 | 469.5643 | 605.348 | 67.456 | 86.2116 | 99.6604 | 136.8485 | 263.7867 | 512.6056 | 508.8846 | 589.5623 | 502.8312 | 534.0888 | 89.0314 | 119.0069 | 189.0339 | 407.6253 | 579.8861 | 109.1191 | 122.039 | 226.6073 | 439.7049 | 573.3966 | 70.4154 | 94.9983 | 106.1127 | 146.7972 | 294.1901 | 504.1624 | 540.2751 | 576.7327 | 561.2206 | 103.8518 | 218.7999 | 128.7291 | 439.7401 | 588.0251 | 554.2141 | 548.2388 |  |  | 505.8445 | 506.2315 | 499.5701 | 540.1747 | 507.573 | 538.4103 |  | 516.3663 | 498.3004 | 509.7175 | 63.0756 | 98.6162 | 98.9485 |  | 635.595 | 651.7038 | 657.0668 | 524.8964 | 701.5806 | 677.6647 | 493.1728 | [21 empty] | 640.8096 | 547.2202 | 504.0981 | 689.6227 | 13.1018 | 643.6494
15:00 | 5629 |  |  | -17.8916 | 24.5108 | 13.5105 | 1.1687 | 3.15 | 2.7343 | -5.7549 | 1.725 | 13.2419 | 4.0784 | 0.3104 |  |  |  | -30.6539 | 19.8971 | 29.2319 | 4.646 |  | -5.9177 | 5.1816 | 0.6238 | 5.1902 | 5.6786 | 1.3328 | 15.8108 | 391.2554 | 380.5941 | 197.4729 | 235.5812 | 183.4175 | 199.2424 | 131.7921 | 232.5203 | 121.8793 | 217.0804 | 452.005 | 586.7842 | 186.119 | 272.4802 | 362.5944 | 312.9985 | 378.6745 | 507.7209 |  | 513.1677 |  | 497.3461 | 107.391 | 122.3719 | 212.7214 | 450.5527 | 582.2123 | 243.0668 | 143.2132 | 272.227 | 489.7331 | 605.2145 | 167.3522 | 81.9159 | 102.0906 | 147.1798 | 274.6026 | 579.5756 | 501.1491 | 510.0365 | 542.1924 | 99.0337 | 136.0568 | 264.3262 | 484.5586 | 603.2198 | 102.8789 | 141.0889 | 273.5654 | 492.9093 | 573.6612 | 75.3228 | 93.7798 | 101.6073 | 141.005 | 260.0078 | 525.4132 |  | 514.1717 | 563.3033 |  | 82.7984 | 124.0044 | 214.4239 | 435.2817 | 569.2321 | 116.5456 | 145.3431 | 261.525 | 503.953 | 599.5909 | 76.8681 | 90.8582 | 100.5691 | 138.5982 | 272.5117 | 486.0306 | 531.5021 | 525.1571 | 538.0329 | 126.3867 | 151.4758 | 242.1159 | 443.2 | 584.7441 |  | 520.5256 |  |  | 497.4033 | 498.7261 | 530.0115 | 488.4742 | 527.4648 | 489.8003 | 331.0207 | 323.5876 | 286.5653 | 334.9672 | 337.0455 | 333.2393 | 235.5472 | 330.9189 | 539.394 | 528.9198 | 512.0178 | 524.4365 | 455.2464 |  |  | 210.2545 |  | 178.7888 | 111.4167 | 186.7519 | 125.1427 | 238.3793 | 129.909 | 475.5408 | 623.963 | 450.9894 | 402.1232 | 259.5266 | 164.7237 | 210.6804 | 482.7415 | 496.8862 | 538.7374 | 523.6272 | 516.7299 | 202.6583 | 121.2772 | 209.1076 | 134.9565 | 620.2745 | 234.9185 | 140.402 | 550.0118 |  | 198.4618 | 94.4228 | 99.5561 | 133.4617 | 272.8997 | 552.6436 | 547.6933 | 573.5503 | 632.9505 | 137.6666 | 120.184 | 204.951 | 416.9711 | 615.1358 | 95.2879 | 124.346 | 227.1976 | 469.5217 | 605.1564 | 67.4658 | 86.239 | 99.6687 | 136.8726 | 263.8058 | 512.3324 | 508.5874 | 589.2358 | 502.6094 | 533.7456 | 89.0566 | 119.0038 | 189.0701 | 407.6348 | 579.6957 | 109.1254 | 122.0587 | 226.6679 | 439.7067 | 573.2205 | 70.4112 | 95.0136 | 106.1013 | 146.8049 | 294.2094 | 503.8669 | 539.9786 | 576.4246 | 560.9523 | 103.859 | 218.8412 | 128.7385 | 439.7284 | 587.8525 | 553.9547 | 547.9576 |  |  | 505.4456 | 505.9236 | 499.1786 | 539.8953 | 507.1879 | 538.1771 |  | 515.9984 | 497.9731 | 509.3537 | 63.0885 | 98.4988 | 98.9651 |  | 635.3776 | 651.5892 | 656.9744 | 524.7883 | 701.6598 | 677.8783 | 492.9189 | [21 empty] | 638.684 | 547.1016 | 503.7503 | 689.7691 | 13.1438 | 643.4834
15:00 | 5630 |  |  | -17.9247 | 24.4674 | 13.5509 | 1.1532 | 3.1376 | 2.7058 | -5.7856 | 1.7258 | 13.2428 | 4.078 | 0.3107 |  |  |  | -30.5909 | 19.7219 | 29.2719 | 4.73 |  | -5.9293 | 5.2499 | 0.6219 | 5.1906 | 5.6777 | 1.3321 | 16.2243 | 391.2505 | 380.5804 | 197.4952 | 235.6107 | 183.4369 | 199.2303 | 131.7979 | 232.6236 | 121.9225 | 217.1188 | 451.9907 | 586.6017 | 186.1543 | 272.4277 | 362.6324 | 313.0708 | 378.7167 | 507.4518 |  | 512.9017 |  | 497.0558 | 107.4542 | 122.379 | 212.7509 | 450.5364 | 582.0538 | 243.07 | 143.2785 | 272.2768 | 489.684 | 605.028 | 167.336 | 81.9126 | 102.0942 | 147.1991 | 274.6227 | 579.3296 | 500.847 | 509.7461 | 541.8846 | 99.0248 | 136.0997 | 264.3674 | 484.5344 | 603.0557 | 102.8769 | 141.1118 | 273.5558 | 492.8341 | 573.4746 | 75.3639 | 93.793 | 101.6609 | 141.0585 | 260.0711 | 525.1573 |  | 513.8945 | 563.0784 |  | 82.7824 | 124.0224 | 214.4263 | 435.2738 | 569.0735 | 116.5424 | 145.3582 | 261.5472 | 503.8838 | 599.3716 | 76.8682 | 90.8657 | 100.5929 | 138.6254 | 272.5531 | 485.8552 | 531.2232 | 524.8461 | 537.7439 | 126.4112 | 151.4811 | 242.1348 | 443.1723 | 584.5494 |  | 520.3264 |  |  | 497.0937 | 498.4069 | 529.7408 | 488.0415 | 527.2018 | 489.4426 | 326.8358 | 323.6652 | 275.622 | 334.5372 | 336.2556 | 334.2515 | 245.1388 | 335.4558 | 539.0627 | 528.616 | 511.7017 | 524.1234 | 455.241 |  |  | 210.2887 |  | 178.8145 | 111.4261 | 186.7479 | 125.141 | 238.4118 | 129.9343 | 475.5406 | 623.7633 | 450.9831 | 402.1331 | 259.5342 | 164.7695 | 210.7531 | 482.5561 | 496.5055 | 538.4005 | 523.3117 | 516.3225 | 202.6929 | 121.3062 | 209.1585 | 134.9752 | 620.0819 | 234.9209 | 140.4242 | 549.9199 |  | 198.4958 | 94.4309 | 99.5566 | 133.4842 | 272.9299 | 552.3333 | 547.3018 | 573.1948 | 632.7169 | 137.6785 | 120.1892 | 205.0114 | 416.996 | 614.9351 | 95.3059 | 124.3678 | 227.2515 | 469.5052 | 604.9681 | 67.4812 | 86.2523 | 99.6803 | 136.8985 | 263.8206 | 512.0477 | 508.377 | 588.9032 | 502.451 | 533.4002 | 89.0755 | 118.9832 | 189.1049 | 407.6368 | 579.5058 | 109.143 | 122.0813 | 226.7089 | 439.7091 | 573.0364 | 70.4227 | 95.0357 | 106.1137 | 146.8391 | 294.2291 | 503.5892 | 539.6775 | 576.126 | 560.689 | 103.8535 | 218.8747 | 128.7394 | 439.7212 | 587.6831 | 553.6721 | 547.6377 |  |  | 505.0521 | 505.5428 | 498.7523 | 539.6149 | 506.838 | 537.9127 |  | 515.6313 | 497.6054 | 508.983 | 63.0791 | 98.5573 | 98.9559 |  | 635.1212 | 651.4689 | 656.8382 | 524.9097 | 700.9929 | 677.6355 | 493.2219 | [21 empty] | 612.1894 | 549.8096 | 503.3834 | 689.3142 | 13.1274 | 643.295
15:00 | 5631 |  |  | -17.9181 | 24.4134 | 13.6438 | 1.2755 | 3.1907 | 2.6877 | -5.7134 | 1.7268 | 13.2414 | 4.0767 | 0.3097 |  |  |  | -30.662 | 19.595 | 29.3015 | 4.6383 |  | -5.9219 | 5.3347 | 0.6237 | 5.1921 | 5.6758 | 1.3342 | 16.3776 | 391.2399 | 380.5743 | 197.5133 | 235.6438 | 183.4612 | 199.2142 | 131.8066 | 232.5443 | 121.9321 | 217.1513 | 451.9655 | 586.4103 | 186.1684 | 272.4112 | 362.6597 | 313.1563 | 378.7749 | 507.1696 |  | 512.6315 |  | 496.7605 | 107.437 | 122.3812 | 212.7735 | 450.5102 | 581.8969 | 243.0761 | 143.2878 | 272.3028 | 489.6416 | 604.8536 | 167.3478 | 81.9213 | 102.0921 | 147.2138 | 274.6472 | 579.0801 | 500.5456 | 509.4547 | 541.5824 | 99.0254 | 136.1167 | 264.3954 | 484.5057 | 602.8944 | 102.8679 | 141.1503 | 273.5429 | 492.7757 | 573.2821 | 75.3002 | 93.7869 | 101.6665 | 141.0694 | 260.1059 | 524.8769 |  | 513.6177 | 562.8825 |  | 82.8159 | 124.0647 | 214.4414 | 435.3008 | 568.9439 | 116.5102 | 145.3849 | 261.5361 | 503.811 | 599.131 | 76.8719 | 90.847 | 100.5854 | 138.6452 | 272.5831 | 485.6827 | 530.9307 | 524.5199 | 537.4381 | 126.4195 | 151.5037 | 242.1615 | 443.1598 | 584.3784 |  | 520.1817 |  |  | 496.7661 | 498.0907 | 529.5738 | 487.7505 | 526.9376 | 489.0861 | 330.0127 | 320.4036 | 261.1254 | 335.7866 | 337.5755 | 335.3338 | 260.6704 | 337.9869 | 538.7305 | 528.3131 | 511.3863 | 523.8052 | 455.2253 |  |  | 210.3204 |  | 178.8267 | 111.4284 | 186.7377 | 125.1372 | 238.3506 | 129.9369 | 475.5135 | 623.557 | 450.9596 | 402.1609 | 259.5329 | 164.8096 | 210.8264 | 482.4449 | 495.901 | 538.0553 | 523.1075 | 515.8702 | 202.6479 | 121.3196 | 209.1966 | 134.9828 | 619.8725 | 234.9297 | 140.4461 | 549.8444 |  | 198.5409 | 94.4369 | 99.5665 | 133.4964 | 272.9525 | 552.0301 | 546.9362 | 572.8495 | 632.4764 | 137.6988 | 120.198 | 205.0643 | 417.0253 | 614.7318 | 95.315 | 124.3779 | 227.2865 | 469.5161 | 604.7756 | 67.4844 | 86.2645 | 99.6781 | 136.903 | 263.853 | 511.7532 | 508.1899 | 588.5485 | 502.2788 | 533.0562 | 89.0887 | 118.9813 | 189.1518 | 407.6324 | 579.3311 | 109.1611 | 122.1109 | 226.7609 | 439.7123 | 572.8539 | 70.4353 | 95.0535 | 106.1334 | 146.8872 | 294.2505 | 503.299 | 539.3903 | 575.8481 | 560.4369 | 103.8531 | 218.9146 | 128.7517 | 439.7229 | 587.5219 | 553.3994 | 547.31 |  |  | 504.662 | 505.1709 | 498.3096 | 539.3424 | 506.5122 | 537.5931 |  | 515.2596 | 497.2465 | 508.6154 | 63.0644 | 98.5143 | 98.9531 |  | 634.9309 | 651.3674 | 656.6944 | 524.9992 | 701.977 | 678.2663 | 493.036 | [21 empty] | 627.8315 | 533.1374 | 503.0151 | 690.1216 | 13.1596 | 643.1491
15:00 | 5632 |  |  | -17.969 | 24.3793 | 13.5194 | 1.2699 | 3.1498 | 2.728 | -5.7123 | 1.728 | 13.2422 | 4.0738 | 0.3095 |  |  |  | -30.5983 | 19.6325 | 29.3287 | 4.7793 |  | -5.9129 | 5.3633 | 0.6222 | 5.1868 | 5.675 | 1.3349 | 16.0865 | 391.2262 | 380.5666 | 197.5329 | 235.668 | 183.4753 | 199.1859 | 131.8116 | 232.5944 | 121.9271 | 217.1886 | 451.9252 | 586.2108 | 186.1515 | 272.4165 | 362.6728 | 313.2487 | 378.8357 | 506.893 |  | 512.3571 |  | 496.47 | 107.479 | 122.4123 | 212.8117 | 450.494 | 581.7366 | 243.099 | 143.2965 | 272.3151 | 489.5927 | 604.6726 | 167.3872 | 81.9393 | 102.0981 | 147.24 | 274.6772 | 578.8297 | 500.2443 | 509.1711 | 541.2852 | 99.0347 | 136.1239 | 264.4118 | 484.4624 | 602.7191 | 102.8786 | 141.1681 | 273.5535 | 492.7142 | 573.0898 | 75.276 | 93.7827 | 101.6398 | 141.1269 | 260.1828 | 524.6091 |  | 513.3538 | 562.7117 |  | 82.765 | 124.0897 | 214.476 | 435.2996 | 568.8088 | 116.5122 | 145.4178 | 261.5296 | 503.7383 | 598.9058 | 76.8937 | 90.85 | 100.5641 | 138.6653 | 272.5778 | 485.5204 | 530.651 | 524.201 | 537.1477 | 126.4156 | 151.5467 | 242.2018 | 443.1587 | 584.2137 |  | 519.942 |  |  | 496.4468 | 497.7627 | 529.4414 | 487.5066 | 526.6724 | 488.7171 | 335.9197 | 318.5329 | 245.3721 | 337.5528 | 339.8276 | 336.9543 | 268.0672 | 338.7578 | 538.4071 | 528.0259 | 511.0779 | 523.4935 | 455.209 |  |  | 210.3537 |  | 178.8437 | 111.4412 | 186.7349 | 125.1259 | 238.3337 | 129.9469 | 475.4865 | 623.3594 | 450.9436 | 402.099 | 259.5467 | 164.8576 | 210.891 | 482.3748 | 495.1865 | 537.7138 | 522.7803 | 515.4118 | 202.639 | 121.3219 | 209.2238 | 135.0055 | 619.6676 | 234.8993 | 140.4782 | 549.7656 |  | 198.5752 | 94.4348 | 99.5678 | 133.5041 | 272.9853 | 551.7285 | 546.5797 | 572.5006 | 632.2347 | 137.6929 | 120.2203 | 205.1177 | 417.047 | 614.5283 | 95.3151 | 124.4088 | 227.3275 | 469.5133 | 604.5869 | 67.4798 | 86.3016 | 99.686 | 136.9249 | 263.8951 | 511.4625 | 507.8684 | 588.2297 | 501.9805 | 532.7217 | 89.1185 | 118.9974 | 189.2022 | 407.6327 | 579.1668 | 109.1794 | 122.1405 | 226.8349 | 439.7274 | 572.6842 | 70.4707 | 95.0739 | 106.1647 | 146.9163 | 294.2867 | 503.0122 | 539.0845 | 575.5424 | 560.1515 | 103.8853 | 218.9514 | 128.7737 | 439.7103 | 587.3603 | 553.1385 | 547.0014 |  |  | 504.2559 | 504.8339 | 497.9025 | 539.0901 | 506.1726 | 537.3116 |  | 514.8911 | 496.8932 | 508.2303 | 63.077 | 98.4499 | 98.9615 |  | 634.7305 | 651.2554 | 656.5492 | 524.4841 | 700.8229 | 677.8369 | 493.3032 | [21 empty] | 643.9048 | 369.0337 | 502.652 | 689.3299 | 13.1873 | 642.9929
15:00 | 5633 |  |  | -17.9508 | 24.4467 | 13.4865 | 1.2001 | 3.2122 | 2.7413 | -5.5837 | 1.7293 | 13.2388 | 4.0755 | 0.3097 |  |  |  | -30.5528 | 19.7087 | 29.256 | 4.712 |  | -5.8497 | 5.4131 | 0.6235 | 5.1853 | 5.6776 | 1.3349 | 14.7143 | 391.2088 | 380.5505 | 197.5564 | 235.693 | 183.4884 | 199.1663 | 131.8161 | 232.8264 | 121.9373 | 217.2264 | 451.8966 | 586.0141 | 186.1627 | 272.424 | 362.6722 | 313.3522 | 378.9135 | 506.6163 |  | 512.0906 |  | 496.1808 | 107.5845 | 122.4335 | 212.8465 | 450.4794 | 581.572 | 243.1438 | 143.3177 | 272.343 | 489.5498 | 604.4754 | 167.4126 | 81.9612 | 102.1066 | 147.2544 | 274.6985 | 578.5809 | 499.9484 | 508.8791 | 540.9754 | 99.0442 | 136.1377 | 264.4199 | 484.417 | 602.5375 | 102.9115 | 141.1737 | 273.553 | 492.6318 | 572.9032 | 75.3648 | 93.8023 | 101.6551 | 141.2462 | 260.3127 | 524.319 |  | 513.0609 | 562.5096 |  | 82.7409 | 124.106 | 214.5087 | 435.2586 | 568.6171 | 116.572 | 145.4401 | 261.5559 | 503.6809 | 598.7045 | 76.929 | 90.8925 | 100.5346 | 138.6887 | 272.5853 | 485.3432 | 530.3811 | 523.8945 | 536.8699 | 126.4316 | 151.5749 | 242.2448 | 443.1471 | 584.0418 |  | 519.5694 |  |  | 496.1395 | 497.4549 | 529.1613 | 487.1348 | 526.4283 | 488.3783 | 342.2393 | 317.7598 | 239.0239 | 338.9816 | 341.1729 | 335.9204 | 271.9734 | 340.6617 | 538.0853 | 527.7342 | 510.7584 | 523.1728 | 455.195 |  |  | 210.3941 |  | 178.8717 | 111.4575 | 186.7281 | 125.1161 | 238.4065 | 129.9776 | 475.463 | 623.1661 | 450.9361 | 402.0193 | 259.5548 | 164.9016 | 210.968 | 482.3113 | 494.5905 | 537.3686 | 522.3493 | 514.9777 | 202.7107 | 121.3396 | 209.2632 | 135.0416 | 619.4712 | 234.9114 | 140.5045 | 549.6807 |  | 198.5733 | 94.4263 | 99.5592 | 133.5327 | 273.0217 | 551.4281 | 546.2263 | 572.1508 | 632.0101 | 137.7038 | 120.2395 | 205.1689 | 417.0524 | 614.3315 | 95.3028 | 124.4589 | 227.3782 | 469.4806 | 604.3983 | 67.478 | 86.3368 | 99.6734 | 136.9628 | 263.9362 | 511.1658 | 507.3985 | 587.935 | 501.579 | 532.3946 | 89.1529 | 119.0339 | 189.2666 | 407.6593 | 579.0064 | 109.1684 | 122.1501 | 226.8812 | 439.7221 | 572.5079 | 70.504 | 95.0919 | 106.1968 | 146.9391 | 294.316 | 502.7075 | 538.7762 | 575.2429 | 559.8768 | 103.9068 | 219.0065 | 128.8151 | 439.6894 | 587.1631 | 552.8471 | 546.6689 |  |  | 503.8315 | 504.4873 | 497.505 | 538.8517 | 505.838 | 537.0349 |  | 514.5201 | 496.518 | 507.8343 | 63.0674 | 98.571 | 98.9499 |  | 634.4824 | 651.1395 | 656.4188 | 524.8652 | 701.8319 | 678.5296 | 493.5824 | [21 empty] | 642.3681 | 284.5022 | 502.2863 | 690.1807 | 13.2719 | 642.811
15:00 | 5634 |  |  | -17.8901 | 24.5145 | 13.5313 | 1.226 | 3.1572 | 2.6613 | -5.7372 | 1.7294 | 13.2394 | 4.0769 | 0.3097 |  |  |  | -30.591 | 19.5935 | 29.2256 | 4.7328 |  | -5.8336 | 5.4133 | 0.6222 | 5.1847 | 5.6751 | 1.335 | 14.4464 | 391.1934 | 380.5245 | 197.5753 | 235.7247 | 183.5002 | 199.149 | 131.8209 | 232.8483 | 121.9602 | 217.2563 | 451.883 | 585.8191 | 186.1878 | 272.4402 | 362.7056 | 313.4599 | 379.0177 | 506.3309 |  | 511.8204 |  | 495.8904 | 107.5746 | 122.4461 | 212.8863 | 450.465 | 581.4101 | 243.1556 | 143.3201 | 272.3833 | 489.5126 | 604.2959 | 167.4417 | 81.9992 | 102.1154 | 147.2729 | 274.7306 | 578.3396 | 499.6634 | 508.5792 | 540.6822 | 99.034 | 136.1661 | 264.449 | 484.3754 | 602.3648 | 102.9266 | 141.1939 | 273.5623 | 492.5488 | 572.742 | 75.3733 | 93.8017 | 101.6472 | 141.2796 | 260.3611 | 524.0247 |  | 512.7582 | 562.2775 |  | 82.7532 | 124.1425 | 214.5497 | 435.1934 | 568.4241 | 116.5933 | 145.461 | 261.6052 | 503.6287 | 598.4979 | 76.9384 | 90.9508 | 100.538 | 138.7167 | 272.6368 | 485.1769 | 530.1076 | 523.6 | 536.5845 | 126.4657 | 151.5902 | 242.2867 | 443.1284 | 583.8739 |  | 519.1603 |  |  | 495.8224 | 497.1628 | 528.9033 | 486.7973 | 526.2003 | 488.0455 | 343.6889 | 304.6899 | 256.022 | 340.6642 | 341.1836 | 329.347 | 274.3172 | 340.1793 | 537.7603 | 527.4275 | 510.4345 | 522.8402 | 455.1823 |  |  | 210.4365 |  | 178.8899 | 111.4741 | 186.7151 | 125.1163 | 238.4368 | 129.986 | 475.4421 | 622.9714 | 450.9274 | 401.9557 | 259.5661 | 164.9388 | 211.0422 | 482.251 | 494.1708 | 537.0214 | 521.8977 | 514.5641 | 202.7565 | 121.3498 | 209.2997 | 135.0236 | 619.273 | 234.962 | 140.5141 | 549.5908 |  | 198.587 | 94.4032 | 99.5602 | 133.5315 | 273.048 | 551.1161 | 545.8657 | 571.8037 | 631.781 | 137.7183 | 120.2553 | 205.2221 | 417.065 | 614.1093 | 95.31 | 124.4586 | 227.412 | 469.4243 | 604.1917 | 67.5042 | 86.3465 | 99.675 | 136.9809 | 263.9588 | 510.8528 | 506.8857 | 587.6236 | 501.1536 | 532.0635 | 89.1873 | 119.0456 | 189.3077 | 407.6794 | 578.8277 | 109.1766 | 122.1697 | 226.9383 | 439.7321 | 572.3343 | 70.5231 | 95.1027 | 106.178 | 146.9445 | 294.348 | 502.3956 | 538.4599 | 574.9469 | 559.5972 | 103.9234 | 219.0335 | 128.8358 | 439.6809 | 586.9785 | 552.554 | 546.3353 |  |  | 503.3931 | 504.1952 | 497.1218 | 538.6083 | 505.4969 | 536.7786 |  | 514.1541 | 496.1443 | 507.4319 | 63.0661 | 98.3253 | 98.9821 |  | 634.2961 | 651.0036 | 656.2698 | 525.5022 | 702.4412 | 678.3521 | 493.4967 | [21 empty] | 644.3622 | 245.4939 | 501.9282 | 690.3967 | 13.2011 | 642.6499
15:00 | 5635 |  |  | -17.9945 | 24.5345 | 13.5379 | 1.142 | 3.2094 | 2.6396 | -5.706 | 1.7297 | 13.2371 | 4.0757 | 0.3085 |  |  |  | -30.5087 | 19.7126 | 29.3605 | 4.7656 |  | -5.776 | 5.4809 | 0.6235 | 5.1871 | 5.6752 | 1.3363 | 14.2715 | 391.1848 | 380.5079 | 197.5942 | 235.7492 | 183.5166 | 199.1221 | 131.8218 | 232.7741 | 121.9911 | 217.2952 | 451.8752 | 585.6366 | 186.2173 | 272.4487 | 362.6923 | 313.5459 | 379.094 | 506.0333 |  | 511.5253 |  | 495.5904 | 107.5419 | 122.4548 | 212.9291 | 450.443 | 581.2492 | 243.1637 | 143.2633 | 272.3863 | 489.449 | 604.128 | 167.4517 | 82.0225 | 102.1242 | 147.3022 | 274.7692 | 578.0904 | 499.3644 | 508.285 | 540.4057 | 99.0269 | 136.1886 | 264.4845 | 484.3287 | 602.188 | 102.9237 | 141.2173 | 273.5668 | 492.4947 | 572.5424 | 75.3566 | 93.8111 | 101.6435 | 141.2802 | 260.3457 | 523.776 |  | 512.476 | 565.1474 |  | 82.7772 | 124.1879 | 214.5641 | 435.2135 | 568.3261 | 116.5935 | 145.4774 | 261.648 | 503.5646 | 598.2932 | 76.9389 | 90.9729 | 100.5496 | 138.7362 | 272.6822 | 485.0111 | 529.8372 | 523.3157 | 536.3139 | 126.4862 | 151.6101 | 242.3298 | 443.1159 | 583.6996 |  | 518.8065 |  |  | 495.5023 | 496.8456 | 528.6765 | 486.4486 | 525.9598 | 487.6881 | 340.7175 | 291.3136 | 266.9154 | 340.5913 | 335.0624 | 320.7952 | 271.2388 | 332.6955 | 537.4168 | 527.1176 | 510.1163 | 522.4977 | 455.1744 |  |  | 210.4758 |  | 178.9092 | 111.4881 | 186.7108 | 125.1177 | 238.4492 | 129.982 | 475.4258 | 622.7774 | 450.9177 | 401.895 | 259.5813 | 164.9867 | 211.1196 | 482.1449 | 493.835 | 536.6783 | 521.3247 | 514.1792 | 202.7696 | 121.3522 | 209.3346 | 135.0477 | 619.0805 | 234.9778 | 140.5553 | 549.4884 |  | 198.6242 | 94.3975 | 99.5646 | 133.5456 | 273.0814 | 550.7987 | 545.5129 | 571.4549 | 631.5462 | 137.7144 | 120.2759 | 205.2961 | 417.1013 | 613.9077 | 95.3316 | 124.4435 | 227.4324 | 469.3964 | 603.9928 | 67.5449 | 86.3615 | 99.6802 | 137.0044 | 263.9814 | 510.5589 | 506.5111 | 587.3149 | 500.8352 | 531.7354 | 89.2186 | 119.0673 | 189.2978 | 407.6853 | 578.6451 | 109.215 | 122.1972 | 227.008 | 439.7539 | 572.1633 | 70.5279 | 95.1243 | 106.1518 | 146.9482 | 294.3849 | 502.1177 | 538.1393 | 574.6409 | 559.3129 | 103.9372 | 219.0612 | 128.84 | 439.6766 | 586.8136 | 552.2721 | 546.0186 |  |  | 502.9269 | 503.8932 | 496.7289 | 538.3679 | 505.1312 | 536.4901 |  | 513.7987 | 495.7533 | 507.0275 | 63.0698 | 98.3395 | 98.9588 |  | 634.0484 | 650.8417 | 656.2037 | 525.108 | 701.4679 | 678.2259 | 493.8249 | [21 empty] | 632.6667 | 209.0098 | 501.5596 | 689.8469 | 13.3193 | 642.4451
15:00 | 5636 |  |  | -18.005 | 24.6485 | 13.4625 | 1.1514 | 3.1361 | 2.7278 | -5.6231 | 1.7288 | 13.229 | 4.0763 | 0.309 |  |  |  | -30.5547 | 19.6736 | 29.2412 | 4.7103 |  | -5.7634 | 5.4749 | 0.6224 | 5.1824 | 5.6759 | 1.3381 | 14.7155 | 391.1732 | 380.4959 | 197.6085 | 235.7744 | 183.5311 | 199.1017 | 131.8293 | 232.7143 | 122.0036 | 217.3395 | 451.8664 | 585.4583 | 186.2252 | 272.431 | 362.6277 | 313.6253 | 379.1484 | 505.755 |  | 511.262 |  | 495.3052 | 107.4981 | 122.4854 | 212.9946 | 450.4365 | 581.1034 | 243.2194 | 143.2732 | 272.3942 | 489.3749 | 603.9435 | 167.4657 | 82.0334 | 102.1355 | 147.3165 | 274.79 | 577.8336 | 499.0496 | 507.9845 | 540.1355 | 99.0455 | 136.2071 | 264.501 | 484.2944 | 602.0157 | 102.9324 | 141.2181 | 273.5754 | 492.4117 | 572.3623 | 75.3556 | 93.8346 | 101.6203 | 141.2581 | 260.2935 | 523.5046 |  | 512.1946 | 568.398 |  | 82.831 | 124.1762 | 214.6141 | 435.1523 | 568.1453 | 116.6258 | 145.4986 | 261.6838 | 503.4993 | 598.0979 | 76.9514 | 91.0285 | 100.5656 | 138.761 | 272.7226 | 484.8343 | 529.5677 | 523.0427 | 536.0444 | 126.4685 | 151.6282 | 242.3649 | 443.1001 | 583.5253 |  | 518.5212 |  |  | 495.1755 | 496.5104 | 528.3879 | 486.0396 | 525.7163 | 487.353 | 339.5828 | 289.1404 | 251.0343 | 337.5695 | 323.213 | 315.4717 | 253.4211 | 322.4938 | 537.0603 | 526.8081 | 509.7847 | 522.1488 | 455.1544 |  |  | 210.5032 |  | 178.9311 | 111.4984 | 186.7018 | 125.1211 | 238.453 | 129.9918 | 475.3996 | 622.5911 | 450.9129 | 401.8348 | 259.5871 | 165.0283 | 211.1985 | 481.9933 | 493.5496 | 536.3314 | 520.8763 | 513.8046 | 202.7531 | 121.3729 | 209.3808 | 135.0718 | 618.8756 | 234.955 | 140.5811 | 549.4097 |  | 198.6417 | 94.4076 | 99.5637 | 133.5759 | 273.114 | 550.4941 | 545.1818 | 571.1054 | 631.3162 | 137.7178 | 120.2769 | 205.3314 | 417.1077 | 613.7156 | 95.3342 | 124.4602 | 227.4591 | 469.3979 | 603.8045 | 67.5589 | 86.3921 | 99.6954 | 137.035 | 264.0232 | 510.2585 | 506.3199 | 587.0039 | 500.6156 | 531.4151 | 89.2505 | 119.0761 | 189.3206 | 407.6876 | 578.4741 | 109.2172 | 122.2044 | 227.0548 | 439.75 | 571.9832 | 70.5241 | 95.1252 | 106.1651 | 146.9766 | 294.4057 | 501.8333 | 537.842 | 574.347 | 559.0422 | 103.9358 | 219.1196 | 128.8564 | 439.6644 | 586.6293 | 551.9865 | 545.6651 |  |  | 502.4612 | 503.5583 | 496.3095 | 538.1203 | 504.7413 | 536.2537 |  | 513.4476 | 495.3705 | 506.612 | 63.0642 | 98.4578 | 98.9353 |  | 633.8664 | 650.7389 | 656.1275 | 524.532 | 701.5806 | 678.2724 | 493.1728 | [21 empty] | 627.7387 | 183.347 | 501.1806 | 689.9265 | 13.284 | 642.3026
15:00 | 5637 |  |  | -18.0009 | 24.8301 | 13.4718 | 1.2793 | 3.2101 | 2.7466 | -5.6559 | 1.7252 | 13.2188 | 4.0701 | 0.3069 |  |  |  | -30.7537 | 19.6006 | 29.254 | 4.6118 |  | -5.8677 | 5.3464 | 0.6216 | 5.1831 | 5.675 | 1.3398 | 16.2007 | 391.1565 | 380.4837 | 197.6293 | 235.8004 | 183.5423 | 199.0837 | 131.8346 | 232.6175 | 122.0209 | 217.3782 | 451.8495 | 585.2811 | 186.2485 | 272.4031 | 362.5407 | 313.6856 | 379.1841 | 505.4791 |  | 511.0041 |  | 495.0243 | 107.4202 | 122.5037 | 213.036 | 450.4251 | 580.9479 | 243.2597 | 143.3034 | 272.3974 | 489.3275 | 603.7509 | 167.5234 | 82.039 | 102.1435 | 147.3278 | 274.811 | 577.595 | 498.7332 | 507.6817 | 539.8759 | 99.0519 | 136.2287 | 264.528 | 484.2594 | 601.853 | 102.9234 | 141.2252 | 273.6042 | 492.323 | 572.217 | 75.3166 | 93.8491 | 101.5891 | 141.2278 | 260.2754 | 523.2145 |  | 511.9092 | 568.6822 |  | 82.7493 | 124.1682 | 214.6619 | 435.0985 | 567.9619 | 116.6622 | 145.5266 | 261.726 | 503.4365 | 597.9035 | 76.9534 | 91.0836 | 100.6036 | 138.7884 | 272.7618 | 484.6614 | 529.287 | 522.7731 | 535.7646 | 126.4744 | 151.661 | 242.4208 | 443.1007 | 583.3765 |  | 518.1672 |  |  | 494.848 | 496.1823 | 528.055 | 485.6152 | 525.459 | 487.0338 | 340.8903 | 284.5187 | 228.29 | 324.5168 | 308.748 | 301.3138 | 227.195 | 315.9382 | 536.6982 | 526.4849 | 509.4516 | 521.8049 | 455.1334 |  |  | 210.5352 |  | 178.9487 | 111.5135 | 186.6911 | 125.1304 | 238.4622 | 130.0146 | 475.3754 | 622.4087 | 450.9117 | 401.8639 | 259.6204 | 165.0684 | 211.3045 | 481.8657 | 493.4704 | 535.9852 | 520.7575 | 513.4562 | 202.7598 | 121.3965 | 209.4288 | 135.0568 | 618.6748 | 234.9497 | 140.5821 | 549.3282 |  | 198.6611 | 94.3952 | 99.5609 | 133.5756 | 273.1376 | 550.2193 | 544.8448 | 570.7423 | 631.0839 | 137.7231 | 120.2655 | 205.3508 | 417.0768 | 613.4828 | 95.3419 | 124.4825 | 227.5188 | 469.3952 | 603.6278 | 67.5775 | 86.4162 | 99.7132 | 137.0599 | 264.0647 | 509.9188 | 506.2129 | 586.679 | 500.3977 | 531.0808 | 89.2892 | 119.0705 | 189.366 | 407.6844 | 578.3024 | 109.2134 | 122.2247 | 227.1067 | 439.7499 | 571.8062 | 70.536 | 95.1118 | 106.1842 | 147.0154 | 294.4235 | 501.5312 | 537.5495 | 574.0582 | 558.7832 | 103.9399 | 219.1699 | 128.8725 | 439.6512 | 586.4552 | 551.7044 | 545.2494 |  |  | 501.9901 | 503.2857 | 495.9024 | 537.8525 | 504.3217 | 536.0174 |  | 513.1094 | 495.0007 | 506.1995 | 63.0667 | 98.5738 | 98.9549 |  | 633.6743 | 650.6745 | 656.0221 | 524.7142 | 701.52 | 678.0293 | 493.1728 | [21 empty] | 610.3086 | 159.8815 | 500.8148 | 689.7746 | 13.2218 | 642.1744
15:00 | 5638 |  |  | -18.0594 | 24.8385 | 13.5055 | 1.1881 | 3.2205 | 2.7367 | -5.6557 | 1.7222 | 13.217 | 4.0668 | 0.3083 |  |  |  | -30.7766 | 19.7128 | 29.3448 | 4.7204 |  | -5.7817 | 5.3827 | 0.6211 | 5.1843 | 5.6745 | 1.3394 | 16.2374 | 391.1419 | 380.4702 | 197.6489 | 235.8281 | 183.5603 | 199.0647 | 131.8351 | 232.6152 | 122.0462 | 217.4138 | 451.8207 | 585.1002 | 186.2871 | 272.3884 | 362.4416 | 313.7357 | 379.2157 | 505.1864 |  | 510.7121 |  | 494.7168 | 107.4176 | 122.5043 | 213.0534 | 450.3923 | 580.7719 | 243.2832 | 143.3563 | 272.4039 | 489.302 | 603.5385 | 167.5689 | 82.0417 | 102.1488 | 147.3489 | 274.8388 | 577.3512 | 498.4207 | 507.3835 | 539.6072 | 99.0499 | 136.2391 | 264.5521 | 484.2185 | 601.6812 | 102.8915 | 141.2444 | 273.6318 | 492.2293 | 572.0688 | 75.2847 | 93.8793 | 101.6312 | 141.2693 | 260.3441 | 522.9317 |  | 511.6133 | 568.6428 |  | 82.7039 | 124.1525 | 214.7019 | 435.0656 | 567.788 | 116.6765 | 145.5407 | 261.7472 | 503.3686 | 597.6888 | 76.9435 | 91.0742 | 100.6435 | 138.8002 | 272.8114 | 484.4968 | 529.003 | 522.504 | 535.4861 | 126.4876 | 151.6716 | 242.4556 | 443.0833 | 583.1964 |  | 517.8336 |  |  | 494.5186 | 495.8597 | 527.7432 | 485.215 | 525.1542 | 486.6637 | 335.87 | 273.8771 | 231.7144 | 307.2772 | 294.9068 | 282.7106 | 218.5393 | 310.3457 | 536.3324 | 526.1445 | 509.1139 | 521.442 | 455.1026 |  |  | 210.5684 |  | 178.963 | 111.5233 | 186.6786 | 125.1238 | 238.5111 | 130.0339 | 475.3642 | 622.2119 | 450.8972 | 401.8744 | 259.6686 | 165.1034 | 211.4071 | 481.8113 | 493.4832 | 535.6439 | 520.7379 | 513.1258 | 202.8095 | 121.408 | 209.4704 | 135.0744 | 618.4799 | 234.9572 | 140.6005 | 549.2339 |  | 198.6988 | 94.3849 | 99.5688 | 133.5643 | 273.1908 | 549.9468 | 544.5038 | 570.3768 | 630.8587 | 137.7281 | 120.2564 | 205.3738 | 417.0741 | 613.2359 | 95.3613 | 124.5131 | 227.579 | 469.3862 | 603.4369 | 67.5978 | 86.4429 | 99.7096 | 137.0695 | 264.0994 | 509.5651 | 506.1045 | 586.3588 | 500.1437 | 530.7314 | 89.3125 | 119.0939 | 189.4289 | 407.7003 | 578.1265 | 109.2185 | 122.2544 | 227.1687 | 439.7558 | 571.6342 | 70.5599 | 95.1237 | 106.2064 | 147.0519 | 294.4446 | 501.2169 | 537.2412 | 573.759 | 558.5192 | 103.9601 | 219.2092 | 128.8858 | 439.6445 | 586.2912 | 551.4447 | 544.9287 |  |  | 501.4953 | 503.0633 | 495.5005 | 537.5983 | 503.9099 | 535.7221 |  | 512.7714 | 494.6417 | 505.7907 | 63.0542 | 98.589 | 98.9646 |  | 633.4316 | 650.5017 | 655.8972 | 524.79 | 701.4 | 678.2747 | 493.615 | [21 empty] | 604.9098 | 138.8277 | 500.4552 | 689.8374 | 13.313 | 641.9666
15:00 | 5639 |  |  | -18.0387 | 24.7576 | 13.468 | 1.2143 | 3.264 | 2.7333 | -5.6656 | 1.7206 | 13.2245 | 4.0649 | 0.3078 |  |  |  | -30.8315 | 19.5508 | 29.2394 | 4.6785 |  | -5.8227 | 5.3918 | 0.6217 | 5.1823 | 5.6668 | 1.3407 | 16.5328 | 391.1179 | 380.4411 | 197.6582 | 235.8457 | 183.5654 | 199.0332 | 131.8338 | 232.755 | 122.0382 | 217.4328 | 451.7729 | 584.9046 | 186.2669 | 272.3995 | 362.3901 | 313.8006 | 379.2594 | 504.9027 |  | 510.441 |  | 494.4238 | 107.5119 | 122.5192 | 213.0852 | 450.3702 | 580.6081 | 243.2988 | 143.4082 | 272.4393 | 489.2651 | 603.3319 | 167.6098 | 82.0681 | 102.1652 | 147.3819 | 274.8735 | 577.1003 | 498.1104 | 507.0829 | 539.3196 | 99.0408 | 136.2523 | 264.574 | 484.1852 | 601.5047 | 102.8929 | 141.2669 | 273.6358 | 492.1411 | 571.8803 | 75.3618 | 93.8915 | 101.7063 | 141.3324 | 260.4465 | 522.5811 |  | 511.3213 | 568.5597 |  | 82.7846 | 124.189 | 214.7204 | 435.037 | 567.6246 | 116.6825 | 145.5544 | 261.7544 | 503.2943 | 597.465 | 76.9449 | 91.1026 | 100.6675 | 138.8356 | 272.8387 | 484.3156 | 528.7229 | 522.2372 | 535.2145 | 126.493 | 151.6906 | 242.4728 | 443.0632 | 583.0117 |  | 517.5366 |  |  | 494.1748 | 495.5359 | 527.4816 | 484.8446 | 524.8082 | 486.2469 | 323.2872 | 269.2834 | 255.3272 | 290.5886 | 284.5042 | 274.7683 | 212.8477 | 306.1867 | 535.9658 | 525.7977 | 508.756 | 521.0652 | 455.0738 |  |  | 210.5933 |  | 178.9762 | 111.5286 | 186.6652 | 125.1185 | 238.5548 | 130.0407 | 475.3399 | 622.0098 | 450.8784 | 401.7195 | 259.6304 | 165.128 | 211.4806 | 481.7961 | 493.3347 | 535.2934 | 520.5748 | 512.8101 | 202.8507 | 121.4166 | 209.5039 | 135.1052 | 618.2767 | 234.9553 | 140.6271 | 549.1453 |  | 198.7436 | 94.4074 | 99.5788 | 133.5905 | 273.2359 | 549.6521 | 544.1724 | 570.0104 | 630.6369 | 137.7451 | 120.2925 | 205.4339 | 417.0838 | 613.0118 | 95.3737 | 124.5271 | 227.6151 | 469.3439 | 603.2301 | 67.5694 | 86.4741 | 99.7195 | 137.0814 | 264.1335 | 509.1924 | 505.9657 | 586.0701 | 499.9058 | 530.4074 | 89.3294 | 119.1165 | 189.4732 | 407.7237 | 577.95 | 109.2095 | 122.2726 | 227.2113 | 439.7555 | 571.4439 | 70.5735 | 95.1431 | 106.2197 | 147.0797 | 294.4628 | 500.9283 | 536.9175 | 573.4554 | 558.2311 | 103.9673 | 219.2216 | 128.8816 | 439.6363 | 586.1241 | 551.1306 | 544.6347 |  |  | 501.0108 | 502.8184 | 495.1121 | 537.3394 | 503.5077 | 535.4476 |  | 512.4343 | 494.2784 | 505.3674 | 63.0527 | 98.4917 | 98.9625 |  | 633.1973 | 650.3866 | 655.7689 | 524.4579 | 701.1309 | 677.9277 | 493.4167 | [21 empty] | 602.4311 | 118.8016 | 500.0915 | 689.5293 | 13.1818 | 641.792
15:00 | 5640 |  |  | -18.0164 | 24.6979 | 13.3003 | 1.1721 | 3.2953 | 2.7573 | -5.5596 | 1.7192 | 13.225 | 4.066 | 0.3095 |  |  |  | -30.8063 | 19.6325 | 29.4223 | 4.7009 |  | -5.7492 | 5.4794 | 0.622 | 5.1831 | 5.6682 | 1.3407 | 15.9634 | 391.1064 | 380.4225 | 197.6769 | 235.8692 | 183.5746 | 199.0127 | 131.8381 | 232.7854 | 122.0364 | 217.4555 | 451.7423 | 584.7157 | 186.2528 | 272.3818 | 362.3729 | 313.9113 | 379.3399 | 504.6179 |  | 510.1799 |  | 494.1263 | 107.5137 | 122.5312 | 213.1268 | 450.3577 | 580.4553 | 243.2978 | 143.446 | 272.4414 | 489.1991 | 603.1467 | 167.6479 | 82.0866 | 102.1789 | 147.4029 | 274.9035 | 576.8546 | 497.7948 | 506.7741 | 539.0024 | 99.0248 | 136.2687 | 264.6014 | 484.1484 | 601.3301 | 102.9207 | 141.2903 | 273.6357 | 492.0768 | 571.6989 | 75.3941 | 93.8896 | 101.6937 | 141.3363 | 260.4458 | 522.2274 |  | 511.0088 | 568.4715 |  | 82.8303 | 124.2129 | 214.7364 | 434.9974 | 567.4634 | 116.6762 | 145.5744 | 261.7544 | 503.2233 | 597.2462 | 76.97 | 91.1318 | 100.6666 | 138.8614 | 272.8525 | 484.1425 | 528.2628 | 521.967 | 534.9292 | 126.5053 | 151.7376 | 242.5264 | 443.0629 | 582.8528 |  | 517.1342 |  |  | 493.8371 | 495.2014 | 527.1635 | 484.415 | 524.4819 | 485.8267 | 309.2834 | 268.7431 | 263.7745 | 276.4247 | 269.4015 | 264.4103 | 195.8276 | 297.1036 | 535.6122 | 525.4689 | 508.4098 | 520.7066 | 455.1099 |  |  | 210.6198 |  | 178.9944 | 111.5374 | 186.6625 | 125.1245 | 238.5789 | 130.0369 | 475.3113 | 621.8035 | 450.8616 | 401.5026 | 259.5928 | 165.1593 | 211.5421 | 481.8094 | 493.124 | 534.9357 | 520.3501 | 512.4962 | 202.8886 | 121.4315 | 209.5394 | 135.1148 | 618.0768 | 234.9901 | 140.6519 | 549.0545 |  | 198.7735 | 94.4211 | 99.5863 | 133.6243 | 273.2609 | 549.3414 | 543.8368 | 569.6408 | 630.3989 | 137.7677 | 120.3362 | 205.5179 | 417.0985 | 612.8109 | 95.3845 | 124.5426 | 227.6705 | 469.3159 | 603.0361 | 67.5532 | 86.4968 | 99.7201 | 137.1193 | 264.1589 | 508.8332 | 505.7324 | 585.8119 | 499.6058 | 530.1005 | 89.3487 | 119.1279 | 189.4976 | 407.7285 | 577.7782 | 109.2095 | 122.2866 | 227.2551 | 439.7466 | 571.2517 | 70.5609 | 95.1748 | 106.231 | 147.1019 | 294.4796 | 500.6297 | 536.6375 | 573.1858 | 557.9932 | 103.9654 | 219.2614 | 128.894 | 439.637 | 585.9634 | 550.8081 | 544.2792 |  |  | 500.5387 | 502.4891 | 494.7199 | 537.0784 | 503.0977 | 535.1862 |  | 512.097 | 493.9071 | 504.9439 | 63.0442 | 98.6384 | 98.9488 |  | 632.9541 | 650.2848 | 655.6375 | 525.0975 | 701.4869 | 677.9132 | 493.067 | [21 empty] | 596.7313 | 99.2395 | 499.7168 | 689.7001 | 13.298 | 641.6195
15:00 | 5641 |  |  | -18.0776 | 24.7194 | 13.3458 | 1.0629 | 3.2375 | 2.6887 | -5.664 | 1.719 | 13.2204 | 4.0634 | 0.3091 |  |  |  | -30.764 | 19.4886 | 29.3766 | 4.7344 |  | -5.7627 | 5.4682 | 0.6212 | 5.1832 | 5.6644 | 1.3417 | 16.2803 | 391.1023 | 380.4132 | 197.7006 | 235.9041 | 183.5936 | 199.0034 | 131.8507 | 232.7455 | 122.0961 | 217.51 | 451.7845 | 584.5616 | 186.2891 | 272.3157 | 362.3439 | 313.9993 | 379.4023 | 504.3193 |  | 509.9027 |  | 493.8057 | 107.4932 | 122.549 | 213.1701 | 450.3288 | 580.2911 | 243.2961 | 143.4713 | 272.4496 | 489.1548 | 602.9612 | 167.6591 | 82.0869 | 102.1833 | 147.4156 | 274.9194 | 576.593 | 497.4655 | 506.4571 | 538.6634 | 99.0197 | 136.2897 | 264.6246 | 484.1083 | 601.1664 | 102.9105 | 141.3299 | 273.6139 | 492.0224 | 571.513 | 75.3566 | 93.9016 | 101.6673 | 141.3703 | 260.4916 | 521.9213 |  | 510.6949 | 568.3212 |  | 82.8078 | 124.2717 | 214.708 | 435.0822 | 567.3813 | 116.632 | 145.6074 | 261.7712 | 503.1656 | 597.0213 | 76.9921 | 91.1484 | 100.6641 | 138.8753 | 272.881 | 483.97 | 527.7964 | 521.6912 | 534.6383 | 126.5297 | 151.7593 | 242.5571 | 443.0468 | 582.6956 |  | 516.7041 |  |  | 493.5033 | 494.8593 | 526.92 | 484.1426 | 524.1878 | 485.4152 | 296.0334 | 259.9314 | 260.6387 | 264.6604 | 250.3222 | 249.8321 | 181.8481 | 281.3773 | 535.2758 | 525.1511 | 508.0734 | 520.3562 | 455.229 |  |  | 210.6614 |  | 179.0194 | 111.5576 | 186.6645 | 125.1233 | 238.6201 | 130.0617 | 475.2991 | 621.6148 | 450.86 | 401.3722 | 259.5929 | 165.1778 | 211.5768 | 481.8263 | 493.0095 | 534.5925 | 520.2078 | 512.19 | 202.9335 | 121.4446 | 209.5764 | 135.1209 | 617.8832 | 235.0116 | 140.654 | 548.9644 |  | 198.7875 | 94.4161 | 99.5794 | 133.6288 | 273.2882 | 549.0312 | 543.4918 | 569.2688 | 630.1702 | 137.7753 | 120.3317 | 205.5565 | 417.0793 | 612.6014 | 95.3888 | 124.5728 | 227.7188 | 469.2656 | 602.8269 | 67.5584 | 86.5263 | 99.7193 | 137.1568 | 264.1589 | 508.479 | 505.4199 | 585.5458 | 499.2134 | 529.7756 | 89.3695 | 119.1285 | 189.5361 | 407.7242 | 577.6047 | 109.2298 | 122.3061 | 227.3106 | 439.7423 | 571.0777 | 70.5874 | 95.212 | 106.2427 | 147.1161 | 294.5008 | 500.302 | 536.354 | 572.9018 | 557.7393 | 103.9803 | 219.3137 | 128.9288 | 439.63 | 585.7901 | 550.531 | 543.93 |  |  | 500.096 | 502.1768 | 494.343 | 536.8175 | 502.6877 | 534.94 |  | 511.7654 | 493.5156 | 504.5239 | 63.0353 | 98.4837 | 98.9639 |  | 632.7463 | 650.1746 | 655.484 | 524.7787 | 701.5406 | 678.1448 | 493.0995 | [21 empty] | 607.2724 | 81.0447 | 499.3479 | 689.8427 | 13.1561 | 641.4605
15:00 | 5642 |  |  | -17.9897 | 24.7161 | 13.3896 | 1.0065 | 3.2744 | 2.6749 | -5.7426 | 1.7182 | 13.2187 | 4.0624 | 0.3082 |  |  |  | -30.7882 | 19.5156 | 29.3962 | 4.6811 |  | -5.8083 | 5.3981 | 0.6228 | 5.1823 | 5.6678 | 1.3422 | 15.5666 | 391.0755 | 380.3981 | 197.7148 | 235.9288 | 183.6067 | 198.9782 | 131.8518 | 232.8336 | 122.136 | 217.5582 | 451.7692 | 584.3984 | 186.3033 | 272.2751 | 362.3154 | 314.0556 | 379.4231 | 504.0286 |  | 509.6334 |  | 493.5072 | 107.5508 | 122.5701 | 213.2155 | 450.3082 | 580.1353 | 243.3067 | 143.4673 | 272.4982 | 489.1091 | 602.7703 | 167.6523 | 82.101 | 102.1883 | 147.4322 | 274.9371 | 576.3371 | 497.128 | 506.1258 | 538.3327 | 99.031 | 136.305 | 264.643 | 484.0603 | 600.9948 | 102.9127 | 141.3599 | 273.5851 | 491.9565 | 571.3003 | 75.3506 | 93.928 | 101.7067 | 141.4445 | 260.5857 | 521.6121 |  | 510.374 | 568.1393 |  | 82.7886 | 124.3383 | 214.6778 | 435.167 | 567.2922 | 116.6471 | 145.6284 | 261.8048 | 503.1006 | 596.7985 | 76.9957 | 91.1546 | 100.6527 | 138.8973 | 272.8979 | 483.7905 | 527.4985 | 521.4156 | 534.3512 | 126.5512 | 151.7825 | 242.593 | 443.0294 | 582.537 |  | 516.2835 |  |  | 493.1625 | 494.5414 | 526.6866 | 483.8208 | 523.8982 | 485.0031 | 281.5408 | 241.874 | 254.5357 | 251.8601 | 235.8815 | 241.558 | 168.7502 | 269.6212 | 534.9552 | 524.8356 | 507.7403 | 520.0101 | 455.2973 |  |  | 210.706 |  | 179.0486 | 111.5783 | 186.6589 | 125.1233 | 238.6185 | 130.085 | 475.2783 | 621.4337 | 450.8694 | 401.2592 | 259.5579 | 165.1932 | 211.6242 | 481.791 | 493.0457 | 534.263 | 520.067 | 511.9118 | 202.9302 | 121.4686 | 209.6221 | 135.1475 | 617.6951 | 235.0164 | 140.6826 | 548.8734 |  | 198.8136 | 94.3972 | 99.5755 | 133.6445 | 273.298 | 548.727 | 543.1552 | 568.8915 | 629.9512 | 137.7807 | 120.3402 | 205.6107 | 417.0609 | 612.3708 | 95.3812 | 124.5821 | 227.7578 | 469.2236 | 602.637 | 67.5726 | 86.5537 | 99.7184 | 137.1764 | 264.1541 | 508.0427 | 505.1133 | 585.2587 | 498.7909 | 529.4266 | 89.4082 | 119.1422 | 189.5645 | 407.725 | 577.4335 | 109.2504 | 122.3343 | 227.3592 | 439.7523 | 570.8939 | 70.6212 | 95.2221 | 106.2529 | 147.1287 | 294.5266 | 500.0069 | 536.0399 | 572.6015 | 557.4617 | 103.9915 | 219.351 | 128.9472 | 439.6175 | 585.6162 | 550.2049 | 543.5527 |  |  | 499.6685 | 501.9071 | 493.978 | 536.54 | 502.2884 | 534.7189 |  | 511.4407 | 493.1458 | 504.0938 | 63.0588 | 98.4247 | 98.9697 |  | 632.5287 | 650.0401 | 655.3332 | 524.8373 | 701.5635 | 677.6964 | 493.2021 | [21 empty] | 615.6991 | 64.9509 | 498.9922 | 689.63 | 13.1171 | 641.2844
15:00 | 5643 |  |  | -17.932 | 24.8068 | 13.5132 | 0.9958 | 3.3564 | 2.7621 | -5.7237 | 1.7194 | 13.2178 | 4.0605 | 0.3073 |  |  |  | -30.7576 | 19.4383 | 29.4156 | 4.6179 |  | -5.8181 | 5.438 | 0.6214 | 5.1819 | 5.664 | 1.3401 | 14.7917 | 391.0552 | 380.3818 | 197.7274 | 235.9531 | 183.6164 | 198.9518 | 131.8485 | 232.8183 | 122.1264 | 217.5771 | 451.7003 | 584.2008 | 186.2903 | 272.2622 | 362.2928 | 314.1518 | 379.4779 | 503.7348 |  | 509.3591 |  | 493.2168 | 107.5312 | 122.5952 | 213.2605 | 450.3056 | 579.9819 | 243.3286 | 143.4528 | 272.523 | 489.0486 | 602.5874 | 167.658 | 82.1361 | 102.1803 | 147.4512 | 274.9555 | 576.0871 | 496.7946 | 505.7902 | 538.0246 | 99.0302 | 136.3091 | 264.6638 | 484.0315 | 600.8208 | 102.9427 | 141.3626 | 273.6071 | 491.8629 | 571.1586 | 75.3394 | 93.9457 | 101.7014 | 141.4322 | 260.5479 | 521.2959 |  | 510.053 | 567.9875 |  | 82.8129 | 124.2995 | 214.768 | 435.0478 | 567.0745 | 116.6788 | 145.644 | 261.806 | 503.0325 | 596.5914 | 76.9941 | 91.1285 | 100.6263 | 138.9107 | 272.9066 | 483.6148 | 527.246 | 521.1488 | 534.0642 | 126.5441 | 151.822 | 242.6544 | 443.0189 | 582.3693 |  | 515.8667 |  |  | 492.8271 | 494.2084 | 526.4176 | 483.3909 | 523.6135 | 484.5754 | 267.767 | 221.3139 | 244.0777 | 242.2641 | 226.1569 | 235.8815 | 156.218 | 259.7057 | 534.6451 | 524.5266 | 507.4123 | 519.6731 | 455.2631 |  |  | 210.7392 |  | 179.0664 | 111.589 | 186.6462 | 125.1221 | 238.6095 | 130.0965 | 475.2724 | 621.2285 | 450.861 | 401.1433 | 259.5269 | 165.2182 | 211.695 | 481.7286 | 493.2397 | 533.9297 | 519.9281 | 511.6362 | 202.9105 | 121.4793 | 209.6583 | 135.1397 | 617.4871 | 235.0221 | 140.7056 | 548.7834 |  | 198.8569 | 94.38 | 99.5751 | 133.6647 | 273.3278 | 548.4207 | 542.8154 | 568.5234 | 629.7252 | 137.7941 | 120.3579 | 205.6689 | 417.0728 | 612.1604 | 95.3819 | 124.5892 | 227.8025 | 469.2179 | 602.468 | 67.6199 | 86.5702 | 99.7176 | 137.1793 | 264.1747 | 507.5413 | 504.8322 | 584.9871 | 498.3516 | 529.0707 | 89.4467 | 119.1609 | 189.5867 | 407.7306 | 577.2621 | 109.2644 | 122.3587 | 227.4103 | 439.7599 | 570.7156 | 70.6267 | 95.2435 | 106.2662 | 147.1675 | 294.5545 | 499.7105 | 535.741 | 572.3154 | 557.2089 | 104.006 | 219.3858 | 128.9547 | 439.6158 | 585.4486 | 549.8609 | 543.1953 |  |  | 499.2367 | 501.6225 | 493.6259 | 536.2652 | 501.8994 | 534.4984 |  | 511.1103 | 492.7953 | 503.6606 | 63.0562 | 98.4319 | 98.9808 |  | 632.3331 | 649.9107 | 655.2489 | 525.051 | 701.7372 | 677.8644 | 492.5488 | [21 empty] | 596.2025 | 49.8103 | 498.6359 | 689.8008 | 13.2338 | 641.1219
15:00 | 5644 |  |  | -17.8938 | 24.8213 | 13.4827 | 1.0575 | 3.3228 | 2.7017 | -5.6283 | 1.7204 | 13.218 | 4.0614 | 0.305 |  |  |  | -30.8744 | 19.5455 | 29.3425 | 4.6206 |  | -5.8223 | 5.484 | 0.6221 | 5.1772 | 5.6645 | 1.3404 | 16.2713 | 391.0486 | 380.3664 | 197.7444 | 235.9827 | 183.6308 | 198.9383 | 131.8518 | 232.7774 | 122.1728 | 217.6214 | 451.7083 | 584.0262 | 186.3138 | 272.2318 | 362.2502 | 314.2433 | 379.5761 | 503.4335 |  | 509.0801 |  | 492.9074 | 107.4954 | 122.6213 | 213.3068 | 450.2919 | 579.8175 | 243.3388 | 143.4144 | 272.5334 | 488.9963 | 602.4128 | 167.6882 | 82.1546 | 102.1969 | 147.4932 | 274.9862 | 575.8297 | 496.4618 | 505.4652 | 537.751 | 99.0228 | 136.3264 | 264.6961 | 484.0157 | 600.6459 | 102.9473 | 141.3607 | 273.6485 | 491.7615 | 571.0227 | 75.3591 | 93.9473 | 101.6822 | 141.4242 | 260.5486 | 521.0013 |  | 509.7416 | 567.8787 |  | 82.8326 | 124.2729 | 214.8421 | 434.9416 | 566.8766 | 116.7057 | 145.6629 | 261.7921 | 502.9787 | 596.3781 | 77.0128 | 91.1385 | 100.5986 | 138.9212 | 272.9123 | 483.4263 | 526.995 | 520.844 | 533.7862 | 126.5426 | 151.8386 | 242.6827 | 442.9999 | 582.2028 |  | 515.3997 |  |  | 492.5075 | 493.8705 | 526.1966 | 483.0835 | 523.3358 | 484.148 | 260.156 | 204.5178 | 231.2165 | 234.8233 | 216.4603 | 231.5542 | 149.9586 | 250.3696 | 534.3265 | 524.214 | 507.0844 | 519.3304 | 455.224 |  |  | 210.772 |  | 179.0844 | 111.6056 | 186.6266 | 125.1078 | 238.6159 | 130.1332 | 475.2722 | 621.0207 | 450.8391 | 400.9757 | 259.4907 | 165.2474 | 211.7552 | 481.6897 | 493.5229 | 533.5963 | 519.8224 | 511.3809 | 202.9272 | 121.4863 | 209.6909 | 135.1326 | 617.285 | 235.0065 | 140.7088 | 548.6845 |  | 198.8871 | 94.3814 | 99.5724 | 133.6814 | 273.3575 | 548.1248 | 542.4748 | 568.1715 | 629.5143 | 137.808 | 120.3721 | 205.7152 | 417.0802 | 611.9562 | 95.3912 | 124.6129 | 227.8501 | 469.2134 | 602.2818 | 67.6021 | 86.5905 | 99.7075 | 137.1841 | 264.2129 | 507.0315 | 504.533 | 584.7097 | 497.9323 | 528.7116 | 89.4597 | 119.1785 | 189.6227 | 407.7261 | 577.0817 | 109.2525 | 122.3751 | 227.4543 | 439.7517 | 570.5454 | 70.6423 | 95.2683 | 106.2712 | 147.196 | 294.5816 | 499.3795 | 535.4375 | 572.0236 | 556.9417 | 104.0151 | 219.4147 | 128.9625 | 439.6066 | 585.2828 | 549.5065 | 542.7873 |  |  | 498.8179 | 501.3333 | 493.2937 | 535.9781 | 501.4915 | 534.2496 |  | 510.7726 | 492.4244 | 503.2462 | 63.0453 | 98.3766 | 98.9838 |  | 632.1515 | 649.8242 | 655.1741 | 524.7776 | 701.6128 | 678.3465 | 493.3027 | [21 empty] | 610.9321 | 43.7238 | 498.2833 | 689.9796 | 13.2479 | 640.9878
15:00 | 5645 |  |  | -17.958 | 24.8102 | 13.5167 | 1.0802 | 3.3611 | 2.6594 | -5.5733 | 1.7197 | 13.2163 | 4.057 | 0.3054 |  |  |  | -30.8053 | 19.4432 | 29.3336 | 4.6294 |  | -5.718 | 5.4666 | 0.6219 | 5.176 | 5.6626 | 1.3418 | 14.221 | 391.0376 | 380.3489 | 197.7638 | 236.0047 | 183.6466 | 198.9159 | 131.8568 | 232.7479 | 122.209 | 217.6695 | 451.7072 | 583.855 | 186.3333 | 272.2015 | 362.2084 | 314.3011 | 379.6586 | 503.139 |  | 508.8044 |  | 492.6028 | 107.468 | 122.6342 | 213.3476 | 450.2651 | 579.655 | 243.3424 | 143.4762 | 272.575 | 488.9176 | 602.228 | 167.7017 | 82.1575 | 102.2319 | 147.523 | 275.0258 | 575.583 | 496.1335 | 505.1601 | 537.4907 | 99.0341 | 136.3553 | 264.7281 | 483.9657 | 600.4619 | 102.9542 | 141.3661 | 273.6655 | 491.6713 | 570.8359 | 75.3665 | 93.9499 | 101.652 | 141.4297 | 260.5483 | 520.7589 |  | 509.4083 | 567.769 |  | 82.8659 | 124.2538 | 214.8849 | 434.8939 | 566.707 | 116.7267 | 145.6719 | 261.7962 | 502.9206 | 596.1576 | 77.0141 | 91.1752 | 100.6042 | 138.9321 | 272.9318 | 483.244 | 526.6916 | 520.5127 | 533.5087 | 126.5414 | 151.8511 | 242.7239 | 442.9858 | 582.0278 |  | 514.8667 |  |  | 492.1838 | 493.5274 | 525.8972 | 482.6748 | 523.0748 | 483.7366 | 250.153 | 204.5624 | 215.5179 | 228.2167 | 208.9407 | 224.4995 | 145.7531 | 244.3386 | 534.0129 | 523.9057 | 506.7505 | 518.9868 | 455.1945 |  |  | 210.806 |  | 179.1105 | 111.6243 | 186.6212 | 125.1047 | 238.6097 | 130.1596 | 475.2523 | 620.8233 | 450.8342 | 400.6953 | 259.4639 | 165.2775 | 211.7955 | 481.6805 | 493.7838 | 533.2627 | 519.7208 | 511.1407 | 202.9385 | 121.5087 | 209.7434 | 135.1737 | 617.0991 | 235.0162 | 140.7629 | 548.5825 |  | 198.9019 | 94.3715 | 99.5715 | 133.6994 | 273.3919 | 547.8212 | 542.1518 | 567.8254 | 629.31 | 137.8099 | 120.3921 | 205.7735 | 417.1157 | 611.7484 | 95.4001 | 124.6467 | 227.8993 | 469.2234 | 602.0956 | 67.6081 | 86.6154 | 99.7112 | 137.2074 | 264.2612 | 506.5501 | 504.1788 | 584.4335 | 497.5568 | 528.3601 | 89.4812 | 119.1892 | 189.673 | 407.73 | 576.9017 | 109.2698 | 122.3944 | 227.5107 | 439.7587 | 570.3729 | 70.6506 | 95.2776 | 106.2734 | 147.2119 | 294.6055 | 499.035 | 535.1284 | 571.7306 | 556.6608 | 104.0302 | 219.4579 | 128.9771 | 439.6033 | 585.1192 | 549.1506 | 542.3861 |  |  | 498.3993 | 501.0387 | 492.949 | 535.6908 | 501.0719 | 534.004 |  | 510.4265 | 492.0493 | 502.8242 | 63.0518 | 98.3799 | 98.9767 |  | 631.9234 | 649.7268 | 655.0609 | 524.8067 | 700.716 | 676.85 | 492.8735 | [21 empty] | 592.4615 | 25.1525 | 497.9248 | 688.783 | 13.2737 | 640.8251
15:00 | 5646 |  |  | -17.9765 | 24.746 | 13.6738 | 1.013 | 3.3278 | 2.7513 | -5.6329 | 1.719 | 13.2178 | 4.0554 | 0.3053 |  |  |  | -30.72 | 19.5457 | 29.2653 | 4.649 |  | -5.8158 | 5.2798 | 0.6226 | 5.1707 | 5.6665 | 1.3421 | 14.6454 | 391.0287 | 380.3357 | 197.7856 | 236.0264 | 183.6577 | 198.8878 | 131.8653 | 232.7696 | 122.1866 | 217.6955 | 451.6604 | 583.6467 | 186.3193 | 272.198 | 362.2293 | 314.3546 | 379.7205 | 502.8493 |  | 508.5154 |  | 492.2919 | 107.4549 | 122.6424 | 213.3787 | 450.2433 | 579.4929 | 243.3405 | 143.5559 | 272.6104 | 488.8658 | 602.0259 | 167.7182 | 82.1473 | 102.2302 | 147.529 | 275.0471 | 575.3333 | 495.8129 | 504.8613 | 537.225 | 99.0287 | 136.3812 | 264.7486 | 483.9156 | 600.2953 | 102.9633 | 141.3835 | 273.6753 | 491.5974 | 570.6611 | 75.3603 | 93.9555 | 101.6452 | 141.4525 | 260.543 | 520.5112 |  | 509.0849 | 567.689 |  | 82.8582 | 124.2387 | 214.9058 | 434.8646 | 566.5325 | 116.7179 | 145.6898 | 261.8344 | 502.8583 | 595.9514 | 76.9964 | 91.1866 | 100.6292 | 138.9487 | 272.9696 | 483.0541 | 526.3856 | 520.1849 | 533.2262 | 126.5691 | 151.8679 | 242.7558 | 442.9719 | 581.8598 |  | 514.3672 |  |  | 491.8409 | 493.1738 | 525.5993 | 482.2399 | 522.8246 | 483.3396 | 240.1534 | 208.6776 | 197.4683 | 215.3056 | 201.7517 | 214.6901 | 143.1324 | 239.5575 | 533.6885 | 523.5943 | 506.3963 | 518.6363 | 455.1696 |  |  | 210.8371 |  | 179.1298 | 111.6302 | 186.618 | 125.1023 | 238.6602 | 130.1632 | 475.2222 | 620.6132 | 450.8171 | 400.3835 | 259.4511 | 165.3081 | 211.8246 | 481.7145 | 494.0065 | 532.9415 | 519.6503 | 510.9011 | 202.9992 | 121.5227 | 209.7887 | 135.2136 | 616.9078 | 235.0497 | 140.8345 | 548.4908 |  | 198.9208 | 94.3736 | 99.5689 | 133.7304 | 273.4279 | 547.5148 | 541.8361 | 567.4764 | 629.0913 | 137.8073 | 120.4162 | 205.8532 | 417.1561 | 611.5583 | 95.4016 | 124.6779 | 227.9472 | 469.1881 | 601.9005 | 67.6406 | 86.6511 | 99.7259 | 137.2501 | 264.2832 | 506.1069 | 503.8374 | 584.1636 | 497.2123 | 527.9955 | 89.5349 | 119.191 | 189.7104 | 407.7435 | 576.7373 | 109.2899 | 122.4217 | 227.5762 | 439.7743 | 570.1982 | 70.6715 | 95.306 | 106.2953 | 147.2497 | 294.6292 | 498.6909 | 534.8161 | 571.4462 | 556.3887 | 104.0653 | 219.5092 | 129.0064 | 439.5986 | 584.944 | 548.8194 | 542.0424 |  |  | 497.9936 | 500.7678 | 492.6163 | 535.4141 | 500.628 | 533.749 |  | 510.0933 | 491.6902 | 502.4233 | 63.0685 | 98.454 | 98.9753 |  | 631.7396 | 649.5986 | 654.9488 | 525.1904 | 702.081 | 678.9856 | 493.8615 | [21 empty] | 599.804 | 15.6516 | 497.5749 | 690.5333 | 13.2319 | 640.6691
15:00 | 5647 |  |  | -17.9426 | 24.6656 | 13.6086 | 1.1118 | 3.3972 | 2.766 | -5.5531 | 1.7176 | 13.2143 | 4.0565 | 0.3048 |  |  |  | -30.7001 | 19.4843 | 29.2095 | 4.6394 |  | -5.7822 | 5.3009 | 0.6226 | 5.1734 | 5.665 | 1.3428 | 14.6485 | 391.0185 | 380.3171 | 197.8086 | 236.0503 | 183.6716 | 198.8714 | 131.8707 | 232.8255 | 122.1787 | 217.7097 | 451.6199 | 583.4481 | 186.3322 | 272.2001 | 362.3106 | 314.4428 | 379.7934 | 502.5582 |  | 508.2271 |  | 491.9776 | 107.4685 | 122.6516 | 213.4156 | 450.2232 | 579.3302 | 243.3189 | 143.5553 | 272.6207 | 488.8443 | 601.8348 | 167.7376 | 82.1513 | 102.2246 | 147.5342 | 275.0619 | 575.0888 | 495.4982 | 504.5481 | 536.9776 | 99.0049 | 136.3997 | 264.768 | 483.8778 | 600.1311 | 102.9692 | 141.3946 | 273.6884 | 491.493 | 570.5043 | 75.3585 | 93.9611 | 101.6941 | 141.4963 | 260.6015 | 520.2442 |  | 508.7586 | 567.5827 |  | 82.8609 | 124.2235 | 214.9366 | 434.7775 | 566.3266 | 116.726 | 145.7103 | 261.8957 | 502.801 | 595.7468 | 76.9903 | 91.1738 | 100.6234 | 138.9666 | 272.9916 | 482.8666 | 526.0894 | 519.8587 | 532.9456 | 126.6015 | 151.8791 | 242.7706 | 442.9566 | 581.6953 |  | 513.887 |  |  | 491.4951 | 492.8293 | 525.4409 | 481.9738 | 522.5606 | 482.9495 | 232.1991 | 193.6674 | 188.909 | 199.7597 | 192.093 | 204.1853 | 142.1854 | 232.6986 | 533.3596 | 523.2821 | 506.0386 | 518.2816 | 455.1511 |  |  | 210.8661 |  | 179.1491 | 111.6369 | 186.6012 | 125.1037 | 238.7101 | 130.156 | 475.1876 | 620.4071 | 450.793 | 400.0936 | 259.4453 | 165.3533 | 211.878 | 481.7663 | 494.1433 | 532.6278 | 519.6173 | 510.6512 | 203.0774 | 121.531 | 209.8195 | 135.2244 | 616.7043 | 235.0824 | 140.8624 | 548.4093 |  | 198.9423 | 94.3936 | 99.5681 | 133.7586 | 273.4535 | 547.2257 | 541.5448 | 567.1271 | 628.8697 | 137.8132 | 120.4449 | 205.9201 | 417.1745 | 611.3691 | 95.4057 | 124.6889 | 227.9849 | 469.1359 | 601.7024 | 67.618 | 86.6724 | 99.7231 | 137.2797 | 264.2763 | 505.6788 | 503.5333 | 583.8948 | 496.8499 | 527.6158 | 89.5655 | 119.2185 | 189.746 | 407.7563 | 576.5739 | 109.279 | 122.4399 | 227.6336 | 439.7817 | 570.0181 | 70.6819 | 95.3348 | 106.3177 | 147.2737 | 294.6578 | 498.3422 | 534.4953 | 571.1528 | 556.1117 | 104.0919 | 219.5425 | 129.0232 | 439.5815 | 584.7667 | 548.4911 | 541.671 |  |  | 497.6041 | 500.4813 | 492.3069 | 535.1498 | 500.1795 | 533.4565 |  | 509.7553 | 491.3222 | 502.035 | 63.0452 | 98.5658 | 98.9691 |  | 631.5227 | 649.4725 | 654.7727 | 524.9126 | 701.3277 | 677.6478 | 493.291 | [21 empty] | 605.2492 | 11.8853 | 497.2287 | 689.4878 | 13.2616 | 640.4976
15:00 | 5648 |  |  | -17.8681 | 24.5488 | 13.7763 | 1.2106 | 3.3211 | 2.7749 | -5.4564 | 1.719 | 13.2103 | 4.0525 | 0.3051 |  |  |  | -30.6318 | 19.5762 | 29.3828 | 4.7568 |  | -5.843 | 5.2674 | 0.6235 | 5.1737 | 5.6669 | 1.3447 | 14.9645 | 391.003 | 380.2971 | 197.8263 | 236.0776 | 183.6856 | 198.8543 | 131.8772 | 232.7766 | 122.1848 | 217.7461 | 451.5999 | 583.2748 | 186.3644 | 272.1679 | 362.3319 | 314.5252 | 379.8468 | 502.2701 |  | 507.944 |  | 491.6704 | 107.4447 | 122.6636 | 213.4616 | 450.2022 | 579.167 | 243.3152 | 143.5582 | 272.6399 | 488.8007 | 601.6579 | 167.7481 | 82.1927 | 102.2213 | 147.5473 | 275.0824 | 574.8448 | 495.1738 | 504.2257 | 536.746 | 99.0011 | 136.4172 | 264.7984 | 483.8506 | 599.9591 | 102.9819 | 141.3953 | 273.698 | 491.3825 | 570.3396 | 75.3479 | 93.9717 | 101.688 | 141.4851 | 260.6219 | 520.0195 |  | 508.4144 | 567.4201 |  | 82.892 | 124.2189 | 214.9777 | 434.6956 | 566.1392 | 116.754 | 145.7281 | 261.913 | 502.7231 | 595.5459 | 77.0067 | 91.1494 | 100.6052 | 138.9791 | 272.9922 | 482.6745 | 525.7909 | 519.5287 | 532.6573 | 126.5988 | 151.9076 | 242.8231 | 442.944 | 581.5236 |  | 513.4105 |  |  | 491.1578 | 492.472 | 525.2778 | 481.7233 | 522.3224 | 482.5641 | 221.2436 | 178.6045 | 185.077 | 188.5506 | 183.7779 | 196.2186 | 139.2637 | 222.3183 | 533.0469 | 522.9702 | 505.6912 | 517.929 | 455.1393 |  |  | 210.9018 |  | 179.1705 | 111.6506 | 186.5919 | 125.1195 | 238.7013 | 130.1618 | 475.1691 | 620.22 | 450.7919 | 399.923 | 259.4435 | 165.4064 | 211.9631 | 481.784 | 494.1864 | 532.3028 | 519.5885 | 510.4008 | 203.0578 | 121.5421 | 209.8472 | 135.2305 | 616.4991 | 235.1067 | 140.8308 | 548.3246 |  | 198.9658 | 94.4025 | 99.5686 | 133.7648 | 273.4904 | 546.9375 | 541.2622 | 566.7854 | 628.6613 | 137.8154 | 120.4451 | 205.9375 | 417.163 | 611.1739 | 95.4184 | 124.689 | 228.0235 | 469.1415 | 601.5227 | 67.6097 | 86.6707 | 99.7322 | 137.2761 | 264.3079 | 505.2564 | 503.2225 | 583.6451 | 496.5154 | 527.2534 | 89.5724 | 119.2333 | 189.7994 | 407.7631 | 576.4123 | 109.2914 | 122.4626 | 227.6909 | 439.7899 | 569.8371 | 70.7077 | 95.3413 | 106.3141 | 147.2866 | 294.6914 | 497.987 | 534.1897 | 570.8624 | 555.8282 | 104.0981 | 219.5774 | 129.0383 | 439.5665 | 584.5973 | 548.1623 | 541.3045 |  |  | 497.2236 | 500.1489 | 491.9858 | 534.8774 | 499.7565 | 533.211 |  | 509.4046 | 490.943 | 501.6495 | 63.0541 | 98.5786 | 98.961 |  | 631.3363 | 649.3268 | 654.6083 | 524.6997 | 700.7235 | 677.7742 | 493.2052 | [21 empty] | 597.998 | 8.6026 | 496.8732 | 689.2488 | 13.4447 | 640.3315
15:00 | 5649 |  |  | -17.872 | 24.3694 | 13.75 | 1.1596 | 3.368 | 2.7576 | -5.5894 | 1.7164 | 13.211 | 4.0488 | 0.304 |  |  |  | -30.6374 | 19.6935 | 29.2147 | 4.665 |  | -5.7603 | 5.3644 | 0.623 | 5.1677 | 5.6662 | 1.3438 | 13.8183 | 390.9833 | 380.2833 | 197.8413 | 236.1122 | 183.6986 | 198.8315 | 131.8825 | 232.7207 | 122.2132 | 217.8164 | 451.5933 | 583.1025 | 186.3618 | 272.1054 | 362.2728 | 314.6073 | 379.9035 | 501.9795 |  | 507.6535 |  | 491.3597 | 107.4137 | 122.6884 | 213.5122 | 450.1894 | 579.0064 | 243.33 | 143.5454 | 272.6441 | 488.7452 | 601.4689 | 167.7817 | 82.2132 | 102.2249 | 147.5709 | 275.1052 | 574.5812 | 494.8363 | 503.9025 | 536.511 | 99.0047 | 136.4326 | 264.827 | 483.8127 | 599.7816 | 102.9873 | 141.402 | 273.7032 | 491.3036 | 570.1622 | 75.3441 | 93.9891 | 101.6613 | 141.4814 | 260.6068 | 519.7771 |  | 508.0814 | 567.2145 |  | 82.8906 | 124.2387 | 215.0072 | 434.6602 | 565.9669 | 116.7718 | 145.7589 | 261.9209 | 502.6587 | 595.3509 | 77.0514 | 91.168 | 100.5891 | 138.9977 | 272.9965 | 482.4696 | 525.4776 | 519.2019 | 532.3631 | 126.6216 | 151.9158 | 242.8509 | 442.9116 | 581.3512 |  | 512.9769 |  |  | 490.8108 | 492.112 | 524.9986 | 481.3423 | 522.1039 | 482.1791 | 210.9748 | 170.3597 | 172.0476 | 177.5685 | 177.7628 | 191.4976 | 133.3141 | 210.2642 | 532.731 | 522.6557 | 505.3475 | 517.5795 | 455.1312 |  |  | 210.9385 |  | 179.1966 | 111.6647 | 186.5881 | 125.1404 | 238.6777 | 130.1878 | 475.159 | 620.0295 | 450.7822 | 399.7603 | 259.4444 | 165.4495 | 212.0554 | 481.7762 | 494.2427 | 531.9887 | 519.5827 | 510.1765 | 203.0067 | 121.5571 | 209.8872 | 135.2217 | 616.3117 | 235.137 | 140.8446 | 548.2095 |  | 198.991 | 94.396 | 99.5784 | 133.7565 | 273.5228 | 546.6419 | 540.9636 | 566.4467 | 628.4522 | 137.8223 | 120.4515 | 205.9821 | 417.1661 | 610.9471 | 95.4218 | 124.7126 | 228.0725 | 469.135 | 601.3364 | 67.6271 | 86.6836 | 99.7564 | 137.2895 | 264.3567 | 504.8254 | 502.9036 | 583.3893 | 496.1641 | 526.8923 | 89.6094 | 119.2498 | 189.8476 | 407.7674 | 576.2576 | 109.2948 | 122.4838 | 227.7455 | 439.7911 | 569.6574 | 70.7357 | 95.352 | 106.3105 | 147.3086 | 294.7195 | 497.6112 | 533.8915 | 570.5758 | 555.5518 | 104.1079 | 219.6122 | 129.0567 | 439.5539 | 584.4254 | 547.8397 | 540.9494 |  |  | 496.8583 | 499.8347 | 491.6747 | 534.571 | 499.3462 | 532.9915 |  | 509.0552 | 490.5672 | 501.2669 | 63.0768 | 98.5701 | 98.9749 |  | 631.1294 | 649.1916 | 654.5062 | 524.8975 | 701.0226 | 677.6453 | 493.3339 | [21 empty] | 591.741 | 10.0117 | 496.5225 | 689.334 | 13.3449 | 640.1605
15:00 | 5650 |  |  | -17.8618 | 24.3246 | 13.837 | 1.2107 | 3.503 | 2.7997 | -5.4206 | 1.7162 | 13.2068 | 4.0489 | 0.3054 |  |  |  | -30.5879 | 19.7921 | 29.2442 | 4.6233 |  | -5.7762 | 5.3989 | 0.6226 | 5.1649 | 5.6643 | 1.3427 | 15.9302 | 390.9671 | 380.2746 | 197.8584 | 236.1432 | 183.7183 | 198.8142 | 131.8886 | 232.73 | 122.2784 | 217.8616 | 451.5923 | 582.9225 | 186.3525 | 272.0597 | 362.2161 | 314.6737 | 379.9623 | 501.675 |  | 507.36 |  | 491.0458 | 107.4152 | 122.7131 | 213.5524 | 450.1786 | 578.843 | 243.3402 | 143.5329 | 272.6324 | 488.6882 | 601.277 | 167.8146 | 82.2321 | 102.245 | 147.5987 | 275.14 | 574.3272 | 494.5053 | 503.5876 | 536.2764 | 99.0115 | 136.4413 | 264.854 | 483.7692 | 599.6057 | 102.9816 | 141.4154 | 273.7095 | 491.2208 | 569.9867 | 75.3559 | 94.002 | 101.6674 | 141.4988 | 260.6128 | 519.4984 |  | 507.7417 | 566.9932 |  | 82.9071 | 124.239 | 215.0564 | 434.6224 | 565.8006 | 116.8166 | 145.7907 | 261.9651 | 502.6047 | 595.162 | 77.0866 | 91.1731 | 100.5671 | 139.0328 | 273.0035 | 482.2669 | 525.1645 | 518.8951 | 532.0693 | 126.6224 | 151.9371 | 242.8742 | 442.8899 | 581.1877 |  | 512.5019 |  |  | 490.4612 | 491.7533 | 524.726 | 480.954 | 521.8862 | 481.813 | 203.064 | 167.6114 | 160.9082 | 168.2909 | 172.8478 | 186.0339 | 125.9755 | 199.2509 | 532.4002 | 522.3424 | 504.999 | 517.2292 | 455.1191 |  |  | 210.9692 |  | 179.2207 | 111.6832 | 186.5802 | 125.1633 | 238.6434 | 130.2014 | 475.1403 | 619.8294 | 450.766 | 399.6639 | 259.4541 | 165.4912 | 212.1583 | 481.7474 | 494.3894 | 531.6885 | 519.574 | 509.9701 | 202.9762 | 121.5671 | 209.9188 | 135.2014 | 616.1109 | 235.214 | 140.888 | 548.099 |  | 199.0224 | 94.4082 | 99.5824 | 133.7707 | 273.5568 | 546.3573 | 540.6705 | 566.1077 | 628.2403 | 137.8431 | 120.4821 | 206.0432 | 417.1803 | 610.7339 | 95.4192 | 124.7279 | 228.1136 | 469.1281 | 601.1431 | 67.6618 | 86.6955 | 99.7664 | 137.311 | 264.3994 | 504.382 | 502.5835 | 583.1209 | 495.7825 | 526.5188 | 89.635 | 119.2888 | 189.8877 | 407.782 | 576.0884 | 109.3019 | 122.5001 | 227.7959 | 439.796 | 569.4788 | 70.7419 | 95.3703 | 106.3227 | 147.3286 | 294.7397 | 497.2264 | 533.5864 | 570.2783 | 555.2719 | 104.1162 | 219.6435 | 129.0629 | 439.5395 | 584.2495 | 547.5067 | 540.5735 |  |  | 496.4962 | 499.5432 | 491.3943 | 534.2673 | 498.9484 | 532.6944 |  | 508.701 | 490.2058 | 500.8866 | 63.0697 | 98.5891 | 98.9709 |  | 630.8895 | 649.0902 | 654.4041 | 524.853 | 701.0731 | 677.0808 | 493.0273 | [21 empty] | 610.7605 | 10.3103 | 496.1802 | 689.077 | 13.5261 | 639.9899
15:00 | 5651 |  |  | -17.8991 | 24.3054 | 13.7725 | 1.2654 | 3.4564 | 2.8259 | -5.5278 | 1.7152 | 13.2062 | 4.0467 | 0.3048 |  |  |  | -30.6158 | 19.7677 | 29.3385 | 4.6371 |  | -5.8907 | 5.3452 | 0.6224 | 5.1665 | 5.6686 | 1.3427 | 13.9025 | 390.9625 | 380.2673 | 197.876 | 236.1692 | 183.7381 | 198.7914 | 131.8925 | 232.8054 | 122.2929 | 217.8835 | 451.5557 | 582.7287 | 186.388 | 272.0467 | 362.2184 | 314.7273 | 380.0064 | 501.3812 |  | 507.0792 |  | 490.7313 | 107.4673 | 122.729 | 213.5885 | 450.1642 | 578.6823 | 243.3507 | 143.5672 | 272.6418 | 488.6343 | 601.0764 | 167.8263 | 82.2536 | 102.2619 | 147.627 | 275.1757 | 574.0741 | 494.1641 | 503.5627 | 536.0312 | 99.0138 | 136.454 | 264.8777 | 483.7417 | 599.4267 | 102.9707 | 141.4247 | 273.708 | 491.131 | 569.8074 | 75.3476 | 93.9895 | 101.6758 | 141.5218 | 260.6456 | 519.2459 |  | 507.3835 | 566.8783 |  | 82.9113 | 124.2374 | 215.0805 | 434.6022 | 565.6389 | 116.8522 | 145.8103 | 261.999 | 502.5338 | 594.9667 | 77.0952 | 91.1505 | 100.5514 | 139.0615 | 273.0202 | 482.0755 | 524.8461 | 518.5575 | 531.77 | 126.605 | 151.9599 | 242.9106 | 442.8832 | 581.0274 |  | 512.0302 |  |  | 490.1118 | 491.3945 | 524.4507 | 480.5714 | 521.6575 | 481.453 | 196.4929 | 176.8062 | 157.5832 | 164.6412 | 168.6701 | 178.2229 | 120.806 | 191.838 | 532.07 | 522.027 | 504.644 | 516.878 | 455.1065 |  |  | 211.0045 |  | 179.2452 | 111.7218 | 186.5734 | 125.1716 | 238.6683 | 130.2182 | 475.1163 | 619.6335 | 450.7645 | 399.6149 | 259.4646 | 165.5265 | 212.2434 | 481.6862 | 494.5893 | 531.3852 | 519.5088 | 509.7459 | 202.9923 | 121.5845 | 209.9552 | 135.2154 | 615.9107 | 235.2597 | 140.8823 | 547.9979 |  | 199.0614 | 94.4138 | 99.5868 | 133.7815 | 273.6133 | 546.0723 | 540.3802 | 565.7725 | 628.0194 | 137.8502 | 120.4666 | 206.0555 | 417.2015 | 610.5252 | 95.427 | 124.7288 | 228.17 | 469.1845 | 600.9757 | 67.6852 | 86.6978 | 99.7725 | 137.3257 | 264.452 | 503.9221 | 502.2644 | 582.8471 | 495.4171 | 526.1354 | 89.6477 | 119.3127 | 189.9358 | 407.8035 | 575.9189 | 109.3176 | 122.527 | 227.8405 | 439.7978 | 569.2899 | 70.755 | 95.3909 | 106.3467 | 147.3565 | 294.7552 | 496.8477 | 533.2875 | 569.9887 | 554.9975 | 104.1202 | 219.6771 | 129.0736 | 439.5349 | 584.0886 | 547.1829 | 540.236 |  |  | 496.1515 | 499.2072 | 491.12 | 533.9818 | 498.5868 | 532.436 |  | 508.3454 | 489.8446 | 500.5186 | 63.0658 | 98.6686 | 98.9728 |  | 630.7007 | 648.9695 | 654.2889 | 525.3559 | 701.6708 | 678.3417 | 493.3886 | [21 empty] | 619.7431 | 10.2082 | 495.8367 | 690.0062 | 13.4342 | 639.8351
15:00 | 5652 |  |  | -17.7907 | 24.4508 | 13.7474 | 1.1881 | 3.3992 | 2.7848 | -5.6735 | 1.7171 | 13.2079 | 4.0474 | 0.304 |  |  |  | -30.5957 | 19.8089 | 29.3946 | 4.6951 |  | -5.767 | 5.3951 | 0.622 | 5.1663 | 5.6693 | 1.3439 | 15.318 | 390.9423 | 380.2482 | 197.8965 | 236.1895 | 183.7461 | 198.768 | 131.888 | 232.8351 | 122.2582 | 217.9138 | 451.512 | 582.5361 | 186.4006 | 272.0441 | 362.302 | 314.8134 | 380.0725 | 501.0971 |  | 506.8037 |  | 490.4146 | 107.5069 | 122.7483 | 213.6305 | 450.1573 | 578.5365 | 243.3634 | 143.6348 | 272.6848 | 488.5886 | 600.8774 | 167.8604 | 82.2628 | 102.2727 | 147.6478 | 275.1958 | 573.8241 | 493.8115 | 503.5354 | 535.7765 | 99.0078 | 136.483 | 264.9022 | 483.7071 | 599.2538 | 102.9617 | 141.4291 | 273.706 | 491.0486 | 569.6247 | 75.3329 | 93.9754 | 101.6803 | 141.5649 | 260.7056 | 519.0031 |  | 507.0244 | 566.7959 |  | 82.8901 | 124.245 | 215.0978 | 434.5831 | 565.4574 | 116.84 | 145.8288 | 262.0242 | 502.4758 | 594.7424 | 77.0759 | 91.1776 | 100.5558 | 139.0701 | 273.051 | 481.8682 | 524.5229 | 518.22 | 531.4698 | 126.6261 | 151.9692 | 242.9405 | 442.8714 | 580.8646 |  | 511.6444 |  |  | 489.7525 | 491.0144 | 524.2262 | 480.2228 | 521.4174 | 481.0903 | 189.5688 | 182.8404 | 157.4837 | 164.7876 | 167.2072 | 170.1609 | 116.7051 | 188.4055 | 531.7437 | 521.7126 | 504.2845 | 516.5314 | 455.1081 |  |  | 211.0468 |  | 179.2911 | 111.7604 | 186.571 | 125.1654 | 238.7489 | 130.2537 | 475.1071 | 619.4353 | 450.7565 | 399.5439 | 259.4622 | 165.5522 | 212.3286 | 481.6157 | 494.8004 | 531.0805 | 519.4395 | 509.5147 | 203.0636 | 121.5996 | 210.002 | 135.2784 | 615.7253 | 235.253 | 140.9181 | 547.8919 |  | 199.0861 | 94.4151 | 99.5945 | 133.7949 | 273.6379 | 545.7812 | 540.1809 | 565.429 | 627.7972 | 137.8506 | 120.4894 | 206.1223 | 417.2017 | 610.3073 | 95.4544 | 124.7667 | 228.2351 | 469.1878 | 600.8131 | 67.716 | 86.7279 | 99.7752 | 137.3688 | 264.4931 | 503.4653 | 501.9336 | 582.5789 | 495.0355 | 525.7587 | 89.6736 | 119.3132 | 189.9816 | 407.8287 | 575.7542 | 109.3236 | 122.5515 | 227.8859 | 439.799 | 569.108 | 70.7687 | 95.4035 | 106.373 | 147.3961 | 294.7743 | 496.4525 | 532.9918 | 569.7025 | 554.7175 | 104.1394 | 219.7208 | 129.0999 | 439.5354 | 583.9231 | 546.8361 | 539.862 |  |  | 495.8182 | 498.8594 | 490.855 | 533.6823 | 498.2301 | 532.2309 |  | 507.9895 | 489.4691 | 500.1466 | 63.0602 | 98.581 | 98.966 |  | 630.536 | 648.8357 | 654.0461 | 525.157 | 701.863 | 678.4192 | 493.5737 | [21 empty] | 636.5905 | 10.1511 | 495.4881 | 690.1411 | 13.5111 | 639.6858
15:00 | 5653 |  |  | -17.7649 | 24.4073 | 13.8581 | 1.105 | 3.3246 | 2.7945 | -5.6767 | 1.7134 | 13.2059 | 4.0415 | 0.3054 |  |  |  | -30.7832 | 19.8268 | 29.1689 | 4.6855 |  | -5.8062 | 5.3562 | 0.622 | 5.1636 | 5.6567 | 1.3466 | 16.0049 | 390.9202 | 380.2259 | 197.9181 | 236.2113 | 183.7575 | 198.747 | 131.8922 | 232.8116 | 122.2683 | 217.9556 | 451.4973 | 582.3634 | 186.4028 | 272.0724 | 362.4171 | 314.9031 | 380.1435 | 500.805 |  | 506.526 |  | 490.0968 | 107.4852 | 122.7687 | 213.6795 | 450.1444 | 578.3765 | 243.3678 | 143.6947 | 272.736 | 488.5501 | 600.6943 | 167.8894 | 82.2768 | 102.2712 | 147.6565 | 275.2061 | 573.5785 | 493.4613 | 503.2377 | 535.522 | 99.0149 | 136.5041 | 264.9318 | 483.6687 | 599.097 | 102.9769 | 141.4548 | 273.7131 | 490.9784 | 569.4527 | 75.3587 | 93.9897 | 101.6815 | 141.5828 | 260.7285 | 518.7511 |  | 506.6743 | 566.7092 |  | 82.8722 | 124.2669 | 215.1273 | 434.5598 | 565.2884 | 116.8486 | 145.853 | 262.0621 | 502.4079 | 594.5344 | 77.0544 | 91.2153 | 100.5393 | 139.0809 | 273.0689 | 481.6494 | 524.2118 | 517.8781 | 531.1669 | 126.6561 | 151.9878 | 242.9666 | 442.8452 | 580.6922 |  | 511.1901 |  |  | 489.4031 | 490.6339 | 524.0657 | 479.936 | 521.1803 | 480.7132 | 182.5354 | 184.9895 | 159.6464 | 165.0259 | 166.1573 | 166.872 | 112.5753 | 186.5779 | 531.4241 | 521.3986 | 503.9296 | 516.1868 | 455.1048 |  |  | 211.0767 |  | 179.3257 | 111.78 | 186.5595 | 125.1608 | 238.8168 | 130.2771 | 475.102 | 619.2225 | 450.7366 | 399.477 | 259.4539 | 165.5928 | 212.4109 | 481.5398 | 495.0122 | 530.7837 | 519.3921 | 509.2898 | 203.1564 | 121.6183 | 210.0407 | 135.3456 | 615.5269 | 235.262 | 140.9577 | 547.7985 |  | 199.1014 | 94.4323 | 99.5882 | 133.8245 | 273.6431 | 545.4936 | 539.9954 | 565.0927 | 627.5959 | 137.8569 | 120.5259 | 206.1959 | 417.179 | 610.1027 | 95.4624 | 124.7893 | 228.2541 | 469.1237 | 600.6137 | 67.7324 | 86.7671 | 99.7647 | 137.4207 | 264.5056 | 503.0226 | 501.58 | 582.3159 | 494.6127 | 525.3857 | 89.705 | 119.3244 | 190.0268 | 407.8345 | 575.5925 | 109.3305 | 122.5743 | 227.9486 | 439.8038 | 568.9269 | 70.7925 | 95.4158 | 106.3855 | 147.4187 | 294.8038 | 496.05 | 532.6765 | 569.3944 | 554.4137 | 104.156 | 219.7589 | 129.1159 | 439.5285 | 583.7513 | 546.4677 | 539.4438 |  |  | 495.48 | 498.5433 | 490.5867 | 533.3708 | 497.8601 | 531.9498 |  | 507.638 | 489.1092 | 499.8149 | 63.0713 | 98.6261 | 98.9808 |  | 630.2442 | 648.6984 | 653.8405 | 524.9439 | 701.4405 | 678.3022 | 493.6699 | [21 empty] | 640.2137 | 10.3182 | 495.1511 | 689.8714 | 13.3488 | 639.4713
15:00 | 5654 |  |  | -17.7201 | 24.3909 | 14.0125 | 1.1371 | 3.3515 | 2.8585 | -5.6498 | 1.7145 | 13.2101 | 4.0425 | 0.3037 |  |  |  | -30.6469 | 19.8817 | 29.1108 | 4.7252 |  | -5.7958 | 5.2677 | 0.6217 | 5.1609 | 5.6537 | 1.3492 | 14.963 | 390.9156 | 380.2058 | 197.9336 | 236.2415 | 183.7752 | 198.7266 | 131.897 | 232.8964 | 122.2745 | 217.9827 | 451.4587 | 582.1791 | 186.4348 | 272.1234 | 362.4687 | 314.9995 | 380.2017 | 500.5077 |  | 506.2419 |  | 489.7775 | 107.508 | 122.7783 | 213.721 | 450.1179 | 578.2067 | 243.3665 | 143.6848 | 272.752 | 488.5059 | 600.5165 | 167.9051 | 82.2907 | 102.2686 | 147.6702 | 275.2332 | 573.3222 | 493.1178 | 502.9389 | 535.2689 | 99.0178 | 136.5189 | 264.9513 | 483.6326 | 598.9321 | 102.9932 | 141.4774 | 273.7163 | 490.9032 | 569.2828 | 75.3833 | 94.0134 | 101.7268 | 141.621 | 260.7754 | 518.5067 |  | 506.3301 | 566.5676 |  | 82.8861 | 124.287 | 215.166 | 434.5393 | 565.1488 | 116.8805 | 145.8915 | 262.0723 | 502.3325 | 594.3319 | 77.098 | 91.2477 | 100.5187 | 139.1059 | 273.081 | 481.444 | 523.8928 | 517.5051 | 530.8568 | 126.6625 | 152.0038 | 242.9975 | 442.8179 | 580.5162 |  | 510.7148 |  |  | 489.0555 | 490.2818 | 523.8381 | 479.5801 | 520.9468 | 480.344 | 177.1957 | 179.4987 | 159.4176 | 165.5187 | 165.1284 | 164.1209 | 110.1009 | 183.5115 | 531.0953 | 521.076 | 503.5735 | 515.8442 | 455.1047 |  |  | 211.1066 |  | 179.3527 | 111.7917 | 186.5511 | 125.1606 | 238.8329 | 130.2971 | 475.0839 | 619.0265 | 450.721 | 399.3654 | 259.4585 | 165.63 | 212.4773 | 481.478 | 495.1708 | 530.4946 | 519.3522 | 509.0507 | 203.1877 | 121.6386 | 210.0828 | 135.3528 | 615.3333 | 235.2869 | 140.956 | 547.7028 |  | 199.1328 | 94.4374 | 99.5767 | 133.8553 | 273.6731 | 545.215 | 539.7167 | 564.7645 | 627.3932 | 137.8672 | 120.5315 | 206.243 | 417.1727 | 609.8867 | 95.4645 | 124.8053 | 228.2842 | 469.0819 | 600.3954 | 67.7344 | 86.7842 | 99.7603 | 137.4341 | 264.5331 | 502.5713 | 501.1694 | 582.0567 | 494.1114 | 525.0126 | 89.7307 | 119.3365 | 190.0734 | 407.8248 | 575.4345 | 109.3399 | 122.5883 | 227.9971 | 439.8016 | 568.7286 | 70.8039 | 95.4272 | 106.382 | 147.4311 | 294.8262 | 495.647 | 532.3515 | 569.0835 | 554.1105 | 104.1698 | 219.7918 | 129.1225 | 439.516 | 583.5831 | 546.1173 | 539.071 |  |  | 495.148 | 498.2155 | 490.3301 | 533.0718 | 497.5042 | 531.6865 |  | 507.2954 | 488.7485 | 499.4696 | 63.0825 | 98.6962 | 98.9766 |  | 629.9998 | 648.5806 | 653.6885 | 524.442 | 701.0197 | 677.7013 | 493.177 | [21 empty] | 626.6536 | 10.0148 | 494.8181 | 689.3605 | 13.477 | 639.2902
15:00 | 5655 |  |  | -17.7628 | 24.4146 | 13.8092 | 1.1552 | 3.2606 | 2.7944 | -5.6511 | 1.7168 | 13.2076 | 4.0386 | 0.3052 |  |  |  | -30.6787 | 19.9302 | 29.2523 | 4.7056 |  | -5.7683 | 5.3399 | 0.6207 | 5.1601 | 5.6511 | 1.3476 | 14.0321 | 390.9033 | 380.1864 | 197.9446 | 236.2705 | 183.7864 | 198.7025 | 131.8968 | 232.8673 | 122.2898 | 218.0159 | 451.4315 | 582.007 | 186.4289 | 272.0903 | 362.4382 | 315.0787 | 380.2291 | 500.2028 |  | 505.9492 |  | 489.4461 | 107.4789 | 122.7851 | 213.7542 | 450.0899 | 578.0419 | 243.3761 | 143.6416 | 272.7502 | 488.4571 | 600.3321 | 167.9497 | 82.313 | 102.271 | 147.6948 | 275.2697 | 573.067 | 492.7674 | 502.632 | 535.029 | 99.0107 | 136.538 | 264.9727 | 483.6002 | 598.759 | 102.9952 | 141.5078 | 273.7117 | 490.8314 | 569.0972 | 75.3617 | 94.0131 | 101.7214 | 141.6407 | 260.7931 | 518.2565 |  | 505.9841 | 566.3446 |  | 82.8888 | 124.3171 | 215.1843 | 434.5398 | 565.0069 | 116.9063 | 145.924 | 262.1058 | 502.284 | 594.0998 | 77.1177 | 91.287 | 100.5299 | 139.104 | 273.1054 | 481.2299 | 523.5683 | 517.1316 | 530.543 | 126.661 | 152.0187 | 243.0193 | 442.8036 | 580.3598 |  | 510.2757 |  |  | 488.6969 | 489.9236 | 523.5599 | 479.168 | 520.724 | 479.9972 | 173.8744 | 170.7998 | 155.7892 | 166.627 | 165.02 | 160.5027 | 108.6901 | 179.3322 | 530.7538 | 520.7496 | 503.2088 | 515.4922 | 455.1049 |  |  | 211.1421 |  | 179.3814 | 111.7892 | 186.5408 | 125.1507 | 238.7907 | 130.3095 | 475.054 | 618.8381 | 450.7109 | 399.1334 | 259.4357 | 165.6563 | 212.5321 | 481.4407 | 495.2427 | 530.1987 | 519.2901 | 508.8007 | 203.1423 | 121.6496 | 210.125 | 135.3537 | 615.1383 | 235.2829 | 140.9712 | 547.5995 |  | 199.1694 | 94.4389 | 99.572 | 133.8877 | 273.6922 | 544.9364 | 539.4212 | 564.4309 | 627.1851 | 137.8733 | 120.5451 | 206.2979 | 417.1728 | 609.6797 | 95.4573 | 124.8352 | 228.3328 | 469.0499 | 600.1891 | 67.7271 | 86.7794 | 99.7698 | 137.4268 | 264.58 | 502.0952 | 500.676 | 581.7847 | 493.5201 | 524.6345 | 89.7525 | 119.3673 | 190.1103 | 407.8353 | 575.285 | 109.3532 | 122.6062 | 228.0477 | 439.8071 | 568.5448 | 70.8134 | 95.4381 | 106.3862 | 147.4588 | 294.8521 | 495.2338 | 532.0325 | 568.7881 | 553.819 | 104.1904 | 219.8275 | 129.1338 | 439.5093 | 583.4211 | 545.7714 | 538.7095 |  |  | 494.8196 | 497.8777 | 490.0835 | 532.7814 | 497.1495 | 531.4475 |  | 506.9369 | 488.3927 | 499.1025 | 63.0785 | 98.6129 | 98.9869 |  | 629.8018 | 648.4617 | 653.5335 | 525.0642 | 701.0878 | 677.6526 | 493.2052 | [21 empty] | 612.5795 | 9.8706 | 494.4792 | 689.3702 | 13.4403 | 639.1318
15:00 | 5656 |  |  | -17.7619 | 24.3226 | 13.7364 | 1.0702 | 3.3374 | 2.9145 | -5.5902 | 1.7172 | 13.2091 | 4.0391 | 0.3054 |  |  |  | -30.6182 | 19.9569 | 29.1068 | 4.5822 |  | -5.7713 | 5.3486 | 0.6209 | 5.1569 | 5.6515 | 1.3483 | 14.3232 | 390.8856 | 380.1759 | 197.9668 | 236.2987 | 183.7996 | 198.6828 | 131.9074 | 232.7505 | 122.364 | 218.0949 | 451.485 | 581.8789 | 186.4122 | 272.0146 | 362.3233 | 315.1212 | 380.2542 | 499.918 |  | 505.658 |  | 489.1097 | 107.3985 | 122.8005 | 213.7906 | 450.0724 | 577.8948 | 243.3789 | 143.6339 | 272.7552 | 488.397 | 600.1527 | 167.9892 | 82.3458 | 102.297 | 147.737 | 275.307 | 572.8202 | 492.4117 | 502.3249 | 534.7977 | 99.0225 | 136.5579 | 265.0182 | 483.578 | 598.5761 | 103.0013 | 141.5146 | 273.719 | 490.7459 | 568.9228 | 75.3392 | 94.004 | 101.6609 | 141.6013 | 260.722 | 517.9842 |  | 505.6235 | 566.1162 |  | 82.8484 | 124.3146 | 215.2199 | 434.4979 | 564.8215 | 116.9118 | 145.9318 | 262.139 | 502.23 | 593.8826 | 77.0683 | 91.3264 | 100.5721 | 139.0964 | 273.1667 | 481.0115 | 523.2644 | 516.7749 | 530.2424 | 126.6603 | 152.0386 | 243.0486 | 442.7937 | 580.2013 |  | 509.7991 |  |  | 488.3264 | 489.5469 | 523.266 | 478.7645 | 520.4835 | 479.6407 | 171.8047 | 164.2924 | 152.7702 | 163.9887 | 163.4511 | 157.682 | 107.1958 | 175.8829 | 530.4112 | 520.4252 | 502.841 | 515.1459 | 455.0909 |  |  | 211.1699 |  | 179.4033 | 111.7903 | 186.529 | 125.1434 | 238.8109 | 130.3226 | 475.038 | 618.6247 | 450.7011 | 398.8614 | 259.366 | 165.673 | 212.5392 | 481.4169 | 495.2513 | 529.909 | 519.1762 | 508.5505 | 203.1877 | 121.6577 | 210.1548 | 135.3509 | 614.9386 | 235.2917 | 140.9985 | 547.49 |  | 199.1999 | 94.4408 | 99.5773 | 133.902 | 273.7157 | 544.6511 | 539.1036 | 564.0992 | 626.9715 | 137.8786 | 120.563 | 206.3465 | 417.1775 | 609.4741 | 95.4436 | 124.8491 | 228.3626 | 469.0093 | 599.9944 | 67.727 | 86.7878 | 99.7786 | 137.4406 | 264.6061 | 501.6169 | 500.175 | 581.5128 | 492.9124 | 524.2457 | 89.7863 | 119.3784 | 190.1367 | 407.8434 | 575.1109 | 109.3511 | 122.6285 | 228.103 | 439.8062 | 568.3661 | 70.8233 | 95.4633 | 106.4006 | 147.4868 | 294.8764 | 494.8232 | 531.7107 | 568.49 | 553.5285 | 104.1963 | 219.8659 | 129.1456 | 439.5103 | 583.2601 | 545.3845 | 538.3301 |  |  | 494.4826 | 497.5277 | 489.8259 | 532.4739 | 496.7793 | 531.206 |  | 506.554 | 488.0122 | 498.7412 | 63.0768 | 98.5666 | 98.9804 |  | 629.6228 | 648.3026 | 653.4335 | 524.8212 | 701.5735 | 677.835 | 493.2052 | [21 empty] | 616.6186 | 6.5763 | 494.1271 | 689.7042 | 13.3902 | 638.9627
15:00 | 5657 |  |  | -17.7354 | 24.3937 | 13.8682 | 1.1219 | 3.2625 | 2.8374 | -5.6424 | 1.7172 | 13.2102 | 4.0367 | 0.3058 |  |  |  | -30.7371 | 19.8071 | 29.1864 | 4.5895 |  | -5.7198 | 5.3381 | 0.6214 | 5.1563 | 5.6506 | 1.3481 | 14.3093 | 390.8737 | 380.1712 | 197.9835 | 236.3275 | 183.8144 | 198.6671 | 131.9225 | 232.8714 | 122.4405 | 218.1549 | 451.479 | 581.7087 | 186.4133 | 271.9828 | 362.2162 | 315.1754 | 380.3021 | 499.6451 |  | 505.3809 |  | 488.7788 | 107.4628 | 122.8197 | 213.8331 | 450.0681 | 577.7492 | 243.4081 | 143.68 | 272.7636 | 488.3315 | 599.9713 | 168.0301 | 82.3872 | 102.2905 | 147.7408 | 275.3308 | 572.591 | 492.0507 | 502.0082 | 534.5517 | 99.0379 | 136.5768 | 265.0514 | 483.5466 | 598.4005 | 103.006 | 141.5038 | 273.734 | 490.6506 | 568.7515 | 75.3199 | 93.9989 | 101.6722 | 141.6481 | 260.764 | 517.748 |  | 505.2583 | 565.8974 |  | 82.8528 | 124.2962 | 215.2786 | 434.4427 | 564.6471 | 116.9452 | 145.9458 | 262.1244 | 502.1715 | 593.6923 | 77.0643 | 91.3487 | 100.5933 | 139.1308 | 273.2214 | 480.799 | 522.9629 | 516.4326 | 529.9381 | 126.6637 | 152.0613 | 243.0961 | 442.7816 | 580.0307 |  | 509.3186 |  |  | 487.9578 | 489.1757 | 522.9756 | 478.3467 | 520.2488 | 479.3037 | 170.8941 | 152.0657 | 152.4323 | 160.3615 | 162.7146 | 155.6994 | 106.0033 | 174.1432 | 530.061 | 520.0928 | 502.4679 | 514.7935 | 455.0782 |  |  | 211.1986 |  | 179.4246 | 111.7994 | 186.5284 | 125.1475 | 238.8523 | 130.3359 | 475.0249 | 618.4085 | 450.6982 | 398.5508 | 259.3329 | 165.6975 | 212.5716 | 481.392 | 495.2468 | 529.6229 | 519.0328 | 508.3187 | 203.2421 | 121.6722 | 210.1862 | 135.3614 | 614.7433 | 235.3327 | 141.0208 | 547.3931 |  | 199.2279 | 94.4483 | 99.5804 | 133.9151 | 273.7442 | 544.3725 | 538.788 | 563.7693 | 626.7678 | 137.8852 | 120.5765 | 206.395 | 417.1785 | 609.2698 | 95.4482 | 124.8628 | 228.4069 | 469.0067 | 599.8165 | 67.7353 | 86.8 | 99.773 | 137.4674 | 264.6339 | 501.1687 | 499.7124 | 581.241 | 492.3663 | 523.8531 | 89.8217 | 119.354 | 190.1657 | 407.8453 | 574.9225 | 109.3436 | 122.6453 | 228.1464 | 439.7981 | 568.1693 | 70.8311 | 95.489 | 106.4024 | 147.5023 | 294.9115 | 494.4116 | 531.3917 | 568.1892 | 553.2391 | 104.2033 | 219.9037 | 129.1675 | 439.496 | 583.0773 | 544.9542 | 537.9385 |  |  | 494.1446 | 497.2023 | 489.5835 | 532.1703 | 496.4078 | 530.9696 |  | 506.1888 | 487.6314 | 498.3755 | 63.0934 | 98.6564 | 98.9819 |  | 629.3777 | 648.1742 | 653.3659 | 524.9439 | 701.6228 | 677.694 | 493.0022 | [21 empty] | 620.3026 | 6.1757 | 493.7824 | 689.6584 | 13.371 | 638.7759
15:00 | 5658 |  |  | -17.6732 | 24.3643 | 13.6696 | 1.1136 | 3.3046 | 2.8484 | -5.6786 | 1.7162 | 13.2042 | 4.0375 | 0.3044 |  |  |  | -30.8093 | 19.7743 | 29.3028 | 4.5829 |  | -5.7453 | 5.3117 | 0.6216 | 5.1585 | 5.6532 | 1.3492 | 13.6852 | 390.8643 | 380.155 | 198.0009 | 236.3545 | 183.8348 | 198.6491 | 131.9303 | 233.0634 | 122.4708 | 218.1864 | 451.4305 | 581.518 | 186.4516 | 271.9674 | 362.1897 | 315.2534 | 380.3594 | 499.3547 |  | 505.102 |  | 488.4504 | 107.5548 | 122.8373 | 213.8691 | 450.0468 | 577.581 | 243.4526 | 143.7277 | 272.784 | 488.2925 | 599.7578 | 168.077 | 82.3872 | 102.2743 | 147.7361 | 275.3407 | 572.3373 | 491.6762 | 501.6988 | 534.3035 | 99.0376 | 136.5913 | 265.0618 | 483.5051 | 598.239 | 103.0106 | 141.5345 | 273.7326 | 490.5796 | 568.5462 | 75.3747 | 94.0201 | 101.7309 | 141.7353 | 260.8973 | 517.5007 |  | 504.9024 | 565.754 |  | 82.8465 | 124.334 | 215.2901 | 434.4513 | 564.4963 | 116.95 | 145.9594 | 262.1564 | 502.1094 | 593.5006 | 77.0953 | 91.3479 | 100.5753 | 139.1617 | 273.2255 | 480.5787 | 522.6539 | 516.0803 | 529.6187 | 126.6707 | 152.0791 | 243.1307 | 442.7669 | 579.8569 |  | 508.8757 |  |  | 487.5963 | 488.7979 | 522.6822 | 477.9042 | 520.0226 | 478.9744 | 169.9946 | 139.8013 | 152.9645 | 158.5913 | 163.3292 | 153.5187 | 107.4061 | 173.9208 | 529.7183 | 519.7611 | 502.0998 | 514.429 | 455.0755 |  |  | 211.2387 |  | 179.4439 | 111.8073 | 186.5225 | 125.149 | 238.8628 | 130.3488 | 475.0144 | 618.2101 | 450.6919 | 398.1612 | 259.3443 | 165.7487 | 212.6578 | 481.3619 | 495.2543 | 529.3287 | 518.8815 | 508.0801 | 203.2344 | 121.6943 | 210.234 | 135.4093 | 614.5433 | 235.3523 | 141.0342 | 547.2936 |  | 199.2467 | 94.4658 | 99.5713 | 133.9265 | 273.7689 | 544.0904 | 538.4904 | 563.4345 | 626.5624 | 137.8827 | 120.578 | 206.4326 | 417.1828 | 609.071 | 95.4532 | 124.8714 | 228.4393 | 469.0154 | 599.628 | 67.7417 | 86.8074 | 99.7684 | 137.4877 | 264.681 | 500.7155 | 499.2667 | 580.96 | 491.8595 | 523.4482 | 89.8573 | 119.352 | 190.2118 | 407.8517 | 574.7677 | 109.3552 | 122.6607 | 228.2056 | 439.8085 | 567.9782 | 70.8434 | 95.505 | 106.3993 | 147.511 | 294.9433 | 493.9973 | 531.0753 | 567.8846 | 552.9606 | 104.2237 | 219.9414 | 129.1885 | 439.4716 | 582.8966 | 544.5601 | 537.5608 |  |  | 493.8078 | 496.8644 | 489.3211 | 531.8794 | 496.049 | 530.6874 |  | 505.8291 | 487.2633 | 498.0211 | 63.1124 | 98.6144 | 99.0163 |  | 629.1955 | 648.0515 | 653.2323 | 525.0792 | 701.3928 | 677.655 | 493.223 | [21 empty] | 614.8437 | 6.4558 | 493.4376 | 689.5239 | 13.3097 | 638.6235
15:00 | 5659 |  |  | -17.6314 | 24.4623 | 13.6527 | 1.1317 | 3.2765 | 2.8217 | -5.6976 | 1.716 | 13.1967 | 4.0347 | 0.305 |  |  |  | -30.8084 | 19.7761 | 29.2743 | 4.5455 |  | -5.7016 | 5.3024 | 0.622 | 5.1607 | 5.6539 | 1.3498 | 12.6072 | 390.8517 | 380.1353 | 198.0264 | 236.3766 | 183.8602 | 198.6355 | 131.9373 | 232.9814 | 122.4702 | 218.2183 | 451.4226 | 581.3474 | 186.4712 | 271.9466 | 362.1938 | 315.3383 | 380.4209 | 499.0586 |  | 504.8149 |  | 488.1216 | 107.518 | 122.8555 | 213.9066 | 450.0197 | 577.4194 | 243.4793 | 143.78 | 272.8268 | 488.2586 | 599.5733 | 168.1208 | 82.3726 | 102.3131 | 147.7722 | 275.3657 | 572.0821 | 491.3192 | 501.408 | 534.074 | 99.0473 | 136.6174 | 265.096 | 483.4673 | 598.0627 | 103.0107 | 141.5516 | 273.7376 | 490.5024 | 568.348 | 75.4116 | 94.0493 | 101.7588 | 141.7165 | 260.9009 | 517.1972 |  | 504.5334 | 565.6407 |  | 82.8481 | 124.3901 | 215.2974 | 434.4487 | 564.3276 | 116.9638 | 145.9775 | 262.205 | 502.0418 | 593.2836 | 77.1329 | 91.3601 | 100.5271 | 139.185 | 273.2153 | 480.3559 | 522.3548 | 515.7267 | 529.3143 | 126.6927 | 152.0926 | 243.1595 | 442.7517 | 579.6889 |  | 508.4669 |  |  | 487.2194 | 488.4003 | 522.4099 | 477.5165 | 519.766 | 478.6058 | 166.6664 | 131.961 | 149.4574 | 159.0935 | 161.8472 | 150.1165 | 107.4022 | 171.2751 | 529.3774 | 519.4275 | 501.7194 | 514.0658 | 455.0727 |  |  | 211.2791 |  | 179.4705 | 111.8149 | 186.5144 | 125.1413 | 238.8894 | 130.3734 | 475.0065 | 618.0142 | 450.6787 | 397.9389 | 259.3648 | 165.7998 | 212.7549 | 481.326 | 495.2796 | 529.0444 | 518.7274 | 507.8381 | 203.2653 | 121.7138 | 210.2761 | 135.4291 | 614.3473 | 235.3859 | 141.0495 | 547.1931 |  | 199.2694 | 94.4912 | 99.5729 | 133.9362 | 273.8038 | 543.8102 | 538.2046 | 563.0685 | 626.3636 | 137.891 | 120.6 | 206.4832 | 417.2059 | 608.8687 | 95.4634 | 124.8775 | 228.468 | 468.996 | 599.4241 | 67.7664 | 86.8317 | 99.7786 | 137.5131 | 264.7311 | 500.2511 | 498.8376 | 580.6845 | 491.3745 | 523.0373 | 89.908 | 119.3378 | 190.2599 | 407.8491 | 574.6125 | 109.3815 | 122.6829 | 228.2696 | 439.8218 | 567.8002 | 70.8578 | 95.5185 | 106.4161 | 147.5313 | 294.9579 | 493.5748 | 530.7682 | 567.5796 | 552.6677 | 104.23 | 219.9855 | 129.2061 | 439.4632 | 582.7322 | 544.1906 | 537.1688 |  |  | 493.4618 | 496.4981 | 489.0348 | 531.5887 | 495.6929 | 530.4188 |  | 505.4518 | 486.881 | 497.6599 | 63.1187 | 98.6139 | 99.0116 |  | 628.9046 | 647.9002 | 653.1121 | 524.7911 | 701.1456 | 677.7694 | 493.1697 | [21 empty] | 587.5636 | 3.6622 | 493.0759 | 689.4575 | 13.3213 | 638.4024
15:00 | 5660 |  |  | -17.7301 | 24.4764 | 13.7088 | 1.1531 | 3.2577 | 2.7697 | -5.7172 | 1.7146 | 13.1917 | 4.0374 | 0.3056 |  |  |  | -30.6605 | 19.9267 | 29.2861 | 4.5805 |  | -5.7308 | 5.2707 | 0.6214 | 5.1608 | 5.65 | 1.35 | 12.762 | 390.8324 | 380.1195 | 198.0412 | 236.4034 | 183.8713 | 198.6188 | 131.9417 | 232.8687 | 122.4264 | 218.2276 | 451.3579 | 581.1424 | 186.453 | 271.9187 | 362.2182 | 315.4218 | 380.4899 | 498.7627 |  | 504.5366 |  | 487.7921 | 107.4759 | 122.8763 | 213.9507 | 450.0051 | 577.2659 | 243.4954 | 143.7974 | 272.8591 | 488.2135 | 599.3996 | 168.1673 | 82.3935 | 102.335 | 147.8018 | 275.3974 | 571.8305 | 490.9602 | 501.1051 | 533.8334 | 99.048 | 136.6414 | 265.1243 | 483.416 | 597.8892 | 103.0206 | 141.5425 | 273.757 | 490.4009 | 568.1677 | 75.3582 | 94.0216 | 101.7479 | 141.7058 | 260.8953 | 516.8808 |  | 504.1681 | 565.4999 |  | 82.8942 | 124.3843 | 215.3431 | 434.3921 | 564.146 | 116.9991 | 146.0062 | 262.2306 | 501.9797 | 593.0751 | 77.1365 | 91.3919 | 100.5113 | 139.201 | 273.2206 | 480.1317 | 522.07 | 515.3942 | 529.0215 | 126.7114 | 152.1046 | 243.1962 | 442.7342 | 579.542 |  | 508.022 |  |  | 486.8379 | 488.0052 | 522.2655 | 477.252 | 519.4995 | 478.231 | 159.9394 | 133.6326 | 144.5643 | 161.5349 | 160.5863 | 149.1658 | 103.0638 | 167.0112 | 529.0224 | 519.089 | 501.3245 | 513.6865 | 455.0655 |  |  | 211.3208 |  | 179.4933 | 111.8217 | 186.505 | 125.1326 | 238.9174 | 130.3696 | 474.9607 | 617.8238 | 450.6602 | 397.9068 | 259.4009 | 165.8453 | 212.8753 | 481.2808 | 495.3282 | 528.7647 | 518.557 | 507.6158 | 203.3011 | 121.7128 | 210.3052 | 135.4608 | 614.1457 | 235.4342 | 141.0788 | 547.1047 |  | 199.3028 | 94.5288 | 99.5853 | 133.9617 | 273.8488 | 543.5398 | 537.9125 | 562.7011 | 626.1721 | 137.9015 | 120.6295 | 206.5453 | 417.2372 | 608.6762 | 95.4751 | 124.9063 | 228.5329 | 468.988 | 599.2393 | 67.7966 | 86.8513 | 99.8037 | 137.5448 | 264.7725 | 499.8196 | 498.4228 | 580.4075 | 490.9176 | 522.6296 | 89.9417 | 119.3452 | 190.303 | 407.8604 | 574.4532 | 109.4051 | 122.7119 | 228.3338 | 439.8347 | 567.6215 | 70.8849 | 95.533 | 106.4378 | 147.5481 | 294.9927 | 493.1369 | 530.4531 | 567.2802 | 552.3564 | 104.2441 | 220.0157 | 129.213 | 439.4588 | 582.5654 | 543.8262 | 536.7601 |  |  | 493.1137 | 496.1614 | 488.7533 | 531.3097 | 495.3424 | 530.1003 |  | 505.0733 | 486.4906 | 497.2979 | 63.1116 | 98.6517 | 99.0022 |  | 628.6814 | 647.7387 | 652.9704 | 525.295 | 701.9139 | 678.4634 | 493.9353 | [21 empty] | 595.86 | 3.0359 | 492.7167 | 690.1887 | 13.3773 | 638.2101
15:00 | 5661 |  |  | -17.576 | 24.5072 | 13.7957 | 1.1301 | 3.2801 | 2.8172 | -5.6254 | 1.7138 | 13.1923 | 4.036 | 0.3055 |  |  |  | -30.6991 | 20.0251 | 29.2723 | 4.6412 |  | -5.6992 | 5.3458 | 0.6228 | 5.1582 | 5.6482 | 1.3507 | 12.5168 | 390.8174 | 380.1068 | 198.058 | 236.434 | 183.8749 | 198.5958 | 131.9446 | 232.8517 | 122.4165 | 218.2589 | 451.3082 | 580.9564 | 186.4563 | 271.9246 | 362.2624 | 315.4998 | 380.5554 | 498.4547 |  | 504.2453 |  | 487.4446 | 107.4538 | 122.8915 | 213.986 | 449.9843 | 577.0976 | 243.5107 | 143.7957 | 272.8813 | 488.1658 | 599.2044 | 168.2153 | 82.4118 | 102.3339 | 147.8264 | 275.4256 | 571.5674 | 490.5832 | 500.7861 | 533.5886 | 99.047 | 136.6601 | 265.1374 | 483.3636 | 597.7217 | 103.0294 | 141.5457 | 273.7614 | 490.3014 | 567.9764 | 75.3231 | 93.9901 | 101.7282 | 141.7174 | 260.9325 | 516.5532 |  | 503.7984 | 565.344 |  | 82.9093 | 124.3434 | 215.3835 | 434.3187 | 563.9547 | 117.0252 | 146.0328 | 262.2757 | 501.9158 | 592.8906 | 77.1248 | 91.3983 | 100.5408 | 139.2087 | 273.2644 | 479.9059 | 521.7743 | 515.0668 | 528.7282 | 126.7377 | 152.146 | 243.2577 | 442.7279 | 579.401 |  | 507.5429 |  |  | 486.4485 | 487.6091 | 522.0693 | 476.9272 | 519.2246 | 477.8308 | 153.3685 | 139.5898 | 141.3118 | 162.696 | 159.7788 | 149.8883 | 98.7718 | 164.8778 | 528.6498 | 518.7428 | 500.9217 | 513.2897 | 455.0588 |  |  | 211.3505 |  | 179.5095 | 111.8247 | 186.4964 | 125.1226 | 238.9473 | 130.3744 | 474.9349 | 617.6214 | 450.6387 | 397.9197 | 259.4141 | 165.8873 | 212.9877 | 481.2074 | 495.3877 | 528.4752 | 518.3536 | 507.3873 | 203.3272 | 121.7148 | 210.34 | 135.472 | 613.9455 | 235.4735 | 141.0898 | 546.9954 |  | 199.3142 | 94.5627 | 99.5878 | 133.978 | 273.8757 | 543.2575 | 537.6054 | 562.3502 | 625.9557 | 137.9031 | 120.63 | 206.5801 | 417.2316 | 608.473 | 95.4848 | 124.9358 | 228.5815 | 468.9821 | 599.0497 | 67.8212 | 86.865 | 99.8108 | 137.5698 | 264.8065 | 499.3952 | 498.0232 | 580.1317 | 490.4892 | 522.2144 | 89.9654 | 119.3621 | 190.3522 | 407.8783 | 574.2964 | 109.4054 | 122.7314 | 228.3974 | 439.846 | 567.4397 | 70.894 | 95.5664 | 106.4318 | 147.5658 | 295.0258 | 492.7079 | 530.1232 | 566.9716 | 552.0604 | 104.2634 | 220.0567 | 129.2304 | 439.4349 | 582.3712 | 543.4694 | 536.3684 |  |  | 492.7655 | 495.8442 | 488.4827 | 531.0204 | 494.9811 | 529.8015 |  | 504.6934 | 486.0995 | 496.9371 | 63.1156 | 98.6818 | 99.0254 |  | 628.4193 | 647.612 | 652.847 | 525.1282 | 701.8489 | 678.2737 | 493.639 | [21 empty] | 589.6302 | 2.9287 | 492.36 | 690.0613 | 13.5645 | 638.0157
15:00 | 5662 |  |  | -17.6555 | 24.4162 | 13.7804 | 1.0641 | 3.3485 | 2.8707 | -5.614 | 1.7102 | 13.1921 | 4.0321 | 0.3062 |  |  |  | -30.6194 | 20.0707 | 29.1799 | 4.6998 |  | -5.7138 | 5.3458 | 0.6223 | 5.1566 | 5.6445 | 1.3512 | 11.5291 | 390.811 | 380.0946 | 198.081 | 236.464 | 183.891 | 198.57 | 131.9541 | 232.8323 | 122.458 | 218.3155 | 451.3345 | 580.804 | 186.4759 | 271.9258 | 362.2836 | 315.574 | 380.6139 | 498.1535 |  | 503.9536 |  | 487.1028 | 107.4664 | 122.9105 | 214.0274 | 449.9645 | 576.9408 | 243.546 | 143.8198 | 272.8991 | 488.1195 | 599.0225 | 168.2641 | 82.4276 | 102.3455 | 147.8503 | 275.4582 | 571.3113 | 490.197 | 500.4702 | 533.3393 | 99.0546 | 136.6748 | 265.1558 | 483.3361 | 597.5582 | 103.043 | 141.5759 | 273.7587 | 490.2367 | 567.7693 | 75.3265 | 93.9956 | 101.743 | 141.7389 | 260.9684 | 516.2209 |  | 503.4243 | 565.1683 |  | 82.9159 | 124.3594 | 215.399 | 434.3012 | 563.804 | 117.0571 | 146.0539 | 262.2956 | 501.8544 | 592.7072 | 77.1554 | 91.375 | 100.5311 | 139.236 | 273.2979 | 479.6746 | 521.476 | 514.7385 | 528.4343 | 126.7732 | 152.191 | 243.2982 | 442.7193 | 579.2423 |  | 507.1052 |  |  | 486.0424 | 487.1934 | 521.7774 | 476.4834 | 518.947 | 477.4181 | 150.1434 | 143.6367 | 136.6282 | 161.9147 | 157.8231 | 148.4269 | 93.5414 | 163.415 | 528.2821 | 518.383 | 500.5085 | 512.8885 | 455.049 |  |  | 211.3675 |  | 179.528 | 111.8162 | 186.4835 | 125.1122 | 238.9934 | 130.3915 | 474.9207 | 617.417 | 450.6296 | 397.8536 | 259.3665 | 165.9135 | 213.0447 | 481.1179 | 495.4611 | 528.1942 | 518.1148 | 507.147 | 203.3735 | 121.7327 | 210.3814 | 135.4707 | 613.7517 | 235.4842 | 141.1181 | 546.8692 |  | 199.3171 | 94.5916 | 99.5946 | 133.9833 | 273.8994 | 542.9655 | 537.3017 | 562.0135 | 625.7383 | 137.898 | 120.6399 | 206.6381 | 417.2351 | 608.2389 | 95.4959 | 124.9472 | 228.6081 | 468.9491 | 598.8416 | 67.8408 | 86.8752 | 99.8064 | 137.5957 | 264.827 | 498.9595 | 497.6448 | 579.851 | 490.0754 | 521.7954 | 89.986 | 119.3583 | 190.3958 | 407.881 | 574.1303 | 109.4084 | 122.7476 | 228.4602 | 439.8573 | 567.2551 | 70.8976 | 95.5904 | 106.4398 | 147.5862 | 295.0527 | 492.2757 | 529.8164 | 566.6648 | 551.7739 | 104.2806 | 220.113 | 129.2605 | 439.4221 | 582.2005 | 543.1 | 535.9681 |  |  | 492.4157 | 495.5532 | 488.2252 | 530.7224 | 494.6039 | 529.5716 |  | 504.3071 | 485.7078 | 496.5635 | 63.1298 | 98.6442 | 99.0237 |  | 628.2136 | 647.4481 | 652.7064 | 525.4039 | 702.1391 | 678.7982 | 494.2516 | [21 empty] | 577.7917 | 2.9506 | 492.001 | 690.4686 | 13.552 | 637.8309
15:00 | 5663 |  |  | -17.6279 | 24.3695 | 13.7141 | 1.0314 | 3.2936 | 2.9033 | -5.4715 | 1.7104 | 13.1906 | 4.0324 | 0.3038 |  |  |  | -30.6674 | 20.0099 | 29.1761 | 4.6177 |  | -5.7472 | 5.4615 | 0.6222 | 5.155 | 5.6466 | 1.3504 | 11.8129 | 390.8033 | 380.0822 | 198.0998 | 236.4945 | 183.9111 | 198.552 | 131.9633 | 232.9831 | 122.4607 | 218.348 | 451.2943 | 580.6117 | 186.4898 | 271.9288 | 362.2351 | 315.6447 | 380.6467 | 497.8667 |  | 503.6737 |  | 486.7771 | 107.565 | 122.9381 | 214.0684 | 449.9534 | 576.8031 | 243.5732 | 143.8465 | 272.9241 | 488.0731 | 598.8425 | 168.3085 | 82.4578 | 102.3518 | 147.8688 | 275.4904 | 571.0643 | 489.8106 | 500.1451 | 533.0882 | 99.043 | 136.6968 | 265.1846 | 483.3059 | 597.3788 | 103.0531 | 141.5946 | 273.7524 | 490.1646 | 567.5648 | 75.3805 | 93.9963 | 101.797 | 141.8161 | 261.0582 | 515.8916 |  | 503.0506 | 564.9432 |  | 82.8971 | 124.3918 | 215.4222 | 434.311 | 563.67 | 117.0166 | 146.0712 | 262.2868 | 501.8025 | 592.5171 | 77.1768 | 91.354 | 100.4944 | 139.26 | 273.2865 | 479.4468 | 521.1746 | 514.4055 | 528.1286 | 126.7617 | 152.1901 | 243.3164 | 442.6948 | 579.0625 |  | 506.6388 |  |  | 485.6292 | 486.7678 | 521.4914 | 476.0198 | 518.6655 | 477.005 | 149.472 | 147.0735 | 132.2801 | 161.0698 | 155.9797 | 147.462 | 87.3489 | 161.482 | 527.9123 | 518.0217 | 500.1117 | 512.491 | 455.0411 |  |  | 211.4019 |  | 179.5441 | 111.8133 | 186.4713 | 125.1062 | 238.9973 | 130.4039 | 474.8929 | 617.2247 | 450.635 | 397.7626 | 259.3497 | 165.9491 | 213.115 | 481.0382 | 495.5258 | 527.9301 | 517.8496 | 506.9018 | 203.3978 | 121.7543 | 210.429 | 135.476 | 613.56 | 235.5018 | 141.1436 | 546.7588 |  | 199.335 | 94.6484 | 99.5974 | 134.0059 | 273.9351 | 542.6796 | 536.9806 | 561.6806 | 625.5309 | 137.8974 | 120.6605 | 206.691 | 417.2469 | 608.0396 | 95.5125 | 124.9584 | 228.6594 | 468.9176 | 598.6405 | 67.8542 | 86.8789 | 99.8125 | 137.6068 | 264.8384 | 498.5136 | 497.2894 | 579.5742 | 489.644 | 521.3818 | 90.0051 | 119.3675 | 190.4376 | 407.8871 | 573.9659 | 109.4329 | 122.7692 | 228.5186 | 439.8728 | 567.0715 | 70.9095 | 95.5978 | 106.4417 | 147.5964 | 295.0839 | 491.824 | 529.5121 | 566.3674 | 551.4831 | 104.3118 | 220.1545 | 129.2826 | 439.4226 | 582.0438 | 542.7379 | 535.5666 |  |  | 492.0607 | 495.2036 | 487.9456 | 530.4248 | 494.2327 | 529.3375 |  | 503.9264 | 485.3013 | 496.1881 | 63.1357 | 98.6146 | 99.0295 |  | 628.0228 | 647.3093 | 652.5338 | 524.9149 | 701.5477 | 678.035 | 493.4315 | [21 empty] | 587.0851 | 3.1712 | 491.6278 | 689.7914 | 13.5189 | 637.6661
15:00 | 5664 |  |  | -17.5158 | 24.4089 | 13.6949 | 1.1084 | 3.365 | 2.8984 | -5.4966 | 1.7125 | 13.1946 | 4.0255 | 0.3049 |  |  |  | -30.4497 | 20.1022 | 29.25 | 4.6843 |  | -5.776 | 5.2235 | 0.6232 | 5.1533 | 5.6471 | 1.3515 | 11.6509 | 390.7878 | 380.0621 | 198.1127 | 236.5177 | 183.9202 | 198.5366 | 131.9669 | 232.9988 | 122.4467 | 218.3759 | 451.2283 | 580.4126 | 186.4894 | 271.9383 | 362.1372 | 315.7343 | 380.6503 | 497.5601 |  | 503.3787 |  | 486.429 | 107.5595 | 122.961 | 214.1059 | 449.9365 | 576.6513 | 243.6051 | 143.8733 | 272.9513 | 488.0231 | 598.6559 | 168.3456 | 82.4865 | 102.3727 | 147.8964 | 275.514 | 570.8206 | 489.4323 | 499.8366 | 532.847 | 99.0494 | 136.7225 | 265.2195 | 483.2597 | 597.1977 | 103.0284 | 141.6058 | 273.7399 | 490.0897 | 567.3689 | 75.3755 | 93.9788 | 101.7854 | 141.8394 | 261.0821 | 515.5548 |  | 502.6649 | 564.7224 |  | 82.8487 | 124.4515 | 215.4279 | 434.3338 | 563.528 | 117.0368 | 146.1035 | 262.3016 | 501.7433 | 592.3088 | 77.2196 | 91.3707 | 100.4428 | 139.2947 | 273.2607 | 479.2277 | 522.481 | 514.0773 | 527.8206 | 126.7646 | 152.2018 | 243.3552 | 442.676 | 578.8814 |  | 506.0997 |  |  | 485.2078 | 486.3338 | 521.1661 | 475.5533 | 518.391 | 476.5665 | 147.9216 | 148.4064 | 129.4785 | 159.6081 | 155.1788 | 148.7288 | 86.1584 | 159.5165 | 527.5284 | 517.6541 | 499.7097 | 512.0867 | 455.0312 |  |  | 211.4359 |  | 179.5634 | 111.8275 | 186.4705 | 125.0976 | 238.9744 | 130.4134 | 474.8722 | 617.0267 | 450.6288 | 397.699 | 259.3481 | 165.9956 | 213.194 | 480.9365 | 495.5509 | 527.6422 | 517.5637 | 506.646 | 203.3843 | 121.7723 | 210.4698 | 135.4987 | 613.3655 | 235.5421 | 141.1539 | 546.6487 |  | 199.3614 | 94.7113 | 99.5853 | 134.0213 | 273.9576 | 542.3939 | 536.6364 | 561.339 | 625.3182 | 137.9017 | 120.6735 | 206.7334 | 417.2422 | 607.8433 | 95.5235 | 124.9768 | 228.7121 | 468.9182 | 598.4642 | 67.8447 | 86.8973 | 99.8243 | 137.6122 | 264.8737 | 498.0512 | 496.9236 | 579.3126 | 489.1727 | 520.979 | 90.0315 | 119.3937 | 190.4771 | 407.9054 | 573.8089 | 109.4415 | 122.7817 | 228.5585 | 439.8631 | 566.8707 | 70.9372 | 95.5973 | 106.4266 | 147.6133 | 295.0985 | 491.3661 | 529.1846 | 566.059 | 551.1838 | 104.3159 | 220.1827 | 129.2918 | 439.4019 | 581.8726 | 542.3577 | 535.1645 |  |  | 491.692 | 494.8179 | 487.6415 | 530.123 | 493.8462 | 529.1046 |  | 503.5435 | 484.8821 | 495.8215 | 63.1344 | 98.5864 | 99.0289 |  | 627.7183 | 647.1921 | 652.3908 | 524.6389 | 701.6949 | 678.382 | 493.2659 | [21 empty] | 588.6741 | 2.9042 | 491.2425 | 690.0385 | 13.6493 | 637.4552
15:00 | 5665 |  |  | -17.5185 | 24.5148 | 13.5834 | 1.1175 | 3.4243 | 2.8381 | -5.4904 | 1.7157 | 13.1969 | 4.0196 | 0.3038 |  |  |  | -30.4542 | 20.1216 | 29.2301 | 4.6265 |  | -5.7643 | 5.3411 | 0.6226 | 5.1489 | 5.6465 | 1.352 | 12.1585 | 390.7705 | 380.0394 | 198.1304 | 236.5389 | 183.9333 | 198.5141 | 131.9674 | 232.8886 | 122.4748 | 218.4256 | 451.2489 | 580.2458 | 186.4984 | 271.8666 | 361.9679 | 315.7937 | 380.6785 | 497.2426 |  | 503.0865 |  | 486.0819 | 107.4711 | 122.9685 | 214.1431 | 449.9133 | 576.4887 | 243.6303 | 143.8438 | 272.9359 | 487.9722 | 598.457 | 168.3477 | 82.5002 | 102.3948 | 147.9165 | 275.5361 | 570.5754 | 489.0379 | 499.5248 | 532.59 | 99.059 | 136.7284 | 265.2417 | 483.2262 | 597.0366 | 103.0338 | 141.6349 | 273.7462 | 490.0185 | 567.1777 | 75.3639 | 93.9709 | 101.7475 | 141.8186 | 261.0337 | 515.207 |  | 502.2895 | 564.505 |  | 82.8395 | 124.4757 | 215.4527 | 434.2987 | 563.3361 | 117.0871 | 146.1251 | 262.2909 | 501.6669 | 592.0762 | 77.2409 | 91.3703 | 100.4279 | 139.3064 | 273.285 | 478.9846 | 523.8174 | 513.7663 | 527.5166 | 126.7668 | 152.2392 | 243.4024 | 442.6665 | 578.7106 |  | 505.5156 |  |  | 484.7756 | 485.9052 | 520.8628 | 475.1101 | 518.1411 | 476.135 | 146.8908 | 149.2602 | 122.4242 | 156.0153 | 152.1896 | 150.1781 | 94.1114 | 157.5402 | 527.1468 | 517.2839 | 499.2809 | 511.6792 | 455.022 |  |  | 211.4701 |  | 179.5849 | 111.8432 | 186.4586 | 125.0973 | 239.0183 | 130.4174 | 474.8549 | 616.8211 | 450.6137 | 397.6129 | 259.3025 | 166.0257 | 213.2415 | 480.8244 | 495.5528 | 527.3552 | 517.2801 | 506.3785 | 203.424 | 121.7854 | 210.4995 | 135.5356 | 613.1683 | 235.5691 | 141.1812 | 546.5579 |  | 199.4033 | 94.7765 | 99.5753 | 134.0277 | 273.9848 | 542.1083 | 536.2899 | 561.0075 | 625.1118 | 137.9034 | 120.6888 | 206.8 | 417.2627 | 607.6287 | 95.5258 | 125.007 | 228.7601 | 468.9006 | 598.272 | 67.8656 | 86.9283 | 99.8337 | 137.6478 | 264.9036 | 497.5716 | 496.4901 | 579.0431 | 488.6486 | 520.5694 | 90.0511 | 119.419 | 190.5102 | 407.9213 | 573.6498 | 109.4474 | 122.8078 | 228.6123 | 439.8588 | 566.673 | 70.9766 | 95.5958 | 106.4544 | 147.6448 | 295.1176 | 490.9196 | 528.8612 | 565.7502 | 550.8919 | 104.3195 | 220.2273 | 129.3069 | 439.389 | 581.7185 | 541.9535 | 534.7377 |  |  | 491.3148 | 494.452 | 487.3349 | 529.8145 | 493.4452 | 528.8626 |  | 503.1572 | 484.4684 | 495.4436 | 63.1341 | 98.6011 | 99.023 |  | 627.435 | 647.0526 | 652.2887 | 524.8692 | 701.8531 | 678.646 | 493.5101 | [21 empty] | 586.8655 | 2.6307 | 490.8565 | 690.2496 | 13.671 | 637.2438
15:00 | 5666 |  |  | -17.467 | 24.658 | 13.5921 | 1.0013 | 3.4357 | 2.7836 | -5.4565 | 1.7171 | 13.1895 | 4.0172 | 0.3054 |  |  |  | -30.4946 | 19.9695 | 29.2189 | 4.6686 |  | -5.8085 | 5.3512 | 0.623 | 5.1464 | 5.6443 | 1.3525 | 12.4472 | 390.7558 | 380.0303 | 198.1508 | 236.5656 | 183.9504 | 198.4896 | 131.9741 | 233.0387 | 122.4996 | 218.4569 | 451.222 | 580.0614 | 186.5049 | 271.8132 | 361.8735 | 315.8759 | 380.7621 | 496.9311 |  | 502.7956 |  | 485.7347 | 107.5406 | 122.9777 | 214.1778 | 449.8919 | 576.3348 | 243.6516 | 143.8306 | 272.9133 | 487.9065 | 598.2718 | 168.3682 | 82.5424 | 102.3729 | 147.9083 | 275.5687 | 570.3331 | 488.6242 | 499.1788 | 532.3146 | 99.0306 | 136.7398 | 265.2605 | 483.1893 | 596.8586 | 103.0392 | 141.6568 | 273.7577 | 489.9399 | 566.978 | 75.4346 | 93.9703 | 101.7632 | 141.8604 | 261.0659 | 514.8472 |  | 501.9246 | 564.2473 |  | 82.8352 | 124.4993 | 215.4661 | 434.3151 | 563.1993 | 117.052 | 146.1354 | 262.2732 | 501.601 | 591.8529 | 77.2281 | 91.3656 | 100.439 | 139.3026 | 273.3141 | 478.7361 | 523.5466 | 513.4504 | 527.2033 | 126.7702 | 152.2559 | 243.4329 | 442.6482 | 578.5467 |  | 504.8917 |  |  | 484.3324 | 485.4778 | 520.5862 | 474.6833 | 517.8908 | 475.6962 | 148.7163 | 149.2036 | 113.2422 | 154.3598 | 148.8807 | 151.034 | 104.2537 | 155.4865 | 526.7664 | 516.9156 | 498.8491 | 511.2761 | 455.015 |  |  | 211.5021 |  | 179.6012 | 111.8572 | 186.442 | 125.0917 | 239.0614 | 130.4426 | 474.8289 | 616.6248 | 450.5995 | 397.5147 | 259.2825 | 166.0655 | 213.3017 | 480.7357 | 495.5437 | 527.0868 | 517.005 | 506.108 | 203.4765 | 121.8007 | 210.5374 | 135.558 | 612.9723 | 235.6054 | 141.1968 | 546.4742 |  | 199.437 | 94.8356 | 99.5853 | 134.0427 | 274.0258 | 541.8221 | 535.5731 | 560.6808 | 624.9248 | 137.9179 | 120.6952 | 206.8436 | 417.2801 | 607.4327 | 95.5285 | 125.0134 | 228.7924 | 468.9069 | 598.0747 | 67.9104 | 86.9408 | 99.8385 | 137.6793 | 264.9383 | 497.07 | 495.9916 | 578.7584 | 488.0822 | 520.1579 | 90.0709 | 119.4244 | 190.5508 | 407.92 | 573.4874 | 109.4563 | 122.8352 | 228.6632 | 439.8632 | 566.4858 | 70.9937 | 95.6217 | 106.4582 | 147.6666 | 295.1423 | 490.4711 | 528.5445 | 565.4424 | 550.5972 | 104.3415 | 220.2746 | 129.3338 | 439.3911 | 581.5582 | 541.5346 | 534.3122 |  |  | 490.9342 | 494.0957 | 487.0369 | 529.5034 | 493.0493 | 528.6067 |  | 502.7498 | 484.0346 | 495.0503 | 63.1628 | 98.6079 | 99.0295 |  | 627.2016 | 646.9112 | 652.1566 | 525.0234 | 701.8334 | 678.6131 | 493.9907 | [21 empty] | 580.8307 | 2.5496 | 490.464 | 690.2232 | 13.6357 | 637.0564
15:00 | 5667 |  |  | -17.404 | 24.7682 | 13.753 | 1.0615 | 3.4679 | 2.8609 | -5.4504 | 1.7151 | 13.1862 | 4.0139 | 0.3043 |  |  |  | -30.467 | 19.871 | 29.2777 | 4.6861 |  | -5.7339 | 5.4292 | 0.6237 | 5.1457 | 5.6478 | 1.3525 | 11.8218 | 390.748 | 380.0143 | 198.1733 | 236.5956 | 183.9687 | 198.4722 | 131.9884 | 233.1706 | 122.4834 | 218.4828 | 451.1593 | 579.8611 | 186.521 | 271.7948 | 361.8715 | 316.0178 | 380.8757 | 496.6169 |  | 502.4884 |  | 485.3726 | 107.6618 | 123.0046 | 214.2242 | 449.8793 | 576.1867 | 243.6953 | 143.8772 | 272.9542 | 487.8558 | 598.0836 | 168.4086 | 82.5884 | 102.3724 | 147.929 | 275.6044 | 570.0805 | 488.2149 | 498.8453 | 532.0422 | 99.0371 | 136.7669 | 265.2883 | 483.1478 | 596.6876 | 103.0424 | 141.6583 | 273.7704 | 489.8498 | 566.7813 | 75.4678 | 93.9828 | 101.8011 | 141.9398 | 261.1782 | 514.4938 |  | 501.537 | 563.8881 |  | 82.8518 | 124.4897 | 215.4979 | 434.2768 | 563.0234 | 117.0781 | 146.1499 | 262.2971 | 501.5372 | 591.6483 | 77.2702 | 91.404 | 100.4136 | 139.3349 | 273.2964 | 478.5045 | 523.2607 | 513.1417 | 526.8812 | 126.7784 | 152.2707 | 243.4655 | 442.6286 | 578.3831 |  | 504.2471 |  |  | 483.8747 | 485.0197 | 520.294 | 474.2277 | 517.6039 | 475.2042 | 149.743 | 147.3321 | 111.8876 | 155.5832 | 148.9375 | 151.3707 | 109.1387 | 151.9903 | 526.379 | 516.5262 | 498.4179 | 510.8548 | 455.0053 |  |  | 211.5348 |  | 179.6234 | 111.867 | 186.4309 | 125.0851 | 239.1034 | 130.4637 | 474.8019 | 616.4259 | 450.5781 | 397.402 | 259.2753 | 166.1041 | 213.3754 | 480.6519 | 495.5133 | 526.8 | 516.707 | 505.8286 | 203.5225 | 121.8126 | 210.5814 | 135.5883 | 612.775 | 235.6508 | 141.2106 | 546.3641 |  | 199.4577 | 94.8483 | 99.594 | 134.0596 | 274.0548 | 541.5269 | 534.416 | 560.3547 | 624.7204 | 137.925 | 120.7088 | 206.882 | 417.2705 | 607.2284 | 95.5217 | 125.0258 | 228.8293 | 468.9049 | 597.8945 | 67.9114 | 86.9768 | 99.8484 | 137.708 | 264.9912 | 496.5709 | 495.4962 | 578.4717 | 487.5291 | 519.754 | 90.1009 | 119.4234 | 190.5934 | 407.9153 | 573.3293 | 109.4619 | 122.8517 | 228.6998 | 439.8619 | 566.2847 | 71.0128 | 95.6515 | 106.4633 | 147.6923 | 295.1598 | 489.9956 | 528.2206 | 565.1209 | 550.2822 | 104.3508 | 220.3083 | 129.3466 | 439.3879 | 581.3883 | 541.1227 | 533.8841 |  |  | 490.5421 | 493.7073 | 486.712 | 529.1842 | 492.6315 | 528.3469 |  | 502.3516 | 483.5836 | 494.6462 | 63.1636 | 98.5774 | 99.0338 |  | 626.9516 | 646.7696 | 652.0653 | 524.7469 | 700.0355 | 677.0734 | 492.9739 | [21 empty] | 563.9655 | 2.0119 | 490.0546 | 688.5544 | 13.8361 | 636.8606
15:00 | 5668 |  |  | -17.4562 | 24.9575 | 13.6814 | 0.9868 | 3.372 | 2.8731 | -5.5108 | 1.7162 | 13.1891 | 4.0147 | 0.305 |  |  |  | -30.3037 | 19.884 | 29.3223 | 4.7008 |  | -5.6942 | 5.4465 | 0.6224 | 5.1466 | 5.6397 | 1.3501 | 12.7521 | 390.7382 | 379.9908 | 198.1797 | 236.6229 | 183.9881 | 198.452 | 131.9942 | 233.1143 | 122.4807 | 218.5171 | 451.1206 | 579.6758 | 186.5277 | 271.7761 | 361.8259 | 316.122 | 380.9557 | 496.2985 |  | 502.1921 |  | 485.0041 | 107.6323 | 123.0244 | 214.265 | 449.8651 | 576.0369 | 243.7279 | 143.8614 | 272.9875 | 487.8127 | 597.8975 | 168.4385 | 82.5725 | 102.4244 | 147.9801 | 275.6321 | 569.8139 | 487.8063 | 498.5094 | 531.7659 | 99.0639 | 136.7801 | 265.3178 | 483.1155 | 596.5267 | 103.0692 | 141.6702 | 273.7858 | 489.7637 | 566.5975 | 75.4372 | 94.0019 | 101.8081 | 141.9617 | 261.1971 | 514.1514 |  | 501.1448 | 563.5184 |  | 82.8887 | 124.4611 | 215.5627 | 434.1713 | 562.795 | 117.1699 | 146.1771 | 262.3321 | 501.471 | 591.4424 | 77.3057 | 91.4199 | 100.3749 | 139.3619 | 273.2831 | 478.265 | 522.9662 | 512.8319 | 526.5504 | 126.7821 | 152.2794 | 243.5039 | 442.6063 | 578.2111 |  | 503.6014 |  |  | 483.4035 | 484.532 | 520.0211 | 473.753 | 517.2924 | 474.664 | 147.4574 | 143.1108 | 116.0911 | 156.6105 | 148.9282 | 151.5853 | 106.3548 | 148.4123 | 525.9951 | 516.1393 | 497.9779 | 510.4245 | 454.9985 |  |  | 211.5747 |  | 179.6338 | 111.8665 | 186.4186 | 125.0812 | 239.133 | 130.4682 | 474.7932 | 616.2129 | 450.5655 | 397.3202 | 259.2595 | 166.1351 | 213.4562 | 480.5713 | 495.4573 | 526.5136 | 516.399 | 505.534 | 203.5385 | 121.835 | 210.6243 | 135.592 | 612.5826 | 235.6679 | 141.2298 | 546.2611 |  | 199.4889 | 94.8492 | 99.5927 | 134.0751 | 274.0866 | 541.2355 | 533.4323 | 560.033 | 624.5131 | 137.9245 | 120.7208 | 206.933 | 417.2669 | 607.0221 | 95.5175 | 125.0561 | 228.8869 | 468.8661 | 597.696 | 67.9196 | 87.0369 | 99.873 | 137.7398 | 265.0358 | 496.0636 | 495.0134 | 578.1909 | 486.9735 | 519.3416 | 90.1346 | 119.4385 | 190.6384 | 407.9288 | 573.171 | 109.4597 | 122.8637 | 228.7471 | 439.8589 | 566.086 | 71.0184 | 95.6662 | 106.4798 | 147.7252 | 295.1822 | 489.5169 | 527.8892 | 564.7988 | 549.9725 | 104.3669 | 220.3523 | 129.3625 | 439.3775 | 581.2193 | 540.7196 | 533.4173 |  |  | 490.1401 | 493.2933 | 486.3647 | 528.8779 | 492.1833 | 528.0485 |  | 501.9314 | 483.1342 | 494.2359 | 63.152 | 98.5283 | 99.0411 |  | 626.6974 | 646.5942 | 651.9435 | 525.0077 | 702.2027 | 678.5592 | 493.1927 | [21 empty] | 556.2061 | -0.12874 | 489.6294 | 690.381 | 13.8779 | 636.6458
15:00 | 5669 |  |  | -17.4383 | 24.8574 | 13.8181 | 1.0333 | 3.4754 | 2.8178 | -5.5339 | 1.7173 | 13.1935 | 4.015 | 0.3063 |  |  |  | -30.3381 | 20.0229 | 29.3528 | 4.6865 |  | -5.654 | 5.4923 | 0.6239 | 5.146 | 5.6397 | 1.3521 | 12.0645 | 390.7199 | 379.9788 | 198.1834 | 236.6537 | 184.0057 | 198.4349 | 131.9999 | 233.1585 | 122.5191 | 218.5558 | 451.0912 | 579.5059 | 186.5232 | 271.756 | 361.8319 | 316.2094 | 381.0113 | 495.9794 |  | 501.8852 |  | 484.6359 | 107.6071 | 123.0425 | 214.3062 | 449.8508 | 575.8824 | 243.73 | 143.9162 | 273.0141 | 487.7506 | 597.7159 | 168.47 | 82.565 | 102.4591 | 148.0159 | 275.6582 | 569.5477 | 487.3864 | 498.1489 | 531.4836 | 99.0371 | 136.7976 | 265.3422 | 483.0839 | 596.3388 | 103.0757 | 141.6866 | 273.7837 | 489.6883 | 566.39 | 75.4587 | 93.9993 | 101.7954 | 141.953 | 261.2025 | 513.8102 |  | 500.7529 | 563.2409 |  | 82.8807 | 124.4791 | 215.586 | 434.1547 | 562.6401 | 117.2227 | 146.2079 | 262.3253 | 501.4042 | 591.2239 | 77.3039 | 91.4085 | 100.3672 | 139.3727 | 273.3018 | 478.0113 | 522.6631 | 512.5112 | 526.2129 | 126.7909 | 152.2903 | 243.534 | 442.5874 | 578.0444 |  | 502.9686 |  |  | 482.9326 | 484.0483 | 519.7683 | 473.2798 | 516.981 | 474.1236 | 147.5029 | 141.7223 | 122.4005 | 155.9518 | 146.8855 | 152.5977 | 99.1568 | 144.5394 | 525.6047 | 515.7599 | 497.5278 | 509.9954 | 454.9869 |  |  | 211.607 |  | 179.6437 | 111.868 | 186.4037 | 125.0637 | 239.1115 | 130.4687 | 474.7665 | 616.0031 | 450.5532 | 397.271 | 259.2823 | 166.1631 | 213.5474 | 480.4975 | 495.3819 | 526.2345 | 516.0969 | 505.2485 | 203.498 | 121.8507 | 210.6649 | 135.5863 | 612.3812 | 235.6861 | 141.2439 | 546.1516 |  | 199.5169 | 94.8636 | 99.5886 | 134.0866 | 274.1253 | 540.9469 | 532.8206 | 559.7028 | 624.3169 | 137.928 | 120.731 | 206.9714 | 417.2603 | 606.8061 | 95.545 | 125.072 | 228.9427 | 468.854 | 597.4967 | 67.9589 | 87.0765 | 99.8924 | 137.7605 | 265.078 | 495.5378 | 494.5024 | 577.9148 | 486.3789 | 518.9189 | 90.1441 | 119.4705 | 190.673 | 407.9515 | 573.02 | 109.4601 | 122.8739 | 228.8008 | 439.853 | 565.8907 | 71.0075 | 95.6802 | 106.4908 | 147.745 | 295.2096 | 489.0288 | 527.5548 | 564.4838 | 549.664 | 104.3973 | 220.4015 | 129.3885 | 439.3643 | 581.0456 | 540.2833 | 532.9563 |  |  | 489.734 | 492.9522 | 486.0313 | 528.5876 | 491.7193 | 527.7462 |  | 501.5086 | 482.6796 | 493.8241 | 63.1547 | 98.5695 | 99.0309 |  | 626.4602 | 646.4111 | 651.8631 | 524.548 | 700.4169 | 677.0398 | 492.8056 | [21 empty] | 564.9568 | 0.10639 | 489.2138 | 688.7283 | 13.9777 | 636.4357
15:00 | 5670 |  |  | -17.3696 | 24.7633 | 13.727 | 0.9658 | 3.4054 | 2.8005 | -5.5042 | 1.7165 | 13.1894 | 4.0058 | 0.3047 |  |  |  | -30.4339 | 20.0935 | 29.3584 | 4.7108 |  | -5.703 | 5.4303 | 0.6227 | 5.1471 | 5.6346 | 1.3558 | 12.5854 | 390.7048 | 379.9702 | 198.2017 | 236.6878 | 184.0232 | 198.419 | 132.0119 | 233.1582 | 122.5541 | 218.594 | 451.0907 | 579.3439 | 186.5488 | 271.6599 | 361.8183 | 316.2943 | 381.0857 | 495.6582 |  | 501.5739 |  | 484.2767 | 107.6107 | 123.0597 | 214.3515 | 449.8282 | 575.7249 | 243.7363 | 144.005 | 273.0507 | 487.7124 | 597.5197 | 168.4941 | 82.5815 | 102.4564 | 148.0383 | 275.6698 | 569.2998 | 486.9568 | 497.7865 | 531.194 | 99.0282 | 136.8268 | 265.3675 | 483.0514 | 596.1602 | 103.0754 | 141.7026 | 273.7753 | 489.6149 | 566.1745 | 75.4811 | 93.9933 | 101.8042 | 141.9387 | 261.2052 | 513.4676 |  | 500.3481 | 562.9953 |  | 82.9009 | 124.5073 | 215.592 | 434.1683 | 562.4855 | 117.2194 | 146.2178 | 262.326 | 501.3334 | 591.0076 | 77.2978 | 91.4957 | 100.3923 | 139.3886 | 273.338 | 477.7681 | 522.3532 | 512.1626 | 525.8717 | 126.7948 | 152.3043 | 243.5535 | 442.5637 | 577.878 |  | 502.2888 |  |  | 482.4487 | 483.5661 | 519.4464 | 472.734 | 516.6603 | 473.5882 | 150.7711 | 144.4828 | 129.4756 | 153.5787 | 143.095 | 153.7207 | 97.2759 | 140.8568 | 525.1948 | 515.36 | 497.0719 | 509.5506 | 454.974 |  |  | 211.642 |  | 179.6762 | 111.883 | 186.3937 | 125.0611 | 239.0996 | 130.4763 | 474.7269 | 615.8105 | 450.5417 | 397.2079 | 259.2918 | 166.194 | 213.624 | 480.4236 | 495.2955 | 525.9466 | 515.7755 | 504.9699 | 203.4761 | 121.8565 | 210.7008 | 135.6158 | 612.1834 | 235.7225 | 141.2568 | 546.0289 |  | 199.524 | 94.8641 | 99.5899 | 134.0885 | 274.154 | 540.6413 | 532.3842 | 559.3747 | 624.1134 | 137.9267 | 120.737 | 206.9997 | 417.2545 | 606.5911 | 95.5655 | 125.0954 | 229.0028 | 468.8388 | 597.3132 | 67.9801 | 87.0889 | 99.8946 | 137.7671 | 265.1088 | 495.0079 | 493.9855 | 577.6319 | 485.7751 | 518.4881 | 90.1647 | 119.4868 | 190.707 | 407.9581 | 572.873 | 109.4745 | 122.9012 | 228.8582 | 439.8593 | 565.6966 | 71.0261 | 95.6919 | 106.5077 | 147.7679 | 295.2338 | 488.528 | 527.2269 | 564.1761 | 549.3615 | 104.417 | 220.4438 | 129.414 | 439.3538 | 580.8775 | 539.8688 | 532.5398 |  |  | 489.3256 | 492.5725 | 485.6812 | 528.2778 | 491.2136 | 527.4926 |  | 501.0848 | 482.204 | 493.4069 | 63.1662 | 98.584 | 99.0379 |  | 626.1493 | 646.2822 | 651.6973 | 525.2355 | 701.5985 | 677.5918 | 492.8815 | [21 empty] | 554.6476 | -0.12527 | 488.7862 | 689.5952 | 13.8733 | 636.2157
15:00 | 5671 |  |  | -17.3301 | 24.7715 | 13.7856 | 0.9199 | 3.3948 | 2.898 | -5.5157 | 1.716 | 13.1867 | 4.0061 | 0.3045 |  |  |  | -30.4429 | 20.067 | 29.3234 | 4.6956 |  | -5.6504 | 5.5378 | 0.621 | 5.1434 | 5.6289 | 1.357 | 12.6153 | 390.6965 | 379.9574 | 198.2221 | 236.7191 | 184.0372 | 198.4047 | 132.0204 | 233.0954 | 122.5875 | 218.6408 | 451.0894 | 579.1854 | 186.5782 | 271.5519 | 361.7296 | 316.3687 | 381.1301 | 495.3231 |  | 501.2697 |  | 483.892 | 107.5782 | 123.0757 | 214.377 | 449.8086 | 575.5761 | 243.7685 | 144.0196 | 273.0683 | 487.6787 | 597.3436 | 168.5127 | 82.5885 | 102.4613 | 148.0569 | 275.6873 | 569.0469 | 486.5126 | 497.4176 | 530.8943 | 99.0577 | 136.854 | 265.4015 | 483.0197 | 595.9986 | 103.0628 | 141.7149 | 273.781 | 489.5299 | 565.9899 | 75.4388 | 93.987 | 101.8024 | 141.9622 | 261.2214 | 513.1307 |  | 499.9562 | 562.7683 |  | 82.9095 | 124.5165 | 215.6209 | 434.1343 | 562.3021 | 117.194 | 146.2189 | 262.369 | 501.2598 | 590.805 | 77.3079 | 91.5458 | 100.3968 | 139.4052 | 273.3638 | 477.5251 | 522.0514 | 511.7886 | 525.5267 | 126.8217 | 152.3227 | 243.5891 | 442.5475 | 577.704 |  | 501.7116 |  |  | 481.9393 | 483.0528 | 519.101 | 472.208 | 516.3196 | 473.046 | 150.2564 | 142.5201 | 133.9745 | 150.2228 | 140.8423 | 154.6463 | 99.133 | 140.4044 | 524.7744 | 514.9487 | 496.5997 | 509.0867 | 454.9651 |  |  | 211.6755 |  | 179.7012 | 111.8941 | 186.3882 | 125.0677 | 239.1623 | 130.4843 | 474.6986 | 615.6116 | 450.5266 | 397.1244 | 259.2653 | 166.2368 | 213.7046 | 480.3714 | 495.1807 | 525.6577 | 515.4304 | 504.6851 | 203.5577 | 121.8551 | 210.7265 | 135.6676 | 611.989 | 235.7425 | 141.2635 | 545.9222 |  | 199.5443 | 94.8431 | 99.5999 | 134.0962 | 274.2057 | 540.3422 | 532.0119 | 559.0387 | 623.9115 | 137.9285 | 120.7505 | 207.0531 | 417.2631 | 606.3859 | 95.5691 | 125.1242 | 229.0481 | 468.7884 | 597.1108 | 67.9797 | 87.1108 | 99.8859 | 137.7998 | 265.115 | 494.4759 | 493.4784 | 577.3488 | 485.1503 | 518.054 | 90.1957 | 119.4956 | 190.7443 | 407.9546 | 572.7094 | 109.4886 | 122.9245 | 228.9198 | 439.8688 | 565.5045 | 71.0427 | 95.6826 | 106.5092 | 147.7905 | 295.2421 | 488.034 | 526.8977 | 563.8568 | 549.0536 | 104.4222 | 220.4832 | 129.4259 | 439.3489 | 580.7311 | 539.4814 | 532.1105 |  |  | 488.9083 | 492.1436 | 485.3085 | 527.9468 | 490.6615 | 527.2241 |  | 500.651 | 481.7247 | 492.9811 | 63.1733 | 98.6157 | 99.0443 |  | 625.8667 | 646.1217 | 651.5316 | 524.9908 | 701.306 | 677.7939 | 493.3278 | [21 empty] | 533.0039 | -0.11101 | 488.3387 | 689.5499 | 13.9363 | 635.9942
15:00 | 5672 |  |  | -17.3343 | 24.7829 | 13.7169 | 0.9247 | 3.4006 | 2.8371 | -5.6264 | 1.7152 | 13.1852 | 4.0053 | 0.3036 |  |  |  | -30.4946 | 20.2082 | 29.4069 | 4.7005 |  | -5.6882 | 5.4425 | 0.6197 | 5.1417 | 5.6302 | 1.3573 | 12.405 | 390.6885 | 379.9406 | 198.2448 | 236.7494 | 184.0557 | 198.3892 | 132.0285 | 233.1578 | 122.622 | 218.6858 | 451.0621 | 579.0138 | 186.5871 | 271.4917 | 361.6737 | 316.4371 | 381.1644 | 494.9871 |  | 500.9585 |  | 483.4957 | 107.5902 | 123.0956 | 214.4134 | 449.797 | 575.4171 | 243.7976 | 144.0367 | 273.1013 | 487.6206 | 597.1671 | 168.5412 | 82.6045 | 102.471 | 148.0788 | 275.72 | 568.7869 | 486.0537 | 497.0411 | 530.5906 | 99.0586 | 136.874 | 265.4242 | 482.9764 | 595.8314 | 103.0632 | 141.7239 | 273.7894 | 489.443 | 565.8008 | 75.43 | 93.9937 | 101.8115 | 142.0089 | 261.2827 | 512.7883 |  | 499.5625 | 562.5985 |  | 82.8923 | 124.5269 | 215.6608 | 434.0693 | 562.0997 | 117.1833 | 146.2329 | 262.402 | 501.1969 | 590.6017 | 77.3371 | 91.5059 | 100.3866 | 139.4229 | 273.379 | 477.2681 | 521.7379 | 511.4201 | 525.1676 | 126.8338 | 152.351 | 243.6361 | 442.5415 | 577.5369 |  | 501.297 |  |  | 481.4214 | 482.5299 | 518.859 | 471.7648 | 515.9784 | 472.5224 | 146.2611 | 139.6367 | 134.701 | 147.8387 | 140.8015 | 156.436 | 99.3861 | 141.1113 | 524.3478 | 514.5395 | 496.1104 | 508.6184 | 454.9611 |  |  | 211.7143 |  | 179.7179 | 111.8999 | 186.3838 | 125.0641 | 239.2545 | 130.5015 | 474.692 | 615.4025 | 450.5039 | 397.0309 | 259.262 | 166.266 | 213.7811 | 480.3109 | 495.0291 | 525.3699 | 515.0836 | 504.3944 | 203.6713 | 121.8673 | 210.7681 | 135.7071 | 611.7926 | 235.7535 | 141.2823 | 545.825 |  | 199.6122 | 94.8171 | 99.5992 | 134.0948 | 274.2425 | 540.05 | 531.5885 | 558.6881 | 623.7118 | 137.9329 | 120.7685 | 207.1051 | 417.2678 | 606.1816 | 95.5602 | 125.141 | 229.0912 | 468.7641 | 596.9252 | 67.9603 | 87.1372 | 99.8765 | 137.8405 | 265.1211 | 493.9332 | 492.956 | 577.0659 | 484.5 | 517.6232 | 90.2097 | 119.5253 | 190.783 | 407.961 | 572.544 | 109.4927 | 122.9484 | 228.9731 | 439.8706 | 565.3105 | 71.0453 | 95.6916 | 106.5134 | 147.8168 | 295.2678 | 487.5254 | 526.5591 | 563.5291 | 548.7281 | 104.4347 | 220.5154 | 129.4259 | 439.3389 | 580.5775 | 539.1112 | 531.6296 |  |  | 488.479 | 491.7561 | 484.9434 | 527.6246 | 490.1118 | 526.9343 |  | 500.2043 | 481.2359 | 492.5396 | 63.1789 | 98.6706 | 99.029 |  | 625.5549 | 645.9595 | 651.4371 | 524.9439 | 701.0153 | 676.5384 | 492.8808 | [21 empty] | 527.3262 | -0.061123 | 487.8887 | 688.7768 | 13.883 | 635.7572
15:00 | 5673 |  |  | -17.196 | 24.7595 | 13.7169 | 1.0433 | 3.4081 | 2.9288 | -5.4836 | 1.7145 | 13.1838 | 4.0048 | 0.3029 |  |  |  | -30.6146 | 20.1979 | 29.1977 | 4.6796 |  | -5.6282 | 5.4391 | 0.6203 | 5.14 | 5.6275 | 1.358 | 11.2077 | 390.6724 | 379.9306 | 198.2674 | 236.7788 | 184.074 | 198.3688 | 132.0337 | 233.2917 | 122.6187 | 218.7137 | 451.0301 | 578.8334 | 186.5906 | 271.4395 | 361.6898 | 316.5207 | 381.2477 | 494.6479 |  | 500.6457 |  | 483.102 | 107.6651 | 123.1112 | 214.4548 | 449.7758 | 575.2606 | 243.7939 | 144.0467 | 273.1256 | 487.5668 | 596.9787 | 168.5602 | 82.6264 | 102.4752 | 148.0941 | 275.7461 | 568.5316 | 485.587 | 496.6609 | 530.2791 | 99.0404 | 136.8927 | 265.4426 | 482.9271 | 595.6628 | 103.0843 | 141.7536 | 273.7896 | 489.3857 | 565.5772 | 75.4631 | 93.9856 | 101.8311 | 142.0826 | 261.369 | 512.4206 |  | 499.1767 | 562.469 |  | 82.9049 | 124.575 | 215.6832 | 434.0897 | 561.9544 | 117.2019 | 146.2549 | 262.4103 | 501.1359 | 590.4014 | 77.3582 | 91.4997 | 100.3849 | 139.4475 | 273.3784 | 477.0103 | 521.4087 | 511.0266 | 524.8069 | 126.8215 | 152.3778 | 243.6745 | 442.5378 | 577.3655 |  | 500.7836 |  |  | 480.8891 | 481.9993 | 518.5771 | 471.2156 | 515.6383 | 471.9929 | 143.5829 | 139.5681 | 133.5527 | 147.4216 | 140.3289 | 156.1934 | 102.3659 | 142.6445 | 523.9047 | 514.1178 | 495.6175 | 508.1388 | 454.9517 |  |  | 211.7449 |  | 179.7334 | 111.9063 | 186.3721 | 125.0658 | 239.2613 | 130.5322 | 474.6873 | 615.1961 | 450.4934 | 396.9572 | 259.2319 | 166.2907 | 213.8378 | 480.24 | 494.8607 | 525.0868 | 514.7611 | 504.085 | 203.6858 | 121.8814 | 210.8059 | 135.7314 | 611.5973 | 235.7706 | 141.3041 | 545.7178 |  | 199.6533 | 94.8139 | 99.6064 | 134.1057 | 274.2635 | 539.7674 | 531.0919 | 558.3442 | 623.5155 | 137.9428 | 120.7852 | 207.157 | 417.2647 | 605.9554 | 95.559 | 125.155 | 229.1376 | 468.7755 | 596.7595 | 67.9243 | 87.1471 | 99.8837 | 137.8619 | 265.1326 | 493.3735 | 492.3925 | 576.7793 | 483.8267 | 517.1823 | 90.2355 | 119.5494 | 190.8246 | 407.9696 | 572.3789 | 109.5094 | 122.9745 | 229.0228 | 439.8795 | 565.1129 | 71.0654 | 95.7159 | 106.5279 | 147.8404 | 295.3095 | 486.9996 | 526.2156 | 563.2061 | 548.4022 | 104.4545 | 220.5432 | 129.4354 | 439.3313 | 580.4146 | 538.6969 | 531.1781 |  |  | 488.0458 | 491.3555 | 484.5837 | 527.321 | 489.5742 | 526.6813 |  | 499.7756 | 480.7329 | 492.0945 | 63.1733 | 98.6443 | 99.0324 |  | 625.2996 | 645.8055 | 651.2972 | 525.1263 | 701.0153 | 677.3291 | 492.8201 | [21 empty] | 527.4169 | -0.089654 | 487.4346 | 689.1722 | 13.9345 | 635.5525
15:00 | 5674 |  |  | -17.249 | 24.617 | 13.8483 | 1.0416 | 3.4517 | 2.8998 | -5.4993 | 1.7148 | 13.1845 | 4.0051 | 0.3041 |  |  |  | -30.6666 | 20.1679 | 29.2608 | 4.6743 |  | -5.6289 | 5.4273 | 0.6219 | 5.1369 | 5.6277 | 1.36 | 11.1088 | 390.6504 | 379.9125 | 198.2809 | 236.795 | 184.0853 | 198.348 | 132.0385 | 233.3677 | 122.6214 | 218.742 | 451.0052 | 578.6575 | 186.5962 | 271.4223 | 361.7519 | 316.6006 | 381.3134 | 494.2982 |  | 500.3276 |  | 482.7017 | 107.7129 | 123.1228 | 214.4895 | 449.7558 | 575.1147 | 243.7839 | 144.0334 | 273.1463 | 487.5168 | 596.7836 | 168.5778 | 82.6545 | 102.484 | 148.1036 | 275.7696 | 568.2792 | 485.1118 | 496.2672 | 529.9563 | 99.0341 | 136.9146 | 265.4659 | 482.8868 | 595.4945 | 103.0979 | 141.7857 | 273.7944 | 489.32 | 565.3686 | 75.5018 | 93.993 | 101.8615 | 142.1451 | 261.448 | 512.0554 |  | 498.8053 | 562.6405 |  | 82.8768 | 124.6001 | 215.7106 | 434.0906 | 561.7949 | 117.2389 | 146.2937 | 262.4443 | 501.0696 | 590.2093 | 77.3526 | 91.5259 | 100.3934 | 139.4691 | 273.4218 | 476.7564 | 521.0778 | 510.5845 | 524.4443 | 126.8221 | 152.3993 | 243.7122 | 442.5182 | 577.2072 |  | 500.2246 |  |  | 480.35 | 481.4615 | 518.2825 | 470.6711 | 515.3262 | 471.4796 | 142.9072 | 137.8648 | 134.4742 | 146.6807 | 139.8877 | 151.5538 | 106.2698 | 143.9828 | 523.4485 | 513.6837 | 495.1289 | 507.6519 | 454.9343 |  |  | 211.7695 |  | 179.7593 | 111.9223 | 186.3648 | 125.0689 | 239.2332 | 130.5593 | 474.6607 | 614.9972 | 450.4822 | 396.9289 | 259.1968 | 166.3342 | 213.912 | 480.167 | 494.667 | 524.7973 | 514.4538 | 503.7685 | 203.6663 | 121.886 | 210.8331 | 135.731 | 611.3907 | 235.7892 | 141.3315 | 545.6207 |  | 199.6651 | 94.8225 | 99.6177 | 134.1542 | 274.3028 | 539.4845 | 530.6448 | 558.0043 | 623.3221 | 137.9436 | 120.8115 | 207.2156 | 417.2726 | 605.735 | 95.5635 | 125.181 | 229.1904 | 468.7259 | 596.5599 | 67.9166 | 87.1711 | 99.8745 | 137.8707 | 265.1524 | 492.804 | 491.7785 | 576.4838 | 483.1842 | 516.7306 | 90.251 | 119.5649 | 190.8596 | 407.9636 | 572.2337 | 109.5252 | 122.9908 | 229.0821 | 439.8896 | 564.915 | 71.0748 | 95.7339 | 106.5367 | 147.845 | 295.3503 | 486.4665 | 525.8731 | 562.8751 | 548.0768 | 104.4726 | 220.5773 | 129.4587 | 439.3209 | 580.2432 | 538.2413 | 530.7576 |  |  | 487.5979 | 490.931 | 484.2015 | 527.005 | 489.0247 | 526.4876 |  | 499.3299 | 480.2172 | 491.6389 | 63.1725 | 98.6532 | 99.0394 |  | 625.0454 | 645.6468 | 651.1552 | 525.295 | 701.4276 | 678.4026 | 493.6923 | [21 empty] | 515.0073 | -0.10391 | 486.966 | 689.9151 | 13.9035 | 635.3461
15:00 | 5675 |  |  | -17.2966 | 24.5893 | 13.766 | 1.0605 | 3.492 | 2.8982 | -5.5945 | 1.7149 | 13.1807 | 4.0025 | 0.303 |  |  |  | -30.5578 | 20.2077 | 29.3867 | 4.7845 |  | -5.6609 | 5.4009 | 0.6237 | 5.1372 | 5.6273 | 1.3624 | 11.4765 | 390.6395 | 379.8967 | 198.2967 | 236.8179 | 184.1012 | 198.3334 | 132.0519 | 233.3495 | 122.6637 | 218.7877 | 450.994 | 578.4911 | 186.6149 | 271.3779 | 361.7687 | 316.6716 | 381.3416 | 493.9512 |  | 500.0221 |  | 482.3021 | 107.6883 | 123.1342 | 214.5284 | 449.737 | 574.9668 | 243.7841 | 144.063 | 273.1747 | 487.4657 | 596.5998 | 168.6208 | 82.6887 | 102.4947 | 148.1256 | 275.7955 | 568.0236 | 484.624 | 495.8582 | 529.6179 | 99.036 | 136.9287 | 265.4926 | 482.8595 | 595.3228 | 103.1174 | 141.8207 | 273.7796 | 489.2651 | 565.1515 | 75.5189 | 94.0183 | 101.8811 | 142.1507 | 261.4554 | 511.6785 |  | 498.4068 | 563.7331 |  | 82.8648 | 124.7358 | 215.6735 | 434.1819 | 561.6743 | 117.2484 | 146.3277 | 262.4804 | 501.0148 | 590.0032 | 77.3418 | 91.6204 | 100.393 | 139.4815 | 273.4542 | 476.4893 | 520.7382 | 510.118 | 524.069 | 126.831 | 152.4145 | 243.7481 | 442.4828 | 577.0484 |  | 499.701 |  |  | 479.7947 | 480.9146 | 517.9855 | 470.1086 | 515.0136 | 470.9516 | 142.3272 | 135.4837 | 131.5908 | 143.8744 | 140.3354 | 148.5156 | 109.7567 | 145.385 | 522.997 | 513.2471 | 494.6355 | 507.1715 | 454.9157 |  |  | 211.8024 |  | 179.7833 | 111.9298 | 186.3579 | 125.0599 | 239.236 | 130.565 | 474.629 | 614.8018 | 450.4693 | 396.8683 | 259.2024 | 166.3795 | 214.005 | 480.0816 | 494.4377 | 524.506 | 514.1162 | 503.4507 | 203.6764 | 121.9024 | 210.8708 | 135.7346 | 611.1899 | 235.8015 | 141.3448 | 545.5186 |  | 199.6625 | 94.8116 | 99.61 | 134.1597 | 274.318 | 539.1783 | 530.2543 | 557.6628 | 623.1231 | 137.9343 | 120.81 | 207.2693 | 417.2897 | 605.5417 | 95.5652 | 125.2049 | 229.2231 | 468.6727 | 596.3531 | 67.947 | 87.194 | 99.8729 | 137.8774 | 265.1908 | 492.2316 | 491.1666 | 576.1893 | 482.5654 | 516.2681 | 90.2905 | 119.574 | 190.893 | 407.9604 | 572.0789 | 109.5416 | 123.0251 | 229.1416 | 439.899 | 564.7182 | 71.0881 | 95.7412 | 106.5333 | 147.8432 | 295.3885 | 485.9322 | 525.5275 | 562.544 | 547.7431 | 104.5011 | 220.6433 | 129.4946 | 439.304 | 580.0641 | 537.8522 | 530.2757 |  |  | 487.1341 | 490.4831 | 483.8031 | 526.675 | 488.4488 | 526.2384 |  | 498.8709 | 479.689 | 491.1805 | 63.1747 | 98.6169 | 99.0529 |  | 624.7704 | 645.4528 | 651.0263 | 525.0329 | 701.5821 | 678.5785 | 493.4937 | [21 empty] | 478.4079 | -0.13244 | 486.4837 | 690.0803 | 13.9428 | 635.1116
15:00 | 5676 |  |  | -17.3522 | 24.4155 | 13.6459 | 1.0268 | 3.4205 | 2.9204 | -5.6965 | 1.7147 | 13.1817 | 3.9978 | 0.303 |  |  |  | -30.4232 | 20.0407 | 29.3514 | 4.6824 |  | -5.6224 | 5.5111 | 0.6236 | 5.1389 | 5.625 | 1.3635 | 10.898 | 390.6289 | 379.8835 | 198.3115 | 236.8465 | 184.1153 | 198.3147 | 132.0532 | 233.2807 | 122.6936 | 218.828 | 450.9823 | 578.3269 | 186.6392 | 271.2923 | 361.7078 | 316.7428 | 381.3803 | 493.5841 |  | 499.7042 |  | 481.8948 | 107.6463 | 123.1394 | 214.568 | 449.7148 | 574.8141 | 243.8121 | 144.0992 | 273.1943 | 487.4195 | 596.4184 | 168.6864 | 82.7014 | 102.5015 | 148.1532 | 275.816 | 567.7482 | 484.1298 | 495.4441 | 529.2608 | 99.0495 | 136.9507 | 265.5201 | 482.8247 | 595.1501 | 103.1367 | 141.8342 | 273.776 | 489.1835 | 564.9634 | 75.5163 | 94.0234 | 101.8626 | 142.1568 | 261.4573 | 511.2381 |  | 497.992 | 564.5479 |  | 82.8838 | 124.7616 | 215.6879 | 434.1603 | 561.4972 | 117.2614 | 146.3395 | 262.4952 | 500.949 | 589.7965 | 77.3542 | 91.6545 | 100.3943 | 139.4954 | 273.4644 | 476.2076 | 520.4122 | 509.6544 | 523.6998 | 126.853 | 152.4445 | 243.8016 | 442.4734 | 576.8847 |  | 499.1515 |  |  | 479.223 | 480.3594 | 517.6396 | 469.4568 | 514.6696 | 470.3548 | 142.2906 | 137.2223 | 127.848 | 142.0334 | 140.9219 | 148.9702 | 115.7902 | 147.0406 | 522.544 | 512.8038 | 494.1276 | 506.6773 | 454.8952 |  |  | 211.8395 |  | 179.7904 | 111.9334 | 186.3445 | 125.0471 | 239.2582 | 130.5658 | 474.5985 | 614.5967 | 450.4674 | 396.7422 | 259.1995 | 166.4174 | 214.0812 | 479.9894 | 494.1941 | 524.2167 | 513.7755 | 503.1332 | 203.7058 | 121.905 | 210.9031 | 135.7657 | 610.9923 | 235.8131 | 141.3509 | 545.4006 |  | 199.6625 | 94.8937 | 99.6069 | 134.1704 | 274.3331 | 538.8736 | 529.87 | 557.3252 | 622.9312 | 137.9319 | 120.8281 | 207.3516 | 417.3012 | 605.3324 | 95.5817 | 125.2128 | 229.2522 | 468.693 | 596.1729 | 67.9806 | 87.205 | 99.8916 | 137.912 | 265.2216 | 491.6443 | 490.56 | 575.8909 | 481.8473 | 515.798 | 90.3194 | 119.6114 | 190.9224 | 407.9793 | 571.8966 | 109.5662 | 123.0488 | 229.2114 | 439.9152 | 564.5302 | 71.1026 | 95.76 | 106.5299 | 147.8548 | 295.4106 | 485.4059 | 525.1747 | 562.2178 | 547.4205 | 104.502 | 220.693 | 129.5243 | 439.2954 | 579.8905 | 537.4794 | 529.745 |  |  | 486.6691 | 490.0233 | 483.3926 | 526.3501 | 487.8819 | 525.8759 |  | 498.3831 | 479.138 | 490.6959 | 63.1835 | 98.7041 | 99.0521 |  | 624.4508 | 645.2371 | 650.8624 | 525.2164 | 701.9957 | 678.1341 | 493.291 | [21 empty] | 488.5775 | -0.16811 | 485.9855 | 690.0649 | 13.7761 | 634.8439
15:00 | 5677 |  |  | -17.2939 | 24.3732 | 13.7245 | 1.0873 | 3.351 | 2.9069 | -5.6655 | 1.7152 | 13.1753 | 3.9938 | 0.3025 |  |  |  | -30.4525 | 20.0376 | 29.4078 | 4.6706 |  | -5.6685 | 5.5165 | 0.6226 | 5.134 | 5.6218 | 1.3646 | 11.0418 | 390.6117 | 379.8581 | 198.3252 | 236.8675 | 184.1252 | 198.2897 | 132.0509 | 233.1956 | 122.6823 | 218.8513 | 450.9476 | 578.1447 | 186.6437 | 271.2509 | 361.6777 | 316.8215 | 381.4392 | 493.1996 |  | 499.3682 |  | 481.4708 | 107.5796 | 123.163 | 214.6098 | 449.6944 | 574.6461 | 243.8617 | 144.1003 | 273.2102 | 487.3735 | 596.2162 | 168.7328 | 82.7043 | 102.5185 | 148.1807 | 275.8449 | 567.479 | 483.6275 | 495.053 | 528.8875 | 99.0624 | 136.9683 | 265.541 | 482.7851 | 594.9818 | 103.1331 | 141.8267 | 273.8086 | 489.0659 | 564.7999 | 75.5177 | 94.0357 | 101.8387 | 142.1501 | 261.4195 | 510.772 |  | 497.5584 | 564.4277 |  | 82.8972 | 124.6459 | 215.7836 | 433.9931 | 561.2273 | 117.3141 | 146.3504 | 262.5442 | 500.8906 | 589.6013 | 77.3795 | 91.5926 | 100.4039 | 139.5325 | 273.4879 | 475.9351 | 520.0695 | 509.1776 | 523.3231 | 126.8842 | 152.4589 | 243.8308 | 442.4579 | 576.7207 |  | 498.5721 |  |  | 478.647 | 479.7978 | 517.3388 | 468.8878 | 514.3382 | 469.7413 | 142.6214 | 141.0557 | 125.3976 | 142.7234 | 141.1889 | 148.432 | 119.595 | 145.5249 | 522.0839 | 512.358 | 493.604 | 506.1614 | 454.8803 |  |  | 211.871 |  | 179.7996 | 111.9474 | 186.3293 | 125.0373 | 239.2661 | 130.5832 | 474.5797 | 614.3863 | 450.4566 | 396.562 | 259.1836 | 166.4558 | 214.1483 | 479.9031 | 493.9494 | 523.9185 | 513.4305 | 502.8112 | 203.7229 | 121.9298 | 210.9435 | 135.7702 | 610.8074 | 235.8347 | 141.3868 | 545.3068 |  | 199.6911 | 94.9724 | 99.6034 | 134.2112 | 274.3786 | 538.5681 | 529.49 | 557.0047 | 622.7508 | 137.9413 | 120.85 | 207.4014 | 417.3039 | 605.146 | 95.6011 | 125.2356 | 229.3183 | 468.6974 | 595.9923 | 67.9733 | 87.2152 | 99.9015 | 137.9315 | 265.2499 | 491.0346 | 489.9011 | 575.5875 | 481.0197 | 515.3318 | 90.3153 | 119.656 | 190.9759 | 408.0081 | 571.7389 | 109.5712 | 123.0669 | 229.2827 | 439.929 | 564.3405 | 71.1154 | 95.8013 | 106.5457 | 147.8917 | 295.4382 | 484.8601 | 524.8399 | 561.8935 | 547.1098 | 104.4974 | 220.7228 | 129.5409 | 439.2767 | 579.7158 | 537.0265 | 529.2447 |  |  | 486.1961 | 489.5687 | 482.9779 | 526.0053 | 487.2906 | 525.5152 |  | 497.8918 | 478.5704 | 490.2018 | 63.1812 | 98.6774 | 99.054 |  | 624.148 | 645.0493 | 650.6733 | 525.0022 | 701.2209 | 677.429 | 493.0442 | [21 empty] | 473.8356 | 0.060107 | 485.4814 | 689.3249 | 13.7985 | 634.5987
15:00 | 5678 |  |  | -17.3219 | 24.3911 | 13.8445 | 1.1253 | 3.4402 | 2.9656 | -5.6099 | 1.7145 | 13.1708 | 3.9887 | 0.3031 |  |  |  | -30.4862 | 20.2369 | 29.5159 | 4.7294 |  | -5.6315 | 5.4474 | 0.6224 | 5.1345 | 5.6183 | 1.3669 | 10.6028 | 390.5975 | 379.8434 | 198.3459 | 236.8979 | 184.1445 | 198.2705 | 132.0561 | 233.1351 | 122.697 | 218.901 | 450.9293 | 577.9751 | 186.6537 | 271.1893 | 361.6472 | 316.915 | 381.4734 | 492.8194 |  | 499.0326 |  | 481.0291 | 107.5192 | 123.196 | 214.6437 | 449.6733 | 574.4688 | 243.8762 | 144.0667 | 273.203 | 487.3214 | 596.0407 | 168.744 | 82.7184 | 102.5424 | 148.203 | 275.8816 | 567.2158 | 483.1122 | 494.6878 | 528.5101 | 99.0673 | 136.9849 | 265.5617 | 482.7381 | 594.8069 | 103.1301 | 141.8332 | 273.8253 | 488.9707 | 564.5999 | 75.4788 | 94.0367 | 101.8181 | 142.1343 | 261.3858 | 510.3312 |  | 497.1074 | 564.274 |  | 82.937 | 124.6394 | 215.834 | 433.9475 | 561.0248 | 117.3477 | 146.3721 | 262.6037 | 500.8434 | 589.4031 | 77.396 | 91.6255 | 100.4135 | 139.5644 | 273.5023 | 475.6605 | 519.6723 | 508.6756 | 522.9341 | 126.8782 | 152.4593 | 243.8451 | 442.4294 | 576.5385 |  | 498.0607 |  |  | 478.0618 | 479.213 | 517.0136 | 468.2675 | 514.033 | 469.1072 | 141.2988 | 142.9803 | 121.4444 | 142.767 | 141.1267 | 146.3315 | 119.9399 | 141.7288 | 521.6154 | 511.9105 | 493.0766 | 505.6363 | 454.8666 |  |  | 211.9031 |  | 179.8097 | 111.9646 | 186.3203 | 125.0306 | 239.3348 | 130.6083 | 474.568 | 614.1863 | 450.4341 | 396.3924 | 259.1695 | 166.4994 | 214.2278 | 479.8363 | 493.694 | 523.6291 | 513.0435 | 502.4758 | 203.812 | 121.9691 | 210.9962 | 135.8076 | 610.6228 | 235.8619 | 141.4099 | 545.2116 |  | 199.7215 | 94.9396 | 99.6042 | 134.2165 | 274.4278 | 538.2585 | 529.1182 | 556.6815 | 622.5487 | 137.9575 | 120.8573 | 207.4312 | 417.2746 | 604.9574 | 95.6002 | 125.2709 | 229.3715 | 468.6358 | 595.7812 | 67.9652 | 87.242 | 99.8955 | 137.9861 | 265.2405 | 490.4151 | 489.1903 | 575.2817 | 480.1942 | 514.8555 | 90.3432 | 119.6529 | 191.0128 | 408.0031 | 571.5602 | 109.5502 | 123.0775 | 229.3178 | 439.9148 | 564.1226 | 71.1113 | 95.8035 | 106.5633 | 147.9169 | 295.4398 | 484.3002 | 524.4916 | 561.5573 | 546.7761 | 104.5065 | 220.7578 | 129.5485 | 439.2613 | 579.5581 | 536.5489 | 528.7835 |  |  | 485.7156 | 489.0816 | 482.5394 | 525.6575 | 486.6268 | 525.2003 |  | 497.4047 | 478.0269 | 489.7135 | 63.1992 | 98.6645 | 99.0572 |  | 623.8678 | 644.8518 | 650.5195 | 524.953 | 701.2572 | 678.0356 | 493.4878 | [21 empty] | 474.6787 | -0.10038 | 484.9696 | 689.6464 | 13.994 | 634.3598
15:01 | 5679 |  |  | -17.2987 | 24.3344 | 13.8013 | 1.1706 | 3.4877 | 3.0235 | -5.6284 | 1.7153 | 13.1695 | 3.9928 | 0.3035 |  |  |  | -30.4127 | 20.3403 | 29.6414 | 4.7579 |  | -5.6545 | 5.5445 | 0.6233 | 5.1344 | 5.6197 | 1.3679 | 9.7852 | 390.5816 | 379.8253 | 198.3611 | 236.9286 | 184.16 | 198.2468 | 132.0619 | 233.1615 | 122.7211 | 218.9559 | 450.9201 | 577.8117 | 186.6448 | 271.0884 | 361.562 | 317.0089 | 381.5286 | 492.447 |  | 498.7015 |  | 480.5992 | 107.521 | 123.2131 | 214.675 | 449.6513 | 574.3188 | 243.8909 | 144.047 | 273.1968 | 487.2508 | 595.8707 | 168.7399 | 82.734 | 102.5574 | 148.2281 | 275.9054 | 566.9569 | 482.5808 | 494.2909 | 528.1287 | 99.0745 | 137.0057 | 265.5792 | 482.6817 | 594.6301 | 103.1388 | 141.8445 | 273.839 | 488.8843 | 564.4187 | 75.4605 | 94.0324 | 101.8133 | 142.1625 | 261.4129 | 509.9054 |  | 496.6639 | 564.1332 |  | 82.9623 | 124.6328 | 215.8752 | 433.8899 | 560.8247 | 117.3337 | 146.3893 | 262.6144 | 500.7734 | 589.1948 | 77.3969 | 91.6714 | 100.4285 | 139.5704 | 273.5303 | 475.3879 | 519.2307 | 508.1707 | 522.5369 | 126.8709 | 152.4788 | 243.8801 | 442.4137 | 576.37 |  | 497.522 |  |  | 477.4647 | 478.6205 | 516.7179 | 467.6258 | 513.7214 | 468.4356 | 138.5144 | 144.0892 | 118.5256 | 140.8599 | 140.9152 | 144.3365 | 121.1293 | 137.7886 | 521.1308 | 511.4547 | 492.5461 | 505.0986 | 454.8527 |  |  | 211.9491 |  | 179.8334 | 111.979 | 186.3201 | 125.0292 | 239.3969 | 130.6365 | 474.5585 | 613.9975 | 450.4121 | 396.2392 | 259.1566 | 166.5323 | 214.2944 | 479.7498 | 493.4066 | 523.3445 | 512.6184 | 502.1321 | 203.8873 | 121.9657 | 211.0309 | 135.8599 | 610.4181 | 235.8908 | 141.4267 | 545.0932 |  | 199.7655 | 94.9063 | 99.6078 | 134.2049 | 274.449 | 537.9413 | 528.7369 | 556.3395 | 622.3228 | 137.9644 | 120.8688 | 207.4749 | 417.2582 | 604.7291 | 95.5902 | 125.3069 | 229.409 | 468.5492 | 595.5526 | 67.9657 | 87.2865 | 99.8884 | 138.0278 | 265.2216 | 489.8068 | 488.5208 | 574.977 | 479.4557 | 514.3597 | 90.3622 | 119.64 | 191.0526 | 407.9697 | 571.3948 | 109.5462 | 123.083 | 229.3394 | 439.8907 | 563.9097 | 71.1099 | 95.7942 | 106.5703 | 147.9357 | 295.4385 | 483.7332 | 524.1295 | 561.2201 | 546.4446 | 104.5097 | 220.7887 | 129.555 | 439.2556 | 579.4058 | 536.0916 | 528.3041 |  |  | 485.2342 | 488.5886 | 482.0842 | 525.3165 | 485.9435 | 524.9271 |  | 496.8961 | 477.4636 | 489.2035 | 63.1731 | 98.6346 | 99.0599 |  | 623.5996 | 644.7012 | 650.4152 | 524.7712 | 701.2572 | 677.6112 | 493.0037 | [21 empty] | 470.4837 | -0.082539 | 484.4444 | 689.4342 | 14.1322 | 634.1504
15:01 | 5680 |  |  | -17.3213 | 24.3615 | 13.8364 | 1.2125 | 3.3546 | 2.9343 | -5.7722 | 1.717 | 13.1748 | 3.9926 | 0.3043 |  |  |  | -30.4956 | 20.1633 | 29.6649 | 4.774 |  | -5.5442 | 5.4952 | 0.6233 | 5.13 | 5.6177 | 1.3658 | 9.639 | 390.5689 | 379.8084 | 198.3729 | 236.9537 | 184.1708 | 198.2214 | 132.0666 | 233.1173 | 122.7472 | 218.9886 | 450.8932 | 577.6375 | 186.6347 | 270.9795 | 361.5075 | 317.0687 | 381.6071 | 492.0605 |  | 498.3662 |  | 480.1601 | 107.4825 | 123.2209 | 214.7069 | 449.6351 | 574.1798 | 243.886 | 144.1013 | 273.2107 | 487.1954 | 595.669 | 168.7308 | 82.7532 | 102.5759 | 148.2598 | 275.9288 | 566.6969 | 482.0455 | 493.8581 | 527.7456 | 99.0589 | 137.0224 | 265.6009 | 482.6581 | 594.4483 | 103.1434 | 141.8489 | 273.8473 | 488.7977 | 564.2292 | 75.4435 | 94.0376 | 101.7858 | 142.1649 | 261.4181 | 509.464 |  | 496.2034 | 563.9746 |  | 82.9696 | 124.601 | 215.9083 | 433.8206 | 560.6012 | 117.2969 | 146.398 | 262.6176 | 500.7008 | 588.9617 | 77.3812 | 91.692 | 100.4197 | 139.576 | 273.5464 | 475.1142 | 518.8185 | 507.6731 | 522.124 | 126.8884 | 152.508 | 243.9262 | 442.4114 | 576.2129 |  | 496.8527 |  |  | 476.8534 | 478.0119 | 516.408 | 466.9731 | 513.3827 | 467.7318 | 135.8904 | 144.9574 | 118.6653 | 138.2804 | 141.6499 | 143.3007 | 122.4197 | 134.3646 | 520.6503 | 510.992 | 492.0047 | 504.554 | 454.837 |  |  | 211.9813 |  | 179.8483 | 111.9778 | 186.3145 | 125.025 | 239.406 | 130.6558 | 474.5481 | 613.786 | 450.4004 | 396.0255 | 259.1322 | 166.5575 | 214.3397 | 479.6203 | 493.0352 | 523.0504 | 512.1507 | 501.7832 | 203.9005 | 121.9767 | 211.0727 | 135.8957 | 610.2185 | 235.9084 | 141.4444 | 544.992 |  | 199.8052 | 94.9151 | 99.6032 | 134.2221 | 274.4684 | 537.624 | 528.3461 | 556.0044 | 622.1139 | 137.9679 | 120.8687 | 207.5079 | 417.2608 | 604.5117 | 95.5854 | 125.3236 | 229.446 | 468.4996 | 595.3505 | 67.9425 | 87.3222 | 99.8759 | 138.0442 | 265.231 | 489.2135 | 487.9097 | 574.6563 | 478.7623 | 513.8492 | 90.3807 | 119.6459 | 191.0981 | 407.9535 | 571.2438 | 109.5802 | 123.119 | 229.4008 | 439.9002 | 563.7201 | 71.1349 | 95.8093 | 106.5975 | 147.9732 | 295.4709 | 483.1568 | 523.7864 | 560.8884 | 546.1253 | 104.5256 | 220.8344 | 129.5711 | 439.2533 | 579.2499 | 535.6648 | 527.8226 |  |  | 484.7419 | 488.086 | 481.6314 | 524.964 | 485.2659 | 524.6249 |  | 496.3685 | 476.8887 | 488.6901 | 63.1577 | 98.6291 | 99.0531 |  | 623.243 | 644.546 | 650.263 | 524.8028 | 700.576 | 677.4049 | 493.0683 | [21 empty] | 473.9366 | 0.074382 | 483.909 | 688.9905 | 13.999 | 633.8945
15:01 | 5681 |  |  | -17.3585 | 24.4817 | 13.9984 | 1.2194 | 3.467 | 3.0318 | -5.6674 | 1.7164 | 13.1749 | 3.9874 | 0.3029 |  |  |  | -30.4762 | 20.2654 | 29.5484 | 4.8059 |  | -5.5725 | 5.576 | 0.623 | 5.1304 | 5.621 | 1.3678 | 9.798 | 390.5539 | 379.7955 | 198.3884 | 236.9769 | 184.1839 | 198.2019 | 132.0736 | 233.081 | 122.7738 | 219.0288 | 450.8837 | 577.4727 | 186.6435 | 270.8798 | 361.4496 | 317.1021 | 381.6439 | 491.6607 |  | 498.0165 |  | 479.7134 | 107.4618 | 123.2356 | 214.7527 | 449.6172 | 574.0204 | 243.8688 | 144.1251 | 273.2343 | 487.1547 | 595.4709 | 168.7327 | 82.775 | 102.581 | 148.2824 | 275.9561 | 566.4101 | 481.5068 | 493.4029 | 527.3485 | 99.0351 | 137.036 | 265.6292 | 482.6227 | 594.2704 | 103.1374 | 141.8482 | 273.8546 | 488.7095 | 564.0275 | 75.4332 | 94.0426 | 101.7754 | 142.1656 | 261.4393 | 508.9994 |  | 495.7377 | 563.8315 |  | 82.9715 | 124.599 | 215.9507 | 433.7709 | 560.398 | 117.2901 | 146.4237 | 262.6415 | 500.6286 | 588.752 | 77.3859 | 91.7219 | 100.4079 | 139.5997 | 273.5592 | 474.8315 | 518.4458 | 507.1681 | 521.6972 | 126.9044 | 152.5402 | 243.9781 | 442.3993 | 576.0553 |  | 496.1569 |  |  | 476.2341 | 477.3941 | 516.0446 | 466.233 | 513.0348 | 467.0296 | 134.9844 | 145.4263 | 120.9934 | 135.9702 | 142.2123 | 142.3064 | 123.3669 | 130.2914 | 520.1819 | 510.5328 | 491.4649 | 504.0171 | 454.815 |  |  | 212.0023 |  | 179.8595 | 111.989 | 186.3066 | 125.0178 | 239.4112 | 130.6798 | 474.5229 | 613.5776 | 450.3967 | 395.7652 | 259.1077 | 166.5964 | 214.3973 | 479.4933 | 492.6339 | 522.7653 | 511.667 | 501.4314 | 203.9281 | 122.021 | 211.1291 | 135.9191 | 610.0367 | 235.9186 | 141.4579 | 544.8927 |  | 199.8282 | 94.9308 | 99.6089 | 134.2598 | 274.4824 | 537.3104 | 527.9656 | 555.675 | 621.9225 | 137.9735 | 120.8868 | 207.5628 | 417.2708 | 604.301 | 95.5945 | 125.333 | 229.4878 | 468.4871 | 595.1578 | 67.932 | 87.3342 | 99.8671 | 138.0627 | 265.2556 | 488.6265 | 487.2949 | 574.3221 | 478.0171 | 513.3455 | 90.4001 | 119.6558 | 191.1134 | 407.9347 | 571.0551 | 109.6048 | 123.1543 | 229.4748 | 439.9174 | 563.5251 | 71.1515 | 95.8395 | 106.5996 | 147.9868 | 295.5074 | 482.5779 | 523.4364 | 560.5469 | 545.7985 | 104.5424 | 220.8773 | 129.5834 | 439.2499 | 579.0902 | 535.238 | 527.3549 |  |  | 484.2328 | 487.5521 | 481.1565 | 524.6075 | 484.5794 | 524.262 |  | 495.8432 | 476.3143 | 488.1735 | 63.1614 | 98.6071 | 99.0558 |  | 622.9999 | 644.3845 | 650.0873 | 525.0936 | 701.6428 | 677.971 | 493.3118 | [21 empty] | 456.9012 | -0.014787 | 483.3626 | 689.8069 | 14.1958 | 633.6922
15:01 | 5682 |  |  | -17.4546 | 24.4125 | 13.989 | 1.2455 | 3.5469 | 2.9228 | -5.6321 | 1.7171 | 13.1724 | 3.991 | 0.3036 |  |  |  | -30.5153 | 20.3253 | 29.553 | 4.7637 |  | -5.608 | 5.5374 | 0.6229 | 5.127 | 5.6173 | 1.3689 | 10.6688 | 390.5389 | 379.7826 | 198.4086 | 237.0064 | 184.193 | 198.1805 | 132.0816 | 233.1048 | 122.7797 | 219.067 | 450.8627 | 577.2935 | 186.6608 | 270.808 | 361.3932 | 317.1701 | 381.6964 | 491.2541 |  | 497.6546 |  | 479.2615 | 107.4766 | 123.2513 | 214.7921 | 449.5911 | 573.8585 | 243.8649 | 144.1543 | 273.2712 | 487.0896 | 595.2868 | 168.7483 | 82.7937 | 102.5827 | 148.3008 | 275.9795 | 566.1407 | 480.9434 | 492.9252 | 526.9314 | 99.0283 | 137.0471 | 265.6535 | 482.5789 | 594.1006 | 103.1318 | 141.863 | 273.8698 | 488.6316 | 563.8435 | 75.4331 | 94.0474 | 101.7867 | 142.1817 | 261.4569 | 508.5459 |  | 495.276 | 563.673 |  | 82.9311 | 124.6197 | 215.9819 | 433.7455 | 560.2123 | 117.2987 | 146.4473 | 262.6549 | 500.5574 | 588.549 | 77.4011 | 91.7281 | 100.4198 | 139.6288 | 273.5844 | 474.5439 | 517.9552 | 506.6336 | 521.251 | 126.9076 | 152.5556 | 244.0165 | 442.3766 | 575.8821 |  | 495.4426 |  |  | 475.6049 | 476.7835 | 515.7013 | 465.5398 | 512.6759 | 466.3276 | 137.0903 | 142.0214 | 121.512 | 135.6025 | 141.7791 | 141.5992 | 123.9554 | 129.4452 | 519.7037 | 510.0766 | 490.9214 | 503.4775 | 454.7984 |  |  | 212.0292 |  | 179.882 | 112.0055 | 186.2916 | 125.0026 | 239.3455 | 130.6983 | 474.4928 | 613.374 | 450.3822 | 395.5105 | 259.0749 | 166.6398 | 214.4642 | 479.3711 | 492.2477 | 522.4738 | 511.1878 | 501.0757 | 203.8756 | 122.0353 | 211.159 | 135.8514 | 609.8452 | 235.9435 | 141.4802 | 544.7874 |  | 199.8222 | 94.9193 | 99.6003 | 134.2893 | 274.5059 | 536.9931 | 527.5745 | 555.3285 | 621.722 | 137.9794 | 120.9196 | 207.632 | 417.2791 | 604.1083 | 95.6099 | 125.3607 | 229.5393 | 468.502 | 594.9824 | 67.9479 | 87.3314 | 99.914 | 138.0371 | 265.3058 | 488.0093 | 486.6523 | 573.9991 | 477.1707 | 512.8467 | 90.4247 | 119.6937 | 191.135 | 407.9399 | 570.8656 | 109.6175 | 123.1799 | 229.5397 | 439.9299 | 563.3361 | 71.1716 | 95.8721 | 106.6022 | 148.0016 | 295.5456 | 481.9893 | 523.0735 | 560.1972 | 545.4542 | 104.5497 | 220.9335 | 129.6188 | 439.2285 | 578.9008 | 534.7672 | 526.8753 |  |  | 483.7166 | 487.0129 | 480.6694 | 524.2544 | 483.9053 | 523.8935 |  | 495.306 | 475.7112 | 487.6373 | 63.1822 | 98.5435 | 99.0607 |  | 622.6726 | 644.1973 | 649.8776 | 524.8779 | 701.2499 | 677.2958 | 492.7939 | [21 empty] | 449.7581 | 0.035147 | 482.8052 | 689.2729 | 14.1258 | 633.4349
15:01 | 5683 |  |  | -17.5796 | 24.4211 | 13.9678 | 1.1387 | 3.4623 | 2.9194 | -5.6281 | 1.7166 | 13.1716 | 3.9894 | 0.3046 |  |  |  | -30.5574 | 20.2342 | 29.4908 | 4.7743 |  | -5.68 | 5.5889 | 0.6237 | 5.1277 | 5.616 | 1.3682 | 9.8288 | 390.5235 | 379.7689 | 198.4207 | 237.0304 | 184.203 | 198.1567 | 132.0795 | 233.1124 | 122.786 | 219.0786 | 450.8166 | 577.1034 | 186.6816 | 270.7302 | 361.3771 | 317.2445 | 381.7538 | 490.8314 |  | 497.2913 |  | 478.8033 | 107.491 | 123.2603 | 214.8217 | 449.571 | 573.6978 | 243.8806 | 144.1944 | 273.298 | 487.041 | 595.1036 | 168.792 | 82.8038 | 102.5817 | 148.3007 | 275.9901 | 565.8844 | 480.3691 | 492.4305 | 526.4934 | 99.0361 | 137.0597 | 265.6743 | 482.5511 | 593.9289 | 103.136 | 141.8868 | 273.8803 | 488.5617 | 563.6412 | 75.4206 | 94.0577 | 101.799 | 142.205 | 261.4721 | 508.121 |  | 494.8056 | 563.5825 |  | 82.8836 | 124.6318 | 215.998 | 433.7243 | 560.0261 | 117.3235 | 146.4904 | 262.6863 | 500.4921 | 588.3332 | 77.3947 | 91.7524 | 100.4341 | 139.6388 | 273.6291 | 474.2505 | 517.2947 | 506.083 | 520.7891 | 126.9034 | 152.5719 | 244.054 | 442.3593 | 575.7143 |  | 494.804 |  |  | 474.9725 | 476.1582 | 515.3642 | 464.8585 | 512.3154 | 465.6043 | 141.3852 | 136.014 | 123.03 | 136.905 | 140.1361 | 140.9746 | 121.7993 | 132.3418 | 519.2072 | 509.6063 | 490.363 | 502.928 | 454.7885 |  |  | 212.0636 |  | 179.9002 | 112.0165 | 186.2779 | 124.9863 | 239.3293 | 130.6934 | 474.4615 | 613.1664 | 450.3621 | 395.3118 | 259.0644 | 166.6729 | 214.5298 | 479.2389 | 491.8495 | 522.1628 | 510.7027 | 500.711 | 203.847 | 122.03 | 211.1826 | 135.8457 | 609.6398 | 235.9108 | 141.5006 | 544.6978 |  | 199.8307 | 94.9143 | 99.5922 | 134.3101 | 274.537 | 536.6686 | 527.1685 | 554.9847 | 621.521 | 137.9767 | 120.9317 | 207.6817 | 417.2731 | 603.9215 | 95.6016 | 125.3841 | 229.583 | 468.5135 | 594.8247 | 67.9684 | 87.3317 | 99.947 | 138.049 | 265.3545 | 487.3451 | 485.8743 | 573.6528 | 476.2654 | 512.3312 | 90.456 | 119.7523 | 191.1648 | 407.9773 | 570.6775 | 109.6289 | 123.1921 | 229.6004 | 439.9371 | 563.1367 | 71.1955 | 95.8658 | 106.6219 | 148.0277 | 295.571 | 481.4032 | 522.7089 | 559.8427 | 545.0909 | 104.5355 | 220.9618 | 129.6273 | 439.2053 | 578.7288 | 534.266 | 526.3601 |  |  | 483.1899 | 486.4633 | 480.1903 | 523.8978 | 483.2326 | 523.5137 |  | 494.7492 | 475.1052 | 487.0901 | 63.1739 | 98.5219 | 99.0677 |  | 622.3705 | 643.9741 | 649.7372 | 524.8623 | 701.3754 | 677.7276 | 493.2708 | [21 empty] | 440.3984 | -0.039759 | 482.2398 | 689.5515 | 13.9657 | 633.1723
15:01 | 5684 |  |  | -17.5406 | 24.7847 | 14.0906 | 1.1762 | 3.5015 | 3.0468 | -5.4882 | 1.7177 | 13.1679 | 3.9865 | 0.3029 |  |  |  | -30.6785 | 20.3751 | 29.4191 | 4.6967 |  | -5.7282 | 5.4879 | 0.6237 | 5.1277 | 5.6131 | 1.368 | 10.1347 | 390.5073 | 379.746 | 198.4321 | 237.0504 | 184.2168 | 198.1326 | 132.0772 | 233.2153 | 122.8023 | 219.113 | 450.7806 | 576.9282 | 186.6905 | 270.6521 | 361.3937 | 317.3169 | 381.7989 | 490.4114 |  | 496.9307 |  | 478.3429 | 107.5697 | 123.2759 | 214.8701 | 449.5478 | 573.5345 | 243.897 | 144.2345 | 273.3326 | 487.0055 | 594.9181 | 168.8412 | 82.8246 | 102.586 | 148.3181 | 276.0065 | 565.6117 | 479.7958 | 491.9283 | 526.0473 | 99.0291 | 137.0867 | 265.7142 | 482.5272 | 593.7501 | 103.1377 | 141.8907 | 273.89 | 488.4777 | 563.437 | 75.4348 | 94.0793 | 101.8488 | 142.2862 | 261.5527 | 508.1243 |  | 494.2574 | 563.6646 |  | 82.9215 | 124.6247 | 216.0357 | 433.6715 | 559.829 | 117.3646 | 146.5296 | 262.7125 | 500.4223 | 588.1153 | 77.394 | 91.7776 | 100.4232 | 139.6368 | 273.6512 | 473.9587 | 516.7194 | 505.5171 | 520.3192 | 126.9303 | 152.5973 | 244.094 | 442.3393 | 575.5736 |  | 494.2679 |  |  | 474.3354 | 475.5285 | 514.967 | 464.092 | 511.9515 | 464.8621 | 144.0024 | 130.4877 | 123.1489 | 138.2149 | 138.1118 | 139.3725 | 119.3661 | 134.8174 | 518.7069 | 509.1323 | 489.8118 | 502.3754 | 454.7722 |  |  | 212.1058 |  | 179.9249 | 112.0359 | 186.2734 | 124.9834 | 239.3875 | 130.7038 | 474.438 | 612.9805 | 450.3536 | 395.1016 | 259.067 | 166.7046 | 214.5974 | 479.0946 | 491.4434 | 521.8506 | 510.1904 | 500.3441 | 203.897 | 122.0337 | 211.2125 | 135.8996 | 609.4405 | 235.8861 | 141.5237 | 544.6047 |  | 199.8794 | 94.9311 | 99.6029 | 134.3267 | 274.5783 | 536.3436 | 526.7688 | 554.6494 | 621.332 | 137.9829 | 120.9363 | 207.7276 | 417.2912 | 603.7115 | 95.5991 | 125.3961 | 229.6203 | 468.5222 | 594.6399 | 67.9807 | 87.3413 | 99.9355 | 138.0921 | 265.3948 | 486.6898 | 485.052 | 573.2983 | 475.3585 | 511.8022 | 90.4729 | 119.7693 | 191.2096 | 408.0015 | 570.4933 | 109.6475 | 123.2162 | 229.661 | 439.9416 | 562.9236 | 71.2205 | 95.8507 | 106.6245 | 148.0514 | 295.5917 | 480.8176 | 522.3447 | 559.5027 | 544.7588 | 104.5478 | 220.9869 | 129.6284 | 439.1986 | 578.5911 | 533.7676 | 525.8619 |  |  | 482.6511 | 485.921 | 479.7163 | 523.534 | 482.5555 | 523.1395 |  | 494.1991 | 474.4975 | 486.5499 | 63.1811 | 98.5185 | 99.0845 |  | 621.9996 | 643.8011 | 649.5316 | 525.4857 | 702.5114 | 679.0363 | 494.1054 | [21 empty] | 412.4779 | -0.061156 | 481.6748 | 690.7738 | 14.1429 | 632.9004
15:01 | 5685 |  |  | -17.4681 | 24.9227 | 14.0976 | 1.1956 | 3.4409 | 2.8843 | -5.6574 | 1.7162 | 13.1707 | 3.984 | 0.3023 |  |  |  | -30.7505 | 20.4313 | 29.272 | 4.7434 |  | -5.7128 | 5.4383 | 0.623 | 5.1277 | 5.6158 | 1.3671 | 10.3541 | 390.4987 | 379.7258 | 198.4505 | 237.0762 | 184.2317 | 198.1147 | 132.0835 | 233.2914 | 122.8564 | 219.165 | 450.7697 | 576.7688 | 186.7201 | 270.5946 | 361.3862 | 317.3696 | 381.8282 | 489.981 |  | 496.5599 |  | 477.8623 | 107.5983 | 123.2934 | 214.9101 | 449.5248 | 573.3701 | 243.8952 | 144.2489 | 273.359 | 486.9596 | 594.7371 | 168.8431 | 82.8597 | 102.6003 | 148.35 | 276.0361 | 565.3331 | 479.2167 | 491.4233 | 525.6078 | 99.0372 | 137.1187 | 265.7538 | 482.494 | 593.5713 | 103.1372 | 141.9114 | 273.8777 | 488.4114 | 563.2239 | 75.4954 | 94.1093 | 101.891 | 142.3085 | 261.603 | 508.0643 |  | 493.6956 | 564.0159 |  | 82.9522 | 124.6484 | 216.0335 | 433.7031 | 559.6789 | 117.3675 | 146.5202 | 262.7455 | 500.3566 | 587.8891 | 77.3691 | 91.869 | 100.4522 | 139.6433 | 273.6942 | 473.6658 | 516.3026 | 504.936 | 519.8305 | 126.959 | 152.6168 | 244.1277 | 442.3146 | 575.3983 |  | 493.7541 |  |  | 473.6949 | 474.9092 | 514.6785 | 463.5036 | 511.5816 | 464.1319 | 142.9663 | 126.4041 | 122.0339 | 139.729 | 137.4769 | 139.206 | 121.5681 | 137.0827 | 518.206 | 508.6607 | 489.2663 | 501.8195 | 454.7525 |  |  | 212.1425 |  | 179.9449 | 112.053 | 186.2597 | 124.9812 | 239.407 | 130.7226 | 474.4226 | 612.7781 | 450.3392 | 394.8606 | 259.0471 | 166.747 | 214.6668 | 478.9654 | 491.0309 | 521.5458 | 509.6667 | 499.9842 | 203.9452 | 122.0553 | 211.2552 | 135.9369 | 609.2546 | 235.9228 | 141.5544 | 544.496 |  | 199.9025 | 94.9477 | 99.6113 | 134.3294 | 274.6243 | 536.0195 | 526.3706 | 554.3024 | 621.1351 | 137.9961 | 120.9492 | 207.7716 | 417.3228 | 603.4944 | 95.6151 | 125.42 | 229.6731 | 468.4863 | 594.4197 | 67.9874 | 87.3753 | 99.9206 | 138.1231 | 265.4285 | 486.0612 | 484.3527 | 572.946 | 474.5105 | 511.2622 | 90.491 | 119.7538 | 191.2489 | 407.9956 | 570.3118 | 109.6389 | 123.2326 | 229.707 | 439.9328 | 562.7132 | 71.2298 | 95.853 | 106.63 | 148.0864 | 295.6021 | 480.2108 | 521.9756 | 559.1624 | 544.4222 | 104.5731 | 221.0238 | 129.6549 | 439.188 | 578.4327 | 533.3092 | 525.374 |  |  | 482.0975 | 485.3638 | 479.2261 | 523.1711 | 481.9011 | 522.7801 |  | 493.6298 | 473.878 | 485.9987 | 63.1797 | 98.5659 | 99.0731 |  | 621.6237 | 643.6128 | 649.3644 | 525.0286 | 701.8642 | 678.4624 | 493.324 | [21 empty] | 418.5698 | -0.10398 | 481.0997 | 690.1633 | 14.0512 | 632.6182
15:01 | 5686 |  |  | -17.4754 | 24.9228 | 13.9602 | 1.2839 | 3.5002 | 2.9352 | -5.6874 | 1.7174 | 13.1644 | 3.9749 | 0.3027 |  |  |  | -30.6801 | 20.4884 | 29.3918 | 4.7293 |  | -5.6789 | 5.4242 | 0.6243 | 5.1255 | 5.6089 | 1.371 | 11.1734 | 390.4832 | 379.7055 | 198.4649 | 237.098 | 184.2431 | 198.0879 | 132.0836 | 233.3627 | 122.9027 | 219.216 | 450.7953 | 576.6073 | 186.7298 | 270.545 | 361.3354 | 317.4218 | 381.8713 | 489.5461 |  | 496.1967 |  | 477.3728 | 107.6262 | 123.3133 | 214.9388 | 449.5074 | 573.2052 | 243.9126 | 144.2243 | 273.3608 | 486.9134 | 594.5432 | 168.8507 | 82.8784 | 102.605 | 148.3599 | 276.0605 | 565.0616 | 478.6224 | 490.9099 | 525.1692 | 99.0415 | 137.1371 | 265.7721 | 482.4439 | 593.3969 | 103.1442 | 141.9336 | 273.8767 | 488.3285 | 563.013 | 75.5326 | 94.0929 | 101.8799 | 142.3441 | 261.6682 | 507.5727 |  | 493.1937 | 564.2563 |  | 82.9378 | 124.6597 | 216.0726 | 433.6841 | 559.4878 | 117.3826 | 146.5349 | 262.7799 | 500.2906 | 587.6965 | 77.3753 | 91.9616 | 100.4738 | 139.673 | 273.7408 | 473.3703 | 515.8952 | 504.334 | 519.3176 | 126.9515 | 152.6322 | 244.1509 | 442.2859 | 575.2035 |  | 493.3071 |  |  | 473.0439 | 474.2761 | 514.4897 | 463.004 | 511.2126 | 463.4487 | 141.3094 | 129.3002 | 122.4465 | 140.514 | 136.9763 | 139.818 | 122.5565 | 137.8972 | 517.6981 | 508.1909 | 488.7211 | 501.2712 | 454.7404 |  |  | 212.1753 |  | 179.9557 | 112.0613 | 186.2403 | 124.9712 | 239.4651 | 130.7393 | 474.4022 | 612.5618 | 450.3231 | 394.6519 | 259.0364 | 166.7823 | 214.7556 | 478.85 | 490.6102 | 521.2432 | 509.1227 | 499.6087 | 204.0503 | 122.0756 | 211.2975 | 135.9983 | 609.0576 | 235.941 | 141.574 | 544.3952 |  | 199.9272 | 94.9945 | 99.6212 | 134.331 | 274.6481 | 535.6921 | 525.963 | 553.955 | 620.9296 | 138.0001 | 120.9599 | 207.8136 | 417.3201 | 603.2892 | 95.6334 | 125.4486 | 229.7219 | 468.4206 | 594.1888 | 67.9854 | 87.4227 | 99.9008 | 138.1788 | 265.4272 | 485.4458 | 483.7962 | 572.5753 | 473.7362 | 510.683 | 90.5307 | 119.7542 | 191.3022 | 407.9874 | 570.156 | 109.637 | 123.2514 | 229.7457 | 439.9311 | 562.5029 | 71.2406 | 95.852 | 106.6474 | 148.1199 | 295.6184 | 479.6093 | 521.6021 | 558.8121 | 544.0596 | 104.5814 | 221.0578 | 129.6661 | 439.1853 | 578.2702 | 532.8815 | 524.8901 |  |  | 481.5311 | 484.7625 | 478.7157 | 522.805 | 481.2395 | 522.4141 |  | 493.062 | 473.2667 | 485.4296 | 63.1714 | 98.6111 | 99.0629 |  | 621.3235 | 643.4188 | 649.2144 | 524.753 | 701.5323 | 677.7274 | 492.7467 | [21 empty] | 404.8518 | -0.046898 | 480.5109 | 689.6298 | 14.1343 | 632.3711
15:01 | 5687 |  |  | -17.4286 | 24.8143 | 13.9744 | 1.2047 | 3.5681 | 3.0085 | -5.5911 | 1.714 | 13.1629 | 3.9779 | 0.3033 |  |  |  | -30.6965 | 20.463 | 29.3471 | 4.8036 |  | -5.6526 | 5.3451 | 0.624 | 5.1255 | 5.6079 | 1.3718 | 10.6918 | 390.4625 | 379.6752 | 198.4739 | 237.1195 | 184.2486 | 198.0529 | 132.0788 | 233.316 | 122.9196 | 219.26 | 450.7765 | 576.4265 | 186.6934 | 270.4898 | 361.3077 | 317.4992 | 381.9423 | 489.1145 |  | 495.8289 |  | 476.8879 | 107.5941 | 123.3311 | 214.9676 | 449.4871 | 573.0476 | 243.9392 | 144.2613 | 273.3767 | 486.8487 | 594.3469 | 168.8911 | 82.8851 | 102.6062 | 148.3767 | 276.0763 | 564.7914 | 478.016 | 490.3986 | 524.7401 | 99.0377 | 137.1565 | 265.7963 | 482.4001 | 593.2225 | 103.1524 | 141.9467 | 273.884 | 488.2509 | 562.8042 | 75.4941 | 94.0643 | 101.846 | 142.3461 | 261.6523 | 507.1282 |  | 492.689 | 564.201 |  | 82.9255 | 124.731 | 216.086 | 433.6453 | 559.2817 | 117.4405 | 146.5684 | 262.7957 | 500.2267 | 587.5025 | 77.4073 | 91.9452 | 100.4625 | 139.6966 | 273.7352 | 473.0708 | 515.4798 | 503.714 | 518.792 | 126.9703 | 152.6457 | 244.1752 | 442.2691 | 575.0431 |  | 492.926 |  |  | 472.3908 | 473.6255 | 514.1616 | 462.3159 | 510.8464 | 462.7855 | 140.769 | 134.9128 | 121.6616 | 138.8179 | 137.1676 | 140.2909 | 120.1595 | 137.3143 | 517.1831 | 507.7255 | 488.1789 | 500.7419 | 454.7312 |  |  | 212.2102 |  | 179.9741 | 112.0666 | 186.231 | 124.9647 | 239.5065 | 130.7635 | 474.3733 | 612.3776 | 450.3204 | 394.4419 | 259.0225 | 166.8172 | 214.8492 | 478.7042 | 490.1615 | 520.9353 | 508.5706 | 499.2064 | 204.0949 | 122.0753 | 211.3184 | 136.008 | 608.8492 | 235.9679 | 141.5831 | 544.3009 |  | 199.9628 | 95.1253 | 99.6223 | 134.3743 | 274.6752 | 535.3708 | 525.5384 | 553.6148 | 620.7292 | 138.0096 | 120.9865 | 207.868 | 417.3168 | 603.0881 | 95.6339 | 125.4637 | 229.7665 | 468.4089 | 594.0013 | 67.9938 | 87.4426 | 99.9054 | 138.2042 | 265.4281 | 484.8293 | 483.2517 | 572.2038 | 472.9483 | 510.098 | 90.5594 | 119.7632 | 191.3418 | 407.991 | 569.9928 | 109.6386 | 123.2707 | 229.7934 | 439.9354 | 562.2863 | 71.2538 | 95.8521 | 106.6625 | 148.1406 | 295.6491 | 479.0123 | 521.2162 | 558.4511 | 543.6928 | 104.601 | 221.0945 | 129.6764 | 439.1727 | 578.0991 | 532.4343 | 524.3908 |  |  | 480.9691 | 484.1724 | 478.1984 | 522.4532 | 480.5742 | 522.0144 |  | 492.4999 | 472.6409 | 484.8654 | 63.1802 | 98.7021 | 99.0525 |  | 620.9858 | 643.2063 | 649.0447 | 524.9206 | 701.096 | 677.2817 | 492.8892 | [21 empty] | 398.8195 | -0.14677 | 479.9203 | 689.1888 | 14.148 | 632.096
15:01 | 5688 |  |  | -17.3409 | 24.8886 | 14.0717 | 1.2847 | 3.4928 | 3.0561 | -5.5737 | 1.7153 | 13.1652 | 3.9755 | 0.3021 |  |  |  | -30.7039 | 20.4573 | 29.4086 | 4.7514 |  | -5.7768 | 5.4628 | 0.6237 | 5.1203 | 5.6087 | 1.371 | 10.9438 | 390.4428 | 379.6519 | 198.4891 | 237.1497 | 184.2641 | 198.0336 | 132.0867 | 233.2439 | 122.9033 | 219.2762 | 450.6874 | 576.2104 | 186.6912 | 270.4648 | 361.2923 | 317.5673 | 382.0066 | 488.6697 |  | 495.4434 |  | 476.4001 | 107.5176 | 123.3489 | 215.0047 | 449.4623 | 572.8968 | 243.9603 | 144.3045 | 273.4061 | 486.7909 | 594.1619 | 168.9318 | 82.8866 | 102.6021 | 148.3836 | 276.0918 | 564.5064 | 477.3971 | 489.882 | 524.31 | 99.043 | 137.1734 | 265.8202 | 482.3556 | 593.0487 | 103.1558 | 141.954 | 273.8757 | 488.1797 | 562.5904 | 75.4833 | 94.0626 | 101.8086 | 142.3402 | 261.6212 | 506.6882 |  | 492.1831 | 564.1224 |  | 82.9466 | 124.7367 | 216.1001 | 433.6078 | 559.0947 | 117.464 | 146.5929 | 262.8155 | 500.1585 | 587.2961 | 77.4162 | 91.9649 | 100.4797 | 139.7181 | 273.767 | 472.7593 | 515.0677 | 503.0914 | 518.255 | 126.9975 | 152.675 | 244.2229 | 442.2584 | 574.8814 |  | 492.495 |  |  | 471.7287 | 472.9811 | 513.8632 | 461.6579 | 510.4649 | 462.1268 | 141.5359 | 136.4985 | 116.4107 | 136.0829 | 137.1523 | 140.0046 | 120.8711 | 137.1633 | 516.6595 | 507.2415 | 487.6305 | 500.2222 | 454.7133 |  |  | 212.2357 |  | 179.9889 | 112.072 | 186.2245 | 124.9544 | 239.4708 | 130.7746 | 474.3476 | 612.1937 | 450.3107 | 394.1469 | 259.0205 | 166.8523 | 214.9193 | 478.556 | 489.7072 | 520.6243 | 508.0555 | 498.7872 | 204.0537 | 122.0971 | 211.3605 | 135.9808 | 608.665 | 235.9997 | 141.6034 | 544.2007 |  | 199.9749 | 95.2233 | 99.613 | 134.4027 | 274.7066 | 535.0344 | 525.0944 | 553.2744 | 620.5248 | 138.0098 | 121.0035 | 207.9275 | 417.3069 | 602.8861 | 95.6359 | 125.4855 | 229.8175 | 468.4178 | 593.833 | 68.0093 | 87.441 | 99.924 | 138.1991 | 265.4617 | 484.2104 | 482.6006 | 571.8278 | 472.1443 | 509.5531 | 90.5714 | 119.7907 | 191.3508 | 407.9974 | 569.8119 | 109.6298 | 123.2891 | 229.8497 | 439.9315 | 562.0718 | 71.256 | 95.8541 | 106.6746 | 148.1638 | 295.6675 | 478.4086 | 520.8287 | 558.0896 | 543.3413 | 104.6268 | 221.1187 | 129.6919 | 439.1539 | 577.9307 | 531.9739 | 523.8766 |  |  | 480.4101 | 483.6104 | 477.6871 | 522.1024 | 479.9231 | 521.5834 |  | 491.9255 | 472.0096 | 484.2901 | 63.187 | 98.6248 | 99.0627 |  | 620.6507 | 643.038 | 648.877 | 525.1544 | 702.0676 | 678.214 | 493.1906 | [21 empty] | 394.2532 | -0.082573 | 479.3303 | 690.1408 | 14.2436 | 631.8443
15:01 | 5689 |  |  | -17.3392 | 24.8403 | 14.0985 | 1.2655 | 3.4259 | 3.0304 | -5.6547 | 1.718 | 13.1615 | 3.9734 | 0.3026 |  |  |  | -30.6226 | 20.5164 | 29.3535 | 4.7455 |  | -5.6811 | 5.5199 | 0.6251 | 5.1202 | 5.6059 | 1.3722 | 10.4926 | 390.4264 | 379.6409 | 198.501 | 237.1781 | 184.2808 | 198.0098 | 132.0927 | 233.3073 | 122.8705 | 219.2822 | 450.6259 | 575.9972 | 186.7271 | 270.447 | 361.2277 | 317.6245 | 382.0469 | 488.2024 |  | 495.0541 |  | 475.8976 | 107.5875 | 123.3591 | 215.0482 | 449.4411 | 572.7429 | 243.964 | 144.2647 | 273.4014 | 486.7474 | 593.9801 | 168.9463 | 82.8911 | 102.6113 | 148.3937 | 276.1119 | 564.2295 | 476.7687 | 489.3647 | 523.8978 | 99.0442 | 137.1938 | 265.8335 | 482.3116 | 592.873 | 103.1492 | 141.9512 | 273.8798 | 488.0701 | 562.3998 | 75.5103 | 94.0787 | 101.8432 | 142.3977 | 261.7058 | 506.2343 |  | 491.6662 | 564.069 |  | 82.9077 | 124.6711 | 216.1735 | 433.5163 | 558.8654 | 117.4364 | 146.6136 | 262.8371 | 500.101 | 587.0604 | 77.4563 | 91.9649 | 100.4463 | 139.7489 | 273.7552 | 472.4565 | 514.6751 | 502.4621 | 517.7123 | 126.9854 | 152.7063 | 244.2652 | 442.2388 | 574.708 |  | 492.1175 |  |  | 471.0617 | 472.3311 | 513.5664 | 460.9926 | 510.0927 | 461.4491 | 141.4979 | 137.1089 | 113.7724 | 135.4462 | 136.9679 | 138.4497 | 124.6849 | 138.6072 | 516.1366 | 506.7565 | 487.0783 | 499.6916 | 454.6768 |  |  | 212.2573 |  | 180.0018 | 112.0816 | 186.2135 | 124.9304 | 239.4513 | 130.7643 | 474.3188 | 611.965 | 450.2851 | 393.8753 | 259.0012 | 166.8918 | 214.9827 | 478.4327 | 489.2101 | 520.312 | 507.5286 | 498.3493 | 204.0578 | 122.1156 | 211.4103 | 136.0158 | 608.4738 | 236.0117 | 141.6275 | 544.0907 |  | 199.9889 | 95.2023 | 99.6128 | 134.4134 | 274.7225 | 534.6893 | 524.6597 | 552.944 | 620.3171 | 137.9998 | 121.0217 | 207.9915 | 417.284 | 602.6713 | 95.6579 | 125.509 | 229.8741 | 468.4151 | 593.6612 | 68.0133 | 87.457 | 99.9244 | 138.2144 | 265.4834 | 483.5747 | 481.9461 | 571.4515 | 471.3736 | 509.0097 | 90.5934 | 119.8046 | 191.3825 | 408.0027 | 569.6344 | 109.6506 | 123.3108 | 229.9059 | 439.9378 | 561.8717 | 71.2689 | 95.8675 | 106.6699 | 148.1764 | 295.6931 | 477.8102 | 520.4599 | 557.7437 | 543.0056 | 104.6549 | 221.1753 | 129.7309 | 439.1534 | 577.7684 | 531.518 | 523.3757 |  |  | 479.8369 | 483.0184 | 477.163 | 521.7345 | 479.2459 | 521.1724 |  | 491.3616 | 471.3797 | 483.707 | 63.1994 | 98.6193 | 99.0764 |  | 620.3793 | 642.8341 | 648.669 | 524.7593 | 701.3422 | 677.3075 | 492.9229 | [21 empty] | 397.9481 | -0.039766 | 478.7324 | 689.3249 | 14.2495 | 631.6067
15:01 | 5690 |  |  | -17.3488 | 24.9185 | 14.0634 | 1.2541 | 3.4986 | 3.0247 | -5.5847 | 1.7196 | 13.1644 | 3.9712 | 0.3022 |  |  |  | -30.568 | 20.5849 | 29.286 | 4.7829 |  | -5.6992 | 5.4744 | 0.624 | 5.1165 | 5.598 | 1.3739 | 10.3007 | 390.4182 | 379.6277 | 198.5215 | 237.1996 | 184.2994 | 197.985 | 132.0991 | 233.3395 | 122.8891 | 219.316 | 450.6078 | 575.8244 | 186.7324 | 270.4016 | 361.1586 | 317.738 | 382.117 | 487.7345 |  | 494.6664 |  | 475.4162 | 107.6165 | 123.3666 | 215.0903 | 449.4247 | 572.5971 | 243.9863 | 144.241 | 273.3913 | 486.6873 | 593.7847 | 168.9572 | 82.9167 | 102.6072 | 148.4116 | 276.1312 | 563.9563 | 476.1405 | 488.8454 | 523.5081 | 99.0614 | 137.2063 | 265.8518 | 482.2724 | 592.6984 | 103.1393 | 141.9529 | 273.8948 | 487.9785 | 562.2026 | 75.502 | 94.0842 | 101.8763 | 142.4202 | 261.7466 | 505.7394 |  | 491.1523 | 564.0117 |  | 82.9084 | 124.6885 | 216.1959 | 433.4868 | 558.6651 | 117.4618 | 146.6281 | 262.8642 | 500.0494 | 586.8255 | 77.4941 | 91.9289 | 100.4128 | 139.7728 | 273.727 | 472.1607 | 514.281 | 501.8237 | 517.1642 | 126.971 | 152.7114 | 244.2774 | 442.2148 | 574.533 |  | 491.7769 |  |  | 470.3964 | 471.6643 | 513.2133 | 460.309 | 509.7393 | 460.724 | 141.3877 | 138.7063 | 117.4061 | 135.3926 | 137.3539 | 136.1551 | 125.1177 | 137.8948 | 515.6141 | 506.2822 | 486.5213 | 499.1524 | 454.6533 |  |  | 212.2918 |  | 180.0181 | 112.0967 | 186.1977 | 124.9246 | 239.4255 | 130.7959 | 474.3112 | 611.742 | 450.2677 | 393.5864 | 258.9761 | 166.9403 | 215.0493 | 478.2985 | 488.6358 | 519.9973 | 506.9861 | 497.9089 | 204.0455 | 122.1245 | 211.442 | 136.0204 | 608.272 | 236.0152 | 141.6565 | 543.9964 |  | 199.9961 | 95.1728 | 99.6127 | 134.4341 | 274.7302 | 534.3499 | 524.2343 | 552.617 | 620.1154 | 137.9966 | 121.0511 | 208.0634 | 417.2975 | 602.4598 | 95.6598 | 125.5281 | 229.9164 | 468.3811 | 593.4645 | 68.0104 | 87.4822 | 99.9452 | 138.2012 | 265.5279 | 482.9443 | 481.3408 | 571.0804 | 470.6333 | 508.4599 | 90.613 | 119.7995 | 191.4333 | 408.0005 | 569.4576 | 109.6603 | 123.3188 | 229.9574 | 439.942 | 561.6701 | 71.2907 | 95.8922 | 106.6484 | 148.1723 | 295.734 | 477.2049 | 520.0824 | 557.3813 | 542.6417 | 104.6647 | 221.2418 | 129.7633 | 439.1319 | 577.574 | 531.0519 | 522.8404 |  |  | 479.2572 | 482.3952 | 476.6263 | 521.3621 | 478.5601 | 520.8281 |  | 490.7803 | 470.7379 | 483.1125 | 63.1955 | 98.5922 | 99.0845 |  | 620.0436 | 642.6118 | 648.5204 | 525.0354 | 701.863 | 678.2367 | 493.3309 | [21 empty] | 389.6844 | -0.14319 | 478.1213 | 690.0498 | 14.306 | 631.3277
15:01 | 5691 |  |  | -17.3999 | 24.8139 | 13.8672 | 1.1444 | 3.5167 | 3.0726 | -5.5608 | 1.7182 | 13.1546 | 3.9748 | 0.302 |  |  |  | -30.6431 | 20.3706 | 29.2929 | 4.6815 |  | -5.6072 | 5.4638 | 0.6225 | 5.1133 | 5.5988 | 1.377 | 10.4293 | 390.4064 | 379.6101 | 198.549 | 237.2245 | 184.3194 | 197.9685 | 132.1066 | 233.2434 | 122.9081 | 219.3526 | 450.591 | 575.6483 | 186.7318 | 270.364 | 361.1571 | 317.8726 | 382.2232 | 487.2631 |  | 494.2719 |  | 474.9309 | 107.5112 | 123.3846 | 215.1372 | 449.4024 | 572.4506 | 244.0068 | 144.2718 | 273.4105 | 486.6253 | 593.5883 | 169.0091 | 82.9551 | 102.607 | 148.4296 | 276.1628 | 563.6661 | 475.505 | 488.3562 | 523.1224 | 99.0536 | 137.2185 | 265.8767 | 482.2331 | 592.5194 | 103.135 | 141.9583 | 273.9141 | 487.8931 | 562.0038 | 75.4329 | 94.0792 | 101.8325 | 142.379 | 261.6918 | 505.2643 |  | 490.6437 | 563.9223 |  | 82.9431 | 124.6651 | 216.2454 | 433.4336 | 558.4541 | 117.5011 | 146.6427 | 262.866 | 499.9908 | 586.6211 | 77.5291 | 92.0314 | 100.398 | 139.802 | 273.7343 | 471.8514 | 513.878 | 501.1751 | 516.6017 | 126.9717 | 152.7178 | 244.297 | 442.1885 | 574.3584 |  | 491.3968 |  |  | 469.7337 | 470.9959 | 512.8705 | 459.6302 | 509.3735 | 459.9849 | 142.1511 | 141.6097 | 121.0986 | 134.2924 | 136.4693 | 133.2965 | 122.941 | 135.8115 | 515.1001 | 505.8008 | 485.969 | 498.6195 | 454.654 |  |  | 212.3382 |  | 180.0448 | 112.1108 | 186.1953 | 124.9317 | 239.432 | 130.8488 | 474.3236 | 611.5529 | 450.27 | 393.209 | 258.9621 | 166.9906 | 215.1155 | 478.1328 | 487.9945 | 519.6644 | 506.4515 | 497.4694 | 204.0457 | 122.1425 | 211.4774 | 136.009 | 608.0781 | 236.0653 | 141.669 | 543.9129 |  | 200.0158 | 95.196 | 99.6018 | 134.4483 | 274.7533 | 534.0221 | 523.7564 | 552.2848 | 619.9174 | 137.997 | 121.0689 | 208.1111 | 417.318 | 602.279 | 95.654 | 125.5369 | 229.9437 | 468.3595 | 593.2651 | 68.0215 | 87.5034 | 99.9633 | 138.2073 | 265.5798 | 482.3444 | 480.748 | 570.7115 | 469.895 | 507.9158 | 90.6348 | 119.8252 | 191.4676 | 408.0144 | 569.2774 | 109.6857 | 123.3492 | 230.0177 | 439.9477 | 561.4621 | 71.3059 | 95.9015 | 106.6364 | 148.1754 | 295.767 | 476.6002 | 519.6954 | 557.017 | 542.2864 | 104.663 | 221.2708 | 129.7649 | 439.1109 | 577.3987 | 530.5875 | 522.2909 |  |  | 478.6813 | 481.7821 | 476.0868 | 521.0128 | 477.8984 | 520.4863 |  | 490.195 | 470.1135 | 482.5045 | 63.2112 | 98.5597 | 99.0885 |  | 619.6882 | 642.3707 | 648.3153 | 524.8686 | 701.4941 | 677.621 | 493.3382 | [21 empty] | 391.8348 | -0.089709 | 477.5116 | 689.5576 | 14.1038 | 631.0294
15:01 | 5692 |  |  | -17.3774 | 24.7975 | 13.9751 | 1.1846 | 3.5329 | 2.9844 | -5.5383 | 1.7177 | 13.1487 | 3.9691 | 0.3022 |  |  |  | -30.5228 | 20.3888 | 29.4212 | 4.7379 |  | -5.7217 | 5.4285 | 0.6251 | 5.1091 | 5.599 | 1.376 | 10.5727 | 390.3862 | 379.5859 | 198.5575 | 237.245 | 184.3244 | 197.9439 | 132.1017 | 233.2086 | 122.9123 | 219.3773 | 450.5665 | 575.4618 | 186.748 | 270.3145 | 361.1237 | 317.9702 | 382.2722 | 486.7747 |  | 493.8767 |  | 474.4158 | 107.5025 | 123.4016 | 215.1776 | 449.3825 | 572.2941 | 244.0057 | 144.3374 | 273.438 | 486.5662 | 593.4023 | 169.0244 | 82.9538 | 102.6419 | 148.4576 | 276.19 | 563.3683 | 474.8592 | 487.8685 | 522.7301 | 99.0254 | 137.2393 | 265.8997 | 482.1891 | 592.3411 | 103.1321 | 141.9908 | 273.9051 | 487.8269 | 561.7838 | 75.4235 | 94.0874 | 101.8241 | 142.375 | 261.6814 | 504.8285 |  | 490.1234 | 563.8729 |  | 82.9537 | 124.7111 | 216.2591 | 433.4469 | 558.2865 | 117.5416 | 146.6568 | 262.8694 | 499.934 | 586.4083 | 77.5566 | 92.0997 | 100.3739 | 139.8185 | 273.7336 | 471.5461 | 513.6536 | 500.5336 | 516.0426 | 126.9729 | 152.7446 | 244.327 | 442.1714 | 574.1871 |  | 491.0379 |  |  | 469.0728 | 470.3353 | 512.5261 | 458.9631 | 508.9866 | 459.2733 | 140.7754 | 144.9367 | 122.3624 | 134.085 | 135.3133 | 131.4167 | 121.4787 | 135.6405 | 514.5936 | 505.3129 | 485.4154 | 498.0764 | 454.6447 |  |  | 212.3775 |  | 180.07 | 112.1245 | 186.1939 | 124.9242 | 239.4999 | 130.8575 | 474.2972 | 611.3648 | 450.2572 | 392.9222 | 258.9692 | 167.0405 | 215.2091 | 477.9608 | 487.3136 | 519.321 | 505.9218 | 497.0216 | 204.1169 | 122.1502 | 211.5102 | 136.0521 | 607.878 | 236.1237 | 141.6766 | 543.8172 |  | 200.0467 | 95.188 | 99.5975 | 134.466 | 274.7761 | 533.6899 | 523.2511 | 551.945 | 619.7122 | 138.0064 | 121.0769 | 208.1459 | 417.3255 | 602.0951 | 95.6694 | 125.5536 | 229.9828 | 468.3572 | 593.0743 | 68.0492 | 87.5155 | 99.9478 | 138.2559 | 265.6101 | 481.7382 | 480.1533 | 570.3377 | 469.1407 | 507.3882 | 90.6621 | 119.8312 | 191.5004 | 408.0198 | 569.1042 | 109.7055 | 123.3867 | 230.0656 | 439.9574 | 561.2576 | 71.3155 | 95.8954 | 106.6524 | 148.2111 | 295.7702 | 475.9871 | 519.3189 | 556.6546 | 541.9388 | 104.6713 | 221.2943 | 129.7693 | 439.1026 | 577.2538 | 530.1178 | 521.7659 |  |  | 478.0976 | 481.1645 | 475.5303 | 520.6741 | 477.2316 | 520.0987 |  | 489.6069 | 469.4833 | 481.8874 | 63.219 | 98.6099 | 99.0861 |  | 619.3211 | 642.1399 | 648.1448 | 524.8345 | 701.0462 | 677.5627 | 493.4967 | [21 empty] | 381.8392 | -0.064742 | 476.8973 | 689.3044 | 14.1872 | 630.7305
15:01 | 5693 |  |  | -17.4407 | 24.7832 | 13.7948 | 1.1932 | 3.4212 | 2.9635 | -5.709 | 1.717 | 13.1427 | 3.9684 | 0.3014 |  |  |  | -30.6804 | 20.3624 | 29.38 | 4.6828 |  | -5.7357 | 5.3056 | 0.625 | 5.1099 | 5.6012 | 1.3738 | 12.2092 | 390.3649 | 379.5676 | 198.5643 | 237.2684 | 184.3366 | 197.9179 | 132.1042 | 233.3342 | 122.9299 | 219.4209 | 450.5375 | 575.2772 | 186.7601 | 270.2961 | 361.0394 | 318.0684 | 382.3156 | 486.285 |  | 493.4847 |  | 473.9043 | 107.5788 | 123.4151 | 215.2202 | 449.3619 | 572.1338 | 243.996 | 144.3481 | 273.4539 | 486.5214 | 593.2129 | 169.0273 | 82.9394 | 102.6828 | 148.5019 | 276.2136 | 563.0852 | 474.2183 | 487.3488 | 522.332 | 99.0236 | 137.2539 | 265.9213 | 482.1411 | 592.1685 | 103.1394 | 142.0235 | 273.8897 | 487.7647 | 561.5602 | 75.4671 | 94.0855 | 101.8645 | 142.4441 | 261.7697 | 504.3676 |  | 489.5993 | 563.8615 |  | 82.974 | 124.769 | 216.2351 | 433.4637 | 558.1175 | 117.5712 | 146.6812 | 262.8956 | 499.8689 | 586.1756 | 77.5459 | 92.0736 | 100.3661 | 139.8263 | 273.7517 | 471.2405 | 513.4293 | 499.9133 | 515.4789 | 126.9854 | 152.7664 | 244.3503 | 442.1468 | 574.0085 |  | 490.5039 |  |  | 468.4074 | 469.6822 | 512.2202 | 458.3608 | 508.5976 | 458.5688 | 138.5432 | 147.0859 | 123.119 | 134.8578 | 134.7394 | 130.762 | 118.4719 | 136.4047 | 514.0885 | 504.8257 | 484.861 | 497.5342 | 454.6172 |  |  | 212.4022 |  | 180.0721 | 112.1311 | 186.1749 | 124.9173 | 239.512 | 130.8567 | 474.2509 | 611.1689 | 450.2309 | 392.7882 | 258.9875 | 167.0882 | 215.3043 | 477.8105 | 486.6856 | 518.9856 | 505.3821 | 496.5661 | 204.1453 | 122.1556 | 211.5406 | 136.0537 | 607.6773 | 236.1351 | 141.6927 | 543.7216 |  | 200.0944 | 95.1624 | 99.6061 | 134.4809 | 274.8048 | 533.3453 | 522.7853 | 551.6078 | 619.5046 | 138.0264 | 121.08 | 208.1926 | 417.3483 | 601.8901 | 95.673 | 125.5712 | 230.0368 | 468.3874 | 592.8938 | 68.0648 | 87.4942 | 99.9427 | 138.2635 | 265.6612 | 481.1108 | 479.5214 | 569.9408 | 468.3454 | 506.8695 | 90.6946 | 119.8444 | 191.5474 | 408.0274 | 568.9332 | 109.6927 | 123.4006 | 230.0949 | 439.9513 | 561.0404 | 71.3313 | 95.8936 | 106.6918 | 148.2637 | 295.7826 | 475.3799 | 518.9265 | 556.2778 | 541.5619 | 104.6743 | 221.3251 | 129.777 | 439.0876 | 577.0994 | 529.6586 | 521.2774 |  |  | 477.5133 | 480.5589 | 474.9739 | 520.3131 | 476.5426 | 519.6784 |  | 489.0247 | 468.8599 | 481.2738 | 63.2205 | 98.6368 | 99.0919 |  | 618.9376 | 641.957 | 647.9678 | 525.17 | 701.6992 | 678.0245 | 493.5618 | [21 empty] | 366.6536 | -0.032632 | 476.2868 | 689.8619 | 13.8963 | 630.4473
15:01 | 5694 |  |  | -17.5105 | 24.8287 | 13.8128 | 1.0945 | 3.5719 | 2.9509 | -5.6672 | 1.7169 | 13.1422 | 3.9668 | 0.3018 |  |  |  | -30.6825 | 20.2432 | 29.3758 | 4.6451 |  | -5.6581 | 5.5274 | 0.6241 | 5.1079 | 5.5984 | 1.376 | 11.412 | 390.3516 | 379.5562 | 198.5817 | 237.2982 | 184.353 | 197.8952 | 132.1118 | 233.4581 | 122.9518 | 219.4671 | 450.5142 | 575.099 | 186.7807 | 270.2764 | 360.9987 | 318.1114 | 382.3779 | 485.7951 |  | 493.0898 |  | 473.3955 | 107.6405 | 123.4319 | 215.2604 | 449.3335 | 571.969 | 243.9941 | 144.3299 | 273.4726 | 486.4693 | 593.033 | 169.0726 | 82.9579 | 102.7057 | 148.5378 | 276.2403 | 562.8072 | 473.5787 | 486.8224 | 521.9256 | 99.0444 | 137.271 | 265.94 | 482.0953 | 591.9887 | 103.1471 | 142.027 | 273.8975 | 487.6663 | 561.3544 | 75.4904 | 94.0951 | 101.9101 | 142.509 | 261.8929 | 503.876 |  | 489.0598 | 563.9128 |  | 82.9542 | 124.7457 | 216.2751 | 433.3962 | 557.9049 | 117.5664 | 146.7076 | 262.9362 | 499.8064 | 585.9545 | 77.5452 | 92.0699 | 100.3664 | 139.8465 | 273.7868 | 470.9357 | 513.0225 | 499.2871 | 514.9026 | 126.9919 | 152.7863 | 244.4014 | 442.1416 | 573.8619 |  | 489.7866 |  |  | 467.7412 | 469.0226 | 511.8685 | 457.7004 | 508.2003 | 457.823 | 136.4545 | 145.7374 | 120.0593 | 135.7075 | 135.106 | 131.0354 | 115.734 | 138.2321 | 513.5871 | 504.3345 | 484.3126 | 496.9972 | 454.5973 |  |  | 212.4283 |  | 180.0784 | 112.147 | 186.1582 | 124.9154 | 239.5079 | 130.8727 | 474.2332 | 610.9651 | 450.2104 | 392.6912 | 258.9864 | 167.1287 | 215.3939 | 477.6806 | 486.092 | 518.6464 | 504.8016 | 496.0985 | 204.1345 | 122.1647 | 211.569 | 136.0503 | 607.4805 | 236.1348 | 141.7018 | 543.6172 |  | 200.1454 | 95.2007 | 99.6079 | 134.5004 | 274.8401 | 533.0026 | 522.3304 | 551.2704 | 619.2979 | 138.0304 | 121.0821 | 208.218 | 417.364 | 601.6832 | 95.6589 | 125.5859 | 230.0777 | 468.3901 | 592.727 | 68.0968 | 87.4942 | 99.9736 | 138.2807 | 265.7038 | 480.4778 | 478.8853 | 569.5375 | 468.0165 | 506.3379 | 90.7202 | 119.8793 | 191.5883 | 408.0436 | 568.7598 | 109.6912 | 123.4071 | 230.1327 | 439.9332 | 560.8053 | 71.3304 | 95.896 | 106.7086 | 148.2964 | 295.803 | 474.7772 | 518.5386 | 555.9116 | 541.2125 | 104.6785 | 221.3539 | 129.7936 | 439.0842 | 576.9424 | 529.1982 | 520.7819 |  |  | 476.9278 | 479.9474 | 474.4112 | 519.9413 | 475.8258 | 519.2282 |  | 488.4338 | 468.22 | 480.6665 | 63.2069 | 98.6417 | 99.0886 |  | 618.5561 | 641.7876 | 647.8071 | 524.8028 | 701.6063 | 678.1331 | 493.3711 | [21 empty] | 364.9266 | -0.22525 | 475.6713 | 689.8697 | 13.9596 | 630.1718
15:01 | 5695 |  |  | -17.5634 | 24.7475 | 13.8279 | 1.1184 | 3.4945 | 3.0103 | -5.7507 | 1.7161 | 13.1432 | 3.9671 | 0.3017 |  |  |  | -30.7579 | 20.2554 | 29.3018 | 4.6831 |  | -5.6325 | 5.5324 | 0.627 | 5.1074 | 5.5926 | 1.3773 | 11.7587 | 390.3347 | 379.5333 | 198.5976 | 237.3216 | 184.3658 | 197.8715 | 132.1147 | 233.4018 | 122.9676 | 219.4971 | 450.495 | 574.9171 | 186.793 | 270.2437 | 360.9216 | 318.1498 | 382.4216 | 485.3296 |  | 492.6917 |  | 472.8809 | 107.6111 | 123.4508 | 215.2877 | 449.3133 | 571.8114 | 244.0315 | 144.3601 | 273.5067 | 486.4115 | 592.8457 | 169.1181 | 82.9675 | 102.7098 | 148.5586 | 276.2631 | 562.5167 | 472.9307 | 486.2996 | 521.5006 | 99.0599 | 137.2918 | 265.9631 | 482.0629 | 591.8127 | 103.1557 | 142.0239 | 273.8995 | 487.5621 | 561.1648 | 75.4531 | 94.1 | 101.8943 | 142.5061 | 261.8966 | 503.3638 |  | 488.4801 | 564.0205 |  | 82.9801 | 124.7258 | 216.3332 | 433.3362 | 557.6828 | 117.5885 | 146.7186 | 262.9699 | 499.7334 | 585.7612 | 77.5538 | 92.0639 | 100.3379 | 139.8572 | 273.7884 | 470.6186 | 512.6043 | 498.6328 | 514.3211 | 126.9889 | 152.8069 | 244.4506 | 442.1393 | 573.721 |  | 489.0648 |  |  | 467.0749 | 468.3565 | 511.4486 | 456.9759 | 507.7908 | 457.0448 | 135.2642 | 142.6216 | 113.4769 | 136.0085 | 134.8541 | 131.6251 | 112.52 | 140.5927 | 513.0697 | 503.8487 | 483.7621 | 496.4517 | 454.5853 |  |  | 212.4621 |  | 180.0941 | 112.1566 | 186.1489 | 124.9092 | 239.5523 | 130.8863 | 474.2126 | 610.7583 | 450.2008 | 392.5767 | 258.9857 | 167.1641 | 215.4888 | 477.545 | 485.4713 | 518.3136 | 504.2116 | 495.6428 | 204.1808 | 122.1862 | 211.6062 | 136.0897 | 607.2889 | 236.1479 | 141.7068 | 543.5103 |  | 200.1779 | 95.2312 | 99.6114 | 134.4841 | 274.8831 | 532.661 | 521.88 | 550.9344 | 619.1041 | 138.031 | 121.071 | 208.2334 | 417.3486 | 601.4704 | 95.6396 | 125.6186 | 230.1078 | 468.3258 | 592.5158 | 68.138 | 87.5254 | 99.9875 | 138.3229 | 265.7257 | 479.8618 | 479.1973 | 569.1393 | 467.9874 | 505.8023 | 90.7375 | 119.909 | 191.641 | 408.0686 | 568.5965 | 109.7019 | 123.4328 | 230.1845 | 439.9258 | 560.5903 | 71.3385 | 95.9287 | 106.7264 | 148.3307 | 295.8096 | 474.164 | 518.1591 | 555.5372 | 540.8626 | 104.706 | 221.3995 | 129.8184 | 439.0807 | 576.7863 | 528.7286 | 520.2728 |  |  | 476.3396 | 479.3173 | 473.8322 | 519.5663 | 475.0746 | 518.8133 |  | 487.8372 | 467.6006 | 480.0458 | 63.1908 | 98.661 | 99.0756 |  | 618.2468 | 641.5807 | 647.6452 | 524.8929 | 701.0091 | 677.3589 | 493.1143 | [21 empty] | 358.3987 | -0.10043 | 475.0505 | 689.184 | 13.88 | 629.9138
15:01 | 5696 |  |  | -17.6176 | 24.7222 | 13.819 | 1.0934 | 3.456 | 2.9608 | -5.6865 | 1.7167 | 13.1415 | 3.9661 | 0.301 |  |  |  | -30.5957 | 20.3354 | 29.4222 | 4.7214 |  | -5.5683 | 5.6088 | 0.6247 | 5.1051 | 5.5902 | 1.3769 | 9.6231 | 390.3107 | 379.5066 | 198.6086 | 237.3474 | 184.3752 | 197.8466 | 132.1172 | 233.3436 | 122.9772 | 219.5294 | 450.4646 | 574.7282 | 186.7965 | 270.2115 | 360.8195 | 318.2314 | 382.471 | 484.8759 |  | 492.291 |  | 472.3767 | 107.5569 | 123.4615 | 215.3244 | 449.2957 | 571.6553 | 244.0575 | 144.3971 | 273.5349 | 486.3703 | 592.6479 | 169.1501 | 82.9897 | 102.7086 | 148.5635 | 276.2764 | 562.2314 | 472.2822 | 485.7817 | 521.0832 | 99.0397 | 137.3048 | 265.991 | 482.0341 | 591.6439 | 103.1603 | 142.0372 | 273.9018 | 487.4797 | 560.9671 | 75.4438 | 94.096 | 101.8662 | 142.4832 | 261.826 | 502.8966 |  | 487.9189 | 564.1366 |  | 82.9762 | 124.7431 | 216.3591 | 433.3098 | 557.469 | 117.5912 | 146.7342 | 262.9886 | 499.6603 | 585.542 | 77.5293 | 92.175 | 100.3429 | 139.8611 | 273.8198 | 470.3045 | 512.1839 | 497.9691 | 513.7274 | 127.0156 | 152.8417 | 244.4865 | 442.1156 | 573.5406 |  | 488.594 |  |  | 466.4115 | 467.6968 | 511.1539 | 456.3767 | 507.391 | 456.2511 | 135.4225 | 141.6592 | 112.2623 | 135.2487 | 133.4697 | 132.1069 | 110.2293 | 142.5916 | 512.5433 | 503.3638 | 483.2178 | 495.9096 | 454.5638 |  |  | 212.4902 |  | 180.1143 | 112.164 | 186.1397 | 124.9009 | 239.6504 | 130.8972 | 474.1796 | 610.5565 | 450.1894 | 392.492 | 258.9819 | 167.2069 | 215.5698 | 477.3845 | 484.8214 | 517.9876 | 503.6376 | 495.1796 | 204.2925 | 122.2102 | 211.6511 | 136.1924 | 607.1042 | 236.1754 | 141.7217 | 543.4062 |  | 200.2082 | 95.1892 | 99.6223 | 134.4964 | 274.9105 | 532.3159 | 521.4478 | 550.6056 | 618.916 | 138.0456 | 121.082 | 208.2914 | 417.3327 | 601.241 | 95.6473 | 125.6399 | 230.1488 | 468.2512 | 592.2724 | 68.1661 | 87.5562 | 99.9585 | 138.3935 | 265.727 | 479.2681 | 479.5805 | 568.7287 | 467.5451 | 505.262 | 90.7703 | 119.9323 | 191.6987 | 408.0811 | 568.4161 | 109.7121 | 123.4634 | 230.242 | 439.9225 | 560.3881 | 71.3631 | 95.9589 | 106.7452 | 148.3687 | 295.8435 | 473.5552 | 517.7654 | 555.1616 | 540.4955 | 104.7223 | 221.443 | 129.8265 | 439.0718 | 576.6274 | 528.2507 | 519.7882 |  |  | 475.7492 | 478.7018 | 473.2637 | 519.2025 | 474.325 | 518.4487 |  | 487.2404 | 466.9654 | 479.422 | 63.1781 | 98.6495 | 99.0718 |  | 617.9044 | 641.3906 | 647.4437 | 525.1074 | 701.7162 | 677.5675 | 492.9868 | [21 empty] | 350.8763 | -0.064734 | 474.4314 | 689.6419 | 14.0013 | 629.6475
15:01 | 5697 |  |  | -17.6251 | 24.756 | 13.8411 | 1.1885 | 3.489 | 2.957 | -5.7677 | 1.7155 | 13.1395 | 3.9615 | 0.3009 |  |  |  | -30.6361 | 20.4235 | 29.4971 | 4.7895 |  | -5.4771 | 5.5907 | 0.626 | 5.1002 | 5.5933 | 1.3783 | 10.2503 | 390.298 | 379.4891 | 198.6252 | 237.3717 | 184.3874 | 197.8238 | 132.113 | 233.3987 | 122.9995 | 219.5667 | 450.4343 | 574.5512 | 186.7963 | 270.1982 | 360.78 | 318.3072 | 382.5209 | 484.399 |  | 491.8786 |  | 471.8555 | 107.5723 | 123.4676 | 215.3566 | 449.2618 | 571.4876 | 244.0534 | 144.4298 | 273.5453 | 486.322 | 592.4651 | 169.164 | 83.0215 | 102.7075 | 148.5712 | 276.2924 | 561.9555 | 471.6197 | 485.2597 | 520.6645 | 99.031 | 137.3325 | 266.0211 | 481.9935 | 591.4664 | 103.1542 | 142.0602 | 273.9021 | 487.4167 | 560.7383 | 75.4926 | 94.1148 | 101.8832 | 142.5083 | 261.8433 | 502.416 |  | 487.3928 | 564.1926 |  | 82.9524 | 124.7907 | 216.3719 | 433.3354 | 557.3142 | 117.5968 | 146.7517 | 263.0153 | 499.6097 | 585.2954 | 77.5144 | 92.2559 | 100.3842 | 139.8747 | 273.8591 | 470.0021 | 511.8022 | 497.3107 | 513.1425 | 127.0372 | 152.8733 | 244.5209 | 442.0997 | 573.3737 |  | 488.3371 |  |  | 465.7466 | 467.0279 | 510.9102 | 455.8291 | 506.9945 | 455.4591 | 135.7568 | 142.5917 | 113.5094 | 133.8341 | 132.6299 | 131.4987 | 110.8513 | 143.1226 | 512.0309 | 502.8766 | 482.6806 | 495.363 | 454.5384 |  |  | 212.5227 |  | 180.1337 | 112.1787 | 186.1309 | 124.8976 | 239.673 | 130.9082 | 474.157 | 610.3519 | 450.1684 | 392.4272 | 258.971 | 167.2489 | 215.6414 | 477.1967 | 484.1842 | 517.6396 | 503.0628 | 494.7065 | 204.3178 | 122.2169 | 211.6832 | 136.2175 | 606.9071 | 236.1984 | 141.7464 | 543.3056 |  | 200.2235 | 95.1291 | 99.6255 | 134.5386 | 274.9172 | 531.9595 | 521.0051 | 550.2692 | 618.717 | 138.0519 | 121.1112 | 208.3552 | 417.3252 | 601.0193 | 95.6674 | 125.6497 | 230.197 | 468.2125 | 592.0787 | 68.1594 | 87.5706 | 99.9624 | 138.4255 | 265.7439 | 478.6944 | 479.137 | 568.2983 | 466.9243 | 504.7348 | 90.799 | 119.9344 | 191.7416 | 408.0702 | 568.2477 | 109.7195 | 123.4856 | 230.2962 | 439.927 | 560.1823 | 71.368 | 95.9616 | 106.7418 | 148.3892 | 295.8868 | 472.9409 | 517.369 | 554.7834 | 540.1395 | 104.7347 | 221.4838 | 129.8373 | 439.0734 | 576.471 | 527.7882 | 519.2928 |  |  | 475.1634 | 478.0729 | 472.6949 | 518.8451 | 473.601 | 518.0774 |  | 486.6516 | 466.3327 | 478.7907 | 63.176 | 98.6418 | 99.0723 |  | 617.5834 | 641.1928 | 647.2467 | 525.1367 | 701.7247 | 677.5821 | 492.7905 | [21 empty] | 337.5694 | -0.071883 | 473.8101 | 689.6534 | 14.1079 | 629.3881
15:01 | 5698 |  |  | -17.5269 | 24.7984 | 13.9274 | 1.1597 | 3.5252 | 2.975 | -5.6031 | 1.7135 | 13.1441 | 3.9593 | 0.3022 |  |  |  | -30.6798 | 20.3574 | 29.4763 | 4.6774 |  | -5.4182 | 5.6041 | 0.6254 | 5.0959 | 5.5951 | 1.3788 | 10.3781 | 390.2918 | 379.4742 | 198.6488 | 237.3959 | 184.4075 | 197.8101 | 132.1223 | 233.4425 | 123.0205 | 219.6007 | 450.4123 | 574.3807 | 186.7852 | 270.184 | 360.7664 | 318.4209 | 382.6119 | 483.919 |  | 491.462 |  | 471.3276 | 107.5935 | 123.4895 | 215.397 | 449.2331 | 571.3156 | 244.0785 | 144.4495 | 273.5652 | 486.2745 | 592.2903 | 169.1836 | 83.0261 | 102.7144 | 148.6007 | 276.3223 | 561.6694 | 470.9473 | 484.7395 | 520.2434 | 99.058 | 137.362 | 266.0505 | 481.9517 | 591.288 | 103.1557 | 142.0756 | 273.9162 | 487.3382 | 560.511 | 75.5396 | 94.1224 | 101.8897 | 142.5338 | 261.8646 | 501.9072 |  | 486.858 | 564.3312 |  | 82.9559 | 124.8112 | 216.3845 | 433.3546 | 557.1674 | 117.6146 | 146.7775 | 263.0397 | 499.5526 | 585.0684 | 77.4945 | 92.2446 | 100.4283 | 139.8881 | 273.9066 | 469.6971 | 511.4406 | 496.6389 | 512.5529 | 127.0579 | 152.8749 | 244.5441 | 442.0765 | 573.2139 |  | 487.8313 |  |  | 465.0826 | 466.3814 | 510.5842 | 455.1888 | 506.5936 | 454.6934 | 134.9455 | 145.1844 | 115.578 | 131.9806 | 132.3267 | 131.5707 | 112.923 | 143.0658 | 511.5302 | 502.4018 | 482.1473 | 494.8201 | 454.5103 |  |  | 212.5517 |  | 180.1482 | 112.1845 | 186.1172 | 124.8927 | 239.6101 | 130.9117 | 474.1226 | 610.151 | 450.156 | 392.3129 | 258.9414 | 167.2819 | 215.7083 | 477.0268 | 483.612 | 517.2963 | 502.4818 | 494.2481 | 204.259 | 122.2283 | 211.7284 | 136.1807 | 606.715 | 236.2163 | 141.7748 | 543.1952 |  | 200.227 | 95.1234 | 99.6268 | 134.5416 | 274.9585 | 531.5984 | 520.5473 | 549.9279 | 618.5098 | 138.0468 | 121.133 | 208.4059 | 417.3463 | 600.817 | 95.6625 | 125.6782 | 230.2405 | 468.2487 | 591.9283 | 68.1406 | 87.5534 | 99.9901 | 138.3992 | 265.7948 | 478.1324 | 478.6532 | 567.8687 | 466.3305 | 504.2169 | 90.8192 | 119.9535 | 191.7759 | 408.0734 | 568.0707 | 109.7257 | 123.4973 | 230.3592 | 439.9404 | 559.9782 | 71.3746 | 95.9792 | 106.7403 | 148.3981 | 295.9028 | 472.3179 | 516.977 | 554.3925 | 539.7783 | 104.7559 | 221.527 | 129.8579 | 439.0616 | 576.3028 | 527.3549 | 518.8027 |  |  | 474.5667 | 477.4456 | 472.1169 | 518.4724 | 472.8778 | 517.6953 |  | 486.0599 | 465.6978 | 478.1634 | 63.1922 | 98.6317 | 99.0844 |  | 617.1712 | 640.9655 | 647.0726 | 525.1544 | 701.8248 | 678.1532 | 493.4331 | [21 empty] | 349.8184 | -0.17178 | 473.1893 | 689.989 | 14.1819 | 629.0684
15:01 | 5699 |  |  | -17.6604 | 24.7576 | 14.0095 | 1.0979 | 3.5356 | 2.9765 | -5.5886 | 1.7146 | 13.1371 | 3.9592 | 0.3013 |  |  |  | -30.6732 | 20.2498 | 29.6264 | 4.7474 |  | -5.5206 | 5.5495 | 0.6261 | 5.0962 | 5.5923 | 1.38 | 9.5133 | 390.2762 | 379.4549 | 198.6635 | 237.4253 | 184.4221 | 197.7892 | 132.1333 | 233.4597 | 123.032 | 219.6385 | 450.3745 | 574.1956 | 186.7756 | 270.1121 | 360.7182 | 318.5091 | 382.6891 | 483.434 |  | 491.051 |  | 470.8186 | 107.5862 | 123.5184 | 215.4417 | 449.2136 | 571.1503 | 244.1182 | 144.4733 | 273.5935 | 486.2258 | 592.1049 | 169.2286 | 83.0197 | 102.7295 | 148.6222 | 276.3408 | 561.3718 | 470.2781 | 484.2163 | 519.8334 | 99.0834 | 137.3693 | 266.0635 | 481.9213 | 591.1229 | 103.1584 | 142.0858 | 273.9307 | 487.2438 | 560.313 | 75.553 | 94.1121 | 101.8842 | 142.5547 | 261.8758 | 501.4496 |  | 486.3248 | 564.5668 |  | 82.9669 | 124.79 | 216.4207 | 433.2807 | 556.9455 | 117.6351 | 146.8099 | 263.0524 | 499.4915 | 584.8735 | 77.4936 | 92.2707 | 100.4436 | 139.921 | 273.9376 | 469.3988 | 511.0695 | 495.9451 | 511.9461 | 127.0778 | 152.8862 | 244.581 | 442.0488 | 573.0363 |  | 487.1787 |  |  | 464.4147 | 465.7407 | 510.2395 | 454.5175 | 506.1988 | 453.962 | 133.9776 | 147.7411 | 113.4914 | 131.4699 | 132.0621 | 133.2264 | 116.2195 | 142.9807 | 511.0315 | 501.9298 | 481.6133 | 494.2829 | 454.4919 |  |  | 212.5766 |  | 180.1594 | 112.1932 | 186.0978 | 124.8765 | 239.6086 | 130.9384 | 474.1074 | 609.9413 | 450.1424 | 392.1472 | 258.8814 | 167.3108 | 215.7519 | 476.887 | 483.0735 | 516.9475 | 501.8957 | 493.7746 | 204.276 | 122.243 | 211.7763 | 136.1711 | 606.5255 | 236.2288 | 141.8126 | 543.0916 |  | 200.2375 | 95.139 | 99.6193 | 134.5773 | 274.9914 | 531.2424 | 520.0969 | 549.5923 | 618.3067 | 138.0483 | 121.1634 | 208.4775 | 417.3789 | 600.6396 | 95.6704 | 125.7041 | 230.2764 | 468.2423 | 591.7304 | 68.1559 | 87.5536 | 100.0118 | 138.4111 | 265.8364 | 477.5646 | 478.0831 | 567.4557 | 465.6943 | 503.6906 | 90.8352 | 119.9596 | 191.8165 | 408.0741 | 567.8827 | 109.7312 | 123.511 | 230.4259 | 439.9516 | 559.7869 | 71.3934 | 95.9949 | 106.7545 | 148.4232 | 295.9221 | 471.701 | 516.5806 | 554.0084 | 539.4181 | 104.7621 | 221.562 | 129.8817 | 439.0442 | 576.1259 | 526.9134 | 518.303 |  |  | 473.9608 | 476.8264 | 471.5362 | 518.112 | 472.1803 | 517.3055 |  | 485.4553 | 465.0716 | 477.5252 | 63.2061 | 98.6087 | 99.0761 |  | 616.8525 | 640.7674 | 646.8973 | 524.6825 | 700.9885 | 677.5068 | 493.108 | [21 empty] | 341.5184 | 0.10296 | 472.5664 | 689.2476 | 14.1322 | 628.8099
15:01 | 5700 |  |  | -17.5699 | 24.6478 | 14.0629 | 1.0412 | 3.4132 | 2.988 | -5.5868 | 1.7157 | 13.1343 | 3.9576 | 0.3028 |  |  |  | -30.6264 | 20.2078 | 29.5676 | 4.7348 |  | -5.4602 | 5.5638 | 0.6267 | 5.0932 | 5.5912 | 1.3792 | 11.0653 | 390.2547 | 379.4304 | 198.6714 | 237.4447 | 184.4328 | 197.7557 | 132.1298 | 233.4383 | 123.0711 | 219.6918 | 450.3752 | 574.0223 | 186.7962 | 270.0295 | 360.6647 | 318.5795 | 382.7278 | 482.9358 |  | 490.641 |  | 470.4384 | 107.5681 | 123.5394 | 215.4838 | 449.1973 | 570.9909 | 244.117 | 144.4884 | 273.5967 | 486.175 | 591.9051 | 169.2795 | 83.0378 | 102.7433 | 148.6383 | 276.3555 | 561.0785 | 469.6138 | 483.6962 | 520.7274 | 99.0827 | 137.3818 | 266.0824 | 481.8758 | 590.9489 | 103.1516 | 142.0907 | 273.9183 | 487.1702 | 560.0959 | 75.5574 | 94.1148 | 101.879 | 142.571 | 261.9171 | 501.0159 |  | 485.7915 | 564.8431 |  | 82.9674 | 124.7791 | 216.4492 | 433.2763 | 556.778 | 117.6605 | 146.8299 | 263.0584 | 499.42 | 584.6528 | 77.5251 | 92.2882 | 100.3807 | 139.9506 | 273.8965 | 469.0907 | 510.7901 | 495.2565 | 511.3434 | 127.0656 | 152.9209 | 244.6346 | 442.0308 | 572.8703 |  | 486.6883 |  |  | 463.7491 | 465.0799 | 509.9055 | 453.8765 | 505.8278 | 453.2649 | 131.9718 | 149.1618 | 111.9288 | 130.6685 | 131.1657 | 130.9195 | 121.5237 | 141.7306 | 510.5246 | 501.4569 | 481.0778 | 493.7448 | 454.4736 |  |  | 212.6059 |  | 180.1752 | 112.2015 | 186.0882 | 124.8722 | 239.6599 | 130.9568 | 474.0854 | 609.7337 | 450.1334 | 391.9554 | 258.8617 | 167.3484 | 215.8152 | 476.7658 | 482.5391 | 516.586 | 501.3236 | 493.2944 | 204.3417 | 122.2592 | 211.8114 | 136.2126 | 606.3262 | 236.2523 | 141.8437 | 543.0135 |  | 200.256 | 95.1617 | 99.6156 | 134.6202 | 275.0087 | 530.8911 | 519.6449 | 549.2567 | 618.1066 | 138.0585 | 121.1822 | 208.5489 | 417.4062 | 600.4581 | 95.6805 | 125.7063 | 230.3145 | 468.1953 | 591.5133 | 68.1673 | 87.5848 | 100.0072 | 138.4517 | 265.8542 | 476.9761 | 477.511 | 567.0418 | 465.0601 | 503.1662 | 90.8653 | 119.9534 | 191.8548 | 408.0881 | 567.7074 | 109.7531 | 123.5455 | 230.4851 | 439.9579 | 559.583 | 71.4151 | 96.0954 | 106.7672 | 148.4526 | 295.9517 | 471.0828 | 516.1783 | 553.6233 | 539.0466 | 104.7725 | 221.5993 | 129.898 | 439.0094 | 575.9504 | 526.4592 | 517.771 |  |  | 473.3633 | 476.2304 | 470.9619 | 517.7638 | 471.5118 | 516.9252 |  | 484.86 | 464.4489 | 476.8932 | 63.1998 | 98.5983 | 99.0995 |  | 616.5269 | 640.572 | 646.7438 | 525.083 | 701.8447 | 678.6928 | 493.9503 | [21 empty] | 322.2061 | -0.071873 | 471.9483 | 690.2687 | 14.0951 | 628.5494
15:01 | 5701 |  |  | -17.6527 | 24.521 | 14.0714 | 1.0149 | 3.4722 | 3.0253 | -5.5216 | 1.7139 | 13.1325 | 3.9572 | 0.3012 |  |  |  | -30.6224 | 20.1824 | 29.5234 | 4.7149 |  | -5.4881 | 5.5002 | 0.6241 | 5.0941 | 5.5857 | 1.3799 | 10.1654 | 390.2322 | 379.4026 | 198.6795 | 237.4669 | 184.4485 | 197.733 | 132.1333 | 233.4436 | 123.1365 | 219.7481 | 450.385 | 573.8628 | 186.8105 | 269.9365 | 360.6255 | 318.651 | 382.7686 | 482.4334 |  | 490.2312 |  | 470.0648 | 107.5918 | 123.5512 | 215.5322 | 449.1886 | 570.8443 | 244.1108 | 144.5382 | 273.6087 | 486.1255 | 591.7153 | 169.2961 | 83.0673 | 102.748 | 148.6511 | 276.3773 | 560.7923 | 468.9443 | 483.1938 | 521.7146 | 99.0304 | 137.4013 | 266.1171 | 481.8378 | 590.7689 | 103.1584 | 142.0927 | 273.9133 | 487.0801 | 559.8709 | 75.5463 | 94.1116 | 101.8892 | 142.6149 | 262.001 | 500.5844 |  | 485.2517 | 565.459 |  | 82.9731 | 124.7948 | 216.461 | 433.2681 | 556.5827 | 117.6443 | 146.8355 | 263.0876 | 499.35 | 584.4262 | 77.5313 | 92.2887 | 100.3757 | 139.9577 | 273.9103 | 468.786 | 510.4666 | 494.5565 | 510.7385 | 127.0859 | 152.9406 | 244.6646 | 442.0075 | 572.7008 |  | 486.2766 |  |  | 463.0913 | 464.4252 | 509.5718 | 453.2351 | 505.4566 | 452.5474 | 129.2779 | 148.7327 | 114.8952 | 127.2151 | 130.2339 | 126.9104 | 123.2774 | 140.1103 | 510.0203 | 500.9841 | 480.5513 | 493.2067 | 454.4565 |  |  | 212.6327 |  | 180.1978 | 112.2116 | 186.0793 | 124.8781 | 239.7286 | 130.9634 | 474.0653 | 609.5266 | 450.1279 | 391.7446 | 258.8592 | 167.3856 | 215.8928 | 476.6306 | 481.9701 | 516.2237 | 500.7698 | 492.8085 | 204.3891 | 122.2757 | 211.8488 | 136.2947 | 606.1355 | 236.2749 | 141.8523 | 542.9157 |  | 200.2776 | 95.2203 | 99.6155 | 134.6292 | 275.0486 | 530.5271 | 519.1861 | 548.9146 | 617.9057 | 138.0626 | 121.1871 | 208.6022 | 417.4069 | 600.248 | 95.6825 | 125.7147 | 230.3631 | 468.163 | 591.3098 | 68.1998 | 87.6142 | 99.985 | 138.4932 | 265.8644 | 476.3799 | 476.927 | 566.6133 | 464.4241 | 502.6413 | 90.8805 | 119.9542 | 191.8954 | 408.0876 | 567.5371 | 109.7698 | 123.5797 | 230.5376 | 439.9574 | 559.3571 | 71.4311 | 96.1491 | 106.7811 | 148.4815 | 295.9785 | 470.4677 | 515.7663 | 553.2301 | 538.6675 | 104.7927 | 221.6322 | 129.9117 | 438.9919 | 575.7929 | 526.0282 | 517.2719 |  |  | 472.7579 | 475.642 | 470.39 | 517.396 | 470.8378 | 516.5516 |  | 484.2553 | 463.8192 | 476.2642 | 63.2037 | 98.5808 | 99.1078 |  | 616.1481 | 640.371 | 646.5731 | 524.5781 | 701.5128 | 677.0448 | 492.9625 | [21 empty] | 311.2718 | -0.043336 | 471.3306 | 689.2788 | 14.0223 | 628.2595
15:01 | 5702 |  |  | -17.7182 | 24.4785 | 14.0076 | 0.9739 | 3.4924 | 3.0367 | -5.5271 | 1.713 | 13.1286 | 3.9544 | 0.302 |  |  |  | -30.6647 | 20.228 | 29.5715 | 4.7296 |  | -5.4852 | 5.4644 | 0.6237 | 5.0917 | 5.5926 | 1.3784 | 9.3513 | 390.2199 | 379.3836 | 198.6898 | 237.4949 | 184.4628 | 197.7181 | 132.1416 | 233.4915 | 123.14 | 219.769 | 450.3236 | 573.6724 | 186.7877 | 269.8825 | 360.5649 | 318.6968 | 382.8166 | 481.9058 |  | 489.8041 |  | 469.5557 | 107.6096 | 123.5614 | 215.564 | 449.169 | 570.6868 | 244.1367 | 144.5698 | 273.6313 | 486.0683 | 591.5266 | 169.3003 | 83.0872 | 102.7482 | 148.6678 | 276.3998 | 560.5022 | 468.2601 | 482.7103 | 521.4581 | 99.029 | 137.4146 | 266.1498 | 481.8107 | 590.5929 | 103.1751 | 142.1067 | 273.922 | 486.9799 | 559.6687 | 75.5139 | 94.1021 | 101.9033 | 142.6273 | 261.9975 | 500.1433 |  | 484.7099 | 566.3495 |  | 82.9953 | 124.8242 | 216.4952 | 433.1935 | 556.3316 | 117.6124 | 146.8463 | 263.1283 | 499.2901 | 584.199 | 77.5072 | 92.316 | 100.4162 | 139.9701 | 273.9443 | 468.488 | 510.0235 | 493.8452 | 510.1237 | 127.0872 | 152.936 | 244.6857 | 441.9791 | 572.5105 |  | 485.9011 |  |  | 462.4357 | 463.7753 | 509.2479 | 452.5719 | 505.0856 | 451.7969 | 128.0966 | 147.8053 | 113.2863 | 123.2326 | 128.9386 | 126.2002 | 123.7338 | 138.4182 | 509.5184 | 500.5122 | 480.0144 | 492.6549 | 454.4322 |  |  | 212.6679 |  | 180.2144 | 112.2226 | 186.0636 | 124.8717 | 239.7168 | 130.9709 | 474.0516 | 609.3128 | 450.1102 | 391.5066 | 258.8347 | 167.4208 | 215.9668 | 476.4814 | 481.3558 | 515.8646 | 500.2506 | 492.3108 | 204.3712 | 122.2908 | 211.886 | 136.2755 | 605.941 | 236.29 | 141.8608 | 542.8048 |  | 200.3057 | 95.2599 | 99.6136 | 134.6356 | 275.0753 | 530.1593 | 518.7411 | 548.5772 | 617.703 | 138.065 | 121.1919 | 208.6414 | 417.4098 | 600.0383 | 95.683 | 125.7443 | 230.4238 | 468.1342 | 591.1171 | 68.1878 | 87.6388 | 99.9709 | 138.5077 | 265.9014 | 475.7821 | 476.3238 | 566.1841 | 463.7577 | 502.1141 | 90.894 | 119.9473 | 191.9196 | 408.0612 | 567.348 | 109.7702 | 123.5993 | 230.5835 | 439.9539 | 559.1427 | 71.4448 | 96.0757 | 106.7841 | 148.4958 | 296.0079 | 469.8509 | 515.347 | 552.8363 | 538.296 | 104.8075 | 221.6723 | 129.9397 | 438.9979 | 575.6441 | 525.6069 | 516.7663 |  |  | 472.1493 | 475.0331 | 469.8125 | 517.0369 | 470.1651 | 516.2183 |  | 483.6605 | 463.191 | 475.6403 | 63.2095 | 98.6088 | 99.1026 |  | 615.8718 | 640.1826 | 646.3766 | 524.8017 | 701.0726 | 677.3638 | 493.0893 | [21 empty] | 315.4639 | -0.039766 | 470.7122 | 689.2182 | 13.9762 | 628.0272
15:01 | 5703 |  |  | -17.6266 | 24.504 | 14.0371 | 1.1058 | 3.4502 | 3.0047 | -5.5266 | 1.7136 | 13.1318 | 3.9565 | 0.3007 |  |  |  | -30.6151 | 20.2455 | 29.6377 | 4.7503 |  | -5.4803 | 5.5302 | 0.6252 | 5.0917 | 5.592 | 1.3794 | 9.523 | 390.2099 | 379.373 | 198.7059 | 237.5234 | 184.4722 | 197.6949 | 132.1411 | 233.4901 | 123.1137 | 219.7848 | 450.2649 | 573.4751 | 186.7714 | 269.8829 | 360.5424 | 318.7966 | 382.8842 | 481.3619 |  | 489.3809 |  | 469.0277 | 107.5707 | 123.5785 | 215.5949 | 449.1458 | 570.5215 | 244.1875 | 144.5842 | 273.659 | 486.0144 | 591.3474 | 169.344 | 83.1007 | 102.7701 | 148.6923 | 276.4277 | 560.2082 | 467.5901 | 482.2264 | 521.1819 | 99.0766 | 137.4412 | 266.1828 | 481.7645 | 590.4237 | 103.1729 | 142.1236 | 273.9206 | 486.8989 | 559.4566 | 75.4843 | 94.0971 | 101.8867 | 142.6263 | 261.9408 | 499.6607 |  | 484.1782 | 566.9335 |  | 82.9953 | 124.8363 | 216.5379 | 433.1611 | 556.1293 | 117.6415 | 146.8821 | 263.153 | 499.228 | 583.9745 | 77.5137 | 92.4147 | 100.4198 | 139.9888 | 273.9683 | 468.1846 | 509.5873 | 493.1359 | 509.5057 | 127.0687 | 152.9571 | 244.7204 | 441.9582 | 572.3311 |  | 485.5408 |  |  | 461.7784 | 463.1291 | 508.9452 | 451.9317 | 504.6976 | 451.0201 | 127.9112 | 147.4146 | 108.1716 | 121.0388 | 126.441 | 126.0251 | 124.459 | 136.8731 | 509.0089 | 500.0604 | 479.4665 | 492.1079 | 454.3982 |  |  | 212.7071 |  | 180.2311 | 112.2329 | 186.0553 | 124.8641 | 239.6922 | 130.9758 | 474.015 | 609.109 | 450.0904 | 391.3637 | 258.8389 | 167.458 | 216.0584 | 476.3307 | 480.7242 | 515.5018 | 499.7684 | 491.8186 | 204.359 | 122.3036 | 211.9221 | 136.2398 | 605.7438 | 236.3365 | 141.8869 | 542.707 |  | 200.3379 | 95.2509 | 99.6178 | 134.6549 | 275.0996 | 529.7988 | 518.2969 | 548.2459 | 617.4961 | 138.0682 | 121.2128 | 208.692 | 417.4298 | 599.8407 | 95.6903 | 125.7608 | 230.4717 | 468.1545 | 590.9457 | 68.1723 | 87.6575 | 99.9956 | 138.5199 | 265.9407 | 475.1848 | 475.7914 | 565.7652 | 463.1189 | 501.5872 | 90.9299 | 119.9639 | 191.9396 | 408.0512 | 567.1536 | 109.7822 | 123.6104 | 230.6387 | 439.9604 | 558.9327 | 71.4523 | 96.0498 | 106.7695 | 148.4967 | 296.0367 | 469.2367 | 514.9402 | 552.4417 | 537.9355 | 104.8101 | 221.7121 | 129.955 | 438.9815 | 575.4702 | 525.1684 | 516.2586 |  |  | 471.5403 | 474.422 | 469.2406 | 516.6915 | 469.5107 | 515.8603 |  | 483.0502 | 462.5533 | 475.0111 | 63.2201 | 98.629 | 99.1016 |  | 615.5771 | 639.9702 | 646.1654 | 524.408 | 700.2215 | 677.2376 | 492.9932 | [21 empty] | 320.7596 | -0.079025 | 470.0906 | 688.7296 | 14.1051 | 627.7736
15:01 | 5704 |  |  | -17.5956 | 24.4658 | 14.0187 | 1.1301 | 3.5375 | 3.05 | -5.4944 | 1.713 | 13.131 | 3.9473 | 0.3 |  |  |  | -30.5872 | 20.2143 | 29.5603 | 4.7195 |  | -5.4021 | 5.5908 | 0.625 | 5.0919 | 5.5885 | 1.3788 | 10.9311 | 390.1938 | 379.3646 | 198.7281 | 237.5572 | 184.4875 | 197.6708 | 132.1448 | 233.5489 | 123.1453 | 219.8335 | 450.2501 | 573.2954 | 186.7962 | 269.8563 | 360.5734 | 318.9026 | 382.9511 | 480.8137 |  | 488.9554 |  | 468.4835 | 107.6189 | 123.5917 | 215.6272 | 449.1228 | 570.3519 | 244.2323 | 144.5922 | 273.6931 | 485.9687 | 591.1788 | 169.384 | 83.1181 | 102.8045 | 148.72 | 276.459 | 559.9167 | 466.9278 | 481.7428 | 520.8878 | 99.0776 | 137.474 | 266.2107 | 481.7159 | 590.2615 | 103.1678 | 142.1366 | 273.9184 | 486.8088 | 559.2382 | 75.4853 | 94.0961 | 101.8863 | 142.7071 | 262.0568 | 499.17 |  | 483.6442 | 567.1506 |  | 82.9672 | 124.8339 | 216.5799 | 433.1116 | 555.9111 | 117.6848 | 146.9031 | 263.1536 | 499.1665 | 583.7621 | 77.5458 | 92.394 | 100.4079 | 140.0203 | 273.9822 | 467.884 | 509.1428 | 492.419 | 508.8826 | 127.0754 | 152.985 | 244.7449 | 441.9358 | 572.1602 |  | 485.0912 |  |  | 461.1222 | 462.4924 | 508.6496 | 451.3408 | 504.2941 | 450.2356 | 128.709 | 147.0257 | 100.8061 | 120.0287 | 124.2762 | 125.6158 | 121.2779 | 136.5395 | 508.4924 | 499.6163 | 478.9305 | 491.5682 | 454.377 |  |  | 212.7423 |  | 180.2434 | 112.2376 | 186.046 | 124.8589 | 239.7392 | 130.9907 | 473.9882 | 608.9036 | 450.0751 | 391.2306 | 258.8217 | 167.4911 | 216.1257 | 476.1724 | 480.0688 | 515.1293 | 499.253 | 491.333 | 204.417 | 122.3153 | 211.9643 | 136.2717 | 605.5471 | 236.3667 | 141.8969 | 542.6072 |  | 200.3699 | 95.2219 | 99.6165 | 134.6653 | 275.1291 | 529.4409 | 517.8419 | 547.9068 | 617.3024 | 138.0692 | 121.2323 | 208.7289 | 417.4397 | 599.6516 | 95.7084 | 125.783 | 230.5035 | 468.1321 | 590.7601 | 68.2142 | 87.6897 | 100.0221 | 138.5572 | 265.9506 | 474.6015 | 475.3545 | 565.3432 | 462.5007 | 501.0611 | 90.95 | 119.9778 | 191.9761 | 408.058 | 566.9697 | 109.7898 | 123.6268 | 230.679 | 439.9624 | 558.7184 | 71.4686 | 96.0687 | 106.7568 | 148.4957 | 296.0713 | 468.6267 | 514.5339 | 552.0408 | 537.5668 | 104.8264 | 221.7542 | 129.9638 | 438.9702 | 575.2931 | 524.7188 | 515.7818 |  |  | 470.9303 | 473.7995 | 468.6653 | 516.3436 | 468.8636 | 515.4569 |  | 482.4451 | 461.9333 | 474.3943 | 63.2237 | 98.6279 | 99.099 |  | 615.2446 | 639.7625 | 646.0005 | 524.8635 | 700.576 | 677.2836 | 493.1895 | [21 empty] | 298.0011 | -0.050469 | 469.4728 | 688.9298 | 14.1623 | 627.5036
15:01 | 5705 |  |  | -17.5739 | 24.4584 | 14.1401 | 1.1412 | 3.5248 | 3.1012 | -5.4206 | 1.7127 | 13.1332 | 3.9446 | 0.2995 |  |  |  | -30.5374 | 20.1202 | 29.6231 | 4.6925 |  | -5.3808 | 5.637 | 0.6245 | 5.0931 | 5.5895 | 1.3778 | 9.9113 | 390.1739 | 379.35 | 198.7462 | 237.5869 | 184.5095 | 197.6472 | 132.1522 | 233.6807 | 123.1888 | 219.8778 | 450.2305 | 573.1117 | 186.8371 | 269.7754 | 360.565 | 318.9831 | 383.0066 | 480.2674 |  | 488.5256 |  | 467.9523 | 107.7195 | 123.6066 | 215.6655 | 449.098 | 570.1769 | 244.2648 | 144.5679 | 273.7066 | 485.9187 | 590.9946 | 169.4092 | 83.1473 | 102.8166 | 148.7421 | 276.4861 | 559.6204 | 466.2568 | 481.2535 | 520.5571 | 99.0533 | 137.4855 | 266.2238 | 481.6781 | 590.0888 | 103.17 | 142.156 | 273.9131 | 486.7283 | 559.0109 | 75.5687 | 94.1136 | 101.9284 | 142.7726 | 262.1862 | 498.6963 |  | 483.1075 | 567.3267 |  | 82.9242 | 124.8708 | 216.5941 | 433.1017 | 555.7229 | 117.7284 | 146.9169 | 263.1603 | 499.0932 | 583.5407 | 77.582 | 92.3134 | 100.3824 | 140.0551 | 273.9802 | 467.5827 | 508.6983 | 491.7022 | 508.2504 | 127.0715 | 152.9974 | 244.7681 | 441.918 | 571.9952 |  | 484.5916 |  |  | 460.4654 | 461.8571 | 508.2821 | 450.677 | 503.9256 | 449.4866 | 128.0767 | 145.4928 | 94.3179 | 119.571 | 122.6219 | 124.726 | 118.4917 | 136.5107 | 507.9748 | 499.1563 | 478.4003 | 491.0466 | 454.3634 |  |  | 212.7811 |  | 180.2612 | 112.2479 | 186.0378 | 124.861 | 239.7713 | 131.0217 | 473.9771 | 608.7023 | 450.0611 | 391.0619 | 258.7713 | 167.5095 | 216.1621 | 476.0228 | 479.4361 | 514.7609 | 498.6961 | 490.8376 | 204.4519 | 122.3325 | 212.0015 | 136.295 | 605.3468 | 236.3727 | 141.9148 | 542.503 |  | 200.3851 | 95.231 | 99.6176 | 134.6743 | 275.1513 | 529.0751 | 517.3867 | 547.5629 | 617.1044 | 138.0724 | 121.2401 | 208.7802 | 417.4607 | 599.4537 | 95.718 | 125.7992 | 230.5345 | 468.0958 | 590.5526 | 68.2097 | 87.7115 | 100.0206 | 138.5733 | 265.9744 | 474.0263 | 474.8663 | 564.9107 | 461.8513 | 500.5335 | 90.9701 | 119.9895 | 191.9973 | 408.0688 | 566.7791 | 109.7999 | 123.6389 | 230.7285 | 439.959 | 558.5123 | 71.4836 | 96.0854 | 106.7566 | 148.4988 | 296.1002 | 468.0173 | 514.123 | 551.5336 | 537.2043 | 104.8335 | 221.8218 | 129.9992 | 438.955 | 575.112 | 524.283 | 515.309 |  |  | 470.3191 | 473.1649 | 468.0847 | 516.0085 | 468.2005 | 515.0723 |  | 481.8339 | 461.3169 | 473.7653 | 63.2288 | 98.6254 | 99.1069 |  | 614.9176 | 639.5367 | 645.8535 | 524.986 | 700.5033 | 677.1425 | 493.2292 | [21 empty] | 295.5835 | -0.075444 | 468.8509 | 688.8229 | 14.2577 | 627.2272
15:01 | 5706 |  |  | -17.6338 | 24.3587 | 14.0735 | 1.0237 | 3.4701 | 3.047 | -5.4454 | 1.7152 | 13.1288 | 3.9489 | 0.2985 |  |  |  | -30.5465 | 20.2519 | 29.6171 | 4.7371 |  | -5.3897 | 5.6427 | 0.6247 | 5.0883 | 5.5861 | 1.3779 | 8.9576 | 390.1519 | 379.3214 | 198.7597 | 237.6052 | 184.5269 | 197.6304 | 132.1566 | 233.7475 | 123.192 | 219.9056 | 450.2012 | 572.9241 | 186.8706 | 269.6707 | 360.4944 | 319.0554 | 383.0512 | 479.7266 |  | 488.1179 |  | 467.4437 | 107.7662 | 123.6205 | 215.706 | 449.0839 | 570.0228 | 244.2926 | 144.5706 | 273.7173 | 485.8623 | 590.8157 | 169.4474 | 83.1757 | 102.8321 | 148.7698 | 276.5168 | 559.3171 | 465.5843 | 480.7614 | 520.2379 | 99.0496 | 137.4978 | 266.235 | 481.6464 | 589.9047 | 103.1916 | 142.1752 | 273.9044 | 486.6589 | 558.7925 | 75.6363 | 94.1342 | 101.9678 | 142.8089 | 262.2472 | 498.2513 |  | 482.5681 | 567.4146 |  | 82.9465 | 124.9042 | 216.6033 | 433.0971 | 555.5381 | 117.7627 | 146.9399 | 263.1878 | 499.0237 | 583.3172 | 77.607 | 92.3833 | 100.3648 | 140.0794 | 273.9804 | 467.2845 | 508.2556 | 490.9827 | 507.6291 | 127.0927 | 153.0112 | 244.7876 | 441.8968 | 571.8421 |  | 484.1569 |  |  | 459.8115 | 461.2124 | 507.89 | 449.96 | 503.5604 | 448.7492 | 126.5066 | 141.9655 | 93.2248 | 120.9405 | 122.1314 | 123.9905 | 117.0494 | 135.8135 | 507.4667 | 498.6916 | 477.8675 | 490.5379 | 454.3448 |  |  | 212.8121 |  | 180.282 | 112.2629 | 186.0304 | 124.8553 | 239.7363 | 131.061 | 473.9752 | 608.4981 | 450.043 | 390.9657 | 258.7347 | 167.5361 | 216.231 | 475.8782 | 478.838 | 514.3939 | 498.1436 | 490.3349 | 204.4072 | 122.3483 | 212.04 | 136.2791 | 605.1535 | 236.3884 | 141.9517 | 542.4031 |  | 200.3986 | 95.2634 | 99.6212 | 134.6956 | 275.1873 | 528.7045 | 516.945 | 547.2241 | 616.9002 | 138.0851 | 121.2565 | 208.8303 | 417.4733 | 599.2569 | 95.7272 | 125.8008 | 230.5815 | 468.1006 | 590.3619 | 68.2225 | 87.7211 | 100.0393 | 138.5588 | 266.036 | 473.4524 | 474.2683 | 564.4696 | 461.1979 | 500.019 | 90.9851 | 120.0045 | 192.0339 | 408.0798 | 566.5969 | 109.8127 | 123.6595 | 230.7927 | 439.9655 | 558.3008 | 71.4941 | 96.0944 | 106.7881 | 148.5378 | 296.1148 | 467.4022 | 513.7121 | 551.0205 | 536.8432 | 104.8461 | 221.8606 | 130.0239 | 438.9387 | 574.9369 | 523.836 | 514.8725 |  |  | 469.7092 | 472.5633 | 467.5223 | 515.6585 | 467.5112 | 514.6433 |  | 481.2269 | 460.6928 | 473.1342 | 63.2146 | 98.6036 | 99.1139 |  | 614.6017 | 639.3566 | 645.6652 | 525.17 | 701.4564 | 678.5107 | 493.6831 | [21 empty] | 298.6524 | -0.00052066 | 468.2341 | 689.9835 | 14.1619 | 626.9792
15:01 | 5707 |  |  | -17.6223 | 24.3512 | 14.0774 | 1.0194 | 3.4792 | 3.0003 | -5.4129 | 1.7127 | 13.1222 | 3.9425 | 0.2997 |  |  |  | -30.5478 | 20.3723 | 29.7323 | 4.7574 |  | -5.3604 | 5.5729 | 0.6246 | 5.0865 | 5.5847 | 1.3791 | 11.1023 | 390.1305 | 379.3004 | 198.7661 | 237.6211 | 184.5318 | 197.6038 | 132.1588 | 233.6505 | 123.1824 | 219.9297 | 450.1729 | 572.737 | 186.8813 | 269.5584 | 360.3983 | 319.0914 | 383.0683 | 479.1747 |  | 487.696 |  | 466.9104 | 107.7018 | 123.6394 | 215.7404 | 449.0623 | 569.8461 | 244.3018 | 144.5554 | 273.7138 | 485.7986 | 590.6331 | 169.4732 | 83.1887 | 102.8517 | 148.7909 | 276.5422 | 559.0126 | 464.9166 | 480.2645 | 519.9313 | 99.0394 | 137.5092 | 266.2567 | 481.6064 | 589.7271 | 103.2086 | 142.2007 | 273.9085 | 486.5993 | 558.5735 | 75.6305 | 94.1446 | 101.9605 | 142.8109 | 262.2445 | 497.8701 |  | 482.0271 | 567.4011 |  | 82.9768 | 124.9433 | 216.6157 | 433.0982 | 555.3534 | 117.7827 | 146.9578 | 263.2047 | 498.9603 | 583.0969 | 77.6064 | 92.4211 | 100.3717 | 140.0961 | 274.0055 | 466.9953 | 507.8097 | 490.2742 | 507.0131 | 127.1197 | 153.0361 | 244.8374 | 441.8829 | 571.6789 |  | 483.8251 |  |  | 459.1622 | 460.5761 | 507.5708 | 449.2984 | 503.1805 | 447.9921 | 126.1033 | 134.891 | 98.6089 | 123.5574 | 122.8504 | 124.5613 | 116.0032 | 134.8603 | 506.9735 | 498.2291 | 477.3461 | 490.0168 | 454.324 |  |  | 212.8377 |  | 180.2983 | 112.2764 | 186.0168 | 124.8474 | 239.7451 | 131.0814 | 473.9594 | 608.3 | 450.0309 | 390.7772 | 258.7114 | 167.5859 | 216.3346 | 475.7262 | 478.2637 | 514.0178 | 497.6019 | 489.8305 | 204.4212 | 122.3649 | 212.0788 | 136.2941 | 604.9689 | 236.4089 | 141.9613 | 542.3116 |  | 200.4262 | 95.3102 | 99.62 | 134.7088 | 275.21 | 528.3361 | 516.4938 | 546.8794 | 616.7008 | 138.0977 | 121.2608 | 208.8539 | 417.464 | 599.0604 | 95.7327 | 125.8305 | 230.6328 | 468.1084 | 590.1828 | 68.273 | 87.7506 | 100.0634 | 138.5706 | 266.1052 | 472.8946 | 473.7233 | 564.0248 | 460.6406 | 499.5083 | 91.0002 | 120.0073 | 192.0764 | 408.092 | 566.4093 | 109.8061 | 123.6837 | 230.8389 | 439.9627 | 558.0832 | 71.5019 | 96.1031 | 106.8021 | 148.5774 | 296.1188 | 466.7827 | 513.2969 | 550.6118 | 536.4674 | 104.8703 | 221.8826 | 130.0295 | 438.9339 | 574.7756 | 523.3912 | 514.4204 |  |  | 469.1019 | 471.9587 | 466.9447 | 515.2915 | 466.8043 | 514.2372 |  | 480.6205 | 460.0672 | 472.514 | 63.2156 | 98.6002 | 99.1 |  | 614.2361 | 639.1882 | 645.4909 | 524.9998 | 701.4865 | 677.7107 | 493.2072 | [21 empty] | 276.8024 | -0.071888 | 467.6182 | 689.5986 | 14.2257 | 626.7121
15:01 | 5708 |  |  | -17.5547 | 24.4289 | 14.2357 | 1.1469 | 3.5785 | 3.153 | -5.326 | 1.7111 | 13.1119 | 3.9383 | 0.2995 |  |  |  | -30.6165 | 20.3295 | 29.6222 | 4.6878 |  | -5.4002 | 5.6776 | 0.6243 | 5.089 | 5.5853 | 1.383 | 9.481 | 390.1184 | 379.2906 | 198.7821 | 237.6533 | 184.5499 | 197.5771 | 132.1643 | 233.5123 | 123.2526 | 219.9867 | 450.186 | 572.5751 | 186.8751 | 269.4726 | 360.3247 | 319.1219 | 383.0922 | 478.6275 |  | 487.2607 |  | 466.3729 | 107.5968 | 123.6666 | 215.7885 | 449.0367 | 569.6528 | 244.3076 | 144.556 | 273.73 | 485.7381 | 590.4155 | 169.4722 | 83.2014 | 102.8615 | 148.803 | 276.5547 | 558.7113 | 464.2504 | 479.7693 | 519.6097 | 99.0218 | 137.5234 | 266.287 | 481.5546 | 589.556 | 103.2043 | 142.2182 | 273.9137 | 486.5251 | 558.3772 | 75.5938 | 94.1553 | 101.9284 | 142.7745 | 262.1771 | 497.4445 |  | 481.4941 | 567.4858 |  | 82.9158 | 124.9325 | 216.6488 | 433.042 | 555.1271 | 117.7692 | 146.9736 | 263.2249 | 498.8903 | 582.878 | 77.5874 | 92.4168 | 100.3873 | 140.1035 | 274.0487 | 466.704 | 507.3755 | 489.5801 | 506.3927 | 127.1176 | 153.0564 | 244.8718 | 441.8713 | 571.5003 |  | 483.422 |  |  | 458.5146 | 459.9386 | 507.2043 | 448.5133 | 502.7996 | 447.2282 | 127.0992 | 130.153 | 106.8229 | 125.6313 | 123.8825 | 126.4501 | 114.8204 | 134.2993 | 506.4779 | 497.7568 | 476.8212 | 489.4985 | 454.2995 |  |  | 212.8685 |  | 180.3134 | 112.2826 | 186.001 | 124.8387 | 239.7877 | 131.083 | 473.934 | 608.0924 | 450.0132 | 390.5769 | 258.7205 | 167.6313 | 216.4218 | 475.5789 | 477.7052 | 513.626 | 497.0553 | 489.3262 | 204.447 | 122.3778 | 212.1175 | 136.3162 | 604.7787 | 236.4295 | 141.9702 | 542.2078 |  | 200.4645 | 95.3221 | 99.6224 | 134.7171 | 275.2423 | 527.969 | 516.0337 | 546.5292 | 616.5022 | 138.1059 | 121.2595 | 208.9013 | 417.4853 | 598.8431 | 95.7465 | 125.8607 | 230.6822 | 468.1113 | 589.9903 | 68.3232 | 87.7817 | 100.072 | 138.6049 | 266.1505 | 472.3425 | 473.2463 | 563.5763 | 460.1578 | 498.9782 | 91.0347 | 120.0185 | 192.1155 | 408.1007 | 566.2348 | 109.7908 | 123.6981 | 230.8577 | 439.951 | 557.8508 | 71.5066 | 96.0959 | 106.8093 | 148.6034 | 296.1201 | 466.1741 | 512.8801 | 550.2009 | 536.0862 | 104.8695 | 221.906 | 130.0332 | 438.9235 | 574.6132 | 522.9837 | 513.9483 |  |  | 468.4834 | 471.3127 | 466.3562 | 514.9446 | 466.095 | 513.9089 |  | 479.9984 | 459.4434 | 471.8859 | 63.2234 | 98.6235 | 99.0965 |  | 613.8981 | 638.9553 | 645.3003 | 524.9704 | 701.296 | 677.4534 | 493.1613 | [21 empty] | 262.3941 | 0.052996 | 466.9916 | 689.3747 | 14.3888 | 626.4267
15:01 | 5709 |  |  | -17.6084 | 24.3476 | 14.272 | 1.0931 | 3.5589 | 3.0654 | -5.4141 | 1.7122 | 13.1163 | 3.9365 | 0.3008 |  |  |  | -30.5516 | 20.2267 | 29.6129 | 4.6899 |  | -5.4449 | 5.6636 | 0.623 | 5.0864 | 5.5844 | 1.3827 | 9.8757 | 390.1051 | 379.2667 | 198.7968 | 237.6835 | 184.5627 | 197.5577 | 132.1658 | 233.5012 | 123.2995 | 220.0332 | 450.1712 | 572.3857 | 186.8565 | 269.4274 | 360.3081 | 319.1717 | 383.1559 | 478.0776 |  | 486.8292 |  | 465.8409 | 107.5722 | 123.6784 | 215.8246 | 449.0195 | 569.4695 | 244.3376 | 144.6297 | 273.7752 | 485.6766 | 590.214 | 169.4823 | 83.2129 | 102.8737 | 148.828 | 276.5696 | 558.4147 | 463.5809 | 479.2941 | 519.2882 | 99.0477 | 137.5469 | 266.3085 | 481.5147 | 589.3831 | 103.1987 | 142.2145 | 273.9266 | 486.4177 | 558.1855 | 75.5585 | 94.1464 | 101.904 | 142.7581 | 262.123 | 496.9143 |  | 480.9629 | 567.7544 |  | 82.9364 | 124.8871 | 216.7089 | 432.9527 | 554.8867 | 117.7091 | 146.9955 | 263.2572 | 498.8242 | 582.6637 | 77.5677 | 92.4585 | 100.4079 | 140.1249 | 274.0984 | 466.4125 | 506.9536 | 488.8865 | 505.7757 | 127.1079 | 153.0764 | 244.8965 | 441.8553 | 571.3234 |  | 482.8596 |  |  | 457.8688 | 459.3128 | 506.8019 | 447.6915 | 502.4009 | 446.4569 | 129.3032 | 130.2275 | 112.9328 | 127.6675 | 124.7787 | 126.8259 | 113.3848 | 133.6882 | 505.9786 | 497.2811 | 476.2907 | 488.9832 | 454.2714 |  |  | 212.9007 |  | 180.3256 | 112.2855 | 185.9857 | 124.8206 | 239.8393 | 131.0854 | 473.9108 | 607.8786 | 449.9866 | 390.5097 | 258.7353 | 167.6624 | 216.4712 | 475.4385 | 477.1108 | 513.2417 | 496.5114 | 488.8211 | 204.4992 | 122.3832 | 212.1557 | 136.3752 | 604.5818 | 236.463 | 142.0002 | 542.108 |  | 200.527 | 95.2896 | 99.6298 | 134.7455 | 275.3058 | 527.6022 | 515.5843 | 546.1858 | 616.3047 | 138.1202 | 121.2851 | 208.9652 | 417.4953 | 598.6388 | 95.7588 | 125.8702 | 230.72 | 468.081 | 589.7903 | 68.3679 | 87.8142 | 100.0675 | 138.6541 | 266.1771 | 471.7907 | 472.7885 | 563.1422 | 459.6754 | 498.4411 | 91.0684 | 120.0155 | 192.1593 | 408.0983 | 566.0628 | 109.7901 | 123.7212 | 230.9022 | 439.9497 | 557.6318 | 71.5333 | 96.0966 | 106.8445 | 148.6516 | 296.1393 | 465.5611 | 512.4633 | 549.7973 | 535.7189 | 104.8809 | 221.9393 | 130.0512 | 438.9103 | 574.464 | 522.5692 | 513.5089 |  |  | 467.8744 | 470.6899 | 465.7987 | 514.5947 | 465.3865 | 513.5367 |  | 479.391 | 458.8384 | 471.2779 | 63.2245 | 98.6349 | 99.107 |  | 613.575 | 638.7595 | 645.1093 | 525.0786 | 701.52 | 677.7863 | 493.2941 | [21 empty] | 261.8909 | -0.12185 | 466.3815 | 689.6531 | 14.2533 | 626.1672
15:01 | 5710 |  |  | -17.5805 | 24.4155 | 14.2746 | 1.1034 | 3.4694 | 3.0958 | -5.4394 | 1.7098 | 13.1155 | 3.9347 | 0.2993 |  |  |  | -30.618 | 20.2961 | 29.5047 | 4.6824 |  | -5.4032 | 5.6691 | 0.6246 | 5.0856 | 5.5793 | 1.3836 | 9.0053 | 390.0863 | 379.2474 | 198.8068 | 237.7036 | 184.5655 | 197.5322 | 132.1608 | 233.4949 | 123.2658 | 220.0416 | 450.0918 | 572.1678 | 186.8916 | 269.3992 | 360.3504 | 319.2501 | 383.2364 | 477.5161 |  | 486.4004 |  | 465.3004 | 107.5546 | 123.694 | 215.8575 | 449.0005 | 569.286 | 244.3704 | 144.6804 | 273.7946 | 485.6325 | 590.044 | 169.543 | 83.2276 | 102.879 | 148.8463 | 276.5976 | 558.1175 | 462.9263 | 478.8243 | 519.0048 | 99.0971 | 137.5741 | 266.333 | 481.4819 | 589.2041 | 103.1897 | 142.2165 | 273.9429 | 486.3195 | 557.9703 | 75.5062 | 94.1289 | 101.8908 | 142.7787 | 262.1616 | 496.4314 |  | 480.426 | 568.087 |  | 82.9979 | 124.8917 | 216.7415 | 432.9015 | 554.6699 | 117.7269 | 147.0216 | 263.2924 | 498.7547 | 582.4498 | 77.5843 | 92.5149 | 100.4202 | 140.1464 | 274.1415 | 466.1295 | 506.5675 | 488.1851 | 505.1628 | 127.1446 | 153.1091 | 244.9337 | 441.8365 | 571.1599 |  | 482.2531 |  |  | 457.2205 | 458.7007 | 506.5292 | 447.0512 | 502.0249 | 445.7005 | 130.7329 | 131.2158 | 117.2045 | 129.1016 | 125.1069 | 126.4064 | 110.695 | 132.535 | 505.4876 | 496.8192 | 475.7685 | 488.4593 | 454.3512 |  |  | 212.9289 |  | 180.3397 | 112.2983 | 185.9688 | 124.8129 | 239.9413 | 131.1053 | 473.886 | 607.6673 | 449.9718 | 390.3786 | 258.7115 | 167.6987 | 216.531 | 475.2875 | 476.4644 | 512.862 | 495.9991 | 488.3014 | 204.6528 | 122.3936 | 212.1863 | 136.4889 | 604.3846 | 236.4807 | 142.0257 | 542.018 |  | 200.5803 | 95.2593 | 99.6235 | 134.757 | 275.3382 | 527.2271 | 515.1218 | 545.8442 | 616.1011 | 138.1236 | 121.2951 | 208.9995 | 417.4652 | 598.4402 | 95.7557 | 125.8827 | 230.7538 | 468.0211 | 589.567 | 68.3676 | 87.8609 | 100.0392 | 138.7304 | 266.1763 | 471.2461 | 472.3469 | 562.7116 | 459.1931 | 497.9109 | 91.0876 | 120.0029 | 192.2057 | 408.0995 | 565.886 | 109.8248 | 123.7502 | 230.9696 | 439.9582 | 557.4279 | 71.5499 | 96.1073 | 106.8631 | 148.6875 | 296.1699 | 464.9492 | 512.0316 | 549.3786 | 535.3348 | 104.9004 | 221.9836 | 130.0649 | 438.9024 | 574.3 | 522.1699 | 513.0689 |  |  | 467.2777 | 470.0934 | 465.2425 | 514.2438 | 464.6988 | 513.2048 |  | 478.783 | 458.2199 | 470.6654 | 63.2275 | 98.6559 | 99.1165 |  | 613.2712 | 638.5596 | 644.9104 | 524.5155 | 700.8686 | 677.5093 | 493.0652 | [21 empty] | 251.6841 | -0.079009 | 465.7754 | 689.189 | 14.241 | 625.9154
15:01 | 5711 |  |  | -17.5423 | 24.4909 | 14.3527 | 1.0929 | 3.4821 | 3.1534 | -5.4673 | 1.7095 | 13.1172 | 3.9366 | 0.2995 |  |  |  | -30.5527 | 20.3265 | 29.5202 | 4.663 |  | -5.3967 | 5.7647 | 0.6245 | 5.0834 | 5.5754 | 1.3864 | 8.6045 | 390.0697 | 379.2291 | 198.8207 | 237.7257 | 184.5798 | 197.5027 | 132.1631 | 233.5088 | 123.2526 | 220.0621 | 450.0438 | 571.9759 | 186.9221 | 269.363 | 360.3743 | 319.3347 | 383.2919 | 476.968 |  | 485.9865 |  | 464.7595 | 107.5648 | 123.7129 | 215.8965 | 448.9745 | 569.1033 | 244.3822 | 144.7044 | 273.8185 | 485.5994 | 589.8713 | 169.6029 | 83.2417 | 102.8908 | 148.8676 | 276.622 | 557.8181 | 462.2755 | 478.3541 | 518.7311 | 99.1201 | 137.6014 | 266.3628 | 481.4397 | 589.0295 | 103.197 | 142.2325 | 273.9437 | 486.2408 | 557.7364 | 75.4979 | 94.1184 | 101.907 | 142.8183 | 262.2109 | 496.0622 |  | 479.8877 | 568.5869 |  | 82.9905 | 124.9331 | 216.737 | 432.9091 | 554.4903 | 117.8082 | 147.0618 | 263.328 | 498.6803 | 582.219 | 77.5983 | 92.5535 | 100.3997 | 140.1594 | 274.1425 | 465.8375 | 506.3368 | 487.4928 | 504.5472 | 127.1605 | 153.1306 | 244.9751 | 441.8198 | 571.0075 |  | 481.6495 |  |  | 456.5777 | 458.0661 | 506.2763 | 446.4491 | 501.6443 | 444.9682 | 130.5579 | 131.4188 | 118.7623 | 128.9528 | 125.9195 | 127.5622 | 104.7192 | 128.5868 | 504.9861 | 496.3552 | 475.2539 | 487.937 | 454.4406 |  |  | 212.9601 |  | 180.3585 | 112.3198 | 185.9657 | 124.8104 | 239.997 | 131.1248 | 473.8528 | 607.4632 | 449.965 | 390.1493 | 258.6803 | 167.7441 | 216.6016 | 475.1442 | 475.8099 | 512.4792 | 495.5073 | 487.7753 | 204.7297 | 122.4236 | 212.2276 | 136.5541 | 604.2002 | 236.4804 | 142.0478 | 541.9111 |  | 200.575 | 95.2237 | 99.6235 | 134.7865 | 275.3302 | 526.8494 | 514.6458 | 545.4965 | 615.8863 | 138.1172 | 121.3121 | 209.0679 | 417.4597 | 598.2175 | 95.7513 | 125.9018 | 230.808 | 467.984 | 589.3601 | 68.3311 | 87.8911 | 100.0152 | 138.7686 | 266.1762 | 470.6982 | 471.8881 | 562.2694 | 458.6838 | 497.4023 | 91.1055 | 119.9981 | 192.2523 | 408.0898 | 565.7227 | 109.8527 | 123.783 | 231.0323 | 439.9622 | 557.2235 | 71.5623 | 96.1197 | 106.869 | 148.7009 | 296.201 | 464.3571 | 511.6061 | 548.9536 | 534.9462 | 104.9202 | 222.0236 | 130.0798 | 438.8996 | 574.1355 | 521.781 | 512.6068 |  |  | 466.6643 | 469.4856 | 464.6751 | 513.8934 | 464.037 | 512.9113 |  | 478.1751 | 457.5942 | 470.0447 | 63.213 | 98.6426 | 99.0932 |  | 612.8741 | 638.3074 | 644.6826 | 524.819 | 701.3538 | 677.8128 | 493.0652 | [21 empty] | 245.9883 | -0.064749 | 465.1603 | 689.5833 | 14.3662 | 625.5907
15:01 | 5712 |  |  | -17.5862 | 24.3929 | 14.379 | 1.046 | 3.5702 | 3.2047 | -5.3726 | 1.71 | 13.117 | 3.939 | 0.2996 |  |  |  | -30.628 | 20.3906 | 29.6026 | 4.7228 |  | -5.3961 | 5.61 | 0.6248 | 5.0818 | 5.5742 | 1.3879 | 8.5361 | 390.0464 | 379.2089 | 198.8341 | 237.7512 | 184.5908 | 197.4754 | 132.1679 | 233.5959 | 123.2539 | 220.0931 | 450.0159 | 571.7883 | 186.9021 | 269.3045 | 360.3169 | 319.4022 | 383.2996 | 476.4303 |  | 485.5668 |  | 464.2206 | 107.6138 | 123.7312 | 215.9303 | 448.9518 | 568.92 | 244.4002 | 144.7349 | 273.8514 | 485.5525 | 589.6846 | 169.6284 | 83.2436 | 102.9049 | 148.8852 | 276.6357 | 557.5139 | 461.6239 | 477.9782 | 518.4284 | 99.1246 | 137.6229 | 266.3887 | 481.3961 | 588.8659 | 103.1941 | 142.2504 | 273.9499 | 486.1602 | 557.5149 | 75.5356 | 94.1179 | 101.9461 | 142.8596 | 262.2287 | 495.7578 |  | 479.3578 | 569.03 |  | 82.9938 | 124.9515 | 216.7575 | 432.89 | 554.291 | 117.8789 | 147.0989 | 263.3552 | 498.6207 | 581.98 | 77.6125 | 92.5174 | 100.3729 | 140.1842 | 274.1464 | 465.553 | 506.0932 | 486.8064 | 503.9352 | 127.1414 | 153.1341 | 245.0281 | 441.8018 | 570.8273 |  | 481.0104 |  |  | 455.9473 | 457.4189 | 505.9547 | 445.7909 | 501.2384 | 444.2697 | 130.7483 | 128.1795 | 115.69 | 128.5561 | 126.6015 | 128.1611 | 100.0032 | 122.4948 | 504.4798 | 495.8839 | 474.7432 | 487.4051 | 454.4131 |  |  | 213.0012 |  | 180.376 | 112.3323 | 185.9627 | 124.808 | 239.9716 | 131.1422 | 473.822 | 607.2558 | 449.9528 | 390.0211 | 258.6397 | 167.7759 | 216.6542 | 475.0006 | 475.2566 | 512.0897 | 495.0034 | 487.2609 | 204.6914 | 122.4408 | 212.2661 | 136.5655 | 604.0105 | 236.4971 | 142.0617 | 541.7873 |  | 200.565 | 95.2049 | 99.6179 | 134.8059 | 275.338 | 526.4634 | 514.1698 | 545.15 | 615.6632 | 138.1195 | 121.3344 | 209.1295 | 417.446 | 598.0207 | 95.754 | 125.918 | 230.8415 | 467.9539 | 589.165 | 68.3027 | 87.8988 | 100.0341 | 138.7587 | 266.2052 | 470.1238 | 471.3975 | 561.849 | 458.0971 | 496.8958 | 91.1233 | 119.9907 | 192.2736 | 408.0613 | 565.5374 | 109.8338 | 123.7935 | 231.0751 | 439.9505 | 557.0138 | 71.5687 | 96.1363 | 106.8657 | 148.7191 | 296.2219 | 463.7699 | 511.1926 | 548.5499 | 534.5966 | 104.9336 | 222.0669 | 130.0972 | 438.8949 | 573.9835 | 521.3417 | 512.1407 |  |  | 466.0526 | 468.85 | 464.0919 | 513.5327 | 463.3702 | 512.5825 |  | 477.5555 | 456.9591 | 469.4322 | 63.2169 | 98.5965 | 99.0859 |  | 612.5413 | 638.092 | 644.4926 | 524.9674 | 701.1434 | 677.5627 | 492.9714 | [21 empty] | 228.7664 | 0.017319 | 464.5384 | 689.353 | 14.3808 | 625.3166
15:01 | 5713 |  |  | -17.5083 | 24.3687 | 14.3222 | 1.0158 | 3.5268 | 3.1805 | -5.3711 | 1.7088 | 13.1168 | 3.9371 | 0.2988 |  |  |  | -30.6984 | 20.1399 | 29.4343 | 4.6313 |  | -5.4354 | 5.6788 | 0.6244 | 5.0809 | 5.5734 | 1.3934 | 8.0354 | 390.0252 | 379.1951 | 198.8492 | 237.7784 | 184.6055 | 197.4585 | 132.1687 | 233.6653 | 123.2693 | 220.139 | 450.0004 | 571.61 | 186.9309 | 269.2805 | 360.2376 | 319.4671 | 383.3153 | 475.884 |  | 485.1418 |  | 463.6866 | 107.6784 | 123.7506 | 215.9664 | 448.9275 | 568.7386 | 244.4191 | 144.7334 | 273.8703 | 485.4984 | 589.4843 | 169.642 | 83.2604 | 102.9076 | 148.8956 | 276.6531 | 557.211 | 460.973 | 477.8102 | 518.115 | 99.1334 | 137.641 | 266.4143 | 481.3486 | 588.6903 | 103.1773 | 142.2507 | 273.9517 | 486.0618 | 557.3152 | 75.5684 | 94.1445 | 101.9604 | 142.9175 | 262.3365 | 495.3949 |  | 478.8262 | 569.7013 |  | 82.9874 | 124.9176 | 216.802 | 432.8182 | 554.0609 | 117.8949 | 147.1174 | 263.3716 | 498.562 | 581.7665 | 77.6125 | 92.5173 | 100.3754 | 140.2063 | 274.1435 | 465.2775 | 505.6958 | 486.103 | 503.3267 | 127.1512 | 153.1598 | 245.0586 | 441.7773 | 570.6308 |  | 480.4828 |  |  | 455.3123 | 456.7832 | 505.576 | 445.0834 | 500.8536 | 443.6303 | 131.8075 | 128.726 | 110.5858 | 127.5638 | 127.7233 | 127.6898 | 101.4525 | 117.2682 | 503.9827 | 495.4176 | 474.2235 | 486.8718 | 454.3813 |  |  | 213.0329 |  | 180.3882 | 112.3365 | 185.9449 | 124.7975 | 240.002 | 131.1386 | 473.7777 | 607.05 | 449.9367 | 389.935 | 258.6097 | 167.8073 | 216.7259 | 474.8678 | 474.7972 | 511.7052 | 494.4895 | 486.7647 | 204.7262 | 122.4435 | 212.3037 | 136.5884 | 603.8072 | 236.5265 | 142.0949 | 541.681 |  | 200.5933 | 95.2034 | 99.6205 | 134.823 | 275.3763 | 526.0874 | 513.6986 | 544.8069 | 615.4578 | 138.1231 | 121.3635 | 209.1806 | 417.4519 | 597.8428 | 95.7641 | 125.9473 | 230.8746 | 467.905 | 588.9659 | 68.3233 | 87.9225 | 100.0397 | 138.7938 | 266.2243 | 469.5289 | 470.9067 | 561.4363 | 457.5296 | 496.3835 | 91.1358 | 120.0255 | 192.2827 | 408.0628 | 565.3401 | 109.7937 | 123.796 | 231.0983 | 439.9379 | 556.783 | 71.5752 | 96.1441 | 106.8649 | 148.7475 | 296.2419 | 463.1754 | 510.776 | 548.1306 | 534.2424 | 104.9387 | 222.1036 | 130.1025 | 438.8805 | 573.8192 | 520.8754 | 511.6797 |  |  | 465.4483 | 468.204 | 463.5184 | 513.1815 | 462.6943 | 512.2446 |  | 476.9353 | 456.3322 | 468.813 | 63.233 | 98.6157 | 99.0978 |  | 612.2061 | 637.8888 | 644.3174 | 524.8334 | 701.361 | 677.4 | 492.8511 | [21 empty] | 221.784 | -0.11828 | 463.9183 | 689.3805 | 14.1855 | 625.0475
15:01 | 5714 |  |  | -17.3701 | 24.448 | 14.3545 | 1.0501 | 3.532 | 3.156 | -5.3696 | 1.7091 | 13.1174 | 3.9322 | 0.2995 |  |  |  | -30.7239 | 20.1506 | 29.43 | 4.5807 |  | -5.4127 | 5.6144 | 0.6236 | 5.0772 | 5.5708 | 1.3954 | 9.6334 | 390.0094 | 379.1708 | 198.8629 | 237.8038 | 184.6238 | 197.434 | 132.1692 | 233.6164 | 123.2944 | 220.1879 | 449.9871 | 571.4327 | 186.9569 | 269.2547 | 360.1753 | 319.5426 | 383.3787 | 475.3341 |  | 484.7162 |  | 463.1509 | 107.6613 | 123.7655 | 216.0124 | 448.9032 | 568.5571 | 244.3981 | 144.707 | 273.8594 | 485.4346 | 589.3097 | 169.6475 | 83.282 | 102.9181 | 148.9221 | 276.6823 | 556.9053 | 460.3278 | 477.5435 | 517.8002 | 99.0723 | 137.651 | 266.4272 | 481.3051 | 588.5228 | 103.1821 | 142.2603 | 273.9448 | 485.9861 | 557.0979 | 75.5956 | 94.1559 | 101.9344 | 142.9268 | 262.3509 | 494.9795 |  | 478.3038 | 570.6407 |  | 82.9435 | 124.9249 | 216.8128 | 432.8335 | 553.8935 | 117.874 | 147.1179 | 263.3638 | 498.4943 | 581.554 | 77.5873 | 92.5655 | 100.377 | 140.2236 | 274.1508 | 464.9887 | 505.2753 | 485.4001 | 502.7022 | 127.1454 | 153.2059 | 245.0962 | 441.7583 | 570.4389 |  | 480.0015 |  |  | 454.6761 | 456.1526 | 505.2334 | 444.4437 | 500.4925 | 443.0134 | 131.0791 | 131.4048 | 109.7311 | 127.0656 | 128.8608 | 127.1145 | 102.614 | 116.1256 | 503.476 | 494.938 | 473.6924 | 486.3532 | 454.3452 |  |  | 213.0585 |  | 180.4066 | 112.3426 | 185.9295 | 124.7881 | 239.9531 | 131.1431 | 473.7521 | 606.8443 | 449.9242 | 389.8262 | 258.586 | 167.8454 | 216.8146 | 474.7382 | 474.3349 | 511.311 | 493.9522 | 486.2523 | 204.6972 | 122.4541 | 212.3451 | 136.4948 | 603.6041 | 236.5452 | 142.1238 | 541.603 |  | 200.6325 | 95.1968 | 99.6255 | 134.869 | 275.4139 | 525.7221 | 513.2391 | 544.467 | 615.2679 | 138.1385 | 121.4016 | 209.2421 | 417.4919 | 597.6513 | 95.7684 | 125.9709 | 230.9116 | 467.8987 | 588.7902 | 68.3528 | 87.913 | 100.0643 | 138.7933 | 266.2822 | 468.9469 | 470.4226 | 561.0198 | 457.0179 | 495.8687 | 91.1528 | 120.0731 | 192.3061 | 408.0802 | 565.1602 | 109.8174 | 123.8218 | 231.1852 | 439.9533 | 556.5869 | 71.5917 | 96.1653 | 106.8764 | 148.7652 | 296.2709 | 462.5698 | 510.3597 | 547.7118 | 533.8717 | 104.9494 | 222.133 | 130.1271 | 438.8637 | 573.6419 | 520.4308 | 511.1986 |  |  | 464.8488 | 467.58 | 462.9681 | 512.8289 | 462.0023 | 511.8822 |  | 476.3237 | 455.7165 | 468.1934 | 63.2384 | 98.6082 | 99.0914 |  | 611.8847 | 637.6653 | 644.1311 | 525.108 | 701.7712 | 677.9222 | 493.0369 | [21 empty] | 213.2674 | -0.11827 | 463.3074 | 689.8467 | 14.232 | 624.775
15:01 | 5715 |  |  | -17.3751 | 24.6295 | 14.2524 | 1.1314 | 3.4811 | 3.0864 | -5.4855 | 1.7072 | 13.1039 | 3.9305 | 0.2993 |  |  |  | -30.6429 | 20.2684 | 29.6013 | 4.67 |  | -5.4058 | 5.6944 | 0.6247 | 5.0728 | 5.5692 | 1.3972 | 9.0565 | 389.9928 | 379.1467 | 198.885 | 237.8308 | 184.6395 | 197.408 | 132.1726 | 233.5925 | 123.3159 | 220.2318 | 449.9658 | 571.2572 | 186.9554 | 269.2223 | 360.1012 | 319.616 | 383.4176 | 474.7834 |  | 484.3817 |  | 462.6195 | 107.6373 | 123.7746 | 216.0467 | 448.8792 | 568.376 | 244.4065 | 144.7246 | 273.8636 | 485.3779 | 589.1152 | 169.6707 | 83.3009 | 102.9268 | 148.9474 | 276.716 | 556.5947 | 459.6903 | 477.0654 | 517.4897 | 99.0572 | 137.6599 | 266.4399 | 481.2698 | 588.3498 | 103.1899 | 142.2788 | 273.9445 | 485.9176 | 556.866 | 75.575 | 94.1439 | 101.9212 | 142.928 | 262.3046 | 494.5966 |  | 477.7868 | 571.2839 |  | 82.9287 | 124.9401 | 216.8301 | 432.821 | 553.7068 | 117.8228 | 147.1151 | 263.3865 | 498.4268 | 581.2858 | 77.5642 | 92.5729 | 100.4197 | 140.2289 | 274.2562 | 464.6972 | 504.8488 | 484.6927 | 502.078 | 127.1529 | 153.2337 | 245.1352 | 441.7432 | 570.2535 |  | 479.4719 |  |  | 454.0449 | 455.5235 | 504.916 | 443.8309 | 500.1387 | 442.3923 | 130.8472 | 128.5422 | 110.5639 | 127.6455 | 128.6916 | 126.7974 | 103.4969 | 116.5275 | 502.9553 | 494.4525 | 473.1668 | 485.8359 | 454.301 |  |  | 213.0797 |  | 180.4183 | 112.3432 | 185.9189 | 124.794 | 239.9245 | 131.1734 | 473.7464 | 606.626 | 449.9045 | 389.7611 | 258.5779 | 167.8825 | 216.8991 | 474.595 | 473.8395 | 510.9098 | 493.4178 | 485.7313 | 204.6804 | 122.4766 | 212.3841 | 136.4758 | 603.4092 | 236.5436 | 142.1306 | 541.5028 |  | 200.6369 | 95.1831 | 99.6214 | 134.8531 | 275.4747 | 525.3462 | 512.7854 | 544.1242 | 615.0678 | 138.1439 | 121.3963 | 209.258 | 417.4864 | 597.4599 | 95.7787 | 125.987 | 230.9601 | 467.9311 | 588.6335 | 68.3622 | 87.8978 | 100.0773 | 138.79 | 266.3324 | 468.3771 | 469.9291 | 560.6036 | 456.4922 | 495.3554 | 91.196 | 120.0879 | 192.3371 | 408.0807 | 564.9653 | 109.8587 | 123.8469 | 231.2767 | 439.9693 | 556.3995 | 71.6089 | 96.2214 | 106.8763 | 148.7703 | 296.294 | 461.9699 | 509.9257 | 547.2913 | 533.4928 | 104.9707 | 222.1776 | 130.1625 | 438.844 | 573.4648 | 520.0075 | 510.6842 |  |  | 464.2484 | 466.9814 | 462.4151 | 512.4604 | 461.3232 | 511.5219 |  | 475.7283 | 455.114 | 467.5878 | 63.2429 | 98.6282 | 99.0934 |  | 611.5273 | 637.4587 | 643.9407 | 525.0191 | 701.2656 | 677.5845 | 492.9698 | [21 empty] | 211.9434 | -0.10044 | 462.7054 | 689.425 | 14.3717 | 624.493
15:01 | 5716 |  |  | -17.3517 | 24.674 | 14.3143 | 1.1485 | 3.5325 | 3.1003 | -5.5488 | 1.7088 | 13.0988 | 3.9331 | 0.2988 |  |  |  | -30.6625 | 20.2769 | 29.6474 | 4.6651 |  | -5.4181 | 5.6578 | 0.6243 | 5.0705 | 5.5652 | 1.3967 | 10.0289 | 389.9756 | 379.1357 | 198.9031 | 237.8592 | 184.6497 | 197.3892 | 132.1818 | 233.5637 | 123.3217 | 220.2668 | 449.9383 | 571.078 | 186.9555 | 269.1719 | 359.9792 | 319.683 | 383.4163 | 474.2283 |  | 484.0434 |  | 462.0829 | 107.5957 | 123.7848 | 216.0762 | 448.8525 | 568.1937 | 244.4386 | 144.7306 | 273.8848 | 485.3292 | 588.9127 | 169.7074 | 83.3156 | 102.9264 | 148.9515 | 276.7354 | 556.2997 | 459.0572 | 476.5898 | 517.1733 | 99.0892 | 137.6783 | 266.4677 | 481.2355 | 588.1647 | 103.1899 | 142.287 | 273.9473 | 485.818 | 556.6398 | 75.5149 | 94.1224 | 101.9062 | 142.922 | 262.2818 | 494.1796 |  | 477.2647 | 571.7185 |  | 82.9548 | 124.95 | 216.8661 | 432.7375 | 553.4563 | 117.7943 | 147.1399 | 263.4237 | 498.3626 | 581.0656 | 77.5974 | 92.5813 | 100.4484 | 140.257 | 274.3049 | 464.4051 | 504.4282 | 483.964 | 501.4789 | 127.1878 | 153.2335 | 245.1637 | 441.7227 | 570.0906 |  | 479.0089 |  |  | 453.4078 | 454.8824 | 504.5134 | 443.1211 | 499.8025 | 441.7723 | 131.0727 | 128.0746 | 112.3728 | 127.1083 | 127.7823 | 127.5759 | 107.0198 | 118.2603 | 502.4404 | 493.976 | 472.6519 | 485.3205 | 454.277 |  |  | 213.1076 |  | 180.4362 | 112.354 | 185.9093 | 124.7903 | 239.9899 | 131.1887 | 473.7208 | 606.4241 | 449.8773 | 389.6883 | 258.5697 | 167.9121 | 216.952 | 474.4477 | 473.3305 | 510.5252 | 492.9094 | 485.2215 | 204.7449 | 122.494 | 212.4216 | 136.5765 | 603.2154 | 236.5531 | 142.1329 | 541.3925 |  | 200.6408 | 95.1773 | 99.6348 | 134.8347 | 275.5191 | 524.9766 | 512.3242 | 543.772 | 614.8597 | 138.1322 | 121.3747 | 209.2605 | 417.4919 | 597.2518 | 95.8024 | 126.0077 | 231.0187 | 467.9488 | 588.471 | 68.3601 | 87.906 | 100.0667 | 138.815 | 266.353 | 467.8253 | 469.4369 | 560.1808 | 455.9624 | 494.8441 | 91.2163 | 120.0999 | 192.3742 | 408.0879 | 564.7714 | 109.8693 | 123.8654 | 231.3221 | 439.9755 | 556.1853 | 71.6272 | 96.2331 | 106.8744 | 148.7756 | 296.3203 | 461.3731 | 509.4941 | 546.8632 | 533.1123 | 104.9799 | 222.2204 | 130.1814 | 438.8204 | 573.3008 | 519.5987 | 510.2371 |  |  | 463.6491 | 466.3959 | 461.8674 | 512.0921 | 460.6748 | 511.1335 |  | 475.1398 | 454.5281 | 466.9747 | 63.2503 | 98.6364 | 99.0958 |  | 611.1757 | 637.2636 | 643.7743 | 524.8223 | 700.6507 | 677.2074 | 493.3057 | [21 empty] | 205.0403 | -0.079033 | 462.1057 | 688.9291 | 14.4107 | 624.2197
15:01 | 5717 |  |  | -17.311 | 24.6485 | 14.4464 | 1.2131 | 3.5092 | 3.1447 | -5.4013 | 1.7085 | 13.1014 | 3.9286 | 0.2983 |  |  |  | -30.6019 | 20.3911 | 29.5217 | 4.7317 |  | -5.4323 | 5.7377 | 0.6241 | 5.0697 | 5.5704 | 1.3975 | 10.2017 | 389.959 | 379.1156 | 198.9086 | 237.8818 | 184.6595 | 197.363 | 132.1826 | 233.6068 | 123.3393 | 220.2876 | 449.9027 | 570.883 | 186.953 | 269.0775 | 359.912 | 319.7388 | 383.4662 | 473.6859 |  | 483.6181 |  | 461.5381 | 107.6086 | 123.7998 | 216.1149 | 448.8288 | 568.0111 | 244.4596 | 144.7645 | 273.9069 | 485.2774 | 588.7363 | 169.7416 | 83.3417 | 102.9384 | 148.9639 | 276.7576 | 556.0078 | 458.4272 | 476.1166 | 516.8402 | 99.0822 | 137.704 | 266.5013 | 481.1957 | 587.9928 | 103.1834 | 142.3011 | 273.9461 | 485.7272 | 556.4227 | 75.5157 | 94.1078 | 101.9025 | 142.9367 | 262.3042 | 493.7765 |  | 476.7402 | 571.854 |  | 82.9336 | 124.9597 | 216.8971 | 432.6773 | 553.2105 | 117.8411 | 147.1665 | 263.4326 | 498.3002 | 580.8693 | 77.6317 | 92.518 | 100.3999 | 140.2915 | 274.267 | 464.1227 | 504.018 | 483.1039 | 500.8834 | 127.2073 | 153.2327 | 245.1818 | 441.6977 | 569.9068 |  | 478.6163 |  |  | 452.7763 | 454.2488 | 504.1537 | 442.4457 | 499.4862 | 441.1491 | 128.6781 | 132.8644 | 115.8145 | 126.0193 | 127.159 | 129.7599 | 108.4959 | 123.4871 | 501.9399 | 493.4991 | 472.1308 | 484.8054 | 454.2578 |  |  | 213.1453 |  | 180.4603 | 112.3645 | 185.895 | 124.7701 | 239.997 | 131.1995 | 473.698 | 606.2155 | 449.8539 | 389.5546 | 258.5283 | 167.9483 | 216.9886 | 474.303 | 472.812 | 510.1308 | 492.4031 | 484.7188 | 204.7537 | 122.4923 | 212.449 | 136.5739 | 603.0133 | 236.5609 | 142.1451 | 541.2881 |  | 200.6716 | 95.1663 | 99.6344 | 134.841 | 275.5248 | 524.5997 | 511.8614 | 543.431 | 614.6482 | 138.1371 | 121.3714 | 209.2861 | 417.4706 | 597.0307 | 95.8198 | 126.0233 | 231.0591 | 467.9056 | 588.2702 | 68.3697 | 87.9163 | 100.0844 | 138.8322 | 266.3723 | 467.28 | 468.9686 | 559.7567 | 455.4073 | 494.3232 | 91.2218 | 120.1168 | 192.4137 | 408.1028 | 564.5892 | 109.873 | 123.8879 | 231.3549 | 439.9719 | 555.9616 | 71.6319 | 96.21 | 106.8852 | 148.8004 | 296.3465 | 460.7626 | 509.0621 | 546.4412 | 532.7294 | 104.9878 | 222.2541 | 130.1893 | 438.805 | 573.1322 | 519.1763 | 509.8045 |  |  | 463.0584 | 465.8532 | 461.335 | 511.7345 | 460.0341 | 510.7833 |  | 474.5482 | 453.912 | 466.3622 | 63.2483 | 98.6325 | 99.1089 |  | 610.8055 | 637.0588 | 643.6165 | 524.8228 | 701.374 | 678.0494 | 493.5382 | [21 empty] | 202.7426 | -0.104 | 461.5118 | 689.7117 | 14.5793 | 623.9321
15:01 | 5718 |  |  | -17.2756 | 24.6773 | 14.3524 | 1.1248 | 3.5068 | 3.145 | -5.5017 | 1.7086 | 13.099 | 3.9241 | 0.298 |  |  |  | -30.4965 | 20.3969 | 29.5254 | 4.7826 |  | -5.4841 | 5.7391 | 0.6243 | 5.072 | 5.5665 | 1.4 | 9.0084 | 389.9382 | 379.0852 | 198.9184 | 237.8968 | 184.6663 | 197.3296 | 132.1725 | 233.7538 | 123.3512 | 220.3153 | 449.8713 | 570.6923 | 186.9932 | 268.9951 | 359.903 | 319.8211 | 383.5455 | 473.144 |  | 483.1866 |  | 460.9913 | 107.7427 | 123.815 | 216.1414 | 448.8062 | 567.8245 | 244.4961 | 144.8377 | 273.943 | 485.223 | 588.5481 | 169.7736 | 83.3441 | 102.9531 | 148.9882 | 276.7752 | 555.6933 | 457.7976 | 475.6676 | 516.5092 | 99.1196 | 137.7338 | 266.5304 | 481.1538 | 587.8205 | 103.1828 | 142.3116 | 273.9579 | 485.642 | 556.2091 | 75.5614 | 94.1296 | 101.9684 | 143.0369 | 262.48 | 493.4617 |  | 476.2231 | 573.3903 |  | 82.9546 | 124.9543 | 216.9414 | 432.6397 | 553.0067 | 117.8815 | 147.1738 | 263.4382 | 498.2364 | 580.6296 | 77.6245 | 92.509 | 100.3694 | 140.3062 | 274.2651 | 463.8433 | 503.6024 | 482.2327 | 500.2755 | 127.2055 | 153.2459 | 245.198 | 441.6765 | 569.7145 |  | 478.2684 |  |  | 452.1489 | 453.6228 | 503.8176 | 441.7747 | 499.1331 | 440.5095 | 127.2603 | 136.5441 | 117.4721 | 125.725 | 127.4002 | 131.0834 | 106.9186 | 127.4073 | 501.4402 | 493.0145 | 471.5989 | 484.28 | 454.2391 |  |  | 213.1788 |  | 180.4771 | 112.3759 | 185.8854 | 124.7625 | 240.0368 | 131.2079 | 473.665 | 606.0003 | 449.8314 | 389.4209 | 258.5088 | 167.9909 | 217.0602 | 474.1852 | 472.2758 | 509.7311 | 491.9245 | 484.2051 | 204.8082 | 122.4927 | 212.4744 | 136.6116 | 602.8176 | 236.5662 | 142.1714 | 541.1894 |  | 200.708 | 95.1303 | 99.6226 | 134.8685 | 275.5474 | 524.2181 | 511.4195 | 543.0953 | 614.4369 | 138.1414 | 121.395 | 209.3598 | 417.4307 | 596.8081 | 95.8266 | 126.0438 | 231.1145 | 467.8383 | 588.057 | 68.3706 | 87.9642 | 100.0768 | 138.8729 | 266.3846 | 466.7282 | 468.5653 | 559.3291 | 454.8618 | 493.7939 | 91.2314 | 120.1336 | 192.4513 | 408.1098 | 564.4077 | 109.8775 | 123.9053 | 231.4007 | 439.9723 | 555.7531 | 71.6432 | 96.2283 | 106.8734 | 148.8167 | 296.3796 | 460.1546 | 508.624 | 546.0072 | 532.3541 | 105.0255 | 222.3097 | 130.2123 | 438.7892 | 572.9492 | 518.7401 | 509.3743 |  |  | 462.4646 | 465.2931 | 460.7908 | 511.3715 | 459.4024 | 510.4841 |  | 473.9633 | 453.3069 | 465.7556 | 63.262 | 98.6613 | 99.1138 |  | 610.4183 | 636.8625 | 643.4054 | 525.2929 | 702.1737 | 678.6134 | 493.4197 | [21 empty] | 195.6564 | -0.06118 | 460.9183 | 690.3936 | 14.5477 | 623.6404
15:01 | 5719 |  |  | -17.3594 | 24.7059 | 14.3728 | 1.21 | 3.552 | 3.1165 | -5.4645 | 1.7091 | 13.0997 | 3.9243 | 0.2985 |  |  |  | -30.361 | 20.4989 | 29.5846 | 4.8058 |  | -5.4883 | 5.6833 | 0.6228 | 5.0674 | 5.5626 | 1.3978 | 8.1459 | 389.916 | 379.0646 | 198.9356 | 237.9194 | 184.6752 | 197.2991 | 132.1726 | 233.7739 | 123.3528 | 220.3549 | 449.8374 | 570.5076 | 187.008 | 268.9383 | 359.8612 | 319.9046 | 383.6032 | 472.6056 |  | 482.7621 |  | 460.4533 | 107.7248 | 123.8368 | 216.1756 | 448.7826 | 567.64 | 244.5326 | 144.8509 | 273.9637 | 485.1696 | 588.3625 | 169.8005 | 83.3277 | 102.9526 | 149.0056 | 276.7842 | 555.3639 | 457.1682 | 475.2548 | 516.1821 | 99.1443 | 137.7555 | 266.5518 | 481.1029 | 587.6442 | 103.1864 | 142.3267 | 273.9666 | 485.5657 | 555.9785 | 75.6005 | 94.1458 | 102.0146 | 143.0468 | 262.5013 | 493.1361 |  | 475.709 | 574.9358 |  | 82.9447 | 124.9937 | 216.9488 | 432.646 | 552.8307 | 117.914 | 147.1892 | 263.4427 | 498.1621 | 580.4028 | 77.634 | 92.5897 | 100.3563 | 140.3235 | 274.2753 | 463.5527 | 503.1872 | 481.4999 | 499.6959 | 127.203 | 153.2694 | 245.2424 | 441.6572 | 569.5427 |  | 478.0034 |  |  | 451.5228 | 452.9881 | 503.5562 | 441.2173 | 498.7469 | 439.8598 | 126.4188 | 138.3444 | 118.3377 | 125.6204 | 127.6519 | 130.5109 | 102.9401 | 129.4388 | 500.9346 | 492.5347 | 471.0719 | 483.7371 | 454.2186 |  |  | 213.2099 |  | 180.4843 | 112.3903 | 185.8774 | 124.7662 | 240.0115 | 131.2195 | 473.6432 | 605.7872 | 449.8179 | 389.2171 | 258.4908 | 168.0211 | 217.1292 | 474.0575 | 471.7522 | 509.3275 | 491.4762 | 483.6946 | 204.8034 | 122.5096 | 212.5269 | 136.5938 | 602.6259 | 236.5814 | 142.1846 | 541.1042 |  | 200.7043 | 95.1078 | 99.6234 | 134.9164 | 275.5561 | 523.8468 | 510.9837 | 542.749 | 614.2264 | 138.1468 | 121.4311 | 209.4426 | 417.4504 | 596.5896 | 95.8249 | 126.0676 | 231.1646 | 467.8315 | 587.8807 | 68.3639 | 87.9773 | 100.0931 | 138.8754 | 266.4398 | 466.1886 | 468.1431 | 558.9073 | 454.3293 | 493.2608 | 91.2428 | 120.1544 | 192.4866 | 408.1095 | 564.2271 | 109.8927 | 123.9242 | 231.4693 | 439.9884 | 555.5544 | 71.6605 | 96.2385 | 106.8655 | 148.8235 | 296.4033 | 459.5609 | 508.1944 | 545.581 | 531.9952 | 105.0468 | 222.3683 | 130.2522 | 438.7717 | 572.7684 | 518.3339 | 508.968 |  |  | 461.8681 | 464.7086 | 460.2275 | 511.0228 | 458.7725 | 510.1172 |  | 473.3875 | 452.7011 | 465.1513 | 63.2758 | 98.6262 | 99.1297 |  | 610.1049 | 636.6328 | 643.1302 | 524.8507 | 700.8538 | 676.9988 | 492.5842 | [21 empty] | 187.5087 | -0.071883 | 460.3194 | 688.9263 | 14.657 | 623.3688
15:01 | 5720 |  |  | -17.3835 | 24.6569 | 14.3207 | 1.1249 | 3.629 | 3.2188 | -5.4692 | 1.7086 | 13.1007 | 3.9261 | 0.2988 |  |  |  | -30.5 | 20.4002 | 29.5193 | 4.7522 |  | -5.4538 | 5.6777 | 0.6224 | 5.0689 | 5.5677 | 1.3976 | 8.555 | 389.8935 | 379.0439 | 198.9466 | 237.9418 | 184.6874 | 197.2706 | 132.1774 | 233.7569 | 123.3702 | 220.3927 | 449.8011 | 570.311 | 187.0023 | 268.9135 | 359.8365 | 319.962 | 383.6208 | 472.0729 |  | 482.3402 |  | 459.9219 | 107.709 | 123.8558 | 216.2149 | 448.7558 | 567.4599 | 244.5537 | 144.8392 | 273.9834 | 485.1103 | 588.1556 | 169.8198 | 83.3363 | 102.9474 | 149.016 | 276.7994 | 555.0505 | 456.5389 | 474.8016 | 515.864 | 99.1388 | 137.7597 | 266.5679 | 481.0482 | 587.4706 | 103.1884 | 142.3344 | 273.9524 | 485.4853 | 555.747 | 75.6302 | 94.1552 | 102.003 | 143.0347 | 262.4704 | 492.7368 |  | 475.1879 | 574.8597 |  | 82.931 | 125.0097 | 216.9677 | 432.607 | 552.6199 | 117.9502 | 147.2174 | 263.4632 | 498.0938 | 580.1871 | 77.6585 | 92.5481 | 100.3484 | 140.343 | 274.3184 | 463.2693 | 502.7659 | 480.8034 | 499.1455 | 127.2099 | 153.3135 | 245.2899 | 441.6425 | 569.355 |  | 477.8221 |  |  | 450.9065 | 452.3699 | 503.2892 | 440.6914 | 498.3611 | 439.1756 | 124.6875 | 136.4293 | 116.7093 | 126.055 | 127.6431 | 128.8692 | 99.0345 | 130.4375 | 500.4249 | 492.0687 | 470.5555 | 483.1972 | 454.1971 |  |  | 213.239 |  | 180.4943 | 112.4052 | 185.8608 | 124.7538 | 240.0131 | 131.2423 | 473.6359 | 605.5735 | 449.8148 | 389.0218 | 258.4559 | 168.0564 | 217.1926 | 473.9118 | 471.2902 | 508.9195 | 491.0394 | 483.197 | 204.8086 | 122.5392 | 212.5792 | 136.5742 | 602.4345 | 236.5921 | 142.2061 | 541.0105 |  | 200.7016 | 95.1058 | 99.6304 | 134.9463 | 275.5656 | 523.4714 | 510.5308 | 542.402 | 614.0118 | 138.1515 | 121.4546 | 209.5086 | 417.4628 | 596.4127 | 95.8306 | 126.1014 | 231.1864 | 467.8329 | 587.7163 | 68.4148 | 87.9802 | 100.1178 | 138.899 | 266.4756 | 465.6667 | 467.6666 | 558.4957 | 453.8349 | 492.7308 | 91.2661 | 120.1877 | 192.5236 | 408.1122 | 564.0305 | 109.9081 | 123.9593 | 231.5367 | 439.9941 | 555.3496 | 71.6747 | 96.2406 | 106.8821 | 148.8608 | 296.4181 | 458.9749 | 507.754 | 545.226 | 531.6172 | 105.048 | 222.3992 | 130.2778 | 438.7567 | 572.598 | 517.9197 | 508.5071 |  |  | 461.2747 | 464.151 | 459.6648 | 510.6866 | 458.1383 | 509.7355 |  | 472.7978 | 452.0949 | 464.529 | 63.2665 | 98.6092 | 99.1186 |  | 609.7478 | 636.4418 | 642.9573 | 524.8981 | 701.685 | 677.6964 | 492.7165 | [21 empty] | 170.3112 | -0.13968 | 459.7236 | 689.6907 | 14.548 | 623.0948
15:01 | 5721 |  |  | -17.3381 | 24.8078 | 14.335 | 1.2371 | 3.6041 | 3.1663 | -5.5911 | 1.7081 | 13.1007 | 3.9216 | 0.2992 |  |  |  | -30.4158 | 20.4717 | 29.5484 | 4.7413 |  | -5.507 | 5.5499 | 0.6237 | 5.0658 | 5.5619 | 1.4009 | 9.6802 | 389.8812 | 379.0263 | 198.9694 | 237.9668 | 184.7073 | 197.2488 | 132.1788 | 233.7126 | 123.3858 | 220.4344 | 449.7903 | 570.117 | 187.0306 | 268.8849 | 359.7933 | 320.0476 | 383.6706 | 471.5327 |  | 481.9046 |  | 459.3891 | 107.7069 | 123.8658 | 216.2551 | 448.7337 | 567.2821 | 244.5557 | 144.847 | 273.9985 | 485.0528 | 587.9599 | 169.8568 | 83.3621 | 102.9493 | 149.0324 | 276.8262 | 554.752 | 455.9128 | 474.302 | 515.5529 | 99.1038 | 137.7698 | 266.5789 | 481.021 | 587.2998 | 103.1865 | 142.3464 | 273.9492 | 485.4051 | 555.526 | 75.6698 | 94.1625 | 101.9861 | 143.053 | 262.4881 | 492.3357 |  | 474.6794 | 574.8176 |  | 82.9675 | 125.0426 | 216.9847 | 432.6051 | 552.4473 | 117.96 | 147.2411 | 263.475 | 498.0244 | 579.9481 | 77.6597 | 92.5765 | 100.3619 | 140.3628 | 274.344 | 462.9938 | 502.3337 | 480.1001 | 498.5801 | 127.2131 | 153.3395 | 245.3148 | 441.6279 | 569.1639 |  | 477.5032 |  |  | 450.292 | 451.7599 | 502.9087 | 440.0421 | 497.9734 | 438.4647 | 125.3816 | 135.7373 | 114.5862 | 126.3099 | 126.8888 | 127.2342 | 98.7128 | 131.2804 | 499.9253 | 491.5973 | 470.0279 | 482.6611 | 454.1744 |  |  | 213.2756 |  | 180.5162 | 112.4141 | 185.8494 | 124.7411 | 240.0871 | 131.2648 | 473.613 | 605.3648 | 449.8019 | 388.8983 | 258.4595 | 168.1031 | 217.2956 | 473.7836 | 470.9204 | 508.5211 | 490.5861 | 482.7017 | 204.8873 | 122.5583 | 212.6075 | 136.652 | 602.2366 | 236.5987 | 142.2278 | 540.9004 |  | 200.7334 | 95.1097 | 99.6296 | 134.9583 | 275.6035 | 523.0942 | 510.0827 | 542.0538 | 613.8088 | 138.1586 | 121.4537 | 209.5438 | 417.4621 | 596.2316 | 95.8359 | 126.1294 | 231.2176 | 467.792 | 587.509 | 68.4567 | 88.0241 | 100.0975 | 138.9522 | 266.4755 | 465.1549 | 467.1482 | 558.067 | 453.3549 | 492.1921 | 91.28 | 120.1926 | 192.5688 | 408.1224 | 563.8452 | 109.9065 | 123.9762 | 231.5874 | 439.9859 | 555.1419 | 71.692 | 96.2565 | 106.9003 | 148.8867 | 296.4415 | 458.3912 | 507.3171 | 544.8719 | 531.2224 | 105.0485 | 222.4178 | 130.2712 | 438.7421 | 572.4287 | 517.5042 | 508.0535 |  |  | 460.6799 | 463.5716 | 459.1054 | 510.3395 | 457.5082 | 509.3937 |  | 472.2209 | 451.4885 | 463.9273 | 63.2867 | 98.6226 | 99.1097 |  | 609.3408 | 636.2482 | 642.7845 | 524.8083 | 701.5492 | 678.4026 | 493.3886 | [21 empty] | 152.7378 | -0.018362 | 459.1307 | 689.9759 | 14.5829 | 622.7945
15:01 | 5722 |  |  | -17.3617 | 24.8282 | 14.3113 | 1.452 | 3.6115 | 3.1745 | -5.4745 | 1.7083 | 13.1032 | 3.9189 | 0.2991 |  |  |  | -30.4416 | 20.5028 | 29.6112 | 4.7717 |  | -5.5018 | 5.6528 | 0.6245 | 5.0665 | 5.5595 | 1.4016 | 9.1276 | 389.8651 | 379.005 | 198.9813 | 237.9939 | 184.7162 | 197.2234 | 132.1765 | 233.7528 | 123.4017 | 220.4621 | 449.7682 | 569.9215 | 187.0507 | 268.8178 | 359.6975 | 320.1454 | 383.7461 | 470.9971 |  | 481.4825 |  | 458.8628 | 107.7274 | 123.8835 | 216.3057 | 448.715 | 567.1003 | 244.5695 | 144.8657 | 274.0058 | 484.999 | 587.7756 | 169.8762 | 83.3695 | 102.9612 | 149.0611 | 276.8544 | 554.4368 | 455.2833 | 473.81 | 515.2398 | 99.0341 | 137.7765 | 266.5901 | 480.9961 | 587.1194 | 103.184 | 142.3621 | 273.9574 | 485.3192 | 555.3154 | 75.7195 | 94.1707 | 102.0148 | 143.0754 | 262.4926 | 491.8754 |  | 474.1605 | 574.8273 |  | 82.9744 | 125.0524 | 217.0015 | 432.6048 | 552.2746 | 118.003 | 147.2535 | 263.5037 | 497.9503 | 579.7106 | 77.6599 | 92.6256 | 100.3634 | 140.3815 | 274.3404 | 462.7145 | 501.9182 | 479.4096 | 498.0039 | 127.2152 | 153.3446 | 245.3194 | 441.6013 | 568.9817 |  | 477.022 |  |  | 449.67 | 451.143 | 502.5216 | 439.3588 | 497.5914 | 437.761 | 126.0897 | 138.917 | 111.132 | 125.8117 | 125.2904 | 126.3919 | 100.0283 | 132.3704 | 499.4251 | 491.1228 | 469.4949 | 482.1125 | 454.1474 |  |  | 213.309 |  | 180.5343 | 112.4168 | 185.8434 | 124.742 | 240.1289 | 131.2742 | 473.5749 | 605.1598 | 449.7766 | 388.6983 | 258.4652 | 168.146 | 217.381 | 473.6738 | 470.5473 | 508.1241 | 490.1012 | 482.2153 | 204.9506 | 122.5683 | 212.6383 | 136.7073 | 602.0386 | 236.6179 | 142.255 | 540.7931 |  | 200.7624 | 95.105 | 99.6264 | 134.9794 | 275.6152 | 522.7232 | 509.6392 | 541.7056 | 613.6063 | 138.1728 | 121.4679 | 209.5883 | 417.4401 | 596.0082 | 95.8297 | 126.1387 | 231.2608 | 467.7324 | 587.2836 | 68.4449 | 88.0624 | 100.0769 | 138.9737 | 266.4893 | 464.651 | 466.5816 | 557.6409 | 452.8293 | 491.6552 | 91.2961 | 120.1862 | 192.6019 | 408.1273 | 563.6583 | 109.9045 | 123.99 | 231.6347 | 439.9786 | 554.9224 | 71.731 | 96.2692 | 106.9116 | 148.899 | 296.4541 | 457.794 | 506.874 | 544.46 | 530.8471 | 105.051 | 222.4481 | 130.2773 | 438.7361 | 572.2797 | 517.1179 | 507.6213 |  |  | 460.0773 | 462.9969 | 458.5523 | 509.9943 | 456.8832 | 509.0667 |  | 471.6439 | 450.8828 | 463.3242 | 63.2872 | 98.6448 | 99.1212 |  | 609.0205 | 636.0445 | 642.5921 | 524.7469 | 700.6432 | 676.8909 | 492.731 | [21 empty] | 154.1977 | -0.10756 | 458.5363 | 688.7671 | 14.7409 | 622.5325
15:01 | 5723 |  |  | -17.4039 | 24.7576 | 14.2767 | 1.4246 | 3.6292 | 3.1462 | -5.5363 | 1.708 | 13.1021 | 3.9139 | 0.3002 |  |  |  | -30.481 | 20.4907 | 29.5769 | 4.7807 |  | -5.5474 | 5.6063 | 0.6229 | 5.0631 | 5.5583 | 1.4045 | 9.5035 | 389.8442 | 378.9797 | 198.9869 | 238.0164 | 184.715 | 197.1972 | 132.185 | 233.8541 | 123.4183 | 220.501 | 449.7377 | 569.7299 | 187.078 | 268.7631 | 359.6186 | 320.2179 | 383.7794 | 470.4618 |  | 481.0503 |  | 458.3369 | 107.8152 | 123.9016 | 216.341 | 448.6897 | 566.9047 | 244.5845 | 144.8739 | 274.0223 | 484.9428 | 587.5676 | 169.8696 | 83.3704 | 102.9708 | 149.0812 | 276.8701 | 554.1251 | 454.6608 | 473.3198 | 514.9593 | 99.0179 | 137.7848 | 266.621 | 480.9468 | 586.9379 | 103.1866 | 142.3641 | 273.9663 | 485.2202 | 555.1163 | 75.6445 | 94.1572 | 102.0371 | 143.1398 | 262.6063 | 491.3961 |  | 473.6454 | 574.8015 |  | 82.9623 | 124.9814 | 217.0684 | 432.4863 | 552.0102 | 118.0279 | 147.2652 | 263.5391 | 497.8842 | 579.4826 | 77.6944 | 92.6071 | 100.3284 | 140.4047 | 274.3269 | 462.4298 | 501.5018 | 478.7327 | 497.4291 | 127.2058 | 153.3425 | 245.3346 | 441.5737 | 568.7998 |  | 476.5198 |  |  | 449.0558 | 450.5367 | 502.1981 | 438.747 | 497.217 | 437.0503 | 125.5155 | 139.6405 | 107.8156 | 126.5534 | 123.9457 | 125.8281 | 100.8166 | 133.1526 | 498.9133 | 490.6508 | 468.9683 | 481.5616 | 454.1264 |  |  | 213.3348 |  | 180.555 | 112.4279 | 185.8354 | 124.7387 | 240.1287 | 131.277 | 473.5296 | 604.9693 | 449.7589 | 388.4216 | 258.4236 | 168.1759 | 217.434 | 473.5686 | 470.1461 | 507.7314 | 489.6091 | 481.729 | 204.938 | 122.5886 | 212.6811 | 136.7159 | 601.8461 | 236.6341 | 142.293 | 540.7052 |  | 200.8007 | 95.0903 | 99.6247 | 134.9949 | 275.6405 | 522.3533 | 509.196 | 541.3654 | 613.3962 | 138.1794 | 121.4953 | 209.6484 | 417.4358 | 595.7994 | 95.8465 | 126.1532 | 231.3139 | 467.72 | 587.105 | 68.4319 | 88.0754 | 100.0786 | 138.9772 | 266.5191 | 464.1405 | 466.056 | 557.2205 | 452.2923 | 491.1342 | 91.3131 | 120.2073 | 192.6406 | 408.122 | 563.4733 | 109.923 | 124.0099 | 231.681 | 439.9803 | 554.7095 | 71.7681 | 96.2886 | 106.9114 | 148.9294 | 296.4678 | 457.2034 | 506.4131 | 544.0346 | 530.4751 | 105.0701 | 222.4876 | 130.2981 | 438.7272 | 572.1238 | 516.7465 | 507.1951 |  |  | 459.4836 | 462.4456 | 457.996 | 509.6627 | 456.2792 | 508.7239 |  | 471.064 | 450.2685 | 462.7029 | 63.272 | 98.5883 | 99.1246 |  | 608.5865 | 635.8257 | 642.4062 | 525.2021 | 701.199 | 677.2099 | 493.1414 | [21 empty] | 161.9078 | -0.11827 | 457.9441 | 689.2044 | 14.6161 | 622.2061
15:01 | 5724 |  |  | -17.3924 | 24.6252 | 14.2404 | 1.3286 | 3.5959 | 3.1955 | -5.5011 | 1.7087 | 13.1034 | 3.9155 | 0.2994 |  |  |  | -30.3643 | 20.4616 | 29.6052 | 4.8613 |  | -5.517 | 5.6165 | 0.625 | 5.0618 | 5.5575 | 1.4041 | 9.1203 | 389.8301 | 378.9599 | 199.004 | 238.0395 | 184.7302 | 197.1775 | 132.1954 | 233.7695 | 123.4496 | 220.5569 | 449.7395 | 569.5592 | 187.0761 | 268.7084 | 359.5332 | 320.2626 | 383.8054 | 469.9292 |  | 480.6173 |  | 457.8063 | 107.7337 | 123.9153 | 216.3742 | 448.6593 | 566.7168 | 244.5967 | 144.8733 | 274.0312 | 484.8856 | 587.3806 | 169.8721 | 83.3937 | 102.9915 | 149.1034 | 276.8945 | 553.8165 | 454.0389 | 472.838 | 514.6903 | 99.0473 | 137.8104 | 266.6531 | 480.9089 | 586.7628 | 103.1747 | 142.3961 | 273.9533 | 485.1578 | 554.8755 | 75.5568 | 94.121 | 101.9892 | 143.1314 | 262.5934 | 490.9946 |  | 473.138 | 574.7596 |  | 82.9145 | 125.02 | 217.0616 | 432.4894 | 551.8114 | 118.0141 | 147.2857 | 263.5486 | 497.823 | 579.2436 | 77.7056 | 92.6216 | 100.3145 | 140.4142 | 274.3219 | 462.1514 | 501.0766 | 478.0532 | 496.8501 | 127.1984 | 153.3607 | 245.3813 | 441.5551 | 568.6238 |  | 476.1497 |  |  | 448.4465 | 449.9451 | 501.8877 | 438.1398 | 496.8638 | 436.3444 | 126.0882 | 137.2097 | 107.1231 | 127.2946 | 123.4608 | 124.6095 | 100.1397 | 133.9266 | 498.4259 | 490.1843 | 468.4455 | 481.0266 | 454.1082 |  |  | 213.367 |  | 180.5746 | 112.4368 | 185.8198 | 124.7343 | 240.1197 | 131.2969 | 473.4995 | 604.7666 | 449.7487 | 388.1967 | 258.3792 | 168.2014 | 217.4949 | 473.4397 | 469.7532 | 507.3307 | 489.1335 | 481.2401 | 204.9275 | 122.5996 | 212.7123 | 136.6849 | 601.6502 | 236.6426 | 142.3109 | 540.6116 |  | 200.8213 | 95.0914 | 99.6317 | 135.0171 | 275.6741 | 521.9797 | 508.7674 | 541.0208 | 613.1892 | 138.1756 | 121.5129 | 209.7063 | 417.4497 | 595.6131 | 95.8619 | 126.1785 | 231.3665 | 467.7178 | 586.9309 | 68.4383 | 88.0968 | 100.094 | 138.9789 | 266.5714 | 463.5968 | 465.5596 | 556.7876 | 451.7279 | 490.6214 | 91.3273 | 120.2146 | 192.6826 | 408.1086 | 563.2978 | 109.9334 | 124.0187 | 231.7318 | 439.9848 | 554.4973 | 71.7774 | 96.3059 | 106.914 | 148.9493 | 296.4926 | 456.6405 | 505.9414 | 543.596 | 530.0845 | 105.0874 | 222.5256 | 130.3088 | 438.7002 | 571.9418 | 516.3717 | 506.747 |  |  | 458.8963 | 461.8705 | 457.4359 | 509.3317 | 455.6814 | 508.3899 |  | 470.4748 | 449.6685 | 462.0887 | 63.2886 | 98.6096 | 99.1204 |  | 608.1984 | 635.5708 | 642.2238 | 524.4252 | 700.9811 | 677.6161 | 493.0191 | [21 empty] | 152.3269 | -0.093284 | 457.3533 | 689.2986 | 14.6266 | 621.8846
15:01 | 5725 |  |  | -17.514 | 24.5256 | 14.2553 | 1.3105 | 3.5363 | 3.1083 | -5.6013 | 1.7075 | 13.0995 | 3.9137 | 0.2984 |  |  |  | -30.4127 | 20.4507 | 29.5277 | 4.7268 |  | -5.4854 | 5.5574 | 0.6262 | 5.0651 | 5.5589 | 1.4057 | 8.3399 | 389.8089 | 378.9453 | 199.0137 | 238.0648 | 184.7554 | 197.1559 | 132.1995 | 233.8003 | 123.4813 | 220.5955 | 449.7329 | 569.3869 | 187.0946 | 268.5909 | 359.4179 | 320.3275 | 383.8707 | 469.3944 |  | 480.1848 |  | 457.2763 | 107.7653 | 123.9313 | 216.4177 | 448.6329 | 566.5383 | 244.615 | 144.8768 | 274.0355 | 484.8305 | 587.1963 | 169.9006 | 83.4259 | 102.9947 | 149.1163 | 276.9218 | 553.5037 | 453.4128 | 472.3518 | 514.4047 | 99.0799 | 137.8314 | 266.6789 | 480.872 | 586.588 | 103.1735 | 142.4163 | 273.9513 | 485.086 | 554.6416 | 75.5997 | 94.1351 | 102.0106 | 143.1814 | 262.6286 | 490.6362 |  | 472.6244 | 574.704 |  | 82.9378 | 125.0781 | 217.056 | 432.5098 | 551.6361 | 118.019 | 147.3016 | 263.5652 | 497.7571 | 579.0153 | 77.6642 | 92.6291 | 100.3367 | 140.4183 | 274.3659 | 461.8852 | 500.6616 | 477.3767 | 496.2815 | 127.2146 | 153.3875 | 245.426 | 441.5389 | 568.4449 |  | 475.9019 |  |  | 447.8384 | 449.3478 | 501.526 | 437.4279 | 496.5258 | 435.6802 | 126.5287 | 132.0042 | 105.7312 | 127.562 | 122.7423 | 123.4084 | 96.6278 | 134.6224 | 497.9542 | 489.7276 | 467.9315 | 480.5103 | 454.0904 |  |  | 213.3964 |  | 180.5936 | 112.4451 | 185.8013 | 124.7256 | 240.129 | 131.3167 | 473.4789 | 604.5384 | 449.7327 | 388.0222 | 258.3663 | 168.2385 | 217.5725 | 473.3041 | 469.337 | 506.9166 | 488.6807 | 480.7472 | 204.9652 | 122.6132 | 212.7437 | 136.6766 | 601.4529 | 236.6698 | 142.329 | 540.507 |  | 200.8344 | 95.0911 | 99.6418 | 135.0494 | 275.7017 | 521.6009 | 508.3394 | 540.6737 | 612.9778 | 138.1812 | 121.5391 | 209.7764 | 417.4455 | 595.4242 | 95.8596 | 126.1984 | 231.3985 | 467.6955 | 586.7321 | 68.4239 | 88.122 | 100.095 | 139.0044 | 266.6041 | 463.0357 | 465.0807 | 556.3601 | 451.1795 | 490.1203 | 91.3495 | 120.2206 | 192.7064 | 408.1012 | 563.0944 | 109.9302 | 124.0454 | 231.7988 | 439.9889 | 554.2921 | 71.7894 | 96.3125 | 106.9199 | 148.9635 | 296.5214 | 456.0756 | 505.4852 | 543.1723 | 529.7044 | 105.0944 | 222.5596 | 130.3315 | 438.6825 | 571.7791 | 515.9941 | 506.2996 |  |  | 458.3035 | 461.2967 | 456.8782 | 508.9905 | 455.0713 | 508.0343 |  | 469.8936 | 449.0577 | 461.4787 | 63.2849 | 98.6336 | 99.1281 |  | 607.8627 | 635.3728 | 642.0636 | 525.0047 | 701.2583 | 677.6332 | 493.0022 | [21 empty] | 129.9402 | 0.063699 | 456.7618 | 689.4457 | 14.3956 | 621.6178
15:01 | 5726 |  |  | -17.424 | 24.5466 | 14.4145 | 1.3608 | 3.5096 | 3.1348 | -5.563 | 1.7085 | 13.1017 | 3.9105 | 0.2987 |  |  |  | -30.5215 | 20.4068 | 29.5301 | 4.7155 |  | -5.4714 | 5.6058 | 0.6258 | 5.0614 | 5.5559 | 1.4042 | 9.3779 | 389.7827 | 378.9177 | 199.0238 | 238.0868 | 184.7655 | 197.1225 | 132.1935 | 233.8638 | 123.4748 | 220.6187 | 449.6946 | 569.1845 | 187.1064 | 268.5006 | 359.303 | 320.3802 | 383.8998 | 468.8592 |  | 479.7628 |  | 456.758 | 107.7908 | 123.9388 | 216.4533 | 448.6126 | 566.3586 | 244.6415 | 144.9221 | 274.0611 | 484.7689 | 586.9995 | 169.9609 | 83.4354 | 103.0023 | 149.1317 | 276.9424 | 553.2023 | 452.7949 | 471.8746 | 514.1264 | 99.0712 | 137.8502 | 266.7162 | 480.8291 | 586.4097 | 103.1829 | 142.4123 | 273.9635 | 484.9896 | 554.4322 | 75.6031 | 94.1469 | 102.0009 | 143.2023 | 262.6477 | 490.2753 |  | 472.1216 | 574.681 |  | 82.9675 | 125.0496 | 217.1101 | 432.4237 | 551.3929 | 118.0221 | 147.3102 | 263.5824 | 497.6901 | 578.7774 | 77.6528 | 92.6354 | 100.3449 | 140.4318 | 274.39 | 461.616 | 500.2382 | 476.6929 | 495.7072 | 127.227 | 153.4067 | 245.444 | 441.5161 | 568.2587 |  | 475.5938 |  |  | 447.2449 | 448.7426 | 501.2277 | 436.814 | 496.1641 | 435.0261 | 125.8351 | 125.6628 | 104.0773 | 126.9624 | 122.6303 | 122.2805 | 94.9389 | 134.5285 | 497.4697 | 489.2759 | 467.4274 | 479.9954 | 454.0658 |  |  | 213.4225 |  | 180.6106 | 112.4565 | 185.7921 | 124.7214 | 240.1106 | 131.335 | 473.4625 | 604.3206 | 449.7114 | 387.8775 | 258.3527 | 168.2616 | 217.6383 | 473.1794 | 468.8717 | 506.4948 | 488.2465 | 480.2537 | 204.9384 | 122.6265 | 212.7818 | 136.6552 | 601.2559 | 236.6947 | 142.3433 | 540.4087 |  | 200.8682 | 95.0864 | 99.6427 | 135.0746 | 275.7286 | 521.2227 | 507.896 | 540.3314 | 612.7711 | 138.1857 | 121.556 | 209.8317 | 417.4658 | 595.2297 | 95.8594 | 126.2074 | 231.4346 | 467.6947 | 586.5433 | 68.4327 | 88.1407 | 100.1051 | 139.0139 | 266.6419 | 462.4865 | 464.6311 | 555.9303 | 450.6956 | 489.6283 | 91.364 | 120.266 | 192.7495 | 408.116 | 562.899 | 109.9177 | 124.0586 | 231.8468 | 439.9792 | 554.0763 | 71.8035 | 96.3333 | 106.9092 | 148.9697 | 296.5527 | 455.5024 | 505.0454 | 542.7559 | 529.3325 | 105.1048 | 222.6051 | 130.3518 | 438.6776 | 571.6152 | 515.5702 | 505.859 |  |  | 457.7175 | 460.7276 | 456.3195 | 508.6433 | 454.4484 | 507.6418 |  | 469.3016 | 448.4458 | 460.8624 | 63.2818 | 98.632 | 99.1239 |  | 607.4753 | 635.1949 | 641.8814 | 524.5174 | 700.3592 | 676.9232 | 492.3559 | [21 empty] | 137.6784 | -0.014793 | 456.1702 | 688.6412 | 14.4734 | 621.3351
15:01 | 5727 |  |  | -17.3517 | 24.527 | 14.6154 | 1.3442 | 3.5236 | 3.1022 | -5.5547 | 1.712 | 13.1015 | 3.9099 | 0.299 |  |  |  | -30.4474 | 20.5753 | 29.6852 | 4.7232 |  | -5.5447 | 5.6238 | 0.6255 | 5.0614 | 5.5563 | 1.4049 | 9.1617 | 389.7567 | 378.8861 | 199.0353 | 238.109 | 184.7623 | 197.0906 | 132.1891 | 233.8423 | 123.4674 | 220.6485 | 449.6499 | 568.9778 | 187.1139 | 268.4543 | 359.1985 | 320.4346 | 383.9413 | 468.3184 |  | 479.3254 |  | 456.2343 | 107.7444 | 123.9592 | 216.4949 | 448.5942 | 566.1794 | 244.6601 | 144.9299 | 274.0855 | 484.7128 | 586.8112 | 169.9935 | 83.4358 | 103.0259 | 149.1539 | 276.9661 | 552.8876 | 452.1799 | 471.4121 | 513.8898 | 99.0392 | 137.8721 | 266.743 | 480.791 | 586.2373 | 103.1852 | 142.4203 | 273.9691 | 484.9024 | 554.2194 | 75.5898 | 94.1458 | 101.978 | 143.1997 | 262.6487 | 489.9137 |  | 471.6249 | 574.7257 |  | 82.9411 | 125.0282 | 217.1655 | 432.3369 | 551.1596 | 118.0328 | 147.3277 | 263.5975 | 497.6229 | 578.5441 | 77.679 | 92.6562 | 100.3435 | 140.4496 | 274.4037 | 461.3401 | 499.8262 | 476.0184 | 494.9421 | 127.2462 | 153.4257 | 245.4655 | 441.4962 | 568.0822 |  | 475.2456 |  |  | 446.6587 | 448.1506 | 500.91 | 436.1997 | 495.8122 | 434.4136 | 125.2489 | 125.5566 | 104.8412 | 124.8387 | 123.409 | 121.2218 | 96.5848 | 133.7352 | 496.9776 | 488.8221 | 466.9275 | 479.4736 | 454.0346 |  |  | 213.4519 |  | 180.6206 | 112.4616 | 185.7818 | 124.7213 | 240.1075 | 131.3584 | 473.4476 | 604.1238 | 449.6901 | 387.7444 | 258.3337 | 168.2908 | 217.7212 | 473.0725 | 468.4039 | 506.0871 | 487.8119 | 479.7597 | 204.9341 | 122.6369 | 212.8188 | 136.6427 | 601.064 | 236.7098 | 142.3503 | 540.3065 |  | 200.8915 | 95.0746 | 99.6362 | 135.088 | 275.7484 | 520.8506 | 507.4446 | 539.9773 | 612.5629 | 138.1874 | 121.5613 | 209.8698 | 417.473 | 595.0258 | 95.8728 | 126.2179 | 231.474 | 467.6623 | 586.3513 | 68.486 | 88.1736 | 100.1233 | 139.0208 | 266.694 | 461.9666 | 464.1983 | 555.5005 | 450.272 | 489.1309 | 91.3956 | 120.285 | 192.8 | 408.1321 | 562.7155 | 109.9415 | 124.0789 | 231.8901 | 439.979 | 553.8566 | 71.8221 | 96.3324 | 106.9158 | 148.9954 | 296.5765 | 454.918 | 504.6006 | 542.3257 | 528.9554 | 105.1363 | 222.6571 | 130.3685 | 438.6603 | 571.4388 | 515.1517 | 505.4242 |  |  | 457.1295 | 460.1456 | 455.7573 | 508.2975 | 453.8122 | 507.2713 |  | 468.7161 | 447.8332 | 460.2541 | 63.2863 | 98.6056 | 99.117 |  | 607.1014 | 635.02 | 641.7061 | 524.7469 | 701.0687 | 676.8909 | 492.7917 | [21 empty] | 132.5569 | 0.081555 | 455.5806 | 688.9798 | 14.6464 | 621.0607
15:01 | 5728 |  |  | -17.3427 | 24.7003 | 14.6378 | 1.3226 | 3.5169 | 3.1172 | -5.5275 | 1.7147 | 13.1001 | 3.9118 | 0.2997 |  |  |  | -30.4828 | 20.5242 | 29.5622 | 4.8624 |  | -5.4711 | 5.6514 | 0.6262 | 5.0598 | 5.5525 | 1.4051 | 9.7994 | 389.7469 | 378.8715 | 199.0569 | 238.1355 | 184.7766 | 197.0715 | 132.1951 | 233.9148 | 123.4968 | 220.6955 | 449.6221 | 568.7902 | 187.1559 | 268.3743 | 359.1325 | 320.5077 | 384.0227 | 467.7693 |  | 478.8851 |  | 455.7064 | 107.8008 | 123.9725 | 216.5322 | 448.5673 | 565.99 | 244.68 | 144.9157 | 274.0918 | 484.6521 | 586.6092 | 170.0042 | 83.4434 | 103.0297 | 149.1713 | 276.9832 | 552.5692 | 451.5608 | 470.9278 | 513.6361 | 99.0719 | 137.8838 | 266.7514 | 480.7357 | 586.0724 | 103.1912 | 142.4313 | 273.9737 | 484.8239 | 553.995 | 75.6104 | 94.1515 | 102.0098 | 143.2642 | 262.7347 | 489.5582 |  | 471.1317 | 574.8853 |  | 82.9579 | 125.0736 | 217.1945 | 432.3324 | 550.9763 | 118.0291 | 147.3599 | 263.6261 | 497.5529 | 578.3232 | 77.6979 | 92.6572 | 100.3403 | 140.4841 | 274.4184 | 461.071 | 499.4183 | 475.3573 | 494.1581 | 127.2482 | 153.4536 | 245.5224 | 441.4838 | 567.9042 |  | 474.8291 |  |  | 446.0677 | 447.5607 | 500.5611 | 435.5412 | 495.4633 | 433.7989 | 126.3488 | 129.1716 | 106.6501 | 123.3662 | 123.4211 | 120.8768 | 100.1211 | 133.476 | 496.485 | 488.3554 | 466.417 | 478.9505 | 454.0145 |  |  | 213.4841 |  | 180.636 | 112.4683 | 185.7712 | 124.7149 | 240.1647 | 131.3596 | 473.4192 | 603.9138 | 449.6743 | 387.518 | 258.3114 | 168.336 | 217.8077 | 472.9672 | 467.9963 | 505.6897 | 487.356 | 479.2697 | 204.9994 | 122.6485 | 212.8649 | 136.7048 | 600.8782 | 236.733 | 142.3672 | 540.2038 |  | 200.918 | 95.0833 | 99.628 | 135.1 | 275.7855 | 520.4813 | 507.0026 | 539.6275 | 612.3486 | 138.1989 | 121.5718 | 209.9198 | 417.462 | 594.8128 | 95.8903 | 126.2427 | 231.5262 | 467.6451 | 586.1692 | 68.5276 | 88.2029 | 100.1264 | 139.0761 | 266.7189 | 461.4578 | 463.7506 | 555.0863 | 449.8166 | 488.6229 | 91.4374 | 120.2975 | 192.8316 | 408.1354 | 562.518 | 109.9625 | 124.1103 | 231.947 | 439.9936 | 553.6596 | 71.837 | 96.3247 | 106.9426 | 149.0313 | 296.5988 | 454.3434 | 504.1508 | 541.8934 | 528.5742 | 105.1567 | 222.7024 | 130.3961 | 438.6458 | 571.2696 | 514.7671 | 504.9878 |  |  | 456.5413 | 459.5525 | 455.1992 | 507.9487 | 453.1749 | 506.91 |  | 468.1209 | 447.2319 | 459.6406 | 63.2921 | 98.6229 | 99.1235 |  | 606.6945 | 634.84 | 641.4677 | 525.1125 | 701.4276 | 677.307 | 493.0241 | [21 empty] | 134.6143 | -0.10757 | 454.9894 | 689.3673 | 14.7213 | 620.7672
15:01 | 5729 |  |  | -17.3095 | 24.702 | 14.6464 | 1.4118 | 3.5723 | 3.0964 | -5.4612 | 1.7167 | 13.1044 | 3.906 | 0.2996 |  |  |  | -30.5211 | 20.5611 | 29.6899 | 4.8178 |  | -5.5403 | 5.6034 | 0.625 | 5.0582 | 5.554 | 1.4058 | 8.2445 | 389.73 | 378.8505 | 199.0678 | 238.1571 | 184.7881 | 197.0413 | 132.1915 | 233.9263 | 123.5184 | 220.7344 | 449.6009 | 568.5902 | 187.1886 | 268.3002 | 359.0807 | 320.5515 | 384.0427 | 467.2279 |  | 478.4621 |  | 455.1851 | 107.7841 | 123.9771 | 216.566 | 448.5433 | 565.8101 | 244.674 | 144.9654 | 274.1096 | 484.5927 | 586.4043 | 170.0334 | 83.4544 | 103.0277 | 149.1808 | 276.9977 | 552.2531 | 450.9492 | 470.4459 | 513.3257 | 99.0619 | 137.9011 | 266.7671 | 480.6888 | 585.8925 | 103.1852 | 142.4437 | 273.9782 | 484.7364 | 553.7653 | 75.593 | 94.1341 | 101.9888 | 143.2607 | 262.736 | 489.1879 |  | 470.63 | 575.1008 |  | 82.9707 | 125.0822 | 217.2182 | 432.3209 | 550.7758 | 118.0567 | 147.3855 | 263.6347 | 497.4796 | 578.0941 | 77.7222 | 92.6532 | 100.319 | 140.5158 | 274.4405 | 460.8042 | 498.9968 | 474.6911 | 493.5722 | 127.2418 | 153.4797 | 245.5639 | 441.4635 | 567.722 |  | 481.707 |  |  | 445.4727 | 446.96 | 500.2199 | 434.9273 | 495.0925 | 433.1047 | 127.7185 | 131.9461 | 105.7965 | 121.8734 | 123.6968 | 119.9423 | 105.0148 | 133.2726 | 495.9902 | 487.8898 | 465.9095 | 478.4308 | 453.9945 |  |  | 213.5174 |  | 180.6537 | 112.4834 | 185.7563 | 124.7039 | 240.2119 | 131.389 | 473.4157 | 603.6811 | 449.6576 | 387.2372 | 258.2759 | 168.3796 | 217.86 | 472.8263 | 467.5856 | 505.2757 | 486.896 | 478.7818 | 205.0374 | 122.6582 | 212.9032 | 136.7347 | 600.6819 | 236.7477 | 142.3959 | 540.1115 |  | 200.9243 | 95.0887 | 99.6242 | 135.1253 | 275.8087 | 520.1095 | 506.5579 | 539.1399 | 612.1349 | 138.2035 | 121.5865 | 209.9721 | 417.5006 | 594.6158 | 95.8958 | 126.2558 | 231.5608 | 467.6348 | 585.9748 | 68.5427 | 88.2327 | 100.1278 | 139.1097 | 266.7361 | 460.9393 | 463.305 | 554.6722 | 449.3256 | 488.0787 | 91.4529 | 120.3122 | 192.8612 | 408.1362 | 562.3181 | 109.9622 | 124.1285 | 232.0061 | 439.9971 | 553.4626 | 71.8418 | 96.3474 | 106.9308 | 149.0318 | 296.6296 | 453.7794 | 503.7099 | 541.4677 | 528.2024 | 105.1552 | 222.7554 | 130.4182 | 438.633 | 571.0923 | 514.3621 | 506.9985 |  |  | 455.9575 | 458.9877 | 454.6539 | 507.5954 | 452.5381 | 506.5539 |  | 467.5389 | 446.6302 | 459.0251 | 63.2929 | 98.6556 | 99.123 |  | 606.3452 | 634.6304 | 641.3027 | 525.1439 | 701.9663 | 678.9973 | 493.9503 | [21 empty] | 128.0662 | -0.1147 | 454.4033 | 690.4818 | 14.7807 | 620.4878
15:01 | 5730 |  |  | -17.4234 | 24.5647 | 14.8087 | 1.3595 | 3.5075 | 3.0817 | -5.4565 | 1.7189 | 13.1087 | 3.9068 | 0.3009 |  |  |  | -30.4809 | 20.4936 | 29.6792 | 4.817 |  | -5.5022 | 5.6219 | 0.6254 | 5.0576 | 5.5509 | 1.4052 | 10.1376 | 389.7028 | 378.8326 | 199.0734 | 238.1774 | 184.8027 | 197.0071 | 132.1913 | 233.8829 | 123.5398 | 220.7722 | 449.5859 | 568.3951 | 187.1946 | 268.2423 | 359.0325 | 320.6089 | 384.1 | 466.6786 |  | 478.0201 |  | 454.6564 | 107.7367 | 124.0055 | 216.6098 | 448.5228 | 565.6171 | 244.6631 | 145.0059 | 274.138 | 484.5429 | 586.2115 | 170.0601 | 83.4747 | 103.0294 | 149.1832 | 277.0133 | 551.9396 | 450.3368 | 469.98 | 513.02 | 99.0372 | 137.9242 | 266.799 | 480.655 | 585.7184 | 103.1749 | 142.4633 | 273.9928 | 484.6492 | 553.5422 | 75.5697 | 94.1265 | 101.9689 | 143.2349 | 262.7005 | 488.7329 |  | 470.1469 | 575.2435 |  | 82.969 | 125.0736 | 217.2406 | 432.2588 | 550.5413 | 118.1006 | 147.4022 | 263.629 | 497.4073 | 577.8527 | 77.7357 | 92.6552 | 100.2994 | 140.5422 | 274.4623 | 460.5272 | 498.5633 | 474.0248 | 493.0113 | 127.2427 | 153.4786 | 245.5713 | 441.4342 | 567.5336 |  | 488.5841 |  |  | 444.8789 | 446.3656 | 499.9091 | 434.3416 | 494.7437 | 432.3966 | 125.8677 | 133.3915 | 104.3586 | 121.66 | 123.4335 | 118.5131 | 108.0235 | 132.7551 | 495.4962 | 487.4406 | 465.418 | 477.9223 | 453.9679 |  |  | 213.549 |  | 180.6637 | 112.4949 | 185.7359 | 124.6972 | 240.1792 | 131.4265 | 473.4038 | 603.4561 | 449.6471 | 386.9527 | 258.2611 | 168.4325 | 217.9251 | 472.6797 | 467.1501 | 504.8733 | 486.4729 | 478.2998 | 205.0044 | 122.6824 | 212.9357 | 136.6859 | 600.4868 | 236.7948 | 142.4423 | 540.0327 |  | 200.9277 | 95.0755 | 99.6231 | 135.1365 | 275.8326 | 519.7317 | 506.1227 | 538.6184 | 611.9325 | 138.2116 | 121.6193 | 210.0411 | 417.5279 | 594.4483 | 95.8994 | 126.2698 | 231.5898 | 467.6366 | 585.7806 | 68.5521 | 88.237 | 100.1372 | 139.0911 | 266.7847 | 460.4306 | 462.9278 | 554.2519 | 448.8787 | 487.5269 | 91.464 | 120.2742 | 192.9067 | 408.1195 | 562.1283 | 109.9742 | 124.1427 | 232.0591 | 439.9883 | 553.2433 | 71.8513 | 96.3673 | 106.9261 | 149.0493 | 296.6409 | 453.2058 | 503.2761 | 541.04 | 527.8331 | 105.1507 | 222.7907 | 130.43 | 438.62 | 570.9189 | 513.9685 | 508.0866 |  |  | 455.3795 | 458.4607 | 454.1232 | 507.2463 | 451.8956 | 506.2035 |  | 466.9537 | 446.0457 | 458.4307 | 63.3132 | 98.6614 | 99.1357 |  | 605.9531 | 634.4464 | 641.0989 | 524.9992 | 701.8558 | 678.2663 | 493.2176 | [21 empty] | 119.3135 | -0.011227 | 453.8297 | 690.061 | 14.7212 | 620.1997
15:01 | 5731 |  |  | -17.3711 | 24.5824 | 14.6284 | 1.3297 | 3.5229 | 3.1721 | -5.4649 | 1.7198 | 13.106 | 3.9021 | 0.2993 |  |  |  | -30.5098 | 20.4075 | 29.6588 | 4.7514 |  | -5.3987 | 5.6491 | 0.6259 | 5.0575 | 5.5503 | 1.4051 | 9.0968 | 389.686 | 378.8146 | 199.0913 | 238.1958 | 184.8113 | 196.9857 | 132.1997 | 233.8833 | 123.5541 | 220.8069 | 449.5526 | 568.2072 | 187.2002 | 268.1494 | 359.0166 | 320.6873 | 384.1749 | 466.1327 |  | 477.5833 |  | 454.12 | 107.7399 | 124.0287 | 216.6464 | 448.4909 | 565.4115 | 244.6972 | 144.9813 | 274.1322 | 484.4866 | 586.0244 | 170.0807 | 83.49 | 103.0462 | 149.2114 | 277.0382 | 551.6381 | 449.7243 | 469.5142 | 512.7218 | 99.0919 | 137.9428 | 266.8132 | 480.6074 | 585.5494 | 103.1744 | 142.4848 | 273.9962 | 484.5685 | 553.3242 | 75.5961 | 94.1423 | 101.9628 | 143.2482 | 262.703 | 488.2615 |  | 469.6702 | 575.3307 |  | 82.966 | 125.0882 | 217.2442 | 432.2296 | 550.3419 | 118.1204 | 147.4222 | 263.6511 | 497.3433 | 577.6266 | 77.7364 | 92.6631 | 100.3243 | 140.5727 | 274.496 | 460.2534 | 498.121 | 473.3677 | 492.4504 | 127.244 | 153.4827 | 245.5799 | 441.4062 | 567.3564 |  | 488.1629 |  |  | 444.2946 | 445.7832 | 499.604 | 433.7656 | 494.4154 | 431.6986 | 123.0396 | 133.4708 | 106.3286 | 122.6952 | 122.6666 | 117.7494 | 109.1773 | 133.1185 | 495.0102 | 486.9879 | 464.9233 | 477.4209 | 453.94 |  |  | 213.5774 |  | 180.6719 | 112.5052 | 185.7197 | 124.6919 | 240.1556 | 131.423 | 473.3578 | 603.2432 | 449.6275 | 386.7066 | 258.2499 | 168.4786 | 218.0147 | 472.5343 | 466.7269 | 504.4636 | 486.0755 | 477.8028 | 204.9678 | 122.7012 | 212.9724 | 136.6412 | 600.2929 | 236.8559 | 142.4647 | 539.943 |  | 200.9723 | 95.0767 | 99.6196 | 135.1544 | 275.8588 | 519.3586 | 505.7008 | 538.2265 | 611.7275 | 138.2162 | 121.6403 | 210.0916 | 417.5212 | 594.2627 | 95.9172 | 126.2947 | 231.6446 | 467.642 | 585.6122 | 68.5846 | 88.2474 | 100.1482 | 139.1068 | 266.8454 | 459.9149 | 462.5735 | 553.8521 | 448.3816 | 487.0134 | 91.4944 | 120.2849 | 192.9518 | 408.1311 | 561.9441 | 109.9659 | 124.1583 | 232.0991 | 439.9743 | 553.0212 | 71.861 | 96.3663 | 106.948 | 149.0816 | 296.6439 | 452.6283 | 502.8239 | 540.5997 | 527.4541 | 105.1522 | 222.8237 | 130.4457 | 438.6055 | 570.7557 | 513.6076 | 505.8533 |  |  | 454.8097 | 457.9152 | 453.5915 | 506.8998 | 451.2555 | 505.8794 |  | 466.3686 | 445.4607 | 457.8291 | 63.3209 | 98.6724 | 99.1443 |  | 605.5874 | 634.2633 | 640.8749 | 524.8717 | 700.8909 | 676.3755 | 492.6682 | [21 empty] | 117.5486 | -0.089725 | 453.2566 | 688.6332 | 14.6873 | 619.9253
15:01 | 5732 |  |  | -17.3805 | 24.4327 | 14.468 | 1.3778 | 3.4852 | 3.1048 | -5.4683 | 1.7237 | 13.1123 | 3.8992 | 0.2972 |  |  |  | -30.5286 | 20.451 | 29.6541 | 4.8595 |  | -5.4506 | 5.564 | 0.6248 | 5.0508 | 5.5477 | 1.4074 | 8.146 | 389.6657 | 378.7888 | 199.1077 | 238.2215 | 184.8196 | 196.9626 | 132.2028 | 233.9131 | 123.5661 | 220.8526 | 449.5287 | 568.0173 | 187.215 | 268.048 | 358.9711 | 320.7633 | 384.2086 | 465.5942 |  | 477.1513 |  | 453.5804 | 107.7604 | 124.0285 | 216.678 | 448.4544 | 565.2187 | 244.718 | 145.0008 | 274.1337 | 484.4324 | 585.8398 | 170.1327 | 83.5126 | 103.0654 | 149.2434 | 277.0713 | 551.3189 | 449.1208 | 469.0474 | 512.4015 | 99.116 | 137.9566 | 266.8225 | 480.555 | 585.3595 | 103.1734 | 142.4868 | 273.9962 | 484.4759 | 553.106 | 75.6172 | 94.1442 | 101.9725 | 143.2949 | 262.7679 | 487.8679 |  | 469.171 | 575.3755 |  | 82.9783 | 125.0752 | 217.2761 | 432.1814 | 550.1241 | 118.1475 | 147.4459 | 263.6819 | 497.2768 | 577.4321 | 77.7639 | 92.7329 | 100.3402 | 140.6054 | 274.5315 | 459.9869 | 497.6879 | 472.7203 | 491.9037 | 127.2602 | 153.5098 | 245.6024 | 441.387 | 567.1957 |  | 487.8022 |  |  | 443.7161 | 445.2058 | 499.2626 | 433.1706 | 494.0788 | 431.0287 | 122.7394 | 132.8049 | 111.0057 | 121.6707 | 123.5503 | 117.1808 | 109.0284 | 132.9137 | 494.5324 | 486.5306 | 464.4233 | 476.9206 | 453.9159 |  |  | 213.6128 |  | 180.6943 | 112.5163 | 185.7102 | 124.6899 | 240.2086 | 131.4179 | 473.3151 | 603.0445 | 449.5908 | 386.5426 | 258.2434 | 168.5355 | 218.1163 | 472.4048 | 466.3455 | 504.046 | 485.6679 | 477.3072 | 205.0068 | 122.6985 | 212.9996 | 136.6641 | 600.0885 | 236.882 | 142.4708 | 539.8431 |  | 201.005 | 95.082 | 99.6178 | 135.1733 | 275.884 | 518.9881 | 505.2792 | 537.8575 | 611.5068 | 138.2193 | 121.6608 | 210.1265 | 417.5264 | 594.0488 | 95.9399 | 126.3138 | 231.6902 | 467.6313 | 585.4312 | 68.6324 | 88.274 | 100.1568 | 139.1449 | 266.8865 | 459.3692 | 462.1813 | 553.4527 | 447.8588 | 486.5178 | 91.522 | 120.3138 | 192.991 | 408.1573 | 561.748 | 109.9616 | 124.1765 | 232.144 | 439.9682 | 552.8094 | 71.8702 | 96.3629 | 106.9581 | 149.1031 | 296.6595 | 452.0624 | 502.3612 | 540.1578 | 527.0712 | 105.156 | 222.8562 | 130.4529 | 438.5878 | 570.5845 | 513.2338 | 504.2497 |  |  | 454.2322 | 457.3149 | 453.0259 | 506.5618 | 450.6217 | 505.5433 |  | 465.7841 | 444.8724 | 457.2341 | 63.3062 | 98.6956 | 99.1401 |  | 605.227 | 634.0746 | 640.6848 | 524.9806 | 701.1623 | 677.7153 | 493.2019 | [21 empty] | 119.0147 | -0.079007 | 452.6732 | 689.4388 | 14.5707 | 619.6508
15:01 | 5733 |  |  | -17.3278 | 24.4517 | 14.4429 | 1.4615 | 3.4815 | 3.1888 | -5.466 | 1.7247 | 13.1052 | 3.8995 | 0.2964 |  |  |  | -30.5061 | 20.4009 | 29.5384 | 4.7999 |  | -5.5207 | 5.5561 | 0.6252 | 5.0519 | 5.5539 | 1.4084 | 8.2717 | 389.647 | 378.7729 | 199.1237 | 238.2492 | 184.8407 | 196.9385 | 132.2047 | 233.9059 | 123.5902 | 220.8946 | 449.5151 | 567.8177 | 187.2233 | 267.999 | 358.9339 | 320.8357 | 384.2438 | 465.0622 |  | 476.7194 |  | 453.0622 | 107.7628 | 124.0437 | 216.7205 | 448.43 | 565.0296 | 244.7297 | 145.0295 | 274.1613 | 484.3817 | 585.6474 | 170.1678 | 83.5215 | 103.0762 | 149.2582 | 277.0921 | 550.9991 | 448.5214 | 468.5919 | 512.0619 | 99.0945 | 137.9687 | 266.8436 | 480.5115 | 585.1805 | 103.1758 | 142.491 | 274.0015 | 484.3959 | 552.8752 | 75.6116 | 94.1414 | 101.9719 | 143.3186 | 262.7848 | 487.4986 |  | 468.6676 | 575.4772 |  | 82.9902 | 125.0844 | 217.3143 | 432.1317 | 549.8851 | 118.1812 | 147.4648 | 263.721 | 497.2064 | 577.1946 | 77.7527 | 92.8272 | 100.3613 | 140.6166 | 274.5623 | 459.71 | 497.2514 | 472.0693 | 491.3521 | 127.2833 | 153.5447 | 245.6558 | 441.3733 | 567.0069 |  | 487.3992 |  |  | 443.133 | 444.624 | 498.9139 | 432.5736 | 493.7196 | 430.404 | 122.4121 | 132.5226 | 114.4717 | 119.6263 | 124.8395 | 117.1312 | 105.7407 | 131.1021 | 494.042 | 486.0573 | 463.9169 | 476.4114 | 453.8912 |  |  | 213.6517 |  | 180.7142 | 112.519 | 185.7026 | 124.6878 | 240.2241 | 131.4308 | 473.2873 | 602.8438 | 449.5726 | 386.45 | 258.2252 | 168.5921 | 218.2087 | 472.3039 | 466.0611 | 503.64 | 485.2259 | 476.8267 | 205.0136 | 122.698 | 213.032 | 136.6476 | 599.8919 | 236.8884 | 142.4872 | 539.742 |  | 201.0245 | 95.0791 | 99.6255 | 135.1838 | 275.9169 | 518.616 | 504.8579 | 537.4892 | 611.2975 | 138.2217 | 121.6788 | 210.1719 | 417.529 | 593.8524 | 95.94 | 126.3293 | 231.7241 | 467.6173 | 585.2328 | 68.6795 | 88.2765 | 100.1741 | 139.1599 | 266.9341 | 458.8291 | 461.7657 | 553.0369 | 447.4179 | 486.0223 | 91.5439 | 120.3201 | 193.0397 | 408.1686 | 561.5569 | 109.9798 | 124.1982 | 232.1982 | 439.9725 | 552.5884 | 71.8826 | 96.362 | 106.9677 | 149.1192 | 296.6859 | 451.4952 | 501.9116 | 539.7328 | 526.6979 | 105.1683 | 222.8833 | 130.4671 | 438.5706 | 570.4195 | 512.8302 | 503.3708 |  |  | 453.6537 | 456.7242 | 452.4721 | 506.2307 | 450.0099 | 505.1789 |  | 465.2208 | 444.2934 | 456.6535 | 63.3071 | 98.6729 | 99.1515 |  | 604.8914 | 633.8862 | 640.5143 | 524.4196 | 700.6949 | 677.4998 | 492.7927 | [21 empty] | 116.2273 | -0.11112 | 452.0968 | 689.0974 | 14.5503 | 619.3888
15:01 | 5734 |  |  | -17.3392 | 24.4364 | 14.4354 | 1.5736 | 3.4646 | 3.2321 | -5.4466 | 1.723 | 13.1044 | 3.896 | 0.2966 |  |  |  | -30.5719 | 20.3271 | 29.5793 | 4.7786 |  | -5.4901 | 5.6102 | 0.625 | 5.0496 | 5.5478 | 1.4102 | 9.0192 | 389.6255 | 378.7541 | 199.13 | 238.2701 | 184.8484 | 196.909 | 132.2002 | 233.8939 | 123.5899 | 220.9098 | 449.4672 | 567.6038 | 187.2426 | 267.9703 | 358.9525 | 320.9266 | 384.2939 | 464.5356 |  | 476.2903 |  | 452.4069 | 107.7806 | 124.0717 | 216.767 | 448.4209 | 564.8511 | 244.7479 | 145.0616 | 274.1918 | 484.3169 | 585.4539 | 170.18 | 83.5262 | 103.0878 | 149.2807 | 277.1122 | 550.6859 | 447.9235 | 468.1448 | 511.7435 | 99.0912 | 137.9892 | 266.8693 | 480.4796 | 585.0112 | 103.1722 | 142.5036 | 274.0043 | 484.3179 | 552.6413 | 75.6094 | 94.1441 | 101.9826 | 143.3503 | 262.827 | 487.0971 |  | 468.1716 | 575.6028 |  | 82.9219 | 125.0986 | 217.3405 | 432.1261 | 549.7082 | 118.2028 | 147.4677 | 263.7534 | 497.1338 | 576.9486 | 77.7329 | 92.8669 | 100.362 | 140.6232 | 274.5627 | 459.4335 | 496.8106 | 471.4156 | 490.7934 | 127.2821 | 153.5532 | 245.6917 | 441.352 | 566.7984 |  | 486.9773 |  |  | 442.5509 | 444.0432 | 498.5785 | 432.0237 | 493.338 | 429.8027 | 120.9842 | 133.6548 | 117.0655 | 117.7127 | 125.0953 | 116.9599 | 100.7725 | 129.6502 | 493.5414 | 485.5821 | 463.418 | 475.9042 | 453.8592 |  |  | 213.685 |  | 180.726 | 112.527 | 185.6926 | 124.68 | 240.2674 | 131.4618 | 473.2829 | 602.6314 | 449.5585 | 386.3489 | 258.2199 | 168.6427 | 218.2896 | 472.1964 | 465.8176 | 503.229 | 484.6973 | 476.3522 | 205.0414 | 122.713 | 213.0742 | 136.6588 | 599.6979 | 236.9019 | 142.494 | 539.6435 |  | 201.0501 | 95.1812 | 99.6389 | 135.2045 | 275.9363 | 518.2376 | 504.4246 | 537.1132 | 611.0986 | 138.223 | 121.6712 | 210.2027 | 417.5239 | 593.6509 | 95.9443 | 126.3383 | 231.7677 | 467.5976 | 585.0423 | 68.7219 | 88.3048 | 100.1702 | 139.2084 | 266.9855 | 458.3148 | 461.3742 | 552.6452 | 447.005 | 485.523 | 91.582 | 120.3223 | 193.0946 | 408.1785 | 561.3788 | 110.0078 | 124.2252 | 232.264 | 439.9759 | 552.3846 | 71.9095 | 96.4048 | 106.9816 | 149.1466 | 296.7198 | 450.9312 | 501.4727 | 539.3025 | 526.326 | 105.1903 | 222.9369 | 130.4997 | 438.5559 | 570.2557 | 512.4426 | 502.7699 |  |  | 453.0707 | 456.1936 | 451.9503 | 505.9058 | 449.423 | 504.8542 |  | 464.6434 | 443.7103 | 456.0679 | 63.3192 | 98.6374 | 99.1633 |  | 604.5267 | 633.6578 | 640.3388 | 525.3037 | 701.7839 | 678.0045 | 493.7419 | [21 empty] | 112.3167 | -0.13256 | 451.5288 | 689.8942 | 14.5769 | 619.0923
15:01 | 5735 |  |  | -17.4506 | 24.449 | 14.4396 | 1.4668 | 3.3886 | 3.2555 | -5.3968 | 1.7223 | 13.1019 | 3.8926 | 0.2974 |  |  |  | -30.6297 | 20.3592 | 29.4621 | 4.7722 |  | -5.4279 | 5.6076 | 0.626 | 5.0505 | 5.5453 | 1.4143 | 8.6119 | 389.6061 | 378.7334 | 199.1461 | 238.2962 | 184.8644 | 196.8833 | 132.2036 | 233.8589 | 123.5901 | 220.9365 | 449.4208 | 567.4022 | 187.2449 | 267.9359 | 358.9347 | 320.9928 | 384.3163 | 463.9979 |  | 475.8594 |  | 451.7204 | 107.7478 | 124.081 | 216.8013 | 448.396 | 564.6686 | 244.7542 | 145.0826 | 274.2067 | 484.2613 | 585.2574 | 170.2126 | 83.5394 | 103.0919 | 149.2997 | 277.1316 | 550.3586 | 447.3314 | 467.6901 | 511.4466 | 99.0604 | 138.0044 | 266.8991 | 480.4481 | 584.8368 | 103.1673 | 142.5066 | 273.9924 | 484.2258 | 552.4142 | 75.5641 | 94.1356 | 101.9739 | 143.332 | 262.7985 | 486.931 |  | 467.6805 | 575.6359 |  | 82.8596 | 125.0903 | 217.3646 | 432.0873 | 549.5071 | 118.2008 | 147.4799 | 263.7601 | 497.0652 | 576.7212 | 77.7631 | 92.8477 | 100.3342 | 140.644 | 274.5574 | 459.1544 | 496.3711 | 470.7706 | 490.236 | 127.2757 | 153.582 | 245.7301 | 441.3305 | 566.6143 |  | 486.5451 |  |  | 441.9773 | 443.4603 | 498.2721 | 431.494 | 492.9884 | 429.2133 | 120.0524 | 133.8634 | 115.6005 | 116.575 | 125.0512 | 115.9371 | 100.5951 | 128.7238 | 493.0399 | 485.1132 | 462.9268 | 475.4083 | 453.8287 |  |  | 213.71 |  | 180.7435 | 112.5408 | 185.6839 | 124.6791 | 240.3349 | 131.4842 | 473.2671 | 602.4203 | 449.5405 | 386.1445 | 258.2457 | 168.6982 | 218.3819 | 472.0724 | 465.4931 | 502.8224 | 484.1632 | 475.8847 | 205.1062 | 122.7253 | 213.1062 | 136.6834 | 599.5036 | 236.9334 | 142.5186 | 539.5467 |  | 201.0702 | 95.2736 | 99.639 | 135.2226 | 275.9594 | 517.8577 | 503.9941 | 536.7371 | 610.891 | 138.2348 | 121.6759 | 210.2568 | 417.5412 | 593.4454 | 95.9588 | 126.3634 | 231.8172 | 467.6039 | 584.8557 | 68.7531 | 88.3315 | 100.1619 | 139.254 | 267.0376 | 457.7948 | 460.9942 | 552.2381 | 446.5698 | 485.0231 | 91.605 | 120.3151 | 193.145 | 408.1774 | 561.1882 | 110.0214 | 124.2554 | 232.3306 | 439.9827 | 552.1812 | 71.9309 | 96.4359 | 106.9811 | 149.1705 | 296.743 | 450.3798 | 501.0228 | 538.8611 | 525.9383 | 105.1865 | 222.9715 | 130.5145 | 438.5453 | 570.0862 | 512.3883 | 502.288 |  |  | 452.4943 | 455.6629 | 451.4336 | 505.5719 | 448.8166 | 504.5358 |  | 464.074 | 443.1183 | 455.4868 | 63.3123 | 98.6688 | 99.1562 |  | 604.1523 | 633.3982 | 640.0969 | 525.0917 | 701.5992 | 677.6355 | 492.9795 | [21 empty] | 108.1665 | -0.029068 | 450.9634 | 689.6174 | 14.4887 | 618.7753
15:01 | 5736 |  |  | -17.3384 | 24.5564 | 14.4026 | 1.3451 | 3.5676 | 3.2332 | -5.398 | 1.7199 | 13.0976 | 3.8892 | 0.2976 |  |  |  | -30.7442 | 20.4427 | 29.5387 | 4.7393 |  | -5.4084 | 5.737 | 0.6258 | 5.0493 | 5.5414 | 1.4199 | 7.0725 | 389.5842 | 378.7093 | 199.1583 | 238.319 | 184.8807 | 196.8609 | 132.2083 | 233.8475 | 123.6118 | 220.9658 | 449.3787 | 567.2013 | 187.2333 | 267.8692 | 358.8466 | 321.0538 | 384.371 | 463.4547 |  | 475.4275 |  | 451.1634 | 107.7302 | 124.0927 | 216.8285 | 448.3647 | 564.4775 | 244.7648 | 145.0575 | 274.193 | 484.2183 | 585.0594 | 170.2474 | 83.5387 | 103.0896 | 149.3059 | 277.141 | 550.0423 | 446.7399 | 467.2396 | 511.1407 | 99.0228 | 138.0168 | 266.9097 | 480.3976 | 584.6698 | 103.1681 | 142.5256 | 274 | 484.1388 | 552.1965 | 75.5416 | 94.1367 | 101.9672 | 143.3098 | 262.7527 | 486.593 |  | 467.1965 | 575.6735 |  | 82.9224 | 125.1095 | 217.3708 | 432.0587 | 549.289 | 118.1933 | 147.5055 | 263.7636 | 496.9975 | 576.4987 | 77.8071 | 92.8206 | 100.3378 | 140.6759 | 274.6005 | 458.8781 | 495.9457 | 470.1237 | 489.6872 | 127.2818 | 153.6056 | 245.75 | 441.3005 | 566.4328 |  | 486.1189 |  |  | 441.4096 | 442.8788 | 497.9385 | 430.9198 | 492.6618 | 428.6437 | 119.9552 | 134.1506 | 113.7589 | 115.9139 | 123.4931 | 115.6748 | 102.5503 | 126.6153 | 492.5374 | 484.6359 | 462.4355 | 474.912 | 453.801 |  |  | 213.736 |  | 180.7558 | 112.5433 | 185.6711 | 124.667 | 240.3511 | 131.4845 | 473.2257 | 602.2119 | 449.5199 | 385.8982 | 258.2528 | 168.7528 | 218.4786 | 471.9322 | 465.0683 | 502.4185 | 483.7148 | 475.4075 | 205.1253 | 122.7342 | 213.1445 | 136.6889 | 599.3102 | 236.9605 | 142.5514 | 539.458 |  | 201.0969 | 95.2837 | 99.6311 | 135.2313 | 275.9945 | 517.4864 | 503.5735 | 536.3718 | 610.6882 | 138.2552 | 121.6967 | 210.312 | 417.5528 | 593.2518 | 95.9679 | 126.374 | 231.8467 | 467.5912 | 584.6614 | 68.7687 | 88.3215 | 100.1832 | 139.273 | 267.0693 | 457.2698 | 460.538 | 551.815 | 446.4159 | 484.519 | 91.6268 | 120.3234 | 193.193 | 408.1922 | 560.9905 | 110.0164 | 124.2801 | 232.391 | 439.9904 | 551.9727 | 71.938 | 96.4197 | 106.9923 | 149.1934 | 296.7593 | 449.8205 | 500.5769 | 538.4361 | 525.5697 | 105.1937 | 222.9992 | 130.5222 | 438.5279 | 569.9157 | 512.1595 | 501.8328 |  |  | 451.921 | 455.1005 | 450.9039 | 505.2239 | 448.1949 | 504.1513 |  | 463.5248 | 442.5342 | 454.9095 | 63.3242 | 98.6795 | 99.1477 |  | 603.7945 | 633.2067 | 639.9069 | 524.9536 | 701.4331 | 677.4802 | 492.6906 | [21 empty] | 117.9636 | -0.061176 | 450.3978 | 689.4567 | 14.6021 | 618.5006
15:01 | 5737 |  |  | -17.3266 | 24.5107 | 14.4134 | 1.3352 | 3.609 | 3.3134 | -5.4117 | 1.7201 | 13.0887 | 3.8868 | 0.2965 |  |  |  | -30.654 | 20.4766 | 29.4781 | 4.7496 |  | -5.3987 | 5.6972 | 0.6256 | 5.0489 | 5.5358 | 1.4208 | 8.7026 | 389.5676 | 378.6882 | 199.1679 | 238.3383 | 184.888 | 196.8288 | 132.2051 | 233.9155 | 123.6432 | 221.0011 | 449.3596 | 567.0079 | 187.2481 | 267.8119 | 358.7219 | 321.1207 | 384.4327 | 462.9116 |  | 474.9944 |  | 450.6209 | 107.7932 | 124.1149 | 216.8631 | 448.3384 | 564.2688 | 244.7778 | 145.0771 | 274.2226 | 484.1696 | 584.8607 | 170.2679 | 83.5595 | 103.1158 | 149.3297 | 277.1671 | 549.7309 | 446.1526 | 466.7979 | 510.8303 | 99.038 | 138.0393 | 266.9272 | 480.3416 | 584.5042 | 103.1844 | 142.548 | 274.0204 | 484.0618 | 551.9793 | 75.5857 | 94.1286 | 101.9905 | 143.3729 | 262.8405 | 486.0003 |  | 466.7142 | 575.6978 |  | 82.9888 | 125.1209 | 217.3862 | 432.0367 | 549.0957 | 118.2442 | 147.5313 | 263.7656 | 496.9339 | 576.2818 | 77.8496 | 92.885 | 100.3288 | 140.7202 | 274.609 | 458.6066 | 495.5178 | 469.4782 | 489.124 | 127.2731 | 153.5942 | 245.7499 | 441.266 | 566.2257 |  | 485.7006 |  |  | 440.8489 | 442.2929 | 497.6512 | 430.3978 | 492.3159 | 428.0721 | 121.4913 | 135.1177 | 111.8884 | 115.5863 | 121.0894 | 116.7414 | 105.3435 | 124.287 | 492.0504 | 484.1683 | 461.9462 | 474.4134 | 453.7771 |  |  | 213.7667 |  | 180.773 | 112.5426 | 185.6522 | 124.6593 | 240.3815 | 131.5058 | 473.2005 | 602.008 | 449.4955 | 385.7309 | 258.2461 | 168.7945 | 218.557 | 471.8048 | 464.5669 | 502.0052 | 483.3203 | 474.9207 | 205.1535 | 122.7432 | 213.1854 | 136.6974 | 599.1128 | 236.978 | 142.5662 | 539.3784 |  | 201.1252 | 95.2913 | 99.6277 | 135.2472 | 276.0262 | 517.1037 | 503.1448 | 535.9977 | 610.4776 | 138.2675 | 121.7035 | 210.3471 | 417.5315 | 593.045 | 95.9732 | 126.3754 | 231.8764 | 467.5442 | 584.4605 | 68.7753 | 88.3161 | 100.1912 | 139.3054 | 267.0938 | 456.7591 | 460.0893 | 551.4233 | 446.275 | 484.0139 | 91.6537 | 120.3527 | 193.2344 | 408.2077 | 560.8016 | 110.0078 | 124.2875 | 232.4324 | 439.981 | 551.7669 | 71.9447 | 96.4133 | 107.0145 | 149.2278 | 296.7669 | 449.2475 | 500.1492 | 538.0086 | 525.2079 | 105.2067 | 223.026 | 130.5317 | 438.5068 | 569.7426 | 511.5161 | 501.393 |  |  | 451.3554 | 454.5366 | 450.3684 | 504.8912 | 447.5537 | 503.7715 |  | 462.9747 | 441.9726 | 454.346 | 63.3228 | 98.687 | 99.1605 |  | 603.3777 | 633.0395 | 639.7713 | 525.338 | 702.1779 | 678.8029 | 493.7764 | [21 empty] | 109.0576 | 0.035162 | 449.8369 | 690.4904 | 14.6377 | 618.2086
15:01 | 5738 |  |  | -17.2526 | 24.5649 | 14.3338 | 1.3737 | 3.6267 | 3.3275 | -5.5081 | 1.7196 | 13.0828 | 3.8862 | 0.2966 |  |  |  | -30.6768 | 20.4778 | 29.5266 | 4.6937 |  | -5.4032 | 5.6925 | 0.6238 | 5.0441 | 5.5355 | 1.4193 | 8.6654 | 389.5537 | 378.673 | 199.1864 | 238.3665 | 184.9057 | 196.8004 | 132.2122 | 233.9969 | 123.6692 | 221.052 | 449.353 | 566.8208 | 187.2887 | 267.7641 | 358.616 | 321.1623 | 384.4593 | 462.3778 |  | 474.5722 |  | 450.092 | 107.8632 | 124.1245 | 216.9054 | 448.3129 | 564.0747 | 244.7913 | 145.1392 | 274.2583 | 484.1174 | 584.6809 | 170.2785 | 83.5882 | 103.1474 | 149.3663 | 277.2029 | 549.4299 | 445.5821 | 466.3631 | 510.5305 | 99.0828 | 138.0659 | 266.9593 | 480.3089 | 584.3377 | 103.199 | 142.5643 | 274.0218 | 483.9901 | 551.752 | 75.6601 | 94.1439 | 102.0288 | 143.4413 | 262.9404 | 485.6262 |  | 466.2236 | 575.6899 |  | 82.9664 | 125.1243 | 217.4171 | 431.9938 | 548.894 | 118.271 | 147.5528 | 263.7793 | 496.8666 | 576.0505 | 77.8422 | 92.8399 | 100.3383 | 140.7316 | 274.6325 | 458.3225 | 495.0865 | 468.8352 | 488.5632 | 127.2796 | 153.6041 | 245.7788 | 441.2495 | 566.032 |  | 485.2705 |  |  | 440.2868 | 441.7111 | 497.346 | 429.8348 | 491.9573 | 427.4854 | 123.7225 | 135.998 | 107.9179 | 117.2616 | 120.8934 | 117.8528 | 110.604 | 123.7283 | 491.573 | 483.709 | 461.4537 | 473.9109 | 453.764 |  |  | 213.7915 |  | 180.7962 | 112.5565 | 185.6373 | 124.6634 | 240.4059 | 131.5222 | 473.1844 | 601.8108 | 449.4802 | 385.6553 | 258.2464 | 168.834 | 218.6502 | 471.6817 | 464.015 | 501.5821 | 482.9246 | 474.4315 | 205.1725 | 122.7551 | 213.2124 | 136.6828 | 598.9152 | 236.9896 | 142.5891 | 539.2731 |  | 201.1475 | 95.2673 | 99.6287 | 135.2665 | 276.0627 | 516.7277 | 502.7083 | 535.5977 | 610.2615 | 138.2651 | 121.7068 | 210.3782 | 417.5315 | 592.8365 | 95.9856 | 126.4015 | 231.9271 | 467.5159 | 584.2707 | 68.7841 | 88.3087 | 100.1889 | 139.3341 | 267.1307 | 456.2604 | 459.6993 | 551.0385 | 445.8865 | 483.5229 | 91.6651 | 120.3804 | 193.2733 | 408.2053 | 560.6106 | 109.9931 | 124.3036 | 232.4518 | 439.9584 | 551.5362 | 71.9514 | 96.3998 | 107.0323 | 149.2624 | 296.7781 | 448.6724 | 499.7197 | 537.5597 | 524.8336 | 105.2208 | 223.0617 | 130.5453 | 438.5024 | 569.5789 | 511.0596 | 500.983 |  |  | 450.7995 | 453.9718 | 449.8427 | 504.5579 | 446.8693 | 503.3772 |  | 462.4251 | 441.403 | 453.779 | 63.3164 | 98.6244 | 99.1675 |  | 603.0303 | 632.8473 | 639.5511 | 524.819 | 700.8686 | 676.9021 | 492.8228 | [21 empty] | 104.1826 | -0.11468 | 449.2774 | 688.8854 | 14.6329 | 617.9388
15:02 | 5739 |  |  | -17.2645 | 24.5083 | 14.2647 | 1.3704 | 3.7306 | 3.2543 | -5.4733 | 1.7215 | 13.0771 | 3.8838 | 0.2982 |  |  |  | -30.8115 | 20.4878 | 29.695 | 4.6849 |  | -5.4878 | 5.6088 | 0.6234 | 5.0436 | 5.5322 | 1.4193 | 8.7706 | 389.5374 | 378.646 | 199.2039 | 238.3982 | 184.918 | 196.7777 | 132.218 | 233.9963 | 123.6803 | 221.0905 | 449.3272 | 566.6248 | 187.288 | 267.7138 | 358.5305 | 321.2239 | 384.5146 | 461.8486 |  | 474.1501 |  | 449.5743 | 107.8442 | 124.1341 | 216.9423 | 448.2932 | 563.8949 | 244.8025 | 145.2006 | 274.2579 | 484.0625 | 584.498 | 170.3017 | 83.6015 | 103.1412 | 149.3716 | 277.2147 | 549.1352 | 445.0036 | 465.9197 | 510.2185 | 99.0744 | 138.0835 | 266.9788 | 480.2781 | 584.1609 | 103.1923 | 142.5797 | 274.0218 | 483.9131 | 551.5169 | 75.6671 | 94.1561 | 102.0402 | 143.4459 | 262.9316 | 485.2806 |  | 465.7374 | 575.6939 |  | 82.9688 | 125.1699 | 217.4309 | 431.9712 | 548.6865 | 118.2617 | 147.5671 | 263.8233 | 496.7872 | 575.8029 | 77.8111 | 92.8393 | 100.3515 | 140.7252 | 274.6801 | 458.047 | 494.6687 | 468.2047 | 488.0155 | 127.2863 | 153.6257 | 245.8226 | 441.2345 | 565.8596 |  | 484.8392 |  |  | 439.724 | 441.1427 | 497.0132 | 429.2572 | 491.6187 | 426.9427 | 124.2976 | 134.7208 | 108.4825 | 118.5993 | 121.1618 | 118.6398 | 113.4354 | 123.0996 | 491.0821 | 483.2482 | 460.9551 | 473.4043 | 453.7452 |  |  | 213.8257 |  | 180.808 | 112.5768 | 185.6294 | 124.6502 | 240.4465 | 131.5224 | 473.1475 | 601.6038 | 449.4687 | 385.5785 | 258.2489 | 168.8701 | 218.7601 | 471.5634 | 463.5109 | 501.1667 | 482.4921 | 473.9473 | 205.2104 | 122.7754 | 213.246 | 136.6858 | 598.7151 | 236.9986 | 142.6026 | 539.1659 |  | 201.1924 | 95.2397 | 99.6348 | 135.2716 | 276.081 | 516.3545 | 502.2708 | 535.2087 | 610.0524 | 138.2627 | 121.7148 | 210.4178 | 417.5307 | 592.631 | 95.9948 | 126.4243 | 231.9716 | 467.4731 | 584.0771 | 68.8006 | 88.3246 | 100.1766 | 139.3725 | 267.1536 | 455.7666 | 459.3087 | 550.6483 | 445.5096 | 483.0419 | 91.679 | 120.3787 | 193.3158 | 408.2021 | 560.4208 | 109.9998 | 124.3318 | 232.4885 | 439.9436 | 551.3152 | 71.9604 | 96.4095 | 107.0413 | 149.2879 | 296.8072 | 448.1138 | 499.2726 | 537.1064 | 524.4464 | 105.2387 | 223.0999 | 130.5616 | 438.5016 | 569.4121 | 510.661 | 500.5841 |  |  | 450.2328 | 453.3787 | 449.2977 | 504.1995 | 446.1608 | 503.0622 |  | 461.8817 | 440.8311 | 453.2049 | 63.3241 | 98.6303 | 99.165 |  | 602.6694 | 632.6576 | 639.3532 | 524.7152 | 701.0834 | 677.9493 | 493.3339 | [21 empty] | 110.8254 | -0.025497 | 448.7117 | 689.5164 | 14.5703 | 617.6635
15:02 | 5740 |  |  | -17.3261 | 24.4797 | 14.2117 | 1.4256 | 3.667 | 3.2773 | -5.4553 | 1.722 | 13.0718 | 3.8825 | 0.297 |  |  |  | -30.8834 | 20.4946 | 29.5816 | 4.6838 |  | -5.4408 | 5.6226 | 0.6241 | 5.0443 | 5.5307 | 1.4228 | 9.8045 | 389.5277 | 378.6224 | 199.2204 | 238.4203 | 184.9282 | 196.755 | 132.2234 | 233.931 | 123.6867 | 221.1149 | 449.2979 | 566.4186 | 187.2786 | 267.6464 | 358.4699 | 321.3013 | 384.5738 | 461.3099 |  | 473.7094 |  | 449.0441 | 107.7686 | 124.1495 | 216.9706 | 448.2689 | 563.6968 | 244.8087 | 145.2235 | 274.274 | 484.0215 | 584.2922 | 170.3377 | 83.6142 | 103.1397 | 149.3857 | 277.2374 | 548.8076 | 444.4297 | 465.4778 | 509.904 | 99.0317 | 138.0994 | 267.0013 | 480.24 | 583.9877 | 103.1851 | 142.5868 | 274.0264 | 483.8271 | 551.2903 | 75.6445 | 94.1434 | 102.0147 | 143.4182 | 262.8674 | 484.9308 |  | 465.2476 | 575.8586 |  | 82.9795 | 125.167 | 217.4682 | 431.9112 | 548.4532 | 118.2657 | 147.5842 | 263.842 | 496.7155 | 575.5566 | 77.7732 | 93.0295 | 100.36 | 140.7321 | 274.7107 | 457.78 | 494.2592 | 467.5665 | 487.4534 | 127.2807 | 153.658 | 245.8771 | 441.2195 | 565.6735 |  | 484.4346 |  |  | 439.1536 | 440.5708 | 496.7299 | 428.7738 | 491.318 | 426.4328 | 124.7233 | 130.892 | 111.7857 | 118.1831 | 120.8001 | 119.1784 | 113.5097 | 122.8344 | 490.5798 | 482.7824 | 460.4546 | 472.9042 | 453.7224 |  |  | 213.8598 |  | 180.8269 | 112.5925 | 185.6256 | 124.6455 | 240.4342 | 131.5389 | 473.1155 | 601.3863 | 449.4493 | 385.4653 | 258.2114 | 168.8974 | 218.8318 | 471.47 | 463.1395 | 500.7697 | 481.9992 | 473.4724 | 205.2036 | 122.7959 | 213.2845 | 136.6479 | 598.5222 | 237.0086 | 142.6229 | 539.0651 |  | 201.1932 | 95.2276 | 99.6336 | 135.2846 | 276.0934 | 515.975 | 501.8373 | 534.8415 | 609.8469 | 138.267 | 121.7227 | 210.4787 | 417.5124 | 592.4132 | 95.9962 | 126.4359 | 232.0114 | 467.4548 | 583.894 | 68.7842 | 88.3418 | 100.1945 | 139.3923 | 267.1853 | 455.2611 | 458.9342 | 550.2628 | 445.0884 | 482.5536 | 91.7038 | 120.3773 | 193.3485 | 408.1966 | 560.2392 | 110.0151 | 124.355 | 232.5485 | 439.944 | 551.1121 | 71.9735 | 96.4329 | 107.0304 | 149.3066 | 296.8268 | 447.5545 | 498.8267 | 536.6684 | 524.0751 | 105.2522 | 223.1376 | 130.5798 | 438.4909 | 569.2389 | 510.2919 | 500.2088 |  |  | 449.6665 | 452.8256 | 448.7573 | 503.8485 | 445.4797 | 502.7975 |  | 461.3308 | 440.2517 | 452.6295 | 63.3165 | 98.627 | 99.1596 |  | 602.3321 | 632.441 | 639.1382 | 525.2478 | 701.5621 | 677.5724 | 493.245 | [21 empty] | 105.7927 | 0.003048 | 448.1482 | 689.5672 | 14.5015 | 617.3866
15:02 | 5741 |  |  | -17.3517 | 24.5454 | 14.412 | 1.4159 | 3.7695 | 3.3014 | -5.4864 | 1.7228 | 13.0713 | 3.8769 | 0.2979 |  |  |  | -30.875 | 20.3649 | 29.4313 | 4.6473 |  | -5.4183 | 5.6562 | 0.6232 | 5.0427 | 5.5257 | 1.4237 | 8.5558 | 389.5095 | 378.6065 | 199.2284 | 238.4454 | 184.9434 | 196.7278 | 132.2247 | 234.0494 | 123.7128 | 221.1447 | 449.2709 | 566.2196 | 187.2988 | 267.5219 | 358.4525 | 321.3778 | 384.6329 | 460.774 |  | 473.2614 |  | 448.4998 | 107.8634 | 124.1732 | 217.0057 | 448.2448 | 563.4935 | 244.8423 | 145.2229 | 274.303 | 483.97 | 584.0908 | 170.3561 | 83.6184 | 103.1544 | 149.4045 | 277.2615 | 548.4816 | 443.8683 | 465.0408 | 509.6048 | 99.0391 | 138.1144 | 267.0234 | 480.2108 | 583.8224 | 103.1816 | 142.5988 | 274.0385 | 483.7441 | 551.0767 | 75.6846 | 94.1543 | 102.0482 | 143.4878 | 262.9577 | 484.5484 |  | 464.7657 | 576.1243 |  | 82.9664 | 125.143 | 217.5107 | 431.858 | 548.2353 | 118.2496 | 147.5935 | 263.8335 | 496.6515 | 575.3452 | 77.7966 | 93.1074 | 100.342 | 140.7586 | 274.7138 | 457.5168 | 493.8457 | 466.9147 | 486.878 | 127.2854 | 153.7004 | 245.918 | 441.2055 | 565.4808 |  | 484.051 |  |  | 438.586 | 439.9989 | 496.4399 | 428.257 | 491.0307 | 425.8996 | 125.5756 | 125.5778 | 112.2765 | 116.659 | 120.3313 | 118.8705 | 109.0289 | 124.338 | 490.0831 | 482.3115 | 459.9606 | 472.4012 | 453.7025 |  |  | 213.8853 |  | 180.8486 | 112.6025 | 185.6193 | 124.646 | 240.4194 | 131.5588 | 473.094 | 601.1759 | 449.4275 | 385.3584 | 258.1611 | 168.9281 | 218.872 | 471.365 | 462.8234 | 500.3644 | 481.4732 | 472.9956 | 205.1781 | 122.8078 | 213.3165 | 136.6419 | 598.3325 | 237.0265 | 142.6559 | 538.9693 |  | 201.2095 | 95.2357 | 99.6312 | 135.3163 | 276.1392 | 515.6044 | 501.4285 | 534.4784 | 609.6452 | 138.2753 | 121.7477 | 210.5333 | 417.5206 | 592.2104 | 96.0013 | 126.4497 | 232.0511 | 467.4527 | 583.7068 | 68.8011 | 88.3537 | 100.2285 | 139.4006 | 267.2236 | 454.759 | 458.5847 | 549.8789 | 444.6436 | 482.0551 | 91.7259 | 120.4037 | 193.3816 | 408.2044 | 560.0516 | 110.017 | 124.3705 | 232.5862 | 439.9471 | 550.8904 | 71.991 | 96.4599 | 107.0252 | 149.3367 | 296.8329 | 446.9958 | 498.3831 | 536.2308 | 523.7011 | 105.2651 | 223.1825 | 130.591 | 438.4721 | 569.073 | 509.9551 | 499.8622 |  |  | 449.1075 | 452.3049 | 448.239 | 503.5118 | 444.8463 | 502.4255 |  | 460.792 | 439.7001 | 452.0688 | 63.3167 | 98.6566 | 99.1639 |  | 601.9819 | 632.2652 | 638.9438 | 524.853 | 701.62 | 677.9933 | 493.4523 | [21 empty] | 100.0392 | -0.025497 | 447.5996 | 689.8066 | 14.5237 | 617.1236
15:02 | 5742 |  |  | -17.5304 | 24.4915 | 14.3705 | 1.2819 | 3.7351 | 3.3321 | -5.5218 | 1.725 | 13.0742 | 3.8758 | 0.2979 |  |  |  | -30.8209 | 20.3702 | 29.6581 | 4.6895 |  | -5.3665 | 5.7736 | 0.6253 | 5.039 | 5.5229 | 1.4237 | 8.7268 | 389.484 | 378.5827 | 199.2319 | 238.4675 | 184.9475 | 196.698 | 132.2204 | 234.0903 | 123.7412 | 221.1773 | 449.229 | 566.0165 | 187.3107 | 267.442 | 358.4025 | 321.4287 | 384.6659 | 460.2521 |  | 472.8445 |  | 447.975 | 107.9177 | 124.187 | 217.0448 | 448.2236 | 563.3021 | 244.8711 | 145.2085 | 274.3139 | 483.9085 | 583.9036 | 170.3825 | 83.6361 | 103.1509 | 149.4087 | 277.2729 | 548.1781 | 443.3079 | 464.6049 | 509.3043 | 99.0754 | 138.1363 | 267.0499 | 480.176 | 583.6433 | 103.1844 | 142.6089 | 274.0366 | 483.667 | 550.8533 | 75.6799 | 94.153 | 102.045 | 143.5243 | 263.0045 | 484.162 |  | 464.2905 | 576.3142 |  | 82.9605 | 125.1542 | 217.5309 | 431.8321 | 548.0387 | 118.2957 | 147.6088 | 263.8738 | 496.5861 | 575.1422 | 77.8388 | 93.177 | 100.312 | 140.7833 | 274.6925 | 457.2531 | 493.4264 | 466.2727 | 486.3069 | 127.2966 | 153.7187 | 245.959 | 441.1945 | 565.2958 |  | 483.6626 |  |  | 438.0346 | 439.4279 | 496.1442 | 427.7152 | 490.7387 | 425.3372 | 126.1381 | 122.8004 | 105.4703 | 115.3019 | 119.8718 | 119.7115 | 101.0461 | 124.3741 | 489.5939 | 481.8446 | 459.4687 | 471.9009 | 453.6807 |  |  | 213.9171 |  | 180.8614 | 112.6103 | 185.6058 | 124.6392 | 240.5085 | 131.5723 | 473.0702 | 600.973 | 449.4089 | 385.2572 | 258.1416 | 168.9613 | 218.937 | 471.2547 | 462.4479 | 499.9674 | 480.978 | 472.5041 | 205.2744 | 122.8192 | 213.3485 | 136.6919 | 598.1332 | 237.0441 | 142.6675 | 538.8834 |  | 201.2767 | 95.2245 | 99.6367 | 135.3456 | 276.1811 | 515.2311 | 501.027 | 534.1189 | 609.4355 | 138.2842 | 121.7777 | 210.5882 | 417.5188 | 592.0205 | 96.0024 | 126.4659 | 232.0795 | 467.3772 | 583.4713 | 68.8585 | 88.4172 | 100.2088 | 139.4472 | 267.2305 | 454.2635 | 458.2512 | 549.4919 | 444.2176 | 481.5599 | 91.7312 | 120.4215 | 193.4195 | 408.2089 | 559.8743 | 110.0089 | 124.3834 | 232.6345 | 439.9468 | 550.6786 | 72.0089 | 96.4575 | 107.0521 | 149.3706 | 296.848 | 446.4334 | 497.9258 | 535.7866 | 523.3022 | 105.2767 | 223.2042 | 130.5969 | 438.4505 | 568.8927 | 509.5672 | 499.488 |  |  | 448.5456 | 451.755 | 447.7223 | 503.1675 | 444.2214 | 502.0757 |  | 460.2551 | 439.1363 | 451.51 | 63.3232 | 98.699 | 99.1746 |  | 601.6203 | 632.0439 | 638.7634 | 524.9138 | 700.7693 | 676.5334 | 492.7844 | [21 empty] | 99.6356 | -0.096856 | 447.0484 | 688.6513 | 14.5389 | 616.8321
15:02 | 5743 |  |  | -17.5502 | 24.6349 | 14.3748 | 1.4409 | 3.6594 | 3.3357 | -5.4977 | 1.7264 | 13.0765 | 3.8766 | 0.2959 |  |  |  | -30.8271 | 20.4292 | 29.6013 | 4.7074 |  | -5.3976 | 5.6666 | 0.6243 | 5.0392 | 5.5208 | 1.4233 | 8.6662 | 389.4597 | 378.5569 | 199.2392 | 238.4849 | 184.9515 | 196.6712 | 132.2206 | 234.0178 | 123.7475 | 221.2198 | 449.1881 | 565.8009 | 187.3461 | 267.3746 | 358.3842 | 321.5085 | 384.7144 | 459.7202 |  | 472.4277 |  | 447.4463 | 107.8927 | 124.1939 | 217.0876 | 448.2027 | 563.1186 | 244.888 | 145.1975 | 274.3045 | 483.8559 | 583.7238 | 170.4254 | 83.6739 | 103.1595 | 149.4269 | 277.3043 | 547.8678 | 442.7456 | 464.1732 | 509.0062 | 99.1029 | 138.1547 | 267.0703 | 480.1206 | 583.4644 | 103.1918 | 142.6123 | 274.0292 | 483.5794 | 550.6299 | 75.6335 | 94.1363 | 102.0299 | 143.5397 | 263.0484 | 483.8023 |  | 463.8032 | 576.4674 |  | 82.9772 | 125.1619 | 217.5552 | 431.798 | 547.828 | 118.3312 | 147.6557 | 263.935 | 496.518 | 574.9104 | 77.827 | 93.261 | 100.322 | 140.8057 | 274.6952 | 456.9834 | 493.0001 | 465.6318 | 485.7414 | 127.3358 | 153.732 | 245.9915 | 441.1786 | 565.1249 |  | 483.2698 |  |  | 437.4728 | 438.8504 | 495.8135 | 427.137 | 490.4384 | 424.7644 | 127.203 | 124.6624 | 98.2546 | 116.304 | 119.6067 | 120.2882 | 93.7038 | 123.515 | 489.1166 | 481.3882 | 458.9747 | 471.4072 | 453.6594 |  |  | 213.9483 |  | 180.8714 | 112.6123 | 185.5821 | 124.6297 | 240.5479 | 131.6015 | 473.0459 | 600.7593 | 449.3952 | 385.1456 | 258.102 | 168.9933 | 219.0171 | 471.1427 | 461.9532 | 499.577 | 480.545 | 472.0294 | 205.3322 | 122.8399 | 213.3776 | 136.7004 | 597.9398 | 237.0516 | 142.6701 | 538.7832 |  | 201.3002 | 95.2016 | 99.6362 | 135.3702 | 276.1919 | 514.8536 | 500.6051 | 533.7357 | 609.2225 | 138.2867 | 121.7908 | 210.6432 | 417.523 | 591.8062 | 96.0098 | 126.4786 | 232.1289 | 467.3281 | 583.273 | 68.858 | 88.4606 | 100.1958 | 139.4825 | 267.2368 | 453.7554 | 457.9703 | 549.1088 | 443.8637 | 481.0652 | 91.751 | 120.4271 | 193.4508 | 408.1999 | 559.6845 | 110.0229 | 124.4078 | 232.7068 | 439.9492 | 550.4785 | 72.0227 | 96.4486 | 107.0745 | 149.3921 | 296.8808 | 445.8818 | 497.4707 | 535.3487 | 522.924 | 105.298 | 223.2456 | 130.6272 | 438.4372 | 568.6996 | 509.192 | 499.0971 |  |  | 447.9729 | 451.2208 | 447.2056 | 502.8354 | 443.6244 | 501.7243 |  | 459.7219 | 438.5752 | 450.9367 | 63.3226 | 98.6967 | 99.1705 |  | 601.3005 | 631.8129 | 638.5774 | 524.6721 | 701.1163 | 677.112 | 492.7527 | [21 empty] | 95.2113 | -0.068312 | 446.4945 | 689.1142 | 14.5733 | 616.5567
15:02 | 5744 |  |  | -17.5875 | 24.9213 | 14.3964 | 1.3639 | 3.5548 | 3.4044 | -5.5086 | 1.726 | 13.079 | 3.8726 | 0.2978 |  |  |  | -30.7474 | 20.3367 | 29.7488 | 4.7536 |  | -5.367 | 5.7091 | 0.6246 | 5.0386 | 5.5209 | 1.4268 | 8.1987 | 389.4401 | 378.5313 | 199.2582 | 238.509 | 184.9615 | 196.6436 | 132.2235 | 234.089 | 123.7712 | 221.2777 | 449.1669 | 565.6117 | 187.3702 | 267.2933 | 358.3946 | 321.5916 | 384.7842 | 459.1821 |  | 471.9868 |  | 446.8967 | 107.9758 | 124.2125 | 217.1326 | 448.1776 | 562.9209 | 244.9078 | 145.213 | 274.3162 | 483.8048 | 583.537 | 170.461 | 83.6882 | 103.1876 | 149.4537 | 277.3391 | 547.546 | 442.1875 | 463.7407 | 508.6981 | 99.1136 | 138.1666 | 267.0835 | 480.0609 | 583.293 | 103.1971 | 142.6331 | 274.0335 | 483.4943 | 550.4035 | 75.661 | 94.1627 | 102.0828 | 143.616 | 263.1711 | 483.4521 |  | 463.3245 | 576.571 |  | 82.9773 | 125.2091 | 217.5613 | 431.7782 | 547.6258 | 118.3243 | 147.6951 | 263.9552 | 496.4482 | 574.6812 | 77.8469 | 93.0583 | 100.3025 | 140.8273 | 274.6978 | 456.7238 | 492.5734 | 464.9873 | 485.1865 | 127.3546 | 153.7432 | 246.0212 | 441.1465 | 564.9301 |  | 482.863 |  |  | 436.9044 | 438.2718 | 495.4663 | 426.556 | 490.1254 | 424.1764 | 128.6192 | 125.7708 | 94.0973 | 116.9523 | 119.0329 | 119.2677 | 91.8428 | 124.2471 | 488.6287 | 480.9343 | 458.483 | 470.9041 | 453.6345 |  |  | 213.977 |  | 180.8806 | 112.6145 | 185.5664 | 124.6236 | 240.56 | 131.6288 | 473.0288 | 600.5302 | 449.3915 | 384.9633 | 258.0364 | 169.0176 | 219.0716 | 471.0299 | 461.4021 | 499.1686 | 480.1474 | 471.5642 | 205.3646 | 122.8543 | 213.4161 | 136.6814 | 597.7483 | 237.0569 | 142.7052 | 538.6817 |  | 201.3059 | 95.1984 | 99.6266 | 135.3918 | 276.2068 | 514.4724 | 500.1863 | 533.3575 | 609.0166 | 138.2922 | 121.8128 | 210.7132 | 417.5426 | 591.6184 | 96.0248 | 126.5065 | 232.1843 | 467.2955 | 583.0996 | 68.8337 | 88.4627 | 100.2061 | 139.5168 | 267.2508 | 453.2508 | 458.2659 | 548.7216 | 443.4304 | 480.5768 | 91.7629 | 120.4382 | 193.4844 | 408.1988 | 559.4836 | 110.0528 | 124.4461 | 232.7619 | 439.955 | 550.2678 | 72.0387 | 96.4643 | 107.0799 | 149.4111 | 296.9168 | 445.3382 | 497.0255 | 534.9177 | 522.5475 | 105.3018 | 223.2977 | 130.6523 | 438.4123 | 568.5175 | 508.8247 | 498.7 |  |  | 447.4039 | 450.6895 | 446.6888 | 502.5204 | 443.0713 | 501.313 |  | 459.1819 | 438.021 | 450.3818 | 63.3367 | 98.6654 | 99.179 |  | 600.9559 | 631.4549 | 638.4042 | 524.398 | 700.2679 | 676.8735 | 493.0922 | [21 empty] | 85.6838 | -0.093287 | 445.9429 | 688.5707 | 14.6936 | 616.2054
15:02 | 5745 |  |  | -17.5531 | 24.8933 | 14.4634 | 1.3268 | 3.6049 | 3.436 | -5.4985 | 1.7246 | 13.0747 | 3.8716 | 0.297 |  |  |  | -30.6707 | 20.416 | 29.8442 | 4.8118 |  | -5.4073 | 5.7404 | 0.6241 | 5.0355 | 5.5089 | 1.4287 | 7.7351 | 389.4204 | 378.5135 | 199.283 | 238.5393 | 184.9822 | 196.6229 | 132.2329 | 234.0693 | 123.7885 | 221.3062 | 449.1311 | 565.4066 | 187.3762 | 267.2474 | 358.3855 | 321.6601 | 384.8348 | 458.6531 |  | 471.5666 |  | 446.3538 | 107.9523 | 124.2289 | 217.1639 | 448.1524 | 562.7225 | 244.9026 | 145.2563 | 274.3566 | 483.7366 | 583.3395 | 170.4908 | 83.6846 | 103.2095 | 149.4911 | 277.3584 | 547.2266 | 441.6409 | 463.3147 | 508.3842 | 99.1113 | 138.1887 | 267.115 | 480.0222 | 583.1256 | 103.1947 | 142.6552 | 274.0357 | 483.4179 | 550.1776 | 75.6516 | 94.1856 | 102.0938 | 143.627 | 263.1806 | 483.0848 |  | 462.8554 | 576.6337 |  | 82.9517 | 125.2282 | 217.575 | 431.7369 | 547.4134 | 118.3346 | 147.6894 | 263.942 | 496.3776 | 574.4661 | 77.8903 | 92.7108 | 100.2807 | 140.8379 | 274.7273 | 456.4651 | 492.1495 | 464.3642 | 484.6364 | 127.3235 | 153.7676 | 246.064 | 441.1087 | 564.7181 |  | 482.4333 |  |  | 436.3384 | 437.6911 | 495.1761 | 426.0497 | 489.786 | 423.5747 | 130.5763 | 119.882 | 92.6298 | 117.0947 | 117.955 | 118.3939 | 96.2574 | 125.6831 | 488.1254 | 480.4752 | 457.9829 | 470.3941 | 453.6089 |  |  | 214.0118 |  | 180.9012 | 112.624 | 185.5582 | 124.63 | 240.5518 | 131.6341 | 472.9994 | 600.3175 | 449.3746 | 384.731 | 258.0011 | 169.049 | 219.1175 | 470.9196 | 460.9714 | 498.7663 | 479.7427 | 471.1057 | 205.36 | 122.867 | 213.4617 | 136.6551 | 597.5536 | 237.0697 | 142.7619 | 538.6044 |  | 201.3265 | 95.212 | 99.6289 | 135.4148 | 276.2428 | 514.1043 | 499.7935 | 533.0173 | 608.8132 | 138.2835 | 121.8357 | 210.7872 | 417.5434 | 591.4398 | 96.0372 | 126.5432 | 232.2152 | 467.2691 | 582.9194 | 68.8284 | 88.4573 | 100.2149 | 139.5095 | 267.2918 | 452.7475 | 458.5134 | 548.3331 | 442.9047 | 480.0846 | 91.7617 | 120.4691 | 193.5284 | 408.1966 | 559.2899 | 110.0623 | 124.4643 | 232.809 | 439.9529 | 550.0571 | 72.0543 | 96.4651 | 107.0713 | 149.4252 | 296.9358 | 444.7854 | 496.5729 | 534.4885 | 522.1675 | 105.3136 | 223.3343 | 130.6705 | 438.4017 | 568.3492 | 508.4573 | 498.3219 |  |  | 446.8431 | 450.1358 | 446.1786 | 502.1994 | 442.5129 | 500.9697 |  | 458.643 | 437.4318 | 449.8046 | 63.3289 | 98.6692 | 99.1746 |  | 600.6065 | 631.1525 | 638.1755 | 525.1747 | 701.9027 | 677.9573 | 493.2462 | [21 empty] | 83.18 | 0.095805 | 445.3833 | 689.93 | 14.8222 | 615.8795
15:02 | 5746 |  |  | -17.6174 | 24.8727 | 14.4041 | 1.4017 | 3.6405 | 3.3651 | -5.5787 | 1.7267 | 13.0716 | 3.8632 | 0.2958 |  |  |  | -30.6526 | 20.3108 | 29.6438 | 4.7838 |  | -5.3833 | 5.7674 | 0.6235 | 5.0311 | 5.5106 | 1.4236 | 8.1239 | 389.3967 | 378.4945 | 199.2959 | 238.5608 | 185.0013 | 196.6006 | 132.2394 | 233.9897 | 123.782 | 221.3266 | 449.0919 | 565.1844 | 187.373 | 267.2584 | 358.3717 | 321.7619 | 384.8913 | 458.1272 |  | 471.1555 |  | 445.8233 | 107.8591 | 124.2391 | 217.1907 | 448.1265 | 562.5321 | 244.9053 | 145.291 | 274.3988 | 483.6719 | 583.1506 | 170.4974 | 83.7044 | 103.2145 | 149.5106 | 277.3746 | 546.9047 | 441.0871 | 462.888 | 508.0793 | 99.1156 | 138.2063 | 267.1389 | 479.9843 | 582.9555 | 103.194 | 142.6715 | 274.0388 | 483.333 | 549.9517 | 75.6019 | 94.1664 | 102.0381 | 143.6086 | 263.1133 | 482.7272 |  | 462.3897 | 576.6563 |  | 82.9685 | 125.224 | 217.6126 | 431.7033 | 547.2038 | 118.3637 | 147.6946 | 263.9587 | 496.3108 | 574.2515 | 77.8941 | 92.5767 | 100.2779 | 140.871 | 274.7624 | 456.2041 | 491.7267 | 463.747 | 484.0844 | 127.3075 | 153.7981 | 246.0945 | 441.0819 | 564.5139 |  | 482.0263 |  |  | 435.7758 | 437.12 | 494.8752 | 425.4949 | 489.4548 | 423.0037 | 132.6008 | 116.2103 | 93.7297 | 117.9052 | 117.8589 | 117.2114 | 97.258 | 125.5184 | 487.6267 | 480.0224 | 457.4807 | 469.8853 | 453.5854 |  |  | 214.0469 |  | 180.9169 | 112.6261 | 185.5445 | 124.6189 | 240.527 | 131.6571 | 472.9783 | 600.1175 | 449.3441 | 384.4482 | 257.986 | 169.0929 | 219.1728 | 470.8018 | 460.6104 | 498.3638 | 479.336 | 470.6429 | 205.3191 | 122.8798 | 213.4972 | 136.6407 | 597.3594 | 237.095 | 142.7817 | 538.5113 |  | 201.353 | 95.2095 | 99.6303 | 135.4362 | 276.2646 | 513.7345 | 499.3875 | 532.6675 | 608.5904 | 138.2487 | 121.839 | 210.8062 | 417.5385 | 591.2295 | 96.0469 | 126.5489 | 232.2359 | 467.2865 | 582.7456 | 68.8388 | 88.484 | 100.2319 | 139.5 | 267.3533 | 452.2435 | 458.1049 | 547.9466 | 442.3982 | 479.5825 | 91.8048 | 120.5067 | 193.57 | 408.206 | 559.0909 | 110.0758 | 124.4873 | 232.8514 | 439.9483 | 549.846 | 72.0678 | 96.4832 | 107.0754 | 149.442 | 296.9624 | 444.2419 | 496.1323 | 534.0565 | 521.8091 | 105.3386 | 223.3665 | 130.6838 | 438.3994 | 568.1812 | 508.1084 | 497.9525 |  |  | 446.2766 | 449.5807 | 445.6589 | 501.876 | 441.9457 | 500.6568 |  | 458.1156 | 436.864 | 449.2522 | 63.3344 | 98.6404 | 99.1881 |  | 600.2649 | 630.9518 | 637.9999 | 524.93 | 701.4884 | 677.7331 | 493.1456 | [21 empty] | 85.571 | 0.10295 | 444.8305 | 689.6107 | 14.6874 | 615.6083
15:02 | 5747 |  |  | -17.5733 | 24.8393 | 14.3921 | 1.4003 | 3.6169 | 3.3101 | -5.5076 | 1.7289 | 13.0657 | 3.8578 | 0.298 |  |  |  | -30.522 | 20.3737 | 29.6218 | 4.8134 |  | -5.3997 | 5.7466 | 0.6235 | 5.0302 | 5.5134 | 1.4186 | 9.1125 | 389.381 | 378.4763 | 199.3052 | 238.58 | 185.0084 | 196.5716 | 132.2402 | 234.0628 | 123.8016 | 221.3725 | 449.0637 | 564.9837 | 187.3831 | 267.2501 | 358.3433 | 321.8464 | 384.9416 | 457.5928 |  | 470.7208 |  | 445.2839 | 107.9176 | 124.2538 | 217.2304 | 448.098 | 562.3286 | 244.9099 | 145.3127 | 274.4366 | 483.6259 | 582.9607 | 170.5244 | 83.7216 | 103.2184 | 149.5224 | 277.3934 | 546.5805 | 440.5314 | 462.4685 | 507.768 | 99.0849 | 138.217 | 267.1524 | 479.9295 | 582.7852 | 103.1968 | 142.6903 | 274.0485 | 483.2437 | 549.7216 | 75.6395 | 94.1572 | 102.047 | 143.6404 | 263.1209 | 482.4064 |  | 461.9308 | 576.6978 |  | 82.9683 | 125.2349 | 217.652 | 431.6853 | 547.022 | 118.4049 | 147.7283 | 263.977 | 496.2457 | 574.0452 | 77.8861 | 92.6871 | 100.2988 | 140.903 | 274.7988 | 455.9486 | 491.3083 | 463.1286 | 483.5332 | 127.3022 | 153.8067 | 246.1133 | 441.0544 | 564.3084 |  | 481.6668 |  |  | 435.2139 | 436.5617 | 494.5796 | 424.9487 | 489.1215 | 422.4614 | 131.7042 | 120.7079 | 96.2929 | 119.585 | 118.7596 | 116.8663 | 93.9136 | 122.6299 | 487.1072 | 479.5668 | 456.983 | 469.3765 | 453.5658 |  |  | 214.0789 |  | 180.9247 | 112.6252 | 185.5383 | 124.6058 | 240.5552 | 131.6686 | 472.9598 | 599.9111 | 449.3186 | 384.2012 | 257.9792 | 169.152 | 219.2594 | 470.6902 | 460.1952 | 497.9686 | 478.9266 | 470.1773 | 205.3602 | 122.8917 | 213.5361 | 136.6657 | 597.1669 | 237.1252 | 142.8006 | 538.4198 |  | 201.3796 | 95.211 | 99.6305 | 135.4574 | 276.2886 | 513.3619 | 498.9733 | 532.3266 | 608.3777 | 138.2263 | 121.8474 | 210.8388 | 417.5742 | 591.0228 | 96.0538 | 126.5568 | 232.2765 | 467.3035 | 582.5682 | 68.8685 | 88.5252 | 100.2422 | 139.5389 | 267.3915 | 451.7474 | 457.6125 | 547.5401 | 441.8942 | 479.0955 | 91.8482 | 120.5238 | 193.6222 | 408.2206 | 558.9007 | 110.0667 | 124.5022 | 232.8988 | 439.9429 | 549.6366 | 72.071 | 96.4938 | 107.0926 | 149.4634 | 296.9856 | 443.689 | 495.6981 | 533.5904 | 521.4463 | 105.3478 | 223.3977 | 130.6898 | 438.3768 | 567.9936 | 507.7273 | 497.5574 |  |  | 445.7193 | 449.0511 | 445.1326 | 501.5657 | 441.396 | 500.3401 |  | 457.5849 | 436.294 | 448.69 | 63.3367 | 98.648 | 99.169 |  | 599.9489 | 630.7516 | 637.7818 | 524.8981 | 700.3485 | 677.2099 | 492.9593 | [21 empty] | 94.3819 | -0.032633 | 444.2809 | 688.7792 | 14.7335 | 615.3502
15:02 | 5748 |  |  | -17.5019 | 24.9069 | 14.447 | 1.3901 | 3.6316 | 3.2286 | -5.4766 | 1.7291 | 13.058 | 3.8582 | 0.2984 |  |  |  | -30.6033 | 20.5033 | 29.7617 | 4.8338 |  | -5.3207 | 5.8593 | 0.6232 | 5.0332 | 5.5122 | 1.4185 | 9.1731 | 389.3755 | 378.4583 | 199.322 | 238.6115 | 185.0155 | 196.5457 | 132.2433 | 234.1844 | 123.825 | 221.4175 | 449.0437 | 564.7863 | 187.4088 | 267.2168 | 358.3142 | 321.901 | 384.9897 | 457.0659 |  | 470.2983 |  | 444.7514 | 108.0088 | 124.2721 | 217.2683 | 448.075 | 562.122 | 244.9132 | 145.3378 | 274.4537 | 483.5834 | 582.78 | 170.5526 | 83.7294 | 103.2309 | 149.5456 | 277.4136 | 546.2633 | 439.9922 | 462.0581 | 507.4585 | 99.0414 | 138.2422 | 267.1755 | 479.8828 | 582.6176 | 103.2049 | 142.7013 | 274.0528 | 483.1587 | 549.4912 | 75.6753 | 94.1637 | 102.1125 | 143.6853 | 263.2065 | 482.0695 |  | 461.4699 | 576.8086 |  | 82.9777 | 125.2502 | 217.6657 | 431.6726 | 546.8312 | 118.338 | 147.7205 | 264.0121 | 496.1818 | 573.7813 | 77.7964 | 92.9345 | 100.363 | 140.894 | 274.8698 | 455.6868 | 490.8944 | 462.513 | 482.9851 | 127.3199 | 153.8199 | 246.1372 | 441.0274 | 564.1116 |  | 481.3259 |  |  | 434.6535 | 435.997 | 494.265 | 424.4011 | 488.7851 | 421.9176 | 130.0821 | 126.6291 | 100.083 | 121.1061 | 119.8035 | 117.718 | 93.6927 | 118.7128 | 486.588 | 479.1075 | 456.4812 | 468.8689 | 453.5452 |  |  | 214.122 |  | 180.9394 | 112.6393 | 185.5343 | 124.6061 | 240.5817 | 131.6785 | 472.9365 | 599.7047 | 449.304 | 384.1246 | 257.9813 | 169.1993 | 219.3685 | 470.5748 | 459.764 | 497.5619 | 478.5101 | 469.7127 | 205.3778 | 122.9079 | 213.569 | 136.6458 | 596.9744 | 237.1439 | 142.8143 | 538.3248 |  | 201.4117 | 95.2224 | 99.6389 | 135.4764 | 276.3288 | 512.9898 | 498.5589 | 531.9861 | 608.1765 | 138.213 | 121.8705 | 210.8952 | 417.5982 | 590.8219 | 96.0509 | 126.5872 | 232.3182 | 467.2857 | 582.3676 | 68.8984 | 88.5345 | 100.2403 | 139.5691 | 267.4235 | 451.2618 | 457.1444 | 547.1334 | 441.4327 | 478.6019 | 91.8736 | 120.5321 | 193.6788 | 408.2253 | 558.7137 | 110.0592 | 124.5063 | 232.9539 | 439.9384 | 549.4325 | 72.0758 | 96.5056 | 107.0894 | 149.4827 | 296.9954 | 443.1303 | 495.2565 | 533.1256 | 521.0787 | 105.3642 | 223.4363 | 130.7078 | 438.365 | 567.814 | 507.3493 | 497.1668 |  |  | 445.1634 | 448.5293 | 444.6204 | 501.2529 | 440.8529 | 500.0188 |  | 457.0578 | 435.7322 | 448.1373 | 63.3349 | 98.646 | 99.1766 |  | 599.5307 | 630.5687 | 637.5607 | 524.853 | 701.0123 | 677.1417 | 492.8452 | [21 empty] | 86.6121 | -0.00052068 | 443.7364 | 689.077 | 14.8979 | 615.0497
15:02 | 5749 |  |  | -17.5073 | 24.8272 | 14.5424 | 1.4093 | 3.6075 | 3.2667 | -5.5702 | 1.7301 | 13.0615 | 3.8573 | 0.2967 |  |  |  | -30.6124 | 20.5617 | 29.6418 | 4.7449 |  | -5.3133 | 5.9065 | 0.6233 | 5.025 | 5.5113 | 1.4197 | 9.391 | 389.3614 | 378.4341 | 199.3374 | 238.6415 | 185.0299 | 196.5201 | 132.2472 | 234.1719 | 123.8596 | 221.4674 | 449.0337 | 564.597 | 187.4131 | 267.1468 | 358.2886 | 321.9745 | 385.0774 | 456.5652 |  | 469.898 |  | 444.2491 | 108.0055 | 124.2869 | 217.3064 | 448.0532 | 561.9367 | 244.9328 | 145.3596 | 274.4699 | 483.5346 | 582.5986 | 170.5815 | 83.7554 | 103.2387 | 149.5634 | 277.4408 | 545.9569 | 439.4547 | 461.6531 | 507.1662 | 99.0454 | 138.2685 | 267.2061 | 479.8416 | 582.4523 | 103.2182 | 142.7204 | 274.0545 | 483.0783 | 549.2617 | 75.6703 | 94.179 | 102.1175 | 143.6983 | 263.2387 | 481.713 |  | 461.0102 | 576.9519 |  | 83.0052 | 125.2537 | 217.6952 | 431.6337 | 546.6212 | 118.31 | 147.7323 | 264.0569 | 496.1142 | 573.5258 | 77.7148 | 93.1522 | 100.3796 | 140.9059 | 274.8949 | 455.4291 | 490.4877 | 461.8971 | 482.4433 | 127.3366 | 153.8461 | 246.1772 | 441.0127 | 563.9221 |  | 481.005 |  |  | 434.0893 | 435.4209 | 493.9361 | 423.8083 | 488.4536 | 421.3538 | 130.6896 | 130.8081 | 102.0447 | 121.995 | 121.2592 | 117.0845 | 96.1255 | 115.8676 | 486.0855 | 478.6573 | 455.998 | 468.3766 | 453.5219 |  |  | 214.1623 |  | 180.9539 | 112.6447 | 185.5128 | 124.5962 | 240.5884 | 131.695 | 472.9184 | 599.4901 | 449.2867 | 384.1325 | 257.9699 | 169.2368 | 219.4738 | 470.4489 | 459.3485 | 497.1392 | 478.0802 | 469.2427 | 205.3727 | 122.9214 | 213.5996 | 136.6188 | 596.7857 | 237.1701 | 142.8196 | 538.2029 |  | 201.4242 | 95.1976 | 99.6277 | 135.4725 | 276.3461 | 512.6048 | 498.1263 | 531.6241 | 607.9592 | 138.1844 | 121.8833 | 210.9322 | 417.5756 | 590.6282 | 96.0534 | 126.6061 | 232.3553 | 467.2529 | 582.1587 | 68.9193 | 88.5799 | 100.2396 | 139.59 | 267.4574 | 450.7919 | 456.7127 | 546.7356 | 441.0272 | 478.0988 | 91.8885 | 120.5456 | 193.7228 | 408.2307 | 558.523 | 110.0741 | 124.5288 | 233.0044 | 439.9445 | 549.2278 | 72.1083 | 96.5219 | 107.099 | 149.502 | 297.0186 | 442.5749 | 494.7955 | 532.6774 | 520.6875 | 105.3944 | 223.4655 | 130.7228 | 438.3562 | 567.646 | 506.9919 | 496.7784 |  |  | 444.607 | 447.9967 | 444.0964 | 500.9422 | 440.3134 | 499.6925 |  | 456.5379 | 435.1807 | 447.5787 | 63.3468 | 98.6732 | 99.1827 |  | 599.1775 | 630.366 | 637.3695 | 524.7168 | 701.0657 | 677.1293 | 492.5738 | [21 empty] | 96.7957 | -0.043339 | 443.1884 | 689.0975 | 14.8514 | 614.7717
15:02 | 5750 |  |  | -17.435 | 24.7087 | 14.6048 | 1.4747 | 3.5016 | 3.3249 | -5.5774 | 1.7306 | 13.0563 | 3.8545 | 0.2962 |  |  |  | -30.6624 | 20.4629 | 29.668 | 4.7579 |  | -5.3352 | 5.8678 | 0.6244 | 5.0266 | 5.516 | 1.4175 | 9.0873 | 389.3389 | 378.4176 | 199.3508 | 238.6716 | 185.049 | 196.495 | 132.2505 | 234.1122 | 123.9153 | 221.5246 | 449.0284 | 564.4023 | 187.4383 | 267.0397 | 358.2361 | 322.0261 | 385.1392 | 456.0527 |  | 469.4775 |  | 443.7267 | 107.9723 | 124.3001 | 217.3402 | 448.0275 | 561.7424 | 244.9622 | 145.3758 | 274.4783 | 483.4792 | 582.399 | 170.6139 | 83.7783 | 103.2388 | 149.5702 | 277.462 | 545.6561 | 438.8968 | 461.2454 | 506.8838 | 99.0906 | 138.2842 | 267.2297 | 479.7884 | 582.2788 | 103.2132 | 142.7319 | 274.0537 | 482.9925 | 549.0393 | 75.6638 | 94.1646 | 102.0856 | 143.699 | 263.2374 | 481.3553 |  | 460.5558 | 577.9769 |  | 82.9923 | 125.2335 | 217.7386 | 431.5486 | 546.3917 | 118.339 | 147.775 | 264.0526 | 496.0496 | 573.3052 | 77.7334 | 93.2643 | 100.3622 | 140.9382 | 274.8946 | 455.168 | 490.0773 | 461.2835 | 481.8985 | 127.3296 | 153.8703 | 246.2192 | 440.9936 | 563.7265 |  | 480.6764 |  |  | 433.5325 | 434.8585 | 493.6261 | 423.2364 | 488.1036 | 420.7574 | 131.5238 | 132.4801 | 103.9139 | 122.9215 | 121.7256 | 115.995 | 95.7322 | 115.675 | 485.5755 | 478.1948 | 455.5148 | 467.8854 | 453.4966 |  |  | 214.2067 |  | 180.9752 | 112.6526 | 185.499 | 124.5929 | 240.639 | 131.7009 | 472.8734 | 599.2838 | 449.2617 | 384.1191 | 257.9606 | 169.2697 | 219.5593 | 470.3299 | 458.9139 | 496.7307 | 477.6382 | 468.7764 | 205.4283 | 122.9215 | 213.6323 | 136.6509 | 596.5906 | 237.1976 | 142.8351 | 538.1008 |  | 201.4323 | 95.1701 | 99.6156 | 135.4842 | 276.3562 | 512.2328 | 497.7142 | 531.2711 | 607.7545 | 138.1659 | 121.8865 | 210.9786 | 417.573 | 590.4295 | 96.0831 | 126.6343 | 232.4125 | 467.2157 | 581.9563 | 68.9455 | 88.6911 | 100.222 | 139.6294 | 267.4773 | 450.3335 | 456.3073 | 546.3358 | 440.6831 | 477.6066 | 91.9091 | 120.568 | 193.7674 | 408.2401 | 558.3426 | 110.0836 | 124.5489 | 233.0722 | 439.9526 | 549.0269 | 72.1451 | 96.523 | 107.1154 | 149.5286 | 297.0463 | 442.0425 | 494.3291 | 532.2344 | 520.2832 | 105.4247 | 223.505 | 130.7542 | 438.3356 | 567.4559 | 506.63 | 496.4007 |  |  | 444.054 | 447.4759 | 443.5647 | 500.6273 | 439.7733 | 499.4002 |  | 456.0027 | 434.6188 | 447.0107 | 63.3394 | 98.6321 | 99.1843 |  | 598.8425 | 630.144 | 637.1659 | 524.5499 | 700.9397 | 677.2437 | 492.9455 | [21 empty] | 83.9348 | -0.061173 | 442.6397 | 689.0917 | 14.8084 | 614.4932
15:02 | 5751 |  |  | -17.5457 | 24.6253 | 14.5261 | 1.3583 | 3.5434 | 3.3654 | -5.5774 | 1.7313 | 13.0587 | 3.8525 | 0.298 |  |  |  | -30.6304 | 20.576 | 29.6484 | 4.7523 |  | -5.3463 | 5.7753 | 0.6254 | 5.0264 | 5.5134 | 1.4174 | 7.5543 | 389.3116 | 378.3949 | 199.3635 | 238.6933 | 185.0575 | 196.4632 | 132.2448 | 234.1156 | 123.912 | 221.5413 | 448.9871 | 564.1729 | 187.463 | 266.9956 | 358.1933 | 322.072 | 385.1463 | 455.537 |  | 469.048 |  | 443.1992 | 107.9858 | 124.3169 | 217.3716 | 448.0035 | 561.5432 | 244.9942 | 145.3617 | 274.4787 | 483.4242 | 582.2163 | 170.6514 | 83.7926 | 103.254 | 149.594 | 277.4856 | 545.3435 | 438.3515 | 460.8381 | 506.6022 | 99.1365 | 138.3038 | 267.2512 | 479.7457 | 582.1008 | 103.2278 | 142.7444 | 274.0654 | 482.9109 | 548.8002 | 75.6646 | 94.1542 | 102.0882 | 143.727 | 263.2657 | 480.9711 |  | 460.1147 | 579.6786 |  | 82.9851 | 125.3079 | 217.734 | 431.5509 | 546.196 | 118.3824 | 147.7988 | 264.0399 | 495.983 | 573.0778 | 77.8317 | 93.2747 | 100.3042 | 140.9621 | 274.8604 | 450.4671 | 489.6555 | 460.6747 | 481.3563 | 127.3366 | 153.8912 | 246.2521 | 440.9761 | 563.5312 |  | 480.3182 |  |  | 432.9788 | 434.3092 | 493.3269 | 422.6797 | 487.7466 | 420.1234 | 131.2376 | 133.3841 | 103.5417 | 122.6371 | 121.6025 | 116.9611 | 93.1123 | 117.6789 | 485.0584 | 477.7362 | 455.0344 | 467.4016 | 453.4755 |  |  | 214.2579 |  | 180.9959 | 112.6707 | 185.4938 | 124.5934 | 240.731 | 131.7168 | 472.8385 | 599.0737 | 449.2395 | 384.0832 | 257.9244 | 169.3033 | 219.6363 | 470.2264 | 458.5016 | 496.3317 | 477.2069 | 468.3183 | 205.5431 | 122.918 | 213.6593 | 136.677 | 596.3888 | 237.2047 | 142.8512 | 538.0093 |  | 201.4578 | 95.1795 | 99.6194 | 135.4745 | 276.4206 | 511.8687 | 497.3423 | 530.9246 | 607.568 | 138.1648 | 121.8776 | 210.9993 | 417.5916 | 590.2181 | 96.1104 | 126.6533 | 232.4617 | 467.1683 | 581.7539 | 68.9587 | 88.8002 | 100.1974 | 139.6897 | 267.4775 | 449.8811 | 455.9161 | 545.9458 | 440.3897 | 477.1109 | 91.9311 | 120.5931 | 193.8121 | 408.2451 | 558.164 | 110.095 | 124.5777 | 233.1341 | 439.9441 | 548.8273 | 72.152 | 96.5322 | 107.117 | 149.547 | 297.0747 | 441.5191 | 493.8818 | 531.8077 | 519.907 | 105.4438 | 223.5575 | 130.781 | 438.3144 | 567.2668 | 506.2836 | 496.0724 |  |  | 443.4907 | 446.9513 | 443.0464 | 500.3032 | 439.2204 | 499.0766 |  | 455.4763 | 434.0597 | 446.4614 | 63.3467 | 98.6528 | 99.1938 |  | 598.553 | 629.9534 | 636.9663 | 524.6112 | 700.2648 | 676.9903 | 492.8742 | [21 empty] | 77.5786 | 0.01732 | 442.0967 | 688.6275 | 14.7212 | 614.2532
15:02 | 5752 |  |  | -17.4785 | 24.6533 | 14.5471 | 1.3546 | 3.5301 | 3.2487 | -5.6245 | 1.7327 | 13.0533 | 3.8513 | 0.2954 |  |  |  | -30.7069 | 20.6066 | 29.4402 | 4.8009 |  | -5.279 | 5.7647 | 0.6246 | 5.0265 | 5.5103 | 1.4158 | 9.0147 | 389.2887 | 378.377 | 199.3696 | 238.7148 | 185.0722 | 196.437 | 132.2474 | 234.1029 | 123.9111 | 221.5678 | 448.9554 | 563.9652 | 187.4966 | 266.9329 | 358.2056 | 322.155 | 385.2151 | 455.0243 |  | 468.6193 |  | 442.6947 | 107.9684 | 124.3395 | 217.4215 | 447.9844 | 561.3496 | 245.0096 | 145.3452 | 274.4944 | 483.3766 | 582.0286 | 170.7059 | 83.8076 | 103.273 | 149.6231 | 277.5131 | 545.0247 | 437.822 | 460.4303 | 506.3202 | 99.1339 | 138.32 | 267.2663 | 479.709 | 581.9277 | 103.2371 | 142.7552 | 274.0654 | 482.8209 | 548.5797 | 75.6465 | 94.1642 | 102.0928 | 143.7485 | 263.2783 | 480.5739 |  | 459.7018 | 580.5051 |  | 82.9873 | 125.3173 | 217.7585 | 431.5226 | 545.9838 | 118.4848 | 147.8243 | 264.0643 | 495.9064 | 572.8547 | 77.896 | 93.2998 | 100.289 | 140.9817 | 274.8706 | 445.6292 | 489.2392 | 460.0694 | 480.8211 | 127.3583 | 153.9158 | 246.2748 | 440.9595 | 563.3464 |  | 479.9708 |  |  | 432.4211 | 433.7472 | 492.9875 | 422.0791 | 487.3923 | 419.4536 | 129.184 | 134.0377 | 103.3263 | 121.6789 | 120.6224 | 118.1161 | 91.3449 | 120.7608 | 484.5405 | 477.2852 | 454.5625 | 466.9177 | 453.4663 |  |  | 214.2953 |  | 181.0043 | 112.6724 | 185.4749 | 124.5847 | 240.7541 | 131.7264 | 472.8215 | 598.8572 | 449.218 | 384.0585 | 257.9112 | 169.3472 | 219.7328 | 470.1232 | 458.1565 | 495.9273 | 476.817 | 467.8682 | 205.5753 | 122.9349 | 213.6945 | 136.6832 | 596.1983 | 237.2077 | 142.8777 | 537.9017 |  | 201.471 | 95.2452 | 99.6218 | 135.4757 | 276.4725 | 511.493 | 496.9535 | 530.5714 | 607.3659 | 138.1564 | 121.8786 | 211.0328 | 417.5831 | 590.0122 | 96.1088 | 126.6589 | 232.4948 | 467.1307 | 581.5654 | 68.9524 | 88.8773 | 100.1984 | 139.725 | 267.4772 | 449.4297 | 455.5199 | 545.5502 | 440.0812 | 476.6159 | 91.9315 | 120.6077 | 193.8573 | 408.2422 | 557.9775 | 110.1117 | 124.6041 | 233.183 | 439.9402 | 548.6275 | 72.1529 | 96.5479 | 107.1101 | 149.5505 | 297.1101 | 440.9983 | 493.4373 | 531.3697 | 519.5413 | 105.4312 | 223.5963 | 130.791 | 438.2841 | 567.0725 | 505.9252 | 495.7142 |  |  | 442.9358 | 446.4139 | 442.5231 | 500.0017 | 438.6658 | 498.7384 |  | 454.9556 | 433.5024 | 445.9052 | 63.3528 | 98.6786 | 99.2063 |  | 598.2384 | 629.7652 | 636.8233 | 524.5037 | 700.704 | 676.7084 | 492.6702 | [21 empty] | 85.5938 | -0.046896 | 441.5505 | 688.7062 | 14.6572 | 614.0018
15:02 | 5753 |  |  | -17.4787 | 24.665 | 14.5867 | 1.3321 | 3.5329 | 3.3454 | -5.6367 | 1.7308 | 13.0522 | 3.852 | 0.2957 |  |  |  | -30.7152 | 20.4677 | 29.4906 | 4.7811 |  | -5.3593 | 5.675 | 0.6254 | 5.0238 | 5.5069 | 1.4163 | 8.461 | 389.2765 | 378.365 | 199.3855 | 238.7435 | 185.0915 | 196.4149 | 132.2581 | 234.2038 | 123.9356 | 221.6247 | 448.9492 | 563.7745 | 187.5218 | 266.8519 | 358.2179 | 322.2273 | 385.2968 | 454.5039 |  | 468.1959 |  | 442.1792 | 108.007 | 124.3595 | 217.457 | 447.9586 | 561.1383 | 245.0118 | 145.3803 | 274.5087 | 483.3211 | 581.8364 | 170.7326 | 83.8232 | 103.295 | 149.649 | 277.5363 | 544.7017 | 437.2871 | 460.0201 | 506.0312 | 99.0836 | 138.3317 | 267.2869 | 479.662 | 581.7527 | 103.228 | 142.7631 | 274.0485 | 482.7345 | 548.3484 | 75.6891 | 94.1762 | 102.1118 | 143.7703 | 263.2919 | 480.1774 |  | 459.2905 | 580.6062 |  | 83.0025 | 125.2933 | 217.7963 | 431.5142 | 545.7974 | 118.4948 | 147.8436 | 264.0973 | 495.8434 | 572.6077 | 77.8196 | 93.3263 | 100.3583 | 140.98 | 274.9473 | 445.1915 | 488.8314 | 459.4705 | 480.2888 | 127.3707 | 153.9431 | 246.3085 | 440.9427 | 563.1422 |  | 479.6443 |  |  | 431.8692 | 433.1989 | 492.6794 | 421.4776 | 487.0297 | 418.7528 | 127.4417 | 135.071 | 104.8493 | 120.5636 | 119.1145 | 117.0543 | 91.7771 | 123.1188 | 484.0374 | 476.8259 | 454.0876 | 466.427 | 453.4575 |  |  | 214.3333 |  | 181.0223 | 112.6821 | 185.4672 | 124.5843 | 240.7272 | 131.7404 | 472.7879 | 598.6638 | 449.2037 | 383.9628 | 257.9172 | 169.383 | 219.8257 | 470.0219 | 457.7778 | 495.5248 | 476.429 | 467.4125 | 205.5395 | 122.9648 | 213.7375 | 136.6879 | 596.0115 | 237.218 | 142.9067 | 537.7945 |  | 201.4926 | 95.307 | 99.6329 | 135.5157 | 276.4726 | 511.119 | 496.538 | 530.2257 | 607.1601 | 138.1551 | 121.9153 | 211.0986 | 417.5701 | 589.7981 | 96.0999 | 126.6827 | 232.5339 | 467.0874 | 581.3626 | 68.922 | 88.9534 | 100.2056 | 139.7167 | 267.4984 | 448.9673 | 455.1212 | 545.153 | 439.7076 | 476.1317 | 91.9421 | 120.6109 | 193.8951 | 408.2337 | 557.7892 | 110.1313 | 124.6206 | 233.2425 | 439.953 | 548.417 | 72.1652 | 96.5884 | 107.1161 | 149.5817 | 297.1303 | 440.4814 | 492.9943 | 530.932 | 519.1682 | 105.4121 | 223.6301 | 130.8036 | 438.2605 | 566.8815 | 505.5621 | 495.3582 |  |  | 442.3844 | 445.8944 | 442.004 | 499.7059 | 438.1063 | 498.448 |  | 454.4145 | 432.9426 | 445.3371 | 63.3641 | 98.6709 | 99.1984 |  | 597.8775 | 629.5508 | 636.5926 | 524.7168 | 701.3697 | 676.9468 | 492.8168 | [21 empty] | 83.5467 | -0.014793 | 441.0056 | 689.1582 | 14.606 | 613.7142
15:02 | 5754 |  |  | -17.4322 | 24.6779 | 14.565 | 1.4179 | 3.5837 | 3.3045 | -5.5846 | 1.7341 | 13.0572 | 3.8483 | 0.2968 |  |  |  | -30.6355 | 20.3752 | 29.5537 | 4.8068 |  | -5.3461 | 5.702 | 0.6235 | 5.0227 | 5.5095 | 1.4172 | 7.9208 | 389.2579 | 378.3331 | 199.4007 | 238.7623 | 185.0959 | 196.3818 | 132.2589 | 234.2331 | 123.9405 | 221.6485 | 448.9195 | 563.559 | 187.5256 | 266.8389 | 358.2229 | 322.2883 | 385.3297 | 453.9885 |  | 467.7837 |  | 441.6735 | 108.0394 | 124.3803 | 217.4912 | 447.9406 | 560.9391 | 245.0363 | 145.4278 | 274.5452 | 483.2671 | 581.6503 | 170.7567 | 83.8445 | 103.307 | 149.6711 | 277.56 | 544.3796 | 436.756 | 459.6053 | 505.7455 | 99.0861 | 138.3496 | 267.3174 | 479.6119 | 581.5858 | 103.252 | 142.7829 | 274.0611 | 482.6509 | 548.1176 | 75.6927 | 94.1807 | 102.1054 | 143.7917 | 263.3066 | 479.6834 |  | 458.8563 | 581.6373 |  | 82.9965 | 125.3091 | 217.8397 | 431.4687 | 545.5743 | 118.4826 | 147.8541 | 264.1049 | 495.7886 | 572.3816 | 77.8213 | 93.3225 | 100.3278 | 141.0128 | 274.9411 | 444.8804 | 488.4248 | 458.8724 | 479.7541 | 127.3739 | 153.9424 | 246.3296 | 440.9208 | 562.9329 |  | 479.3245 |  |  | 431.3119 | 432.6481 | 492.4415 | 420.9425 | 486.6474 | 418.0268 | 127.8478 | 136.9212 | 104.5078 | 119.3946 | 118.2917 | 115.2535 | 97.7677 | 123.7778 | 483.5569 | 476.3689 | 453.6141 | 465.9332 | 453.4357 |  |  | 214.3717 |  | 181.0457 | 112.6992 | 185.4584 | 124.5789 | 240.7237 | 131.7614 | 472.7706 | 598.4527 | 449.1842 | 383.7986 | 257.8679 | 169.4138 | 219.8942 | 469.9122 | 457.3862 | 495.1185 | 476.0084 | 466.9663 | 205.5613 | 122.9801 | 213.7688 | 136.6761 | 595.819 | 237.236 | 142.9137 | 537.7016 |  | 201.5314 | 95.3791 | 99.6491 | 135.5278 | 276.5009 | 510.7507 | 496.1336 | 529.8801 | 606.9526 | 138.1606 | 121.9295 | 211.1363 | 417.5475 | 589.5874 | 96.1026 | 126.7109 | 232.5966 | 467.0691 | 581.1841 | 68.8853 | 89.018 | 100.202 | 139.7145 | 267.5226 | 448.491 | 454.7136 | 544.7688 | 439.2938 | 475.6585 | 91.9558 | 120.6222 | 193.9155 | 408.2252 | 557.5774 | 110.1329 | 124.631 | 233.2843 | 439.9478 | 548.1943 | 72.15 | 96.6038 | 107.1306 | 149.6238 | 297.1301 | 439.9564 | 492.5549 | 530.4979 | 518.8054 | 105.4219 | 223.6723 | 130.8284 | 438.2501 | 566.7061 | 505.2136 | 494.9902 |  |  | 441.8264 | 445.349 | 441.49 | 499.3855 | 437.5373 | 498.1274 |  | 453.8786 | 432.3841 | 444.7762 | 63.3532 | 98.7059 | 99.1956 |  | 597.5421 | 629.3538 | 636.3831 | 524.7475 | 701.6708 | 677.8548 | 493.1456 | [21 empty] | 67.2009 | 0.024455 | 440.458 | 689.7628 | 14.6965 | 613.4479
15:02 | 5755 |  |  | -17.4443 | 24.6587 | 14.4312 | 1.422 | 3.6072 | 3.3461 | -5.5772 | 1.7354 | 13.0539 | 3.8456 | 0.2949 |  |  |  | -30.5733 | 20.3434 | 29.6972 | 4.7903 |  | -5.2887 | 5.7906 | 0.6248 | 5.0217 | 5.5054 | 1.4194 | 6.7616 | 389.2335 | 378.302 | 199.4062 | 238.7808 | 185.0971 | 196.3486 | 132.2548 | 234.1106 | 123.9379 | 221.6689 | 448.8688 | 563.3416 | 187.5349 | 266.7958 | 358.1838 | 322.3565 | 385.3725 | 453.4662 |  | 467.3722 |  | 441.1619 | 107.9508 | 124.3944 | 217.5348 | 447.9241 | 560.745 | 245.0481 | 145.4679 | 274.5694 | 483.2174 | 581.4728 | 170.7993 | 83.8539 | 103.3152 | 149.6923 | 277.5828 | 544.0807 | 436.2281 | 459.1963 | 505.4722 | 99.1285 | 138.3705 | 267.3411 | 479.5691 | 581.4202 | 103.2747 | 142.7957 | 274.0665 | 482.559 | 547.9014 | 75.6315 | 94.1757 | 102.0733 | 143.7767 | 263.2759 | 479.1755 |  | 458.4172 | 582.8175 |  | 82.9919 | 125.3071 | 217.8821 | 431.3709 | 545.3104 | 118.5279 | 147.8723 | 264.0967 | 495.7234 | 572.1553 | 77.8713 | 93.3739 | 100.2944 | 141.0496 | 274.9441 | 444.5974 | 488.0215 | 458.274 | 479.2246 | 127.3902 | 153.9541 | 246.3392 | 440.8895 | 562.7408 |  | 479.0024 |  |  | 430.7538 | 432.0955 | 492.1383 | 420.3555 | 486.2664 | 417.2911 | 128.1634 | 137.176 | 104.3968 | 118.7473 | 117.8505 | 114.7218 | 102.4896 | 123.4836 | 483.083 | 475.9173 | 453.1352 | 465.4337 | 453.4119 |  |  | 214.4071 |  | 181.0568 | 112.7035 | 185.445 | 124.5673 | 240.7085 | 131.7735 | 472.7477 | 598.2376 | 449.1607 | 383.6472 | 257.8343 | 169.4536 | 219.9759 | 469.7986 | 457.0567 | 494.717 | 475.5699 | 466.5308 | 205.5546 | 122.9893 | 213.8072 | 136.6323 | 595.6261 | 237.2652 | 142.923 | 537.6068 |  | 201.5733 | 95.5221 | 99.6432 | 135.5533 | 276.5121 | 510.3731 | 495.7299 | 529.5296 | 606.7409 | 138.1641 | 121.9444 | 211.184 | 417.5261 | 589.3636 | 96.1207 | 126.7409 | 232.6413 | 467.0458 | 581.0114 | 68.8873 | 89.0829 | 100.2109 | 139.726 | 267.5604 | 448.033 | 454.2751 | 544.3869 | 439.0197 | 475.1996 | 91.9645 | 120.6245 | 193.9318 | 408.2079 | 557.3711 | 110.1387 | 124.6488 | 233.3222 | 439.9386 | 547.9798 | 72.1501 | 96.5792 | 107.1384 | 149.6502 | 297.1504 | 439.4324 | 492.1086 | 530.0566 | 518.4393 | 105.4407 | 223.7086 | 130.8429 | 438.2355 | 566.5236 | 504.8804 | 494.6038 |  |  | 441.2784 | 444.812 | 440.9898 | 499.0687 | 436.9751 | 497.8171 |  | 453.3469 | 431.8146 | 444.2341 | 63.3634 | 98.7978 | 99.1949 |  | 597.1871 | 629.1849 | 636.1817 | 524.6404 | 700.8271 | 677.1976 | 492.6273 | [21 empty] | 70.0279 | -0.089731 | 439.9156 | 689.0123 | 14.761 | 613.186
15:02 | 5756 |  |  | -17.4628 | 24.8206 | 14.4099 | 1.388 | 3.6781 | 3.3803 | -5.5671 | 1.7623 | 13.0516 | 3.8578 | 0.301 |  |  |  | -30.6741 | 20.2157 | 29.6812 | 4.8786 |  | -5.328 | 5.7433 | 0.6225 | 5.0188 | 5.5119 | 1.3999 | 9.3081 | 389.2129 | 378.2842 | 199.4169 | 238.8054 | 185.1113 | 196.3235 | 132.2539 | 234.1757 | 123.9376 | 221.7082 | 448.825 | 563.134 | 187.5453 | 266.7196 | 358.1436 | 322.4191 | 385.4278 | 452.941 |  | 466.9494 |  | 440.6467 | 107.9845 | 124.4129 | 217.5717 | 447.897 | 560.5438 | 245.0341 | 145.4621 | 274.5656 | 483.1619 | 581.2882 | 170.8182 | 83.8605 | 103.3346 | 149.7135 | 277.6117 | 543.7706 | 435.6991 | 458.7886 | 505.2093 | 99.0833 | 138.3801 | 267.3538 | 479.5269 | 581.2522 | 103.2708 | 142.8098 | 274.0673 | 482.4749 | 547.6767 | 75.6766 | 94.1913 | 102.0944 | 143.8035 | 263.2934 | 478.6997 |  | 457.9761 | 583.1346 |  | 83.0118 | 125.3157 | 217.9008 | 431.3621 | 545.1339 | 118.5306 | 147.8832 | 264.103 | 495.6576 | 571.8628 | 77.8618 | 93.3962 | 100.3058 | 141.0534 | 274.9647 | 444.3309 | 487.6164 | 457.6936 | 478.6978 | 127.3808 | 153.9866 | 246.3917 | 440.8714 | 562.547 |  | 478.6897 |  |  | 430.2013 | 431.5685 | 491.8334 | 419.7579 | 485.8988 | 416.5688 | 126.9975 | 135.3868 | 104.9626 | 118.4163 | 116.7221 | 114.9569 | 101.2175 | 122.8661 | 482.6015 | 475.4777 | 452.666 | 464.9433 | 453.3933 |  |  | 214.4325 |  | 181.0686 | 112.7063 | 185.4291 | 124.5596 | 240.7481 | 131.7828 | 472.6953 | 598.0419 | 449.1451 | 383.4617 | 257.83 | 169.5129 | 220.093 | 469.7122 | 456.757 | 494.3334 | 475.1511 | 466.0998 | 205.589 | 123.0071 | 213.86 | 136.649 | 595.4399 | 237.305 | 142.9579 | 537.5122 |  | 201.6016 | 95.5679 | 99.6362 | 135.5861 | 276.5153 | 509.9961 | 495.3285 | 529.1771 | 606.5297 | 138.1703 | 121.9699 | 211.2434 | 417.5514 | 589.1634 | 96.1333 | 126.7535 | 232.6684 | 467.0183 | 580.8285 | 68.9095 | 89.1223 | 100.2138 | 139.7789 | 267.5862 | 447.6057 | 453.8348 | 544.0073 | 438.7702 | 474.7353 | 91.9916 | 120.6641 | 193.965 | 408.2176 | 557.1891 | 110.1463 | 124.6665 | 233.3685 | 439.9268 | 547.7752 | 72.1652 | 96.5718 | 107.1564 | 149.6734 | 297.1773 | 438.9066 | 491.661 | 529.6236 | 518.0809 | 105.4527 | 223.7429 | 130.8467 | 438.2298 | 566.3459 | 504.527 | 494.2246 |  |  | 440.7311 | 444.2938 | 440.5005 | 498.7783 | 436.4248 | 497.4913 |  | 452.8044 | 431.2662 | 443.6839 | 63.3606 | 98.7658 | 99.1952 |  | 596.863 | 629.0002 | 635.9912 | 524.6078 | 700.7931 | 677.2419 | 492.948 | [21 empty] | 75.5735 | -0.10755 | 439.3812 | 689.0175 | 14.7491 | 612.9316
15:02 | 5757 |  |  | -17.4196 | 24.673 | 14.4129 | 1.3481 | 3.6908 | 3.2959 | -5.6767 | 1.7755 | 13.0422 | 3.8637 | 0.303 |  |  |  | -30.8103 | 20.1457 | 29.7813 | 4.7723 |  | -5.2856 | 5.7774 | 0.622 | 5.0104 | 5.5083 | 1.387 | 8.3047 | 389.2019 | 378.2693 | 199.4345 | 238.8273 | 185.1277 | 196.299 | 132.2599 | 234.2275 | 123.961 | 221.7557 | 448.811 | 562.932 | 187.5682 | 266.6644 | 358.1317 | 322.4625 | 385.4745 | 452.425 |  | 466.5299 |  | 440.1475 | 108.0394 | 124.4351 | 217.6168 | 447.8769 | 560.3512 | 245.0728 | 145.4449 | 274.5648 | 483.0967 | 581.0962 | 170.8463 | 83.886 | 103.3449 | 149.724 | 277.6362 | 543.4485 | 435.1688 | 458.3791 | 504.9427 | 99.0906 | 138.3951 | 267.3689 | 479.481 | 581.0787 | 103.26 | 142.8163 | 274.075 | 482.3852 | 547.4529 | 75.6809 | 94.1952 | 102.0897 | 143.8531 | 263.3649 | 478.1963 |  | 457.522 | 583.4635 |  | 83.0043 | 125.3041 | 217.9303 | 431.32 | 544.919 | 118.5187 | 147.8885 | 264.1289 | 495.5921 | 571.6074 | 77.8655 | 93.3974 | 100.2812 | 141.0616 | 274.9652 | 444.0495 | 487.2062 | 457.1173 | 478.1648 | 127.3671 | 153.9973 | 246.4376 | 440.8534 | 562.3479 |  | 478.3926 |  |  | 429.6617 | 431.0353 | 491.5211 | 419.1793 | 485.5253 | 415.8251 | 126.3069 | 134.8997 | 104.9148 | 117.8582 | 115.2518 | 115.6448 | 99.266 | 121.2296 | 482.1147 | 475.0381 | 452.2009 | 464.4552 | 453.3716 |  |  | 214.4548 |  | 181.0773 | 112.71 | 185.4063 | 124.5499 | 240.7759 | 131.7954 | 472.6648 | 597.8341 | 449.1294 | 383.3011 | 257.8249 | 169.5435 | 220.1661 | 469.6172 | 456.4359 | 493.932 | 474.7561 | 465.6636 | 205.6198 | 123.0115 | 213.8883 | 136.6631 | 595.2437 | 237.3227 | 142.986 | 537.4218 |  | 201.6255 | 95.5299 | 99.6349 | 135.6047 | 276.5469 | 509.6274 | 494.9257 | 528.8231 | 606.3185 | 138.1716 | 121.9847 | 211.2926 | 417.5712 | 588.9999 | 96.1388 | 126.7639 | 232.7088 | 466.9948 | 580.6337 | 68.9292 | 89.1332 | 100.2238 | 139.8196 | 267.597 | 447.1858 | 453.4324 | 543.6341 | 438.4213 | 474.2556 | 91.9964 | 120.6947 | 193.9941 | 408.2182 | 556.9888 | 110.1541 | 124.6811 | 233.423 | 439.9202 | 547.5698 | 71.8448 | 96.5886 | 107.1587 | 149.6785 | 297.201 | 438.3793 | 491.2171 | 529.1985 | 517.7097 | 105.4607 | 223.7889 | 130.872 | 438.232 | 566.1681 | 504.1356 | 493.8387 |  |  | 440.1775 | 443.7422 | 439.9925 | 498.4731 | 435.8555 | 497.153 |  | 452.2717 | 430.7255 | 443.1315 | 63.3546 | 98.6954 | 99.2105 |  | 596.4908 | 628.813 | 635.7944 | 525.1406 | 701.1441 | 677.9493 | 493.4553 | [21 empty] | 73.3007 | -0.089715 | 438.8422 | 689.5467 | 14.6116 | 612.6519
15:02 | 5758 |  |  | -17.5003 | 24.7653 | 14.5108 | 1.4189 | 3.6638 | 3.3187 | -5.6931 | 1.7723 | 13.0353 | 3.8605 | 0.3031 |  |  |  | -30.7557 | 20.2563 | 29.7671 | 4.8819 |  | -5.2799 | 5.7652 | 0.6226 | 5.0088 | 5.5096 | 1.3898 | 8.7887 | 389.1881 | 378.2566 | 199.4531 | 238.8563 | 185.1443 | 196.2744 | 132.2708 | 234.1678 | 123.9824 | 221.7957 | 448.785 | 562.73 | 187.6064 | 266.5897 | 358.1088 | 322.5167 | 385.5235 | 451.906 |  | 466.121 |  | 439.641 | 108.0072 | 124.4566 | 217.656 | 447.8569 | 560.1475 | 245.11 | 145.4632 | 274.5762 | 483.0334 | 580.906 | 170.899 | 83.9139 | 103.355 | 149.7477 | 277.6599 | 543.1373 | 434.6368 | 457.986 | 504.6863 | 99.0983 | 138.4169 | 267.3997 | 479.4524 | 580.8981 | 103.2397 | 142.8226 | 274.0637 | 482.2933 | 547.2023 | 75.6247 | 94.1847 | 102.0652 | 143.8674 | 263.4152 | 477.7442 |  | 457.0709 | 583.7942 |  | 82.9965 | 125.3215 | 217.9476 | 431.2895 | 544.6979 | 118.5356 | 147.9042 | 264.1371 | 495.5175 | 571.4025 | 77.8637 | 93.445 | 100.2612 | 141.0868 | 274.9871 | 443.763 | 486.8068 | 456.5372 | 477.6405 | 127.377 | 154.0203 | 246.4659 | 440.8372 | 562.1577 |  | 478.0681 |  |  | 429.1337 | 430.4963 | 491.22 | 418.6258 | 485.161 | 415.0766 | 125.608 | 133.39 | 104.4554 | 117.7877 | 114.7006 | 116.1237 | 97.5551 | 116.9052 | 481.623 | 474.6017 | 451.7297 | 463.9712 | 453.3456 |  |  | 214.4751 |  | 181.0838 | 112.7093 | 185.3879 | 124.5431 | 240.7557 | 131.8077 | 472.647 | 597.6126 | 449.1051 | 383.2401 | 257.7958 | 169.5649 | 220.2247 | 469.4913 | 456.0654 | 493.5246 | 474.3647 | 465.2127 | 205.6206 | 123.0274 | 213.9118 | 136.6486 | 595.0511 | 237.335 | 142.9935 | 537.3353 |  | 201.6547 | 95.5351 | 99.6325 | 135.6004 | 276.5913 | 509.2593 | 494.5252 | 528.4769 | 606.1141 | 138.1721 | 121.9904 | 211.3424 | 417.5707 | 588.8011 | 96.1434 | 126.7927 | 232.7499 | 466.9337 | 580.414 | 68.9339 | 89.1654 | 100.2267 | 139.8207 | 267.5978 | 446.7566 | 453.0494 | 543.2519 | 438.1423 | 473.7785 | 91.9843 | 120.6891 | 194.0213 | 408.1981 | 556.7988 | 110.1606 | 124.7082 | 233.4712 | 439.9221 | 547.3661 | 71.5229 | 96.5998 | 107.1539 | 149.689 | 297.2239 | 437.8637 | 490.7643 | 528.7652 | 517.322 | 105.4681 | 223.8274 | 130.8962 | 438.2111 | 565.9764 | 503.7482 | 493.4611 |  |  | 439.6242 | 443.2004 | 439.4769 | 498.1617 | 435.2972 | 496.8613 |  | 451.7348 | 430.1759 | 442.5689 | 63.3624 | 98.679 | 99.2065 |  | 596.1748 | 628.5944 | 635.6237 | 524.8223 | 701.1975 | 677.7548 | 493.0629 | [21 empty] | 67.6108 | -0.082593 | 438.3014 | 689.4762 | 14.7357 | 612.3846
15:02 | 5759 |  |  | -17.3421 | 24.6613 | 14.5883 | 1.3508 | 3.7127 | 3.3786 | -5.6092 | 1.7704 | 13.0286 | 3.8583 | 0.3029 |  |  |  | -30.6355 | 20.4158 | 29.844 | 4.9074 |  | -5.3225 | 5.6743 | 0.6211 | 5.0027 | 5.5088 | 1.3903 | 8.7068 | 389.1631 | 378.2305 | 199.4605 | 238.8759 | 185.1578 | 196.2474 | 132.2744 | 234.1378 | 124.0083 | 221.8345 | 448.7571 | 562.5277 | 187.644 | 266.5088 | 358.1001 | 322.574 | 385.5707 | 451.389 |  | 465.7078 |  | 439.1278 | 107.9953 | 124.4759 | 217.6779 | 447.8244 | 559.9344 | 245.1105 | 145.4905 | 274.6025 | 482.9873 | 580.7115 | 170.9291 | 83.9323 | 103.3718 | 149.7593 | 277.6792 | 542.8331 | 434.1042 | 457.5956 | 504.4303 | 99.0964 | 138.4322 | 267.43 | 479.4166 | 580.7225 | 103.2394 | 142.8284 | 274.0638 | 482.2024 | 546.9664 | 75.6394 | 94.1886 | 102.0633 | 143.8684 | 263.4252 | 477.352 |  | 456.6276 | 584.0231 |  | 82.9987 | 125.3428 | 217.9757 | 431.2581 | 544.4918 | 118.5557 | 147.9292 | 264.1498 | 495.4435 | 571.169 | 77.8988 | 93.4493 | 100.2495 | 141.1239 | 275.0029 | 443.4938 | 486.413 | 455.9409 | 477.1184 | 127.3966 | 154.0404 | 246.4918 | 440.8204 | 561.9643 |  | 477.7004 |  |  | 428.6021 | 429.9649 | 490.9178 | 418.085 | 484.8063 | 414.3654 | 124.7289 | 129.0789 | 104.9409 | 117.9378 | 115.1508 | 116.1076 | 98.2031 | 114.1881 | 481.1347 | 474.1728 | 451.268 | 463.4887 | 453.3237 |  |  | 214.4807 |  | 181.0972 | 112.7151 | 185.3749 | 124.5334 | 240.7531 | 131.8217 | 472.621 | 597.4027 | 449.0792 | 383.1636 | 257.7307 | 169.6005 | 220.2877 | 469.3564 | 455.6657 | 493.1243 | 473.9682 | 464.7652 | 205.6446 | 123.0425 | 213.9466 | 136.6595 | 594.8624 | 237.3662 | 143.0164 | 537.234 |  | 201.682 | 95.5598 | 99.6422 | 135.606 | 276.6141 | 508.886 | 494.1313 | 528.1212 | 605.9052 | 138.1781 | 121.9864 | 211.3804 | 417.5685 | 588.5735 | 96.1418 | 126.818 | 232.7962 | 466.8763 | 580.2191 | 68.8994 | 89.2185 | 100.2309 | 139.8372 | 267.5983 | 446.3393 | 452.6417 | 542.8659 | 437.8545 | 473.3117 | 91.9971 | 120.7102 | 194.0574 | 408.2045 | 556.615 | 110.1726 | 124.7339 | 233.5193 | 439.925 | 547.163 | 71.5271 | 96.6161 | 107.1583 | 149.7226 | 297.2438 | 437.3501 | 490.3059 | 528.3271 | 516.9535 | 105.4817 | 223.8613 | 130.9127 | 438.1871 | 565.7888 | 503.408 | 493.1073 |  |  | 439.0698 | 442.6489 | 438.9655 | 497.8533 | 434.7394 | 496.4941 |  | 451.1983 | 429.6479 | 442.0101 | 63.3662 | 98.6855 | 99.1961 |  | 595.8363 | 628.3849 | 635.4565 | 524.655 | 701.0167 | 676.9666 | 492.5951 | [21 empty] | 71.3058 | 0.09937 | 437.7634 | 688.9917 | 14.8872 | 612.1106
15:02 | 5760 |  |  | -17.3899 | 24.6616 | 14.6135 | 1.3763 | 3.651 | 3.3409 | -5.6222 | 1.7661 | 13.0255 | 3.853 | 0.3013 |  |  |  | -30.5884 | 20.4689 | 29.7422 | 4.8783 |  | -5.3235 | 5.8006 | 0.6219 | 4.997 | 5.5082 | 1.3895 | 8.1405 | 389.1441 | 378.2119 | 199.4784 | 238.9042 | 185.1747 | 196.2269 | 132.2823 | 234.1643 | 124.0274 | 221.8898 | 448.7394 | 562.3222 | 187.6661 | 266.457 | 358.0716 | 322.6166 | 385.6021 | 450.8789 |  | 465.2961 |  | 438.6375 | 108.0313 | 124.4919 | 217.7158 | 447.7934 | 559.7229 | 245.1256 | 145.5551 | 274.6351 | 482.937 | 580.5303 | 170.9447 | 83.9413 | 103.385 | 149.7633 | 277.6939 | 542.5256 | 433.5766 | 457.2268 | 504.1532 | 99.0998 | 138.4586 | 267.4484 | 479.3604 | 580.5465 | 103.2584 | 142.8473 | 274.069 | 482.1258 | 546.7348 | 75.6991 | 94.205 | 102.0917 | 143.8949 | 263.4497 | 477.0354 |  | 456.1841 | 584.4158 |  | 82.9443 | 125.3818 | 217.9922 | 431.2607 | 544.2974 | 118.5814 | 147.9509 | 264.176 | 495.3743 | 570.9207 | 77.9146 | 93.3901 | 100.2659 | 141.1399 | 275.0393 | 443.2296 | 486.0022 | 455.3249 | 476.5868 | 127.4011 | 154.0611 | 246.5297 | 440.801 | 561.7683 |  | 477.3208 |  |  | 428.0672 | 429.4543 | 490.6071 | 417.5738 | 484.4546 | 413.6771 | 124.9891 | 127.6183 | 105.3549 | 118.0772 | 116.3816 | 116.617 | 98.0552 | 116.8641 | 480.6444 | 473.7423 | 450.8155 | 463.0072 | 453.2965 |  |  | 214.4855 |  | 181.1108 | 112.7242 | 185.3674 | 124.5259 | 240.7415 | 131.8313 | 472.5919 | 597.2019 | 449.0539 | 383.0432 | 257.6645 | 169.6253 | 220.3388 | 469.2388 | 455.2712 | 492.7127 | 473.5328 | 464.3318 | 205.6449 | 123.0398 | 213.9702 | 136.6262 | 594.6629 | 237.3857 | 143.0505 | 537.1284 |  | 201.7107 | 95.565 | 99.6434 | 135.6176 | 276.636 | 508.5043 | 493.7403 | 527.7593 | 605.6843 | 138.1879 | 122.0098 | 211.4329 | 417.5753 | 588.3556 | 96.1367 | 126.8365 | 232.832 | 466.8794 | 580.0466 | 68.8785 | 89.2423 | 100.2486 | 139.8418 | 267.6315 | 445.935 | 452.2249 | 542.4791 | 437.5056 | 472.8581 | 92.0173 | 120.735 | 194.0813 | 408.2076 | 556.4035 | 110.1865 | 124.7486 | 233.5807 | 439.9301 | 546.9552 | 71.5372 | 96.6297 | 107.1662 | 149.7506 | 297.2589 | 436.8356 | 489.8536 | 527.8969 | 516.5828 | 105.4952 | 223.885 | 130.9278 | 438.1783 | 565.6233 | 503.1269 | 492.7828 |  |  | 438.5233 | 442.0972 | 438.4604 | 497.545 | 434.163 | 496.1418 |  | 450.6804 | 429.1044 | 441.4751 | 63.3694 | 98.6989 | 99.2129 |  | 595.4977 | 628.1758 | 635.2465 | 524.9908 | 700.8804 | 677.8548 | 493.4493 | [21 empty] | 76.0881 | -0.11114 | 437.2328 | 689.3676 | 14.8828 | 611.8368
15:02 | 5761 |  |  | -17.3448 | 24.6524 | 14.7196 | 1.3843 | 3.6825 | 3.4597 | -5.5792 | 1.7648 | 13.0214 | 3.8542 | 0.302 |  |  |  | -30.5643 | 20.5748 | 29.911 | 4.8897 |  | -5.2421 | 5.7618 | 0.6213 | 4.9956 | 5.5146 | 1.3902 | 8.6058 | 389.1214 | 378.1987 | 199.4916 | 238.9367 | 185.1856 | 196.2037 | 132.2904 | 234.1906 | 124.0574 | 221.9553 | 448.7564 | 562.1369 | 187.6714 | 266.4159 | 358.029 | 322.6666 | 385.6342 | 450.3618 |  | 464.8844 |  | 438.1591 | 108.0287 | 124.5057 | 217.7579 | 447.7706 | 559.522 | 245.1452 | 145.5966 | 274.659 | 482.8925 | 580.3399 | 170.976 | 83.9469 | 103.3959 | 149.7873 | 277.7136 | 542.1998 | 433.0554 | 456.883 | 503.8781 | 99.1028 | 138.4848 | 267.4593 | 479.3105 | 580.3703 | 103.2591 | 142.861 | 274.0754 | 482.0379 | 546.5151 | 75.6856 | 94.2056 | 102.1012 | 143.9117 | 263.4624 | 476.7513 |  | 455.7368 | 585.2297 |  | 82.9564 | 125.3784 | 218.0221 | 431.2194 | 544.0842 | 118.6058 | 147.9665 | 264.2102 | 495.3047 | 570.6729 | 77.896 | 93.3354 | 100.267 | 141.1544 | 275.0559 | 442.9704 | 485.5865 | 454.7064 | 476.056 | 127.4024 | 154.0815 | 246.5754 | 440.7827 | 561.5767 |  | 476.959 |  |  | 427.5368 | 428.942 | 490.2869 | 417.0229 | 484.126 | 413.0347 | 125.8345 | 130.3358 | 102.5371 | 118.5574 | 117.154 | 117.013 | 96.1541 | 120.4528 | 480.1566 | 473.3127 | 450.3642 | 462.5245 | 453.2704 |  |  | 214.5195 |  | 181.1246 | 112.7369 | 185.3578 | 124.525 | 240.8007 | 131.8409 | 472.5696 | 597.0051 | 449.0377 | 382.9563 | 257.6434 | 169.649 | 220.3938 | 469.1317 | 454.8922 | 492.304 | 473.061 | 463.8835 | 205.7059 | 123.0619 | 213.9943 | 136.6179 | 594.4712 | 237.3851 | 143.063 | 537.0401 |  | 201.7312 | 95.5621 | 99.6383 | 135.6195 | 276.6728 | 508.1311 | 493.3276 | 527.41 | 605.4646 | 138.1951 | 122.0275 | 211.4826 | 417.5975 | 588.175 | 96.1437 | 126.8504 | 232.871 | 466.858 | 579.8459 | 68.9056 | 89.2842 | 100.2347 | 139.8781 | 267.6475 | 445.5091 | 451.8174 | 542.1051 | 437.109 | 472.4158 | 92.04 | 120.7399 | 194.104 | 408.2055 | 556.2022 | 110.181 | 124.7533 | 233.6318 | 439.9274 | 546.745 | 71.5536 | 96.6368 | 107.1826 | 149.779 | 297.2768 | 436.3356 | 489.4021 | 527.4635 | 516.2201 | 105.5084 | 223.9162 | 130.9493 | 438.1607 | 565.4375 | 502.8241 | 492.4256 |  |  | 437.9812 | 441.5569 | 437.9577 | 497.254 | 433.6027 | 495.8567 |  | 450.144 | 428.5646 | 440.9396 | 63.3755 | 98.7295 | 99.2066 |  | 595.0872 | 627.9649 | 635.0667 | 524.668 | 700.5564 | 677.4946 | 493.1404 | [21 empty] | 67.6242 | 0.060134 | 436.7029 | 689.0255 | 15.0916 | 611.5261
15:02 | 5762 |  |  | -17.3449 | 24.6901 | 14.9022 | 1.3814 | 3.63 | 3.4383 | -5.4413 | 1.7615 | 13.0207 | 3.85 | 0.3025 |  |  |  | -30.5079 | 20.6283 | 29.8444 | 4.8288 |  | -5.2431 | 5.7826 | 0.6206 | 4.9927 | 5.5134 | 1.388 | 8.2986 | 389.0981 | 378.1749 | 199.5027 | 238.9562 | 185.1895 | 196.1695 | 132.2884 | 234.1343 | 124.0682 | 221.9858 | 448.7292 | 561.9301 | 187.6699 | 266.361 | 357.9782 | 322.7323 | 385.6707 | 449.8375 |  | 464.4707 |  | 437.6746 | 107.966 | 124.5142 | 217.7839 | 447.745 | 559.3251 | 245.1486 | 145.6022 | 274.6754 | 482.8378 | 580.1423 | 171.0043 | 83.9652 | 103.4007 | 149.8025 | 277.7323 | 541.875 | 432.5321 | 456.5333 | 503.5927 | 99.1258 | 138.4961 | 267.4743 | 479.2619 | 580.1984 | 103.2544 | 142.8643 | 274.0828 | 481.942 | 546.2947 | 75.6375 | 94.2031 | 102.0741 | 143.8834 | 263.4044 | 476.5402 |  | 455.2968 | 587.9836 |  | 83.0007 | 125.3559 | 218.0719 | 431.1542 | 543.8655 | 118.6033 | 147.9913 | 264.2426 | 495.235 | 570.4293 | 77.9099 | 93.4327 | 100.2485 | 141.1811 | 275.0659 | 442.7174 | 485.1777 | 454.0884 | 475.5279 | 127.412 | 154.0956 | 246.6071 | 440.757 | 561.3831 |  | 476.6065 |  |  | 427.0053 | 428.4216 | 489.9742 | 416.4635 | 483.8079 | 412.4439 | 126.5717 | 130.999 | 97.7286 | 117.9998 | 117.2247 | 116.607 | 96.3573 | 121.7084 | 479.6797 | 472.8786 | 449.9038 | 462.0388 | 453.2406 |  |  | 214.5573 |  | 181.1256 | 112.7271 | 185.3383 | 124.5119 | 240.8055 | 131.8558 | 472.549 | 596.7998 | 449.0218 | 382.8776 | 257.6302 | 169.6735 | 220.4512 | 469.028 | 454.5249 | 491.9081 | 472.6134 | 463.4292 | 205.7099 | 123.0902 | 214.0402 | 136.5987 | 594.2846 | 237.4172 | 143.0755 | 536.948 |  | 201.7409 | 95.7197 | 99.6403 | 135.6322 | 276.6847 | 507.7626 | 492.9177 | 527.0588 | 605.247 | 138.2005 | 122.0242 | 211.523 | 417.5672 | 587.9809 | 96.1609 | 126.8769 | 232.9258 | 466.7931 | 579.6421 | 68.9086 | 89.3357 | 100.2291 | 139.9073 | 267.6648 | 445.0685 | 451.3681 | 541.7383 | 436.6927 | 471.9749 | 92.0708 | 120.7598 | 194.1477 | 408.2174 | 556.0201 | 110.1894 | 124.7781 | 233.6905 | 439.9289 | 546.5366 | 71.5855 | 96.6513 | 107.2114 | 149.8149 | 297.3073 | 435.8287 | 488.9518 | 527.025 | 515.8491 | 105.5227 | 223.9624 | 130.9753 | 438.1404 | 565.2417 | 502.492 | 492.047 |  |  | 437.4335 | 441.0174 | 437.4551 | 496.95 | 433.0605 | 495.5947 |  | 449.6166 | 428.0148 | 440.3897 | 63.3642 | 98.6639 | 99.1985 |  | 594.7712 | 627.7664 | 634.8687 | 524.3057 | 700.587 | 677.385 | 493.1487 | [21 empty] | 70.7174 | -0.068312 | 436.1692 | 688.986 | 15.1767 | 611.2688
15:02 | 5763 |  |  | -17.3389 | 24.6944 | 14.8024 | 1.482 | 3.6089 | 3.5036 | -5.5093 | 1.7611 | 13.0196 | 3.8493 | 0.3036 |  |  |  | -30.5886 | 20.7774 | 29.8155 | 4.8535 |  | -5.2404 | 5.8398 | 0.6211 | 4.9922 | 5.5136 | 1.3868 | 8.5221 | 389.0808 | 378.1542 | 199.5178 | 238.9796 | 185.1989 | 196.1411 | 132.2863 | 234.1282 | 124.0563 | 221.9967 | 448.6536 | 561.6942 | 187.6655 | 266.3674 | 357.917 | 322.8242 | 385.7176 | 449.3147 |  | 464.0557 |  | 437.1847 | 107.9678 | 124.5264 | 217.8119 | 447.7111 | 559.1142 | 245.1561 | 145.615 | 274.6914 | 482.7863 | 579.9583 | 171.042 | 83.9768 | 103.4087 | 149.8282 | 277.7561 | 541.56 | 432.0154 | 456.1923 | 503.3041 | 99.1242 | 138.5155 | 267.4964 | 479.2204 | 580.0383 | 103.2537 | 142.8879 | 274.0857 | 481.8663 | 546.061 | 75.652 | 94.1998 | 102.0788 | 143.8966 | 263.4007 | 476.3457 |  | 454.8711 | 591.3329 |  | 82.9977 | 125.3754 | 218.099 | 431.1257 | 543.6607 | 118.605 | 148.0185 | 264.2832 | 495.1682 | 570.2228 | 77.9255 | 93.547 | 100.2424 | 141.2023 | 275.0626 | 442.4758 | 484.7772 | 453.4649 | 475.0017 | 127.4136 | 154.1156 | 246.6371 | 440.7312 | 561.1854 |  | 476.2483 |  |  | 426.4726 | 427.9134 | 489.7019 | 415.9901 | 483.4788 | 411.8695 | 125.641 | 128.737 | 94.4253 | 112.966 | 117.6264 | 116.2713 | 96.524 | 122.4842 | 479.2005 | 472.4466 | 449.4356 | 461.5653 | 453.2044 |  |  | 214.5895 |  | 181.1295 | 112.7269 | 185.3202 | 124.5027 | 240.7473 | 131.8687 | 472.5156 | 596.5818 | 448.9981 | 382.8033 | 257.5982 | 169.7121 | 220.5396 | 468.9334 | 454.2206 | 491.5134 | 472.2076 | 462.9854 | 205.6595 | 123.091 | 214.0789 | 136.5498 | 594.0927 | 237.4484 | 143.0916 | 536.8532 |  | 201.7682 | 95.8194 | 99.6445 | 135.6651 | 276.7325 | 507.3891 | 492.5478 | 526.6996 | 605.0312 | 138.212 | 122.0485 | 211.5776 | 417.5326 | 587.7555 | 96.1676 | 126.906 | 232.9696 | 466.7988 | 579.47 | 68.9002 | 89.3317 | 100.2569 | 139.8951 | 267.7155 | 444.6212 | 450.9113 | 541.3505 | 436.3084 | 471.5354 | 92.0917 | 120.7801 | 194.192 | 408.2199 | 555.8241 | 110.1982 | 124.8146 | 233.7426 | 439.922 | 546.331 | 71.5965 | 96.6577 | 107.2193 | 149.8413 | 297.3244 | 435.3297 | 488.4947 | 526.5857 | 515.4543 | 105.5397 | 223.989 | 130.9752 | 438.1336 | 565.0726 | 502.1609 | 491.7098 |  |  | 436.8948 | 440.4928 | 436.9594 | 496.6298 | 432.5241 | 495.2541 |  | 449.0965 | 427.454 | 439.8545 | 63.3699 | 98.6524 | 99.2092 |  | 594.4432 | 627.5801 | 634.6472 | 524.5041 | 701.002 | 677.2461 | 492.7811 | [21 empty] | 68.4613 | -0.086151 | 435.6422 | 689.1241 | 15.2101 | 611.0117
15:02 | 5764 |  |  | -17.3084 | 24.7146 | 14.8052 | 1.5087 | 3.5893 | 3.415 | -5.5531 | 1.7603 | 13.0168 | 3.8509 | 0.3023 |  |  |  | -30.5694 | 20.7893 | 29.7844 | 4.9819 |  | -5.2052 | 5.788 | 0.6201 | 4.9885 | 5.5149 | 1.388 | 7.9526 | 389.0641 | 378.14 | 199.53 | 239.0038 | 185.2124 | 196.1172 | 132.2906 | 234.2395 | 124.0692 | 222.0288 | 448.6207 | 561.4793 | 187.6725 | 266.3838 | 357.8876 | 322.953 | 385.7952 | 448.8096 |  | 463.65 |  | 436.7106 | 108.0694 | 124.5435 | 217.8427 | 447.6829 | 558.9133 | 245.1447 | 145.6314 | 274.7078 | 482.743 | 579.7755 | 171.076 | 83.9865 | 103.4231 | 149.8543 | 277.7787 | 541.2486 | 431.5039 | 455.8716 | 503.0395 | 99.0507 | 138.5381 | 267.5183 | 479.184 | 579.8773 | 103.2647 | 142.9003 | 274.0979 | 481.7827 | 545.8377 | 75.7012 | 94.2084 | 102.124 | 143.9755 | 263.5004 | 476.0505 |  | 454.4529 | 592.7231 |  | 82.9955 | 125.3689 | 218.1156 | 431.0613 | 543.4251 | 118.6532 | 148.0235 | 264.2987 | 495.0938 | 570.017 | 77.9289 | 93.6078 | 100.2293 | 141.2217 | 275.0681 | 442.2335 | 484.3666 | 452.847 | 474.4704 | 127.4213 | 154.1529 | 246.6705 | 440.7067 | 560.981 |  | 475.8684 |  |  | 425.9321 | 427.4071 | 489.4162 | 415.5177 | 483.151 | 411.3156 | 123.923 | 128.2567 | 90.2935 | 108.9596 | 117.5234 | 114.869 | 95.5618 | 123.7409 | 478.7217 | 472.0162 | 448.9762 | 461.0985 | 453.1967 |  |  | 214.6333 |  | 181.1565 | 112.7478 | 185.311 | 124.4996 | 240.7614 | 131.8877 | 472.4751 | 596.37 | 448.9809 | 382.7389 | 257.592 | 169.7603 | 220.6222 | 468.8519 | 453.9081 | 491.1169 | 471.8298 | 462.5557 | 205.676 | 123.0931 | 214.1126 | 136.5494 | 593.9008 | 237.4423 | 143.1045 | 536.7605 |  | 201.8003 | 95.7287 | 99.6486 | 135.6934 | 276.767 | 507.026 | 492.1883 | 526.3442 | 604.8108 | 138.214 | 122.0706 | 211.6315 | 417.5335 | 587.5431 | 96.1742 | 126.9143 | 232.9995 | 466.8093 | 579.2905 | 68.9445 | 89.3432 | 100.2707 | 139.9064 | 267.7537 | 444.1619 | 450.4857 | 540.97 | 435.9042 | 471.0867 | 92.1098 | 120.7934 | 194.2155 | 408.2173 | 555.6186 | 110.1899 | 124.8303 | 233.7781 | 439.9096 | 546.1221 | 71.5913 | 96.6586 | 107.2136 | 149.8553 | 297.3428 | 434.8355 | 488.0384 | 526.1498 | 515.0866 | 105.5458 | 224.0218 | 130.9801 | 438.1187 | 564.8973 | 501.8237 | 491.3529 |  |  | 436.3665 | 439.9545 | 436.4661 | 496.3252 | 431.9708 | 494.8583 |  | 448.568 | 426.8936 | 439.3087 | 63.3718 | 98.6866 | 99.2095 |  | 594.0833 | 627.3607 | 634.4903 | 524.7033 | 701.29 | 678.011 | 493.3143 | [21 empty] | 61.078 | -0.086166 | 435.1121 | 689.6505 | 15.2221 | 610.722
15:02 | 5765 |  |  | -17.3975 | 24.678 | 14.8256 | 1.4933 | 3.7019 | 3.4686 | -5.5903 | 1.758 | 13.0131 | 3.8458 | 0.3014 |  |  |  | -30.628 | 20.8283 | 29.8184 | 4.8141 |  | -5.2375 | 5.7613 | 0.6204 | 4.9902 | 5.5159 | 1.3882 | 7.955 | 389.046 | 378.1207 | 199.5469 | 239.0242 | 185.2247 | 196.0858 | 132.2961 | 234.2655 | 124.0826 | 222.0628 | 448.5975 | 561.2738 | 187.6826 | 266.3365 | 357.7931 | 323.0499 | 385.8512 | 448.3126 |  | 463.2416 |  | 436.2442 | 108.0824 | 124.5596 | 217.886 | 447.6695 | 558.7256 | 245.1357 | 145.6549 | 274.7385 | 482.6798 | 579.5854 | 171.079 | 84.0018 | 103.4402 | 149.8575 | 277.7976 | 540.937 | 430.9898 | 455.5607 | 502.7839 | 99.0049 | 138.5551 | 267.5492 | 479.1365 | 579.7037 | 103.2694 | 142.9104 | 274.1065 | 481.6858 | 545.6155 | 75.6655 | 94.2211 | 102.1101 | 144.0103 | 263.5396 | 475.7343 |  | 454.0275 | 593.1949 |  | 82.9891 | 125.3674 | 218.1418 | 431.0195 | 543.2096 | 118.6436 | 148.0373 | 264.3183 | 495.0293 | 569.7738 | 77.923 | 93.6887 | 100.2608 | 141.2269 | 275.1336 | 441.9982 | 483.949 | 452.2209 | 473.9362 | 127.4289 | 154.1702 | 246.6995 | 440.6872 | 560.7681 |  | 475.5077 |  |  | 425.3904 | 426.8854 | 489.0862 | 414.9956 | 482.8357 | 410.7817 | 122.8237 | 129.7362 | 85.5832 | 109.0364 | 117.619 | 113.1735 | 92.848 | 125.3881 | 478.2358 | 471.5798 | 448.5169 | 460.6318 | 453.186 |  |  | 214.6677 |  | 181.1805 | 112.7587 | 185.2963 | 124.4973 | 240.8008 | 131.9217 | 472.4562 | 596.1715 | 448.9684 | 382.7025 | 257.5809 | 169.8084 | 220.7157 | 468.7667 | 453.5509 | 490.7176 | 471.473 | 462.1276 | 205.7214 | 123.1078 | 214.1461 | 136.5701 | 593.7135 | 237.4687 | 143.1182 | 536.6665 |  | 201.8262 | 95.6859 | 99.639 | 135.6921 | 276.7835 | 506.6636 | 491.8012 | 525.9823 | 604.5863 | 138.2173 | 122.0781 | 211.6755 | 417.5303 | 587.3495 | 96.1923 | 126.9288 | 233.0315 | 466.7873 | 579.0948 | 68.9864 | 89.3794 | 100.2558 | 139.9399 | 267.7776 | 443.698 | 450.0686 | 540.5952 | 435.4728 | 470.6333 | 92.1254 | 120.8075 | 194.2509 | 408.2198 | 555.4178 | 110.2018 | 124.8497 | 233.8322 | 439.9124 | 545.9185 | 71.6017 | 96.6727 | 107.2164 | 149.8759 | 297.3724 | 434.3335 | 487.5958 | 525.7233 | 514.7356 | 105.5588 | 224.0717 | 131.0112 | 438.0949 | 564.7112 | 501.4679 | 490.9544 |  |  | 435.8323 | 439.428 | 435.9727 | 496.0211 | 431.4345 | 494.5653 |  | 448.0521 | 426.3481 | 438.7613 | 63.3821 | 98.7127 | 99.2087 |  | 593.7756 | 627.1617 | 634.4091 | 524.4433 | 700.7588 | 676.8809 | 492.5381 | [21 empty] | 58.1296 | -0.15397 | 434.5838 | 688.8199 | 15.1609 | 610.4687
15:02 | 5766 |  |  | -17.3502 | 24.7354 | 14.7987 | 1.5216 | 3.668 | 3.5102 | -5.5072 | 1.7566 | 13.0136 | 3.8435 | 0.3019 |  |  |  | -30.6438 | 20.7184 | 29.929 | 4.9202 |  | -5.2353 | 5.7621 | 0.6209 | 4.9844 | 5.5162 | 1.3868 | 7.7629 | 389.027 | 378.0955 | 199.5621 | 239.052 | 185.2343 | 196.0565 | 132.3017 | 234.2426 | 124.0946 | 222.0865 | 448.567 | 561.0723 | 187.6942 | 266.2454 | 357.6856 | 323.0975 | 385.8723 | 447.8062 |  | 462.8179 |  | 435.761 | 108.0453 | 124.5695 | 217.9246 | 447.6439 | 558.5187 | 245.1456 | 145.6698 | 274.7494 | 482.6251 | 579.4024 | 171.0991 | 84.0197 | 103.4552 | 149.8825 | 277.8203 | 540.619 | 430.4773 | 455.2725 | 502.5288 | 99.0459 | 138.5723 | 267.5727 | 479.1062 | 579.5295 | 103.2714 | 142.9183 | 274.1005 | 481.6006 | 545.3857 | 75.6104 | 94.2071 | 102.0707 | 144.0129 | 263.5326 | 475.4187 |  | 453.5904 | 593.5309 |  | 83.0059 | 125.3949 | 218.183 | 431.0138 | 543.0171 | 118.6101 | 148.0667 | 264.3565 | 494.9776 | 569.5272 | 77.908 | 93.6916 | 100.2896 | 141.2487 | 275.1658 | 441.7592 | 483.5383 | 451.5948 | 473.4074 | 127.4308 | 154.1802 | 246.7501 | 440.6807 | 560.5673 |  | 475.1674 |  |  | 424.8593 | 426.3714 | 488.724 | 414.4109 | 482.5277 | 410.2604 | 122.0559 | 130.2595 | 84.0269 | 108.891 | 118.956 | 112.5686 | 89.6866 | 126.3878 | 477.7602 | 471.1458 | 448.0566 | 460.1635 | 453.1588 |  |  | 214.6966 |  | 181.2033 | 112.771 | 185.2812 | 124.495 | 240.8166 | 131.9477 | 472.4392 | 595.9824 | 448.9572 | 382.638 | 257.5704 | 169.8533 | 220.8191 | 468.6711 | 453.2074 | 490.3171 | 471.0888 | 461.7021 | 205.7472 | 123.1266 | 214.1711 | 136.5764 | 593.5288 | 237.4982 | 143.1417 | 536.5815 |  | 201.8594 | 95.778 | 99.6472 | 135.7151 | 276.8112 | 506.3076 | 491.4064 | 525.6327 | 604.3872 | 138.2442 | 122.1056 | 211.7082 | 417.5317 | 587.1531 | 96.2023 | 126.9556 | 233.0833 | 466.7869 | 578.9141 | 68.9857 | 89.4057 | 100.2592 | 139.9629 | 267.8279 | 443.2453 | 449.6449 | 540.2032 | 435.0527 | 470.1843 | 92.1627 | 120.8204 | 194.3217 | 408.2226 | 555.2494 | 110.2303 | 124.8684 | 233.8973 | 439.9174 | 545.7227 | 71.6137 | 96.6845 | 107.2243 | 149.9033 | 297.3948 | 433.8432 | 487.1512 | 525.2896 | 514.3708 | 105.5916 | 224.1188 | 131.0433 | 438.0787 | 564.5295 | 501.1234 | 490.59 |  |  | 435.3018 | 438.925 | 435.4708 | 495.7052 | 430.9296 | 494.2689 |  | 447.5395 | 425.8062 | 438.2267 | 63.3879 | 98.6973 | 99.21 |  | 593.4685 | 627 | 634.2935 | 525.1924 | 701.577 | 678.165 | 493.5264 | [21 empty] | 68.8763 | -0.039769 | 434.0626 | 689.871 | 15.2481 | 610.2342
15:02 | 5767 |  |  | -17.4852 | 24.7426 | 14.6541 | 1.5043 | 3.7448 | 3.4434 | -5.5089 | 1.7561 | 13.0104 | 3.841 | 0.3029 |  |  |  | -30.5989 | 20.673 | 29.8082 | 4.8056 |  | -5.2205 | 5.7878 | 0.6211 | 4.9842 | 5.5118 | 1.3882 | 8.1989 | 389.0064 | 378.065 | 199.5763 | 239.0732 | 185.2445 | 196.0286 | 132.2993 | 234.2568 | 124.118 | 222.1237 | 448.5455 | 560.8703 | 187.7132 | 266.1283 | 357.6416 | 323.1345 | 385.9103 | 447.3129 |  | 462.4089 |  | 435.2909 | 108.0782 | 124.5841 | 217.95 | 447.6183 | 558.3082 | 245.1817 | 145.6556 | 274.7421 | 482.5713 | 579.2166 | 171.1343 | 84.0408 | 103.4708 | 149.9156 | 277.8463 | 540.2921 | 429.9675 | 454.9949 | 502.2781 | 99.092 | 138.5828 | 267.5848 | 479.0618 | 579.3625 | 103.2786 | 142.9428 | 274.0912 | 481.5322 | 545.1478 | 75.6438 | 94.2197 | 102.1025 | 144.028 | 263.5628 | 475.0794 |  | 453.1653 | 593.7371 |  | 82.9915 | 125.4337 | 218.1933 | 431.0214 | 542.8396 | 118.6668 | 148.083 | 264.3652 | 494.9098 | 569.301 | 77.9098 | 93.7332 | 100.2734 | 141.2788 | 275.1622 | 441.5153 | 483.1329 | 450.988 | 472.8916 | 127.4375 | 154.1997 | 246.7719 | 440.6637 | 560.3706 |  | 474.8202 |  |  | 424.3301 | 425.871 | 488.4297 | 413.9072 | 482.2093 | 409.6897 | 121.1349 | 128.9329 | 84.6996 | 110.0591 | 119.1897 | 113.1946 | 86.5985 | 126.7788 | 477.3012 | 470.7114 | 447.5959 | 459.6922 | 453.1263 |  |  | 214.7199 |  | 181.2135 | 112.7714 | 185.2685 | 124.471 | 240.835 | 131.9443 | 472.3968 | 595.7769 | 448.9223 | 382.509 | 257.5399 | 169.889 | 220.878 | 468.66 | 452.8463 | 489.9225 | 470.669 | 461.272 | 205.7913 | 123.1389 | 214.2058 | 136.5859 | 593.3368 | 237.5048 | 143.1705 | 536.4848 |  | 201.8856 | 95.8305 | 99.6588 | 135.7521 | 276.8209 | 505.9494 | 491.0338 | 525.2853 | 604.1881 | 138.2588 | 122.128 | 211.7803 | 417.5406 | 586.943 | 96.2021 | 126.9864 | 233.1295 | 466.7823 | 578.7384 | 69.0127 | 89.4368 | 100.2652 | 139.9976 | 267.8726 | 442.7973 | 449.2399 | 539.8115 | 434.6712 | 469.7334 | 92.209 | 120.8368 | 194.3874 | 408.2325 | 555.0878 | 110.231 | 124.8875 | 233.9442 | 439.9137 | 545.5168 | 71.6281 | 96.6846 | 107.2445 | 149.9331 | 297.4169 | 433.3561 | 486.7081 | 524.8517 | 514.013 | 105.6053 | 224.1478 | 131.0534 | 438.0604 | 564.3533 | 500.7903 | 490.2421 |  |  | 434.7775 | 438.4375 | 434.976 | 495.3942 | 430.4139 | 493.9325 |  | 447.0293 | 425.2693 | 437.6926 | 63.3846 | 98.7293 | 99.2042 |  | 593.1041 | 626.8149 | 634.176 | 524.7803 | 701.4016 | 677.5065 | 492.9463 | [21 empty] | 71.9125 | -0.068316 | 433.5479 | 689.454 | 15.1051 | 609.9595
15:02 | 5768 |  |  | -17.4745 | 24.7908 | 14.5939 | 1.5454 | 3.6663 | 3.4805 | -5.535 | 1.7555 | 13.0078 | 3.8365 | 0.3007 |  |  |  | -30.6716 | 20.5836 | 29.7843 | 4.8618 |  | -5.1446 | 5.8437 | 0.6207 | 4.9821 | 5.5107 | 1.3905 | 7.6297 | 388.9884 | 378.0411 | 199.5874 | 239.0906 | 185.251 | 195.9939 | 132.2973 | 234.296 | 124.1489 | 222.1746 | 448.5317 | 560.6665 | 187.7357 | 266.0434 | 357.6092 | 323.1814 | 385.949 | 446.8283 |  | 462.0086 |  | 434.8256 | 108.1428 | 124.5944 | 217.9781 | 447.5859 | 558.1094 | 245.1669 | 145.6593 | 274.7429 | 482.5062 | 579.0333 | 171.159 | 84.0624 | 103.4863 | 149.9226 | 277.871 | 539.9829 | 429.4597 | 454.7742 | 502.0323 | 99.045 | 138.5922 | 267.6058 | 479.004 | 579.1915 | 103.2814 | 142.9741 | 274.0934 | 481.4553 | 544.9165 | 75.691 | 94.2511 | 102.1482 | 144.0699 | 263.632 | 474.7224 |  | 452.747 | 593.8963 |  | 82.9951 | 125.4384 | 218.2107 | 431.0006 | 542.6494 | 118.6998 | 148.1049 | 264.3737 | 494.8436 | 569.0752 | 77.9203 | 93.8115 | 100.2716 | 141.2942 | 275.1899 | 441.2866 | 482.7192 | 450.3901 | 472.3877 | 127.4454 | 154.2062 | 246.7753 | 440.6331 | 560.1666 |  | 474.4953 |  |  | 423.7974 | 425.3671 | 488.1584 | 413.4223 | 481.865 | 409.0376 | 120.6155 | 126.5648 | 84.4377 | 112.6022 | 117.5229 | 114.6525 | 84.1946 | 127.0238 | 476.8386 | 470.2717 | 447.1299 | 459.2169 | 453.1013 |  |  | 214.746 |  | 181.2201 | 112.7778 | 185.2565 | 124.4587 | 240.8868 | 131.9558 | 472.3657 | 595.562 | 448.8985 | 382.4023 | 257.5068 | 169.922 | 220.947 | 468.6453 | 452.4286 | 489.5247 | 470.266 | 460.8287 | 205.8344 | 123.1442 | 214.2372 | 136.5752 | 593.1493 | 237.5275 | 143.2046 | 536.398 |  | 201.9055 | 95.7884 | 99.6532 | 135.7708 | 276.856 | 505.5815 | 490.6691 | 524.9284 | 603.977 | 138.2638 | 122.1545 | 211.8547 | 417.5699 | 586.7477 | 96.2067 | 127.0011 | 233.1645 | 466.7563 | 578.535 | 69.0525 | 89.4514 | 100.2702 | 140.032 | 267.8945 | 442.345 | 448.8685 | 539.4212 | 434.3784 | 469.2638 | 92.2203 | 120.827 | 194.4267 | 408.2285 | 554.8843 | 110.2196 | 124.9138 | 233.9882 | 439.914 | 545.3049 | 71.6473 | 96.6874 | 107.2535 | 149.9566 | 297.4392 | 432.8487 | 486.2577 | 524.426 | 513.6484 | 105.6224 | 224.1758 | 131.0711 | 438.0482 | 564.1776 | 500.4409 | 489.8751 |  |  | 434.2501 | 437.9471 | 434.4957 | 495.0781 | 429.888 | 493.5836 |  | 446.5207 | 424.7351 | 437.1678 | 63.3852 | 98.6791 | 99.2168 |  | 592.7778 | 626.6412 | 634.0173 | 524.9167 | 701.6522 | 677.7015 | 492.4274 | [21 empty] | 59.9631 | -0.011225 | 433.0351 | 689.6769 | 15.0974 | 609.7095
15:02 | 5769 |  |  | -17.5744 | 24.7716 | 14.5707 | 1.4712 | 3.594 | 3.4835 | -5.5811 | 1.756 | 13.0019 | 3.836 | 0.3019 |  |  |  | -30.7319 | 20.5299 | 29.8111 | 4.7804 |  | -5.2077 | 5.8103 | 0.6205 | 4.9781 | 5.5089 | 1.3937 | 8.0924 | 388.974 | 378.0226 | 199.603 | 239.1178 | 185.2611 | 195.9631 | 132.3095 | 234.3099 | 124.173 | 222.2198 | 448.5041 | 560.4586 | 187.7484 | 266.0037 | 357.6185 | 323.2469 | 385.9973 | 446.332 |  | 461.5917 |  | 434.3381 | 108.14 | 124.6111 | 218.0218 | 447.5554 | 557.897 | 245.1609 | 145.6735 | 274.75 | 482.4572 | 578.8524 | 171.19 | 84.0755 | 103.4962 | 149.9274 | 277.8927 | 539.6761 | 428.974 | 454.6292 | 501.7866 | 99.0388 | 138.6208 | 267.6319 | 478.9542 | 579.0124 | 103.2781 | 142.98 | 274.0881 | 481.3682 | 544.6709 | 75.7141 | 94.2538 | 102.1519 | 144.0904 | 263.6526 | 474.3613 |  | 452.3184 | 594.126 |  | 82.999 | 125.4519 | 218.2383 | 430.9819 | 542.4656 | 118.6581 | 148.1196 | 264.3878 | 494.7782 | 568.8445 | 77.9448 | 93.8031 | 100.24 | 141.3255 | 275.1858 | 441.0562 | 482.3066 | 449.7978 | 471.8902 | 127.4449 | 154.2292 | 246.8293 | 440.6167 | 559.968 |  | 474.1676 |  |  | 423.2705 | 424.8707 | 487.868 | 412.8902 | 481.5426 | 408.3915 | 121.8836 | 125.7381 | 84.862 | 114.5668 | 114.9948 | 115.5467 | 83.1427 | 126.7381 | 476.3736 | 469.8315 | 446.6699 | 458.7378 | 453.0858 |  |  | 214.7684 |  | 181.2391 | 112.7911 | 185.2432 | 124.4609 | 240.9376 | 131.9798 | 472.354 | 595.3623 | 448.897 | 382.2593 | 257.5007 | 169.9671 | 221.0249 | 468.5498 | 451.9819 | 489.1248 | 469.8901 | 460.391 | 205.8683 | 123.169 | 214.2715 | 136.5905 | 592.976 | 237.5609 | 143.2419 | 536.317 |  | 201.9296 | 95.7766 | 99.6591 | 135.7854 | 276.8924 | 505.2189 | 490.3094 | 524.5751 | 603.7712 | 138.2796 | 122.1835 | 211.8905 | 417.5896 | 586.5759 | 96.2132 | 126.9977 | 233.2065 | 466.7379 | 578.3384 | 69.0717 | 89.4596 | 100.2678 | 140.0722 | 267.9055 | 441.9318 | 448.4941 | 539.0175 | 434.1475 | 468.7783 | 92.2244 | 120.847 | 194.4703 | 408.2317 | 554.6833 | 110.2348 | 124.9295 | 234.047 | 439.9065 | 545.1091 | 71.6579 | 96.7196 | 107.2544 | 149.9737 | 297.4568 | 432.336 | 485.8058 | 523.9869 | 513.2758 | 105.6386 | 224.2131 | 131.0973 | 438.038 | 563.9925 | 500.1241 | 489.4661 |  |  | 433.7231 | 437.435 | 434.0026 | 494.7717 | 429.3868 | 493.222 |  | 446.013 | 424.2027 | 436.6462 | 63.3821 | 98.6782 | 99.205 |  | 592.4343 | 626.4427 | 633.8635 | 524.7803 | 700.8536 | 677.5065 | 493.4938 | [21 empty] | 67.6446 | 0.11009 | 432.5205 | 689.1801 | 14.9183 | 609.4385
15:02 | 5770 |  |  | -17.4612 | 24.8692 | 14.5534 | 1.3793 | 3.5821 | 3.4646 | -5.4749 | 1.7555 | 13.0025 | 3.8307 | 0.3 |  |  |  | -30.5879 | 20.729 | 29.9327 | 4.9552 |  | -5.2468 | 5.6732 | 0.6205 | 4.9761 | 5.5118 | 1.3933 | 8.4191 | 388.9574 | 377.996 | 199.6182 | 239.1386 | 185.2769 | 195.9372 | 132.317 | 234.2691 | 124.1941 | 222.2509 | 448.4704 | 560.2559 | 187.7508 | 265.9477 | 357.6358 | 323.3337 | 386.053 | 445.8348 |  | 461.1756 |  | 433.8422 | 108.0758 | 124.6404 | 218.0597 | 447.5418 | 557.6729 | 245.2146 | 145.6898 | 274.7729 | 482.4075 | 578.6522 | 171.2381 | 84.0872 | 103.5147 | 149.9558 | 277.9162 | 539.3537 | 428.487 | 454.4146 | 501.5157 | 99.119 | 138.646 | 267.6484 | 478.9024 | 578.8465 | 103.2798 | 142.9885 | 274.0809 | 481.2735 | 544.4429 | 75.6913 | 94.2531 | 102.1293 | 144.0718 | 263.618 | 474.0328 |  | 451.8911 | 594.3308 |  | 83.0025 | 125.4771 | 218.2562 | 430.9556 | 542.262 | 118.6945 | 148.15 | 264.4031 | 494.6966 | 568.6163 | 77.9923 | 93.745 | 100.2042 | 141.3527 | 275.1804 | 440.8157 | 481.9031 | 449.2312 | 471.4017 | 127.4421 | 154.2638 | 246.8874 | 440.593 | 559.7661 |  | 473.8448 |  |  | 422.7531 | 424.3769 | 487.6083 | 412.4028 | 481.2251 | 407.7626 | 122.3374 | 127.1221 | 88.7005 | 114.2127 | 113.7379 | 115.7359 | 84.8995 | 126.6233 | 475.9029 | 469.3966 | 446.215 | 458.2568 | 453.0623 |  |  | 214.7937 |  | 181.255 | 112.8008 | 185.2272 | 124.4613 | 240.9579 | 131.9972 | 472.3358 | 595.1726 | 448.8802 | 382.069 | 257.4602 | 170.0005 | 221.0835 | 468.4579 | 451.5552 | 488.7354 | 469.5123 | 459.9608 | 205.8945 | 123.1878 | 214.3057 | 136.6184 | 592.7863 | 237.5824 | 143.247 | 536.2123 |  | 201.9559 | 95.7682 | 99.6628 | 135.778 | 276.909 | 504.8497 | 489.9362 | 524.218 | 603.5658 | 138.2859 | 122.1572 | 211.9128 | 417.5852 | 586.3818 | 96.2272 | 127.0123 | 233.2431 | 466.694 | 578.1451 | 69.0692 | 89.4962 | 100.255 | 140.113 | 267.9095 | 441.5532 | 448.0967 | 538.6159 | 433.943 | 468.2879 | 92.2236 | 120.8773 | 194.5106 | 408.2403 | 554.4967 | 110.2454 | 124.9387 | 234.0938 | 439.899 | 544.9081 | 71.6624 | 96.7314 | 107.2644 | 149.9968 | 297.4741 | 431.8418 | 485.3528 | 523.5406 | 512.9015 | 105.6465 | 224.25 | 131.1095 | 438.0231 | 563.8084 | 499.7924 | 489.0317 |  |  | 433.1886 | 436.9159 | 433.514 | 494.4766 | 428.8805 | 492.8981 |  | 445.5027 | 423.6672 | 436.1118 | 63.378 | 98.6839 | 99.2055 |  | 592.1227 | 626.215 | 633.6643 | 524.3997 | 701.1566 | 677.9308 | 493.476 | [21 empty] | 69.2102 | -0.054027 | 432.0038 | 689.5437 | 15.1104 | 609.1689
15:02 | 5771 |  |  | -17.4766 | 24.7602 | 14.4759 | 1.3574 | 3.6739 | 3.452 | -5.4637 | 1.7524 | 13.0034 | 3.8296 | 0.2993 |  |  |  | -30.5627 | 20.854 | 29.8692 | 4.9041 |  | -5.2499 | 5.7353 | 0.6202 | 4.9745 | 5.5084 | 1.3947 | 8.6187 | 388.9379 | 377.9716 | 199.6318 | 239.1649 | 185.2931 | 195.9113 | 132.3168 | 234.3152 | 124.2534 | 222.3133 | 448.4748 | 560.0858 | 187.7913 | 265.8663 | 357.5819 | 323.4162 | 386.0955 | 445.3504 |  | 460.7775 |  | 433.3814 | 108.1326 | 124.6572 | 218.0963 | 447.5178 | 557.4614 | 245.2392 | 145.7158 | 274.7932 | 482.3489 | 578.4608 | 171.2619 | 84.104 | 103.5179 | 149.9775 | 277.9308 | 539.0428 | 427.9817 | 454.1239 | 501.2329 | 99.1326 | 138.6485 | 267.6587 | 478.8762 | 578.6871 | 103.287 | 142.9992 | 274.0914 | 481.2027 | 544.2228 | 75.7464 | 94.2776 | 102.1527 | 144.104 | 263.6681 | 473.7531 |  | 451.4814 | 594.4364 |  | 83.0278 | 125.5306 | 218.2577 | 430.9981 | 542.113 | 118.7326 | 148.1956 | 264.4175 | 494.6392 | 568.3739 | 78.0147 | 93.7765 | 100.2202 | 141.3731 | 275.2149 | 440.5801 | 481.4958 | 448.6696 | 470.9159 | 127.4519 | 154.2672 | 246.9036 | 440.5639 | 559.5699 |  | 473.5009 |  |  | 422.2408 | 423.8715 | 487.3318 | 411.9047 | 480.9046 | 407.156 | 122.0477 | 128.734 | 91.1216 | 113.4202 | 113.8439 | 115.4927 | 87.149 | 123.8054 | 475.4331 | 468.9612 | 445.7572 | 457.77 | 453.0278 |  |  | 214.8297 |  | 181.2661 | 112.8082 | 185.2129 | 124.4563 | 240.9502 | 132.0103 | 472.2998 | 594.9774 | 448.858 | 381.922 | 257.4301 | 170.0199 | 221.1526 | 468.3676 | 451.1952 | 488.3534 | 469.1394 | 459.5293 | 205.8838 | 123.1843 | 214.3309 | 136.6085 | 592.5887 | 237.5974 | 143.2473 | 536.0988 |  | 201.9824 | 95.7711 | 99.6649 | 135.7875 | 276.9338 | 504.4838 | 489.5628 | 523.8615 | 603.3668 | 138.2956 | 122.1522 | 211.9571 | 417.5813 | 586.1668 | 96.2377 | 127.0431 | 233.2835 | 466.6531 | 577.9574 | 69.0609 | 89.5377 | 100.273 | 140.1241 | 267.9423 | 441.1526 | 447.6986 | 538.2287 | 433.7179 | 467.8071 | 92.2396 | 120.8891 | 194.5695 | 408.2375 | 554.308 | 110.242 | 124.9584 | 234.1281 | 439.8903 | 544.6883 | 71.6731 | 96.7076 | 107.2718 | 150.0153 | 297.4945 | 431.3665 | 484.9077 | 523.1145 | 512.5497 | 105.6592 | 224.2836 | 131.1252 | 438.0174 | 563.6437 | 499.4546 | 488.6459 |  |  | 432.6564 | 436.4073 | 433.0258 | 494.1626 | 428.3368 | 492.5696 |  | 444.9982 | 423.1353 | 435.5944 | 63.3761 | 98.7007 | 99.2125 |  | 591.8232 | 626.0552 | 633.5112 | 525.159 | 701.4812 | 677.7818 | 493.5427 | [21 empty] | 60.2534 | 0.0030474 | 431.4912 | 689.6315 | 15.0987 | 608.9392
15:02 | 5772 |  |  | -17.3743 | 24.8091 | 14.5859 | 1.358 | 3.7103 | 3.4484 | -5.3861 | 1.7519 | 13.0057 | 3.8282 | 0.3012 |  |  |  | -30.5885 | 20.7292 | 29.7871 | 4.8512 |  | -5.2143 | 5.8058 | 0.6222 | 4.9723 | 5.5023 | 1.3942 | 8.3747 | 388.9117 | 377.9529 | 199.6465 | 239.1869 | 185.3035 | 195.8823 | 132.312 | 234.366 | 124.2805 | 222.3513 | 448.4457 | 559.8821 | 187.8077 | 265.784 | 357.498 | 323.4729 | 386.1479 | 444.8702 |  | 460.371 |  | 432.9254 | 108.2104 | 124.6738 | 218.1411 | 447.4908 | 557.2609 | 245.25 | 145.7333 | 274.8154 | 482.2901 | 578.278 | 171.2755 | 84.126 | 103.5204 | 149.9928 | 277.9474 | 538.736 | 427.4904 | 453.8167 | 500.9734 | 99.1199 | 138.6587 | 267.6894 | 478.8424 | 578.5121 | 103.289 | 143.0079 | 274.0974 | 481.1206 | 543.9894 | 75.7695 | 94.2962 | 102.1904 | 144.153 | 263.7149 | 473.474 |  | 451.0782 | 594.5833 |  | 83.0238 | 125.5444 | 218.2672 | 430.9791 | 541.924 | 118.7424 | 148.2222 | 264.3947 | 494.5871 | 568.1186 | 78.0113 | 93.8178 | 100.2407 | 141.3925 | 275.2337 | 440.3442 | 481.1018 | 448.1095 | 470.4413 | 127.474 | 154.2847 | 246.9249 | 440.5513 | 559.3912 |  | 473.1426 |  |  | 421.7345 | 423.3567 | 487.0006 | 411.3509 | 480.5895 | 406.5963 | 121.3753 | 129.6639 | 91.4342 | 113.7501 | 113.2565 | 114.8291 | 87.3604 | 121.3246 | 474.9608 | 468.5195 | 445.3054 | 457.2892 | 452.9989 |  |  | 214.8596 |  | 181.2805 | 112.8113 | 185.2024 | 124.4481 | 240.96 | 132.0114 | 472.2621 | 594.7794 | 448.8365 | 381.7293 | 257.4103 | 170.0483 | 221.206 | 468.2819 | 450.8558 | 487.9604 | 468.7886 | 459.0983 | 205.8998 | 123.1973 | 214.3698 | 136.6124 | 592.4016 | 237.62 | 143.2771 | 535.9966 |  | 202.018 | 95.7669 | 99.6624 | 135.8226 | 276.9546 | 504.1212 | 489.1869 | 523.5053 | 603.1612 | 138.3027 | 122.1911 | 212.0247 | 417.5725 | 585.9561 | 96.2392 | 127.0673 | 233.3366 | 466.639 | 577.7771 | 69.0752 | 89.5578 | 100.2872 | 140.1393 | 267.9766 | 440.7419 | 447.2572 | 537.8443 | 433.4225 | 467.3522 | 92.2643 | 120.9016 | 194.622 | 408.2308 | 554.1123 | 110.2467 | 124.9835 | 234.1669 | 439.8733 | 544.4708 | 71.6866 | 96.7031 | 107.2748 | 150.0316 | 297.5175 | 430.8812 | 484.4826 | 522.6925 | 512.2097 | 105.6673 | 224.3238 | 131.1407 | 438.0093 | 563.4721 | 499.1447 | 488.2886 |  |  | 432.141 | 435.9376 | 432.5417 | 493.8565 | 427.81 | 492.2586 |  | 444.4904 | 422.6183 | 435.0728 | 63.3747 | 98.6579 | 99.2123 |  | 591.5112 | 625.8715 | 633.3837 | 524.7012 | 701.5563 | 678.1102 | 493.4775 | [21 empty] | 60.8665 | -0.011224 | 430.9866 | 689.8333 | 15.1565 | 608.6914
15:02 | 5773 |  |  | -17.4138 | 24.8137 | 14.5783 | 1.3585 | 3.7516 | 3.4447 | -5.3476 | 1.7531 | 13 | 3.828 | 0.3008 |  |  |  | -30.5478 | 20.87 | 29.8583 | 4.889 |  | -5.1755 | 5.7466 | 0.622 | 4.9704 | 5.5021 | 1.3945 | 8.0026 | 388.8915 | 377.9344 | 199.6549 | 239.2071 | 185.3116 | 195.8582 | 132.3193 | 234.3131 | 124.2657 | 222.3661 | 448.3874 | 559.6547 | 187.7742 | 265.699 | 357.4665 | 323.5694 | 386.2137 | 444.3883 |  | 459.9703 |  | 432.4552 | 108.1373 | 124.6887 | 218.1666 | 447.4581 | 557.0525 | 245.2429 | 145.7756 | 274.8327 | 482.23 | 578.1046 | 171.2793 | 84.1375 | 103.5433 | 150.0153 | 277.9729 | 538.4226 | 426.9935 | 453.5173 | 500.7537 | 99.1124 | 138.6828 | 267.7192 | 478.7998 | 578.3368 | 103.2964 | 143.0197 | 274.1037 | 481.0125 | 543.765 | 75.6959 | 94.2694 | 102.1597 | 144.1475 | 263.6839 | 473.1678 |  | 450.6728 | 594.7704 |  | 83.0198 | 125.4787 | 218.3258 | 430.8244 | 541.6248 | 118.7531 | 148.2342 | 264.4052 | 494.5218 | 567.8906 | 77.9879 | 93.705 | 100.2569 | 141.4089 | 275.2569 | 440.1095 | 480.7147 | 447.547 | 469.9696 | 127.4811 | 154.3106 | 246.9585 | 440.5319 | 559.1863 |  | 472.8068 |  |  | 421.2288 | 422.8545 | 486.6628 | 410.7869 | 480.2779 | 406.0641 | 119.7308 | 129.3678 | 90.9169 | 114.2931 | 112.8457 | 115.4439 | 89.1636 | 117.8788 | 474.4948 | 468.0767 | 444.8593 | 456.8147 | 452.9756 |  |  | 214.8911 |  | 181.2946 | 112.817 | 185.1917 | 124.4444 | 240.9418 | 132.0167 | 472.225 | 594.5843 | 448.8157 | 381.5552 | 257.3632 | 170.0844 | 221.256 | 468.1975 | 450.4785 | 487.5542 | 468.4383 | 458.6656 | 205.8887 | 123.211 | 214.4097 | 136.5809 | 592.213 | 237.642 | 143.3052 | 535.9097 |  | 202.0454 | 95.7478 | 99.6529 | 135.831 | 276.9889 | 503.7526 | 488.7986 | 523.1431 | 602.944 | 138.2976 | 122.2055 | 212.0658 | 417.5583 | 585.7583 | 96.2536 | 127.0771 | 233.3818 | 466.6369 | 577.592 | 69.075 | 89.5455 | 100.3028 | 140.1393 | 268.0164 | 440.3338 | 446.795 | 537.458 | 433.0899 | 466.9132 | 92.278 | 120.9153 | 194.6486 | 408.231 | 553.9203 | 110.2566 | 125.002 | 234.2234 | 439.88 | 544.2684 | 71.7062 | 96.7141 | 107.2804 | 150.0591 | 297.5327 | 430.3782 | 484.043 | 522.2665 | 511.8413 | 105.6772 | 224.3625 | 131.1588 | 437.9823 | 563.2679 | 498.8361 | 487.8962 |  |  | 431.6248 | 435.4581 | 432.069 | 493.5764 | 427.2927 | 491.9314 |  | 443.9843 | 422.0892 | 434.555 | 63.3809 | 98.5772 | 99.2248 |  | 591.1866 | 625.7039 | 633.1989 | 524.6877 | 700.686 | 677.2873 | 493.2462 | [21 empty] | 68.089 | -0.011226 | 430.483 | 688.9867 | 15.2478 | 608.4452
15:02 | 5774 |  |  | -17.4012 | 24.8391 | 14.644 | 1.361 | 3.729 | 3.4684 | -5.3764 | 1.7533 | 12.999 | 3.8266 | 0.3013 |  |  |  | -30.55 | 20.7421 | 29.8097 | 4.9257 |  | -5.0992 | 5.8149 | 0.6223 | 4.972 | 5.5009 | 1.3961 | 8.2672 | 388.8755 | 377.9107 | 199.6613 | 239.2325 | 185.3204 | 195.8332 | 132.3235 | 234.3828 | 124.2708 | 222.4044 | 448.3625 | 559.4451 | 187.7751 | 265.6427 | 357.4645 | 323.6667 | 386.2728 | 443.9081 |  | 459.5836 |  | 431.9808 | 108.1598 | 124.6985 | 218.1869 | 447.4266 | 556.845 | 245.2426 | 145.8182 | 274.8568 | 482.1772 | 577.9237 | 171.303 | 84.1358 | 103.554 | 150.0243 | 277.9896 | 538.1127 | 426.4946 | 453.239 | 500.5055 | 99.1281 | 138.7086 | 267.7423 | 478.7515 | 578.1733 | 103.3054 | 143.031 | 274.1113 | 480.9099 | 543.5448 | 75.725 | 94.2652 | 102.1572 | 144.1718 | 263.7425 | 472.8351 |  | 450.2585 | 594.8867 |  | 83.0363 | 125.456 | 218.3826 | 430.7238 | 541.3714 | 118.7969 | 148.252 | 264.4535 | 494.4619 | 567.6725 | 77.9968 | 93.4097 | 100.2445 | 141.4306 | 275.2474 | 439.8958 | 480.309 | 446.9777 | 469.4896 | 127.4812 | 154.3277 | 246.9847 | 440.5061 | 558.9738 |  | 472.5152 |  |  | 420.7175 | 422.3504 | 486.3625 | 410.2676 | 479.9608 | 405.5343 | 119.5757 | 127.2185 | 89.5135 | 114.5186 | 113.2602 | 117.5084 | 95.0048 | 110.8159 | 474.0281 | 467.6307 | 444.4154 | 456.3446 | 452.9424 |  |  | 214.9283 |  | 181.2995 | 112.8213 | 185.1766 | 124.4269 | 240.9834 | 132.0445 | 472.1944 | 594.3816 | 448.7933 | 381.4542 | 257.3361 | 170.1358 | 221.3383 | 468.0947 | 450.0611 | 487.1613 | 468.0793 | 458.2347 | 205.9469 | 123.2179 | 214.4498 | 136.6251 | 592.032 | 237.6622 | 143.3361 | 535.8109 |  | 202.0604 | 95.7494 | 99.6578 | 135.858 | 277.0299 | 503.3928 | 488.4222 | 522.7844 | 602.7428 | 138.3084 | 122.2226 | 212.1074 | 417.5643 | 585.5636 | 96.2657 | 127.0949 | 233.4187 | 466.6056 | 577.3937 | 69.0936 | 89.5709 | 100.279 | 140.178 | 268.0378 | 439.91 | 446.3989 | 537.079 | 432.7316 | 466.4746 | 92.2924 | 120.9559 | 194.6792 | 408.2464 | 553.7257 | 110.2695 | 125.0274 | 234.289 | 439.8865 | 544.0721 | 71.7271 | 96.73 | 107.2886 | 150.093 | 297.5521 | 429.8934 | 483.5893 | 521.9208 | 511.4641 | 105.6967 | 224.3981 | 131.1836 | 437.9603 | 563.0823 | 498.5302 | 487.4995 |  |  | 431.102 | 434.9283 | 431.5697 | 493.2745 | 426.7468 | 491.6245 |  | 443.4743 | 421.5609 | 434.0334 | 63.3799 | 98.6237 | 99.2273 |  | 590.8845 | 625.5557 | 633.003 | 524.5522 | 700.362 | 676.7676 | 492.7102 | [21 empty] | 62.3536 | -0.13611 | 429.9671 | 688.5648 | 15.2721 | 608.2201
15:02 | 5775 |  |  | -17.3416 | 24.8499 | 14.5814 | 1.3505 | 3.6774 | 3.4806 | -5.3047 | 1.7555 | 12.9972 | 3.8258 | 0.3004 |  |  |  | -30.6687 | 20.8127 | 29.7495 | 4.9687 |  | -5.0882 | 5.8748 | 0.6214 | 4.9705 | 5.5009 | 1.3978 | 7.8935 | 388.8521 | 377.8851 | 199.6734 | 239.2512 | 185.3318 | 195.7969 | 132.3162 | 234.4114 | 124.2711 | 222.4314 | 448.3228 | 559.2214 | 187.7899 | 265.6253 | 357.4346 | 323.7184 | 386.2928 | 443.4226 |  | 459.1854 |  | 431.5015 | 108.1783 | 124.7018 | 218.2079 | 447.4015 | 556.6418 | 245.2481 | 145.826 | 274.8845 | 482.1235 | 577.7379 | 171.3531 | 84.1397 | 103.5588 | 150.0333 | 278.0027 | 537.7917 | 426.0061 | 452.9848 | 500.2094 | 99.1317 | 138.7322 | 267.7556 | 478.6913 | 578.0047 | 103.2943 | 143.0421 | 274.111 | 480.8224 | 543.3202 | 75.7303 | 94.2702 | 102.1583 | 144.1981 | 263.7819 | 472.3936 |  | 449.8433 | 594.9654 |  | 83.0391 | 125.4675 | 218.42 | 430.6866 | 541.1615 | 118.8485 | 148.2658 | 264.4842 | 494.3874 | 567.4233 | 77.9915 | 93.1438 | 100.2591 | 141.4535 | 275.2632 | 439.677 | 479.9092 | 446.4251 | 469.0035 | 127.4757 | 154.3568 | 247.0351 | 440.4822 | 558.7806 |  | 472.2396 |  |  | 420.1958 | 421.8419 | 486.1255 | 409.8324 | 479.6476 | 405.004 | 119.8607 | 125.0426 | 89.9639 | 114.7239 | 113.6095 | 119.4532 | 101.5464 | 106.1563 | 473.5476 | 467.1905 | 443.9779 | 455.8916 | 452.9158 |  |  | 214.9684 |  | 181.3161 | 112.835 | 185.1726 | 124.4192 | 241.0519 | 132.0804 | 472.1901 | 594.1815 | 448.7765 | 381.2998 | 257.3376 | 170.1916 | 221.4298 | 467.9886 | 449.6109 | 486.7776 | 467.7058 | 457.8062 | 206.0243 | 123.2358 | 214.4849 | 136.6836 | 591.8485 | 237.6844 | 143.3651 | 535.719 |  | 202.085 | 95.7854 | 99.6648 | 135.8796 | 277.0542 | 503.0358 | 488.0552 | 522.4307 | 602.5429 | 138.3257 | 122.2398 | 212.1686 | 417.5679 | 585.3683 | 96.2651 | 127.1122 | 233.4626 | 466.5743 | 577.2005 | 69.1079 | 89.6151 | 100.2595 | 140.2266 | 268.05 | 439.4617 | 446.0573 | 536.7036 | 432.3818 | 466.0285 | 92.3118 | 120.9696 | 194.7106 | 408.2489 | 553.5442 | 110.273 | 125.0442 | 234.3411 | 439.8814 | 543.8711 | 71.7351 | 96.7292 | 107.3024 | 150.1173 | 297.5828 | 429.4185 | 483.1406 | 521.584 | 511.1032 | 105.7178 | 224.4368 | 131.2082 | 437.9461 | 562.8984 | 498.2033 | 487.1509 |  |  | 430.5817 | 434.414 | 431.0696 | 492.9743 | 426.2095 | 491.3728 |  | 442.9701 | 421.0539 | 433.5128 | 63.3879 | 98.6479 | 99.222 |  | 590.5915 | 625.3486 | 632.7719 | 524.3703 | 700.6544 | 677.5406 | 493.4195 | [21 empty] | 54.6967 | -0.057602 | 429.455 | 689.0975 | 15.2827 | 607.9701
15:02 | 5776 |  |  | -17.3261 | 24.807 | 14.6831 | 1.3919 | 3.8098 | 3.4493 | -5.2653 | 1.7556 | 12.9979 | 3.8233 | 0.2995 |  |  |  | -30.6843 | 20.7313 | 29.9014 | 4.9575 |  | -5.0567 | 5.8951 | 0.6204 | 4.9642 | 5.4999 | 1.3988 | 8.1193 | 388.831 | 377.8622 | 199.6803 | 239.2705 | 185.3379 | 195.761 | 132.3154 | 234.3393 | 124.2677 | 222.4621 | 448.2828 | 559.0104 | 187.8016 | 265.5909 | 357.4675 | 323.8217 | 386.356 | 442.9441 |  | 458.7838 |  | 431.0333 | 108.0989 | 124.7178 | 218.2404 | 447.3735 | 556.4382 | 245.2629 | 145.8019 | 274.8898 | 482.0698 | 577.5632 | 171.3774 | 84.1443 | 103.5749 | 150.0508 | 278.0167 | 537.4653 | 425.5099 | 452.7153 | 499.9454 | 99.1414 | 138.747 | 267.7657 | 478.6503 | 577.8367 | 103.2885 | 143.0653 | 274.1027 | 480.7638 | 543.0855 | 75.7068 | 94.2609 | 102.1409 | 144.1878 | 263.7509 | 471.8868 |  | 449.4351 | 595.0454 |  | 83.0023 | 125.5186 | 218.4236 | 430.7157 | 541.0014 | 118.8639 | 148.266 | 264.4817 | 494.3052 | 567.2023 | 78.0259 | 93.1579 | 100.2569 | 141.4772 | 275.3056 | 439.4599 | 479.5255 | 445.8685 | 468.5189 | 127.4664 | 154.3632 | 247.0693 | 440.4522 | 558.5816 |  | 471.8944 |  |  | 419.6858 | 421.3396 | 485.8944 | 409.4092 | 479.3528 | 404.4642 | 118.7986 | 124.9451 | 91.9849 | 114.5666 | 114.3126 | 121.3949 | 104.2893 | 104.1629 | 473.0728 | 466.7616 | 443.5402 | 455.4421 | 452.8911 |  |  | 214.9968 |  | 181.3361 | 112.8529 | 185.1596 | 124.413 | 241.0515 | 132.0962 | 472.175 | 593.9894 | 448.7643 | 381.2177 | 257.3298 | 170.2266 | 221.5091 | 467.8973 | 449.2538 | 486.3785 | 467.2921 | 457.3786 | 206.0145 | 123.2495 | 214.5099 | 136.6523 | 591.6593 | 237.7427 | 143.3708 | 535.6318 |  | 202.1076 | 95.7862 | 99.6593 | 135.8929 | 277.0597 | 502.6776 | 487.6882 | 522.0745 | 602.34 | 138.3314 | 122.2501 | 212.2239 | 417.5477 | 585.1714 | 96.2661 | 127.1409 | 233.4978 | 466.5406 | 577.0111 | 69.1066 | 89.6458 | 100.2889 | 140.2404 | 268.0764 | 438.9836 | 445.7467 | 536.3175 | 432.0568 | 465.5952 | 92.338 | 120.9678 | 194.7432 | 408.2352 | 553.3644 | 110.282 | 125.0596 | 234.3964 | 439.8839 | 543.6753 | 71.7392 | 96.7353 | 107.3025 | 150.1356 | 297.6103 | 428.9323 | 482.6943 | 521.1552 | 510.755 | 105.7241 | 224.4763 | 131.2238 | 437.925 | 562.6948 | 497.847 | 486.8159 |  |  | 430.067 | 433.924 | 430.5891 | 492.682 | 425.6978 | 491.0734 |  | 442.4719 | 420.5303 | 432.9951 | 63.3795 | 98.5826 | 99.2179 |  | 590.2361 | 625.1234 | 632.5819 | 524.6741 | 700.7883 | 677.3773 | 493.2578 | [21 empty] | 62.3311 | -0.093304 | 428.9504 | 689.0828 | 15.3882 | 607.6798
15:02 | 5777 |  |  | -17.3054 | 24.8245 | 14.5414 | 1.3565 | 3.6822 | 3.4342 | -5.3363 | 1.7539 | 12.9972 | 3.8172 | 0.2975 |  |  |  | -30.6735 | 20.83 | 29.7839 | 4.9641 |  | -5.0866 | 5.9185 | 0.6209 | 4.9681 | 5.4945 | 1.3988 | 7.4458 | 388.8095 | 377.8369 | 199.6846 | 239.2952 | 185.3479 | 195.7224 | 132.3226 | 234.3031 | 124.2768 | 222.4969 | 448.253 | 558.8166 | 187.8188 | 265.5328 | 357.478 | 323.9189 | 386.4267 | 442.4837 |  | 458.4052 |  | 430.5628 | 108.0851 | 124.7355 | 218.2859 | 447.3438 | 556.2381 | 245.2809 | 145.8129 | 274.9128 | 482.0092 | 577.3714 | 171.4039 | 84.1653 | 103.5884 | 150.0794 | 278.041 | 537.1442 | 425.0228 | 452.7867 | 499.6966 | 99.1338 | 138.7556 | 267.79 | 478.6097 | 577.6696 | 103.3059 | 143.0818 | 274.1015 | 480.6722 | 542.8591 | 75.6784 | 94.2593 | 102.1302 | 144.1944 | 263.7487 | 471.4787 |  | 449.0295 | 595.1583 |  | 82.9921 | 125.5291 | 218.4531 | 430.6791 | 540.7908 | 118.8967 | 148.2787 | 264.4738 | 494.2315 | 566.9806 | 78.0835 | 93.3436 | 100.2226 | 141.5012 | 275.3023 | 439.2429 | 479.1328 | 445.3301 | 468.0378 | 127.454 | 154.379 | 247.0964 | 440.4193 | 558.372 |  | 471.531 |  |  | 419.1822 | 420.837 | 485.5847 | 408.8815 | 479.0593 | 403.9023 | 117.8272 | 125.1497 | 93.9039 | 113.716 | 114.0951 | 122.9233 | 103.423 | 106.4954 | 472.6062 | 466.3403 | 443.1068 | 454.9944 | 452.8654 |  |  | 215.0225 |  | 181.3464 | 112.8577 | 185.1365 | 124.4006 | 241.0487 | 132.1009 | 472.1458 | 593.7801 | 448.7445 | 381.128 | 257.2966 | 170.26 | 221.5782 | 467.8124 | 449.0264 | 485.9843 | 466.8623 | 456.9588 | 206.0264 | 123.2733 | 214.5484 | 136.609 | 591.4792 | 237.7903 | 143.3971 | 535.5235 |  | 202.1217 | 95.7789 | 99.6551 | 135.9192 | 277.068 | 502.3183 | 487.3161 | 521.7151 | 602.1364 | 138.3395 | 122.2683 | 212.263 | 417.5367 | 584.9717 | 96.2583 | 127.1841 | 233.5282 | 466.4875 | 576.8325 | 69.1116 | 89.6457 | 100.2944 | 140.259 | 268.0958 | 438.5002 | 447.0908 | 535.9259 | 433.4839 | 465.1698 | 92.3441 | 120.9921 | 194.7679 | 408.2238 | 553.1573 | 110.2942 | 125.0758 | 234.4484 | 439.8774 | 543.4764 | 71.7392 | 96.74 | 107.2963 | 150.1494 | 297.6283 | 428.4448 | 482.2591 | 520.7228 | 510.4074 | 105.7168 | 224.5119 | 131.2239 | 437.9071 | 562.5198 | 497.543 | 486.4842 |  |  | 429.5638 | 433.4308 | 430.1178 | 492.3797 | 425.1901 | 490.752 |  | 441.973 | 420.0294 | 432.4913 | 63.3929 | 98.5212 | 99.2291 |  | 589.8758 | 624.9841 | 632.402 | 524.5499 | 700.3925 | 676.2089 | 492.338 | [21 empty] | 63.8588 | -0.14679 | 428.4532 | 688.3007 | 15.28 | 607.4299
15:02 | 5778 |  |  | -17.355 | 24.8545 | 14.5376 | 1.2436 | 3.7764 | 3.4409 | -5.299 | 1.7525 | 12.9953 | 3.8177 | 0.2988 |  |  |  | -30.4757 | 20.752 | 29.9388 | 5.0338 |  | -5.0901 | 5.9806 | 0.6227 | 4.9685 | 5.4935 | 1.4015 | 8.4437 | 388.7789 | 377.8075 | 199.7002 | 239.3129 | 185.3589 | 195.6892 | 132.3299 | 234.3099 | 124.2963 | 222.5223 | 448.2137 | 558.6219 | 187.8139 | 265.4931 | 357.3658 | 323.9679 | 386.4516 | 442.0193 |  | 458.0378 |  | 430.0812 | 108.0945 | 124.7418 | 218.3204 | 447.3209 | 556.0298 | 245.3017 | 145.8151 | 274.9282 | 481.9533 | 577.1844 | 171.4442 | 84.1933 | 103.5978 | 150.0965 | 278.0754 | 536.8295 | 424.5493 | 452.8859 | 499.4246 | 99.1319 | 138.7642 | 267.8147 | 478.5648 | 577.5001 | 103.31 | 143.0807 | 274.1131 | 480.5746 | 542.6336 | 75.6685 | 94.2497 | 102.1196 | 144.2102 | 263.759 | 471.165 |  | 448.6292 | 595.2268 |  | 83.0011 | 125.4894 | 218.5046 | 430.6081 | 540.571 | 118.9259 | 148.2924 | 264.5001 | 494.1613 | 566.7373 | 78.0942 | 93.5048 | 100.2075 | 141.5258 | 275.3081 | 439.0133 | 478.74 | 444.8041 | 467.5582 | 127.4512 | 154.4027 | 247.1308 | 440.3879 | 558.1631 |  | 471.1763 |  |  | 418.663 | 420.3214 | 485.2471 | 408.3288 | 478.7534 | 403.3292 | 119.2872 | 123.858 | 95.8994 | 112.9014 | 113.0265 | 123.1615 | 100.0429 | 111.2729 | 472.1285 | 465.9156 | 442.6789 | 454.5529 | 452.8374 |  |  | 215.0473 |  | 181.366 | 112.8613 | 185.1305 | 124.3945 | 241.0626 | 132.1133 | 472.1193 | 593.5683 | 448.7202 | 380.9136 | 257.2595 | 170.303 | 221.6333 | 467.7061 | 448.7956 | 485.5942 | 466.4399 | 456.5304 | 206.0665 | 123.2869 | 214.5855 | 136.6176 | 591.297 | 237.7895 | 143.4548 | 535.4219 |  | 202.1634 | 95.8411 | 99.6569 | 135.9519 | 277.0961 | 501.9556 | 486.9427 | 521.3568 | 601.9291 | 138.3506 | 122.3137 | 212.3484 | 417.5604 | 584.7932 | 96.2645 | 127.1938 | 233.5772 | 466.455 | 576.6521 | 69.1088 | 89.6535 | 100.2746 | 140.2815 | 268.1209 | 438.0503 | 448.4044 | 535.5595 | 434.8498 | 464.7372 | 92.3631 | 121.0249 | 194.7969 | 408.2227 | 552.9619 | 110.3046 | 125.0934 | 234.4842 | 439.8682 | 543.2675 | 71.7487 | 96.741 | 107.3117 | 150.1715 | 297.6452 | 427.9648 | 481.8306 | 520.3005 | 510.05 | 105.7311 | 224.5379 | 131.2289 | 437.9031 | 562.3476 | 497.2464 | 486.1535 |  |  | 429.0654 | 432.9368 | 429.6602 | 492.0886 | 424.6932 | 490.4698 |  | 441.4797 | 419.5195 | 431.9858 | 63.4021 | 98.5735 | 99.219 |  | 589.5871 | 624.8305 | 632.2425 | 524.5825 | 700.6695 | 677.0164 | 492.5634 | [21 empty] | 55.7937 | 0.006615 | 427.954 | 688.843 | 15.4015 | 607.2088
15:02 | 5779 |  |  | -17.2797 | 24.9554 | 14.6295 | 1.2877 | 3.7908 | 3.4258 | -5.3242 | 1.7528 | 12.9884 | 3.8132 | 0.2991 |  |  |  | -30.5225 | 20.7846 | 29.9113 | 4.9738 |  | -5.0615 | 5.9081 | 0.6228 | 4.9682 | 5.494 | 1.4018 | 7.7699 | 388.7568 | 377.783 | 199.7157 | 239.3277 | 185.367 | 195.6673 | 132.3263 | 234.4705 | 124.3051 | 222.5527 | 448.1759 | 558.4165 | 187.8116 | 265.4326 | 357.2894 | 324.0298 | 386.5205 | 441.5472 |  | 457.6695 |  | 429.6009 | 108.2011 | 124.7609 | 218.351 | 447.2951 | 555.8205 | 245.3067 | 145.794 | 274.92 | 481.8964 | 577.0149 | 171.4736 | 84.2146 | 103.6044 | 150.101 | 278.0979 | 536.5238 | 424.0711 | 452.6018 | 499.1426 | 99.1226 | 138.7822 | 267.8399 | 478.5249 | 577.3308 | 103.3076 | 143.0948 | 274.1205 | 480.4933 | 542.3974 | 75.7174 | 94.253 | 102.1797 | 144.2796 | 263.8482 | 470.8784 |  | 448.2334 | 595.1963 |  | 82.9983 | 125.4899 | 218.5187 | 430.5733 | 540.3756 | 118.9139 | 148.3081 | 264.5249 | 494.0824 | 566.4869 | 78.0656 | 93.5621 | 100.2136 | 141.5364 | 275.3639 | 438.777 | 478.3464 | 444.2635 | 467.0927 | 127.4662 | 154.3994 | 247.1392 | 440.3556 | 557.95 |  | 470.8116 |  |  | 418.1424 | 419.8111 | 484.965 | 407.8271 | 478.435 | 402.7367 | 121.5328 | 120.5418 | 98.8798 | 112.4952 | 112.4717 | 122.8584 | 93.8867 | 114.1963 | 471.6438 | 465.4927 | 442.2553 | 454.1047 | 452.806 |  |  | 215.0676 |  | 181.3849 | 112.867 | 185.1178 | 124.3931 | 241.0467 | 132.1354 | 472.0894 | 593.3698 | 448.7034 | 380.7265 | 257.2478 | 170.3433 | 221.7144 | 467.5807 | 448.4872 | 485.1959 | 466.0405 | 456.0946 | 206.0375 | 123.299 | 214.6175 | 136.5931 | 591.1049 | 237.8044 | 143.4781 | 535.3421 |  | 202.2011 | 95.8892 | 99.6544 | 135.9752 | 277.123 | 501.5941 | 486.5696 | 520.998 | 601.72 | 138.3524 | 122.34 | 212.4162 | 417.5602 | 584.6261 | 96.2727 | 127.2016 | 233.6224 | 466.4335 | 576.4687 | 69.0971 | 89.6698 | 100.2792 | 140.294 | 268.1695 | 437.6346 | 448.0398 | 535.1928 | 434.443 | 464.2978 | 92.3862 | 121.041 | 194.8365 | 408.2129 | 552.7883 | 110.3153 | 125.1269 | 234.5373 | 439.8684 | 543.0672 | 71.7689 | 96.7494 | 107.3354 | 150.1956 | 297.6738 | 427.4618 | 481.3947 | 519.8733 | 509.6821 | 105.7616 | 224.5746 | 131.25 | 437.8874 | 562.1559 | 496.9009 | 485.7847 |  |  | 428.5526 | 432.4416 | 429.183 | 491.7822 | 424.186 | 490.2022 |  | 440.9949 | 419.015 | 431.4866 | 63.3836 | 98.6794 | 99.2127 |  | 589.2751 | 624.6469 | 632.0815 | 524.5834 | 700.5356 | 676.9356 | 492.9073 | [21 empty] | 57.5277 | 0.038731 | 427.4534 | 688.7356 | 15.4437 | 606.961
15:02 | 5780 |  |  | -17.2793 | 24.9955 | 14.6393 | 1.2758 | 3.8365 | 3.4356 | -5.3805 | 1.7581 | 12.9909 | 3.8064 | 0.2994 |  |  |  | -30.5355 | 20.8397 | 30.0256 | 5.0243 |  | -5.1008 | 6.0293 | 0.6225 | 4.9644 | 5.4897 | 1.4022 | 8.9959 | 388.7403 | 377.7606 | 199.7282 | 239.3493 | 185.375 | 195.6431 | 132.3323 | 234.5516 | 124.3224 | 222.6 | 448.1552 | 558.2091 | 187.8414 | 265.3576 | 357.225 | 324.0602 | 386.5594 | 441.081 |  | 457.3025 |  | 429.1196 | 108.2744 | 124.7729 | 218.3791 | 447.2583 | 555.6114 | 245.311 | 145.8206 | 274.9264 | 481.8305 | 576.8374 | 171.4908 | 84.2361 | 103.6165 | 150.1153 | 278.114 | 536.2206 | 423.5992 | 452.2838 | 498.8599 | 99.1268 | 138.8117 | 267.8688 | 478.4818 | 577.1604 | 103.3091 | 143.1043 | 274.119 | 480.3993 | 542.1617 | 75.7025 | 94.2578 | 102.2095 | 144.3387 | 263.9366 | 470.6496 |  | 447.8381 | 595.1093 |  | 83.001 | 125.5247 | 218.5269 | 430.5212 | 540.1442 | 118.8754 | 148.338 | 264.5515 | 494.0077 | 566.2513 | 78.0045 | 93.639 | 100.275 | 141.5438 | 275.4299 | 438.544 | 477.9575 | 443.7403 | 466.6323 | 127.4654 | 154.4134 | 247.1646 | 440.3331 | 557.7315 |  | 470.469 |  |  | 417.6271 | 419.3098 | 484.6962 | 407.3001 | 478.1299 | 402.145 | 120.7084 | 119.3859 | 101.9119 | 112.3065 | 111.7946 | 122.2045 | 86.7333 | 115.7811 | 471.1495 | 465.0697 | 441.8296 | 453.6519 | 452.7777 |  |  | 215.0853 |  | 181.3873 | 112.8736 | 185.0976 | 124.3911 | 241.0383 | 132.15 | 472.0566 | 593.1838 | 448.6806 | 380.5708 | 257.2595 | 170.3835 | 221.8243 | 467.4774 | 448.1209 | 484.8043 | 465.6681 | 455.6639 | 206.0211 | 123.3073 | 214.6397 | 136.5302 | 590.9059 | 237.809 | 143.4553 | 535.2486 |  | 202.2167 | 95.8739 | 99.6569 | 135.9697 | 277.1467 | 501.2316 | 486.1962 | 520.6366 | 601.5159 | 138.3581 | 122.3263 | 212.4225 | 417.5557 | 584.4235 | 96.2768 | 127.2258 | 233.6581 | 466.434 | 576.2966 | 69.0903 | 89.674 | 100.3085 | 140.3034 | 268.2151 | 437.252 | 447.6888 | 534.8184 | 434.1184 | 463.8533 | 92.3951 | 121.0323 | 194.8721 | 408.2007 | 552.596 | 110.3144 | 125.151 | 234.5952 | 439.8678 | 542.8739 | 71.7866 | 96.7658 | 107.3293 | 150.2084 | 297.6941 | 426.957 | 480.9477 | 519.4323 | 509.3127 | 105.7749 | 224.6249 | 131.2788 | 437.8545 | 561.9616 | 496.5732 | 485.4517 |  |  | 428.0377 | 431.9548 | 428.7009 | 491.4673 | 423.675 | 489.9176 |  | 440.5081 | 418.5184 | 430.984 | 63.3907 | 98.6982 | 99.2203 |  | 588.9618 | 624.4808 | 631.919 | 524.7361 | 700.8372 | 677.2966 | 492.8107 | [21 empty] | 60.7034 | -0.014792 | 426.9551 | 689.0669 | 15.5417 | 606.7213
15:02 | 5781 |  |  | -17.3553 | 24.9971 | 14.7018 | 1.3418 | 3.804 | 3.4794 | -5.3118 | 1.757 | 12.9801 | 3.8004 | 0.2969 |  |  |  | -30.5028 | 20.9317 | 30.0022 | 4.9697 |  | -5.0484 | 5.9645 | 0.6231 | 4.968 | 5.4894 | 1.4012 | 8.0865 | 388.7187 | 377.7391 | 199.7461 | 239.3851 | 185.3891 | 195.6163 | 132.3436 | 234.5763 | 124.3492 | 222.6437 | 448.1401 | 558.0175 | 187.8868 | 265.2866 | 357.1322 | 324.0961 | 386.5782 | 440.6209 |  | 456.9132 |  | 428.636 | 108.2993 | 124.7929 | 218.4154 | 447.2344 | 555.4005 | 245.335 | 145.8575 | 274.9612 | 481.7732 | 576.6468 | 171.495 | 84.2359 | 103.6312 | 150.1299 | 278.1301 | 535.8945 | 423.1223 | 451.9525 | 498.5825 | 99.1286 | 138.833 | 267.8912 | 478.4366 | 576.9925 | 103.3077 | 143.1082 | 274.1129 | 480.3091 | 541.9352 | 75.7215 | 94.2596 | 102.2127 | 144.3631 | 263.9939 | 470.371 |  | 447.4522 | 595.0806 |  | 82.9984 | 125.5413 | 218.5422 | 430.5227 | 539.9742 | 118.8454 | 148.3567 | 264.5731 | 493.9493 | 566.0156 | 77.9425 | 93.7868 | 100.3297 | 141.5545 | 275.4629 | 438.3157 | 477.5628 | 443.2474 | 466.1731 | 127.459 | 154.4418 | 247.2033 | 440.326 | 557.5253 |  | 470.1404 |  |  | 417.1221 | 418.8 | 484.3504 | 406.7268 | 477.8222 | 401.5846 | 118.3047 | 121.0124 | 101.5373 | 111.8326 | 110.8514 | 120.5961 | 81.3994 | 118.0921 | 470.6538 | 464.6375 | 441.3946 | 453.2014 | 452.7458 |  |  | 215.1005 |  | 181.3951 | 112.8737 | 185.0834 | 124.3812 | 241.068 | 132.1483 | 472.0105 | 592.9895 | 448.6543 | 380.3433 | 257.2296 | 170.4179 | 221.8886 | 467.3921 | 447.7625 | 484.4131 | 465.3019 | 455.2522 | 206.051 | 123.3036 | 214.6665 | 136.5299 | 590.7147 | 237.805 | 143.46 | 535.129 |  | 202.2229 | 95.8578 | 99.658 | 135.9716 | 277.1639 | 500.8737 | 485.8211 | 520.279 | 601.3109 | 138.3703 | 122.3299 | 212.4603 | 417.559 | 584.2107 | 96.2846 | 127.2393 | 233.6904 | 466.424 | 576.108 | 69.1124 | 89.6995 | 100.3228 | 140.3238 | 268.2469 | 436.8824 | 447.3449 | 534.4557 | 433.813 | 463.415 | 92.4154 | 121.0608 | 194.9188 | 408.2135 | 552.3978 | 110.3166 | 125.1672 | 234.6447 | 439.8637 | 542.6708 | 71.7991 | 96.7716 | 107.3147 | 150.2307 | 297.7116 | 426.4784 | 480.508 | 519.0038 | 508.9572 | 105.7761 | 224.6793 | 131.3165 | 437.8375 | 561.7749 | 496.2562 | 485.1184 |  |  | 427.5321 | 431.4727 | 428.2268 | 491.1555 | 423.1798 | 489.5894 |  | 440.0209 | 418.0063 | 430.4821 | 63.4209 | 98.6824 | 99.2173 |  | 588.5882 | 624.2789 | 631.7091 | 524.4459 | 700.9056 | 677.3089 | 492.9 | [21 empty] | 51.5783 | 0.045855 | 426.4579 | 689.1073 | 15.5922 | 606.4335
15:02 | 5782 |  |  | -17.4145 | 25.0024 | 14.7339 | 1.2957 | 3.8799 | 3.5014 | -5.306 | 1.7551 | 12.9808 | 3.7996 | 0.2962 |  |  |  | -30.6347 | 20.9055 | 29.99 | 4.9587 |  | -5.1021 | 5.9061 | 0.6231 | 4.9609 | 5.4866 | 1.3997 | 8.6528 | 388.6975 | 377.7162 | 199.7557 | 239.4102 | 185.4057 | 195.585 | 132.3468 | 234.496 | 124.3884 | 222.7029 | 448.1293 | 557.8249 | 187.9168 | 265.2065 | 357.0479 | 324.1464 | 386.6065 | 440.1564 |  | 456.5199 |  | 428.1338 | 108.2183 | 124.8188 | 218.4535 | 447.2138 | 555.1922 | 245.3234 | 145.9028 | 274.9906 | 481.7115 | 576.4674 | 171.5117 | 84.2423 | 103.6423 | 150.1503 | 278.1506 | 535.5696 | 422.646 | 451.6021 | 498.318 | 99.0881 | 138.8499 | 267.9121 | 478.3913 | 576.8331 | 103.3088 | 143.1265 | 274.1174 | 480.2246 | 541.7165 | 75.744 | 94.2735 | 102.1863 | 144.3444 | 263.961 | 470.0507 |  | 447.0689 | 594.9913 |  | 82.9419 | 125.5246 | 218.5536 | 430.4866 | 539.765 | 118.8616 | 148.3591 | 264.5803 | 493.8813 | 565.757 | 77.9379 | 93.8562 | 100.3127 | 141.5673 | 275.4436 | 438.094 | 477.1647 | 442.7446 | 465.7229 | 127.4714 | 154.4415 | 247.2271 | 440.3015 | 557.3332 |  | 469.8501 |  |  | 416.6137 | 418.2944 | 484.0053 | 406.1743 | 477.5188 | 401.0809 | 117.1517 | 122.5767 | 100.2835 | 111.8421 | 110.8407 | 119.2734 | 78.8881 | 120.1214 | 470.1778 | 464.2035 | 440.9689 | 452.7559 | 452.7183 |  |  | 215.1242 |  | 181.4169 | 112.8746 | 185.0698 | 124.3711 | 241.0525 | 132.172 | 471.9858 | 592.785 | 448.6328 | 380.1108 | 257.1801 | 170.4599 | 221.9523 | 467.3149 | 447.4197 | 484.0182 | 464.9261 | 454.8435 | 206.0238 | 123.3247 | 214.7123 | 136.5216 | 590.5353 | 237.8166 | 143.4896 | 535.0262 |  | 202.2385 | 95.9045 | 99.6488 | 135.9971 | 277.1823 | 500.5172 | 485.4273 | 519.9224 | 601.103 | 138.384 | 122.3452 | 212.5019 | 417.557 | 584.0163 | 96.2851 | 127.249 | 233.7254 | 466.4182 | 575.9289 | 69.1637 | 89.6966 | 100.3395 | 140.3356 | 268.3023 | 436.4878 | 447.0091 | 534.0907 | 433.4667 | 462.9868 | 92.4225 | 121.0995 | 194.9628 | 408.2311 | 552.2064 | 110.3146 | 125.1833 | 234.6865 | 439.849 | 542.4602 | 71.807 | 96.7695 | 107.3262 | 150.2561 | 297.7301 | 425.9897 | 480.3801 | 518.5817 | 508.614 | 105.7705 | 224.7204 | 131.3422 | 437.8226 | 561.5848 | 495.9544 | 484.7585 |  |  | 427.0347 | 431.0089 | 427.7516 | 490.8617 | 422.6924 | 489.2706 |  | 439.5576 | 417.506 | 429.992 | 63.4309 | 98.7111 | 99.2233 |  | 588.2537 | 624.1271 | 631.4988 | 524.9033 | 700.4762 | 677.304 | 492.8643 | [21 empty] | 55.7102 | -0.079009 | 425.9699 | 688.8901 | 15.5149 | 606.1904
15:02 | 5783 |  |  | -17.3355 | 24.9747 | 14.7111 | 1.2765 | 3.7812 | 3.4964 | -5.3073 | 1.7567 | 12.9829 | 3.8001 | 0.298 |  |  |  | -30.5942 | 20.7586 | 30.0014 | 4.9763 |  | -5.1637 | 5.8995 | 0.6241 | 4.9598 | 5.4832 | 1.4026 | 7.1206 | 388.6684 | 377.6921 | 199.7597 | 239.4237 | 185.4071 | 195.5473 | 132.3439 | 234.384 | 124.403 | 222.7391 | 448.0953 | 557.6152 | 187.8891 | 265.1223 | 357.0001 | 324.1871 | 386.6353 | 439.6999 |  | 456.1399 |  | 427.653 | 108.1045 | 124.8267 | 218.4809 | 447.1829 | 554.9845 | 245.3223 | 145.9463 | 274.9973 | 481.6623 | 576.294 | 171.5142 | 84.2612 | 103.6491 | 150.1749 | 278.1745 | 535.2763 | 422.1804 | 451.238 | 498.0734 | 99.0492 | 138.8647 | 267.9376 | 478.3453 | 576.6654 | 103.31 | 143.1341 | 274.1174 | 480.1304 | 541.4849 | 75.6797 | 94.2524 | 102.1183 | 144.3012 | 263.8755 | 469.7605 |  | 446.6766 | 594.8205 |  | 82.9518 | 125.5207 | 218.5791 | 430.3893 | 539.5093 | 118.8838 | 148.3663 | 264.5957 | 493.8132 | 565.5138 | 77.9814 | 93.8189 | 100.2904 | 141.5881 | 275.4402 | 437.8852 | 476.7808 | 442.2478 | 465.2737 | 127.4804 | 154.452 | 247.261 | 440.2713 | 557.1393 |  | 469.5717 |  |  | 416.1062 | 417.7924 | 483.7438 | 405.6975 | 477.2551 | 400.6309 | 117.0093 | 123.0343 | 100.0214 | 113.0803 | 111.2895 | 119.0766 | 80.3439 | 119.9293 | 469.7184 | 463.7753 | 440.5548 | 452.3224 | 452.6966 |  |  | 215.1507 |  | 181.4304 | 112.8881 | 185.0619 | 124.362 | 241.0404 | 132.202 | 471.97 | 592.5789 | 448.6123 | 379.9926 | 257.1676 | 170.5115 | 222.0471 | 467.233 | 447.0078 | 483.6271 | 464.5424 | 454.4333 | 205.9979 | 123.34 | 214.7491 | 136.5012 | 590.357 | 237.8383 | 143.5085 | 534.9405 |  | 202.2639 | 95.9374 | 99.6424 | 136.0208 | 277.2097 | 500.1521 | 484.9956 | 519.558 | 600.9006 | 138.3975 | 122.3577 | 212.5453 | 417.571 | 583.8234 | 96.2882 | 127.2502 | 233.7628 | 466.438 | 575.7498 | 69.1947 | 89.6755 | 100.3536 | 140.3415 | 268.3589 | 436.0711 | 446.6699 | 533.7243 | 433.0758 | 462.5628 | 92.4219 | 121.1164 | 194.9995 | 408.2525 | 552.0147 | 110.3032 | 125.1947 | 234.7285 | 439.8331 | 542.2525 | 71.8096 | 96.7776 | 107.344 | 150.2867 | 297.7395 | 425.5042 | 480.2457 | 518.1438 | 508.257 | 105.7825 | 224.7425 | 131.3446 | 437.8105 | 561.4066 | 495.6636 | 484.4163 |  |  | 426.5311 | 430.5418 | 427.2749 | 490.5764 | 422.207 | 488.9828 |  | 439.0885 | 417.0169 | 429.5003 | 63.4181 | 98.6994 | 99.2287 |  | 587.9501 | 623.9579 | 631.3315 | 524.6459 | 701.2492 | 677.8825 | 493.1802 | [21 empty] | 60.8381 | 0.06013 | 425.4815 | 689.5658 | 15.4425 | 605.954
15:02 | 5784 |  |  | -17.3831 | 24.8486 | 14.6925 | 1.3666 | 3.7899 | 3.4967 | -5.3541 | 1.7544 | 12.9801 | 3.7978 | 0.2963 |  |  |  | -30.5932 | 20.8559 | 29.9581 | 4.8665 |  | -5.1005 | 6.0691 | 0.6241 | 4.9574 | 5.4794 | 1.4019 | 7.9614 | 388.6494 | 377.6719 | 199.775 | 239.4506 | 185.4181 | 195.5201 | 132.3424 | 234.4976 | 124.4095 | 222.768 | 448.0674 | 557.4113 | 187.8852 | 265.053 | 356.9871 | 324.2312 | 386.669 | 439.2358 |  | 455.7413 |  | 427.2028 | 108.178 | 124.832 | 218.517 | 447.1502 | 554.7722 | 245.3616 | 145.9489 | 275.0133 | 481.6186 | 576.1159 | 171.5272 | 84.27 | 103.6603 | 150.1868 | 278.1918 | 534.9716 | 421.7075 | 450.8756 | 497.8265 | 99.09 | 138.8793 | 267.9643 | 478.3087 | 576.481 | 103.3145 | 143.1371 | 274.118 | 480.0302 | 541.2475 | 75.6622 | 94.2282 | 102.1462 | 144.3557 | 263.951 | 469.4447 |  | 446.2762 | 594.723 |  | 83.0111 | 125.5337 | 218.6195 | 430.3572 | 539.3248 | 118.8413 | 148.386 | 264.6342 | 493.7464 | 565.2944 | 77.9928 | 93.8332 | 100.2866 | 141.6136 | 275.4402 | 437.6541 | 476.4085 | 441.7709 | 464.8194 | 127.4827 | 154.4825 | 247.3001 | 440.2572 | 556.9357 |  | 469.2772 |  |  | 415.6135 | 417.2881 | 483.4601 | 405.1965 | 477.0025 | 400.1729 | 118.686 | 120.9557 | 97.0192 | 113.4488 | 111.58 | 119.2232 | 83.0939 | 119.4045 | 469.2526 | 463.3446 | 440.1251 | 451.8657 | 452.6686 |  |  | 215.1767 |  | 181.4412 | 112.8918 | 185.0435 | 124.3613 | 241.0609 | 132.2065 | 471.9248 | 592.3777 | 448.5895 | 379.9653 | 257.1644 | 170.5604 | 222.1356 | 467.1567 | 446.5729 | 483.2471 | 464.156 | 454.0352 | 206.003 | 123.3493 | 214.7781 | 136.5153 | 590.1734 | 237.8558 | 143.5326 | 534.8411 |  | 202.2806 | 95.8996 | 99.6425 | 136.0252 | 277.2374 | 499.8051 | 484.5128 | 519.1935 | 600.6901 | 138.4036 | 122.3708 | 212.59 | 417.5854 | 583.6384 | 96.2838 | 127.2695 | 233.7942 | 466.4201 | 575.5655 | 69.2262 | 89.6872 | 100.352 | 140.3501 | 268.4089 | 435.6541 | 446.3159 | 533.3604 | 432.6768 | 462.1377 | 92.4626 | 121.1369 | 195.0483 | 408.261 | 551.8309 | 110.3054 | 125.2123 | 234.7788 | 439.8304 | 542.0543 | 71.8199 | 96.7835 | 107.3577 | 150.3292 | 297.7533 | 425.041 | 479.8109 | 517.7122 | 507.8985 | 105.7943 | 224.7646 | 131.3435 | 437.806 | 561.2414 | 495.3694 | 484.032 |  |  | 426.0221 | 430.0643 | 426.7948 | 490.2698 | 421.6958 | 488.6801 |  | 438.6282 | 416.5225 | 429.0057 | 63.449 | 98.7649 | 99.2181 |  | 587.6653 | 623.7831 | 631.1371 | 524.385 | 700.7229 | 676.9431 | 492.9 | [21 empty] | 58.1108 | -0.050482 | 424.9924 | 688.833 | 15.4539 | 605.7242
15:02 | 5785 |  |  | -17.4105 | 24.7465 | 14.6488 | 1.356 | 3.8145 | 3.4979 | -5.4444 | 1.7561 | 12.9835 | 3.7936 | 0.298 |  |  |  | -30.7361 | 20.8927 | 29.8634 | 4.898 |  | -5.1621 | 5.9676 | 0.6215 | 4.9563 | 5.48 | 1.401 | 6.6316 | 388.6343 | 377.6487 | 199.7841 | 239.4669 | 185.4248 | 195.4923 | 132.3466 | 234.5475 | 124.4286 | 222.8062 | 448.0321 | 557.2063 | 187.9162 | 264.9995 | 356.9881 | 324.2857 | 386.703 | 438.766 |  | 455.3448 |  | 426.761 | 108.2169 | 124.8475 | 218.5523 | 447.1288 | 554.5614 | 245.387 | 145.967 | 275.0254 | 481.5557 | 575.932 | 171.58 | 84.2739 | 103.6647 | 150.1962 | 278.2048 | 534.6575 | 421.234 | 450.5149 | 497.5662 | 99.1433 | 138.8907 | 267.9861 | 478.2711 | 576.3032 | 103.3187 | 143.1437 | 274.1079 | 479.9389 | 541.0136 | 75.659 | 94.2369 | 102.1623 | 144.3962 | 264.0151 | 469.1222 |  | 445.8817 | 594.6435 |  | 82.9944 | 125.5396 | 218.6192 | 430.3277 | 539.1166 | 118.8566 | 148.4051 | 264.6661 | 493.6648 | 565.0635 | 77.9877 | 93.8936 | 100.2743 | 141.6446 | 275.4376 | 437.4129 | 476.042 | 441.2976 | 464.3556 | 127.4807 | 154.5129 | 247.3368 | 440.2377 | 556.7302 |  | 468.9971 |  |  | 415.1169 | 416.7873 | 483.1765 | 404.6985 | 476.7246 | 399.6816 | 120.0389 | 120.7198 | 95.4505 | 111.88 | 111.4562 | 118.7919 | 88.2307 | 119.4737 | 468.7795 | 462.9068 | 439.6887 | 451.3901 | 452.6402 |  |  | 215.1986 |  | 181.4577 | 112.8899 | 185.0278 | 124.3664 | 241.1532 | 132.2078 | 471.882 | 592.1979 | 448.5603 | 379.9138 | 257.1717 | 170.5993 | 222.2237 | 467.067 | 446.1686 | 482.8587 | 463.7395 | 453.6327 | 206.0557 | 123.3421 | 214.8009 | 136.5951 | 589.9788 | 237.8623 | 143.5567 | 534.7391 |  | 202.3155 | 95.8938 | 99.6465 | 136.0335 | 277.279 | 499.4711 | 484.0509 | 518.839 | 600.4782 | 138.4093 | 122.3707 | 212.6138 | 417.6091 | 583.4514 | 96.3028 | 127.2932 | 233.8351 | 466.3717 | 575.3835 | 69.2936 | 89.7187 | 100.3345 | 140.4106 | 268.4204 | 435.2487 | 445.9523 | 533.0039 | 432.276 | 461.7251 | 92.5113 | 121.1306 | 195.0845 | 408.2541 | 551.6286 | 110.3155 | 125.236 | 234.8303 | 439.8353 | 541.8532 | 71.8377 | 96.7832 | 107.3769 | 150.3528 | 297.7838 | 424.5674 | 479.3768 | 517.2912 | 507.5459 | 105.7936 | 224.7965 | 131.3449 | 437.7843 | 561.065 | 495.0531 | 483.6755 |  |  | 425.5251 | 429.6154 | 426.3254 | 489.9643 | 421.1856 | 488.377 |  | 438.1572 | 416.0149 | 428.5036 | 63.439 | 98.7427 | 99.2047 |  | 587.4097 | 623.6371 | 630.961 | 524.2173 | 700.5417 | 677.1894 | 492.6745 | [21 empty] | 49.0525 | -0.11469 | 424.5057 | 688.8656 | 15.2797 | 605.5234
15:02 | 5786 |  |  | -17.3467 | 24.8309 | 14.7578 | 1.4574 | 3.7804 | 3.5199 | -5.4129 | 1.757 | 12.9786 | 3.793 | 0.2962 |  |  |  | -30.658 | 20.9238 | 29.8003 | 4.8985 |  | -5.1706 | 6.0078 | 0.6237 | 4.9576 | 5.4777 | 1.406 | 8.385 | 388.6062 | 377.6232 | 199.7923 | 239.4851 | 185.4335 | 195.4616 | 132.3508 | 234.5018 | 124.417 | 222.8276 | 447.9797 | 556.9874 | 187.9561 | 264.9406 | 356.9907 | 324.3748 | 386.761 | 438.3056 |  | 454.9654 |  | 426.3328 | 108.222 | 124.8743 | 218.5798 | 447.1039 | 554.3544 | 245.3873 | 146.0064 | 275.0325 | 481.4982 | 575.7355 | 171.6043 | 84.2698 | 103.6578 | 150.2068 | 278.2209 | 534.3494 | 420.762 | 450.1574 | 497.3041 | 99.1216 | 138.9093 | 267.9913 | 478.2221 | 576.1378 | 103.3246 | 143.1602 | 274.0979 | 479.8759 | 540.7748 | 75.6682 | 94.2493 | 102.1487 | 144.4099 | 264.0441 | 468.8069 |  | 445.5013 | 594.6326 |  | 82.9929 | 125.5748 | 218.6234 | 430.337 | 538.9327 | 118.9607 | 148.4208 | 264.6666 | 493.592 | 564.8469 | 78.0573 | 93.8941 | 100.2495 | 141.6885 | 275.4689 | 437.1981 | 475.6647 | 440.8259 | 463.903 | 127.4969 | 154.5169 | 247.3566 | 440.2077 | 556.5297 |  | 468.6863 |  |  | 414.6202 | 416.2857 | 482.9345 | 404.2402 | 476.4511 | 399.1837 | 120.0333 | 124.2098 | 96.6187 | 110.481 | 111.613 | 118.4626 | 93.6966 | 119.7637 | 468.3147 | 462.4737 | 439.2619 | 450.9281 | 452.6095 |  |  | 215.2194 |  | 181.4653 | 112.8981 | 185.0164 | 124.3566 | 241.2336 | 132.2361 | 471.8653 | 591.9933 | 448.5375 | 379.7706 | 257.1625 | 170.6312 | 222.3172 | 466.949 | 445.7937 | 482.465 | 463.3496 | 453.2305 | 206.1248 | 123.3397 | 214.8229 | 136.6577 | 589.7879 | 237.8746 | 143.5696 | 534.6386 |  | 202.3512 | 95.9314 | 99.6423 | 136.0401 | 277.291 | 499.1091 | 483.6386 | 518.4798 | 600.2579 | 138.4092 | 122.3804 | 212.6478 | 417.5893 | 583.2673 | 96.3295 | 127.306 | 233.8843 | 466.3226 | 575.176 | 69.3205 | 89.7547 | 100.3094 | 140.4861 | 268.4155 | 434.8351 | 445.7271 | 532.6545 | 431.8241 | 461.3202 | 92.5203 | 121.0971 | 195.1001 | 408.2359 | 551.4205 | 110.3238 | 125.2558 | 234.8702 | 439.8225 | 541.6403 | 71.8402 | 96.7804 | 107.3816 | 150.3695 | 297.8119 | 424.0933 | 478.9323 | 516.842 | 507.181 | 105.8091 | 224.8146 | 131.3489 | 437.7651 | 560.8896 | 494.6926 | 483.3798 |  |  | 425.0329 | 429.1507 | 425.8641 | 489.6723 | 420.6945 | 488.0718 |  | 437.6898 | 415.5129 | 428.0102 | 63.4364 | 98.6912 | 99.2172 |  | 587.0178 | 623.4329 | 630.7463 | 524.9812 | 701.7399 | 677.7652 | 492.7895 | [21 empty] | 51.2349 | -0.11827 | 424.0208 | 689.7525 | 15.4166 | 605.2254
15:02 | 5787 |  |  | -17.463 | 24.715 | 14.7995 | 1.489 | 3.8323 | 3.5444 | -5.4728 | 1.755 | 12.9699 | 3.7917 | 0.296 |  |  |  | -30.6874 | 21.009 | 29.7719 | 4.8718 |  | -5.086 | 5.9816 | 0.6234 | 4.9549 | 5.4704 | 1.4071 | 7.9118 | 388.5791 | 377.5978 | 199.806 | 239.5148 | 185.4444 | 195.4348 | 132.3513 | 234.5001 | 124.4193 | 222.8525 | 447.9478 | 556.7763 | 187.9881 | 264.8672 | 356.9486 | 324.4535 | 386.801 | 437.8493 |  | 454.5781 |  | 425.9068 | 108.2456 | 124.9001 | 218.6183 | 447.0766 | 554.1494 | 245.3969 | 146.0333 | 275.0607 | 481.4524 | 575.5582 | 171.6192 | 84.2799 | 103.6712 | 150.22 | 278.2396 | 534.0388 | 420.2933 | 449.8061 | 497.0674 | 99.117 | 138.9347 | 268.0098 | 478.1733 | 575.973 | 103.3108 | 143.193 | 274.0946 | 479.8125 | 540.534 | 75.775 | 94.2688 | 102.1764 | 144.4139 | 264.0307 | 468.521 |  | 445.1181 | 594.6637 |  | 82.9463 | 125.6123 | 218.6506 | 430.3582 | 538.7807 | 119.0138 | 148.4529 | 264.6697 | 493.5268 | 564.6358 | 78.1232 | 93.9502 | 100.25 | 141.7236 | 275.5151 | 436.9861 | 475.2821 | 440.3464 | 463.4586 | 127.4928 | 154.5159 | 247.375 | 440.1707 | 556.3307 |  | 468.3273 |  |  | 414.1291 | 415.7687 | 482.6752 | 403.7882 | 476.1901 | 398.6674 | 120.5455 | 127.3165 | 97.4921 | 109.4605 | 113.1454 | 118.8203 | 93.9984 | 120.5594 | 467.8457 | 462.0432 | 438.8302 | 450.4662 | 452.5799 |  |  | 215.2447 |  | 181.4712 | 112.9073 | 184.9969 | 124.3448 | 241.2365 | 132.2547 | 471.8386 | 591.7897 | 448.5139 | 379.5647 | 257.0966 | 170.6605 | 222.3914 | 466.8206 | 445.4183 | 482.0774 | 462.9764 | 452.8259 | 206.1513 | 123.3619 | 214.8524 | 136.6668 | 589.601 | 237.8952 | 143.5779 | 534.5396 |  | 202.3578 | 95.9419 | 99.6336 | 136.0649 | 277.2941 | 498.7469 | 483.2424 | 518.1232 | 600.0414 | 138.4074 | 122.4017 | 212.7193 | 417.5659 | 583.0678 | 96.3294 | 127.325 | 233.9291 | 466.2839 | 574.9697 | 69.2995 | 89.7667 | 100.3153 | 140.4984 | 268.4305 | 434.4283 | 445.5391 | 532.3104 | 431.8824 | 460.9056 | 92.5286 | 121.0973 | 195.1296 | 408.2186 | 551.2281 | 110.33 | 125.2759 | 234.9229 | 439.8103 | 541.4387 | 71.8579 | 96.7949 | 107.3831 | 150.3955 | 297.8253 | 423.6364 | 478.4919 | 516.3944 | 506.8267 | 105.8365 | 224.8553 | 131.376 | 437.7425 | 560.7075 | 494.3386 | 483.0663 |  |  | 424.5371 | 428.6705 | 425.3991 | 489.3801 | 420.1954 | 487.798 |  | 437.22 | 415.0286 | 427.5226 | 63.4066 | 98.6601 | 99.2346 |  | 586.7439 | 623.2514 | 630.5975 | 524.3252 | 700.8268 | 677.5845 | 492.9901 | [21 empty] | 53.1572 | -0.11112 | 423.5345 | 689.2057 | 15.3916 | 604.9977
15:02 | 5788 |  |  | -17.536 | 24.7129 | 14.8081 | 1.4526 | 3.7677 | 3.4797 | -5.4655 | 1.7556 | 12.9695 | 3.787 | 0.2973 |  |  |  | -30.7257 | 20.8971 | 29.8838 | 4.8793 |  | -5.0054 | 6.0263 | 0.6217 | 4.9478 | 5.4676 | 1.4059 | 7.341 | 388.5583 | 377.5639 | 199.816 | 239.5357 | 185.4476 | 195.4054 | 132.3523 | 234.4789 | 124.452 | 222.8939 | 447.9279 | 556.5786 | 187.9717 | 264.7955 | 356.8799 | 324.4878 | 386.8233 | 437.3846 |  | 454.1856 |  | 425.4687 | 108.2071 | 124.9098 | 218.652 | 447.0517 | 553.9402 | 245.4117 | 146.0393 | 275.0814 | 481.3976 | 575.3993 | 171.6504 | 84.3045 | 103.6858 | 150.2364 | 278.2623 | 533.7204 | 419.8305 | 449.467 | 496.8569 | 99.1223 | 138.956 | 268.0365 | 478.1141 | 575.8094 | 103.3024 | 143.2106 | 274.0951 | 479.7158 | 540.3216 | 75.7523 | 94.2608 | 102.1858 | 144.4141 | 263.9867 | 468.2064 |  | 444.7391 | 594.6569 |  | 82.911 | 125.5919 | 218.6754 | 430.2684 | 538.5412 | 119.0032 | 148.4763 | 264.6917 | 493.4469 | 564.4051 | 78.0734 | 94.0665 | 100.2997 | 141.7332 | 275.592 | 436.7653 | 474.9126 | 439.864 | 463.0081 | 127.466 | 154.547 | 247.4137 | 440.1375 | 556.1283 |  | 467.9619 |  |  | 413.6427 | 415.2444 | 482.4179 | 403.3427 | 475.9223 | 398.1407 | 119.9438 | 129.3116 | 97.3418 | 108.75 | 115.014 | 119.8811 | 91.6979 | 120.591 | 467.3724 | 461.6152 | 438.3868 | 450.0094 | 452.5488 |  |  | 215.2675 |  | 181.4809 | 112.908 | 184.9828 | 124.3378 | 241.1627 | 132.2658 | 471.8054 | 591.5981 | 448.4894 | 379.3955 | 257.0527 | 170.702 | 222.4683 | 466.7075 | 445.0112 | 481.6898 | 462.6085 | 452.4112 | 206.0952 | 123.3864 | 214.8959 | 136.5983 | 589.4215 | 237.9138 | 143.5944 | 534.4431 |  | 202.376 | 95.9995 | 99.6435 | 136.1045 | 277.3257 | 498.4039 | 482.8626 | 517.7706 | 599.8286 | 138.4186 | 122.4163 | 212.7857 | 417.577 | 582.8622 | 96.3199 | 127.3447 | 233.9665 | 466.2722 | 574.7941 | 69.2815 | 89.7294 | 100.3486 | 140.4805 | 268.4763 | 434.1419 | 445.2244 | 531.9715 | 432.009 | 460.4934 | 92.5351 | 121.1153 | 195.1603 | 408.2145 | 551.0309 | 110.3371 | 125.2932 | 234.9802 | 439.8134 | 541.245 | 71.8859 | 96.8053 | 107.3804 | 150.4008 | 297.848 | 423.164 | 478.0651 | 515.9863 | 506.4765 | 105.8594 | 224.9071 | 131.4119 | 437.7168 | 560.517 | 494.0445 | 482.7525 |  |  | 424.0354 | 428.2256 | 424.9404 | 489.0861 | 419.6873 | 487.5095 |  | 436.7503 | 414.5387 | 427.0338 | 63.4205 | 98.5783 | 99.2405 |  | 586.3814 | 623.1354 | 630.4167 | 524.6313 | 701.0589 | 677.7482 | 492.8471 | [21 empty] | 42.6462 | -0.075444 | 423.0514 | 689.4035 | 15.3525 | 604.7584
15:02 | 5789 |  |  | -17.3412 | 24.7276 | 14.8959 | 1.4973 | 3.6916 | 3.5265 | -5.4113 | 1.7547 | 12.9665 | 3.7855 | 0.2961 |  |  |  | -30.7521 | 20.8418 | 29.8944 | 4.875 |  | -5.0837 | 5.9649 | 0.6243 | 4.9507 | 5.4695 | 1.4077 | 7.6025 | 388.5356 | 377.5359 | 199.8354 | 239.5601 | 185.4638 | 195.3758 | 132.3629 | 234.5384 | 124.4829 | 222.9324 | 447.9144 | 556.3805 | 187.9907 | 264.7723 | 356.8232 | 324.5068 | 386.8419 | 436.9148 |  | 453.7975 |  | 425.024 | 108.2687 | 124.9224 | 218.6864 | 447.0224 | 553.7266 | 245.4112 | 146.0423 | 275.0858 | 481.3414 | 575.2284 | 171.6836 | 84.3252 | 103.6935 | 150.2619 | 278.2906 | 533.4056 | 419.3666 | 449.1264 | 496.6246 | 99.1129 | 138.9776 | 268.0532 | 478.0587 | 575.6463 | 103.3237 | 143.2164 | 274.1182 | 479.6218 | 540.1186 | 75.7134 | 94.2629 | 102.2071 | 144.4872 | 264.0858 | 467.8886 |  | 444.36 | 594.6404 |  | 82.9334 | 125.5668 | 218.7186 | 430.1824 | 538.303 | 118.973 | 148.4966 | 264.7013 | 493.3658 | 564.1606 | 77.998 | 94.0851 | 100.309 | 141.739 | 275.6084 | 436.5456 | 474.5529 | 439.3983 | 462.5681 | 127.4702 | 154.5812 | 247.4475 | 440.1175 | 555.9275 |  | 467.6396 |  |  | 413.1527 | 414.7296 | 482.1482 | 402.8757 | 475.6476 | 397.6237 | 118.0884 | 132.0779 | 93.7548 | 109.1155 | 116.2818 | 120.9198 | 90.2848 | 118.7046 | 466.8962 | 461.1949 | 437.9421 | 449.5606 | 452.5146 |  |  | 215.2947 |  | 181.4952 | 112.9161 | 184.9681 | 124.3295 | 241.1364 | 132.2776 | 471.7785 | 591.4061 | 448.4676 | 379.2736 | 257.0586 | 170.7563 | 222.572 | 466.6333 | 444.5784 | 481.3023 | 462.2403 | 452.0061 | 206.0673 | 123.3989 | 214.9352 | 136.5424 | 589.2434 | 237.9299 | 143.6196 | 534.3517 |  | 202.4134 | 96.0202 | 99.6558 | 136.122 | 277.3509 | 498.0564 | 482.4797 | 517.4179 | 599.6178 | 138.4344 | 122.4346 | 212.8262 | 417.5815 | 582.6669 | 96.3122 | 127.3662 | 233.9987 | 466.2571 | 574.6157 | 69.2932 | 89.7055 | 100.3634 | 140.4835 | 268.5322 | 433.9215 | 444.8842 | 531.6295 | 431.671 | 460.0823 | 92.5473 | 121.1252 | 195.1914 | 408.2105 | 550.828 | 110.3476 | 125.3156 | 235.0234 | 439.8117 | 541.0458 | 71.8963 | 96.8031 | 107.3782 | 150.4159 | 297.8717 | 422.6851 | 477.6251 | 515.5663 | 506.1191 | 105.8606 | 224.9348 | 131.4279 | 437.7087 | 560.3337 | 493.7449 | 482.4308 |  |  | 423.5458 | 427.7465 | 424.4752 | 488.7965 | 419.1864 | 487.1851 |  | 436.2754 | 414.0528 | 426.5294 | 63.4272 | 98.5736 | 99.2456 |  | 586.0573 | 622.9805 | 630.2448 | 524.6615 | 699.8419 | 676.715 | 492.7 | [21 empty] | 50.0311 | -0.029062 | 422.5634 | 688.2785 | 15.398 | 604.5189
15:02 | 5790 |  |  | -17.2693 | 24.7164 | 14.7814 | 1.5736 | 3.6858 | 3.5385 | -5.4611 | 1.7544 | 12.9668 | 3.7853 | 0.2952 |  |  |  | -30.7512 | 20.8129 | 29.8052 | 4.7914 |  | -5.032 | 5.9612 | 0.6223 | 4.9466 | 5.4655 | 1.4111 | 8.0578 | 388.5131 | 377.5191 | 199.852 | 239.5864 | 185.4758 | 195.3454 | 132.3666 | 234.5673 | 124.5027 | 222.9651 | 447.8978 | 556.1773 | 187.9947 | 264.7286 | 356.8106 | 324.5748 | 386.8885 | 436.4587 |  | 453.4031 |  | 424.5972 | 108.2792 | 124.9279 | 218.7191 | 446.9967 | 553.5245 | 245.4256 | 146.0389 | 275.0932 | 481.2939 | 575.0546 | 171.7059 | 84.349 | 103.6999 | 150.2828 | 278.3108 | 533.092 | 418.908 | 448.7843 | 496.3726 | 99.1204 | 138.9892 | 268.0733 | 478.024 | 575.4671 | 103.3304 | 143.2285 | 274.125 | 479.5372 | 539.8879 | 75.7232 | 94.2475 | 102.1956 | 144.5147 | 264.1108 | 467.57 |  | 443.9738 | 594.6387 |  | 82.9557 | 125.5981 | 218.7379 | 430.1537 | 538.1105 | 118.9792 | 148.529 | 264.7132 | 493.3075 | 563.9211 | 78.0253 | 94.0202 | 100.2771 | 141.7626 | 275.5845 | 436.335 | 474.1842 | 438.9168 | 462.1315 | 127.4873 | 154.5964 | 247.4569 | 440.0902 | 555.7058 |  | 467.34 |  |  | 412.6627 | 414.2443 | 481.8368 | 402.38 | 475.3721 | 397.1277 | 116.3957 | 133.5055 | 89.1585 | 108.6067 | 116.4177 | 120.6208 | 90.5026 | 117.4056 | 466.4266 | 460.7738 | 437.5054 | 449.1117 | 452.4829 |  |  | 215.3282 |  | 181.5088 | 112.9292 | 184.9542 | 124.3177 | 241.2419 | 132.2831 | 471.7498 | 591.2153 | 448.445 | 379.1705 | 257.0501 | 170.7972 | 222.6465 | 466.5787 | 444.2114 | 480.9217 | 461.8482 | 451.6048 | 206.1623 | 123.4044 | 214.9594 | 136.6009 | 589.0538 | 237.9565 | 143.646 | 534.255 |  | 202.4331 | 95.9497 | 99.6493 | 136.1359 | 277.3749 | 497.7044 | 482.1007 | 517.0632 | 599.4131 | 138.4449 | 122.4485 | 212.8648 | 417.5823 | 582.4786 | 96.3238 | 127.3798 | 234.0355 | 466.2115 | 574.417 | 69.332 | 89.7212 | 100.3448 | 140.547 | 268.5337 | 433.6248 | 444.5492 | 531.2853 | 431.3452 | 459.6586 | 92.5641 | 121.1287 | 195.2225 | 408.2054 | 550.6284 | 110.3524 | 125.336 | 235.0763 | 439.8088 | 540.8457 | 71.9034 | 96.8054 | 107.398 | 150.4522 | 297.8888 | 422.2231 | 477.1795 | 515.1374 | 505.7628 | 105.8756 | 224.9693 | 131.4469 | 437.6909 | 560.1525 | 493.4156 | 482.0969 |  |  | 423.0591 | 427.2542 | 424.0044 | 488.5069 | 418.6851 | 486.9167 |  | 435.8022 | 413.5556 | 426.0339 | 63.4186 | 98.591 | 99.254 |  | 585.7139 | 622.7636 | 630.0505 | 524.8474 | 701.521 | 678.4995 | 493.9896 | [21 empty] | 48.4159 | -0.17176 | 422.077 | 690.0102 | 15.3458 | 604.2387
15:02 | 5791 |  |  | -17.2833 | 24.7188 | 14.9383 | 1.6334 | 3.7081 | 3.5163 | -5.408 | 1.7521 | 12.9641 | 3.782 | 0.2961 |  |  |  | -30.722 | 20.7443 | 29.8791 | 4.8757 |  | -5.0363 | 5.9264 | 0.6236 | 4.949 | 5.4638 | 1.4124 | 7.8218 | 388.4911 | 377.4963 | 199.8569 | 239.6045 | 185.4832 | 195.3181 | 132.3657 | 234.4913 | 124.5087 | 223.0079 | 447.8646 | 555.9746 | 187.9757 | 264.6346 | 356.786 | 324.6531 | 386.953 | 436.0075 |  | 453.0131 |  | 424.1642 | 108.1843 | 124.9415 | 218.7472 | 446.9659 | 553.3145 | 245.4482 | 146.0365 | 275.1099 | 481.2258 | 574.8806 | 171.7101 | 84.359 | 103.7059 | 150.2895 | 278.3202 | 532.7581 | 418.4518 | 448.4477 | 496.1326 | 99.0861 | 138.9981 | 268.0843 | 477.988 | 575.288 | 103.3336 | 143.232 | 274.1251 | 479.4459 | 539.6543 | 75.6733 | 94.2107 | 102.156 | 144.493 | 264.0537 | 467.2262 |  | 443.5926 | 594.6126 |  | 82.974 | 125.5925 | 218.7582 | 430.1028 | 537.8904 | 119.0106 | 148.5479 | 264.7434 | 493.2439 | 563.7096 | 78.035 | 94.0572 | 100.3102 | 141.7834 | 275.628 | 436.1399 | 473.809 | 438.4038 | 461.6963 | 127.4952 | 154.6134 | 247.4982 | 440.0743 | 555.502 |  | 467.0116 |  |  | 412.1806 | 413.762 | 481.5173 | 401.875 | 475.0859 | 396.6199 | 115.3251 | 131.9564 | 85.4343 | 106.931 | 115.8971 | 120.2731 | 89.9779 | 115.7507 | 465.9722 | 460.3418 | 437.0574 | 448.6624 | 452.4586 |  |  | 215.3565 |  | 181.5312 | 112.9393 | 184.9506 | 124.3184 | 241.2445 | 132.3207 | 471.7352 | 591.0167 | 448.4273 | 379.1111 | 257.0266 | 170.8352 | 222.711 | 466.5111 | 443.9405 | 480.5388 | 461.4943 | 451.2045 | 206.1636 | 123.4176 | 214.9865 | 136.5838 | 588.8658 | 237.9778 | 143.6687 | 534.1586 |  | 202.4526 | 95.9361 | 99.6499 | 136.1499 | 277.4105 | 497.3566 | 481.6948 | 516.7086 | 599.211 | 138.452 | 122.4706 | 212.9073 | 417.5856 | 582.2998 | 96.3329 | 127.3897 | 234.0689 | 466.1895 | 574.2297 | 69.3439 | 89.7117 | 100.3443 | 140.5578 | 268.5567 | 433.2991 | 444.218 | 530.9351 | 431.0386 | 459.2324 | 92.5825 | 121.1373 | 195.2654 | 408.2038 | 550.4391 | 110.3601 | 125.3529 | 235.1256 | 439.7959 | 540.6434 | 71.9057 | 96.8119 | 107.4078 | 150.4799 | 297.9006 | 421.7691 | 476.7669 | 514.7202 | 505.418 | 105.8975 | 225.0034 | 131.4653 | 437.6698 | 559.9716 | 493.1137 | 481.7758 |  |  | 422.5636 | 426.7872 | 423.5352 | 488.2185 | 418.1869 | 486.6725 |  | 435.341 | 413.0586 | 425.5439 | 63.4276 | 98.6074 | 99.2486 |  | 585.4198 | 622.6181 | 629.8256 | 524.6777 | 701.4787 | 677.9194 | 492.9405 | [21 empty] | 36.0216 | -0.16817 | 421.5965 | 689.699 | 15.4472 | 604.019
15:02 | 5792 |  |  | -17.215 | 24.6139 | 14.8739 | 1.4134 | 3.711 | 3.5116 | -5.3457 | 1.7498 | 12.9655 | 3.7797 | 0.2967 |  |  |  | -30.7064 | 20.711 | 29.9227 | 4.9058 |  | -5.1069 | 5.8214 | 0.6234 | 4.9488 | 5.458 | 1.413 | 8.388 | 388.4652 | 377.4714 | 199.8698 | 239.6171 | 185.4942 | 195.2853 | 132.3661 | 234.4998 | 124.5207 | 223.0471 | 447.8228 | 555.7721 | 187.9796 | 264.6044 | 356.7062 | 324.7038 | 386.9888 | 435.5686 |  | 452.6313 |  | 423.7335 | 108.1809 | 124.9578 | 218.7758 | 446.9343 | 553.1087 | 245.4746 | 146.0686 | 275.1327 | 481.1623 | 574.7028 | 171.737 | 84.3694 | 103.723 | 150.3084 | 278.3386 | 532.4421 | 418.0121 | 448.1313 | 495.926 | 99.088 | 139.0081 | 268.0992 | 477.9439 | 575.1229 | 103.3368 | 143.234 | 274.1247 | 479.3436 | 539.4298 | 75.6673 | 94.2174 | 102.1546 | 144.5007 | 264.0613 | 466.8692 |  | 443.2148 | 594.55 |  | 82.9667 | 125.5623 | 218.792 | 430.0438 | 537.663 | 118.9813 | 148.5558 | 264.778 | 493.1682 | 563.4675 | 77.9716 | 94.1708 | 100.3588 | 141.7881 | 275.6743 | 435.9492 | 473.4429 | 437.8998 | 461.2665 | 127.4896 | 154.6286 | 247.5437 | 440.0643 | 555.319 |  | 466.6875 |  |  | 411.6989 | 413.2613 | 481.2166 | 401.3672 | 474.8125 | 396.0999 | 115.1488 | 128.2317 | 84.6199 | 105.11 | 113.8624 | 121.2089 | 87.9157 | 114.4567 | 465.5257 | 459.9091 | 436.6103 | 448.2109 | 452.4329 |  |  | 215.3825 |  | 181.5536 | 112.9439 | 184.9396 | 124.3183 | 241.2426 | 132.3399 | 471.7076 | 590.8226 | 448.4033 | 379.0081 | 257.007 | 170.8805 | 222.7901 | 466.4105 | 443.6533 | 480.1521 | 461.1652 | 450.8032 | 206.161 | 123.4266 | 215.0179 | 136.566 | 588.6813 | 237.9931 | 143.6875 | 534.0547 |  | 202.4952 | 95.9421 | 99.6471 | 136.1549 | 277.4553 | 497.003 | 481.2752 | 516.3508 | 599.0122 | 138.4625 | 122.4747 | 212.9518 | 417.5934 | 582.1084 | 96.339 | 127.4008 | 234.0948 | 466.1983 | 574.0644 | 69.3531 | 89.6808 | 100.3709 | 140.5678 | 268.5929 | 432.9756 | 443.8811 | 530.5824 | 430.7733 | 458.8204 | 92.6111 | 121.1598 | 195.3123 | 408.2095 | 550.256 | 110.3691 | 125.3747 | 235.1659 | 439.787 | 540.443 | 71.9057 | 96.8153 | 107.4134 | 150.5091 | 297.9095 | 421.308 | 476.3457 | 514.2702 | 505.0707 | 105.8983 | 225.0323 | 131.4673 | 437.6528 | 559.7882 | 492.8447 | 481.4725 |  |  | 422.0763 | 426.3372 | 423.0798 | 487.9249 | 417.6753 | 486.3513 |  | 434.8744 | 412.5567 | 425.0517 | 63.4238 | 98.6121 | 99.2532 |  | 585.124 | 622.4122 | 629.671 | 524.7987 | 701.3072 | 677.0228 | 492.4742 | [21 empty] | 52.6644 | 0.045875 | 421.117 | 689.165 | 15.3332 | 603.7681
15:02 | 5793 |  |  | -17.2491 | 24.5197 | 14.8582 | 1.5044 | 3.6197 | 3.4698 | -5.3168 | 1.752 | 12.9635 | 3.7811 | 0.2951 |  |  |  | -30.6437 | 20.744 | 29.86 | 4.8146 |  | -5.1018 | 5.8469 | 0.6243 | 4.9432 | 5.4593 | 1.4152 | 8.5089 | 388.441 | 377.4482 | 199.8859 | 239.6358 | 185.5042 | 195.2553 | 132.3677 | 234.5665 | 124.5263 | 223.0721 | 447.7792 | 555.5639 | 188.0065 | 264.5983 | 356.6007 | 324.7791 | 387.0116 | 435.1266 |  | 452.2477 |  | 423.3064 | 108.2383 | 124.9662 | 218.8101 | 446.9089 | 552.896 | 245.4503 | 146.0877 | 275.1365 | 481.1186 | 574.5278 | 171.7931 | 84.3886 | 103.7396 | 150.3266 | 278.3637 | 532.1403 | 417.5803 | 447.8111 | 495.7409 | 99.0343 | 139.0199 | 268.1259 | 477.8905 | 574.9515 | 103.3335 | 143.2456 | 274.1162 | 479.2611 | 539.1942 | 75.7049 | 94.2537 | 102.1841 | 144.5416 | 264.1164 | 466.4724 |  | 442.847 | 594.4913 |  | 82.9607 | 125.5995 | 218.8132 | 430.0421 | 537.4724 | 118.9392 | 148.5609 | 264.8233 | 493.104 | 563.2098 | 77.952 | 94.1779 | 100.3666 | 141.8023 | 275.7009 | 435.7725 | 473.0802 | 437.3938 | 460.8412 | 127.4911 | 154.6553 | 247.5685 | 440.0469 | 555.1164 |  | 466.39 |  |  | 411.2142 | 412.7492 | 480.9022 | 400.8556 | 474.5493 | 395.5624 | 115.8079 | 125.672 | 86.4293 | 103.996 | 109.5855 | 122.0235 | 87.1984 | 115.251 | 465.0776 | 459.4754 | 436.1682 | 447.7589 | 452.3919 |  |  | 215.4007 |  | 181.5583 | 112.941 | 184.9179 | 124.3036 | 241.3691 | 132.3333 | 471.6534 | 590.6192 | 448.3681 | 378.8191 | 256.9746 | 170.9131 | 222.845 | 466.2812 | 443.3025 | 479.7616 | 460.847 | 450.3924 | 206.2983 | 123.4316 | 215.0422 | 136.6494 | 588.4896 | 238.0168 | 143.7098 | 533.9528 |  | 202.5237 | 96.0035 | 99.6364 | 136.1746 | 277.4786 | 496.6457 | 480.882 | 515.9966 | 598.8055 | 138.471 | 122.4903 | 213.0186 | 417.5812 | 581.9091 | 96.3511 | 127.4246 | 234.1275 | 466.146 | 573.8714 | 69.3818 | 89.7085 | 100.3451 | 140.6631 | 268.5833 | 432.6327 | 443.5434 | 530.2451 | 430.4779 | 458.4182 | 92.6342 | 121.1838 | 195.3412 | 408.2182 | 550.0622 | 110.3696 | 125.3935 | 235.2102 | 439.7776 | 540.2409 | 71.9113 | 96.8333 | 107.428 | 150.5363 | 297.9229 | 420.853 | 475.9068 | 513.8186 | 504.7635 | 105.9047 | 225.0682 | 131.4876 | 437.6416 | 559.6093 | 492.5482 | 481.1654 |  |  | 421.5937 | 425.8639 | 422.6217 | 487.6288 | 417.1398 | 486.0735 |  | 434.4103 | 412.0608 | 424.557 | 63.418 | 98.673 | 99.2439 |  | 584.7947 | 622.242 | 629.4572 | 524.6767 | 700.8803 | 677.1449 | 492.8398 | [21 empty] | 50.8329 | 0.024454 | 420.6338 | 689.0126 | 15.2778 | 603.5184
15:02 | 5794 |  |  | -17.2909 | 24.4756 | 14.9365 | 1.5234 | 3.5886 | 3.4701 | -5.4377 | 1.7513 | 12.9642 | 3.7757 | 0.294 |  |  |  | -30.7658 | 20.6973 | 29.8453 | 4.8407 |  | -5.1216 | 5.8781 | 0.6241 | 4.9456 | 5.4543 | 1.4181 | 7.4929 | 388.4226 | 377.4234 | 199.897 | 239.6611 | 185.5072 | 195.2241 | 132.3723 | 234.5286 | 124.532 | 223.1029 | 447.7421 | 555.3581 | 188.0276 | 264.5175 | 356.5232 | 324.8685 | 387.0516 | 434.6796 |  | 451.8678 |  | 422.8829 | 108.226 | 124.9833 | 218.8528 | 446.8749 | 552.6789 | 245.4614 | 146.1031 | 275.1435 | 481.0658 | 574.3469 | 171.8072 | 84.4073 | 103.754 | 150.3371 | 278.3821 | 531.835 | 417.1513 | 447.4787 | 495.6262 | 99.0177 | 139.0432 | 268.1553 | 477.8493 | 574.785 | 103.3344 | 143.2613 | 274.1157 | 479.18 | 538.9685 | 75.6989 | 94.2513 | 102.1783 | 144.5488 | 264.1346 | 466.0437 |  | 442.4794 | 594.4264 |  | 82.9714 | 125.6063 | 218.8403 | 429.9947 | 537.2607 | 118.9356 | 148.5719 | 264.8717 | 493.0398 | 562.9724 | 77.9507 | 94.1202 | 100.3586 | 141.8158 | 275.7286 | 435.5987 | 472.722 | 436.906 | 460.4175 | 127.4987 | 154.6804 | 247.6126 | 440.0388 | 554.9191 |  | 466.0863 |  |  | 410.7322 | 412.2495 | 480.6509 | 400.4319 | 474.2632 | 394.9685 | 116.1179 | 124.3206 | 86.3874 | 105.6462 | 106.5256 | 122.4875 | 87.0706 | 116.1865 | 464.6352 | 459.0462 | 435.7302 | 447.3119 | 452.36 |  |  | 215.4248 |  | 181.5704 | 112.9459 | 184.9049 | 124.2984 | 241.3323 | 132.3432 | 471.6077 | 590.427 | 448.3458 | 378.6716 | 256.9284 | 170.9552 | 222.8917 | 466.1622 | 442.9336 | 479.3813 | 460.5335 | 449.9888 | 206.2659 | 123.4434 | 215.07 | 136.6132 | 588.3 | 238.0521 | 143.7398 | 533.8752 |  | 202.5384 | 96.0297 | 99.6407 | 136.2045 | 277.493 | 496.3031 | 480.5149 | 515.6518 | 598.5936 | 138.4753 | 122.5249 | 213.0962 | 417.5893 | 581.7221 | 96.3614 | 127.4483 | 234.1725 | 466.0935 | 573.6684 | 69.3741 | 89.7321 | 100.3497 | 140.6544 | 268.6237 | 432.27 | 443.1812 | 529.9108 | 430.0773 | 458.0339 | 92.6509 | 121.2054 | 195.3853 | 408.2292 | 549.8772 | 110.3823 | 125.419 | 235.2737 | 439.782 | 540.0481 | 71.9281 | 96.8568 | 107.4459 | 150.5644 | 297.9519 | 420.4071 | 475.478 | 513.3865 | 504.4679 | 105.9136 | 225.111 | 131.512 | 437.6281 | 559.4263 | 492.228 | 480.8371 |  |  | 421.108 | 425.3921 | 422.158 | 487.3563 | 416.6344 | 485.8443 |  | 433.9439 | 411.5795 | 424.0694 | 63.416 | 98.7266 | 99.237 |  | 584.5021 | 622.0883 | 629.2461 | 524.2805 | 700.3832 | 676.9468 | 492.9154 | [21 empty] | 43.3253 | 0.11009 | 420.1541 | 688.665 | 15.1919 | 603.2952
15:02 | 5795 |  |  | -17.3569 | 24.32 | 15.0294 | 1.488 | 3.7109 | 3.4836 | -5.3759 | 1.7512 | 12.964 | 3.7756 | 0.295 |  |  |  | -30.7353 | 20.8123 | 29.8656 | 4.8845 |  | -5.0888 | 6.0043 | 0.6249 | 4.9421 | 5.4481 | 1.4179 | 7.9985 | 388.4038 | 377.4044 | 199.9091 | 239.6822 | 185.5185 | 195.1902 | 132.3741 | 234.5969 | 124.5508 | 223.1346 | 447.7161 | 555.1596 | 188.0397 | 264.4191 | 356.4492 | 324.9034 | 387.0899 | 434.2281 |  | 451.4823 |  | 422.4587 | 108.2704 | 124.9926 | 218.883 | 446.8468 | 552.4736 | 245.5102 | 146.1354 | 275.1602 | 480.9988 | 574.1683 | 171.8055 | 84.4345 | 103.7478 | 150.3345 | 278.3928 | 531.5272 | 416.726 | 447.1538 | 495.5464 | 99.1039 | 139.0627 | 268.1783 | 477.8027 | 574.6271 | 103.3306 | 143.2737 | 274.114 | 479.0847 | 538.7434 | 75.7211 | 94.2403 | 102.1931 | 144.5845 | 264.2123 | 465.6794 |  | 442.1077 | 594.345 |  | 82.9675 | 125.5934 | 218.8446 | 429.9377 | 537.0587 | 118.9213 | 148.5809 | 264.8773 | 492.9674 | 562.7558 | 77.9947 | 94.0833 | 100.3226 | 141.8331 | 275.7246 | 435.4156 | 472.3956 | 436.4343 | 459.9973 | 127.5116 | 154.6903 | 247.6471 | 440.0226 | 554.7337 |  | 465.7752 |  |  | 410.2559 | 411.7645 | 480.4153 | 399.974 | 473.9871 | 394.3757 | 115.4215 | 122.4201 | 85.3853 | 107.0489 | 105.7557 | 122.3671 | 85.9607 | 114.7226 | 464.1939 | 458.6238 | 435.3048 | 446.8679 | 452.3352 |  |  | 215.4602 |  | 181.5909 | 112.9569 | 184.89 | 124.2974 | 241.3213 | 132.3666 | 471.5876 | 590.231 | 448.3362 | 378.551 | 256.9261 | 171.0104 | 222.9801 | 466.0859 | 442.6075 | 479.0121 | 460.1954 | 449.5794 | 206.2466 | 123.4666 | 215.1141 | 136.6036 | 588.1236 | 238.0843 | 143.7594 | 533.7883 |  | 202.5445 | 95.9806 | 99.648 | 136.2302 | 277.5091 | 495.9645 | 480.1651 | 515.3003 | 598.3861 | 138.4849 | 122.5228 | 213.1396 | 417.6082 | 581.5377 | 96.3772 | 127.4781 | 234.2229 | 466.057 | 573.4842 | 69.3635 | 89.7559 | 100.3703 | 140.6634 | 268.6652 | 431.8851 | 442.7994 | 529.5737 | 429.6078 | 457.6544 | 92.6642 | 121.1855 | 195.4272 | 408.2226 | 549.6957 | 110.3867 | 125.4362 | 235.34 | 439.7844 | 539.8594 | 71.9367 | 96.8696 | 107.4384 | 150.5773 | 297.9795 | 419.956 | 475.0531 | 512.9574 | 504.1352 | 105.9182 | 225.1563 | 131.5237 | 437.6031 | 559.2277 | 491.9097 | 480.5088 |  |  | 420.6199 | 424.9475 | 421.7083 | 487.0815 | 416.1398 | 485.5905 |  | 433.486 | 411.0907 | 423.5783 | 63.4272 | 98.7401 | 99.229 |  | 584.2178 | 621.9295 | 629.1047 | 524.9086 | 701.9486 | 678.316 | 493.1961 | [21 empty] | 43.7658 | 0.020887 | 419.6814 | 690.1323 | 15.3125 | 603.0737
15:02 | 5796 |  |  | -17.4298 | 24.2481 | 15.1883 | 1.5281 | 3.7125 | 3.475 | -5.3045 | 1.7508 | 12.9636 | 3.7715 | 0.297 |  |  |  | -30.7263 | 20.7369 | 30.0237 | 4.8665 |  | -5.0767 | 5.9305 | 0.625 | 4.9382 | 5.4474 | 1.4202 | 6.9718 | 388.3781 | 377.3798 | 199.9147 | 239.7065 | 185.5317 | 195.1676 | 132.3703 | 234.6387 | 124.5628 | 223.1638 | 447.6991 | 554.9601 | 188.0447 | 264.3241 | 356.3587 | 324.9438 | 387.1177 | 433.7744 |  | 451.0834 |  | 422.0099 | 108.3104 | 125.0108 | 218.9182 | 446.8229 | 552.2587 | 245.5171 | 146.1539 | 275.1725 | 480.9399 | 573.9949 | 171.8446 | 84.4319 | 103.7623 | 150.3554 | 278.4164 | 531.208 | 416.3072 | 446.8447 | 495.3556 | 99.1218 | 139.0749 | 268.1947 | 477.7547 | 574.4709 | 103.3334 | 143.2911 | 274.1138 | 479.002 | 538.5071 | 75.7799 | 94.2629 | 102.2274 | 144.6178 | 264.2355 | 465.3406 |  | 441.7426 | 594.2691 |  | 82.9074 | 125.6198 | 218.8541 | 429.9324 | 536.8753 | 118.961 | 148.6135 | 264.8842 | 492.9021 | 562.5462 | 78.0543 | 94.1235 | 100.2743 | 141.8641 | 275.7006 | 435.2495 | 472.087 | 435.9629 | 459.5757 | 127.535 | 154.7195 | 247.678 | 439.9924 | 554.5404 |  | 465.4395 |  |  | 409.7687 | 411.2759 | 480.0955 | 399.4107 | 473.7233 | 393.7867 | 115.8478 | 121.5953 | 86.2991 | 107.0547 | 105.0427 | 121.6255 | 86.5234 | 110.5789 | 463.7486 | 458.2041 | 434.8775 | 446.4341 | 452.3071 |  |  | 215.4868 |  | 181.6076 | 112.9737 | 184.8804 | 124.3013 | 241.3923 | 132.386 | 471.5588 | 590.0389 | 448.3229 | 378.3912 | 256.9169 | 171.0471 | 223.0641 | 466.0162 | 442.2887 | 478.6375 | 459.8236 | 449.1747 | 206.3137 | 123.4879 | 215.1657 | 136.6488 | 587.9539 | 238.1026 | 143.785 | 533.6896 |  | 202.5484 | 95.9809 | 99.651 | 136.2465 | 277.5384 | 495.6196 | 479.8034 | 514.9459 | 598.1841 | 138.4955 | 122.5293 | 213.1691 | 417.6141 | 581.3481 | 96.383 | 127.492 | 234.2589 | 466.0356 | 573.3065 | 69.3775 | 89.7946 | 100.3695 | 140.7101 | 268.6947 | 431.5068 | 442.4151 | 529.2344 | 429.184 | 457.2469 | 92.6901 | 121.1765 | 195.478 | 408.2122 | 549.5106 | 110.3815 | 125.4517 | 235.4046 | 439.778 | 539.6749 | 71.9521 | 96.8803 | 107.4278 | 150.5851 | 298.0058 | 419.4996 | 474.6377 | 512.5365 | 503.8139 | 105.9326 | 225.2094 | 131.5488 | 437.5865 | 559.0397 | 491.592 | 480.1957 |  |  | 420.1366 | 424.4759 | 421.2472 | 486.7971 | 415.6541 | 485.3434 |  | 433.0215 | 410.5981 | 423.0935 | 63.4405 | 98.7612 | 99.2318 |  | 583.9625 | 621.7526 | 628.9404 | 524.7998 | 700.9904 | 677.6139 | 493.1845 | [21 empty] | 46.5765 | 0.01375 | 419.2022 | 689.3022 | 15.3517 | 602.8575
15:02 | 5797 |  |  | -17.3776 | 24.1382 | 15.2861 | 1.5318 | 3.6117 | 3.4669 | -5.4078 | 1.7529 | 12.9653 | 3.7696 | 0.2938 |  |  |  | -30.6754 | 20.6276 | 29.7963 | 4.8392 |  | -5.1061 | 5.9639 | 0.6263 | 4.9388 | 5.4419 | 1.4218 | 8.0001 | 388.3552 | 377.3492 | 199.9162 | 239.7253 | 185.5379 | 195.1339 | 132.3702 | 234.5246 | 124.5915 | 223.2029 | 447.6747 | 554.7477 | 188.0436 | 264.2493 | 356.3145 | 325.0066 | 387.1718 | 433.3286 |  | 450.6949 |  | 421.5666 | 108.2484 | 125.0327 | 218.9554 | 446.7902 | 552.0484 | 245.5334 | 146.1388 | 275.1955 | 480.8899 | 573.8198 | 171.875 | 84.4206 | 103.8024 | 150.3908 | 278.4426 | 530.898 | 415.8958 | 446.5339 | 495.0714 | 99.1095 | 139.0895 | 268.2109 | 477.7139 | 574.3077 | 103.338 | 143.3002 | 274.1107 | 478.9115 | 538.2796 | 75.7418 | 94.2522 | 102.2021 | 144.5951 | 264.1755 | 465.0357 |  | 441.3681 | 594.1982 |  | 82.9287 | 125.633 | 218.9026 | 429.9064 | 536.6873 | 119.0528 | 148.6304 | 264.8819 | 492.8357 | 562.3176 | 78.1167 | 94.1285 | 100.2117 | 141.8962 | 275.6844 | 435.083 | 471.7482 | 435.4989 | 459.1479 | 127.5415 | 154.7276 | 247.6982 | 439.9589 | 554.3265 |  | 465.1182 |  |  | 409.2794 | 410.7978 | 479.8424 | 398.9651 | 473.446 | 393.2283 | 117.9346 | 121.428 | 88.7523 | 107.5894 | 102.9788 | 120.8154 | 86.8447 | 109.2944 | 463.3041 | 457.7861 | 434.446 | 446.0059 | 452.2818 |  |  | 215.5129 |  | 181.6281 | 112.9891 | 184.8748 | 124.3038 | 241.3936 | 132.4022 | 471.5282 | 589.8541 | 448.301 | 378.1708 | 256.8601 | 171.0834 | 223.1156 | 465.9314 | 441.9423 | 478.2632 | 459.4261 | 448.7919 | 206.3096 | 123.508 | 215.2108 | 136.6106 | 587.7836 | 238.1109 | 143.811 | 533.599 |  | 202.5899 | 96.0127 | 99.6521 | 136.2661 | 277.5721 | 495.2719 | 479.4442 | 514.5912 | 597.9759 | 138.4978 | 122.5589 | 213.1946 | 417.6147 | 581.1829 | 96.3824 | 127.4955 | 234.3049 | 466.0336 | 573.1359 | 69.4141 | 89.819 | 100.3858 | 140.7057 | 268.756 | 431.1549 | 442.0388 | 528.8832 | 428.8406 | 456.8238 | 92.7269 | 121.2181 | 195.5402 | 408.2163 | 549.3317 | 110.3972 | 125.4767 | 235.4571 | 439.7835 | 539.484 | 71.9843 | 96.8774 | 107.4427 | 150.6166 | 298.0284 | 419.048 | 474.2097 | 512.0532 | 503.4715 | 105.9536 | 225.253 | 131.5778 | 437.5649 | 558.8554 | 491.2901 | 479.8836 |  |  | 419.6588 | 424.0165 | 420.7978 | 486.5261 | 415.2 | 485.083 |  | 432.5474 | 410.1194 | 422.612 | 63.428 | 98.7678 | 99.2369 |  | 583.6863 | 621.6161 | 628.7487 | 524.769 | 701.4816 | 677.9853 | 493.2202 | [21 empty] | 38.8188 | 0.010183 | 418.7286 | 689.7334 | 15.2084 | 602.6512
15:02 | 5798 |  |  | -17.4477 | 24.1558 | 15.2561 | 1.5266 | 3.6241 | 3.5107 | -5.4641 | 1.7526 | 12.9602 | 3.7641 | 0.2948 |  |  |  | -30.7333 | 20.6432 | 29.8722 | 4.8568 |  | -5.0523 | 5.9001 | 0.6261 | 4.9372 | 5.4396 | 1.4241 | 7.6483 | 388.3303 | 377.3274 | 199.9296 | 239.7446 | 185.5467 | 195.0895 | 132.3735 | 234.5406 | 124.6195 | 223.2446 | 447.6341 | 554.538 | 188.0593 | 264.2346 | 356.3107 | 325.0597 | 387.225 | 432.8791 |  | 450.3051 |  | 421.1521 | 108.2567 | 125.045 | 218.9935 | 446.7657 | 551.8367 | 245.5183 | 146.1678 | 275.2183 | 480.8224 | 573.6582 | 171.8784 | 84.432 | 103.8146 | 150.404 | 278.4595 | 530.5875 | 415.4762 | 446.2131 | 494.786 | 99.083 | 139.1138 | 268.2322 | 477.667 | 574.1346 | 103.335 | 143.318 | 274.107 | 478.8293 | 538.0325 | 75.7348 | 94.2364 | 102.199 | 144.6064 | 264.1996 | 464.7542 |  | 440.9988 | 594.1415 |  | 82.9665 | 125.6559 | 218.9072 | 429.9144 | 536.5166 | 119.0697 | 148.634 | 264.8746 | 492.7593 | 562.0653 | 78.0401 | 94.1028 | 100.2446 | 141.9018 | 275.7226 | 434.912 | 471.3893 | 435.0433 | 458.7167 | 127.5381 | 154.7378 | 247.7302 | 439.9396 | 554.1161 |  | 464.8403 |  |  | 408.7868 | 410.3157 | 479.6081 | 398.5594 | 473.1704 | 392.7415 | 119.3744 | 118.6391 | 90.7561 | 108.4009 | 101.3954 | 119.9369 | 86.7681 | 112.3847 | 462.8551 | 457.3617 | 434.0157 | 445.5745 | 452.2494 |  |  | 215.5405 |  | 181.6431 | 112.9902 | 184.8554 | 124.2938 | 241.4 | 132.4255 | 471.5175 | 589.6462 | 448.2794 | 377.915 | 256.8191 | 171.1202 | 223.1674 | 465.8386 | 441.628 | 477.8795 | 459.012 | 448.4025 | 206.3048 | 123.5313 | 215.2444 | 136.6175 | 587.5934 | 238.1342 | 143.8435 | 533.5086 |  | 202.6256 | 96.0294 | 99.6498 | 136.2885 | 277.5909 | 494.9248 | 479.1105 | 514.2285 | 597.7761 | 138.5034 | 122.5773 | 213.2622 | 417.6234 | 581.0187 | 96.3977 | 127.5264 | 234.3674 | 466.0324 | 572.9687 | 69.4497 | 89.834 | 100.389 | 140.7293 | 268.8177 | 430.8328 | 441.7203 | 528.5348 | 428.5264 | 456.3938 | 92.7535 | 121.2284 | 195.5848 | 408.2297 | 549.1395 | 110.3978 | 125.4944 | 235.4796 | 439.7621 | 539.2563 | 72.0027 | 96.8738 | 107.459 | 150.6497 | 298.0333 | 418.6005 | 473.7631 | 511.5281 | 503.1173 | 105.9565 | 225.2657 | 131.5844 | 437.5395 | 558.6743 | 490.9918 | 479.5839 |  |  | 419.1683 | 423.5743 | 420.3399 | 486.2351 | 414.7336 | 484.8115 |  | 432.0814 | 409.642 | 422.1218 | 63.4182 | 98.7785 | 99.2418 |  | 583.409 | 621.4091 | 628.5552 | 524.2638 | 699.7967 | 675.7638 | 492.1481 | [21 empty] | 47.7563 | -0.071876 | 418.2538 | 687.7803 | 15.1945 | 602.409
15:03 | 5799 |  |  | -17.5041 | 24.3073 | 15.3704 | 1.5478 | 3.6146 | 3.488 | -5.5043 | 1.7526 | 12.958 | 3.7682 | 0.295 |  |  |  | -30.6734 | 20.7141 | 30.0084 | 4.9553 |  | -5.0627 | 5.9328 | 0.626 | 4.9347 | 5.4347 | 1.4268 | 6.673 | 388.3083 | 377.3079 | 199.9486 | 239.7688 | 185.5586 | 195.067 | 132.376 | 234.5869 | 124.6386 | 223.2914 | 447.603 | 554.3386 | 188.0596 | 264.1939 | 356.2859 | 325.1574 | 387.2631 | 432.4431 |  | 449.9198 |  | 420.7615 | 108.2749 | 125.0603 | 219.0372 | 446.7412 | 551.6302 | 245.5466 | 146.2167 | 275.2447 | 480.766 | 573.4816 | 171.883 | 84.4641 | 103.8098 | 150.408 | 278.4766 | 530.2753 | 415.0546 | 445.8985 | 494.5067 | 99.1149 | 139.1351 | 268.2534 | 477.6247 | 573.9719 | 103.3362 | 143.3328 | 274.1079 | 478.7354 | 537.8051 | 75.7381 | 94.2253 | 102.1981 | 144.6242 | 264.2096 | 464.4386 |  | 440.6467 | 594.0984 |  | 82.9483 | 125.6792 | 218.9159 | 429.8775 | 536.2929 | 119.0719 | 148.6753 | 264.9148 | 492.6933 | 561.817 | 77.9678 | 94.1071 | 100.2801 | 141.9156 | 275.7305 | 434.753 | 471.0364 | 434.5944 | 458.2869 | 127.5373 | 154.7695 | 247.7732 | 439.9231 | 553.9233 |  | 464.5909 |  |  | 408.2964 | 409.841 | 479.3059 | 398.0568 | 472.8841 | 392.261 | 119.8081 | 116.839 | 89.8782 | 109.1337 | 101.3807 | 119.1286 | 89.9187 | 115.4946 | 462.4164 | 456.9446 | 433.5942 | 445.1416 | 452.2194 |  |  | 215.5658 |  | 181.6599 | 112.996 | 184.8416 | 124.2843 | 241.3966 | 132.4479 | 471.4954 | 589.4532 | 448.2674 | 377.7297 | 256.8019 | 171.1663 | 223.2486 | 465.7454 | 441.3309 | 477.486 | 458.6236 | 448.0212 | 206.2773 | 123.5476 | 215.2667 | 136.6395 | 587.4017 | 238.1764 | 143.8754 | 533.4216 |  | 202.6498 | 96.0082 | 99.6362 | 136.2936 | 277.6103 | 494.5781 | 478.7674 | 513.8688 | 597.5793 | 138.5156 | 122.5992 | 213.3288 | 417.6253 | 580.8433 | 96.4179 | 127.5525 | 234.4162 | 466.0325 | 572.806 | 69.5012 | 89.8555 | 100.4221 | 140.7619 | 268.8694 | 430.6401 | 441.8695 | 528.1916 | 428.2209 | 455.9668 | 92.7973 | 121.2381 | 195.6269 | 408.2312 | 548.9671 | 110.4078 | 125.5146 | 235.5127 | 439.7504 | 539.0457 | 72.016 | 96.8774 | 107.4695 | 150.6811 | 298.0509 | 418.1495 | 473.3399 | 511.0618 | 502.786 | 105.9708 | 225.2934 | 131.5885 | 437.5264 | 558.5086 | 490.6931 | 479.2897 |  |  | 418.6755 | 423.1156 | 419.8748 | 485.9402 | 414.2609 | 484.5179 |  | 431.6243 | 409.1482 | 421.6452 | 63.4414 | 98.7013 | 99.2631 |  | 583.1465 | 621.2334 | 628.4047 | 524.4784 | 700.5129 | 676.9593 | 492.8219 | [21 empty] | 53.2921 | -0.014792 | 417.7776 | 688.7361 | 15.3583 | 602.1899
15:03 | 5800 |  |  | -17.4349 | 24.2394 | 15.359 | 1.5408 | 3.4824 | 3.3801 | -5.5537 | 1.7525 | 12.9483 | 3.7644 | 0.295 |  |  |  | -30.8097 | 20.6035 | 29.9393 | 4.8337 |  | -5.1229 | 5.8323 | 0.6262 | 4.9316 | 5.4344 | 1.4269 | 7.9942 | 388.2911 | 377.2873 | 199.9594 | 239.7912 | 185.5698 | 195.044 | 132.3768 | 234.5919 | 124.6747 | 223.3396 | 447.5796 | 554.1527 | 188.0817 | 264.1117 | 356.2056 | 325.224 | 387.3038 | 432.0025 |  | 449.5454 |  | 420.3666 | 108.2926 | 125.0792 | 219.0688 | 446.7141 | 551.4201 | 245.5922 | 146.2077 | 275.2517 | 480.7254 | 573.3071 | 171.925 | 84.4956 | 103.8167 | 150.4214 | 278.5014 | 529.976 | 414.6401 | 445.5837 | 494.2168 | 99.1502 | 139.153 | 268.2806 | 477.5749 | 573.8201 | 103.3517 | 143.3329 | 274.1131 | 478.6305 | 537.5877 | 75.7178 | 94.2272 | 102.2105 | 144.6625 | 264.2678 | 464.1392 |  | 440.287 | 594.0001 |  | 82.9747 | 125.6708 | 218.9612 | 429.7854 | 536.0595 | 119.1011 | 148.7076 | 264.935 | 492.6242 | 561.5783 | 78.0366 | 94.1196 | 100.2381 | 141.9509 | 275.7077 | 434.5841 | 470.6801 | 434.1451 | 457.8526 | 127.5307 | 154.7887 | 247.7987 | 439.9033 | 553.7256 |  | 464.3403 |  |  | 407.8084 | 409.351 | 478.9779 | 397.5138 | 472.5946 | 391.7825 | 119.8601 | 119.7246 | 88.7948 | 109.1024 | 101.7329 | 117.6708 | 93.9365 | 115.7665 | 461.9872 | 456.5229 | 433.1748 | 444.7081 | 452.1912 |  |  | 215.5972 |  | 181.6753 | 113.0052 | 184.8309 | 124.2811 | 241.4369 | 132.4618 | 471.4696 | 589.2714 | 448.2401 | 377.6618 | 256.814 | 171.2235 | 223.3639 | 465.6568 | 440.9894 | 477.1044 | 458.2386 | 447.6429 | 206.2836 | 123.5551 | 215.2908 | 136.6436 | 587.2236 | 238.2096 | 143.873 | 533.333 |  | 202.6821 | 96.0281 | 99.6417 | 136.318 | 277.637 | 494.2286 | 478.4153 | 513.5211 | 597.3753 | 138.5256 | 122.6114 | 213.3507 | 417.6129 | 580.6662 | 96.4257 | 127.5534 | 234.4369 | 466.0189 | 572.6387 | 69.5591 | 89.8933 | 100.4581 | 140.7891 | 268.9168 | 430.5234 | 442.2313 | 527.8496 | 427.8848 | 455.556 | 92.8308 | 121.2649 | 195.6652 | 408.2318 | 548.7893 | 110.4249 | 125.5446 | 235.5638 | 439.7508 | 538.8595 | 72.0312 | 96.9072 | 107.479 | 150.7126 | 298.0707 | 417.6973 | 472.9226 | 510.6066 | 502.4504 | 105.9975 | 225.3369 | 131.6059 | 437.5156 | 558.3363 | 490.383 | 479.0122 |  |  | 418.1917 | 422.6551 | 419.4158 | 485.6649 | 413.8068 | 484.2253 |  | 431.1714 | 408.6721 | 421.1666 | 63.4394 | 98.6958 | 99.2658 |  | 582.8509 | 621.0807 | 628.2031 | 524.3408 | 700.5784 | 677.0278 | 492.9974 | [21 empty] | 36.6733 | 0.020884 | 417.304 | 688.8031 | 15.0868 | 601.9658
15:03 | 5801 |  |  | -17.4501 | 24.2028 | 15.3662 | 1.4939 | 3.6005 | 3.4267 | -5.512 | 1.7514 | 12.9461 | 3.7598 | 0.2941 |  |  |  | -30.7504 | 20.7062 | 29.8074 | 4.8865 |  | -5.078 | 5.8321 | 0.6247 | 4.9293 | 5.4294 | 1.4296 | 7.9691 | 388.2686 | 377.2637 | 199.9696 | 239.8185 | 185.5768 | 195.0073 | 132.3778 | 234.6229 | 124.684 | 223.3763 | 447.5538 | 553.9545 | 188.1049 | 264.0591 | 356.1314 | 325.2725 | 387.3449 | 431.5573 |  | 449.1667 |  | 419.9588 | 108.3238 | 125.0938 | 219.0974 | 446.684 | 551.2093 | 245.5942 | 146.1843 | 275.2535 | 480.6772 | 573.1465 | 171.9747 | 84.5107 | 103.8501 | 150.4547 | 278.5328 | 529.6696 | 414.2338 | 445.2727 | 493.9324 | 99.142 | 139.1721 | 268.3091 | 477.5153 | 573.6588 | 103.3517 | 143.3442 | 274.117 | 478.5459 | 537.3558 | 75.7172 | 94.2407 | 102.2387 | 144.7127 | 264.3484 | 463.8425 |  | 439.9168 | 593.8795 |  | 82.976 | 125.6829 | 218.9759 | 429.7615 | 535.8769 | 119.1465 | 148.724 | 264.9417 | 492.5482 | 561.3589 | 78.027 | 94.213 | 100.2926 | 141.9632 | 275.7691 | 434.4139 | 470.3249 | 433.6877 | 457.4025 | 127.5369 | 154.804 | 247.8354 | 439.8754 | 553.5239 |  | 464.0515 |  |  | 407.3165 | 408.8662 | 478.6903 | 397.0342 | 472.3296 | 391.3363 | 119.2028 | 122.4062 | 89.063 | 108.2851 | 102.7098 | 116.5971 | 94.3261 | 115.2459 | 461.5508 | 456.104 | 432.759 | 444.2769 | 452.1549 |  |  | 215.6242 |  | 181.6823 | 113.0115 | 184.8114 | 124.2803 | 241.487 | 132.471 | 471.4394 | 589.0778 | 448.2172 | 377.6355 | 256.817 | 171.261 | 223.4743 | 465.5725 | 440.6144 | 476.7375 | 457.8472 | 447.2646 | 206.3353 | 123.5676 | 215.3371 | 136.652 | 587.0455 | 238.2334 | 143.8933 | 533.2284 |  | 202.7019 | 96.0359 | 99.6552 | 136.3486 | 277.6633 | 493.8804 | 478.0662 | 513.173 | 597.1676 | 138.5295 | 122.6183 | 213.3856 | 417.6175 | 580.4724 | 96.435 | 127.5532 | 234.4636 | 465.9901 | 572.4425 | 69.5796 | 89.9186 | 100.4451 | 140.8256 | 268.9524 | 430.31 | 442.1553 | 527.5166 | 427.4937 | 455.1481 | 92.8549 | 121.2804 | 195.7 | 408.2433 | 548.5986 | 110.429 | 125.568 | 235.6224 | 439.75 | 538.6733 | 72.0489 | 96.9553 | 107.4857 | 150.7409 | 298.0975 | 417.2521 | 472.486 | 510.1435 | 502.0954 | 106.0161 | 225.369 | 131.626 | 437.502 | 558.1405 | 490.0854 | 478.7232 |  |  | 417.7175 | 422.1959 | 418.96 | 485.3885 | 413.3612 | 483.9504 |  | 430.6925 | 408.1853 | 420.6888 | 63.4279 | 98.5972 | 99.2615 |  | 582.5608 | 620.8929 | 628.0463 | 524.2343 | 700.6958 | 676.715 | 492.6391 | [21 empty] | 47.8082 | -0.086144 | 416.8278 | 688.7054 | 15.1595 | 601.7269
15:03 | 5802 |  |  | -17.4917 | 24.0646 | 15.3349 | 1.4779 | 3.5491 | 3.5327 | -5.5017 | 1.7506 | 12.9407 | 3.7608 | 0.2939 |  |  |  | -30.6496 | 20.6616 | 29.9894 | 4.8808 |  | -4.9822 | 5.9214 | 0.6249 | 4.9305 | 5.4256 | 1.4323 | 8.0767 | 388.244 | 377.2373 | 199.9819 | 239.8416 | 185.5852 | 194.9732 | 132.38 | 234.7064 | 124.6805 | 223.4104 | 447.5267 | 553.7428 | 188.101 | 263.9788 | 356.0251 | 325.3507 | 387.3752 | 431.1305 |  | 448.7912 |  | 419.5548 | 108.3856 | 125.1126 | 219.1328 | 446.659 | 551.0037 | 245.6036 | 146.189 | 275.2624 | 480.6176 | 572.9694 | 172.0005 | 84.5183 | 103.8748 | 150.4831 | 278.5555 | 529.3453 | 413.822 | 444.9665 | 493.6484 | 99.1337 | 139.1813 | 268.3166 | 477.4674 | 573.4938 | 103.3419 | 143.359 | 274.1141 | 478.4628 | 537.1152 | 75.7255 | 94.2535 | 102.2727 | 144.7537 | 264.376 | 463.4892 |  | 439.5513 | 593.7769 |  | 82.9571 | 125.7227 | 218.9891 | 429.753 | 535.6955 | 119.1691 | 148.7289 | 264.9479 | 492.4787 | 561.1494 | 78.0478 | 94.1439 | 100.327 | 141.9853 | 275.8491 | 434.2487 | 469.9659 | 433.2233 | 456.961 | 127.554 | 154.8257 | 247.8653 | 439.8464 | 553.3235 |  | 463.763 |  |  | 406.834 | 408.4149 | 478.4252 | 396.555 | 472.0704 | 390.8858 | 118.4028 | 121.7997 | 90.8529 | 108.7216 | 103.4646 | 115.8544 | 91.8963 | 115.6624 | 461.1049 | 455.6915 | 432.3503 | 443.8368 | 452.1249 |  |  | 215.6513 |  | 181.6978 | 113.0207 | 184.8039 | 124.2749 | 241.5272 | 132.4916 | 471.4058 | 588.8843 | 448.2156 | 377.5309 | 256.7717 | 171.2911 | 223.555 | 465.4971 | 440.2442 | 476.3638 | 457.4906 | 446.882 | 206.3793 | 123.5855 | 215.3837 | 136.6603 | 586.8702 | 238.2576 | 143.9178 | 533.1328 |  | 202.7261 | 96.0801 | 99.66 | 136.3516 | 277.6983 | 493.5414 | 477.7214 | 512.8192 | 596.9624 | 138.5385 | 122.6337 | 213.4265 | 417.6307 | 580.284 | 96.4489 | 127.5724 | 234.5151 | 465.9388 | 572.2377 | 69.6044 | 89.9316 | 100.4354 | 140.8661 | 268.9755 | 430.7968 | 441.8427 | 527.1741 | 427.2042 | 454.7405 | 92.8766 | 121.2988 | 195.7341 | 408.2418 | 548.4121 | 110.4448 | 125.5854 | 235.6889 | 439.7536 | 538.4837 | 72.0727 | 96.9739 | 107.4844 | 150.7616 | 298.1216 | 416.8162 | 472.0632 | 509.7185 | 501.7527 | 106.0222 | 225.3971 | 131.6417 | 437.4809 | 557.9462 | 489.8042 | 478.3758 |  |  | 417.2436 | 421.7347 | 418.5022 | 485.1008 | 412.9051 | 483.7177 |  | 430.2143 | 407.6937 | 420.2061 | 63.4214 | 98.6145 | 99.2482 |  | 582.217 | 620.7143 | 627.8481 | 524.4325 | 701.0023 | 677.3892 | 492.9617 | [21 empty] | 38.4942 | -0.18604 | 416.3554 | 689.1957 | 15.2362 | 601.4656
15:03 | 5803 |  |  | -17.4462 | 23.9942 | 15.2079 | 1.5195 | 3.5638 | 3.5573 | -5.3235 | 1.7515 | 12.9367 | 3.759 | 0.2953 |  |  |  | -30.3884 | 20.4943 | 29.9917 | 4.9009 |  | -4.9777 | 5.935 | 0.6251 | 4.9256 | 5.426 | 1.4313 | 7.2406 | 388.2221 | 377.2168 | 199.9965 | 239.8586 | 185.5957 | 194.9374 | 132.3828 | 234.6853 | 124.7002 | 223.4467 | 447.4973 | 553.5383 | 188.1025 | 263.8608 | 355.9351 | 325.3974 | 387.4152 | 430.6855 |  | 448.4142 |  | 419.1418 | 108.3728 | 125.1278 | 219.1623 | 446.6351 | 550.7849 | 245.6129 | 146.2522 | 275.2806 | 480.5453 | 572.7872 | 172.0255 | 84.5294 | 103.8902 | 150.5029 | 278.574 | 529.0385 | 413.4102 | 444.6686 | 493.3603 | 99.1326 | 139.1946 | 268.3305 | 477.4249 | 573.3359 | 103.35 | 143.3762 | 274.1135 | 478.3798 | 536.8872 | 75.6773 | 94.2492 | 102.2667 | 144.7856 | 264.3984 | 463.1465 |  | 439.1858 | 593.69 |  | 82.9605 | 125.7097 | 219.0334 | 429.6776 | 535.4704 | 119.1545 | 148.7564 | 264.9552 | 492.4036 | 560.9457 | 78.0996 | 94.1135 | 100.2797 | 142.0228 | 275.858 | 434.0748 | 469.6082 | 432.77 | 456.5185 | 127.5517 | 154.8518 | 247.8973 | 439.8255 | 553.122 |  | 463.4635 |  |  | 406.3485 | 407.9618 | 478.1592 | 396.0871 | 471.8091 | 390.4219 | 117.9206 | 119.5604 | 93.6804 | 109.553 | 103.9483 | 114.7234 | 91.507 | 116.862 | 460.6549 | 455.2719 | 431.938 | 443.3818 | 452.088 |  |  | 215.6766 |  | 181.7083 | 113.0238 | 184.7952 | 124.2602 | 241.5381 | 132.5088 | 471.373 | 588.6914 | 448.179 | 377.3917 | 256.7389 | 171.3162 | 223.6214 | 465.4423 | 439.9076 | 475.9878 | 457.1393 | 446.4874 | 206.3876 | 123.6006 | 215.4251 | 136.6741 | 586.6897 | 238.2812 | 143.9238 | 533.045 |  | 202.7591 | 96.1224 | 99.6636 | 136.3705 | 277.7298 | 493.1941 | 477.3876 | 512.4637 | 596.7582 | 138.5493 | 122.6507 | 213.4868 | 417.6364 | 580.1029 | 96.4526 | 127.5927 | 234.5595 | 465.9352 | 572.0727 | 69.6356 | 89.9322 | 100.4506 | 140.8947 | 269.0116 | 431.24 | 441.5269 | 526.8276 | 426.9756 | 454.3439 | 92.8752 | 121.3298 | 195.7682 | 408.2422 | 548.2232 | 110.4495 | 125.5992 | 235.7383 | 439.7396 | 538.2793 | 72.091 | 96.9636 | 107.4846 | 150.7787 | 298.1344 | 416.3809 | 471.6469 | 509.3028 | 501.4302 | 106.0344 | 225.4356 | 131.6577 | 437.462 | 557.7722 | 489.5125 | 478.0549 |  |  | 416.7678 | 421.2788 | 418.0434 | 484.7973 | 412.4435 | 483.5076 |  | 429.7476 | 407.2103 | 419.7242 | 63.4379 | 98.7232 | 99.2459 |  | 581.9652 | 620.5696 | 627.6548 | 524.7987 | 700.8193 | 676.9007 | 493.1445 | [21 empty] | 44.7746 | -0.11112 | 415.8853 | 688.86 | 15.3086 | 601.2674
15:03 | 5804 |  |  | -17.3916 | 24.0262 | 15.1469 | 1.556 | 3.6485 | 3.5437 | -5.4382 | 1.7523 | 12.9366 | 3.7553 | 0.2946 |  |  |  | -30.5265 | 20.289 | 29.9253 | 4.8424 |  | -4.9327 | 5.9236 | 0.6257 | 4.9222 | 5.4152 | 1.4319 | 7.6324 | 388.1946 | 377.1874 | 200.0034 | 239.8732 | 185.606 | 194.9099 | 132.3827 | 234.6187 | 124.7172 | 223.4652 | 447.4579 | 553.3263 | 188.1233 | 263.7775 | 355.935 | 325.4372 | 387.4602 | 430.2451 |  | 448.0411 |  | 418.733 | 108.3196 | 125.1444 | 219.2073 | 446.6074 | 550.5747 | 245.6533 | 146.2677 | 275.3037 | 480.4945 | 572.6181 | 172.0561 | 84.5468 | 103.9009 | 150.5146 | 278.5913 | 528.7461 | 413.0049 | 444.3661 | 493.0871 | 99.1365 | 139.2186 | 268.353 | 477.3807 | 573.178 | 103.3618 | 143.3941 | 274.1168 | 478.2936 | 536.6758 | 75.6678 | 94.2291 | 102.2372 | 144.7782 | 264.4174 | 462.8416 |  | 438.8254 | 593.6286 |  | 82.9395 | 125.6984 | 219.0758 | 429.6281 | 535.2609 | 119.1619 | 148.793 | 264.9813 | 492.3319 | 560.7002 | 78.0543 | 94.2537 | 100.3099 | 142.0347 | 275.8702 | 433.9087 | 469.2609 | 432.3243 | 456.0692 | 127.5554 | 154.8844 | 247.9309 | 439.8013 | 552.922 |  | 463.1673 |  |  | 405.8577 | 407.5 | 477.9475 | 395.7022 | 471.5402 | 389.9545 | 117.4639 | 119.3966 | 94.5827 | 108.7854 | 105.2358 | 114.1811 | 92.5985 | 117.6462 | 460.2087 | 454.8563 | 431.5229 | 442.9304 | 452.053 |  |  | 215.7038 |  | 181.7188 | 113.0341 | 184.7813 | 124.249 | 241.5191 | 132.5192 | 471.342 | 588.5073 | 448.1347 | 377.2815 | 256.7211 | 171.3415 | 223.6819 | 465.3723 | 439.5811 | 475.6146 | 456.777 | 446.1006 | 206.3588 | 123.6046 | 215.4616 | 136.6361 | 586.5016 | 238.2946 | 143.9438 | 532.961 |  | 202.7822 | 96.0796 | 99.6726 | 136.4072 | 277.7502 | 492.8423 | 477.0435 | 512.1106 | 596.5506 | 138.5608 | 122.6663 | 213.5473 | 417.638 | 579.9231 | 96.4599 | 127.6228 | 234.5972 | 465.9454 | 571.9167 | 69.6511 | 89.9237 | 100.4622 | 140.9039 | 269.0588 | 430.8712 | 441.2123 | 526.4992 | 426.6335 | 453.9559 | 92.8921 | 121.3875 | 195.8189 | 408.2663 | 548.0487 | 110.4478 | 125.613 | 235.7833 | 439.7357 | 538.077 | 72.1004 | 96.9473 | 107.4928 | 150.7981 | 298.1579 | 415.9399 | 471.2249 | 508.8848 | 501.0932 | 106.0565 | 225.4837 | 131.6844 | 437.4581 | 557.6019 | 489.2062 | 477.7322 |  |  | 416.2897 | 420.8397 | 417.5972 | 484.4873 | 411.9724 | 483.2207 |  | 429.2861 | 406.729 | 419.2529 | 63.4492 | 98.7476 | 99.257 |  | 581.7365 | 620.4 | 627.4705 | 524.5395 | 700.6349 | 676.9593 | 492.8829 | [21 empty] | 36.7995 | -0.12896 | 415.419 | 688.7971 | 15.1838 | 601.0683
15:03 | 5805 |  |  | -17.4005 | 23.9976 | 15.2666 | 1.5702 | 3.6818 | 3.4792 | -5.3595 | 1.7529 | 12.9327 | 3.7504 | 0.2939 |  |  |  | -30.4644 | 20.2935 | 29.9531 | 4.8143 |  | -4.9983 | 5.9078 | 0.6254 | 4.9181 | 5.4098 | 1.4364 | 6.747 | 388.1701 | 377.1565 | 200.0109 | 239.8895 | 185.6105 | 194.8806 | 132.377 | 234.6498 | 124.7366 | 223.4878 | 447.4131 | 553.1122 | 188.1351 | 263.7138 | 355.9161 | 325.5045 | 387.5069 | 429.8128 |  | 447.6591 |  | 418.3339 | 108.3175 | 125.1615 | 219.2455 | 446.5805 | 550.3628 | 245.6852 | 146.2569 | 275.3162 | 480.448 | 572.4516 | 172.1028 | 84.564 | 103.9135 | 150.5345 | 278.6104 | 528.4473 | 412.598 | 444.086 | 492.8244 | 99.1259 | 139.2468 | 268.3708 | 477.342 | 573.0165 | 103.3536 | 143.4042 | 274.1247 | 478.2042 | 536.447 | 75.7127 | 94.2343 | 102.2586 | 144.7635 | 264.3827 | 462.5162 |  | 438.4726 | 593.5725 |  | 82.9113 | 125.7153 | 219.0906 | 429.61 | 535.0721 | 119.1687 | 148.8112 | 264.9927 | 492.2684 | 560.4592 | 78.0732 | 94.258 | 100.3065 | 142.0552 | 275.8836 | 433.7423 | 468.9068 | 431.887 | 455.6247 | 127.5546 | 154.9084 | 247.9575 | 439.7784 | 552.7193 |  | 462.8571 |  |  | 405.3705 | 407.0324 | 477.705 | 395.2681 | 471.2489 | 389.4758 | 116.8471 | 121.3615 | 95.97 | 107.7055 | 106.9197 | 113.8259 | 91.2244 | 117.7505 | 459.7602 | 454.4303 | 431.1019 | 442.4845 | 452.0214 |  |  | 215.7317 |  | 181.7321 | 113.0421 | 184.7635 | 124.2378 | 241.5586 | 132.5362 | 471.325 | 588.3186 | 448.1121 | 377.1334 | 256.6969 | 171.3849 | 223.7485 | 465.2706 | 439.2553 | 475.2417 | 456.4153 | 445.7208 | 206.3975 | 123.6021 | 215.4791 | 136.6664 | 586.3183 | 238.3181 | 143.9622 | 532.8642 |  | 202.7993 | 96.111 | 99.6833 | 136.4085 | 277.7736 | 492.4966 | 476.6989 | 511.7551 | 596.3533 | 138.5712 | 122.6584 | 213.5621 | 417.6457 | 579.7318 | 96.4736 | 127.6504 | 234.6336 | 465.9074 | 571.7346 | 69.6724 | 89.9357 | 100.4632 | 140.9354 | 269.0989 | 430.4925 | 440.9038 | 526.172 | 426.2888 | 453.5698 | 92.9157 | 121.4144 | 195.8645 | 408.2834 | 547.8584 | 110.4525 | 125.642 | 235.8286 | 439.7377 | 537.8813 | 72.1076 | 96.9367 | 107.5048 | 150.8191 | 298.1742 | 415.4894 | 470.7996 | 508.4419 | 500.7419 | 106.0693 | 225.5244 | 131.7116 | 437.439 | 557.4214 | 488.9279 | 477.423 |  |  | 415.8195 | 420.3969 | 417.1552 | 484.1919 | 411.5053 | 482.9001 |  | 428.8133 | 406.257 | 418.7831 | 63.4545 | 98.7698 | 99.2503 |  | 581.458 | 620.243 | 627.2616 | 524.3711 | 700.7034 | 676.9107 | 492.4849 | [21 empty] | 31.46 | -0.11112 | 414.9535 | 688.807 | 15.2224 | 600.8505
15:03 | 5806 |  |  | -17.4267 | 24.0003 | 15.2187 | 1.6729 | 3.7155 | 3.4615 | -5.3608 | 1.7517 | 12.9332 | 3.7494 | 0.2934 |  |  |  | -30.3017 | 20.367 | 30.0165 | 4.8062 |  | -4.9704 | 5.8703 | 0.6247 | 4.9174 | 5.4079 | 1.4372 | 7.4817 | 388.1536 | 377.1361 | 200.0257 | 239.9145 | 185.6175 | 194.8477 | 132.3807 | 234.6253 | 124.7455 | 223.5214 | 447.3741 | 552.9029 | 188.1321 | 263.7187 | 355.8874 | 325.5664 | 387.5493 | 429.3849 |  | 447.2765 |  | 417.9349 | 108.2831 | 125.1775 | 219.2757 | 446.557 | 550.1456 | 245.6797 | 146.292 | 275.331 | 480.3856 | 572.2678 | 172.143 | 84.5766 | 103.9306 | 150.5591 | 278.627 | 528.1518 | 412.1854 | 443.8034 | 492.5481 | 99.1005 | 139.2741 | 268.3886 | 477.2851 | 572.8517 | 103.3502 | 143.41 | 274.1285 | 478.1239 | 536.2134 | 75.7005 | 94.2463 | 102.2473 | 144.7605 | 264.3381 | 462.2218 |  | 438.1076 | 593.504 |  | 82.9506 | 125.7485 | 219.0995 | 429.5912 | 534.8797 | 119.1673 | 148.8296 | 265.0071 | 492.2112 | 560.2337 | 78.0594 | 94.2936 | 100.3042 | 142.0664 | 275.89 | 433.5545 | 468.548 | 431.4514 | 455.1695 | 127.5436 | 154.8998 | 247.9769 | 439.7571 | 552.5223 |  | 462.5157 |  |  | 404.8874 | 406.579 | 477.4286 | 394.8082 | 470.9688 | 389.0214 | 116.7929 | 123.3168 | 98.7756 | 106.3402 | 108.4579 | 113.1113 | 90.6056 | 117.7858 | 459.3078 | 454.001 | 430.6767 | 442.0374 | 451.9879 |  |  | 215.7581 |  | 181.743 | 113.0461 | 184.7479 | 124.2299 | 241.6247 | 132.5521 | 471.3073 | 588.1257 | 448.0918 | 376.9946 | 256.6923 | 171.4322 | 223.8326 | 465.1409 | 438.9601 | 474.8687 | 456.0575 | 445.3504 | 206.4889 | 123.6186 | 215.5149 | 136.7377 | 586.1423 | 238.3454 | 143.9925 | 532.7471 |  | 202.8225 | 96.133 | 99.6823 | 136.4201 | 277.7962 | 492.1531 | 476.3595 | 511.3918 | 596.1544 | 138.5771 | 122.6699 | 213.6069 | 417.6323 | 579.5346 | 96.4623 | 127.6539 | 234.6652 | 465.8585 | 571.5359 | 69.6696 | 89.9564 | 100.4484 | 140.9841 | 269.1089 | 430.1097 | 440.5824 | 525.834 | 425.9801 | 453.1815 | 92.9218 | 121.3998 | 195.9084 | 408.2676 | 547.6605 | 110.4565 | 125.6744 | 235.8756 | 439.728 | 537.6942 | 72.12 | 96.935 | 107.5109 | 150.8501 | 298.1954 | 415.0367 | 470.3708 | 507.8989 | 500.405 | 106.0902 | 225.5655 | 131.7328 | 437.4174 | 557.2345 | 488.6628 | 477.1739 |  |  | 415.3554 | 419.9596 | 416.7085 | 483.9079 | 411.0505 | 482.6146 |  | 428.3442 | 405.7687 | 418.3027 | 63.4589 | 98.7789 | 99.2384 |  | 581.2383 | 620.0709 | 627.1068 | 524.4789 | 700.5068 | 677.1325 | 492.6894 | [21 empty] | 32.6791 | 0.013752 | 414.4882 | 688.8197 | 15.3208 | 600.6546
15:03 | 5807 |  |  | -17.3648 | 23.8937 | 15.2942 | 1.565 | 3.6025 | 3.3964 | -5.4529 | 1.7518 | 12.9331 | 3.7439 | 0.2933 |  |  |  | -30.2259 | 20.2502 | 30.0051 | 4.833 |  | -4.9639 | 5.8306 | 0.6251 | 4.9133 | 5.4029 | 1.4374 | 7.3302 | 388.1364 | 377.1164 | 200.0404 | 239.9417 | 185.6361 | 194.8244 | 132.3918 | 234.5827 | 124.7577 | 223.5648 | 447.3558 | 552.7122 | 188.1539 | 263.7128 | 355.8724 | 325.6646 | 387.6088 | 428.9735 |  | 446.9084 |  | 417.5397 | 108.2628 | 125.1999 | 219.3283 | 446.5412 | 549.9457 | 245.6949 | 146.3252 | 275.3617 | 480.3364 | 572.0826 | 172.1402 | 84.5892 | 103.9421 | 150.5695 | 278.6488 | 527.851 | 411.7712 | 443.5079 | 492.2746 | 99.0749 | 139.2905 | 268.4114 | 477.2316 | 572.6938 | 103.3669 | 143.4213 | 274.133 | 478.0472 | 535.9887 | 75.7026 | 94.2546 | 102.2271 | 144.7737 | 264.3624 | 461.9522 |  | 437.7499 | 593.4305 |  | 82.9923 | 125.7534 | 219.1361 | 429.5626 | 534.6994 | 119.1645 | 148.8282 | 265.0458 | 492.1547 | 559.967 | 77.9976 | 94.3619 | 100.3285 | 142.0762 | 275.916 | 433.3858 | 468.2823 | 431.0211 | 454.7096 | 127.5623 | 154.9025 | 248.0036 | 439.7399 | 552.3261 |  | 462.1645 |  |  | 404.4128 | 406.1317 | 477.161 | 394.3516 | 470.6973 | 388.5982 | 117.1268 | 125.1805 | 97.1254 | 105.3414 | 109.2483 | 112.5277 | 90.687 | 117.9366 | 458.8654 | 453.5799 | 430.2509 | 441.5898 | 451.9569 |  |  | 215.7796 |  | 181.7466 | 113.0412 | 184.7317 | 124.2187 | 241.6347 | 132.5626 | 471.2633 | 587.9257 | 448.0635 | 376.8976 | 256.6525 | 171.4687 | 223.9118 | 465.0174 | 438.6692 | 474.5011 | 455.6967 | 444.9585 | 206.5095 | 123.6467 | 215.571 | 136.7393 | 585.9647 | 238.3702 | 144.0231 | 532.6451 |  | 202.8376 | 96.1135 | 99.6808 | 136.4481 | 277.8264 | 491.8131 | 476.0202 | 511.0348 | 595.9458 | 138.5861 | 122.7013 | 213.6808 | 417.618 | 579.3571 | 96.4638 | 127.6666 | 234.6971 | 465.8189 | 571.343 | 69.6652 | 89.9728 | 100.4419 | 141.0006 | 269.1159 | 429.7232 | 440.2533 | 525.5013 | 425.6801 | 452.8012 | 92.9353 | 121.403 | 195.957 | 408.2596 | 547.4739 | 110.4646 | 125.6864 | 235.9329 | 439.7251 | 537.5055 | 72.1459 | 96.9375 | 107.5091 | 150.8734 | 298.2227 | 414.6027 | 469.9454 | 507.3685 | 500.0818 | 106.0975 | 225.6005 | 131.7421 | 437.405 | 557.0514 | 488.3782 | 476.8873 |  |  | 414.8841 | 419.5233 | 416.2582 | 483.6324 | 410.6143 | 482.3875 |  | 427.8841 | 405.2825 | 417.8265 | 63.4601 | 98.7876 | 99.2447 |  | 580.925 | 619.8944 | 626.9041 | 524.2798 | 700.7004 | 677.0278 | 492.3272 | [21 empty] | 38.7378 | -0.10042 | 414.0254 | 688.8641 | 15.199 | 600.4097
15:03 | 5808 |  |  | -17.3933 | 23.9504 | 15.3172 | 1.5292 | 3.5317 | 3.3813 | -5.3348 | 1.7541 | 12.9337 | 3.7417 | 0.2938 |  |  |  | -30.346 | 20.3874 | 29.8808 | 4.8098 |  | -4.9863 | 5.876 | 0.6264 | 4.9125 | 5.4045 | 1.4418 | 8.5519 | 388.1162 | 377.0919 | 200.0607 | 239.967 | 185.6445 | 194.798 | 132.3997 | 234.6321 | 124.7776 | 223.6107 | 447.3373 | 552.5198 | 188.1589 | 263.6469 | 355.8059 | 325.7595 | 387.6582 | 428.5579 |  | 446.5369 |  | 417.139 | 108.2817 | 125.2209 | 219.3738 | 446.5133 | 549.7363 | 245.7239 | 146.3601 | 275.3937 | 480.2842 | 571.9117 | 172.1483 | 84.5991 | 103.9506 | 150.5847 | 278.6678 | 527.543 | 411.3571 | 443.2175 | 492.0015 | 99.0878 | 139.3053 | 268.4426 | 477.1897 | 572.5376 | 103.3745 | 143.4321 | 274.1334 | 477.949 | 535.7744 | 75.7286 | 94.2481 | 102.2388 | 144.8004 | 264.3899 | 461.7186 |  | 437.3977 | 593.3491 |  | 82.9987 | 125.7184 | 219.1874 | 429.4975 | 534.499 | 119.1658 | 148.8431 | 265.0655 | 492.0934 | 559.7565 | 78.0437 | 94.3427 | 100.2932 | 142.1109 | 275.9144 | 433.2211 | 468.0235 | 430.596 | 454.2529 | 127.565 | 154.9329 | 248.0515 | 439.731 | 552.1245 |  | 461.8509 |  |  | 403.9474 | 405.6721 | 476.9186 | 393.9281 | 470.41 | 388.1764 | 116.2083 | 122.0089 | 91.0471 | 105.2052 | 108.9093 | 112.2952 | 88.9582 | 117.9827 | 458.425 | 453.1517 | 429.8217 | 441.1384 | 451.9161 |  |  | 215.7939 |  | 181.7548 | 113.0378 | 184.7158 | 124.2067 | 241.6171 | 132.5776 | 471.2279 | 587.7248 | 448.0335 | 376.8136 | 256.6153 | 171.5051 | 223.9971 | 464.9276 | 438.3531 | 474.1296 | 455.3447 | 444.5578 | 206.4864 | 123.6578 | 215.6009 | 136.7269 | 585.7798 | 238.3957 | 144.043 | 532.5521 |  | 202.8674 | 96.1499 | 99.6743 | 136.4553 | 277.8503 | 491.4637 | 475.6825 | 510.6816 | 595.7314 | 138.5878 | 122.7194 | 213.7192 | 417.6047 | 579.1792 | 96.4894 | 127.6855 | 234.7233 | 465.7858 | 571.1584 | 69.6753 | 89.9816 | 100.4504 | 141.0092 | 269.1468 | 429.3475 | 439.9359 | 525.1872 | 425.1128 | 452.4273 | 92.9638 | 121.4153 | 195.9929 | 408.2578 | 547.2846 | 110.4844 | 125.7024 | 235.9976 | 439.7313 | 537.313 | 72.1614 | 96.9462 | 107.5072 | 150.8827 | 298.2421 | 414.1773 | 469.5339 | 506.9267 | 499.7699 | 106.0964 | 225.6383 | 131.7619 | 437.3815 | 556.8591 | 488.1228 | 476.5609 |  |  | 414.4156 | 419.071 | 415.7999 | 483.3557 | 410.1836 | 482.1045 |  | 427.4292 | 404.8089 | 417.3493 | 63.4773 | 98.7855 | 99.2496 |  | 580.6123 | 619.7418 | 626.7261 | 524.0505 | 700.2812 | 677.2233 | 492.4777 | [21 empty] | 37.7883 | -0.046906 | 413.5617 | 688.7522 | 15.181 | 600.1771
15:03 | 5809 |  |  | -17.3292 | 23.9623 | 15.2236 | 1.4342 | 3.5808 | 3.3348 | -5.3237 | 1.7501 | 12.9324 | 3.7401 | 0.2932 |  |  |  | -30.4734 | 20.5164 | 29.9512 | 4.7982 |  | -4.9761 | 5.8246 | 0.6248 | 4.9082 | 5.3995 | 1.4428 | 6.6522 | 388.0871 | 377.0569 | 200.0732 | 239.9821 | 185.6445 | 194.7581 | 132.3954 | 234.6974 | 124.788 | 223.6402 | 447.2999 | 552.3196 | 188.156 | 263.5938 | 355.7056 | 325.8057 | 387.6498 | 428.1411 |  | 446.1684 |  | 416.7364 | 108.3328 | 125.2371 | 219.3998 | 446.4827 | 549.5185 | 245.7307 | 146.3908 | 275.4039 | 480.2347 | 571.7436 | 172.2101 | 84.6059 | 103.9624 | 150.6087 | 278.6855 | 527.2406 | 410.945 | 442.9296 | 491.7269 | 99.1382 | 139.3261 | 268.4611 | 477.1397 | 572.3829 | 103.3772 | 143.4491 | 274.1302 | 477.8626 | 535.5434 | 75.7292 | 94.2334 | 102.2441 | 144.843 | 264.4415 | 461.4138 |  | 437.0419 | 593.2494 |  | 82.9896 | 125.7348 | 219.1996 | 429.4702 | 534.2964 | 119.2032 | 148.8731 | 265.0651 | 492.0154 | 559.5633 | 78.0727 | 94.3377 | 100.2615 | 142.1347 | 275.9173 | 433.0388 | 467.6798 | 430.1577 | 453.7958 | 127.5435 | 154.9548 | 248.0881 | 439.7112 | 551.9276 |  | 461.6068 |  |  | 403.4652 | 405.2088 | 476.6475 | 393.4568 | 470.1512 | 387.7565 | 115.2204 | 117.0715 | 85.5548 | 105.1327 | 107.8515 | 111.7691 | 89.1041 | 115.8249 | 457.9897 | 452.7266 | 429.4051 | 440.6963 | 451.8831 |  |  | 215.8239 |  | 181.7729 | 113.043 | 184.7075 | 124.2017 | 241.5966 | 132.5854 | 471.1962 | 587.5348 | 448.0231 | 376.7167 | 256.5931 | 171.5474 | 224.0798 | 464.8564 | 438.0756 | 473.7548 | 454.9833 | 444.1746 | 206.4663 | 123.6765 | 215.6365 | 136.688 | 585.5975 | 238.4569 | 144.0649 | 532.4608 |  | 202.8953 | 96.1723 | 99.6844 | 136.4758 | 277.8694 | 491.1234 | 475.3343 | 510.3322 | 595.5306 | 138.6015 | 122.7364 | 213.769 | 417.5964 | 578.9999 | 96.4979 | 127.7013 | 234.762 | 465.7642 | 570.9744 | 69.6975 | 89.9799 | 100.4635 | 141.0241 | 269.1807 | 428.9839 | 439.6118 | 524.8695 | 424.5016 | 452.0576 | 92.9812 | 121.4017 | 196.0313 | 408.2453 | 547.0946 | 110.5058 | 125.7258 | 236.06 | 439.7285 | 537.1237 | 72.1684 | 96.9556 | 107.4941 | 150.897 | 298.2685 | 413.7414 | 469.1272 | 506.4483 | 499.4517 | 106.1024 | 225.6813 | 131.7859 | 437.3603 | 556.6699 | 487.8835 | 476.2566 |  |  | 413.9455 | 418.6364 | 415.3461 | 483.0744 | 409.7475 | 481.7645 |  | 426.9739 | 404.3352 | 416.878 | 63.4822 | 98.776 | 99.2547 |  | 580.3924 | 619.5764 | 626.586 | 524.3101 | 700.0327 | 675.934 | 492.4849 | [21 empty] | 48.2758 | 0.01375 | 413.0986 | 687.9834 | 15.1571 | 599.9844
15:03 | 5810 |  |  | -17.279 | 23.9904 | 15.1318 | 1.4337 | 3.6022 | 3.369 | -5.2713 | 1.7328 | 12.9297 | 3.737 | 0.2913 |  |  |  | -30.4949 | 20.5656 | 29.8037 | 4.8435 |  | -4.9233 | 5.9101 | 0.6238 | 4.9064 | 5.3773 | 1.4554 | 7.2656 | 388.0677 | 377.0331 | 200.0812 | 240.0015 | 185.6602 | 194.7291 | 132.3987 | 234.7629 | 124.8051 | 223.6663 | 447.2672 | 552.1176 | 188.1754 | 263.5115 | 355.632 | 325.8681 | 387.6826 | 427.7275 |  | 445.8113 |  | 416.3481 | 108.3887 | 125.2523 | 219.431 | 446.462 | 549.3206 | 245.7436 | 146.3676 | 275.4162 | 480.1817 | 571.5687 | 172.251 | 84.623 | 103.9739 | 150.6231 | 278.7045 | 526.9429 | 410.5365 | 442.6548 | 491.4601 | 99.1431 | 139.3448 | 268.4708 | 477.0849 | 572.2219 | 103.3685 | 143.4701 | 274.1235 | 477.7895 | 535.3126 | 75.7075 | 94.2281 | 102.2717 | 144.8945 | 264.5311 | 461.0369 |  | 436.6859 | 593.154 |  | 82.9537 | 125.7512 | 219.1873 | 429.449 | 534.0954 | 119.2175 | 148.8883 | 265.0823 | 491.9256 | 559.3309 | 78.0629 | 94.3417 | 100.2411 | 142.1462 | 275.9343 | 432.8567 | 467.3356 | 429.7149 | 453.3352 | 127.5417 | 154.9752 | 248.1272 | 439.6822 | 551.7332 |  | 461.3813 |  |  | 402.9912 | 404.7576 | 476.3349 | 392.9173 | 469.9054 | 387.3326 | 114.8872 | 117.7838 | 84.1923 | 104.5942 | 107.5423 | 110.8224 | 91.0344 | 113.1968 | 457.5585 | 452.3071 | 428.991 | 440.2578 | 451.841 |  |  | 215.844 |  | 181.7862 | 113.0425 | 184.6923 | 124.1939 | 241.6416 | 132.5956 | 471.165 | 587.3225 | 448.0057 | 376.482 | 256.5422 | 171.5945 | 224.1333 | 464.7845 | 437.8693 | 473.3883 | 454.5842 | 443.788 | 206.532 | 123.697 | 215.6734 | 136.718 | 585.4234 | 238.497 | 144.1177 | 532.3712 |  | 202.8943 | 96.183 | 99.6874 | 136.5104 | 277.9052 | 490.787 | 474.9637 | 509.9816 | 595.3376 | 138.6132 | 122.7769 | 213.8606 | 417.6122 | 578.8309 | 96.5156 | 127.7104 | 234.8261 | 465.7234 | 570.803 | 69.7097 | 89.9982 | 100.4536 | 141.0779 | 269.1769 | 428.5939 | 439.2781 | 524.5495 | 424.0859 | 451.6892 | 93.0099 | 121.4272 | 196.0704 | 408.2556 | 546.912 | 110.5148 | 125.7463 | 236.1219 | 439.7317 | 536.9382 | 72.1878 | 96.9595 | 107.5007 | 150.9098 | 298.2996 | 413.3068 | 468.7104 | 505.9518 | 499.1176 | 106.1242 | 225.7288 | 131.8079 | 437.3454 | 556.4874 | 487.6015 | 475.9378 |  |  | 413.4827 | 418.1885 | 414.8904 | 482.7929 | 409.3146 | 481.4468 |  | 426.517 | 403.8617 | 416.4067 | 63.4771 | 98.7594 | 99.2566 |  | 580.1377 | 619.4061 | 626.3814 | 524.6777 | 700.8074 | 676.5752 | 492.8186 | [21 empty] | 30.8795 | 0.070842 | 412.637 | 688.6913 | 15.2044 | 599.7719
15:03 | 5811 |  |  | -17.2949 | 23.8894 | 15.051 | 1.3864 | 3.6543 | 3.472 | -5.2292 | 1.7329 | 12.9258 | 3.7359 | 0.2931 |  |  |  | -30.5434 | 20.6718 | 29.8276 | 4.8032 |  | -4.9633 | 5.8653 | 0.6237 | 4.9039 | 5.3688 | 1.4557 | 7.9819 | 388.0546 | 377.02 | 200.0978 | 240.0338 | 185.6774 | 194.7113 | 132.4124 | 234.7519 | 124.8255 | 223.695 | 447.2349 | 551.9159 | 188.1984 | 263.4708 | 355.5656 | 325.9378 | 387.7483 | 427.3158 |  | 445.4356 |  | 415.9586 | 108.3728 | 125.2723 | 219.4675 | 446.4309 | 549.1042 | 245.7695 | 146.3948 | 275.432 | 480.0999 | 571.4032 | 172.2593 | 84.6519 | 103.9938 | 150.6305 | 278.7242 | 526.6464 | 410.1285 | 442.4038 | 491.1991 | 99.0716 | 139.3608 | 268.4901 | 477.0388 | 572.061 | 103.3678 | 143.4782 | 274.1217 | 477.6953 | 535.0851 | 75.7159 | 94.2398 | 102.2905 | 144.9095 | 264.5381 | 460.695 |  | 436.3304 | 593.0712 |  | 82.9333 | 125.7628 | 219.2123 | 429.3958 | 533.8809 | 119.2008 | 148.9137 | 265.1159 | 491.854 | 559.1044 | 78.0581 | 94.3248 | 100.2323 | 142.1594 | 275.9447 | 432.6695 | 466.9817 | 429.2487 | 452.8702 | 127.5497 | 154.9884 | 248.1548 | 439.6557 | 551.5367 |  | 461.1436 |  |  | 402.5267 | 404.3152 | 476.0582 | 392.4638 | 469.6477 | 386.8695 | 114.7458 | 119.4301 | 88.1042 | 105.5207 | 108.6967 | 110.4262 | 92.0351 | 113.4669 | 457.127 | 451.8824 | 428.5688 | 439.8113 | 451.8023 |  |  | 215.869 |  | 181.7977 | 113.0584 | 184.6709 | 124.1876 | 241.7151 | 132.6308 | 471.1432 | 587.1219 | 447.9796 | 376.1806 | 256.5139 | 171.6401 | 224.1993 | 464.6856 | 437.661 | 473.0156 | 454.165 | 443.4036 | 206.6302 | 123.7037 | 215.6913 | 136.789 | 585.2389 | 238.4695 | 144.1552 | 532.2935 |  | 202.9108 | 96.2116 | 99.6755 | 136.5258 | 277.931 | 490.4469 | 474.5926 | 509.623 | 595.1418 | 138.6063 | 122.8034 | 213.9193 | 417.5961 | 578.6741 | 96.5238 | 127.7244 | 234.8772 | 465.6497 | 570.6152 | 69.6931 | 90.0373 | 100.4272 | 141.1317 | 269.1697 | 428.1857 | 438.9377 | 524.2323 | 423.6577 | 451.3194 | 93.0177 | 121.4734 | 196.0935 | 408.2656 | 546.7216 | 110.5288 | 125.7663 | 236.1612 | 439.7279 | 536.7382 | 72.1971 | 96.9534 | 107.5155 | 150.9242 | 298.3177 | 412.88 | 468.28 | 505.4766 | 498.7722 | 106.1417 | 225.7557 | 131.8294 | 437.3257 | 556.3003 | 487.301 | 475.6532 |  |  | 413.0224 | 417.7361 | 414.4271 | 482.511 | 408.8796 | 481.1355 |  | 426.0553 | 403.3946 | 415.934 | 63.4712 | 98.7293 | 99.2627 |  | 579.9049 | 619.2651 | 626.1931 | 524.511 | 700.7909 | 677.4036 | 493.1708 | [21 empty] | 34.3526 | -0.1361 | 412.1764 | 689.0972 | 15.1771 | 599.585
15:03 | 5812 |  |  | -17.3372 | 23.9582 | 15.0717 | 1.4399 | 3.6546 | 3.3937 | -5.2889 | 1.7327 | 12.9226 | 3.7352 | 0.2922 |  |  |  | -30.4473 | 20.7938 | 30.1724 | 4.8212 |  | -4.9127 | 5.9273 | 0.6239 | 4.8991 | 5.3607 | 1.4555 | 7.7632 | 388.0261 | 376.9942 | 200.1059 | 240.056 | 185.6797 | 194.6725 | 132.4104 | 234.746 | 124.8458 | 223.7257 | 447.1918 | 551.7184 | 188.2273 | 263.4145 | 355.4793 | 325.9858 | 387.8017 | 426.8968 |  | 445.0671 |  | 415.5535 | 108.394 | 125.2885 | 219.4938 | 446.3886 | 548.876 | 245.7697 | 146.4619 | 275.4395 | 480.0444 | 571.2233 | 172.2682 | 84.6703 | 104.0037 | 150.6319 | 278.7422 | 526.3424 | 409.7096 | 442.1767 | 490.9348 | 99.0445 | 139.3736 | 268.5074 | 476.9873 | 571.8989 | 103.3791 | 143.4782 | 274.129 | 477.5968 | 534.868 | 75.7343 | 94.2659 | 102.3087 | 144.9479 | 264.5817 | 460.3814 |  | 435.9734 | 593.0004 |  | 82.9575 | 125.7664 | 219.2665 | 429.3501 | 533.682 | 119.1822 | 148.93 | 265.1239 | 491.789 | 558.8673 | 78.0409 | 94.3214 | 100.2078 | 142.1722 | 275.9398 | 432.4878 | 466.6318 | 428.7759 | 452.4018 | 127.5572 | 155.001 | 248.1619 | 439.6293 | 551.3379 |  | 460.8959 |  |  | 402.0599 | 403.8586 | 475.8104 | 392.0668 | 469.3885 | 386.3462 | 114.4712 | 119.9704 | 93.1994 | 107.1965 | 109.0428 | 110.2375 | 91.5147 | 115.0403 | 456.6963 | 451.4622 | 428.159 | 439.3681 | 451.781 |  |  | 215.9017 |  | 181.8171 | 113.0726 | 184.6605 | 124.1821 | 241.6986 | 132.6562 | 471.1129 | 586.9356 | 447.9626 | 375.914 | 256.5067 | 171.683 | 224.2808 | 464.604 | 437.4334 | 472.6445 | 453.8008 | 443.0224 | 206.6077 | 123.717 | 215.7227 | 136.7297 | 585.0518 | 238.4669 | 144.155 | 532.2175 |  | 202.9356 | 96.2107 | 99.6787 | 136.5433 | 277.9469 | 490.1017 | 474.3082 | 509.2745 | 594.9469 | 138.6159 | 122.7947 | 213.9364 | 417.5695 | 578.4906 | 96.5111 | 127.739 | 234.8978 | 465.6133 | 570.4146 | 69.6825 | 90.0444 | 100.4327 | 141.1102 | 269.2025 | 427.7634 | 438.5868 | 523.9084 | 423.2393 | 450.933 | 93.0193 | 121.4664 | 196.1266 | 408.2497 | 546.5363 | 110.5363 | 125.7876 | 236.207 | 439.7155 | 536.546 | 72.202 | 96.954 | 107.5268 | 150.9555 | 298.3429 | 412.447 | 467.8567 | 505.0185 | 498.429 | 106.148 | 225.7857 | 131.8482 | 437.3008 | 556.1164 | 487.0335 | 475.3961 |  |  | 412.5605 | 417.312 | 413.9725 | 482.244 | 408.4283 | 480.8727 |  | 425.5957 | 402.9236 | 415.4645 | 63.483 | 98.72 | 99.2736 |  | 579.6153 | 619.1125 | 626.0067 | 524.4798 | 700.6167 | 677.0516 | 492.9121 | [21 empty] | 34.4061 | -0.01836 | 411.7184 | 688.8342 | 15.374 | 599.3639
15:03 | 5813 |  |  | -17.3965 | 24.0176 | 15.0612 | 1.3866 | 3.5674 | 3.3842 | -5.2684 | 1.7323 | 12.919 | 3.7333 | 0.2908 |  |  |  | -30.3929 | 20.8443 | 30.1058 | 4.8232 |  | -4.9963 | 5.9975 | 0.6254 | 4.8931 | 5.359 | 1.4574 | 6.639 | 388.0002 | 376.97 | 200.1122 | 240.0731 | 185.6866 | 194.637 | 132.4122 | 234.7876 | 124.8607 | 223.7577 | 447.1619 | 551.5197 | 188.2455 | 263.3383 | 355.3788 | 326.0332 | 387.8465 | 426.4776 |  | 444.7029 |  | 415.1551 | 108.4391 | 125.2912 | 219.5223 | 446.3527 | 548.67 | 245.7715 | 146.4483 | 275.4549 | 480.0122 | 571.0298 | 172.2848 | 84.6802 | 104.0067 | 150.6476 | 278.7616 | 526.0332 | 409.2988 | 441.9484 | 490.6534 | 99.1001 | 139.3883 | 268.5304 | 476.9378 | 571.7347 | 103.3822 | 143.4937 | 274.1394 | 477.5025 | 534.6621 | 75.7385 | 94.2784 | 102.3372 | 145.0014 | 264.667 | 460.067 |  | 435.6113 | 592.9331 |  | 82.9741 | 125.7635 | 219.3028 | 429.2986 | 533.4744 | 119.2008 | 148.9517 | 265.1392 | 491.7203 | 558.6386 | 78.074 | 94.2861 | 100.1872 | 142.1889 | 275.9471 | 432.3161 | 466.2855 | 428.3144 | 451.9337 | 127.5473 | 155.0289 | 248.1954 | 439.607 | 551.1383 |  | 460.6015 |  |  | 401.5966 | 403.4004 | 475.5267 | 391.6082 | 469.1065 | 385.7879 | 111.9943 | 120.8144 | 95.5653 | 107.3655 | 109.0806 | 108.8594 | 90.7324 | 115.5163 | 456.2605 | 451.0351 | 427.7471 | 438.9182 | 451.7508 |  |  | 215.9233 |  | 181.8312 | 113.0702 | 184.6548 | 124.1713 | 241.6711 | 132.6561 | 471.0757 | 586.7431 | 447.9311 | 375.6996 | 256.4999 | 171.7321 | 224.3682 | 464.5263 | 437.1769 | 472.2744 | 453.4885 | 442.6328 | 206.5542 | 123.7267 | 215.7542 | 136.6775 | 584.8644 | 238.4687 | 144.1598 | 532.0903 |  | 202.9655 | 96.1815 | 99.6803 | 136.5668 | 277.9684 | 489.7609 | 474.185 | 508.9332 | 594.7445 | 138.6245 | 122.8032 | 213.9735 | 417.5759 | 578.2904 | 96.515 | 127.7655 | 234.9316 | 465.6245 | 570.226 | 69.7039 | 90.0374 | 100.4521 | 141.0921 | 269.2512 | 427.3451 | 438.2498 | 523.5854 | 422.8142 | 450.5412 | 93.0464 | 121.442 | 196.1596 | 408.2308 | 546.3502 | 110.5193 | 125.8068 | 236.2537 | 439.7025 | 536.3506 | 72.2017 | 96.964 | 107.5382 | 150.9791 | 298.3621 | 412.0113 | 467.4401 | 504.5824 | 498.1061 | 106.1562 | 225.8286 | 131.8679 | 437.2835 | 555.9388 | 486.7483 | 475.088 |  |  | 412.0996 | 416.8928 | 413.5178 | 481.9865 | 407.9662 | 480.6138 |  | 425.1516 | 402.464 | 415.0047 | 63.4885 | 98.742 | 99.2674 |  | 579.3189 | 618.9324 | 625.7913 | 524.511 | 700.1801 | 676.5475 | 492.6215 | [21 empty] | 38.9096 | -0.032627 | 411.2659 | 688.3638 | 15.3401 | 599.1256
15:03 | 5814 |  |  | -17.4282 | 24.1234 | 15.1257 | 1.4335 | 3.5083 | 3.359 | -5.424 | 1.7322 | 12.9172 | 3.7297 | 0.2932 |  |  |  | -30.4618 | 20.8322 | 29.9806 | 4.7881 |  | -4.9717 | 5.9293 | 0.6253 | 4.8916 | 5.3546 | 1.4588 | 6.505 | 387.9812 | 376.9456 | 200.1316 | 240.0996 | 185.7007 | 194.6124 | 132.425 | 234.7827 | 124.8748 | 223.7991 | 447.1457 | 551.3187 | 188.2573 | 263.3033 | 355.2457 | 326.1002 | 387.872 | 426.0571 |  | 444.3296 |  | 414.7684 | 108.4414 | 125.3105 | 219.5667 | 446.3344 | 548.4708 | 245.813 | 146.4507 | 275.4817 | 479.9592 | 570.847 | 172.319 | 84.6921 | 104.0383 | 150.6809 | 278.7869 | 525.735 | 408.9077 | 441.6989 | 490.3727 | 99.1561 | 139.4052 | 268.5538 | 476.9028 | 571.5834 | 103.3912 | 143.5189 | 274.1365 | 477.4252 | 534.4186 | 75.7456 | 94.2753 | 102.3249 | 145.0196 | 264.6838 | 459.6913 |  | 435.2546 | 592.8742 |  | 82.9702 | 125.7931 | 219.3244 | 429.2906 | 533.2917 | 119.2726 | 148.9773 | 265.1849 | 491.6473 | 558.4142 | 78.1056 | 94.3181 | 100.2088 | 142.2085 | 275.9772 | 432.162 | 465.9257 | 427.8352 | 451.4776 | 127.5388 | 155.0462 | 248.2332 | 439.5777 | 550.9386 |  | 460.272 |  |  | 401.1309 | 402.9517 | 475.2546 | 391.1218 | 468.8166 | 385.2243 | 109.2603 | 122.2108 | 94.4708 | 107.2484 | 110.3299 | 107.3181 | 90.374 | 115.883 | 455.823 | 450.5999 | 427.3215 | 438.4614 | 451.7149 |  |  | 215.9489 |  | 181.8402 | 113.075 | 184.6387 | 124.1578 | 241.6995 | 132.6539 | 471.0349 | 586.5549 | 447.8952 | 375.5699 | 256.4997 | 171.7847 | 224.4741 | 464.4245 | 436.8422 | 471.9067 | 453.1827 | 442.2492 | 206.5854 | 123.7329 | 215.7836 | 136.7045 | 584.6824 | 238.4675 | 144.1758 | 531.9537 |  | 202.999 | 96.16 | 99.6765 | 136.5784 | 277.9826 | 489.4348 | 474.0101 | 508.5855 | 594.5405 | 138.6291 | 122.8174 | 214.036 | 417.5876 | 578.1128 | 96.5225 | 127.7964 | 234.9754 | 465.6019 | 570.0446 | 69.7485 | 90.0813 | 100.4708 | 141.1292 | 269.2916 | 426.9523 | 437.9416 | 523.2641 | 422.42 | 450.1677 | 93.082 | 121.4551 | 196.1959 | 408.2255 | 546.1628 | 110.4998 | 125.8219 | 236.2895 | 439.6869 | 536.1404 | 72.207 | 97.0581 | 107.5466 | 150.9944 | 298.3669 | 411.5876 | 467.0197 | 504.1711 | 497.771 | 106.1485 | 225.8398 | 131.8573 | 437.2658 | 555.7632 | 486.4222 | 474.7759 |  |  | 411.651 | 416.483 | 413.0746 | 481.7347 | 407.5102 | 480.3103 |  | 424.715 | 402.0153 | 414.5569 | 63.5013 | 98.7615 | 99.2733 |  | 579.0993 | 618.7703 | 625.5946 | 524.5115 | 700.4794 | 676.5374 | 492.4277 | [21 empty] | 53.0921 | -0.1611 | 410.8223 | 688.5084 | 15.2383 | 598.9348
15:03 | 5815 |  |  | -17.4528 | 24.2278 | 15.1353 | 1.3863 | 3.6574 | 3.4164 | -5.3677 | 1.7319 | 12.9156 | 3.7289 | 0.2917 |  |  |  | -30.4938 | 20.8725 | 29.9786 | 4.7697 |  | -4.9565 | 6.005 | 0.6244 | 4.8918 | 5.3475 | 1.4581 | 6.5411 | 387.9592 | 376.9211 | 200.1469 | 240.1251 | 185.7059 | 194.581 | 132.4287 | 234.8201 | 124.8945 | 223.8491 | 447.1156 | 551.1062 | 188.2701 | 263.2184 | 355.1509 | 326.1605 | 387.9109 | 425.6432 |  | 443.9668 |  | 414.3813 | 108.4581 | 125.3321 | 219.6049 | 446.3137 | 548.2599 | 245.8296 | 146.4851 | 275.4927 | 479.8902 | 570.6626 | 172.3712 | 84.7012 | 104.0523 | 150.6943 | 278.793 | 525.4295 | 408.5075 | 441.4396 | 490.0811 | 99.1632 | 139.4225 | 268.5621 | 476.8548 | 571.4303 | 103.3923 | 143.5332 | 274.1363 | 477.3492 | 534.1898 | 75.7526 | 94.2887 | 102.3362 | 145.0448 | 264.6952 | 459.2922 |  | 434.9021 | 592.7897 |  | 82.9736 | 125.8349 | 219.3215 | 429.3115 | 533.1267 | 119.3577 | 148.9954 | 265.2005 | 491.5682 | 558.1969 | 78.1242 | 94.3467 | 100.2046 | 142.2258 | 275.9944 | 432.0122 | 465.5736 | 427.3597 | 451.0335 | 127.5492 | 155.0499 | 248.2522 | 439.547 | 550.7421 |  | 459.9528 |  |  | 400.6773 | 402.517 | 474.9915 | 390.641 | 468.5342 | 384.6574 | 107.7765 | 121.4352 | 94.8366 | 107.1907 | 111.2776 | 108.301 | 90.1034 | 115.5493 | 455.3874 | 450.1694 | 426.909 | 438.016 | 451.6787 |  |  | 215.9732 |  | 181.8554 | 113.0878 | 184.621 | 124.1518 | 241.7119 | 132.6559 | 470.9914 | 586.3835 | 447.8776 | 375.4096 | 256.4965 | 171.8281 | 224.5701 | 464.3248 | 436.428 | 471.5464 | 452.8877 | 441.8636 | 206.602 | 123.7504 | 215.8176 | 136.7171 | 584.5071 | 238.4844 | 144.2157 | 531.8457 |  | 203.0232 | 96.1669 | 99.6775 | 136.5891 | 278.0089 | 489.0996 | 473.6861 | 508.2332 | 594.3384 | 138.6404 | 122.8275 | 214.0914 | 417.5826 | 577.9381 | 96.536 | 127.8036 | 235.0174 | 465.5757 | 569.8637 | 69.7625 | 90.1152 | 100.4829 | 141.1752 | 269.3193 | 426.5631 | 437.6341 | 522.9542 | 421.9969 | 449.7821 | 93.1065 | 121.4973 | 196.2376 | 408.2376 | 545.9792 | 110.5043 | 125.8526 | 236.3467 | 439.6826 | 535.9454 | 72.2278 | 97.1092 | 107.5688 | 151.0402 | 298.379 | 411.1785 | 466.6067 | 503.763 | 497.433 | 106.1622 | 225.8713 | 131.8716 | 437.2509 | 555.5832 | 486.1027 | 474.4952 |  |  | 411.2006 | 416.0342 | 412.6181 | 481.4634 | 407.0316 | 479.9613 |  | 424.2635 | 401.5686 | 414.0878 | 63.4881 | 98.744 | 99.274 |  | 578.8401 | 618.5954 | 625.4138 | 524.4204 | 700.2869 | 677.073 | 492.7475 | [21 empty] | 33.0886 | -0.082574 | 410.3709 | 688.6799 | 15.3535 | 598.7178
15:03 | 5816 |  |  | -17.4769 | 24.2369 | 15.0899 | 1.3951 | 3.8074 | 3.4488 | -5.3119 | 1.7327 | 12.9077 | 3.7284 | 0.2932 |  |  |  | -30.4301 | 20.8501 | 30.0381 | 4.8312 |  | -4.9293 | 6.0397 | 0.6254 | 4.8926 | 5.344 | 1.4608 | 7.2021 | 387.9272 | 376.896 | 200.1547 | 240.1386 | 185.7092 | 194.5435 | 132.4212 | 234.8479 | 124.927 | 223.898 | 447.0976 | 550.9044 | 188.279 | 263.1472 | 355.0955 | 326.2275 | 387.9823 | 425.232 |  | 443.604 |  | 413.9875 | 108.4581 | 125.3394 | 219.6272 | 446.2827 | 548.0398 | 245.828 | 146.4689 | 275.4943 | 479.843 | 570.4794 | 172.4054 | 84.7242 | 104.0641 | 150.7193 | 278.8165 | 525.1261 | 408.1018 | 441.2067 | 489.7905 | 99.1668 | 139.4343 | 268.5793 | 476.8017 | 571.2708 | 103.3964 | 143.5401 | 274.1441 | 477.2537 | 533.9692 | 75.7989 | 94.2999 | 102.3516 | 145.0454 | 264.6812 | 458.8405 |  | 434.5417 | 592.6707 |  | 82.9777 | 125.8462 | 219.3321 | 429.2609 | 532.9135 | 119.3964 | 149.0125 | 265.2152 | 491.4935 | 557.9896 | 78.1529 | 94.2758 | 100.1783 | 142.2508 | 276.0011 | 431.8534 | 465.2348 | 426.9093 | 450.5931 | 127.5514 | 155.0803 | 248.2925 | 439.5368 | 550.5586 |  | 459.6509 |  |  | 400.2286 | 402.069 | 474.7388 | 390.1858 | 468.2552 | 384.0973 | 107.0372 | 119.9894 | 97.8567 | 107.1249 | 110.8349 | 110.8126 | 91.5078 | 115.3097 | 454.962 | 449.7466 | 426.5182 | 437.5881 | 451.6456 |  |  | 215.9966 |  | 181.8634 | 113.0922 | 184.6047 | 124.1509 | 241.7301 | 132.684 | 470.9819 | 586.1958 | 447.8563 | 375.2203 | 256.4548 | 171.8572 | 224.6421 | 464.2323 | 435.9842 | 471.1835 | 452.5604 | 441.4675 | 206.6177 | 123.7684 | 215.8554 | 136.7495 | 584.3331 | 238.4968 | 144.2373 | 531.7507 |  | 203.0477 | 96.1769 | 99.6753 | 136.6015 | 278.0378 | 488.7703 | 473.3549 | 507.8919 | 594.1409 | 138.6503 | 122.8347 | 214.1122 | 417.5728 | 577.7592 | 96.5352 | 127.8119 | 235.0579 | 465.5526 | 569.676 | 69.7695 | 90.1366 | 100.4693 | 141.2105 | 269.3277 | 426.1807 | 437.3101 | 522.6454 | 421.5582 | 449.3816 | 93.1062 | 121.5198 | 196.2745 | 408.241 | 545.7892 | 110.5271 | 125.8752 | 236.3935 | 439.6752 | 535.7563 | 72.2419 | 97.0609 | 107.5893 | 151.081 | 298.3948 | 410.7723 | 466.1953 | 503.3213 | 497.1149 | 106.1768 | 225.9166 | 131.8969 | 437.2308 | 555.3995 | 485.8105 | 474.2311 |  |  | 410.7544 | 415.5933 | 412.1807 | 481.1919 | 406.5551 | 479.6202 |  | 423.8251 | 401.1391 | 413.65 | 63.4856 | 98.7295 | 99.2726 |  | 578.5853 | 618.4345 | 625.2289 | 524.6661 | 700.7639 | 677.5429 | 493.2151 | [21 empty] | 37.8639 | -0.025496 | 409.93 | 689.1534 | 15.4767 | 598.5099
15:03 | 5817 |  |  | -17.4509 | 24.1281 | 15.239 | 1.3958 | 3.7989 | 3.4895 | -5.3156 | 1.7328 | 12.9107 | 3.7199 | 0.292 |  |  |  | -30.516 | 20.8555 | 29.9294 | 4.7852 |  | -4.953 | 6.0259 | 0.6251 | 4.8878 | 5.3414 | 1.4599 | 6.8035 | 387.9027 | 376.8704 | 200.1605 | 240.1583 | 185.7172 | 194.5116 | 132.4203 | 234.7908 | 124.9538 | 223.9368 | 447.0726 | 550.7076 | 188.28 | 263.0722 | 355.0467 | 326.2895 | 388.039 | 424.8134 |  | 443.2357 |  | 413.5941 | 108.4193 | 125.352 | 219.6626 | 446.2508 | 547.8278 | 245.8387 | 146.4778 | 275.501 | 479.7926 | 570.2984 | 172.4375 | 84.7484 | 104.0858 | 150.7583 | 278.8531 | 524.8299 | 407.7046 | 440.9806 | 489.5118 | 99.1687 | 139.443 | 268.6057 | 476.7629 | 571.1171 | 103.4006 | 143.5548 | 274.1399 | 477.1628 | 533.7356 | 75.7917 | 94.2829 | 102.3291 | 145.0363 | 264.6479 | 458.4045 |  | 434.1745 | 590.8705 |  | 82.9784 | 125.8457 | 219.3776 | 429.1935 | 532.696 | 119.3932 | 149.0261 | 265.2402 | 491.4231 | 557.7458 | 78.1351 | 94.2938 | 100.1916 | 142.2718 | 276.0206 | 431.7014 | 464.8901 | 426.4606 | 450.1651 | 127.564 | 155.1183 | 248.3455 | 439.5175 | 550.3644 |  | 459.3596 |  |  | 399.779 | 401.6078 | 474.5154 | 389.7574 | 467.9703 | 383.5475 | 107.9941 | 120.232 | 100.2664 | 107.1794 | 110.5083 | 112.3793 | 93.1353 | 116.5985 | 454.543 | 449.3408 | 426.13 | 437.1746 | 451.6126 |  |  | 216.017 |  | 181.875 | 113.0981 | 184.5917 | 124.1427 | 241.7223 | 132.7109 | 470.9667 | 585.9912 | 447.818 | 375.1752 | 256.4103 | 171.8831 | 224.7159 | 464.1476 | 435.5883 | 470.8189 | 452.2275 | 441.0772 | 206.5906 | 123.7643 | 215.878 | 136.7444 | 584.1432 | 238.502 | 144.2468 | 531.6561 |  | 203.0652 | 96.1732 | 99.6739 | 136.6215 | 278.052 | 488.444 | 473.0283 | 507.5436 | 593.9436 | 138.6554 | 122.8579 | 214.1723 | 417.5604 | 577.5782 | 96.5329 | 127.8298 | 235.0947 | 465.5061 | 569.4804 | 69.7666 | 90.1468 | 100.468 | 141.1961 | 269.3529 | 425.7998 | 436.983 | 522.3298 | 421.1799 | 448.9862 | 93.1065 | 121.5308 | 196.3198 | 408.228 | 545.607 | 110.5489 | 125.8946 | 236.4576 | 439.6838 | 535.581 | 72.2534 | 97.0525 | 107.6155 | 151.0889 | 298.4275 | 410.3534 | 465.7905 | 502.8302 | 496.8012 | 106.1809 | 225.9452 | 131.9061 | 437.2096 | 555.2126 | 485.5193 | 473.946 |  |  | 410.3144 | 415.202 | 411.7574 | 480.9254 | 406.0913 | 479.3019 |  | 423.3798 | 400.6852 | 413.1925 | 63.4766 | 98.7118 | 99.276 |  | 578.2981 | 618.2412 | 625.087 | 524.3723 | 700.4412 | 676.5141 | 492.4527 | [21 empty] | 34.8499 | -0.014791 | 409.4898 | 688.4777 | 15.4235 | 598.2696
15:03 | 5818 |  |  | -17.4646 | 24.0371 | 15.2223 | 1.3561 | 3.7571 | 3.4323 | -5.2606 | 1.7342 | 12.909 | 3.7177 | 0.2922 |  |  |  | -30.426 | 20.86 | 30.1153 | 4.8386 |  | -4.9222 | 5.9574 | 0.6262 | 4.8864 | 5.3412 | 1.4614 | 7.2725 | 387.8835 | 376.8456 | 200.1717 | 240.1765 | 185.7244 | 194.4769 | 132.4184 | 234.7903 | 125.0353 | 224.0076 | 447.0998 | 550.5461 | 188.2734 | 262.9632 | 354.9673 | 326.3199 | 388.0806 | 424.4038 |  | 442.877 |  | 413.2074 | 108.3955 | 125.3616 | 219.701 | 446.2227 | 547.624 | 245.8531 | 146.4967 | 275.5068 | 479.7087 | 570.1161 | 172.4824 | 84.7622 | 104.083 | 150.7652 | 278.8639 | 524.5213 | 407.3149 | 440.7484 | 489.2277 | 99.1388 | 139.4556 | 268.6272 | 476.7183 | 570.9701 | 103.3974 | 143.5798 | 274.1343 | 477.079 | 533.5237 | 75.7717 | 94.2786 | 102.3225 | 145.0556 | 264.655 | 458.0344 |  | 433.8155 | 589.0107 |  | 82.9549 | 125.8371 | 219.4146 | 429.1412 | 532.4834 | 119.3727 | 149.0508 | 265.257 | 491.3537 | 557.5235 | 78.1519 | 94.3882 | 100.186 | 142.3003 | 276.0343 | 431.5552 | 464.5414 | 425.9983 | 449.7395 | 127.5676 | 155.1292 | 248.3717 | 439.481 | 550.1584 |  | 459.06 |  |  | 399.3302 | 401.1653 | 474.2104 | 389.2273 | 467.6869 | 382.9643 | 109.0918 | 117.2583 | 100.8531 | 107.4354 | 110.1918 | 112.9951 | 94.7137 | 117.2745 | 454.1226 | 448.9337 | 425.7261 | 436.7406 | 451.5794 |  |  | 216.039 |  | 181.8804 | 113.0987 | 184.5703 | 124.1235 | 241.7249 | 132.7094 | 470.9048 | 585.8016 | 447.7874 | 375.1769 | 256.4061 | 171.9138 | 224.7997 | 464.0736 | 435.2592 | 470.4523 | 451.9376 | 440.7028 | 206.5825 | 123.7603 | 215.9066 | 136.7242 | 583.9495 | 238.5124 | 144.2567 | 531.5579 |  | 203.0648 | 96.1624 | 99.6767 | 136.6357 | 278.0715 | 488.1115 | 472.6938 | 507.1844 | 593.7456 | 138.6487 | 122.8722 | 214.2132 | 417.5479 | 577.4108 | 96.5416 | 127.8527 | 235.1393 | 465.4735 | 569.2842 | 69.7403 | 90.137 | 100.4755 | 141.1908 | 269.3887 | 425.4116 | 436.667 | 522.0077 | 420.8213 | 448.5897 | 93.119 | 121.5377 | 196.3461 | 408.2124 | 545.4176 | 110.5657 | 125.9222 | 236.5216 | 439.6855 | 535.3904 | 72.2565 | 97.0401 | 107.6132 | 151.0898 | 298.4535 | 409.928 | 465.3774 | 502.3528 | 496.4756 | 106.1866 | 225.9832 | 131.9288 | 437.1894 | 555.0117 | 485.2331 | 473.6348 |  |  | 409.8672 | 414.7971 | 411.3154 | 480.6565 | 405.6151 | 478.9957 |  | 422.9461 | 400.2529 | 412.7457 | 63.4836 | 98.6962 | 99.2876 |  | 578.0464 | 618.1015 | 624.9338 | 524.3424 | 700.1878 | 677.2936 | 492.8942 | [21 empty] | 41.2614 | -0.11824 | 409.0525 | 688.7407 | 15.4508 | 598.0739
15:03 | 5819 |  |  | -17.4998 | 24.0685 | 15.1973 | 1.3202 | 3.7402 | 3.4204 | -5.2769 | 1.7345 | 12.9067 | 3.7185 | 0.292 |  |  |  | -30.4207 | 20.894 | 29.9071 | 4.8284 |  | -4.9496 | 5.9253 | 0.6254 | 4.8834 | 5.3366 | 1.464 | 7.1515 | 387.8518 | 376.8192 | 200.1858 | 240.1925 | 185.7251 | 194.4392 | 132.4191 | 234.806 | 125.0455 | 224.0355 | 447.0621 | 550.3317 | 188.3011 | 262.9136 | 354.891 | 326.3788 | 388.1401 | 423.9955 |  | 442.5148 |  | 412.8226 | 108.4137 | 125.3855 | 219.733 | 446.1993 | 547.4147 | 245.8645 | 146.4941 | 275.5236 | 479.6398 | 569.9347 | 172.4862 | 84.7773 | 104.095 | 150.7763 | 278.8831 | 524.2207 | 406.9294 | 440.5144 | 488.9509 | 99.1136 | 139.4787 | 268.6472 | 476.6683 | 570.8128 | 103.4037 | 143.5865 | 274.1385 | 476.9863 | 533.3249 | 75.7274 | 94.2708 | 102.3154 | 145.0908 | 264.7184 | 457.6656 |  | 433.4668 | 588.8069 |  | 82.9555 | 125.808 | 219.4684 | 429.0585 | 532.2496 | 119.3592 | 149.0622 | 265.2767 | 491.2822 | 557.2862 | 78.1491 | 94.4104 | 100.18 | 142.3159 | 276.0357 | 431.4034 | 464.1943 | 425.5506 | 449.3144 | 127.5583 | 155.1418 | 248.3859 | 439.4561 | 549.9574 |  | 458.768 |  |  | 398.8894 | 400.7372 | 473.9025 | 388.6842 | 467.409 | 382.3754 | 109.7666 | 112.7198 | 100.4938 | 108.4393 | 108.671 | 113.1699 | 97.2349 | 117.0469 | 453.7073 | 448.5248 | 425.3229 | 436.2951 | 451.545 |  |  | 216.0639 |  | 181.8927 | 113.1041 | 184.5451 | 124.116 | 241.7296 | 132.7216 | 470.879 | 585.6073 | 447.764 | 375.077 | 256.3871 | 171.9562 | 224.8731 | 464.0047 | 434.9917 | 470.0715 | 451.6432 | 440.3351 | 206.5971 | 123.7746 | 215.9454 | 136.7156 | 583.7699 | 238.5361 | 144.2637 | 531.4575 |  | 203.0694 | 96.1718 | 99.6747 | 136.6533 | 278.0963 | 487.7785 | 472.3527 | 506.8402 | 593.5416 | 138.6669 | 122.8653 | 214.2155 | 417.5379 | 577.2333 | 96.5472 | 127.8655 | 235.1824 | 465.5029 | 569.1262 | 69.764 | 90.1352 | 100.4802 | 141.2238 | 269.4286 | 425.0257 | 436.3538 | 521.6899 | 420.4394 | 448.1926 | 93.1361 | 121.5566 | 196.3709 | 408.2142 | 545.2213 | 110.5544 | 125.9162 | 236.5499 | 439.655 | 535.1887 | 72.2587 | 97.0068 | 107.6037 | 151.1069 | 298.4618 | 409.5008 | 464.9598 | 501.9345 | 496.1461 | 106.1868 | 226.019 | 131.9397 | 437.1685 | 554.8218 | 484.9524 | 473.3353 |  |  | 409.4153 | 414.3812 | 410.8923 | 480.3979 | 405.1457 | 478.7006 |  | 422.5037 | 399.802 | 412.2889 | 63.499 | 98.7151 | 99.2781 |  | 577.7801 | 617.9307 | 624.7138 | 524.4963 | 700.8445 | 677.2077 | 492.9592 | [21 empty] | 44.1251 | -0.12183 | 408.6137 | 689.0261 | 15.3463 | 597.8554
15:03 | 5820 |  |  | -17.475 | 24.2636 | 15.1996 | 1.3658 | 3.711 | 3.4033 | -5.3867 | 1.7359 | 12.9068 | 3.7136 | 0.2932 |  |  |  | -30.3611 | 20.8627 | 29.8295 | 4.8239 |  | -4.8348 | 5.9282 | 0.6254 | 4.8797 | 5.333 | 1.4671 | 7.6302 | 387.8301 | 376.7997 | 200.1975 | 240.2181 | 185.7351 | 194.4082 | 132.4229 | 234.8845 | 124.9747 | 224.0333 | 446.9467 | 550.074 | 188.3491 | 262.8814 | 354.8681 | 326.4619 | 388.1852 | 423.5822 |  | 442.1525 |  | 412.445 | 108.5026 | 125.4014 | 219.7586 | 446.1651 | 547.2008 | 245.8738 | 146.5519 | 275.5575 | 479.5822 | 569.744 | 172.4592 | 84.7816 | 104.1188 | 150.8031 | 278.8993 | 523.9272 | 406.5368 | 440.2895 | 488.697 | 99.1323 | 139.5087 | 268.6673 | 476.6358 | 570.645 | 103.4047 | 143.5893 | 274.1447 | 476.8999 | 533.0794 | 75.7407 | 94.2741 | 102.3581 | 145.1586 | 264.8181 | 457.3829 |  | 433.1212 | 588.6516 |  | 82.9872 | 125.8497 | 219.4801 | 429.0507 | 532.081 | 119.3797 | 149.0669 | 265.293 | 491.2101 | 557.0434 | 78.148 | 94.4005 | 100.1686 | 142.3243 | 276.0451 | 431.252 | 463.8439 | 425.1116 | 448.8369 | 127.5517 | 155.1575 | 248.4098 | 439.4385 | 549.7513 |  | 458.4897 |  |  | 398.4415 | 400.2962 | 473.5812 | 388.1979 | 467.1331 | 381.8264 | 110.7477 | 112.7149 | 97.8229 | 109.0808 | 108.1545 | 111.3033 | 97.7997 | 117.2046 | 453.3017 | 448.1235 | 424.9359 | 435.8699 | 451.5043 |  |  | 216.0841 |  | 181.9057 | 113.1099 | 184.5256 | 124.1174 | 241.7404 | 132.7345 | 470.8531 | 585.411 | 447.7345 | 374.9231 | 256.3441 | 171.9997 | 224.957 | 463.9458 | 434.7432 | 469.7055 | 451.3249 | 439.9735 | 206.6258 | 123.7872 | 215.9711 | 136.7097 | 583.5837 | 238.5816 | 144.2973 | 531.3504 |  | 203.1052 | 96.1732 | 99.6736 | 136.663 | 278.1212 | 487.4419 | 472.0092 | 506.4947 | 593.3278 | 138.6857 | 122.8867 | 214.27 | 417.539 | 577.035 | 96.5595 | 127.8838 | 235.2098 | 465.4772 | 568.9402 | 69.8045 | 90.1298 | 100.4925 | 141.2609 | 269.4553 | 424.6436 | 436.0393 | 521.3651 | 420.0714 | 447.7831 | 93.1532 | 121.5585 | 196.404 | 408.2123 | 545.0222 | 110.5448 | 125.9209 | 236.5763 | 439.6345 | 534.9849 | 72.2672 | 96.9941 | 107.6188 | 151.1301 | 298.4651 | 409.0805 | 464.5532 | 501.5157 | 495.8216 | 106.1911 | 226.0374 | 131.9406 | 437.151 | 554.6522 | 484.6543 | 473.0501 |  |  | 408.9706 | 413.935 | 410.4623 | 480.1354 | 404.6917 | 478.3777 |  | 422.0716 | 399.3629 | 411.8429 | 63.4953 | 98.7164 | 99.2834 |  | 577.4753 | 617.7902 | 624.5908 | 524.8474 | 700.4214 | 677.3375 | 493.3792 | [21 empty] | 52.6285 | -0.093276 | 408.1729 | 688.8794 | 15.399 | 597.6327
15:03 | 5821 |  |  | -17.4176 | 24.3284 | 15.0433 | 1.307 | 3.6857 | 3.4501 | -5.423 | 1.7358 | 12.9067 | 3.7133 | 0.2909 |  |  |  | -30.3658 | 20.8322 | 29.9649 | 4.8246 |  | -4.9465 | 5.9407 | 0.6263 | 4.8761 | 5.3269 | 1.4695 | 6.0122 | 387.8078 | 376.7695 | 200.2004 | 240.2362 | 185.7529 | 194.3704 | 132.4221 | 234.9084 | 124.9715 | 224.0601 | 446.8989 | 549.8626 | 188.3417 | 262.7979 | 354.8899 | 326.544 | 388.2432 | 423.1636 |  | 441.7926 |  | 412.0616 | 108.5216 | 125.4149 | 219.7857 | 446.1416 | 546.9859 | 245.8966 | 146.5897 | 275.5923 | 479.5389 | 569.5609 | 172.4903 | 84.7955 | 104.1282 | 150.8 | 278.914 | 523.6453 | 406.1442 | 440.0545 | 488.457 | 99.1784 | 139.5423 | 268.7006 | 476.5986 | 570.4787 | 103.4148 | 143.6073 | 274.1491 | 476.8115 | 532.8264 | 75.8113 | 94.2873 | 102.3729 | 145.1817 | 264.8307 | 457.133 |  | 432.7761 | 588.5023 |  | 82.9924 | 125.9 | 219.4606 | 429.0852 | 531.9382 | 119.3601 | 149.0809 | 265.3095 | 491.1411 | 556.8401 | 78.1632 | 94.4343 | 100.1764 | 142.3387 | 276.079 | 431.1065 | 463.4879 | 424.6813 | 448.3181 | 127.5482 | 155.165 | 248.4207 | 439.4045 | 549.5599 |  | 458.2195 |  |  | 397.9961 | 399.8386 | 473.319 | 387.7802 | 466.8907 | 381.3612 | 111.3036 | 115.2539 | 93.7306 | 108.5694 | 108.305 | 109.546 | 96.3222 | 116.8244 | 452.8967 | 447.7208 | 424.5428 | 435.4483 | 451.4754 |  |  | 216.1142 |  | 181.9185 | 113.1104 | 184.5113 | 124.1051 | 241.802 | 132.7419 | 470.8037 | 585.226 | 447.706 | 374.796 | 256.3073 | 172.0484 | 225.0388 | 463.8669 | 434.3901 | 469.3508 | 450.9735 | 439.6174 | 206.7196 | 123.7909 | 216.002 | 136.7477 | 583.4037 | 238.621 | 144.3293 | 531.2602 |  | 203.1647 | 96.238 | 99.6692 | 136.6773 | 278.1386 | 487.1138 | 471.6623 | 506.138 | 593.1215 | 138.6774 | 122.9064 | 214.325 | 417.5379 | 576.8681 | 96.5582 | 127.896 | 235.2365 | 465.3924 | 568.7267 | 69.8065 | 90.1509 | 100.4744 | 141.3123 | 269.4483 | 424.2696 | 435.7294 | 521.0382 | 419.7591 | 447.3645 | 93.1633 | 121.5435 | 196.4296 | 408.2007 | 544.8222 | 110.5501 | 125.962 | 236.627 | 439.636 | 534.7861 | 72.2795 | 96.9988 | 107.6261 | 151.1455 | 298.476 | 408.6594 | 464.1375 | 501.0938 | 495.505 | 106.2032 | 226.0682 | 131.9608 | 437.1283 | 554.4757 | 484.3613 | 472.7636 |  |  | 408.5362 | 413.466 | 410.0161 | 479.873 | 404.2502 | 478.1022 |  | 421.6489 | 398.9248 | 411.3992 | 63.4999 | 98.7371 | 99.2899 |  | 577.1913 | 617.6172 | 624.4307 | 524.7555 | 701.2795 | 677.9539 | 493.4149 | [21 empty] | 30.8644 | -0.26451 | 407.7282 | 689.6167 | 15.3672 | 597.4043
15:03 | 5822 |  |  | -17.3486 | 24.4701 | 15.2384 | 1.4386 | 3.7087 | 3.4391 | -5.3144 | 1.7368 | 12.8964 | 3.7099 | 0.2909 |  |  |  | -30.3659 | 20.7467 | 29.9119 | 4.8322 |  | -4.9555 | 5.8905 | 0.6257 | 4.877 | 5.3256 | 1.4713 | 7.3612 | 387.7774 | 376.7473 | 200.2098 | 240.2553 | 185.7654 | 194.3397 | 132.4275 | 234.8611 | 124.9939 | 224.0973 | 446.8795 | 549.6685 | 188.3376 | 262.6962 | 354.8593 | 326.6197 | 388.2965 | 422.741 |  | 441.4278 |  | 411.676 | 108.4764 | 125.4389 | 219.8316 | 446.1211 | 546.7729 | 245.9008 | 146.613 | 275.6073 | 479.4969 | 569.3824 | 172.5588 | 84.8195 | 104.1353 | 150.811 | 278.938 | 523.3495 | 405.7478 | 439.8179 | 488.1957 | 99.1933 | 139.5631 | 268.7235 | 476.54 | 570.3144 | 103.4165 | 143.6154 | 274.1586 | 476.7118 | 532.625 | 75.7828 | 94.2861 | 102.3544 | 145.1689 | 264.8053 | 456.8777 |  | 432.4291 | 588.3291 |  | 82.9329 | 125.8564 | 219.4916 | 429.0151 | 531.7079 | 119.37 | 149.1042 | 265.3285 | 491.0724 | 556.6054 | 78.1608 | 94.4386 | 100.1794 | 142.3415 | 276.1032 | 430.9504 | 463.1435 | 424.2659 | 447.8715 | 127.5662 | 155.1933 | 248.4673 | 439.385 | 549.3915 |  | 457.9537 |  |  | 397.554 | 399.3998 | 473.1641 | 387.4359 | 466.6517 | 380.95 | 111.8095 | 114.6866 | 91.6966 | 108.2188 | 108.077 | 109.6641 | 94.0527 | 115.7351 | 452.4789 | 447.3193 | 424.1443 | 435.0149 | 451.4432 |  |  | 216.1435 |  | 181.9309 | 113.1196 | 184.4975 | 124.0966 | 241.835 | 132.7434 | 470.7578 | 585.035 | 447.6798 | 374.7618 | 256.2861 | 172.0935 | 225.1108 | 463.7594 | 433.9578 | 468.9891 | 450.6205 | 439.2575 | 206.7578 | 123.8046 | 216.0327 | 136.7979 | 583.2312 | 238.6363 | 144.3456 | 531.1696 |  | 203.1901 | 96.2774 | 99.6634 | 136.6992 | 278.1549 | 486.7955 | 471.3191 | 505.7875 | 592.92 | 138.6724 | 122.9072 | 214.3569 | 417.5346 | 576.7038 | 96.5561 | 127.9019 | 235.2754 | 465.3427 | 568.5293 | 69.7965 | 90.2033 | 100.4489 | 141.3396 | 269.463 | 423.9086 | 435.4212 | 520.7156 | 419.4518 | 446.9451 | 93.157 | 121.5685 | 196.4664 | 408.1979 | 544.6361 | 110.5648 | 125.988 | 236.6787 | 439.6312 | 534.5992 | 72.2991 | 96.9919 | 107.6294 | 151.1593 | 298.5055 | 408.2397 | 463.7227 | 500.6646 | 495.1777 | 106.226 | 226.1207 | 131.9944 | 437.1085 | 554.2802 | 484.0749 | 472.4901 |  |  | 408.0902 | 413.0484 | 409.5925 | 479.6197 | 403.8036 | 477.8729 |  | 421.2211 | 398.4841 | 410.9549 | 63.4937 | 98.7382 | 99.2837 |  | 576.9086 | 617.4463 | 624.2339 | 524.127 | 700.2156 | 676.5444 | 492.4849 | [21 empty] | 41.3433 | 0.035152 | 407.2931 | 688.38 | 15.5075 | 597.1775
15:03 | 5823 |  |  | -17.2878 | 24.4152 | 15.2227 | 1.3595 | 3.7759 | 3.4714 | -5.4007 | 1.7376 | 12.8955 | 3.7071 | 0.2916 |  |  |  | -30.3926 | 20.75 | 29.9484 | 4.84 |  | -4.9245 | 5.8971 | 0.6263 | 4.8742 | 5.3194 | 1.4729 | 7.9992 | 387.7549 | 376.7327 | 200.2285 | 240.2827 | 185.7754 | 194.3181 | 132.4275 | 234.8324 | 125.022 | 224.1382 | 446.8667 | 549.4791 | 188.3344 | 262.6106 | 354.7836 | 326.653 | 388.3286 | 422.3242 |  | 441.0683 |  | 411.2995 | 108.4327 | 125.4519 | 219.8808 | 446.083 | 546.5588 | 245.9038 | 146.6344 | 275.6064 | 479.4423 | 569.1894 | 172.5848 | 84.824 | 104.1589 | 150.8368 | 278.9503 | 523.034 | 405.3449 | 439.5978 | 487.9195 | 99.1976 | 139.5597 | 268.7195 | 476.4872 | 570.1499 | 103.4166 | 143.6254 | 274.1562 | 476.6269 | 532.4163 | 75.7652 | 94.2728 | 102.3421 | 145.1659 | 264.7968 | 456.6226 |  | 432.0859 | 588.1401 |  | 82.935 | 125.8211 | 219.5414 | 428.9197 | 531.4704 | 119.4039 | 149.1242 | 265.3586 | 490.9974 | 556.3652 | 78.1454 | 94.4976 | 100.1845 | 142.3516 | 276.1239 | 430.764 | 462.803 | 423.8503 | 447.4706 | 127.5747 | 155.2295 | 248.534 | 439.3734 | 549.2071 |  | 457.6866 |  |  | 397.1058 | 398.9695 | 472.9409 | 387.0088 | 466.4299 | 380.5527 | 112.1199 | 112.7753 | 91.6239 | 107.8055 | 107.7528 | 108.5667 | 91.7943 | 114.2969 | 452.0407 | 446.9214 | 423.7501 | 434.5849 | 451.4041 |  |  | 216.1657 |  | 181.9422 | 113.1301 | 184.4835 | 124.0985 | 241.8408 | 132.7583 | 470.7251 | 584.8486 | 447.6573 | 374.7513 | 256.2797 | 172.1297 | 225.1972 | 463.6756 | 433.5852 | 468.6324 | 450.2924 | 438.89 | 206.7592 | 123.8173 | 216.0657 | 136.7891 | 583.0548 | 238.655 | 144.3662 | 531.0716 |  | 203.1898 | 96.2422 | 99.6689 | 136.7172 | 278.2064 | 486.4709 | 471.0447 | 505.4419 | 592.7229 | 138.681 | 122.9153 | 214.3986 | 417.5371 | 576.5234 | 96.5589 | 127.9197 | 235.3056 | 465.3006 | 568.3315 | 69.7894 | 90.2406 | 100.4591 | 141.3473 | 269.4825 | 423.5551 | 435.1214 | 520.3882 | 419.1236 | 446.5319 | 93.1715 | 121.5767 | 196.5048 | 408.1749 | 544.4526 | 110.5707 | 125.992 | 236.722 | 439.619 | 534.4063 | 72.3238 | 96.9896 | 107.6361 | 151.1774 | 298.5225 | 407.8257 | 463.3173 | 500.2049 | 494.8333 | 106.2394 | 226.1537 | 132.0119 | 437.0852 | 554.0864 | 483.8001 | 472.2478 |  |  | 407.6524 | 412.643 | 409.1761 | 479.3539 | 403.3541 | 477.5932 |  | 420.787 | 398.0456 | 410.5146 | 63.4963 | 98.7254 | 99.2873 |  | 576.6288 | 617.2974 | 624.0352 | 524.6015 | 700.8669 | 677.3059 | 492.8617 | [21 empty] | 47.6569 | -0.018361 | 406.8617 | 689.0864 | 15.5024 | 596.9631
15:03 | 5824 |  |  | -17.1346 | 24.329 | 15.3319 | 1.4828 | 3.7675 | 3.5342 | -5.375 | 1.7354 | 12.8971 | 3.7056 | 0.2911 |  |  |  | -30.4354 | 20.6556 | 29.7403 | 4.8332 |  | -5.0466 | 5.8073 | 0.6261 | 4.8684 | 5.315 | 1.4751 | 7.2351 | 387.7314 | 376.7026 | 200.2342 | 240.3051 | 185.7823 | 194.2845 | 132.4295 | 234.8251 | 125.0483 | 224.1686 | 446.8372 | 549.2683 | 188.3361 | 262.5301 | 354.7527 | 326.7024 | 388.3778 | 421.9151 |  | 440.7094 |  | 410.9259 | 108.4191 | 125.4697 | 219.9153 | 446.0557 | 546.3501 | 245.9095 | 146.6472 | 275.6233 | 479.3838 | 568.9949 | 172.6136 | 84.8403 | 104.1844 | 150.8618 | 278.9703 | 522.7418 | 404.9556 | 439.356 | 487.655 | 99.1997 | 139.5817 | 268.7432 | 476.4526 | 569.9707 | 103.4214 | 143.6315 | 274.153 | 476.5396 | 532.1864 | 75.7641 | 94.2634 | 102.3254 | 145.1761 | 264.8106 | 456.3318 |  | 431.7428 | 588.0381 |  | 83.0039 | 125.846 | 219.5893 | 428.8767 | 531.2733 | 119.4332 | 149.158 | 265.3947 | 490.9348 | 556.17 | 78.1742 | 94.5156 | 100.1833 | 142.3885 | 276.1416 | 430.5927 | 462.4589 | 423.4342 | 447.0591 | 127.5661 | 155.2453 | 248.5534 | 439.3375 | 549.0019 |  | 457.4096 |  |  | 396.6643 | 398.5297 | 472.6567 | 386.5188 | 466.2312 | 380.1752 | 112.2606 | 112.8 | 92.4715 | 107.118 | 107.0304 | 107.3297 | 91.7337 | 110.872 | 451.5992 | 446.5345 | 423.3513 | 434.1588 | 451.3669 |  |  | 216.1923 |  | 181.9609 | 113.1346 | 184.467 | 124.0913 | 241.851 | 132.7853 | 470.7102 | 584.6629 | 447.627 | 374.6911 | 256.2586 | 172.1575 | 225.2619 | 463.6111 | 433.3028 | 468.2609 | 449.9594 | 438.5232 | 206.7724 | 123.8193 | 216.0991 | 136.7907 | 582.8692 | 238.7167 | 144.3859 | 530.9736 |  | 203.2171 | 96.236 | 99.6675 | 136.7213 | 278.2487 | 486.139 | 470.7977 | 505.086 | 592.5282 | 138.6928 | 122.9261 | 214.4556 | 417.5539 | 576.3428 | 96.5623 | 127.9298 | 235.3579 | 465.3017 | 568.1638 | 69.795 | 90.2501 | 100.4656 | 141.3714 | 269.4937 | 423.2013 | 434.8827 | 520.0654 | 418.8034 | 446.1274 | 93.1996 | 121.5786 | 196.5255 | 408.1639 | 544.2661 | 110.5556 | 126.0023 | 236.7735 | 439.6158 | 534.2119 | 72.3432 | 96.9959 | 107.6513 | 151.2081 | 298.5346 | 407.4011 | 462.9125 | 499.7551 | 494.51 | 106.2376 | 226.1642 | 132.0139 | 437.0656 | 553.9159 | 483.5161 | 472.0134 |  |  | 407.2138 | 412.1962 | 408.7572 | 479.0777 | 402.9127 | 477.2817 |  | 420.3636 | 397.6083 | 410.0677 | 63.5038 | 98.7549 | 99.2917 |  | 576.3808 | 617.1516 | 623.8839 | 524.4035 | 700.7373 | 677.4158 | 492.7111 | [21 empty] | 47.7537 | -0.02193 | 406.4251 | 689.0766 | 15.4471 | 596.7662
15:03 | 5825 |  |  | -17.054 | 24.3688 | 15.3106 | 1.4177 | 3.7718 | 3.5094 | -5.4724 | 1.7275 | 12.8933 | 3.7015 | 0.2902 |  |  |  | -30.5305 | 20.7465 | 29.7583 | 4.8148 |  | -4.9253 | 5.8996 | 0.6262 | 4.8634 | 5.3075 | 1.4816 | 5.5872 | 387.7099 | 376.6742 | 200.2426 | 240.3208 | 185.788 | 194.2457 | 132.4314 | 234.8686 | 125.0649 | 224.2083 | 446.8049 | 549.0662 | 188.3608 | 262.4516 | 354.7217 | 326.7649 | 388.4056 | 421.5104 |  | 440.3565 |  | 410.5587 | 108.4737 | 125.4736 | 219.9341 | 446.0249 | 546.1438 | 245.896 | 146.643 | 275.6385 | 479.3173 | 568.8118 | 172.6464 | 84.8802 | 104.1829 | 150.8829 | 278.9965 | 522.4575 | 404.5734 | 439.1145 | 487.4214 | 99.1788 | 139.6078 | 268.773 | 476.4052 | 569.7979 | 103.4031 | 143.6479 | 274.1574 | 476.449 | 531.9474 | 75.788 | 94.2749 | 102.3479 | 145.2126 | 264.8498 | 456.0363 |  | 431.3996 | 587.9906 |  | 82.9934 | 125.8614 | 219.6105 | 428.8545 | 531.0863 | 119.4781 | 149.1842 | 265.4027 | 490.8709 | 555.9645 | 78.2255 | 94.471 | 100.1299 | 142.4156 | 276.1145 | 430.4376 | 462.1255 | 423.0208 | 446.6458 | 127.5611 | 155.2536 | 248.566 | 439.3052 | 548.8017 |  | 457.1358 |  |  | 396.2214 | 398.0925 | 472.3845 | 386.0271 | 466.0182 | 379.7877 | 111.9063 | 113.4352 | 94.1031 | 106.9183 | 106.4949 | 107.6687 | 91.692 | 109.0762 | 451.1493 | 446.1412 | 422.9517 | 433.7305 | 451.3216 |  |  | 216.2104 |  | 181.9642 | 113.1303 | 184.4446 | 124.0785 | 241.9066 | 132.7862 | 470.6669 | 584.4711 | 447.5945 | 374.609 | 256.2201 | 172.1929 | 225.3228 | 463.5498 | 433.0284 | 467.8948 | 449.6191 | 438.1641 | 206.8387 | 123.8302 | 216.1262 | 136.8324 | 582.6795 | 238.7776 | 144.403 | 530.8781 |  | 203.2518 | 96.2338 | 99.6671 | 136.7204 | 278.2439 | 485.8079 | 470.5139 | 504.7315 | 592.3224 | 138.6944 | 122.9465 | 214.5329 | 417.5434 | 576.1547 | 96.5683 | 127.957 | 235.4097 | 465.2506 | 567.9746 | 69.804 | 90.2808 | 100.4533 | 141.4157 | 269.5041 | 422.8465 | 434.6759 | 519.7313 | 418.5282 | 445.7299 | 93.1995 | 121.5923 | 196.5553 | 408.1643 | 544.0868 | 110.5644 | 126.0424 | 236.8195 | 439.6133 | 534.0197 | 72.3454 | 97.0094 | 107.653 | 151.2334 | 298.5533 | 406.9825 | 462.5001 | 499.3298 | 494.1949 | 106.2418 | 226.2051 | 132.0281 | 437.0577 | 553.7456 | 483.2496 | 471.7229 |  |  | 406.7612 | 411.7648 | 408.3419 | 478.8081 | 402.4649 | 476.9801 |  | 419.9395 | 397.1516 | 409.6299 | 63.5199 | 98.7233 | 99.2915 |  | 576.0887 | 616.9863 | 623.6901 | 524.3732 | 700.9175 | 677.5332 | 492.8584 | [21 empty] | 34.1193 | -0.10044 | 405.9878 | 689.2254 | 15.4846 | 596.5375
15:03 | 5826 |  |  | -17.1351 | 24.3452 | 15.2043 | 1.3606 | 3.6644 | 3.4082 | -5.4388 | 1.7279 | 12.8892 | 3.6974 | 0.2896 |  |  |  | -30.6284 | 20.7552 | 29.8768 | 4.846 |  | -5.1009 | 5.9811 | 0.6265 | 4.8594 | 5.2995 | 1.4795 | 7.1376 | 387.6869 | 376.6485 | 200.2549 | 240.3375 | 185.7947 | 194.2121 | 132.4325 | 234.8682 | 125.0616 | 224.2301 | 446.7583 | 548.8593 | 188.3645 | 262.4061 | 354.7189 | 326.7948 | 388.4217 | 421.0984 |  | 440.0028 |  | 410.1747 | 108.4636 | 125.4802 | 219.9614 | 445.9905 | 545.9288 | 245.8958 | 146.6308 | 275.6478 | 479.2534 | 568.648 | 172.661 | 84.902 | 104.1913 | 150.9012 | 279.025 | 522.1555 | 404.1878 | 438.9098 | 487.1938 | 99.1242 | 139.6149 | 268.7829 | 476.3454 | 569.6378 | 103.4 | 143.6726 | 274.1545 | 476.3671 | 531.7297 | 75.7449 | 94.2599 | 102.3344 | 145.2402 | 264.8618 | 455.7529 |  | 431.059 | 587.889 |  | 82.9927 | 125.8681 | 219.6313 | 428.8209 | 530.8894 | 119.5013 | 149.2021 | 265.4108 | 490.7982 | 555.7511 | 78.2416 | 94.5337 | 100.1146 | 142.4357 | 276.1276 | 430.2766 | 461.7978 | 422.615 | 446.2343 | 127.5759 | 155.26 | 248.5926 | 439.2738 | 548.6009 |  | 456.8845 |  |  | 395.7753 | 397.6598 | 472.133 | 385.5768 | 465.8053 | 379.4084 | 111.8357 | 114.2444 | 94.1801 | 107.224 | 105.9776 | 108.9293 | 90.1275 | 110.1076 | 450.6915 | 445.7369 | 422.5575 | 433.3067 | 451.2812 |  |  | 216.232 |  | 181.9772 | 113.1313 | 184.4349 | 124.0696 | 241.9481 | 132.8053 | 470.63 | 584.2813 | 447.5741 | 374.5051 | 256.1597 | 172.2259 | 225.3806 | 463.4836 | 432.6971 | 467.5434 | 449.2688 | 437.8125 | 206.8925 | 123.8508 | 216.1572 | 136.8297 | 582.5006 | 238.7821 | 144.4223 | 530.8031 |  | 203.2833 | 96.2374 | 99.6707 | 136.7436 | 278.2499 | 485.4853 | 470.2614 | 504.3898 | 592.1321 | 138.7064 | 122.9678 | 214.5779 | 417.5134 | 575.9824 | 96.5705 | 127.9896 | 235.4433 | 465.1829 | 567.786 | 69.7825 | 90.3015 | 100.4509 | 141.4591 | 269.5084 | 422.49 | 434.4077 | 519.3905 | 418.2775 | 445.3334 | 93.213 | 121.6102 | 196.5917 | 408.1491 | 543.9003 | 110.5688 | 126.0625 | 236.8529 | 439.5974 | 533.8318 | 72.3485 | 97.0233 | 107.655 | 151.2548 | 298.5651 | 406.5814 | 462.097 | 498.8907 | 493.8822 | 106.257 | 226.2474 | 132.0444 | 437.0401 | 553.5676 | 483.01 | 471.4216 |  |  | 406.3152 | 411.3641 | 407.9384 | 478.5474 | 402.0249 | 476.7255 |  | 419.5191 | 396.6928 | 409.1829 | 63.5326 | 98.7439 | 99.2948 |  | 575.8296 | 616.8286 | 623.5155 | 524.6949 | 701.3348 | 677.4549 | 492.794 | [21 empty] | 42.6863 | -0.039764 | 405.5559 | 689.3948 | 15.3416 | 596.3291
15:03 | 5827 |  |  | -17.0797 | 24.294 | 15.3401 | 1.4121 | 3.7825 | 3.4339 | -5.3183 | 1.7282 | 12.8885 | 3.6936 | 0.2896 |  |  |  | -30.6465 | 20.7021 | 29.9016 | 4.797 |  | -5.0592 | 5.9747 | 0.6268 | 4.8612 | 5.3029 | 1.478 | 9.2034 | 387.6621 | 376.6239 | 200.2611 | 240.3648 | 185.8004 | 194.185 | 132.4345 | 234.9076 | 125.0888 | 224.278 | 446.7323 | 548.6652 | 188.3792 | 262.3461 | 354.7413 | 326.8412 | 388.4587 | 420.6842 |  | 439.6512 |  | 409.7764 | 108.4787 | 125.5048 | 220.0037 | 445.9635 | 545.7165 | 245.905 | 146.6473 | 275.6627 | 479.2071 | 568.4636 | 172.6576 | 84.9026 | 104.2139 | 150.9205 | 279.0439 | 521.8561 | 403.8067 | 438.7132 | 486.9542 | 99.0732 | 139.6356 | 268.8033 | 476.2991 | 569.4723 | 103.4028 | 143.6866 | 274.156 | 476.274 | 531.5205 | 75.7229 | 94.261 | 102.348 | 145.2683 | 264.9089 | 455.4071 |  | 430.7237 | 587.8033 |  | 82.9995 | 125.8902 | 219.6544 | 428.8118 | 530.7116 | 119.5108 | 149.2182 | 265.4226 | 490.7397 | 555.5331 | 78.2437 | 94.571 | 100.1479 | 142.4629 | 276.1903 | 430.1287 | 461.4713 | 422.2155 | 445.8215 | 127.5816 | 155.2808 | 248.6288 | 439.2468 | 548.3945 |  | 456.6547 |  |  | 395.3335 | 397.2266 | 471.8603 | 385.0957 | 465.5775 | 378.9977 | 112.9972 | 114.2342 | 92.7755 | 107.4539 | 106.24 | 110.0021 | 87.9423 | 110.9207 | 450.2449 | 445.3364 | 422.1606 | 432.8756 | 451.2434 |  |  | 216.2591 |  | 181.9883 | 113.1409 | 184.4227 | 124.0563 | 241.9484 | 132.8244 | 470.6065 | 584.0845 | 447.5495 | 374.4228 | 256.1199 | 172.2548 | 225.4464 | 463.3892 | 432.339 | 467.1932 | 448.9483 | 437.4624 | 206.8906 | 123.8701 | 216.1903 | 136.8254 | 582.3237 | 238.7664 | 144.4407 | 530.7225 |  | 203.3005 | 96.2856 | 99.6694 | 136.7706 | 278.2693 | 485.1507 | 470.0107 | 503.9606 | 591.9331 | 138.7123 | 122.9716 | 214.5975 | 417.4931 | 575.8123 | 96.5727 | 128.0035 | 235.4812 | 465.1333 | 567.585 | 69.7677 | 90.3192 | 100.4461 | 141.4751 | 269.516 | 422.1437 | 434.1047 | 519.0613 | 417.9804 | 444.9266 | 93.2257 | 121.6298 | 196.6123 | 408.1343 | 543.6947 | 110.5788 | 126.0724 | 236.9043 | 439.5848 | 533.6419 | 72.3655 | 97.0285 | 107.667 | 151.2652 | 298.5949 | 406.1796 | 461.6985 | 498.4426 | 493.5622 | 106.269 | 226.2689 | 132.054 | 437.014 | 553.395 | 482.6955 | 471.1027 |  |  | 405.8793 | 410.9543 | 407.5282 | 478.2948 | 401.6027 | 476.5041 |  | 419.0967 | 396.2441 | 408.7505 | 63.5222 | 98.7505 | 99.3006 |  | 575.5304 | 616.7029 | 623.3804 | 524.4334 | 700.1971 | 676.7585 | 492.4527 | [21 empty] | 30.1572 | -0.068305 | 405.1266 | 688.4778 | 15.4603 | 596.1167
15:03 | 5828 |  |  | -17.0503 | 24.3501 | 15.468 | 1.4769 | 3.782 | 3.4084 | -5.3061 | 1.7296 | 12.8905 | 3.6979 | 0.2908 |  |  |  | -30.4886 | 20.7167 | 30.0423 | 4.8675 |  | -5.0178 | 6.0225 | 0.6269 | 4.8626 | 5.2969 | 1.4789 | 7.4278 | 387.6423 | 376.5936 | 200.2669 | 240.3808 | 185.8028 | 194.1497 | 132.4318 | 234.9074 | 125.0962 | 224.3072 | 446.6951 | 548.4648 | 188.3758 | 262.2567 | 354.7097 | 326.9164 | 388.4966 | 420.278 |  | 439.3085 |  | 409.3885 | 108.4933 | 125.5258 | 220.0435 | 445.9404 | 545.5018 | 245.9106 | 146.6722 | 275.6683 | 479.1561 | 568.269 | 172.6438 | 84.9102 | 104.229 | 150.9346 | 279.0562 | 521.5618 | 403.4287 | 438.5114 | 486.7189 | 99.0826 | 139.6453 | 268.8189 | 476.2579 | 569.3078 | 103.4087 | 143.7034 | 274.1565 | 476.1879 | 531.2892 | 75.7832 | 94.283 | 102.3637 | 145.2666 | 264.8873 | 455.0752 |  | 430.3944 | 587.7563 |  | 82.9667 | 125.9019 | 219.672 | 428.7742 | 530.5211 | 119.4865 | 149.2132 | 265.4152 | 490.6672 | 555.279 | 78.2102 | 94.5082 | 100.1903 | 142.4719 | 276.2224 | 429.9792 | 461.1421 | 421.8194 | 445.4035 | 127.5708 | 155.3147 | 248.6638 | 439.2229 | 548.1952 |  | 456.4164 |  |  | 394.8901 | 396.7878 | 471.6313 | 384.65 | 465.3327 | 378.5395 | 114.079 | 112.3112 | 93.8837 | 107.97 | 107.4598 | 109.74 | 87.879 | 110.9472 | 449.8067 | 444.9276 | 421.7575 | 432.4431 | 451.2094 |  |  | 216.2889 |  | 182.0024 | 113.1516 | 184.405 | 124.0507 | 241.8981 | 132.8339 | 470.5747 | 583.8946 | 447.5227 | 374.3465 | 256.1253 | 172.3025 | 225.554 | 463.2824 | 431.9474 | 466.8415 | 448.6505 | 437.108 | 206.8167 | 123.8707 | 216.2155 | 136.7772 | 582.1422 | 238.7723 | 144.466 | 530.6158 |  | 203.314 | 96.3088 | 99.6639 | 136.7805 | 278.2845 | 484.8102 | 469.7348 | 503.5215 | 591.7219 | 138.7101 | 122.9837 | 214.6293 | 417.481 | 575.6288 | 96.5783 | 128.0228 | 235.5194 | 465.1231 | 567.4207 | 69.766 | 90.3241 | 100.4624 | 141.4475 | 269.5571 | 421.8194 | 433.8103 | 518.7263 | 417.6844 | 444.5303 | 93.2294 | 121.6339 | 196.6425 | 408.1082 | 543.5017 | 110.608 | 126.0868 | 236.9563 | 439.5771 | 533.4414 | 72.3827 | 97.0205 | 107.6768 | 151.2756 | 298.6058 | 405.7582 | 461.2889 | 497.9347 | 493.2403 | 106.2697 | 226.3059 | 132.0705 | 436.9902 | 553.2114 | 482.3582 | 470.8116 |  |  | 405.4431 | 410.5441 | 407.1069 | 478.0155 | 401.1644 | 476.214 |  | 418.6766 | 395.7932 | 408.3166 | 63.5195 | 98.7218 | 99.3064 |  | 575.2672 | 616.5737 | 623.1984 | 524.5257 | 700.9205 | 677.2936 | 493.1382 | [21 empty] | 46.114 | 0.07441 | 404.6948 | 689.107 | 15.6815 | 595.9204
15:03 | 5829 |  |  | -16.958 | 24.3 | 15.5164 | 1.4168 | 3.6058 | 3.3709 | -5.345 | 1.7323 | 12.8905 | 3.6902 | 0.2888 |  |  |  | -30.5279 | 20.5299 | 30.035 | 4.8592 |  | -5.019 | 5.9721 | 0.6263 | 4.8594 | 5.2947 | 1.4808 | 8.3825 | 387.6178 | 376.5689 | 200.2835 | 240.3916 | 185.8103 | 194.1167 | 132.4302 | 234.9475 | 125.0929 | 224.3146 | 446.6489 | 548.2552 | 188.3604 | 262.1717 | 354.6544 | 326.9843 | 388.5414 | 419.8759 |  | 438.9732 |  | 409.0077 | 108.5184 | 125.5464 | 220.0819 | 445.9222 | 545.2905 | 245.9351 | 146.7005 | 275.6887 | 479.0911 | 568.0872 | 172.6791 | 84.9358 | 104.2538 | 150.96 | 279.0798 | 521.2707 | 403.0595 | 438.3086 | 486.4831 | 99.1607 | 139.6664 | 268.8482 | 476.2132 | 569.1385 | 103.4107 | 143.714 | 274.1544 | 476.1026 | 531.0618 | 75.7932 | 94.2822 | 102.3734 | 145.2954 | 264.9086 | 454.7135 |  | 430.0607 | 587.7323 |  | 82.9773 | 125.8996 | 219.7 | 428.7168 | 530.303 | 119.4613 | 149.2321 | 265.4381 | 490.5823 | 555.05 | 78.2303 | 94.4469 | 100.1709 | 142.4983 | 276.2316 | 429.8244 | 460.8131 | 421.4253 | 444.9879 | 127.582 | 155.3273 | 248.6888 | 439.2059 | 548.0199 |  | 456.1673 |  |  | 394.4399 | 396.3401 | 471.3985 | 384.2317 | 465.0676 | 378.0671 | 115.4289 | 111.2755 | 97.4267 | 108.6665 | 108.1483 | 109.1435 | 90.8366 | 111.0032 | 449.3723 | 444.5275 | 421.354 | 432.017 | 451.1765 |  |  | 216.3164 |  | 182.0238 | 113.1512 | 184.4045 | 124.0548 | 241.8913 | 132.863 | 470.5636 | 583.7044 | 447.4993 | 374.2293 | 256.1142 | 172.3422 | 225.6479 | 463.1744 | 431.5723 | 466.4893 | 448.3319 | 436.7576 | 206.8244 | 123.8871 | 216.2449 | 136.7697 | 581.9666 | 238.7955 | 144.4814 | 530.5129 |  | 203.3226 | 96.3199 | 99.6581 | 136.7757 | 278.3166 | 484.4811 | 469.5279 | 503.1654 | 591.5192 | 138.7217 | 122.9909 | 214.6755 | 417.4669 | 575.4539 | 96.5853 | 128.0456 | 235.562 | 465.1025 | 567.256 | 69.7602 | 90.3331 | 100.4679 | 141.4619 | 269.5815 | 421.494 | 433.5158 | 518.3954 | 417.4159 | 444.149 | 93.2514 | 121.6477 | 196.6732 | 408.0981 | 543.3161 | 110.6147 | 126.1039 | 237 | 439.5696 | 533.2537 | 72.3959 | 97.0223 | 107.6972 | 151.3198 | 298.604 | 405.3462 | 460.8834 | 497.4127 | 492.9125 | 106.275 | 226.3445 | 132.0784 | 436.9566 | 553.0085 | 482.0311 | 470.582 |  |  | 405.0009 | 410.1033 | 406.6788 | 477.7318 | 400.7244 | 475.9336 |  | 418.2472 | 395.3489 | 407.8709 | 63.5133 | 98.7344 | 99.3093 |  | 575.0358 | 616.4171 | 623.023 | 524.4954 | 700.8565 | 677.5332 | 492.7973 | [21 empty] | 38.8366 | -0.13254 | 404.2538 | 689.1948 | 15.5269 | 595.7264
15:03 | 5830 |  |  | -16.9835 | 24.1921 | 15.6675 | 1.4246 | 3.6305 | 3.4358 | -5.3012 | 1.7333 | 12.8901 | 3.6933 | 0.2895 |  |  |  | -30.5799 | 20.5437 | 29.8497 | 4.8493 |  | -4.9667 | 6.0085 | 0.6261 | 4.8522 | 5.2887 | 1.4842 | 6.9458 | 387.5944 | 376.5465 | 200.2981 | 240.4221 | 185.8215 | 194.0943 | 132.4368 | 234.9333 | 125.1271 | 224.3619 | 446.6406 | 548.0681 | 188.3547 | 262.1249 | 354.5933 | 327.0149 | 388.5632 | 419.4754 |  | 438.631 |  | 408.6218 | 108.4701 | 125.5712 | 220.1222 | 445.8971 | 545.083 | 245.9548 | 146.7219 | 275.7208 | 479.0364 | 567.9088 | 172.7328 | 84.9539 | 104.2674 | 150.9817 | 279.1002 | 520.985 | 402.6904 | 438.1084 | 486.2555 | 99.1969 | 139.6898 | 268.8793 | 476.1684 | 568.9805 | 103.414 | 143.7172 | 274.1591 | 475.9986 | 530.8475 | 75.7145 | 94.2579 | 102.3414 | 145.3151 | 264.9145 | 454.3351 |  | 429.7327 | 587.711 |  | 83.01 | 125.8918 | 219.7378 | 428.6622 | 530.0919 | 119.4916 | 149.2713 | 265.4842 | 490.5145 | 554.8491 | 78.2553 | 94.4909 | 100.1561 | 142.5329 | 276.2545 | 429.6766 | 460.473 | 421.0247 | 444.5688 | 127.5982 | 155.3264 | 248.7138 | 439.1825 | 547.8384 |  | 455.9005 |  |  | 393.9904 | 395.8993 | 471.1121 | 383.7599 | 464.7756 | 377.582 | 115.706 | 111.3424 | 100.95 | 109.0035 | 107.7065 | 109.1236 | 89.5577 | 111.0874 | 448.9434 | 444.1323 | 420.9582 | 431.5918 | 451.1294 |  |  | 216.3292 |  | 182.0263 | 113.1473 | 184.3879 | 124.0437 | 241.9459 | 132.8746 | 470.5339 | 583.5111 | 447.4726 | 374.063 | 256.0807 | 172.3724 | 225.7086 | 463.0624 | 431.245 | 466.1349 | 447.9945 | 436.3942 | 206.9132 | 123.8985 | 216.2755 | 136.8017 | 581.792 | 238.8056 | 144.4853 | 530.4152 |  | 203.3566 | 96.3245 | 99.6583 | 136.7799 | 278.3461 | 484.1571 | 471.1923 | 502.8125 | 591.3234 | 138.7296 | 122.9784 | 214.7213 | 417.452 | 575.276 | 96.591 | 128.0675 | 235.6026 | 465.0182 | 567.0604 | 69.7837 | 90.3656 | 100.457 | 141.5217 | 269.5815 | 421.1779 | 433.2306 | 518.0762 | 417.1244 | 443.7786 | 93.2567 | 121.6607 | 196.6951 | 408.0966 | 543.1294 | 110.6092 | 126.1448 | 237.0518 | 439.5621 | 533.0639 | 72.4003 | 97.0326 | 107.7123 | 151.3562 | 298.6218 | 404.9426 | 460.4902 | 496.8695 | 492.5836 | 106.3013 | 226.3861 | 132.0944 | 436.9372 | 552.8293 | 481.7496 | 470.3553 |  |  | 404.5576 | 409.6239 | 406.2513 | 477.4586 | 400.3014 | 475.6979 |  | 417.8179 | 394.9148 | 407.4397 | 63.512 | 98.7499 | 99.3097 |  | 574.7713 | 616.2723 | 622.8395 | 524.2961 | 699.5852 | 676.145 | 492.6177 | [21 empty] | 48.0297 | -0.086158 | 403.8119 | 687.8651 | 15.5311 | 595.5218
15:03 | 5831 |  |  | -17.0164 | 24.0903 | 15.6913 | 1.414 | 3.7596 | 3.5587 | -5.1985 | 1.7338 | 12.8884 | 3.6887 | 0.2898 |  |  |  | -30.5822 | 20.8105 | 29.9377 | 4.8908 |  | -5.0282 | 5.8609 | 0.6262 | 4.8541 | 5.2852 | 1.4862 | 8.0823 | 387.572 | 376.517 | 200.3115 | 240.4475 | 185.8343 | 194.0622 | 132.4418 | 234.9234 | 125.1621 | 224.4146 | 446.6178 | 547.8737 | 188.3696 | 262.0549 | 354.5265 | 327.0712 | 388.5783 | 419.0779 |  | 438.2876 |  | 408.2344 | 108.4603 | 125.5841 | 220.1576 | 445.8662 | 544.8756 | 245.9551 | 146.7161 | 275.7267 | 478.9839 | 567.7237 | 172.7602 | 84.9503 | 104.2697 | 150.9982 | 279.1156 | 520.6747 | 402.3186 | 437.9144 | 486.0222 | 99.1754 | 139.6881 | 268.8817 | 476.1116 | 568.8215 | 103.418 | 143.7359 | 274.1513 | 475.9139 | 530.6164 | 75.7202 | 94.2552 | 102.3278 | 145.3337 | 264.9109 | 453.9917 |  | 429.4 | 587.6647 |  | 83.0032 | 125.9434 | 219.7545 | 428.6523 | 529.9222 | 119.5344 | 149.2858 | 265.4868 | 490.4494 | 554.6367 | 78.2641 | 94.4969 | 100.1429 | 142.5512 | 276.2668 | 429.5241 | 460.1304 | 420.6221 | 444.1731 | 127.6106 | 155.3509 | 248.7571 | 439.157 | 547.6327 |  | 455.6292 |  |  | 393.5367 | 395.4627 | 470.8676 | 383.3307 | 464.4597 | 377.0655 | 115.0301 | 109.412 | 100.6102 | 108.1519 | 106.9936 | 108.3183 | 85.9433 | 109.0358 | 448.5193 | 443.729 | 420.5721 | 431.1746 | 451.0878 |  |  | 216.3538 |  | 182.0361 | 113.1537 | 184.3621 | 124.0307 | 241.9535 | 132.8806 | 470.4939 | 583.3189 | 447.4414 | 373.8784 | 256.0523 | 172.3965 | 225.7676 | 462.9339 | 430.9386 | 465.7675 | 447.6701 | 436.0239 | 206.9251 | 123.9115 | 216.307 | 136.7898 | 581.6152 | 238.8039 | 144.5073 | 530.3146 |  | 203.4035 | 96.2755 | 99.6676 | 136.8231 | 278.3664 | 483.8414 | 472.8164 | 502.4679 | 591.1361 | 138.7356 | 122.9992 | 214.7606 | 417.4526 | 575.082 | 96.6008 | 128.0915 | 235.636 | 464.9735 | 566.8864 | 69.8071 | 90.3795 | 100.4685 | 141.5537 | 269.5854 | 420.8797 | 432.9405 | 517.7599 | 416.8048 | 443.4157 | 93.2734 | 121.6774 | 196.7256 | 408.0879 | 542.939 | 110.6101 | 126.176 | 237.0962 | 439.5527 | 532.8701 | 72.4078 | 97.0497 | 107.7268 | 151.3716 | 298.6414 | 404.5304 | 460.0952 | 496.3506 | 492.2718 | 106.314 | 226.4311 | 132.122 | 436.923 | 552.6554 | 481.5044 | 470.1032 |  |  | 404.1193 | 409.1824 | 405.8448 | 477.192 | 399.8792 | 475.4547 |  | 417.3848 | 394.4787 | 407.0064 | 63.5112 | 98.7341 | 99.3087 |  | 574.5271 | 616.0725 | 622.6517 | 523.9603 | 700.0093 | 676.201 | 492.2769 | [21 empty] | 31.7412 | -0.24666 | 403.377 | 688.1052 | 15.6565 | 595.2998
15:03 | 5832 |  |  | -17.0472 | 23.9967 | 15.8453 | 1.3257 | 3.7413 | 3.5082 | -5.2578 | 1.734 | 12.8869 | 3.6875 | 0.2884 |  |  |  | -30.5399 | 20.5945 | 30.0327 | 4.9174 |  | -5.0195 | 5.9866 | 0.6271 | 4.8536 | 5.2826 | 1.4877 | 7.7085 | 387.5402 | 376.4767 | 200.3238 | 240.4589 | 185.8383 | 194.0287 | 132.4373 | 234.93 | 125.1812 | 224.4489 | 446.5705 | 547.659 | 188.3834 | 261.9578 | 354.5027 | 327.1388 | 388.6354 | 418.6857 |  | 437.9501 |  | 407.847 | 108.4845 | 125.5934 | 220.1867 | 445.8329 | 544.6642 | 245.963 | 146.7604 | 275.7493 | 478.9309 | 567.5335 | 172.7797 | 84.965 | 104.2888 | 151.0238 | 279.1365 | 520.3789 | 401.9595 | 437.7453 | 485.789 | 99.1758 | 139.7239 | 268.899 | 476.065 | 568.6522 | 103.4079 | 143.752 | 274.1468 | 475.8373 | 530.3747 | 75.7585 | 94.2538 | 102.3436 | 145.3486 | 264.9462 | 453.4805 |  | 429.063 | 587.6018 |  | 82.9949 | 125.9676 | 219.7621 | 428.6326 | 529.7442 | 119.5525 | 149.3059 | 265.4986 | 490.3744 | 554.4095 | 78.2412 | 94.5507 | 100.167 | 142.555 | 276.3016 | 429.3562 | 459.8001 | 420.2283 | 443.7858 | 127.5843 | 155.3854 | 248.8124 | 439.1374 | 547.4244 |  | 455.3658 |  |  | 393.0803 | 395.0342 | 470.6095 | 382.8825 | 464.1462 | 376.5284 | 114.5049 | 106.5356 | 98.1258 | 106.4714 | 106.547 | 107.5031 | 84.5025 | 107.7215 | 448.0903 | 443.33 | 420.1942 | 430.7619 | 451.0534 |  |  | 216.3793 |  | 182.0514 | 113.1551 | 184.3478 | 124.0218 | 241.9415 | 132.8964 | 470.4558 | 583.1305 | 447.4091 | 373.755 | 256.015 | 172.4275 | 225.8371 | 462.8355 | 430.6626 | 465.4209 | 447.3384 | 435.6622 | 206.928 | 123.9353 | 216.3444 | 136.7663 | 581.4308 | 238.8002 | 144.54 | 530.2269 |  | 203.4182 | 96.2566 | 99.6677 | 136.8641 | 278.3882 | 483.5213 | 472.5593 | 502.1291 | 590.945 | 138.7433 | 123.0277 | 214.7971 | 417.4362 | 574.9051 | 96.6186 | 128.1041 | 235.672 | 464.9755 | 566.7053 | 69.795 | 90.3852 | 100.4839 | 141.5543 | 269.6183 | 420.5858 | 432.6479 | 517.455 | 416.4914 | 443.0605 | 93.2891 | 121.7028 | 196.7682 | 408.0859 | 542.751 | 110.6237 | 126.1923 | 237.1472 | 439.544 | 532.6834 | 72.4248 | 97.0597 | 107.7352 | 151.3915 | 298.6642 | 404.1329 | 459.684 | 495.9163 | 491.9491 | 106.3164 | 226.4527 | 132.1421 | 436.9067 | 552.4701 | 481.2334 | 469.8175 |  |  | 403.6893 | 408.7569 | 405.4423 | 476.9444 | 399.4693 | 475.2616 |  | 416.9567 | 394.0415 | 406.573 | 63.5138 | 98.6442 | 99.3262 |  | 574.2775 | 615.9303 | 622.4879 | 523.946 | 700.2946 | 676.963 | 492.8371 | [21 empty] | 28.4337 | -0.11113 | 402.9468 | 688.6288 | 15.6252 | 595.1039
15:03 | 5833 |  |  | -17.0503 | 23.9868 | 15.8835 | 1.2456 | 3.7329 | 3.478 | -5.2614 | 1.7347 | 12.8836 | 3.6846 | 0.2891 |  |  |  | -30.5412 | 20.5277 | 29.9554 | 4.9464 |  | -5.0192 | 5.8994 | 0.6262 | 4.8493 | 5.2755 | 1.4881 | 6.6612 | 387.5133 | 376.4464 | 200.3336 | 240.4723 | 185.8392 | 193.9957 | 132.4351 | 234.9307 | 125.1751 | 224.4671 | 446.5193 | 547.4377 | 188.3993 | 261.9253 | 354.474 | 327.2069 | 388.6641 | 418.2794 |  | 437.6002 |  | 407.4606 | 108.469 | 125.6143 | 220.2102 | 445.7989 | 544.445 | 245.9756 | 146.8271 | 275.7888 | 478.8824 | 567.3475 | 172.8181 | 84.9777 | 104.2968 | 151.0499 | 279.1491 | 520.0979 | 401.5895 | 437.6004 | 485.5493 | 99.185 | 139.7505 | 268.9307 | 476.0148 | 568.4953 | 103.4122 | 143.7558 | 274.1525 | 475.7476 | 530.1513 | 75.741 | 94.2446 | 102.3485 | 145.3664 | 264.9733 | 453.0461 |  | 428.7372 | 587.6139 |  | 82.9875 | 125.9579 | 219.7859 | 428.6012 | 529.5507 | 119.5798 | 149.3245 | 265.5154 | 490.305 | 554.193 | 78.2731 | 94.6139 | 100.1888 | 142.5854 | 276.3325 | 429.2093 | 459.4668 | 419.8285 | 443.3896 | 127.5813 | 155.401 | 248.8371 | 439.1094 | 547.2319 |  | 455.12 |  |  | 392.633 | 394.6104 | 470.3534 | 382.4558 | 463.8459 | 375.9982 | 113.4003 | 104.5446 | 96.7949 | 105.0844 | 106.0093 | 107.0546 | 86.9174 | 109.1079 | 447.6576 | 442.9325 | 419.8192 | 430.3487 | 450.9812 |  |  | 216.3965 |  | 182.0594 | 113.1577 | 184.3344 | 124.0074 | 241.9707 | 132.9076 | 470.4149 | 582.9343 | 447.391 | 373.6327 | 255.9705 | 172.4526 | 225.8931 | 463.0397 | 430.4131 | 465.0759 | 446.9715 | 435.2955 | 206.9469 | 123.9468 | 216.38 | 136.7653 | 581.2418 | 238.8036 | 144.5442 | 530.1335 |  | 203.4302 | 96.2603 | 99.6705 | 136.8704 | 278.4013 | 483.1999 | 472.2701 | 501.7799 | 590.7529 | 138.7499 | 123.0294 | 214.8195 | 417.4219 | 574.7337 | 96.6229 | 128.1091 | 235.7224 | 464.9407 | 566.504 | 69.7842 | 90.4108 | 100.4897 | 141.5727 | 269.6475 | 420.2952 | 432.3551 | 517.1464 | 416.1866 | 442.7049 | 93.2959 | 121.7184 | 196.8113 | 408.0863 | 542.5747 | 110.6225 | 126.2074 | 237.1984 | 439.5358 | 532.488 | 72.4352 | 97.0431 | 107.7507 | 151.4148 | 298.6816 | 403.7353 | 459.2845 | 495.4915 | 491.6386 | 106.3275 | 226.4771 | 132.1607 | 436.8906 | 552.2873 | 480.9591 | 469.565 |  |  | 403.2535 | 408.3247 | 405.0332 | 476.6815 | 399.0472 | 475.0315 |  | 416.5295 | 393.5992 | 406.1443 | 63.5214 | 98.7068 | 99.3065 |  | 573.9841 | 615.7734 | 622.331 | 524.4816 | 700.8981 | 677.5013 | 492.8086 | [21 empty] | 30.6713 | -0.014791 | 402.516 | 689.1997 | 15.5351 | 594.8787
15:03 | 5834 |  |  | -17.1008 | 23.9028 | 15.8931 | 1.3341 | 3.7689 | 3.5029 | -5.1642 | 1.7338 | 12.8823 | 3.6874 | 0.2877 |  |  |  | -30.5961 | 20.4982 | 30.0295 | 4.8629 |  | -5.1115 | 5.8738 | 0.6254 | 4.852 | 5.2743 | 1.489 | 7.5042 | 387.4916 | 376.4376 | 200.3449 | 240.5009 | 185.8496 | 193.9688 | 132.4427 | 234.9353 | 125.2007 | 224.5078 | 446.4917 | 547.2478 | 188.4118 | 261.8586 | 354.4126 | 327.2757 | 388.6652 | 417.8739 |  | 437.2531 |  | 407.0915 | 108.47 | 125.6418 | 220.2441 | 445.7727 | 544.2278 | 245.9837 | 146.8482 | 275.7976 | 478.8353 | 567.1631 | 172.8518 | 84.9797 | 104.3085 | 151.0711 | 279.1586 | 519.8106 | 401.2232 | 437.4737 | 485.3058 | 99.1818 | 139.7594 | 268.9538 | 475.9723 | 568.3316 | 103.4251 | 143.7604 | 274.1522 | 475.6491 | 529.9355 | 75.7524 | 94.2489 | 102.3619 | 145.3848 | 264.9839 | 452.7619 |  | 428.4024 | 587.6237 |  | 82.9989 | 125.9693 | 219.8076 | 428.5727 | 529.3488 | 119.5531 | 149.3355 | 265.5368 | 490.2364 | 553.9705 | 78.3322 | 94.5921 | 100.1694 | 142.6222 | 276.3311 | 429.0735 | 459.1252 | 419.4113 | 442.999 | 127.5964 | 155.4131 | 248.8657 | 439.0785 | 547.0454 |  | 454.871 |  |  | 392.1922 | 394.1836 | 470.1279 | 382.0641 | 463.5457 | 375.4786 | 112.1716 | 103.0686 | 97.1839 | 104.8591 | 105.7677 | 106.3391 | 89.9409 | 110.1463 | 447.2328 | 442.5428 | 419.4381 | 429.9335 | 450.923 |  |  | 216.4146 |  | 182.0659 | 113.1599 | 184.3129 | 123.998 | 241.9358 | 132.9211 | 470.376 | 582.7441 | 447.3692 | 373.4232 | 255.9238 | 172.474 | 225.9382 | 463.2319 | 430.1461 | 464.7095 | 446.6237 | 434.9406 | 206.8975 | 123.9585 | 216.411 | 136.73 | 581.064 | 238.8144 | 144.5622 | 530.022 |  | 203.4442 | 96.2889 | 99.6741 | 136.8869 | 278.4027 | 482.8757 | 471.9766 | 501.4185 | 590.5491 | 138.7492 | 123.0555 | 214.8882 | 417.4239 | 574.5545 | 96.623 | 128.1368 | 235.7823 | 464.9084 | 566.3378 | 69.7833 | 90.4306 | 100.5036 | 141.5832 | 269.6757 | 420.0142 | 432.0599 | 516.8465 | 415.8835 | 442.3573 | 93.316 | 121.7509 | 196.8392 | 408.0932 | 542.3862 | 110.6209 | 126.2242 | 237.2491 | 439.5312 | 532.3022 | 72.4504 | 97.0556 | 107.7561 | 151.4217 | 298.702 | 403.3367 | 458.8919 | 495.0731 | 491.3231 | 106.3449 | 226.5143 | 132.1729 | 436.8695 | 552.1004 | 480.6877 | 469.325 |  |  | 402.8179 | 407.9031 | 404.626 | 476.4204 | 398.624 | 474.7516 |  | 416.1011 | 393.1792 | 405.7225 | 63.5393 | 98.7611 | 99.3121 |  | 573.7289 | 615.6466 | 622.1373 | 524.7127 | 701.1847 | 677.9595 | 493.7369 | [21 empty] | 35.6833 | -0.15038 | 402.0907 | 689.5721 | 15.5081 | 594.6878
15:03 | 5835 |  |  | -17.1919 | 24.1333 | 15.886 | 1.3202 | 3.7447 | 3.5054 | -5.2224 | 1.735 | 12.8829 | 3.6825 | 0.2873 |  |  |  | -30.5178 | 20.5179 | 30.0544 | 4.9844 |  | -5.0069 | 5.9399 | 0.626 | 4.8506 | 5.2726 | 1.4891 | 8.115 | 387.4617 | 376.4113 | 200.3495 | 240.5292 | 185.861 | 193.9388 | 132.4496 | 234.9564 | 125.2728 | 224.5681 | 446.4938 | 547.0713 | 188.4246 | 261.7511 | 354.3351 | 327.3069 | 388.7053 | 417.476 |  | 436.9128 |  | 406.7344 | 108.4986 | 125.6553 | 220.2826 | 445.7504 | 544.0193 | 246.0077 | 146.8812 | 275.8096 | 478.7745 | 566.9776 | 172.8743 | 84.9904 | 104.3134 | 151.0584 | 279.1726 | 519.5199 | 400.8546 | 437.347 | 485.0601 | 99.1969 | 139.7832 | 268.9755 | 475.9363 | 568.1615 | 103.4211 | 143.7753 | 274.1514 | 475.5521 | 529.7082 | 75.7731 | 94.2606 | 102.3636 | 145.4039 | 265.0299 | 452.4104 |  | 428.0486 | 587.4913 |  | 83.0112 | 125.9909 | 219.8407 | 428.5156 | 529.132 | 119.5687 | 149.3693 | 265.5832 | 490.1671 | 553.7555 | 78.3328 | 94.5772 | 100.1708 | 142.6381 | 276.3337 | 428.9339 | 458.7894 | 418.9901 | 442.6116 | 127.5912 | 155.4312 | 248.9001 | 439.0471 | 546.8632 |  | 454.6153 |  |  | 391.7491 | 393.7635 | 469.8513 | 381.6052 | 463.2477 | 374.9821 | 111.6211 | 103.5444 | 98.7029 | 106.1906 | 105.3361 | 106.2599 | 91.5096 | 110.16 | 446.8011 | 442.1621 | 419.0711 | 429.5187 | 450.9067 |  |  | 216.438 |  | 182.0874 | 113.1685 | 184.2923 | 123.9985 | 241.9429 | 132.9378 | 470.3462 | 582.5539 | 447.3409 | 373.2446 | 255.8998 | 172.517 | 226.0229 | 463.1888 | 429.8637 | 464.361 | 446.2925 | 434.5915 | 206.9213 | 123.9689 | 216.4341 | 136.7317 | 580.885 | 238.8311 | 144.6037 | 529.9224 |  | 203.4683 | 96.3076 | 99.6664 | 136.9237 | 278.4295 | 482.552 | 471.6698 | 501.0723 | 590.3474 | 138.748 | 123.0821 | 214.961 | 417.4277 | 574.3989 | 96.6211 | 128.1627 | 235.8152 | 464.912 | 566.1929 | 69.8074 | 90.4328 | 100.5116 | 141.6075 | 269.6996 | 419.7201 | 431.773 | 516.556 | 415.6096 | 442.0129 | 93.3211 | 121.7873 | 196.8557 | 408.099 | 542.1831 | 110.6268 | 126.2428 | 237.2976 | 439.5289 | 532.1195 | 72.463 | 97.0755 | 107.7535 | 151.4373 | 298.7199 | 402.9517 | 458.4794 | 494.6509 | 490.991 | 106.3697 | 226.5515 | 132.188 | 436.8386 | 551.9138 | 480.4318 | 469.0603 |  |  | 402.389 | 407.4698 | 404.2111 | 476.1658 | 398.1972 | 474.5058 |  | 415.663 | 392.7588 | 405.2905 | 63.5429 | 98.7665 | 99.3191 |  | 573.5123 | 615.4978 | 621.9589 | 524.3744 | 700.1051 | 676.8307 | 492.8265 | [21 empty] | 30.6267 | -0.079009 | 401.6619 | 688.4679 | 15.6442 | 594.505
15:03 | 5836 |  |  | -17.1986 | 24.4197 | 15.8089 | 1.2784 | 3.7751 | 3.4763 | -5.1895 | 1.7346 | 12.8838 | 3.6822 | 0.2899 |  |  |  | -30.5232 | 20.5175 | 30.0502 | 4.9888 |  | -4.9458 | 6.0667 | 0.6253 | 4.8513 | 5.2679 | 1.492 | 7.4347 | 387.4353 | 376.3802 | 200.3606 | 240.5406 | 185.8664 | 193.8983 | 132.4436 | 235.0733 | 125.2793 | 224.5937 | 446.4454 | 546.8575 | 188.4684 | 261.7126 | 354.3083 | 327.356 | 388.7648 | 417.0716 |  | 436.5764 |  | 406.3606 | 108.5917 | 125.6589 | 220.3149 | 445.72 | 543.8084 | 246.0207 | 146.8962 | 275.8428 | 478.699 | 566.7835 | 172.8977 | 84.9905 | 104.3091 | 151.05 | 279.1792 | 519.2142 | 400.4761 | 437.1872 | 484.7985 | 99.1904 | 139.79 | 268.9871 | 475.8729 | 568.0038 | 103.4226 | 143.7896 | 274.1511 | 475.4693 | 529.48 | 75.8262 | 94.2865 | 102.3948 | 145.4823 | 265.1516 | 452.0227 |  | 427.7076 | 587.3229 |  | 83.0014 | 125.9962 | 219.8685 | 428.4659 | 528.9358 | 119.656 | 149.3841 | 265.6022 | 490.09 | 553.5533 | 78.3366 | 94.5285 | 100.1961 | 142.6594 | 276.3655 | 428.7985 | 458.4655 | 418.5781 | 442.2318 | 127.6038 | 155.4532 | 248.9195 | 439.0231 | 546.6736 |  | 454.3335 |  |  | 391.3078 | 393.3516 | 469.6176 | 381.1695 | 462.9702 | 374.5373 | 112.0306 | 104.056 | 99.6796 | 107.2273 | 105.4603 | 106.7427 | 90.4403 | 109.6851 | 446.3519 | 441.7841 | 418.7034 | 429.1023 | 450.8902 |  |  | 216.4775 |  | 182.1124 | 113.1926 | 184.2886 | 124.006 | 241.9913 | 132.9651 | 470.3333 | 582.3523 | 447.3187 | 373.0927 | 255.8659 | 172.5439 | 226.0956 | 463.1364 | 429.592 | 464.0156 | 445.9834 | 434.2445 | 206.967 | 123.986 | 216.4582 | 136.7638 | 580.6991 | 238.8496 | 144.6236 | 529.8382 |  | 203.4862 | 96.2974 | 99.6668 | 136.9522 | 278.4668 | 482.2377 | 471.3617 | 500.7365 | 590.1514 | 138.7571 | 123.0842 | 214.996 | 417.437 | 574.2446 | 96.6038 | 128.174 | 235.824 | 464.8626 | 565.994 | 69.812 | 90.435 | 100.5044 | 141.6399 | 269.7074 | 419.4016 | 431.4833 | 516.2481 | 415.3197 | 441.6625 | 93.3137 | 121.7915 | 196.8879 | 408.0856 | 541.9933 | 110.6326 | 126.2663 | 237.3527 | 439.5248 | 531.9295 | 72.4762 | 97.0706 | 107.7508 | 151.4614 | 298.733 | 402.5662 | 458.0742 | 494.2556 | 490.6743 | 106.3831 | 226.5994 | 132.2123 | 436.7985 | 551.7243 | 480.1841 | 468.7949 |  |  | 401.9603 | 407.0316 | 403.7999 | 475.9026 | 397.7491 | 474.2989 |  | 415.2354 | 392.3176 | 404.8531 | 63.5235 | 98.6785 | 99.305 |  | 573.262 | 615.3038 | 621.8246 | 524.6813 | 701.01 | 677.6066 | 493.4163 | [21 empty] | 33.4648 | 0.01375 | 401.2322 | 689.3083 | 15.7574 | 594.2829
15:03 | 5837 |  |  | -17.2562 | 24.3428 | 15.6406 | 1.2848 | 3.7483 | 3.4896 | -5.1566 | 1.7316 | 12.88 | 3.6742 | 0.2885 |  |  |  | -30.5584 | 20.4563 | 30.1353 | 4.9877 |  | -4.9607 | 6.0314 | 0.625 | 4.8474 | 5.2644 | 1.4959 | 6.8494 | 387.4133 | 376.3627 | 200.3761 | 240.5586 | 185.8747 | 193.8626 | 132.4472 | 235.0854 | 125.2592 | 224.611 | 446.3728 | 546.6391 | 188.4822 | 261.6777 | 354.2716 | 327.4532 | 388.8197 | 416.6718 |  | 436.2398 |  | 405.9746 | 108.5969 | 125.6841 | 220.3547 | 445.6879 | 543.5994 | 246.0334 | 146.9042 | 275.8586 | 478.6467 | 566.6084 | 172.9158 | 85.0088 | 104.3209 | 151.0827 | 279.1995 | 518.9304 | 400.1179 | 437.053 | 484.5655 | 99.1893 | 139.8125 | 269.009 | 475.8287 | 567.8398 | 103.4323 | 143.8145 | 274.1305 | 475.4016 | 529.2302 | 75.8508 | 94.293 | 102.4097 | 145.5102 | 265.1635 | 451.678 |  | 427.3826 | 587.2163 |  | 82.9868 | 126.0942 | 219.8356 | 428.5067 | 528.7952 | 119.6232 | 149.3886 | 265.6161 | 490.0194 | 553.3188 | 78.3044 | 94.5833 | 100.2264 | 142.6717 | 276.3914 | 428.6701 | 458.1378 | 418.1701 | 441.8465 | 127.6029 | 155.4801 | 248.959 | 439.0009 | 546.4592 |  | 453.9772 |  |  | 390.8668 | 392.9337 | 469.3946 | 380.7701 | 462.737 | 374.1535 | 111.4702 | 102.6931 | 100.2743 | 107.3114 | 106.4677 | 107.304 | 88.7608 | 108.3326 | 445.9125 | 441.4111 | 418.3366 | 428.6873 | 450.8621 |  |  | 216.5142 |  | 182.1224 | 113.2033 | 184.2765 | 124.0008 | 241.9873 | 132.9844 | 470.288 | 582.1606 | 447.2949 | 372.8694 | 255.8139 | 172.5727 | 226.1368 | 463.0392 | 429.2194 | 463.6641 | 445.7047 | 433.9004 | 206.9593 | 123.9949 | 216.494 | 136.7403 | 580.5079 | 238.8602 | 144.6488 | 529.7381 |  | 203.493 | 96.3266 | 99.6535 | 136.9617 | 278.4908 | 481.9119 | 471.0428 | 500.3867 | 589.9532 | 138.7582 | 123.0942 | 215.0516 | 417.4576 | 574.0797 | 96.6146 | 128.203 | 235.8639 | 464.8446 | 565.8221 | 69.8043 | 90.4355 | 100.5128 | 141.6646 | 269.7309 | 419.0705 | 431.2848 | 515.9381 | 414.9835 | 441.3237 | 93.3283 | 121.8065 | 196.9382 | 408.0827 | 541.8099 | 110.6428 | 126.2774 | 237.4005 | 439.511 | 531.7372 | 72.4967 | 97.0727 | 107.7466 | 151.475 | 298.7476 | 402.1688 | 457.6839 | 493.8618 | 490.3699 | 106.3971 | 226.6345 | 132.2371 | 436.787 | 551.541 | 479.9369 | 468.5125 |  |  | 401.5409 | 406.5969 | 403.3951 | 475.6564 | 397.3212 | 474.079 |  | 414.8204 | 391.8886 | 404.4365 | 63.5319 | 98.7116 | 99.3132 |  | 572.9902 | 615.1503 | 621.734 | 524.5124 | 701.2008 | 677.5576 | 492.6505 | [21 empty] | 37.372 | -0.00052063 | 400.8099 | 689.3792 | 15.6555 | 594.0702
15:03 | 5838 |  |  | -17.3197 | 24.4529 | 15.4051 | 1.2058 | 3.7044 | 3.4984 | -5.2696 | 1.7292 | 12.8752 | 3.6714 | 0.2881 |  |  |  | -30.4634 | 20.434 | 29.9345 | 4.993 |  | -4.9534 | 6.0378 | 0.626 | 4.8491 | 5.2582 | 1.4995 | 6.0324 | 387.3904 | 376.3357 | 200.3901 | 240.5807 | 185.8835 | 193.835 | 132.452 | 235.0528 | 125.2954 | 224.6559 | 446.3524 | 546.4465 | 188.477 | 261.5753 | 354.1984 | 327.5359 | 388.8773 | 416.267 |  | 435.896 |  | 405.5981 | 108.5693 | 125.6977 | 220.3838 | 445.6576 | 543.3824 | 246.0417 | 146.9184 | 275.8492 | 478.6004 | 566.4235 | 172.9408 | 85.0213 | 104.333 | 151.1023 | 279.2257 | 518.6414 | 399.7567 | 436.9624 | 484.3376 | 99.13 | 139.8445 | 269.0373 | 475.7913 | 567.6646 | 103.441 | 143.8374 | 274.1131 | 475.3255 | 529.007 | 75.8364 | 94.2863 | 102.4161 | 145.5177 | 265.1565 | 451.3844 |  | 427.0568 | 587.163 |  | 82.971 | 126.1457 | 219.8375 | 428.5257 | 528.6236 | 119.5989 | 149.42 | 265.6239 | 489.9524 | 553.1042 | 78.3236 | 94.6496 | 100.2193 | 142.6901 | 276.3928 | 428.5501 | 457.8049 | 417.7539 | 441.4557 | 127.569 | 155.4967 | 248.9824 | 438.9675 | 546.2508 |  | 453.6572 |  |  | 390.4175 | 392.5117 | 469.1417 | 380.3667 | 462.538 | 373.7974 | 109.7952 | 100.9808 | 98.7144 | 107.045 | 106.692 | 107.1557 | 91.0915 | 105.6055 | 445.4734 | 441.0242 | 417.9581 | 428.2649 | 450.8129 |  |  | 216.5282 |  | 182.1257 | 113.1954 | 184.2516 | 123.982 | 241.9784 | 132.9835 | 470.2361 | 581.9699 | 447.2618 | 372.685 | 255.8052 | 172.6253 | 226.2171 | 462.9381 | 428.7817 | 463.3172 | 445.4083 | 433.5482 | 206.9748 | 124.0019 | 216.5301 | 136.7059 | 580.3112 | 238.8807 | 144.6768 | 529.6311 |  | 203.5154 | 96.4059 | 99.6374 | 136.9724 | 278.5177 | 481.5844 | 470.7177 | 500.0592 | 589.7584 | 138.7569 | 123.1179 | 215.1055 | 417.4584 | 573.9201 | 96.6404 | 128.2327 | 235.9236 | 464.8377 | 565.6568 | 69.841 | 90.4575 | 100.5098 | 141.6817 | 269.7593 | 418.7206 | 431.0927 | 515.6419 | 414.5985 | 440.9849 | 93.3541 | 121.8092 | 196.9851 | 408.0886 | 541.6206 | 110.6459 | 126.2918 | 237.4414 | 439.5018 | 531.5542 | 72.5149 | 97.0769 | 107.7633 | 151.4877 | 298.7728 | 401.7754 | 457.2815 | 493.463 | 490.0531 | 106.4133 | 226.6664 | 132.2571 | 436.7762 | 551.3614 | 479.6793 | 468.2087 |  |  | 401.1174 | 406.1833 | 402.9862 | 475.4118 | 396.9138 | 473.8307 |  | 414.399 | 391.4474 | 404.0145 | 63.5342 | 98.699 | 99.3234 |  | 572.79 | 614.9967 | 621.622 | 524.4356 | 700.7163 | 677.3202 | 493.1929 | [21 empty] | 31.3711 | -0.10042 | 400.3846 | 689.0182 | 15.4979 | 593.8934
15:03 | 5839 |  |  | -17.2007 | 24.4492 | 15.4715 | 1.3351 | 3.7082 | 3.5505 | -5.2415 | 1.7308 | 12.8814 | 3.6707 | 0.2877 |  |  |  | -30.3343 | 20.3597 | 29.9497 | 4.9414 |  | -4.9475 | 6.1054 | 0.6247 | 4.8488 | 5.2512 | 1.5 | 7.5661 | 387.369 | 376.3127 | 200.4027 | 240.602 | 185.8883 | 193.8065 | 132.4511 | 235.0236 | 125.3135 | 224.6965 | 446.3272 | 546.2527 | 188.4791 | 261.5001 | 354.1685 | 327.5962 | 388.9234 | 415.864 |  | 435.5542 |  | 405.2324 | 108.5178 | 125.6939 | 220.4059 | 445.6199 | 543.1636 | 246.0571 | 146.9202 | 275.8594 | 478.5365 | 566.2221 | 172.9199 | 85.033 | 104.3419 | 151.114 | 279.2407 | 518.3414 | 399.3888 | 436.881 | 484.1131 | 99.112 | 139.8574 | 269.0512 | 475.7515 | 567.4999 | 103.4411 | 143.8391 | 274.1224 | 475.2225 | 528.8062 | 75.8068 | 94.2857 | 102.4016 | 145.5053 | 265.13 | 451.1252 |  | 426.7391 | 587.1034 |  | 82.9456 | 126.027 | 219.9114 | 428.3772 | 528.3635 | 119.6083 | 149.4247 | 265.6473 | 489.8756 | 552.8605 | 78.3225 | 94.7067 | 100.2333 | 142.7071 | 276.4177 | 428.4216 | 457.4689 | 417.3936 | 441.0651 | 127.5424 | 155.5117 | 249.0048 | 438.932 | 546.0371 |  | 453.4142 |  |  | 389.982 | 392.0948 | 468.875 | 379.9335 | 462.3262 | 373.439 | 107.8861 | 100.3642 | 97.2363 | 106.2119 | 106.1672 | 106.4564 | 93.1 | 102.9069 | 445.039 | 440.6306 | 417.5602 | 427.8291 | 450.7795 |  |  | 216.5549 |  | 182.1441 | 113.2015 | 184.2431 | 123.9831 | 241.9399 | 133.0003 | 470.2196 | 581.7931 | 447.237 | 372.6001 | 255.825 | 172.666 | 226.3199 | 462.8607 | 428.4263 | 462.9704 | 445.0931 | 433.2017 | 206.9169 | 124.0045 | 216.5514 | 136.6763 | 580.1219 | 238.9023 | 144.6995 | 529.5384 |  | 203.5374 | 96.417 | 99.6463 | 136.9888 | 278.5296 | 481.2685 | 470.3985 | 499.7382 | 589.5651 | 138.7703 | 123.1318 | 215.1593 | 417.4387 | 573.7558 | 96.6512 | 128.2417 | 235.9578 | 464.8322 | 565.4769 | 69.8419 | 90.4599 | 100.5184 | 141.658 | 269.8144 | 418.3868 | 430.797 | 515.3332 | 414.2417 | 440.6377 | 93.3775 | 121.7914 | 197.0257 | 408.0684 | 541.4344 | 110.6475 | 126.3136 | 237.495 | 439.4919 | 531.3689 | 72.5277 | 97.0767 | 107.772 | 151.494 | 298.7925 | 401.3792 | 456.8808 | 493.0745 | 489.7314 | 106.4226 | 226.6974 | 132.2707 | 436.7538 | 551.172 | 479.4101 | 467.8824 |  |  | 400.6944 | 405.7761 | 402.5855 | 475.15 | 396.4933 | 473.5837 |  | 413.9911 | 391.0127 | 403.5965 | 63.5382 | 98.7208 | 99.3197 |  | 572.5067 | 614.8361 | 621.4766 | 524.4048 | 700.5359 | 676.7133 | 492.0075 | [21 empty] | 41.1604 | 0.0030472 | 399.9666 | 688.6246 | 15.644 | 593.6714
15:03 | 5840 |  |  | -17.1796 | 24.4458 | 15.4805 | 1.3564 | 3.7935 | 3.5695 | -5.2664 | 1.7314 | 12.8776 | 3.6706 | 0.2875 |  |  |  | -30.3964 | 20.3678 | 29.8803 | 4.8689 |  | -5.0438 | 6.0486 | 0.6266 | 4.8446 | 5.2525 | 1.5019 | 7.7527 | 387.345 | 376.2931 | 200.4127 | 240.6205 | 185.8953 | 193.7717 | 132.4532 | 235.0497 | 125.2921 | 224.7127 | 446.2596 | 546.0386 | 188.4684 | 261.4776 | 354.1688 | 327.6659 | 388.9596 | 415.4786 |  | 435.217 |  | 404.8737 | 108.5071 | 125.7096 | 220.4384 | 445.588 | 542.9584 | 246.0744 | 146.9358 | 275.8797 | 478.4838 | 566.0345 | 172.9223 | 85.066 | 104.3444 | 151.1165 | 279.253 | 518.0681 | 399.0255 | 436.7919 | 483.9531 | 99.1878 | 139.8705 | 269.0641 | 475.7126 | 567.3342 | 103.4369 | 143.8485 | 274.1372 | 475.1183 | 528.5948 | 75.7796 | 94.2756 | 102.3952 | 145.5175 | 265.1299 | 450.8839 |  | 426.4265 | 587.0311 |  | 82.9698 | 126.0057 | 219.9502 | 428.3055 | 528.1654 | 119.5764 | 149.4195 | 265.6712 | 489.803 | 552.6197 | 78.2843 | 94.7939 | 100.284 | 142.71 | 276.4746 | 428.2892 | 457.1259 | 417.0481 | 440.6812 | 127.5599 | 155.5278 | 249.0513 | 438.9076 | 545.842 |  | 453.1719 |  |  | 389.5515 | 391.6855 | 468.598 | 379.4975 | 462.1139 | 373.0799 | 107.1908 | 102.2216 | 96.7821 | 105.8507 | 105.2032 | 107.1285 | 92.9016 | 101.9321 | 444.6222 | 440.2576 | 417.186 | 427.4017 | 450.7448 |  |  | 216.5856 |  | 182.1595 | 113.2144 | 184.2341 | 123.9855 | 241.9418 | 133.0122 | 470.1963 | 581.6152 | 447.2089 | 372.4639 | 255.8218 | 172.686 | 226.4045 | 462.8424 | 428.1513 | 462.6239 | 444.7801 | 432.8566 | 206.8758 | 124.0085 | 216.5766 | 136.6827 | 579.937 | 238.9027 | 144.7126 | 529.4488 |  | 203.5575 | 96.4329 | 99.6568 | 137.0153 | 278.5495 | 480.9536 | 470.0847 | 499.3967 | 589.371 | 138.7848 | 123.1405 | 215.1971 | 417.4198 | 573.5822 | 96.6688 | 128.2433 | 235.9897 | 464.8375 | 565.3066 | 69.8428 | 90.4585 | 100.5443 | 141.6635 | 269.864 | 418.0596 | 430.5039 | 515.0136 | 413.941 | 440.287 | 93.3958 | 121.8006 | 197.067 | 408.0625 | 541.2487 | 110.6571 | 126.3364 | 237.5468 | 439.4879 | 531.1842 | 72.5341 | 97.0801 | 107.7745 | 151.5154 | 298.8089 | 400.9838 | 456.4959 | 492.6784 | 489.4321 | 106.4369 | 226.7371 | 132.2918 | 436.7476 | 550.9943 | 479.1259 | 467.5901 |  |  | 400.2708 | 405.3351 | 402.1781 | 474.8849 | 396.0703 | 473.2932 |  | 413.5886 | 390.5822 | 403.1722 | 63.5316 | 98.7262 | 99.3206 |  | 572.2776 | 614.6878 | 621.3378 | 524.3744 | 700.594 | 676.5859 | 492.399 | [21 empty] | 47.6389 | -0.10043 | 399.5455 | 688.59 | 15.5775 | 593.4827
15:03 | 5841 |  |  | -17.1214 | 24.5644 | 15.414 | 1.3106 | 3.6752 | 3.4925 | -5.2409 | 1.7318 | 12.8745 | 3.6664 | 0.2884 |  |  |  | -30.4289 | 20.4859 | 30.186 | 4.9341 |  | -5.0146 | 5.9991 | 0.6254 | 4.8452 | 5.2429 | 1.5038 | 7.7402 | 387.3175 | 376.2709 | 200.4247 | 240.6372 | 185.904 | 193.7439 | 132.4549 | 235.043 | 125.29 | 224.7321 | 446.2149 | 545.8263 | 188.4562 | 261.4234 | 354.1475 | 327.7405 | 389.0096 | 415.0961 |  | 434.8827 |  | 404.5144 | 108.4953 | 125.7294 | 220.4715 | 445.5619 | 542.7452 | 246.0784 | 146.955 | 275.9034 | 478.428 | 565.8465 | 172.9661 | 85.0835 | 104.3538 | 151.1317 | 279.2687 | 517.7755 | 398.6646 | 436.7337 | 483.8368 | 99.1942 | 139.8878 | 269.0868 | 475.652 | 567.1635 | 103.4529 | 143.8544 | 274.1446 | 475.0136 | 528.3835 | 75.7426 | 94.2639 | 102.3975 | 145.5356 | 265.1231 | 450.6178 |  | 426.1056 | 586.9254 |  | 83.0037 | 126.0433 | 219.9716 | 428.2987 | 527.9834 | 119.5917 | 149.4509 | 265.6666 | 489.7342 | 552.4198 | 78.2931 | 94.7835 | 100.2901 | 142.7286 | 276.4965 | 428.1562 | 456.7907 | 416.6604 | 440.311 | 127.5922 | 155.5396 | 249.0744 | 438.8803 | 545.6614 |  | 452.9191 |  |  | 389.1077 | 391.2722 | 468.3816 | 379.115 | 461.8686 | 372.7148 | 107.6411 | 105.9016 | 96.5506 | 106.7304 | 104.1717 | 108.8382 | 94.3736 | 102.2225 | 444.2045 | 439.8833 | 416.8119 | 426.9799 | 450.6961 |  |  | 216.5995 |  | 182.168 | 113.2167 | 184.2179 | 123.9785 | 242.003 | 133.0118 | 470.1471 | 581.4313 | 447.1756 | 372.2961 | 255.7708 | 172.7174 | 226.4578 | 462.8417 | 427.8692 | 462.2807 | 444.4741 | 432.5147 | 206.9291 | 124.0181 | 216.6161 | 136.75 | 579.7543 | 238.91 | 144.7379 | 529.353 |  | 203.5799 | 96.4928 | 99.66 | 137.0361 | 278.5726 | 480.6363 | 469.7781 | 499.0594 | 589.1734 | 138.7907 | 123.1654 | 215.2396 | 417.4199 | 573.4103 | 96.6892 | 128.2527 | 236.0336 | 464.795 | 565.1195 | 69.8876 | 90.4923 | 100.5316 | 141.7108 | 269.8799 | 417.7287 | 430.223 | 514.6983 | 413.6037 | 439.9346 | 93.4221 | 121.8254 | 197.1062 | 408.0776 | 541.0665 | 110.6688 | 126.3577 | 237.6009 | 439.4858 | 531.0047 | 72.5454 | 97.0886 | 107.7809 | 151.5365 | 298.8329 | 400.6026 | 456.1152 | 492.2821 | 489.1276 | 106.4487 | 226.7815 | 132.3143 | 436.731 | 550.8196 | 478.8343 | 467.3388 |  |  | 399.8417 | 404.9239 | 401.7846 | 474.6213 | 395.6752 | 473.0643 |  | 413.1907 | 390.1596 | 402.7509 | 63.5322 | 98.6894 | 99.3165 |  | 572.014 | 614.5429 | 621.1679 | 524.5427 | 700.1035 | 676.6446 | 492.8696 | [21 empty] | 51.3588 | -0.17533 | 399.1289 | 688.374 | 15.6768 | 593.2785
15:03 | 5842 |  |  | -17.1083 | 24.5315 | 15.3619 | 1.303 | 3.6764 | 3.5515 | -5.2858 | 1.7332 | 12.8731 | 3.6626 | 0.2864 |  |  |  | -30.4282 | 20.4232 | 30.0439 | 4.8636 |  | -5.0806 | 5.9813 | 0.6279 | 4.8448 | 5.2408 | 1.5069 | 6.7805 | 387.2905 | 376.2507 | 200.4317 | 240.6569 | 185.9094 | 193.7118 | 132.4561 | 235.0459 | 125.3204 | 224.7775 | 446.1976 | 545.6296 | 188.4726 | 261.3462 | 354.1047 | 327.8088 | 389.0479 | 414.7136 |  | 434.5444 |  | 403.9451 | 108.5023 | 125.7451 | 220.5038 | 445.5366 | 542.5257 | 246.0867 | 146.975 | 275.9152 | 478.3676 | 565.666 | 173.0247 | 85.1083 | 104.3658 | 151.1592 | 279.2859 | 517.4847 | 398.3122 | 436.7665 | 483.8116 | 99.1795 | 139.8983 | 269.1116 | 475.5901 | 567.0054 | 103.4578 | 143.8624 | 274.1494 | 474.9193 | 528.1666 | 75.74 | 94.2614 | 102.41 | 145.5541 | 265.1199 | 450.3677 |  | 425.7755 | 586.7195 |  | 82.9916 | 126.0289 | 220.0098 | 428.2352 | 527.7671 | 119.6163 | 149.4808 | 265.6631 | 489.6706 | 552.2012 | 78.3 | 94.7216 | 100.2547 | 142.7519 | 276.4741 | 428.0215 | 456.4596 | 416.2938 | 439.9467 | 127.6057 | 155.559 | 249.0978 | 438.8552 | 545.463 |  | 452.6833 |  |  | 388.6714 | 390.8621 | 468.1503 | 378.72 | 461.5947 | 372.3589 | 107.2378 | 110.0304 | 98.0221 | 107.5788 | 104.1523 | 110.2068 | 96.3195 | 100.7593 | 443.7902 | 439.496 | 416.4283 | 426.5601 | 450.6619 |  |  | 216.6201 |  | 182.1871 | 113.2209 | 184.2009 | 123.9719 | 242.0738 | 133.0174 | 470.1054 | 581.2427 | 447.1474 | 372.2038 | 255.7318 | 172.7724 | 226.5286 | 462.8137 | 427.5829 | 461.9367 | 444.1679 | 432.1832 | 207.0203 | 124.0329 | 216.659 | 136.8157 | 579.5761 | 238.9303 | 144.7699 | 529.2593 |  | 203.6006 | 96.4645 | 99.6565 | 137.0653 | 278.5938 | 480.316 | 469.4871 | 498.7229 | 588.9752 | 138.7966 | 123.1944 | 215.3089 | 417.4112 | 573.2563 | 96.6968 | 128.2697 | 236.0703 | 464.7169 | 564.9103 | 69.929 | 90.5517 | 100.515 | 141.7693 | 269.8752 | 417.5151 | 429.9321 | 514.3632 | 413.2513 | 439.5777 | 93.4432 | 121.8416 | 197.1416 | 408.0795 | 540.8864 | 110.6782 | 126.3747 | 237.6531 | 439.475 | 530.8071 | 72.5591 | 97.0884 | 107.7881 | 151.5613 | 298.8466 | 400.2161 | 455.7318 | 491.9071 | 488.8177 | 106.4497 | 226.81 | 132.3221 | 436.7069 | 550.64 | 478.5566 | 467.0676 |  |  | 399.4134 | 404.5476 | 401.3849 | 474.3471 | 395.2907 | 472.858 |  | 412.7917 | 389.7432 | 402.3265 | 63.5302 | 98.7357 | 99.3171 |  | 571.7344 | 614.403 | 621.0029 | 524.4512 | 700.5283 | 676.6395 | 492.8338 | [21 empty] | 30.681 | -0.096848 | 398.7176 | 688.5839 | 15.55 | 593.0687
15:03 | 5843 |  |  | -17.1375 | 24.3955 | 15.3714 | 1.3265 | 3.7693 | 3.5497 | -5.2407 | 1.733 | 12.8682 | 3.6626 | 0.2871 |  |  |  | -30.4116 | 20.3691 | 30.0503 | 4.8775 |  | -5.053 | 5.9863 | 0.6261 | 4.8446 | 5.2387 | 1.5074 | 7.247 | 387.266 | 376.2214 | 200.44 | 240.6767 | 185.9202 | 193.6791 | 132.4562 | 235.0473 | 125.3545 | 224.8238 | 446.1809 | 545.4357 | 188.4825 | 261.3018 | 354.0832 | 327.8525 | 389.0737 | 414.3352 |  | 434.1985 |  | 403.3622 | 108.5044 | 125.7705 | 220.5418 | 445.5151 | 542.3151 | 246.1218 | 146.9915 | 275.9237 | 478.3216 | 565.4859 | 173.0361 | 85.1338 | 104.3754 | 151.1862 | 279.3166 | 517.1938 | 397.9614 | 436.8337 | 483.7961 | 99.1898 | 139.9144 | 269.1307 | 475.5375 | 566.8435 | 103.4613 | 143.869 | 274.1447 | 474.8298 | 527.9477 | 75.7569 | 94.2572 | 102.3964 | 145.5676 | 265.1205 | 450.1241 |  | 425.4535 | 586.5277 |  | 83.0013 | 126.0178 | 220.0601 | 428.1653 | 527.561 | 119.6089 | 149.4992 | 265.6815 | 489.6049 | 551.9679 | 78.2943 | 94.7799 | 100.2604 | 142.7659 | 276.5134 | 427.9023 | 456.099 | 415.9356 | 439.5887 | 127.6085 | 155.5833 | 249.1325 | 438.8369 | 545.2642 |  | 452.4405 |  |  | 388.2391 | 390.4615 | 467.9259 | 378.3662 | 461.3635 | 372.0322 | 105.2561 | 107.9017 | 99.344 | 107.5523 | 104.6568 | 110.3332 | 95.0665 | 99.9191 | 443.3694 | 439.116 | 416.0598 | 426.1532 | 450.6218 |  |  | 216.6429 |  | 182.1954 | 113.2181 | 184.1808 | 123.9666 | 242.0947 | 133.0379 | 470.0846 | 581.0427 | 447.1137 | 372.1401 | 255.7156 | 172.8098 | 226.6124 | 462.7219 | 427.3326 | 461.5826 | 443.8714 | 431.8541 | 207.0505 | 124.0414 | 216.694 | 136.7869 | 579.388 | 238.9674 | 144.7763 | 529.1587 |  | 203.6368 | 96.4714 | 99.6474 | 137.0807 | 278.6302 | 480.0068 | 469.204 | 498.3845 | 588.7769 | 138.803 | 123.195 | 215.3325 | 417.3951 | 573.0999 | 96.6972 | 128.2938 | 236.1106 | 464.6803 | 564.7369 | 69.9431 | 90.5777 | 100.5347 | 141.7944 | 269.8954 | 417.2939 | 429.638 | 514.0307 | 412.9027 | 439.2175 | 93.4634 | 121.869 | 197.1795 | 408.0684 | 540.7025 | 110.6857 | 126.3993 | 237.6847 | 439.4549 | 530.6081 | 72.5708 | 97.0794 | 107.7953 | 151.5949 | 298.8478 | 399.8189 | 455.3394 | 491.5174 | 488.5085 | 106.4533 | 226.8441 | 132.3327 | 436.6895 | 550.4552 | 478.3034 | 466.8089 |  |  | 398.9913 | 404.1512 | 400.9702 | 474.0692 | 394.8923 | 472.5435 |  | 412.3996 | 389.3138 | 401.8965 | 63.5161 | 98.7263 | 99.3154 |  | 571.4907 | 614.2305 | 620.8557 | 524.1294 | 699.7446 | 676.1678 | 492.5929 | [21 empty] | 38.44 | -0.021925 | 398.3029 | 687.9562 | 15.5558 | 592.8606
15:03 | 5844 |  |  | -17.2012 | 24.3863 | 15.3685 | 1.3445 | 3.7316 | 3.5581 | -5.3238 | 1.7347 | 12.8652 | 3.6637 | 0.2869 |  |  |  | -30.2759 | 20.3961 | 30.2046 | 4.9149 |  | -5.0213 | 5.9457 | 0.6259 | 4.841 | 5.2374 | 1.5099 | 7.9604 | 387.2396 | 376.1963 | 200.4518 | 240.6974 | 185.9257 | 193.6498 | 132.4618 | 234.9746 | 125.3795 | 224.8519 | 446.1447 | 545.2362 | 188.4806 | 261.2937 | 354.0583 | 327.8821 | 389.0719 | 413.9562 |  | 433.8551 |  | 402.9833 | 108.4554 | 125.7856 | 220.5758 | 445.4845 | 542.1082 | 246.1649 | 146.9873 | 275.9509 | 478.2646 | 565.2967 | 173.0406 | 85.1413 | 104.4102 | 151.2226 | 279.348 | 516.9013 | 397.6121 | 436.8925 | 483.6627 | 99.2195 | 139.9294 | 269.1458 | 475.5003 | 566.6735 | 103.4731 | 143.8767 | 274.1492 | 474.7373 | 527.7273 | 75.7021 | 94.2517 | 102.3569 | 145.5624 | 265.1176 | 449.8272 |  | 425.1455 | 586.4155 |  | 83.0125 | 126.0123 | 220.1068 | 428.103 | 527.3391 | 119.5895 | 149.5118 | 265.7114 | 489.5316 | 551.736 | 78.2782 | 94.8746 | 100.2593 | 142.7908 | 276.5324 | 427.7925 | 455.7397 | 415.5817 | 439.2353 | 127.5904 | 155.6101 | 249.1699 | 438.8235 | 545.0812 |  | 452.1988 |  |  | 387.8026 | 390.0573 | 467.7202 | 378.0282 | 461.1203 | 371.6938 | 104.3593 | 103.3798 | 97.8735 | 106.5432 | 105.3161 | 108.9499 | 93.5539 | 101.6768 | 442.9432 | 438.7445 | 415.694 | 425.7569 | 450.5829 |  |  | 216.6667 |  | 182.2066 | 113.2189 | 184.1746 | 123.9625 | 242.1459 | 133.0672 | 470.0671 | 580.8513 | 447.0935 | 372.0583 | 255.6953 | 172.8553 | 226.7209 | 462.6373 | 427.1116 | 461.2455 | 443.5941 | 431.5216 | 207.1028 | 124.0567 | 216.7264 | 136.8168 | 579.2103 | 239.0381 | 144.7958 | 529.0624 |  | 203.681 | 96.4847 | 99.6556 | 137.1041 | 278.6548 | 479.6972 | 468.9083 | 498.0528 | 588.5844 | 138.8107 | 123.2052 | 215.3763 | 417.3785 | 572.9229 | 96.6929 | 128.3188 | 236.1528 | 464.6313 | 564.5475 | 69.9404 | 90.6013 | 100.5239 | 141.8308 | 269.9026 | 416.9612 | 429.3411 | 513.6985 | 412.584 | 438.8555 | 93.4811 | 121.896 | 197.2164 | 408.0552 | 540.521 | 110.6971 | 126.4186 | 237.7205 | 439.4387 | 530.4289 | 72.5806 | 97.0673 | 107.8125 | 151.6211 | 298.855 | 399.4292 | 454.9508 | 491.1175 | 488.1972 | 106.4653 | 226.8759 | 132.3524 | 436.6721 | 550.2767 | 478.0441 | 466.5671 |  |  | 398.5733 | 403.7461 | 400.5599 | 473.7896 | 394.4719 | 472.2819 |  | 412.0072 | 388.8999 | 401.4862 | 63.5151 | 98.7246 | 99.3213 |  | 571.2115 | 614.0943 | 620.6659 | 524.2058 | 700.5405 | 677.149 | 493.0382 | [21 empty] | 38.0489 | 0.049427 | 397.8916 | 688.8448 | 15.6084 | 592.6529
15:03 | 5845 |  |  | -17.2092 | 24.4135 | 15.4456 | 1.3438 | 3.7792 | 3.5372 | -5.2917 | 1.7342 | 12.8616 | 3.6606 | 0.2875 |  |  |  | -30.2475 | 20.4479 | 30.2193 | 4.8943 |  | -5.0239 | 5.9495 | 0.6265 | 4.839 | 5.2322 | 1.5117 | 7.7757 | 387.2137 | 376.1704 | 200.4618 | 240.7136 | 185.9246 | 193.6104 | 132.4632 | 235.0651 | 125.3739 | 224.8688 | 446.0891 | 545.03 | 188.4987 | 261.2747 | 354.0246 | 327.9479 | 389.0877 | 413.5814 |  | 433.5247 |  | 402.6172 | 108.5329 | 125.7985 | 220.6017 | 445.4506 | 541.8998 | 246.174 | 146.9757 | 275.9621 | 478.2015 | 565.105 | 173.1075 | 85.1436 | 104.4473 | 151.2492 | 279.3653 | 516.6165 | 397.2652 | 436.913 | 483.4903 | 99.2308 | 139.95 | 269.1589 | 475.47 | 566.5016 | 103.4707 | 143.8902 | 274.1546 | 474.6618 | 527.4955 | 75.7483 | 94.2584 | 102.4132 | 145.6273 | 265.2273 | 449.4877 |  | 424.8239 | 586.3149 |  | 83.0089 | 126.026 | 220.1159 | 428.1078 | 527.173 | 119.6068 | 149.5371 | 265.733 | 489.462 | 551.5368 | 78.3007 | 94.855 | 100.2298 | 142.8103 | 276.5269 | 427.6726 | 455.4038 | 415.2352 | 438.8788 | 127.5806 | 155.6209 | 249.2074 | 438.7925 | 544.8905 |  | 451.999 |  |  | 387.353 | 389.6358 | 467.4373 | 377.5868 | 460.8561 | 371.3244 | 106.0116 | 104.2747 | 94.5979 | 105.1437 | 106.5202 | 107.1575 | 92.4813 | 103.6228 | 442.5211 | 438.3848 | 415.3287 | 425.3554 | 450.5404 |  |  | 216.6907 |  | 182.2292 | 113.2339 | 184.1644 | 123.9545 | 242.1604 | 133.0789 | 470.0373 | 580.6653 | 447.0747 | 371.929 | 255.6871 | 172.8998 | 226.8296 | 462.5934 | 426.9 | 460.9124 | 443.3162 | 431.2006 | 207.1239 | 124.0717 | 216.7597 | 136.8277 | 579.0254 | 239.1032 | 144.8218 | 528.977 |  | 203.7217 | 96.4538 | 99.6613 | 137.1271 | 278.6817 | 479.3836 | 468.606 | 497.7271 | 588.3903 | 138.8198 | 123.2163 | 215.421 | 417.3429 | 572.7367 | 96.693 | 128.3252 | 236.1895 | 464.5673 | 564.3388 | 69.925 | 90.6341 | 100.5214 | 141.8618 | 269.916 | 416.6283 | 429.0489 | 513.3498 | 412.3052 | 438.4984 | 93.4822 | 121.8881 | 197.2495 | 408.0381 | 540.3461 | 110.7 | 126.4347 | 237.7791 | 439.4414 | 530.2513 | 72.6046 | 97.0739 | 107.8318 | 151.6463 | 298.8862 | 399.0429 | 454.5652 | 490.7316 | 487.8846 | 106.4763 | 226.905 | 132.3729 | 436.6488 | 550.0969 | 477.7597 | 466.3277 |  |  | 398.148 | 403.3597 | 400.1531 | 473.4998 | 394.0422 | 472.0572 |  | 411.6105 | 388.4817 | 401.0549 | 63.5071 | 98.7329 | 99.3115 |  | 570.9394 | 613.9439 | 620.5384 | 524.8795 | 701.262 | 677.374 | 493.4447 | [21 empty] | 30.2274 | -0.086158 | 397.4746 | 689.318 | 15.6774 | 592.4416
15:03 | 5846 |  |  | -17.1244 | 24.3654 | 15.5811 | 1.4336 | 3.8527 | 3.5625 | -5.2601 | 1.7338 | 12.859 | 3.657 | 0.2858 |  |  |  | -30.3057 | 20.5355 | 30.0925 | 4.8879 |  | -5.0032 | 6.0927 | 0.6279 | 4.8381 | 5.2317 | 1.513 | 6.582 | 387.1907 | 376.1477 | 200.4744 | 240.7292 | 185.9379 | 193.5776 | 132.4617 | 235.1237 | 125.3788 | 224.91 | 446.0598 | 544.8289 | 188.5329 | 261.1915 | 353.9506 | 328.0226 | 389.1444 | 413.2048 |  | 433.2012 |  | 402.2702 | 108.5894 | 125.8097 | 220.6322 | 445.4135 | 541.6935 | 246.1649 | 147.0031 | 275.9775 | 478.1504 | 564.9119 | 173.1382 | 85.1546 | 104.4611 | 151.2613 | 279.3802 | 516.3318 | 396.9069 | 436.896 | 483.3312 | 99.2184 | 139.9791 | 269.1791 | 475.4104 | 566.3437 | 103.4715 | 143.9097 | 274.154 | 474.5806 | 527.2658 | 75.8034 | 94.2645 | 102.4437 | 145.6792 | 265.2943 | 449.1627 |  | 424.506 | 586.258 |  | 82.9891 | 126.0685 | 220.1284 | 428.1078 | 527.0156 | 119.6807 | 149.5642 | 265.7586 | 489.4007 | 551.3377 | 78.3459 | 94.8047 | 100.2265 | 142.8294 | 276.5576 | 427.5416 | 455.0698 | 414.8708 | 438.5316 | 127.5936 | 155.632 | 249.2341 | 438.7512 | 544.6915 |  | 451.7929 |  |  | 386.9155 | 389.2275 | 467.1249 | 377.0942 | 460.6168 | 370.9331 | 106.9834 | 105.926 | 93.1786 | 104.3247 | 107.0354 | 105.011 | 92.249 | 105.4915 | 442.0978 | 438.024 | 414.966 | 424.9451 | 450.4906 |  |  | 216.7178 |  | 182.2381 | 113.241 | 184.1448 | 123.9457 | 242.1491 | 133.0905 | 469.9942 | 580.4863 | 447.0375 | 371.7922 | 255.6523 | 172.9174 | 226.8853 | 462.5004 | 426.6289 | 460.5589 | 443.0087 | 430.8854 | 207.1048 | 124.071 | 216.7915 | 136.7931 | 578.8258 | 239.114 | 144.8253 | 528.8668 |  | 203.7233 | 96.4176 | 99.656 | 137.123 | 278.7058 | 479.0647 | 468.2917 | 497.3956 | 588.1865 | 138.8183 | 123.2012 | 215.436 | 417.3327 | 572.5515 | 96.6914 | 128.3403 | 236.221 | 464.5544 | 564.1708 | 69.9127 | 90.6587 | 100.5361 | 141.8743 | 269.9477 | 416.3003 | 428.7674 | 513.0066 | 412.0369 | 438.1327 | 93.4984 | 121.8884 | 197.2758 | 408.0203 | 540.1719 | 110.6941 | 126.4485 | 237.8298 | 439.4306 | 530.0608 | 72.6202 | 97.0914 | 107.8416 | 151.671 | 298.91 | 398.659 | 454.1651 | 490.3441 | 487.5683 | 106.4888 | 226.9385 | 132.3932 | 436.6139 | 549.9033 | 477.4709 | 466.0743 |  |  | 397.7262 | 402.9576 | 399.7365 | 473.2236 | 393.6134 | 471.7857 |  | 411.2227 | 388.0743 | 400.6335 | 63.5189 | 98.7244 | 99.3189 |  | 570.7214 | 613.7538 | 620.4223 | 524.2825 | 700.2304 | 676.591 | 492.7402 | [21 empty] | 37.5331 | 0.049428 | 397.0617 | 688.4107 | 15.8132 | 592.2376
15:03 | 5847 |  |  | -17.0807 | 24.3351 | 15.4403 | 1.3254 | 3.8567 | 3.5267 | -5.2586 | 1.7335 | 12.8552 | 3.6593 | 0.2837 |  |  |  | -30.2396 | 20.4843 | 30.0716 | 4.822 |  | -4.979 | 6.0761 | 0.6245 | 4.8332 | 5.2282 | 1.5125 | 6.8063 | 387.1633 | 376.1273 | 200.4866 | 240.7486 | 185.9502 | 193.5433 | 132.4644 | 235.0907 | 125.4127 | 224.9587 | 446.0485 | 544.6316 | 188.5416 | 261.1001 | 353.8689 | 328.0593 | 389.1839 | 412.8333 |  | 432.8668 |  | 401.9161 | 108.5629 | 125.83 | 220.6694 | 445.3788 | 541.4796 | 246.1659 | 147.0522 | 275.9952 | 478.0971 | 564.7277 | 173.1479 | 85.1732 | 104.4701 | 151.2718 | 279.3973 | 516.0546 | 396.5529 | 436.8818 | 483.163 | 99.1984 | 139.9957 | 269.1981 | 475.3465 | 566.1855 | 103.4838 | 143.921 | 274.1571 | 474.4837 | 527.0561 | 75.7698 | 94.2559 | 102.4155 | 145.6864 | 265.2871 | 448.8593 |  | 424.2006 | 586.2103 |  | 82.9819 | 126.0596 | 220.1579 | 428.0223 | 526.7828 | 119.6999 | 149.56 | 265.7593 | 489.3331 | 551.0945 | 78.3198 | 94.8021 | 100.256 | 142.8386 | 276.5894 | 427.4038 | 454.7443 | 414.4866 | 438.181 | 127.6032 | 155.6606 | 249.2741 | 438.728 | 544.503 |  | 451.5635 |  |  | 386.4908 | 388.8353 | 466.8845 | 376.689 | 460.3725 | 370.4748 | 107.068 | 105.674 | 94.2026 | 103.0423 | 106.2755 | 104.0846 | 93.1032 | 107.2067 | 441.6819 | 437.6456 | 414.6012 | 424.5256 | 450.456 |  |  | 216.746 |  | 182.2501 | 113.2376 | 184.1324 | 123.941 | 242.1695 | 133.1085 | 469.9595 | 580.299 | 447.0073 | 371.6667 | 255.6272 | 172.9402 | 226.9445 | 462.3913 | 426.3044 | 460.2079 | 442.6739 | 430.5623 | 207.1178 | 124.0771 | 216.8161 | 136.7987 | 578.6423 | 239.131 | 144.839 | 528.7628 |  | 203.7309 | 96.3946 | 99.6584 | 137.1296 | 278.7161 | 478.7444 | 467.9831 | 497.0614 | 587.9997 | 138.823 | 123.2093 | 215.4735 | 417.3377 | 572.3701 | 96.6911 | 128.3658 | 236.246 | 464.5288 | 563.9907 | 69.9186 | 90.6899 | 100.5401 | 141.8857 | 269.9763 | 415.9767 | 428.5017 | 512.653 | 411.7784 | 437.762 | 93.5094 | 121.8962 | 197.3036 | 408.0088 | 539.9761 | 110.7101 | 126.4796 | 237.8806 | 439.4215 | 529.8753 | 72.6228 | 97.0992 | 107.8446 | 151.6857 | 298.9305 | 398.2892 | 453.7685 | 489.9558 | 487.2549 | 106.4966 | 226.9835 | 132.4164 | 436.5942 | 549.7323 | 477.212 | 465.8122 |  |  | 397.3014 | 402.5411 | 399.3119 | 472.9695 | 393.1939 | 471.5191 |  | 410.8264 | 387.6702 | 400.2209 | 63.5313 | 98.6698 | 99.3436 |  | 570.5041 | 613.5797 | 620.2071 | 524.5271 | 700.5971 | 676.4686 | 492.6792 | [21 empty] | 36.3143 | 0.028024 | 396.6497 | 688.5328 | 15.7141 | 592.0419
15:03 | 5848 |  |  | -17.2368 | 24.2437 | 15.3471 | 1.3559 | 3.7292 | 3.516 | -5.1994 | 1.7313 | 12.8554 | 3.6509 | 0.2843 |  |  |  | -30.3319 | 20.3434 | 29.932 | 4.7345 |  | -5.0527 | 5.8491 | 0.626 | 4.8339 | 5.2195 | 1.517 | 8.0064 | 387.138 | 376.1009 | 200.4992 | 240.7722 | 185.9534 | 193.5141 | 132.4651 | 235.141 | 125.4359 | 224.9976 | 446.0308 | 544.4278 | 188.5472 | 261.0685 | 353.822 | 328.1289 | 389.2229 | 412.4623 |  | 432.5271 |  | 401.546 | 108.5757 | 125.8568 | 220.7059 | 445.3529 | 541.265 | 246.188 | 147.0757 | 276.0112 | 478.0385 | 564.5404 | 173.1724 | 85.1857 | 104.4805 | 151.2846 | 279.4113 | 515.7606 | 396.2045 | 436.8754 | 483.0022 | 99.2054 | 140.0098 | 269.2191 | 475.2881 | 566.0166 | 103.4795 | 143.9251 | 274.1621 | 474.3963 | 526.8336 | 75.7756 | 94.2546 | 102.4217 | 145.699 | 265.3047 | 448.5803 |  | 423.8781 | 586.1531 |  | 82.9962 | 126.0635 | 220.1696 | 427.9816 | 526.5751 | 119.6774 | 149.5694 | 265.7646 | 489.2618 | 550.8432 | 78.2802 | 94.7982 | 100.2712 | 142.8477 | 276.5911 | 427.2788 | 454.4251 | 414.0962 | 437.8245 | 127.6098 | 155.6767 | 249.3056 | 438.7029 | 544.3077 |  | 451.3455 |  |  | 386.0673 | 388.4366 | 466.6755 | 376.3401 | 460.0669 | 369.9416 | 107.56 | 100.2823 | 95.1881 | 101.2678 | 105.5169 | 104.5324 | 91.6594 | 109.3792 | 441.2775 | 437.2751 | 414.2377 | 424.1024 | 450.4218 |  |  | 216.7664 |  | 182.2653 | 113.2446 | 184.1149 | 123.9322 | 242.1912 | 133.1214 | 469.9274 | 580.1009 | 446.9842 | 371.5762 | 255.6166 | 172.9788 | 227.0159 | 462.3023 | 425.9385 | 459.8745 | 442.5789 | 430.2313 | 207.1536 | 124.0831 | 216.8476 | 136.8013 | 578.4591 | 239.1726 | 144.8655 | 528.6742 |  | 203.7567 | 96.4766 | 99.6675 | 137.1224 | 278.749 | 478.4413 | 467.6796 | 496.7224 | 587.8145 | 138.8276 | 123.2209 | 215.5202 | 417.3382 | 572.2013 | 96.6936 | 128.4051 | 236.2846 | 464.5077 | 563.8053 | 69.9256 | 90.7081 | 100.5477 | 141.913 | 270.0067 | 415.6502 | 428.2336 | 512.3049 | 411.5127 | 437.3992 | 93.5085 | 121.899 | 197.3249 | 407.9994 | 539.7656 | 110.7152 | 126.5006 | 237.9322 | 439.4204 | 529.7003 | 72.6387 | 97.109 | 107.8281 | 151.6879 | 298.9552 | 397.908 | 453.3867 | 489.5826 | 486.9467 | 106.5053 | 227.0325 | 132.4413 | 436.5801 | 549.5596 | 477.0017 | 465.6014 |  |  | 396.8739 | 402.1416 | 398.8977 | 472.7079 | 392.7792 | 471.2785 |  | 410.4214 | 387.248 | 399.7912 | 63.5335 | 98.6746 | 99.3329 |  | 570.2861 | 613.4326 | 620.0071 | 524.3141 | 700.6431 | 677.6066 | 493.1108 | [21 empty] | 40.0031 | 0.024451 | 396.2347 | 689.1248 | 15.369 | 591.8593
15:03 | 5849 |  |  | -17.2408 | 24.1626 | 15.2121 | 1.2725 | 3.7527 | 3.5549 | -5.2719 | 1.7291 | 12.8536 | 3.6526 | 0.2865 |  |  |  | -30.3983 | 20.1882 | 30.019 | 4.7438 |  | -4.9724 | 5.9075 | 0.6255 | 4.8296 | 5.2176 | 1.518 | 6.5694 | 387.1167 | 376.075 | 200.5052 | 240.7896 | 185.9613 | 193.4868 | 132.464 | 235.1601 | 125.4555 | 225.0323 | 446.0034 | 544.2308 | 188.5923 | 261.0131 | 353.7833 | 328.2012 | 389.2709 | 412.0803 |  | 432.1926 |  | 401.1863 | 108.6006 | 125.8608 | 220.7405 | 445.3217 | 541.0537 | 246.1725 | 147.0693 | 276.0283 | 477.98 | 564.3514 | 173.2202 | 85.1943 | 104.4937 | 151.3021 | 279.4244 | 515.4723 | 395.8496 | 436.9059 | 482.8272 | 99.203 | 140.0228 | 269.2414 | 475.2368 | 565.854 | 103.4766 | 143.9324 | 274.1594 | 474.3029 | 526.612 | 75.7758 | 94.2572 | 102.4236 | 145.713 | 265.3548 | 448.2515 |  | 423.5493 | 586.1336 |  | 83.0046 | 126.0735 | 220.1985 | 427.9338 | 526.3799 | 119.6917 | 149.5937 | 265.7964 | 489.1898 | 550.6526 | 78.3173 | 94.8074 | 100.2471 | 142.8862 | 276.5767 | 427.1553 | 454.1052 | 413.702 | 437.4692 | 127.6052 | 155.701 | 249.3376 | 438.67 | 544.1166 |  | 451.0982 |  |  | 385.6368 | 388.0443 | 466.4412 | 375.9518 | 459.7466 | 369.3918 | 108.3201 | 95.4479 | 93.3374 | 101.3312 | 105.0191 | 104.3616 | 87.2797 | 111.3413 | 440.8773 | 436.9212 | 413.8671 | 423.6823 | 450.3817 |  |  | 216.7873 |  | 182.2655 | 113.253 | 184.094 | 123.916 | 242.2228 | 133.135 | 469.8903 | 579.907 | 446.9562 | 371.5137 | 255.5912 | 173.0092 | 227.0671 | 462.2278 | 425.5483 | 459.5461 | 442.4758 | 429.8961 | 207.2196 | 124.1076 | 216.8886 | 136.8316 | 578.2765 | 239.2239 | 144.889 | 528.5729 |  | 203.7599 | 96.506 | 99.6688 | 137.1498 | 278.7769 | 478.1431 | 467.3723 | 496.3834 | 587.623 | 138.8336 | 123.2454 | 215.5697 | 417.3262 | 572.0336 | 96.6924 | 128.432 | 236.3255 | 464.493 | 563.6275 | 69.9254 | 90.7355 | 100.5483 | 141.9498 | 270.0357 | 415.3222 | 427.9535 | 511.9641 | 411.2444 | 437.0423 | 93.5351 | 121.9305 | 197.357 | 407.9962 | 539.5851 | 110.7157 | 126.5106 | 237.9828 | 439.414 | 529.5175 | 72.6529 | 97.1186 | 107.8057 | 151.6926 | 298.9749 | 397.5362 | 453.0062 | 489.2218 | 486.6466 | 106.5139 | 227.0843 | 132.4697 | 436.548 | 549.361 | 476.7764 | 465.373 |  |  | 396.448 | 401.7436 | 398.4902 | 472.446 | 392.3546 | 471.0441 |  | 410.0069 | 386.8438 | 399.3737 | 63.5447 | 98.6976 | 99.3198 |  | 570.0267 | 613.2844 | 619.8674 | 524.0385 | 700.5849 | 677.3666 | 493.0244 | [21 empty] | 39.5799 | 0.0066142 | 395.8234 | 688.9758 | 15.279 | 591.6555
15:03 | 5850 |  |  | -17.2731 | 24.0793 | 15.2291 | 1.2976 | 3.7257 | 3.6182 | -5.219 | 1.7295 | 12.8519 | 3.6468 | 0.285 |  |  |  | -30.4361 | 20.1566 | 30.0044 | 4.7322 |  | -4.9805 | 5.996 | 0.6266 | 4.8307 | 5.2112 | 1.5199 | 6.56 | 387.0943 | 376.0526 | 200.5134 | 240.8145 | 185.976 | 193.4524 | 132.4732 | 235.1985 | 125.4739 | 225.0545 | 445.9738 | 544.0342 | 188.6114 | 260.9178 | 353.7567 | 328.2469 | 389.2988 | 411.7104 |  | 431.865 |  | 400.8445 | 108.6268 | 125.8754 | 220.7732 | 445.2903 | 540.8415 | 246.1373 | 147.0836 | 276.0373 | 477.9264 | 564.1696 | 173.2406 | 85.2121 | 104.5061 | 151.321 | 279.4464 | 515.1923 | 395.5092 | 436.9639 | 482.6562 | 99.1409 | 140.0417 | 269.2631 | 475.2045 | 565.6882 | 103.4832 | 143.9547 | 274.1465 | 474.2199 | 526.3706 | 75.8323 | 94.2663 | 102.4546 | 145.7361 | 265.3761 | 447.8351 |  | 423.237 | 586.1037 |  | 82.9952 | 126.1052 | 220.2181 | 427.9093 | 526.2102 | 119.6972 | 149.6067 | 265.8318 | 489.1196 | 550.4436 | 78.3322 | 94.8642 | 100.2484 | 142.9119 | 276.6148 | 427.0254 | 453.7779 | 413.2997 | 437.1203 | 127.6154 | 155.7201 | 249.3772 | 438.6408 | 543.9139 |  | 450.8299 |  |  | 385.2025 | 387.6527 | 466.1973 | 375.5393 | 459.4331 | 368.8352 | 108.6486 | 96.4059 | 91.8018 | 102.5552 | 104.9186 | 103.5477 | 83.9307 | 111.8848 | 440.4714 | 436.5496 | 413.4856 | 423.2554 | 450.3432 |  |  | 216.8177 |  | 182.2819 | 113.2595 | 184.086 | 123.9164 | 242.266 | 133.1661 | 469.869 | 579.7284 | 446.9413 | 371.4226 | 255.5449 | 173.0258 | 227.1116 | 462.1662 | 425.1753 | 459.2197 | 442.1656 | 429.5571 | 207.2812 | 124.146 | 216.9321 | 136.8622 | 578.1094 | 239.3019 | 144.9216 | 528.4723 |  | 203.7765 | 96.45 | 99.6622 | 137.201 | 278.7801 | 477.8338 | 467.0801 | 496.0489 | 587.4293 | 138.8435 | 123.2764 | 215.6146 | 417.3062 | 571.8659 | 96.7067 | 128.4443 | 236.3572 | 464.478 | 563.4472 | 69.9276 | 90.7845 | 100.5396 | 141.984 | 270.0604 | 414.9949 | 427.6792 | 511.6239 | 410.9413 | 436.7099 | 93.5757 | 121.9447 | 197.4132 | 407.9808 | 539.4271 | 110.7427 | 126.5374 | 238.0482 | 439.4216 | 529.3341 | 72.6622 | 97.1218 | 107.7936 | 151.7064 | 298.9943 | 397.1806 | 452.6244 | 488.8486 | 486.3433 | 106.5192 | 227.1159 | 132.4849 | 436.5203 | 549.1705 | 476.5097 | 465.0846 |  |  | 396.0374 | 401.3394 | 398.0984 | 472.2058 | 391.9338 | 470.7947 |  | 409.6012 | 386.4434 | 398.9571 | 63.5515 | 98.6916 | 99.3399 |  | 569.8109 | 613.1431 | 619.751 | 524.2376 | 700.2134 | 677.3592 | 493.2151 | [21 empty] | 38.7917 | -0.0040892 | 395.4165 | 688.7863 | 15.2791 | 591.477
15:03 | 5851 |  |  | -17.2287 | 24.0186 | 15.2121 | 1.2652 | 3.7067 | 3.6317 | -5.1611 | 1.7284 | 12.8461 | 3.648 | 0.2841 |  |  |  | -30.3658 | 20.119 | 29.9491 | 4.7394 |  | -4.9635 | 6.0219 | 0.6244 | 4.8275 | 5.2103 | 1.5243 | 8.3576 | 387.0721 | 376.0303 | 200.5264 | 240.8372 | 185.9847 | 193.4255 | 132.4748 | 235.2156 | 125.488 | 225.0934 | 445.9446 | 543.834 | 188.6082 | 260.8649 | 353.697 | 328.278 | 389.2854 | 411.3477 |  | 431.5353 |  | 400.5028 | 108.6296 | 125.9024 | 220.8078 | 445.2678 | 540.6339 | 246.1455 | 147.1249 | 276.0505 | 477.8818 | 563.9901 | 173.2231 | 85.2392 | 104.5201 | 151.3446 | 279.4782 | 514.9126 | 395.1684 | 437.101 | 482.5286 | 99.1143 | 140.0672 | 269.2882 | 475.1687 | 565.516 | 103.4954 | 143.974 | 274.1369 | 474.1473 | 526.1475 | 75.8482 | 94.2694 | 102.4789 | 145.7633 | 265.3815 | 447.31 |  | 422.926 | 586.0036 |  | 82.9754 | 126.1374 | 220.2321 | 427.903 | 526.0329 | 119.7003 | 149.6314 | 265.8576 | 489.0555 | 550.2156 | 78.3244 | 94.8753 | 100.2543 | 142.92 | 276.645 | 426.9064 | 453.4462 | 412.8843 | 436.7638 | 127.6042 | 155.735 | 249.4126 | 438.6195 | 543.7025 |  | 450.5686 |  |  | 384.7851 | 387.2626 | 465.9415 | 375.1116 | 459.1266 | 368.3103 | 108.5679 | 97.0931 | 89.7918 | 102.6 | 105.4791 | 103.2103 | 81.9304 | 110.5678 | 440.0641 | 436.1775 | 413.1066 | 422.8382 | 450.3026 |  |  | 216.8466 |  | 182.3039 | 113.2685 | 184.0728 | 123.9097 | 242.2966 | 133.1842 | 469.8482 | 579.5434 | 446.92 | 371.2706 | 255.5029 | 173.0718 | 227.1982 | 462.0898 | 424.8674 | 458.8833 | 441.9021 | 429.2329 | 207.3259 | 124.1757 | 216.978 | 136.8673 | 577.944 | 239.3455 | 144.947 | 528.3795 |  | 203.8038 | 96.4211 | 99.6576 | 137.2115 | 278.8017 | 477.5248 | 466.7853 | 495.7148 | 587.2319 | 138.849 | 123.2843 | 215.6711 | 417.2958 | 571.7036 | 96.7041 | 128.4715 | 236.3962 | 464.4744 | 563.2756 | 69.9451 | 90.8136 | 100.5484 | 142.0184 | 270.0789 | 414.664 | 427.4214 | 511.2869 | 410.6087 | 436.3707 | 93.6025 | 121.9655 | 197.4711 | 407.9836 | 539.262 | 110.768 | 126.5597 | 238.1231 | 439.434 | 529.1679 | 72.6781 | 97.1274 | 107.8284 | 151.7346 | 299.0109 | 396.8156 | 452.2438 | 488.4659 | 486.0452 | 106.5314 | 227.1415 | 132.4935 | 436.5005 | 548.9932 | 476.2731 | 464.8246 |  |  | 395.6381 | 400.9282 | 397.716 | 471.9524 | 391.5111 | 470.5566 |  | 409.182 | 386.0398 | 398.5469 | 63.5582 | 98.689 | 99.3386 |  | 569.552 | 612.9815 | 619.5841 | 524.0074 | 699.6772 | 676.2799 | 492.5211 | [21 empty] | 30.1921 | -0.021926 | 395.0123 | 687.9786 | 15.2834 | 591.2668
15:03 | 5852 |  |  | -17.1609 | 24.1768 | 15.3093 | 1.2566 | 3.6467 | 3.5411 | -5.2383 | 1.7296 | 12.8445 | 3.6433 | 0.2815 |  |  |  | -30.2675 | 20.2799 | 29.9538 | 4.8353 |  | -4.9711 | 5.8599 | 0.6264 | 4.8232 | 5.2016 | 1.5292 | 7.9663 | 387.05 | 376.0063 | 200.538 | 240.8553 | 185.9923 | 193.3881 | 132.4718 | 235.1442 | 125.5006 | 225.1315 | 445.8996 | 543.6378 | 188.6037 | 260.8425 | 353.6383 | 328.3274 | 389.3149 | 410.9829 |  | 431.2075 |  | 400.1662 | 108.5802 | 125.9178 | 220.8452 | 445.2455 | 540.4294 | 246.1715 | 147.1335 | 276.0583 | 477.834 | 563.802 | 173.226 | 85.2519 | 104.532 | 151.3653 | 279.5029 | 514.633 | 394.8145 | 437.2861 | 482.3901 | 99.1314 | 140.0819 | 269.2991 | 475.1203 | 565.351 | 103.5076 | 143.9807 | 274.1436 | 474.0521 | 525.9465 | 75.7698 | 94.2527 | 102.4406 | 145.7656 | 265.3637 | 446.7018 |  | 422.6085 | 585.924 |  | 83.0002 | 126.1247 | 220.2742 | 427.8377 | 525.8129 | 119.7387 | 149.6579 | 265.8655 | 488.9965 | 550.0297 | 78.3388 | 94.9222 | 100.2298 | 142.9396 | 276.6478 | 426.7906 | 453.1214 | 412.4696 | 436.403 | 127.5986 | 155.7603 | 249.4474 | 438.6016 | 543.5051 |  | 450.2982 |  |  | 384.3767 | 386.8701 | 465.7215 | 374.7138 | 458.8639 | 367.8327 | 108.169 | 101.0316 | 87.7092 | 101.6068 | 105.9152 | 102.4048 | 79.5689 | 109.4822 | 439.6499 | 435.8179 | 412.732 | 422.4354 | 450.2585 |  |  | 216.872 |  | 182.3125 | 113.2709 | 184.0543 | 123.8964 | 242.2381 | 133.1939 | 469.8026 | 579.3484 | 446.8871 | 371.0999 | 255.4817 | 173.1181 | 227.2891 | 462.0005 | 424.5542 | 458.5363 | 441.613 | 428.9129 | 207.2759 | 124.1847 | 217.0121 | 136.8124 | 577.7563 | 239.3432 | 144.961 | 528.2782 |  | 203.8293 | 96.4929 | 99.6558 | 137.21 | 278.8336 | 477.2168 | 466.4771 | 495.3821 | 587.0381 | 138.854 | 123.2995 | 215.7304 | 417.2764 | 571.5278 | 96.7236 | 128.4937 | 236.4542 | 464.4867 | 563.1231 | 69.9686 | 90.8274 | 100.5838 | 142.009 | 270.123 | 414.3209 | 427.1469 | 510.9355 | 410.2929 | 436.0211 | 93.6076 | 122.0001 | 197.5081 | 408.0002 | 539.0682 | 110.7662 | 126.57 | 238.1703 | 439.4203 | 528.9883 | 72.6978 | 97.1436 | 107.8563 | 151.7674 | 299.0339 | 396.453 | 451.8624 | 488.0918 | 485.7405 | 106.5417 | 227.1768 | 132.5088 | 436.4824 | 548.826 | 476.0272 | 464.5796 |  |  | 395.2337 | 400.5186 | 397.3286 | 471.669 | 391.0728 | 470.3013 |  | 408.7686 | 385.6501 | 398.1402 | 63.5673 | 98.7163 | 99.3349 |  | 569.3874 | 612.8374 | 619.4317 | 524.238 | 700.7579 | 677.1043 | 492.6544 | [21 empty] | 42.0517 | -0.054041 | 394.6108 | 688.9311 | 15.3665 | 591.1124
15:03 | 5853 |  |  | -17.1713 | 24.1264 | 15.2668 | 1.2903 | 3.7345 | 3.495 | -5.2118 | 1.7294 | 12.8392 | 3.6397 | 0.2842 |  |  |  | -30.3204 | 20.2 | 30.0239 | 4.7981 |  | -4.9573 | 5.8517 | 0.6247 | 4.8201 | 5.1996 | 1.5282 | 6.9818 | 387.0244 | 375.9815 | 200.5507 | 240.877 | 185.9992 | 193.3517 | 132.476 | 235.16 | 125.5259 | 225.1627 | 445.872 | 543.4493 | 188.6287 | 260.7982 | 353.6151 | 328.4113 | 389.3801 | 410.6207 |  | 430.8837 |  | 399.8351 | 108.5976 | 125.9351 | 220.8825 | 445.2198 | 540.2231 | 246.2088 | 147.1103 | 276.0527 | 477.766 | 563.6177 | 173.2782 | 85.2729 | 104.5414 | 151.3796 | 279.5228 | 514.3472 | 394.4674 | 437.8726 | 482.224 | 99.1644 | 140.0886 | 269.3041 | 475.0576 | 565.1912 | 103.5061 | 143.9975 | 274.1554 | 473.9542 | 525.7268 | 75.7893 | 94.2554 | 102.4362 | 145.7835 | 265.3884 | 446.2559 |  | 422.2923 | 585.8866 |  | 83.0259 | 126.1174 | 220.3056 | 427.795 | 525.6239 | 119.7762 | 149.6803 | 265.8715 | 488.924 | 549.8154 | 78.3592 | 94.9617 | 100.2098 | 142.9666 | 276.637 | 426.6687 | 452.7945 | 412.0668 | 436.0393 | 127.6179 | 155.7799 | 249.4769 | 438.5711 | 543.3133 |  | 450.0672 |  |  | 383.973 | 386.501 | 465.505 | 374.3438 | 458.5982 | 367.3599 | 107.5214 | 107.5213 | 89.2541 | 101.0614 | 106.2143 | 101.6094 | 78.0127 | 109.902 | 439.2293 | 435.4529 | 412.3544 | 422.0361 | 450.2145 |  |  | 216.8932 |  | 182.3259 | 113.2777 | 184.0392 | 123.8895 | 242.2056 | 133.2115 | 469.754 | 579.1615 | 446.8592 | 370.9706 | 255.4521 | 173.146 | 227.3703 | 461.9269 | 424.1708 | 458.2057 | 441.2947 | 428.5831 | 207.2272 | 124.188 | 217.0383 | 136.7913 | 577.571 | 239.3308 | 144.9851 | 528.1764 |  | 203.8518 | 96.5367 | 99.6624 | 137.2409 | 278.8397 | 476.9071 | 466.1724 | 495.0466 | 586.8396 | 138.8538 | 123.3168 | 215.7691 | 417.2513 | 571.3672 | 96.7668 | 128.5085 | 236.516 | 464.4657 | 562.9603 | 69.9925 | 90.8243 | 100.612 | 142.0137 | 270.1646 | 413.9825 | 426.8567 | 510.5794 | 410.021 | 435.6951 | 93.6072 | 122.0191 | 197.5287 | 407.9992 | 538.8714 | 110.7582 | 126.5848 | 238.2048 | 439.4008 | 528.7957 | 72.7131 | 97.1686 | 107.8472 | 151.7824 | 299.0548 | 396.0984 | 451.4805 | 487.7289 | 485.4378 | 106.5573 | 227.2074 | 132.5251 | 436.4742 | 548.6494 | 475.7656 | 464.2846 |  |  | 394.8251 | 400.0913 | 396.9267 | 471.3711 | 390.6237 | 470.009 |  | 408.3422 | 385.2556 | 397.7155 | 63.5652 | 98.8254 | 99.3278 |  | 569.1475 | 612.6838 | 619.31 | 524.4677 | 700.5116 | 676.6118 | 492.6975 | [21 empty] | 38.7009 | -0.054036 | 394.2038 | 688.5617 | 15.3378 | 590.9157
15:03 | 5854 |  |  | -17.2931 | 24.0596 | 15.2605 | 1.3297 | 3.6832 | 3.5231 | -5.1437 | 1.7296 | 12.8344 | 3.6384 | 0.2834 |  |  |  | -30.3378 | 20.3614 | 30.0712 | 4.7864 |  | -4.9288 | 5.9666 | 0.6258 | 4.817 | 5.2003 | 1.5307 | 5.8636 | 386.9988 | 375.9605 | 200.5632 | 240.8962 | 186.0073 | 193.3259 | 132.4786 | 235.1903 | 125.5558 | 225.2027 | 445.8437 | 543.2607 | 188.6395 | 260.7464 | 353.5686 | 328.4641 | 389.3939 | 410.2671 |  | 430.5621 |  | 399.4953 | 108.6067 | 125.9563 | 220.9195 | 445.1855 | 540.0208 | 246.2362 | 147.1201 | 276.0616 | 477.6985 | 563.4308 | 173.3217 | 85.2997 | 104.5691 | 151.4018 | 279.5454 | 514.0625 | 394.1272 | 438.5729 | 482.0749 | 99.1415 | 140.1044 | 269.3231 | 475.0035 | 565.0271 | 103.5138 | 144.0135 | 274.1526 | 473.8584 | 525.5082 | 75.7739 | 94.2514 | 102.4279 | 145.8031 | 265.4126 | 445.9223 |  | 421.9772 | 585.8172 |  | 83.0263 | 126.1167 | 220.3408 | 427.7519 | 525.4243 | 119.773 | 149.7065 | 265.8855 | 488.8483 | 549.5807 | 78.3883 | 94.9295 | 100.1934 | 142.9873 | 276.6304 | 426.5478 | 452.4686 | 411.6709 | 435.6687 | 127.6337 | 155.7986 | 249.4988 | 438.5383 | 543.1309 |  | 449.8226 |  |  | 383.5686 | 386.1263 | 465.219 | 373.9101 | 458.3299 | 366.8923 | 108.447 | 108.1269 | 91.5628 | 101.4634 | 105.4825 | 103.4095 | 79.5142 | 110.7786 | 438.8239 | 435.0931 | 411.9838 | 421.6383 | 450.1753 |  |  | 216.9141 |  | 182.3428 | 113.2905 | 184.03 | 123.8814 | 242.2038 | 133.2219 | 469.726 | 578.9757 | 446.8305 | 370.8609 | 255.431 | 173.1748 | 227.4341 | 461.8381 | 423.8031 | 457.8589 | 440.9596 | 428.2591 | 207.2342 | 124.1883 | 217.0583 | 136.8004 | 577.3807 | 239.3117 | 145.0088 | 528.0783 |  | 203.8727 | 96.4749 | 99.6764 | 137.2605 | 278.8667 | 476.6053 | 465.8702 | 494.7136 | 586.6451 | 138.8602 | 123.3186 | 215.81 | 417.2496 | 571.1957 | 96.7777 | 128.5225 | 236.5564 | 464.4136 | 562.7834 | 70.028 | 90.812 | 100.6292 | 142.0379 | 270.2106 | 413.6489 | 426.5789 | 510.2261 | 409.7937 | 435.3603 | 93.6242 | 122.0624 | 197.5557 | 408.0117 | 538.6968 | 110.7663 | 126.6174 | 238.2539 | 439.3906 | 528.6108 | 72.7188 | 97.169 | 107.8406 | 151.7896 | 299.0658 | 395.7388 | 451.0979 | 487.361 | 485.1332 | 106.5686 | 227.2426 | 132.5415 | 436.4522 | 548.4612 | 475.4949 | 463.9706 |  |  | 394.4267 | 399.6776 | 396.5322 | 471.0778 | 390.1795 | 469.7578 |  | 407.9192 | 384.8573 | 397.3097 | 63.563 | 98.7538 | 99.3423 |  | 568.9333 | 612.517 | 619.151 | 524.238 | 700.2072 | 677.0431 | 492.7766 | [21 empty] | 30.2495 | -0.075439 | 393.8022 | 688.6251 | 15.4015 | 590.7251
15:03 | 5855 |  |  | -17.2622 | 24.0839 | 15.2203 | 1.2002 | 3.6149 | 3.5153 | -5.2642 | 1.7324 | 12.8385 | 3.6369 | 0.2848 |  |  |  | -30.4221 | 20.3612 | 30.0578 | 4.7447 |  | -4.9645 | 6.0689 | 0.6241 | 4.8113 | 5.192 | 1.5331 | 7.3726 | 386.9737 | 375.9355 | 200.5778 | 240.9126 | 186.0131 | 193.2932 | 132.4776 | 235.1582 | 125.564 | 225.2313 | 445.7947 | 543.0524 | 188.6423 | 260.7302 | 353.5087 | 328.5209 | 389.4222 | 409.9215 |  | 430.2452 |  | 399.1633 | 108.5595 | 125.9712 | 220.9576 | 445.1611 | 539.8212 | 246.2378 | 147.1522 | 276.1006 | 477.6509 | 563.2372 | 173.3224 | 85.3112 | 104.5868 | 151.4191 | 279.5693 | 513.775 | 393.7924 | 438.8005 | 481.9618 | 99.0747 | 140.1256 | 269.3444 | 474.9769 | 564.8689 | 103.5201 | 144.0382 | 274.1496 | 473.7795 | 525.2711 | 75.7685 | 94.2555 | 102.4295 | 145.8053 | 265.3757 | 445.6336 |  | 421.6737 | 585.7727 |  | 83.0424 | 126.162 | 220.3449 | 427.7785 | 525.2627 | 119.7838 | 149.7235 | 265.9121 | 488.7764 | 549.3792 | 78.4137 | 94.9293 | 100.198 | 143.0125 | 276.6618 | 426.4388 | 452.1537 | 411.2805 | 435.308 | 127.6551 | 155.8124 | 249.5201 | 438.5243 | 542.9548 |  | 449.5486 |  |  | 383.1655 | 385.7282 | 464.9284 | 373.4581 | 458.0684 | 366.4284 | 111.2025 | 105.339 | 93.6349 | 102.284 | 104.5106 | 106.0615 | 81.9546 | 111.7073 | 438.428 | 434.743 | 411.62 | 421.2417 | 450.1383 |  |  | 216.9402 |  | 182.3488 | 113.2918 | 184.0187 | 123.8792 | 242.2462 | 133.2378 | 469.6977 | 578.8007 | 446.8046 | 370.7648 | 255.4101 | 173.208 | 227.491 | 461.7743 | 423.4944 | 457.52 | 440.6093 | 427.9269 | 207.2838 | 124.2032 | 217.1034 | 136.8175 | 577.1952 | 239.3182 | 145.0369 | 527.9881 |  | 203.9011 | 96.4623 | 99.6654 | 137.2692 | 278.8911 | 476.2958 | 465.5893 | 494.3821 | 586.4555 | 138.8656 | 123.3347 | 215.8676 | 417.2523 | 571.015 | 96.7815 | 128.5368 | 236.596 | 464.3693 | 562.6084 | 70.0469 | 90.8479 | 100.6297 | 142.0775 | 270.2332 | 413.3133 | 426.3343 | 509.8646 | 409.5736 | 435.0121 | 93.6345 | 122.0828 | 197.5766 | 408.0085 | 538.5047 | 110.7773 | 126.6251 | 238.293 | 439.3741 | 528.4177 | 72.7269 | 97.1533 | 107.8403 | 151.8043 | 299.0735 | 395.3695 | 450.7206 | 486.9871 | 484.8317 | 106.573 | 227.2881 | 132.5644 | 436.4168 | 548.2722 | 475.2095 | 463.7146 |  |  | 394.0271 | 399.2837 | 396.1501 | 470.8054 | 389.7432 | 469.5393 |  | 407.4836 | 384.4528 | 396.8967 | 63.5624 | 98.7709 | 99.3409 |  | 568.7178 | 612.359 | 618.987 | 524.146 | 700.822 | 677.293 | 492.6903 | [21 empty] | 21.6803 | -0.057606 | 393.3985 | 689.0575 | 15.2863 | 590.5384
15:03 | 5856 |  |  | -17.2208 | 24.1557 | 15.2311 | 1.3334 | 3.6796 | 3.5818 | -5.3004 | 1.7321 | 12.8383 | 3.6373 | 0.2848 |  |  |  | -30.372 | 20.4719 | 30.0495 | 4.8212 |  | -4.9157 | 5.9303 | 0.626 | 4.8059 | 5.1891 | 1.5336 | 7.6761 | 386.9495 | 375.9085 | 200.5897 | 240.9286 | 186.0185 | 193.2659 | 132.483 | 235.1783 | 125.5641 | 225.2454 | 445.7507 | 542.8462 | 188.6674 | 260.6818 | 353.4234 | 328.5915 | 389.4429 | 409.5584 |  | 429.8995 |  | 398.8234 | 108.5858 | 125.9834 | 220.9945 | 445.1382 | 539.6134 | 246.2367 | 147.1631 | 276.1104 | 477.5939 | 563.0535 | 173.3183 | 85.3249 | 104.5996 | 151.4353 | 279.5926 | 513.4904 | 393.4595 | 438.8256 | 481.8667 | 99.0764 | 140.1458 | 269.3641 | 474.9313 | 564.7 | 103.5164 | 144.04 | 274.1616 | 473.6808 | 525.0633 | 75.8124 | 94.264 | 102.4607 | 145.8444 | 265.4379 | 445.369 |  | 421.3501 | 585.7581 |  | 83.0374 | 126.1553 | 220.363 | 427.7194 | 525.058 | 119.8179 | 149.7305 | 265.9191 | 488.6984 | 549.1706 | 78.4231 | 94.882 | 100.1852 | 143.0274 | 276.6653 | 426.321 | 451.8317 | 410.8821 | 434.9445 | 127.6489 | 155.829 | 249.5453 | 438.4982 | 542.7485 |  | 449.2705 |  |  | 382.7554 | 385.3414 | 464.6709 | 373.0534 | 457.7976 | 365.9761 | 111.9 | 103.5314 | 94.6572 | 102.1535 | 103.1222 | 107.3042 | 83.6162 | 112.243 | 438.0146 | 434.3905 | 411.2641 | 420.8528 | 450.0986 |  |  | 216.9645 |  | 182.3521 | 113.2901 | 184.0017 | 123.874 | 242.3227 | 133.2556 | 469.6653 | 578.6184 | 446.7756 | 370.6381 | 255.3649 | 173.2305 | 227.5413 | 461.6986 | 423.2034 | 457.1924 | 440.2494 | 427.5829 | 207.3399 | 124.2196 | 217.1337 | 136.8643 | 577.0117 | 239.321 | 145.0475 | 527.9072 |  | 203.9381 | 96.5075 | 99.6634 | 137.2751 | 278.9168 | 475.9857 | 465.3041 | 494.0588 | 586.2847 | 138.8791 | 123.3502 | 215.9143 | 417.24 | 570.856 | 96.7873 | 128.5463 | 236.6298 | 464.303 | 562.3997 | 70.0698 | 90.8966 | 100.6022 | 142.1271 | 270.2347 | 412.9767 | 426.0901 | 509.4931 | 409.3507 | 434.678 | 93.6338 | 122.0638 | 197.6062 | 407.9856 | 538.3048 | 110.7808 | 126.6385 | 238.3296 | 439.3588 | 528.2227 | 72.7405 | 97.1596 | 107.862 | 151.8375 | 299.083 | 395.0029 | 450.3501 | 486.6185 | 484.5505 | 106.5783 | 227.3364 | 132.5939 | 436.393 | 548.0892 | 474.9614 | 463.4773 |  |  | 393.6255 | 398.8851 | 395.768 | 470.541 | 389.3152 | 469.3321 |  | 407.0611 | 384.0583 | 396.4839 | 63.5538 | 98.7204 | 99.3435 |  | 568.4728 | 612.2035 | 618.8092 | 523.9466 | 700.7714 | 677.6164 | 492.938 | [21 empty] | 29.417 | -0.036196 | 392.9973 | 689.1939 | 15.4337 | 590.3382
15:03 | 5857 |  |  | -17.1344 | 24.1191 | 15.3648 | 1.2612 | 3.6683 | 3.5263 | -5.2325 | 1.7322 | 12.8395 | 3.6343 | 0.2839 |  |  |  | -30.3729 | 20.4274 | 30.0844 | 4.8462 |  | -4.9452 | 5.9403 | 0.6248 | 4.8054 | 5.1876 | 1.5356 | 8.0592 | 386.9258 | 375.8805 | 200.5958 | 240.9449 | 186.0317 | 193.2283 | 132.4825 | 235.1961 | 125.5659 | 225.2702 | 445.6983 | 542.6393 | 188.6762 | 260.5891 | 353.3297 | 328.648 | 389.4448 | 409.1823 |  | 429.5506 |  | 398.4774 | 108.6062 | 126.001 | 221.029 | 445.1058 | 539.3969 | 246.2466 | 147.2036 | 276.1004 | 477.5303 | 562.8702 | 173.327 | 85.3438 | 104.6285 | 151.4637 | 279.609 | 513.2138 | 393.1257 | 438.6903 | 481.7999 | 99.0999 | 140.1648 | 269.3735 | 474.8762 | 564.5372 | 103.533 | 144.0498 | 274.1707 | 473.5852 | 524.8591 | 75.7953 | 94.2628 | 102.4579 | 145.8724 | 265.4865 | 445.0084 |  | 421.0283 | 585.7227 |  | 82.999 | 126.1466 | 220.406 | 427.6303 | 524.8338 | 119.8419 | 149.7536 | 265.9323 | 488.6152 | 548.9436 | 78.4009 | 94.878 | 100.1866 | 143.0333 | 276.6797 | 426.205 | 451.526 | 410.4906 | 434.574 | 127.6353 | 155.8548 | 249.573 | 438.4554 | 542.5417 |  | 449.0123 |  |  | 382.3496 | 384.9659 | 464.404 | 372.6309 | 457.5532 | 365.52 | 110.5099 | 101.9655 | 92.937 | 100.8593 | 101.8206 | 107.6029 | 82.9007 | 112.1722 | 437.5978 | 434.0296 | 410.9067 | 420.4665 | 450.0563 |  |  | 216.9793 |  | 182.3654 | 113.29 | 183.9888 | 123.857 | 242.3108 | 133.2707 | 469.6442 | 578.4228 | 446.7456 | 370.4477 | 255.3293 | 173.2559 | 227.6115 | 461.5798 | 422.8255 | 456.8573 | 439.9056 | 427.2466 | 207.3273 | 124.2252 | 217.1496 | 136.8333 | 576.8286 | 239.3016 | 145.0525 | 527.8036 |  | 203.969 | 96.4902 | 99.6764 | 137.2873 | 278.9462 | 475.6746 | 464.9809 | 493.7276 | 586.1103 | 138.8874 | 123.3698 | 215.9671 | 417.2017 | 570.6693 | 96.793 | 128.576 | 236.6579 | 464.2828 | 562.2192 | 70.0962 | 90.9003 | 100.6164 | 142.1321 | 270.2853 | 412.6393 | 425.8288 | 509.1246 | 409.1077 | 434.3497 | 93.655 | 122.0736 | 197.6464 | 407.9728 | 538.1261 | 110.7781 | 126.6678 | 238.3679 | 439.3376 | 528.0372 | 72.7519 | 97.1575 | 107.8856 | 151.8755 | 299.0912 | 394.633 | 449.9717 | 486.2442 | 484.2509 | 106.5908 | 227.3668 | 132.6111 | 436.3802 | 547.9217 | 474.6974 | 463.2039 |  |  | 393.234 | 398.4599 | 395.3715 | 470.2918 | 388.8897 | 469.0863 |  | 406.6467 | 383.67 | 396.094 | 63.5574 | 98.7136 | 99.356 |  | 568.231 | 612.0394 | 618.6713 | 523.8087 | 699.4311 | 676.2162 | 492.7475 | [21 empty] | 35.7778 | -0.061173 | 392.599 | 687.8237 | 15.4659 | 590.1352
15:03 | 5858 |  |  | -17.1277 | 24.1421 | 15.1722 | 1.3242 | 3.67 | 3.5779 | -5.1848 | 1.732 | 12.8359 | 3.6294 | 0.2846 |  |  |  | -30.4028 | 20.5098 | 30.1445 | 4.9171 |  | -5.0193 | 5.9176 | 0.6256 | 4.8012 | 5.1819 | 1.538 | 7.4705 | 386.9055 | 375.8584 | 200.6046 | 240.9676 | 186.0415 | 193.1964 | 132.4788 | 235.164 | 125.5973 | 225.3155 | 445.6607 | 542.4381 | 188.673 | 260.5357 | 353.2593 | 328.6873 | 389.5022 | 408.8236 |  | 429.2409 |  | 398.1355 | 108.5632 | 126.0202 | 221.0575 | 445.0744 | 539.1768 | 246.285 | 147.2236 | 276.1176 | 477.488 | 562.6717 | 173.366 | 85.3551 | 104.6436 | 151.486 | 279.6232 | 512.9393 | 392.7921 | 438.4357 | 481.7359 | 99.182 | 140.1911 | 269.3945 | 474.8363 | 564.3732 | 103.5489 | 144.086 | 274.1621 | 473.5175 | 524.6369 | 75.7691 | 94.2726 | 102.4517 | 145.8695 | 265.463 | 444.5714 |  | 420.7212 | 585.6537 |  | 82.9772 | 126.21 | 220.4136 | 427.6462 | 524.673 | 119.8344 | 149.7792 | 265.963 | 488.5386 | 548.7393 | 78.3976 | 94.9457 | 100.2097 | 143.0609 | 276.7159 | 426.1034 | 451.2193 | 410.1146 | 434.2027 | 127.6214 | 155.8818 | 249.6202 | 438.4306 | 542.3531 |  | 448.7526 |  |  | 381.9483 | 384.5868 | 464.1612 | 372.2498 | 457.3133 | 365.0447 | 109.6959 | 101.577 | 89.6419 | 100.1749 | 102.355 | 107.9694 | 81.6757 | 112.2441 | 437.1922 | 433.6676 | 410.5419 | 420.0793 | 450.0147 |  |  | 217.0006 |  | 182.3775 | 113.2925 | 183.9711 | 123.8436 | 242.2986 | 133.2829 | 469.6072 | 578.2373 | 446.7235 | 370.2001 | 255.3062 | 173.3004 | 227.6978 | 461.494 | 422.3934 | 456.5299 | 439.6024 | 426.9039 | 207.3317 | 124.2432 | 217.1851 | 136.8081 | 576.6568 | 239.2895 | 145.0878 | 527.7029 |  | 203.9993 | 96.4174 | 99.6774 | 137.3258 | 278.9494 | 475.359 | 464.6448 | 493.3905 | 585.9138 | 138.8954 | 123.4094 | 216.0298 | 417.1564 | 570.4737 | 96.7868 | 128.6029 | 236.6942 | 464.2883 | 562.0581 | 70.1143 | 90.8983 | 100.6401 | 142.1385 | 270.3221 | 412.3074 | 425.5599 | 508.7629 | 408.8235 | 434.0237 | 93.675 | 122.1052 | 197.6906 | 407.977 | 537.9487 | 110.7756 | 126.6858 | 238.412 | 439.3254 | 527.8552 | 72.7605 | 97.1672 | 107.8979 | 151.9044 | 299.0989 | 394.2668 | 449.5823 | 485.8724 | 483.9304 | 106.6053 | 227.3929 | 132.625 | 436.3682 | 547.7435 | 474.4273 | 462.9475 |  |  | 392.8395 | 398.034 | 394.9712 | 470.0502 | 388.4623 | 468.8585 |  | 406.2191 | 383.2827 | 395.6934 | 63.5574 | 98.7515 | 99.3598 |  | 568.0265 | 611.8955 | 618.5089 | 524.4065 | 700.8175 | 677.5306 | 493.0644 | [21 empty] | 34.1639 | 0.038731 | 392.1969 | 689.1741 | 15.4922 | 589.961
15:04 | 5859 |  |  | -17.0283 | 24.1478 | 15.2498 | 1.3903 | 3.7507 | 3.6198 | -5.2049 | 1.732 | 12.8298 | 3.6212 | 0.2857 |  |  |  | -30.568 | 20.3717 | 29.9894 | 4.823 |  | -4.9599 | 5.9317 | 0.6272 | 4.8018 | 5.1778 | 1.5411 | 6.7791 | 386.8848 | 375.8343 | 200.6228 | 240.9932 | 186.048 | 193.1785 | 132.4884 | 235.2527 | 125.6378 | 225.3587 | 445.6447 | 542.2475 | 188.6839 | 260.4545 | 353.2049 | 328.7279 | 389.5519 | 408.4749 |  | 428.9359 |  | 397.8054 | 108.6288 | 126.0412 | 221.0936 | 445.0397 | 538.9619 | 246.3189 | 147.2337 | 276.1541 | 477.4354 | 562.4756 | 173.4261 | 85.3553 | 104.6488 | 151.4966 | 279.6328 | 512.6555 | 392.4543 | 438.1757 | 481.6511 | 99.2558 | 140.2149 | 269.4179 | 474.7636 | 564.2077 | 103.5553 | 144.0931 | 274.1653 | 473.4303 | 524.4365 | 75.8121 | 94.2874 | 102.4906 | 145.9192 | 265.5162 | 444.1885 |  | 420.4092 | 585.5548 |  | 82.981 | 126.2084 | 220.444 | 427.5876 | 524.4653 | 119.8531 | 149.8099 | 265.9815 | 488.47 | 548.5464 | 78.4413 | 94.9863 | 100.1989 | 143.0925 | 276.7471 | 425.9978 | 450.8935 | 409.7316 | 433.825 | 127.6193 | 155.8932 | 249.6523 | 438.4079 | 542.1654 |  | 448.4926 |  |  | 381.534 | 384.201 | 463.948 | 371.9168 | 457.0624 | 364.6018 | 109.0211 | 101.025 | 86.9389 | 100.7861 | 103.3652 | 108.0963 | 82.7981 | 112.4728 | 436.7844 | 433.3089 | 410.1847 | 419.6866 | 449.9738 |  |  | 217.0264 |  | 182.387 | 113.2965 | 183.9529 | 123.8391 | 242.3045 | 133.2967 | 469.5675 | 578.0521 | 446.7019 | 370.0194 | 255.2916 | 173.3529 | 227.7826 | 461.4214 | 422.0477 | 456.205 | 439.2951 | 426.5599 | 207.3504 | 124.2623 | 217.2248 | 136.793 | 576.4814 | 239.3121 | 145.1271 | 527.6331 |  | 204.0242 | 96.4096 | 99.6725 | 137.3806 | 278.9668 | 475.0547 | 464.3112 | 493.0666 | 585.7195 | 138.9122 | 123.4408 | 216.0905 | 417.1497 | 570.3244 | 96.7795 | 128.6028 | 236.7243 | 464.261 | 561.8649 | 70.1257 | 90.916 | 100.636 | 142.1609 | 270.3404 | 411.9655 | 425.2715 | 508.3962 | 408.5154 | 433.6964 | 93.6832 | 122.1309 | 197.7449 | 407.9862 | 537.7626 | 110.7793 | 126.7176 | 238.4694 | 439.3235 | 527.6858 | 72.7625 | 97.1828 | 107.9082 | 151.9288 | 299.119 | 393.9104 | 449.2147 | 485.5275 | 483.653 | 106.607 | 227.4392 | 132.6506 | 436.3574 | 547.5639 | 474.1567 | 462.6893 |  |  | 392.4344 | 397.6562 | 394.5846 | 469.8047 | 388.0547 | 468.6781 |  | 405.8173 | 382.8833 | 395.2946 | 63.5568 | 98.7378 | 99.3544 |  | 567.8417 | 611.7579 | 618.3472 | 523.7016 | 699.4938 | 676.6471 | 492.5822 | [21 empty] | 38.8681 | -0.10755 | 391.8007 | 688.0705 | 15.4539 | 589.7998
15:04 | 5860 |  |  | -17.172 | 24.1373 | 15.271 | 1.3133 | 3.7308 | 3.6572 | -5.1501 | 1.7281 | 12.8272 | 3.6215 | 0.2835 |  |  |  | -30.5207 | 20.3702 | 30.087 | 4.7497 |  | -5.0166 | 5.8833 | 0.6281 | 4.7991 | 5.1779 | 1.5429 | 5.8755 | 386.852 | 375.8074 | 200.6358 | 241.0061 | 186.0541 | 193.1347 | 132.4899 | 235.2759 | 125.6436 | 225.3823 | 445.6133 | 542.0399 | 188.6884 | 260.3478 | 353.1312 | 328.7614 | 389.57 | 408.1201 |  | 428.6106 |  | 397.4741 | 108.6471 | 126.0612 | 221.1371 | 445.0115 | 538.7569 | 246.3248 | 147.2894 | 276.1879 | 477.3726 | 562.306 | 173.4335 | 85.3712 | 104.6536 | 151.512 | 279.6509 | 512.3798 | 392.1195 | 437.9179 | 481.5824 | 99.2184 | 140.2264 | 269.4333 | 474.6961 | 564.0482 | 103.5657 | 144.0968 | 274.1701 | 473.3413 | 524.218 | 75.8411 | 94.2891 | 102.5202 | 145.9361 | 265.5117 | 443.919 |  | 420.0999 | 585.4427 |  | 83.0113 | 126.2075 | 220.4754 | 427.5369 | 524.2675 | 119.892 | 149.839 | 266.0183 | 488.4007 | 548.3128 | 78.4469 | 95.0008 | 100.2022 | 143.1099 | 276.7681 | 425.8936 | 450.5714 | 409.3449 | 433.4466 | 127.6379 | 155.8967 | 249.6645 | 438.3745 | 541.9801 |  | 448.2377 |  |  | 381.1314 | 383.8172 | 463.7188 | 371.5517 | 456.8233 | 364.2105 | 108.865 | 99.6902 | 82.8442 | 101.5885 | 104.5533 | 107.8102 | 82.3987 | 112.4033 | 436.3799 | 432.9526 | 409.8199 | 419.2811 | 449.9446 |  |  | 217.0511 |  | 182.4034 | 113.3033 | 183.9377 | 123.8379 | 242.3452 | 133.3185 | 469.5414 | 577.8684 | 446.6698 | 369.9652 | 255.3038 | 173.3985 | 227.8916 | 461.3692 | 421.7807 | 455.8775 | 438.9776 | 426.2215 | 207.3738 | 124.2785 | 217.2627 | 136.812 | 576.3046 | 239.3386 | 145.1479 | 527.5464 |  | 204.045 | 96.4193 | 99.6614 | 137.4184 | 278.9985 | 474.7581 | 463.9851 | 492.7312 | 585.5293 | 138.9147 | 123.45 | 216.1368 | 417.1558 | 570.1784 | 96.7896 | 128.6147 | 236.7654 | 464.2424 | 561.6765 | 70.1442 | 90.9316 | 100.6431 | 142.1844 | 270.3683 | 411.6314 | 424.991 | 508.0313 | 408.2304 | 433.3559 | 93.7062 | 122.1376 | 197.7791 | 407.9868 | 537.5788 | 110.7949 | 126.7423 | 238.5172 | 439.3104 | 527.5082 | 72.7723 | 97.1666 | 107.9136 | 151.95 | 299.1343 | 393.5399 | 448.8509 | 485.1658 | 483.3659 | 106.6125 | 227.4677 | 132.6606 | 436.3336 | 547.3955 | 473.8875 | 462.4155 |  |  | 392.0302 | 397.2629 | 394.1871 | 469.5597 | 387.6425 | 468.5296 |  | 405.4135 | 382.4881 | 394.885 | 63.552 | 98.7377 | 99.35 |  | 567.5882 | 611.5865 | 618.1651 | 524.1305 | 700.2149 | 676.7494 | 492.683 | [21 empty] | 38.7638 | -0.12538 | 391.4019 | 688.4822 | 15.4021 | 589.5874
15:04 | 5861 |  |  | -17.256 | 24.1907 | 15.2363 | 1.2503 | 3.7386 | 3.6809 | -5.1166 | 1.7286 | 12.8345 | 3.6223 | 0.2843 |  |  |  | -30.4834 | 20.3491 | 30.2472 | 4.848 |  | -4.9719 | 5.875 | 0.6262 | 4.7961 | 5.1666 | 1.5444 | 5.913 | 386.8297 | 375.7865 | 200.6458 | 241.0259 | 186.0618 | 193.1004 | 132.4969 | 235.2086 | 125.6586 | 225.4187 | 445.5845 | 541.839 | 188.7167 | 260.2631 | 353.0184 | 328.7745 | 389.5854 | 407.768 |  | 428.2914 |  | 397.1403 | 108.5996 | 126.0765 | 221.1757 | 444.992 | 538.5508 | 246.3166 | 147.3206 | 276.2043 | 477.3217 | 562.135 | 173.4343 | 85.3893 | 104.6619 | 151.5399 | 279.6668 | 512.112 | 391.7908 | 437.6564 | 481.5933 | 99.1732 | 140.2463 | 269.4599 | 474.6766 | 563.8768 | 103.5628 | 144.1029 | 274.1715 | 473.2413 | 524.0022 | 75.8079 | 94.2944 | 102.4964 | 145.9317 | 265.5014 | 443.7268 |  | 419.7932 | 585.3292 |  | 83.0475 | 126.2146 | 220.5192 | 427.5116 | 524.0821 | 119.8768 | 149.8531 | 266.0416 | 488.3438 | 548.0691 | 78.4011 | 95.054 | 100.2349 | 143.1147 | 276.788 | 425.7797 | 450.2434 | 408.9671 | 433.0725 | 127.6459 | 155.9185 | 249.693 | 438.3582 | 541.7847 |  | 447.9651 |  |  | 380.7342 | 383.4353 | 463.5256 | 371.2217 | 456.6057 | 363.8556 | 109.4597 | 97.4072 | 81.6218 | 100.3992 | 105.2182 | 107.2495 | 80.6871 | 111.7369 | 435.9735 | 432.5928 | 409.4436 | 418.8802 | 449.912 |  |  | 217.0761 |  | 182.4157 | 113.3117 | 183.9231 | 123.8332 | 242.4235 | 133.3415 | 469.5052 | 577.6851 | 446.6376 | 369.9193 | 255.2909 | 173.4249 | 227.9676 | 461.3441 | 421.559 | 455.55 | 438.6686 | 425.8862 | 207.4339 | 124.2928 | 217.2929 | 136.8779 | 576.1274 | 239.3287 | 145.1548 | 527.4336 |  | 204.0599 | 96.4199 | 99.665 | 137.4268 | 279.0483 | 474.4535 | 463.6728 | 492.3989 | 585.3399 | 138.9164 | 123.4592 | 216.1763 | 417.161 | 569.9953 | 96.8085 | 128.6323 | 236.806 | 464.2256 | 561.5025 | 70.1723 | 90.9397 | 100.6241 | 142.2349 | 270.3796 | 411.3106 | 424.7168 | 507.6664 | 407.999 | 433.0055 | 93.7254 | 122.1316 | 197.8153 | 407.9773 | 537.4067 | 110.8 | 126.7524 | 238.5584 | 439.2989 | 527.322 | 72.7885 | 97.169 | 107.9243 | 151.9737 | 299.1446 | 393.1617 | 448.4774 | 484.7892 | 483.0574 | 106.6287 | 227.4877 | 132.6553 | 436.3009 | 547.2224 | 473.6522 | 462.1706 |  |  | 391.6407 | 396.8395 | 393.7877 | 469.3206 | 387.2357 | 468.3798 |  | 405.0281 | 382.11 | 394.4973 | 63.5569 | 98.7128 | 99.346 |  | 567.367 | 611.4414 | 618.0226 | 524.238 | 700.2072 | 676.8593 | 492.8378 | [21 empty] | 34.3432 | 0.010183 | 391.0091 | 688.5333 | 15.4765 | 589.4042
15:04 | 5862 |  |  | -17.2786 | 24.1732 | 15.3077 | 1.2363 | 3.7701 | 3.7749 | -5.1247 | 1.729 | 12.8365 | 3.6229 | 0.2833 |  |  |  | -30.549 | 20.3622 | 30.1192 | 4.769 |  | -5.0236 | 5.9359 | 0.6268 | 4.7884 | 5.1654 | 1.5462 | 7.8544 | 386.8028 | 375.7539 | 200.6567 | 241.0505 | 186.0661 | 193.0698 | 132.4937 | 235.2639 | 125.6927 | 225.4732 | 445.5537 | 541.6558 | 188.7541 | 260.1816 | 352.9284 | 328.8076 | 389.6198 | 407.4181 |  | 427.9766 |  | 396.8174 | 108.6527 | 126.095 | 221.213 | 444.9596 | 538.333 | 246.3256 | 147.3022 | 276.2047 | 477.2674 | 561.9507 | 173.4655 | 85.4029 | 104.6684 | 151.5519 | 279.6798 | 511.8166 | 391.4514 | 437.3937 | 481.6286 | 99.2125 | 140.259 | 269.4841 | 474.6448 | 563.7057 | 103.5598 | 144.1164 | 274.174 | 473.1528 | 523.7901 | 75.8449 | 94.3156 | 102.5184 | 145.9851 | 265.5902 | 443.6116 |  | 419.4961 | 585.2157 |  | 83.0258 | 126.2115 | 220.5475 | 427.4794 | 523.9037 | 119.8477 | 149.863 | 266.0657 | 488.2779 | 547.8541 | 78.3956 | 95.1099 | 100.2335 | 143.1266 | 276.8034 | 425.6688 | 449.9185 | 408.6032 | 432.6956 | 127.6464 | 155.937 | 249.7347 | 438.3375 | 541.6005 |  | 447.7317 |  |  | 380.3316 | 383.0503 | 463.3037 | 370.869 | 456.3932 | 363.5163 | 109.5371 | 93.259 | 86.4893 | 99.4622 | 104.0854 | 105.7892 | 81.4618 | 110.9827 | 435.5681 | 432.2439 | 409.0756 | 418.4898 | 449.8679 |  |  | 217.0978 |  | 182.4308 | 113.3159 | 183.9111 | 123.8239 | 242.4565 | 133.352 | 469.4668 | 577.5019 | 446.6158 | 369.793 | 255.2523 | 173.4656 | 228.0313 | 461.2951 | 421.3612 | 455.2276 | 438.3572 | 425.5719 | 207.4835 | 124.3151 | 217.3336 | 136.9011 | 575.9503 | 239.324 | 145.1762 | 527.3359 |  | 204.0922 | 96.4317 | 99.6722 | 137.4296 | 279.0779 | 474.1371 | 463.3639 | 492.0833 | 585.151 | 138.9262 | 123.4789 | 216.2166 | 417.1681 | 569.822 | 96.8203 | 128.6372 | 236.842 | 464.1587 | 561.3062 | 70.1663 | 90.9569 | 100.6095 | 142.2761 | 270.3885 | 410.9898 | 424.442 | 507.302 | 407.8057 | 432.6618 | 93.7347 | 122.1266 | 197.8665 | 407.9587 | 537.2336 | 110.8116 | 126.7875 | 238.6135 | 439.2948 | 527.1443 | 72.8153 | 97.181 | 107.9523 | 152.0041 | 299.1712 | 392.7949 | 448.1012 | 484.4271 | 482.7542 | 106.6395 | 227.5183 | 132.6659 | 436.2746 | 547.0448 | 473.3857 | 461.9277 |  |  | 391.2498 | 396.4482 | 393.4017 | 469.0862 | 386.8533 | 468.1491 |  | 404.6416 | 381.717 | 394.0961 | 63.5617 | 98.7172 | 99.3444 |  | 567.1617 | 611.2825 | 617.8975 | 524.023 | 699.8558 | 675.9663 | 492.0397 | [21 empty] | 29.2091 | -0.11112 | 390.617 | 687.9111 | 15.4418 | 589.2221
15:04 | 5863 |  |  | -17.1418 | 24.1773 | 15.4823 | 1.2716 | 3.6903 | 3.7165 | -5.2066 | 1.7305 | 12.8336 | 3.6179 | 0.2832 |  |  |  | -30.4463 | 20.2131 | 30.1386 | 4.7727 |  | -4.9744 | 5.9588 | 0.6278 | 4.788 | 5.1584 | 1.5463 | 8.4637 | 386.7718 | 375.7183 | 200.6667 | 241.0643 | 186.0676 | 193.0331 | 132.4807 | 235.2656 | 125.7079 | 225.5075 | 445.4979 | 541.4652 | 188.7357 | 260.1302 | 352.8348 | 328.8542 | 389.686 | 407.0711 |  | 427.6578 |  | 396.4894 | 108.6429 | 126.1085 | 221.2463 | 444.9219 | 538.1189 | 246.347 | 147.3232 | 276.2128 | 477.2038 | 561.755 | 173.4973 | 85.411 | 104.6798 | 151.5634 | 279.701 | 511.5273 | 391.1172 | 437.1477 | 481.6046 | 99.2115 | 140.2786 | 269.5096 | 474.5897 | 563.5409 | 103.5705 | 144.136 | 274.1666 | 473.0713 | 523.5682 | 75.8244 | 94.3069 | 102.5243 | 146.0035 | 265.6034 | 443.4835 |  | 419.1964 | 585.0993 |  | 83.0133 | 126.2253 | 220.5731 | 427.4218 | 523.7091 | 119.8827 | 149.8836 | 266.0929 | 488.1987 | 547.6584 | 78.4165 | 95.0703 | 100.2195 | 143.1524 | 276.8095 | 425.571 | 449.596 | 408.2487 | 432.3166 | 127.658 | 155.9644 | 249.7848 | 438.3142 | 541.4205 |  | 447.4747 |  |  | 379.945 | 382.6607 | 463.0139 | 370.435 | 456.1874 | 363.1855 | 108.5909 | 89.9484 | 89 | 100.2973 | 103.3309 | 104.453 | 82.5586 | 110.5833 | 435.1636 | 431.8997 | 408.7157 | 418.0998 | 449.821 |  |  | 217.1253 |  | 182.4539 | 113.3269 | 183.8947 | 123.8114 | 242.4756 | 133.3571 | 469.4303 | 577.3239 | 446.5895 | 369.5767 | 255.2216 | 173.5059 | 228.1176 | 461.1941 | 421.0693 | 454.9007 | 438.059 | 425.2576 | 207.5263 | 124.3299 | 217.3643 | 136.9169 | 575.7681 | 239.3298 | 145.2161 | 527.246 |  | 204.1407 | 96.4485 | 99.6736 | 137.4386 | 279.0739 | 473.8299 | 463.0414 | 491.7596 | 584.9704 | 138.9375 | 123.5001 | 216.2715 | 417.1727 | 569.6622 | 96.8301 | 128.6696 | 236.8985 | 464.0793 | 561.1039 | 70.1653 | 90.9855 | 100.6161 | 142.3026 | 270.3999 | 410.6787 | 424.1803 | 506.9548 | 407.6192 | 432.3169 | 93.7293 | 122.1244 | 197.8934 | 407.9378 | 537.0446 | 110.8245 | 126.8115 | 238.6659 | 439.281 | 526.9602 | 72.8415 | 97.1798 | 107.9666 | 152.0259 | 299.1953 | 392.429 | 447.7249 | 484.0694 | 482.4455 | 106.6542 | 227.5361 | 132.6894 | 436.2604 | 546.8677 | 473.1224 | 461.6802 |  |  | 390.8521 | 396.0884 | 393.0237 | 468.8332 | 386.458 | 467.9166 |  | 404.25 | 381.325 | 393.7052 | 63.5658 | 98.7218 | 99.3474 |  | 566.9508 | 611.1072 | 617.7589 | 524.1311 | 700.2638 | 676.9131 | 492.9062 | [21 empty] | 33.963 | -0.15395 | 390.2313 | 688.5884 | 15.4956 | 589.029
15:04 | 5864 |  |  | -17.159 | 24.2273 | 15.4985 | 1.2983 | 3.7715 | 3.7737 | -5.2355 | 1.7296 | 12.8314 | 3.6119 | 0.2823 |  |  |  | -30.4888 | 20.2853 | 30.1789 | 4.7978 |  | -5.0038 | 5.9752 | 0.6275 | 4.7848 | 5.1569 | 1.5463 | 7.8662 | 386.7523 | 375.6897 | 200.6779 | 241.0729 | 186.0711 | 192.9997 | 132.4845 | 235.2492 | 125.7052 | 225.5243 | 445.452 | 541.2663 | 188.724 | 260.0691 | 352.7708 | 328.9195 | 389.7578 | 406.7212 |  | 427.3306 |  | 396.153 | 108.6136 | 126.1094 | 221.2636 | 444.8827 | 537.9026 | 246.3684 | 147.3674 | 276.2369 | 477.1452 | 561.5632 | 173.5233 | 85.4156 | 104.6954 | 151.5797 | 279.7156 | 511.2573 | 390.7881 | 436.9049 | 481.5759 | 99.186 | 140.3079 | 269.5316 | 474.5321 | 563.3774 | 103.5808 | 144.1498 | 274.161 | 472.9878 | 523.3417 | 75.763 | 94.2848 | 102.4986 | 146.0155 | 265.6058 | 443.3182 |  | 418.9053 | 585.0312 |  | 83.0243 | 126.2344 | 220.6087 | 427.3693 | 523.5015 | 119.9409 | 149.9183 | 266.0923 | 488.1264 | 547.4349 | 78.4105 | 95.0308 | 100.2486 | 143.1649 | 276.8338 | 425.4637 | 449.2809 | 407.8982 | 431.9424 | 127.6605 | 156.0042 | 249.8302 | 438.292 | 541.2274 |  | 447.1765 |  |  | 379.5574 | 382.2683 | 462.7222 | 369.9948 | 455.9788 | 362.8742 | 106.9259 | 92.4249 | 89.9289 | 100.5379 | 104.2181 | 104.6218 | 81.3086 | 109.9526 | 434.755 | 431.5495 | 408.3526 | 417.7095 | 449.7802 |  |  | 217.1568 |  | 182.4767 | 113.3431 | 183.8795 | 123.7988 | 242.441 | 133.3874 | 469.4096 | 577.1282 | 446.5611 | 369.3209 | 255.2029 | 173.5406 | 228.1993 | 461.084 | 420.7072 | 454.5664 | 437.7623 | 424.9442 | 207.5066 | 124.3326 | 217.3928 | 136.8846 | 575.5932 | 239.341 | 145.2557 | 527.1569 |  | 204.1465 | 96.4455 | 99.6591 | 137.4667 | 279.0731 | 473.5266 | 462.6927 | 491.4254 | 584.7777 | 138.9442 | 123.5144 | 216.3272 | 417.1731 | 569.5042 | 96.8372 | 128.7052 | 236.9366 | 464.0879 | 560.9423 | 70.1514 | 90.9659 | 100.6397 | 142.2966 | 270.4552 | 410.3654 | 423.9264 | 506.6109 | 407.3653 | 431.981 | 93.7518 | 122.1513 | 197.9229 | 407.9336 | 536.8679 | 110.8152 | 126.817 | 238.7193 | 439.2699 | 526.783 | 72.8475 | 97.1824 | 107.963 | 152.0414 | 299.2138 | 392.0686 | 447.3565 | 483.7228 | 482.1728 | 106.6753 | 227.5707 | 132.7201 | 436.2478 | 546.7031 | 472.8924 | 461.4486 |  |  | 390.4555 | 395.7261 | 392.6403 | 468.5786 | 386.0575 | 467.6895 |  | 403.8715 | 380.9348 | 393.3102 | 63.5774 | 98.7058 | 99.3481 |  | 566.6816 | 610.9542 | 617.5879 | 523.8856 | 699.1752 | 676.1983 | 492.2552 | [21 empty] | 39.9155 | -0.211 | 389.8455 | 687.6868 | 15.5758 | 588.8179
15:04 | 5865 |  |  | -17.1948 | 24.1561 | 15.581 | 1.317 | 3.7609 | 3.7376 | -5.2312 | 1.729 | 12.8342 | 3.6158 | 0.2831 |  |  |  | -30.5832 | 20.3291 | 30.1609 | 4.7802 |  | -5.0024 | 5.9256 | 0.6278 | 4.7807 | 5.1515 | 1.5495 | 6.5824 | 386.7273 | 375.6718 | 200.6884 | 241.0927 | 186.0742 | 192.9604 | 132.4916 | 235.2997 | 125.7131 | 225.5495 | 445.4175 | 541.0645 | 188.751 | 259.9715 | 352.7238 | 328.9816 | 389.7889 | 406.3751 |  | 427.0109 |  | 395.816 | 108.6515 | 126.124 | 221.2844 | 444.8476 | 537.6907 | 246.3949 | 147.365 | 276.2384 | 477.0964 | 561.3881 | 173.5547 | 85.4414 | 104.7031 | 151.5969 | 279.7397 | 510.9771 | 390.4469 | 436.6447 | 481.6251 | 99.2281 | 140.3275 | 269.5461 | 474.4827 | 563.2091 | 103.5848 | 144.1643 | 274.1643 | 472.9027 | 523.1249 | 75.7804 | 94.2863 | 102.5097 | 146.0575 | 265.6523 | 443.0823 |  | 418.6205 | 585.0053 |  | 83.0413 | 126.2395 | 220.6268 | 427.347 | 523.32 | 119.9505 | 149.9481 | 266.1067 | 488.0491 | 547.2318 | 78.4376 | 95.0189 | 100.2339 | 143.1901 | 276.8537 | 425.3477 | 448.9744 | 407.546 | 431.5713 | 127.6545 | 156.0141 | 249.8516 | 438.2513 | 541.0337 |  | 446.9109 |  |  | 379.1653 | 381.8927 | 462.5125 | 369.6617 | 455.7912 | 362.5711 | 105.7944 | 98.0289 | 91.8186 | 100.1265 | 104.9841 | 104.8129 | 78.4574 | 108.9289 | 434.3606 | 431.1946 | 407.9863 | 417.3187 | 449.7413 |  |  | 217.1768 |  | 182.4884 | 113.3437 | 183.8694 | 123.786 | 242.3965 | 133.4076 | 469.3818 | 576.9303 | 446.5322 | 369.1498 | 255.1874 | 173.5855 | 228.2739 | 461.0139 | 420.3766 | 454.2387 | 437.4453 | 424.6244 | 207.4669 | 124.3422 | 217.4263 | 136.8417 | 575.4174 | 239.3497 | 145.2846 | 527.0717 |  | 204.1461 | 96.5556 | 99.6467 | 137.4896 | 279.0852 | 473.2158 | 462.3395 | 491.0934 | 584.5772 | 138.9447 | 123.5246 | 216.3554 | 417.1718 | 569.3434 | 96.8284 | 128.7126 | 236.9524 | 464.1043 | 560.7844 | 70.1309 | 90.939 | 100.6612 | 142.2855 | 270.5309 | 410.0335 | 423.6551 | 506.2707 | 407.0387 | 431.65 | 93.7849 | 122.188 | 197.9616 | 407.9411 | 536.6968 | 110.8114 | 126.8338 | 238.7601 | 439.2641 | 526.6018 | 72.8585 | 97.1829 | 107.9713 | 152.0606 | 299.228 | 391.703 | 446.9909 | 483.3786 | 481.883 | 106.6915 | 227.6099 | 132.7348 | 436.2288 | 546.5242 | 472.6408 | 461.1762 |  |  | 390.0529 | 395.3537 | 392.2612 | 468.3328 | 385.6871 | 467.45 |  | 403.4916 | 380.5482 | 392.9352 | 63.5777 | 98.6661 | 99.3573 |  | 566.4543 | 610.8152 | 617.367 | 523.8092 | 699.6629 | 676.257 | 492.2984 | [21 empty] | 25.6544 | 0.088676 | 389.4626 | 687.96 | 15.521 | 588.6348
15:04 | 5866 |  |  | -17.1452 | 24.2565 | 15.7508 | 1.3752 | 3.7882 | 3.7004 | -5.2928 | 1.7302 | 12.8283 | 3.6113 | 0.2822 |  |  |  | -30.4802 | 20.3888 | 30.1755 | 4.8065 |  | -5.0263 | 5.882 | 0.628 | 4.7776 | 5.143 | 1.5497 | 6.3946 | 386.7015 | 375.6464 | 200.697 | 241.1129 | 186.0784 | 192.9223 | 132.4978 | 235.3971 | 125.7425 | 225.5854 | 445.3767 | 540.864 | 188.8156 | 259.8861 | 352.6433 | 329.0355 | 389.8175 | 406.0438 |  | 426.7074 |  | 395.4849 | 108.7438 | 126.1411 | 221.3205 | 444.8279 | 537.5 | 246.3779 | 147.3573 | 276.2349 | 477.0291 | 561.2027 | 173.6006 | 85.4695 | 104.7207 | 151.6189 | 279.7663 | 510.7036 | 390.1036 | 436.3914 | 484.1877 | 99.195 | 140.3394 | 269.562 | 474.4414 | 563.0375 | 103.5773 | 144.1868 | 274.1505 | 472.8076 | 522.9016 | 75.8504 | 94.3258 | 102.5725 | 146.1177 | 265.7416 | 442.8504 |  | 418.3355 | 584.9832 |  | 83.0493 | 126.3014 | 220.6068 | 427.3919 | 523.186 | 119.9659 | 149.9598 | 266.1159 | 487.9724 | 547.0504 | 78.479 | 95.0481 | 100.1946 | 143.2281 | 276.8663 | 425.2281 | 448.6768 | 407.205 | 431.1954 | 127.6601 | 156.0313 | 249.8649 | 438.2208 | 540.8408 |  | 446.6787 |  |  | 378.778 | 381.5182 | 462.3611 | 369.3842 | 455.6443 | 362.2533 | 104.9967 | 102.5102 | 93.778 | 100.0876 | 105.2689 | 103.3046 | 77.9035 | 108.4378 | 433.9692 | 430.8322 | 407.6341 | 416.9223 | 449.6955 |  |  | 217.1894 |  | 182.4832 | 113.3412 | 183.8467 | 123.774 | 242.4046 | 133.4008 | 469.3352 | 576.7504 | 446.4991 | 369.0979 | 255.1629 | 173.6296 | 228.3456 | 460.9525 | 420.0939 | 453.9174 | 437.135 | 424.3004 | 207.4817 | 124.364 | 217.4572 | 136.8409 | 575.2396 | 239.3625 | 145.3057 | 526.9883 |  | 204.1758 | 96.6024 | 99.6585 | 137.5131 | 279.1138 | 472.9172 | 462.0136 | 490.762 | 584.3906 | 138.9536 | 123.5382 | 216.392 | 417.1768 | 569.1684 | 96.8347 | 128.7308 | 236.9909 | 464.1205 | 560.6367 | 70.1747 | 90.9344 | 100.6799 | 142.3089 | 270.5763 | 409.6958 | 423.3813 | 505.9315 | 406.7192 | 431.3158 | 93.8023 | 122.2141 | 197.9967 | 407.9404 | 536.5223 | 110.8231 | 126.8564 | 238.7968 | 439.2513 | 526.4117 | 72.8737 | 97.1826 | 107.9737 | 152.0813 | 299.2471 | 391.3312 | 446.6144 | 483.0285 | 481.5686 | 106.7168 | 227.6506 | 132.75 | 436.2095 | 546.3335 | 472.3731 | 460.878 |  |  | 389.6467 | 394.9871 | 391.8863 | 468.1002 | 385.3352 | 467.207 |  | 403.1174 | 380.1741 | 392.5477 | 63.5745 | 98.6909 | 99.3524 |  | 566.2721 | 610.8393 | 617.2153 | 524.208 | 699.7694 | 676.0476 | 492.6077 | [21 empty] | 42.7321 | -0.018358 | 389.0819 | 687.9085 | 15.6538 | 588.5557
15:04 | 5867 |  |  | -17.1064 | 24.2556 | 15.5901 | 1.3494 | 3.7824 | 3.593 | -5.3089 | 1.7304 | 12.819 | 3.6086 | 0.2829 |  |  |  | -30.443 | 20.4822 | 30.3505 | 4.896 |  | -4.9247 | 5.9101 | 0.6273 | 4.7753 | 5.1383 | 1.5515 | 5.818 | 386.6764 | 375.6212 | 200.7082 | 241.132 | 186.0858 | 192.8931 | 132.4999 | 235.3914 | 125.7652 | 225.6207 | 445.3333 | 540.6743 | 188.8391 | 259.8687 | 352.5857 | 329.0865 | 389.8668 | 405.7065 |  | 426.3926 |  | 395.1499 | 108.7305 | 126.1549 | 221.3497 | 444.8023 | 537.295 | 246.3792 | 147.3641 | 276.2447 | 476.9708 | 561.0115 | 173.6284 | 85.4943 | 104.7333 | 151.6384 | 279.7843 | 510.4353 | 389.7614 | 436.1324 | 486.5593 | 99.2034 | 140.3443 | 269.5806 | 474.3895 | 562.8662 | 103.5892 | 144.2031 | 274.1352 | 472.7123 | 522.6791 | 75.8495 | 94.3345 | 102.5831 | 146.1312 | 265.756 | 442.6431 |  | 418.0554 | 584.933 |  | 83.0439 | 126.3369 | 220.6144 | 427.3675 | 522.9928 | 119.954 | 149.9616 | 266.1032 | 487.9059 | 546.8259 | 78.514 | 95.0806 | 100.165 | 143.2517 | 276.8553 | 425.1212 | 448.4726 | 406.8643 | 430.8205 | 127.6718 | 156.0647 | 249.8981 | 438.202 | 540.6454 |  | 446.4415 |  |  | 378.3843 | 381.1367 | 462.1227 | 369.0206 | 455.4793 | 361.9301 | 104.5541 | 105.9159 | 96.3727 | 100.3434 | 104.9275 | 100.9277 | 80.7846 | 107.6331 | 433.5778 | 430.4656 | 407.2932 | 416.5224 | 449.6628 |  |  | 217.2187 |  | 182.4909 | 113.3499 | 183.8259 | 123.7752 | 242.4427 | 133.4059 | 469.2925 | 576.5718 | 446.4721 | 369.0625 | 255.1418 | 173.6733 | 228.4226 | 460.8753 | 419.7886 | 453.5986 | 436.8405 | 423.9886 | 207.5124 | 124.3747 | 217.4885 | 136.8457 | 575.0589 | 239.3667 | 145.3205 | 526.8879 |  | 204.1976 | 96.5064 | 99.6634 | 137.5292 | 279.141 | 472.6188 | 461.6939 | 490.423 | 584.1978 | 138.9651 | 123.5483 | 216.4434 | 417.188 | 568.9934 | 96.8519 | 128.7576 | 237.0304 | 464.0857 | 560.4512 | 70.2243 | 90.9452 | 100.6944 | 142.3391 | 270.6108 | 409.3583 | 423.1195 | 505.5926 | 406.4053 | 430.9758 | 93.8219 | 122.2162 | 198.0358 | 407.9374 | 536.3296 | 110.8402 | 126.8829 | 238.856 | 439.2434 | 526.2334 | 72.8862 | 97.1977 | 107.9864 | 152.1196 | 299.2595 | 390.9727 | 446.2401 | 482.6791 | 481.2662 | 106.7334 | 227.6846 | 132.7732 | 436.1794 | 546.1573 | 472.0923 | 460.6204 |  |  | 389.2434 | 394.6312 | 391.5019 | 467.8749 | 384.9599 | 466.953 |  | 402.7424 | 379.7961 | 392.1721 | 63.5704 | 98.7063 | 99.3517 |  | 566.0002 | 610.9937 | 617.0867 | 524.547 | 701.0895 | 677.5968 | 493.2025 | [21 empty] | 39.0036 | -0.050464 | 388.701 | 689.3432 | 15.7279 | 588.4969