16:48 | 12107 |  |  | 15.5206 | 46.9025 | 49.3673 | 20.6757 | 19.3468 | 35.6402 | 25.6253 | 1.5732 | 2.2583 | 0.7408 | -0.0242 |  |  |  | -7.2383 | 31.8799 | 48.8792 | 13.134 |  | 20.8348 | 31.7577 | 0.3982 | 0.3113 | 1.3951 | 0.6732 | -4.9177 | 204.6315 | 200.9582 | 147.9668 | 166.9785 | 136.3269 | 121.9815 | 106.5632 | 183.3718 | 156.5629 | 200.8955 | 219.2071 | 201.7377 | 162.9513 | 157.9802 | 194.9913 | 219.8719 | 226.6874 |  |  | 137.8607 |  | 242.7398 | 115.5274 | 155.5662 | 193.1626 | 206.9331 | 188.5724 | 183.5268 | 170.3873 | 210.4441 | 228.354 | 234.0384 | 167.2892 | 97.4688 | 135.7993 | 164.3956 | 186.4546 | 144.5218 | 171.8769 | 160.5958 | 277.9814 | 122.2216 | 172.1517 | 216.4046 | 235.5406 | 267.7921 | 116.0772 | 151.5018 | 185.3271 | 200.7296 | 192.2458 | 83.3307 | 96.8813 | 133.2503 | 165.1804 | 187.3966 | 148.5475 |  | 130.5235 | 243.1547 |  | 117.6834 | 157.0665 | 197.1165 | 216.295 | 206.4754 | 140.3232 | 169.3383 | 206.6133 | 214.8802 | 191.3283 | 93.9609 | 106.5375 | 131.6159 | 166.6055 | 194.3634 | 214.2348 | 131.1167 | 120.8286 | 122.5232 | 143.1495 | 185.532 | 220.8079 | 231.0992 | 211.7486 |  |  |  |  | 83.3386 | 86.649 | 163.8579 | 86.5753 | 171.3892 | 94.504 | 37.2387 | 36.9211 | 36.5878 | 34.5445 | 34.8652 | 35.1547 | 34.8832 | 36.2813 | 80.1869 | 96.3575 | 90.8395 | 79.8114 | 207.9356 |  |  | 143.9799 |  | 131.4287 | 94.3232 | 122.5574 | 93.2875 | 190.3214 | 172.2959 | 224.3396 | 207.1367 | 218.2298 | 184.5314 | 229.2019 | 252.1793 | 255.9601 | 230.2204 | 146.3291 | 119.235 | 169.258 | 134.0495 | 176.2989 | 164.6387 | 204.992 | 126.4435 | 204.7369 | 186.6281 | 191.0312 | 234.8667 |  | 179.9539 | 97.197 | 136.434 | 170.1991 | 195.2632 | 129.0841 | 155.8016 | 134.5181 |  | 140.6626 | 173.7066 | 219.9983 | 239.4439 | 225.4769 | 118.9401 | 165.5787 | 212.9754 | 234.2163 | 223.1579 | 86.4112 | 98.6321 | 133.8661 | 169.6368 | 197.8703 | 125.4794 | 173.8048 | 112.4387 | 176.2135 | 118.681 | 128.7054 | 170.5734 | 209.8208 | 232.0658 | 217.9621 | 136.9093 | 178.3065 | 224.2199 | 241.7038 | 221.156 | 90.4788 | 111.1022 | 141.1994 | 176.3092 | 204.5114 | 90.2693 | 121.3563 | 137.2624 | 131.4506 | 130.6287 | 211.0931 | 169.0809 | 228.1192 | 212.9305 | 162.2844 |  |  |  | 82.9631 | 90.9877 | 85.5319 | 174.6966 | 90.4574 | 148.4423 |  | 91.2399 | 85.4871 | 87.6983 | 60.7643 | 104.3527 | 115.6608 |  | 187.1539 | 216.8407 | 211.7412 | 395.9754 | 538.5016 | 513.5517 | 365.6563 | [23 empty] | 86.7369 | 526.0266 | 105.6977 | 201.9973
16:48 | 12108 |  |  | 15.5678 | 46.8889 | 49.3682 | 20.7972 | 19.3734 | 35.6112 | 25.541 | 1.5725 | 2.2513 | 0.7415 | -0.0273 |  |  |  | -7.2814 | 31.9685 | 48.9872 | 13.1146 |  | 20.805 | 31.7802 | 0.3993 | 0.3086 | 1.3926 | 0.6721 | -6.1028 | 204.6137 | 200.9433 | 147.9577 | 166.9704 | 136.3192 | 121.9731 | 106.5598 | 183.3589 | 156.5599 | 200.8799 | 219.1964 | 201.7261 | 162.9468 | 157.969 | 194.9707 | 219.8463 | 226.6582 |  |  | 137.8416 |  | 242.7001 | 115.5212 | 155.553 | 193.1468 | 206.9089 | 188.5524 | 183.5114 | 170.3776 | 210.4259 | 228.3303 | 234.0511 | 167.2762 | 97.4689 | 135.8027 | 164.3934 | 186.4418 | 144.509 | 171.857 | 160.5775 | 277.939 | 122.2249 | 172.149 | 216.4034 | 235.5307 | 267.8114 | 116.0851 | 151.4962 | 185.3218 | 200.7162 | 192.2352 | 83.3299 | 96.8711 | 133.254 | 165.176 | 187.3898 | 148.5566 |  | 130.5146 | 243.1229 |  | 117.6829 | 157.0619 | 197.1099 | 216.2838 | 206.4618 | 140.3211 | 169.3325 | 206.5994 | 214.8713 | 191.3139 | 93.9579 | 106.5437 | 131.6234 | 166.6003 | 194.3494 | 214.2243 | 131.1051 | 120.8251 | 122.5106 | 143.1547 | 185.5271 | 220.7973 | 231.083 | 211.7312 |  |  |  |  | 83.3264 | 86.6294 | 163.8415 | 86.563 | 171.3665 | 94.4938 | 37.2751 | 36.7299 | 36.4767 | 34.7088 | 34.7807 | 35.2085 | 34.6277 | 36.2643 | 80.183 | 96.3495 | 90.8323 | 79.8143 | 207.9088 |  |  | 143.9641 |  | 131.4174 | 94.3145 | 122.5442 | 93.2783 | 190.3108 | 172.2921 | 224.3113 | 207.1124 | 218.2088 | 184.487 | 229.1798 | 252.166 | 255.9348 | 230.2028 | 146.3214 | 119.2207 | 169.2614 | 134.0399 | 176.2884 | 164.6448 | 204.9783 | 126.4391 | 204.7213 | 186.6002 | 191.0269 | 234.8463 |  | 179.9481 | 97.1964 | 136.4296 | 170.1954 | 195.2512 | 129.0632 | 155.7802 | 134.5002 |  | 140.6539 | 173.7033 | 219.9829 | 239.4191 | 225.4685 | 118.94 | 165.5757 | 212.9615 | 234.1899 | 223.1265 | 86.4097 | 98.6367 | 133.8733 | 169.6353 | 197.8624 | 125.4722 | 173.7843 | 112.4378 | 176.2198 | 118.6974 | 128.7115 | 170.5704 | 209.8143 | 232.0544 | 217.9493 | 136.9175 | 178.3168 | 224.2062 | 241.6872 | 221.1435 | 90.4727 | 111.0962 | 141.2016 | 176.3098 | 204.4957 | 90.2641 | 121.3457 | 137.263 | 131.4316 | 130.6379 | 211.0799 | 169.0751 | 228.1142 | 212.9241 | 162.2688 |  |  |  | 82.9484 | 90.9863 | 85.5268 | 174.6857 | 90.4615 | 148.4269 |  | 91.2288 | 85.4765 | 87.6915 | 60.7683 | 104.3907 | 115.6611 |  | 187.1353 | 216.8086 | 211.7122 | 395.5754 | 538.3625 | 513.5986 | 365.6903 | [23 empty] | 86.7268 | 525.9806 | 105.7565 | 201.9719
16:48 | 12109 |  |  | 15.5591 | 46.8873 | 49.3212 | 20.7634 | 19.357 | 35.6474 | 25.6661 | 1.5721 | 2.2558 | 0.7416 | -0.0251 |  |  |  | -7.291 | 31.9328 | 48.9794 | 13.1372 |  | 20.7725 | 31.7274 | 0.399 | 0.3109 | 1.3904 | 0.6728 | -6.8951 | 204.5932 | 200.9314 | 147.9508 | 166.9573 | 136.31 | 121.9653 | 106.5514 | 183.3525 | 156.5605 | 200.8705 | 219.1791 | 201.7091 | 162.9387 | 157.9585 | 194.9452 | 219.8208 | 226.638 |  |  | 137.8328 |  | 242.6706 | 115.5292 | 155.5538 | 193.1422 | 206.9029 | 188.5504 | 183.5055 | 170.393 | 210.4267 | 228.3021 | 234.0363 | 167.2624 | 97.4571 | 135.7957 | 164.3864 | 186.4171 | 144.4884 | 171.834 | 160.5568 | 277.8938 | 122.2157 | 172.1482 | 216.3928 | 235.514 | 267.7486 | 116.082 | 151.4851 | 185.3044 | 200.6993 | 192.2171 | 83.3255 | 96.8538 | 133.2537 | 165.1693 | 187.3774 | 148.55 |  | 130.5013 | 243.0896 |  | 117.6816 | 157.0605 | 197.104 | 216.2709 | 206.443 | 140.3201 | 169.3362 | 206.5904 | 214.8599 | 191.3028 | 93.9628 | 106.5471 | 131.6236 | 166.6006 | 194.3389 | 214.2039 | 131.0891 | 120.8136 | 122.5017 | 143.1514 | 185.5257 | 220.7875 | 231.0661 | 211.7164 |  |  |  |  | 83.3179 | 86.6241 | 163.8268 | 86.537 | 171.3411 | 94.4817 | 37.3359 | 36.6196 | 36.4149 | 34.7364 | 34.5079 | 35.2629 | 34.3028 | 36.2929 | 80.1813 | 96.3421 | 90.8262 | 79.8146 | 207.8886 |  |  | 143.9458 |  | 131.4056 | 94.3038 | 122.5272 | 93.2709 | 190.2959 | 172.2902 | 224.2848 | 207.0903 | 218.1843 | 184.4661 | 229.1637 | 252.1521 | 255.9142 | 230.1843 | 146.3432 | 119.2167 | 169.2721 | 134.026 | 176.2823 | 164.6365 | 204.9691 | 126.4408 | 204.7075 | 186.5716 | 191.0327 | 234.8257 |  | 179.9281 | 97.1926 | 136.4319 | 170.1845 | 195.2378 | 129.0429 | 155.7592 | 134.486 |  | 140.6305 | 173.7031 | 219.9632 | 239.389 | 225.447 | 118.934 | 165.5738 | 212.9486 | 234.1705 | 223.108 | 86.4032 | 98.6379 | 133.8792 | 169.6301 | 197.8509 | 125.4647 | 173.7629 | 112.4395 | 176.2263 | 118.7204 | 128.6998 | 170.5586 | 209.7993 | 232.0326 | 217.927 | 136.9204 | 178.3057 | 224.1762 | 241.6577 | 221.1205 | 90.4619 | 111.0829 | 141.1726 | 176.276 | 204.4824 | 90.248 | 121.3383 | 137.2558 | 131.4204 | 130.6395 | 211.0637 | 169.0714 | 228.1014 | 212.9149 | 162.2695 |  |  |  | 82.9466 | 90.9843 | 85.5245 | 174.6721 | 90.4691 | 148.4255 |  | 91.2134 | 85.4657 | 87.6786 | 60.7588 | 104.3905 | 115.6551 |  | 187.1095 | 216.7702 | 211.6838 | 396.3026 | 539.0488 | 513.8968 | 365.7577 | [23 empty] | 86.7194 | 526.4728 | 105.7379 | 201.9399
16:48 | 12110 |  |  | 15.5837 | 46.9034 | 49.3686 | 20.8753 | 19.3357 | 35.6602 | 25.6126 | 1.5713 | 2.2551 | 0.7411 | -0.0255 |  |  |  | -7.1862 | 31.9338 | 49.0095 | 13.1746 |  | 20.8196 | 31.6916 | 0.3995 | 0.3109 | 1.3898 | 0.6717 | -5.8919 | 204.5713 | 200.9084 | 147.9339 | 166.9374 | 136.3009 | 121.9617 | 106.5452 | 183.3423 | 156.5584 | 200.859 | 219.1562 | 201.6882 | 162.9345 | 157.967 | 194.9451 | 219.805 | 226.6274 |  |  | 137.8224 |  | 242.6411 | 115.5364 | 155.5683 | 193.1424 | 206.8939 | 188.544 | 183.4981 | 170.3994 | 210.4271 | 228.2893 | 234.0317 | 167.258 | 97.4562 | 135.8014 | 164.381 | 186.4102 | 144.4853 | 171.8197 | 160.549 | 277.8606 | 122.2234 | 172.1521 | 216.3846 | 235.504 | 267.8308 | 116.0761 | 151.48 | 185.2947 | 200.68 | 192.1991 | 83.3238 | 96.8498 | 133.2441 | 165.1587 | 187.363 | 148.5464 |  | 130.4944 | 243.0527 |  | 117.6797 | 157.0652 | 197.0981 | 216.2612 | 206.4298 | 140.3295 | 169.3372 | 206.5944 | 214.8507 | 191.2949 | 93.968 | 106.5561 | 131.63 | 166.6059 | 194.3345 | 214.1989 | 131.078 | 120.797 | 122.4905 | 143.1466 | 185.5267 | 220.7748 | 231.0493 | 211.7008 |  |  |  |  | 83.3157 | 86.631 | 163.8276 | 86.5521 | 171.3284 | 94.4853 | 37.3843 | 36.6456 | 36.4544 | 34.6256 | 34.3477 | 35.2625 | 34.3238 | 35.932 | 80.1671 | 96.3342 | 90.8138 | 79.8028 | 207.8704 |  |  | 143.9403 |  | 131.3986 | 94.3036 | 122.5253 | 93.2745 | 190.2903 | 172.2876 | 224.265 | 207.0731 | 218.1645 | 184.4566 | 229.1529 | 252.1299 | 255.8889 | 230.159 | 146.3336 | 119.2027 | 169.2768 | 134.0066 | 176.2681 | 164.6241 | 204.9564 | 126.4318 | 204.6807 | 186.5516 | 191.0274 | 234.805 |  | 179.9295 | 97.1909 | 136.4345 | 170.1746 | 195.2248 | 129.0196 | 155.7425 | 134.4859 |  | 140.6261 | 173.7049 | 219.9609 | 239.3774 | 225.4184 | 118.9254 | 165.5706 | 212.9364 | 234.1572 | 223.0953 | 86.3994 | 98.6368 | 133.8743 | 169.619 | 197.828 | 125.4612 | 173.7408 | 112.4356 | 176.2271 | 118.7371 | 128.6974 | 170.5491 | 209.7826 | 232.0079 | 217.903 | 136.9157 | 178.2944 | 224.1566 | 241.6344 | 221.0979 | 90.4608 | 111.0705 | 141.1449 | 176.2411 | 204.4697 | 90.2385 | 121.3249 | 137.2356 | 131.4013 | 130.6348 | 211.0561 | 169.0681 | 228.0768 | 212.8921 | 162.2593 |  |  |  | 82.9452 | 90.9736 | 85.5194 | 174.6605 | 90.4665 | 148.4111 |  | 91.2074 | 85.4718 | 87.6785 | 60.7593 | 104.3804 | 115.6627 |  | 187.0798 | 216.739 | 211.6664 | 396.0528 | 539.1736 | 513.8968 | 365.5706 | [23 empty] | 86.7178 | 526.5352 | 105.8347 | 201.9094
16:48 | 12111 |  |  | 15.6207 | 46.8289 | 49.372 | 20.8795 | 19.2973 | 35.564 | 25.7101 | 1.5706 | 2.2525 | 0.7388 | -0.0258 |  |  |  | -7.2939 | 31.8488 | 48.9238 | 13.2002 |  | 20.756 | 31.7915 | 0.3985 | 0.3084 | 1.3884 | 0.6703 | -6.2094 | 204.5505 | 200.8816 | 147.922 | 166.922 | 136.294 | 121.9546 | 106.5409 | 183.3337 | 156.5537 | 200.8445 | 219.1373 | 201.6737 | 162.9316 | 157.9604 | 194.9452 | 219.7895 | 226.6065 |  |  | 137.8107 |  | 242.6104 | 115.5364 | 155.5728 | 193.1379 | 206.8762 | 188.5283 | 183.486 | 170.3904 | 210.4073 | 228.2761 | 234.0183 | 167.2501 | 97.4598 | 135.8063 | 164.3763 | 186.4078 | 144.4868 | 171.8104 | 160.5368 | 277.8226 | 122.2272 | 172.1579 | 216.3802 | 235.4948 | 267.8511 | 116.0784 | 151.4768 | 185.2891 | 200.667 | 192.1919 | 83.3269 | 96.8508 | 133.2492 | 165.1538 | 187.3608 | 148.5473 |  | 130.5018 | 243.025 |  | 117.6763 | 157.0623 | 197.0865 | 216.2524 | 206.4153 | 140.3375 | 169.325 | 206.5823 | 214.8328 | 191.2851 | 93.9732 | 106.554 | 131.6339 | 166.6029 | 194.3263 | 214.1861 | 131.069 | 120.7923 | 122.4801 | 143.156 | 185.5246 | 220.7663 | 231.033 | 211.684 |  |  |  |  | 83.3118 | 86.6197 | 163.8135 | 86.5575 | 171.3045 | 94.485 | 37.5325 | 36.6893 | 36.4577 | 34.4452 | 34.3325 | 35.271 | 34.2925 | 35.4254 | 80.1561 | 96.3273 | 90.8035 | 79.7959 | 207.8479 |  |  | 143.9281 |  | 131.3899 | 94.2983 | 122.5214 | 93.265 | 190.2769 | 172.2795 | 224.2397 | 207.0478 | 218.1469 | 184.4465 | 229.1431 | 252.1064 | 255.8583 | 230.14 | 146.3238 | 119.1814 | 169.2783 | 133.9932 | 176.2481 | 164.623 | 204.9392 | 126.4172 | 204.6578 | 186.5501 | 191.0185 | 234.7949 |  | 179.9379 | 97.1863 | 136.435 | 170.1685 | 195.2148 | 129.0046 | 155.7219 | 134.4893 |  | 140.638 | 173.7029 | 219.9491 | 239.3661 | 225.4109 | 118.9249 | 165.5665 | 212.9275 | 234.1506 | 223.0818 | 86.3983 | 98.6326 | 133.865 | 169.6135 | 197.8134 | 125.4583 | 173.7226 | 112.4333 | 176.2363 | 118.7556 | 128.708 | 170.556 | 209.7789 | 231.998 | 217.8926 | 136.9178 | 178.3068 | 224.1478 | 241.622 | 221.0799 | 90.4696 | 111.0702 | 141.1503 | 176.2401 | 204.4578 | 90.2425 | 121.3132 | 137.2236 | 131.3776 | 130.6225 | 211.0383 | 169.0536 | 228.0555 | 212.8751 | 162.2402 |  |  |  | 82.934 | 90.9635 | 85.5017 | 174.6515 | 90.4675 | 148.3951 |  | 91.2137 | 85.4681 | 87.6751 | 60.7711 | 104.3792 | 115.679 |  | 187.0625 | 216.7026 | 211.6537 | 395.9718 | 538.5543 | 513.5366 | 365.2652 | [23 empty] | 86.7109 | 526.0455 | 105.7497 | 201.8826
16:48 | 12112 |  |  | 15.63 | 46.7676 | 49.3894 | 20.8305 | 19.223 | 35.522 | 25.5895 | 1.57 | 2.2469 | 0.7423 | -0.027 |  |  |  | -7.2647 | 31.6757 | 48.835 | 13.0538 |  | 20.8534 | 31.9219 | 0.3999 | 0.3103 | 1.3918 | 0.6708 | -4.7415 | 204.5291 | 200.8565 | 147.9124 | 166.9121 | 136.2848 | 121.9452 | 106.5368 | 183.3253 | 156.5546 | 200.8344 | 219.1223 | 201.6566 | 162.9267 | 157.9395 | 194.9169 | 219.7695 | 226.5779 |  |  | 137.794 |  | 242.5714 | 115.5333 | 155.5609 | 193.129 | 206.8588 | 188.5162 | 183.4782 | 170.3888 | 210.3983 | 228.2593 | 233.9841 | 167.2379 | 97.458 | 135.8033 | 164.3735 | 186.3961 | 144.4726 | 171.7952 | 160.5203 | 277.7761 | 122.2271 | 172.1597 | 216.3838 | 235.4728 | 267.7513 | 116.0839 | 151.4728 | 185.2771 | 200.6574 | 192.1825 | 83.3326 | 96.8539 | 133.2636 | 165.1559 | 187.3582 | 148.5402 |  | 130.5099 | 243.0018 |  | 117.6805 | 157.0619 | 197.074 | 216.2385 | 206.4012 | 140.3323 | 169.3162 | 206.5617 | 214.8043 | 191.2654 | 93.9674 | 106.5537 | 131.6344 | 166.5925 | 194.309 | 214.1643 | 131.0558 | 120.782 | 122.4692 | 143.1599 | 185.5188 | 220.7563 | 231.021 | 211.6724 |  |  |  |  | 83.309 | 86.6015 | 163.7911 | 86.5434 | 171.2792 | 94.4781 | 37.6741 | 36.7789 | 36.3696 | 34.2402 | 34.3143 | 35.3049 | 33.9632 | 35.1774 | 80.1539 | 96.3228 | 90.8011 | 79.7944 | 207.8301 |  |  | 143.9192 |  | 131.3864 | 94.2899 | 122.5102 | 93.2565 | 190.2632 | 172.2732 | 224.2203 | 207.0293 | 218.1247 | 184.424 | 229.1297 | 252.0893 | 255.8292 | 230.111 | 146.3312 | 119.1642 | 169.2747 | 133.9809 | 176.2337 | 164.6212 | 204.9267 | 126.4091 | 204.637 | 186.536 | 191.0186 | 234.7781 |  | 179.93 | 97.1774 | 136.4374 | 170.1616 | 195.2053 | 128.9941 | 155.6939 | 134.4779 |  | 140.6274 | 173.7026 | 219.9411 | 239.3495 | 225.3916 | 118.9285 | 165.5611 | 212.9147 | 234.1359 | 223.0654 | 86.3998 | 98.6204 | 133.873 | 169.6142 | 197.8058 | 125.4465 | 172.0968 | 112.4293 | 176.2349 | 118.7468 | 128.6997 | 170.5601 | 209.7672 | 231.9819 | 217.8755 | 136.9141 | 178.3089 | 224.138 | 241.6002 | 221.0606 | 90.4675 | 111.0688 | 141.1403 | 176.2286 | 204.4439 | 90.2353 | 121.3029 | 137.2136 | 131.3602 | 130.6193 | 211.0163 | 169.0407 | 228.0389 | 212.8577 | 162.2251 |  |  |  | 82.9213 | 90.9506 | 85.4828 | 174.6481 | 90.4741 | 148.373 |  | 91.1984 | 85.4559 | 87.6636 | 60.7776 | 104.3861 | 115.6666 |  | 187.0287 | 216.6626 | 211.6307 | 395.9426 | 538.9047 | 513.8183 | 365.7181 | [23 empty] | 86.6979 | 526.3615 | 105.6081 | 201.8457
16:48 | 12113 |  |  | 15.5776 | 46.7891 | 49.4682 | 20.8067 | 19.3153 | 35.6528 | 25.6557 | 1.5718 | 2.2533 | 0.744 | -0.0259 |  |  |  | -7.1882 | 31.7915 | 48.8927 | 13.134 |  | 20.8029 | 31.8941 | 0.4011 | 0.3096 | 1.3887 | 0.6706 | -4.4181 | 204.5137 | 200.8394 | 147.904 | 166.9016 | 136.279 | 121.943 | 106.5353 | 183.3197 | 156.5436 | 200.8271 | 219.1037 | 201.6416 | 162.9188 | 157.9382 | 194.8895 | 219.746 | 226.5575 |  |  | 137.782 |  | 242.5333 | 115.5382 | 155.5568 | 193.1229 | 206.8464 | 188.5007 | 183.4711 | 170.3859 | 210.3971 | 228.2453 | 233.9578 | 167.2392 | 97.4582 | 135.8085 | 164.3709 | 186.3912 | 144.4637 | 171.7834 | 160.5105 | 277.739 | 122.2369 | 172.1705 | 216.3768 | 235.4614 | 267.4871 | 116.0907 | 151.4763 | 185.2684 | 200.6438 | 192.1696 | 83.3322 | 96.8586 | 133.2674 | 165.1581 | 187.3492 | 148.544 |  | 130.5109 | 242.9634 |  | 117.688 | 157.0651 | 197.0677 | 216.2234 | 206.3967 | 140.325 | 169.3173 | 206.5577 | 214.7929 | 191.2459 | 93.9572 | 106.567 | 131.6409 | 166.5914 | 194.2998 | 214.1509 | 131.0406 | 120.7615 | 122.4514 | 143.1526 | 185.5119 | 220.7439 | 231.0002 | 211.6587 |  |  |  |  | 83.3038 | 86.5945 | 163.7671 | 86.5236 | 171.2576 | 94.4703 | 37.7709 | 36.7013 | 36.2773 | 34.1399 | 34.3601 | 35.3526 | 33.4023 | 35.2163 | 80.1525 | 96.3187 | 90.7958 | 79.7861 | 207.8138 |  |  | 143.9164 |  | 131.3822 | 94.2903 | 122.5046 | 93.2539 | 190.2563 | 172.2726 | 224.2057 | 207.0135 | 218.1108 | 184.3946 | 229.1169 | 252.0709 | 255.8032 | 230.078 | 146.2997 | 119.1498 | 169.2611 | 133.9698 | 176.2212 | 164.6184 | 204.9116 | 126.4037 | 204.6188 | 186.5095 | 191.0114 | 234.7557 |  | 179.9174 | 97.1827 | 136.4336 | 170.1617 | 195.1942 | 128.9848 | 155.6776 | 134.4648 |  | 140.6067 | 173.7045 | 219.9362 | 239.3335 | 225.3747 | 118.9334 | 165.5624 | 212.9015 | 234.122 | 223.0552 | 86.4044 | 98.6211 | 133.8863 | 169.6101 | 197.8009 | 125.4393 | 171.4608 | 112.4367 | 176.2321 | 118.7382 | 128.6982 | 170.5575 | 209.7551 | 231.9514 | 217.846 | 136.9091 | 178.2968 | 224.1317 | 241.5767 | 221.041 | 90.461 | 111.0727 | 141.1172 | 176.2005 | 204.4222 | 90.2243 | 121.2976 | 137.2025 | 131.3444 | 130.6239 | 211.0096 | 169.0453 | 228.0172 | 212.8303 | 162.2133 |  |  |  | 82.913 | 90.9415 | 85.4773 | 174.6661 | 90.4862 | 148.3517 |  | 91.1848 | 85.446 | 87.6554 | 60.768 | 104.3921 | 115.6517 |  | 186.9928 | 216.6365 | 211.5968 | 396.0085 | 538.54 | 513.3962 | 365.1122 | [23 empty] | 86.6895 | 525.9681 | 105.7777 | 201.8147
16:48 | 12114 |  |  | 15.6037 | 46.7392 | 49.4858 | 20.8299 | 19.3808 | 35.6417 | 25.6572 | 1.5718 | 2.2495 | 0.7426 | -0.0261 |  |  |  | -7.3731 | 31.8235 | 48.919 | 13.2311 |  | 20.8446 | 32.0294 | 0.4016 | 0.3067 | 1.3868 | 0.6699 | -4.6186 | 204.4945 | 200.8232 | 147.8948 | 166.89 | 136.2645 | 121.9359 | 106.5285 | 183.3178 | 156.5416 | 200.8119 | 219.087 | 201.6282 | 162.9074 | 157.9469 | 194.8741 | 219.7293 | 226.5534 |  |  | 137.7778 |  | 242.5079 | 115.5518 | 155.5672 | 193.1175 | 206.8306 | 188.4899 | 183.4645 | 170.389 | 210.3944 | 228.2286 | 233.9328 | 167.2309 | 97.4609 | 135.8146 | 164.3702 | 186.3803 | 144.4604 | 171.7701 | 160.4965 | 277.7035 | 122.2331 | 172.1745 | 216.365 | 235.4524 | 266.965 | 116.0914 | 151.4711 | 185.2529 | 200.6249 | 192.1469 | 83.326 | 96.85 | 133.2619 | 165.1544 | 187.3303 | 148.5367 |  | 130.5121 | 242.9199 |  | 117.6865 | 157.0587 | 197.0558 | 216.205 | 206.3837 | 140.3136 | 169.3119 | 206.5466 | 214.7743 | 191.2363 | 93.9558 | 106.57 | 131.6427 | 166.5892 | 194.2917 | 214.1323 | 131.0271 | 120.749 | 122.4404 | 143.1486 | 185.5069 | 220.7389 | 230.9816 | 211.6427 |  |  |  |  | 83.2914 | 86.5876 | 163.7423 | 86.5066 | 171.2327 | 94.4601 | 38.0807 | 36.6578 | 36.2268 | 34.1203 | 34.3977 | 35.3179 | 32.8639 | 35.4836 | 80.1509 | 96.3057 | 90.7838 | 79.7773 | 207.7946 |  |  | 143.9014 |  | 131.3701 | 94.2912 | 122.5004 | 93.2466 | 190.2423 | 172.2736 | 224.1873 | 206.9837 | 218.0937 | 184.3765 | 229.1014 | 252.0541 | 255.7768 | 230.0553 | 146.2547 | 119.1438 | 169.2357 | 133.9619 | 176.2111 | 164.6161 | 204.9052 | 126.4002 | 204.608 | 186.5043 | 191.0053 | 234.7415 |  | 179.8854 | 97.1867 | 136.4269 | 170.1618 | 195.1804 | 128.9727 | 155.6683 | 134.458 |  | 140.604 | 173.6941 | 219.9118 | 239.307 | 225.3632 | 118.9347 | 165.558 | 212.8882 | 234.0981 | 223.0361 | 86.401 | 98.6202 | 133.8811 | 169.6036 | 197.7897 | 125.4199 | 172.4612 | 112.4457 | 176.2188 | 118.7352 | 128.7086 | 170.5642 | 209.7541 | 231.9422 | 217.8299 | 136.9145 | 178.2914 | 224.1236 | 241.5605 | 221.0279 | 90.4647 | 111.0826 | 141.1083 | 176.1893 | 204.4109 | 90.2222 | 121.2803 | 137.1904 | 131.3212 | 130.6146 | 211.0003 | 169.0468 | 227.9882 | 212.802 | 162.1948 |  |  |  | 82.9049 | 90.9298 | 85.4688 | 174.6686 | 90.4938 | 148.3285 |  | 91.1883 | 85.4469 | 87.6565 | 60.7892 | 104.3763 | 115.6692 |  | 186.9737 | 216.6227 | 211.5955 | 395.8912 | 539.1255 | 514.0997 | 365.4743 | [23 empty] | 86.6843 | 526.6126 | 105.8438 | 201.7982
16:48 | 12115 |  |  | 15.5714 | 46.7043 | 49.3924 | 20.8034 | 19.3279 | 35.6525 | 25.6156 | 1.5727 | 2.2504 | 0.744 | -0.0266 |  |  |  | -7.3189 | 31.7452 | 48.9101 | 13.1615 |  | 20.8161 | 31.8722 | 0.4 | 0.3101 | 1.3894 | 0.6708 | -5.4998 | 204.4687 | 200.7986 | 147.8793 | 166.8672 | 136.2517 | 121.9257 | 106.5181 | 183.3015 | 156.5411 | 200.7953 | 219.0715 | 201.6053 | 162.9046 | 157.9404 | 194.8637 | 219.7218 | 226.549 |  |  | 137.764 |  | 242.4726 | 115.5511 | 155.5637 | 193.1048 | 206.81 | 188.4779 | 183.4548 | 170.3853 | 210.3837 | 228.2083 | 233.9198 | 167.2171 | 97.4615 | 135.8165 | 164.3652 | 186.362 | 144.4478 | 171.749 | 160.4819 | 277.6591 | 122.2256 | 172.1705 | 216.3539 | 235.4378 | 266.9469 | 116.0947 | 151.4695 | 185.2458 | 200.6123 | 192.1342 | 83.3254 | 96.8433 | 133.2687 | 165.1543 | 187.3188 | 148.5275 |  | 130.5249 | 242.8904 |  | 117.6857 | 157.0584 | 197.0497 | 216.1926 | 206.3678 | 140.3134 | 169.3116 | 206.5357 | 214.7608 | 191.2305 | 93.9552 | 106.5712 | 131.6507 | 166.5863 | 194.2814 | 214.1084 | 131.0198 | 120.7426 | 122.4361 | 143.1471 | 185.501 | 220.7304 | 230.9657 | 211.6257 |  |  |  |  | 83.2861 | 86.5832 | 163.7381 | 86.5132 | 171.218 | 94.4593 | 38.3581 | 36.802 | 36.2322 | 34.0866 | 34.2483 | 35.295 | 32.9947 | 35.7616 | 80.1508 | 96.2969 | 90.7808 | 79.7741 | 207.7727 |  |  | 143.8894 |  | 131.3561 | 94.284 | 122.49 | 93.239 | 190.2275 | 172.2702 | 224.1626 | 206.9649 | 218.069 | 184.3466 | 229.0897 | 252.0361 | 255.7518 | 230.0346 | 146.2186 | 119.1357 | 169.2104 | 133.954 | 176.2055 | 164.6154 | 204.8975 | 126.398 | 204.5883 | 186.4983 | 191.0031 | 234.7191 |  | 179.8438 | 97.1755 | 136.4241 | 170.1546 | 195.1624 | 128.9654 | 155.645 | 134.4386 |  | 140.6041 | 173.6832 | 219.8991 | 239.2855 | 225.3386 | 118.9292 | 165.5471 | 212.8787 | 234.0725 | 223.0084 | 86.3993 | 98.6148 | 133.8778 | 169.5985 | 197.7725 | 125.3984 | 172.4817 | 112.4485 | 176.1915 | 118.7096 | 128.702 | 170.5634 | 209.7447 | 231.9338 | 217.8117 | 136.9038 | 178.2791 | 224.102 | 241.5306 | 221.0076 | 90.4658 | 111.0839 | 141.1201 | 176.199 | 204.389 | 90.2128 | 121.2587 | 137.1762 | 131.3012 | 130.6161 | 210.987 | 169.0374 | 227.9592 | 212.7736 | 162.1771 |  |  |  | 82.8989 | 90.9209 | 85.4586 | 174.6719 | 90.502 | 148.305 |  | 91.1793 | 85.4396 | 87.644 | 60.7879 | 104.3875 | 115.6856 |  | 186.947 | 216.5808 | 211.5756 | 395.9572 | 538.6983 | 513.5525 | 365.367 | [23 empty] | 86.6763 | 526.1254 | 105.6761 | 201.7639
16:48 | 12116 |  |  | 15.6775 | 46.8337 | 49.4473 | 20.8387 | 19.2353 | 35.6076 | 25.6245 | 1.5723 | 2.248 | 0.7464 | -0.0271 |  |  |  | -7.1437 | 31.8175 | 49.0182 | 13.2192 |  | 20.8429 | 31.7333 | 0.3998 | 0.3111 | 1.3851 | 0.6702 | -6.3872 | 204.4499 | 200.7764 | 147.8683 | 166.8575 | 136.248 | 121.9219 | 106.5155 | 183.2976 | 156.5413 | 200.7869 | 219.0598 | 201.5927 | 162.9057 | 157.9492 | 194.8534 | 219.7159 | 226.5326 |  |  | 137.7507 |  | 242.4413 | 115.539 | 155.5578 | 193.0894 | 206.7946 | 188.4564 | 183.4401 | 170.377 | 210.3659 | 228.1861 | 233.8945 | 167.2085 | 97.4594 | 135.8224 | 164.3607 | 186.3511 | 144.4369 | 171.7322 | 160.4665 | 277.6161 | 122.2261 | 172.1675 | 216.3462 | 235.4268 | 267.23 | 116.1051 | 151.4703 | 185.2458 | 200.6036 | 192.131 | 83.3365 | 96.8473 | 133.2845 | 165.1588 | 187.3205 | 148.5388 |  | 130.5344 | 242.8628 |  | 117.6866 | 157.0573 | 197.0491 | 216.18 | 206.3545 | 140.314 | 169.3115 | 206.5236 | 214.7503 | 191.2113 | 93.9486 | 106.5769 | 131.6584 | 166.5793 | 194.2718 | 214.082 | 131.006 | 120.7307 | 122.4235 | 143.1515 | 185.4995 | 220.7196 | 230.9538 | 211.6093 |  |  |  |  | 83.2844 | 86.581 | 163.7324 | 86.5246 | 171.2035 | 94.4613 | 38.501 | 36.8231 | 36.3288 | 34.0476 | 34.1039 | 35.3814 | 33.7111 | 35.9853 | 80.1474 | 96.2978 | 90.7821 | 79.7743 | 207.7552 |  |  | 143.8793 |  | 131.3424 | 94.2801 | 122.4813 | 93.2296 | 190.2154 | 172.268 | 224.1384 | 206.9462 | 218.0506 | 184.3193 | 229.0778 | 252.0143 | 255.7281 | 230.0174 | 146.1808 | 119.1202 | 169.2045 | 133.9496 | 176.1988 | 164.6161 | 204.884 | 126.3988 | 204.5718 | 186.4943 | 190.9967 | 234.7052 |  | 179.8398 | 97.1679 | 136.4228 | 170.1427 | 195.1502 | 128.965 | 155.6278 | 134.4244 |  | 140.6077 | 173.6866 | 219.8877 | 239.273 | 225.3238 | 118.9341 | 165.5488 | 212.8732 | 234.064 | 223.0015 | 86.3996 | 98.6174 | 133.887 | 169.5961 | 197.7653 | 125.3896 | 172.4943 | 112.4541 | 176.1712 | 118.701 | 128.7023 | 170.5641 | 209.7318 | 231.9186 | 217.7883 | 136.9031 | 178.2812 | 224.0812 | 241.5029 | 220.9831 | 90.4687 | 111.0906 | 141.1341 | 176.203 | 204.3678 | 90.2068 | 121.2556 | 137.1727 | 131.2911 | 130.6302 | 210.9807 | 169.038 | 227.9431 | 212.7594 | 162.1735 |  |  |  | 82.8992 | 90.917 | 85.4589 | 174.6885 | 90.5137 | 148.303 |  | 91.1742 | 85.4301 | 87.6411 | 60.7819 | 104.3936 | 115.6906 |  | 186.9143 | 216.5287 | 211.5501 | 396.2513 | 539.2697 | 513.8658 | 365.5138 | [23 empty] | 86.6732 | 526.5677 | 105.8256 | 201.7215
16:48 | 12117 |  |  | 15.5947 | 46.8014 | 49.3563 | 20.816 | 19.3194 | 35.6791 | 25.6787 | 1.5719 | 2.2441 | 0.7435 | -0.0277 |  |  |  | -7.1661 | 31.7885 | 48.9754 | 13.2419 |  | 20.8921 | 31.7871 | 0.3986 | 0.305 | 1.3883 | 0.6705 | -5.6669 | 204.435 | 200.756 | 147.8665 | 166.8556 | 136.2418 | 121.9185 | 106.5148 | 183.2982 | 156.5418 | 200.7802 | 219.042 | 201.5873 | 162.9115 | 157.9685 | 194.833 | 219.7127 | 226.5139 |  |  | 137.7442 |  | 242.4163 | 115.5473 | 155.5623 | 193.0824 | 206.7872 | 188.4445 | 183.434 | 170.3814 | 210.3608 | 228.1638 | 233.8495 | 167.1961 | 97.4608 | 135.8248 | 164.3619 | 186.3394 | 144.4267 | 171.716 | 160.4535 | 277.5759 | 122.2234 | 172.1629 | 216.339 | 235.4147 | 267.4694 | 116.1124 | 151.467 | 185.2391 | 200.5928 | 192.1188 | 83.3518 | 96.8472 | 133.2872 | 165.1533 | 187.3059 | 148.5437 |  | 130.5432 | 242.8297 |  | 117.6897 | 157.0554 | 197.0401 | 216.1603 | 206.339 | 140.3046 | 169.3028 | 206.5114 | 214.7317 | 191.198 | 93.9432 | 106.5805 | 131.66 | 166.578 | 194.2627 | 214.0613 | 130.9905 | 120.7159 | 122.4051 | 143.1571 | 185.496 | 220.7137 | 230.9454 | 211.5937 |  |  |  |  | 83.2734 | 86.5714 | 163.7445 | 86.5422 | 171.1795 | 94.4532 | 38.6857 | 36.753 | 36.4837 | 33.987 | 34.0578 | 35.4453 | 33.7772 | 36.15 | 80.1443 | 96.2921 | 90.776 | 79.7727 | 207.7359 |  |  | 143.8676 |  | 131.3331 | 94.2726 | 122.4793 | 93.2222 | 190.2078 | 172.2701 | 224.1282 | 206.9214 | 218.036 | 184.318 | 229.064 | 251.9937 | 255.7104 | 229.9966 | 146.1362 | 119.1032 | 169.2011 | 133.9375 | 176.1869 | 164.6189 | 204.8744 | 126.398 | 204.5566 | 186.4964 | 190.9976 | 234.6919 |  | 179.8464 | 97.1708 | 136.4273 | 170.1426 | 195.1378 | 128.9659 | 155.611 | 134.4119 |  | 140.6095 | 173.6867 | 219.8709 | 239.2581 | 225.3085 | 118.938 | 165.551 | 212.8589 | 234.0433 | 222.983 | 86.3969 | 98.6245 | 133.8893 | 169.5951 | 197.7521 | 125.3795 | 172.5132 | 112.4523 | 176.1434 | 118.6985 | 128.7171 | 170.5659 | 209.7254 | 231.9068 | 217.7759 | 136.9057 | 178.2844 | 224.067 | 241.4839 | 220.9614 | 90.4721 | 111.0916 | 141.1505 | 176.2176 | 204.348 | 90.2082 | 121.247 | 137.1673 | 131.2739 | 130.6303 | 210.9768 | 169.0474 | 227.9368 | 212.7443 | 162.1757 |  |  |  | 82.8909 | 90.9089 | 85.4494 | 174.6842 | 90.5233 | 148.2911 |  | 91.1621 | 85.4222 | 87.6318 | 60.7763 | 104.3809 | 115.6769 |  | 186.8807 | 216.4853 | 211.5198 | 396.0785 | 538.8759 | 513.5999 | 365.2873 | [23 empty] | 86.6638 | 526.2379 | 105.8294 | 201.683
16:48 | 12118 |  |  | 15.5311 | 46.7399 | 49.3902 | 20.8456 | 19.3002 | 35.5939 | 25.5937 | 1.5722 | 2.2467 | 0.7437 | -0.0259 |  |  |  | -7.2421 | 31.7889 | 49.0137 | 13.1889 |  | 20.8524 | 31.8677 | 0.3996 | 0.3091 | 1.386 | 0.6704 | -5.6928 | 204.4162 | 200.7332 | 147.8562 | 166.8436 | 136.2372 | 121.9097 | 106.5106 | 183.2831 | 156.5286 | 200.7697 | 219.0197 | 201.5712 | 162.908 | 157.9496 | 194.8011 | 219.682 | 226.4683 |  |  | 137.7282 |  | 242.382 | 115.5416 | 155.5566 | 193.0742 | 206.7762 | 188.4336 | 183.4297 | 170.3766 | 210.3511 | 228.1484 | 233.8172 | 167.192 | 97.4614 | 135.8271 | 164.365 | 186.3285 | 144.4122 | 171.6997 | 160.4469 | 277.5362 | 122.2295 | 172.1602 | 216.3258 | 235.4015 | 267.8778 | 116.1116 | 151.4665 | 185.2289 | 200.5738 | 192.1045 | 83.3484 | 96.8405 | 133.2842 | 165.1492 | 187.2871 | 148.5299 |  | 130.5455 | 242.7945 |  | 117.6859 | 157.0566 | 197.0258 | 216.1503 | 206.3195 | 140.2993 | 169.3022 | 206.5061 | 214.7181 | 191.1895 | 93.9414 | 106.588 | 131.664 | 166.5782 | 194.2592 | 214.044 | 130.9849 | 120.7078 | 122.3948 | 143.1564 | 185.4945 | 220.7041 | 230.9361 | 211.5843 |  |  |  |  | 83.2638 | 86.5597 | 163.7303 | 86.5064 | 171.1576 | 94.4408 | 38.723 | 36.7599 | 36.5973 | 33.9243 | 34.0635 | 35.4589 | 33.9271 | 36.3083 | 80.1397 | 96.279 | 90.7649 | 79.7665 | 207.7156 |  |  | 143.8608 |  | 131.3265 | 94.2662 | 122.4728 | 93.2225 | 190.2002 | 172.2665 | 224.1151 | 206.9033 | 218.018 | 184.3363 | 229.057 | 251.9763 | 255.7001 | 229.9762 | 146.1363 | 119.0927 | 169.1869 | 133.9302 | 176.1763 | 164.6239 | 204.867 | 126.3955 | 204.5423 | 186.478 | 190.9944 | 234.6701 |  | 179.8451 | 97.1733 | 136.4336 | 170.1429 | 195.1277 | 128.9666 | 155.5889 | 134.3984 |  | 140.5941 | 173.6749 | 219.858 | 239.2353 | 225.2876 | 118.9269 | 165.545 | 212.8357 | 234.0158 | 222.9512 | 86.3918 | 98.6176 | 133.8819 | 169.5855 | 197.7296 | 125.3584 | 172.5104 | 112.4429 | 176.1076 | 118.6841 | 128.7214 | 170.5679 | 209.7227 | 231.8903 | 217.7615 | 136.8961 | 178.275 | 224.0521 | 241.468 | 220.9428 | 90.4686 | 111.082 | 141.1524 | 176.2128 | 204.3315 | 90.204 | 121.2346 | 137.1614 | 131.2611 | 130.6366 | 210.968 | 169.044 | 227.9242 | 212.7293 | 162.1642 |  |  |  | 82.8775 | 90.8979 | 85.4326 | 174.6616 | 90.518 | 148.2852 |  | 91.1548 | 85.4194 | 87.6279 | 60.7782 | 104.3758 | 115.684 |  | 186.8568 | 216.4392 | 211.5084 | 396.005 | 538.8423 | 513.9432 | 365.5935 | [23 empty] | 86.6542 | 526.3928 | 105.7392 | 201.648
16:48 | 12119 |  |  | 15.5055 | 46.6577 | 49.3858 | 20.8142 | 19.2644 | 35.5972 | 25.6015 | 1.5752 | 2.2486 | 0.7456 | -0.0261 |  |  |  | -7.118 | 31.8149 | 48.9564 | 13.2 |  | 20.8235 | 31.7659 | 0.3981 | 0.3087 | 1.3915 | 0.6668 | -4.2564 | 204.3938 | 200.7109 | 147.8408 | 166.8271 | 136.2294 | 121.9041 | 106.5036 | 183.2638 | 156.5283 | 200.755 | 219.007 | 201.5504 | 162.8972 | 157.9242 | 194.77 | 219.6387 | 226.4198 |  |  | 137.7226 |  | 242.3549 | 115.5375 | 155.5532 | 193.0692 | 206.7635 | 188.4243 | 183.4226 | 170.3784 | 210.3486 | 228.1298 | 233.8009 | 167.1867 | 97.4618 | 135.8347 | 164.365 | 186.3232 | 144.3983 | 171.6851 | 160.4327 | 277.4969 | 122.2381 | 172.1611 | 216.3156 | 235.3927 | 267.8819 | 116.1158 | 151.4616 | 185.2196 | 200.5573 | 192.0973 | 83.3422 | 96.8334 | 133.288 | 165.1497 | 187.2835 | 148.5009 |  | 130.5444 | 242.759 |  | 117.6812 | 157.053 | 197.0123 | 216.1395 | 206.3011 | 140.2919 | 169.3005 | 206.4938 | 214.6971 | 191.1787 | 93.9412 | 106.5843 | 131.6622 | 166.5716 | 194.2481 | 214.0242 | 130.9743 | 120.702 | 122.3831 | 143.1583 | 185.4972 | 220.6918 | 230.9165 | 211.574 |  |  |  |  | 83.2539 | 86.549 | 163.6975 | 86.4552 | 171.1368 | 94.4299 | 38.4725 | 36.8437 | 36.6653 | 33.899 | 34.1315 | 35.429 | 34.5344 | 36.4086 | 80.1306 | 96.2762 | 90.7517 | 79.7638 | 207.702 |  |  | 143.8564 |  | 131.3227 | 94.2596 | 122.4635 | 93.2245 | 190.1995 | 172.2632 | 224.0902 | 206.8857 | 217.9934 | 184.3465 | 229.055 | 251.9632 | 255.6926 | 229.9558 | 146.1807 | 119.0836 | 169.1632 | 133.9272 | 176.1791 | 164.622 | 204.8558 | 126.3937 | 204.5225 | 186.4533 | 190.9932 | 234.6541 |  | 179.8486 | 97.1769 | 136.4418 | 170.1332 | 195.1212 | 128.9778 | 155.5728 | 134.3916 |  | 140.5818 | 173.6783 | 219.858 | 239.2235 | 225.2631 | 118.9219 | 165.5413 | 212.8195 | 233.9903 | 222.9321 | 86.39 | 98.6166 | 133.8845 | 169.5771 | 197.7154 | 125.3375 | 172.505 | 112.4331 | 176.0817 | 118.6741 | 128.7122 | 170.5643 | 209.714 | 231.8691 | 217.7359 | 136.9096 | 178.2802 | 224.0489 | 241.4601 | 220.9271 | 90.4642 | 111.0773 | 141.1251 | 176.1752 | 204.3176 | 90.197 | 121.2323 | 137.1569 | 131.2513 | 130.6447 | 210.9458 | 169.0302 | 227.9112 | 212.7227 | 162.1421 |  |  |  | 82.8719 | 90.8918 | 85.4197 | 174.6367 | 90.5092 | 148.2743 |  | 91.1533 | 85.4162 | 87.6174 | 60.7651 | 104.3641 | 115.6763 |  | 186.8117 | 216.4146 | 211.4837 | 395.9426 | 538.8423 | 513.506 | 365.4064 | [23 empty] | 86.6466 | 526.1741 | 105.6807 | 201.6131
16:48 | 12120 |  |  | 15.4953 | 46.6114 | 49.3297 | 20.779 | 19.2517 | 35.5864 | 25.5463 | 1.5807 | 2.251 | 0.7441 | -0.0274 |  |  |  | -7.1386 | 31.7436 | 48.8958 | 13.1725 |  | 20.7499 | 31.7135 | 0.3975 | 0.3081 | 1.3934 | 0.6603 | -5.9041 | 204.3737 | 200.6966 | 147.8355 | 166.8115 | 136.2208 | 121.9029 | 106.5008 | 183.2545 | 156.526 | 200.744 | 218.9881 | 201.5326 | 162.8989 | 157.9377 | 194.7461 | 219.6129 | 226.3991 |  |  | 137.7122 |  | 242.3229 | 115.5466 | 155.5575 | 193.0572 | 206.7486 | 188.4048 | 183.4124 | 170.3789 | 210.3395 | 228.1079 | 233.7854 | 167.1784 | 97.457 | 135.8321 | 164.3547 | 186.3074 | 144.386 | 171.6616 | 160.4089 | 277.4559 | 122.2362 | 172.1602 | 216.3008 | 235.3763 | 267.6512 | 116.113 | 151.4513 | 185.2036 | 200.5439 | 192.0775 | 83.3462 | 96.816 | 133.2962 | 165.1397 | 187.2709 | 148.4543 |  | 130.5414 | 242.7198 |  | 117.6773 | 157.046 | 197.0052 | 216.122 | 206.2884 | 140.2884 | 169.2946 | 206.4775 | 214.6766 | 191.1666 | 93.9422 | 106.5839 | 131.6572 | 166.5686 | 194.2313 | 214.0007 | 130.957 | 120.6839 | 122.3659 | 143.1524 | 185.4919 | 220.6786 | 230.8918 | 211.5527 |  |  |  |  | 83.2464 | 86.5403 | 163.6955 | 86.4718 | 171.1218 | 94.4238 | 38.1737 | 36.8813 | 36.7224 | 33.9223 | 34.2144 | 35.3874 | 35.0558 | 36.3815 | 80.1248 | 96.2643 | 90.7424 | 79.7546 | 207.6802 |  |  | 143.8459 |  | 131.3107 | 94.2537 | 122.4546 | 93.2125 | 190.1821 | 172.2588 | 224.0639 | 206.8593 | 217.9645 | 184.3537 | 229.0498 | 251.9437 | 255.6802 | 229.9361 | 146.1968 | 119.0672 | 169.1026 | 133.9096 | 176.1699 | 164.6179 | 204.8435 | 126.383 | 204.4973 | 186.4338 | 190.9938 | 234.6445 |  | 179.8429 | 97.1793 | 136.446 | 170.1335 | 195.1155 | 129.0424 | 155.5599 | 134.3794 |  | 140.5819 | 173.6852 | 219.852 | 239.2109 | 225.2488 | 118.9254 | 165.5376 | 212.8123 | 233.9699 | 222.9138 | 86.3954 | 98.6221 | 133.8921 | 169.5794 | 197.7084 | 125.3223 | 172.5122 | 112.432 | 176.089 | 118.663 | 128.7077 | 170.5515 | 209.6963 | 231.8486 | 217.7129 | 136.9155 | 178.2749 | 224.0451 | 241.4357 | 220.9141 | 90.466 | 111.0724 | 141.1101 | 176.1598 | 204.2958 | 90.1834 | 121.2172 | 137.1437 | 131.2337 | 130.6358 | 210.9316 | 169.0278 | 227.8855 | 212.6981 | 162.1233 |  |  |  | 82.8592 | 90.8855 | 85.4053 | 174.6048 | 90.5021 | 148.2372 |  | 91.1456 | 85.4068 | 87.6111 | 60.7769 | 104.3847 | 115.6741 |  | 186.8105 | 216.3838 | 211.4635 | 395.8324 | 538.6359 | 513.49 | 365.6163 | [23 empty] | 86.6375 | 526.063 | 105.5209 | 201.5971
16:48 | 12121 |  |  | 15.6321 | 46.7644 | 49.3732 | 20.8773 | 19.2448 | 35.6111 | 25.5117 | 1.5792 | 2.2476 | 0.7438 | -0.0273 |  |  |  | -7.2219 | 31.7256 | 49 | 13.1945 |  | 20.7841 | 31.7663 | 0.3998 | 0.3117 | 1.3926 | 0.6632 | -5.1654 | 204.3573 | 200.6831 | 147.8263 | 166.8057 | 136.2124 | 121.8934 | 106.5009 | 183.2398 | 156.5256 | 200.7388 | 218.97 | 201.5199 | 162.8968 | 157.9461 | 194.7424 | 219.6089 | 226.3882 |  |  | 137.6933 |  | 242.2813 | 115.5413 | 155.5592 | 193.0373 | 206.729 | 188.3815 | 183.4045 | 170.3682 | 210.3206 | 228.0921 | 233.7738 | 167.1758 | 97.4614 | 135.8297 | 164.3515 | 186.2961 | 144.3723 | 171.6415 | 160.397 | 277.4169 | 122.2392 | 172.1615 | 216.2939 | 235.363 | 267.0681 | 116.1205 | 151.4491 | 185.1982 | 200.5371 | 192.058 | 83.3501 | 96.806 | 133.3024 | 165.1366 | 187.2627 | 148.434 |  | 130.5348 | 242.6872 |  | 117.6734 | 157.0344 | 196.9947 | 216.097 | 206.2725 | 140.2883 | 169.2854 | 206.4603 | 214.6611 | 191.1439 | 93.9443 | 106.583 | 131.6464 | 166.5619 | 194.2128 | 213.9702 | 130.945 | 120.6718 | 122.3592 | 143.145 | 185.4853 | 220.6691 | 230.8839 | 211.5383 |  |  |  |  | 83.235 | 86.5315 | 163.6782 | 86.4744 | 171.1046 | 94.4157 | 37.9909 | 36.8728 | 36.7527 | 34.0066 | 34.2857 | 35.3875 | 35.5494 | 36.3348 | 80.1097 | 96.2468 | 90.7378 | 79.7471 | 207.6563 |  |  | 143.8299 |  | 131.2932 | 94.2484 | 122.4468 | 93.2035 | 190.1572 | 172.2467 | 224.0344 | 206.839 | 217.9442 | 184.3471 | 229.0345 | 251.9119 | 255.6564 | 229.9204 | 146.1858 | 119.0486 | 168.992 | 133.8875 | 176.1428 | 164.6057 | 204.8285 | 126.3623 | 204.4771 | 186.4147 | 190.9847 | 234.6295 |  | 179.825 | 97.1774 | 136.446 | 170.1311 | 195.1042 | 129.0843 | 155.5436 | 134.3668 |  | 140.5746 | 173.6865 | 219.8388 | 239.1863 | 225.2414 | 118.9307 | 165.5361 | 212.8038 | 233.9529 | 222.8971 | 86.3963 | 98.6244 | 133.8906 | 169.5747 | 197.699 | 125.3052 | 172.5109 | 112.4236 | 176.0795 | 118.6498 | 128.7111 | 170.5506 | 209.6869 | 231.8365 | 217.705 | 136.9195 | 178.2731 | 224.0299 | 241.4149 | 220.8957 | 90.4705 | 111.0827 | 141.1223 | 176.1709 | 204.2805 | 90.1833 | 121.1986 | 137.1301 | 131.2109 | 130.6325 | 210.9258 | 169.0287 | 227.8595 | 212.6758 | 162.0995 |  |  |  | 82.8515 | 90.8799 | 85.3945 | 174.5727 | 90.4926 | 148.2043 |  | 91.1361 | 85.3961 | 87.5941 | 60.7852 | 104.3795 | 115.6744 |  | 186.7587 | 216.342 | 211.4386 | 396.1264 | 539.02 | 514.1157 | 365.6385 | [23 empty] | 86.6273 | 526.5679 | 105.679 | 201.5504
16:48 | 12122 |  |  | 15.599 | 46.7916 | 49.322 | 20.7959 | 19.2428 | 35.5644 | 25.5198 | 1.5791 | 2.2467 | 0.7421 | -0.0264 |  |  |  | -7.3268 | 31.6698 | 48.8955 | 13.1348 |  | 20.7231 | 31.727 | 0.3989 | 0.3088 | 1.3901 | 0.662 | -5.7561 | 204.3376 | 200.6578 | 147.818 | 166.7925 | 136.2008 | 121.8806 | 106.4929 | 183.222 | 156.5261 | 200.7274 | 218.9453 | 201.5052 | 162.8804 | 157.924 | 194.7466 | 219.6128 | 226.3756 |  |  | 137.6834 |  | 242.2509 | 115.5398 | 155.5596 | 193.0309 | 206.7145 | 188.37 | 183.3975 | 170.3684 | 210.3154 | 228.0737 | 233.7508 | 167.1647 | 97.4689 | 135.8315 | 164.3524 | 186.288 | 144.3541 | 171.6294 | 160.3836 | 277.3691 | 122.2391 | 172.1597 | 216.2912 | 235.352 | 266.4505 | 116.1288 | 151.4441 | 185.1944 | 200.5276 | 192.0527 | 83.3433 | 96.798 | 133.2979 | 165.1296 | 187.2571 | 148.4386 |  | 130.5315 | 242.6535 |  | 117.6785 | 157.031 | 196.9869 | 216.0782 | 206.2597 | 140.292 | 169.2805 | 206.4512 | 214.6496 | 191.1259 | 93.9538 | 106.5775 | 131.6398 | 166.5626 | 194.1949 | 213.9472 | 130.9437 | 120.675 | 122.3552 | 143.1492 | 185.4803 | 220.6674 | 230.8785 | 211.534 |  |  |  |  | 83.2301 | 86.523 | 163.6618 | 86.4594 | 171.0939 | 94.4095 | 37.8455 | 36.9355 | 36.6989 | 34.2044 | 34.4613 | 35.4541 | 35.8759 | 36.3791 | 80.0992 | 96.2424 | 90.736 | 79.749 | 207.6366 |  |  | 143.8203 |  | 131.2914 | 94.2431 | 122.4437 | 93.2031 | 190.14 | 172.2386 | 224.0099 | 206.8212 | 217.9291 | 184.3329 | 229.0076 | 251.8872 | 255.6337 | 229.9026 | 146.1711 | 119.0367 | 168.9327 | 133.8734 | 176.1324 | 164.6036 | 204.8139 | 126.3552 | 204.4583 | 186.405 | 190.9755 | 234.6098 |  | 179.8245 | 97.1774 | 136.444 | 170.1291 | 195.0892 | 129.122 | 155.5275 | 134.3488 |  | 140.575 | 173.6813 | 219.8288 | 239.1651 | 225.2303 | 118.9325 | 165.5366 | 212.7904 | 233.9326 | 222.8759 | 86.3956 | 98.6239 | 133.8894 | 169.5709 | 197.6788 | 125.2853 | 172.511 | 112.4099 | 176.0471 | 118.6294 | 128.7148 | 170.5499 | 209.6805 | 231.8205 | 217.69 | 136.9227 | 178.2786 | 224.0024 | 241.3905 | 220.8677 | 90.4644 | 111.0786 | 141.1164 | 176.1633 | 204.2604 | 90.1836 | 121.1909 | 137.1273 | 131.1904 | 130.6416 | 210.9114 | 169.0163 | 227.8476 | 212.6694 | 162.0838 |  |  |  | 82.8456 | 90.8685 | 85.3728 | 174.5453 | 90.4784 | 148.1638 |  | 91.1372 | 85.3865 | 87.5941 | 60.7844 | 104.3975 | 115.6833 |  | 186.7412 | 216.319 | 211.4144 | 395.9426 | 538.7799 | 513.506 | 365.4688 | [23 empty] | 86.6197 | 526.1429 | 105.4977 | 201.5301
16:48 | 12123 |  |  | 15.6348 | 46.7388 | 49.3539 | 20.7682 | 19.2551 | 35.5709 | 25.5336 | 1.5769 | 2.245 | 0.7388 | -0.027 |  |  |  | -7.1777 | 31.7015 | 48.9437 | 13.1221 |  | 20.7719 | 31.8327 | 0.3977 | 0.3066 | 1.391 | 0.6632 | -7.1456 | 204.3222 | 200.6394 | 147.8104 | 166.7836 | 136.1914 | 121.8805 | 106.489 | 183.2219 | 156.525 | 200.7105 | 218.9255 | 201.4898 | 162.8759 | 157.9159 | 194.7382 | 219.5903 | 226.3466 |  |  | 137.6778 |  | 242.2292 | 115.5439 | 155.5589 | 193.0318 | 206.7021 | 188.3617 | 183.3925 | 170.3713 | 210.307 | 228.0509 | 233.7235 | 167.147 | 97.4629 | 135.8317 | 164.346 | 186.2755 | 144.3372 | 171.6161 | 160.3659 | 277.3271 | 122.2427 | 172.1541 | 216.2837 | 235.3271 | 266.3413 | 116.1254 | 151.4337 | 185.1757 | 200.5037 | 192.0351 | 83.3377 | 96.7727 | 133.2941 | 165.1158 | 187.2409 | 148.4049 |  | 130.5164 | 242.611 |  | 117.6844 | 157.0364 | 196.9814 | 216.0722 | 206.2459 | 140.3013 | 169.28 | 206.4537 | 214.6314 | 191.1157 | 93.9548 | 106.5904 | 131.6529 | 166.5624 | 194.1873 | 213.9331 | 130.9312 | 120.6702 | 122.3435 | 143.147 | 185.4682 | 220.6515 | 230.857 | 211.5177 |  |  |  |  | 83.2322 | 86.5085 | 163.6654 | 86.4563 | 171.1049 | 94.4153 | 37.7048 | 36.8969 | 36.6175 | 34.3899 | 34.6773 | 35.541 | 35.9719 | 36.3706 | 80.096 | 96.2436 | 90.7274 | 79.7472 | 207.6143 |  |  | 143.8104 |  | 131.2816 | 94.2387 | 122.4326 | 93.1985 | 190.1138 | 172.2388 | 223.992 | 206.7992 | 217.9064 | 184.3257 | 228.9913 | 251.8697 | 255.6196 | 229.8803 | 146.125 | 119.0215 | 168.96 | 133.8572 | 176.1162 | 164.6022 | 204.7961 | 126.3513 | 204.4364 | 186.3968 | 190.9671 | 234.5947 |  | 179.8251 | 97.1748 | 136.4454 | 170.1274 | 195.0773 | 129.2088 | 155.5092 | 134.3348 |  | 140.5865 | 173.6742 | 219.8083 | 239.1484 | 225.2151 | 118.9315 | 165.527 | 212.7729 | 233.9122 | 222.8503 | 86.3971 | 98.6235 | 133.8924 | 169.5677 | 197.6636 | 125.2659 | 172.51 | 112.4002 | 176.0264 | 118.6167 | 128.7144 | 170.5531 | 209.6665 | 231.8014 | 217.6649 | 136.9056 | 178.2618 | 223.9785 | 241.3599 | 220.8486 | 90.4631 | 111.0654 | 141.0895 | 176.1276 | 204.2438 | 90.1774 | 121.1823 | 137.1171 | 131.1782 | 130.6449 | 210.8946 | 169.01 | 227.8286 | 212.6522 | 162.0745 |  |  |  | 82.8308 | 90.852 | 85.3569 | 174.5385 | 90.4645 | 148.1299 |  | 91.1265 | 85.3767 | 87.5891 | 60.7688 | 104.4134 | 115.6779 |  | 186.7251 | 216.2698 | 211.3826 | 395.6341 | 538.4152 | 513.2713 | 365.2991 | [23 empty] | 86.6091 | 525.8433 | 105.6149 | 201.4974
16:48 | 12124 |  |  | 15.6697 | 46.6922 | 49.3166 | 20.7399 | 19.3374 | 35.6275 | 25.6149 | 1.577 | 2.2443 | 0.738 | -0.0259 |  |  |  | -7.1766 | 31.7787 | 48.8472 | 13.2653 |  | 20.7291 | 31.75 | 0.3974 | 0.308 | 1.3894 | 0.6643 | -6.0667 | 204.3067 | 200.623 | 147.7982 | 166.7717 | 136.1867 | 121.8791 | 106.4858 | 183.2215 | 156.523 | 200.7007 | 218.9147 | 201.4772 | 162.8745 | 157.9155 | 194.7227 | 219.5521 | 226.3142 |  |  | 137.6648 |  | 242.1963 | 115.5431 | 155.561 | 193.0188 | 206.6862 | 188.3538 | 183.374 | 170.3714 | 210.2974 | 228.041 | 233.7242 | 167.1439 | 97.4638 | 135.8436 | 164.3455 | 186.2698 | 144.3277 | 171.6035 | 160.3508 | 277.291 | 122.2475 | 172.1596 | 216.2762 | 235.3123 | 266.3981 | 116.136 | 151.4375 | 185.1717 | 200.4945 | 192.0231 | 83.3571 | 96.7596 | 133.3062 | 165.1219 | 187.237 | 148.3862 |  | 130.5118 | 242.5834 |  | 117.678 | 157.0339 | 196.9681 | 216.0569 | 206.2301 | 140.3049 | 169.272 | 206.4503 | 214.611 | 191.1003 | 93.9384 | 106.5939 | 131.6623 | 166.5533 | 194.1836 | 213.9112 | 130.9114 | 120.6515 | 122.3297 | 143.1402 | 185.4577 | 220.6317 | 230.8318 | 211.4997 |  |  |  |  | 83.2212 | 86.5032 | 163.6553 | 86.4496 | 171.1042 | 94.4188 | 37.5449 | 36.582 | 36.6132 | 34.3856 | 34.8963 | 35.4949 | 35.6661 | 36.3249 | 80.0821 | 96.2328 | 90.7126 | 79.7387 | 207.5934 |  |  | 143.8002 |  | 131.2668 | 94.2329 | 122.4255 | 93.1983 | 190.1051 | 172.2416 | 223.9756 | 206.7827 | 217.8882 | 184.2864 | 228.98 | 251.8597 | 255.6089 | 229.8608 | 146.0499 | 119.0065 | 168.968 | 133.8429 | 176.1035 | 164.5988 | 204.7853 | 126.3445 | 204.4209 | 186.3861 | 190.9642 | 234.5761 |  | 179.8118 | 97.1694 | 136.4476 | 170.1199 | 195.0582 | 129.2936 | 155.4866 | 134.3222 |  | 140.5803 | 173.6598 | 219.7843 | 239.1283 | 225.1918 | 118.934 | 165.5239 | 212.7604 | 233.8906 | 222.8338 | 86.3958 | 98.6257 | 133.8966 | 169.5641 | 197.6517 | 125.252 | 172.5114 | 112.3836 | 176.0164 | 118.6069 | 128.712 | 170.5608 | 209.6585 | 231.7919 | 217.6463 | 136.9014 | 178.2569 | 223.9794 | 241.3519 | 220.8387 | 90.4765 | 111.0721 | 141.0889 | 176.1234 | 204.233 | 90.1783 | 121.175 | 137.1088 | 131.1704 | 130.631 | 210.8774 | 169.006 | 227.7991 | 212.6301 | 162.0626 |  |  |  | 82.8309 | 90.8493 | 85.3583 | 174.5425 | 90.4582 | 148.1396 |  | 91.1152 | 85.3734 | 87.5776 | 60.7719 | 104.4041 | 115.6758 |  | 186.6747 | 216.2207 | 211.3543 | 395.8837 | 538.4152 | 513.5835 | 365.3615 | [23 empty] | 86.6036 | 525.9994 | 105.6576 | 201.4477
16:48 | 12125 |  |  | 15.6028 | 46.7224 | 49.3099 | 20.7098 | 19.3341 | 35.6113 | 25.6206 | 1.5773 | 2.2439 | 0.7433 | -0.0272 |  |  |  | -7.1044 | 31.8758 | 48.9882 | 13.3002 |  | 20.7617 | 31.7157 | 0.3986 | 0.3083 | 1.3873 | 0.6637 | -6.5544 | 204.28 | 200.5976 | 147.7827 | 166.754 | 136.1803 | 121.8681 | 106.4767 | 183.2059 | 156.5238 | 200.6902 | 218.8989 | 201.4598 | 162.8702 | 157.9023 | 194.7081 | 219.5193 | 226.2859 |  |  | 137.6458 |  | 242.1578 | 115.5271 | 155.5574 | 192.9972 | 206.6658 | 188.3395 | 183.3582 | 170.3613 | 210.2811 | 228.0327 | 233.7282 | 167.147 | 97.4671 | 135.8536 | 164.3454 | 186.2608 | 144.3147 | 171.5891 | 160.3423 | 277.2494 | 122.2517 | 172.1675 | 216.2707 | 235.3098 | 265.9718 | 116.1439 | 151.4478 | 185.1643 | 200.4892 | 192.0147 | 83.3647 | 96.7537 | 133.3172 | 165.1277 | 187.2224 | 148.3874 |  | 130.5062 | 242.5553 |  | 117.6682 | 157.0323 | 196.9526 | 216.0423 | 206.2126 | 140.299 | 169.2658 | 206.4317 | 214.593 | 191.0818 | 93.9301 | 106.5924 | 131.6592 | 166.549 | 194.1686 | 213.8885 | 130.8985 | 120.6374 | 122.3129 | 143.1373 | 185.4602 | 220.6282 | 230.8141 | 211.4861 |  |  |  |  | 83.2141 | 86.5019 | 163.625 | 86.4357 | 171.0848 | 94.4079 | 37.3288 | 36.3287 | 36.6705 | 34.2561 | 35.1169 | 35.3994 | 35.2198 | 36.3514 | 80.068 | 96.2191 | 90.6998 | 79.725 | 207.5748 |  |  | 143.7843 |  | 131.2564 | 94.2289 | 122.4227 | 93.1911 | 190.0993 | 172.236 | 223.9547 | 206.7575 | 217.8651 | 184.2559 | 228.962 | 251.842 | 255.592 | 229.8393 | 145.9878 | 119.0013 | 168.9709 | 133.838 | 176.1063 | 164.605 | 204.7826 | 126.3481 | 204.4094 | 186.3696 | 190.9701 | 234.5578 |  | 179.7996 | 97.1696 | 136.4484 | 170.1205 | 195.0505 | 129.3776 | 155.4747 | 134.3047 |  | 140.5675 | 173.6572 | 219.7752 | 239.1196 | 225.1765 | 118.9271 | 165.5237 | 212.75 | 233.871 | 222.8107 | 86.3871 | 98.6153 | 133.8936 | 169.5556 | 197.6369 | 125.2312 | 172.5088 | 112.361 | 176.0256 | 118.5795 | 128.7065 | 170.5602 | 209.6457 | 231.7745 | 217.6251 | 136.9085 | 178.2512 | 223.9705 | 241.332 | 220.8145 | 90.4767 | 111.0701 | 141.0839 | 176.1178 | 204.2165 | 90.1677 | 121.166 | 137.1074 | 131.1596 | 130.6258 | 210.868 | 169.0061 | 227.7781 | 212.6098 | 162.054 |  |  |  | 82.8333 | 90.8512 | 85.3555 | 174.5472 | 90.4489 | 148.1557 |  | 91.0969 | 85.3549 | 87.5603 | 60.7742 | 104.3818 | 115.6647 |  | 186.6466 | 216.1748 | 211.321 | 395.7589 | 538.2281 | 513.6459 | 365.4238 | [23 empty] | 86.596 | 525.937 | 105.7344 | 201.4107
16:48 | 12126 |  |  | 15.6094 | 46.6705 | 49.428 | 20.746 | 19.2814 | 35.5929 | 25.5611 | 1.5778 | 2.2426 | 0.7383 | -0.0266 |  |  |  | -7.1548 | 31.868 | 48.9513 | 13.2705 |  | 20.7879 | 31.7059 | 0.3969 | 0.3094 | 1.3926 | 0.6635 | -6.6563 | 204.2563 | 200.5753 | 147.7677 | 166.7396 | 136.1702 | 121.8608 | 106.471 | 183.1753 | 156.5148 | 200.6732 | 218.878 | 201.4398 | 162.8613 | 157.9013 | 194.7033 | 219.4948 | 226.2601 |  |  | 137.6387 |  | 242.1275 | 115.5217 | 155.5491 | 192.994 | 206.6527 | 188.3161 | 183.3562 | 170.3598 | 210.2729 | 228.0098 | 233.7097 | 167.1394 | 97.4632 | 135.8573 | 164.3446 | 186.2545 | 144.2904 | 171.5779 | 160.3328 | 277.2089 | 122.2555 | 172.1694 | 216.2632 | 235.2968 | 265.7303 | 116.1479 | 151.4417 | 185.1511 | 200.4697 | 191.9947 | 83.3459 | 96.7391 | 133.3063 | 165.1135 | 187.195 | 148.3556 |  | 130.4818 | 242.5151 |  | 117.6667 | 157.0308 | 196.9541 | 216.0333 | 206.1939 | 140.3027 | 169.2665 | 206.4228 | 214.5811 | 191.0678 | 93.9296 | 106.5989 | 131.6631 | 166.5489 | 194.1552 | 213.8684 | 130.8929 | 120.6353 | 122.3012 | 143.1379 | 185.4603 | 220.6178 | 230.8049 | 211.4747 |  |  |  |  | 83.2079 | 86.4879 | 163.6107 | 86.4303 | 171.0734 | 94.3999 | 37.2325 | 36.2782 | 36.7521 | 34.1311 | 35.092 | 35.4505 | 34.8966 | 36.3973 | 80.0636 | 96.2152 | 90.697 | 79.7224 | 207.5538 |  |  | 143.7684 |  | 131.2493 | 94.2229 | 122.4115 | 93.1807 | 190.0844 | 172.2257 | 223.9237 | 206.728 | 217.8367 | 184.2555 | 228.9385 | 251.8194 | 255.568 | 229.8014 | 145.9095 | 118.9933 | 168.9631 | 133.8257 | 176.09 | 164.6002 | 204.772 | 126.3434 | 204.3907 | 186.3545 | 190.9662 | 234.5382 |  | 179.7783 | 97.1655 | 136.4465 | 170.1127 | 195.0401 | 129.4731 | 155.4578 | 134.2912 |  | 140.558 | 173.6634 | 219.7688 | 239.1129 | 225.1742 | 118.9265 | 165.5153 | 212.7457 | 233.8524 | 222.7929 | 86.3911 | 98.6145 | 133.8962 | 169.5494 | 197.6309 | 125.2146 | 172.5041 | 112.3495 | 176.0588 | 118.564 | 128.7163 | 170.5624 | 209.6345 | 231.7598 | 217.6077 | 136.9046 | 178.2401 | 223.9485 | 241.3085 | 220.7929 | 90.4674 | 111.0675 | 141.0723 | 176.0992 | 204.2058 | 90.1637 | 121.1555 | 137.1017 | 131.1502 | 130.6335 | 210.8636 | 169.0076 | 227.7584 | 212.5832 | 162.0518 |  |  |  | 82.8181 | 90.8433 | 85.3486 | 174.5487 | 90.4299 | 148.1399 |  | 91.0946 | 85.3493 | 87.5656 | 60.7935 | 104.3898 | 115.6831 |  | 186.6304 | 216.141 | 211.3237 | 395.9939 | 538.7463 | 513.5994 | 365.2139 | [23 empty] | 86.5894 | 526.1729 | 105.6954 | 201.3857
16:48 | 12127 |  |  | 15.5799 | 46.7443 | 49.3687 | 20.7385 | 19.3041 | 35.6466 | 25.597 | 1.5774 | 2.2393 | 0.7452 | -0.0276 |  |  |  | -7.2413 | 31.8795 | 48.935 | 13.287 |  | 20.8561 | 31.8497 | 0.3965 | 0.3067 | 1.3887 | 0.6636 | -6.3571 | 204.2395 | 200.5564 | 147.7603 | 166.7273 | 136.1622 | 121.8589 | 106.4696 | 183.1608 | 156.5041 | 200.6626 | 218.8488 | 201.4178 | 162.8537 | 157.9051 | 194.7155 | 219.4972 | 226.2545 |  |  | 137.6285 |  | 242.0966 | 115.5267 | 155.5494 | 192.9986 | 206.6373 | 188.2992 | 183.3501 | 170.3652 | 210.2675 | 227.9886 | 233.6982 | 167.1267 | 97.4611 | 135.8536 | 164.3405 | 186.2388 | 144.2643 | 171.5618 | 160.3112 | 277.164 | 122.2487 | 172.1669 | 216.2506 | 235.2753 | 266.1888 | 116.1497 | 151.4241 | 185.1429 | 200.4489 | 191.9803 | 83.3345 | 96.7211 | 133.2917 | 165.0975 | 187.1745 | 148.3267 |  | 130.4644 | 242.4745 |  | 117.6786 | 157.0275 | 196.9578 | 216.0123 | 206.1825 | 140.3103 | 169.2711 | 206.4185 | 214.5728 | 191.0633 | 93.9331 | 106.5964 | 131.668 | 166.5461 | 194.1459 | 213.849 | 130.8802 | 120.6248 | 122.2923 | 143.1361 | 185.4538 | 220.5961 | 230.7925 | 211.4569 |  |  |  |  | 83.1946 | 86.4763 | 163.6246 | 86.4555 | 171.065 | 94.3875 | 37.2613 | 36.1144 | 36.8272 | 34.2342 | 34.7352 | 35.5636 | 34.3046 | 36.2952 | 80.0509 | 96.204 | 90.6929 | 79.726 | 207.5269 |  |  | 143.7595 |  | 131.2461 | 94.2145 | 122.3985 | 93.1793 | 190.0683 | 172.2179 | 223.9017 | 206.7068 | 217.8194 | 184.2387 | 228.9186 | 251.8043 | 255.5551 | 229.7688 | 145.8313 | 118.9797 | 168.9306 | 133.8141 | 176.0793 | 164.6035 | 204.7642 | 126.3391 | 204.3771 | 186.3422 | 190.9655 | 234.5181 |  | 179.7685 | 97.1626 | 136.4434 | 170.1016 | 195.0229 | 129.5683 | 155.434 | 134.2749 |  | 140.5438 | 173.6611 | 219.758 | 239.0928 | 225.1669 | 118.9369 | 165.5188 | 212.7447 | 233.8368 | 222.7816 | 86.3942 | 98.615 | 133.9067 | 169.5454 | 197.6212 | 125.2028 | 172.5166 | 112.3435 | 176.0966 | 118.5457 | 128.7269 | 170.5642 | 209.6315 | 231.7533 | 217.5965 | 136.8982 | 178.2411 | 223.9386 | 241.2961 | 220.7808 | 90.4779 | 111.0788 | 141.0771 | 176.0897 | 204.1962 | 90.1655 | 121.1421 | 137.0987 | 131.1402 | 130.6194 | 210.846 | 168.996 | 227.7322 | 212.5573 | 162.0417 |  |  |  | 82.7993 | 90.8318 | 85.3437 | 174.5458 | 90.4066 | 148.1203 |  | 91.0887 | 85.3475 | 87.5497 | 60.7815 | 104.3918 | 115.6635 |  | 186.5975 | 216.1089 | 211.318 | 396.2658 | 538.8135 | 513.8498 | 365.599 | [23 empty] | 86.579 | 526.3317 | 105.7635 | 201.3532
16:48 | 12128 |  |  | 15.5643 | 46.7235 | 49.4552 | 20.771 | 19.3245 | 35.6198 | 25.5521 | 1.5759 | 2.2384 | 0.7412 | -0.0279 |  |  |  | -7.1503 | 31.8644 | 48.9824 | 13.2686 |  | 20.774 | 31.7355 | 0.3967 | 0.3077 | 1.3926 | 0.6663 | -6.2048 | 204.2218 | 200.5383 | 147.7548 | 166.7181 | 136.1528 | 121.855 | 106.4642 | 183.1533 | 156.5062 | 200.6612 | 218.8307 | 201.4049 | 162.852 | 157.8942 | 194.7287 | 219.499 | 226.2541 |  |  | 137.6118 |  | 242.0639 | 115.528 | 155.5491 | 192.9867 | 206.6184 | 188.28 | 183.3384 | 170.346 | 210.2465 | 227.9719 | 233.6627 | 167.1163 | 97.4632 | 135.8453 | 164.3323 | 186.2213 | 144.2468 | 171.5412 | 160.2864 | 277.1182 | 122.2411 | 172.1608 | 216.2374 | 235.2601 | 266.0833 | 116.1519 | 151.4217 | 185.1384 | 200.4309 | 191.9693 | 83.3402 | 96.7117 | 133.3002 | 165.0947 | 187.1629 | 148.3312 |  | 130.4523 | 242.4419 |  | 117.6783 | 157.0146 | 196.9368 | 215.9866 | 206.1611 | 140.3033 | 169.257 | 206.4014 | 214.5458 | 191.0491 | 93.9291 | 106.5856 | 131.6609 | 166.5307 | 194.1229 | 213.8276 | 130.8652 | 120.6059 | 122.2842 | 143.1358 | 185.4456 | 220.5843 | 230.7773 | 211.435 |  |  |  |  | 83.1825 | 86.4698 | 163.6182 | 86.4591 | 171.0609 | 94.3796 | 37.0839 | 35.8004 | 36.8841 | 34.3618 | 34.2035 | 35.5897 | 33.6942 | 36.2906 | 80.0344 | 96.1898 | 90.6821 | 79.7169 | 207.5033 |  |  | 143.7511 |  | 131.2373 | 94.2143 | 122.3972 | 93.1786 | 190.0538 | 172.2206 | 223.8883 | 206.6934 | 217.8073 | 184.2191 | 228.9098 | 251.7845 | 255.5425 | 229.7447 | 145.7953 | 118.9746 | 168.8691 | 133.8019 | 176.0736 | 164.6102 | 204.7588 | 126.3438 | 204.3587 | 186.332 | 190.9662 | 234.5001 |  | 179.7434 | 97.1595 | 136.4462 | 170.1034 | 195.0096 | 129.6426 | 155.4142 | 134.2594 |  | 140.5378 | 173.6597 | 219.7421 | 239.0755 | 225.15 | 118.9365 | 165.5226 | 212.7278 | 233.8246 | 222.7637 | 86.3857 | 98.6063 | 133.9026 | 169.5393 | 197.6059 | 125.1898 | 172.5411 | 112.3258 | 176.1196 | 118.5165 | 128.7261 | 170.5638 | 209.6176 | 231.7338 | 217.5825 | 136.9066 | 178.2299 | 223.9316 | 241.2728 | 220.7595 | 90.4795 | 111.0833 | 141.0722 | 176.0667 | 204.1792 | 90.1573 | 121.1331 | 137.0902 | 131.1325 | 130.613 | 210.8318 | 168.9939 | 227.7174 | 212.5389 | 162.0218 |  |  |  | 82.7902 | 90.8275 | 85.3348 | 174.5434 | 90.3856 | 148.0957 |  | 91.0787 | 85.3398 | 87.5519 | 60.7839 | 104.3719 | 115.6717 |  | 186.5651 | 216.0719 | 211.2839 | 395.5387 | 538.2523 | 513.4892 | 365.158 | [23 empty] | 86.5719 | 525.8708 | 105.7455 | 201.3185
16:48 | 12129 |  |  | 15.5653 | 46.6805 | 49.3191 | 20.8769 | 19.2546 | 35.6489 | 25.6319 | 1.5761 | 2.2412 | 0.7452 | -0.0271 |  |  |  | -7.1727 | 31.775 | 48.9318 | 13.2055 |  | 20.7903 | 31.7815 | 0.3968 | 0.3074 | 1.3905 | 0.6657 | -4.7842 | 204.1997 | 200.515 | 147.7463 | 166.7017 | 136.1455 | 121.8439 | 106.4542 | 183.1451 | 156.4994 | 200.6502 | 218.815 | 201.3895 | 162.8395 | 157.8821 | 194.7116 | 219.4901 | 226.2338 |  |  | 137.6028 |  | 242.0287 | 115.5271 | 155.544 | 192.9618 | 206.6014 | 188.2562 | 183.3193 | 170.3399 | 210.2278 | 227.9535 | 233.6399 | 167.1107 | 97.4657 | 135.8525 | 164.3314 | 186.2203 | 144.2359 | 171.5307 | 160.2712 | 277.0776 | 122.2444 | 172.1512 | 216.2232 | 235.2466 | 265.7521 | 116.1622 | 151.4249 | 185.1365 | 200.4182 | 191.9591 | 83.3458 | 96.7152 | 133.3114 | 165.0972 | 187.1638 | 148.3342 |  | 130.4346 | 242.4117 |  | 117.6744 | 157.0093 | 196.9224 | 215.9725 | 206.1408 | 140.2954 | 169.2502 | 206.3839 | 214.5252 | 191.0223 | 93.9185 | 106.5876 | 131.6597 | 166.5269 | 194.1074 | 213.8102 | 130.8576 | 120.6002 | 122.2749 | 143.1391 | 185.4468 | 220.584 | 230.7649 | 211.422 |  |  |  |  | 83.1763 | 86.4583 | 163.6045 | 86.4434 | 171.061 | 94.3748 | 36.8489 | 35.6632 | 36.9279 | 33.9661 | 33.9988 | 35.6165 | 33.6013 | 36.4134 | 80.0328 | 96.1866 | 90.6711 | 79.7034 | 207.4827 |  |  | 143.7448 |  | 131.2306 | 94.2176 | 122.3959 | 93.178 | 190.0543 | 172.2246 | 223.8656 | 206.677 | 217.7897 | 184.2235 | 228.895 | 251.7656 | 255.5244 | 229.7214 | 145.8 | 118.9646 | 168.7663 | 133.7898 | 176.0714 | 164.6067 | 204.7515 | 126.3449 | 204.3379 | 186.3203 | 190.9585 | 234.4809 |  | 179.7121 | 97.1508 | 136.4408 | 170.0965 | 194.9967 | 129.7057 | 155.3936 | 134.2478 |  | 140.5339 | 173.65 | 219.7212 | 239.0666 | 225.1323 | 118.924 | 165.5182 | 212.7094 | 233.8044 | 222.745 | 86.3905 | 98.6056 | 133.8974 | 169.5375 | 197.5946 | 125.1771 | 172.5594 | 112.3095 | 176.1459 | 118.4965 | 128.7279 | 170.5575 | 209.6102 | 231.7107 | 217.5584 | 136.9075 | 178.2153 | 223.9161 | 241.2453 | 220.7394 | 90.4761 | 111.0748 | 141.0607 | 176.0471 | 204.1585 | 90.1457 | 121.1242 | 137.0834 | 131.1281 | 130.6227 | 210.8282 | 169.0029 | 227.7088 | 212.5239 | 162.0076 |  |  |  | 82.7888 | 90.8229 | 85.3251 | 174.5519 | 90.3743 | 148.0693 |  | 91.0576 | 85.3273 | 87.5411 | 60.7846 | 104.3774 | 115.6778 |  | 186.5149 | 216.033 | 211.2974 | 395.4691 | 538.2285 | 513.0363 | 364.8587 | [23 empty] | 86.5622 | 525.6324 | 105.6866 | 201.274
16:48 | 12130 |  |  | 15.6151 | 46.7269 | 49.3439 | 20.8922 | 19.3107 | 35.6992 | 25.6927 | 1.5769 | 2.2375 | 0.7427 | -0.0272 |  |  |  | -7.2496 | 31.8321 | 48.8751 | 13.1865 |  | 20.7652 | 31.8206 | 0.3944 | 0.3091 | 1.3894 | 0.6664 | -6.6557 | 204.1809 | 200.4941 | 147.7371 | 166.6882 | 136.1404 | 121.8371 | 106.4526 | 183.14 | 156.4961 | 200.6354 | 218.7977 | 201.3685 | 162.8311 | 157.8833 | 194.6725 | 219.4671 | 226.1991 |  |  | 137.5905 |  | 241.9962 | 115.531 | 155.5436 | 192.9501 | 206.5825 | 188.2444 | 183.3037 | 170.3474 | 210.2258 | 227.9321 | 233.6543 | 167.0995 | 97.4615 | 135.8584 | 164.3296 | 186.2125 | 144.2203 | 171.5158 | 160.2649 | 277.0383 | 122.2488 | 172.1499 | 216.2152 | 235.2287 | 265.704 | 116.1574 | 151.4207 | 185.1202 | 200.4103 | 191.9411 | 83.3431 | 96.7169 | 133.3086 | 165.0937 | 187.1575 | 148.34 |  | 130.4156 | 242.3752 |  | 117.6808 | 157.023 | 196.9193 | 215.9682 | 206.1413 | 140.2893 | 169.2567 | 206.37 | 214.5196 | 191.0086 | 93.9172 | 106.6008 | 131.6682 | 166.5293 | 194.1094 | 213.8112 | 130.8487 | 120.5913 | 122.2653 | 143.1399 | 185.4439 | 220.5744 | 230.7493 | 211.4058 |  |  |  |  | 83.169 | 86.4427 | 163.6007 | 86.4246 | 171.0611 | 94.3678 | 36.8507 | 35.3605 | 36.9554 | 33.6013 | 34.2936 | 35.7408 | 33.8676 | 36.3284 | 80.0235 | 96.1751 | 90.6599 | 79.6885 | 207.4617 |  |  | 143.7362 |  | 131.2191 | 94.208 | 122.3899 | 93.1723 | 190.0496 | 172.2184 | 223.839 | 206.6552 | 217.7661 | 184.2423 | 228.8882 | 251.7444 | 255.5092 | 229.7044 | 145.8171 | 118.9517 | 168.6832 | 133.7806 | 176.0783 | 164.6062 | 204.7347 | 126.3467 | 204.3214 | 186.3139 | 190.951 | 234.4659 |  | 179.7177 | 97.1524 | 136.4476 | 170.0921 | 194.9886 | 129.7578 | 155.3799 | 134.2352 |  | 140.5352 | 173.6491 | 219.7145 | 239.0628 | 225.1287 | 118.9242 | 165.5138 | 212.7042 | 233.785 | 222.7262 | 86.3951 | 98.6097 | 133.9072 | 169.5377 | 197.5886 | 125.1618 | 172.5586 | 112.3024 | 176.1879 | 118.4888 | 128.7264 | 170.5529 | 209.6094 | 231.6941 | 217.5356 | 136.8943 | 178.2108 | 223.8992 | 241.2235 | 220.7156 | 90.4819 | 111.0701 | 141.0602 | 176.0459 | 204.1371 | 90.1375 | 121.1141 | 137.0807 | 131.1173 | 130.6189 | 210.8065 | 168.9936 | 227.6885 | 212.5059 | 161.9929 |  |  |  | 82.7848 | 90.8118 | 85.3162 | 174.5715 | 90.3675 | 148.054 |  | 91.0423 | 85.3082 | 87.5216 | 60.7782 | 104.3701 | 115.6726 |  | 186.4777 | 215.9855 | 211.2212 | 395.7626 | 538.6119 | 513.5986 | 365.1296 | [23 empty] | 86.5496 | 526.1052 | 105.7532 | 201.2316
16:48 | 12131 |  |  | 15.6547 | 46.7311 | 49.4167 | 20.9597 | 19.3316 | 35.6953 | 25.5421 | 1.5772 | 2.2359 | 0.743 | -0.0276 |  |  |  | -7.2121 | 31.8745 | 48.9303 | 13.3158 |  | 20.7918 | 31.7852 | 0.3955 | 0.3055 | 1.3914 | 0.6666 | -5.0359 | 204.1643 | 200.4721 | 147.7263 | 166.675 | 136.1307 | 121.8283 | 106.4491 | 183.1321 | 156.4962 | 200.6206 | 218.7807 | 201.3541 | 162.821 | 157.8749 | 194.6391 | 219.4321 | 226.1645 |  |  | 137.5728 |  | 241.969 | 115.5382 | 155.5404 | 192.9497 | 206.5674 | 188.2352 | 183.2972 | 170.3439 | 210.2213 | 227.9102 | 233.6467 | 167.0833 | 97.4565 | 135.8549 | 164.3173 | 186.1941 | 144.1979 | 171.492 | 160.2499 | 276.9879 | 122.2356 | 172.1454 | 216.1966 | 235.2067 | 265.6245 | 116.1584 | 151.4207 | 185.1065 | 200.3988 | 191.9207 | 83.3405 | 96.7136 | 133.3127 | 165.0983 | 187.1485 | 148.372 |  | 130.3989 | 242.3429 |  | 117.6738 | 157.0263 | 196.9082 | 215.9554 | 206.1317 | 140.2788 | 169.2465 | 206.3531 | 214.5016 | 190.9972 | 93.9091 | 106.6083 | 131.672 | 166.5217 | 194.1037 | 213.8133 | 130.8395 | 120.5779 | 122.2558 | 143.1374 | 185.4338 | 220.5609 | 230.7351 | 211.3907 |  |  |  |  | 83.1592 | 86.4331 | 163.5721 | 86.3922 | 171.0672 | 94.36 | 36.9751 | 35.1712 | 36.9923 | 33.6216 | 34.6233 | 35.819 | 33.8718 | 36.1952 | 80.0119 | 96.1632 | 90.6518 | 79.6812 | 207.4403 |  |  | 143.7231 |  | 131.2096 | 94.1983 | 122.386 | 93.1697 | 190.0381 | 172.2128 | 223.817 | 206.6356 | 217.7455 | 184.2424 | 228.8699 | 251.7252 | 255.4857 | 229.6856 | 145.8434 | 118.9442 | 168.6353 | 133.7712 | 176.072 | 164.6119 | 204.7253 | 126.3503 | 204.3058 | 186.3113 | 190.958 | 234.4494 |  | 179.7251 | 97.1602 | 136.4513 | 170.0959 | 194.9812 | 129.8018 | 155.368 | 134.2259 |  | 140.5341 | 173.6573 | 219.72 | 239.0526 | 225.1266 | 118.9338 | 165.5185 | 212.6943 | 233.7737 | 222.7099 | 86.3974 | 98.6137 | 133.9202 | 169.5391 | 197.5811 | 125.154 | 172.5615 | 112.2985 | 176.2392 | 118.4784 | 128.723 | 170.5561 | 209.5969 | 231.677 | 217.5228 | 136.8848 | 178.2174 | 223.8926 | 241.209 | 220.6976 | 90.4745 | 111.0706 | 141.0597 | 176.0509 | 204.1231 | 90.132 | 121.1092 | 137.0732 | 131.1086 | 130.6134 | 210.7886 | 168.9787 | 227.6669 | 212.4911 | 161.9813 |  |  |  | 82.7724 | 90.8009 | 85.3133 | 174.5619 | 90.3451 | 148.0421 |  | 91.0432 | 85.3088 | 87.5277 | 60.7763 | 104.4117 | 115.677 |  | 186.4549 | 215.9501 | 211.1912 | 395.9094 | 538.9909 | 513.9112 | 365.5145 | [23 empty] | 86.5448 | 526.451 | 105.845 | 201.2025
16:48 | 12132 |  |  | 15.5554 | 46.68 | 49.3998 | 20.9265 | 19.2934 | 35.6625 | 25.566 | 1.5778 | 2.2356 | 0.743 | -0.0277 |  |  |  | -7.2913 | 31.8346 | 48.9751 | 13.3146 |  | 20.8376 | 31.6843 | 0.3954 | 0.3074 | 1.3879 | 0.6661 | -5.3358 | 204.1442 | 200.455 | 147.7113 | 166.6667 | 136.1189 | 121.822 | 106.4416 | 183.1246 | 156.4881 | 200.604 | 218.7601 | 201.3394 | 162.8173 | 157.8712 | 194.62 | 219.4124 | 226.1516 |  |  | 137.5686 |  | 241.9358 | 115.536 | 155.5424 | 192.9439 | 206.5527 | 188.2253 | 183.2943 | 170.3409 | 210.2126 | 227.8937 | 233.6263 | 167.069 | 97.4628 | 135.8545 | 164.3071 | 186.1777 | 144.1747 | 171.4772 | 160.2255 | 276.9429 | 122.2296 | 172.1468 | 216.18 | 235.1856 | 265.3408 | 116.1689 | 151.4181 | 185.0948 | 200.3818 | 191.905 | 83.338 | 96.7126 | 133.3181 | 165.098 | 187.1386 | 148.3835 |  | 130.3784 | 242.3105 |  | 117.6715 | 157.0173 | 196.8938 | 215.9375 | 206.1109 | 140.275 | 169.2381 | 206.338 | 214.4819 | 190.9791 | 93.9028 | 106.6033 | 131.6707 | 166.5186 | 194.0819 | 213.8013 | 130.8271 | 120.5738 | 122.2439 | 143.1423 | 185.4327 | 220.5537 | 230.7165 | 211.3761 |  |  |  |  | 83.1551 | 86.4262 | 163.5514 | 86.3955 | 171.0747 | 94.3491 | 37.0954 | 35.5194 | 36.9442 | 33.6636 | 34.8408 | 35.7681 | 33.9864 | 36.0671 | 80.0134 | 96.1648 | 90.6518 | 79.6769 | 207.4245 |  |  | 143.7107 |  | 131.2075 | 94.201 | 122.3764 | 93.1659 | 190.0267 | 172.2083 | 223.7989 | 206.6193 | 217.7319 | 184.2086 | 228.8463 | 251.7074 | 255.4648 | 229.6706 | 145.8768 | 118.9386 | 168.6214 | 133.7591 | 176.0662 | 164.6104 | 204.7271 | 126.3446 | 204.2903 | 186.2985 | 190.9642 | 234.4318 |  | 179.7114 | 97.1644 | 136.4441 | 170.0872 | 194.9704 | 129.839 | 155.3505 | 134.2181 |  | 140.5303 | 173.6625 | 219.71 | 239.0329 | 225.1139 | 118.9297 | 165.5177 | 212.6817 | 233.7551 | 222.6947 | 86.396 | 98.6136 | 133.9211 | 169.5345 | 197.5654 | 125.1484 | 172.56 | 112.2835 | 176.2782 | 118.4493 | 128.7253 | 170.5552 | 209.5882 | 231.6598 | 217.5045 | 136.8862 | 178.2171 | 223.8767 | 241.1884 | 220.6856 | 90.4677 | 111.0712 | 141.0603 | 176.0619 | 204.1038 | 90.126 | 121.1026 | 137.062 | 131.0966 | 130.6274 | 210.791 | 168.9874 | 227.651 | 212.4732 | 161.9711 |  |  |  | 82.7654 | 90.7943 | 85.312 | 174.5422 | 90.3222 | 148.0313 |  | 91.03 | 85.3027 | 87.5238 | 60.7771 | 104.3981 | 115.6756 |  | 186.4353 | 215.909 | 211.1924 | 396.159 | 539.3027 | 513.9112 | 365.4522 | [23 empty] | 86.5387 | 526.6069 | 105.7315 | 201.1721
16:48 | 12133 |  |  | 15.6523 | 46.6938 | 49.5257 | 20.938 | 19.3929 | 35.6845 | 25.6599 | 1.5781 | 2.2327 | 0.7424 | -0.0262 |  |  |  | -7.1479 | 31.8123 | 48.9046 | 13.2778 |  | 20.7795 | 31.7527 | 0.3966 | 0.3033 | 1.3858 | 0.6663 | -4.1641 | 204.1279 | 200.4384 | 147.6974 | 166.6539 | 136.1068 | 121.8168 | 106.4343 | 183.1084 | 156.4773 | 200.5912 | 218.7413 | 201.3227 | 162.8124 | 157.8592 | 194.6205 | 219.3926 | 226.1501 |  |  | 137.5603 |  | 241.9049 | 115.5334 | 155.5395 | 192.9287 | 206.5316 | 188.2149 | 183.281 | 170.3375 | 210.205 | 227.8832 | 233.6073 | 167.0667 | 97.4701 | 135.8646 | 164.3161 | 186.1756 | 144.1609 | 171.477 | 160.2112 | 276.9156 | 122.2418 | 172.1494 | 216.1847 | 235.1799 | 265.5893 | 116.176 | 151.4062 | 185.0792 | 200.3605 | 191.8923 | 83.333 | 96.7126 | 133.3074 | 165.0822 | 187.1233 | 148.3512 |  | 130.3533 | 242.2732 |  | 117.6754 | 157.0122 | 196.8882 | 215.9178 | 206.0909 | 140.2746 | 169.2371 | 206.3301 | 214.4708 | 190.9612 | 93.9031 | 106.5953 | 131.6721 | 166.5169 | 194.0646 | 213.7813 | 130.8116 | 120.5654 | 122.2303 | 143.1462 | 185.4304 | 220.5396 | 230.7012 | 211.3645 |  |  |  |  | 83.1517 | 86.4227 | 163.5421 | 86.3977 | 171.0725 | 94.3487 | 37.1998 | 35.8988 | 36.7958 | 33.7376 | 34.8467 | 35.6711 | 34.5112 | 35.9502 | 80.0137 | 96.1621 | 90.6531 | 79.6696 | 207.407 |  |  | 143.7055 |  | 131.1976 | 94.198 | 122.3671 | 93.1603 | 190.0136 | 172.2057 | 223.7853 | 206.5991 | 217.715 | 184.1665 | 228.8466 | 251.6916 | 255.4515 | 229.6473 | 145.8779 | 118.9303 | 168.5891 | 133.7379 | 176.0547 | 164.6082 | 204.7184 | 126.3412 | 204.2753 | 186.2855 | 190.953 | 234.422 |  | 179.694 | 97.1656 | 136.4536 | 170.081 | 194.958 | 129.8887 | 155.3323 | 134.2049 |  | 140.5304 | 173.6523 | 219.6895 | 239.0169 | 225.1078 | 118.9323 | 165.5121 | 212.6775 | 233.7349 | 222.6819 | 86.3888 | 98.6084 | 133.9207 | 169.5247 | 197.5505 | 125.1404 | 172.5586 | 112.2671 | 176.3065 | 118.4199 | 128.7243 | 170.5503 | 209.5806 | 231.6389 | 217.4756 | 136.8796 | 178.2003 | 223.8409 | 241.1557 | 220.6568 | 90.4622 | 111.0639 | 141.0594 | 176.0553 | 204.0807 | 90.1151 | 121.0938 | 137.0551 | 131.0809 | 130.6447 | 210.7878 | 168.9989 | 227.6278 | 212.4507 | 161.9476 |  |  |  | 82.7654 | 90.7872 | 85.3042 | 174.5271 | 90.3147 | 148.0223 |  | 91.018 | 85.3012 | 87.5166 | 60.7796 | 104.381 | 115.6764 |  | 186.4139 | 215.8624 | 211.195 | 395.6489 | 538.2047 | 512.7709 | 364.9953 | [23 empty] | 86.5334 | 525.4878 | 105.8778 | 201.1381
16:48 | 12134 |  |  | 15.7288 | 46.7784 | 49.4939 | 21.0415 | 19.3741 | 35.6209 | 25.61 | 1.5776 | 2.2351 | 0.7422 | -0.027 |  |  |  | -7.1324 | 31.7421 | 48.9031 | 13.2239 |  | 20.8219 | 31.784 | 0.3955 | 0.306 | 1.3877 | 0.6644 | -5.5612 | 204.1062 | 200.4173 | 147.6869 | 166.6355 | 136.0976 | 121.8063 | 106.4307 | 183.099 | 156.4798 | 200.5867 | 218.7251 | 201.3076 | 162.8012 | 157.8431 | 194.6172 | 219.3769 | 226.1234 |  |  | 137.5409 |  | 241.87 | 115.5331 | 155.5313 | 192.9168 | 206.5144 | 188.2003 | 183.2687 | 170.3311 | 210.1886 | 227.8568 | 233.601 | 167.0598 | 97.4603 | 135.8639 | 164.3119 | 186.1611 | 144.1382 | 171.4598 | 160.1945 | 276.8682 | 122.2381 | 172.133 | 216.1713 | 235.1707 | 265.8937 | 116.1818 | 151.3971 | 185.0757 | 200.3423 | 191.8802 | 83.3334 | 96.7189 | 133.3036 | 165.0805 | 187.1184 | 148.3314 |  | 130.3333 | 242.24 |  | 117.6768 | 157.0148 | 196.8841 | 215.899 | 206.0758 | 140.2717 | 169.2368 | 206.3194 | 214.4528 | 190.9536 | 93.9042 | 106.5956 | 131.6753 | 166.5113 | 194.0518 | 213.7545 | 130.8035 | 120.5452 | 122.2157 | 143.1406 | 185.419 | 220.5178 | 230.6821 | 211.3457 |  |  |  |  | 83.1367 | 86.4075 | 163.5244 | 86.3742 | 171.0582 | 94.3382 | 37.3166 | 36.1778 | 36.6892 | 33.7482 | 34.8574 | 35.5516 | 34.9563 | 35.9147 | 80.0031 | 96.1512 | 90.6391 | 79.6671 | 207.3858 |  |  | 143.6938 |  | 131.1898 | 94.1899 | 122.361 | 93.1632 | 190.0059 | 172.2098 | 223.7725 | 206.5844 | 217.7001 | 184.1588 | 228.8467 | 251.6764 | 255.4395 | 229.6277 | 145.8468 | 118.9187 | 168.5395 | 133.7216 | 176.044 | 164.6077 | 204.7071 | 126.344 | 204.2584 | 186.2698 | 190.9439 | 234.414 |  | 179.6887 | 97.1713 | 136.4636 | 170.0853 | 194.9551 | 129.9438 | 155.3136 | 134.1982 |  | 140.5355 | 173.65 | 219.6854 | 239.0174 | 225.1009 | 118.935 | 165.5076 | 212.6621 | 233.7124 | 222.6635 | 86.3862 | 98.6081 | 133.9242 | 169.5219 | 197.541 | 125.1343 | 172.5655 | 112.255 | 176.3297 | 118.3903 | 128.7308 | 170.5521 | 209.5778 | 231.6221 | 217.4594 | 136.879 | 178.1908 | 223.816 | 241.1301 | 220.6319 | 90.4635 | 111.0613 | 141.0648 | 176.0449 | 204.0581 | 90.1097 | 121.0786 | 137.0424 | 131.0693 | 130.6384 | 210.7661 | 168.9878 | 227.6086 | 212.4297 | 161.919 |  |  |  | 82.7634 | 90.7826 | 85.2989 | 174.4927 | 90.3107 | 148.0248 |  | 91.0094 | 85.2842 | 87.5128 | 60.7781 | 104.3845 | 115.6862 |  | 186.3954 | 215.8264 | 211.1627 | 395.8542 | 538.5735 | 513.7539 | 365.4245 | [23 empty] | 86.5244 | 526.1637 | 105.8971 | 201.1109
16:48 | 12135 |  |  | 15.6375 | 46.7601 | 49.4878 | 21.042 | 19.4383 | 35.7045 | 25.6419 | 1.5748 | 2.2324 | 0.7422 | -0.0279 |  |  |  | -7.2153 | 31.7357 | 48.9927 | 13.2729 |  | 20.7744 | 31.7902 | 0.394 | 0.3051 | 1.3889 | 0.6651 | -5.0573 | 204.0812 | 200.3993 | 147.6709 | 166.6162 | 136.0839 | 121.7962 | 106.4203 | 183.0796 | 156.4749 | 200.5704 | 218.6961 | 201.2876 | 162.7881 | 157.8404 | 194.5894 | 219.3667 | 226.0876 |  |  | 137.5258 |  | 241.8347 | 115.5235 | 155.5278 | 192.9039 | 206.5006 | 188.1786 | 183.2539 | 170.3221 | 210.1704 | 227.8313 | 233.5817 | 167.0492 | 97.4506 | 135.86 | 164.3034 | 186.143 | 144.1174 | 171.4351 | 160.1778 | 276.8179 | 122.2319 | 172.126 | 216.1526 | 235.1479 | 265.8335 | 116.1791 | 151.395 | 185.0668 | 200.3309 | 191.8632 | 83.3369 | 96.7256 | 133.3083 | 165.0727 | 187.1018 | 148.3333 |  | 130.3096 | 242.204 |  | 117.6779 | 157.0129 | 196.8732 | 215.887 | 206.067 | 140.2635 | 169.2263 | 206.3035 | 214.4286 | 190.938 | 93.898 | 106.5989 | 131.6755 | 166.5013 | 194.0385 | 213.7338 | 130.7947 | 120.526 | 122.204 | 143.1393 | 185.4147 | 220.501 | 230.6633 | 211.3258 |  |  |  |  | 83.1234 | 86.3883 | 163.4998 | 86.3604 | 171.0494 | 94.3301 | 37.4289 | 36.3735 | 36.6369 | 33.695 | 35.0861 | 35.4173 | 35.3464 | 35.9227 | 79.9964 | 96.1413 | 90.6255 | 79.6617 | 207.3683 |  |  | 143.6799 |  | 131.1848 | 94.1908 | 122.3572 | 93.1569 | 189.9893 | 172.2059 | 223.751 | 206.5722 | 217.684 | 184.1636 | 228.8301 | 251.6569 | 255.4251 | 229.6085 | 145.7972 | 118.9066 | 168.5168 | 133.7088 | 176.0321 | 164.6054 | 204.695 | 126.3407 | 204.2362 | 186.2538 | 190.9392 | 234.4006 |  | 179.6948 | 97.1672 | 136.4606 | 170.082 | 194.9414 | 129.9923 | 155.2979 | 134.1846 |  | 140.5255 | 173.6553 | 219.6708 | 239 | 225.0906 | 118.933 | 165.5077 | 212.6464 | 233.699 | 222.6536 | 86.3892 | 98.6072 | 133.9291 | 169.5214 | 197.5329 | 125.1286 | 172.561 | 112.2451 | 176.3654 | 118.3725 | 128.7402 | 170.5558 | 209.5722 | 231.6124 | 217.4518 | 136.8766 | 178.1957 | 223.8075 | 241.1168 | 220.6152 | 90.4717 | 111.0626 | 141.0627 | 176.0365 | 204.0472 | 90.1098 | 121.0646 | 137.0313 | 131.0595 | 130.6362 | 210.7486 | 168.9777 | 227.5992 | 212.4223 | 161.9041 |  |  |  | 82.7562 | 90.774 | 85.292 | 174.4666 | 90.304 | 148.0173 |  | 91.0002 | 85.2861 | 87.5093 | 60.7751 | 104.388 | 115.6884 |  | 186.3753 | 215.7911 | 211.1323 | 395.7809 | 538.54 | 513.473 | 364.9832 | [23 empty] | 86.5162 | 526.0065 | 105.9188 | 201.0832
16:48 | 12136 |  |  | 15.6498 | 46.895 | 49.5973 | 21.1437 | 19.48 | 35.7003 | 25.7208 | 1.5734 | 2.2282 | 0.7446 | -0.0289 |  |  |  | -7.1199 | 31.767 | 48.9841 | 13.2534 |  | 20.8161 | 31.8398 | 0.3948 | 0.302 | 1.3909 | 0.6646 | -5.6724 | 204.0594 | 200.3804 | 147.6592 | 166.6018 | 136.0729 | 121.7907 | 106.4086 | 183.054 | 156.4635 | 200.5533 | 218.674 | 201.2684 | 162.7797 | 157.8325 | 194.5746 | 219.3564 | 226.0526 |  |  | 137.5103 |  | 241.8008 | 115.5129 | 155.5204 | 192.8936 | 206.4777 | 188.1544 | 183.2339 | 170.3147 | 210.1596 | 227.8233 | 233.5484 | 167.0472 | 97.4569 | 135.8678 | 164.3118 | 186.1401 | 144.1154 | 171.426 | 160.1725 | 276.7833 | 122.2412 | 172.1316 | 216.1484 | 235.1297 | 266.0243 | 116.1824 | 151.3995 | 185.0557 | 200.3191 | 191.8495 | 83.3359 | 96.7316 | 133.3139 | 165.057 | 187.0792 | 148.3224 |  | 130.2845 | 242.1646 |  | 117.6763 | 157.0043 | 196.8582 | 215.8709 | 206.0478 | 140.2527 | 169.2172 | 206.2879 | 214.4071 | 190.9173 | 93.8889 | 106.5958 | 131.6741 | 166.4911 | 194.0244 | 213.71 | 130.7745 | 120.5146 | 122.1899 | 143.137 | 185.4089 | 220.492 | 230.646 | 211.3089 |  |  |  |  | 83.1269 | 86.3859 | 163.4903 | 86.3542 | 171.0488 | 94.3345 | 37.556 | 35.8331 | 36.5909 | 33.6226 | 35.3076 | 35.3892 | 35.1608 | 35.9582 | 79.9931 | 96.136 | 90.6229 | 79.6516 | 207.3455 |  |  | 143.6741 |  | 131.1749 | 94.1857 | 122.3528 | 93.1482 | 189.9728 | 172.2029 | 223.7321 | 206.551 | 217.6622 | 184.163 | 228.7957 | 251.6347 | 255.402 | 229.5726 | 145.7688 | 118.8862 | 168.5224 | 133.6924 | 176.0177 | 164.5997 | 204.6824 | 126.3338 | 204.2176 | 186.2329 | 190.9305 | 234.3852 |  | 179.691 | 97.1609 | 136.4591 | 170.0754 | 194.9321 | 130.0479 | 155.2815 | 134.1717 |  | 140.5114 | 173.6578 | 219.6529 | 238.9834 | 225.079 | 118.9334 | 165.5058 | 212.6318 | 233.6831 | 222.6393 | 86.3951 | 98.6071 | 133.9331 | 169.5153 | 197.5233 | 125.1227 | 172.5506 | 112.2402 | 176.4103 | 118.3582 | 128.7378 | 170.5542 | 209.5591 | 231.596 | 217.4361 | 136.8779 | 178.205 | 223.8087 | 241.1059 | 220.6007 | 90.4797 | 111.0643 | 141.0484 | 176.0205 | 204.041 | 90.099 | 121.0567 | 137.0219 | 131.0487 | 130.6404 | 210.7412 | 168.9757 | 227.5816 | 212.4084 | 161.8842 |  |  |  | 82.7493 | 90.7645 | 85.2844 | 174.4434 | 90.2961 | 147.9954 |  | 90.9846 | 85.2822 | 87.4883 | 60.7707 | 104.3667 | 115.6701 |  | 186.3392 | 215.7661 | 211.1069 | 395.7222 | 538.2382 | 513.3633 | 365.1874 | [23 empty] | 86.5083 | 525.8008 | 106.1182 | 201.0526
16:48 | 12137 |  |  | 15.7089 | 46.8067 | 49.5709 | 21.0947 | 19.4056 | 35.6986 | 25.7615 | 1.5714 | 2.2283 | 0.7439 | -0.0279 |  |  |  | -7.1127 | 31.8173 | 49.0194 | 13.2057 |  | 20.7957 | 31.9318 | 0.3956 | 0.3046 | 1.3886 | 0.6656 | -5.4784 | 204.038 | 200.3619 | 147.6584 | 166.5952 | 136.075 | 121.7906 | 106.4137 | 183.051 | 156.466 | 200.5469 | 218.664 | 201.2575 | 162.7816 | 157.8501 | 194.5709 | 219.3472 | 226.0283 |  |  | 137.5009 |  | 241.7648 | 115.5127 | 155.5198 | 192.8899 | 206.4631 | 188.1404 | 183.2297 | 170.3129 | 210.1523 | 227.8068 | 233.5554 | 167.035 | 97.4559 | 135.868 | 164.3039 | 186.1277 | 144.1018 | 171.4062 | 160.1606 | 276.7381 | 122.2442 | 172.1283 | 216.1436 | 235.1174 | 266.0652 | 116.1825 | 151.3977 | 185.0467 | 200.3015 | 191.8385 | 83.3357 | 96.7367 | 133.3194 | 165.0468 | 187.0617 | 148.3287 |  | 130.2637 | 242.1226 |  | 117.6752 | 157.0017 | 196.8442 | 215.8552 | 206.0265 | 140.2528 | 169.2088 | 206.2713 | 214.3901 | 190.9059 | 93.8951 | 106.5884 | 131.6675 | 166.4876 | 194.0088 | 213.6763 | 130.7681 | 120.5019 | 122.1779 | 143.1354 | 185.4034 | 220.4869 | 230.6261 | 211.2926 |  |  |  |  | 83.1247 | 86.3831 | 163.4751 | 86.3483 | 171.055 | 94.3336 | 37.6502 | 34.8989 | 36.5676 | 33.6074 | 35.45 | 35.4971 | 34.9331 | 35.9642 | 79.9851 | 96.1206 | 90.6173 | 79.6481 | 207.3252 |  |  | 143.6652 |  | 131.1636 | 94.1821 | 122.3376 | 93.144 | 189.9694 | 172.2047 | 223.7102 | 206.5293 | 217.6431 | 184.158 | 228.7606 | 251.6186 | 255.372 | 229.5506 | 145.803 | 118.8729 | 168.5608 | 133.6783 | 176.0173 | 164.604 | 204.6778 | 126.3351 | 204.2006 | 186.219 | 190.9269 | 234.3595 |  | 179.6741 | 97.1578 | 136.4643 | 170.0663 | 194.9229 | 130.0743 | 155.2575 | 134.1635 |  | 140.5094 | 173.6599 | 219.6432 | 238.9715 | 225.0541 | 118.9244 | 165.4981 | 212.6161 | 233.6524 | 222.6006 | 86.3942 | 98.6079 | 133.9286 | 169.5122 | 197.5095 | 125.1191 | 172.5406 | 112.2279 | 176.4411 | 118.333 | 128.7384 | 170.5532 | 209.5527 | 231.5803 | 217.4212 | 136.8957 | 178.2208 | 223.8148 | 241.093 | 220.5922 | 90.4816 | 111.0697 | 141.047 | 176.0158 | 204.0315 | 90.0872 | 121.0493 | 137.0097 | 130.9346 | 130.6413 | 210.7298 | 168.9717 | 227.5598 | 212.3862 | 161.8573 |  |  |  | 82.752 | 90.7635 | 85.285 | 174.4097 | 90.2814 | 147.9881 |  | 90.9718 | 85.2679 | 87.4817 | 60.7579 | 104.351 | 115.6586 |  | 186.3145 | 215.7234 | 211.0602 | 395.8542 | 538.5735 | 513.7539 | 365.549 | [23 empty] | 86.5037 | 526.1637 | 106.1112 | 201.0189
16:48 | 12138 |  |  | 15.7037 | 46.8545 | 49.588 | 21.1103 | 19.4461 | 35.806 | 25.7124 | 1.5719 | 2.2286 | 0.7448 | -0.0258 |  |  |  | -7.0304 | 31.781 | 49.1224 | 13.2084 |  | 20.7529 | 32.0672 | 0.3946 | 0.3071 | 1.3897 | 0.6662 | -5.4336 | 204.0163 | 200.3378 | 147.6498 | 166.5816 | 136.0643 | 121.78 | 106.4091 | 183.0421 | 156.4611 | 200.5312 | 218.6373 | 201.2351 | 162.7706 | 157.867 | 194.5739 | 219.3385 | 226.0237 |  |  | 137.5005 |  | 241.7332 | 115.5194 | 155.521 | 192.8763 | 206.4526 | 188.1285 | 183.2286 | 170.316 | 210.1469 | 227.7814 | 233.5299 | 167.0212 | 97.4514 | 135.8606 | 164.2846 | 186.1085 | 144.0831 | 171.3805 | 160.1409 | 276.6902 | 122.2382 | 172.1176 | 216.1303 | 235.1006 | 266.3347 | 116.1818 | 151.3878 | 185.0277 | 200.2846 | 191.8195 | 83.3334 | 96.7385 | 133.3216 | 165.0417 | 187.0486 | 148.333 |  | 130.2483 | 242.0748 |  | 117.664 | 156.9992 | 196.8335 | 215.8356 | 206.0009 | 140.2408 | 169.1938 | 206.254 | 214.3644 | 190.8774 | 93.8952 | 106.586 | 131.6617 | 166.474 | 193.989 | 213.6385 | 130.7611 | 120.4857 | 122.1699 | 143.1332 | 185.4041 | 220.4772 | 230.6077 | 211.2835 |  |  |  |  | 83.1173 | 86.3758 | 163.4747 | 86.3735 | 171.0525 | 94.3241 | 37.6871 | 34.7269 | 36.6422 | 33.7208 | 35.5569 | 35.7015 | 35.1824 | 35.9938 | 79.9752 | 96.1055 | 90.6097 | 79.6472 | 207.3094 |  |  | 143.6559 |  | 131.1502 | 94.179 | 122.3319 | 93.1405 | 189.9759 | 172.2033 | 223.687 | 206.5115 | 217.6317 | 184.1778 | 228.7411 | 251.6028 | 255.3427 | 229.5309 | 145.8358 | 118.8697 | 168.5925 | 133.6613 | 176.025 | 164.6067 | 204.6703 | 126.3383 | 204.1804 | 186.2116 | 190.9291 | 234.3441 |  | 179.6621 | 97.1636 | 136.4751 | 170.0648 | 194.909 | 130.1024 | 155.242 | 134.1526 |  | 140.5073 | 173.6598 | 219.6405 | 238.9612 | 225.0364 | 118.9232 | 165.5003 | 212.6093 | 233.6355 | 222.5841 | 86.3863 | 98.6151 | 133.927 | 169.5133 | 197.4937 | 125.1141 | 172.5319 | 112.2187 | 176.4619 | 118.321 | 128.7412 | 170.5564 | 209.5455 | 231.5613 | 217.41 | 136.8961 | 178.2183 | 223.8083 | 241.0712 | 220.582 | 90.4849 | 111.0778 | 141.0468 | 176.0089 | 204.0265 | 90.088 | 121.034 | 136.9954 | 130.8181 | 130.6242 | 210.7089 | 168.9551 | 227.5367 | 212.3627 | 161.8381 |  |  |  | 82.753 | 90.7657 | 85.2846 | 174.3891 | 90.2733 | 147.9918 |  | 90.9568 | 85.2568 | 87.4756 | 60.7572 | 104.3503 | 115.647 |  | 186.2808 | 215.6803 | 211.0356 | 395.7882 | 538.8756 | 513.5517 | 365.3449 | [23 empty] | 86.4982 | 526.2136 | 106.2368 | 200.9805
16:48 | 12139 |  |  | 15.7358 | 46.8251 | 49.5258 | 21.1271 | 19.4604 | 35.8071 | 25.7857 | 1.5707 | 2.2289 | 0.7408 | -0.026 |  |  |  | -7.0354 | 31.8159 | 49.1622 | 13.2732 |  | 20.8617 | 32.0056 | 0.3943 | 0.303 | 1.3881 | 0.6655 | -4.0613 | 203.9965 | 200.3158 | 147.6342 | 166.5672 | 136.0489 | 121.7683 | 106.3989 | 183.0315 | 156.4528 | 200.5139 | 218.6193 | 201.214 | 162.7551 | 157.8537 | 194.5507 | 219.3264 | 225.9952 |  |  | 137.4906 |  | 241.6981 | 115.5157 | 155.5123 | 192.8597 | 206.4299 | 188.1084 | 183.211 | 170.3095 | 210.1352 | 227.7696 | 233.4923 | 167.0148 | 97.454 | 135.8639 | 164.2827 | 186.0991 | 144.0753 | 171.3694 | 160.1288 | 276.6476 | 122.2364 | 172.1163 | 216.1178 | 235.0828 | 266.7658 | 116.1952 | 151.3883 | 185.0266 | 200.2757 | 191.805 | 83.3294 | 96.7431 | 133.3293 | 165.05 | 187.054 | 148.3313 |  | 130.2493 | 242.0449 |  | 117.6568 | 156.9907 | 196.8217 | 215.8196 | 205.9855 | 140.2172 | 169.1906 | 206.2411 | 214.3439 | 190.8492 | 93.8972 | 106.5876 | 131.6623 | 166.4603 | 193.9768 | 213.6125 | 130.7345 | 120.4794 | 122.156 | 143.1316 | 185.3904 | 220.4597 | 230.5914 | 211.2602 |  |  |  |  | 83.1088 | 86.3623 | 163.4777 | 86.3713 | 171.0369 | 94.3106 | 37.5843 | 34.9264 | 36.7361 | 33.7871 | 35.6435 | 35.8616 | 35.3789 | 36.1331 | 79.9703 | 96.1005 | 90.6005 | 79.6474 | 207.2934 |  |  | 143.6515 |  | 131.1476 | 94.1793 | 122.3338 | 93.1416 | 189.9765 | 172.2103 | 223.6724 | 206.4993 | 217.6269 | 184.2027 | 228.7455 | 251.5912 | 255.3326 | 229.5123 | 145.8258 | 118.8618 | 168.5974 | 133.6479 | 176.0253 | 164.6075 | 204.659 | 126.3413 | 204.1657 | 186.2027 | 190.9264 | 234.3324 |  | 179.6496 | 97.1708 | 136.4826 | 170.0692 | 194.9036 | 130.1475 | 155.2263 | 134.1442 |  | 140.5089 | 173.6549 | 219.6374 | 238.9564 | 225.0299 | 118.9241 | 165.4974 | 212.6001 | 233.6236 | 222.5692 | 86.3753 | 98.6166 | 133.9246 | 169.5032 | 197.4757 | 125.1057 | 172.5234 | 112.213 | 176.4751 | 118.3005 | 128.7443 | 170.5577 | 209.5365 | 231.5379 | 217.3962 | 136.8976 | 178.2056 | 223.7872 | 241.0449 | 220.5561 | 90.4818 | 111.0779 | 141.0386 | 176.0031 | 204.0087 | 90.0855 | 121.0169 | 136.9801 | 130.8037 | 130.6125 | 210.6992 | 168.9507 | 227.5128 | 212.337 | 161.8185 |  |  |  | 82.7457 | 90.759 | 85.2788 | 174.3884 | 90.2871 | 148.0022 |  | 90.9477 | 85.2478 | 87.4697 | 60.7585 | 104.3505 | 115.6526 |  | 186.2652 | 215.6549 | 211.0351 | 395.8432 | 538.7269 | 513.2235 | 365.17 | [23 empty] | 86.49 | 525.9752 | 106.3051 | 200.96
16:48 | 12140 |  |  | 15.7861 | 46.872 | 49.5863 | 21.0634 | 19.4828 | 35.7504 | 25.7445 | 1.5709 | 2.2292 | 0.7423 | -0.0265 |  |  |  | -7.0717 | 31.827 | 49.0817 | 13.1954 |  | 20.9272 | 32.0432 | 0.3943 | 0.3086 | 1.3858 | 0.6667 | -5.4743 | 203.9807 | 200.3047 | 147.6221 | 166.5542 | 136.0451 | 121.7625 | 106.3952 | 183.015 | 156.4525 | 200.5 | 218.6043 | 201.1987 | 162.7435 | 157.8245 | 194.5049 | 219.2921 | 225.946 |  |  | 137.4758 |  | 241.6635 | 115.5068 | 155.5077 | 192.8466 | 206.4098 | 188.0912 | 183.1954 | 170.3007 | 210.118 | 227.7508 | 233.4783 | 167.0029 | 97.4533 | 135.876 | 164.2814 | 186.0874 | 144.0585 | 171.3531 | 160.1105 | 276.6011 | 122.2382 | 172.1165 | 216.109 | 235.0659 | 267.0649 | 116.1963 | 151.3846 | 185.0233 | 200.2596 | 191.793 | 83.3174 | 96.7368 | 133.3184 | 165.0439 | 187.0393 | 148.3211 |  | 130.2405 | 242.0094 |  | 117.6647 | 156.9872 | 196.8128 | 215.8062 | 205.9792 | 140.2184 | 169.1911 | 206.2258 | 214.3328 | 190.8383 | 93.9041 | 106.5927 | 131.6707 | 166.4618 | 193.9739 | 213.5992 | 130.721 | 120.4693 | 122.142 | 143.1366 | 185.3779 | 220.4499 | 230.5758 | 211.24 |  |  |  |  | 83.0982 | 86.3565 | 163.4518 | 86.3384 | 171.0207 | 94.3047 | 37.3993 | 35.1981 | 36.7489 | 33.6802 | 35.6591 | 35.9968 | 35.5291 | 36.2765 | 79.9639 | 96.0943 | 90.5844 | 79.6376 | 207.275 |  |  | 143.6416 |  | 131.1432 | 94.1736 | 122.326 | 93.1381 | 189.9637 | 172.211 | 223.6505 | 206.4806 | 217.6078 | 184.1652 | 228.742 | 251.5797 | 255.3164 | 229.5006 | 145.8167 | 118.85 | 168.5504 | 133.6355 | 176.0127 | 164.6121 | 204.648 | 126.3456 | 204.1535 | 186.1938 | 190.925 | 234.3131 |  | 179.6423 | 97.1713 | 136.4746 | 170.0626 | 194.8936 | 130.1549 | 155.2013 | 134.1285 |  | 140.5026 | 173.6563 | 219.6245 | 238.9356 | 225.0174 | 118.9249 | 165.4947 | 212.5838 | 233.6013 | 222.5458 | 86.3782 | 98.6124 | 133.9267 | 169.4962 | 197.4707 | 125.0977 | 172.5228 | 112.2088 | 176.4677 | 118.2806 | 128.751 | 170.5617 | 209.5285 | 231.5264 | 217.3798 | 136.899 | 178.2066 | 223.7749 | 241.0327 | 220.5404 | 90.4837 | 111.0786 | 141.0399 | 175.996 | 203.9903 | 90.0777 | 121.0124 | 136.9725 | 130.7924 | 130.6292 | 210.699 | 168.9647 | 227.5012 | 212.3277 | 161.8067 |  |  |  | 82.7314 | 90.7321 | 85.2618 | 174.3697 | 90.2867 | 147.9761 |  | 90.9413 | 85.2451 | 87.4625 | 60.7584 | 104.3688 | 115.6569 |  | 186.2498 | 215.6245 | 211.0025 | 396.2658 | 539.2504 | 514.1621 | 365.8484 | [23 empty] | 86.4786 | 526.7062 | 106.2865 | 200.9372
16:48 | 12141 |  |  | 15.839 | 46.9871 | 49.5714 | 21.1326 | 19.4636 | 35.7209 | 25.734 | 1.571 | 2.2277 | 0.7449 | -0.024 |  |  |  | -7.0292 | 31.8824 | 49.0095 | 13.1824 |  | 20.7998 | 32.0084 | 0.3943 | 0.3049 | 1.3902 | 0.6656 | -5.4618 | 203.962 | 200.2864 | 147.6167 | 166.5392 | 136.0376 | 121.7557 | 106.3872 | 182.9996 | 156.4512 | 200.4915 | 218.5839 | 201.1765 | 162.7337 | 157.8087 | 194.4828 | 219.2511 | 225.9143 |  |  | 137.4685 |  | 241.633 | 115.5114 | 155.5102 | 192.8391 | 206.3959 | 188.0774 | 183.1921 | 170.2989 | 210.1034 | 227.7304 | 233.4592 | 166.9939 | 97.4541 | 135.8811 | 164.2738 | 186.0809 | 144.0465 | 171.3358 | 160.0941 | 276.5597 | 122.2344 | 172.1204 | 216.1004 | 235.057 | 267.2074 | 116.1974 | 151.374 | 185.0073 | 200.2362 | 191.7696 | 83.3106 | 96.7333 | 133.3101 | 165.0282 | 187.0185 | 148.2942 |  | 130.229 | 241.9662 |  | 117.6659 | 156.984 | 196.8073 | 215.7863 | 205.9572 | 140.2172 | 169.1865 | 206.21 | 214.3127 | 190.8298 | 93.9061 | 106.5982 | 131.6804 | 166.4654 | 193.9652 | 213.5821 | 130.7135 | 120.4559 | 122.1315 | 143.1393 | 185.3818 | 220.4439 | 230.5616 | 211.2307 |  |  |  |  | 83.0888 | 86.3474 | 163.4205 | 86.3202 | 170.9922 | 94.2972 | 37.17 | 35.632 | 36.6959 | 33.5314 | 35.6394 | 36.15 | 35.6099 | 36.3627 | 79.9506 | 96.085 | 90.5773 | 79.6258 | 207.2574 |  |  | 143.6308 |  | 131.1341 | 94.1647 | 122.3188 | 93.1379 | 189.9515 | 172.2071 | 223.6348 | 206.459 | 217.5885 | 184.1186 | 228.7167 | 251.5521 | 255.2908 | 229.4762 | 145.7927 | 118.8362 | 168.6142 | 133.6101 | 175.9895 | 164.6092 | 204.6324 | 126.339 | 204.1378 | 186.1771 | 190.92 | 234.2999 |  | 179.6397 | 97.1739 | 136.4792 | 170.0548 | 194.8817 | 130.1555 | 155.1829 | 134.1183 |  | 140.5036 | 173.6695 | 219.6179 | 238.9214 | 225.0074 | 118.931 | 165.4977 | 212.5683 | 233.5788 | 222.5328 | 86.389 | 98.618 | 133.9316 | 169.5033 | 197.4662 | 125.0907 | 172.525 | 112.2089 | 176.4454 | 118.2723 | 128.762 | 170.5671 | 209.5207 | 231.5191 | 217.3642 | 136.898 | 178.1974 | 223.7699 | 241.0184 | 220.5299 | 90.4942 | 111.0836 | 141.0499 | 175.9942 | 203.9728 | 90.0745 | 121.0016 | 136.9614 | 130.7823 | 130.632 | 210.69 | 168.9639 | 227.4864 | 212.306 | 161.799 |  |  |  | 82.7241 | 90.7157 | 85.2489 | 174.3382 | 90.2927 | 147.9439 |  | 90.9286 | 85.2412 | 87.4591 | 60.7546 | 104.3812 | 115.6619 |  | 186.2443 | 215.5935 | 210.9755 | 395.3592 | 538.334 | 513.0829 | 365.0062 | [23 empty] | 86.4692 | 525.7084 | 106.2906 | 200.9189
16:48 | 12142 |  |  | 15.7685 | 46.9229 | 49.6238 | 21.0816 | 19.4246 | 35.7681 | 25.735 | 1.5692 | 2.2265 | 0.747 | -0.0265 |  |  |  | -6.9387 | 31.8287 | 49.0289 | 13.2513 |  | 20.8664 | 31.9496 | 0.397 | 0.3078 | 1.39 | 0.6665 | -4.8564 | 203.9465 | 200.267 | 147.6119 | 166.5249 | 136.0276 | 121.7488 | 106.383 | 183.0051 | 156.4483 | 200.4784 | 218.5684 | 201.1639 | 162.7306 | 157.8088 | 194.4694 | 219.2283 | 225.8935 |  |  | 137.4463 |  | 241.5972 | 115.5138 | 155.503 | 192.8294 | 206.3795 | 188.0615 | 183.1792 | 170.2921 | 210.0855 | 227.7111 | 233.4209 | 166.988 | 97.4476 | 135.8725 | 164.2682 | 186.0732 | 144.0342 | 171.3176 | 160.0856 | 276.5142 | 122.2307 | 172.1196 | 216.0893 | 235.0395 | 266.9697 | 116.2078 | 151.3706 | 184.9985 | 200.227 | 191.7556 | 83.3253 | 96.7337 | 133.3213 | 165.0267 | 187.0199 | 148.2829 |  | 130.2307 | 241.9324 |  | 117.6661 | 156.9803 | 196.8053 | 215.768 | 205.9383 | 140.2273 | 169.1907 | 206.2096 | 214.2988 | 190.8201 | 93.9122 | 106.6031 | 131.6849 | 166.4646 | 193.959 | 213.5689 | 130.6961 | 120.4436 | 122.1206 | 143.1369 | 185.3815 | 220.4322 | 230.5464 | 211.2189 |  |  |  |  | 83.0758 | 86.3282 | 163.4049 | 86.3281 | 170.9597 | 94.2823 | 36.9346 | 36.0266 | 36.6312 | 33.491 | 35.6895 | 36.1927 | 35.749 | 36.3867 | 79.9447 | 96.0757 | 90.5766 | 79.6235 | 207.2319 |  |  | 143.6252 |  | 131.1309 | 94.1681 | 122.317 | 93.1378 | 189.9416 | 172.2109 | 223.6275 | 206.4431 | 217.5767 | 184.1097 | 228.7146 | 251.536 | 255.2732 | 229.4533 | 145.7739 | 118.8241 | 168.7097 | 133.5941 | 175.9821 | 164.6115 | 204.6252 | 126.3388 | 204.122 | 186.1697 | 190.921 | 234.2906 |  | 179.6435 | 97.172 | 136.4858 | 170.0515 | 194.8715 | 130.1774 | 155.1715 | 134.1108 |  | 140.5081 | 173.6717 | 219.62 | 238.9096 | 224.9901 | 118.9339 | 165.4988 | 212.5635 | 233.555 | 222.512 | 86.3925 | 98.6225 | 133.9362 | 169.5024 | 197.4486 | 125.0837 | 172.5132 | 112.2042 | 176.4172 | 118.2369 | 128.7601 | 170.5636 | 209.5081 | 231.5003 | 217.338 | 136.9036 | 178.192 | 223.7542 | 240.9869 | 220.5013 | 90.4901 | 111.0717 | 141.0524 | 175.9934 | 203.943 | 90.0666 | 120.9914 | 136.9475 | 130.7777 | 130.6383 | 210.6777 | 168.9645 | 227.4722 | 212.2926 | 161.7925 |  |  |  | 82.7208 | 90.7074 | 85.2438 | 174.3221 | 90.3172 | 147.9282 |  | 90.9227 | 85.2308 | 87.451 | 60.757 | 104.3892 | 115.6671 |  | 186.2212 | 215.5651 | 210.9516 | 395.8837 | 538.8518 | 513.5211 | 365.6107 | [23 empty] | 86.4601 | 526.1864 | 106.2932 | 200.8931
16:48 | 12143 |  |  | 15.8592 | 47.0535 | 49.6196 | 21.1023 | 19.496 | 35.7912 | 25.7772 | 1.5696 | 2.2295 | 0.7467 | -0.0267 |  |  |  | -6.8886 | 31.879 | 49.0113 | 13.2012 |  | 20.9258 | 32.0562 | 0.3945 | 0.3027 | 1.3907 | 0.6656 | -5.9894 | 203.9318 | 200.2584 | 147.6033 | 166.5155 | 136.0173 | 121.7426 | 106.3791 | 182.9983 | 156.4428 | 200.4651 | 218.549 | 201.147 | 162.7284 | 157.7965 | 194.4596 | 219.2056 | 225.8739 |  |  | 137.4266 |  | 241.5631 | 115.5078 | 155.4997 | 192.8174 | 206.3651 | 188.0461 | 183.1667 | 170.2893 | 210.0741 | 227.6862 | 233.3765 | 166.9803 | 97.4469 | 135.8688 | 164.2644 | 186.0592 | 144.0251 | 171.299 | 160.0659 | 276.4661 | 122.2316 | 172.1117 | 216.0812 | 235.021 | 266.8164 | 116.2089 | 151.367 | 184.9817 | 200.2147 | 191.743 | 83.3314 | 96.735 | 133.3222 | 165.0257 | 187.0091 | 148.2758 |  | 130.2238 | 241.9026 |  | 117.6644 | 156.9808 | 196.7955 | 215.7504 | 205.9313 | 140.2351 | 169.1927 | 206.2122 | 214.2881 | 190.8003 | 93.918 | 106.6084 | 131.6858 | 166.4528 | 193.9461 | 213.5456 | 130.6866 | 120.4306 | 122.1115 | 143.1493 | 185.3796 | 220.4229 | 230.5339 | 211.2102 |  |  |  |  | 83.0692 | 86.321 | 163.4065 | 86.3342 | 170.9356 | 94.2817 | 36.7787 | 36.3127 | 36.6433 | 33.5993 | 35.838 | 36.1087 | 35.4727 | 36.2291 | 79.9404 | 96.0677 | 90.5722 | 79.6246 | 207.2011 |  |  | 143.6145 |  | 131.1231 | 94.1664 | 122.3131 | 93.123 | 189.9212 | 172.207 | 223.6156 | 206.4293 | 217.5601 | 184.1236 | 228.7113 | 251.5223 | 255.2545 | 229.4269 | 145.7794 | 118.8124 | 168.6626 | 133.5767 | 175.9861 | 164.6097 | 204.6205 | 126.3379 | 204.1041 | 186.1676 | 190.9252 | 234.2785 |  | 179.6293 | 97.1724 | 136.4867 | 170.0483 | 194.8544 | 130.1707 | 155.1536 | 134.0989 |  | 140.5065 | 173.6721 | 219.6151 | 238.8919 | 224.9661 | 118.932 | 165.4923 | 212.552 | 233.5334 | 222.4912 | 86.3887 | 98.6267 | 133.9423 | 169.4939 | 197.4351 | 125.0761 | 172.5059 | 112.1948 | 176.3802 | 118.1969 | 128.754 | 170.5601 | 209.4977 | 231.478 | 217.3164 | 136.8948 | 178.1831 | 223.7337 | 240.9635 | 220.4797 | 90.4865 | 111.0653 | 141.0457 | 175.9823 | 203.9215 | 90.0609 | 120.9752 | 136.936 | 130.7675 | 130.6422 | 210.666 | 168.9662 | 227.4573 | 212.2744 | 161.7762 |  |  |  | 82.7178 | 90.6925 | 85.2304 | 174.3112 | 90.3276 | 147.9152 |  | 90.9149 | 85.2247 | 87.4369 | 60.7586 | 104.3731 | 115.6615 |  | 186.2065 | 215.524 | 210.9415 | 395.9094 | 538.7414 | 513.7863 | 365.3898 | [23 empty] | 86.4509 | 526.2639 | 106.4652 | 200.8653
16:48 | 12144 |  |  | 15.8567 | 46.9628 | 49.562 | 20.9809 | 19.4547 | 35.7651 | 25.8207 | 1.5676 | 2.2282 | 0.7444 | -0.0252 |  |  |  | -6.8332 | 31.847 | 49.0814 | 13.2704 |  | 21.0076 | 32.1075 | 0.3954 | 0.2978 | 1.3943 | 0.6661 | -4.3411 | 203.9128 | 200.2426 | 147.5938 | 166.5048 | 136.0061 | 121.7387 | 106.3693 | 182.9868 | 156.437 | 200.4557 | 218.5268 | 201.1212 | 162.7234 | 157.7821 | 194.4405 | 219.1825 | 225.847 |  |  | 137.4155 |  | 241.5342 | 115.5108 | 155.498 | 192.8007 | 206.351 | 188.0264 | 183.1579 | 170.2862 | 210.0702 | 227.669 | 233.3466 | 166.9678 | 97.4546 | 135.8724 | 164.265 | 186.0509 | 144.0178 | 171.2824 | 160.0544 | 276.4294 | 122.23 | 172.1071 | 216.0699 | 235.0119 | 266.9666 | 116.2046 | 151.3588 | 184.9667 | 200.1936 | 191.7281 | 83.3268 | 96.746 | 133.3211 | 165.0223 | 186.9906 | 148.2651 |  | 130.2133 | 241.8678 |  | 117.6543 | 156.9825 | 196.7778 | 215.7378 | 205.9176 | 140.2294 | 169.1854 | 206.2076 | 214.2723 | 190.7872 | 93.9307 | 106.6067 | 131.6785 | 166.4431 | 193.9252 | 213.5106 | 130.6793 | 120.4247 | 122.1018 | 143.1459 | 185.377 | 220.41 | 230.5209 | 211.188 |  |  |  |  | 83.0649 | 86.3111 | 163.4051 | 86.3354 | 170.9148 | 94.2856 | 36.7231 | 36.444 | 36.7068 | 33.7453 | 36.0229 | 35.9495 | 34.6437 | 36.1062 | 79.9311 | 96.0569 | 90.571 | 79.6243 | 207.1875 |  |  | 143.6031 |  | 131.1165 | 94.1611 | 122.3024 | 93.1205 | 189.9035 | 172.205 | 223.6024 | 206.4193 | 217.5449 | 184.1585 | 228.6825 | 251.5013 | 255.2303 | 229.3994 | 145.7743 | 118.8009 | 168.6134 | 133.5541 | 175.9699 | 164.6088 | 204.6147 | 126.3298 | 204.0846 | 186.16 | 190.9261 | 234.2566 |  | 179.6092 | 97.1787 | 136.4889 | 170.0433 | 194.8404 | 130.1469 | 155.1318 | 134.0857 |  | 140.4999 | 173.6753 | 219.6074 | 238.8788 | 224.9468 | 118.9338 | 165.4906 | 212.5355 | 233.525 | 222.4758 | 86.3861 | 98.6304 | 133.9415 | 169.4859 | 197.4231 | 125.0657 | 172.5015 | 112.1842 | 176.3364 | 118.1762 | 128.7524 | 170.5589 | 209.492 | 231.4601 | 217.3012 | 136.8796 | 178.1672 | 223.7111 | 240.9499 | 220.4626 | 90.4857 | 111.0691 | 141.0341 | 175.9782 | 203.9146 | 90.0544 | 120.9661 | 136.9227 | 130.7555 | 130.6368 | 210.6606 | 168.9609 | 227.4369 | 212.2516 | 161.7647 |  |  |  | 82.7196 | 90.6846 | 85.2274 | 174.3002 | 90.3333 | 147.9308 |  | 90.897 | 85.2175 | 87.4338 | 60.7619 | 104.3881 | 115.6622 |  | 186.1832 | 215.4917 | 210.9189 | 395.4691 | 538.2908 | 512.974 | 364.672 | [23 empty] | 86.4445 | 525.6324 | 106.4651 | 200.8374
16:48 | 12145 |  |  | 15.8219 | 46.9574 | 49.6478 | 21.0721 | 19.4275 | 35.6959 | 25.707 | 1.5686 | 2.2266 | 0.7423 | -0.0262 |  |  |  | -6.9056 | 31.8771 | 49.0552 | 13.2398 |  | 20.9123 | 32.0901 | 0.3977 | 0.3014 | 1.3974 | 0.666 | -5.6248 | 203.8964 | 200.2247 | 147.5831 | 166.4953 | 136.0035 | 121.7363 | 106.3698 | 182.9839 | 156.4482 | 200.4497 | 218.515 | 201.1108 | 162.7152 | 157.7761 | 194.4092 | 219.1648 | 225.812 |  |  | 137.4048 |  | 241.5037 | 115.5187 | 155.4966 | 192.7908 | 206.335 | 188.012 | 183.1535 | 170.2839 | 210.0615 | 227.6509 | 233.3101 | 166.9589 | 97.4547 | 135.8766 | 164.2567 | 186.0408 | 144.0052 | 171.267 | 160.0474 | 276.3899 | 122.2342 | 172.1088 | 216.0611 | 235.0008 | 267.0367 | 116.2094 | 151.3546 | 184.9626 | 200.1807 | 191.7172 | 83.3316 | 96.7672 | 133.3198 | 165.0222 | 186.9802 | 148.2449 |  | 130.2114 | 241.8319 |  | 117.6598 | 156.9864 | 196.7716 | 215.7324 | 205.9036 | 140.2448 | 169.1812 | 206.1999 | 214.2598 | 190.7861 | 93.9544 | 106.6056 | 131.6768 | 166.4444 | 193.9125 | 213.4923 | 130.667 | 120.4104 | 122.0913 | 143.1247 | 185.3633 | 220.3931 | 230.4984 | 211.1624 |  |  |  |  | 83.0585 | 86.3067 | 163.4097 | 86.3532 | 170.9028 | 94.2926 | 36.8904 | 36.3562 | 36.5588 | 33.8357 | 36.1365 | 35.7905 | 34.4029 | 36.0514 | 79.9169 | 96.0431 | 90.5577 | 79.6105 | 207.1691 |  |  | 143.5962 |  | 131.1099 | 94.1619 | 122.2928 | 93.1281 | 189.9071 | 172.2133 | 223.5821 | 206.408 | 217.5318 | 184.1821 | 228.6647 | 251.4843 | 255.2152 | 229.382 | 145.7643 | 118.7913 | 168.589 | 133.5404 | 175.968 | 164.6145 | 204.6109 | 126.3355 | 204.0722 | 186.1503 | 190.9273 | 234.2493 |  | 179.6071 | 97.1767 | 136.4919 | 170.0459 | 194.8414 | 130.1364 | 155.1156 | 134.0749 |  | 140.4989 | 173.6821 | 219.6055 | 238.8658 | 224.9349 | 118.935 | 165.4909 | 212.5289 | 233.5101 | 222.4608 | 86.3913 | 98.6401 | 133.9503 | 169.4864 | 197.4163 | 125.0634 | 172.4944 | 112.1797 | 176.3007 | 118.1556 | 128.7537 | 170.5524 | 209.4848 | 231.4411 | 217.2873 | 136.8774 | 178.1704 | 223.6975 | 240.9321 | 220.4499 | 90.4851 | 111.068 | 141.0308 | 175.9658 | 203.9113 | 90.0447 | 120.9671 | 136.9115 | 130.7458 | 130.6377 | 210.652 | 168.9565 | 227.4219 | 212.2463 | 161.7692 |  |  |  | 82.7153 | 90.6788 | 85.2304 | 174.2918 | 90.3371 | 147.9296 |  | 90.8882 | 85.2191 | 87.4299 | 60.7693 | 104.3807 | 115.6645 |  | 186.1683 | 215.4483 | 210.9039 | 395.7589 | 538.7894 | 513.5211 | 365.1745 | [23 empty] | 86.4409 | 526.1552 | 106.3795 | 200.8083
16:48 | 12146 |  |  | 15.8198 | 46.9707 | 49.5803 | 21.0303 | 19.4911 | 35.7271 | 25.7324 | 1.5693 | 2.2295 | 0.7425 | -0.0245 |  |  |  | -6.8025 | 31.8658 | 49.0177 | 13.2814 |  | 20.9605 | 32.1729 | 0.3972 | 0.2989 | 1.3967 | 0.6659 | -4.6871 | 203.8722 | 200.2063 | 147.576 | 166.4859 | 135.9971 | 121.7329 | 106.3678 | 182.9743 | 156.4535 | 200.4365 | 218.506 | 201.1018 | 162.7081 | 157.7717 | 194.3671 | 219.1458 | 225.7956 |  |  | 137.4074 |  | 241.4716 | 115.5192 | 155.5021 | 192.789 | 206.3203 | 188.0069 | 183.1492 | 170.2908 | 210.0517 | 227.6378 | 233.2886 | 166.9612 | 97.4564 | 135.8902 | 164.2553 | 186.0344 | 144.0093 | 171.2519 | 160.0376 | 276.3534 | 122.2392 | 172.1182 | 216.0599 | 234.9903 | 267.0867 | 116.2226 | 151.3562 | 184.9599 | 200.1617 | 191.7036 | 83.3351 | 96.789 | 133.3256 | 165.0217 | 186.9715 | 148.208 |  | 130.2109 | 241.8052 |  | 117.6621 | 156.9811 | 196.7553 | 215.7193 | 205.8901 | 140.2524 | 169.1753 | 206.1915 | 214.2439 | 190.7773 | 93.9596 | 106.6079 | 131.679 | 166.4394 | 193.9008 | 213.4758 | 130.6544 | 120.3961 | 122.0774 | 143.1225 | 185.3568 | 220.3833 | 230.4757 | 211.1526 |  |  |  |  | 83.0461 | 86.2978 | 163.4029 | 86.3511 | 170.8849 | 94.2895 | 37.0664 | 36.2213 | 36.3417 | 33.9287 | 36.1442 | 35.6208 | 34.245 | 36.0147 | 79.9048 | 96.0274 | 90.5362 | 79.5984 | 207.1417 |  |  | 143.5885 |  | 131.1019 | 94.1662 | 122.2923 | 93.127 | 189.9128 | 172.2174 | 223.5657 | 206.3926 | 217.5191 | 184.185 | 228.652 | 251.4652 | 255.1996 | 229.3605 | 145.783 | 118.7756 | 168.5804 | 133.5223 | 175.9683 | 164.6126 | 204.6008 | 126.3381 | 204.0596 | 186.1384 | 190.9228 | 234.2402 |  | 179.6065 | 97.1731 | 136.4969 | 170.0396 | 194.8298 | 130.1164 | 155.0984 | 134.0601 |  | 140.4976 | 173.6758 | 219.5895 | 238.8433 | 224.9158 | 118.9313 | 165.4867 | 212.5241 | 233.4921 | 222.4433 | 86.3991 | 98.6473 | 133.961 | 169.4879 | 197.4138 | 125.0572 | 172.4856 | 112.1821 | 176.2738 | 118.1204 | 128.7607 | 170.5514 | 209.48 | 231.4239 | 217.2719 | 136.862 | 178.1706 | 223.6858 | 240.9078 | 220.4337 | 90.4894 | 111.0718 | 141.034 | 175.9554 | 203.899 | 90.0372 | 120.9509 | 136.8993 | 130.7316 | 130.6357 | 210.6358 | 168.9554 | 227.4017 | 212.2236 | 161.7553 |  |  |  | 82.709 | 90.6652 | 85.2193 | 174.2768 | 90.3391 | 147.8962 |  | 90.8763 | 85.2036 | 87.4176 | 60.7606 | 104.3627 | 115.6703 |  | 186.1397 | 215.3936 | 210.8703 | 395.8213 | 538.4776 | 513.3962 | 365.1122 | [23 empty] | 86.4294 | 525.9369 | 106.4543 | 200.7666
16:48 | 12147 |  |  | 15.7845 | 47.0119 | 49.65 | 20.9432 | 19.5778 | 35.8575 | 25.7718 | 1.5686 | 2.23 | 0.7444 | -0.0249 |  |  |  | -6.8725 | 31.8829 | 48.9607 | 13.2624 |  | 20.9844 | 32.1884 | 0.3968 | 0.3056 | 1.3996 | 0.6648 | -5.1175 | 203.8436 | 200.1818 | 147.5609 | 166.4667 | 135.9777 | 121.7208 | 106.355 | 182.9579 | 156.4317 | 200.4179 | 218.4817 | 201.0792 | 162.699 | 157.7559 | 194.3281 | 219.124 | 225.7863 |  |  | 137.3917 |  | 241.437 | 115.5216 | 155.5018 | 192.783 | 206.3061 | 187.9951 | 183.1422 | 170.2851 | 210.0481 | 227.6183 | 233.2676 | 166.9501 | 97.4549 | 135.8909 | 164.2534 | 186.0234 | 143.9979 | 171.2289 | 160.021 | 276.3114 | 122.231 | 172.1106 | 216.0479 | 234.9729 | 266.9621 | 116.2178 | 151.3452 | 184.9477 | 200.1419 | 191.6855 | 83.3183 | 96.7943 | 133.3261 | 165.0076 | 186.9566 | 148.1584 |  | 130.1982 | 241.7661 |  | 117.6524 | 156.9747 | 196.7377 | 215.6967 | 205.8687 | 140.2433 | 169.1644 | 206.1755 | 214.2179 | 190.7543 | 93.9559 | 106.6068 | 131.6755 | 166.4311 | 193.8837 | 213.4455 | 130.6361 | 120.3825 | 122.062 | 143.1222 | 185.3522 | 220.3712 | 230.4582 | 211.1356 |  |  |  |  | 83.0369 | 86.2795 | 163.377 | 86.3499 | 170.856 | 94.2776 | 37.1613 | 36.2624 | 36.0516 | 33.9744 | 36.0949 | 35.4909 | 34.0057 | 36.0882 | 79.8985 | 96.0108 | 90.5266 | 79.591 | 207.1218 |  |  | 143.5816 |  | 131.1003 | 94.1627 | 122.292 | 93.1241 | 189.8986 | 172.219 | 223.5496 | 206.3728 | 217.5053 | 184.1778 | 228.6278 | 251.4495 | 255.1737 | 229.3409 | 145.8036 | 118.7611 | 168.5864 | 133.5133 | 175.9531 | 164.6117 | 204.594 | 126.3315 | 204.0448 | 186.1265 | 190.923 | 234.2268 |  | 179.6091 | 97.1789 | 136.502 | 170.0394 | 194.8182 | 130.1148 | 155.0863 | 134.0442 |  | 140.4963 | 173.6733 | 219.5729 | 238.8267 | 224.8906 | 118.935 | 165.489 | 212.5197 | 233.4804 | 222.4313 | 86.404 | 98.6466 | 133.9595 | 169.4839 | 197.4064 | 125.0416 | 172.4757 | 112.1809 | 176.2471 | 118.0895 | 128.7623 | 170.559 | 209.4735 | 231.4094 | 217.259 | 136.8722 | 178.1677 | 223.6741 | 240.8859 | 220.4111 | 90.4949 | 111.0789 | 141.0404 | 175.9543 | 203.8857 | 90.0342 | 120.9406 | 136.8916 | 130.7232 | 130.6502 | 210.6241 | 168.9538 | 227.3933 | 212.2069 | 161.7468 |  |  |  | 82.7002 | 90.6446 | 85.2017 | 174.2501 | 90.3345 | 147.8703 |  | 90.8698 | 85.1905 | 87.4228 | 60.7644 | 104.3691 | 115.6561 |  | 186.1417 | 215.3648 | 210.8539 | 395.7442 | 538.6839 | 513.6619 | 365.4009 | [23 empty] | 86.4183 | 526.1729 | 106.5009 | 200.7533
16:48 | 12148 |  |  | 15.8774 | 47.0403 | 49.6542 | 20.9369 | 19.5384 | 35.7725 | 25.8485 | 1.5675 | 2.224 | 0.7448 | -0.0256 |  |  |  | -6.8057 | 31.886 | 49.0934 | 13.2435 |  | 20.9845 | 32.1907 | 0.3951 | 0.3028 | 1.3976 | 0.6649 | -5.553 | 203.8197 | 200.1556 | 147.5453 | 166.4463 | 135.9664 | 121.7105 | 106.3535 | 182.9351 | 156.4197 | 200.4062 | 218.457 | 201.0596 | 162.6957 | 157.7468 | 194.3118 | 219.1155 | 225.7808 |  |  | 137.3826 |  | 241.4031 | 115.5163 | 155.5006 | 192.7765 | 206.2961 | 187.9843 | 183.1317 | 170.277 | 210.0452 | 227.5986 | 233.26 | 166.9392 | 97.449 | 135.8877 | 164.2487 | 186.0106 | 143.9804 | 171.2046 | 160.0006 | 276.2671 | 122.2247 | 172.0972 | 216.0369 | 234.9516 | 266.8636 | 116.2183 | 151.3372 | 184.929 | 200.131 | 191.6712 | 83.3068 | 96.795 | 133.3117 | 164.9953 | 186.9404 | 148.1439 |  | 130.1834 | 241.7277 |  | 117.6645 | 156.9776 | 196.746 | 215.6812 | 205.853 | 140.2337 | 169.16 | 206.1618 | 214.2067 | 190.7347 | 93.9689 | 106.6087 | 131.6801 | 166.4315 | 193.8743 | 213.4232 | 130.6185 | 120.3651 | 122.0481 | 143.1228 | 185.3442 | 220.3531 | 230.4444 | 211.1184 |  |  |  |  | 83.0321 | 86.2672 | 163.3552 | 86.356 | 170.8297 | 94.2758 | 37.2413 | 36.3424 | 35.6694 | 33.8009 | 35.932 | 35.4866 | 34.0665 | 36.166 | 79.8976 | 96.0055 | 90.5247 | 79.5836 | 207.102 |  |  | 143.5707 |  | 131.0953 | 94.1555 | 122.2863 | 93.1178 | 189.8803 | 172.2144 | 223.5303 | 206.3539 | 217.4922 | 184.1493 | 228.6217 | 251.4333 | 255.1572 | 229.3226 | 145.78 | 118.7546 | 168.6053 | 133.5091 | 175.9424 | 164.6196 | 204.5923 | 126.329 | 204.0247 | 186.1262 | 190.9207 | 234.2163 |  | 179.6055 | 97.1824 | 136.5067 | 170.043 | 194.8119 | 130.1179 | 155.0692 | 134.0395 |  | 140.4997 | 173.6735 | 219.5629 | 238.8127 | 224.8744 | 118.9429 | 165.4868 | 212.5132 | 233.4629 | 222.4195 | 86.4018 | 98.6392 | 133.9639 | 169.4863 | 197.3959 | 125.0296 | 172.4725 | 112.1799 | 176.2147 | 118.0728 | 128.7674 | 170.5654 | 209.4656 | 231.3985 | 217.2445 | 136.8846 | 178.161 | 223.6583 | 240.8668 | 220.3886 | 90.5016 | 111.0802 | 141.0513 | 175.9492 | 203.8687 | 90.0333 | 120.9252 | 136.8753 | 130.703 | 130.6427 | 210.6116 | 168.9458 | 227.3737 | 212.191 | 161.7421 |  |  |  | 82.6997 | 90.6391 | 85.2012 | 174.2372 | 90.3316 | 147.8696 |  | 90.8652 | 85.1868 | 87.4113 | 60.7557 | 104.3599 | 115.6503 |  | 186.1349 | 215.3383 | 210.8228 | 395.8213 | 538.54 | 513.2713 | 365.2991 | [23 empty] | 86.4128 | 525.9056 | 106.5782 | 200.7366
16:48 | 12149 |  |  | 15.7081 | 47.0179 | 49.6812 | 21.021 | 19.5315 | 35.8067 | 25.8755 | 1.5668 | 2.2264 | 0.741 | -0.026 |  |  |  | -6.8286 | 31.9393 | 49.082 | 13.1979 |  | 21.0385 | 32.273 | 0.3967 | 0.3053 | 1.4033 | 0.6657 | -4.731 | 203.8005 | 200.1412 | 147.5368 | 166.4338 | 135.9641 | 121.7066 | 106.3485 | 182.9294 | 156.4156 | 200.398 | 218.4402 | 201.0495 | 162.6958 | 157.7519 | 194.2824 | 219.0948 | 225.7571 |  |  | 137.3794 |  | 241.3707 | 115.5123 | 155.4974 | 192.7649 | 206.2831 | 187.9707 | 183.1106 | 170.276 | 210.0332 | 227.5878 | 233.2499 | 166.9336 | 97.4448 | 135.8903 | 164.2525 | 185.9986 | 143.9713 | 171.1895 | 159.9887 | 276.2267 | 122.2308 | 172.1046 | 216.0368 | 234.9418 | 266.8081 | 116.2267 | 151.3403 | 184.9229 | 200.1203 | 191.6587 | 83.3188 | 96.8023 | 133.3101 | 164.9989 | 186.9344 | 148.1633 |  | 130.178 | 241.7029 |  | 117.6744 | 156.9779 | 196.7507 | 215.6759 | 205.8452 | 140.2394 | 169.1612 | 206.1565 | 214.1988 | 190.7317 | 93.9789 | 106.6197 | 131.6922 | 166.4341 | 193.8742 | 213.4164 | 130.6112 | 120.3594 | 122.0397 | 143.1269 | 185.3406 | 220.3444 | 230.4302 | 211.1047 |  |  |  |  | 83.0231 | 86.263 | 163.3206 | 86.3169 | 170.8021 | 94.2732 | 37.2989 | 36.3761 | 35.4626 | 33.3175 | 35.7358 | 35.6461 | 33.8923 | 36.2463 | 79.8943 | 96.0042 | 90.5285 | 79.5873 | 207.0852 |  |  | 143.5584 |  | 131.087 | 94.1506 | 122.2795 | 93.1104 | 189.8686 | 172.2104 | 223.5169 | 206.3382 | 217.4822 | 184.1218 | 228.6192 | 251.4222 | 255.1383 | 229.3047 | 145.7272 | 118.7533 | 168.6271 | 133.5002 | 175.937 | 164.6209 | 204.5836 | 126.3274 | 204.0075 | 186.1167 | 190.9163 | 234.1962 |  | 179.588 | 97.1792 | 136.505 | 170.0299 | 194.7979 | 130.1174 | 155.0423 | 134.0248 |  | 140.4903 | 173.6595 | 219.548 | 238.7876 | 224.849 | 118.9469 | 165.4869 | 212.5005 | 233.4474 | 222.4041 | 86.405 | 98.6372 | 133.9763 | 169.4867 | 197.3881 | 125.0198 | 172.4642 | 112.1814 | 176.1831 | 118.0707 | 128.7702 | 170.5705 | 209.454 | 231.393 | 217.2286 | 136.8768 | 178.1655 | 223.6465 | 240.8556 | 220.3819 | 90.5044 | 111.0837 | 141.0544 | 175.9516 | 203.8515 | 90.0308 | 120.9126 | 136.8594 | 130.6881 | 130.6325 | 210.6014 | 168.9429 | 227.3525 | 212.1755 | 161.7362 |  |  |  | 82.6938 | 90.633 | 85.202 | 174.2197 | 90.321 | 147.8682 |  | 90.8503 | 85.1742 | 87.3963 | 60.7531 | 104.3285 | 115.6563 |  | 186.1031 | 215.3018 | 210.793 | 395.3992 | 538.3961 | 513.3803 | 364.7613 | [23 empty] | 86.4045 | 525.8882 | 106.6032 | 200.7024
16:48 | 12150 |  |  | 15.725 | 47.0534 | 49.7121 | 20.9816 | 19.5089 | 35.8424 | 25.8648 | 1.5681 | 2.2275 | 0.7451 | -0.0267 |  |  |  | -6.9098 | 31.9343 | 49.0973 | 13.2081 |  | 21.0133 | 32.229 | 0.3953 | 0.305 | 1.4021 | 0.668 | -4.9084 | 203.7846 | 200.1285 | 147.5246 | 166.4281 | 135.961 | 121.6981 | 106.3382 | 182.9282 | 156.4119 | 200.3854 | 218.4249 | 201.0389 | 162.688 | 157.7408 | 194.2444 | 219.06 | 225.7237 |  |  | 137.3557 |  | 241.3381 | 115.5138 | 155.4926 | 192.7547 | 206.2641 | 187.9563 | 183.0952 | 170.2775 | 210.0206 | 227.5723 | 233.2259 | 166.9289 | 97.4516 | 135.8982 | 164.2551 | 185.9925 | 143.9609 | 171.1859 | 159.9779 | 276.1889 | 122.2357 | 172.1136 | 216.0405 | 234.9387 | 266.616 | 116.2235 | 151.3322 | 184.9087 | 200.1028 | 191.6382 | 83.3236 | 96.8058 | 133.2999 | 164.988 | 186.9204 | 148.1586 |  | 130.167 | 241.6636 |  | 117.6641 | 156.9746 | 196.732 | 215.6594 | 205.8266 | 140.2242 | 169.1525 | 206.1406 | 214.1687 | 190.7133 | 93.9824 | 106.624 | 131.6965 | 166.4316 | 193.8655 | 213.4019 | 130.6053 | 120.3526 | 122.033 | 143.1275 | 185.3367 | 220.3349 | 230.4134 | 211.0894 |  |  |  |  | 83.0172 | 86.2629 | 163.3054 | 86.3004 | 170.7721 | 94.2683 | 37.317 | 36.471 | 35.125 | 32.9637 | 35.6279 | 36.0039 | 33.9755 | 36.3033 | 79.8854 | 95.9969 | 90.5215 | 79.5853 | 207.0733 |  |  | 143.5601 |  | 131.0893 | 94.1533 | 122.2775 | 93.1157 | 189.8648 | 172.2159 | 223.5077 | 206.328 | 217.4807 | 184.1142 | 228.6012 | 251.4133 | 255.114 | 229.2818 | 145.6807 | 118.7437 | 168.6576 | 133.4924 | 175.938 | 164.6236 | 204.5728 | 126.3241 | 203.9995 | 186.0985 | 190.9156 | 234.1779 |  | 179.574 | 97.1768 | 136.5023 | 170.0215 | 194.7838 | 130.1229 | 155.0307 | 134.013 |  | 140.4856 | 173.658 | 219.5395 | 238.7648 | 224.8228 | 118.9387 | 165.4824 | 212.4818 | 233.4292 | 222.3806 | 86.4021 | 98.6413 | 133.9751 | 169.4819 | 197.3707 | 125.0037 | 172.4524 | 112.1738 | 176.1649 | 118.0753 | 128.7759 | 170.5714 | 209.4441 | 231.3771 | 217.2186 | 136.8875 | 178.1746 | 223.6441 | 240.8454 | 220.3763 | 90.5028 | 111.087 | 141.0469 | 175.943 | 203.8396 | 90.0263 | 120.9092 | 136.8587 | 130.68 | 130.6344 | 210.5963 | 168.9426 | 227.3377 | 212.16 | 161.74 |  |  |  | 82.6841 | 90.6202 | 85.1949 | 174.1935 | 90.3015 | 147.8494 |  | 90.8481 | 85.1678 | 87.3971 | 60.7534 | 104.3512 | 115.6571 |  | 186.0941 | 215.2694 | 210.7638 | 395.4763 | 538.1276 | 512.6779 | 364.9089 | [23 empty] | 86.399 | 525.4028 | 106.5781 | 200.6817
16:48 | 12151 |  |  | 15.7717 | 47.0968 | 49.6824 | 20.9911 | 19.5448 | 35.8967 | 25.8096 | 1.5703 | 2.2233 | 0.7437 | -0.0257 |  |  |  | -6.9901 | 31.9289 | 49.1673 | 13.2846 |  | 20.9624 | 32.2365 | 0.3969 | 0.3049 | 1.4058 | 0.6666 | -6.4249 | 203.7645 | 200.1065 | 147.5148 | 166.4181 | 135.9528 | 121.6937 | 106.3397 | 182.9216 | 156.4162 | 200.3731 | 218.4097 | 201.0203 | 162.6823 | 157.7308 | 194.231 | 219.0306 | 225.7021 |  |  | 137.3479 |  | 241.3058 | 115.5217 | 155.505 | 192.75 | 206.2507 | 187.9452 | 183.0864 | 170.2749 | 210.0163 | 227.5496 | 233.1981 | 166.9275 | 97.4578 | 135.9032 | 164.2536 | 185.9869 | 143.9487 | 171.174 | 159.9592 | 276.1568 | 122.2355 | 172.1126 | 216.0327 | 234.9235 | 266.4599 | 116.2242 | 151.3239 | 184.8945 | 200.0844 | 191.6171 | 83.3194 | 96.8076 | 133.2782 | 164.9789 | 186.9056 | 148.1447 |  | 130.1518 | 241.6191 |  | 117.6634 | 156.9789 | 196.7204 | 215.6484 | 205.8118 | 140.2073 | 169.1468 | 206.1302 | 214.1552 | 190.6991 | 93.9969 | 106.627 | 131.7004 | 166.4299 | 193.8574 | 213.3764 | 130.5956 | 120.3445 | 122.0271 | 143.1325 | 185.3387 | 220.3349 | 230.4021 | 211.0805 |  |  |  |  | 83.0142 | 86.2534 | 163.3218 | 86.3347 | 170.7459 | 94.2691 | 37.2531 | 36.5088 | 34.9223 | 32.8781 | 35.5377 | 36.2743 | 34.3627 | 36.3377 | 79.87 | 95.9859 | 90.5043 | 79.5719 | 207.0576 |  |  | 143.5578 |  | 131.091 | 94.1588 | 122.2752 | 93.1244 | 189.8593 | 172.2272 | 223.4956 | 206.3164 | 217.4702 | 184.1157 | 228.5865 | 251.3957 | 255.0944 | 229.2597 | 145.6682 | 118.7285 | 168.6885 | 133.4845 | 175.9376 | 164.629 | 204.5625 | 126.3304 | 203.9901 | 186.0907 | 190.9163 | 234.1704 |  | 179.5692 | 97.1793 | 136.503 | 170.0166 | 194.7734 | 130.116 | 155.0273 | 134.0081 |  | 140.4924 | 173.6656 | 219.5342 | 238.7483 | 224.8046 | 118.9359 | 165.4747 | 212.4728 | 233.4071 | 222.3586 | 86.398 | 98.6378 | 133.9785 | 169.4792 | 197.3571 | 124.9852 | 172.4516 | 112.1603 | 176.1568 | 118.0564 | 128.7789 | 170.5717 | 209.4443 | 231.3581 | 217.1998 | 136.883 | 178.1648 | 223.6342 | 240.8263 | 220.3518 | 90.5022 | 111.0863 | 141.0328 | 175.9251 | 203.8297 | 90.0158 | 120.9002 | 136.8518 | 130.6696 | 130.6226 | 210.5829 | 168.9388 | 227.3089 | 212.1378 | 161.7277 |  |  |  | 82.6827 | 90.6199 | 85.1897 | 174.1639 | 90.2932 | 147.8119 |  | 90.8492 | 85.1661 | 87.3854 | 60.747 | 104.3632 | 115.6582 |  | 186.0931 | 215.2304 | 210.7383 | 395.6451 | 538.4488 | 513.3651 | 365.1177 | [23 empty] | 86.3951 | 525.907 | 106.6148 | 200.6618
16:48 | 12152 |  |  | 15.7888 | 47.0635 | 49.7608 | 21.0549 | 19.5081 | 35.95 | 25.7927 | 1.5718 | 2.2233 | 0.7449 | -0.0262 |  |  |  | -7.0482 | 31.9361 | 49.1579 | 13.2406 |  | 20.9317 | 32.1957 | 0.3961 | 0.3076 | 1.403 | 0.6668 | -5.2187 | 203.7446 | 200.0779 | 147.5047 | 166.402 | 135.9447 | 121.6876 | 106.3376 | 182.9134 | 156.4107 | 200.3601 | 218.3892 | 200.9984 | 162.6732 | 157.7248 | 194.2219 | 219.0084 | 225.687 |  |  | 137.3437 |  | 241.2844 | 115.5304 | 155.5091 | 192.7452 | 206.2418 | 187.9375 | 183.0826 | 170.2742 | 210.0106 | 227.5285 | 233.2163 | 166.9145 | 97.4526 | 135.9001 | 164.2456 | 185.9721 | 143.9279 | 171.1562 | 159.943 | 276.1134 | 122.2337 | 172.1123 | 216.0174 | 234.9057 | 266.456 | 116.234 | 151.3224 | 184.8924 | 200.0717 | 191.6113 | 83.3263 | 96.8153 | 133.2751 | 164.9833 | 186.8977 | 148.1206 |  | 130.1449 | 241.592 |  | 117.6688 | 156.978 | 196.7172 | 215.6388 | 205.8055 | 140.2138 | 169.1475 | 206.1198 | 214.1483 | 190.6904 | 94.0122 | 106.6282 | 131.6992 | 166.4298 | 193.8465 | 213.36 | 130.5842 | 120.3381 | 122.0202 | 143.1373 | 185.3395 | 220.3347 | 230.3931 | 211.068 |  |  |  |  | 83.0087 | 86.2437 | 163.3219 | 86.342 | 170.7248 | 94.2712 | 37.1567 | 36.4872 | 34.895 | 32.8812 | 35.5023 | 36.3161 | 34.726 | 36.366 | 79.8537 | 95.9668 | 90.4927 | 79.5607 | 207.0358 |  |  | 143.5442 |  | 131.0718 | 94.1548 | 122.2652 | 93.1173 | 189.8411 | 172.2244 | 223.4716 | 206.2943 | 217.4436 | 184.1171 | 228.5773 | 251.3758 | 255.0751 | 229.248 | 145.6631 | 118.7182 | 168.7053 | 133.4797 | 175.9289 | 164.6317 | 204.5561 | 126.3315 | 203.9716 | 186.0806 | 190.92 | 234.1492 |  | 179.566 | 97.1836 | 136.507 | 170.0132 | 194.7602 | 130.1082 | 155.0064 | 133.9964 |  | 140.4899 | 173.6692 | 219.5205 | 238.7353 | 224.7916 | 118.9528 | 165.4832 | 212.4801 | 233.4 | 222.35 | 86.4012 | 98.638 | 133.994 | 169.4783 | 197.3576 | 124.9857 | 172.4633 | 112.1604 | 176.164 | 118.0436 | 128.7734 | 170.5744 | 209.4362 | 231.3473 | 217.1812 | 136.8812 | 178.1593 | 223.6162 | 240.8075 | 220.3266 | 90.4985 | 111.0866 | 141.0386 | 175.9189 | 203.8153 | 90.0074 | 120.8918 | 136.845 | 130.6671 | 130.6236 | 210.5634 | 168.9362 | 227.2969 | 212.1269 | 161.7003 |  |  |  | 82.6771 | 90.612 | 85.1856 | 174.1258 | 90.2672 | 147.7718 |  | 90.8366 | 85.1562 | 87.3798 | 60.7436 | 104.369 | 115.6489 |  | 186.0737 | 215.2012 | 210.703 | 395.6194 | 538.5591 | 513.0998 | 365.1516 | [23 empty] | 86.3875 | 525.8295 | 106.5998 | 200.6375
16:48 | 12153 |  |  | 15.797 | 47.1555 | 49.7337 | 21.1386 | 19.5906 | 35.8852 | 25.92 | 1.5721 | 2.2227 | 0.7453 | -0.026 |  |  |  | -7.0097 | 31.8943 | 49.1001 | 13.1701 |  | 20.9473 | 32.1509 | 0.3957 | 0.3083 | 1.4029 | 0.6657 | -6.1491 | 203.7257 | 200.0514 | 147.4869 | 166.3931 | 135.9358 | 121.6806 | 106.3316 | 182.8939 | 156.4072 | 200.3448 | 218.3713 | 200.9847 | 162.664 | 157.7089 | 194.2025 | 218.9987 | 225.6719 |  |  | 137.3319 |  | 241.2562 | 115.5284 | 155.4969 | 192.7367 | 206.2187 | 187.9205 | 183.0813 | 170.2809 | 209.9997 | 227.5114 | 233.2282 | 166.8988 | 97.449 | 135.8988 | 164.2388 | 185.9581 | 143.9088 | 171.1338 | 159.9251 | 276.0646 | 122.2313 | 172.113 | 216.002 | 234.8861 | 266.3684 | 116.2361 | 151.3193 | 184.8838 | 200.0518 | 191.6017 | 83.3259 | 96.8156 | 133.2621 | 164.9717 | 186.8835 | 148.0753 |  | 130.1303 | 241.5568 |  | 117.6574 | 156.9676 | 196.7019 | 215.6139 | 205.788 | 140.216 | 169.1429 | 206.1046 | 214.1249 | 190.6717 | 94.0161 | 106.6254 | 131.6903 | 166.4141 | 193.8249 | 213.3404 | 130.577 | 120.3314 | 122.0052 | 143.1332 | 185.3315 | 220.3211 | 230.3757 | 211.0529 |  |  |  |  | 83.0001 | 86.2423 | 163.3112 | 86.3307 | 170.6976 | 94.2528 | 36.9912 | 35.9209 | 34.8371 | 32.967 | 35.5121 | 36.2832 | 35.0446 | 36.392 | 79.8459 | 95.9589 | 90.4853 | 79.5523 | 207.0145 |  |  | 143.5313 |  | 131.0583 | 94.1468 | 122.2566 | 93.1059 | 189.8148 | 172.215 | 223.4494 | 206.2692 | 217.4182 | 184.1207 | 228.5724 | 251.3535 | 255.056 | 229.2271 | 145.6178 | 118.7076 | 168.7131 | 133.473 | 175.903 | 164.628 | 204.5468 | 126.3229 | 203.9458 | 186.0606 | 190.9168 | 234.1285 |  | 179.5649 | 97.1853 | 136.5095 | 170.0142 | 194.7539 | 130.0909 | 154.9883 | 133.9886 |  | 140.4861 | 173.6696 | 219.5084 | 238.7281 | 224.7762 | 118.9592 | 165.4859 | 212.4749 | 233.38 | 222.3289 | 86.4091 | 98.642 | 134.0011 | 169.4769 | 197.3496 | 124.9824 | 172.4624 | 112.1589 | 176.157 | 118.0317 | 128.7831 | 170.5786 | 209.4243 | 231.3341 | 217.1643 | 136.888 | 178.1611 | 223.5908 | 240.7794 | 220.3045 | 90.5023 | 111.0874 | 141.0476 | 175.9172 | 203.7949 | 90.0013 | 120.879 | 136.831 | 130.6514 | 130.619 | 210.5511 | 168.9295 | 227.2871 | 212.1086 | 161.6633 |  |  |  | 82.6703 | 90.599 | 85.1805 | 174.0904 | 90.2346 | 147.7489 |  | 90.8238 | 85.1444 | 87.38 | 60.7469 | 104.3591 | 115.6452 |  | 186.0611 | 215.1737 | 210.666 | 395.7038 | 538.5639 | 513.5999 | 365.1626 | [23 empty] | 86.38 | 526.0819 | 106.6421 | 200.6174
16:48 | 12154 |  |  | 15.7339 | 47.117 | 49.6794 | 21.074 | 19.5062 | 35.8669 | 25.7872 | 1.5655 | 2.2155 | 0.7477 | -0.0237 |  |  |  | -7.0765 | 31.9374 | 49.0849 | 13.2373 |  | 20.9379 | 32.112 | 0.3965 | 0.3072 | 1.4034 | 0.6685 | -6.133 | 203.7017 | 200.0312 | 147.4773 | 166.3773 | 135.9263 | 121.6752 | 106.327 | 182.8879 | 156.4062 | 200.3344 | 218.357 | 200.9717 | 162.6627 | 157.6918 | 194.1703 | 218.9658 | 225.6452 |  |  | 137.3215 |  | 241.2182 | 115.5244 | 155.4937 | 192.7221 | 206.199 | 187.894 | 183.0707 | 170.2768 | 209.9895 | 227.4927 | 233.2151 | 166.8832 | 97.4447 | 135.8973 | 164.2362 | 185.949 | 143.8997 | 171.1121 | 159.909 | 276.0198 | 122.2356 | 172.1088 | 215.9874 | 234.8649 | 266.4227 | 116.2435 | 151.324 | 184.8777 | 200.0393 | 191.5875 | 83.3311 | 96.8238 | 133.2461 | 164.9734 | 186.8801 | 148.0666 |  | 130.1197 | 241.5313 |  | 117.6464 | 156.961 | 196.6852 | 215.5998 | 205.7695 | 140.2155 | 169.1306 | 206.0956 | 214.1007 | 190.6515 | 94.0111 | 106.6236 | 131.6892 | 166.4019 | 193.808 | 213.3099 | 130.5668 | 120.3198 | 121.988 | 143.133 | 185.3225 | 220.3113 | 230.3593 | 211.0434 |  |  |  |  | 82.9948 | 86.2351 | 163.2923 | 86.3162 | 170.673 | 94.2385 | 36.9132 | 35.4542 | 34.9065 | 32.9501 | 35.4587 | 36.179 | 35.2512 | 36.4119 | 79.8391 | 95.9558 | 90.4783 | 79.5491 | 206.99 |  |  | 143.5191 |  | 131.0542 | 94.1443 | 122.2519 | 93.1067 | 189.8049 | 172.2112 | 223.4327 | 206.2496 | 217.4033 | 184.091 | 228.565 | 251.3301 | 255.0404 | 229.1973 | 145.5711 | 118.6926 | 168.6887 | 133.4519 | 175.8769 | 164.6188 | 204.5271 | 126.3182 | 203.9293 | 186.0483 | 190.9126 | 234.1245 |  | 179.5635 | 97.1857 | 136.5135 | 170.0123 | 194.7489 | 130.0725 | 154.9879 | 133.9822 |  | 140.4887 | 173.6753 | 219.507 | 238.7186 | 224.7562 | 118.9538 | 165.4791 | 212.4552 | 233.3513 | 222.3101 | 86.4182 | 98.6364 | 134.0055 | 169.4745 | 197.3318 | 124.9702 | 172.4488 | 112.1426 | 176.1293 | 118.0088 | 128.7958 | 170.593 | 209.4215 | 231.3223 | 217.1506 | 136.8841 | 178.1555 | 223.5679 | 240.7534 | 220.293 | 90.5135 | 111.0919 | 141.0425 | 175.9222 | 203.7755 | 89.998 | 120.8685 | 136.8197 | 130.6322 | 130.6151 | 210.546 | 168.9295 | 227.2658 | 212.0743 | 161.6322 |  |  |  | 82.6612 | 90.5886 | 85.1678 | 174.0614 | 90.2222 | 147.7315 |  | 90.8219 | 85.14 | 87.3732 | 60.7419 | 104.3598 | 115.6574 |  | 186.0469 | 215.1377 | 210.6338 | 395.5974 | 538.1802 | 513.3493 | 365.016 | [23 empty] | 86.3728 | 525.7647 | 106.4993 | 200.5923
16:48 | 12155 |  |  | 15.7391 | 47.1715 | 49.6438 | 21.1101 | 19.4449 | 35.8331 | 25.7838 | 1.5641 | 2.2104 | 0.7427 | -0.0261 |  |  |  | -7.1363 | 31.8932 | 48.9558 | 13.2135 |  | 20.9354 | 32.0711 | 0.3982 | 0.3091 | 1.4032 | 0.6679 | -6.629 | 203.6781 | 200.0073 | 147.4696 | 166.3559 | 135.9131 | 121.6614 | 106.3145 | 182.8848 | 156.4022 | 200.3217 | 218.3358 | 200.9509 | 162.6477 | 157.6783 | 194.1369 | 218.93 | 225.6157 |  |  | 137.3136 |  | 241.1858 | 115.5227 | 155.4938 | 192.71 | 206.1866 | 187.8812 | 183.0582 | 170.2641 | 209.9804 | 227.4824 | 233.2244 | 166.8811 | 97.4436 | 135.9077 | 164.2346 | 185.9479 | 143.8904 | 171.0984 | 159.9015 | 275.9845 | 122.2428 | 172.1102 | 215.9825 | 234.8512 | 266.519 | 116.2509 | 151.3253 | 184.8651 | 200.0348 | 191.5745 | 83.3422 | 96.8357 | 133.2386 | 164.9791 | 186.8719 | 148.0848 |  | 130.1093 | 241.5144 |  | 117.6442 | 156.9633 | 196.6723 | 215.5899 | 205.7525 | 140.2129 | 169.1156 | 206.0833 | 214.083 | 190.6388 | 94.0132 | 106.6212 | 131.6933 | 166.4042 | 193.791 | 213.2865 | 130.5502 | 120.3031 | 121.9728 | 143.128 | 185.3231 | 220.2975 | 230.342 | 211.0262 |  |  |  |  | 82.9944 | 86.2299 | 163.28 | 86.3128 | 170.6774 | 94.2448 | 37.0151 | 35.7609 | 34.8116 | 33.0109 | 35.4094 | 36.0599 | 35.3638 | 36.45 | 79.8301 | 95.9506 | 90.4758 | 79.5485 | 206.9768 |  |  | 143.5115 |  | 131.0474 | 94.1431 | 122.2467 | 93.1059 | 189.8083 | 172.2106 | 223.418 | 206.2343 | 217.3901 | 184.0722 | 228.553 | 251.3129 | 255.0244 | 229.1733 | 145.551 | 118.6793 | 168.6388 | 133.4375 | 175.8781 | 164.6158 | 204.5195 | 126.3165 | 203.9174 | 186.0502 | 190.908 | 234.1053 |  | 179.545 | 97.1875 | 136.5212 | 170.008 | 194.7367 | 130.0684 | 154.9767 | 133.9703 |  | 140.49 | 173.671 | 219.4963 | 238.7022 | 224.7379 | 118.9525 | 165.4736 | 212.4396 | 233.3338 | 222.2992 | 86.4166 | 98.6324 | 134.0059 | 169.466 | 197.3217 | 124.9669 | 172.4409 | 112.1305 | 176.1063 | 118.0106 | 128.7944 | 170.5927 | 209.4099 | 231.314 | 217.1323 | 136.8877 | 178.1436 | 223.5561 | 240.7392 | 220.2847 | 90.5101 | 111.0906 | 141.0371 | 175.9155 | 203.7568 | 89.991 | 120.8602 | 136.8164 | 130.6184 | 130.6303 | 210.5434 | 168.9404 | 227.2493 | 212.0526 | 161.6189 |  |  |  | 82.6548 | 90.5836 | 85.156 | 174.0391 | 90.2132 | 147.7113 |  | 90.8107 | 85.1292 | 87.3664 | 60.7384 | 104.3673 | 115.6663 |  | 186.0308 | 215.0939 | 210.5821 | 395.333 | 538.1369 | 513.1778 | 364.9307 | [23 empty] | 86.3656 | 525.6573 | 106.3977 | 200.5624
16:48 | 12156 |  |  | 15.7589 | 47.1421 | 49.6249 | 21.1306 | 19.4903 | 35.852 | 25.7166 | 1.5649 | 2.2103 | 0.7441 | -0.0256 |  |  |  | -7.1581 | 31.9224 | 48.9432 | 13.1871 |  | 20.9903 | 32.0995 | 0.396 | 0.3093 | 1.4075 | 0.6691 | -5.6293 | 203.6627 | 199.9853 | 147.4547 | 166.3504 | 135.9067 | 121.6528 | 106.3098 | 182.8654 | 156.396 | 200.3104 | 218.3125 | 200.929 | 162.6397 | 157.6658 | 194.1157 | 218.9072 | 225.5858 |  |  | 137.3048 |  | 241.1481 | 115.5198 | 155.491 | 192.7016 | 206.1687 | 187.8701 | 183.0463 | 170.2615 | 209.9661 | 227.4609 | 233.2062 | 166.8766 | 97.4506 | 135.908 | 164.2258 | 185.9348 | 143.8729 | 171.0815 | 159.8852 | 275.9482 | 122.2422 | 172.1059 | 215.9696 | 234.84 | 266.4169 | 116.2497 | 151.3223 | 184.861 | 200.019 | 191.5632 | 83.3414 | 96.8392 | 133.228 | 164.9698 | 186.8536 | 148.0873 |  | 130.0989 | 241.4778 |  | 117.6423 | 156.9679 | 196.6685 | 215.5764 | 205.7343 | 140.2165 | 169.1184 | 206.0695 | 214.0707 | 190.6332 | 94.0261 | 106.6231 | 131.6983 | 166.4048 | 193.7843 | 213.2706 | 130.5398 | 120.2911 | 121.9681 | 143.1174 | 185.3153 | 220.2832 | 230.3238 | 211.0042 |  |  |  |  | 82.9883 | 86.221 | 163.257 | 86.3014 | 170.6871 | 94.2395 | 37.1607 | 35.7208 | 34.5114 | 33.175 | 35.3382 | 36.0055 | 35.4988 | 36.465 | 79.816 | 95.9387 | 90.471 | 79.5359 | 206.9655 |  |  | 143.5056 |  | 131.0407 | 94.1362 | 122.2379 | 93.0981 | 189.8048 | 172.2122 | 223.3911 | 206.2191 | 217.3647 | 184.0526 | 228.5456 | 251.3 | 255.0086 | 229.1439 | 145.5177 | 118.6642 | 168.603 | 133.4248 | 175.8803 | 164.6179 | 204.5158 | 126.3146 | 203.8972 | 186.0351 | 190.9019 | 234.0834 |  | 179.504 | 97.1851 | 136.5187 | 170.0027 | 194.7251 | 130.0574 | 154.9542 | 133.953 |  | 140.4884 | 173.6635 | 219.4856 | 238.6789 | 224.721 | 118.9503 | 165.4734 | 212.4261 | 233.3181 | 222.2835 | 86.4128 | 98.6386 | 134.0027 | 169.464 | 197.3129 | 124.9644 | 172.4289 | 112.1213 | 176.0797 | 118.0205 | 128.7957 | 170.5882 | 209.3979 | 231.3009 | 217.1138 | 136.9041 | 178.1503 | 223.5675 | 240.7271 | 220.2725 | 90.5113 | 111.0996 | 141.0454 | 175.9097 | 203.7465 | 89.9868 | 120.8481 | 136.8055 | 130.6059 | 130.6471 | 210.543 | 168.9498 | 227.2353 | 212.0445 | 161.602 |  |  |  | 82.6544 | 90.5851 | 85.153 | 174.0257 | 90.2053 | 147.7021 |  | 90.8065 | 85.1275 | 87.3596 | 60.7518 | 104.3562 | 115.6662 |  | 186.0298 | 215.0528 | 210.5511 | 395.1605 | 538.0554 | 513.2868 | 364.7044 | [23 empty] | 86.3619 | 525.6711 | 106.4099 | 200.5413
16:48 | 12157 |  |  | 15.8066 | 47.2117 | 49.663 | 21.164 | 19.5037 | 35.8552 | 25.8302 | 1.5659 | 2.214 | 0.7497 | -0.0237 |  |  |  | -7.1506 | 31.9436 | 49.0723 | 13.234 |  | 20.9595 | 32.1509 | 0.3953 | 0.3109 | 1.4065 | 0.6686 | -5.415 | 203.6486 | 199.967 | 147.4464 | 166.3366 | 135.899 | 121.649 | 106.3055 | 182.8402 | 156.3938 | 200.3017 | 218.2961 | 200.912 | 162.6382 | 157.6521 | 194.1008 | 218.8894 | 225.5644 |  |  | 137.2977 |  | 241.1196 | 115.5229 | 155.4898 | 192.6895 | 206.1613 | 187.8587 | 183.0364 | 170.2666 | 209.9507 | 227.4371 | 233.2153 | 166.8698 | 97.4496 | 135.9038 | 164.2189 | 185.917 | 143.8585 | 171.0705 | 159.8717 | 275.9021 | 122.2459 | 172.0985 | 215.9568 | 234.8236 | 266.4578 | 116.2523 | 151.3172 | 184.8567 | 200.0021 | 191.549 | 83.3325 | 96.8382 | 133.2091 | 164.9627 | 186.8439 | 148.076 |  | 130.0887 | 241.4356 |  | 117.6494 | 156.9633 | 196.6659 | 215.5645 | 205.7272 | 140.2357 | 169.1243 | 206.0742 | 214.0581 | 190.6211 | 94.0331 | 106.6299 | 131.695 | 166.4067 | 193.782 | 213.2566 | 130.5277 | 120.2819 | 121.9613 | 143.1109 | 185.3063 | 220.2672 | 230.306 | 210.9893 |  |  |  |  | 82.975 | 86.2054 | 163.2295 | 86.2884 | 170.7044 | 94.2296 | 37.2481 | 35.614 | 34.1934 | 33.2964 | 35.2661 | 36.1642 | 35.305 | 36.449 | 79.8064 | 95.9272 | 90.4523 | 79.5205 | 206.94 |  |  | 143.4956 |  | 131.0266 | 94.1301 | 122.2272 | 93.0929 | 189.7905 | 172.2028 | 223.3637 | 206.1958 | 217.3356 | 184.0124 | 228.5391 | 251.2852 | 254.9974 | 229.1131 | 145.4629 | 118.6452 | 168.5666 | 133.4106 | 175.8748 | 164.6207 | 204.5073 | 126.3145 | 203.8735 | 186.0188 | 190.901 | 234.0693 |  | 179.4821 | 97.1857 | 136.5183 | 170.0009 | 194.7155 | 130.0429 | 154.9372 | 133.9414 |  | 140.4837 | 173.6662 | 219.4841 | 238.6573 | 224.7118 | 118.9446 | 165.4734 | 212.4167 | 233.3113 | 222.273 | 86.4087 | 98.6423 | 134.0062 | 169.4672 | 197.3007 | 124.954 | 172.4142 | 112.1125 | 176.04 | 118.0245 | 128.7986 | 170.6006 | 209.4009 | 231.2806 | 217.0989 | 136.9068 | 178.1518 | 223.5694 | 240.7137 | 220.2577 | 90.5159 | 111.1109 | 141.0385 | 175.9048 | 203.7437 | 89.9816 | 120.8403 | 136.7946 | 130.5876 | 130.6477 | 210.5282 | 168.9437 | 227.2146 | 212.0298 | 161.5847 |  |  |  | 82.6505 | 90.584 | 85.1484 | 174.0157 | 90.2048 | 147.7098 |  | 90.7943 | 85.1089 | 87.3455 | 60.7424 | 104.3134 | 115.6593 |  | 186.0034 | 215.0131 | 210.51 | 395.4431 | 538.0936 | 513.1936 | 364.8454 | [23 empty] | 86.3515 | 525.6436 | 106.5732 | 200.5083
16:48 | 12158 |  |  | 15.8516 | 47.1867 | 49.7084 | 21.1448 | 19.4999 | 35.7599 | 25.8228 | 1.5651 | 2.2176 | 0.7454 | -0.023 |  |  |  | -6.9999 | 32.0443 | 49.0773 | 13.307 |  | 20.9137 | 32.0978 | 0.3953 | 0.3081 | 1.4055 | 0.6673 | -6.0497 | 203.6326 | 199.9522 | 147.4414 | 166.3166 | 135.8857 | 121.6498 | 106.3008 | 182.8334 | 156.4064 | 200.2949 | 218.2855 | 200.8987 | 162.627 | 157.6502 | 194.091 | 218.8734 | 225.5412 |  |  | 137.2942 |  | 241.0985 | 115.5258 | 155.4915 | 192.685 | 206.1452 | 187.847 | 183.0309 | 170.2583 | 209.9377 | 227.4223 | 233.2349 | 166.869 | 97.4549 | 135.9099 | 164.225 | 185.9207 | 143.8421 | 171.0652 | 159.8625 | 275.8607 | 122.2513 | 172.0976 | 215.9526 | 234.8153 | 266.4652 | 116.2572 | 151.3129 | 184.8454 | 199.9917 | 191.5275 | 83.3273 | 96.8447 | 133.1941 | 164.9624 | 186.8377 | 148.0565 |  | 130.0703 | 241.3959 |  | 117.654 | 156.9563 | 196.6603 | 215.5518 | 205.7162 | 140.255 | 169.125 | 206.0764 | 214.0494 | 190.6097 | 94.0406 | 106.6342 | 131.6953 | 166.4048 | 193.7676 | 213.25 | 130.5191 | 120.2687 | 121.9464 | 143.1104 | 185.3084 | 220.2515 | 230.2922 | 210.9727 |  |  |  |  | 82.9701 | 86.1997 | 163.2337 | 86.3001 | 170.7211 | 94.2255 | 37.1761 | 35.8363 | 34.0711 | 33.3446 | 35.3593 | 36.3654 | 34.4306 | 36.4285 | 79.8003 | 95.922 | 90.4372 | 79.5128 | 206.9102 |  |  | 143.4795 |  | 131.0135 | 94.1241 | 122.2149 | 93.0789 | 189.7703 | 172.1859 | 223.346 | 206.1672 | 217.3111 | 183.9874 | 228.5163 | 251.2646 | 254.9783 | 229.0834 | 145.3822 | 118.6264 | 168.5362 | 133.3941 | 175.8694 | 164.6166 | 204.495 | 126.3127 | 203.8544 | 186.0132 | 190.8947 | 234.0527 |  | 179.4737 | 97.1861 | 136.5217 | 170.0015 | 194.7043 | 130.045 | 154.9212 | 133.927 |  | 140.4815 | 173.6673 | 219.474 | 238.6448 | 224.6965 | 118.9418 | 165.4661 | 212.4011 | 233.2823 | 222.2439 | 86.4105 | 98.6409 | 134.013 | 169.4607 | 197.2879 | 124.9387 | 172.4016 | 112.1024 | 175.9901 | 118.0199 | 128.7943 | 170.5961 | 209.3914 | 231.2534 | 217.0802 | 136.8898 | 178.1299 | 223.5432 | 240.684 | 220.2325 | 90.5114 | 111.102 | 141.0418 | 175.9186 | 203.7181 | 89.9621 | 120.8292 | 136.7863 | 130.5699 | 130.6569 | 210.5139 | 168.9405 | 227.1971 | 212.0189 | 161.5756 |  |  |  | 82.6438 | 90.5856 | 85.1395 | 174.0032 | 90.2145 | 147.6908 |  | 90.7733 | 85.0942 | 87.3289 | 60.7369 | 104.341 | 115.6599 |  | 185.9847 | 214.9649 | 210.4675 | 395.2448 | 537.8729 | 513.1623 | 365.0269 | [23 empty] | 86.3419 | 525.5176 | 106.6243 | 200.4748
16:49 | 12159 |  |  | 15.8585 | 47.1885 | 49.6916 | 21.1594 | 19.4388 | 35.7729 | 25.8102 | 1.5645 | 2.2179 | 0.748 | -0.0247 |  |  |  | -6.9322 | 32.0259 | 49.1068 | 13.2947 |  | 20.9041 | 32.0849 | 0.3965 | 0.3087 | 1.4079 | 0.6681 | -5.811 | 203.6137 | 199.9372 | 147.433 | 166.3113 | 135.8799 | 121.6486 | 106.2987 | 182.8375 | 156.3987 | 200.2789 | 218.2657 | 200.8796 | 162.6231 | 157.6407 | 194.0676 | 218.8485 | 225.5129 |  |  | 137.2811 |  | 241.0624 | 115.5244 | 155.4906 | 192.6781 | 206.1266 | 187.8294 | 183.0268 | 170.2388 | 209.9287 | 227.4037 | 233.2166 | 166.8576 | 97.4685 | 135.9232 | 164.2368 | 185.9228 | 143.8268 | 171.0557 | 159.8498 | 275.8275 | 122.2531 | 172.0879 | 215.9455 | 234.8082 | 266.3579 | 116.2546 | 151.3094 | 184.8324 | 199.9796 | 191.5133 | 83.3292 | 96.8468 | 133.1858 | 164.9596 | 186.8271 | 148.0322 |  | 130.0541 | 241.3568 |  | 117.6475 | 156.9459 | 196.6441 | 215.5296 | 205.6893 | 140.2584 | 169.1185 | 206.0517 | 214.0297 | 190.5887 | 94.034 | 106.6292 | 131.6949 | 166.3916 | 193.7463 | 213.2288 | 130.5119 | 120.2523 | 121.9327 | 143.1096 | 185.3013 | 220.237 | 230.2752 | 210.9536 |  |  |  |  | 82.9592 | 86.1919 | 163.2438 | 86.3164 | 170.7207 | 94.213 | 37.033 | 36.0203 | 34.1107 | 33.4303 | 35.4801 | 36.3844 | 33.2581 | 36.44 | 79.7965 | 95.9081 | 90.4304 | 79.5091 | 206.8846 |  |  | 143.4592 |  | 130.9995 | 94.1099 | 122.2033 | 93.0637 | 189.76 | 172.1767 | 223.3203 | 206.1448 | 217.2866 | 183.9602 | 228.4864 | 251.2424 | 254.953 | 229.0479 | 145.3254 | 118.612 | 168.5202 | 133.3728 | 175.8583 | 164.6085 | 204.4799 | 126.3038 | 203.8411 | 185.9901 | 190.8876 | 234.0343 |  | 179.4574 | 97.1796 | 136.5153 | 169.993 | 194.6849 | 130.0448 | 154.907 | 133.9116 |  | 140.4714 | 173.6615 | 219.4567 | 238.6241 | 224.6793 | 118.9463 | 165.4661 | 212.3903 | 233.2508 | 222.2147 | 86.4093 | 98.6451 | 134.0149 | 169.4517 | 197.2711 | 124.9301 | 172.3895 | 112.0933 | 175.9313 | 118.0119 | 128.7936 | 170.583 | 209.3718 | 231.2384 | 217.0663 | 136.8864 | 178.1245 | 223.537 | 240.6626 | 220.2184 | 90.5139 | 111.1009 | 141.0454 | 175.9158 | 203.696 | 89.9493 | 120.814 | 136.7744 | 130.5517 | 130.6604 | 210.5017 | 168.944 | 227.1762 | 211.9974 | 161.5512 |  |  |  | 82.6391 | 90.5847 | 85.1341 | 173.998 | 90.223 | 147.6858 |  | 90.7715 | 85.0977 | 87.3261 | 60.7326 | 104.3337 | 115.6678 |  | 185.9796 | 214.9326 | 210.4472 | 395.12 | 537.8729 | 512.9749 | 365.2139 | [23 empty] | 86.338 | 525.4239 | 106.6212 | 200.4561
16:49 | 12160 |  |  | 15.8837 | 47.1843 | 49.8182 | 21.156 | 19.3904 | 35.8472 | 25.7759 | 1.5649 | 2.2179 | 0.7423 | -0.0242 |  |  |  | -7.0076 | 32.1059 | 49.1878 | 13.2391 |  | 21.0648 | 32.1525 | 0.3972 | 0.3083 | 1.4099 | 0.6681 | -5.0749 | 203.5943 | 199.916 | 147.4187 | 166.3023 | 135.8733 | 121.6369 | 106.2894 | 182.8369 | 156.3845 | 200.2681 | 218.2451 | 200.8578 | 162.6139 | 157.6277 | 194.0442 | 218.8184 | 225.4905 |  |  | 137.266 |  | 241.026 | 115.527 | 155.4864 | 192.6708 | 206.1163 | 187.812 | 183.0139 | 170.2193 | 209.9197 | 227.3871 | 233.2152 | 166.845 | 97.4734 | 135.9333 | 164.2353 | 185.9107 | 143.813 | 171.0385 | 159.8335 | 275.7844 | 122.2505 | 172.0868 | 215.9368 | 234.7909 | 266.0109 | 116.2491 | 151.3013 | 184.8176 | 199.9591 | 191.5014 | 83.3279 | 96.8433 | 133.1749 | 164.9538 | 186.8198 | 148.0247 |  | 130.0301 | 241.3111 |  | 117.646 | 156.9485 | 196.6312 | 215.5127 | 205.6817 | 140.2598 | 169.1117 | 206.0309 | 214.0031 | 190.5709 | 94.0242 | 106.6315 | 131.6954 | 166.3896 | 193.7371 | 213.2058 | 130.4994 | 120.2457 | 121.9241 | 143.1104 | 185.2978 | 220.227 | 230.2569 | 210.9415 |  |  |  |  | 82.9514 | 86.1903 | 163.2375 | 86.3252 | 170.7145 | 94.2099 | 36.9558 | 36.2272 | 34.1968 | 33.511 | 35.5406 | 36.3378 | 32.8145 | 36.4842 | 79.792 | 95.9006 | 90.4274 | 79.5086 | 206.8661 |  |  | 143.4505 |  | 130.9889 | 94.103 | 122.2011 | 93.0647 | 189.7511 | 172.1864 | 223.3025 | 206.1244 | 217.2699 | 183.9503 | 228.4655 | 251.2213 | 254.9214 | 229.0236 | 145.3098 | 118.5953 | 168.5219 | 133.3611 | 175.8443 | 164.6027 | 204.4666 | 126.2989 | 203.8213 | 185.9672 | 190.8902 | 234.0102 |  | 179.4574 | 97.1806 | 136.521 | 169.9843 | 194.6741 | 130.0699 | 154.896 | 133.9011 |  | 140.4638 | 173.6556 | 219.4493 | 238.6091 | 224.6592 | 118.9443 | 165.4619 | 212.3793 | 233.2374 | 222.1975 | 86.4022 | 98.6407 | 134.0105 | 169.4479 | 197.2541 | 124.9224 | 172.3699 | 112.0848 | 175.8749 | 117.986 | 128.7935 | 170.5833 | 209.3667 | 231.2251 | 217.0527 | 136.8817 | 178.1289 | 223.5266 | 240.643 | 220.1977 | 90.5175 | 111.0955 | 141.0241 | 175.8812 | 203.6935 | 89.9449 | 120.802 | 136.7655 | 130.5359 | 130.6452 | 210.4858 | 168.9416 | 227.1581 | 211.9724 | 161.5349 |  |  |  | 82.6355 | 90.5789 | 85.1291 | 174.0016 | 90.2225 | 147.6994 |  | 90.7719 | 85.0957 | 87.328 | 60.7372 | 104.3361 | 115.6736 |  | 185.9724 | 214.9033 | 210.4208 | 395.3806 | 538.2184 | 513.0687 | 364.6583 | [23 empty] | 86.3351 | 525.6435 | 106.7395 | 200.4378
16:49 | 12161 |  |  | 15.8575 | 47.0699 | 49.7941 | 21.1052 | 19.5155 | 35.752 | 25.762 | 1.566 | 2.2202 | 0.748 | -0.0238 |  |  |  | -7.0537 | 32.0243 | 49.0705 | 13.2245 |  | 21.0574 | 32.0953 | 0.3962 | 0.3118 | 1.4111 | 0.6678 | -7.0228 | 203.5699 | 199.8872 | 147.4008 | 166.2864 | 135.864 | 121.6204 | 106.2813 | 182.8289 | 156.3805 | 200.2538 | 218.2205 | 200.8379 | 162.5922 | 157.6231 | 194.0419 | 218.7908 | 225.4705 |  |  | 137.2493 |  | 240.9981 | 115.5275 | 155.4843 | 192.6664 | 206.1014 | 187.7968 | 182.9969 | 170.2198 | 209.9116 | 227.3641 | 233.2411 | 166.8379 | 97.4724 | 135.9321 | 164.2184 | 185.9021 | 143.8024 | 171.0166 | 159.817 | 275.737 | 122.2445 | 172.0869 | 215.92 | 234.7745 | 265.8352 | 116.2551 | 151.2945 | 184.813 | 199.9401 | 191.4878 | 83.324 | 96.8479 | 133.1681 | 164.9563 | 186.8144 | 148.0241 |  | 130.0108 | 241.2736 |  | 117.6522 | 156.9578 | 196.635 | 215.5057 | 205.6774 | 140.2563 | 169.1052 | 206.0195 | 213.9844 | 190.5606 | 94.0249 | 106.6263 | 131.7012 | 166.3902 | 193.7309 | 213.1895 | 130.4928 | 120.2431 | 121.9147 | 143.1151 | 185.2953 | 220.2226 | 230.2443 | 210.9276 |  |  |  |  | 82.9526 | 86.1905 | 163.2386 | 86.334 | 170.6996 | 94.2002 | 36.9095 | 36.4167 | 34.2595 | 33.45 | 35.5198 | 36.3558 | 33.1058 | 36.5599 | 79.7816 | 95.8966 | 90.4241 | 79.5073 | 206.8465 |  |  | 143.4382 |  | 130.9798 | 94.1101 | 122.1946 | 93.0646 | 189.7394 | 172.1869 | 223.2848 | 206.0958 | 217.2523 | 183.9392 | 228.4367 | 251.2025 | 254.875 | 229.0016 | 145.2567 | 118.5697 | 168.5276 | 133.3533 | 175.8349 | 164.5979 | 204.446 | 126.3006 | 203.7951 | 185.9511 | 190.8847 | 233.9927 |  | 179.4748 | 97.1873 | 136.5304 | 169.9921 | 194.6721 | 130.1055 | 154.8818 | 133.8931 |  | 140.4607 | 173.6586 | 219.4496 | 238.6069 | 224.641 | 118.9423 | 165.4555 | 212.3681 | 233.2221 | 222.1824 | 86.4018 | 98.6396 | 134.0136 | 169.4472 | 197.2439 | 124.914 | 172.3515 | 112.0821 | 175.8278 | 117.9574 | 128.7952 | 170.5859 | 209.3618 | 231.2104 | 217.0364 | 136.8692 | 178.134 | 223.4983 | 240.6202 | 220.172 | 90.5179 | 111.0899 | 141.0261 | 175.8793 | 203.6766 | 89.9406 | 120.7902 | 136.7582 | 130.5217 | 130.6557 | 210.483 | 168.9398 | 227.1495 | 211.967 | 161.5333 |  |  |  | 82.627 | 90.5732 | 85.1218 | 173.9986 | 90.2249 | 147.6874 |  | 90.7659 | 85.0927 | 87.3264 | 60.7463 | 104.3311 | 115.6677 |  | 185.96 | 214.8767 | 210.3748 | 395.2558 | 538.2184 | 513.1312 | 365.2194 | [23 empty] | 86.3313 | 525.6748 | 106.5824 | 200.4184
16:49 | 12162 |  |  | 15.857 | 47 | 49.8119 | 21.1623 | 19.4326 | 35.7236 | 25.7895 | 1.5655 | 2.217 | 0.7465 | -0.0257 |  |  |  | -7.0739 | 32.093 | 49.0991 | 13.2716 |  | 21.0229 | 32.0256 | 0.3976 | 0.3085 | 1.4125 | 0.6669 | -5.2537 | 203.5429 | 199.871 | 147.3908 | 166.2682 | 135.8547 | 121.6125 | 106.2759 | 182.8102 | 156.3771 | 200.2367 | 218.1983 | 200.8225 | 162.5801 | 157.6132 | 194.0297 | 218.768 | 225.4502 |  |  | 137.2334 |  | 240.9644 | 115.5207 | 155.4784 | 192.6482 | 206.0825 | 187.7793 | 182.9886 | 170.2321 | 209.8961 | 227.3423 | 233.2263 | 166.8259 | 97.4661 | 135.9233 | 164.2034 | 185.8877 | 143.7837 | 170.9958 | 159.799 | 275.6884 | 122.2401 | 172.0813 | 215.906 | 234.7563 | 265.7883 | 116.2647 | 151.2942 | 184.8065 | 199.9281 | 191.475 | 83.3131 | 96.8429 | 133.1534 | 164.9526 | 186.8003 | 148.0143 |  | 129.9971 | 241.246 |  | 117.6495 | 156.9525 | 196.623 | 215.4839 | 205.6453 | 140.2399 | 169.0904 | 205.9984 | 213.9629 | 190.5419 | 94.0195 | 106.6152 | 131.6941 | 166.3765 | 193.7008 | 213.1677 | 130.482 | 120.2322 | 121.9051 | 143.1068 | 185.2891 | 220.2138 | 230.2264 | 210.9149 |  |  |  |  | 82.9434 | 86.1729 | 163.2252 | 86.3276 | 170.6812 | 94.1862 | 36.8224 | 36.5319 | 34.3047 | 33.4679 | 35.2695 | 36.4744 | 33.514 | 36.6704 | 79.7771 | 95.8915 | 90.4167 | 79.5005 | 206.8225 |  |  | 143.4233 |  | 130.9693 | 94.104 | 122.1798 | 93.0575 | 189.7189 | 172.1743 | 223.2555 | 206.0672 | 217.2308 | 183.9227 | 228.4346 | 251.1912 | 254.85 | 228.9753 | 145.2113 | 118.5542 | 168.5263 | 133.3505 | 175.8233 | 164.6002 | 204.4378 | 126.2939 | 203.7783 | 185.9507 | 190.8786 | 233.9787 |  | 179.4807 | 97.1891 | 136.5257 | 169.9893 | 194.6658 | 130.111 | 154.8659 | 133.8833 |  | 140.4689 | 173.6549 | 219.4329 | 238.5859 | 224.6288 | 118.9454 | 165.4583 | 212.366 | 233.2112 | 222.1732 | 86.4038 | 98.6385 | 134.0194 | 169.4416 | 197.238 | 124.9075 | 172.3424 | 112.0849 | 175.779 | 117.9333 | 128.7995 | 170.589 | 209.351 | 231.1981 | 217.0153 | 136.8744 | 178.1362 | 223.4754 | 240.6112 | 220.157 | 90.5111 | 111.0945 | 141.046 | 175.8891 | 203.6431 | 89.9351 | 120.7823 | 136.7453 | 130.5026 | 130.6701 | 210.4722 | 168.9312 | 227.134 | 211.9599 | 161.5218 |  |  |  | 82.6136 | 90.5699 | 85.1134 | 173.9819 | 90.2251 | 147.6811 |  | 90.7552 | 85.0854 | 87.309 | 60.7512 | 104.346 | 115.6561 |  | 185.9387 | 214.8357 | 210.3388 | 395.2448 | 538.1225 | 513.0374 | 364.7776 | [23 empty] | 86.3204 | 525.5799 | 106.5646 | 200.3872
16:49 | 12163 |  |  | 15.8314 | 47.0527 | 49.742 | 21.2049 | 19.3282 | 35.6681 | 25.7307 | 1.5628 | 2.2167 | 0.7448 | -0.024 |  |  |  | -7.0544 | 32.0635 | 49.1023 | 13.3093 |  | 21.1135 | 32.0573 | 0.397 | 0.3158 | 1.4097 | 0.6655 | -5.3821 | 203.5307 | 199.8571 | 147.3851 | 166.2521 | 135.8431 | 121.6114 | 106.2749 | 182.7941 | 156.378 | 200.2254 | 218.184 | 200.8107 | 162.578 | 157.6008 | 194.0124 | 218.7439 | 225.4273 |  |  | 137.2192 |  | 240.9293 | 115.5134 | 155.4718 | 192.6362 | 206.0633 | 187.7594 | 182.9789 | 170.2481 | 209.8788 | 227.333 | 233.1688 | 166.8212 | 97.4567 | 135.9201 | 164.2054 | 185.8701 | 143.7665 | 170.9792 | 159.7849 | 275.6481 | 122.2457 | 172.0869 | 215.9007 | 234.7364 | 265.4901 | 116.2683 | 151.291 | 184.7939 | 199.9177 | 191.4647 | 83.307 | 96.8324 | 133.1403 | 164.9449 | 186.7884 | 147.9973 |  | 129.9853 | 241.2141 |  | 117.645 | 156.9497 | 196.608 | 215.4687 | 205.6251 | 140.2355 | 169.0908 | 205.9857 | 213.9443 | 190.5269 | 94.0214 | 106.6191 | 131.6918 | 166.3696 | 193.6853 | 213.155 | 130.4691 | 120.2198 | 121.8924 | 143.0995 | 185.2747 | 220.1973 | 230.205 | 210.8991 |  |  |  |  | 82.9362 | 86.1619 | 163.2073 | 86.3224 | 170.6586 | 94.1834 | 36.5997 | 36.6106 | 34.5505 | 33.4393 | 34.7695 | 36.6695 | 33.9211 | 36.7211 | 79.7704 | 95.8778 | 90.4068 | 79.4935 | 206.8045 |  |  | 143.4146 |  | 130.9611 | 94.0911 | 122.178 | 93.0527 | 189.7018 | 172.1705 | 223.2311 | 206.0548 | 217.2146 | 183.9025 | 228.444 | 251.17 | 254.8392 | 228.9497 | 145.2169 | 118.5427 | 168.5375 | 133.337 | 175.8017 | 164.5989 | 204.4305 | 126.2824 | 203.7591 | 185.9463 | 190.8693 | 233.9569 |  | 179.4612 | 97.1852 | 136.5185 | 169.9745 | 194.6505 | 130.1112 | 154.8515 | 133.8661 |  | 140.47 | 173.6491 | 219.4081 | 238.5587 | 224.615 | 118.95 | 165.4636 | 212.3513 | 233.1993 | 222.1572 | 86.408 | 98.6349 | 134.022 | 169.4416 | 197.2307 | 124.9035 | 172.3496 | 112.0895 | 175.738 | 117.9098 | 128.8013 | 170.5888 | 209.3454 | 231.1812 | 216.9972 | 136.8775 | 178.1263 | 223.4635 | 240.589 | 220.1357 | 90.5003 | 111.095 | 141.0601 | 175.8862 | 203.6155 | 89.9234 | 120.7703 | 136.7308 | 130.4845 | 130.6688 | 210.4542 | 168.9299 | 227.1083 | 211.938 | 161.5065 |  |  |  | 82.6068 | 90.5648 | 85.1027 | 173.9627 | 90.2195 | 147.6832 |  | 90.7453 | 85.0805 | 87.2996 | 60.749 | 104.3718 | 115.6711 |  | 185.9246 | 214.7946 | 210.305 | 395.509 | 538.732 | 513.4447 | 365.3148 | [23 empty] | 86.3122 | 526.0884 | 106.5448 | 200.3596
16:49 | 12164 |  |  | 15.8365 | 47.0216 | 49.7446 | 21.1469 | 19.3489 | 35.7802 | 25.7413 | 1.564 | 2.2176 | 0.7429 | -0.0244 |  |  |  | -7.0285 | 32.1411 | 49.0973 | 13.2901 |  | 21.092 | 32.0592 | 0.3972 | 0.3132 | 1.4124 | 0.6665 | -6.7089 | 203.515 | 199.8264 | 147.3699 | 166.2394 | 135.8263 | 121.5986 | 106.2655 | 182.7875 | 156.3712 | 200.211 | 218.1648 | 200.789 | 162.5768 | 157.5886 | 194.0183 | 218.7231 | 225.4129 |  |  | 137.2081 |  | 240.8981 | 115.5222 | 155.4776 | 192.6306 | 206.0475 | 187.7474 | 182.9666 | 170.2608 | 209.8758 | 227.3152 | 233.1533 | 166.8211 | 97.4441 | 135.9285 | 164.2038 | 185.8595 | 143.7572 | 170.9588 | 159.774 | 275.6103 | 122.244 | 172.0897 | 215.8936 | 234.7215 | 265.1537 | 116.2664 | 151.2773 | 184.7801 | 199.8974 | 191.4502 | 83.3227 | 96.819 | 133.1319 | 164.939 | 186.7832 | 147.9725 |  | 129.9648 | 241.1786 |  | 117.6457 | 156.9489 | 196.5987 | 215.4528 | 205.6148 | 140.2286 | 169.088 | 205.9754 | 213.9248 | 190.5073 | 94.0193 | 106.6211 | 131.6943 | 166.3667 | 193.6757 | 213.1405 | 130.46 | 120.2104 | 121.8727 | 143.095 | 185.2661 | 220.1786 | 230.1828 | 210.8736 |  |  |  |  | 82.9304 | 86.155 | 163.195 | 86.3215 | 170.6334 | 94.1779 | 36.2927 | 36.685 | 34.9077 | 33.2744 | 34.4197 | 36.9189 | 34.2342 | 36.7455 | 79.7653 | 95.868 | 90.4022 | 79.4967 | 206.7964 |  |  | 143.4084 |  | 130.9521 | 94.0882 | 122.1778 | 93.0526 | 189.6952 | 172.1714 | 223.2131 | 206.0442 | 217.1981 | 183.9045 | 228.4309 | 251.1517 | 254.8238 | 228.9292 | 145.2263 | 118.5278 | 168.5466 | 133.3216 | 175.7877 | 164.5956 | 204.4202 | 126.2817 | 203.7399 | 185.9304 | 190.8608 | 233.9382 |  | 179.4282 | 97.1776 | 136.5194 | 169.9681 | 194.6347 | 130.1136 | 154.8348 | 133.855 |  | 140.4531 | 173.6473 | 219.3976 | 238.5383 | 224.5992 | 118.9472 | 165.4595 | 212.3339 | 233.1766 | 222.1417 | 86.4073 | 98.6361 | 134.0234 | 169.4377 | 197.2197 | 124.8927 | 172.3512 | 112.0839 | 175.7043 | 117.8736 | 128.8014 | 170.5872 | 209.3426 | 231.168 | 216.9835 | 136.8735 | 178.1187 | 223.4614 | 240.5648 | 220.1232 | 90.5039 | 111.1024 | 141.0554 | 175.881 | 203.6097 | 89.9128 | 120.7497 | 136.7108 | 130.4603 | 130.6619 | 210.4407 | 168.9262 | 227.0831 | 211.9074 | 161.4952 |  |  |  | 82.5983 | 90.564 | 85.0922 | 173.9537 | 90.2128 | 147.6807 |  | 90.7295 | 85.0691 | 87.292 | 60.7318 | 104.3691 | 115.6745 |  | 185.9102 | 214.7596 | 210.259 | 395.1457 | 537.7626 | 513.1154 | 365.0553 | [23 empty] | 86.3038 | 525.439 | 106.5814 | 200.3349
16:49 | 12165 |  |  | 15.7943 | 47.0029 | 49.7571 | 21.1156 | 19.3777 | 35.748 | 25.7578 | 1.5644 | 2.2141 | 0.7452 | -0.0264 |  |  |  | -7.0849 | 32.1549 | 49.085 | 13.212 |  | 21.0707 | 32.2014 | 0.3973 | 0.3118 | 1.4127 | 0.6672 | -6.7887 | 203.4969 | 199.8052 | 147.3611 | 166.2292 | 135.8204 | 121.5925 | 106.2622 | 182.7807 | 156.3691 | 200.2061 | 218.1538 | 200.774 | 162.5726 | 157.5944 | 194.0243 | 218.7049 | 225.3987 |  |  | 137.1983 |  | 240.8644 | 115.5223 | 155.4781 | 192.616 | 206.0344 | 187.7329 | 182.9523 | 170.2515 | 209.8715 | 227.2956 | 233.1411 | 166.8008 | 97.4378 | 135.9184 | 164.1891 | 185.848 | 143.7372 | 170.9341 | 159.7592 | 275.5615 | 122.2368 | 172.0864 | 215.8832 | 234.7022 | 265.1266 | 116.273 | 151.2719 | 184.7727 | 199.8794 | 191.4404 | 83.3342 | 96.8155 | 133.1246 | 164.9401 | 186.764 | 147.9522 |  | 129.947 | 241.1471 |  | 117.646 | 156.9471 | 196.5888 | 215.437 | 205.601 | 140.2265 | 169.0836 | 205.9724 | 213.911 | 190.4912 | 94.0135 | 106.6267 | 131.6977 | 166.3639 | 193.6597 | 213.125 | 130.4594 | 120.2066 | 121.8704 | 143.1 | 185.2722 | 220.1721 | 230.174 | 210.8663 |  |  |  |  | 82.9192 | 86.1492 | 163.1835 | 86.3198 | 170.6056 | 94.1655 | 36.1572 | 36.7666 | 35.1727 | 33.1769 | 34.3189 | 37.1242 | 34.0867 | 36.8136 | 79.7579 | 95.8628 | 90.3924 | 79.4854 | 206.7754 |  |  | 143.3998 |  | 130.9441 | 94.084 | 122.1675 | 93.0458 | 189.6803 | 172.1695 | 223.1895 | 206.0197 | 217.1791 | 183.9217 | 228.4058 | 251.1339 | 254.802 | 228.9089 | 145.2328 | 118.5182 | 168.5523 | 133.3151 | 175.7761 | 164.5947 | 204.4121 | 126.2755 | 203.7261 | 185.9117 | 190.8587 | 233.9203 |  | 179.4136 | 97.1775 | 136.5272 | 169.9669 | 194.6169 | 130.1273 | 154.8161 | 133.8438 |  | 140.4488 | 173.6487 | 219.3924 | 238.5255 | 224.5724 | 118.9445 | 165.4538 | 212.3214 | 233.1505 | 222.1216 | 86.4013 | 98.6332 | 134.0219 | 169.4247 | 197.201 | 124.8756 | 172.3317 | 112.0749 | 175.6697 | 117.8143 | 128.8017 | 170.5865 | 209.3296 | 231.15 | 216.9628 | 136.8842 | 178.1201 | 223.4495 | 240.5557 | 220.1083 | 90.5111 | 111.1051 | 141.0471 | 175.8721 | 203.5947 | 89.9113 | 120.7388 | 136.6937 | 130.4441 | 130.6578 | 210.4303 | 168.9194 | 227.074 | 211.8923 | 161.4851 |  |  |  | 82.5888 | 90.5664 | 85.0846 | 173.9471 | 90.2037 | 147.6513 |  | 90.7272 | 85.0674 | 87.2742 | 60.7297 | 104.3922 | 115.6773 |  | 185.9042 | 214.7229 | 210.2109 | 395.5532 | 537.9255 | 513.0221 | 365.0718 | [23 empty] | 86.2971 | 525.4738 | 106.5577 | 200.3135
16:49 | 12166 |  |  | 15.8903 | 47.1619 | 49.7897 | 21.2539 | 19.4447 | 35.8734 | 25.8837 | 1.563 | 2.2139 | 0.7431 | -0.0264 |  |  |  | -7.0349 | 32.1213 | 49.2083 | 13.2807 |  | 21.1076 | 32.2191 | 0.3967 | 0.3142 | 1.4118 | 0.6655 | -6.0085 | 203.4753 | 199.7859 | 147.3532 | 166.2209 | 135.8163 | 121.5904 | 106.26 | 182.7601 | 156.367 | 200.1965 | 218.1365 | 200.7617 | 162.5637 | 157.589 | 194.0143 | 218.6836 | 225.3738 |  |  | 137.1852 |  | 240.8321 | 115.512 | 155.4684 | 192.6034 | 206.0145 | 187.7153 | 182.9376 | 170.2441 | 209.8581 | 227.2856 | 233.1348 | 166.7885 | 97.4388 | 135.9126 | 164.1794 | 185.8337 | 143.7247 | 170.9176 | 159.7428 | 275.5213 | 122.2337 | 172.0888 | 215.8703 | 234.6836 | 265.4174 | 116.2735 | 151.2735 | 184.7595 | 199.8665 | 191.4218 | 83.3228 | 96.8099 | 133.1157 | 164.9353 | 186.7401 | 147.9324 |  | 129.9365 | 241.1068 |  | 117.6456 | 156.9431 | 196.5846 | 215.4231 | 205.59 | 140.2294 | 169.0853 | 205.9636 | 213.8997 | 190.4828 | 94.0144 | 106.6284 | 131.6971 | 166.3597 | 193.6515 | 213.1082 | 130.4506 | 120.202 | 121.867 | 143.1027 | 185.2696 | 220.1577 | 230.1612 | 210.8526 |  |  |  |  | 82.9115 | 86.1482 | 163.1855 | 86.3267 | 170.5747 | 94.1543 | 36.162 | 36.8607 | 35.3581 | 33.1734 | 34.2289 | 37.237 | 33.8735 | 36.8423 | 79.7487 | 95.8527 | 90.3787 | 79.4698 | 206.7553 |  |  | 143.3884 |  | 130.9338 | 94.0804 | 122.1602 | 93.0413 | 189.6668 | 172.1707 | 223.1733 | 205.9946 | 217.1589 | 183.9285 | 228.3849 | 251.117 | 254.7778 | 228.895 | 145.2081 | 118.5159 | 168.5782 | 133.3119 | 175.7691 | 164.5976 | 204.4023 | 126.2676 | 203.7146 | 185.8984 | 190.8658 | 233.8966 |  | 179.4175 | 97.1771 | 136.5245 | 169.9557 | 194.604 | 130.1454 | 154.7902 | 133.8313 |  | 140.4383 | 173.6457 | 219.3775 | 238.5058 | 224.5474 | 118.9465 | 165.4489 | 212.3115 | 233.1367 | 222.0945 | 86.4013 | 98.6368 | 134.0267 | 169.4194 | 197.188 | 124.8657 | 172.3138 | 112.0755 | 175.6392 | 117.7578 | 128.8044 | 170.5907 | 209.3176 | 231.1332 | 216.9413 | 136.8789 | 178.1147 | 223.4331 | 240.54 | 220.0815 | 90.5062 | 111.0974 | 141.0357 | 175.8554 | 203.5722 | 89.9067 | 120.732 | 136.6755 | 130.4228 | 130.6554 | 210.4256 | 168.9159 | 227.0613 | 211.8776 | 161.4606 |  |  |  | 82.5788 | 90.5577 | 85.0758 | 173.9381 | 90.1923 | 147.6172 |  | 90.7176 | 85.0571 | 87.2714 | 60.7275 | 104.3895 | 115.6702 |  | 185.8983 | 214.68 | 210.176 | 395.333 | 537.5755 | 512.8031 | 364.5567 | [23 empty] | 86.2898 | 525.1893 | 106.8599 | 200.2892
16:49 | 12167 |  |  | 15.864 | 47.1002 | 49.7317 | 21.2183 | 19.4112 | 35.9105 | 25.8708 | 1.5627 | 2.2214 | 0.7447 | -0.0242 |  |  |  | -7.086 | 31.9801 | 49.1085 | 13.2307 |  | 21.1377 | 32.2311 | 0.3947 | 0.3128 | 1.4136 | 0.6676 | -5.2726 | 203.4567 | 199.7682 | 147.3401 | 166.2084 | 135.8119 | 121.5805 | 106.2528 | 182.7501 | 156.3651 | 200.1864 | 218.1192 | 200.7416 | 162.5654 | 157.5858 | 194.0183 | 218.6681 | 225.3592 |  |  | 137.1685 |  | 240.8016 | 115.5124 | 155.4631 | 192.5967 | 205.9941 | 187.7043 | 182.9246 | 170.2422 | 209.8405 | 227.2695 | 233.1497 | 166.7906 | 97.4425 | 135.9209 | 164.1752 | 185.8223 | 143.7137 | 170.907 | 159.7293 | 275.4813 | 122.2327 | 172.0922 | 215.8576 | 234.672 | 265.2919 | 116.2753 | 151.2719 | 184.7497 | 199.85 | 191.4016 | 83.3235 | 96.8024 | 133.113 | 164.9311 | 186.7347 | 147.9049 |  | 129.9248 | 241.0666 |  | 117.6469 | 156.934 | 196.5774 | 215.4031 | 205.5682 | 140.2151 | 169.0747 | 205.9385 | 213.8788 | 190.4617 | 94.0098 | 106.6194 | 131.6908 | 166.3469 | 193.6364 | 213.0793 | 130.4408 | 120.1882 | 121.8464 | 143.0982 | 185.2572 | 220.1436 | 230.1421 | 210.8349 |  |  |  |  | 82.9079 | 86.1421 | 163.1647 | 86.3181 | 170.5421 | 94.1533 | 36.2169 | 36.9683 | 35.471 | 33.124 | 34.3119 | 37.2138 | 34.2 | 36.7955 | 79.7442 | 95.8504 | 90.3756 | 79.4737 | 206.7342 |  |  | 143.3801 |  | 130.9238 | 94.0714 | 122.1547 | 93.039 | 189.6503 | 172.1668 | 223.1508 | 205.9772 | 217.1398 | 183.9273 | 228.376 | 251.1002 | 254.7561 | 228.8727 | 145.166 | 118.4977 | 168.6159 | 133.3025 | 175.761 | 164.596 | 204.3941 | 126.2605 | 203.6961 | 185.8863 | 190.8685 | 233.8784 |  | 179.405 | 97.1748 | 136.5179 | 169.9477 | 194.5991 | 130.1685 | 154.772 | 133.8288 |  | 140.4263 | 173.6473 | 219.3651 | 238.483 | 224.5265 | 118.9465 | 165.4422 | 212.3007 | 233.1175 | 222.0775 | 86.4027 | 98.6356 | 134.0313 | 169.4153 | 197.1713 | 124.8574 | 172.2978 | 112.0698 | 175.606 | 117.701 | 128.803 | 170.5973 | 209.3082 | 231.1183 | 216.9225 | 136.8671 | 178.1068 | 223.4286 | 240.5143 | 220.0632 | 90.5037 | 111.0973 | 141.0221 | 175.8358 | 203.559 | 89.8977 | 120.7208 | 136.659 | 130.4022 | 130.6496 | 210.4172 | 168.9125 | 227.0345 | 211.8499 | 161.4409 |  |  |  | 82.5654 | 90.5549 | 85.0719 | 173.9237 | 90.1748 | 147.6014 |  | 90.707 | 85.0513 | 87.2579 | 60.7215 | 104.3567 | 115.6703 |  | 185.8806 | 214.6375 | 210.1264 | 395.3073 | 538.1225 | 512.7875 | 364.7153 | [23 empty] | 86.2823 | 525.455 | 106.7126 | 200.2591
16:49 | 12168 |  |  | 15.8915 | 47.1613 | 49.7708 | 21.2898 | 19.493 | 35.805 | 25.8215 | 1.5619 | 2.2173 | 0.7468 | -0.0263 |  |  |  | -7.0879 | 32.034 | 49.1372 | 13.3314 |  | 21.0661 | 32.2875 | 0.3942 | 0.3101 | 1.4103 | 0.6666 | -6.5286 | 203.438 | 199.752 | 147.3319 | 166.1953 | 135.8062 | 121.5722 | 106.2435 | 182.7452 | 156.3581 | 200.1688 | 218.0967 | 200.7195 | 162.5561 | 157.596 | 194.0223 | 218.658 | 225.3453 |  |  | 137.1541 |  | 240.767 | 115.5163 | 155.4621 | 192.5913 | 205.9845 | 187.6911 | 182.9141 | 170.2316 | 209.8325 | 227.2496 | 233.1044 | 166.7849 | 97.4414 | 135.928 | 164.1758 | 185.8113 | 143.6989 | 170.8851 | 159.7165 | 275.4352 | 122.2352 | 172.0894 | 215.8453 | 234.656 | 265.1609 | 116.2778 | 151.2651 | 184.7427 | 199.8362 | 191.3906 | 83.3268 | 96.8019 | 133.1131 | 164.926 | 186.7263 | 147.8919 |  | 129.908 | 241.0312 |  | 117.6534 | 156.9343 | 196.5647 | 215.3894 | 205.5557 | 140.2006 | 169.0656 | 205.9265 | 213.8623 | 190.4462 | 94.0104 | 106.6174 | 131.6932 | 166.3415 | 193.6192 | 213.0652 | 130.4369 | 120.1738 | 121.8247 | 143.0903 | 185.2489 | 220.1346 | 230.1233 | 210.8167 |  |  |  |  | 82.9034 | 86.133 | 163.1433 | 86.3047 | 170.5111 | 94.1411 | 36.3579 | 37.0793 | 35.2454 | 33.151 | 34.6458 | 37.1087 | 34.55 | 36.7368 | 79.7381 | 95.8431 | 90.361 | 79.4716 | 206.7064 |  |  | 143.3649 |  | 130.9131 | 94.062 | 122.1458 | 93.0266 | 189.6356 | 172.1519 | 223.1177 | 205.9608 | 217.1115 | 183.8969 | 228.3581 | 251.0734 | 254.7314 | 228.8415 | 145.1544 | 118.4746 | 168.6357 | 133.2813 | 175.7473 | 164.5843 | 204.3803 | 126.2664 | 203.6689 | 185.8639 | 190.8537 | 233.8671 |  | 179.3851 | 97.18 | 136.5225 | 169.9518 | 194.5856 | 130.1823 | 154.7676 | 133.8236 |  | 140.4242 | 173.6561 | 219.3664 | 238.4812 | 224.5081 | 118.9415 | 165.4428 | 212.2831 | 233.0861 | 222.0535 | 86.4006 | 98.6285 | 134.0268 | 169.4082 | 197.1488 | 124.8464 | 172.2787 | 112.0599 | 175.5699 | 117.6575 | 128.7974 | 170.5923 | 209.2955 | 231.0996 | 216.8997 | 136.8642 | 178.1008 | 223.4272 | 240.4928 | 220.0535 | 90.5019 | 111.0945 | 141.0064 | 175.8139 | 203.5497 | 89.8877 | 120.701 | 136.6399 | 130.3817 | 130.6447 | 210.3986 | 168.9079 | 227.0062 | 211.8204 | 161.4303 |  |  |  | 82.5589 | 90.5553 | 85.0653 | 173.9198 | 90.1632 | 147.6011 |  | 90.7052 | 85.0468 | 87.2599 | 60.7297 | 104.3542 | 115.687 |  | 185.8701 | 214.5928 | 210.1028 | 395.2043 | 537.9399 | 513.225 | 365.0378 | [23 empty] | 86.2785 | 525.5825 | 106.8004 | 200.2314
16:49 | 12169 |  |  | 15.8226 | 47.0971 | 49.759 | 21.1983 | 19.4688 | 35.7633 | 25.7992 | 1.5634 | 2.2179 | 0.7462 | -0.0236 |  |  |  | -7.0093 | 32.0759 | 49.2543 | 13.3648 |  | 21.111 | 32.3045 | 0.3956 | 0.3094 | 1.4123 | 0.668 | -4.6565 | 203.4123 | 199.7266 | 147.3201 | 166.179 | 135.7886 | 121.566 | 106.233 | 182.733 | 156.3492 | 200.1499 | 218.075 | 200.6981 | 162.5401 | 157.5832 | 194.0268 | 218.6497 | 225.3355 |  |  | 137.1465 |  | 240.7352 | 115.5177 | 155.4636 | 192.5826 | 205.9693 | 187.6788 | 182.9068 | 170.2247 | 209.828 | 227.2343 | 233.0523 | 166.7788 | 97.4384 | 135.9351 | 164.1782 | 185.8035 | 143.6922 | 170.8672 | 159.6998 | 275.3999 | 122.2395 | 172.0835 | 215.8376 | 234.6429 | 265.1863 | 116.2788 | 151.259 | 184.727 | 199.8186 | 191.3704 | 83.327 | 96.7973 | 133.1014 | 164.9128 | 186.7118 | 147.9023 |  | 129.8847 | 240.9898 |  | 117.6553 | 156.9356 | 196.5542 | 215.3692 | 205.5435 | 140.1898 | 169.0618 | 205.9128 | 213.8421 | 190.4328 | 94.008 | 106.614 | 131.6868 | 166.3332 | 193.5972 | 213.0509 | 130.4276 | 120.1714 | 121.8109 | 143.0907 | 185.2481 | 220.1215 | 230.1054 | 210.798 |  |  |  |  | 82.8975 | 86.1285 | 163.1307 | 86.2844 | 170.4924 | 94.1316 | 36.5314 | 37.1552 | 35.0795 | 33.3639 | 35.0193 | 36.9916 | 34.8636 | 36.668 | 79.7407 | 95.8384 | 90.3556 | 79.4737 | 206.6785 |  |  | 143.3476 |  | 130.9003 | 94.0532 | 122.1343 | 93.0152 | 189.6311 | 172.1424 | 223.0939 | 205.9327 | 217.0795 | 183.8612 | 228.3446 | 251.0563 | 254.7123 | 228.8236 | 145.1675 | 118.4645 | 168.6536 | 133.2709 | 175.745 | 164.58 | 204.3691 | 126.2716 | 203.6504 | 185.8549 | 190.8524 | 233.8513 |  | 179.3708 | 97.1816 | 136.5283 | 169.955 | 194.58 | 130.183 | 154.7489 | 133.8161 |  | 140.4221 | 173.6619 | 219.3664 | 238.4684 | 224.5042 | 118.9374 | 165.4418 | 212.2703 | 233.0617 | 222.026 | 86.3991 | 98.6264 | 134.0258 | 169.4051 | 197.1409 | 124.838 | 172.2722 | 112.0523 | 175.5428 | 117.5954 | 128.7998 | 170.5894 | 209.2892 | 231.0814 | 216.8829 | 136.8676 | 178.1 | 223.4176 | 240.4739 | 220.0413 | 90.5066 | 111.0942 | 141.0102 | 175.8052 | 203.5414 | 89.8784 | 120.6859 | 136.6226 | 130.3614 | 130.6455 | 210.3911 | 168.9082 | 226.991 | 211.8017 | 161.4312 |  |  |  | 82.5512 | 90.5469 | 85.0496 | 173.909 | 90.1501 | 147.5919 |  | 90.6998 | 85.0419 | 87.2533 | 60.7387 | 104.3451 | 115.685 |  | 185.8743 | 214.5333 | 210.0743 | 395.4541 | 538.1895 | 512.9751 | 364.6014 | [23 empty] | 86.2711 | 525.5823 | 106.8029 | 200.2038
16:49 | 12170 |  |  | 15.792 | 47.1954 | 49.7959 | 21.2519 | 19.4246 | 35.8551 | 25.9184 | 1.5632 | 2.2191 | 0.7482 | -0.026 |  |  |  | -6.9792 | 32.0584 | 49.2567 | 13.3525 |  | 21.0277 | 32.2833 | 0.3947 | 0.3093 | 1.4095 | 0.6669 | -5.5292 | 203.396 | 199.711 | 147.3065 | 166.1619 | 135.7795 | 121.5635 | 106.23 | 182.7243 | 156.3514 | 200.1439 | 218.0633 | 200.6822 | 162.536 | 157.5645 | 194.0107 | 218.6174 | 225.3112 |  |  | 137.1251 |  | 240.6919 | 115.508 | 155.453 | 192.561 | 205.9459 | 187.6579 | 182.8978 | 170.2159 | 209.8105 | 227.2156 | 233.0518 | 166.7681 | 97.4419 | 135.9324 | 164.1713 | 185.7965 | 143.6795 | 170.8479 | 159.6886 | 275.3577 | 122.2449 | 172.0778 | 215.8292 | 234.624 | 265.1596 | 116.2817 | 151.2609 | 184.7219 | 199.8048 | 191.3518 | 83.3358 | 96.8004 | 133.0932 | 164.9122 | 186.7077 | 147.8991 |  | 129.8726 | 240.9527 |  | 117.6422 | 156.9298 | 196.5386 | 215.349 | 205.5213 | 140.1849 | 169.0515 | 205.893 | 213.8172 | 190.4092 | 94.0033 | 106.6061 | 131.6749 | 166.3215 | 193.5769 | 213.027 | 130.4227 | 120.1624 | 121.8031 | 143.0981 | 185.2475 | 220.11 | 230.0938 | 210.7797 |  |  |  |  | 82.8916 | 86.1278 | 163.1085 | 86.2522 | 170.4711 | 94.1299 | 36.6804 | 37.1905 | 35.1197 | 33.4222 | 35.3138 | 36.858 | 35.208 | 36.6096 | 79.7397 | 95.8305 | 90.359 | 79.4765 | 206.6562 |  |  | 143.3343 |  | 130.889 | 94.0414 | 122.1193 | 93.0149 | 189.6238 | 172.1401 | 223.0677 | 205.9039 | 217.0556 | 183.8358 | 228.3246 | 251.0371 | 254.6845 | 228.8066 | 145.1847 | 118.4486 | 168.6712 | 133.2667 | 175.7395 | 164.5836 | 204.3541 | 126.2667 | 203.6376 | 185.8472 | 190.8549 | 233.8279 |  | 179.3631 | 97.1758 | 136.5304 | 169.9533 | 194.5775 | 130.1878 | 154.7269 | 133.8063 |  | 140.4246 | 173.6628 | 219.3617 | 238.4503 | 224.496 | 118.9387 | 165.4382 | 212.258 | 233.0442 | 222.0111 | 86.3936 | 98.635 | 134.0315 | 169.4011 | 197.1341 | 124.8296 | 172.2702 | 112.0406 | 175.5295 | 117.5096 | 128.8062 | 170.5889 | 209.2785 | 231.067 | 216.8753 | 136.8722 | 178.0978 | 223.4025 | 240.4529 | 220.0214 | 90.5119 | 111.094 | 141.0228 | 175.8133 | 203.5213 | 89.8699 | 120.6873 | 136.6187 | 130.352 | 130.6509 | 210.3831 | 168.9114 | 226.9789 | 211.7909 | 161.4309 |  |  |  | 82.5419 | 90.5382 | 85.0412 | 173.8913 | 90.1335 | 147.5747 |  | 90.6952 | 85.0382 | 87.2405 | 60.7276 | 104.328 | 115.6872 |  | 185.8713 | 214.5152 | 210.0244 | 395.4908 | 538.0503 | 513.0845 | 365.0094 | [23 empty] | 86.2643 | 525.5674 | 106.8698 | 200.1933
16:49 | 12171 |  |  | 15.8488 | 47.1681 | 49.7322 | 21.2804 | 19.4866 | 35.8965 | 26.0315 | 1.5619 | 2.2167 | 0.7448 | -0.0276 |  |  |  | -6.8267 | 32.0628 | 49.2506 | 13.383 |  | 21.1021 | 32.2823 | 0.3955 | 0.314 | 1.4134 | 0.668 | -5.4044 | 203.3758 | 199.6972 | 147.3047 | 166.1622 | 135.779 | 121.5618 | 106.2304 | 182.7118 | 156.3466 | 200.133 | 218.0486 | 200.6697 | 162.5346 | 157.5633 | 193.9929 | 218.5926 | 225.2847 |  |  | 137.1106 |  | 240.654 | 115.504 | 155.4398 | 192.543 | 205.9196 | 187.6346 | 182.8817 | 170.2092 | 209.797 | 227.1971 | 233.0417 | 166.7554 | 97.4468 | 135.93 | 164.166 | 185.7927 | 143.665 | 170.8259 | 159.6702 | 275.3075 | 122.2456 | 172.0733 | 215.8162 | 234.6091 | 265.5363 | 116.2848 | 151.265 | 184.7162 | 199.7966 | 191.3373 | 83.34 | 96.8055 | 133.0883 | 164.9098 | 186.6962 | 147.8987 |  | 129.8617 | 240.9223 |  | 117.6334 | 156.9325 | 196.5256 | 215.3374 | 205.5103 | 140.1838 | 169.0431 | 205.8824 | 213.8045 | 190.3984 | 94.0047 | 106.6118 | 131.6742 | 166.3175 | 193.5613 | 213.0066 | 130.4087 | 120.1508 | 121.7949 | 143.0887 | 185.2431 | 220.0938 | 230.0771 | 210.7613 |  |  |  |  | 82.8798 | 86.1218 | 163.0882 | 86.2485 | 170.4295 | 94.113 | 36.7218 | 37.3156 | 34.8424 | 33.2659 | 35.5604 | 36.7072 | 35.5626 | 36.2853 | 79.7308 | 95.8204 | 90.3566 | 79.47 | 206.6433 |  |  | 143.331 |  | 130.8811 | 94.04 | 122.1133 | 93.0133 | 189.6188 | 172.1349 | 223.0472 | 205.8855 | 217.0373 | 183.8215 | 228.3028 | 251.0129 | 254.6601 | 228.781 | 145.1815 | 118.4298 | 168.6755 | 133.2547 | 175.7254 | 164.5847 | 204.3411 | 126.2575 | 203.6199 | 185.8346 | 190.8474 | 233.812 |  | 179.3579 | 97.1726 | 136.5337 | 169.9503 | 194.567 | 130.1916 | 154.7174 | 133.79 |  | 140.4205 | 173.6576 | 219.3492 | 238.4331 | 224.4734 | 118.9383 | 165.4337 | 212.2396 | 233.0273 | 221.9975 | 86.3891 | 98.6443 | 134.0342 | 169.4009 | 197.1174 | 124.8185 | 172.257 | 112.0251 | 175.5199 | 117.4622 | 128.8077 | 170.5787 | 209.2663 | 231.0441 | 216.8567 | 136.865 | 178.0867 | 223.3804 | 240.427 | 219.9983 | 90.5089 | 111.0882 | 141.017 | 175.813 | 203.4969 | 89.8588 | 120.6779 | 136.6003 | 130.3343 | 130.6451 | 210.3597 | 168.9026 | 226.9567 | 211.7725 | 161.4069 |  |  |  | 82.5423 | 90.5362 | 85.0354 | 173.8876 | 90.1279 | 147.5614 |  | 90.6863 | 85.0315 | 87.2292 | 60.7367 | 104.3187 | 115.6824 |  | 185.8603 | 214.489 | 210.0077 | 395.0981 | 537.7436 | 512.6001 | 364.8914 | [23 empty] | 86.2578 | 525.1719 | 107.0095 | 200.1747
16:49 | 12172 |  |  | 15.8608 | 47.131 | 49.6699 | 21.2673 | 19.4836 | 35.931 | 25.9622 | 1.5614 | 2.2194 | 0.7438 | -0.0263 |  |  |  | -6.7894 | 32.0663 | 49.2376 | 13.3474 |  | 21.1697 | 32.2021 | 0.3951 | 0.3107 | 1.4085 | 0.667 | -5.7016 | 203.3543 | 199.6703 | 147.2979 | 166.1478 | 135.7633 | 121.5501 | 106.2243 | 182.6949 | 156.3257 | 200.112 | 218.0221 | 200.646 | 162.519 | 157.5707 | 193.9852 | 218.5964 | 225.2863 |  |  | 137.1024 |  | 240.6284 | 115.5008 | 155.4384 | 192.5404 | 205.8994 | 187.6184 | 182.8733 | 170.2049 | 209.7739 | 227.1756 | 232.9932 | 166.7534 | 97.4483 | 135.9372 | 164.1628 | 185.7799 | 143.6513 | 170.8053 | 159.6489 | 275.2642 | 122.2421 | 172.0658 | 215.8044 | 234.5897 | 265.7278 | 116.286 | 151.2542 | 184.7021 | 199.7756 | 191.3223 | 83.3358 | 96.8053 | 133.0822 | 164.8927 | 186.6707 | 147.8986 |  | 129.8421 | 240.8846 |  | 117.6374 | 156.9277 | 196.5148 | 215.3244 | 205.4962 | 140.188 | 169.0407 | 205.8697 | 213.79 | 190.3837 | 93.993 | 106.621 | 131.6782 | 166.3124 | 193.5474 | 212.9771 | 130.3959 | 120.1489 | 121.7812 | 143.0825 | 185.2361 | 220.08 | 230.0589 | 210.7502 |  |  |  |  | 82.873 | 86.1152 | 163.0938 | 86.2758 | 170.3944 | 94.1062 | 36.608 | 37.4987 | 34.4966 | 33.0707 | 35.6785 | 36.525 | 35.5768 | 35.3184 | 79.7204 | 95.8109 | 90.3461 | 79.4583 | 206.6169 |  |  | 143.3222 |  | 130.8744 | 94.0367 | 122.1109 | 93.0012 | 189.6037 | 172.1291 | 223.0328 | 205.8652 | 217.0226 | 183.8113 | 228.294 | 250.9945 | 254.6465 | 228.7536 | 145.1566 | 118.4073 | 168.6801 | 133.2412 | 175.7104 | 164.5806 | 204.3304 | 126.247 | 203.6008 | 185.8216 | 190.8409 | 233.7958 |  | 179.3474 | 97.1699 | 136.5398 | 169.9504 | 194.5507 | 130.1913 | 154.7023 | 133.7713 |  | 140.4139 | 173.6498 | 219.33 | 238.4097 | 224.4569 | 118.9362 | 165.4313 | 212.2306 | 233.0149 | 221.9868 | 86.3914 | 98.6442 | 134.0367 | 169.4006 | 197.1039 | 124.8022 | 172.2422 | 112.0164 | 175.5217 | 117.4321 | 128.8052 | 170.5778 | 209.2607 | 231.0242 | 216.8376 | 136.8651 | 178.0863 | 223.3665 | 240.4034 | 219.9796 | 90.5091 | 111.0943 | 141.0119 | 175.8056 | 203.4856 | 89.8509 | 120.6583 | 136.5786 | 130.3075 | 130.6405 | 210.3442 | 168.8924 | 226.9372 | 211.7486 | 161.3783 |  |  |  | 82.5364 | 90.5284 | 85.0262 | 173.8686 | 90.118 | 147.5554 |  | 90.6755 | 85.0227 | 87.2147 | 60.7357 | 104.3653 | 115.6782 |  | 185.8539 | 214.4302 | 209.9527 | 395.322 | 537.7915 | 512.6469 | 364.676 | [23 empty] | 86.249 | 525.2192 | 106.9618 | 200.1421
16:49 | 12173 |  |  | 15.8876 | 47.1613 | 49.7323 | 21.2577 | 19.4754 | 35.8191 | 26.0008 | 1.5617 | 2.2157 | 0.7415 | -0.0273 |  |  |  | -6.7376 | 32.0153 | 49.2229 | 13.3799 |  | 21.0652 | 32.2065 | 0.3948 | 0.3084 | 1.4126 | 0.6687 | -4.1751 | 203.3287 | 199.6434 | 147.2784 | 166.1193 | 135.7506 | 121.5366 | 106.2154 | 182.6828 | 156.3219 | 200.0967 | 217.989 | 200.6222 | 162.5071 | 157.5798 | 193.9565 | 218.5923 | 225.2759 |  |  | 137.081 |  | 240.5934 | 115.4978 | 155.4323 | 192.5298 | 205.8848 | 187.5984 | 182.8616 | 170.1912 | 209.751 | 227.1497 | 233 | 166.7441 | 97.4491 | 135.9419 | 164.1627 | 185.7659 | 143.6402 | 170.7876 | 159.6382 | 275.2251 | 122.2398 | 172.0615 | 215.7962 | 234.5714 | 265.5954 | 116.2851 | 151.2422 | 184.6935 | 199.7564 | 191.3059 | 83.337 | 96.8126 | 133.0806 | 164.8881 | 186.6613 | 147.8957 |  | 129.8247 | 240.8521 |  | 117.6419 | 156.9166 | 196.5124 | 215.3056 | 205.4799 | 140.1941 | 169.0438 | 205.8642 | 213.7742 | 190.3654 | 93.987 | 106.6196 | 131.6859 | 166.3118 | 193.538 | 212.9619 | 130.3913 | 120.1455 | 121.7679 | 143.09 | 185.2311 | 220.0709 | 230.0442 | 210.7335 |  |  |  |  | 82.8701 | 86.1103 | 163.1193 | 86.2946 | 170.3734 | 94.1168 | 36.5077 | 37.6472 | 34.3482 | 33.0031 | 35.7259 | 36.3225 | 34.9965 | 33.9385 | 79.7083 | 95.7975 | 90.3308 | 79.4479 | 206.5989 |  |  | 143.3118 |  | 130.8659 | 94.0297 | 122.103 | 93.0004 | 189.5824 | 172.1317 | 223.0146 | 205.845 | 217.0067 | 183.8238 | 228.2749 | 250.9804 | 254.6239 | 228.7399 | 145.1574 | 118.392 | 168.6688 | 133.2338 | 175.7098 | 164.5833 | 204.3205 | 126.249 | 203.5815 | 185.8041 | 190.8384 | 233.7735 |  | 179.342 | 97.173 | 136.5388 | 169.939 | 194.5329 | 130.1977 | 154.6822 | 133.7556 |  | 140.4084 | 173.6448 | 219.3219 | 238.3969 | 224.4449 | 118.9347 | 165.4359 | 212.2308 | 233.0053 | 221.9682 | 86.3944 | 98.6411 | 134.0365 | 169.3909 | 197.0946 | 124.7954 | 172.2353 | 112.0022 | 175.5359 | 117.4081 | 128.8021 | 170.5809 | 209.2478 | 231.013 | 216.822 | 136.8638 | 178.0809 | 223.3547 | 240.3896 | 219.9636 | 90.5083 | 111.0855 | 141.0003 | 175.7876 | 203.4699 | 89.8421 | 120.6504 | 136.5637 | 130.2908 | 130.6402 | 210.3325 | 168.8901 | 226.9194 | 211.731 | 161.3567 |  |  |  | 82.5297 | 90.5239 | 85.0236 | 173.8464 | 90.1179 | 147.5593 |  | 90.6754 | 85.0144 | 87.2072 | 60.7303 | 104.3633 | 115.6765 |  | 185.8432 | 214.3865 | 209.9145 | 395.3806 | 538.156 | 512.6315 | 365.0324 | [23 empty] | 86.2443 | 525.3937 | 106.9459 | 200.1148
16:49 | 12174 |  |  | 15.9082 | 47.1374 | 49.7546 | 21.2738 | 19.4812 | 35.939 | 26.0112 | 1.5626 | 2.2198 | 0.7463 | -0.0269 |  |  |  | -7.0216 | 32.1142 | 49.3229 | 13.3285 |  | 21.0846 | 32.2013 | 0.3941 | 0.3089 | 1.4113 | 0.6678 | -6.347 | 203.3105 | 199.6282 | 147.2714 | 166.1108 | 135.7547 | 121.5308 | 106.2172 | 182.6609 | 156.3396 | 200.0972 | 217.9764 | 200.6154 | 162.5097 | 157.5896 | 193.9269 | 218.5901 | 225.2639 |  |  | 137.0715 |  | 240.5633 | 115.4968 | 155.4364 | 192.5185 | 205.8749 | 187.5926 | 182.8575 | 170.1951 | 209.7524 | 227.1327 | 233.0062 | 166.7298 | 97.4435 | 135.9431 | 164.1584 | 185.7544 | 143.6323 | 170.7716 | 159.6177 | 275.1854 | 122.2402 | 172.06 | 215.783 | 234.5625 | 264.9922 | 116.2854 | 151.2331 | 184.6783 | 199.7412 | 191.285 | 83.3335 | 96.8102 | 133.0742 | 164.8766 | 186.642 | 147.8812 |  | 129.8136 | 240.8191 |  | 117.639 | 156.9116 | 196.5034 | 215.2809 | 205.4583 | 140.1872 | 169.0422 | 205.8622 | 213.7645 | 190.3537 | 93.9798 | 106.6197 | 131.6853 | 166.2943 | 193.5231 | 212.9425 | 130.378 | 120.1353 | 121.7561 | 143.0928 | 185.2234 | 220.0573 | 230.0281 | 210.7197 |  |  |  |  | 82.8552 | 86.0978 | 163.1087 | 86.2871 | 170.3484 | 94.1169 | 36.4586 | 37.8059 | 34.4741 | 33.1403 | 35.6784 | 36.1435 | 34.7309 | 33.2573 | 79.7019 | 95.7919 | 90.322 | 79.4509 | 206.5853 |  |  | 143.3043 |  | 130.8583 | 94.0306 | 122.0937 | 93.001 | 189.5711 | 172.128 | 222.993 | 205.8288 | 216.9903 | 183.8021 | 228.2618 | 250.9607 | 254.6016 | 228.7132 | 145.172 | 118.3769 | 168.613 | 133.2199 | 175.7062 | 164.5858 | 204.3088 | 126.2436 | 203.5622 | 185.7942 | 190.8368 | 233.7565 |  | 179.3342 | 97.1749 | 136.533 | 169.9286 | 194.5225 | 130.2123 | 154.6676 | 133.7429 |  | 140.4036 | 173.6464 | 219.3189 | 238.3813 | 224.4301 | 118.9354 | 165.4276 | 212.2225 | 232.9815 | 221.947 | 86.3982 | 98.6351 | 134.0371 | 169.3855 | 197.0793 | 124.7886 | 172.2204 | 111.9804 | 175.5502 | 117.3873 | 128.8037 | 170.5868 | 209.2349 | 230.9989 | 216.8045 | 136.8524 | 178.0734 | 223.3404 | 240.3758 | 219.9439 | 90.5002 | 111.082 | 140.9986 | 175.7774 | 203.4534 | 89.834 | 120.6417 | 136.5503 | 130.2859 | 130.6463 | 210.3253 | 168.8951 | 226.9029 | 211.7187 | 161.3341 |  |  |  | 82.5258 | 90.5258 | 85.0156 | 173.8165 | 90.1201 | 147.546 |  | 90.6743 | 85.0188 | 87.2053 | 60.7397 | 104.3315 | 115.6851 |  | 185.8418 | 214.3702 | 209.9026 | 395.2448 | 538.1848 | 512.9749 | 364.8399 | [23 empty] | 86.2398 | 525.5799 | 106.9606 | 200.106
16:49 | 12175 |  |  | 15.8183 | 47.1277 | 49.7609 | 21.3032 | 19.4927 | 35.8917 | 25.9383 | 1.5634 | 2.2205 | 0.7462 | -0.0258 |  |  |  | -6.9144 | 32.1597 | 49.2339 | 13.3369 |  | 21.1024 | 32.1949 | 0.3965 | 0.3122 | 1.4111 | 0.6692 | -6.0964 | 203.2977 | 199.6095 | 147.2654 | 166.1005 | 135.7527 | 121.524 | 106.2141 | 182.6427 | 156.3389 | 200.0917 | 217.9649 | 200.6063 | 162.507 | 157.5672 | 193.8887 | 218.5661 | 225.2261 |  |  | 137.0638 |  | 240.5324 | 115.4906 | 155.4384 | 192.5072 | 205.8604 | 187.5852 | 182.8514 | 170.1954 | 209.7473 | 227.1206 | 232.967 | 166.7191 | 97.4402 | 135.9399 | 164.1475 | 185.7391 | 143.6181 | 170.7453 | 159.5974 | 275.1361 | 122.2354 | 172.0605 | 215.7749 | 234.5446 | 264.5609 | 116.2812 | 151.2296 | 184.6576 | 199.722 | 191.2726 | 83.3298 | 96.7988 | 133.0656 | 164.8599 | 186.6176 | 147.8577 |  | 129.8033 | 240.7778 |  | 117.6363 | 156.9048 | 196.4835 | 215.2605 | 205.435 | 140.1807 | 169.0372 | 205.8468 | 213.7467 | 190.3331 | 93.9692 | 106.6226 | 131.6841 | 166.2777 | 193.5102 | 212.916 | 130.3548 | 120.1104 | 121.7357 | 143.081 | 185.2122 | 220.0394 | 230.0006 | 210.7004 |  |  |  |  | 82.8458 | 86.0876 | 163.072 | 86.2474 | 170.3231 | 94.1045 | 36.4376 | 37.9694 | 34.7975 | 33.3195 | 35.2631 | 36.0095 | 34.8383 | 33.1809 | 79.6937 | 95.7832 | 90.3169 | 79.4441 | 206.5643 |  |  | 143.2964 |  | 130.8538 | 94.031 | 122.089 | 92.998 | 189.5613 | 172.1237 | 222.9732 | 205.8101 | 216.9773 | 183.7467 | 228.2589 | 250.9469 | 254.5896 | 228.6905 | 145.1585 | 118.36 | 168.538 | 133.2138 | 175.6944 | 164.5922 | 204.3085 | 126.2414 | 203.5528 | 185.7905 | 190.8401 | 233.7401 |  | 179.3211 | 97.1714 | 136.5302 | 169.9257 | 194.5114 | 130.2285 | 154.6478 | 133.7313 |  | 140.4051 | 173.6427 | 219.3035 | 238.3664 | 224.4143 | 118.942 | 165.4197 | 212.2055 | 232.9534 | 221.9321 | 86.3981 | 98.6323 | 134.0441 | 169.3835 | 197.0652 | 124.7776 | 172.1978 | 111.9634 | 175.5675 | 117.349 | 128.8015 | 170.591 | 209.2219 | 230.9807 | 216.7816 | 136.8345 | 178.0622 | 223.3161 | 240.3403 | 219.9095 | 90.4925 | 111.0809 | 141.0059 | 175.7749 | 203.4369 | 89.8208 | 120.6285 | 136.5296 | 130.2754 | 130.6484 | 210.3193 | 168.8891 | 226.8872 | 211.7003 | 161.3123 |  |  |  | 82.5112 | 90.5168 | 85.0008 | 173.7955 | 90.1096 | 147.535 |  | 90.6737 | 85.0208 | 87.1952 | 60.7418 | 104.3364 | 115.6934 |  | 185.8286 | 214.3391 | 209.8877 | 395.322 | 537.6044 | 512.7094 | 364.676 | [23 empty] | 86.2315 | 525.1569 | 106.9339 | 200.0839
16:49 | 12176 |  |  | 15.8844 | 47.1658 | 49.7498 | 21.2505 | 19.4204 | 35.8363 | 25.9329 | 1.5621 | 2.2197 | 0.7477 | -0.0255 |  |  |  | -6.8722 | 32.257 | 49.3181 | 13.3396 |  | 21.1186 | 32.1677 | 0.3949 | 0.3118 | 1.414 | 0.6685 | -5.2443 | 203.278 | 199.5902 | 147.2504 | 166.0849 | 135.7384 | 121.5186 | 106.2077 | 182.6392 | 156.3323 | 200.077 | 217.9531 | 200.5914 | 162.4981 | 157.5398 | 193.8677 | 218.5384 | 225.1783 |  |  | 137.0539 |  | 240.5015 | 115.4881 | 155.4273 | 192.4937 | 205.8412 | 187.562 | 182.8355 | 170.185 | 209.7377 | 227.1046 | 232.9527 | 166.7091 | 97.4454 | 135.9376 | 164.1445 | 185.7232 | 143.608 | 170.7212 | 159.5835 | 275.0881 | 122.2367 | 172.0575 | 215.7694 | 234.5248 | 264.5079 | 116.2885 | 151.2358 | 184.6546 | 199.7127 | 191.2671 | 83.3261 | 96.8034 | 133.0664 | 164.8643 | 186.6149 | 147.8552 |  | 129.8038 | 240.7497 |  | 117.6373 | 156.8944 | 196.4769 | 215.2429 | 205.4135 | 140.1734 | 169.0276 | 205.8295 | 213.7235 | 190.3136 | 93.9656 | 106.6183 | 131.6847 | 166.2758 | 193.4946 | 212.8908 | 130.347 | 120.101 | 121.7215 | 143.084 | 185.2081 | 220.0263 | 229.9863 | 210.6839 |  |  |  |  | 82.8462 | 86.0907 | 163.0614 | 86.2239 | 170.3063 | 94.1035 | 36.5124 | 38.0795 | 35.0657 | 33.4402 | 34.6261 | 35.9116 | 34.6244 | 33.3358 | 79.6844 | 95.7772 | 90.314 | 79.4354 | 206.5456 |  |  | 143.2905 |  | 130.8507 | 94.0307 | 122.087 | 92.9941 | 189.55 | 172.1291 | 222.9601 | 205.7946 | 216.9696 | 183.7303 | 228.2471 | 250.9282 | 254.5663 | 228.6665 | 145.1595 | 118.35 | 168.4726 | 133.2042 | 175.6795 | 164.5925 | 204.3034 | 126.2377 | 203.5344 | 185.7858 | 190.8295 | 233.722 |  | 179.3246 | 97.1647 | 136.5315 | 169.925 | 194.5 | 130.2521 | 154.6311 | 133.7171 |  | 140.4087 | 173.6393 | 219.2836 | 238.3567 | 224.4023 | 118.9456 | 165.4211 | 212.1971 | 232.9364 | 221.9139 | 86.3972 | 98.6325 | 134.0501 | 169.3783 | 197.0546 | 124.7703 | 172.1865 | 111.9454 | 175.5827 | 117.3391 | 128.7978 | 170.5807 | 209.2112 | 230.9582 | 216.7549 | 136.8321 | 178.0664 | 223.2917 | 240.3115 | 219.8864 | 90.4942 | 111.0665 | 140.9886 | 175.7618 | 203.4083 | 89.8046 | 120.617 | 136.504 | 130.2589 | 130.6449 | 210.3013 | 168.8755 | 226.8652 | 211.6865 | 161.2871 |  |  |  | 82.5039 | 90.5017 | 84.9912 | 173.7814 | 90.1014 | 147.5277 |  | 90.6591 | 85.016 | 87.1871 | 60.7319 | 104.3611 | 115.6913 |  | 185.8117 | 214.2945 | 209.8582 | 395.3292 | 538.1895 | 513.0376 | 365.0378 | [23 empty] | 86.2245 | 525.6136 | 106.9707 | 200.0531
16:49 | 12177 |  |  | 15.9048 | 47.1646 | 49.7802 | 21.2918 | 19.4861 | 35.8782 | 25.9468 | 1.5614 | 2.2188 | 0.7443 | -0.0257 |  |  |  | -6.9392 | 32.3045 | 49.2844 | 13.3103 |  | 21.1917 | 32.2065 | 0.3953 | 0.3089 | 1.4137 | 0.6684 | -5.2482 | 203.2521 | 199.5739 | 147.238 | 166.068 | 135.7234 | 121.5122 | 106.1988 | 182.6278 | 156.3287 | 200.0578 | 217.9321 | 200.5677 | 162.4852 | 157.539 | 193.8603 | 218.5192 | 225.1609 |  |  | 137.0466 |  | 240.476 | 115.4968 | 155.4303 | 192.4932 | 205.8323 | 187.5456 | 182.8283 | 170.1795 | 209.7279 | 227.0819 | 232.9249 | 166.6972 | 97.4459 | 135.9411 | 164.138 | 185.7093 | 143.5979 | 170.6992 | 159.5625 | 275.0437 | 122.2335 | 172.0473 | 215.7556 | 234.4979 | 264.3191 | 116.2917 | 151.2294 | 184.6559 | 199.6995 | 191.2569 | 83.3198 | 96.8036 | 133.0649 | 164.8678 | 186.6113 | 147.8416 |  | 129.8053 | 240.7143 |  | 117.6398 | 156.8934 | 196.4726 | 215.233 | 205.3976 | 140.1677 | 169.0189 | 205.8169 | 213.7125 | 190.2998 | 93.9614 | 106.6214 | 131.6906 | 166.2736 | 193.475 | 212.8731 | 130.3512 | 120.1029 | 121.7132 | 143.0884 | 185.2091 | 220.0197 | 229.9774 | 210.6735 |  |  |  |  | 82.8382 | 86.0822 | 163.051 | 86.2251 | 170.288 | 94.1 | 36.566 | 38.113 | 35.1902 | 33.5901 | 34.0937 | 35.8683 | 34.3077 | 33.3305 | 79.6735 | 95.7716 | 90.302 | 79.4319 | 206.5187 |  |  | 143.2794 |  | 130.8396 | 94.0228 | 122.0754 | 92.9882 | 189.5426 | 172.1282 | 222.9418 | 205.7733 | 216.9512 | 183.7192 | 228.2207 | 250.8949 | 254.5331 | 228.6334 | 145.227 | 118.329 | 168.4149 | 133.1732 | 175.6629 | 164.5749 | 204.2767 | 126.231 | 203.504 | 185.7643 | 190.812 | 233.7116 |  | 179.3322 | 97.1606 | 136.5468 | 169.9218 | 194.4927 | 130.2831 | 154.6213 | 133.7042 |  | 140.409 | 173.6422 | 219.2754 | 238.3469 | 224.3861 | 118.9411 | 165.4214 | 212.1841 | 232.9198 | 221.8964 | 86.3971 | 98.6365 | 134.0522 | 169.3763 | 197.0422 | 124.7606 | 172.1767 | 111.9276 | 175.5932 | 117.3547 | 128.8071 | 170.5809 | 209.2064 | 230.9432 | 216.745 | 136.8353 | 178.0729 | 223.2728 | 240.2989 | 219.8744 | 90.5042 | 111.0712 | 140.9905 | 175.7673 | 203.3861 | 89.7945 | 120.6081 | 136.4929 | 130.247 | 130.6561 | 210.291 | 168.8796 | 226.8516 | 211.672 | 161.2697 |  |  |  | 82.4986 | 90.4953 | 84.9851 | 173.7516 | 90.0956 | 147.5284 |  | 90.6524 | 85.0043 | 87.1707 | 60.7199 | 104.3779 | 115.6803 |  | 185.8104 | 214.2728 | 209.8211 | 395.0833 | 538.0121 | 513.0529 | 364.9307 | [23 empty] | 86.2159 | 525.5325 | 107.0432 | 200.0416
16:49 | 12178 |  |  | 15.9741 | 47.1715 | 49.7492 | 21.2544 | 19.5135 | 35.8916 | 25.9495 | 1.5627 | 2.2218 | 0.7468 | -0.0268 |  |  |  | -6.7819 | 32.2658 | 49.2643 | 13.3659 |  | 21.1592 | 32.1527 | 0.3948 | 0.3061 | 1.4128 | 0.6681 | -6.0193 | 203.2321 | 199.5565 | 147.2316 | 166.0594 | 135.7173 | 121.5039 | 106.1914 | 182.6288 | 156.3207 | 200.0467 | 217.9075 | 200.5469 | 162.4732 | 157.5436 | 193.8389 | 218.4916 | 225.1371 |  |  | 137.0335 |  | 240.4385 | 115.5082 | 155.4362 | 192.4815 | 205.8134 | 187.5283 | 182.8155 | 170.1726 | 209.7194 | 227.0615 | 232.8921 | 166.6854 | 97.4442 | 135.9417 | 164.1317 | 185.7048 | 143.5899 | 170.6818 | 159.5437 | 275.0046 | 122.2237 | 172.0421 | 215.7419 | 234.478 | 264.7031 | 116.2887 | 151.2238 | 184.6422 | 199.6877 | 191.2406 | 83.3253 | 96.798 | 133.0572 | 164.8649 | 186.6031 | 147.828 |  | 129.7982 | 240.6787 |  | 117.6398 | 156.9019 | 196.4669 | 215.2272 | 205.3883 | 140.1646 | 169.015 | 205.8021 | 213.6953 | 190.2812 | 93.9578 | 106.6339 | 131.6935 | 166.2748 | 193.4678 | 212.861 | 130.3521 | 120.0942 | 121.7045 | 143.0834 | 185.2025 | 220.0122 | 229.9559 | 210.6517 |  |  |  |  | 82.8319 | 86.0756 | 163.0451 | 86.2258 | 170.2787 | 94.0938 | 36.5406 | 38.1267 | 35.2886 | 33.6985 | 33.9902 | 35.8698 | 34.1484 | 33.2355 | 79.6579 | 95.7602 | 90.2923 | 79.4253 | 206.4907 |  |  | 143.2679 |  | 130.8236 | 94.0158 | 122.0634 | 92.978 | 189.5337 | 172.1187 | 222.9149 | 205.7573 | 216.9246 | 183.6927 | 228.203 | 250.8787 | 254.5157 | 228.6106 | 145.3539 | 118.315 | 168.3788 | 133.1569 | 175.6609 | 164.5749 | 204.2694 | 126.2333 | 203.4896 | 185.7548 | 190.825 | 233.7035 |  | 179.3138 | 97.1649 | 136.5555 | 169.9185 | 194.4879 | 130.3125 | 154.609 | 133.6982 |  | 140.3964 | 173.6503 | 219.2745 | 238.3352 | 224.3626 | 118.9421 | 165.4145 | 212.1672 | 232.9055 | 221.8781 | 86.3928 | 98.6446 | 134.0503 | 169.3778 | 197.0327 | 124.7439 | 172.1702 | 111.9042 | 175.6002 | 117.3983 | 128.8116 | 170.587 | 209.1998 | 230.9374 | 216.7348 | 136.8369 | 178.0598 | 223.247 | 240.2788 | 219.8506 | 90.5091 | 111.0771 | 140.9816 | 175.7489 | 203.3778 | 89.7934 | 120.5947 | 136.4717 | 130.2308 | 130.6513 | 210.2875 | 168.8794 | 226.8314 | 211.644 | 161.2497 |  |  |  | 82.4894 | 90.4943 | 84.9805 | 173.7315 | 90.0909 | 147.5392 |  | 90.6479 | 84.9964 | 87.1589 | 60.7131 | 104.3974 | 115.6924 |  | 185.8043 | 214.2524 | 209.791 | 395.2268 | 537.6912 | 512.6779 | 364.5352 | [23 empty] | 86.2094 | 525.1846 | 107.0789 | 200.0283
16:49 | 12179 |  |  | 15.8651 | 47.154 | 49.7886 | 21.232 | 19.3646 | 35.7798 | 25.7812 | 1.5619 | 2.2208 | 0.7468 | -0.026 |  |  |  | -6.7346 | 32.1246 | 49.3927 | 13.385 |  | 21.1026 | 32.2178 | 0.3939 | 0.3089 | 1.4121 | 0.6688 | -6.1162 | 203.2146 | 199.5356 | 147.223 | 166.0505 | 135.7124 | 121.497 | 106.1889 | 182.635 | 156.3117 | 200.0426 | 217.8847 | 200.5287 | 162.4599 | 157.5295 | 193.8004 | 218.4643 | 225.1068 |  |  | 137.0222 |  | 240.3977 | 115.5006 | 155.4301 | 192.4587 | 205.7894 | 187.505 | 182.7998 | 170.1676 | 209.7007 | 227.0415 | 232.8756 | 166.6797 | 97.445 | 135.9384 | 164.1284 | 185.6948 | 143.5799 | 170.6584 | 159.5227 | 274.9622 | 122.2236 | 172.0424 | 215.724 | 234.4667 | 264.8577 | 116.2943 | 151.2194 | 184.6283 | 199.6745 | 191.226 | 83.3304 | 96.7979 | 133.0571 | 164.8629 | 186.5924 | 147.8086 |  | 129.7941 | 240.6459 |  | 117.6396 | 156.8983 | 196.4536 | 215.2088 | 205.3701 | 140.1588 | 169.0033 | 205.7878 | 213.6729 | 190.2645 | 93.9503 | 106.631 | 131.6831 | 166.266 | 193.4549 | 212.8412 | 130.3518 | 120.0854 | 121.6967 | 143.0893 | 185.1907 | 219.9991 | 229.9393 | 210.6343 |  |  |  |  | 82.826 | 86.0701 | 163.0446 | 86.2225 | 170.2705 | 94.0918 | 36.5967 | 38.0182 | 35.5005 | 33.5612 | 34.1291 | 35.8276 | 34.1675 | 33.1244 | 79.6503 | 95.7514 | 90.2874 | 79.4151 | 206.4659 |  |  | 143.2573 |  | 130.8175 | 94.0165 | 122.0589 | 92.9705 | 189.519 | 172.1154 | 222.8942 | 205.7472 | 216.908 | 183.6635 | 228.1925 | 250.8632 | 254.4976 | 228.5713 | 145.4218 | 118.3006 | 168.3519 | 133.1419 | 175.6454 | 164.5764 | 204.2663 | 126.2239 | 203.4697 | 185.7407 | 190.8278 | 233.6869 |  | 179.2879 | 97.1648 | 136.548 | 169.92 | 194.4777 | 130.3282 | 154.5933 | 133.6803 |  | 140.3871 | 173.6524 | 219.2698 | 238.3162 | 224.351 | 118.9386 | 165.4087 | 212.1547 | 232.8963 | 221.8539 | 86.3842 | 98.6405 | 134.0419 | 169.3733 | 197.0199 | 124.7188 | 172.1609 | 111.8839 | 175.59 | 117.4742 | 128.813 | 170.5864 | 209.191 | 230.9232 | 216.7153 | 136.8445 | 178.0624 | 223.2446 | 240.2649 | 219.8307 | 90.5062 | 111.0739 | 140.9508 | 175.7083 | 203.3744 | 89.7889 | 120.5871 | 136.4513 | 130.2248 | 130.6351 | 210.2733 | 168.8744 | 226.8085 | 211.6182 | 161.2286 |  |  |  | 82.483 | 90.4863 | 84.9772 | 173.7256 | 90.096 | 147.5226 |  | 90.6362 | 84.9979 | 87.1556 | 60.7287 | 104.3952 | 115.7038 |  | 185.8214 | 214.2205 | 209.7622 | 394.6627 | 537.3663 | 512.3658 | 364.1295 | [23 empty] | 86.204 | 524.866 | 106.936 | 200.0209
16:49 | 12180 |  |  | 15.8749 | 47.1632 | 49.6912 | 21.1984 | 19.4954 | 35.9449 | 25.9588 | 1.5622 | 2.2199 | 0.7436 | -0.0274 |  |  |  | -6.7344 | 32.1326 | 49.2373 | 13.3701 |  | 21.1953 | 32.331 | 0.3932 | 0.3071 | 1.4109 | 0.6686 | -5.8962 | 203.1941 | 199.5146 | 147.2053 | 166.0358 | 135.701 | 121.4882 | 106.1803 | 182.6159 | 156.3027 | 200.0333 | 217.8561 | 200.5058 | 162.4574 | 157.5006 | 193.7705 | 218.4394 | 225.0853 |  |  | 137.0143 |  | 240.3688 | 115.4959 | 155.4234 | 192.454 | 205.7708 | 187.4934 | 182.7878 | 170.1642 | 209.6776 | 227.0262 | 232.9151 | 166.6771 | 97.4481 | 135.9417 | 164.1267 | 185.6879 | 143.5663 | 170.645 | 159.5105 | 274.9233 | 122.2312 | 172.0338 | 215.7126 | 234.4527 | 264.5829 | 116.2844 | 151.2082 | 184.6118 | 199.6509 | 191.2023 | 83.3249 | 96.7916 | 133.0556 | 164.8483 | 186.5747 | 147.7731 |  | 129.7802 | 240.5993 |  | 117.6411 | 156.9006 | 196.4429 | 215.2005 | 205.3562 | 140.1644 | 168.9982 | 205.7802 | 213.6615 | 190.2567 | 93.9467 | 106.622 | 131.6857 | 166.2547 | 193.4401 | 212.8215 | 130.3438 | 120.0812 | 121.6815 | 143.0857 | 185.185 | 219.9833 | 229.9215 | 210.6251 |  |  |  |  | 82.8213 | 86.0665 | 163.0424 | 86.2272 | 170.2547 | 94.082 | 36.6038 | 37.7471 | 35.741 | 33.3381 | 34.15 | 35.7317 | 34.2666 | 32.7013 | 79.6431 | 95.7444 | 90.2743 | 79.4094 | 206.4507 |  |  | 143.2441 |  | 130.8119 | 94.0103 | 122.0527 | 92.9738 | 189.5036 | 172.1112 | 222.8788 | 205.727 | 216.8871 | 183.6589 | 228.1808 | 250.8454 | 254.4779 | 228.542 | 145.4193 | 118.2913 | 168.3266 | 133.1265 | 175.6407 | 164.5751 | 204.2586 | 126.2186 | 203.4554 | 185.7194 | 190.8263 | 233.6705 |  | 179.2805 | 97.1662 | 136.5466 | 169.9166 | 194.4636 | 130.3247 | 154.5752 | 133.6632 |  | 140.3874 | 173.65 | 219.2631 | 238.301 | 224.3433 | 118.9429 | 165.4121 | 212.1484 | 232.8859 | 221.8434 | 86.3841 | 98.6301 | 134.0422 | 169.3606 | 197.0084 | 124.693 | 172.1518 | 111.8702 | 175.5604 | 117.5347 | 128.8213 | 170.5866 | 209.1765 | 230.9057 | 216.7014 | 136.8383 | 178.0658 | 223.251 | 240.2462 | 219.8177 | 90.5005 | 111.0785 | 140.9615 | 175.7068 | 203.3565 | 89.7782 | 120.5894 | 136.4438 | 130.2244 | 130.6325 | 210.2609 | 168.8766 | 226.787 | 211.6039 | 161.2117 |  |  |  | 82.4778 | 90.4764 | 84.9739 | 173.7214 | 90.0907 | 147.4973 |  | 90.6284 | 84.9926 | 87.15 | 60.7362 | 104.396 | 115.7 |  | 185.8099 | 214.1794 | 209.722 | 394.553 | 537.0361 | 512.1008 | 364.2149 | [23 empty] | 86.1984 | 524.5685 | 107.0576 | 199.9947
16:49 | 12181 |  |  | 15.8596 | 47.1504 | 49.9117 | 21.292 | 19.495 | 35.9033 | 25.9534 | 1.5625 | 2.2258 | 0.7461 | -0.0255 |  |  |  | -6.6995 | 32.1203 | 49.2604 | 13.4506 |  | 21.2359 | 32.3652 | 0.3938 | 0.3098 | 1.4104 | 0.6669 | -5.1484 | 203.1797 | 199.5012 | 147.196 | 166.0291 | 135.6911 | 121.4882 | 106.1713 | 182.5937 | 156.3042 | 200.0191 | 217.8441 | 200.4952 | 162.4569 | 157.4878 | 193.7589 | 218.4272 | 225.0662 |  |  | 137.0054 |  | 240.34 | 115.4949 | 155.4244 | 192.4549 | 205.7637 | 187.4859 | 182.7786 | 170.1715 | 209.6741 | 227.0115 | 232.9025 | 166.6704 | 97.4457 | 135.9469 | 164.1271 | 185.6789 | 143.5539 | 170.6311 | 159.5058 | 274.887 | 122.23 | 172.0308 | 215.703 | 234.4318 | 264.5288 | 116.277 | 151.2052 | 184.5949 | 199.6326 | 191.1802 | 83.3246 | 96.7877 | 133.0494 | 164.8337 | 186.5513 | 147.7537 |  | 129.7638 | 240.5536 |  | 117.6381 | 156.9007 | 196.436 | 215.186 | 205.338 | 140.1685 | 168.9968 | 205.7638 | 213.6366 | 190.2359 | 93.9403 | 106.6186 | 131.6835 | 166.2496 | 193.4307 | 212.8021 | 130.3328 | 120.0722 | 121.6666 | 143.0805 | 185.1855 | 219.9724 | 229.9059 | 210.6096 |  |  |  |  | 82.8142 | 86.0619 | 163.0344 | 86.229 | 170.2405 | 94.07 | 36.6135 | 37.6366 | 35.8458 | 33.2885 | 34.2864 | 35.6512 | 34.3297 | 32.5957 | 79.64 | 95.7353 | 90.2595 | 79.4077 | 206.4355 |  |  | 143.2293 |  | 130.8004 | 94.0026 | 122.0488 | 92.9674 | 189.487 | 172.1049 | 222.8566 | 205.7039 | 216.8702 | 183.6647 | 228.1667 | 250.8292 | 254.4636 | 228.5337 | 145.4467 | 118.293 | 168.324 | 133.1175 | 175.6467 | 164.5818 | 204.2507 | 126.224 | 203.4491 | 185.7151 | 190.8294 | 233.6555 |  | 179.2754 | 97.1665 | 136.5459 | 169.9075 | 194.4491 | 130.322 | 154.5593 | 133.6524 |  | 140.3806 | 173.6491 | 219.2471 | 238.2885 | 224.332 | 118.9546 | 165.4138 | 212.1464 | 232.8601 | 221.8318 | 86.3961 | 98.6305 | 134.0533 | 169.3587 | 196.9982 | 124.6695 | 172.1462 | 111.8588 | 175.5438 | 117.5848 | 128.8216 | 170.5859 | 209.1734 | 230.8855 | 216.6845 | 136.829 | 178.0519 | 223.236 | 240.2204 | 219.805 | 90.4945 | 111.0818 | 140.963 | 175.7107 | 203.3324 | 89.7712 | 120.5807 | 136.426 | 130.2167 | 130.6342 | 210.2569 | 168.8766 | 226.7661 | 211.5876 | 161.2062 |  |  |  | 82.4719 | 90.4688 | 84.9626 | 173.704 | 90.067 | 147.4832 |  | 90.6236 | 84.9812 | 87.1448 | 60.7351 | 104.3987 | 115.698 |  | 185.8142 | 214.1276 | 209.6723 | 395.212 | 538.0843 | 513.0682 | 364.8236 | [23 empty] | 86.1911 | 525.5762 | 107.1895 | 199.9709
16:49 | 12182 |  |  | 15.9345 | 47.2288 | 49.7923 | 21.3413 | 19.5144 | 35.9698 | 25.9964 | 1.5622 | 2.2221 | 0.746 | -0.0254 |  |  |  | -6.6999 | 32.2622 | 49.3426 | 13.3842 |  | 21.2862 | 32.3152 | 0.3933 | 0.309 | 1.4078 | 0.6664 | -5.3673 | 203.1565 | 199.4787 | 147.1919 | 166.0162 | 135.6821 | 121.4856 | 106.1681 | 182.5822 | 156.305 | 200.0051 | 217.8404 | 200.4861 | 162.4452 | 157.4892 | 193.7367 | 218.4032 | 225.042 |  |  | 136.9836 |  | 240.3043 | 115.4877 | 155.4167 | 192.432 | 205.7466 | 187.4615 | 182.7618 | 170.1717 | 209.6626 | 227.0036 | 232.6767 | 166.6685 | 97.4438 | 135.9505 | 164.1264 | 185.6664 | 143.5484 | 170.6164 | 159.4898 | 274.848 | 122.2286 | 172.0425 | 215.6942 | 234.4209 | 264.3446 | 116.2827 | 151.206 | 184.5868 | 199.6152 | 191.1699 | 83.3358 | 96.7904 | 133.0527 | 164.8332 | 186.543 | 147.7606 |  | 129.7529 | 240.5158 |  | 117.6394 | 156.8894 | 196.4195 | 215.1606 | 205.3216 | 140.1576 | 168.9845 | 205.7397 | 213.6091 | 190.2122 | 93.9254 | 106.6139 | 131.6703 | 166.2399 | 193.4083 | 212.779 | 130.3205 | 120.0607 | 121.6552 | 143.0827 | 185.1777 | 219.9619 | 229.893 | 210.5858 |  |  |  |  | 82.7961 | 86.0419 | 163.013 | 86.2148 | 170.2256 | 94.0661 | 36.7313 | 37.4002 | 35.8031 | 33.3745 | 34.6511 | 35.6732 | 34.2586 | 32.6788 | 79.6388 | 95.7249 | 90.256 | 79.4037 | 206.4128 |  |  | 143.2213 |  | 130.792 | 94.0068 | 122.0439 | 92.959 | 189.4726 | 172.1051 | 222.8382 | 205.6878 | 216.8639 | 183.6621 | 228.1498 | 250.8097 | 254.4465 | 228.5255 | 145.5279 | 118.2822 | 168.3463 | 133.1051 | 175.6309 | 164.5843 | 204.245 | 126.226 | 203.434 | 185.7062 | 190.8208 | 233.6427 |  | 179.2601 | 97.1659 | 136.5436 | 169.8983 | 194.4343 | 130.3434 | 154.5476 | 133.642 |  | 140.375 | 173.6449 | 219.2259 | 238.2694 | 224.3164 | 118.9613 | 165.4131 | 212.1403 | 232.8336 | 221.8052 | 86.3982 | 98.6352 | 134.0603 | 169.3629 | 196.9855 | 124.6469 | 172.1443 | 111.8507 | 175.5409 | 117.6385 | 128.8264 | 170.5866 | 209.1678 | 230.8715 | 216.6616 | 136.8345 | 178.039 | 223.2168 | 240.199 | 219.7841 | 90.4911 | 111.0743 | 140.9399 | 175.6809 | 203.3214 | 89.7621 | 120.5652 | 136.4087 | 130.2077 | 130.633 | 210.2422 | 168.8703 | 226.7527 | 211.5669 | 161.2057 |  |  |  | 82.464 | 90.4654 | 84.9555 | 173.6967 | 90.057 | 147.4866 |  | 90.6156 | 84.9768 | 87.1313 | 60.7324 | 104.3614 | 115.6981 |  | 185.8093 | 214.0834 | 209.6401 | 395.3697 | 538.4344 | 513.3496 | 365.0892 | [23 empty] | 86.1808 | 525.892 | 107.3004 | 199.9463
16:49 | 12183 |  |  | 15.9046 | 47.1593 | 49.8134 | 21.2755 | 19.4625 | 35.9209 | 25.903 | 1.5622 | 2.2219 | 0.7483 | -0.0266 |  |  |  | -6.7529 | 32.3313 | 49.415 | 13.3546 |  | 21.2216 | 32.3786 | 0.3936 | 0.3083 | 1.4129 | 0.6667 | -5.1444 | 203.1302 | 199.4524 | 147.1787 | 165.9951 | 135.6733 | 121.4693 | 106.1611 | 182.5738 | 156.2983 | 199.9931 | 217.8211 | 200.465 | 162.4278 | 157.48 | 193.7068 | 218.375 | 225.0163 |  |  | 136.9639 |  | 240.268 | 115.4839 | 155.4103 | 192.4154 | 205.7145 | 187.4367 | 182.7436 | 170.1605 | 209.6449 | 226.9884 | 232.4743 | 166.6625 | 97.44 | 135.9527 | 164.1154 | 185.6519 | 143.5296 | 170.5989 | 159.4676 | 274.8034 | 122.224 | 172.0367 | 215.6803 | 234.4025 | 264.7966 | 116.285 | 151.1988 | 184.58 | 199.5988 | 191.1548 | 83.3323 | 96.7806 | 133.0501 | 164.8326 | 186.5352 | 147.7855 |  | 129.7415 | 240.4895 |  | 117.6355 | 156.8859 | 196.4008 | 215.146 | 205.3131 | 140.1443 | 168.9756 | 205.7227 | 213.5897 | 190.1978 | 93.9183 | 106.6079 | 131.6649 | 166.2274 | 193.3858 | 212.7505 | 130.3096 | 120.049 | 121.6409 | 143.0767 | 185.1675 | 219.9468 | 229.8742 | 210.5643 |  |  |  |  | 82.7871 | 86.03 | 162.9763 | 86.1803 | 170.1974 | 94.0522 | 36.845 | 36.7334 | 35.7562 | 33.4926 | 35.0394 | 35.7416 | 33.9749 | 33.0468 | 79.6286 | 95.7195 | 90.2561 | 79.4002 | 206.3929 |  |  | 143.2109 |  | 130.7916 | 94.0021 | 122.0346 | 92.9535 | 189.4602 | 172.0995 | 222.8204 | 205.6741 | 216.8505 | 183.6478 | 228.1399 | 250.7971 | 254.434 | 228.5141 | 145.597 | 118.2724 | 168.3814 | 133.098 | 175.6212 | 164.589 | 204.2394 | 126.2232 | 203.4184 | 185.6989 | 190.8242 | 233.6279 |  | 179.2631 | 97.1666 | 136.545 | 169.8914 | 194.4222 | 130.6647 | 154.5381 | 133.6337 |  | 140.3715 | 173.6429 | 219.2172 | 238.2513 | 224.3009 | 118.9641 | 165.4092 | 212.1303 | 232.8167 | 221.7805 | 86.3968 | 98.6324 | 134.0652 | 169.3563 | 196.9746 | 124.6171 | 172.1307 | 111.8325 | 175.5507 | 117.6701 | 128.8336 | 170.593 | 209.1549 | 230.8629 | 216.6411 | 136.8299 | 178.035 | 223.192 | 240.1757 | 219.7574 | 90.4859 | 111.069 | 140.9324 | 175.6617 | 203.3063 | 89.754 | 120.5522 | 136.3966 | 130.1893 | 130.6369 | 210.2243 | 168.8618 | 226.7377 | 211.552 | 161.1856 |  |  |  | 82.4556 | 90.4527 | 84.9514 | 173.6975 | 90.0479 | 147.4891 |  | 90.593 | 84.9647 | 87.1144 | 60.7269 | 104.37 | 115.6896 |  | 185.7965 | 214.0713 | 209.5968 | 395.1535 | 537.9071 | 512.6467 | 364.7166 | [23 empty] | 86.1686 | 525.2769 | 107.2162 | 199.9339
16:49 | 12184 |  |  | 15.9533 | 47.1397 | 49.929 | 21.2866 | 19.4401 | 35.8891 | 25.8678 | 1.562 | 2.2211 | 0.7465 | -0.027 |  |  |  | -6.7317 | 32.278 | 49.4427 | 13.4285 |  | 21.2352 | 32.3268 | 0.3934 | 0.3107 | 1.4145 | 0.6674 | -6.0766 | 203.1091 | 199.433 | 147.1695 | 165.9774 | 135.6668 | 121.459 | 106.1559 | 182.5642 | 156.2941 | 199.9762 | 217.7944 | 200.4455 | 162.4151 | 157.4807 | 193.6885 | 218.3628 | 224.9987 |  |  | 136.9607 |  | 240.2353 | 115.4833 | 155.4088 | 192.4087 | 205.7029 | 187.429 | 182.7346 | 170.1467 | 209.6408 | 226.9699 | 232.4392 | 166.6542 | 97.4426 | 135.9552 | 164.1104 | 185.6432 | 143.5078 | 170.5766 | 159.4549 | 274.7602 | 122.2223 | 172.025 | 215.669 | 234.3788 | 265.3339 | 116.2891 | 151.1956 | 184.5708 | 199.5857 | 191.1331 | 83.3236 | 96.7768 | 133.0428 | 164.8296 | 186.5207 | 147.8083 |  | 129.7325 | 240.4573 |  | 117.634 | 156.8867 | 196.3952 | 215.1289 | 205.2988 | 140.1371 | 168.9769 | 205.7151 | 213.5782 | 190.1856 | 93.9259 | 106.6081 | 131.6653 | 166.222 | 193.3717 | 212.732 | 130.2998 | 120.0335 | 121.6298 | 143.0719 | 185.1588 | 219.9318 | 229.8572 | 210.5502 |  |  |  |  | 82.7817 | 86.0281 | 162.9655 | 86.1763 | 170.1732 | 94.0387 | 37.0523 | 36.401 | 35.6086 | 33.6124 | 35.2215 | 35.852 | 33.7932 | 33.452 | 79.6185 | 95.7164 | 90.2487 | 79.3925 | 206.3753 |  |  | 143.1967 |  | 130.7824 | 93.9939 | 122.0243 | 92.953 | 189.4501 | 172.0958 | 222.7991 | 205.6496 | 216.8268 | 183.6283 | 228.1154 | 250.7805 | 254.408 | 228.4908 | 145.6113 | 118.2564 | 168.3984 | 133.0786 | 175.6136 | 164.5871 | 204.2229 | 126.2146 | 203.4004 | 185.6849 | 190.8186 | 233.6119 |  | 179.2634 | 97.1663 | 136.5459 | 169.8863 | 194.4099 | 135.1427 | 154.5213 | 133.6166 |  | 140.3653 | 173.643 | 219.2085 | 238.2427 | 224.2889 | 118.9666 | 165.4088 | 212.1203 | 232.8 | 221.7644 | 86.3979 | 98.6353 | 134.0647 | 169.3544 | 196.9707 | 124.5911 | 172.1222 | 111.8208 | 175.5735 | 117.701 | 128.8297 | 170.5923 | 209.1436 | 230.8446 | 216.6229 | 136.8155 | 178.0337 | 223.1777 | 240.1534 | 219.7403 | 90.487 | 111.0692 | 140.9384 | 175.6645 | 203.2892 | 89.7466 | 120.5486 | 136.3862 | 130.1806 | 130.6412 | 210.2166 | 168.8603 | 226.7296 | 211.5447 | 161.1835 |  |  |  | 82.4522 | 90.4403 | 84.94 | 173.6793 | 90.0333 | 147.4778 |  | 90.59 | 84.9632 | 87.1136 | 60.7299 | 104.3672 | 115.6949 |  | 185.7954 | 214.0329 | 209.5478 | 394.9704 | 537.917 | 512.8492 | 364.7342 | [23 empty] | 86.1636 | 525.3831 | 107.2455 | 199.9142
16:49 | 12185 |  |  | 15.9454 | 47.1457 | 49.8683 | 21.3286 | 19.5774 | 35.899 | 25.9293 | 1.5618 | 2.2205 | 0.7442 | -0.0274 |  |  |  | -6.8104 | 32.2545 | 49.3101 | 13.3988 |  | 21.3068 | 32.3949 | 0.3934 | 0.3117 | 1.4147 | 0.6664 | -5.831 | 203.0983 | 199.4188 | 147.1592 | 165.9718 | 135.661 | 121.4533 | 106.1536 | 182.5518 | 156.2904 | 199.9594 | 217.7738 | 200.4301 | 162.414 | 157.4971 | 193.6757 | 218.3447 | 224.9881 |  |  | 136.9493 |  | 240.1984 | 115.4782 | 155.3947 | 192.3894 | 205.6844 | 187.4109 | 182.7189 | 170.1288 | 209.623 | 226.9567 | 232.4268 | 166.6426 | 97.4475 | 135.9604 | 164.1029 | 185.6339 | 143.4944 | 170.5633 | 159.4374 | 274.7134 | 122.2248 | 172.0206 | 215.6588 | 234.3729 | 264.8566 | 116.2878 | 151.1907 | 184.5587 | 199.5704 | 191.115 | 83.3179 | 96.7734 | 133.0368 | 164.8194 | 186.5089 | 147.8068 |  | 129.7156 | 240.4087 |  | 117.645 | 156.8909 | 196.3932 | 215.1143 | 205.2867 | 140.1382 | 168.9746 | 205.7083 | 213.5655 | 190.1708 | 93.9287 | 106.6139 | 131.6704 | 166.2252 | 193.365 | 212.7229 | 130.2911 | 120.0276 | 121.6248 | 143.0742 | 185.1524 | 219.9244 | 229.8352 | 210.5336 |  |  |  |  | 82.776 | 86.0229 | 162.9822 | 86.1943 | 170.1648 | 94.0334 | 37.2193 | 36.578 | 35.3277 | 33.7673 | 35.1911 | 36.0976 | 33.8563 | 33.7702 | 79.6057 | 95.7005 | 90.2367 | 79.3815 | 206.3562 |  |  | 143.1867 |  | 130.7664 | 93.9926 | 122.0208 | 92.9552 | 189.4411 | 172.094 | 222.7807 | 205.6321 | 216.8086 | 183.608 | 228.103 | 250.7618 | 254.379 | 228.4643 | 145.6265 | 118.2428 | 168.4112 | 133.0533 | 175.6004 | 164.5757 | 204.2113 | 126.2162 | 203.3839 | 185.6725 | 190.8038 | 233.5942 |  | 179.2634 | 97.17 | 136.547 | 169.8888 | 194.401 | 139.9119 | 154.506 | 133.6073 |  | 140.371 | 173.6408 | 219.2065 | 238.239 | 224.2814 | 118.9693 | 165.4103 | 212.1129 | 232.7914 | 221.7566 | 86.3971 | 98.6445 | 134.0726 | 169.3575 | 196.9604 | 124.5784 | 172.1144 | 111.8173 | 175.598 | 118.1636 | 128.827 | 170.5951 | 209.1383 | 230.8289 | 216.609 | 136.8172 | 178.0361 | 223.1708 | 240.1388 | 219.7255 | 90.4993 | 111.0742 | 140.9483 | 175.6739 | 203.2761 | 89.7439 | 120.5441 | 136.3663 | 130.1813 | 130.638 | 210.2064 | 168.8574 | 226.7137 | 211.529 | 161.1767 |  |  |  | 82.4495 | 90.4346 | 84.9353 | 173.6642 | 90.0128 | 147.4537 |  | 90.5838 | 84.9485 | 87.1051 | 60.7229 | 104.3772 | 115.6897 |  | 185.7736 | 213.9868 | 209.5134 | 394.912 | 537.4286 | 512.8022 | 364.6896 | [23 empty] | 86.157 | 525.1154 | 107.2645 | 199.8802
16:49 | 12186 |  |  | 15.8914 | 47.1693 | 49.7553 | 21.315 | 19.5654 | 35.8621 | 25.7831 | 1.5641 | 2.223 | 0.7455 | -0.0281 |  |  |  | -6.7077 | 32.3067 | 49.4278 | 13.476 |  | 21.344 | 32.3873 | 0.394 | 0.3114 | 1.4099 | 0.6665 | -5.9855 | 203.0866 | 199.4004 | 147.1524 | 165.9695 | 135.652 | 121.4447 | 106.1495 | 182.5543 | 156.2902 | 199.9495 | 217.7582 | 200.4107 | 162.4129 | 157.4877 | 193.6631 | 218.3361 | 224.9693 |  |  | 136.9383 |  | 240.1673 | 115.4753 | 155.3881 | 192.371 | 205.6632 | 187.3867 | 182.7033 | 170.1269 | 209.6043 | 226.9318 | 232.4215 | 166.6243 | 97.4407 | 135.9573 | 164.0921 | 185.6106 | 143.4733 | 170.5426 | 159.4178 | 274.6669 | 122.2198 | 172.0194 | 215.641 | 234.3588 | 264.2495 | 116.2914 | 151.1817 | 184.5458 | 199.5604 | 191.105 | 83.3181 | 96.7695 | 133.035 | 164.8128 | 186.501 | 147.7952 |  | 129.6959 | 240.377 |  | 117.6456 | 156.8899 | 196.3788 | 215.099 | 205.2686 | 140.1392 | 168.9681 | 205.6944 | 213.5441 | 190.1513 | 93.9289 | 106.6122 | 131.6698 | 166.2166 | 193.353 | 212.701 | 130.281 | 120.0193 | 121.6132 | 143.0742 | 185.1523 | 219.913 | 229.8135 | 210.5179 |  |  |  |  | 82.7647 | 86.0105 | 162.957 | 86.162 | 170.1475 | 94.0134 | 37.2775 | 36.7948 | 34.8732 | 34.0093 | 35.1326 | 36.3117 | 33.9954 | 34.2154 | 79.5938 | 95.6842 | 90.2243 | 79.37 | 206.3335 |  |  | 143.1774 |  | 130.7609 | 93.9857 | 122.0217 | 92.9518 | 189.4371 | 172.0943 | 222.7614 | 205.612 | 216.7908 | 183.5673 | 228.1012 | 250.745 | 254.3663 | 228.4469 | 145.6662 | 118.2295 | 168.4363 | 133.0424 | 175.6066 | 164.5785 | 204.2022 | 126.2217 | 203.3643 | 185.665 | 190.7986 | 233.578 |  | 179.258 | 97.1695 | 136.55 | 169.8897 | 194.3955 | 144.6668 | 154.4905 | 133.6022 |  | 140.3715 | 173.6356 | 219.1982 | 238.2276 | 224.2721 | 118.9649 | 165.4155 | 212.0995 | 232.7767 | 221.7411 | 86.3988 | 98.6533 | 134.0856 | 169.3538 | 196.9469 | 124.5704 | 172.0964 | 111.8072 | 175.6276 | 118.6155 | 128.8311 | 170.5893 | 209.1338 | 230.8124 | 216.5923 | 136.8233 | 178.0419 | 223.1647 | 240.1282 | 219.7127 | 90.504 | 111.0741 | 140.9469 | 175.675 | 203.258 | 89.7396 | 120.5424 | 136.3546 | 130.1784 | 130.6432 | 210.2023 | 168.8659 | 226.6966 | 211.5122 | 161.1595 |  |  |  | 82.4469 | 90.4257 | 84.9299 | 173.6614 | 89.9967 | 147.4468 |  | 90.5811 | 84.9488 | 87.1012 | 60.7251 | 104.3817 | 115.69 |  | 185.7798 | 213.9575 | 209.4935 | 395.4763 | 538.2523 | 513.0524 | 364.9089 | [23 empty] | 86.1511 | 525.6523 | 107.2727 | 199.8687
16:49 | 12187 |  |  | 15.9464 | 47.212 | 49.8068 | 21.3316 | 19.5762 | 35.9328 | 25.9048 | 1.5633 | 2.2184 | 0.7478 | -0.0271 |  |  |  | -6.7703 | 32.2487 | 49.4016 | 13.3865 |  | 21.2698 | 32.4612 | 0.3939 | 0.3086 | 1.4116 | 0.668 | -4.1408 | 203.0612 | 199.375 | 147.1461 | 165.9527 | 135.6405 | 121.4372 | 106.144 | 182.5534 | 156.2906 | 199.9365 | 217.7392 | 200.3927 | 162.4021 | 157.4639 | 193.6595 | 218.3214 | 224.9487 |  |  | 136.9346 |  | 240.1423 | 115.4892 | 155.397 | 192.3659 | 205.6577 | 187.3839 | 182.7044 | 170.1439 | 209.603 | 226.9108 | 232.4092 | 166.6115 | 97.4294 | 135.9497 | 164.0866 | 185.5817 | 143.4574 | 170.5239 | 159.4044 | 274.6216 | 122.2103 | 172.0085 | 215.6261 | 234.3301 | 263.8947 | 116.294 | 151.1805 | 184.5411 | 199.5475 | 191.0927 | 83.3179 | 96.7751 | 133.039 | 164.8141 | 186.4933 | 147.7779 |  | 129.6877 | 240.3485 |  | 117.6388 | 156.8847 | 196.3613 | 215.0814 | 205.2401 | 140.1306 | 168.9638 | 205.6735 | 213.5242 | 190.1328 | 93.9239 | 106.606 | 131.6663 | 166.208 | 193.3344 | 212.676 | 130.2708 | 120.0044 | 121.5968 | 143.0692 | 185.1483 | 219.8944 | 229.8001 | 210.5017 |  |  |  |  | 82.7569 | 86.0053 | 162.9371 | 86.1352 | 170.1425 | 93.9971 | 37.2443 | 36.9391 | 34.6197 | 34.1927 | 35.1287 | 36.4133 | 34.1343 | 34.294 | 79.5872 | 95.6815 | 90.2155 | 79.367 | 206.3129 |  |  | 143.1728 |  | 130.7549 | 93.986 | 122.0143 | 92.9502 | 189.4293 | 172.1006 | 222.7426 | 205.5867 | 216.7719 | 183.5574 | 228.0812 | 250.7266 | 254.3533 | 228.4297 | 145.6781 | 118.2172 | 168.4474 | 133.0313 | 175.6052 | 164.5869 | 204.1931 | 126.2205 | 203.3458 | 185.6571 | 190.8067 | 233.5636 |  | 179.2269 | 97.1701 | 136.5599 | 169.8854 | 194.3839 | 148.8243 | 154.473 | 133.5896 |  | 140.365 | 173.6357 | 219.1822 | 238.2116 | 224.2525 | 118.9645 | 165.4112 | 212.0807 | 232.7481 | 221.7167 | 86.4 | 98.6558 | 134.0809 | 169.3495 | 196.931 | 124.5591 | 172.081 | 111.7919 | 175.6465 | 118.6342 | 128.8302 | 170.5819 | 209.1238 | 230.7919 | 216.5781 | 136.8342 | 178.0422 | 223.1592 | 240.1123 | 219.7005 | 90.504 | 111.0766 | 140.9385 | 175.6569 | 203.2426 | 89.73 | 120.5369 | 136.3456 | 130.1672 | 130.6422 | 210.193 | 168.8703 | 226.6789 | 211.4949 | 161.1477 |  |  |  | 82.4415 | 90.4148 | 84.9249 | 173.6531 | 89.9886 | 147.4651 |  | 90.5701 | 84.9425 | 87.0939 | 60.7265 | 104.386 | 115.6972 |  | 185.7745 | 213.9224 | 209.4412 | 395.0436 | 537.9504 | 512.8181 | 364.7396 | [23 empty] | 86.1437 | 525.3843 | 107.3124 | 199.8485
16:49 | 12188 |  |  | 15.9388 | 47.0809 | 49.7203 | 21.2047 | 19.5934 | 35.9164 | 25.9346 | 1.5622 | 2.2194 | 0.7453 | -0.0258 |  |  |  | -6.831 | 32.2203 | 49.3977 | 13.3788 |  | 21.2505 | 32.4167 | 0.3946 | 0.312 | 1.4067 | 0.6687 | -5.8175 | 203.0392 | 199.3537 | 147.1353 | 165.9345 | 135.6379 | 121.435 | 106.1366 | 182.5419 | 156.2899 | 199.9213 | 217.7216 | 200.3784 | 162.3973 | 157.4742 | 193.64 | 218.285 | 224.923 |  |  | 136.9128 |  | 240.102 | 115.4842 | 155.3924 | 192.3571 | 205.6399 | 187.3687 | 182.6952 | 170.1395 | 209.5899 | 226.8993 | 232.3796 | 166.6136 | 97.4357 | 135.9626 | 164.0916 | 185.5767 | 143.4558 | 170.5185 | 159.3943 | 274.5809 | 122.2155 | 172.0127 | 215.622 | 234.3185 | 263.5521 | 116.2912 | 151.1798 | 184.5359 | 199.528 | 191.0799 | 83.3109 | 96.7748 | 133.0404 | 164.8091 | 186.4759 | 147.7634 |  | 129.6784 | 240.3081 |  | 117.6342 | 156.8839 | 196.3515 | 215.0638 | 205.2255 | 140.1256 | 168.9561 | 205.6588 | 213.5077 | 190.1184 | 93.9184 | 106.6072 | 131.6637 | 166.2005 | 193.3175 | 212.6522 | 130.2575 | 119.9999 | 121.5831 | 143.0653 | 185.1351 | 219.8765 | 229.7808 | 210.4795 |  |  |  |  | 82.7502 | 86.0008 | 162.92 | 86.1321 | 170.1394 | 93.9814 | 37.1772 | 37.0194 | 34.7434 | 34.1846 | 35.1801 | 36.5065 | 34.0766 | 34.4746 | 79.5819 | 95.6714 | 90.2092 | 79.3679 | 206.2932 |  |  | 143.1622 |  | 130.7409 | 93.9831 | 122.002 | 92.9448 | 189.4169 | 172.1045 | 222.7275 | 205.5733 | 216.7619 | 183.5998 | 228.0556 | 250.7165 | 254.3291 | 228.4108 | 145.6418 | 118.2105 | 168.4133 | 133.0196 | 175.593 | 164.5875 | 204.1907 | 126.214 | 203.3342 | 185.6487 | 190.8063 | 233.5507 |  | 179.2234 | 97.174 | 136.5695 | 169.8834 | 194.3736 | 148.8119 | 154.4605 | 133.5765 |  | 140.3666 | 173.639 | 219.1744 | 238.196 | 224.2401 | 118.971 | 165.4071 | 212.0685 | 232.7241 | 221.6977 | 86.3996 | 98.6526 | 134.0775 | 169.3459 | 196.9184 | 124.554 | 172.0666 | 111.7835 | 175.6614 | 118.6399 | 128.8347 | 170.5864 | 209.1208 | 230.7768 | 216.5627 | 136.8329 | 178.0319 | 223.1345 | 240.0867 | 219.6725 | 90.5084 | 111.0833 | 140.9397 | 175.6509 | 203.2369 | 89.724 | 120.5176 | 136.3266 | 130.1541 | 130.64 | 210.1764 | 168.8624 | 226.6542 | 211.4748 | 161.1405 |  |  |  | 82.4305 | 90.4007 | 84.9225 | 173.6414 | 89.9723 | 147.4666 |  | 90.5542 | 84.9384 | 87.0861 | 60.7315 | 104.3665 | 115.7017 |  | 185.7632 | 213.886 | 209.4021 | 395.0436 | 537.9504 | 512.5686 | 364.8642 | [23 empty] | 86.1354 | 525.2595 | 107.1666 | 199.8246
16:49 | 12189 |  |  | 15.9511 | 47.0992 | 49.7139 | 21.3508 | 19.6373 | 35.908 | 25.9497 | 1.5618 | 2.2204 | 0.745 | -0.0271 |  |  |  | -6.8846 | 32.1253 | 49.3964 | 13.341 |  | 21.3395 | 32.3931 | 0.3949 | 0.3117 | 1.4152 | 0.667 | -6.0465 | 203.0238 | 199.3329 | 147.1257 | 165.9219 | 135.6273 | 121.4301 | 106.1323 | 182.5246 | 156.274 | 199.9125 | 217.703 | 200.3643 | 162.3889 | 157.4679 | 193.6331 | 218.2569 | 224.8933 |  |  | 136.8945 |  | 240.066 | 115.4692 | 155.3823 | 192.3425 | 205.6192 | 187.3424 | 182.6795 | 170.1269 | 209.5714 | 226.8859 | 232.3625 | 166.6088 | 97.4437 | 135.9712 | 164.0981 | 185.573 | 143.4394 | 170.5045 | 159.3792 | 274.5442 | 122.221 | 172.017 | 215.6123 | 234.3127 | 263.5746 | 116.2921 | 151.1804 | 184.5222 | 199.5141 | 191.0675 | 83.3124 | 96.7746 | 133.0377 | 164.8019 | 186.4622 | 147.7564 |  | 129.6728 | 240.2752 |  | 117.6298 | 156.8751 | 196.3368 | 215.0408 | 205.2138 | 140.1291 | 168.9426 | 205.646 | 213.4809 | 190.0969 | 93.9202 | 106.6008 | 131.6537 | 166.1848 | 193.2966 | 212.616 | 130.241 | 119.9968 | 121.5702 | 143.0577 | 185.1261 | 219.8625 | 229.7602 | 210.4627 |  |  |  |  | 82.7404 | 85.9927 | 162.9011 | 86.1165 | 170.1349 | 93.9674 | 37.0809 | 37.0731 | 34.8156 | 34.1209 | 35.1033 | 36.5356 | 33.6295 | 35.071 | 79.584 | 95.6655 | 90.2028 | 79.3679 | 206.2743 |  |  | 143.1483 |  | 130.7304 | 93.9746 | 121.9933 | 92.9377 | 189.4108 | 172.0994 | 222.7149 | 205.5618 | 216.7436 | 183.6007 | 228.0413 | 250.7011 | 254.3029 | 228.392 | 145.6249 | 118.2019 | 168.3309 | 132.9976 | 175.5859 | 164.5883 | 204.1856 | 126.2151 | 203.32 | 185.6392 | 190.7946 | 233.5374 |  | 179.2208 | 97.1748 | 136.5763 | 169.8755 | 194.3682 | 148.8035 | 154.4487 | 133.5652 |  | 140.3658 | 173.6355 | 219.158 | 238.1818 | 224.2256 | 118.9714 | 165.4011 | 212.0571 | 232.7135 | 221.6829 | 86.4005 | 98.6526 | 134.0837 | 169.347 | 196.9144 | 124.5484 | 172.0531 | 111.7788 | 175.6668 | 118.646 | 128.8424 | 170.5875 | 209.1126 | 230.7653 | 216.5398 | 136.8359 | 178.0302 | 223.1369 | 240.0731 | 219.6589 | 90.514 | 111.0873 | 140.9488 | 175.6548 | 203.2215 | 89.7161 | 120.4956 | 136.3132 | 130.1388 | 130.6425 | 210.1645 | 168.8541 | 226.6279 | 211.4539 | 161.1331 |  |  |  | 82.4242 | 90.3825 | 84.9118 | 173.6286 | 89.9495 | 147.4658 |  | 90.5452 | 84.9299 | 87.0818 | 60.7251 | 104.3575 | 115.7033 |  | 185.7638 | 213.877 | 209.3803 | 395.2673 | 538.0606 | 512.8026 | 364.898 | [23 empty] | 86.1261 | 525.4316 | 107.1962 | 199.8204
16:49 | 12190 |  |  | 15.9281 | 47.1059 | 49.769 | 21.4222 | 19.6146 | 35.9941 | 25.9987 | 1.5633 | 2.2143 | 0.7473 | -0.0259 |  |  |  | -6.767 | 32.1694 | 49.3649 | 13.3381 |  | 21.2794 | 32.3198 | 0.3918 | 0.3112 | 1.4084 | 0.6657 | -6.6116 | 203.0078 | 199.3161 | 147.1151 | 165.9103 | 135.6157 | 121.4268 | 106.1308 | 182.5089 | 156.2706 | 199.9087 | 217.68 | 200.3442 | 162.3749 | 157.4412 | 193.6436 | 218.2431 | 224.8769 |  |  | 136.8951 |  | 240.0423 | 115.475 | 155.386 | 192.3446 | 205.6048 | 187.3343 | 182.671 | 170.1322 | 209.569 | 226.8534 | 232.3244 | 166.5866 | 97.4342 | 135.9637 | 164.081 | 185.5453 | 143.4077 | 170.4825 | 159.3561 | 274.4966 | 122.207 | 171.9997 | 215.5948 | 234.2862 | 263.8867 | 116.2909 | 151.1776 | 184.514 | 199.5017 | 191.0547 | 83.3164 | 96.7682 | 133.0367 | 164.7939 | 186.4543 | 147.7313 |  | 129.6668 | 240.2437 |  | 117.6362 | 156.8716 | 196.3258 | 215.0269 | 205.1944 | 140.1216 | 168.9362 | 205.6335 | 213.4564 | 190.0733 | 93.9222 | 106.5922 | 131.6515 | 166.1814 | 193.2846 | 212.5925 | 130.2351 | 119.9839 | 121.56 | 143.056 | 185.1203 | 219.8539 | 229.7422 | 210.4482 |  |  |  |  | 82.7325 | 85.9846 | 162.9025 | 86.1024 | 170.1343 | 93.9575 | 36.993 | 37.0796 | 34.7355 | 34.0797 | 34.7014 | 36.5088 | 33.3338 | 35.5272 | 79.5829 | 95.6641 | 90.1886 | 79.3607 | 206.2511 |  |  | 143.1412 |  | 130.726 | 93.9726 | 121.9901 | 92.9296 | 189.3954 | 172.0906 | 222.6973 | 205.5429 | 216.7212 | 183.5797 | 228.0392 | 250.6787 | 254.2862 | 228.3636 | 145.624 | 118.1921 | 168.2418 | 132.9708 | 175.5727 | 164.5864 | 204.172 | 126.2176 | 203.2989 | 185.6246 | 190.7932 | 233.5219 |  | 179.2024 | 97.1742 | 136.5714 | 169.8702 | 194.3613 | 148.7952 | 154.4417 | 133.5553 |  | 140.3612 | 173.6372 | 219.1438 | 238.1742 | 224.2021 | 118.9672 | 165.3907 | 212.0474 | 232.7 | 221.6646 | 86.3993 | 98.6521 | 134.0867 | 169.34 | 196.8996 | 124.5395 | 172.035 | 111.7633 | 175.6479 | 118.645 | 128.8303 | 170.587 | 209.0952 | 230.7525 | 216.5241 | 136.858 | 178.0326 | 223.1403 | 240.061 | 219.6537 | 90.5158 | 111.0879 | 140.9538 | 175.6576 | 203.2017 | 89.7035 | 120.4789 | 136.3006 | 130.1283 | 130.6366 | 210.1519 | 168.8476 | 226.6085 | 211.4304 | 161.1092 |  |  |  | 82.4133 | 90.3763 | 84.9041 | 173.6103 | 89.9406 | 147.4442 |  | 90.5381 | 84.9245 | 87.0772 | 60.7252 | 104.3674 | 115.7043 |  | 185.7607 | 213.8695 | 209.3348 | 395.2596 | 538.2281 | 513.2713 | 365.2368 | [23 empty] | 86.1188 | 525.7497 | 107.2612 | 199.8151
16:49 | 12191 |  |  | 15.991 | 47.1769 | 49.7647 | 21.4135 | 19.4592 | 35.8497 | 25.9423 | 1.5622 | 2.2132 | 0.747 | -0.028 |  |  |  | -6.8759 | 32.1339 | 49.3832 | 13.2491 |  | 21.2835 | 32.3354 | 0.3936 | 0.3056 | 1.4101 | 0.6671 | -5.6119 | 202.9799 | 199.2915 | 147.0995 | 165.8915 | 135.6023 | 121.4162 | 106.1192 | 182.4904 | 156.2632 | 199.889 | 217.6587 | 200.316 | 162.3659 | 157.4474 | 193.6395 | 218.2222 | 224.8529 |  |  | 136.8862 |  | 240.0105 | 115.4749 | 155.3844 | 192.3418 | 205.5896 | 187.3246 | 182.6564 | 170.1217 | 209.5612 | 226.8277 | 232.3142 | 166.5706 | 97.422 | 135.9548 | 164.0642 | 185.5227 | 143.3804 | 170.467 | 159.3358 | 274.4478 | 122.197 | 171.9881 | 215.5814 | 234.2632 | 264.0595 | 116.2881 | 151.167 | 184.502 | 199.4838 | 191.0341 | 83.319 | 96.7619 | 133.0381 | 164.7878 | 186.4417 | 147.7015 |  | 129.6558 | 240.2072 |  | 117.641 | 156.8727 | 196.3269 | 215.0177 | 205.181 | 140.119 | 168.939 | 205.6342 | 213.4487 | 190.0611 | 93.9238 | 106.6023 | 131.6594 | 166.1822 | 193.277 | 212.5806 | 130.2327 | 119.9721 | 121.5518 | 143.0588 | 185.1197 | 219.8463 | 229.7297 | 210.4334 |  |  |  |  | 82.7289 | 85.9782 | 162.887 | 86.0898 | 170.1282 | 93.9528 | 37.0465 | 36.9269 | 34.6129 | 33.9764 | 34.1421 | 36.5317 | 33.6056 | 35.9103 | 79.5723 | 95.6478 | 90.178 | 79.3521 | 206.2239 |  |  | 143.1318 |  | 130.7153 | 93.9749 | 121.9794 | 92.9262 | 189.3796 | 172.0923 | 222.6712 | 205.5254 | 216.7056 | 183.5682 | 228.0414 | 250.6613 | 254.2735 | 228.3375 | 145.6366 | 118.1785 | 168.1761 | 132.9524 | 175.5542 | 164.5848 | 204.1575 | 126.2043 | 203.2828 | 185.6174 | 190.8032 | 233.5053 |  | 179.197 | 97.176 | 136.5684 | 169.8712 | 194.3498 | 148.7744 | 154.4256 | 133.5407 |  | 140.3597 | 173.6418 | 219.1413 | 238.1546 | 224.1844 | 118.9656 | 165.3879 | 212.0392 | 232.672 | 221.6383 | 86.3916 | 98.6478 | 134.0818 | 169.3247 | 196.8847 | 124.5312 | 172.0171 | 111.7399 | 175.6189 | 118.6311 | 128.8255 | 170.5908 | 209.0876 | 230.7368 | 216.5104 | 136.8565 | 178.0275 | 223.1212 | 240.0395 | 219.6316 | 90.511 | 111.0874 | 140.9653 | 175.671 | 203.1873 | 89.6984 | 120.4691 | 136.2904 | 130.1229 | 130.6299 | 210.1421 | 168.8517 | 226.5999 | 211.4191 | 161.0949 |  |  |  | 82.3999 | 90.366 | 84.8997 | 173.5883 | 89.938 | 147.3959 |  | 90.5262 | 84.9163 | 87.0694 | 60.7296 | 104.3816 | 115.6983 |  | 185.7117 | 213.8521 | 209.2838 | 395.0911 | 537.7201 | 512.5843 | 364.6543 | [23 empty] | 86.1106 | 525.1522 | 107.132 | 199.7819
16:49 | 12192 |  |  | 15.9787 | 47.1231 | 49.8113 | 21.4215 | 19.5333 | 35.9436 | 25.9216 | 1.5615 | 2.2143 | 0.7466 | -0.0296 |  |  |  | -6.7604 | 32.1653 | 49.3273 | 13.2605 |  | 21.3081 | 32.3472 | 0.3939 | 0.3105 | 1.4059 | 0.6681 | -6.2273 | 202.9618 | 199.2729 | 147.0877 | 165.8743 | 135.5926 | 121.4035 | 106.1128 | 182.4763 | 156.2537 | 199.8716 | 217.6455 | 200.3044 | 162.3584 | 157.4538 | 193.6444 | 218.2221 | 224.8508 |  |  | 136.8693 |  | 239.9776 | 115.4739 | 155.3802 | 192.3286 | 205.5738 | 187.3123 | 182.6488 | 170.094 | 209.5485 | 226.8176 | 232.3349 | 166.572 | 97.4273 | 135.9624 | 164.0718 | 185.5229 | 143.364 | 170.4591 | 159.3215 | 274.4094 | 122.2029 | 171.9846 | 215.579 | 234.2534 | 264.2008 | 116.2926 | 151.1611 | 184.4881 | 199.4703 | 191.0178 | 83.318 | 96.7586 | 133.0374 | 164.7901 | 186.4347 | 147.6695 |  | 129.642 | 240.1729 |  | 117.6354 | 156.869 | 196.3252 | 215.0021 | 205.1717 | 140.1299 | 168.9378 | 205.6318 | 213.4351 | 190.0503 | 93.9201 | 106.6094 | 131.6634 | 166.1748 | 193.2655 | 212.5625 | 130.22 | 119.961 | 121.5443 | 143.0584 | 185.1188 | 219.8343 | 229.719 | 210.4217 |  |  |  |  | 82.7178 | 85.9643 | 162.8756 | 86.1085 | 170.1282 | 93.9584 | 37.1475 | 36.919 | 34.5887 | 33.8578 | 33.884 | 36.5405 | 34.0234 | 36.2722 | 79.5672 | 95.6338 | 90.1681 | 79.3447 | 206.2029 |  |  | 143.1222 |  | 130.7065 | 93.9693 | 121.9699 | 92.9262 | 189.3634 | 172.0948 | 222.651 | 205.5073 | 216.6881 | 183.5618 | 228.0329 | 250.6455 | 254.2537 | 228.314 | 145.6992 | 118.171 | 168.1419 | 132.9315 | 175.544 | 164.5827 | 204.1445 | 126.197 | 203.2647 | 185.6128 | 190.8064 | 233.4852 |  | 179.1969 | 97.1755 | 136.5743 | 169.8668 | 194.3326 | 148.7553 | 154.3993 | 133.5252 |  | 140.3536 | 173.6386 | 219.1333 | 238.1323 | 224.172 | 118.9681 | 165.3873 | 212.0239 | 232.6493 | 221.6208 | 86.3905 | 98.6451 | 134.087 | 169.3244 | 196.8718 | 124.5267 | 172.0156 | 111.7227 | 175.5964 | 118.6205 | 128.831 | 170.5961 | 209.083 | 230.72 | 216.4976 | 136.8313 | 178.0236 | 223.099 | 240.018 | 219.606 | 90.5101 | 111.0868 | 140.975 | 175.6739 | 203.1632 | 89.696 | 120.4618 | 136.2867 | 130.1165 | 130.6327 | 210.1349 | 168.8522 | 226.5889 | 211.4049 | 161.0849 |  |  |  | 82.4017 | 90.3485 | 84.8952 | 173.5644 | 89.9243 | 147.3986 |  | 90.5104 | 84.9055 | 87.053 | 60.722 | 104.3594 | 115.6942 |  | 185.6762 | 213.82 | 209.2395 | 394.7101 | 537.3852 | 512.6308 | 364.2931 | [23 empty] | 86.0995 | 525.008 | 107.2143 | 199.7481
16:49 | 12193 |  |  | 15.9843 | 47.1162 | 49.8312 | 21.3818 | 19.4788 | 35.8615 | 25.911 | 1.5615 | 2.2127 | 0.7451 | -0.0278 |  |  |  | -6.7281 | 32.0981 | 49.4613 | 13.2331 |  | 21.328 | 32.3846 | 0.3942 | 0.3099 | 1.4087 | 0.6686 | -4.6988 | 202.9496 | 199.2593 | 147.0766 | 165.8672 | 135.592 | 121.3961 | 106.1146 | 182.4768 | 156.2572 | 199.8694 | 217.6321 | 200.2968 | 162.3546 | 157.4328 | 193.6539 | 218.2249 | 224.8461 |  |  | 136.8565 |  | 239.9413 | 115.4761 | 155.3777 | 192.3115 | 205.5578 | 187.2937 | 182.6437 | 170.0814 | 209.5328 | 226.7929 | 232.3275 | 166.5678 | 97.43 | 135.9722 | 164.0682 | 185.5164 | 143.3562 | 170.4449 | 159.3031 | 274.3683 | 122.1991 | 171.9719 | 215.5607 | 234.2396 | 264.2748 | 116.2964 | 151.1519 | 184.4747 | 199.4533 | 191.0013 | 83.3123 | 96.7509 | 133.0351 | 164.7836 | 186.4268 | 147.6329 |  | 129.6197 | 240.1315 |  | 117.6352 | 156.8702 | 196.3176 | 214.9929 | 205.1608 | 140.1307 | 168.9307 | 205.6132 | 213.4116 | 190.0366 | 93.924 | 106.6018 | 131.6651 | 166.169 | 193.2511 | 212.5356 | 130.2044 | 119.9425 | 121.5261 | 143.0524 | 185.1013 | 219.813 | 229.6944 | 210.4036 |  |  |  |  | 82.6964 | 85.9499 | 162.8606 | 86.1072 | 170.1132 | 93.9494 | 37.2209 | 37.0855 | 34.5881 | 33.8276 | 33.5195 | 36.4779 | 34.3884 | 36.5049 | 79.5625 | 95.6193 | 90.1572 | 79.3404 | 206.1821 |  |  | 143.1138 |  | 130.6998 | 93.9623 | 121.9693 | 92.9217 | 189.3506 | 172.0901 | 222.6352 | 205.4817 | 216.6691 | 183.552 | 228.0049 | 250.6271 | 254.2216 | 228.2845 | 145.7932 | 118.1616 | 168.1092 | 132.9092 | 175.5441 | 164.5801 | 204.1368 | 126.2026 | 203.2472 | 185.5917 | 190.7991 | 233.464 |  | 179.1948 | 97.1728 | 136.569 | 169.8549 | 194.3208 | 148.7445 | 154.3839 | 133.5136 |  | 140.3388 | 173.6291 | 219.1128 | 238.1177 | 224.1572 | 118.9704 | 165.3877 | 212.0133 | 232.6344 | 221.61 | 86.3959 | 98.6481 | 134.0945 | 169.3285 | 196.8588 | 124.5266 | 172.0199 | 111.7154 | 175.5678 | 118.6201 | 128.8283 | 170.601 | 209.0704 | 230.7071 | 216.4831 | 136.8176 | 178.0202 | 223.0737 | 239.9898 | 219.5814 | 90.5026 | 111.0783 | 140.954 | 175.6475 | 203.1464 | 89.6925 | 120.458 | 136.2786 | 130.1114 | 130.6455 | 210.1249 | 168.8445 | 226.5765 | 211.3903 | 161.0666 |  |  |  | 82.4074 | 90.3414 | 84.8919 | 173.5464 | 89.9246 | 147.4171 |  | 90.498 | 84.8986 | 87.0521 | 60.713 | 104.3662 | 115.6948 |  | 185.6503 | 213.8014 | 209.1987 | 394.8417 | 537.2838 | 512.3971 | 364.4675 | [23 empty] | 86.092 | 524.8404 | 107.2025 | 199.7259
16:49 | 12194 |  |  | 15.9776 | 47.102 | 49.7461 | 21.2769 | 19.5061 | 35.9294 | 25.9043 | 1.5616 | 2.2149 | 0.7463 | -0.0281 |  |  |  | -6.6272 | 32.0002 | 49.3213 | 13.2303 |  | 21.2899 | 32.3419 | 0.3923 | 0.3071 | 1.4069 | 0.669 | -4.6225 | 202.9259 | 199.2355 | 147.0675 | 165.8555 | 135.5794 | 121.3887 | 106.1029 | 182.4704 | 156.2611 | 199.8495 | 217.6126 | 200.2734 | 162.3402 | 157.4259 | 193.635 | 218.1957 | 224.8123 |  |  | 136.8419 |  | 239.9002 | 115.466 | 155.3683 | 192.2876 | 205.5381 | 187.2676 | 182.6254 | 170.0725 | 209.5146 | 226.7678 | 232.3109 | 166.5543 | 97.4282 | 135.9693 | 164.0568 | 185.4952 | 143.341 | 170.4317 | 159.2867 | 274.3221 | 122.1963 | 171.9686 | 215.5381 | 234.2167 | 264.2796 | 116.2982 | 151.1478 | 184.4653 | 199.435 | 190.985 | 83.314 | 96.7477 | 133.0353 | 164.7762 | 186.4136 | 147.6211 |  | 129.6064 | 240.0921 |  | 117.6348 | 156.8662 | 196.2994 | 214.9806 | 205.1434 | 140.1228 | 168.918 | 205.5948 | 213.3956 | 190.0179 | 93.9298 | 106.599 | 131.6545 | 166.1669 | 193.2342 | 212.5086 | 130.1945 | 119.9258 | 121.5068 | 143.0447 | 185.0902 | 219.7991 | 229.6729 | 210.3802 |  |  |  |  | 82.6933 | 85.9486 | 162.8488 | 86.0861 | 170.1047 | 93.9343 | 37.2684 | 37.0997 | 34.5704 | 33.9699 | 32.9969 | 36.3871 | 34.7009 | 36.5624 | 79.5544 | 95.6104 | 90.1557 | 79.3375 | 206.1636 |  |  | 143.1021 |  | 130.6895 | 93.959 | 121.9623 | 92.9146 | 189.3494 | 172.0853 | 222.6141 | 205.4581 | 216.6526 | 183.5131 | 227.9798 | 250.6059 | 254.1906 | 228.2544 | 145.8711 | 118.1513 | 168.0718 | 132.8914 | 175.5439 | 164.5771 | 204.1314 | 126.2076 | 203.2318 | 185.5683 | 190.7885 | 233.4546 |  | 179.1946 | 97.18 | 136.5742 | 169.86 | 194.3163 | 148.7345 | 154.3756 | 133.5098 |  | 140.3354 | 173.6283 | 219.1081 | 238.1107 | 224.1394 | 118.9684 | 165.3817 | 212.0055 | 232.6186 | 221.5929 | 86.4003 | 98.6484 | 134.0971 | 169.3303 | 196.8447 | 124.5204 | 172.0054 | 111.7074 | 175.526 | 118.6255 | 128.832 | 170.6011 | 209.0578 | 230.6889 | 216.4609 | 136.8175 | 178.017 | 223.0581 | 239.9704 | 219.5666 | 90.4951 | 111.0734 | 140.9363 | 175.6233 | 203.1339 | 89.6839 | 120.4457 | 136.2591 | 130.0972 | 130.6451 | 210.1091 | 168.8431 | 226.5573 | 211.3777 | 161.0521 |  |  |  | 82.3998 | 90.3297 | 84.8856 | 173.5279 | 89.9357 | 147.3974 |  | 90.4924 | 84.8938 | 87.0513 | 60.7162 | 104.4133 | 115.6934 |  | 185.6319 | 213.7669 | 209.1507 | 395.2081 | 538.1993 | 513.1154 | 364.806 | [23 empty] | 86.0868 | 525.6573 | 107.0996 | 199.6994
16:49 | 12195 |  |  | 16.013 | 47.1299 | 49.9417 | 21.3401 | 19.5578 | 35.9776 | 25.9934 | 1.5617 | 2.2123 | 0.7428 | -0.0293 |  |  |  | -6.5371 | 32.0245 | 49.3643 | 13.3141 |  | 21.32 | 32.3737 | 0.3922 | 0.3131 | 1.411 | 0.6681 | -5.995 | 202.902 | 199.2152 | 147.0567 | 165.8352 | 135.5688 | 121.3832 | 106.0944 | 182.4598 | 156.2623 | 199.8337 | 217.5959 | 200.2546 | 162.3213 | 157.4379 | 193.608 | 218.1798 | 224.7925 |  |  | 136.83 |  | 239.8729 | 115.4572 | 155.3655 | 192.2725 | 205.517 | 187.2452 | 182.6092 | 170.0693 | 209.5027 | 226.7499 | 232.2565 | 166.5492 | 97.4326 | 135.9696 | 164.0574 | 185.4872 | 143.3273 | 170.4323 | 159.2775 | 274.2837 | 122.2037 | 171.9822 | 215.5374 | 234.1999 | 264.1574 | 116.2994 | 151.1507 | 184.4573 | 199.4211 | 190.9782 | 83.3171 | 96.751 | 133.0371 | 164.7709 | 186.4013 | 147.6274 |  | 129.599 | 240.0605 |  | 117.6323 | 156.8623 | 196.279 | 214.9577 | 205.1216 | 140.1171 | 168.9047 | 205.5814 | 213.3731 | 189.9972 | 93.9218 | 106.5948 | 131.6473 | 166.1505 | 193.2138 | 212.4841 | 130.1769 | 119.9163 | 121.4982 | 143.0421 | 185.0859 | 219.7887 | 229.6574 | 210.3584 |  |  |  |  | 82.6898 | 85.9441 | 162.8468 | 86.1051 | 170.0981 | 93.9162 | 37.3251 | 37.1021 | 34.6029 | 34.0167 | 32.7634 | 36.3169 | 35.0458 | 36.5594 | 79.5388 | 95.607 | 90.1432 | 79.3256 | 206.1455 |  |  | 143.0935 |  | 130.6858 | 93.9548 | 121.9572 | 92.9112 | 189.3444 | 172.0835 | 222.6017 | 205.441 | 216.6339 | 183.4799 | 227.9657 | 250.5853 | 254.1684 | 228.2221 | 145.8808 | 118.1403 | 168.0628 | 132.8703 | 175.5414 | 164.5752 | 204.1175 | 126.2155 | 203.213 | 185.56 | 190.7851 | 233.4394 |  | 179.1847 | 97.1854 | 136.5844 | 169.862 | 194.3101 | 148.7245 | 154.3643 | 133.5054 |  | 140.3356 | 173.6273 | 219.1139 | 238.105 | 224.1256 | 118.9705 | 165.3787 | 211.9924 | 232.6062 | 221.5752 | 86.4022 | 98.6483 | 134.1023 | 169.3289 | 196.8371 | 124.5189 | 171.9884 | 111.7038 | 175.498 | 118.6273 | 128.8364 | 170.5966 | 209.0479 | 230.6692 | 216.4392 | 136.8219 | 178.017 | 223.041 | 239.956 | 219.5583 | 90.4931 | 111.0744 | 140.9324 | 175.6106 | 203.1157 | 89.6739 | 120.4313 | 136.2436 | 130.0879 | 130.6452 | 210.0999 | 168.8413 | 226.5389 | 211.3566 | 161.0329 |  |  |  | 82.3878 | 90.3114 | 84.8798 | 173.5016 | 89.9445 | 147.3838 |  | 90.4929 | 84.8841 | 87.0476 | 60.73 | 104.4181 | 115.6936 |  | 185.6085 | 213.7562 | 209.1064 | 395.0981 | 537.6189 | 512.5376 | 364.7044 | [23 empty] | 86.0797 | 525.0783 | 107.3439 | 199.6824
16:49 | 12196 |  |  | 16.1626 | 47.1785 | 49.852 | 21.3377 | 19.5534 | 36.0674 | 26.0756 | 1.5624 | 2.2178 | 0.7484 | -0.028 |  |  |  | -6.5782 | 32.0041 | 49.4055 | 13.2929 |  | 21.3778 | 32.4228 | 0.3931 | 0.3099 | 1.4098 | 0.6675 | -7.2171 | 202.8817 | 199.1951 | 147.0482 | 165.8224 | 135.5619 | 121.3774 | 106.096 | 182.4415 | 156.2526 | 199.8258 | 217.5678 | 200.2412 | 162.3087 | 157.4398 | 193.6112 | 218.183 | 224.7826 |  |  | 136.8193 |  | 239.846 | 115.4591 | 155.3681 | 192.2694 | 205.5036 | 187.232 | 182.5996 | 170.0854 | 209.4944 | 226.7321 | 232.2108 | 166.5387 | 97.4252 | 135.9657 | 164.0538 | 185.4727 | 143.3165 | 170.4232 | 159.258 | 274.2384 | 122.1983 | 171.9783 | 215.5316 | 234.1851 | 264.1417 | 116.3025 | 151.1427 | 184.4461 | 199.4013 | 190.9608 | 83.3064 | 96.743 | 133.0334 | 164.7614 | 186.3767 | 147.6391 |  | 129.584 | 240.024 |  | 117.6416 | 156.8558 | 196.27 | 214.9406 | 205.1043 | 140.1221 | 168.8982 | 205.573 | 213.3567 | 189.9879 | 93.9182 | 106.5938 | 131.6524 | 166.1432 | 193.2063 | 212.4659 | 130.1652 | 119.9121 | 121.4913 | 143.0359 | 185.0829 | 219.7724 | 229.6369 | 210.3439 |  |  |  |  | 82.6828 | 85.933 | 162.8456 | 86.1277 | 170.0741 | 93.9053 | 37.3974 | 37.1459 | 34.6541 | 33.9397 | 32.8859 | 36.2586 | 35.3828 | 36.6198 | 79.5283 | 95.5946 | 90.1283 | 79.3149 | 206.1267 |  |  | 143.0837 |  | 130.6848 | 93.9579 | 121.9545 | 92.9127 | 189.3399 | 172.0825 | 222.587 | 205.4283 | 216.6181 | 183.4697 | 227.955 | 250.5687 | 254.1492 | 228.2039 | 145.8524 | 118.1327 | 168.0584 | 132.8516 | 175.542 | 164.5809 | 204.1104 | 126.2277 | 203.2011 | 185.5528 | 190.7884 | 233.4223 |  | 179.169 | 97.1843 | 136.5924 | 169.8533 | 194.2992 | 148.7142 | 154.349 | 133.4945 |  | 140.3414 | 173.6242 | 219.1053 | 238.0911 | 224.115 | 118.9759 | 165.383 | 211.9755 | 232.5894 | 221.5577 | 86.4006 | 98.6567 | 134.1027 | 169.3259 | 196.8306 | 124.5214 | 171.9671 | 111.7026 | 175.488 | 118.6259 | 128.8367 | 170.598 | 209.0444 | 230.6523 | 216.4219 | 136.8306 | 178.0179 | 223.0312 | 239.9385 | 219.5433 | 90.5063 | 111.0828 | 140.9462 | 175.6162 | 203.1021 | 89.6703 | 120.4237 | 136.2286 | 130.0802 | 130.6444 | 210.0902 | 168.8375 | 226.523 | 211.3346 | 161.014 |  |  |  | 82.3762 | 90.2996 | 84.8774 | 173.4812 | 89.9459 | 147.3762 |  | 90.4779 | 84.8756 | 87.0353 | 60.728 | 104.3883 | 115.696 |  | 185.5752 | 213.7347 | 209.0701 | 394.9515 | 537.5521 | 512.4751 | 364.3821 | [23 empty] | 86.0697 | 525.0136 | 107.4456 | 199.655
16:49 | 12197 |  |  | 16.1601 | 47.1759 | 49.8192 | 21.3066 | 19.6209 | 36.078 | 26.0696 | 1.5619 | 2.2152 | 0.7482 | -0.0291 |  |  |  | -6.6988 | 32.1341 | 49.4166 | 13.3031 |  | 21.3956 | 32.5553 | 0.3929 | 0.3085 | 1.4067 | 0.668 | -4.5935 | 202.8639 | 199.1789 | 147.0481 | 165.8127 | 135.5572 | 121.3696 | 106.0911 | 182.4214 | 156.2368 | 199.8095 | 217.5391 | 200.2263 | 162.3076 | 157.4433 | 193.6132 | 218.1737 | 224.7594 |  |  | 136.8061 |  | 239.8101 | 115.4523 | 155.3615 | 192.2607 | 205.4815 | 187.2203 | 182.5866 | 170.0955 | 209.482 | 226.7224 | 232.1953 | 166.5332 | 97.424 | 135.9673 | 164.0502 | 185.455 | 143.3051 | 170.4076 | 159.2419 | 274.1919 | 122.1903 | 171.9781 | 215.5266 | 234.1721 | 264.2664 | 116.3022 | 151.1384 | 184.4387 | 199.3907 | 190.9423 | 83.3008 | 96.7435 | 133.0303 | 164.7586 | 186.3569 | 147.6486 |  | 129.5757 | 239.9885 |  | 117.6455 | 156.841 | 196.2658 | 214.9136 | 205.0845 | 140.1295 | 168.8948 | 205.5626 | 213.3421 | 189.9756 | 93.9154 | 106.597 | 131.652 | 166.1402 | 193.1938 | 212.4514 | 130.1655 | 119.9051 | 121.4819 | 143.0355 | 185.0807 | 219.7596 | 229.6237 | 210.3357 |  |  |  |  | 82.6741 | 85.9221 | 162.8238 | 86.1121 | 170.0603 | 93.9048 | 37.4438 | 37.231 | 34.772 | 33.7691 | 33.3017 | 36.2688 | 35.4938 | 36.4521 | 79.5174 | 95.5769 | 90.1158 | 79.3058 | 206.1057 |  |  | 143.0747 |  | 130.6745 | 93.9515 | 121.9422 | 92.904 | 189.3378 | 172.074 | 222.563 | 205.4162 | 216.6029 | 183.4791 | 227.9478 | 250.5619 | 254.1288 | 228.1881 | 145.8253 | 118.1339 | 168.0652 | 132.8444 | 175.5517 | 164.5865 | 204.1102 | 126.237 | 203.1884 | 185.5447 | 190.7908 | 233.4134 |  | 179.1638 | 97.1877 | 136.5945 | 169.8567 | 194.2947 | 148.7011 | 154.3331 | 133.485 |  | 140.352 | 173.6322 | 219.0939 | 238.0797 | 224.0995 | 118.9724 | 165.3774 | 211.9635 | 232.5578 | 221.5381 | 86.3896 | 98.6636 | 134.096 | 169.3206 | 196.81 | 124.5104 | 171.9484 | 111.6892 | 175.4568 | 118.6207 | 128.8409 | 170.5936 | 209.0382 | 230.6309 | 216.4083 | 136.8326 | 178.015 | 223.0246 | 239.9184 | 219.5167 | 90.5183 | 111.0908 | 140.9472 | 175.6076 | 203.0815 | 89.6664 | 120.4152 | 136.2179 | 130.0676 | 130.6388 | 210.0761 | 168.8397 | 226.5009 | 211.3164 | 160.9974 |  |  |  | 82.3691 | 90.2922 | 84.8711 | 173.469 | 89.939 | 147.3791 |  | 90.4729 | 84.8675 | 87.0358 | 60.7287 | 104.3992 | 115.6963 |  | 185.5415 | 213.7072 | 209.0165 | 395.0685 | 537.5945 | 512.6939 | 364.7207 | [23 empty] | 86.0631 | 525.1442 | 107.5009 | 199.6243
16:49 | 12198 |  |  | 16.0839 | 47.1015 | 49.877 | 21.2619 | 19.5532 | 35.9374 | 26.0327 | 1.563 | 2.2155 | 0.7485 | -0.0287 |  |  |  | -6.5929 | 32.221 | 49.4176 | 13.3844 |  | 21.3635 | 32.5172 | 0.3941 | 0.3089 | 1.4061 | 0.669 | -6.2822 | 202.8439 | 199.1575 | 147.0309 | 165.8034 | 135.5466 | 121.3595 | 106.0773 | 182.4071 | 156.228 | 199.7922 | 217.5214 | 200.2106 | 162.3059 | 157.4414 | 193.5999 | 218.1505 | 224.7311 |  |  | 136.796 |  | 239.7796 | 115.4559 | 155.3646 | 192.2561 | 205.4665 | 187.2059 | 182.5787 | 170.0969 | 209.4738 | 226.7118 | 232.174 | 166.5256 | 97.4225 | 135.9727 | 164.0452 | 185.4482 | 143.2903 | 170.3907 | 159.2318 | 274.1557 | 122.1961 | 171.9837 | 215.5179 | 234.1625 | 264.1454 | 116.2933 | 151.1362 | 184.4262 | 199.3796 | 190.9263 | 83.3082 | 96.748 | 133.0317 | 164.751 | 186.3498 | 147.6525 |  | 129.565 | 239.9525 |  | 117.6393 | 156.8434 | 196.2621 | 214.8891 | 205.0628 | 140.1295 | 168.8923 | 205.5494 | 213.32 | 189.958 | 93.9089 | 106.5979 | 131.6544 | 166.1284 | 193.1753 | 212.4321 | 130.1564 | 119.8873 | 121.4727 | 143.0351 | 185.0728 | 219.7454 | 229.6081 | 210.317 |  |  |  |  | 82.6632 | 85.9142 | 162.7876 | 86.0734 | 170.0559 | 93.8985 | 37.4272 | 37.2377 | 35.0804 | 33.4996 | 33.5106 | 36.3096 | 35.2879 | 36.0478 | 79.5095 | 95.5721 | 90.1079 | 79.3027 | 206.0816 |  |  | 143.0686 |  | 130.6628 | 93.9418 | 121.9337 | 92.8978 | 189.3276 | 172.0752 | 222.5469 | 205.392 | 216.5828 | 183.4987 | 227.9357 | 250.5451 | 254.1075 | 228.162 | 145.7944 | 118.1271 | 168.1079 | 132.832 | 175.5416 | 164.583 | 204.1003 | 126.222 | 203.1668 | 185.5298 | 190.7933 | 233.4039 |  | 179.1577 | 97.1919 | 136.5944 | 169.8588 | 194.2918 | 148.6882 | 154.3178 | 133.4752 |  | 140.3502 | 173.6396 | 219.0894 | 238.0666 | 224.0894 | 118.9718 | 165.3813 | 211.9593 | 232.5454 | 221.5286 | 86.3863 | 98.6568 | 134.1 | 169.316 | 196.7974 | 124.498 | 171.9373 | 111.6803 | 175.4313 | 118.6144 | 128.8484 | 170.5949 | 209.0285 | 230.6087 | 216.3958 | 136.8307 | 178.0071 | 223.021 | 239.8952 | 219.4991 | 90.5098 | 111.0878 | 140.928 | 175.5908 | 203.0648 | 89.6554 | 120.4112 | 136.2134 | 130.0674 | 130.6303 | 210.0702 | 168.8424 | 226.4831 | 211.3083 | 160.9947 |  |  |  | 82.3696 | 90.2803 | 84.8676 | 173.4582 | 89.9327 | 147.3738 |  | 90.4572 | 84.8542 | 87.0217 | 60.7237 | 104.3947 | 115.7001 |  | 185.518 | 213.666 | 208.9634 | 394.7278 | 537.4419 | 512.4907 | 364.4106 | [23 empty] | 86.0535 | 524.9663 | 107.4475 | 199.592
16:49 | 12199 |  |  | 16.0611 | 47.1467 | 49.9433 | 21.293 | 19.621 | 36.0082 | 26.0344 | 1.5676 | 2.2147 | 0.7466 | -0.0279 |  |  |  | -6.6874 | 32.0761 | 49.2442 | 13.2869 |  | 21.3404 | 32.4317 | 0.3933 | 0.313 | 1.409 | 0.6674 | -5.4293 | 202.8208 | 199.1355 | 147.012 | 165.7965 | 135.5325 | 121.3553 | 106.0682 | 182.3955 | 156.2297 | 199.7768 | 217.5004 | 200.193 | 162.3007 | 157.436 | 193.591 | 218.1311 | 224.7175 |  |  | 136.7847 |  | 239.7464 | 115.4587 | 155.3684 | 192.2513 | 205.4545 | 187.1985 | 182.5713 | 170.0784 | 209.4684 | 226.7013 | 232.1579 | 166.5079 | 97.4201 | 135.9711 | 164.0384 | 185.4383 | 143.2763 | 170.3698 | 159.2149 | 274.12 | 122.2034 | 171.9786 | 215.507 | 234.1416 | 263.8461 | 116.2946 | 151.1309 | 184.418 | 199.3587 | 190.9131 | 83.3054 | 96.7412 | 133.0374 | 164.7406 | 186.3402 | 147.672 |  | 129.5507 | 239.9187 |  | 117.6355 | 156.8492 | 196.2511 | 214.8846 | 205.0531 | 140.1274 | 168.8839 | 205.5384 | 213.3017 | 189.9411 | 93.9044 | 106.5992 | 131.6509 | 166.1206 | 193.1641 | 212.4139 | 130.1534 | 119.8805 | 121.4692 | 143.0383 | 185.0687 | 219.7398 | 229.5908 | 210.3047 |  |  |  |  | 82.6618 | 85.9046 | 162.7653 | 86.0651 | 170.0584 | 93.898 | 37.2721 | 37.1676 | 35.4298 | 33.3556 | 33.6852 | 36.3376 | 35.2107 | 35.8414 | 79.5066 | 95.5719 | 90.1007 | 79.2991 | 206.0629 |  |  | 143.0589 |  | 130.6605 | 93.9469 | 121.9316 | 92.9007 | 189.3098 | 172.0862 | 222.5343 | 205.3682 | 216.5729 | 183.516 | 227.928 | 250.5253 | 254.0943 | 228.1397 | 145.7564 | 118.1166 | 168.1642 | 132.8233 | 175.5258 | 164.5874 | 204.0914 | 126.2008 | 203.1523 | 185.5193 | 190.7891 | 233.3912 |  | 179.1406 | 97.1946 | 136.6005 | 169.8535 | 194.2735 | 148.6753 | 154.3027 | 133.4644 |  | 140.347 | 173.626 | 219.0707 | 238.0475 | 224.0753 | 118.9752 | 165.4012 | 211.9592 | 232.5494 | 221.5227 | 86.398 | 98.6552 | 134.1238 | 169.3204 | 196.8016 | 124.4903 | 171.932 | 111.6828 | 175.43 | 118.6145 | 128.8613 | 170.6018 | 209.0241 | 230.6022 | 216.3845 | 136.8404 | 178.0061 | 223.0233 | 239.8844 | 219.4979 | 90.5133 | 111.0928 | 140.9415 | 175.6024 | 203.0624 | 89.6496 | 120.4073 | 136.1987 | 130.0604 | 130.6293 | 210.0661 | 168.8439 | 226.4676 | 211.2926 | 160.9979 |  |  |  | 82.3666 | 90.2747 | 84.8613 | 173.4416 | 89.9444 | 147.3451 |  | 90.4462 | 84.8413 | 87.0115 | 60.7265 | 104.3767 | 115.7082 |  | 185.484 | 213.6418 | 208.9316 | 394.9585 | 537.5755 | 512.4284 | 364.4321 | [23 empty] | 86.046 | 525.002 | 107.3399 | 199.5629
16:49 | 12200 |  |  | 16.1001 | 47.1312 | 49.8175 | 21.2888 | 19.5263 | 35.9852 | 26.0378 | 1.566 | 2.2151 | 0.7482 | -0.0264 |  |  |  | -6.7045 | 32.1117 | 49.1668 | 13.3103 |  | 21.3603 | 32.367 | 0.394 | 0.3112 | 1.4076 | 0.668 | -4.8398 | 202.8022 | 199.1173 | 147.006 | 165.7795 | 135.5301 | 121.3537 | 106.0706 | 182.3829 | 156.2254 | 199.7685 | 217.4865 | 200.1789 | 162.2915 | 157.4424 | 193.581 | 218.1153 | 224.6902 |  |  | 136.7702 |  | 239.7118 | 115.4466 | 155.3594 | 192.2331 | 205.4358 | 187.1808 | 182.5571 | 170.0602 | 209.4543 | 226.679 | 232.1254 | 166.4977 | 97.4224 | 135.9738 | 164.0331 | 185.4219 | 143.2582 | 170.3507 | 159.1964 | 274.0759 | 122.1997 | 171.9693 | 215.4959 | 234.1207 | 263.6544 | 116.301 | 151.1234 | 184.4116 | 199.3414 | 190.9052 | 83.3078 | 96.7443 | 133.0433 | 164.7363 | 186.331 | 147.673 |  | 129.5405 | 239.8868 |  | 117.6359 | 156.842 | 196.2427 | 214.8697 | 205.0446 | 140.1292 | 168.885 | 205.5313 | 213.2883 | 189.9239 | 93.8986 | 106.603 | 131.6529 | 166.1208 | 193.1535 | 212.395 | 130.1434 | 119.8786 | 121.4607 | 143.0424 | 185.062 | 219.7362 | 229.5769 | 210.2923 |  |  |  |  | 82.6556 | 85.902 | 162.7407 | 86.0649 | 170.0566 | 93.8965 | 37.154 | 37.2056 | 35.637 | 33.3457 | 33.9831 | 36.3833 | 35.2899 | 35.7126 | 79.4942 | 95.563 | 90.0933 | 79.2935 | 206.0477 |  |  | 143.0462 |  | 130.6546 | 93.9507 | 121.9261 | 92.8979 | 189.294 | 172.0871 | 222.5163 | 205.3607 | 216.568 | 183.5059 | 227.9215 | 250.5075 | 254.0827 | 228.115 | 145.7123 | 118.1122 | 168.2155 | 132.8177 | 175.5082 | 164.5961 | 204.0839 | 126.1983 | 203.1422 | 185.5203 | 190.781 | 233.3699 |  | 179.1267 | 97.192 | 136.6013 | 169.8428 | 194.255 | 148.6542 | 154.2866 | 133.452 |  | 140.3478 | 173.6174 | 219.0465 | 238.0283 | 224.0524 | 118.9832 | 165.4023 | 211.9541 | 232.5365 | 221.5061 | 86.4119 | 98.6676 | 134.1403 | 169.3272 | 196.7987 | 124.4795 | 171.9251 | 111.6764 | 175.4109 | 118.6133 | 128.8608 | 170.5971 | 209.0126 | 230.5917 | 216.369 | 136.8477 | 178.0042 | 223.0051 | 239.8673 | 219.4857 | 90.5128 | 111.0939 | 140.9623 | 175.6105 | 203.0476 | 89.6473 | 120.3965 | 136.189 | 130.0498 | 130.6363 | 210.0527 | 168.8395 | 226.4508 | 211.2729 | 160.9699 |  |  |  | 82.3543 | 90.2657 | 84.85 | 173.417 | 89.9586 | 147.2986 |  | 90.4412 | 84.8364 | 87.0141 | 60.7305 | 104.3724 | 115.7094 |  | 185.444 | 213.6265 | 208.887 | 395.006 | 537.7816 | 512.6315 | 364.7207 | [23 empty] | 86.0399 | 525.2066 | 107.2495 | 199.5352
16:49 | 12201 |  |  | 16.0641 | 47.1969 | 49.9278 | 21.3119 | 19.6526 | 36.0275 | 26.1651 | 1.5653 | 2.2109 | 0.7458 | -0.0277 |  |  |  | -6.7103 | 32.0916 | 49.3448 | 13.3232 |  | 21.3521 | 32.3358 | 0.3943 | 0.3107 | 1.4102 | 0.6676 | -6.115 | 202.7884 | 199.0967 | 147.0034 | 165.7655 | 135.53 | 121.347 | 106.0713 | 182.3756 | 156.2245 | 199.7611 | 217.4749 | 200.1606 | 162.2849 | 157.4363 | 193.5652 | 218.0937 | 224.6424 |  |  | 136.7571 |  | 239.6803 | 115.4445 | 155.3532 | 192.2192 | 205.4227 | 187.1638 | 182.5413 | 170.0633 | 209.4393 | 226.6562 | 232.0997 | 166.502 | 97.4306 | 135.9848 | 164.0338 | 185.4154 | 143.246 | 170.341 | 159.2773 | 274.0354 | 122.198 | 171.9714 | 215.4842 | 234.1108 | 263.6549 | 116.3018 | 151.1156 | 184.3953 | 199.3232 | 190.8905 | 83.313 | 96.7408 | 133.041 | 164.7324 | 186.3233 | 147.6447 |  | 129.5232 | 239.8513 |  | 117.6361 | 156.8405 | 196.2329 | 214.8483 | 205.0307 | 140.1152 | 168.8817 | 205.5168 | 213.2747 | 189.906 | 93.9034 | 106.6035 | 131.6631 | 166.1216 | 193.1415 | 212.3738 | 130.1186 | 119.8545 | 121.4426 | 143.0295 | 185.0529 | 219.7188 | 229.5557 | 210.2671 |  |  |  |  | 82.6433 | 85.8962 | 162.7238 | 86.0592 | 170.0421 | 93.8834 | 37.1531 | 37.1955 | 35.5812 | 33.3781 | 33.898 | 36.3755 | 34.8231 | 35.5196 | 79.4818 | 95.5504 | 90.0861 | 79.2856 | 206.0282 |  |  | 143.0334 |  | 130.6466 | 93.948 | 121.9165 | 92.891 | 189.289 | 172.0796 | 222.496 | 205.3515 | 216.5564 | 183.4656 | 227.9033 | 250.4885 | 254.0607 | 228.0848 | 145.6702 | 118.1075 | 168.2498 | 132.8018 | 175.4946 | 164.5919 | 204.0733 | 126.1944 | 203.1225 | 185.503 | 190.7718 | 233.3537 |  | 179.1273 | 97.1971 | 136.6093 | 169.8469 | 194.2522 | 148.6415 | 154.2766 | 133.4416 |  | 140.3489 | 173.632 | 219.0429 | 238.0292 | 224.0345 | 118.9869 | 165.3915 | 211.9305 | 232.5088 | 221.4853 | 86.4129 | 98.6658 | 134.1419 | 169.3235 | 196.7863 | 124.4654 | 171.9084 | 111.6655 | 175.3702 | 118.6086 | 128.8508 | 170.5958 | 208.9947 | 230.5702 | 216.3446 | 136.8436 | 178.0054 | 222.9901 | 239.8488 | 219.4677 | 90.5096 | 111.0949 | 140.9591 | 175.6014 | 203.0282 | 89.6438 | 120.3853 | 136.1793 | 130.0411 | 130.6384 | 210.0371 | 168.8322 | 226.4372 | 211.2579 | 160.9489 |  |  |  | 82.3523 | 90.2539 | 84.844 | 173.3924 | 89.9636 | 147.2951 |  | 90.428 | 84.8221 | 87.0105 | 60.7243 | 104.3833 | 115.7018 |  | 185.394 | 213.5918 | 208.8385 | 394.8079 | 537.6858 | 512.5377 | 364.4036 | [23 empty] | 86.0313 | 525.1118 | 107.4249 | 199.4929
16:49 | 12202 |  |  | 16.0093 | 47.0684 | 49.9413 | 21.24 | 19.5536 | 35.9085 | 26.0895 | 1.5658 | 2.2054 | 0.7481 | -0.0287 |  |  |  | -6.7746 | 32.1116 | 49.4408 | 13.2949 |  | 21.3294 | 32.4484 | 0.3938 | 0.3099 | 1.4105 | 0.6688 | -5.3498 | 202.7665 | 199.0704 | 146.9876 | 165.7497 | 135.5113 | 121.3332 | 106.0619 | 182.3682 | 156.215 | 199.7388 | 217.4507 | 200.1362 | 162.2747 | 157.4056 | 193.5367 | 218.0567 | 224.6089 |  |  | 136.7474 |  | 239.6466 | 115.4545 | 155.3491 | 192.2124 | 205.4025 | 187.1472 | 182.5262 | 170.0714 | 209.4267 | 226.6441 | 232.0926 | 166.4978 | 97.4309 | 135.983 | 164.0298 | 185.4008 | 143.2316 | 170.323 | 159.3555 | 273.9917 | 122.1878 | 171.9714 | 215.4677 | 234.0917 | 263.8656 | 116.2983 | 151.1169 | 184.3837 | 199.3067 | 190.8763 | 83.3172 | 96.7359 | 133.0399 | 164.7331 | 186.3243 | 147.6171 |  | 129.5184 | 239.8179 |  | 117.6339 | 156.8392 | 196.2225 | 214.8396 | 205.0133 | 140.0917 | 168.8693 | 205.49 | 213.251 | 189.8889 | 93.9062 | 106.5987 | 131.6541 | 166.1161 | 193.1262 | 212.3546 | 130.1066 | 119.8382 | 121.4241 | 143.0242 | 185.0476 | 219.7056 | 229.5364 | 210.2557 |  |  |  |  | 82.6298 | 85.8825 | 162.7077 | 86.0381 | 170.0343 | 93.875 | 37.1403 | 37.1207 | 35.5089 | 33.4127 | 33.2457 | 36.3857 | 33.9274 | 35.4501 | 79.4619 | 95.5322 | 90.073 | 79.2677 | 206.0055 |  |  | 143.0289 |  | 130.6463 | 93.9513 | 121.9156 | 92.8881 | 189.2862 | 172.0763 | 222.4751 | 205.3362 | 216.5406 | 183.4282 | 227.8969 | 250.4732 | 254.046 | 228.0545 | 145.6307 | 118.1003 | 168.2291 | 132.7846 | 175.4979 | 164.5883 | 204.0669 | 126.196 | 203.0988 | 185.4923 | 190.7708 | 233.339 |  | 179.1162 | 97.1995 | 136.6144 | 169.845 | 194.2423 | 148.6365 | 154.2652 | 133.4273 |  | 140.3461 | 173.6425 | 219.0456 | 238.0213 | 224.0287 | 118.9873 | 165.3849 | 211.914 | 232.4892 | 221.4613 | 86.4106 | 98.6682 | 134.1383 | 169.3137 | 196.7785 | 124.4543 | 171.8948 | 111.6613 | 175.3384 | 118.6045 | 128.8538 | 170.6009 | 208.9954 | 230.5578 | 216.3305 | 136.8544 | 178.015 | 222.9886 | 239.8372 | 219.4617 | 90.5221 | 111.1061 | 140.9427 | 175.5881 | 203.0247 | 89.6406 | 120.3767 | 136.1697 | 130.0256 | 130.6413 | 210.0316 | 168.8323 | 226.4209 | 211.2397 | 160.9529 |  |  |  | 82.3487 | 90.2487 | 84.8389 | 173.3809 | 89.968 | 147.2977 |  | 90.4171 | 84.8143 | 86.9946 | 60.7011 | 104.3646 | 115.6988 |  | 185.3499 | 213.5618 | 208.7899 | 395.1785 | 537.7382 | 512.2723 | 364.6353 | [23 empty] | 86.0218 | 525.0053 | 107.2983 | 199.4558
16:49 | 12203 |  |  | 16.0426 | 47.1592 | 49.8448 | 21.2427 | 19.6477 | 35.8959 | 26.1261 | 1.5641 | 2.2028 | 0.7488 | -0.0295 |  |  |  | -6.835 | 32.0726 | 49.3635 | 13.247 |  | 21.3604 | 32.4935 | 0.3937 | 0.308 | 1.411 | 0.6695 | -5.6097 | 202.7474 | 199.0534 | 146.9713 | 165.7369 | 135.4961 | 121.3228 | 106.0555 | 182.3546 | 156.213 | 199.7304 | 217.4315 | 200.1175 | 162.2672 | 157.3915 | 193.503 | 218.0158 | 224.594 |  |  | 136.7371 |  | 239.6095 | 115.4558 | 155.3424 | 192.2033 | 205.381 | 187.1279 | 182.5173 | 170.0726 | 209.4149 | 226.6264 | 232.0448 | 166.4773 | 97.4128 | 135.9719 | 164.0213 | 185.382 | 143.2059 | 170.2933 | 159.3401 | 273.9437 | 122.1838 | 171.9635 | 215.4509 | 234.0704 | 264.0976 | 116.2957 | 151.1179 | 184.3771 | 199.2977 | 190.8601 | 83.317 | 96.7329 | 133.0497 | 164.7326 | 186.3129 | 147.579 |  | 129.5121 | 239.78 |  | 117.6334 | 156.8383 | 196.2155 | 214.8286 | 204.9961 | 140.0875 | 168.873 | 205.4742 | 213.2317 | 189.8775 | 93.9032 | 106.6009 | 131.6454 | 166.11 | 193.111 | 212.3424 | 130.1025 | 119.8274 | 121.4087 | 143.0193 | 185.045 | 219.6893 | 229.5171 | 210.237 |  |  |  |  | 82.6203 | 85.8765 | 162.7075 | 86.0433 | 170.0334 | 93.8711 | 37.0916 | 37.0483 | 35.602 | 33.4903 | 32.7733 | 36.4985 | 33.0357 | 35.3914 | 79.4534 | 95.5242 | 90.0667 | 79.2551 | 205.9806 |  |  | 143.0228 |  | 130.6389 | 93.9457 | 121.9135 | 92.8817 | 189.2797 | 172.0773 | 222.451 | 205.316 | 216.5189 | 183.4078 | 227.8881 | 250.4609 | 254.0294 | 228.033 | 145.6101 | 118.0986 | 168.1613 | 132.7787 | 175.4952 | 164.588 | 204.0571 | 126.1991 | 203.0863 | 185.49 | 190.7798 | 233.3224 |  | 179.1026 | 97.196 | 136.6084 | 169.8372 | 194.2273 | 148.6265 | 154.2476 | 133.4107 |  | 140.3361 | 173.6385 | 219.0439 | 237.994 | 224.0195 | 119.0031 | 165.3915 | 211.9199 | 232.4776 | 221.4476 | 86.4174 | 98.6788 | 134.1374 | 169.3127 | 196.7725 | 124.4509 | 171.8908 | 111.6652 | 175.3206 | 118.5983 | 128.8553 | 170.5978 | 208.998 | 230.538 | 216.3246 | 136.8657 | 178.0076 | 222.9901 | 239.8221 | 219.4473 | 90.525 | 111.106 | 140.9292 | 175.5763 | 203.0186 | 89.6384 | 120.3696 | 136.1694 | 130.014 | 130.6438 | 210.024 | 168.8372 | 226.401 | 211.2225 | 160.9354 |  |  |  | 82.3369 | 90.2366 | 84.8291 | 173.3693 | 89.9786 | 147.2694 |  | 90.4053 | 84.8127 | 86.9864 | 60.7206 | 104.3414 | 115.7021 |  | 185.315 | 213.5442 | 208.7305 | 395.1231 | 538.074 | 512.9131 | 364.935 | [23 empty] | 86.013 | 525.4935 | 107.2983 | 199.4296
16:49 | 12204 |  |  | 16.092 | 47.3276 | 49.7864 | 21.3834 | 19.6241 | 35.8423 | 26.1506 | 1.5631 | 2.2008 | 0.7453 | -0.028 |  |  |  | -6.8079 | 32.1735 | 49.3739 | 13.2882 |  | 21.3229 | 32.3704 | 0.3939 | 0.3085 | 1.4105 | 0.6691 | -5.4479 | 202.7356 | 199.042 | 146.9663 | 165.7278 | 135.4926 | 121.3212 | 106.0542 | 182.3393 | 156.2163 | 199.7284 | 217.4126 | 200.1026 | 162.2727 | 157.3822 | 193.4841 | 218.0005 | 224.5773 |  |  | 136.7284 |  | 239.5782 | 115.4462 | 155.3399 | 192.191 | 205.369 | 187.124 | 182.5072 | 170.0609 | 209.4078 | 226.6077 | 232.0072 | 166.466 | 97.4168 | 135.971 | 164.0208 | 185.3766 | 143.191 | 170.2751 | 159.3262 | 273.9048 | 122.1838 | 171.9566 | 215.445 | 234.0567 | 263.6373 | 116.3009 | 151.1124 | 184.3663 | 199.2881 | 190.8406 | 83.3203 | 96.7314 | 133.0511 | 164.726 | 186.2912 | 147.5461 |  | 129.4943 | 239.7412 |  | 117.638 | 156.8391 | 196.2039 | 214.8168 | 204.9829 | 140.0904 | 168.8776 | 205.4673 | 213.219 | 189.8746 | 93.911 | 106.6091 | 131.652 | 166.1123 | 193.1075 | 212.3285 | 130.0967 | 119.8191 | 121.4071 | 143.0177 | 185.0451 | 219.6802 | 229.5053 | 210.2216 |  |  |  |  | 82.6134 | 85.8753 | 162.7021 | 86.0543 | 170.0336 | 93.8623 | 37.0618 | 36.9704 | 35.6665 | 33.5458 | 32.4936 | 36.6477 | 32.4907 | 35.3822 | 79.4545 | 95.5226 | 90.0653 | 79.2517 | 205.9575 |  |  | 143.0088 |  | 130.6247 | 93.9364 | 121.9059 | 92.8761 | 189.264 | 172.0678 | 222.4361 | 205.2936 | 216.4978 | 183.3928 | 227.8708 | 250.4475 | 254.0068 | 228.0174 | 145.609 | 118.0947 | 168.1069 | 132.7788 | 175.4839 | 164.5886 | 204.0474 | 126.196 | 203.076 | 185.4741 | 190.7789 | 233.3035 |  | 179.0887 | 97.1921 | 136.6058 | 169.8336 | 194.2129 | 148.611 | 154.2306 | 133.3951 |  | 140.3235 | 173.6362 | 219.0245 | 237.9707 | 223.9972 | 119.0005 | 165.3854 | 211.9108 | 232.4571 | 221.4342 | 86.4162 | 98.6711 | 134.135 | 169.3079 | 196.7511 | 124.4456 | 171.8728 | 111.6548 | 175.2936 | 118.6409 | 128.8611 | 170.5938 | 208.9902 | 230.5203 | 216.3091 | 136.8598 | 177.9957 | 222.9829 | 239.8059 | 219.4226 | 90.5221 | 111.106 | 140.9289 | 175.5664 | 202.9991 | 89.6316 | 120.3619 | 136.1635 | 130.0023 | 130.6473 | 210.0095 | 168.8389 | 226.386 | 211.2009 | 160.9123 |  |  |  | 82.3327 | 90.2242 | 84.8147 | 173.3366 | 89.99 | 147.2567 |  | 90.3977 | 84.8067 | 86.9902 | 60.7146 | 104.3676 | 115.7022 |  | 185.3005 | 213.5221 | 208.6935 | 394.8812 | 537.6568 | 512.1942 | 364.409 | [23 empty] | 86.0069 | 524.9255 | 107.3782 | 199.4113
16:49 | 12205 |  |  | 16.1119 | 47.3039 | 49.7912 | 21.3136 | 19.7471 | 36.0014 | 26.1778 | 1.564 | 2.2016 | 0.7451 | -0.0282 |  |  |  | -6.7855 | 32.1744 | 49.3372 | 13.2864 |  | 21.3218 | 32.3982 | 0.393 | 0.3029 | 1.4067 | 0.6693 | -7.4678 | 202.7159 | 199.0153 | 146.9581 | 165.7149 | 135.488 | 121.3187 | 106.0431 | 182.324 | 156.2122 | 199.7144 | 217.3939 | 200.0837 | 162.2648 | 157.3656 | 193.4609 | 217.987 | 224.5494 |  |  | 136.7167 |  | 239.5431 | 115.4381 | 155.3322 | 192.1732 | 205.357 | 187.109 | 182.4951 | 170.041 | 209.4021 | 226.5915 | 231.9937 | 166.4671 | 97.4362 | 135.9787 | 164.0218 | 185.3762 | 143.1851 | 170.2674 | 159.3176 | 273.8711 | 122.1897 | 171.9567 | 215.4444 | 234.045 | 263.0348 | 116.3007 | 151.1065 | 184.3544 | 199.2679 | 190.8281 | 83.3262 | 96.7352 | 133.0473 | 164.7127 | 186.2753 | 147.5196 |  | 129.4807 | 239.7068 |  | 117.6362 | 156.8303 | 196.195 | 214.7911 | 204.9549 | 140.0784 | 168.8588 | 205.4453 | 213.1912 | 189.8487 | 93.917 | 106.5971 | 131.6471 | 166.1022 | 193.0962 | 212.2933 | 130.081 | 119.8127 | 121.4002 | 143.0192 | 185.0428 | 219.6768 | 229.495 | 210.2087 |  |  |  |  | 82.6039 | 85.8692 | 162.6729 | 86.025 | 170.026 | 93.8558 | 37.0906 | 37.0315 | 35.6299 | 33.6028 | 32.1179 | 36.7938 | 32.7217 | 35.5021 | 79.4482 | 95.5136 | 90.0631 | 79.2486 | 205.9404 |  |  | 142.998 |  | 130.6155 | 93.9305 | 121.8997 | 92.8704 | 189.2437 | 172.0675 | 222.4257 | 205.2783 | 216.4809 | 183.3662 | 227.8677 | 250.4297 | 253.9906 | 228.0018 | 145.6274 | 118.0918 | 168.0787 | 132.7794 | 175.4696 | 164.5895 | 204.04 | 126.1967 | 203.0557 | 185.4684 | 190.7756 | 233.2876 |  | 179.0794 | 97.1915 | 136.6091 | 169.827 | 194.199 | 148.6023 | 154.2155 | 133.3865 |  | 140.3239 | 173.6315 | 219.0062 | 237.953 | 223.9743 | 118.9914 | 165.3772 | 211.889 | 232.4379 | 221.4137 | 86.4148 | 98.6672 | 134.1376 | 169.3019 | 196.7414 | 124.4374 | 171.8506 | 111.6352 | 175.2742 | 118.6985 | 128.8711 | 170.6031 | 208.9809 | 230.5188 | 216.2941 | 136.8558 | 177.9879 | 222.9678 | 239.7863 | 219.4083 | 90.5177 | 111.1099 | 140.937 | 175.5707 | 202.9897 | 89.6223 | 120.3515 | 136.152 | 129.9823 | 130.6406 | 210.0024 | 168.8302 | 226.3733 | 211.1756 | 160.8988 |  |  |  | 82.3233 | 90.2121 | 84.8052 | 173.304 | 90.0053 | 147.2444 |  | 90.3898 | 84.797 | 86.982 | 60.7168 | 104.3993 | 115.6987 |  | 185.2564 | 213.5119 | 208.6299 | 394.7563 | 537.5321 | 512.6315 | 364.5336 | [23 empty] | 85.9978 | 525.0818 | 107.4538 | 199.3842
16:49 | 12206 |  |  | 16.0793 | 47.2791 | 50.0349 | 21.2469 | 19.6961 | 35.9433 | 26.1344 | 1.5642 | 2.1994 | 0.743 | -0.029 |  |  |  | -6.7968 | 32.1299 | 49.3562 | 13.2951 |  | 21.372 | 32.3649 | 0.3927 | 0.3044 | 1.4089 | 0.6706 | -5.1716 | 202.6935 | 198.9939 | 146.944 | 165.7001 | 135.4751 | 121.3074 | 106.0324 | 182.3208 | 156.2053 | 199.6966 | 217.3768 | 200.0652 | 162.2523 | 157.3525 | 193.4406 | 217.9626 | 224.5266 |  |  | 136.7008 |  | 239.5112 | 115.4458 | 155.3276 | 192.1618 | 205.3436 | 187.0887 | 182.4892 | 170.0376 | 209.3878 | 226.5696 | 232.0065 | 166.467 | 97.4364 | 135.9887 | 164.0142 | 185.3653 | 143.1718 | 170.2561 | 159.3173 | 273.8264 | 122.1944 | 171.9509 | 215.4343 | 234.0364 | 262.9458 | 116.2921 | 151.0923 | 184.3463 | 199.2489 | 190.8111 | 83.3263 | 96.7338 | 133.0475 | 164.7046 | 186.2683 | 147.4942 |  | 129.47 | 239.6683 |  | 117.6318 | 156.8205 | 196.1879 | 214.7697 | 204.9334 | 140.066 | 168.8505 | 205.4317 | 213.1704 | 189.8218 | 93.9133 | 106.5895 | 131.6453 | 166.0879 | 193.0718 | 212.2659 | 130.0749 | 119.8032 | 121.3933 | 143.0245 | 185.0417 | 219.6695 | 229.4789 | 210.1909 |  |  |  |  | 82.5989 | 85.857 | 162.6534 | 86.01 | 170.0106 | 93.8527 | 37.1189 | 37.1624 | 35.5182 | 33.7473 | 31.9946 | 36.9658 | 33.4108 | 35.4377 | 79.4447 | 95.5067 | 90.058 | 79.2431 | 205.9271 |  |  | 142.9937 |  | 130.6088 | 93.9264 | 121.8919 | 92.864 | 189.2372 | 172.0671 | 222.4005 | 205.2566 | 216.4636 | 183.3502 | 227.8519 | 250.413 | 253.9652 | 227.9903 | 145.6456 | 118.0832 | 168.0284 | 132.7774 | 175.4651 | 164.5852 | 204.0316 | 126.1934 | 203.0375 | 185.4561 | 190.7755 | 233.2757 |  | 179.0801 | 97.1931 | 136.6127 | 169.8217 | 194.1889 | 148.5921 | 154.2019 | 133.3751 |  | 140.3204 | 173.6312 | 218.9967 | 237.9454 | 223.955 | 118.9916 | 165.3764 | 211.8798 | 232.4212 | 221.3968 | 86.4145 | 98.6697 | 134.1503 | 169.305 | 196.7395 | 124.4328 | 171.8409 | 111.63 | 175.2608 | 118.702 | 128.8628 | 170.6047 | 208.9639 | 230.4993 | 216.2693 | 136.8467 | 177.9783 | 222.9478 | 239.7556 | 219.3847 | 90.5059 | 111.1042 | 140.9401 | 175.5629 | 202.9677 | 89.6149 | 120.3395 | 136.1323 | 129.9666 | 130.6351 | 209.9947 | 168.8209 | 226.3572 | 211.1631 | 160.8738 |  |  |  | 82.3157 | 90.1983 | 84.7983 | 173.2716 | 90.0177 | 147.2188 |  | 90.3848 | 84.7878 | 86.9819 | 60.7067 | 104.4083 | 115.6965 |  | 185.2298 | 213.484 | 208.6002 | 395.0645 | 537.959 | 512.3036 | 364.5159 | [23 empty] | 85.9903 | 525.1313 | 107.4406 | 199.3569
16:49 | 12207 |  |  | 16.0917 | 47.228 | 49.9669 | 21.1793 | 19.6844 | 35.9063 | 26.266 | 1.5646 | 2.2074 | 0.7412 | -0.0288 |  |  |  | -6.7418 | 32.1889 | 49.3515 | 13.3636 |  | 21.3826 | 32.4002 | 0.3913 | 0.3072 | 1.4086 | 0.6687 | -5.298 | 202.678 | 198.9772 | 146.9283 | 165.6848 | 135.4588 | 121.2903 | 106.0262 | 182.3058 | 156.1981 | 199.6801 | 217.3559 | 200.0499 | 162.2409 | 157.3316 | 193.4282 | 217.9392 | 224.5167 |  |  | 136.6895 |  | 239.4842 | 115.4513 | 155.3333 | 192.1568 | 205.3272 | 187.0807 | 182.4833 | 170.0445 | 209.3743 | 226.5394 | 232.0424 | 166.4509 | 97.4275 | 135.9871 | 164.0048 | 185.35 | 143.1426 | 170.2382 | 159.308 | 273.7754 | 122.1856 | 171.9359 | 215.4155 | 234.0164 | 262.9822 | 116.2859 | 151.0844 | 184.337 | 199.2327 | 190.7912 | 83.3235 | 96.7291 | 133.0421 | 164.6991 | 186.2579 | 147.4908 |  | 129.4545 | 239.6317 |  | 117.6315 | 156.8177 | 196.1769 | 214.7601 | 204.927 | 140.0627 | 168.8508 | 205.424 | 213.1575 | 189.8106 | 93.9129 | 106.6004 | 131.6545 | 166.0842 | 193.0568 | 212.247 | 130.0629 | 119.786 | 121.384 | 143.0261 | 185.0308 | 219.6461 | 229.4604 | 210.1659 |  |  |  |  | 82.5955 | 85.8456 | 162.6472 | 86.0154 | 169.9909 | 93.8538 | 37.1389 | 37.2984 | 35.3864 | 33.8491 | 31.8359 | 37.0604 | 34.09 | 35.1909 | 79.4375 | 95.4998 | 90.0499 | 79.2351 | 205.9024 |  |  | 142.9816 |  | 130.5972 | 93.9249 | 121.8869 | 92.8615 | 189.2201 | 172.0646 | 222.3846 | 205.2324 | 216.4487 | 183.3727 | 227.8266 | 250.3918 | 253.9389 | 227.9685 | 145.6628 | 118.0632 | 167.9113 | 132.7546 | 175.4477 | 164.5802 | 204.0188 | 126.1806 | 203.0165 | 185.4224 | 190.7644 | 233.2642 |  | 179.0793 | 97.193 | 136.6155 | 169.8149 | 194.1807 | 148.5764 | 154.1889 | 133.3602 |  | 140.3177 | 173.6388 | 218.9918 | 237.9348 | 223.9454 | 118.9883 | 165.3704 | 211.8673 | 232.4044 | 221.3752 | 86.4167 | 98.6611 | 134.1545 | 169.2963 | 196.7187 | 124.4222 | 171.8288 | 111.6169 | 175.2379 | 118.6946 | 128.857 | 170.6007 | 208.9544 | 230.4767 | 216.2473 | 136.8303 | 177.9762 | 222.9201 | 239.7296 | 219.3588 | 90.5066 | 111.1022 | 140.9471 | 175.5585 | 202.9371 | 89.6056 | 120.3205 | 136.1183 | 129.95 | 130.6453 | 209.9779 | 168.8196 | 226.3358 | 211.1484 | 160.8545 |  |  |  | 82.317 | 90.1928 | 84.7987 | 173.227 | 90.0118 | 147.209 |  | 90.3764 | 84.7716 | 86.9741 | 60.7022 | 104.4305 | 115.6897 |  | 185.1939 | 213.4344 | 208.5632 | 394.7237 | 537.3071 | 511.9133 | 364.3305 | [23 empty] | 85.984 | 524.6102 | 107.4803 | 199.3142
16:49 | 12208 |  |  | 16.096 | 47.2236 | 50.0403 | 21.2234 | 19.6844 | 36.0073 | 26.2384 | 1.5651 | 2.2005 | 0.7416 | -0.0283 |  |  |  | -6.7635 | 32.1757 | 49.377 | 13.3146 |  | 21.4227 | 32.4722 | 0.3922 | 0.3052 | 1.4092 | 0.6706 | -5.1613 | 202.6631 | 198.961 | 146.9201 | 165.6756 | 135.4547 | 121.2842 | 106.0215 | 182.2886 | 156.2022 | 199.6741 | 217.3417 | 200.0365 | 162.2323 | 157.3189 | 193.4161 | 217.9146 | 224.4968 |  |  | 136.688 |  | 239.4545 | 115.4495 | 155.3354 | 192.1499 | 205.3098 | 187.0668 | 182.4733 | 170.0461 | 209.3717 | 226.5177 | 231.9874 | 166.4308 | 97.4155 | 135.9772 | 163.9973 | 185.3425 | 143.1164 | 170.2174 | 159.2913 | 273.7324 | 122.1781 | 171.9318 | 215.4025 | 233.9922 | 263.0854 | 116.2849 | 151.0828 | 184.3192 | 199.2166 | 190.776 | 83.3128 | 96.7189 | 133.044 | 164.6857 | 186.2357 | 147.4889 |  | 129.4356 | 239.5969 |  | 117.6375 | 156.8176 | 196.1636 | 214.7444 | 204.9129 | 140.0578 | 168.8383 | 205.4164 | 213.1459 | 189.7918 | 93.9144 | 106.6024 | 131.6561 | 166.0805 | 193.0484 | 212.229 | 130.0435 | 119.7632 | 121.3614 | 143.015 | 185.0153 | 219.6217 | 229.4375 | 210.1424 |  |  |  |  | 82.5847 | 85.8369 | 162.6382 | 86.011 | 169.9627 | 93.8364 | 37.1651 | 37.3964 | 35.4012 | 33.7614 | 31.4946 | 37.0234 | 34.6794 | 35.1413 | 79.4329 | 95.4891 | 90.0388 | 79.2255 | 205.8769 |  |  | 142.9756 |  | 130.5921 | 93.9229 | 121.8871 | 92.8635 | 189.2102 | 172.0672 | 222.3724 | 205.221 | 216.4444 | 183.3921 | 227.8247 | 250.3763 | 253.9315 | 227.9467 | 145.6809 | 118.0605 | 167.8346 | 132.7446 | 175.4344 | 164.5765 | 204.0017 | 126.1732 | 203.0054 | 185.3986 | 190.7543 | 233.247 |  | 179.0648 | 97.1964 | 136.6168 | 169.812 | 194.1763 | 148.5682 | 154.173 | 133.3529 |  | 140.3099 | 173.6344 | 218.9879 | 237.9197 | 223.9291 | 118.9864 | 165.3642 | 211.8509 | 232.3815 | 221.3498 | 86.4085 | 98.6506 | 134.1487 | 169.2844 | 196.7043 | 124.4095 | 171.8219 | 111.5998 | 175.218 | 118.6885 | 128.858 | 170.6052 | 208.9509 | 230.468 | 216.2323 | 136.8307 | 177.977 | 222.9034 | 239.7145 | 219.3397 | 90.5081 | 111.0982 | 140.933 | 175.5353 | 202.9369 | 89.5974 | 120.3096 | 136.1168 | 129.9299 | 130.6433 | 209.9645 | 168.8207 | 226.314 | 211.1284 | 160.849 |  |  |  | 82.3157 | 90.1856 | 84.7981 | 173.1976 | 90.0119 | 147.2107 |  | 90.3676 | 84.7667 | 86.9606 | 60.7181 | 104.3726 | 115.6902 |  | 185.1642 | 213.4113 | 208.5396 | 395.2481 | 538.1364 | 512.6005 | 364.7478 | [23 empty] | 85.977 | 525.3685 | 107.5536 | 199.2877
16:49 | 12209 |  |  | 16.1612 | 47.305 | 49.9617 | 21.2316 | 19.7624 | 36.0808 | 26.2764 | 1.5653 | 2.2018 | 0.7431 | -0.0292 |  |  |  | -6.8111 | 32.1023 | 49.3749 | 13.3547 |  | 21.4149 | 32.4392 | 0.3914 | 0.3033 | 1.4081 | 0.6691 | -5.2437 | 202.6481 | 198.9443 | 146.9175 | 165.667 | 135.4477 | 121.284 | 106.0248 | 182.2826 | 156.1991 | 199.6746 | 217.3182 | 200.0213 | 162.2307 | 157.3135 | 193.4101 | 217.8998 | 224.4748 |  |  | 136.6828 |  | 239.4246 | 115.4494 | 155.3364 | 192.1427 | 205.3031 | 187.05 | 182.4659 | 170.0537 | 209.3645 | 226.5046 | 231.9271 | 166.4248 | 97.409 | 135.9745 | 163.9913 | 185.3312 | 143.1023 | 170.2024 | 159.2845 | 273.6911 | 122.1777 | 171.9363 | 215.3956 | 233.9772 | 263.1562 | 116.2847 | 151.0752 | 184.3028 | 199.2006 | 190.7646 | 83.3088 | 96.7146 | 133.0491 | 164.6837 | 186.2199 | 147.4931 |  | 129.4246 | 239.5586 |  | 117.6476 | 156.8223 | 196.1586 | 214.7358 | 204.8991 | 140.0682 | 168.8405 | 205.4183 | 213.1422 | 189.7868 | 93.9204 | 106.6035 | 131.6565 | 166.0805 | 193.0406 | 212.2194 | 130.0326 | 119.751 | 121.3461 | 143.0098 | 185.0075 | 219.6143 | 229.4188 | 210.1336 |  |  |  |  | 82.5702 | 85.8276 | 162.6289 | 86.0156 | 169.9426 | 93.8142 | 37.1777 | 37.4439 | 35.5289 | 33.6559 | 31.2965 | 36.9249 | 34.8161 | 35.3135 | 79.4341 | 95.4851 | 90.0317 | 79.2199 | 205.857 |  |  | 142.9692 |  | 130.5867 | 93.9172 | 121.878 | 92.8589 | 189.2127 | 172.0586 | 222.3495 | 205.2085 | 216.4258 | 183.3765 | 227.818 | 250.3537 | 253.9136 | 227.9336 | 145.6605 | 118.0667 | 167.8259 | 132.7456 | 175.4374 | 164.5764 | 203.9949 | 126.174 | 202.9928 | 185.394 | 190.7466 | 233.2233 |  | 179.0413 | 97.1893 | 136.6154 | 169.8078 | 194.1647 | 148.5573 | 154.1539 | 133.3441 |  | 140.2963 | 173.6189 | 218.9698 | 237.899 | 223.9024 | 118.9872 | 165.3594 | 211.8379 | 232.3578 | 221.3363 | 86.4006 | 98.6582 | 134.145 | 169.2843 | 196.6952 | 124.4056 | 171.8155 | 111.5903 | 175.2119 | 118.6941 | 128.8633 | 170.6066 | 208.9439 | 230.4484 | 216.2186 | 136.8375 | 177.9688 | 222.8934 | 239.6907 | 219.3197 | 90.5042 | 111.0901 | 140.9101 | 175.5166 | 202.9377 | 89.589 | 120.2999 | 136.1085 | 129.9134 | 130.6359 | 209.9555 | 168.8204 | 226.2973 | 211.1147 | 160.83 |  |  |  | 82.3089 | 90.1793 | 84.7849 | 173.1977 | 90.0159 | 147.2181 |  | 90.3681 | 84.7672 | 86.95 | 60.7296 | 104.3519 | 115.6907 |  | 185.141 | 213.3727 | 208.4964 | 394.9287 | 537.8006 | 512.4598 | 364.6976 | [23 empty] | 85.9695 | 525.1302 | 107.5962 | 199.2568
16:49 | 12210 |  |  | 16.2034 | 47.2565 | 49.9934 | 21.1857 | 19.7341 | 36.0308 | 26.3311 | 1.5629 | 2.1967 | 0.7393 | -0.0297 |  |  |  | -6.9814 | 32.0688 | 49.3777 | 13.3156 |  | 21.4185 | 32.522 | 0.3916 | 0.3021 | 1.4105 | 0.6709 | -5.7955 | 202.6254 | 198.9281 | 146.9092 | 165.6444 | 135.4373 | 121.2794 | 106.0203 | 182.2737 | 156.1933 | 199.6635 | 217.2914 | 200.0034 | 162.222 | 157.3019 | 193.3894 | 217.8682 | 224.4457 |  |  | 136.66 |  | 239.3827 | 115.4421 | 155.3264 | 192.1229 | 205.2822 | 187.0255 | 182.4466 | 170.0401 | 209.3387 | 226.4999 | 231.9384 | 166.4193 | 97.4175 | 135.9827 | 163.9892 | 185.3194 | 143.1014 | 170.1912 | 159.274 | 273.6525 | 122.1899 | 171.9396 | 215.3862 | 233.9698 | 263.0887 | 116.2885 | 151.0758 | 184.2992 | 199.1799 | 190.7547 | 83.3154 | 96.7197 | 133.0527 | 164.6857 | 186.2151 | 147.4938 |  | 129.416 | 239.526 |  | 117.6428 | 156.8198 | 196.1483 | 214.7193 | 204.8838 | 140.061 | 168.8345 | 205.4008 | 213.1135 | 189.7717 | 93.921 | 106.5997 | 131.6568 | 166.0707 | 193.0207 | 212.1912 | 130.0198 | 119.7382 | 121.3357 | 143.0041 | 184.9944 | 219.6 | 229.3988 | 210.1216 |  |  |  |  | 82.5673 | 85.8186 | 162.6105 | 86.0099 | 169.9364 | 93.8061 | 37.1888 | 37.4613 | 35.6028 | 33.6242 | 31.41 | 36.7899 | 34.605 | 35.516 | 79.4278 | 95.4822 | 90.0293 | 79.2163 | 205.8278 |  |  | 142.9486 |  | 130.5689 | 93.9024 | 121.8603 | 92.842 | 189.1974 | 172.0525 | 222.3254 | 205.186 | 216.3989 | 183.3737 | 227.8009 | 250.3257 | 253.8852 | 227.9097 | 145.6158 | 118.0619 | 167.7982 | 132.7305 | 175.4261 | 164.5778 | 203.9891 | 126.1691 | 202.9669 | 185.3888 | 190.742 | 233.2062 |  | 179.0368 | 97.1867 | 136.6143 | 169.8041 | 194.1501 | 148.5482 | 154.1401 | 133.3286 |  | 140.3005 | 173.6145 | 218.9569 | 237.8813 | 223.8815 | 118.9867 | 165.3576 | 211.8298 | 232.3438 | 221.3216 | 86.4039 | 98.6619 | 134.1524 | 169.2829 | 196.6878 | 124.4001 | 171.7987 | 111.5798 | 175.1976 | 118.7027 | 128.8711 | 170.6041 | 208.9381 | 230.4245 | 216.2101 | 136.8352 | 177.9606 | 222.8837 | 239.6741 | 219.3033 | 90.5055 | 111.0907 | 140.9168 | 175.5338 | 202.916 | 89.5781 | 120.2887 | 136.0997 | 129.8944 | 130.6316 | 209.9442 | 168.8178 | 226.2826 | 211.0918 | 160.8038 |  |  |  | 82.2994 | 90.1775 | 84.7819 | 173.1984 | 90.0224 | 147.2183 |  | 90.3579 | 84.755 | 86.9448 | 60.7221 | 104.3508 | 115.6816 |  | 185.1013 | 213.3576 | 208.4556 | 395.0794 | 537.8151 | 512.8502 | 364.7261 | [23 empty] | 85.9628 | 525.3326 | 107.5369 | 199.2295
16:49 | 12211 |  |  | 16.1988 | 47.3139 | 49.9423 | 21.1981 | 19.8254 | 36.1305 | 26.3231 | 1.5628 | 2.1967 | 0.7407 | -0.028 |  |  |  | -6.9068 | 32.1443 | 49.3326 | 13.3293 |  | 21.4374 | 32.5273 | 0.3912 | 0.3055 | 1.4083 | 0.6699 | -5.1848 | 202.6001 | 198.9101 | 146.9001 | 165.629 | 135.4301 | 121.2741 | 106.0064 | 182.2718 | 156.1871 | 199.6433 | 217.2757 | 199.9825 | 162.2078 | 157.2903 | 193.3566 | 217.8415 | 224.4193 |  |  | 136.6477 |  | 239.3499 | 115.4515 | 155.3181 | 192.1108 | 205.2561 | 187.0097 | 182.4348 | 170.0227 | 209.3294 | 226.489 | 231.9494 | 166.4166 | 97.4271 | 135.9915 | 163.9882 | 185.3158 | 143.0966 | 170.1755 | 159.2591 | 273.6142 | 122.1985 | 171.9351 | 215.3798 | 233.957 | 263.0643 | 116.2912 | 151.0716 | 184.2935 | 199.1665 | 190.7366 | 83.3155 | 96.7153 | 133.0571 | 164.6798 | 186.207 | 147.4807 |  | 129.4068 | 239.4921 |  | 117.6356 | 156.8089 | 196.1316 | 214.6929 | 204.8601 | 140.0433 | 168.822 | 205.3777 | 213.0898 | 189.743 | 93.9116 | 106.6022 | 131.6532 | 166.0573 | 192.9996 | 212.1635 | 130.0118 | 119.7268 | 121.3292 | 143.0068 | 184.9916 | 219.5898 | 229.3849 | 210.102 |  |  |  |  | 82.5588 | 85.8076 | 162.5914 | 85.9912 | 169.9222 | 93.7981 | 37.1446 | 37.353 | 35.7004 | 33.6431 | 31.7605 | 36.757 | 34.6821 | 35.725 | 79.4233 | 95.4741 | 90.0221 | 79.2075 | 205.8111 |  |  | 142.9416 |  | 130.562 | 93.8989 | 121.8556 | 92.8405 | 189.1822 | 172.0595 | 222.3093 | 205.1762 | 216.3873 | 183.4017 | 227.7828 | 250.3167 | 253.8614 | 227.8854 | 145.594 | 118.0514 | 167.7287 | 132.7178 | 175.407 | 164.5783 | 203.9772 | 126.163 | 202.948 | 185.3826 | 190.7407 | 233.191 |  | 179.0417 | 97.1869 | 136.6211 | 169.8059 | 194.1421 | 148.5378 | 154.1381 | 133.3122 |  | 140.3038 | 173.6353 | 218.9576 | 237.8726 | 223.877 | 118.9846 | 165.3538 | 211.8192 | 232.3237 | 221.2984 | 86.4028 | 98.6595 | 134.1588 | 169.2756 | 196.675 | 124.3911 | 171.7873 | 111.5681 | 175.182 | 118.6927 | 128.8645 | 170.598 | 208.9276 | 230.4034 | 216.1876 | 136.8265 | 177.9574 | 222.8688 | 239.6487 | 219.2837 | 90.5053 | 111.094 | 140.9266 | 175.5329 | 202.8826 | 89.5644 | 120.2827 | 136.0869 | 129.8749 | 130.6328 | 209.9356 | 168.8171 | 226.2628 | 211.0678 | 160.7829 |  |  |  | 82.2855 | 90.1695 | 84.7819 | 173.1783 | 90.0228 | 147.1957 |  | 90.3492 | 84.7556 | 86.9456 | 60.7133 | 104.3999 | 115.6952 |  | 185.066 | 213.3176 | 208.4071 | 394.9 | 537.5855 | 511.9446 | 364.3252 | [23 empty] | 85.9567 | 524.765 | 107.6389 | 199.1918
16:49 | 12212 |  |  | 16.1926 | 47.3078 | 49.9471 | 21.1254 | 19.7902 | 36.04 | 26.435 | 1.5615 | 2.1957 | 0.7403 | -0.0284 |  |  |  | -6.8079 | 32.1382 | 49.379 | 13.3662 |  | 21.4638 | 32.4523 | 0.3898 | 0.3023 | 1.4072 | 0.6696 | -6.4171 | 202.5899 | 198.8946 | 146.8885 | 165.6236 | 135.4285 | 121.2659 | 106.0064 | 182.2642 | 156.1778 | 199.6328 | 217.2651 | 199.9663 | 162.2028 | 157.2765 | 193.3277 | 217.8205 | 224.4018 |  |  | 136.6415 |  | 239.3199 | 115.4517 | 155.3161 | 192.1068 | 205.2449 | 187.0054 | 182.4294 | 170.0216 | 209.3289 | 226.4563 | 231.9316 | 166.4011 | 97.429 | 135.9916 | 163.985 | 185.3092 | 143.0778 | 170.1623 | 159.244 | 273.5662 | 122.1907 | 171.9308 | 215.3675 | 233.9301 | 263.6581 | 116.2908 | 151.066 | 184.2845 | 199.1551 | 190.7178 | 83.3145 | 96.7144 | 133.0596 | 164.6732 | 186.1933 | 147.4747 |  | 129.404 | 239.4569 |  | 117.6461 | 156.8125 | 196.1282 | 214.6771 | 204.8447 | 140.0676 | 168.8252 | 205.3814 | 213.0845 | 189.7372 | 93.9097 | 106.6078 | 131.6601 | 166.0586 | 192.9924 | 212.1507 | 130.0084 | 119.728 | 121.3227 | 143.0151 | 185.0012 | 219.5851 | 229.3787 | 210.0863 |  |  |  |  | 82.5516 | 85.8027 | 162.5718 | 85.9888 | 169.9053 | 93.795 | 37.0109 | 37.2122 | 35.7983 | 33.6512 | 31.8818 | 36.8473 | 35.0043 | 35.8886 | 79.4179 | 95.466 | 90.0169 | 79.2015 | 205.8011 |  |  | 142.9405 |  | 130.5618 | 93.9056 | 121.8553 | 92.8512 | 189.1719 | 172.066 | 222.2988 | 205.1648 | 216.3803 | 183.3922 | 227.7651 | 250.3031 | 253.8465 | 227.8605 | 145.5773 | 118.0469 | 167.6472 | 132.7106 | 175.398 | 164.5781 | 203.9665 | 126.1605 | 202.9376 | 185.368 | 190.7366 | 233.1837 |  | 179.0424 | 97.1905 | 136.6262 | 169.7995 | 194.1394 | 148.5305 | 154.1318 | 133.304 |  | 140.3051 | 173.6529 | 218.9523 | 237.8659 | 223.8674 | 118.9858 | 165.3527 | 211.8076 | 232.3022 | 221.2789 | 86.404 | 98.6573 | 134.1579 | 169.2693 | 196.6644 | 124.3821 | 171.7879 | 111.5592 | 175.1736 | 118.6842 | 128.8629 | 170.6006 | 208.9193 | 230.3928 | 216.1637 | 136.8286 | 177.958 | 222.8482 | 239.626 | 219.2555 | 90.5061 | 111.0988 | 140.9304 | 175.5226 | 202.8686 | 89.5605 | 120.271 | 136.0731 | 129.8573 | 130.6354 | 209.9263 | 168.8112 | 226.2471 | 211.0549 | 160.7542 |  |  |  | 82.2828 | 90.1638 | 84.7705 | 173.1585 | 90.0195 | 147.1962 |  | 90.3305 | 84.7417 | 86.938 | 60.7097 | 104.3991 | 115.6902 |  | 185.0229 | 213.2777 | 208.3585 | 395.12 | 537.9977 | 512.2255 | 364.7153 | [23 empty] | 85.9477 | 525.1116 | 107.6489 | 199.1503
16:49 | 12213 |  |  | 16.1284 | 47.2673 | 49.9369 | 21.1082 | 19.8744 | 36.0588 | 26.4523 | 1.5609 | 2.1993 | 0.7381 | -0.0281 |  |  |  | -6.8154 | 32.1097 | 49.3383 | 13.3654 |  | 21.499 | 32.4073 | 0.3896 | 0.2997 | 1.407 | 0.6695 | -3.2712 | 202.5751 | 198.8836 | 146.8803 | 165.612 | 135.4229 | 121.2623 | 106.0096 | 182.257 | 156.1818 | 199.6198 | 217.2529 | 199.9539 | 162.1987 | 157.2652 | 193.3064 | 217.7892 | 224.3756 |  |  | 136.6189 |  | 239.283 | 115.4462 | 155.3121 | 192.0947 | 205.2308 | 186.9903 | 182.4178 | 170.0126 | 209.3155 | 226.4349 | 231.9091 | 166.3894 | 97.4294 | 135.9914 | 163.9834 | 185.2968 | 143.0685 | 170.1496 | 159.2349 | 273.5243 | 122.1856 | 171.932 | 215.3585 | 233.9144 | 263.8583 | 116.2942 | 151.0699 | 184.2762 | 199.1362 | 190.7051 | 83.3142 | 96.7154 | 133.0629 | 164.6705 | 186.187 | 147.4621 |  | 129.399 | 239.4205 |  | 117.6562 | 156.8154 | 196.1171 | 214.6716 | 204.8367 | 140.0825 | 168.8272 | 205.3776 | 213.07 | 189.7305 | 93.9141 | 106.6039 | 131.6647 | 166.058 | 192.9845 | 212.1299 | 130.0031 | 119.7275 | 121.3118 | 143.0142 | 184.9965 | 219.5699 | 229.3604 | 210.0765 |  |  |  |  | 82.5492 | 85.8018 | 162.5536 | 85.9847 | 169.8933 | 93.787 | 36.9903 | 37.1099 | 35.771 | 33.6237 | 31.9292 | 36.9468 | 35.0177 | 35.4748 | 79.4089 | 95.4484 | 90.0081 | 79.195 | 205.7771 |  |  | 142.9314 |  | 130.5515 | 93.9078 | 121.85 | 92.8557 | 189.1579 | 172.0689 | 222.2785 | 205.1471 | 216.3653 | 183.3246 | 227.7528 | 250.2854 | 253.8341 | 227.8224 | 145.5609 | 118.0464 | 167.6226 | 132.706 | 175.3827 | 164.5786 | 203.9563 | 126.1548 | 202.9214 | 185.3505 | 190.7359 | 233.1741 |  | 179.0321 | 97.1973 | 136.6251 | 169.7959 | 194.126 | 148.5176 | 154.1146 | 133.2943 |  | 140.3185 | 173.6576 | 218.9489 | 237.8562 | 223.8534 | 118.9879 | 165.3583 | 211.8037 | 232.2943 | 221.2679 | 86.4051 | 98.6511 | 134.1621 | 169.2735 | 196.659 | 124.372 | 171.7822 | 111.5586 | 175.1599 | 118.6898 | 128.8657 | 170.6063 | 208.9114 | 230.3879 | 216.1419 | 136.832 | 177.9569 | 222.828 | 239.6139 | 219.2396 | 90.4989 | 111.0983 | 140.9336 | 175.5223 | 202.8487 | 89.5591 | 120.2539 | 136.0548 | 129.8384 | 130.6284 | 209.9103 | 168.8029 | 226.2289 | 211.0412 | 160.7268 |  |  |  | 82.2759 | 90.1486 | 84.7591 | 173.1358 | 90.0188 | 147.1826 |  | 90.3267 | 84.7391 | 86.9322 | 60.7011 | 104.4181 | 115.6909 |  | 185.003 | 213.2523 | 208.3241 | 395.2596 | 537.9786 | 512.5845 | 364.6137 | [23 empty] | 85.9416 | 525.2816 | 107.6192 | 199.1276
16:49 | 12214 |  |  | 16.1715 | 47.4461 | 49.81 | 21.1017 | 19.8568 | 36.0794 | 26.4856 | 1.5599 | 2.2011 | 0.7421 | -0.0283 |  |  |  | -6.7013 | 32.1816 | 49.3828 | 13.3708 |  | 21.4932 | 32.4315 | 0.3894 | 0.3011 | 1.4093 | 0.6687 | -6.3342 | 202.5512 | 198.865 | 146.8725 | 165.6002 | 135.4136 | 121.258 | 106.0053 | 182.2523 | 156.187 | 199.6098 | 217.2342 | 199.941 | 162.1937 | 157.2646 | 193.282 | 217.765 | 224.3543 |  |  | 136.596 |  | 239.2486 | 115.4446 | 155.3117 | 192.0787 | 205.2084 | 186.9738 | 182.4072 | 169.9981 | 209.3048 | 226.4233 | 231.8876 | 166.3906 | 97.4282 | 135.9953 | 163.9823 | 185.2855 | 143.0585 | 170.1299 | 159.2218 | 273.4857 | 122.1863 | 171.927 | 215.3531 | 233.9038 | 263.7829 | 116.2941 | 151.0649 | 184.2673 | 199.1239 | 190.6939 | 83.3142 | 96.7098 | 133.0613 | 164.672 | 186.1785 | 147.4524 |  | 129.3903 | 239.3788 |  | 117.6555 | 156.8079 | 196.104 | 214.6594 | 204.8245 | 140.0637 | 168.8228 | 205.3556 | 213.0486 | 189.7051 | 93.9122 | 106.6077 | 131.6601 | 166.0462 | 192.9712 | 212.1078 | 129.991 | 119.7095 | 121.293 | 143.007 | 184.98 | 219.551 | 229.3369 | 210.057 |  |  |  |  | 82.536 | 85.7918 | 162.5321 | 85.9645 | 169.8789 | 93.7765 | 37.0946 | 37.0479 | 35.724 | 33.6189 | 31.8786 | 37.1325 | 34.6523 | 34.6145 | 79.3954 | 95.4357 | 89.9914 | 79.1779 | 205.7449 |  |  | 142.9126 |  | 130.5356 | 93.8958 | 121.8382 | 92.8484 | 189.1341 | 172.0564 | 222.2552 | 205.1321 | 216.3434 | 183.2779 | 227.7279 | 250.2703 | 253.7992 | 227.7859 | 145.5029 | 118.0445 | 167.643 | 132.6945 | 175.3632 | 164.5778 | 203.9441 | 126.1547 | 202.8965 | 185.3334 | 190.7329 | 233.1485 |  | 179.0195 | 97.1907 | 136.6228 | 169.7904 | 194.1088 | 148.5026 | 154.0896 | 133.271 |  | 140.3105 | 173.6468 | 218.938 | 237.8283 | 223.8469 | 118.9825 | 165.3567 | 211.7866 | 232.2768 | 221.2547 | 86.4062 | 98.6537 | 134.1693 | 169.2744 | 196.6471 | 124.3668 | 171.7726 | 111.5515 | 175.1539 | 118.6935 | 128.8608 | 170.6003 | 208.8958 | 230.3716 | 216.1188 | 136.829 | 177.9397 | 222.8011 | 239.5878 | 219.2213 | 90.488 | 111.0894 | 140.9221 | 175.5049 | 202.8244 | 89.5475 | 120.2462 | 136.0377 | 129.8217 | 130.635 | 209.9008 | 168.8043 | 226.2083 | 211.023 | 160.7193 |  |  |  | 82.2647 | 90.1383 | 84.7544 | 173.1303 | 90.0188 | 147.1405 |  | 90.3121 | 84.7247 | 86.9198 | 60.6974 | 104.3912 | 115.6944 |  | 184.9616 | 213.2042 | 208.2901 | 394.9555 | 537.4998 | 511.9291 | 364.2753 | [23 empty] | 85.9302 | 524.7144 | 107.7329 | 199.0829
16:49 | 12215 |  |  | 16.1847 | 47.5115 | 49.8862 | 21.22 | 19.8487 | 36.0631 | 26.5067 | 1.5598 | 2.2023 | 0.74 | -0.0283 |  |  |  | -6.7809 | 32.1826 | 49.3758 | 13.3274 |  | 21.5247 | 32.4455 | 0.388 | 0.297 | 1.4098 | 0.6694 | -5.7826 | 202.5342 | 198.8492 | 146.858 | 165.5873 | 135.4011 | 121.2509 | 105.9966 | 182.2329 | 156.1753 | 199.6006 | 217.2163 | 199.9209 | 162.1917 | 157.2613 | 193.2602 | 217.7394 | 224.3363 |  |  | 136.5881 |  | 239.2187 | 115.4308 | 155.3139 | 192.0788 | 205.1894 | 186.9616 | 182.3935 | 169.9908 | 209.2996 | 226.3971 | 231.8878 | 166.3801 | 97.4278 | 136.0009 | 163.9767 | 185.2687 | 143.042 | 170.1105 | 159.1991 | 273.4402 | 122.18 | 171.9221 | 215.335 | 233.8809 | 264.1036 | 116.2947 | 151.0557 | 184.2571 | 199.115 | 190.6764 | 83.3149 | 96.7078 | 133.0581 | 164.6644 | 186.1655 | 147.4307 |  | 129.379 | 239.3461 |  | 117.6482 | 156.8015 | 196.095 | 214.6338 | 204.7994 | 140.0352 | 168.8144 | 205.3388 | 213.0337 | 189.6813 | 93.902 | 106.6139 | 131.6586 | 166.0294 | 192.9548 | 212.0839 | 129.9811 | 119.6991 | 121.2823 | 143.0142 | 184.9745 | 219.5427 | 229.3151 | 210.0405 |  |  |  |  | 82.535 | 85.7826 | 162.5153 | 85.961 | 169.869 | 93.7797 | 37.1499 | 37.0497 | 35.7461 | 33.4953 | 31.3782 | 37.3958 | 34.5847 | 33.6528 | 79.3822 | 95.4327 | 89.9836 | 79.1696 | 205.7242 |  |  | 142.8943 |  | 130.5281 | 93.882 | 121.8218 | 92.8359 | 189.115 | 172.0479 | 222.2321 | 205.1126 | 216.3247 | 183.2592 | 227.7154 | 250.2555 | 253.7739 | 227.7574 | 145.3914 | 118.0386 | 167.6787 | 132.6861 | 175.3577 | 164.5761 | 203.9357 | 126.1597 | 202.8779 | 185.3203 | 190.7303 | 233.1217 |  | 179.0034 | 97.1842 | 136.6199 | 169.7757 | 194.0966 | 148.4911 | 154.0672 | 133.2463 |  | 140.2918 | 173.635 | 218.9278 | 237.801 | 223.8255 | 118.979 | 165.3481 | 211.772 | 232.2535 | 221.2347 | 86.41 | 98.655 | 134.1797 | 169.271 | 196.6282 | 124.3624 | 171.767 | 111.5364 | 175.1488 | 118.692 | 128.8709 | 170.6054 | 208.8892 | 230.3618 | 216.1043 | 136.8417 | 177.9437 | 222.7937 | 239.5731 | 219.2011 | 90.4962 | 111.0926 | 140.9113 | 175.4866 | 202.8238 | 89.539 | 120.2379 | 136.029 | 129.808 | 130.6439 | 209.8929 | 168.8021 | 226.1958 | 211.0085 | 160.7242 |  |  |  | 82.263 | 90.1374 | 84.7547 | 173.1363 | 90.0176 | 147.101 |  | 90.3081 | 84.7239 | 86.9115 | 60.7135 | 104.388 | 115.6967 |  | 184.9375 | 213.1848 | 208.2589 | 394.725 | 537.3663 | 512.054 | 364.1295 | [23 empty] | 85.927 | 524.7102 | 107.7888 | 199.0611
16:49 | 12216 |  |  | 16.1108 | 47.4807 | 49.9305 | 21.1801 | 19.8516 | 36.1012 | 26.6704 | 1.5608 | 2.2046 | 0.7446 | -0.0282 |  |  |  | -6.7278 | 32.2581 | 49.3957 | 13.3898 |  | 21.481 | 32.4239 | 0.3891 | 0.2987 | 1.4116 | 0.6683 | -4.7482 | 202.5175 | 198.8344 | 146.8461 | 165.576 | 135.3913 | 121.2443 | 105.986 | 182.2168 | 156.1648 | 199.5811 | 217.1941 | 199.8996 | 162.1849 | 157.241 | 193.2366 | 217.7133 | 224.3132 |  |  | 136.5775 |  | 239.1838 | 115.4224 | 155.3081 | 192.0693 | 205.1679 | 186.9442 | 182.3789 | 169.9951 | 209.2867 | 226.3809 | 231.8917 | 166.3626 | 97.4204 | 135.9996 | 163.9672 | 185.2541 | 143.0248 | 170.0848 | 159.1798 | 273.3938 | 122.177 | 171.9202 | 215.3148 | 233.8599 | 264.0706 | 116.297 | 151.0541 | 184.2466 | 199.0976 | 190.6649 | 83.3138 | 96.7079 | 133.0648 | 164.6536 | 186.1538 | 147.4103 |  | 129.3672 | 239.3132 |  | 117.6457 | 156.7999 | 196.0835 | 214.6165 | 204.78 | 140.0254 | 168.8079 | 205.3275 | 213.0163 | 189.6682 | 93.9015 | 106.6158 | 131.663 | 166.0182 | 192.9429 | 212.0647 | 129.9757 | 119.6946 | 121.2777 | 143.0185 | 184.9798 | 219.5336 | 229.3007 | 210.0237 |  |  |  |  | 82.529 | 85.7787 | 162.5182 | 85.9675 | 169.8529 | 93.7713 | 37.2085 | 37.1383 | 35.7783 | 33.4349 | 30.8214 | 37.6518 | 34.9007 | 32.7387 | 79.3816 | 95.424 | 89.9783 | 79.1635 | 205.7072 |  |  | 142.8921 |  | 130.5269 | 93.8783 | 121.8198 | 92.8308 | 189.1096 | 172.0624 | 222.216 | 205.0986 | 216.3114 | 183.246 | 227.7059 | 250.2349 | 253.7566 | 227.7277 | 145.2741 | 118.0272 | 167.7165 | 132.682 | 175.3548 | 164.5782 | 203.9226 | 126.1509 | 202.855 | 185.3083 | 190.7236 | 233.097 |  | 178.9814 | 97.182 | 136.6186 | 169.7667 | 194.0788 | 148.4699 | 154.0524 | 133.2458 |  | 140.2874 | 173.6364 | 218.9226 | 237.7835 | 223.795 | 118.9807 | 165.3424 | 211.7651 | 232.2335 | 221.2195 | 86.4089 | 98.6574 | 134.1842 | 169.2665 | 196.6114 | 124.3584 | 171.7574 | 111.5163 | 175.1325 | 118.6861 | 128.8824 | 170.6157 | 208.8818 | 230.3537 | 216.0933 | 136.8452 | 177.9503 | 222.7983 | 239.557 | 219.1941 | 90.5032 | 111.0994 | 140.9159 | 175.4839 | 202.8077 | 89.5355 | 120.2203 | 136.01 | 129.7898 | 130.6398 | 209.879 | 168.795 | 226.1716 | 210.9863 | 160.7063 |  |  |  | 82.2535 | 90.1273 | 84.7529 | 173.1455 | 90.0205 | 147.0925 |  | 90.306 | 84.7205 | 86.9096 | 60.7148 | 104.3812 | 115.6968 |  | 184.916 | 213.1494 | 208.2234 | 394.5489 | 537.2128 | 511.8981 | 364.2593 | [23 empty] | 85.9222 | 524.5554 | 107.8638 | 199.0327
16:49 | 12217 |  |  | 16.1987 | 47.526 | 50.0066 | 21.2037 | 19.947 | 36.1455 | 26.6577 | 1.5584 | 2.1995 | 0.7465 | -0.0265 |  |  |  | -6.7869 | 32.3575 | 49.4665 | 13.3597 |  | 21.4972 | 32.4671 | 0.3893 | 0.2993 | 1.4085 | 0.6688 | -5.9589 | 202.4873 | 198.8088 | 146.8285 | 165.5568 | 135.3798 | 121.2308 | 105.9752 | 182.1994 | 156.1626 | 199.5556 | 217.1667 | 199.8801 | 162.172 | 157.2143 | 193.2085 | 217.695 | 224.2938 |  |  | 136.5696 |  | 239.1478 | 115.4193 | 155.3024 | 192.0474 | 205.1555 | 186.9322 | 182.3717 | 170.0046 | 209.2714 | 226.3679 | 231.8519 | 166.3467 | 97.4109 | 135.9935 | 163.958 | 185.2457 | 143.0121 | 170.0588 | 159.1627 | 273.3521 | 122.1785 | 171.9141 | 215.3011 | 233.8403 | 264.0237 | 116.2889 | 151.044 | 184.2306 | 199.072 | 190.6486 | 83.3155 | 96.6981 | 133.0641 | 164.6468 | 186.139 | 147.3917 |  | 129.3539 | 239.2686 |  | 117.6413 | 156.7952 | 196.0714 | 214.6027 | 204.7702 | 140.02 | 168.806 | 205.3189 | 212.994 | 189.6484 | 93.9054 | 106.6138 | 131.6643 | 166.0167 | 192.9287 | 212.0405 | 129.9648 | 119.6852 | 121.2639 | 143.0134 | 184.9761 | 219.5199 | 229.291 | 210.0127 |  |  |  |  | 82.516 | 85.7721 | 162.505 | 85.9609 | 169.8431 | 93.7601 | 37.3127 | 37.279 | 35.8197 | 33.3137 | 30.882 | 37.74 | 34.8632 | 32.4261 | 79.382 | 95.4142 | 89.9722 | 79.1567 | 205.6856 |  |  | 142.8887 |  | 130.5193 | 93.8776 | 121.8223 | 92.829 | 189.108 | 172.0621 | 222.2077 | 205.0786 | 216.2932 | 183.2327 | 227.694 | 250.2168 | 253.7367 | 227.7073 | 145.1994 | 118.024 | 167.7446 | 132.6741 | 175.3484 | 164.5734 | 203.9099 | 126.151 | 202.8362 | 185.3066 | 190.7192 | 233.0804 |  | 178.978 | 97.1787 | 136.6176 | 169.7621 | 194.0649 | 148.4592 | 154.0373 | 133.2537 |  | 140.2913 | 173.6363 | 218.9134 | 237.7587 | 223.7677 | 118.974 | 165.3351 | 211.75 | 232.2101 | 221.1974 | 86.4068 | 98.6595 | 134.1799 | 169.2587 | 196.6028 | 124.3484 | 171.7445 | 111.4965 | 175.111 | 118.6722 | 128.8806 | 170.613 | 208.8722 | 230.3351 | 216.0744 | 136.8333 | 177.9365 | 222.7832 | 239.5336 | 219.172 | 90.5007 | 111.093 | 140.9093 | 175.4756 | 202.7866 | 89.525 | 120.2061 | 135.9891 | 129.7783 | 130.6314 | 209.8658 | 168.79 | 226.1537 | 210.9631 | 160.6828 |  |  |  | 82.2469 | 90.1188 | 84.7425 | 173.1533 | 90.0155 | 147.0961 |  | 90.2997 | 84.7078 | 86.9025 | 60.7135 | 104.3637 | 115.6979 |  | 184.8847 | 213.101 | 208.1824 | 394.5489 | 537.2128 | 511.7734 | 364.2593 | [23 empty] | 85.9133 | 524.4931 | 108.0139 | 198.9929
16:49 | 12218 |  |  | 16.1998 | 47.5342 | 50.0358 | 21.179 | 19.8909 | 36.0409 | 26.5885 | 1.5578 | 2.1999 | 0.7419 | -0.0271 |  |  |  | -6.8073 | 32.3347 | 49.4634 | 13.3744 |  | 21.4592 | 32.4722 | 0.389 | 0.298 | 1.4082 | 0.6675 | -5.3875 | 202.4617 | 198.7877 | 146.8163 | 165.542 | 135.365 | 121.2132 | 105.9694 | 182.1826 | 156.1542 | 199.5381 | 217.1499 | 199.859 | 162.1628 | 157.2097 | 193.3277 | 217.6803 | 224.2716 |  |  | 136.5634 |  | 239.1182 | 115.4228 | 155.3034 | 192.033 | 205.1474 | 186.9206 | 182.3677 | 170.0007 | 209.2497 | 226.3494 | 231.8246 | 166.3405 | 97.4041 | 135.9941 | 163.9557 | 185.2351 | 142.9992 | 170.0436 | 159.1535 | 273.3115 | 122.1733 | 171.9122 | 215.2946 | 233.8299 | 263.8224 | 116.2835 | 151.0405 | 184.2139 | 199.0543 | 190.6201 | 83.3176 | 96.6948 | 133.0589 | 164.6371 | 186.1184 | 147.3633 |  | 129.3359 | 239.2276 |  | 117.6347 | 156.7937 | 196.0591 | 214.5864 | 204.7523 | 140.0264 | 168.7986 | 205.31 | 212.982 | 189.63 | 93.908 | 106.6188 | 131.663 | 166.0111 | 192.9089 | 212.0097 | 129.9573 | 119.6779 | 121.2532 | 143.0212 | 184.9687 | 219.5145 | 229.2754 | 210.008 |  |  |  |  | 82.5092 | 85.7613 | 162.4862 | 85.9555 | 169.8518 | 93.7553 | 37.3968 | 37.3333 | 35.8285 | 33.2688 | 31.5235 | 37.6409 | 34.3253 | 32.7143 | 79.3737 | 95.4026 | 89.9663 | 79.1562 | 205.6726 |  |  | 142.8765 |  | 130.5082 | 93.8765 | 121.8112 | 92.827 | 189.0996 | 172.0547 | 222.1976 | 205.0577 | 216.2741 | 183.1926 | 227.688 | 250.2037 | 253.7207 | 227.6937 | 145.1811 | 118.0268 | 167.7462 | 132.6705 | 175.335 | 164.5697 | 203.9008 | 126.1526 | 202.8249 | 185.2954 | 190.7135 | 233.0632 |  | 178.985 | 97.1798 | 136.626 | 169.761 | 194.0575 | 148.4561 | 154.0275 | 133.2471 |  | 140.2914 | 173.6351 | 218.8997 | 237.7333 | 223.7438 | 118.9687 | 165.3335 | 211.7385 | 232.1869 | 221.171 | 86.4101 | 98.656 | 134.1797 | 169.2509 | 196.5906 | 124.3345 | 171.7323 | 111.4868 | 175.0989 | 118.6696 | 128.8856 | 170.6086 | 208.8673 | 230.3205 | 216.0542 | 136.835 | 177.9363 | 222.764 | 239.5214 | 219.1539 | 90.5054 | 111.0975 | 140.9125 | 175.4784 | 202.7779 | 89.5168 | 120.1938 | 135.9654 | 129.7607 | 130.6313 | 209.8521 | 168.7844 | 226.1394 | 210.9468 | 160.6673 |  |  |  | 82.2417 | 90.1118 | 84.7277 | 173.1379 | 89.9983 | 147.1022 |  | 90.2849 | 84.7046 | 86.891 | 60.7155 | 104.3845 | 115.6986 |  | 184.8538 | 213.0541 | 208.1333 | 394.7318 | 537.4519 | 511.9447 | 364.2415 | [23 empty] | 85.904 | 524.6983 | 107.9297 | 198.9539
16:50 | 12219 |  |  | 16.2091 | 47.4511 | 50.0608 | 21.0705 | 19.833 | 36.0055 | 26.6022 | 1.5615 | 2.198 | 0.7443 | -0.0282 |  |  |  | -6.8073 | 32.1571 | 49.3057 | 13.348 |  | 21.5246 | 32.4932 | 0.3893 | 0.2991 | 1.4114 | 0.664 | -4.6318 | 202.4451 | 198.7742 | 146.811 | 165.531 | 135.3551 | 121.2081 | 105.9633 | 182.1699 | 156.1391 | 199.5296 | 217.1289 | 199.8375 | 162.1491 | 157.2162 | 193.4229 | 217.6579 | 224.247 |  |  | 136.5407 |  | 239.0827 | 115.4176 | 155.2928 | 192.0177 | 205.124 | 186.8949 | 182.3446 | 169.987 | 209.2332 | 226.3367 | 231.8536 | 166.3435 | 97.4077 | 136 | 163.9552 | 185.2287 | 142.9832 | 170.0245 | 159.144 | 273.2701 | 122.17 | 171.9117 | 215.282 | 233.8183 | 263.711 | 116.2872 | 151.044 | 184.2093 | 199.048 | 190.6087 | 83.3245 | 96.7067 | 133.0641 | 164.6353 | 186.1117 | 147.348 |  | 129.3277 | 239.2026 |  | 117.6424 | 156.8034 | 196.0548 | 214.5842 | 204.7431 | 140.0573 | 168.8003 | 205.3082 | 212.9746 | 189.63 | 93.9191 | 106.6262 | 131.6657 | 166.011 | 192.9021 | 211.9967 | 129.9514 | 119.6735 | 121.2408 | 143.0272 | 184.9662 | 219.5124 | 229.2618 | 209.9912 |  |  |  |  | 82.4979 | 85.7506 | 162.4853 | 85.9641 | 169.8569 | 93.7441 | 37.4487 | 37.2436 | 35.3142 | 33.4869 | 32.2822 | 37.4691 | 34.2303 | 33.3066 | 79.3729 | 95.3997 | 89.9616 | 79.153 | 205.6487 |  |  | 142.8645 |  | 130.5051 | 93.8775 | 121.8022 | 92.8236 | 189.0835 | 172.0577 | 222.178 | 205.0426 | 216.263 | 183.1632 | 227.6685 | 250.177 | 253.6917 | 227.6733 | 145.1641 | 118.0206 | 167.6928 | 132.6707 | 175.3255 | 164.5671 | 203.889 | 126.1447 | 202.805 | 185.2705 | 190.7076 | 233.0424 |  | 178.9671 | 97.175 | 136.6278 | 169.7593 | 194.0433 | 148.4396 | 154.0133 | 133.2323 |  | 140.2788 | 173.6319 | 218.8737 | 237.7104 | 223.7177 | 118.9742 | 165.3303 | 211.7247 | 232.1697 | 221.1559 | 86.4057 | 98.6505 | 134.1844 | 169.2429 | 196.5723 | 124.3202 | 171.7166 | 111.4702 | 175.0769 | 118.6746 | 128.8835 | 170.6071 | 208.8582 | 230.31 | 216.037 | 136.8442 | 177.9411 | 222.7562 | 239.5063 | 219.1431 | 90.5092 | 111.1057 | 140.9151 | 175.4686 | 202.7685 | 89.5104 | 120.1796 | 135.9439 | 129.7357 | 130.6274 | 209.8349 | 168.7764 | 226.1099 | 210.9224 | 160.6308 |  |  |  | 82.2318 | 90.1036 | 84.7241 | 173.119 | 89.9834 | 147.1048 |  | 90.2728 | 84.692 | 86.8809 | 60.7053 | 104.352 | 115.6931 |  | 184.8215 | 212.9953 | 208.0973 | 394.7753 | 537.7102 | 512.3815 | 364.6367 | [23 empty] | 85.8942 | 525.0459 | 107.776 | 198.9084
16:50 | 12220 |  |  | 16.0732 | 47.4026 | 49.9019 | 20.8221 | 19.8844 | 35.9612 | 26.541 | 1.5623 | 2.1955 | 0.7443 | -0.0287 |  |  |  | -6.7121 | 32.1884 | 49.3209 | 13.381 |  | 21.575 | 32.438 | 0.3888 | 0.2997 | 1.4121 | 0.6619 | -6.0302 | 202.4344 | 198.7579 | 146.8068 | 165.5199 | 135.3533 | 121.2053 | 105.9565 | 182.1574 | 156.143 | 199.5277 | 217.1101 | 199.8252 | 162.1381 | 157.2103 | 193.369 | 217.6238 | 224.2223 |  |  | 136.5206 |  | 239.0465 | 115.4046 | 155.2857 | 192.0059 | 205.1005 | 186.8728 | 182.3271 | 169.9885 | 209.2237 | 226.3166 | 231.8868 | 166.3393 | 97.4164 | 136.0007 | 163.9458 | 185.2199 | 142.9747 | 170.0036 | 159.1208 | 273.2305 | 122.1708 | 171.9082 | 215.2697 | 233.7979 | 263.8881 | 116.2809 | 151.0322 | 184.204 | 199.03 | 190.6018 | 83.3192 | 96.7052 | 133.0624 | 164.6314 | 186.0972 | 147.3259 |  | 129.3164 | 239.1714 |  | 117.6421 | 156.7857 | 196.0457 | 214.5622 | 204.7171 | 140.032 | 168.7932 | 205.2847 | 212.9506 | 189.607 | 93.9205 | 106.6297 | 131.6613 | 166.0057 | 192.8907 | 211.9828 | 129.9361 | 119.6605 | 121.2286 | 143.025 | 184.958 | 219.4944 | 229.2472 | 209.9722 |  |  |  |  | 82.4989 | 85.7499 | 162.4819 | 85.9765 | 169.8703 | 93.7544 | 37.4283 | 37.2076 | 34.8105 | 33.6617 | 32.9902 | 37.273 | 34.6509 | 33.8406 | 79.37 | 95.3945 | 89.9527 | 79.1407 | 205.6139 |  |  | 142.8469 |  | 130.4865 | 93.8682 | 121.7871 | 92.8092 | 189.0698 | 172.0537 | 222.1493 | 205.0175 | 216.2454 | 183.1236 | 227.6404 | 250.1517 | 253.6652 | 227.6551 | 145.1506 | 118.0098 | 167.6056 | 132.6748 | 175.3214 | 164.5612 | 203.8796 | 126.1424 | 202.7893 | 185.2667 | 190.7091 | 233.0239 |  | 178.944 | 97.1693 | 136.6214 | 169.7496 | 194.0277 | 148.4279 | 153.995 | 133.2178 |  | 140.2815 | 173.6186 | 218.8524 | 237.6871 | 223.6875 | 118.9751 | 165.3306 | 211.7104 | 232.1557 | 221.1414 | 86.3927 | 98.6557 | 134.1852 | 169.238 | 196.5648 | 124.3098 | 171.7003 | 111.4625 | 175.0585 | 118.678 | 128.881 | 170.61 | 208.8473 | 230.2903 | 216.0216 | 136.8471 | 177.9346 | 222.7387 | 239.4812 | 219.1215 | 90.5035 | 111.1018 | 140.9083 | 175.4596 | 202.7549 | 89.501 | 120.1655 | 135.9296 | 129.7174 | 130.6157 | 209.8192 | 168.7712 | 226.087 | 210.9035 | 160.6108 |  |  |  | 82.2197 | 90.0925 | 84.7186 | 173.0926 | 89.9542 | 147.0876 |  | 90.2621 | 84.6872 | 86.8756 | 60.6961 | 104.3648 | 115.6991 |  | 184.7904 | 212.9725 | 208.0825 | 394.5855 | 537.0737 | 511.9448 | 363.9819 | [23 empty] | 85.8881 | 524.5093 | 107.6333 | 198.8815
16:50 | 12221 |  |  | 16.0389 | 47.4524 | 49.8976 | 20.771 | 19.9458 | 35.991 | 26.5775 | 1.5625 | 2.1947 | 0.7453 | -0.027 |  |  |  | -6.7094 | 32.2213 | 49.308 | 13.2951 |  | 21.5444 | 32.4537 | 0.3882 | 0.2969 | 1.41 | 0.6606 | -4.4899 | 202.4201 | 198.737 | 146.8006 | 165.5121 | 135.3545 | 121.2 | 105.9565 | 182.1498 | 156.1556 | 199.5248 | 217.0958 | 199.8151 | 162.1372 | 157.2082 | 193.3412 | 217.6046 | 224.2121 |  |  | 136.5161 |  | 239.0178 | 115.4058 | 155.2885 | 191.9975 | 205.0817 | 186.8563 | 182.3218 | 169.991 | 209.2113 | 226.2937 | 231.9047 | 166.3233 | 97.4112 | 135.9993 | 163.9367 | 185.2034 | 142.9626 | 169.9859 | 159.0983 | 273.1847 | 122.1681 | 171.9021 | 215.2604 | 233.7776 | 263.7991 | 116.2734 | 151.019 | 184.1877 | 199.0121 | 190.5857 | 83.3119 | 96.6988 | 133.0589 | 164.6217 | 186.0754 | 147.3018 |  | 129.2976 | 239.1306 |  | 117.6369 | 156.7697 | 196.0375 | 214.532 | 204.6904 | 139.9923 | 168.7772 | 205.2692 | 212.9262 | 189.5827 | 93.9199 | 106.6341 | 131.6656 | 165.9948 | 192.8734 | 211.9696 | 129.9187 | 119.6449 | 121.2158 | 143.0255 | 184.9516 | 219.4719 | 229.2257 | 209.9522 |  |  |  |  | 82.4918 | 85.7433 | 162.4613 | 85.9585 | 169.8663 | 93.7561 | 37.4043 | 37.0914 | 34.8772 | 33.7416 | 33.5512 | 37.1682 | 34.7786 | 34.2652 | 79.3681 | 95.3819 | 89.9407 | 79.1264 | 205.595 |  |  | 142.8344 |  | 130.4706 | 93.8622 | 121.7747 | 92.8046 | 189.0673 | 172.0484 | 222.137 | 205.0023 | 216.229 | 183.1007 | 227.6141 | 250.1341 | 253.6354 | 227.634 | 145.1269 | 118.0044 | 167.5296 | 132.6678 | 175.3065 | 164.5588 | 203.8631 | 126.1326 | 202.7715 | 185.2544 | 190.7005 | 233.0055 |  | 178.9292 | 97.172 | 136.6218 | 169.741 | 194.0144 | 148.4151 | 153.9761 | 133.206 |  | 140.284 | 173.613 | 218.8382 | 237.6714 | 223.6675 | 118.9701 | 165.3299 | 211.6935 | 232.1362 | 221.1216 | 86.3891 | 98.6578 | 134.1866 | 169.2322 | 196.558 | 124.3015 | 171.6907 | 111.4507 | 175.0982 | 118.6824 | 128.8826 | 170.6103 | 208.8345 | 230.2616 | 215.9996 | 136.8453 | 177.9241 | 222.7263 | 239.4598 | 219.1047 | 90.4955 | 111.1001 | 140.9114 | 175.461 | 202.731 | 89.4893 | 120.1592 | 135.9162 | 129.7026 | 130.6221 | 209.8105 | 168.7681 | 226.0743 | 210.8917 | 160.6015 |  |  |  | 82.2103 | 90.0832 | 84.7073 | 173.066 | 89.9352 | 147.0671 |  | 90.249 | 84.6783 | 86.8611 | 60.6929 | 104.3537 | 115.6864 |  | 184.7558 | 212.9209 | 208.0387 | 394.8892 | 537.4274 | 512.3503 | 364.1953 | [23 empty] | 85.878 | 524.8888 | 107.6362 | 198.8383
16:50 | 12222 |  |  | 16.0163 | 47.3794 | 49.848 | 20.7469 | 19.8766 | 35.9897 | 26.5948 | 1.5637 | 2.1933 | 0.7443 | -0.025 |  |  |  | -6.8143 | 32.1816 | 49.3294 | 13.301 |  | 21.4516 | 32.4559 | 0.3877 | 0.3031 | 1.4151 | 0.6609 | -6.6154 | 202.3935 | 198.7087 | 146.7829 | 165.4949 | 135.3438 | 121.1958 | 105.9479 | 182.137 | 156.1435 | 199.5068 | 217.0681 | 199.7885 | 162.1246 | 157.1981 | 193.326 | 217.5956 | 224.2048 |  |  | 136.5132 |  | 238.993 | 115.4092 | 155.2868 | 191.99 | 205.0714 | 186.842 | 182.3125 | 169.9743 | 209.2057 | 226.2784 | 231.9062 | 166.3147 | 97.41 | 136.0021 | 163.9318 | 185.1897 | 142.9432 | 169.9639 | 159.0866 | 273.141 | 122.163 | 171.8932 | 215.2456 | 233.7576 | 263.6892 | 116.2703 | 151.0128 | 184.1679 | 198.9937 | 190.5661 | 83.3125 | 96.6873 | 133.055 | 164.6116 | 186.0663 | 147.2878 |  | 129.2778 | 239.0897 |  | 117.6359 | 156.778 | 196.0228 | 214.52 | 204.6767 | 140.01 | 168.7773 | 205.2681 | 212.91 | 189.5718 | 93.9282 | 106.6338 | 131.6652 | 165.9863 | 192.8554 | 211.9501 | 129.9014 | 119.6348 | 121.202 | 143.0178 | 184.9495 | 219.4609 | 229.2034 | 209.9277 |  |  |  |  | 82.477 | 85.7324 | 162.4356 | 85.9407 | 169.8469 | 93.7478 | 37.4345 | 37.0355 | 34.957 | 33.6494 | 33.93 | 37.0602 | 34.6792 | 34.793 | 79.3615 | 95.3715 | 89.9359 | 79.1228 | 205.5819 |  |  | 142.836 |  | 130.4747 | 93.8628 | 121.7774 | 92.8071 | 189.0642 | 172.0497 | 222.1249 | 204.9923 | 216.2123 | 183.1417 | 227.5983 | 250.1169 | 253.6034 | 227.6065 | 145.0874 | 117.9951 | 167.467 | 132.6554 | 175.297 | 164.5526 | 203.8488 | 126.1317 | 202.7454 | 185.2382 | 190.6945 | 232.9903 |  | 178.9277 | 97.1776 | 136.6187 | 169.7392 | 194.0021 | 148.4005 | 153.9787 | 133.1961 |  | 140.2735 | 173.6181 | 218.8396 | 237.6577 | 223.6572 | 118.9682 | 165.3247 | 211.6819 | 232.1186 | 221.1062 | 86.3919 | 98.6562 | 134.1871 | 169.2285 | 196.5473 | 124.2914 | 171.6888 | 111.4289 | 175.14 | 118.6795 | 128.8786 | 170.6098 | 208.8247 | 230.2445 | 215.9795 | 136.8393 | 177.9172 | 222.7226 | 239.4389 | 219.0849 | 90.4935 | 111.0995 | 140.9099 | 175.4425 | 202.713 | 89.4724 | 120.1505 | 135.8958 | 129.6872 | 130.6285 | 209.8066 | 168.7669 | 226.0587 | 210.8719 | 160.5878 |  |  |  | 82.2082 | 90.0773 | 84.7035 | 173.0423 | 89.9276 | 147.0458 |  | 90.2502 | 84.6668 | 86.8556 | 60.6825 | 104.3401 | 115.6857 |  | 184.7276 | 212.8667 | 208.0086 | 394.9 | 537.7102 | 512.0694 | 364.3252 | [23 empty] | 85.8714 | 524.8898 | 107.5071 | 198.7971
16:50 | 12223 |  |  | 16.095 | 47.4686 | 49.924 | 20.8539 | 19.8467 | 36.035 | 26.5961 | 1.5633 | 2.1904 | 0.7414 | -0.0268 |  |  |  | -6.6392 | 32.2659 | 49.2672 | 13.3935 |  | 21.5094 | 32.5512 | 0.3871 | 0.2986 | 1.4139 | 0.6595 | -5.9546 | 202.3753 | 198.6838 | 146.7716 | 165.475 | 135.3337 | 121.1865 | 105.9422 | 182.1324 | 156.1365 | 199.4856 | 217.0517 | 199.7697 | 162.1166 | 157.1822 | 193.308 | 217.5765 | 224.1753 |  |  | 136.505 |  | 238.9583 | 115.4184 | 155.2885 | 191.9901 | 205.0618 | 186.8342 | 182.3081 | 169.9675 | 209.2019 | 226.2628 | 231.8942 | 166.3119 | 97.4198 | 136.0061 | 163.9273 | 185.1871 | 142.9302 | 169.9483 | 159.081 | 273.1073 | 122.1615 | 171.8957 | 215.236 | 233.7519 | 263.5978 | 116.2722 | 151.013 | 184.1586 | 198.9777 | 190.5522 | 83.3122 | 96.6794 | 133.0531 | 164.6015 | 186.0582 | 147.2578 |  | 129.2608 | 239.0523 |  | 117.6399 | 156.781 | 196.0128 | 214.5061 | 204.6591 | 140.0241 | 168.776 | 205.2482 | 212.8922 | 189.5599 | 93.9367 | 106.6333 | 131.66 | 165.9841 | 192.8444 | 211.9339 | 129.892 | 119.6227 | 121.1967 | 143.0139 | 184.9447 | 219.4479 | 229.1861 | 209.9113 |  |  |  |  | 82.4764 | 85.7314 | 162.4195 | 85.9524 | 169.8383 | 93.7463 | 37.4103 | 37.1489 | 34.9863 | 33.5303 | 34.3349 | 36.9322 | 34.6948 | 35.2766 | 79.3562 | 95.3607 | 89.9278 | 79.1161 | 205.5611 |  |  | 142.8275 |  | 130.4641 | 93.8533 | 121.7729 | 92.8014 | 189.0516 | 172.0434 | 222.1002 | 204.9691 | 216.1933 | 183.1752 | 227.5972 | 250.1038 | 253.5942 | 227.5848 | 145.0801 | 117.9858 | 167.4115 | 132.6511 | 175.2973 | 164.5546 | 203.8446 | 126.1352 | 202.7258 | 185.2399 | 190.7004 | 232.9809 |  | 178.9192 | 97.1777 | 136.6168 | 169.7344 | 193.9904 | 148.3903 | 153.9812 | 133.1841 |  | 140.2637 | 173.6216 | 218.8422 | 237.6402 | 223.6483 | 118.9744 | 165.3305 | 211.6761 | 232.101 | 221.0944 | 86.399 | 98.6659 | 134.1895 | 169.238 | 196.54 | 124.2844 | 171.6852 | 111.4288 | 175.154 | 118.6766 | 128.8821 | 170.6008 | 208.8147 | 230.2306 | 215.9644 | 136.8189 | 177.9041 | 222.7027 | 239.4064 | 219.0599 | 90.4948 | 111.0893 | 140.8971 | 175.4185 | 202.6968 | 89.4652 | 120.1376 | 135.8766 | 129.6761 | 130.6276 | 209.7997 | 168.7697 | 226.0384 | 210.8495 | 160.5729 |  |  |  | 82.2036 | 90.0689 | 84.6965 | 173.0214 | 89.9073 | 147.0317 |  | 90.2513 | 84.6637 | 86.8516 | 60.6822 | 104.3501 | 115.6884 |  | 184.7154 | 212.8541 | 207.9851 | 394.6979 | 537.4797 | 512.3972 | 364.3644 | [23 empty] | 85.8679 | 524.9384 | 107.7502 | 198.7848
16:50 | 12224 |  |  | 16.1329 | 47.5148 | 49.9925 | 20.857 | 19.8173 | 35.9895 | 26.5394 | 1.5617 | 2.1932 | 0.7451 | -0.026 |  |  |  | -6.5912 | 32.2127 | 49.3474 | 13.4075 |  | 21.5176 | 32.4809 | 0.3885 | 0.2988 | 1.4144 | 0.6621 | -5.4412 | 202.3541 | 198.6601 | 146.7657 | 165.4607 | 135.321 | 121.1741 | 105.9422 | 182.1229 | 156.1284 | 199.4685 | 217.0401 | 199.7547 | 162.1116 | 157.1665 | 193.2782 | 217.5565 | 224.1467 |  |  | 136.4873 |  | 238.918 | 115.4178 | 155.284 | 191.9829 | 205.0452 | 186.8143 | 182.2958 | 169.9657 | 209.1903 | 226.2492 | 231.8703 | 166.3041 | 97.4193 | 136.0068 | 163.9232 | 185.1822 | 142.9218 | 169.9339 | 159.0669 | 273.0655 | 122.1631 | 171.8997 | 215.2284 | 233.7388 | 263.4967 | 116.279 | 151.0103 | 184.1543 | 198.9638 | 190.5385 | 83.3044 | 96.6855 | 133.0631 | 164.5994 | 186.0473 | 147.2164 |  | 129.2485 | 239.023 |  | 117.6466 | 156.7798 | 196.0053 | 214.4924 | 204.6467 | 140.0152 | 168.7629 | 205.2324 | 212.8719 | 189.5447 | 93.942 | 106.6264 | 131.6587 | 165.9875 | 192.8344 | 211.9182 | 129.8875 | 119.6149 | 121.1861 | 143.018 | 184.9357 | 219.437 | 229.1754 | 209.8992 |  |  |  |  | 82.468 | 85.7257 | 162.4057 | 85.9545 | 169.8244 | 93.7389 | 37.336 | 37.1586 | 35.0046 | 33.4871 | 34.8474 | 36.8251 | 34.5931 | 35.5869 | 79.3629 | 95.3561 | 89.921 | 79.1145 | 205.5389 |  |  | 142.8116 |  | 130.4564 | 93.8514 | 121.7655 | 92.7977 | 189.0415 | 172.0412 | 222.0871 | 204.9505 | 216.1754 | 183.162 | 227.5994 | 250.0882 | 253.5846 | 227.5715 | 145.1073 | 117.9772 | 167.3718 | 132.6487 | 175.2924 | 164.5618 | 203.8388 | 126.1296 | 202.7177 | 185.2225 | 190.7031 | 232.9676 |  | 178.8995 | 97.1724 | 136.6188 | 169.7309 | 193.9832 | 148.3774 | 153.9661 | 133.1735 |  | 140.2586 | 173.6193 | 218.8343 | 237.6216 | 223.6331 | 118.9718 | 165.3236 | 211.6611 | 232.0754 | 221.0719 | 86.3988 | 98.6679 | 134.1927 | 169.235 | 196.5228 | 124.2686 | 171.6686 | 111.4275 | 175.1722 | 118.6678 | 128.8792 | 170.5951 | 208.8 | 230.2114 | 215.9459 | 136.8132 | 177.9026 | 222.6818 | 239.3879 | 219.0394 | 90.4975 | 111.0853 | 140.8875 | 175.4093 | 202.6773 | 89.4605 | 120.1184 | 135.8573 | 129.6605 | 130.6235 | 209.7768 | 168.7599 | 226.0144 | 210.8284 | 160.5464 |  |  |  | 82.1963 | 90.0644 | 84.6871 | 173.0112 | 89.8968 | 147.0221 |  | 90.2425 | 84.6594 | 86.842 | 60.6895 | 104.3726 | 115.6927 |  | 184.6876 | 212.8406 | 207.9416 | 394.6396 | 537.3027 | 511.851 | 364.4444 | [23 empty] | 85.8607 | 524.5768 | 107.7655 | 198.7641
16:50 | 12225 |  |  | 16.127 | 47.5311 | 49.9494 | 20.8635 | 19.8246 | 35.9802 | 26.4211 | 1.5608 | 2.1976 | 0.744 | -0.0261 |  |  |  | -6.6136 | 32.2468 | 49.3174 | 13.3153 |  | 21.5188 | 32.4865 | 0.3876 | 0.2975 | 1.4115 | 0.66 | -6.2387 | 202.3272 | 198.637 | 146.7538 | 165.456 | 135.3127 | 121.1673 | 105.9401 | 182.1127 | 156.1238 | 199.4651 | 217.0179 | 199.7374 | 162.106 | 157.1527 | 193.245 | 217.5248 | 224.1232 |  |  | 136.4689 |  | 238.8834 | 115.4056 | 155.2745 | 191.9535 | 205.0261 | 186.7886 | 182.2772 | 169.964 | 209.1747 | 226.2321 | 231.8286 | 166.2919 | 97.413 | 136.0115 | 163.9219 | 185.1688 | 142.9115 | 169.9085 | 159.0502 | 273.0177 | 122.159 | 171.8923 | 215.2168 | 233.7169 | 263.764 | 116.279 | 151.0054 | 184.145 | 198.9477 | 190.5189 | 83.3035 | 96.6833 | 133.0693 | 164.5948 | 186.033 | 147.2043 |  | 129.231 | 238.9889 |  | 117.6459 | 156.7672 | 195.9855 | 214.47 | 204.625 | 140.0092 | 168.7498 | 205.2131 | 212.8479 | 189.5195 | 93.9512 | 106.6128 | 131.6556 | 165.9783 | 192.8155 | 211.8904 | 129.8769 | 119.6071 | 121.1738 | 143.0099 | 184.924 | 219.4201 | 229.1561 | 209.8851 |  |  |  |  | 82.4568 | 85.7218 | 162.3937 | 85.9539 | 169.802 | 93.7342 | 37.201 | 37.1847 | 35.1001 | 33.5361 | 35.2108 | 36.72 | 34.0867 | 35.7693 | 79.3546 | 95.3533 | 89.9101 | 79.1067 | 205.5228 |  |  | 142.7992 |  | 130.4582 | 93.8547 | 121.7607 | 92.7966 | 189.0314 | 172.0443 | 222.0734 | 204.9367 | 216.1621 | 183.1639 | 227.5791 | 250.0635 | 253.557 | 227.5535 | 145.1149 | 117.9646 | 167.3682 | 132.6366 | 175.2746 | 164.5578 | 203.8283 | 126.1225 | 202.7007 | 185.1937 | 190.6978 | 232.9508 |  | 178.8943 | 97.1728 | 136.6214 | 169.7217 | 193.9757 | 148.364 | 153.9534 | 133.1625 |  | 140.2556 | 173.6169 | 218.8189 | 237.6013 | 223.6121 | 118.9642 | 165.3113 | 211.6533 | 232.0592 | 221.0489 | 86.4009 | 98.6672 | 134.1939 | 169.227 | 196.5079 | 124.2567 | 171.6579 | 111.4166 | 175.1894 | 118.6618 | 128.8787 | 170.608 | 208.7943 | 230.2015 | 215.9325 | 136.8287 | 177.9097 | 222.6732 | 239.3773 | 219.0235 | 90.5022 | 111.0988 | 140.8948 | 175.4076 | 202.6675 | 89.4534 | 120.1023 | 135.837 | 129.6417 | 130.6152 | 209.7661 | 168.7587 | 225.9997 | 210.8162 | 160.5278 |  |  |  | 82.188 | 90.061 | 84.6806 | 172.9894 | 89.897 | 146.9904 |  | 90.223 | 84.6506 | 86.8284 | 60.6819 | 104.3731 | 115.6919 |  | 184.647 | 212.7745 | 207.9031 | 395.1122 | 538.2277 | 512.5692 | 364.8671 | [23 empty] | 85.8513 | 525.3985 | 107.6904 | 198.7107
16:50 | 12226 |  |  | 16.1619 | 47.5635 | 49.9819 | 20.8254 | 19.831 | 36.0133 | 26.4785 | 1.5626 | 2.1949 | 0.7439 | -0.0254 |  |  |  | -6.6581 | 32.2411 | 49.2135 | 13.3144 |  | 21.5026 | 32.596 | 0.3878 | 0.3007 | 1.4127 | 0.6616 | -6.8574 | 202.3082 | 198.6161 | 146.7427 | 165.449 | 135.3057 | 121.1691 | 105.9326 | 182.1084 | 156.1295 | 199.4588 | 217.0028 | 199.7211 | 162.1007 | 157.1579 | 193.2151 | 217.5178 | 224.109 |  |  | 136.4643 |  | 238.8573 | 115.4093 | 155.2747 | 191.9438 | 205.0107 | 186.7802 | 182.2639 | 169.9703 | 209.1664 | 226.2141 | 231.7781 | 166.2849 | 97.4072 | 136.0164 | 163.9135 | 185.1568 | 142.8987 | 169.8937 | 159.0425 | 272.9794 | 122.1627 | 171.8878 | 215.2044 | 233.702 | 263.7654 | 116.2777 | 150.9961 | 184.1313 | 198.9377 | 190.5036 | 83.3057 | 96.6752 | 133.0611 | 164.5867 | 186.0213 | 147.2015 |  | 129.2212 | 238.9526 |  | 117.6438 | 156.7572 | 195.9847 | 214.4511 | 204.6106 | 140.0129 | 168.7458 | 205.2009 | 212.8315 | 189.5081 | 93.9661 | 106.6148 | 131.6552 | 165.969 | 192.8032 | 211.8794 | 129.8648 | 119.6008 | 121.1629 | 143.0036 | 184.9189 | 219.4077 | 229.1323 | 209.8694 |  |  |  |  | 82.4503 | 85.7153 | 162.3853 | 85.9539 | 169.77 | 93.7214 | 37.1205 | 37.2574 | 35.2392 | 33.674 | 35.4461 | 36.6734 | 33.4994 | 35.8401 | 79.3509 | 95.3475 | 89.904 | 79.0979 | 205.5034 |  |  | 142.7944 |  | 130.4526 | 93.8542 | 121.7587 | 92.7989 | 189.0264 | 172.0443 | 222.0571 | 204.9261 | 216.1535 | 183.1755 | 227.5725 | 250.0445 | 253.5477 | 227.5368 | 145.1175 | 117.9674 | 167.3996 | 132.6211 | 175.2601 | 164.5588 | 203.8188 | 126.1239 | 202.6809 | 185.1924 | 190.6986 | 232.9317 |  | 178.8881 | 97.1729 | 136.6258 | 169.7166 | 193.9547 | 148.3496 | 153.9387 | 133.1524 |  | 140.2541 | 173.6138 | 218.8032 | 237.5784 | 223.5882 | 118.9667 | 165.3093 | 211.6443 | 232.049 | 221.0363 | 86.4048 | 98.6612 | 134.2003 | 169.2243 | 196.4945 | 124.2475 | 171.6502 | 111.4073 | 175.2074 | 118.6624 | 128.8877 | 170.6158 | 208.7924 | 230.1937 | 215.9212 | 136.8245 | 177.8992 | 222.6516 | 239.3466 | 218.9974 | 90.5023 | 111.0942 | 140.8898 | 175.4069 | 202.6602 | 89.4461 | 120.1009 | 135.8266 | 129.6292 | 130.6219 | 209.7672 | 168.7639 | 225.9874 | 210.8024 | 160.5145 |  |  |  | 82.1784 | 90.0476 | 84.6736 | 172.9666 | 89.9 | 146.9565 |  | 90.2205 | 84.6434 | 86.8284 | 60.681 | 104.3299 | 115.6995 |  | 184.6266 | 212.7466 | 207.8759 | 394.8703 | 537.4986 | 512.2255 | 364.4036 | [23 empty] | 85.8447 | 524.8621 | 107.7195 | 198.6866
16:50 | 12227 |  |  | 16.2379 | 47.708 | 50.0968 | 20.9459 | 19.7532 | 35.9666 | 26.3582 | 1.5607 | 2.1904 | 0.7424 | -0.0259 |  |  |  | -6.5954 | 32.1758 | 49.2961 | 13.2641 |  | 21.5529 | 32.5636 | 0.3858 | 0.2947 | 1.4084 | 0.6608 | -6.2485 | 202.2958 | 198.5994 | 146.735 | 165.4351 | 135.2952 | 121.1611 | 105.9232 | 182.0894 | 156.1261 | 199.4464 | 216.9891 | 199.7072 | 162.092 | 157.1536 | 193.179 | 217.5091 | 224.0948 |  |  | 136.4577 |  | 238.8278 | 115.4041 | 155.2777 | 191.9379 | 204.9936 | 186.7678 | 182.2562 | 169.9726 | 209.1496 | 226.197 | 231.6984 | 166.2815 | 97.4026 | 136.0093 | 163.9049 | 185.1428 | 142.8776 | 169.8795 | 159.0312 | 272.9356 | 122.1649 | 171.887 | 215.2008 | 233.6922 | 263.4141 | 116.2851 | 150.9939 | 184.1222 | 198.9302 | 190.496 | 83.3041 | 96.6804 | 133.0618 | 164.5889 | 186.0149 | 147.1782 |  | 129.2185 | 238.9236 |  | 117.6461 | 156.7613 | 195.9865 | 214.4369 | 204.6009 | 140.0183 | 168.7436 | 205.1944 | 212.8159 | 189.4939 | 93.974 | 106.6179 | 131.6551 | 165.9659 | 192.792 | 211.8807 | 129.8617 | 119.5905 | 121.1528 | 143.0088 | 184.9128 | 219.3977 | 229.1265 | 209.8511 |  |  |  |  | 82.441 | 85.7061 | 162.3845 | 85.9588 | 169.7543 | 93.7158 | 37.1286 | 37.3524 | 35.1923 | 33.5557 | 35.5857 | 36.6705 | 33.3411 | 35.8612 | 79.3471 | 95.3406 | 89.8997 | 79.1008 | 205.4794 |  |  | 142.7858 |  | 130.4332 | 93.8476 | 121.7553 | 92.7925 | 189.0078 | 172.0395 | 222.0325 | 204.9067 | 216.133 | 183.1494 | 227.5681 | 250.019 | 253.5321 | 227.5119 | 145.1428 | 117.9611 | 167.4401 | 132.6041 | 175.2425 | 164.5558 | 203.8043 | 126.1216 | 202.666 | 185.1792 | 190.6968 | 232.9053 |  | 178.885 | 97.1705 | 136.6236 | 169.715 | 193.9412 | 148.3343 | 153.9216 | 133.1391 |  | 140.253 | 173.6189 | 218.7995 | 237.5582 | 223.564 | 118.9689 | 165.3091 | 211.6285 | 232.032 | 221.0247 | 86.3988 | 98.6576 | 134.2027 | 169.2183 | 196.4817 | 124.235 | 171.6507 | 111.4026 | 175.2205 | 118.6603 | 128.8858 | 170.614 | 208.7832 | 230.1822 | 215.9062 | 136.819 | 177.8965 | 222.6379 | 239.3317 | 218.9813 | 90.5013 | 111.0849 | 140.8901 | 175.414 | 202.6406 | 89.4386 | 120.0965 | 135.8186 | 129.6193 | 130.6277 | 209.7556 | 168.7614 | 225.9693 | 210.7831 | 160.4944 |  |  |  | 82.1763 | 90.0433 | 84.6681 | 172.9574 | 89.9061 | 146.9392 |  | 90.2104 | 84.6397 | 86.8212 | 60.6752 | 104.3528 | 115.6887 |  | 184.6044 | 212.7186 | 207.8398 | 394.5107 | 537.2926 | 512.085 | 364.1774 | [23 empty] | 85.8383 | 524.6888 | 107.7971 | 198.6615
16:50 | 12228 |  |  | 16.2588 | 47.7174 | 50.1211 | 20.8925 | 19.8582 | 36.0034 | 26.4222 | 1.5619 | 2.1895 | 0.743 | -0.0263 |  |  |  | -6.6817 | 32.1557 | 49.3591 | 13.306 |  | 21.5486 | 32.5641 | 0.3872 | 0.293 | 1.4085 | 0.6619 | -5.6472 | 202.2757 | 198.5822 | 146.7225 | 165.4198 | 135.2856 | 121.1511 | 105.9134 | 182.067 | 156.1167 | 199.4307 | 216.9701 | 199.6944 | 162.0874 | 157.1472 | 193.1423 | 217.4756 | 224.0758 |  |  | 136.4438 |  | 238.7946 | 115.3946 | 155.2798 | 191.9279 | 204.9793 | 186.7571 | 182.2495 | 169.9737 | 209.1349 | 226.182 | 231.6587 | 166.2736 | 97.4043 | 136.01 | 163.901 | 185.136 | 142.8617 | 169.8631 | 159.0161 | 272.8916 | 122.1677 | 171.8923 | 215.1975 | 233.6854 | 263.5644 | 116.288 | 150.9981 | 184.1175 | 198.9142 | 190.4865 | 83.3104 | 96.6793 | 133.0728 | 164.5875 | 186.0052 | 147.1752 |  | 129.2068 | 238.8932 |  | 117.6464 | 156.7593 | 195.9696 | 214.4151 | 204.5834 | 140.0171 | 168.7395 | 205.1778 | 212.7975 | 189.4772 | 93.9729 | 106.6152 | 131.6548 | 165.9569 | 192.7735 | 211.8647 | 129.848 | 119.5785 | 121.1417 | 143.0084 | 184.9117 | 219.3844 | 229.1111 | 209.8343 |  |  |  |  | 82.4277 | 85.7008 | 162.3749 | 85.9571 | 169.7355 | 93.7081 | 37.1011 | 37.4173 | 34.9624 | 33.3426 | 35.6846 | 36.6633 | 33.7084 | 35.8631 | 79.3355 | 95.3292 | 89.8849 | 79.0977 | 205.4587 |  |  | 142.7722 |  | 130.4225 | 93.8427 | 121.7459 | 92.7833 | 188.995 | 172.0362 | 222.0078 | 204.8907 | 216.1142 | 183.1154 | 227.5449 | 249.9928 | 253.4968 | 227.4751 | 145.1117 | 117.9431 | 167.4545 | 132.5826 | 175.2285 | 164.5494 | 203.7852 | 126.1144 | 202.6442 | 185.1596 | 190.692 | 232.8927 |  | 178.8808 | 97.1678 | 136.6202 | 169.7126 | 193.9367 | 148.3256 | 153.9062 | 133.1281 |  | 140.2513 | 173.6286 | 218.8016 | 237.5481 | 223.5487 | 118.9645 | 165.3115 | 211.6196 | 232.0111 | 221.0075 | 86.3963 | 98.6661 | 134.205 | 169.2208 | 196.4705 | 124.2218 | 171.6564 | 111.402 | 175.2343 | 118.6627 | 128.8872 | 170.6118 | 208.7697 | 230.1656 | 215.8869 | 136.8223 | 177.9066 | 222.634 | 239.3251 | 218.9754 | 90.501 | 111.0891 | 140.888 | 175.3997 | 202.6194 | 89.4322 | 120.0885 | 135.8057 | 129.6091 | 130.6247 | 209.7371 | 168.7525 | 225.9528 | 210.7698 | 160.4714 |  |  |  | 82.1689 | 90.0328 | 84.6577 | 172.9361 | 89.9051 | 146.916 |  | 90.2129 | 84.6364 | 86.816 | 60.6821 | 104.3798 | 115.7006 |  | 184.5825 | 212.6794 | 207.811 | 394.683 | 537.561 | 511.9757 | 364.3413 | [23 empty] | 85.8316 | 524.7683 | 107.8576 | 198.631
16:50 | 12229 |  |  | 16.2755 | 47.6256 | 50.0417 | 20.893 | 19.9617 | 36.0626 | 26.471 | 1.5601 | 2.1825 | 0.741 | -0.0265 |  |  |  | -6.7308 | 32.1422 | 49.2564 | 13.35 |  | 21.5229 | 32.4799 | 0.3879 | 0.295 | 1.4103 | 0.6625 | -5.0474 | 202.2598 | 198.5643 | 146.7084 | 165.4118 | 135.2833 | 121.1492 | 105.911 | 182.0619 | 156.1174 | 199.426 | 216.9613 | 199.6818 | 162.0838 | 157.142 | 193.1274 | 217.4602 | 224.0482 |  |  | 136.4287 |  | 238.7625 | 115.3966 | 155.2751 | 191.9178 | 204.965 | 186.7463 | 182.2387 | 169.9675 | 209.1273 | 226.1643 | 231.636 | 166.2625 | 97.4056 | 136.0091 | 163.8963 | 185.1323 | 142.8482 | 169.8452 | 158.9989 | 272.8495 | 122.1747 | 171.8955 | 215.1888 | 233.6686 | 263.8298 | 116.277 | 150.9909 | 184.1034 | 198.8923 | 190.4631 | 83.3064 | 96.6703 | 133.0713 | 164.5775 | 185.983 | 147.1843 |  | 129.1975 | 238.8566 |  | 117.6477 | 156.7535 | 195.9507 | 214.4047 | 204.5691 | 140.0393 | 168.7297 | 205.1806 | 212.7821 | 189.4671 | 93.9853 | 106.6135 | 131.6451 | 165.9498 | 192.752 | 211.8397 | 129.8298 | 119.5641 | 121.1283 | 143.01 | 184.9118 | 219.3761 | 229.0855 | 209.8176 |  |  |  |  | 82.4202 | 85.6967 | 162.3551 | 85.9446 | 169.7027 | 93.6908 | 37.2292 | 37.4336 | 34.736 | 33.3989 | 35.486 | 36.6235 | 34.2119 | 35.8722 | 79.3303 | 95.3185 | 89.8803 | 79.087 | 205.4387 |  |  | 142.7674 |  | 130.422 | 93.8429 | 121.7413 | 92.7817 | 188.9919 | 172.0373 | 221.9927 | 204.8767 | 216.0996 | 183.112 | 227.5221 | 249.9853 | 253.488 | 227.4521 | 145.0403 | 117.9358 | 167.4426 | 132.5757 | 175.2316 | 164.5487 | 203.7781 | 126.1104 | 202.623 | 185.1456 | 190.6868 | 232.8796 |  | 178.8674 | 97.1644 | 136.6197 | 169.7054 | 193.9283 | 148.3158 | 153.8893 | 133.1158 |  | 140.2471 | 173.6199 | 218.7843 | 237.5281 | 223.5337 | 118.9587 | 165.306 | 211.6074 | 231.9925 | 220.9855 | 86.3945 | 98.6582 | 134.204 | 169.2144 | 196.4594 | 124.2014 | 171.6503 | 111.3916 | 175.2534 | 118.6581 | 128.8895 | 170.6127 | 208.764 | 230.1443 | 215.8704 | 136.8239 | 177.9035 | 222.6196 | 239.3013 | 218.9492 | 90.4962 | 111.0979 | 140.8746 | 175.3825 | 202.6083 | 89.4176 | 120.0752 | 135.7911 | 129.5926 | 130.6215 | 209.7215 | 168.7441 | 225.9284 | 210.75 | 160.4436 |  |  |  | 82.1564 | 90.0239 | 84.6439 | 172.9067 | 89.8917 | 146.9062 |  | 90.2031 | 84.6269 | 86.811 | 60.6921 | 104.3959 | 115.7038 |  | 184.5713 | 212.6503 | 207.7795 | 394.5989 | 537.0576 | 511.9757 | 363.9567 | [23 empty] | 85.8228 | 524.5167 | 107.8055 | 198.6108
16:50 | 12230 |  |  | 16.1745 | 47.5884 | 49.8824 | 20.8171 | 19.9559 | 36.0514 | 26.4284 | 1.5608 | 2.1776 | 0.7423 | -0.0271 |  |  |  | -6.8511 | 32.0801 | 49.2353 | 13.3619 |  | 21.5359 | 32.5139 | 0.3891 | 0.297 | 1.4099 | 0.663 | -6.0344 | 202.2436 | 198.5431 | 146.6981 | 165.3984 | 135.2757 | 121.1429 | 105.9118 | 182.0526 | 156.1248 | 199.4225 | 216.944 | 199.67 | 162.0755 | 157.1302 | 193.125 | 217.4421 | 224.02 |  |  | 136.4117 |  | 238.7251 | 115.3906 | 155.2714 | 191.9013 | 204.9469 | 186.7297 | 182.234 | 169.9663 | 209.1168 | 226.1442 | 231.5841 | 166.2588 | 97.4065 | 136.0111 | 163.894 | 185.125 | 142.8351 | 169.8306 | 158.983 | 272.811 | 122.1764 | 171.8987 | 215.181 | 233.6525 | 263.8569 | 116.2742 | 150.9852 | 184.0921 | 198.8827 | 190.4506 | 83.3122 | 96.6717 | 133.0734 | 164.5645 | 185.9625 | 147.1887 |  | 129.1963 | 238.8235 |  | 117.6443 | 156.7473 | 195.9399 | 214.3851 | 204.5473 | 140.0552 | 168.7224 | 205.173 | 212.7642 | 189.4502 | 94.0056 | 106.6091 | 131.6423 | 165.9491 | 192.7357 | 211.8233 | 129.822 | 119.546 | 121.1238 | 142.9926 | 184.8975 | 219.363 | 229.0703 | 209.806 |  |  |  |  | 82.4207 | 85.6947 | 162.3529 | 85.9442 | 169.6853 | 93.6881 | 37.5118 | 37.4028 | 34.8791 | 33.5338 | 34.8538 | 36.6149 | 34.6529 | 35.9735 | 79.3182 | 95.3097 | 89.8751 | 79.0772 | 205.4194 |  |  | 142.7619 |  | 130.4196 | 93.8415 | 121.7394 | 92.7814 | 188.9798 | 172.0402 | 221.9779 | 204.8517 | 216.0872 | 183.127 | 227.5181 | 249.9778 | 253.4827 | 227.4363 | 145.0203 | 117.924 | 167.4545 | 132.5697 | 175.2239 | 164.5499 | 203.7783 | 126.106 | 202.6068 | 185.1332 | 190.6908 | 232.8512 |  | 178.8501 | 97.1569 | 136.6143 | 169.6924 | 193.9108 | 148.2924 | 153.8668 | 133.094 |  | 140.2438 | 173.6127 | 218.7683 | 237.4908 | 223.5033 | 118.9519 | 165.2942 | 211.5848 | 231.9708 | 220.9612 | 86.3876 | 98.6462 | 134.1985 | 169.2005 | 196.4459 | 124.1804 | 171.6395 | 111.3738 | 175.273 | 118.6459 | 128.8848 | 170.6091 | 208.7588 | 230.1243 | 215.85 | 136.8093 | 177.8853 | 222.6049 | 239.2742 | 218.9245 | 90.4904 | 111.0963 | 140.8723 | 175.3817 | 202.5892 | 89.4045 | 120.0575 | 135.7738 | 129.5755 | 130.6149 | 209.706 | 168.7361 | 225.9031 | 210.7191 | 160.416 |  |  |  | 82.1559 | 90.0228 | 84.636 | 172.8723 | 89.8793 | 146.9011 |  | 90.1979 | 84.6163 | 86.8068 | 60.6919 | 104.3982 | 115.7071 |  | 184.5495 | 212.6225 | 207.7578 | 394.4741 | 537.0576 | 511.6011 | 364.019 | [23 empty] | 85.8189 | 524.3294 | 107.6322 | 198.586
16:50 | 12231 |  |  | 16.1858 | 47.5893 | 49.987 | 20.802 | 19.9269 | 36.1297 | 26.4905 | 1.5606 | 2.1787 | 0.7418 | -0.0268 |  |  |  | -6.8824 | 32.0959 | 49.2907 | 13.356 |  | 21.5228 | 32.4051 | 0.3878 | 0.2975 | 1.4055 | 0.6622 | -4.558 | 202.2219 | 198.5195 | 146.6867 | 165.3785 | 135.2609 | 121.1356 | 105.9061 | 182.0352 | 156.1197 | 199.4012 | 216.9204 | 199.6511 | 162.064 | 157.1355 | 193.1233 | 217.4176 | 224.0084 |  |  | 136.4004 |  | 238.6907 | 115.3882 | 155.2669 | 191.901 | 204.931 | 186.7125 | 182.2242 | 169.9675 | 209.1085 | 226.1331 | 231.5693 | 166.2511 | 97.4057 | 136.0193 | 163.8941 | 185.1183 | 142.8214 | 169.8194 | 158.9692 | 272.7757 | 122.1718 | 171.8984 | 215.1732 | 233.6377 | 263.8882 | 116.2746 | 150.9837 | 184.0848 | 198.8696 | 190.4386 | 83.3192 | 96.67 | 133.0804 | 164.5587 | 185.9529 | 147.1952 |  | 129.191 | 238.7924 |  | 117.6421 | 156.7416 | 195.9361 | 214.3638 | 204.5254 | 140.0422 | 168.723 | 205.143 | 212.7498 | 189.4343 | 94.0121 | 106.6143 | 131.6487 | 165.9383 | 192.7281 | 211.8037 | 129.8131 | 119.5361 | 121.1137 | 142.9708 | 184.8902 | 219.3518 | 229.049 | 209.7961 |  |  |  |  | 82.4185 | 85.6876 | 162.3288 | 85.9205 | 169.6697 | 93.6885 | 37.8542 | 37.3729 | 35.3033 | 33.5341 | 33.904 | 36.6976 | 34.793 | 36.0536 | 79.3123 | 95.3045 | 89.8659 | 79.0783 | 205.4015 |  |  | 142.7519 |  | 130.4079 | 93.8348 | 121.733 | 92.7816 | 188.9694 | 172.0435 | 221.9608 | 204.8358 | 216.0745 | 183.1217 | 227.5037 | 249.9554 | 253.4539 | 227.4175 | 145.0067 | 117.908 | 167.4737 | 132.5605 | 175.204 | 164.5494 | 203.766 | 126.0937 | 202.5913 | 185.1218 | 190.6888 | 232.8334 |  | 178.8387 | 97.1564 | 136.6117 | 169.692 | 193.8952 | 148.2731 | 153.8553 | 133.088 |  | 140.2471 | 173.6236 | 218.7794 | 237.4753 | 223.4813 | 118.9521 | 165.2929 | 211.5697 | 231.9505 | 220.9437 | 86.385 | 98.6564 | 134.2049 | 169.1982 | 196.4332 | 124.1663 | 171.6278 | 111.3665 | 175.2975 | 118.649 | 128.8838 | 170.6078 | 208.7474 | 230.1061 | 215.8282 | 136.801 | 177.878 | 222.595 | 239.2535 | 218.9119 | 90.4904 | 111.088 | 140.8757 | 175.3771 | 202.5745 | 89.398 | 120.0478 | 135.7543 | 129.5651 | 130.6119 | 209.6926 | 168.7385 | 225.8853 | 210.6977 | 160.4155 |  |  |  | 82.1571 | 90.0172 | 84.6283 | 172.8557 | 89.8777 | 146.8874 |  | 90.1934 | 84.616 | 86.8006 | 60.6878 | 104.3998 | 115.692 |  | 184.5258 | 212.6102 | 207.7191 | 394.9981 | 538.0115 | 512.6631 | 364.623 | [23 empty] | 85.8148 | 525.3373 | 107.6698 | 198.568
16:50 | 12232 |  |  | 16.2456 | 47.5874 | 50.1139 | 20.8647 | 19.9262 | 36.1309 | 26.5375 | 1.5623 | 2.1775 | 0.7446 | -0.0269 |  |  |  | -6.9619 | 32.1628 | 49.3669 | 13.3523 |  | 21.468 | 32.3727 | 0.3873 | 0.2942 | 1.41 | 0.6638 | -5.61 | 202.1974 | 198.4986 | 146.6764 | 165.3678 | 135.2495 | 121.1235 | 105.8978 | 182.0326 | 156.1074 | 199.382 | 216.896 | 199.6289 | 162.0603 | 157.1402 | 193.1354 | 217.4135 | 224.0054 |  |  | 136.3862 |  | 238.6597 | 115.3921 | 155.2592 | 191.8968 | 204.9082 | 186.6937 | 182.2056 | 169.9456 | 209.1011 | 226.115 | 231.5579 | 166.2363 | 97.4078 | 136.0236 | 163.8975 | 185.1164 | 142.8061 | 169.804 | 158.9631 | 272.734 | 122.1655 | 171.8884 | 215.1689 | 233.6218 | 263.9871 | 116.2689 | 150.9757 | 184.0715 | 198.8514 | 190.4236 | 83.317 | 96.6714 | 133.0833 | 164.5624 | 185.9459 | 147.1958 |  | 129.1809 | 238.7531 |  | 117.6505 | 156.7426 | 195.9306 | 214.3566 | 204.5172 | 140.0251 | 168.7166 | 205.1252 | 212.7291 | 189.415 | 94.0108 | 106.6197 | 131.6525 | 165.9314 | 192.7174 | 211.7903 | 129.8046 | 119.5233 | 121.0984 | 142.9829 | 184.8906 | 219.3428 | 229.0301 | 209.7777 |  |  |  |  | 82.4095 | 85.6813 | 162.3058 | 85.9064 | 169.6527 | 93.6889 | 38.0331 | 37.0693 | 35.5848 | 33.5114 | 32.8525 | 36.7796 | 34.4909 | 35.989 | 79.3125 | 95.3035 | 89.863 | 79.0767 | 205.3819 |  |  | 142.7363 |  | 130.3945 | 93.825 | 121.7171 | 92.7764 | 188.9599 | 172.038 | 221.9441 | 204.822 | 216.0546 | 183.11 | 227.4753 | 249.9313 | 253.4247 | 227.4067 | 144.9535 | 117.8977 | 167.4619 | 132.5506 | 175.1947 | 164.5471 | 203.7486 | 126.0858 | 202.572 | 185.106 | 190.6735 | 232.82 |  | 178.8251 | 97.162 | 136.6189 | 169.696 | 193.8826 | 148.2615 | 153.8409 | 133.0813 |  | 140.2407 | 173.6254 | 218.7725 | 237.4572 | 223.472 | 118.9577 | 165.2956 | 211.5639 | 231.9354 | 220.9301 | 86.3926 | 98.6649 | 134.2148 | 169.198 | 196.4288 | 124.1506 | 171.6211 | 111.3552 | 175.3151 | 118.6636 | 128.8845 | 170.6079 | 208.7374 | 230.0891 | 215.804 | 136.8079 | 177.8774 | 222.584 | 239.2292 | 218.8963 | 90.4859 | 111.0897 | 140.8694 | 175.3626 | 202.5636 | 89.3919 | 120.0313 | 135.7328 | 129.5505 | 130.6054 | 209.6824 | 168.7398 | 225.8674 | 210.6817 | 160.4142 |  |  |  | 82.15 | 90.015 | 84.6195 | 172.8484 | 89.8663 | 146.879 |  | 90.1734 | 84.6025 | 86.7918 | 60.6857 | 104.3466 | 115.6902 |  | 184.513 | 212.5668 | 207.6765 | 394.6939 | 537.3449 | 512.0068 | 364.3466 | [23 empty] | 85.8054 | 524.6759 | 107.7501 | 198.5399
16:50 | 12233 |  |  | 16.2764 | 47.5553 | 50.0821 | 20.8736 | 19.7836 | 36.0948 | 26.4472 | 1.5623 | 2.1787 | 0.7436 | -0.0279 |  |  |  | -6.7309 | 32.1601 | 49.3631 | 13.301 |  | 21.4921 | 32.4528 | 0.3886 | 0.2953 | 1.4096 | 0.6615 | -5.9979 | 202.1776 | 198.4789 | 146.6725 | 165.356 | 135.2496 | 121.1193 | 105.8969 | 182.0273 | 156.1029 | 199.3765 | 216.8758 | 199.6193 | 162.0614 | 157.149 | 193.1358 | 217.4159 | 224.0048 |  |  | 136.3781 |  | 238.6315 | 115.3919 | 155.2621 | 191.8803 | 204.8984 | 186.6837 | 182.1915 | 169.9384 | 209.0876 | 226.0921 | 231.5604 | 166.2334 | 97.4108 | 136.0234 | 163.8902 | 185.1038 | 142.7911 | 169.7831 | 158.9498 | 272.6949 | 122.1673 | 171.8845 | 215.1573 | 233.6116 | 263.9757 | 116.2724 | 150.9736 | 184.066 | 198.8359 | 190.4162 | 83.3172 | 96.6784 | 133.0858 | 164.5555 | 185.9393 | 147.1961 |  | 129.1779 | 238.7163 |  | 117.6571 | 156.7526 | 195.9236 | 214.3507 | 204.5066 | 140.0121 | 168.7147 | 205.1158 | 212.7129 | 189.4077 | 94.0106 | 106.6176 | 131.6575 | 165.9355 | 192.7068 | 211.7836 | 129.794 | 119.5074 | 121.0881 | 142.9895 | 184.8885 | 219.3324 | 229.0202 | 209.7635 |  |  |  |  | 82.4019 | 85.6746 | 162.3056 | 85.9253 | 169.636 | 93.6843 | 37.9924 | 36.6662 | 35.3097 | 33.6204 | 32.1705 | 36.7604 | 33.9928 | 35.6674 | 79.3036 | 95.2922 | 89.853 | 79.07 | 205.36 |  |  | 142.7223 |  | 130.3878 | 93.8219 | 121.7061 | 92.7668 | 188.9583 | 172.0352 | 221.9217 | 204.8017 | 216.0366 | 183.1029 | 227.4637 | 249.9174 | 253.4118 | 227.4005 | 144.8945 | 117.892 | 167.4607 | 132.5402 | 175.1995 | 164.5464 | 203.7396 | 126.0943 | 202.5543 | 185.0957 | 190.6695 | 232.8083 |  | 178.8125 | 97.1615 | 136.6312 | 169.6922 | 193.88 | 148.2573 | 153.8277 | 133.0694 |  | 140.2359 | 173.624 | 218.7527 | 237.4281 | 223.4504 | 118.9564 | 165.2885 | 211.5567 | 231.9174 | 220.9137 | 86.3953 | 98.6633 | 134.2154 | 169.1944 | 196.4206 | 124.1355 | 171.61 | 111.3328 | 175.3316 | 118.6701 | 128.8913 | 170.6 | 208.7304 | 230.0727 | 215.788 | 136.8028 | 177.8639 | 222.559 | 239.2014 | 218.8727 | 90.4901 | 111.0914 | 140.8687 | 175.3539 | 202.5464 | 89.3831 | 120.0229 | 135.7246 | 129.5392 | 130.6034 | 209.6736 | 168.7337 | 225.8511 | 210.6611 | 160.4076 |  |  |  | 82.1443 | 90.0012 | 84.6122 | 172.8443 | 89.8559 | 146.883 |  | 90.1672 | 84.5996 | 86.7889 | 60.6911 | 104.3398 | 115.6996 |  | 184.5037 | 212.5386 | 207.6416 | 394.3235 | 536.9184 | 511.523 | 364.0528 | [23 empty] | 85.7987 | 524.2207 | 107.7454 | 198.5212
16:50 | 12234 |  |  | 16.1597 | 47.488 | 50.0945 | 20.8952 | 19.7704 | 36.0998 | 26.489 | 1.5617 | 2.1764 | 0.7404 | -0.027 |  |  |  | -6.6149 | 32.245 | 49.3866 | 13.3966 |  | 21.5603 | 32.4112 | 0.3894 | 0.2956 | 1.4111 | 0.6617 | -6.1516 | 202.1605 | 198.4655 | 146.6645 | 165.3431 | 135.2451 | 121.1139 | 105.8973 | 182.0118 | 156.1104 | 199.3758 | 216.8701 | 199.6039 | 162.0537 | 157.1295 | 193.1156 | 217.3963 | 223.971 |  |  | 136.3713 |  | 238.6003 | 115.3962 | 155.2693 | 191.8696 | 204.8895 | 186.6701 | 182.191 | 169.9524 | 209.0769 | 226.0724 | 231.5811 | 166.2306 | 97.4048 | 136.0184 | 163.8844 | 185.088 | 142.7712 | 169.7608 | 158.9259 | 272.6505 | 122.1667 | 171.8817 | 215.1406 | 233.5966 | 263.6387 | 116.2718 | 150.9749 | 184.0554 | 198.8162 | 190.4046 | 83.315 | 96.6788 | 133.084 | 164.5429 | 185.9298 | 147.1795 |  | 129.1703 | 238.6834 |  | 117.6619 | 156.7545 | 195.9133 | 214.3371 | 204.4912 | 140.0141 | 168.7127 | 205.1124 | 212.7021 | 189.4028 | 94.0177 | 106.6248 | 131.6577 | 165.9338 | 192.6991 | 211.7618 | 129.7734 | 119.494 | 121.0733 | 142.985 | 184.8806 | 219.3167 | 229.0034 | 209.7487 |  |  |  |  | 82.3994 | 85.6689 | 162.2857 | 85.9112 | 169.6169 | 93.672 | 37.8789 | 36.6367 | 34.8315 | 33.8104 | 31.8803 | 36.6901 | 33.6017 | 35.0465 | 79.2966 | 95.2771 | 89.8441 | 79.0603 | 205.3391 |  |  | 142.7118 |  | 130.3805 | 93.8168 | 121.7051 | 92.7632 | 188.942 | 172.0341 | 221.8974 | 204.7818 | 216.0189 | 183.0876 | 227.4502 | 249.9003 | 253.3927 | 227.3848 | 144.8662 | 117.8866 | 167.4702 | 132.5326 | 175.1928 | 164.5416 | 203.7333 | 126.0924 | 202.5426 | 185.0823 | 190.671 | 232.794 |  | 178.8103 | 97.1597 | 136.6355 | 169.6858 | 193.8808 | 148.2488 | 153.8251 | 133.0593 |  | 140.2405 | 173.6232 | 218.7429 | 237.4088 | 223.4234 | 118.959 | 165.2855 | 211.5501 | 231.8988 | 220.8949 | 86.3913 | 98.6597 | 134.2181 | 169.1912 | 196.4075 | 124.1294 | 171.5965 | 111.3196 | 175.3615 | 118.6665 | 128.8904 | 170.5958 | 208.7229 | 230.0593 | 215.7768 | 136.8058 | 177.8611 | 222.5422 | 239.1921 | 218.8518 | 90.4952 | 111.0878 | 140.8683 | 175.341 | 202.5271 | 89.3727 | 120.0151 | 135.7162 | 129.5294 | 130.611 | 209.6649 | 168.7286 | 225.8383 | 210.6433 | 160.3969 |  |  |  | 82.1361 | 89.9862 | 84.6105 | 172.8425 | 89.8491 | 146.8756 |  | 90.1525 | 84.5902 | 86.7808 | 60.6879 | 104.3764 | 115.6996 |  | 184.4757 | 212.5022 | 207.6038 | 394.5798 | 537.3159 | 512.163 | 364.1649 | [23 empty] | 85.7906 | 524.7394 | 107.8144 | 198.4889
16:50 | 12235 |  |  | 16.1279 | 47.4467 | 50.1592 | 20.9142 | 19.831 | 36.1144 | 26.3665 | 1.562 | 2.1752 | 0.7438 | -0.028 |  |  |  | -6.5949 | 32.2424 | 49.4264 | 13.3751 |  | 21.6476 | 32.5448 | 0.388 | 0.2934 | 1.408 | 0.6619 | -5.6587 | 202.1358 | 198.4447 | 146.6525 | 165.3282 | 135.2347 | 121.1023 | 105.8903 | 182.003 | 156.1115 | 199.3613 | 216.8511 | 199.5814 | 162.0391 | 157.106 | 193.0797 | 217.342 | 223.921 |  |  | 136.3487 |  | 238.5602 | 115.3984 | 155.265 | 191.8622 | 204.8663 | 186.6483 | 182.1774 | 169.9489 | 209.0637 | 226.0568 | 231.5776 | 166.2208 | 97.3986 | 136.0182 | 163.8821 | 185.0827 | 142.7576 | 169.7434 | 158.9114 | 272.6045 | 122.1635 | 171.8815 | 215.1351 | 233.5764 | 263.5165 | 116.2694 | 150.9714 | 184.0432 | 198.8057 | 190.3895 | 83.3225 | 96.674 | 133.0888 | 164.5396 | 185.9168 | 147.1703 |  | 129.158 | 238.648 |  | 117.6657 | 156.7455 | 195.9047 | 214.3145 | 204.4761 | 140.0038 | 168.7029 | 205.096 | 212.6831 | 189.3851 | 94.0205 | 106.6266 | 131.658 | 165.9274 | 192.6857 | 211.7463 | 129.7524 | 119.4757 | 121.057 | 142.985 | 184.8722 | 219.2972 | 228.9831 | 209.725 |  |  |  |  | 82.393 | 85.6657 | 162.2616 | 85.8782 | 169.5928 | 93.6571 | 37.7084 | 36.7724 | 34.8795 | 33.7982 | 31.6372 | 36.6568 | 33.5344 | 34.8681 | 79.2955 | 95.2676 | 89.8383 | 79.0492 | 205.3221 |  |  | 142.7076 |  | 130.3771 | 93.8097 | 121.7026 | 92.7658 | 188.9198 | 172.0368 | 221.8863 | 204.7685 | 216.0021 | 183.0743 | 227.4245 | 249.8742 | 253.3626 | 227.3595 | 144.8675 | 117.8715 | 167.4697 | 132.5109 | 175.165 | 164.532 | 203.7165 | 126.0695 | 202.5192 | 185.0625 | 190.6642 | 232.7743 |  | 178.8061 | 97.1612 | 136.6336 | 169.6813 | 193.8659 | 148.238 | 153.8065 | 133.0497 |  | 140.2361 | 173.6161 | 218.7301 | 237.3867 | 223.3962 | 118.9643 | 165.2867 | 211.543 | 231.8876 | 220.8766 | 86.3887 | 98.6606 | 134.2266 | 169.1892 | 196.3953 | 124.123 | 171.5873 | 111.3095 | 175.3757 | 118.6658 | 128.886 | 170.5979 | 208.7086 | 230.0422 | 215.7567 | 136.8116 | 177.8637 | 222.5351 | 239.1758 | 218.8343 | 90.4919 | 111.0773 | 140.8393 | 175.3098 | 202.5112 | 89.3583 | 120.0069 | 135.7025 | 129.5167 | 130.6078 | 209.6539 | 168.7216 | 225.8212 | 210.6287 | 160.3814 |  |  |  | 82.1276 | 89.9783 | 84.6039 | 172.827 | 89.8262 | 146.8552 |  | 90.1509 | 84.5888 | 86.7763 | 60.6999 | 104.3966 | 115.7014 |  | 184.4598 | 212.4832 | 207.5779 | 394.5731 | 536.7937 | 511.7728 | 364.1774 | [23 empty] | 85.7856 | 524.2832 | 107.8804 | 198.4715
16:50 | 12236 |  |  | 16.1668 | 47.4766 | 50.3297 | 21.0828 | 19.8238 | 36.0501 | 26.3935 | 1.5611 | 2.1753 | 0.7401 | -0.0281 |  |  |  | -6.5666 | 32.1624 | 49.4785 | 13.2941 |  | 21.6534 | 32.5036 | 0.3887 | 0.2972 | 1.4068 | 0.661 | -6.4765 | 202.1189 | 198.4234 | 146.6455 | 165.3147 | 135.2323 | 121.1007 | 105.8848 | 182.0011 | 156.1002 | 199.345 | 216.8296 | 199.5673 | 162.0365 | 157.0999 | 193.0611 | 217.3106 | 223.8953 |  |  | 136.3363 |  | 238.5319 | 115.3999 | 155.2605 | 191.8639 | 204.8437 | 186.6344 | 182.1563 | 169.9437 | 209.0513 | 226.0469 | 231.5721 | 166.2126 | 97.3986 | 136.0252 | 163.8812 | 185.0718 | 142.741 | 169.7235 | 158.9022 | 272.5677 | 122.1604 | 171.885 | 215.1251 | 233.5571 | 263.4885 | 116.2671 | 150.9669 | 184.0357 | 198.7883 | 190.3648 | 83.3271 | 96.6643 | 133.0916 | 164.5361 | 185.909 | 147.1759 |  | 129.1479 | 238.607 |  | 117.6623 | 156.7377 | 195.8918 | 214.3022 | 204.4493 | 139.9979 | 168.702 | 205.0743 | 212.6676 | 189.3692 | 94.017 | 106.6232 | 131.6608 | 165.9146 | 192.6714 | 211.7387 | 129.7405 | 119.4637 | 121.0505 | 142.9883 | 184.8691 | 219.2895 | 228.9714 | 209.7127 |  |  |  |  | 82.3832 | 85.6539 | 162.2488 | 85.8657 | 169.572 | 93.6472 | 37.6402 | 36.8639 | 35.1159 | 33.5061 | 31.3093 | 36.7045 | 33.6439 | 35.2864 | 79.2985 | 95.2712 | 89.8343 | 79.0507 | 205.3067 |  |  | 142.7037 |  | 130.3694 | 93.8105 | 121.6993 | 92.7643 | 188.9117 | 172.036 | 221.8685 | 204.7524 | 215.986 | 183.0751 | 227.4125 | 249.859 | 253.3477 | 227.3365 | 144.8486 | 117.8575 | 167.4545 | 132.4966 | 175.1549 | 164.5278 | 203.7009 | 126.0639 | 202.4981 | 185.0534 | 190.6573 | 232.7572 |  | 178.7866 | 97.1485 | 136.6273 | 169.6763 | 193.8441 | 148.2255 | 153.7834 | 133.0349 |  | 140.2267 | 173.6093 | 218.7141 | 237.356 | 223.3744 | 118.9685 | 165.2894 | 211.5323 | 231.8765 | 220.8601 | 86.3895 | 98.666 | 134.2318 | 169.1883 | 196.3857 | 124.1122 | 171.5742 | 111.2959 | 175.3679 | 118.6708 | 128.886 | 170.5985 | 208.6982 | 230.0234 | 215.7465 | 136.8139 | 177.8615 | 222.5326 | 239.1601 | 218.8229 | 90.4877 | 111.0788 | 140.8331 | 175.3074 | 202.4944 | 89.3492 | 120.0033 | 135.6923 | 129.5122 | 130.6057 | 209.6421 | 168.7218 | 225.8019 | 210.6135 | 160.3722 |  |  |  | 82.1287 | 89.9743 | 84.5999 | 172.8224 | 89.8162 | 146.8458 |  | 90.1335 | 84.5751 | 86.7708 | 60.6993 | 104.3874 | 115.695 |  | 184.4427 | 212.4631 | 207.5433 | 394.1944 | 537.0953 | 511.5071 | 364.0349 | [23 empty] | 85.7774 | 524.3012 | 107.9546 | 198.4529
16:50 | 12237 |  |  | 16.2547 | 47.5581 | 50.2625 | 21.1025 | 19.695 | 36.0741 | 26.3063 | 1.5617 | 2.173 | 0.7441 | -0.0277 |  |  |  | -6.5764 | 32.1971 | 49.4757 | 13.2945 |  | 21.5732 | 32.558 | 0.3885 | 0.295 | 1.4068 | 0.6633 | -5.0498 | 202.1014 | 198.401 | 146.633 | 165.3032 | 135.219 | 121.0927 | 105.8736 | 181.9887 | 156.0825 | 199.3238 | 216.8047 | 199.5401 | 162.032 | 157.0829 | 193.059 | 217.3106 | 223.8711 |  |  | 136.326 |  | 238.5011 | 115.397 | 155.2583 | 191.8559 | 204.8249 | 186.6236 | 182.1464 | 169.9415 | 209.0331 | 226.0335 | 231.5486 | 166.2075 | 97.4073 | 136.0371 | 163.882 | 185.0627 | 142.7227 | 169.7065 | 158.9084 | 272.5243 | 122.1573 | 171.8737 | 215.1042 | 233.5365 | 263.3135 | 116.2674 | 150.9603 | 184.0239 | 198.7718 | 190.3491 | 83.327 | 96.6704 | 133.0921 | 164.5317 | 185.8963 | 147.1695 |  | 129.1381 | 238.5692 |  | 117.657 | 156.7316 | 195.8748 | 214.2888 | 204.4264 | 140.0006 | 168.694 | 205.0608 | 212.6461 | 189.3516 | 94.0158 | 106.6212 | 131.6515 | 165.9024 | 192.6534 | 211.7207 | 129.7352 | 119.4586 | 121.0472 | 142.9901 | 184.8654 | 219.2892 | 228.9618 | 209.7011 |  |  |  |  | 82.3812 | 85.6444 | 162.2504 | 85.8699 | 169.573 | 93.6502 | 37.6028 | 36.5512 | 34.8428 | 33.1764 | 31.102 | 36.8302 | 33.8626 | 35.7036 | 79.2928 | 95.2666 | 89.8219 | 79.0446 | 205.2883 |  |  | 142.6893 |  | 130.3657 | 93.8087 | 121.6902 | 92.7577 | 188.9151 | 172.0325 | 221.8523 | 204.7342 | 215.9701 | 183.0701 | 227.4132 | 249.844 | 253.325 | 227.3075 | 144.7922 | 117.849 | 167.4043 | 132.4883 | 175.1599 | 164.5288 | 203.6967 | 126.0687 | 202.4794 | 185.0438 | 190.6543 | 232.7354 |  | 178.7699 | 97.141 | 136.6239 | 169.6725 | 193.8289 | 148.2111 | 153.7657 | 133.0223 |  | 140.2248 | 173.6059 | 218.7104 | 237.3289 | 223.3569 | 118.9637 | 165.2833 | 211.5155 | 231.8479 | 220.8433 | 86.3909 | 98.6631 | 134.2291 | 169.1847 | 196.3723 | 124.1002 | 171.5576 | 111.2827 | 175.3532 | 118.6608 | 128.894 | 170.5991 | 208.6928 | 230.0095 | 215.7342 | 136.81 | 177.857 | 222.5152 | 239.1466 | 218.8118 | 90.4922 | 111.0928 | 140.8537 | 175.3193 | 202.4797 | 89.3468 | 119.9917 | 135.6778 | 129.5106 | 130.6054 | 209.625 | 168.714 | 225.7766 | 210.5903 | 160.3554 |  |  |  | 82.1236 | 89.9632 | 84.5966 | 172.8221 | 89.8054 | 146.8213 |  | 90.1205 | 84.5626 | 86.7661 | 60.697 | 104.382 | 115.6971 |  | 184.4276 | 212.4245 | 207.4954 | 394.9356 | 537.6993 | 512.3505 | 364.3734 | [23 empty] | 85.7698 | 525.0249 | 107.9326 | 198.4261
16:50 | 12238 |  |  | 16.1495 | 47.5711 | 50.2 | 21.127 | 19.7432 | 36.1589 | 26.4068 | 1.5626 | 2.1704 | 0.7445 | -0.029 |  |  |  | -6.4668 | 32.2209 | 49.5478 | 13.2573 |  | 21.5967 | 32.4926 | 0.3876 | 0.2955 | 1.409 | 0.6619 | -6.0181 | 202.0846 | 198.3765 | 146.6252 | 165.2944 | 135.2083 | 121.0838 | 105.8653 | 181.9717 | 156.071 | 199.309 | 216.7871 | 199.5221 | 162.0177 | 157.0777 | 193.0465 | 217.2961 | 223.8472 |  |  | 136.3129 |  | 238.4671 | 115.3883 | 155.2537 | 191.8341 | 204.8193 | 186.6063 | 182.1372 | 169.9263 | 209.0231 | 226.009 | 231.4858 | 166.1991 | 97.4051 | 136.0317 | 163.8744 | 185.0485 | 142.7061 | 169.704 | 158.9129 | 272.478 | 122.1526 | 171.8595 | 215.0891 | 233.5184 | 263.3975 | 116.2678 | 150.958 | 184.0116 | 198.7645 | 190.3367 | 83.3318 | 96.6791 | 133.092 | 164.5286 | 185.8773 | 147.1553 |  | 129.1297 | 238.5359 |  | 117.6576 | 156.7341 | 195.8663 | 214.2697 | 204.4171 | 140.0109 | 168.6893 | 205.0552 | 212.6294 | 189.3439 | 94.0243 | 106.616 | 131.6392 | 165.8999 | 192.6305 | 211.6961 | 129.7263 | 119.4509 | 121.0358 | 142.9947 | 184.8662 | 219.2819 | 228.9488 | 209.684 |  |  |  |  | 82.3743 | 85.6346 | 162.2346 | 85.8582 | 169.5704 | 93.6423 | 37.5339 | 36.2493 | 34.4818 | 33.0238 | 31.2227 | 36.918 | 34.2746 | 36.056 | 79.2847 | 95.2489 | 89.8106 | 79.0327 | 205.262 |  |  | 142.6767 |  | 130.3563 | 93.8007 | 121.6805 | 92.75 | 188.9087 | 172.027 | 221.8308 | 204.7138 | 215.9527 | 183.0495 | 227.3951 | 249.8197 | 253.2988 | 227.274 | 144.7099 | 117.8358 | 167.3637 | 132.4712 | 175.1547 | 164.5302 | 203.6889 | 126.0687 | 202.4564 | 185.0307 | 190.6474 | 232.7173 |  | 178.7694 | 97.1517 | 136.6275 | 169.6703 | 193.8234 | 148.2012 | 153.75 | 133.0181 |  | 140.2283 | 173.6105 | 218.7029 | 237.3139 | 223.3375 | 118.9561 | 165.2713 | 211.496 | 231.822 | 220.8311 | 86.3863 | 98.6599 | 134.2267 | 169.1732 | 196.3543 | 124.082 | 171.5406 | 111.2666 | 175.3271 | 118.648 | 128.9013 | 170.5984 | 208.6906 | 229.9976 | 215.7149 | 136.8041 | 177.8565 | 222.4956 | 239.1246 | 218.788 | 90.4989 | 111.0941 | 140.8427 | 175.3016 | 202.4742 | 89.3442 | 119.9854 | 135.6678 | 129.5009 | 130.6124 | 209.6138 | 168.7118 | 225.7603 | 210.5764 | 160.336 |  |  |  | 82.1117 | 89.947 | 84.5816 | 172.8068 | 89.7869 | 146.7974 |  | 90.113 | 84.5624 | 86.7558 | 60.6909 | 104.397 | 115.6914 |  | 184.4159 | 212.3881 | 207.4663 | 394.6382 | 537.3682 | 512.2098 | 364.5213 | [23 empty] | 85.7601 | 524.789 | 108.0015 | 198.402
16:50 | 12239 |  |  | 17.6191 | 49.5188 | 52.5963 | 22.6256 | 21.2595 | 38.2042 | 28.3033 | 1.7089 | 2.0405 | 0.7741 | -0.0018 |  |  |  | -4.8534 | 33.9565 | 51.0115 | 14.1751 |  | 23.4008 | 34.3297 | 0.3886 | 0.3903 | 1.8156 | 0.7197 | -5.5828 | 202.0702 | 198.3584 | 146.6201 | 165.2872 | 135.2023 | 121.0781 | 105.8622 | 181.9599 | 156.0696 | 199.3048 | 216.7704 | 199.5051 | 162.0066 | 157.0708 | 193.0342 | 217.269 | 223.8362 |  |  | 136.3022 |  | 238.4381 | 115.3876 | 155.2477 | 191.8221 | 204.8091 | 186.5887 | 182.1268 | 169.9155 | 209.0156 | 225.9824 | 231.4555 | 166.1803 | 97.3913 | 136.0196 | 163.8611 | 185.0305 | 142.6863 | 169.6992 | 158.9011 | 272.4348 | 122.1432 | 171.8553 | 215.0735 | 233.5026 | 263.4115 | 116.2643 | 150.9565 | 184.0052 | 198.7491 | 190.3225 | 83.3302 | 96.6695 | 133.1012 | 164.5242 | 185.8632 | 147.1511 |  | 129.1267 | 238.5011 |  | 117.6659 | 156.7351 | 195.8598 | 214.2508 | 204.4054 | 140.0204 | 168.6877 | 205.0416 | 212.6176 | 189.3358 | 94.0328 | 106.6088 | 131.6343 | 165.8918 | 192.6099 | 211.6719 | 129.7581 | 119.4342 | 121.0156 | 142.9868 | 184.8571 | 219.2606 | 228.919 | 209.6657 |  |  |  |  | 82.3593 | 85.6229 | 162.2142 | 85.8378 | 169.552 | 93.6267 | 37.4058 | 36.4335 | 34.6068 | 33.102 | 31.4582 | 36.8233 | 34.7514 | 36.3979 | 79.2777 | 95.2432 | 89.8086 | 79.0307 | 205.2284 |  |  | 142.665 |  | 130.3333 | 93.7907 | 121.6751 | 92.7441 | 188.8884 | 172.0189 | 221.8068 | 204.691 | 215.932 | 183.0332 | 227.3887 | 249.8063 | 253.294 | 227.2442 | 144.6257 | 117.827 | 167.3392 | 132.4523 | 175.1452 | 164.5258 | 203.6752 | 126.0755 | 202.4425 | 185.0189 | 190.645 | 232.7008 |  | 178.7667 | 97.1492 | 136.6284 | 169.6656 | 193.8116 | 148.1873 | 153.7357 | 133.0085 |  | 140.2256 | 173.6049 | 218.6889 | 237.294 | 223.3119 | 118.9512 | 165.2652 | 211.4823 | 231.7989 | 220.8061 | 86.3808 | 98.6551 | 134.2286 | 169.1605 | 196.3341 | 124.0643 | 171.5246 | 111.2477 | 175.2919 | 118.6432 | 128.8915 | 170.5955 | 208.6813 | 229.9764 | 215.6967 | 136.8012 | 177.8466 | 222.4818 | 239.094 | 218.7576 | 90.4914 | 111.0832 | 140.8271 | 175.2891 | 202.4585 | 89.3303 | 119.9755 | 135.6579 | 129.4857 | 130.613 | 209.6063 | 168.7108 | 225.745 | 210.5583 | 160.3303 |  |  |  | 82.1066 | 89.9354 | 84.575 | 172.7966 | 89.7749 | 146.7787 |  | 90.1 | 84.5549 | 86.7466 | 60.6838 | 104.3929 | 115.6936 |  | 184.3852 | 212.3708 | 207.4357 | 394.3967 | 536.7646 | 511.9288 | 363.8711 | [23 empty] | 85.7501 | 524.3467 | 114.6441 | 198.378
16:50 | 12240 |  |  | 18.1845 | 50.3207 | 53.5356 | 23.0862 | 21.7754 | 38.8909 | 28.9125 | 1.7544 | 2.0101 | 0.7723 | 0.0027 |  |  |  | -4.1131 | 34.7697 | 51.6568 | 14.5373 |  | 24.1719 | 35.1734 | 0.3887 | 0.4268 | 1.9915 | 0.7492 | -5.7095 | 202.0439 | 198.3314 | 146.6041 | 165.2706 | 135.1866 | 121.065 | 105.8497 | 181.9484 | 156.0676 | 199.2914 | 216.744 | 199.485 | 161.9982 | 157.068 | 193.0385 | 217.2602 | 223.8356 |  |  | 136.2958 |  | 238.4062 | 115.3888 | 155.2303 | 191.8138 | 204.7993 | 186.5649 | 182.1245 | 169.9162 | 208.9972 | 225.9758 | 231.4579 | 166.1767 | 97.401 | 136.0168 | 163.8462 | 185.0199 | 142.671 | 169.7462 | 159.6927 | 272.3941 | 122.1574 | 171.8556 | 215.0677 | 233.4959 | 263.1304 | 116.2671 | 150.9493 | 183.9988 | 198.7387 | 190.3037 | 83.3345 | 96.6671 | 133.1132 | 164.5145 | 185.8549 | 147.1672 |  | 129.1189 | 238.4683 |  | 117.6714 | 156.7345 | 195.8506 | 214.2404 | 204.3992 | 140.0073 | 168.6847 | 205.0253 | 212.6023 | 189.3112 | 94.0349 | 106.6049 | 131.6391 | 165.8869 | 192.6001 | 211.6558 | 129.7963 | 119.4156 | 121.0004 | 142.9672 | 184.8434 | 219.2364 | 228.8962 | 209.6503 |  |  |  |  | 82.3547 | 85.6164 | 162.2186 | 85.8454 | 169.5484 | 93.6407 | 37.309 | 36.6653 | 34.7969 | 33.2475 | 31.6041 | 36.6239 | 35.1482 | 36.5443 | 79.2725 | 95.24 | 89.7995 | 79.024 | 205.208 |  |  | 142.6514 |  | 130.3201 | 93.7707 | 121.6707 | 92.7368 | 189.1002 | 172.0202 | 221.7888 | 204.6692 | 215.9126 | 183.074 | 227.3711 | 249.7901 | 253.2726 | 227.2094 | 144.5643 | 117.8219 | 171.2983 | 132.4938 | 175.1339 | 164.5177 | 203.6572 | 126.0701 | 202.4178 | 185.01 | 190.6408 | 232.6831 |  | 178.7475 | 97.1447 | 136.6345 | 169.6654 | 193.823 | 148.1749 | 153.7224 | 133.0348 |  | 140.2313 | 173.6077 | 218.6874 | 237.288 | 223.2984 | 118.9477 | 165.2629 | 211.4702 | 231.7788 | 220.7824 | 86.3743 | 98.6052 | 134.2208 | 169.1825 | 196.3399 | 124.0994 | 172.0568 | 111.2326 | 177.0916 | 117.4228 | 128.891 | 170.5929 | 208.6703 | 229.9492 | 215.6799 | 136.807 | 177.836 | 222.4818 | 239.0751 | 218.7427 | 93.4036 | 111.0731 | 140.8461 | 175.3096 | 202.4524 | 89.3182 | 119.9666 | 135.6502 | 129.4809 | 130.6084 | 209.6011 | 168.7087 | 225.7208 | 210.5347 | 160.4196 |  |  |  | 82.0996 | 89.926 | 84.5721 | 172.7901 | 89.7636 | 146.7642 |  | 90.082 | 84.544 | 86.7446 | 60.6879 | 104.3791 | 115.6897 |  | 184.3687 | 212.3452 | 207.4047 | 394.6165 | 537.4262 | 512.0224 | 363.887 | [23 empty] | 85.7424 | 524.7243 | 117.2705 | 198.357
16:50 | 12241 |  |  | 18.3367 | 50.5396 | 53.7222 | 23.2779 | 21.9423 | 39.0219 | 29.1706 | 1.7454 | 2.0127 | 0.7699 | 0.0022 |  |  |  | -3.972 | 34.8695 | 51.9337 | 14.6612 |  | 24.3474 | 35.2774 | 0.3892 | 0.4283 | 1.9895 | 0.7379 | -4.2646 | 202.0128 | 198.3099 | 146.5894 | 165.2611 | 135.1746 | 121.0548 | 105.8413 | 181.9378 | 156.0656 | 199.2806 | 216.7223 | 199.4804 | 162.0021 | 157.066 | 193.3417 | 217.261 | 223.8151 |  |  | 136.2866 |  | 238.3736 | 115.3916 | 155.2248 | 191.7974 | 204.771 | 186.5469 | 182.1179 | 169.908 | 208.9903 | 225.9675 | 231.4706 | 166.1776 | 97.4115 | 136.0178 | 163.8329 | 185.0032 | 142.6601 | 169.7766 | 160.5641 | 272.3536 | 122.1633 | 171.8514 | 215.0646 | 233.4857 | 263.0263 | 116.2774 | 150.9441 | 183.9838 | 198.7208 | 190.2871 | 83.3401 | 96.6657 | 133.1085 | 164.5081 | 185.8476 | 147.1841 |  | 129.1054 | 238.432 |  | 117.6694 | 156.7337 | 195.8403 | 214.2386 | 204.3878 | 139.9943 | 168.6847 | 205.0158 | 212.5849 | 189.2886 | 94.0399 | 106.6108 | 131.6382 | 165.8806 | 192.5905 | 211.6371 | 129.7897 | 119.4097 | 120.999 | 142.9742 | 184.8469 | 219.2353 | 228.8952 | 209.6418 |  |  |  |  | 82.3496 | 85.6103 | 162.1995 | 85.8337 | 169.5395 | 93.6394 | 37.3492 | 36.8292 | 34.8643 | 33.4265 | 31.5289 | 36.4221 | 35.444 | 36.5167 | 79.2588 | 95.2219 | 89.781 | 79.0085 | 205.1904 |  |  | 142.6375 |  | 130.3165 | 93.7535 | 121.6681 | 92.7353 | 189.1419 | 172.0204 | 221.7653 | 204.652 | 215.9007 | 183.2043 | 227.3994 | 249.7607 | 253.2467 | 227.2576 | 144.5324 | 117.809 | 175.3622 | 132.5438 | 175.1186 | 164.5265 | 203.6476 | 126.0582 | 202.3962 | 184.9931 | 190.64 | 232.6837 |  | 178.7237 | 97.1594 | 136.6281 | 169.6584 | 193.8145 | 148.1601 | 153.7071 | 133.069 |  | 140.2471 | 173.6087 | 218.6733 | 237.2868 | 223.319 | 118.9428 | 165.255 | 211.4499 | 231.7664 | 220.7736 | 86.3745 | 98.6176 | 134.2135 | 169.1202 | 196.3417 | 124.1304 | 172.5769 | 111.2298 | 178.9082 | 116.1837 | 128.8981 | 170.5816 | 208.6528 | 229.9337 | 233.6213 | 136.8173 | 177.8443 | 222.4815 | 239.0668 | 218.7387 | 96.3511 | 111.0244 | 140.8868 | 175.3416 | 202.4427 | 89.3142 | 119.9602 | 135.5884 | 129.4663 | 130.6079 | 209.5934 | 168.7058 | 225.703 | 210.5155 | 160.5131 |  |  |  | 82.0846 | 89.9148 | 84.5636 | 172.7179 | 86.7918 | 146.7494 |  | 90.0778 | 84.5454 | 86.7221 | 60.6738 | 104.3413 | 115.6886 |  | 184.3266 | 212.4117 | 207.1722 | 394.4441 | 537.0329 | 511.6945 | 364.0349 | [23 empty] | 85.7335 | 524.3637 | 117.9385 | 198.3691
16:50 | 12242 |  |  | 18.3222 | 50.6344 | 53.8732 | 23.3049 | 22.0092 | 39.1149 | 29.3032 | 1.7435 | 2.0145 | 0.767 | 0.0035 |  |  |  | -3.8002 | 35.0458 | 51.9554 | 14.7737 |  | 24.3545 | 35.4303 | 0.3893 | 0.4282 | 1.9946 | 0.7318 | -6.2481 | 201.9989 | 198.2925 | 146.5812 | 165.25 | 135.179 | 121.0523 | 105.8454 | 181.937 | 156.0641 | 199.2711 | 216.7053 | 199.4618 | 162.018 | 157.0638 | 193.6488 | 217.2313 | 223.7768 |  |  | 136.276 |  | 238.3346 | 115.3966 | 155.2311 | 191.7796 | 204.7413 | 186.5413 | 182.0996 | 169.8989 | 208.9803 | 225.9421 | 231.4909 | 166.1623 | 97.4017 | 136.0176 | 163.8215 | 184.9913 | 142.6387 | 169.7428 | 160.6339 | 272.3092 | 122.1539 | 171.8498 | 215.0507 | 233.4602 | 263.0977 | 116.2681 | 150.9316 | 183.9735 | 198.7003 | 190.2754 | 83.3358 | 96.6673 | 133.0972 | 164.509 | 185.8351 | 147.1682 |  | 129.0937 | 238.394 |  | 117.6665 | 156.7249 | 195.8294 | 214.2207 | 204.3602 | 139.9956 | 168.6755 | 205.0032 | 212.5649 | 189.2732 | 94.0446 | 106.6099 | 131.6287 | 165.8663 | 192.5721 | 211.6123 | 129.7842 | 119.4044 | 120.9974 | 142.9833 | 184.8455 | 219.231 | 228.8802 | 209.6262 |  |  |  |  | 82.3366 | 85.6004 | 162.1671 | 85.7947 | 169.5195 | 93.6161 | 37.4058 | 36.9673 | 34.8908 | 33.4346 | 31.0467 | 36.2637 | 35.6768 | 36.3955 | 79.2473 | 95.2056 | 89.7707 | 78.9983 | 205.1687 |  |  | 142.6239 |  | 130.3102 | 93.7525 | 121.6604 | 92.7349 | 188.8104 | 172.0143 | 221.7513 | 204.6369 | 215.8888 | 183.3282 | 227.395 | 249.7363 | 253.2291 | 227.3089 | 144.4988 | 117.8122 | 175.4449 | 132.5453 | 175.0606 | 164.5286 | 203.6423 | 126.0183 | 202.3891 | 184.9608 | 190.6501 | 232.6959 |  | 178.717 | 97.235 | 136.6144 | 169.6379 | 193.7763 | 148.1421 | 153.6866 | 133.0686 |  | 140.2527 | 173.6084 | 218.6507 | 237.2572 | 223.3343 | 118.9397 | 165.2453 | 211.4326 | 231.7413 | 220.7713 | 86.3811 | 98.6653 | 134.1972 | 168.9657 | 196.3114 | 124.1129 | 172.546 | 111.2247 | 178.8942 | 116.157 | 128.893 | 170.5699 | 208.6286 | 229.916 | 252.2209 | 136.8134 | 177.8352 | 222.4566 | 239.0387 | 218.7244 | 96.1588 | 110.9545 | 140.9046 | 175.3547 | 202.4197 | 89.307 | 119.947 | 135.5279 | 129.4443 | 130.6081 | 209.5777 | 168.7012 | 225.6916 | 210.5027 | 160.4759 |  |  |  | 82.0694 | 89.8979 | 84.5481 | 172.6469 | 84.1581 | 146.7326 |  | 90.0755 | 84.531 | 86.7179 | 60.6549 | 104.3339 | 115.6799 |  | 184.2597 | 212.4252 | 207.018 | 394.4441 | 537.2825 | 512.0693 | 363.6609 | [23 empty] | 85.7221 | 524.6759 | 118.2964 | 198.3425
16:50 | 12243 |  |  | 18.3313 | 50.725 | 53.786 | 23.312 | 22.0482 | 39.2843 | 29.3997 | 1.7377 | 2.0122 | 0.7679 | 0.0026 |  |  |  | -3.7514 | 35.0373 | 52.0509 | 14.8233 |  | 24.55 | 35.3655 | 0.3892 | 0.4286 | 1.9973 | 0.7284 | -4.7071 | 201.9901 | 198.2748 | 146.5753 | 165.2321 | 135.1751 | 121.0453 | 105.8414 | 181.9203 | 156.0617 | 199.2575 | 216.6955 | 199.4428 | 162.0218 | 157.0618 | 193.6537 | 217.2004 | 223.7413 |  |  | 136.2709 |  | 238.3021 | 115.3879 | 155.2285 | 191.7717 | 204.7338 | 186.5337 | 182.0872 | 169.9013 | 208.9628 | 225.9235 | 231.4544 | 166.1525 | 97.4002 | 136.0204 | 163.8228 | 184.9913 | 142.6203 | 169.7223 | 160.6252 | 272.2702 | 122.1617 | 171.8546 | 215.044 | 233.439 | 263.0925 | 116.2585 | 150.9264 | 183.9674 | 198.6845 | 190.2577 | 83.3262 | 96.6685 | 133.0867 | 164.5038 | 185.8216 | 147.1412 |  | 129.0795 | 238.3556 |  | 117.661 | 156.7242 | 195.8181 | 214.1981 | 204.3412 | 139.989 | 168.6657 | 204.9888 | 212.5401 | 189.2579 | 94.0548 | 106.6108 | 131.6295 | 165.8537 | 192.5533 | 211.5929 | 129.7715 | 119.3905 | 120.9868 | 142.9789 | 184.8298 | 219.2082 | 228.86 | 209.6 |  |  |  |  | 82.3317 | 85.583 | 162.1655 | 85.7763 | 169.51 | 93.6066 | 37.3555 | 37.0804 | 34.812 | 33.5011 | 30.4109 | 36.1796 | 35.8392 | 36.268 | 79.2393 | 95.2005 | 89.767 | 78.9969 | 205.1457 |  |  | 142.6137 |  | 130.3026 | 93.7526 | 121.6493 | 92.7201 | 188.566 | 172.0082 | 221.7267 | 204.6149 | 215.8666 | 183.374 | 227.2975 | 249.7119 | 253.1974 | 227.2814 | 144.4589 | 117.8164 | 175.398 | 132.5296 | 174.9578 | 164.5171 | 203.626 | 125.967 | 202.3731 | 184.9367 | 190.6609 | 232.756 |  | 178.7091 | 97.3362 | 136.6034 | 169.6231 | 193.7564 | 148.1287 | 153.666 | 133.0507 |  | 140.2419 | 173.6084 | 218.6435 | 237.2322 | 223.3655 | 118.9452 | 165.2447 | 211.4219 | 231.7199 | 220.7708 | 86.3833 | 98.6618 | 134.185 | 168.8563 | 196.2963 | 124.1019 | 172.5347 | 111.2133 | 178.8592 | 116.1436 | 128.8827 | 170.5618 | 208.6136 | 229.8888 | 252.8108 | 136.7956 | 177.8155 | 222.4397 | 239.0144 | 218.7121 | 96.1159 | 110.9026 | 140.8838 | 175.3433 | 202.4052 | 89.292 | 119.9361 | 135.5244 | 129.4344 | 130.6048 | 209.565 | 168.6988 | 225.6684 | 210.492 | 160.4189 |  |  |  | 82.0667 | 89.892 | 84.5376 | 172.6401 | 84.9819 | 146.7287 |  | 90.062 | 84.5123 | 86.7109 | 60.6535 | 104.3303 | 115.6814 |  | 184.2264 | 212.4114 | 206.9323 | 394.7672 | 537.1287 | 512.038 | 364.1026 | [23 empty] | 85.712 | 524.5834 | 118.4886 | 198.3189
16:50 | 12244 |  |  | 18.4159 | 50.7368 | 53.9261 | 23.4508 | 22.0113 | 39.3237 | 29.4808 | 1.735 | 2.0075 | 0.7705 | 0.0027 |  |  |  | -3.8131 | 35.0345 | 52.1034 | 14.7886 |  | 24.484 | 35.4055 | 0.3885 | 0.4286 | 1.9935 | 0.727 | -5.8523 | 201.9744 | 198.2579 | 146.5652 | 165.2228 | 135.1647 | 121.0416 | 105.8348 | 181.9022 | 156.0599 | 199.2462 | 216.677 | 199.4275 | 162.0192 | 157.0552 | 193.6257 | 217.1905 | 223.7218 |  |  | 136.258 |  | 238.2711 | 115.3822 | 155.227 | 191.766 | 204.7147 | 186.5175 | 182.0742 | 169.8978 | 208.9494 | 225.9131 | 231.416 | 166.1469 | 97.4001 | 136.0288 | 163.8267 | 184.9835 | 142.61 | 169.7042 | 160.6134 | 272.2291 | 122.1551 | 171.8519 | 215.0328 | 233.4228 | 263.078 | 116.2595 | 150.9279 | 183.9533 | 198.6652 | 190.232 | 83.3117 | 96.6586 | 133.0815 | 164.4922 | 185.805 | 147.1107 |  | 129.0663 | 238.322 |  | 117.6527 | 156.7168 | 195.7993 | 214.1746 | 204.3207 | 139.9681 | 168.6517 | 204.9668 | 212.5133 | 189.2341 | 94.0565 | 106.6037 | 131.6268 | 165.84 | 192.5288 | 211.5713 | 129.7539 | 119.3781 | 120.9697 | 142.9755 | 184.8162 | 219.1899 | 228.8349 | 209.5756 |  |  |  |  | 82.3286 | 85.5715 | 162.1885 | 85.8046 | 169.5103 | 93.602 | 37.0751 | 37.2124 | 34.6721 | 33.8146 | 29.9354 | 36.1116 | 36.0415 | 36.2119 | 79.2265 | 95.1929 | 89.7538 | 78.9953 | 205.1242 |  |  | 142.6045 |  | 130.2929 | 93.7441 | 121.6423 | 92.7175 | 188.4241 | 172.0104 | 221.7092 | 204.5928 | 215.8473 | 183.4022 | 227.231 | 249.6848 | 253.1733 | 227.2631 | 144.4001 | 117.8197 | 175.3562 | 132.5123 | 174.8717 | 164.5156 | 203.6132 | 125.9436 | 202.3563 | 184.9169 | 190.6715 | 232.8795 |  | 178.6979 | 97.4116 | 136.5967 | 169.6149 | 193.7486 | 148.116 | 153.6511 | 133.036 |  | 140.2323 | 173.6026 | 218.6413 | 237.2167 | 223.3925 | 118.9473 | 165.2358 | 211.4107 | 231.7051 | 220.7551 | 86.3866 | 98.6654 | 134.1816 | 168.7874 | 196.2884 | 124.089 | 172.524 | 111.2034 | 178.8277 | 116.1299 | 128.8881 | 170.5684 | 208.601 | 229.8718 | 252.6708 | 136.7905 | 177.8177 | 222.43 | 239.0029 | 218.7196 | 96.3064 | 110.8694 | 140.8652 | 175.3252 | 202.3991 | 89.2851 | 119.9253 | 135.5112 | 129.4224 | 130.5958 | 209.551 | 168.6963 | 225.6441 | 210.4767 | 160.4082 |  |  |  | 82.0662 | 89.8917 | 84.5315 | 172.644 | 85.7712 | 146.7247 |  | 90.0587 | 84.5105 | 86.7073 | 60.6465 | 104.3314 | 115.6941 |  | 184.2194 | 212.3998 | 206.8897 | 394.2676 | 537.1287 | 512.163 | 364.1026 | [23 empty] | 85.7083 | 524.6458 | 118.6045 | 198.3096
16:50 | 12245 |  |  | 18.3954 | 50.8027 | 54.021 | 23.5216 | 22.0627 | 39.3176 | 29.5319 | 1.7328 | 2.0097 | 0.7634 | 0.0026 |  |  |  | -3.7489 | 35.082 | 52.12 | 14.7943 |  | 24.5598 | 35.4304 | 0.3906 | 0.4273 | 1.996 | 0.7257 | -6.6648 | 201.9512 | 198.2382 | 146.5509 | 165.2179 | 135.1545 | 121.0361 | 105.8306 | 181.8907 | 156.0509 | 199.2267 | 216.6595 | 199.4026 | 162.0228 | 157.0412 | 193.5814 | 217.1766 | 223.7072 |  |  | 136.2362 |  | 238.2353 | 115.3819 | 155.2284 | 191.7504 | 204.6911 | 186.4943 | 182.0562 | 169.8838 | 208.9444 | 225.8942 | 231.4137 | 166.1369 | 97.3963 | 136.0334 | 163.8219 | 184.9713 | 142.5948 | 169.6958 | 160.5945 | 272.1865 | 122.1531 | 171.8455 | 215.017 | 233.4058 | 263.1214 | 116.2534 | 150.9203 | 183.939 | 198.6511 | 190.2233 | 83.3182 | 96.6574 | 133.0869 | 164.4848 | 185.7944 | 147.0777 |  | 129.0562 | 238.2922 |  | 117.6567 | 156.712 | 195.79 | 214.1615 | 204.3053 | 139.9455 | 168.6501 | 204.9564 | 212.5011 | 189.2138 | 94.0538 | 106.5999 | 131.6252 | 165.8397 | 192.519 | 211.5556 | 129.7474 | 119.3639 | 120.9521 | 142.9699 | 184.8088 | 219.173 | 228.8074 | 209.5562 |  |  |  |  | 82.3232 | 85.5698 | 162.1802 | 85.8137 | 169.5197 | 93.6081 | 36.7127 | 37.361 | 34.5675 | 34.0501 | 29.8391 | 36.0756 | 36.263 | 35.9779 | 79.223 | 95.1896 | 89.7403 | 78.9953 | 205.0995 |  |  | 142.5917 |  | 130.2826 | 93.7282 | 121.6353 | 92.7181 | 188.3376 | 172.0124 | 221.6944 | 204.5681 | 215.8308 | 183.4482 | 227.1915 | 249.6673 | 253.1455 | 227.2487 | 144.3105 | 117.8173 | 175.3619 | 132.5061 | 174.8151 | 164.5172 | 203.6029 | 125.928 | 202.3426 | 184.8963 | 190.67 | 232.9804 |  | 178.6821 | 97.4683 | 136.5972 | 169.6091 | 193.7437 | 148.0971 | 153.6349 | 133.028 |  | 140.2304 | 173.5991 | 218.6324 | 237.1961 | 223.3982 | 118.9403 | 165.232 | 211.4021 | 231.6874 | 220.7395 | 86.3878 | 98.6635 | 134.171 | 168.7436 | 196.2782 | 124.0701 | 172.5057 | 111.2002 | 178.7832 | 116.1224 | 128.8984 | 170.5777 | 208.5902 | 229.8569 | 252.6893 | 136.802 | 177.8231 | 222.415 | 238.9804 | 218.7213 | 96.3185 | 110.8479 | 140.8617 | 175.3202 | 202.3877 | 89.2913 | 119.9146 | 135.5006 | 129.4052 | 130.592 | 209.5329 | 168.6901 | 225.6269 | 210.4676 | 160.4063 |  |  |  | 82.0555 | 89.8823 | 84.5254 | 172.642 | 86.2281 | 146.7265 |  | 90.0472 | 84.5015 | 86.7055 | 60.6436 | 104.3559 | 115.6979 |  | 184.2169 | 212.389 | 206.8535 | 394.1212 | 536.9996 | 511.9757 | 363.9673 | [23 empty] | 85.7013 | 524.4876 | 118.7672 | 198.303
16:50 | 12246 |  |  | 18.3347 | 50.7927 | 54.1549 | 23.6104 | 22.1008 | 39.3552 | 29.5308 | 1.73 | 2.0098 | 0.7655 | 0.0017 |  |  |  | -3.655 | 35.1116 | 52.1928 | 14.8309 |  | 24.5287 | 35.491 | 0.3909 | 0.4297 | 1.9923 | 0.7254 | -4.7662 | 201.9325 | 198.2266 | 146.5416 | 165.2119 | 135.1479 | 121.0301 | 105.8285 | 181.8717 | 156.0458 | 199.2168 | 216.647 | 199.3907 | 162.0241 | 157.0281 | 193.5291 | 217.1548 | 223.682 |  |  | 136.222 |  | 238.199 | 115.3729 | 155.2184 | 191.7396 | 204.6754 | 186.4761 | 182.0466 | 169.8741 | 208.9318 | 225.866 | 231.4055 | 166.1245 | 97.3945 | 136.0288 | 163.8103 | 184.9564 | 142.5748 | 169.679 | 160.5723 | 272.1435 | 122.1528 | 171.8385 | 215.0014 | 233.3822 | 263.1569 | 116.2515 | 150.9204 | 183.9285 | 198.6386 | 190.2227 | 83.3314 | 96.6617 | 133.0915 | 164.4718 | 185.7847 | 147.0337 |  | 129.044 | 238.2624 |  | 117.6617 | 156.7134 | 195.7881 | 214.1514 | 204.2999 | 139.9288 | 168.6465 | 204.9532 | 212.4927 | 189.2026 | 94.0655 | 106.6162 | 131.6333 | 165.8393 | 192.5169 | 211.5402 | 129.7396 | 119.3594 | 120.9424 | 142.9777 | 184.8141 | 219.1683 | 228.803 | 209.5489 |  |  |  |  | 82.3141 | 85.5542 | 162.138 | 85.7831 | 169.5303 | 93.5972 | 36.4789 | 37.4387 | 34.2907 | 34.2593 | 29.9535 | 36.0726 | 36.3021 | 35.2983 | 79.2163 | 95.1741 | 89.7302 | 78.9854 | 205.067 |  |  | 142.5789 |  | 130.2769 | 93.7208 | 121.6258 | 92.7066 | 188.2804 | 172.0075 | 221.6667 | 204.551 | 215.8124 | 183.496 | 227.1707 | 249.6469 | 253.1156 | 227.2246 | 144.234 | 117.7967 | 175.3722 | 132.4916 | 174.7673 | 164.5154 | 203.5945 | 125.9085 | 202.3197 | 184.8657 | 190.6633 | 233.0277 |  | 178.6672 | 97.5075 | 136.5998 | 169.5976 | 193.7274 | 148.0795 | 153.6139 | 133.0117 |  | 140.2247 | 173.5919 | 218.6111 | 237.1746 | 223.395 | 118.9337 | 165.2369 | 211.3939 | 231.6677 | 220.7274 | 86.3845 | 98.663 | 134.1668 | 168.7163 | 196.2651 | 124.0639 | 172.4888 | 111.2015 | 178.7178 | 116.1125 | 128.8962 | 170.5728 | 208.5777 | 229.84 | 252.763 | 136.8005 | 177.8207 | 222.3967 | 238.9527 | 218.7115 | 96.3214 | 110.827 | 140.8673 | 175.3177 | 202.3659 | 89.2785 | 119.9019 | 135.4984 | 129.3946 | 130.5934 | 209.519 | 168.6863 | 225.6138 | 210.4596 | 160.3939 |  |  |  | 82.0453 | 89.8777 | 84.5238 | 172.6294 | 86.5226 | 146.7314 |  | 90.0432 | 84.4918 | 86.6982 | 60.6482 | 104.3738 | 115.6948 |  | 184.2172 | 212.3742 | 206.8286 | 394.4483 | 536.7313 | 511.6479 | 363.6789 | [23 empty] | 85.6935 | 524.1896 | 118.9138 | 198.2957
16:50 | 12247 |  |  | 18.3396 | 50.8062 | 54.2944 | 23.6446 | 22.1299 | 39.4382 | 29.4274 | 1.7282 | 2.0093 | 0.7679 | 0.0009 |  |  |  | -3.721 | 35.2258 | 52.3201 | 15.0045 |  | 24.6017 | 35.4284 | 0.3902 | 0.4303 | 1.9923 | 0.7265 | -5.1076 | 201.9156 | 198.2174 | 146.5319 | 165.2006 | 135.1452 | 121.0238 | 105.8192 | 181.8587 | 156.0472 | 199.2047 | 216.6206 | 199.3747 | 162.0203 | 157.0298 | 193.4706 | 217.1276 | 223.6557 |  |  | 136.2147 |  | 238.1738 | 115.3665 | 155.2106 | 191.7282 | 204.6581 | 186.4654 | 182.0355 | 169.8704 | 208.915 | 225.8427 | 231.3756 | 166.1119 | 97.3921 | 136.0231 | 163.799 | 184.9444 | 142.5596 | 169.652 | 160.5525 | 272.0969 | 122.1413 | 171.8264 | 214.9814 | 233.3634 | 263.1748 | 116.2545 | 150.9197 | 183.9144 | 198.6222 | 190.2014 | 83.3354 | 96.6615 | 133.0933 | 164.4637 | 185.7653 | 146.9894 |  | 129.0297 | 238.2278 |  | 117.656 | 156.7054 | 195.7769 | 214.1304 | 204.2812 | 139.9332 | 168.6328 | 204.9369 | 212.4702 | 189.1868 | 94.0721 | 106.6131 | 131.6307 | 165.8295 | 192.497 | 211.5154 | 129.7286 | 119.3596 | 120.9351 | 142.9909 | 184.8096 | 219.169 | 228.7975 | 209.5321 |  |  |  |  | 82.2999 | 85.5294 | 162.1006 | 85.7536 | 169.5417 | 93.5761 | 36.3555 | 37.5014 | 33.7412 | 34.6274 | 30.0324 | 36.0384 | 36.0563 | 34.9528 | 79.21 | 95.1635 | 89.7169 | 78.9774 | 205.0415 |  |  | 142.5725 |  | 130.2636 | 93.7186 | 121.6202 | 92.6977 | 188.2371 | 171.9952 | 221.6408 | 204.534 | 215.7846 | 183.5295 | 227.1539 | 249.6276 | 253.1034 | 227.1954 | 144.1724 | 117.7905 | 175.3656 | 132.4796 | 174.7337 | 164.5106 | 203.5819 | 125.8832 | 202.2988 | 184.8359 | 190.6689 | 233.0605 |  | 178.658 | 97.5279 | 136.6029 | 169.5895 | 193.7152 | 148.0673 | 153.5953 | 132.9994 |  | 140.2262 | 173.5933 | 218.5954 | 237.1588 | 223.3805 | 118.9292 | 165.2289 | 211.3778 | 231.6486 | 220.7102 | 86.375 | 98.6579 | 134.1631 | 168.6974 | 196.2447 | 124.0552 | 172.4706 | 111.1914 | 178.6531 | 116.1007 | 128.89 | 170.5701 | 208.5558 | 229.8208 | 252.9084 | 136.7964 | 177.8139 | 222.372 | 238.9282 | 218.7042 | 96.3209 | 110.804 | 140.8602 | 175.2978 | 202.3462 | 89.2611 | 119.8887 | 135.4911 | 129.3855 | 130.5944 | 209.5061 | 168.6887 | 225.5945 | 210.4471 | 160.3676 |  |  |  | 82.0261 | 89.8641 | 84.5055 | 172.613 | 86.7114 | 146.7127 |  | 90.042 | 84.493 | 86.6939 | 60.6563 | 104.4114 | 115.7007 |  | 184.2062 | 212.3698 | 206.8135 | 394.3859 | 536.7313 | 511.7728 | 363.5543 | [23 empty] | 85.6817 | 524.252 | 119.0819 | 198.288
16:50 | 12248 |  |  | 18.4964 | 50.8024 | 54.3239 | 23.6358 | 22.1168 | 39.4737 | 29.4988 | 1.7279 | 2.0091 | 0.7646 | 0.0017 |  |  |  | -3.7036 | 35.2796 | 52.3688 | 14.9735 |  | 24.6379 | 35.6836 | 0.3902 | 0.4302 | 1.9964 | 0.7244 | -5.8203 | 201.8966 | 198.1992 | 146.5188 | 165.1798 | 135.1337 | 121.0107 | 105.8038 | 181.847 | 156.0387 | 199.1838 | 216.5893 | 199.3411 | 162.0114 | 157.0314 | 193.4186 | 217.1177 | 223.6442 |  |  | 136.2022 |  | 238.1509 | 115.3696 | 155.2141 | 191.7153 | 204.6399 | 186.4545 | 182.0223 | 169.8677 | 208.9044 | 225.8261 | 231.3509 | 166.1097 | 97.3947 | 136.0214 | 163.7945 | 184.9381 | 142.5436 | 169.634 | 160.5341 | 272.0524 | 122.1353 | 171.8194 | 214.9702 | 233.3497 | 263.1802 | 116.2534 | 150.9145 | 183.905 | 198.5993 | 190.1858 | 83.3366 | 96.662 | 133.0962 | 164.4639 | 185.7511 | 146.957 |  | 129.0128 | 238.1896 |  | 117.6583 | 156.7055 | 195.7675 | 214.1077 | 204.2582 | 139.9502 | 168.6264 | 204.9198 | 212.4471 | 189.1762 | 94.0747 | 106.5993 | 131.6178 | 165.8195 | 192.4763 | 211.4946 | 129.7144 | 119.348 | 120.9245 | 142.9834 | 184.8018 | 219.1515 | 228.7745 | 209.508 |  |  |  |  | 82.2883 | 85.5177 | 162.0655 | 85.7374 | 169.5543 | 93.5648 | 36.3137 | 37.5746 | 33.285 | 34.9285 | 29.9808 | 35.9823 | 35.4311 | 35.1867 | 79.2039 | 95.1592 | 89.7004 | 78.9748 | 205.0299 |  |  | 142.5679 |  | 130.2609 | 93.7161 | 121.6173 | 92.7031 | 188.2066 | 171.9944 | 221.6233 | 204.5172 | 215.7641 | 183.5379 | 227.1408 | 249.62 | 253.0863 | 227.1758 | 144.2023 | 117.7922 | 175.3436 | 132.471 | 174.7092 | 164.5092 | 203.5681 | 125.8619 | 202.2871 | 184.821 | 190.6721 | 233.0918 |  | 178.6582 | 97.5283 | 136.6026 | 169.5893 | 193.7028 | 148.0512 | 153.5814 | 132.9907 |  | 140.2297 | 173.5942 | 218.5884 | 237.1422 | 223.3715 | 118.9269 | 165.2191 | 211.3637 | 231.633 | 220.6943 | 86.3762 | 98.6486 | 134.1593 | 168.6806 | 196.2295 | 124.0461 | 172.4514 | 111.1817 | 178.6553 | 116.0889 | 128.8909 | 170.5728 | 208.5376 | 229.8035 | 252.7565 | 136.784 | 177.8056 | 222.3469 | 238.9067 | 218.6912 | 96.3225 | 110.7784 | 140.8465 | 175.2745 | 202.3201 | 89.2504 | 119.8799 | 135.4767 | 129.3722 | 130.5825 | 209.488 | 168.6771 | 225.5659 | 210.4418 | 160.3267 |  |  |  | 82.0103 | 89.8553 | 84.4947 | 172.6092 | 86.8392 | 146.697 |  | 90.0261 | 84.4783 | 86.6819 | 60.6479 | 104.3984 | 115.7015 |  | 184.1835 | 212.3549 | 206.7873 | 394.6382 | 537.3058 | 512.2098 | 364.0847 | [23 empty] | 85.6691 | 524.7578 | 119.2763 | 198.2692
16:50 | 12249 |  |  | 18.4899 | 50.841 | 54.3825 | 23.6847 | 22.126 | 39.5452 | 29.4297 | 1.7257 | 2.0103 | 0.7697 | -0.0001 |  |  |  | -3.6584 | 35.2713 | 52.3791 | 14.9986 |  | 24.7198 | 35.6286 | 0.3903 | 0.4307 | 1.9965 | 0.7236 | -3.9815 | 201.8801 | 198.1776 | 146.5107 | 165.1643 | 135.1267 | 121.0059 | 105.8019 | 181.8454 | 156.0328 | 199.1783 | 216.5765 | 199.3228 | 162.0041 | 157.0188 | 193.3713 | 217.1071 | 223.6352 |  |  | 136.1881 |  | 238.1085 | 115.3715 | 155.2046 | 191.7005 | 204.6197 | 186.431 | 182.01 | 169.8583 | 208.8873 | 225.8107 | 231.3281 | 166.1036 | 97.3876 | 136.0246 | 163.7869 | 184.9213 | 142.522 | 169.6175 | 160.5118 | 272.0098 | 122.1334 | 171.8139 | 214.9522 | 233.3302 | 263.2126 | 116.2492 | 150.9074 | 183.895 | 198.5836 | 190.1698 | 83.3298 | 96.6597 | 133.1028 | 164.4584 | 185.7419 | 146.9462 |  | 128.9922 | 238.1526 |  | 117.6641 | 156.7037 | 195.7593 | 214.0946 | 204.2465 | 139.9615 | 168.6216 | 204.9085 | 212.4323 | 189.1609 | 94.077 | 106.5995 | 131.6143 | 165.8106 | 192.4634 | 211.4671 | 129.7035 | 119.343 | 120.9115 | 142.9779 | 184.8036 | 219.134 | 228.7526 | 209.497 |  |  |  |  | 82.2794 | 85.5233 | 162.0553 | 85.74 | 169.5768 | 93.5501 | 36.2513 | 37.6227 | 33.2343 | 35.1345 | 30.0887 | 35.9638 | 35.2205 | 35.3479 | 79.2076 | 95.1531 | 89.6965 | 78.9705 | 205.01 |  |  | 142.555 |  | 130.2564 | 93.7103 | 121.6071 | 92.7029 | 188.1852 | 171.998 | 221.608 | 204.4971 | 215.7534 | 183.5345 | 227.1184 | 249.6015 | 253.0568 | 227.1487 | 144.2452 | 117.7797 | 175.3234 | 132.4619 | 174.6875 | 164.5029 | 203.5579 | 125.8412 | 202.2701 | 184.7962 | 190.6664 | 233.0991 |  | 178.6587 | 97.5156 | 136.5973 | 169.5852 | 193.6843 | 148.0334 | 153.5599 | 132.978 |  | 140.2161 | 173.5927 | 218.5855 | 237.1238 | 223.3663 | 118.9252 | 165.2202 | 211.3574 | 231.6106 | 220.6728 | 86.3792 | 98.6439 | 134.1562 | 168.6658 | 196.2137 | 124.0446 | 172.4291 | 111.183 | 178.6789 | 116.076 | 128.8969 | 170.5742 | 208.5329 | 229.7949 | 252.502 | 136.7801 | 177.7993 | 222.3363 | 238.8917 | 218.6837 | 96.3331 | 110.7648 | 140.8338 | 175.2525 | 202.311 | 89.2445 | 119.8736 | 135.4713 | 129.3607 | 130.5899 | 209.4812 | 168.6736 | 225.5587 | 210.438 | 160.3146 |  |  |  | 82.0003 | 89.8573 | 84.4976 | 172.5979 | 87.0024 | 146.685 |  | 90.0228 | 84.4721 | 86.6746 | 60.6525 | 104.3914 | 115.6961 |  | 184.16 | 212.3262 | 206.749 | 394.6124 | 537.2913 | 512.1942 | 364.1186 | [23 empty] | 85.6659 | 524.7427 | 119.3514 | 198.2431
16:50 | 12250 |  |  | 18.5201 | 50.8455 | 54.3049 | 23.6396 | 22.1385 | 39.522 | 29.534 | 1.7239 | 2.0141 | 0.7681 | -0.0002 |  |  |  | -3.6205 | 35.3118 | 52.2604 | 14.9242 |  | 24.768 | 35.6685 | 0.3907 | 0.4281 | 1.9958 | 0.7234 | -5.4729 | 201.8603 | 198.1594 | 146.5024 | 165.1559 | 135.1208 | 121.0065 | 105.7966 | 181.8421 | 156.0322 | 199.1671 | 216.5635 | 199.3112 | 161.9976 | 157.0059 | 193.3279 | 217.084 | 223.6077 |  |  | 136.1772 |  | 238.0753 | 115.367 | 155.1954 | 191.6873 | 204.6005 | 186.411 | 181.9914 | 169.8483 | 208.8695 | 225.7999 | 231.3088 | 166.0963 | 97.3919 | 136.0371 | 163.788 | 184.9116 | 142.5078 | 169.6068 | 160.4987 | 271.9787 | 122.1398 | 171.8159 | 214.9402 | 233.3214 | 263.2488 | 116.2514 | 150.8999 | 183.8832 | 198.5739 | 190.1466 | 83.3193 | 96.6558 | 133.1007 | 164.449 | 185.7332 | 146.965 |  | 128.9773 | 238.1137 |  | 117.6633 | 156.6989 | 195.7442 | 214.0798 | 204.2322 | 139.9666 | 168.6211 | 204.8964 | 212.4181 | 189.1454 | 94.0774 | 106.6022 | 131.6168 | 165.7989 | 192.4478 | 211.4374 | 129.6949 | 119.3365 | 120.8996 | 142.9759 | 184.7963 | 219.1221 | 228.7359 | 209.4803 |  |  |  |  | 82.2643 | 85.5137 | 162.0602 | 85.7467 | 169.5937 | 93.5249 | 35.6162 | 37.6882 | 33.2134 | 35.3465 | 30.6698 | 35.9403 | 35.5618 | 35.5344 | 79.2076 | 95.1379 | 89.685 | 78.9654 | 204.9819 |  |  | 142.5387 |  | 130.2406 | 93.7018 | 121.6001 | 92.69 | 188.1587 | 171.9941 | 221.5899 | 204.4701 | 215.7346 | 183.5202 | 227.0896 | 249.5746 | 253.0245 | 227.1081 | 144.2123 | 117.7608 | 175.3121 | 132.454 | 174.6613 | 164.4937 | 203.5402 | 125.8223 | 202.2413 | 184.7787 | 190.6597 | 233.0998 |  | 178.6416 | 97.5041 | 136.5946 | 169.5835 | 193.6786 | 148.0257 | 153.5392 | 132.9655 |  | 140.2076 | 173.5889 | 218.5804 | 237.1111 | 223.3735 | 118.9207 | 165.2187 | 211.3391 | 231.5871 | 220.6543 | 86.3713 | 98.6363 | 134.1545 | 168.6512 | 196.1973 | 124.034 | 172.4075 | 111.1843 | 178.7156 | 116.0678 | 128.8931 | 170.5626 | 208.5164 | 229.7776 | 252.5077 | 136.792 | 177.7908 | 222.3324 | 238.8712 | 218.6847 | 96.3343 | 110.7502 | 140.8105 | 175.2237 | 202.3057 | 89.232 | 119.8573 | 135.4599 | 129.3377 | 130.591 | 209.4734 | 168.6725 | 225.5401 | 210.413 | 160.3132 |  |  |  | 81.9912 | 89.8557 | 84.4883 | 172.5716 | 87.1352 | 146.6754 |  | 90.0135 | 84.4667 | 86.6706 | 60.6476 | 104.3759 | 115.7022 |  | 184.1295 | 212.2884 | 206.7156 | 394.5798 | 537.0663 | 511.8506 | 364.1649 | [23 empty] | 85.658 | 524.4585 | 119.3451 | 198.2089
16:50 | 12251 |  |  | 18.5162 | 50.8302 | 54.2798 | 23.591 | 22.1553 | 39.535 | 29.5381 | 1.7233 | 2.0136 | 0.7703 | 0.0008 |  |  |  | -3.6697 | 35.3068 | 52.3272 | 14.8623 |  | 24.7852 | 35.7674 | 0.392 | 0.4284 | 1.9963 | 0.7236 | -4.5388 | 201.8392 | 198.1386 | 146.4845 | 165.1388 | 135.1073 | 120.9904 | 105.7845 | 181.8169 | 156.0126 | 199.1479 | 216.5359 | 199.2868 | 161.9862 | 157.004 | 193.3147 | 217.0924 | 223.6065 |  |  | 136.1734 |  | 238.0531 | 115.3724 | 155.1958 | 191.6864 | 204.593 | 186.4082 | 181.9854 | 169.8549 | 208.8648 | 225.7887 | 231.297 | 166.0901 | 97.3968 | 136.0415 | 163.7894 | 184.9109 | 142.4944 | 169.5978 | 160.4872 | 271.939 | 122.1349 | 171.8175 | 214.9405 | 233.3063 | 263.2336 | 116.2548 | 150.8992 | 183.875 | 198.5615 | 190.1344 | 83.317 | 96.6642 | 133.0968 | 164.4445 | 185.7248 | 146.9843 |  | 128.964 | 238.0834 |  | 117.6617 | 156.6975 | 195.731 | 214.058 | 204.2159 | 139.9546 | 168.615 | 204.8846 | 212.4016 | 189.1312 | 94.0778 | 106.6082 | 131.6207 | 165.792 | 192.4376 | 211.416 | 129.6767 | 119.3297 | 120.8913 | 142.9694 | 184.784 | 219.1037 | 228.7188 | 209.46 |  |  |  |  | 82.2566 | 85.5013 | 162.0477 | 85.7492 | 169.6086 | 93.5034 | 34.7117 | 37.7161 | 33.1841 | 35.2184 | 31.5326 | 35.9252 | 35.8331 | 35.7796 | 79.1927 | 95.1234 | 89.6699 | 78.9558 | 204.9607 |  |  | 142.5273 |  | 130.2351 | 93.6952 | 121.5922 | 92.6851 | 188.1441 | 171.9864 | 221.5724 | 204.4557 | 215.7136 | 183.5157 | 227.0761 | 249.5536 | 252.997 | 227.0824 | 144.1898 | 117.7495 | 175.3165 | 132.4495 | 174.6534 | 164.4906 | 203.5234 | 125.8168 | 202.2232 | 184.7725 | 190.6543 | 233.0968 |  | 178.6182 | 97.4963 | 136.5949 | 169.5817 | 193.6728 | 148.0128 | 153.5205 | 132.9554 |  | 140.2101 | 173.582 | 218.5671 | 237.0989 | 223.3688 | 118.9188 | 165.211 | 211.3162 | 231.5658 | 220.6475 | 86.3728 | 98.6298 | 134.1571 | 168.6439 | 196.1824 | 124.029 | 172.3854 | 111.1844 | 178.7873 | 116.0586 | 128.8908 | 170.5578 | 208.4949 | 229.7576 | 252.4656 | 136.7895 | 177.7849 | 222.3111 | 238.843 | 218.6792 | 96.3312 | 110.7346 | 140.805 | 175.2189 | 202.28 | 89.2134 | 119.8416 | 135.4479 | 129.3234 | 130.5824 | 209.4576 | 168.6681 | 225.5146 | 210.3938 | 160.3064 |  |  |  | 81.9834 | 89.8497 | 84.4771 | 172.5384 | 87.2226 | 146.6668 |  | 90.0073 | 84.4614 | 86.6671 | 60.6549 | 104.3714 | 115.72 |  | 184.1162 | 212.2706 | 206.6937 | 394.7414 | 537.0518 | 511.835 | 363.7623 | [23 empty] | 85.6505 | 524.4434 | 119.3474 | 198.1934
16:50 | 12252 |  |  | 18.6029 | 50.9125 | 54.3119 | 23.6039 | 22.1299 | 39.5805 | 29.4513 | 1.7212 | 2.0085 | 0.7691 | 0.0003 |  |  |  | -3.6713 | 35.3427 | 52.3827 | 14.8173 |  | 24.7983 | 35.697 | 0.3917 | 0.4269 | 1.998 | 0.721 | -5.0046 | 201.8219 | 198.1213 | 146.4747 | 165.1262 | 135.0997 | 120.9806 | 105.7807 | 181.8026 | 156.0045 | 199.1367 | 216.5235 | 199.2686 | 161.9798 | 157.0116 | 193.2942 | 217.0902 | 223.6019 |  |  | 136.1606 |  | 238.0178 | 115.3781 | 155.1969 | 191.6778 | 204.5761 | 186.3942 | 181.9839 | 169.8583 | 208.858 | 225.769 | 231.2753 | 166.0805 | 97.3914 | 136.0349 | 163.7835 | 184.8995 | 142.4793 | 169.5818 | 160.4751 | 271.8891 | 122.1319 | 171.814 | 214.9324 | 233.2849 | 263.2473 | 116.2573 | 150.8971 | 183.8661 | 198.5489 | 190.1239 | 83.3264 | 96.6727 | 133.1036 | 164.4456 | 185.7107 | 146.9758 |  | 128.9534 | 238.0449 |  | 117.667 | 156.7004 | 195.7283 | 214.0508 | 204.2062 | 139.9453 | 168.6079 | 204.8808 | 212.3891 | 189.1267 | 94.0842 | 106.6146 | 131.6293 | 165.8003 | 192.4329 | 211.3996 | 129.6667 | 119.3229 | 120.8807 | 142.9762 | 184.7813 | 219.0897 | 228.6992 | 209.4462 |  |  |  |  | 82.2582 | 85.503 | 162.0466 | 85.7675 | 169.6214 | 93.4988 | 34.2622 | 37.6956 | 33.2674 | 34.7901 | 32.4249 | 35.9702 | 36.0348 | 36.0413 | 79.1818 | 95.1195 | 89.6609 | 78.9495 | 204.9489 |  |  | 142.5205 |  | 130.2247 | 93.6939 | 121.5829 | 92.6891 | 188.1344 | 171.9838 | 221.548 | 204.4446 | 215.7002 | 183.5261 | 227.0598 | 249.5337 | 252.9805 | 227.0684 | 144.2066 | 117.7418 | 175.3193 | 132.4396 | 174.6514 | 164.4828 | 203.5085 | 125.8056 | 202.2047 | 184.7567 | 190.6482 | 233.0887 |  | 178.6014 | 97.4819 | 136.591 | 169.5781 | 193.6638 | 147.9912 | 153.4981 | 132.9439 |  | 140.2077 | 173.5846 | 218.5563 | 237.089 | 223.3558 | 118.9128 | 165.2011 | 211.3022 | 231.5485 | 220.6297 | 86.3724 | 98.6325 | 134.1498 | 168.6347 | 196.1604 | 124.0221 | 172.3639 | 111.1781 | 178.8054 | 116.0412 | 128.8948 | 170.5656 | 208.4861 | 229.7432 | 252.5144 | 136.7944 | 177.7903 | 222.3039 | 238.8286 | 218.6774 | 96.3443 | 110.7282 | 140.8248 | 175.2384 | 202.2546 | 89.2103 | 119.8363 | 135.4472 | 129.317 | 130.5909 | 209.4475 | 168.6675 | 225.501 | 210.388 | 160.3175 |  |  |  | 81.9676 | 89.8425 | 84.4674 | 172.4962 | 87.3015 | 146.6457 |  | 90.0029 | 84.4524 | 86.6561 | 60.658 | 104.3826 | 115.7232 |  | 184.0969 | 212.2547 | 206.6603 | 394.4916 | 537.239 | 511.9599 | 364.1364 | [23 empty] | 85.6438 | 524.5995 | 119.3879 | 198.1758
16:50 | 12253 |  |  | 18.6903 | 50.9045 | 54.2971 | 23.6437 | 22.1152 | 39.5613 | 29.5191 | 1.7185 | 2.0033 | 0.7686 | 0.0013 |  |  |  | -3.6575 | 35.3181 | 52.3209 | 14.8309 |  | 24.8827 | 35.874 | 0.3907 | 0.43 | 1.9987 | 0.7205 | -6.0944 | 201.8076 | 198.1093 | 146.4743 | 165.1196 | 135.0958 | 120.982 | 105.7763 | 181.8003 | 156.009 | 199.1275 | 216.5121 | 199.2563 | 161.9798 | 157.0062 | 193.2464 | 217.0586 | 223.5648 |  |  | 136.1447 |  | 237.9805 | 115.3719 | 155.196 | 191.6709 | 204.5592 | 186.3756 | 181.9719 | 169.8491 | 208.8461 | 225.7453 | 231.2689 | 166.0684 | 97.3816 | 136.0309 | 163.7775 | 184.8765 | 142.4558 | 169.5613 | 160.4633 | 271.8439 | 122.1321 | 171.8112 | 214.9147 | 233.2696 | 263.1657 | 116.2485 | 150.8897 | 183.8586 | 198.5302 | 190.1038 | 83.3227 | 96.6656 | 133.1014 | 164.4345 | 185.6977 | 146.9604 |  | 128.9379 | 238.0068 |  | 117.6723 | 156.6957 | 195.7267 | 214.0381 | 204.1903 | 139.9577 | 168.6037 | 204.8796 | 212.3715 | 189.1125 | 94.0875 | 106.6143 | 131.6339 | 165.7995 | 192.4197 | 211.378 | 129.6599 | 119.3088 | 120.8748 | 142.9819 | 184.7821 | 219.0878 | 228.6872 | 209.4407 |  |  |  |  | 82.2489 | 85.4974 | 162.041 | 85.7672 | 169.6229 | 93.4988 | 33.9705 | 37.6072 | 33.4878 | 34.5153 | 32.7644 | 36.0407 | 35.8867 | 36.3495 | 79.1711 | 95.0992 | 89.6472 | 78.9396 | 204.9344 |  |  | 142.5107 |  | 130.2129 | 93.6958 | 121.572 | 92.6869 | 188.1158 | 171.9854 | 221.5299 | 204.4266 | 215.6893 | 183.549 | 227.0521 | 249.5171 | 252.9682 | 227.0458 | 144.26 | 117.7367 | 175.3148 | 132.4306 | 174.6382 | 164.476 | 203.4964 | 125.7875 | 202.1778 | 184.7386 | 190.6497 | 233.0815 |  | 178.5841 | 97.47 | 136.5817 | 169.5723 | 193.6543 | 147.9723 | 153.4791 | 132.9261 |  | 140.2022 | 173.5806 | 218.5354 | 237.0629 | 223.3437 | 118.9153 | 165.1951 | 211.3 | 231.5443 | 220.6123 | 86.3677 | 98.6383 | 134.143 | 168.6209 | 196.1477 | 124.0112 | 172.3488 | 111.1718 | 178.808 | 116.025 | 128.8992 | 170.5679 | 208.4764 | 229.7359 | 252.5486 | 136.8008 | 177.7868 | 222.3103 | 238.8156 | 218.6737 | 96.3458 | 110.7219 | 140.8181 | 175.222 | 202.2514 | 89.2138 | 119.8204 | 135.434 | 129.2882 | 130.5748 | 209.4245 | 168.6483 | 225.4726 | 210.3733 | 160.3084 |  |  |  | 81.9541 | 89.8381 | 84.4615 | 172.4782 | 87.3764 | 146.6421 |  | 90.003 | 84.4521 | 86.6573 | 60.661 | 104.3506 | 115.7208 |  | 184.0773 | 212.2336 | 206.6337 | 394.1836 | 536.6877 | 511.6009 | 363.8426 | [23 empty] | 85.639 | 524.1443 | 119.4901 | 198.1555
16:50 | 12254 |  |  | 18.7043 | 50.8961 | 54.3185 | 23.6541 | 22.1413 | 39.5977 | 29.5839 | 1.7195 | 2.0027 | 0.768 | 0.0023 |  |  |  | -3.5613 | 35.3173 | 52.3625 | 14.9416 |  | 24.9465 | 35.8793 | 0.3917 | 0.4299 | 1.9969 | 0.7208 | -5.3565 | 201.7904 | 198.0924 | 146.4624 | 165.1111 | 135.086 | 120.9741 | 105.7703 | 181.7949 | 156.0021 | 199.1094 | 216.4817 | 199.2426 | 161.9737 | 156.9999 | 193.2069 | 217.0228 | 223.5295 |  |  | 136.1337 |  | 237.9437 | 115.3751 | 155.1897 | 191.6594 | 204.5478 | 186.3561 | 181.955 | 169.8409 | 208.8328 | 225.7273 | 231.265 | 166.0615 | 97.3759 | 136.0341 | 163.772 | 184.8716 | 142.4407 | 169.5476 | 160.4502 | 271.8053 | 122.1361 | 171.8089 | 214.905 | 233.2526 | 263.093 | 116.2455 | 150.8848 | 183.8454 | 198.5124 | 190.0892 | 83.3172 | 96.6599 | 133.1046 | 164.431 | 185.6926 | 146.9571 |  | 128.9182 | 237.974 |  | 117.6716 | 156.6953 | 195.7164 | 214.0254 | 204.1668 | 139.9629 | 168.5994 | 204.8636 | 212.3464 | 189.0911 | 94.0797 | 106.6104 | 131.6322 | 165.7906 | 192.4032 | 211.3575 | 129.6476 | 119.2945 | 120.8617 | 142.9821 | 184.774 | 219.0724 | 228.6731 | 209.4229 |  |  |  |  | 82.2401 | 85.4882 | 162.024 | 85.7417 | 169.6177 | 93.4927 | 34.0131 | 37.4077 | 33.7465 | 34.3984 | 32.5192 | 36.1532 | 35.6926 | 36.5621 | 79.1623 | 95.0838 | 89.6378 | 78.9296 | 204.9113 |  |  | 142.5018 |  | 130.2065 | 93.6881 | 121.5627 | 92.6791 | 188.0947 | 171.9854 | 221.5102 | 204.4048 | 215.6706 | 183.5634 | 227.0262 | 249.5023 | 252.9497 | 227.0112 | 144.3052 | 117.7311 | 175.3031 | 132.4277 | 174.6264 | 164.4799 | 203.486 | 125.7843 | 202.1614 | 184.7196 | 190.6542 | 233.0713 |  | 178.572 | 97.461 | 136.5781 | 169.567 | 193.6412 | 147.9619 | 153.4638 | 132.9181 |  | 140.2009 | 173.5726 | 218.5169 | 237.0415 | 223.3316 | 118.9189 | 165.1954 | 211.2912 | 231.5263 | 220.5968 | 86.3608 | 98.6373 | 134.1531 | 168.6125 | 196.142 | 124.0069 | 172.3333 | 111.1763 | 178.8689 | 116.0126 | 128.8959 | 170.5616 | 208.4604 | 229.7191 | 252.3922 | 136.7843 | 177.768 | 222.2894 | 238.782 | 218.6579 | 96.3391 | 110.7044 | 140.7919 | 175.1937 | 202.2396 | 89.2007 | 119.8068 | 135.4215 | 129.2623 | 130.56 | 209.4085 | 168.633 | 225.4459 | 210.3544 | 160.2929 |  |  |  | 81.9357 | 89.824 | 84.4495 | 172.4627 | 87.434 | 146.6344 |  | 89.9919 | 84.4528 | 86.6509 | 60.6648 | 104.3676 | 115.712 |  | 184.0459 | 212.1992 | 206.6031 | 394.0846 | 536.8893 | 511.679 | 364.0581 | [23 empty] | 85.6291 | 524.2842 | 119.6345 | 198.1225
16:50 | 12255 |  |  | 18.6977 | 50.9576 | 54.2451 | 23.5672 | 22.221 | 39.6617 | 29.6813 | 1.7166 | 2.0009 | 0.7643 | 0.0019 |  |  |  | -3.6023 | 35.3268 | 52.4771 | 14.8953 |  | 24.9655 | 35.87 | 0.391 | 0.4272 | 1.9969 | 0.7177 | -7.1156 | 201.7693 | 198.0729 | 146.4478 | 165.0887 | 135.0761 | 120.9611 | 105.7682 | 181.7893 | 155.9985 | 199.0946 | 216.4503 | 199.2229 | 161.962 | 156.9925 | 193.1864 | 217.0084 | 223.5121 |  |  | 136.1189 |  | 237.9109 | 115.3841 | 155.187 | 191.638 | 204.5286 | 186.3382 | 181.9413 | 169.8374 | 208.8183 | 225.7165 | 231.2368 | 166.0545 | 97.3862 | 136.0364 | 163.7699 | 184.8762 | 142.428 | 169.5382 | 160.4398 | 271.7631 | 122.1405 | 171.8105 | 214.8966 | 233.2316 | 263.115 | 116.2513 | 150.8792 | 183.83 | 198.4981 | 190.0746 | 83.3256 | 96.6621 | 133.1084 | 164.4318 | 185.6875 | 146.9508 |  | 128.9061 | 237.9374 |  | 117.6771 | 156.7047 | 195.7057 | 214.0094 | 204.1546 | 139.966 | 168.5968 | 204.847 | 212.3329 | 189.0897 | 94.0904 | 106.6121 | 131.6312 | 165.7863 | 192.388 | 211.3393 | 129.6393 | 119.2864 | 120.8463 | 142.9777 | 184.767 | 219.0579 | 228.6559 | 209.3988 |  |  |  |  | 82.2358 | 85.4769 | 162.0109 | 85.7477 | 169.599 | 93.473 | 34.5529 | 37.1945 | 33.9815 | 34.2987 | 32.191 | 36.2831 | 35.6879 | 36.5983 | 79.1597 | 95.08 | 89.6305 | 78.9257 | 204.8896 |  |  | 142.4922 |  | 130.2008 | 93.6837 | 121.5578 | 92.676 | 188.0758 | 171.9828 | 221.4913 | 204.3904 | 215.6516 | 183.5654 | 226.9948 | 249.4864 | 252.9291 | 226.9743 | 144.3219 | 117.73 | 175.2872 | 132.4198 | 174.6215 | 164.4857 | 203.478 | 125.7832 | 202.1522 | 184.7124 | 190.6515 | 233.0582 |  | 178.5683 | 97.4439 | 136.5752 | 169.5581 | 193.6314 | 147.9488 | 153.4518 | 132.9121 |  | 140.2037 | 173.5716 | 218.5139 | 237.0291 | 223.3247 | 118.9189 | 165.1959 | 211.2772 | 231.4938 | 220.5737 | 86.3587 | 98.6395 | 134.1566 | 168.6087 | 196.1293 | 124.005 | 172.3096 | 111.1853 | 178.9356 | 116.005 | 128.8981 | 170.5585 | 208.4492 | 229.698 | 252.2497 | 136.7791 | 177.7648 | 222.2679 | 238.758 | 218.6477 | 96.3398 | 110.6863 | 140.7961 | 175.1923 | 202.2105 | 89.1899 | 119.7984 | 135.4201 | 129.2495 | 130.5759 | 209.4077 | 168.6381 | 225.4386 | 210.347 | 160.3062 |  |  |  | 81.9215 | 89.8129 | 84.4368 | 172.4386 | 87.4888 | 146.6049 |  | 89.9732 | 84.435 | 86.6359 | 60.6577 | 104.3721 | 115.6963 |  | 184.0065 | 212.1712 | 206.5737 | 394.5649 | 537.2724 | 511.9911 | 364.1417 | [23 empty] | 85.616 | 524.6318 | 119.6892 | 198.0889
16:50 | 12256 |  |  | 18.7741 | 51.074 | 54.1991 | 23.6075 | 22.3706 | 39.7148 | 29.7692 | 1.7166 | 2.0002 | 0.7627 | 0.0019 |  |  |  | -3.7311 | 35.4391 | 52.4545 | 14.8676 |  | 25.0207 | 35.9442 | 0.3888 | 0.4269 | 1.9964 | 0.7175 | -4.7815 | 201.7436 | 198.0589 | 146.4382 | 165.069 | 135.0663 | 120.9496 | 105.7571 | 181.7771 | 155.9931 | 199.086 | 216.4278 | 199.2031 | 161.9482 | 156.9725 | 193.1654 | 216.9936 | 223.4942 |  |  | 136.0987 |  | 237.8756 | 115.3853 | 155.185 | 191.623 | 204.5061 | 186.3238 | 181.9281 | 169.8392 | 208.8078 | 225.7007 | 231.2081 | 166.0426 | 97.3824 | 136.0367 | 163.7625 | 184.862 | 142.4061 | 169.518 | 160.4264 | 271.7177 | 122.127 | 171.8005 | 214.883 | 233.213 | 263.1198 | 116.2435 | 150.8662 | 183.8156 | 198.4762 | 190.0477 | 83.3288 | 96.6627 | 133.1103 | 164.4159 | 185.6731 | 146.9363 |  | 128.8964 | 237.9005 |  | 117.6714 | 156.7017 | 195.6926 | 213.9865 | 204.1423 | 139.9668 | 168.5825 | 204.8349 | 212.3085 | 189.0733 | 94.098 | 106.6077 | 131.6178 | 165.7782 | 192.3651 | 211.3144 | 129.6281 | 119.2776 | 120.8346 | 142.9658 | 184.7568 | 219.045 | 228.6336 | 209.3795 |  |  |  |  | 82.2354 | 85.4676 | 162.0019 | 85.7491 | 169.5784 | 93.4517 | 35.1252 | 37.1209 | 34.3924 | 34.2362 | 31.6772 | 36.3103 | 35.6147 | 36.5297 | 79.1599 | 95.0812 | 89.6221 | 78.9248 | 204.859 |  |  | 142.4749 |  | 130.1895 | 93.6787 | 121.5461 | 92.6697 | 188.0575 | 171.9738 | 221.4767 | 204.3738 | 215.6306 | 183.5794 | 226.9938 | 249.4652 | 252.9013 | 226.9348 | 144.3028 | 117.7198 | 175.2973 | 132.4041 | 174.6066 | 164.479 | 203.4643 | 125.7575 | 202.1362 | 184.698 | 190.638 | 233.0509 |  | 178.5631 | 97.4302 | 136.5723 | 169.5529 | 193.6205 | 147.927 | 153.4363 | 132.8955 |  | 140.2025 | 173.5773 | 218.5098 | 237.0113 | 223.3222 | 118.9182 | 165.1934 | 211.2714 | 231.4807 | 220.5534 | 86.3697 | 98.6426 | 134.1557 | 168.6051 | 196.1199 | 124.002 | 172.2919 | 111.198 | 178.9453 | 116.006 | 128.9067 | 170.5627 | 208.4438 | 229.6868 | 252.1884 | 136.7859 | 177.7701 | 222.2618 | 238.747 | 218.6449 | 96.355 | 110.6761 | 140.8124 | 175.1993 | 202.1923 | 89.1948 | 119.7886 | 135.4198 | 129.236 | 130.587 | 209.3971 | 168.642 | 225.4294 | 210.3367 | 160.3042 |  |  |  | 81.9218 | 89.8032 | 84.4294 | 172.4118 | 87.5278 | 146.5847 |  | 89.9731 | 84.4319 | 86.6305 | 60.6653 | 104.3849 | 115.7092 |  | 183.9881 | 212.1436 | 206.5616 | 394.1836 | 536.9372 | 511.8507 | 364.2166 | [23 empty] | 85.6116 | 524.394 | 119.8513 | 198.0659
16:50 | 12257 |  |  | 18.7575 | 51.061 | 54.1635 | 23.581 | 22.3354 | 39.7493 | 29.8426 | 1.7132 | 2.0033 | 0.7647 | 0.0034 |  |  |  | -3.566 | 35.5177 | 52.5597 | 14.991 |  | 24.9158 | 35.8936 | 0.3911 | 0.4295 | 1.9961 | 0.7162 | -5.7076 | 201.7249 | 198.0458 | 146.4288 | 165.0622 | 135.0581 | 120.9468 | 105.7521 | 181.7651 | 155.9912 | 199.0713 | 216.4122 | 199.1867 | 161.938 | 156.9646 | 193.134 | 216.967 | 223.4634 |  |  | 136.0806 |  | 237.8391 | 115.3787 | 155.1817 | 191.616 | 204.4872 | 186.3025 | 181.9219 | 169.8363 | 208.7905 | 225.6834 | 231.19 | 166.0313 | 97.3775 | 136.0366 | 163.7517 | 184.8425 | 142.3926 | 169.4986 | 160.4063 | 271.679 | 122.1277 | 171.7918 | 214.8794 | 233.2003 | 263.1399 | 116.242 | 150.8618 | 183.8058 | 198.4589 | 190.0352 | 83.3306 | 96.6683 | 133.1142 | 164.4091 | 185.6621 | 146.9303 |  | 128.8907 | 237.8675 |  | 117.66 | 156.6953 | 195.6797 | 213.9682 | 204.1212 | 139.9549 | 168.5708 | 204.8196 | 212.2817 | 189.0498 | 94.0977 | 106.6082 | 131.6122 | 165.7696 | 192.3515 | 211.2973 | 129.615 | 119.2618 | 120.8177 | 142.9556 | 184.7486 | 219.0265 | 228.6092 | 209.3628 |  |  |  |  | 82.2234 | 85.46 | 162.0102 | 85.7394 | 169.5522 | 93.441 | 34.9514 | 37.1319 | 34.8468 | 33.9503 | 31.2444 | 36.2481 | 35.5443 | 36.4345 | 79.1533 | 95.0708 | 89.6142 | 78.9164 | 204.8412 |  |  | 142.4666 |  | 130.1845 | 93.6701 | 121.5431 | 92.666 | 188.042 | 171.9718 | 221.4592 | 204.3551 | 215.6162 | 183.5819 | 226.9938 | 249.446 | 252.8836 | 226.9026 | 144.2275 | 117.7096 | 175.3395 | 132.3967 | 174.5866 | 164.4686 | 203.4482 | 125.7412 | 202.1126 | 184.6776 | 190.6342 | 233.0428 |  | 178.5526 | 97.4242 | 136.5679 | 169.5526 | 193.6113 | 147.9141 | 153.4125 | 132.8831 |  | 140.1953 | 173.5739 | 218.494 | 236.9854 | 223.304 | 118.9147 | 165.1839 | 211.2595 | 231.4633 | 220.5366 | 86.3718 | 98.6375 | 134.1541 | 168.5987 | 196.1023 | 123.9898 | 172.276 | 111.1997 | 179.0891 | 115.9967 | 128.9049 | 170.5662 | 208.4364 | 229.6754 | 252.1558 | 136.7824 | 177.7707 | 222.2485 | 238.7303 | 218.6359 | 96.3707 | 110.6604 | 140.8131 | 175.1992 | 202.1745 | 89.192 | 119.7894 | 135.4124 | 129.2081 | 130.5838 | 209.3887 | 168.6394 | 225.4053 | 210.3169 | 160.2659 |  |  |  | 81.9176 | 89.7958 | 84.4231 | 172.3791 | 87.5531 | 146.5831 |  | 89.9619 | 84.4286 | 86.6256 | 60.6633 | 104.3756 | 115.7069 |  | 183.9704 | 212.123 | 206.5375 | 394.2869 | 536.6211 | 511.6636 | 363.5828 | [23 empty] | 85.6045 | 524.1423 | 119.9406 | 198.0467
16:50 | 12258 |  |  | 18.8046 | 51.1486 | 54.2412 | 23.5818 | 22.3545 | 39.6656 | 29.934 | 1.7112 | 1.9962 | 0.7676 | 0.0022 |  |  |  | -3.5797 | 35.4285 | 52.5534 | 14.9496 |  | 25.005 | 35.8545 | 0.3897 | 0.4274 | 1.9965 | 0.7145 | -4.1197 | 201.7117 | 198.0369 | 146.4248 | 165.0546 | 135.0513 | 120.9453 | 105.758 | 181.753 | 155.9884 | 199.0581 | 216.3977 | 199.1662 | 161.9366 | 156.9511 | 193.1164 | 216.9456 | 223.4422 |  |  | 136.0761 |  | 237.8059 | 115.3679 | 155.1793 | 191.6063 | 204.4702 | 186.2868 | 181.9154 | 169.8223 | 208.7793 | 225.6667 | 231.1782 | 166.0232 | 97.3803 | 136.0365 | 163.7478 | 184.8417 | 142.3799 | 169.4814 | 160.3839 | 271.6372 | 122.1347 | 171.7881 | 214.8654 | 233.1806 | 263.0935 | 116.2485 | 150.8656 | 183.8036 | 198.4507 | 190.0317 | 83.3355 | 96.6749 | 133.1215 | 164.4116 | 185.652 | 146.9303 |  | 128.8856 | 237.8377 |  | 117.6672 | 156.687 | 195.6677 | 213.9589 | 204.1051 | 139.9425 | 168.5666 | 204.8022 | 212.2695 | 189.0346 | 94.0962 | 106.6112 | 131.6219 | 165.7563 | 192.3503 | 211.2823 | 129.607 | 119.2473 | 120.8083 | 142.9636 | 184.7475 | 219.0154 | 228.5983 | 209.3497 |  |  |  |  | 82.2066 | 85.4602 | 162.0097 | 85.7381 | 169.5201 | 93.435 | 34.4834 | 37.1414 | 35.1445 | 33.7701 | 31.0921 | 36.179 | 35.6281 | 36.3782 | 79.1516 | 95.0619 | 89.6122 | 78.9117 | 204.8232 |  |  | 142.4642 |  | 130.1794 | 93.665 | 121.5412 | 92.665 | 188.0388 | 171.9778 | 221.4419 | 204.3408 | 215.6025 | 183.5784 | 226.9832 | 249.4339 | 252.871 | 226.8809 | 144.1591 | 117.7082 | 175.395 | 132.4062 | 174.5903 | 164.4741 | 203.4457 | 125.7396 | 202.0981 | 184.6775 | 190.6448 | 233.0296 |  | 178.5366 | 97.4136 | 136.5704 | 169.5501 | 193.6083 | 147.9001 | 153.3938 | 132.8743 |  | 140.1917 | 173.5756 | 218.4952 | 236.9721 | 223.2933 | 118.9175 | 165.1809 | 211.2455 | 231.4366 | 220.5245 | 86.3664 | 98.6336 | 134.1519 | 168.595 | 196.0879 | 123.9776 | 172.2617 | 111.1995 | 179.3164 | 115.9799 | 128.9041 | 170.5678 | 208.424 | 229.6642 | 252.1601 | 136.7821 | 177.7624 | 222.2317 | 238.7082 | 218.6242 | 96.3751 | 110.6466 | 140.8018 | 175.1855 | 202.1654 | 89.1839 | 119.7786 | 135.4063 | 129.1792 | 130.5801 | 209.3809 | 168.6382 | 225.3805 | 210.2985 | 160.2352 |  |  |  | 81.908 | 89.7906 | 84.4224 | 172.3585 | 87.5854 | 146.5849 |  | 89.9508 | 84.4286 | 86.6186 | 60.6555 | 104.348 | 115.7041 |  | 183.9446 | 212.1012 | 206.4988 | 394.1362 | 536.5442 | 511.5855 | 363.8035 | [23 empty] | 85.5982 | 524.0648 | 119.9825 | 198.0229
16:50 | 12259 |  |  | 18.8587 | 51.2018 | 54.361 | 23.6609 | 22.3445 | 39.7728 | 29.9525 | 1.7118 | 1.9995 | 0.7693 | 0.0012 |  |  |  | -3.5644 | 35.426 | 52.5023 | 14.9182 |  | 25.0482 | 35.9568 | 0.3896 | 0.4265 | 1.9967 | 0.7131 | -4.7905 | 201.6941 | 198.0265 | 146.4172 | 165.0428 | 135.046 | 120.9412 | 105.7485 | 181.7275 | 155.978 | 199.0493 | 216.3865 | 199.1535 | 161.9326 | 156.9496 | 193.0965 | 216.9381 | 223.4312 |  |  | 136.0688 |  | 237.7746 | 115.3594 | 155.1721 | 191.5922 | 204.4529 | 186.2727 | 181.8982 | 169.8022 | 208.7735 | 225.6502 | 231.1622 | 166.017 | 97.3827 | 136.0382 | 163.7488 | 184.8441 | 142.3642 | 169.4674 | 160.3668 | 271.5961 | 122.1314 | 171.7851 | 214.844 | 233.1655 | 263.0272 | 116.2512 | 150.8662 | 183.7935 | 198.4344 | 190.0153 | 83.3323 | 96.6733 | 133.1224 | 164.4027 | 185.6303 | 146.9242 |  | 128.879 | 237.8016 |  | 117.671 | 156.679 | 195.6575 | 213.9439 | 204.0844 | 139.942 | 168.5603 | 204.7879 | 212.2516 | 189.0141 | 94.0915 | 106.6018 | 131.6192 | 165.7448 | 192.3362 | 211.26 | 129.6032 | 119.2419 | 120.8006 | 142.9686 | 184.7433 | 219.0064 | 228.5818 | 209.3405 |  |  |  |  | 82.2016 | 85.4602 | 161.9835 | 85.7259 | 169.4947 | 93.4307 | 34.6482 | 37.1768 | 35.2865 | 33.8648 | 30.7352 | 36.1034 | 35.7007 | 36.3644 | 79.1558 | 95.0573 | 89.6055 | 78.9086 | 204.7969 |  |  | 142.4598 |  | 130.1682 | 93.6604 | 121.5297 | 92.659 | 188.0423 | 171.9817 | 221.4274 | 204.3249 | 215.5893 | 183.5653 | 226.9625 | 249.4179 | 252.8452 | 226.8502 | 144.1161 | 117.7059 | 175.4478 | 132.4119 | 174.5977 | 164.4816 | 203.4363 | 125.7336 | 202.0873 | 184.6699 | 190.6476 | 233.0198 |  | 178.5274 | 97.4035 | 136.5749 | 169.5466 | 193.5996 | 147.8849 | 153.3814 | 132.8642 |  | 140.1987 | 173.5881 | 218.4963 | 236.9651 | 223.2856 | 118.9129 | 165.1867 | 211.2369 | 231.4194 | 220.5084 | 86.369 | 98.6379 | 134.1562 | 168.5916 | 196.0832 | 123.9719 | 172.2503 | 111.201 | 179.4357 | 115.9675 | 128.8978 | 170.5598 | 208.4109 | 229.6399 | 252.0525 | 136.7756 | 177.7465 | 222.2131 | 238.6806 | 218.6049 | 96.3765 | 110.6274 | 140.7914 | 175.1717 | 202.1506 | 89.1708 | 119.7713 | 135.4033 | 129.169 | 130.5798 | 209.3621 | 168.6399 | 225.364 | 210.2912 | 160.227 |  |  |  | 81.9033 | 89.7916 | 84.4266 | 172.344 | 87.6292 | 146.59 |  | 89.9493 | 84.4263 | 86.6133 | 60.6519 | 104.3497 | 115.7084 |  | 183.92 | 212.076 | 206.4624 | 394.3709 | 536.6877 | 511.4136 | 363.9673 | [23 empty] | 85.5965 | 524.0506 | 120.1318 | 197.998
16:50 | 12260 |  |  | 18.9019 | 51.2146 | 54.4418 | 23.6715 | 22.3313 | 39.7973 | 30.0196 | 1.7091 | 2.0024 | 0.7681 | -0.0001 |  |  |  | -3.5236 | 35.3783 | 52.6215 | 14.9839 |  | 25.0501 | 35.9595 | 0.3909 | 0.4279 | 1.9979 | 0.7142 | -4.4897 | 201.6712 | 198.0085 | 146.408 | 165.0241 | 135.037 | 120.93 | 105.7354 | 181.7068 | 155.9725 | 199.0402 | 216.3636 | 199.1416 | 161.9194 | 156.9433 | 193.0701 | 216.9298 | 223.4222 |  |  | 136.0546 |  | 237.7477 | 115.3536 | 155.1643 | 191.5822 | 204.4397 | 186.2569 | 181.8792 | 169.7885 | 208.7618 | 225.625 | 231.147 | 166.0088 | 97.3876 | 136.0365 | 163.7512 | 184.8321 | 142.3466 | 169.4516 | 160.345 | 271.5514 | 122.1294 | 171.7832 | 214.8329 | 233.1531 | 263.1023 | 116.2583 | 150.8653 | 183.7837 | 198.4204 | 190.0032 | 83.3264 | 96.672 | 133.1213 | 164.402 | 185.6216 | 146.9341 |  | 128.8732 | 237.7672 |  | 117.6704 | 156.6799 | 195.6542 | 213.9198 | 204.0741 | 139.9166 | 168.5499 | 204.7669 | 212.2245 | 188.9878 | 94.0894 | 106.6027 | 131.6168 | 165.7455 | 192.3191 | 211.2437 | 129.6042 | 119.2349 | 120.7879 | 142.9665 | 184.7346 | 218.9949 | 228.5658 | 209.3267 |  |  |  |  | 82.1946 | 85.4507 | 161.971 | 85.709 | 169.478 | 93.4262 | 35.0823 | 37.2133 | 35.4565 | 33.881 | 30.4222 | 35.9695 | 35.7018 | 36.3941 | 79.149 | 95.0429 | 89.598 | 78.9013 | 204.7752 |  |  | 142.4523 |  | 130.1592 | 93.6544 | 121.5239 | 92.6498 | 188.0373 | 171.9737 | 221.4078 | 204.3102 | 215.5797 | 183.5369 | 226.9375 | 249.3973 | 252.819 | 226.813 | 144.0756 | 117.7024 | 175.5052 | 132.4124 | 174.5974 | 164.4791 | 203.4269 | 125.7315 | 202.0697 | 184.6543 | 190.6446 | 233.0077 |  | 178.5282 | 97.3954 | 136.5656 | 169.5447 | 193.5877 | 147.8728 | 153.363 | 132.8542 |  | 140.1979 | 173.5931 | 218.4868 | 236.9566 | 223.271 | 118.9063 | 165.1878 | 211.2246 | 231.4005 | 220.4916 | 86.3708 | 98.6494 | 134.1621 | 168.5923 | 196.0698 | 123.9624 | 172.2385 | 111.1936 | 179.4799 | 115.9586 | 128.898 | 170.5543 | 208.4065 | 229.6188 | 251.9572 | 136.7725 | 177.7475 | 222.2019 | 238.6639 | 218.5873 | 96.3817 | 110.6132 | 140.8016 | 175.1766 | 202.1256 | 89.164 | 119.7691 | 135.4021 | 129.1587 | 130.576 | 209.3433 | 168.6373 | 225.3511 | 210.2884 | 160.2268 |  |  |  | 81.8991 | 89.7835 | 84.4179 | 172.326 | 87.6535 | 146.5894 |  | 89.9373 | 84.4231 | 86.6094 | 60.6417 | 104.3646 | 115.705 |  | 183.8973 | 212.0461 | 206.4478 | 394.3967 | 536.8893 | 511.7415 | 363.7465 | [23 empty] | 85.5894 | 524.3154 | 120.2543 | 197.9717
16:50 | 12261 |  |  | 18.9386 | 51.3082 | 54.476 | 23.7755 | 22.339 | 39.759 | 30.0101 | 1.7082 | 2.0057 | 0.7663 | -0.0001 |  |  |  | -3.5124 | 35.4605 | 52.6874 | 14.9761 |  | 25.0935 | 35.9565 | 0.3927 | 0.4274 | 2.0003 | 0.713 | -4.7593 | 201.6543 | 197.9932 | 146.4023 | 165.0117 | 135.0288 | 120.9197 | 105.7291 | 181.7032 | 155.9743 | 199.0287 | 216.3478 | 199.1176 | 161.9125 | 156.931 | 193.0478 | 216.9102 | 223.4107 |  |  | 136.0373 |  | 237.7122 | 115.3542 | 155.1561 | 191.5688 | 204.4215 | 186.2347 | 181.8707 | 169.7942 | 208.7413 | 225.599 | 231.1414 | 166.0067 | 97.3852 | 136.0371 | 163.7442 | 184.8111 | 142.3314 | 169.4366 | 160.3142 | 271.5053 | 122.1267 | 171.7777 | 214.8225 | 233.1331 | 263.1695 | 116.2513 | 150.8583 | 183.7803 | 198.4026 | 189.9903 | 83.3343 | 96.6765 | 133.1219 | 164.3943 | 185.6097 | 146.9402 |  | 128.8634 | 237.7305 |  | 117.6778 | 156.6836 | 195.6479 | 213.908 | 204.0605 | 139.8939 | 168.5393 | 204.7488 | 212.2045 | 188.967 | 94.0898 | 106.6031 | 131.6158 | 165.7425 | 192.3031 | 211.2175 | 129.5964 | 119.2306 | 120.7769 | 142.9635 | 184.7281 | 218.9804 | 228.5561 | 209.3088 |  |  |  |  | 82.1927 | 85.4462 | 161.9796 | 85.7141 | 169.4764 | 93.4294 | 35.5053 | 37.2344 | 35.7137 | 33.998 | 30.1078 | 35.9027 | 35.5723 | 36.4881 | 79.1377 | 95.0323 | 89.5893 | 78.8945 | 204.7552 |  |  | 142.4414 |  | 130.153 | 93.6531 | 121.5146 | 92.648 | 188.0221 | 171.9702 | 221.3865 | 204.2917 | 215.5604 | 183.5034 | 226.9227 | 249.3814 | 252.8046 | 226.7881 | 144.0386 | 117.7001 | 175.552 | 132.4177 | 174.588 | 164.4791 | 203.4247 | 125.7287 | 202.0555 | 184.6489 | 190.6477 | 232.9936 |  | 178.5227 | 97.3853 | 136.5642 | 169.542 | 193.5809 | 147.8626 | 153.3488 | 132.8428 |  | 140.1957 | 173.5908 | 218.4746 | 236.9454 | 223.2601 | 118.9038 | 165.1822 | 211.2084 | 231.3725 | 220.4732 | 86.3579 | 98.6461 | 134.1594 | 168.5848 | 196.0503 | 123.9384 | 172.2241 | 111.1881 | 179.4776 | 115.9447 | 128.906 | 170.5588 | 208.3973 | 229.6035 | 251.8848 | 136.7787 | 177.7527 | 222.1863 | 238.6515 | 218.5808 | 96.3948 | 110.6049 | 140.8176 | 175.1835 | 202.1016 | 89.1632 | 119.7514 | 135.3905 | 129.1349 | 130.5681 | 209.329 | 168.6299 | 225.3312 | 210.271 | 160.2218 |  |  |  | 81.8875 | 89.7722 | 84.4009 | 172.299 | 87.6778 | 146.5742 |  | 89.9389 | 84.4236 | 86.6089 | 60.6555 | 104.383 | 115.7064 |  | 183.8629 | 212.0457 | 206.4143 | 394.3709 | 536.9372 | 511.6634 | 363.9673 | [23 empty] | 85.5839 | 524.3003 | 120.3804 | 197.9543
16:50 | 12262 |  |  | 18.9569 | 51.1842 | 54.4301 | 23.6818 | 22.4247 | 39.7494 | 29.9827 | 1.7064 | 1.9972 | 0.7658 | -0.0008 |  |  |  | -3.453 | 35.4314 | 52.6554 | 14.9767 |  | 25.1537 | 35.975 | 0.3907 | 0.4268 | 1.9972 | 0.7123 | -5.1661 | 201.6419 | 197.9767 | 146.3906 | 164.9976 | 135.0248 | 120.9108 | 105.7229 | 181.7002 | 155.9691 | 199.0186 | 216.3347 | 199.0983 | 161.9084 | 156.9332 | 193.0217 | 216.899 | 223.3779 |  |  | 136.0186 |  | 237.6748 | 115.3571 | 155.15 | 191.5582 | 204.3994 | 186.2184 | 181.8579 | 169.796 | 208.7265 | 225.5908 | 231.1191 | 165.9983 | 97.3882 | 136.0413 | 163.7312 | 184.7993 | 142.3221 | 169.4275 | 160.2921 | 271.4659 | 122.1224 | 171.7695 | 214.8088 | 233.1108 | 263.1138 | 116.2452 | 150.8501 | 183.767 | 198.3871 | 189.9708 | 83.3417 | 96.6779 | 133.1265 | 164.3801 | 185.5958 | 146.9333 |  | 128.8576 | 237.6922 |  | 117.6793 | 156.6806 | 195.6395 | 213.8996 | 204.044 | 139.8909 | 168.5373 | 204.739 | 212.1913 | 188.9493 | 94.096 | 106.5993 | 131.6112 | 165.7332 | 192.2879 | 211.1953 | 129.5817 | 119.2249 | 120.7621 | 142.9584 | 184.7299 | 218.9741 | 228.5355 | 209.293 |  |  |  |  | 82.193 | 85.4433 | 161.9728 | 85.7124 | 169.4717 | 93.4346 | 35.8663 | 37.2798 | 35.533 | 34.0653 | 29.7466 | 35.9097 | 35.3022 | 36.7177 | 79.1286 | 95.0319 | 89.5847 | 78.8901 | 204.7337 |  |  | 142.43 |  | 130.1479 | 93.6492 | 121.5017 | 92.6454 | 187.9979 | 171.9667 | 221.3626 | 204.2719 | 215.5379 | 183.4771 | 226.9066 | 249.3641 | 252.7844 | 226.7597 | 144.0116 | 117.6978 | 175.5531 | 132.412 | 174.565 | 164.4789 | 203.4102 | 125.7183 | 202.0399 | 184.6337 | 190.6446 | 232.9804 |  | 178.4976 | 97.3709 | 136.5565 | 169.5274 | 193.5696 | 147.8451 | 153.3312 | 132.8247 |  | 140.1922 | 173.5796 | 218.4605 | 236.9117 | 223.245 | 118.9027 | 165.1816 | 211.197 | 231.3524 | 220.4553 | 86.3559 | 98.6436 | 134.1623 | 168.5745 | 196.0351 | 123.9118 | 172.2072 | 111.1897 | 179.4728 | 115.9303 | 128.9027 | 170.5544 | 208.3768 | 229.5824 | 251.9218 | 136.7678 | 177.746 | 222.1662 | 238.6307 | 218.5637 | 96.3991 | 110.5866 | 140.8166 | 175.1804 | 202.0854 | 89.1571 | 119.7381 | 135.3743 | 129.1142 | 130.5744 | 209.3194 | 168.624 | 225.3081 | 210.253 | 160.2159 |  |  |  | 81.8713 | 89.7669 | 84.3935 | 172.2662 | 87.7135 | 146.5534 |  | 89.9316 | 84.4153 | 86.5975 | 60.6653 | 104.3887 | 115.7113 |  | 183.8455 | 212.0229 | 206.386 | 394.2676 | 536.8167 | 512.1005 | 363.9779 | [23 empty] | 85.5765 | 524.4586 | 120.3447 | 197.9342
16:50 | 12263 |  |  | 19.0222 | 51.3009 | 54.3925 | 23.7682 | 22.2837 | 39.8766 | 30.0289 | 1.7073 | 2.0014 | 0.764 | -0.0006 |  |  |  | -3.4897 | 35.4821 | 52.5306 | 14.9202 |  | 25.143 | 35.9745 | 0.3916 | 0.427 | 1.9967 | 0.7112 | -4.7697 | 201.6222 | 197.9604 | 146.3796 | 164.9817 | 135.0151 | 120.9024 | 105.7158 | 181.6859 | 155.9659 | 199.0065 | 216.3064 | 199.0824 | 161.9037 | 156.9234 | 193.0005 | 216.8765 | 223.3357 |  |  | 136.0083 |  | 237.6398 | 115.3507 | 155.1493 | 191.5498 | 204.3795 | 186.207 | 181.841 | 169.7807 | 208.7193 | 225.5848 | 231.0917 | 165.9842 | 97.3868 | 136.038 | 163.7247 | 184.7944 | 142.3011 | 169.4058 | 160.2714 | 271.4222 | 122.1186 | 171.7579 | 214.7956 | 233.087 | 263.0696 | 116.254 | 150.8494 | 183.7551 | 198.3842 | 189.9546 | 83.3434 | 96.688 | 133.1283 | 164.3737 | 185.581 | 146.9257 |  | 128.851 | 237.6522 |  | 117.6722 | 156.679 | 195.626 | 213.8796 | 204.0241 | 139.888 | 168.5304 | 204.7255 | 212.1669 | 188.9333 | 94.0953 | 106.5956 | 131.6083 | 165.7254 | 192.2779 | 211.1778 | 129.566 | 119.2074 | 120.7481 | 142.9543 | 184.7205 | 218.9621 | 228.5099 | 209.2716 |  |  |  |  | 82.1818 | 85.4324 | 161.9468 | 85.6737 | 169.445 | 93.4268 | 36.2177 | 37.2761 | 35.3173 | 33.9729 | 29.7985 | 35.906 | 35.3032 | 37.043 | 79.1244 | 95.028 | 89.5815 | 78.888 | 204.719 |  |  | 142.4271 |  | 130.1458 | 93.6493 | 121.5095 | 92.6553 | 187.9932 | 171.9717 | 221.3527 | 204.2666 | 215.5272 | 183.4782 | 226.8793 | 249.3355 | 252.7463 | 226.7285 | 144.0045 | 117.6847 | 175.5245 | 132.4011 | 174.5357 | 164.4742 | 203.3936 | 125.704 | 202.018 | 184.6135 | 190.6367 | 232.9595 |  | 178.4856 | 97.3533 | 136.5476 | 169.5189 | 193.5561 | 147.8233 | 153.309 | 132.8085 |  | 140.1777 | 173.5807 | 218.4511 | 236.891 | 223.2298 | 118.903 | 165.1772 | 211.1818 | 231.338 | 220.4381 | 86.361 | 98.6483 | 134.1629 | 168.5703 | 196.0244 | 123.8984 | 172.1995 | 111.1891 | 179.4641 | 115.9234 | 128.9033 | 170.5501 | 208.3668 | 229.5711 | 251.9912 | 136.7735 | 177.7499 | 222.156 | 238.6114 | 218.5485 | 96.4094 | 110.5739 | 140.8111 | 175.1666 | 202.0816 | 89.151 | 119.7238 | 135.3676 | 129.1023 | 130.5794 | 209.3052 | 168.6123 | 225.2912 | 210.2414 | 160.2089 |  |  |  | 81.8599 | 89.7557 | 84.3833 | 172.249 | 87.7316 | 146.5457 |  | 89.9259 | 84.4152 | 86.5895 | 60.6641 | 104.3999 | 115.7291 |  | 183.8096 | 212.0092 | 206.3603 | 394.6898 | 537.1475 | 512.0536 | 364.1417 | [23 empty] | 85.568 | 524.6006 | 120.3701 | 197.9094
16:50 | 12264 |  |  | 19.077 | 51.3508 | 54.3708 | 23.7827 | 22.4749 | 39.9726 | 30.0562 | 1.7044 | 2.0026 | 0.7636 | -0.0001 |  |  |  | -3.4314 | 35.4472 | 52.6176 | 14.9267 |  | 25.1808 | 35.9181 | 0.3903 | 0.4264 | 1.9971 | 0.7119 | -5.6292 | 201.5997 | 197.9486 | 146.3668 | 164.974 | 135.0098 | 120.8983 | 105.7117 | 181.6567 | 155.9643 | 198.9843 | 216.2865 | 199.0654 | 161.8957 | 156.9087 | 192.9894 | 216.847 | 223.3102 |  |  | 135.9993 |  | 237.6067 | 115.3367 | 155.1481 | 191.5411 | 204.3672 | 186.1868 | 181.8339 | 169.7762 | 208.7056 | 225.5607 | 231.0849 | 165.9726 | 97.3764 | 136.0424 | 163.7229 | 184.7844 | 142.2815 | 169.3732 | 160.252 | 271.3762 | 122.1102 | 171.7518 | 214.7829 | 233.0672 | 263.0892 | 116.2506 | 150.8482 | 183.7438 | 198.3615 | 189.9378 | 83.3382 | 96.691 | 133.1158 | 164.3576 | 185.5587 | 146.8955 |  | 128.8404 | 237.6156 |  | 117.6721 | 156.6708 | 195.6154 | 213.8605 | 203.9995 | 139.889 | 168.5258 | 204.7096 | 212.145 | 188.9191 | 94.0978 | 106.5923 | 131.6104 | 165.7171 | 192.2661 | 211.1663 | 129.5577 | 119.2001 | 120.7444 | 142.9535 | 184.7127 | 218.944 | 228.4958 | 209.2531 |  |  |  |  | 82.1755 | 85.4273 | 161.9274 | 85.65 | 169.4229 | 93.4199 | 36.6249 | 37.2175 | 35.491 | 33.8997 | 30.0555 | 36.0203 | 35.5327 | 37.3404 | 79.1215 | 95.0143 | 89.5733 | 78.8788 | 204.7012 |  |  | 142.4197 |  | 130.1357 | 93.6473 | 121.5073 | 92.6566 | 187.9973 | 171.9791 | 221.3463 | 204.248 | 215.5133 | 183.4857 | 226.8653 | 249.3185 | 252.7132 | 226.7082 | 144.0247 | 117.6824 | 175.4928 | 132.4006 | 174.5372 | 164.4721 | 203.3826 | 125.7041 | 202.001 | 184.6032 | 190.6363 | 232.9416 |  | 178.4965 | 97.3476 | 136.553 | 169.5202 | 193.5526 | 147.8155 | 153.2992 | 132.7999 |  | 140.1736 | 173.583 | 218.438 | 236.8811 | 223.2101 | 118.8919 | 165.1627 | 211.1664 | 231.3178 | 220.4132 | 86.3517 | 98.6427 | 134.1554 | 168.5636 | 196.0034 | 123.8826 | 172.2643 | 111.1808 | 179.4567 | 115.9068 | 128.9062 | 170.5563 | 208.3602 | 229.5628 | 252.0809 | 136.7857 | 177.7479 | 222.1381 | 238.5924 | 218.5327 | 96.4163 | 110.56 | 140.8145 | 175.1613 | 202.0539 | 89.1411 | 119.7144 | 135.3645 | 129.0916 | 130.5812 | 209.298 | 168.6089 | 225.2797 | 210.2348 | 160.1893 |  |  |  | 81.8591 | 89.7472 | 84.3776 | 172.2457 | 87.7326 | 146.5438 |  | 89.9186 | 84.4055 | 86.5864 | 60.6611 | 104.4044 | 115.7257 |  | 183.7702 | 211.9644 | 206.3207 | 394.1212 | 536.8124 | 511.6634 | 363.9673 | [23 empty] | 85.5622 | 524.2379 | 120.5232 | 197.8673
16:50 | 12265 |  |  | 19.0955 | 51.3661 | 54.4684 | 23.7916 | 22.4773 | 39.9186 | 30.0724 | 1.7042 | 2.0028 | 0.7691 | 0.0008 |  |  |  | -3.3739 | 35.5726 | 52.6758 | 14.9776 |  | 25.1773 | 35.9144 | 0.3911 | 0.4298 | 1.9973 | 0.7111 | -4.9515 | 201.578 | 197.9303 | 146.351 | 164.957 | 134.996 | 120.8904 | 105.6993 | 181.6403 | 155.9495 | 198.9613 | 216.2663 | 199.0404 | 161.8814 | 156.8877 | 192.9738 | 216.8267 | 223.2948 |  |  | 135.9863 |  | 237.5755 | 115.3302 | 155.1479 | 191.5285 | 204.3545 | 186.1767 | 181.8256 | 169.7756 | 208.7011 | 225.5382 | 231.0756 | 165.9609 | 97.3777 | 136.0464 | 163.7218 | 184.779 | 142.2677 | 169.3553 | 160.239 | 271.3284 | 122.1054 | 171.7521 | 214.7701 | 233.0527 | 263.0434 | 116.238 | 150.8367 | 183.7282 | 198.3319 | 189.9164 | 83.3337 | 96.6943 | 133.118 | 164.3439 | 185.5432 | 146.8578 |  | 128.834 | 237.5772 |  | 117.6754 | 156.6612 | 195.6117 | 213.8483 | 203.9881 | 139.8878 | 168.5232 | 204.6988 | 212.1297 | 188.9041 | 94.0972 | 106.5955 | 131.6142 | 165.7105 | 192.2544 | 211.1471 | 129.55 | 119.1911 | 120.7305 | 142.9559 | 184.7078 | 218.9284 | 228.4803 | 209.2391 |  |  |  |  | 82.1748 | 85.428 | 161.9036 | 85.632 | 169.4184 | 93.4316 | 36.9182 | 37.2257 | 35.3984 | 34.0108 | 30.2887 | 36.2259 | 35.7622 | 37.5484 | 79.1182 | 95.0094 | 89.5701 | 78.8707 | 204.6755 |  |  | 142.4047 |  | 130.1214 | 93.64 | 121.4956 | 92.6424 | 187.9833 | 171.9754 | 221.3279 | 204.2175 | 215.4955 | 183.4929 | 226.8542 | 249.3041 | 252.6883 | 226.6888 | 144.0515 | 117.6832 | 175.4559 | 132.3996 | 174.5401 | 164.4739 | 203.3761 | 125.7061 | 201.9837 | 184.5888 | 190.6278 | 232.9345 |  | 178.4992 | 97.3428 | 136.5554 | 169.5182 | 193.5462 | 147.8056 | 153.288 | 132.7904 |  | 140.1802 | 173.5772 | 218.4273 | 236.8673 | 223.1866 | 118.8934 | 165.1658 | 211.1579 | 231.3016 | 220.3975 | 86.3571 | 98.6422 | 134.1629 | 168.5611 | 195.9922 | 123.876 | 172.3329 | 111.1775 | 179.4768 | 115.901 | 128.9037 | 170.5621 | 208.3509 | 229.5516 | 252.0912 | 136.7775 | 177.7393 | 222.1067 | 238.5693 | 218.5119 | 96.4117 | 110.5462 | 140.8132 | 175.1587 | 202.0292 | 89.1357 | 119.7054 | 135.3538 | 129.0734 | 130.572 | 209.2897 | 168.6063 | 225.2579 | 210.2208 | 160.1652 |  |  |  | 81.8553 | 89.7362 | 84.3737 | 172.2396 | 87.7776 | 146.5264 |  | 89.9084 | 84.402 | 86.5783 | 60.6598 | 104.3933 | 115.7205 |  | 183.7448 | 211.961 | 206.2874 | 394.2869 | 536.4964 | 511.289 | 363.3959 | [23 empty] | 85.5571 | 523.8927 | 120.6401 | 197.8529
16:50 | 12266 |  |  | 19.1208 | 51.2387 | 54.4795 | 23.7724 | 22.4795 | 40.0093 | 30.0756 | 1.7042 | 2.0033 | 0.767 | 0.001 |  |  |  | -3.3744 | 35.5934 | 52.6427 | 14.9301 |  | 25.219 | 35.9258 | 0.3907 | 0.4304 | 1.9979 | 0.7102 | -6.6702 | 201.5601 | 197.9112 | 146.3401 | 164.9443 | 134.9828 | 120.8807 | 105.6904 | 181.6372 | 155.9373 | 198.9524 | 216.2451 | 199.0211 | 161.8766 | 156.8703 | 192.9393 | 216.8 | 223.271 |  |  | 135.97 |  | 237.5431 | 115.3227 | 155.1443 | 191.5126 | 204.3326 | 186.1572 | 181.8029 | 169.7611 | 208.6855 | 225.5277 | 231.0596 | 165.9529 | 97.3738 | 136.0414 | 163.7203 | 184.7675 | 142.2509 | 169.3428 | 160.2196 | 271.2878 | 122.1053 | 171.7499 | 214.7579 | 233.0353 | 262.9531 | 116.2408 | 150.8332 | 183.7238 | 198.3222 | 189.9059 | 83.3331 | 96.7099 | 133.1295 | 164.3463 | 185.5328 | 146.8633 |  | 128.834 | 237.5386 |  | 117.6774 | 156.6577 | 195.5999 | 213.8251 | 203.9746 | 139.8764 | 168.5167 | 204.6847 | 212.1085 | 188.8846 | 94.0946 | 106.5943 | 131.6077 | 165.7069 | 192.233 | 211.1138 | 129.5356 | 119.1796 | 120.7088 | 142.9506 | 184.6998 | 218.9151 | 228.4562 | 209.2238 |  |  |  |  | 82.1762 | 85.4253 | 161.8988 | 85.6323 | 169.4223 | 93.44 | 37.0323 | 37.3028 | 35.1934 | 34.1777 | 30.5443 | 36.3963 | 35.8865 | 37.6892 | 79.1168 | 95.0013 | 89.5587 | 78.8657 | 204.6542 |  |  | 142.3975 |  | 130.1203 | 93.6411 | 121.4925 | 92.6359 | 187.9543 | 171.9749 | 221.3113 | 204.1992 | 215.48 | 183.4875 | 226.8301 | 249.2814 | 252.6664 | 226.6718 | 144.0341 | 117.6815 | 175.4264 | 132.4017 | 174.5132 | 164.4749 | 203.3707 | 125.6957 | 201.9751 | 184.5657 | 190.624 | 232.9133 |  | 178.486 | 97.3307 | 136.5491 | 169.5042 | 193.532 | 147.7925 | 153.2723 | 132.7764 |  | 140.1692 | 173.5636 | 218.4076 | 236.8471 | 223.1688 | 118.9025 | 165.168 | 211.1455 | 231.2828 | 220.3904 | 86.366 | 98.6443 | 134.1699 | 168.5579 | 195.9856 | 123.8745 | 172.3179 | 111.1836 | 179.4895 | 115.8989 | 128.9007 | 170.5587 | 208.3342 | 229.5317 | 251.9282 | 136.7702 | 177.7336 | 222.0843 | 238.5466 | 218.4964 | 96.4085 | 110.5369 | 140.7848 | 175.1159 | 202.0292 | 89.1271 | 119.7011 | 135.3452 | 129.0645 | 130.5621 | 209.2786 | 168.6035 | 225.2394 | 210.1997 | 160.138 |  |  |  | 81.857 | 89.7368 | 84.3708 | 172.2304 | 87.8666 | 146.5192 |  | 89.9069 | 84.4034 | 86.5674 | 60.6611 | 104.4456 | 115.7169 |  | 183.7223 | 211.9433 | 206.2675 | 394.0695 | 536.8457 | 511.6321 | 363.7855 | [23 empty] | 85.5555 | 524.2389 | 120.6337 | 197.8328
16:50 | 12267 |  |  | 19.1528 | 51.3514 | 54.392 | 23.8097 | 22.471 | 39.9617 | 30.036 | 1.7021 | 1.9976 | 0.7687 | -0.0005 |  |  |  | -3.3896 | 35.6132 | 52.7321 | 14.9601 |  | 25.2526 | 35.9686 | 0.3908 | 0.4281 | 1.9976 | 0.7104 | -4.2938 | 201.5425 | 197.8945 | 146.3335 | 164.9372 | 134.9814 | 120.8724 | 105.6881 | 181.6314 | 155.9387 | 198.9489 | 216.2264 | 199.0048 | 161.8692 | 156.872 | 192.9197 | 216.7787 | 223.2493 |  |  | 135.9593 |  | 237.5113 | 115.3246 | 155.1402 | 191.5055 | 204.3185 | 186.1393 | 181.7881 | 169.7633 | 208.6636 | 225.5096 | 231.0382 | 165.949 | 97.3705 | 136.0426 | 163.7122 | 184.7551 | 142.2402 | 169.3249 | 160.2013 | 271.246 | 122.1041 | 171.7477 | 214.75 | 233.0158 | 262.9075 | 116.2428 | 150.8353 | 183.7186 | 198.3152 | 189.8954 | 83.3302 | 96.7087 | 133.1245 | 164.3478 | 185.524 | 146.8695 |  | 128.8352 | 237.5067 |  | 117.6769 | 156.6487 | 195.5855 | 213.8107 | 203.9597 | 139.8559 | 168.5108 | 204.6635 | 212.0901 | 188.8604 | 94.0961 | 106.5972 | 131.604 | 165.7022 | 192.2152 | 211.0899 | 129.5267 | 119.1744 | 120.6954 | 142.9548 | 184.698 | 218.908 | 228.4414 | 209.2089 |  |  |  |  | 82.1652 | 85.4185 | 161.8937 | 85.6285 | 169.4133 | 93.4243 | 36.5506 | 37.438 | 35.2215 | 34.1955 | 30.8528 | 36.5066 | 35.7706 | 37.7987 | 79.11 | 94.9841 | 89.5447 | 78.8473 | 204.6365 |  |  | 142.391 |  | 130.1124 | 93.6338 | 121.4816 | 92.6308 | 187.9374 | 171.967 | 221.2868 | 204.1803 | 215.4554 | 183.4659 | 226.8146 | 249.2675 | 252.6499 | 226.6509 | 143.9815 | 117.6837 | 175.4352 | 132.4049 | 174.5049 | 164.4707 | 203.3577 | 125.6935 | 201.967 | 184.554 | 190.6303 | 232.8935 |  | 178.4623 | 97.3167 | 136.5433 | 169.4899 | 193.5174 | 147.7861 | 153.2561 | 132.7678 |  | 140.1529 | 173.5515 | 218.3846 | 236.8212 | 223.1479 | 118.8948 | 165.1596 | 211.1323 | 231.2697 | 220.3778 | 86.3623 | 98.6394 | 134.173 | 168.5528 | 195.971 | 123.8687 | 172.2953 | 111.1839 | 179.4939 | 115.8909 | 128.9016 | 170.5461 | 208.3186 | 229.5112 | 251.901 | 136.7687 | 177.7258 | 222.0853 | 238.5284 | 218.4887 | 96.4166 | 110.5262 | 140.7697 | 175.0932 | 202.0194 | 89.1198 | 119.6953 | 135.3419 | 129.0633 | 130.5645 | 209.2687 | 168.6052 | 225.2251 | 210.1883 | 160.1248 |  |  |  | 81.8529 | 89.729 | 84.3643 | 172.2061 | 87.8493 | 146.516 |  | 89.8935 | 84.39 | 86.5566 | 60.6631 | 104.4053 | 115.7256 |  | 183.693 | 211.9073 | 206.2396 | 394.3343 | 536.5775 | 511.4917 | 363.6842 | [23 empty] | 85.5463 | 524.0346 | 120.6935 | 197.8002
16:50 | 12268 |  |  | 19.1517 | 51.4086 | 54.3752 | 23.7538 | 22.4265 | 39.9519 | 30.0348 | 1.6998 | 2.0005 | 0.7659 | -0.0012 |  |  |  | -3.3572 | 35.6224 | 52.6379 | 14.9445 |  | 25.1972 | 36.0613 | 0.3915 | 0.4261 | 1.9993 | 0.7088 | -4.5478 | 201.5175 | 197.876 | 146.322 | 164.923 | 134.9718 | 120.8664 | 105.6847 | 181.6162 | 155.9374 | 198.9321 | 216.2075 | 198.9859 | 161.8557 | 156.8651 | 192.9053 | 216.77 | 223.2412 |  |  | 135.9506 |  | 237.4838 | 115.3366 | 155.1366 | 191.4962 | 204.3048 | 186.1317 | 181.7822 | 169.773 | 208.6536 | 225.4909 | 231.0217 | 165.9434 | 97.3778 | 136.0458 | 163.7024 | 184.7473 | 142.2258 | 169.3014 | 160.1831 | 271.2033 | 122.1076 | 171.7443 | 214.7311 | 233.003 | 262.8798 | 116.2384 | 150.8277 | 183.705 | 198.3007 | 189.878 | 83.3258 | 96.7108 | 133.1143 | 164.3373 | 185.5129 | 146.856 |  | 128.831 | 237.468 |  | 117.6756 | 156.6522 | 195.5814 | 213.7973 | 203.9401 | 139.8611 | 168.5009 | 204.6488 | 212.0759 | 188.8514 | 94.1033 | 106.5918 | 131.6015 | 165.6922 | 192.2005 | 211.0665 | 129.5206 | 119.1666 | 120.6924 | 142.9513 | 184.6929 | 218.901 | 228.4303 | 209.1921 |  |  |  |  | 82.1578 | 85.4133 | 161.8668 | 85.6113 | 169.4049 | 93.4166 | 35.1103 | 37.5566 | 35.2981 | 34.2317 | 31.0853 | 36.5784 | 35.6598 | 37.8936 | 79.0984 | 94.9751 | 89.5381 | 78.8324 | 204.6157 |  |  | 142.3778 |  | 130.0966 | 93.62 | 121.4775 | 92.625 | 187.9334 | 171.9672 | 221.2633 | 204.1631 | 215.4348 | 183.4694 | 226.8012 | 249.2538 | 252.629 | 226.6226 | 143.9219 | 117.6693 | 175.4447 | 132.3968 | 174.4958 | 164.4629 | 203.3431 | 125.6875 | 201.9387 | 184.5383 | 190.6228 | 232.8745 |  | 178.4394 | 97.3026 | 136.5421 | 169.4834 | 193.5047 | 147.7735 | 153.2377 | 132.7581 |  | 140.1496 | 173.5582 | 218.376 | 236.8055 | 223.1311 | 118.8968 | 165.1611 | 211.123 | 231.2644 | 220.365 | 86.363 | 98.6357 | 134.1759 | 168.5443 | 195.9601 | 123.8713 | 172.2812 | 111.1831 | 179.5139 | 115.8862 | 128.9023 | 170.5402 | 208.3106 | 229.4974 | 251.8574 | 136.7678 | 177.7154 | 222.0833 | 238.5109 | 218.477 | 96.4277 | 110.5055 | 140.753 | 175.08 | 202.0048 | 89.1153 | 119.6799 | 135.335 | 129.0497 | 130.5588 | 209.2588 | 168.602 | 225.2032 | 210.1708 | 160.1069 |  |  |  | 81.8404 | 89.7092 | 84.3561 | 172.192 | 87.8031 | 146.5055 |  | 89.8994 | 84.3904 | 86.5508 | 60.675 | 104.4288 | 115.7293 |  | 183.6614 | 211.8868 | 206.2229 | 394.2052 | 536.8791 | 511.7257 | 363.8532 | [23 empty] | 85.5397 | 524.3024 | 120.6626 | 197.7741
16:50 | 12269 |  |  | 19.1729 | 51.4131 | 54.4615 | 23.742 | 22.4277 | 39.9528 | 29.9792 | 1.6994 | 2.006 | 0.7632 | -0.0016 |  |  |  | -3.2512 | 35.5921 | 52.7378 | 14.9758 |  | 25.2089 | 35.9419 | 0.391 | 0.429 | 1.9963 | 0.7086 | -6.3766 | 201.4974 | 197.8596 | 146.3162 | 164.9082 | 134.9617 | 120.8583 | 105.6831 | 181.6066 | 155.9351 | 198.9217 | 216.1958 | 198.9792 | 161.8454 | 156.8643 | 192.8996 | 216.7662 | 223.2391 |  |  | 135.94 |  | 237.4532 | 115.336 | 155.1326 | 191.4749 | 204.2809 | 186.1053 | 181.765 | 169.7647 | 208.636 | 225.4663 | 231.0186 | 165.9358 | 97.3761 | 136.0497 | 163.6955 | 184.735 | 142.2094 | 169.2771 | 160.1623 | 271.1637 | 122.1158 | 171.7355 | 214.7148 | 232.9876 | 262.8848 | 116.2291 | 150.8169 | 183.6867 | 198.276 | 189.8594 | 83.3174 | 96.7119 | 133.116 | 164.3255 | 185.4971 | 146.8649 |  | 128.8176 | 237.4227 |  | 117.6757 | 156.6568 | 195.5748 | 213.7773 | 203.9246 | 139.8733 | 168.4932 | 204.6321 | 212.059 | 188.8455 | 94.1102 | 106.5823 | 131.593 | 165.6849 | 192.1801 | 211.0511 | 129.5093 | 119.1475 | 120.6849 | 142.9345 | 184.6814 | 218.8837 | 228.408 | 209.1705 |  |  |  |  | 82.1582 | 85.4081 | 161.8686 | 85.6318 | 169.4056 | 93.4182 | 34.4297 | 37.5812 | 35.4575 | 34.2711 | 31.2295 | 36.6218 | 35.7473 | 37.9252 | 79.0935 | 94.9694 | 89.5354 | 78.8305 | 204.5955 |  |  | 142.3644 |  | 130.0881 | 93.6203 | 121.4744 | 92.6223 | 187.9196 | 171.9729 | 221.2484 | 204.1542 | 215.4227 | 183.4643 | 226.7823 | 249.2359 | 252.5961 | 226.5954 | 143.8677 | 117.6605 | 175.4034 | 132.3848 | 174.4782 | 164.4636 | 203.3338 | 125.6761 | 201.9151 | 184.528 | 190.6132 | 232.8592 |  | 178.427 | 97.2996 | 136.5454 | 169.4893 | 193.497 | 147.7646 | 153.2319 | 132.7506 |  | 140.1579 | 173.5634 | 218.3746 | 236.789 | 223.1202 | 118.9038 | 165.162 | 211.1158 | 231.2527 | 220.3562 | 86.3608 | 98.6363 | 134.1795 | 168.54 | 195.9498 | 123.8636 | 172.2696 | 111.1887 | 179.539 | 115.8726 | 128.9004 | 170.5478 | 208.3021 | 229.481 | 251.7715 | 136.7667 | 177.7127 | 222.083 | 238.4976 | 218.4634 | 96.4402 | 110.4914 | 140.7578 | 175.0765 | 201.9878 | 89.1073 | 119.6693 | 135.3265 | 129.0349 | 130.5609 | 209.2536 | 168.6023 | 225.1817 | 210.1477 | 160.0686 |  |  |  | 81.8382 | 89.7015 | 84.3543 | 172.181 | 87.8168 | 146.4964 |  | 89.8926 | 84.3791 | 86.5407 | 60.6685 | 104.4194 | 115.7279 |  | 183.6305 | 211.8583 | 206.1939 | 394.2418 | 537.1766 | 511.835 | 363.9493 | [23 empty] | 85.5341 | 524.5058 | 120.7064 | 197.7444
16:50 | 12270 |  |  | 19.2622 | 51.4371 | 54.6142 | 23.736 | 22.5443 | 40.0247 | 30.1804 | 1.6978 | 2.0043 | 0.7642 | -0.0004 |  |  |  | -3.3646 | 35.6039 | 52.7167 | 14.9442 |  | 25.2037 | 36.0112 | 0.3922 | 0.4299 | 1.9937 | 0.7088 | -4.9421 | 201.4806 | 197.8441 | 146.3116 | 164.8915 | 134.9557 | 120.8479 | 105.6777 | 181.5978 | 155.9315 | 198.9129 | 216.172 | 198.9633 | 161.8377 | 156.8568 | 192.8829 | 216.7362 | 223.2086 |  |  | 135.9273 |  | 237.4161 | 115.3295 | 155.13 | 191.4558 | 204.2557 | 186.0855 | 181.7547 | 169.752 | 208.6192 | 225.4515 | 230.9984 | 165.9315 | 97.3675 | 136.0502 | 163.6858 | 184.7214 | 142.191 | 169.2569 | 160.1427 | 271.1188 | 122.1124 | 171.7257 | 214.7143 | 232.9683 | 262.8639 | 116.2228 | 150.8123 | 183.6765 | 198.2599 | 189.8484 | 83.321 | 96.7131 | 133.1238 | 164.3231 | 185.4836 | 146.8685 |  | 128.8137 | 237.3838 |  | 117.6759 | 156.6569 | 195.551 | 213.7659 | 203.9127 | 139.8807 | 168.4854 | 204.618 | 212.0356 | 188.8302 | 94.111 | 106.583 | 131.592 | 165.677 | 192.1629 | 211.032 | 129.4954 | 119.1239 | 120.6708 | 142.9307 | 184.6711 | 218.8591 | 228.3859 | 209.1491 |  |  |  |  | 82.15 | 85.4004 | 161.875 | 85.6269 | 169.3855 | 93.4039 | 34.8571 | 37.6443 | 35.7398 | 34.35 | 31.2375 | 36.5991 | 35.8956 | 37.858 | 79.0879 | 94.9569 | 89.5283 | 78.8231 | 204.572 |  |  | 142.3511 |  | 130.0801 | 93.6151 | 121.4611 | 92.616 | 187.9095 | 171.9646 | 221.2244 | 204.145 | 215.4038 | 183.4357 | 226.7696 | 249.2165 | 252.5683 | 226.5723 | 143.8278 | 117.6631 | 175.3681 | 132.3769 | 174.4733 | 164.4608 | 203.3217 | 125.6808 | 201.9013 | 184.5244 | 190.6121 | 232.8492 |  | 178.4108 | 97.2966 | 136.5463 | 169.4992 | 193.4914 | 147.7627 | 153.2214 | 132.746 |  | 140.1665 | 173.5652 | 218.3701 | 236.7767 | 223.0996 | 118.9008 | 165.1549 | 211.1 | 231.2259 | 220.3338 | 86.351 | 98.639 | 134.1797 | 168.5356 | 195.9343 | 123.8453 | 172.2486 | 111.1898 | 179.5508 | 115.8548 | 128.9019 | 170.5452 | 208.2918 | 229.4618 | 251.7233 | 136.7708 | 177.7159 | 222.0736 | 238.4815 | 218.4525 | 96.452 | 110.486 | 140.779 | 175.0855 | 201.9667 | 89.1034 | 119.6568 | 135.306 | 129.0179 | 130.5601 | 209.2394 | 168.5964 | 225.1581 | 210.1259 | 160.0399 |  |  |  | 81.828 | 89.6916 | 84.3472 | 172.1519 | 87.8083 | 146.4884 |  | 89.88 | 84.3832 | 86.536 | 60.666 | 104.3972 | 115.7358 |  | 183.5962 | 211.8285 | 206.1645 | 393.9061 | 536.2243 | 511.2115 | 363.5333 | [23 empty] | 85.5271 | 523.7179 | 120.8742 | 197.7123
16:50 | 12271 |  |  | 19.2355 | 51.382 | 54.6536 | 23.8225 | 22.464 | 40.0494 | 30.137 | 1.6973 | 1.9977 | 0.7644 | -0.0001 |  |  |  | -3.3347 | 35.6644 | 52.8276 | 15.0252 |  | 25.3188 | 36.0559 | 0.3914 | 0.4293 | 1.9946 | 0.7064 | -6.0135 | 201.4584 | 197.8251 | 146.296 | 164.8822 | 134.9505 | 120.8428 | 105.6684 | 181.5876 | 155.9228 | 198.8937 | 216.149 | 198.9413 | 161.8316 | 156.8374 | 192.8535 | 216.7044 | 223.1607 |  |  | 135.909 |  | 237.3808 | 115.3287 | 155.122 | 191.4517 | 204.2365 | 186.075 | 181.7397 | 169.7483 | 208.6123 | 225.4453 | 230.9765 | 165.9288 | 97.3658 | 136.0461 | 163.6831 | 184.7175 | 142.1762 | 169.2415 | 160.1252 | 271.0789 | 122.1095 | 171.7269 | 214.7056 | 232.9478 | 262.8277 | 116.2255 | 150.8116 | 183.6726 | 198.2467 | 189.8307 | 83.3312 | 96.7134 | 133.1289 | 164.3248 | 185.4706 | 146.8581 |  | 128.8177 | 237.3476 |  | 117.6777 | 156.6563 | 195.5359 | 213.7526 | 203.8936 | 139.877 | 168.4824 | 204.6115 | 212.0088 | 188.8155 | 94.1177 | 106.579 | 131.591 | 165.6645 | 192.1462 | 211.0066 | 129.4841 | 119.1089 | 120.6532 | 142.9263 | 184.663 | 218.8412 | 228.3691 | 209.1322 |  |  |  |  | 82.1397 | 85.3858 | 161.8639 | 85.6 | 169.3473 | 93.382 | 35.2963 | 37.8036 | 35.9333 | 34.4578 | 31.3486 | 36.4456 | 36.1216 | 37.8335 | 79.0819 | 94.9499 | 89.5192 | 78.8159 | 204.5451 |  |  | 142.3397 |  | 130.0714 | 93.608 | 121.4524 | 92.6069 | 187.9004 | 171.9548 | 221.2036 | 204.1302 | 215.384 | 183.4143 | 226.7527 | 249.1976 | 252.5462 | 226.5482 | 143.8025 | 117.653 | 175.3658 | 132.3686 | 174.4704 | 164.4518 | 203.3095 | 125.6777 | 201.8822 | 184.5114 | 190.611 | 232.8287 |  | 178.4015 | 97.2916 | 136.5404 | 169.4911 | 193.4823 | 147.7493 | 153.2054 | 132.7386 |  | 140.1665 | 173.5691 | 218.357 | 236.7664 | 223.0889 | 118.8916 | 165.1415 | 211.0754 | 231.1919 | 220.3004 | 86.342 | 98.6362 | 134.1779 | 168.5247 | 195.9122 | 123.8315 | 172.2279 | 111.1879 | 179.5325 | 115.8449 | 128.9022 | 170.5347 | 208.278 | 229.4509 | 251.6029 | 136.7728 | 177.7104 | 222.0504 | 238.46 | 218.4374 | 96.4511 | 110.4745 | 140.763 | 175.0724 | 201.9541 | 89.0983 | 119.6488 | 135.2966 | 129.0111 | 130.5621 | 209.2272 | 168.5925 | 225.137 | 210.1124 | 160.0247 |  |  |  | 81.8244 | 89.6849 | 84.3434 | 172.1317 | 87.7815 | 146.4871 |  | 89.8674 | 84.3616 | 86.5253 | 60.6707 | 104.3822 | 115.7254 |  | 183.5632 | 211.7935 | 206.1251 | 394.5649 | 537.0227 | 511.5537 | 364.0794 | [23 empty] | 85.5166 | 524.2882 | 120.9904 | 197.6783
16:50 | 12272 |  |  | 19.2287 | 51.4142 | 54.6743 | 23.8176 | 22.4962 | 40.0595 | 30.2091 | 1.6965 | 1.9968 | 0.7678 | 0.0001 |  |  |  | -3.2033 | 35.6755 | 52.7248 | 14.9537 |  | 25.3834 | 35.9804 | 0.3921 | 0.4283 | 1.9994 | 0.7069 | -5.2735 | 201.4409 | 197.8094 | 146.284 | 164.8718 | 134.9391 | 120.8387 | 105.6611 | 181.579 | 155.9202 | 198.8813 | 216.1322 | 198.9263 | 161.8233 | 156.8298 | 192.8382 | 216.6732 | 223.1353 |  |  | 135.8972 |  | 237.346 | 115.3225 | 155.1157 | 191.4455 | 204.2169 | 186.0605 | 181.7269 | 169.7411 | 208.6008 | 225.4303 | 230.9534 | 165.9218 | 97.3649 | 136.0467 | 163.6808 | 184.7126 | 142.1638 | 169.2234 | 160.1067 | 271.0401 | 122.113 | 171.7346 | 214.692 | 232.9286 | 262.7886 | 116.2242 | 150.8061 | 183.6623 | 198.2301 | 189.8082 | 83.3302 | 96.7087 | 133.1285 | 164.3256 | 185.4589 | 146.8629 |  | 128.8196 | 237.3085 |  | 117.6811 | 156.6497 | 195.5332 | 213.7314 | 203.8766 | 139.8594 | 168.4745 | 204.5968 | 211.9871 | 188.7939 | 94.1217 | 106.5699 | 131.5842 | 165.6599 | 192.1334 | 210.9741 | 129.4743 | 119.1008 | 120.6405 | 142.9258 | 184.6615 | 218.8334 | 228.3535 | 209.1223 |  |  |  |  | 82.1288 | 85.3761 | 161.8593 | 85.5956 | 169.3108 | 93.3678 | 35.6928 | 37.8696 | 36.0016 | 34.4856 | 31.5059 | 36.2985 | 36.2995 | 37.8687 | 79.0775 | 94.9438 | 89.5073 | 78.8139 | 204.5245 |  |  | 142.3314 |  | 130.0633 | 93.6064 | 121.4516 | 92.6066 | 187.8917 | 171.949 | 221.1994 | 204.112 | 215.3714 | 183.3732 | 226.7386 | 249.1791 | 252.5239 | 226.5211 | 143.7614 | 117.6445 | 175.3438 | 132.3584 | 174.4684 | 164.4531 | 203.303 | 125.669 | 201.8624 | 184.5041 | 190.604 | 232.8154 |  | 178.3953 | 97.2836 | 136.5387 | 169.4858 | 193.4709 | 147.7362 | 153.1948 | 132.7267 |  | 140.1579 | 173.5627 | 218.3442 | 236.7469 | 223.0766 | 118.882 | 165.1366 | 211.0616 | 231.1721 | 220.2763 | 86.3431 | 98.6254 | 134.1779 | 168.5156 | 195.8936 | 123.8211 | 172.2143 | 111.1826 | 179.5259 | 115.838 | 128.9062 | 170.5384 | 208.2648 | 229.4402 | 251.5948 | 136.765 | 177.7017 | 222.0373 | 238.4388 | 218.418 | 96.4576 | 110.46 | 140.7458 | 175.0584 | 201.9422 | 89.0905 | 119.6398 | 135.2893 | 129.0048 | 130.5574 | 209.214 | 168.5874 | 225.1204 | 210.0951 | 159.9943 |  |  |  | 81.8233 | 89.6739 | 84.3368 | 172.1068 | 87.7429 | 146.4521 |  | 89.8649 | 84.3646 | 86.5252 | 60.6875 | 104.3918 | 115.7339 |  | 183.5357 | 211.7753 | 206.0975 | 394.3085 | 536.9372 | 511.7883 | 363.5933 | [23 empty] | 85.5117 | 524.3627 | 121.0242 | 197.6555
16:50 | 12273 |  |  | 19.1878 | 51.4076 | 54.5027 | 23.8162 | 22.5247 | 40.0873 | 30.2783 | 1.6931 | 1.9924 | 0.7638 | -0.0007 |  |  |  | -3.1714 | 35.7224 | 52.7908 | 15.0125 |  | 25.3869 | 35.938 | 0.3916 | 0.4285 | 1.9957 | 0.7051 | -4.0536 | 201.4218 | 197.7881 | 146.2773 | 164.8552 | 134.927 | 120.831 | 105.6557 | 181.5652 | 155.9155 | 198.8699 | 216.1154 | 198.9096 | 161.8124 | 156.8109 | 192.8307 | 216.6425 | 223.121 |  |  | 135.8936 |  | 237.3182 | 115.3189 | 155.1203 | 191.4388 | 204.2068 | 186.048 | 181.7252 | 169.7226 | 208.5922 | 225.4115 | 230.9306 | 165.915 | 97.3692 | 136.0484 | 163.6742 | 184.6979 | 142.1438 | 169.1974 | 160.0858 | 270.9954 | 122.1067 | 171.7264 | 214.6758 | 232.9115 | 262.7569 | 116.2174 | 150.7981 | 183.6466 | 198.2131 | 189.7907 | 83.3212 | 96.7 | 133.1188 | 164.317 | 185.4469 | 146.8621 |  | 128.8202 | 237.2688 |  | 117.6803 | 156.6418 | 195.5242 | 213.714 | 203.8606 | 139.8585 | 168.4623 | 204.5786 | 211.9675 | 188.7742 | 94.1227 | 106.5674 | 131.581 | 165.6541 | 192.1193 | 210.9471 | 129.4526 | 119.092 | 120.6285 | 142.925 | 184.6599 | 218.8239 | 228.3331 | 209.1041 |  |  |  |  | 82.1263 | 85.372 | 161.8499 | 85.5897 | 169.2858 | 93.3749 | 35.9815 | 37.7983 | 35.7161 | 34.4246 | 31.6852 | 36.2244 | 36.3132 | 37.938 | 79.0736 | 94.9366 | 89.5049 | 78.8067 | 204.5012 |  |  | 142.3221 |  | 130.059 | 93.6024 | 121.4469 | 92.6036 | 187.8872 | 171.9495 | 221.1801 | 204.0938 | 215.3593 | 183.312 | 226.7272 | 249.1637 | 252.5049 | 226.4963 | 143.7087 | 117.6491 | 175.314 | 132.3545 | 174.4627 | 164.4576 | 203.2904 | 125.6687 | 201.8509 | 184.4966 | 190.5965 | 232.8087 |  | 178.3993 | 97.2784 | 136.546 | 169.487 | 193.4632 | 147.7286 | 153.1883 | 132.7163 |  | 140.1533 | 173.5696 | 218.3437 | 236.7376 | 223.0604 | 118.8854 | 165.1314 | 211.0493 | 231.1536 | 220.2669 | 86.3476 | 98.6337 | 134.1811 | 168.5166 | 195.8821 | 123.8154 | 172.1996 | 111.1857 | 179.5503 | 115.8334 | 128.9037 | 170.5438 | 208.2561 | 229.4222 | 251.634 | 136.7625 | 177.6971 | 222.0181 | 238.4179 | 218.397 | 96.4635 | 110.4365 | 140.7439 | 175.053 | 201.9201 | 89.0837 | 119.6258 | 135.2756 | 128.9892 | 130.5479 | 209.1969 | 168.5832 | 225.1065 | 210.0761 | 159.9613 |  |  |  | 81.8167 | 89.6608 | 84.328 | 172.0717 | 87.7435 | 146.4179 |  | 89.8597 | 84.3573 | 86.5171 | 60.6826 | 104.4222 | 115.7346 |  | 183.5198 | 211.7648 | 206.0615 | 394.0997 | 536.1846 | 511.2265 | 363.6451 | [23 empty] | 85.5047 | 523.7055 | 121.0451 | 197.6423
16:50 | 12274 |  |  | 19.2007 | 51.3994 | 54.5425 | 23.9109 | 22.5355 | 40.1008 | 30.2262 | 1.6928 | 1.9905 | 0.7642 | -0.0002 |  |  |  | -3.1129 | 35.714 | 52.8404 | 14.9812 |  | 25.4638 | 36.0163 | 0.3926 | 0.4257 | 1.9987 | 0.7035 | -5.2082 | 201.3995 | 197.7636 | 146.2668 | 164.8375 | 134.9191 | 120.8165 | 105.6412 | 181.5467 | 155.9069 | 198.8548 | 216.0951 | 198.8846 | 161.7975 | 156.7817 | 192.8204 | 216.6476 | 223.114 |  |  | 135.886 |  | 237.2893 | 115.3203 | 155.1175 | 191.4222 | 204.1942 | 186.0381 | 181.7146 | 169.7082 | 208.584 | 225.3869 | 230.9269 | 165.9061 | 97.3827 | 136.0483 | 163.6761 | 184.6853 | 142.1228 | 169.1695 | 160.0637 | 270.951 | 122.1032 | 171.7112 | 214.669 | 232.8946 | 262.7412 | 116.2141 | 150.7995 | 183.6341 | 198.1984 | 189.7781 | 83.3194 | 96.6992 | 133.1239 | 164.3057 | 185.4297 | 146.8623 |  | 128.8236 | 237.2364 |  | 117.6827 | 156.6406 | 195.5151 | 213.7028 | 203.8441 | 139.8544 | 168.4594 | 204.5617 | 211.9501 | 188.7582 | 94.1278 | 106.5707 | 131.5858 | 165.6489 | 192.1063 | 210.9341 | 129.4349 | 119.0801 | 120.6141 | 142.9193 | 184.6544 | 218.8128 | 228.3157 | 209.0885 |  |  |  |  | 82.1185 | 85.3621 | 161.8259 | 85.5759 | 169.2578 | 93.3783 | 36.3173 | 37.6938 | 35.5246 | 34.3799 | 32.1527 | 36.1784 | 36.1297 | 37.9772 | 79.0657 | 94.9318 | 89.5011 | 78.7986 | 204.4776 |  |  | 142.3144 |  | 130.0535 | 93.5964 | 121.4328 | 92.5945 | 187.8745 | 171.9509 | 221.1534 | 204.074 | 215.336 | 183.2926 | 226.7159 | 249.1557 | 252.485 | 226.4759 | 143.6501 | 117.6489 | 175.2828 | 132.3531 | 174.4497 | 164.4587 | 203.2818 | 125.6645 | 201.8409 | 184.4808 | 190.596 | 232.7884 |  | 178.3895 | 97.2754 | 136.5408 | 169.482 | 193.4485 | 147.7111 | 153.1722 | 132.7055 |  | 140.1444 | 173.5689 | 218.3337 | 236.7312 | 223.0564 | 118.8942 | 165.1275 | 211.034 | 231.1319 | 220.2566 | 86.3483 | 98.6459 | 134.1898 | 168.5177 | 195.8711 | 123.812 | 172.1866 | 111.1897 | 179.5669 | 115.8263 | 128.8987 | 170.5397 | 208.2464 | 229.4057 | 251.6558 | 136.7617 | 177.6933 | 222.0033 | 238.4005 | 218.3814 | 96.4623 | 110.4117 | 140.7325 | 175.0365 | 201.9075 | 89.0793 | 119.6177 | 135.2727 | 128.9845 | 130.5523 | 209.1895 | 168.5864 | 225.0922 | 210.0687 | 159.9553 |  |  |  | 81.812 | 89.6576 | 84.3215 | 172.0544 | 87.787 | 146.4016 |  | 89.8512 | 84.3387 | 86.5079 | 60.6783 | 104.4248 | 115.7271 |  | 183.4883 | 211.7457 | 206.0235 | 394.1212 | 536.6877 | 511.5385 | 363.7179 | [23 empty] | 85.4962 | 524.1131 | 121.1456 | 197.617
16:50 | 12275 |  |  | 19.1671 | 51.395 | 54.4735 | 23.8407 | 22.4425 | 40.0322 | 30.29 | 1.6913 | 1.9907 | 0.7647 | -0.0014 |  |  |  | -2.9887 | 35.7251 | 52.8602 | 15.0337 |  | 25.5885 | 36.0283 | 0.3921 | 0.4306 | 1.9954 | 0.7032 | -6.6997 | 201.3858 | 197.7459 | 146.254 | 164.8252 | 134.9057 | 120.8047 | 105.6305 | 181.5305 | 155.9038 | 198.8415 | 216.0698 | 198.8646 | 161.7883 | 156.7798 | 192.7859 | 216.6261 | 223.0975 |  |  | 135.8714 |  | 237.2485 | 115.315 | 155.1089 | 191.4026 | 204.172 | 186.0189 | 181.6906 | 169.7 | 208.5654 | 225.3641 | 230.9295 | 165.8918 | 97.3801 | 136.0547 | 163.6688 | 184.6757 | 142.0994 | 169.1468 | 160.0405 | 270.905 | 122.0943 | 171.7 | 214.6597 | 232.8783 | 262.706 | 116.2092 | 150.7914 | 183.6262 | 198.1816 | 189.7664 | 83.3239 | 96.7068 | 133.1329 | 164.2955 | 185.4144 | 146.8487 |  | 128.8187 | 237.2084 |  | 117.6805 | 156.6418 | 195.5011 | 213.6831 | 203.8319 | 139.8606 | 168.45 | 204.5467 | 211.9362 | 188.7336 | 94.1221 | 106.5689 | 131.5837 | 165.6415 | 192.0935 | 210.9121 | 129.4303 | 119.0727 | 120.6116 | 142.9258 | 184.6577 | 218.8022 | 228.3045 | 209.0756 |  |  |  |  | 82.106 | 85.3563 | 161.8163 | 85.5674 | 169.2424 | 93.3766 | 36.7705 | 37.3818 | 35.7041 | 34.4887 | 32.4786 | 36.1607 | 35.8889 | 37.9477 | 79.0521 | 94.921 | 89.4842 | 78.7924 | 204.4584 |  |  | 142.3089 |  | 130.0465 | 93.5927 | 121.4279 | 92.591 | 187.863 | 171.9551 | 221.1352 | 204.0512 | 215.3233 | 183.3299 | 226.7 | 249.1409 | 252.4621 | 226.4515 | 143.593 | 117.6449 | 175.2323 | 132.351 | 174.4391 | 164.4605 | 203.2799 | 125.655 | 201.8242 | 184.4611 | 190.5971 | 232.7697 |  | 178.3651 | 97.2784 | 136.5368 | 169.4857 | 193.4363 | 147.7006 | 153.1545 | 132.6949 |  | 140.1374 | 173.5633 | 218.3215 | 236.7266 | 223.0552 | 118.8958 | 165.1256 | 211.025 | 231.1215 | 220.2373 | 86.3462 | 98.6388 | 134.193 | 168.5113 | 195.8565 | 123.7991 | 172.1706 | 111.1824 | 179.5637 | 115.8108 | 128.9016 | 170.5351 | 208.2313 | 229.3888 | 251.6756 | 136.7643 | 177.6873 | 221.998 | 238.3865 | 218.3709 | 96.4617 | 110.4042 | 140.7166 | 175.0135 | 201.8977 | 89.0735 | 119.6102 | 135.265 | 128.975 | 130.557 | 209.1826 | 168.5857 | 225.0756 | 210.0532 | 159.9451 |  |  |  | 81.8035 | 89.6519 | 84.3161 | 172.0441 | 87.795 | 146.3816 |  | 89.8445 | 84.3286 | 86.4984 | 60.6803 | 104.386 | 115.7354 |  | 183.4457 | 211.6948 | 205.9953 | 394.1836 | 536.5629 | 511.4136 | 363.7179 | [23 empty] | 85.4882 | 523.9882 | 121.1664 | 197.5702
16:50 | 12276 |  |  | 19.2727 | 51.5025 | 54.525 | 23.8858 | 22.5948 | 40.0829 | 30.4475 | 1.6913 | 1.9915 | 0.7657 | 0.0006 |  |  |  | -2.8711 | 35.6592 | 52.9122 | 15.09 |  | 25.6187 | 35.9976 | 0.392 | 0.429 | 2.0006 | 0.7017 | -5.0825 | 201.3708 | 197.7307 | 146.2497 | 164.8222 | 134.9045 | 120.803 | 105.6326 | 181.525 | 155.9021 | 198.8327 | 216.0599 | 198.8508 | 161.7862 | 156.784 | 192.7677 | 216.6059 | 223.0679 |  |  | 135.8672 |  | 237.2141 | 115.3163 | 155.1129 | 191.3986 | 204.1634 | 186.0043 | 181.6778 | 169.7143 | 208.5494 | 225.3469 | 230.9184 | 165.8808 | 97.3669 | 136.0551 | 163.6575 | 184.6614 | 142.0779 | 169.1356 | 160.0245 | 270.8632 | 122.0872 | 171.7009 | 214.6383 | 232.8592 | 262.693 | 116.202 | 150.7896 | 183.6179 | 198.1661 | 189.752 | 83.3194 | 96.7049 | 133.1327 | 164.2922 | 185.4051 | 146.8279 |  | 128.8118 | 237.1746 |  | 117.6731 | 156.6435 | 195.4892 | 213.6697 | 203.8194 | 139.8658 | 168.4478 | 204.5416 | 211.9244 | 188.7217 | 94.1213 | 106.5725 | 131.5845 | 165.6343 | 192.0819 | 210.8846 | 129.4181 | 119.0594 | 120.6014 | 142.931 | 184.6523 | 218.7889 | 228.2859 | 209.0569 |  |  |  |  | 82.0984 | 85.3479 | 161.8171 | 85.5643 | 169.2376 | 93.3756 | 37.1448 | 36.7715 | 35.9886 | 34.6459 | 32.1798 | 36.0995 | 35.9186 | 37.9796 | 79.042 | 94.9059 | 89.4753 | 78.7836 | 204.4459 |  |  | 142.3081 |  | 130.0462 | 93.5923 | 121.4313 | 92.6005 | 187.8622 | 171.9612 | 221.1264 | 204.0418 | 215.326 | 183.3673 | 226.6861 | 249.1209 | 252.4445 | 226.4269 | 143.5508 | 117.6466 | 175.2193 | 132.3432 | 174.4294 | 164.46 | 203.269 | 125.6458 | 201.8084 | 184.4579 | 190.5979 | 232.7591 |  | 178.3581 | 97.2735 | 136.5329 | 169.4808 | 193.4262 | 147.691 | 153.1384 | 132.6914 |  | 140.15 | 173.563 | 218.3106 | 236.7214 | 223.0587 | 118.9001 | 165.1238 | 211.0223 | 231.1097 | 220.223 | 86.348 | 98.6326 | 134.1934 | 168.5096 | 195.8434 | 123.7879 | 172.1541 | 111.1763 | 179.5638 | 115.8045 | 128.9062 | 170.5382 | 208.2234 | 229.372 | 251.5579 | 136.7673 | 177.682 | 221.992 | 238.3692 | 218.3575 | 96.4669 | 110.3992 | 140.7251 | 175.0208 | 201.8827 | 89.0701 | 119.5954 | 135.2495 | 128.9555 | 130.5571 | 209.1581 | 168.5762 | 225.0587 | 210.0355 | 159.9182 |  |  |  | 81.7891 | 89.6426 | 84.3143 | 172.027 | 87.8063 | 146.3716 |  | 89.8437 | 84.3208 | 86.486 | 60.6792 | 104.3588 | 115.7332 |  | 183.4049 | 211.6582 | 205.9805 | 394.0588 | 536.5629 | 511.476 | 363.6556 | [23 empty] | 85.4804 | 524.0195 | 121.4153 | 197.5316
16:50 | 12277 |  |  | 19.3536 | 51.525 | 54.5536 | 23.8635 | 22.6735 | 40.1564 | 30.5215 | 1.6894 | 1.9912 | 0.7651 | -0.0013 |  |  |  | -2.9035 | 35.7573 | 52.956 | 15.1841 |  | 25.5522 | 36.0303 | 0.3919 | 0.4327 | 1.9972 | 0.7022 | -3.1813 | 201.3546 | 197.7116 | 146.2483 | 164.8112 | 134.9083 | 120.8008 | 105.636 | 181.5228 | 155.8992 | 198.82 | 216.0457 | 198.8366 | 161.7797 | 156.7657 | 192.7583 | 216.6024 | 223.0594 |  |  | 135.8586 |  | 237.1887 | 115.3167 | 155.1104 | 191.3939 | 204.154 | 185.9914 | 181.6753 | 169.7227 | 208.5302 | 225.3371 | 230.8876 | 165.8763 | 97.3626 | 136.0474 | 163.655 | 184.6533 | 142.0561 | 169.1203 | 160.0116 | 270.8222 | 122.0895 | 171.7083 | 214.6278 | 232.8425 | 262.6173 | 116.2004 | 150.7915 | 183.6051 | 198.1524 | 189.7352 | 83.3164 | 96.7033 | 133.1366 | 164.2886 | 185.3966 | 146.8185 |  | 128.8064 | 237.1338 |  | 117.6688 | 156.6369 | 195.4783 | 213.6533 | 203.7992 | 139.8529 | 168.4366 | 204.5262 | 211.9019 | 188.7061 | 94.1172 | 106.5697 | 131.5848 | 165.6274 | 192.0682 | 210.8593 | 129.4134 | 119.0475 | 120.5895 | 142.9259 | 184.6455 | 218.7797 | 228.27 | 209.0424 |  |  |  |  | 82.0922 | 85.3433 | 161.829 | 85.5868 | 169.2289 | 93.3613 | 37.1858 | 36.5314 | 36.3476 | 34.6701 | 31.3885 | 36.0388 | 36.1014 | 38.0606 | 79.027 | 94.8923 | 89.4643 | 78.7762 | 204.43 |  |  | 142.2997 |  | 130.0396 | 93.5873 | 121.4261 | 92.5999 | 187.8447 | 171.9583 | 221.1148 | 204.0355 | 215.3111 | 183.3905 | 226.6725 | 249.1044 | 252.4276 | 226.4036 | 143.5134 | 117.65 | 175.2478 | 132.3331 | 174.4107 | 164.4596 | 203.2558 | 125.6391 | 201.7976 | 184.4521 | 190.592 | 232.7448 |  | 178.3487 | 97.2629 | 136.5312 | 169.4679 | 193.4172 | 147.6807 | 153.1283 | 132.6834 |  | 140.1559 | 173.5611 | 218.2961 | 236.7062 | 223.0506 | 118.9077 | 165.1269 | 211.0176 | 231.0949 | 220.2096 | 86.3514 | 98.6319 | 134.2005 | 168.5065 | 195.8408 | 123.7888 | 172.1353 | 111.1743 | 179.5763 | 115.8037 | 128.9079 | 170.5435 | 208.216 | 229.3581 | 251.5027 | 136.754 | 177.6744 | 221.9819 | 238.3453 | 218.338 | 96.4768 | 110.3879 | 140.7346 | 175.0266 | 201.864 | 89.0702 | 119.5866 | 135.2415 | 128.944 | 130.5656 | 209.1411 | 168.5754 | 225.0425 | 210.0284 | 159.8965 |  |  |  | 81.7796 | 89.6385 | 84.3095 | 172.0146 | 87.8151 | 146.3735 |  | 89.8311 | 84.3159 | 86.4794 | 60.6723 | 104.3844 | 115.7294 |  | 183.363 | 211.6186 | 205.9451 | 393.9748 | 536.4964 | 511.2265 | 363.5828 | [23 empty] | 85.4737 | 523.8615 | 121.567 | 197.4908
16:50 | 12278 |  |  | 19.4027 | 51.5816 | 54.6171 | 23.8581 | 22.8081 | 40.2745 | 30.4053 | 1.6879 | 1.9919 | 0.7636 | 0.0009 |  |  |  | -3.015 | 35.7598 | 52.9345 | 15.2076 |  | 25.5867 | 36.0187 | 0.3929 | 0.4289 | 1.9958 | 0.7015 | -6.4 | 201.3352 | 197.688 | 146.236 | 164.7964 | 134.8947 | 120.7903 | 105.6299 | 181.5126 | 155.8984 | 198.8018 | 216.0179 | 198.8216 | 161.7703 | 156.7705 | 192.728 | 216.587 | 223.0394 |  |  | 135.8359 |  | 237.1556 | 115.3148 | 155.0949 | 191.3798 | 204.1316 | 185.9652 | 181.6586 | 169.7111 | 208.5114 | 225.3244 | 230.8529 | 165.8639 | 97.3627 | 136.0461 | 163.6455 | 184.648 | 142.0362 | 169.1031 | 159.9867 | 270.7752 | 122.0914 | 171.7054 | 214.6235 | 232.8267 | 262.5678 | 116.1982 | 150.7791 | 183.5892 | 198.1326 | 189.7112 | 83.3178 | 96.7016 | 133.1366 | 164.2784 | 185.3823 | 146.8176 |  | 128.793 | 237.0935 |  | 117.6685 | 156.6257 | 195.4655 | 213.6313 | 203.7785 | 139.8586 | 168.4226 | 204.5123 | 211.8815 | 188.6875 | 94.1102 | 106.5641 | 131.579 | 165.6163 | 192.0476 | 210.8397 | 129.4062 | 119.039 | 120.5784 | 142.9187 | 184.641 | 218.7648 | 228.2539 | 209.0194 |  |  |  |  | 82.0825 | 85.3416 | 161.8253 | 85.5994 | 169.225 | 93.3551 | 36.8776 | 36.7278 | 36.6595 | 34.6352 | 31.0056 | 35.9731 | 35.7167 | 38.0044 | 79.0146 | 94.8818 | 89.4554 | 78.7671 | 204.4137 |  |  | 142.2913 |  | 130.03 | 93.5895 | 121.4154 | 92.5927 | 187.8224 | 171.9528 | 221.0929 | 204.0132 | 215.2914 | 183.3941 | 226.6617 | 249.0846 | 252.4112 | 226.378 | 143.4724 | 117.6576 | 175.2507 | 132.3272 | 174.3915 | 164.4636 | 203.2498 | 125.6376 | 201.7788 | 184.4497 | 190.5835 | 232.7283 |  | 178.3415 | 97.2641 | 136.5402 | 169.4675 | 193.4125 | 147.6751 | 153.1166 | 132.6724 |  | 140.1527 | 173.5602 | 218.2868 | 236.6939 | 223.0329 | 118.9078 | 165.1279 | 211.008 | 231.0768 | 220.1931 | 86.3534 | 98.629 | 134.2051 | 168.498 | 195.8306 | 123.7854 | 172.1181 | 111.1676 | 179.5817 | 115.7974 | 128.9056 | 170.5433 | 208.2035 | 229.3388 | 251.642 | 136.7406 | 177.6673 | 221.958 | 238.3211 | 218.3206 | 96.4761 | 110.3741 | 140.7346 | 175.0267 | 201.8448 | 89.0598 | 119.5735 | 135.2296 | 128.9305 | 130.5654 | 209.1312 | 168.576 | 225.0269 | 210.0099 | 159.866 |  |  |  | 81.7745 | 89.6354 | 84.3028 | 172.0077 | 87.8142 | 146.3607 |  | 89.8229 | 84.3099 | 86.4693 | 60.678 | 104.3909 | 115.7354 |  | 183.3254 | 211.5711 | 205.917 | 394.3775 | 536.8979 | 511.4912 | 363.7675 | [23 empty] | 85.4674 | 524.1945 | 121.6319 | 197.4483
16:51 | 12279 |  |  | 19.4313 | 51.5666 | 54.5559 | 23.7561 | 22.8399 | 40.2448 | 30.4474 | 1.688 | 1.9936 | 0.7628 | -0.0019 |  |  |  | -3.0042 | 35.8019 | 53.0372 | 15.1872 |  | 25.5936 | 36.0858 | 0.3915 | 0.4309 | 1.9965 | 0.7008 | -4.6173 | 201.3211 | 197.6742 | 146.2258 | 164.7844 | 134.884 | 120.7863 | 105.6243 | 181.5001 | 155.9009 | 198.7929 | 216.0032 | 198.809 | 161.7671 | 156.7969 | 192.7136 | 216.5828 | 223.0069 |  |  | 135.824 |  | 237.1259 | 115.3166 | 155.0901 | 191.36 | 204.1155 | 185.947 | 181.6415 | 169.7035 | 208.5044 | 225.3103 | 230.8224 | 165.8541 | 97.3619 | 136.0578 | 163.6399 | 184.6396 | 142.0283 | 169.0883 | 159.9701 | 270.7368 | 122.0931 | 171.7058 | 214.6135 | 232.8126 | 262.5902 | 116.2 | 150.7813 | 183.5831 | 198.1211 | 189.7019 | 83.3259 | 96.7052 | 133.1424 | 164.2747 | 185.3699 | 146.8207 |  | 128.7918 | 237.0626 |  | 117.6771 | 156.6285 | 195.46 | 213.6252 | 203.77 | 139.8557 | 168.4238 | 204.508 | 211.869 | 188.6761 | 94.1156 | 106.5739 | 131.5817 | 165.6148 | 192.0356 | 210.8309 | 129.3846 | 119.0281 | 120.5627 | 142.9079 | 184.6218 | 218.74 | 228.2276 | 208.9955 |  |  |  |  | 82.0775 | 85.3386 | 161.8051 | 85.6003 | 169.2192 | 93.3508 | 36.449 | 36.9066 | 36.841 | 34.4262 | 31.279 | 35.9379 | 35.1732 | 37.9072 | 79.0112 | 94.8727 | 89.4534 | 78.7636 | 204.3879 |  |  | 142.284 |  | 130.0201 | 93.5862 | 121.4043 | 92.5852 | 187.8017 | 171.9449 | 221.0737 | 203.9905 | 215.27 | 183.3856 | 226.6424 | 249.0592 | 252.3812 | 226.349 | 143.4168 | 117.6567 | 175.233 | 132.318 | 174.3775 | 164.4547 | 203.24 | 125.6266 | 201.7556 | 184.4425 | 190.5839 | 232.7111 |  | 178.3317 | 97.2621 | 136.5332 | 169.4635 | 193.3987 | 147.6636 | 153.0995 | 132.66 |  | 140.1486 | 173.5541 | 218.2775 | 236.6861 | 223.0249 | 118.9111 | 165.1285 | 210.9994 | 231.0593 | 220.1776 | 86.3576 | 98.6266 | 134.2083 | 168.4999 | 195.8178 | 123.7836 | 172.1098 | 111.1632 | 179.5883 | 115.7907 | 128.9076 | 170.5425 | 208.1941 | 229.3259 | 251.8126 | 136.7414 | 177.6659 | 221.9428 | 238.3046 | 218.3064 | 96.4832 | 110.3608 | 140.7356 | 175.0189 | 201.8318 | 89.0517 | 119.5602 | 135.2134 | 128.9146 | 130.5544 | 209.1213 | 168.5712 | 225.0108 | 209.989 | 159.8422 |  |  |  | 81.7693 | 89.628 | 84.2956 | 172.0071 | 87.8292 | 146.3372 |  | 89.8238 | 84.3053 | 86.4648 | 60.682 | 104.3979 | 115.737 |  | 183.2924 | 211.5523 | 205.8845 | 394.147 | 536.6398 | 511.6166 | 363.4972 | [23 empty] | 85.4629 | 524.1282 | 121.663 | 197.4223
16:51 | 12280 |  |  | 19.4175 | 51.5233 | 54.6354 | 23.8364 | 22.88 | 40.2621 | 30.5268 | 1.688 | 1.992 | 0.7594 | -0.0009 |  |  |  | -2.9311 | 35.8531 | 53.1095 | 15.1742 |  | 25.5296 | 36.0324 | 0.3925 | 0.4294 | 1.9956 | 0.7003 | -4.2506 | 201.2993 | 197.6548 | 146.2124 | 164.7732 | 134.8715 | 120.7806 | 105.612 | 181.4822 | 155.8924 | 198.7836 | 215.9848 | 198.7925 | 161.7609 | 156.7988 | 192.6856 | 216.5679 | 222.9811 |  |  | 135.8173 |  | 237.0908 | 115.3063 | 155.0881 | 191.3485 | 204.0978 | 185.9327 | 181.6323 | 169.6914 | 208.4909 | 225.2894 | 230.7919 | 165.8435 | 97.358 | 136.0608 | 163.6344 | 184.6291 | 142.0131 | 169.0668 | 159.9538 | 270.6945 | 122.0872 | 171.6977 | 214.5896 | 232.7916 | 262.5708 | 116.2027 | 150.7812 | 183.5776 | 198.11 | 189.6917 | 83.3342 | 96.7121 | 133.1451 | 164.267 | 185.3577 | 146.8157 |  | 128.7842 | 237.0321 |  | 117.676 | 156.6319 | 195.4558 | 213.6079 | 203.7568 | 139.8525 | 168.4247 | 204.5058 | 211.852 | 188.6568 | 94.1227 | 106.5788 | 131.5826 | 165.6088 | 192.0246 | 210.818 | 129.3761 | 119.0259 | 120.553 | 142.9019 | 184.6128 | 218.7258 | 228.2018 | 208.9794 |  |  |  |  | 82.0727 | 85.3267 | 161.7904 | 85.5925 | 169.1991 | 93.3377 | 36.0571 | 36.8431 | 36.7905 | 34.0827 | 31.5832 | 35.9354 | 34.9435 | 37.8878 | 79.0024 | 94.8591 | 89.4416 | 78.7608 | 204.3688 |  |  | 142.2664 |  | 130.01 | 93.5821 | 121.404 | 92.5761 | 187.7896 | 171.9431 | 221.0561 | 203.9743 | 215.2512 | 183.3912 | 226.6217 | 249.0427 | 252.3543 | 226.3227 | 143.3641 | 117.6571 | 175.237 | 132.3206 | 174.3682 | 164.4528 | 203.2321 | 125.6291 | 201.7441 | 184.4257 | 190.5901 | 232.7042 |  | 178.3232 | 97.2615 | 136.5245 | 169.4621 | 193.3884 | 147.6547 | 153.0974 | 132.6559 |  | 140.1501 | 173.5577 | 218.2769 | 236.6788 | 223.0117 | 118.9177 | 165.1221 | 210.9919 | 231.0453 | 220.1637 | 86.3581 | 98.624 | 134.2187 | 168.5032 | 195.806 | 123.7769 | 172.0865 | 111.164 | 179.5775 | 115.78 | 128.9064 | 170.5459 | 208.1877 | 229.3195 | 251.9121 | 136.746 | 177.6629 | 221.9326 | 238.2873 | 218.2936 | 96.4893 | 110.3534 | 140.7321 | 175.0026 | 201.8165 | 89.055 | 119.5548 | 135.2063 | 128.905 | 130.5554 | 209.1158 | 168.57 | 224.9998 | 209.9801 | 159.8277 |  |  |  | 81.7707 | 89.6259 | 84.2937 | 172.0106 | 87.8456 | 146.3184 |  | 89.8091 | 84.2929 | 86.4606 | 60.679 | 104.3912 | 115.7361 |  | 183.2487 | 211.5105 | 205.8616 | 394.0114 | 536.3571 | 511.086 | 363.3673 | [23 empty] | 85.4565 | 523.7215 | 121.7548 | 197.3796
16:51 | 12281 |  |  | 19.3961 | 51.4812 | 54.7228 | 23.7998 | 22.8884 | 40.2788 | 30.4781 | 1.6872 | 1.9901 | 0.7605 | -0.0003 |  |  |  | -2.831 | 35.8453 | 53.1334 | 15.1888 |  | 25.6061 | 36.0311 | 0.3928 | 0.4296 | 2.0003 | 0.7001 | -4.781 | 201.2719 | 197.6288 | 146.1955 | 164.7504 | 134.8558 | 120.7642 | 105.5934 | 181.458 | 155.8725 | 198.7647 | 215.9632 | 198.7666 | 161.7469 | 156.7669 | 192.6443 | 216.5405 | 222.9393 |  |  | 135.8 |  | 237.0471 | 115.2889 | 155.0787 | 191.3395 | 204.0706 | 185.914 | 181.6149 | 169.6753 | 208.4713 | 225.2656 | 230.7683 | 165.8345 | 97.3612 | 136.0516 | 163.6324 | 184.6201 | 141.9894 | 169.0428 | 159.9317 | 270.6508 | 122.0825 | 171.6842 | 214.5696 | 232.7708 | 262.508 | 116.1974 | 150.768 | 183.5656 | 198.0946 | 189.6708 | 83.3256 | 96.7071 | 133.1456 | 164.2543 | 185.3389 | 146.7991 |  | 128.7633 | 236.9931 |  | 117.6696 | 156.6203 | 195.4485 | 213.5841 | 203.7314 | 139.8603 | 168.4189 | 204.4953 | 211.8335 | 188.6441 | 94.1239 | 106.5727 | 131.5795 | 165.6017 | 191.9996 | 210.7903 | 129.3733 | 119.0218 | 120.5399 | 142.9024 | 184.614 | 218.7136 | 228.1838 | 208.9585 |  |  |  |  | 82.0612 | 85.3147 | 161.7628 | 85.5555 | 169.1769 | 93.3293 | 35.9656 | 35.977 | 36.8318 | 33.9259 | 31.7133 | 35.8894 | 34.9048 | 37.8359 | 78.9821 | 94.8377 | 89.4184 | 78.7502 | 204.3613 |  |  | 142.2625 |  | 130.0123 | 93.5854 | 121.4093 | 92.5776 | 187.7931 | 171.9484 | 221.0488 | 203.9681 | 215.2446 | 183.4005 | 226.6189 | 249.0377 | 252.338 | 226.3006 | 143.2998 | 117.6692 | 175.2431 | 132.3265 | 174.3615 | 164.462 | 203.2248 | 125.6371 | 201.7306 | 184.4177 | 190.5978 | 232.7038 |  | 178.3265 | 97.2652 | 136.5362 | 169.4688 | 193.3913 | 147.6491 | 153.0974 | 132.6496 |  | 140.1545 | 173.5709 | 218.2757 | 236.6711 | 222.9956 | 118.9187 | 165.1195 | 210.9838 | 231.027 | 220.1486 | 86.359 | 98.6185 | 134.229 | 168.4958 | 195.7942 | 123.7645 | 172.0632 | 111.158 | 179.5535 | 115.7654 | 128.9074 | 170.5484 | 208.1749 | 229.3068 | 251.7553 | 136.7483 | 177.6603 | 221.913 | 238.2611 | 218.2705 | 96.4865 | 110.3406 | 140.7311 | 175.0068 | 201.7991 | 89.0514 | 119.5437 | 135.1971 | 128.8968 | 130.5667 | 209.1055 | 168.5629 | 224.9859 | 209.9673 | 159.8122 |  |  |  | 81.7696 | 89.6212 | 84.2881 | 172.0016 | 87.8171 | 146.2953 |  | 89.8042 | 84.281 | 86.4513 | 60.6776 | 104.3915 | 115.7265 |  | 183.209 | 211.4652 | 205.8372 | 394.1427 | 536.8167 | 511.8506 | 363.8532 | [23 empty] | 85.4489 | 524.3336 | 121.8057 | 197.3371
16:51 | 12282 |  |  | 19.4391 | 51.4997 | 54.7132 | 23.8211 | 22.9556 | 40.3674 | 30.4375 | 1.6862 | 1.9919 | 0.7623 | -0.0018 |  |  |  | -2.9188 | 35.7996 | 53.0521 | 15.2042 |  | 25.6281 | 36.1644 | 0.3921 | 0.4304 | 1.9983 | 0.6996 | -4.0211 | 201.2547 | 197.6077 | 146.1864 | 164.7328 | 134.8487 | 120.7538 | 105.5899 | 181.4464 | 155.8598 | 198.7475 | 215.9458 | 198.7452 | 161.7364 | 156.7513 | 192.6201 | 216.517 | 222.9145 |  |  | 135.7801 |  | 237.0175 | 115.2902 | 155.0803 | 191.3318 | 204.0515 | 185.895 | 181.604 | 169.6766 | 208.4637 | 225.2446 | 230.7429 | 165.8235 | 97.3588 | 136.0481 | 163.6281 | 184.6107 | 141.9682 | 169.0251 | 159.9079 | 270.6064 | 122.0777 | 171.6852 | 214.5646 | 232.7503 | 262.5151 | 116.1969 | 150.7613 | 183.5553 | 198.0735 | 189.6553 | 83.3202 | 96.6985 | 133.1433 | 164.2487 | 185.3227 | 146.7732 |  | 128.7469 | 236.9552 |  | 117.6773 | 156.6112 | 195.4416 | 213.5682 | 203.7146 | 139.8472 | 168.4058 | 204.4751 | 211.813 | 188.6241 | 94.1142 | 106.5689 | 131.5802 | 165.5997 | 191.9873 | 210.765 | 129.3669 | 119.018 | 120.5348 | 142.9067 | 184.6122 | 218.7048 | 228.1756 | 208.9483 |  |  |  |  | 82.0503 | 85.3102 | 161.737 | 85.5329 | 169.1533 | 93.3203 | 36.2373 | 35.4487 | 37.0576 | 33.3952 | 32.0495 | 35.8858 | 35.1824 | 37.7771 | 78.9807 | 94.8322 | 89.4136 | 78.7478 | 204.3418 |  |  | 142.2616 |  | 130.0113 | 93.5827 | 121.4058 | 92.575 | 187.7898 | 171.9523 | 221.029 | 203.9552 | 215.2304 | 183.3858 | 226.6088 | 249.0255 | 252.3097 | 226.2714 | 143.2498 | 117.6694 | 175.2384 | 132.3173 | 174.351 | 164.4613 | 203.2151 | 125.6315 | 201.7141 | 184.4054 | 190.595 | 232.6892 |  | 178.3258 | 97.2551 | 136.5384 | 169.4666 | 193.3801 | 147.6373 | 153.0859 | 132.6401 |  | 140.1535 | 173.5728 | 218.2599 | 236.6492 | 222.9908 | 118.9311 | 165.1302 | 210.9837 | 231.0212 | 220.143 | 86.375 | 98.6295 | 134.2435 | 168.4967 | 195.7967 | 123.7651 | 172.0614 | 111.1615 | 179.5543 | 115.769 | 128.9236 | 170.5514 | 208.1669 | 229.298 | 251.5755 | 136.7557 | 177.6676 | 221.902 | 238.2472 | 218.2557 | 96.4955 | 110.3324 | 140.7315 | 175.0045 | 201.7906 | 89.0528 | 119.5338 | 135.1907 | 128.8836 | 130.5657 | 209.0904 | 168.557 | 224.9626 | 209.9553 | 159.8035 |  |  |  | 81.7623 | 89.6148 | 84.2815 | 171.991 | 87.8264 | 146.2639 |  | 89.8021 | 84.2785 | 86.4418 | 60.6859 | 104.3971 | 115.7307 |  | 183.1659 | 211.4621 | 205.8166 | 393.9748 | 536.5587 | 511.4763 | 363.3336 | [23 empty] | 85.4427 | 524.0175 | 121.849 | 197.314
16:51 | 12283 |  |  | 19.4113 | 51.4839 | 54.7453 | 23.8328 | 22.9048 | 40.2966 | 30.486 | 1.6838 | 1.9918 | 0.7636 | 0.0006 |  |  |  | -2.9193 | 35.7714 | 53.0315 | 15.1909 |  | 25.5968 | 36.1854 | 0.391 | 0.4304 | 1.9979 | 0.6981 | -6.0035 | 201.2349 | 197.5848 | 146.1766 | 164.7258 | 134.8424 | 120.7459 | 105.5906 | 181.4383 | 155.8555 | 198.7351 | 215.9217 | 198.7297 | 161.7277 | 156.7549 | 192.6122 | 216.497 | 222.9026 |  |  | 135.7709 |  | 236.9916 | 115.3018 | 155.0826 | 191.3198 | 204.0336 | 185.8829 | 181.601 | 169.6874 | 208.4604 | 225.2247 | 230.7159 | 165.8091 | 97.3518 | 136.0435 | 163.6125 | 184.5971 | 141.9482 | 169.011 | 159.8844 | 270.5598 | 122.0716 | 171.6789 | 214.5545 | 232.7332 | 262.5718 | 116.1988 | 150.7607 | 183.547 | 198.0573 | 189.6428 | 83.3214 | 96.6974 | 133.1396 | 164.2513 | 185.3206 | 146.7527 |  | 128.7341 | 236.9212 |  | 117.6806 | 156.6118 | 195.4309 | 213.5479 | 203.6939 | 139.8332 | 168.3968 | 204.4589 | 211.7896 | 188.6083 | 94.1129 | 106.5684 | 131.5798 | 165.5932 | 191.9827 | 210.7474 | 129.3589 | 119.0093 | 120.5264 | 142.9063 | 184.6086 | 218.6969 | 228.1665 | 208.9393 |  |  |  |  | 82.0456 | 85.3056 | 161.7178 | 85.5189 | 169.1402 | 93.3186 | 36.4434 | 35.9201 | 37.2208 | 32.526 | 32.5615 | 35.9087 | 35.1174 | 37.6994 | 78.9872 | 94.8283 | 89.4147 | 78.7447 | 204.3183 |  |  | 142.2485 |  | 129.9936 | 93.5717 | 121.3958 | 92.5716 | 187.7789 | 171.9553 | 221.0025 | 203.9313 | 215.214 | 183.3356 | 226.5908 | 249.0058 | 252.2904 | 226.2474 | 143.2448 | 117.6669 | 175.2005 | 132.3177 | 174.3415 | 164.4636 | 203.2091 | 125.6355 | 201.7009 | 184.3972 | 190.5877 | 232.6682 |  | 178.3117 | 97.2503 | 136.5263 | 169.4523 | 193.3554 | 147.6272 | 153.0636 | 132.6311 |  | 140.1483 | 173.5625 | 218.2473 | 236.6147 | 222.9766 | 118.9282 | 165.122 | 210.9696 | 231.0053 | 220.1215 | 86.3696 | 98.6318 | 134.2414 | 168.487 | 195.7785 | 123.7548 | 172.0406 | 111.1542 | 179.5599 | 115.7603 | 128.9238 | 170.5569 | 208.1635 | 229.2862 | 251.5911 | 136.7622 | 177.6681 | 221.8964 | 238.2375 | 218.2531 | 96.5034 | 110.3255 | 140.721 | 174.9951 | 201.7746 | 89.0543 | 119.5246 | 135.182 | 128.8684 | 130.5571 | 209.0753 | 168.5541 | 224.9415 | 209.9445 | 159.7845 |  |  |  | 81.7568 | 89.6124 | 84.2803 | 171.9797 | 87.9753 | 146.2421 |  | 89.795 | 84.2756 | 86.44 | 60.6825 | 104.4052 | 115.7209 |  | 183.1016 | 211.438 | 205.786 | 393.8349 | 536.3903 | 511.3668 | 363.6842 | [23 empty] | 85.4389 | 523.8786 | 121.8052 | 197.2698
16:51 | 12284 |  |  | 19.4538 | 51.594 | 54.8138 | 23.8644 | 22.903 | 40.3212 | 30.4549 | 1.6819 | 1.9885 | 0.7648 | -0.0003 |  |  |  | -2.9997 | 35.779 | 53.0071 | 15.1889 |  | 25.6057 | 36.0822 | 0.3927 | 0.424 | 1.9981 | 0.6992 | -5.202 | 201.2189 | 197.5631 | 146.1696 | 164.7156 | 134.8443 | 120.7422 | 105.5897 | 181.4353 | 155.8579 | 198.7264 | 215.9057 | 198.7164 | 161.7236 | 156.7518 | 192.6099 | 216.4823 | 222.8841 |  |  | 135.761 |  | 236.9553 | 115.3033 | 155.0723 | 191.3071 | 204.018 | 185.8746 | 181.5882 | 169.6778 | 208.4517 | 225.2163 | 230.7105 | 165.8037 | 97.3592 | 136.0501 | 163.6136 | 184.5907 | 141.9345 | 169.0003 | 159.8742 | 270.5236 | 122.0733 | 171.6716 | 214.5483 | 232.7231 | 262.5887 | 116.194 | 150.7528 | 183.5342 | 198.044 | 189.6292 | 83.3163 | 96.6975 | 133.1457 | 164.2487 | 185.3165 | 146.7377 |  | 128.7181 | 236.8861 |  | 117.6776 | 156.612 | 195.4139 | 213.5321 | 203.6794 | 139.8455 | 168.3867 | 204.4436 | 211.7654 | 188.6022 | 94.1171 | 106.5654 | 131.5721 | 165.5844 | 191.9602 | 210.7201 | 129.3461 | 118.9984 | 120.5091 | 142.9077 | 184.6074 | 218.6878 | 228.1552 | 208.925 |  |  |  |  | 82.0449 | 85.3057 | 161.7092 | 85.5248 | 169.1393 | 93.3215 | 36.5487 | 36.4586 | 37.3451 | 32.0627 | 33.0031 | 35.8827 | 34.5874 | 37.5558 | 78.9836 | 94.8164 | 89.4074 | 78.7383 | 204.3008 |  |  | 142.2441 |  | 129.9883 | 93.5725 | 121.3931 | 92.5749 | 187.7756 | 171.9599 | 220.9974 | 203.922 | 215.2052 | 183.3336 | 226.5703 | 248.987 | 252.2773 | 226.2305 | 143.2807 | 117.6701 | 175.1336 | 132.3157 | 174.3348 | 164.4622 | 203.1949 | 125.6363 | 201.6828 | 184.3831 | 190.5806 | 232.6616 |  | 178.3102 | 97.2565 | 136.532 | 169.4466 | 193.3484 | 147.6286 | 153.0559 | 132.6229 |  | 140.1511 | 173.5656 | 218.2428 | 236.595 | 222.9598 | 118.9204 | 165.1143 | 210.9497 | 230.9824 | 220.0991 | 86.3604 | 98.6318 | 134.2343 | 168.4826 | 195.7596 | 123.7389 | 172.0242 | 111.1447 | 179.5664 | 115.7463 | 128.9231 | 170.5602 | 208.1522 | 229.2729 | 251.6786 | 136.7609 | 177.6606 | 221.8809 | 238.213 | 218.2375 | 96.5086 | 110.3082 | 140.7149 | 174.986 | 201.7549 | 89.0516 | 119.5183 | 135.1667 | 128.8567 | 130.5553 | 209.0662 | 168.5501 | 224.9246 | 209.9269 | 159.7688 |  |  |  | 81.7649 | 89.608 | 84.2786 | 171.9676 | 88.0469 | 146.242 |  | 89.7906 | 84.2751 | 86.4381 | 60.6807 | 104.4102 | 115.7294 |  | 183.0565 | 211.4022 | 205.7601 | 394.3258 | 537.0561 | 511.8349 | 363.7104 | [23 empty] | 85.4382 | 524.4455 | 121.8205 | 197.2294
16:51 | 12285 |  |  | 19.4119 | 51.6238 | 54.8074 | 23.8797 | 22.9439 | 40.3308 | 30.4693 | 1.6809 | 1.9893 | 0.7659 | -0.0015 |  |  |  | -2.8684 | 35.8494 | 53.0634 | 15.1941 |  | 25.6383 | 36.1451 | 0.3932 | 0.4282 | 1.9984 | 0.6981 | -6.3956 | 201.1985 | 197.5455 | 146.1588 | 164.6992 | 134.839 | 120.7391 | 105.5797 | 181.4266 | 155.8498 | 198.7081 | 215.8809 | 198.6911 | 161.7136 | 156.7374 | 192.5898 | 216.4587 | 222.8664 |  |  | 135.7443 |  | 236.9166 | 115.2983 | 155.063 | 191.2951 | 203.9971 | 185.8547 | 181.5691 | 169.6632 | 208.4298 | 225.2003 | 230.6952 | 165.7899 | 97.3547 | 136.0564 | 163.6125 | 184.5846 | 141.9199 | 168.9867 | 159.8575 | 270.4817 | 122.0699 | 171.6705 | 214.5394 | 232.6999 | 262.5725 | 116.1916 | 150.745 | 183.5261 | 198.0302 | 189.6168 | 83.3216 | 96.6974 | 133.1496 | 164.2412 | 185.3091 | 146.708 |  | 128.7028 | 236.8552 |  | 117.6855 | 156.6125 | 195.4062 | 213.5255 | 203.6696 | 139.8505 | 168.3858 | 204.4357 | 211.7497 | 188.5888 | 94.1182 | 106.5612 | 131.5693 | 165.5746 | 191.9454 | 210.6981 | 129.3324 | 118.9901 | 120.4982 | 142.9116 | 184.6029 | 218.6796 | 228.1319 | 208.9071 |  |  |  |  | 82.0323 | 85.2963 | 161.6909 | 85.5221 | 169.133 | 93.3026 | 36.5657 | 36.7035 | 37.38 | 32.2392 | 33.0144 | 35.8536 | 34.5467 | 37.3612 | 78.9763 | 94.809 | 89.4038 | 78.7409 | 204.2812 |  |  | 142.2347 |  | 129.9862 | 93.5768 | 121.3884 | 92.5769 | 187.7666 | 171.9614 | 220.9893 | 203.9127 | 215.1926 | 183.341 | 226.5513 | 248.9622 | 252.2625 | 226.2126 | 143.3072 | 117.6763 | 175.0805 | 132.3122 | 174.3276 | 164.4624 | 203.1836 | 125.6287 | 201.6722 | 184.3676 | 190.5687 | 232.6513 |  | 178.3111 | 97.2575 | 136.5435 | 169.4552 | 193.3497 | 147.6253 | 153.0552 | 132.6146 |  | 140.1537 | 173.5764 | 218.2336 | 236.5842 | 222.9454 | 118.9213 | 165.1176 | 210.9375 | 230.9666 | 220.086 | 86.3679 | 98.6409 | 134.2447 | 168.4902 | 195.7529 | 123.732 | 172.0224 | 111.1451 | 179.5615 | 115.7456 | 128.9296 | 170.5499 | 208.1365 | 229.2607 | 251.7119 | 136.7447 | 177.6493 | 221.8598 | 238.1869 | 218.2129 | 96.5056 | 110.2965 | 140.7165 | 174.9739 | 201.7343 | 89.0456 | 119.5157 | 135.16 | 128.8518 | 130.5548 | 209.0591 | 168.5496 | 224.9099 | 209.9136 | 159.7586 |  |  |  | 81.7578 | 89.5999 | 84.2702 | 171.9537 | 88.0241 | 146.2241 |  | 89.7744 | 84.2611 | 86.425 | 60.6798 | 104.403 | 115.7257 |  | 183 | 211.3663 | 205.7226 | 394.1836 | 536.5629 | 511.1638 | 363.7179 | [23 empty] | 85.4271 | 523.8633 | 121.9466 | 197.1832
16:51 | 12286 |  |  | 19.4204 | 51.595 | 54.7607 | 23.7699 | 23.0125 | 40.4877 | 30.6098 | 1.6798 | 1.989 | 0.761 | 0.0008 |  |  |  | -2.8185 | 35.8551 | 53.1335 | 15.2804 |  | 25.636 | 36.1896 | 0.3923 | 0.4272 | 1.9974 | 0.6958 | -5.2659 | 201.1709 | 197.5231 | 146.1418 | 164.682 | 134.8138 | 120.7272 | 105.5674 | 181.403 | 155.8312 | 198.6842 | 215.8533 | 198.6578 | 161.6968 | 156.7227 | 192.5757 | 216.4364 | 222.8528 |  |  | 135.7342 |  | 236.8892 | 115.2974 | 155.0666 | 191.2876 | 203.9799 | 185.8379 | 181.5581 | 169.6582 | 208.4131 | 225.1773 | 230.6522 | 165.7825 | 97.3464 | 136.0508 | 163.5981 | 184.5719 | 141.9002 | 168.9716 | 159.8398 | 270.4356 | 122.059 | 171.6638 | 214.5211 | 232.6766 | 262.4592 | 116.1898 | 150.7441 | 183.5145 | 198.0174 | 189.5958 | 83.3267 | 96.6912 | 133.1436 | 164.2328 | 185.288 | 146.6731 |  | 128.682 | 236.8172 |  | 117.6874 | 156.6098 | 195.4002 | 213.5127 | 203.6479 | 139.8381 | 168.3803 | 204.4166 | 211.7319 | 188.5607 | 94.1231 | 106.5572 | 131.5666 | 165.5664 | 191.9306 | 210.6758 | 129.3163 | 118.9703 | 120.4834 | 142.9081 | 184.5838 | 218.6544 | 228.1037 | 208.8854 |  |  |  |  | 82.0186 | 85.2837 | 161.6661 | 85.5008 | 169.1209 | 93.276 | 36.46 | 36.6297 | 37.3375 | 32.5172 | 32.8411 | 35.8654 | 34.8793 | 37.2109 | 78.9645 | 94.8017 | 89.3994 | 78.7347 | 204.2556 |  |  | 142.2191 |  | 129.9748 | 93.5697 | 121.3758 | 92.57 | 187.7499 | 171.9541 | 220.9646 | 203.8935 | 215.1722 | 183.308 | 226.5274 | 248.9364 | 252.2418 | 226.1894 | 143.2756 | 117.6736 | 175.0383 | 132.3042 | 174.3148 | 164.4624 | 203.1779 | 125.6158 | 201.6528 | 184.3562 | 190.5627 | 232.6301 |  | 178.296 | 97.2529 | 136.542 | 169.4551 | 193.3409 | 147.6096 | 153.0407 | 132.6021 |  | 140.1605 | 173.5811 | 218.2345 | 236.5754 | 222.9259 | 118.9285 | 165.1162 | 210.9272 | 230.9445 | 220.071 | 86.3699 | 98.6344 | 134.2543 | 168.4871 | 195.7445 | 123.7284 | 172.0111 | 111.1367 | 179.5374 | 115.7365 | 128.9359 | 170.5493 | 208.1342 | 229.2521 | 251.6378 | 136.7416 | 177.6455 | 221.852 | 238.1735 | 218.2003 | 96.5101 | 110.2992 | 140.716 | 174.9788 | 201.724 | 89.047 | 119.5072 | 135.1494 | 128.8441 | 130.5519 | 209.0486 | 168.5503 | 224.8941 | 209.8969 | 159.7408 |  |  |  | 81.7417 | 89.591 | 84.2583 | 171.9416 | 88.0702 | 146.2054 |  | 89.7642 | 84.2533 | 86.4123 | 60.6766 | 104.3981 | 115.7161 |  | 182.9522 | 211.3379 | 205.6904 | 394.1987 | 536.5442 | 510.9611 | 363.6166 | [23 empty] | 85.4154 | 523.7526 | 122.0796 | 197.145
16:51 | 12287 |  |  | 19.4344 | 51.5704 | 54.9395 | 23.745 | 23.1377 | 40.3404 | 30.6797 | 1.6806 | 1.9905 | 0.7686 | 0.0016 |  |  |  | -2.7252 | 35.8848 | 53.074 | 15.2404 |  | 25.7235 | 36.1813 | 0.3941 | 0.4265 | 1.998 | 0.6973 | -5.2614 | 201.1525 | 197.5008 | 146.1368 | 164.6687 | 134.8004 | 120.7165 | 105.5651 | 181.3962 | 155.8342 | 198.6697 | 215.8393 | 198.6453 | 161.6953 | 156.721 | 192.5739 | 216.4138 | 222.8368 |  |  | 135.7135 |  | 236.8592 | 115.2946 | 155.0681 | 191.2773 | 203.9664 | 185.8221 | 181.545 | 169.6543 | 208.4092 | 225.1611 | 230.6241 | 165.7764 | 97.3524 | 136.0527 | 163.596 | 184.5655 | 141.8834 | 168.9601 | 159.8239 | 270.3966 | 122.0556 | 171.6574 | 214.5108 | 232.6604 | 262.4196 | 116.1877 | 150.7447 | 183.5014 | 198.0021 | 189.5782 | 83.3249 | 96.6808 | 133.14 | 164.2246 | 185.2677 | 146.655 |  | 128.6625 | 236.7736 |  | 117.6853 | 156.6074 | 195.3877 | 213.4957 | 203.6365 | 139.8284 | 168.3722 | 204.4015 | 211.7093 | 188.5379 | 94.1229 | 106.5619 | 131.5663 | 165.5602 | 191.9144 | 210.6498 | 129.3071 | 118.958 | 120.4751 | 142.9059 | 184.5783 | 218.6403 | 228.0914 | 208.877 |  |  |  |  | 82.0173 | 85.2852 | 161.6524 | 85.4962 | 169.1179 | 93.2733 | 36.3662 | 36.4708 | 37.3262 | 32.4997 | 32.6633 | 35.8879 | 34.762 | 37.0821 | 78.9522 | 94.7861 | 89.3817 | 78.7176 | 204.2311 |  |  | 142.2143 |  | 129.9651 | 93.5665 | 121.3679 | 92.5595 | 187.744 | 171.9502 | 220.9356 | 203.8648 | 215.151 | 183.3031 | 226.5181 | 248.9279 | 252.2338 | 226.1782 | 143.2495 | 117.676 | 174.9885 | 132.2995 | 174.3121 | 164.4629 | 203.1757 | 125.6267 | 201.6356 | 184.3535 | 190.5737 | 232.6133 |  | 178.2747 | 97.2419 | 136.535 | 169.4412 | 193.321 | 147.5877 | 153.0154 | 132.5865 |  | 140.1593 | 173.5795 | 218.2353 | 236.5567 | 222.9104 | 118.9318 | 165.1129 | 210.9194 | 230.9266 | 220.0601 | 86.3705 | 98.6291 | 134.2579 | 168.4841 | 195.7316 | 123.7172 | 171.991 | 111.1269 | 179.5315 | 115.7234 | 128.9378 | 170.5628 | 208.1384 | 229.2389 | 251.5849 | 136.7589 | 177.6459 | 221.8463 | 238.1594 | 218.188 | 96.5208 | 110.2955 | 140.7218 | 174.9886 | 201.715 | 89.056 | 119.4994 | 135.1375 | 128.8337 | 130.5567 | 209.0377 | 168.5492 | 224.8757 | 209.8805 | 159.7254 |  |  |  | 81.7448 | 89.5822 | 84.253 | 171.9455 | 88.0536 | 146.1966 |  | 89.7487 | 84.2422 | 86.4094 | 60.672 | 104.4045 | 115.7167 |  | 182.8838 | 211.3237 | 205.6469 | 394.3667 | 536.6149 | 511.4601 | 363.6376 | [23 empty] | 85.4103 | 524.0375 | 122.1678 | 197.1037
16:51 | 12288 |  |  | 19.4485 | 51.5907 | 54.8461 | 23.6748 | 22.9892 | 40.3388 | 30.618 | 1.6775 | 1.9879 | 0.7612 | 0.0012 |  |  |  | -2.7662 | 35.8853 | 53.0649 | 15.2132 |  | 25.7952 | 36.2992 | 0.3927 | 0.4233 | 2.0003 | 0.6954 | -5.1618 | 201.1475 | 197.4893 | 146.134 | 164.6642 | 134.8075 | 120.718 | 105.5655 | 181.3985 | 155.847 | 198.6712 | 215.8328 | 198.6428 | 161.7019 | 156.7137 | 192.5713 | 216.3943 | 222.8142 |  |  | 135.6931 |  | 236.8221 | 115.2904 | 155.0626 | 191.2608 | 203.9483 | 185.8022 | 181.5274 | 169.6432 | 208.4084 | 225.1448 | 230.6215 | 165.7675 | 97.3617 | 136.0596 | 163.5978 | 184.5651 | 141.8717 | 168.9451 | 159.8053 | 270.3542 | 122.0575 | 171.6512 | 214.5048 | 232.6424 | 262.4192 | 116.1894 | 150.7422 | 183.4859 | 197.9869 | 189.5646 | 83.3308 | 96.6843 | 133.1485 | 164.2197 | 185.2581 | 146.6279 |  | 128.6481 | 236.7389 |  | 117.6873 | 156.6087 | 195.379 | 213.4845 | 203.6274 | 139.822 | 168.3689 | 204.3857 | 211.6979 | 188.525 | 94.1254 | 106.5689 | 131.5695 | 165.5517 | 191.9024 | 210.6283 | 129.2999 | 118.9547 | 120.4704 | 142.9093 | 184.5828 | 218.6358 | 228.0809 | 208.8666 |  |  |  |  | 82.0186 | 85.2823 | 161.6407 | 85.4975 | 169.1289 | 93.276 | 36.3442 | 36.453 | 37.3497 | 32.1896 | 32.2916 | 35.8828 | 34.6127 | 36.9554 | 78.9522 | 94.778 | 89.3706 | 78.7102 | 204.2083 |  |  | 142.2092 |  | 129.9602 | 93.5617 | 121.3637 | 92.5583 | 187.7357 | 171.9523 | 220.9202 | 203.8368 | 215.1372 | 183.2737 | 226.5288 | 248.9245 | 252.235 | 226.1721 | 143.2388 | 117.693 | 174.9446 | 132.3013 | 174.3149 | 164.4704 | 203.1741 | 125.6456 | 201.6293 | 184.3502 | 190.5786 | 232.5975 |  | 178.264 | 97.2411 | 136.5373 | 169.4373 | 193.3109 | 147.5769 | 153.0056 | 132.5802 |  | 140.1508 | 173.5838 | 218.2211 | 236.5271 | 222.8997 | 118.9222 | 165.1087 | 210.9039 | 230.9036 | 220.0401 | 86.3675 | 98.6315 | 134.262 | 168.4813 | 195.7143 | 123.7045 | 171.9778 | 111.124 | 179.5525 | 115.7178 | 128.9315 | 170.5577 | 208.1177 | 229.2163 | 251.6745 | 136.7581 | 177.6378 | 221.8224 | 238.1344 | 218.1636 | 96.5148 | 110.28 | 140.7334 | 174.9906 | 201.6863 | 89.0471 | 119.4913 | 135.1342 | 128.8286 | 130.567 | 209.0314 | 168.546 | 224.8576 | 209.8737 | 159.7182 |  |  |  | 81.7407 | 89.5771 | 84.2465 | 171.9384 | 88.0186 | 146.1891 |  | 89.7466 | 84.2353 | 86.404 | 60.6734 | 104.3977 | 115.7244 |  | 182.8209 | 211.2855 | 205.621 | 394.0695 | 536.721 | 511.5071 | 363.6609 | [23 empty] | 85.4064 | 524.114 | 122.0993 | 197.0532
16:51 | 12289 |  |  | 19.4294 | 51.6275 | 54.871 | 23.6907 | 22.975 | 40.4137 | 30.6173 | 1.677 | 1.987 | 0.764 | 0.001 |  |  |  | -2.8268 | 35.9339 | 53.1422 | 15.2401 |  | 25.7608 | 36.2427 | 0.3932 | 0.4286 | 1.9973 | 0.6949 | -6.2782 | 201.1309 | 197.4724 | 146.1175 | 164.657 | 134.7994 | 120.7095 | 105.5591 | 181.3779 | 155.8428 | 198.6594 | 215.8146 | 198.6213 | 161.6876 | 156.6971 | 192.5495 | 216.3757 | 222.8004 |  |  | 135.6867 |  | 236.7848 | 115.2834 | 155.0521 | 191.2442 | 203.9204 | 185.7809 | 181.5153 | 169.6384 | 208.3962 | 225.1308 | 230.6021 | 165.7599 | 97.3582 | 136.0637 | 163.5944 | 184.5548 | 141.8582 | 168.9301 | 159.7848 | 270.3105 | 122.0604 | 171.6421 | 214.4846 | 232.6325 | 262.3647 | 116.185 | 150.7299 | 183.4711 | 197.9641 | 189.5455 | 83.3297 | 96.69 | 133.1488 | 164.2138 | 185.2465 | 146.5991 |  | 128.6254 | 236.7022 |  | 117.6826 | 156.6076 | 195.3695 | 213.463 | 203.6036 | 139.8149 | 168.3573 | 204.3625 | 211.6835 | 188.5111 | 94.1285 | 106.5633 | 131.5646 | 165.5354 | 191.8825 | 210.6063 | 129.2849 | 118.9465 | 120.4566 | 142.9096 | 184.5727 | 218.6161 | 228.0605 | 208.8463 |  |  |  |  | 82.0131 | 85.2714 | 161.6379 | 85.5 | 169.1363 | 93.2737 | 36.3997 | 36.435 | 37.2462 | 31.9402 | 31.7831 | 35.887 | 34.6879 | 36.8281 | 78.9595 | 94.7816 | 89.3687 | 78.7098 | 204.1949 |  |  | 142.1985 |  | 129.9594 | 93.5585 | 121.3658 | 92.5628 | 187.7283 | 171.9529 | 220.9173 | 203.8267 | 215.1257 | 183.2307 | 226.5163 | 248.9063 | 252.2181 | 226.1476 | 143.1943 | 117.7012 | 174.9109 | 132.2856 | 174.3084 | 164.4734 | 203.1655 | 125.6457 | 201.6152 | 184.3341 | 190.5764 | 232.5893 |  | 178.2679 | 97.2429 | 136.5358 | 169.4364 | 193.309 | 147.5786 | 153.0027 | 132.5786 |  | 140.1548 | 173.5737 | 218.2045 | 236.508 | 222.8797 | 118.9261 | 165.1158 | 210.8946 | 230.8818 | 220.02 | 86.3657 | 98.6317 | 134.2648 | 168.4751 | 195.7066 | 123.6953 | 171.9737 | 111.124 | 179.5759 | 115.7211 | 128.937 | 170.5485 | 208.1075 | 229.2007 | 251.8045 | 136.7529 | 177.632 | 221.8082 | 238.1167 | 218.1499 | 96.5121 | 110.2683 | 140.7249 | 174.9776 | 201.6725 | 89.0406 | 119.4868 | 135.1301 | 128.8216 | 130.5659 | 209.025 | 168.5424 | 224.8461 | 209.862 | 159.7115 |  |  |  | 81.7266 | 89.5684 | 84.2424 | 171.9199 | 88.0568 | 146.1904 |  | 89.7435 | 84.2467 | 86.4114 | 60.6732 | 104.4288 | 115.7279 |  | 182.7755 | 211.2586 | 205.6029 | 394.3042 | 536.7397 | 511.6475 | 363.6999 | [23 empty] | 85.4029 | 524.1936 | 122.1352 | 197.0171
16:51 | 12290 |  |  | 19.4342 | 51.715 | 54.9667 | 23.7211 | 22.9916 | 40.4059 | 30.6198 | 1.6759 | 1.986 | 0.7615 | 0.0011 |  |  |  | -2.83 | 35.8197 | 53.0271 | 15.2143 |  | 25.7983 | 36.2908 | 0.3933 | 0.4288 | 1.999 | 0.6927 | -3.8291 | 201.1041 | 197.45 | 146.1024 | 164.6395 | 134.7884 | 120.6975 | 105.5515 | 181.3575 | 155.8315 | 198.6376 | 215.7865 | 198.5949 | 161.6684 | 156.7004 | 192.5401 | 216.3649 | 222.7874 |  |  | 135.6793 |  | 236.7489 | 115.2764 | 155.0437 | 191.2268 | 203.9012 | 185.7658 | 181.5018 | 169.6352 | 208.37 | 225.119 | 230.5599 | 165.7445 | 97.3461 | 136.055 | 163.5824 | 184.5341 | 141.8366 | 168.9082 | 159.7629 | 270.2583 | 122.0511 | 171.6306 | 214.4619 | 232.6165 | 262.3592 | 116.1865 | 150.7237 | 183.4726 | 197.9457 | 189.538 | 83.3273 | 96.6858 | 133.1467 | 164.2061 | 185.2393 | 146.5948 |  | 128.6072 | 236.6672 |  | 117.6838 | 156.6032 | 195.3622 | 213.4344 | 203.5787 | 139.8176 | 168.3543 | 204.3584 | 211.6613 | 188.4983 | 94.122 | 106.5645 | 131.5607 | 165.5202 | 191.8645 | 210.5817 | 129.2729 | 118.9399 | 120.4415 | 142.9068 | 184.5656 | 218.6058 | 228.0432 | 208.8257 |  |  |  |  | 82.0094 | 85.2639 | 161.6377 | 85.5057 | 169.1391 | 93.2659 | 36.4354 | 36.4808 | 36.8404 | 31.8939 | 31.1684 | 35.9365 | 34.6401 | 36.7148 | 78.9469 | 94.7647 | 89.3529 | 78.6974 | 204.1767 |  |  | 142.1864 |  | 129.9501 | 93.5527 | 121.3626 | 92.5607 | 187.7268 | 171.9557 | 220.8958 | 203.8159 | 215.1042 | 183.2048 | 226.4945 | 248.8872 | 252.1883 | 226.1134 | 143.1487 | 117.7013 | 174.9024 | 132.2802 | 174.2956 | 164.4739 | 203.1514 | 125.6439 | 201.5996 | 184.322 | 190.5735 | 232.5824 |  | 178.2632 | 97.2375 | 136.5317 | 169.4376 | 193.2936 | 147.5692 | 152.9911 | 132.5732 |  | 140.1472 | 173.5702 | 218.1981 | 236.4962 | 222.8476 | 118.9222 | 165.1149 | 210.8839 | 230.8666 | 220.0011 | 86.3624 | 98.632 | 134.2592 | 168.4661 | 195.6947 | 123.6783 | 171.9551 | 111.1153 | 179.5864 | 115.7139 | 128.9474 | 170.5435 | 208.1125 | 229.193 | 251.7877 | 136.7561 | 177.6336 | 221.8041 | 238.109 | 218.141 | 96.5239 | 110.2645 | 140.7083 | 174.9621 | 201.6692 | 89.0437 | 119.4839 | 135.1295 | 128.8162 | 130.5647 | 209.0121 | 168.5461 | 224.8333 | 209.8552 | 159.6978 |  |  |  | 81.7205 | 89.5569 | 84.236 | 171.9152 | 88.0098 | 146.1863 |  | 89.7402 | 84.2391 | 86.4067 | 60.6722 | 104.4322 | 115.7281 |  | 182.7371 | 211.2172 | 205.5843 | 393.9597 | 536.3279 | 511.3044 | 363.6218 | [23 empty] | 85.3966 | 523.8161 | 122.1523 | 196.9771
16:51 | 12291 |  |  | 19.4007 | 51.656 | 54.9596 | 23.6351 | 22.8672 | 40.4563 | 30.6234 | 1.6747 | 1.9917 | 0.7677 | 0.0009 |  |  |  | -2.7156 | 35.8128 | 53.0775 | 15.2769 |  | 25.8067 | 36.3268 | 0.3933 | 0.431 | 2.0011 | 0.6925 | -5.4413 | 201.088 | 197.4375 | 146.0959 | 164.6262 | 134.789 | 120.6958 | 105.5516 | 181.3529 | 155.8271 | 198.6302 | 215.7678 | 198.5834 | 161.6614 | 156.7099 | 192.5429 | 216.3706 | 222.7706 |  |  | 135.6691 |  | 236.725 | 115.2784 | 155.0434 | 191.2264 | 203.9028 | 185.7584 | 181.4915 | 169.6314 | 208.3525 | 225.0962 | 230.545 | 165.7377 | 97.3467 | 136.0557 | 163.5721 | 184.5231 | 141.8183 | 168.8917 | 159.7498 | 270.2157 | 122.0494 | 171.6297 | 214.4537 | 232.5914 | 262.34 | 116.1914 | 150.7244 | 183.4634 | 197.9369 | 189.5251 | 83.3209 | 96.6756 | 133.1471 | 164.1995 | 185.2208 | 146.5944 |  | 128.5959 | 236.6353 |  | 117.6961 | 156.5926 | 195.3618 | 213.4191 | 203.562 | 139.8212 | 168.3524 | 204.3525 | 211.6463 | 188.475 | 94.1194 | 106.5685 | 131.5573 | 165.5185 | 191.8559 | 210.5603 | 129.2696 | 118.9376 | 120.4383 | 142.9128 | 184.5693 | 218.6025 | 228.0345 | 208.8155 |  |  |  |  | 82.0012 | 85.2609 | 161.6271 | 85.5115 | 169.1344 | 93.2552 | 36.5287 | 36.6746 | 36.4717 | 31.7782 | 30.8631 | 36.0613 | 34.4112 | 36.6677 | 78.9377 | 94.7501 | 89.3432 | 78.6887 | 204.1559 |  |  | 142.1788 |  | 129.9399 | 93.5504 | 121.3579 | 92.5622 | 187.7221 | 171.9551 | 220.8706 | 203.7972 | 215.0902 | 183.1929 | 226.4821 | 248.8765 | 252.1673 | 226.086 | 143.1209 | 117.7069 | 174.9045 | 132.2757 | 174.2853 | 164.4751 | 203.1417 | 125.6415 | 201.5818 | 184.3121 | 190.567 | 232.5593 |  | 178.2482 | 97.2285 | 136.5348 | 169.4375 | 193.2784 | 147.5579 | 152.9842 | 132.5658 |  | 140.1364 | 173.5713 | 218.1885 | 236.4831 | 222.8385 | 118.9272 | 165.1133 | 210.8754 | 230.8584 | 219.9946 | 86.3706 | 98.6389 | 134.264 | 168.4658 | 195.686 | 123.6662 | 171.9404 | 111.1132 | 179.5924 | 115.711 | 128.9561 | 170.5523 | 208.1091 | 229.1871 | 251.6845 | 136.7594 | 177.6451 | 221.7918 | 238.1009 | 218.1226 | 96.5348 | 110.2597 | 140.7095 | 174.9623 | 201.6648 | 89.0415 | 119.4778 | 135.1229 | 128.8067 | 130.5649 | 208.9963 | 168.5466 | 224.8186 | 209.8456 | 159.6835 |  |  |  | 81.7212 | 89.5456 | 84.2306 | 171.9288 | 88.0123 | 146.159 |  | 89.7323 | 84.2281 | 86.3872 | 60.678 | 104.4109 | 115.7234 |  | 182.6852 | 211.1737 | 205.547 | 393.4695 | 536.1619 | 510.4627 | 363.3465 | [23 empty] | 85.3884 | 523.3123 | 122.155 | 196.9295
16:51 | 12292 |  |  | 19.4832 | 51.7099 | 55.006 | 23.7142 | 22.9627 | 40.4955 | 30.7012 | 1.6751 | 1.9931 | 0.7631 | 0 |  |  |  | -2.7314 | 35.896 | 53.1586 | 15.2854 |  | 25.8224 | 36.3283 | 0.3928 | 0.4296 | 1.995 | 0.6891 | -5.7683 | 201.0737 | 197.4265 | 146.0891 | 164.6162 | 134.7806 | 120.6913 | 105.5481 | 181.3541 | 155.8291 | 198.6253 | 215.7539 | 198.5752 | 161.6534 | 156.6993 | 192.5175 | 216.3661 | 222.742 |  |  | 135.6576 |  | 236.6889 | 115.283 | 155.0402 | 191.2229 | 203.8838 | 185.7353 | 181.481 | 169.6326 | 208.3373 | 225.0734 | 230.5449 | 165.7349 | 97.3499 | 136.0595 | 163.5672 | 184.5213 | 141.8056 | 168.8822 | 159.7407 | 270.1796 | 122.0591 | 171.6368 | 214.4464 | 232.5749 | 262.3078 | 116.1941 | 150.7242 | 183.4586 | 197.9314 | 189.5131 | 83.3257 | 96.6816 | 133.1522 | 164.2039 | 185.21 | 146.5903 |  | 128.5868 | 236.602 |  | 117.6938 | 156.5775 | 195.3525 | 213.4091 | 203.5469 | 139.8063 | 168.3401 | 204.3355 | 211.6206 | 188.4456 | 94.1188 | 106.5608 | 131.5499 | 165.5082 | 191.8407 | 210.5373 | 129.259 | 118.9216 | 120.4287 | 142.9085 | 184.5671 | 218.5831 | 228.0137 | 208.8012 |  |  |  |  | 81.9939 | 85.26 | 161.5986 | 85.4964 | 169.1302 | 93.2559 | 36.7244 | 36.2052 | 36.3178 | 31.7058 | 30.8812 | 36.2241 | 33.7684 | 36.5647 | 78.9377 | 94.7515 | 89.3424 | 78.6911 | 204.1387 |  |  | 142.1712 |  | 129.9297 | 93.5503 | 121.3529 | 92.5607 | 187.7029 | 171.9482 | 220.8584 | 203.7811 | 215.0861 | 183.1957 | 226.4708 | 248.8677 | 252.1519 | 226.0638 | 143.0944 | 117.7142 | 174.9033 | 132.2701 | 174.2781 | 164.4779 | 203.1374 | 125.6368 | 201.5729 | 184.3077 | 190.5696 | 232.5368 |  | 178.2372 | 97.2296 | 136.5379 | 169.4272 | 193.2682 | 147.5482 | 152.9783 | 132.5587 |  | 140.1419 | 173.5631 | 218.1683 | 236.4576 | 222.8348 | 118.9374 | 165.1058 | 210.8658 | 230.8444 | 219.9837 | 86.3758 | 98.6435 | 134.2719 | 168.4742 | 195.676 | 123.6515 | 171.9243 | 111.1121 | 179.5833 | 115.7093 | 128.9608 | 170.5643 | 208.1003 | 229.1779 | 251.6605 | 136.7594 | 177.6444 | 221.7736 | 238.086 | 218.0986 | 96.5402 | 110.249 | 140.7148 | 174.9651 | 201.6484 | 89.0397 | 119.4723 | 135.1153 | 128.797 | 130.5682 | 208.9894 | 168.5452 | 224.8041 | 209.8281 | 159.6743 |  |  |  | 81.7146 | 89.5362 | 84.2319 | 171.9422 | 88.0705 | 146.1229 |  | 89.7198 | 84.222 | 86.378 | 60.6814 | 104.3936 | 115.727 |  | 182.6285 | 211.156 | 205.5096 | 393.9597 | 536.4527 | 511.0546 | 363.6842 | [23 empty] | 85.3821 | 523.7536 | 122.3496 | 196.8922
16:51 | 12293 |  |  | 19.4807 | 51.7035 | 55.0556 | 23.8088 | 22.9591 | 40.5244 | 30.7832 | 1.6745 | 1.9927 | 0.7626 | 0.0013 |  |  |  | -2.8832 | 35.8965 | 53.1551 | 15.3074 |  | 25.8364 | 36.304 | 0.3935 | 0.4303 | 2.001 | 0.6888 | -4.9268 | 201.0543 | 197.408 | 146.0785 | 164.5987 | 134.7689 | 120.6817 | 105.5424 | 181.3487 | 155.8238 | 198.6093 | 215.735 | 198.5582 | 161.6531 | 156.6858 | 192.4819 | 216.3437 | 222.7085 |  |  | 135.6475 |  | 236.6498 | 115.2918 | 155.0375 | 191.1996 | 203.8589 | 185.7134 | 181.4694 | 169.631 | 208.3239 | 225.0632 | 230.5264 | 165.7248 | 97.3509 | 136.0583 | 163.5648 | 184.5115 | 141.7829 | 168.8673 | 159.7262 | 270.136 | 122.0515 | 171.6344 | 214.4337 | 232.5585 | 262.296 | 116.1921 | 150.7159 | 183.4516 | 197.9159 | 189.4986 | 83.336 | 96.6899 | 133.1592 | 164.2041 | 185.2074 | 146.5741 |  | 128.576 | 236.5609 |  | 117.6901 | 156.578 | 195.3367 | 213.3957 | 203.5305 | 139.7938 | 168.3279 | 204.3222 | 211.5912 | 188.4233 | 94.114 | 106.5574 | 131.5492 | 165.4943 | 191.8186 | 210.5158 | 129.2482 | 118.9058 | 120.4135 | 142.9057 | 184.5573 | 218.571 | 227.987 | 208.7828 |  |  |  |  | 81.9916 | 85.2537 | 161.5855 | 85.4863 | 169.1223 | 93.2574 | 36.9058 | 35.9429 | 35.6988 | 31.736 | 30.818 | 36.3759 | 33.4895 | 36.3235 | 78.9321 | 94.7488 | 89.3392 | 78.6835 | 204.1226 |  |  | 142.1678 |  | 129.923 | 93.5452 | 121.3457 | 92.5546 | 187.6977 | 171.9511 | 220.8445 | 203.7689 | 215.0696 | 183.1922 | 226.4649 | 248.8482 | 252.129 | 226.0281 | 143.0498 | 117.7112 | 174.9223 | 132.266 | 174.2658 | 164.4774 | 203.1268 | 125.6328 | 201.5597 | 184.3014 | 190.5602 | 232.5273 |  | 178.2419 | 97.2364 | 136.5469 | 169.4289 | 193.2615 | 147.5417 | 152.9755 | 132.5573 |  | 140.1485 | 173.571 | 218.1556 | 236.4458 | 222.8128 | 118.9395 | 165.0984 | 210.85 | 230.8228 | 219.9627 | 86.3702 | 98.6405 | 134.2715 | 168.4726 | 195.6595 | 123.6399 | 171.9082 | 111.1028 | 179.5772 | 115.6974 | 128.9546 | 170.5573 | 208.0788 | 229.1566 | 251.6833 | 136.7432 | 177.6217 | 221.7546 | 238.0558 | 218.0732 | 96.5282 | 110.2368 | 140.6967 | 174.9489 | 201.623 | 89.035 | 119.4668 | 135.1144 | 128.7886 | 130.5665 | 208.9855 | 168.5422 | 224.7935 | 209.8098 | 159.6616 |  |  |  | 81.7013 | 89.5252 | 84.2203 | 171.929 | 88.0235 | 146.1161 |  | 89.7126 | 84.2131 | 86.3717 | 60.6814 | 104.4165 | 115.7233 |  | 182.5737 | 211.1358 | 205.4902 | 394.3258 | 536.8064 | 511.3974 | 363.7104 | [23 empty] | 85.3737 | 524.1019 | 122.3795 | 196.8547
16:51 | 12294 |  |  | 19.5258 | 51.7407 | 55.1353 | 23.8813 | 22.9859 | 40.4698 | 30.6137 | 1.6742 | 1.9888 | 0.7644 | 0.0005 |  |  |  | -2.7497 | 35.9208 | 53.0557 | 15.3781 |  | 25.8674 | 36.3343 | 0.3942 | 0.4309 | 1.9979 | 0.6896 | -6.3875 | 201.0294 | 197.394 | 146.0677 | 164.5807 | 134.7611 | 120.6708 | 105.5348 | 181.3291 | 155.811 | 198.5916 | 215.7087 | 198.5374 | 161.6549 | 156.664 | 192.4459 | 216.307 | 222.6763 |  |  | 135.6392 |  | 236.6193 | 115.2894 | 155.0301 | 191.1825 | 203.8502 | 185.7046 | 181.455 | 169.6167 | 208.31 | 225.0498 | 230.515 | 165.7241 | 97.3577 | 136.0593 | 163.5667 | 184.5036 | 141.7712 | 168.8516 | 159.7151 | 270.0892 | 122.0491 | 171.6314 | 214.4272 | 232.545 | 262.2868 | 116.1874 | 150.7094 | 183.4278 | 197.8924 | 189.4749 | 83.3391 | 96.6802 | 133.1587 | 164.1867 | 185.183 | 146.5514 |  | 128.5601 | 236.5156 |  | 117.696 | 156.5908 | 195.3189 | 213.3865 | 203.5174 | 139.7889 | 168.3251 | 204.3125 | 211.5849 | 188.4138 | 94.1193 | 106.5595 | 131.5545 | 165.4896 | 191.8073 | 210.4996 | 129.2435 | 118.904 | 120.4043 | 142.9107 | 184.549 | 218.57 | 227.9755 | 208.7672 |  |  |  |  | 81.988 | 85.2486 | 161.5814 | 85.4797 | 169.1119 | 93.2484 | 37.0142 | 36.455 | 34.7849 | 31.7781 | 30.7271 | 36.4644 | 33.5614 | 36.1651 | 78.9338 | 94.7337 | 89.3313 | 78.6661 | 204.0979 |  |  | 142.1536 |  | 129.9147 | 93.5413 | 121.3403 | 92.5455 | 187.6965 | 171.9488 | 220.8239 | 203.7537 | 215.0465 | 183.1888 | 226.4476 | 248.8322 | 252.1085 | 226.0038 | 143.0181 | 117.715 | 174.9489 | 132.2629 | 174.2534 | 164.4742 | 203.1205 | 125.634 | 201.5362 | 184.2852 | 190.5564 | 232.5168 |  | 178.2411 | 97.2398 | 136.551 | 169.437 | 193.2587 | 147.5441 | 152.9675 | 132.551 |  | 140.1535 | 173.5809 | 218.1647 | 236.4548 | 222.8002 | 118.941 | 165.1077 | 210.8455 | 230.8064 | 219.9592 | 86.3702 | 98.6378 | 134.2769 | 168.4677 | 195.6513 | 123.6363 | 171.9021 | 111.1025 | 179.5953 | 115.6928 | 128.9569 | 170.5547 | 208.071 | 229.1319 | 251.5751 | 136.7279 | 177.6141 | 221.7444 | 238.0232 | 218.0532 | 96.528 | 110.225 | 140.6777 | 174.9238 | 201.6106 | 89.0247 | 119.4573 | 135.1041 | 128.7787 | 130.5595 | 208.9781 | 168.5365 | 224.7733 | 209.7877 | 159.6493 |  |  |  | 81.6988 | 89.5218 | 84.216 | 171.9208 | 87.9781 | 146.11 |  | 89.7033 | 84.2063 | 86.3607 | 60.6833 | 104.3988 | 115.7291 |  | 182.5337 | 211.1013 | 205.463 | 393.9124 | 536.0598 | 511.0392 | 363.3336 | [23 empty] | 85.3679 | 523.5495 | 122.4477 | 196.8175
16:51 | 12295 |  |  | 19.5203 | 51.6919 | 55.1953 | 23.9058 | 23.0022 | 40.5905 | 30.6112 | 1.6734 | 1.9903 | 0.7598 | 0.0007 |  |  |  | -2.6735 | 35.9057 | 53.2159 | 15.4146 |  | 25.8898 | 36.2987 | 0.3935 | 0.4336 | 1.9987 | 0.6906 | -6.166 | 201.0049 | 197.3818 | 146.0575 | 164.5699 | 134.7489 | 120.6658 | 105.5262 | 181.3093 | 155.8078 | 198.5823 | 215.6893 | 198.5238 | 161.6385 | 156.6387 | 192.4132 | 216.2713 | 222.6415 |  |  | 135.618 |  | 236.5804 | 115.2716 | 155.0175 | 191.1721 | 203.8269 | 185.6818 | 181.4381 | 169.6032 | 208.289 | 225.0318 | 230.5086 | 165.7214 | 97.3596 | 136.059 | 163.5649 | 184.4967 | 141.7669 | 168.8332 | 159.7017 | 270.0426 | 122.0498 | 171.6288 | 214.4168 | 232.5322 | 262.2681 | 116.1848 | 150.7065 | 183.4139 | 197.8735 | 189.4538 | 83.3385 | 96.6748 | 133.1517 | 164.1691 | 185.1605 | 146.5525 |  | 128.5434 | 236.4754 |  | 117.6939 | 156.589 | 195.299 | 213.3745 | 203.503 | 139.7892 | 168.3223 | 204.2905 | 211.5751 | 188.403 | 94.1188 | 106.5541 | 131.5495 | 165.4831 | 191.7939 | 210.4725 | 129.2325 | 118.8949 | 120.3906 | 142.8965 | 184.5376 | 218.5502 | 227.9593 | 208.7492 |  |  |  |  | 81.9835 | 85.2406 | 161.5601 | 85.4558 | 169.0937 | 93.2369 | 37.1155 | 36.8918 | 34.5901 | 31.9016 | 30.7821 | 36.4333 | 33.0666 | 36.175 | 78.9296 | 94.7143 | 89.3199 | 78.6515 | 204.0753 |  |  | 142.138 |  | 129.9068 | 93.5346 | 121.335 | 92.5413 | 187.6781 | 171.9431 | 220.8026 | 203.7417 | 215.033 | 183.1878 | 226.4341 | 248.8275 | 252.0936 | 225.9944 | 143.0521 | 117.7265 | 174.973 | 132.263 | 174.243 | 164.4765 | 203.1151 | 125.6343 | 201.5224 | 184.265 | 190.5557 | 232.5003 |  | 178.2218 | 97.2347 | 136.5458 | 169.4331 | 193.2545 | 147.5368 | 152.9583 | 132.5433 |  | 140.1472 | 173.5872 | 218.1688 | 236.4435 | 222.7961 | 118.9392 | 165.1077 | 210.838 | 230.7872 | 219.9502 | 86.3716 | 98.6321 | 134.285 | 168.4574 | 195.6398 | 123.6288 | 171.8826 | 111.0945 | 179.5963 | 115.6898 | 128.9669 | 170.5616 | 208.0709 | 229.1263 | 251.5728 | 136.7314 | 177.6191 | 221.7357 | 238.0099 | 218.0423 | 96.5423 | 110.2185 | 140.67 | 174.9073 | 201.6033 | 89.0197 | 119.444 | 135.0959 | 128.7672 | 130.5532 | 208.9564 | 168.5321 | 224.7487 | 209.7679 | 159.6325 |  |  |  | 81.6975 | 89.526 | 84.2178 | 171.9169 | 87.9843 | 146.1013 |  | 89.704 | 84.2076 | 86.36 | 60.6842 | 104.3988 | 115.7338 |  | 182.4985 | 211.0708 | 205.4471 | 393.7145 | 536.5255 | 510.8834 | 363.3284 | [23 empty] | 85.3671 | 523.7044 | 122.5705 | 196.7846
16:51 | 12296 |  |  | 19.4448 | 51.7445 | 55.3035 | 23.9324 | 23.0623 | 40.5706 | 30.6876 | 1.6729 | 1.9848 | 0.7618 | 0.002 |  |  |  | -2.6603 | 35.9038 | 53.2425 | 15.4057 |  | 25.9617 | 36.4016 | 0.3937 | 0.4317 | 1.9974 | 0.6878 | -5.551 | 200.9893 | 197.3598 | 146.0493 | 164.5534 | 134.7312 | 120.656 | 105.5188 | 181.2982 | 155.8103 | 198.5693 | 215.6794 | 198.5048 | 161.6252 | 156.6314 | 192.3915 | 216.2511 | 222.6227 |  |  | 135.5952 |  | 236.5441 | 115.2575 | 155.0091 | 191.1522 | 203.7935 | 185.6555 | 181.4207 | 169.601 | 208.2688 | 225.0216 | 230.4902 | 165.709 | 97.3518 | 136.0674 | 163.5599 | 184.4931 | 141.7567 | 168.8171 | 159.6864 | 270.0077 | 122.0529 | 171.6288 | 214.4049 | 232.517 | 262.2648 | 116.1835 | 150.7089 | 183.4101 | 197.8636 | 189.4429 | 83.3326 | 96.6801 | 133.1475 | 164.1654 | 185.1563 | 146.5424 |  | 128.537 | 236.4362 |  | 117.6929 | 156.5884 | 195.2986 | 213.3597 | 203.4889 | 139.7844 | 168.318 | 204.2763 | 211.5575 | 188.3935 | 94.1158 | 106.5521 | 131.5401 | 165.4814 | 191.7785 | 210.4519 | 129.2215 | 118.8866 | 120.3839 | 142.8902 | 184.5312 | 218.5332 | 227.9369 | 208.7342 |  |  |  |  | 81.9813 | 85.2309 | 161.5521 | 85.4412 | 169.0669 | 93.2392 | 37.2368 | 37.2589 | 34.943 | 32.3105 | 31.2343 | 36.3909 | 32.7919 | 36.238 | 78.9253 | 94.708 | 89.3094 | 78.6447 | 204.0612 |  |  | 142.1375 |  | 129.9108 | 93.5312 | 121.3308 | 92.5449 | 187.6707 | 171.9495 | 220.791 | 203.7299 | 215.018 | 183.1917 | 226.4196 | 248.8045 | 252.066 | 225.9711 | 143.1375 | 117.7262 | 174.9554 | 132.2522 | 174.2155 | 164.4731 | 203.096 | 125.6265 | 201.5044 | 184.2457 | 190.5506 | 232.4785 |  | 178.2017 | 97.2254 | 136.542 | 169.4186 | 193.2393 | 147.5194 | 152.9424 | 132.53 |  | 140.1302 | 173.5784 | 218.1433 | 236.4191 | 222.7876 | 118.9317 | 165.1027 | 210.8205 | 230.7642 | 219.9227 | 86.3698 | 98.6271 | 134.2883 | 168.443 | 195.6229 | 123.6233 | 171.8618 | 111.0822 | 179.5912 | 115.6872 | 128.9643 | 170.5603 | 208.0599 | 229.1167 | 251.713 | 136.7389 | 177.6138 | 221.7253 | 237.9988 | 218.0269 | 96.5402 | 110.2075 | 140.6574 | 174.8859 | 201.594 | 89.014 | 119.4306 | 135.0938 | 128.7546 | 130.5513 | 208.9385 | 168.5233 | 224.7322 | 209.7567 | 159.6174 |  |  |  | 81.6837 | 89.5108 | 84.2027 | 171.8992 | 88.0197 | 146.0889 |  | 89.694 | 84.2076 | 86.3531 | 60.6846 | 104.4044 | 115.7333 |  | 182.4535 | 211.0367 | 205.4192 | 393.7769 | 536.089 | 511.0082 | 363.2661 | [23 empty] | 85.358 | 523.5486 | 122.7002 | 196.7451
16:51 | 12297 |  |  | 19.4341 | 51.7597 | 55.1752 | 23.8992 | 22.9898 | 40.5659 | 30.655 | 1.673 | 1.9866 | 0.7609 | 0.0013 |  |  |  | -2.5645 | 35.9013 | 53.2786 | 15.3835 |  | 25.8539 | 36.4102 | 0.3937 | 0.4346 | 1.9962 | 0.6872 | -5.3146 | 200.9739 | 197.3454 | 146.042 | 164.5472 | 134.7247 | 120.6493 | 105.5173 | 181.2958 | 155.8148 | 198.5648 | 215.6655 | 198.4858 | 161.6242 | 156.635 | 192.3858 | 216.2409 | 222.608 |  |  | 135.5877 |  | 236.5184 | 115.2646 | 155.0157 | 191.1443 | 203.7813 | 185.6476 | 181.4128 | 169.5974 | 208.2605 | 225.0041 | 230.4528 | 165.6968 | 97.346 | 136.0703 | 163.553 | 184.4817 | 141.743 | 168.8013 | 159.6662 | 269.9656 | 122.053 | 171.6222 | 214.3941 | 232.4952 | 262.2266 | 116.183 | 150.7087 | 183.4023 | 197.8497 | 189.4366 | 83.3381 | 96.6826 | 133.1538 | 164.1669 | 185.1512 | 146.5181 |  | 128.5337 | 236.3979 |  | 117.6892 | 156.5867 | 195.2931 | 213.3419 | 203.4748 | 139.7865 | 168.3061 | 204.2663 | 211.5311 | 188.3779 | 94.1074 | 106.5513 | 131.5371 | 165.4768 | 191.7602 | 210.431 | 129.2136 | 118.8812 | 120.3756 | 142.8958 | 184.5324 | 218.5271 | 227.9227 | 208.716 |  |  |  |  | 81.9752 | 85.2185 | 161.5492 | 85.4398 | 169.0415 | 93.2423 | 37.291 | 37.589 | 35.2061 | 32.7304 | 32.0274 | 36.3812 | 32.6986 | 36.4428 | 78.9256 | 94.7027 | 89.3013 | 78.6404 | 204.0417 |  |  | 142.1262 |  | 129.904 | 93.53 | 121.3222 | 92.5379 | 187.6611 | 171.944 | 220.7723 | 203.7036 | 214.9942 | 183.1825 | 226.3986 | 248.7803 | 252.0342 | 225.9427 | 143.2365 | 117.723 | 174.8877 | 132.2479 | 174.1865 | 164.4707 | 203.0873 | 125.6256 | 201.4866 | 184.2451 | 190.5449 | 232.4577 |  | 178.1864 | 97.2246 | 136.5429 | 169.4116 | 193.2175 | 147.5051 | 152.923 | 132.5174 |  | 140.1337 | 173.564 | 218.1198 | 236.3961 | 222.7687 | 118.9328 | 165.1044 | 210.8078 | 230.7455 | 219.9046 | 86.3761 | 98.6333 | 134.2965 | 168.443 | 195.6147 | 123.6192 | 171.8549 | 111.0871 | 179.5984 | 115.6852 | 128.9603 | 170.5545 | 208.0503 | 229.0995 | 251.7667 | 136.7432 | 177.6079 | 221.7115 | 237.9782 | 218.0119 | 96.5416 | 110.1935 | 140.6504 | 174.8829 | 201.5784 | 89.0058 | 119.4208 | 135.0904 | 128.7462 | 130.5548 | 208.9335 | 168.525 | 224.7155 | 209.7426 | 159.603 |  |  |  | 81.6762 | 89.4957 | 84.1922 | 171.8797 | 88.0157 | 146.0632 |  | 89.6789 | 84.1934 | 86.3436 | 60.6891 | 104.3889 | 115.7244 |  | 182.395 | 211.0084 | 205.3985 | 394.2375 | 536.9167 | 511.5692 | 363.6819 | [23 empty] | 85.3467 | 524.2429 | 122.6226 | 196.7017
16:51 | 12298 |  |  | 19.3705 | 51.7042 | 55.0975 | 23.8914 | 22.8981 | 40.6181 | 30.6414 | 1.6723 | 1.9867 | 0.7623 | 0.0008 |  |  |  | -2.5784 | 35.8651 | 53.0823 | 15.3461 |  | 25.8915 | 36.3703 | 0.393 | 0.4317 | 2.0019 | 0.6876 | -5.1013 | 200.9506 | 197.3296 | 146.0266 | 164.5365 | 134.7227 | 120.6482 | 105.5108 | 181.2819 | 155.8072 | 198.5535 | 215.6458 | 198.4663 | 161.6149 | 156.646 | 192.3796 | 216.2232 | 222.5944 |  |  | 135.5778 |  | 236.4913 | 115.2745 | 155.0149 | 191.1417 | 203.772 | 185.6401 | 181.4086 | 169.5945 | 208.2594 | 224.9825 | 230.4218 | 165.6799 | 97.3468 | 136.0608 | 163.5336 | 184.4635 | 141.7221 | 168.776 | 159.6404 | 269.923 | 122.0425 | 171.6085 | 214.375 | 232.4653 | 262.2171 | 116.1766 | 150.6991 | 183.3893 | 197.8262 | 189.419 | 83.3398 | 96.6792 | 133.1559 | 164.1593 | 185.1395 | 146.5023 |  | 128.5207 | 236.3576 |  | 117.6867 | 156.5825 | 195.2793 | 213.3265 | 203.4617 | 139.8017 | 168.2975 | 204.2641 | 211.5067 | 188.3574 | 94.0938 | 106.5502 | 131.5406 | 165.4689 | 191.7427 | 210.4092 | 129.2028 | 118.8694 | 120.3574 | 142.8961 | 184.5233 | 218.5074 | 227.9063 | 208.6974 |  |  |  |  | 81.9625 | 85.2159 | 161.5469 | 85.45 | 169.0164 | 93.2339 | 37.3298 | 37.7815 | 35.2718 | 32.7922 | 32.7499 | 36.3491 | 32.8962 | 36.6257 | 78.9188 | 94.6882 | 89.2946 | 78.6308 | 204.0218 |  |  | 142.1147 |  | 129.8881 | 93.526 | 121.3134 | 92.5355 | 187.6505 | 171.9372 | 220.7467 | 203.6746 | 214.9704 | 183.1686 | 226.3893 | 248.7711 | 252.0148 | 225.9315 | 143.2508 | 117.729 | 174.8103 | 132.2523 | 174.1729 | 164.4712 | 203.0867 | 125.6207 | 201.4744 | 184.2461 | 190.5455 | 232.4439 |  | 178.1872 | 97.2241 | 136.5456 | 169.4104 | 193.2047 | 147.4969 | 152.9099 | 132.5145 |  | 140.1401 | 173.5667 | 218.1147 | 236.3773 | 222.7491 | 118.9341 | 165.1041 | 210.7923 | 230.7358 | 219.8925 | 86.3811 | 98.6355 | 134.3052 | 168.4402 | 195.6049 | 123.6097 | 171.8395 | 111.0817 | 179.5877 | 115.6782 | 128.9616 | 170.557 | 208.0466 | 229.0897 | 251.747 | 136.7347 | 177.6073 | 221.6935 | 237.9567 | 217.9881 | 96.5477 | 110.1843 | 140.6611 | 174.9071 | 201.5517 | 89.0049 | 119.4179 | 135.0872 | 128.7437 | 130.5629 | 208.9305 | 168.5299 | 224.7062 | 209.7288 | 159.583 |  |  |  | 81.675 | 89.4954 | 84.1955 | 171.8858 | 87.9841 | 146.065 |  | 89.6822 | 84.1837 | 86.3367 | 60.697 | 104.3915 | 115.7248 |  | 182.3574 | 210.9608 | 205.369 | 393.7618 | 536.17 | 511.0235 | 363.305 | [23 empty] | 85.3434 | 523.5968 | 122.4594 | 196.6591
16:51 | 12299 |  |  | 19.3954 | 51.6901 | 55.0517 | 23.805 | 22.9277 | 40.6345 | 30.7104 | 1.6706 | 1.9848 | 0.7637 | 0.0008 |  |  |  | -2.6164 | 35.9706 | 53.1679 | 15.3082 |  | 25.9058 | 36.587 | 0.3932 | 0.4334 | 1.9967 | 0.687 | -5.4933 | 200.9303 | 197.3068 | 146.0113 | 164.5166 | 134.7146 | 120.6378 | 105.5005 | 181.2701 | 155.7933 | 198.539 | 215.628 | 198.4525 | 161.6035 | 156.6513 | 192.3699 | 216.2241 | 222.578 |  |  | 135.5712 |  | 236.4607 | 115.2723 | 155.008 | 191.1364 | 203.7596 | 185.6357 | 181.3976 | 169.5877 | 208.2556 | 224.9679 | 230.4272 | 165.6754 | 97.3506 | 136.0638 | 163.5321 | 184.4588 | 141.7105 | 168.7596 | 159.6304 | 269.8919 | 122.0418 | 171.6065 | 214.3674 | 232.4472 | 262.2668 | 116.1736 | 150.6909 | 183.3832 | 197.8131 | 189.4001 | 83.3315 | 96.6745 | 133.1574 | 164.156 | 185.1251 | 146.4714 |  | 128.5084 | 236.3218 |  | 117.6894 | 156.5872 | 195.2678 | 213.3079 | 203.4477 | 139.8167 | 168.2971 | 204.2609 | 211.4932 | 188.3436 | 94.0879 | 106.5529 | 131.5386 | 165.4559 | 191.7231 | 210.3887 | 129.1942 | 118.8646 | 120.3466 | 142.8946 | 184.516 | 218.4921 | 227.8933 | 208.6849 |  |  |  |  | 81.9603 | 85.2151 | 161.5403 | 85.4696 | 168.9911 | 93.2235 | 37.4255 | 37.8875 | 34.7573 | 32.704 | 33.3592 | 36.2937 | 33.0087 | 36.743 | 78.9166 | 94.6777 | 89.2884 | 78.6174 | 203.9955 |  |  | 142.1068 |  | 129.8726 | 93.5131 | 121.3018 | 92.5301 | 187.6408 | 171.9294 | 220.7288 | 203.6504 | 214.9477 | 183.1472 | 226.3783 | 248.7485 | 251.9921 | 225.913 | 143.2184 | 117.7365 | 174.7318 | 132.2522 | 174.1615 | 164.4652 | 203.0746 | 125.608 | 201.4569 | 184.2336 | 190.5526 | 232.4294 |  | 178.1976 | 97.2233 | 136.5421 | 169.4082 | 193.1978 | 147.4843 | 152.8974 | 132.5112 |  | 140.1378 | 173.5689 | 218.1126 | 236.3672 | 222.7385 | 118.9325 | 165.1006 | 210.7819 | 230.7185 | 219.8808 | 86.3834 | 98.6367 | 134.3118 | 168.4349 | 195.59 | 123.599 | 171.8222 | 111.0693 | 179.5651 | 115.6726 | 128.9685 | 170.5642 | 208.0443 | 229.0768 | 251.7244 | 136.7451 | 177.6226 | 221.6761 | 237.9376 | 217.9592 | 96.55 | 110.1819 | 140.6658 | 174.9044 | 201.5377 | 89.0028 | 119.4118 | 135.0799 | 128.7416 | 130.5557 | 208.9169 | 168.5193 | 224.6927 | 209.7217 | 159.5683 |  |  |  | 81.6578 | 89.489 | 84.187 | 171.8995 | 87.9382 | 146.0522 |  | 89.6768 | 84.1884 | 86.3304 | 60.6949 | 104.4102 | 115.7215 |  | 182.3281 | 210.9188 | 205.337 | 394.3108 | 536.8876 | 511.6628 | 363.8743 | [23 empty] | 85.3381 | 524.2752 | 122.5614 | 196.6234
16:51 | 12300 |  |  | 19.4289 | 51.7621 | 55.1451 | 23.8729 | 22.9278 | 40.6303 | 30.6339 | 1.6697 | 1.9869 | 0.7638 | -0.0003 |  |  |  | -2.6734 | 36.0249 | 53.2037 | 15.3261 |  | 25.9988 | 36.6346 | 0.3917 | 0.428 | 2.0009 | 0.6877 | -4.4174 | 200.9184 | 197.2838 | 146.0037 | 164.5016 | 134.7033 | 120.6265 | 105.4961 | 181.2667 | 155.7826 | 198.5221 | 215.6049 | 198.4389 | 161.5917 | 156.6426 | 192.3555 | 216.2237 | 222.553 |  |  | 135.5633 |  | 236.4289 | 115.2726 | 155.0091 | 191.1246 | 203.7474 | 185.6247 | 181.3799 | 169.5875 | 208.2458 | 224.9436 | 230.4265 | 165.6694 | 97.3507 | 136.0645 | 163.5389 | 184.4534 | 141.6948 | 168.7457 | 159.6148 | 269.8482 | 122.0411 | 171.6044 | 214.3615 | 232.4338 | 262.2034 | 116.1676 | 150.6836 | 183.3729 | 197.8042 | 189.3788 | 83.3282 | 96.6662 | 133.159 | 164.1542 | 185.1142 | 146.4542 |  | 128.5013 | 236.2831 |  | 117.6872 | 156.5825 | 195.2488 | 213.2864 | 203.427 | 139.8217 | 168.2858 | 204.2457 | 211.4793 | 188.3312 | 94.0739 | 106.5494 | 131.5352 | 165.4408 | 191.7015 | 210.3647 | 129.183 | 118.862 | 120.3383 | 142.8782 | 184.5088 | 218.4831 | 227.8716 | 208.6639 |  |  |  |  | 81.9565 | 85.2074 | 161.5029 | 85.4499 | 168.9757 | 93.229 | 37.5771 | 38.0554 | 33.8419 | 32.7689 | 33.8218 | 36.2664 | 32.3542 | 36.92 | 78.9194 | 94.6793 | 89.286 | 78.6187 | 203.9707 |  |  | 142.0981 |  | 129.8652 | 93.5082 | 121.2921 | 92.5186 | 187.6253 | 171.9251 | 220.7127 | 203.6317 | 214.9302 | 183.1325 | 226.3676 | 248.7285 | 251.9688 | 225.8865 | 143.1942 | 117.7387 | 174.6785 | 132.2464 | 174.1364 | 164.4611 | 203.0574 | 125.6037 | 201.4425 | 184.2136 | 190.5461 | 232.416 |  | 178.1923 | 97.2233 | 136.5399 | 169.4064 | 193.1864 | 147.4709 | 152.8862 | 132.5046 |  | 140.1355 | 173.5665 | 218.0996 | 236.3566 | 222.7223 | 118.9401 | 165.092 | 210.7735 | 230.6931 | 219.8666 | 86.3804 | 98.6355 | 134.3123 | 168.4281 | 195.5771 | 123.5928 | 171.8111 | 111.0591 | 179.5637 | 115.6659 | 128.9735 | 170.5609 | 208.0349 | 229.0669 | 251.7124 | 136.7498 | 177.6196 | 221.6608 | 237.92 | 217.9494 | 96.5507 | 110.1809 | 140.6538 | 174.8821 | 201.529 | 88.9985 | 119.4077 | 135.0833 | 128.7328 | 130.5585 | 208.9047 | 168.5181 | 224.6779 | 209.7079 | 159.5588 |  |  |  | 81.6461 | 89.4828 | 84.1711 | 171.8946 | 87.9397 | 146.0156 |  | 89.6728 | 84.1868 | 86.3311 | 60.6936 | 104.4182 | 115.7242 |  | 182.2814 | 210.8791 | 205.3189 | 393.9554 | 536.5671 | 511.1634 | 363.105 | [23 empty] | 85.3318 | 523.8652 | 122.6747 | 196.5803
16:51 | 12301 |  |  | 19.5084 | 51.8178 | 55.2143 | 24.0326 | 22.9794 | 40.589 | 30.6725 | 1.6693 | 1.9861 | 0.7633 | 0.0004 |  |  |  | -2.7113 | 36.0272 | 53.2675 | 15.3478 |  | 25.9722 | 36.4216 | 0.3937 | 0.4275 | 1.996 | 0.6879 | -4.7925 | 200.8994 | 197.2609 | 145.9944 | 164.4953 | 134.6989 | 120.6217 | 105.4876 | 181.2616 | 155.7701 | 198.5035 | 215.5816 | 198.4156 | 161.5855 | 156.6382 | 192.3395 | 216.1971 | 222.5192 |  |  | 135.5487 |  | 236.3929 | 115.2751 | 155.0026 | 191.1052 | 203.7225 | 185.5955 | 181.3598 | 169.5695 | 208.2225 | 224.9331 | 230.4028 | 165.6602 | 97.3509 | 136.0673 | 163.5368 | 184.4443 | 141.6787 | 168.725 | 159.594 | 269.8023 | 122.0411 | 171.6023 | 214.3475 | 232.4182 | 262.1379 | 116.1654 | 150.6852 | 183.3578 | 197.7916 | 189.3669 | 83.329 | 96.6693 | 133.1581 | 164.1503 | 185.1113 | 146.4517 |  | 128.5011 | 236.2479 |  | 117.6942 | 156.5777 | 195.2411 | 213.2799 | 203.4172 | 139.8154 | 168.2863 | 204.235 | 211.466 | 188.3187 | 94.0657 | 106.5458 | 131.5373 | 165.4432 | 191.6904 | 210.3434 | 129.1659 | 118.8405 | 120.3216 | 142.8664 | 184.502 | 218.4663 | 227.8477 | 208.64 |  |  |  |  | 81.9493 | 85.1979 | 161.4799 | 85.436 | 168.9628 | 93.2388 | 37.6184 | 38.0963 | 33.1151 | 32.9154 | 34.125 | 36.2657 | 31.6745 | 37.1371 | 78.9137 | 94.6678 | 89.2772 | 78.6147 | 203.9596 |  |  | 142.0886 |  | 129.8621 | 93.5105 | 121.2862 | 92.5114 | 187.6135 | 171.9248 | 220.6853 | 203.6179 | 214.9135 | 183.1279 | 226.3576 | 248.715 | 251.9505 | 225.8656 | 143.1541 | 117.7433 | 174.6846 | 132.2414 | 174.1081 | 164.4562 | 203.0508 | 125.6023 | 201.4244 | 184.1938 | 190.5463 | 232.3949 |  | 178.1846 | 97.219 | 136.5358 | 169.4019 | 193.1724 | 147.4601 | 152.8676 | 132.4904 |  | 140.1306 | 173.5643 | 218.0822 | 236.3272 | 222.7072 | 118.9428 | 165.089 | 210.7585 | 230.6766 | 219.8403 | 86.3737 | 98.6355 | 134.311 | 168.4249 | 195.5644 | 123.5825 | 171.7888 | 111.0461 | 179.5792 | 115.6481 | 128.9694 | 170.5535 | 208.0161 | 229.0513 | 251.6729 | 136.7313 | 177.5992 | 221.6432 | 237.8955 | 217.9328 | 96.541 | 110.1644 | 140.6479 | 174.8706 | 201.496 | 88.9925 | 119.402 | 135.0848 | 128.7249 | 130.5695 | 208.8951 | 168.5191 | 224.6642 | 209.6915 | 159.5338 |  |  |  | 81.6466 | 89.4779 | 84.1631 | 171.8772 | 87.9626 | 145.9913 |  | 89.6642 | 84.1845 | 86.3236 | 60.6917 | 104.4384 | 115.7279 |  | 182.2439 | 210.8458 | 205.3039 | 393.992 | 536.3653 | 511.2102 | 363.4505 | [23 empty] | 85.3259 | 523.7877 | 122.7417 | 196.5448
16:51 | 12302 |  |  | 19.4795 | 51.9614 | 55.2225 | 23.9933 | 22.95 | 40.653 | 30.5625 | 1.6672 | 1.9869 | 0.7648 | 0.0008 |  |  |  | -2.7498 | 35.9961 | 53.1976 | 15.3292 |  | 25.9732 | 36.5411 | 0.3932 | 0.4297 | 1.9993 | 0.687 | -5.4032 | 200.8759 | 197.2411 | 145.9809 | 164.4843 | 134.6913 | 120.6159 | 105.4786 | 181.2493 | 155.7678 | 198.4942 | 215.5664 | 198.3994 | 161.5856 | 156.6232 | 192.3274 | 216.168 | 222.4895 |  |  | 135.5336 |  | 236.3639 | 115.2708 | 154.9949 | 191.0899 | 203.6978 | 185.568 | 181.3432 | 169.5428 | 208.2021 | 224.9222 | 230.3804 | 165.6566 | 97.3565 | 136.074 | 163.5375 | 184.4337 | 141.6659 | 168.7091 | 159.5782 | 269.7591 | 122.0371 | 171.5887 | 214.334 | 232.4005 | 262.1268 | 116.1597 | 150.6824 | 183.3475 | 197.7685 | 189.3511 | 83.3255 | 96.671 | 133.1577 | 164.1441 | 185.097 | 146.4377 |  | 128.4878 | 236.2146 |  | 117.6957 | 156.578 | 195.2355 | 213.2654 | 203.4031 | 139.8054 | 168.2889 | 204.208 | 211.4457 | 188.3024 | 94.0595 | 106.5434 | 131.5313 | 165.4404 | 191.6802 | 210.3242 | 129.1455 | 118.8167 | 120.3066 | 142.8663 | 184.491 | 218.4456 | 227.8269 | 208.6222 |  |  |  |  | 81.9386 | 85.1885 | 161.4785 | 85.4529 | 168.9174 | 93.2121 | 37.5465 | 37.5797 | 32.4746 | 32.8781 | 34.2439 | 36.3217 | 31.9662 | 37.3303 | 78.9002 | 94.6465 | 89.2606 | 78.597 | 203.9466 |  |  | 142.0733 |  | 129.8535 | 93.5027 | 121.2788 | 92.51 | 187.6096 | 171.9084 | 220.6526 | 203.6099 | 214.896 | 183.1202 | 226.3387 | 248.6886 | 251.9302 | 225.8366 | 143.1182 | 117.743 | 174.6948 | 132.2285 | 174.0922 | 164.4485 | 203.0374 | 125.5985 | 201.3998 | 184.1751 | 190.5385 | 232.3717 |  | 178.1806 | 97.2155 | 136.5321 | 169.3947 | 193.163 | 147.4485 | 152.8544 | 132.4798 |  | 140.1174 | 173.563 | 218.0718 | 236.3033 | 222.6905 | 118.9466 | 165.0886 | 210.7465 | 230.6509 | 219.8192 | 86.3831 | 98.6412 | 134.3153 | 168.4266 | 195.5495 | 123.5746 | 171.7707 | 111.0382 | 179.5967 | 115.6385 | 128.9635 | 170.5544 | 208.0013 | 229.0318 | 251.6279 | 136.7373 | 177.5952 | 221.6361 | 237.8822 | 217.9186 | 96.5355 | 110.1541 | 140.6316 | 174.8504 | 201.483 | 88.9821 | 119.3861 | 135.0787 | 128.7144 | 130.5594 | 208.8732 | 168.5037 | 224.6427 | 209.6726 | 159.5022 |  |  |  | 81.6423 | 89.4793 | 84.1607 | 171.8615 | 87.9475 | 145.9643 |  | 89.6567 | 84.1799 | 86.312 | 60.6964 | 104.4408 | 115.7271 |  | 182.2002 | 210.8098 | 205.2757 | 393.8198 | 535.9099 | 510.945 | 363.2245 | [23 empty] | 85.3197 | 523.4274 | 122.7329 | 196.505
16:51 | 12303 |  |  | 19.5398 | 51.9662 | 55.2913 | 23.9991 | 22.9699 | 40.6363 | 30.5851 | 1.6672 | 1.9912 | 0.764 | 0.0013 |  |  |  | -2.6504 | 36.1219 | 53.1435 | 15.3677 |  | 26.0191 | 36.5615 | 0.3916 | 0.4259 | 1.996 | 0.686 | -4.8479 | 200.8551 | 197.2292 | 145.9681 | 164.4708 | 134.6806 | 120.6104 | 105.4789 | 181.2294 | 155.7734 | 198.4869 | 215.5491 | 198.3835 | 161.5784 | 156.6161 | 192.3039 | 216.1543 | 222.4745 |  |  | 135.5208 |  | 236.3252 | 115.2573 | 154.9864 | 191.0767 | 203.6805 | 185.5455 | 181.3312 | 169.5465 | 208.1918 | 224.8911 | 230.3632 | 165.6399 | 97.3524 | 136.0654 | 163.5293 | 184.4215 | 141.6455 | 168.692 | 159.5611 | 269.7147 | 122.0276 | 171.5747 | 214.3183 | 232.3794 | 262.1408 | 116.1573 | 150.6787 | 183.3414 | 197.7601 | 189.3367 | 83.3339 | 96.668 | 133.1673 | 164.1375 | 185.0773 | 146.4435 |  | 128.4767 | 236.1774 |  | 117.6886 | 156.5748 | 195.2248 | 213.2404 | 203.3787 | 139.7848 | 168.273 | 204.1756 | 211.4215 | 188.2837 | 94.0511 | 106.5392 | 131.5292 | 165.4267 | 191.6695 | 210.3072 | 129.1416 | 118.8121 | 120.2944 | 142.8696 | 184.4897 | 218.4365 | 227.8148 | 208.615 |  |  |  |  | 81.9308 | 85.1864 | 161.4672 | 85.4421 | 168.8694 | 93.1818 | 37.5265 | 37.2014 | 32.1329 | 32.8192 | 34.3313 | 36.4564 | 33.0157 | 37.4022 | 78.8958 | 94.6419 | 89.2539 | 78.5901 | 203.9262 |  |  | 142.0611 |  | 129.8467 | 93.4987 | 121.2751 | 92.5078 | 187.599 | 171.8951 | 220.6278 | 203.5887 | 214.8744 | 183.1109 | 226.3266 | 248.6729 | 251.9076 | 225.8175 | 143.0757 | 117.7471 | 174.6978 | 132.2284 | 174.0809 | 164.446 | 203.0212 | 125.5943 | 201.3874 | 184.1643 | 190.536 | 232.3553 |  | 178.1421 | 97.2083 | 136.5329 | 169.3933 | 193.148 | 147.4303 | 152.8383 | 132.4738 |  | 140.1029 | 173.566 | 218.0542 | 236.291 | 222.6762 | 118.9467 | 165.0776 | 210.7282 | 230.6335 | 219.8055 | 86.3846 | 98.6386 | 134.315 | 168.4159 | 195.5302 | 123.5645 | 171.7543 | 111.0234 | 179.6193 | 115.6319 | 128.9632 | 170.5579 | 207.9909 | 229.0204 | 251.6463 | 136.7446 | 177.5931 | 221.6448 | 237.8826 | 217.9072 | 96.5371 | 110.1551 | 140.6074 | 174.8242 | 201.4847 | 88.9767 | 119.3722 | 135.0736 | 128.7054 | 130.5473 | 208.8661 | 168.5 | 224.6188 | 209.6445 | 159.4714 |  |  |  | 81.6385 | 89.4817 | 84.1566 | 171.8514 | 87.9591 | 145.9473 |  | 89.6509 | 84.1675 | 86.3066 | 60.6906 | 104.4269 | 115.732 |  | 182.1735 | 210.7648 | 205.2432 | 393.7573 | 536.409 | 511.1948 | 363.4738 | [23 empty] | 85.3149 | 523.8019 | 122.8653 | 196.4692
16:51 | 12304 |  |  | 19.466 | 51.8908 | 55.1744 | 24.016 | 22.919 | 40.669 | 30.6076 | 1.6663 | 1.9948 | 0.7666 | 0 |  |  |  | -2.661 | 36.078 | 53.182 | 15.401 |  | 26.0288 | 36.5294 | 0.3924 | 0.4296 | 1.9976 | 0.6857 | -6.0605 | 200.8411 | 197.2174 | 145.964 | 164.4599 | 134.6765 | 120.6063 | 105.4796 | 181.217 | 155.7781 | 198.4773 | 215.5308 | 198.3683 | 161.5714 | 156.6127 | 192.2912 | 216.1518 | 222.4625 |  |  | 135.5157 |  | 236.2915 | 115.2525 | 154.988 | 191.0731 | 203.6669 | 185.5349 | 181.3236 | 169.5497 | 208.1839 | 224.8778 | 230.3388 | 165.6308 | 97.3484 | 136.0664 | 163.5245 | 184.4124 | 141.6369 | 168.6702 | 159.5497 | 269.6736 | 122.0252 | 171.5807 | 214.3089 | 232.3647 | 262.1671 | 116.1531 | 150.6729 | 183.3304 | 197.7429 | 189.3232 | 83.3294 | 96.6584 | 133.1668 | 164.1246 | 185.0565 | 146.4494 |  | 128.4732 | 236.1422 |  | 117.6886 | 156.5709 | 195.2189 | 213.222 | 203.3609 | 139.7667 | 168.2554 | 204.1603 | 211.3961 | 188.261 | 94.0449 | 106.531 | 131.5317 | 165.4196 | 191.66 | 210.289 | 129.1397 | 118.8034 | 120.2846 | 142.8725 | 184.4964 | 218.4342 | 227.8013 | 208.6014 |  |  |  |  | 81.9249 | 85.1771 | 161.44 | 85.4276 | 168.8387 | 93.1793 | 37.4822 | 37.4445 | 32.5247 | 32.8719 | 34.3172 | 36.5872 | 33.8012 | 37.197 | 78.8895 | 94.637 | 89.2463 | 78.5834 | 203.908 |  |  | 142.0451 |  | 129.8324 | 93.4922 | 121.267 | 92.4948 | 187.5753 | 171.8953 | 220.6095 | 203.5533 | 214.8473 | 183.0965 | 226.3177 | 248.6581 | 251.8748 | 225.7994 | 143.0287 | 117.7552 | 174.7031 | 132.2273 | 174.0648 | 164.4495 | 203.0171 | 125.5856 | 201.3767 | 184.1545 | 190.5357 | 232.3431 |  | 178.1082 | 97.2058 | 136.5414 | 169.3924 | 193.1362 | 147.4214 | 152.8316 | 132.4679 |  | 140.1052 | 173.5578 | 218.039 | 236.2872 | 222.6653 | 118.9443 | 165.0693 | 210.7153 | 230.6302 | 219.7891 | 86.3781 | 98.6319 | 134.3166 | 168.4057 | 195.5164 | 123.5504 | 171.7331 | 111.0154 | 179.6423 | 115.6214 | 128.9605 | 170.5538 | 207.9761 | 229.0033 | 251.6529 | 136.7507 | 177.5931 | 221.6392 | 237.866 | 217.8832 | 96.5307 | 110.1453 | 140.5988 | 174.8117 | 201.4665 | 88.9683 | 119.3651 | 135.0676 | 128.7009 | 130.5379 | 208.8569 | 168.508 | 224.5938 | 209.6195 | 159.4503 |  |  |  | 81.6263 | 89.4736 | 84.1467 | 171.8245 | 87.9459 | 145.9234 |  | 89.6403 | 84.1651 | 86.2971 | 60.6938 | 104.4132 | 115.7436 |  | 182.1562 | 210.7364 | 205.2239 | 393.8885 | 536.5567 | 511.3974 | 363.7104 | [23 empty] | 85.3064 | 523.977 | 122.7903 | 196.4463
16:51 | 12305 |  |  | 19.5029 | 51.8314 | 55.2422 | 23.9808 | 22.9735 | 40.6793 | 30.6633 | 1.6653 | 1.993 | 0.7607 | -0.0012 |  |  |  | -2.7233 | 35.984 | 53.1323 | 15.3131 |  | 25.9484 | 36.542 | 0.3912 | 0.4274 | 1.9995 | 0.687 | -5.4557 | 200.8264 | 197.1958 | 145.9635 | 164.4482 | 134.6669 | 120.5952 | 105.4776 | 181.2155 | 155.7713 | 198.463 | 215.5092 | 198.3563 | 161.5684 | 156.5917 | 192.2711 | 216.1317 | 222.4367 |  |  | 135.5104 |  | 236.2686 | 115.2638 | 154.9939 | 191.0691 | 203.6495 | 185.5237 | 181.3138 | 169.5433 | 208.1666 | 224.8665 | 230.325 | 165.6258 | 97.3553 | 136.0723 | 163.5206 | 184.4109 | 141.6265 | 168.6536 | 159.5392 | 269.6313 | 122.0253 | 171.5827 | 214.3014 | 232.3533 | 262.2154 | 116.1484 | 150.6656 | 183.3128 | 197.7223 | 189.3092 | 83.3271 | 96.6536 | 133.1641 | 164.1162 | 185.0481 | 146.4447 |  | 128.4662 | 236.1 |  | 117.6964 | 156.5693 | 195.2143 | 213.2145 | 203.3524 | 139.7689 | 168.2567 | 204.1538 | 211.3808 | 188.2508 | 94.0496 | 106.5336 | 131.5311 | 165.4229 | 191.6466 | 210.2772 | 129.122 | 118.7901 | 120.2792 | 142.869 | 184.4847 | 218.4175 | 227.7792 | 208.5774 |  |  |  |  | 81.9189 | 85.1687 | 161.4242 | 85.4254 | 168.8115 | 93.1918 | 37.2655 | 37.6978 | 33.2751 | 32.7492 | 34.2151 | 36.7096 | 34.3953 | 36.9161 | 78.8785 | 94.6221 | 89.2319 | 78.5782 | 203.8875 |  |  | 142.0372 |  | 129.8187 | 93.4844 | 121.2578 | 92.4868 | 187.5564 | 171.8946 | 220.5903 | 203.5307 | 214.8254 | 183.0872 | 226.3039 | 248.6388 | 251.8431 | 225.7755 | 142.9808 | 117.7561 | 174.6785 | 132.2169 | 174.0409 | 164.4529 | 203.0065 | 125.581 | 201.353 | 184.1429 | 190.528 | 232.3272 |  | 178.1069 | 97.2021 | 136.5448 | 169.3842 | 193.1233 | 147.4104 | 152.8267 | 132.4596 |  | 140.1062 | 173.5506 | 218.0332 | 236.2794 | 222.6548 | 118.9452 | 165.0726 | 210.7092 | 230.611 | 219.7678 | 86.3786 | 98.6275 | 134.3209 | 168.4043 | 195.5043 | 123.5459 | 171.7228 | 111.0054 | 179.663 | 115.6173 | 128.9628 | 170.5499 | 207.9709 | 228.9831 | 251.555 | 136.7506 | 177.5959 | 221.6196 | 237.8435 | 217.8623 | 96.5317 | 110.1339 | 140.5955 | 174.7996 | 201.4544 | 88.9612 | 119.355 | 135.0665 | 128.688 | 130.5312 | 208.8428 | 168.5067 | 224.5676 | 209.6018 | 159.4346 |  |  |  | 81.6163 | 89.4685 | 84.1446 | 171.8058 | 87.9023 | 145.9012 |  | 89.6408 | 84.1674 | 86.2929 | 60.7024 | 104.4176 | 115.7534 |  | 182.1177 | 210.7284 | 205.1975 | 393.6994 | 535.9205 | 510.5865 | 363.1804 | [23 empty] | 85.3023 | 523.2535 | 122.721 | 196.423
16:51 | 12306 |  |  | 19.5364 | 51.8439 | 55.2898 | 24.0678 | 23.03 | 40.6944 | 30.6456 | 1.667 | 1.9923 | 0.7654 | -0.0007 |  |  |  | -2.6999 | 35.9972 | 53.0919 | 15.3128 |  | 26.0741 | 36.6539 | 0.3916 | 0.43 | 1.9995 | 0.6872 | -4.9123 | 200.8055 | 197.1751 | 145.9481 | 164.4335 | 134.658 | 120.5886 | 105.4702 | 181.2093 | 155.7684 | 198.4515 | 215.4895 | 198.3361 | 161.5615 | 156.5853 | 192.2434 | 216.1055 | 222.4001 |  |  | 135.5124 |  | 236.2407 | 115.2635 | 154.9889 | 191.0618 | 203.6356 | 185.5098 | 181.306 | 169.5493 | 208.1581 | 224.8504 | 230.3086 | 165.6186 | 97.3555 | 136.0796 | 163.5171 | 184.4103 | 141.6113 | 168.6428 | 159.5278 | 269.5928 | 122.0254 | 171.5805 | 214.2889 | 232.3408 | 262.2227 | 116.147 | 150.662 | 183.2968 | 197.7125 | 189.2932 | 83.3473 | 96.6617 | 133.1697 | 164.1146 | 185.0414 | 146.4338 |  | 128.457 | 236.058 |  | 117.6885 | 156.5622 | 195.1969 | 213.2017 | 203.3358 | 139.7631 | 168.2531 | 204.1399 | 211.3629 | 188.2324 | 94.047 | 106.5328 | 131.5198 | 165.4189 | 191.622 | 210.2597 | 129.1142 | 118.7827 | 120.2696 | 142.8664 | 184.4779 | 218.3992 | 227.7665 | 208.5621 |  |  |  |  | 81.9142 | 85.1628 | 161.4068 | 85.406 | 168.7884 | 93.1997 | 36.9649 | 37.8483 | 33.9259 | 32.089 | 34.1717 | 36.779 | 34.7206 | 36.9206 | 78.8715 | 94.6111 | 89.2245 | 78.5728 | 203.8672 |  |  | 142.0383 |  | 129.8145 | 93.4823 | 121.2524 | 92.4841 | 187.5555 | 171.8927 | 220.5695 | 203.5191 | 214.8099 | 183.1046 | 226.291 | 248.62 | 251.8198 | 225.7561 | 142.9161 | 117.7606 | 174.6353 | 132.2149 | 174.0349 | 164.4543 | 202.997 | 125.5883 | 201.3356 | 184.1337 | 190.5254 | 232.305 |  | 178.1087 | 97.1988 | 136.5368 | 169.3751 | 193.1105 | 147.3941 | 152.8044 | 132.4506 |  | 140.1039 | 173.5462 | 218.0189 | 236.2644 | 222.6392 | 118.9488 | 165.0712 | 210.7009 | 230.5945 | 219.7506 | 86.3797 | 98.6249 | 134.321 | 168.4003 | 195.4864 | 123.5391 | 171.7124 | 110.9923 | 179.6778 | 115.6075 | 128.965 | 170.5487 | 207.9664 | 228.9675 | 251.4727 | 136.741 | 177.5903 | 221.6062 | 237.8242 | 217.8446 | 96.5404 | 110.1264 | 140.588 | 174.7865 | 201.4397 | 88.9541 | 119.3494 | 135.065 | 128.6814 | 130.5236 | 208.8334 | 168.4959 | 224.5563 | 209.5963 | 159.4248 |  |  |  | 81.6183 | 89.4646 | 84.1419 | 171.7927 | 87.8589 | 145.8933 |  | 89.6389 | 84.1552 | 86.2834 | 60.7122 | 104.4134 | 115.7512 |  | 182.0633 | 210.7051 | 205.162 | 393.6325 | 536.097 | 510.945 | 362.8504 | [23 empty] | 85.2974 | 523.521 | 122.8614 | 196.3842
16:51 | 12307 |  |  | 19.5088 | 51.8674 | 55.2242 | 24.0175 | 22.9337 | 40.7345 | 30.6512 | 1.6641 | 1.9916 | 0.7654 | -0.0013 |  |  |  | -2.6722 | 36.0075 | 53.2392 | 15.3852 |  | 26.0396 | 36.6277 | 0.3913 | 0.4267 | 1.9954 | 0.6873 | -4.1616 | 200.7778 | 197.1492 | 145.9314 | 164.4179 | 134.6504 | 120.5808 | 105.4553 | 181.1901 | 155.7684 | 198.4374 | 215.4727 | 198.3114 | 161.5536 | 156.5836 | 192.2323 | 216.0791 | 222.3694 |  |  | 135.5005 |  | 236.2021 | 115.2534 | 154.9791 | 191.0395 | 203.6202 | 185.49 | 181.2888 | 169.5419 | 208.1483 | 224.8318 | 230.2808 | 165.6011 | 97.3476 | 136.0769 | 163.5056 | 184.3896 | 141.581 | 168.6131 | 159.4973 | 269.5443 | 122.0158 | 171.5637 | 214.2692 | 232.3125 | 262.1521 | 116.1428 | 150.6617 | 183.2881 | 197.6934 | 189.2747 | 83.3523 | 96.6655 | 133.1762 | 164.1103 | 185.0263 | 146.4223 |  | 128.447 | 236.0284 |  | 117.6773 | 156.5628 | 195.1847 | 213.1825 | 203.3111 | 139.7536 | 168.2412 | 204.124 | 211.3436 | 188.2081 | 94.0381 | 106.532 | 131.5116 | 165.4025 | 191.6052 | 210.2354 | 129.1064 | 118.7725 | 120.2569 | 142.8659 | 184.4765 | 218.3901 | 227.7505 | 208.546 |  |  |  |  | 81.9107 | 85.1623 | 161.3912 | 85.3973 | 168.7629 | 93.1974 | 36.8396 | 37.995 | 33.8608 | 31.3061 | 34.1468 | 36.7764 | 34.5493 | 37.0583 | 78.8651 | 94.6076 | 89.2197 | 78.5696 | 203.845 |  |  | 142.0236 |  | 129.804 | 93.4698 | 121.2394 | 92.4767 | 187.5494 | 171.8851 | 220.5437 | 203.5001 | 214.7941 | 183.1073 | 226.2689 | 248.5941 | 251.7944 | 225.7256 | 142.8218 | 117.7557 | 174.6157 | 132.2061 | 174.0193 | 164.4442 | 202.9821 | 125.5824 | 201.3218 | 184.1141 | 190.5137 | 232.2867 |  | 178.11 | 97.1973 | 136.5365 | 169.3663 | 193.1005 | 147.3881 | 152.7916 | 132.4384 |  | 140.1065 | 173.5458 | 218.0051 | 236.2647 | 222.6152 | 118.9464 | 165.0621 | 210.6822 | 230.5688 | 219.7313 | 86.3751 | 98.62 | 134.3164 | 168.3837 | 195.4736 | 123.5228 | 171.6915 | 110.9851 | 179.6935 | 115.5957 | 128.9619 | 170.5476 | 207.9578 | 228.9505 | 251.4609 | 136.7333 | 177.5781 | 221.5853 | 237.7963 | 217.8254 | 96.539 | 110.1101 | 140.5751 | 174.779 | 201.4151 | 88.9461 | 119.3417 | 135.0516 | 128.6744 | 130.5166 | 208.8113 | 168.4819 | 224.5509 | 209.5931 | 159.4115 |  |  |  | 81.6169 | 89.4569 | 84.1355 | 171.7846 | 87.8526 | 145.87 |  | 89.6293 | 84.1521 | 86.2727 | 60.7166 | 104.4347 | 115.745 |  | 182.0277 | 210.6686 | 205.1461 | 393.5228 | 535.8913 | 510.6174 | 362.9986 | [23 empty] | 85.2921 | 523.2544 | 122.8693 | 196.3482
16:51 | 12308 |  |  | 19.5865 | 51.8534 | 55.0792 | 24.0148 | 22.9519 | 40.6758 | 30.5999 | 1.6652 | 1.9951 | 0.7636 | -0.0002 |  |  |  | -2.776 | 36.0808 | 53.3147 | 15.4027 |  | 26.0149 | 36.7738 | 0.3906 | 0.4262 | 1.9968 | 0.6855 | -6.4377 | 200.7563 | 197.1274 | 145.9263 | 164.4089 | 134.6392 | 120.5703 | 105.4482 | 181.1757 | 155.7688 | 198.4286 | 215.4602 | 198.3025 | 161.5447 | 156.5834 | 192.2234 | 216.0484 | 222.3492 |  |  | 135.4773 |  | 236.1621 | 115.2515 | 154.9692 | 191.0171 | 203.5974 | 185.4719 | 181.2661 | 169.5421 | 208.1284 | 224.8127 | 230.2783 | 165.5858 | 97.3388 | 136.0711 | 163.4955 | 184.3684 | 141.5588 | 168.5911 | 159.4779 | 269.4972 | 122.0187 | 171.5566 | 214.2533 | 232.2873 | 262.084 | 116.1408 | 150.6558 | 183.2809 | 197.6774 | 189.2573 | 83.3463 | 96.6678 | 133.175 | 164.1119 | 185.0163 | 146.4107 |  | 128.4408 | 235.9923 |  | 117.691 | 156.5694 | 195.1813 | 213.1696 | 203.2978 | 139.747 | 168.2355 | 204.1113 | 211.3297 | 188.1936 | 94.0336 | 106.5383 | 131.5202 | 165.3981 | 191.5962 | 210.215 | 129.0943 | 118.7619 | 120.2434 | 142.8648 | 184.469 | 218.3813 | 227.7353 | 208.5316 |  |  |  |  | 81.9048 | 85.1567 | 161.3865 | 85.3954 | 168.7292 | 93.1857 | 36.8507 | 38.15 | 33.5573 | 31.3095 | 34.2117 | 36.7842 | 34.4769 | 37.1454 | 78.857 | 94.5986 | 89.2123 | 78.5639 | 203.8178 |  |  | 142.0045 |  | 129.7876 | 93.4621 | 121.2276 | 92.4705 | 187.5346 | 171.8733 | 220.5214 | 203.4678 | 214.773 | 183.0769 | 226.2748 | 248.5708 | 251.7759 | 225.6988 | 142.7382 | 117.7537 | 174.6258 | 132.2027 | 173.9989 | 164.4406 | 202.9674 | 125.5788 | 201.3026 | 184.1077 | 190.5086 | 232.2774 |  | 178.101 | 97.1961 | 136.538 | 169.369 | 193.0853 | 147.3752 | 152.7834 | 132.4268 |  | 140.107 | 173.5468 | 217.9977 | 236.251 | 222.5979 | 118.9412 | 165.0632 | 210.6675 | 230.5426 | 219.7137 | 86.3705 | 98.6227 | 134.3176 | 168.377 | 195.4644 | 123.5103 | 171.6736 | 110.976 | 179.7032 | 115.5856 | 128.9612 | 170.5477 | 207.9505 | 228.9315 | 251.4055 | 136.7253 | 177.5736 | 221.5651 | 237.7745 | 217.8083 | 96.536 | 110.098 | 140.57 | 174.7758 | 201.3994 | 88.9385 | 119.3254 | 135.0327 | 128.663 | 130.5223 | 208.7953 | 168.477 | 224.5304 | 209.5687 | 159.3793 |  |  |  | 81.6086 | 89.4505 | 84.128 | 171.7859 | 87.8851 | 145.8448 |  | 89.6194 | 84.1423 | 86.2666 | 60.7149 | 104.4496 | 115.7489 |  | 181.9897 | 210.6256 | 205.1176 | 393.8671 | 536.4901 | 511.2102 | 363.4505 | [23 empty] | 85.2846 | 523.8501 | 122.8717 | 196.3076
16:51 | 12309 |  |  | 19.5407 | 51.7814 | 55.0952 | 23.9845 | 22.9316 | 40.7248 | 30.5892 | 1.6623 | 1.9918 | 0.7627 | -0.0012 |  |  |  | -2.647 | 35.9487 | 53.2313 | 15.3107 |  | 26.0989 | 36.7134 | 0.3908 | 0.4249 | 1.9967 | 0.6847 | -4.3934 | 200.7449 | 197.1089 | 145.9174 | 164.3944 | 134.6281 | 120.5652 | 105.4476 | 181.1613 | 155.767 | 198.419 | 215.4436 | 198.2919 | 161.5294 | 156.5784 | 192.2164 | 216.0328 | 222.3387 |  |  | 135.4653 |  | 236.138 | 115.2498 | 154.9706 | 191.0158 | 203.5844 | 185.4619 | 181.2556 | 169.5459 | 208.1174 | 224.792 | 230.2782 | 165.587 | 97.3368 | 136.0687 | 163.4924 | 184.3575 | 141.5526 | 168.5868 | 159.4708 | 269.4637 | 122.028 | 171.5658 | 214.2484 | 232.2764 | 261.7194 | 116.1365 | 150.6537 | 183.2709 | 197.6624 | 189.2448 | 83.3461 | 96.6689 | 133.1677 | 164.1036 | 184.9986 | 146.3808 |  | 128.4321 | 235.958 |  | 117.7031 | 156.573 | 195.181 | 213.1622 | 203.2945 | 139.743 | 168.2346 | 204.1046 | 211.3159 | 188.1846 | 94.0287 | 106.5379 | 131.5298 | 165.3986 | 191.5862 | 210.196 | 129.0809 | 118.7428 | 120.2291 | 142.865 | 184.4606 | 218.3688 | 227.7165 | 208.5092 |  |  |  |  | 81.8875 | 85.1365 | 161.3651 | 85.3854 | 168.6963 | 93.1594 | 37.0835 | 38.2699 | 33.5519 | 31.7149 | 34.3392 | 36.8042 | 34.8653 | 37.1152 | 78.8502 | 94.5855 | 89.2075 | 78.5461 | 203.798 |  |  | 141.9969 |  | 129.7793 | 93.4567 | 121.2267 | 92.4727 | 187.5315 | 171.8735 | 220.505 | 203.4478 | 214.7492 | 183.0618 | 226.2497 | 248.548 | 251.7561 | 225.6713 | 142.6626 | 117.7531 | 174.6502 | 132.1958 | 173.9906 | 164.4395 | 202.9618 | 125.5733 | 201.2844 | 184.1051 | 190.5015 | 232.26 |  | 178.0819 | 97.1986 | 136.5378 | 169.3631 | 193.0732 | 147.3635 | 152.7682 | 132.4221 |  | 140.1053 | 173.5454 | 217.9899 | 236.2267 | 222.5908 | 118.9392 | 165.061 | 210.6625 | 230.5309 | 219.7015 | 86.3682 | 98.6292 | 134.3216 | 168.3804 | 195.4461 | 123.4974 | 171.6532 | 110.9618 | 179.694 | 115.5777 | 128.9641 | 170.5402 | 207.9379 | 228.9185 | 251.3719 | 136.7214 | 177.5753 | 221.5559 | 237.7618 | 217.7952 | 96.537 | 110.0916 | 140.5735 | 174.7817 | 201.3781 | 88.9336 | 119.3127 | 135.018 | 128.655 | 130.5299 | 208.7917 | 168.4791 | 224.5103 | 209.5429 | 159.3594 |  |  |  | 81.6036 | 89.4421 | 84.115 | 171.7754 | 87.8969 | 145.8231 |  | 89.6164 | 84.1357 | 86.2568 | 60.7189 | 104.4602 | 115.7545 |  | 181.9561 | 210.5907 | 205.0925 | 393.8885 | 536.4318 | 510.9599 | 363.4609 | [23 empty] | 85.2742 | 523.6958 | 122.791 | 196.2734
16:51 | 12310 |  |  | 19.5051 | 51.7216 | 55.1838 | 23.9761 | 22.9 | 40.7244 | 30.6536 | 1.6614 | 1.9879 | 0.7638 | -0.002 |  |  |  | -2.6607 | 36.0054 | 53.199 | 15.4361 |  | 26.1085 | 36.7537 | 0.3908 | 0.4237 | 1.9943 | 0.685 | -5.3497 | 200.7255 | 197.0853 | 145.9043 | 164.3754 | 134.6214 | 120.5543 | 105.4401 | 181.1447 | 155.747 | 198.4018 | 215.4159 | 198.2683 | 161.5165 | 156.5509 | 192.1998 | 216.0188 | 222.3248 |  |  | 135.4565 |  | 236.1026 | 115.245 | 154.9669 | 191.0029 | 203.5629 | 185.4378 | 181.2435 | 169.5344 | 208.1059 | 224.7731 | 230.2663 | 165.5797 | 97.3347 | 136.0726 | 163.4877 | 184.3536 | 141.532 | 168.5732 | 159.4544 | 269.423 | 122.023 | 171.5669 | 214.2415 | 232.2608 | 261.277 | 116.1298 | 150.6444 | 183.2596 | 197.6415 | 189.2318 | 83.333 | 96.6595 | 133.1642 | 164.0872 | 184.9821 | 146.3371 |  | 128.4157 | 235.9211 |  | 117.7046 | 156.5675 | 195.1735 | 213.1425 | 203.2798 | 139.7447 | 168.232 | 204.0914 | 211.2955 | 188.1729 | 94.0269 | 106.5394 | 131.5318 | 165.3845 | 191.5734 | 210.1724 | 129.0714 | 118.725 | 120.2144 | 142.86 | 184.4516 | 218.3574 | 227.6974 | 208.486 |  |  |  |  | 81.8758 | 85.1239 | 161.3499 | 85.3777 | 168.6871 | 93.1478 | 37.5065 | 38.3373 | 33.5351 | 32.084 | 34.4821 | 36.8103 | 35.0874 | 37.0418 | 78.8474 | 94.5771 | 89.2014 | 78.5393 | 203.7894 |  |  | 141.9896 |  | 129.7789 | 93.4527 | 121.2187 | 92.471 | 187.5262 | 171.8721 | 220.4829 | 203.4342 | 214.7267 | 183.0561 | 226.1925 | 248.5308 | 251.7414 | 225.6402 | 142.5893 | 117.7549 | 174.6912 | 132.1906 | 173.9867 | 164.4369 | 202.954 | 125.5688 | 201.2729 | 184.0936 | 190.4926 | 232.238 |  | 178.0777 | 97.1913 | 136.5368 | 169.353 | 193.0605 | 147.351 | 152.7551 | 132.4102 |  | 140.0978 | 173.5389 | 217.9769 | 236.1986 | 222.5772 | 118.9376 | 165.0569 | 210.6534 | 230.5121 | 219.6809 | 86.3714 | 98.6334 | 134.3207 | 168.3785 | 195.4317 | 123.4837 | 171.6342 | 110.949 | 179.6931 | 115.5705 | 128.9661 | 170.5359 | 207.9282 | 228.8989 | 251.5141 | 136.719 | 177.5653 | 221.5377 | 237.741 | 217.7711 | 96.5368 | 110.0821 | 140.5786 | 174.7797 | 201.3535 | 88.9285 | 119.3061 | 135.003 | 128.6464 | 130.5347 | 208.7893 | 168.4822 | 224.4976 | 209.536 | 159.3544 |  |  |  | 81.5955 | 89.4308 | 84.1047 | 171.7596 | 87.8796 | 145.8157 |  | 89.6013 | 84.1312 | 86.2425 | 60.7202 | 104.4438 | 115.7504 |  | 181.9225 | 210.5626 | 205.0428 | 393.3508 | 535.6233 | 510.6646 | 362.9597 | [23 empty] | 85.2632 | 523.144 | 122.852 | 196.2425
16:51 | 12311 |  |  | 19.531 | 51.6697 | 55.1925 | 24.0718 | 22.9863 | 40.7603 | 30.6658 | 1.6598 | 1.9864 | 0.7652 | -0.0013 |  |  |  | -2.6934 | 35.8897 | 53.2375 | 15.393 |  | 26.0132 | 36.6549 | 0.3904 | 0.4289 | 1.9954 | 0.6857 | -4.413 | 200.708 | 197.0673 | 145.8925 | 164.3649 | 134.6117 | 120.5469 | 105.4401 | 181.1331 | 155.7421 | 198.3981 | 215.3964 | 198.2525 | 161.5134 | 156.5313 | 192.1652 | 215.9867 | 222.2931 |  |  | 135.4404 |  | 236.0621 | 115.233 | 154.9519 | 190.9842 | 203.5373 | 185.4124 | 181.2249 | 169.5237 | 208.0893 | 224.7631 | 230.2393 | 165.5685 | 97.3295 | 136.0753 | 163.4831 | 184.3512 | 141.5086 | 168.5569 | 159.4399 | 269.3775 | 122.0154 | 171.5664 | 214.2258 | 232.2403 | 261.2056 | 116.1278 | 150.6318 | 183.2533 | 197.6296 | 189.213 | 83.3321 | 96.6552 | 133.1624 | 164.0834 | 184.9706 | 146.3153 |  | 128.4021 | 235.8833 |  | 117.7046 | 156.5564 | 195.156 | 213.1108 | 203.2516 | 139.7316 | 168.2249 | 204.0707 | 211.2764 | 188.1496 | 94.0264 | 106.5378 | 131.5227 | 165.3753 | 191.5568 | 210.1455 | 129.0643 | 118.7199 | 120.208 | 142.8641 | 184.4498 | 218.3452 | 227.6838 | 208.4758 |  |  |  |  | 81.8738 | 85.1208 | 161.332 | 85.3562 | 168.6916 | 93.15 | 37.8497 | 38.3658 | 33.6644 | 32.3413 | 34.4701 | 36.8164 | 35.24 | 37.1206 | 78.837 | 94.5679 | 89.1914 | 78.5332 | 203.7745 |  |  | 141.98 |  | 129.774 | 93.4541 | 121.2138 | 92.4718 | 187.5111 | 171.8726 | 220.4606 | 203.4163 | 214.7122 | 183.0462 | 226.1743 | 248.5169 | 251.7261 | 225.6191 | 142.5294 | 117.7591 | 174.7321 | 132.1885 | 173.9808 | 164.4429 | 202.9456 | 125.5745 | 201.2639 | 184.0841 | 190.4904 | 232.2278 |  | 178.0786 | 97.1895 | 136.5427 | 169.3632 | 193.0528 | 147.3393 | 152.7468 | 132.4049 |  | 140.0944 | 173.5384 | 217.9689 | 236.1853 | 222.563 | 118.9429 | 165.0655 | 210.6477 | 230.4915 | 219.6689 | 86.3859 | 98.6362 | 134.3291 | 168.3851 | 195.4291 | 123.4768 | 171.6267 | 110.9437 | 179.7113 | 115.5669 | 128.968 | 170.5403 | 207.919 | 228.886 | 251.5817 | 136.7292 | 177.566 | 221.5296 | 237.7247 | 217.7545 | 96.5485 | 110.0822 | 140.5779 | 174.7678 | 201.3444 | 88.9184 | 119.2966 | 134.9901 | 128.6307 | 130.5398 | 208.7848 | 168.4811 | 224.4828 | 209.5196 | 159.3512 |  |  |  | 81.589 | 89.4223 | 84.1052 | 171.7572 | 87.8717 | 145.8124 |  | 89.5925 | 84.1181 | 86.2278 | 60.7178 | 104.4418 | 115.738 |  | 181.8878 | 210.5368 | 204.9933 | 393.5791 | 535.8065 | 510.3531 | 362.8871 | [23 empty] | 85.2562 | 523.0798 | 122.8117 | 196.2123
16:51 | 12312 |  |  | 19.5433 | 51.8083 | 55.3443 | 24.1284 | 23.0097 | 40.765 | 30.6272 | 1.6581 | 1.9858 | 0.7603 | -0.0011 |  |  |  | -2.6028 | 35.9613 | 53.3035 | 15.5182 |  | 26.0299 | 36.7393 | 0.3908 | 0.4293 | 1.9946 | 0.6854 | -5.3429 | 200.6824 | 197.0487 | 145.8832 | 164.353 | 134.6039 | 120.5477 | 105.4384 | 181.1124 | 155.737 | 198.3837 | 215.3722 | 198.2369 | 161.5082 | 156.5202 | 192.146 | 215.9696 | 222.2849 |  |  | 135.4294 |  | 236.036 | 115.2271 | 154.9487 | 190.9765 | 203.5266 | 185.3993 | 181.2147 | 169.5179 | 208.0688 | 224.7478 | 230.2124 | 165.5625 | 97.333 | 136.0742 | 163.4747 | 184.344 | 141.4861 | 168.5373 | 159.4206 | 269.3326 | 122.0094 | 171.5524 | 214.208 | 232.2206 | 261.2075 | 116.1191 | 150.6257 | 183.2383 | 197.6162 | 189.1951 | 83.3367 | 96.6553 | 133.158 | 164.0711 | 184.9548 | 146.307 |  | 128.3877 | 235.8504 |  | 117.6997 | 156.5441 | 195.1456 | 213.0858 | 203.232 | 139.7182 | 168.2207 | 204.0578 | 211.2587 | 188.1311 | 94.0253 | 106.533 | 131.5193 | 165.3704 | 191.5455 | 210.1239 | 129.0475 | 118.711 | 120.2008 | 142.8634 | 184.4473 | 218.3331 | 227.6662 | 208.4601 |  |  |  |  | 81.873 | 85.1164 | 161.3149 | 85.354 | 168.709 | 93.1414 | 38.0955 | 38.3857 | 33.9296 | 32.416 | 34.4422 | 36.8287 | 35.2266 | 37.2496 | 78.8303 | 94.5586 | 89.1853 | 78.5245 | 203.7492 |  |  | 141.9694 |  | 129.7633 | 93.4538 | 121.2082 | 92.4669 | 187.4912 | 171.8683 | 220.4418 | 203.4009 | 214.7005 | 183.034 | 226.1557 | 248.4946 | 251.7011 | 225.587 | 142.462 | 117.7545 | 174.7503 | 132.1809 | 173.9547 | 164.4371 | 202.9328 | 125.559 | 201.2417 | 184.0672 | 190.4853 | 232.2115 |  | 178.064 | 97.1948 | 136.5477 | 169.3687 | 193.0447 | 147.3344 | 152.7356 | 132.4017 |  | 140.0968 | 173.55 | 217.9571 | 236.1852 | 222.5495 | 118.9479 | 165.0701 | 210.632 | 230.4722 | 219.653 | 86.3903 | 98.6351 | 134.335 | 168.373 | 195.415 | 123.4668 | 171.6093 | 110.925 | 179.7256 | 115.5586 | 128.9663 | 170.5398 | 207.9092 | 228.8772 | 251.5518 | 136.7338 | 177.5775 | 221.5307 | 237.707 | 217.7445 | 96.5485 | 110.0778 | 140.565 | 174.7565 | 201.3318 | 88.9085 | 119.2851 | 134.9802 | 128.6197 | 130.5343 | 208.768 | 168.4733 | 224.4683 | 209.5029 | 159.339 |  |  |  | 81.5959 | 89.4202 | 84.1068 | 171.7628 | 87.8806 | 145.8066 |  | 89.5881 | 84.1193 | 86.2313 | 60.7263 | 104.443 | 115.7448 |  | 181.8665 | 210.5129 | 204.9778 | 393.7636 | 536.5567 | 511.2099 | 363.2738 | [23 empty] | 85.2564 | 523.8833 | 123.0527 | 196.1897
16:51 | 12313 |  |  | 19.6594 | 51.8291 | 55.3951 | 24.1844 | 22.9928 | 40.7011 | 30.6638 | 1.6585 | 1.9877 | 0.7604 | -0.001 |  |  |  | -2.5982 | 35.9346 | 53.2131 | 15.4499 |  | 26.0945 | 36.8142 | 0.3912 | 0.428 | 1.9963 | 0.6851 | -3.5042 | 200.6642 | 197.027 | 145.8784 | 164.3468 | 134.6036 | 120.543 | 105.4328 | 181.1035 | 155.7303 | 198.3628 | 215.3554 | 198.2211 | 161.4966 | 156.514 | 192.1516 | 215.9609 | 222.2853 |  |  | 135.4276 |  | 236.0042 | 115.2244 | 154.9519 | 190.9726 | 203.517 | 185.3851 | 181.2045 | 169.5133 | 208.0617 | 224.7267 | 230.2234 | 165.5505 | 97.3297 | 136.08 | 163.4695 | 184.3362 | 141.4718 | 168.5248 | 159.4031 | 269.2855 | 121.9996 | 171.5402 | 214.1947 | 232.1967 | 261.2102 | 116.1135 | 150.6178 | 183.2179 | 197.5948 | 189.1841 | 83.3258 | 96.6466 | 133.1572 | 164.0591 | 184.9379 | 146.3006 |  | 128.3699 | 235.8154 |  | 117.7036 | 156.5414 | 195.1338 | 213.076 | 203.2172 | 139.7162 | 168.2188 | 204.0512 | 211.2394 | 188.1139 | 94.026 | 106.5276 | 131.5187 | 165.3659 | 191.5352 | 210.113 | 129.0384 | 118.6953 | 120.1877 | 142.8528 | 184.4399 | 218.3228 | 227.6484 | 208.4433 |  |  |  |  | 81.863 | 85.108 | 161.3189 | 85.3732 | 168.7304 | 93.1308 | 38.1282 | 38.3684 | 34.3079 | 32.4526 | 34.5836 | 36.8348 | 34.9782 | 37.2536 | 78.8303 | 94.5468 | 89.1686 | 78.5121 | 203.7241 |  |  | 141.957 |  | 129.7565 | 93.4521 | 121.1995 | 92.4498 | 187.4805 | 171.8634 | 220.4269 | 203.3818 | 214.6813 | 183.0329 | 226.1427 | 248.474 | 251.6861 | 225.5621 | 142.4189 | 117.7507 | 174.7503 | 132.181 | 173.933 | 164.4352 | 202.922 | 125.5466 | 201.2191 | 184.0467 | 190.4866 | 232.1988 |  | 178.0685 | 97.197 | 136.555 | 169.3666 | 193.0372 | 147.3285 | 152.7285 | 132.4001 |  | 140.1002 | 173.5568 | 217.9538 | 236.1755 | 222.5341 | 118.9499 | 165.059 | 210.6226 | 230.4551 | 219.6282 | 86.3934 | 98.6384 | 134.3337 | 168.3625 | 195.396 | 123.4523 | 171.5895 | 110.9145 | 179.7404 | 115.5474 | 128.9718 | 170.5467 | 207.9005 | 228.8615 | 251.5817 | 136.7315 | 177.5723 | 221.5136 | 237.6886 | 217.7179 | 96.5456 | 110.0706 | 140.555 | 174.7482 | 201.3228 | 88.9058 | 119.2772 | 134.9653 | 128.6192 | 130.521 | 208.7459 | 168.467 | 224.4515 | 209.4964 | 159.319 |  |  |  | 81.5907 | 89.4136 | 84.1037 | 171.7584 | 87.8785 | 145.7837 |  | 89.5853 | 84.1075 | 86.2246 | 60.721 | 104.4508 | 115.7414 |  | 181.8208 | 210.4753 | 204.9536 | 393.7876 | 536.3717 | 510.9768 | 363.1466 | [23 empty] | 85.2495 | 523.6742 | 123.1001 | 196.1481
16:51 | 12314 |  |  | 19.586 | 51.7269 | 55.527 | 24.2188 | 23.0779 | 40.8088 | 30.7143 | 1.6567 | 1.9873 | 0.7615 | -0.0015 |  |  |  | -2.4668 | 35.9942 | 53.3536 | 15.5764 |  | 26.0922 | 36.7905 | 0.3919 | 0.4238 | 1.9962 | 0.6823 | -5.342 | 200.6476 | 197.0081 | 145.8686 | 164.3396 | 134.5945 | 120.5314 | 105.429 | 181.1116 | 155.7393 | 198.3583 | 215.3491 | 198.2075 | 161.4921 | 156.5101 | 192.1368 | 215.93 | 222.2536 |  |  | 135.415 |  | 235.9696 | 115.227 | 154.9532 | 190.9594 | 203.4984 | 185.3698 | 181.1963 | 169.4968 | 208.0582 | 224.7098 | 230.2287 | 165.5365 | 97.3223 | 136.0848 | 163.4669 | 184.3244 | 141.4576 | 168.5127 | 159.3869 | 269.2464 | 121.9967 | 171.5407 | 214.1854 | 232.1794 | 261.3026 | 116.1276 | 150.6168 | 183.2132 | 197.582 | 189.1715 | 83.3203 | 96.6419 | 133.1693 | 164.0639 | 184.9297 | 146.3132 |  | 128.3582 | 235.7834 |  | 117.7105 | 156.5482 | 195.1243 | 213.0705 | 203.2079 | 139.7187 | 168.2135 | 204.0461 | 211.2257 | 188.0993 | 94.0292 | 106.5286 | 131.5153 | 165.361 | 191.5248 | 210.097 | 129.0352 | 118.6856 | 120.1787 | 142.8574 | 184.4395 | 218.3087 | 227.6357 | 208.4316 |  |  |  |  | 81.8559 | 85.1013 | 161.3183 | 85.3728 | 168.7433 | 93.1108 | 38.0596 | 38.3663 | 34.5285 | 32.5852 | 34.7032 | 36.921 | 35.0925 | 37.0361 | 78.8267 | 94.5346 | 89.1493 | 78.4945 | 203.7105 |  |  | 141.9569 |  | 129.7515 | 93.4525 | 121.195 | 92.4486 | 187.4771 | 171.8737 | 220.4125 | 203.3698 | 214.6678 | 183.0668 | 226.1373 | 248.4572 | 251.679 | 225.5425 | 142.4294 | 117.7581 | 174.7193 | 132.181 | 173.9215 | 164.44 | 202.9158 | 125.5462 | 201.2007 | 184.0353 | 190.4835 | 232.1826 |  | 178.0611 | 97.1926 | 136.554 | 169.3579 | 193.0279 | 147.3119 | 152.7108 | 132.391 |  | 140.095 | 173.5439 | 217.9481 | 236.1631 | 222.5279 | 118.9486 | 165.0542 | 210.6177 | 230.4329 | 219.6125 | 86.3939 | 98.6383 | 134.3378 | 168.3668 | 195.3845 | 123.4414 | 171.5728 | 110.9104 | 179.7505 | 115.5456 | 128.9816 | 170.5562 | 207.8949 | 228.8538 | 251.536 | 136.7529 | 177.5706 | 221.5043 | 237.6837 | 217.7058 | 96.5543 | 110.0781 | 140.5482 | 174.737 | 201.3221 | 88.9071 | 119.2739 | 134.9564 | 128.621 | 130.5097 | 208.7238 | 168.4597 | 224.4304 | 209.4758 | 159.2992 |  |  |  | 81.5834 | 89.4039 | 84.1017 | 171.747 | 87.8768 | 145.7484 |  | 89.5644 | 84.092 | 86.2064 | 60.7064 | 104.419 | 115.7289 |  | 181.7682 | 210.4362 | 204.9251 | 393.7618 | 537.1055 | 511.8352 | 363.118 | [23 empty] | 85.2386 | 524.4704 | 123.2999 | 196.1022
16:51 | 12315 |  |  | 19.5887 | 51.7954 | 55.4924 | 24.3182 | 23.0401 | 40.8118 | 30.73 | 1.6569 | 1.9863 | 0.7637 | 0.0002 |  |  |  | -2.4982 | 35.9677 | 53.2796 | 15.5101 |  | 26.1046 | 36.8315 | 0.392 | 0.4291 | 1.9981 | 0.6844 | -6.418 | 200.6228 | 196.9889 | 145.8528 | 164.3187 | 134.5803 | 120.5232 | 105.4141 | 181.0976 | 155.7323 | 198.3464 | 215.3242 | 198.1827 | 161.4851 | 156.5157 | 192.1099 | 215.911 | 222.2333 |  |  | 135.4088 |  | 235.9403 | 115.239 | 154.9532 | 190.948 | 203.4816 | 185.3635 | 181.1928 | 169.4921 | 208.0448 | 224.6881 | 230.2022 | 165.5258 | 97.3265 | 136.0871 | 163.4575 | 184.3141 | 141.4353 | 168.4958 | 159.3724 | 269.2058 | 122.0038 | 171.5368 | 214.1752 | 232.1724 | 261.3489 | 116.1278 | 150.6159 | 183.2066 | 197.5676 | 189.1519 | 83.3216 | 96.6305 | 133.1683 | 164.0576 | 184.9228 | 146.3433 |  | 128.3404 | 235.7418 |  | 117.7045 | 156.5463 | 195.1191 | 213.0581 | 203.1933 | 139.7304 | 168.2025 | 204.0377 | 211.2049 | 188.0914 | 94.0299 | 106.5282 | 131.5149 | 165.3501 | 191.511 | 210.0689 | 129.023 | 118.6779 | 120.1665 | 142.8576 | 184.4299 | 218.2955 | 227.6199 | 208.4109 |  |  |  |  | 81.8479 | 85.091 | 161.3131 | 85.3679 | 168.7429 | 93.095 | 37.9155 | 38.3496 | 34.7158 | 32.914 | 34.8237 | 37.0867 | 35.4976 | 36.7965 | 78.8297 | 94.5378 | 89.1513 | 78.4924 | 203.694 |  |  | 141.9555 |  | 129.742 | 93.4584 | 121.191 | 92.4504 | 187.4669 | 171.8817 | 220.3983 | 203.3611 | 214.6596 | 183.0873 | 226.124 | 248.4436 | 251.6681 | 225.5208 | 142.4364 | 117.7637 | 174.6332 | 132.1799 | 173.9054 | 164.4444 | 202.9052 | 125.5391 | 201.1862 | 184.0307 | 190.4793 | 232.1656 |  | 178.0324 | 97.1912 | 136.5482 | 169.3504 | 193.0143 | 147.2964 | 152.6968 | 132.3828 |  | 140.088 | 173.5387 | 217.9351 | 236.1564 | 222.5153 | 118.9503 | 165.0549 | 210.6035 | 230.4151 | 219.5944 | 86.3915 | 98.6328 | 134.3393 | 168.359 | 195.3744 | 123.4258 | 171.552 | 110.8966 | 179.7477 | 115.5381 | 128.9751 | 170.5544 | 207.885 | 228.8389 | 251.4782 | 136.7563 | 177.5635 | 221.4978 | 237.6656 | 217.6987 | 96.558 | 110.0754 | 140.5419 | 174.735 | 201.2994 | 88.8958 | 119.2703 | 134.9422 | 128.6183 | 130.5027 | 208.7127 | 168.4598 | 224.4043 | 209.445 | 159.2853 |  |  |  | 81.5821 | 89.3983 | 84.0969 | 171.7315 | 87.8625 | 145.7372 |  | 89.555 | 84.0917 | 86.1975 | 60.7114 | 104.4124 | 115.724 |  | 181.727 | 210.3913 | 204.8881 | 393.9554 | 537.1287 | 511.6632 | 363.4791 | [23 empty] | 85.2326 | 524.3959 | 123.2916 | 196.0591
16:51 | 12316 |  |  | 19.5669 | 51.7047 | 55.4652 | 24.2796 | 23.0465 | 40.8335 | 30.8324 | 1.6581 | 1.9889 | 0.7618 | 0 |  |  |  | -2.3992 | 35.9851 | 53.2662 | 15.5661 |  | 26.0451 | 36.7577 | 0.3899 | 0.4283 | 1.9972 | 0.6808 | -4.169 | 200.6052 | 196.9654 | 145.8439 | 164.3047 | 134.5731 | 120.518 | 105.4087 | 181.0804 | 155.7197 | 198.3279 | 215.2934 | 198.1676 | 161.474 | 156.5204 | 192.0888 | 215.9032 | 222.1986 |  |  | 135.4041 |  | 235.9071 | 115.2436 | 154.947 | 190.9416 | 203.4619 | 185.3465 | 181.1858 | 169.4938 | 208.027 | 224.6732 | 230.1892 | 165.5255 | 97.3297 | 136.0862 | 163.4491 | 184.3097 | 141.4189 | 168.489 | 159.358 | 269.1623 | 122.0021 | 171.5303 | 214.1603 | 232.1561 | 261.4223 | 116.1248 | 150.6081 | 183.1978 | 197.5525 | 189.1451 | 83.3308 | 96.6239 | 133.1671 | 164.0553 | 184.9131 | 146.3588 |  | 128.33 | 235.7059 |  | 117.7005 | 156.5461 | 195.1121 | 213.0454 | 203.1736 | 139.735 | 168.1951 | 204.0275 | 211.1858 | 188.0781 | 94.0387 | 106.5242 | 131.5149 | 165.3427 | 191.4956 | 210.0423 | 129.0108 | 118.6638 | 120.1541 | 142.8465 | 184.4147 | 218.2787 | 227.5914 | 208.3906 |  |  |  |  | 81.8394 | 85.0795 | 161.2917 | 85.3444 | 168.7375 | 93.0959 | 37.6673 | 38.0983 | 34.82 | 33.1692 | 34.7699 | 37.2062 | 35.8758 | 36.7514 | 78.8263 | 94.5293 | 89.1434 | 78.4823 | 203.6678 |  |  | 141.9403 |  | 129.7369 | 93.4475 | 121.1849 | 92.4449 | 187.45 | 171.8733 | 220.3831 | 203.3408 | 214.6387 | 183.0729 | 226.1195 | 248.4286 | 251.6555 | 225.5083 | 142.4086 | 117.7642 | 174.5667 | 132.1856 | 173.8921 | 164.4466 | 202.8964 | 125.5407 | 201.1789 | 184.0261 | 190.479 | 232.1547 |  | 178.0062 | 97.1942 | 136.5481 | 169.347 | 193.0015 | 147.287 | 152.6905 | 132.3778 |  | 140.0853 | 173.5389 | 217.922 | 236.1377 | 222.5005 | 118.9519 | 165.0528 | 210.5948 | 230.4053 | 219.5765 | 86.3939 | 98.6371 | 134.3438 | 168.3568 | 195.3631 | 123.4108 | 171.5826 | 110.8871 | 179.7661 | 115.5266 | 128.9791 | 170.5563 | 207.8775 | 228.8275 | 251.43 | 136.7332 | 177.5529 | 221.4827 | 237.6414 | 217.6809 | 96.5571 | 110.0671 | 140.5372 | 174.7339 | 201.2758 | 88.8877 | 119.2637 | 134.9252 | 128.616 | 130.5225 | 208.7262 | 168.4734 | 224.3905 | 209.4357 | 159.2781 |  |  |  | 81.5738 | 89.3909 | 84.089 | 171.7176 | 87.8417 | 145.7285 |  | 89.5469 | 84.0874 | 86.1881 | 60.7149 | 104.416 | 115.7284 |  | 181.6979 | 210.3451 | 204.8713 | 393.9124 | 536.9953 | 511.726 | 363.1466 | [23 empty] | 85.2244 | 524.3606 | 123.2849 | 196.0215
16:51 | 12317 |  |  | 19.5467 | 51.6899 | 55.5058 | 24.2959 | 23.1241 | 40.9074 | 30.7449 | 1.6569 | 1.9916 | 0.7629 | -0.0014 |  |  |  | -2.457 | 35.9062 | 53.2903 | 15.4366 |  | 26.0049 | 36.7707 | 0.3918 | 0.4291 | 1.9952 | 0.6808 | -4.7643 | 200.5913 | 196.9401 | 145.8349 | 164.2863 | 134.5684 | 120.5084 | 105.4084 | 181.0672 | 155.7115 | 198.3118 | 215.2789 | 198.1548 | 161.4672 | 156.5059 | 192.0734 | 215.8866 | 222.1632 |  |  | 135.3865 |  | 235.8773 | 115.2312 | 154.9389 | 190.9268 | 203.4445 | 185.3226 | 181.176 | 169.4951 | 208.0187 | 224.6634 | 230.1816 | 165.5265 | 97.3277 | 136.0865 | 163.4482 | 184.3006 | 141.4066 | 168.4774 | 159.3421 | 269.1223 | 122.0005 | 171.5311 | 214.1483 | 232.1364 | 261.4702 | 116.1255 | 150.6067 | 183.1888 | 197.5363 | 189.1249 | 83.3254 | 96.6174 | 133.1664 | 164.0453 | 184.8939 | 146.3609 |  | 128.3195 | 235.6763 |  | 117.7043 | 156.543 | 195.0992 | 213.0279 | 203.1557 | 139.715 | 168.1869 | 204.0097 | 211.1665 | 188.0626 | 94.0457 | 106.525 | 131.5153 | 165.336 | 191.4798 | 210.0222 | 129.0013 | 118.6462 | 120.142 | 142.8369 | 184.409 | 218.2619 | 227.5723 | 208.3765 |  |  |  |  | 81.8363 | 85.0761 | 161.254 | 85.3185 | 168.7294 | 93.0852 | 37.4652 | 37.5157 | 34.8936 | 33.0209 | 34.3359 | 37.2424 | 36.0434 | 36.8178 | 78.8167 | 94.5131 | 89.134 | 78.4689 | 203.6442 |  |  | 141.9244 |  | 129.7332 | 93.434 | 121.1797 | 92.4356 | 187.4401 | 171.8651 | 220.3618 | 203.3172 | 214.6176 | 183.0626 | 226.0999 | 248.4073 | 251.6384 | 225.4918 | 142.3725 | 117.7628 | 174.5628 | 132.1858 | 173.8886 | 164.4393 | 202.892 | 125.5429 | 201.1639 | 184.0214 | 190.4758 | 232.1446 |  | 177.9969 | 97.1962 | 136.5505 | 169.3435 | 192.9982 | 147.2809 | 152.6814 | 132.3706 |  | 140.0918 | 173.5362 | 217.9121 | 236.128 | 222.489 | 118.9461 | 165.0515 | 210.5893 | 230.3901 | 219.568 | 86.394 | 98.6391 | 134.3534 | 168.3617 | 195.354 | 123.4124 | 171.6197 | 110.8848 | 179.8006 | 115.5263 | 128.9855 | 170.5593 | 207.8691 | 228.8184 | 251.3704 | 136.724 | 177.5452 | 221.4695 | 237.6201 | 217.6575 | 96.5542 | 110.0602 | 140.5205 | 174.7032 | 201.2626 | 88.8837 | 119.2533 | 134.9162 | 128.6127 | 130.5295 | 208.7225 | 168.4681 | 224.3778 | 209.4303 | 159.2603 |  |  |  | 81.5662 | 89.382 | 84.0792 | 171.704 | 87.845 | 145.6981 |  | 89.5411 | 84.0826 | 86.19 | 60.7183 | 104.427 | 115.7357 |  | 181.6672 | 210.3421 | 204.8501 | 393.7618 | 536.856 | 511.523 | 363.305 | [23 empty] | 85.2192 | 524.1895 | 123.2299 | 196.0046
16:51 | 12318 |  |  | 19.619 | 51.7713 | 55.6006 | 24.3374 | 23.1591 | 40.9248 | 30.815 | 1.6562 | 1.9923 | 0.7592 | -0.0014 |  |  |  | -2.5201 | 35.9443 | 53.3446 | 15.5028 |  | 26.0466 | 36.8562 | 0.3907 | 0.4262 | 1.9951 | 0.6802 | -4.177 | 200.573 | 196.9205 | 145.8296 | 164.2711 | 134.5618 | 120.4984 | 105.4021 | 181.0524 | 155.7105 | 198.3011 | 215.2676 | 198.1366 | 161.4605 | 156.5003 | 192.0709 | 215.8737 | 222.1589 |  |  | 135.3706 |  | 235.8429 | 115.2182 | 154.9319 | 190.911 | 203.4258 | 185.309 | 181.1604 | 169.4966 | 208.0079 | 224.6444 | 230.1637 | 165.5127 | 97.3333 | 136.0838 | 163.4493 | 184.291 | 141.3908 | 168.4583 | 159.3259 | 269.0815 | 121.9957 | 171.5257 | 214.1418 | 232.1128 | 261.3696 | 116.1249 | 150.6154 | 183.1821 | 197.5248 | 189.1025 | 83.3271 | 96.6103 | 133.1726 | 164.0315 | 184.8774 | 146.3909 |  | 128.3048 | 235.6519 |  | 117.7026 | 156.5318 | 195.0873 | 213.0037 | 203.1349 | 139.6885 | 168.1815 | 203.9921 | 211.1439 | 188.0459 | 94.0364 | 106.5258 | 131.513 | 165.3312 | 191.4638 | 210.0009 | 128.9957 | 118.6415 | 120.1308 | 142.8434 | 184.411 | 218.2563 | 227.5625 | 208.3583 |  |  |  |  | 81.8318 | 85.0738 | 161.2344 | 85.3326 | 168.716 | 93.0771 | 37.2937 | 36.5659 | 35.1459 | 32.9322 | 33.8097 | 37.2371 | 36.047 | 36.8802 | 78.8055 | 94.4981 | 89.1271 | 78.4646 | 203.6253 |  |  | 141.9133 |  | 129.7235 | 93.4374 | 121.1775 | 92.4386 | 187.4361 | 171.87 | 220.3425 | 203.3003 | 214.6058 | 183.0434 | 226.0754 | 248.3852 | 251.6155 | 225.4695 | 142.3159 | 117.7587 | 174.5431 | 132.1787 | 173.8817 | 164.4392 | 202.8826 | 125.5338 | 201.1468 | 184.0123 | 190.4796 | 232.1332 |  | 178.0064 | 97.1939 | 136.5534 | 169.3466 | 192.995 | 147.2755 | 152.6745 | 132.3677 |  | 140.101 | 173.5397 | 217.9097 | 236.113 | 222.478 | 118.946 | 165.0507 | 210.5774 | 230.384 | 219.559 | 86.3931 | 98.6394 | 134.3581 | 168.3548 | 195.3445 | 123.4038 | 171.6096 | 110.8795 | 179.8334 | 115.5291 | 128.9835 | 170.5596 | 207.8528 | 228.8055 | 251.3133 | 136.7234 | 177.5398 | 221.4509 | 237.602 | 217.6356 | 96.5517 | 110.0432 | 140.513 | 174.6948 | 201.2417 | 88.8747 | 119.2384 | 134.9073 | 128.6056 | 130.5242 | 208.7061 | 168.4655 | 224.3606 | 209.4079 | 159.2479 |  |  |  | 81.5559 | 89.3685 | 84.0723 | 171.6895 | 87.8555 | 145.666 |  | 89.5377 | 84.0746 | 86.179 | 60.7218 | 104.4289 | 115.7377 |  | 181.6392 | 210.3159 | 204.8379 | 393.719 | 536.2243 | 510.7747 | 363.0351 | [23 empty] | 85.2117 | 523.4995 | 123.4205 | 195.9776
16:51 | 12319 |  |  | 19.5487 | 51.7505 | 55.5431 | 24.343 | 23.1211 | 40.8725 | 30.7483 | 1.6553 | 1.9933 | 0.76 | 0 |  |  |  | -2.5183 | 35.9979 | 53.3657 | 15.5975 |  | 26.0612 | 36.8007 | 0.3894 | 0.4308 | 1.9957 | 0.6801 | -4.7074 | 200.546 | 196.901 | 145.8234 | 164.2652 | 134.5556 | 120.4953 | 105.3981 | 181.0399 | 155.7094 | 198.2926 | 215.2485 | 198.125 | 161.4535 | 156.5002 | 192.0652 | 215.8512 | 222.1428 |  |  | 135.3536 |  | 235.8051 | 115.219 | 154.9306 | 190.8971 | 203.4005 | 185.2912 | 181.1431 | 169.492 | 207.9901 | 224.6318 | 230.1369 | 165.4975 | 97.3305 | 136.0836 | 163.4434 | 184.2813 | 141.3693 | 168.4418 | 159.3089 | 269.0375 | 121.9947 | 171.5149 | 214.1289 | 232.0898 | 261.3132 | 116.1209 | 150.6093 | 183.1742 | 197.5107 | 189.0927 | 83.3346 | 96.6127 | 133.1772 | 164.0287 | 184.8705 | 146.411 |  | 128.2931 | 235.6174 |  | 117.7049 | 156.5319 | 195.0782 | 212.9881 | 203.1125 | 139.7026 | 168.1794 | 203.986 | 211.1318 | 188.0299 | 94.0341 | 106.524 | 131.5097 | 165.3222 | 191.4458 | 209.9846 | 128.9848 | 118.6361 | 120.1205 | 142.8486 | 184.4115 | 218.2448 | 227.5526 | 208.3456 |  |  |  |  | 81.8271 | 85.062 | 161.2295 | 85.3374 | 168.7008 | 93.0672 | 37.2223 | 35.9884 | 35.2561 | 33.1155 | 33.3937 | 37.2593 | 36.0297 | 36.8358 | 78.7911 | 94.4811 | 89.1137 | 78.4543 | 203.6097 |  |  | 141.9087 |  | 129.7207 | 93.4402 | 121.1719 | 92.4461 | 187.4252 | 171.8699 | 220.3262 | 203.2947 | 214.5904 | 183.0131 | 226.0594 | 248.3701 | 251.5986 | 225.4469 | 142.2466 | 117.7635 | 174.5006 | 132.1689 | 173.867 | 164.4451 | 202.8715 | 125.5304 | 201.1311 | 183.9958 | 190.4826 | 232.1229 |  | 178.0163 | 97.1958 | 136.5591 | 169.3495 | 192.9847 | 147.2681 | 152.6632 | 132.3629 |  | 140.0992 | 173.549 | 217.9022 | 236.0825 | 222.4659 | 118.9471 | 165.0523 | 210.5636 | 230.3714 | 219.5422 | 86.3881 | 98.6407 | 134.3584 | 168.3411 | 195.3317 | 123.3817 | 171.5932 | 110.8625 | 179.8554 | 115.5213 | 128.9877 | 170.5628 | 207.8476 | 228.7903 | 251.2819 | 136.7334 | 177.5502 | 221.4364 | 237.5908 | 217.6219 | 96.5574 | 110.0346 | 140.5222 | 174.7032 | 201.2331 | 88.873 | 119.2309 | 134.9019 | 128.6044 | 130.5352 | 208.6998 | 168.4659 | 224.3467 | 209.3926 | 159.2413 |  |  |  | 81.5545 | 89.3606 | 84.0729 | 171.6834 | 87.9017 | 145.6647 |  | 89.5303 | 84.0662 | 86.1724 | 60.7242 | 104.4406 | 115.7349 |  | 181.6276 | 210.2768 | 204.8113 | 393.6004 | 536.8706 | 511.289 | 363.2089 | [23 empty] | 85.2057 | 524.0798 | 123.3696 | 195.9522
16:51 | 12320 |  |  | 19.5462 | 51.7827 | 55.5987 | 24.4223 | 23.1275 | 40.8537 | 30.737 | 1.6549 | 1.9922 | 0.7628 | -0.003 |  |  |  | -2.5594 | 35.9873 | 53.3831 | 15.7048 |  | 26.0934 | 36.847 | 0.3895 | 0.4291 | 1.9967 | 0.6793 | -4.2403 | 200.5329 | 196.8743 | 145.8055 | 164.2492 | 134.5453 | 120.4871 | 105.3894 | 181.0385 | 155.7023 | 198.2795 | 215.2229 | 198.1042 | 161.4409 | 156.4827 | 192.0439 | 215.8376 | 222.1154 |  |  | 135.3402 |  | 235.7749 | 115.227 | 154.9299 | 190.8899 | 203.3858 | 185.2759 | 181.1282 | 169.4895 | 207.9825 | 224.6144 | 230.1106 | 165.4862 | 97.3222 | 136.0815 | 163.4333 | 184.269 | 141.351 | 168.4298 | 159.2952 | 268.9963 | 121.99 | 171.5145 | 214.1208 | 232.0721 | 261.2467 | 116.1185 | 150.5997 | 183.1626 | 197.4944 | 189.0825 | 83.3367 | 96.6145 | 133.1741 | 164.0246 | 184.8583 | 146.4065 |  | 128.2784 | 235.5745 |  | 117.7118 | 156.5367 | 195.0705 | 212.9781 | 203.1007 | 139.7165 | 168.1743 | 203.973 | 211.1146 | 188.0131 | 94.0374 | 106.5222 | 131.5076 | 165.3062 | 191.426 | 209.9696 | 128.9749 | 118.6249 | 120.112 | 142.8483 | 184.4043 | 218.2334 | 227.5399 | 208.3329 |  |  |  |  | 81.8197 | 85.05 | 161.2053 | 85.3038 | 168.6805 | 93.0501 | 37.2609 | 35.8679 | 35.1155 | 33.2953 | 33.2162 | 37.3 | 36.0443 | 36.7175 | 78.7877 | 94.4796 | 89.1085 | 78.4517 | 203.5829 |  |  | 141.9015 |  | 129.7175 | 93.436 | 121.1686 | 92.4347 | 187.4159 | 171.8659 | 220.3083 | 203.2767 | 214.5678 | 182.955 | 226.038 | 248.355 | 251.5793 | 225.4355 | 142.1926 | 117.7672 | 174.4751 | 132.1649 | 173.8535 | 164.4466 | 202.863 | 125.5356 | 201.114 | 183.9905 | 190.4851 | 232.1074 |  | 178.0127 | 97.1947 | 136.5599 | 169.3425 | 192.9698 | 147.2531 | 152.6472 | 132.3497 |  | 140.0933 | 173.5515 | 217.8933 | 236.0595 | 222.4476 | 118.941 | 165.0519 | 210.5544 | 230.3453 | 219.5215 | 86.3906 | 98.6385 | 134.3568 | 168.3396 | 195.3193 | 123.3675 | 171.5768 | 110.8478 | 179.8741 | 115.5085 | 128.9913 | 170.5669 | 207.8431 | 228.7782 | 251.268 | 136.7434 | 177.5529 | 221.4304 | 237.5747 | 217.6106 | 96.57 | 110.0359 | 140.5161 | 174.6932 | 201.2211 | 88.8648 | 119.2295 | 134.8859 | 128.5953 | 130.5228 | 208.6811 | 168.4554 | 224.3279 | 209.3753 | 159.233 |  |  |  | 81.5489 | 89.3536 | 84.0716 | 171.6769 | 87.9121 | 145.6573 |  | 89.5224 | 84.0593 | 86.1708 | 60.7236 | 104.4315 | 115.7234 |  | 181.6012 | 210.2502 | 204.7884 | 393.5943 | 536.5359 | 511.1491 | 363.1597 | [23 empty] | 85.1995 | 523.8425 | 123.4573 | 195.9257
16:51 | 12321 |  |  | 19.6184 | 51.7873 | 55.5188 | 24.3619 | 23.1003 | 40.847 | 30.6315 | 1.6533 | 1.9913 | 0.7595 | -0.0011 |  |  |  | -2.4968 | 36.1534 | 53.3863 | 15.6264 |  | 26.0759 | 36.7835 | 0.3905 | 0.4299 | 1.9986 | 0.6798 | -5.0286 | 200.5252 | 196.8599 | 145.7955 | 164.2408 | 134.5372 | 120.4788 | 105.3865 | 181.0279 | 155.6963 | 198.2656 | 215.2029 | 198.0887 | 161.4337 | 156.4629 | 192.0011 | 215.8158 | 222.0838 |  |  | 135.3347 |  | 235.7395 | 115.2231 | 154.9229 | 190.8795 | 203.3741 | 185.2625 | 181.1173 | 169.4827 | 207.9713 | 224.5931 | 230.102 | 165.478 | 97.3243 | 136.0783 | 163.4259 | 184.257 | 141.3353 | 168.4171 | 159.2786 | 268.956 | 121.9849 | 171.5145 | 214.1096 | 232.0591 | 261.1432 | 116.1198 | 150.5886 | 183.1478 | 197.4781 | 189.0671 | 83.3338 | 96.6087 | 133.1745 | 164.0169 | 184.838 | 146.3767 |  | 128.2597 | 235.5369 |  | 117.7109 | 156.5319 | 195.0685 | 212.9577 | 203.0937 | 139.7067 | 168.1704 | 203.9602 | 211.09 | 187.9979 | 94.0421 | 106.5162 | 131.5005 | 165.2982 | 191.4098 | 209.9507 | 128.9734 | 118.6244 | 120.1109 | 142.8526 | 184.4012 | 218.2256 | 227.5168 | 208.3133 |  |  |  |  | 81.8145 | 85.0482 | 161.1806 | 85.277 | 168.6638 | 93.0375 | 37.2535 | 35.5456 | 34.9282 | 33.6169 | 33.2547 | 37.3447 | 35.9812 | 36.6394 | 78.7841 | 94.4756 | 89.1048 | 78.452 | 203.5606 |  |  | 141.8867 |  | 129.7035 | 93.4292 | 121.1547 | 92.4306 | 187.4085 | 171.8638 | 220.2867 | 203.246 | 214.543 | 182.9102 | 226.0206 | 248.3366 | 251.5567 | 225.4159 | 142.161 | 117.7674 | 174.4333 | 132.1638 | 173.8432 | 164.444 | 202.8563 | 125.5427 | 201.0995 | 183.9875 | 190.4825 | 232.0925 |  | 177.9839 | 97.1898 | 136.5589 | 169.3392 | 192.9548 | 147.2355 | 152.6335 | 132.3352 |  | 140.0921 | 173.5449 | 217.8887 | 236.0442 | 222.4299 | 118.9378 | 165.0487 | 210.5414 | 230.3229 | 219.4996 | 86.3952 | 98.6398 | 134.3584 | 168.3421 | 195.3061 | 123.3541 | 171.5576 | 110.8379 | 179.8912 | 115.4995 | 128.9925 | 170.5717 | 207.8343 | 228.7682 | 251.2354 | 136.7294 | 177.5431 | 221.4224 | 237.5576 | 217.5988 | 96.5686 | 110.0359 | 140.5065 | 174.6844 | 201.201 | 88.8517 | 119.2269 | 134.8802 | 128.5884 | 130.5195 | 208.6799 | 168.4647 | 224.316 | 209.3584 | 159.2282 |  |  |  | 81.5445 | 89.3439 | 84.0669 | 171.6607 | 87.8684 | 145.6362 |  | 89.5123 | 84.055 | 86.1652 | 60.7264 | 104.4267 | 115.7368 |  | 181.5872 | 210.192 | 204.7624 | 394.0222 | 536.9517 | 511.4292 | 363.1232 | [23 empty] | 85.1938 | 524.1905 | 123.4182 | 195.8896
16:51 | 12322 |  |  | 19.674 | 51.7904 | 55.4789 | 24.3491 | 23.0907 | 40.9498 | 30.6971 | 1.6526 | 1.9887 | 0.7613 | -0.0018 |  |  |  | -2.5087 | 36.1408 | 53.454 | 15.5775 |  | 26.0557 | 36.8538 | 0.388 | 0.4267 | 1.9964 | 0.6809 | -5.3276 | 200.5047 | 196.8473 | 145.7839 | 164.2299 | 134.5313 | 120.4755 | 105.3834 | 181.0104 | 155.6985 | 198.253 | 215.1934 | 198.0694 | 161.4338 | 156.4544 | 191.9721 | 215.7859 | 222.0537 |  |  | 135.3274 |  | 235.7094 | 115.2158 | 154.9253 | 190.8723 | 203.3647 | 185.2445 | 181.1098 | 169.4739 | 207.9543 | 224.5779 | 230.0907 | 165.4687 | 97.3305 | 136.0813 | 163.4217 | 184.2489 | 141.319 | 168.3968 | 159.2627 | 268.9097 | 121.9846 | 171.5045 | 214.0908 | 232.0451 | 261.0648 | 116.1138 | 150.5811 | 183.1333 | 197.4588 | 189.0471 | 83.3334 | 96.6026 | 133.1701 | 164.0089 | 184.8269 | 146.3462 |  | 128.2469 | 235.5005 |  | 117.7107 | 156.5293 | 195.0576 | 212.9404 | 203.0781 | 139.703 | 168.1647 | 203.9453 | 211.0735 | 187.983 | 94.0491 | 106.5103 | 131.4968 | 165.2952 | 191.3955 | 209.9349 | 128.9613 | 118.6169 | 120.1019 | 142.8488 | 184.397 | 218.2097 | 227.496 | 208.2958 |  |  |  |  | 81.8076 | 85.0434 | 161.1524 | 85.2581 | 168.6539 | 93.0268 | 37.2505 | 35.5887 | 34.6635 | 33.9292 | 33.2993 | 37.3799 | 35.9057 | 36.609 | 78.7792 | 94.469 | 89.0982 | 78.4444 | 203.5466 |  |  | 141.8816 |  | 129.6912 | 93.4266 | 121.1465 | 92.4327 | 187.3916 | 171.8599 | 220.2711 | 203.2244 | 214.5288 | 182.8948 | 226.0068 | 248.3237 | 251.5376 | 225.3871 | 142.1505 | 117.7652 | 174.3762 | 132.1619 | 173.8291 | 164.4462 | 202.8544 | 125.5421 | 201.0878 | 183.9759 | 190.4829 | 232.0805 |  | 177.9641 | 97.1914 | 136.5699 | 169.3377 | 192.9485 | 147.2319 | 152.6253 | 132.332 |  | 140.0915 | 173.5448 | 217.8838 | 236.0318 | 222.4192 | 118.9402 | 165.0409 | 210.5307 | 230.3138 | 219.49 | 86.3984 | 98.6479 | 134.3712 | 168.3436 | 195.2972 | 123.3451 | 171.5438 | 110.8273 | 179.89 | 115.5007 | 128.992 | 170.5743 | 207.8283 | 228.7502 | 251.1941 | 136.7164 | 177.5338 | 221.4088 | 237.5382 | 217.577 | 96.5532 | 110.0325 | 140.4969 | 174.6739 | 201.1818 | 88.8425 | 119.2185 | 134.8669 | 128.5752 | 130.5286 | 208.6787 | 168.4689 | 224.2953 | 209.3366 | 159.2142 |  |  |  | 81.5444 | 89.3344 | 84.054 | 171.6397 | 87.8302 | 145.6241 |  | 89.5012 | 84.0491 | 86.1557 | 60.7192 | 104.4252 | 115.7304 |  | 181.5633 | 210.1471 | 204.7298 | 393.7252 | 536.5587 | 511.5387 | 363.3959 | [23 empty] | 85.1862 | 524.0487 | 123.4809 | 195.8552
16:51 | 12323 |  |  | 19.662 | 51.8427 | 55.542 | 24.4727 | 23.0146 | 40.8758 | 30.6674 | 1.6514 | 1.993 | 0.7589 | 0.0005 |  |  |  | -2.4323 | 36.1906 | 53.3416 | 15.5712 |  | 26.1269 | 36.8597 | 0.3891 | 0.4254 | 1.9955 | 0.6809 | -3.898 | 200.4822 | 196.8255 | 145.7721 | 164.2143 | 134.5224 | 120.4695 | 105.3744 | 181.0022 | 155.6925 | 198.2409 | 215.1768 | 198.0436 | 161.4275 | 156.4411 | 191.9601 | 215.7711 | 222.0432 |  |  | 135.3109 |  | 235.6817 | 115.2136 | 154.9274 | 190.8643 | 203.3513 | 185.2243 | 181.1014 | 169.4711 | 207.9418 | 224.5599 | 230.0922 | 165.4601 | 97.334 | 136.0843 | 163.4188 | 184.2501 | 141.3062 | 168.3827 | 159.2525 | 268.8706 | 121.9802 | 171.4971 | 214.0822 | 232.0244 | 261.1395 | 116.111 | 150.5833 | 183.1259 | 197.4395 | 189.032 | 83.3366 | 96.6015 | 133.1691 | 164.0009 | 184.8151 | 146.3337 |  | 128.2414 | 235.4664 |  | 117.7098 | 156.5286 | 195.0444 | 212.9339 | 203.066 | 139.6936 | 168.1584 | 203.9301 | 211.0597 | 187.9622 | 94.0481 | 106.5148 | 131.5028 | 165.2875 | 191.3863 | 209.9129 | 128.9445 | 118.6068 | 120.0845 | 142.8379 | 184.3946 | 218.1941 | 227.4752 | 208.2811 |  |  |  |  | 81.8043 | 85.0368 | 161.1378 | 85.2513 | 168.6356 | 93.017 | 37.3588 | 36.0335 | 34.4602 | 34.0301 | 33.0374 | 37.3204 | 35.664 | 36.5432 | 78.7747 | 94.4631 | 89.0855 | 78.4367 | 203.5314 |  |  | 141.8759 |  | 129.6846 | 93.4241 | 121.1479 | 92.4205 | 187.3862 | 171.8545 | 220.2581 | 203.2037 | 214.5175 | 182.8633 | 225.9926 | 248.3021 | 251.5147 | 225.3564 | 142.1389 | 117.766 | 174.3367 | 132.1553 | 173.8185 | 164.4449 | 202.8466 | 125.5329 | 201.0755 | 183.9628 | 190.4809 | 232.058 |  | 177.9598 | 97.1879 | 136.5723 | 169.3358 | 192.9385 | 147.2231 | 152.6191 | 132.332 |  | 140.0872 | 173.5413 | 217.8788 | 236.0172 | 222.4057 | 118.943 | 165.0471 | 210.5319 | 230.3069 | 219.4839 | 86.4053 | 98.6542 | 134.3827 | 168.3457 | 195.2897 | 123.3448 | 171.5339 | 110.8197 | 179.8785 | 115.5053 | 128.9912 | 170.5666 | 207.8178 | 228.735 | 251.2882 | 136.7206 | 177.5287 | 221.4004 | 237.5161 | 217.555 | 96.5536 | 110.0256 | 140.489 | 174.6723 | 201.1661 | 88.8332 | 119.2035 | 134.8409 | 128.5585 | 130.531 | 208.6556 | 168.4621 | 224.271 | 209.3195 | 159.1943 |  |  |  | 81.5338 | 89.3231 | 84.0444 | 171.6231 | 87.7937 | 145.6129 |  | 89.494 | 84.0448 | 86.1496 | 60.7192 | 104.4377 | 115.7399 |  | 181.5345 | 210.1422 | 204.7061 | 393.8242 | 536.7313 | 511.0235 | 363.4296 | [23 empty] | 85.1788 | 523.8774 | 123.5205 | 195.8383
16:51 | 12324 |  |  | 19.6872 | 51.8747 | 55.6059 | 24.4015 | 23.0142 | 40.9167 | 30.7098 | 1.6512 | 1.9945 | 0.7615 | -0.0014 |  |  |  | -2.3644 | 36.1697 | 53.4415 | 15.5971 |  | 26.1735 | 36.8579 | 0.3888 | 0.4274 | 1.9966 | 0.6797 | -5.7075 | 200.4617 | 196.8068 | 145.7715 | 164.2055 | 134.5152 | 120.4602 | 105.3696 | 180.9905 | 155.6845 | 198.2353 | 215.1543 | 198.0345 | 161.4149 | 156.4399 | 191.9334 | 215.7381 | 222.028 |  |  | 135.2886 |  | 235.643 | 115.2046 | 154.912 | 190.8473 | 203.3231 | 185.2039 | 181.0791 | 169.4596 | 207.9287 | 224.545 | 230.0962 | 165.4561 | 97.329 | 136.0888 | 163.4154 | 184.2434 | 141.2924 | 168.3748 | 159.2396 | 268.8326 | 121.9812 | 171.5014 | 214.0709 | 232.0115 | 261.2564 | 116.1159 | 150.5783 | 183.1155 | 197.4264 | 189.0111 | 83.3374 | 96.6009 | 133.1689 | 163.9964 | 184.7956 | 146.3226 |  | 128.2373 | 235.4317 |  | 117.7128 | 156.5281 | 195.038 | 212.9203 | 203.0472 | 139.6761 | 168.1506 | 203.916 | 211.0381 | 187.9414 | 94.0444 | 106.5135 | 131.4996 | 165.2768 | 191.3786 | 209.885 | 128.9279 | 118.5966 | 120.0637 | 142.8305 | 184.389 | 218.1773 | 227.4553 | 208.2639 |  |  |  |  | 81.7965 | 85.0321 | 161.1392 | 85.2663 | 168.6221 | 93.0201 | 37.5934 | 36.3934 | 34.2642 | 33.9695 | 32.5962 | 37.1764 | 35.0559 | 36.4599 | 78.7656 | 94.4498 | 89.0728 | 78.4293 | 203.5072 |  |  | 141.8614 |  | 129.6777 | 93.422 | 121.1433 | 92.4148 | 187.3791 | 171.8635 | 220.24 | 203.1858 | 214.4964 | 182.8567 | 225.9728 | 248.2791 | 251.49 | 225.326 | 142.115 | 117.7645 | 174.2889 | 132.1657 | 173.8068 | 164.4393 | 202.8337 | 125.5286 | 201.0609 | 183.9545 | 190.4797 | 232.0426 |  | 177.9552 | 97.1806 | 136.5658 | 169.3342 | 192.9263 | 147.2104 | 152.6053 | 132.327 |  | 140.0895 | 173.5487 | 217.8796 | 236.0052 | 222.3832 | 118.9426 | 165.0448 | 210.5278 | 230.2857 | 219.4604 | 86.4093 | 98.648 | 134.3854 | 168.3363 | 195.2757 | 123.3348 | 171.5121 | 110.8042 | 179.8736 | 115.4942 | 128.9959 | 170.5685 | 207.8071 | 228.7204 | 251.2765 | 136.7283 | 177.5311 | 221.3881 | 237.4935 | 217.5409 | 96.5648 | 110.0133 | 140.4868 | 174.6674 | 201.1538 | 88.8308 | 119.1943 | 134.8258 | 128.5495 | 130.5279 | 208.6396 | 168.4593 | 224.2619 | 209.3106 | 159.1818 |  |  |  | 81.5375 | 89.3184 | 84.0477 | 171.6033 | 87.7828 | 145.6027 |  | 89.4864 | 84.0351 | 86.1407 | 60.7201 | 104.4275 | 115.7405 |  | 181.5131 | 210.0998 | 204.6724 | 393.6415 | 536.6169 | 511.3517 | 363.2609 | [23 empty] | 85.1743 | 523.9843 | 123.6256 | 195.8065
16:51 | 12325 |  |  | 19.6749 | 51.9083 | 55.5777 | 24.234 | 22.9582 | 40.8155 | 30.5873 | 1.651 | 1.9949 | 0.7571 | -0.0012 |  |  |  | -2.3715 | 36.25 | 53.4795 | 15.6657 |  | 26.0627 | 36.8399 | 0.3872 | 0.4246 | 1.9969 | 0.6782 | -6.7074 | 200.4373 | 196.7866 | 145.7566 | 164.1911 | 134.4994 | 120.4506 | 105.3604 | 180.9751 | 155.6944 | 198.2235 | 215.1363 | 198.0199 | 161.4052 | 156.4353 | 191.9114 | 215.7121 | 222.0106 |  |  | 135.2753 |  | 235.609 | 115.209 | 154.9039 | 190.8306 | 203.3055 | 185.1934 | 181.0636 | 169.4491 | 207.9148 | 224.535 | 230.0819 | 165.451 | 97.3266 | 136.0908 | 163.4112 | 184.2344 | 141.2782 | 168.3592 | 159.2308 | 268.7913 | 121.9826 | 171.5017 | 214.0573 | 232.0024 | 261.3024 | 116.1128 | 150.5762 | 183.107 | 197.4185 | 188.9974 | 83.3424 | 96.6075 | 133.1751 | 163.9928 | 184.7911 | 146.3071 |  | 128.2318 | 235.4 |  | 117.7217 | 156.5291 | 195.03 | 212.9081 | 203.0297 | 139.6714 | 168.1498 | 203.9039 | 211.0221 | 187.9331 | 94.0518 | 106.5163 | 131.4979 | 165.2719 | 191.3654 | 209.8592 | 128.9195 | 118.5823 | 120.0494 | 142.8283 | 184.3815 | 218.1628 | 227.4414 | 208.2493 |  |  |  |  | 81.7836 | 85.0183 | 161.1179 | 85.2655 | 168.6101 | 93.0092 | 37.7298 | 36.6132 | 34.0406 | 33.8965 | 32.5886 | 36.9722 | 34.3335 | 36.4112 | 78.7626 | 94.4375 | 89.0686 | 78.4237 | 203.4798 |  |  | 141.8472 |  | 129.6669 | 93.4176 | 121.1355 | 92.4117 | 187.3614 | 171.865 | 220.2168 | 203.1658 | 214.4705 | 182.869 | 225.956 | 248.2679 | 251.468 | 225.2967 | 142.0869 | 117.7597 | 174.2394 | 132.1779 | 173.7924 | 164.4372 | 202.8178 | 125.53 | 201.0391 | 183.9437 | 190.484 | 232.0287 |  | 177.9473 | 97.1881 | 136.5628 | 169.3274 | 192.9175 | 147.2039 | 152.5883 | 132.3176 |  | 140.089 | 173.5545 | 217.8695 | 235.9794 | 222.364 | 118.9342 | 165.0293 | 210.508 | 230.259 | 219.4365 | 86.4054 | 98.6406 | 134.3831 | 168.3259 | 195.2523 | 123.323 | 171.486 | 110.7828 | 179.8774 | 115.4785 | 128.9994 | 170.5781 | 207.8015 | 228.707 | 251.1361 | 136.7325 | 177.5336 | 221.3725 | 237.4743 | 217.5281 | 96.5629 | 110.0111 | 140.4812 | 174.6549 | 201.1441 | 88.8258 | 119.1861 | 134.8114 | 128.2227 | 130.5242 | 208.6316 | 168.4581 | 224.2495 | 209.2934 | 159.1687 |  |  |  | 81.532 | 89.3103 | 84.0464 | 171.5837 | 87.7674 | 145.5857 |  | 89.4771 | 84.0295 | 86.1446 | 60.7245 | 104.4413 | 115.7445 |  | 181.5033 | 210.093 | 204.6584 | 393.6094 | 536.268 | 511.009 | 362.9963 | [23 empty] | 85.1677 | 523.6385 | 123.5047 | 195.7981
16:51 | 12326 |  |  | 19.6203 | 51.9518 | 55.7401 | 24.324 | 23.0383 | 40.8973 | 30.6493 | 1.6503 | 1.9915 | 0.76 | -0.0017 |  |  |  | -2.5251 | 36.2659 | 53.4478 | 15.6207 |  | 26.1781 | 36.904 | 0.3884 | 0.4286 | 1.9998 | 0.6782 | -4.6339 | 200.418 | 196.7659 | 145.7449 | 164.1763 | 134.4916 | 120.4467 | 105.353 | 180.964 | 155.6867 | 198.205 | 215.1133 | 197.9992 | 161.4023 | 156.4224 | 191.8998 | 215.7057 | 221.9907 |  |  | 135.27 |  | 235.5799 | 115.2118 | 154.9066 | 190.8171 | 203.2932 | 185.178 | 181.0581 | 169.4439 | 207.9016 | 224.5196 | 230.077 | 165.4481 | 97.3281 | 136.0948 | 163.4091 | 184.2319 | 141.2714 | 168.3457 | 159.2271 | 268.7539 | 121.9832 | 171.5022 | 214.0519 | 231.9841 | 261.3366 | 116.1085 | 150.5736 | 183.1004 | 197.4024 | 188.9871 | 83.3422 | 96.6027 | 133.1765 | 163.9807 | 184.7805 | 146.2928 |  | 128.223 | 235.3628 |  | 117.7199 | 156.5256 | 195.0165 | 212.8946 | 203.0176 | 139.6714 | 168.144 | 203.8907 | 211.0069 | 187.9177 | 94.0561 | 106.5193 | 131.498 | 165.273 | 191.3417 | 209.8331 | 128.9094 | 118.5729 | 120.044 | 142.8233 | 184.3737 | 218.1493 | 227.4198 | 208.2288 |  |  |  |  | 81.778 | 84.9996 | 161.1018 | 85.2553 | 168.5803 | 92.9873 | 37.602 | 36.4141 | 33.9432 | 33.9131 | 32.875 | 36.7509 | 33.5924 | 36.4271 | 78.7638 | 94.4316 | 89.0629 | 78.4199 | 203.4673 |  |  | 141.8379 |  | 129.6612 | 93.41 | 121.1319 | 92.4087 | 187.3537 | 171.8536 | 220.1938 | 203.1518 | 214.4568 | 182.883 | 225.9384 | 248.2536 | 251.4466 | 225.2631 | 142.0502 | 117.7563 | 174.2056 | 132.1692 | 173.7825 | 164.4357 | 202.8087 | 125.5295 | 201.021 | 183.9329 | 190.4729 | 232.0147 |  | 177.9436 | 97.1889 | 136.5667 | 169.3272 | 192.9117 | 147.1961 | 152.5793 | 132.3169 |  | 140.0884 | 173.5482 | 217.8447 | 235.9503 | 222.3463 | 118.93 | 165.0289 | 210.4892 | 230.2448 | 219.4246 | 86.4001 | 98.6399 | 134.3825 | 168.3242 | 195.2416 | 123.319 | 171.4686 | 110.7712 | 179.8794 | 115.4741 | 129.0024 | 170.5816 | 207.7976 | 228.696 | 251.1197 | 136.7341 | 177.5258 | 221.3588 | 237.4637 | 217.5049 | 96.5569 | 110.0075 | 140.4745 | 174.6498 | 201.1294 | 88.8136 | 119.1848 | 134.7979 | 127.8905 | 130.5301 | 208.6206 | 168.4525 | 224.2361 | 209.2827 | 159.1474 |  |  |  | 81.5203 | 89.3008 | 84.0423 | 171.5665 | 87.7507 | 145.5732 |  | 89.4568 | 84.0086 | 86.1371 | 60.7187 | 104.4463 | 115.7303 |  | 181.4641 | 210.0532 | 204.6293 | 393.4802 | 536.3821 | 511.3673 | 363.2271 | [23 empty] | 85.1554 | 523.8747 | 123.6338 | 195.7586
16:51 | 12327 |  |  | 19.6358 | 51.9357 | 55.5821 | 24.3266 | 23.0556 | 40.9386 | 30.6927 | 1.649 | 1.9895 | 0.7594 | -0.0016 |  |  |  | -2.5539 | 36.2177 | 53.2357 | 15.5811 |  | 26.1952 | 36.8735 | 0.3898 | 0.4269 | 1.9963 | 0.677 | -4.8024 | 200.403 | 196.746 | 145.7383 | 164.162 | 134.4877 | 120.4449 | 105.354 | 180.959 | 155.6701 | 198.1957 | 215.0939 | 197.9813 | 161.3969 | 156.4199 | 191.8647 | 215.6836 | 221.9642 |  |  | 135.2571 |  | 235.5439 | 115.2033 | 154.9027 | 190.8027 | 203.2688 | 185.1593 | 181.0494 | 169.443 | 207.885 | 224.4988 | 230.0584 | 165.4413 | 97.3276 | 136.0962 | 163.4108 | 184.2204 | 141.2737 | 168.3345 | 159.2141 | 268.7144 | 121.9821 | 171.5006 | 214.0453 | 231.962 | 261.2906 | 116.1095 | 150.5628 | 183.0869 | 197.3816 | 188.9699 | 83.3405 | 96.5904 | 133.1713 | 163.9771 | 184.7637 | 146.2822 |  | 128.2135 | 235.3201 |  | 117.7158 | 156.5161 | 195.0031 | 212.8708 | 202.9999 | 139.6822 | 168.1311 | 203.8734 | 210.9855 | 187.8974 | 94.0531 | 106.5107 | 131.4886 | 165.2615 | 191.322 | 209.8169 | 128.8944 | 118.5577 | 120.0331 | 142.8146 | 184.3622 | 218.1326 | 227.3964 | 208.2044 |  |  |  |  | 81.7679 | 84.9935 | 161.0927 | 85.2526 | 168.5546 | 92.9826 | 37.4751 | 36.4125 | 33.771 | 33.9986 | 33.1582 | 36.5632 | 33.0367 | 36.5016 | 78.7491 | 94.4182 | 89.0473 | 78.4063 | 203.4493 |  |  | 141.8315 |  | 129.6501 | 93.4045 | 121.1237 | 92.404 | 187.3394 | 171.8478 | 220.1698 | 203.1394 | 214.437 | 182.874 | 225.9268 | 248.2315 | 251.4213 | 225.2314 | 142.0157 | 117.7577 | 174.1635 | 132.1602 | 173.7679 | 164.4347 | 202.8002 | 125.523 | 201.0065 | 183.9175 | 190.4602 | 231.9933 |  | 177.9431 | 97.1804 | 136.571 | 169.3233 | 192.8993 | 147.1771 | 152.5659 | 132.3071 |  | 140.0839 | 173.5389 | 217.825 | 235.9288 | 222.3143 | 118.9279 | 165.0296 | 210.4745 | 230.232 | 219.41 | 86.4 | 98.6412 | 134.3892 | 168.3211 | 195.2346 | 123.3133 | 171.4455 | 110.7582 | 179.8742 | 115.4686 | 129.0053 | 170.5856 | 207.7889 | 228.6823 | 251.1015 | 136.7317 | 177.5226 | 221.3448 | 237.4493 | 217.4856 | 96.5607 | 110.0062 | 140.4673 | 174.6368 | 201.1132 | 88.8086 | 119.1872 | 134.7865 | 127.8783 | 130.5233 | 208.6057 | 168.443 | 224.2196 | 209.2675 | 159.1287 |  |  |  | 81.5241 | 89.2987 | 84.0391 | 171.5452 | 87.7276 | 145.5666 |  | 89.4544 | 84.0114 | 86.1334 | 60.7221 | 104.4612 | 115.7252 |  | 181.443 | 210.0114 | 204.5981 | 393.7083 | 536.6896 | 511.1804 | 362.9677 | [23 empty] | 85.1528 | 523.935 | 123.5149 | 195.7272
16:51 | 12328 |  |  | 19.6811 | 51.9336 | 55.4946 | 24.4442 | 23.0518 | 40.9279 | 30.6856 | 1.6477 | 1.9948 | 0.7602 | 0.0004 |  |  |  | -2.458 | 36.26 | 53.5098 | 15.6897 |  | 26.1211 | 36.9008 | 0.3908 | 0.4262 | 1.9986 | 0.6772 | -5.0829 | 200.3886 | 196.7311 | 145.7264 | 164.1536 | 134.4809 | 120.4378 | 105.3499 | 180.9513 | 155.6719 | 198.1862 | 215.0839 | 197.9631 | 161.3865 | 156.4115 | 191.8345 | 215.6534 | 221.9447 |  |  | 135.241 |  | 235.5027 | 115.1946 | 154.8927 | 190.7912 | 203.2491 | 185.1427 | 181.0377 | 169.4443 | 207.8707 | 224.4706 | 230.0343 | 165.4227 | 97.3187 | 136.0889 | 163.4043 | 184.1973 | 141.2564 | 168.3132 | 159.1891 | 268.6656 | 121.9745 | 171.4884 | 214.0284 | 231.9413 | 261.2779 | 116.1087 | 150.5585 | 183.0771 | 197.3693 | 188.9581 | 83.3421 | 96.5911 | 133.1746 | 163.9766 | 184.7547 | 146.2824 |  | 128.2149 | 235.2857 |  | 117.7158 | 156.5144 | 195.0005 | 212.8525 | 202.9834 | 139.6945 | 168.1287 | 203.8639 | 210.9714 | 187.8899 | 94.0601 | 106.5062 | 131.4912 | 165.2538 | 191.31 | 209.8042 | 128.8813 | 118.5451 | 120.0226 | 142.8139 | 184.3594 | 218.1163 | 227.3846 | 208.1901 |  |  |  |  | 81.764 | 84.9909 | 161.0789 | 85.2379 | 168.534 | 92.9888 | 37.388 | 36.0418 | 33.6595 | 34.1203 | 33.4442 | 36.452 | 32.6163 | 36.537 | 78.7336 | 94.4019 | 89.0353 | 78.3952 | 203.432 |  |  | 141.8256 |  | 129.6422 | 93.4042 | 121.1101 | 92.3995 | 187.3286 | 171.8413 | 220.1485 | 203.1189 | 214.413 | 182.8508 | 225.9149 | 248.2147 | 251.4004 | 225.2038 | 142.0012 | 117.7633 | 174.1268 | 132.1554 | 173.7496 | 164.4373 | 202.7907 | 125.5202 | 200.9892 | 183.9045 | 190.4563 | 231.9769 |  | 177.9266 | 97.1804 | 136.5704 | 169.318 | 192.8807 | 147.1602 | 152.5503 | 132.295 |  | 140.077 | 173.5357 | 217.8161 | 235.9153 | 222.2885 | 118.9224 | 165.0289 | 210.4667 | 230.2102 | 219.3971 | 86.4007 | 98.6369 | 134.3943 | 168.3152 | 195.2173 | 123.3079 | 171.4213 | 110.7477 | 179.8728 | 115.4604 | 129.0028 | 170.5792 | 207.7719 | 228.6628 | 251.084 | 136.7272 | 177.516 | 221.3333 | 237.4286 | 217.4716 | 96.5662 | 110.0059 | 140.4497 | 174.6164 | 201.0994 | 88.8012 | 119.1787 | 134.7711 | 127.9198 | 130.5166 | 208.6061 | 168.4508 | 224.1987 | 209.2439 | 159.1189 |  |  |  | 81.5221 | 89.2926 | 84.0311 | 171.5188 | 87.683 | 145.5644 |  | 89.4505 | 84.0019 | 86.1245 | 60.7198 | 104.4338 | 115.7123 |  | 181.4313 | 209.9967 | 204.5576 | 393.5897 | 536.4631 | 511.3203 | 363.3907 | [23 empty] | 85.1472 | 523.8917 | 123.6727 | 195.714
16:51 | 12329 |  |  | 19.7225 | 51.943 | 55.5402 | 24.4293 | 23.0726 | 40.9438 | 30.6392 | 1.6466 | 1.9974 | 0.7597 | -0.0016 |  |  |  | -2.4496 | 36.2994 | 53.5021 | 15.7106 |  | 26.1311 | 36.8751 | 0.391 | 0.429 | 2.0023 | 0.6782 | -4.4312 | 200.3618 | 196.7145 | 145.717 | 164.1403 | 134.474 | 120.429 | 105.3373 | 180.9353 | 155.6641 | 198.1751 | 215.0616 | 197.9447 | 161.3711 | 156.394 | 191.8248 | 215.6376 | 221.9236 |  |  | 135.2299 |  | 235.475 | 115.1947 | 154.8904 | 190.7876 | 203.2401 | 185.1275 | 181.0227 | 169.4289 | 207.8672 | 224.4569 | 230.0173 | 165.4121 | 97.3097 | 136.0908 | 163.3909 | 184.1854 | 141.2392 | 168.2923 | 159.1684 | 268.6165 | 121.9715 | 171.4782 | 214.0093 | 231.9237 | 261.1277 | 116.1154 | 150.5571 | 183.0686 | 197.3544 | 188.9441 | 83.3355 | 96.584 | 133.176 | 163.9661 | 184.7416 | 146.2794 |  | 128.216 | 235.2489 |  | 117.7213 | 156.5114 | 194.9982 | 212.8348 | 202.9699 | 139.6873 | 168.1188 | 203.8525 | 210.9514 | 187.8702 | 94.0641 | 106.5088 | 131.4989 | 165.2537 | 191.3023 | 209.7801 | 128.8697 | 118.5401 | 120.013 | 142.8157 | 184.3525 | 218.106 | 227.3697 | 208.1802 |  |  |  |  | 81.7622 | 84.9826 | 161.0599 | 85.2175 | 168.5044 | 92.9955 | 37.2995 | 35.1687 | 33.6208 | 34.282 | 33.6428 | 36.3657 | 32.071 | 36.5458 | 78.7296 | 94.3978 | 89.0293 | 78.391 | 203.4192 |  |  | 141.8208 |  | 129.6442 | 93.4002 | 121.1068 | 92.3984 | 187.3182 | 171.8302 | 220.132 | 203.0953 | 214.3994 | 182.8342 | 225.8936 | 248.1919 | 251.3773 | 225.176 | 141.9912 | 117.7544 | 174.1064 | 132.1525 | 173.7299 | 164.432 | 202.7766 | 125.5043 | 200.9708 | 183.8889 | 190.4487 | 231.9644 |  | 177.9066 | 97.1796 | 136.5689 | 169.317 | 192.8642 | 147.1532 | 152.5309 | 132.2907 |  | 140.074 | 173.5329 | 217.8035 | 235.8988 | 222.2714 | 118.9276 | 165.0327 | 210.4622 | 230.2085 | 219.3919 | 86.4017 | 98.6381 | 134.3993 | 168.3106 | 195.2113 | 123.3061 | 171.4036 | 110.7455 | 179.8857 | 115.4538 | 129.0088 | 170.5807 | 207.7608 | 228.6535 | 251.0809 | 136.7259 | 177.5095 | 221.3236 | 237.4105 | 217.4525 | 96.5629 | 109.9975 | 140.4415 | 174.6095 | 201.0783 | 88.7891 | 119.1631 | 134.7445 | 127.9537 | 130.5144 | 208.5962 | 168.4482 | 224.1741 | 209.2271 | 159.1154 |  |  |  | 81.5173 | 89.2873 | 84.0276 | 171.4956 | 87.6579 | 145.567 |  | 89.4349 | 83.9876 | 86.1208 | 60.7171 | 104.443 | 115.7213 |  | 181.418 | 209.9723 | 204.5337 | 393.6521 | 536.962 | 510.9458 | 363.2661 | [23 empty] | 85.14 | 523.9539 | 123.7078 | 195.6952
16:51 | 12330 |  |  | 19.6442 | 51.914 | 55.4499 | 24.4443 | 23.0468 | 40.9179 | 30.7306 | 1.6469 | 1.9966 | 0.7587 | -0.0008 |  |  |  | -2.5127 | 36.3271 | 53.5675 | 15.6414 |  | 26.1843 | 36.9357 | 0.3899 | 0.4268 | 2.0027 | 0.6772 | -5.8134 | 200.3402 | 196.6939 | 145.7026 | 164.1235 | 134.4613 | 120.4189 | 105.3329 | 180.9216 | 155.6499 | 198.1587 | 215.0401 | 197.926 | 161.3653 | 156.3813 | 191.8226 | 215.6231 | 221.9124 |  |  | 135.2295 |  | 235.4539 | 115.1982 | 154.8879 | 190.7788 | 203.2227 | 185.1144 | 181.016 | 169.4101 | 207.8604 | 224.4452 | 230.0052 | 165.4101 | 97.3185 | 136.1026 | 163.3939 | 184.1928 | 141.2293 | 168.2776 | 159.1592 | 268.5827 | 121.9752 | 171.4671 | 213.9945 | 231.9072 | 261.0326 | 116.1179 | 150.553 | 183.0562 | 197.3388 | 188.9275 | 83.3327 | 96.58 | 133.1755 | 163.9615 | 184.7277 | 146.2607 |  | 128.2097 | 235.2106 |  | 117.7239 | 156.506 | 194.9909 | 212.8149 | 202.9521 | 139.6817 | 168.1111 | 203.839 | 210.9292 | 187.8525 | 94.0652 | 106.5095 | 131.4923 | 165.2496 | 191.2914 | 209.7574 | 128.8621 | 118.5258 | 120.0024 | 142.8153 | 184.3487 | 218.0989 | 227.354 | 208.1654 |  |  |  |  | 81.7513 | 84.9707 | 161.0396 | 85.2166 | 168.492 | 92.9983 | 37.274 | 35.3084 | 33.5787 | 34.4333 | 33.702 | 36.2284 | 31.4564 | 36.5572 | 78.7269 | 94.3883 | 89.0255 | 78.3833 | 203.3998 |  |  | 141.8089 |  | 129.6297 | 93.3958 | 121.1024 | 92.3962 | 187.3065 | 171.8283 | 220.1095 | 203.0704 | 214.3786 | 182.8103 | 225.8744 | 248.17 | 251.3529 | 225.1511 | 141.9709 | 117.7504 | 174.114 | 132.1468 | 173.7164 | 164.4218 | 202.7641 | 125.4946 | 200.9538 | 183.8716 | 190.4456 | 231.9451 |  | 177.9033 | 97.1845 | 136.5737 | 169.3177 | 192.8609 | 147.141 | 152.5206 | 132.2884 |  | 140.0749 | 173.5373 | 217.7969 | 235.8871 | 222.2459 | 118.934 | 165.0298 | 210.4525 | 230.2006 | 219.3674 | 86.399 | 98.6406 | 134.3965 | 168.3105 | 195.1982 | 123.3036 | 171.3798 | 110.7305 | 179.8937 | 115.4408 | 129.0132 | 170.5841 | 207.7587 | 228.6405 | 251.0562 | 136.7309 | 177.514 | 221.3149 | 237.3896 | 217.4347 | 96.5631 | 109.9965 | 140.4438 | 174.6045 | 201.0622 | 88.7837 | 119.1518 | 134.7293 | 127.9445 | 130.5062 | 208.577 | 168.4383 | 224.1605 | 209.2147 | 159.1112 |  |  |  | 81.5121 | 89.2753 | 84.0263 | 171.4706 | 87.6255 | 145.5549 |  | 89.429 | 83.9866 | 86.1245 | 60.7259 | 104.4626 | 115.7325 |  | 181.4056 | 209.9668 | 204.5071 | 393.6004 | 536.434 | 511.4763 | 363.6451 | [23 empty] | 85.1345 | 523.9551 | 123.6873 | 195.6862
16:51 | 12331 |  |  | 19.7678 | 51.9732 | 55.4417 | 24.5604 | 22.9815 | 40.9299 | 30.6773 | 1.6467 | 1.9946 | 0.7609 | -0.0003 |  |  |  | -2.4412 | 36.3074 | 53.5218 | 15.7175 |  | 26.1338 | 36.8826 | 0.3908 | 0.4278 | 2.0027 | 0.6756 | -4.1472 | 200.3274 | 196.6745 | 145.6901 | 164.1124 | 134.4529 | 120.4104 | 105.3288 | 180.9141 | 155.6468 | 198.1442 | 215.0216 | 197.9094 | 161.3644 | 156.3795 | 191.8337 | 215.5976 | 221.8917 |  |  | 135.2259 |  | 235.4257 | 115.2012 | 154.89 | 190.7687 | 203.2047 | 185.1015 | 181.0077 | 169.4052 | 207.8465 | 224.4274 | 229.9871 | 165.4088 | 97.3386 | 136.1067 | 163.3994 | 184.1919 | 141.221 | 168.2661 | 159.1489 | 268.549 | 121.9751 | 171.4584 | 213.992 | 231.8988 | 261.147 | 116.1111 | 150.556 | 183.0486 | 197.3298 | 188.9128 | 83.3419 | 96.5852 | 133.1769 | 163.9566 | 184.718 | 146.2545 |  | 128.2105 | 235.1779 |  | 117.7154 | 156.5172 | 194.9803 | 212.8023 | 202.9362 | 139.6742 | 168.1121 | 203.8248 | 210.9139 | 187.8439 | 94.065 | 106.51 | 131.4914 | 165.2446 | 191.2737 | 209.7378 | 128.8526 | 118.516 | 119.9942 | 142.8128 | 184.346 | 218.0888 | 227.3406 | 208.1459 |  |  |  |  | 81.7422 | 84.9604 | 161.0319 | 85.2174 | 168.4881 | 92.9882 | 37.2314 | 35.8851 | 33.509 | 34.2206 | 33.7849 | 36.1367 | 30.9527 | 36.5776 | 78.7276 | 94.3832 | 89.0248 | 78.3822 | 203.3859 |  |  | 141.7947 |  | 129.6135 | 93.393 | 121.0937 | 92.3903 | 187.3074 | 171.8368 | 220.085 | 203.0543 | 214.3582 | 182.765 | 225.8556 | 248.1542 | 251.3292 | 225.135 | 141.963 | 117.7567 | 174.1223 | 132.1444 | 173.7021 | 164.4182 | 202.7602 | 125.503 | 200.9338 | 183.8642 | 190.4456 | 231.931 |  | 177.8933 | 97.184 | 136.577 | 169.3079 | 192.8506 | 147.1293 | 152.5101 | 132.2838 |  | 140.0747 | 173.5387 | 217.7887 | 235.8769 | 222.2234 | 118.9287 | 165.0214 | 210.4433 | 230.1781 | 219.3476 | 86.4018 | 98.6341 | 134.3938 | 168.3043 | 195.1802 | 123.2947 | 171.3542 | 110.7168 | 179.8966 | 115.4274 | 129.013 | 170.5736 | 207.7509 | 228.6176 | 251.0317 | 136.7273 | 177.5016 | 221.2971 | 237.3637 | 217.411 | 96.553 | 109.9865 | 140.4368 | 174.5946 | 201.047 | 88.7764 | 119.1397 | 134.7158 | 127.9369 | 130.5115 | 208.5725 | 168.4365 | 224.1476 | 209.1952 | 159.0916 |  |  |  | 81.501 | 89.2644 | 84.018 | 171.4378 | 87.6131 | 145.5304 |  | 89.4251 | 83.9792 | 86.1187 | 60.7277 | 104.4466 | 115.73 |  | 181.3888 | 209.922 | 204.4645 | 393.4695 | 536.5359 | 511.2115 | 363.0351 | [23 empty] | 85.1261 | 523.8737 | 123.7361 | 195.6554
16:51 | 12332 |  |  | 19.7874 | 51.9385 | 55.5768 | 24.585 | 23.0594 | 41.0211 | 30.7273 | 1.6459 | 1.9948 | 0.7584 | -0.0011 |  |  |  | -2.4669 | 36.3774 | 53.622 | 15.7468 |  | 26.2063 | 36.87 | 0.3909 | 0.4294 | 2.0013 | 0.6757 | -5.4269 | 200.3013 | 196.6517 | 145.6791 | 164.0969 | 134.4402 | 120.4033 | 105.3148 | 180.8941 | 155.6479 | 198.129 | 214.9984 | 197.8924 | 161.3503 | 156.3632 | 191.8223 | 215.5781 | 221.8661 |  |  | 135.2082 |  | 235.3938 | 115.2092 | 154.8889 | 190.7583 | 203.1917 | 185.0847 | 180.9954 | 169.4081 | 207.8329 | 224.409 | 229.9669 | 165.3946 | 97.3327 | 136.1061 | 163.384 | 184.1769 | 141.2046 | 168.2427 | 159.1283 | 268.4986 | 121.9676 | 171.4496 | 213.9795 | 231.8804 | 261.3179 | 116.0989 | 150.5526 | 183.037 | 197.3084 | 188.8938 | 83.3379 | 96.5843 | 133.1738 | 163.9445 | 184.7032 | 146.2485 |  | 128.2083 | 235.1418 |  | 117.7161 | 156.5169 | 194.9676 | 212.7936 | 202.9248 | 139.6635 | 168.101 | 203.8063 | 210.8951 | 187.8274 | 94.0643 | 106.5104 | 131.4867 | 165.236 | 191.2592 | 209.7125 | 128.8459 | 118.5084 | 119.9825 | 142.8096 | 184.3397 | 218.0781 | 227.3169 | 208.127 |  |  |  |  | 81.7389 | 84.9564 | 161.044 | 85.2246 | 168.4884 | 92.9765 | 37.1545 | 35.9886 | 33.5126 | 33.8179 | 34.1444 | 36.1256 | 30.5333 | 36.7001 | 78.717 | 94.3832 | 89.0191 | 78.3762 | 203.3625 |  |  | 141.7771 |  | 129.6023 | 93.3855 | 121.0845 | 92.3773 | 187.2994 | 171.8311 | 220.0581 | 203.0346 | 214.3351 | 182.7204 | 225.8371 | 248.133 | 251.3032 | 225.1103 | 141.9582 | 117.7609 | 174.1059 | 132.1404 | 173.6872 | 164.4147 | 202.7468 | 125.4998 | 200.9169 | 183.8527 | 190.4443 | 231.9133 |  | 177.8803 | 97.1764 | 136.5748 | 169.306 | 192.8349 | 147.1278 | 152.491 | 132.2736 |  | 140.0712 | 173.5345 | 217.777 | 235.8559 | 222.2073 | 118.9328 | 165.025 | 210.4377 | 230.1617 | 219.3422 | 86.4186 | 98.6376 | 134.401 | 168.2987 | 195.1735 | 123.2894 | 171.3301 | 110.7148 | 179.8902 | 115.4175 | 129.0108 | 170.5683 | 207.7382 | 228.5992 | 251.1388 | 136.7113 | 177.4909 | 221.2773 | 237.3386 | 217.3833 | 96.5385 | 109.9711 | 140.4333 | 174.5941 | 201.0306 | 88.7669 | 119.1282 | 134.6971 | 127.9254 | 130.5186 | 208.5671 | 168.4398 | 224.125 | 209.1782 | 159.0687 |  |  |  | 81.4936 | 89.2568 | 84.0091 | 171.4098 | 87.6261 | 145.4855 |  | 89.415 | 83.9665 | 86.1108 | 60.7238 | 104.4234 | 115.7281 |  | 181.3699 | 209.9108 | 204.4191 | 393.7252 | 536.7458 | 511.4763 | 363.3336 | [23 empty] | 85.1184 | 524.111 | 123.9153 | 195.6404
16:51 | 12333 |  |  | 19.8237 | 52.0169 | 55.6474 | 24.6942 | 23.0837 | 41.0196 | 30.7689 | 1.6434 | 1.9926 | 0.756 | 0.0001 |  |  |  | -2.3791 | 36.3883 | 53.4552 | 15.7189 |  | 26.1822 | 36.8466 | 0.3914 | 0.4269 | 2.0005 | 0.675 | -4.8083 | 200.2827 | 196.6395 | 145.6712 | 164.0856 | 134.4304 | 120.3932 | 105.3099 | 180.881 | 155.6448 | 198.1104 | 214.9847 | 197.8808 | 161.3409 | 156.3492 | 191.8012 | 215.5564 | 221.8494 |  |  | 135.1864 |  | 235.3542 | 115.2046 | 154.8751 | 190.7432 | 203.1725 | 185.0676 | 180.9805 | 169.4046 | 207.8146 | 224.3902 | 229.96 | 165.3861 | 97.3225 | 136.1035 | 163.3773 | 184.1716 | 141.1904 | 168.221 | 159.1085 | 268.4599 | 121.9663 | 171.4465 | 213.9662 | 231.8652 | 261.3026 | 116.0941 | 150.539 | 183.0197 | 197.2872 | 188.8745 | 83.3332 | 96.5831 | 133.1743 | 163.9414 | 184.6906 | 146.2316 |  | 128.2062 | 235.114 |  | 117.7152 | 156.5069 | 194.9504 | 212.7779 | 202.9076 | 139.6471 | 168.0918 | 203.7877 | 210.8687 | 187.7989 | 94.0661 | 106.5089 | 131.4766 | 165.2226 | 191.2426 | 209.6878 | 128.8374 | 118.4973 | 119.9709 | 142.8085 | 184.332 | 218.0691 | 227.2993 | 208.1114 |  |  |  |  | 81.7335 | 84.9544 | 161.0451 | 85.2401 | 168.5008 | 92.9741 | 37.1715 | 35.9804 | 33.6122 | 33.5853 | 34.566 | 36.1015 | 30.2924 | 36.8655 | 78.7023 | 94.3681 | 89.0046 | 78.3705 | 203.3388 |  |  | 141.7705 |  | 129.6018 | 93.3861 | 121.0816 | 92.37 | 187.2856 | 171.8246 | 220.0445 | 203.0124 | 214.3142 | 182.7014 | 225.8197 | 248.1198 | 251.2856 | 225.0871 | 141.947 | 117.7654 | 174.0708 | 132.1321 | 173.6723 | 164.4188 | 202.7366 | 125.4985 | 200.8999 | 183.8434 | 190.445 | 231.891 |  | 177.8658 | 97.1698 | 136.5668 | 169.3043 | 192.8278 | 147.1119 | 152.472 | 132.2629 |  | 140.067 | 173.5315 | 217.768 | 235.83 | 222.1919 | 118.9341 | 165.0294 | 210.4282 | 230.1338 | 219.3211 | 86.4216 | 98.6401 | 134.4108 | 168.2989 | 195.1593 | 123.2758 | 171.3003 | 110.7078 | 179.863 | 115.4018 | 129.0125 | 170.5683 | 207.729 | 228.5836 | 251.2159 | 136.7149 | 177.495 | 221.2655 | 237.3265 | 217.3694 | 96.5445 | 109.9703 | 140.4282 | 174.5937 | 201.0117 | 88.755 | 119.1232 | 134.6831 | 127.9157 | 130.5184 | 208.5592 | 168.4401 | 224.1077 | 209.1638 | 159.0632 |  |  |  | 81.4861 | 89.2421 | 84.0016 | 171.3849 | 87.6341 | 145.4524 |  | 89.4093 | 83.9585 | 86.1024 | 60.7234 | 104.4019 | 115.7386 |  | 181.3527 | 209.882 | 204.3878 | 393.6521 | 536.6502 | 510.9458 | 363.2038 | [23 empty] | 85.111 | 523.798 | 123.98 | 195.6173
16:51 | 12334 |  |  | 19.7637 | 51.992 | 55.7032 | 24.5894 | 23.0237 | 41.0479 | 30.7479 | 1.6428 | 1.9891 | 0.7571 | -0.0011 |  |  |  | -2.3475 | 36.3062 | 53.5371 | 15.7355 |  | 26.2513 | 37.0083 | 0.3907 | 0.4279 | 2.0025 | 0.6748 | -5.167 | 200.2672 | 196.6176 | 145.6608 | 164.0784 | 134.4278 | 120.3877 | 105.3119 | 180.8822 | 155.6405 | 198.1073 | 214.9715 | 197.8671 | 161.3365 | 156.3442 | 191.7917 | 215.5204 | 221.8318 |  |  | 135.1699 |  | 235.3144 | 115.1971 | 154.867 | 190.7339 | 203.1518 | 185.0532 | 180.9588 | 169.3936 | 207.8051 | 224.3749 | 229.9555 | 165.3831 | 97.3286 | 136.0959 | 163.3822 | 184.1592 | 141.1839 | 168.2059 | 159.088 | 268.4187 | 121.9749 | 171.4534 | 213.9611 | 231.8523 | 261.2089 | 116.0999 | 150.5296 | 183.0106 | 197.2698 | 188.86 | 83.3344 | 96.5788 | 133.1761 | 163.9379 | 184.6803 | 146.2133 |  | 128.1988 | 235.0805 |  | 117.7134 | 156.5042 | 194.9388 | 212.7642 | 202.8869 | 139.631 | 168.0863 | 203.7735 | 210.8516 | 187.7818 | 94.0716 | 106.508 | 131.4804 | 165.2072 | 191.23 | 209.6626 | 128.8273 | 118.4852 | 119.9613 | 142.8126 | 184.323 | 218.0639 | 227.2906 | 208.1059 |  |  |  |  | 81.7263 | 84.9402 | 161.0208 | 85.2262 | 168.4918 | 92.9585 | 37.2363 | 35.8776 | 33.6467 | 33.5078 | 34.8774 | 36.079 | 30.5792 | 37.002 | 78.6937 | 94.3559 | 88.991 | 78.3632 | 203.3194 |  |  | 141.7651 |  | 129.5916 | 93.3808 | 121.0764 | 92.3645 | 187.2699 | 171.8177 | 220.0208 | 202.9854 | 214.2987 | 182.681 | 225.8088 | 248.1051 | 251.2623 | 225.0687 | 141.9225 | 117.7618 | 174.0321 | 132.1257 | 173.6602 | 164.4205 | 202.736 | 125.501 | 200.8835 | 183.8343 | 190.4423 | 231.8705 |  | 177.8533 | 97.1671 | 136.5594 | 169.2921 | 192.8176 | 147.0902 | 152.4529 | 132.2509 |  | 140.0638 | 173.5273 | 217.7547 | 235.8144 | 222.1711 | 118.9238 | 165.0212 | 210.4112 | 230.0982 | 219.2956 | 86.4114 | 98.6394 | 134.4159 | 168.2913 | 195.1415 | 123.2569 | 171.2747 | 110.7 | 179.8393 | 115.3883 | 129.0191 | 170.5644 | 207.7232 | 228.5692 | 251.1365 | 136.7231 | 177.4897 | 221.2513 | 237.3084 | 217.3526 | 96.5543 | 109.967 | 140.4157 | 174.5881 | 200.994 | 88.7488 | 119.1101 | 134.6644 | 127.8969 | 130.5119 | 208.5427 | 168.4282 | 224.0845 | 209.1439 | 159.0465 |  |  |  | 81.4836 | 89.2404 | 83.9979 | 171.3659 | 87.6446 | 145.4389 |  | 89.4055 | 83.9545 | 86.0901 | 60.7296 | 104.3827 | 115.7316 |  | 181.3459 | 209.8726 | 204.3652 | 393.7618 | 536.9808 | 511.2108 | 363.2427 | [23 empty] | 85.1048 | 524.0958 | 124.0076 | 195.6093
16:51 | 12335 |  |  | 19.809 | 52.0232 | 55.6395 | 24.5944 | 23.1503 | 41.0452 | 30.7809 | 1.6419 | 1.992 | 0.7569 | -0.001 |  |  |  | -2.3492 | 36.2668 | 53.5132 | 15.691 |  | 26.2205 | 36.9875 | 0.3898 | 0.4241 | 2.0007 | 0.674 | -5.0207 | 200.2447 | 196.5864 | 145.6443 | 164.0591 | 134.4137 | 120.3803 | 105.3072 | 180.8796 | 155.6387 | 198.0927 | 214.9465 | 197.8472 | 161.3285 | 156.3143 | 191.7734 | 215.4943 | 221.8106 |  |  | 135.1661 |  | 235.2877 | 115.2003 | 154.8645 | 190.7236 | 203.1342 | 185.0414 | 180.9457 | 169.3887 | 207.8089 | 224.3523 | 229.9437 | 165.3769 | 97.3361 | 136.0996 | 163.3884 | 184.1496 | 141.1665 | 168.1833 | 159.0653 | 268.3741 | 121.9755 | 171.4563 | 213.9496 | 231.8255 | 261.2498 | 116.1058 | 150.5255 | 183.0027 | 197.2578 | 188.8458 | 83.3398 | 96.5848 | 133.1804 | 163.9326 | 184.6681 | 146.202 |  | 128.1879 | 235.0429 |  | 117.72 | 156.4999 | 194.9317 | 212.7526 | 202.8756 | 139.6319 | 168.0803 | 203.7564 | 210.8368 | 187.7753 | 94.0749 | 106.5042 | 131.4819 | 165.1979 | 191.2174 | 209.631 | 128.814 | 118.4782 | 119.9523 | 142.8159 | 184.3221 | 218.0467 | 227.2739 | 208.0908 |  |  |  |  | 81.7164 | 84.9193 | 160.9827 | 85.1959 | 168.484 | 92.9523 | 37.2579 | 34.9741 | 33.6156 | 33.6311 | 35.0697 | 36.1597 | 31.4859 | 37.0594 | 78.6845 | 94.3462 | 88.9791 | 78.3517 | 203.2952 |  |  | 141.7535 |  | 129.5752 | 93.3754 | 121.0691 | 92.3597 | 187.2528 | 171.8085 | 219.9929 | 202.9673 | 214.2793 | 182.6717 | 225.7982 | 248.0946 | 251.242 | 225.0498 | 141.904 | 117.7673 | 174.0263 | 132.1296 | 173.6456 | 164.4254 | 202.7322 | 125.4985 | 200.8757 | 183.8307 | 190.4463 | 231.859 |  | 177.8502 | 97.1687 | 136.5662 | 169.2925 | 192.8029 | 147.0759 | 152.4386 | 132.2468 |  | 140.0643 | 173.5311 | 217.7564 | 235.8057 | 222.1462 | 118.924 | 165.014 | 210.3973 | 230.0775 | 219.279 | 86.4054 | 98.6365 | 134.4112 | 168.2828 | 195.1346 | 123.2429 | 171.2609 | 110.6901 | 179.8301 | 115.3706 | 129.0184 | 170.5664 | 207.7139 | 228.5596 | 251.0846 | 136.7152 | 177.4818 | 221.2375 | 237.2827 | 217.3334 | 96.5537 | 109.9583 | 140.4064 | 174.5689 | 200.9872 | 88.7408 | 119.1015 | 134.6514 | 127.886 | 130.5066 | 208.5214 | 168.4246 | 224.0697 | 209.1248 | 159.0235 |  |  |  | 81.482 | 89.2418 | 83.9943 | 171.3479 | 87.6319 | 145.4166 |  | 89.3906 | 83.9535 | 86.0876 | 60.7321 | 104.4046 | 115.731 |  | 181.3349 | 209.8485 | 204.338 | 393.7252 | 536.7458 | 511.2265 | 363.3336 | [23 empty] | 85.0982 | 523.9862 | 124.0117 | 195.5917
16:51 | 12336 |  |  | 19.767 | 51.9836 | 55.596 | 24.5731 | 23.1378 | 40.9405 | 30.6817 | 1.6431 | 1.9925 | 0.7587 | 0.0009 |  |  |  | -2.2893 | 36.2803 | 53.4533 | 15.652 |  | 26.3107 | 37.0539 | 0.3913 | 0.4274 | 2.0023 | 0.6747 | -4.7156 | 200.2238 | 196.5686 | 145.6353 | 164.0449 | 134.404 | 120.374 | 105.3076 | 180.8703 | 155.6343 | 198.0757 | 214.928 | 197.8328 | 161.3271 | 156.3049 | 191.7516 | 215.4826 | 221.7881 |  |  | 135.1549 |  | 235.2516 | 115.1969 | 154.8588 | 190.7076 | 203.111 | 185.0205 | 180.9335 | 169.3809 | 207.787 | 224.3359 | 229.9238 | 165.3713 | 97.3342 | 136.1005 | 163.3838 | 184.1499 | 141.1545 | 168.1581 | 159.0481 | 268.3377 | 121.9702 | 171.4499 | 213.9382 | 231.8149 | 261.277 | 116.1033 | 150.5263 | 182.9915 | 197.2455 | 188.8244 | 83.3506 | 96.5973 | 133.1863 | 163.9267 | 184.6548 | 146.1801 |  | 128.1791 | 235.0081 |  | 117.7114 | 156.5015 | 194.9188 | 212.7376 | 202.8637 | 139.6445 | 168.0747 | 203.7468 | 210.817 | 187.7621 | 94.0793 | 106.497 | 131.4776 | 165.1893 | 191.1933 | 209.6099 | 128.7959 | 118.4717 | 119.9399 | 142.8058 | 184.3144 | 218.0264 | 227.2559 | 208.0637 |  |  |  |  | 81.6982 | 84.9106 | 160.9683 | 85.1905 | 168.4897 | 92.9579 | 37.2782 | 34.3399 | 33.5166 | 33.6193 | 35.0515 | 36.2944 | 32.5536 | 37.023 | 78.6734 | 94.3294 | 88.968 | 78.3414 | 203.281 |  |  | 141.7475 |  | 129.5784 | 93.3763 | 121.0658 | 92.3543 | 187.2464 | 171.8141 | 219.9758 | 202.9582 | 214.2591 | 182.6695 | 225.7843 | 248.0772 | 251.225 | 225.0337 | 141.9148 | 117.7703 | 174.0299 | 132.1256 | 173.628 | 164.4208 | 202.711 | 125.501 | 200.8574 | 183.8243 | 190.4356 | 231.8448 |  | 177.8398 | 97.1651 | 136.5669 | 169.283 | 192.7839 | 147.0554 | 152.4193 | 132.2413 |  | 140.0595 | 173.5275 | 217.7431 | 235.7828 | 222.1343 | 118.933 | 165.0236 | 210.3939 | 230.0736 | 219.2694 | 86.4131 | 98.6386 | 134.411 | 168.2779 | 195.1301 | 123.2355 | 171.2517 | 110.6846 | 179.8269 | 115.3617 | 129.0216 | 170.5787 | 207.7071 | 228.5537 | 251.0862 | 136.7181 | 177.4815 | 221.2297 | 237.2668 | 217.3223 | 96.5543 | 109.9521 | 140.4135 | 174.5689 | 200.9699 | 88.7317 | 119.0914 | 134.6417 | 127.8835 | 130.5133 | 208.5173 | 168.4222 | 224.0561 | 209.1165 | 159.0098 |  |  |  | 81.4723 | 89.2396 | 83.9883 | 171.3355 | 87.5802 | 145.4104 |  | 89.3781 | 83.9421 | 86.0776 | 60.727 | 104.4038 | 115.7266 |  | 181.3268 | 209.7989 | 204.285 | 393.6994 | 536.6066 | 511.2733 | 363.2427 | [23 empty] | 85.0884 | 523.9399 | 123.9422 | 195.5628
16:51 | 12337 |  |  | 19.7612 | 51.9973 | 55.7128 | 24.6247 | 23.1452 | 41.0963 | 30.8181 | 1.6428 | 1.992 | 0.7595 | -0.0004 |  |  |  | -2.226 | 36.2413 | 53.3818 | 15.7006 |  | 26.2625 | 36.99 | 0.3892 | 0.4251 | 1.9974 | 0.6716 | -6.1396 | 200.2071 | 196.5456 | 145.6325 | 164.0382 | 134.3984 | 120.3728 | 105.3051 | 180.8544 | 155.6324 | 198.071 | 214.9209 | 197.8218 | 161.3231 | 156.3142 | 191.7383 | 215.465 | 221.7704 |  |  | 135.1431 |  | 235.2135 | 115.1886 | 154.8535 | 190.6944 | 203.089 | 184.9975 | 180.9231 | 169.3636 | 207.7533 | 224.3221 | 229.9188 | 165.3572 | 97.3266 | 136.0979 | 163.367 | 184.139 | 141.1412 | 168.136 | 159.0276 | 268.2942 | 121.9631 | 171.4442 | 213.9256 | 231.8058 | 261.3132 | 116.0976 | 150.526 | 182.9844 | 197.2316 | 188.8072 | 83.3541 | 96.5996 | 133.1851 | 163.9196 | 184.6365 | 146.1568 |  | 128.1667 | 234.9689 |  | 117.7015 | 156.5017 | 194.9006 | 212.7237 | 202.8432 | 139.6383 | 168.0574 | 203.7367 | 210.7937 | 187.7368 | 94.0768 | 106.49 | 131.4717 | 165.175 | 191.1699 | 209.5853 | 128.7869 | 118.4623 | 119.9247 | 142.8034 | 184.3116 | 218.0116 | 227.2372 | 208.0449 |  |  |  |  | 81.6924 | 84.9055 | 160.984 | 85.2105 | 168.4848 | 92.9532 | 37.2587 | 34.6619 | 33.3846 | 33.5028 | 35.0436 | 36.4508 | 32.7433 | 36.9495 | 78.6684 | 94.3234 | 88.964 | 78.3403 | 203.2608 |  |  | 141.7349 |  | 129.57 | 93.3747 | 121.0509 | 92.3464 | 187.2408 | 171.8177 | 219.9564 | 202.9387 | 214.239 | 182.6545 | 225.7685 | 248.0537 | 251.2011 | 225.0109 | 141.9376 | 117.7685 | 174.0216 | 132.1093 | 173.624 | 164.4086 | 202.6947 | 125.4974 | 200.8332 | 183.8029 | 190.4186 | 231.8221 |  | 177.8255 | 97.1607 | 136.56 | 169.2742 | 192.7716 | 147.0363 | 152.4039 | 132.2261 |  | 140.0537 | 173.5176 | 217.7172 | 235.7595 | 222.119 | 118.9348 | 165.0292 | 210.386 | 230.0619 | 219.2588 | 86.4206 | 98.647 | 134.4221 | 168.2765 | 195.1113 | 123.2241 | 171.2407 | 110.6829 | 179.8208 | 115.357 | 129.0268 | 170.5772 | 207.6951 | 228.5367 | 251.0674 | 136.7182 | 177.476 | 221.2147 | 237.2461 | 217.2984 | 96.5484 | 109.9421 | 140.4041 | 174.5639 | 200.9441 | 88.7237 | 119.0866 | 134.625 | 127.8697 | 130.5168 | 208.5113 | 168.4203 | 224.0466 | 209.1105 | 158.9936 |  |  |  | 81.4617 | 89.2344 | 83.977 | 171.3071 | 87.5426 | 145.4079 |  | 89.3694 | 83.934 | 86.0798 | 60.7341 | 104.4069 | 115.7319 |  | 181.2992 | 209.7896 | 204.2471 | 393.7145 | 536.7126 | 511.3827 | 363.2661 | [23 empty] | 85.0818 | 524.0476 | 124.0517 | 195.5444
16:51 | 12338 |  |  | 19.8156 | 52.0544 | 55.691 | 24.5548 | 23.1451 | 41.0585 | 30.819 | 1.6422 | 1.9915 | 0.7611 | -0.0006 |  |  |  | -2.2027 | 36.293 | 53.4072 | 15.7983 |  | 26.3722 | 37.0106 | 0.3899 | 0.4253 | 1.9968 | 0.6725 | -5.7544 | 200.1853 | 196.5182 | 145.6191 | 164.0179 | 134.3852 | 120.3639 | 105.2922 | 180.8397 | 155.6232 | 198.0518 | 214.8916 | 197.7999 | 161.3098 | 156.307 | 191.7309 | 215.4507 | 221.7555 |  |  | 135.1388 |  | 235.1914 | 115.1933 | 154.8595 | 190.6869 | 203.0828 | 184.9922 | 180.9186 | 169.3584 | 207.7475 | 224.3001 | 229.929 | 165.3513 | 97.327 | 136.1045 | 163.3598 | 184.1282 | 141.1268 | 168.1178 | 159.0091 | 268.2543 | 121.9596 | 171.4423 | 213.9118 | 231.7981 | 261.3409 | 116.0997 | 150.5281 | 182.9737 | 197.226 | 188.8001 | 83.3564 | 96.5995 | 133.1887 | 163.9157 | 184.6284 | 146.1577 |  | 128.1651 | 234.9358 |  | 117.7103 | 156.4998 | 194.8976 | 212.708 | 202.8301 | 139.6249 | 168.0471 | 203.7235 | 210.7716 | 187.7227 | 94.0729 | 106.4986 | 131.4729 | 165.1734 | 191.1625 | 209.5647 | 128.7829 | 118.4569 | 119.9188 | 142.8079 | 184.3169 | 218.0043 | 227.2241 | 208.0388 |  |  |  |  | 81.6992 | 84.9028 | 160.987 | 85.2247 | 168.4682 | 92.9499 | 37.1893 | 34.9799 | 33.3694 | 33.3795 | 35.1466 | 36.6005 | 32.4833 | 36.8811 | 78.6589 | 94.3144 | 88.9611 | 78.3385 | 203.2305 |  |  | 141.7258 |  | 129.5556 | 93.3692 | 121.0349 | 92.3382 | 187.2313 | 171.8086 | 219.9395 | 202.9189 | 214.2191 | 182.6396 | 225.7442 | 248.0289 | 251.1786 | 224.9763 | 141.9393 | 117.7722 | 174.0231 | 132.0946 | 173.6149 | 164.4069 | 202.6794 | 125.4843 | 200.8133 | 183.7928 | 190.4133 | 231.8029 |  | 177.8206 | 97.166 | 136.5646 | 169.2785 | 192.7654 | 147.0245 | 152.3983 | 132.2134 |  | 140.0538 | 173.5239 | 217.7146 | 235.747 | 222.0976 | 118.9215 | 165.0148 | 210.3622 | 230.039 | 219.238 | 86.4122 | 98.6394 | 134.4242 | 168.2725 | 195.0925 | 123.1982 | 171.2178 | 110.6683 | 179.8017 | 115.333 | 129.0298 | 170.5714 | 207.6868 | 228.5214 | 251.0428 | 136.7122 | 177.4685 | 221.199 | 237.2269 | 217.2779 | 96.5422 | 109.9369 | 140.39 | 174.5536 | 200.9272 | 88.7134 | 119.0806 | 134.6079 | 127.8573 | 130.5153 | 208.4935 | 168.4205 | 224.0332 | 209.0959 | 158.989 |  |  |  | 81.4515 | 89.2246 | 83.9653 | 171.2782 | 87.5697 | 145.3836 |  | 89.3648 | 83.9339 | 86.0766 | 60.7457 | 104.4282 | 115.7459 |  | 181.2804 | 209.7869 | 204.2142 | 393.637 | 536.6689 | 511.2733 | 363.305 | [23 empty] | 85.0773 | 523.9711 | 124.1451 | 195.5336
16:52 | 12339 |  |  | 19.7868 | 52.0125 | 55.6787 | 24.5128 | 23.1319 | 41.1499 | 30.7734 | 1.6411 | 1.9951 | 0.7606 | -0.0007 |  |  |  | -2.3294 | 36.1796 | 53.4467 | 15.7507 |  | 26.2372 | 36.9908 | 0.3912 | 0.4232 | 1.9998 | 0.6721 | -4.462 | 200.1699 | 196.4985 | 145.607 | 164.0042 | 134.3791 | 120.3553 | 105.2856 | 180.83 | 155.6156 | 198.0368 | 214.866 | 197.7784 | 161.303 | 156.3071 | 191.7046 | 215.4404 | 221.7346 |  |  | 135.1303 |  | 235.1656 | 115.1949 | 154.8585 | 190.6788 | 203.068 | 184.9817 | 180.9012 | 169.3593 | 207.7423 | 224.2778 | 229.9223 | 165.342 | 97.3284 | 136.1032 | 163.3523 | 184.118 | 141.1146 | 168.0978 | 158.9917 | 268.2104 | 121.9595 | 171.4333 | 213.8988 | 231.7812 | 261.3366 | 116.1012 | 150.5216 | 182.9624 | 197.2146 | 188.7893 | 83.3519 | 96.608 | 133.1926 | 163.9124 | 184.6188 | 146.1568 |  | 128.1544 | 234.8993 |  | 117.7217 | 156.4981 | 194.9044 | 212.6914 | 202.8213 | 139.6199 | 168.0485 | 203.7199 | 210.761 | 187.7162 | 94.0731 | 106.5116 | 131.4846 | 165.1746 | 191.1565 | 209.5505 | 128.7694 | 118.4476 | 119.9095 | 142.8033 | 184.3085 | 217.9926 | 227.2047 | 208.0237 |  |  |  |  | 81.6944 | 84.8975 | 160.9503 | 85.2081 | 168.4465 | 92.9437 | 37.16 | 34.7253 | 33.2204 | 33.2389 | 35.286 | 36.694 | 32.4343 | 36.8467 | 78.644 | 94.3014 | 88.9478 | 78.3282 | 203.2152 |  |  | 141.7201 |  | 129.5492 | 93.3662 | 121.0335 | 92.3419 | 187.2192 | 171.8039 | 219.9229 | 202.9074 | 214.2036 | 182.6596 | 225.7291 | 248.0044 | 251.1565 | 224.9472 | 141.9174 | 117.7676 | 174.0324 | 132.0887 | 173.6078 | 164.4109 | 202.6724 | 125.4819 | 200.799 | 183.7835 | 190.4169 | 231.7868 |  | 177.8115 | 97.1596 | 136.5605 | 169.2775 | 192.7493 | 147.018 | 152.3827 | 132.2056 |  | 140.0491 | 173.5247 | 217.7056 | 235.7311 | 222.078 | 118.9191 | 165.0027 | 210.3493 | 230.0164 | 219.2167 | 86.4184 | 98.6313 | 134.4259 | 168.2712 | 195.083 | 123.1825 | 171.1947 | 110.6576 | 179.7788 | 115.3164 | 129.0323 | 170.569 | 207.6802 | 228.5011 | 251.1016 | 136.7185 | 177.4677 | 221.1866 | 237.2057 | 217.2665 | 96.5404 | 109.936 | 140.3968 | 174.5572 | 200.9098 | 88.7061 | 119.0633 | 134.585 | 127.8399 | 130.5108 | 208.4835 | 168.4158 | 224.0083 | 209.0752 | 158.973 |  |  |  | 81.4507 | 89.2236 | 83.9655 | 171.2774 | 87.6027 | 145.3638 |  | 89.3611 | 83.9315 | 86.064 | 60.7404 | 104.4113 | 115.7419 |  | 181.2583 | 209.7515 | 204.1949 | 393.7252 | 536.7458 | 511.4763 | 363.022 | [23 empty] | 85.0735 | 524.111 | 123.9965 | 195.5049
16:52 | 12340 |  |  | 19.7904 | 52.0695 | 55.6049 | 24.4538 | 23.1638 | 41.1629 | 30.8671 | 1.6412 | 1.9916 | 0.7599 | -0.001 |  |  |  | -2.3383 | 36.1708 | 53.3973 | 15.7273 |  | 26.2117 | 36.9463 | 0.39 | 0.4222 | 2.0034 | 0.6716 | -5.6014 | 200.1558 | 196.4795 | 145.5973 | 164.0006 | 134.3791 | 120.3509 | 105.2801 | 180.8209 | 155.6145 | 198.0299 | 214.8554 | 197.7684 | 161.2926 | 156.2957 | 191.6764 | 215.4302 | 221.7083 |  |  | 135.1202 |  | 235.1353 | 115.1941 | 154.8521 | 190.668 | 203.0529 | 184.9649 | 180.8887 | 169.3537 | 207.7313 | 224.2648 | 229.8942 | 165.3325 | 97.3327 | 136.1017 | 163.3481 | 184.1092 | 141.1034 | 168.0854 | 159.0077 | 268.1641 | 121.9608 | 171.4318 | 213.8931 | 231.7539 | 261.299 | 116.0952 | 150.5124 | 182.9556 | 197.1943 | 188.7761 | 83.348 | 96.6181 | 133.1935 | 163.9035 | 184.6046 | 146.154 |  | 128.1271 | 234.8603 |  | 117.7181 | 156.491 | 194.892 | 212.6681 | 202.8015 | 139.6112 | 168.0443 | 203.7045 | 210.7464 | 187.6954 | 94.0691 | 106.5051 | 131.4781 | 165.1631 | 191.1369 | 209.5233 | 128.7594 | 118.443 | 119.9002 | 142.7979 | 184.3 | 217.9823 | 227.1856 | 208.0008 |  |  |  |  | 81.6786 | 84.8832 | 160.9166 | 85.182 | 168.4289 | 92.9284 | 37.1691 | 34.2532 | 33.0393 | 33.3367 | 35.4491 | 36.743 | 32.6776 | 36.8324 | 78.6353 | 94.295 | 88.93 | 78.3173 | 203.2018 |  |  | 141.7057 |  | 129.5403 | 93.3628 | 121.0302 | 92.3401 | 187.2038 | 171.7973 | 219.905 | 202.8889 | 214.1905 | 182.661 | 225.7219 | 247.9889 | 251.1411 | 224.9313 | 141.9009 | 117.769 | 174.018 | 132.085 | 173.5997 | 164.4123 | 202.6714 | 125.4872 | 200.7874 | 183.764 | 190.4159 | 231.772 |  | 177.7911 | 97.1481 | 136.5608 | 169.2678 | 192.738 | 147.0043 | 152.3689 | 132.1997 |  | 140.0489 | 173.5108 | 217.6861 | 235.7184 | 222.0662 | 118.9235 | 165.0075 | 210.3504 | 229.9965 | 219.2044 | 86.4294 | 98.634 | 134.4361 | 168.278 | 195.0786 | 123.1759 | 171.1728 | 110.6542 | 179.7505 | 115.3154 | 129.0333 | 170.5708 | 207.672 | 228.4879 | 251.1633 | 136.7253 | 177.4651 | 221.1713 | 237.1854 | 217.2445 | 96.5373 | 109.9315 | 140.3922 | 174.5418 | 200.9032 | 88.6994 | 119.0509 | 134.5599 | 127.8224 | 130.5014 | 208.4707 | 168.4067 | 223.984 | 209.0466 | 158.9406 |  |  |  | 81.4524 | 89.2216 | 83.9622 | 171.2731 | 87.5986 | 145.351 |  | 89.3478 | 83.921 | 86.0567 | 60.7296 | 104.4191 | 115.7395 |  | 181.2397 | 209.7223 | 204.1598 | 393.8349 | 537.0141 | 511.7415 | 363.3725 | [23 empty] | 85.0654 | 524.3778 | 123.9682 | 195.481
16:52 | 12341 |  |  | 19.8347 | 52.0356 | 55.6311 | 24.4895 | 23.1164 | 41.1182 | 30.8607 | 1.6402 | 1.9913 | 0.759 | 0.0009 |  |  |  | -2.3338 | 36.134 | 53.4743 | 15.6805 |  | 26.2014 | 36.964 | 0.3895 | 0.4219 | 2.0007 | 0.671 | -4.6775 | 200.1277 | 196.4555 | 145.5835 | 163.9854 | 134.3707 | 120.3369 | 105.2671 | 180.8019 | 155.6108 | 198.0174 | 214.8399 | 197.7521 | 161.2743 | 156.2682 | 191.6548 | 215.4052 | 221.6869 |  |  | 135.104 |  | 235.0945 | 115.1852 | 154.8475 | 190.6522 | 203.04 | 184.9436 | 180.88 | 169.3569 | 207.7167 | 224.258 | 229.868 | 165.3261 | 97.3319 | 136.1089 | 163.3477 | 184.1022 | 141.0871 | 168.071 | 159.0319 | 268.1225 | 121.9641 | 171.4342 | 213.8854 | 231.7386 | 261.2089 | 116.0965 | 150.5127 | 182.9455 | 197.176 | 188.7619 | 83.3454 | 96.6236 | 133.1892 | 163.8953 | 184.5953 | 146.1652 |  | 128.1101 | 234.8265 |  | 117.7175 | 156.4927 | 194.8783 | 212.644 | 202.7793 | 139.6096 | 168.0314 | 203.6834 | 210.7224 | 187.6781 | 94.0732 | 106.4967 | 131.4657 | 165.151 | 191.1225 | 209.4965 | 128.7503 | 118.4345 | 119.8876 | 142.7918 | 184.2938 | 217.9709 | 227.1707 | 207.9829 |  |  |  |  | 81.6713 | 84.8753 | 160.9272 | 85.1845 | 168.4319 | 92.9224 | 37.0299 | 34.4336 | 33.234 | 33.5131 | 35.5267 | 36.7416 | 33.4078 | 36.8466 | 78.6295 | 94.2894 | 88.9248 | 78.3084 | 203.1792 |  |  | 141.6884 |  | 129.534 | 93.3575 | 121.0231 | 92.3296 | 187.1915 | 171.79 | 219.8806 | 202.8694 | 214.1745 | 182.6391 | 225.71 | 247.9737 | 251.135 | 224.9127 | 141.8816 | 117.7794 | 173.9777 | 132.0784 | 173.5868 | 164.4158 | 202.6613 | 125.4925 | 200.7765 | 183.7589 | 190.4106 | 231.7535 |  | 177.7815 | 97.146 | 136.5674 | 169.2615 | 192.7266 | 146.9883 | 152.3577 | 132.1914 |  | 140.048 | 173.4951 | 217.6677 | 235.7079 | 222.0501 | 118.9195 | 165.0077 | 210.3395 | 229.9752 | 219.185 | 86.4259 | 98.639 | 134.4333 | 168.27 | 195.0637 | 123.1593 | 171.1499 | 110.6433 | 179.7058 | 115.308 | 129.034 | 170.576 | 207.667 | 228.4748 | 251.167 | 136.7251 | 177.4588 | 221.1634 | 237.1713 | 217.2247 | 96.5435 | 109.9252 | 140.3762 | 174.5294 | 200.8909 | 88.6924 | 119.0413 | 134.5496 | 127.8134 | 130.4982 | 208.4589 | 168.405 | 223.9698 | 209.0343 | 158.9279 |  |  |  | 81.4433 | 89.2148 | 83.9498 | 171.2554 | 87.5985 | 145.3405 |  | 89.342 | 83.9124 | 86.0549 | 60.7317 | 104.4197 | 115.7434 |  | 181.2276 | 209.6875 | 204.1197 | 393.3919 | 536.2429 | 511.2268 | 363.3232 | [23 empty] | 85.058 | 523.7349 | 123.962 | 195.4575
16:52 | 12342 |  |  | 19.8601 | 51.9864 | 55.5623 | 24.4107 | 23.106 | 41.0961 | 30.9548 | 1.6389 | 1.9919 | 0.7584 | -0.0019 |  |  |  | -2.4072 | 36.2034 | 53.4377 | 15.5748 |  | 26.2695 | 36.9525 | 0.3899 | 0.4213 | 2.0043 | 0.6712 | -5.1258 | 200.111 | 196.4378 | 145.5719 | 163.9684 | 134.3569 | 120.3276 | 105.2605 | 180.7812 | 155.5992 | 197.9989 | 214.8208 | 197.7315 | 161.2695 | 156.267 | 191.6315 | 215.3797 | 221.6665 |  |  | 135.0875 |  | 235.0594 | 115.1793 | 154.8431 | 190.6383 | 203.0203 | 184.9283 | 180.868 | 169.3642 | 207.7044 | 224.2437 | 229.8404 | 165.3158 | 97.329 | 136.1081 | 163.3329 | 184.0876 | 141.0697 | 168.0454 | 159.0186 | 268.0793 | 121.9537 | 171.4306 | 213.8761 | 231.7251 | 261.1282 | 116.0923 | 150.5025 | 182.9302 | 197.1557 | 188.7425 | 83.3363 | 96.6198 | 133.1808 | 163.8873 | 184.575 | 146.1566 |  | 128.0915 | 234.7894 |  | 117.7219 | 156.4916 | 194.8672 | 212.6285 | 202.7666 | 139.6127 | 168.022 | 203.6707 | 210.7022 | 187.6603 | 94.0735 | 106.4936 | 131.4636 | 165.1467 | 191.1137 | 209.4791 | 128.7419 | 118.4268 | 119.8731 | 142.7853 | 184.2905 | 217.9555 | 227.1517 | 207.9682 |  |  |  |  | 81.6689 | 84.8724 | 160.9319 | 85.195 | 168.4324 | 92.9103 | 36.7183 | 35.1204 | 33.481 | 33.6041 | 35.51 | 36.6912 | 33.9095 | 36.8462 | 78.6256 | 94.2761 | 88.9199 | 78.3088 | 203.1605 |  |  | 141.6856 |  | 129.5306 | 93.3576 | 121.023 | 92.3285 | 187.1827 | 171.7899 | 219.863 | 202.8569 | 214.163 | 182.6349 | 225.7015 | 247.9641 | 251.136 | 224.892 | 141.855 | 117.7901 | 173.9354 | 132.0788 | 173.5856 | 164.4266 | 202.6603 | 125.4981 | 200.7655 | 183.7567 | 190.4107 | 231.737 |  | 177.783 | 97.1523 | 136.5655 | 169.2568 | 192.71 | 146.9841 | 152.3416 | 132.187 |  | 140.0376 | 173.5031 | 217.6643 | 235.7027 | 222.0384 | 118.9261 | 165.0102 | 210.3345 | 229.9623 | 219.1698 | 86.4277 | 98.6418 | 134.4339 | 168.2639 | 195.0457 | 123.1445 | 171.1391 | 110.6343 | 179.6595 | 115.2979 | 129.0354 | 170.5748 | 207.6598 | 228.4581 | 251.102 | 136.7137 | 177.4586 | 221.1451 | 237.1544 | 217.21 | 96.5462 | 109.9218 | 140.3635 | 174.5146 | 200.8722 | 88.6838 | 119.0344 | 134.5421 | 127.8023 | 130.5029 | 208.4496 | 168.4033 | 223.9602 | 209.0254 | 158.9126 |  |  |  | 81.4388 | 89.2121 | 83.9449 | 171.2357 | 87.598 | 145.3298 |  | 89.3312 | 83.9051 | 86.0449 | 60.7324 | 104.4133 | 115.7378 |  | 181.2087 | 209.6705 | 204.0818 | 393.5167 | 536.5546 | 511.2893 | 363.3855 | [23 empty] | 85.0523 | 523.9219 | 123.9021 | 195.4396
16:52 | 12343 |  |  | 19.8713 | 51.9527 | 55.7209 | 24.4683 | 23.1252 | 41.1156 | 30.8611 | 1.6387 | 1.9883 | 0.7598 | -0.0013 |  |  |  | -2.3785 | 36.2504 | 53.4796 | 15.5832 |  | 26.2753 | 37.0054 | 0.3881 | 0.4225 | 2.0035 | 0.6704 | -4.6713 | 200.0976 | 196.4217 | 145.5593 | 163.9534 | 134.3493 | 120.3231 | 105.262 | 180.7738 | 155.5955 | 197.9889 | 214.7971 | 197.7125 | 161.2634 | 156.2671 | 191.6214 | 215.3645 | 221.6451 |  |  | 135.0849 |  | 235.0297 | 115.1849 | 154.8387 | 190.6305 | 203 | 184.9152 | 180.8567 | 169.3588 | 207.7041 | 224.2275 | 229.8205 | 165.3085 | 97.3274 | 136.1079 | 163.327 | 184.0833 | 141.0568 | 168.0283 | 159.0018 | 268.0417 | 121.9543 | 171.4386 | 213.8676 | 231.7097 | 261.1826 | 116.0836 | 150.4989 | 182.9203 | 197.1409 | 188.7312 | 83.3453 | 96.6221 | 133.1878 | 163.8833 | 184.5659 | 146.1383 |  | 128.0771 | 234.7521 |  | 117.7179 | 156.4827 | 194.8513 | 212.6149 | 202.7468 | 139.6037 | 168.0177 | 203.651 | 210.6834 | 187.6465 | 94.0722 | 106.4873 | 131.4623 | 165.1437 | 191.0886 | 209.4591 | 128.7348 | 118.4223 | 119.8635 | 142.7726 | 184.2816 | 217.9424 | 227.1281 | 207.9554 |  |  |  |  | 81.6657 | 84.8637 | 160.9097 | 85.1816 | 168.4289 | 92.9016 | 36.4605 | 35.5616 | 33.6416 | 33.6258 | 35.4267 | 36.6215 | 34.3047 | 36.7674 | 78.6229 | 94.2579 | 88.9139 | 78.3067 | 203.1426 |  |  | 141.6834 |  | 129.5238 | 93.3594 | 121.0172 | 92.3263 | 187.1778 | 171.7871 | 219.8479 | 202.834 | 214.149 | 182.6315 | 225.6844 | 247.9433 | 251.1311 | 224.8729 | 141.8317 | 117.7929 | 173.8849 | 132.0695 | 173.5807 | 164.4254 | 202.6475 | 125.4986 | 200.7514 | 183.7423 | 190.4095 | 231.7191 |  | 177.7704 | 97.1536 | 136.563 | 169.2567 | 192.6998 | 146.9688 | 152.3259 | 132.1711 |  | 140.0316 | 173.5109 | 217.6628 | 235.6967 | 222.0411 | 118.926 | 165.014 | 210.3274 | 229.9456 | 219.1521 | 86.4256 | 98.6341 | 134.4365 | 168.2614 | 195.0346 | 123.1375 | 171.1215 | 110.6264 | 179.6277 | 115.2899 | 129.044 | 170.5646 | 207.654 | 228.4383 | 251.013 | 136.7012 | 177.4509 | 221.1212 | 237.1328 | 217.1928 | 96.5345 | 109.9097 | 140.348 | 174.4843 | 200.8589 | 88.6745 | 119.0196 | 134.5317 | 127.782 | 130.5008 | 208.4288 | 168.3897 | 223.9386 | 209.0033 | 158.8885 |  |  |  | 81.4342 | 89.2122 | 83.9452 | 171.2175 | 87.5737 | 145.3168 |  | 89.3306 | 83.8991 | 86.0379 | 60.7335 | 104.3978 | 115.7382 |  | 181.1926 | 209.6602 | 204.0518 | 394.0544 | 537.1142 | 511.8975 | 363.5129 | [23 empty] | 85.0486 | 524.5058 | 123.9992 | 195.4264
16:52 | 12344 |  |  | 19.9028 | 52.0883 | 55.6323 | 24.4459 | 23.1259 | 41.0432 | 30.8474 | 1.6364 | 1.9867 | 0.7565 | -0.0016 |  |  |  | -2.3641 | 36.2061 | 53.4976 | 15.6176 |  | 26.2978 | 36.9911 | 0.3908 | 0.4215 | 2.0052 | 0.6727 | -4.9237 | 200.0818 | 196.4109 | 145.555 | 163.9449 | 134.3447 | 120.3177 | 105.2637 | 180.7762 | 155.5992 | 197.9863 | 214.7854 | 197.6961 | 161.2625 | 156.2463 | 191.6099 | 215.3469 | 221.6229 |  |  | 135.0781 |  | 234.9959 | 115.1862 | 154.838 | 190.6177 | 202.9822 | 184.8934 | 180.8423 | 169.3548 | 207.6917 | 224.2064 | 229.8083 | 165.2992 | 97.3187 | 136.1118 | 163.3239 | 184.0748 | 141.0364 | 168.0145 | 158.9779 | 267.9951 | 121.9569 | 171.4346 | 213.8533 | 231.6876 | 261.1414 | 116.0848 | 150.5011 | 182.9145 | 197.1331 | 188.719 | 83.3587 | 96.6372 | 133.1983 | 163.8801 | 184.562 | 146.1338 |  | 128.0637 | 234.7219 |  | 117.7156 | 156.4866 | 194.8457 | 212.6108 | 202.7351 | 139.6223 | 168.0188 | 203.6407 | 210.6698 | 187.638 | 94.0831 | 106.4907 | 131.4675 | 165.1393 | 191.0715 | 209.4365 | 128.7195 | 118.41 | 119.8487 | 142.7568 | 184.265 | 217.9222 | 227.1053 | 207.9372 |  |  |  |  | 81.6679 | 84.8608 | 160.8977 | 85.1745 | 168.4308 | 92.9061 | 36.4445 | 35.8438 | 33.7617 | 33.4362 | 35.2903 | 36.6182 | 34.9168 | 36.645 | 78.619 | 94.2528 | 88.909 | 78.3023 | 203.1168 |  |  | 141.6671 |  | 129.5143 | 93.3497 | 121.0045 | 92.3154 | 187.1714 | 171.7808 | 219.8231 | 202.8093 | 214.1218 | 182.6089 | 225.6609 | 247.9185 | 251.1141 | 224.8512 | 141.8144 | 117.7787 | 173.8355 | 132.0553 | 173.5709 | 164.4121 | 202.6333 | 125.4921 | 200.7253 | 183.7202 | 190.4029 | 231.7015 |  | 177.7622 | 97.1485 | 136.5573 | 169.2562 | 192.6924 | 146.9505 | 152.3151 | 132.1524 |  | 140.0268 | 173.5014 | 217.6516 | 235.6806 | 222.0323 | 118.9204 | 165.0017 | 210.3063 | 229.9297 | 219.1338 | 86.4209 | 98.6349 | 134.4413 | 168.2577 | 195.0213 | 123.133 | 171.1028 | 110.6163 | 179.6038 | 115.2805 | 129.0534 | 170.5622 | 207.6401 | 228.4252 | 251.0026 | 136.7047 | 177.445 | 221.1151 | 237.1091 | 217.1736 | 96.5298 | 109.903 | 140.3318 | 174.4718 | 200.8446 | 88.6675 | 119.0017 | 134.5128 | 127.7653 | 130.4898 | 208.4192 | 168.3845 | 223.9178 | 208.9879 | 158.8737 |  |  |  | 81.4241 | 89.2066 | 83.9416 | 171.194 | 87.5571 | 145.3025 |  | 89.3327 | 83.8957 | 86.031 | 60.7325 | 104.3991 | 115.7458 |  | 181.1829 | 209.6318 | 204.0185 | 393.2976 | 536.268 | 511.009 | 362.934 | [23 empty] | 85.0451 | 523.6385 | 123.9996 | 195.4074
16:52 | 12345 |  |  | 20.0082 | 52.1619 | 55.6672 | 24.5455 | 23.1884 | 41.1763 | 30.8519 | 1.6367 | 1.9917 | 0.7599 | -0.0006 |  |  |  | -2.2381 | 36.2947 | 53.4915 | 15.6459 |  | 26.2876 | 36.9918 | 0.3906 | 0.4184 | 2.006 | 0.673 | -5.0176 | 200.0674 | 196.3996 | 145.5473 | 163.9327 | 134.3369 | 120.3155 | 105.2568 | 180.7685 | 155.5919 | 197.9737 | 214.7624 | 197.681 | 161.2593 | 156.241 | 191.5996 | 215.3295 | 221.6019 |  |  | 135.0592 |  | 234.9634 | 115.1801 | 154.8381 | 190.6065 | 202.9716 | 184.8802 | 180.8313 | 169.3507 | 207.6748 | 224.1913 | 229.7996 | 165.297 | 97.3165 | 136.1151 | 163.3171 | 184.0671 | 141.0233 | 167.9991 | 158.9573 | 267.9527 | 121.95 | 171.4281 | 213.8425 | 231.6712 | 261.0335 | 116.0854 | 150.4971 | 182.9069 | 197.1188 | 188.7011 | 83.3581 | 96.6463 | 133.2024 | 163.875 | 184.5439 | 146.1267 |  | 128.0483 | 234.6873 |  | 117.7137 | 156.4869 | 194.8333 | 212.5994 | 202.7234 | 139.639 | 168.0131 | 203.6323 | 210.6512 | 187.6206 | 94.0848 | 106.4871 | 131.4558 | 165.1325 | 191.061 | 209.4109 | 128.7103 | 118.4025 | 119.8332 | 142.7544 | 184.2597 | 217.9048 | 227.0902 | 207.9189 |  |  |  |  | 81.6609 | 84.8501 | 160.8931 | 85.1814 | 168.4076 | 92.8914 | 36.4995 | 35.8242 | 33.752 | 32.8593 | 35.1582 | 36.6664 | 35.3484 | 36.4826 | 78.6111 | 94.249 | 88.8978 | 78.2896 | 203.0967 |  |  | 141.6587 |  | 129.5085 | 93.3454 | 121.0014 | 92.3096 | 187.1645 | 171.7839 | 219.7989 | 202.7915 | 214.1011 | 182.5775 | 225.6319 | 247.8963 | 251.0935 | 224.8337 | 141.813 | 117.7703 | 173.8225 | 132.0481 | 173.5607 | 164.4034 | 202.6198 | 125.4792 | 200.6978 | 183.7092 | 190.3931 | 231.6848 |  | 177.7569 | 97.1515 | 136.5613 | 169.243 | 192.683 | 146.9402 | 152.3051 | 132.1446 |  | 140.0319 | 173.4946 | 217.6322 | 235.6549 | 222.006 | 118.9219 | 164.9957 | 210.2893 | 229.911 | 219.1215 | 86.4243 | 98.6396 | 134.4589 | 168.2625 | 195.014 | 123.1297 | 171.0892 | 110.609 | 179.5836 | 115.2749 | 129.0524 | 170.5669 | 207.6276 | 228.4181 | 250.998 | 136.7066 | 177.4499 | 221.1018 | 237.0939 | 217.1522 | 96.5303 | 109.9002 | 140.3215 | 174.473 | 200.8258 | 88.6589 | 118.9989 | 134.5003 | 127.7532 | 130.5005 | 208.4146 | 168.3933 | 223.9041 | 208.976 | 158.8571 |  |  |  | 81.4191 | 89.2 | 83.9332 | 171.1721 | 87.5391 | 145.2809 |  | 89.326 | 83.8868 | 86.0238 | 60.7319 | 104.4165 | 115.743 |  | 181.155 | 209.5923 | 203.9748 | 393.5273 | 536.6502 | 511.1331 | 363.3907 | [23 empty] | 85.0375 | 523.8916 | 124.2218 | 195.3736
16:52 | 12346 |  |  | 20.0342 | 52.189 | 55.7697 | 24.5706 | 23.2546 | 41.0874 | 30.925 | 1.6365 | 1.99 | 0.7588 | -0.0009 |  |  |  | -2.2022 | 36.3342 | 53.6481 | 15.6331 |  | 26.3304 | 36.9894 | 0.3904 | 0.4226 | 2.0084 | 0.6732 | -5.2606 | 200.0438 | 196.3741 | 145.5398 | 163.9166 | 134.3266 | 120.3074 | 105.2489 | 180.7527 | 155.5862 | 197.9552 | 214.7374 | 197.6636 | 161.2437 | 156.236 | 191.5915 | 215.3041 | 221.5879 |  |  | 135.0496 |  | 234.9302 | 115.1776 | 154.8343 | 190.5941 | 202.9568 | 184.8667 | 180.8191 | 169.3396 | 207.656 | 224.177 | 229.7823 | 165.2894 | 97.3187 | 136.1174 | 163.321 | 184.0618 | 141.011 | 167.9885 | 158.9363 | 267.9156 | 121.9467 | 171.4257 | 213.8235 | 231.6637 | 261.0104 | 116.0841 | 150.4901 | 182.8968 | 197.1014 | 188.6874 | 83.3525 | 96.6418 | 133.1997 | 163.8682 | 184.5276 | 146.1029 |  | 128.0365 | 234.6514 |  | 117.711 | 156.4876 | 194.8196 | 212.58 | 202.7066 | 139.638 | 168.0024 | 203.6214 | 210.6302 | 187.6036 | 94.0795 | 106.4869 | 131.4512 | 165.127 | 191.041 | 209.3858 | 128.7046 | 118.393 | 119.8262 | 142.7543 | 184.2598 | 217.8944 | 227.0739 | 207.9079 |  |  |  |  | 81.6471 | 84.8385 | 160.881 | 85.1942 | 168.3775 | 92.8721 | 36.5876 | 35.0314 | 33.7187 | 32.5935 | 35.0857 | 36.6963 | 35.621 | 36.3707 | 78.6078 | 94.2446 | 88.8897 | 78.2781 | 203.0831 |  |  | 141.6477 |  | 129.4989 | 93.3478 | 120.9963 | 92.3069 | 187.1565 | 171.7878 | 219.7826 | 202.7743 | 214.085 | 182.5833 | 225.6167 | 247.8809 | 251.082 | 224.8194 | 141.8333 | 117.7758 | 173.8319 | 132.0515 | 173.5495 | 164.4036 | 202.6027 | 125.4742 | 200.6825 | 183.7001 | 190.3939 | 231.671 |  | 177.7435 | 97.1509 | 136.5717 | 169.2378 | 192.6719 | 146.9284 | 152.2931 | 132.1348 |  | 140.0384 | 173.4989 | 217.6159 | 235.6391 | 221.9834 | 118.9189 | 164.9901 | 210.2753 | 229.8876 | 219.1015 | 86.4193 | 98.6385 | 134.4672 | 168.2531 | 195.0001 | 123.1228 | 171.0672 | 110.6051 | 179.5546 | 115.2619 | 129.0421 | 170.5706 | 207.6175 | 228.3953 | 251.0151 | 136.7069 | 177.4444 | 221.0803 | 237.0804 | 217.1341 | 96.5264 | 109.8975 | 140.3257 | 174.4649 | 200.8054 | 88.645 | 118.9938 | 134.4959 | 127.7293 | 130.5051 | 208.3954 | 168.3897 | 223.8851 | 208.9536 | 158.8315 |  |  |  | 81.4116 | 89.1979 | 83.9234 | 171.1496 | 87.5234 | 145.2545 |  | 89.3244 | 83.888 | 86.0221 | 60.7396 | 104.4084 | 115.7445 |  | 181.145 | 209.5866 | 203.9386 | 393.5425 | 536.5068 | 511.1801 | 363.1648 | [23 empty] | 85.0316 | 523.8435 | 124.3691 | 195.3658
16:52 | 12347 |  |  | 19.9666 | 52.1417 | 55.9373 | 24.5751 | 23.0922 | 41.0281 | 30.841 | 1.6364 | 1.9895 | 0.755 | 0 |  |  |  | -2.11 | 36.3391 | 53.6896 | 15.7009 |  | 26.3596 | 37.1151 | 0.3897 | 0.4185 | 2.0045 | 0.6727 | -3.3827 | 200.0208 | 196.3551 | 145.5343 | 163.9088 | 134.3159 | 120.2981 | 105.2445 | 180.7481 | 155.5745 | 197.9385 | 214.7285 | 197.6491 | 161.2356 | 156.2144 | 191.5676 | 215.2941 | 221.5741 |  |  | 135.0396 |  | 234.8989 | 115.174 | 154.8258 | 190.5867 | 202.9349 | 184.8475 | 180.809 | 169.3405 | 207.6377 | 224.1538 | 229.7536 | 165.2768 | 97.3158 | 136.1167 | 163.3144 | 184.0497 | 140.9996 | 167.9747 | 158.9142 | 267.875 | 121.9473 | 171.4125 | 213.8075 | 231.6407 | 261.0315 | 116.0814 | 150.4816 | 182.8797 | 197.0846 | 188.6692 | 83.3385 | 96.6346 | 133.1901 | 163.8576 | 184.5175 | 146.0746 |  | 128.0259 | 234.6189 |  | 117.7142 | 156.4835 | 194.8194 | 212.5658 | 202.6953 | 139.6351 | 167.9959 | 203.6128 | 210.613 | 187.584 | 94.0822 | 106.486 | 131.4535 | 165.1235 | 191.0257 | 209.3718 | 128.6937 | 118.3755 | 119.8138 | 142.7543 | 184.255 | 217.8845 | 227.0522 | 207.8872 |  |  |  |  | 81.641 | 84.8346 | 160.8587 | 85.1837 | 168.3663 | 92.8708 | 36.7488 | 34.6391 | 33.7458 | 32.7735 | 35.1617 | 36.7255 | 35.8506 | 36.4018 | 78.6051 | 94.2366 | 88.8865 | 78.2759 | 203.0664 |  |  | 141.6353 |  | 129.4838 | 93.3379 | 120.9839 | 92.3048 | 187.1402 | 171.772 | 219.7591 | 202.753 | 214.0631 | 182.577 | 225.6106 | 247.869 | 251.0675 | 224.8022 | 141.8327 | 117.7752 | 173.8584 | 132.0492 | 173.5382 | 164.4027 | 202.5889 | 125.4746 | 200.6665 | 183.6821 | 190.3956 | 231.666 |  | 177.7371 | 97.1488 | 136.5717 | 169.2459 | 192.663 | 146.9206 | 152.2806 | 132.1308 |  | 140.031 | 173.507 | 217.6124 | 235.6381 | 221.981 | 118.9111 | 164.9835 | 210.26 | 229.872 | 219.0866 | 86.4138 | 98.6429 | 134.4651 | 168.243 | 194.9774 | 123.1075 | 171.0411 | 110.5995 | 179.507 | 115.2505 | 129.0425 | 170.5779 | 207.6115 | 228.3819 | 250.976 | 136.7124 | 177.4388 | 221.0734 | 237.0638 | 217.1144 | 96.5206 | 109.8954 | 140.321 | 174.4553 | 200.7952 | 88.6369 | 118.9815 | 134.4799 | 127.7099 | 130.4837 | 208.3798 | 168.3832 | 223.8644 | 208.934 | 158.8116 |  |  |  | 81.4041 | 89.1905 | 83.9209 | 171.1255 | 87.5986 | 145.2295 |  | 89.3121 | 83.8736 | 86.0115 | 60.7425 | 104.4055 | 115.7342 |  | 181.1163 | 209.5394 | 203.9134 | 393.7422 | 537.3014 | 511.8975 | 363.6999 | [23 empty] | 85.0235 | 524.5994 | 124.4029 | 195.3279
16:52 | 12348 |  |  | 19.9981 | 52.1345 | 55.8507 | 24.6012 | 23.1896 | 41.1413 | 30.8923 | 1.6367 | 1.9915 | 0.7579 | -0.0021 |  |  |  | -2.289 | 36.3404 | 53.6979 | 15.6682 |  | 26.3433 | 37.1863 | 0.3896 | 0.4222 | 2.0072 | 0.6712 | -5.338 | 199.9971 | 196.3384 | 145.518 | 163.8944 | 134.3029 | 120.2898 | 105.236 | 180.7322 | 155.5663 | 197.9304 | 214.71 | 197.6301 | 161.2294 | 156.1894 | 191.5343 | 215.2693 | 221.5445 |  |  | 135.0274 |  | 234.8665 | 115.1646 | 154.819 | 190.5796 | 202.9136 | 184.8275 | 180.7964 | 169.3405 | 207.6338 | 224.1368 | 229.731 | 165.2649 | 97.3169 | 136.1122 | 163.3007 | 184.041 | 140.9907 | 167.9547 | 158.9026 | 267.8326 | 121.9427 | 171.4045 | 213.8024 | 231.6191 | 261.2024 | 116.0828 | 150.4744 | 182.8704 | 197.0724 | 188.6553 | 83.3406 | 96.6341 | 133.1896 | 163.8527 | 184.5105 | 146.0649 |  | 128.0201 | 234.5808 |  | 117.7214 | 156.4785 | 194.8159 | 212.5515 | 202.6794 | 139.6245 | 167.9945 | 203.5905 | 210.5901 | 187.5668 | 94.0802 | 106.4777 | 131.4487 | 165.113 | 191.0146 | 209.3507 | 128.679 | 118.3633 | 119.7999 | 142.7552 | 184.2461 | 217.8681 | 227.0335 | 207.8652 |  |  |  |  | 81.6372 | 84.8257 | 160.8449 | 85.1755 | 168.3568 | 92.875 | 36.8154 | 35.167 | 33.7766 | 32.857 | 35.0262 | 36.7655 | 36.0174 | 36.4601 | 78.5976 | 94.2193 | 88.8753 | 78.2667 | 203.045 |  |  | 141.6268 |  | 129.4782 | 93.3337 | 120.9776 | 92.3073 | 187.1268 | 171.7632 | 219.7353 | 202.7356 | 214.041 | 182.5513 | 225.5881 | 247.848 | 251.049 | 224.7832 | 141.8465 | 117.7685 | 173.8932 | 132.0314 | 173.5277 | 164.4042 | 202.5813 | 125.4706 | 200.6497 | 183.6609 | 190.3939 | 231.6495 |  | 177.7328 | 97.1533 | 136.5717 | 169.2425 | 192.6469 | 146.9089 | 152.2644 | 132.1243 |  | 140.02 | 173.5044 | 217.5966 | 235.6202 | 221.9757 | 118.9155 | 164.9847 | 210.2481 | 229.8467 | 219.0715 | 86.4193 | 98.6374 | 134.4631 | 168.2461 | 194.9627 | 123.0964 | 171.0242 | 110.5907 | 179.4562 | 115.2378 | 129.0523 | 170.5816 | 207.5999 | 228.3697 | 250.9159 | 136.7063 | 177.4384 | 221.0622 | 237.0443 | 217.0969 | 96.5188 | 109.8898 | 140.3041 | 174.4397 | 200.7835 | 88.6314 | 118.9755 | 134.4622 | 127.6898 | 130.4749 | 208.3715 | 168.3774 | 223.8469 | 208.9171 | 158.7917 |  |  |  | 81.3945 | 89.1809 | 83.9155 | 171.0979 | 87.615 | 145.2315 |  | 89.3067 | 83.8637 | 86.0082 | 60.7432 | 104.4046 | 115.7368 |  | 181.1012 | 209.5228 | 203.889 | 393.5425 | 536.3198 | 510.9929 | 363.1026 | [23 empty] | 85.0165 | 523.6563 | 124.4264 | 195.312
16:52 | 12349 |  |  | 19.9543 | 52.2245 | 55.896 | 24.525 | 23.2636 | 41.1962 | 30.9897 | 1.6344 | 1.9893 | 0.7588 | -0.0025 |  |  |  | -2.2583 | 36.3126 | 53.5855 | 15.6847 |  | 26.3192 | 37.0758 | 0.3907 | 0.4234 | 2.0104 | 0.6717 | -3.6677 | 199.9809 | 196.3225 | 145.5067 | 163.8832 | 134.2975 | 120.2855 | 105.2312 | 180.7172 | 155.5692 | 197.9272 | 214.6911 | 197.6137 | 161.2267 | 156.1848 | 191.5171 | 215.2412 | 221.5226 |  |  | 135.0179 |  | 234.8366 | 115.1706 | 154.8267 | 190.5707 | 202.9023 | 184.82 | 180.7789 | 169.3332 | 207.6283 | 224.1195 | 229.7172 | 165.2565 | 97.3171 | 136.1082 | 163.2988 | 184.0275 | 140.9764 | 167.9352 | 158.8867 | 267.7853 | 121.9382 | 171.4034 | 213.7894 | 231.6139 | 261.2741 | 116.0831 | 150.4683 | 182.8665 | 197.0575 | 188.6427 | 83.352 | 96.6402 | 133.1968 | 163.8447 | 184.4973 | 146.0613 |  | 128.0188 | 234.5459 |  | 117.7186 | 156.4768 | 194.8029 | 212.535 | 202.6568 | 139.6089 | 167.9845 | 203.5636 | 210.5684 | 187.5492 | 94.0675 | 106.4796 | 131.4441 | 165.1013 | 190.9967 | 209.3136 | 128.6701 | 118.3553 | 119.7946 | 142.7572 | 184.2401 | 217.8607 | 227.0261 | 207.8546 |  |  |  |  | 81.6348 | 84.8226 | 160.8505 | 85.1937 | 168.3307 | 92.8729 | 36.902 | 35.7961 | 33.6095 | 32.9827 | 34.646 | 36.7916 | 36.2077 | 36.4932 | 78.5852 | 94.2124 | 88.8664 | 78.2625 | 203.0175 |  |  | 141.6172 |  | 129.4669 | 93.3233 | 120.975 | 92.3004 | 187.1102 | 171.7582 | 219.7172 | 202.7102 | 214.0168 | 182.5201 | 225.571 | 247.8297 | 251.0332 | 224.7627 | 141.8537 | 117.7648 | 173.9208 | 132.0244 | 173.5167 | 164.4084 | 202.5778 | 125.4636 | 200.6387 | 183.6581 | 190.385 | 231.6211 |  | 177.7251 | 97.1465 | 136.5686 | 169.2269 | 192.6245 | 146.8899 | 152.2495 | 132.1065 |  | 140.0175 | 173.4938 | 217.5792 | 235.6041 | 221.963 | 118.9226 | 164.9866 | 210.2391 | 229.8242 | 219.0535 | 86.4277 | 98.643 | 134.4661 | 168.2453 | 194.953 | 123.0905 | 171.0129 | 110.5842 | 179.4051 | 115.2328 | 129.0508 | 170.5806 | 207.5881 | 228.3527 | 250.9816 | 136.6997 | 177.4315 | 221.0445 | 237.019 | 217.0757 | 96.5163 | 109.8862 | 140.2982 | 174.4361 | 200.7572 | 88.6227 | 118.964 | 134.4512 | 127.6758 | 130.4827 | 208.3616 | 168.3634 | 223.8282 | 208.8961 | 158.776 |  |  |  | 81.3876 | 89.1752 | 83.9042 | 171.0765 | 87.5157 | 145.2074 |  | 89.3004 | 83.8581 | 86.0074 | 60.7429 | 104.4056 | 115.7454 |  | 181.0929 | 209.5094 | 203.8641 | 393.4756 | 536.5587 | 511.4763 | 363.022 | [23 empty] | 85.0113 | 524.0175 | 124.4306 | 195.3012
16:52 | 12350 |  |  | 19.9262 | 52.146 | 55.8854 | 24.4975 | 23.1291 | 41.2744 | 31.0115 | 1.6343 | 1.9872 | 0.7586 | -0.0017 |  |  |  | -2.1639 | 36.3095 | 53.6185 | 15.7087 |  | 26.4147 | 37.1773 | 0.3884 | 0.4194 | 2.0068 | 0.6698 | -5.5324 | 199.9699 | 196.3024 | 145.4985 | 163.8692 | 134.2949 | 120.2778 | 105.2256 | 180.7033 | 155.5668 | 197.9131 | 214.6742 | 197.5968 | 161.2171 | 156.1867 | 191.5057 | 215.2135 | 221.5037 |  |  | 134.9988 |  | 234.805 | 115.1683 | 154.8248 | 190.5529 | 202.8861 | 184.808 | 180.7663 | 169.3184 | 207.6071 | 224.1099 | 229.7016 | 165.2621 | 97.3152 | 136.12 | 163.3034 | 184.0268 | 140.9685 | 167.9272 | 158.874 | 267.7476 | 121.9466 | 171.4046 | 213.7855 | 231.6045 | 261.0885 | 116.0808 | 150.4658 | 182.8559 | 197.0396 | 188.6243 | 83.3392 | 96.6382 | 133.1933 | 163.8325 | 184.4815 | 146.0542 |  | 128.0194 | 234.5107 |  | 117.7142 | 156.4732 | 194.791 | 212.5199 | 202.6395 | 139.6044 | 167.969 | 203.5543 | 210.5486 | 187.5288 | 94.0647 | 106.4761 | 131.4405 | 165.0946 | 190.9735 | 209.2953 | 128.6608 | 118.3408 | 119.7783 | 142.7575 | 184.2364 | 217.8516 | 227.0123 | 207.8384 |  |  |  |  | 81.6276 | 84.8168 | 160.8429 | 85.1941 | 168.2943 | 92.8638 | 37.2021 | 36.2753 | 33.3498 | 33.1191 | 34.2954 | 36.6936 | 36.3712 | 36.5441 | 78.5795 | 94.2094 | 88.8635 | 78.2633 | 203.0066 |  |  | 141.6083 |  | 129.4506 | 93.3143 | 120.9712 | 92.2923 | 187.0989 | 171.751 | 219.7001 | 202.6921 | 213.9993 | 182.4919 | 225.5556 | 247.8146 | 251.0155 | 224.7457 | 141.8378 | 117.765 | 173.9527 | 132.0166 | 173.5016 | 164.413 | 202.5745 | 125.4604 | 200.6244 | 183.6706 | 190.3785 | 231.6025 |  | 177.7151 | 97.1333 | 136.5675 | 169.2275 | 192.6154 | 146.8749 | 152.2404 | 132.0906 |  | 140.0279 | 173.4831 | 217.5725 | 235.5982 | 221.9432 | 118.9228 | 164.9867 | 210.2266 | 229.8093 | 219.0373 | 86.4281 | 98.6553 | 134.4718 | 168.2381 | 194.9355 | 123.0769 | 170.9962 | 110.5753 | 179.3642 | 115.2275 | 129.0498 | 170.576 | 207.5851 | 228.3385 | 251.0333 | 136.7032 | 177.4246 | 221.0378 | 237.0006 | 217.0534 | 96.5062 | 109.882 | 140.3018 | 174.4414 | 200.7339 | 88.6177 | 118.9484 | 134.4446 | 127.6727 | 130.4853 | 208.3543 | 168.3629 | 223.805 | 208.8804 | 158.7622 |  |  |  | 81.3853 | 89.1683 | 83.9047 | 171.0652 | 87.5097 | 145.1713 |  | 89.2838 | 83.8488 | 85.9914 | 60.7394 | 104.4109 | 115.7369 |  | 181.0719 | 209.4906 | 203.8251 | 393.5228 | 536.5775 | 511.5541 | 363.5595 | [23 empty] | 85.0033 | 524.0658 | 124.4805 | 195.2812
16:52 | 12351 |  |  | 20.0139 | 52.1734 | 55.8461 | 24.6208 | 23.239 | 41.3131 | 31.0402 | 1.6301 | 1.9839 | 0.7583 | -0.002 |  |  |  | -2.1578 | 36.5156 | 53.6593 | 15.7509 |  | 26.2839 | 37.1165 | 0.3891 | 0.4199 | 2.0113 | 0.6698 | -4.2452 | 199.949 | 196.2798 | 145.4835 | 163.8523 | 134.2856 | 120.2669 | 105.2154 | 180.683 | 155.5564 | 197.8935 | 214.6518 | 197.5768 | 161.2027 | 156.1684 | 191.4988 | 215.1899 | 221.4767 |  |  | 134.9886 |  | 234.7764 | 115.164 | 154.8119 | 190.5358 | 202.8646 | 184.7878 | 180.7598 | 169.3055 | 207.592 | 224.1016 | 229.6862 | 165.2551 | 97.3172 | 136.1312 | 163.3012 | 184.0244 | 140.9609 | 167.9186 | 158.8649 | 267.7131 | 121.9508 | 171.3994 | 213.783 | 231.589 | 261.2287 | 116.0797 | 150.4643 | 182.8424 | 197.0222 | 188.6098 | 83.3276 | 96.6243 | 133.1866 | 163.831 | 184.4708 | 146.0428 |  | 128.0149 | 234.4764 |  | 117.7121 | 156.4688 | 194.782 | 212.5033 | 202.6234 | 139.6084 | 167.9672 | 203.5468 | 210.5295 | 187.5159 | 94.0681 | 106.4706 | 131.4393 | 165.0878 | 190.9563 | 209.2853 | 128.6447 | 118.3293 | 119.7679 | 142.7488 | 184.2352 | 217.8342 | 226.9939 | 207.8188 |  |  |  |  | 81.6153 | 84.8053 | 160.8288 | 85.1908 | 168.2651 | 92.8587 | 37.2808 | 36.6188 | 33.212 | 32.9135 | 34.0468 | 36.4573 | 36.3872 | 36.5966 | 78.5735 | 94.2016 | 88.8528 | 78.2573 | 202.9921 |  |  | 141.5913 |  | 129.4488 | 93.3142 | 120.9556 | 92.2873 | 187.0905 | 171.7527 | 219.6809 | 202.6808 | 213.9861 | 182.4977 | 225.5308 | 247.8012 | 251 | 224.7211 | 141.8252 | 117.7626 | 173.9766 | 132.0055 | 173.4907 | 164.4108 | 202.5635 | 125.461 | 200.6027 | 183.6453 | 190.3792 | 231.5908 |  | 177.7111 | 97.1345 | 136.5649 | 169.2283 | 192.6147 | 146.8626 | 152.2223 | 132.0789 |  | 140.0245 | 173.4902 | 217.5791 | 235.587 | 221.9314 | 118.9216 | 164.9786 | 210.214 | 229.7928 | 219.0225 | 86.4251 | 98.651 | 134.4702 | 168.2321 | 194.9225 | 123.0653 | 170.9722 | 110.5657 | 179.327 | 115.2127 | 129.0572 | 170.5797 | 207.5745 | 228.3212 | 250.9604 | 136.7036 | 177.4224 | 221.0324 | 236.9833 | 217.042 | 96.5031 | 109.8804 | 140.2982 | 174.4383 | 200.7275 | 88.6091 | 118.9382 | 134.4349 | 127.6574 | 130.4779 | 208.3407 | 168.3662 | 223.7834 | 208.8655 | 158.7544 |  |  |  | 81.3778 | 89.1542 | 83.9049 | 171.0425 | 87.5641 | 145.1768 |  | 89.2791 | 83.8467 | 85.9895 | 60.7322 | 104.4265 | 115.7461 |  | 181.0737 | 209.477 | 203.7976 | 393.4543 | 536.6169 | 510.8524 | 363.1363 | [23 empty] | 84.9966 | 523.7346 | 124.6245 | 195.2754
16:52 | 12352 |  |  | 19.9778 | 52.1798 | 55.6986 | 24.543 | 23.2271 | 41.318 | 30.9566 | 1.6301 | 1.9905 | 0.7626 | -0.0013 |  |  |  | -2.278 | 36.4573 | 53.6434 | 15.6223 |  | 26.342 | 37.168 | 0.388 | 0.4197 | 2.0095 | 0.6689 | -3.6488 | 199.9282 | 196.2623 | 145.474 | 163.846 | 134.2802 | 120.2584 | 105.2116 | 180.6754 | 155.551 | 197.8809 | 214.632 | 197.5617 | 161.1954 | 156.1615 | 191.4885 | 215.1821 | 221.4586 |  |  | 134.9821 |  | 234.7451 | 115.1638 | 154.8077 | 190.5324 | 202.8493 | 184.7702 | 180.7499 | 169.303 | 207.5869 | 224.0751 | 229.6768 | 165.2319 | 97.3165 | 136.1234 | 163.2886 | 184.0078 | 140.9364 | 167.8957 | 158.8426 | 267.6692 | 121.9446 | 171.3862 | 213.7618 | 231.5612 | 261.6925 | 116.0804 | 150.4662 | 182.8361 | 197.0105 | 188.6032 | 83.3311 | 96.617 | 133.1926 | 163.8367 | 184.465 | 146.0286 |  | 128.0159 | 234.4457 |  | 117.7152 | 156.4639 | 194.7755 | 212.4797 | 202.6058 | 139.609 | 167.9668 | 203.5303 | 210.5144 | 187.5003 | 94.0623 | 106.4684 | 131.4374 | 165.08 | 190.9441 | 209.2644 | 128.6351 | 118.3238 | 119.7612 | 142.7376 | 184.229 | 217.8197 | 226.9764 | 207.8048 |  |  |  |  | 81.6082 | 84.7973 | 160.8107 | 85.1799 | 168.2319 | 92.8582 | 37.2706 | 36.8215 | 33.2077 | 32.5356 | 33.8354 | 36.2354 | 35.8924 | 36.6265 | 78.5628 | 94.1943 | 88.8484 | 78.2531 | 202.9665 |  |  | 141.5791 |  | 129.4439 | 93.3102 | 120.9448 | 92.2885 | 187.0826 | 171.7518 | 219.6556 | 202.6625 | 213.971 | 182.5241 | 225.505 | 247.7871 | 250.9686 | 224.6918 | 141.8034 | 117.756 | 173.9839 | 131.9931 | 173.4877 | 164.4048 | 202.5455 | 125.4575 | 200.5871 | 183.6146 | 190.3784 | 231.573 |  | 177.6983 | 97.131 | 136.5512 | 169.215 | 192.5941 | 146.8427 | 152.1953 | 132.0663 |  | 140.0067 | 173.4895 | 217.5761 | 235.5625 | 221.9256 | 118.9218 | 164.9681 | 210.2038 | 229.7754 | 219.005 | 86.4281 | 98.6447 | 134.4748 | 168.2284 | 194.9129 | 123.0594 | 170.9464 | 110.5572 | 179.2957 | 115.2057 | 129.0601 | 170.5745 | 207.5591 | 228.2991 | 250.9362 | 136.6954 | 177.4182 | 221.0156 | 236.9631 | 217.0198 | 96.502 | 109.8687 | 140.2804 | 174.421 | 200.7172 | 88.5926 | 118.9282 | 134.4215 | 127.6419 | 130.4686 | 208.3178 | 168.353 | 223.7721 | 208.8484 | 158.7419 |  |  |  | 81.3734 | 89.1395 | 83.8961 | 171.0076 | 87.5812 | 145.1627 |  | 89.2613 | 83.8404 | 85.9871 | 60.7374 | 104.4175 | 115.7486 |  | 181.0555 | 209.4448 | 203.7557 | 393.4026 | 536.6502 | 511.1331 | 363.2661 | [23 empty] | 84.9879 | 523.8916 | 124.4568 | 195.2501
16:52 | 12353 |  |  | 19.9403 | 52.2216 | 55.8175 | 24.5439 | 23.1981 | 41.2807 | 31.0133 | 1.6302 | 1.986 | 0.7584 | -0.0021 |  |  |  | -2.21 | 36.4403 | 53.596 | 15.6547 |  | 26.3474 | 37.0711 | 0.3878 | 0.4161 | 2.0056 | 0.6674 | -5.2795 | 199.913 | 196.2419 | 145.4712 | 163.8363 | 134.2759 | 120.2521 | 105.2127 | 180.6763 | 155.5451 | 197.8717 | 214.6203 | 197.543 | 161.1896 | 156.154 | 191.4605 | 215.1509 | 221.443 |  |  | 134.9691 |  | 234.7081 | 115.1597 | 154.8056 | 190.516 | 202.8339 | 184.754 | 180.7359 | 169.2952 | 207.5737 | 224.051 | 229.6726 | 165.2203 | 97.3144 | 136.1177 | 163.2825 | 183.9949 | 140.9171 | 167.8717 | 158.8227 | 267.6198 | 121.9309 | 171.3753 | 213.7402 | 231.5312 | 261.6015 | 116.0832 | 150.4685 | 182.8287 | 197.005 | 188.592 | 83.339 | 96.6256 | 133.2013 | 163.8392 | 184.4644 | 146.0097 |  | 128.0236 | 234.4122 |  | 117.7247 | 156.4678 | 194.7722 | 212.4652 | 202.5955 | 139.6242 | 167.9654 | 203.529 | 210.5021 | 187.4914 | 94.0601 | 106.468 | 131.4414 | 165.0765 | 190.937 | 209.2543 | 128.6266 | 118.3122 | 119.7506 | 142.7355 | 184.2199 | 217.8069 | 226.9559 | 207.7926 |  |  |  |  | 81.6019 | 84.7956 | 160.8021 | 85.1724 | 168.2017 | 92.8609 | 37.3741 | 36.4922 | 33.2338 | 32.4946 | 33.7067 | 36.0925 | 35.127 | 36.6016 | 78.5505 | 94.1865 | 88.8408 | 78.243 | 202.9413 |  |  | 141.5673 |  | 129.427 | 93.2991 | 120.9347 | 92.2829 | 187.0637 | 171.7469 | 219.6346 | 202.6424 | 213.9516 | 182.5161 | 225.4921 | 247.769 | 250.9413 | 224.6695 | 141.793 | 117.7519 | 173.9864 | 131.9848 | 173.4726 | 164.4009 | 202.5364 | 125.4518 | 200.5724 | 183.6115 | 190.3776 | 231.5606 |  | 177.6895 | 97.133 | 136.554 | 169.2109 | 192.5785 | 146.8321 | 152.1831 | 132.0537 |  | 140.0072 | 173.4828 | 217.553 | 235.5446 | 221.9077 | 118.9243 | 164.9659 | 210.1938 | 229.7564 | 218.985 | 86.4275 | 98.6438 | 134.4808 | 168.2211 | 194.9001 | 123.0471 | 170.9289 | 110.5502 | 179.2912 | 115.1932 | 129.0678 | 170.577 | 207.5583 | 228.2877 | 250.9698 | 136.7039 | 177.4232 | 221.0036 | 236.951 | 217.0035 | 96.5007 | 109.8587 | 140.2842 | 174.4259 | 200.7034 | 88.5885 | 118.9201 | 134.4084 | 127.6291 | 130.4686 | 208.3068 | 168.349 | 223.7589 | 208.8305 | 158.729 |  |  |  | 81.3707 | 89.1339 | 83.8923 | 170.9785 | 87.5631 | 145.1284 |  | 89.2481 | 83.8272 | 85.9807 | 60.7361 | 104.4115 | 115.7428 |  | 181.029 | 209.4007 | 203.7206 | 393.2824 | 536.3489 | 511.0243 | 363.1597 | [23 empty] | 84.9813 | 523.6866 | 124.4745 | 195.2149
16:52 | 12354 |  |  | 19.9235 | 52.2301 | 55.5767 | 24.5601 | 23.1398 | 41.2871 | 31.0237 | 1.6307 | 1.9892 | 0.7624 | 0.0002 |  |  |  | -2.2031 | 36.4429 | 53.6111 | 15.6425 |  | 26.3584 | 37.1735 | 0.3886 | 0.4137 | 2.0037 | 0.6677 | -5.2657 | 199.8943 | 196.2194 | 145.4628 | 163.821 | 134.2675 | 120.2522 | 105.2045 | 180.6713 | 155.539 | 197.8567 | 214.607 | 197.5236 | 161.1873 | 156.136 | 191.4423 | 215.1267 | 221.4152 |  |  | 134.957 |  | 234.6769 | 115.157 | 154.799 | 190.5009 | 202.818 | 184.7434 | 180.7213 | 169.2887 | 207.557 | 224.0352 | 229.6684 | 165.2126 | 97.3159 | 136.125 | 163.2815 | 183.9921 | 140.9115 | 167.8585 | 158.8052 | 267.5802 | 121.928 | 171.372 | 213.7283 | 231.5187 | 261.2903 | 116.0892 | 150.4677 | 182.8199 | 196.9939 | 188.5787 | 83.3488 | 96.6334 | 133.2099 | 163.833 | 184.4543 | 145.9864 |  | 128.0309 | 234.3824 |  | 117.7234 | 156.4711 | 194.7597 | 212.456 | 202.5831 | 139.6427 | 167.9606 | 203.5267 | 210.485 | 187.4837 | 94.0524 | 106.4686 | 131.4419 | 165.0716 | 190.9221 | 209.2393 | 128.6134 | 118.3013 | 119.7405 | 142.7349 | 184.2154 | 217.7962 | 226.9382 | 207.7729 |  |  |  |  | 81.5957 | 84.7851 | 160.8041 | 85.1825 | 168.1823 | 92.8598 | 37.3541 | 36.1054 | 33.1812 | 32.6527 | 33.8509 | 36.0165 | 34.6836 | 36.4912 | 78.541 | 94.1801 | 88.8301 | 78.2336 | 202.9192 |  |  | 141.5575 |  | 129.4169 | 93.2939 | 120.9231 | 92.2712 | 187.0437 | 171.7422 | 219.6257 | 202.6168 | 213.9339 | 182.4851 | 225.4841 | 247.7508 | 250.9353 | 224.6454 | 141.7765 | 117.7497 | 173.9856 | 131.9814 | 173.4474 | 164.3986 | 202.5269 | 125.4431 | 200.5555 | 183.6035 | 190.3727 | 231.5381 |  | 177.6873 | 97.1272 | 136.5571 | 169.1999 | 192.5641 | 146.8228 | 152.17 | 132.0357 |  | 140.0105 | 173.4773 | 217.5376 | 235.5379 | 221.8803 | 118.9156 | 164.9614 | 210.1842 | 229.7333 | 218.9606 | 86.4198 | 98.641 | 134.4703 | 168.2095 | 194.881 | 123.0264 | 170.9124 | 110.5395 | 179.3001 | 115.1738 | 129.0668 | 170.5837 | 207.5505 | 228.279 | 250.9388 | 136.7087 | 177.4241 | 220.9838 | 236.9318 | 216.982 | 96.4879 | 109.8534 | 140.2835 | 174.4229 | 200.6786 | 88.585 | 118.9156 | 134.4036 | 127.6175 | 130.4775 | 208.3026 | 168.3534 | 223.7448 | 208.8179 | 158.7251 |  |  |  | 81.3634 | 89.1221 | 83.8859 | 170.9534 | 87.5171 | 145.1164 |  | 89.2389 | 83.8197 | 85.9708 | 60.7348 | 104.411 | 115.7443 |  | 181.0042 | 209.3726 | 203.6863 | 393.9554 | 537.1287 | 511.6007 | 363.4791 | [23 empty] | 84.9727 | 524.3647 | 124.4299 | 195.1884
16:52 | 12355 |  |  | 19.9727 | 52.2455 | 55.5732 | 24.5268 | 23.0897 | 41.265 | 30.8885 | 1.6296 | 1.9842 | 0.7603 | 0 |  |  |  | -2.2139 | 36.5118 | 53.5811 | 15.6994 |  | 26.3321 | 37.1454 | 0.3884 | 0.4179 | 2.0078 | 0.665 | -6.3373 | 199.8758 | 196.204 | 145.4551 | 163.8044 | 134.26 | 120.248 | 105.2003 | 180.6623 | 155.5482 | 197.8437 | 214.5909 | 197.5117 | 161.1795 | 156.1192 | 191.4431 | 215.1217 | 221.398 |  |  | 134.9514 |  | 234.6509 | 115.1627 | 154.8023 | 190.502 | 202.8006 | 184.7341 | 180.7125 | 169.2934 | 207.5457 | 224.0182 | 229.6601 | 165.2043 | 97.3184 | 136.1243 | 163.2775 | 183.9869 | 140.8972 | 167.8424 | 158.7826 | 267.5442 | 121.9338 | 171.3722 | 213.7192 | 231.5042 | 261.4533 | 116.0869 | 150.4652 | 182.811 | 196.973 | 188.5642 | 83.3523 | 96.6256 | 133.216 | 163.8245 | 184.4333 | 145.9575 |  | 128.0295 | 234.3464 |  | 117.7186 | 156.4619 | 194.7419 | 212.443 | 202.5708 | 139.6437 | 167.9481 | 203.51 | 210.4625 | 187.4604 | 94.0287 | 106.4667 | 131.4391 | 165.0565 | 190.901 | 209.2136 | 128.6008 | 118.2947 | 119.7261 | 142.7321 | 184.2069 | 217.7822 | 226.9208 | 207.7501 |  |  |  |  | 81.588 | 84.7755 | 160.7963 | 85.1829 | 168.1545 | 92.8535 | 37.1182 | 36.2094 | 33.127 | 32.8209 | 34.1583 | 35.9273 | 34.5103 | 36.339 | 78.5331 | 94.1698 | 88.8221 | 78.223 | 202.8974 |  |  | 141.5502 |  | 129.4152 | 93.2949 | 120.9203 | 92.2679 | 187.0297 | 171.7471 | 219.6141 | 202.6025 | 213.92 | 182.4648 | 225.4752 | 247.7357 | 250.9235 | 224.6247 | 141.7956 | 117.7469 | 173.977 | 131.9763 | 173.4287 | 164.4009 | 202.5137 | 125.4409 | 200.5396 | 183.5989 | 190.3743 | 231.5212 |  | 177.6826 | 97.127 | 136.5599 | 169.1929 | 192.5508 | 146.8109 | 152.1622 | 132.0251 |  | 140.0206 | 173.4808 | 217.5332 | 235.5243 | 221.8604 | 118.9196 | 164.959 | 210.1724 | 229.7178 | 218.9367 | 86.4178 | 98.6358 | 134.4611 | 168.2033 | 194.8675 | 123.0116 | 170.8918 | 110.5253 | 179.3037 | 115.1584 | 129.0491 | 170.5741 | 207.5271 | 228.2567 | 250.9189 | 136.6972 | 177.4114 | 220.9606 | 236.9073 | 216.9492 | 96.467 | 109.8408 | 140.2654 | 174.399 | 200.6419 | 88.5686 | 118.901 | 134.3908 | 127.5992 | 130.4861 | 208.2913 | 168.3505 | 223.7304 | 208.8014 | 158.7009 |  |  |  | 81.3614 | 89.1081 | 83.8831 | 170.914 | 87.4852 | 145.113 |  | 89.2348 | 83.8191 | 85.9648 | 60.735 | 104.4187 | 115.7472 |  | 180.988 | 209.3617 | 203.6564 | 393.3965 | 535.8795 | 510.7437 | 363.03 | [23 empty] | 84.9668 | 523.3116 | 124.3852 | 195.1748
16:52 | 12356 |  |  | 20.1362 | 52.2884 | 55.7293 | 24.5786 | 23.1789 | 41.3363 | 30.9576 | 1.6285 | 1.9866 | 0.7624 | -0.001 |  |  |  | -2.2215 | 36.471 | 53.7114 | 15.6635 |  | 26.3036 | 37.0946 | 0.3884 | 0.4209 | 2.0097 | 0.666 | -4.2024 | 199.8563 | 196.186 | 145.4456 | 163.793 | 134.2485 | 120.2375 | 105.1963 | 180.651 | 155.5446 | 197.8315 | 214.5644 | 197.4981 | 161.1708 | 156.1026 | 191.4266 | 215.1057 | 221.3918 |  |  | 134.9466 |  | 234.6164 | 115.1669 | 154.8031 | 190.4915 | 202.7838 | 184.7228 | 180.702 | 169.2872 | 207.5389 | 224.012 | 229.6471 | 165.2077 | 97.3215 | 136.1246 | 163.2797 | 183.9755 | 140.8861 | 167.8271 | 158.7724 | 267.5035 | 121.9402 | 171.3831 | 213.7135 | 231.4867 | 261.6474 | 116.0765 | 150.4552 | 182.7955 | 196.9513 | 188.548 | 83.3477 | 96.6191 | 133.211 | 163.8172 | 184.4178 | 145.9235 |  | 128.0235 | 234.3002 |  | 117.7226 | 156.4592 | 194.7306 | 212.435 | 202.5596 | 139.6332 | 167.9403 | 203.4923 | 210.4434 | 187.4389 | 94.0188 | 106.4696 | 131.4412 | 165.0449 | 190.8857 | 209.1895 | 128.5915 | 118.2873 | 119.7192 | 142.7393 | 184.2022 | 217.7673 | 226.9066 | 207.7363 |  |  |  |  | 81.5814 | 84.7763 | 160.7874 | 85.1824 | 168.1248 | 92.8359 | 36.8211 | 36.4339 | 33.1577 | 33.0236 | 34.5345 | 35.8007 | 34.3154 | 36.2766 | 78.5204 | 94.1574 | 88.8115 | 78.2075 | 202.8783 |  |  | 141.5405 |  | 129.4123 | 93.2979 | 120.9173 | 92.2688 | 187.0238 | 171.7526 | 219.595 | 202.5948 | 213.9093 | 182.4688 | 225.4522 | 247.724 | 250.8998 | 224.603 | 141.8419 | 117.7451 | 173.9515 | 131.9753 | 173.4241 | 164.4029 | 202.5061 | 125.4468 | 200.5224 | 183.5968 | 190.3777 | 231.5117 |  | 177.6753 | 97.1345 | 136.5683 | 169.197 | 192.5437 | 146.8038 | 152.1485 | 132.0185 |  | 140.0238 | 173.4896 | 217.5305 | 235.502 | 221.8448 | 118.9263 | 164.9688 | 210.1602 | 229.7098 | 218.9235 | 86.428 | 98.6389 | 134.4675 | 168.2003 | 194.8601 | 122.9997 | 170.8754 | 110.5224 | 179.3098 | 115.15 | 129.0492 | 170.5716 | 207.5226 | 228.2372 | 250.9036 | 136.6846 | 177.402 | 220.9419 | 236.8824 | 216.9278 | 96.469 | 109.8332 | 140.2727 | 174.4086 | 200.6171 | 88.5627 | 118.8857 | 134.3751 | 127.5836 | 130.4902 | 208.2798 | 168.3499 | 223.7169 | 208.7888 | 158.6793 |  |  |  | 81.3536 | 89.0931 | 83.8794 | 170.8687 | 87.5094 | 145.0994 |  | 89.216 | 83.813 | 85.9565 | 60.7487 | 104.4434 | 115.7553 |  | 180.9713 | 209.3366 | 203.6316 | 393.6476 | 536.9517 | 511.3668 | 363.0609 | [23 empty] | 84.9587 | 524.1593 | 124.5684 | 195.154
16:52 | 12357 |  |  | 20.0719 | 52.2767 | 55.7403 | 24.6203 | 23.2112 | 41.2925 | 30.9526 | 1.6267 | 1.9828 | 0.7633 | -0.0015 |  |  |  | -2.2414 | 36.3842 | 53.7119 | 15.7028 |  | 26.3208 | 37.1404 | 0.388 | 0.4225 | 2.0125 | 0.6663 | -5.9142 | 199.8304 | 196.1639 | 145.4338 | 163.7863 | 134.2421 | 120.2348 | 105.1855 | 180.6401 | 155.5308 | 197.8193 | 214.5427 | 197.4815 | 161.1643 | 156.1012 | 191.3962 | 215.0833 | 221.3736 |  |  | 134.9314 |  | 234.5842 | 115.1595 | 154.7999 | 190.4798 | 202.7706 | 184.7027 | 180.6861 | 169.2758 | 207.5217 | 223.9981 | 229.6272 | 165.2001 | 97.3197 | 136.1265 | 163.2764 | 183.9641 | 140.8715 | 167.8089 | 158.7521 | 267.4596 | 121.9361 | 171.3822 | 213.709 | 231.4714 | 261.6831 | 116.0749 | 150.4494 | 182.79 | 196.9412 | 188.5347 | 83.3494 | 96.6114 | 133.2078 | 163.8087 | 184.4065 | 145.9193 |  | 128.0154 | 234.2634 |  | 117.7302 | 156.4618 | 194.7279 | 212.4185 | 202.5446 | 139.6245 | 167.9368 | 203.4819 | 210.426 | 187.4274 | 94.0214 | 106.4723 | 131.4357 | 165.043 | 190.8662 | 209.1652 | 128.5837 | 118.2727 | 119.7083 | 142.7347 | 184.2013 | 217.7571 | 226.8921 | 207.7229 |  |  |  |  | 81.5724 | 84.7666 | 160.7685 | 85.1811 | 168.0889 | 92.81 | 36.7498 | 36.6087 | 33.3644 | 33.0971 | 34.6706 | 35.7736 | 33.93 | 36.3144 | 78.5191 | 94.155 | 88.8137 | 78.2011 | 202.8577 |  |  | 141.5347 |  | 129.409 | 93.2977 | 120.9135 | 92.2664 | 187.0296 | 171.7434 | 219.5742 | 202.5797 | 213.8987 | 182.4792 | 225.4355 | 247.7074 | 250.877 | 224.5766 | 141.8456 | 117.7353 | 173.8947 | 131.9722 | 173.4298 | 164.4022 | 202.4964 | 125.4538 | 200.5095 | 183.5941 | 190.3742 | 231.5031 |  | 177.6732 | 97.1323 | 136.5702 | 169.2 | 192.534 | 146.7936 | 152.1312 | 132.0142 |  | 140.0191 | 173.488 | 217.5206 | 235.4863 | 221.8239 | 118.922 | 164.9712 | 210.1524 | 229.6929 | 218.9114 | 86.4318 | 98.6391 | 134.4767 | 168.1979 | 194.8447 | 122.9834 | 170.8635 | 110.5189 | 179.3161 | 115.145 | 129.0582 | 170.5695 | 207.5226 | 228.2174 | 250.8779 | 136.6765 | 177.398 | 220.9115 | 236.8599 | 216.9072 | 96.469 | 109.8204 | 140.2667 | 174.3996 | 200.6027 | 88.5619 | 118.8841 | 134.3695 | 127.5867 | 130.4898 | 208.2759 | 168.3539 | 223.705 | 208.7823 | 158.6663 |  |  |  | 81.3433 | 89.0838 | 83.8699 | 170.8328 | 87.5322 | 145.0862 |  | 89.2118 | 83.8057 | 85.9525 | 60.749 | 104.443 | 115.7489 |  | 180.9373 | 209.3188 | 203.6057 | 393.2671 | 536.4299 | 511.2268 | 363.1363 | [23 empty] | 84.9507 | 523.8284 | 124.5553 | 195.1281
16:52 | 12358 |  |  | 20.0266 | 52.3013 | 55.5341 | 24.6982 | 23.1748 | 41.3957 | 31.0418 | 1.6286 | 1.9817 | 0.7636 | -0.002 |  |  |  | -2.1761 | 36.4515 | 53.7935 | 15.7941 |  | 26.3681 | 37.189 | 0.3879 | 0.4163 | 2.0073 | 0.6645 | -4.5599 | 199.8132 | 196.1481 | 145.426 | 163.779 | 134.2357 | 120.2326 | 105.1819 | 180.632 | 155.5327 | 197.8112 | 214.5381 | 197.468 | 161.1587 | 156.1078 | 191.38 | 215.0663 | 221.3534 |  |  | 134.9141 |  | 234.551 | 115.148 | 154.7966 | 190.4749 | 202.7559 | 184.6845 | 180.6711 | 169.2706 | 207.504 | 223.9797 | 229.6162 | 165.1893 | 97.3161 | 136.1245 | 163.2665 | 183.9594 | 140.8517 | 167.7868 | 158.7277 | 267.4133 | 121.9294 | 171.3765 | 213.6963 | 231.4541 | 261.7679 | 116.0789 | 150.4427 | 182.7817 | 196.9258 | 188.516 | 83.354 | 96.6163 | 133.2162 | 163.8042 | 184.3895 | 145.918 |  | 128.0006 | 234.2253 |  | 117.7353 | 156.455 | 194.7233 | 212.3885 | 202.5189 | 139.6115 | 167.9293 | 203.4692 | 210.4124 | 187.4124 | 94.0126 | 106.4677 | 131.4353 | 165.0391 | 190.8568 | 209.1448 | 128.5709 | 118.2588 | 119.6947 | 142.7282 | 184.1962 | 217.7429 | 226.8689 | 207.7052 |  |  |  |  | 81.5664 | 84.7591 | 160.7604 | 85.1816 | 168.0631 | 92.8076 | 36.5495 | 36.7574 | 33.5855 | 33.077 | 34.4013 | 35.7831 | 33.2544 | 36.3707 | 78.5132 | 94.1504 | 88.8034 | 78.1976 | 202.8384 |  |  | 141.5242 |  | 129.406 | 93.2946 | 120.9106 | 92.2652 | 187.0247 | 171.7425 | 219.556 | 202.562 | 213.8778 | 182.454 | 225.4251 | 247.6849 | 250.8577 | 224.5507 | 141.8308 | 117.725 | 173.836 | 131.9646 | 173.4268 | 164.4001 | 202.49 | 125.4484 | 200.4949 | 183.5912 | 190.3669 | 231.4924 |  | 177.6825 | 97.1375 | 136.5786 | 169.2059 | 192.5276 | 146.7861 | 152.1265 | 132.0123 |  | 140.0214 | 173.4825 | 217.5041 | 235.4688 | 221.8108 | 118.9302 | 164.9696 | 210.1466 | 229.6752 | 218.9002 | 86.4316 | 98.6431 | 134.4789 | 168.2025 | 194.8335 | 122.9633 | 170.8519 | 110.5114 | 179.3094 | 115.1423 | 129.0543 | 170.563 | 207.5083 | 228.1997 | 250.8602 | 136.6837 | 177.4006 | 220.8812 | 236.8352 | 216.8794 | 96.466 | 109.8114 | 140.2437 | 174.3745 | 200.5927 | 88.5489 | 118.8748 | 134.3596 | 127.5796 | 130.4854 | 208.266 | 168.3487 | 223.6921 | 208.7641 | 158.6611 |  |  |  | 81.3381 | 89.0781 | 83.8639 | 170.8065 | 87.5289 | 145.0773 |  | 89.1926 | 83.7854 | 85.938 | 60.74 | 104.4265 | 115.7364 |  | 180.9179 | 209.269 | 203.5486 | 393.3919 | 536.5546 | 511.0396 | 362.9494 | [23 empty] | 84.9402 | 523.7971 | 124.6778 | 195.0934
16:52 | 12359 |  |  | 19.9903 | 52.4199 | 55.5843 | 24.6548 | 23.2524 | 41.2393 | 30.9416 | 1.6257 | 1.9858 | 0.7603 | -0.0016 |  |  |  | -2.0631 | 36.443 | 53.7983 | 15.7872 |  | 26.399 | 37.2525 | 0.3885 | 0.4149 | 2.0089 | 0.6641 | -4.9596 | 199.794 | 196.1289 | 145.4107 | 163.7659 | 134.2273 | 120.2166 | 105.1826 | 180.6136 | 155.5325 | 197.8012 | 214.5189 | 197.4478 | 161.1519 | 156.1025 | 191.3711 | 215.0461 | 221.3371 |  |  | 134.9014 |  | 234.5134 | 115.1371 | 154.7861 | 190.4568 | 202.7369 | 184.6656 | 180.6511 | 169.2582 | 207.4956 | 223.9663 | 229.6021 | 165.1779 | 97.3082 | 136.1258 | 163.2597 | 183.9547 | 140.8405 | 167.7752 | 158.7113 | 267.3745 | 121.9293 | 171.3743 | 213.6795 | 231.4388 | 261.5767 | 116.0756 | 150.4344 | 182.7667 | 196.9074 | 188.4979 | 83.3519 | 96.625 | 133.2175 | 163.7986 | 184.3735 | 145.8996 |  | 127.9862 | 234.1879 |  | 117.7347 | 156.4525 | 194.7103 | 212.374 | 202.5012 | 139.6075 | 167.9232 | 203.4596 | 210.3913 | 187.3916 | 93.9938 | 106.4648 | 131.4431 | 165.033 | 190.8502 | 209.1195 | 128.5558 | 118.2426 | 119.69 | 142.7263 | 184.1888 | 217.7315 | 226.8502 | 207.6885 |  |  |  |  | 81.565 | 84.7564 | 160.748 | 85.178 | 168.0597 | 92.8098 | 36.2365 | 36.9572 | 33.749 | 33.0869 | 33.9304 | 35.7702 | 32.4697 | 36.4143 | 78.5058 | 94.1363 | 88.7871 | 78.1901 | 202.8264 |  |  | 141.5158 |  | 129.3965 | 93.291 | 120.9047 | 92.2592 | 187.0109 | 171.7465 | 219.5345 | 202.5417 | 213.8564 | 182.4392 | 225.3948 | 247.6652 | 250.8283 | 224.5283 | 141.8075 | 117.7215 | 173.7851 | 131.9484 | 173.4103 | 164.3959 | 202.4853 | 125.4366 | 200.4749 | 183.5722 | 190.3576 | 231.4748 |  | 177.6856 | 97.1367 | 136.5849 | 169.1957 | 192.5132 | 146.7761 | 152.1181 | 132.001 |  | 140.0266 | 173.4787 | 217.4898 | 235.4492 | 221.7828 | 118.932 | 164.9597 | 210.1389 | 229.6546 | 218.8826 | 86.424 | 98.6303 | 134.4814 | 168.1974 | 194.8222 | 122.9381 | 170.8378 | 110.4974 | 179.2852 | 115.1243 | 129.05 | 170.554 | 207.4908 | 228.188 | 250.8338 | 136.6933 | 177.4084 | 220.8699 | 236.8165 | 216.856 | 96.4636 | 109.8103 | 140.2361 | 174.3723 | 200.5755 | 88.5396 | 118.8636 | 134.3508 | 127.5692 | 130.4858 | 208.2476 | 168.3406 | 223.6761 | 208.7554 | 158.6671 |  |  |  | 81.3368 | 89.0671 | 83.8586 | 170.7898 | 87.523 | 145.0678 |  | 89.1851 | 83.7842 | 85.9392 | 60.7513 | 104.4594 | 115.7354 |  | 180.9234 | 209.243 | 203.5123 | 393.5121 | 536.5442 | 511.4606 | 363.4919 | [23 empty] | 84.9365 | 524.0024 | 124.7099 | 195.0832
16:52 | 12360 |  |  | 20.0356 | 52.3865 | 55.6553 | 24.662 | 23.3413 | 41.2895 | 30.8718 | 1.6271 | 1.982 | 0.7606 | -0.0015 |  |  |  | -2.1663 | 36.3962 | 53.7683 | 15.8538 |  | 26.3688 | 37.2934 | 0.389 | 0.4169 | 2.0095 | 0.6637 | -5.6196 | 199.7711 | 196.1072 | 145.3952 | 163.7429 | 134.2177 | 120.1981 | 105.1754 | 180.5881 | 155.5257 | 197.7839 | 214.4933 | 197.4269 | 161.1365 | 156.0788 | 191.36 | 215.0217 | 221.3152 |  |  | 134.889 |  | 234.4832 | 115.135 | 154.7781 | 190.4381 | 202.717 | 184.6469 | 180.6389 | 169.2532 | 207.4829 | 223.9445 | 229.5833 | 165.1608 | 97.3095 | 136.1276 | 163.2482 | 183.9398 | 140.8329 | 167.7576 | 158.6914 | 267.3364 | 121.9241 | 171.3563 | 213.6673 | 231.4178 | 261.2572 | 116.0746 | 150.4345 | 182.7599 | 196.8959 | 188.4853 | 83.3506 | 96.6251 | 133.2175 | 163.7905 | 184.3605 | 145.9046 |  | 127.9767 | 234.1575 |  | 117.7356 | 156.4528 | 194.7084 | 212.3675 | 202.4949 | 139.6158 | 167.917 | 203.4566 | 210.3739 | 187.3785 | 93.9874 | 106.47 | 131.4441 | 165.0268 | 190.8348 | 209.0918 | 128.5419 | 118.2245 | 119.674 | 142.7203 | 184.1776 | 217.7161 | 226.8335 | 207.6703 |  |  |  |  | 81.5595 | 84.7495 | 160.7258 | 85.1621 | 168.0433 | 92.7955 | 36.0792 | 36.7065 | 33.9868 | 33.0937 | 33.539 | 35.7287 | 31.7609 | 36.4436 | 78.5015 | 94.1223 | 88.7827 | 78.1782 | 202.8058 |  |  | 141.5094 |  | 129.3882 | 93.2831 | 120.8943 | 92.2443 | 186.9962 | 171.741 | 219.5149 | 202.5265 | 213.8398 | 182.4347 | 225.3832 | 247.6461 | 250.8081 | 224.5175 | 141.7957 | 117.7218 | 173.7593 | 131.9333 | 173.3985 | 164.3969 | 202.4752 | 125.4387 | 200.4624 | 183.5542 | 190.3556 | 231.4639 |  | 177.6781 | 97.1366 | 136.5864 | 169.1888 | 192.4981 | 146.7629 | 152.1031 | 131.9897 |  | 140.0288 | 173.481 | 217.4861 | 235.4395 | 221.76 | 118.9319 | 164.9529 | 210.1226 | 229.6395 | 218.8651 | 86.4189 | 98.6246 | 134.4859 | 168.1886 | 194.8094 | 122.9156 | 170.8258 | 110.4888 | 179.2636 | 115.1128 | 129.0567 | 170.5561 | 207.4847 | 228.1743 | 250.8213 | 136.6962 | 177.4075 | 220.8802 | 236.809 | 216.8546 | 96.458 | 109.8067 | 140.2474 | 174.39 | 200.5546 | 88.5414 | 118.853 | 134.34 | 127.5574 | 130.4898 | 208.2347 | 168.3386 | 223.6504 | 208.7413 | 158.6758 |  |  |  | 81.3313 | 89.0562 | 83.8499 | 170.7809 | 87.5109 | 145.0394 |  | 89.1691 | 83.775 | 85.9298 | 60.7467 | 104.4407 | 115.7258 |  | 180.8965 | 209.2132 | 203.4721 | 393.4071 | 536.4112 | 510.9619 | 362.9106 | [23 empty] | 84.9275 | 523.6866 | 124.7269 | 195.0548
16:52 | 12361 |  |  | 20.0193 | 52.4031 | 55.7196 | 24.6642 | 23.3162 | 41.3207 | 30.9357 | 1.6265 | 1.9822 | 0.7609 | -0.0021 |  |  |  | -2.1187 | 36.4725 | 53.7975 | 15.8751 |  | 26.4629 | 37.3443 | 0.3897 | 0.4167 | 2.0133 | 0.6638 | -3.971 | 199.7517 | 196.0862 | 145.3857 | 163.7274 | 134.2082 | 120.1887 | 105.1616 | 180.5792 | 155.518 | 197.7683 | 214.476 | 197.4062 | 161.1244 | 156.0626 | 191.3551 | 215.0093 | 221.2972 |  |  | 134.8832 |  | 234.4492 | 115.1437 | 154.7743 | 190.4278 | 202.6934 | 184.629 | 180.6302 | 169.2526 | 207.4656 | 223.9259 | 229.5563 | 165.156 | 97.3175 | 136.1344 | 163.2461 | 183.9325 | 140.8172 | 167.7397 | 158.6755 | 267.2919 | 121.9149 | 171.3488 | 213.653 | 231.3981 | 261.3878 | 116.0737 | 150.4249 | 182.7481 | 196.8781 | 188.4687 | 83.3438 | 96.628 | 133.215 | 163.7872 | 184.3484 | 145.9211 |  | 127.9571 | 234.1275 |  | 117.7329 | 156.4445 | 194.6977 | 212.3452 | 202.4817 | 139.6042 | 167.9072 | 203.435 | 210.357 | 187.3553 | 93.9882 | 106.4682 | 131.4398 | 165.011 | 190.8171 | 209.0586 | 128.5318 | 118.2159 | 119.6606 | 142.7215 | 184.1685 | 217.7013 | 226.8183 | 207.6586 |  |  |  |  | 81.5496 | 84.7356 | 160.704 | 85.1489 | 168.0266 | 92.7844 | 36.0779 | 36.2525 | 34.2302 | 33.0017 | 33.3227 | 35.7012 | 31.455 | 36.4411 | 78.4932 | 94.118 | 88.7764 | 78.1738 | 202.7873 |  |  | 141.5017 |  | 129.3848 | 93.2796 | 120.8916 | 92.2402 | 186.9903 | 171.7388 | 219.5013 | 202.5169 | 213.8271 | 182.4222 | 225.3844 | 247.6301 | 250.7985 | 224.5015 | 141.7892 | 117.7196 | 173.7692 | 131.9261 | 173.3992 | 164.3971 | 202.4722 | 125.447 | 200.4514 | 183.5421 | 190.3579 | 231.4544 |  | 177.6758 | 97.1342 | 136.5865 | 169.1893 | 192.4894 | 146.7517 | 152.089 | 131.9818 |  | 140.0217 | 173.4776 | 217.482 | 235.4294 | 221.7531 | 118.9428 | 164.9642 | 210.109 | 229.6246 | 218.8527 | 86.4308 | 98.6419 | 134.4922 | 168.1932 | 194.8018 | 122.9013 | 170.817 | 110.4934 | 179.2459 | 115.1215 | 129.0671 | 170.567 | 207.4785 | 228.1567 | 250.8055 | 136.6857 | 177.3911 | 220.8738 | 236.7876 | 216.8399 | 96.4634 | 109.8035 | 140.2562 | 174.3896 | 200.539 | 88.534 | 118.8439 | 134.3298 | 127.5397 | 130.4815 | 208.2159 | 168.3273 | 223.6352 | 208.7162 | 158.675 |  |  |  | 81.3162 | 89.0413 | 83.8438 | 170.7686 | 87.5241 | 145.0058 |  | 89.1702 | 83.7732 | 85.9337 | 60.7563 | 104.4505 | 115.7339 |  | 180.8703 | 209.2048 | 203.4551 | 393.6949 | 537.0329 | 511.6945 | 363.3492 | [23 empty] | 84.9205 | 524.3637 | 124.8637 | 195.0376
16:52 | 12362 |  |  | 20.1583 | 52.4424 | 55.79 | 24.627 | 23.3413 | 41.3446 | 30.9583 | 1.6264 | 1.984 | 0.7626 | -0.0009 |  |  |  | -2.396 | 36.4909 | 53.8557 | 15.8801 |  | 26.5585 | 37.279 | 0.3894 | 0.4145 | 2.0085 | 0.6633 | -5.8784 | 199.7325 | 196.0688 | 145.3811 | 163.7237 | 134.2054 | 120.1888 | 105.1583 | 180.572 | 155.5134 | 197.761 | 214.4597 | 197.3919 | 161.1196 | 156.0626 | 191.35 | 214.9864 | 221.2705 |  |  | 134.8714 |  | 234.416 | 115.1436 | 154.7716 | 190.4199 | 202.6735 | 184.6168 | 180.6174 | 169.2376 | 207.4496 | 223.9036 | 229.5363 | 165.1454 | 97.305 | 136.1329 | 163.248 | 183.9246 | 140.7985 | 167.718 | 158.6388 | 267.244 | 121.9114 | 171.3421 | 213.6353 | 231.38 | 261.59 | 116.0634 | 150.4172 | 182.7375 | 196.8625 | 188.4524 | 83.337 | 96.6266 | 133.2101 | 163.7843 | 184.3364 | 145.9396 |  | 127.9366 | 234.0956 |  | 117.724 | 156.4434 | 194.6753 | 212.3273 | 202.4601 | 139.593 | 167.9023 | 203.4116 | 210.3372 | 187.332 | 93.9863 | 106.4681 | 131.4304 | 164.9981 | 190.7988 | 209.0302 | 128.5242 | 118.21 | 119.6564 | 142.7239 | 184.1699 | 217.6966 | 226.8059 | 207.6475 |  |  |  |  | 81.5428 | 84.7259 | 160.6841 | 85.1411 | 168.0209 | 92.7832 | 36.1372 | 36.2834 | 34.4153 | 33.0174 | 33.2483 | 35.6991 | 31.4338 | 36.3877 | 78.4925 | 94.1137 | 88.7722 | 78.1672 | 202.7676 |  |  | 141.4977 |  | 129.3801 | 93.2715 | 120.8896 | 92.2427 | 186.9849 | 171.7391 | 219.4846 | 202.496 | 213.8146 | 182.4008 | 225.3685 | 247.6108 | 250.7674 | 224.4742 | 141.7721 | 117.7116 | 173.7698 | 131.9221 | 173.3859 | 164.4002 | 202.4624 | 125.4407 | 200.4358 | 183.5212 | 190.354 | 231.4349 |  | 177.6566 | 97.1273 | 136.5807 | 169.1831 | 192.4799 | 146.7327 | 152.0732 | 131.9677 |  | 140.0049 | 173.4727 | 217.4673 | 235.415 | 221.7373 | 118.9412 | 164.9588 | 210.093 | 229.6042 | 218.831 | 86.4327 | 98.6481 | 134.5022 | 168.1905 | 194.7933 | 122.8919 | 170.8068 | 110.4839 | 179.2064 | 115.1147 | 129.0749 | 170.5706 | 207.4705 | 228.1401 | 250.7994 | 136.6917 | 177.3881 | 220.8689 | 236.7741 | 216.8284 | 96.4665 | 109.8062 | 140.2287 | 174.3557 | 200.5293 | 88.5248 | 118.8347 | 134.3184 | 127.5243 | 130.4637 | 208.2059 | 168.3231 | 223.6143 | 208.6975 | 158.6609 |  |  |  | 81.3099 | 89.0327 | 83.8407 | 170.7512 | 87.5586 | 144.9858 |  | 89.1639 | 83.776 | 85.9302 | 60.7614 | 104.4507 | 115.7441 |  | 180.8586 | 209.1878 | 203.4373 | 393.4497 | 536.7313 | 511.3982 | 363.4296 | [23 empty] | 84.9153 | 524.0647 | 124.899 | 195.0232
16:52 | 12363 |  |  | 20.1293 | 52.3781 | 55.7505 | 24.5545 | 23.3512 | 41.3186 | 30.9266 | 1.6243 | 1.9804 | 0.7597 | -0.0005 |  |  |  | -2.2476 | 36.5817 | 53.8875 | 15.8628 |  | 26.3865 | 37.2479 | 0.3894 | 0.4176 | 2.0103 | 0.6635 | -4.7742 | 199.7152 | 196.0506 | 145.3724 | 163.715 | 134.1912 | 120.1852 | 105.1528 | 180.5686 | 155.5086 | 197.747 | 214.436 | 197.3739 | 161.122 | 156.0487 | 191.351 | 214.9664 | 221.2495 |  |  | 134.8691 |  | 234.3906 | 115.1478 | 154.7762 | 190.4159 | 202.6672 | 184.6141 | 180.6143 | 169.2276 | 207.451 | 223.883 | 229.5388 | 165.1384 | 97.3039 | 136.1352 | 163.2434 | 183.9189 | 140.7853 | 167.7069 | 158.6079 | 267.2033 | 121.9126 | 171.3346 | 213.6328 | 231.3589 | 261.6505 | 116.0565 | 150.4184 | 182.7339 | 196.8451 | 188.4375 | 83.348 | 96.6305 | 133.2211 | 163.7748 | 184.3222 | 145.9529 |  | 127.923 | 234.0521 |  | 117.7162 | 156.4429 | 194.6666 | 212.3174 | 202.443 | 139.5868 | 167.8947 | 203.3992 | 210.3209 | 187.3192 | 93.9854 | 106.4634 | 131.4254 | 164.9902 | 190.7808 | 209.0102 | 128.5097 | 118.2018 | 119.6488 | 142.7236 | 184.1662 | 217.6914 | 226.7943 | 207.631 |  |  |  |  | 81.5357 | 84.7256 | 160.6687 | 85.1354 | 168.0117 | 92.7877 | 36.2413 | 36.5255 | 34.5383 | 33.0148 | 33.2572 | 35.6486 | 31.8221 | 36.3504 | 78.4842 | 94.1045 | 88.7586 | 78.151 | 202.7409 |  |  | 141.4847 |  | 129.3695 | 93.2617 | 120.8765 | 92.2349 | 186.9698 | 171.7317 | 219.4692 | 202.4711 | 213.7921 | 182.3987 | 225.348 | 247.5923 | 250.7377 | 224.4552 | 141.8006 | 117.7007 | 173.763 | 131.9158 | 173.367 | 164.3962 | 202.4448 | 125.4307 | 200.4173 | 183.5062 | 190.3484 | 231.419 |  | 177.6282 | 97.1269 | 136.5821 | 169.1817 | 192.4722 | 146.718 | 152.0579 | 131.9592 |  | 139.9962 | 173.4869 | 217.4594 | 235.4015 | 221.7282 | 118.9382 | 164.9497 | 210.0802 | 229.5895 | 218.8126 | 86.4323 | 98.6485 | 134.5071 | 168.1875 | 194.7834 | 122.8878 | 170.7947 | 110.4702 | 179.1824 | 115.1022 | 129.0741 | 170.5718 | 207.4596 | 228.1282 | 250.6538 | 136.6886 | 177.3826 | 220.8637 | 236.7621 | 216.8189 | 96.4635 | 109.8163 | 140.2103 | 174.3337 | 200.5232 | 88.5199 | 118.8233 | 134.3125 | 127.512 | 130.4659 | 208.2069 | 168.3301 | 223.5938 | 208.6789 | 158.6535 |  |  |  | 81.3037 | 89.0275 | 83.8361 | 170.7412 | 87.5578 | 144.9792 |  | 89.1535 | 83.7602 | 85.9189 | 60.7531 | 104.4391 | 115.7313 |  | 180.8171 | 209.1633 | 203.4002 | 393.7101 | 536.8893 | 511.3668 | 363.3725 | [23 empty] | 84.9077 | 524.1281 | 124.8383 | 194.9902
16:52 | 12364 |  |  | 20.1103 | 52.3249 | 55.7936 | 24.5399 | 23.3795 | 41.358 | 31.112 | 1.6264 | 1.9833 | 0.7571 | -0.0033 |  |  |  | -2.1374 | 36.5029 | 53.8531 | 15.8503 |  | 26.4423 | 37.3319 | 0.3905 | 0.4203 | 2.0136 | 0.663 | -5.7344 | 199.6963 | 196.0296 | 145.3557 | 163.6975 | 134.18 | 120.1779 | 105.1477 | 180.5623 | 155.4962 | 197.736 | 214.4118 | 197.3531 | 161.1107 | 156.0344 | 191.3562 | 214.9622 | 221.2435 |  |  | 134.8665 |  | 234.3594 | 115.1527 | 154.7798 | 190.4092 | 202.6565 | 184.5903 | 180.6047 | 169.2201 | 207.4506 | 223.8645 | 229.526 | 165.1303 | 97.3096 | 136.132 | 163.2376 | 183.9141 | 140.7675 | 167.6973 | 158.5924 | 267.1647 | 121.9098 | 171.3383 | 213.6267 | 231.3416 | 261.5556 | 116.0574 | 150.416 | 182.7225 | 196.8288 | 188.4246 | 83.3667 | 96.6438 | 133.2279 | 163.7633 | 184.3104 | 145.9299 |  | 127.9132 | 234.0137 |  | 117.7191 | 156.4381 | 194.6606 | 212.3076 | 202.4361 | 139.573 | 167.8885 | 203.3857 | 210.2992 | 187.3048 | 93.9883 | 106.4543 | 131.4266 | 164.9833 | 190.7656 | 208.9885 | 128.4935 | 118.1907 | 119.6354 | 142.7162 | 184.1562 | 217.6777 | 226.7764 | 207.6105 |  |  |  |  | 81.5258 | 84.7151 | 160.6691 | 85.1504 | 167.9882 | 92.7734 | 36.3098 | 36.6436 | 34.6311 | 32.4837 | 33.1854 | 35.5972 | 32.7032 | 36.2009 | 78.4679 | 94.094 | 88.7478 | 78.1452 | 202.7187 |  |  | 141.4698 |  | 129.3631 | 93.2614 | 120.8705 | 92.2349 | 186.9517 | 171.7313 | 219.4491 | 202.4579 | 213.7677 | 182.4055 | 225.3309 | 247.5812 | 250.7198 | 224.44 | 141.8536 | 117.6977 | 173.7637 | 131.9007 | 173.3576 | 164.3907 | 202.4295 | 125.4293 | 200.3946 | 183.5056 | 190.347 | 231.4086 |  | 177.6089 | 97.1236 | 136.5864 | 169.1783 | 192.4627 | 146.7061 | 152.0381 | 131.9523 |  | 140.0019 | 173.4838 | 217.4513 | 235.3861 | 221.7121 | 118.9417 | 164.9432 | 210.0721 | 229.5635 | 218.795 | 86.4309 | 98.6444 | 134.5086 | 168.1863 | 194.768 | 122.8791 | 170.7744 | 110.4582 | 179.1804 | 115.0983 | 129.0708 | 170.5673 | 207.4446 | 228.1152 | 250.5063 | 136.6739 | 177.3697 | 220.8401 | 236.7354 | 216.7923 | 96.457 | 109.8216 | 140.2198 | 174.3379 | 200.5104 | 88.5152 | 118.8157 | 134.31 | 127.4994 | 130.4775 | 208.2044 | 168.333 | 223.58 | 208.6562 | 158.6449 |  |  |  | 81.2978 | 89.0161 | 83.8373 | 170.7386 | 87.5442 | 144.9748 |  | 89.1553 | 83.7658 | 85.9162 | 60.7509 | 104.4677 | 115.7323 |  | 180.8209 | 209.1507 | 203.3727 | 393.4589 | 536.3157 | 510.8061 | 362.9054 | [23 empty] | 84.9037 | 523.5609 | 124.9384 | 194.9858
16:52 | 12365 |  |  | 20.0936 | 52.3372 | 55.8146 | 24.5794 | 23.3866 | 41.3502 | 31.1162 | 1.6258 | 1.9858 | 0.7615 | -0.0014 |  |  |  | -2.0425 | 36.4794 | 53.8157 | 15.9081 |  | 26.443 | 37.1747 | 0.3907 | 0.4211 | 2.0146 | 0.6622 | -4.8843 | 199.6822 | 196.0129 | 145.3459 | 163.6872 | 134.1809 | 120.1718 | 105.1495 | 180.5341 | 155.4962 | 197.7267 | 214.3987 | 197.3419 | 161.1002 | 156.0272 | 191.3231 | 214.9287 | 221.2082 |  |  | 134.8417 |  | 234.3176 | 115.1305 | 154.7645 | 190.3912 | 202.63 | 184.5645 | 180.5784 | 169.2079 | 207.4202 | 223.8443 | 229.5175 | 165.1235 | 97.3101 | 136.1299 | 163.2335 | 183.903 | 140.7537 | 167.6787 | 158.5773 | 267.1257 | 121.909 | 171.3384 | 213.6083 | 231.3321 | 261.4169 | 116.0558 | 150.4137 | 182.7102 | 196.818 | 188.415 | 83.3658 | 96.656 | 133.22 | 163.7515 | 184.2994 | 145.9028 |  | 127.8995 | 233.9799 |  | 117.7208 | 156.433 | 194.6518 | 212.2816 | 202.4098 | 139.5615 | 167.8849 | 203.3641 | 210.2805 | 187.2934 | 93.9934 | 106.4511 | 131.4188 | 164.9801 | 190.7505 | 208.974 | 128.4846 | 118.1793 | 119.6182 | 142.7103 | 184.1458 | 217.6581 | 226.7512 | 207.5917 |  |  |  |  | 81.5229 | 84.7028 | 160.6732 | 85.1511 | 167.9585 | 92.7652 | 36.3274 | 36.2812 | 34.6931 | 32.0106 | 33.1366 | 35.6285 | 33.2771 | 35.9536 | 78.4649 | 94.0844 | 88.7467 | 78.1422 | 202.7046 |  |  | 141.4587 |  | 129.3572 | 93.2568 | 120.8684 | 92.2401 | 186.9381 | 171.7344 | 219.4289 | 202.4469 | 213.7554 | 182.3813 | 225.3149 | 247.5589 | 250.6905 | 224.4181 | 141.8779 | 117.6933 | 173.7582 | 131.8879 | 173.3419 | 164.39 | 202.418 | 125.426 | 200.3771 | 183.4927 | 190.3462 | 231.39 |  | 177.5875 | 97.125 | 136.5922 | 169.1795 | 192.4534 | 146.6937 | 152.0209 | 131.9465 |  | 140.0033 | 173.4711 | 217.4465 | 235.3734 | 221.6929 | 118.9397 | 164.9394 | 210.0616 | 229.5432 | 218.7772 | 86.4314 | 98.646 | 134.5119 | 168.1803 | 194.752 | 122.8797 | 170.7606 | 110.4514 | 179.1857 | 115.0942 | 129.0716 | 170.5634 | 207.4377 | 228.0994 | 250.4971 | 136.6755 | 177.3672 | 220.8332 | 236.7149 | 216.7717 | 96.4532 | 109.8175 | 140.2126 | 174.3319 | 200.494 | 88.5115 | 118.8027 | 134.2973 | 127.4846 | 130.4628 | 208.1973 | 168.333 | 223.5601 | 208.6334 | 158.6262 |  |  |  | 81.2951 | 89.0066 | 83.8348 | 170.7356 | 87.5407 | 144.9427 |  | 89.1291 | 83.7489 | 85.9022 | 60.7456 | 104.447 | 115.7395 |  | 180.802 | 209.1288 | 203.3224 | 393.1577 | 536.2243 | 511.2115 | 362.8483 | [23 empty] | 84.8928 | 523.7179 | 124.9369 | 194.9654
16:52 | 12366 |  |  | 20.1753 | 52.3348 | 55.7744 | 24.6421 | 23.3961 | 41.42 | 31.0704 | 1.6232 | 1.9872 | 0.7597 | -0.0019 |  |  |  | -1.9964 | 36.5172 | 53.854 | 15.8592 |  | 26.5152 | 37.2746 | 0.3907 | 0.4166 | 2.016 | 0.6614 | -5.0663 | 199.6711 | 195.9979 | 145.3426 | 163.6822 | 134.1698 | 120.1621 | 105.1434 | 180.5231 | 155.4979 | 197.7121 | 214.3852 | 197.3272 | 161.0988 | 156.0286 | 191.285 | 214.8952 | 221.1814 |  |  | 134.8335 |  | 234.2864 | 115.1296 | 154.76 | 190.3749 | 202.6106 | 184.5531 | 180.5701 | 169.2185 | 207.3982 | 223.8296 | 229.51 | 165.123 | 97.3107 | 136.14 | 163.2285 | 183.8929 | 140.7452 | 167.6627 | 158.5626 | 267.0827 | 121.9049 | 171.3359 | 213.5971 | 231.3178 | 261.3434 | 116.0582 | 150.4182 | 182.7075 | 196.8102 | 188.4064 | 83.3605 | 96.6678 | 133.2232 | 163.7547 | 184.2957 | 145.9076 |  | 127.884 | 233.9503 |  | 117.723 | 156.431 | 194.6419 | 212.2697 | 202.3875 | 139.5554 | 167.8762 | 203.3449 | 210.2592 | 187.2749 | 93.99 | 106.4498 | 131.4162 | 164.9777 | 190.7382 | 208.9566 | 128.48 | 118.1748 | 119.6118 | 142.7159 | 184.1422 | 217.6469 | 226.7359 | 207.5841 |  |  |  |  | 81.5214 | 84.7025 | 160.6594 | 85.1353 | 167.9428 | 92.7766 | 36.352 | 35.3338 | 34.7166 | 31.9516 | 33.198 | 35.748 | 33.4622 | 35.7914 | 78.4621 | 94.076 | 88.741 | 78.1329 | 202.6838 |  |  | 141.4522 |  | 129.35 | 93.2477 | 120.8621 | 92.2382 | 186.9303 | 171.7272 | 219.4155 | 202.4343 | 213.7473 | 182.3396 | 225.3031 | 247.543 | 250.6651 | 224.388 | 141.8972 | 117.6857 | 173.7584 | 131.885 | 173.3307 | 164.3875 | 202.4135 | 125.428 | 200.368 | 183.4817 | 190.3433 | 231.3692 |  | 177.5714 | 97.1243 | 136.5893 | 169.1742 | 192.4428 | 146.6787 | 151.9978 | 131.9346 |  | 139.998 | 173.4684 | 217.432 | 235.3612 | 221.686 | 118.9423 | 164.938 | 210.0519 | 229.5322 | 218.7658 | 86.4381 | 98.6414 | 134.516 | 168.1729 | 194.7372 | 122.8814 | 170.7445 | 110.4436 | 179.192 | 115.0862 | 129.0726 | 170.5731 | 207.4317 | 228.0853 | 250.4076 | 136.6802 | 177.3651 | 220.8383 | 236.7047 | 216.7601 | 96.4582 | 109.8165 | 140.2001 | 174.3147 | 200.482 | 88.5106 | 118.7917 | 134.2822 | 127.4711 | 130.4526 | 208.1827 | 168.3257 | 223.5345 | 208.61 | 158.61 |  |  |  | 81.2851 | 88.991 | 83.8252 | 170.7313 | 87.5241 | 144.918 |  | 89.1189 | 83.7319 | 85.8986 | 60.7382 | 104.4321 | 115.743 |  | 180.763 | 209.0789 | 203.2968 | 393.3919 | 536.3676 | 510.9148 | 362.7625 | [23 empty] | 84.8843 | 523.6412 | 125.0511 | 194.921
16:52 | 12367 |  |  | 20.1457 | 52.3566 | 55.8155 | 24.6072 | 23.3922 | 41.4087 | 31.0819 | 1.6228 | 1.9863 | 0.7633 | -0.0022 |  |  |  | -1.9793 | 36.6224 | 53.8963 | 15.8724 |  | 26.4609 | 37.3021 | 0.3893 | 0.4166 | 2.0107 | 0.6614 | -4.9305 | 199.653 | 195.9757 | 145.3297 | 163.6649 | 134.1541 | 120.1522 | 105.1295 | 180.5109 | 155.4866 | 197.6979 | 214.3641 | 197.3099 | 161.0872 | 156.02 | 191.2664 | 214.8798 | 221.1705 |  |  | 134.8287 |  | 234.2593 | 115.1311 | 154.7606 | 190.3638 | 202.5981 | 184.5318 | 180.5656 | 169.2283 | 207.3843 | 223.8142 | 229.4663 | 165.1133 | 97.3117 | 136.1379 | 163.2223 | 183.882 | 140.7329 | 167.636 | 158.5476 | 267.038 | 121.9032 | 171.3304 | 213.5814 | 231.2958 | 261.1594 | 116.0629 | 150.4179 | 182.6965 | 196.7948 | 188.3915 | 83.3605 | 96.6773 | 133.2235 | 163.7522 | 184.2765 | 145.9092 |  | 127.8721 | 233.9213 |  | 117.7308 | 156.4371 | 194.6338 | 212.2691 | 202.3831 | 139.5567 | 167.8721 | 203.3453 | 210.2455 | 187.256 | 93.9828 | 106.4599 | 131.4283 | 164.9745 | 190.7348 | 208.938 | 128.4654 | 118.1619 | 119.6056 | 142.7172 | 184.1382 | 217.638 | 226.7221 | 207.5671 |  |  |  |  | 81.5212 | 84.7034 | 160.6525 | 85.1397 | 167.9239 | 92.7766 | 36.3934 | 34.9372 | 34.7741 | 32.0645 | 33.3057 | 35.849 | 33.3495 | 35.8116 | 78.4558 | 94.0597 | 88.7318 | 78.1214 | 202.6569 |  |  | 141.4455 |  | 129.3344 | 93.2449 | 120.8539 | 92.2261 | 186.9197 | 171.7254 | 219.3971 | 202.4121 | 213.722 | 182.3011 | 225.2823 | 247.5282 | 250.6427 | 224.3557 | 141.8827 | 117.6799 | 173.7532 | 131.8757 | 173.3128 | 164.3781 | 202.406 | 125.4218 | 200.3451 | 183.4708 | 190.3341 | 231.3546 |  | 177.56 | 97.1215 | 136.5906 | 169.1629 | 192.431 | 146.6657 | 151.9798 | 131.9196 |  | 139.9914 | 173.4726 | 217.4244 | 235.3596 | 221.6771 | 118.9473 | 164.9373 | 210.04 | 229.5211 | 218.7467 | 86.4324 | 98.6348 | 134.5165 | 168.1652 | 194.7283 | 122.871 | 170.7199 | 110.4339 | 179.188 | 115.0732 | 129.0734 | 170.5695 | 207.4267 | 228.0696 | 250.3594 | 136.6862 | 177.3625 | 220.8321 | 236.6878 | 216.75 | 96.4625 | 109.8119 | 140.2026 | 174.3197 | 200.4639 | 88.5104 | 118.7837 | 134.2712 | 127.4588 | 130.4544 | 208.1694 | 168.3243 | 223.511 | 208.5934 | 158.5924 |  |  |  | 81.28 | 88.9707 | 83.8208 | 170.7318 | 87.4917 | 144.9085 |  | 89.1145 | 83.7237 | 85.8868 | 60.7439 | 104.4259 | 115.7446 |  | 180.7237 | 209.0589 | 203.2659 | 393.2824 | 536.0996 | 511.2115 | 363.222 | [23 empty] | 84.8776 | 523.6555 | 125.0948 | 194.8913
16:52 | 12368 |  |  | 20.1256 | 52.3997 | 55.7795 | 24.5284 | 23.3571 | 41.3727 | 31.0413 | 1.6222 | 1.9889 | 0.7574 | 0.0004 |  |  |  | -1.9616 | 36.5622 | 53.8356 | 15.8334 |  | 26.3722 | 37.348 | 0.3907 | 0.418 | 2.0153 | 0.6625 | -5.3109 | 199.6304 | 195.9564 | 145.3161 | 163.6496 | 134.1506 | 120.1501 | 105.1232 | 180.4879 | 155.4795 | 197.686 | 214.3423 | 197.2903 | 161.0775 | 155.9974 | 191.23 | 214.856 | 221.1504 |  |  | 134.8192 |  | 234.2241 | 115.1208 | 154.7565 | 190.3506 | 202.581 | 184.5165 | 180.5484 | 169.2089 | 207.3696 | 223.8045 | 229.4321 | 165.1109 | 97.3157 | 136.1412 | 163.22 | 183.8767 | 140.7173 | 167.9303 | 158.5447 | 267.0029 | 121.904 | 171.3229 | 213.5684 | 231.2763 | 261.2511 | 116.0544 | 150.403 | 182.6812 | 196.7716 | 188.3716 | 83.3505 | 96.6684 | 133.2101 | 163.7312 | 184.248 | 145.895 |  | 127.8508 | 233.8771 |  | 117.724 | 156.4252 | 194.6266 | 212.2431 | 202.3653 | 139.5507 | 167.8671 | 203.3413 | 210.2305 | 187.2388 | 93.9769 | 106.4648 | 131.4279 | 164.9623 | 190.7185 | 208.913 | 128.4593 | 118.1432 | 119.5919 | 142.7091 | 184.1286 | 217.6254 | 226.7039 | 207.5498 |  |  |  |  | 81.5104 | 84.6882 | 160.6319 | 85.1188 | 167.8993 | 92.7606 | 36.4394 | 35.3401 | 34.8001 | 32.2986 | 33.4661 | 35.9311 | 33.5364 | 35.9599 | 78.4598 | 94.0528 | 88.7207 | 78.115 | 202.6375 |  |  | 141.4326 |  | 129.3172 | 93.2395 | 120.839 | 92.2122 | 186.9136 | 171.7262 | 219.3778 | 202.3889 | 213.7018 | 182.3009 | 225.2613 | 247.4998 | 250.6126 | 224.3262 | 141.8363 | 117.6691 | 173.7366 | 131.8629 | 173.2976 | 164.3671 | 202.3913 | 125.4099 | 200.3164 | 183.4431 | 190.3209 | 231.3409 |  | 177.549 | 97.1262 | 136.5911 | 169.1568 | 192.4247 | 146.6471 | 151.9716 | 131.9091 |  | 139.9958 | 173.4833 | 217.4241 | 235.3515 | 221.6769 | 118.9449 | 164.9337 | 210.0246 | 229.499 | 218.7268 | 86.4284 | 98.6319 | 134.5218 | 168.1611 | 194.72 | 122.8587 | 170.7031 | 110.4236 | 179.1836 | 115.0587 | 129.0806 | 170.5618 | 207.4214 | 228.0535 | 250.3196 | 136.6743 | 177.3521 | 220.8124 | 236.66 | 216.7313 | 96.4633 | 109.8045 | 140.1923 | 174.3157 | 200.4453 | 88.508 | 118.7761 | 134.2623 | 127.4461 | 130.4482 | 208.1578 | 168.3219 | 223.4997 | 208.5801 | 158.5745 |  |  |  | 81.2789 | 88.9577 | 83.8216 | 170.7179 | 87.4847 | 144.8885 |  | 89.1 | 83.7215 | 85.8823 | 60.7442 | 104.4225 | 115.7345 |  | 180.6986 | 209.0422 | 203.2352 | 393.293 | 536.3821 | 510.6808 | 363.1026 | [23 empty] | 84.8701 | 523.5315 | 124.9782 | 194.8704
16:52 | 12369 |  |  | 20.1644 | 52.4259 | 55.8259 | 24.5572 | 23.2888 | 41.3536 | 31.0842 | 1.6217 | 1.9857 | 0.7624 | 0.0003 |  |  |  | -2.03 | 36.5119 | 53.8273 | 15.8714 |  | 26.4345 | 37.3598 | 0.3913 | 0.4086 | 2.0175 | 0.6602 | -4.8953 | 199.6092 | 195.9439 | 145.3116 | 163.6365 | 134.1434 | 120.1504 | 105.1217 | 180.4761 | 155.4755 | 197.6718 | 214.3224 | 197.2693 | 161.0646 | 155.986 | 191.2002 | 214.8336 | 221.1278 |  |  | 134.8076 |  | 234.1885 | 115.1173 | 154.7468 | 190.3386 | 202.5627 | 184.504 | 180.5321 | 169.1908 | 207.359 | 223.7905 | 229.4463 | 165.1006 | 97.3142 | 136.1464 | 163.2174 | 183.8689 | 140.702 | 169.858 | 158.5307 | 266.9631 | 121.8988 | 171.32 | 213.5617 | 231.2609 | 261.1697 | 116.0497 | 150.3988 | 182.6776 | 196.7594 | 188.354 | 83.3486 | 96.6741 | 133.218 | 163.729 | 184.2352 | 145.8575 |  | 127.8393 | 233.8423 |  | 117.7158 | 156.414 | 194.6153 | 212.2193 | 202.3407 | 139.5379 | 167.8522 | 203.3172 | 210.2051 | 187.2199 | 93.9619 | 106.4562 | 131.4172 | 164.952 | 190.6907 | 208.8753 | 128.4586 | 118.1318 | 119.5835 | 142.7118 | 184.1304 | 217.6146 | 226.6905 | 207.5388 |  |  |  |  | 81.496 | 84.6695 | 160.6045 | 85.0975 | 167.8808 | 92.7435 | 36.464 | 35.7667 | 34.8089 | 32.4936 | 33.4555 | 36.0066 | 34.2079 | 36.0565 | 78.4562 | 94.0539 | 88.7208 | 78.1174 | 202.6193 |  |  | 141.422 |  | 129.3164 | 93.238 | 120.8382 | 92.2086 | 186.9237 | 171.7296 | 219.3624 | 202.3778 | 213.6933 | 182.3072 | 225.2529 | 247.4854 | 250.5936 | 224.3047 | 141.7968 | 117.6615 | 173.7286 | 131.8547 | 173.298 | 164.3689 | 202.3784 | 125.4105 | 200.3021 | 183.434 | 190.3178 | 231.3171 |  | 177.5408 | 97.1252 | 136.5789 | 169.1493 | 192.414 | 146.6286 | 151.952 | 131.8961 |  | 139.9948 | 173.4758 | 217.4052 | 235.3185 | 221.6696 | 118.9456 | 164.925 | 210.0099 | 229.4714 | 218.7075 | 86.4313 | 98.6404 | 134.526 | 168.1566 | 194.7059 | 122.8481 | 170.693 | 110.4116 | 179.1818 | 115.0531 | 129.081 | 170.5608 | 207.4081 | 228.0323 | 250.2159 | 136.6445 | 177.3328 | 220.7754 | 236.6271 | 216.6976 | 96.4559 | 109.7969 | 140.1763 | 174.2931 | 200.427 | 88.501 | 118.7671 | 134.2505 | 127.4293 | 130.4434 | 208.1455 | 168.3151 | 223.485 | 208.5614 | 158.5643 |  |  |  | 81.2744 | 88.9472 | 83.8164 | 170.7059 | 87.4746 | 144.8579 |  | 89.0969 | 83.7127 | 85.8845 | 60.7564 | 104.437 | 115.7394 |  | 180.6764 | 209.0128 | 203.2101 | 393.3402 | 536.6502 | 511.1955 | 363.0168 | [23 empty] | 84.8622 | 523.9228 | 125.0025 | 194.8446
16:52 | 12370 |  |  | 20.2391 | 52.5527 | 55.9404 | 24.6715 | 23.4031 | 41.4081 | 31.1348 | 1.6206 | 1.984 | 0.7611 | -0.0009 |  |  |  | -1.9184 | 36.5611 | 53.8606 | 15.9246 |  | 26.4135 | 37.3018 | 0.3911 | 0.4087 | 2.0174 | 0.6588 | -3.8139 | 199.5944 | 195.9227 | 145.2995 | 163.6153 | 134.1305 | 120.1363 | 105.1098 | 180.4695 | 155.4669 | 197.652 | 214.2969 | 197.2518 | 161.0494 | 155.975 | 191.189 | 214.8225 | 221.1022 |  |  | 134.7878 |  | 234.1497 | 115.1092 | 154.739 | 190.3305 | 202.5421 | 184.4885 | 180.5184 | 169.1918 | 207.3436 | 223.7658 | 229.4511 | 165.0817 | 97.3044 | 136.1406 | 163.2096 | 183.8495 | 140.6857 | 171.4967 | 158.5064 | 266.9172 | 121.8969 | 171.3174 | 213.548 | 231.2408 | 260.9293 | 116.0469 | 150.3991 | 182.6677 | 196.7469 | 188.3387 | 83.3502 | 96.6828 | 133.2229 | 163.7288 | 184.2291 | 145.8095 |  | 127.8266 | 233.8116 |  | 117.7211 | 156.4164 | 194.6059 | 212.2037 | 202.3212 | 139.527 | 167.8485 | 203.3023 | 210.1855 | 187.209 | 93.9494 | 106.4513 | 131.4201 | 164.9391 | 190.6766 | 208.849 | 128.4377 | 118.1166 | 119.57 | 142.713 | 184.1274 | 217.6001 | 226.6695 | 207.5155 |  |  |  |  | 81.4862 | 84.6634 | 160.5998 | 85.0931 | 167.8635 | 92.7391 | 36.3965 | 36.1146 | 34.8541 | 32.6499 | 33.2661 | 36.0303 | 34.8662 | 36.1457 | 78.446 | 94.0464 | 88.7126 | 78.1136 | 202.5979 |  |  | 141.408 |  | 129.3114 | 93.2332 | 120.8359 | 92.2074 | 186.916 | 171.727 | 219.3442 | 202.3653 | 213.6778 | 182.3168 | 225.2415 | 247.4747 | 250.5839 | 224.282 | 141.7619 | 117.6586 | 173.7398 | 131.8451 | 173.2898 | 164.3731 | 202.3679 | 125.4149 | 200.29 | 183.4289 | 190.3228 | 231.2953 |  | 177.5368 | 97.1157 | 136.5811 | 169.1432 | 192.3998 | 146.6192 | 151.9311 | 131.8842 |  | 139.9713 | 173.4698 | 217.3837 | 235.2982 | 221.6346 | 118.9374 | 164.9157 | 209.9897 | 229.4536 | 218.6839 | 86.4271 | 98.6452 | 134.5238 | 168.1493 | 194.6888 | 122.8372 | 170.6734 | 110.3973 | 179.4024 | 115.0402 | 129.0756 | 170.5612 | 207.3896 | 228.0092 | 250.4405 | 136.6502 | 177.3306 | 220.7531 | 236.6072 | 216.6692 | 96.4483 | 109.7916 | 140.1728 | 174.2818 | 200.4161 | 88.4884 | 118.7559 | 134.2394 | 127.4157 | 130.4529 | 208.1328 | 168.3135 | 223.4619 | 208.5424 | 158.5499 |  |  |  | 81.2689 | 88.9374 | 83.8098 | 170.7027 | 87.4609 | 144.8312 |  | 89.0876 | 83.6994 | 85.8719 | 60.7485 | 104.4496 | 115.7322 |  | 180.6305 | 208.9887 | 203.1839 | 393.5548 | 536.9269 | 511.6475 | 363.3881 | [23 empty] | 84.8531 | 524.2872 | 125.2479 | 194.8096
16:52 | 12371 |  |  | 20.2203 | 52.5513 | 55.9119 | 24.5503 | 23.423 | 41.4789 | 31.2775 | 1.6193 | 1.9768 | 0.7635 | -0.0018 |  |  |  | -1.8781 | 36.5419 | 53.9154 | 15.8888 |  | 26.4124 | 37.2771 | 0.3919 | 0.4137 | 2.0221 | 0.6595 | -4.6041 | 199.5805 | 195.8981 | 145.2901 | 163.5992 | 134.1192 | 120.1251 | 105.1049 | 180.4608 | 155.4727 | 197.6428 | 214.2847 | 197.2438 | 161.0452 | 155.9635 | 191.1905 | 214.8087 | 221.0909 |  |  | 134.7804 |  | 234.1204 | 115.1164 | 154.744 | 190.3239 | 202.53 | 184.4809 | 180.5125 | 169.1972 | 207.3329 | 223.7488 | 229.4297 | 165.0771 | 97.2995 | 136.1414 | 163.2031 | 183.8392 | 140.6745 | 171.5182 | 158.4868 | 266.8737 | 121.9001 | 171.3122 | 213.5387 | 231.2231 | 261.0442 | 116.033 | 150.3884 | 182.6554 | 196.7227 | 188.329 | 83.3483 | 96.6804 | 133.2157 | 163.7148 | 184.2195 | 145.7779 |  | 127.8081 | 233.7758 |  | 117.7237 | 156.4198 | 194.6016 | 212.1911 | 202.3151 | 139.5221 | 167.8542 | 203.304 | 210.1763 | 187.1978 | 93.9519 | 106.4606 | 131.4282 | 164.9299 | 190.6697 | 208.8319 | 128.4151 | 118.0973 | 119.5536 | 142.7029 | 184.1156 | 217.5854 | 226.6518 | 207.4896 |  |  |  |  | 81.4749 | 84.6589 | 160.588 | 85.0785 | 167.8487 | 92.7429 | 36.2226 | 36.3666 | 34.5444 | 32.517 | 33.1554 | 36.0266 | 35.3889 | 36.1088 | 78.4405 | 94.0304 | 88.7 | 78.0995 | 202.5697 |  |  | 141.3914 |  | 129.3002 | 93.2231 | 120.8196 | 92.2061 | 186.8903 | 171.718 | 219.324 | 202.3486 | 213.6555 | 182.3277 | 225.2311 | 247.4456 | 250.5762 | 224.2525 | 141.7388 | 117.6592 | 173.7748 | 131.8425 | 173.2706 | 164.3745 | 202.3541 | 125.4136 | 200.275 | 183.4142 | 190.3194 | 231.2767 |  | 177.529 | 97.1078 | 136.5828 | 169.1403 | 192.3812 | 146.6034 | 151.9133 | 131.8753 |  | 139.9658 | 173.4647 | 217.3645 | 235.2825 | 221.6191 | 118.9309 | 164.9123 | 209.971 | 229.4477 | 218.6702 | 86.4283 | 98.6409 | 134.5246 | 168.1466 | 194.6768 | 122.8317 | 170.6561 | 110.3841 | 179.6488 | 115.0245 | 129.0765 | 170.5653 | 207.38 | 227.9963 | 250.7232 | 136.6723 | 177.3388 | 220.7509 | 236.5958 | 216.6547 | 96.456 | 109.7816 | 140.1616 | 174.2675 | 200.4012 | 88.4859 | 118.744 | 134.2316 | 127.4003 | 130.4595 | 208.1258 | 168.3079 | 223.4451 | 208.5253 | 158.5276 |  |  |  | 81.2592 | 88.9264 | 83.8047 | 170.6933 | 87.4378 | 144.8108 |  | 89.0773 | 83.6914 | 85.8626 | 60.7483 | 104.4942 | 115.7374 |  | 180.5944 | 208.9564 | 203.1552 | 393.2671 | 536.4299 | 510.9772 | 363.1363 | [23 empty] | 84.8444 | 523.7035 | 125.2712 | 194.7754
16:52 | 12372 |  |  | 20.2875 | 52.4514 | 55.8244 | 24.5434 | 23.3856 | 41.4732 | 31.1688 | 1.6173 | 1.9798 | 0.7596 | -0.0037 |  |  |  | -1.9579 | 36.5417 | 53.8808 | 15.9496 |  | 26.4185 | 37.3008 | 0.3916 | 0.4163 | 2.0217 | 0.6611 | -6.1854 | 199.5624 | 195.8805 | 145.2856 | 163.5924 | 134.1134 | 120.1273 | 105.1064 | 180.4498 | 155.4819 | 197.6357 | 214.2783 | 197.2284 | 161.0325 | 155.9545 | 191.188 | 214.7774 | 221.0698 |  |  | 134.7711 |  | 234.0928 | 115.1183 | 154.7362 | 190.309 | 202.5124 | 184.4582 | 180.4993 | 169.1872 | 207.3205 | 223.7347 | 229.4058 | 165.0653 | 97.3035 | 136.1407 | 163.1939 | 183.8363 | 140.6618 | 171.5067 | 158.4676 | 266.8312 | 121.8917 | 171.3017 | 213.5248 | 231.2052 | 261.0619 | 116.0289 | 150.3794 | 182.6417 | 196.7035 | 188.3132 | 83.3348 | 96.6844 | 133.2112 | 163.7012 | 184.2039 | 145.745 |  | 127.7959 | 233.7438 |  | 117.7219 | 156.4182 | 194.5942 | 212.1748 | 202.3058 | 139.5288 | 167.8489 | 203.2974 | 210.1684 | 187.1771 | 93.9539 | 106.4638 | 131.4241 | 164.9305 | 190.6548 | 208.8157 | 128.405 | 118.0904 | 119.5481 | 142.7038 | 184.1167 | 217.5752 | 226.6437 | 207.4746 |  |  |  |  | 81.47 | 84.6486 | 160.5707 | 85.0801 | 167.8361 | 92.7364 | 36.1933 | 36.5815 | 34.2026 | 32.3877 | 33.0213 | 36.0493 | 35.8084 | 35.9758 | 78.4291 | 94.0207 | 88.6939 | 78.0897 | 202.5466 |  |  | 141.3846 |  | 129.2895 | 93.2164 | 120.8128 | 92.2011 | 186.8772 | 171.7159 | 219.3064 | 202.3255 | 213.6342 | 182.3085 | 225.2103 | 247.4159 | 250.5626 | 224.2293 | 141.7095 | 117.6502 | 173.8048 | 131.8375 | 173.2512 | 164.3676 | 202.338 | 125.3975 | 200.2474 | 183.3982 | 190.308 | 231.2619 |  | 177.5326 | 97.1076 | 136.5813 | 169.1336 | 192.3652 | 146.5898 | 151.899 | 131.8662 |  | 139.9674 | 173.4602 | 217.3471 | 235.2705 | 221.6107 | 118.9374 | 164.9137 | 209.9588 | 229.431 | 218.6587 | 86.4265 | 98.642 | 134.5236 | 168.1442 | 194.6689 | 122.8317 | 170.6452 | 110.3772 | 179.694 | 115.011 | 129.0725 | 170.5701 | 207.3708 | 227.9892 | 250.694 | 136.6793 | 177.3448 | 220.7437 | 236.5891 | 216.6416 | 96.4537 | 109.765 | 140.1467 | 174.2457 | 200.3799 | 88.4839 | 118.7278 | 134.2231 | 127.3843 | 130.456 | 208.1134 | 168.3048 | 223.4357 | 208.5176 | 158.5014 |  |  |  | 81.2525 | 88.9197 | 83.7959 | 170.6823 | 87.3902 | 144.7968 |  | 89.067 | 83.679 | 85.8527 | 60.7438 | 104.497 | 115.7286 |  | 180.5661 | 208.9196 | 203.1089 | 393.3508 | 536.6211 | 511.2265 | 363.3336 | [23 empty] | 84.8357 | 523.9238 | 125.1803 | 194.7429
16:52 | 12373 |  |  | 20.2404 | 52.4735 | 55.8974 | 24.6609 | 23.4029 | 41.4383 | 31.1451 | 1.6174 | 1.98 | 0.764 | -0.003 |  |  |  | -2.036 | 36.4893 | 53.7231 | 15.8896 |  | 26.4216 | 37.3635 | 0.3922 | 0.4146 | 2.0207 | 0.6597 | -4.8812 | 199.5411 | 195.8554 | 145.2768 | 163.5821 | 134.1056 | 120.1159 | 105.0979 | 180.4313 | 155.4612 | 197.6161 | 214.2532 | 197.2045 | 161.011 | 155.946 | 191.1717 | 214.7473 | 221.0395 |  |  | 134.7633 |  | 234.0616 | 115.1124 | 154.7367 | 190.3026 | 202.495 | 184.4442 | 180.4842 | 169.179 | 207.3122 | 223.7131 | 229.372 | 165.0497 | 97.3062 | 136.1334 | 163.1851 | 183.8276 | 140.6415 | 171.4915 | 158.4512 | 266.7909 | 121.8835 | 171.2933 | 213.5073 | 231.1873 | 261.1595 | 116.0272 | 150.3707 | 182.6319 | 196.694 | 188.2973 | 83.3223 | 96.6823 | 133.2043 | 163.6917 | 184.1882 | 145.7454 |  | 127.7761 | 233.7083 |  | 117.7177 | 156.4092 | 194.5824 | 212.154 | 202.2819 | 139.5361 | 167.8377 | 203.2753 | 210.1443 | 187.1592 | 93.9474 | 106.4551 | 131.4115 | 164.9209 | 190.6363 | 208.7985 | 128.403 | 118.087 | 119.5484 | 142.7137 | 184.1248 | 217.569 | 226.6326 | 207.4682 |  |  |  |  | 81.4725 | 84.6381 | 160.5674 | 85.0944 | 167.8259 | 92.7239 | 36.205 | 36.8099 | 34.0679 | 32.5311 | 32.9916 | 36.1215 | 36.1358 | 35.8012 | 78.4174 | 94.0116 | 88.6826 | 78.0907 | 202.5343 |  |  | 141.3835 |  | 129.2778 | 93.2164 | 120.8103 | 92.2033 | 186.8627 | 171.7183 | 219.2898 | 202.3011 | 213.6241 | 182.2889 | 225.1908 | 247.4003 | 250.5391 | 224.2141 | 141.6877 | 117.6394 | 173.8257 | 131.8303 | 173.2351 | 164.3612 | 202.3345 | 125.3823 | 200.2276 | 183.3769 | 190.2998 | 231.2478 |  | 177.5293 | 97.1063 | 136.5772 | 169.1215 | 192.3521 | 146.5762 | 151.8836 | 131.8522 |  | 139.9581 | 173.4598 | 217.3365 | 235.2614 | 221.6024 | 118.9432 | 164.9095 | 209.9496 | 229.4122 | 218.6486 | 86.4238 | 98.6358 | 134.5236 | 168.1361 | 194.6543 | 122.8179 | 170.625 | 110.3692 | 179.7214 | 114.9938 | 129.0702 | 170.565 | 207.3594 | 227.9735 | 250.6747 | 136.6906 | 177.3488 | 220.7316 | 236.5791 | 216.6246 | 96.4455 | 109.7576 | 140.1168 | 174.213 | 200.3785 | 88.4714 | 118.7127 | 134.2087 | 127.3703 | 130.4433 | 208.0895 | 168.2975 | 223.414 | 208.5064 | 158.4811 |  |  |  | 81.2486 | 88.9087 | 83.7874 | 170.6604 | 87.3433 | 144.778 |  | 89.049 | 83.6733 | 85.8482 | 60.7497 | 104.445 | 115.7223 |  | 180.5464 | 208.8949 | 203.0774 | 393.2306 | 536.3198 | 511.0553 | 363.3517 | [23 empty] | 84.8282 | 523.6875 | 125.1329 | 194.7207
16:52 | 12374 |  |  | 20.2643 | 52.496 | 55.9644 | 24.6565 | 23.2819 | 41.4074 | 31.1969 | 1.6177 | 1.9798 | 0.7594 | -0.0024 |  |  |  | -2.0797 | 36.5517 | 53.7594 | 15.8867 |  | 26.4595 | 37.3411 | 0.3925 | 0.4152 | 2.022 | 0.6584 | -5.2126 | 199.5238 | 195.8304 | 145.2662 | 163.5745 | 134.0964 | 120.1039 | 105.0903 | 180.4221 | 155.4433 | 197.6064 | 214.2369 | 197.1886 | 161.0053 | 155.9392 | 191.1581 | 214.7385 | 221.0334 |  |  | 134.7558 |  | 234.0338 | 115.1139 | 154.7396 | 190.2966 | 202.4884 | 184.4374 | 180.4775 | 169.1875 | 207.3031 | 223.693 | 229.3548 | 165.0458 | 97.3058 | 136.14 | 163.1831 | 183.8176 | 140.6275 | 171.4885 | 158.434 | 266.7471 | 121.8794 | 171.2989 | 213.5012 | 231.173 | 261.0633 | 116.019 | 150.3679 | 182.6276 | 196.6839 | 188.2832 | 83.321 | 96.6845 | 133.2034 | 163.6911 | 184.1769 | 145.7567 |  | 127.7593 | 233.6774 |  | 117.7165 | 156.4049 | 194.5788 | 212.1421 | 202.2592 | 139.5319 | 167.8312 | 203.261 | 210.1235 | 187.1462 | 93.9472 | 106.4579 | 131.4118 | 164.9089 | 190.6259 | 208.7799 | 128.3925 | 118.0751 | 119.5372 | 142.7134 | 184.1158 | 217.5514 | 226.6127 | 207.4533 |  |  |  |  | 81.4634 | 84.634 | 160.5615 | 85.11 | 167.8169 | 92.7143 | 36.1202 | 36.9874 | 34.1538 | 32.6973 | 33.0511 | 36.22 | 36.3537 | 35.512 | 78.4126 | 94.007 | 88.6822 | 78.0927 | 202.5021 |  |  | 141.3685 |  | 129.2644 | 93.2095 | 120.799 | 92.195 | 186.8443 | 171.7084 | 219.2637 | 202.2791 | 213.6005 | 182.2612 | 225.1686 | 247.3869 | 250.5206 | 224.1947 | 141.6764 | 117.6276 | 173.8346 | 131.8292 | 173.2273 | 164.3661 | 202.3299 | 125.382 | 200.2182 | 183.3623 | 190.2975 | 231.2252 |  | 177.5203 | 97.1005 | 136.5757 | 169.1184 | 192.3337 | 146.5607 | 151.8649 | 131.8428 |  | 139.9554 | 173.4575 | 217.3309 | 235.2423 | 221.5985 | 118.9466 | 164.9073 | 209.9472 | 229.4022 | 218.6333 | 86.4296 | 98.6237 | 134.5217 | 168.128 | 194.6426 | 122.7999 | 170.6016 | 110.3598 | 179.7416 | 114.9868 | 129.0698 | 170.5564 | 207.3489 | 227.9475 | 250.6477 | 136.6853 | 177.3401 | 220.7122 | 236.5467 | 216.5981 | 96.4417 | 109.7466 | 140.0829 | 174.183 | 200.3616 | 88.4626 | 118.7004 | 134.1926 | 127.3531 | 130.419 | 208.062 | 168.271 | 223.3877 | 208.4828 | 158.4714 |  |  |  | 81.247 | 88.8992 | 83.7871 | 170.6483 | 87.3221 | 144.7364 |  | 89.0432 | 83.6622 | 85.8434 | 60.7481 | 104.4301 | 115.708 |  | 180.5114 | 208.8523 | 203.0338 | 393.2472 | 536.6253 | 510.9139 | 363.344 | [23 empty] | 84.8224 | 523.7696 | 125.1558 | 194.6818
16:52 | 12375 |  |  | 20.2672 | 52.4887 | 55.8486 | 24.6073 | 23.2516 | 41.4084 | 31.1857 | 1.6181 | 1.9795 | 0.7613 | -0.0004 |  |  |  | -2.063 | 36.5918 | 53.8477 | 15.8895 |  | 26.4832 | 37.3707 | 0.3927 | 0.415 | 2.0217 | 0.6594 | -5.1274 | 199.5113 | 195.8168 | 145.2605 | 163.5628 | 134.0902 | 120.103 | 105.0889 | 180.4184 | 155.4501 | 197.6001 | 214.2254 | 197.1706 | 161.0047 | 155.9447 | 191.1384 | 214.7326 | 221.0271 |  |  | 134.738 |  | 233.9972 | 115.1126 | 154.7208 | 190.2729 | 202.4662 | 184.41 | 180.4645 | 169.1878 | 207.2844 | 223.6845 | 229.3437 | 165.0403 | 97.2979 | 136.1442 | 163.179 | 183.8033 | 140.6211 | 171.4808 | 158.42 | 266.7065 | 121.8792 | 171.2989 | 213.4956 | 231.1499 | 260.9466 | 116.0203 | 150.3759 | 182.6273 | 196.675 | 188.2721 | 83.3334 | 96.6926 | 133.2139 | 163.6924 | 184.1719 | 145.7614 |  | 127.7517 | 233.6563 |  | 117.7195 | 156.4122 | 194.5728 | 212.1341 | 202.252 | 139.5221 | 167.8296 | 203.2499 | 210.1116 | 187.1256 | 93.9473 | 106.4586 | 131.4215 | 164.9104 | 190.6212 | 208.7608 | 128.3755 | 118.0608 | 119.5241 | 142.7128 | 184.1031 | 217.5308 | 226.5897 | 207.4344 |  |  |  |  | 81.4474 | 84.6273 | 160.5461 | 85.1079 | 167.8095 | 92.6962 | 36.0465 | 37.0927 | 34.4915 | 32.9317 | 32.8043 | 36.2772 | 36.4333 | 35.394 | 78.4008 | 93.9969 | 88.6678 | 78.0811 | 202.4651 |  |  | 141.3485 |  | 129.2541 | 93.1941 | 120.7895 | 92.1774 | 186.8311 | 171.698 | 219.2363 | 202.2565 | 213.5774 | 182.227 | 225.1266 | 247.3687 | 250.5032 | 224.1665 | 141.6494 | 117.6133 | 173.8298 | 131.8218 | 173.2193 | 164.3734 | 202.3117 | 125.3826 | 200.2013 | 183.3526 | 190.2878 | 231.198 |  | 177.5162 | 97.1001 | 136.5763 | 169.1119 | 192.3144 | 146.5411 | 151.8418 | 131.8248 |  | 139.9509 | 173.4485 | 217.3088 | 235.2177 | 221.5704 | 118.9467 | 164.8979 | 209.9374 | 229.3772 | 218.6028 | 86.4279 | 98.614 | 134.5179 | 168.1154 | 194.623 | 122.7818 | 170.5813 | 110.3421 | 179.7674 | 114.9735 | 129.0718 | 170.5632 | 207.3379 | 227.9318 | 250.5826 | 136.6705 | 177.3323 | 220.7034 | 236.5214 | 216.581 | 96.4338 | 109.7425 | 140.0771 | 174.1816 | 200.3338 | 88.4607 | 118.6957 | 134.1819 | 127.3431 | 130.4181 | 208.0516 | 168.2651 | 223.3769 | 208.4645 | 158.456 |  |  |  | 81.241 | 88.8895 | 83.7783 | 170.6424 | 87.3731 | 144.7013 |  | 89.0364 | 83.6646 | 85.8373 | 60.7583 | 104.4575 | 115.7164 |  | 180.4908 | 208.8421 | 203.007 | 393.6173 | 537.1142 | 511.7725 | 363.3881 | [23 empty] | 84.8152 | 524.4433 | 125.1532 | 194.6664
16:52 | 12376 |  |  | 20.36 | 52.4691 | 55.7367 | 24.6086 | 23.3012 | 41.4052 | 31.1401 | 1.6168 | 1.9793 | 0.7624 | -0.001 |  |  |  | -1.9673 | 36.5543 | 53.898 | 15.8435 |  | 26.4508 | 37.3226 | 0.3932 | 0.4182 | 2.0259 | 0.6578 | -5.0867 | 199.491 | 195.7934 | 145.2514 | 163.5452 | 134.0791 | 120.095 | 105.0829 | 180.4076 | 155.4478 | 197.5908 | 214.2065 | 197.1554 | 161.004 | 155.9408 | 191.1196 | 214.7216 | 220.9944 |  |  | 134.7258 |  | 233.9613 | 115.1115 | 154.7167 | 190.2582 | 202.4412 | 184.3846 | 180.444 | 169.1781 | 207.2726 | 223.6792 | 229.3235 | 165.0301 | 97.2967 | 136.1428 | 163.1739 | 183.7949 | 140.6112 | 171.468 | 158.4057 | 266.6707 | 121.8846 | 171.2947 | 213.4894 | 231.1307 | 261.1449 | 116.0177 | 150.3785 | 182.6202 | 196.6628 | 188.2626 | 83.3501 | 96.6958 | 133.226 | 163.6889 | 184.1656 | 145.7524 |  | 127.7375 | 233.6216 |  | 117.7172 | 156.4105 | 194.5539 | 212.116 | 202.2417 | 139.5123 | 167.8213 | 203.2277 | 210.0899 | 187.1061 | 93.9446 | 106.4528 | 131.4179 | 164.9007 | 190.6028 | 208.7289 | 128.3741 | 118.0459 | 119.517 | 142.7077 | 184.0982 | 217.526 | 226.5723 | 207.4169 |  |  |  |  | 81.4382 | 84.6129 | 160.5125 | 85.0792 | 167.8082 | 92.6854 | 35.7569 | 37.1687 | 34.7668 | 33.2109 | 32.3249 | 36.3217 | 36.3541 | 35.453 | 78.3906 | 93.9827 | 88.6531 | 78.0706 | 202.4489 |  |  | 141.3392 |  | 129.2451 | 93.187 | 120.7812 | 92.1691 | 186.8186 | 171.6946 | 219.2142 | 202.2341 | 213.5664 | 182.2174 | 225.1142 | 247.3489 | 250.4682 | 224.1396 | 141.6204 | 117.602 | 173.7937 | 131.8181 | 173.2003 | 164.3697 | 202.3002 | 125.3707 | 200.1848 | 183.339 | 190.2771 | 231.1753 |  | 177.4959 | 97.0967 | 136.5731 | 169.1068 | 192.305 | 146.5171 | 151.8219 | 131.8112 |  | 139.9429 | 173.4445 | 217.2936 | 235.2067 | 221.5528 | 118.9443 | 164.8882 | 209.9151 | 229.355 | 218.5715 | 86.4296 | 98.6152 | 134.5191 | 168.1103 | 194.61 | 122.7727 | 170.5674 | 110.3289 | 179.7938 | 114.9542 | 129.0784 | 170.5581 | 207.3309 | 227.9172 | 250.6084 | 136.6711 | 177.3284 | 220.6956 | 236.506 | 216.5581 | 96.4309 | 109.7445 | 140.0771 | 174.1837 | 200.3173 | 88.4534 | 118.6876 | 134.1741 | 127.3252 | 130.4178 | 208.0461 | 168.2678 | 223.3607 | 208.4548 | 158.4309 |  |  |  | 81.2366 | 88.8771 | 83.7661 | 170.6131 | 87.4265 | 144.6734 |  | 89.0224 | 83.6511 | 85.8263 | 60.767 | 104.4625 | 115.7214 |  | 180.4474 | 208.8048 | 202.9754 | 393.1577 | 536.3489 | 510.7123 | 363.0351 | [23 empty] | 84.8038 | 523.5306 | 125.1368 | 194.6261
16:52 | 12377 |  |  | 20.3355 | 52.4933 | 55.7419 | 24.5845 | 23.3175 | 41.3684 | 31.1986 | 1.6157 | 1.9767 | 0.7632 | -0.0011 |  |  |  | -2.0506 | 36.5098 | 53.8264 | 15.8404 |  | 26.5146 | 37.3688 | 0.3928 | 0.4175 | 2.0241 | 0.6565 | -5.2961 | 199.4626 | 195.7563 | 145.2314 | 163.5271 | 134.0705 | 120.0834 | 105.0722 | 180.4016 | 155.4422 | 197.5777 | 214.1814 | 197.1423 | 160.9968 | 155.919 | 191.1059 | 214.7015 | 220.9701 |  |  | 134.7148 |  | 233.9297 | 115.1141 | 154.7199 | 190.2523 | 202.4258 | 184.3771 | 180.4379 | 169.1735 | 207.2626 | 223.6585 | 229.3103 | 165.0241 | 97.2942 | 136.1427 | 163.1672 | 183.7891 | 140.5924 | 171.4512 | 158.3849 | 266.6254 | 121.8808 | 171.2942 | 213.4793 | 231.1159 | 261.0863 | 116.0137 | 150.3708 | 182.5999 | 196.6457 | 188.2428 | 83.3476 | 96.6887 | 133.2274 | 163.6825 | 184.1494 | 145.7112 |  | 127.714 | 233.5806 |  | 117.7133 | 156.3992 | 194.5443 | 212.095 | 202.2199 | 139.5053 | 167.8124 | 203.2059 | 210.0726 | 187.0898 | 93.9472 | 106.4565 | 131.4161 | 164.8937 | 190.5817 | 208.7003 | 128.3616 | 118.0326 | 119.5 | 142.6984 | 184.0903 | 217.5078 | 226.5493 | 207.3995 |  |  |  |  | 81.4307 | 84.6004 | 160.4993 | 85.0861 | 167.818 | 92.675 | 35.4304 | 37.2423 | 35.0451 | 33.4464 | 31.8866 | 36.2408 | 36.2285 | 35.5107 | 78.3847 | 93.9781 | 88.6497 | 78.0663 | 202.4398 |  |  | 141.3352 |  | 129.2409 | 93.1942 | 120.7787 | 92.1671 | 186.8113 | 171.6932 | 219.1989 | 202.2216 | 213.5516 | 182.1902 | 225.1142 | 247.3247 | 250.4326 | 224.1171 | 141.5874 | 117.5954 | 173.7408 | 131.8078 | 173.1869 | 164.3622 | 202.2927 | 125.3693 | 200.1651 | 183.3288 | 190.2711 | 231.164 |  | 177.4771 | 97.0923 | 136.5746 | 169.1099 | 192.301 | 146.5038 | 151.8065 | 131.8106 |  | 139.9432 | 173.4455 | 217.2969 | 235.2119 | 221.5472 | 118.9433 | 164.889 | 209.9008 | 229.3302 | 218.5578 | 86.4268 | 98.6226 | 134.5325 | 168.1093 | 194.5992 | 122.7744 | 170.5583 | 110.3284 | 179.8227 | 114.9486 | 129.0813 | 170.5523 | 207.3277 | 227.9082 | 250.5989 | 136.6872 | 177.3205 | 220.6872 | 236.4909 | 216.5421 | 96.4345 | 109.7455 | 140.0726 | 174.1746 | 200.3036 | 88.4471 | 118.675 | 134.1649 | 127.3058 | 130.4103 | 208.0356 | 168.2628 | 223.3311 | 208.4331 | 158.4054 |  |  |  | 81.231 | 88.8621 | 83.7586 | 170.5775 | 87.4077 | 144.6467 |  | 89.0069 | 83.6424 | 85.8146 | 60.7612 | 104.462 | 115.7138 |  | 180.4027 | 208.7301 | 202.9512 | 393.5852 | 536.827 | 511.4917 | 363.4972 | [23 empty] | 84.7933 | 524.1593 | 125.1147 | 194.5664
16:52 | 12378 |  |  | 20.4044 | 52.4373 | 55.7974 | 24.6787 | 23.3992 | 41.4523 | 31.2708 | 1.6144 | 1.9763 | 0.7611 | -0.0028 |  |  |  | -1.9602 | 36.5432 | 53.8692 | 15.8212 |  | 26.5736 | 37.4354 | 0.3938 | 0.4196 | 2.0257 | 0.6588 | -4.8142 | 199.4402 | 195.7342 | 145.221 | 163.5133 | 134.0675 | 120.079 | 105.0659 | 180.3967 | 155.4468 | 197.5619 | 214.1646 | 197.125 | 160.9796 | 155.9194 | 191.0777 | 214.6769 | 220.9557 |  |  | 134.7073 |  | 233.9002 | 115.1183 | 154.7163 | 190.2436 | 202.4106 | 184.3662 | 180.4312 | 169.1701 | 207.2539 | 223.6446 | 229.3002 | 165.0193 | 97.2945 | 136.1416 | 163.1661 | 183.7808 | 140.58 | 171.4357 | 158.3741 | 266.5826 | 121.8823 | 171.2917 | 213.4611 | 231.1061 | 261.0231 | 116.0116 | 150.3602 | 182.5874 | 196.6289 | 188.2223 | 83.3432 | 96.685 | 133.2245 | 163.6815 | 184.1407 | 145.6935 |  | 127.6941 | 233.5461 |  | 117.7045 | 156.3919 | 194.5304 | 212.0763 | 202.2003 | 139.5011 | 167.8024 | 203.193 | 210.056 | 187.0721 | 93.9417 | 106.4574 | 131.4125 | 164.8889 | 190.5686 | 208.6763 | 128.3477 | 118.0194 | 119.4899 | 142.6946 | 184.0866 | 217.4913 | 226.5351 | 207.3876 |  |  |  |  | 81.4264 | 84.598 | 160.4986 | 85.0959 | 167.8269 | 92.6574 | 35.3922 | 37.2921 | 35.2841 | 33.656 | 31.7282 | 36.0275 | 36.159 | 35.5164 | 78.3744 | 93.9725 | 88.6425 | 78.0623 | 202.4175 |  |  | 141.3252 |  | 129.238 | 93.1981 | 120.7725 | 92.1673 | 186.8061 | 171.6908 | 219.1827 | 202.2089 | 213.5337 | 182.1552 | 225.0996 | 247.3099 | 250.4155 | 224.0969 | 141.5626 | 117.5979 | 173.7006 | 131.7977 | 173.182 | 164.3589 | 202.2818 | 125.3786 | 200.1487 | 183.326 | 190.2695 | 231.155 |  | 177.4667 | 97.0994 | 136.5773 | 169.1035 | 192.2964 | 146.5002 | 151.7945 | 131.8062 |  | 139.9481 | 173.4503 | 217.285 | 235.2055 | 221.533 | 118.9382 | 164.8875 | 209.8924 | 229.3068 | 218.5475 | 86.4245 | 98.6268 | 134.5393 | 168.1058 | 194.582 | 122.7654 | 170.5463 | 110.3218 | 179.8377 | 114.9409 | 129.0829 | 170.5566 | 207.3212 | 227.8984 | 250.5392 | 136.6801 | 177.307 | 220.677 | 236.4752 | 216.535 | 96.434 | 109.7484 | 140.0648 | 174.1676 | 200.2958 | 88.4482 | 118.6689 | 134.1476 | 127.2996 | 130.4209 | 208.0346 | 168.2686 | 223.3179 | 208.4108 | 158.3864 |  |  |  | 81.2222 | 88.8479 | 83.7463 | 170.5601 | 87.3429 | 144.6202 |  | 88.9903 | 83.6363 | 85.814 | 60.7715 | 104.4598 | 115.7085 |  | 180.3609 | 208.7039 | 202.9129 | 393.6476 | 536.8893 | 511.4917 | 363.4972 | [23 empty] | 84.7852 | 524.1905 | 125.3167 | 194.5324
16:52 | 12379 |  |  | 20.3763 | 52.3273 | 55.6578 | 24.6385 | 23.3778 | 41.4078 | 31.2214 | 1.6156 | 1.9768 | 0.7649 | -0.0007 |  |  |  | -1.9651 | 36.4797 | 53.8057 | 15.8475 |  | 26.5256 | 37.4593 | 0.3925 | 0.4172 | 2.0241 | 0.6575 | -5.5268 | 199.4294 | 195.7249 | 145.2157 | 163.51 | 134.066 | 120.0744 | 105.0652 | 180.3947 | 155.4439 | 197.5579 | 214.1545 | 197.1099 | 160.9792 | 155.9472 | 191.0645 | 214.677 | 220.9447 |  |  | 134.6974 |  | 233.873 | 115.1242 | 154.7163 | 190.2347 | 202.3948 | 184.3496 | 180.419 | 169.1649 | 207.2419 | 223.6354 | 229.2853 | 165.0132 | 97.2976 | 136.1417 | 163.1659 | 183.7758 | 140.5662 | 171.4191 | 158.3584 | 266.5389 | 121.8785 | 171.294 | 213.4468 | 231.0909 | 260.815 | 116.0076 | 150.3592 | 182.5785 | 196.6176 | 188.2106 | 83.3534 | 96.693 | 133.2321 | 163.6813 | 184.1395 | 145.6692 |  | 127.6808 | 233.5105 |  | 117.7068 | 156.3971 | 194.5129 | 212.068 | 202.1931 | 139.5025 | 167.795 | 203.1904 | 210.0341 | 187.0618 | 93.9416 | 106.4592 | 131.4101 | 164.8787 | 190.5567 | 208.6532 | 128.3432 | 118.0088 | 119.4831 | 142.6871 | 184.0808 | 217.4824 | 226.5174 | 207.3706 |  |  |  |  | 81.4227 | 84.5944 | 160.4856 | 85.101 | 167.8306 | 92.6338 | 34.8741 | 37.3215 | 35.4255 | 33.8967 | 31.7634 | 35.8225 | 36.1841 | 35.546 | 78.3738 | 93.971 | 88.64 | 78.0631 | 202.3933 |  |  | 141.3078 |  | 129.2237 | 93.1835 | 120.7552 | 92.1587 | 186.8019 | 171.6818 | 219.1561 | 202.1869 | 213.5097 | 182.1654 | 225.0889 | 247.2965 | 250.4002 | 224.0736 | 141.5707 | 117.5894 | 173.6658 | 131.7929 | 173.1809 | 164.3576 | 202.266 | 125.3809 | 200.1279 | 183.3194 | 190.2695 | 231.1387 |  | 177.4503 | 97.1024 | 136.5828 | 169.0922 | 192.2834 | 146.4827 | 151.7727 | 131.7946 |  | 139.9388 | 173.4502 | 217.2705 | 235.1858 | 221.5229 | 118.9357 | 164.8848 | 209.8817 | 229.2873 | 218.5281 | 86.4344 | 98.6302 | 134.5348 | 168.1072 | 194.5714 | 122.755 | 170.5352 | 110.3115 | 179.8503 | 114.9288 | 129.0897 | 170.5614 | 207.3103 | 227.8838 | 250.5357 | 136.6692 | 177.3027 | 220.6625 | 236.4525 | 216.5116 | 96.4248 | 109.7443 | 140.0653 | 174.1748 | 200.2779 | 88.4458 | 118.6562 | 134.1374 | 127.2839 | 130.4233 | 208.0302 | 168.2726 | 223.3121 | 208.4035 | 158.3701 |  |  |  | 81.2213 | 88.848 | 83.7478 | 170.548 | 87.2846 | 144.5802 |  | 88.9849 | 83.6232 | 85.8092 | 60.7557 | 104.4307 | 115.707 |  | 180.3196 | 208.7021 | 202.8764 | 393.4497 | 536.7313 | 511.2733 | 363.3673 | [23 empty] | 84.7814 | 524.0023 | 125.1479 | 194.5109
16:52 | 12380 |  |  | 20.3819 | 52.3292 | 55.6515 | 24.7355 | 23.362 | 41.4126 | 31.2593 | 1.6122 | 1.9759 | 0.7607 | -0.0021 |  |  |  | -2.1539 | 36.5851 | 53.7636 | 15.8303 |  | 26.5096 | 37.3951 | 0.3922 | 0.4144 | 2.0258 | 0.6564 | -4.8641 | 199.4132 | 195.7079 | 145.2069 | 163.5013 | 134.0553 | 120.0661 | 105.0618 | 180.3858 | 155.4352 | 197.5446 | 214.1331 | 197.098 | 160.9807 | 155.9519 | 191.0551 | 214.6752 | 220.9183 |  |  | 134.6803 |  | 233.8373 | 115.1239 | 154.7103 | 190.2215 | 202.3777 | 184.3383 | 180.4117 | 169.1583 | 207.2245 | 223.6192 | 229.279 | 165.0103 | 97.301 | 136.1498 | 163.1592 | 183.7733 | 140.542 | 171.4027 | 158.3356 | 266.497 | 121.8774 | 171.2936 | 213.4388 | 231.0697 | 260.7306 | 116.0014 | 150.3575 | 182.5613 | 196.6052 | 188.1952 | 83.3525 | 96.698 | 133.2359 | 163.6729 | 184.1237 | 145.6366 |  | 127.6601 | 233.4813 |  | 117.7133 | 156.4011 | 194.5035 | 212.0578 | 202.1845 | 139.5012 | 167.7843 | 203.1771 | 210.0132 | 187.0451 | 93.9436 | 106.4536 | 131.4085 | 164.8726 | 190.5442 | 208.6368 | 128.3321 | 118 | 119.4747 | 142.6902 | 184.0777 | 217.4662 | 226.4975 | 207.3549 |  |  |  |  | 81.4168 | 84.5847 | 160.4684 | 85.0972 | 167.8413 | 92.6186 | 33.9777 | 37.3578 | 35.4292 | 34.1661 | 31.8223 | 35.6889 | 36.2969 | 35.6161 | 78.3657 | 93.9616 | 88.6314 | 78.0605 | 202.3726 |  |  | 141.2987 |  | 129.2133 | 93.175 | 120.7525 | 92.1505 | 186.79 | 171.6684 | 219.1291 | 202.1648 | 213.4865 | 182.1841 | 225.0684 | 247.2719 | 250.3799 | 224.0491 | 141.5646 | 117.5774 | 173.6372 | 131.7835 | 173.1677 | 164.3527 | 202.2523 | 125.3794 | 200.1076 | 183.304 | 190.2637 | 231.1213 |  | 177.4504 | 97.1054 | 136.5796 | 169.0882 | 192.2721 | 146.4648 | 151.7523 | 131.7803 |  | 139.9383 | 173.4435 | 217.2653 | 235.1648 | 221.51 | 118.9339 | 164.8825 | 209.8683 | 229.2678 | 218.5099 | 86.4309 | 98.6336 | 134.5367 | 168.1013 | 194.5556 | 122.7465 | 170.5162 | 110.2953 | 179.8583 | 114.9159 | 129.0958 | 170.5631 | 207.2986 | 227.8699 | 250.584 | 136.6736 | 177.3046 | 220.6452 | 236.432 | 216.4874 | 96.4179 | 109.7322 | 140.067 | 174.1675 | 200.2587 | 88.4375 | 118.6409 | 134.1307 | 127.2518 | 130.4179 | 208.0121 | 168.273 | 223.2961 | 208.3913 | 158.3443 |  |  |  | 81.212 | 88.8447 | 83.7457 | 170.5236 | 87.2686 | 144.5433 |  | 88.9858 | 83.6217 | 85.8096 | 60.7696 | 104.4457 | 115.716 |  | 180.3034 | 208.669 | 202.8598 | 393.1636 | 536.1846 | 511.2265 | 363.022 | [23 empty] | 84.7776 | 523.7055 | 125.1185 | 194.4862
16:52 | 12381 |  |  | 20.4463 | 52.3597 | 55.6927 | 24.768 | 23.3442 | 41.3893 | 31.2287 | 1.6112 | 1.975 | 0.7648 | -0.0047 |  |  |  | -2.0329 | 36.7506 | 53.7833 | 15.8877 |  | 26.6195 | 37.3528 | 0.3918 | 0.4159 | 2.0264 | 0.6519 | -5.3395 | 199.3893 | 195.6843 | 145.1964 | 163.488 | 134.0421 | 120.0601 | 105.0554 | 180.3682 | 155.4314 | 197.5239 | 214.1077 | 197.0822 | 160.9699 | 155.9354 | 191.0221 | 214.6542 | 220.8763 |  |  | 134.6633 |  | 233.8028 | 115.1204 | 154.7052 | 190.2068 | 202.3585 | 184.3193 | 180.3979 | 169.1447 | 207.2117 | 223.6024 | 229.2694 | 165.0041 | 97.3065 | 136.1532 | 163.1554 | 183.771 | 140.5277 | 171.389 | 158.3199 | 266.4566 | 121.8855 | 171.2844 | 213.4341 | 231.0563 | 260.719 | 115.991 | 150.3492 | 182.5532 | 196.5834 | 188.1757 | 83.3456 | 96.6983 | 133.2386 | 163.6665 | 184.1064 | 145.6325 |  | 127.638 | 233.4457 |  | 117.7052 | 156.3911 | 194.492 | 212.039 | 202.1617 | 139.4984 | 167.7779 | 203.1651 | 209.9969 | 187.0205 | 93.9405 | 106.4424 | 131.4022 | 164.8671 | 190.5221 | 208.611 | 128.326 | 117.9957 | 119.4676 | 142.6927 | 184.0753 | 217.4561 | 226.4878 | 207.3441 |  |  |  |  | 81.4089 | 84.5771 | 160.4396 | 85.0622 | 167.8369 | 92.6063 | 33.5795 | 37.3738 | 35.4219 | 34.2708 | 31.6942 | 35.6057 | 36.4254 | 35.6109 | 78.3523 | 93.9529 | 88.6253 | 78.0612 | 202.3503 |  |  | 141.29 |  | 129.2052 | 93.1731 | 120.7525 | 92.1439 | 186.773 | 171.6641 | 219.1116 | 202.1459 | 213.4662 | 182.1827 | 225.0509 | 247.2519 | 250.3635 | 224.0276 | 141.5598 | 117.5742 | 173.6125 | 131.7779 | 173.1506 | 164.3494 | 202.2488 | 125.3674 | 200.0973 | 183.2883 | 190.262 | 231.105 |  | 177.4556 | 97.0953 | 136.5724 | 169.0785 | 192.2643 | 146.4524 | 151.7396 | 131.7674 |  | 139.9365 | 173.4399 | 217.2546 | 235.1404 | 221.4955 | 118.9346 | 164.8849 | 209.8597 | 229.2582 | 218.5005 | 86.4319 | 98.635 | 134.5499 | 168.103 | 194.5439 | 122.7374 | 170.5013 | 110.2853 | 179.8552 | 114.9089 | 129.0944 | 170.5559 | 207.2859 | 227.8524 | 250.5724 | 136.6726 | 177.3032 | 220.6276 | 236.4109 | 216.4706 | 96.4178 | 109.7301 | 140.0576 | 174.1481 | 200.2466 | 88.429 | 118.6439 | 134.1124 | 127.2251 | 130.4101 | 207.9863 | 168.2611 | 223.2728 | 208.3663 | 158.3282 |  |  |  | 81.2042 | 88.8415 | 83.7379 | 170.5045 | 87.2357 | 144.5218 |  | 88.9734 | 83.6162 | 85.7944 | 60.7703 | 104.4476 | 115.7157 |  | 180.2551 | 208.6421 | 202.8329 | 393.4497 | 536.5442 | 511.3982 | 363.2427 | [23 empty] | 84.7692 | 523.9712 | 125.277 | 194.4486
16:52 | 12382 |  |  | 20.4219 | 52.3098 | 55.7452 | 24.6907 | 23.4038 | 41.4248 | 31.2207 | 1.6121 | 1.9749 | 0.762 | -0.0033 |  |  |  | -2.0861 | 36.584 | 53.8299 | 15.8079 |  | 26.5893 | 37.4016 | 0.3908 | 0.4165 | 2.0291 | 0.6476 | -5.4347 | 199.3679 | 195.6604 | 145.1788 | 163.4692 | 134.0293 | 120.0533 | 105.0475 | 180.3443 | 155.4226 | 197.5067 | 214.0845 | 197.0644 | 160.9567 | 155.9128 | 191.0224 | 214.6395 | 220.8607 |  |  | 134.6588 |  | 233.775 | 115.1212 | 154.7085 | 190.1995 | 202.3467 | 184.3048 | 180.3868 | 169.1379 | 207.2083 | 223.5788 | 229.2481 | 164.9924 | 97.3034 | 136.146 | 163.1504 | 183.7599 | 140.5151 | 171.3696 | 158.3014 | 266.4164 | 121.8845 | 171.2768 | 213.4251 | 231.033 | 260.4833 | 115.9925 | 150.3466 | 182.5527 | 196.5725 | 188.1666 | 83.348 | 96.7054 | 133.243 | 163.6589 | 184.0943 | 145.637 |  | 127.6212 | 233.4119 |  | 117.6974 | 156.3793 | 194.4776 | 212.02 | 202.1412 | 139.5005 | 167.7759 | 203.1501 | 209.9719 | 187.0069 | 93.9416 | 106.4396 | 131.3912 | 164.8577 | 190.5016 | 208.5808 | 128.3131 | 117.9864 | 119.4576 | 142.6813 | 184.0655 | 217.4462 | 226.4696 | 207.3273 |  |  |  |  | 81.4011 | 84.5689 | 160.4168 | 85.0503 | 167.8373 | 92.5903 | 33.7729 | 37.3737 | 35.4335 | 34.1073 | 31.2319 | 35.4936 | 36.5234 | 35.581 | 78.348 | 93.9528 | 88.6258 | 78.0621 | 202.3322 |  |  | 141.2805 |  | 129.1965 | 93.1696 | 120.7439 | 92.1402 | 186.7734 | 171.6669 | 219.0952 | 202.1316 | 213.4511 | 182.1762 | 225.0433 | 247.2384 | 250.35 | 224.0108 | 141.5828 | 117.5738 | 173.6001 | 131.7753 | 173.1543 | 164.352 | 202.2397 | 125.366 | 200.0879 | 183.2837 | 190.2678 | 231.0971 |  | 177.446 | 97.0898 | 136.5774 | 169.0687 | 192.254 | 146.4446 | 151.7288 | 131.7579 |  | 139.935 | 173.4394 | 217.2555 | 235.1314 | 221.4774 | 118.9344 | 164.8847 | 209.8522 | 229.2424 | 218.4866 | 86.4398 | 98.6316 | 134.5499 | 168.1026 | 194.5368 | 122.7259 | 170.4906 | 110.2824 | 179.86 | 114.9045 | 129.0892 | 170.553 | 207.2794 | 227.8318 | 250.4318 | 136.6746 | 177.3041 | 220.6132 | 236.3901 | 216.4567 | 96.4162 | 109.723 | 140.0499 | 174.1319 | 200.2283 | 88.4263 | 118.6472 | 134.1018 | 127.2166 | 130.3919 | 207.9688 | 168.2456 | 223.254 | 208.3461 | 158.3222 |  |  |  | 81.201 | 88.842 | 83.7329 | 170.4805 | 87.2064 | 144.5103 |  | 88.9704 | 83.6077 | 85.7889 | 60.7643 | 104.4225 | 115.7025 |  | 180.2168 | 208.5842 | 202.7968 | 393.5228 | 536.5151 | 511.3668 | 363.2479 | [23 empty] | 84.7641 | 523.9409 | 125.2031 | 194.4005
16:52 | 12383 |  |  | 20.4175 | 52.4252 | 55.767 | 24.6759 | 23.3257 | 41.3728 | 31.2048 | 1.6123 | 1.9759 | 0.7606 | -0.0029 |  |  |  | -2.0551 | 36.6122 | 53.8289 | 15.8403 |  | 26.5885 | 37.3439 | 0.3938 | 0.4186 | 2.0361 | 0.6467 | -5.3685 | 199.3571 | 195.6499 | 145.171 | 163.4545 | 134.0245 | 120.0458 | 105.0488 | 180.3303 | 155.4224 | 197.4997 | 214.0705 | 197.0448 | 160.9506 | 155.9067 | 191.0113 | 214.6095 | 220.8334 |  |  | 134.6541 |  | 233.7367 | 115.1152 | 154.7032 | 190.1839 | 202.3265 | 184.2927 | 180.3763 | 169.1335 | 207.1898 | 223.5592 | 229.2269 | 164.9829 | 97.3025 | 136.1487 | 163.1454 | 183.7469 | 140.4963 | 171.3513 | 158.2814 | 266.3763 | 121.8778 | 171.2774 | 213.4066 | 231.0134 | 260.6045 | 115.9905 | 150.3414 | 182.5393 | 196.5604 | 188.1506 | 83.3412 | 96.7082 | 133.2389 | 163.6467 | 184.0796 | 145.6421 |  | 127.6028 | 233.3814 |  | 117.7023 | 156.3826 | 194.4768 | 212.0058 | 202.1284 | 139.4986 | 167.7741 | 203.1324 | 209.9542 | 187.0033 | 93.9454 | 106.4425 | 131.3913 | 164.8525 | 190.4875 | 208.5655 | 128.296 | 117.9735 | 119.4476 | 142.6781 | 184.0572 | 217.4326 | 226.4529 | 207.3099 |  |  |  |  | 81.3957 | 84.5704 | 160.4087 | 85.0577 | 167.8547 | 92.5951 | 34.215 | 37.024 | 35.3542 | 33.9322 | 30.8174 | 35.3954 | 36.5686 | 35.558 | 78.3386 | 93.9378 | 88.6137 | 78.055 | 202.3194 |  |  | 141.2787 |  | 129.2015 | 93.1724 | 120.7434 | 92.1466 | 186.7675 | 171.6713 | 219.0793 | 202.1216 | 213.4448 | 182.1605 | 225.0269 | 247.2223 | 250.3362 | 223.9855 | 141.5961 | 117.5608 | 173.5885 | 131.7661 | 173.1449 | 164.3468 | 202.2271 | 125.3715 | 200.0654 | 183.2778 | 190.2681 | 231.0825 |  | 177.4321 | 97.0939 | 136.5767 | 169.0672 | 192.243 | 146.43 | 151.7143 | 131.7548 |  | 139.9306 | 173.4424 | 217.2508 | 235.1234 | 221.4434 | 118.9207 | 164.8728 | 209.8358 | 229.2205 | 218.4591 | 86.4313 | 98.6128 | 134.5414 | 168.0782 | 194.5203 | 122.7062 | 170.4631 | 110.2644 | 179.8605 | 114.8845 | 129.0902 | 170.5543 | 207.2728 | 227.8156 | 250.3821 | 136.683 | 177.2984 | 220.5991 | 236.3714 | 216.4337 | 96.4125 | 109.7113 | 140.0395 | 174.1232 | 200.2048 | 88.4251 | 118.6361 | 134.0932 | 127.2121 | 130.4012 | 207.9718 | 168.2459 | 223.2432 | 208.3373 | 158.3103 |  |  |  | 81.1932 | 88.8277 | 83.724 | 170.4503 | 87.2054 | 144.4882 |  | 88.9595 | 83.6078 | 85.7805 | 60.7634 | 104.4111 | 115.6986 |  | 180.1768 | 208.5409 | 202.7645 | 393.3295 | 536.3052 | 510.9148 | 362.8248 | [23 empty] | 84.7574 | 523.61 | 125.2043 | 194.3588
16:52 | 12384 |  |  | 20.4449 | 52.4683 | 55.6804 | 24.7771 | 23.3111 | 41.3229 | 31.3087 | 1.6124 | 1.9736 | 0.7599 | -0.0028 |  |  |  | -1.9399 | 36.5548 | 53.7112 | 15.843 |  | 26.5202 | 37.3381 | 0.3933 | 0.4231 | 2.0393 | 0.6467 | -5.0617 | 199.3464 | 195.6383 | 145.1657 | 163.4448 | 134.0223 | 120.0371 | 105.0462 | 180.3332 | 155.426 | 197.4989 | 214.0604 | 197.0265 | 160.9448 | 155.9069 | 190.9846 | 214.5878 | 220.7999 |  |  | 134.6395 |  | 233.7053 | 115.1068 | 154.6925 | 190.166 | 202.3025 | 184.2657 | 180.3573 | 169.113 | 207.1677 | 223.5437 | 229.1998 | 164.9733 | 97.3066 | 136.1579 | 163.1477 | 183.7397 | 140.4813 | 171.3288 | 158.2645 | 266.3381 | 121.8661 | 171.2744 | 213.3879 | 231.0081 | 260.7718 | 115.9903 | 150.3364 | 182.5257 | 196.5426 | 188.1335 | 83.3339 | 96.7106 | 133.2375 | 163.6436 | 184.0688 | 145.6594 |  | 127.5827 | 233.3511 |  | 117.7105 | 156.3942 | 194.4796 | 211.9994 | 202.1218 | 139.4903 | 167.7751 | 203.1223 | 209.9436 | 186.9936 | 93.9407 | 106.4436 | 131.3997 | 164.8517 | 190.4779 | 208.551 | 128.2889 | 117.9673 | 119.4367 | 142.6773 | 184.054 | 217.4216 | 226.439 | 207.2893 |  |  |  |  | 81.3898 | 84.5746 | 160.4067 | 85.0626 | 167.8596 | 92.5928 | 34.5948 | 36.7167 | 35.1189 | 33.9045 | 30.7655 | 35.3122 | 36.3193 | 35.4797 | 78.332 | 93.9307 | 88.603 | 78.0517 | 202.3056 |  |  | 141.2714 |  | 129.1993 | 93.1684 | 120.7445 | 92.1483 | 186.7552 | 171.675 | 219.0636 | 202.1068 | 213.4392 | 182.1164 | 225.0226 | 247.2049 | 250.3239 | 223.9578 | 141.6009 | 117.5509 | 173.5555 | 131.7535 | 173.1243 | 164.3445 | 202.2201 | 125.3652 | 200.041 | 183.266 | 190.2649 | 231.0582 |  | 177.4241 | 97.0887 | 136.5758 | 169.0709 | 192.2218 | 146.4039 | 151.6925 | 131.7441 |  | 139.9263 | 173.4415 | 217.2438 | 235.0959 | 221.4196 | 118.9207 | 164.869 | 209.8305 | 229.2025 | 218.437 | 86.4314 | 98.6076 | 134.5498 | 168.0784 | 194.5067 | 122.6914 | 170.4438 | 110.2533 | 179.8646 | 114.8729 | 129.1001 | 170.5537 | 207.2707 | 227.8029 | 250.4603 | 136.6829 | 177.2958 | 220.5816 | 236.3537 | 216.411 | 96.4131 | 109.7147 | 140.0418 | 174.1333 | 200.1853 | 88.4228 | 118.6239 | 134.0793 | 127.1987 | 130.4169 | 207.9686 | 168.2543 | 223.2254 | 208.3242 | 158.3 |  |  |  | 81.1867 | 88.8151 | 83.7278 | 170.4253 | 87.1785 | 144.456 |  | 88.9499 | 83.5994 | 85.7766 | 60.7634 | 104.4435 | 115.7117 |  | 180.1193 | 208.5016 | 202.7311 | 393.2472 | 536.5629 | 511.6634 | 363.4686 | [23 empty] | 84.7525 | 524.1131 | 125.2022 | 194.3105
16:52 | 12385 |  |  | 20.4679 | 52.4955 | 55.7531 | 24.6708 | 23.3357 | 41.4278 | 31.2494 | 1.6133 | 1.9747 | 0.7612 | -0.0023 |  |  |  | -2.0686 | 36.5639 | 53.6409 | 15.8084 |  | 26.4798 | 37.2626 | 0.3932 | 0.4226 | 2.0464 | 0.645 | -5.9415 | 199.3275 | 195.6199 | 145.1569 | 163.4328 | 134.0127 | 120.0331 | 105.0326 | 180.3237 | 155.4147 | 197.4763 | 214.0398 | 197.0131 | 160.9289 | 155.8852 | 190.971 | 214.578 | 220.7748 |  |  | 134.6256 |  | 233.6839 | 115.1035 | 154.6885 | 190.16 | 202.2898 | 184.2498 | 180.3433 | 169.1015 | 207.1618 | 223.5171 | 229.1743 | 164.9578 | 97.3039 | 136.1582 | 163.1463 | 183.7352 | 140.4639 | 171.3089 | 158.2424 | 266.2934 | 121.8609 | 171.2627 | 213.372 | 230.9894 | 260.6205 | 115.9932 | 150.3346 | 182.5172 | 196.5265 | 188.1184 | 83.3369 | 96.7067 | 133.2345 | 163.6438 | 184.0609 | 145.6576 |  | 127.564 | 233.3137 |  | 117.7082 | 156.3939 | 194.4678 | 211.9859 | 202.1037 | 139.4865 | 167.7639 | 203.1168 | 209.9231 | 186.9701 | 93.9315 | 106.4478 | 131.3983 | 164.8459 | 190.4663 | 208.5304 | 128.285 | 117.9629 | 119.4281 | 142.6755 | 184.0577 | 217.414 | 226.4235 | 207.275 |  |  |  |  | 81.3919 | 84.5722 | 160.3977 | 85.0664 | 167.8612 | 92.5822 | 34.8846 | 36.7718 | 34.6436 | 33.9366 | 30.6291 | 35.2043 | 35.7178 | 35.2514 | 78.3313 | 93.9287 | 88.5975 | 78.0519 | 202.2792 |  |  | 141.2537 |  | 129.1845 | 93.1558 | 120.7341 | 92.1376 | 186.7429 | 171.6655 | 219.0435 | 202.086 | 213.4181 | 182.0856 | 225.0058 | 247.1871 | 250.309 | 223.9382 | 141.617 | 117.5485 | 173.5071 | 131.7482 | 173.1072 | 164.3447 | 202.2095 | 125.3535 | 200.0295 | 183.2527 | 190.2604 | 231.0513 |  | 177.4253 | 97.0927 | 136.5878 | 169.0763 | 192.2122 | 146.3956 | 151.6747 | 131.728 |  | 139.9321 | 173.4445 | 217.2337 | 235.0721 | 221.4051 | 118.9255 | 164.8626 | 209.8169 | 229.1808 | 218.4217 | 86.4357 | 98.6137 | 134.5522 | 168.0838 | 194.5017 | 122.68 | 170.4273 | 110.2512 | 179.8734 | 114.869 | 129.1023 | 170.5517 | 207.262 | 227.7905 | 250.4901 | 136.6829 | 177.2919 | 220.5682 | 236.3377 | 216.4007 | 96.413 | 109.717 | 140.0399 | 174.1281 | 200.1751 | 88.4177 | 118.6134 | 134.0675 | 127.1783 | 130.4134 | 207.9505 | 168.2555 | 223.2057 | 208.2994 | 158.2846 |  |  |  | 81.1739 | 88.8154 | 83.7199 | 170.3998 | 87.1359 | 144.4494 |  | 88.9486 | 83.6013 | 85.7734 | 60.7638 | 104.4543 | 115.7194 |  | 180.0885 | 208.4794 | 202.6979 | 393.7573 | 536.9705 | 511.4447 | 363.2868 | [23 empty] | 84.7496 | 524.2076 | 125.1262 | 194.284
16:52 | 12386 |  |  | 20.4679 | 52.4936 | 55.7598 | 24.7418 | 23.3769 | 41.3382 | 31.2936 | 1.6116 | 1.9765 | 0.7634 | -0.0028 |  |  |  | -2.0882 | 36.5173 | 53.6934 | 15.801 |  | 26.4756 | 37.3995 | 0.3911 | 0.4193 | 2.0449 | 0.6458 | -5.2277 | 199.3093 | 195.6018 | 145.1509 | 163.4229 | 134.0022 | 120.0283 | 105.0283 | 180.3144 | 155.4137 | 197.4646 | 214.0243 | 197.0002 | 160.9251 | 155.8882 | 190.9551 | 214.5629 | 220.7489 |  |  | 134.612 |  | 233.651 | 115.1043 | 154.6894 | 190.1542 | 202.2786 | 184.2449 | 180.3325 | 169.1032 | 207.1521 | 223.4948 | 229.156 | 164.9457 | 97.2998 | 136.1542 | 163.1384 | 183.7295 | 140.4522 | 171.2942 | 158.2285 | 266.2495 | 121.8579 | 171.2588 | 213.3635 | 230.966 | 260.4674 | 115.9879 | 150.3223 | 182.5028 | 196.5041 | 188.1041 | 83.3353 | 96.6959 | 133.2359 | 163.6394 | 184.0505 | 145.6276 |  | 127.552 | 233.2717 |  | 117.706 | 156.3896 | 194.4589 | 211.9739 | 202.0882 | 139.4951 | 167.7565 | 203.1178 | 209.9048 | 186.9471 | 93.9287 | 106.4496 | 131.3968 | 164.8391 | 190.4487 | 208.5178 | 128.2798 | 117.9522 | 119.4177 | 142.6785 | 184.0569 | 217.4023 | 226.4058 | 207.265 |  |  |  |  | 81.3897 | 84.5664 | 160.3652 | 85.0545 | 167.8481 | 92.5725 | 35.0383 | 36.7004 | 34.1235 | 33.9644 | 30.4327 | 35.1153 | 35.0841 | 35.0295 | 78.327 | 93.9118 | 88.5852 | 78.0446 | 202.2528 |  |  | 141.2356 |  | 129.1678 | 93.1501 | 120.7163 | 92.1258 | 186.7232 | 171.6581 | 219.0163 | 202.0616 | 213.3934 | 182.082 | 224.9737 | 247.1637 | 250.2894 | 223.9142 | 141.6147 | 117.5376 | 173.4778 | 131.7374 | 173.0931 | 164.3409 | 202.1999 | 125.3427 | 200.013 | 183.2349 | 190.2544 | 231.0431 |  | 177.4091 | 97.0895 | 136.5895 | 169.0658 | 192.201 | 146.387 | 151.6566 | 131.7159 |  | 139.9281 | 173.4383 | 217.2077 | 235.0481 | 221.3827 | 118.9278 | 164.8569 | 209.8025 | 229.166 | 218.4118 | 86.4329 | 98.62 | 134.5552 | 168.0777 | 194.491 | 122.6672 | 172.6252 | 110.2467 | 179.8883 | 114.8642 | 129.0984 | 170.554 | 207.24 | 227.7787 | 250.5085 | 136.6772 | 177.2848 | 220.5622 | 236.3167 | 216.3863 | 96.407 | 109.7142 | 140.0243 | 174.1125 | 200.1534 | 88.4145 | 118.6085 | 134.0558 | 127.1666 | 130.4081 | 207.9439 | 168.249 | 223.1949 | 208.2795 | 158.271 |  |  |  | 81.1717 | 88.808 | 83.712 | 170.396 | 87.1366 | 144.4396 |  | 88.9301 | 83.5988 | 85.7684 | 60.7613 | 104.4393 | 115.71 |  | 180.0402 | 208.4383 | 202.6788 | 393.3448 | 536.4112 | 510.9619 | 362.786 | [23 empty] | 84.7431 | 523.6866 | 125.1811 | 194.2392
16:52 | 12387 |  |  | 20.4726 | 52.4275 | 55.7452 | 24.6828 | 23.363 | 41.3514 | 31.2615 | 1.6107 | 1.9729 | 0.7603 | -0.0008 |  |  |  | -1.992 | 36.6451 | 53.7445 | 15.8825 |  | 26.6071 | 37.4274 | 0.3915 | 0.4239 | 2.0462 | 0.6486 | -5.7881 | 199.2865 | 195.5796 | 145.14 | 163.4096 | 133.9916 | 120.0206 | 105.0259 | 180.31 | 155.4133 | 197.4601 | 214.006 | 196.9781 | 160.9201 | 155.896 | 190.9562 | 214.5555 | 220.7395 |  |  | 134.6075 |  | 233.6148 | 115.1075 | 154.6921 | 190.1423 | 202.2661 | 184.2299 | 180.3185 | 169.1103 | 207.1415 | 223.4843 | 229.1211 | 164.9376 | 97.3011 | 136.1575 | 163.1315 | 183.7199 | 140.4417 | 171.2797 | 158.2171 | 266.2102 | 121.8582 | 171.2551 | 213.3553 | 230.9517 | 260.5863 | 115.9837 | 150.3101 | 182.4959 | 196.4865 | 188.0918 | 83.3312 | 96.6951 | 133.2389 | 163.6307 | 184.0413 | 145.6286 |  | 127.5373 | 233.2364 |  | 117.7097 | 156.3937 | 194.4527 | 211.9668 | 202.0837 | 139.5053 | 167.7575 | 203.1073 | 209.9003 | 186.9425 | 93.9348 | 106.4502 | 131.3998 | 164.8307 | 190.4421 | 208.5127 | 128.2722 | 117.9366 | 119.399 | 142.6728 | 184.0432 | 217.3826 | 226.386 | 207.2472 |  |  |  |  | 81.3761 | 84.5572 | 160.3563 | 85.0511 | 167.8279 | 92.5621 | 35.1501 | 36.5226 | 34.0482 | 33.9885 | 30.4567 | 35.0504 | 34.7435 | 34.8526 | 78.3218 | 93.9051 | 88.5825 | 78.0356 | 202.2355 |  |  | 141.2255 |  | 129.1512 | 93.1393 | 120.7039 | 92.1192 | 186.7093 | 171.6473 | 218.9921 | 202.0462 | 213.3736 | 182.0819 | 224.9636 | 247.1422 | 250.2696 | 223.8847 | 141.6177 | 117.5289 | 173.4802 | 131.7293 | 173.0843 | 164.343 | 202.1883 | 125.3393 | 199.9941 | 183.2252 | 190.246 | 231.0244 |  | 177.3939 | 97.0861 | 136.5823 | 169.0599 | 192.1885 | 146.3688 | 151.646 | 131.708 |  | 139.9173 | 173.431 | 217.1977 | 235.0287 | 221.3563 | 118.923 | 164.8623 | 209.7946 | 229.1629 | 218.3975 | 86.4283 | 98.6175 | 134.5597 | 168.0741 | 194.4757 | 122.6551 | 175.1679 | 110.2351 | 179.9057 | 114.8542 | 129.1012 | 170.5572 | 207.2311 | 227.7588 | 250.485 | 136.6656 | 177.2823 | 220.55 | 236.2964 | 216.363 | 96.4037 | 109.7079 | 140.0221 | 174.1035 | 200.1394 | 88.4091 | 118.5964 | 134.0375 | 127.1565 | 130.4008 | 207.9318 | 168.2424 | 223.1724 | 208.2583 | 158.2584 |  |  |  | 81.1765 | 88.7862 | 83.7146 | 170.3957 | 87.1506 | 144.4194 |  | 88.9123 | 83.586 | 85.7507 | 60.7438 | 104.4401 | 115.6934 |  | 179.9931 | 208.4009 | 202.6525 | 393.3873 | 536.5442 | 511.3357 | 363.2427 | [23 empty] | 84.7325 | 523.94 | 125.2856 | 194.197
16:52 | 12388 |  |  | 20.5963 | 52.4286 | 55.8477 | 24.7368 | 23.3589 | 41.2993 | 31.213 | 1.6101 | 1.9782 | 0.7591 | -0.0011 |  |  |  | -1.9566 | 36.6479 | 53.8523 | 15.8872 |  | 26.5666 | 37.4784 | 0.3912 | 0.4216 | 2.0452 | 0.6482 | -3.3707 | 199.2659 | 195.563 | 145.1277 | 163.3993 | 133.9874 | 120.014 | 105.0178 | 180.292 | 155.4041 | 197.4447 | 213.9795 | 196.9511 | 160.9127 | 155.8928 | 190.958 | 214.5535 | 220.7237 |  |  | 134.599 |  | 233.5857 | 115.1 | 154.6832 | 190.1283 | 202.2476 | 184.2111 | 180.3112 | 169.1162 | 207.1288 | 223.4745 | 229.0716 | 164.9338 | 97.3004 | 136.1595 | 163.1249 | 183.7103 | 140.424 | 171.2661 | 158.1953 | 266.1654 | 121.863 | 171.2523 | 213.3445 | 230.9391 | 260.8067 | 115.9775 | 150.3138 | 182.4904 | 196.4734 | 188.0777 | 83.3414 | 96.7026 | 133.2417 | 163.6265 | 184.027 | 145.6439 |  | 127.5295 | 233.2049 |  | 117.7102 | 156.3882 | 194.4325 | 211.9439 | 202.0606 | 139.492 | 167.7457 | 203.077 | 209.8791 | 186.924 | 93.9295 | 106.4426 | 131.3896 | 164.818 | 190.4237 | 208.4915 | 128.2598 | 117.9342 | 119.387 | 142.6677 | 184.0374 | 217.3727 | 226.374 | 207.2298 |  |  |  |  | 81.3708 | 84.549 | 160.3653 | 85.0859 | 167.8099 | 92.561 | 35.2569 | 36.3245 | 34.3028 | 33.9964 | 30.1845 | 34.9683 | 34.7838 | 34.7314 | 78.3146 | 93.9011 | 88.5784 | 78.0248 | 202.2154 |  |  | 141.2202 |  | 129.1462 | 93.1322 | 120.7032 | 92.1165 | 186.7015 | 171.6448 | 218.9747 | 202.0354 | 213.3468 | 182.078 | 224.9532 | 247.1308 | 250.2521 | 223.8554 | 141.6198 | 117.5259 | 173.49 | 131.7313 | 173.0775 | 164.3453 | 202.1804 | 125.3453 | 199.9823 | 183.2196 | 190.2382 | 231.0025 |  | 177.3725 | 97.0829 | 136.5828 | 169.0591 | 192.1818 | 146.3564 | 151.6294 | 131.6952 |  | 139.9122 | 173.4306 | 217.1879 | 235.0053 | 221.3372 | 118.9189 | 164.8594 | 209.7815 | 229.1459 | 218.3768 | 86.4286 | 98.6092 | 134.5591 | 168.0703 | 194.4622 | 122.6464 | 175.5846 | 110.2271 | 179.9137 | 114.8445 | 129.1 | 170.5529 | 207.2244 | 227.7356 | 250.4854 | 136.6524 | 177.2711 | 220.5351 | 236.2739 | 216.3394 | 96.4 | 109.6962 | 140.0125 | 174.0965 | 200.1227 | 88.3941 | 118.5849 | 134.0198 | 127.1434 | 130.4032 | 207.9226 | 168.2448 | 223.1541 | 208.2443 | 158.2381 |  |  |  | 81.1658 | 88.7723 | 83.7049 | 170.3845 | 87.1247 | 144.3979 |  | 88.9151 | 83.5772 | 85.753 | 60.7447 | 104.4378 | 115.6926 |  | 179.9695 | 208.3674 | 202.6312 | 393.1517 | 535.5164 | 510.5728 | 362.6125 | [23 empty] | 84.726 | 523.0446 | 125.3869 | 194.1685
16:52 | 12389 |  |  | 20.5676 | 52.4786 | 55.6647 | 24.6844 | 23.3412 | 41.3056 | 31.1967 | 1.6101 | 1.9699 | 0.7556 | -0.0034 |  |  |  | -1.9674 | 36.5778 | 53.7882 | 15.8651 |  | 26.5699 | 37.5692 | 0.3907 | 0.4216 | 2.0449 | 0.6484 | -4.5298 | 199.2551 | 195.5519 | 145.1207 | 163.3903 | 133.9814 | 120.0076 | 105.015 | 180.2851 | 155.3913 | 197.4304 | 213.9621 | 196.9354 | 160.9105 | 155.88 | 190.9376 | 214.535 | 220.684 |  |  | 134.5791 |  | 233.552 | 115.0928 | 154.6745 | 190.1108 | 202.2242 | 184.1907 | 180.2941 | 169.1009 | 207.1081 | 223.4639 | 229.0392 | 164.931 | 97.2966 | 136.158 | 163.1222 | 183.6982 | 140.4067 | 171.2474 | 158.1758 | 266.1333 | 121.8626 | 171.2587 | 213.3347 | 230.922 | 260.9347 | 115.9744 | 150.3177 | 182.4756 | 196.4568 | 188.0651 | 83.3508 | 96.705 | 133.2509 | 163.6268 | 184.0162 | 145.6393 |  | 127.5327 | 233.1763 |  | 117.7071 | 156.3788 | 194.4194 | 211.9279 | 202.0494 | 139.4675 | 167.7373 | 203.0593 | 209.8529 | 186.8979 | 93.9218 | 106.4394 | 131.3827 | 164.8067 | 190.4089 | 208.4725 | 128.249 | 117.925 | 119.3821 | 142.6648 | 184.0338 | 217.367 | 226.3592 | 207.2093 |  |  |  |  | 81.3645 | 84.5419 | 160.3378 | 85.065 | 167.7821 | 92.5595 | 35.3862 | 36.2525 | 34.5099 | 33.9113 | 29.8387 | 34.928 | 35.0286 | 34.7659 | 78.3092 | 93.8973 | 88.5681 | 78.018 | 202.1925 |  |  | 141.2108 |  | 129.1369 | 93.1325 | 120.7001 | 92.111 | 186.6923 | 171.6492 | 218.9536 | 202.0088 | 213.3309 | 182.0511 | 224.9368 | 247.1135 | 250.2381 | 223.8198 | 141.5788 | 117.5165 | 173.491 | 131.7154 | 173.0664 | 164.3397 | 202.1695 | 125.3405 | 199.9628 | 183.2052 | 190.2258 | 230.9827 |  | 177.3551 | 97.0787 | 136.5863 | 169.0563 | 192.1663 | 146.3434 | 151.605 | 131.6816 |  | 139.9191 | 173.424 | 217.1712 | 234.9777 | 221.3278 | 118.9271 | 164.8546 | 209.7654 | 229.1242 | 218.3597 | 86.4302 | 98.6123 | 134.5671 | 168.0699 | 194.4456 | 122.6401 | 175.7057 | 110.2149 | 179.9134 | 114.8365 | 129.0969 | 170.5462 | 207.2148 | 227.716 | 250.3719 | 136.6491 | 177.2671 | 220.5186 | 236.2507 | 216.3245 | 96.3987 | 109.6945 | 140.0235 | 174.1146 | 200.0944 | 88.3915 | 118.5718 | 134.0059 | 127.1286 | 130.4003 | 207.9133 | 168.2423 | 223.135 | 208.2305 | 158.2245 |  |  |  | 81.1509 | 88.7666 | 83.6993 | 170.3694 | 87.0892 | 144.3774 |  | 88.9099 | 83.5762 | 85.7512 | 60.7498 | 104.4193 | 115.7078 |  | 179.9439 | 208.3305 | 202.6037 | 393.2306 | 536.5068 | 510.9929 | 362.9157 | [23 empty] | 84.7201 | 523.7498 | 125.2925 | 194.1372
16:52 | 12390 |  |  | 20.5236 | 52.4811 | 55.8443 | 24.783 | 23.3366 | 41.3945 | 31.1981 | 1.6116 | 1.9699 | 0.7593 | -0.0033 |  |  |  | -2.1018 | 36.5721 | 53.6399 | 15.8213 |  | 26.5497 | 37.6214 | 0.3908 | 0.4221 | 2.0421 | 0.6506 | -5.4427 | 199.2415 | 195.5319 | 145.1128 | 163.3756 | 133.972 | 120.0012 | 105.0123 | 180.2773 | 155.3815 | 197.408 | 213.9427 | 196.9174 | 160.9003 | 155.8574 | 190.8999 | 214.4965 | 220.6523 |  |  | 134.5674 |  | 233.5112 | 115.0935 | 154.6754 | 190.0984 | 202.2081 | 184.1775 | 180.2768 | 169.089 | 207.091 | 223.4416 | 229.0205 | 164.9191 | 97.2902 | 136.1546 | 163.1227 | 183.6909 | 140.39 | 171.2286 | 158.159 | 266.0916 | 121.8608 | 171.2546 | 213.325 | 230.9026 | 260.9767 | 115.9702 | 150.318 | 182.4641 | 196.4451 | 188.0479 | 83.3461 | 96.7003 | 133.2488 | 163.6169 | 184.0097 | 145.6256 |  | 127.5318 | 233.1396 |  | 117.6972 | 156.374 | 194.4135 | 211.9113 | 202.0331 | 139.4574 | 167.7296 | 203.0492 | 209.8327 | 186.884 | 93.9253 | 106.4367 | 131.382 | 164.7967 | 190.3925 | 208.4545 | 128.2438 | 117.9094 | 119.372 | 142.6619 | 184.0309 | 217.3565 | 226.3414 | 207.1935 |  |  |  |  | 81.3566 | 84.5363 | 160.3023 | 85.012 | 167.7553 | 92.5536 | 35.6385 | 36.3668 | 34.6096 | 33.8916 | 29.6302 | 34.943 | 35.3259 | 34.8633 | 78.309 | 93.8894 | 88.566 | 78.0175 | 202.1746 |  |  | 141.1946 |  | 129.1266 | 93.1248 | 120.6952 | 92.112 | 186.6761 | 171.6464 | 218.9389 | 201.9854 | 213.3228 | 182.0421 | 224.925 | 247.0879 | 250.2211 | 223.7878 | 141.5416 | 117.5011 | 173.48 | 131.6932 | 173.0496 | 164.3279 | 202.152 | 125.3321 | 199.9404 | 183.1988 | 190.2137 | 230.9612 |  | 177.3503 | 97.0787 | 136.5855 | 169.0566 | 192.1475 | 146.3225 | 151.5885 | 131.6701 |  | 139.9223 | 173.4152 | 217.1507 | 234.9564 | 221.306 | 118.9227 | 164.8525 | 209.7512 | 229.1027 | 218.338 | 86.4256 | 98.6101 | 134.5657 | 168.0637 | 194.431 | 122.6292 | 175.8263 | 110.1965 | 179.9303 | 114.8218 | 129.1016 | 170.5465 | 207.2072 | 227.7035 | 250.201 | 136.6609 | 177.2678 | 220.5014 | 236.2382 | 216.3083 | 96.4057 | 109.7015 | 140.0441 | 174.1275 | 200.0765 | 88.3968 | 118.5495 | 133.9898 | 127.1069 | 130.3957 | 207.8903 | 168.2349 | 223.1114 | 208.2102 | 158.2085 |  |  |  | 81.1385 | 88.7549 | 83.6947 | 170.3674 | 87.0471 | 144.3654 |  | 88.8848 | 83.5675 | 85.7312 | 60.7437 | 104.4021 | 115.7109 |  | 179.8984 | 208.2942 | 202.587 | 393.5228 | 536.827 | 511.5541 | 363.2479 | [23 empty] | 84.7081 | 524.1906 | 125.2991 | 194.0963
16:52 | 12391 |  |  | 20.5826 | 52.561 | 55.9289 | 24.8044 | 23.4053 | 41.4004 | 31.2574 | 1.61 | 1.9731 | 0.7586 | -0.0026 |  |  |  | -2.2033 | 36.4859 | 53.7193 | 15.7575 |  | 26.5593 | 37.5163 | 0.3911 | 0.4193 | 2.0428 | 0.6519 | -4.9498 | 199.2145 | 195.5082 | 145.0981 | 163.3592 | 133.963 | 119.9911 | 105.0018 | 180.2593 | 155.3792 | 197.395 | 213.9219 | 196.899 | 160.8936 | 155.849 | 190.8807 | 214.4769 | 220.6437 |  |  | 134.5583 |  | 233.4796 | 115.0921 | 154.6691 | 190.0912 | 202.1941 | 184.1633 | 180.2672 | 169.0805 | 207.0861 | 223.4226 | 229.0138 | 164.9116 | 97.2876 | 136.1615 | 163.114 | 183.6854 | 140.3802 | 171.2076 | 158.1413 | 266.0362 | 121.8597 | 171.249 | 213.3146 | 230.8867 | 260.6785 | 115.964 | 150.3117 | 182.4582 | 196.4348 | 188.0331 | 83.3466 | 96.6951 | 133.2466 | 163.6079 | 183.999 | 145.6078 |  | 127.5319 | 233.1049 |  | 117.6989 | 156.3756 | 194.4036 | 211.8917 | 202.0112 | 139.4637 | 167.7219 | 203.0299 | 209.8062 | 186.8753 | 93.9333 | 106.4297 | 131.3762 | 164.7957 | 190.3718 | 208.4401 | 128.2334 | 117.904 | 119.361 | 142.6609 | 184.0292 | 217.3455 | 226.3209 | 207.1831 |  |  |  |  | 81.3528 | 84.5307 | 160.2815 | 85.0026 | 167.7305 | 92.5476 | 35.9515 | 36.4804 | 34.6064 | 33.9716 | 29.355 | 34.9012 | 35.4371 | 35.0222 | 78.3066 | 93.8779 | 88.5598 | 78.0087 | 202.1619 |  |  | 141.1876 |  | 129.1253 | 93.1213 | 120.6895 | 92.1131 | 186.671 | 171.6543 | 218.937 | 201.9758 | 213.3153 | 182.0384 | 224.9125 | 247.0678 | 250.1928 | 223.7596 | 141.522 | 117.4915 | 173.454 | 131.6936 | 173.0454 | 164.3316 | 202.1444 | 125.3338 | 199.9272 | 183.1925 | 190.2172 | 230.9381 |  | 177.3389 | 97.069 | 136.5805 | 169.0507 | 192.1323 | 146.3029 | 151.57 | 131.6543 |  | 139.9178 | 173.4113 | 217.1335 | 234.9356 | 221.28 | 118.9116 | 164.8464 | 209.7386 | 229.0761 | 218.3165 | 86.4227 | 98.6072 | 134.5663 | 168.0603 | 194.4168 | 122.6189 | 175.9919 | 110.1842 | 179.9333 | 114.8107 | 129.1032 | 170.5496 | 207.201 | 227.6939 | 250.2995 | 136.6614 | 177.2545 | 220.4856 | 236.2186 | 216.2854 | 96.3971 | 109.6932 | 140.0175 | 174.0978 | 200.0661 | 88.3893 | 118.5434 | 133.9791 | 127.0898 | 130.4035 | 207.8743 | 168.2349 | 223.0961 | 208.1977 | 158.1905 |  |  |  | 81.1396 | 88.7456 | 83.6919 | 170.377 | 86.9909 | 144.3507 |  | 88.8695 | 83.5601 | 85.73 | 60.7448 | 104.391 | 115.7149 |  | 179.8687 | 208.2523 | 202.5622 | 393.3341 | 536.2534 | 510.8061 | 362.8432 | [23 empty] | 84.7025 | 523.5298 | 125.3325 | 194.0605
16:52 | 12392 |  |  | 20.4959 | 52.4128 | 55.7561 | 24.579 | 23.3506 | 41.4263 | 31.1602 | 1.609 | 1.969 | 0.7549 | -0.004 |  |  |  | -2.1975 | 36.4755 | 53.7064 | 15.8849 |  | 26.5868 | 37.4935 | 0.3918 | 0.4155 | 2.0458 | 0.6523 | -6.2837 | 199.1977 | 195.4976 | 145.0906 | 163.351 | 133.9599 | 119.9884 | 104.9987 | 180.2427 | 155.3793 | 197.393 | 213.9035 | 196.8846 | 160.8866 | 155.8467 | 190.8764 | 214.4631 | 220.625 |  |  | 134.5518 |  | 233.4535 | 115.0897 | 154.6626 | 190.0827 | 202.1733 | 184.149 | 180.2567 | 169.0727 | 207.0815 | 223.4108 | 229.0012 | 164.9112 | 97.2961 | 136.1729 | 163.1084 | 183.6853 | 140.3766 | 171.1886 | 158.1221 | 266.0041 | 121.8656 | 171.245 | 213.3063 | 230.8651 | 260.402 | 115.9563 | 150.3062 | 182.4457 | 196.4113 | 188.0126 | 83.3468 | 96.6901 | 133.2447 | 163.6027 | 183.9793 | 145.5828 |  | 127.53 | 233.0716 |  | 117.704 | 156.3758 | 194.3991 | 211.884 | 202.0017 | 139.4677 | 167.7237 | 203.0212 | 209.7925 | 186.8635 | 93.93 | 106.4318 | 131.3812 | 164.7929 | 190.3675 | 208.437 | 128.2133 | 117.8915 | 119.3446 | 142.651 | 184.013 | 217.3262 | 226.2927 | 207.159 |  |  |  |  | 81.353 | 84.5231 | 160.2736 | 85.0001 | 167.7064 | 92.5459 | 36.1712 | 36.5187 | 34.6325 | 33.7353 | 29.0928 | 34.8511 | 35.1702 | 35.1967 | 78.301 | 93.8746 | 88.5513 | 77.9994 | 202.1468 |  |  | 141.1822 |  | 129.1174 | 93.1193 | 120.6815 | 92.1064 | 186.6731 | 171.6583 | 218.9271 | 201.9601 | 213.3002 | 182.0254 | 224.8818 | 247.0532 | 250.162 | 223.7258 | 141.4956 | 117.4819 | 173.4196 | 131.69 | 173.0373 | 164.3351 | 202.1311 | 125.3329 | 199.9139 | 183.1828 | 190.2167 | 230.9265 |  | 177.3371 | 97.0755 | 136.5823 | 169.0484 | 192.1282 | 146.2902 | 151.5568 | 131.6494 |  | 139.9238 | 173.4172 | 217.1315 | 234.9257 | 221.27 | 118.9103 | 164.8435 | 209.7306 | 229.0609 | 218.3027 | 86.4273 | 98.6138 | 134.5781 | 168.0609 | 194.4035 | 122.6152 | 176.116 | 110.1726 | 179.8928 | 114.8063 | 129.1039 | 170.5483 | 207.1918 | 227.68 | 250.441 | 136.6597 | 177.2421 | 220.4584 | 236.1881 | 216.2665 | 96.3868 | 109.6741 | 139.9775 | 174.0584 | 200.0594 | 88.384 | 118.5416 | 133.969 | 127.0781 | 130.4062 | 207.8773 | 168.234 | 223.0878 | 208.1875 | 158.192 |  |  |  | 81.1461 | 88.7401 | 83.6918 | 170.3827 | 86.9448 | 144.3443 |  | 88.8556 | 83.5539 | 85.7199 | 60.7505 | 104.4137 | 115.7 |  | 179.8486 | 208.2204 | 202.5332 | 393.4132 | 536.434 | 511.289 | 363.2712 | [23 empty] | 84.6979 | 523.8615 | 125.1392 | 194.0345
16:52 | 12393 |  |  | 20.4668 | 52.478 | 55.8598 | 24.5809 | 23.2777 | 41.3978 | 31.2709 | 1.6089 | 1.9672 | 0.756 | -0.0034 |  |  |  | -2.1859 | 36.4835 | 53.7607 | 15.8354 |  | 26.5762 | 37.4526 | 0.3907 | 0.4188 | 2.0421 | 0.6507 | -4.6159 | 199.1864 | 195.4884 | 145.0858 | 163.3401 | 133.9567 | 119.9841 | 104.996 | 180.2285 | 155.3759 | 197.3883 | 213.8902 | 196.8717 | 160.8761 | 155.8375 | 190.862 | 214.4368 | 220.5976 |  |  | 134.5468 |  | 233.4217 | 115.0893 | 154.6639 | 190.0765 | 202.1628 | 184.1393 | 180.2494 | 169.0731 | 207.0742 | 223.3972 | 228.9913 | 164.8981 | 97.3027 | 136.1707 | 163.1064 | 183.6769 | 140.3638 | 171.1704 | 158.1044 | 265.9705 | 121.8632 | 171.2367 | 213.2967 | 230.849 | 260.4234 | 115.947 | 150.3068 | 182.4332 | 196.3951 | 188.0002 | 83.3361 | 96.689 | 133.2426 | 163.5916 | 183.9567 | 145.5704 |  | 127.5283 | 233.0353 |  | 117.7027 | 156.3662 | 194.3933 | 211.8604 | 201.981 | 139.4728 | 167.71 | 203.0163 | 209.7796 | 186.8385 | 93.9164 | 106.4329 | 131.3843 | 164.7784 | 190.3508 | 208.4125 | 128.2082 | 117.8903 | 119.3347 | 142.6518 | 184.0116 | 217.3132 | 226.2813 | 207.1424 |  |  |  |  | 81.3498 | 84.5175 | 160.2612 | 84.9856 | 167.6854 | 92.5357 | 36.3119 | 36.5492 | 34.6482 | 33.5261 | 28.7609 | 34.9214 | 34.9601 | 35.3257 | 78.2946 | 93.864 | 88.5406 | 77.9961 | 202.1184 |  |  | 141.1704 |  | 129.1042 | 93.1141 | 120.6723 | 92.0963 | 186.6633 | 171.6545 | 218.9022 | 201.9374 | 213.2717 | 182.0429 | 224.8615 | 247.0329 | 250.1421 | 223.7026 | 141.4627 | 117.4709 | 173.4048 | 131.6814 | 173.0232 | 164.3274 | 202.1177 | 125.3348 | 199.8946 | 183.1717 | 190.2115 | 230.9179 |  | 177.3449 | 97.0858 | 136.5912 | 169.0494 | 192.1247 | 146.2854 | 151.5451 | 131.6508 |  | 139.923 | 173.4231 | 217.1305 | 234.918 | 221.261 | 118.9191 | 164.8426 | 209.7239 | 229.0456 | 218.2906 | 86.4302 | 98.6279 | 134.583 | 168.0606 | 194.397 | 122.6039 | 176.2207 | 110.165 | 179.8642 | 114.8049 | 129.1081 | 170.5466 | 207.1767 | 227.6634 | 250.4626 | 136.6644 | 177.2504 | 220.4384 | 236.168 | 216.2515 | 96.386 | 109.6696 | 139.9611 | 174.0339 | 200.0536 | 88.3782 | 118.5306 | 133.9583 | 127.0688 | 130.3995 | 207.8765 | 168.2228 | 223.0711 | 208.1713 | 158.1878 |  |  |  | 81.1451 | 88.7343 | 83.6856 | 170.3888 | 86.9446 | 144.3491 |  | 88.8523 | 83.5594 | 85.7242 | 60.7535 | 104.421 | 115.6998 |  | 179.8352 | 208.2162 | 202.5212 | 393.3448 | 536.2866 | 510.7747 | 362.8483 | [23 empty] | 84.696 | 523.5306 | 125.1763 | 194.0257
16:52 | 12394 |  |  | 20.3935 | 52.4382 | 55.9751 | 24.5352 | 23.3783 | 41.4152 | 31.3363 | 1.6098 | 1.9681 | 0.7558 | -0.0011 |  |  |  | -2.1513 | 36.4652 | 53.796 | 15.8223 |  | 26.4948 | 37.4375 | 0.3911 | 0.4153 | 2.0405 | 0.6516 | -4.2428 | 199.1591 | 195.468 | 145.0693 | 163.3183 | 133.9427 | 119.9665 | 104.9814 | 180.2237 | 155.3731 | 197.3778 | 213.8818 | 196.8586 | 160.8622 | 155.8288 | 190.8492 | 214.4223 | 220.5864 |  |  | 134.5374 |  | 233.3947 | 115.0943 | 154.6662 | 190.0761 | 202.155 | 184.1254 | 180.2434 | 169.0771 | 207.0709 | 223.3846 | 228.9825 | 164.8849 | 97.3026 | 136.1677 | 163.0991 | 183.6645 | 140.3485 | 171.1514 | 158.0893 | 265.9233 | 121.8599 | 171.2322 | 213.2783 | 230.8403 | 260.368 | 115.9367 | 150.3011 | 182.4253 | 196.3862 | 187.9903 | 83.3267 | 96.6878 | 133.2457 | 163.5862 | 183.9505 | 145.575 |  | 127.526 | 233.0001 |  | 117.7105 | 156.3647 | 194.3872 | 211.8452 | 201.9687 | 139.4818 | 167.706 | 203.0141 | 209.7693 | 186.8276 | 93.9123 | 106.4405 | 131.3866 | 164.7774 | 190.342 | 208.3931 | 128.2026 | 117.8835 | 119.3243 | 142.6553 | 184.0093 | 217.3005 | 226.2669 | 207.1272 |  |  |  |  | 81.3443 | 84.5181 | 160.2514 | 84.9722 | 167.6704 | 92.5204 | 36.4279 | 36.6201 | 34.5556 | 33.5924 | 28.6969 | 35.0298 | 34.9017 | 35.4947 | 78.2943 | 93.8535 | 88.5323 | 77.9927 | 202.0963 |  |  | 141.1605 |  | 129.1007 | 93.1103 | 120.6684 | 92.0962 | 186.6559 | 171.6638 | 218.888 | 201.9331 | 213.2692 | 182.0327 | 224.8577 | 247.017 | 250.1262 | 223.6859 | 141.4595 | 117.4638 | 173.4038 | 131.6821 | 173.0149 | 164.3337 | 202.1182 | 125.3282 | 199.8804 | 183.1557 | 190.2193 | 230.9072 |  | 177.3371 | 97.0766 | 136.5907 | 169.047 | 192.1104 | 146.2755 | 151.5286 | 131.6449 |  | 139.9058 | 173.4289 | 217.1296 | 234.9168 | 221.2409 | 118.9167 | 164.8384 | 209.7058 | 229.0294 | 218.2713 | 86.4262 | 98.6236 | 134.5798 | 168.047 | 194.3845 | 122.5839 | 176.2849 | 110.1531 | 179.8482 | 114.7956 | 129.1119 | 170.5548 | 207.169 | 227.6527 | 250.4328 | 136.6682 | 177.2558 | 220.4304 | 236.1592 | 216.2351 | 96.384 | 109.6798 | 139.958 | 174.0243 | 200.0492 | 88.3739 | 118.5117 | 133.9396 | 127.052 | 130.3854 | 207.8518 | 168.2105 | 223.0433 | 208.136 | 158.1697 |  |  |  | 81.1411 | 88.7163 | 83.6746 | 170.3716 | 86.9416 | 144.3435 |  | 88.8384 | 83.5403 | 85.7096 | 60.7472 | 104.3999 | 115.6954 |  | 179.8123 | 208.1816 | 202.486 | 392.7729 | 536.1288 | 510.9933 | 362.9054 | [23 empty] | 84.6853 | 523.561 | 125.2009 | 193.9969
16:52 | 12395 |  |  | 20.4374 | 52.4712 | 56.1212 | 24.5296 | 23.4975 | 41.4178 | 31.4633 | 1.6094 | 1.9725 | 0.7546 | -0.002 |  |  |  | -2.0467 | 36.5054 | 53.8748 | 15.8183 |  | 26.6255 | 37.5392 | 0.3924 | 0.4151 | 2.0412 | 0.6511 | -5.8162 | 199.1354 | 195.4485 | 145.0558 | 163.3036 | 133.9267 | 119.9564 | 104.9759 | 180.2051 | 155.3675 | 197.3581 | 213.8609 | 196.8408 | 160.8531 | 155.8235 | 190.8369 | 214.413 | 220.5737 |  |  | 134.5344 |  | 233.3703 | 115.0992 | 154.6623 | 190.0677 | 202.1423 | 184.112 | 180.2349 | 169.0781 | 207.059 | 223.3676 | 228.9689 | 164.8838 | 97.2985 | 136.1723 | 163.0963 | 183.6575 | 140.339 | 171.1352 | 158.0799 | 265.8853 | 121.8598 | 171.2367 | 213.2665 | 230.8302 | 260.3559 | 115.9281 | 150.2883 | 182.4141 | 196.3725 | 187.9725 | 83.3317 | 96.685 | 133.2499 | 163.5775 | 183.9437 | 145.5844 |  | 127.5136 | 232.9618 |  | 117.7094 | 156.361 | 194.3767 | 211.8291 | 201.9474 | 139.4747 | 167.7068 | 202.9984 | 209.7493 | 186.8162 | 93.9036 | 106.4403 | 131.3881 | 164.7752 | 190.3358 | 208.3768 | 128.1905 | 117.868 | 119.3157 | 142.6545 | 184.0022 | 217.286 | 226.2515 | 207.112 |  |  |  |  | 81.3346 | 84.5119 | 160.2454 | 84.9745 | 167.6652 | 92.5066 | 36.5358 | 36.6541 | 34.4471 | 33.6561 | 29.1338 | 35.0948 | 34.7597 | 35.7379 | 78.2918 | 93.8459 | 88.5269 | 77.9855 | 202.0807 |  |  | 141.1527 |  | 129.0993 | 93.1045 | 120.6644 | 92.1007 | 186.6489 | 171.6649 | 218.8779 | 201.9275 | 213.2656 | 181.9891 | 224.843 | 247.0088 | 250.1029 | 223.6708 | 141.4812 | 117.4544 | 173.3489 | 131.6833 | 173.0014 | 164.3409 | 202.1131 | 125.3206 | 199.8682 | 183.1385 | 190.2272 | 230.8873 |  | 177.3186 | 97.0705 | 136.5843 | 169.0453 | 192.1018 | 146.2544 | 151.5151 | 131.6298 |  | 139.8971 | 173.4373 | 217.1339 | 234.9051 | 221.2371 | 118.9156 | 164.8358 | 209.6913 | 229.0191 | 218.2545 | 86.4256 | 98.6152 | 134.5794 | 168.0395 | 194.3708 | 122.565 | 176.2924 | 110.1405 | 179.8125 | 114.7817 | 129.1171 | 170.5605 | 207.1626 | 227.6392 | 250.4151 | 136.6594 | 177.2414 | 220.4232 | 236.1416 | 216.212 | 96.3862 | 109.6796 | 139.9461 | 174.0169 | 200.0367 | 88.3772 | 118.496 | 133.9262 | 127.0394 | 130.3856 | 207.8424 | 168.2137 | 223.0276 | 208.1127 | 158.1712 |  |  |  | 81.1326 | 88.6992 | 83.6702 | 170.3487 | 86.9512 | 144.3042 |  | 88.8304 | 83.5392 | 85.708 | 60.7583 | 104.3961 | 115.7027 |  | 179.7693 | 208.1477 | 202.4628 | 393.1577 | 536.1619 | 510.8995 | 362.9728 | [23 empty] | 84.6783 | 523.5307 | 125.4763 | 193.9585
16:52 | 12396 |  |  | 20.5992 | 52.5309 | 56.1215 | 24.5729 | 23.444 | 41.3862 | 31.5183 | 1.6078 | 1.9712 | 0.7552 | -0.0012 |  |  |  | -2.0625 | 36.527 | 53.8301 | 15.7975 |  | 26.5842 | 37.5054 | 0.3928 | 0.4148 | 2.0422 | 0.6515 | -4.4439 | 199.1146 | 195.433 | 145.0457 | 163.2933 | 133.9166 | 119.9487 | 104.9744 | 180.1764 | 155.3596 | 197.3398 | 213.833 | 196.8175 | 160.846 | 155.8181 | 190.8232 | 214.3962 | 220.5652 |  |  | 134.5221 |  | 233.3314 | 115.0833 | 154.6568 | 190.043 | 202.1175 | 184.0852 | 180.2105 | 169.0619 | 207.0333 | 223.3468 | 228.9522 | 164.8773 | 97.2979 | 136.1733 | 163.0944 | 183.6454 | 140.3236 | 171.1147 | 158.0645 | 265.8435 | 121.8539 | 171.2346 | 213.26 | 230.811 | 260.4111 | 115.9201 | 150.2922 | 182.4072 | 196.3565 | 187.9591 | 83.3337 | 96.6805 | 133.2504 | 163.5697 | 183.9312 | 145.5779 |  | 127.5041 | 232.9297 |  | 117.7114 | 156.3574 | 194.3675 | 211.8091 | 201.9263 | 139.4591 | 167.6933 | 202.9695 | 209.7318 | 186.794 | 93.899 | 106.4354 | 131.3848 | 164.7647 | 190.3213 | 208.3503 | 128.179 | 117.8601 | 119.3079 | 142.6539 | 184.0028 | 217.2734 | 226.2399 | 207.1028 |  |  |  |  | 81.3233 | 84.4974 | 160.2214 | 84.9742 | 167.66 | 92.4927 | 36.698 | 36.6058 | 34.4317 | 33.7135 | 29.4573 | 35.1628 | 34.2944 | 35.9619 | 78.2845 | 93.8333 | 88.5173 | 77.9749 | 202.0635 |  |  | 141.1443 |  | 129.0911 | 93.107 | 120.6571 | 92.1041 | 186.6334 | 171.6603 | 218.8547 | 201.9139 | 213.2454 | 181.9581 | 224.8246 | 246.9865 | 250.0695 | 223.6468 | 141.5019 | 117.4389 | 173.2647 | 131.6774 | 172.9751 | 164.331 | 202.0961 | 125.3169 | 199.8435 | 183.119 | 190.2095 | 230.8751 |  | 177.3203 | 97.0723 | 136.5862 | 169.0428 | 192.0922 | 146.2385 | 151.5012 | 131.6154 |  | 139.9066 | 173.432 | 217.1249 | 234.8815 | 221.2314 | 118.9186 | 164.8317 | 209.6829 | 228.9961 | 218.2398 | 86.4202 | 98.6193 | 134.5835 | 168.036 | 194.3556 | 122.5415 | 176.3051 | 110.1236 | 179.7557 | 114.7677 | 129.1089 | 170.5524 | 207.1487 | 227.6183 | 250.3873 | 136.6545 | 177.2258 | 220.4094 | 236.1141 | 216.1813 | 96.3785 | 109.6717 | 139.9487 | 174.0165 | 200.0103 | 88.3695 | 118.4884 | 133.9198 | 127.0377 | 130.399 | 207.8349 | 168.215 | 223.0172 | 208.1081 | 158.1652 |  |  |  | 81.1268 | 88.6909 | 83.6685 | 170.3351 | 86.9813 | 144.265 |  | 88.8207 | 83.5387 | 85.7005 | 60.7598 | 104.4037 | 115.7021 |  | 179.7469 | 208.1214 | 202.439 | 393.3508 | 536.6211 | 511.5387 | 363.3959 | [23 empty] | 84.6709 | 524.0799 | 125.5064 | 193.9341
16:52 | 12397 |  |  | 20.6304 | 52.5913 | 56.167 | 24.5998 | 23.4379 | 41.3535 | 31.4574 | 1.6067 | 1.9679 | 0.7568 | -0.0034 |  |  |  | -2.0531 | 36.5987 | 53.8071 | 15.806 |  | 26.6413 | 37.531 | 0.391 | 0.4178 | 2.039 | 0.6511 | -5.764 | 199.0972 | 195.416 | 145.0315 | 163.2835 | 133.9072 | 119.9442 | 104.9651 | 180.1747 | 155.3554 | 197.3259 | 213.8132 | 196.8031 | 160.8368 | 155.8082 | 190.816 | 214.3817 | 220.549 |  |  | 134.5025 |  | 233.2876 | 115.0745 | 154.6479 | 190.0169 | 202.0852 | 184.0547 | 180.1882 | 169.0504 | 207.0095 | 223.3322 | 228.9281 | 164.8724 | 97.3039 | 136.1706 | 163.0905 | 183.6428 | 140.3055 | 171.0919 | 158.0481 | 265.8028 | 121.8527 | 171.2275 | 213.2502 | 230.7861 | 260.388 | 115.9052 | 150.2897 | 182.3961 | 196.3356 | 187.944 | 83.3215 | 96.6723 | 133.2435 | 163.5715 | 183.9236 | 145.5544 |  | 127.4994 | 232.9019 |  | 117.7182 | 156.3574 | 194.3571 | 211.7994 | 201.9225 | 139.4508 | 167.6873 | 202.9623 | 209.7209 | 186.7753 | 93.9018 | 106.4345 | 131.3786 | 164.7578 | 190.3098 | 208.325 | 128.1675 | 117.8549 | 119.2961 | 142.6548 | 183.9976 | 217.2649 | 226.2208 | 207.0881 |  |  |  |  | 81.3148 | 84.4892 | 160.2083 | 84.967 | 167.6571 | 92.4902 | 36.9276 | 36.5635 | 34.4482 | 33.7446 | 29.7271 | 35.3206 | 34.0504 | 36.1613 | 78.2767 | 93.824 | 88.5106 | 77.9639 | 202.0485 |  |  | 141.137 |  | 129.0871 | 93.1087 | 120.6551 | 92.1088 | 186.6269 | 171.6609 | 218.8376 | 201.9002 | 213.234 | 181.9177 | 224.8135 | 246.9694 | 250.0448 | 223.6237 | 141.5349 | 117.4314 | 173.2045 | 131.6748 | 172.9751 | 164.3284 | 202.0883 | 125.3301 | 199.83 | 183.1117 | 190.2005 | 230.8596 |  | 177.3181 | 97.0725 | 136.5816 | 169.0299 | 192.0733 | 146.2289 | 151.486 | 131.6115 |  | 139.9167 | 173.4133 | 217.0987 | 234.8578 | 221.2049 | 118.912 | 164.8251 | 209.6722 | 228.9691 | 218.2221 | 86.4171 | 98.6196 | 134.5845 | 168.0286 | 194.3406 | 122.525 | 176.4619 | 110.1069 | 179.7282 | 114.7574 | 129.1083 | 170.5451 | 207.1423 | 227.5916 | 250.3353 | 136.6688 | 177.2256 | 220.3841 | 236.0945 | 216.1616 | 96.3774 | 109.6621 | 139.9571 | 174.022 | 199.9852 | 88.3647 | 118.4671 | 133.9037 | 127.0208 | 130.3956 | 207.8097 | 168.2008 | 222.9994 | 208.0928 | 158.143 |  |  |  | 81.1235 | 88.6783 | 83.6615 | 170.3124 | 87.0026 | 144.2504 |  | 88.806 | 83.5252 | 85.6932 | 60.7568 | 104.4166 | 115.7051 |  | 179.7165 | 208.0969 | 202.4062 | 392.9753 | 536.1725 | 510.8532 | 362.9289 | [23 empty] | 84.6615 | 523.5129 | 125.5705 | 193.9067
16:52 | 12398 |  |  | 20.7 | 52.6721 | 56.3154 | 24.5958 | 23.5161 | 41.4532 | 31.4462 | 1.6072 | 1.9711 | 0.7574 | -0.0019 |  |  |  | -1.9293 | 36.6606 | 53.8759 | 15.9578 |  | 26.6239 | 37.4713 | 0.3918 | 0.4191 | 2.0405 | 0.6497 | -4.1096 | 199.0841 | 195.4063 | 145.0278 | 163.2762 | 133.9034 | 119.9434 | 104.9579 | 180.1849 | 155.352 | 197.3136 | 213.7986 | 196.8 | 160.8342 | 155.7995 | 190.8095 | 214.3614 | 220.5127 |  |  | 134.493 |  | 233.2591 | 115.0844 | 154.6347 | 190.006 | 202.0684 | 184.0436 | 180.1825 | 169.0465 | 206.9965 | 223.3208 | 228.9158 | 164.8686 | 97.3018 | 136.172 | 163.0886 | 183.6369 | 140.2966 | 171.0738 | 158.0398 | 265.765 | 121.8502 | 171.228 | 213.2412 | 230.7701 | 260.649 | 115.8977 | 150.2745 | 182.3815 | 196.3267 | 187.9317 | 83.3198 | 96.6649 | 133.2443 | 163.5699 | 183.9218 | 145.5339 |  | 127.4978 | 232.8694 |  | 117.7157 | 156.3592 | 194.3404 | 211.7855 | 201.912 | 139.4482 | 167.6836 | 202.9603 | 209.7047 | 186.7543 | 93.9024 | 106.4342 | 131.3782 | 164.7592 | 190.2937 | 208.2967 | 128.1545 | 117.8526 | 119.2883 | 142.6565 | 183.9949 | 217.2604 | 226.2083 | 207.0744 |  |  |  |  | 81.3104 | 84.4894 | 160.2206 | 84.9738 | 167.6606 | 92.4926 | 37.0846 | 36.4931 | 34.4777 | 33.7008 | 30.0585 | 35.4929 | 33.9753 | 36.3608 | 78.2704 | 93.8199 | 88.4985 | 77.9593 | 202.0268 |  |  | 141.1259 |  | 129.0825 | 93.1022 | 120.6471 | 92.099 | 186.6252 | 171.6572 | 218.8279 | 201.8796 | 213.2104 | 181.8494 | 224.8001 | 246.9514 | 250.0214 | 223.6047 | 141.5395 | 117.418 | 173.1311 | 131.6711 | 172.982 | 164.3314 | 202.0712 | 125.3308 | 199.8181 | 183.0978 | 190.1961 | 230.8305 |  | 177.301 | 97.0687 | 136.5828 | 169.0222 | 192.0611 | 146.218 | 151.4657 | 131.6023 |  | 139.9063 | 173.4115 | 217.0813 | 234.8346 | 221.1887 | 118.9132 | 164.8206 | 209.6584 | 228.9529 | 218.2081 | 86.4158 | 98.6227 | 134.591 | 168.0277 | 194.3323 | 122.5147 | 176.6058 | 110.0981 | 179.7391 | 114.7521 | 129.1146 | 170.5424 | 207.1342 | 227.5655 | 250.2812 | 136.6774 | 177.2299 | 220.3715 | 236.0783 | 216.1479 | 96.3816 | 109.654 | 139.9437 | 174.0102 | 199.972 | 88.3596 | 118.4577 | 133.8941 | 127.0181 | 130.3898 | 207.8012 | 168.2014 | 222.9818 | 208.0751 | 158.1345 |  |  |  | 81.1149 | 88.6601 | 83.6494 | 170.2987 | 86.9882 | 144.2387 |  | 88.7894 | 83.5112 | 85.6795 | 60.75 | 104.4188 | 115.7033 |  | 179.6831 | 208.0765 | 202.3735 | 393.1 | 536.1102 | 510.7285 | 362.8044 | [23 empty] | 84.6505 | 523.4193 | 125.8077 | 193.8798
16:53 | 12399 |  |  | 20.677 | 52.6242 | 56.1403 | 24.5569 | 23.5123 | 41.4685 | 31.4527 | 1.6066 | 1.9685 | 0.7552 | -0.0028 |  |  |  | -1.8978 | 36.6149 | 53.8118 | 15.9323 |  | 26.6906 | 37.5299 | 0.3901 | 0.4179 | 2.0373 | 0.6495 | -5.9555 | 199.0562 | 195.3777 | 145.0156 | 163.2609 | 133.8953 | 119.9283 | 104.9471 | 180.1692 | 155.3449 | 197.2962 | 213.7719 | 196.777 | 160.8225 | 155.7831 | 190.7915 | 214.3342 | 220.4873 |  |  | 134.487 |  | 233.2332 | 115.0874 | 154.6388 | 190.0036 | 202.0584 | 184.0349 | 180.1726 | 169.0423 | 206.9888 | 223.2971 | 228.8937 | 164.85 | 97.2941 | 136.1687 | 163.082 | 183.6154 | 140.277 | 171.0482 | 158.0209 | 265.7223 | 121.841 | 171.2233 | 213.2277 | 230.747 | 260.988 | 115.8931 | 150.2775 | 182.3678 | 196.3197 | 187.9185 | 83.3234 | 96.6613 | 133.2532 | 163.5649 | 183.9149 | 145.5337 |  | 127.4982 | 232.8356 |  | 117.7112 | 156.3656 | 194.331 | 211.7743 | 201.8955 | 139.4423 | 167.6777 | 202.9474 | 209.6878 | 186.7443 | 93.908 | 106.4312 | 131.387 | 164.7534 | 190.2764 | 208.272 | 128.1455 | 117.8413 | 119.2752 | 142.6487 | 183.9844 | 217.2447 | 226.1912 | 207.0516 |  |  |  |  | 81.3047 | 84.481 | 160.2205 | 84.985 | 167.6494 | 92.4785 | 37.1541 | 36.3922 | 34.6796 | 33.5783 | 30.2998 | 35.6727 | 33.4067 | 36.5532 | 78.2676 | 93.8114 | 88.4898 | 77.9567 | 201.9953 |  |  | 141.1103 |  | 129.0655 | 93.086 | 120.6295 | 92.0834 | 186.6124 | 171.6532 | 218.7955 | 201.8488 | 213.1792 | 181.8184 | 224.7892 | 246.9371 | 249.9901 | 223.5782 | 141.5219 | 117.4088 | 173.0425 | 131.6573 | 172.9652 | 164.3338 | 202.0571 | 125.314 | 199.7947 | 183.0833 | 190.1917 | 230.8057 |  | 177.2882 | 97.0641 | 136.5861 | 169.0206 | 192.0429 | 146.1952 | 151.4436 | 131.5803 |  | 139.8913 | 173.4114 | 217.0771 | 234.8227 | 221.1751 | 118.9084 | 164.8158 | 209.6431 | 228.9376 | 218.1881 | 86.4197 | 98.6251 | 134.5987 | 168.0246 | 194.3207 | 122.4991 | 176.5998 | 110.0838 | 179.744 | 114.7408 | 129.1105 | 170.5369 | 207.1208 | 227.5538 | 250.2474 | 136.668 | 177.2223 | 220.3595 | 236.0583 | 216.1251 | 96.3793 | 109.656 | 139.944 | 174.0111 | 199.9523 | 88.358 | 118.4514 | 133.8857 | 127.0206 | 130.386 | 207.7931 | 168.2 | 222.971 | 208.0722 | 158.1274 |  |  |  | 81.1158 | 88.6494 | 83.6449 | 170.3072 | 86.9848 | 144.2375 |  | 88.7738 | 83.5098 | 85.6771 | 60.7547 | 104.4258 | 115.6982 |  | 179.6812 | 208.0639 | 202.3482 | 393.2671 | 536.5546 | 511.2893 | 363.074 | [23 empty] | 84.6446 | 523.9219 | 125.7341 | 193.8725
16:53 | 12400 |  |  | 20.7039 | 52.6872 | 56.0808 | 24.6007 | 23.4882 | 41.499 | 31.4865 | 1.6065 | 1.9739 | 0.759 | -0.0038 |  |  |  | -1.9247 | 36.5964 | 53.8597 | 15.904 |  | 26.5997 | 37.487 | 0.3937 | 0.4199 | 2.0403 | 0.6502 | -4.7279 | 199.0357 | 195.3554 | 145.0021 | 163.2425 | 133.8837 | 119.9207 | 104.9424 | 180.1582 | 155.3406 | 197.2853 | 213.7471 | 196.7508 | 160.8109 | 155.7749 | 190.7769 | 214.3142 | 220.4745 |  |  | 134.4798 |  | 233.198 | 115.0839 | 154.643 | 189.9954 | 202.0424 | 184.023 | 180.1586 | 169.0435 | 206.9767 | 223.2755 | 228.8709 | 164.8375 | 97.2939 | 136.1642 | 163.0746 | 183.6025 | 140.2529 | 171.0284 | 157.9999 | 265.6775 | 121.8367 | 171.2168 | 213.2086 | 230.7281 | 260.7015 | 115.8829 | 150.2813 | 182.364 | 196.3097 | 187.9076 | 83.3334 | 96.6674 | 133.2635 | 163.5662 | 183.9116 | 145.5435 |  | 127.4962 | 232.8047 |  | 117.7101 | 156.3684 | 194.3259 | 211.7614 | 201.8822 | 139.4366 | 167.6715 | 202.933 | 209.6645 | 186.738 | 93.9129 | 106.4327 | 131.3853 | 164.7412 | 190.2587 | 208.2492 | 128.1375 | 117.8286 | 119.2606 | 142.6473 | 183.9719 | 217.2262 | 226.1676 | 207.0298 |  |  |  |  | 81.2933 | 84.4684 | 160.1908 | 84.9815 | 167.6335 | 92.4673 | 37.1595 | 36.2416 | 34.8366 | 33.4648 | 30.467 | 35.8974 | 32.8594 | 36.6922 | 78.2644 | 93.8076 | 88.4909 | 77.9521 | 201.9693 |  |  | 141.0987 |  | 129.0544 | 93.0822 | 120.6202 | 92.0767 | 186.6091 | 171.6482 | 218.7705 | 201.8303 | 213.1592 | 181.8175 | 224.7815 | 246.9245 | 249.9614 | 223.5617 | 141.5131 | 117.4031 | 172.9617 | 131.6468 | 172.9594 | 164.3299 | 202.0559 | 125.3126 | 199.7754 | 183.0724 | 190.1933 | 230.7959 |  | 177.2867 | 97.0642 | 136.5796 | 169.0141 | 192.0362 | 146.1856 | 151.4297 | 131.5732 |  | 139.8962 | 173.41 | 217.0687 | 234.8084 | 221.1633 | 118.9059 | 164.8188 | 209.6317 | 228.9156 | 218.1675 | 86.4259 | 98.627 | 134.6001 | 168.0224 | 194.3128 | 122.4904 | 176.599 | 110.0731 | 179.7582 | 114.7363 | 129.1157 | 170.541 | 207.1174 | 227.5511 | 250.23 | 136.6553 | 177.2217 | 220.3402 | 236.0363 | 216.112 | 96.3766 | 109.657 | 139.9491 | 174.0189 | 199.9385 | 88.3602 | 118.4423 | 133.8781 | 127.0053 | 130.3847 | 207.7815 | 168.1915 | 222.9581 | 208.0607 | 158.1197 |  |  |  | 81.1153 | 88.6411 | 83.6453 | 170.3038 | 86.9818 | 144.2257 |  | 88.7651 | 83.5025 | 85.6676 | 60.7584 | 104.4239 | 115.7132 |  | 179.6491 | 208.0435 | 202.3165 | 393.2976 | 536.5172 | 510.7594 | 362.8718 | [23 empty] | 84.6373 | 523.6383 | 125.7205 | 193.8463
16:53 | 12401 |  |  | 20.6605 | 52.6956 | 56.0525 | 24.633 | 23.4362 | 41.4983 | 31.3837 | 1.6076 | 1.9726 | 0.7604 | -0.0019 |  |  |  | -1.8907 | 36.6041 | 53.7576 | 15.9291 |  | 26.6589 | 37.5645 | 0.392 | 0.4192 | 2.0375 | 0.6515 | -4.3734 | 199.0241 | 195.3485 | 145.0001 | 163.234 | 133.8823 | 119.9213 | 104.9408 | 180.1538 | 155.349 | 197.2868 | 213.7409 | 196.7487 | 160.8151 | 155.7743 | 190.7657 | 214.3083 | 220.4635 |  |  | 134.471 |  | 233.168 | 115.0894 | 154.6351 | 189.9919 | 202.0289 | 184.0101 | 180.151 | 169.0385 | 206.9703 | 223.2629 | 228.8518 | 164.8354 | 97.2878 | 136.1662 | 163.068 | 183.5984 | 140.2449 | 171.0093 | 157.986 | 265.6306 | 121.8387 | 171.2082 | 213.1986 | 230.713 | 260.3978 | 115.8696 | 150.269 | 182.3573 | 196.2933 | 187.8856 | 83.3422 | 96.6652 | 133.2605 | 163.5601 | 183.9006 | 145.5221 |  | 127.49 | 232.7629 |  | 117.7121 | 156.3684 | 194.3195 | 211.7522 | 201.8739 | 139.4341 | 167.6746 | 202.918 | 209.6508 | 186.7221 | 93.9111 | 106.4422 | 131.3795 | 164.7364 | 190.2508 | 208.2301 | 128.1284 | 117.8207 | 119.2514 | 142.65 | 183.9662 | 217.2148 | 226.1479 | 207.0158 |  |  |  |  | 81.2865 | 84.4617 | 160.1714 | 84.9818 | 167.6293 | 92.4688 | 37.0894 | 36.2168 | 34.8505 | 33.3854 | 30.5506 | 36.0621 | 32.4832 | 36.7622 | 78.2621 | 93.8073 | 88.4864 | 77.952 | 201.9521 |  |  | 141.0931 |  | 129.0514 | 93.0876 | 120.6196 | 92.0751 | 186.6055 | 171.6447 | 218.7575 | 201.8225 | 213.1442 | 181.8127 | 224.7645 | 246.905 | 249.9343 | 223.5432 | 141.4806 | 117.3866 | 172.8772 | 131.6391 | 172.9501 | 164.3196 | 202.0457 | 125.3074 | 199.766 | 183.0554 | 190.1936 | 230.7841 |  | 177.2806 | 97.0642 | 136.5833 | 169.0091 | 192.0315 | 146.1844 | 151.419 | 131.5707 |  | 139.8981 | 173.4254 | 217.061 | 234.7951 | 221.1471 | 118.9136 | 164.8205 | 209.6227 | 228.8931 | 218.1486 | 86.4238 | 98.6265 | 134.5986 | 168.0178 | 194.3007 | 122.4856 | 176.5887 | 110.0604 | 179.7674 | 114.7247 | 129.1161 | 170.5462 | 207.1141 | 227.5366 | 250.2627 | 136.6541 | 177.2222 | 220.3369 | 236.0216 | 216.0952 | 96.3708 | 109.6506 | 139.9292 | 173.9977 | 199.9285 | 88.3611 | 118.4302 | 133.861 | 126.9929 | 130.381 | 207.7699 | 168.1862 | 222.9361 | 208.0407 | 158.1066 |  |  |  | 81.1025 | 88.6291 | 83.6314 | 170.2873 | 86.9767 | 144.1933 |  | 88.7548 | 83.4969 | 85.6629 | 60.7523 | 104.4178 | 115.7062 |  | 179.6307 | 208.0188 | 202.2869 | 392.9647 | 536.077 | 510.6975 | 362.8615 | [23 empty] | 84.6282 | 523.3873 | 125.695 | 193.8247
16:53 | 12402 |  |  | 20.5977 | 52.667 | 55.9702 | 24.5878 | 23.4903 | 41.4767 | 31.4596 | 1.6066 | 1.9722 | 0.7564 | -0.0023 |  |  |  | -1.9254 | 36.5949 | 53.7864 | 15.8479 |  | 26.6362 | 37.6113 | 0.3922 | 0.4207 | 2.0387 | 0.651 | -4.7701 | 199.0088 | 195.3259 | 144.9926 | 163.2222 | 133.877 | 119.9151 | 104.9332 | 180.1491 | 155.3491 | 197.277 | 213.7222 | 196.7356 | 160.8138 | 155.7532 | 190.7378 | 214.2986 | 220.4423 |  |  | 134.4693 |  | 233.1525 | 115.1061 | 154.6402 | 189.9895 | 202.0219 | 184.0034 | 180.1526 | 169.0375 | 206.9662 | 223.2414 | 228.835 | 164.832 | 97.2902 | 136.1671 | 163.0655 | 183.5896 | 140.2322 | 170.9909 | 157.9767 | 265.5957 | 121.842 | 171.2012 | 213.1883 | 230.6979 | 260.3999 | 115.8695 | 150.2721 | 182.3491 | 196.278 | 187.869 | 83.347 | 96.6539 | 133.2651 | 163.5491 | 183.8846 | 145.493 |  | 127.4801 | 232.7252 |  | 117.7109 | 156.3645 | 194.3051 | 211.7369 | 201.8584 | 139.4251 | 167.6699 | 202.8972 | 209.6314 | 186.6992 | 93.9 | 106.4421 | 131.3759 | 164.7288 | 190.2376 | 208.209 | 128.1182 | 117.8114 | 119.2392 | 142.6495 | 183.9647 | 217.2086 | 226.136 | 207.0002 |  |  |  |  | 81.282 | 84.4515 | 160.1747 | 84.9859 | 167.6281 | 92.4597 | 37.018 | 36.4164 | 34.8152 | 33.4375 | 30.7778 | 36.1557 | 32.2256 | 36.8354 | 78.2463 | 93.7873 | 88.4681 | 77.9417 | 201.9338 |  |  | 141.0813 |  | 129.0349 | 93.076 | 120.6137 | 92.0633 | 186.5765 | 171.6374 | 218.7357 | 201.7989 | 213.1252 | 181.8017 | 224.745 | 246.8792 | 249.9031 | 223.5062 | 141.4307 | 117.3709 | 172.8064 | 131.6264 | 172.9218 | 164.3114 | 202.0282 | 125.2933 | 199.748 | 183.0401 | 190.1896 | 230.7654 |  | 177.2685 | 97.0578 | 136.5797 | 168.9959 | 192.0092 | 146.161 | 151.3972 | 131.5523 |  | 139.8844 | 173.4239 | 217.0482 | 234.7753 | 221.1292 | 118.9145 | 164.8138 | 209.6118 | 228.8788 | 218.1354 | 86.4126 | 98.6079 | 134.5993 | 168.0078 | 194.2796 | 122.4681 | 176.5643 | 110.0383 | 179.7611 | 114.7068 | 129.112 | 170.5382 | 207.099 | 227.5063 | 250.2597 | 136.6602 | 177.219 | 220.3407 | 235.9995 | 216.0725 | 96.3687 | 109.6453 | 139.928 | 173.9923 | 199.9008 | 88.3568 | 118.4108 | 133.834 | 126.9822 | 130.3776 | 207.7533 | 168.1807 | 222.9189 | 208.0289 | 158.1004 |  |  |  | 81.0975 | 88.6215 | 83.6244 | 170.2792 | 87.0143 | 144.1699 |  | 88.7407 | 83.4901 | 85.6535 | 60.7473 | 104.4202 | 115.6959 |  | 179.5957 | 207.9802 | 202.2636 | 393.1106 | 536.3926 | 511.009 | 362.8718 | [23 empty] | 84.6201 | 523.7008 | 125.6402 | 193.7879
16:53 | 12403 |  |  | 20.5195 | 52.6708 | 56.0155 | 24.6125 | 23.4458 | 41.5372 | 31.4129 | 1.6034 | 1.9719 | 0.7538 | -0.0028 |  |  |  | -1.8139 | 36.565 | 53.7958 | 15.9078 |  | 26.6078 | 37.6199 | 0.3913 | 0.4213 | 2.0387 | 0.6503 | -4.864 | 198.9908 | 195.309 | 144.9822 | 163.2082 | 133.8682 | 119.9088 | 104.9271 | 180.1364 | 155.3382 | 197.2627 | 213.7032 | 196.7155 | 160.7985 | 155.7349 | 190.7088 | 214.2665 | 220.4157 |  |  | 134.4628 |  | 233.1262 | 115.1012 | 154.6436 | 189.9778 | 202.0094 | 183.9958 | 180.1426 | 169.0359 | 206.948 | 223.2266 | 228.8216 | 164.8253 | 97.3039 | 136.1679 | 163.0657 | 183.5806 | 140.2111 | 170.9734 | 157.9609 | 265.5564 | 121.8416 | 171.1963 | 213.1772 | 230.6894 | 260.485 | 115.8789 | 150.2743 | 182.3446 | 196.2708 | 187.864 | 83.338 | 96.6489 | 133.2724 | 163.5511 | 183.869 | 145.47 |  | 127.4728 | 232.6943 |  | 117.7141 | 156.3588 | 194.3021 | 211.7161 | 201.8401 | 139.4186 | 167.6618 | 202.888 | 209.6154 | 186.6788 | 93.8974 | 106.4393 | 131.3812 | 164.7176 | 190.2207 | 208.1897 | 128.0991 | 117.8005 | 119.2257 | 142.6461 | 183.9622 | 217.1982 | 226.1204 | 206.9814 |  |  |  |  | 81.2732 | 84.4418 | 160.1568 | 84.9657 | 167.6298 | 92.445 | 36.9738 | 36.5428 | 34.6544 | 33.5071 | 31.0722 | 36.1825 | 31.8639 | 36.9432 | 78.2302 | 93.7674 | 88.4519 | 77.9275 | 201.9133 |  |  | 141.0653 |  | 129.0207 | 93.0655 | 120.6034 | 92.0533 | 186.5508 | 171.6252 | 218.7196 | 201.7651 | 213.1013 | 181.764 | 224.7329 | 246.8599 | 249.8739 | 223.4804 | 141.434 | 117.3598 | 172.7779 | 131.6134 | 172.9009 | 164.3071 | 202.0165 | 125.2848 | 199.7211 | 183.0273 | 190.1783 | 230.7464 |  | 177.2572 | 97.0577 | 136.5762 | 168.9819 | 191.9916 | 146.1361 | 151.3744 | 131.5434 |  | 139.8771 | 173.4068 | 217.0341 | 234.7455 | 221.1058 | 118.9075 | 164.8117 | 209.604 | 228.8674 | 218.1155 | 86.4079 | 98.595 | 134.6031 | 168.0001 | 194.2667 | 122.4582 | 176.5467 | 110.0222 | 179.7577 | 114.6989 | 129.1166 | 170.5343 | 207.0852 | 227.4956 | 250.1969 | 136.6638 | 177.2097 | 220.337 | 235.9813 | 216.0634 | 96.3669 | 109.6428 | 139.9218 | 173.9768 | 199.8887 | 88.3497 | 118.4038 | 133.8172 | 126.9746 | 130.3624 | 207.7408 | 168.1785 | 222.9007 | 208.0003 | 158.0939 |  |  |  | 81.0923 | 88.6168 | 83.6228 | 170.2687 | 87.1141 | 144.1561 |  | 88.7331 | 83.4753 | 85.6529 | 60.7455 | 104.4309 | 115.702 |  | 179.5569 | 207.9805 | 202.2495 | 392.9753 | 536.2348 | 510.7285 | 363.0534 | [23 empty] | 84.6135 | 523.4816 | 125.669 | 193.7687
16:53 | 12404 |  |  | 20.5518 | 52.6476 | 56.1184 | 24.6553 | 23.4807 | 41.5829 | 31.4815 | 1.6028 | 1.9721 | 0.7562 | -0.0013 |  |  |  | -1.7961 | 36.615 | 53.87 | 15.9064 |  | 26.6195 | 37.6344 | 0.393 | 0.4198 | 2.0389 | 0.6517 | -6.0464 | 198.9702 | 195.2911 | 144.9716 | 163.1972 | 133.86 | 119.9057 | 104.9214 | 180.1049 | 155.3219 | 197.2461 | 213.6912 | 196.698 | 160.7842 | 155.7314 | 190.6863 | 214.2336 | 220.3927 |  |  | 134.4447 |  | 233.0868 | 115.0804 | 154.628 | 189.9623 | 201.9855 | 183.9723 | 180.1188 | 169.0192 | 206.9235 | 223.2188 | 228.7975 | 164.8185 | 97.3003 | 136.171 | 163.0572 | 183.5735 | 140.1912 | 170.949 | 157.9444 | 265.5116 | 121.8369 | 171.1961 | 213.1705 | 230.671 | 260.5749 | 115.8674 | 150.2568 | 182.3288 | 196.2508 | 187.8421 | 83.3202 | 96.6357 | 133.2564 | 163.5347 | 183.8386 | 145.4325 |  | 127.4601 | 232.6484 |  | 117.7235 | 156.3544 | 194.3108 | 211.6958 | 201.8234 | 139.4251 | 167.6595 | 202.8882 | 209.6005 | 186.6714 | 93.9039 | 106.4412 | 131.3839 | 164.7168 | 190.211 | 208.1714 | 128.0864 | 117.7935 | 119.211 | 142.6422 | 183.9523 | 217.1859 | 226.1025 | 206.9703 |  |  |  |  | 81.2644 | 84.4392 | 160.1592 | 84.9802 | 167.637 | 92.4343 | 36.9539 | 36.534 | 34.6859 | 33.2755 | 31.4464 | 36.1285 | 31.5774 | 37.06 | 78.2261 | 93.7589 | 88.4466 | 77.9247 | 201.8905 |  |  | 141.0619 |  | 129.0168 | 93.064 | 120.5977 | 92.0517 | 186.5424 | 171.618 | 218.6971 | 201.749 | 213.0832 | 181.74 | 224.7169 | 246.8487 | 249.8481 | 223.4605 | 141.4984 | 117.3476 | 172.7689 | 131.6049 | 172.8979 | 164.3046 | 202.0059 | 125.2742 | 199.7014 | 183.0141 | 190.1758 | 230.7233 |  | 177.2325 | 97.0565 | 136.5749 | 168.9716 | 191.9756 | 146.1215 | 151.3562 | 131.5328 |  | 139.8663 | 173.398 | 217.0178 | 234.722 | 221.075 | 118.9024 | 164.8089 | 209.5921 | 228.8541 | 218.0882 | 86.4151 | 98.5968 | 134.6053 | 167.9967 | 194.2568 | 122.4515 | 176.5345 | 110.0085 | 179.8472 | 114.6865 | 129.1165 | 170.5303 | 207.0754 | 227.4855 | 250.2022 | 136.6483 | 177.191 | 220.3205 | 235.9652 | 216.0415 | 96.3615 | 109.6356 | 139.8994 | 173.9489 | 199.8745 | 88.3519 | 118.3937 | 133.8107 | 126.9636 | 130.3517 | 207.7315 | 168.1789 | 222.8753 | 207.9668 | 158.0755 |  |  |  | 81.0848 | 88.6169 | 83.6154 | 170.25 | 87.19 | 144.1437 |  | 88.7235 | 83.4674 | 85.6478 | 60.7437 | 104.4382 | 115.7016 |  | 179.532 | 207.966 | 202.2043 | 393.1623 | 536.1725 | 510.6661 | 362.9911 | [23 empty] | 84.6074 | 523.4193 | 125.8102 | 193.749
16:53 | 12405 |  |  | 20.6097 | 52.6581 | 56.3251 | 24.6318 | 23.4478 | 41.5762 | 31.3637 | 1.6008 | 1.9719 | 0.7588 | -0.0013 |  |  |  | -1.8114 | 36.6682 | 53.8668 | 15.8971 |  | 26.6873 | 37.6717 | 0.392 | 0.4211 | 2.0396 | 0.6522 | -5.1939 | 198.952 | 195.2623 | 144.959 | 163.184 | 133.8468 | 119.8932 | 104.9116 | 180.0843 | 155.3125 | 197.2244 | 213.6588 | 196.6718 | 160.7684 | 155.7151 | 190.6872 | 214.227 | 220.3714 |  |  | 134.434 |  | 233.0533 | 115.0705 | 154.6203 | 189.953 | 201.9645 | 183.9491 | 180.1054 | 169.0011 | 206.905 | 223.203 | 228.7906 | 164.813 | 97.2953 | 136.1755 | 163.0502 | 183.5695 | 140.173 | 170.9353 | 157.9323 | 265.4744 | 121.8344 | 171.1876 | 213.1532 | 230.6509 | 260.5125 | 115.8563 | 150.2466 | 182.319 | 196.2295 | 187.8287 | 83.3264 | 96.6321 | 133.2538 | 163.5193 | 183.8202 | 145.4076 |  | 127.4432 | 232.6126 |  | 117.7189 | 156.3394 | 194.293 | 211.6725 | 201.7968 | 139.4174 | 167.6389 | 202.8648 | 209.5726 | 186.6538 | 93.8937 | 106.434 | 131.3695 | 164.7043 | 190.1895 | 208.1486 | 128.0771 | 117.7805 | 119.1902 | 142.6388 | 183.9447 | 217.1679 | 226.0876 | 206.9577 |  |  |  |  | 81.2522 | 84.4296 | 160.1595 | 84.9996 | 167.645 | 92.4178 | 36.9527 | 36.5164 | 34.8545 | 33.2045 | 31.7496 | 35.9627 | 31.2681 | 37.1307 | 78.2225 | 93.7469 | 88.4358 | 77.9192 | 201.8753 |  |  | 141.0537 |  | 129.0134 | 93.0627 | 120.5945 | 92.0538 | 186.5336 | 171.6226 | 218.6769 | 201.7435 | 213.0699 | 181.7334 | 224.6905 | 246.8156 | 249.8171 | 223.4276 | 141.5615 | 117.3381 | 172.7699 | 131.5841 | 172.8912 | 164.2955 | 201.9837 | 125.2673 | 199.6763 | 182.9953 | 190.1661 | 230.7049 |  | 177.2143 | 97.0519 | 136.5756 | 168.9715 | 191.9627 | 146.1099 | 151.3414 | 131.5174 |  | 139.8649 | 173.3927 | 216.9983 | 234.704 | 221.0533 | 118.8981 | 164.8023 | 209.5749 | 228.8344 | 218.0826 | 86.4229 | 98.6007 | 134.6095 | 167.9922 | 194.2457 | 122.437 | 176.5164 | 109.9943 | 179.9239 | 114.6756 | 129.1181 | 170.5289 | 207.0695 | 227.4583 | 250.2606 | 136.64 | 177.1894 | 220.307 | 235.942 | 216.0146 | 96.3652 | 109.6368 | 139.904 | 173.9477 | 199.8549 | 88.3518 | 118.3815 | 133.7988 | 126.9485 | 130.3512 | 207.7222 | 168.1769 | 222.8592 | 207.9389 | 158.0543 |  |  |  | 81.0813 | 88.6098 | 83.6056 | 170.2248 | 87.1691 | 144.1298 |  | 88.7029 | 83.468 | 85.6446 | 60.7383 | 104.4444 | 115.689 |  | 179.4985 | 207.9499 | 202.1675 | 392.9753 | 536.0479 | 510.8532 | 363.0534 | [23 empty] | 84.5992 | 523.4506 | 125.8776 | 193.7242
16:53 | 12406 |  |  | 20.5243 | 52.6364 | 56.2258 | 24.6405 | 23.4368 | 41.5973 | 31.4935 | 1.6023 | 1.9704 | 0.7568 | -0.001 |  |  |  | -1.8005 | 36.6235 | 53.8671 | 15.8731 |  | 26.6903 | 37.6423 | 0.3919 | 0.4208 | 2.0401 | 0.6514 | -6.7217 | 198.9328 | 195.2358 | 144.9468 | 163.1692 | 133.8365 | 119.879 | 104.9078 | 180.0708 | 155.3082 | 197.2105 | 213.6324 | 196.6528 | 160.7607 | 155.6926 | 190.6811 | 214.2104 | 220.3466 |  |  | 134.4189 |  | 233.0213 | 115.0633 | 154.6136 | 189.932 | 201.949 | 183.9334 | 180.0916 | 168.9936 | 206.8888 | 223.1893 | 228.7783 | 164.7999 | 97.296 | 136.1836 | 163.0534 | 183.5626 | 140.1597 | 170.9282 | 157.9199 | 265.4373 | 121.8317 | 171.1836 | 213.1439 | 230.6316 | 260.4512 | 115.8563 | 150.2392 | 182.3082 | 196.2118 | 187.816 | 83.3283 | 96.628 | 133.2615 | 163.5129 | 183.8107 | 145.3762 |  | 127.4274 | 232.5795 |  | 117.7144 | 156.3402 | 194.276 | 211.6605 | 201.7796 | 139.4054 | 167.629 | 202.839 | 209.5523 | 186.6335 | 93.8881 | 106.4306 | 131.3651 | 164.6893 | 190.1735 | 208.1325 | 128.0714 | 117.7723 | 119.1861 | 142.6384 | 183.9457 | 217.1521 | 226.0719 | 206.9399 |  |  |  |  | 81.2437 | 84.4138 | 160.1284 | 84.9864 | 167.6652 | 92.3974 | 37.0165 | 36.5401 | 34.8399 | 33.3851 | 32.042 | 35.8493 | 30.9856 | 37.1008 | 78.2201 | 93.7395 | 88.4237 | 77.9112 | 201.8596 |  |  | 141.0382 |  | 129.0009 | 93.0565 | 120.5853 | 92.048 | 186.5245 | 171.6252 | 218.6566 | 201.7218 | 213.0488 | 181.7363 | 224.6693 | 246.7808 | 249.7902 | 223.3962 | 141.6002 | 117.3302 | 172.7889 | 131.5719 | 172.8641 | 164.284 | 201.9702 | 125.2685 | 199.6513 | 182.9787 | 190.1525 | 230.6845 |  | 177.2011 | 97.0482 | 136.5802 | 168.9701 | 191.9539 | 146.0944 | 151.3253 | 131.5098 |  | 139.8627 | 173.3911 | 216.996 | 234.6847 | 221.0289 | 118.897 | 164.7975 | 209.562 | 228.805 | 218.0772 | 86.4239 | 98.5997 | 134.6076 | 167.9849 | 194.2325 | 122.4269 | 176.4938 | 109.978 | 179.8973 | 114.6595 | 129.1169 | 170.5196 | 207.0592 | 227.4374 | 250.2653 | 136.6338 | 177.1788 | 220.2846 | 235.9186 | 215.9872 | 96.3667 | 109.6302 | 139.8996 | 173.9451 | 199.8419 | 88.3491 | 118.3651 | 133.7753 | 126.9258 | 130.3425 | 207.7061 | 168.1682 | 222.8378 | 207.9146 | 158.0365 |  |  |  | 81.0758 | 88.5958 | 83.599 | 170.1994 | 87.0958 | 144.0972 |  | 88.7034 | 83.4541 | 85.6466 | 60.7406 | 104.4285 | 115.7094 |  | 179.4613 | 207.9186 | 202.1478 | 393.2306 | 536.5691 | 511.1177 | 363.1648 | [23 empty] | 84.5915 | 523.8434 | 125.8351 | 193.69
16:53 | 12407 |  |  | 20.5938 | 52.5944 | 56.3346 | 24.7751 | 23.4366 | 41.5548 | 31.3996 | 1.6012 | 1.9639 | 0.756 | -0.0006 |  |  |  | -1.6988 | 36.5879 | 53.9976 | 15.8838 |  | 26.7315 | 37.6517 | 0.3929 | 0.4214 | 2.0405 | 0.6531 | -7.3199 | 198.9194 | 195.2144 | 144.9382 | 163.1593 | 133.8321 | 119.8758 | 104.9067 | 180.06 | 155.3081 | 197.2011 | 213.6246 | 196.6396 | 160.7599 | 155.6789 | 190.6447 | 214.1755 | 220.3227 |  |  | 134.4029 |  | 232.9824 | 115.0629 | 154.6046 | 189.9114 | 201.934 | 183.9103 | 180.0765 | 168.9945 | 206.8708 | 223.1687 | 228.7516 | 164.7889 | 97.2908 | 136.1828 | 163.0501 | 183.5506 | 140.1421 | 170.9087 | 157.9037 | 265.394 | 121.8238 | 171.1817 | 213.1391 | 230.6081 | 260.4615 | 115.8592 | 150.2436 | 182.2972 | 196.2043 | 187.8046 | 83.3304 | 96.6285 | 133.2659 | 163.5103 | 183.8017 | 145.3555 |  | 127.4166 | 232.55 |  | 117.7138 | 156.3402 | 194.2602 | 211.6432 | 201.7631 | 139.3895 | 167.6227 | 202.8217 | 209.5298 | 186.6164 | 93.8893 | 106.4201 | 131.356 | 164.6834 | 190.1523 | 208.1024 | 128.0614 | 117.763 | 119.1842 | 142.632 | 183.9351 | 217.1405 | 226.052 | 206.9189 |  |  |  |  | 81.244 | 84.4085 | 160.1042 | 84.9625 | 167.6918 | 92.3838 | 36.9184 | 36.6311 | 34.9302 | 33.5422 | 32.4512 | 35.9366 | 30.9886 | 37.0678 | 78.2188 | 93.7299 | 88.4151 | 77.9011 | 201.8367 |  |  | 141.0232 |  | 128.9858 | 93.0477 | 120.5746 | 92.0384 | 186.516 | 171.6136 | 218.6272 | 201.6941 | 213.0273 | 181.7707 | 224.6572 | 246.7645 | 249.7715 | 223.3759 | 141.5955 | 117.3172 | 172.8037 | 131.5741 | 172.8427 | 164.2815 | 201.9617 | 125.268 | 199.6367 | 182.9651 | 190.1493 | 230.6685 |  | 177.1842 | 97.0494 | 136.5753 | 168.9615 | 191.9455 | 146.0805 | 151.3027 | 131.5028 |  | 139.8549 | 173.3959 | 216.993 | 234.6682 | 221.0014 | 118.8956 | 164.792 | 209.5473 | 228.7796 | 218.0475 | 86.4095 | 98.5895 | 134.5988 | 167.9731 | 194.208 | 122.4134 | 176.4714 | 109.9573 | 179.8837 | 114.6372 | 129.1154 | 170.5125 | 207.0432 | 227.4261 | 250.2413 | 136.6215 | 177.1697 | 220.2498 | 235.8936 | 215.9645 | 96.3618 | 109.6164 | 139.8792 | 173.9238 | 199.8206 | 88.345 | 118.3485 | 133.7521 | 126.9059 | 130.3477 | 207.6991 | 168.1671 | 222.8186 | 207.901 | 158.0195 |  |  |  | 81.0657 | 88.5931 | 83.594 | 170.1852 | 87.0014 | 144.0668 |  | 88.691 | 83.4364 | 85.6278 | 60.7391 | 104.4017 | 115.7107 |  | 179.414 | 207.8704 | 202.1172 | 393.2306 | 536.6938 | 511.1177 | 363.2271 | [23 empty] | 84.5826 | 523.9058 | 125.9528 | 193.6422
16:53 | 12408 |  |  | 20.6541 | 52.5798 | 56.2375 | 24.8013 | 23.4676 | 41.5839 | 31.4168 | 1.6024 | 1.9674 | 0.757 | -0.0019 |  |  |  | -1.7458 | 36.6174 | 53.9464 | 15.9228 |  | 26.7127 | 37.6877 | 0.3923 | 0.4228 | 2.0378 | 0.6519 | -3.5228 | 198.9006 | 195.1962 | 144.9279 | 163.1493 | 133.824 | 119.8702 | 104.9015 | 180.0523 | 155.31 | 197.1898 | 213.6125 | 196.6211 | 160.7558 | 155.6704 | 190.6339 | 214.1498 | 220.3002 |  |  | 134.3982 |  | 232.9492 | 115.0645 | 154.6029 | 189.9069 | 201.9166 | 183.8909 | 180.067 | 168.9867 | 206.8604 | 223.1489 | 228.7376 | 164.7835 | 97.2898 | 136.1805 | 163.0393 | 183.5394 | 140.1177 | 170.8807 | 157.8862 | 265.3526 | 121.8204 | 171.1729 | 213.1245 | 230.5933 | 260.4798 | 115.8572 | 150.2463 | 182.2886 | 196.1924 | 187.7895 | 83.3346 | 96.6285 | 133.2596 | 163.5125 | 183.7917 | 145.3528 |  | 127.399 | 232.5202 |  | 117.7129 | 156.3329 | 194.2487 | 211.6268 | 201.7448 | 139.394 | 167.6144 | 202.8211 | 209.5134 | 186.6028 | 93.8962 | 106.4081 | 131.3496 | 164.6801 | 190.136 | 208.0734 | 128.0504 | 117.7487 | 119.1698 | 142.6249 | 183.9254 | 217.1287 | 226.032 | 206.8988 |  |  |  |  | 81.2349 | 84.3959 | 160.076 | 84.9389 | 167.7056 | 92.3693 | 36.6214 | 36.5617 | 35.153 | 33.6406 | 32.6874 | 36.0704 | 30.6612 | 37.1536 | 78.21 | 93.7124 | 88.407 | 77.8882 | 201.8198 |  |  | 141.0134 |  | 128.9844 | 93.045 | 120.5747 | 92.0354 | 186.5138 | 171.6036 | 218.6106 | 201.6775 | 213.0075 | 181.7649 | 224.6455 | 246.7479 | 249.7583 | 223.3543 | 141.5451 | 117.3103 | 172.8107 | 131.5677 | 172.8447 | 164.2856 | 201.9483 | 125.2718 | 199.6198 | 182.9509 | 190.1501 | 230.6497 |  | 177.1746 | 97.0451 | 136.5781 | 168.9643 | 191.9331 | 146.0678 | 151.2871 | 131.4934 |  | 139.851 | 173.3917 | 216.9832 | 234.6473 | 220.9843 | 118.8956 | 164.7862 | 209.5371 | 228.7649 | 218.0271 | 86.4116 | 98.5963 | 134.5983 | 167.974 | 194.1951 | 122.4043 | 176.4592 | 109.9488 | 179.8819 | 114.6292 | 129.1203 | 170.519 | 207.0368 | 227.4156 | 250.2229 | 136.6322 | 177.1775 | 220.2513 | 235.8839 | 215.963 | 96.3623 | 109.6284 | 139.8739 | 173.912 | 199.8089 | 88.3445 | 118.3395 | 133.7418 | 126.8939 | 130.3464 | 207.699 | 168.1714 | 222.7987 | 207.8882 | 158.0008 |  |  |  | 81.0557 | 88.5883 | 83.5855 | 170.1735 | 86.9745 | 144.0421 |  | 88.6788 | 83.4353 | 85.6262 | 60.7515 | 104.421 | 115.708 |  | 179.3839 | 207.8504 | 202.1013 | 393.1577 | 536.4736 | 510.7747 | 363.1597 | [23 empty] | 84.5751 | 523.6241 | 125.9647 | 193.6172
16:53 | 12409 |  |  | 20.6192 | 52.5141 | 56.1923 | 24.7193 | 23.3817 | 41.507 | 31.2957 | 1.6024 | 1.9672 | 0.7553 | -0.0027 |  |  |  | -1.734 | 36.6115 | 54.0171 | 15.9026 |  | 26.6326 | 37.6591 | 0.3932 | 0.4213 | 2.0425 | 0.6507 | -6.948 | 198.8733 | 195.1766 | 144.9163 | 163.1326 | 133.8118 | 119.8591 | 104.8924 | 180.0468 | 155.3037 | 197.1723 | 213.5837 | 196.5988 | 160.7446 | 155.6571 | 190.6401 | 214.1302 | 220.279 |  |  | 134.385 |  | 232.9166 | 115.067 | 154.602 | 189.9019 | 201.8956 | 183.8796 | 180.0587 | 168.98 | 206.852 | 223.131 | 228.7268 | 164.7762 | 97.2906 | 136.1848 | 163.0311 | 183.5366 | 140.0981 | 170.8667 | 157.8716 | 265.3133 | 121.8257 | 171.1727 | 213.1076 | 230.5795 | 260.5071 | 115.8619 | 150.237 | 182.2814 | 196.1695 | 187.7697 | 83.3217 | 96.6111 | 133.2506 | 163.5089 | 183.7893 | 145.3443 |  | 127.3776 | 232.4798 |  | 117.7178 | 156.3338 | 194.25 | 211.6223 | 201.7371 | 139.4203 | 167.6208 | 202.8266 | 209.5042 | 186.5967 | 93.9001 | 106.4144 | 131.3539 | 164.6756 | 190.1243 | 208.0541 | 128.0443 | 117.7433 | 119.1515 | 142.6178 | 183.9238 | 217.1159 | 226.0148 | 206.8807 |  |  |  |  | 81.2339 | 84.391 | 160.0652 | 84.9438 | 167.7147 | 92.357 | 36.344 | 36.5083 | 35.3926 | 33.6258 | 32.584 | 36.2177 | 30.2707 | 37.2213 | 78.1933 | 93.701 | 88.3957 | 77.8844 | 201.8004 |  |  | 141.0075 |  | 128.9835 | 93.0369 | 120.5671 | 92.0292 | 186.5044 | 171.6048 | 218.5946 | 201.6631 | 212.9918 | 181.7327 | 224.6246 | 246.726 | 249.7412 | 223.3195 | 141.4931 | 117.3052 | 172.8096 | 131.5609 | 172.8315 | 164.2862 | 201.9353 | 125.2637 | 199.6027 | 182.9399 | 190.1392 | 230.6306 |  | 177.1549 | 97.0417 | 136.5813 | 168.9606 | 191.9183 | 146.0525 | 151.2706 | 131.4847 |  | 139.8465 | 173.3856 | 216.9673 | 234.6278 | 220.9703 | 118.8985 | 164.7826 | 209.5259 | 228.7468 | 218.008 | 86.4175 | 98.6014 | 134.6003 | 167.9719 | 194.1907 | 122.3974 | 176.4492 | 109.9383 | 179.8725 | 114.6217 | 129.1201 | 170.5159 | 207.028 | 227.3985 | 250.2054 | 136.6462 | 177.1751 | 220.2504 | 235.8695 | 215.9453 | 96.3534 | 109.6254 | 139.8691 | 173.9074 | 199.7902 | 88.34 | 118.3304 | 133.7326 | 126.8788 | 130.3414 | 207.6897 | 168.1699 | 222.7788 | 207.8779 | 157.9935 |  |  |  | 81.0544 | 88.5831 | 83.5808 | 170.1595 | 86.9731 | 144.0224 |  | 88.664 | 83.425 | 85.6227 | 60.7514 | 104.4202 | 115.714 |  | 179.3462 | 207.8411 | 202.0786 | 392.9235 | 536.1433 | 511.009 | 363.1831 | [23 empty] | 84.5694 | 523.5762 | 125.7955 | 193.5936
16:53 | 12410 |  |  | 20.631 | 52.5785 | 56.3274 | 24.7741 | 23.3534 | 41.5879 | 31.3595 | 1.6012 | 1.9698 | 0.7575 | -0.0013 |  |  |  | -1.724 | 36.5838 | 53.9812 | 15.9019 |  | 26.7324 | 37.5711 | 0.392 | 0.4188 | 2.0398 | 0.65 | -5.3627 | 198.8612 | 195.1527 | 144.912 | 163.1267 | 133.8034 | 119.8552 | 104.8864 | 180.0568 | 155.2979 | 197.1629 | 213.5712 | 196.5863 | 160.7386 | 155.6522 | 190.6408 | 214.1192 | 220.2729 |  |  | 134.3724 |  | 232.8807 | 115.0783 | 154.6005 | 189.8918 | 201.8814 | 183.8671 | 180.0558 | 168.979 | 206.8404 | 223.1148 | 228.7128 | 164.7701 | 97.2857 | 136.1861 | 163.0283 | 183.5337 | 140.0847 | 170.8545 | 157.8566 | 265.2695 | 121.8277 | 171.168 | 213.0934 | 230.5693 | 260.4414 | 115.8606 | 150.2216 | 182.2708 | 196.1564 | 187.7561 | 83.3108 | 96.5976 | 133.2497 | 163.5092 | 183.7868 | 145.342 |  | 127.3594 | 232.4413 |  | 117.7172 | 156.3257 | 194.2345 | 211.6065 | 201.7217 | 139.4227 | 167.6132 | 202.8084 | 209.4872 | 186.5788 | 93.892 | 106.4109 | 131.3427 | 164.6688 | 190.1034 | 208.0352 | 128.0316 | 117.7355 | 119.1439 | 142.6209 | 183.9187 | 217.0992 | 225.9989 | 206.8662 |  |  |  |  | 81.2254 | 84.3907 | 160.0692 | 84.9608 | 167.722 | 92.3494 | 36.129 | 36.6134 | 35.6414 | 33.6097 | 32.4422 | 36.2912 | 30.3428 | 37.2161 | 78.1874 | 93.6924 | 88.3861 | 77.8786 | 201.7791 |  |  | 140.9949 |  | 128.9668 | 93.0228 | 120.5506 | 92.0237 | 186.4853 | 171.605 | 218.5719 | 201.6341 | 212.973 | 181.7296 | 224.6054 | 246.709 | 249.722 | 223.2929 | 141.4608 | 117.2972 | 172.7983 | 131.5476 | 172.8178 | 164.2824 | 201.9225 | 125.2564 | 199.5854 | 182.926 | 190.1291 | 230.6144 |  | 177.1452 | 97.0459 | 136.5765 | 168.954 | 191.9022 | 146.0462 | 151.2499 | 131.4715 |  | 139.8514 | 173.3815 | 216.9523 | 234.6145 | 220.9474 | 118.8959 | 164.7775 | 209.5061 | 228.7223 | 217.9703 | 86.4152 | 98.5997 | 134.6036 | 167.9585 | 194.1735 | 122.3923 | 176.4436 | 109.9227 | 179.8598 | 114.6027 | 129.1163 | 170.5059 | 207.0066 | 227.3721 | 250.2281 | 136.6423 | 177.1623 | 220.2203 | 235.844 | 215.9178 | 96.3383 | 109.6071 | 139.846 | 173.8872 | 199.7684 | 88.3269 | 118.3204 | 133.7157 | 126.8585 | 130.3495 | 207.6772 | 168.1599 | 222.7686 | 207.8727 | 157.981 |  |  |  | 81.0482 | 88.5838 | 83.5694 | 170.1457 | 86.9617 | 144.0333 |  | 88.6584 | 83.4133 | 85.6103 | 60.7553 | 104.4203 | 115.7145 |  | 179.296 | 207.7969 | 202.0501 | 393.3919 | 536.6793 | 511.102 | 363.51 | [23 empty] | 84.5624 | 523.8906 | 125.8975 | 193.5464
16:53 | 12411 |  |  | 20.5943 | 52.4988 | 56.1403 | 24.7243 | 23.3628 | 41.7302 | 31.3559 | 1.601 | 1.968 | 0.756 | 0.0001 |  |  |  | -1.7813 | 36.5721 | 53.9631 | 15.9221 |  | 26.7771 | 37.5815 | 0.3932 | 0.419 | 2.0349 | 0.6503 | -4.3263 | 198.8492 | 195.1345 | 144.9047 | 163.1243 | 133.7998 | 119.852 | 104.8873 | 180.0539 | 155.2995 | 197.1643 | 213.5704 | 196.5753 | 160.733 | 155.668 | 190.6311 | 214.1107 | 220.2751 |  |  | 134.3668 |  | 232.8518 | 115.0786 | 154.5923 | 189.8823 | 201.87 | 183.8476 | 180.0462 | 168.9705 | 206.8296 | 223.1025 | 228.689 | 164.7578 | 97.2851 | 136.1841 | 163.0244 | 183.5258 | 140.0653 | 170.8377 | 157.837 | 265.2247 | 121.8218 | 171.1618 | 213.0795 | 230.5494 | 260.358 | 115.8605 | 150.2138 | 182.2568 | 196.146 | 187.7351 | 83.321 | 96.599 | 133.255 | 163.5019 | 183.7724 | 145.3539 |  | 127.3443 | 232.4044 |  | 117.7182 | 156.3294 | 194.2207 | 211.5886 | 201.705 | 139.4095 | 167.6047 | 202.7901 | 209.4685 | 186.5569 | 93.889 | 106.4113 | 131.3429 | 164.6603 | 190.091 | 208.0166 | 128.0261 | 117.731 | 119.1397 | 142.6324 | 183.9194 | 217.0929 | 225.9895 | 206.8636 |  |  |  |  | 81.209 | 84.3789 | 160.0733 | 84.9935 | 167.7142 | 92.3382 | 36.1022 | 36.6343 | 35.7134 | 33.5375 | 32.4252 | 36.2613 | 30.374 | 37.1057 | 78.1854 | 93.6884 | 88.3801 | 77.8746 | 201.7494 |  |  | 140.9793 |  | 128.9464 | 93.0172 | 120.5418 | 92.0146 | 186.4718 | 171.5955 | 218.5456 | 201.6084 | 212.9419 | 181.7152 | 224.5912 | 246.6855 | 249.7028 | 223.2748 | 141.4194 | 117.2887 | 172.7991 | 131.5391 | 172.8043 | 164.274 | 201.9086 | 125.2537 | 199.5668 | 182.9123 | 190.1302 | 230.5907 |  | 177.154 | 97.0358 | 136.5698 | 168.9445 | 191.8822 | 146.0325 | 151.2309 | 131.4503 |  | 139.8465 | 173.3771 | 216.9361 | 234.5841 | 220.9208 | 118.8911 | 164.7724 | 209.4888 | 228.697 | 217.9516 | 86.4144 | 98.6021 | 134.6131 | 167.9579 | 194.1569 | 122.3909 | 176.4376 | 109.9147 | 179.8461 | 114.5841 | 129.1225 | 170.5107 | 206.9965 | 227.3582 | 250.2657 | 136.6426 | 177.167 | 220.2101 | 235.8252 | 215.9031 | 96.3378 | 109.6009 | 139.8336 | 173.8766 | 199.7545 | 88.3317 | 118.3037 | 133.6981 | 126.8362 | 130.3462 | 207.6568 | 168.1526 | 222.7537 | 207.8571 | 157.9576 |  |  |  | 81.0381 | 88.5784 | 83.558 | 170.1234 | 86.9529 | 144.0222 |  | 88.6548 | 83.4026 | 85.6088 | 60.7463 | 104.4386 | 115.7159 |  | 179.2367 | 207.7661 | 202.0246 | 393.2718 | 536.4403 | 511.1804 | 363.03 | [23 empty] | 84.5536 | 523.8104 | 125.8324 | 193.5014
16:53 | 12412 |  |  | 20.6655 | 52.5387 | 56.3134 | 24.8541 | 23.4329 | 41.6848 | 31.3649 | 1.5999 | 1.9695 | 0.76 | 0 |  |  |  | -1.8123 | 36.5857 | 53.9208 | 15.9855 |  | 26.7674 | 37.6142 | 0.3931 | 0.4174 | 2.0361 | 0.6487 | -7.2498 | 198.8249 | 195.1133 | 144.8962 | 163.1113 | 133.7932 | 119.8415 | 104.8844 | 180.029 | 155.2947 | 197.1553 | 213.543 | 196.5582 | 160.7207 | 155.6595 | 190.6092 | 214.0969 | 220.2512 |  |  | 134.3526 |  | 232.8208 | 115.0698 | 154.5891 | 189.8702 | 201.85 | 183.8272 | 180.0307 | 168.9635 | 206.8188 | 223.079 | 228.6706 | 164.7497 | 97.2877 | 136.1822 | 163.0176 | 183.5097 | 140.0448 | 170.8193 | 157.8157 | 265.1854 | 121.8184 | 171.1508 | 213.0632 | 230.5227 | 260.4278 | 115.8689 | 150.2145 | 182.2451 | 196.1346 | 187.7193 | 83.332 | 96.5974 | 133.2638 | 163.4879 | 183.7552 | 145.3541 |  | 127.3247 | 232.3758 |  | 117.7213 | 156.3331 | 194.2132 | 211.5739 | 201.6974 | 139.3938 | 167.6001 | 202.7758 | 209.4515 | 186.5413 | 93.8928 | 106.4158 | 131.3503 | 164.6479 | 190.078 | 207.9947 | 128.0182 | 117.7199 | 119.1215 | 142.6264 | 183.9115 | 217.0778 | 225.9762 | 206.8457 |  |  |  |  | 81.2012 | 84.3677 | 160.0774 | 85.0033 | 167.7029 | 92.3263 | 36.1859 | 36.6699 | 35.6673 | 33.4 | 32.2745 | 36.2078 | 30.1756 | 36.924 | 78.1791 | 93.6808 | 88.3719 | 77.8728 | 201.7283 |  |  | 140.9728 |  | 128.9395 | 93.0157 | 120.5351 | 92.0078 | 186.461 | 171.5919 | 218.5263 | 201.5963 | 212.9229 | 181.7126 | 224.571 | 246.6651 | 249.6858 | 223.2489 | 141.376 | 117.2714 | 172.803 | 131.5319 | 172.7906 | 164.2685 | 201.8983 | 125.2502 | 199.5469 | 182.9123 | 190.1213 | 230.571 |  | 177.1547 | 97.0302 | 136.57 | 168.941 | 191.8684 | 146.014 | 151.2155 | 131.443 |  | 139.8477 | 173.3737 | 216.9236 | 234.5595 | 220.8917 | 118.8864 | 164.7697 | 209.4763 | 228.68 | 217.94 | 86.407 | 98.5963 | 134.6121 | 167.9546 | 194.1431 | 122.3849 | 176.428 | 109.8971 | 179.829 | 114.567 | 129.1287 | 170.5215 | 206.989 | 227.3491 | 250.2755 | 136.6463 | 177.1656 | 220.1927 | 235.7934 | 215.8764 | 96.3355 | 109.5985 | 139.8322 | 173.8722 | 199.737 | 88.3343 | 118.288 | 133.6826 | 126.8127 | 130.3361 | 207.6344 | 168.1521 | 222.735 | 207.8349 | 157.9409 |  |  |  | 81.0345 | 88.5713 | 83.5517 | 170.1056 | 86.966 | 143.9931 |  | 88.6559 | 83.4066 | 85.6081 | 60.7448 | 104.4408 | 115.7178 |  | 179.2068 | 207.7504 | 202.0081 | 393.1623 | 536.2348 | 510.9156 | 363.0534 | [23 empty] | 84.5496 | 523.5752 | 125.9747 | 193.4786
16:53 | 12413 |  |  | 20.7136 | 52.6373 | 56.382 | 24.9365 | 23.3125 | 41.5816 | 31.2743 | 1.5995 | 1.9657 | 0.7566 | -0.0006 |  |  |  | -1.9332 | 36.5702 | 53.9581 | 15.9262 |  | 26.8124 | 37.6272 | 0.3934 | 0.4188 | 2.0365 | 0.6519 | -5.6733 | 198.8011 | 195.0921 | 144.8892 | 163.0893 | 133.7816 | 119.8358 | 104.8782 | 180.0155 | 155.2847 | 197.1341 | 213.5149 | 196.5364 | 160.7123 | 155.6326 | 190.5792 | 214.0685 | 220.2108 |  |  | 134.3379 |  | 232.7849 | 115.0652 | 154.5854 | 189.8589 | 201.8234 | 183.8123 | 180.0163 | 168.9554 | 206.7986 | 223.057 | 228.6472 | 164.743 | 97.2882 | 136.1847 | 163.0136 | 183.495 | 140.0265 | 170.8034 | 157.8023 | 265.1455 | 121.8173 | 171.1463 | 213.0517 | 230.5102 | 260.5184 | 115.8641 | 150.2134 | 182.2331 | 196.1201 | 187.7082 | 83.3249 | 96.5884 | 133.2611 | 163.483 | 183.7433 | 145.3251 |  | 127.2943 | 232.3422 |  | 117.7226 | 156.331 | 194.2073 | 211.5595 | 201.682 | 139.388 | 167.5868 | 202.765 | 209.4351 | 186.531 | 93.8896 | 106.4131 | 131.3471 | 164.6391 | 190.0668 | 207.9681 | 128.0092 | 117.7121 | 119.1145 | 142.6294 | 183.9089 | 217.0659 | 225.9586 | 206.8306 |  |  |  |  | 81.1974 | 84.3606 | 160.0575 | 84.9792 | 167.6988 | 92.322 | 36.2352 | 36.6992 | 35.7153 | 33.3001 | 31.9694 | 36.1262 | 30.1888 | 36.7778 | 78.174 | 93.6745 | 88.3711 | 77.8699 | 201.7152 |  |  | 140.9553 |  | 128.9306 | 93.0064 | 120.5264 | 92.0026 | 186.4529 | 171.5894 | 218.5123 | 201.5799 | 212.9046 | 181.7287 | 224.5496 | 246.6515 | 249.6669 | 223.2201 | 141.362 | 117.2576 | 172.7903 | 131.5193 | 172.7841 | 164.2635 | 201.8889 | 125.2421 | 199.5255 | 182.9074 | 190.1125 | 230.5488 |  | 177.1394 | 97.0273 | 136.569 | 168.9351 | 191.8596 | 146.0049 | 151.1972 | 131.438 |  | 139.8375 | 173.3637 | 216.9107 | 234.543 | 220.8762 | 118.8861 | 164.7688 | 209.4724 | 228.665 | 217.924 | 86.4086 | 98.5999 | 134.6137 | 167.9513 | 194.1264 | 122.3823 | 176.4215 | 109.8866 | 179.816 | 114.557 | 129.1241 | 170.5216 | 206.9755 | 227.3262 | 250.2677 | 136.628 | 177.1455 | 220.1524 | 235.7605 | 215.8359 | 96.3333 | 109.5953 | 139.8209 | 173.8602 | 199.7207 | 88.3192 | 118.2716 | 133.6702 | 126.7886 | 130.3167 | 207.6204 | 168.1395 | 222.7071 | 207.8181 | 157.9307 |  |  |  | 81.0269 | 88.5626 | 83.5405 | 170.0947 | 86.9937 | 143.9766 |  | 88.65 | 83.3986 | 85.5942 | 60.7418 | 104.4465 | 115.7075 |  | 179.1401 | 207.7307 | 201.9776 | 393.0376 | 536.0479 | 510.9156 | 362.9911 | [23 empty] | 84.5413 | 523.4817 | 125.9396 | 193.4354
16:53 | 12414 |  |  | 20.6209 | 52.5997 | 56.161 | 24.892 | 23.4739 | 41.6615 | 31.3444 | 1.5996 | 1.9642 | 0.7558 | -0.0014 |  |  |  | -1.9232 | 36.5232 | 53.9734 | 15.9034 |  | 26.6962 | 37.6397 | 0.3942 | 0.4204 | 2.0363 | 0.6509 | -3.8768 | 198.7839 | 195.0792 | 144.8735 | 163.0709 | 133.7731 | 119.8351 | 104.8732 | 180.0091 | 155.2783 | 197.1153 | 213.4953 | 196.5141 | 160.7079 | 155.626 | 190.542 | 214.034 | 220.1863 |  |  | 134.3264 |  | 232.7474 | 115.057 | 154.5826 | 189.844 | 201.8081 | 183.7942 | 179.9977 | 168.9532 | 206.7778 | 223.0439 | 228.6254 | 164.7337 | 97.2915 | 136.1874 | 163.0158 | 183.4904 | 140.0119 | 170.7902 | 157.7874 | 265.1013 | 121.8172 | 171.1467 | 213.0444 | 230.4947 | 260.5491 | 115.8542 | 150.2117 | 182.2197 | 196.0968 | 187.6953 | 83.3212 | 96.5844 | 133.2564 | 163.4786 | 183.732 | 145.3103 |  | 127.2714 | 232.3053 |  | 117.7231 | 156.3307 | 194.1984 | 211.546 | 201.6658 | 139.3824 | 167.5804 | 202.7592 | 209.4175 | 186.516 | 93.8795 | 106.4132 | 131.3452 | 164.6324 | 190.0551 | 207.9397 | 128.0011 | 117.7112 | 119.1124 | 142.6345 | 183.9088 | 217.0543 | 225.941 | 206.8147 |  |  |  |  | 81.1915 | 84.3563 | 160.0333 | 84.9641 | 167.6889 | 92.3186 | 36.2529 | 36.6269 | 35.8498 | 33.3021 | 31.9805 | 36.0329 | 30.4686 | 36.6145 | 78.1656 | 93.6685 | 88.3635 | 77.8658 | 201.6936 |  |  | 140.9342 |  | 128.9171 | 92.9885 | 120.5149 | 91.9941 | 186.4365 | 171.5828 | 218.4931 | 201.5534 | 212.8786 | 181.7279 | 224.5321 | 246.6356 | 249.6389 | 223.2028 | 141.3801 | 117.2481 | 172.7781 | 131.5048 | 172.7629 | 164.2609 | 201.8741 | 125.2278 | 199.5075 | 182.8961 | 190.1133 | 230.5287 |  | 177.1244 | 97.0184 | 136.5569 | 168.9156 | 191.8475 | 145.9928 | 151.1782 | 131.4201 |  | 139.8197 | 173.3556 | 216.8928 | 234.5189 | 220.867 | 118.8883 | 164.7652 | 209.461 | 228.6414 | 217.9139 | 86.402 | 98.5974 | 134.6177 | 167.9437 | 194.1099 | 122.3784 | 176.4079 | 109.8731 | 179.8093 | 114.5417 | 129.1217 | 170.5253 | 206.9711 | 227.3134 | 250.2709 | 136.6184 | 177.1408 | 220.1358 | 235.7506 | 215.8213 | 96.3345 | 109.5919 | 139.8101 | 173.8434 | 199.7105 | 88.3194 | 118.255 | 133.658 | 126.7647 | 130.3167 | 207.6084 | 168.1241 | 222.6864 | 207.7946 | 157.9099 |  |  |  | 81.0236 | 88.5594 | 83.5267 | 170.0811 | 87.0148 | 143.9648 |  | 88.6626 | 83.4064 | 85.5988 | 60.7586 | 104.463 | 115.7225 |  | 179.1015 | 207.7284 | 201.9609 | 393.2247 | 536.1102 | 510.6661 | 363.1156 | [23 empty] | 84.5407 | 523.3881 | 125.8698 | 193.415
16:53 | 12415 |  |  | 20.6077 | 52.6178 | 56.2016 | 24.9104 | 23.5157 | 41.6388 | 31.3927 | 1.5978 | 1.9654 | 0.7566 | -0.0011 |  |  |  | -1.8096 | 36.5528 | 53.9832 | 15.8299 |  | 26.7441 | 37.6625 | 0.3913 | 0.4202 | 2.0357 | 0.65 | -5.2915 | 198.7672 | 195.0578 | 144.855 | 163.0571 | 133.7654 | 119.8246 | 104.8654 | 179.9843 | 155.2718 | 197.1074 | 213.4755 | 196.5 | 160.6989 | 155.6289 | 190.5021 | 214.0014 | 220.1597 |  |  | 134.3149 |  | 232.7167 | 115.0431 | 154.5804 | 189.8278 | 201.7968 | 183.7768 | 179.9798 | 168.953 | 206.767 | 223.0258 | 228.6108 | 164.7212 | 97.2913 | 136.1872 | 163.0109 | 183.4795 | 139.9986 | 170.7718 | 157.7748 | 265.0576 | 121.8138 | 171.1438 | 213.0349 | 230.4797 | 260.5633 | 115.8553 | 150.2108 | 182.2122 | 196.0812 | 187.6805 | 83.3236 | 96.5792 | 133.258 | 163.4679 | 183.7069 | 145.2922 |  | 127.2575 | 232.2802 |  | 117.7217 | 156.3287 | 194.1882 | 211.5325 | 201.6527 | 139.3741 | 167.5748 | 202.7462 | 209.3996 | 186.4972 | 93.8743 | 106.4109 | 131.344 | 164.6274 | 190.0417 | 207.9186 | 127.9954 | 117.7037 | 119.0968 | 142.629 | 183.9013 | 217.0388 | 225.9247 | 206.7935 |  |  |  |  | 81.1788 | 84.3441 | 160.0291 | 84.9655 | 167.6596 | 92.3077 | 36.267 | 36.5826 | 35.9041 | 33.4628 | 32.0129 | 35.9108 | 31.2048 | 36.4753 | 78.1612 | 93.6593 | 88.356 | 77.8615 | 201.6789 |  |  | 140.9354 |  | 128.9115 | 92.989 | 120.5113 | 91.989 | 186.4246 | 171.5822 | 218.4748 | 201.5358 | 212.863 | 181.7109 | 224.5116 | 246.6075 | 249.6131 | 223.1898 | 141.3856 | 117.233 | 172.781 | 131.49 | 172.7446 | 164.2598 | 201.8582 | 125.2237 | 199.4871 | 182.8783 | 190.1046 | 230.5137 |  | 177.1257 | 97.0182 | 136.5596 | 168.9126 | 191.8367 | 145.9801 | 151.1652 | 131.4106 |  | 139.8227 | 173.3619 | 216.8816 | 234.5061 | 220.8461 | 118.8777 | 164.7516 | 209.4409 | 228.6223 | 217.8938 | 86.3946 | 98.5879 | 134.6155 | 167.935 | 194.0994 | 122.3663 | 176.3918 | 109.8532 | 179.9626 | 114.5186 | 129.1218 | 170.5157 | 206.9583 | 227.2982 | 250.2074 | 136.6159 | 177.1326 | 220.125 | 235.731 | 215.8068 | 96.3229 | 109.59 | 139.8143 | 173.8422 | 199.6876 | 88.3173 | 118.2478 | 133.6535 | 126.7481 | 130.3295 | 207.6036 | 168.1251 | 222.6766 | 207.7761 | 157.8797 |  |  |  | 81.0121 | 88.5565 | 83.5133 | 170.0691 | 87.0199 | 143.9511 |  | 88.6512 | 83.3949 | 85.591 | 60.7663 | 104.4649 | 115.7251 |  | 179.057 | 207.7099 | 201.9334 | 393.2824 | 536.5359 | 511.2115 | 363.0351 | [23 empty] | 84.5302 | 523.8737 | 125.9543 | 193.3835
16:53 | 12416 |  |  | 20.6355 | 52.5294 | 56.3504 | 24.9933 | 23.458 | 41.591 | 31.4103 | 1.5964 | 1.964 | 0.7555 | -0.0022 |  |  |  | -1.6903 | 36.6667 | 54.0516 | 15.884 |  | 26.801 | 37.7529 | 0.3925 | 0.4186 | 2.0318 | 0.6518 | -5.982 | 198.7511 | 195.0402 | 144.8492 | 163.0455 | 133.7578 | 119.8165 | 104.8577 | 179.968 | 155.2774 | 197.0977 | 213.4667 | 196.4874 | 160.6894 | 155.6267 | 190.5022 | 214.0065 | 220.1538 |  |  | 134.3072 |  | 232.6896 | 115.0475 | 154.5757 | 189.8194 | 201.7834 | 183.766 | 179.966 | 168.9456 | 206.7603 | 223.0104 | 228.5907 | 164.7062 | 97.2882 | 136.1908 | 163.0012 | 183.4687 | 139.9808 | 170.7509 | 157.7616 | 265.0144 | 121.8099 | 171.1435 | 213.0226 | 230.4599 | 260.5019 | 115.8592 | 150.2073 | 182.2022 | 196.0669 | 187.6643 | 83.3203 | 96.5734 | 133.254 | 163.4589 | 183.6897 | 145.2634 |  | 127.2355 | 232.244 |  | 117.7297 | 156.3222 | 194.1796 | 211.5115 | 201.628 | 139.3719 | 167.5694 | 202.7245 | 209.383 | 186.4838 | 93.8684 | 106.4109 | 131.341 | 164.6218 | 190.0234 | 207.8951 | 127.9931 | 117.6983 | 119.0799 | 142.6295 | 183.8997 | 217.0316 | 225.9118 | 206.7811 |  |  |  |  | 81.1748 | 84.342 | 160.0219 | 84.9779 | 167.6358 | 92.2975 | 36.3088 | 36.6038 | 35.9063 | 33.4969 | 31.8504 | 35.8337 | 32.3034 | 36.3822 | 78.1606 | 93.6535 | 88.3467 | 77.858 | 201.6553 |  |  | 140.9264 |  | 128.8995 | 92.9843 | 120.5005 | 91.9799 | 186.4058 | 171.5745 | 218.4532 | 201.5163 | 212.8453 | 181.6859 | 224.4944 | 246.5903 | 249.5923 | 223.1769 | 141.3656 | 117.2209 | 172.7744 | 131.4879 | 172.7372 | 164.2592 | 201.8527 | 125.2235 | 199.4668 | 182.8593 | 190.1001 | 230.5018 |  | 177.1141 | 97.015 | 136.564 | 168.9172 | 191.8321 | 145.9662 | 151.1518 | 131.4093 |  | 139.8256 | 173.3723 | 216.8813 | 234.4979 | 220.8301 | 118.8714 | 164.7422 | 209.4309 | 228.6069 | 217.8736 | 86.399 | 98.5879 | 134.6199 | 167.9292 | 194.0895 | 122.3558 | 176.3795 | 109.8456 | 180.1692 | 114.5055 | 129.1213 | 170.5088 | 206.9418 | 227.2783 | 250.1078 | 136.6196 | 177.1282 | 220.1153 | 235.7038 | 215.7937 | 96.32 | 109.5932 | 139.8309 | 173.86 | 199.6628 | 88.3145 | 118.2404 | 133.6545 | 126.7332 | 130.3348 | 207.5959 | 168.1253 | 222.6572 | 207.7655 | 157.8657 |  |  |  | 81.0051 | 88.5604 | 83.5097 | 170.0655 | 87.0035 | 143.93 |  | 88.6419 | 83.3844 | 85.5774 | 60.7657 | 104.4631 | 115.7273 |  | 179.0204 | 207.6785 | 201.9188 | 392.7461 | 535.7286 | 510.4178 | 362.8462 | [23 empty] | 84.5245 | 523.0732 | 126.1301 | 193.3494
16:53 | 12417 |  |  | 20.627 | 52.5606 | 56.1942 | 24.9797 | 23.4673 | 41.6904 | 31.3263 | 1.5947 | 1.9691 | 0.7544 | -0.0013 |  |  |  | -1.7976 | 36.6929 | 53.992 | 15.9595 |  | 26.731 | 37.7104 | 0.3926 | 0.419 | 2.0353 | 0.6517 | -3.795 | 198.7255 | 195.0166 | 144.8398 | 163.0313 | 133.7446 | 119.8134 | 104.8519 | 179.9645 | 155.2702 | 197.0816 | 213.4523 | 196.466 | 160.6782 | 155.6135 | 190.5041 | 214.0118 | 220.1465 |  |  | 134.2942 |  | 232.6634 | 115.0533 | 154.575 | 189.8103 | 201.7626 | 183.7528 | 179.9611 | 168.9411 | 206.7513 | 223.0053 | 228.5791 | 164.7082 | 97.2935 | 136.1967 | 162.9981 | 183.4738 | 139.97 | 170.7373 | 157.7475 | 264.9786 | 121.8127 | 171.1449 | 213.0219 | 230.4411 | 260.3851 | 115.8571 | 150.2011 | 182.192 | 196.0478 | 187.6454 | 83.3191 | 96.5649 | 133.2546 | 163.4519 | 183.6813 | 145.2444 |  | 127.2165 | 232.2074 |  | 117.7329 | 156.3206 | 194.176 | 211.4984 | 201.6076 | 139.3699 | 167.5652 | 202.7053 | 209.3653 | 186.4653 | 93.8678 | 106.42 | 131.342 | 164.6159 | 190.0073 | 207.8787 | 127.9844 | 117.6958 | 119.07 | 142.6347 | 183.8922 | 217.0246 | 225.897 | 206.7636 |  |  |  |  | 81.1764 | 84.3386 | 160.02 | 84.9767 | 167.6257 | 92.2954 | 36.405 | 36.5984 | 35.8941 | 33.4222 | 31.6666 | 35.8673 | 33.2676 | 36.2851 | 78.1548 | 93.6428 | 88.3384 | 77.8527 | 201.625 |  |  | 140.9067 |  | 128.8862 | 92.972 | 120.487 | 91.9691 | 186.3947 | 171.5588 | 218.4253 | 201.4926 | 212.822 | 181.6521 | 224.4824 | 246.583 | 249.5745 | 223.1666 | 141.3851 | 117.2099 | 172.7606 | 131.4876 | 172.7346 | 164.2614 | 201.8506 | 125.2274 | 199.453 | 182.8541 | 190.1061 | 230.4913 |  | 177.0923 | 97.0172 | 136.5672 | 168.918 | 191.8225 | 145.9554 | 151.1367 | 131.3999 |  | 139.8219 | 173.3767 | 216.8813 | 234.4805 | 220.8207 | 118.8748 | 164.7472 | 209.4231 | 228.5926 | 217.8591 | 86.3988 | 98.5826 | 134.6242 | 167.9162 | 194.0771 | 122.3443 | 176.3672 | 109.8364 | 180.2336 | 114.4948 | 129.1178 | 170.5119 | 206.9302 | 227.2687 | 250.0583 | 136.6083 | 177.123 | 220.1065 | 235.68 | 215.7751 | 96.3165 | 109.5872 | 139.8187 | 173.85 | 199.6408 | 88.3089 | 118.2242 | 133.6455 | 126.7062 | 130.3321 | 207.5821 | 168.1197 | 222.6392 | 207.7469 | 157.8524 |  |  |  | 81.0113 | 88.5619 | 83.5071 | 170.0529 | 86.9994 | 143.9021 |  | 88.6447 | 83.3845 | 85.5737 | 60.7596 | 104.4575 | 115.7276 |  | 178.9706 | 207.6447 | 201.8901 | 392.9024 | 536.3885 | 510.6975 | 362.9238 | [23 empty] | 84.5248 | 523.543 | 126.0401 | 193.3076
16:53 | 12418 |  |  | 20.6157 | 52.6017 | 56.1153 | 24.9623 | 23.5086 | 41.6404 | 31.4371 | 1.5959 | 1.9671 | 0.7557 | -0.0027 |  |  |  | -1.7458 | 36.6593 | 53.9904 | 15.9155 |  | 26.6979 | 37.6787 | 0.3938 | 0.4194 | 2.0326 | 0.6516 | -7.0922 | 198.7 | 194.9953 | 144.8243 | 163.0168 | 133.7374 | 119.8053 | 104.8405 | 179.9473 | 155.2649 | 197.0696 | 213.433 | 196.4432 | 160.6669 | 155.595 | 190.4691 | 213.9891 | 220.1239 |  |  | 134.282 |  | 232.6328 | 115.0498 | 154.5715 | 189.7984 | 201.745 | 183.7354 | 179.9566 | 168.9386 | 206.7425 | 222.9846 | 228.5765 | 164.7103 | 97.2867 | 136.1914 | 162.9946 | 183.4753 | 139.9561 | 170.7158 | 157.7337 | 264.9383 | 121.8048 | 171.1382 | 213.0108 | 230.4295 | 260.3653 | 115.86 | 150.1975 | 182.1873 | 196.0379 | 187.6319 | 83.3288 | 96.5724 | 133.2621 | 163.4484 | 183.6668 | 145.2463 |  | 127.2035 | 232.1824 |  | 117.7317 | 156.3185 | 194.1715 | 211.4932 | 201.6007 | 139.3685 | 167.5633 | 202.6985 | 209.3526 | 186.4556 | 93.8709 | 106.4233 | 131.3395 | 164.6087 | 189.9997 | 207.8725 | 127.9768 | 117.6841 | 119.0634 | 142.6355 | 183.8834 | 217.0133 | 225.8815 | 206.7477 |  |  |  |  | 81.1701 | 84.3344 | 160.0117 | 84.9688 | 167.5987 | 92.2889 | 36.5685 | 36.6412 | 36.036 | 33.4481 | 31.3504 | 35.9001 | 33.8906 | 36.1945 | 78.1525 | 93.636 | 88.3365 | 77.8457 | 201.6019 |  |  | 140.9031 |  | 128.8776 | 92.9649 | 120.484 | 91.9704 | 186.3925 | 171.5554 | 218.3972 | 201.4749 | 212.8037 | 181.6164 | 224.4662 | 246.5615 | 249.5454 | 223.1426 | 141.4151 | 117.1957 | 172.7322 | 131.4806 | 172.7187 | 164.2612 | 201.8353 | 125.2255 | 199.4421 | 182.8397 | 190.103 | 230.4665 |  | 177.0782 | 97.017 | 136.5685 | 168.9122 | 191.8015 | 145.9421 | 151.1222 | 131.3843 |  | 139.8106 | 173.3655 | 216.8605 | 234.4579 | 220.8026 | 118.8706 | 164.7387 | 209.4098 | 228.5765 | 217.8413 | 86.4004 | 98.5779 | 134.6262 | 167.9085 | 194.0584 | 122.3309 | 176.3529 | 109.8201 | 180.2289 | 114.4852 | 129.1191 | 170.5048 | 206.9218 | 227.2493 | 250.0252 | 136.6001 | 177.1176 | 220.1039 | 235.6625 | 215.7507 | 96.3084 | 109.578 | 139.7909 | 173.8242 | 199.6216 | 88.2991 | 118.2042 | 133.6342 | 126.6763 | 130.3247 | 207.5734 | 168.1193 | 222.6273 | 207.7262 | 157.832 |  |  |  | 81.0096 | 88.5509 | 83.4959 | 170.0316 | 86.991 | 143.8717 |  | 88.6435 | 83.3909 | 85.5729 | 60.7566 | 104.4613 | 115.7205 |  | 178.9244 | 207.6076 | 201.8668 | 392.8084 | 535.7908 | 510.5424 | 362.8462 | [23 empty] | 84.521 | 523.1666 | 126.0231 | 193.266
16:53 | 12419 |  |  | 20.6824 | 52.6257 | 56.2159 | 25.1495 | 23.4729 | 41.5847 | 31.4268 | 1.5956 | 1.9625 | 0.7598 | -0.0009 |  |  |  | -1.7072 | 36.6303 | 54.0363 | 15.9584 |  | 26.6955 | 37.7277 | 0.3938 | 0.4158 | 2.0292 | 0.652 | -5.6735 | 198.686 | 194.9862 | 144.8144 | 163.006 | 133.7318 | 119.7937 | 104.8305 | 179.9386 | 155.2695 | 197.056 | 213.4149 | 196.4277 | 160.6597 | 155.5873 | 190.4394 | 213.9644 | 220.1044 |  |  | 134.276 |  | 232.5977 | 115.0582 | 154.5667 | 189.7881 | 201.7347 | 183.7241 | 179.9496 | 168.9297 | 206.7313 | 222.9576 | 228.5656 | 164.7 | 97.279 | 136.189 | 162.991 | 183.4606 | 139.9365 | 170.6933 | 157.72 | 264.8925 | 121.8011 | 171.1321 | 212.991 | 230.4096 | 260.3518 | 115.8689 | 150.2032 | 182.1831 | 196.0331 | 187.6282 | 83.3354 | 96.5802 | 133.2632 | 163.4485 | 183.6703 | 145.2495 |  | 127.186 | 232.1508 |  | 117.7274 | 156.3095 | 194.1587 | 211.4743 | 201.591 | 139.3618 | 167.5587 | 202.6845 | 209.3347 | 186.446 | 93.8684 | 106.4152 | 131.3345 | 164.6034 | 189.9824 | 207.8642 | 127.9668 | 117.6667 | 119.0476 | 142.6281 | 183.8765 | 216.9966 | 225.863 | 206.7326 |  |  |  |  | 81.1661 | 84.3352 | 159.995 | 84.9807 | 167.5696 | 92.271 | 36.7686 | 36.7213 | 36.1663 | 33.4588 | 31.0456 | 35.8142 | 34.319 | 36.136 | 78.1437 | 93.6238 | 88.3233 | 77.8306 | 201.5843 |  |  | 140.8984 |  | 128.8707 | 92.9597 | 120.4807 | 91.9688 | 186.3775 | 171.5572 | 218.376 | 201.4574 | 212.7854 | 181.6002 | 224.4469 | 246.5403 | 249.5183 | 223.1173 | 141.4029 | 117.1821 | 172.6669 | 131.4712 | 172.7003 | 164.2561 | 201.826 | 125.2181 | 199.4286 | 182.8174 | 190.0982 | 230.4403 |  | 177.057 | 97.0113 | 136.5643 | 168.9065 | 191.7867 | 145.9265 | 151.1049 | 131.3717 |  | 139.7987 | 173.3527 | 216.8452 | 234.4396 | 220.7755 | 118.8698 | 164.7276 | 209.3957 | 228.5552 | 217.8199 | 86.3989 | 98.5759 | 134.6294 | 167.908 | 194.0445 | 122.3183 | 176.3329 | 109.8045 | 180.2162 | 114.4749 | 129.125 | 170.5099 | 206.9146 | 227.2276 | 250.0124 | 136.6204 | 177.1207 | 220.1117 | 235.6597 | 215.7518 | 96.3167 | 109.5817 | 139.7822 | 173.8092 | 199.6185 | 88.2984 | 118.1934 | 133.6279 | 126.6542 | 130.3157 | 207.5647 | 168.1136 | 222.6099 | 207.7042 | 157.8223 |  |  |  | 80.993 | 88.5415 | 83.4804 | 170.0098 | 86.9699 | 143.8409 |  | 88.6349 | 83.3917 | 85.5636 | 60.7541 | 104.463 | 115.7192 |  | 178.8821 | 207.5817 | 201.8407 | 392.9753 | 536.2348 | 510.9156 | 362.9289 | [23 empty] | 84.5133 | 523.5752 | 126.1497 | 193.2319
16:53 | 12420 |  |  | 20.6706 | 52.506 | 56.2391 | 25.0714 | 23.4058 | 41.5434 | 31.3759 | 1.5958 | 1.9659 | 0.7532 | -0.0024 |  |  |  | -1.8259 | 36.6431 | 53.9437 | 15.9539 |  | 26.7627 | 37.6368 | 0.3957 | 0.4168 | 2.0305 | 0.6525 | -4.1012 | 198.6694 | 194.9701 | 144.8072 | 162.9944 | 133.7213 | 119.788 | 104.8269 | 179.9323 | 155.26 | 197.0432 | 213.3946 | 196.4117 | 160.649 | 155.5858 | 190.4172 | 213.9496 | 220.0785 |  |  | 134.2724 |  | 232.5671 | 115.0633 | 154.5632 | 189.7827 | 201.7174 | 183.7076 | 179.9404 | 168.9246 | 206.7102 | 222.9474 | 228.546 | 164.69 | 97.2829 | 136.1993 | 162.9899 | 183.4471 | 139.925 | 170.6839 | 157.708 | 264.8551 | 121.8045 | 171.1378 | 212.9825 | 230.393 | 260.2732 | 115.8721 | 150.2022 | 182.1742 | 196.0135 | 187.6104 | 83.3275 | 96.5728 | 133.2637 | 163.4389 | 183.6635 | 145.2359 |  | 127.172 | 232.1166 |  | 117.7164 | 156.3095 | 194.146 | 211.4555 | 201.5709 | 139.3539 | 167.5493 | 202.6708 | 209.3139 | 186.4204 | 93.8603 | 106.4179 | 131.3367 | 164.5954 | 189.9606 | 207.8535 | 127.9639 | 117.6681 | 119.0367 | 142.6325 | 183.8748 | 216.9885 | 225.8481 | 206.7195 |  |  |  |  | 81.1625 | 84.3271 | 159.987 | 84.9981 | 167.5383 | 92.262 | 36.794 | 36.768 | 36.0816 | 33.5076 | 30.843 | 35.7415 | 34.7559 | 36.0047 | 78.1326 | 93.6154 | 88.311 | 77.8246 | 201.5669 |  |  | 140.8873 |  | 128.8656 | 92.9615 | 120.4786 | 91.9651 | 186.3654 | 171.5487 | 218.3556 | 201.44 | 212.7625 | 181.5927 | 224.4327 | 246.5196 | 249.5027 | 223.094 | 141.3851 | 117.17 | 172.5779 | 131.4602 | 172.6893 | 164.2454 | 201.8151 | 125.2127 | 199.4082 | 182.8001 | 190.0898 | 230.4255 |  | 177.0413 | 97.0094 | 136.5666 | 168.9065 | 191.7767 | 145.9122 | 151.0937 | 131.3612 |  | 139.7988 | 173.3395 | 216.8367 | 234.4257 | 220.7555 | 118.8749 | 164.7351 | 209.3888 | 228.5403 | 217.8087 | 86.4037 | 98.5788 | 134.6328 | 167.9112 | 194.0381 | 122.3147 | 176.3224 | 109.8026 | 180.2258 | 114.4625 | 129.1248 | 170.5155 | 206.9087 | 227.2146 | 250.009 | 136.6166 | 177.1124 | 220.097 | 235.6403 | 215.7298 | 96.3137 | 109.5761 | 139.7757 | 173.7906 | 199.6075 | 88.3013 | 118.1874 | 133.6155 | 126.6429 | 130.3142 | 207.5524 | 168.101 | 222.5896 | 207.6868 | 157.8028 |  |  |  | 80.9867 | 88.5443 | 83.4687 | 169.9901 | 86.9796 | 143.8226 |  | 88.6381 | 83.3887 | 85.5512 | 60.749 | 104.4501 | 115.7278 |  | 178.8429 | 207.5792 | 201.8271 | 393.3341 | 536.4403 | 511.2428 | 363.0922 | [23 empty] | 84.5084 | 523.8416 | 125.978 | 193.2111
16:53 | 12421 |  |  | 20.7071 | 52.6441 | 56.1568 | 25.0429 | 23.4261 | 41.6677 | 31.3794 | 1.5935 | 1.9656 | 0.7539 | -0.0011 |  |  |  | -1.8142 | 36.6104 | 53.9239 | 15.9125 |  | 26.7415 | 37.673 | 0.3939 | 0.4184 | 2.0321 | 0.6514 | -5.3033 | 198.6568 | 194.9551 | 144.8079 | 162.986 | 133.717 | 119.7824 | 104.8268 | 179.9332 | 155.2489 | 197.0377 | 213.3735 | 196.3991 | 160.6446 | 155.5774 | 190.4153 | 213.9508 | 220.0569 |  |  | 134.269 |  | 232.5354 | 115.0608 | 154.5644 | 189.7751 | 201.7078 | 183.6916 | 179.9227 | 168.9259 | 206.7015 | 222.9366 | 228.5393 | 164.679 | 97.2844 | 136.2001 | 162.9841 | 183.4342 | 139.9136 | 170.671 | 157.6918 | 264.8169 | 121.8026 | 171.1372 | 212.9724 | 230.3768 | 260.198 | 115.8686 | 150.187 | 182.1571 | 195.9877 | 187.5884 | 83.3202 | 96.5671 | 133.2607 | 163.4327 | 183.6377 | 145.2432 |  | 127.1553 | 232.0765 |  | 117.7199 | 156.3119 | 194.1347 | 211.4458 | 201.5526 | 139.3482 | 167.5403 | 202.6567 | 209.2904 | 186.4065 | 93.8518 | 106.4182 | 131.3298 | 164.5844 | 189.9445 | 207.8337 | 127.9561 | 117.6626 | 119.0299 | 142.6307 | 183.8699 | 216.9764 | 225.8318 | 206.7004 |  |  |  |  | 81.1587 | 84.3243 | 159.9784 | 84.9905 | 167.5125 | 92.2626 | 36.5579 | 36.7574 | 35.6223 | 33.6507 | 30.6398 | 35.8034 | 34.7469 | 35.8482 | 78.1334 | 93.6164 | 88.3091 | 77.8262 | 201.5489 |  |  | 140.8788 |  | 128.8583 | 92.9595 | 120.4756 | 91.9667 | 186.3503 | 171.5469 | 218.3375 | 201.427 | 212.7428 | 181.5541 | 224.4257 | 246.4976 | 249.4883 | 223.0636 | 141.3625 | 117.1551 | 172.4947 | 131.4453 | 172.6778 | 164.2454 | 201.7981 | 125.2075 | 199.3872 | 182.7938 | 190.0795 | 230.4078 |  | 177.0419 | 96.9979 | 136.573 | 168.8983 | 191.7663 | 145.9007 | 151.0752 | 131.3472 |  | 139.7947 | 173.3354 | 216.8232 | 234.4051 | 220.7389 | 118.8778 | 164.7374 | 209.3832 | 228.5321 | 217.8007 | 86.4107 | 98.5831 | 134.6363 | 167.9078 | 194.0316 | 122.3124 | 176.3169 | 109.7987 | 180.2432 | 114.4532 | 129.1285 | 170.5165 | 206.8998 | 227.207 | 249.9759 | 136.6121 | 177.1035 | 220.0677 | 235.6117 | 215.6982 | 96.3056 | 109.5661 | 139.7674 | 173.7767 | 199.5903 | 88.3036 | 118.1781 | 133.6042 | 126.6362 | 130.3213 | 207.5315 | 168.0983 | 222.5727 | 207.6753 | 157.7759 |  |  |  | 80.989 | 88.5425 | 83.4658 | 169.9793 | 86.9241 | 143.8119 |  | 88.625 | 83.3857 | 85.548 | 60.7605 | 104.4507 | 115.729 |  | 178.7989 | 207.5384 | 201.8072 | 392.8612 | 536.081 | 511.0714 | 363.0585 | [23 empty] | 84.5049 | 523.5762 | 126.0214 | 193.1687
16:53 | 12422 |  |  | 20.6509 | 52.5894 | 56.1258 | 25.0456 | 23.4131 | 41.6452 | 31.3155 | 1.5953 | 1.9613 | 0.7582 | -0.0008 |  |  |  | -1.6753 | 36.6358 | 54.0777 | 15.9822 |  | 26.787 | 37.6948 | 0.3933 | 0.4188 | 2.0363 | 0.6494 | -6.5487 | 198.6331 | 194.9329 | 144.7977 | 162.9741 | 133.7043 | 119.7713 | 104.8247 | 179.9286 | 155.2409 | 197.0177 | 213.3536 | 196.3771 | 160.6402 | 155.5686 | 190.3898 | 213.9268 | 220.0361 |  |  | 134.2524 |  | 232.4959 | 115.0587 | 154.5581 | 189.7604 | 201.6877 | 183.6772 | 179.9021 | 168.9178 | 206.6925 | 222.9169 | 228.5384 | 164.6633 | 97.2807 | 136.1912 | 162.9744 | 183.4203 | 139.9 | 170.6511 | 157.6726 | 264.7665 | 121.8001 | 171.1295 | 212.9527 | 230.3549 | 260.2005 | 115.8702 | 150.1809 | 182.1426 | 195.9735 | 187.5742 | 83.3116 | 96.5621 | 133.2575 | 163.4296 | 183.6205 | 145.2435 |  | 127.143 | 232.0411 |  | 117.7222 | 156.3073 | 194.1257 | 211.4302 | 201.5348 | 139.3427 | 167.5321 | 202.6447 | 209.2742 | 186.3945 | 93.8497 | 106.4153 | 131.326 | 164.5753 | 189.9378 | 207.8084 | 127.9426 | 117.6514 | 119.0168 | 142.6259 | 183.8553 | 216.9634 | 225.8106 | 206.6788 |  |  |  |  | 81.154 | 84.3193 | 159.9673 | 84.9779 | 167.4986 | 92.2547 | 36.2845 | 36.7165 | 35.2405 | 33.791 | 30.4304 | 35.8739 | 34.4711 | 35.7603 | 78.1303 | 93.6148 | 88.3115 | 77.8201 | 201.534 |  |  | 140.8698 |  | 128.8515 | 92.9542 | 120.4644 | 91.9631 | 186.3384 | 171.5474 | 218.3139 | 201.41 | 212.722 | 181.537 | 224.4184 | 246.4761 | 249.4711 | 223.0353 | 141.3219 | 117.1397 | 172.4461 | 131.4319 | 172.6733 | 164.244 | 201.7931 | 125.2138 | 199.3702 | 182.7807 | 190.0696 | 230.3905 |  | 177.0408 | 96.995 | 136.5806 | 168.8935 | 191.7524 | 145.8948 | 151.0612 | 131.3372 |  | 139.7773 | 173.3396 | 216.8107 | 234.3882 | 220.7122 | 118.8682 | 164.7197 | 209.3634 | 228.5161 | 217.78 | 86.3986 | 98.5667 | 134.6363 | 167.8934 | 194.0177 | 122.2898 | 176.2918 | 109.7766 | 180.2558 | 114.4335 | 129.1331 | 170.5162 | 206.8876 | 227.1934 | 249.9081 | 136.6226 | 177.1034 | 220.0649 | 235.6059 | 215.6936 | 96.3135 | 109.5662 | 139.7429 | 173.7506 | 199.5901 | 88.2961 | 118.1623 | 133.5938 | 126.3591 | 130.3029 | 207.503 | 168.0852 | 222.55 | 207.6544 | 157.7543 |  |  |  | 80.9751 | 88.5274 | 83.4548 | 169.9665 | 86.8615 | 143.7848 |  | 88.6187 | 83.3773 | 85.538 | 60.7587 | 104.4648 | 115.7287 |  | 178.7678 | 207.5407 | 201.7943 | 393.0424 | 535.9339 | 510.6823 | 362.8227 | [23 empty] | 84.4956 | 523.3081 | 126.0863 | 193.1542
16:53 | 12423 |  |  | 20.6263 | 52.5925 | 56.0985 | 25.0555 | 23.4791 | 41.7211 | 31.3265 | 1.5936 | 1.9631 | 0.7546 | -0.0017 |  |  |  | -1.7508 | 36.6435 | 54.1316 | 16.0011 |  | 26.8054 | 37.763 | 0.3945 | 0.4187 | 2.0355 | 0.6476 | -5.2443 | 198.6117 | 194.9156 | 144.7815 | 162.9597 | 133.6913 | 119.7647 | 104.8223 | 179.9054 | 155.2353 | 196.9942 | 213.3372 | 196.3521 | 160.631 | 155.5586 | 190.3561 | 213.9024 | 220.0017 |  |  | 134.2307 |  | 232.4637 | 115.0493 | 154.5537 | 189.7463 | 201.665 | 183.6583 | 179.8929 | 168.9074 | 206.6797 | 222.8981 | 228.5312 | 164.6541 | 97.2779 | 136.1902 | 162.9671 | 183.409 | 139.8882 | 170.6309 | 157.6536 | 264.7208 | 121.7951 | 171.1225 | 212.9384 | 230.338 | 260.2743 | 115.879 | 150.1848 | 182.1334 | 195.9644 | 187.5619 | 83.3132 | 96.5629 | 133.2575 | 163.4199 | 183.6079 | 145.2159 |  | 127.1391 | 232.0099 |  | 117.7201 | 156.2963 | 194.1152 | 211.4037 | 201.5193 | 139.3301 | 167.5252 | 202.6331 | 209.2608 | 186.3734 | 93.8472 | 106.414 | 131.3285 | 164.566 | 189.9253 | 207.7898 | 127.9336 | 117.6514 | 119.0074 | 142.6331 | 183.8518 | 216.9512 | 225.7931 | 206.6699 |  |  |  |  | 81.1493 | 84.309 | 159.9523 | 84.972 | 167.4757 | 92.2469 | 36.0192 | 36.7 | 35.2816 | 33.9468 | 30.752 | 35.9311 | 34.6945 | 35.7382 | 78.1188 | 93.6025 | 88.3023 | 77.8101 | 201.5142 |  |  | 140.8557 |  | 128.8478 | 92.9501 | 120.4518 | 91.954 | 186.3362 | 171.5389 | 218.291 | 201.3861 | 212.7007 | 181.5381 | 224.4053 | 246.4515 | 249.4562 | 223.0081 | 141.2709 | 117.1293 | 172.3981 | 131.4161 | 172.6715 | 164.2365 | 201.782 | 125.2131 | 199.3562 | 182.7566 | 190.0618 | 230.3739 |  | 177.0287 | 96.999 | 136.5757 | 168.8886 | 191.7378 | 145.8866 | 151.0509 | 131.3268 |  | 139.7663 | 173.3355 | 216.7922 | 234.3778 | 220.6908 | 118.8639 | 164.7065 | 209.3444 | 228.4864 | 217.7572 | 86.3888 | 98.5639 | 134.635 | 167.8841 | 193.9912 | 122.2774 | 176.2695 | 109.7562 | 180.2669 | 114.4146 | 129.1279 | 170.5023 | 206.8733 | 227.1712 | 249.8585 | 136.6189 | 177.096 | 220.0669 | 235.5937 | 215.6826 | 96.3187 | 109.5707 | 139.7135 | 173.7233 | 199.5853 | 88.2896 | 118.142 | 133.5814 | 126.0765 | 130.2799 | 207.4894 | 168.0694 | 222.5146 | 207.6279 | 157.7443 |  |  |  | 80.9669 | 88.5157 | 83.4463 | 169.9611 | 86.8564 | 143.7757 |  | 88.6159 | 83.3744 | 85.5294 | 60.7561 | 104.4553 | 115.7166 |  | 178.7383 | 207.5136 | 201.7628 | 393.0424 | 535.9339 | 510.7447 | 362.6983 | [23 empty] | 84.4884 | 523.3393 | 126.148 | 193.1259
16:53 | 12424 |  |  | 20.6366 | 52.6593 | 56.169 | 25.0361 | 23.4336 | 41.6948 | 31.3167 | 1.5946 | 1.9641 | 0.7561 | -0.0015 |  |  |  | -1.7338 | 36.6693 | 54.1031 | 16.0732 |  | 26.8243 | 37.7373 | 0.3931 | 0.418 | 2.0319 | 0.6494 | -4.4403 | 198.5954 | 194.8989 | 144.7675 | 162.9443 | 133.6875 | 119.7586 | 104.8172 | 179.8839 | 155.2317 | 196.9828 | 213.3131 | 196.343 | 160.6236 | 155.5467 | 190.3401 | 213.8848 | 219.9703 |  |  | 134.2195 |  | 232.4371 | 115.0402 | 154.5507 | 189.7335 | 201.6502 | 183.6427 | 179.8838 | 168.898 | 206.6711 | 222.8813 | 228.5285 | 164.6478 | 97.2849 | 136.193 | 162.9633 | 183.3988 | 139.8725 | 170.6113 | 157.6399 | 264.6842 | 121.7928 | 171.1184 | 212.9338 | 230.325 | 260.2866 | 115.8836 | 150.1795 | 182.1247 | 195.9451 | 187.5543 | 83.3142 | 96.5582 | 133.2597 | 163.4115 | 183.5958 | 145.2076 |  | 127.1361 | 231.97 |  | 117.7323 | 156.2961 | 194.1125 | 211.3941 | 201.5114 | 139.3229 | 167.5278 | 202.6215 | 209.2451 | 186.363 | 93.8422 | 106.4172 | 131.3312 | 164.5619 | 189.9137 | 207.7854 | 127.9237 | 117.644 | 119.0049 | 142.6423 | 183.8578 | 216.9397 | 225.7809 | 206.6576 |  |  |  |  | 81.1529 | 84.3079 | 159.9531 | 84.9656 | 167.4496 | 92.2506 | 35.8698 | 36.728 | 35.304 | 33.9381 | 31.232 | 36.0354 | 35.234 | 35.7425 | 78.1068 | 93.5897 | 88.2864 | 77.8008 | 201.4883 |  |  | 140.8365 |  | 128.8344 | 92.9408 | 120.4377 | 91.9392 | 186.3251 | 171.5241 | 218.2666 | 201.3606 | 212.6819 | 181.4954 | 224.3714 | 246.4249 | 249.4362 | 222.9767 | 141.2083 | 117.1148 | 172.3404 | 131.3942 | 172.66 | 164.2331 | 201.7629 | 125.2002 | 199.3387 | 182.7389 | 190.0608 | 230.3548 |  | 177.0075 | 96.9977 | 136.5724 | 168.882 | 191.7325 | 145.8754 | 151.0334 | 131.3125 |  | 139.7671 | 173.3265 | 216.7767 | 234.366 | 220.6836 | 118.8611 | 164.7139 | 209.3327 | 228.4599 | 217.7392 | 86.3944 | 98.57 | 134.6411 | 167.8827 | 193.9747 | 122.2702 | 176.257 | 109.7447 | 180.2767 | 114.4067 | 129.1288 | 170.499 | 206.8639 | 227.1487 | 249.8922 | 136.6123 | 177.0879 | 220.052 | 235.5688 | 215.6524 | 96.3159 | 109.565 | 139.7076 | 173.7178 | 199.5668 | 88.2845 | 118.1337 | 133.5708 | 126.0615 | 130.2737 | 207.4779 | 168.0668 | 222.4927 | 207.6049 | 157.7455 |  |  |  | 80.9639 | 88.5052 | 83.4412 | 169.9675 | 86.9263 | 143.7784 |  | 88.6061 | 83.3756 | 85.5251 | 60.771 | 104.4423 | 115.7284 |  | 178.6995 | 207.4803 | 201.7509 | 392.9283 | 536.1539 | 510.4638 | 362.7656 | [23 empty] | 84.4847 | 523.3088 | 126.1859 | 193.0899
16:53 | 12425 |  |  | 20.6703 | 52.6963 | 56.2407 | 25.0466 | 23.4681 | 41.6173 | 31.2975 | 1.5949 | 1.9628 | 0.7551 | -0.0021 |  |  |  | -1.746 | 36.5751 | 53.9306 | 15.9381 |  | 26.7793 | 37.715 | 0.3937 | 0.418 | 2.0316 | 0.6514 | -6.0747 | 198.5741 | 194.8808 | 144.7516 | 162.9322 | 133.6781 | 119.7524 | 104.8022 | 179.8709 | 155.224 | 196.9722 | 213.2842 | 196.3271 | 160.6136 | 155.5385 | 190.316 | 213.8551 | 219.9471 |  |  | 134.2067 |  | 232.4087 | 115.0366 | 154.538 | 189.7224 | 201.6355 | 183.6286 | 179.8672 | 168.8918 | 206.6584 | 222.863 | 228.522 | 164.6407 | 97.2886 | 136.2011 | 162.9602 | 183.3972 | 139.8625 | 170.5954 | 157.6233 | 264.6467 | 121.7905 | 171.1172 | 212.9267 | 230.3087 | 260.2011 | 115.8795 | 150.1709 | 182.1106 | 195.9235 | 187.5343 | 83.3026 | 96.5533 | 133.2568 | 163.4027 | 183.5828 | 145.2147 |  | 127.1286 | 231.9345 |  | 117.7384 | 156.3045 | 194.1048 | 211.3866 | 201.497 | 139.3238 | 167.5258 | 202.6106 | 209.2308 | 186.3452 | 93.8351 | 106.4187 | 131.335 | 164.5564 | 189.9045 | 207.7723 | 127.9133 | 117.6257 | 118.9945 | 142.6496 | 183.8525 | 216.9274 | 225.7649 | 206.6382 |  |  |  |  | 81.1438 | 84.3075 | 159.9298 | 84.9423 | 167.4228 | 92.2359 | 35.7906 | 36.7683 | 35.3267 | 33.6117 | 31.3962 | 36.0773 | 35.5986 | 35.7175 | 78.1041 | 93.5859 | 88.2846 | 77.7956 | 201.4673 |  |  | 140.826 |  | 128.8193 | 92.9359 | 120.4299 | 91.9387 | 186.3132 | 171.5267 | 218.2509 | 201.3453 | 212.6638 | 181.4561 | 224.3546 | 246.4122 | 249.416 | 222.9532 | 141.1698 | 117.1061 | 172.297 | 131.3829 | 172.6468 | 164.2347 | 201.7531 | 125.1972 | 199.3169 | 182.7311 | 190.0566 | 230.3414 |  | 176.9961 | 96.9946 | 136.5725 | 168.8773 | 191.7196 | 145.8647 | 151.0237 | 131.2975 |  | 139.7662 | 173.3266 | 216.7612 | 234.3544 | 220.6613 | 118.8516 | 164.7107 | 209.3161 | 228.4322 | 217.7164 | 86.3913 | 98.5681 | 134.64 | 167.8775 | 193.9627 | 122.2562 | 176.2373 | 109.7268 | 180.2728 | 114.3885 | 129.1299 | 170.5025 | 206.8525 | 227.1289 | 249.8569 | 136.6083 | 177.0784 | 220.0267 | 235.5438 | 215.6224 | 96.305 | 109.5564 | 139.6999 | 173.7055 | 199.5431 | 88.2764 | 118.1298 | 133.5615 | 126.0446 | 130.2736 | 207.463 | 168.0638 | 222.4828 | 207.5841 | 157.7368 |  |  |  | 80.9578 | 88.4988 | 83.4285 | 169.9861 | 87.0146 | 143.7589 |  | 88.5989 | 83.3728 | 85.5052 | 60.7709 | 104.4407 | 115.7213 |  | 178.6651 | 207.4753 | 201.7294 | 393.2141 | 536.077 | 510.8223 | 363.1105 | [23 empty] | 84.4767 | 523.4496 | 126.0687 | 193.0702
16:53 | 12426 |  |  | 20.6868 | 52.5691 | 56.1437 | 25.0599 | 23.5414 | 41.7387 | 31.3196 | 1.5948 | 1.9635 | 0.7574 | -0.0018 |  |  |  | -1.6358 | 36.6635 | 54.0012 | 15.9504 |  | 26.773 | 37.7272 | 0.3935 | 0.4179 | 2.0361 | 0.6504 | -5.6611 | 198.5561 | 194.8655 | 144.744 | 162.9227 | 133.6695 | 119.7448 | 104.8006 | 179.8741 | 155.2189 | 196.9698 | 213.2739 | 196.3077 | 160.6043 | 155.5319 | 190.2894 | 213.8302 | 219.9174 |  |  | 134.1928 |  | 232.3758 | 115.0386 | 154.5349 | 189.7115 | 201.6197 | 183.6118 | 179.8557 | 168.8839 | 206.6451 | 222.8456 | 228.5194 | 164.6371 | 97.2868 | 136.21 | 162.9556 | 183.3992 | 139.8632 | 170.5792 | 157.6105 | 264.6094 | 121.7936 | 171.1159 | 212.9158 | 230.2936 | 260.276 | 115.8843 | 150.1694 | 182.1025 | 195.9174 | 187.5128 | 83.31 | 96.5557 | 133.2601 | 163.4015 | 183.5787 | 145.2345 |  | 127.1256 | 231.902 |  | 117.7306 | 156.3036 | 194.094 | 211.3705 | 201.484 | 139.3149 | 167.5145 | 202.5996 | 209.2141 | 186.3243 | 93.8383 | 106.4202 | 131.3336 | 164.5562 | 189.8913 | 207.7483 | 127.9038 | 117.6152 | 118.9763 | 142.6442 | 183.8408 | 216.9157 | 225.746 | 206.6194 |  |  |  |  | 81.1366 | 84.3012 | 159.9085 | 84.9243 | 167.3941 | 92.2121 | 35.6383 | 36.781 | 35.3302 | 33.5272 | 31.5356 | 36.082 | 35.7328 | 35.7032 | 78.1032 | 93.5778 | 88.2877 | 77.7928 | 201.4428 |  |  | 140.821 |  | 128.8124 | 92.935 | 120.4309 | 91.9369 | 186.3044 | 171.5284 | 218.2362 | 201.3287 | 212.6478 | 181.4396 | 224.3422 | 246.4002 | 249.3953 | 222.9299 | 141.1508 | 117.0979 | 172.2467 | 131.3705 | 172.6415 | 164.2369 | 201.7458 | 125.1971 | 199.3002 | 182.725 | 190.0521 | 230.3206 |  | 176.994 | 96.9971 | 136.5656 | 168.8683 | 191.7073 | 145.8525 | 151.0122 | 131.2857 |  | 139.762 | 173.3275 | 216.745 | 234.3432 | 220.6426 | 118.8528 | 164.7068 | 209.3029 | 228.4185 | 217.6969 | 86.3838 | 98.5727 | 134.6372 | 167.8714 | 193.9521 | 122.2459 | 176.2186 | 109.7184 | 180.2648 | 114.3756 | 129.1218 | 170.497 | 206.8388 | 227.1145 | 249.7945 | 136.6067 | 177.08 | 220.0086 | 235.5174 | 215.607 | 96.2988 | 109.5579 | 139.6847 | 173.69 | 199.5268 | 88.2736 | 118.1135 | 133.5505 | 126.0265 | 130.2689 | 207.4499 | 168.0535 | 222.462 | 207.5666 | 157.7082 |  |  |  | 80.9505 | 88.4859 | 83.4243 | 170.0052 | 87.0386 | 143.7373 |  | 88.5919 | 83.369 | 85.5003 | 60.7758 | 104.4349 | 115.7257 |  | 178.6305 | 207.4577 | 201.7099 | 393.2247 | 536.1725 | 510.9156 | 362.9911 | [23 empty] | 84.47 | 523.544 | 126.1616 | 193.0441
16:53 | 12427 |  |  | 20.7406 | 52.5897 | 56.1366 | 25.1169 | 23.5672 | 41.7704 | 31.3226 | 1.5941 | 1.9642 | 0.7601 | -0.0027 |  |  |  | -1.6662 | 36.6397 | 54.0406 | 15.9776 |  | 26.8429 | 37.767 | 0.3927 | 0.4168 | 2.0354 | 0.6503 | -4.8069 | 198.5355 | 194.8435 | 144.7417 | 162.9092 | 133.657 | 119.7381 | 104.7977 | 179.8694 | 155.2216 | 196.9615 | 213.2654 | 196.3001 | 160.5987 | 155.5188 | 190.2743 | 213.822 | 219.8941 |  |  | 134.1856 |  | 232.3471 | 115.0447 | 154.5339 | 189.6996 | 201.5967 | 183.5931 | 179.845 | 168.8694 | 206.6267 | 222.8306 | 228.5265 | 164.6325 | 97.2894 | 136.2121 | 162.9577 | 183.3948 | 139.8586 | 170.564 | 157.5997 | 264.5702 | 121.7981 | 171.1119 | 212.8982 | 230.2821 | 260.562 | 115.8922 | 150.1645 | 182.0968 | 195.9065 | 187.5037 | 83.3121 | 96.555 | 133.2667 | 163.4035 | 183.5704 | 145.2422 |  | 127.126 | 231.8658 |  | 117.7301 | 156.3034 | 194.0861 | 211.3563 | 201.4691 | 139.3095 | 167.5072 | 202.5913 | 209.2012 | 186.3118 | 93.8429 | 106.4276 | 131.3333 | 164.5499 | 189.8823 | 207.7231 | 127.8961 | 117.6166 | 118.9649 | 142.6443 | 183.8424 | 216.9107 | 225.7335 | 206.6066 |  |  |  |  | 81.1372 | 84.2962 | 159.9041 | 84.9301 | 167.3696 | 92.1967 | 35.5373 | 36.7185 | 35.1818 | 33.7774 | 31.5259 | 36.0812 | 35.3046 | 35.6862 | 78.0918 | 93.573 | 88.2754 | 77.7898 | 201.4144 |  |  | 140.8108 |  | 128.8044 | 92.924 | 120.4299 | 91.9317 | 186.2871 | 171.5173 | 218.2195 | 201.3091 | 212.63 | 181.4256 | 224.3223 | 246.3812 | 249.3722 | 222.8999 | 141.1087 | 117.0868 | 172.19 | 131.349 | 172.6343 | 164.2299 | 201.7352 | 125.1884 | 199.2841 | 182.717 | 190.0434 | 230.2988 |  | 176.9822 | 96.9878 | 136.5595 | 168.8574 | 191.6907 | 145.8349 | 150.9911 | 131.2749 |  | 139.7564 | 173.3119 | 216.7275 | 234.3159 | 220.6315 | 118.852 | 164.7059 | 209.2909 | 228.4113 | 217.6776 | 86.3777 | 98.5683 | 134.6361 | 167.866 | 193.9405 | 122.2275 | 176.2024 | 109.7113 | 180.2536 | 114.3654 | 129.1229 | 170.4922 | 206.8303 | 227.095 | 249.7811 | 136.6119 | 177.0875 | 219.9971 | 235.5 | 215.5959 | 96.2921 | 109.5566 | 139.687 | 173.6914 | 199.5128 | 88.2719 | 118.0966 | 133.5418 | 126.009 | 130.2696 | 207.4293 | 168.0447 | 222.443 | 207.5531 | 157.6777 |  |  |  | 80.9441 | 88.4705 | 83.4243 | 170.0195 | 87.0703 | 143.7242 |  | 88.5781 | 83.3666 | 85.5007 | 60.7736 | 104.4617 | 115.7301 |  | 178.6096 | 207.4151 | 201.6867 | 392.9647 | 536.077 | 510.8846 | 362.986 | [23 empty] | 84.4647 | 523.4808 | 126.2537 | 193.0123
16:53 | 12428 |  |  | 20.7236 | 52.6548 | 56.1731 | 25.0236 | 23.704 | 41.763 | 31.3851 | 1.5938 | 1.9618 | 0.7551 | -0.0011 |  |  |  | -1.622 | 36.6891 | 54.061 | 15.8888 |  | 26.735 | 37.7044 | 0.3943 | 0.4172 | 2.0351 | 0.6514 | -4.0737 | 198.5162 | 194.8266 | 144.7347 | 162.8955 | 133.6465 | 119.7294 | 104.7852 | 179.8484 | 155.2258 | 196.9465 | 213.2483 | 196.293 | 160.5845 | 155.4998 | 190.2651 | 213.8103 | 219.8665 |  |  | 134.1772 |  | 232.3111 | 115.0397 | 154.5283 | 189.6881 | 201.5766 | 183.573 | 179.8305 | 168.8539 | 206.6065 | 222.8116 | 228.5057 | 164.6271 | 97.2868 | 136.2092 | 162.9562 | 183.3815 | 139.8407 | 170.5459 | 157.5827 | 264.5233 | 121.7926 | 171.1016 | 212.8806 | 230.2646 | 260.527 | 115.895 | 150.1627 | 182.0884 | 195.8854 | 187.4882 | 83.3105 | 96.5497 | 133.2665 | 163.3985 | 183.5507 | 145.2314 |  | 127.1234 | 231.8341 |  | 117.7309 | 156.2962 | 194.0756 | 211.3365 | 201.4492 | 139.313 | 167.4964 | 202.5705 | 209.1791 | 186.2949 | 93.8439 | 106.4171 | 131.3281 | 164.5367 | 189.8632 | 207.6876 | 127.8873 | 117.6101 | 118.952 | 142.6361 | 183.8401 | 216.9035 | 225.7193 | 206.5953 |  |  |  |  | 81.1336 | 84.2953 | 159.8842 | 84.923 | 167.3486 | 92.1846 | 35.5596 | 36.6189 | 34.9187 | 33.8181 | 31.3612 | 36.0159 | 34.5527 | 35.659 | 78.0891 | 93.569 | 88.2684 | 77.7933 | 201.3942 |  |  | 140.795 |  | 128.7851 | 92.9159 | 120.4183 | 91.9257 | 186.2665 | 171.5113 | 218.1968 | 201.284 | 212.6067 | 181.4009 | 224.3062 | 246.3607 | 249.3578 | 222.8783 | 141.0847 | 117.0776 | 172.1492 | 131.3256 | 172.6154 | 164.2216 | 201.7191 | 125.1776 | 199.2645 | 182.7072 | 190.0333 | 230.2849 |  | 176.9783 | 96.9784 | 136.5624 | 168.8518 | 191.6749 | 145.8277 | 150.9786 | 131.264 |  | 139.7571 | 173.3059 | 216.7189 | 234.2985 | 220.6119 | 118.8547 | 164.7071 | 209.2821 | 228.3952 | 217.6633 | 86.3848 | 98.5707 | 134.6439 | 167.8693 | 193.9319 | 122.2164 | 176.1979 | 109.7103 | 180.2466 | 114.3543 | 129.122 | 170.4894 | 206.8162 | 227.0739 | 249.7548 | 136.6104 | 177.0757 | 219.9793 | 235.4822 | 215.5727 | 96.2889 | 109.5461 | 139.6834 | 173.6871 | 199.4839 | 88.2638 | 118.0863 | 133.5325 | 125.9878 | 130.2664 | 207.4145 | 168.0437 | 222.4216 | 207.5285 | 157.6502 |  |  |  | 80.9402 | 88.4617 | 83.4128 | 170.0436 | 87.0666 | 143.7164 |  | 88.5773 | 83.3696 | 85.4972 | 60.7753 | 104.4671 | 115.729 |  | 178.5933 | 207.394 | 201.6546 | 393.1471 | 536.378 | 511.1804 | 362.8432 | [23 empty] | 84.461 | 523.7792 | 126.2651 | 192.9937
16:53 | 12429 |  |  | 20.6645 | 52.7004 | 56.1629 | 24.9463 | 23.6428 | 41.7943 | 31.3751 | 1.5934 | 1.9637 | 0.7587 | -0.0015 |  |  |  | -1.7056 | 36.6534 | 54.0105 | 15.8866 |  | 26.8286 | 37.881 | 0.3945 | 0.4139 | 2.0342 | 0.6531 | -3.1222 | 198.495 | 194.8068 | 144.7209 | 162.8813 | 133.6452 | 119.7164 | 104.7832 | 179.8319 | 155.2192 | 196.9314 | 213.2287 | 196.2685 | 160.5718 | 155.5096 | 190.2411 | 213.7931 | 219.842 |  |  | 134.168 |  | 232.274 | 115.0275 | 154.5292 | 189.6837 | 201.5639 | 183.5647 | 179.8209 | 168.8458 | 206.5967 | 222.792 | 228.4762 | 164.621 | 97.284 | 136.2069 | 162.9545 | 183.3694 | 139.8256 | 170.5282 | 157.5648 | 264.4814 | 121.7875 | 171.0903 | 212.8706 | 230.2493 | 260.4572 | 115.8913 | 150.157 | 182.0794 | 195.8698 | 187.4699 | 83.3117 | 96.5427 | 133.2662 | 163.3843 | 183.5312 | 145.2312 |  | 127.1221 | 231.801 |  | 117.733 | 156.2921 | 194.0715 | 211.3201 | 201.4379 | 139.3262 | 167.4968 | 202.5642 | 209.1637 | 186.2882 | 93.8557 | 106.4151 | 131.3293 | 164.5361 | 189.8534 | 207.658 | 127.8742 | 117.5994 | 118.935 | 142.6277 | 183.8314 | 216.8895 | 225.7014 | 206.5761 |  |  |  |  | 81.1266 | 84.2861 | 159.876 | 84.9128 | 167.3219 | 92.177 | 35.6367 | 36.5502 | 34.2317 | 33.44 | 31.0719 | 35.9427 | 34.1835 | 35.7061 | 78.0855 | 93.5549 | 88.2603 | 77.7908 | 201.3841 |  |  | 140.7854 |  | 128.775 | 92.9123 | 120.4043 | 91.9194 | 186.2571 | 171.5031 | 218.1688 | 201.2639 | 212.5887 | 181.387 | 224.2854 | 246.3409 | 249.342 | 222.8582 | 141.0627 | 117.0636 | 172.1113 | 131.3047 | 172.6064 | 164.2246 | 201.7024 | 125.1743 | 199.2447 | 182.6967 | 190.0294 | 230.2704 |  | 176.9601 | 96.979 | 136.5663 | 168.8504 | 191.6656 | 145.8219 | 150.9679 | 131.2573 |  | 139.7575 | 173.3135 | 216.7172 | 234.2935 | 220.6023 | 118.8532 | 164.7056 | 209.2708 | 228.3748 | 217.6461 | 86.3883 | 98.5755 | 134.6461 | 167.8659 | 193.9165 | 122.202 | 176.1825 | 109.7024 | 180.2476 | 114.344 | 129.124 | 170.4967 | 206.8045 | 227.0604 | 249.7419 | 136.6017 | 177.0634 | 219.9682 | 235.4672 | 215.557 | 96.295 | 109.5414 | 139.6727 | 173.6813 | 199.465 | 88.2575 | 118.0682 | 133.5146 | 125.9671 | 130.2554 | 207.4172 | 168.0485 | 222.3968 | 207.4941 | 157.6377 |  |  |  | 80.9333 | 88.4496 | 83.3968 | 170.0581 | 87.0203 | 143.7149 |  | 88.5759 | 83.3686 | 85.4855 | 60.7797 | 104.4657 | 115.7359 |  | 178.5678 | 207.3736 | 201.6517 | 392.8449 | 535.7763 | 510.589 | 362.8176 | [23 empty] | 84.4528 | 523.1827 | 126.2522 | 192.9707
16:53 | 12430 |  |  | 20.6571 | 52.5893 | 56.099 | 24.9561 | 23.6753 | 41.8033 | 31.4534 | 1.5916 | 1.9651 | 0.7594 | -0.0011 |  |  |  | -1.636 | 36.8048 | 54.1432 | 15.9397 |  | 26.7549 | 37.7036 | 0.3951 | 0.4115 | 2.0375 | 0.6521 | -1.6411 | 198.4716 | 194.7859 | 144.7015 | 162.8665 | 133.6332 | 119.7058 | 104.7713 | 179.8271 | 155.2066 | 196.9147 | 213.1988 | 196.2339 | 160.566 | 155.5121 | 190.2289 | 213.7865 | 219.8183 |  |  | 134.1573 |  | 232.2473 | 115.0334 | 154.5279 | 189.6714 | 201.5464 | 183.5551 | 179.8156 | 168.8569 | 206.5855 | 222.7765 | 228.4493 | 164.6121 | 97.2886 | 136.2092 | 162.9494 | 183.3621 | 139.817 | 170.5125 | 157.5427 | 264.4412 | 121.7902 | 171.0804 | 212.8618 | 230.2317 | 260.6283 | 115.8891 | 150.1491 | 182.0743 | 195.8599 | 187.4597 | 83.3119 | 96.5405 | 133.2609 | 163.3749 | 183.5241 | 145.2328 |  | 127.124 | 231.7657 |  | 117.7391 | 156.3001 | 194.0624 | 211.3064 | 201.4274 | 139.3233 | 167.501 | 202.5602 | 209.1512 | 186.2762 | 93.8646 | 106.4197 | 131.3347 | 164.5293 | 189.841 | 207.6356 | 127.8601 | 117.5891 | 118.9238 | 142.6299 | 183.8228 | 216.8685 | 225.6804 | 206.5567 |  |  |  |  | 81.1165 | 84.2744 | 159.8641 | 84.9232 | 167.2907 | 92.1723 | 35.7461 | 36.4958 | 33.1211 | 33.1756 | 30.6935 | 35.8817 | 33.8146 | 35.8525 | 78.08 | 93.5409 | 88.2534 | 77.7838 | 201.3665 |  |  | 140.7784 |  | 128.7777 | 92.9139 | 120.4004 | 91.923 | 186.2553 | 171.498 | 218.1508 | 201.2546 | 212.5769 | 181.3882 | 224.2664 | 246.321 | 249.3244 | 222.8304 | 141.0045 | 117.0524 | 172.0764 | 131.2848 | 172.587 | 164.2238 | 201.6947 | 125.166 | 199.2215 | 182.6843 | 190.0183 | 230.252 |  | 176.9295 | 96.9778 | 136.5675 | 168.8503 | 191.6503 | 145.8103 | 150.9451 | 131.2405 |  | 139.7518 | 173.3123 | 216.7017 | 234.2745 | 220.5955 | 118.8391 | 164.6903 | 209.2493 | 228.3478 | 217.6179 | 86.3744 | 98.5662 | 134.6404 | 167.848 | 193.8949 | 122.1741 | 176.1583 | 109.678 | 180.2509 | 114.325 | 129.1326 | 170.4996 | 206.7994 | 227.0509 | 249.7441 | 136.5992 | 177.0587 | 219.9607 | 235.4481 | 215.5386 | 96.2958 | 109.5414 | 139.6717 | 173.6747 | 199.4468 | 88.2576 | 118.0466 | 133.495 | 125.9575 | 130.2433 | 207.4051 | 168.0467 | 222.3799 | 207.4703 | 157.6233 |  |  |  | 80.9211 | 88.4377 | 83.3898 | 170.0623 | 87.053 | 143.6949 |  | 88.5594 | 83.3602 | 85.4764 | 60.7771 | 104.4523 | 115.7306 |  | 178.5337 | 207.353 | 201.6327 | 393.1047 | 535.9962 | 510.4953 | 362.6983 | [23 empty] | 84.4419 | 523.2457 | 126.2831 | 192.9434
16:53 | 12431 |  |  | 20.6617 | 52.6336 | 56.084 | 24.974 | 23.6516 | 41.7589 | 31.4488 | 1.591 | 1.9647 | 0.7588 | -0.0015 |  |  |  | -1.6374 | 36.8201 | 54.0914 | 15.9473 |  | 26.831 | 37.7434 | 0.3939 | 0.4137 | 2.0325 | 0.6538 | -6.2244 | 198.4602 | 194.7789 | 144.695 | 162.8604 | 133.6241 | 119.7024 | 104.7618 | 179.8267 | 155.2045 | 196.9076 | 213.1863 | 196.2249 | 160.5635 | 155.4924 | 190.2103 | 213.7627 | 219.7861 |  |  | 134.1527 |  | 232.223 | 115.0463 | 154.5281 | 189.6594 | 201.5366 | 183.5427 | 179.8093 | 168.8678 | 206.5801 | 222.7632 | 228.4218 | 164.6021 | 97.2874 | 136.2112 | 162.9388 | 183.3488 | 139.8038 | 170.4874 | 157.5221 | 264.3975 | 121.7917 | 171.0716 | 212.851 | 230.2097 | 260.9098 | 115.8906 | 150.1461 | 182.0608 | 195.8423 | 187.4475 | 83.3183 | 96.5392 | 133.2579 | 163.3741 | 183.518 | 145.2199 |  | 127.1238 | 231.7274 |  | 117.7362 | 156.2954 | 194.0431 | 211.2897 | 201.4079 | 139.3132 | 167.4886 | 202.5472 | 209.127 | 186.2563 | 93.8733 | 106.4146 | 131.3266 | 164.5191 | 189.8224 | 207.6146 | 127.8541 | 117.576 | 118.917 | 142.6241 | 183.8167 | 216.8567 | 225.6675 | 206.5443 |  |  |  |  | 81.1128 | 84.2703 | 159.8406 | 84.9059 | 167.2599 | 92.1717 | 35.8773 | 36.5048 | 32.213 | 33.1346 | 30.5981 | 35.7959 | 33.3705 | 36.0075 | 78.0856 | 93.5367 | 88.2455 | 77.7758 | 201.338 |  |  | 140.7626 |  | 128.7657 | 92.9119 | 120.3898 | 91.9177 | 186.2475 | 171.4959 | 218.1342 | 201.2268 | 212.5519 | 181.3811 | 224.238 | 246.301 | 249.305 | 222.8048 | 140.951 | 117.0418 | 172.0762 | 131.2681 | 172.566 | 164.2167 | 201.681 | 125.1614 | 199.1992 | 182.6693 | 190.0116 | 230.2293 |  | 176.928 | 96.9784 | 136.5678 | 168.8457 | 191.6395 | 145.7945 | 150.9301 | 131.225 |  | 139.7522 | 173.3051 | 216.6916 | 234.2643 | 220.5876 | 118.8368 | 164.6852 | 209.237 | 228.3351 | 217.6068 | 86.3768 | 98.5556 | 134.6447 | 167.839 | 193.8852 | 122.1534 | 176.1673 | 109.668 | 180.2595 | 114.312 | 129.1256 | 170.4954 | 206.7855 | 227.0273 | 249.8426 | 136.596 | 177.0569 | 219.9466 | 235.4191 | 215.5159 | 96.284 | 109.5342 | 139.6657 | 173.6646 | 199.4226 | 88.2494 | 118.0379 | 133.4842 | 125.9465 | 130.2361 | 207.3833 | 168.0371 | 222.3652 | 207.4517 | 157.5958 |  |  |  | 80.9127 | 88.429 | 83.3881 | 170.0677 | 87.104 | 143.6713 |  | 88.5512 | 83.3523 | 85.4705 | 60.7756 | 104.4682 | 115.7264 |  | 178.523 | 207.323 | 201.6089 | 392.7202 | 535.8385 | 510.7761 | 362.631 | [23 empty] | 84.4359 | 523.3073 | 126.3025 | 192.923
16:53 | 12432 |  |  | 20.7252 | 52.6734 | 56.1979 | 25.0656 | 23.6674 | 41.8209 | 31.5043 | 1.5918 | 1.9627 | 0.7587 | -0.0026 |  |  |  | -1.6456 | 36.8101 | 54.1118 | 15.9358 |  | 26.869 | 37.735 | 0.3949 | 0.4119 | 2.0346 | 0.6507 | -3.8966 | 198.4424 | 194.7681 | 144.6849 | 162.8457 | 133.6147 | 119.6969 | 104.7574 | 179.8031 | 155.2037 | 196.8974 | 213.1744 | 196.2164 | 160.5507 | 155.4719 | 190.1944 | 213.7295 | 219.7749 |  |  | 134.1516 |  | 232.1946 | 115.0419 | 154.5238 | 189.656 | 201.5229 | 183.5316 | 179.8006 | 168.8658 | 206.5739 | 222.7488 | 228.4173 | 164.5989 | 97.2811 | 136.2103 | 162.9338 | 183.3411 | 139.798 | 170.4682 | 157.5035 | 264.3597 | 121.7899 | 171.0699 | 212.8432 | 230.194 | 260.9084 | 115.8955 | 150.1442 | 182.0468 | 195.8272 | 187.432 | 83.3157 | 96.5435 | 133.2583 | 163.3761 | 183.499 | 145.2072 |  | 127.1203 | 231.6925 |  | 117.7321 | 156.2897 | 194.0324 | 211.2762 | 201.392 | 139.3165 | 167.4756 | 202.535 | 209.1024 | 186.2408 | 93.8795 | 106.4085 | 131.3185 | 164.5163 | 189.8029 | 207.5886 | 127.8475 | 117.5655 | 118.9093 | 142.6182 | 183.8135 | 216.843 | 225.6535 | 206.5265 |  |  |  |  | 81.1091 | 84.2639 | 159.8214 | 84.8798 | 167.2325 | 92.1629 | 36.0382 | 36.5822 | 31.9221 | 32.8158 | 30.7315 | 35.7171 | 33.1316 | 36.1844 | 78.0863 | 93.5351 | 88.2357 | 77.7717 | 201.3133 |  |  | 140.7486 |  | 128.7532 | 92.9027 | 120.3806 | 91.9068 | 186.2336 | 171.4924 | 218.1151 | 201.2035 | 212.5284 | 181.3644 | 224.2193 | 246.2865 | 249.2779 | 222.7791 | 140.913 | 117.028 | 172.0728 | 131.2576 | 172.5643 | 164.2132 | 201.6667 | 125.1628 | 199.1809 | 182.6589 | 190.005 | 230.2075 |  | 176.9212 | 96.9722 | 136.5654 | 168.8267 | 191.6237 | 145.7825 | 150.9192 | 131.2174 |  | 139.7466 | 173.2984 | 216.6781 | 234.2452 | 220.5734 | 118.842 | 164.6852 | 209.2313 | 228.3234 | 217.5971 | 86.3819 | 98.5508 | 134.6526 | 167.842 | 193.8757 | 122.1388 | 176.1836 | 109.6599 | 180.2724 | 114.3078 | 129.1281 | 170.4956 | 206.7741 | 227.0043 | 249.9367 | 136.595 | 177.0484 | 219.9291 | 235.4013 | 215.4954 | 96.2753 | 109.5238 | 139.6626 | 173.6605 | 199.4044 | 88.2382 | 118.034 | 133.4862 | 125.9305 | 130.2424 | 207.3799 | 168.0385 | 222.3493 | 207.4386 | 157.5921 |  |  |  | 80.908 | 88.4183 | 83.378 | 170.0643 | 87.0825 | 143.6666 |  | 88.5539 | 83.3518 | 85.4637 | 60.7864 | 104.4809 | 115.7383 |  | 178.4994 | 207.3041 | 201.6136 | 393.0482 | 536.268 | 510.8842 | 362.934 | [23 empty] | 84.4308 | 523.5761 | 126.4412 | 192.9017
16:53 | 12433 |  |  | 20.7438 | 52.7263 | 56.2942 | 25.0484 | 23.5925 | 41.7782 | 31.4846 | 1.5917 | 1.9617 | 0.755 | -0.002 |  |  |  | -1.7341 | 36.779 | 53.9898 | 15.8472 |  | 26.889 | 37.8727 | 0.3958 | 0.4137 | 2.0331 | 0.6508 | -2.901 | 198.4244 | 194.7501 | 144.6733 | 162.8277 | 133.6131 | 119.693 | 104.7539 | 179.774 | 155.2004 | 196.8807 | 213.1549 | 196.1937 | 160.5381 | 155.47 | 190.2036 | 213.7135 | 219.7625 |  |  | 134.1393 |  | 232.1573 | 115.0241 | 154.5139 | 189.6351 | 201.4986 | 183.5076 | 179.7799 | 168.8555 | 206.5561 | 222.733 | 228.4174 | 164.5953 | 97.2793 | 136.2155 | 162.9366 | 183.3398 | 139.7991 | 170.4531 | 157.491 | 264.324 | 121.7888 | 171.0758 | 212.8327 | 230.1766 | 260.4881 | 115.901 | 150.1434 | 182.0441 | 195.8207 | 187.4198 | 83.3065 | 96.5447 | 133.2547 | 163.3693 | 183.4872 | 145.1927 |  | 127.1186 | 231.6626 |  | 117.7328 | 156.2874 | 194.0281 | 211.2572 | 201.3803 | 139.3187 | 167.4695 | 202.5196 | 209.0828 | 186.2233 | 93.8864 | 106.4027 | 131.3096 | 164.5117 | 189.7858 | 207.5564 | 127.8372 | 117.5582 | 118.9045 | 142.615 | 183.8055 | 216.8279 | 225.6326 | 206.5082 |  |  |  |  | 81.1052 | 84.2637 | 159.8122 | 84.8845 | 167.222 | 92.1613 | 36.1703 | 36.6386 | 32.3212 | 32.7331 | 30.845 | 35.6984 | 32.7615 | 36.3463 | 78.085 | 93.5282 | 88.2341 | 77.7661 | 201.2949 |  |  | 140.7412 |  | 128.7459 | 92.8997 | 120.3779 | 91.8983 | 186.2169 | 171.4938 | 218.0894 | 201.1834 | 212.5104 | 181.3391 | 224.2043 | 246.2641 | 249.25 | 222.7524 | 140.8783 | 117.0139 | 172.0342 | 131.2374 | 172.5492 | 164.2069 | 201.6594 | 125.153 | 199.1639 | 182.6382 | 190.0011 | 230.1854 |  | 176.9046 | 96.9678 | 136.5592 | 168.8178 | 191.6086 | 145.771 | 150.9041 | 131.1998 |  | 139.7366 | 173.2983 | 216.6695 | 234.2234 | 220.5524 | 118.8511 | 164.685 | 209.2305 | 228.3064 | 217.5829 | 86.381 | 98.5519 | 134.6652 | 167.8411 | 193.869 | 122.1265 | 176.1832 | 109.6528 | 180.2796 | 114.3036 | 129.1372 | 170.4933 | 206.7691 | 226.9928 | 249.9525 | 136.5966 | 177.0402 | 219.9158 | 235.3814 | 215.4759 | 96.2731 | 109.5229 | 139.6607 | 173.6566 | 199.3916 | 88.2329 | 118.0182 | 133.4739 | 125.9122 | 130.2525 | 207.3725 | 168.0392 | 222.3259 | 207.4298 | 157.5773 |  |  |  | 80.9095 | 88.4036 | 83.3706 | 170.0588 | 87.0673 | 143.6682 |  | 88.5481 | 83.3486 | 85.4589 | 60.7812 | 104.4715 | 115.7358 |  | 178.4592 | 207.2927 | 201.5916 | 393.0376 | 536.3594 | 511.1651 | 362.9911 | [23 empty] | 84.426 | 523.7622 | 126.3935 | 192.8759
16:53 | 12434 |  |  | 20.8411 | 52.664 | 56.2117 | 25.0721 | 23.604 | 41.8224 | 31.5195 | 1.5913 | 1.9614 | 0.7578 | -0.0016 |  |  |  | -1.8085 | 36.8012 | 54.0512 | 15.8428 |  | 26.8154 | 37.8371 | 0.3979 | 0.4133 | 2.035 | 0.6524 | -4.8133 | 198.4141 | 194.7272 | 144.6701 | 162.8233 | 133.6106 | 119.6871 | 104.7573 | 179.7707 | 155.1906 | 196.8696 | 213.1343 | 196.1803 | 160.5423 | 155.497 | 190.1988 | 213.7135 | 219.7395 |  |  | 134.1232 |  | 232.1247 | 115.0116 | 154.5122 | 189.617 | 201.4828 | 183.4872 | 179.7599 | 168.8379 | 206.5362 | 222.7156 | 228.3996 | 164.5793 | 97.2825 | 136.2165 | 162.9272 | 183.336 | 139.7869 | 170.4329 | 157.4718 | 264.2809 | 121.7869 | 171.0724 | 212.8194 | 230.163 | 260.2947 | 115.8978 | 150.1325 | 182.0323 | 195.8026 | 187.4003 | 83.3 | 96.5403 | 133.2485 | 163.3557 | 183.4791 | 145.1716 |  | 127.1138 | 231.6195 |  | 117.7354 | 156.2834 | 194.02 | 211.2371 | 201.3619 | 139.3163 | 167.4641 | 202.5095 | 209.0686 | 186.2101 | 93.8946 | 106.4079 | 131.3096 | 164.5036 | 189.7786 | 207.533 | 127.826 | 117.5534 | 118.8922 | 142.6162 | 183.8007 | 216.8192 | 225.6159 | 206.4983 |  |  |  |  | 81.0996 | 84.2679 | 159.8133 | 84.9123 | 167.2268 | 92.1727 | 36.232 | 36.6702 | 32.9422 | 32.9662 | 30.8707 | 35.7077 | 32.3191 | 36.3714 | 78.0745 | 93.5161 | 88.223 | 77.7469 | 201.2771 |  |  | 140.7299 |  | 128.7357 | 92.8977 | 120.3705 | 91.8937 | 186.1974 | 171.4903 | 218.0666 | 201.1659 | 212.4919 | 181.2933 | 224.1897 | 246.2366 | 249.2258 | 222.7399 | 140.8359 | 117.0021 | 171.9904 | 131.2159 | 172.5248 | 164.2044 | 201.6466 | 125.1358 | 199.1455 | 182.6218 | 190.0015 | 230.173 |  | 176.8973 | 96.9711 | 136.5569 | 168.818 | 191.5973 | 145.7566 | 150.8891 | 131.1852 |  | 139.7336 | 173.3051 | 216.6794 | 234.2159 | 220.5394 | 118.8582 | 164.6827 | 209.2219 | 228.2881 | 217.5612 | 86.3815 | 98.5507 | 134.6675 | 167.8311 | 193.8594 | 122.1144 | 176.3564 | 109.6461 | 180.277 | 114.2885 | 129.1318 | 170.4888 | 206.7593 | 226.9791 | 249.8845 | 136.5892 | 177.0296 | 219.8877 | 235.3465 | 215.4567 | 96.2577 | 109.5185 | 139.648 | 173.6392 | 199.375 | 88.2293 | 118.0098 | 133.4624 | 125.8996 | 130.259 | 207.3549 | 168.0332 | 222.3168 | 207.4282 | 157.565 |  |  |  | 80.9056 | 88.3928 | 83.367 | 170.0397 | 87.0284 | 143.6509 |  | 88.541 | 83.3539 | 85.4624 | 60.7841 | 104.4788 | 115.7411 |  | 178.4478 | 207.29 | 201.5688 | 393.0482 | 536.3303 | 511.009 | 362.9963 | [23 empty] | 84.4238 | 523.6696 | 126.3822 | 192.8689
16:53 | 12435 |  |  | 20.8202 | 52.5792 | 56.047 | 25.0159 | 23.6231 | 41.7996 | 31.5388 | 1.5877 | 1.9609 | 0.7592 | -0.0016 |  |  |  | -1.6643 | 36.9215 | 54.1842 | 16.0326 |  | 26.8978 | 37.8434 | 0.3974 | 0.4157 | 2.0305 | 0.6531 | -2.9654 | 198.3953 | 194.7041 | 144.6564 | 162.8135 | 133.5939 | 119.6776 | 104.7489 | 179.7707 | 155.1881 | 196.8582 | 213.1143 | 196.1753 | 160.5398 | 155.5001 | 190.1913 | 213.7096 | 219.7281 |  |  | 134.1124 |  | 232.0915 | 115.0138 | 154.5095 | 189.6132 | 201.4688 | 183.4709 | 179.751 | 168.8343 | 206.5209 | 222.697 | 228.3795 | 164.5644 | 97.2904 | 136.218 | 162.923 | 183.3343 | 139.7719 | 170.416 | 157.4564 | 264.2385 | 121.7844 | 171.061 | 212.8121 | 230.1505 | 260.2688 | 115.9006 | 150.1262 | 182.0185 | 195.7814 | 187.384 | 83.3044 | 96.5335 | 133.2523 | 163.3455 | 183.4645 | 145.1714 |  | 127.1109 | 231.5746 |  | 117.7324 | 156.2799 | 194.0066 | 211.2235 | 201.3398 | 139.3056 | 167.4587 | 202.4895 | 209.0496 | 186.1875 | 93.8885 | 106.4063 | 131.3126 | 164.4945 | 189.7647 | 207.5111 | 127.8108 | 117.5466 | 118.8739 | 142.6183 | 183.7937 | 216.8125 | 225.6054 | 206.4833 |  |  |  |  | 81.0974 | 84.2622 | 159.8187 | 84.9381 | 167.2237 | 92.1712 | 36.2893 | 36.7013 | 33.4411 | 33.0104 | 30.9452 | 35.7116 | 32.2076 | 36.3344 | 78.0645 | 93.5045 | 88.2122 | 77.7399 | 201.2591 |  |  | 140.7197 |  | 128.7295 | 92.8898 | 120.3599 | 91.8874 | 186.1794 | 171.4868 | 218.0474 | 201.1524 | 212.4795 | 181.2572 | 224.1783 | 246.2245 | 249.1979 | 222.7236 | 140.7903 | 116.9972 | 171.9531 | 131.2045 | 172.5172 | 164.1975 | 201.6341 | 125.128 | 199.1302 | 182.6096 | 189.998 | 230.1581 |  | 176.8927 | 96.9712 | 136.559 | 168.8155 | 191.587 | 145.7545 | 150.8822 | 131.1802 |  | 139.7297 | 173.2995 | 216.6726 | 234.2015 | 220.5253 | 118.8478 | 164.6729 | 209.1979 | 228.2685 | 217.5423 | 86.3765 | 98.5487 | 134.6599 | 167.8266 | 193.8414 | 122.0954 | 176.5384 | 109.6347 | 180.2723 | 114.2693 | 129.1328 | 170.493 | 206.7569 | 226.9684 | 249.8205 | 136.582 | 177.0239 | 219.8694 | 235.3334 | 215.4347 | 96.2579 | 109.5217 | 139.6405 | 173.6302 | 199.3647 | 88.2299 | 117.9996 | 133.4604 | 125.8876 | 130.2591 | 207.3376 | 168.0252 | 222.303 | 207.4072 | 157.561 |  |  |  | 80.8944 | 88.3897 | 83.3581 | 170.0065 | 86.9618 | 143.6028 |  | 88.5235 | 83.3399 | 85.4405 | 60.7752 | 104.488 | 115.7452 |  | 178.4159 | 207.2396 | 201.5476 | 392.8084 | 535.5418 | 510.5424 | 362.7217 | [23 empty] | 84.4132 | 523.0421 | 126.4917 | 192.8278
16:53 | 12436 |  |  | 20.7342 | 52.6088 | 56.1788 | 24.9735 | 23.6727 | 41.7091 | 31.5609 | 1.5888 | 1.968 | 0.7591 | -0.0006 |  |  |  | -1.7478 | 36.8426 | 54.1327 | 15.9928 |  | 26.9245 | 37.7705 | 0.396 | 0.4148 | 2.0333 | 0.652 | -5.6456 | 198.371 | 194.6829 | 144.6431 | 162.7933 | 133.5814 | 119.67 | 104.7318 | 179.7633 | 155.1799 | 196.8439 | 213.0971 | 196.1603 | 160.5223 | 155.4831 | 190.1786 | 213.6847 | 219.7059 |  |  | 134.1028 |  | 232.0582 | 115.0223 | 154.5093 | 189.6085 | 201.4572 | 183.4517 | 179.7472 | 168.8333 | 206.5124 | 222.6849 | 228.3785 | 164.5575 | 97.2906 | 136.2162 | 162.9271 | 183.3204 | 139.7608 | 170.3995 | 157.4429 | 264.1998 | 121.7819 | 171.0591 | 212.7974 | 230.1293 | 260.4417 | 115.907 | 150.126 | 182.0066 | 195.7671 | 187.3765 | 83.3124 | 96.5283 | 133.2576 | 163.3411 | 183.4513 | 145.1695 |  | 127.1086 | 231.5375 |  | 117.7268 | 156.2843 | 193.9965 | 211.2143 | 201.3321 | 139.3059 | 167.4539 | 202.4799 | 209.034 | 186.1686 | 93.8896 | 106.4028 | 131.3114 | 164.4864 | 189.7522 | 207.4846 | 127.7991 | 117.5376 | 118.8633 | 142.6207 | 183.7881 | 216.8044 | 225.585 | 206.4651 |  |  |  |  | 81.0889 | 84.2494 | 159.8088 | 84.9288 | 167.2063 | 92.1678 | 36.2867 | 36.6534 | 33.826 | 33.07 | 31.2613 | 35.7063 | 32.4259 | 36.2791 | 78.0647 | 93.503 | 88.2106 | 77.7406 | 201.2407 |  |  | 140.706 |  | 128.7245 | 92.8847 | 120.3528 | 91.8832 | 186.1716 | 171.4783 | 218.0281 | 201.1297 | 212.4623 | 181.2535 | 224.1555 | 246.2066 | 249.1755 | 222.6962 | 140.7608 | 116.9931 | 171.939 | 131.1848 | 172.5147 | 164.1954 | 201.6266 | 125.1334 | 199.1157 | 182.5879 | 189.9987 | 230.1373 |  | 176.8941 | 96.9684 | 136.5603 | 168.813 | 191.5849 | 145.7405 | 150.8679 | 131.1737 |  | 139.7216 | 173.2949 | 216.6589 | 234.1798 | 220.5025 | 118.8399 | 164.6691 | 209.187 | 228.2502 | 217.5297 | 86.3686 | 98.5516 | 134.6617 | 167.8313 | 193.8282 | 122.0881 | 176.535 | 109.6294 | 180.2757 | 114.2569 | 129.1403 | 170.4964 | 206.7426 | 226.9575 | 249.8081 | 136.586 | 177.0327 | 219.8693 | 235.324 | 215.416 | 96.2648 | 109.526 | 139.6291 | 173.623 | 199.359 | 88.2275 | 117.9817 | 133.4485 | 125.8711 | 130.2398 | 207.3181 | 168.0107 | 222.2754 | 207.3735 | 157.5333 |  |  |  | 80.8878 | 88.3873 | 83.3562 | 169.9813 | 86.9407 | 143.5779 |  | 88.5177 | 83.341 | 85.4329 | 60.7754 | 104.4821 | 115.7402 |  | 178.403 | 207.2199 | 201.5231 | 392.9906 | 536.0293 | 510.7756 | 362.6411 | [23 empty] | 84.4077 | 523.4025 | 126.406 | 192.8115
16:53 | 12437 |  |  | 20.7654 | 52.6811 | 56.136 | 24.9733 | 23.7161 | 41.8029 | 31.5462 | 1.5892 | 1.9677 | 0.7591 | -0.0012 |  |  |  | -1.7034 | 36.9358 | 54.1293 | 15.9801 |  | 26.8879 | 37.8021 | 0.3984 | 0.4169 | 2.0343 | 0.6558 | -5.7499 | 198.3475 | 194.6695 | 144.6365 | 162.7791 | 133.5769 | 119.6625 | 104.7268 | 179.7469 | 155.1741 | 196.8306 | 213.0787 | 196.1384 | 160.5149 | 155.4663 | 190.1585 | 213.6696 | 219.6879 |  |  | 134.0912 |  | 232.0228 | 115.0208 | 154.5084 | 189.5992 | 201.4417 | 183.4357 | 179.736 | 168.8275 | 206.5011 | 222.6657 | 228.3713 | 164.5458 | 97.2742 | 136.2057 | 162.9138 | 183.304 | 139.7418 | 170.3769 | 157.4238 | 264.1555 | 121.7732 | 171.0568 | 212.7742 | 230.109 | 260.5721 | 115.9067 | 150.1202 | 181.9953 | 195.7563 | 187.3579 | 83.3078 | 96.5357 | 133.2547 | 163.34 | 183.4398 | 145.1718 |  | 127.1065 | 231.5046 |  | 117.7253 | 156.2766 | 193.9868 | 211.1941 | 201.3208 | 139.3088 | 167.4503 | 202.4719 | 209.0183 | 186.1527 | 93.8968 | 106.4033 | 131.3048 | 164.4829 | 189.735 | 207.4591 | 127.7868 | 117.5169 | 118.8526 | 142.6123 | 183.7787 | 216.7791 | 225.5587 | 206.4446 |  |  |  |  | 81.0876 | 84.2491 | 159.8009 | 84.9205 | 167.1933 | 92.1659 | 36.2639 | 36.4677 | 34.1294 | 33.2419 | 31.5729 | 35.6613 | 33.0315 | 36.2717 | 78.0649 | 93.5008 | 88.2097 | 77.7417 | 201.2227 |  |  | 140.6979 |  | 128.718 | 92.8881 | 120.3519 | 91.8825 | 186.165 | 171.4726 | 218.0095 | 201.1109 | 212.4421 | 181.2582 | 224.1341 | 246.1865 | 249.1537 | 222.6651 | 140.7298 | 116.9857 | 171.9438 | 131.1616 | 172.5059 | 164.2002 | 201.6164 | 125.1339 | 199.0965 | 182.5737 | 189.9974 | 230.1257 |  | 176.8709 | 96.9679 | 136.5564 | 168.8018 | 191.5705 | 145.723 | 150.8481 | 131.1604 |  | 139.7197 | 173.2965 | 216.6491 | 234.1538 | 220.4732 | 118.8428 | 164.6658 | 209.1713 | 228.2282 | 217.51 | 86.3709 | 98.5503 | 134.663 | 167.8237 | 193.8145 | 122.0889 | 176.5201 | 109.6246 | 180.2835 | 114.2492 | 129.1445 | 170.4947 | 206.7296 | 226.9438 | 249.7786 | 136.5852 | 177.03 | 219.8615 | 235.2983 | 215.3935 | 96.2584 | 109.5254 | 139.618 | 173.6041 | 199.3408 | 88.2232 | 117.9709 | 133.4393 | 125.8596 | 130.2243 | 207.3007 | 168.0053 | 222.257 | 207.3529 | 157.5208 |  |  |  | 80.8782 | 88.3787 | 83.3519 | 169.9514 | 86.9558 | 143.5717 |  | 88.5223 | 83.3373 | 85.4324 | 60.7764 | 104.458 | 115.7349 |  | 178.3679 | 207.2066 | 201.5153 | 392.5543 | 536.0293 | 510.7756 | 362.4544 | [23 empty] | 84.4047 | 523.4025 | 126.4958 | 192.7873
16:53 | 12438 |  |  | 20.8123 | 52.7178 | 56.1441 | 24.9744 | 23.7128 | 41.7762 | 31.5582 | 1.5882 | 1.9677 | 0.7572 | -0.0001 |  |  |  | -1.6901 | 36.9313 | 54.2349 | 16.0511 |  | 26.8445 | 37.7415 | 0.398 | 0.4204 | 2.0302 | 0.6671 | -3.103 | 198.332 | 194.654 | 144.6287 | 162.772 | 133.5721 | 119.6622 | 104.7281 | 179.7307 | 155.176 | 196.8163 | 213.06 | 196.1226 | 160.5113 | 155.4605 | 190.1383 | 213.6541 | 219.6636 |  |  | 134.0778 |  | 231.9898 | 115.0133 | 154.5032 | 189.5855 | 201.4189 | 183.4234 | 179.7187 | 168.8236 | 206.4881 | 222.6442 | 228.3493 | 164.5334 | 97.2669 | 136.2077 | 162.91 | 183.2988 | 139.7225 | 170.3569 | 157.41 | 264.1155 | 121.768 | 171.0566 | 212.7656 | 230.0912 | 260.8774 | 115.9081 | 150.113 | 181.9869 | 195.7421 | 187.3425 | 83.3033 | 96.533 | 133.2564 | 163.3368 | 183.4268 | 145.1753 |  | 127.101 | 231.4687 |  | 117.7233 | 156.2617 | 193.9772 | 211.1757 | 201.2967 | 139.3014 | 167.4418 | 202.449 | 209.0013 | 186.1371 | 93.8979 | 106.4041 | 131.301 | 164.4788 | 189.7217 | 207.4443 | 127.7776 | 117.5039 | 118.8454 | 142.6041 | 183.7773 | 216.7641 | 225.5458 | 206.4321 |  |  |  |  | 81.0888 | 84.2485 | 159.8018 | 84.9258 | 167.1798 | 92.1461 | 36.2219 | 35.9609 | 34.4067 | 33.3982 | 31.6383 | 35.6301 | 33.863 | 36.2659 | 78.0578 | 93.4858 | 88.1983 | 77.7368 | 201.2008 |  |  | 140.6917 |  | 128.7121 | 92.8854 | 120.3473 | 91.8741 | 186.1517 | 171.4734 | 217.9875 | 201.0911 | 212.4264 | 181.2307 | 224.1192 | 246.1713 | 249.1272 | 222.6352 | 140.7104 | 116.9776 | 171.9509 | 131.1444 | 172.4924 | 164.1974 | 201.6094 | 125.1364 | 199.08 | 182.5727 | 189.9868 | 230.1107 |  | 176.847 | 96.967 | 136.5551 | 168.7952 | 191.5517 | 145.7198 | 150.8454 | 131.1501 |  | 139.7191 | 173.2918 | 216.6311 | 234.1374 | 220.4397 | 118.8449 | 164.6601 | 209.1582 | 228.208 | 217.4926 | 86.3778 | 98.5486 | 134.6677 | 167.8147 | 193.8035 | 122.078 | 176.8767 | 109.6172 | 180.2848 | 114.2417 | 129.143 | 170.4907 | 206.7319 | 226.9301 | 249.745 | 136.571 | 177.0144 | 219.8485 | 235.2744 | 215.3758 | 96.2501 | 109.5225 | 139.6089 | 173.593 | 199.3184 | 88.2195 | 117.9538 | 133.4266 | 125.8412 | 130.2285 | 207.3006 | 168.0098 | 222.2398 | 207.3272 | 157.5139 |  |  |  | 80.8739 | 88.3721 | 83.3429 | 169.9206 | 86.967 | 143.5659 |  | 88.5055 | 83.331 | 85.4235 | 60.7756 | 104.4589 | 115.7446 |  | 178.3325 | 207.1921 | 201.4835 | 392.8401 | 535.8901 | 510.6352 | 362.7993 | [23 empty] | 84.3983 | 523.2627 | 126.5427 | 192.7623
16:53 | 12439 |  |  | 20.802 | 52.8062 | 56.139 | 25.0199 | 23.7622 | 41.7635 | 31.7074 | 1.5866 | 1.9648 | 0.7574 | -0.0016 |  |  |  | -1.7563 | 36.7823 | 54.1604 | 15.9784 |  | 26.938 | 37.8429 | 0.3977 | 0.4191 | 2.0283 | 0.6669 | -4.927 | 198.3147 | 194.6306 | 144.6166 | 162.754 | 133.5652 | 119.6544 | 104.7202 | 179.7219 | 155.1719 | 196.8088 | 213.0336 | 196.1016 | 160.4978 | 155.4381 | 190.1181 | 213.6283 | 219.6251 |  |  | 134.0675 |  | 231.9615 | 115.0108 | 154.4953 | 189.5676 | 201.3989 | 183.405 | 179.7073 | 168.8199 | 206.4743 | 222.6357 | 228.3319 | 164.5318 | 97.2709 | 136.2137 | 162.9084 | 183.2922 | 139.7084 | 170.342 | 157.3934 | 264.0788 | 121.7721 | 171.064 | 212.7617 | 230.0726 | 261.1195 | 115.9129 | 150.1174 | 181.984 | 195.7229 | 187.3381 | 83.2991 | 96.5218 | 133.2605 | 163.3306 | 183.4146 | 145.1532 |  | 127.0981 | 231.4353 |  | 117.7242 | 156.2619 | 193.9745 | 211.1707 | 201.281 | 139.3048 | 167.4304 | 202.439 | 208.987 | 186.1254 | 93.8983 | 106.4035 | 131.3094 | 164.474 | 189.708 | 207.4338 | 127.7705 | 117.5011 | 118.8354 | 142.6125 | 183.7802 | 216.7584 | 225.5347 | 206.4187 |  |  |  |  | 81.075 | 84.2382 | 159.7666 | 84.8926 | 167.1576 | 92.1307 | 36.1441 | 35.6109 | 34.6821 | 33.5104 | 31.7237 | 35.5967 | 34.529 | 36.1382 | 78.0497 | 93.4759 | 88.1921 | 77.7332 | 201.1723 |  |  | 140.678 |  | 128.6999 | 92.874 | 120.336 | 91.8653 | 186.1426 | 171.4626 | 217.9647 | 201.0697 | 212.4081 | 181.1843 | 224.1052 | 246.1552 | 249.0981 | 222.6096 | 140.7033 | 116.9591 | 171.9396 | 131.1233 | 172.4766 | 164.1931 | 201.5976 | 125.1335 | 199.0652 | 182.5719 | 189.9814 | 230.0907 |  | 176.8371 | 96.9632 | 136.5565 | 168.7939 | 191.5385 | 145.7071 | 150.8336 | 131.1409 |  | 139.7198 | 173.2897 | 216.6178 | 234.1219 | 220.4134 | 118.8469 | 164.6554 | 209.1476 | 228.1876 | 217.4739 | 86.3722 | 98.5479 | 134.6722 | 167.8129 | 193.7881 | 122.0626 | 177.2361 | 109.6111 | 180.2751 | 114.2306 | 129.1441 | 170.4879 | 206.7192 | 226.917 | 249.6881 | 136.5639 | 177.0021 | 219.8242 | 235.2556 | 215.3584 | 96.2388 | 109.5063 | 139.6006 | 173.5899 | 199.2942 | 88.2136 | 117.948 | 133.4126 | 125.8252 | 130.2484 | 207.3033 | 168.0157 | 222.2249 | 207.311 | 157.4973 |  |  |  | 80.8702 | 88.368 | 83.3377 | 169.8914 | 86.9474 | 143.5565 |  | 88.5001 | 83.3188 | 85.4091 | 60.7673 | 104.4581 | 115.7527 |  | 178.3181 | 207.1641 | 201.456 | 392.866 | 536.0293 | 510.7132 | 362.5166 | [23 empty] | 84.3896 | 523.3713 | 126.5838 | 192.7411
16:53 | 12440 |  |  | 20.8666 | 52.8165 | 56.1414 | 25.0318 | 23.7828 | 41.7908 | 31.6844 | 1.5842 | 1.9647 | 0.754 | -0.0018 |  |  |  | -1.672 | 36.8662 | 54.2437 | 15.9866 |  | 26.9463 | 37.8106 | 0.3976 | 0.4164 | 2.0264 | 0.6659 | -1.7966 | 198.2896 | 194.6057 | 144.6066 | 162.7431 | 133.5548 | 119.6423 | 104.7082 | 179.6995 | 155.1633 | 196.795 | 213.0141 | 196.0801 | 160.4824 | 155.4093 | 190.0878 | 213.6008 | 219.5873 |  |  | 134.0529 |  | 231.9338 | 115.004 | 154.4927 | 189.5571 | 201.3823 | 183.3866 | 179.7012 | 168.8114 | 206.4655 | 222.6253 | 228.3272 | 164.5288 | 97.2773 | 136.2211 | 162.9038 | 183.2839 | 139.6938 | 170.3297 | 157.3776 | 264.0379 | 121.7755 | 171.0631 | 212.7594 | 230.0653 | 261.1327 | 115.9059 | 150.1188 | 181.9739 | 195.7048 | 187.3213 | 83.2964 | 96.5256 | 133.2659 | 163.3167 | 183.3962 | 145.1336 |  | 127.094 | 231.4012 |  | 117.7231 | 156.2621 | 193.9646 | 211.1536 | 201.2642 | 139.3024 | 167.4207 | 202.4336 | 208.9636 | 186.1032 | 93.8902 | 106.3984 | 131.3087 | 164.464 | 189.6861 | 207.4102 | 127.7591 | 117.4874 | 118.821 | 142.6166 | 183.7732 | 216.7475 | 225.5175 | 206.4006 |  |  |  |  | 81.0636 | 84.2317 | 159.7228 | 84.8376 | 167.1333 | 92.1361 | 36.1118 | 35.6924 | 34.8773 | 33.4734 | 32.088 | 35.4875 | 34.6119 | 36.019 | 78.05 | 93.4734 | 88.1856 | 77.7279 | 201.153 |  |  | 140.6725 |  | 128.6905 | 92.8695 | 120.3345 | 91.867 | 186.1387 | 171.4592 | 217.9569 | 201.0582 | 212.3929 | 181.1616 | 224.0997 | 246.1437 | 249.0696 | 222.5899 | 140.7015 | 116.9496 | 171.8874 | 131.1092 | 172.4751 | 164.2012 | 201.5905 | 125.1279 | 199.0565 | 182.5676 | 189.99 | 230.0761 |  | 176.8335 | 96.959 | 136.5565 | 168.7916 | 191.5246 | 145.6969 | 150.8141 | 131.1288 |  | 139.7193 | 173.2902 | 216.6073 | 234.0985 | 220.403 | 118.8463 | 164.6559 | 209.134 | 228.171 | 217.4591 | 86.3729 | 98.5434 | 134.6771 | 167.8117 | 193.778 | 122.0563 | 177.266 | 109.608 | 180.2618 | 114.2248 | 129.1477 | 170.4866 | 206.7085 | 226.9011 | 249.6374 | 136.5639 | 176.9983 | 219.8038 | 235.2381 | 215.3363 | 96.24 | 109.4938 | 139.5961 | 173.5836 | 199.2768 | 88.2033 | 117.9395 | 133.4022 | 125.8163 | 130.261 | 207.2961 | 168.0189 | 222.205 | 207.3031 | 157.4834 |  |  |  | 80.8576 | 88.3546 | 83.3228 | 169.853 | 86.9302 | 143.5291 |  | 88.4938 | 83.3099 | 85.4066 | 60.763 | 104.4791 | 115.7576 |  | 178.2878 | 207.1553 | 201.4165 | 392.6531 | 535.8278 | 510.8223 | 362.737 | [23 empty] | 84.3801 | 523.3251 | 126.6887 | 192.7216
16:53 | 12441 |  |  | 20.7725 | 52.7852 | 56.0986 | 24.9405 | 23.8621 | 41.8604 | 31.7707 | 1.5821 | 1.9602 | 0.7596 | -0.0023 |  |  |  | -1.7492 | 36.7803 | 54.1573 | 15.8835 |  | 26.971 | 37.8632 | 0.3997 | 0.4212 | 2.0319 | 0.6645 | -6.811 | 198.2681 | 194.5837 | 144.5974 | 162.7345 | 133.5372 | 119.6335 | 104.7051 | 179.6881 | 155.1487 | 196.7764 | 212.9978 | 196.0582 | 160.4745 | 155.4016 | 190.0719 | 213.5716 | 219.5597 |  |  | 134.0448 |  | 231.904 | 115.0051 | 154.4944 | 189.5512 | 201.374 | 183.3799 | 179.6844 | 168.811 | 206.456 | 222.605 | 228.3402 | 164.5201 | 97.2828 | 136.2189 | 162.9009 | 183.2761 | 139.6733 | 170.3039 | 157.3559 | 263.9915 | 121.7728 | 171.0516 | 212.7507 | 230.0556 | 260.9306 | 115.8987 | 150.1088 | 181.9588 | 195.688 | 187.2967 | 83.3013 | 96.5263 | 133.2666 | 163.3054 | 183.3807 | 145.1184 |  | 127.0814 | 231.3617 |  | 117.7233 | 156.2652 | 193.9561 | 211.1361 | 201.2512 | 139.3027 | 167.4228 | 202.4291 | 208.9468 | 186.0911 | 93.8922 | 106.4004 | 131.3071 | 164.4548 | 189.6748 | 207.3895 | 127.7498 | 117.4717 | 118.8129 | 142.6093 | 183.758 | 216.7316 | 225.4986 | 206.3829 |  |  |  |  | 81.0532 | 84.224 | 159.7064 | 84.8281 | 167.0981 | 92.1311 | 36.1954 | 35.8017 | 34.9413 | 33.2915 | 32.4628 | 35.3514 | 34.3625 | 35.8191 | 78.0469 | 93.4693 | 88.1747 | 77.7165 | 201.1361 |  |  | 140.6663 |  | 128.689 | 92.8694 | 120.3303 | 91.8714 | 186.1333 | 171.4628 | 217.9472 | 201.0499 | 212.3881 | 181.1686 | 224.094 | 246.1251 | 249.0394 | 222.5623 | 140.7276 | 116.9443 | 171.8296 | 131.0998 | 172.4696 | 164.2063 | 201.584 | 125.1305 | 199.0433 | 182.5595 | 189.9874 | 230.0654 |  | 176.8377 | 96.9648 | 136.5556 | 168.7868 | 191.5178 | 145.6917 | 150.8022 | 131.1162 |  | 139.7224 | 173.2957 | 216.5971 | 234.0809 | 220.3842 | 118.8488 | 164.6591 | 209.135 | 228.1624 | 217.446 | 86.3785 | 98.5441 | 134.6824 | 167.8103 | 193.7726 | 122.0557 | 177.3041 | 109.6142 | 180.2563 | 114.2187 | 129.1447 | 170.4837 | 206.7045 | 226.8827 | 249.6542 | 136.564 | 176.9999 | 219.7985 | 235.2182 | 215.3199 | 96.238 | 109.4895 | 139.5958 | 173.5758 | 199.2611 | 88.1938 | 117.9228 | 133.3872 | 125.8 | 130.2471 | 207.2794 | 168.0127 | 222.1881 | 207.2913 | 157.4665 |  |  |  | 80.8508 | 88.3455 | 83.3136 | 169.8244 | 86.9332 | 143.5263 |  | 88.4895 | 83.3033 | 85.3999 | 60.7726 | 104.4691 | 115.7576 |  | 178.2635 | 207.1415 | 201.4099 | 392.9024 | 536.0147 | 510.3857 | 362.4258 | [23 empty] | 84.3725 | 523.2002 | 126.5988 | 192.7025
16:53 | 12442 |  |  | 20.9336 | 52.8909 | 56.32 | 25.0685 | 23.8462 | 41.8619 | 31.7632 | 1.5805 | 1.9548 | 0.7575 | -0.0016 |  |  |  | -1.6059 | 36.9009 | 54.2034 | 15.9599 |  | 26.8994 | 37.8449 | 0.3982 | 0.4204 | 2.0308 | 0.6625 | -6.0614 | 198.2586 | 194.5699 | 144.5836 | 162.7171 | 133.5287 | 119.629 | 104.7039 | 179.6891 | 155.1542 | 196.7648 | 212.9818 | 196.0433 | 160.4746 | 155.3876 | 190.0807 | 213.5456 | 219.5499 |  |  | 134.0325 |  | 231.8723 | 115.0117 | 154.4911 | 189.5413 | 201.3653 | 183.3649 | 179.6735 | 168.8136 | 206.4453 | 222.5832 | 228.3368 | 164.5135 | 97.279 | 136.2165 | 162.8914 | 183.262 | 139.6504 | 170.2832 | 157.3348 | 263.9446 | 121.7659 | 171.0372 | 212.7256 | 230.0376 | 260.8219 | 115.9061 | 150.1071 | 181.952 | 195.682 | 187.2878 | 83.3111 | 96.5323 | 133.2651 | 163.3084 | 183.3813 | 145.1012 |  | 127.0738 | 231.3301 |  | 117.7274 | 156.2645 | 193.9484 | 211.1271 | 201.237 | 139.317 | 167.4247 | 202.4147 | 208.9317 | 186.0837 | 93.8961 | 106.3933 | 131.3047 | 164.4477 | 189.6644 | 207.3692 | 127.7409 | 117.4606 | 118.81 | 142.6038 | 183.7455 | 216.7146 | 225.4781 | 206.3656 |  |  |  |  | 81.0524 | 84.2176 | 159.7028 | 84.8371 | 167.0582 | 92.118 | 36.326 | 35.948 | 35.008 | 33.2312 | 32.6613 | 35.2344 | 34.0334 | 35.6587 | 78.0384 | 93.4577 | 88.1693 | 77.7135 | 201.1125 |  |  | 140.6542 |  | 128.6809 | 92.8674 | 120.3189 | 91.8631 | 186.1208 | 171.4615 | 217.9197 | 201.0373 | 212.3685 | 181.1663 | 224.0791 | 246.1085 | 249.0089 | 222.5355 | 140.7467 | 116.9343 | 171.8093 | 131.0807 | 172.4558 | 164.1999 | 201.5735 | 125.1293 | 199.019 | 182.5458 | 189.9732 | 230.0487 |  | 176.8308 | 96.9643 | 136.5554 | 168.7828 | 191.508 | 145.6791 | 150.7845 | 131.1077 |  | 139.7236 | 173.2987 | 216.5948 | 234.0734 | 220.3559 | 118.8531 | 164.6494 | 209.1263 | 228.1515 | 217.4333 | 86.3808 | 98.5473 | 134.6795 | 167.8002 | 193.7534 | 122.0465 | 177.2988 | 109.612 | 180.2502 | 114.2043 | 129.1474 | 170.4858 | 206.6984 | 226.8664 | 249.6814 | 136.5716 | 177.0012 | 219.7868 | 235.198 | 215.3033 | 96.2327 | 109.4865 | 139.6021 | 173.5826 | 199.2413 | 88.1923 | 117.9222 | 133.3786 | 125.7903 | 130.2447 | 207.2701 | 168.013 | 222.1781 | 207.291 | 157.4521 |  |  |  | 80.8474 | 88.3422 | 83.3125 | 169.8158 | 86.9526 | 143.5272 |  | 88.4848 | 83.3026 | 85.3888 | 60.7817 | 104.4829 | 115.759 |  | 178.2266 | 207.1089 | 201.3977 | 393.226 | 536.4964 | 511.2265 | 363.0843 | [23 empty] | 84.3685 | 523.8615 | 126.8661 | 192.6678
16:53 | 12443 |  |  | 21.0174 | 52.9207 | 56.3343 | 25.1132 | 23.882 | 41.791 | 31.741 | 1.5806 | 1.9556 | 0.7584 | 0.0003 |  |  |  | -1.56 | 36.9115 | 54.2937 | 15.9839 |  | 26.9375 | 37.8071 | 0.3981 | 0.422 | 2.0336 | 0.6603 | -5.7824 | 198.2456 | 194.5475 | 144.5785 | 162.7121 | 133.5283 | 119.6267 | 104.6962 | 179.6758 | 155.1523 | 196.76 | 212.9724 | 196.039 | 160.4667 | 155.3784 | 190.094 | 213.5233 | 219.5354 |  |  | 134.0197 |  | 231.8452 | 115.0167 | 154.4877 | 189.544 | 201.3455 | 183.3466 | 179.6692 | 168.8061 | 206.4385 | 222.5698 | 228.3231 | 164.5049 | 97.2757 | 136.2197 | 162.884 | 183.2514 | 139.6307 | 170.2763 | 157.3312 | 263.9096 | 121.7708 | 171.0388 | 212.7152 | 230.021 | 260.8996 | 115.9146 | 150.1084 | 181.9443 | 195.671 | 187.2743 | 83.3117 | 96.5351 | 133.2635 | 163.3085 | 183.3693 | 145.0706 |  | 127.0703 | 231.2985 |  | 117.7244 | 156.2603 | 193.9335 | 211.1079 | 201.2209 | 139.3201 | 167.4106 | 202.3987 | 208.9064 | 186.0689 | 93.8951 | 106.3853 | 131.3002 | 164.4432 | 189.6495 | 207.3445 | 127.7323 | 117.4569 | 118.8048 | 142.6064 | 183.7461 | 216.7055 | 225.4616 | 206.3571 |  |  |  |  | 81.0596 | 84.2211 | 159.7001 | 84.8334 | 167.0284 | 92.1131 | 36.4261 | 36.0911 | 35.0929 | 33.1498 | 32.9019 | 35.1691 | 33.9579 | 35.7025 | 78.0406 | 93.4494 | 88.1623 | 77.7105 | 201.0853 |  |  | 140.6374 |  | 128.6702 | 92.86 | 120.3112 | 91.8495 | 186.1 | 171.4521 | 217.8968 | 201.0135 | 212.34 | 181.138 | 224.0642 | 246.0872 | 248.9872 | 222.5122 | 140.7395 | 116.9288 | 171.8145 | 131.0604 | 172.447 | 164.1901 | 201.5625 | 125.1235 | 198.995 | 182.5329 | 189.9725 | 230.0275 |  | 176.8227 | 96.9463 | 136.5575 | 168.777 | 191.4907 | 145.672 | 150.7683 | 131.0961 |  | 139.7153 | 173.2925 | 216.5883 | 234.058 | 220.3334 | 118.8559 | 164.6457 | 209.1132 | 228.133 | 217.4186 | 86.3823 | 98.549 | 134.6841 | 167.7935 | 193.7438 | 122.034 | 177.2819 | 109.6067 | 180.2518 | 114.1893 | 129.149 | 170.4794 | 206.6916 | 226.8519 | 249.6599 | 136.5762 | 176.9944 | 219.7646 | 235.1724 | 215.2846 | 96.2297 | 109.4829 | 139.5922 | 173.5769 | 199.2268 | 88.1878 | 117.9149 | 133.3673 | 125.7789 | 130.2416 | 207.2564 | 168.0039 | 222.1549 | 207.2703 | 157.436 |  |  |  | 80.8424 | 88.3334 | 83.3017 | 169.8027 | 86.9817 | 143.5072 |  | 88.4788 | 83.3002 | 85.3813 | 60.7739 | 104.4631 | 115.7439 |  | 178.1988 | 207.0759 | 201.3846 | 393.0847 | 536.0041 | 510.8685 | 362.7809 | [23 empty] | 84.3648 | 523.4363 | 126.952 | 192.6373
16:53 | 12444 |  |  | 20.9985 | 52.9331 | 56.3425 | 25.176 | 23.7819 | 41.8351 | 31.846 | 1.5784 | 1.9504 | 0.7627 | -0.0014 |  |  |  | -1.5609 | 36.8929 | 54.2828 | 16.053 |  | 26.9247 | 37.6998 | 0.3982 | 0.419 | 2.034 | 0.6575 | -6.1281 | 198.2263 | 194.5249 | 144.5792 | 162.7117 | 133.5283 | 119.6254 | 104.6951 | 179.6625 | 155.1449 | 196.7562 | 212.9611 | 196.0309 | 160.4612 | 155.3687 | 190.1191 | 213.5061 | 219.5154 |  |  | 134.0192 |  | 231.8182 | 115.0139 | 154.4814 | 189.5363 | 201.3232 | 183.3354 | 179.655 | 168.8039 | 206.4249 | 222.5582 | 228.3112 | 164.4978 | 97.2799 | 136.2221 | 162.8855 | 183.2474 | 139.6147 | 170.2639 | 157.3212 | 263.8763 | 121.7746 | 171.0477 | 212.7126 | 230.0002 | 260.4671 | 115.9213 | 150.1014 | 181.939 | 195.6539 | 187.2592 | 83.3 | 96.5209 | 133.2595 | 163.2933 | 183.3448 | 145.0523 |  | 127.0564 | 231.2665 |  | 117.7245 | 156.2554 | 193.9255 | 211.0893 | 201.2045 | 139.3125 | 167.4025 | 202.3894 | 208.8874 | 186.0491 | 93.8997 | 106.3886 | 131.2999 | 164.4415 | 189.6352 | 207.3256 | 127.7169 | 117.4473 | 118.7855 | 142.6045 | 183.738 | 216.6943 | 225.448 | 206.3373 |  |  |  |  | 81.0539 | 84.2177 | 159.6806 | 84.8153 | 167.0121 | 92.1091 | 36.5029 | 36.1752 | 35.2181 | 33.0467 | 33.056 | 35.1926 | 34.3408 | 35.8318 | 78.0419 | 93.4459 | 88.1574 | 77.708 | 201.0679 |  |  | 140.6313 |  | 128.6621 | 92.8548 | 120.3038 | 91.8401 | 186.0871 | 171.4489 | 217.8852 | 200.995 | 212.3209 | 181.1276 | 224.0497 | 246.063 | 248.9556 | 222.4818 | 140.7241 | 116.9209 | 171.8203 | 131.0414 | 172.44 | 164.1887 | 201.5509 | 125.1218 | 198.9769 | 182.5156 | 189.9794 | 230.009 |  | 176.8079 | 96.9432 | 136.551 | 168.7688 | 191.4749 | 145.6597 | 150.7542 | 131.0828 |  | 139.7034 | 173.2891 | 216.5725 | 234.0363 | 220.3131 | 118.8499 | 164.6458 | 209.1046 | 228.1059 | 217.3923 | 86.3781 | 98.546 | 134.6869 | 167.7929 | 193.7339 | 122.0217 | 177.2678 | 109.6023 | 180.2647 | 114.1747 | 129.1546 | 170.481 | 206.6818 | 226.838 | 249.6143 | 136.5768 | 176.9901 | 219.7445 | 235.1548 | 215.2673 | 96.2223 | 109.4904 | 139.5862 | 173.57 | 199.2165 | 88.1824 | 117.8917 | 133.3553 | 125.7589 | 130.235 | 207.2406 | 167.9899 | 222.1384 | 207.2397 | 157.4102 |  |  |  | 80.8357 | 88.3216 | 83.2904 | 169.76 | 86.9347 | 143.4893 |  | 88.479 | 83.2931 | 85.3749 | 60.7723 | 104.4716 | 115.739 |  | 178.1726 | 207.0596 | 201.3747 | 392.9187 | 536.2574 | 510.9305 | 362.542 | [23 empty] | 84.3583 | 523.594 | 126.9616 | 192.6161
16:53 | 12445 |  |  | 21.0363 | 52.9002 | 56.3853 | 25.0373 | 23.765 | 41.8248 | 31.8451 | 1.5781 | 1.9496 | 0.7612 | -0.0016 |  |  |  | -1.5882 | 36.9091 | 54.2566 | 15.9965 |  | 27.0809 | 37.8406 | 0.3978 | 0.4194 | 2.0336 | 0.6566 | -5.2877 | 198.2039 | 194.4994 | 144.569 | 162.6956 | 133.519 | 119.6222 | 104.6948 | 179.6502 | 155.1465 | 196.7345 | 212.935 | 196.01 | 160.4477 | 155.3497 | 190.1162 | 213.4736 | 219.488 |  |  | 134.0018 |  | 231.7861 | 115.0034 | 154.4709 | 189.5116 | 201.2994 | 183.3185 | 179.6382 | 168.7929 | 206.4036 | 222.5373 | 228.2971 | 164.4884 | 97.2771 | 136.2222 | 162.8808 | 183.2377 | 139.5936 | 170.2459 | 157.2947 | 263.8321 | 121.7593 | 171.0408 | 212.7013 | 229.9751 | 260.0741 | 115.9168 | 150.0916 | 181.9298 | 195.6393 | 187.2503 | 83.2955 | 96.518 | 133.2552 | 163.2855 | 183.337 | 145.0409 |  | 127.0379 | 231.2372 |  | 117.7265 | 156.2524 | 193.9168 | 211.0761 | 201.1858 | 139.3107 | 167.3937 | 202.3749 | 208.8756 | 186.0346 | 93.8932 | 106.3843 | 131.2948 | 164.4271 | 189.6185 | 207.3048 | 127.7 | 117.4304 | 118.7756 | 142.5992 | 183.7315 | 216.6797 | 225.4326 | 206.316 |  |  |  |  | 81.0407 | 84.2052 | 159.6712 | 84.8127 | 166.9939 | 92.1046 | 36.5483 | 36.1443 | 35.3877 | 33.0618 | 33.2167 | 35.2315 | 34.6105 | 35.8613 | 78.0292 | 93.4317 | 88.1441 | 77.6971 | 201.0478 |  |  | 140.6202 |  | 128.6501 | 92.8536 | 120.2917 | 91.8413 | 186.0792 | 171.4496 | 217.8667 | 200.9755 | 212.3075 | 181.1379 | 224.0356 | 246.0439 | 248.929 | 222.4619 | 140.7243 | 116.9069 | 171.8381 | 131.024 | 172.429 | 164.1864 | 201.5379 | 125.1211 | 198.9585 | 182.4986 | 189.9646 | 229.9918 |  | 176.7988 | 96.9467 | 136.5471 | 168.7599 | 191.4602 | 145.6427 | 150.7342 | 131.0704 |  | 139.6926 | 173.277 | 216.5497 | 234.0117 | 220.2962 | 118.8364 | 164.6352 | 209.0865 | 228.0826 | 217.371 | 86.3699 | 98.5332 | 134.6844 | 167.784 | 193.7136 | 121.9981 | 177.2505 | 109.59 | 180.2524 | 114.1605 | 129.1556 | 170.4836 | 206.6697 | 226.8198 | 249.5388 | 136.572 | 176.9841 | 219.7297 | 235.1406 | 215.2456 | 96.2191 | 109.4871 | 139.5839 | 173.5597 | 199.1951 | 88.1812 | 117.8777 | 133.344 | 125.7467 | 130.2358 | 207.2348 | 167.9911 | 222.1274 | 207.2304 | 157.3904 |  |  |  | 80.8318 | 88.3175 | 83.2826 | 169.7145 | 86.9138 | 143.484 |  | 88.472 | 83.2761 | 85.3654 | 60.7631 | 104.4761 | 115.7409 |  | 178.1308 | 207.02 | 201.3444 | 392.6587 | 535.6633 | 510.5251 | 362.5992 | [23 empty] | 84.3489 | 523.0942 | 126.9869 | 192.5754
16:53 | 12446 |  |  | 21.0019 | 52.8502 | 56.4212 | 25.0709 | 23.9425 | 41.8269 | 31.7806 | 1.577 | 1.9472 | 0.7566 | -0.0025 |  |  |  | -1.5183 | 36.969 | 54.1989 | 16.0384 |  | 27.0445 | 37.7758 | 0.398 | 0.4216 | 2.0335 | 0.6547 | -4.7152 | 198.1806 | 194.471 | 144.5465 | 162.6677 | 133.4994 | 119.6035 | 104.6807 | 179.6366 | 155.1359 | 196.7118 | 212.9039 | 195.9804 | 160.4317 | 155.3253 | 190.102 | 213.4418 | 219.4698 |  |  | 133.9859 |  | 231.7553 | 115.004 | 154.4679 | 189.5014 | 201.286 | 183.3038 | 179.6266 | 168.7884 | 206.393 | 222.5177 | 228.2857 | 164.4764 | 97.275 | 136.2224 | 162.8675 | 183.2305 | 139.5715 | 170.2285 | 157.2738 | 263.7895 | 121.7536 | 171.0341 | 212.6897 | 229.9555 | 259.9038 | 115.912 | 150.0869 | 181.9092 | 195.6196 | 187.2302 | 83.2883 | 96.516 | 133.2536 | 163.2818 | 183.3353 | 145.0195 |  | 127.0238 | 231.1995 |  | 117.7214 | 156.2533 | 193.9099 | 211.0654 | 201.174 | 139.3093 | 167.3903 | 202.3661 | 208.8673 | 186.027 | 93.8881 | 106.3895 | 131.3013 | 164.4226 | 189.6073 | 207.2893 | 127.6917 | 117.4181 | 118.7677 | 142.5997 | 183.7283 | 216.6719 | 225.4207 | 206.3073 |  |  |  |  | 81.0346 | 84.1949 | 159.6655 | 84.8133 | 166.9661 | 92.0974 | 36.5925 | 36.1038 | 35.4805 | 33.1582 | 33.1818 | 35.2373 | 34.6476 | 35.8559 | 78.0185 | 93.4207 | 88.1324 | 77.6843 | 201.0197 |  |  | 140.6057 |  | 128.6364 | 92.843 | 120.2756 | 91.8433 | 186.0753 | 171.4476 | 217.8378 | 200.9553 | 212.2903 | 181.1596 | 224.0249 | 246.0224 | 248.9186 | 222.4499 | 140.7279 | 116.8956 | 171.8581 | 131.0115 | 172.4232 | 164.1811 | 201.5211 | 125.1149 | 198.9416 | 182.4865 | 189.9474 | 229.9756 |  | 176.7995 | 96.9471 | 136.5554 | 168.756 | 191.4488 | 145.6323 | 150.7223 | 131.0607 |  | 139.6975 | 173.2733 | 216.5413 | 233.9982 | 220.2743 | 118.8328 | 164.6307 | 209.0659 | 228.0602 | 217.3535 | 86.3635 | 98.5306 | 134.6874 | 167.7765 | 193.7035 | 121.9805 | 177.2438 | 109.5829 | 180.229 | 114.1493 | 129.1523 | 170.4765 | 206.6562 | 226.7998 | 249.5327 | 136.5667 | 176.971 | 219.7195 | 235.1158 | 215.2252 | 96.2198 | 109.4756 | 139.5735 | 173.5438 | 199.1762 | 88.1727 | 117.8742 | 133.3322 | 125.7362 | 130.2312 | 207.2231 | 167.9885 | 222.109 | 207.2121 | 157.3826 |  |  |  | 80.835 | 88.313 | 83.2777 | 169.6779 | 86.953 | 143.4834 |  | 88.4691 | 83.2776 | 85.3718 | 60.7659 | 104.4894 | 115.7478 |  | 178.0851 | 206.9922 | 201.3263 | 392.7364 | 536.081 | 510.4475 | 362.4359 | [23 empty] | 84.3467 | 523.2643 | 127.0208 | 192.5386
16:53 | 12447 |  |  | 21.0668 | 52.8773 | 56.4151 | 25.0165 | 23.8296 | 41.8358 | 31.7926 | 1.5772 | 1.9429 | 0.7593 | -0.002 |  |  |  | -1.474 | 36.9347 | 54.2905 | 16.0572 |  | 27.0449 | 37.8268 | 0.3964 | 0.4211 | 2.036 | 0.651 | -6.1695 | 198.1684 | 194.4486 | 144.5285 | 162.6559 | 133.4932 | 119.592 | 104.6705 | 179.6359 | 155.1328 | 196.7039 | 212.8913 | 195.9594 | 160.4264 | 155.308 | 190.0877 | 213.4119 | 219.4536 |  |  | 133.974 |  | 231.7228 | 115.0134 | 154.469 | 189.4922 | 201.2726 | 183.2917 | 179.6118 | 168.7837 | 206.3857 | 222.5046 | 228.2673 | 164.4706 | 97.2801 | 136.2274 | 162.8682 | 183.2285 | 139.5538 | 170.2164 | 157.2622 | 263.7522 | 121.7585 | 171.0357 | 212.6781 | 229.9463 | 259.9575 | 115.919 | 150.085 | 181.9 | 195.6091 | 187.2207 | 83.2928 | 96.5121 | 133.2562 | 163.2785 | 183.3277 | 145.0311 |  | 127.0071 | 231.1624 |  | 117.7227 | 156.249 | 193.9041 | 211.0517 | 201.1595 | 139.2945 | 167.389 | 202.3513 | 208.8506 | 186.0061 | 93.8904 | 106.4028 | 131.3076 | 164.4255 | 189.6022 | 207.2765 | 127.6774 | 117.4061 | 118.7512 | 142.597 | 183.7246 | 216.6622 | 225.3947 | 206.2868 |  |  |  |  | 81.0335 | 84.1858 | 159.6519 | 84.7952 | 166.9434 | 92.0836 | 36.6551 | 36.0983 | 35.4796 | 33.3083 | 32.9273 | 35.215 | 34.2436 | 35.9451 | 78.0104 | 93.4148 | 88.1271 | 77.6743 | 200.992 |  |  | 140.5954 |  | 128.6253 | 92.832 | 120.2687 | 91.834 | 186.0674 | 171.44 | 217.8157 | 200.9393 | 212.2667 | 181.1804 | 224.0099 | 246.0041 | 248.8995 | 222.4386 | 140.7143 | 116.8852 | 171.8733 | 130.9954 | 172.4183 | 164.1831 | 201.5093 | 125.1084 | 198.9252 | 182.4754 | 189.9459 | 229.952 |  | 176.7819 | 96.9422 | 136.5572 | 168.7532 | 191.4353 | 145.6177 | 150.7081 | 131.0544 |  | 139.7035 | 173.2776 | 216.5385 | 233.99 | 220.2586 | 118.8339 | 164.6316 | 209.0543 | 228.041 | 217.3317 | 86.3672 | 98.5335 | 134.6899 | 167.7748 | 193.696 | 121.9681 | 177.2451 | 109.5846 | 180.2115 | 114.1408 | 129.1569 | 170.474 | 206.6486 | 226.7851 | 249.5671 | 136.5673 | 176.9597 | 219.7039 | 235.0943 | 215.2075 | 96.2116 | 109.4677 | 139.5625 | 173.5352 | 199.1596 | 88.1605 | 117.8626 | 133.3202 | 125.72 | 130.2295 | 207.2103 | 167.982 | 222.0886 | 207.1852 | 157.3695 |  |  |  | 80.8305 | 88.3009 | 83.2694 | 169.6323 | 86.9515 | 143.4709 |  | 88.4667 | 83.263 | 85.364 | 60.7735 | 104.4783 | 115.7505 |  | 178.0592 | 206.9663 | 201.301 | 392.888 | 536.1076 | 510.8986 | 362.7441 | [23 empty] | 84.3392 | 523.5031 | 127.0541 | 192.5128
16:53 | 12448 |  |  | 21.0224 | 52.9086 | 56.342 | 25.0313 | 23.7646 | 41.8825 | 31.9254 | 1.5754 | 1.941 | 0.7577 | -0.0011 |  |  |  | -1.4938 | 37.0007 | 54.2411 | 16.0596 |  | 27.0792 | 37.8041 | 0.3978 | 0.423 | 2.0358 | 0.647 | -5.284 | 198.1582 | 194.4385 | 144.5271 | 162.6485 | 133.4942 | 119.59 | 104.6707 | 179.6292 | 155.1349 | 196.6978 | 212.8815 | 195.9461 | 160.4174 | 155.3023 | 190.0635 | 213.3897 | 219.43 |  |  | 133.9549 |  | 231.6876 | 115.0133 | 154.4611 | 189.4807 | 201.2496 | 183.2711 | 179.5981 | 168.7726 | 206.3754 | 222.4869 | 228.224 | 164.4667 | 97.2768 | 136.2313 | 162.8695 | 183.223 | 139.5357 | 170.2003 | 157.2488 | 263.7133 | 121.7525 | 171.0312 | 212.6695 | 229.93 | 259.9192 | 115.914 | 150.0816 | 181.8968 | 195.5952 | 187.2069 | 83.3059 | 96.519 | 133.2616 | 163.2809 | 183.3094 | 145.044 |  | 126.9906 | 231.1289 |  | 117.7284 | 156.2509 | 193.8902 | 211.034 | 201.1451 | 139.2795 | 167.3769 | 202.3253 | 208.8285 | 185.9837 | 93.8872 | 106.3984 | 131.2961 | 164.4146 | 189.5877 | 207.2485 | 127.6592 | 117.3935 | 118.7454 | 142.6015 | 183.7228 | 216.6472 | 225.3713 | 206.2629 |  |  |  |  | 81.0245 | 84.1761 | 159.6481 | 84.7984 | 166.927 | 92.0675 | 36.6342 | 36.0721 | 35.3973 | 33.1667 | 33.0054 | 35.2023 | 33.7151 | 36.0491 | 78.0035 | 93.4085 | 88.1192 | 77.6696 | 200.9698 |  |  | 140.5839 |  | 128.6178 | 92.8256 | 120.266 | 91.8248 | 186.0543 | 171.4358 | 217.8003 | 200.9234 | 212.2499 | 181.2025 | 223.9962 | 245.9836 | 248.8844 | 222.4249 | 140.6885 | 116.8771 | 171.8999 | 130.9786 | 172.4027 | 164.1809 | 201.4974 | 125.1034 | 198.9035 | 182.46 | 189.9439 | 229.9298 |  | 176.7622 | 96.939 | 136.5486 | 168.7462 | 191.4212 | 145.6111 | 150.6889 | 131.0422 |  | 139.6992 | 173.2664 | 216.5163 | 233.9652 | 220.2592 | 118.8325 | 164.6239 | 209.0481 | 228.0237 | 217.3108 | 86.3698 | 98.5307 | 134.6879 | 167.7673 | 193.6784 | 121.9501 | 177.2364 | 109.5751 | 180.1903 | 114.1322 | 129.1667 | 170.4748 | 206.6457 | 226.7751 | 249.5538 | 136.5616 | 176.9594 | 219.6905 | 235.0758 | 215.1911 | 96.2024 | 109.4689 | 139.5625 | 173.5449 | 199.1362 | 88.1574 | 117.8462 | 133.3041 | 125.7027 | 130.2343 | 207.197 | 167.977 | 222.0654 | 207.1724 | 157.3522 |  |  |  | 80.8178 | 88.2954 | 83.258 | 169.5899 | 86.8846 | 143.4342 |  | 88.466 | 83.2592 | 85.355 | 60.7665 | 104.4747 | 115.7499 |  | 178.0294 | 206.9215 | 201.268 | 392.9552 | 535.9935 | 510.6651 | 362.7002 | [23 empty] | 84.3315 | 523.3293 | 127.0703 | 192.4754
16:53 | 12449 |  |  | 21.0253 | 52.8943 | 56.4861 | 25.1068 | 23.6293 | 41.8743 | 31.6894 | 1.577 | 1.9444 | 0.7631 | -0.0004 |  |  |  | -1.6117 | 36.936 | 54.1888 | 16.0525 |  | 27.1132 | 37.8553 | 0.3958 | 0.4221 | 2.0391 | 0.6425 | -4.8909 | 198.1376 | 194.4306 | 144.5216 | 162.6322 | 133.4824 | 119.5833 | 104.6697 | 179.61 | 155.1346 | 196.6872 | 212.8666 | 195.9342 | 160.4136 | 155.2919 | 190.041 | 213.3768 | 219.4189 |  |  | 133.951 |  | 231.6575 | 115.0059 | 154.4531 | 189.4682 | 201.2344 | 183.2531 | 179.5913 | 168.7699 | 206.3605 | 222.4693 | 228.1741 | 164.4543 | 97.2651 | 136.2299 | 162.857 | 183.2027 | 139.513 | 170.182 | 157.2308 | 263.6702 | 121.7515 | 171.0251 | 212.6586 | 229.909 | 259.8175 | 115.8973 | 150.077 | 181.8831 | 195.579 | 187.1795 | 83.2995 | 96.5153 | 133.2632 | 163.2663 | 183.2862 | 145.039 |  | 126.9664 | 231.0898 |  | 117.7293 | 156.2507 | 193.8842 | 211.0241 | 201.1318 | 139.2705 | 167.3725 | 202.3074 | 208.8127 | 185.9706 | 93.8836 | 106.3982 | 131.2994 | 164.3985 | 189.5704 | 207.2201 | 127.6527 | 117.3827 | 118.7408 | 142.6031 | 183.7206 | 216.6396 | 225.3657 | 206.2561 |  |  |  |  | 81.016 | 84.164 | 159.6399 | 84.8169 | 166.9117 | 92.067 | 36.4996 | 36.0818 | 35.3042 | 32.9814 | 33.2615 | 35.2288 | 33.3062 | 36.1999 | 77.9939 | 93.3952 | 88.1102 | 77.6694 | 200.9539 |  |  | 140.5724 |  | 128.6084 | 92.8259 | 120.2585 | 91.8193 | 186.043 | 171.4324 | 217.7816 | 200.9058 | 212.231 | 181.1932 | 223.9809 | 245.9591 | 248.8729 | 222.4065 | 140.6788 | 116.8709 | 171.9393 | 130.9606 | 172.3855 | 164.1768 | 201.4848 | 125.103 | 198.8874 | 182.4491 | 189.9335 | 229.9133 |  | 176.755 | 96.9363 | 136.5537 | 168.7408 | 191.4127 | 145.6052 | 150.6785 | 131.03 |  | 139.6912 | 173.261 | 216.4924 | 233.954 | 220.2434 | 118.8324 | 164.6214 | 209.0377 | 228.008 | 217.3002 | 86.3683 | 98.5298 | 134.6913 | 167.7607 | 193.6628 | 121.9336 | 177.2195 | 109.5599 | 180.1745 | 114.1171 | 129.1667 | 170.4674 | 206.6333 | 226.7541 | 249.5381 | 136.551 | 176.9594 | 219.6792 | 235.0535 | 215.1722 | 96.1938 | 109.4709 | 139.5667 | 173.5498 | 199.1182 | 88.1541 | 117.8412 | 133.2957 | 125.6953 | 130.2485 | 207.1866 | 167.9737 | 222.0501 | 207.1647 | 157.353 |  |  |  | 80.8165 | 88.297 | 83.2554 | 169.5713 | 86.8559 | 143.4003 |  | 88.4653 | 83.2585 | 85.3506 | 60.7606 | 104.5022 | 115.7589 |  | 177.9975 | 206.9053 | 201.2482 | 393.0129 | 536.2947 | 510.4616 | 362.4326 | [23 empty] | 84.3279 | 523.3781 | 126.9719 | 192.4514
16:53 | 12450 |  |  | 21.0682 | 52.9239 | 56.53 | 25.0829 | 23.7452 | 41.9488 | 31.7884 | 1.5786 | 1.9528 | 0.7612 | -0.0005 |  |  |  | -1.5616 | 36.9108 | 54.2523 | 15.9816 |  | 27.1419 | 37.9215 | 0.396 | 0.4241 | 2.0389 | 0.6411 | -5.8424 | 198.1117 | 194.4136 | 144.5109 | 162.6208 | 133.4641 | 119.5729 | 104.6632 | 179.5904 | 155.1238 | 196.6671 | 212.8379 | 195.9162 | 160.4064 | 155.2865 | 190.0311 | 213.3584 | 219.4099 |  |  | 133.9506 |  | 231.6289 | 115.0022 | 154.4546 | 189.4552 | 201.2234 | 183.239 | 179.5771 | 168.7654 | 206.3496 | 222.4569 | 228.1316 | 164.4462 | 97.2676 | 136.231 | 162.8514 | 183.1921 | 139.4973 | 170.1728 | 157.2197 | 263.6281 | 121.7494 | 171.0226 | 212.643 | 229.8931 | 259.8114 | 115.8947 | 150.0701 | 181.8713 | 195.5617 | 187.1655 | 83.2934 | 96.5139 | 133.2604 | 163.2484 | 183.2697 | 145.0215 |  | 126.9497 | 231.0518 |  | 117.73 | 156.2426 | 193.875 | 211.0075 | 201.1136 | 139.2567 | 167.3689 | 202.2919 | 208.7945 | 185.9562 | 93.889 | 106.403 | 131.3111 | 164.3896 | 189.5549 | 207.2105 | 127.6464 | 117.3763 | 118.7308 | 142.6021 | 183.7167 | 216.6279 | 225.3543 | 206.2486 |  |  |  |  | 81.0139 | 84.1589 | 159.6317 | 84.8145 | 166.8919 | 92.0644 | 36.4005 | 36.1159 | 35.2536 | 33.0542 | 33.4314 | 35.2306 | 33.4086 | 36.2819 | 77.9828 | 93.3896 | 88.1032 | 77.6702 | 200.9346 |  |  | 140.5595 |  | 128.6011 | 92.8223 | 120.2565 | 91.8165 | 186.0347 | 171.4213 | 217.7646 | 200.8891 | 212.2119 | 181.1676 | 223.9624 | 245.944 | 248.8605 | 222.3807 | 140.6879 | 116.8552 | 172.0071 | 130.9379 | 172.3816 | 164.17 | 201.4766 | 125.1033 | 198.8739 | 182.443 | 189.9307 | 229.8886 |  | 176.743 | 96.925 | 136.5527 | 168.7358 | 191.3937 | 145.5809 | 150.6639 | 131.0194 |  | 139.6852 | 173.2496 | 216.4754 | 233.9405 | 220.2156 | 118.8231 | 164.6194 | 209.0154 | 227.988 | 217.2811 | 86.3678 | 98.523 | 134.6935 | 167.7548 | 193.6511 | 121.9086 | 177.1984 | 109.5538 | 180.1599 | 114.1015 | 129.1601 | 170.4623 | 206.6225 | 226.7324 | 249.501 | 136.5467 | 176.9449 | 219.6557 | 235.0259 | 215.1429 | 96.1899 | 109.4651 | 139.578 | 173.5433 | 199.0986 | 88.147 | 117.8297 | 133.2844 | 125.6886 | 130.2514 | 207.1822 | 167.971 | 222.0374 | 207.1504 | 157.3498 |  |  |  | 80.8132 | 88.2848 | 83.2427 | 169.5574 | 86.8579 | 143.3782 |  | 88.4507 | 83.2429 | 85.3395 | 60.7639 | 104.4864 | 115.7568 |  | 177.9721 | 206.8736 | 201.2245 | 392.9975 | 536.1262 | 510.9139 | 362.8453 | [23 empty] | 84.3183 | 523.5201 | 127.1202 | 192.4229
16:53 | 12451 |  |  | 21.1551 | 52.8835 | 56.3469 | 25.1925 | 23.8345 | 41.976 | 31.8458 | 1.5769 | 1.9478 | 0.7591 | -0.0007 |  |  |  | -1.5361 | 36.8434 | 54.2427 | 16.006 |  | 27.0858 | 37.905 | 0.3968 | 0.4238 | 2.04 | 0.6385 | -2.3875 | 198.1019 | 194.3993 | 144.5003 | 162.6131 | 133.4579 | 119.5654 | 104.6551 | 179.587 | 155.1102 | 196.6465 | 212.8061 | 195.8886 | 160.3937 | 155.2692 | 189.9989 | 213.3392 | 219.3806 |  |  | 133.9379 |  | 231.5919 | 115.0031 | 154.4569 | 189.4435 | 201.2117 | 183.2237 | 179.5671 | 168.7608 | 206.3416 | 222.4391 | 228.1016 | 164.4428 | 97.2716 | 136.2337 | 162.8505 | 183.1946 | 139.482 | 170.1647 | 157.2055 | 263.5922 | 121.7471 | 171.0144 | 212.6334 | 229.8823 | 259.7575 | 115.9052 | 150.0664 | 181.8678 | 195.5418 | 187.1625 | 83.2941 | 96.5182 | 133.2681 | 163.257 | 183.271 | 145.0051 |  | 126.9471 | 231.0199 |  | 117.7307 | 156.2444 | 193.8607 | 210.9897 | 201.103 | 139.2569 | 167.3641 | 202.2807 | 208.7785 | 185.941 | 93.8954 | 106.4021 | 131.3059 | 164.3897 | 189.538 | 207.2024 | 127.6403 | 117.3742 | 118.7176 | 142.6103 | 183.7164 | 216.6171 | 225.3427 | 206.2375 |  |  |  |  | 81.0036 | 84.154 | 159.6116 | 84.7891 | 166.8818 | 92.0504 | 36.3853 | 36.1399 | 35.1885 | 33.07 | 33.49 | 35.2598 | 34.0712 | 36.2717 | 77.9752 | 93.3873 | 88.0959 | 77.666 | 200.9122 |  |  | 140.5515 |  | 128.5935 | 92.8169 | 120.2523 | 91.8108 | 186.0296 | 171.4197 | 217.7438 | 200.874 | 212.1937 | 181.1358 | 223.943 | 245.9244 | 248.8427 | 222.3428 | 140.6759 | 116.8417 | 172.1163 | 130.9147 | 172.3757 | 164.1632 | 201.468 | 125.096 | 198.8533 | 182.43 | 189.9339 | 229.9281 |  | 176.7348 | 96.9262 | 136.5506 | 168.7287 | 191.3819 | 145.571 | 150.6456 | 131.0126 |  | 139.6888 | 173.2452 | 216.4747 | 233.9261 | 220.2074 | 118.816 | 164.6225 | 208.9971 | 227.9692 | 217.2665 | 86.3706 | 98.5284 | 134.6995 | 167.7522 | 193.6413 | 121.8961 | 177.1846 | 109.5553 | 180.1513 | 114.0984 | 129.1551 | 170.4633 | 206.614 | 226.7159 | 249.4735 | 136.5424 | 176.9392 | 219.6276 | 235.0031 | 215.1155 | 96.1867 | 109.4521 | 139.5783 | 173.5307 | 199.0723 | 88.1284 | 117.8092 | 133.2644 | 125.6711 | 130.2314 | 207.1606 | 167.9583 | 222.017 | 207.1252 | 157.3247 |  |  |  | 80.8073 | 88.2728 | 83.2303 | 169.5466 | 86.8146 | 143.3559 |  | 88.4425 | 83.238 | 85.3328 | 60.758 | 104.483 | 115.7544 |  | 177.9389 | 206.8375 | 201.1946 | 392.914 | 535.748 | 510.6022 | 362.4612 | [23 empty] | 84.3102 | 523.1751 | 127.1343 | 192.3882
16:53 | 12452 |  |  | 21.1376 | 52.9145 | 56.386 | 25.2083 | 23.7686 | 41.9527 | 31.8018 | 1.5784 | 1.9533 | 0.7592 | -0.0011 |  |  |  | -1.4606 | 36.8497 | 54.2505 | 15.9447 |  | 27.179 | 37.8645 | 0.3946 | 0.428 | 2.0384 | 0.6367 | -4.6886 | 198.0884 | 194.3833 | 144.4915 | 162.6049 | 133.4592 | 119.5647 | 104.6514 | 179.5896 | 155.1072 | 196.6355 | 212.7931 | 195.8717 | 160.3809 | 155.2481 | 189.9547 | 213.3077 | 219.3445 |  |  | 133.917 |  | 231.554 | 115.0033 | 154.4477 | 189.4235 | 201.1889 | 183.2072 | 179.5495 | 168.7495 | 206.3235 | 222.4217 | 228.1014 | 164.4282 | 97.2704 | 136.2348 | 162.8504 | 183.1898 | 139.4668 | 170.1503 | 157.1877 | 263.5476 | 121.745 | 171.0132 | 212.6252 | 229.8723 | 259.891 | 115.9079 | 150.0665 | 181.8635 | 195.5334 | 187.1532 | 83.2908 | 96.5184 | 133.2744 | 163.261 | 183.2778 | 144.9921 |  | 126.9349 | 230.9864 |  | 117.7302 | 156.2481 | 193.8554 | 210.9747 | 201.0913 | 139.2671 | 167.3593 | 202.2739 | 208.7635 | 185.9193 | 93.8975 | 106.4026 | 131.2991 | 164.3879 | 189.5271 | 207.1748 | 127.6251 | 117.3561 | 118.7029 | 142.6102 | 183.7063 | 216.6035 | 225.3229 | 206.2194 |  |  |  |  | 80.9943 | 84.1393 | 159.59 | 84.7604 | 166.8841 | 92.0477 | 36.3455 | 36.123 | 35.1633 | 33.1025 | 33.2325 | 35.2425 | 34.6155 | 36.2528 | 77.9731 | 93.3766 | 88.087 | 77.6559 | 200.8857 |  |  | 140.5456 |  | 128.5827 | 92.8141 | 120.2363 | 91.8014 | 186.0199 | 171.4236 | 217.7201 | 200.8424 | 212.1744 | 181.108 | 223.9228 | 245.8978 | 248.817 | 222.3036 | 140.6418 | 116.8315 | 172.1778 | 130.8938 | 172.3629 | 164.1607 | 201.4535 | 125.0904 | 198.833 | 182.4134 | 189.9316 | 230.0065 |  | 176.7292 | 96.9231 | 136.552 | 168.7206 | 191.3754 | 145.5658 | 150.6257 | 130.9996 |  | 139.6793 | 173.2529 | 216.4706 | 233.9123 | 220.2012 | 118.8127 | 164.6257 | 208.9927 | 227.957 | 217.2597 | 86.3698 | 98.5354 | 134.7034 | 167.751 | 193.6269 | 121.8856 | 177.1653 | 109.553 | 180.1359 | 114.0919 | 129.1541 | 170.4652 | 206.6063 | 226.6987 | 249.4873 | 136.5462 | 176.9444 | 219.6125 | 234.987 | 215.1015 | 96.1846 | 109.4447 | 139.5446 | 173.51 | 199.0595 | 88.12 | 117.7969 | 133.247 | 125.6604 | 130.2237 | 207.1355 | 167.952 | 221.9913 | 207.1057 | 157.3165 |  |  |  | 80.8017 | 88.2688 | 83.2191 | 169.5405 | 86.8161 | 143.3309 |  | 88.4339 | 83.2314 | 85.3224 | 60.7499 | 104.4916 | 115.7543 |  | 177.9109 | 206.7965 | 201.1606 | 392.9975 | 536.251 | 510.9764 | 363.157 | [23 empty] | 84.3014 | 523.6137 | 127.1392 | 192.3537
16:53 | 12453 |  |  | 21.1077 | 52.8894 | 56.2563 | 25.1888 | 23.8068 | 41.8291 | 31.7051 | 1.58 | 1.9544 | 0.7577 | 0.0002 |  |  |  | -1.501 | 36.87 | 54.2343 | 16.008 |  | 27.1261 | 37.9135 | 0.396 | 0.4279 | 2.0424 | 0.6363 | -5.2675 | 198.061 | 194.3623 | 144.4817 | 162.5876 | 133.4455 | 119.5578 | 104.6456 | 179.5744 | 155.1034 | 196.6321 | 212.7852 | 195.8593 | 160.3706 | 155.2387 | 189.9393 | 213.2842 | 219.3216 |  |  | 133.8974 |  | 231.5207 | 115.0007 | 154.4381 | 189.404 | 201.1694 | 183.1877 | 179.5367 | 168.7354 | 206.3056 | 222.4041 | 228.1156 | 164.4172 | 97.2774 | 136.2347 | 162.8465 | 183.1806 | 139.4562 | 170.1396 | 157.1751 | 263.507 | 121.7473 | 171.0074 | 212.6117 | 229.8552 | 260.1139 | 115.9012 | 150.0587 | 181.8446 | 195.5214 | 187.1311 | 83.2845 | 96.5175 | 133.2729 | 163.2474 | 183.2612 | 144.9652 |  | 126.9126 | 230.9431 |  | 117.7325 | 156.241 | 193.8469 | 210.9573 | 201.071 | 139.2702 | 167.3484 | 202.2624 | 208.7412 | 185.9051 | 93.894 | 106.4021 | 131.2983 | 164.3801 | 189.5145 | 207.1433 | 127.6051 | 117.3353 | 118.6939 | 142.6026 | 183.691 | 216.585 | 225.2991 | 206.194 |  |  |  |  | 80.9878 | 84.134 | 159.591 | 84.7655 | 166.8757 | 92.0453 | 36.2681 | 36.0872 | 35.175 | 32.9802 | 33.0276 | 35.2078 | 35.0542 | 36.2464 | 77.9732 | 93.3743 | 88.0853 | 77.655 | 200.8651 |  |  | 140.5371 |  | 128.575 | 92.8056 | 120.2279 | 91.7924 | 186.0028 | 171.4223 | 217.7044 | 200.8204 | 212.1586 | 181.1144 | 223.9088 | 245.8809 | 248.7913 | 222.2761 | 140.6529 | 116.8201 | 172.1281 | 130.8743 | 172.3479 | 164.1608 | 201.4419 | 125.0911 | 198.8191 | 182.395 | 189.9213 | 230.0556 |  | 176.7117 | 96.9245 | 136.5504 | 168.7197 | 191.3629 | 145.5568 | 150.6206 | 130.9812 |  | 139.6716 | 173.2521 | 216.4536 | 233.8959 | 220.1915 | 118.8108 | 164.623 | 208.9867 | 227.9353 | 217.236 | 86.3691 | 98.5324 | 134.7022 | 167.7475 | 193.6125 | 121.8727 | 177.1439 | 109.5463 | 180.1423 | 114.0802 | 129.1617 | 170.4635 | 206.5994 | 226.6833 | 249.5108 | 136.5545 | 176.9395 | 219.6083 | 234.9662 | 215.0897 | 96.1877 | 109.4479 | 139.518 | 173.4912 | 199.0582 | 88.1192 | 117.7919 | 133.234 | 125.6563 | 130.2233 | 207.1322 | 167.9544 | 221.9701 | 207.0936 | 157.3165 |  |  |  | 80.7919 | 88.2567 | 83.2054 | 169.5202 | 86.8378 | 143.3088 |  | 88.4304 | 83.2248 | 85.3093 | 60.7275 | 104.4835 | 115.7552 |  | 177.8876 | 206.7676 | 201.1372 | 392.6531 | 535.5787 | 510.5728 | 362.5503 | [23 empty] | 84.2925 | 523.0757 | 127.0302 | 192.3276
16:53 | 12454 |  |  | 21.1167 | 52.815 | 56.2159 | 25.198 | 23.6979 | 41.7584 | 31.6132 | 1.5832 | 1.9552 | 0.7591 | 0.0001 |  |  |  | -1.5613 | 36.8846 | 54.2015 | 16.0078 |  | 27.0542 | 37.9463 | 0.3962 | 0.4314 | 2.0423 | 0.6424 | -5.0952 | 198.0511 | 194.3473 | 144.477 | 162.5723 | 133.4363 | 119.5497 | 104.6439 | 179.573 | 155.1092 | 196.6322 | 212.7718 | 195.8535 | 160.3755 | 155.2286 | 189.9214 | 213.2622 | 219.3041 |  |  | 133.8866 |  | 231.4932 | 114.9974 | 154.4345 | 189.4025 | 201.1553 | 183.1733 | 179.531 | 168.7408 | 206.3006 | 222.3886 | 228.1166 | 164.4134 | 97.2773 | 136.2341 | 162.84 | 183.1706 | 139.4409 | 170.1298 | 157.1624 | 263.466 | 121.7513 | 171.0002 | 212.6039 | 229.8364 | 260.0739 | 115.8977 | 150.052 | 181.8256 | 195.5025 | 187.1113 | 83.2856 | 96.513 | 133.267 | 163.2351 | 183.24 | 144.9528 |  | 126.8956 | 230.9086 |  | 117.73 | 156.2358 | 193.8349 | 210.9449 | 201.0486 | 139.2648 | 167.3345 | 202.2523 | 208.7194 | 185.8929 | 93.8914 | 106.4011 | 131.2966 | 164.3664 | 189.496 | 207.1225 | 127.5944 | 117.3294 | 118.6921 | 142.5966 | 183.6896 | 216.58 | 225.2881 | 206.183 |  |  |  |  | 80.9789 | 84.1295 | 159.5814 | 84.7604 | 166.8573 | 92.0292 | 36.2014 | 36.0491 | 35.1204 | 32.9778 | 33.1451 | 35.2363 | 35.4624 | 36.26 | 77.9588 | 93.365 | 88.0742 | 77.6502 | 200.8467 |  |  | 140.5202 |  | 128.5666 | 92.797 | 120.2205 | 91.7894 | 185.9859 | 171.4103 | 217.6837 | 200.7989 | 212.1354 | 181.1036 | 223.8974 | 245.8689 | 248.7708 | 222.2566 | 140.6893 | 116.812 | 172.0556 | 130.8515 | 172.3318 | 164.1638 | 201.4337 | 125.0965 | 198.8005 | 182.3878 | 189.9189 | 230.0903 |  | 176.7012 | 96.9259 | 136.5476 | 168.7131 | 191.3476 | 145.5457 | 150.6155 | 130.968 |  | 139.6742 | 173.2426 | 216.4379 | 233.8748 | 220.1599 | 118.8045 | 164.6059 | 208.9634 | 227.9062 | 217.2105 | 86.363 | 98.5285 | 134.697 | 167.738 | 193.5915 | 121.8635 | 177.1169 | 109.5343 | 180.1459 | 114.0664 | 129.1636 | 170.457 | 206.5852 | 226.6685 | 249.4889 | 136.5431 | 176.9237 | 219.591 | 234.9428 | 215.0612 | 96.1841 | 109.4441 | 139.5086 | 173.4692 | 199.0387 | 88.1078 | 117.7918 | 133.2211 | 125.6513 | 130.2285 | 207.1276 | 167.9556 | 221.962 | 207.0742 | 157.3042 |  |  |  | 80.7843 | 88.2439 | 83.2035 | 169.5052 | 86.8171 | 143.3029 |  | 88.4191 | 83.2213 | 85.2971 | 60.7332 | 104.4621 | 115.749 |  | 177.8575 | 206.7415 | 201.115 | 392.913 | 536.1725 | 510.7285 | 362.7421 | [23 empty] | 84.2847 | 523.4505 | 126.8845 | 192.2995
16:53 | 12455 |  |  | 21.0508 | 52.7588 | 56.2713 | 25.2289 | 23.7151 | 41.7927 | 31.5948 | 1.5912 | 1.965 | 0.754 | -0.0009 |  |  |  | -1.5229 | 36.8221 | 54.2256 | 16.0599 |  | 26.9796 | 37.7328 | 0.3963 | 0.4281 | 2.0339 | 0.6523 | -3.7991 | 198.0337 | 194.3283 | 144.4681 | 162.5583 | 133.4319 | 119.5444 | 104.6356 | 179.5711 | 155.103 | 196.6188 | 212.7489 | 195.8391 | 160.3735 | 155.2086 | 189.8985 | 213.2324 | 219.2887 |  |  | 133.8751 |  | 231.4644 | 114.9982 | 154.4376 | 189.4003 | 201.1351 | 183.1625 | 179.519 | 168.7419 | 206.2968 | 222.3786 | 228.0952 | 164.406 | 97.2656 | 136.2369 | 162.8381 | 183.1637 | 139.4263 | 170.1142 | 157.1432 | 263.4244 | 121.7452 | 171.0046 | 212.5972 | 229.8173 | 260.0146 | 115.8944 | 150.0408 | 181.8154 | 195.4838 | 187.097 | 83.2944 | 96.5138 | 133.2649 | 163.2291 | 183.2263 | 144.9505 |  | 126.8771 | 230.8762 |  | 117.7264 | 156.2372 | 193.8224 | 210.9422 | 201.0401 | 139.263 | 167.3299 | 202.2458 | 208.7023 | 185.8768 | 93.893 | 106.4 | 131.2978 | 164.3597 | 189.4815 | 207.104 | 127.5823 | 117.3211 | 118.6801 | 142.5918 | 183.6851 | 216.5715 | 225.2719 | 206.1701 |  |  |  |  | 80.9692 | 84.1152 | 159.5737 | 84.7443 | 166.8351 | 92.0189 | 36.1194 | 35.9788 | 35.105 | 33.1683 | 33.3073 | 35.2457 | 35.8065 | 36.2787 | 77.9613 | 93.3592 | 88.0683 | 77.6487 | 200.8271 |  |  | 140.5082 |  | 128.5502 | 92.7909 | 120.2089 | 91.7831 | 185.9762 | 171.3987 | 217.6556 | 200.7752 | 212.108 | 181.0588 | 223.88 | 245.8483 | 248.7448 | 222.2334 | 140.6888 | 116.8012 | 172.0025 | 130.8261 | 172.3296 | 164.1602 | 201.4211 | 125.0932 | 198.7817 | 182.3779 | 189.9223 | 230.1103 |  | 176.6909 | 96.9199 | 136.5398 | 168.7022 | 191.3302 | 145.5255 | 150.5951 | 130.9585 |  | 139.6574 | 173.2355 | 216.4202 | 233.8481 | 220.1254 | 118.7998 | 164.5883 | 208.9493 | 227.8872 | 217.1893 | 86.3578 | 98.5273 | 134.697 | 167.7309 | 193.575 | 121.8544 | 177.0978 | 109.5261 | 180.1295 | 114.0575 | 129.1639 | 170.4619 | 206.5779 | 226.6526 | 249.4671 | 136.533 | 176.9168 | 219.5786 | 234.9271 | 215.0401 | 96.1765 | 109.4372 | 139.4948 | 173.4505 | 199.0227 | 88.1061 | 117.7807 | 133.2122 | 125.6479 | 130.2285 | 207.1202 | 167.9542 | 221.9512 | 207.0559 | 157.2915 |  |  |  | 80.7739 | 88.2364 | 83.2001 | 169.4907 | 86.7753 | 143.309 |  | 88.4169 | 83.2125 | 85.2954 | 60.7448 | 104.4674 | 115.7607 |  | 177.8368 | 206.7159 | 201.0896 | 392.8602 | 535.4465 | 510.5115 | 362.6544 | [23 empty] | 84.2775 | 522.979 | 126.8128 | 192.2764
16:53 | 12456 |  |  | 20.9102 | 52.7191 | 56.098 | 25.1633 | 23.743 | 41.7453 | 31.5198 | 1.6035 | 1.9754 | 0.7562 | -0.002 |  |  |  | -1.5145 | 36.731 | 54.0389 | 15.9869 |  | 26.8667 | 37.6269 | 0.3941 | 0.4202 | 2.0293 | 0.6691 | -3.8315 | 198.008 | 194.3049 | 144.4525 | 162.5449 | 133.4218 | 119.5377 | 104.6215 | 179.5557 | 155.0928 | 196.5962 | 212.7315 | 195.8045 | 160.3583 | 155.1928 | 189.8748 | 213.2115 | 219.2698 |  |  | 133.8644 |  | 231.4287 | 115.0052 | 154.4394 | 189.3947 | 201.1297 | 183.1434 | 179.5133 | 168.7343 | 206.2813 | 222.3647 | 228.0681 | 164.4006 | 97.2628 | 136.2367 | 162.833 | 183.1536 | 139.4137 | 170.101 | 157.1268 | 263.3895 | 121.7469 | 171.0017 | 212.5825 | 229.8025 | 260.3357 | 115.897 | 150.0373 | 181.8114 | 195.4758 | 187.0843 | 83.303 | 96.5175 | 133.2744 | 163.2293 | 183.2175 | 144.9444 |  | 126.8627 | 230.8458 |  | 117.724 | 156.2413 | 193.8095 | 210.9295 | 201.0376 | 139.2715 | 167.3287 | 202.2377 | 208.6841 | 185.8616 | 93.8931 | 106.3977 | 131.2951 | 164.3572 | 189.463 | 207.0789 | 127.575 | 117.3092 | 118.6659 | 142.5894 | 183.6788 | 216.5484 | 225.2539 | 206.148 |  |  |  |  | 80.9642 | 84.1073 | 159.5888 | 84.7571 | 166.8205 | 92.0143 | 36.0486 | 35.9562 | 35.2331 | 33.1851 | 33.3486 | 35.2584 | 36.0372 | 36.3033 | 77.9596 | 93.3529 | 88.0654 | 77.6402 | 200.8138 |  |  | 140.506 |  | 128.5382 | 92.7894 | 120.2086 | 91.772 | 185.9651 | 171.4018 | 217.6391 | 200.7625 | 212.0926 | 181.0282 | 223.8612 | 245.8247 | 248.7149 | 222.2085 | 140.7035 | 116.7878 | 171.9489 | 130.8062 | 172.3172 | 164.1521 | 201.4041 | 125.0802 | 198.7698 | 182.3654 | 189.9181 | 230.1234 |  | 176.6796 | 96.9159 | 136.5382 | 168.6918 | 191.3159 | 145.5122 | 150.5757 | 130.9434 |  | 139.6461 | 173.238 | 216.4068 | 233.8247 | 220.11 | 118.8089 | 164.5919 | 208.9484 | 227.875 | 217.1706 | 86.3621 | 98.5334 | 134.7069 | 167.7281 | 193.5662 | 121.8496 | 177.0913 | 109.5267 | 180.1209 | 114.0536 | 129.159 | 170.4653 | 206.5686 | 226.6356 | 249.4829 | 136.5343 | 176.9166 | 219.5718 | 234.9124 | 215.0254 | 96.1663 | 109.4323 | 139.4907 | 173.4479 | 199.0097 | 88.103 | 117.7613 | 133.1945 | 125.6328 | 130.2139 | 207.1063 | 167.943 | 221.9214 | 207.0307 | 157.2707 |  |  |  | 80.7681 | 88.2244 | 83.1919 | 169.4542 | 86.7193 | 143.3114 |  | 88.4103 | 83.2071 | 85.2852 | 60.737 | 104.4702 | 115.7622 |  | 177.8021 | 206.6994 | 201.0606 | 393.0482 | 536.268 | 511.009 | 362.8095 | [23 empty] | 84.2698 | 523.6385 | 126.4904 | 192.2508
16:53 | 12457 |  |  | 20.8235 | 52.545 | 55.9775 | 24.9694 | 23.6535 | 41.635 | 31.4887 | 1.621 | 1.9934 | 0.7524 | -0.0011 |  |  |  | -1.7025 | 36.6834 | 54.0786 | 15.8497 |  | 26.7744 | 37.6668 | 0.3922 | 0.408 | 2.0138 | 0.6898 | -5.2878 | 197.9888 | 194.2838 | 144.4433 | 162.5378 | 133.4149 | 119.5311 | 104.6177 | 179.5466 | 155.0861 | 196.5818 | 212.712 | 195.7835 | 160.348 | 155.1878 | 189.8468 | 213.1947 | 219.2533 |  |  | 133.863 |  | 231.3986 | 115.0099 | 154.4409 | 189.3848 | 201.1238 | 183.1324 | 179.5081 | 168.7341 | 206.2698 | 222.3451 | 228.0586 | 164.3943 | 97.2716 | 136.2372 | 162.8292 | 183.1439 | 139.4063 | 170.0876 | 157.1165 | 263.349 | 121.7516 | 170.999 | 212.5689 | 229.7891 | 260.527 | 115.8965 | 150.0329 | 181.8015 | 195.4635 | 187.0677 | 83.2964 | 96.5095 | 133.2698 | 163.2219 | 183.2051 | 144.9389 |  | 126.8443 | 230.8101 |  | 117.7198 | 156.2434 | 193.8028 | 210.9076 | 201.0198 | 139.2758 | 167.3278 | 202.2225 | 208.6679 | 185.8508 | 93.8967 | 106.3893 | 131.2845 | 164.3596 | 189.4414 | 207.0578 | 127.5726 | 117.2994 | 118.6593 | 142.5914 | 183.6763 | 216.5382 | 225.2409 | 206.1316 |  |  |  |  | 80.9616 | 84.0959 | 159.5851 | 84.7587 | 166.8045 | 92.0081 | 36.0401 | 36.0107 | 35.4395 | 33.1883 | 33.3642 | 35.2874 | 36.2184 | 36.3163 | 77.9444 | 93.3375 | 88.0527 | 77.6315 | 200.8005 |  |  | 140.4983 |  | 128.5344 | 92.7895 | 120.1997 | 91.767 | 185.9428 | 171.4024 | 217.6201 | 200.7448 | 212.0762 | 181.0154 | 223.8452 | 245.8095 | 248.6898 | 222.195 | 140.7162 | 116.7795 | 171.9132 | 130.7906 | 172.2915 | 164.1413 | 201.3978 | 125.0678 | 198.7511 | 182.3583 | 189.9081 | 230.1307 |  | 176.6749 | 96.9155 | 136.5432 | 168.6915 | 191.306 | 145.5075 | 150.5575 | 130.9351 |  | 139.6588 | 173.2331 | 216.4011 | 233.8048 | 220.0916 | 118.8025 | 164.5872 | 208.9327 | 227.8487 | 217.1486 | 86.3538 | 98.5222 | 134.7027 | 167.7205 | 193.5513 | 121.834 | 177.078 | 109.524 | 180.1061 | 114.0407 | 129.1578 | 170.4649 | 206.556 | 226.621 | 249.4335 | 136.5356 | 176.9113 | 219.5527 | 234.8836 | 214.999 | 96.1666 | 109.4269 | 139.4938 | 173.449 | 198.9846 | 88.0924 | 117.7489 | 133.1707 | 125.6163 | 130.2177 | 207.0874 | 167.9348 | 221.9013 | 207.0062 | 157.245 |  |  |  | 80.7617 | 88.2118 | 83.1798 | 169.426 | 86.7089 | 143.29 |  | 88.397 | 83.1973 | 85.2766 | 60.7374 | 104.474 | 115.7504 |  | 177.7724 | 206.6552 | 201.0366 | 392.679 | 535.5933 | 510.5262 | 362.4544 | [23 empty] | 84.2602 | 523.0597 | 126.1329 | 192.2138
16:53 | 12458 |  |  | 20.7535 | 52.3258 | 55.7326 | 24.9486 | 23.4887 | 41.4253 | 31.3622 | 1.6462 | 2.0178 | 0.752 | -0.0016 |  |  |  | -1.9566 | 36.5105 | 53.8418 | 15.7459 |  | 26.5988 | 37.6189 | 0.3929 | 0.395 | 2.0016 | 0.7208 | -4.981 | 197.9786 | 194.2678 | 144.4425 | 162.5339 | 133.4095 | 119.5288 | 104.6206 | 179.5305 | 155.0826 | 196.5788 | 212.6947 | 195.781 | 160.3472 | 155.1863 | 189.8262 | 213.1753 | 219.2386 |  |  | 133.8524 |  | 231.374 | 114.9996 | 154.4375 | 189.3691 | 201.1017 | 183.1221 | 179.4937 | 168.7244 | 206.255 | 222.323 | 228.0445 | 164.3918 | 97.2744 | 136.242 | 162.8313 | 183.1408 | 139.3986 | 170.0682 | 157.1061 | 263.3085 | 121.7539 | 170.9983 | 212.5545 | 229.7758 | 260.491 | 115.9013 | 150.0342 | 181.7972 | 195.4497 | 187.0571 | 83.2936 | 96.5154 | 133.2708 | 163.214 | 183.191 | 144.9346 |  | 126.8314 | 230.7819 |  | 117.7231 | 156.2369 | 193.8009 | 210.8917 | 200.9972 | 139.2725 | 167.3204 | 202.1997 | 208.654 | 185.8388 | 93.8909 | 106.3798 | 131.2806 | 164.3526 | 189.4277 | 207.034 | 127.5603 | 117.2853 | 118.6482 | 142.5823 | 183.6692 | 216.5311 | 225.221 | 206.1169 |  |  |  |  | 80.9556 | 84.0903 | 159.566 | 84.7482 | 166.7858 | 91.9987 | 36.0642 | 36.1013 | 35.6119 | 33.1388 | 33.5305 | 35.2636 | 36.3639 | 36.2809 | 77.9439 | 93.3265 | 88.0402 | 77.6299 | 200.7788 |  |  | 140.4912 |  | 128.5294 | 92.7835 | 120.1863 | 91.7659 | 185.9317 | 171.3936 | 217.5929 | 200.7251 | 212.0535 | 180.9938 | 223.8303 | 245.7905 | 248.6633 | 222.1833 | 140.7139 | 116.7722 | 171.8864 | 130.7769 | 172.2774 | 164.13 | 201.3879 | 125.0551 | 198.7259 | 182.3393 | 189.9033 | 230.1304 |  | 176.6813 | 96.9193 | 136.5476 | 168.6875 | 191.297 | 145.5035 | 150.549 | 130.9261 |  | 139.6574 | 173.2283 | 216.3954 | 233.7913 | 220.0728 | 118.7946 | 164.5887 | 208.9168 | 227.8284 | 217.1322 | 86.3501 | 98.5127 | 134.6971 | 167.714 | 193.5386 | 121.8277 | 177.0717 | 109.5266 | 180.0987 | 114.0266 | 129.1653 | 170.46 | 206.5548 | 226.5997 | 249.4319 | 136.5236 | 176.903 | 219.5329 | 234.8583 | 214.9781 | 96.1667 | 109.4185 | 139.4804 | 173.431 | 198.9636 | 88.0872 | 117.7435 | 133.1643 | 125.6092 | 130.2267 | 207.077 | 167.9344 | 221.8889 | 206.9968 | 157.2173 |  |  |  | 80.7514 | 88.2068 | 83.1738 | 169.4077 | 86.784 | 143.2568 |  | 88.4008 | 83.1994 | 85.2723 | 60.7498 | 104.4915 | 115.7604 |  | 177.7553 | 206.6119 | 201.007 | 392.7883 | 535.9856 | 510.5414 | 362.3686 | [23 empty] | 84.2563 | 523.2635 | 125.5188 | 192.1836
16:54 | 12459 |  |  | 20.6048 | 52.1118 | 55.5146 | 24.8298 | 23.3311 | 41.1677 | 31.0674 | 1.6736 | 2.0481 | 0.7486 | -0.0035 |  |  |  | -2.1736 | 36.3072 | 53.6283 | 15.5927 |  | 26.326 | 37.2338 | 0.3925 | 0.3832 | 1.9839 | 0.7509 | -5.8136 | 197.9623 | 194.2446 | 144.4355 | 162.5222 | 133.4021 | 119.5214 | 104.6176 | 179.5117 | 155.0827 | 196.5628 | 212.676 | 195.7649 | 160.3339 | 155.1782 | 189.811 | 213.162 | 219.2172 |  |  | 133.8379 |  | 231.345 | 114.9945 | 154.4279 | 189.3567 | 201.0762 | 183.1009 | 179.4857 | 168.7195 | 206.2408 | 222.3103 | 228.0268 | 164.3897 | 97.2742 | 136.2417 | 162.8263 | 183.1305 | 139.3867 | 170.0508 | 157.0962 | 263.2673 | 121.7508 | 170.9903 | 212.541 | 229.762 | 260.5285 | 115.9093 | 150.0431 | 181.7962 | 195.4397 | 187.0456 | 83.3011 | 96.5245 | 133.2776 | 163.2158 | 183.1829 | 144.9333 |  | 126.8291 | 230.7571 |  | 117.7252 | 156.2263 | 193.7889 | 210.8741 | 200.9796 | 139.2609 | 167.3083 | 202.1795 | 208.6364 | 185.8169 | 93.8892 | 106.375 | 131.2727 | 164.3351 | 189.4145 | 207.01 | 127.5426 | 117.2737 | 118.6327 | 142.5688 | 183.6586 | 216.5128 | 225.1976 | 206.0972 |  |  |  |  | 80.9552 | 84.0889 | 159.5652 | 84.7539 | 166.7752 | 91.9953 | 36.1169 | 36.0378 | 35.7243 | 33.0984 | 33.6717 | 35.2273 | 36.1987 | 36.2226 | 77.9377 | 93.3226 | 88.0314 | 77.6189 | 200.7596 |  |  | 140.4869 |  | 128.5227 | 92.7788 | 120.1831 | 91.7652 | 185.9332 | 171.3914 | 217.576 | 200.7098 | 212.0394 | 180.9686 | 223.816 | 245.7696 | 248.6325 | 222.1644 | 140.7106 | 116.7648 | 171.8561 | 130.7637 | 172.27 | 164.1292 | 201.3689 | 125.0527 | 198.7089 | 182.32 | 189.9035 | 230.1193 |  | 176.6649 | 96.9139 | 136.5498 | 168.676 | 191.2831 | 145.4886 | 150.5383 | 130.9092 |  | 139.6404 | 173.2239 | 216.3771 | 233.7716 | 220.0564 | 118.804 | 164.5933 | 208.9112 | 227.8159 | 217.1208 | 86.3568 | 98.5157 | 134.7009 | 167.7068 | 193.5262 | 121.8224 | 177.0653 | 109.5236 | 180.0876 | 114.0167 | 129.1714 | 170.4581 | 206.5524 | 226.5834 | 249.6037 | 136.5211 | 176.8952 | 219.5341 | 234.8465 | 214.9659 | 96.1635 | 109.4158 | 139.4755 | 173.4168 | 198.9468 | 88.0858 | 117.7331 | 133.1575 | 125.6053 | 130.2214 | 207.0691 | 167.9346 | 221.8647 | 206.9792 | 157.1937 |  |  |  | 80.746 | 88.1947 | 83.1702 | 169.3828 | 86.7719 | 143.235 |  | 88.3907 | 83.1929 | 85.2711 | 60.7464 | 104.4808 | 115.7502 |  | 177.7145 | 206.5648 | 200.976 | 392.8564 | 535.9458 | 510.7433 | 362.6043 | [23 empty] | 84.2512 | 523.3445 | 124.6625 | 192.1396
16:54 | 12460 |  |  | 20.4364 | 52.0449 | 55.4096 | 24.6749 | 23.2466 | 41.0683 | 30.9575 | 1.7019 | 2.075 | 0.7491 | -0.0019 |  |  |  | -2.3641 | 36.1458 | 53.5604 | 15.536 |  | 26.0975 | 36.9916 | 0.3919 | 0.3698 | 1.9685 | 0.7788 | -6.2033 | 197.9419 | 194.2207 | 144.4209 | 162.5084 | 133.394 | 119.5111 | 104.6152 | 179.5026 | 155.0759 | 196.5463 | 212.658 | 195.7495 | 160.3255 | 155.167 | 189.7813 | 213.1321 | 219.1919 |  |  | 133.829 |  | 231.3102 | 114.998 | 154.4242 | 189.3413 | 201.0605 | 183.0882 | 179.476 | 168.7171 | 206.2352 | 222.2973 | 228.008 | 164.3781 | 97.2703 | 136.2387 | 162.8147 | 183.116 | 139.3683 | 170.0417 | 157.0745 | 263.2222 | 121.7406 | 170.9817 | 212.5286 | 229.7452 | 260.5278 | 115.9079 | 150.0316 | 181.7817 | 195.4224 | 187.0241 | 83.2893 | 96.5158 | 133.2734 | 163.2112 | 183.173 | 144.9213 |  | 126.8138 | 230.7101 |  | 117.7241 | 156.2276 | 193.7767 | 210.8581 | 200.964 | 139.2543 | 167.3014 | 202.1712 | 208.6194 | 185.8035 | 93.8805 | 106.3824 | 131.2732 | 164.3257 | 189.4009 | 206.9903 | 127.5363 | 117.2644 | 118.6216 | 142.5677 | 183.6503 | 216.5012 | 225.1806 | 206.079 |  |  |  |  | 80.9489 | 84.0785 | 159.5637 | 84.7599 | 166.7542 | 91.9948 | 36.1468 | 35.9182 | 35.7454 | 33.1504 | 33.8341 | 35.1367 | 36.0408 | 36.1791 | 77.9269 | 93.3152 | 88.0255 | 77.6102 | 200.7422 |  |  | 140.4761 |  | 128.51 | 92.7799 | 120.1752 | 91.7616 | 185.9292 | 171.3911 | 217.5602 | 200.6909 | 212.0253 | 180.9392 | 223.8036 | 245.7518 | 248.6048 | 222.1457 | 140.6974 | 116.7511 | 171.8226 | 130.7451 | 172.265 | 164.13 | 201.3579 | 125.0512 | 198.691 | 182.3106 | 189.8958 | 230.0978 |  | 176.644 | 96.9134 | 136.5433 | 168.6701 | 191.2702 | 145.4706 | 150.5191 | 130.8948 |  | 139.6357 | 173.2224 | 216.3602 | 233.752 | 220.0317 | 118.8042 | 164.5819 | 208.893 | 227.793 | 217.1018 | 86.3558 | 98.5115 | 134.7054 | 167.7036 | 193.5079 | 121.8082 | 177.0489 | 109.5133 | 180.0746 | 114.0072 | 129.1656 | 170.4511 | 206.5354 | 226.5666 | 249.6943 | 136.5219 | 176.8915 | 219.5308 | 234.8303 | 214.9507 | 96.1583 | 109.415 | 139.4621 | 173.3986 | 198.9246 | 88.0738 | 117.7136 | 133.1367 | 125.5932 | 130.2019 | 207.0498 | 167.9247 | 221.8391 | 206.9562 | 157.1744 |  |  |  | 80.739 | 88.1805 | 83.1577 | 169.3634 | 86.6039 | 143.2179 |  | 88.3829 | 83.1826 | 85.2525 | 60.7481 | 104.4817 | 115.7474 |  | 177.6797 | 206.5182 | 200.9449 | 392.9505 | 536.2324 | 510.8986 | 362.8065 | [23 empty] | 84.2403 | 523.5655 | 124.1416 | 192.099
16:54 | 12461 |  |  | 20.346 | 51.8056 | 55.3082 | 24.6396 | 23.0488 | 40.9157 | 30.8925 | 1.7238 | 2.0889 | 0.7459 | -0.0027 |  |  |  | -2.5856 | 35.9395 | 53.3396 | 15.3811 |  | 25.9233 | 36.8712 | 0.3907 | 0.3621 | 1.9525 | 0.7975 | -5.0424 | 197.9293 | 194.2091 | 144.4131 | 162.498 | 133.3896 | 119.506 | 104.6168 | 179.4935 | 155.0724 | 196.5336 | 212.6462 | 195.7363 | 160.3304 | 155.1607 | 189.758 | 213.1058 | 219.1786 |  |  | 133.8199 |  | 231.2802 | 114.993 | 154.417 | 189.3337 | 201.0504 | 183.0693 | 179.4583 | 168.7063 | 206.2245 | 222.2817 | 228.0011 | 164.3641 | 97.2643 | 136.2386 | 162.8027 | 183.1117 | 139.3557 | 170.0334 | 157.0552 | 263.1808 | 121.7385 | 170.9699 | 212.512 | 229.7255 | 260.5576 | 115.9086 | 150.0193 | 181.7653 | 195.4027 | 187.0089 | 83.2831 | 96.5138 | 133.2739 | 163.2006 | 183.1578 | 144.9012 |  | 126.792 | 230.6734 |  | 117.7233 | 156.2264 | 193.7693 | 210.8472 | 200.9494 | 139.2495 | 167.2993 | 202.1635 | 208.6033 | 185.7868 | 93.8622 | 106.3901 | 131.2839 | 164.3217 | 189.3916 | 206.9673 | 127.5272 | 117.2602 | 118.6187 | 142.5771 | 183.6495 | 216.4866 | 225.1678 | 206.0693 |  |  |  |  | 80.9378 | 84.0687 | 159.551 | 84.7527 | 166.7277 | 91.9819 | 36.1457 | 35.9214 | 35.6375 | 33.2678 | 34.0697 | 35.0501 | 36.0694 | 36.1584 | 77.9198 | 93.3069 | 88.0204 | 77.6092 | 200.7261 |  |  | 140.4711 |  | 128.5056 | 92.7796 | 120.1746 | 91.7642 | 185.923 | 171.3992 | 217.5479 | 200.6824 | 212.014 | 180.8978 | 223.794 | 245.7315 | 248.5866 | 222.1279 | 140.6853 | 116.7407 | 171.8216 | 130.736 | 172.2652 | 164.129 | 201.3492 | 125.0477 | 198.6746 | 182.3041 | 189.8956 | 230.0893 |  | 176.6392 | 96.9116 | 136.5397 | 168.6653 | 191.256 | 145.4559 | 150.5012 | 130.8796 |  | 139.6351 | 173.23 | 216.3612 | 233.7298 | 220.0094 | 118.7977 | 164.5734 | 208.8738 | 227.7732 | 217.0761 | 86.3495 | 98.5112 | 134.7062 | 167.6955 | 193.4904 | 121.7945 | 177.0412 | 109.5105 | 180.0633 | 113.9968 | 129.1617 | 170.4477 | 206.5177 | 226.5509 | 249.6778 | 136.5216 | 176.8895 | 219.5119 | 234.8065 | 214.9319 | 96.1518 | 109.4146 | 139.4466 | 173.3888 | 198.9108 | 88.0653 | 117.7068 | 133.121 | 125.581 | 130.1917 | 207.0382 | 167.9189 | 221.8222 | 206.9379 | 157.1584 |  |  |  | 80.7296 | 88.1772 | 83.1556 | 169.3491 | 86.0693 | 143.1933 |  | 88.3761 | 83.1766 | 85.2468 | 60.7415 | 104.4989 | 115.7473 |  | 177.6616 | 206.4928 | 200.9308 | 392.7786 | 535.5902 | 510.5088 | 362.8299 | [23 empty] | 84.2335 | 523.0495 | 123.5477 | 192.0772
16:54 | 12462 |  |  | 20.2165 | 51.725 | 55.085 | 24.47 | 22.992 | 40.8439 | 30.8327 | 1.7436 | 2.1001 | 0.7467 | -0.0045 |  |  |  | -2.5937 | 35.8642 | 53.2416 | 15.3043 |  | 25.7867 | 36.6587 | 0.39 | 0.3561 | 1.9394 | 0.8117 | -5.4551 | 197.9116 | 194.1911 | 144.4013 | 162.4787 | 133.3792 | 119.5008 | 104.6054 | 179.4815 | 155.0709 | 196.5192 | 212.6215 | 195.7122 | 160.3238 | 155.1484 | 189.7479 | 213.1074 | 219.1824 |  |  | 133.8111 |  | 231.2481 | 114.9903 | 154.4153 | 189.325 | 201.0339 | 183.0431 | 179.441 | 168.7 | 206.2126 | 222.2651 | 228.0218 | 164.3599 | 97.2647 | 136.2405 | 162.7948 | 183.1066 | 139.3512 | 170.0131 | 157.0459 | 263.1427 | 121.7411 | 170.9687 | 212.5058 | 229.7067 | 260.6711 | 115.9105 | 150.0203 | 181.7569 | 195.3867 | 187.0031 | 83.2904 | 96.5126 | 133.2773 | 163.1967 | 183.1498 | 144.8922 |  | 126.7837 | 230.6457 |  | 117.7201 | 156.2201 | 193.762 | 210.8326 | 200.9427 | 139.2495 | 167.298 | 202.1588 | 208.5869 | 185.7751 | 93.8603 | 106.3867 | 131.2834 | 164.3158 | 189.3775 | 206.9489 | 127.5139 | 117.2504 | 118.6102 | 142.5843 | 183.6511 | 216.471 | 225.1526 | 206.056 |  |  |  |  | 80.9295 | 84.0598 | 159.5395 | 84.7577 | 166.6958 | 91.9689 | 36.1699 | 35.8884 | 35.5176 | 33.3725 | 34.2679 | 35.118 | 36.0439 | 36.1384 | 77.9143 | 93.3027 | 88.0191 | 77.6099 | 200.7149 |  |  | 140.4628 |  | 128.5039 | 92.7729 | 120.1713 | 91.7583 | 185.9132 | 171.3975 | 217.5304 | 200.6721 | 211.9973 | 180.8607 | 223.7842 | 245.7138 | 248.5734 | 222.1042 | 140.6684 | 116.7376 | 171.8605 | 130.7312 | 172.2573 | 164.1344 | 201.3375 | 125.0473 | 198.659 | 182.2955 | 189.8906 | 230.0884 |  | 176.6242 | 96.9062 | 136.5421 | 168.6611 | 191.2469 | 145.4433 | 150.4897 | 130.8712 |  | 139.6321 | 173.2277 | 216.3509 | 233.6992 | 219.9985 | 118.8001 | 164.5778 | 208.8717 | 227.7542 | 217.0603 | 86.3536 | 98.5223 | 134.7075 | 167.6977 | 193.4893 | 121.7776 | 177.0511 | 109.5165 | 180.048 | 113.9927 | 129.1654 | 170.4508 | 206.5128 | 226.5412 | 249.4833 | 136.5272 | 176.8889 | 219.5022 | 234.7857 | 214.9143 | 96.1522 | 109.4155 | 139.4476 | 173.3891 | 198.9029 | 88.0667 | 117.707 | 133.1119 | 125.5725 | 130.1927 | 207.0282 | 167.9205 | 221.8063 | 206.9153 | 157.1486 |  |  |  | 80.7231 | 88.1733 | 83.1536 | 169.3259 | 85.8743 | 143.1821 |  | 88.358 | 83.1666 | 85.2336 | 60.7299 | 104.4772 | 115.7392 |  | 177.6475 | 206.4485 | 200.896 | 393.0859 | 536.3279 | 510.8048 | 362.4376 | [23 empty] | 84.2247 | 523.5664 | 123.1281 | 192.048
16:54 | 12463 |  |  | 20.0977 | 51.5252 | 54.9274 | 24.2555 | 22.9662 | 40.6723 | 30.761 | 1.7592 | 2.1137 | 0.7452 | -0.0048 |  |  |  | -2.7065 | 35.758 | 53.1408 | 15.2387 |  | 25.584 | 36.5908 | 0.3903 | 0.3504 | 1.9323 | 0.8243 | -4.5152 | 197.889 | 194.1706 | 144.384 | 162.4599 | 133.3707 | 119.4943 | 104.5898 | 179.4734 | 155.0657 | 196.5136 | 212.6028 | 195.6978 | 160.3112 | 155.1402 | 189.7333 | 213.0959 | 219.1722 |  |  | 133.7974 |  | 231.2159 | 114.9953 | 154.4183 | 189.3088 | 201.0118 | 183.0305 | 179.4252 | 168.6969 | 206.2034 | 222.2448 | 228.0344 | 164.3555 | 97.268 | 136.2367 | 162.7964 | 183.0951 | 139.3437 | 169.987 | 157.035 | 263.1004 | 121.7403 | 170.9699 | 212.5007 | 229.6916 | 260.8157 | 115.9143 | 150.0209 | 181.7512 | 195.374 | 186.9905 | 83.2853 | 96.5106 | 133.2825 | 163.1953 | 183.1429 | 144.8809 |  | 126.7687 | 230.6154 |  | 117.7234 | 156.2247 | 193.7464 | 210.8142 | 200.9297 | 139.2536 | 167.2894 | 202.1557 | 208.5712 | 185.7601 | 93.8564 | 106.3866 | 131.2757 | 164.3042 | 189.3619 | 206.9298 | 127.5076 | 117.2326 | 118.5978 | 142.5865 | 183.6464 | 216.4624 | 225.1402 | 206.0415 |  |  |  |  | 80.9212 | 84.0546 | 159.5337 | 84.7596 | 166.6631 | 91.9626 | 36.234 | 35.7803 | 35.5147 | 33.4112 | 34.4321 | 35.2054 | 35.8803 | 36.1287 | 77.9042 | 93.2949 | 88.0162 | 77.6092 | 200.6951 |  |  | 140.4524 |  | 128.4971 | 92.762 | 120.1643 | 91.7497 | 185.8956 | 171.3847 | 217.5138 | 200.6476 | 211.9817 | 180.8361 | 223.7676 | 245.6971 | 248.5514 | 222.0782 | 140.6441 | 116.7311 | 171.8632 | 130.7143 | 172.2433 | 164.1357 | 201.3247 | 125.0409 | 198.6429 | 182.2859 | 189.879 | 230.0728 |  | 176.6096 | 96.9043 | 136.5372 | 168.6596 | 191.232 | 145.4308 | 150.4794 | 130.8615 |  | 139.6284 | 173.2218 | 216.3373 | 233.6904 | 219.979 | 118.8035 | 164.5752 | 208.866 | 227.734 | 217.0452 | 86.3608 | 98.5283 | 134.7151 | 167.7002 | 193.4833 | 121.7736 | 177.0611 | 109.5165 | 180.0316 | 113.9919 | 129.166 | 170.4479 | 206.5027 | 226.5196 | 249.2947 | 136.5245 | 176.8799 | 219.4841 | 234.7629 | 214.8906 | 96.153 | 109.4144 | 139.4623 | 173.3899 | 198.8811 | 88.059 | 117.6907 | 133.098 | 125.5576 | 130.2059 | 207.0112 | 167.9153 | 221.792 | 206.903 | 157.1424 |  |  |  | 80.7193 | 88.1662 | 83.1449 | 169.3136 | 86.2077 | 143.1692 |  | 88.3542 | 83.1568 | 85.2266 | 60.7408 | 104.459 | 115.7488 |  | 177.6296 | 206.3875 | 200.869 | 392.7162 | 535.7149 | 510.0094 | 362.4561 | [23 empty] | 84.218 | 522.8622 | 122.6433 | 192.0086
16:54 | 12464 |  |  | 19.9595 | 51.4097 | 54.8316 | 24.1881 | 22.879 | 40.4957 | 30.706 | 1.7731 | 2.1287 | 0.7441 | -0.0032 |  |  |  | -2.8712 | 35.6806 | 52.9743 | 15.2104 |  | 25.4769 | 36.4428 | 0.3901 | 0.3453 | 1.9231 | 0.8366 | -4.9031 | 197.8664 | 194.1546 | 144.3763 | 162.4502 | 133.3624 | 119.4839 | 104.5875 | 179.4605 | 155.0559 | 196.4971 | 212.583 | 195.6839 | 160.3104 | 155.1353 | 189.7177 | 213.0632 | 219.1344 |  |  | 133.7949 |  | 231.1864 | 114.9952 | 154.4151 | 189.2985 | 200.9962 | 183.02 | 179.42 | 168.6952 | 206.1894 | 222.2287 | 228.0167 | 164.3456 | 97.2618 | 136.2374 | 162.7979 | 183.0836 | 139.3315 | 169.9641 | 157.0141 | 263.0598 | 121.7359 | 170.9612 | 212.486 | 229.6712 | 260.8915 | 115.9167 | 150.0136 | 181.7407 | 195.3605 | 186.9662 | 83.2887 | 96.5104 | 133.2797 | 163.1863 | 183.1282 | 144.847 |  | 126.7463 | 230.5863 |  | 117.7271 | 156.2253 | 193.7334 | 210.8037 | 200.9108 | 139.2486 | 167.2853 | 202.14 | 208.5551 | 185.7331 | 93.8547 | 106.3902 | 131.2712 | 164.2992 | 189.3478 | 206.9079 | 127.496 | 117.2253 | 118.5844 | 142.5805 | 183.638 | 216.4519 | 225.1253 | 206.024 |  |  |  |  | 80.9193 | 84.0491 | 159.5179 | 84.7359 | 166.6462 | 91.964 | 36.2612 | 35.6384 | 35.6336 | 33.4636 | 34.6106 | 35.208 | 35.4367 | 35.9142 | 77.8912 | 93.2844 | 88.0046 | 77.6053 | 200.6677 |  |  | 140.4441 |  | 128.4913 | 92.7614 | 120.1588 | 91.7509 | 185.888 | 171.3996 | 217.5038 | 200.636 | 211.9742 | 180.8031 | 223.75 | 245.6799 | 248.5294 | 222.0513 | 140.6424 | 116.7254 | 171.8538 | 130.6969 | 172.235 | 164.1301 | 201.3159 | 125.0432 | 198.6281 | 182.2653 | 189.8791 | 230.0575 |  | 176.6032 | 96.9049 | 136.5378 | 168.6627 | 191.2222 | 145.4221 | 150.4686 | 130.8518 |  | 139.627 | 173.227 | 216.3412 | 233.6921 | 219.962 | 118.8032 | 164.5677 | 208.8552 | 227.7208 | 217.028 | 86.3582 | 98.5291 | 134.7227 | 167.6943 | 193.4644 | 121.767 | 177.109 | 109.5115 | 180.0209 | 113.9854 | 129.1647 | 170.4516 | 206.49 | 226.501 | 249.412 | 136.511 | 176.8717 | 219.4584 | 234.7442 | 214.8667 | 96.1474 | 109.4093 | 139.4573 | 173.3823 | 198.8681 | 88.0535 | 117.6776 | 133.0883 | 125.5378 | 130.212 | 207.0051 | 167.9111 | 221.7777 | 206.8938 | 157.1382 |  |  |  | 80.7124 | 88.1639 | 83.1416 | 169.3066 | 86.349 | 143.1432 |  | 88.3476 | 83.1511 | 85.2158 | 60.738 | 104.4529 | 115.7422 |  | 177.6015 | 206.372 | 200.8374 | 393.014 | 536.3694 | 511.0849 | 362.8996 | [23 empty] | 84.2126 | 523.7271 | 122.215 | 191.9868
16:54 | 12465 |  |  | 19.7286 | 51.2894 | 54.7236 | 24.0158 | 22.7766 | 40.333 | 30.5802 | 1.7932 | 2.1412 | 0.745 | -0.0047 |  |  |  | -3.0108 | 35.4521 | 52.7571 | 15.1113 |  | 25.3542 | 36.306 | 0.3898 | 0.3394 | 1.9058 | 0.8454 | -3.9218 | 197.8504 | 194.137 | 144.3725 | 162.4422 | 133.3506 | 119.4745 | 104.5856 | 179.4554 | 155.0539 | 196.4897 | 212.5654 | 195.6714 | 160.3088 | 155.1308 | 189.7148 | 213.0391 | 219.1038 |  |  | 133.7874 |  | 231.1572 | 114.996 | 154.4116 | 189.2881 | 200.9811 | 183.005 | 179.4135 | 168.6839 | 206.1737 | 222.2118 | 227.9826 | 164.338 | 97.2595 | 136.2443 | 162.7945 | 183.076 | 139.3184 | 169.9447 | 156.9953 | 263.0219 | 121.7343 | 170.961 | 212.4754 | 229.6546 | 260.8348 | 115.916 | 150.0098 | 181.7319 | 195.3519 | 186.9551 | 83.2947 | 96.5084 | 133.2736 | 163.1871 | 183.119 | 144.8367 |  | 126.7439 | 230.5557 |  | 117.7232 | 156.2192 | 193.7272 | 210.792 | 200.8906 | 139.2403 | 167.2761 | 202.1128 | 208.534 | 185.7164 | 93.856 | 106.389 | 131.2624 | 164.2912 | 189.3342 | 206.8823 | 127.4871 | 117.2168 | 118.5738 | 142.566 | 183.6304 | 216.4412 | 225.1057 | 206.0072 |  |  |  |  | 80.9182 | 84.0482 | 159.502 | 84.7242 | 166.6292 | 91.9545 | 36.2148 | 35.5191 | 35.7588 | 33.515 | 34.7488 | 35.1382 | 34.8455 | 35.6488 | 77.8782 | 93.2764 | 87.9921 | 77.5986 | 200.6415 |  |  | 140.426 |  | 128.4775 | 92.7634 | 120.145 | 91.7477 | 185.8866 | 171.4047 | 217.4864 | 200.6234 | 211.9579 | 180.7613 | 223.7356 | 245.6615 | 248.5081 | 222.0137 | 140.6535 | 116.7178 | 171.8561 | 130.6812 | 172.2342 | 164.1282 | 201.3068 | 125.0486 | 198.6126 | 182.2398 | 189.8692 | 230.0459 |  | 176.5874 | 96.9048 | 136.5422 | 168.6563 | 191.217 | 145.4113 | 150.4541 | 130.8436 |  | 139.6239 | 173.2247 | 216.3346 | 233.6735 | 219.9459 | 118.804 | 164.5701 | 208.8438 | 227.711 | 217.0141 | 86.3583 | 98.53 | 134.7274 | 167.6948 | 193.4497 | 121.7538 | 177.2509 | 109.5063 | 180.0205 | 113.9746 | 129.172 | 170.4571 | 206.4888 | 226.4986 | 249.5137 | 136.5109 | 176.8791 | 219.4575 | 234.7375 | 214.864 | 96.1537 | 109.4125 | 139.4325 | 173.3566 | 198.8759 | 88.0558 | 117.672 | 133.0864 | 125.5302 | 130.1975 | 206.9967 | 167.9071 | 221.7602 | 206.8779 | 157.127 |  |  |  | 80.7026 | 88.1625 | 83.1378 | 169.2795 | 86.838 | 143.1189 |  | 88.3385 | 83.1403 | 85.2081 | 60.7167 | 104.4604 | 115.7454 |  | 177.5847 | 206.3333 | 200.8046 | 392.8727 | 536.1262 | 510.6641 | 362.7206 | [23 empty] | 84.207 | 523.3952 | 121.6251 | 191.959
16:54 | 12466 |  |  | 19.6762 | 51.1623 | 54.6624 | 23.9531 | 22.6135 | 40.2356 | 30.4958 | 1.806 | 2.147 | 0.7435 | -0.0059 |  |  |  | -2.9712 | 35.3784 | 52.7137 | 15.0372 |  | 25.2017 | 36.3249 | 0.3896 | 0.3427 | 1.8953 | 0.8526 | -4.4575 | 197.8289 | 194.1107 | 144.3584 | 162.4252 | 133.3403 | 119.4678 | 104.5701 | 179.4503 | 155.0501 | 196.4744 | 212.5488 | 195.6538 | 160.2963 | 155.1182 | 189.7129 | 213.0173 | 219.0799 |  |  | 133.7698 |  | 231.1245 | 114.9999 | 154.4048 | 189.2796 | 200.9633 | 182.9873 | 179.4006 | 168.6784 | 206.1602 | 222.1945 | 227.9684 | 164.3244 | 97.2645 | 136.2385 | 162.7819 | 183.0655 | 139.3035 | 169.9265 | 156.9802 | 262.9799 | 121.7289 | 170.9558 | 212.4634 | 229.6357 | 260.7345 | 115.9167 | 150.0082 | 181.7185 | 195.3379 | 186.9448 | 83.2868 | 96.5004 | 133.2727 | 163.1833 | 183.1073 | 144.8419 |  | 126.7277 | 230.5153 |  | 117.7255 | 156.2209 | 193.719 | 210.7748 | 200.8779 | 139.2368 | 167.2602 | 202.1068 | 208.515 | 185.7085 | 93.8556 | 106.3814 | 131.2618 | 164.2856 | 189.3218 | 206.858 | 127.4785 | 117.205 | 118.5632 | 142.5638 | 183.6197 | 216.4289 | 225.0849 | 205.9915 |  |  |  |  | 80.9102 | 84.0472 | 159.4925 | 84.7244 | 166.6003 | 91.9412 | 36.1929 | 35.4307 | 35.8173 | 33.5451 | 34.7822 | 35.0963 | 34.1337 | 35.7049 | 77.8709 | 93.2706 | 87.9889 | 77.5945 | 200.6309 |  |  | 140.4182 |  | 128.4739 | 92.7625 | 120.143 | 91.7469 | 185.881 | 171.393 | 217.4778 | 200.6076 | 211.94 | 180.7434 | 223.7241 | 245.6479 | 248.4852 | 221.979 | 140.6352 | 116.7153 | 171.8587 | 130.6724 | 172.2342 | 164.1268 | 201.2977 | 125.0404 | 198.5977 | 182.2358 | 189.8606 | 230.0309 |  | 176.5703 | 96.9014 | 136.549 | 168.6476 | 191.1994 | 145.3932 | 150.4355 | 130.8268 |  | 139.6243 | 173.2191 | 216.3202 | 233.661 | 219.9245 | 118.7957 | 164.5666 | 208.8245 | 227.6945 | 216.9948 | 86.3572 | 98.5301 | 134.7274 | 167.6882 | 193.4344 | 121.7395 | 177.3611 | 109.4963 | 180.0164 | 113.9598 | 129.1801 | 170.462 | 206.4793 | 226.4929 | 249.5358 | 136.5237 | 176.8732 | 219.4562 | 234.7227 | 214.8504 | 96.155 | 109.4164 | 139.4285 | 173.3439 | 198.8631 | 88.0549 | 117.6598 | 133.074 | 125.5261 | 130.2029 | 206.9859 | 167.9061 | 221.7495 | 206.8645 | 157.1186 |  |  |  | 80.6922 | 88.1502 | 83.1295 | 169.2457 | 87.2761 | 143.1015 |  | 88.3373 | 83.1358 | 85.2064 | 60.7226 | 104.4506 | 115.7485 |  | 177.5652 | 206.3032 | 200.7734 | 392.8986 | 535.8289 | 510.6799 | 362.4999 | [23 empty] | 84.2011 | 523.2544 | 121.3451 | 191.9342
16:54 | 12467 |  |  | 19.6566 | 51.195 | 54.6141 | 23.7849 | 22.756 | 40.2709 | 30.5066 | 1.8075 | 2.1484 | 0.7443 | -0.0048 |  |  |  | -2.9922 | 35.3655 | 52.7239 | 15.0513 |  | 25.1889 | 36.2395 | 0.3892 | 0.3412 | 1.8878 | 0.8534 | -5.7947 | 197.8133 | 194.0879 | 144.3465 | 162.4091 | 133.3313 | 119.4612 | 104.5631 | 179.4191 | 155.0442 | 196.4588 | 212.5271 | 195.6312 | 160.2888 | 155.1173 | 189.7163 | 212.9901 | 219.0544 |  |  | 133.7597 |  | 231.0916 | 114.9893 | 154.3968 | 189.2722 | 200.941 | 182.9696 | 179.3905 | 168.682 | 206.1427 | 222.1805 | 227.9353 | 164.315 | 97.2645 | 136.2446 | 162.775 | 183.0538 | 139.2905 | 169.9083 | 156.9597 | 262.9349 | 121.7227 | 170.9507 | 212.4477 | 229.62 | 260.7029 | 115.9193 | 150.0022 | 181.7018 | 195.3176 | 186.9299 | 83.29 | 96.4974 | 133.2759 | 163.1643 | 183.0837 | 144.8354 |  | 126.7041 | 230.4713 |  | 117.7268 | 156.2215 | 193.7082 | 210.758 | 200.8657 | 139.2286 | 167.2537 | 202.1029 | 208.495 | 185.6905 | 93.852 | 106.3798 | 131.2655 | 164.2779 | 189.3011 | 206.8363 | 127.4722 | 117.1972 | 118.5566 | 142.5672 | 183.6146 | 216.4205 | 225.0686 | 205.9739 |  |  |  |  | 80.9006 | 84.0369 | 159.4862 | 84.7357 | 166.577 | 91.9409 | 36.1927 | 35.3777 | 35.9091 | 33.5904 | 34.7622 | 35.2431 | 33.4701 | 35.8501 | 77.8671 | 93.2623 | 87.9809 | 77.5894 | 200.6233 |  |  | 140.4244 |  | 128.4782 | 92.7615 | 120.1455 | 91.748 | 185.8799 | 171.3957 | 217.4668 | 200.5916 | 211.9327 | 180.7461 | 223.7189 | 245.6341 | 248.4609 | 221.955 | 140.6092 | 116.7133 | 171.8818 | 130.6691 | 172.2297 | 164.1277 | 201.2882 | 125.0362 | 198.5781 | 182.2351 | 189.8731 | 230.0113 |  | 176.5737 | 96.8993 | 136.5503 | 168.641 | 191.1842 | 145.3791 | 150.4196 | 130.8096 |  | 139.6196 | 173.2171 | 216.3117 | 233.6453 | 219.8986 | 118.7889 | 164.5569 | 208.8059 | 227.6666 | 216.9727 | 86.3492 | 98.5284 | 134.7274 | 167.6803 | 193.4131 | 121.7267 | 177.3812 | 109.4869 | 180.0159 | 113.9457 | 129.1838 | 170.4574 | 206.4755 | 226.4718 | 249.5858 | 136.5115 | 176.8586 | 219.4302 | 234.697 | 214.8259 | 96.1461 | 109.409 | 139.4274 | 173.3399 | 198.8391 | 88.05 | 117.6448 | 133.0573 | 125.5083 | 130.1994 | 206.9761 | 167.907 | 221.729 | 206.8446 | 157.1084 |  |  |  | 80.6856 | 88.1393 | 83.1169 | 169.2269 | 87.3066 | 143.0922 |  | 88.3244 | 83.1314 | 85.2024 | 60.7318 | 104.4721 | 115.7542 |  | 177.5549 | 206.2611 | 200.7457 | 392.7057 | 535.9312 | 510.6651 | 362.5757 | [23 empty] | 84.1922 | 523.2981 | 121.3083 | 191.908
16:54 | 12468 |  |  | 19.5682 | 51.2296 | 54.7302 | 23.8899 | 22.6807 | 40.2353 | 30.5076 | 1.8088 | 2.1484 | 0.7422 | -0.0058 |  |  |  | -2.9907 | 35.32 | 52.7242 | 15.0649 |  | 25.191 | 36.1838 | 0.3911 | 0.3407 | 1.8882 | 0.8543 | -4.3428 | 197.7983 | 194.0716 | 144.343 | 162.4057 | 133.3301 | 119.4612 | 104.5658 | 179.4012 | 155.0444 | 196.4573 | 212.5115 | 195.6181 | 160.2846 | 155.1154 | 189.7324 | 212.9827 | 219.0452 |  |  | 133.75 |  | 231.0655 | 114.9838 | 154.3949 | 189.2584 | 200.928 | 182.9626 | 179.3781 | 168.6721 | 206.1333 | 222.1633 | 227.9171 | 164.3076 | 97.265 | 136.248 | 162.772 | 183.0484 | 139.2848 | 169.8892 | 156.9433 | 262.8938 | 121.7245 | 170.9522 | 212.4388 | 229.6088 | 260.7363 | 115.9149 | 149.996 | 181.6925 | 195.3007 | 186.9187 | 83.2916 | 96.499 | 133.2805 | 163.1586 | 183.0591 | 144.8335 |  | 126.6884 | 230.4368 |  | 117.7259 | 156.2083 | 193.697 | 210.7429 | 200.8444 | 139.2371 | 167.2497 | 202.0838 | 208.4749 | 185.6731 | 93.8481 | 106.3788 | 131.255 | 164.2676 | 189.2808 | 206.8129 | 127.4579 | 117.1833 | 118.5457 | 142.5609 | 183.6076 | 216.4071 | 225.0552 | 205.9552 |  |  |  |  | 80.901 | 84.0339 | 159.4829 | 84.7349 | 166.5521 | 91.9353 | 36.2162 | 35.3424 | 36.0569 | 33.6366 | 34.8048 | 35.4886 | 33.2054 | 35.9502 | 77.8587 | 93.2559 | 87.9713 | 77.5789 | 200.601 |  |  | 140.4127 |  | 128.4638 | 92.7547 | 120.1359 | 91.7384 | 185.8639 | 171.3893 | 217.4405 | 200.5702 | 211.9186 | 180.7352 | 223.7061 | 245.612 | 248.4225 | 221.9244 | 140.5854 | 116.7009 | 171.8872 | 130.654 | 172.213 | 164.1239 | 201.2764 | 125.0264 | 198.5523 | 182.2205 | 189.8715 | 229.9965 |  | 176.555 | 96.8971 | 136.5471 | 168.6346 | 191.1756 | 145.3736 | 150.3987 | 130.803 |  | 139.6147 | 173.2213 | 216.3026 | 233.6254 | 219.8778 | 118.7961 | 164.5566 | 208.7962 | 227.6532 | 216.9591 | 86.3493 | 98.5305 | 134.7317 | 167.6754 | 193.4059 | 121.7224 | 177.4072 | 109.4809 | 180.0217 | 113.9461 | 129.1827 | 170.4502 | 206.4685 | 226.4469 | 249.6566 | 136.4882 | 176.8466 | 219.3997 | 234.6656 | 214.7998 | 96.1449 | 109.4015 | 139.4254 | 173.3418 | 198.8252 | 88.0372 | 117.6339 | 133.0461 | 125.4943 | 130.1894 | 206.9685 | 167.907 | 221.7067 | 206.8179 | 157.0896 |  |  |  | 80.6844 | 88.1446 | 83.112 | 169.2202 | 87.3304 | 143.0878 |  | 88.3196 | 83.1326 | 85.1987 | 60.7336 | 104.467 | 115.7515 |  | 177.5528 | 206.2222 | 200.7255 | 392.5234 | 535.5056 | 510.8061 | 362.5318 | [23 empty] | 84.1908 | 523.1558 | 121.3004 | 191.8875
16:54 | 12469 |  |  | 19.5867 | 51.2689 | 54.654 | 23.856 | 22.7169 | 40.2839 | 30.3955 | 1.8091 | 2.1518 | 0.7425 | -0.0051 |  |  |  | -3.0351 | 35.241 | 52.6139 | 14.9885 |  | 25.1378 | 36.0724 | 0.3897 | 0.3404 | 1.8819 | 0.8565 | -4.7317 | 197.7792 | 194.0599 | 144.3378 | 162.4018 | 133.3255 | 119.4579 | 104.5637 | 179.403 | 155.0441 | 196.4512 | 212.5035 | 195.611 | 160.2878 | 155.1131 | 189.7349 | 212.9684 | 219.0356 |  |  | 133.7442 |  | 231.0366 | 114.9957 | 154.3975 | 189.2514 | 200.9259 | 182.9533 | 179.3691 | 168.6663 | 206.1349 | 222.1502 | 227.922 | 164.3075 | 97.2731 | 136.2413 | 162.7696 | 183.0428 | 139.2807 | 169.8714 | 156.9317 | 262.8553 | 121.7294 | 170.9504 | 212.4313 | 229.592 | 260.7562 | 115.9068 | 149.9914 | 181.686 | 195.2811 | 186.9052 | 83.2867 | 96.4978 | 133.2795 | 163.1547 | 183.0518 | 144.8076 |  | 126.6751 | 230.4065 |  | 117.7347 | 156.21 | 193.7052 | 210.7314 | 200.8357 | 139.255 | 167.2529 | 202.0832 | 208.4708 | 185.6783 | 93.8512 | 106.3774 | 131.2597 | 164.2712 | 189.2783 | 206.8012 | 127.4419 | 117.17 | 118.5371 | 142.5587 | 183.5998 | 216.3908 | 225.0404 | 205.9425 |  |  |  |  | 80.8995 | 84.0267 | 159.4881 | 84.7321 | 166.5218 | 91.9277 | 36.2741 | 35.3127 | 36.2269 | 33.6599 | 34.8796 | 35.697 | 33.4134 | 36.0427 | 77.854 | 93.249 | 87.9656 | 77.5772 | 200.5741 |  |  | 140.3871 |  | 128.4446 | 92.7486 | 120.1241 | 91.724 | 185.8434 | 171.3758 | 217.4163 | 200.5475 | 211.8917 | 180.7192 | 223.6943 | 245.5916 | 248.3971 | 221.9001 | 140.5681 | 116.6889 | 171.8874 | 130.6406 | 172.1933 | 164.1205 | 201.2703 | 125.0179 | 198.5352 | 182.2091 | 189.8647 | 229.9875 |  | 176.5423 | 96.8964 | 136.5465 | 168.6368 | 191.1668 | 145.3611 | 150.3832 | 130.801 |  | 139.618 | 173.2192 | 216.2896 | 233.6076 | 219.863 | 118.7995 | 164.5542 | 208.7861 | 227.6423 | 216.9406 | 86.3546 | 98.5342 | 134.732 | 167.6727 | 193.4021 | 121.7159 | 177.4219 | 109.473 | 180.0132 | 113.9404 | 129.1754 | 170.4496 | 206.4476 | 226.4265 | 249.4881 | 136.4839 | 176.8423 | 219.3789 | 234.6425 | 214.7731 | 96.1421 | 109.3983 | 139.4325 | 173.3466 | 198.7971 | 88.0266 | 117.6283 | 133.0395 | 125.4862 | 130.1903 | 206.9599 | 167.9027 | 221.6951 | 206.8039 | 157.0732 |  |  |  | 80.6788 | 88.1417 | 83.1105 | 169.1897 | 87.3124 | 143.0753 |  | 88.3064 | 83.1317 | 85.1847 | 60.7309 | 104.4827 | 115.751 |  | 177.5306 | 206.1909 | 200.6887 | 392.6061 | 535.5602 | 510.3082 | 362.2004 | [23 empty] | 84.185 | 522.9342 | 121.1341 | 191.8607
16:54 | 12470 |  |  | 19.6394 | 51.3418 | 54.7328 | 23.8367 | 22.6595 | 40.2192 | 30.4841 | 1.8102 | 2.1532 | 0.744 | -0.0055 |  |  |  | -3.3123 | 35.2749 | 52.6619 | 15.0069 |  | 25.1434 | 36.1769 | 0.3908 | 0.3348 | 1.8804 | 0.8568 | -4.7765 | 197.7574 | 194.0409 | 144.3287 | 162.3853 | 133.3123 | 119.4463 | 104.5566 | 179.4045 | 155.0416 | 196.4431 | 212.4873 | 195.5945 | 160.2801 | 155.1085 | 189.735 | 212.9482 | 219.0232 |  |  | 133.7319 |  | 231.0043 | 114.9977 | 154.3932 | 189.2374 | 200.9038 | 182.9333 | 179.3526 | 168.6625 | 206.1226 | 222.13 | 227.903 | 164.2982 | 97.2748 | 136.2393 | 162.7668 | 183.0274 | 139.2648 | 169.8542 | 156.9136 | 262.8157 | 121.7276 | 170.9433 | 212.4164 | 229.5767 | 260.701 | 115.908 | 149.9894 | 181.6773 | 195.2651 | 186.8933 | 83.2905 | 96.5029 | 133.2798 | 163.155 | 183.0496 | 144.7853 |  | 126.6695 | 230.371 |  | 117.7362 | 156.209 | 193.6967 | 210.7146 | 200.8206 | 139.2484 | 167.247 | 202.0686 | 208.4547 | 185.6641 | 93.8449 | 106.3789 | 131.2644 | 164.2622 | 189.2632 | 206.7813 | 127.4331 | 117.1648 | 118.5264 | 142.555 | 183.6011 | 216.3804 | 225.0263 | 205.9297 |  |  |  |  | 80.8963 | 84.0225 | 159.493 | 84.7443 | 166.5089 | 91.9356 | 36.3434 | 35.3121 | 36.3473 | 33.6588 | 34.891 | 35.8405 | 33.6632 | 36.1129 | 77.8479 | 93.2411 | 87.9584 | 77.5725 | 200.5454 |  |  | 140.3779 |  | 128.435 | 92.7414 | 120.1147 | 91.7169 | 185.8289 | 171.3722 | 217.3945 | 200.5221 | 211.8706 | 180.7045 | 223.6866 | 245.573 | 248.3786 | 221.8838 | 140.5553 | 116.6824 | 171.8929 | 130.6392 | 172.1819 | 164.1203 | 201.2599 | 125.0217 | 198.5237 | 182.2078 | 189.8626 | 229.9739 |  | 176.5337 | 96.8918 | 136.5486 | 168.637 | 191.1499 | 145.3475 | 150.3709 | 130.789 |  | 139.6158 | 173.212 | 216.2732 | 233.5859 | 219.8419 | 118.7984 | 164.5541 | 208.7771 | 227.6203 | 216.9226 | 86.3499 | 98.5305 | 134.7318 | 167.6607 | 193.3884 | 121.7045 | 177.4277 | 109.4643 | 179.9942 | 113.9288 | 129.1807 | 170.4559 | 206.4389 | 226.4146 | 249.2879 | 136.5005 | 176.8589 | 219.376 | 234.6371 | 214.7633 | 96.138 | 109.3968 | 139.4229 | 173.3369 | 198.7788 | 88.025 | 117.6178 | 133.0249 | 125.4785 | 130.1896 | 206.9469 | 167.8974 | 221.6745 | 206.7888 | 157.054 |  |  |  | 80.6652 | 88.1322 | 83.1032 | 169.1521 | 87.2911 | 143.0643 |  | 88.2948 | 83.1183 | 85.1749 | 60.7228 | 104.4656 | 115.7534 |  | 177.5161 | 206.1446 | 200.6615 | 392.611 | 535.4465 | 510.2622 | 362.2812 | [23 empty] | 84.1759 | 522.8544 | 121.1596 | 191.8304
16:54 | 12471 |  |  | 19.5359 | 51.2663 | 54.6182 | 23.8293 | 22.7529 | 40.3004 | 30.5694 | 1.8103 | 2.1489 | 0.741 | -0.0063 |  |  |  | -3.2281 | 35.2905 | 52.6588 | 15.0107 |  | 25.1736 | 36.1971 | 0.3897 | 0.3317 | 1.8793 | 0.8582 | -6.5143 | 197.739 | 194.0151 | 144.3145 | 162.3713 | 133.3028 | 119.4396 | 104.5546 | 179.3956 | 155.0329 | 196.4244 | 212.4643 | 195.5705 | 160.2676 | 155.0982 | 189.7321 | 212.9256 | 219.0023 |  |  | 133.714 |  | 230.9728 | 114.9837 | 154.3807 | 189.2174 | 200.875 | 182.9109 | 179.3303 | 168.6454 | 206.0963 | 222.1116 | 227.8835 | 164.285 | 97.2738 | 136.2425 | 162.7621 | 183.0212 | 139.2457 | 169.8404 | 156.8998 | 262.7769 | 121.7193 | 170.9359 | 212.4097 | 229.5633 | 260.6631 | 115.913 | 149.9814 | 181.6664 | 195.2591 | 186.8777 | 83.2927 | 96.5083 | 133.2796 | 163.1569 | 183.0396 | 144.7687 |  | 126.662 | 230.339 |  | 117.7313 | 156.2043 | 193.6782 | 210.7036 | 200.7994 | 139.2341 | 167.2384 | 202.0459 | 208.4336 | 185.6402 | 93.8346 | 106.3817 | 131.2602 | 164.2528 | 189.2365 | 206.7556 | 127.4272 | 117.1511 | 118.5105 | 142.5527 | 183.5968 | 216.3714 | 225.0113 | 205.91 |  |  |  |  | 80.89 | 84.0193 | 159.4803 | 84.738 | 166.4996 | 91.9378 | 36.4611 | 35.3136 | 36.3732 | 33.6761 | 34.8353 | 35.8693 | 33.5049 | 36.1378 | 77.8396 | 93.2347 | 87.9482 | 77.5644 | 200.53 |  |  | 140.3754 |  | 128.4315 | 92.7384 | 120.1118 | 91.7196 | 185.8225 | 171.3714 | 217.3763 | 200.5109 | 211.8578 | 180.6761 | 223.6735 | 245.554 | 248.3547 | 221.862 | 140.5221 | 116.6788 | 171.8488 | 130.6272 | 172.1737 | 164.1194 | 201.2451 | 125.0186 | 198.5044 | 182.1964 | 189.8511 | 229.9567 |  | 176.523 | 96.8877 | 136.5454 | 168.6212 | 191.1374 | 145.3411 | 150.3579 | 130.7712 |  | 139.6059 | 173.2092 | 216.2571 | 233.5628 | 219.8184 | 118.7984 | 164.5595 | 208.769 | 227.6001 | 216.9136 | 86.3515 | 98.5283 | 134.736 | 167.6507 | 193.3732 | 121.6947 | 177.4431 | 109.4608 | 179.9859 | 113.9195 | 129.1872 | 170.4656 | 206.433 | 226.4016 | 249.3001 | 136.5169 | 176.8617 | 219.3729 | 234.6244 | 214.754 | 96.1362 | 109.3972 | 139.4231 | 173.3303 | 198.7665 | 88.0264 | 117.6019 | 133.0072 | 125.4673 | 130.1927 | 206.934 | 167.8877 | 221.6616 | 206.7797 | 157.0342 |  |  |  | 80.6622 | 88.1323 | 83.0963 | 169.1307 | 87.2946 | 143.0656 |  | 88.2866 | 83.1166 | 85.1645 | 60.7204 | 104.4899 | 115.7582 |  | 177.493 | 206.1125 | 200.6405 | 392.7931 | 535.8093 | 510.4329 | 362.3871 | [23 empty] | 84.171 | 523.1211 | 121.1925 | 191.8028
16:54 | 12472 |  |  | 19.5317 | 51.2256 | 54.5624 | 23.8345 | 22.7703 | 40.3106 | 30.5228 | 1.8133 | 2.1509 | 0.7433 | -0.0041 |  |  |  | -3.1379 | 35.3405 | 52.7517 | 15.0975 |  | 25.2336 | 36.1034 | 0.3915 | 0.3374 | 1.8776 | 0.8582 | -6.4381 | 197.7233 | 194.0005 | 144.2989 | 162.3544 | 133.2918 | 119.4342 | 104.5532 | 179.369 | 155.0185 | 196.4061 | 212.4486 | 195.5538 | 160.2612 | 155.0874 | 189.7185 | 212.9038 | 218.971 |  |  | 133.7054 |  | 230.934 | 114.9724 | 154.3716 | 189.2064 | 200.8584 | 182.8926 | 179.3199 | 168.636 | 206.0798 | 222.0984 | 227.8803 | 164.2847 | 97.2722 | 136.2501 | 162.7579 | 183.0214 | 139.2338 | 169.8197 | 156.8903 | 262.7398 | 121.7194 | 170.9334 | 212.4067 | 229.5473 | 260.6747 | 115.9184 | 149.9761 | 181.6584 | 195.2446 | 186.8609 | 83.282 | 96.5026 | 133.2759 | 163.143 | 183.0272 | 144.7371 |  | 126.6438 | 230.3069 |  | 117.7309 | 156.2053 | 193.6757 | 210.6887 | 200.7847 | 139.2273 | 167.24 | 202.034 | 208.4194 | 185.625 | 93.8232 | 106.3808 | 131.2587 | 164.2451 | 189.2228 | 206.7472 | 127.4231 | 117.1409 | 118.5046 | 142.5546 | 183.59 | 216.3614 | 224.995 | 205.8968 |  |  |  |  | 80.8827 | 84.0147 | 159.4648 | 84.7284 | 166.4778 | 91.9278 | 36.587 | 35.0812 | 36.3497 | 33.7159 | 34.637 | 35.8251 | 33.6161 | 36.0869 | 77.8303 | 93.2249 | 87.942 | 77.5614 | 200.5108 |  |  | 140.3582 |  | 128.4224 | 92.7362 | 120.1031 | 91.7188 | 185.8126 | 171.3705 | 217.3544 | 200.5019 | 211.8376 | 180.6482 | 223.6587 | 245.5312 | 248.3245 | 221.8378 | 140.4869 | 116.6639 | 171.8008 | 130.6127 | 172.1612 | 164.1159 | 201.2314 | 125.0033 | 198.4837 | 182.1758 | 189.8441 | 229.9367 |  | 176.5239 | 96.8834 | 136.5367 | 168.6068 | 191.1219 | 145.3228 | 150.3403 | 130.7567 |  | 139.5994 | 173.2047 | 216.2428 | 233.533 | 219.801 | 118.8015 | 164.5516 | 208.7595 | 227.5872 | 216.8986 | 86.3584 | 98.5291 | 134.7426 | 167.6531 | 193.3589 | 121.6867 | 177.4603 | 109.4556 | 179.9884 | 113.9113 | 129.1885 | 170.4637 | 206.42 | 226.3862 | 249.3027 | 136.5225 | 176.8509 | 219.3588 | 234.5987 | 214.7423 | 96.1362 | 109.3889 | 139.4092 | 173.3065 | 198.7463 | 88.0207 | 117.5899 | 132.9934 | 125.4468 | 130.1909 | 206.9178 | 167.8736 | 221.643 | 206.7647 | 157.0258 |  |  |  | 80.6597 | 88.1336 | 83.0893 | 169.1164 | 87.2497 | 143.041 |  | 88.2741 | 83.1055 | 85.1526 | 60.717 | 104.497 | 115.7457 |  | 177.4582 | 206.0383 | 200.5985 | 392.9753 | 535.9233 | 510.7909 | 362.4309 | [23 empty] | 84.164 | 523.3571 | 121.244 | 191.7483
16:54 | 12473 |  |  | 19.55 | 51.2532 | 54.5613 | 23.8752 | 22.6567 | 40.2715 | 30.5 | 1.8119 | 2.1508 | 0.7417 | -0.0066 |  |  |  | -2.9606 | 35.2915 | 52.6646 | 15.0814 |  | 25.2486 | 36.1067 | 0.3936 | 0.3387 | 1.8783 | 0.8596 | -7.3792 | 197.7022 | 193.988 | 144.2909 | 162.3432 | 133.2851 | 119.4228 | 104.5474 | 179.3457 | 155.0181 | 196.3944 | 212.4395 | 195.5468 | 160.2572 | 155.084 | 189.7104 | 212.9033 | 218.964 |  |  | 133.6976 |  | 230.8948 | 114.9623 | 154.3701 | 189.1942 | 200.8448 | 182.8733 | 179.3154 | 168.6346 | 206.0732 | 222.0806 | 227.8746 | 164.276 | 97.2713 | 136.2504 | 162.7537 | 183.0134 | 139.2211 | 169.7974 | 156.8756 | 262.7016 | 121.7178 | 170.936 | 212.3935 | 229.5343 | 260.6643 | 115.9285 | 149.9782 | 181.6513 | 195.2291 | 186.8512 | 83.2859 | 96.5052 | 133.2784 | 163.1275 | 183.0079 | 144.7167 |  | 126.6312 | 230.2729 |  | 117.7289 | 156.1979 | 193.6688 | 210.6694 | 200.7698 | 139.224 | 167.2393 | 202.0147 | 208.4057 | 185.6112 | 93.8089 | 106.3808 | 131.2608 | 164.2371 | 189.2092 | 206.7473 | 127.4152 | 117.1305 | 118.4925 | 142.5584 | 183.588 | 216.3507 | 224.9753 | 205.8842 |  |  |  |  | 80.8754 | 84.0058 | 159.4618 | 84.7382 | 166.4527 | 91.9121 | 36.6125 | 34.8588 | 36.0599 | 33.7529 | 34.4824 | 35.8281 | 34.1254 | 36.0968 | 77.8248 | 93.2209 | 87.9391 | 77.5584 | 200.4855 |  |  | 140.3436 |  | 128.4113 | 92.7339 | 120.0918 | 91.713 | 185.7998 | 171.3693 | 217.3323 | 200.4847 | 211.8173 | 180.6352 | 223.6416 | 245.516 | 248.2992 | 221.8239 | 140.4921 | 116.6493 | 171.7808 | 130.6065 | 172.1489 | 164.1116 | 201.2243 | 124.9949 | 198.4692 | 182.1602 | 189.8444 | 229.919 |  | 176.5244 | 96.8798 | 136.5403 | 168.6078 | 191.1074 | 145.3071 | 150.3233 | 130.7469 |  | 139.5936 | 173.2027 | 216.239 | 233.5178 | 219.778 | 118.8001 | 164.5393 | 208.7404 | 227.5697 | 216.88 | 86.3583 | 98.5207 | 134.7466 | 167.6477 | 193.3493 | 121.6754 | 177.4695 | 109.4432 | 179.9917 | 113.9016 | 129.1874 | 170.4612 | 206.4094 | 226.3672 | 249.2682 | 136.5193 | 176.8443 | 219.3465 | 234.5781 | 214.726 | 96.1286 | 109.3842 | 139.3765 | 173.2874 | 198.7348 | 88.014 | 117.5791 | 132.9749 | 125.4304 | 130.1821 | 206.9 | 167.8688 | 221.6151 | 206.7332 | 157.0225 |  |  |  | 80.6498 | 88.1275 | 83.0819 | 169.0948 | 87.2081 | 142.9878 |  | 88.2699 | 83.1041 | 85.1469 | 60.7239 | 104.5051 | 115.7526 |  | 177.4398 | 206.0056 | 200.5472 | 392.5543 | 535.5933 | 510.2144 | 362.3922 | [23 empty] | 84.1577 | 522.9038 | 121.23 | 191.7227
16:54 | 12474 |  |  | 19.6142 | 51.2655 | 54.5739 | 23.8168 | 22.4883 | 40.1549 | 30.2863 | 1.812 | 2.1484 | 0.7363 | -0.0069 |  |  |  | -2.9721 | 35.3797 | 52.6967 | 15.0916 |  | 25.1343 | 35.9916 | 0.3926 | 0.3393 | 1.8745 | 0.8602 | -6.2455 | 197.6903 | 193.9718 | 144.2805 | 162.3373 | 133.2801 | 119.4137 | 104.5355 | 179.3326 | 155.0225 | 196.3836 | 212.4229 | 195.534 | 160.2495 | 155.0933 | 189.706 | 212.8986 | 218.9574 |  |  | 133.6929 |  | 230.8688 | 114.9631 | 154.3736 | 189.1846 | 200.8327 | 182.8571 | 179.3014 | 168.6301 | 206.0601 | 222.0736 | 227.8625 | 164.268 | 97.2742 | 136.2538 | 162.7522 | 183.0049 | 139.2092 | 169.7858 | 156.8652 | 262.6591 | 121.7166 | 170.9373 | 212.3861 | 229.523 | 260.6445 | 115.9223 | 149.9715 | 181.6405 | 195.216 | 186.8369 | 83.2967 | 96.5077 | 133.2806 | 163.1197 | 182.9925 | 144.7113 |  | 126.6216 | 230.2415 |  | 117.7302 | 156.1986 | 193.663 | 210.6563 | 200.7604 | 139.2248 | 167.2374 | 202.0145 | 208.3975 | 185.6082 | 93.8126 | 106.3941 | 131.2676 | 164.2353 | 189.206 | 206.7417 | 127.3951 | 117.1194 | 118.4839 | 142.5613 | 183.5852 | 216.3367 | 224.9589 | 205.8718 |  |  |  |  | 80.8632 | 83.9954 | 159.4672 | 84.7446 | 166.4341 | 91.8941 | 36.6146 | 34.7646 | 35.8201 | 33.8024 | 34.5633 | 35.9034 | 34.4682 | 36.1649 | 77.8254 | 93.2158 | 87.94 | 77.5605 | 200.471 |  |  | 140.3394 |  | 128.4061 | 92.7248 | 120.0896 | 91.7076 | 185.7934 | 171.3643 | 217.3192 | 200.4645 | 211.8008 | 180.6468 | 223.6337 | 245.5075 | 248.2795 | 221.8126 | 140.5189 | 116.6426 | 171.7658 | 130.5976 | 172.1386 | 164.1083 | 201.2137 | 124.9994 | 198.4563 | 182.1464 | 189.8424 | 229.9028 |  | 176.4965 | 96.8812 | 136.5407 | 168.6066 | 191.0965 | 145.2959 | 150.3135 | 130.7352 |  | 139.575 | 173.2068 | 216.236 | 233.5091 | 219.7602 | 118.7984 | 164.5281 | 208.7188 | 227.5489 | 216.8588 | 86.3523 | 98.5121 | 134.7465 | 167.6401 | 193.3368 | 121.6646 | 177.4622 | 109.43 | 179.9921 | 113.8865 | 129.1846 | 170.4595 | 206.4032 | 226.3496 | 249.2221 | 136.5075 | 176.8292 | 219.3353 | 234.5591 | 214.6999 | 96.1288 | 109.3906 | 139.376 | 173.2857 | 198.7297 | 88.0105 | 117.5703 | 132.9588 | 125.4229 | 130.1699 | 206.8907 | 167.8718 | 221.5961 | 206.7152 | 157.0142 |  |  |  | 80.6404 | 88.1165 | 83.0733 | 169.0579 | 87.2356 | 142.9592 |  | 88.2585 | 83.0976 | 85.1352 | 60.721 | 104.4655 | 115.7345 |  | 177.4345 | 205.9492 | 200.5155 | 392.7729 | 535.6302 | 510.6189 | 362.4073 | [23 empty] | 84.1475 | 523.1246 | 121.0565 | 191.6918
16:54 | 12475 |  |  | 19.5144 | 51.2466 | 54.5945 | 23.7988 | 22.6291 | 40.2362 | 30.4098 | 1.8118 | 2.1522 | 0.7392 | -0.0068 |  |  |  | -3.0836 | 35.3259 | 52.6911 | 15.0996 |  | 25.1719 | 36.0055 | 0.3929 | 0.3372 | 1.872 | 0.8596 | -7.4924 | 197.6789 | 193.9562 | 144.2663 | 162.3265 | 133.2733 | 119.4103 | 104.5308 | 179.3335 | 155.0208 | 196.3686 | 212.3976 | 195.5138 | 160.2455 | 155.096 | 189.7086 | 212.8949 | 218.9486 |  |  | 133.6917 |  | 230.8429 | 114.9775 | 154.3731 | 189.1812 | 200.8194 | 182.8492 | 179.2845 | 168.6342 | 206.0537 | 222.0539 | 227.8344 | 164.2565 | 97.272 | 136.2584 | 162.7492 | 182.9982 | 139.1991 | 169.7642 | 156.8453 | 262.6186 | 121.7172 | 170.9293 | 212.3761 | 229.5094 | 260.5922 | 115.915 | 149.9663 | 181.6292 | 195.1969 | 186.8168 | 83.2897 | 96.5074 | 133.2785 | 163.1117 | 182.9861 | 144.702 |  | 126.6105 | 230.2056 |  | 117.7284 | 156.1921 | 193.6505 | 210.6385 | 200.746 | 139.2186 | 167.2269 | 202.0126 | 208.374 | 185.5883 | 93.8136 | 106.3976 | 131.2646 | 164.2251 | 189.1974 | 206.7209 | 127.377 | 117.1099 | 118.4768 | 142.5589 | 183.5798 | 216.3235 | 224.9478 | 205.8555 |  |  |  |  | 80.8557 | 83.9917 | 159.4689 | 84.7512 | 166.4222 | 91.8903 | 36.6763 | 34.5781 | 35.8859 | 33.8784 | 34.6973 | 35.9048 | 34.6114 | 36.0962 | 77.8171 | 93.2036 | 87.9365 | 77.5541 | 200.4479 |  |  | 140.3255 |  | 128.3958 | 92.7164 | 120.0791 | 91.6997 | 185.775 | 171.3565 | 217.3026 | 200.4418 | 211.781 | 180.6614 | 223.6184 | 245.4792 | 248.253 | 221.7883 | 140.5597 | 116.6286 | 171.7528 | 130.5817 | 172.1185 | 164.0974 | 201.195 | 124.9877 | 198.4328 | 182.1262 | 189.8243 | 229.8866 |  | 176.4683 | 96.8803 | 136.5342 | 168.5924 | 191.0831 | 145.2836 | 150.2967 | 130.723 |  | 139.5718 | 173.1995 | 216.2157 | 233.4858 | 219.7545 | 118.8047 | 164.528 | 208.7131 | 227.5333 | 216.8404 | 86.3504 | 98.5133 | 134.752 | 167.6389 | 193.3254 | 121.651 | 177.4655 | 109.4188 | 179.9945 | 113.8837 | 129.1851 | 170.4545 | 206.3913 | 226.3317 | 249.1911 | 136.4924 | 176.8138 | 219.316 | 234.5295 | 214.671 | 96.1244 | 109.3859 | 139.3758 | 173.2786 | 198.7098 | 88.0011 | 117.5582 | 132.9446 | 125.4084 | 130.1657 | 206.8844 | 167.8704 | 221.5742 | 206.6922 | 157.002 |  |  |  | 80.629 | 88.1117 | 83.0585 | 169.0176 | 87.1977 | 142.9601 |  | 88.2503 | 83.0916 | 85.1314 | 60.722 | 104.4494 | 115.7452 |  | 177.4136 | 205.895 | 200.5035 | 392.4815 | 535.1243 | 509.8094 | 362.2004 | [23 empty] | 84.14 | 522.4668 | 121.0919 | 191.6543
16:54 | 12476 |  |  | 19.596 | 51.3454 | 54.6748 | 23.8682 | 22.6167 | 40.2229 | 30.378 | 1.8124 | 2.153 | 0.7413 | -0.0075 |  |  |  | -3.1232 | 35.4218 | 52.7211 | 15.1194 |  | 25.1833 | 35.9577 | 0.3917 | 0.3393 | 1.8728 | 0.8619 | -6.4612 | 197.6593 | 193.9393 | 144.2591 | 162.3107 | 133.2603 | 119.4061 | 104.5301 | 179.334 | 155.0155 | 196.3567 | 212.3746 | 195.4929 | 160.2429 | 155.0757 | 189.7062 | 212.8751 | 218.9262 |  |  | 133.6822 |  | 230.8062 | 114.9848 | 154.37 | 189.1737 | 200.8029 | 182.8404 | 179.2819 | 168.6338 | 206.048 | 222.0287 | 227.8052 | 164.2481 | 97.2712 | 136.2582 | 162.7503 | 182.9914 | 139.1844 | 169.7462 | 156.8281 | 262.5869 | 121.7132 | 170.9273 | 212.3608 | 229.4978 | 260.5523 | 115.9163 | 149.9668 | 181.6153 | 195.1798 | 186.7984 | 83.2826 | 96.5139 | 133.2743 | 163.1139 | 182.978 | 144.6867 |  | 126.5986 | 230.1695 |  | 117.7331 | 156.1896 | 193.6427 | 210.631 | 200.7304 | 139.2101 | 167.2279 | 201.9961 | 208.355 | 185.5673 | 93.8155 | 106.3957 | 131.2655 | 164.2255 | 189.1916 | 206.7082 | 127.3784 | 117.0951 | 118.4687 | 142.567 | 183.577 | 216.3183 | 224.9341 | 205.8375 |  |  |  |  | 80.849 | 83.9815 | 159.4607 | 84.7518 | 166.4103 | 91.8834 | 36.7054 | 34.5453 | 35.9618 | 33.6847 | 34.7891 | 35.8137 | 34.6824 | 35.9439 | 77.8071 | 93.1976 | 87.9265 | 77.5479 | 200.4259 |  |  | 140.3124 |  | 128.3815 | 92.7166 | 120.071 | 91.6971 | 185.7593 | 171.3592 | 217.2792 | 200.4274 | 211.7673 | 180.6517 | 223.6082 | 245.4532 | 248.232 | 221.7637 | 140.6034 | 116.617 | 171.7407 | 130.5713 | 172.1105 | 164.1008 | 201.189 | 124.9869 | 198.4142 | 182.1104 | 189.8197 | 229.8706 |  | 176.465 | 96.8747 | 136.5242 | 168.5746 | 191.0742 | 145.2692 | 150.2743 | 130.7106 |  | 139.568 | 173.1863 | 216.2029 | 233.463 | 219.7231 | 118.8006 | 164.5247 | 208.7002 | 227.5079 | 216.8159 | 86.3513 | 98.5056 | 134.751 | 167.6308 | 193.3079 | 121.6271 | 177.4663 | 109.3977 | 180.0017 | 113.8733 | 129.1827 | 170.4465 | 206.3758 | 226.3116 | 249.1627 | 136.4867 | 176.8099 | 219.3008 | 234.5055 | 214.6467 | 96.113 | 109.3782 | 139.3721 | 173.2677 | 198.6874 | 87.9887 | 117.5428 | 132.933 | 125.393 | 130.1681 | 206.8752 | 167.8642 | 221.5543 | 206.6711 | 156.992 |  |  |  | 80.6233 | 88.1076 | 83.0571 | 168.9884 | 87.1745 | 142.9598 |  | 88.2507 | 83.0847 | 85.1211 | 60.7097 | 104.4546 | 115.7447 |  | 177.3836 | 205.9034 | 200.4736 | 392.914 | 535.9351 | 510.6646 | 362.6481 | [23 empty] | 84.1344 | 523.2999 | 121.1946 | 191.6435
16:54 | 12477 |  |  | 19.5755 | 51.2328 | 54.6411 | 23.8228 | 22.7155 | 40.1945 | 30.4336 | 1.8136 | 2.1534 | 0.7435 | -0.0077 |  |  |  | -3.1076 | 35.3396 | 52.5934 | 15.055 |  | 25.2092 | 36.0105 | 0.3923 | 0.3386 | 1.8687 | 0.8614 | -5.0818 | 197.6315 | 193.9136 | 144.2514 | 162.2944 | 133.2468 | 119.3945 | 104.5173 | 179.3213 | 155.0021 | 196.3492 | 212.3562 | 195.4794 | 160.2237 | 155.0558 | 189.6798 | 212.8406 | 218.8938 |  |  | 133.6627 |  | 230.7744 | 114.9796 | 154.3642 | 189.1611 | 200.7889 | 182.826 | 179.2705 | 168.6185 | 206.0313 | 222.0204 | 227.7929 | 164.2455 | 97.2689 | 136.2645 | 162.7544 | 182.9862 | 139.1708 | 169.7336 | 156.8191 | 262.5477 | 121.7158 | 170.9267 | 212.3558 | 229.4871 | 260.5639 | 115.9224 | 149.9665 | 181.6067 | 195.1719 | 186.7891 | 83.294 | 96.5158 | 133.2809 | 163.1191 | 182.9687 | 144.684 |  | 126.5892 | 230.1393 |  | 117.7351 | 156.1955 | 193.6349 | 210.6213 | 200.7182 | 139.2029 | 167.2247 | 201.9803 | 208.3379 | 185.5524 | 93.822 | 106.397 | 131.2626 | 164.224 | 189.1798 | 206.6916 | 127.3657 | 117.0813 | 118.4542 | 142.5669 | 183.5695 | 216.3044 | 224.9124 | 205.818 |  |  |  |  | 80.8486 | 83.9704 | 159.4471 | 84.7368 | 166.3944 | 91.8757 | 36.6546 | 34.6936 | 36.0465 | 33.4237 | 34.8357 | 35.675 | 34.8365 | 35.8568 | 77.7966 | 93.1836 | 87.9177 | 77.5438 | 200.4031 |  |  | 140.3056 |  | 128.3684 | 92.7079 | 120.0618 | 91.6884 | 185.7538 | 171.3559 | 217.2563 | 200.4066 | 211.7476 | 180.6191 | 223.5966 | 245.438 | 248.2013 | 221.7349 | 140.593 | 116.6135 | 171.6986 | 130.5559 | 172.1063 | 164.0981 | 201.1803 | 124.9912 | 198.3946 | 182.105 | 189.8184 | 229.8546 |  | 176.4494 | 96.8678 | 136.5217 | 168.5678 | 191.0596 | 145.253 | 150.259 | 130.6989 |  | 139.5624 | 173.1822 | 216.1895 | 233.442 | 219.6907 | 118.7882 | 164.5133 | 208.6798 | 227.4839 | 216.785 | 86.3413 | 98.5076 | 134.7384 | 167.6183 | 193.2893 | 121.6081 | 177.453 | 109.3776 | 180.0016 | 113.8531 | 129.1808 | 170.4458 | 206.3702 | 226.3001 | 249.1456 | 136.4815 | 176.8012 | 219.2877 | 234.4885 | 214.6262 | 96.109 | 109.3784 | 139.3627 | 173.2518 | 198.6769 | 87.9836 | 117.5355 | 132.9196 | 125.3874 | 130.1756 | 206.8646 | 167.8616 | 221.5389 | 206.6555 | 156.9847 |  |  |  | 80.6182 | 88.0963 | 83.0551 | 168.9759 | 87.1983 | 142.949 |  | 88.2423 | 83.0791 | 85.1082 | 60.7081 | 104.4542 | 115.7447 |  | 177.368 | 205.8804 | 200.4435 | 392.7162 | 535.8396 | 510.3215 | 362.4561 | [23 empty] | 84.1273 | 523.0806 | 121.1148 | 191.6242
16:54 | 12478 |  |  | 19.4678 | 51.1914 | 54.6114 | 23.83 | 22.5895 | 40.1574 | 30.3419 | 1.8124 | 2.1587 | 0.7405 | -0.0082 |  |  |  | -3.0269 | 35.3535 | 52.6216 | 15.0896 |  | 25.094 | 35.9954 | 0.393 | 0.3382 | 1.868 | 0.8624 | -6.5638 | 197.6089 | 193.8884 | 144.2361 | 162.2787 | 133.2353 | 119.3842 | 104.5104 | 179.299 | 155.0005 | 196.3341 | 212.3474 | 195.4716 | 160.2087 | 155.0592 | 189.6611 | 212.8195 | 218.8803 |  |  | 133.6492 |  | 230.747 | 114.9692 | 154.3593 | 189.1458 | 200.7661 | 182.8028 | 179.2543 | 168.6134 | 206.0199 | 222.0009 | 227.7754 | 164.2347 | 97.2674 | 136.2648 | 162.7402 | 182.9777 | 139.1521 | 169.712 | 156.8033 | 262.4993 | 121.7124 | 170.9184 | 212.3486 | 229.4685 | 260.6005 | 115.9258 | 149.9625 | 181.5998 | 195.1606 | 186.781 | 83.2933 | 96.5132 | 133.282 | 163.1105 | 182.9509 | 145.011 |  | 126.581 | 230.1103 |  | 117.7264 | 156.1947 | 193.6178 | 210.5989 | 200.6968 | 139.1861 | 167.2044 | 201.9564 | 208.3152 | 185.5341 | 93.824 | 106.3895 | 131.251 | 164.2112 | 189.1562 | 206.6675 | 127.3495 | 117.0712 | 118.443 | 142.5618 | 183.564 | 216.2928 | 224.8967 | 205.8046 |  |  |  |  | 80.8424 | 83.971 | 159.4375 | 84.7316 | 166.3802 | 91.8758 | 36.5748 | 34.9115 | 36.1263 | 33.3964 | 34.6054 | 35.4932 | 34.9849 | 35.8164 | 77.7951 | 93.1779 | 87.9122 | 77.5418 | 200.3803 |  |  | 140.2962 |  | 128.3647 | 92.6998 | 120.0502 | 91.6786 | 185.7487 | 171.3431 | 217.2463 | 200.3845 | 211.7339 | 180.5979 | 223.5742 | 245.4175 | 248.1725 | 221.7051 | 140.5558 | 116.6061 | 171.6224 | 130.5353 | 172.1016 | 164.0855 | 201.1646 | 124.987 | 198.3744 | 182.0923 | 189.8085 | 229.8365 |  | 176.4415 | 96.8581 | 136.5284 | 168.5726 | 191.0455 | 145.2454 | 150.2486 | 130.6881 |  | 139.5631 | 173.1928 | 216.1856 | 233.4311 | 219.6798 | 118.7879 | 164.5122 | 208.6749 | 227.4669 | 216.7693 | 86.335 | 98.5222 | 134.7466 | 167.6189 | 193.2753 | 121.6079 | 177.4529 | 109.3751 | 179.9905 | 113.8523 | 129.1807 | 170.4482 | 206.3597 | 226.2803 | 249.1512 | 136.4824 | 176.8024 | 219.2782 | 234.4739 | 214.619 | 96.1116 | 109.3701 | 139.3551 | 173.2491 | 198.6584 | 87.9787 | 117.528 | 132.9078 | 125.381 | 130.1786 | 206.8498 | 167.8597 | 221.5288 | 206.6392 | 156.9736 |  |  |  | 80.6078 | 88.0847 | 83.0441 | 168.9609 | 87.2291 | 142.9344 |  | 88.2303 | 83.075 | 85.0966 | 60.708 | 104.4614 | 115.7353 |  | 177.3369 | 205.8573 | 200.4182 | 392.961 | 535.8913 | 510.1803 | 362.3753 | [23 empty] | 84.119 | 523.0358 | 120.995 | 191.5971
16:54 | 12479 |  |  | 19.6182 | 51.2293 | 54.5992 | 23.8296 | 22.6618 | 40.1012 | 30.3311 | 1.8116 | 2.1543 | 0.7418 | -0.0075 |  |  |  | -2.9941 | 35.2496 | 52.7718 | 15.0732 |  | 25.1245 | 36.0579 | 0.3921 | 0.3371 | 1.8703 | 0.8643 | -4.5025 | 197.5948 | 193.8721 | 144.2259 | 162.2666 | 133.2284 | 119.3838 | 104.5066 | 179.2829 | 154.998 | 196.3214 | 212.3295 | 195.4557 | 160.204 | 155.0532 | 189.6464 | 212.7956 | 218.8624 |  |  | 133.6418 |  | 230.7143 | 114.9601 | 154.3567 | 189.1348 | 200.7454 | 182.7867 | 179.2444 | 168.6124 | 206.0062 | 221.9806 | 227.7554 | 164.2226 | 97.2607 | 136.2559 | 162.7272 | 182.968 | 139.1337 | 169.6901 | 156.7815 | 262.4568 | 121.7034 | 170.9136 | 212.3293 | 229.4453 | 260.5809 | 115.9177 | 149.9502 | 181.5851 | 195.141 | 186.7619 | 83.2669 | 96.5046 | 133.2688 | 163.092 | 182.9342 | 145.3336 |  | 126.5695 | 230.0728 |  | 117.7309 | 156.1886 | 193.6091 | 210.5777 | 200.6794 | 139.1741 | 167.1984 | 201.945 | 208.3063 | 185.5244 | 93.8357 | 106.3883 | 131.2566 | 164.2018 | 189.1464 | 206.6538 | 127.3405 | 117.0645 | 118.4346 | 142.5614 | 183.5547 | 216.2793 | 224.8845 | 205.7921 |  |  |  |  | 80.8352 | 83.9728 | 159.4233 | 84.7223 | 166.3638 | 91.8667 | 36.4207 | 35.1738 | 36.1644 | 33.4807 | 34.1836 | 35.331 | 35.0185 | 35.7837 | 77.7949 | 93.1763 | 87.9053 | 77.5431 | 200.3631 |  |  | 140.2828 |  | 128.3601 | 92.6951 | 120.0454 | 91.6705 | 185.7474 | 171.3424 | 217.238 | 200.37 | 211.7224 | 180.5936 | 223.5611 | 245.4005 | 248.154 | 221.6787 | 140.5398 | 116.5985 | 171.5745 | 130.5292 | 172.1016 | 164.0881 | 201.1531 | 124.988 | 198.3657 | 182.0782 | 189.8075 | 229.8208 |  | 176.4428 | 96.8584 | 136.5262 | 168.5736 | 191.0358 | 145.2352 | 150.2373 | 130.6738 |  | 139.5604 | 173.1936 | 216.1888 | 233.4302 | 219.6703 | 118.7881 | 164.5101 | 208.6619 | 227.4437 | 216.7532 | 86.3375 | 98.5161 | 134.7595 | 167.6193 | 193.2641 | 121.6001 | 177.4527 | 109.3696 | 179.9791 | 113.8504 | 129.1847 | 170.4387 | 206.3469 | 226.257 | 249.1521 | 136.4991 | 176.8097 | 219.2734 | 234.4582 | 214.6057 | 96.1126 | 109.3653 | 139.3477 | 173.2349 | 198.647 | 87.9658 | 117.5109 | 132.8938 | 125.3644 | 130.1633 | 206.826 | 167.8464 | 221.5079 | 206.6287 | 156.964 |  |  |  | 80.5959 | 88.0763 | 83.033 | 168.943 | 87.2714 | 142.9255 |  | 88.2127 | 83.0568 | 85.0837 | 60.7097 | 104.4535 | 115.7205 |  | 177.3151 | 205.8142 | 200.3642 | 392.7057 | 535.4324 | 510.2282 | 362.3265 | [23 empty] | 84.1083 | 522.8303 | 121.096 | 191.5647
16:54 | 12480 |  |  | 19.5976 | 51.1648 | 54.6119 | 23.871 | 22.6771 | 40.2455 | 30.4385 | 1.8135 | 2.1536 | 0.7406 | -0.0067 |  |  |  | -3.0275 | 35.149 | 52.7469 | 15.0556 |  | 25.1513 | 36.1 | 0.3925 | 0.3361 | 1.8674 | 0.8641 | -3.6823 | 197.5814 | 193.8574 | 144.2183 | 162.2596 | 133.2271 | 119.3761 | 104.5038 | 179.2876 | 154.9921 | 196.3174 | 212.31 | 195.438 | 160.2045 | 155.0565 | 189.6332 | 212.7845 | 218.8563 |  |  | 133.6324 |  | 230.6867 | 114.9579 | 154.3558 | 189.1302 | 200.7378 | 182.7755 | 179.2353 | 168.6057 | 205.9939 | 221.9695 | 227.7494 | 164.2118 | 97.2646 | 136.2573 | 162.7309 | 182.9608 | 139.1201 | 169.6753 | 156.77 | 262.4176 | 121.7065 | 170.9099 | 212.3208 | 229.4295 | 260.5879 | 115.917 | 149.9431 | 181.58 | 195.1266 | 186.7508 | 83.2664 | 96.5039 | 133.2709 | 163.087 | 182.9237 | 145.3242 |  | 126.5687 | 230.0417 |  | 117.7287 | 156.1808 | 193.5984 | 210.5606 | 200.6607 | 139.1638 | 167.1907 | 201.9272 | 208.2864 | 185.5063 | 93.8376 | 106.3892 | 131.2592 | 164.189 | 189.1294 | 206.6357 | 127.3298 | 117.0532 | 118.4194 | 142.561 | 183.5472 | 216.2665 | 224.8709 | 205.7727 |  |  |  |  | 80.8424 | 83.9718 | 159.4163 | 84.7357 | 166.3561 | 91.8683 | 36.1849 | 35.3954 | 36.157 | 33.6059 | 33.929 | 35.296 | 34.8757 | 35.7665 | 77.7925 | 93.1708 | 87.9033 | 77.543 | 200.3451 |  |  | 140.2729 |  | 128.3485 | 92.6883 | 120.0372 | 91.6674 | 185.7356 | 171.3392 | 217.2146 | 200.3525 | 211.7032 | 180.6205 | 223.546 | 245.3804 | 248.1361 | 221.6578 | 140.5437 | 116.59 | 171.5361 | 130.5235 | 172.0889 | 164.0863 | 201.1371 | 124.9793 | 198.3495 | 182.064 | 189.7995 | 229.8097 |  | 176.4393 | 96.8626 | 136.5255 | 168.5696 | 191.0211 | 145.2237 | 150.2256 | 130.6665 |  | 139.561 | 173.1887 | 216.1781 | 233.413 | 219.648 | 118.7894 | 164.5104 | 208.6544 | 227.4334 | 216.7438 | 86.3438 | 98.5106 | 134.7611 | 167.6148 | 193.2594 | 121.5887 | 177.4458 | 109.3642 | 179.9859 | 113.84 | 129.1881 | 170.4332 | 206.3401 | 226.2437 | 249.1484 | 136.5041 | 176.8017 | 219.2582 | 234.439 | 214.5889 | 96.1045 | 109.3632 | 139.329 | 173.2147 | 198.6435 | 87.9611 | 117.4993 | 132.8785 | 125.3508 | 130.1566 | 206.8084 | 167.8375 | 221.488 | 206.6112 | 156.9606 |  |  |  | 80.5877 | 88.0662 | 83.0272 | 168.9327 | 87.2209 | 142.9101 |  | 88.2218 | 83.0587 | 85.088 | 60.7061 | 104.4395 | 115.7364 |  | 177.2958 | 205.8048 | 200.3376 | 392.7478 | 535.5024 | 510.789 | 362.5336 | [23 empty] | 84.108 | 523.1457 | 121.1345 | 191.5503
16:54 | 12481 |  |  | 19.6313 | 51.2069 | 54.6307 | 23.8139 | 22.6443 | 40.2315 | 30.3883 | 1.8132 | 2.153 | 0.7389 | -0.0064 |  |  |  | -3.023 | 35.1934 | 52.7944 | 15.1043 |  | 25.2409 | 36.2489 | 0.3919 | 0.3367 | 1.8654 | 0.8646 | -3.3472 | 197.5645 | 193.8374 | 144.2101 | 162.2446 | 133.2231 | 119.366 | 104.4998 | 179.2807 | 155.0023 | 196.3125 | 212.3065 | 195.429 | 160.2018 | 155.0728 | 189.6499 | 212.7917 | 218.8624 |  |  | 133.6278 |  | 230.6701 | 114.9647 | 154.359 | 189.1268 | 200.7286 | 182.7643 | 179.2394 | 168.6095 | 205.9985 | 221.9429 | 227.7437 | 164.2036 | 97.2669 | 136.2566 | 162.7251 | 182.9491 | 139.1049 | 169.6545 | 156.7552 | 262.3754 | 121.7038 | 170.9111 | 212.3133 | 229.4082 | 260.6538 | 115.9137 | 149.9408 | 181.5752 | 195.1134 | 186.7391 | 83.2754 | 96.5046 | 133.2753 | 163.0879 | 182.9109 | 145.3117 |  | 126.5619 | 230.0106 |  | 117.7265 | 156.1774 | 193.5884 | 210.5486 | 200.6487 | 139.1673 | 167.1873 | 201.9165 | 208.2688 | 185.4904 | 93.8343 | 106.3869 | 131.2578 | 164.1807 | 189.1103 | 206.6137 | 127.3225 | 117.0419 | 118.4128 | 142.5655 | 183.5437 | 216.2577 | 224.8574 | 205.7561 |  |  |  |  | 80.8364 | 83.9679 | 159.4079 | 84.734 | 166.3477 | 91.8644 | 35.9783 | 35.534 | 36.0939 | 33.5946 | 33.8611 | 35.303 | 34.9362 | 35.8296 | 77.793 | 93.1619 | 87.8952 | 77.5369 | 200.3269 |  |  | 140.2675 |  | 128.3405 | 92.6869 | 120.0274 | 91.6686 | 185.7234 | 171.3316 | 217.1913 | 200.3374 | 211.6872 | 180.6454 | 223.5285 | 245.3576 | 248.1125 | 221.6339 | 140.5437 | 116.5733 | 171.4946 | 130.5141 | 172.0704 | 164.0788 | 201.1231 | 124.975 | 198.3214 | 182.0479 | 189.79 | 229.7941 |  | 176.4189 | 96.8598 | 136.5292 | 168.5651 | 191.0129 | 145.2045 | 150.2066 | 130.6549 |  | 139.5491 | 173.1909 | 216.154 | 233.3854 | 219.6171 | 118.7869 | 164.5083 | 208.6431 | 227.4173 | 216.7351 | 86.3444 | 98.5138 | 134.7592 | 167.6072 | 193.2419 | 121.578 | 177.4332 | 109.353 | 180.0005 | 113.8293 | 129.1876 | 170.4387 | 206.3317 | 226.2269 | 249.142 | 136.5047 | 176.7995 | 219.2417 | 234.419 | 214.5681 | 96.1044 | 109.3617 | 139.3176 | 173.1994 | 198.6312 | 87.9636 | 117.4919 | 132.8619 | 125.3433 | 130.1562 | 206.7985 | 167.835 | 221.472 | 206.5962 | 156.9483 |  |  |  | 80.5897 | 88.0571 | 83.03 | 168.9258 | 87.2149 | 142.9003 |  | 88.2151 | 83.0507 | 85.0833 | 60.7062 | 104.4327 | 115.7489 |  | 177.2723 | 205.7834 | 200.3034 | 392.8785 | 536.2737 | 510.8663 | 362.7697 | [23 empty] | 84.1038 | 523.57 | 121.2317 | 191.5279
16:54 | 12482 |  |  | 19.5609 | 51.1671 | 54.6594 | 23.871 | 22.6426 | 40.1692 | 30.3991 | 1.814 | 2.1576 | 0.7399 | -0.0062 |  |  |  | -3.0399 | 35.2393 | 52.5969 | 15.1367 |  | 25.1531 | 36.0569 | 0.3932 | 0.337 | 1.8669 | 0.8654 | -4.5426 | 197.5401 | 193.8195 | 144.1972 | 162.231 | 133.216 | 119.3582 | 104.4892 | 179.2582 | 154.9958 | 196.3034 | 212.2891 | 195.4154 | 160.1926 | 155.0504 | 189.6428 | 212.778 | 218.8345 |  |  | 133.621 |  | 230.6499 | 114.9689 | 154.3583 | 189.1132 | 200.7122 | 182.7537 | 179.2378 | 168.6139 | 205.9955 | 221.929 | 227.7348 | 164.2026 | 97.2601 | 136.2602 | 162.7209 | 182.9437 | 139.0987 | 169.6413 | 156.7341 | 262.3445 | 121.7078 | 170.9185 | 212.3006 | 229.3996 | 260.6183 | 115.9052 | 149.9328 | 181.5575 | 195.097 | 186.7181 | 83.2758 | 96.5023 | 133.2744 | 163.0759 | 182.8991 | 145.2887 |  | 126.5476 | 229.9727 |  | 117.7273 | 156.1767 | 193.5785 | 210.5387 | 200.6437 | 139.1791 | 167.1916 | 201.9237 | 208.2616 | 185.4849 | 93.8362 | 106.394 | 131.2617 | 164.1819 | 189.1017 | 206.5909 | 127.3189 | 117.0335 | 118.4067 | 142.5705 | 183.5363 | 216.2449 | 224.8404 | 205.744 |  |  |  |  | 80.8182 | 83.9569 | 159.3847 | 84.7061 | 166.3251 | 91.8529 | 35.8742 | 35.6114 | 35.9661 | 33.5526 | 33.9159 | 35.3374 | 35.2966 | 35.8934 | 77.7857 | 93.1461 | 87.8833 | 77.5307 | 200.3068 |  |  | 140.2552 |  | 128.3392 | 92.6868 | 120.0239 | 91.6596 | 185.7132 | 171.3302 | 217.1716 | 200.3257 | 211.6705 | 180.628 | 223.5242 | 245.3449 | 248.0891 | 221.6106 | 140.5602 | 116.5617 | 171.4744 | 130.5096 | 172.06 | 164.0854 | 201.1199 | 124.9784 | 198.305 | 182.0377 | 189.7892 | 229.7755 |  | 176.4079 | 96.8513 | 136.5311 | 168.5557 | 191.0006 | 145.1867 | 150.187 | 130.6382 |  | 139.5387 | 173.1866 | 216.135 | 233.3663 | 219.594 | 118.7736 | 164.4978 | 208.6152 | 227.3856 | 216.7045 | 86.337 | 98.5045 | 134.7497 | 167.5943 | 193.2156 | 121.5599 | 177.414 | 109.3283 | 180.0133 | 113.8118 | 129.1872 | 170.4477 | 206.3245 | 226.2117 | 249.1146 | 136.5007 | 176.7987 | 219.2225 | 234.3935 | 214.5445 | 96.0984 | 109.36 | 139.3164 | 173.1849 | 198.6111 | 87.9525 | 117.4822 | 132.842 | 125.3387 | 130.1503 | 206.7885 | 167.8317 | 221.45 | 206.5863 | 156.9298 |  |  |  | 80.5858 | 88.0558 | 83.0272 | 168.9258 | 87.2734 | 142.8881 |  | 88.1987 | 83.0408 | 85.0734 | 60.7 | 104.4275 | 115.7356 |  | 177.2496 | 205.7379 | 200.2539 | 392.8516 | 535.6233 | 510.3525 | 362.1496 | [23 empty] | 84.0946 | 522.9879 | 121.0837 | 191.4938
16:54 | 12483 |  |  | 19.4498 | 51.1217 | 54.5126 | 23.7527 | 22.5157 | 40.145 | 30.3338 | 1.8129 | 2.156 | 0.7382 | -0.007 |  |  |  | -3.1003 | 35.2182 | 52.7109 | 15.1038 |  | 25.1543 | 36.1047 | 0.393 | 0.3334 | 1.8595 | 0.8662 | -2.3358 | 197.5142 | 193.8091 | 144.186 | 162.221 | 133.2088 | 119.3528 | 104.4847 | 179.2491 | 154.9741 | 196.2884 | 212.2629 | 195.3951 | 160.1856 | 155.0296 | 189.622 | 212.758 | 218.7891 |  |  | 133.6066 |  | 230.6111 | 114.969 | 154.3486 | 189.1001 | 200.6879 | 182.7355 | 179.2166 | 168.6135 | 205.9773 | 221.9141 | 227.7174 | 164.1927 | 97.2641 | 136.262 | 162.7161 | 182.9306 | 139.0874 | 169.6263 | 156.7138 | 262.3067 | 121.7079 | 170.9176 | 212.2909 | 229.3892 | 260.5578 | 115.9086 | 149.9258 | 181.5469 | 195.077 | 186.7055 | 83.275 | 96.5026 | 133.2791 | 163.072 | 182.8887 | 145.2573 |  | 126.5359 | 229.9366 |  | 117.7244 | 156.1719 | 193.5651 | 210.525 | 200.6232 | 139.1792 | 167.1803 | 201.9099 | 208.2458 | 185.4688 | 93.8334 | 106.4001 | 131.2593 | 164.1764 | 189.0911 | 206.5645 | 127.3015 | 117.0198 | 118.3955 | 142.5675 | 183.5359 | 216.2331 | 224.826 | 205.7344 |  |  |  |  | 80.8082 | 83.9656 | 159.3647 | 84.6797 | 166.2998 | 91.8435 | 35.8776 | 35.5921 | 35.7942 | 33.6078 | 33.9726 | 35.3627 | 35.5447 | 35.9038 | 77.7808 | 93.136 | 87.8818 | 77.5273 | 200.292 |  |  | 140.2443 |  | 128.3307 | 92.6805 | 120.0236 | 91.6553 | 185.7001 | 171.3232 | 217.1533 | 200.3119 | 211.6543 | 180.6119 | 223.5162 | 245.3359 | 248.0694 | 221.5946 | 140.5935 | 116.5522 | 171.4358 | 130.5049 | 172.0581 | 164.084 | 201.1105 | 124.9878 | 198.2962 | 182.0273 | 189.785 | 229.7573 |  | 176.4076 | 96.8502 | 136.5273 | 168.5427 | 190.99 | 145.1781 | 150.176 | 130.6327 |  | 139.5402 | 173.1875 | 216.1347 | 233.359 | 219.578 | 118.7684 | 164.4887 | 208.6015 | 227.3655 | 216.6755 | 86.3275 | 98.5041 | 134.7496 | 167.59 | 193.2045 | 121.5457 | 177.4058 | 109.3149 | 180.032 | 113.8018 | 129.1876 | 170.4432 | 206.312 | 226.1965 | 249.0722 | 136.4888 | 176.7925 | 219.2098 | 234.3731 | 214.5276 | 96.0941 | 109.3572 | 139.304 | 173.1771 | 198.5933 | 87.9433 | 117.4737 | 132.8317 | 125.3263 | 130.1504 | 206.7686 | 167.8163 | 221.4381 | 206.5659 | 156.9248 |  |  |  | 80.5737 | 88.0483 | 83.0188 | 168.9149 | 87.2594 | 142.8515 |  | 88.1765 | 83.0268 | 85.0608 | 60.6963 | 104.4419 | 115.724 |  | 177.2311 | 205.6838 | 200.2134 | 392.6854 | 535.5648 | 510.4143 | 362.5336 | [23 empty] | 84.0848 | 522.9895 | 120.9069 | 191.4574
16:54 | 12484 |  |  | 19.431 | 51.2545 | 54.5458 | 23.8507 | 22.5118 | 40.2077 | 30.3671 | 1.8153 | 2.1592 | 0.7406 | -0.0081 |  |  |  | -3.2238 | 35.2872 | 52.5621 | 15.0947 |  | 25.1333 | 36.1666 | 0.3931 | 0.3349 | 1.8603 | 0.8646 | -3.7452 | 197.4985 | 193.7922 | 144.1836 | 162.2058 | 133.2009 | 119.351 | 104.4833 | 179.2407 | 154.9674 | 196.2708 | 212.2472 | 195.3785 | 160.1782 | 155.0268 | 189.6049 | 212.7407 | 218.7577 |  |  | 133.5948 |  | 230.5768 | 114.9704 | 154.3451 | 189.0973 | 200.6763 | 182.72 | 179.2047 | 168.6118 | 205.9688 | 221.8914 | 227.6933 | 164.1793 | 97.2638 | 136.2593 | 162.7065 | 182.9176 | 139.0696 | 169.5979 | 156.6979 | 262.2574 | 121.6991 | 170.9115 | 212.2812 | 229.371 | 260.561 | 115.9183 | 149.9251 | 181.5412 | 195.0647 | 186.6932 | 83.2742 | 96.5011 | 133.2807 | 163.068 | 182.8804 | 145.2378 |  | 126.5221 | 229.9023 |  | 117.7297 | 156.1711 | 193.5569 | 210.5134 | 200.6074 | 139.1688 | 167.1748 | 201.8936 | 208.225 | 185.4486 | 93.8377 | 106.3984 | 131.262 | 164.1706 | 189.0823 | 206.5462 | 127.2859 | 117.0064 | 118.3869 | 142.5675 | 183.5324 | 216.2162 | 224.8118 | 205.7214 |  |  |  |  | 80.8038 | 83.9587 | 159.3589 | 84.6697 | 166.2679 | 91.8246 | 35.9355 | 35.536 | 35.6252 | 33.6945 | 33.7667 | 35.329 | 35.6569 | 35.976 | 77.7857 | 93.131 | 87.8778 | 77.5244 | 200.2696 |  |  | 140.2333 |  | 128.3175 | 92.6764 | 120.0159 | 91.6524 | 185.6953 | 171.3227 | 217.1342 | 200.2914 | 211.6341 | 180.6038 | 223.5011 | 245.3116 | 248.042 | 221.5733 | 140.5898 | 116.5475 | 171.3775 | 130.4945 | 172.0522 | 164.0775 | 201.0981 | 124.9903 | 198.2786 | 182.0213 | 189.7771 | 229.7436 |  | 176.405 | 96.8589 | 136.5261 | 168.5427 | 190.9798 | 145.1644 | 150.1676 | 130.6239 |  | 139.5373 | 173.1858 | 216.127 | 233.3449 | 219.5596 | 118.7728 | 164.4756 | 208.5901 | 227.3483 | 216.6527 | 86.3258 | 98.5131 | 134.7553 | 167.5876 | 193.1967 | 121.5341 | 177.3993 | 109.3034 | 180.0538 | 113.794 | 129.196 | 170.4403 | 206.3016 | 226.1855 | 249.0451 | 136.4923 | 176.7911 | 219.2013 | 234.3596 | 214.5099 | 96.0981 | 109.3585 | 139.291 | 173.1677 | 198.5781 | 87.9388 | 117.4626 | 132.8103 | 125.3091 | 130.1319 | 206.7454 | 167.7955 | 221.4166 | 206.5405 | 156.9202 |  |  |  | 80.569 | 88.0428 | 83.0138 | 168.894 | 87.2374 | 142.8282 |  | 88.1667 | 83.023 | 85.0518 | 60.6955 | 104.4574 | 115.7289 |  | 177.2079 | 205.6836 | 200.1804 | 392.6587 | 535.5386 | 510.1507 | 362.3501 | [23 empty] | 84.0787 | 522.8447 | 120.9566 | 191.4458
16:54 | 12485 |  |  | 19.5591 | 51.3458 | 54.612 | 23.8493 | 22.4804 | 40.222 | 30.363 | 1.8138 | 2.1543 | 0.7381 | -0.0073 |  |  |  | -3.1877 | 35.288 | 52.563 | 15.0709 |  | 25.155 | 36.1503 | 0.3923 | 0.3354 | 1.8588 | 0.8676 | -4.2206 | 197.4786 | 193.7676 | 144.1652 | 162.1885 | 133.1874 | 119.3449 | 104.473 | 179.2306 | 154.9722 | 196.2532 | 212.2262 | 195.3568 | 160.1713 | 155.0074 | 189.5885 | 212.724 | 218.7329 |  |  | 133.5852 |  | 230.5536 | 114.9732 | 154.3503 | 189.0894 | 200.6669 | 182.7081 | 179.197 | 168.6045 | 205.9672 | 221.8797 | 227.6782 | 164.1762 | 97.2613 | 136.2649 | 162.7059 | 182.9204 | 139.0539 | 169.5835 | 156.6822 | 262.2192 | 121.7019 | 170.9054 | 212.2723 | 229.3566 | 260.5563 | 115.9217 | 149.9252 | 181.5293 | 195.0564 | 186.6749 | 83.284 | 96.5055 | 133.2806 | 163.0642 | 182.8734 | 145.2214 |  | 126.5114 | 229.8717 |  | 117.7362 | 156.1777 | 193.556 | 210.4982 | 200.594 | 139.1501 | 167.1705 | 201.8739 | 208.2045 | 185.4303 | 93.8486 | 106.4014 | 131.2698 | 164.1722 | 189.0813 | 206.5273 | 127.2765 | 117.0043 | 118.3809 | 142.572 | 183.5286 | 216.2097 | 224.7968 | 205.7048 |  |  |  |  | 80.7893 | 83.932 | 159.3379 | 84.6495 | 166.2329 | 91.8207 | 36.0437 | 35.548 | 35.435 | 33.7686 | 33.5308 | 35.3294 | 35.7841 | 36.0166 | 77.7815 | 93.1217 | 87.8636 | 77.5179 | 200.2393 |  |  | 140.2231 |  | 128.3099 | 92.6738 | 120.0063 | 91.6493 | 185.6894 | 171.3254 | 217.1075 | 200.2716 | 211.6112 | 180.6142 | 223.4848 | 245.284 | 248.0231 | 221.546 | 140.5512 | 116.5377 | 171.3405 | 130.4865 | 172.0403 | 164.0795 | 201.0903 | 124.982 | 198.2554 | 182.0148 | 189.7816 | 229.7266 |  | 176.3903 | 96.8451 | 136.5292 | 168.5412 | 190.9622 | 145.1481 | 150.1488 | 130.6071 |  | 139.5297 | 173.184 | 216.1183 | 233.3208 | 219.5544 | 118.7814 | 164.4784 | 208.5872 | 227.3319 | 216.6432 | 86.3343 | 98.5257 | 134.7623 | 167.5884 | 193.1852 | 121.5294 | 177.4042 | 109.3013 | 180.0746 | 113.7909 | 129.193 | 170.4342 | 206.2965 | 226.1711 | 249.0484 | 136.4892 | 176.7829 | 219.1828 | 234.3382 | 214.4929 | 96.092 | 109.3519 | 139.2956 | 173.1656 | 198.5553 | 87.927 | 117.4512 | 132.7875 | 125.3032 | 130.136 | 206.7459 | 167.8083 | 221.3967 | 206.5236 | 156.9092 |  |  |  | 80.5611 | 88.0317 | 83.0063 | 168.8784 | 87.2331 | 142.8123 |  | 88.1632 | 83.0245 | 85.0552 | 60.7066 | 104.4683 | 115.745 |  | 177.1827 | 205.6829 | 200.1547 | 392.5234 | 535.6302 | 510.4942 | 362.4073 | [23 empty] | 84.0704 | 523.0622 | 121.0413 | 191.4328
16:54 | 12486 |  |  | 19.5005 | 51.2608 | 54.5458 | 23.909 | 22.5294 | 40.1922 | 30.3683 | 1.813 | 2.1512 | 0.7376 | -0.0086 |  |  |  | -3.1172 | 35.2647 | 52.6177 | 15.069 |  | 25.104 | 36.1428 | 0.3916 | 0.3293 | 1.8571 | 0.8666 | -4.7655 | 197.4621 | 193.7493 | 144.1571 | 162.1806 | 133.1864 | 119.3421 | 104.4735 | 179.234 | 154.9713 | 196.2493 | 212.2058 | 195.3413 | 160.1709 | 155.0039 | 189.5697 | 212.7166 | 218.7145 |  |  | 133.574 |  | 230.5205 | 114.97 | 154.348 | 189.0752 | 200.6454 | 182.6954 | 179.1839 | 168.5868 | 205.9509 | 221.8672 | 227.6645 | 164.1745 | 97.2622 | 136.2664 | 162.7027 | 182.9175 | 139.0425 | 169.5715 | 156.6636 | 262.184 | 121.7025 | 170.903 | 212.2669 | 229.3344 | 260.522 | 115.9169 | 149.9217 | 181.5171 | 195.0428 | 186.6624 | 83.2896 | 96.5093 | 133.2822 | 163.0648 | 182.8642 | 145.2121 |  | 126.4984 | 229.8377 |  | 117.7324 | 156.1665 | 193.5488 | 210.4723 | 200.5731 | 139.1339 | 167.153 | 201.856 | 208.1807 | 185.4093 | 93.8571 | 106.3979 | 131.2618 | 164.1641 | 189.0655 | 206.4959 | 127.2619 | 116.9904 | 118.3643 | 142.5704 | 183.5218 | 216.1959 | 224.7694 | 205.6878 |  |  |  |  | 80.7849 | 83.9193 | 159.3175 | 84.6257 | 166.2256 | 91.8369 | 36.0796 | 35.622 | 35.2626 | 33.8609 | 33.6929 | 35.3111 | 35.8156 | 35.8159 | 77.7718 | 93.109 | 87.8489 | 77.5015 | 200.2177 |  |  | 140.2166 |  | 128.3037 | 92.6792 | 120.0028 | 91.6508 | 185.6786 | 171.3189 | 217.091 | 200.2604 | 211.6032 | 180.597 | 223.4749 | 245.2678 | 248.0089 | 221.5274 | 140.5226 | 116.5308 | 171.3272 | 130.4855 | 172.0309 | 164.0846 | 201.0885 | 124.9894 | 198.2415 | 182.0128 | 189.7947 | 229.7195 |  | 176.3751 | 96.8419 | 136.5349 | 168.5428 | 190.9593 | 145.14 | 150.1326 | 130.601 |  | 139.532 | 173.1895 | 216.1237 | 233.3158 | 219.5476 | 118.7807 | 164.4834 | 208.582 | 227.321 | 216.6319 | 86.3353 | 98.527 | 134.7714 | 167.5876 | 193.1749 | 121.5258 | 177.411 | 109.2952 | 180.0862 | 113.7866 | 129.1892 | 170.4264 | 206.2878 | 226.1456 | 249.0618 | 136.4801 | 176.7753 | 219.1672 | 234.3196 | 214.4773 | 96.0853 | 109.3466 | 139.2997 | 173.1683 | 198.5376 | 87.925 | 117.4369 | 132.7751 | 125.2896 | 130.1457 | 206.7442 | 167.8179 | 221.3821 | 206.5071 | 156.8887 |  |  |  | 80.5512 | 88.0181 | 82.9923 | 168.8599 | 87.2565 | 142.7831 |  | 88.1532 | 83.0072 | 85.036 | 60.6986 | 104.4583 | 115.7354 |  | 177.1548 | 205.6716 | 200.1145 | 392.492 | 535.6556 | 510.3391 | 362.3922 | [23 empty] | 84.0578 | 522.9973 | 121.0161 | 191.4132
16:54 | 12487 |  |  | 19.4669 | 51.2955 | 54.6287 | 23.9117 | 22.5066 | 40.1777 | 30.3881 | 1.8149 | 2.1561 | 0.7455 | -0.0069 |  |  |  | -3.0867 | 35.1228 | 52.4875 | 14.9955 |  | 25.1592 | 36.163 | 0.3921 | 0.3295 | 1.8532 | 0.8662 | -5.1781 | 197.451 | 193.7309 | 144.1565 | 162.1767 | 133.1841 | 119.3416 | 104.4772 | 179.2307 | 154.9683 | 196.2492 | 212.1961 | 195.3326 | 160.1662 | 155.0076 | 189.5427 | 212.6963 | 218.6819 |  |  | 133.5631 |  | 230.4773 | 114.9682 | 154.3419 | 189.0584 | 200.6315 | 182.6753 | 179.1663 | 168.5742 | 205.9296 | 221.8517 | 227.6469 | 164.1662 | 97.2638 | 136.2664 | 162.7013 | 182.9038 | 139.0293 | 169.5523 | 156.6522 | 262.1431 | 121.7053 | 170.901 | 212.2632 | 229.3178 | 260.5278 | 115.9114 | 149.9162 | 181.5052 | 195.0243 | 186.6496 | 83.2816 | 96.5061 | 133.279 | 163.057 | 182.8505 | 145.1492 |  | 126.4748 | 229.8051 |  | 117.7281 | 156.1562 | 193.5394 | 210.455 | 200.5521 | 139.14 | 167.1443 | 201.8543 | 208.1608 | 185.3957 | 93.8628 | 106.3856 | 131.2542 | 164.1529 | 189.0442 | 206.4715 | 127.2551 | 116.977 | 118.3515 | 142.5619 | 183.5129 | 216.1765 | 224.7496 | 205.6708 |  |  |  |  | 80.7858 | 83.9124 | 159.3105 | 84.6255 | 166.2205 | 91.8422 | 35.998 | 35.7004 | 35.1981 | 33.8686 | 34.0298 | 35.175 | 35.6003 | 35.42 | 77.7693 | 93.0978 | 87.8414 | 77.4891 | 200.1993 |  |  | 140.208 |  | 128.2976 | 92.6754 | 119.9999 | 91.651 | 185.6617 | 171.3199 | 217.079 | 200.2486 | 211.5924 | 180.5571 | 223.4676 | 245.2543 | 247.992 | 221.5076 | 140.5393 | 116.5291 | 171.3086 | 130.4761 | 172.0209 | 164.0851 | 201.08 | 124.9921 | 198.2327 | 182.0069 | 189.7868 | 229.7111 |  | 176.3713 | 96.8492 | 136.5373 | 168.5449 | 190.9523 | 145.1293 | 150.1225 | 130.5927 |  | 139.5304 | 173.1908 | 216.1229 | 233.3081 | 219.5436 | 118.7814 | 164.4792 | 208.5741 | 227.318 | 216.6218 | 86.3358 | 98.5217 | 134.7766 | 167.5848 | 193.1743 | 121.5164 | 177.4265 | 109.2817 | 180.0983 | 113.7762 | 129.1952 | 170.4318 | 206.2676 | 226.133 | 249.0497 | 136.4858 | 176.7729 | 219.151 | 234.3036 | 214.458 | 96.079 | 109.3433 | 139.2941 | 173.1608 | 198.5215 | 87.9247 | 117.4333 | 132.7679 | 125.2788 | 130.1482 | 206.7396 | 167.8113 | 221.3729 | 206.5019 | 156.8664 |  |  |  | 80.5433 | 88.0178 | 82.9835 | 168.8381 | 87.3668 | 142.7769 |  | 88.1453 | 83.0015 | 85.025 | 60.6921 | 104.4562 | 115.7323 |  | 177.1326 | 205.6378 | 200.0746 | 392.471 | 535.6517 | 510.0903 | 362.5687 | [23 empty] | 84.0518 | 522.871 | 120.965 | 191.3852
16:54 | 12488 |  |  | 19.4382 | 51.2802 | 54.5718 | 23.8562 | 22.5429 | 40.2019 | 30.3353 | 1.8165 | 2.1563 | 0.7403 | -0.0053 |  |  |  | -3.1134 | 35.2347 | 52.6146 | 14.994 |  | 25.2503 | 36.1283 | 0.3917 | 0.3275 | 1.8527 | 0.8659 | -4.7345 | 197.4339 | 193.7077 | 144.1384 | 162.1654 | 133.1655 | 119.3347 | 104.4667 | 179.2135 | 154.9691 | 196.2348 | 212.1824 | 195.3159 | 160.152 | 155.0145 | 189.5336 | 212.6768 | 218.6547 |  |  | 133.5494 |  | 230.446 | 114.9757 | 154.3382 | 189.0424 | 200.611 | 182.6535 | 179.1468 | 168.5717 | 205.9148 | 221.8311 | 227.6206 | 164.1545 | 97.2636 | 136.2716 | 162.6977 | 182.8933 | 139.0131 | 169.5323 | 156.6347 | 262.1042 | 121.7022 | 170.8983 | 212.2493 | 229.3106 | 260.5911 | 115.9121 | 149.914 | 181.4942 | 195.0048 | 186.6308 | 83.2766 | 96.5066 | 133.2756 | 163.0487 | 182.8473 | 145.0706 |  | 126.4563 | 229.7761 |  | 117.735 | 156.1607 | 193.5296 | 210.4448 | 200.5448 | 139.1517 | 167.1465 | 201.8441 | 208.1447 | 185.3919 | 93.8665 | 106.3835 | 131.2555 | 164.1511 | 189.0319 | 206.455 | 127.2488 | 116.9677 | 118.3454 | 142.5497 | 183.5047 | 216.1632 | 224.7355 | 205.6512 |  |  |  |  | 80.7783 | 83.9059 | 159.2855 | 84.6096 | 166.1887 | 91.8252 | 35.9341 | 35.7203 | 35.1559 | 33.8729 | 34.122 | 35.0507 | 35.5247 | 35.026 | 77.7642 | 93.0925 | 87.8368 | 77.4908 | 200.1819 |  |  | 140.1985 |  | 128.2935 | 92.6674 | 119.9914 | 91.6449 | 185.6514 | 171.3275 | 217.0643 | 200.2339 | 211.5733 | 180.5303 | 223.4544 | 245.2445 | 247.9777 | 221.4788 | 140.5482 | 116.5274 | 171.2969 | 130.4718 | 172.0203 | 164.083 | 201.0646 | 124.9889 | 198.2232 | 181.9942 | 189.7781 | 229.6932 |  | 176.3692 | 96.846 | 136.5401 | 168.5322 | 190.9402 | 145.1168 | 150.109 | 130.5788 |  | 139.5286 | 173.1876 | 216.1036 | 233.2872 | 219.5304 | 118.7811 | 164.4784 | 208.5685 | 227.31 | 216.6112 | 86.339 | 98.5193 | 134.7764 | 167.5833 | 193.1663 | 121.5075 | 177.4378 | 109.2746 | 180.101 | 113.7653 | 129.1946 | 170.4351 | 206.2549 | 226.1223 | 249.015 | 136.4835 | 176.7609 | 219.1344 | 234.2788 | 214.4357 | 96.0686 | 109.3393 | 139.284 | 173.1488 | 198.5019 | 87.9157 | 117.4262 | 132.7553 | 125.2739 | 130.1538 | 206.7307 | 167.8112 | 221.364 | 206.4971 | 156.8458 |  |  |  | 80.5456 | 88.014 | 82.9852 | 168.8295 | 87.447 | 142.7775 |  | 88.1397 | 82.9915 | 85.0235 | 60.6909 | 104.46 | 115.7319 |  | 177.1186 | 205.6182 | 200.0514 | 392.7202 | 535.2781 | 510.0903 | 362.3821 | [23 empty] | 84.048 | 522.6842 | 121.0005 | 191.3684
16:54 | 12489 |  |  | 19.5416 | 51.2846 | 54.4693 | 23.88 | 22.6312 | 40.289 | 30.4531 | 1.8162 | 2.1576 | 0.7415 | -0.0068 |  |  |  | -3.2214 | 35.2431 | 52.5923 | 14.9755 |  | 25.2285 | 36.0985 | 0.3932 | 0.3327 | 1.8497 | 0.8694 | -3.565 | 197.4184 | 193.6874 | 144.1403 | 162.1524 | 133.1573 | 119.3229 | 104.4594 | 179.2031 | 154.964 | 196.2155 | 212.168 | 195.2993 | 160.1438 | 155.0109 | 189.5239 | 212.661 | 218.6287 |  |  | 133.5297 |  | 230.42 | 114.9698 | 154.3292 | 189.0338 | 200.5888 | 182.6379 | 179.141 | 168.5647 | 205.9014 | 221.8106 | 227.6007 | 164.1404 | 97.2628 | 136.2771 | 162.6845 | 182.884 | 138.9954 | 169.5077 | 156.6133 | 262.0622 | 121.6997 | 170.8883 | 212.2271 | 229.2999 | 260.5962 | 115.9121 | 149.9092 | 181.4895 | 194.9924 | 186.6168 | 83.2825 | 96.511 | 133.2832 | 163.0473 | 182.8465 | 145.0689 |  | 126.4466 | 229.7459 |  | 117.728 | 156.1616 | 193.5173 | 210.4323 | 200.5411 | 139.1516 | 167.144 | 201.8264 | 208.1268 | 185.3773 | 93.8743 | 106.3885 | 131.2491 | 164.1493 | 189.0247 | 206.4358 | 127.2364 | 116.9527 | 118.3364 | 142.5497 | 183.5026 | 216.1504 | 224.7138 | 205.6341 |  |  |  |  | 80.7723 | 83.8974 | 159.2627 | 84.593 | 166.1542 | 91.8039 | 35.9181 | 35.5597 | 34.6857 | 33.8768 | 34.052 | 35.0674 | 35.6671 | 34.8835 | 77.759 | 93.0891 | 87.8251 | 77.4866 | 200.1603 |  |  | 140.1943 |  | 128.2914 | 92.666 | 119.99 | 91.6398 | 185.6472 | 171.3282 | 217.0489 | 200.218 | 211.5591 | 180.5107 | 223.4401 | 245.2297 | 247.9598 | 221.4449 | 140.5419 | 116.5246 | 171.2803 | 130.4742 | 172.0223 | 164.0823 | 201.0586 | 124.9939 | 198.2099 | 181.9837 | 189.7758 | 229.6802 |  | 176.3654 | 96.8455 | 136.5407 | 168.5258 | 190.9272 | 145.1084 | 150.0965 | 130.5693 |  | 139.5289 | 173.1858 | 216.0896 | 233.2739 | 219.5025 | 118.7769 | 164.4772 | 208.5517 | 227.2937 | 216.5921 | 86.3346 | 98.5156 | 134.7766 | 167.5775 | 193.1494 | 121.4922 | 177.4257 | 109.258 | 180.0966 | 113.755 | 129.1979 | 170.4395 | 206.2588 | 226.1069 | 248.9831 | 136.4792 | 176.7643 | 219.1277 | 234.2571 | 214.4235 | 96.0754 | 109.3406 | 139.2801 | 173.1452 | 198.4909 | 87.9104 | 117.4128 | 132.7337 | 125.2625 | 130.1435 | 206.7134 | 167.8099 | 221.3399 | 206.4732 | 156.8234 |  |  |  | 80.5457 | 87.9989 | 82.9792 | 168.8212 | 87.3874 | 142.7664 |  | 88.1304 | 82.9831 | 85.0196 | 60.6895 | 104.4623 | 115.7301 |  | 177.0858 | 205.6031 | 200.0209 | 392.471 | 535.5894 | 510.2773 | 362.4443 | [23 empty] | 84.0408 | 522.9334 | 121.0396 | 191.3444
16:54 | 12490 |  |  | 19.5595 | 51.3391 | 54.5019 | 23.9803 | 22.5307 | 40.2456 | 30.3926 | 1.8148 | 2.1563 | 0.7394 | -0.0057 |  |  |  | -3.1802 | 35.2662 | 52.5764 | 15.0187 |  | 25.1569 | 36.2204 | 0.3927 | 0.3326 | 1.8496 | 0.8672 | -3.9354 | 197.3991 | 193.6686 | 144.1361 | 162.141 | 133.1549 | 119.3148 | 104.4542 | 179.202 | 154.9565 | 196.2013 | 212.1568 | 195.2878 | 160.145 | 154.9911 | 189.5158 | 212.6383 | 218.5995 |  |  | 133.5163 |  | 230.3869 | 114.9709 | 154.3244 | 189.0316 | 200.579 | 182.6299 | 179.1386 | 168.559 | 205.8945 | 221.7984 | 227.5994 | 164.1341 | 97.2678 | 136.2801 | 162.6888 | 182.8788 | 138.9805 | 169.4965 | 156.6014 | 262.0266 | 121.7065 | 170.8754 | 212.213 | 229.2884 | 260.4922 | 115.909 | 149.9073 | 181.4861 | 194.9818 | 186.6078 | 83.29 | 96.5127 | 133.2982 | 163.0463 | 182.833 | 145.0721 |  | 126.4407 | 229.7172 |  | 117.7218 | 156.1671 | 193.5094 | 210.4229 | 200.5284 | 139.1553 | 167.1372 | 201.8137 | 208.1192 | 185.3593 | 93.8826 | 106.3955 | 131.2567 | 164.1443 | 189.0187 | 206.4149 | 127.2185 | 116.9376 | 118.3267 | 142.5466 | 183.4948 | 216.14 | 224.6962 | 205.6199 |  |  |  |  | 80.7632 | 83.8846 | 159.2555 | 84.5938 | 166.1369 | 91.8053 | 35.9553 | 35.3535 | 34.2239 | 33.8168 | 34.0675 | 35.0747 | 35.7695 | 34.9101 | 77.7584 | 93.0813 | 87.8142 | 77.4767 | 200.1387 |  |  | 140.1874 |  | 128.2875 | 92.668 | 119.9865 | 91.6406 | 185.6429 | 171.3248 | 217.0339 | 200.2021 | 211.5458 | 180.492 | 223.4279 | 245.2143 | 247.9436 | 221.4118 | 140.5384 | 116.5173 | 171.2519 | 130.4657 | 172.0164 | 164.0817 | 201.0525 | 124.9823 | 198.1864 | 181.973 | 189.7672 | 229.6724 |  | 176.3535 | 96.8471 | 136.5382 | 168.5184 | 190.9139 | 145.0938 | 150.0853 | 130.5591 |  | 139.5231 | 173.181 | 216.0762 | 233.2621 | 219.4857 | 118.7774 | 164.4731 | 208.5365 | 227.2802 | 216.5747 | 86.3304 | 98.5176 | 134.7852 | 167.5692 | 193.1362 | 121.4696 | 177.4208 | 109.2423 | 180.0917 | 113.7479 | 129.2014 | 170.4364 | 206.2535 | 226.0933 | 248.9538 | 136.482 | 176.7681 | 219.122 | 234.2444 | 214.412 | 96.0839 | 109.3413 | 139.2761 | 173.1377 | 198.4824 | 87.9034 | 117.3992 | 132.7159 | 125.2488 | 130.1348 | 206.6981 | 167.7984 | 221.3135 | 206.4443 | 156.8046 |  |  |  | 80.5334 | 87.9876 | 82.965 | 168.7919 | 87.3048 | 142.7502 |  | 88.1149 | 82.9772 | 85.0122 | 60.6846 | 104.4568 | 115.7262 |  | 177.0631 | 205.5616 | 199.9713 | 392.4346 | 535.2927 | 509.7321 | 362.1618 | [23 empty] | 84.0298 | 522.5124 | 121.0824 | 191.3124
16:54 | 12491 |  |  | 19.6126 | 51.3904 | 54.5736 | 24.0191 | 22.6032 | 40.2994 | 30.4166 | 1.8165 | 2.1563 | 0.7407 | -0.006 |  |  |  | -3.1469 | 35.2426 | 52.5151 | 15.067 |  | 25.2469 | 36.09 | 0.3929 | 0.3295 | 1.8505 | 0.8675 | -4.3627 | 197.3758 | 193.6423 | 144.1141 | 162.1295 | 133.1439 | 119.3046 | 104.448 | 179.1821 | 154.9498 | 196.1905 | 212.1297 | 195.2702 | 160.1336 | 154.9814 | 189.5058 | 212.6199 | 218.5814 |  |  | 133.5119 |  | 230.3538 | 114.9639 | 154.3241 | 189.0208 | 200.5647 | 182.6194 | 179.1211 | 168.5665 | 205.8851 | 221.7838 | 227.5869 | 164.1301 | 97.2667 | 136.2814 | 162.6906 | 182.8728 | 138.9671 | 169.4839 | 156.5898 | 261.9874 | 121.7042 | 170.8745 | 212.2071 | 229.2767 | 260.383 | 115.9025 | 149.9084 | 181.4793 | 194.97 | 186.5881 | 83.2893 | 96.5097 | 133.2941 | 163.0346 | 182.8137 | 145.052 |  | 126.4206 | 229.6851 |  | 117.7228 | 156.1713 | 193.4965 | 210.4144 | 200.5158 | 139.1647 | 167.1298 | 201.8081 | 208.1066 | 185.3452 | 93.8781 | 106.3906 | 131.2597 | 164.1395 | 188.9996 | 206.3936 | 127.2091 | 116.9186 | 118.3145 | 142.5369 | 183.4834 | 216.1212 | 224.6814 | 205.6055 |  |  |  |  | 80.7545 | 83.8722 | 159.2675 | 84.6099 | 166.1208 | 91.81 | 36.0096 | 35.3299 | 34.3392 | 33.8131 | 33.955 | 35.0937 | 35.918 | 34.8731 | 77.7551 | 93.0741 | 87.8141 | 77.4726 | 200.1232 |  |  | 140.1795 |  | 128.2818 | 92.6716 | 119.9813 | 91.6357 | 185.6368 | 171.3227 | 217.0202 | 200.189 | 211.533 | 180.5021 | 223.4218 | 245.2002 | 247.925 | 221.3907 | 140.5085 | 116.5216 | 171.2572 | 130.454 | 172.009 | 164.0891 | 201.0451 | 124.9808 | 198.1702 | 181.965 | 189.7727 | 229.6573 |  | 176.3412 | 96.8451 | 136.5407 | 168.5143 | 190.9034 | 145.0824 | 150.0693 | 130.5501 |  | 139.516 | 173.1841 | 216.0737 | 233.2552 | 219.4717 | 118.7727 | 164.4711 | 208.523 | 227.2618 | 216.5573 | 86.3374 | 98.5192 | 134.7894 | 167.5649 | 193.1222 | 121.4536 | 177.4136 | 109.2297 | 180.0754 | 113.7373 | 129.2042 | 170.4337 | 206.2342 | 226.0725 | 248.9393 | 136.4753 | 176.7523 | 219.1009 | 234.2262 | 214.388 | 96.0762 | 109.3402 | 139.2662 | 173.122 | 198.471 | 87.8957 | 117.3854 | 132.7019 | 125.2382 | 130.1271 | 206.6788 | 167.7907 | 221.2915 | 206.4248 | 156.7857 |  |  |  | 80.528 | 87.9862 | 82.9628 | 168.7659 | 87.2944 | 142.7198 |  | 88.1094 | 82.9655 | 85.0034 | 60.688 | 104.4488 | 115.7281 |  | 177.0392 | 205.5262 | 199.9486 | 392.6587 | 535.6633 | 510.7123 | 362.4746 | [23 empty] | 84.0228 | 523.1878 | 121.1789 | 191.2827
16:54 | 12492 |  |  | 19.5411 | 51.2802 | 54.5784 | 23.9369 | 22.6149 | 40.2325 | 30.3659 | 1.815 | 2.1542 | 0.7405 | -0.0087 |  |  |  | -3.1183 | 35.2714 | 52.5862 | 15.0774 |  | 25.1529 | 36.1139 | 0.3923 | 0.3299 | 1.8486 | 0.8683 | -4.9718 | 197.3496 | 193.6177 | 144.0976 | 162.1136 | 133.133 | 119.298 | 104.4463 | 179.1638 | 154.9466 | 196.1757 | 212.1016 | 195.2515 | 160.1199 | 154.9871 | 189.4921 | 212.6082 | 218.5617 |  |  | 133.4987 |  | 230.3214 | 114.9591 | 154.32 | 189.0117 | 200.549 | 182.6089 | 179.103 | 168.5644 | 205.874 | 221.766 | 227.5522 | 164.1148 | 97.2641 | 136.2745 | 162.6792 | 182.8568 | 138.9498 | 169.4615 | 156.5638 | 261.9403 | 121.695 | 170.8778 | 212.2002 | 229.2569 | 260.3177 | 115.9013 | 149.8972 | 181.469 | 194.9561 | 186.568 | 83.2869 | 96.5092 | 133.2809 | 163.0297 | 182.7983 | 145.0448 |  | 126.3957 | 229.653 |  | 117.7105 | 156.1548 | 193.4848 | 210.3877 | 200.4904 | 139.1667 | 167.116 | 201.7996 | 208.0822 | 185.332 | 93.8726 | 106.3788 | 131.2437 | 164.1288 | 188.9724 | 206.3719 | 127.1998 | 116.9107 | 118.3084 | 142.5342 | 183.4813 | 216.1159 | 224.6691 | 205.5928 |  |  |  |  | 80.7522 | 83.8826 | 159.2796 | 84.6423 | 166.0917 | 91.8052 | 36.0823 | 35.4144 | 34.6109 | 33.8363 | 33.7779 | 35.1512 | 36.0476 | 34.7038 | 77.748 | 93.0599 | 87.8116 | 77.4714 | 200.1058 |  |  | 140.1732 |  | 128.2729 | 92.662 | 119.9771 | 91.6298 | 185.6268 | 171.3191 | 217.0026 | 200.1703 | 211.5187 | 180.5182 | 223.4095 | 245.1805 | 247.9003 | 221.3663 | 140.4762 | 116.5203 | 171.2886 | 130.442 | 172.0046 | 164.0901 | 201.0377 | 124.987 | 198.1612 | 181.9513 | 189.7706 | 229.6427 |  | 176.3301 | 96.8469 | 136.5457 | 168.5129 | 190.8967 | 145.0712 | 150.0583 | 130.5401 |  | 139.5174 | 173.1944 | 216.0775 | 233.2466 | 219.473 | 118.7752 | 164.4757 | 208.521 | 227.2382 | 216.5415 | 86.3486 | 98.5266 | 134.7916 | 167.5696 | 193.1134 | 121.4533 | 177.4157 | 109.224 | 180.0643 | 113.7326 | 129.2076 | 170.4313 | 206.228 | 226.054 | 248.9388 | 136.4756 | 176.7461 | 219.0838 | 234.2086 | 214.3679 | 96.0698 | 109.3442 | 139.2674 | 173.1291 | 198.4509 | 87.8924 | 117.3783 | 132.6885 | 125.2244 | 130.1277 | 206.6657 | 167.7937 | 221.2786 | 206.4093 | 156.7731 |  |  |  | 80.5243 | 87.9804 | 82.9557 | 168.7405 | 87.2927 | 142.6866 |  | 88.0998 | 82.9606 | 84.9975 | 60.6875 | 104.4366 | 115.7322 |  | 177.0235 | 205.523 | 199.9178 | 392.5494 | 535.4579 | 510.2604 | 362.4982 | [23 empty] | 84.0191 | 522.8591 | 121.09 | 191.2732
16:54 | 12493 |  |  | 19.5331 | 51.3051 | 54.6312 | 23.8793 | 22.5659 | 40.2442 | 30.3335 | 1.8164 | 2.1543 | 0.7446 | -0.0054 |  |  |  | -3.1916 | 35.1717 | 52.551 | 14.9789 |  | 25.1653 | 36.0559 | 0.3929 | 0.3297 | 1.843 | 0.8686 | -5.2077 | 197.3299 | 193.6008 | 144.0865 | 162.0968 | 133.1236 | 119.2953 | 104.4383 | 179.1475 | 154.9388 | 196.1646 | 212.0769 | 195.2299 | 160.1094 | 154.9769 | 189.4911 | 212.6011 | 218.538 |  |  | 133.4798 |  | 230.2891 | 114.9581 | 154.3095 | 189.0028 | 200.5344 | 182.5983 | 179.0979 | 168.5433 | 205.8686 | 221.7557 | 227.5409 | 164.1103 | 97.2722 | 136.2769 | 162.6835 | 182.8548 | 138.9374 | 169.4571 | 156.5462 | 261.9081 | 121.6967 | 170.8832 | 212.1968 | 229.2435 | 260.2825 | 115.8997 | 149.889 | 181.4555 | 194.9389 | 186.5567 | 83.2829 | 96.5088 | 133.2787 | 163.0245 | 182.7858 | 145.0333 |  | 126.387 | 229.6163 |  | 117.7095 | 156.1426 | 193.476 | 210.358 | 200.4703 | 139.1637 | 167.1101 | 201.7843 | 208.0622 | 185.3195 | 93.8724 | 106.376 | 131.2516 | 164.1231 | 188.9575 | 206.3464 | 127.1893 | 116.911 | 118.2974 | 142.5386 | 183.4772 | 216.1108 | 224.6575 | 205.5812 |  |  |  |  | 80.7434 | 83.8802 | 159.2629 | 84.6436 | 166.0627 | 91.7999 | 36.141 | 35.533 | 34.8358 | 33.8777 | 33.7663 | 35.1096 | 36.0606 | 34.5791 | 77.7415 | 93.0495 | 87.8063 | 77.4696 | 200.0893 |  |  | 140.1634 |  | 128.265 | 92.6569 | 119.9683 | 91.6247 | 185.6152 | 171.3216 | 216.9875 | 200.1494 | 211.5026 | 180.5213 | 223.396 | 245.1589 | 247.8831 | 221.3418 | 140.4398 | 116.5152 | 171.3225 | 130.4341 | 171.9927 | 164.084 | 201.0271 | 124.9773 | 198.1479 | 181.9408 | 189.7575 | 229.6294 |  | 176.3238 | 96.8535 | 136.55 | 168.5164 | 190.8885 | 145.0621 | 150.0504 | 130.5299 |  | 139.5244 | 173.1904 | 216.0528 | 233.2275 | 219.4616 | 118.7802 | 164.467 | 208.5119 | 227.2096 | 216.5163 | 86.3406 | 98.5275 | 134.794 | 167.5675 | 193.101 | 121.4481 | 177.4161 | 109.2105 | 180.0397 | 113.722 | 129.2049 | 170.4238 | 206.2239 | 226.0411 | 248.9234 | 136.4762 | 176.7402 | 219.0738 | 234.1904 | 214.3523 | 96.0646 | 109.3424 | 139.2687 | 173.1363 | 198.4253 | 87.884 | 117.3691 | 132.6723 | 125.2114 | 130.1342 | 206.6665 | 167.793 | 221.266 | 206.3942 | 156.7576 |  |  |  | 80.5188 | 87.977 | 82.9511 | 168.7153 | 87.2746 | 142.666 |  | 88.0895 | 82.9564 | 84.9823 | 60.6794 | 104.444 | 115.7271 |  | 176.9923 | 205.4955 | 199.8812 | 392.6068 | 535.5717 | 510.6184 | 362.2928 | [23 empty] | 84.0123 | 523.0951 | 120.9671 | 191.2439
16:54 | 12494 |  |  | 19.5637 | 51.33 | 54.6031 | 23.963 | 22.593 | 40.2178 | 30.3698 | 1.8168 | 2.1558 | 0.7397 | -0.0077 |  |  |  | -3.1851 | 35.2116 | 52.5666 | 14.9831 |  | 25.2335 | 36.0458 | 0.3935 | 0.3273 | 1.8384 | 0.8674 | -3.6109 | 197.317 | 193.5844 | 144.0757 | 162.0849 | 133.116 | 119.2826 | 104.4302 | 179.1288 | 154.9348 | 196.1487 | 212.0553 | 195.2073 | 160.0955 | 154.9621 | 189.4807 | 212.5849 | 218.5011 |  |  | 133.4675 |  | 230.2567 | 114.9484 | 154.3015 | 188.9844 | 200.5153 | 182.5722 | 179.0904 | 168.5358 | 205.8559 | 221.7361 | 227.5399 | 164.1091 | 97.2701 | 136.2772 | 162.6821 | 182.8536 | 138.918 | 169.4374 | 156.5262 | 261.8679 | 121.6986 | 170.8737 | 212.181 | 229.2249 | 260.2941 | 115.8957 | 149.8885 | 181.4474 | 194.9232 | 186.5442 | 83.2768 | 96.5114 | 133.2792 | 163.0182 | 182.7838 | 145.0035 |  | 126.3745 | 229.5842 |  | 117.7258 | 156.1377 | 193.4687 | 210.3425 | 200.4582 | 139.1665 | 167.1081 | 201.7728 | 208.0487 | 185.2993 | 93.866 | 106.3765 | 131.2593 | 164.1209 | 188.9512 | 206.3272 | 127.1847 | 116.9004 | 118.2847 | 142.5377 | 183.4673 | 216.0932 | 224.6398 | 205.5615 |  |  |  |  | 80.7306 | 83.8658 | 159.2359 | 84.6226 | 166.0387 | 91.7851 | 36.1708 | 35.6626 | 35.0143 | 33.9307 | 33.7135 | 34.9112 | 36.0324 | 34.7318 | 77.7321 | 93.0454 | 87.7991 | 77.4661 | 200.0658 |  |  | 140.1517 |  | 128.2529 | 92.6537 | 119.9609 | 91.6197 | 185.6029 | 171.3191 | 216.968 | 200.1357 | 211.482 | 180.5224 | 223.3837 | 245.1392 | 247.8666 | 221.3176 | 140.4145 | 116.5081 | 171.312 | 130.4306 | 171.9702 | 164.0805 | 201.0131 | 124.9685 | 198.1315 | 181.9333 | 189.7483 | 229.6074 |  | 176.3138 | 96.8531 | 136.5538 | 168.5182 | 190.878 | 145.057 | 150.0352 | 130.5225 |  | 139.5302 | 173.1883 | 216.0385 | 233.2212 | 219.4322 | 118.7798 | 164.4697 | 208.4953 | 227.1949 | 216.5085 | 86.3303 | 98.5202 | 134.7996 | 167.5638 | 193.0925 | 121.4378 | 177.4094 | 109.1889 | 179.9939 | 113.7094 | 129.2042 | 170.4263 | 206.2118 | 226.0202 | 248.9125 | 136.4695 | 176.729 | 219.057 | 234.1717 | 214.3361 | 96.0607 | 109.3371 | 139.2727 | 173.1257 | 198.4103 | 87.8762 | 117.3584 | 132.6672 | 125.2068 | 130.1368 | 206.6632 | 167.7864 | 221.2514 | 206.3774 | 156.7385 |  |  |  | 80.5196 | 87.9703 | 82.9534 | 168.6969 | 87.2805 | 142.65 |  | 88.0738 | 82.9463 | 84.9708 | 60.6732 | 104.4386 | 115.7208 |  | 176.9747 | 205.4527 | 199.8277 | 392.888 | 535.9205 | 510.524 | 362.4326 | [23 empty] | 84.0038 | 523.2223 | 121.0488 | 191.2137
16:54 | 12495 |  |  | 19.5635 | 51.2515 | 54.6481 | 23.8524 | 22.589 | 40.2751 | 30.3225 | 1.8175 | 2.1575 | 0.7397 | -0.0074 |  |  |  | -3.0587 | 35.3293 | 52.5766 | 15.0028 |  | 25.2343 | 36.0425 | 0.3939 | 0.3303 | 1.8405 | 0.8691 | -5.3197 | 197.2994 | 193.5637 | 144.0576 | 162.0731 | 133.1098 | 119.2723 | 104.4264 | 179.1283 | 154.9368 | 196.1307 | 212.0481 | 195.1895 | 160.0905 | 154.9431 | 189.4668 | 212.5598 | 218.4711 |  |  | 133.464 |  | 230.2297 | 114.9561 | 154.3056 | 188.9676 | 200.4987 | 182.5525 | 179.0782 | 168.54 | 205.8452 | 221.7114 | 227.5194 | 164.1036 | 97.2661 | 136.2705 | 162.6751 | 182.8463 | 138.896 | 169.4197 | 156.4995 | 261.8258 | 121.6981 | 170.86 | 212.1669 | 229.2072 | 260.2955 | 115.8953 | 149.8879 | 181.4406 | 194.9082 | 186.5287 | 83.2828 | 96.5118 | 133.2883 | 163.0212 | 182.7775 | 144.9779 |  | 126.3562 | 229.5545 |  | 117.7269 | 156.1313 | 193.4548 | 210.3344 | 200.4442 | 139.1637 | 167.0981 | 201.7516 | 208.0303 | 185.2873 | 93.8556 | 106.3776 | 131.2495 | 164.1101 | 188.9382 | 206.3074 | 127.1804 | 116.8857 | 118.2754 | 142.529 | 183.4626 | 216.0774 | 224.6184 | 205.5392 |  |  |  |  | 80.7279 | 83.8604 | 159.2159 | 84.609 | 166.0139 | 91.7728 | 36.1763 | 35.7532 | 35.1516 | 33.9929 | 33.6618 | 34.6846 | 36.0815 | 35.0057 | 77.7207 | 93.0333 | 87.7896 | 77.4618 | 200.0435 |  |  | 140.1353 |  | 128.2387 | 92.6392 | 119.9542 | 91.6154 | 185.5962 | 171.3126 | 216.9437 | 200.1176 | 211.4663 | 180.5084 | 223.3699 | 245.1192 | 247.8484 | 221.2933 | 140.4218 | 116.5006 | 171.2407 | 130.4285 | 171.958 | 164.0812 | 201.0043 | 124.9687 | 198.1099 | 181.925 | 189.7525 | 229.5948 |  | 176.3081 | 96.8513 | 136.5518 | 168.5091 | 190.8665 | 145.0456 | 150.0195 | 130.5149 |  | 139.5309 | 173.1933 | 216.0451 | 233.2204 | 219.4214 | 118.7775 | 164.4704 | 208.4853 | 227.1849 | 216.4986 | 86.3343 | 98.5142 | 134.806 | 167.5592 | 193.0803 | 121.4246 | 177.408 | 109.1667 | 179.9413 | 113.7023 | 129.2126 | 170.4361 | 206.2035 | 226.0083 | 248.934 | 136.4713 | 176.7324 | 219.0425 | 234.1498 | 214.3142 | 96.0618 | 109.3362 | 139.2686 | 173.1091 | 198.4052 | 87.872 | 117.3472 | 132.6648 | 125.1981 | 130.137 | 206.6425 | 167.7808 | 221.2335 | 206.3664 | 156.7226 |  |  |  | 80.5184 | 87.9625 | 82.9484 | 168.6787 | 87.2879 | 142.6289 |  | 88.0705 | 82.947 | 84.9768 | 60.6611 | 104.4504 | 115.7281 |  | 176.9725 | 205.426 | 199.8173 | 392.3364 | 535.194 | 510.1198 | 362.0337 | [23 empty] | 84.0015 | 522.6569 | 121.0887 | 191.1993
16:54 | 12496 |  |  | 19.6237 | 51.2726 | 54.6313 | 23.8821 | 22.6096 | 40.2546 | 30.3534 | 1.8176 | 2.1579 | 0.7419 | -0.0072 |  |  |  | -3.1161 | 35.3273 | 52.5584 | 15.1199 |  | 25.2713 | 36.0963 | 0.3951 | 0.3275 | 1.8397 | 0.8684 | -6.0202 | 197.2785 | 193.5413 | 144.0485 | 162.0584 | 133.0992 | 119.2693 | 104.4148 | 179.1171 | 154.9238 | 196.1188 | 212.0348 | 195.1765 | 160.0843 | 154.9192 | 189.4491 | 212.536 | 218.457 |  |  | 133.4608 |  | 230.2049 | 114.9611 | 154.3069 | 188.9586 | 200.4843 | 182.5409 | 179.0661 | 168.5454 | 205.8409 | 221.6941 | 227.488 | 164.0969 | 97.2634 | 136.2732 | 162.6715 | 182.8407 | 138.8798 | 169.4142 | 156.4866 | 261.7851 | 121.6996 | 170.8659 | 212.1629 | 229.1924 | 260.2805 | 115.8921 | 149.8898 | 181.4268 | 194.9022 | 186.5166 | 83.286 | 96.5093 | 133.2947 | 163.0172 | 182.7636 | 144.944 |  | 126.341 | 229.52 |  | 117.7217 | 156.1384 | 193.4422 | 210.3314 | 200.4357 | 139.1587 | 167.0937 | 201.7366 | 208.0144 | 185.2746 | 93.8474 | 106.3849 | 131.2483 | 164.1043 | 188.9292 | 206.287 | 127.1691 | 116.8788 | 118.2643 | 142.5294 | 183.4619 | 216.0665 | 224.6011 | 205.5273 |  |  |  |  | 80.7266 | 83.8563 | 159.1943 | 84.5995 | 166.0011 | 91.7724 | 36.1483 | 35.6247 | 35.1891 | 34.0607 | 33.7867 | 34.5516 | 36.1367 | 35.245 | 77.7207 | 93.0266 | 87.7814 | 77.4507 | 200.0266 |  |  | 140.1224 |  | 128.2355 | 92.6361 | 119.9449 | 91.6086 | 185.5835 | 171.308 | 216.9218 | 200.0982 | 211.453 | 180.5271 | 223.3589 | 245.1059 | 247.8321 | 221.2805 | 140.4362 | 116.503 | 171.1798 | 130.4263 | 171.954 | 164.0826 | 201.0045 | 124.9743 | 198.098 | 181.9186 | 189.7572 | 229.5849 |  | 176.3052 | 96.8509 | 136.5492 | 168.5039 | 190.8556 | 145.0305 | 150.0038 | 130.5057 |  | 139.5273 | 173.1919 | 216.037 | 233.1957 | 219.4174 | 118.7767 | 164.4595 | 208.473 | 227.1584 | 216.4756 | 86.3442 | 98.512 | 134.8034 | 167.5551 | 193.0629 | 121.4165 | 177.4154 | 109.1494 | 179.8742 | 113.697 | 129.2135 | 170.4358 | 206.1975 | 225.9984 | 248.9368 | 136.469 | 176.7321 | 219.0299 | 234.1241 | 214.293 | 96.0608 | 109.3224 | 139.2523 | 173.0841 | 198.3906 | 87.8667 | 117.3347 | 132.6563 | 125.1842 | 130.1337 | 206.6298 | 167.7778 | 221.2155 | 206.356 | 156.7029 |  |  |  | 80.5117 | 87.9527 | 82.9386 | 168.6588 | 87.3655 | 142.608 |  | 88.0662 | 82.9411 | 84.9714 | 60.6656 | 104.4513 | 115.7316 |  | 176.9574 | 205.406 | 199.8035 | 392.5185 | 535.3701 | 510.1658 | 362.2642 | [23 empty] | 83.9956 | 522.7679 | 121.1653 | 191.1817
16:54 | 12497 |  |  | 19.6004 | 51.2797 | 54.6121 | 23.9035 | 22.5518 | 40.264 | 30.3133 | 1.818 | 2.1578 | 0.7395 | -0.0057 |  |  |  | -3.1697 | 35.3741 | 52.6339 | 15.1324 |  | 25.174 | 36.1035 | 0.394 | 0.3314 | 1.8386 | 0.87 | -3.1448 | 197.2633 | 193.5325 | 144.0469 | 162.0452 | 133.0944 | 119.27 | 104.4127 | 179.1073 | 154.9185 | 196.1105 | 212.0129 | 195.1698 | 160.0825 | 154.9316 | 189.4388 | 212.5063 | 218.4367 |  |  | 133.4471 |  | 230.1661 | 114.9577 | 154.2989 | 188.9545 | 200.4691 | 182.5241 | 179.049 | 168.5438 | 205.824 | 221.6804 | 227.463 | 164.0856 | 97.2514 | 136.2743 | 162.6577 | 182.8215 | 138.8648 | 169.3936 | 156.4713 | 261.7374 | 121.6943 | 170.8682 | 212.1481 | 229.1701 | 260.3051 | 115.8967 | 149.892 | 181.4162 | 194.8964 | 186.5096 | 83.2903 | 96.5176 | 133.2961 | 163.0144 | 182.7527 | 144.9048 |  | 126.334 | 229.4935 |  | 117.7253 | 156.1411 | 193.4405 | 210.3155 | 200.4196 | 139.1558 | 167.0945 | 201.737 | 208.0011 | 185.259 | 93.8558 | 106.3906 | 131.2509 | 164.1001 | 188.9244 | 206.2737 | 127.1595 | 116.8668 | 118.2582 | 142.5283 | 183.4533 | 216.0553 | 224.5852 | 205.5136 |  |  |  |  | 80.7259 | 83.8573 | 159.1794 | 84.6063 | 166.0069 | 91.7791 | 36.1028 | 35.1024 | 35.0874 | 33.7237 | 33.9661 | 34.4287 | 36.1046 | 35.3955 | 77.7167 | 93.0236 | 87.7776 | 77.4502 | 200.0055 |  |  | 140.1154 |  | 128.2301 | 92.6364 | 119.9341 | 91.6094 | 185.5733 | 171.3023 | 216.9018 | 200.0881 | 211.4371 | 180.54 | 223.3432 | 245.088 | 247.8124 | 221.2672 | 140.4304 | 116.497 | 171.1462 | 130.4189 | 171.942 | 164.076 | 200.995 | 124.9757 | 198.085 | 181.9073 | 189.7467 | 229.5711 |  | 176.2991 | 96.853 | 136.5566 | 168.5073 | 190.8496 | 145.0212 | 149.9969 | 130.4971 |  | 139.5317 | 173.1903 | 216.0245 | 233.1845 | 219.4049 | 118.7746 | 164.4632 | 208.467 | 227.1437 | 216.4632 | 86.3468 | 98.5155 | 134.8073 | 167.5583 | 193.0564 | 121.4177 | 177.4497 | 109.1372 | 179.8127 | 113.6894 | 129.2106 | 170.4309 | 206.1939 | 225.9821 | 248.91 | 136.4674 | 176.7277 | 219.0157 | 234.105 | 214.2773 | 96.0511 | 109.3113 | 139.2423 | 173.075 | 198.3658 | 87.8628 | 117.3256 | 132.6478 | 125.1701 | 130.1313 | 206.6239 | 167.7755 | 221.2027 | 206.3369 | 156.6922 |  |  |  | 80.506 | 87.9466 | 82.9275 | 168.6375 | 87.4659 | 142.602 |  | 88.0564 | 82.934 | 84.9596 | 60.6767 | 104.4558 | 115.7446 |  | 176.9513 | 205.3791 | 199.7878 | 392.6019 | 535.8104 | 509.9779 | 362.2119 | [23 empty] | 83.9892 | 522.8941 | 121.1319 | 191.1652
16:54 | 12498 |  |  | 19.5291 | 51.3269 | 54.7377 | 23.9341 | 22.63 | 40.2692 | 30.2478 | 1.8186 | 2.1546 | 0.7397 | -0.0084 |  |  |  | -3.0775 | 35.3067 | 52.6542 | 15.1655 |  | 25.1818 | 36.0263 | 0.3942 | 0.3296 | 1.8339 | 0.8697 | -3.9536 | 197.2468 | 193.5203 | 144.043 | 162.0383 | 133.0961 | 119.2715 | 104.4144 | 179.0966 | 154.9246 | 196.1068 | 211.998 | 195.16 | 160.0857 | 154.9363 | 189.4381 | 212.4825 | 218.407 |  |  | 133.4324 |  | 230.1226 | 114.9411 | 154.2904 | 188.9429 | 200.4526 | 182.51 | 179.0384 | 168.5327 | 205.8065 | 221.6635 | 227.429 | 164.077 | 97.2486 | 136.2757 | 162.6523 | 182.8115 | 138.8442 | 169.3775 | 156.4537 | 261.6954 | 121.6914 | 170.8623 | 212.1369 | 229.1517 | 260.2884 | 115.8911 | 149.8826 | 181.4017 | 194.8735 | 186.4923 | 83.2789 | 96.5084 | 133.288 | 163.0001 | 182.7278 | 144.8725 |  | 126.3164 | 229.45 |  | 117.7211 | 156.1336 | 193.4333 | 210.2899 | 200.3982 | 139.1467 | 167.0852 | 201.7214 | 207.9789 | 185.2443 | 93.8546 | 106.3849 | 131.2474 | 164.0881 | 188.9054 | 206.253 | 127.1491 | 116.8537 | 118.2533 | 142.5281 | 183.4521 | 216.038 | 224.5694 | 205.4953 |  |  |  |  | 80.7126 | 83.8555 | 159.1619 | 84.5901 | 165.9952 | 91.7708 | 36.0916 | 34.3541 | 34.9819 | 33.4252 | 34.1312 | 34.3589 | 36.1789 | 35.488 | 77.7076 | 93.0118 | 87.7713 | 77.4477 | 199.9828 |  |  | 140.1082 |  | 128.2192 | 92.6284 | 119.9328 | 91.6089 | 185.5726 | 171.3047 | 216.8873 | 200.0679 | 211.4207 | 180.5094 | 223.332 | 245.07 | 247.7917 | 221.2504 | 140.46 | 116.4897 | 171.0859 | 130.4234 | 171.9501 | 164.0793 | 200.9807 | 124.9784 | 198.0658 | 181.9008 | 189.7491 | 229.553 |  | 176.2899 | 96.8522 | 136.5538 | 168.5059 | 190.8391 | 145.0088 | 149.9799 | 130.4848 |  | 139.5264 | 173.1801 | 216.0173 | 233.1788 | 219.3922 | 118.7704 | 164.459 | 208.456 | 227.1283 | 216.444 | 86.3372 | 98.5238 | 134.8083 | 167.556 | 193.0433 | 121.4065 | 177.4783 | 109.1182 | 179.7659 | 113.6755 | 129.2162 | 170.4325 | 206.1831 | 225.9712 | 248.9069 | 136.4619 | 176.7234 | 218.9951 | 234.0879 | 214.2535 | 96.0467 | 109.3157 | 139.2359 | 173.0749 | 198.3534 | 87.8589 | 117.3198 | 132.6447 | 125.165 | 130.1431 | 206.608 | 167.7783 | 221.189 | 206.3183 | 156.6866 |  |  |  | 80.5044 | 87.9492 | 82.9272 | 168.6254 | 87.4864 | 142.6081 |  | 88.0454 | 82.9185 | 84.9532 | 60.6728 | 104.4538 | 115.7401 |  | 176.9245 | 205.3198 | 199.7407 | 392.6489 | 535.5794 | 510.1803 | 362.4376 | [23 empty] | 83.9832 | 522.8798 | 121.1795 | 191.1222
16:54 | 12499 |  |  | 19.5792 | 51.32 | 54.6447 | 23.941 | 22.6935 | 40.2292 | 30.2804 | 1.8191 | 2.1564 | 0.7416 | -0.0073 |  |  |  | -3.149 | 35.2099 | 52.5773 | 15.0092 |  | 25.197 | 35.9507 | 0.3943 | 0.3275 | 1.836 | 0.8698 | -4.2477 | 197.228 | 193.4982 | 144.03 | 162.0267 | 133.0824 | 119.2628 | 104.4061 | 179.0804 | 154.9222 | 196.0929 | 211.9828 | 195.1377 | 160.0758 | 154.92 | 189.4178 | 212.4639 | 218.3964 |  |  | 133.4213 |  | 230.0942 | 114.9358 | 154.2903 | 188.9355 | 200.4409 | 182.4966 | 179.0418 | 168.5319 | 205.7984 | 221.6501 | 227.4032 | 164.0654 | 97.2545 | 136.2813 | 162.6538 | 182.8054 | 138.8389 | 169.369 | 156.4308 | 261.6597 | 121.6984 | 170.8573 | 212.1289 | 229.1412 | 260.2442 | 115.8892 | 149.8697 | 181.3904 | 194.8533 | 186.4735 | 83.2677 | 96.501 | 133.2803 | 162.9921 | 182.7195 | 144.8625 |  | 126.2951 | 229.4078 |  | 117.7196 | 156.1322 | 193.4265 | 210.2759 | 200.3791 | 139.1444 | 167.0742 | 201.71 | 207.9589 | 185.2262 | 93.8476 | 106.3827 | 131.2482 | 164.0876 | 188.8877 | 206.2314 | 127.1311 | 116.8444 | 118.2413 | 142.5258 | 183.4339 | 216.0217 | 224.5528 | 205.4739 |  |  |  |  | 80.6996 | 83.8502 | 159.1439 | 84.5763 | 165.9742 | 91.7585 | 36.0985 | 33.1921 | 34.9673 | 33.5616 | 34.2221 | 34.3872 | 36.3094 | 35.5772 | 77.7054 | 93.0012 | 87.7641 | 77.4352 | 199.9645 |  |  | 140.0991 |  | 128.2135 | 92.6232 | 119.9284 | 91.6008 | 185.5673 | 171.3084 | 216.8784 | 200.0468 | 211.3992 | 180.4841 | 223.3226 | 245.0555 | 247.7668 | 221.2359 | 140.5249 | 116.4825 | 171.0138 | 130.4249 | 171.9593 | 164.0846 | 200.9734 | 124.9712 | 198.0456 | 181.8991 | 189.7538 | 229.5357 |  | 176.2722 | 96.8445 | 136.5485 | 168.491 | 190.8146 | 144.9899 | 149.957 | 130.4678 |  | 139.5085 | 173.1703 | 216.0013 | 233.1552 | 219.3741 | 118.7682 | 164.4464 | 208.4415 | 227.1127 | 216.4259 | 86.3295 | 98.5182 | 134.8091 | 167.5487 | 193.0288 | 121.3938 | 177.4931 | 109.0995 | 179.7266 | 113.6595 | 129.2191 | 170.4273 | 206.1684 | 225.9485 | 248.8927 | 136.4546 | 176.7119 | 218.9847 | 234.0714 | 214.2466 | 96.0461 | 109.3199 | 139.2234 | 173.0639 | 198.3429 | 87.8474 | 117.3148 | 132.6319 | 125.1573 | 130.1361 | 206.5969 | 167.7799 | 221.1605 | 206.299 | 156.6771 |  |  |  | 80.4982 | 87.936 | 82.9236 | 168.6212 | 87.4779 | 142.6178 |  | 88.0426 | 82.9214 | 84.9504 | 60.6722 | 104.4538 | 115.7498 |  | 176.9102 | 205.2959 | 199.7161 | 392.4981 | 535.6272 | 510.227 | 362.2843 | [23 empty] | 83.9778 | 522.9271 | 121.0449 | 191.103
16:54 | 12500 |  |  | 19.5944 | 51.2896 | 54.5829 | 23.9813 | 22.6487 | 40.3599 | 30.2693 | 1.8181 | 2.1537 | 0.7434 | -0.0083 |  |  |  | -3.1795 | 35.2644 | 52.4946 | 15.1078 |  | 25.2229 | 35.9699 | 0.3952 | 0.328 | 1.8363 | 0.871 | -3.4383 | 197.2106 | 193.4807 | 144.0224 | 162.0186 | 133.07 | 119.2557 | 104.4026 | 179.0881 | 154.9198 | 196.0787 | 211.9701 | 195.1215 | 160.0678 | 154.9233 | 189.4105 | 212.4551 | 218.4026 |  |  | 133.4143 |  | 230.0696 | 114.9489 | 154.2902 | 188.9323 | 200.4312 | 182.4857 | 179.039 | 168.5335 | 205.7936 | 221.6355 | 227.3958 | 164.0549 | 97.2553 | 136.2841 | 162.6506 | 182.7963 | 138.837 | 169.3538 | 156.4078 | 261.6217 | 121.7002 | 170.8517 | 212.1183 | 229.1341 | 260.2353 | 115.8965 | 149.8642 | 181.3874 | 194.8412 | 186.4616 | 83.2796 | 96.5102 | 133.2909 | 162.9964 | 182.7163 | 144.8849 |  | 126.285 | 229.3794 |  | 117.7242 | 156.1379 | 193.4182 | 210.273 | 200.3713 | 139.144 | 167.0705 | 201.7041 | 207.9472 | 185.2181 | 93.8552 | 106.3857 | 131.246 | 164.0862 | 188.8781 | 206.2186 | 127.1278 | 116.847 | 118.2378 | 142.5156 | 183.4227 | 216.0147 | 224.5388 | 205.4619 |  |  |  |  | 80.7002 | 83.8371 | 159.1334 | 84.593 | 165.9556 | 91.752 | 36.0486 | 32.0447 | 34.8719 | 33.6331 | 34.2326 | 34.4269 | 36.3861 | 35.7062 | 77.7018 | 92.9947 | 87.7557 | 77.4322 | 199.9484 |  |  | 140.0871 |  | 128.1998 | 92.6225 | 119.9194 | 91.5978 | 185.5534 | 171.3019 | 216.8619 | 200.0265 | 211.3827 | 180.4731 | 223.2991 | 245.0293 | 247.7401 | 221.2163 | 140.5667 | 116.4677 | 170.9623 | 130.4079 | 171.9306 | 164.0718 | 200.9586 | 124.954 | 198.0275 | 181.8784 | 189.7401 | 229.5212 |  | 176.2587 | 96.8418 | 136.5565 | 168.4826 | 190.8034 | 144.9764 | 149.9501 | 130.4625 |  | 139.5035 | 173.1737 | 215.9919 | 233.1447 | 219.3687 | 118.7725 | 164.4498 | 208.4346 | 227.1072 | 216.4155 | 86.3339 | 98.5126 | 134.8173 | 167.543 | 193.0235 | 121.3966 | 177.5334 | 109.0889 | 179.701 | 113.6541 | 129.2235 | 170.4232 | 206.1546 | 225.9245 | 248.8682 | 136.4467 | 176.7032 | 218.9722 | 234.0455 | 214.2252 | 96.0423 | 109.3202 | 139.215 | 173.052 | 198.3229 | 87.8376 | 117.3099 | 132.6209 | 125.1451 | 130.1192 | 206.5976 | 167.7719 | 221.1362 | 206.2757 | 156.6607 |  |  |  | 80.4894 | 87.9283 | 82.915 | 168.6127 | 87.4848 | 142.6041 |  | 88.033 | 82.9155 | 84.9352 | 60.6718 | 104.4406 | 115.7585 |  | 176.8948 | 205.267 | 199.679 | 392.3937 | 535.2454 | 509.8537 | 361.8282 | [23 empty] | 83.9692 | 522.5496 | 121.0819 | 191.0809
16:54 | 12501 |  |  | 19.5735 | 51.2975 | 54.6276 | 23.9914 | 22.5763 | 40.3337 | 30.2739 | 1.8177 | 2.1568 | 0.7426 | -0.0072 |  |  |  | -3.0771 | 35.2168 | 52.592 | 15.1021 |  | 25.2303 | 36.0344 | 0.3967 | 0.3274 | 1.8324 | 0.8698 | -4.036 | 197.1956 | 193.4644 | 144.0177 | 162.0065 | 133.0648 | 119.2517 | 104.3997 | 179.0741 | 154.9207 | 196.073 | 211.951 | 195.111 | 160.0649 | 154.9177 | 189.4051 | 212.4385 | 218.3749 |  |  | 133.4099 |  | 230.0402 | 114.9492 | 154.2923 | 188.9199 | 200.4129 | 182.4756 | 179.023 | 168.5285 | 205.7867 | 221.617 | 227.3815 | 164.0498 | 97.2487 | 136.2776 | 162.6435 | 182.7867 | 138.8152 | 169.335 | 156.3909 | 261.5826 | 121.6927 | 170.8541 | 212.1033 | 229.1207 | 260.2348 | 115.8963 | 149.8614 | 181.3869 | 194.8299 | 186.4491 | 83.2873 | 96.5158 | 133.2978 | 162.9824 | 182.6947 | 144.9049 |  | 126.2773 | 229.3501 |  | 117.7216 | 156.136 | 193.4046 | 210.2641 | 200.362 | 139.1392 | 167.0733 | 201.6831 | 207.9371 | 185.2075 | 93.8557 | 106.387 | 131.2459 | 164.0807 | 188.869 | 206.2041 | 127.1195 | 116.8451 | 118.2313 | 142.508 | 183.4281 | 216.0069 | 224.5199 | 205.4498 |  |  |  |  | 80.6909 | 83.8308 | 159.1076 | 84.5709 | 165.9326 | 91.7402 | 35.9968 | 32.1135 | 34.6231 | 33.6625 | 34.1983 | 34.4986 | 36.4114 | 35.8698 | 77.7071 | 92.9907 | 87.7557 | 77.4345 | 199.9303 |  |  | 140.0742 |  | 128.1881 | 92.6186 | 119.9128 | 91.5902 | 185.5387 | 171.2935 | 216.836 | 200.0068 | 211.3653 | 180.4305 | 223.2841 | 245.0209 | 247.7262 | 221.203 | 140.631 | 116.4643 | 170.9314 | 130.404 | 171.9089 | 164.0706 | 200.9508 | 124.9561 | 198.0198 | 181.8584 | 189.7409 | 229.5048 |  | 176.242 | 96.8458 | 136.5547 | 168.4804 | 190.7968 | 144.9662 | 149.9387 | 130.4556 |  | 139.499 | 173.1786 | 215.98 | 233.1295 | 219.3739 | 118.7785 | 164.4507 | 208.4248 | 227.0885 | 216.3992 | 86.3427 | 98.5115 | 134.8145 | 167.5395 | 193.0111 | 121.3966 | 177.574 | 109.0788 | 179.6882 | 113.651 | 129.2223 | 170.4276 | 206.1481 | 225.9135 | 248.8344 | 136.4369 | 176.7024 | 218.9659 | 234.0316 | 214.1983 | 96.0418 | 109.3212 | 139.2198 | 173.0518 | 198.3028 | 87.8318 | 117.2971 | 132.6171 | 125.1368 | 130.1195 | 206.5913 | 167.7686 | 221.1234 | 206.2513 | 156.6392 |  |  |  | 80.4797 | 87.9198 | 82.9093 | 168.5932 | 87.493 | 142.5739 |  | 88.023 | 82.903 | 84.9201 | 60.6691 | 104.4667 | 115.7492 |  | 176.8402 | 205.2054 | 199.6435 | 392.5241 | 535.4547 | 510.2427 | 362.3753 | [23 empty] | 83.9596 | 522.8487 | 121.1317 | 191.0228
16:54 | 12502 |  |  | 19.735 | 51.3437 | 54.6227 | 24.0407 | 22.6018 | 40.2386 | 30.1664 | 1.8196 | 2.1535 | 0.7421 | -0.0066 |  |  |  | -3.0315 | 35.3312 | 52.5268 | 15.123 |  | 25.1679 | 36.0335 | 0.395 | 0.3253 | 1.8289 | 0.8701 | -4.0686 | 197.1849 | 193.45 | 144.0086 | 161.9923 | 133.0619 | 119.2476 | 104.3986 | 179.0589 | 154.9128 | 196.0656 | 211.9282 | 195.0973 | 160.0647 | 154.9146 | 189.3775 | 212.3983 | 218.3312 |  |  | 133.3909 |  | 230.012 | 114.9473 | 154.2908 | 188.9017 | 200.3972 | 182.4635 | 179.0082 | 168.518 | 205.7778 | 221.6013 | 227.3736 | 164.0427 | 97.2517 | 136.2775 | 162.6368 | 182.7775 | 138.7995 | 169.3173 | 156.3748 | 261.5459 | 121.6906 | 170.858 | 212.0943 | 229.1089 | 260.2089 | 115.8918 | 149.8533 | 181.383 | 194.8141 | 186.4328 | 83.2869 | 96.5161 | 133.2929 | 162.9692 | 182.6804 | 144.9047 |  | 126.2616 | 229.3126 |  | 117.7223 | 156.123 | 193.3931 | 210.245 | 200.3463 | 139.1337 | 167.073 | 201.6703 | 207.9184 | 185.187 | 93.849 | 106.3876 | 131.2505 | 164.0831 | 188.8547 | 206.1852 | 127.114 | 116.826 | 118.2126 | 142.5105 | 183.4212 | 215.9926 | 224.5028 | 205.4359 |  |  |  |  | 80.6851 | 83.8333 | 159.0834 | 84.5335 | 165.924 | 91.7411 | 35.9556 | 32.5686 | 34.5317 | 33.7891 | 34.1383 | 34.6368 | 36.2585 | 36.0078 | 77.7079 | 92.9895 | 87.7549 | 77.4331 | 199.912 |  |  | 140.0652 |  | 128.1871 | 92.6146 | 119.9006 | 91.5792 | 185.5243 | 171.2919 | 216.8164 | 199.994 | 211.3457 | 180.3813 | 223.2654 | 245.0016 | 247.7057 | 221.1822 | 140.6935 | 116.4568 | 170.874 | 130.398 | 171.8952 | 164.0728 | 200.9409 | 124.959 | 198.0005 | 181.8456 | 189.7365 | 229.4857 |  | 176.2206 | 96.8421 | 136.5483 | 168.47 | 190.7814 | 144.9511 | 149.9183 | 130.4364 |  | 139.4925 | 173.1681 | 215.9588 | 233.1005 | 219.3552 | 118.7805 | 164.4435 | 208.4111 | 227.0661 | 216.3815 | 86.3392 | 98.5034 | 134.8161 | 167.5356 | 192.9996 | 121.3809 | 177.5969 | 109.0685 | 179.6922 | 113.6344 | 129.2205 | 170.428 | 206.1443 | 225.9011 | 248.8123 | 136.4443 | 176.6981 | 218.9623 | 234.0215 | 214.1911 | 96.0392 | 109.325 | 139.2194 | 173.0482 | 198.2873 | 87.8227 | 117.2782 | 132.6085 | 125.12 | 130.1235 | 206.5737 | 167.769 | 221.1023 | 206.2299 | 156.6223 |  |  |  | 80.4747 | 87.9121 | 82.909 | 168.5819 | 87.5145 | 142.5637 |  | 88.0134 | 82.9051 | 84.9133 | 60.6701 | 104.4511 | 115.7643 |  | 176.8198 | 205.1749 | 199.6163 | 392.5711 | 535.4731 | 510.6327 | 362.6011 | [23 empty] | 83.9557 | 523.0529 | 121.1699 | 190.9974
16:54 | 12503 |  |  | 19.7349 | 51.4511 | 54.6147 | 24.0077 | 22.5484 | 40.2574 | 30.1657 | 1.8192 | 2.1545 | 0.7403 | -0.0076 |  |  |  | -3.0456 | 35.249 | 52.4561 | 15.0478 |  | 25.1709 | 36.017 | 0.3959 | 0.3279 | 1.8281 | 0.8692 | -4.0235 | 197.1741 | 193.4339 | 144.0014 | 161.9853 | 133.0528 | 119.2424 | 104.3977 | 179.054 | 154.9046 | 196.0567 | 211.9124 | 195.0846 | 160.0574 | 154.913 | 189.3549 | 212.365 | 218.3026 |  |  | 133.375 |  | 229.9858 | 114.952 | 154.2765 | 188.8861 | 200.3809 | 182.4489 | 178.9945 | 168.5096 | 205.7661 | 221.5825 | 227.3608 | 164.035 | 97.2653 | 136.2829 | 162.6355 | 182.7801 | 138.793 | 169.3003 | 156.371 | 261.5087 | 121.6903 | 170.8483 | 212.0859 | 229.0975 | 260.1812 | 115.888 | 149.8441 | 181.3663 | 194.7961 | 186.4184 | 83.2845 | 96.5157 | 133.2874 | 162.9696 | 182.6768 | 144.9011 |  | 126.2472 | 229.2707 |  | 117.7237 | 156.1154 | 193.3822 | 210.2211 | 200.3273 | 139.1277 | 167.0629 | 201.6628 | 207.8982 | 185.1657 | 93.8417 | 106.3866 | 131.2454 | 164.0773 | 188.835 | 206.1662 | 127.1109 | 116.8138 | 118.204 | 142.5155 | 183.4209 | 215.9812 | 224.4927 | 205.4218 |  |  |  |  | 80.6886 | 83.8354 | 159.0901 | 84.5424 | 165.9324 | 91.7527 | 35.8717 | 32.798 | 34.635 | 33.8655 | 34.0696 | 34.8342 | 35.6674 | 36.0791 | 77.6958 | 92.9806 | 87.7394 | 77.4189 | 199.8953 |  |  | 140.064 |  | 128.1838 | 92.6166 | 119.8974 | 91.5782 | 185.5162 | 171.2946 | 216.8039 | 199.9823 | 211.3336 | 180.3921 | 223.2514 | 244.9756 | 247.686 | 221.1548 | 140.7246 | 116.4427 | 170.8041 | 130.3857 | 171.8884 | 164.0684 | 200.9255 | 124.9488 | 197.9737 | 181.8304 | 189.723 | 229.4639 |  | 176.2113 | 96.8359 | 136.5464 | 168.4596 | 190.7713 | 144.9337 | 149.9025 | 130.4259 |  | 139.4865 | 173.1571 | 215.947 | 233.0792 | 219.3269 | 118.7805 | 164.4379 | 208.3987 | 227.0411 | 216.3587 | 86.333 | 98.5033 | 134.8254 | 167.5324 | 192.9889 | 121.3664 | 177.6254 | 109.0581 | 179.6968 | 113.6188 | 129.2229 | 170.4276 | 206.1398 | 225.8855 | 248.8069 | 136.4362 | 176.6911 | 218.9322 | 233.997 | 214.171 | 96.0341 | 109.322 | 139.2161 | 173.0396 | 198.2733 | 87.8168 | 117.267 | 132.598 | 125.1061 | 130.125 | 206.5526 | 167.7661 | 221.087 | 206.225 | 156.621 |  |  |  | 80.4712 | 87.9153 | 82.908 | 168.5674 | 87.5006 | 142.5669 |  | 88.0093 | 82.8931 | 84.9083 | 60.665 | 104.4574 | 115.7592 |  | 176.8044 | 205.1488 | 199.5964 | 392.3623 | 535.2709 | 510.0732 | 361.9378 | [23 empty] | 83.9536 | 522.6721 | 121.1025 | 190.9766
16:54 | 12504 |  |  | 19.7417 | 51.4067 | 54.5884 | 24.0412 | 22.6296 | 40.2586 | 30.3223 | 1.82 | 2.157 | 0.7427 | -0.0063 |  |  |  | -3.1281 | 35.2409 | 52.4387 | 14.9832 |  | 25.1431 | 35.9108 | 0.3953 | 0.3283 | 1.826 | 0.8705 | -5.8666 | 197.1495 | 193.4129 | 143.9865 | 161.9668 | 133.0384 | 119.2302 | 104.3877 | 179.0328 | 154.8989 | 196.042 | 211.8924 | 195.0614 | 160.038 | 154.883 | 189.3463 | 212.3463 | 218.2803 |  |  | 133.371 |  | 229.952 | 114.952 | 154.2729 | 188.8858 | 200.359 | 182.4295 | 178.9803 | 168.5138 | 205.7506 | 221.5606 | 227.3422 | 164.0268 | 97.2647 | 136.2848 | 162.6358 | 182.7748 | 138.7841 | 169.2839 | 156.3556 | 261.4703 | 121.6858 | 170.8458 | 212.0759 | 229.0776 | 260.1964 | 115.8886 | 149.8449 | 181.345 | 194.7777 | 186.4048 | 83.2809 | 96.5123 | 133.2837 | 162.9617 | 182.6647 | 144.8822 |  | 126.2401 | 229.2388 |  | 117.7232 | 156.1183 | 193.3753 | 210.1999 | 200.3086 | 139.1188 | 167.054 | 201.6471 | 207.8787 | 185.1502 | 93.837 | 106.3837 | 131.2432 | 164.0685 | 188.8218 | 206.152 | 127.1066 | 116.8132 | 118.2041 | 142.5248 | 183.4294 | 215.9799 | 224.4862 | 205.4113 |  |  |  |  | 80.6863 | 83.8303 | 159.0964 | 84.5491 | 165.9368 | 91.7506 | 35.7585 | 33.1915 | 34.5584 | 33.4755 | 34.0658 | 35.0442 | 35.0314 | 36.1413 | 77.6832 | 92.9659 | 87.7239 | 77.4118 | 199.8762 |  |  | 140.0536 |  | 128.173 | 92.6079 | 119.8957 | 91.581 | 185.5158 | 171.2918 | 216.7852 | 199.9706 | 211.3177 | 180.4305 | 223.2495 | 244.9625 | 247.6786 | 221.1383 | 140.738 | 116.4387 | 170.7454 | 130.3815 | 171.8922 | 164.0659 | 200.921 | 124.9453 | 197.9609 | 181.8171 | 189.7267 | 229.4438 |  | 176.2151 | 96.8339 | 136.5445 | 168.452 | 190.7621 | 144.9183 | 149.8869 | 130.4088 |  | 139.4742 | 173.1554 | 215.9333 | 233.0668 | 219.3123 | 118.7803 | 164.4333 | 208.3826 | 227.0126 | 216.3305 | 86.3403 | 98.5084 | 134.8287 | 167.5304 | 192.9788 | 121.3505 | 177.665 | 109.0483 | 179.6813 | 113.6108 | 129.2192 | 170.4225 | 206.1326 | 225.8695 | 248.7865 | 136.4209 | 176.6843 | 218.9067 | 233.9649 | 214.1404 | 96.0252 | 109.3086 | 139.2003 | 173.0252 | 198.2548 | 87.807 | 117.2602 | 132.5902 | 125.093 | 130.13 | 206.5441 | 167.7633 | 221.078 | 206.2206 | 156.6163 |  |  |  | 80.4587 | 87.9053 | 82.8941 | 168.5465 | 87.486 | 142.5583 |  | 88.0067 | 82.8959 | 84.9121 | 60.6669 | 104.4774 | 115.7701 |  | 176.8029 | 205.1357 | 199.5888 | 392.529 | 535.4031 | 510.2591 | 362.2692 | [23 empty] | 83.9487 | 522.8311 | 121.0731 | 190.9693
16:54 | 12505 |  |  | 19.783 | 51.3943 | 54.6877 | 24.0008 | 22.5639 | 40.237 | 30.1938 | 1.8197 | 2.1579 | 0.7422 | -0.0075 |  |  |  | -3.0105 | 35.2359 | 52.4422 | 15.1126 |  | 25.2468 | 35.8974 | 0.3959 | 0.3258 | 1.8248 | 0.8711 | -5.4679 | 197.1185 | 193.3908 | 143.9698 | 161.9496 | 133.0309 | 119.221 | 104.3823 | 179.0215 | 154.9024 | 196.0347 | 211.8809 | 195.0427 | 160.0267 | 154.8783 | 189.335 | 212.3354 | 218.2682 |  |  | 133.3611 |  | 229.921 | 114.9479 | 154.2696 | 188.8749 | 200.3461 | 182.4109 | 178.9657 | 168.5115 | 205.7386 | 221.5423 | 227.3176 | 164.0199 | 97.26 | 136.284 | 162.6397 | 182.7573 | 138.7701 | 169.2621 | 156.332 | 261.4264 | 121.684 | 170.845 | 212.0667 | 229.0576 | 260.1663 | 115.8896 | 149.8448 | 181.3324 | 194.7635 | 186.3871 | 83.2724 | 96.5077 | 133.2818 | 162.9547 | 182.6497 | 144.8457 |  | 126.2292 | 229.21 |  | 117.727 | 156.1175 | 193.3731 | 210.1916 | 200.2976 | 139.107 | 167.044 | 201.6336 | 207.8583 | 185.1408 | 93.8375 | 106.3859 | 131.2418 | 164.0634 | 188.8072 | 206.1381 | 127.0977 | 116.8068 | 118.1957 | 142.5286 | 183.4216 | 215.9664 | 224.4704 | 205.4015 |  |  |  |  | 80.6794 | 83.8181 | 159.0793 | 84.55 | 165.9354 | 91.7471 | 35.7328 | 33.71 | 34.5487 | 33.306 | 34.0713 | 35.1837 | 34.7359 | 36.1221 | 77.6761 | 92.9596 | 87.72 | 77.4074 | 199.8561 |  |  | 140.0404 |  | 128.1614 | 92.5991 | 119.8947 | 91.5764 | 185.5083 | 171.2828 | 216.767 | 199.9487 | 211.3012 | 180.4538 | 223.2377 | 244.9447 | 247.666 | 221.1187 | 140.739 | 116.4367 | 170.6852 | 130.3749 | 171.888 | 164.0653 | 200.9169 | 124.9457 | 197.9505 | 181.808 | 189.7299 | 229.4315 |  | 176.218 | 96.8362 | 136.5614 | 168.4618 | 190.7627 | 144.9144 | 149.8855 | 130.4007 |  | 139.4723 | 173.1638 | 215.9328 | 233.0651 | 219.3051 | 118.7784 | 164.4376 | 208.37 | 226.999 | 216.3252 | 86.3461 | 98.5145 | 134.8291 | 167.5294 | 192.9668 | 121.3366 | 177.6859 | 109.0463 | 179.6696 | 113.5983 | 129.225 | 170.4218 | 206.1186 | 225.8551 | 248.7629 | 136.4398 | 176.6875 | 218.916 | 233.9521 | 214.1271 | 96.0304 | 109.311 | 139.1838 | 173.0119 | 198.2479 | 87.7983 | 117.2484 | 132.5797 | 125.0737 | 130.1137 | 206.5251 | 167.7468 | 221.0586 | 206.1997 | 156.591 |  |  |  | 80.4482 | 87.8984 | 82.8805 | 168.5299 | 87.4937 | 142.512 |  | 87.9898 | 82.8928 | 84.9033 | 60.6653 | 104.4698 | 115.7544 |  | 176.7881 | 205.1145 | 199.5553 | 392.5234 | 535.5056 | 510.1822 | 362.4073 | [23 empty] | 83.9388 | 522.8439 | 121.1355 | 190.9513
16:54 | 12506 |  |  | 19.7451 | 51.3794 | 54.6116 | 24.03 | 22.5688 | 40.3396 | 30.1894 | 1.8192 | 2.1554 | 0.7375 | -0.0079 |  |  |  | -3.067 | 35.2751 | 52.4871 | 15.0688 |  | 25.2756 | 35.9664 | 0.3947 | 0.3247 | 1.8237 | 0.8706 | -5.8502 | 197.103 | 193.3743 | 143.9621 | 161.9445 | 133.0241 | 119.2135 | 104.3844 | 179.0119 | 154.9108 | 196.0258 | 211.8716 | 195.0324 | 160.0279 | 154.8868 | 189.3232 | 212.3292 | 218.2702 |  |  | 133.3441 |  | 229.8895 | 114.9425 | 154.2642 | 188.8607 | 200.34 | 182.3951 | 178.956 | 168.5027 | 205.7284 | 221.5304 | 227.3 | 164.0151 | 97.262 | 136.2871 | 162.6394 | 182.7525 | 138.7608 | 169.2445 | 156.3212 | 261.3891 | 121.6859 | 170.8387 | 212.0543 | 229.0505 | 260.1029 | 115.8922 | 149.839 | 181.3269 | 194.7508 | 186.3784 | 83.2731 | 96.5148 | 133.2845 | 162.9508 | 182.6356 | 144.8325 |  | 126.2226 | 229.1783 |  | 117.7289 | 156.1057 | 193.3641 | 210.1784 | 200.277 | 139.1042 | 167.0379 | 201.6246 | 207.8441 | 185.1222 | 93.8338 | 106.3868 | 131.2431 | 164.0531 | 188.7918 | 206.1177 | 127.0824 | 116.7961 | 118.1844 | 142.5198 | 183.4099 | 215.9487 | 224.4498 | 205.3797 |  |  |  |  | 80.6705 | 83.8096 | 159.0637 | 84.5619 | 165.9401 | 91.7498 | 35.7542 | 34.21 | 34.6477 | 33.5732 | 33.9674 | 35.1497 | 34.673 | 35.6762 | 77.6739 | 92.9498 | 87.7125 | 77.3929 | 199.8346 |  |  | 140.0302 |  | 128.1498 | 92.601 | 119.8862 | 91.5642 | 185.4897 | 171.2768 | 216.7437 | 199.9235 | 211.2829 | 180.4375 | 223.226 | 244.9259 | 247.6548 | 221.0916 | 140.7046 | 116.4314 | 170.6328 | 130.3649 | 171.874 | 164.0673 | 200.9083 | 124.9453 | 197.9332 | 181.8007 | 189.7359 | 229.4208 |  | 176.2074 | 96.8396 | 136.5667 | 168.4698 | 190.7505 | 144.9041 | 149.8705 | 130.3973 |  | 139.4692 | 173.1691 | 215.9367 | 233.0505 | 219.2933 | 118.7797 | 164.4385 | 208.3623 | 226.9854 | 216.3159 | 86.3486 | 98.5149 | 134.8318 | 167.5248 | 192.9581 | 121.3252 | 177.6867 | 109.0431 | 179.6631 | 113.5829 | 129.2272 | 170.4301 | 206.109 | 225.8434 | 248.7642 | 136.4433 | 176.6838 | 218.9085 | 233.9356 | 214.1145 | 96.0346 | 109.3136 | 139.1782 | 172.9902 | 198.2428 | 87.7967 | 117.2411 | 132.5715 | 125.0656 | 130.1022 | 206.5093 | 167.7398 | 221.0461 | 206.1788 | 156.5768 |  |  |  | 80.4432 | 87.8981 | 82.8782 | 168.504 | 87.4779 | 142.4678 |  | 87.9835 | 82.8866 | 84.9008 | 60.6629 | 104.4662 | 115.7519 |  | 176.7647 | 205.0798 | 199.5474 | 392.6012 | 535.4871 | 510.1047 | 362.2441 | [23 empty] | 83.9338 | 522.7959 | 121.161 | 190.9222
16:54 | 12507 |  |  | 19.7378 | 51.4396 | 54.4984 | 24.0306 | 22.6368 | 40.2958 | 30.1889 | 1.8191 | 2.1594 | 0.7348 | -0.0072 |  |  |  | -3.0121 | 35.1501 | 52.299 | 15.0452 |  | 25.2437 | 36.0425 | 0.3943 | 0.3223 | 1.8222 | 0.8711 | -4.9311 | 197.092 | 193.3593 | 143.9604 | 161.9331 | 133.0153 | 119.2098 | 104.3791 | 178.9989 | 154.9049 | 196.0105 | 211.8476 | 195.0126 | 160.0248 | 154.8792 | 189.3148 | 212.3111 | 218.2661 |  |  | 133.3318 |  | 229.8557 | 114.937 | 154.262 | 188.8534 | 200.3218 | 182.3817 | 178.9499 | 168.4957 | 205.7178 | 221.5184 | 227.295 | 164.0077 | 97.265 | 136.297 | 162.6335 | 182.7525 | 138.7531 | 169.2282 | 156.309 | 261.3544 | 121.6792 | 170.838 | 212.0455 | 229.0413 | 260.0794 | 115.895 | 149.8404 | 181.3259 | 194.7383 | 186.3694 | 83.2805 | 96.5242 | 133.2934 | 162.9427 | 182.6218 | 144.8367 |  | 126.2206 | 229.1505 |  | 117.7298 | 156.1058 | 193.3504 | 210.1575 | 200.2562 | 139.0927 | 167.0315 | 201.6054 | 207.8239 | 185.1072 | 93.8344 | 106.3816 | 131.2444 | 164.0456 | 188.7777 | 206.0958 | 127.0786 | 116.7896 | 118.1726 | 142.5114 | 183.4084 | 215.9401 | 224.4288 | 205.3631 |  |  |  |  | 80.6652 | 83.8066 | 159.0597 | 84.5566 | 165.9427 | 91.7468 | 35.7795 | 34.5981 | 34.7482 | 33.6439 | 33.8499 | 35.0225 | 34.8825 | 34.8971 | 77.6644 | 92.9387 | 87.6978 | 77.3844 | 199.8168 |  |  | 140.0234 |  | 128.146 | 92.5977 | 119.874 | 91.563 | 185.4735 | 171.2709 | 216.7178 | 199.9085 | 211.2649 | 180.423 | 223.2147 | 244.9046 | 247.6356 | 221.0604 | 140.6369 | 116.4251 | 170.6055 | 130.3515 | 171.8584 | 164.0644 | 200.8921 | 124.9404 | 197.912 | 181.7856 | 189.7326 | 229.4068 |  | 176.1842 | 96.838 | 136.5624 | 168.4584 | 190.7295 | 144.8821 | 149.8408 | 130.3859 |  | 139.4593 | 173.1641 | 215.9231 | 233.0258 | 219.2746 | 118.7819 | 164.4286 | 208.348 | 226.9722 | 216.293 | 86.3535 | 98.516 | 134.8368 | 167.5216 | 192.9515 | 121.3119 | 177.682 | 109.0383 | 179.641 | 113.5767 | 129.2236 | 170.4342 | 206.1082 | 225.8337 | 248.7557 | 136.4233 | 176.6735 | 218.8774 | 233.9072 | 214.0973 | 96.0256 | 109.3089 | 139.1738 | 172.9759 | 198.2242 | 87.7877 | 117.2307 | 132.5615 | 125.0505 | 130.1091 | 206.5172 | 167.7528 | 221.0262 | 206.158 | 156.5583 |  |  |  | 80.432 | 87.8914 | 82.875 | 168.4571 | 87.3812 | 142.4409 |  | 87.9779 | 82.8706 | 84.8873 | 60.6616 | 104.4975 | 115.7566 |  | 176.7608 | 205.0341 | 199.5016 | 392.5907 | 535.5164 | 510.3234 | 362.1768 | [23 empty] | 83.9257 | 522.9199 | 121.0789 | 190.8974
16:54 | 12508 |  |  | 19.7109 | 51.4293 | 54.4967 | 24.1176 | 22.6837 | 40.3873 | 30.1504 | 1.8183 | 2.1583 | 0.7403 | -0.0056 |  |  |  | -3.0253 | 35.1389 | 52.5083 | 15.0389 |  | 25.1862 | 36.0959 | 0.3943 | 0.3236 | 1.8193 | 0.8722 | -3.5182 | 197.0735 | 193.3394 | 143.9494 | 161.9183 | 133.0109 | 119.2048 | 104.3697 | 178.9851 | 154.8933 | 196.0048 | 211.8216 | 194.996 | 160.0147 | 154.8683 | 189.2931 | 212.2904 | 218.2424 |  |  | 133.3251 |  | 229.8308 | 114.9342 | 154.2579 | 188.837 | 200.3022 | 182.3682 | 178.9387 | 168.4914 | 205.7032 | 221.5064 | 227.2836 | 164.0003 | 97.2657 | 136.3001 | 162.6319 | 182.7437 | 138.7477 | 169.2117 | 156.3021 | 261.3153 | 121.6838 | 170.8413 | 212.0398 | 229.0287 | 260.0759 | 115.8963 | 149.8389 | 181.3174 | 194.7279 | 186.3562 | 83.2814 | 96.5248 | 133.2978 | 162.941 | 182.6186 | 144.8377 |  | 126.2135 | 229.1254 |  | 117.7215 | 156.1089 | 193.3407 | 210.1458 | 200.2444 | 139.0816 | 167.0243 | 201.5863 | 207.8079 | 185.0965 | 93.8388 | 106.3821 | 131.2427 | 164.0414 | 188.7658 | 206.0706 | 127.0639 | 116.7765 | 118.156 | 142.5051 | 183.3959 | 215.9225 | 224.4118 | 205.3465 |  |  |  |  | 80.6579 | 83.8011 | 159.056 | 84.5455 | 165.9322 | 91.7336 | 35.7976 | 34.9859 | 34.7656 | 33.6776 | 33.6749 | 34.9376 | 35.0194 | 34.2118 | 77.6587 | 92.9327 | 87.6922 | 77.3848 | 199.798 |  |  | 140.0138 |  | 128.1395 | 92.5847 | 119.8662 | 91.5636 | 185.4653 | 171.2655 | 216.7028 | 199.8916 | 211.2434 | 180.4028 | 223.1965 | 244.8897 | 247.616 | 221.0288 | 140.5693 | 116.4193 | 170.6189 | 130.3306 | 171.8501 | 164.0608 | 200.878 | 124.936 | 197.8994 | 181.7697 | 189.7229 | 229.3874 |  | 176.1656 | 96.8347 | 136.5642 | 168.4482 | 190.7218 | 144.8659 | 149.827 | 130.3825 |  | 139.4527 | 173.1631 | 215.9067 | 233.0122 | 219.2532 | 118.7855 | 164.4209 | 208.3346 | 226.9631 | 216.2769 | 86.3522 | 98.5105 | 134.8382 | 167.5197 | 192.9358 | 121.3023 | 177.6803 | 109.0295 | 179.6237 | 113.5707 | 129.2318 | 170.4349 | 206.1026 | 225.8254 | 248.7576 | 136.4332 | 176.6753 | 218.8725 | 233.8946 | 214.0872 | 96.0253 | 109.3146 | 139.1608 | 172.9705 | 198.2072 | 87.779 | 117.2176 | 132.5504 | 125.0343 | 130.1109 | 206.5153 | 167.7587 | 221 | 206.1325 | 156.5364 |  |  |  | 80.4211 | 87.8887 | 82.8653 | 168.4237 | 87.3067 | 142.432 |  | 87.9733 | 82.8687 | 84.8819 | 60.6614 | 104.5294 | 115.7692 |  | 176.7623 | 205.0038 | 199.4845 | 392.2995 | 535.1352 | 509.9506 | 362.0324 | [23 empty] | 83.9197 | 522.5429 | 121.1756 | 190.883
16:54 | 12509 |  |  | 19.6929 | 51.4012 | 54.5311 | 24.0685 | 22.5381 | 40.3193 | 30.1897 | 1.8202 | 2.1602 | 0.74 | -0.0078 |  |  |  | -3.0849 | 35.2131 | 52.6044 | 15.1606 |  | 25.1483 | 35.9553 | 0.3951 | 0.3229 | 1.8185 | 0.8728 | -4.4106 | 197.0537 | 193.3201 | 143.9303 | 161.9119 | 133.0051 | 119.1964 | 104.3652 | 178.9909 | 154.8869 | 195.9901 | 211.8031 | 194.9879 | 160.0156 | 154.8546 | 189.2737 | 212.2724 | 218.2105 |  |  | 133.3153 |  | 229.8009 | 114.9444 | 154.2633 | 188.8301 | 200.2924 | 182.3596 | 178.9283 | 168.4887 | 205.6944 | 221.4838 | 227.263 | 163.9901 | 97.2555 | 136.2906 | 162.6148 | 182.7226 | 138.7256 | 169.1949 | 156.2742 | 261.2663 | 121.6813 | 170.8347 | 212.0248 | 229.004 | 260.0596 | 115.8989 | 149.8361 | 181.3028 | 194.7149 | 186.3428 | 83.2774 | 96.5208 | 133.2941 | 162.9362 | 182.6151 | 144.8264 |  | 126.1994 | 229.0884 |  | 117.716 | 156.1014 | 193.3266 | 210.1323 | 200.2298 | 139.0819 | 167.0201 | 201.5677 | 207.7891 | 185.0732 | 93.8273 | 106.3851 | 131.2393 | 164.0308 | 188.7538 | 206.0506 | 127.055 | 116.7706 | 118.1475 | 142.5097 | 183.3821 | 215.9108 | 224.3976 | 205.3311 |  |  |  |  | 80.652 | 83.7956 | 159.0511 | 84.5446 | 165.9062 | 91.7155 | 35.7642 | 35.2844 | 34.0455 | 33.7114 | 33.4843 | 34.8687 | 35.0787 | 33.828 | 77.6588 | 92.9292 | 87.6887 | 77.3826 | 199.775 |  |  | 139.9969 |  | 128.1247 | 92.5768 | 119.8549 | 91.5565 | 185.4555 | 171.2608 | 216.6874 | 199.8691 | 211.2268 | 180.3815 | 223.1726 | 244.8653 | 247.5977 | 220.9944 | 140.5249 | 116.4061 | 170.653 | 130.3138 | 171.8333 | 164.0557 | 200.8684 | 124.9197 | 197.8857 | 181.7482 | 189.7131 | 229.3672 |  | 176.1504 | 96.8348 | 136.5607 | 168.4417 | 190.7114 | 144.8525 | 149.8123 | 130.3701 |  | 139.4551 | 173.1545 | 215.8932 | 232.9989 | 219.2209 | 118.7793 | 164.42 | 208.322 | 226.9496 | 216.2649 | 86.346 | 98.4974 | 134.8389 | 167.5073 | 192.9251 | 121.2964 | 177.6722 | 109.0119 | 179.6086 | 113.5567 | 129.2371 | 170.4366 | 206.0926 | 225.8137 | 248.8294 | 136.4449 | 176.6768 | 218.8797 | 233.8865 | 214.0765 | 96.0303 | 109.3204 | 139.1437 | 172.9504 | 198.1998 | 87.7759 | 117.2106 | 132.5492 | 125.0282 | 130.1127 | 206.5029 | 167.7567 | 220.9876 | 206.1116 | 156.5133 |  |  |  | 80.4203 | 87.894 | 82.8567 | 168.4042 | 87.3046 | 142.4295 |  | 87.9654 | 82.8638 | 84.8702 | 60.6612 | 104.5117 | 115.7625 |  | 176.7478 | 204.9615 | 199.4624 | 392.4192 | 535.3734 | 509.9341 | 362.3249 | [23 empty] | 83.9147 | 522.6538 | 121.1213 | 190.8546
16:54 | 12510 |  |  | 19.624 | 51.4237 | 54.4429 | 24.06 | 22.6649 | 40.3231 | 30.1795 | 1.8185 | 2.1582 | 0.7385 | -0.0078 |  |  |  | -2.9377 | 35.2392 | 52.5672 | 15.1404 |  | 25.2026 | 36.015 | 0.3941 | 0.3232 | 1.8147 | 0.8732 | -4.6831 | 197.0365 | 193.2998 | 143.9198 | 161.9014 | 132.9948 | 119.186 | 104.359 | 178.9894 | 154.88 | 195.966 | 211.7844 | 194.9727 | 160.0104 | 154.8512 | 189.28 | 212.2628 | 218.1916 |  |  | 133.3069 |  | 229.7657 | 114.9523 | 154.2618 | 188.823 | 200.275 | 182.3469 | 178.9131 | 168.4885 | 205.6876 | 221.4635 | 227.2404 | 163.9802 | 97.2486 | 136.2894 | 162.6032 | 182.7138 | 138.7038 | 169.1745 | 156.249 | 261.2238 | 121.67 | 170.8264 | 212.0084 | 228.9802 | 260.0475 | 115.9019 | 149.8379 | 181.2928 | 194.702 | 186.3303 | 83.2855 | 96.5257 | 133.2967 | 162.933 | 182.6092 | 144.8108 |  | 126.1852 | 229.0526 |  | 117.7235 | 156.105 | 193.3161 | 210.1137 | 200.2199 | 139.0827 | 167.0147 | 201.557 | 207.7704 | 185.0544 | 93.8213 | 106.3912 | 131.2426 | 164.0216 | 188.7401 | 206.0432 | 127.0568 | 116.7673 | 118.1425 | 142.5227 | 183.3783 | 215.9082 | 224.3803 | 205.3222 |  |  |  |  | 80.6524 | 83.7973 | 159.0585 | 84.5751 | 165.8896 | 91.7171 | 35.6748 | 35.4707 | 32.691 | 33.6269 | 33.3588 | 34.8106 | 35.2435 | 33.9239 | 77.6513 | 92.9226 | 87.6821 | 77.3706 | 199.7639 |  |  | 139.9858 |  | 128.1159 | 92.5764 | 119.8502 | 91.5516 | 185.4461 | 171.2564 | 216.6642 | 199.8495 | 211.2091 | 180.3767 | 223.1626 | 244.839 | 247.5807 | 220.9696 | 140.4903 | 116.3959 | 170.7019 | 130.3059 | 171.8266 | 164.0497 | 200.8603 | 124.9103 | 197.863 | 181.7405 | 189.7068 | 229.3543 |  | 176.1315 | 96.8334 | 136.5625 | 168.4396 | 190.697 | 144.8392 | 149.7935 | 130.36 |  | 139.4506 | 173.1505 | 215.8722 | 232.9794 | 219.1827 | 118.7706 | 164.415 | 208.3093 | 226.9287 | 216.2524 | 86.339 | 98.4999 | 134.8378 | 167.5012 | 192.9136 | 121.285 | 177.6742 | 108.9974 | 179.5925 | 113.5368 | 129.2364 | 170.438 | 206.087 | 225.7951 | 248.8782 | 136.4413 | 176.673 | 218.879 | 233.8718 | 214.0613 | 96.0333 | 109.3235 | 139.1483 | 172.9369 | 198.1914 | 87.7707 | 117.1993 | 132.5381 | 125.0091 | 130.112 | 206.493 | 167.7489 | 220.9638 | 206.0926 | 156.4908 |  |  |  | 80.4092 | 87.8878 | 82.8421 | 168.3696 | 87.2791 | 142.4072 |  | 87.9619 | 82.8588 | 84.8517 | 60.6667 | 104.4605 | 115.7584 |  | 176.7382 | 204.9163 | 199.4275 | 392.6166 | 535.3441 | 510.0273 | 362.5166 | [23 empty] | 83.9077 | 522.6857 | 121.1834 | 190.8272
16:54 | 12511 |  |  | 19.5918 | 51.329 | 54.3959 | 24.0223 | 22.6535 | 40.3441 | 30.2761 | 1.822 | 2.1607 | 0.7401 | -0.0054 |  |  |  | -2.9697 | 35.2488 | 52.5861 | 15.1485 |  | 25.1612 | 36.094 | 0.3939 | 0.3231 | 1.8154 | 0.8733 | -2.1495 | 197.0113 | 193.2748 | 143.9125 | 161.882 | 132.9861 | 119.1802 | 104.3509 | 178.9715 | 154.8696 | 195.9474 | 211.7688 | 194.9479 | 159.9982 | 154.8401 | 189.2997 | 212.2603 | 218.1887 |  |  | 133.3023 |  | 229.7379 | 114.9503 | 154.2543 | 188.8127 | 200.2507 | 182.3314 | 178.9035 | 168.4873 | 205.677 | 221.4516 | 227.2339 | 163.9802 | 97.2559 | 136.2955 | 162.6103 | 182.7194 | 138.7024 | 169.1577 | 156.2424 | 261.1949 | 121.672 | 170.8259 | 212.0052 | 228.9698 | 260.0494 | 115.8955 | 149.8291 | 181.2778 | 194.6856 | 186.3151 | 83.2929 | 96.524 | 133.3003 | 162.9298 | 182.5953 | 144.8017 |  | 126.1805 | 229.0166 |  | 117.724 | 156.1075 | 193.3118 | 210.1012 | 200.21 | 139.0871 | 167.0077 | 201.5617 | 207.7627 | 185.0437 | 93.8238 | 106.3936 | 131.2513 | 164.0182 | 188.7288 | 206.034 | 127.0418 | 116.7547 | 118.1274 | 142.5273 | 183.3787 | 215.896 | 224.3628 | 205.3025 |  |  |  |  | 80.6441 | 83.7934 | 159.0588 | 84.5881 | 165.8868 | 91.7305 | 35.6045 | 35.5662 | 31.4333 | 33.4276 | 33.263 | 34.7286 | 35.4367 | 34.1956 | 77.6438 | 92.9157 | 87.6779 | 77.3705 | 199.7415 |  |  | 139.9785 |  | 128.106 | 92.5785 | 119.8458 | 91.5505 | 185.4389 | 171.2554 | 216.6442 | 199.8348 | 211.1877 | 180.3359 | 223.1479 | 244.82 | 247.5595 | 220.948 | 140.4358 | 116.3892 | 170.7341 | 130.2888 | 171.822 | 164.044 | 200.8499 | 124.9156 | 197.845 | 181.7359 | 189.7036 | 229.3385 |  | 176.1297 | 96.8288 | 136.5563 | 168.4316 | 190.6848 | 144.8206 | 149.7734 | 130.3508 |  | 139.4444 | 173.1473 | 215.8601 | 232.9618 | 219.1612 | 118.7745 | 164.4136 | 208.2941 | 226.9053 | 216.23 | 86.3383 | 98.5012 | 134.8338 | 167.4968 | 192.9022 | 121.2726 | 177.6978 | 108.9826 | 179.5812 | 113.5217 | 129.2398 | 170.434 | 206.0782 | 225.7762 | 248.8944 | 136.4388 | 176.6656 | 218.8618 | 233.856 | 214.0364 | 96.0271 | 109.3227 | 139.1443 | 172.9224 | 198.1721 | 87.7655 | 117.1887 | 132.5223 | 124.9879 | 130.114 | 206.4854 | 167.7461 | 220.946 | 206.0709 | 156.4839 |  |  |  | 80.398 | 87.8778 | 82.8379 | 168.3256 | 87.1839 | 142.3965 |  | 87.9592 | 82.8559 | 84.8482 | 60.6706 | 104.4745 | 115.7645 |  | 176.7335 | 204.884 | 199.3877 | 392.2945 | 535.3111 | 509.8094 | 362.076 | [23 empty] | 83.9018 | 522.5603 | 121.1645 | 190.8088
16:54 | 12512 |  |  | 19.6662 | 51.3845 | 54.4357 | 24.1868 | 22.6293 | 40.3154 | 30.1296 | 1.8204 | 2.1597 | 0.738 | -0.0078 |  |  |  | -3.0675 | 35.3364 | 52.5997 | 15.0954 |  | 25.1859 | 36.1931 | 0.3929 | 0.3225 | 1.8123 | 0.8731 | -4.5884 | 196.9922 | 193.2543 | 143.905 | 161.8704 | 132.971 | 119.1786 | 104.344 | 178.9565 | 154.8724 | 195.9392 | 211.7582 | 194.9367 | 159.9908 | 154.836 | 189.2922 | 212.2415 | 218.1747 |  |  | 133.2884 |  | 229.7073 | 114.9375 | 154.2529 | 188.8009 | 200.2346 | 182.3195 | 178.8955 | 168.4759 | 205.665 | 221.4337 | 227.2241 | 163.969 | 97.2654 | 136.2963 | 162.6073 | 182.7117 | 138.6948 | 169.1382 | 156.2315 | 261.1568 | 121.6716 | 170.8219 | 211.9953 | 228.9566 | 260.0358 | 115.8949 | 149.8211 | 181.2738 | 194.6715 | 186.2961 | 83.2899 | 96.5203 | 133.3022 | 162.9203 | 182.577 | 144.7872 |  | 126.1833 | 228.9814 |  | 117.7268 | 156.1049 | 193.3057 | 210.0915 | 200.194 | 139.0812 | 167.0039 | 201.5621 | 207.7456 | 185.0268 | 93.8215 | 106.3927 | 131.2512 | 164.0106 | 188.7186 | 206.0125 | 127.0275 | 116.7504 | 118.1186 | 142.5293 | 183.3771 | 215.8827 | 224.353 | 205.2821 |  |  |  |  | 80.6312 | 83.7896 | 159.0342 | 84.5623 | 165.8715 | 91.7298 | 35.5254 | 35.3048 | 30.5911 | 33.0074 | 32.9881 | 34.6887 | 35.612 | 34.4354 | 77.6371 | 92.9094 | 87.6768 | 77.3673 | 199.7193 |  |  | 139.9725 |  | 128.1047 | 92.5779 | 119.8445 | 91.5504 | 185.4295 | 171.2563 | 216.6289 | 199.8204 | 211.1702 | 180.297 | 223.1264 | 244.8008 | 247.5326 | 220.9234 | 140.4286 | 116.3795 | 170.7561 | 130.2691 | 171.8081 | 164.0434 | 200.8352 | 124.9095 | 197.8283 | 181.7179 | 189.6973 | 229.3236 |  | 176.132 | 96.8313 | 136.5605 | 168.4319 | 190.6752 | 144.8024 | 149.7585 | 130.3352 |  | 139.4501 | 173.142 | 215.8642 | 232.9479 | 219.1483 | 118.7771 | 164.4087 | 208.2807 | 226.8841 | 216.2035 | 86.3389 | 98.4931 | 134.8385 | 167.4865 | 192.8869 | 121.2626 | 177.7057 | 108.9657 | 179.5582 | 113.5095 | 129.2452 | 170.4275 | 206.0629 | 225.7593 | 248.9036 | 136.4296 | 176.6619 | 218.838 | 233.8317 | 214.0109 | 96.0178 | 109.3112 | 139.129 | 172.9137 | 198.1519 | 87.7595 | 117.1761 | 132.511 | 124.9792 | 130.1024 | 206.472 | 167.7398 | 220.9386 | 206.0558 | 156.4671 |  |  |  | 80.3945 | 87.8701 | 82.8386 | 168.2888 | 87.028 | 142.3757 |  | 87.957 | 82.8526 | 84.8425 | 60.6715 | 104.4628 | 115.7627 |  | 176.7065 | 204.849 | 199.3526 | 392.6117 | 535.7071 | 510.4475 | 362.4359 | [23 empty] | 83.897 | 523.0773 | 121.2271 | 190.7777
16:54 | 12513 |  |  | 19.6667 | 51.3863 | 54.6002 | 24.1848 | 22.674 | 40.4005 | 30.2082 | 1.8213 | 2.1613 | 0.7405 | -0.0076 |  |  |  | -3.0164 | 35.2929 | 52.5262 | 15.1124 |  | 25.1761 | 36.2163 | 0.3944 | 0.3226 | 1.8087 | 0.8721 | -4.6167 | 196.9801 | 193.2355 | 143.8911 | 161.8645 | 132.9596 | 119.1672 | 104.3375 | 178.9343 | 154.8685 | 195.9327 | 211.7374 | 194.9291 | 159.9785 | 154.8369 | 189.2556 | 212.2074 | 218.1395 |  |  | 133.271 |  | 229.6703 | 114.9212 | 154.2525 | 188.7855 | 200.2251 | 182.3058 | 178.8806 | 168.4584 | 205.6513 | 221.4155 | 227.2092 | 163.9591 | 97.2699 | 136.3041 | 162.6096 | 182.702 | 138.6872 | 169.1206 | 156.2224 | 261.1176 | 121.6756 | 170.8197 | 211.9871 | 228.9495 | 260.0213 | 115.898 | 149.821 | 181.2694 | 194.6582 | 186.2852 | 83.2874 | 96.5217 | 133.2977 | 162.9078 | 182.5647 | 144.7809 |  | 126.1724 | 228.9477 |  | 117.7323 | 156.0984 | 193.2931 | 210.0775 | 200.1736 | 139.0763 | 166.9976 | 201.5502 | 207.726 | 185.0092 | 93.8193 | 106.3911 | 131.2415 | 164 | 188.7053 | 205.9852 | 127.0222 | 116.7467 | 118.1123 | 142.5249 | 183.371 | 215.8718 | 224.3417 | 205.273 |  |  |  |  | 80.628 | 83.7872 | 159.0042 | 84.5283 | 165.854 | 91.7227 | 35.3145 | 35.1285 | 30.707 | 32.7248 | 32.5675 | 34.708 | 35.5558 | 34.7643 | 77.6335 | 92.9078 | 87.673 | 77.3658 | 199.709 |  |  | 139.9662 |  | 128.1001 | 92.5761 | 119.8434 | 91.544 | 185.4169 | 171.2605 | 216.605 | 199.8007 | 211.1527 | 180.2844 | 223.1221 | 244.7882 | 247.5127 | 220.9024 | 140.4479 | 116.3725 | 170.7784 | 130.2579 | 171.7998 | 164.0469 | 200.8228 | 124.9112 | 197.8135 | 181.7043 | 189.6977 | 229.3111 |  | 176.1257 | 96.8275 | 136.5691 | 168.4313 | 190.6651 | 144.7882 | 149.7402 | 130.3226 |  | 139.4423 | 173.1383 | 215.8564 | 232.9286 | 219.1347 | 118.7819 | 164.4018 | 208.283 | 226.8737 | 216.1939 | 86.3505 | 98.4946 | 134.8508 | 167.4808 | 192.8714 | 121.2615 | 177.7081 | 108.9595 | 179.5391 | 113.4984 | 129.2406 | 170.4234 | 206.0533 | 225.7406 | 248.885 | 136.4275 | 176.6583 | 218.8217 | 233.803 | 213.9932 | 96.0118 | 109.3052 | 139.1218 | 172.904 | 198.1351 | 87.7471 | 117.1608 | 132.5015 | 124.9639 | 130.0876 | 206.4581 | 167.7313 | 220.9221 | 206.044 | 156.4454 |  |  |  | 80.3861 | 87.8648 | 82.8285 | 168.2575 | 87.0792 | 142.336 |  | 87.9505 | 82.8571 | 84.8366 | 60.6708 | 104.4587 | 115.7639 |  | 176.6922 | 204.8029 | 199.3381 | 392.1699 | 535.1866 | 510.0588 | 362.1382 | [23 empty] | 83.8923 | 522.6227 | 121.3285 | 190.7475
16:54 | 12514 |  |  | 19.7029 | 51.3685 | 54.4833 | 24.2137 | 22.7159 | 40.4782 | 30.2473 | 1.8222 | 2.1632 | 0.7402 | -0.0067 |  |  |  | -3.2543 | 35.3083 | 52.5663 | 15.1065 |  | 25.2374 | 36.2026 | 0.3932 | 0.3232 | 1.8078 | 0.8718 | -5.1884 | 196.953 | 193.2135 | 143.8783 | 161.8474 | 132.9508 | 119.1578 | 104.3339 | 178.9287 | 154.8607 | 195.9221 | 211.7116 | 194.9073 | 159.9676 | 154.8316 | 189.2312 | 212.1876 | 218.1177 |  |  | 133.2667 |  | 229.6383 | 114.9305 | 154.2456 | 188.7817 | 200.2067 | 182.2903 | 178.8726 | 168.4527 | 205.6387 | 221.3894 | 227.1917 | 163.9493 | 97.2647 | 136.3005 | 162.602 | 182.6944 | 138.672 | 169.0996 | 156.2021 | 261.0727 | 121.6728 | 170.8063 | 211.978 | 228.9235 | 260.0107 | 115.8943 | 149.8148 | 181.2611 | 194.64 | 186.2739 | 83.2836 | 96.5152 | 133.2957 | 162.907 | 182.5538 | 144.7825 |  | 126.1653 | 228.9093 |  | 117.7199 | 156.0904 | 193.2844 | 210.0564 | 200.1542 | 139.076 | 166.984 | 201.5202 | 207.7086 | 184.9917 | 93.8169 | 106.3878 | 131.2328 | 163.9936 | 188.6879 | 205.9632 | 127.0141 | 116.7385 | 118.0993 | 142.5153 | 183.366 | 215.8564 | 224.3207 | 205.2607 |  |  |  |  | 80.628 | 83.7777 | 158.9835 | 84.506 | 165.8257 | 91.7161 | 35.2458 | 35.3621 | 31.547 | 32.7349 | 32.4041 | 34.7024 | 35.3257 | 35.02 | 77.6289 | 92.9007 | 87.6639 | 77.3663 | 199.6887 |  |  | 139.959 |  | 128.095 | 92.5741 | 119.8405 | 91.5403 | 185.4123 | 171.2563 | 216.5915 | 199.7899 | 211.1382 | 180.2722 | 223.108 | 244.7726 | 247.4885 | 220.8847 | 140.4455 | 116.3613 | 170.77 | 130.2428 | 171.7949 | 164.0355 | 200.811 | 124.9156 | 197.7929 | 181.69 | 189.6886 | 229.2945 |  | 176.1143 | 96.8239 | 136.5585 | 168.4158 | 190.6527 | 144.7764 | 149.7183 | 130.3176 |  | 139.4341 | 173.1374 | 215.8372 | 232.9074 | 219.1224 | 118.7821 | 164.4036 | 208.2752 | 226.8547 | 216.1821 | 86.3589 | 98.5013 | 134.8512 | 167.4853 | 192.8614 | 121.2541 | 177.7082 | 108.9515 | 179.5182 | 113.4898 | 129.2395 | 170.4256 | 206.0502 | 225.7261 | 248.8616 | 136.4335 | 176.6532 | 218.8205 | 233.791 | 213.9864 | 96.0097 | 109.3091 | 139.1146 | 172.8971 | 198.1166 | 87.738 | 117.1506 | 132.4921 | 124.9425 | 130.0879 | 206.4475 | 167.7291 | 220.8981 | 206.0278 | 156.4342 |  |  |  | 80.3798 | 87.8642 | 82.8198 | 168.23 | 86.9967 | 142.3306 |  | 87.9516 | 82.8517 | 84.8328 | 60.6641 | 104.4624 | 115.7619 |  | 176.6815 | 204.7535 | 199.3077 | 392.5389 | 535.1133 | 509.8552 | 362.3064 | [23 empty] | 83.8882 | 522.4843 | 121.313 | 190.7175
16:54 | 12515 |  |  | 19.683 | 51.357 | 54.5075 | 24.1192 | 22.6409 | 40.3503 | 30.1919 | 1.822 | 2.1653 | 0.7415 | -0.0059 |  |  |  | -3.1912 | 35.3475 | 52.3935 | 15.092 |  | 25.2166 | 36.0849 | 0.3921 | 0.319 | 1.8035 | 0.8731 | -5.0955 | 196.9364 | 193.1975 | 143.8736 | 161.8337 | 132.9486 | 119.1562 | 104.3348 | 178.9258 | 154.8657 | 195.9171 | 211.6972 | 194.8909 | 159.9653 | 154.8347 | 189.2173 | 212.1806 | 218.101 |  |  | 133.2537 |  | 229.6099 | 114.9294 | 154.2368 | 188.7749 | 200.1847 | 182.2714 | 178.8584 | 168.4553 | 205.6229 | 221.3711 | 227.1646 | 163.9348 | 97.2567 | 136.2927 | 162.5868 | 182.6855 | 138.6537 | 169.0737 | 156.1766 | 261.0261 | 121.6696 | 170.7986 | 211.9645 | 228.9018 | 260.0136 | 115.8977 | 149.8146 | 181.2569 | 194.6318 | 186.2638 | 83.2828 | 96.5253 | 133.3037 | 162.9106 | 182.5406 | 144.7877 |  | 126.1639 | 228.8829 |  | 117.7176 | 156.098 | 193.282 | 210.0461 | 200.1477 | 139.0659 | 166.9806 | 201.5055 | 207.6922 | 184.9793 | 93.8306 | 106.3944 | 131.2415 | 163.9923 | 188.6785 | 205.946 | 127.007 | 116.7385 | 118.0916 | 142.5149 | 183.3598 | 215.8441 | 224.3037 | 205.2486 |  |  |  |  | 80.6206 | 83.7758 | 158.9775 | 84.522 | 165.8022 | 91.711 | 35.3274 | 35.6053 | 32.1356 | 32.5785 | 32.4745 | 34.6879 | 35.2523 | 35.1958 | 77.6208 | 92.8821 | 87.6572 | 77.3536 | 199.6647 |  |  | 139.9386 |  | 128.0846 | 92.5622 | 119.8319 | 91.5373 | 185.4031 | 171.2424 | 216.5694 | 199.7725 | 211.115 | 180.257 | 223.086 | 244.7492 | 247.4637 | 220.8692 | 140.4531 | 116.3455 | 170.7136 | 130.2295 | 171.7892 | 164.0301 | 200.7977 | 124.9065 | 197.7719 | 181.6793 | 189.6723 | 229.2737 |  | 176.0949 | 96.8265 | 136.5586 | 168.4073 | 190.6385 | 144.7649 | 149.7034 | 130.3106 |  | 139.442 | 173.1389 | 215.8182 | 232.8878 | 219.102 | 118.7783 | 164.4017 | 208.2599 | 226.8276 | 216.1538 | 86.3541 | 98.5032 | 134.8511 | 167.4832 | 192.8447 | 121.235 | 177.7084 | 108.9379 | 179.4967 | 113.4784 | 129.249 | 170.4253 | 206.0437 | 225.7098 | 248.8548 | 136.4397 | 176.6495 | 218.8112 | 233.7769 | 213.9726 | 96.0061 | 109.308 | 139.1209 | 172.9091 | 198.1056 | 87.734 | 117.1433 | 132.4898 | 124.929 | 130.0954 | 206.4352 | 167.7282 | 220.8736 | 206.0108 | 156.4328 |  |  |  | 80.376 | 87.8602 | 82.8117 | 168.2082 | 87.0382 | 142.3286 |  | 87.9347 | 82.8321 | 84.8142 | 60.6574 | 104.4501 | 115.7609 |  | 176.6733 | 204.7081 | 199.2709 | 392.4296 | 535.3441 | 509.9026 | 362.2055 | [23 empty] | 83.8782 | 522.6234 | 121.1379 | 190.6907
16:54 | 12516 |  |  | 19.6873 | 51.2664 | 54.5609 | 24.0655 | 22.6527 | 40.432 | 30.3071 | 1.8201 | 2.1665 | 0.741 | -0.005 |  |  |  | -3.1167 | 35.453 | 52.364 | 15.0847 |  | 25.2296 | 36.177 | 0.3923 | 0.3208 | 1.808 | 0.8726 | -4.5844 | 196.9248 | 193.1833 | 143.8678 | 161.8296 | 132.9452 | 119.1534 | 104.3324 | 178.9172 | 154.8721 | 195.9184 | 211.6904 | 194.8839 | 159.9643 | 154.826 | 189.2014 | 212.1594 | 218.0742 |  |  | 133.241 |  | 229.5823 | 114.9256 | 154.237 | 188.7662 | 200.1711 | 182.2607 | 178.8477 | 168.4591 | 205.6166 | 221.363 | 227.1497 | 163.9359 | 97.2516 | 136.2974 | 162.5834 | 182.6795 | 138.642 | 169.0609 | 156.1584 | 260.991 | 121.676 | 170.8042 | 211.9534 | 228.8972 | 260.0217 | 115.9004 | 149.8128 | 181.246 | 194.6179 | 186.2522 | 83.283 | 96.5262 | 133.303 | 162.9034 | 182.5318 | 144.793 |  | 126.1501 | 228.8533 |  | 117.7238 | 156.104 | 193.2724 | 210.0377 | 200.1366 | 139.0586 | 166.9846 | 201.5042 | 207.6788 | 184.9675 | 93.8449 | 106.3963 | 131.2458 | 163.9924 | 188.6714 | 205.9271 | 126.9979 | 116.7285 | 118.076 | 142.51 | 183.3486 | 215.8281 | 224.2863 | 205.2257 |  |  |  |  | 80.6113 | 83.7761 | 158.9843 | 84.5381 | 165.7842 | 91.7072 | 35.3975 | 35.8379 | 32.4942 | 32.3501 | 32.4061 | 34.7003 | 35.3202 | 35.3875 | 77.6151 | 92.8712 | 87.648 | 77.3446 | 199.6297 |  |  | 139.9148 |  | 128.0626 | 92.5491 | 119.8124 | 91.5247 | 185.3801 | 171.2371 | 216.5429 | 199.744 | 211.0902 | 180.2474 | 223.0801 | 244.7278 | 247.4514 | 220.8541 | 140.4748 | 116.3379 | 170.6485 | 130.2212 | 171.7776 | 164.0384 | 200.7936 | 124.8985 | 197.7596 | 181.6786 | 189.6692 | 229.2516 |  | 176.0793 | 96.8188 | 136.5597 | 168.404 | 190.6266 | 144.7482 | 149.6845 | 130.2977 |  | 139.4413 | 173.1286 | 215.8011 | 232.8733 | 219.084 | 118.7785 | 164.3982 | 208.2475 | 226.8175 | 216.1361 | 86.3531 | 98.4972 | 134.8548 | 167.471 | 192.8319 | 121.2211 | 177.713 | 108.9343 | 179.482 | 113.4645 | 129.2491 | 170.427 | 206.0283 | 225.695 | 248.8329 | 136.4322 | 176.6392 | 218.7931 | 233.7538 | 213.9502 | 96.0022 | 109.3092 | 139.1265 | 172.9129 | 198.092 | 87.7221 | 117.135 | 132.4728 | 124.9147 | 130.0975 | 206.4203 | 167.7282 | 220.858 | 205.9982 | 156.4303 |  |  |  | 80.3704 | 87.857 | 82.8077 | 168.1858 | 87.1783 | 142.3114 |  | 87.9366 | 82.8311 | 84.8062 | 60.6556 | 104.4409 | 115.7652 |  | 176.6679 | 204.6729 | 199.2523 | 392.4247 | 535.3956 | 510.0108 | 362.3737 | [23 empty] | 83.8745 | 522.7032 | 121.249 | 190.6704
16:54 | 12517 |  |  | 19.6858 | 51.2865 | 54.5391 | 24.1024 | 22.6958 | 40.4944 | 30.3955 | 1.8208 | 2.1688 | 0.7417 | -0.0077 |  |  |  | -2.9634 | 35.3612 | 52.4179 | 15.1791 |  | 25.2366 | 36.1838 | 0.3925 | 0.3184 | 1.8033 | 0.8714 | -4.5402 | 196.9061 | 193.1652 | 143.8575 | 161.8177 | 132.9339 | 119.1467 | 104.3267 | 178.9156 | 154.865 | 195.9022 | 211.6801 | 194.8683 | 159.9522 | 154.8145 | 189.1882 | 212.1402 | 218.0576 |  |  | 133.2408 |  | 229.557 | 114.9384 | 154.2432 | 188.7602 | 200.1657 | 182.2502 | 178.844 | 168.462 | 205.6198 | 221.3471 | 227.1355 | 163.9295 | 97.2509 | 136.3021 | 162.5863 | 182.6703 | 138.6221 | 169.0468 | 156.1518 | 260.9563 | 121.6729 | 170.807 | 211.9439 | 228.8812 | 260.0144 | 115.8947 | 149.8026 | 181.2335 | 194.5946 | 186.2337 | 83.2857 | 96.5203 | 133.3013 | 162.9017 | 182.5269 | 144.7835 |  | 126.138 | 228.8229 |  | 117.7221 | 156.0947 | 193.2628 | 210.0153 | 200.1153 | 139.0552 | 166.9808 | 201.4894 | 207.663 | 184.9535 | 93.8471 | 106.3933 | 131.2445 | 163.9886 | 188.6626 | 205.9103 | 126.9899 | 116.7161 | 118.0626 | 142.5066 | 183.3451 | 215.8176 | 224.2695 | 205.2073 |  |  |  |  | 80.6124 | 83.7785 | 158.976 | 84.5347 | 165.7645 | 91.713 | 35.4767 | 36.0477 | 32.8082 | 32.4018 | 32.2958 | 34.716 | 35.4436 | 35.5465 | 77.6084 | 92.8685 | 87.6363 | 77.3399 | 199.6046 |  |  | 139.9024 |  | 128.0489 | 92.5413 | 119.7995 | 91.515 | 185.3616 | 171.2418 | 216.526 | 199.7238 | 211.073 | 180.2333 | 223.0716 | 244.7178 | 247.4332 | 220.8375 | 140.5034 | 116.332 | 170.5744 | 130.207 | 171.7681 | 164.0406 | 200.7864 | 124.8969 | 197.7451 | 181.6755 | 189.6765 | 229.2359 |  | 176.0762 | 96.8111 | 136.5598 | 168.4029 | 190.6185 | 144.7301 | 149.6661 | 130.2859 |  | 139.4279 | 173.1298 | 215.8056 | 232.8757 | 219.0673 | 118.775 | 164.3945 | 208.2311 | 226.7999 | 216.1214 | 86.351 | 98.4913 | 134.851 | 167.4641 | 192.818 | 121.2072 | 177.7127 | 108.9275 | 179.4658 | 113.4482 | 129.2461 | 170.4272 | 206.0174 | 225.6859 | 248.7967 | 136.4138 | 176.6314 | 218.77 | 233.7281 | 213.9279 | 96.0008 | 109.3051 | 139.1333 | 172.9102 | 198.0687 | 87.7125 | 117.1315 | 132.4579 | 124.9024 | 130.0987 | 206.4107 | 167.7356 | 220.8516 | 205.989 | 156.4179 |  |  |  | 80.3531 | 87.8538 | 82.8001 | 168.1608 | 87.1107 | 142.3004 |  | 87.9363 | 82.8313 | 84.8017 | 60.6567 | 104.4572 | 115.7704 |  | 176.6575 | 204.6423 | 199.2564 | 392.305 | 535.1573 | 509.5908 | 361.8943 | [23 empty] | 83.8709 | 522.374 | 121.3844 | 190.6499
16:54 | 12518 |  |  | 19.6129 | 51.2794 | 54.5099 | 24.0291 | 22.6093 | 40.4901 | 30.2458 | 1.8222 | 2.1687 | 0.7393 | -0.0075 |  |  |  | -2.9937 | 35.3794 | 52.5046 | 15.1271 |  | 25.253 | 36.1548 | 0.3921 | 0.3192 | 1.8072 | 0.8732 | -5.1778 | 196.8844 | 193.1411 | 143.84 | 161.7978 | 132.9242 | 119.1355 | 104.3137 | 178.9001 | 154.8495 | 195.8728 | 211.6594 | 194.8458 | 159.9387 | 154.7916 | 189.1759 | 212.1236 | 218.0386 |  |  | 133.2386 |  | 229.5347 | 114.9457 | 154.2417 | 188.7481 | 200.153 | 182.237 | 178.8331 | 168.4573 | 205.6142 | 221.3356 | 227.1151 | 163.9155 | 97.2553 | 136.3038 | 162.5893 | 182.6583 | 138.6102 | 169.0199 | 156.145 | 260.9193 | 121.669 | 170.8097 | 211.9351 | 228.876 | 259.998 | 115.8938 | 149.7962 | 181.2258 | 194.5784 | 186.2212 | 83.2864 | 96.5237 | 133.3059 | 162.8998 | 182.5167 | 144.7917 |  | 126.1334 | 228.797 |  | 117.7269 | 156.0875 | 193.2558 | 210.0011 | 200.1001 | 139.0565 | 166.9737 | 201.4742 | 207.6415 | 184.945 | 93.848 | 106.3936 | 131.2478 | 163.9811 | 188.6518 | 205.8919 | 126.9835 | 116.7198 | 118.0601 | 142.5088 | 183.3464 | 215.8105 | 224.2553 | 205.1996 |  |  |  |  | 80.6058 | 83.7742 | 158.9525 | 84.5027 | 165.7495 | 91.7178 | 35.5803 | 36.3099 | 33.1683 | 32.6897 | 32.274 | 34.7177 | 35.5075 | 35.6315 | 77.6017 | 92.8666 | 87.6315 | 77.3324 | 199.5937 |  |  | 139.9022 |  | 128.0465 | 92.5423 | 119.7956 | 91.5097 | 185.3545 | 171.2389 | 216.5124 | 199.7149 | 211.0689 | 180.2117 | 223.0541 | 244.7084 | 247.4073 | 220.8184 | 140.5415 | 116.3254 | 170.5096 | 130.1865 | 171.7628 | 164.0326 | 200.7767 | 124.8986 | 197.7266 | 181.6713 | 189.6838 | 229.2253 |  | 176.0748 | 96.8159 | 136.5681 | 168.4065 | 190.6099 | 144.7145 | 149.6572 | 130.2811 |  | 139.4403 | 173.1435 | 215.8148 | 232.8748 | 219.0608 | 118.7696 | 164.3812 | 208.217 | 226.7804 | 216.1045 | 86.3493 | 98.4925 | 134.8544 | 167.4597 | 192.8068 | 121.1995 | 177.7099 | 108.9191 | 179.4512 | 113.4343 | 129.2533 | 170.4291 | 206.0151 | 225.6714 | 248.7686 | 136.4197 | 176.635 | 218.7509 | 233.7119 | 213.9143 | 95.9981 | 109.3021 | 139.1277 | 172.8981 | 198.0492 | 87.7081 | 117.1248 | 132.4497 | 124.8869 | 130.0968 | 206.3958 | 167.731 | 220.8411 | 205.9743 | 156.3961 |  |  |  | 80.3442 | 87.8502 | 82.7882 | 168.1335 | 87.0982 | 142.2714 |  | 87.9307 | 82.8273 | 84.7923 | 60.6391 | 104.4746 | 115.7599 |  | 176.6343 | 204.5991 | 199.2137 | 392.5963 | 535.2893 | 509.9635 | 362.101 | [23 empty] | 83.8641 | 522.6264 | 121.2605 | 190.6167
16:55 | 12519 |  |  | 19.708 | 51.2992 | 54.5562 | 24.0737 | 22.6096 | 40.3971 | 30.2088 | 1.8218 | 2.1683 | 0.7354 | -0.0094 |  |  |  | -3.0027 | 35.3336 | 52.6151 | 15.1622 |  | 25.2688 | 36.1167 | 0.3919 | 0.3165 | 1.8008 | 0.8711 | -6.2423 | 196.8669 | 193.1221 | 143.8331 | 161.7884 | 132.9228 | 119.1299 | 104.3066 | 178.8831 | 154.8367 | 195.8611 | 211.6344 | 194.8288 | 159.9438 | 154.7749 | 189.1505 | 212.0936 | 218.0037 |  |  | 133.2242 |  | 229.5011 | 114.9343 | 154.2255 | 188.726 | 200.1284 | 182.2182 | 178.8149 | 168.4426 | 205.5931 | 221.3231 | 227.1033 | 163.9083 | 97.2596 | 136.3067 | 162.5848 | 182.6518 | 138.599 | 168.9987 | 156.127 | 260.8747 | 121.6711 | 170.8059 | 211.9271 | 228.8597 | 259.9796 | 115.8891 | 149.7833 | 181.2119 | 194.563 | 186.2025 | 83.2866 | 96.5145 | 133.3044 | 162.8821 | 182.4973 | 144.7852 |  | 126.1298 | 228.756 |  | 117.7288 | 156.0899 | 193.2453 | 209.9877 | 200.0873 | 139.0617 | 166.967 | 201.4562 | 207.6256 | 184.9356 | 93.8493 | 106.3942 | 131.2453 | 163.9716 | 188.6351 | 205.8724 | 126.9734 | 116.7154 | 118.0409 | 142.5036 | 183.3319 | 215.7894 | 224.2375 | 205.1783 |  |  |  |  | 80.5995 | 83.7712 | 158.9536 | 84.5015 | 165.7414 | 91.7184 | 35.7019 | 36.5542 | 33.4566 | 33.0616 | 32.2112 | 34.7131 | 35.4254 | 35.6568 | 77.5948 | 92.8583 | 87.6297 | 77.3288 | 199.5772 |  |  | 139.8967 |  | 128.046 | 92.541 | 119.7918 | 91.5073 | 185.3599 | 171.2366 | 216.5018 | 199.7052 | 211.0591 | 180.1924 | 223.0387 | 244.6852 | 247.3798 | 220.7939 | 140.5907 | 116.3218 | 170.4713 | 130.1664 | 171.7614 | 164.03 | 200.7678 | 124.9022 | 197.7117 | 181.6531 | 189.6832 | 229.2178 |  | 176.0709 | 96.8239 | 136.5705 | 168.4062 | 190.6061 | 144.7055 | 149.6469 | 130.2833 |  | 139.4498 | 173.1493 | 215.8136 | 232.8645 | 219.0559 | 118.7631 | 164.3728 | 208.208 | 226.7655 | 216.0955 | 86.3514 | 98.4935 | 134.8627 | 167.456 | 192.7991 | 121.194 | 177.705 | 108.9121 | 179.4567 | 113.4252 | 129.2606 | 170.4333 | 206.0049 | 225.6485 | 248.7555 | 136.4291 | 176.6304 | 218.7517 | 233.6995 | 213.9029 | 95.994 | 109.2986 | 139.1157 | 172.8857 | 198.0337 | 87.6964 | 117.1066 | 132.4278 | 124.864 | 130.088 | 206.3795 | 167.7103 | 220.8201 | 205.9539 | 156.3869 |  |  |  | 80.3438 | 87.8493 | 82.7828 | 168.1115 | 87.0844 | 142.2499 |  | 87.9214 | 82.8187 | 84.7785 | 60.6451 | 104.4686 | 115.7606 |  | 176.6076 | 204.5739 | 199.1698 | 392.4716 | 535.3517 | 510.0259 | 362.2878 | [23 empty] | 83.8581 | 522.6888 | 121.3039 | 190.5908
16:55 | 12520 |  |  | 19.6784 | 51.2395 | 54.5084 | 24.0634 | 22.6037 | 40.3776 | 30.306 | 1.8231 | 2.1696 | 0.735 | -0.0078 |  |  |  | -3.0169 | 35.3642 | 52.51 | 15.1584 |  | 25.2918 | 36.1459 | 0.3917 | 0.3136 | 1.7968 | 0.8719 | -5.2354 | 196.8528 | 193.1053 | 143.8296 | 161.7792 | 132.9162 | 119.1289 | 104.3057 | 178.8761 | 154.8354 | 195.8574 | 211.6198 | 194.8121 | 159.9415 | 154.7761 | 189.1227 | 212.0712 | 217.9738 |  |  | 133.2066 |  | 229.4638 | 114.917 | 154.2159 | 188.713 | 200.1086 | 182.1996 | 178.7991 | 168.4276 | 205.5679 | 221.2968 | 227.0847 | 163.8993 | 97.2568 | 136.3042 | 162.5753 | 182.6389 | 138.5823 | 168.987 | 156.1038 | 260.8256 | 121.6664 | 170.7939 | 211.9152 | 228.83 | 260.0082 | 115.8918 | 149.7816 | 181.2022 | 194.5539 | 186.1894 | 83.2938 | 96.519 | 133.308 | 162.8788 | 182.4778 | 144.7532 |  | 126.1245 | 228.7212 |  | 117.7188 | 156.0862 | 193.2293 | 209.9636 | 200.071 | 139.0693 | 166.956 | 201.4449 | 207.6091 | 184.9186 | 93.8459 | 106.3861 | 131.2368 | 163.9626 | 188.6124 | 205.8532 | 126.9681 | 116.7116 | 118.0215 | 142.5019 | 183.3261 | 215.7749 | 224.2234 | 205.1616 |  |  |  |  | 80.5961 | 83.7673 | 158.9696 | 84.5246 | 165.7437 | 91.7236 | 35.7316 | 36.6853 | 33.6987 | 33.2891 | 32.0883 | 34.7108 | 34.9852 | 35.7279 | 77.5863 | 92.8494 | 87.621 | 77.3283 | 199.5621 |  |  | 139.8875 |  | 128.0362 | 92.5348 | 119.7883 | 91.5084 | 185.3662 | 171.239 | 216.4853 | 199.6891 | 211.0404 | 180.2103 | 223.0287 | 244.6669 | 247.3621 | 220.7709 | 140.6218 | 116.31 | 170.4292 | 130.1526 | 171.7664 | 164.0359 | 200.7542 | 124.9047 | 197.7004 | 181.6337 | 189.6785 | 229.2085 |  | 176.0585 | 96.8182 | 136.5667 | 168.3974 | 190.5949 | 144.6939 | 149.6285 | 130.2757 |  | 139.4398 | 173.1421 | 215.7928 | 232.845 | 219.0359 | 118.7552 | 164.3787 | 208.1974 | 226.7489 | 216.0775 | 86.3483 | 98.4932 | 134.8632 | 167.4537 | 192.789 | 121.1837 | 177.693 | 108.8964 | 179.4607 | 113.4121 | 129.256 | 170.4253 | 205.988 | 225.6262 | 248.7523 | 136.4339 | 176.6282 | 218.7409 | 233.6786 | 213.8826 | 95.9873 | 109.2902 | 139.1067 | 172.8718 | 198.0212 | 87.6836 | 117.0916 | 132.4113 | 124.8546 | 130.0818 | 206.369 | 167.7018 | 220.7995 | 205.9338 | 156.3786 |  |  |  | 80.3365 | 87.8483 | 82.7779 | 168.0996 | 87.1191 | 142.2422 |  | 87.9091 | 82.8122 | 84.7718 | 60.6385 | 104.4661 | 115.7676 |  | 176.5896 | 204.5233 | 199.1307 | 392.3468 | 535.414 | 510.0259 | 362.3501 | [23 empty] | 83.8524 | 522.7199 | 121.2691 | 190.5565
16:55 | 12521 |  |  | 19.682 | 51.3747 | 54.6222 | 24.1654 | 22.6805 | 40.4618 | 30.2933 | 1.8229 | 2.1684 | 0.738 | -0.0072 |  |  |  | -3.0126 | 35.3784 | 52.5251 | 15.1375 |  | 25.2509 | 36.1231 | 0.3914 | 0.3196 | 1.7953 | 0.8707 | -5.1672 | 196.8358 | 193.0873 | 143.8215 | 161.762 | 132.9053 | 119.1243 | 104.3049 | 178.8643 | 154.8369 | 195.8472 | 211.6067 | 194.7965 | 159.9254 | 154.7884 | 189.1008 | 212.0594 | 217.9548 |  |  | 133.193 |  | 229.4318 | 114.9194 | 154.2116 | 188.7048 | 200.0927 | 182.1917 | 178.7872 | 168.427 | 205.5558 | 221.2765 | 227.0771 | 163.8938 | 97.2531 | 136.3026 | 162.5674 | 182.6267 | 138.5687 | 168.9739 | 156.0869 | 260.7917 | 121.6609 | 170.7888 | 211.9009 | 228.8212 | 259.9613 | 115.8967 | 149.7863 | 181.1955 | 194.5414 | 186.1739 | 83.2915 | 96.5229 | 133.3115 | 162.8797 | 182.4697 | 144.7496 |  | 126.113 | 228.6899 |  | 117.7142 | 156.0842 | 193.222 | 209.9538 | 200.054 | 139.0808 | 166.9501 | 201.4484 | 207.5992 | 184.9012 | 93.8397 | 106.3842 | 131.2364 | 163.9524 | 188.6024 | 205.8336 | 126.9606 | 116.7151 | 118.02 | 142.4993 | 183.3322 | 215.7776 | 224.2087 | 205.151 |  |  |  |  | 80.5855 | 83.7602 | 158.9704 | 84.5226 | 165.7421 | 91.7205 | 35.7853 | 36.6705 | 34.0077 | 33.0445 | 31.9127 | 34.7459 | 34.2204 | 35.8071 | 77.5789 | 92.8431 | 87.612 | 77.3216 | 199.5378 |  |  | 139.8854 |  | 128.0334 | 92.5346 | 119.7874 | 91.5062 | 185.3572 | 171.2378 | 216.4693 | 199.6704 | 211.024 | 180.2362 | 223.0127 | 244.6537 | 247.3474 | 220.7432 | 140.6324 | 116.3014 | 170.4114 | 130.1374 | 171.7595 | 164.0378 | 200.7449 | 124.8971 | 197.6829 | 181.621 | 189.6697 | 229.192 |  | 176.0528 | 96.8098 | 136.5654 | 168.3939 | 190.5761 | 144.6798 | 149.6087 | 130.2605 |  | 139.4318 | 173.1265 | 215.7647 | 232.8206 | 219.0151 | 118.7567 | 164.3776 | 208.1856 | 226.7326 | 216.0532 | 86.3406 | 98.4978 | 134.863 | 167.457 | 192.7745 | 121.1715 | 177.6799 | 108.8875 | 179.4337 | 113.4055 | 129.2613 | 170.425 | 205.9835 | 225.6161 | 248.7387 | 136.4427 | 176.6275 | 218.721 | 233.6609 | 213.8671 | 95.9899 | 109.2975 | 139.1071 | 172.868 | 198.0124 | 87.6767 | 117.0875 | 132.3974 | 124.8543 | 130.0868 | 206.3591 | 167.7033 | 220.7829 | 205.9163 | 156.3662 |  |  |  | 80.3289 | 87.8459 | 82.7675 | 168.0872 | 87.1186 | 142.2387 |  | 87.906 | 82.8102 | 84.7597 | 60.635 | 104.4512 | 115.7696 |  | 176.5598 | 204.4686 | 199.0934 | 392.4716 | 535.414 | 509.9635 | 362.101 | [23 empty] | 83.8455 | 522.6887 | 121.4047 | 190.5142
16:55 | 12522 |  |  | 19.7103 | 51.3164 | 54.5437 | 24.1596 | 22.7535 | 40.5065 | 30.3375 | 1.8242 | 2.1688 | 0.7375 | -0.008 |  |  |  | -3.1391 | 35.3449 | 52.5075 | 15.1724 |  | 25.2489 | 36.1248 | 0.3921 | 0.3176 | 1.796 | 0.8709 | -5.3359 | 196.8211 | 193.0718 | 143.8134 | 161.7519 | 132.8965 | 119.1123 | 104.304 | 178.8563 | 154.8329 | 195.833 | 211.5794 | 194.7765 | 159.9191 | 154.7851 | 189.0929 | 212.0544 | 217.9301 |  |  | 133.179 |  | 229.4065 | 114.9255 | 154.2084 | 188.6895 | 200.0813 | 182.1796 | 178.7749 | 168.4246 | 205.5476 | 221.2699 | 227.0758 | 163.8884 | 97.2584 | 136.3088 | 162.5663 | 182.6225 | 138.5547 | 168.9549 | 156.0779 | 260.7589 | 121.6615 | 170.7916 | 211.8901 | 228.8101 | 259.8918 | 115.8908 | 149.7815 | 181.1855 | 194.5261 | 186.1551 | 83.2868 | 96.519 | 133.3071 | 162.8718 | 182.468 | 144.7439 |  | 126.1083 | 228.6571 |  | 117.7197 | 156.0897 | 193.2193 | 209.9492 | 200.0407 | 139.0771 | 166.9512 | 201.4438 | 207.5907 | 184.8889 | 93.8416 | 106.391 | 131.2378 | 163.9487 | 188.601 | 205.8165 | 126.9474 | 116.7044 | 118.0095 | 142.4974 | 183.3216 | 215.7629 | 224.1891 | 205.1299 |  |  |  |  | 80.5832 | 83.7573 | 158.9503 | 84.5143 | 165.7376 | 91.7088 | 35.9869 | 36.5047 | 34.2269 | 32.6182 | 31.8236 | 34.7388 | 33.3438 | 35.834 | 77.5715 | 92.8339 | 87.6078 | 77.3145 | 199.5091 |  |  | 139.8739 |  | 128.027 | 92.5307 | 119.781 | 91.5018 | 185.3414 | 171.2312 | 216.4436 | 199.6528 | 210.9995 | 180.2511 | 222.991 | 244.6326 | 247.3209 | 220.7116 | 140.6314 | 116.2902 | 170.3948 | 130.1115 | 171.7395 | 164.0316 | 200.733 | 124.8831 | 197.662 | 181.6034 | 189.6594 | 229.1741 |  | 176.0533 | 96.8109 | 136.5676 | 168.3943 | 190.5617 | 144.6686 | 149.5935 | 130.2529 |  | 139.4153 | 173.1242 | 215.7619 | 232.81 | 218.9981 | 118.761 | 164.3753 | 208.1698 | 226.7169 | 216.039 | 86.3428 | 98.5003 | 134.8696 | 167.4525 | 192.7634 | 121.1616 | 177.6658 | 108.8755 | 179.4108 | 113.3984 | 129.2727 | 170.4291 | 205.9859 | 225.6013 | 248.7208 | 136.4265 | 176.6221 | 218.7044 | 233.6456 | 213.8457 | 95.9921 | 109.3004 | 139.1112 | 172.8659 | 198.0005 | 87.668 | 117.0767 | 132.3696 | 124.8414 | 130.0893 | 206.3409 | 167.7018 | 220.7656 | 205.8986 | 156.3609 |  |  |  | 80.317 | 87.8427 | 82.7547 | 168.0713 | 87.1214 | 142.2561 |  | 87.9057 | 82.8143 | 84.7543 | 60.6328 | 104.4547 | 115.7632 |  | 176.5391 | 204.443 | 199.0527 | 392.4981 | 535.7519 | 509.9771 | 362.222 | [23 empty] | 83.8411 | 522.8645 | 121.3761 | 190.4911
16:55 | 12523 |  |  | 19.6809 | 51.2449 | 54.6968 | 24.2062 | 22.6854 | 40.5252 | 30.2825 | 1.8242 | 2.1687 | 0.7391 | -0.0076 |  |  |  | -2.9863 | 35.4087 | 52.5592 | 15.155 |  | 25.3266 | 36.1104 | 0.3913 | 0.3216 | 1.7959 | 0.8719 | -5.5533 | 196.7965 | 193.0547 | 143.8019 | 161.7362 | 132.8866 | 119.1024 | 104.2909 | 178.8451 | 154.8364 | 195.8244 | 211.5584 | 194.7535 | 159.9092 | 154.7656 | 189.093 | 212.0332 | 217.9035 |  |  | 133.1656 |  | 229.3725 | 114.9247 | 154.2081 | 188.6828 | 200.0701 | 182.161 | 178.767 | 168.4299 | 205.5409 | 221.2556 | 227.059 | 163.8741 | 97.2575 | 136.3044 | 162.5626 | 182.6117 | 138.5414 | 168.9408 | 156.0596 | 260.7131 | 121.6601 | 170.7871 | 211.8831 | 228.7916 | 259.8723 | 115.8955 | 149.7727 | 181.1749 | 194.5145 | 186.1484 | 83.2842 | 96.5177 | 133.3056 | 162.871 | 182.458 | 144.7382 |  | 126.108 | 228.628 |  | 117.7294 | 156.0809 | 193.2086 | 209.9326 | 200.0289 | 139.0726 | 166.9474 | 201.4244 | 207.5698 | 184.8839 | 93.8405 | 106.3951 | 131.2412 | 163.945 | 188.5835 | 205.7939 | 126.9378 | 116.692 | 117.999 | 142.5066 | 183.3186 | 215.7465 | 224.1758 | 205.1154 |  |  |  |  | 80.5751 | 83.7455 | 158.9359 | 84.5 | 165.7235 | 91.6972 | 36.1277 | 36.4659 | 34.3656 | 32.54 | 31.8738 | 34.6986 | 32.5097 | 35.8527 | 77.5682 | 92.8255 | 87.6027 | 77.3093 | 199.4887 |  |  | 139.858 |  | 128.0108 | 92.5199 | 119.7656 | 91.4946 | 185.3254 | 171.2266 | 216.4173 | 199.6355 | 210.9785 | 180.271 | 222.972 | 244.611 | 247.2911 | 220.6877 | 140.6098 | 116.2767 | 170.3891 | 130.0851 | 171.7212 | 164.0201 | 200.7165 | 124.8748 | 197.638 | 181.5972 | 189.6468 | 229.157 |  | 176.0415 | 96.8144 | 136.5725 | 168.3855 | 190.5609 | 144.6546 | 149.5763 | 130.2415 |  | 139.4123 | 173.1294 | 215.7521 | 232.8004 | 218.9923 | 118.761 | 164.3743 | 208.1541 | 226.7025 | 216.026 | 86.3469 | 98.4928 | 134.8704 | 167.442 | 192.7546 | 121.1459 | 177.6664 | 108.8538 | 179.4014 | 113.384 | 129.2606 | 170.4226 | 205.9723 | 225.5782 | 248.717 | 136.4175 | 176.6078 | 218.6734 | 233.6165 | 213.8121 | 95.972 | 109.2853 | 139.0863 | 172.831 | 197.9723 | 87.6483 | 117.0596 | 132.3517 | 124.8275 | 130.0888 | 206.3284 | 167.6952 | 220.755 | 205.8865 | 156.3548 |  |  |  | 80.3019 | 87.8262 | 82.7392 | 168.0702 | 87.1388 | 142.2501 |  | 87.8939 | 82.7973 | 84.7435 | 60.64 | 104.4695 | 115.7632 |  | 176.5267 | 204.398 | 199.0628 | 392.3937 | 535.1207 | 509.8537 | 362.015 | [23 empty] | 83.8278 | 522.4872 | 121.4686 | 190.4623
16:55 | 12524 |  |  | 19.7441 | 51.2087 | 54.6863 | 24.082 | 22.6731 | 40.567 | 30.2342 | 1.8249 | 2.1668 | 0.7391 | -0.0089 |  |  |  | -2.9409 | 35.4815 | 52.545 | 15.1473 |  | 25.3189 | 36.1159 | 0.3923 | 0.3193 | 1.7963 | 0.872 | -5.5289 | 196.7776 | 193.0341 | 143.7858 | 161.7196 | 132.8737 | 119.0926 | 104.2796 | 178.83 | 154.8263 | 195.8076 | 211.5412 | 194.7411 | 159.8922 | 154.7582 | 189.0935 | 212.012 | 217.8833 |  |  | 133.1555 |  | 229.337 | 114.924 | 154.2067 | 188.6771 | 200.0547 | 182.1439 | 178.7607 | 168.434 | 205.5363 | 221.2324 | 227.0657 | 163.8639 | 97.2489 | 136.299 | 162.5498 | 182.5996 | 138.5273 | 168.9187 | 156.0384 | 260.6701 | 121.6516 | 170.7804 | 211.869 | 228.7702 | 259.8973 | 115.9009 | 149.7765 | 181.1725 | 194.5056 | 186.1411 | 83.2838 | 96.5177 | 133.3044 | 162.869 | 182.4466 | 144.7265 |  | 126.1048 | 228.5928 |  | 117.7368 | 156.0746 | 193.1972 | 209.9227 | 200.0166 | 139.0767 | 166.9432 | 201.4085 | 207.5591 | 184.8726 | 93.8427 | 106.3999 | 131.2475 | 163.937 | 188.5684 | 205.7734 | 126.925 | 116.686 | 117.9903 | 142.5063 | 183.312 | 215.7323 | 224.1574 | 205.1042 |  |  |  |  | 80.5683 | 83.7364 | 158.9347 | 84.4908 | 165.7042 | 91.6905 | 36.2709 | 36.5958 | 34.4326 | 32.5304 | 31.8671 | 34.6701 | 31.9897 | 35.8783 | 77.5617 | 92.8169 | 87.5946 | 77.3036 | 199.4716 |  |  | 139.8404 |  | 128.0021 | 92.5139 | 119.7579 | 91.4909 | 185.3016 | 171.2214 | 216.3991 | 199.6154 | 210.962 | 180.266 | 222.9571 | 244.5933 | 247.2607 | 220.6626 | 140.5906 | 116.2726 | 170.4136 | 130.0649 | 171.6982 | 164.0212 | 200.705 | 124.8661 | 197.6177 | 181.5921 | 189.6368 | 229.1376 |  | 176.0323 | 96.8122 | 136.5711 | 168.3782 | 190.5534 | 144.6395 | 149.56 | 130.2271 |  | 139.4166 | 173.1239 | 215.7376 | 232.782 | 218.9757 | 118.7633 | 164.3698 | 208.1521 | 226.6853 | 216.0064 | 86.349 | 98.4884 | 134.8639 | 167.4433 | 192.7435 | 121.1302 | 177.6829 | 108.8386 | 179.4281 | 113.3688 | 129.2516 | 170.4186 | 205.9585 | 225.5686 | 248.7204 | 136.4234 | 176.5965 | 218.6573 | 233.5901 | 213.8029 | 95.9671 | 109.2813 | 139.0781 | 172.8168 | 197.9554 | 87.6369 | 117.0494 | 132.3383 | 124.8215 | 130.0973 | 206.328 | 167.6969 | 220.7456 | 205.8771 | 156.3592 |  |  |  | 80.2964 | 87.8194 | 82.7277 | 168.0764 | 87.1626 | 142.2204 |  | 87.8807 | 82.786 | 84.7272 | 60.6281 | 104.4591 | 115.7509 |  | 176.4871 | 204.3434 | 199.0091 | 392.2949 | 535.073 | 509.8071 | 362.0437 | [23 empty] | 83.8178 | 522.4401 | 121.4589 | 190.4152
16:55 | 12525 |  |  | 19.7709 | 51.2227 | 54.6528 | 24.1345 | 22.7079 | 40.5149 | 30.3628 | 1.8235 | 2.1683 | 0.7384 | -0.0094 |  |  |  | -2.8001 | 35.5944 | 52.6654 | 15.2258 |  | 25.3267 | 36.189 | 0.394 | 0.3163 | 1.7943 | 0.8725 | -4.828 | 196.7654 | 193.0166 | 143.7785 | 161.7131 | 132.8647 | 119.0879 | 104.277 | 178.823 | 154.8225 | 195.7942 | 211.5246 | 194.7316 | 159.8895 | 154.7432 | 189.0951 | 212.0075 | 217.8646 |  |  | 133.1552 |  | 229.308 | 114.9249 | 154.2067 | 188.6669 | 200.0414 | 182.1278 | 178.755 | 168.4225 | 205.5254 | 221.2236 | 227.0835 | 163.8675 | 97.255 | 136.3121 | 162.5501 | 182.6034 | 138.5219 | 168.9057 | 156.0359 | 260.634 | 121.6519 | 170.7925 | 211.8652 | 228.7642 | 259.8584 | 115.9017 | 149.784 | 181.1703 | 194.4961 | 186.1362 | 83.2927 | 96.5207 | 133.3094 | 162.8676 | 182.439 | 144.7078 |  | 126.1091 | 228.5644 |  | 117.7272 | 156.0714 | 193.1852 | 209.907 | 199.9997 | 139.0669 | 166.9354 | 201.3981 | 207.5415 | 184.8448 | 93.8427 | 106.3967 | 131.2474 | 163.9275 | 188.5573 | 205.7489 | 126.9164 | 116.6911 | 117.979 | 142.5073 | 183.3007 | 215.7173 | 224.1402 | 205.0919 |  |  |  |  | 80.5701 | 83.7371 | 158.9459 | 84.5062 | 165.6935 | 91.6957 | 36.462 | 36.743 | 34.4752 | 32.3768 | 31.759 | 34.6482 | 31.9551 | 35.8977 | 77.5523 | 92.8108 | 87.5919 | 77.2998 | 199.4524 |  |  | 139.8273 |  | 127.9967 | 92.5146 | 119.7512 | 91.4853 | 185.2856 | 171.2157 | 216.3719 | 199.6001 | 210.9449 | 180.2275 | 222.9478 | 244.5742 | 247.2373 | 220.6362 | 140.5933 | 116.2675 | 170.4459 | 130.0526 | 171.6921 | 164.024 | 200.7006 | 124.8665 | 197.6062 | 181.5857 | 189.6408 | 229.1209 |  | 176.0265 | 96.8105 | 136.5703 | 168.3754 | 190.534 | 144.6283 | 149.5479 | 130.2219 |  | 139.4165 | 173.1165 | 215.7304 | 232.7625 | 218.9517 | 118.7681 | 164.3691 | 208.1469 | 226.6607 | 215.9845 | 86.3524 | 98.489 | 134.8622 | 167.4421 | 192.7364 | 121.1176 | 177.6814 | 108.8218 | 179.4595 | 113.353 | 129.2644 | 170.4204 | 205.9536 | 225.5581 | 248.7328 | 136.4193 | 176.601 | 218.6492 | 233.5725 | 213.8036 | 95.9781 | 109.288 | 139.0887 | 172.8362 | 197.948 | 87.6372 | 117.0378 | 132.3138 | 124.8062 | 130.0981 | 206.3162 | 167.693 | 220.7224 | 205.8541 | 156.3462 |  |  |  | 80.2971 | 87.8306 | 82.7244 | 168.0818 | 87.1501 | 142.1969 |  | 87.8746 | 82.782 | 84.7098 | 60.6174 | 104.4512 | 115.7497 |  | 176.4714 | 204.3105 | 199.0042 | 392.2326 | 535.073 | 509.4327 | 362.0437 | [23 empty] | 83.8157 | 522.2528 | 121.6703 | 190.391
16:55 | 12526 |  |  | 19.6353 | 51.2248 | 54.5943 | 24.0757 | 22.6355 | 40.4292 | 30.3129 | 1.8238 | 2.1641 | 0.7405 | -0.0091 |  |  |  | -2.8907 | 35.5401 | 52.6126 | 15.1529 |  | 25.2542 | 36.1205 | 0.3932 | 0.3171 | 1.7887 | 0.8717 | -5.4109 | 196.7447 | 192.998 | 143.7691 | 161.7016 | 132.8614 | 119.0855 | 104.2734 | 178.8182 | 154.8267 | 195.7874 | 211.5158 | 194.7131 | 159.8819 | 154.7249 | 189.0827 | 211.9865 | 217.8467 |  |  | 133.1407 |  | 229.2742 | 114.9229 | 154.2058 | 188.6515 | 200.0195 | 182.1126 | 178.7458 | 168.4059 | 205.5102 | 221.2079 | 227.0581 | 163.8546 | 97.2582 | 136.3179 | 162.549 | 182.5987 | 138.5038 | 168.8927 | 156.0216 | 260.5957 | 121.6563 | 170.7862 | 211.8565 | 228.7497 | 259.8212 | 115.8933 | 149.7709 | 181.1452 | 194.477 | 186.1118 | 83.2902 | 96.5127 | 133.3047 | 162.8591 | 182.423 | 144.7038 |  | 126.0966 | 228.5225 |  | 117.7195 | 156.0713 | 193.1763 | 209.8916 | 199.9851 | 139.0659 | 166.9324 | 201.3865 | 207.5183 | 184.8286 | 93.8398 | 106.4006 | 131.2511 | 163.9249 | 188.547 | 205.73 | 126.9106 | 116.699 | 117.9691 | 142.5102 | 183.298 | 215.7125 | 224.1244 | 205.0829 |  |  |  |  | 80.5641 | 83.7301 | 158.9425 | 84.5045 | 165.6817 | 91.6968 | 36.6198 | 36.8726 | 34.565 | 32.3156 | 31.8753 | 34.6449 | 32.4736 | 35.8926 | 77.5428 | 92.806 | 87.589 | 77.2933 | 199.4352 |  |  | 139.824 |  | 127.9887 | 92.5157 | 119.7483 | 91.4813 | 185.2862 | 171.2177 | 216.3611 | 199.5825 | 210.9287 | 180.1827 | 222.9364 | 244.5515 | 247.2174 | 220.6123 | 140.5973 | 116.2644 | 170.4853 | 130.0461 | 171.6921 | 164.0192 | 200.6958 | 124.8745 | 197.5938 | 181.5786 | 189.6398 | 229.1053 |  | 176.0058 | 96.8042 | 136.5715 | 168.3688 | 190.5218 | 144.616 | 149.5322 | 130.2093 |  | 139.4132 | 173.1129 | 215.7182 | 232.7431 | 218.9408 | 118.7699 | 164.3707 | 208.1379 | 226.6407 | 215.9719 | 86.3508 | 98.4932 | 134.8714 | 167.4355 | 192.7291 | 121.1012 | 177.6696 | 108.7991 | 179.4697 | 113.3424 | 129.2748 | 170.4184 | 205.9452 | 225.5358 | 248.7195 | 136.4128 | 176.5977 | 218.6378 | 233.553 | 213.7832 | 95.9724 | 109.2818 | 139.0857 | 172.8387 | 197.9256 | 87.6237 | 117.0306 | 132.2954 | 124.8018 | 130.0905 | 206.3048 | 167.6867 | 220.7012 | 205.8413 | 156.3219 |  |  |  | 80.2893 | 87.8238 | 82.7184 | 168.089 | 87.1253 | 142.1726 |  | 87.8675 | 82.7694 | 84.6988 | 60.6204 | 104.4729 | 115.746 |  | 176.4605 | 204.2938 | 198.8394 | 392.743 | 535.8036 | 510.2105 | 362.5775 | [23 empty] | 83.8077 | 523.0071 | 121.4092 | 190.3772
16:55 | 12527 |  |  | 19.6325 | 51.2302 | 54.5596 | 24.0929 | 22.6608 | 40.4483 | 30.2668 | 1.8223 | 2.171 | 0.7405 | -0.0074 |  |  |  | -2.7705 | 35.4866 | 52.6189 | 15.2106 |  | 25.2702 | 36.1326 | 0.3938 | 0.3158 | 1.7873 | 0.8721 | -4.4762 | 196.724 | 192.9824 | 143.7582 | 161.6906 | 132.8561 | 119.077 | 104.2713 | 178.809 | 154.8124 | 195.7733 | 211.4971 | 194.698 | 159.8736 | 154.7204 | 189.0634 | 211.9678 | 217.8292 |  |  | 133.1235 |  | 229.2449 | 114.9219 | 154.1942 | 188.6417 | 199.9974 | 182.095 | 178.7262 | 168.4007 | 205.4947 | 221.1826 | 227.0159 | 163.841 | 97.252 | 136.3064 | 162.5369 | 182.5821 | 138.4777 | 168.8602 | 155.9974 | 260.5552 | 121.6539 | 170.7638 | 211.8359 | 228.7162 | 259.8502 | 115.8831 | 149.7574 | 181.1323 | 194.4615 | 186.088 | 83.2886 | 96.5061 | 133.3046 | 162.8473 | 182.4026 | 144.708 |  | 126.0827 | 228.4844 |  | 117.7212 | 156.074 | 193.1723 | 209.8831 | 199.9728 | 139.0589 | 166.9284 | 201.3757 | 207.501 | 184.82 | 93.8453 | 106.4003 | 131.2436 | 163.9241 | 188.5337 | 205.7229 | 126.8994 | 116.6946 | 117.9609 | 142.5099 | 183.2978 | 215.7035 | 224.1111 | 205.0659 |  |  |  |  | 80.5634 | 83.7191 | 158.9359 | 84.4978 | 165.6598 | 91.6907 | 36.703 | 36.9366 | 34.6786 | 32.233 | 32.2734 | 34.6512 | 33.114 | 35.898 | 77.5304 | 92.7898 | 87.5755 | 77.2815 | 199.4203 |  |  | 139.8217 |  | 127.9837 | 92.5119 | 119.7432 | 91.4774 | 185.2834 | 171.2161 | 216.3573 | 199.5638 | 210.9174 | 180.1422 | 222.9296 | 244.5319 | 247.1989 | 220.596 | 140.6045 | 116.2627 | 170.5263 | 130.0346 | 171.6947 | 164.0257 | 200.6955 | 124.878 | 197.5806 | 181.579 | 189.6354 | 229.0921 |  | 175.9989 | 96.8005 | 136.5703 | 168.3648 | 190.5149 | 144.604 | 149.52 | 130.1978 |  | 139.4146 | 173.1216 | 215.7081 | 232.7238 | 218.9356 | 118.7742 | 164.3731 | 208.1318 | 226.636 | 215.9638 | 86.3551 | 98.4919 | 134.8866 | 167.4409 | 192.7238 | 121.0914 | 177.6651 | 108.7843 | 179.4826 | 113.3349 | 129.28 | 170.4209 | 205.9356 | 225.5229 | 248.7001 | 136.4091 | 176.5927 | 218.6374 | 233.5424 | 213.7619 | 95.9718 | 109.2741 | 139.075 | 172.8233 | 197.9129 | 87.6126 | 117.0226 | 132.2864 | 124.8002 | 130.0865 | 206.2963 | 167.6887 | 220.6886 | 205.8337 | 156.3082 |  |  |  | 80.2818 | 87.809 | 82.7109 | 168.0884 | 87.1456 | 142.1678 |  | 87.8586 | 82.7617 | 84.7017 | 60.617 | 104.4588 | 115.7448 |  | 176.4425 | 204.2513 | 198.8967 | 392.7584 | 535.4107 | 510.008 | 362.414 | [23 empty] | 83.8008 | 522.7094 | 121.4518 | 190.3469
16:55 | 12528 |  |  | 19.6717 | 51.3032 | 54.613 | 24.1054 | 22.6927 | 40.5332 | 30.3588 | 1.8215 | 2.1697 | 0.7383 | -0.0077 |  |  |  | -2.9423 | 35.3983 | 52.491 | 15.1175 |  | 25.2345 | 36.0899 | 0.3954 | 0.3214 | 1.7908 | 0.8718 | -5.136 | 196.7056 | 192.9673 | 143.7533 | 161.6832 | 132.8498 | 119.07 | 104.266 | 178.792 | 154.8082 | 195.7632 | 211.4828 | 194.6858 | 159.8756 | 154.7218 | 189.0461 | 211.9472 | 217.8158 |  |  | 133.1124 |  | 229.2109 | 114.9156 | 154.1909 | 188.6328 | 199.9796 | 182.0787 | 178.709 | 168.3979 | 205.4822 | 221.1684 | 226.9964 | 163.8445 | 97.2479 | 136.3042 | 162.5346 | 182.5751 | 138.4714 | 168.8437 | 155.9872 | 260.5177 | 121.6548 | 170.7664 | 211.8342 | 228.7021 | 259.9098 | 115.8866 | 149.7562 | 181.1299 | 194.4484 | 186.0776 | 83.2958 | 96.5094 | 133.3125 | 162.8387 | 182.3921 | 144.7101 |  | 126.088 | 228.4622 |  | 117.7263 | 156.0649 | 193.1665 | 209.8671 | 199.9591 | 139.0515 | 166.9263 | 201.3644 | 207.4865 | 184.8052 | 93.8497 | 106.3942 | 131.2462 | 163.9166 | 188.5159 | 205.7047 | 126.8864 | 116.6823 | 117.9516 | 142.5014 | 183.2895 | 215.6875 | 224.0943 | 205.0434 |  |  |  |  | 80.5564 | 83.7158 | 158.9405 | 84.5091 | 165.6338 | 91.6739 | 36.6745 | 36.9765 | 34.7533 | 32.1114 | 32.7271 | 34.73 | 33.2759 | 35.8393 | 77.5299 | 92.7842 | 87.5692 | 77.2809 | 199.4023 |  |  | 139.8127 |  | 127.9758 | 92.5047 | 119.7304 | 91.4714 | 185.2788 | 171.2141 | 216.332 | 199.5575 | 210.9056 | 180.0956 | 222.9151 | 244.5203 | 247.1763 | 220.5827 | 140.6097 | 116.2583 | 170.5469 | 130.0226 | 171.6999 | 164.0299 | 200.6861 | 124.877 | 197.5661 | 181.5713 | 189.6302 | 229.0724 |  | 176.0064 | 96.7999 | 136.5779 | 168.3625 | 190.5046 | 144.5943 | 149.506 | 130.189 |  | 139.4216 | 173.1288 | 215.7028 | 232.7098 | 218.9132 | 118.767 | 164.362 | 208.1172 | 226.6189 | 215.9413 | 86.3524 | 98.4847 | 134.8852 | 167.4329 | 192.7033 | 121.0624 | 177.6457 | 108.7634 | 179.4945 | 113.3179 | 129.2784 | 170.423 | 205.932 | 225.5083 | 248.6817 | 136.4182 | 176.5974 | 218.6283 | 233.5311 | 213.7422 | 95.9709 | 109.2786 | 139.0807 | 172.8232 | 197.8979 | 87.6051 | 117.0118 | 132.2649 | 124.7848 | 130.0851 | 206.2848 | 167.6812 | 220.6752 | 205.819 | 156.2946 |  |  |  | 80.2695 | 87.797 | 82.7103 | 168.0881 | 87.1293 | 142.1671 |  | 87.8406 | 82.7934 | 84.6858 | 60.6071 | 104.4743 | 115.74 |  | 176.3928 | 204.1792 | 198.8312 | 392.5241 | 535.1428 | 510.1178 | 362.0013 | [23 empty] | 83.7961 | 522.6303 | 121.4001 | 190.286
16:55 | 12529 |  |  | 19.6434 | 51.29 | 54.6891 | 24.1886 | 22.7532 | 40.5255 | 30.3054 | 1.8223 | 2.1686 | 0.7417 | -0.0077 |  |  |  | -2.9242 | 35.5301 | 52.5682 | 15.1588 |  | 25.2456 | 36.1157 | 0.3946 | 0.3186 | 1.7854 | 0.8707 | -3.0867 | 196.6926 | 192.9446 | 143.7424 | 161.6662 | 132.8367 | 119.0654 | 104.2533 | 178.7723 | 154.8071 | 195.7506 | 211.4674 | 194.6717 | 159.8628 | 154.7249 | 189.0302 | 211.9326 | 217.8063 |  |  | 133.1004 |  | 229.1759 | 114.908 | 154.1944 | 188.6186 | 199.9649 | 182.0683 | 178.7025 | 168.3898 | 205.4699 | 221.1563 | 226.9929 | 163.8388 | 97.2516 | 136.3152 | 162.5394 | 182.5711 | 138.4621 | 168.8331 | 155.9809 | 260.4819 | 121.6509 | 170.7795 | 211.8298 | 228.698 | 259.9897 | 115.8919 | 149.7547 | 181.1221 | 194.4333 | 186.0671 | 83.3006 | 96.5098 | 133.3134 | 162.8312 | 182.3877 | 144.693 |  | 126.0918 | 228.4334 |  | 117.7283 | 156.0574 | 193.1481 | 209.8392 | 199.9423 | 139.0483 | 166.9201 | 201.3461 | 207.4742 | 184.7773 | 93.8448 | 106.396 | 131.2483 | 163.9042 | 188.5047 | 205.6794 | 126.8721 | 116.6741 | 117.9364 | 142.4903 | 183.2797 | 215.6723 | 224.0744 | 205.0267 |  |  |  |  | 80.5453 | 83.711 | 158.9233 | 84.505 | 165.6082 | 91.6482 | 36.5996 | 36.9739 | 34.7712 | 32.0865 | 33.1942 | 34.8133 | 32.8929 | 35.2472 | 77.5211 | 92.7838 | 87.5601 | 77.2786 | 199.3817 |  |  | 139.8039 |  | 127.9677 | 92.5023 | 119.7282 | 91.4727 | 185.2825 | 171.2132 | 216.3175 | 199.5484 | 210.8935 | 180.102 | 222.9031 | 244.512 | 247.1585 | 220.569 | 140.5951 | 116.2543 | 170.5363 | 130.011 | 171.6998 | 164.0285 | 200.6729 | 124.8806 | 197.5552 | 181.5496 | 189.6309 | 229.0599 |  | 176.0054 | 96.8071 | 136.5858 | 168.3619 | 190.494 | 144.5829 | 149.4929 | 130.1729 |  | 139.4101 | 173.1233 | 215.6894 | 232.7008 | 218.8942 | 118.7651 | 164.3567 | 208.1064 | 226.5956 | 215.9226 | 86.3484 | 98.4915 | 134.8888 | 167.4225 | 192.6844 | 121.0275 | 177.6347 | 108.7449 | 179.5088 | 113.3081 | 129.277 | 170.415 | 205.9243 | 225.4885 | 248.6338 | 136.4266 | 176.5953 | 218.6155 | 233.5112 | 213.7175 | 95.9701 | 109.284 | 139.0799 | 172.8142 | 197.8818 | 87.5969 | 117.0072 | 132.2405 | 124.778 | 130.0842 | 206.2706 | 167.6723 | 220.6589 | 205.8069 | 156.2795 |  |  |  | 80.2607 | 87.7906 | 82.7021 | 168.0889 | 87.1056 | 142.1297 |  | 87.8438 | 82.7576 | 84.6783 | 60.599 | 104.4577 | 115.7389 |  | 176.3954 | 204.1464 | 198.8056 | 392.3263 | 535.3592 | 510.1494 | 361.934 | [23 empty] | 83.7862 | 522.7543 | 121.5268 | 190.2709
16:55 | 12530 |  |  | 19.7081 | 51.2661 | 54.6879 | 24.1912 | 22.7679 | 40.5531 | 30.3238 | 1.8239 | 2.1695 | 0.7429 | -0.0071 |  |  |  | -2.893 | 35.4508 | 52.66 | 15.1851 |  | 25.2262 | 36.131 | 0.3947 | 0.3145 | 1.7836 | 0.8699 | -3.4363 | 196.6754 | 192.9251 | 143.7302 | 161.6459 | 132.826 | 119.0573 | 104.2421 | 178.7649 | 154.7965 | 195.7335 | 211.4367 | 194.6565 | 159.8483 | 154.7184 | 189.0038 | 211.9195 | 217.77 |  |  | 133.0911 |  | 229.1478 | 114.9149 | 154.1872 | 188.6075 | 199.9516 | 182.0551 | 178.6931 | 168.3946 | 205.4584 | 221.1399 | 227.0146 | 163.8252 | 97.2543 | 136.3154 | 162.5382 | 182.5625 | 138.4411 | 168.8194 | 155.9671 | 260.4435 | 121.6491 | 170.7742 | 211.8122 | 228.6813 | 259.958 | 115.8865 | 149.7498 | 181.1108 | 194.421 | 186.0482 | 83.3004 | 96.5105 | 133.314 | 162.8284 | 182.3796 | 144.6691 |  | 126.0842 | 228.3945 |  | 117.7183 | 156.0543 | 193.1314 | 209.8204 | 199.9177 | 139.0457 | 166.903 | 201.3311 | 207.452 | 184.7569 | 93.8442 | 106.3949 | 131.2369 | 163.8993 | 188.4886 | 205.6501 | 126.8661 | 116.6719 | 117.9275 | 142.4883 | 183.2734 | 215.6627 | 224.0624 | 205.0134 |  |  |  |  | 80.5378 | 83.7 | 158.8987 | 84.4809 | 165.5821 | 91.6358 | 36.5303 | 36.9322 | 34.8001 | 32.2741 | 33.524 | 34.8299 | 32.4022 | 34.0238 | 77.5118 | 92.7757 | 87.5514 | 77.2728 | 199.3643 |  |  | 139.8008 |  | 127.9635 | 92.5061 | 119.7332 | 91.4747 | 185.2787 | 171.2191 | 216.3109 | 199.5303 | 210.8857 | 180.1507 | 222.8957 | 244.4908 | 247.1375 | 220.5492 | 140.5782 | 116.2456 | 170.5062 | 129.9966 | 171.6954 | 164.0246 | 200.6621 | 124.8847 | 197.5401 | 181.5334 | 189.625 | 229.0517 |  | 175.9913 | 96.8124 | 136.5796 | 168.3588 | 190.485 | 144.5768 | 149.4852 | 130.158 |  | 139.4034 | 173.1167 | 215.6731 | 232.6888 | 218.8848 | 118.7738 | 164.3672 | 208.1003 | 226.5808 | 215.9118 | 86.3546 | 98.5004 | 134.8975 | 167.4255 | 192.6795 | 121.0102 | 177.6574 | 108.7376 | 179.5329 | 113.3074 | 129.2828 | 170.4139 | 205.9133 | 225.4767 | 248.6026 | 136.4169 | 176.5915 | 218.5932 | 233.4878 | 213.6996 | 95.9696 | 109.2841 | 139.0771 | 172.8096 | 197.862 | 87.5889 | 117.0001 | 132.2287 | 124.775 | 130.093 | 206.264 | 167.6764 | 220.6433 | 205.7928 | 156.2704 |  |  |  | 80.2532 | 87.7772 | 82.6887 | 168.0762 | 87.1245 | 142.1056 |  | 87.8352 | 82.7439 | 84.6803 | 60.6007 | 104.4473 | 115.7417 |  | 176.3966 | 204.143 | 198.6802 | 392.6384 | 535.2345 | 509.9621 | 362.1833 | [23 empty] | 83.777 | 522.5983 | 121.5775 | 190.2698
16:55 | 12531 |  |  | 19.7158 | 51.3093 | 54.6623 | 24.3364 | 22.7871 | 40.4493 | 30.2952 | 1.8212 | 2.1691 | 0.7394 | -0.0081 |  |  |  | -3.089 | 35.4613 | 52.6291 | 15.141 |  | 25.2185 | 36.1889 | 0.3951 | 0.3158 | 1.7826 | 0.8704 | -4.5274 | 196.6571 | 192.9084 | 143.7183 | 161.6369 | 132.8183 | 119.0484 | 104.2391 | 178.7522 | 154.786 | 195.7159 | 211.41 | 194.6322 | 159.845 | 154.7032 | 188.9917 | 211.8954 | 217.7347 |  |  | 133.0827 |  | 229.1251 | 114.9124 | 154.1868 | 188.5933 | 199.935 | 182.0439 | 178.6865 | 168.394 | 205.4467 | 221.1229 | 227.0299 | 163.8125 | 97.2479 | 136.3086 | 162.5306 | 182.5517 | 138.4233 | 168.8049 | 155.9484 | 260.405 | 121.6496 | 170.7621 | 211.799 | 228.6591 | 259.9218 | 115.8882 | 149.7477 | 181.1022 | 194.4152 | 186.0345 | 83.2979 | 96.5171 | 133.3169 | 162.8286 | 182.3718 | 144.6752 |  | 126.0815 | 228.367 |  | 117.7163 | 156.0556 | 193.1186 | 209.8125 | 199.904 | 139.0606 | 166.8984 | 201.3206 | 207.4304 | 184.7503 | 93.8529 | 106.3919 | 131.2269 | 163.8993 | 188.4687 | 205.6295 | 126.857 | 116.6601 | 117.9163 | 142.4903 | 183.267 | 215.6457 | 224.0433 | 204.9942 |  |  |  |  | 80.5322 | 83.6901 | 158.8795 | 84.4492 | 165.5585 | 91.632 | 36.5421 | 36.8831 | 34.8712 | 32.2636 | 33.7597 | 34.8589 | 31.9226 | 32.9512 | 77.5085 | 92.7683 | 87.5508 | 77.2638 | 199.3491 |  |  | 139.7859 |  | 127.9529 | 92.5074 | 119.7284 | 91.4699 | 185.2701 | 171.214 | 216.2926 | 199.5139 | 210.8737 | 180.1486 | 222.8862 | 244.4802 | 247.1198 | 220.5359 | 140.5625 | 116.2435 | 170.4773 | 129.9918 | 171.6938 | 164.0266 | 200.6537 | 124.8858 | 197.5284 | 181.5246 | 189.6293 | 229.039 |  | 175.9831 | 96.8113 | 136.5737 | 168.3516 | 190.4675 | 144.568 | 149.4756 | 130.1548 |  | 139.4023 | 173.1159 | 215.6724 | 232.671 | 218.8573 | 118.7686 | 164.364 | 208.0817 | 226.5674 | 215.8973 | 86.3576 | 98.506 | 134.8986 | 167.4266 | 192.671 | 120.9923 | 177.6693 | 108.7312 | 179.5536 | 113.2944 | 129.2896 | 170.4202 | 205.9102 | 225.4681 | 248.5869 | 136.4007 | 176.5896 | 218.5613 | 233.4578 | 213.6718 | 95.9649 | 109.2799 | 139.0802 | 172.8028 | 197.84 | 87.5759 | 116.9897 | 132.2167 | 124.7642 | 130.0821 | 206.2529 | 167.674 | 220.6168 | 205.77 | 156.2711 |  |  |  | 80.2442 | 87.7592 | 82.6826 | 168.0629 | 87.1078 | 142.1056 |  | 87.8315 | 82.7376 | 84.6669 | 60.606 | 104.4406 | 115.7519 |  | 176.3882 | 204.1239 | 198.7886 | 392.0869 | 534.8824 | 509.5583 | 361.8469 | [23 empty] | 83.768 | 522.2204 | 121.5316 | 190.256
16:55 | 12532 |  |  | 19.7313 | 51.3969 | 54.667 | 24.4546 | 22.7953 | 40.4508 | 30.3018 | 1.8225 | 2.1731 | 0.7395 | -0.0084 |  |  |  | -2.867 | 35.4824 | 52.6208 | 15.2203 |  | 25.2554 | 36.1162 | 0.3941 | 0.3156 | 1.7799 | 0.8703 | -4.1842 | 196.6451 | 192.8904 | 143.7132 | 161.6299 | 132.8113 | 119.0451 | 104.2408 | 178.7411 | 154.7822 | 195.712 | 211.4048 | 194.6155 | 159.841 | 154.7006 | 188.9814 | 211.8733 | 217.7189 |  |  | 133.075 |  | 229.0978 | 114.9071 | 154.1867 | 188.5898 | 199.9244 | 182.033 | 178.6772 | 168.3908 | 205.439 | 221.1117 | 226.9803 | 163.8022 | 97.2413 | 136.3154 | 162.5205 | 182.543 | 138.407 | 168.786 | 155.926 | 260.3564 | 121.6448 | 170.757 | 211.7885 | 228.6404 | 259.9044 | 115.8952 | 149.7464 | 181.0967 | 194.3972 | 186.0268 | 83.2918 | 96.5189 | 133.3212 | 162.8214 | 182.3552 | 144.656 |  | 126.0764 | 228.3413 |  | 117.7183 | 156.0456 | 193.1058 | 209.7893 | 199.888 | 139.0626 | 166.8913 | 201.3087 | 207.4121 | 184.7402 | 93.8498 | 106.3815 | 131.2144 | 163.8902 | 188.4516 | 205.6153 | 126.8464 | 116.6568 | 117.9026 | 142.4877 | 183.2625 | 215.6351 | 224.0237 | 204.98 |  |  |  |  | 80.5272 | 83.683 | 158.8691 | 84.4299 | 165.5345 | 91.625 | 36.5123 | 36.793 | 34.9373 | 32.3132 | 34.0844 | 34.882 | 31.8245 | 32.4843 | 77.4967 | 92.7601 | 87.5461 | 77.2556 | 199.333 |  |  | 139.7791 |  | 127.9519 | 92.5048 | 119.7223 | 91.469 | 185.2667 | 171.2077 | 216.2777 | 199.4985 | 210.8582 | 180.112 | 222.8777 | 244.47 | 247.1051 | 220.5202 | 140.5561 | 116.2405 | 170.4451 | 129.984 | 171.688 | 164.0375 | 200.6517 | 124.8848 | 197.5154 | 181.5167 | 189.6369 | 229.0289 |  | 175.9899 | 96.8103 | 136.5846 | 168.3459 | 190.4542 | 144.5559 | 149.4634 | 130.1542 |  | 139.3976 | 173.114 | 215.6651 | 232.6542 | 218.8415 | 118.7623 | 164.3602 | 208.0688 | 226.5562 | 215.8879 | 86.3604 | 98.5066 | 134.9057 | 167.4316 | 192.6572 | 120.9749 | 177.6687 | 108.7233 | 179.5647 | 113.2814 | 129.3005 | 170.4289 | 205.9069 | 225.4631 | 248.562 | 136.4122 | 176.5935 | 218.5634 | 233.4528 | 213.6658 | 95.9635 | 109.2832 | 139.0704 | 172.7772 | 197.8363 | 87.5744 | 116.9832 | 132.2091 | 124.7568 | 130.0844 | 206.2451 | 167.6712 | 220.6102 | 205.7645 | 156.2835 |  |  |  | 80.247 | 87.7509 | 82.6804 | 168.0665 | 87.0875 | 142.0955 |  | 87.8241 | 82.7294 | 84.6612 | 60.5935 | 104.4534 | 115.7429 |  | 176.3866 | 204.0956 | 198.7576 | 392.0452 | 534.8752 | 509.1859 | 361.5159 | [23 empty] | 83.7629 | 522.0305 | 121.6877 | 190.2411
16:55 | 12533 |  |  | 19.6648 | 51.3317 | 54.6517 | 24.3825 | 22.8367 | 40.5585 | 30.3672 | 1.8227 | 2.1745 | 0.7406 | -0.0094 |  |  |  | -2.8448 | 35.5542 | 52.5692 | 15.2725 |  | 25.2157 | 36.1058 | 0.3953 | 0.3162 | 1.7797 | 0.8696 | -4.8122 | 196.6304 | 192.8712 | 143.7097 | 161.6194 | 132.8029 | 119.0372 | 104.2353 | 178.7292 | 154.7856 | 195.7049 | 211.3986 | 194.6015 | 159.8344 | 154.7056 | 188.9625 | 211.8543 | 217.7038 |  |  | 133.0623 |  | 229.0652 | 114.8987 | 154.1816 | 188.5868 | 199.9081 | 182.0146 | 178.659 | 168.3885 | 205.4333 | 221.0963 | 226.9404 | 163.7959 | 97.2434 | 136.3224 | 162.5104 | 182.5305 | 138.3859 | 168.7656 | 155.9079 | 260.3097 | 121.6414 | 170.7494 | 211.7716 | 228.6204 | 259.8908 | 115.8836 | 149.7435 | 181.0857 | 194.3717 | 186.0124 | 83.2855 | 96.5114 | 133.316 | 162.8056 | 182.3308 | 144.6183 |  | 126.0651 | 228.3006 |  | 117.7229 | 156.0389 | 193.107 | 209.7746 | 199.8749 | 139.0691 | 166.8864 | 201.3003 | 207.3956 | 184.7304 | 93.8547 | 106.3791 | 131.2179 | 163.8813 | 188.4424 | 205.6009 | 126.8352 | 116.6518 | 117.8921 | 142.4831 | 183.2543 | 215.6214 | 224.0055 | 204.964 |  |  |  |  | 80.5121 | 83.6751 | 158.8375 | 84.4106 | 165.5026 | 91.6132 | 36.3892 | 36.5814 | 35.0003 | 32.6065 | 34.3782 | 34.8797 | 32.3373 | 32.562 | 77.485 | 92.7519 | 87.5388 | 77.2548 | 199.3125 |  |  | 139.7738 |  | 127.9564 | 92.504 | 119.721 | 91.4691 | 185.2545 | 171.21 | 216.2649 | 199.4819 | 210.8404 | 180.0898 | 222.869 | 244.4516 | 247.0834 | 220.4985 | 140.5616 | 116.2284 | 170.425 | 129.9719 | 171.6745 | 164.0381 | 200.6416 | 124.8874 | 197.5034 | 181.5121 | 189.6288 | 229.0146 |  | 175.9889 | 96.8104 | 136.5867 | 168.3427 | 190.4509 | 144.5478 | 149.4513 | 130.1457 |  | 139.403 | 173.1093 | 215.6509 | 232.6372 | 218.8332 | 118.7654 | 164.3598 | 208.0707 | 226.5396 | 215.8725 | 86.3646 | 98.5019 | 134.9143 | 167.4289 | 192.6509 | 120.9593 | 177.6671 | 108.712 | 179.5817 | 113.2756 | 129.2925 | 170.4279 | 205.8941 | 225.4442 | 248.5483 | 136.4057 | 176.5821 | 218.557 | 233.4399 | 213.653 | 95.9528 | 109.273 | 139.0561 | 172.7637 | 197.8138 | 87.5721 | 116.9783 | 132.1987 | 124.758 | 130.1063 | 206.2425 | 167.6717 | 220.6143 | 205.7683 | 156.2859 |  |  |  | 80.2388 | 87.7355 | 82.6757 | 168.0841 | 87.0714 | 142.0872 |  | 87.8174 | 82.7245 | 84.6656 | 60.6091 | 104.4369 | 115.7393 |  | 176.3614 | 204.034 | 198.7395 | 392.1129 | 534.8348 | 509.8237 | 361.8756 | [23 empty] | 83.7556 | 522.3292 | 121.6997 | 190.1977
16:55 | 12534 |  |  | 19.6304 | 51.3457 | 54.7436 | 24.3168 | 22.8137 | 40.5208 | 30.3567 | 1.8226 | 2.1724 | 0.7403 | -0.0064 |  |  |  | -2.8565 | 35.4813 | 52.5582 | 15.2024 |  | 25.2423 | 35.983 | 0.3947 | 0.3198 | 1.778 | 0.871 | -4.0921 | 196.6029 | 192.8463 | 143.6962 | 161.6022 | 132.7893 | 119.0244 | 104.2271 | 178.7096 | 154.7853 | 195.681 | 211.3768 | 194.5868 | 159.8196 | 154.6976 | 188.9643 | 211.8449 | 217.6967 |  |  | 133.0522 |  | 229.0323 | 114.8918 | 154.1825 | 188.5783 | 199.8952 | 182.0041 | 178.6472 | 168.3786 | 205.4227 | 221.0743 | 226.9391 | 163.7887 | 97.2455 | 136.3153 | 162.5131 | 182.5172 | 138.3644 | 168.7528 | 155.8999 | 260.275 | 121.64 | 170.7489 | 211.7567 | 228.6118 | 259.8641 | 115.8779 | 149.7361 | 181.067 | 194.3593 | 186.0011 | 83.2863 | 96.5085 | 133.3115 | 162.7937 | 182.3218 | 144.5975 |  | 126.055 | 228.2701 |  | 117.7288 | 156.0427 | 193.1053 | 209.7596 | 199.8609 | 139.0709 | 166.8827 | 201.2874 | 207.3819 | 184.7178 | 93.8628 | 106.385 | 131.225 | 163.8712 | 188.4309 | 205.5812 | 126.8214 | 116.6413 | 117.882 | 142.4857 | 183.2467 | 215.6048 | 223.9874 | 204.9472 |  |  |  |  | 80.5061 | 83.6704 | 158.8057 | 84.3942 | 165.4868 | 91.6144 | 36.2945 | 36.3293 | 35.034 | 32.7039 | 34.4824 | 34.8738 | 32.8814 | 32.6561 | 77.4745 | 92.7406 | 87.5294 | 77.2443 | 199.2906 |  |  | 139.7603 |  | 127.9474 | 92.5079 | 119.7159 | 91.4645 | 185.2483 | 171.2142 | 216.2501 | 199.4731 | 210.8293 | 180.0777 | 222.8587 | 244.4361 | 247.0665 | 220.4878 | 140.5519 | 116.2169 | 170.4262 | 129.9583 | 171.6703 | 164.0326 | 200.636 | 124.8891 | 197.497 | 181.5053 | 189.6251 | 229.0119 |  | 175.9957 | 96.8109 | 136.5877 | 168.3446 | 190.442 | 144.5431 | 149.4437 | 130.1393 |  | 139.4041 | 173.1155 | 215.6461 | 232.6304 | 218.8189 | 118.775 | 164.3536 | 208.0567 | 226.5186 | 215.8513 | 86.3677 | 98.5007 | 134.9185 | 167.4216 | 192.6431 | 120.9474 | 177.6522 | 108.7036 | 179.6045 | 113.2727 | 129.2923 | 170.4271 | 205.8915 | 225.4317 | 248.5385 | 136.4061 | 176.5867 | 218.5375 | 233.419 | 213.6279 | 95.949 | 109.2608 | 139.0655 | 172.7773 | 197.7944 | 87.5684 | 116.9681 | 132.1822 | 124.7557 | 130.1079 | 206.234 | 167.6708 | 220.6031 | 205.7647 | 156.2736 |  |  |  | 80.2324 | 87.7271 | 82.6722 | 168.0959 | 87.0343 | 142.081 |  | 87.8045 | 82.7147 | 84.6452 | 60.6138 | 104.435 | 115.7292 |  | 176.3066 | 203.9723 | 198.6806 | 392.1025 | 534.7395 | 509.1691 | 361.7461 | [23 empty] | 83.7466 | 521.9543 | 121.6015 | 190.1395
16:55 | 12535 |  |  | 19.7129 | 51.3252 | 54.78 | 24.2985 | 22.8108 | 40.6006 | 30.2635 | 1.8246 | 2.1701 | 0.738 | -0.0084 |  |  |  | -3.1155 | 35.4709 | 52.5357 | 15.1019 |  | 25.2476 | 35.9523 | 0.3958 | 0.3171 | 1.7785 | 0.8691 | -5.9757 | 196.5823 | 192.8269 | 143.6869 | 161.5931 | 132.7809 | 119.0189 | 104.2247 | 178.7136 | 154.7863 | 195.6678 | 211.3628 | 194.5746 | 159.8133 | 154.687 | 188.9628 | 211.8278 | 217.6861 |  |  | 133.041 |  | 229.0012 | 114.9059 | 154.1854 | 188.568 | 199.8875 | 181.9923 | 178.6444 | 168.3694 | 205.4096 | 221.0547 | 226.9145 | 163.7842 | 97.2444 | 136.3187 | 162.5172 | 182.5159 | 138.3565 | 168.7441 | 155.8925 | 260.2409 | 121.6397 | 170.7562 | 211.7539 | 228.6038 | 259.8342 | 115.8864 | 149.7338 | 181.0518 | 194.3463 | 185.9864 | 83.2918 | 96.5125 | 133.3162 | 162.8005 | 182.3235 | 144.5799 |  | 126.0477 | 228.2396 |  | 117.7282 | 156.0439 | 193.0962 | 209.7388 | 199.843 | 139.0579 | 166.877 | 201.2761 | 207.3639 | 184.705 | 93.8604 | 106.3886 | 131.2257 | 163.866 | 188.4152 | 205.5564 | 126.8155 | 116.6302 | 117.8688 | 142.4837 | 183.2391 | 215.5992 | 223.9767 | 204.9401 |  |  |  |  | 80.5114 | 83.6693 | 158.8203 | 84.4077 | 165.4919 | 91.6238 | 36.2758 | 36.3065 | 34.9857 | 32.8738 | 34.368 | 34.8545 | 33.2015 | 32.7514 | 77.4691 | 92.7328 | 87.521 | 77.2354 | 199.2693 |  |  | 139.7545 |  | 127.9407 | 92.5102 | 119.7106 | 91.4607 | 185.2474 | 171.2201 | 216.2361 | 199.4668 | 210.8184 | 180.0718 | 222.8515 | 244.4177 | 247.0494 | 220.4779 | 140.5041 | 116.2165 | 170.3969 | 129.943 | 171.6676 | 164.0388 | 200.6357 | 124.8909 | 197.4795 | 181.4958 | 189.6301 | 229.0051 |  | 175.9947 | 96.8053 | 136.5912 | 168.3507 | 190.4336 | 144.5339 | 149.4313 | 130.132 |  | 139.4004 | 173.1254 | 215.6359 | 232.6363 | 218.8084 | 118.7777 | 164.3529 | 208.0444 | 226.4997 | 215.8306 | 86.3683 | 98.5075 | 134.9188 | 167.4281 | 192.6305 | 120.9356 | 177.6384 | 108.6989 | 179.6262 | 113.2695 | 129.3096 | 170.4363 | 205.8926 | 225.4255 | 248.5278 | 136.4311 | 176.6004 | 218.5322 | 233.4067 | 213.6192 | 95.9513 | 109.2655 | 139.0752 | 172.7897 | 197.7913 | 87.5672 | 116.9653 | 132.1635 | 124.7572 | 130.1137 | 206.2256 | 167.6709 | 220.5909 | 205.7513 | 156.2686 |  |  |  | 80.2222 | 87.7232 | 82.6704 | 168.105 | 87.0288 | 142.0712 |  | 87.8101 | 82.7152 | 84.6441 | 60.6346 | 104.4485 | 115.7428 |  | 176.3041 | 203.9901 | 198.6546 | 391.8012 | 534.3259 | 509.0157 | 361.286 | [23 empty] | 83.7457 | 521.6708 | 121.4953 | 190.1471
16:55 | 12536 |  |  | 19.7716 | 51.3492 | 54.7249 | 24.3142 | 22.8341 | 40.6345 | 30.3352 | 1.8264 | 2.1711 | 0.737 | -0.0073 |  |  |  | -3.2134 | 35.3796 | 52.5649 | 15.1071 |  | 25.2806 | 36.0975 | 0.3956 | 0.3158 | 1.7752 | 0.8688 | -4.8559 | 196.5683 | 192.8097 | 143.6776 | 161.5833 | 132.7711 | 119.014 | 104.217 | 178.7109 | 154.7706 | 195.6532 | 211.3412 | 194.5539 | 159.8076 | 154.6597 | 188.951 | 211.7939 | 217.6579 |  |  | 133.0297 |  | 228.9714 | 114.9102 | 154.1736 | 188.5508 | 199.8661 | 181.9758 | 178.6327 | 168.3691 | 205.397 | 221.049 | 226.891 | 163.7901 | 97.2516 | 136.3335 | 162.5151 | 182.519 | 138.3492 | 168.7404 | 155.8833 | 260.2045 | 121.6449 | 170.7608 | 211.756 | 228.5869 | 259.7821 | 115.8863 | 149.7339 | 181.052 | 194.3305 | 185.9709 | 83.3023 | 96.5158 | 133.3226 | 162.8046 | 182.3189 | 144.5758 |  | 126.0384 | 228.2072 |  | 117.7295 | 156.0419 | 193.0863 | 209.7319 | 199.8286 | 139.0473 | 166.8751 | 201.2653 | 207.3443 | 184.6909 | 93.8645 | 106.3904 | 131.2258 | 163.8578 | 188.3994 | 205.539 | 126.8108 | 116.6203 | 117.861 | 142.4817 | 183.2467 | 215.5819 | 223.9657 | 204.922 |  |  |  |  | 80.506 | 83.6597 | 158.8243 | 84.407 | 165.4872 | 91.6209 | 36.372 | 36.3631 | 34.8592 | 33.1584 | 34.3159 | 34.7703 | 33.1853 | 33.2154 | 77.4595 | 92.722 | 87.5099 | 77.2337 | 199.2411 |  |  | 139.7477 |  | 127.9317 | 92.5043 | 119.7034 | 91.4557 | 185.228 | 171.2159 | 216.2133 | 199.4481 | 210.7991 | 180.081 | 222.8401 | 244.3985 | 247.0343 | 220.4568 | 140.4415 | 116.214 | 170.3375 | 129.9308 | 171.65 | 164.0441 | 200.6276 | 124.8884 | 197.4607 | 181.4891 | 189.6317 | 228.9847 |  | 175.9891 | 96.804 | 136.5901 | 168.3446 | 190.4309 | 144.519 | 149.4137 | 130.1225 |  | 139.3975 | 173.1261 | 215.6295 | 232.6303 | 218.8056 | 118.7789 | 164.3549 | 208.042 | 226.4911 | 215.8195 | 86.3674 | 98.5133 | 134.9276 | 167.4242 | 192.6191 | 120.922 | 177.6371 | 108.6958 | 179.6427 | 113.2617 | 129.3106 | 170.4404 | 205.8849 | 225.4148 | 248.5138 | 136.4388 | 176.5928 | 218.536 | 233.394 | 213.6108 | 95.9517 | 109.2741 | 139.056 | 172.7684 | 197.7799 | 87.562 | 116.9604 | 132.1438 | 124.7541 | 130.1127 | 206.2078 | 167.6662 | 220.5717 | 205.7272 | 156.2672 |  |  |  | 80.2054 | 87.7015 | 82.6593 | 168.1019 | 87.0821 | 142.0531 |  | 87.8008 | 82.7059 | 84.6395 | 60.6227 | 104.4646 | 115.7398 |  | 176.2829 | 203.9854 | 198.6139 | 391.7284 | 534.6149 | 509.2315 | 361.3726 | [23 empty] | 83.7348 | 521.9232 | 121.554 | 190.1342
16:55 | 12537 |  |  | 19.6963 | 51.5126 | 54.6986 | 24.4203 | 22.771 | 40.585 | 30.3378 | 1.825 | 2.1724 | 0.7417 | -0.0071 |  |  |  | -3.2051 | 35.4805 | 52.5066 | 15.135 |  | 25.2117 | 36.0497 | 0.3972 | 0.3172 | 1.775 | 0.8704 | -4.8961 | 196.5489 | 192.7838 | 143.6627 | 161.5615 | 132.7624 | 119.0007 | 104.2083 | 178.69 | 154.7538 | 195.6392 | 211.3156 | 194.5366 | 159.7999 | 154.6356 | 188.9284 | 211.7586 | 217.6334 |  |  | 133.0167 |  | 228.9373 | 114.9061 | 154.1654 | 188.5383 | 199.8495 | 181.9599 | 178.6162 | 168.3686 | 205.3824 | 221.0319 | 226.875 | 163.7747 | 97.2479 | 136.3222 | 162.502 | 182.5086 | 138.3268 | 168.7269 | 155.8622 | 260.1608 | 121.6433 | 170.7452 | 211.7354 | 228.5689 | 259.714 | 115.8804 | 149.7255 | 181.0436 | 194.3141 | 185.9533 | 83.2983 | 96.5137 | 133.3093 | 162.7873 | 182.3051 | 144.5533 |  | 126.0238 | 228.1679 |  | 117.7326 | 156.0422 | 193.0759 | 209.7245 | 199.8142 | 139.0389 | 166.8685 | 201.2499 | 207.3246 | 184.6755 | 93.876 | 106.3865 | 131.2252 | 163.8452 | 188.3829 | 205.529 | 126.8028 | 116.6208 | 117.8569 | 142.484 | 183.2446 | 215.5685 | 223.9464 | 204.9017 |  |  |  |  | 80.4944 | 83.6497 | 158.8119 | 84.395 | 165.4684 | 91.6084 | 36.472 | 36.1762 | 34.7612 | 33.2834 | 34.4192 | 34.6638 | 33.0109 | 33.775 | 77.4579 | 92.7143 | 87.5011 | 77.2335 | 199.216 |  |  | 139.7416 |  | 127.92 | 92.4988 | 119.6972 | 91.4552 | 185.2078 | 171.2112 | 216.1977 | 199.4247 | 210.7775 | 180.0919 | 222.8254 | 244.3805 | 247.0197 | 220.4305 | 140.3783 | 116.2031 | 170.2873 | 129.9171 | 171.6392 | 164.0394 | 200.6208 | 124.8835 | 197.4484 | 181.4792 | 189.629 | 228.969 |  | 175.9827 | 96.8095 | 136.6038 | 168.3393 | 190.4218 | 144.5078 | 149.4012 | 130.1127 |  | 139.3952 | 173.1298 | 215.6429 | 232.6131 | 218.7965 | 118.7816 | 164.3475 | 208.0296 | 226.4811 | 215.8038 | 86.367 | 98.5076 | 134.9288 | 167.4088 | 192.6057 | 120.9044 | 177.6374 | 108.6799 | 179.6562 | 113.2467 | 129.3154 | 170.4437 | 205.8784 | 225.4078 | 248.49 | 136.4451 | 176.5927 | 218.5404 | 233.3861 | 213.6048 | 95.9608 | 109.284 | 139.0522 | 172.761 | 197.7735 | 87.5579 | 116.9522 | 132.1244 | 124.7486 | 130.1127 | 206.2038 | 167.6736 | 220.5553 | 205.7147 | 156.2693 |  |  |  | 80.201 | 87.6912 | 82.6516 | 168.0958 | 87.1106 | 142.0219 |  | 87.7892 | 82.6843 | 84.6186 | 60.6103 | 104.449 | 115.7381 |  | 176.2588 | 203.9692 | 198.5558 | 391.3651 | 533.7034 | 508.4548 | 361.0994 | [23 empty] | 83.7225 | 521.0791 | 121.56 | 190.114
16:55 | 12538 |  |  | 19.6727 | 51.458 | 54.7474 | 24.3454 | 22.7953 | 40.5329 | 30.2791 | 1.8263 | 2.1697 | 0.7408 | -0.0088 |  |  |  | -3.2019 | 35.4343 | 52.5157 | 15.0984 |  | 25.302 | 36.0696 | 0.3962 | 0.3147 | 1.7725 | 0.8695 | -6.1483 | 196.5316 | 192.7636 | 143.6557 | 161.5481 | 132.7592 | 118.9938 | 104.2087 | 178.6684 | 154.7544 | 195.6244 | 211.2989 | 194.5238 | 159.794 | 154.6367 | 188.9267 | 211.7417 | 217.6135 |  |  | 132.9972 |  | 228.902 | 114.8977 | 154.1545 | 188.5238 | 199.8276 | 181.9334 | 178.6025 | 168.3598 | 205.365 | 221.0105 | 226.8527 | 163.7593 | 97.2446 | 136.3181 | 162.497 | 182.4968 | 138.3077 | 168.7098 | 155.8412 | 260.1196 | 121.6347 | 170.7376 | 211.7182 | 228.555 | 259.6692 | 115.8817 | 149.7152 | 181.0294 | 194.2992 | 185.9405 | 83.2894 | 96.5044 | 133.3018 | 162.7745 | 182.2845 | 144.5342 |  | 126.0117 | 228.1303 |  | 117.7327 | 156.0436 | 193.0696 | 209.7126 | 199.8064 | 139.031 | 166.8638 | 201.2325 | 207.3122 | 184.6595 | 93.8857 | 106.3878 | 131.2228 | 163.8425 | 188.3761 | 205.5161 | 126.7933 | 116.613 | 117.846 | 142.4813 | 183.2334 | 215.562 | 223.9284 | 204.8886 |  |  |  |  | 80.4919 | 83.6394 | 158.8078 | 84.4039 | 165.449 | 91.5985 | 36.4424 | 35.4389 | 34.6376 | 33.3102 | 34.4817 | 34.5982 | 32.7912 | 34.3036 | 77.4525 | 92.6991 | 87.4853 | 77.2222 | 199.1989 |  |  | 139.7326 |  | 127.9176 | 92.4965 | 119.6981 | 91.4575 | 185.195 | 171.2116 | 216.1859 | 199.4081 | 210.7623 | 180.0848 | 222.815 | 244.3605 | 247.0021 | 220.4007 | 140.3369 | 116.1961 | 170.254 | 129.8976 | 171.6329 | 164.0367 | 200.6056 | 124.8851 | 197.4336 | 181.4664 | 189.6274 | 228.957 |  | 175.9732 | 96.8129 | 136.6078 | 168.3428 | 190.4159 | 144.4999 | 149.3953 | 130.1057 |  | 139.3962 | 173.1368 | 215.6376 | 232.599 | 218.7866 | 118.78 | 164.3468 | 208.0141 | 226.4564 | 215.7806 | 86.3764 | 98.5087 | 134.9295 | 167.4089 | 192.5962 | 120.8996 | 177.6372 | 108.6694 | 179.6716 | 113.2424 | 129.3238 | 170.4425 | 205.8736 | 225.3909 | 248.473 | 136.4352 | 176.5853 | 218.5136 | 233.3615 | 213.5856 | 95.963 | 109.2875 | 139.0555 | 172.7639 | 197.7642 | 87.5509 | 116.9444 | 132.103 | 124.7419 | 130.1135 | 206.1934 | 167.6675 | 220.5364 | 205.6948 | 156.251 |  |  |  | 80.2039 | 87.6893 | 82.6553 | 168.0919 | 87.1232 | 141.9976 |  | 87.7806 | 82.6825 | 84.6163 | 60.61 | 104.4401 | 115.7372 |  | 176.2521 | 203.9359 | 198.5546 | 391.4687 | 534.0213 | 508.8266 | 361.3054 | [23 empty] | 83.7199 | 521.424 | 121.5147 | 190.094
16:55 | 12539 |  |  | 19.6018 | 51.4272 | 54.6961 | 24.3247 | 22.8036 | 40.5538 | 30.2299 | 1.8269 | 2.1699 | 0.7402 | -0.0107 |  |  |  | -3.0523 | 35.4536 | 52.4257 | 15.0876 |  | 25.1984 | 36.0428 | 0.3958 | 0.315 | 1.7685 | 0.8705 | -5.4666 | 196.5106 | 192.7413 | 143.6472 | 161.536 | 132.7517 | 118.9917 | 104.2025 | 178.6558 | 154.7542 | 195.6135 | 211.2835 | 194.5083 | 159.7818 | 154.6197 | 188.9178 | 211.7193 | 217.5983 |  |  | 132.9815 |  | 228.8667 | 114.8877 | 154.1424 | 188.5092 | 199.8021 | 181.9146 | 178.5889 | 168.3474 | 205.3463 | 221.0006 | 226.8409 | 163.7605 | 97.2483 | 136.3278 | 162.4957 | 182.4911 | 138.3039 | 168.6994 | 155.8378 | 260.085 | 121.6395 | 170.745 | 211.715 | 228.5414 | 259.6427 | 115.8838 | 149.7092 | 181.0246 | 194.2875 | 185.9298 | 83.2911 | 96.5023 | 133.3129 | 162.7737 | 182.2729 | 144.5191 |  | 126.0039 | 228.1028 |  | 117.7327 | 156.038 | 193.06 | 209.6938 | 199.7954 | 139.0135 | 166.8528 | 201.2165 | 207.3016 | 184.6432 | 93.8816 | 106.383 | 131.2205 | 163.8369 | 188.3608 | 205.4923 | 126.7803 | 116.5985 | 117.8366 | 142.4796 | 183.2289 | 215.5545 | 223.9137 | 204.8701 |  |  |  |  | 80.4876 | 83.6256 | 158.8049 | 84.4136 | 165.433 | 91.6015 | 36.3494 | 34.793 | 34.2022 | 33.4011 | 34.3316 | 34.6022 | 32.4687 | 34.7206 | 77.4404 | 92.6821 | 87.4789 | 77.2128 | 199.1824 |  |  | 139.7208 |  | 127.9122 | 92.4942 | 119.6949 | 91.4532 | 185.194 | 171.2024 | 216.1599 | 199.3943 | 210.748 | 180.0777 | 222.8061 | 244.3467 | 246.9917 | 220.3746 | 140.3358 | 116.1899 | 170.2363 | 129.8824 | 171.6293 | 164.0414 | 200.5956 | 124.8864 | 197.4214 | 181.4591 | 189.6212 | 228.9416 |  | 175.965 | 96.806 | 136.6024 | 168.3398 | 190.4013 | 144.4917 | 149.3806 | 130.0967 |  | 139.3899 | 173.129 | 215.6093 | 232.5822 | 218.7801 | 118.7813 | 164.3499 | 208.0087 | 226.4416 | 215.7754 | 86.3871 | 98.5196 | 134.9394 | 167.4179 | 192.5882 | 120.9064 | 177.6403 | 108.6737 | 179.6897 | 113.247 | 129.3242 | 170.4414 | 205.8664 | 225.3709 | 248.4574 | 136.4336 | 176.585 | 218.4963 | 233.3415 | 213.5653 | 95.9526 | 109.2854 | 139.0478 | 172.7481 | 197.746 | 87.5417 | 116.9351 | 132.0858 | 124.7357 | 130.1107 | 206.1793 | 167.6619 | 220.5249 | 205.68 | 156.2277 |  |  |  | 80.2031 | 87.6787 | 82.6562 | 168.0777 | 87.1519 | 141.9866 |  | 87.7624 | 82.671 | 84.6117 | 60.6045 | 104.4355 | 115.7238 |  | 176.2326 | 203.8959 | 198.5432 | 391.8323 | 534.3102 | 508.9799 | 361.4544 | [23 empty] | 83.712 | 521.6451 | 121.4379 | 190.0642
16:55 | 12540 |  |  | 19.6215 | 51.3836 | 54.7524 | 24.3574 | 22.8081 | 40.5329 | 30.2067 | 1.8266 | 2.1711 | 0.7416 | -0.0089 |  |  |  | -3.0539 | 35.4004 | 52.4889 | 15.144 |  | 25.2446 | 36.0853 | 0.3963 | 0.3161 | 1.7702 | 0.8698 | -3.7742 | 196.4888 | 192.7184 | 143.6346 | 161.524 | 132.743 | 118.9831 | 104.1906 | 178.653 | 154.7588 | 195.6107 | 211.2682 | 194.4941 | 159.772 | 154.6077 | 188.9045 | 211.6963 | 217.5931 |  |  | 132.9788 |  | 228.8413 | 114.8991 | 154.1511 | 188.4985 | 199.7911 | 181.9081 | 178.5876 | 168.3358 | 205.3371 | 220.9786 | 226.8346 | 163.7473 | 97.2446 | 136.3219 | 162.4859 | 182.4767 | 138.2894 | 168.6802 | 155.8216 | 260.0447 | 121.6374 | 170.7371 | 211.7023 | 228.525 | 259.6414 | 115.8838 | 149.7089 | 181.0167 | 194.2761 | 185.9141 | 83.2924 | 96.5043 | 133.3203 | 162.7788 | 182.2727 | 144.4992 |  | 125.9974 | 228.0784 |  | 117.7289 | 156.0289 | 193.045 | 209.6744 | 199.7711 | 139.005 | 166.8349 | 201.1962 | 207.2779 | 184.6273 | 93.8806 | 106.3725 | 131.2128 | 163.8241 | 188.3398 | 205.4679 | 126.7631 | 116.5872 | 117.8274 | 142.4783 | 183.2184 | 215.5419 | 223.8978 | 204.8557 |  |  |  |  | 80.4748 | 83.6174 | 158.7977 | 84.413 | 165.4194 | 91.5955 | 36.2439 | 34.8789 | 33.9339 | 33.5076 | 34.1575 | 34.6761 | 32.3115 | 35.0039 | 77.4366 | 92.687 | 87.4776 | 77.2078 | 199.1704 |  |  | 139.7135 |  | 127.9075 | 92.4922 | 119.6877 | 91.4515 | 185.2018 | 171.1971 | 216.1388 | 199.3759 | 210.7331 | 180.0716 | 222.8009 | 244.3404 | 246.9898 | 220.351 | 140.3605 | 116.1819 | 170.2254 | 129.8787 | 171.6392 | 164.0483 | 200.5945 | 124.8874 | 197.4155 | 181.4523 | 189.6255 | 228.9213 |  | 175.9454 | 96.8105 | 136.6106 | 168.3365 | 190.3869 | 144.4805 | 149.362 | 130.0806 |  | 139.3796 | 173.1266 | 215.5947 | 232.5672 | 218.7516 | 118.7815 | 164.344 | 208.0036 | 226.4309 | 215.766 | 86.3836 | 98.5205 | 134.94 | 167.4172 | 192.5755 | 120.8941 | 177.6412 | 108.6662 | 179.7033 | 113.2431 | 129.3271 | 170.44 | 205.8614 | 225.3516 | 248.4412 | 136.4411 | 176.5827 | 218.5027 | 233.3299 | 213.5519 | 95.9568 | 109.2833 | 139.0313 | 172.7255 | 197.7325 | 87.5379 | 116.9263 | 132.0685 | 124.73 | 130.1118 | 206.1743 | 167.6633 | 220.5103 | 205.6654 | 156.2189 |  |  |  | 80.1933 | 87.6662 | 82.652 | 168.0573 | 87.1775 | 141.9767 |  | 87.7657 | 82.6701 | 84.6066 | 60.6054 | 104.4574 | 115.7294 |  | 176.242 | 203.8878 | 198.5513 | 391.4323 | 533.6623 | 508.4059 | 360.8985 | [23 empty] | 83.7058 | 521.0341 | 121.4916 | 190.0649
16:55 | 12541 |  |  | 19.6335 | 51.4724 | 54.8344 | 24.3227 | 22.8181 | 40.5445 | 30.2483 | 1.8272 | 2.1694 | 0.7434 | -0.0082 |  |  |  | -3.0636 | 35.376 | 52.4722 | 15.0924 |  | 25.2319 | 36.1112 | 0.3944 | 0.3134 | 1.7678 | 0.8681 | -4.0637 | 196.4699 | 192.6991 | 143.6257 | 161.5097 | 132.7292 | 118.975 | 104.187 | 178.6494 | 154.748 | 195.5969 | 211.2456 | 194.4713 | 159.7656 | 154.6028 | 188.9162 | 211.692 | 217.5839 |  |  | 132.9759 |  | 228.82 | 114.9115 | 154.1555 | 188.4948 | 199.7846 | 181.901 | 178.5786 | 168.3353 | 205.3411 | 220.952 | 226.8236 | 163.7329 | 97.242 | 136.3244 | 162.485 | 182.4652 | 138.2747 | 168.6622 | 155.8011 | 260.0017 | 121.6311 | 170.7297 | 211.6891 | 228.5108 | 259.6802 | 115.8834 | 149.7072 | 181.0044 | 194.26 | 185.8948 | 83.289 | 96.5049 | 133.323 | 162.7749 | 182.2634 | 144.4848 |  | 125.9843 | 228.0475 |  | 117.7267 | 156.0326 | 193.036 | 209.6637 | 199.7538 | 139.0149 | 166.8308 | 201.1832 | 207.2638 | 184.6169 | 93.8875 | 106.3772 | 131.2079 | 163.8216 | 188.3276 | 205.4535 | 126.7574 | 116.5824 | 117.8177 | 142.4795 | 183.2151 | 215.5299 | 223.8874 | 204.8485 |  |  |  |  | 80.4637 | 83.609 | 158.7748 | 84.3985 | 165.4167 | 91.5905 | 36.1651 | 35.0946 | 34.1246 | 33.6692 | 34.1488 | 34.729 | 32.3571 | 35.1989 | 77.4309 | 92.683 | 87.4644 | 77.2018 | 199.1601 |  |  | 139.7096 |  | 127.9002 | 92.4949 | 119.6868 | 91.451 | 185.1936 | 171.1995 | 216.1242 | 199.36 | 210.7203 | 180.0396 | 222.793 | 244.3157 | 246.9738 | 220.3209 | 140.392 | 116.1741 | 170.2266 | 129.866 | 171.6339 | 164.0451 | 200.5844 | 124.8877 | 197.3975 | 181.443 | 189.6241 | 228.902 |  | 175.9255 | 96.8222 | 136.6172 | 168.3323 | 190.3823 | 144.4674 | 149.3515 | 130.0643 |  | 139.3802 | 173.1333 | 215.5856 | 232.5527 | 218.7453 | 118.7881 | 164.3444 | 207.9984 | 226.4158 | 215.7523 | 86.3835 | 98.5163 | 134.9473 | 167.4138 | 192.572 | 120.8922 | 177.6426 | 108.6638 | 179.7112 | 113.2408 | 129.329 | 170.4338 | 205.8492 | 225.3302 | 248.411 | 136.4226 | 176.5627 | 218.4789 | 233.3029 | 213.5261 | 95.948 | 109.2736 | 139.013 | 172.6952 | 197.7158 | 87.5317 | 116.9225 | 132.053 | 124.7243 | 130.1143 | 206.1743 | 167.6625 | 220.4886 | 205.6356 | 156.2124 |  |  |  | 80.1887 | 87.6533 | 82.6483 | 168.0293 | 87.2243 | 141.9713 |  | 87.7642 | 82.6612 | 84.6067 | 60.6085 | 104.4625 | 115.7432 |  | 176.2302 | 203.8772 | 198.5226 | 391.4786 | 534.189 | 509.1038 | 361.2773 | [23 empty] | 83.6994 | 521.6464 | 121.5282 | 190.0537
16:55 | 12542 |  |  | 19.578 | 51.4055 | 54.7767 | 24.2959 | 22.8761 | 40.5476 | 30.196 | 1.8281 | 2.1707 | 0.7397 | -0.0075 |  |  |  | -3.0214 | 35.4702 | 52.5942 | 15.1827 |  | 25.1661 | 36.1816 | 0.3964 | 0.319 | 1.7662 | 0.868 | -4.3458 | 196.4536 | 192.6814 | 143.6102 | 161.4997 | 132.7196 | 118.9707 | 104.1878 | 178.6455 | 154.7355 | 195.5858 | 211.2262 | 194.4544 | 159.7629 | 154.5941 | 188.8996 | 211.6844 | 217.5609 |  |  | 132.9606 |  | 228.7901 | 114.91 | 154.1503 | 188.487 | 199.7708 | 181.8896 | 178.5644 | 168.3354 | 205.3323 | 220.94 | 226.8002 | 163.728 | 97.2438 | 136.3309 | 162.4903 | 182.4632 | 138.2674 | 168.6456 | 155.7915 | 259.9675 | 121.6354 | 170.7273 | 211.6777 | 228.4972 | 259.6508 | 115.8762 | 149.7009 | 180.9883 | 194.2433 | 185.8753 | 83.2929 | 96.5013 | 133.3173 | 162.7652 | 182.2498 | 144.4616 |  | 125.9619 | 228.0081 |  | 117.7325 | 156.0352 | 193.0238 | 209.6506 | 199.7468 | 139.0141 | 166.827 | 201.1751 | 207.2508 | 184.6026 | 93.8835 | 106.3822 | 131.2092 | 163.8199 | 188.3136 | 205.4402 | 126.753 | 116.5766 | 117.8148 | 142.4781 | 183.2212 | 215.5201 | 223.8734 | 204.8298 |  |  |  |  | 80.4614 | 83.6002 | 158.7578 | 84.3972 | 165.4159 | 91.5884 | 36.107 | 35.1682 | 34.2201 | 33.7872 | 34.156 | 34.7153 | 32.3815 | 35.3002 | 77.4241 | 92.6718 | 87.4595 | 77.1979 | 199.1387 |  |  | 139.6997 |  | 127.8908 | 92.4898 | 119.6788 | 91.4423 | 185.1834 | 171.2039 | 216.1115 | 199.3456 | 210.6986 | 180.0081 | 222.7761 | 244.2933 | 246.9555 | 220.2941 | 140.3926 | 116.1722 | 170.2262 | 129.8558 | 171.6288 | 164.0401 | 200.5807 | 124.8894 | 197.3746 | 181.4371 | 189.6267 | 228.897 |  | 175.9271 | 96.8278 | 136.6222 | 168.3326 | 190.3782 | 144.4565 | 149.3379 | 130.0568 |  | 139.384 | 173.1414 | 215.5865 | 232.5374 | 218.7487 | 118.7921 | 164.3491 | 207.9917 | 226.401 | 215.7421 | 86.3906 | 98.5253 | 134.9539 | 167.4139 | 192.5667 | 120.8994 | 177.6436 | 108.6611 | 179.7026 | 113.2346 | 129.3256 | 170.4368 | 205.8331 | 225.3148 | 248.3849 | 136.4123 | 176.5512 | 218.4502 | 233.2785 | 213.5062 | 95.9399 | 109.2767 | 139.0127 | 172.6864 | 197.6913 | 87.5174 | 116.9199 | 132.0401 | 124.7213 | 130.1108 | 206.1673 | 167.6619 | 220.4706 | 205.6162 | 156.2005 |  |  |  | 80.1869 | 87.6479 | 82.6454 | 168.0151 | 87.3531 | 141.9635 |  | 87.7426 | 82.6442 | 84.5974 | 60.6081 | 104.4572 | 115.7434 |  | 176.2091 | 203.8467 | 198.5112 | 391.3646 | 534.0247 | 508.4512 | 360.3812 | [23 empty] | 83.6907 | 521.238 | 121.5748 | 190.0279
16:55 | 12543 |  |  | 19.6649 | 51.4199 | 54.6677 | 24.3452 | 22.9059 | 40.5845 | 30.1763 | 1.8299 | 2.1694 | 0.7389 | -0.0094 |  |  |  | -3.0009 | 35.4204 | 52.5877 | 15.172 |  | 25.082 | 36.186 | 0.3962 | 0.3195 | 1.7648 | 0.8686 | -5.6979 | 196.4393 | 192.6625 | 143.5966 | 161.4913 | 132.7128 | 118.966 | 104.1827 | 178.6412 | 154.7401 | 195.579 | 211.2111 | 194.4463 | 159.7601 | 154.5814 | 188.8649 | 211.6721 | 217.537 |  |  | 132.946 |  | 228.761 | 114.9158 | 154.1503 | 188.4667 | 199.7558 | 181.8738 | 178.5559 | 168.3306 | 205.3152 | 220.9302 | 226.7867 | 163.7247 | 97.2497 | 136.3306 | 162.4932 | 182.4561 | 138.2521 | 168.6358 | 155.7822 | 259.9301 | 121.6372 | 170.7242 | 211.6742 | 228.4907 | 259.5729 | 115.8731 | 149.7003 | 180.9801 | 194.2314 | 185.8632 | 83.3033 | 96.504 | 133.3199 | 162.7679 | 182.245 | 144.4424 |  | 125.9448 | 227.9802 |  | 117.7337 | 156.0332 | 193.0132 | 209.6452 | 199.7374 | 139.0007 | 166.8215 | 201.1648 | 207.2257 | 184.5823 | 93.8784 | 106.3884 | 131.2175 | 163.8163 | 188.3021 | 205.43 | 126.7397 | 116.5647 | 117.8092 | 142.4784 | 183.2137 | 215.5075 | 223.8567 | 204.8109 |  |  |  |  | 80.4531 | 83.5899 | 158.741 | 84.4012 | 165.4143 | 91.5657 | 36.1097 | 34.8982 | 33.9595 | 33.7164 | 34.0952 | 34.637 | 32.0874 | 35.3953 | 77.4142 | 92.6635 | 87.4516 | 77.1892 | 199.1166 |  |  | 139.6887 |  | 127.8789 | 92.4826 | 119.6691 | 91.431 | 185.1719 | 171.2081 | 216.1028 | 199.3261 | 210.6745 | 179.9935 | 222.7514 | 244.2711 | 246.9416 | 220.2653 | 140.3591 | 116.1615 | 170.2004 | 129.8378 | 171.6105 | 164.0348 | 200.5674 | 124.8753 | 197.3593 | 181.4081 | 189.6165 | 228.8837 |  | 175.9118 | 96.8233 | 136.6224 | 168.3217 | 190.3642 | 144.4433 | 149.3188 | 130.0488 |  | 139.3668 | 173.1284 | 215.5685 | 232.5241 | 218.7296 | 118.7861 | 164.3457 | 207.9741 | 226.3848 | 215.718 | 86.3855 | 98.5256 | 134.9551 | 167.4069 | 192.5515 | 120.8927 | 177.6364 | 108.6483 | 179.6804 | 113.2204 | 129.3241 | 170.4406 | 205.8299 | 225.3089 | 248.4023 | 136.4288 | 176.5618 | 218.4585 | 233.2718 | 213.4978 | 95.9535 | 109.2916 | 139.0035 | 172.6784 | 197.6845 | 87.5089 | 116.905 | 132.0282 | 124.7112 | 130.0992 | 206.1446 | 167.651 | 220.4452 | 205.595 | 156.1854 |  |  |  | 80.1812 | 87.6389 | 82.6415 | 168.007 | 87.449 | 141.9495 |  | 87.7393 | 82.6377 | 84.5938 | 60.6077 | 104.4314 | 115.7472 |  | 176.1871 | 203.8358 | 198.4459 | 391.588 | 533.8853 | 508.061 | 360.5393 | [23 empty] | 83.6844 | 520.9731 | 121.5635 | 190.0114
16:55 | 12544 |  |  | 19.6973 | 51.4493 | 54.6138 | 24.3034 | 22.9062 | 40.4619 | 30.252 | 1.8297 | 2.1698 | 0.7351 | -0.0085 |  |  |  | -2.9313 | 35.5429 | 52.6608 | 15.1927 |  | 25.2312 | 36.1817 | 0.3956 | 0.3176 | 1.7639 | 0.869 | -5.4859 | 196.4198 | 192.6458 | 143.5871 | 161.477 | 132.7059 | 118.9607 | 104.1748 | 178.6208 | 154.7349 | 195.575 | 211.2004 | 194.4336 | 159.7528 | 154.5724 | 188.8311 | 211.6415 | 217.5037 |  |  | 132.9363 |  | 228.7323 | 114.9089 | 154.1483 | 188.4604 | 199.7402 | 181.8554 | 178.5388 | 168.3268 | 205.3056 | 220.9138 | 226.7541 | 163.7132 | 97.251 | 136.3303 | 162.4802 | 182.4427 | 138.2315 | 168.6218 | 155.7683 | 259.8859 | 121.6318 | 170.7163 | 211.6681 | 228.4728 | 259.5904 | 115.8761 | 149.6949 | 180.9712 | 194.2193 | 185.851 | 83.3 | 96.5036 | 133.3193 | 162.76 | 182.2282 | 144.4327 |  | 125.9326 | 227.9466 |  | 117.7315 | 156.0368 | 193.0142 | 209.6313 | 199.728 | 138.9944 | 166.8219 | 201.1566 | 207.2092 | 184.5657 | 93.8722 | 106.3914 | 131.2206 | 163.8096 | 188.2967 | 205.4104 | 126.728 | 116.5547 | 117.8003 | 142.4915 | 183.2042 | 215.5009 | 223.8472 | 204.8008 |  |  |  |  | 80.4432 | 83.5781 | 158.7219 | 84.3868 | 165.4251 | 91.5506 | 36.0745 | 34.5079 | 33.7432 | 33.5866 | 34.0372 | 34.536 | 31.6106 | 35.4633 | 77.4088 | 92.654 | 87.4396 | 77.1847 | 199.0964 |  |  | 139.6774 |  | 127.8603 | 92.473 | 119.6624 | 91.4235 | 185.151 | 171.1958 | 216.0802 | 199.3012 | 210.6564 | 179.9744 | 222.7411 | 244.2514 | 246.924 | 220.2404 | 140.3271 | 116.1481 | 170.1763 | 129.8215 | 171.5905 | 164.0356 | 200.5574 | 124.8731 | 197.3496 | 181.3898 | 189.6098 | 228.8555 |  | 175.8925 | 96.8255 | 136.6224 | 168.3168 | 190.3474 | 144.4352 | 149.3052 | 130.0446 |  | 139.3581 | 173.1201 | 215.5487 | 232.5163 | 218.7095 | 118.7808 | 164.3404 | 207.9608 | 226.3698 | 215.6993 | 86.3843 | 98.5186 | 134.9591 | 167.4014 | 192.545 | 120.8812 | 177.6212 | 108.6459 | 179.6607 | 113.2115 | 129.3336 | 170.4454 | 205.8246 | 225.2996 | 248.4216 | 136.4357 | 176.5681 | 218.4496 | 233.2526 | 213.4789 | 95.9567 | 109.2887 | 138.9801 | 172.6548 | 197.6878 | 87.5074 | 116.8978 | 132.0167 | 124.7048 | 130.0923 | 206.1349 | 167.6465 | 220.4233 | 205.576 | 156.1841 |  |  |  | 80.17 | 87.6251 | 82.6286 | 167.9962 | 87.4538 | 141.9479 |  | 87.7408 | 82.638 | 84.5984 | 60.6136 | 104.4269 | 115.758 |  | 176.1838 | 203.8189 | 198.4469 | 391.5931 | 533.2831 | 508.5737 | 361.2724 | [23 empty] | 83.6778 | 520.9284 | 121.6686 | 190.0014
16:55 | 12545 |  |  | 19.7171 | 51.5033 | 54.6654 | 24.3195 | 22.7787 | 40.3665 | 30.1696 | 1.8306 | 2.1698 | 0.7369 | -0.0107 |  |  |  | -2.8876 | 35.5445 | 52.7326 | 15.2997 |  | 25.2405 | 36.1486 | 0.3962 | 0.3177 | 1.7623 | 0.8674 | -5.8227 | 196.3965 | 192.6264 | 143.5768 | 161.4672 | 132.6992 | 118.9519 | 104.1694 | 178.5992 | 154.7271 | 195.5628 | 211.187 | 194.4201 | 159.7429 | 154.5672 | 188.8143 | 211.62 | 217.4716 |  |  | 132.9238 |  | 228.6971 | 114.8986 | 154.1382 | 188.4551 | 199.7149 | 181.834 | 178.5191 | 168.3154 | 205.292 | 220.9017 | 226.7077 | 163.7053 | 97.2496 | 136.3313 | 162.4653 | 182.4348 | 138.2166 | 168.6032 | 155.7513 | 259.8425 | 121.6245 | 170.7173 | 211.6523 | 228.4448 | 259.574 | 115.8765 | 149.688 | 180.9653 | 194.2028 | 185.8391 | 83.299 | 96.5009 | 133.3173 | 162.7506 | 182.2065 | 144.4449 |  | 125.9188 | 227.9039 |  | 117.7351 | 156.0274 | 193.006 | 209.6039 | 199.709 | 138.9864 | 166.8222 | 201.145 | 207.1944 | 184.5493 | 93.8662 | 106.391 | 131.216 | 163.8012 | 188.2877 | 205.3806 | 126.7164 | 116.5431 | 117.7924 | 142.4994 | 183.2039 | 215.4931 | 223.8346 | 204.7834 |  |  |  |  | 80.4409 | 83.5651 | 158.7176 | 84.3824 | 165.4297 | 91.5428 | 35.9544 | 34.6421 | 33.9213 | 33.457 | 33.9496 | 34.4905 | 31.4737 | 35.4691 | 77.4051 | 92.6478 | 87.4285 | 77.1763 | 199.0736 |  |  | 139.6669 |  | 127.85 | 92.4624 | 119.6544 | 91.4236 | 185.1333 | 171.1853 | 216.0526 | 199.2807 | 210.6416 | 179.9742 | 222.7293 | 244.2403 | 246.8985 | 220.2229 | 140.2829 | 116.146 | 170.1391 | 129.8159 | 171.5811 | 164.0363 | 200.5478 | 124.8801 | 197.3366 | 181.3892 | 189.6136 | 228.8379 |  | 175.8942 | 96.8245 | 136.6248 | 168.3171 | 190.3361 | 144.4259 | 149.2903 | 130.0334 |  | 139.3592 | 173.1271 | 215.55 | 232.4977 | 218.6945 | 118.7818 | 164.3416 | 207.949 | 226.3573 | 215.6891 | 86.3872 | 98.5193 | 134.9648 | 167.3963 | 192.5376 | 120.8698 | 177.6053 | 108.6424 | 179.6468 | 113.2103 | 129.3384 | 170.4483 | 205.8149 | 225.2836 | 248.4005 | 136.4292 | 176.5632 | 218.4227 | 233.2245 | 213.4523 | 95.9547 | 109.272 | 138.9701 | 172.634 | 197.671 | 87.5036 | 116.8857 | 131.9963 | 124.6926 | 130.0764 | 206.1158 | 167.6306 | 220.4111 | 205.5603 | 156.1757 |  |  |  | 80.1619 | 87.6157 | 82.6229 | 167.9808 | 87.4548 | 141.9363 |  | 87.7244 | 82.6263 | 84.5868 | 60.6078 | 104.4504 | 115.7419 |  | 176.1753 | 203.786 | 198.4183 | 391.2968 | 533.7639 | 508.1221 | 360.5488 | [23 empty] | 83.668 | 520.943 | 121.6795 | 189.9806
16:55 | 12546 |  |  | 19.6942 | 51.3969 | 54.6409 | 24.2891 | 22.8153 | 40.4639 | 30.1892 | 1.8301 | 2.1712 | 0.7361 | -0.0095 |  |  |  | -2.851 | 35.574 | 52.7493 | 15.1893 |  | 25.2597 | 36.195 | 0.3941 | 0.3175 | 1.7629 | 0.8662 | -5.2621 | 196.3837 | 192.6077 | 143.5764 | 161.4604 | 132.692 | 118.9501 | 104.1678 | 178.5906 | 154.7277 | 195.545 | 211.1637 | 194.4028 | 159.7394 | 154.5633 | 188.7963 | 211.6016 | 217.4491 |  |  | 132.9127 |  | 228.66 | 114.8985 | 154.1301 | 188.4339 | 199.6939 | 181.8124 | 178.506 | 168.3058 | 205.2715 | 220.8863 | 226.6918 | 163.6991 | 97.2536 | 136.3359 | 162.4676 | 182.4306 | 138.2116 | 168.5888 | 155.7485 | 259.8054 | 121.624 | 170.7266 | 211.6476 | 228.434 | 259.5179 | 115.8847 | 149.6929 | 180.9634 | 194.1902 | 185.8287 | 83.3018 | 96.5043 | 133.328 | 162.7463 | 182.1982 | 144.4526 |  | 125.9064 | 227.8718 |  | 117.7367 | 156.0247 | 192.9916 | 209.5875 | 199.6896 | 138.9865 | 166.8154 | 201.1364 | 207.1748 | 184.5355 | 93.8734 | 106.3947 | 131.2166 | 163.7965 | 188.273 | 205.3651 | 126.7021 | 116.5212 | 117.7792 | 142.4919 | 183.1938 | 215.4771 | 223.8136 | 204.7656 |  |  |  |  | 80.4333 | 83.5579 | 158.711 | 84.3788 | 165.4179 | 91.5371 | 35.8367 | 35.0705 | 33.8968 | 33.3201 | 33.5074 | 34.6761 | 31.9589 | 35.469 | 77.4005 | 92.6427 | 87.4237 | 77.178 | 199.0554 |  |  | 139.6555 |  | 127.849 | 92.4598 | 119.6491 | 91.4209 | 185.1193 | 171.1903 | 216.0356 | 199.2675 | 210.6296 | 179.9512 | 222.7098 | 244.2309 | 246.8724 | 220.2045 | 140.2284 | 116.1462 | 170.0879 | 129.8067 | 171.5654 | 164.0354 | 200.5366 | 124.8707 | 197.3181 | 181.3779 | 189.609 | 228.8315 |  | 175.894 | 96.8216 | 136.6202 | 168.3077 | 190.3226 | 144.4141 | 149.2777 | 130.0194 |  | 139.356 | 173.1254 | 215.5414 | 232.4771 | 218.6829 | 118.7831 | 164.3373 | 207.9357 | 226.343 | 215.6716 | 86.3833 | 98.5182 | 134.9684 | 167.384 | 192.5258 | 120.8607 | 177.6022 | 108.6317 | 179.6345 | 113.2058 | 129.3394 | 170.442 | 205.8088 | 225.2701 | 248.3678 | 136.4333 | 176.5575 | 218.4098 | 233.2077 | 213.4349 | 95.953 | 109.2596 | 138.9638 | 172.6275 | 197.6539 | 87.4957 | 116.8652 | 131.9793 | 124.683 | 130.063 | 206.0863 | 167.6111 | 220.393 | 205.5375 | 156.1554 |  |  |  | 80.1597 | 87.6024 | 82.6172 | 167.9644 | 87.4512 | 141.9239 |  | 87.7046 | 82.6187 | 84.5715 | 60.5998 | 104.4483 | 115.7328 |  | 176.1381 | 203.7347 | 198.3819 | 391.0939 | 533.2831 | 508.5113 | 361.2101 | [23 empty] | 83.6582 | 520.8972 | 121.6817 | 189.9364
16:55 | 12547 |  |  | 19.6721 | 51.4373 | 54.5413 | 24.298 | 22.8561 | 40.373 | 30.229 | 1.8323 | 2.1726 | 0.7375 | -0.0086 |  |  |  | -2.8864 | 35.5283 | 52.7286 | 15.1618 |  | 25.2448 | 36.1609 | 0.396 | 0.3172 | 1.7586 | 0.8654 | -3.3429 | 196.3659 | 192.592 | 143.5691 | 161.4466 | 132.6826 | 118.9458 | 104.1662 | 178.5772 | 154.726 | 195.5302 | 211.1433 | 194.3921 | 159.73 | 154.5729 | 188.7758 | 211.5888 | 217.4306 |  |  | 132.9055 |  | 228.633 | 114.8909 | 154.1327 | 188.4249 | 199.6803 | 181.8019 | 178.5011 | 168.3073 | 205.2622 | 220.8756 | 226.6825 | 163.6887 | 97.2492 | 136.3358 | 162.463 | 182.4226 | 138.2029 | 168.5759 | 155.7453 | 259.7674 | 121.6285 | 170.7242 | 211.639 | 228.4247 | 259.5296 | 115.8888 | 149.6917 | 180.947 | 194.1797 | 185.8153 | 83.3112 | 96.5029 | 133.3292 | 162.7354 | 182.187 | 144.4448 |  | 125.8858 | 227.8421 |  | 117.7377 | 156.0285 | 192.9877 | 209.5787 | 199.682 | 138.9944 | 166.8077 | 201.1272 | 207.1634 | 184.5278 | 93.8841 | 106.3985 | 131.2218 | 163.7996 | 188.2627 | 205.3523 | 126.6872 | 116.5112 | 117.7695 | 142.4859 | 183.1871 | 215.4576 | 223.7944 | 204.7535 |  |  |  |  | 80.4261 | 83.5498 | 158.6903 | 84.3824 | 165.3986 | 91.5244 | 35.6463 | 35.3825 | 33.3181 | 33.3436 | 32.8791 | 35.0283 | 32.523 | 35.4747 | 77.3924 | 92.6309 | 87.4189 | 77.1746 | 199.0344 |  |  | 139.6426 |  | 127.8442 | 92.4587 | 119.6389 | 91.4188 | 185.1087 | 171.1928 | 216.0208 | 199.2566 | 210.6171 | 179.9171 | 222.6973 | 244.2197 | 246.8532 | 220.1841 | 140.2117 | 116.1394 | 170.0551 | 129.7987 | 171.5595 | 164.0388 | 200.5324 | 124.8663 | 197.2998 | 181.3733 | 189.6018 | 228.8205 |  | 175.8836 | 96.8255 | 136.6179 | 168.3044 | 190.3164 | 144.3968 | 149.2618 | 130.0148 |  | 139.3579 | 173.1206 | 215.5266 | 232.4655 | 218.6699 | 118.7852 | 164.3333 | 207.9281 | 226.3213 | 215.655 | 86.3847 | 98.5139 | 134.9638 | 167.3774 | 192.514 | 120.8499 | 177.5953 | 108.6293 | 179.6315 | 113.1935 | 129.3393 | 170.4412 | 205.7963 | 225.2585 | 248.3535 | 136.4383 | 176.5459 | 218.3975 | 233.1923 | 213.4235 | 95.9476 | 109.2606 | 138.963 | 172.6284 | 197.6351 | 87.4861 | 116.8617 | 131.9689 | 124.6839 | 130.063 | 206.076 | 167.6129 | 220.3765 | 205.5197 | 156.1462 |  |  |  | 80.1585 | 87.5872 | 82.6037 | 167.9456 | 87.4487 | 141.9279 |  | 87.687 | 82.607 | 84.5589 | 60.5867 | 104.4372 | 115.7253 |  | 176.1157 | 203.712 | 198.3551 | 391.4059 | 533.8443 | 508.3864 | 360.8986 | [23 empty] | 83.6473 | 521.1154 | 121.6034 | 189.9138
16:55 | 12548 |  |  | 19.6725 | 51.388 | 54.6346 | 24.2155 | 22.9111 | 40.4571 | 30.3807 | 1.8322 | 2.1677 | 0.7382 | -0.0098 |  |  |  | -3.0175 | 35.5648 | 52.7705 | 15.2549 |  | 25.213 | 36.0696 | 0.3962 | 0.3139 | 1.7569 | 0.8642 | -5.2103 | 196.3501 | 192.5738 | 143.5565 | 161.426 | 132.6724 | 118.9304 | 104.1562 | 178.5681 | 154.7192 | 195.516 | 211.1178 | 194.3682 | 159.7157 | 154.5597 | 188.7712 | 211.5864 | 217.4083 |  |  | 132.8955 |  | 228.6088 | 114.8925 | 154.1369 | 188.4219 | 199.6736 | 181.7922 | 178.4951 | 168.3047 | 205.2556 | 220.8583 | 226.6762 | 163.6825 | 97.2392 | 136.3344 | 162.4593 | 182.4121 | 138.1912 | 168.5613 | 155.9442 | 259.7251 | 121.63 | 170.7142 | 211.6201 | 228.4026 | 259.5235 | 115.8792 | 149.6831 | 180.9349 | 194.167 | 185.7999 | 83.3171 | 96.5014 | 133.3329 | 162.7325 | 182.1765 | 144.4358 |  | 125.8634 | 227.8094 |  | 117.7399 | 156.0229 | 192.9822 | 209.5639 | 199.6658 | 138.9997 | 166.8005 | 201.1185 | 207.1483 | 184.5157 | 93.8812 | 106.398 | 131.2227 | 163.7924 | 188.2477 | 205.3256 | 126.676 | 116.5014 | 117.7615 | 142.4884 | 183.1782 | 215.4445 | 223.7744 | 204.7334 |  |  |  |  | 80.4174 | 83.5393 | 158.6631 | 84.3839 | 165.3842 | 91.5104 | 35.4633 | 35.559 | 32.9753 | 33.3311 | 32.818 | 35.2663 | 32.5565 | 35.5831 | 77.3754 | 92.6203 | 87.4058 | 77.1548 | 199.014 |  |  | 139.6388 |  | 127.8365 | 92.4624 | 119.6369 | 91.4158 | 185.1026 | 171.1932 | 216.0041 | 199.2431 | 210.6059 | 179.9108 | 222.6854 | 244.1983 | 246.8265 | 220.1613 | 140.2114 | 116.1211 | 170.0518 | 129.785 | 171.5464 | 164.0283 | 200.5175 | 124.8667 | 197.2841 | 181.3675 | 189.595 | 228.802 |  | 175.8793 | 96.8239 | 136.6226 | 168.2962 | 190.3016 | 144.3785 | 149.2416 | 130.0028 |  | 139.3591 | 173.1145 | 215.5161 | 232.4535 | 218.6499 | 118.7825 | 164.3362 | 207.9205 | 226.3021 | 215.638 | 86.3894 | 98.5098 | 134.9682 | 167.3761 | 192.502 | 120.8407 | 177.5826 | 108.6254 | 179.6307 | 113.1857 | 129.3364 | 170.4451 | 205.788 | 225.2428 | 248.3429 | 136.4348 | 176.5384 | 218.3899 | 233.1789 | 213.4114 | 95.9367 | 109.2697 | 138.9616 | 172.6199 | 197.6117 | 87.4774 | 116.8606 | 131.9558 | 124.6751 | 130.0654 | 206.0712 | 167.6185 | 220.3682 | 205.511 | 156.1345 |  |  |  | 80.1559 | 87.5789 | 82.5967 | 167.9219 | 87.4516 | 141.8975 |  | 87.6928 | 82.6004 | 84.5561 | 60.599 | 104.4487 | 115.7244 |  | 176.1111 | 203.6828 | 198.3429 | 391.2496 | 533.8805 | 508.9779 | 361.287 | [23 empty] | 83.6422 | 521.4292 | 121.6544 | 189.897
16:55 | 12549 |  |  | 19.7583 | 51.4433 | 54.7223 | 24.2581 | 22.8793 | 40.4595 | 30.415 | 1.8311 | 2.1697 | 0.7324 | -0.0099 |  |  |  | -2.9562 | 35.5375 | 52.7435 | 15.2397 |  | 25.2204 | 36.0272 | 0.3957 | 0.3105 | 1.7576 | 0.8642 | -4.7217 | 196.3331 | 192.5618 | 143.5439 | 161.4185 | 132.6622 | 118.9232 | 104.1491 | 178.5548 | 154.7145 | 195.5079 | 211.0993 | 194.346 | 159.7128 | 154.5299 | 188.7546 | 211.5573 | 217.3671 |  |  | 132.8874 |  | 228.5752 | 114.8874 | 154.1341 | 188.4104 | 199.6572 | 181.7817 | 178.4913 | 168.2989 | 205.2438 | 220.8341 | 226.6568 | 163.672 | 97.2441 | 136.3372 | 162.4622 | 182.4057 | 138.1772 | 168.5506 | 156.1439 | 259.6898 | 121.6273 | 170.706 | 211.6101 | 228.3848 | 259.5135 | 115.8762 | 149.6831 | 180.9295 | 194.1533 | 185.7867 | 83.304 | 96.5026 | 133.3305 | 162.7293 | 182.1565 | 144.4308 |  | 125.8414 | 227.7741 |  | 117.7341 | 156.0137 | 192.966 | 209.5417 | 199.6394 | 138.9933 | 166.7927 | 201.1028 | 207.1254 | 184.4927 | 93.8764 | 106.3921 | 131.2167 | 163.7738 | 188.2218 | 205.2919 | 126.6626 | 116.4865 | 117.7527 | 142.4845 | 183.1646 | 215.4312 | 223.7553 | 204.7123 |  |  |  |  | 80.4088 | 83.5337 | 158.6381 | 84.3542 | 165.3617 | 91.4998 | 35.4019 | 35.6454 | 33.229 | 32.9485 | 33.2915 | 35.3315 | 32.5825 | 35.7037 | 77.3641 | 92.6211 | 87.4012 | 77.1475 | 199.0026 |  |  | 139.6396 |  | 127.8358 | 92.461 | 119.638 | 91.4177 | 185.0974 | 171.1989 | 215.9981 | 199.2291 | 210.597 | 179.9168 | 222.6699 | 244.1781 | 246.8087 | 220.1448 | 140.2008 | 116.115 | 170.0581 | 129.7711 | 171.5273 | 164.0214 | 200.5103 | 124.8671 | 197.269 | 181.3573 | 189.5973 | 228.7859 |  | 175.877 | 96.8225 | 136.623 | 168.2876 | 190.2889 | 144.3686 | 149.2288 | 129.9947 |  | 139.3696 | 173.1188 | 215.5127 | 232.44 | 218.6397 | 118.7826 | 164.3391 | 207.9189 | 226.2876 | 215.623 | 86.3929 | 98.5174 | 134.978 | 167.375 | 192.4998 | 120.8411 | 177.5913 | 108.6165 | 179.6255 | 113.1831 | 129.3388 | 170.4501 | 205.788 | 225.2325 | 248.3262 | 136.4286 | 176.5363 | 218.3796 | 233.1626 | 213.3981 | 95.9249 | 109.2757 | 138.9707 | 172.6272 | 197.5969 | 87.4733 | 116.8501 | 131.9425 | 124.6657 | 130.073 | 206.0694 | 167.6244 | 220.3519 | 205.5028 | 156.1239 |  |  |  | 80.1573 | 87.5679 | 82.5958 | 167.8919 | 87.4502 | 141.8582 |  | 87.6743 | 82.5938 | 84.5512 | 60.5952 | 104.4526 | 115.7355 |  | 176.0891 | 203.6529 | 198.3397 | 391.0892 | 533.6984 | 507.749 | 360.2902 | [23 empty] | 83.6354 | 520.7237 | 121.7244 | 189.871
16:55 | 12550 |  |  | 19.7665 | 51.5393 | 54.7851 | 24.3671 | 22.8629 | 40.3947 | 30.3804 | 1.8325 | 2.1693 | 0.7354 | -0.0096 |  |  |  | -2.9093 | 35.5352 | 52.797 | 15.278 |  | 25.2556 | 36.1495 | 0.3955 | 0.3118 | 1.7546 | 0.8628 | -5.2469 | 196.3117 | 192.5488 | 143.5312 | 161.4075 | 132.6554 | 118.9182 | 104.144 | 178.5324 | 154.6986 | 195.4957 | 211.0821 | 194.332 | 159.7078 | 154.5209 | 188.7365 | 211.535 | 217.3482 |  |  | 132.8769 |  | 228.5443 | 114.8764 | 154.1299 | 188.4045 | 199.6437 | 181.7755 | 178.4901 | 168.296 | 205.2336 | 220.8179 | 226.6254 | 163.6647 | 97.255 | 136.3435 | 162.4598 | 182.4003 | 138.1609 | 168.543 | 156.1328 | 259.6522 | 121.6251 | 170.7078 | 211.6058 | 228.3709 | 259.4805 | 115.8794 | 149.6826 | 180.9232 | 194.1338 | 185.7797 | 83.3002 | 96.5056 | 133.3214 | 162.7203 | 182.1363 | 144.4596 |  | 125.8273 | 227.7413 |  | 117.7315 | 156.0097 | 192.9566 | 209.5289 | 199.6246 | 138.9941 | 166.7876 | 201.0882 | 207.108 | 184.4777 | 93.8821 | 106.3882 | 131.21 | 163.7654 | 188.2002 | 205.263 | 126.652 | 116.4781 | 117.7438 | 142.4749 | 183.1577 | 215.4227 | 223.7411 | 204.7015 |  |  |  |  | 80.4083 | 83.531 | 158.6201 | 84.335 | 165.3318 | 91.4881 | 35.4759 | 35.7084 | 33.4425 | 32.7581 | 33.7573 | 35.3375 | 32.364 | 35.6493 | 77.3614 | 92.6135 | 87.4021 | 77.1468 | 198.9953 |  |  | 139.6348 |  | 127.8327 | 92.4586 | 119.6309 | 91.4211 | 185.0948 | 171.1963 | 215.9896 | 199.2212 | 210.5832 | 179.9232 | 222.657 | 244.1584 | 246.7914 | 220.1258 | 140.2077 | 116.1142 | 170.076 | 129.7662 | 171.5274 | 164.0207 | 200.5043 | 124.8783 | 197.2493 | 181.347 | 189.5973 | 228.7711 |  | 175.8617 | 96.822 | 136.6229 | 168.294 | 190.2848 | 144.3531 | 149.2176 | 129.9865 |  | 139.3725 | 173.1196 | 215.5142 | 232.4238 | 218.6307 | 118.7846 | 164.3339 | 207.9048 | 226.2786 | 215.6072 | 86.3915 | 98.5183 | 134.9888 | 167.3814 | 192.4939 | 120.843 | 177.6008 | 108.6124 | 179.6185 | 113.1795 | 129.3408 | 170.4523 | 205.7763 | 225.2198 | 248.3244 | 136.4304 | 176.536 | 218.3575 | 233.1385 | 213.3758 | 95.9241 | 109.2699 | 138.9848 | 172.6366 | 197.5801 | 87.4706 | 116.8456 | 131.9348 | 124.6643 | 130.0896 | 206.0681 | 167.6269 | 220.3382 | 205.4927 | 156.1092 |  |  |  | 80.1551 | 87.5512 | 82.5931 | 167.8556 | 87.4361 | 141.8418 |  | 87.6578 | 82.5854 | 84.5426 | 60.5882 | 104.486 | 115.7374 |  | 176.0777 | 203.6221 | 198.3173 | 391.5668 | 534.0267 | 508.6793 | 361.3976 | [23 empty] | 83.6281 | 521.353 | 121.8606 | 189.8499
16:55 | 12551 |  |  | 19.7161 | 51.5229 | 54.7833 | 24.2852 | 22.8455 | 40.5016 | 30.4299 | 1.8318 | 2.1701 | 0.7322 | -0.0096 |  |  |  | -2.972 | 35.5793 | 52.8641 | 15.2154 |  | 25.2427 | 36.1682 | 0.3945 | 0.3143 | 1.7529 | 0.8638 | -5.5578 | 196.2908 | 192.5314 | 143.5165 | 161.3884 | 132.6463 | 118.9078 | 104.1387 | 178.5192 | 154.6849 | 195.4793 | 211.0621 | 194.3154 | 159.6974 | 154.5264 | 188.7234 | 211.5217 | 217.3382 |  |  | 132.8619 |  | 228.5089 | 114.8752 | 154.1171 | 188.394 | 199.6276 | 181.7524 | 178.4762 | 168.2947 | 205.2186 | 220.8027 | 226.6005 | 163.6649 | 97.254 | 136.3426 | 162.4506 | 182.3926 | 138.1484 | 168.5274 | 156.1175 | 259.61 | 121.6241 | 170.7054 | 211.5874 | 228.3521 | 259.4292 | 115.8719 | 149.673 | 180.9103 | 194.1169 | 185.7675 | 83.2979 | 96.5017 | 133.3187 | 162.7086 | 182.1287 | 144.4795 |  | 125.809 | 227.7102 |  | 117.7312 | 156.0081 | 192.9513 | 209.5148 | 199.6142 | 139.0016 | 166.7786 | 201.0805 | 207.0939 | 184.468 | 93.8878 | 106.387 | 131.2063 | 163.7602 | 188.1876 | 205.2436 | 126.6344 | 116.4726 | 117.7349 | 142.4681 | 183.157 | 215.4094 | 223.7205 | 204.6892 |  |  |  |  | 80.3996 | 83.5263 | 158.6088 | 84.3417 | 165.3092 | 91.4758 | 35.673 | 35.7661 | 33.2636 | 32.9361 | 33.973 | 35.3432 | 32.1698 | 35.3651 | 77.3518 | 92.6067 | 87.3915 | 77.1397 | 198.9795 |  |  | 139.6171 |  | 127.8222 | 92.4591 | 119.6249 | 91.4186 | 185.0922 | 171.1881 | 215.9659 | 199.2041 | 210.5643 | 179.9108 | 222.6555 | 244.1459 | 246.7697 | 220.1108 | 140.2222 | 116.1056 | 170.1233 | 129.7649 | 171.5389 | 164.023 | 200.4926 | 124.8939 | 197.2408 | 181.3517 | 189.6038 | 228.756 |  | 175.8567 | 96.8265 | 136.6265 | 168.2913 | 190.276 | 144.3387 | 149.2017 | 129.977 |  | 139.3709 | 173.123 | 215.506 | 232.4112 | 218.6002 | 118.7721 | 164.3253 | 207.8799 | 226.2654 | 215.5856 | 86.3861 | 98.516 | 134.985 | 167.38 | 192.4728 | 120.8335 | 177.5955 | 108.5969 | 179.6006 | 113.1685 | 129.3427 | 170.4439 | 205.7594 | 225.196 | 248.3071 | 136.4288 | 176.5239 | 218.3205 | 233.1052 | 213.3488 | 95.9183 | 109.2482 | 138.9742 | 172.6315 | 197.5565 | 87.4654 | 116.8407 | 131.9233 | 124.6549 | 130.0972 | 206.0567 | 167.625 | 220.3267 | 205.4797 | 156.0984 |  |  |  | 80.1467 | 87.5382 | 82.5838 | 167.834 | 87.4351 | 141.8297 |  | 87.6493 | 82.5781 | 84.5285 | 60.5829 | 104.4898 | 115.7377 |  | 176.0434 | 203.5825 | 198.2894 | 391.229 | 533.3159 | 507.6678 | 360.7165 | [23 empty] | 83.6188 | 520.4919 | 121.8547 | 189.813
16:55 | 12552 |  |  | 19.7414 | 51.5275 | 54.7731 | 24.3136 | 22.8561 | 40.4123 | 30.3509 | 1.8323 | 2.173 | 0.7341 | -0.0112 |  |  |  | -3.0479 | 35.4483 | 52.728 | 15.1212 |  | 25.2193 | 36.095 | 0.3936 | 0.3135 | 1.7522 | 0.8625 | -4.7241 | 196.2712 | 192.513 | 143.5001 | 161.3765 | 132.6368 | 118.9018 | 104.1313 | 178.5177 | 154.6882 | 195.4703 | 211.0517 | 194.3044 | 159.6883 | 154.5167 | 188.7116 | 211.5053 | 217.3142 |  |  | 132.8498 |  | 228.4713 | 114.8765 | 154.1076 | 188.3743 | 199.6027 | 181.7271 | 178.4564 | 168.2869 | 205.2054 | 220.7895 | 226.5792 | 163.6629 | 97.2505 | 136.3382 | 162.4441 | 182.3875 | 138.1401 | 168.517 | 156.1055 | 259.5671 | 121.6238 | 170.7014 | 211.5749 | 228.3415 | 259.4399 | 115.8657 | 149.6652 | 180.904 | 194.1095 | 185.7492 | 83.2974 | 96.5027 | 133.3198 | 162.7124 | 182.1256 | 144.4896 |  | 125.7903 | 227.6799 |  | 117.7283 | 156.0079 | 192.9463 | 209.5037 | 199.5985 | 138.999 | 166.7754 | 201.0654 | 207.0759 | 184.4605 | 93.8958 | 106.3856 | 131.2087 | 163.7571 | 188.1795 | 205.2323 | 126.6177 | 116.4705 | 117.7281 | 142.4695 | 183.1605 | 215.3904 | 223.7029 | 204.6739 |  |  |  |  | 80.394 | 83.523 | 158.5943 | 84.33 | 165.2896 | 91.4708 | 35.8502 | 35.8211 | 32.9394 | 33.1226 | 33.8015 | 35.3722 | 32.7129 | 35.1374 | 77.3372 | 92.5969 | 87.3731 | 77.1327 | 198.9524 |  |  | 139.6046 |  | 127.8136 | 92.4538 | 119.6152 | 91.413 | 185.0813 | 171.1877 | 215.9419 | 199.1864 | 210.5467 | 179.8971 | 222.642 | 244.1324 | 246.7431 | 220.0927 | 140.1848 | 116.0979 | 170.1562 | 129.7504 | 171.5354 | 164.0307 | 200.4793 | 124.889 | 197.228 | 181.3422 | 189.589 | 228.7361 |  | 175.8574 | 96.8261 | 136.6261 | 168.2772 | 190.2645 | 144.3285 | 149.1828 | 129.9709 |  | 139.3702 | 173.1207 | 215.4886 | 232.3946 | 218.5677 | 118.7695 | 164.3232 | 207.8736 | 226.2535 | 215.579 | 86.3852 | 98.5263 | 134.9807 | 167.3701 | 192.4581 | 120.8287 | 177.591 | 108.5839 | 179.5893 | 113.1563 | 129.3415 | 170.4423 | 205.7487 | 225.188 | 248.2738 | 136.4163 | 176.5186 | 218.304 | 233.0827 | 213.3282 | 95.9113 | 109.2475 | 138.9625 | 172.6261 | 197.5442 | 87.4643 | 116.8288 | 131.9148 | 124.6427 | 130.092 | 206.0479 | 167.6235 | 220.302 | 205.4557 | 156.0976 |  |  |  | 80.1477 | 87.5345 | 82.5796 | 167.8234 | 87.4441 | 141.8233 |  | 87.6459 | 82.5817 | 84.5305 | 60.5892 | 104.4821 | 115.7444 |  | 176.0308 | 203.5536 | 198.2859 | 391.3745 | 533.9428 | 508.3534 | 360.7884 | [23 empty] | 83.6171 | 521.1481 | 121.6616 | 189.7922
16:55 | 12553 |  |  | 19.7607 | 51.5091 | 54.7384 | 24.3204 | 22.7609 | 40.4166 | 30.3291 | 1.8318 | 2.1688 | 0.7327 | -0.0097 |  |  |  | -3.0609 | 35.4373 | 52.6834 | 15.1414 |  | 25.2505 | 36.1279 | 0.3945 | 0.3144 | 1.7502 | 0.8627 | -4.1236 | 196.2583 | 192.5008 | 143.4989 | 161.3679 | 132.6324 | 118.8991 | 104.1279 | 178.5196 | 154.6894 | 195.4605 | 211.0406 | 194.2925 | 159.682 | 154.5118 | 188.7141 | 211.4891 | 217.2879 |  |  | 132.8345 |  | 228.448 | 114.8849 | 154.1115 | 188.3619 | 199.5837 | 181.712 | 178.448 | 168.2796 | 205.199 | 220.7776 | 226.5526 | 163.6599 | 97.2489 | 136.3411 | 162.4442 | 182.3794 | 138.1268 | 168.5114 | 156.0965 | 259.5302 | 121.6206 | 170.7015 | 211.5702 | 228.3294 | 259.4623 | 115.8689 | 149.6631 | 180.8975 | 194.0987 | 185.7357 | 83.3062 | 96.5085 | 133.3276 | 162.7157 | 182.1203 | 144.5118 |  | 125.7817 | 227.6429 |  | 117.7296 | 156.0077 | 192.9399 | 209.4955 | 199.5831 | 139.0089 | 166.776 | 201.0542 | 207.0604 | 184.4543 | 93.8944 | 106.3839 | 131.2071 | 163.7579 | 188.1745 | 205.2163 | 126.6029 | 116.4551 | 117.7151 | 142.4667 | 183.1573 | 215.3816 | 223.6894 | 204.6572 |  |  |  |  | 80.3929 | 83.5148 | 158.5768 | 84.3223 | 165.2746 | 91.4719 | 35.8537 | 35.854 | 32.7168 | 33.2836 | 33.4892 | 35.289 | 33.4522 | 35.0942 | 77.329 | 92.5876 | 87.3656 | 77.126 | 198.9322 |  |  | 139.6018 |  | 127.8055 | 92.4509 | 119.6118 | 91.4069 | 185.0757 | 171.1896 | 215.9216 | 199.174 | 210.5341 | 179.8857 | 222.6267 | 244.1124 | 246.7176 | 220.0709 | 140.1213 | 116.0908 | 170.1504 | 129.7366 | 171.5237 | 164.0296 | 200.4735 | 124.8826 | 197.2101 | 181.3154 | 189.575 | 228.7157 |  | 175.8406 | 96.8169 | 136.6286 | 168.2698 | 190.2415 | 144.3102 | 149.1613 | 129.9631 |  | 139.3588 | 173.1132 | 215.4805 | 232.3724 | 218.5467 | 118.7679 | 164.3163 | 207.857 | 226.2322 | 215.5673 | 86.3836 | 98.5252 | 134.987 | 167.3652 | 192.4408 | 120.8248 | 177.5758 | 108.5727 | 179.5854 | 113.1412 | 129.3433 | 170.4476 | 205.7408 | 225.1713 | 248.2587 | 136.4105 | 176.5234 | 218.3137 | 233.0764 | 213.3244 | 95.913 | 109.259 | 138.9632 | 172.62 | 197.5304 | 87.4589 | 116.82 | 131.9052 | 124.6259 | 130.0888 | 206.0393 | 167.6182 | 220.2773 | 205.4296 | 156.0866 |  |  |  | 80.1513 | 87.5326 | 82.5726 | 167.8118 | 87.4441 | 141.8177 |  | 87.6391 | 82.5777 | 84.5304 | 60.5794 | 104.4623 | 115.7437 |  | 176.0153 | 203.4932 | 198.2538 | 391.6343 | 534.4229 | 509.3182 | 361.3212 | [23 empty] | 83.6139 | 521.8705 | 121.6244 | 189.7543
16:55 | 12554 |  |  | 19.6775 | 51.514 | 54.7748 | 24.3061 | 22.7843 | 40.4825 | 30.4375 | 1.8335 | 2.1715 | 0.7327 | -0.0082 |  |  |  | -2.9937 | 35.5626 | 52.7687 | 15.1838 |  | 25.2446 | 36.1089 | 0.3951 | 0.3152 | 1.753 | 0.8616 | -6.6831 | 196.238 | 192.4888 | 143.4961 | 161.3563 | 132.6251 | 118.892 | 104.1196 | 178.5074 | 154.6823 | 195.438 | 211.0225 | 194.2761 | 159.6775 | 154.5051 | 188.7237 | 211.474 | 217.2705 |  |  | 132.8226 |  | 228.4221 | 114.8822 | 154.1146 | 188.3573 | 199.5704 | 181.7015 | 178.4419 | 168.2821 | 205.1911 | 220.7582 | 226.5163 | 163.6461 | 97.2475 | 136.3333 | 162.4347 | 182.3634 | 138.1128 | 168.4906 | 156.0737 | 259.4877 | 121.6127 | 170.6931 | 211.5545 | 228.3045 | 259.4118 | 115.8716 | 149.6647 | 180.8876 | 194.084 | 185.7214 | 83.3115 | 96.5126 | 133.3321 | 162.7025 | 182.1066 | 144.5259 |  | 125.773 | 227.6117 |  | 117.7383 | 156.0076 | 192.923 | 209.4809 | 199.5703 | 139.007 | 166.771 | 201.0408 | 207.048 | 184.4407 | 93.8861 | 106.3842 | 131.2033 | 163.7583 | 188.1666 | 205.1961 | 126.5996 | 116.4453 | 117.7036 | 142.4706 | 183.1587 | 215.3761 | 223.6779 | 204.6456 |  |  |  |  | 80.385 | 83.5063 | 158.5774 | 84.3245 | 165.2623 | 91.467 | 35.8126 | 35.895 | 32.6936 | 33.358 | 33.3533 | 34.9999 | 34.1173 | 34.9449 | 77.3322 | 92.5857 | 87.3654 | 77.1237 | 198.9176 |  |  | 139.5954 |  | 127.7954 | 92.4511 | 119.6125 | 91.4041 | 185.0748 | 171.1846 | 215.9073 | 199.1602 | 210.5228 | 179.8678 | 222.6158 | 244.0944 | 246.698 | 220.0549 | 140.0609 | 116.0848 | 170.0753 | 129.7272 | 171.5128 | 164.0246 | 200.4647 | 124.8835 | 197.1932 | 181.3055 | 189.5834 | 228.7035 |  | 175.8135 | 96.8166 | 136.6322 | 168.27 | 190.2332 | 144.2961 | 149.146 | 129.9564 |  | 139.3562 | 173.1126 | 215.4721 | 232.3571 | 218.5316 | 118.7596 | 164.3151 | 207.8408 | 226.1998 | 215.5363 | 86.3783 | 98.5154 | 134.9834 | 167.3621 | 192.4224 | 120.8217 | 177.5634 | 108.5587 | 179.5815 | 113.1251 | 129.3521 | 170.4479 | 205.7448 | 225.145 | 248.3072 | 136.4128 | 176.5238 | 218.3158 | 233.063 | 213.3178 | 95.9137 | 109.2611 | 138.9594 | 172.6116 | 197.5165 | 87.4548 | 116.8121 | 131.8909 | 124.607 | 130.0859 | 206.0262 | 167.616 | 220.2597 | 205.4106 | 156.0727 |  |  |  | 80.1439 | 87.5241 | 82.5596 | 167.7955 | 87.4464 | 141.7918 |  | 87.6265 | 82.562 | 84.5219 | 60.5776 | 104.4451 | 115.74 |  | 175.9943 | 203.4632 | 198.2191 | 391.0426 | 533.0573 | 507.2979 | 360.3765 | [23 empty] | 83.6037 | 520.1776 | 121.7555 | 189.7287
16:55 | 12555 |  |  | 19.6792 | 51.5391 | 54.7815 | 24.2805 | 22.7478 | 40.4469 | 30.4182 | 1.8337 | 2.1718 | 0.7349 | -0.0098 |  |  |  | -3.0242 | 35.5196 | 52.7421 | 15.2023 |  | 25.2453 | 36.2652 | 0.3954 | 0.3143 | 1.7518 | 0.8622 | -5.7411 | 196.2147 | 192.4727 | 143.4834 | 161.3379 | 132.6136 | 118.8821 | 104.1077 | 178.4875 | 154.6817 | 195.4156 | 211.001 | 194.2552 | 159.6651 | 154.4928 | 188.7134 | 211.4556 | 217.2527 |  |  | 132.8108 |  | 228.3855 | 114.8764 | 154.1088 | 188.3462 | 199.5582 | 181.6914 | 178.4186 | 168.2731 | 205.1723 | 220.7394 | 226.487 | 163.6341 | 97.2511 | 136.3324 | 162.431 | 182.3573 | 138.1051 | 168.4685 | 156.0605 | 259.446 | 121.6133 | 170.6869 | 211.5465 | 228.2886 | 259.3568 | 115.8763 | 149.6615 | 180.8784 | 194.0681 | 185.7036 | 83.3132 | 96.5128 | 133.3315 | 162.6934 | 182.1012 | 144.5307 |  | 125.7636 | 227.5859 |  | 117.734 | 156.0023 | 192.9063 | 209.4553 | 199.5523 | 138.981 | 166.7583 | 201.0197 | 207.0198 | 184.4187 | 93.8774 | 106.376 | 131.201 | 163.7426 | 188.1397 | 205.169 | 126.6007 | 116.4427 | 117.6987 | 142.4752 | 183.1498 | 215.3677 | 223.6658 | 204.6355 |  |  |  |  | 80.3786 | 83.5047 | 158.5793 | 84.3168 | 165.2536 | 91.4675 | 35.8702 | 35.8244 | 32.8795 | 33.484 | 33.2143 | 34.7806 | 34.6597 | 34.8359 | 77.3294 | 92.5729 | 87.3522 | 77.1173 | 198.8953 |  |  | 139.5827 |  | 127.7877 | 92.4451 | 119.6021 | 91.3953 | 185.064 | 171.1771 | 215.8887 | 199.1413 | 210.502 | 179.8454 | 222.6025 | 244.0729 | 246.673 | 220.0324 | 139.9992 | 116.072 | 169.9592 | 129.7206 | 171.5066 | 164.0227 | 200.4516 | 124.8744 | 197.175 | 181.2962 | 189.581 | 228.695 |  | 175.8061 | 96.8241 | 136.6262 | 168.2767 | 190.2336 | 144.2886 | 149.1369 | 129.9464 |  | 139.3573 | 173.1137 | 215.4639 | 232.3456 | 218.5125 | 118.7566 | 164.3174 | 207.835 | 226.1742 | 215.5126 | 86.3802 | 98.5197 | 134.9857 | 167.3563 | 192.4091 | 120.8151 | 177.5603 | 108.5501 | 179.5772 | 113.1207 | 129.3572 | 170.4392 | 205.7422 | 225.1283 | 248.3373 | 136.4154 | 176.5146 | 218.3049 | 233.0467 | 213.2994 | 95.9105 | 109.2603 | 138.9506 | 172.6001 | 197.5051 | 87.4549 | 116.8021 | 131.8831 | 124.5967 | 130.0846 | 206.0105 | 167.6153 | 220.2437 | 205.3957 | 156.0626 |  |  |  | 80.1342 | 87.5161 | 82.5561 | 167.7873 | 87.4603 | 141.7486 |  | 87.6097 | 82.5456 | 84.5092 | 60.5885 | 104.4568 | 115.7371 |  | 175.9819 | 203.449 | 198.1976 | 391.5043 | 533.9643 | 508.9292 | 361.3976 | [23 empty] | 83.5943 | 521.4467 | 121.7531 | 189.7155
16:55 | 12556 |  |  | 19.7179 | 51.5104 | 54.722 | 24.3699 | 22.8297 | 40.4113 | 30.3869 | 1.8345 | 2.1715 | 0.7357 | -0.0108 |  |  |  | -2.8964 | 35.5967 | 52.7232 | 15.2096 |  | 25.1833 | 36.1922 | 0.3959 | 0.3105 | 1.7453 | 0.8611 | -5.5774 | 196.199 | 192.4594 | 143.4787 | 161.3314 | 132.6047 | 118.8772 | 104.1121 | 178.4854 | 154.6857 | 195.4083 | 210.9863 | 194.2396 | 159.6634 | 154.4844 | 188.6848 | 211.4346 | 217.2263 |  |  | 132.8029 |  | 228.3516 | 114.8839 | 154.0978 | 188.3369 | 199.5413 | 181.678 | 178.4064 | 168.2545 | 205.1537 | 220.719 | 226.4715 | 163.6283 | 97.2476 | 136.3365 | 162.4281 | 182.3511 | 138.0927 | 168.4599 | 156.053 | 259.4083 | 121.6114 | 170.6836 | 211.5377 | 228.277 | 259.3299 | 115.8749 | 149.6535 | 180.863 | 194.0457 | 185.6939 | 83.3182 | 96.5111 | 133.3307 | 162.6879 | 182.094 | 144.5273 |  | 125.7529 | 227.5464 |  | 117.7209 | 155.9962 | 192.9009 | 209.4331 | 199.5386 | 138.962 | 166.7478 | 201.0041 | 206.9941 | 184.3911 | 93.8794 | 106.3698 | 131.1964 | 163.7305 | 188.1208 | 205.15 | 126.5812 | 116.4264 | 117.6922 | 142.4686 | 183.1319 | 215.3514 | 223.6428 | 204.6149 |  |  |  |  | 80.3718 | 83.4991 | 158.56 | 84.3068 | 165.2544 | 91.4663 | 35.9356 | 35.7339 | 33.1755 | 33.6933 | 32.8609 | 34.7438 | 35.123 | 34.6543 | 77.325 | 92.5654 | 87.3428 | 77.1138 | 198.8728 |  |  | 139.5755 |  | 127.7815 | 92.4422 | 119.595 | 91.3903 | 185.0508 | 171.1721 | 215.8741 | 199.1188 | 210.4815 | 179.8353 | 222.5903 | 244.0477 | 246.6475 | 220.0016 | 139.9426 | 116.0571 | 169.8988 | 129.7106 | 171.4956 | 164.015 | 200.4399 | 124.8593 | 197.1544 | 181.2784 | 189.5727 | 228.6802 |  | 175.8062 | 96.8303 | 136.6255 | 168.2716 | 190.2212 | 144.2766 | 149.1251 | 129.9377 |  | 139.355 | 173.1207 | 215.4679 | 232.3344 | 218.498 | 118.7611 | 164.3131 | 207.8265 | 226.154 | 215.497 | 86.3822 | 98.5216 | 134.9897 | 167.3478 | 192.3969 | 120.8011 | 177.5809 | 108.5375 | 179.5831 | 113.1175 | 129.3608 | 170.4305 | 205.7314 | 225.115 | 248.3165 | 136.4249 | 176.5072 | 218.2896 | 233.0296 | 213.2762 | 95.9124 | 109.2557 | 138.9429 | 172.5889 | 197.4883 | 87.4488 | 116.7913 | 131.8817 | 124.5829 | 130.0808 | 205.9974 | 167.6089 | 220.2302 | 205.3795 | 156.0501 |  |  |  | 80.1366 | 87.5156 | 82.5551 | 167.776 | 87.4562 | 141.7155 |  | 87.6054 | 82.5405 | 84.5048 | 60.5806 | 104.4537 | 115.7342 |  | 175.9751 | 203.4318 | 198.1776 | 391.2133 | 533.0843 | 508.057 | 360.8794 | [23 empty] | 83.5911 | 520.5707 | 121.787 | 189.7035
16:55 | 12557 |  |  | 19.7712 | 51.4939 | 54.7306 | 24.3944 | 22.7185 | 40.3499 | 30.2844 | 1.8332 | 2.1696 | 0.7325 | -0.0086 |  |  |  | -2.9139 | 35.6021 | 52.7986 | 15.1785 |  | 25.1555 | 36.2568 | 0.3961 | 0.3113 | 1.745 | 0.8605 | -3.9529 | 196.1786 | 192.439 | 143.468 | 161.325 | 132.5973 | 118.8685 | 104.1086 | 178.4786 | 154.6816 | 195.3972 | 210.963 | 194.2198 | 159.6554 | 154.4621 | 188.6742 | 211.4169 | 217.2131 |  |  | 132.8 |  | 228.3255 | 114.8812 | 154.0902 | 188.3298 | 199.5286 | 181.659 | 178.4033 | 168.2544 | 205.1515 | 220.6972 | 226.4577 | 163.6144 | 97.2446 | 136.3359 | 162.42 | 182.3312 | 138.0775 | 168.4408 | 156.0333 | 259.3622 | 121.6025 | 170.6709 | 211.5207 | 228.2548 | 259.2887 | 115.8681 | 149.6404 | 180.8504 | 194.0302 | 185.6813 | 83.3143 | 96.511 | 133.3214 | 162.6825 | 182.0751 | 144.4962 |  | 125.7408 | 227.5066 |  | 117.7247 | 155.9946 | 192.8922 | 209.4259 | 199.5235 | 138.9615 | 166.7409 | 200.9992 | 206.9815 | 184.3773 | 93.8845 | 106.3779 | 131.1971 | 163.7252 | 188.1136 | 205.1376 | 126.5682 | 116.4152 | 117.673 | 142.4628 | 183.126 | 215.3348 | 223.6235 | 204.592 |  |  |  |  | 80.3597 | 83.4802 | 158.5289 | 84.2988 | 165.2505 | 91.4524 | 35.9676 | 35.7494 | 33.5239 | 33.8238 | 32.3364 | 34.8575 | 35.4731 | 34.4733 | 77.327 | 92.564 | 87.3428 | 77.1161 | 198.8564 |  |  | 139.5708 |  | 127.7799 | 92.4442 | 119.592 | 91.3952 | 185.0464 | 171.1756 | 215.8627 | 199.1065 | 210.4771 | 179.8231 | 222.5721 | 244.0291 | 246.6197 | 219.9788 | 139.8929 | 116.0444 | 169.8852 | 129.6968 | 171.4801 | 164.0089 | 200.4251 | 124.858 | 197.1337 | 181.2647 | 189.5684 | 228.6619 |  | 175.8008 | 96.8268 | 136.6327 | 168.2607 | 190.2097 | 144.2556 | 149.1062 | 129.9239 |  | 139.3566 | 173.1254 | 215.4601 | 232.3217 | 218.4906 | 118.7705 | 164.3117 | 207.8192 | 226.1428 | 215.4874 | 86.3866 | 98.5213 | 134.9986 | 167.3495 | 192.3914 | 120.8003 | 177.619 | 108.5303 | 179.6 | 113.1137 | 129.366 | 170.4341 | 205.7227 | 225.1017 | 248.319 | 136.4447 | 176.5126 | 218.277 | 233.0153 | 213.2569 | 95.918 | 109.2545 | 138.9463 | 172.5851 | 197.4744 | 87.4446 | 116.7813 | 131.8691 | 124.5644 | 130.0695 | 205.9845 | 167.599 | 220.2153 | 205.368 | 156.0194 |  |  |  | 80.1362 | 87.5086 | 82.5463 | 167.7568 | 87.4546 | 141.7083 |  | 87.5977 | 82.5353 | 84.4917 | 60.5793 | 104.4568 | 115.7318 |  | 175.9424 | 203.4054 | 198.1553 | 391.374 | 534.1401 | 509.0998 | 361.3787 | [23 empty] | 83.582 | 521.62 | 121.7462 | 189.6739
16:55 | 12558 |  |  | 19.6308 | 51.4469 | 54.7086 | 24.3164 | 22.6981 | 40.4133 | 30.2119 | 1.8258 | 2.1589 | 0.7385 | -0.0094 |  |  |  | -2.8864 | 35.5914 | 52.6855 | 15.1518 |  | 25.134 | 36.1456 | 0.3968 | 0.3058 | 1.7387 | 0.8609 | -5.8805 | 196.1618 | 192.4202 | 143.4575 | 161.3117 | 132.5849 | 118.8567 | 104.0996 | 178.4728 | 154.6766 | 195.3934 | 210.9502 | 194.2007 | 159.6412 | 154.4416 | 188.6775 | 211.3947 | 217.1975 |  |  | 132.7854 |  | 228.2986 | 114.8798 | 154.0902 | 188.3133 | 199.5119 | 181.646 | 178.3926 | 168.2587 | 205.1456 | 220.6867 | 226.4393 | 163.6099 | 97.2441 | 136.3403 | 162.4128 | 182.3277 | 138.0722 | 168.422 | 156.0227 | 259.3285 | 121.6075 | 170.6751 | 211.5107 | 228.2387 | 259.2527 | 115.8751 | 149.6341 | 180.842 | 194.0228 | 185.6681 | 83.3121 | 96.5147 | 133.3222 | 162.6803 | 182.0616 | 144.4578 |  | 125.732 | 227.4777 |  | 117.7337 | 155.9946 | 192.8848 | 209.4143 | 199.5056 | 138.9599 | 166.7393 | 200.9921 | 206.9722 | 184.3678 | 93.8865 | 106.3834 | 131.204 | 163.7206 | 188.097 | 205.1147 | 126.5696 | 116.414 | 117.6645 | 142.4659 | 183.1294 | 215.3264 | 223.6167 | 204.5803 |  |  |  |  | 80.3498 | 83.4696 | 158.5136 | 84.2998 | 165.2376 | 91.445 | 36.025 | 35.8215 | 33.827 | 33.7546 | 31.7682 | 35.0002 | 35.5905 | 34.4731 | 77.3247 | 92.5592 | 87.3366 | 77.1161 | 198.8407 |  |  | 139.56 |  | 127.7797 | 92.4391 | 119.5829 | 91.3983 | 185.0345 | 171.1796 | 215.849 | 199.0935 | 210.4621 | 179.8229 | 222.5651 | 244.0201 | 246.6042 | 219.9746 | 139.8684 | 116.0414 | 169.8581 | 129.6956 | 171.48 | 164.0216 | 200.422 | 124.8673 | 197.1276 | 181.2646 | 189.5796 | 228.6469 |  | 175.8041 | 96.8257 | 136.6356 | 168.2626 | 190.201 | 144.2421 | 149.0957 | 129.909 |  | 139.3606 | 173.1286 | 215.4575 | 232.3145 | 218.4725 | 118.7807 | 164.3107 | 207.8119 | 226.1407 | 215.4814 | 86.3926 | 98.5241 | 135.0105 | 167.3531 | 192.3867 | 120.8021 | 177.6283 | 108.5277 | 179.5962 | 113.1104 | 129.3686 | 170.4469 | 205.707 | 225.0861 | 248.3206 | 136.4477 | 176.5138 | 218.264 | 232.9983 | 213.2461 | 95.915 | 109.2562 | 138.9443 | 172.5769 | 197.4616 | 87.4434 | 116.7725 | 131.8489 | 124.5474 | 130.0765 | 205.9755 | 167.5949 | 220.2056 | 205.3608 | 156.0036 |  |  |  | 80.126 | 87.4995 | 82.5348 | 167.7305 | 87.4597 | 141.7255 |  | 87.5956 | 82.5304 | 84.4916 | 60.5822 | 104.4907 | 115.7394 |  | 175.9154 | 203.3923 | 198.1246 | 391.3538 | 533.8772 | 508.1673 | 360.4049 | [23 empty] | 83.5747 | 521.0222 | 121.5744 | 189.6539
16:55 | 12559 |  |  | 19.6524 | 51.5877 | 54.7177 | 24.3075 | 22.6649 | 40.3983 | 30.1778 | 1.8245 | 2.1627 | 0.7398 | -0.0085 |  |  |  | -2.9973 | 35.4515 | 52.4634 | 15.1274 |  | 25.1527 | 36.2406 | 0.3976 | 0.3072 | 1.7371 | 0.8592 | -4.242 | 196.1469 | 192.4079 | 143.4427 | 161.2959 | 132.574 | 118.8499 | 104.0945 | 178.4519 | 154.669 | 195.3888 | 210.9398 | 194.186 | 159.634 | 154.4159 | 188.666 | 211.369 | 217.1619 |  |  | 132.7745 |  | 228.27 | 114.8777 | 154.0901 | 188.3029 | 199.4941 | 181.6379 | 178.3765 | 168.2461 | 205.1315 | 220.6674 | 226.4191 | 163.6079 | 97.2444 | 136.3454 | 162.4131 | 182.3309 | 138.0682 | 168.4114 | 156.0123 | 259.2954 | 121.6084 | 170.6796 | 211.5043 | 228.2248 | 259.2255 | 115.873 | 149.6374 | 180.833 | 194.0084 | 185.6506 | 83.3147 | 96.5154 | 133.3241 | 162.6729 | 182.048 | 144.4366 |  | 125.7237 | 227.45 |  | 117.7374 | 155.9983 | 192.8827 | 209.3989 | 199.4961 | 138.9601 | 166.735 | 200.9786 | 206.9606 | 184.3515 | 93.8895 | 106.382 | 131.2049 | 163.72 | 188.087 | 205.0954 | 126.5639 | 116.4108 | 117.6593 | 142.4717 | 183.1299 | 215.3156 | 223.6065 | 204.5742 |  |  |  |  | 80.3509 | 83.4726 | 158.5317 | 84.3129 | 165.2279 | 91.4445 | 36.0816 | 35.9675 | 34.0456 | 33.6707 | 31.3403 | 35.0245 | 35.2749 | 34.5102 | 77.3167 | 92.545 | 87.3279 | 77.1134 | 198.8172 |  |  | 139.5418 |  | 127.7697 | 92.431 | 119.5738 | 91.3909 | 185.0216 | 171.1708 | 215.8283 | 199.0752 | 210.4343 | 179.826 | 222.5547 | 244.0065 | 246.5935 | 219.9512 | 139.8518 | 116.0371 | 169.8247 | 129.6861 | 171.4765 | 164.0231 | 200.4146 | 124.8641 | 197.1139 | 181.2622 | 189.5903 | 228.6369 |  | 175.7979 | 96.8271 | 136.6345 | 168.2651 | 190.1906 | 144.2322 | 149.0844 | 129.8965 |  | 139.3582 | 173.1311 | 215.4574 | 232.3013 | 218.4489 | 118.7751 | 164.3037 | 207.7988 | 226.1191 | 215.4599 | 86.3789 | 98.5139 | 135.0022 | 167.3406 | 192.3693 | 120.7865 | 177.6124 | 108.5135 | 179.5744 | 113.0962 | 129.3662 | 170.4458 | 205.6924 | 225.0676 | 248.2902 | 136.433 | 176.51 | 218.2384 | 232.9721 | 213.2271 | 95.909 | 109.2559 | 138.9334 | 172.5602 | 197.4504 | 87.4355 | 116.7623 | 131.8434 | 124.5353 | 130.0885 | 205.9661 | 167.5981 | 220.196 | 205.3488 | 156.0136 |  |  |  | 80.123 | 87.4948 | 82.5292 | 167.6981 | 87.4447 | 141.7277 |  | 87.5855 | 82.5247 | 84.4844 | 60.5781 | 104.4869 | 115.7443 |  | 175.8858 | 203.3692 | 198.0827 | 391.2708 | 532.9387 | 507.6068 | 360.7069 | [23 empty] | 83.5706 | 520.2728 | 121.4834 | 189.6275
16:55 | 12560 |  |  | 19.7285 | 51.4845 | 54.6752 | 24.3709 | 22.6991 | 40.4536 | 30.1567 | 1.8262 | 2.1627 | 0.7415 | -0.0088 |  |  |  | -3.0412 | 35.4518 | 52.6226 | 15.1354 |  | 25.0895 | 36.1939 | 0.3974 | 0.3068 | 1.7353 | 0.8595 | -5.3168 | 196.1278 | 192.3844 | 143.4293 | 161.2837 | 132.5697 | 118.8458 | 104.0878 | 178.4314 | 154.6669 | 195.3747 | 210.9208 | 194.1698 | 159.6266 | 154.4178 | 188.639 | 211.3498 | 217.1341 |  |  | 132.773 |  | 228.2397 | 114.8721 | 154.0881 | 188.2951 | 199.4781 | 181.6195 | 178.3658 | 168.2419 | 205.1245 | 220.638 | 226.405 | 163.5947 | 97.243 | 136.3434 | 162.4078 | 182.3188 | 138.05 | 168.3902 | 155.9982 | 259.252 | 121.6027 | 170.6633 | 211.4918 | 228.2002 | 259.2159 | 115.8657 | 149.6331 | 180.8232 | 193.9921 | 185.6322 | 83.3053 | 96.5152 | 133.3183 | 162.6604 | 182.0291 | 144.4222 |  | 125.7087 | 227.4133 |  | 117.7365 | 155.9969 | 192.8715 | 209.3848 | 199.4892 | 138.9628 | 166.7308 | 200.9603 | 206.9478 | 184.3425 | 93.8908 | 106.3878 | 131.2083 | 163.7207 | 188.0796 | 205.0807 | 126.5498 | 116.4037 | 117.6457 | 142.4686 | 183.1187 | 215.3021 | 223.5866 | 204.5558 |  |  |  |  | 80.3474 | 83.4618 | 158.539 | 84.3397 | 165.214 | 91.4414 | 36.1151 | 36.0883 | 34.1244 | 33.7279 | 30.8887 | 35.0295 | 34.8102 | 34.6608 | 77.3145 | 92.5374 | 87.3268 | 77.1065 | 198.7957 |  |  | 139.5196 |  | 127.7545 | 92.4233 | 119.5635 | 91.3808 | 185.0181 | 171.1653 | 215.7987 | 199.0564 | 210.4167 | 179.818 | 222.5346 | 243.987 | 246.575 | 219.9175 | 139.8275 | 116.0293 | 169.8321 | 129.6673 | 171.4741 | 164.0078 | 200.3991 | 124.8656 | 197.0924 | 181.2535 | 189.5784 | 228.6243 |  | 175.7851 | 96.8241 | 136.6307 | 168.2581 | 190.1754 | 144.2161 | 149.0635 | 129.8863 |  | 139.3584 | 173.123 | 215.4323 | 232.2715 | 218.4338 | 118.7736 | 164.3047 | 207.7928 | 226.091 | 215.4376 | 86.3782 | 98.5248 | 135.0044 | 167.3401 | 192.3572 | 120.7782 | 177.6034 | 108.5017 | 179.5678 | 113.0888 | 129.3655 | 170.4415 | 205.6853 | 225.0506 | 248.2496 | 136.4206 | 176.5009 | 218.2143 | 232.9525 | 213.2046 | 95.9084 | 109.2512 | 138.9502 | 172.5697 | 197.4287 | 87.4364 | 116.7457 | 131.833 | 124.5161 | 130.0815 | 205.9554 | 167.5933 | 220.1741 | 205.3294 | 156.0049 |  |  |  | 80.1238 | 87.487 | 82.5238 | 167.6729 | 87.4257 | 141.7109 |  | 87.5796 | 82.5226 | 84.4837 | 60.5874 | 104.4926 | 115.7411 |  | 175.8753 | 203.3329 | 198.063 | 390.7252 | 533.0455 | 508.4659 | 360.98 | [23 empty] | 83.5662 | 520.7557 | 121.5062 | 189.6041
16:55 | 12561 |  |  | 19.7348 | 51.5092 | 54.6836 | 24.334 | 22.8074 | 40.4902 | 30.2958 | 1.8264 | 2.1679 | 0.7382 | -0.0091 |  |  |  | -3.0975 | 35.4904 | 52.6401 | 15.1392 |  | 25.1201 | 36.155 | 0.3966 | 0.3058 | 1.7319 | 0.8574 | -4.0598 | 196.1152 | 192.3669 | 143.4254 | 161.2736 | 132.5677 | 118.8393 | 104.0859 | 178.432 | 154.6654 | 195.3666 | 210.9011 | 194.1576 | 159.6219 | 154.4275 | 188.6327 | 211.3401 | 217.1218 |  |  | 132.7587 |  | 228.2056 | 114.8786 | 154.0857 | 188.2884 | 199.4657 | 181.5996 | 178.3562 | 168.2398 | 205.1067 | 220.629 | 226.3873 | 163.5861 | 97.2407 | 136.3405 | 162.4012 | 182.3054 | 138.0354 | 168.3711 | 155.9875 | 259.2126 | 121.6038 | 170.6585 | 211.4836 | 228.1792 | 259.1876 | 115.8736 | 149.6312 | 180.8199 | 193.98 | 185.6198 | 83.3039 | 96.5156 | 133.3209 | 162.659 | 182.0246 | 144.4152 |  | 125.6987 | 227.3802 |  | 117.7297 | 155.9826 | 192.857 | 209.368 | 199.4634 | 138.942 | 166.7217 | 200.9413 | 206.9223 | 184.3293 | 93.8863 | 106.3848 | 131.2025 | 163.7024 | 188.0645 | 205.0555 | 126.54 | 116.3963 | 117.6367 | 142.4655 | 183.1094 | 215.2917 | 223.5692 | 204.5359 |  |  |  |  | 80.3465 | 83.4557 | 158.5214 | 84.3372 | 165.1937 | 91.4485 | 36.2036 | 36.0765 | 34.1054 | 33.6611 | 30.3407 | 35.0183 | 34.2953 | 34.8145 | 77.3124 | 92.5285 | 87.3149 | 77.0991 | 198.7785 |  |  | 139.5114 |  | 127.7472 | 92.4188 | 119.5584 | 91.3745 | 185.0088 | 171.1591 | 215.7823 | 199.0338 | 210.4093 | 179.8072 | 222.5189 | 243.9701 | 246.547 | 219.8987 | 139.7915 | 116.0223 | 169.8743 | 129.6592 | 171.4762 | 164.0041 | 200.3881 | 124.8769 | 197.0762 | 181.2424 | 189.5633 | 228.6063 |  | 175.7787 | 96.8235 | 136.6399 | 168.2535 | 190.1616 | 144.2003 | 149.0466 | 129.8833 |  | 139.351 | 173.1222 | 215.4187 | 232.249 | 218.4217 | 118.7738 | 164.3057 | 207.7813 | 226.079 | 215.4205 | 86.3898 | 98.542 | 135.0101 | 167.3496 | 192.3492 | 120.7733 | 177.6032 | 108.5004 | 179.5683 | 113.0846 | 129.3694 | 170.4375 | 205.681 | 225.0365 | 248.2266 | 136.4224 | 176.4953 | 218.2129 | 232.9387 | 213.1929 | 95.9099 | 109.2559 | 138.9708 | 172.592 | 197.4052 | 87.4397 | 116.7313 | 131.8186 | 124.4932 | 130.0747 | 205.9493 | 167.5814 | 220.1493 | 205.3066 | 155.9853 |  |  |  | 80.1146 | 87.4769 | 82.5167 | 167.6537 | 87.4102 | 141.6898 |  | 87.568 | 82.5106 | 84.4677 | 60.5799 | 104.4455 | 115.7465 |  | 175.8666 | 203.2848 | 198.05 | 391.3121 | 534.2548 | 508.2284 | 360.6014 | [23 empty] | 83.5571 | 521.2416 | 121.5907 | 189.5757
16:55 | 12562 |  |  | 19.735 | 51.3978 | 54.6799 | 24.3081 | 22.7809 | 40.4142 | 30.3338 | 1.8276 | 2.1637 | 0.7364 | -0.0101 |  |  |  | -3.0374 | 35.4986 | 52.615 | 15.1349 |  | 25.163 | 36.0205 | 0.3978 | 0.3032 | 1.7335 | 0.8572 | -3.7098 | 196.0935 | 192.352 | 143.4151 | 161.258 | 132.5566 | 118.8335 | 104.0829 | 178.4267 | 154.6488 | 195.3431 | 210.8744 | 194.1394 | 159.6159 | 154.4131 | 188.624 | 211.3219 | 217.1019 |  |  | 132.7372 |  | 228.1742 | 114.8837 | 154.0739 | 188.275 | 199.4477 | 181.581 | 178.339 | 168.2191 | 205.0831 | 220.6226 | 226.3765 | 163.5738 | 97.2396 | 136.3431 | 162.4 | 182.2973 | 138.0239 | 168.3515 | 155.9737 | 259.1707 | 121.5982 | 170.665 | 211.4694 | 228.1677 | 259.1656 | 115.867 | 149.6306 | 180.8061 | 193.9617 | 185.6026 | 83.3086 | 96.5062 | 133.3246 | 162.6593 | 182.0169 | 144.396 |  | 125.692 | 227.3514 |  | 117.7257 | 155.9755 | 192.8474 | 209.3566 | 199.4435 | 138.9466 | 166.7066 | 200.9322 | 206.9009 | 184.3142 | 93.8811 | 106.3774 | 131.1899 | 163.6834 | 188.0485 | 205.0322 | 126.5289 | 116.3834 | 117.6244 | 142.4648 | 183.104 | 215.2795 | 223.5515 | 204.5251 |  |  |  |  | 80.343 | 83.4499 | 158.5008 | 84.3209 | 165.1641 | 91.4397 | 36.2964 | 35.9327 | 34.2228 | 33.4657 | 30.0049 | 34.9992 | 34.0638 | 34.9405 | 77.3027 | 92.5137 | 87.2998 | 77.0902 | 198.7642 |  |  | 139.51 |  | 127.7403 | 92.4205 | 119.5601 | 91.3732 | 185.0059 | 171.1568 | 215.7721 | 199.0192 | 210.3992 | 179.806 | 222.5043 | 243.9505 | 246.5257 | 219.8863 | 139.761 | 116.0156 | 169.9221 | 129.6508 | 171.4709 | 164.0137 | 200.3831 | 124.8764 | 197.0578 | 181.2299 | 189.5593 | 228.5936 |  | 175.7609 | 96.822 | 136.6407 | 168.2489 | 190.1534 | 144.1863 | 149.0267 | 129.8699 |  | 139.3415 | 173.1215 | 215.4123 | 232.233 | 218.4026 | 118.7672 | 164.2944 | 207.7664 | 226.0608 | 215.3968 | 86.384 | 98.542 | 135.0033 | 167.3418 | 192.3344 | 120.7556 | 177.5905 | 108.4924 | 179.5577 | 113.0656 | 129.3743 | 170.426 | 205.6726 | 225.0181 | 248.1961 | 136.4263 | 176.4878 | 218.2036 | 232.9138 | 213.1733 | 95.9014 | 109.2587 | 138.9553 | 172.5747 | 197.3868 | 87.4266 | 116.7249 | 131.8114 | 124.4759 | 130.069 | 205.9342 | 167.5759 | 220.1277 | 205.2872 | 155.9726 |  |  |  | 80.1072 | 87.4769 | 82.5125 | 167.6606 | 87.4097 | 141.6792 |  | 87.5579 | 82.5027 | 84.4645 | 60.5808 | 104.4355 | 115.7477 |  | 175.8448 | 203.2607 | 198.0326 | 391.0892 | 533.1998 | 507.1875 | 360.477 | [23 empty] | 83.5518 | 520.1937 | 121.5133 | 189.5528
16:55 | 12563 |  |  | 19.7621 | 51.4119 | 54.6751 | 24.324 | 22.7631 | 40.4687 | 30.365 | 1.8276 | 2.1647 | 0.7392 | -0.0097 |  |  |  | -3.125 | 35.4104 | 52.5671 | 15.1174 |  | 25.1764 | 36.0467 | 0.3959 | 0.3046 | 1.7334 | 0.8576 | -4.9645 | 196.0704 | 192.3267 | 143.3998 | 161.2492 | 132.5454 | 118.8259 | 104.0718 | 178.4178 | 154.6357 | 195.3205 | 210.8543 | 194.1202 | 159.6071 | 154.4067 | 188.5935 | 211.2951 | 217.0687 |  |  | 132.723 |  | 228.1438 | 114.8813 | 154.0677 | 188.2582 | 199.4337 | 181.5652 | 178.3255 | 168.2152 | 205.0702 | 220.6026 | 226.3634 | 163.5632 | 97.2371 | 136.3439 | 162.3974 | 182.29 | 138.0076 | 168.3314 | 155.9558 | 259.1264 | 121.5972 | 170.6625 | 211.4544 | 228.1604 | 259.2516 | 115.8552 | 149.623 | 180.7921 | 193.9505 | 185.5896 | 83.3106 | 96.5064 | 133.3308 | 162.6539 | 182.0041 | 144.3863 |  | 125.6819 | 227.3138 |  | 117.7228 | 155.9816 | 192.8389 | 209.3403 | 199.4369 | 138.9618 | 166.698 | 200.9109 | 206.8873 | 184.2967 | 93.8871 | 106.3708 | 131.1826 | 163.6816 | 188.0283 | 205.0123 | 126.5187 | 116.367 | 117.6162 | 142.4652 | 183.0961 | 215.2627 | 223.5325 | 204.5094 |  |  |  |  | 80.3263 | 83.4373 | 158.4668 | 84.3119 | 165.1368 | 91.4318 | 36.3801 | 35.8748 | 34.4483 | 33.4193 | 29.6646 | 35.0458 | 34.4611 | 35.117 | 77.2974 | 92.5209 | 87.3003 | 77.09 | 198.7485 |  |  | 139.5033 |  | 127.732 | 92.4251 | 119.5601 | 91.368 | 185.0019 | 171.1645 | 215.7551 | 199.007 | 210.3776 | 179.7935 | 222.4934 | 243.9343 | 246.5122 | 219.8749 | 139.7433 | 116.0116 | 169.9691 | 129.6389 | 171.4592 | 164.0169 | 200.3757 | 124.8689 | 197.0409 | 181.2152 | 189.5611 | 228.5755 |  | 175.7471 | 96.8229 | 136.643 | 168.2476 | 190.1464 | 144.183 | 149.0134 | 129.8573 |  | 139.3391 | 173.1133 | 215.4034 | 232.2204 | 218.3826 | 118.7783 | 164.2969 | 207.7599 | 226.0487 | 215.3841 | 86.3808 | 98.5439 | 135.0096 | 167.3351 | 192.3269 | 120.7524 | 177.5915 | 108.486 | 179.5496 | 113.0506 | 129.3764 | 170.4356 | 205.6676 | 225.0062 | 248.2047 | 136.4315 | 176.4858 | 218.208 | 232.9087 | 213.1641 | 95.9014 | 109.2599 | 138.9304 | 172.5509 | 197.3876 | 87.4243 | 116.7191 | 131.8094 | 124.4578 | 130.074 | 205.9228 | 167.5752 | 220.1186 | 205.2683 | 155.9705 |  |  |  | 80.1032 | 87.4732 | 82.5028 | 167.6516 | 87.4036 | 141.675 |  | 87.5472 | 82.498 | 84.4558 | 60.5669 | 104.4726 | 115.7448 |  | 175.828 | 203.208 | 198.0059 | 390.7354 | 533.5769 | 508.3717 | 360.8602 | [23 empty] | 83.543 | 520.9743 | 121.4889 | 189.518
16:55 | 12564 |  |  | 19.7703 | 51.4014 | 54.7563 | 24.2881 | 22.7042 | 40.5199 | 30.3287 | 1.8265 | 2.1641 | 0.7375 | -0.0103 |  |  |  | -3.0484 | 35.3466 | 52.6242 | 15.1426 |  | 25.2006 | 35.9231 | 0.3981 | 0.3041 | 1.7337 | 0.8575 | -5.9107 | 196.0568 | 192.3101 | 143.3898 | 161.2381 | 132.5382 | 118.8217 | 104.0657 | 178.4089 | 154.6419 | 195.3143 | 210.8387 | 194.1077 | 159.6005 | 154.398 | 188.5798 | 211.2897 | 217.0519 |  |  | 132.7183 |  | 228.1125 | 114.8796 | 154.0751 | 188.2503 | 199.4236 | 181.549 | 178.3207 | 168.2221 | 205.0615 | 220.5871 | 226.3448 | 163.5617 | 97.2438 | 136.3486 | 162.3946 | 182.2836 | 138.0001 | 168.3163 | 155.941 | 259.0897 | 121.605 | 170.6587 | 211.4492 | 228.149 | 259.2908 | 115.8544 | 149.6203 | 180.783 | 193.9284 | 185.5737 | 83.315 | 96.5106 | 133.3319 | 162.6434 | 181.9979 | 144.3821 |  | 125.6683 | 227.2743 |  | 117.722 | 155.9836 | 192.8271 | 209.3233 | 199.4227 | 138.9574 | 166.7017 | 200.9011 | 206.8647 | 184.2751 | 93.8948 | 106.3636 | 131.1829 | 163.6783 | 188.0103 | 204.9901 | 126.5034 | 116.3605 | 117.6047 | 142.4661 | 183.0936 | 215.2489 | 223.5152 | 204.491 |  |  |  |  | 80.3222 | 83.4336 | 158.4578 | 84.3302 | 165.1206 | 91.4424 | 36.539 | 35.742 | 34.6465 | 33.4611 | 29.3563 | 35.1293 | 34.7362 | 35.1911 | 77.2922 | 92.52 | 87.2953 | 77.0873 | 198.7188 |  |  | 139.4888 |  | 127.7236 | 92.4162 | 119.5472 | 91.3597 | 184.9798 | 171.1631 | 215.7273 | 198.9849 | 210.3524 | 179.8094 | 222.4843 | 243.9208 | 246.495 | 219.8602 | 139.722 | 116.002 | 170.0018 | 129.6342 | 171.4455 | 164.0159 | 200.3631 | 124.8578 | 197.0322 | 181.2035 | 189.566 | 228.5643 |  | 175.7437 | 96.8295 | 136.6545 | 168.2511 | 190.1391 | 144.1763 | 149.0004 | 129.8553 |  | 139.3301 | 173.1166 | 215.4031 | 232.2082 | 218.3667 | 118.7807 | 164.3058 | 207.7546 | 226.0444 | 215.3811 | 86.3859 | 98.5347 | 135.0112 | 167.3305 | 192.3196 | 120.7425 | 177.5891 | 108.4852 | 179.5282 | 113.038 | 129.3667 | 170.4422 | 205.6521 | 224.9935 | 248.2123 | 136.4289 | 176.4745 | 218.2086 | 232.9004 | 213.1504 | 95.8983 | 109.2579 | 138.9161 | 172.529 | 197.3785 | 87.4204 | 116.7074 | 131.8082 | 124.4407 | 130.0808 | 205.92 | 167.5827 | 220.1003 | 205.2429 | 155.9696 |  |  |  | 80.0954 | 87.4602 | 82.4857 | 167.6294 | 87.376 | 141.6543 |  | 87.545 | 82.4956 | 84.4561 | 60.5617 | 104.4727 | 115.7431 |  | 175.8129 | 203.1952 | 197.9835 | 391.2762 | 533.823 | 508.4977 | 360.5393 | [23 empty] | 83.5367 | 521.1604 | 121.4873 | 189.5041
16:55 | 12565 |  |  | 19.7441 | 51.3838 | 54.7613 | 24.2248 | 22.6496 | 40.4668 | 30.327 | 1.8272 | 2.1629 | 0.7364 | -0.0094 |  |  |  | -3.1172 | 35.3717 | 52.6164 | 15.1729 |  | 25.206 | 35.966 | 0.3971 | 0.3051 | 1.7296 | 0.8566 | -5.1352 | 196.0393 | 192.2936 | 143.3797 | 161.2221 | 132.5345 | 118.8124 | 104.0665 | 178.3998 | 154.6526 | 195.3158 | 210.8244 | 194.0971 | 159.5932 | 154.3796 | 188.5906 | 211.2795 | 217.0404 |  |  | 132.7164 |  | 228.0898 | 114.8775 | 154.0705 | 188.241 | 199.4014 | 181.5334 | 178.3189 | 168.2239 | 205.0577 | 220.5733 | 226.3303 | 163.5519 | 97.2427 | 136.3521 | 162.3884 | 182.2766 | 137.9905 | 168.3015 | 155.9254 | 259.0558 | 121.6074 | 170.6611 | 211.4408 | 228.1294 | 259.2453 | 115.8551 | 149.6123 | 180.7677 | 193.9059 | 185.5548 | 83.3127 | 96.5066 | 133.3255 | 162.6344 | 181.9841 | 144.3671 |  | 125.6501 | 227.2378 |  | 117.7278 | 155.9897 | 192.8196 | 209.3161 | 199.4087 | 138.9608 | 166.7039 | 200.9045 | 206.854 | 184.2681 | 93.8906 | 106.3703 | 131.1895 | 163.6773 | 188.0033 | 204.9769 | 126.4879 | 116.3435 | 117.5905 | 142.4628 | 183.0909 | 215.2349 | 223.4946 | 204.4743 |  |  |  |  | 80.3255 | 83.4318 | 158.4454 | 84.3247 | 165.0994 | 91.4444 | 36.705 | 35.5348 | 34.8288 | 33.5196 | 29.1233 | 35.1566 | 34.8718 | 35.2073 | 77.2826 | 92.5063 | 87.2888 | 77.0862 | 198.6983 |  |  | 139.478 |  | 127.7122 | 92.4041 | 119.5345 | 91.3599 | 184.9576 | 171.1524 | 215.7087 | 198.9659 | 210.3315 | 179.8446 | 222.4714 | 243.8992 | 246.4726 | 219.8382 | 139.7074 | 115.9942 | 170.014 | 129.6267 | 171.4287 | 164.0113 | 200.3593 | 124.8451 | 197.0217 | 181.1946 | 189.5665 | 228.5529 |  | 175.7306 | 96.8297 | 136.6555 | 168.2504 | 190.1312 | 144.1633 | 148.9872 | 129.8484 |  | 139.3269 | 173.1268 | 215.4049 | 232.197 | 218.3634 | 118.7812 | 164.3039 | 207.7501 | 226.0351 | 215.3773 | 86.3952 | 98.5299 | 135.0178 | 167.3298 | 192.3141 | 120.7341 | 177.5769 | 108.4841 | 179.5159 | 113.0318 | 129.3643 | 170.437 | 205.6403 | 224.9735 | 248.196 | 136.4174 | 176.4629 | 218.1853 | 232.8684 | 213.1222 | 95.8938 | 109.2548 | 138.9015 | 172.4958 | 197.3552 | 87.4033 | 116.691 | 131.7959 | 124.427 | 130.0761 | 205.9069 | 167.586 | 220.0794 | 205.2271 | 155.946 |  |  |  | 80.093 | 87.4594 | 82.4797 | 167.6198 | 87.3699 | 141.6284 |  | 87.5307 | 82.4909 | 84.4462 | 60.5606 | 104.4727 | 115.735 |  | 175.8039 | 203.1663 | 197.9472 | 390.955 | 532.8466 | 506.975 | 360.1951 | [23 empty] | 83.5322 | 519.9108 | 121.432 | 189.4851
16:55 | 12566 |  |  | 19.8335 | 51.3408 | 54.7592 | 24.0677 | 22.6635 | 40.4018 | 30.2861 | 1.8289 | 2.1675 | 0.7401 | -0.0107 |  |  |  | -3.12 | 35.3253 | 52.5177 | 15.1143 |  | 25.2099 | 36.0516 | 0.4005 | 0.3049 | 1.7329 | 0.8559 | -4.6082 | 196.0213 | 192.2748 | 143.371 | 161.2166 | 132.5346 | 118.804 | 104.0651 | 178.3757 | 154.6471 | 195.3118 | 210.8103 | 194.0883 | 159.5893 | 154.372 | 188.5932 | 211.2477 | 217.0179 |  |  | 132.7106 |  | 228.0647 | 114.8732 | 154.0665 | 188.2337 | 199.3913 | 181.5271 | 178.312 | 168.2283 | 205.0533 | 220.5617 | 226.3182 | 163.5343 | 97.2346 | 136.3549 | 162.3816 | 182.2697 | 137.9774 | 168.2865 | 155.9095 | 259.0173 | 121.6032 | 170.6638 | 211.4283 | 228.112 | 259.2267 | 115.8541 | 149.5993 | 180.7579 | 193.9004 | 185.5413 | 83.3032 | 96.4984 | 133.3162 | 162.6313 | 181.9638 | 144.3602 |  | 125.643 | 227.202 |  | 117.7228 | 155.9819 | 192.8078 | 209.292 | 199.3872 | 138.9629 | 166.6881 | 200.8899 | 206.8388 | 184.2566 | 93.8728 | 106.373 | 131.1841 | 163.6656 | 187.9875 | 204.955 | 126.4733 | 116.3247 | 117.5801 | 142.4567 | 183.0833 | 215.2217 | 223.4756 | 204.4566 |  |  |  |  | 80.3152 | 83.4231 | 158.4105 | 84.3008 | 165.0777 | 91.4295 | 36.7593 | 35.336 | 34.9154 | 33.6144 | 28.8593 | 35.1184 | 35.1396 | 35.279 | 77.2691 | 92.4994 | 87.2779 | 77.0782 | 198.6819 |  |  | 139.4707 |  | 127.7045 | 92.404 | 119.5344 | 91.357 | 184.9459 | 171.1426 | 215.6915 | 198.9542 | 210.3196 | 179.8328 | 222.4611 | 243.8755 | 246.4504 | 219.8139 | 139.7152 | 115.9831 | 170.0166 | 129.6143 | 171.4063 | 164.0027 | 200.3489 | 124.8451 | 197.006 | 181.1791 | 189.559 | 228.5336 |  | 175.7221 | 96.8221 | 136.6552 | 168.2416 | 190.1219 | 144.1485 | 148.9737 | 129.8343 |  | 139.3265 | 173.124 | 215.3932 | 232.181 | 218.3522 | 118.7906 | 164.2963 | 207.7391 | 226.0216 | 215.3617 | 86.391 | 98.5284 | 135.0264 | 167.3276 | 192.3023 | 120.7308 | 177.5783 | 108.477 | 179.5237 | 113.0201 | 129.3718 | 170.4426 | 205.6418 | 224.9568 | 248.1158 | 136.4239 | 176.4756 | 218.1715 | 232.8503 | 213.1069 | 95.8981 | 109.2546 | 138.9043 | 172.4938 | 197.3467 | 87.4009 | 116.6733 | 131.779 | 124.4137 | 130.0697 | 205.8847 | 167.571 | 220.0607 | 205.2192 | 155.9108 |  |  |  | 80.0928 | 87.4654 | 82.4857 | 167.6082 | 87.3689 | 141.6105 |  | 87.5278 | 82.4863 | 84.4337 | 60.5661 | 104.4762 | 115.7328 |  | 175.7991 | 203.1415 | 197.9108 | 390.8146 | 532.3663 | 507.7997 | 360.7309 | [23 empty] | 83.5288 | 520.083 | 121.3354 | 189.4703
16:55 | 12567 |  |  | 19.8832 | 51.3465 | 54.7494 | 24.042 | 22.7816 | 40.5481 | 30.3331 | 1.8295 | 2.1654 | 0.7372 | -0.0099 |  |  |  | -3.1323 | 35.4635 | 52.6403 | 15.1429 |  | 25.2206 | 36.2085 | 0.3981 | 0.3087 | 1.7305 | 0.856 | -5.7249 | 196.0012 | 192.2555 | 143.3657 | 161.2012 | 132.5207 | 118.7992 | 104.0529 | 178.3535 | 154.6357 | 195.2912 | 210.797 | 194.0702 | 159.5822 | 154.3561 | 188.5817 | 211.2238 | 216.9978 |  |  | 132.6948 |  | 228.024 | 114.8657 | 154.0683 | 188.2197 | 199.3718 | 181.5155 | 178.2941 | 168.2137 | 205.0354 | 220.5465 | 226.2974 | 163.524 | 97.2354 | 136.3585 | 162.3779 | 182.2624 | 137.9702 | 168.2747 | 155.901 | 258.9784 | 121.6006 | 170.6553 | 211.4197 | 228.0952 | 259.1304 | 115.8502 | 149.5965 | 180.7549 | 193.8823 | 185.5292 | 83.2979 | 96.4915 | 133.3086 | 162.6227 | 181.9511 | 144.3502 |  | 125.6372 | 227.171 |  | 117.7226 | 155.9763 | 192.8001 | 209.2729 | 199.3733 | 138.9689 | 166.677 | 200.8839 | 206.8248 | 184.238 | 93.8663 | 106.3788 | 131.1821 | 163.6579 | 187.9748 | 204.9322 | 126.4558 | 116.3148 | 117.5659 | 142.4527 | 183.0735 | 215.2095 | 223.462 | 204.4399 |  |  |  |  | 80.3045 | 83.4137 | 158.4026 | 84.304 | 165.0657 | 91.4189 | 36.6386 | 35.0954 | 34.6542 | 33.7082 | 28.6207 | 35.0901 | 35.2959 | 35.4236 | 77.255 | 92.4909 | 87.2645 | 77.0633 | 198.658 |  |  | 139.4501 |  | 127.6923 | 92.3997 | 119.5281 | 91.3455 | 184.9407 | 171.1379 | 215.6657 | 198.9384 | 210.3049 | 179.8293 | 222.452 | 243.8589 | 246.4346 | 219.7994 | 139.737 | 115.9727 | 170.041 | 129.6093 | 171.4043 | 164.0054 | 200.3368 | 124.8479 | 196.9861 | 181.1736 | 189.5578 | 228.5189 |  | 175.7272 | 96.8249 | 136.6545 | 168.2314 | 190.1102 | 144.1327 | 148.9547 | 129.8235 |  | 139.3318 | 173.1169 | 215.3793 | 232.1634 | 218.3269 | 118.7839 | 164.2919 | 207.7272 | 226.0061 | 215.3378 | 86.3819 | 98.5231 | 135.0249 | 167.3201 | 192.2875 | 120.716 | 177.5841 | 108.4634 | 179.5322 | 113.004 | 129.3668 | 170.4446 | 205.6373 | 224.9396 | 248.0185 | 136.4234 | 176.4686 | 218.1517 | 232.834 | 213.0918 | 95.8864 | 109.2458 | 138.894 | 172.4892 | 197.3333 | 87.3961 | 116.6623 | 131.7678 | 124.3998 | 130.0689 | 205.8797 | 167.5665 | 220.0415 | 205.2012 | 155.8961 |  |  |  | 80.084 | 87.4592 | 82.4764 | 167.5919 | 87.3539 | 141.5898 |  | 87.5176 | 82.4765 | 84.4245 | 60.5657 | 104.4864 | 115.7313 |  | 175.7886 | 203.0844 | 197.8752 | 390.6844 | 533.4132 | 508.5307 | 360.774 | [23 empty] | 83.5195 | 520.9719 | 121.5682 | 189.4365
16:55 | 12568 |  |  | 19.9078 | 51.3573 | 54.7083 | 24.0636 | 22.6287 | 40.4817 | 30.2625 | 1.8307 | 2.1689 | 0.7345 | -0.0091 |  |  |  | -3.1298 | 35.472 | 52.4944 | 15.1022 |  | 25.2979 | 36.0908 | 0.3983 | 0.3065 | 1.7276 | 0.8546 | -4.8859 | 195.9761 | 192.2384 | 143.3494 | 161.1788 | 132.5047 | 118.7892 | 104.042 | 178.3479 | 154.6251 | 195.2724 | 210.7788 | 194.0508 | 159.5718 | 154.3318 | 188.5593 | 211.2017 | 216.9677 |  |  | 132.6817 |  | 227.9918 | 114.8623 | 154.0581 | 188.2056 | 199.3436 | 181.5004 | 178.2766 | 168.2002 | 205.0175 | 220.5252 | 226.2709 | 163.5186 | 97.2387 | 136.354 | 162.3735 | 182.2501 | 137.9527 | 168.2581 | 155.8869 | 258.9378 | 121.5997 | 170.6439 | 211.4126 | 228.0695 | 259.0699 | 115.8497 | 149.5976 | 180.743 | 193.867 | 185.5171 | 83.3033 | 96.4887 | 133.3132 | 162.617 | 181.9473 | 144.3434 |  | 125.6236 | 227.1401 |  | 117.728 | 155.9749 | 192.795 | 209.2656 | 199.3634 | 138.9617 | 166.6773 | 200.8803 | 206.8099 | 184.2218 | 93.8601 | 106.3885 | 131.1872 | 163.655 | 187.9707 | 204.9132 | 126.449 | 116.3008 | 117.557 | 142.4508 | 183.0666 | 215.2044 | 223.4539 | 204.432 |  |  |  |  | 80.2922 | 83.4029 | 158.3944 | 84.2946 | 165.053 | 91.4155 | 36.3945 | 35.1737 | 34.3748 | 33.8554 | 28.3808 | 35.0564 | 34.969 | 35.6102 | 77.2416 | 92.4796 | 87.2541 | 77.0587 | 198.6386 |  |  | 139.4404 |  | 127.6876 | 92.3918 | 119.5215 | 91.3391 | 184.9329 | 171.1325 | 215.6511 | 198.921 | 210.2834 | 179.8155 | 222.4318 | 243.839 | 246.4219 | 219.7838 | 139.772 | 115.9632 | 170.0563 | 129.6001 | 171.4036 | 164.0019 | 200.3302 | 124.8476 | 196.9635 | 181.1548 | 189.546 | 228.5027 |  | 175.7175 | 96.827 | 136.6499 | 168.2256 | 190.0943 | 144.1219 | 148.9357 | 129.8124 |  | 139.322 | 173.1161 | 215.367 | 232.1445 | 218.2987 | 118.7722 | 164.2853 | 207.7152 | 225.9844 | 215.3165 | 86.3816 | 98.5265 | 135.0271 | 167.3153 | 192.2808 | 120.7045 | 177.5916 | 108.4531 | 179.542 | 112.9921 | 129.3639 | 170.4397 | 205.6234 | 224.9185 | 247.9916 | 136.4138 | 176.4517 | 218.1403 | 232.8132 | 213.0793 | 95.8759 | 109.2462 | 138.8688 | 172.452 | 197.3266 | 87.3901 | 116.652 | 131.7592 | 124.3778 | 130.0651 | 205.8794 | 167.5752 | 220.029 | 205.1786 | 155.8896 |  |  |  | 80.0746 | 87.4505 | 82.4619 | 167.5728 | 87.3374 | 141.5824 |  | 87.5191 | 82.4777 | 84.4322 | 60.5796 | 104.5185 | 115.7535 |  | 175.7809 | 203.0476 | 197.8576 | 391.0071 | 532.8763 | 507.3809 | 360.3148 | [23 empty] | 83.5139 | 520.1286 | 121.4212 | 189.4143
16:55 | 12569 |  |  | 19.8415 | 51.4595 | 54.6993 | 24.0944 | 22.6815 | 40.4994 | 30.3811 | 1.8324 | 2.1676 | 0.7377 | -0.0093 |  |  |  | -3.1654 | 35.4761 | 52.5424 | 15.1042 |  | 25.3269 | 36.1271 | 0.3984 | 0.3079 | 1.7235 | 0.8541 | -4.9888 | 195.9607 | 192.2172 | 143.3338 | 161.1652 | 132.4941 | 118.7813 | 104.0318 | 178.3369 | 154.6125 | 195.2553 | 210.7503 | 194.0285 | 159.5593 | 154.3301 | 188.5278 | 211.1872 | 216.9358 |  |  | 132.6767 |  | 227.9629 | 114.8646 | 154.05 | 188.1967 | 199.3325 | 181.4845 | 178.2681 | 168.1943 | 205.0054 | 220.5087 | 226.253 | 163.5148 | 97.2386 | 136.3499 | 162.3697 | 182.2383 | 137.9396 | 168.2346 | 155.8709 | 258.8939 | 121.5963 | 170.6424 | 211.3949 | 228.0528 | 259.0996 | 115.8407 | 149.5979 | 180.7254 | 193.8565 | 185.5046 | 83.3072 | 96.4885 | 133.3154 | 162.6123 | 181.9327 | 144.3349 |  | 125.6081 | 227.1097 |  | 117.7222 | 155.9685 | 192.7906 | 209.2565 | 199.3487 | 138.9564 | 166.6783 | 200.869 | 206.791 | 184.2043 | 93.8521 | 106.3869 | 131.187 | 163.647 | 187.9595 | 204.8926 | 126.4454 | 116.2898 | 117.553 | 142.4501 | 183.0643 | 215.1981 | 223.4418 | 204.42 |  |  |  |  | 80.2803 | 83.3946 | 158.3831 | 84.2942 | 165.0386 | 91.4076 | 36.2057 | 35.4943 | 34.2729 | 34.0477 | 28.3434 | 35.0135 | 34.5333 | 35.6806 | 77.2381 | 92.4747 | 87.2504 | 77.0579 | 198.6175 |  |  | 139.4372 |  | 127.6834 | 92.3851 | 119.5187 | 91.3381 | 184.9242 | 171.1291 | 215.6417 | 198.9064 | 210.2675 | 179.8083 | 222.421 | 243.8189 | 246.4126 | 219.7676 | 139.8366 | 115.9515 | 170.0504 | 129.5912 | 171.3959 | 163.998 | 200.322 | 124.8447 | 196.9499 | 181.1357 | 189.5338 | 228.4856 |  | 175.6827 | 96.8168 | 136.6472 | 168.2208 | 190.0825 | 144.1128 | 148.9182 | 129.7967 |  | 139.3122 | 173.1103 | 215.3499 | 232.1236 | 218.2803 | 118.7764 | 164.279 | 207.7074 | 225.9619 | 215.2984 | 86.3837 | 98.5288 | 135.03 | 167.3133 | 192.2727 | 120.6893 | 177.5997 | 108.4444 | 179.558 | 112.9755 | 129.3716 | 170.4384 | 205.611 | 224.906 | 247.9466 | 136.4138 | 176.4431 | 218.1322 | 232.789 | 213.0564 | 95.8823 | 109.2474 | 138.8526 | 172.425 | 197.3152 | 87.3878 | 116.6393 | 131.7481 | 124.3584 | 130.0497 | 205.8546 | 167.565 | 220.0009 | 205.1527 | 155.8748 |  |  |  | 80.0631 | 87.4487 | 82.4543 | 167.559 | 87.324 | 141.5708 |  | 87.5223 | 82.4737 | 84.433 | 60.5827 | 104.5152 | 115.7614 |  | 175.7618 | 203.0318 | 197.8326 | 390.8555 | 533.3688 | 508.6078 | 361.1858 | [23 empty] | 83.5088 | 520.9883 | 121.5204 | 189.3968
16:55 | 12570 |  |  | 19.8285 | 51.4727 | 54.7105 | 24.0458 | 22.6736 | 40.5351 | 30.3664 | 1.8316 | 2.1712 | 0.7334 | -0.011 |  |  |  | -3.1393 | 35.5306 | 52.6457 | 15.0818 |  | 25.3233 | 36.1616 | 0.3984 | 0.3096 | 1.7273 | 0.8548 | -4.7445 | 195.9477 | 192.1936 | 143.3251 | 161.1537 | 132.4855 | 118.7712 | 104.0269 | 178.3229 | 154.6172 | 195.2411 | 210.726 | 194.01 | 159.5421 | 154.3234 | 188.5074 | 211.1788 | 216.9107 |  |  | 132.6626 |  | 227.926 | 114.8566 | 154.0429 | 188.1849 | 199.3117 | 181.4586 | 178.2527 | 168.1789 | 204.9857 | 220.4961 | 226.239 | 163.5144 | 97.2438 | 136.3566 | 162.3748 | 182.2358 | 137.9342 | 168.2229 | 155.8585 | 258.8559 | 121.5963 | 170.6439 | 211.384 | 228.0497 | 259.082 | 115.8346 | 149.5977 | 180.7201 | 193.8462 | 185.495 | 83.3009 | 96.4952 | 133.314 | 162.6065 | 181.915 | 144.3257 |  | 125.6011 | 227.0748 |  | 117.7149 | 155.9709 | 192.7799 | 209.2377 | 199.3314 | 138.9496 | 166.669 | 200.8488 | 206.7726 | 184.1911 | 93.8464 | 106.3821 | 131.1849 | 163.6407 | 187.9367 | 204.8723 | 126.433 | 116.2863 | 117.5469 | 142.4547 | 183.0607 | 215.1912 | 223.4279 | 204.3993 |  |  |  |  | 80.2784 | 83.3894 | 158.3783 | 84.3078 | 165.0213 | 91.3991 | 36.1442 | 35.7376 | 34.1951 | 34.1335 | 28.498 | 34.999 | 34.5459 | 35.6578 | 77.237 | 92.4648 | 87.2479 | 77.0599 | 198.5912 |  |  | 139.4284 |  | 127.6711 | 92.3789 | 119.5094 | 91.3364 | 184.9143 | 171.1319 | 215.6277 | 198.8887 | 210.2543 | 179.8136 | 222.4083 | 243.8106 | 246.3899 | 219.7506 | 139.8956 | 115.9376 | 170.0332 | 129.5837 | 171.3902 | 164.0019 | 200.3118 | 124.8377 | 196.9381 | 181.13 | 189.5276 | 228.4691 |  | 175.6632 | 96.8109 | 136.6561 | 168.2154 | 190.0736 | 144.1027 | 148.9019 | 129.7893 |  | 139.3152 | 173.1061 | 215.3297 | 232.1085 | 218.2645 | 118.7697 | 164.2736 | 207.6935 | 225.945 | 215.2843 | 86.381 | 98.5218 | 135.0343 | 167.3055 | 192.255 | 120.6667 | 177.6046 | 108.4274 | 179.5771 | 112.9582 | 129.3741 | 170.4429 | 205.6074 | 224.8949 | 247.9127 | 136.402 | 176.4344 | 218.1085 | 232.763 | 213.0304 | 95.887 | 109.244 | 138.8436 | 172.4118 | 197.2953 | 87.3842 | 116.6345 | 131.7315 | 124.352 | 130.0378 | 205.842 | 167.558 | 219.9779 | 205.1329 | 155.864 |  |  |  | 80.0573 | 87.4481 | 82.4491 | 167.5401 | 87.3215 | 141.5443 |  | 87.5145 | 82.4637 | 84.4175 | 60.5818 | 104.4846 | 115.7503 |  | 175.7547 | 203.0026 | 197.792 | 391.1207 | 533.5378 | 508.3436 | 360.4628 | [23 empty] | 83.5023 | 520.9407 | 121.5709 | 189.3786
16:55 | 12571 |  |  | 19.7974 | 51.5115 | 54.6858 | 24.0442 | 22.7684 | 40.4924 | 30.3884 | 1.832 | 2.1731 | 0.7364 | -0.0117 |  |  |  | -2.9548 | 35.551 | 52.6674 | 15.0238 |  | 25.298 | 36.1386 | 0.3968 | 0.3079 | 1.7255 | 0.8529 | -5.2424 | 195.9299 | 192.1806 | 143.3185 | 161.1437 | 132.4779 | 118.7651 | 104.0311 | 178.3239 | 154.6162 | 195.227 | 210.714 | 193.9939 | 159.5346 | 154.3144 | 188.4945 | 211.1642 | 216.8833 |  |  | 132.65 |  | 227.8986 | 114.8497 | 154.0379 | 188.172 | 199.2872 | 181.4406 | 178.2404 | 168.1735 | 204.9696 | 220.4726 | 226.2192 | 163.5034 | 97.2352 | 136.3615 | 162.3671 | 182.2299 | 137.9115 | 168.2072 | 155.8375 | 258.8159 | 121.5904 | 170.6297 | 211.3722 | 228.0342 | 259.0448 | 115.8303 | 149.5898 | 180.7081 | 193.8276 | 185.4753 | 83.2953 | 96.4902 | 133.3143 | 162.6057 | 181.9095 | 144.3188 |  | 125.5975 | 227.0388 |  | 117.7167 | 155.9651 | 192.767 | 209.2156 | 199.3144 | 138.9429 | 166.6566 | 200.8298 | 206.7544 | 184.175 | 93.8351 | 106.374 | 131.1809 | 163.6322 | 187.9194 | 204.8527 | 126.4296 | 116.2829 | 117.5403 | 142.4557 | 183.0568 | 215.18 | 223.4085 | 204.3893 |  |  |  |  | 80.2808 | 83.396 | 158.3824 | 84.312 | 165.0169 | 91.4022 | 36.1303 | 35.9038 | 34.3161 | 34.0541 | 28.4696 | 35.0144 | 34.5509 | 35.6262 | 77.2237 | 92.4461 | 87.2352 | 77.0507 | 198.5726 |  |  | 139.4248 |  | 127.6692 | 92.3781 | 119.5011 | 91.3316 | 184.9043 | 171.1328 | 215.6047 | 198.8702 | 210.247 | 179.7927 | 222.3815 | 243.788 | 246.3604 | 219.7229 | 139.9344 | 115.9225 | 170.0041 | 129.5734 | 171.3801 | 163.9979 | 200.2952 | 124.8336 | 196.9195 | 181.1236 | 189.517 | 228.4472 |  | 175.6562 | 96.8081 | 136.6563 | 168.2029 | 190.0554 | 144.0837 | 148.8825 | 129.7749 |  | 139.3049 | 173.0913 | 215.3112 | 232.0868 | 218.2428 | 118.7672 | 164.2711 | 207.6758 | 225.9275 | 215.2734 | 86.3816 | 98.5157 | 135.0395 | 167.3 | 192.2394 | 120.6611 | 177.6027 | 108.4099 | 179.6278 | 112.9465 | 129.3712 | 170.4397 | 205.6005 | 224.879 | 247.9003 | 136.4008 | 176.4301 | 218.0867 | 232.7444 | 213.0192 | 95.8816 | 109.2459 | 138.8463 | 172.4139 | 197.2765 | 87.3803 | 116.6261 | 131.7143 | 124.3373 | 130.0309 | 205.8314 | 167.5499 | 219.964 | 205.1214 | 155.8468 |  |  |  | 80.0571 | 87.4488 | 82.4441 | 167.5205 | 87.3172 | 141.5326 |  | 87.503 | 82.4666 | 84.4136 | 60.5861 | 104.4746 | 115.7517 |  | 175.7432 | 202.9796 | 197.7568 | 391.1625 | 533.0987 | 507.285 | 360.4533 | [23 empty] | 83.5012 | 520.1919 | 121.6236 | 189.3614
16:55 | 12572 |  |  | 19.8276 | 51.5164 | 54.7349 | 24.0719 | 22.64 | 40.5171 | 30.3802 | 1.8326 | 2.1729 | 0.7363 | -0.0101 |  |  |  | -3.0684 | 35.5849 | 52.5497 | 15.0794 |  | 25.2629 | 36.117 | 0.3968 | 0.3039 | 1.7176 | 0.8527 | -3.2016 | 195.9079 | 192.162 | 143.3086 | 161.1339 | 132.4719 | 118.7581 | 104.0243 | 178.3103 | 154.5932 | 195.2154 | 210.694 | 193.9757 | 159.5331 | 154.3165 | 188.491 | 211.1559 | 216.8632 |  |  | 132.6398 |  | 227.8696 | 114.8472 | 154.041 | 188.1599 | 199.2802 | 181.4303 | 178.2277 | 168.1797 | 204.963 | 220.4598 | 226.2108 | 163.4967 | 97.2341 | 136.3634 | 162.3655 | 182.2238 | 137.9003 | 168.1852 | 155.8271 | 258.7754 | 121.5936 | 170.6265 | 211.3615 | 228.0231 | 259.025 | 115.822 | 149.5776 | 180.6931 | 193.8037 | 185.4523 | 83.2883 | 96.4796 | 133.3112 | 162.5938 | 181.8923 | 144.2973 |  | 125.5897 | 227.0044 |  | 117.7184 | 155.9552 | 192.7564 | 209.1993 | 199.2968 | 138.9477 | 166.6495 | 200.8182 | 206.738 | 184.1552 | 93.8321 | 106.3692 | 131.1718 | 163.6239 | 187.9099 | 204.837 | 126.4271 | 116.2726 | 117.5377 | 142.45 | 183.0496 | 215.1636 | 223.3931 | 204.3817 |  |  |  |  | 80.278 | 83.4047 | 158.3858 | 84.3109 | 165.0099 | 91.389 | 36.1477 | 35.9975 | 34.2605 | 33.9825 | 28.2117 | 35.0351 | 34.6261 | 35.6336 | 77.2153 | 92.4403 | 87.2247 | 77.0403 | 198.5578 |  |  | 139.4149 |  | 127.6598 | 92.3745 | 119.4942 | 91.3264 | 184.8963 | 171.1318 | 215.5873 | 198.8491 | 210.2328 | 179.7906 | 222.3642 | 243.7578 | 246.3387 | 219.6983 | 139.961 | 115.9117 | 169.9941 | 129.5588 | 171.3714 | 163.9915 | 200.2859 | 124.8278 | 196.8991 | 181.1203 | 189.5057 | 228.4216 |  | 175.6396 | 96.8001 | 136.6492 | 168.196 | 190.0348 | 144.0574 | 148.8582 | 129.7561 |  | 139.2988 | 173.0788 | 215.3035 | 232.0655 | 218.2304 | 118.7766 | 164.2791 | 207.6716 | 225.9043 | 215.2564 | 86.3879 | 98.5189 | 135.0453 | 167.3023 | 192.2306 | 120.6623 | 177.6029 | 108.3995 | 179.6827 | 112.9336 | 129.3775 | 170.4371 | 205.5915 | 224.8623 | 247.8911 | 136.4145 | 176.4399 | 218.0722 | 232.7269 | 213.0009 | 95.8738 | 109.24 | 138.8604 | 172.4343 | 197.2578 | 87.3697 | 116.6179 | 131.7051 | 124.3269 | 130.048 | 205.8208 | 167.5478 | 219.9532 | 205.1163 | 155.8321 |  |  |  | 80.0509 | 87.4422 | 82.4378 | 167.5002 | 87.3069 | 141.5236 |  | 87.4936 | 82.4578 | 84.4025 | 60.5819 | 104.4866 | 115.7686 |  | 175.7345 | 202.9183 | 197.721 | 391.0378 | 532.5383 | 507.8461 | 360.64 | [23 empty] | 83.4959 | 520.1922 | 121.5641 | 189.3264
16:55 | 12573 |  |  | 19.8307 | 51.589 | 54.7203 | 24.1505 | 22.7321 | 40.5038 | 30.4073 | 1.8334 | 2.1763 | 0.7351 | -0.0082 |  |  |  | -3.2882 | 35.5742 | 52.5319 | 14.9609 |  | 25.293 | 36.037 | 0.3964 | 0.3044 | 1.7169 | 0.8522 | -5.2442 | 195.8881 | 192.141 | 143.2976 | 161.1213 | 132.4622 | 118.7484 | 104.0141 | 178.2864 | 154.5872 | 195.2117 | 210.672 | 193.9595 | 159.5268 | 154.3213 | 188.4803 | 211.1399 | 216.8447 |  |  | 132.6308 |  | 227.8383 | 114.8422 | 154.0366 | 188.1499 | 199.2726 | 181.4157 | 178.2106 | 168.1728 | 204.9498 | 220.4519 | 226.2046 | 163.4891 | 97.2434 | 136.3614 | 162.3639 | 182.2157 | 137.8904 | 168.1641 | 155.8174 | 258.733 | 121.591 | 170.6316 | 211.3526 | 228.014 | 259.0013 | 115.8208 | 149.5778 | 180.6918 | 193.7907 | 185.4441 | 83.2904 | 96.4825 | 133.3144 | 162.5796 | 181.8747 | 144.265 |  | 125.5924 | 226.9749 |  | 117.7163 | 155.954 | 192.7447 | 209.188 | 199.2799 | 138.9385 | 166.6419 | 200.8003 | 206.7177 | 184.1406 | 93.8343 | 106.3658 | 131.1655 | 163.6175 | 187.8903 | 204.8213 | 126.4129 | 116.2531 | 117.5255 | 142.4389 | 183.0387 | 215.1532 | 223.3754 | 204.3622 |  |  |  |  | 80.2725 | 83.3934 | 158.3866 | 84.3194 | 165.0002 | 91.3674 | 36.3056 | 35.9567 | 34.2385 | 33.9955 | 27.9649 | 34.9971 | 34.8415 | 35.7077 | 77.2148 | 92.4428 | 87.2248 | 77.0367 | 198.53 |  |  | 139.4008 |  | 127.6431 | 92.3623 | 119.4807 | 91.3227 | 184.885 | 171.1272 | 215.5689 | 198.8264 | 210.2091 | 179.7931 | 222.3573 | 243.7419 | 246.3248 | 219.6829 | 139.9648 | 115.9046 | 169.9995 | 129.5526 | 171.3718 | 163.998 | 200.28 | 124.8267 | 196.8857 | 181.1115 | 189.5084 | 228.4013 |  | 175.6426 | 96.7988 | 136.6479 | 168.1916 | 190.0252 | 144.0413 | 148.8341 | 129.747 |  | 139.3048 | 173.0861 | 215.2953 | 232.0448 | 218.2139 | 118.7727 | 164.2808 | 207.6643 | 225.8839 | 215.2352 | 86.3834 | 98.5278 | 135.0491 | 167.307 | 192.2195 | 120.6484 | 177.6024 | 108.3932 | 179.6951 | 112.9194 | 129.3851 | 170.4409 | 205.5881 | 224.8528 | 247.8758 | 136.4112 | 176.4468 | 218.0634 | 232.707 | 212.9824 | 95.8718 | 109.242 | 138.8798 | 172.4484 | 197.2439 | 87.3651 | 116.608 | 131.6904 | 124.322 | 130.0708 | 205.8221 | 167.5629 | 219.9392 | 205.1054 | 155.8234 |  |  |  | 80.0412 | 87.4384 | 82.4299 | 167.4834 | 87.2847 | 141.5137 |  | 87.4857 | 82.4431 | 84.3912 | 60.5751 | 104.4941 | 115.7616 |  | 175.7157 | 202.8773 | 197.6863 | 391.0536 | 532.2093 | 507.5823 | 360.5395 | [23 empty] | 83.4869 | 519.8958 | 121.5127 | 189.2965
16:55 | 12574 |  |  | 19.7893 | 51.5821 | 54.697 | 24.1032 | 22.6908 | 40.4672 | 30.3163 | 1.8331 | 2.1728 | 0.7326 | -0.0099 |  |  |  | -3.2324 | 35.599 | 52.514 | 15.0464 |  | 25.323 | 36.1271 | 0.3994 | 0.3037 | 1.7183 | 0.8525 | -5.1574 | 195.8684 | 192.1251 | 143.2868 | 161.1062 | 132.4504 | 118.737 | 104.0075 | 178.2687 | 154.588 | 195.1989 | 210.6567 | 193.9416 | 159.5121 | 154.3182 | 188.4621 | 211.1295 | 216.8362 |  |  | 132.6271 |  | 227.81 | 114.8437 | 154.0333 | 188.1401 | 199.2561 | 181.4032 | 178.1972 | 168.1655 | 204.941 | 220.4308 | 226.195 | 163.4801 | 97.2393 | 136.3551 | 162.3569 | 182.2036 | 137.8694 | 168.1422 | 155.7966 | 258.6902 | 121.5816 | 170.6187 | 211.3377 | 227.9905 | 259.015 | 115.8217 | 149.582 | 180.6892 | 193.7832 | 185.4339 | 83.2988 | 96.4873 | 133.3197 | 162.5778 | 181.8755 | 144.251 |  | 125.5926 | 226.9497 |  | 117.7143 | 155.9569 | 192.7346 | 209.1776 | 199.2646 | 138.9281 | 166.6384 | 200.7849 | 206.7022 | 184.1242 | 93.8307 | 106.3675 | 131.1643 | 163.6091 | 187.8684 | 204.8026 | 126.4018 | 116.2405 | 117.5064 | 142.4343 | 183.0315 | 215.137 | 223.3513 | 204.3418 |  |  |  |  | 80.2705 | 83.3869 | 158.374 | 84.3036 | 165.0027 | 91.3612 | 36.4802 | 35.9364 | 34.4621 | 34.0031 | 27.7741 | 34.9492 | 35.1791 | 35.7904 | 77.2189 | 92.4323 | 87.2286 | 77.0337 | 198.509 |  |  | 139.3957 |  | 127.6433 | 92.3631 | 119.4763 | 91.3209 | 184.8798 | 171.1264 | 215.5571 | 198.8226 | 210.2006 | 179.7682 | 222.3459 | 243.7253 | 246.3102 | 219.6645 | 139.9436 | 115.8972 | 169.9964 | 129.5525 | 171.3698 | 164.0011 | 200.2754 | 124.8352 | 196.8754 | 181.1102 | 189.5168 | 228.3898 |  | 175.6515 | 96.8011 | 136.6493 | 168.1823 | 190.021 | 144.0371 | 148.8202 | 129.7378 |  | 139.3095 | 173.0898 | 215.2833 | 232.0324 | 218.1891 | 118.765 | 164.2716 | 207.6428 | 225.8631 | 215.214 | 86.3782 | 98.5225 | 135.0473 | 167.303 | 192.2039 | 120.63 | 177.6075 | 108.3763 | 179.6991 | 112.8998 | 129.3828 | 170.4401 | 205.5764 | 224.8406 | 247.8449 | 136.4081 | 176.4383 | 218.0377 | 232.684 | 212.9554 | 95.8736 | 109.2296 | 138.8772 | 172.4425 | 197.2177 | 87.3571 | 116.5923 | 131.6824 | 124.315 | 130.0759 | 205.8126 | 167.5589 | 219.9277 | 205.0936 | 155.8127 |  |  |  | 80.0354 | 87.4384 | 82.4209 | 167.473 | 87.2765 | 141.5077 |  | 87.4787 | 82.4405 | 84.3821 | 60.568 | 104.4971 | 115.76 |  | 175.6945 | 202.8369 | 197.66 | 390.8202 | 532.4406 | 507.3809 | 360.5635 | [23 empty] | 83.4817 | 519.9107 | 121.5069 | 189.2657
16:55 | 12575 |  |  | 19.8071 | 51.5813 | 54.6422 | 24.0512 | 22.6367 | 40.4841 | 30.3704 | 1.8351 | 2.1716 | 0.7315 | -0.0122 |  |  |  | -3.2777 | 35.5812 | 52.6102 | 14.9582 |  | 25.2739 | 36.0805 | 0.398 | 0.3042 | 1.7147 | 0.8506 | -5.5774 | 195.8471 | 192.1051 | 143.2711 | 161.0933 | 132.443 | 118.7316 | 103.9979 | 178.2591 | 154.5797 | 195.1828 | 210.6368 | 193.9275 | 159.505 | 154.3049 | 188.4582 | 211.1329 | 216.8326 |  |  | 132.6229 |  | 227.785 | 114.8551 | 154.04 | 188.1335 | 199.2404 | 181.3927 | 178.1957 | 168.1624 | 204.9397 | 220.4162 | 226.1869 | 163.473 | 97.2394 | 136.3569 | 162.3502 | 182.1978 | 137.8545 | 168.1328 | 155.7826 | 258.6575 | 121.5838 | 170.6189 | 211.328 | 227.9738 | 259.0226 | 115.8219 | 149.5765 | 180.6819 | 193.7682 | 185.4211 | 83.2996 | 96.4836 | 133.3212 | 162.58 | 181.8744 | 144.2501 |  | 125.5842 | 226.9126 |  | 117.7134 | 155.9577 | 192.7309 | 209.1592 | 199.2503 | 138.9267 | 166.6363 | 200.7704 | 206.6859 | 184.1068 | 93.8322 | 106.3726 | 131.1659 | 163.6057 | 187.8566 | 204.7836 | 126.3842 | 116.2308 | 117.4968 | 142.4342 | 183.024 | 215.1212 | 223.3319 | 204.3219 |  |  |  |  | 80.2557 | 83.3792 | 158.3494 | 84.2864 | 164.9885 | 91.3494 | 36.5378 | 36.0093 | 34.6141 | 33.9835 | 27.8673 | 35.0487 | 35.5972 | 35.5692 | 77.2092 | 92.4194 | 87.2145 | 77.0303 | 198.4958 |  |  | 139.3885 |  | 127.6407 | 92.3641 | 119.4757 | 91.3212 | 184.874 | 171.1339 | 215.5459 | 198.8125 | 210.1941 | 179.7215 | 222.3352 | 243.712 | 246.2927 | 219.642 | 139.921 | 115.8841 | 169.9416 | 129.547 | 171.3599 | 163.9979 | 200.2682 | 124.8408 | 196.8628 | 181.104 | 189.5173 | 228.3832 |  | 175.6584 | 96.8012 | 136.6486 | 168.1732 | 190.0148 | 144.0321 | 148.8128 | 129.7321 |  | 139.3097 | 173.0908 | 215.2797 | 232.0257 | 218.1776 | 118.7654 | 164.2685 | 207.6372 | 225.8496 | 215.204 | 86.3826 | 98.5196 | 135.0553 | 167.2917 | 192.1942 | 120.6201 | 177.6183 | 108.3669 | 179.7112 | 112.8817 | 129.3885 | 170.4423 | 205.5643 | 224.822 | 247.8081 | 136.4296 | 176.4475 | 218.0364 | 232.6755 | 212.9429 | 95.8798 | 109.2285 | 138.8691 | 172.4318 | 197.2063 | 87.3482 | 116.583 | 131.6701 | 124.3033 | 130.076 | 205.7956 | 167.5442 | 219.9222 | 205.0809 | 155.8021 |  |  |  | 80.0351 | 87.4308 | 82.4214 | 167.4663 | 87.2801 | 141.5019 |  | 87.463 | 82.4272 | 84.3772 | 60.5655 | 104.5102 | 115.7445 |  | 175.6698 | 202.8233 | 197.6293 | 391.1618 | 533.2948 | 508.5907 | 361.2914 | [23 empty] | 83.4737 | 520.9428 | 121.4398 | 189.2466
16:55 | 12576 |  |  | 19.7796 | 51.5473 | 54.6995 | 24.1202 | 22.724 | 40.4725 | 30.3436 | 1.834 | 2.1787 | 0.7337 | -0.0099 |  |  |  | -3.2391 | 35.5956 | 52.5211 | 14.98 |  | 25.3563 | 36.1457 | 0.3971 | 0.3054 | 1.7197 | 0.8509 | -5.2593 | 195.8328 | 192.0785 | 143.2647 | 161.0811 | 132.4334 | 118.7332 | 103.9944 | 178.2644 | 154.5802 | 195.1721 | 210.6214 | 193.9111 | 159.503 | 154.3095 | 188.4433 | 211.118 | 216.8145 |  |  | 132.6149 |  | 227.7581 | 114.8572 | 154.0376 | 188.1219 | 199.2267 | 181.3754 | 178.1855 | 168.1557 | 204.925 | 220.3978 | 226.176 | 163.4626 | 97.2387 | 136.361 | 162.3478 | 182.1912 | 137.8384 | 168.1203 | 155.774 | 258.6161 | 121.5852 | 170.6214 | 211.3229 | 227.9549 | 258.9885 | 115.8144 | 149.5627 | 180.6716 | 193.7492 | 185.4006 | 83.2935 | 96.4732 | 133.3178 | 162.5784 | 181.8633 | 144.2309 |  | 125.5733 | 226.8655 |  | 117.7149 | 155.9539 | 192.7263 | 209.1431 | 199.2388 | 138.9205 | 166.6284 | 200.7661 | 206.6724 | 184.0946 | 93.8317 | 106.3721 | 131.1687 | 163.604 | 187.8494 | 204.7675 | 126.3689 | 116.2128 | 117.4859 | 142.4307 | 183.0206 | 215.1068 | 223.3124 | 204.2983 |  |  |  |  | 80.2433 | 83.3654 | 158.3436 | 84.3015 | 164.9688 | 91.3365 | 36.5159 | 35.6257 | 34.7946 | 33.9654 | 28.0926 | 35.2566 | 35.627 | 35.3363 | 77.1947 | 92.419 | 87.2068 | 77.0273 | 198.4747 |  |  | 139.3772 |  | 127.6311 | 92.3542 | 119.4648 | 91.3176 | 184.8617 | 171.1289 | 215.5295 | 198.7877 | 210.1772 | 179.6965 | 222.3221 | 243.6991 | 246.2666 | 219.6107 | 139.9189 | 115.8703 | 169.8696 | 129.5434 | 171.3435 | 163.995 | 200.2551 | 124.8319 | 196.8452 | 181.0826 | 189.5149 | 228.3688 |  | 175.6534 | 96.8028 | 136.6597 | 168.1798 | 190.0087 | 144.0228 | 148.8063 | 129.7276 |  | 139.3094 | 173.0994 | 215.2853 | 232.0094 | 218.1789 | 118.7687 | 164.2678 | 207.63 | 225.838 | 215.1929 | 86.3873 | 98.526 | 135.0623 | 167.2904 | 192.1871 | 120.6141 | 177.6291 | 108.3621 | 179.7308 | 112.8684 | 129.3916 | 170.4456 | 205.5543 | 224.8065 | 247.7893 | 136.4354 | 176.4535 | 218.0435 | 232.6696 | 212.9384 | 95.8766 | 109.2435 | 138.8573 | 172.4211 | 197.2095 | 87.3436 | 116.5731 | 131.6482 | 124.291 | 130.0683 | 205.7812 | 167.5418 | 219.905 | 205.0594 | 155.7984 |  |  |  | 80.0259 | 87.4206 | 82.4163 | 167.4636 | 87.2707 | 141.4748 |  | 87.4576 | 82.4293 | 84.3824 | 60.576 | 104.5111 | 115.7535 |  | 175.6605 | 202.809 | 197.5884 | 391.146 | 533.9362 | 508.7303 | 361.1429 | [23 empty] | 83.4676 | 521.3332 | 121.5139 | 189.2347
16:55 | 12577 |  |  | 19.819 | 51.6483 | 54.7362 | 24.2018 | 22.8078 | 40.4502 | 30.4986 | 1.835 | 2.1791 | 0.7328 | -0.0108 |  |  |  | -3.2382 | 35.6221 | 52.5403 | 14.9828 |  | 25.2394 | 36.0565 | 0.3981 | 0.3032 | 1.71 | 0.8506 | -4.7242 | 195.8208 | 192.059 | 143.266 | 161.0714 | 132.4294 | 118.73 | 103.9931 | 178.2639 | 154.5729 | 195.1582 | 210.6083 | 193.8973 | 159.4959 | 154.3045 | 188.4118 | 211.1001 | 216.7972 |  |  | 132.608 |  | 227.7292 | 114.8574 | 154.0343 | 188.1111 | 199.2128 | 181.3682 | 178.1751 | 168.1574 | 204.9103 | 220.3791 | 226.1824 | 163.4563 | 97.2331 | 136.3613 | 162.347 | 182.1801 | 137.8233 | 168.1013 | 155.7601 | 258.57 | 121.5842 | 170.6147 | 211.3165 | 227.9342 | 259.0132 | 115.8132 | 149.5607 | 180.6645 | 193.737 | 185.39 | 83.3038 | 96.4753 | 133.322 | 162.5769 | 181.8593 | 144.2143 |  | 125.5678 | 226.8234 |  | 117.715 | 155.9484 | 192.7115 | 209.1281 | 199.223 | 138.918 | 166.6181 | 200.7569 | 206.65 | 184.0789 | 93.8224 | 106.3703 | 131.1658 | 163.5934 | 187.8366 | 204.7395 | 126.362 | 116.2025 | 117.4788 | 142.4386 | 183.0227 | 215.0979 | 223.2993 | 204.2876 |  |  |  |  | 80.238 | 83.3631 | 158.3297 | 84.278 | 164.9585 | 91.3202 | 36.413 | 35.1753 | 35.0314 | 33.9285 | 28.106 | 35.3596 | 35.0283 | 35.2988 | 77.1873 | 92.4112 | 87.2003 | 77.0204 | 198.4506 |  |  | 139.3656 |  | 127.6196 | 92.3442 | 119.4542 | 91.3116 | 184.8478 | 171.1125 | 215.5075 | 198.7681 | 210.1544 | 179.688 | 222.3025 | 243.6805 | 246.2335 | 219.5868 | 139.9343 | 115.8512 | 169.8286 | 129.5304 | 171.3268 | 163.9916 | 200.2378 | 124.8221 | 196.8225 | 181.0604 | 189.5098 | 228.3587 |  | 175.6319 | 96.8094 | 136.6667 | 168.1905 | 189.999 | 144.0138 | 148.7962 | 129.7188 |  | 139.3054 | 173.1051 | 215.2806 | 231.9927 | 218.1676 | 118.7642 | 164.258 | 207.6095 | 225.8212 | 215.1673 | 86.3764 | 98.5156 | 135.0571 | 167.2823 | 192.166 | 120.5991 | 177.634 | 108.3479 | 179.7414 | 112.8521 | 129.3829 | 170.4464 | 205.5409 | 224.792 | 247.771 | 136.4303 | 176.4425 | 218.0225 | 232.6528 | 212.9165 | 95.8561 | 109.2402 | 138.8399 | 172.41 | 197.1891 | 87.335 | 116.5624 | 131.6408 | 124.2836 | 130.0697 | 205.7755 | 167.5438 | 219.8848 | 205.0439 | 155.7995 |  |  |  | 80.0198 | 87.42 | 82.4113 | 167.4556 | 87.2644 | 141.4498 |  | 87.4521 | 82.4163 | 84.3658 | 60.5771 | 104.5036 | 115.7534 |  | 175.6478 | 202.7671 | 197.5604 | 391.0639 | 533.1135 | 507.1764 | 360.171 | [23 empty] | 83.4608 | 520.1449 | 121.6094 | 189.2074
16:55 | 12578 |  |  | 19.8715 | 51.6533 | 54.6641 | 24.1937 | 22.8114 | 40.4338 | 30.4963 | 1.8346 | 2.1786 | 0.7347 | -0.0102 |  |  |  | -3.2388 | 35.702 | 52.6137 | 15.0172 |  | 25.221 | 36.1135 | 0.3975 | 0.3029 | 1.7121 | 0.8495 | -4.9834 | 195.7995 | 192.0434 | 143.2545 | 161.0544 | 132.4226 | 118.7147 | 103.9816 | 178.2463 | 154.5649 | 195.1465 | 210.583 | 193.8798 | 159.4866 | 154.2895 | 188.3888 | 211.0732 | 216.7815 |  |  | 132.5971 |  | 227.6947 | 114.8577 | 154.0267 | 188.1014 | 199.1962 | 181.353 | 178.1683 | 168.1471 | 204.8958 | 220.3612 | 226.1654 | 163.4503 | 97.2327 | 136.3574 | 162.3373 | 182.1661 | 137.806 | 168.086 | 155.7385 | 258.5317 | 121.5762 | 170.609 | 211.2994 | 227.9166 | 259.031 | 115.8134 | 149.5644 | 180.654 | 193.7275 | 185.3748 | 83.3107 | 96.4789 | 133.3313 | 162.5685 | 181.8491 | 144.2076 |  | 125.5619 | 226.7938 |  | 117.7135 | 155.9494 | 192.694 | 209.1164 | 199.2069 | 138.9166 | 166.6117 | 200.7393 | 206.6282 | 184.057 | 93.8158 | 106.3702 | 131.1608 | 163.5812 | 187.8231 | 204.7109 | 126.3422 | 116.1922 | 117.4659 | 142.438 | 183.0122 | 215.0878 | 223.289 | 204.2705 |  |  |  |  | 80.2307 | 83.3684 | 158.3184 | 84.2686 | 164.9497 | 91.313 | 36.2926 | 35.2008 | 35.18 | 33.9464 | 27.9962 | 35.4002 | 34.549 | 35.2285 | 77.1798 | 92.3959 | 87.185 | 77.0113 | 198.4283 |  |  | 139.3495 |  | 127.6003 | 92.3391 | 119.4431 | 91.3006 | 184.831 | 171.1065 | 215.479 | 198.7533 | 210.1339 | 179.6632 | 222.2962 | 243.6648 | 246.2103 | 219.5716 | 139.9339 | 115.8368 | 169.8128 | 129.518 | 171.3211 | 163.9902 | 200.2242 | 124.8232 | 196.8077 | 181.0423 | 189.5108 | 228.3475 |  | 175.6175 | 96.8075 | 136.6615 | 168.1864 | 189.9863 | 143.9997 | 148.7738 | 129.7061 |  | 139.2953 | 173.1029 | 215.2734 | 231.9768 | 218.1458 | 118.7643 | 164.2512 | 207.5999 | 225.8054 | 215.1525 | 86.3715 | 98.5144 | 135.0553 | 167.2778 | 192.1547 | 120.5875 | 177.6299 | 108.3359 | 179.7409 | 112.847 | 129.377 | 170.4418 | 205.5354 | 224.7779 | 247.7551 | 136.4274 | 176.4241 | 218.0087 | 232.6306 | 212.8961 | 95.8424 | 109.2356 | 138.8417 | 172.4108 | 197.1647 | 87.3235 | 116.5515 | 131.6257 | 124.2767 | 130.0709 | 205.7629 | 167.5396 | 219.8643 | 205.0215 | 155.7833 |  |  |  | 80.0111 | 87.4129 | 82.3985 | 167.4326 | 87.2544 | 141.4297 |  | 87.4434 | 82.419 | 84.3627 | 60.5728 | 104.5059 | 115.7459 |  | 175.6439 | 202.7428 | 197.5239 | 390.9234 | 532.5709 | 507.3778 | 360.6447 | [23 empty] | 83.4558 | 519.9743 | 121.6658 | 189.1934
16:56 | 12579 |  |  | 19.8204 | 51.5994 | 54.5185 | 24.1869 | 22.9038 | 40.4208 | 30.5156 | 1.8348 | 2.1779 | 0.7367 | -0.0118 |  |  |  | -3.2019 | 35.7177 | 52.6287 | 14.9799 |  | 25.1909 | 36.0145 | 0.3971 | 0.3035 | 1.7074 | 0.849 | -4.5821 | 195.7802 | 192.0199 | 143.2417 | 161.0377 | 132.4104 | 118.7032 | 103.9686 | 178.2278 | 154.5579 | 195.1322 | 210.5607 | 193.8579 | 159.4787 | 154.2852 | 188.3866 | 211.0539 | 216.773 |  |  | 132.5809 |  | 227.6552 | 114.8424 | 154.0185 | 188.0933 | 199.1805 | 181.3286 | 178.1542 | 168.1377 | 204.8815 | 220.3426 | 226.1298 | 163.4353 | 97.2315 | 136.3562 | 162.3293 | 182.1574 | 137.7868 | 168.0611 | 155.712 | 258.4902 | 121.5711 | 170.6047 | 211.2815 | 227.8947 | 258.9786 | 115.8084 | 149.5574 | 180.6347 | 193.7097 | 185.351 | 83.2973 | 96.4717 | 133.3282 | 162.5519 | 181.8187 | 144.2011 |  | 125.5505 | 226.7624 |  | 117.7185 | 155.9486 | 192.689 | 209.1034 | 199.1965 | 138.9151 | 166.6116 | 200.7392 | 206.6203 | 184.0419 | 93.8155 | 106.372 | 131.1635 | 163.5776 | 187.8132 | 204.7048 | 126.3321 | 116.1814 | 117.459 | 142.4419 | 183.0054 | 215.0752 | 223.2795 | 204.2551 |  |  |  |  | 80.2282 | 83.3629 | 158.3067 | 84.2718 | 164.9472 | 91.3134 | 36.2152 | 35.2597 | 35.0582 | 34.0043 | 27.9191 | 35.4799 | 34.672 | 35.2053 | 77.1738 | 92.3927 | 87.1759 | 77.0072 | 198.4142 |  |  | 139.3459 |  | 127.596 | 92.3386 | 119.4408 | 91.2947 | 184.8265 | 171.1158 | 215.4674 | 198.7345 | 210.1146 | 179.6535 | 222.2861 | 243.6482 | 246.1942 | 219.5564 | 139.9326 | 115.8322 | 169.8001 | 129.5121 | 171.3096 | 163.9858 | 200.2274 | 124.8229 | 196.791 | 181.0316 | 189.5041 | 228.3264 |  | 175.6054 | 96.8057 | 136.664 | 168.176 | 189.974 | 143.9795 | 148.7502 | 129.6938 |  | 139.2846 | 173.0945 | 215.2627 | 231.9645 | 218.1236 | 118.7706 | 164.2494 | 207.5923 | 225.7882 | 215.1387 | 86.3796 | 98.5233 | 135.0637 | 167.2765 | 192.1562 | 120.5762 | 177.6251 | 108.3223 | 179.7341 | 112.8364 | 129.3849 | 170.4433 | 205.5287 | 224.7703 | 247.754 | 136.4229 | 176.417 | 218.0039 | 232.608 | 212.8831 | 95.8485 | 109.2369 | 138.8656 | 172.4265 | 197.1529 | 87.3167 | 116.5372 | 131.6061 | 124.266 | 130.0665 | 205.7491 | 167.5318 | 219.8439 | 204.9971 | 155.7643 |  |  |  | 79.9962 | 87.3957 | 82.3838 | 167.4104 | 87.2441 | 141.4277 |  | 87.4393 | 82.4117 | 84.3631 | 60.5732 | 104.5022 | 115.7615 |  | 175.6369 | 202.7125 | 197.4832 | 390.7411 | 533.0277 | 508.1393 | 360.9416 | [23 empty] | 83.4476 | 520.5835 | 121.5886 | 189.1747
16:56 | 12580 |  |  | 19.7463 | 51.5712 | 54.5984 | 24.182 | 22.8007 | 40.4679 | 30.4413 | 1.8349 | 2.1799 | 0.7366 | -0.0103 |  |  |  | -3.1885 | 35.7354 | 52.6348 | 15.1275 |  | 25.208 | 36.0108 | 0.3982 | 0.3053 | 1.7113 | 0.8479 | -5.3056 | 195.7642 | 191.9947 | 143.2295 | 161.0258 | 132.4017 | 118.6992 | 103.9634 | 178.2129 | 154.5496 | 195.1103 | 210.5533 | 193.8412 | 159.4616 | 154.2813 | 188.3777 | 211.0364 | 216.7534 |  |  | 132.5638 |  | 227.6265 | 114.8368 | 154.0145 | 188.0821 | 199.1636 | 181.3146 | 178.1387 | 168.1304 | 204.8644 | 220.3357 | 226.1077 | 163.4199 | 97.2273 | 136.3602 | 162.326 | 182.1486 | 137.7767 | 168.0394 | 155.7002 | 258.4523 | 121.5716 | 170.6018 | 211.2704 | 227.8816 | 258.96 | 115.8081 | 149.5502 | 180.624 | 193.6961 | 185.3414 | 83.2963 | 96.4717 | 133.3266 | 162.5459 | 181.8008 | 144.1837 |  | 125.546 | 226.7313 |  | 117.7239 | 155.9392 | 192.6867 | 209.0847 | 199.1809 | 138.9274 | 166.6103 | 200.7302 | 206.6061 | 184.034 | 93.8201 | 106.3696 | 131.163 | 163.5739 | 187.7981 | 204.6862 | 126.3313 | 116.1724 | 117.4558 | 142.4496 | 183.0064 | 215.0611 | 223.265 | 204.2443 |  |  |  |  | 80.2213 | 83.3515 | 158.282 | 84.2475 | 164.9412 | 91.3054 | 36.164 | 35.354 | 34.7523 | 34.0558 | 27.9406 | 35.4918 | 34.5611 | 35.1927 | 77.1749 | 92.3927 | 87.1735 | 77.0059 | 198.3959 |  |  | 139.3359 |  | 127.5866 | 92.331 | 119.4345 | 91.2912 | 184.8188 | 171.1141 | 215.4483 | 198.7139 | 210.0938 | 179.6495 | 222.2668 | 243.6244 | 246.1713 | 219.537 | 139.9322 | 115.823 | 169.7729 | 129.4995 | 171.2988 | 163.9754 | 200.2128 | 124.8139 | 196.7616 | 181.0179 | 189.4897 | 228.3063 |  | 175.5994 | 96.8082 | 136.6621 | 168.1664 | 189.9584 | 143.9677 | 148.7346 | 129.6843 |  | 139.2708 | 173.0862 | 215.2369 | 231.9448 | 218.1011 | 118.7738 | 164.2472 | 207.5843 | 225.7745 | 215.122 | 86.3874 | 98.5244 | 135.068 | 167.275 | 192.1408 | 120.5663 | 177.6175 | 108.3144 | 179.737 | 112.8216 | 129.3974 | 170.4513 | 205.524 | 224.758 | 247.7349 | 136.425 | 176.422 | 217.9994 | 232.5937 | 212.8736 | 95.8543 | 109.2491 | 138.86 | 172.4156 | 197.143 | 87.3167 | 116.5277 | 131.5944 | 124.2547 | 130.0639 | 205.738 | 167.5257 | 219.829 | 204.9887 | 155.7511 |  |  |  | 79.9929 | 87.3863 | 82.3798 | 167.3996 | 87.2459 | 141.4251 |  | 87.4298 | 82.3932 | 84.3589 | 60.5685 | 104.4829 | 115.7607 |  | 175.6066 | 202.6792 | 197.4572 | 390.9636 | 533.8952 | 508.744 | 361.1288 | [23 empty] | 83.4392 | 521.3196 | 121.6007 | 189.1429
16:56 | 12581 |  |  | 19.816 | 51.6369 | 54.5981 | 24.2403 | 22.8166 | 40.3976 | 30.4753 | 1.8363 | 2.1786 | 0.7364 | -0.0114 |  |  |  | -3.1353 | 35.7144 | 52.6874 | 15.176 |  | 25.2126 | 36.0573 | 0.3976 | 0.3018 | 1.7078 | 0.8492 | -4.6627 | 195.7486 | 191.9759 | 143.2157 | 161.0167 | 132.3896 | 118.688 | 103.9636 | 178.2088 | 154.5472 | 195.1026 | 210.5402 | 193.8239 | 159.4486 | 154.2656 | 188.3586 | 211.0084 | 216.7222 |  |  | 132.5533 |  | 227.5901 | 114.8519 | 154.006 | 188.0655 | 199.1441 | 181.296 | 178.1261 | 168.1079 | 204.8507 | 220.3179 | 226.0971 | 163.4158 | 97.2315 | 136.3617 | 162.3198 | 182.1463 | 137.7629 | 168.0281 | 155.6934 | 258.4161 | 121.5733 | 170.5961 | 211.2619 | 227.8722 | 258.9692 | 115.8057 | 149.5463 | 180.6186 | 193.6833 | 185.3275 | 83.3035 | 96.4731 | 133.3345 | 162.5467 | 181.8048 | 144.1569 |  | 125.5396 | 226.7014 |  | 117.7211 | 155.932 | 192.6696 | 209.0696 | 199.1632 | 138.9277 | 166.5974 | 200.7009 | 206.5819 | 184.0218 | 93.8226 | 106.3581 | 131.1539 | 163.5651 | 187.7738 | 204.6491 | 126.3194 | 116.1585 | 117.442 | 142.429 | 182.9978 | 215.0443 | 223.2438 | 204.2293 |  |  |  |  | 80.2153 | 83.3547 | 158.2791 | 84.2553 | 164.9338 | 91.3033 | 36.0773 | 35.5116 | 34.6292 | 34.1295 | 27.9924 | 35.4294 | 34.3079 | 35.1564 | 77.1808 | 92.3905 | 87.1763 | 77.0026 | 198.3757 |  |  | 139.3191 |  | 127.5753 | 92.3258 | 119.426 | 91.2856 | 184.7984 | 171.1027 | 215.4271 | 198.7043 | 210.0804 | 179.63 | 222.2582 | 243.603 | 246.148 | 219.5067 | 139.9968 | 115.8092 | 169.7486 | 129.491 | 171.2873 | 163.9727 | 200.1921 | 124.8047 | 196.7476 | 181.0046 | 189.4852 | 228.2874 |  | 175.5983 | 96.8036 | 136.6581 | 168.1658 | 189.944 | 143.9612 | 148.72 | 129.6795 |  | 139.2715 | 173.0765 | 215.2146 | 231.9224 | 218.0702 | 118.7697 | 164.2464 | 207.5747 | 225.7514 | 215.1043 | 86.3854 | 98.5179 | 135.0689 | 167.2664 | 192.1212 | 120.5561 | 177.602 | 108.3011 | 179.7355 | 112.8067 | 129.3944 | 170.4524 | 205.5196 | 224.7375 | 247.7129 | 136.416 | 176.401 | 217.9783 | 232.5664 | 212.8475 | 95.8507 | 109.2532 | 138.8365 | 172.3843 | 197.1226 | 87.3097 | 116.5174 | 131.5813 | 124.254 | 130.0592 | 205.7288 | 167.5277 | 219.816 | 204.9677 | 155.7408 |  |  |  | 79.9948 | 87.3791 | 82.375 | 167.3882 | 87.2405 | 141.3912 |  | 87.4166 | 82.3945 | 84.345 | 60.565 | 104.4828 | 115.7515 |  | 175.5863 | 202.6431 | 197.4205 | 390.9636 | 533.8952 | 508.6815 | 360.8794 | [23 empty] | 83.4344 | 521.2884 | 121.708 | 189.1147
16:56 | 12582 |  |  | 19.859 | 51.6549 | 54.7303 | 24.2286 | 22.6348 | 40.2574 | 30.3368 | 1.8351 | 2.182 | 0.7365 | -0.0103 |  |  |  | -3.2402 | 35.601 | 52.5723 | 15.0906 |  | 25.228 | 36.0373 | 0.399 | 0.3023 | 1.7075 | 0.8499 | -5.4726 | 195.7397 | 191.9583 | 143.208 | 161.0071 | 132.38 | 118.6834 | 103.9591 | 178.1991 | 154.5515 | 195.0965 | 210.5216 | 193.8137 | 159.4483 | 154.2494 | 188.3479 | 210.9837 | 216.6998 |  |  | 132.5479 |  | 227.5575 | 114.8455 | 154.0013 | 188.0493 | 199.1255 | 181.2832 | 178.1137 | 168.1047 | 204.8455 | 220.2898 | 226.1149 | 163.4095 | 97.2282 | 136.3649 | 162.3111 | 182.1397 | 137.7418 | 168.014 | 155.6688 | 258.3784 | 121.5759 | 170.5891 | 211.2485 | 227.8511 | 258.9663 | 115.8024 | 149.539 | 180.6027 | 193.6668 | 185.3154 | 83.2989 | 96.4666 | 133.3309 | 162.5407 | 181.7958 | 144.1498 |  | 125.5307 | 226.6649 |  | 117.7201 | 155.9334 | 192.6547 | 209.0641 | 199.1549 | 138.9169 | 166.5838 | 200.6801 | 206.5656 | 184.0109 | 93.8189 | 106.3566 | 131.1596 | 163.5583 | 187.7605 | 204.6256 | 126.3058 | 116.1433 | 117.4317 | 142.4114 | 182.9929 | 215.0343 | 223.2276 | 204.2149 |  |  |  |  | 80.2123 | 83.3494 | 158.2781 | 84.2567 | 164.924 | 91.2964 | 36.0186 | 35.6292 | 34.79 | 34.1755 | 27.9572 | 35.3681 | 34.2046 | 35.1454 | 77.1673 | 92.3779 | 87.1646 | 76.992 | 198.3555 |  |  | 139.3126 |  | 127.565 | 92.3212 | 119.4167 | 91.285 | 184.7926 | 171.0962 | 215.4112 | 198.687 | 210.0607 | 179.6057 | 222.2501 | 243.5899 | 246.1325 | 219.4834 | 140.1081 | 115.7982 | 169.7276 | 129.4861 | 171.2864 | 163.9737 | 200.1894 | 124.8119 | 196.7399 | 180.9979 | 189.4818 | 228.2659 |  | 175.5798 | 96.7929 | 136.6584 | 168.154 | 189.9302 | 143.9435 | 148.7025 | 129.6718 |  | 139.2768 | 173.0701 | 215.1987 | 231.9022 | 218.0477 | 118.7743 | 164.2544 | 207.5707 | 225.7345 | 215.0896 | 86.3828 | 98.5146 | 135.0784 | 167.2659 | 192.1136 | 120.5426 | 177.5914 | 108.2907 | 179.7225 | 112.7906 | 129.3929 | 170.4455 | 205.5103 | 224.7172 | 247.7127 | 136.405 | 176.3907 | 217.9618 | 232.5422 | 212.8272 | 95.8544 | 109.2476 | 138.8314 | 172.3629 | 197.1087 | 87.2941 | 116.4986 | 131.5707 | 124.2428 | 130.0486 | 205.7219 | 167.5248 | 219.7953 | 204.9373 | 155.7269 |  |  |  | 79.9938 | 87.3725 | 82.3726 | 167.3773 | 87.2285 | 141.3751 |  | 87.4161 | 82.3876 | 84.3358 | 60.5612 | 104.4888 | 115.7634 |  | 175.5723 | 202.6314 | 197.3881 | 391.229 | 533.6901 | 508.3546 | 360.0933 | [23 empty] | 83.43 | 521.0223 | 121.4972 | 189.1019
16:56 | 12583 |  |  | 19.7998 | 51.6373 | 54.7698 | 24.2272 | 22.69 | 40.3539 | 30.3655 | 1.8353 | 2.18 | 0.7366 | -0.0096 |  |  |  | -3.2507 | 35.6409 | 52.6101 | 15.0863 |  | 25.1846 | 36.0042 | 0.3975 | 0.3066 | 1.7074 | 0.8477 | -5.0287 | 195.7187 | 191.9333 | 143.2033 | 160.9924 | 132.3728 | 118.6809 | 103.9506 | 178.1822 | 154.5538 | 195.0826 | 210.5005 | 193.8012 | 159.4447 | 154.2406 | 188.3345 | 210.9605 | 216.684 |  |  | 132.5418 |  | 227.5338 | 114.8341 | 153.9989 | 188.0372 | 199.1128 | 181.2702 | 178.1053 | 168.1184 | 204.8319 | 220.2759 | 226.1043 | 163.401 | 97.2241 | 136.3668 | 162.3128 | 182.1272 | 137.7246 | 167.9982 | 155.6469 | 258.3412 | 121.5798 | 170.5896 | 211.2361 | 227.8302 | 258.9544 | 115.7999 | 149.5256 | 180.5899 | 193.6578 | 185.3049 | 83.2871 | 96.4648 | 133.3224 | 162.5342 | 181.7751 | 144.1511 |  | 125.5213 | 226.6335 |  | 117.7198 | 155.9277 | 192.6477 | 209.0508 | 199.1367 | 138.9073 | 166.5744 | 200.6676 | 206.5519 | 183.9986 | 93.8069 | 106.3587 | 131.1601 | 163.5475 | 187.7522 | 204.6039 | 126.2923 | 116.1242 | 117.4244 | 142.4144 | 182.9844 | 215.021 | 223.2068 | 204.1906 |  |  |  |  | 80.2078 | 83.342 | 158.2648 | 84.2447 | 164.9005 | 91.286 | 36.0093 | 35.6781 | 35.0201 | 34.0696 | 28.0864 | 35.3433 | 34.3749 | 35.2073 | 77.1451 | 92.3582 | 87.1487 | 76.9775 | 198.3288 |  |  | 139.2994 |  | 127.5553 | 92.3074 | 119.4067 | 91.2763 | 184.7902 | 171.0873 | 215.3907 | 198.6626 | 210.0389 | 179.584 | 222.237 | 243.576 | 246.1162 | 219.473 | 140.1416 | 115.7916 | 169.7121 | 129.4795 | 171.293 | 163.9709 | 200.1822 | 124.818 | 196.7208 | 180.9945 | 189.4751 | 228.2498 |  | 175.5511 | 96.7892 | 136.6657 | 168.1456 | 189.9179 | 143.9283 | 148.6858 | 129.6553 |  | 139.2678 | 173.072 | 215.1888 | 231.8836 | 218.0373 | 118.7781 | 164.255 | 207.5584 | 225.7168 | 215.0692 | 86.3895 | 98.5276 | 135.0808 | 167.2726 | 192.1069 | 120.534 | 177.5883 | 108.2856 | 179.7029 | 112.7849 | 129.4025 | 170.4378 | 205.4991 | 224.7016 | 247.7129 | 136.4022 | 176.3946 | 217.9518 | 232.5288 | 212.8183 | 95.8622 | 109.245 | 138.8301 | 172.3592 | 197.0973 | 87.2839 | 116.4893 | 131.5593 | 124.2309 | 130.0446 | 205.7109 | 167.5173 | 219.7692 | 204.9206 | 155.7103 |  |  |  | 79.9793 | 87.3588 | 82.361 | 167.3666 | 87.2024 | 141.366 |  | 87.4102 | 82.3834 | 84.3392 | 60.5644 | 104.478 | 115.7673 |  | 175.5613 | 202.5971 | 197.3542 | 391.1563 | 533.6573 | 507.9494 | 360.4625 | [23 empty] | 83.4227 | 520.8034 | 121.5357 | 189.0792
16:56 | 12584 |  |  | 19.851 | 51.6186 | 54.7517 | 24.2032 | 22.6603 | 40.3489 | 30.3734 | 1.8362 | 2.1771 | 0.7369 | -0.011 |  |  |  | -3.1982 | 35.6026 | 52.7075 | 15.1006 |  | 25.3176 | 35.9618 | 0.3992 | 0.3015 | 1.7033 | 0.8483 | -6.3316 | 195.6911 | 191.9103 | 143.1916 | 160.9783 | 132.364 | 118.6694 | 103.9432 | 178.1664 | 154.5465 | 195.0697 | 210.4818 | 193.776 | 159.4325 | 154.222 | 188.3316 | 210.943 | 216.6604 |  |  | 132.5355 |  | 227.5055 | 114.8448 | 154.008 | 188.0409 | 199.1021 | 181.261 | 178.1018 | 168.1214 | 204.8237 | 220.2699 | 226.0543 | 163.3974 | 97.2317 | 136.367 | 162.311 | 182.1214 | 137.7159 | 167.9887 | 155.6344 | 258.2998 | 121.5764 | 170.5902 | 211.2268 | 227.8209 | 258.9562 | 115.7992 | 149.5237 | 180.5825 | 193.6436 | 185.2858 | 83.2903 | 96.4635 | 133.3259 | 162.5298 | 181.7611 | 144.1379 |  | 125.5096 | 226.6033 |  | 117.7213 | 155.9238 | 192.6398 | 209.0282 | 199.1128 | 138.8939 | 166.5684 | 200.6471 | 206.5221 | 183.9682 | 93.7881 | 106.3558 | 131.1516 | 163.5348 | 187.7358 | 204.5836 | 126.2817 | 116.1091 | 117.4136 | 142.4157 | 182.9728 | 215.0049 | 223.1878 | 204.175 |  |  |  |  | 80.2034 | 83.3392 | 158.2515 | 84.2418 | 164.8805 | 91.2813 | 36.0238 | 35.6911 | 35.0623 | 33.8666 | 28.5531 | 35.35 | 34.8277 | 35.2712 | 77.1394 | 92.3519 | 87.1427 | 76.9686 | 198.3044 |  |  | 139.2887 |  | 127.551 | 92.3023 | 119.4045 | 91.2676 | 184.78 | 171.0863 | 215.3718 | 198.6531 | 210.0352 | 179.6137 | 222.2225 | 243.5582 | 246.0892 | 219.4514 | 140.1093 | 115.7842 | 169.6872 | 129.4703 | 171.277 | 163.9759 | 200.1734 | 124.8064 | 196.7062 | 180.9969 | 189.4784 | 228.2307 |  | 175.5291 | 96.7908 | 136.6671 | 168.1404 | 189.9082 | 143.9244 | 148.6676 | 129.6422 |  | 139.2694 | 173.0678 | 215.1948 | 231.8824 | 218.0184 | 118.7756 | 164.246 | 207.5445 | 225.6881 | 215.0514 | 86.39 | 98.5326 | 135.0808 | 167.2627 | 192.0942 | 120.522 | 177.5756 | 108.2745 | 179.687 | 112.7767 | 129.4065 | 170.4345 | 205.4872 | 224.6834 | 247.7061 | 136.4033 | 176.3822 | 217.9312 | 232.5041 | 212.7956 | 95.8581 | 109.2417 | 138.8398 | 172.3677 | 197.0755 | 87.271 | 116.483 | 131.5452 | 124.2229 | 130.0478 | 205.6984 | 167.5095 | 219.7507 | 204.908 | 155.7046 |  |  |  | 79.9701 | 87.3517 | 82.3529 | 167.3591 | 87.192 | 141.3425 |  | 87.4023 | 82.3805 | 84.3376 | 60.5521 | 104.4846 | 115.776 |  | 175.5416 | 202.5682 | 197.3195 | 390.8397 | 532.7013 | 506.8756 | 360.1657 | [23 empty] | 83.4172 | 519.7884 | 121.5897 | 189.0549
16:56 | 12585 |  |  | 19.8277 | 51.6035 | 54.7403 | 24.165 | 22.7701 | 40.4686 | 30.449 | 1.8365 | 2.1805 | 0.7346 | -0.0111 |  |  |  | -3.1828 | 35.4751 | 52.678 | 15.0392 |  | 25.313 | 36.1003 | 0.3981 | 0.303 | 1.7 | 0.8488 | -5.033 | 195.6732 | 191.893 | 143.1803 | 160.9719 | 132.3629 | 118.6645 | 103.9421 | 178.1595 | 154.5416 | 195.0619 | 210.4682 | 193.7651 | 159.4197 | 154.2074 | 188.3254 | 210.9182 | 216.6273 |  |  | 132.5264 |  | 227.4729 | 114.8405 | 154.0028 | 188.0291 | 199.085 | 181.2433 | 178.0921 | 168.118 | 204.8159 | 220.2562 | 226.023 | 163.3893 | 97.2392 | 136.3678 | 162.3087 | 182.1127 | 137.706 | 167.9749 | 155.6187 | 258.2622 | 121.5677 | 170.5856 | 211.2149 | 227.8023 | 258.9507 | 115.8006 | 149.5229 | 180.5769 | 193.6238 | 185.2701 | 83.2935 | 96.4584 | 133.3233 | 162.5249 | 181.7476 | 144.1377 |  | 125.4977 | 226.5699 |  | 117.7254 | 155.9271 | 192.6352 | 209.0133 | 199.1029 | 138.8885 | 166.5717 | 200.6396 | 206.5059 | 183.9477 | 93.7826 | 106.3635 | 131.1586 | 163.5327 | 187.7201 | 204.568 | 126.2737 | 116.1108 | 117.4026 | 142.4254 | 182.9774 | 215.0022 | 223.185 | 204.1696 |  |  |  |  | 80.1997 | 83.3342 | 158.2344 | 84.254 | 164.8659 | 91.2814 | 36.0356 | 35.714 | 34.8498 | 33.8049 | 29.2515 | 35.3495 | 35.2668 | 35.3171 | 77.1414 | 92.3456 | 87.1368 | 76.9641 | 198.2896 |  |  | 139.2804 |  | 127.5461 | 92.3037 | 119.3979 | 91.2659 | 184.7729 | 171.0884 | 215.3537 | 198.6399 | 210.0236 | 179.6588 | 222.2094 | 243.5366 | 246.0643 | 219.4206 | 140.0721 | 115.7697 | 169.6707 | 129.4622 | 171.2601 | 163.9789 | 200.163 | 124.7998 | 196.6977 | 180.9879 | 189.4784 | 228.2144 |  | 175.5269 | 96.797 | 136.6643 | 168.1437 | 189.904 | 143.9159 | 148.6541 | 129.6389 |  | 139.2752 | 173.0698 | 215.1926 | 231.8697 | 218.0016 | 118.7789 | 164.2418 | 207.5406 | 225.6734 | 215.0408 | 86.3896 | 98.522 | 135.0857 | 167.258 | 192.0836 | 120.5036 | 177.5634 | 108.2596 | 179.6759 | 112.7605 | 129.4069 | 170.4295 | 205.478 | 224.661 | 247.6993 | 136.4145 | 176.3762 | 217.9163 | 232.4846 | 212.7784 | 95.8513 | 109.2371 | 138.8398 | 172.3612 | 197.0569 | 87.258 | 116.4787 | 131.5396 | 124.0209 | 130.0525 | 205.6933 | 167.5103 | 219.737 | 204.8953 | 155.7093 |  |  |  | 79.9661 | 87.3562 | 82.356 | 167.3491 | 87.2057 | 141.3165 |  | 87.4032 | 82.3727 | 84.331 | 60.5447 | 104.484 | 115.7768 |  | 175.5125 | 202.5463 | 197.2874 | 390.7093 | 532.5647 | 507.7317 | 360.5823 | [23 empty] | 83.4149 | 520.1482 | 121.6341 | 189.0294
16:56 | 12586 |  |  | 19.8867 | 51.6665 | 54.7588 | 24.1628 | 22.854 | 40.5023 | 30.4959 | 1.8376 | 2.1769 | 0.7368 | -0.0111 |  |  |  | -3.0848 | 35.5306 | 52.8016 | 15.1283 |  | 25.331 | 36.0609 | 0.3992 | 0.3029 | 1.7036 | 0.8484 | -4.5161 | 195.6561 | 191.8754 | 143.1692 | 160.961 | 132.3556 | 118.6611 | 103.942 | 178.143 | 154.5403 | 195.0495 | 210.4419 | 193.7546 | 159.4135 | 154.1978 | 188.3084 | 210.899 | 216.6025 |  |  | 132.5099 |  | 227.4371 | 114.8294 | 153.9902 | 188.0074 | 199.0627 | 181.2197 | 178.081 | 168.1146 | 204.8003 | 220.2346 | 226.0248 | 163.3792 | 97.2399 | 136.3663 | 162.3043 | 182.1056 | 137.6865 | 167.9567 | 155.6039 | 258.2207 | 121.563 | 170.5801 | 211.2073 | 227.785 | 258.9387 | 115.8029 | 149.5172 | 180.571 | 193.6126 | 185.2646 | 83.2948 | 96.4643 | 133.3223 | 162.524 | 181.7418 | 144.1498 |  | 125.4919 | 226.5441 |  | 117.7248 | 155.9248 | 192.6261 | 208.9987 | 199.095 | 138.891 | 166.5677 | 200.6429 | 206.5017 | 183.9426 | 93.7821 | 106.3643 | 131.1584 | 163.5285 | 187.7133 | 204.546 | 126.2625 | 116.1075 | 117.3889 | 142.4284 | 182.9714 | 214.9906 | 223.1694 | 204.1587 |  |  |  |  | 80.1938 | 83.3257 | 158.2335 | 84.2614 | 164.8522 | 91.2705 | 36.0335 | 35.712 | 34.6447 | 33.7078 | 29.6577 | 35.3587 | 35.6993 | 35.3643 | 77.1425 | 92.3438 | 87.1315 | 76.968 | 198.2713 |  |  | 139.2704 |  | 127.5412 | 92.297 | 119.3926 | 91.2664 | 184.7576 | 171.0803 | 215.3376 | 198.6151 | 210.003 | 179.6584 | 222.19 | 243.5129 | 246.0383 | 219.3926 | 140.0475 | 115.7547 | 169.6361 | 129.4483 | 171.2477 | 163.9745 | 200.1467 | 124.7955 | 196.6806 | 180.964 | 189.4641 | 228.201 |  | 175.5125 | 96.7948 | 136.6675 | 168.1415 | 189.8871 | 143.8956 | 148.6318 | 129.6217 |  | 139.2618 | 173.0654 | 215.1645 | 231.8386 | 217.9826 | 118.782 | 164.2467 | 207.5265 | 225.6663 | 215.0243 | 86.3925 | 98.5227 | 135.0926 | 167.2571 | 192.0808 | 120.4929 | 177.5652 | 108.2487 | 179.6602 | 112.7518 | 129.4106 | 170.4384 | 205.4779 | 224.653 | 247.6913 | 136.425 | 176.388 | 217.9088 | 232.475 | 212.7701 | 95.853 | 109.2451 | 138.832 | 172.3483 | 197.0519 | 87.2573 | 116.4723 | 131.5334 | 123.7974 | 130.0509 | 205.6872 | 167.5112 | 219.7205 | 204.8692 | 155.7007 |  |  |  | 79.9608 | 87.3478 | 82.3543 | 167.3306 | 87.1985 | 141.2909 |  | 87.3869 | 82.3545 | 84.311 | 60.5426 | 104.4529 | 115.7645 |  | 175.4832 | 202.5146 | 197.2379 | 390.6674 | 532.7546 | 507.6678 | 360.7165 | [23 empty] | 83.4043 | 520.2112 | 121.8284 | 188.9989
16:56 | 12587 |  |  | 19.8272 | 51.5755 | 54.6108 | 24.0625 | 22.8127 | 40.4485 | 30.3646 | 1.8369 | 2.1803 | 0.7346 | -0.0099 |  |  |  | -2.9487 | 35.6136 | 52.8265 | 15.187 |  | 25.2682 | 36.0705 | 0.3979 | 0.3027 | 1.7021 | 0.8496 | -4.8149 | 195.6344 | 191.8515 | 143.1511 | 160.9448 | 132.339 | 118.6473 | 103.9316 | 178.141 | 154.5342 | 195.0306 | 210.4174 | 193.726 | 159.4065 | 154.1849 | 188.2869 | 210.8833 | 216.5888 |  |  | 132.4964 |  | 227.407 | 114.837 | 153.9897 | 188.0008 | 199.0488 | 181.2118 | 178.0705 | 168.1074 | 204.7881 | 220.2173 | 226.0269 | 163.3708 | 97.2328 | 136.3647 | 162.2965 | 182.0936 | 137.6685 | 167.9392 | 155.5906 | 258.1777 | 121.5657 | 170.5782 | 211.2053 | 227.7729 | 258.917 | 115.8034 | 149.5191 | 180.5635 | 193.6036 | 185.2579 | 83.3059 | 96.4667 | 133.3317 | 162.5243 | 181.7328 | 144.1467 |  | 125.4835 | 226.5128 |  | 117.7246 | 155.9228 | 192.6174 | 208.98 | 199.0828 | 138.8962 | 166.5606 | 200.6321 | 206.4885 | 183.9301 | 93.7845 | 106.3612 | 131.1478 | 163.5245 | 187.6969 | 204.5218 | 126.2578 | 116.0973 | 117.3764 | 142.4194 | 182.9646 | 214.9746 | 223.1471 | 204.1434 |  |  |  |  | 80.1811 | 83.313 | 158.2219 | 84.2368 | 164.8512 | 91.2619 | 36.1209 | 35.7043 | 34.3355 | 33.6469 | 29.9942 | 35.3909 | 35.6261 | 35.2725 | 77.1408 | 92.3384 | 87.1263 | 76.9644 | 198.2491 |  |  | 139.2653 |  | 127.5302 | 92.2944 | 119.3885 | 91.2633 | 184.7418 | 171.0771 | 215.3186 | 198.6012 | 209.985 | 179.625 | 222.1711 | 243.4963 | 246.0079 | 219.3608 | 140.0144 | 115.7446 | 169.582 | 129.423 | 171.2332 | 163.9664 | 200.1286 | 124.7875 | 196.6548 | 180.9417 | 189.4523 | 228.1749 |  | 175.4985 | 96.7887 | 136.6666 | 168.1275 | 189.8716 | 143.8785 | 148.6028 | 129.6094 |  | 139.2442 | 173.0532 | 215.1514 | 231.8217 | 217.9624 | 118.777 | 164.2397 | 207.5133 | 225.6468 | 215.0078 | 86.3964 | 98.5338 | 135.0958 | 167.252 | 192.0665 | 120.4814 | 177.5657 | 108.237 | 179.6509 | 112.7438 | 129.4135 | 170.4495 | 205.4771 | 224.6487 | 247.6802 | 136.4165 | 176.3958 | 217.8984 | 232.4578 | 212.7525 | 95.8474 | 109.2491 | 138.8285 | 172.3452 | 197.0364 | 87.2538 | 116.458 | 131.5182 | 123.7617 | 130.0443 | 205.6701 | 167.5048 | 219.7065 | 204.847 | 155.6791 |  |  |  | 79.9568 | 87.345 | 82.3473 | 167.3236 | 87.1724 | 141.2709 |  | 87.3776 | 82.3557 | 84.3013 | 60.5536 | 104.463 | 115.7693 |  | 175.4427 | 202.4728 | 197.1894 | 390.6674 | 532.6923 | 507.7927 | 360.7788 | [23 empty] | 83.3972 | 520.2425 | 121.7157 | 188.9578
16:56 | 12588 |  |  | 19.8979 | 51.5471 | 54.7408 | 24.087 | 22.7709 | 40.4455 | 30.3923 | 1.8376 | 2.1805 | 0.7365 | -0.012 |  |  |  | -3.0851 | 35.4893 | 52.8523 | 15.0799 |  | 25.3177 | 36.0568 | 0.3984 | 0.3034 | 1.6991 | 0.8469 | -4.4207 | 195.6225 | 191.8326 | 143.1467 | 160.9318 | 132.3305 | 118.6447 | 103.9205 | 178.1331 | 154.5304 | 195.0223 | 210.4117 | 193.7134 | 159.4036 | 154.1802 | 188.2678 | 210.8552 | 216.5707 |  |  | 132.4811 |  | 227.3749 | 114.83 | 153.9797 | 187.9893 | 199.0299 | 181.1917 | 178.0512 | 168.1019 | 204.7712 | 220.2032 | 226.012 | 163.3679 | 97.2322 | 136.3703 | 162.2938 | 182.0835 | 137.6553 | 167.9255 | 155.5776 | 258.1446 | 121.5713 | 170.582 | 211.1977 | 227.7601 | 258.8739 | 115.7963 | 149.5133 | 180.5497 | 193.5847 | 185.2369 | 83.3095 | 96.4655 | 133.3316 | 162.5072 | 181.7086 | 144.1319 |  | 125.4593 | 226.48 |  | 117.7252 | 155.9198 | 192.6089 | 208.9653 | 199.0632 | 138.8973 | 166.5515 | 200.6127 | 206.468 | 183.9144 | 93.7841 | 106.3586 | 131.1423 | 163.5202 | 187.6808 | 204.5034 | 126.2503 | 116.0864 | 117.3672 | 142.4096 | 182.9602 | 214.9625 | 223.128 | 204.122 |  |  |  |  | 80.1735 | 83.304 | 158.1994 | 84.2178 | 164.8521 | 91.2663 | 36.2516 | 35.7215 | 33.5649 | 33.6027 | 30.4492 | 35.3902 | 35.3532 | 34.8976 | 77.1332 | 92.3253 | 87.1207 | 76.9522 | 198.2317 |  |  | 139.2585 |  | 127.5234 | 92.2916 | 119.3821 | 91.257 | 184.7387 | 171.0824 | 215.3004 | 198.5882 | 209.9644 | 179.5848 | 222.1583 | 243.4794 | 245.987 | 219.3323 | 139.9786 | 115.7348 | 169.5355 | 129.4053 | 171.2302 | 163.9607 | 200.1181 | 124.7837 | 196.6353 | 180.9247 | 189.4496 | 228.1615 |  | 175.5127 | 96.7938 | 136.6659 | 168.1333 | 189.8754 | 143.8708 | 148.5961 | 129.608 |  | 139.2502 | 173.0687 | 215.1623 | 231.822 | 217.9586 | 118.7661 | 164.2215 | 207.4928 | 225.6285 | 214.9923 | 86.3879 | 98.5259 | 135.0939 | 167.2427 | 192.0486 | 120.461 | 177.5491 | 108.2182 | 179.6381 | 112.728 | 129.41 | 170.4452 | 205.4592 | 224.6285 | 247.6642 | 136.3932 | 176.3719 | 217.8662 | 232.4251 | 212.7227 | 95.8367 | 109.2292 | 138.7993 | 172.3179 | 197.0107 | 87.2401 | 116.4488 | 131.5061 | 123.748 | 130.0479 | 205.6562 | 167.5036 | 219.6913 | 204.8358 | 155.6794 |  |  |  | 79.9426 | 87.3387 | 82.3383 | 167.3112 | 87.1337 | 141.2575 |  | 87.3689 | 82.3541 | 84.2998 | 60.5531 | 104.4732 | 115.7717 |  | 175.411 | 202.4192 | 197.1489 | 391.28 | 534.114 | 509.0045 | 361.0188 | [23 empty] | 83.39 | 521.5593 | 121.6777 | 188.9151
16:56 | 12589 |  |  | 19.9469 | 51.5234 | 54.6867 | 24.1194 | 22.7336 | 40.4284 | 30.4193 | 1.8366 | 2.1765 | 0.7354 | -0.011 |  |  |  | -3.0662 | 35.5696 | 52.771 | 15.1422 |  | 25.372 | 36.1165 | 0.3982 | 0.3026 | 1.6963 | 0.8457 | -4.9256 | 195.6047 | 191.8195 | 143.1493 | 160.9258 | 132.3302 | 118.6398 | 103.9237 | 178.1079 | 154.5271 | 195.0189 | 210.3988 | 193.7082 | 159.4008 | 154.1768 | 188.2581 | 210.8258 | 216.5387 |  |  | 132.4684 |  | 227.3472 | 114.8209 | 153.9777 | 187.9792 | 199.0112 | 181.176 | 178.0333 | 168.0902 | 204.7603 | 220.1886 | 225.9954 | 163.3636 | 97.23 | 136.3746 | 162.2914 | 182.0787 | 137.6401 | 167.9078 | 155.5624 | 258.1066 | 121.569 | 170.5826 | 211.1802 | 227.7469 | 258.8275 | 115.7921 | 149.5059 | 180.5363 | 193.5704 | 185.2126 | 83.3042 | 96.4575 | 133.3297 | 162.4891 | 181.696 | 144.1218 |  | 125.4413 | 226.4455 |  | 117.7194 | 155.9172 | 192.5945 | 208.9517 | 199.044 | 138.8886 | 166.5434 | 200.5953 | 206.445 | 183.9004 | 93.7781 | 106.3535 | 131.144 | 163.5107 | 187.6664 | 204.4818 | 126.2365 | 116.0772 | 117.3653 | 142.4085 | 182.9561 | 214.9498 | 223.1161 | 204.1011 |  |  |  |  | 80.1665 | 83.2948 | 158.1973 | 84.213 | 164.8478 | 91.2555 | 36.2686 | 35.7727 | 33.3069 | 33.4559 | 30.5288 | 35.3543 | 35.104 | 34.7278 | 77.1253 | 92.3172 | 87.1131 | 76.9443 | 198.2133 |  |  | 139.2543 |  | 127.5138 | 92.285 | 119.3719 | 91.2539 | 184.7364 | 171.0828 | 215.2864 | 198.5716 | 209.9531 | 179.5409 | 222.1424 | 243.4575 | 245.9651 | 219.3094 | 139.9754 | 115.7209 | 169.5035 | 129.3945 | 171.2253 | 163.9565 | 200.1109 | 124.7773 | 196.6144 | 180.9078 | 189.4488 | 228.1524 |  | 175.5239 | 96.7939 | 136.6664 | 168.1343 | 189.8678 | 143.8674 | 148.5842 | 129.5997 |  | 139.2598 | 173.0813 | 215.1621 | 231.8189 | 217.9554 | 118.7609 | 164.2161 | 207.4739 | 225.612 | 214.9734 | 86.377 | 98.5155 | 135.0954 | 167.2354 | 192.0353 | 120.445 | 177.5308 | 108.2013 | 179.6234 | 112.7156 | 129.4056 | 170.449 | 205.4484 | 224.6112 | 247.6592 | 136.3885 | 176.3635 | 217.8502 | 232.4085 | 212.7077 | 95.8398 | 109.2164 | 138.771 | 172.2744 | 196.9999 | 87.2252 | 116.4343 | 131.4928 | 123.7277 | 130.0531 | 205.6412 | 167.5027 | 219.6784 | 204.8334 | 155.686 |  |  |  | 79.9352 | 87.3239 | 82.33 | 167.2887 | 87.1115 | 141.2288 |  | 87.3613 | 82.341 | 84.2913 | 60.5583 | 104.4748 | 115.764 |  | 175.3831 | 202.3908 | 197.1147 | 390.715 | 532.3897 | 507.0628 | 360.1034 | [23 empty] | 83.3805 | 519.7262 | 121.7288 | 188.887
16:56 | 12590 |  |  | 19.9282 | 51.5031 | 54.6736 | 24.173 | 22.7339 | 40.4076 | 30.4285 | 1.8385 | 2.1785 | 0.7339 | -0.0105 |  |  |  | -3.0444 | 35.6133 | 52.6781 | 15.1052 |  | 25.3728 | 36.0343 | 0.3968 | 0.3055 | 1.6986 | 0.8469 | -4.6874 | 195.5868 | 191.7989 | 143.1374 | 160.9218 | 132.3263 | 118.6317 | 103.9277 | 178.1069 | 154.5122 | 195.0088 | 210.3794 | 193.6945 | 159.3931 | 154.1726 | 188.2401 | 210.8063 | 216.5148 |  |  | 132.4599 |  | 227.3214 | 114.8314 | 153.9767 | 187.9697 | 199.0037 | 181.1692 | 178.0235 | 168.07 | 204.744 | 220.168 | 225.9931 | 163.3535 | 97.2278 | 136.3744 | 162.2846 | 182.0736 | 137.6278 | 167.8879 | 155.5455 | 258.0642 | 121.5652 | 170.5728 | 211.1639 | 227.7311 | 258.8293 | 115.7988 | 149.5112 | 180.5338 | 193.5601 | 185.2061 | 83.3001 | 96.4532 | 133.3276 | 162.4947 | 181.7017 | 144.1145 |  | 125.4366 | 226.4126 |  | 117.7179 | 155.9218 | 192.5878 | 208.9407 | 199.0365 | 138.8747 | 166.545 | 200.5862 | 206.4326 | 183.8866 | 93.7722 | 106.3568 | 131.1452 | 163.505 | 187.6537 | 204.4549 | 126.2264 | 116.0694 | 117.3619 | 142.4169 | 182.9506 | 214.9409 | 223.1056 | 204.0877 |  |  |  |  | 80.1562 | 83.2903 | 158.1945 | 84.2253 | 164.85 | 91.2491 | 36.1582 | 35.8122 | 33.8461 | 33.4085 | 30.4101 | 35.3286 | 34.2846 | 34.9308 | 77.1186 | 92.3101 | 87.0999 | 76.9352 | 198.1899 |  |  | 139.2443 |  | 127.5015 | 92.2808 | 119.365 | 91.2493 | 184.7287 | 171.075 | 215.2692 | 198.5475 | 209.936 | 179.5088 | 222.1392 | 243.4414 | 245.9468 | 219.2951 | 139.9836 | 115.7147 | 169.4975 | 129.3892 | 171.2204 | 163.9595 | 200.1062 | 124.7816 | 196.6035 | 180.9004 | 189.4551 | 228.1368 |  | 175.5201 | 96.7902 | 136.6678 | 168.1252 | 189.8483 | 143.8524 | 148.5582 | 129.5923 |  | 139.2483 | 173.0699 | 215.1506 | 231.8035 | 217.9407 | 118.7568 | 164.2113 | 207.4625 | 225.5842 | 214.9462 | 86.3753 | 98.5199 | 135.0919 | 167.2281 | 192.025 | 120.435 | 177.5178 | 108.1819 | 179.6203 | 112.7042 | 129.4115 | 170.4445 | 205.4446 | 224.603 | 247.6498 | 136.4114 | 176.3784 | 217.8477 | 232.4014 | 212.6901 | 95.8426 | 109.2146 | 138.7719 | 172.2601 | 196.9835 | 87.2178 | 116.4319 | 131.4853 | 123.7137 | 130.0442 | 205.628 | 167.4924 | 219.6604 | 204.8283 | 155.6962 |  |  |  | 79.9323 | 87.3263 | 82.3262 | 167.2643 | 87.0978 | 141.1934 |  | 87.3569 | 82.3339 | 84.2926 | 60.5673 | 104.4894 | 115.759 |  | 175.3569 | 202.3557 | 197.0722 | 390.9794 | 532.7546 | 507.4181 | 360.5918 | [23 empty] | 83.3768 | 520.0864 | 121.6822 | 188.8563
16:56 | 12591 |  |  | 19.9768 | 51.5586 | 54.6533 | 24.2601 | 22.6665 | 40.4066 | 30.4349 | 1.8384 | 2.1799 | 0.7386 | -0.0109 |  |  |  | -3.0401 | 35.5863 | 52.6706 | 15.0743 |  | 25.3304 | 35.9076 | 0.3957 | 0.3041 | 1.6961 | 0.8444 | -4.9658 | 195.5786 | 191.7796 | 143.1256 | 160.9068 | 132.3158 | 118.6374 | 103.9244 | 178.108 | 154.5089 | 194.9962 | 210.3643 | 193.6821 | 159.3917 | 154.1719 | 188.2238 | 210.7962 | 216.4967 |  |  | 132.4516 |  | 227.2952 | 114.8369 | 153.9754 | 187.9601 | 198.9907 | 181.1573 | 178.0097 | 168.0685 | 204.7286 | 220.146 | 225.9833 | 163.3429 | 97.2342 | 136.3716 | 162.2818 | 182.0665 | 137.6167 | 167.8776 | 155.5337 | 258.0249 | 121.565 | 170.5657 | 211.1566 | 227.7098 | 258.7796 | 115.7915 | 149.509 | 180.526 | 193.5448 | 185.1945 | 83.296 | 96.4577 | 133.3246 | 162.4967 | 181.6941 | 144.1018 |  | 125.4213 | 226.3759 |  | 117.7218 | 155.9229 | 192.5793 | 208.9282 | 199.0253 | 138.8727 | 166.5379 | 200.5765 | 206.4221 | 183.8686 | 93.7632 | 106.3625 | 131.1453 | 163.4932 | 187.6402 | 204.4339 | 126.2173 | 116.0595 | 117.351 | 142.4166 | 182.9402 | 214.9305 | 223.0872 | 204.0768 |  |  |  |  | 80.1559 | 83.2872 | 158.1846 | 84.2222 | 164.8485 | 91.2452 | 36.053 | 35.7639 | 34.3228 | 33.3872 | 30.4695 | 35.2681 | 33.6184 | 34.9958 | 77.1087 | 92.301 | 87.0894 | 76.9241 | 198.1665 |  |  | 139.2304 |  | 127.4974 | 92.2758 | 119.3635 | 91.2466 | 184.7149 | 171.076 | 215.2487 | 198.5327 | 209.9191 | 179.4996 | 222.123 | 243.4179 | 245.9199 | 219.2719 | 139.9505 | 115.7055 | 169.457 | 129.3802 | 171.2084 | 163.9525 | 200.0947 | 124.7807 | 196.5929 | 180.8953 | 189.4505 | 228.1208 |  | 175.518 | 96.7894 | 136.6678 | 168.1191 | 189.8356 | 143.8307 | 148.539 | 129.577 |  | 139.2429 | 173.065 | 215.1372 | 231.7818 | 217.9242 | 118.7572 | 164.214 | 207.4506 | 225.5665 | 214.9277 | 86.3795 | 98.5258 | 135.095 | 167.2257 | 192.0161 | 120.4335 | 177.5123 | 108.1685 | 179.623 | 112.6991 | 129.4168 | 170.4413 | 205.4388 | 224.5932 | 247.6385 | 136.4194 | 176.3761 | 217.8317 | 232.3785 | 212.6656 | 95.8349 | 109.2154 | 138.7773 | 172.2682 | 196.9771 | 87.2166 | 116.4245 | 131.4759 | 123.7036 | 130.0301 | 205.6177 | 167.4782 | 219.6355 | 204.8076 | 155.6942 |  |  |  | 79.9244 | 87.3214 | 82.322 | 167.2394 | 87.0919 | 141.1925 |  | 87.3515 | 82.3326 | 84.2855 | 60.5657 | 104.4939 | 115.7479 |  | 175.3095 | 202.307 | 197.0333 | 390.5948 | 532.722 | 507.7622 | 360.3379 | [23 empty] | 83.3726 | 520.2421 | 121.6458 | 188.8082
16:56 | 12592 |  |  | 19.9246 | 51.553 | 54.6746 | 24.2169 | 22.7121 | 40.3843 | 30.3947 | 1.8398 | 2.1805 | 0.7347 | -0.0126 |  |  |  | -3.0858 | 35.6014 | 52.7988 | 15.156 |  | 25.3151 | 35.9488 | 0.3968 | 0.3078 | 1.697 | 0.8456 | -4.8819 | 195.5579 | 191.7533 | 143.1129 | 160.8875 | 132.3063 | 118.6289 | 103.9106 | 178.0974 | 154.503 | 194.9756 | 210.3422 | 193.6556 | 159.3809 | 154.1507 | 188.2384 | 210.7877 | 216.4948 |  |  | 132.451 |  | 227.2673 | 114.838 | 153.9775 | 187.9534 | 198.9775 | 181.1477 | 178.0032 | 168.0862 | 204.7289 | 220.1379 | 225.964 | 163.337 | 97.2377 | 136.376 | 162.2849 | 182.0612 | 137.5964 | 167.8657 | 155.5213 | 257.9924 | 121.5595 | 170.5682 | 211.1522 | 227.6983 | 258.7066 | 115.7851 | 149.5018 | 180.5087 | 193.5278 | 185.1764 | 83.2996 | 96.4611 | 133.3268 | 162.4844 | 181.678 | 144.0813 |  | 125.4005 | 226.3322 |  | 117.7241 | 155.9124 | 192.5679 | 208.9095 | 199.0033 | 138.8705 | 166.5276 | 200.5579 | 206.4014 | 183.8495 | 93.7586 | 106.3603 | 131.1456 | 163.4804 | 187.62 | 204.4201 | 126.2122 | 116.049 | 117.3384 | 142.4172 | 182.9362 | 214.9172 | 223.0664 | 204.0611 |  |  |  |  | 80.1571 | 83.2848 | 158.1783 | 84.2287 | 164.8436 | 91.2333 | 36.0111 | 35.5937 | 34.6117 | 33.4847 | 30.5725 | 35.1249 | 33.2799 | 34.8965 | 77.0982 | 92.2896 | 87.0774 | 76.9135 | 198.1454 |  |  | 139.2207 |  | 127.4964 | 92.2744 | 119.3605 | 91.2504 | 184.6983 | 171.0795 | 215.2335 | 198.5182 | 209.9066 | 179.4712 | 222.1054 | 243.398 | 245.8964 | 219.2428 | 139.9424 | 115.6907 | 169.3824 | 129.3685 | 171.1903 | 163.9431 | 200.0798 | 124.767 | 196.5723 | 180.8946 | 189.4364 | 228.1073 |  | 175.5012 | 96.787 | 136.6672 | 168.116 | 189.8227 | 143.818 | 148.5273 | 129.5604 |  | 139.2498 | 173.0679 | 215.1219 | 231.7667 | 217.9135 | 118.7663 | 164.2175 | 207.4509 | 225.5643 | 214.9237 | 86.3923 | 98.5306 | 135.0972 | 167.2276 | 192.0011 | 120.4324 | 177.5026 | 108.1641 | 179.618 | 112.6976 | 129.413 | 170.4416 | 205.4285 | 224.5761 | 247.6193 | 136.4223 | 176.3724 | 217.8252 | 232.3669 | 212.6649 | 95.8294 | 109.2211 | 138.7699 | 172.2685 | 196.9716 | 87.2106 | 116.4064 | 131.4578 | 123.6888 | 130.0426 | 205.6055 | 167.4765 | 219.6233 | 204.7859 | 155.6752 |  |  |  | 79.9219 | 87.3155 | 82.3158 | 167.2118 | 87.1203 | 141.1963 |  | 87.343 | 82.3246 | 84.2747 | 60.5643 | 104.5096 | 115.7505 |  | 175.289 | 202.2939 | 196.9964 | 390.8443 | 533.2208 | 507.1379 | 360.3379 | [23 empty] | 83.3672 | 520.1794 | 121.6783 | 188.7914
16:56 | 12593 |  |  | 19.9364 | 51.5485 | 54.6786 | 24.2455 | 22.7084 | 40.4405 | 30.3777 | 1.8404 | 2.1765 | 0.7365 | -0.0112 |  |  |  | -3.257 | 35.5145 | 52.7889 | 15.1062 |  | 25.3406 | 35.9792 | 0.3957 | 0.3061 | 1.6944 | 0.8458 | -5.3113 | 195.5388 | 191.7329 | 143.0997 | 160.8756 | 132.2997 | 118.616 | 103.9033 | 178.0897 | 154.5014 | 194.961 | 210.324 | 193.6389 | 159.3724 | 154.1223 | 188.234 | 210.7623 | 216.48 |  |  | 132.4465 |  | 227.2324 | 114.8373 | 153.9721 | 187.9419 | 198.9622 | 181.1312 | 177.9952 | 168.093 | 204.7185 | 220.1257 | 225.9468 | 163.3333 | 97.2356 | 136.3748 | 162.2819 | 182.0468 | 137.5782 | 167.8505 | 155.5077 | 257.9551 | 121.5574 | 170.5659 | 211.1388 | 227.6886 | 258.7283 | 115.7994 | 149.4947 | 180.4936 | 193.5062 | 185.1599 | 83.3007 | 96.4602 | 133.3241 | 162.4774 | 181.6639 | 144.0688 |  | 125.3805 | 226.2979 |  | 117.7277 | 155.9093 | 192.558 | 208.8965 | 198.9904 | 138.8594 | 166.5249 | 200.5479 | 206.3807 | 183.836 | 93.7527 | 106.359 | 131.1502 | 163.4786 | 187.6095 | 204.4064 | 126.1989 | 116.0335 | 117.3218 | 142.4143 | 182.927 | 214.8997 | 223.0494 | 204.0382 |  |  |  |  | 80.1454 | 83.2758 | 158.1549 | 84.2061 | 164.8254 | 91.2226 | 36.0441 | 35.4773 | 34.6527 | 33.6969 | 30.5236 | 34.9614 | 32.6509 | 34.9262 | 77.0947 | 92.282 | 87.0739 | 76.9086 | 198.1249 |  |  | 139.2059 |  | 127.4805 | 92.2721 | 119.352 | 91.2457 | 184.684 | 171.0744 | 215.2161 | 198.4968 | 209.8859 | 179.4244 | 222.0997 | 243.3959 | 245.8833 | 219.2227 | 140.0054 | 115.6835 | 169.3051 | 129.3533 | 171.177 | 163.9487 | 200.073 | 124.7633 | 196.5587 | 180.8928 | 189.4301 | 228.0943 |  | 175.4799 | 96.7854 | 136.6743 | 168.1116 | 189.816 | 143.8095 | 148.512 | 129.5518 |  | 139.2535 | 173.0716 | 215.1106 | 231.7562 | 217.9014 | 118.7662 | 164.2072 | 207.4355 | 225.5529 | 214.9101 | 86.3855 | 98.5286 | 135.0905 | 167.22 | 191.9888 | 120.4259 | 177.4897 | 108.151 | 179.5954 | 112.6836 | 129.4083 | 170.4418 | 205.4169 | 224.5547 | 247.5854 | 136.4194 | 176.366 | 217.8061 | 232.3461 | 212.6433 | 95.8313 | 109.2149 | 138.7596 | 172.263 | 196.9553 | 87.1991 | 116.3972 | 131.4448 | 123.6735 | 130.0506 | 205.5905 | 167.475 | 219.6171 | 204.7744 | 155.6554 |  |  |  | 79.9177 | 87.3102 | 82.3043 | 167.1794 | 87.1352 | 141.1748 |  | 87.3379 | 82.3106 | 84.2655 | 60.5663 | 104.5164 | 115.7497 |  | 175.2584 | 202.2879 | 196.9721 | 390.647 | 532.3153 | 507.3572 | 360.5823 | [23 empty] | 83.3584 | 519.8362 | 121.6224 | 188.7731
16:56 | 12594 |  |  | 19.8564 | 51.4692 | 54.6573 | 24.1032 | 22.6591 | 40.4663 | 30.4186 | 1.8384 | 2.1794 | 0.7364 | -0.0113 |  |  |  | -3.0578 | 35.3867 | 52.7853 | 15.0506 |  | 25.2996 | 35.973 | 0.3957 | 0.3066 | 1.6928 | 0.8438 | -4.9727 | 195.5213 | 191.7164 | 143.0922 | 160.8641 | 132.2941 | 118.6074 | 103.9023 | 178.0838 | 154.5002 | 194.9485 | 210.3084 | 193.6292 | 159.3704 | 154.1084 | 188.1978 | 210.7368 | 216.4458 |  |  | 132.4358 |  | 227.2069 | 114.836 | 153.9702 | 187.9368 | 198.9437 | 181.1156 | 177.9888 | 168.076 | 204.7114 | 220.1039 | 225.9254 | 163.3147 | 97.2315 | 136.3683 | 162.2706 | 182.0337 | 137.562 | 167.8341 | 155.4904 | 257.9095 | 121.555 | 170.5548 | 211.1231 | 227.6669 | 258.7174 | 115.8058 | 149.4896 | 180.4939 | 193.4957 | 185.1428 | 83.3043 | 96.4574 | 133.3327 | 162.4804 | 181.6538 | 144.0671 |  | 125.3668 | 226.2737 |  | 117.7281 | 155.9132 | 192.5548 | 208.8878 | 198.9858 | 138.8553 | 166.5213 | 200.5414 | 206.3676 | 183.8273 | 93.7443 | 106.3626 | 131.1551 | 163.4788 | 187.6007 | 204.3955 | 126.1852 | 116.0239 | 117.3205 | 142.4189 | 182.925 | 214.8903 | 223.0389 | 204.0262 |  |  |  |  | 80.1257 | 83.2627 | 158.1267 | 84.1605 | 164.806 | 91.2153 | 36.0455 | 35.3821 | 34.6316 | 33.7016 | 30.5776 | 34.83 | 31.8441 | 35.1109 | 77.0885 | 92.2732 | 87.0726 | 76.8997 | 198.1105 |  |  | 139.1949 |  | 127.463 | 92.2638 | 119.3423 | 91.2414 | 184.6715 | 171.0703 | 215.1958 | 198.4856 | 209.8721 | 179.3921 | 222.0842 | 243.3804 | 245.8543 | 219.2049 | 140.0606 | 115.6767 | 169.2504 | 129.3365 | 171.1666 | 163.9492 | 200.0637 | 124.7657 | 196.5441 | 180.8706 | 189.429 | 228.0698 |  | 175.4841 | 96.7883 | 136.6763 | 168.1072 | 189.8104 | 143.7972 | 148.4911 | 129.5439 |  | 139.249 | 173.0658 | 215.0991 | 231.7366 | 217.8829 | 118.7608 | 164.2007 | 207.4154 | 225.5278 | 214.887 | 86.3781 | 98.5223 | 135.0957 | 167.2089 | 191.9758 | 120.4132 | 177.4855 | 108.1339 | 179.5671 | 112.6705 | 129.4118 | 170.4474 | 205.4105 | 224.5384 | 247.5526 | 136.4024 | 176.3522 | 217.7772 | 232.3175 | 212.6124 | 95.8235 | 109.2032 | 138.7694 | 172.2558 | 196.9343 | 87.1858 | 116.3849 | 131.4284 | 123.663 | 130.0435 | 205.5798 | 167.4658 | 219.608 | 204.7691 | 155.6311 |  |  |  | 79.9069 | 87.2999 | 82.2965 | 167.1554 | 87.0983 | 141.1712 |  | 87.3317 | 82.3079 | 84.2599 | 60.5601 | 104.5212 | 115.7467 |  | 175.2409 | 202.2562 | 196.9534 | 390.9264 | 533.3581 | 508.444 | 361.4362 | [23 empty] | 83.3489 | 520.901 | 121.5203 | 188.7485
16:56 | 12595 |  |  | 19.9537 | 51.5329 | 54.7516 | 24.2219 | 22.6671 | 40.3718 | 30.4258 | 1.838 | 2.1779 | 0.7352 | -0.0115 |  |  |  | -2.9815 | 35.4008 | 52.6282 | 15.1209 |  | 25.4116 | 36.097 | 0.3961 | 0.3056 | 1.6913 | 0.8436 | -5.6339 | 195.5019 | 191.6948 | 143.0854 | 160.849 | 132.2867 | 118.6015 | 103.8942 | 178.0587 | 154.4858 | 194.9345 | 210.2973 | 193.6106 | 159.3629 | 154.1044 | 188.1725 | 210.72 | 216.4194 |  |  | 132.4141 |  | 227.1721 | 114.8224 | 153.96 | 187.9205 | 198.9188 | 181.0979 | 177.9708 | 168.0497 | 204.6952 | 220.0878 | 225.9013 | 163.3094 | 97.2284 | 136.3764 | 162.2656 | 182.0293 | 137.5461 | 167.8232 | 155.474 | 257.8689 | 121.5482 | 170.5454 | 211.116 | 227.6535 | 258.6871 | 115.796 | 149.4849 | 180.4867 | 193.483 | 185.1302 | 83.308 | 96.4595 | 133.3362 | 162.4731 | 181.6401 | 144.0531 |  | 125.3492 | 226.2406 |  | 117.7195 | 155.9064 | 192.5479 | 208.8751 | 198.9708 | 138.8586 | 166.5204 | 200.5253 | 206.3535 | 183.8173 | 93.7387 | 106.3624 | 131.1499 | 163.4752 | 187.5933 | 204.3778 | 126.173 | 116.0093 | 117.3121 | 142.4168 | 182.9182 | 214.8818 | 223.0208 | 204.0117 |  |  |  |  | 80.1236 | 83.2544 | 158.1325 | 84.171 | 164.8034 | 91.2128 | 36.0158 | 35.1627 | 34.6862 | 33.6954 | 30.7306 | 34.7806 | 31.3318 | 35.1431 | 77.0777 | 92.2646 | 87.0654 | 76.8863 | 198.0862 |  |  | 139.1845 |  | 127.4522 | 92.2565 | 119.3314 | 91.2367 | 184.6601 | 171.066 | 215.1801 | 198.467 | 209.8543 | 179.3796 | 222.0698 | 243.351 | 245.8271 | 219.1785 | 140.0745 | 115.667 | 169.2388 | 129.3195 | 171.1617 | 163.9453 | 200.0503 | 124.7683 | 196.5249 | 180.8522 | 189.4276 | 228.0476 |  | 175.4811 | 96.7828 | 136.672 | 168.0975 | 189.7971 | 143.781 | 148.4739 | 129.5349 |  | 139.2389 | 173.055 | 215.082 | 231.7135 | 217.8625 | 118.7669 | 164.2017 | 207.4083 | 225.5141 | 214.874 | 86.3842 | 98.5248 | 135.1039 | 167.2097 | 191.9703 | 120.4045 | 177.4862 | 108.125 | 179.5542 | 112.6705 | 129.4212 | 170.439 | 205.4002 | 224.5194 | 247.5266 | 136.3945 | 176.343 | 217.7625 | 232.2992 | 212.5975 | 95.8203 | 109.2007 | 138.7753 | 172.2381 | 196.9096 | 87.1761 | 116.3753 | 131.4148 | 123.6572 | 130.0393 | 205.5721 | 167.4601 | 219.5822 | 204.7427 | 155.6132 |  |  |  | 79.9037 | 87.2965 | 82.2944 | 167.1457 | 87.0335 | 141.1544 |  | 87.3243 | 82.302 | 84.2472 | 60.5505 | 104.4949 | 115.7391 |  | 175.2183 | 202.2139 | 196.9182 | 390.5789 | 533.3011 | 508.1513 | 360.4384 | [23 empty] | 83.3433 | 520.7262 | 121.6805 | 188.7161
16:56 | 12596 |  |  | 19.9218 | 51.4965 | 54.6441 | 24.1758 | 22.6406 | 40.3458 | 30.3374 | 1.8392 | 2.1794 | 0.7337 | -0.0111 |  |  |  | -3.0144 | 35.431 | 52.7105 | 15.1708 |  | 25.4445 | 36.0437 | 0.3949 | 0.3045 | 1.6918 | 0.8428 | -4.9096 | 195.4853 | 191.6777 | 143.0824 | 160.8408 | 132.2772 | 118.5992 | 103.8917 | 178.0483 | 154.4824 | 194.9327 | 210.2805 | 193.5928 | 159.3572 | 154.0969 | 188.1645 | 210.7013 | 216.3963 |  |  | 132.394 |  | 227.1314 | 114.8101 | 153.9517 | 187.9097 | 198.8963 | 181.0711 | 177.9467 | 168.029 | 204.6688 | 220.0653 | 225.8748 | 163.306 | 97.2304 | 136.377 | 162.2667 | 182.0191 | 137.5328 | 167.8122 | 155.4584 | 257.8301 | 121.5485 | 170.5426 | 211.1077 | 227.6387 | 258.6959 | 115.7889 | 149.4795 | 180.4698 | 193.4649 | 185.1145 | 83.3077 | 96.4567 | 133.3228 | 162.4574 | 181.6223 | 144.0482 |  | 125.3296 | 226.2041 |  | 117.7145 | 155.8956 | 192.533 | 208.8557 | 198.9504 | 138.8519 | 166.5072 | 200.5024 | 206.3292 | 183.7929 | 93.7326 | 106.3563 | 131.1473 | 163.4635 | 187.5759 | 204.3497 | 126.1606 | 115.9907 | 117.2943 | 142.404 | 182.9054 | 214.8668 | 223.004 | 203.9907 |  |  |  |  | 80.1213 | 83.2521 | 158.1366 | 84.1766 | 164.797 | 91.2093 | 36.0385 | 34.8816 | 34.562 | 33.6433 | 31.0975 | 34.7802 | 31.0481 | 35.0569 | 77.0735 | 92.2576 | 87.0544 | 76.8734 | 198.0626 |  |  | 139.1758 |  | 127.4399 | 92.2531 | 119.3264 | 91.2255 | 184.6558 | 171.0582 | 215.1581 | 198.444 | 209.8289 | 179.3586 | 222.0537 | 243.3307 | 245.8056 | 219.1515 | 140.0507 | 115.6482 | 169.263 | 129.3013 | 171.1591 | 163.9446 | 200.0377 | 124.7677 | 196.5035 | 180.8437 | 189.4151 | 228.0334 |  | 175.4653 | 96.7794 | 136.6757 | 168.0915 | 189.7791 | 143.7664 | 148.4536 | 129.5242 |  | 139.2311 | 173.0452 | 215.0665 | 231.6894 | 217.8499 | 118.7707 | 164.2014 | 207.4024 | 225.5139 | 214.8655 | 86.3881 | 98.537 | 135.1116 | 167.2156 | 191.9667 | 120.4103 | 177.4968 | 108.1233 | 179.5556 | 112.6696 | 129.4222 | 170.436 | 205.3945 | 224.5053 | 247.5401 | 136.3987 | 176.3448 | 217.7652 | 232.2816 | 212.5884 | 95.8182 | 109.2095 | 138.7681 | 172.2358 | 196.8963 | 87.1697 | 116.372 | 131.407 | 123.6455 | 130.036 | 205.5597 | 167.4573 | 219.5576 | 204.7161 | 155.5992 |  |  |  | 79.9007 | 87.2906 | 82.2897 | 167.1319 | 86.9998 | 141.136 |  | 87.3077 | 82.2928 | 84.2512 | 60.5559 | 104.4786 | 115.7442 |  | 175.1874 | 202.1697 | 196.8738 | 390.917 | 533.6277 | 508.2297 | 360.1556 | [23 empty] | 83.3383 | 520.9287 | 121.6044 | 188.6786
16:56 | 12597 |  |  | 19.9563 | 51.4382 | 54.657 | 24.3095 | 22.6719 | 40.3751 | 30.3921 | 1.8388 | 2.18 | 0.7379 | -0.0117 |  |  |  | -2.9743 | 35.4773 | 52.7338 | 15.1754 |  | 25.3957 | 36.0766 | 0.395 | 0.3072 | 1.689 | 0.8431 | -5.5349 | 195.4624 | 191.654 | 143.0706 | 160.8255 | 132.2607 | 118.5919 | 103.8811 | 178.0301 | 154.4816 | 194.9185 | 210.2537 | 193.571 | 159.3455 | 154.0949 | 188.1542 | 210.6843 | 216.3837 |  |  | 132.3872 |  | 227.0998 | 114.8013 | 153.9506 | 187.9018 | 198.8806 | 181.0547 | 177.9419 | 168.0252 | 204.6561 | 220.0453 | 225.8591 | 163.2915 | 97.2283 | 136.3781 | 162.2603 | 182.0142 | 137.5194 | 167.7979 | 155.4477 | 257.7907 | 121.5508 | 170.5465 | 211.0946 | 227.6202 | 258.7237 | 115.791 | 149.4816 | 180.4622 | 193.4572 | 185.1039 | 83.3079 | 96.4527 | 133.3287 | 162.4506 | 181.6105 | 144.0529 |  | 125.3179 | 226.1779 |  | 117.7238 | 155.8968 | 192.5305 | 208.841 | 198.9379 | 138.8547 | 166.5025 | 200.4994 | 206.3117 | 183.7766 | 93.7328 | 106.3591 | 131.1471 | 163.4532 | 187.5625 | 204.3324 | 126.1532 | 115.9832 | 117.2825 | 142.4056 | 182.9055 | 214.85 | 222.9915 | 203.9831 |  |  |  |  | 80.1154 | 83.2509 | 158.1233 | 84.1787 | 164.7927 | 91.1985 | 36.1236 | 34.7995 | 34.3492 | 33.468 | 31.668 | 34.6847 | 30.4839 | 35.0499 | 77.0683 | 92.25 | 87.0394 | 76.8705 | 198.0479 |  |  | 139.1657 |  | 127.4335 | 92.2491 | 119.322 | 91.2194 | 184.6609 | 171.0543 | 215.1345 | 198.4211 | 209.8072 | 179.3372 | 222.0386 | 243.3115 | 245.7829 | 219.13 | 140.0156 | 115.638 | 169.3024 | 129.2846 | 171.157 | 163.94 | 200.0256 | 124.7646 | 196.4859 | 180.8312 | 189.4078 | 228.0189 |  | 175.4511 | 96.7784 | 136.6751 | 168.0834 | 189.7626 | 143.7567 | 148.4348 | 129.5123 |  | 139.2265 | 173.0403 | 215.0539 | 231.6762 | 217.8257 | 118.7652 | 164.1935 | 207.3896 | 225.4957 | 214.8447 | 86.3828 | 98.5354 | 135.1106 | 167.206 | 191.9468 | 120.4013 | 177.5 | 108.1066 | 179.547 | 112.6609 | 129.4243 | 170.4346 | 205.3822 | 224.4919 | 247.5594 | 136.4159 | 176.3545 | 217.7709 | 232.2709 | 212.5786 | 95.8131 | 109.2135 | 138.7572 | 172.2322 | 196.8881 | 87.1609 | 116.3627 | 131.3976 | 123.6358 | 130.0316 | 205.5437 | 167.4586 | 219.5537 | 204.7156 | 155.5806 |  |  |  | 79.8955 | 87.2831 | 82.2879 | 167.1166 | 87.0509 | 141.1578 |  | 87.3024 | 82.278 | 84.2339 | 60.5458 | 104.4691 | 115.7348 |  | 175.1374 | 202.1183 | 196.8274 | 390.5495 | 532.5086 | 506.6919 | 359.8358 | [23 empty] | 83.3309 | 519.6003 | 121.7054 | 188.6278
16:56 | 12598 |  |  | 19.9543 | 51.4782 | 54.6882 | 24.2653 | 22.6787 | 40.3912 | 30.3725 | 1.8393 | 2.1786 | 0.7348 | -0.0115 |  |  |  | -2.9531 | 35.5183 | 52.6555 | 15.1465 |  | 25.4975 | 36.1125 | 0.3935 | 0.3053 | 1.6841 | 0.8422 | -4.9131 | 195.4408 | 191.639 | 143.057 | 160.8143 | 132.2509 | 118.5827 | 103.8713 | 178.0044 | 154.4786 | 194.9016 | 210.2389 | 193.5559 | 159.3392 | 154.098 | 188.1432 | 210.6752 | 216.3598 |  |  | 132.3825 |  | 227.0709 | 114.8011 | 153.948 | 187.8877 | 198.8702 | 181.0467 | 177.9424 | 168.0329 | 204.6503 | 220.0367 | 225.8452 | 163.2804 | 97.2274 | 136.3819 | 162.2535 | 182.0032 | 137.5034 | 167.7813 | 155.4319 | 257.7502 | 121.548 | 170.5416 | 211.0828 | 227.5979 | 258.7917 | 115.7937 | 149.4842 | 180.4623 | 193.4489 | 185.1014 | 83.3071 | 96.458 | 133.346 | 162.4534 | 181.6024 | 144.0574 |  | 125.3083 | 226.1546 |  | 117.7308 | 155.9031 | 192.5205 | 208.8316 | 198.9231 | 138.8674 | 166.5079 | 200.4995 | 206.3018 | 183.7707 | 93.7332 | 106.3658 | 131.1473 | 163.4483 | 187.5523 | 204.3146 | 126.1434 | 115.9764 | 117.2755 | 142.4077 | 182.9062 | 214.8359 | 222.9797 | 203.9719 |  |  |  |  | 80.1198 | 83.2486 | 158.1109 | 84.1899 | 164.7896 | 91.1953 | 36.1613 | 34.9603 | 34.2491 | 33.3795 | 32.3114 | 34.5713 | 30.0073 | 35.0132 | 77.0629 | 92.2403 | 87.0336 | 76.8717 | 198.023 |  |  | 139.1485 |  | 127.4245 | 92.2435 | 119.3113 | 91.2097 | 184.6546 | 171.0496 | 215.1118 | 198.3969 | 209.7861 | 179.3261 | 222.0331 | 243.2909 | 245.7613 | 219.1124 | 140.0137 | 115.6369 | 169.3384 | 129.2747 | 171.1585 | 163.9384 | 200.019 | 124.7673 | 196.4741 | 180.8223 | 189.411 | 228.0007 |  | 175.4344 | 96.7784 | 136.6739 | 168.0753 | 189.7639 | 143.7453 | 148.4197 | 129.5016 |  | 139.2225 | 173.0482 | 215.0425 | 231.6645 | 217.8025 | 118.7677 | 164.188 | 207.3727 | 225.4624 | 214.817 | 86.3742 | 98.5278 | 135.1092 | 167.2002 | 191.9279 | 120.3887 | 177.4901 | 108.0876 | 179.5302 | 112.6439 | 129.429 | 170.4306 | 205.368 | 224.4718 | 247.5441 | 136.4233 | 176.3486 | 217.7572 | 232.2518 | 212.5574 | 95.8163 | 109.2105 | 138.7493 | 172.2148 | 196.8771 | 87.1472 | 116.3541 | 131.388 | 123.6336 | 130.0334 | 205.538 | 167.4661 | 219.5419 | 204.7041 | 155.5699 |  |  |  | 79.8921 | 87.2805 | 82.2869 | 167.1089 | 87.1142 | 141.1503 |  | 87.2982 | 82.2722 | 84.2289 | 60.5447 | 104.4926 | 115.7431 |  | 175.0997 | 202.0748 | 196.8005 | 390.5324 | 533.1584 | 508.0743 | 360.6494 | [23 empty] | 83.3284 | 520.6164 | 121.7417 | 188.5873
16:56 | 12599 |  |  | 20.0115 | 51.5056 | 54.7354 | 24.2975 | 22.6553 | 40.348 | 30.3809 | 1.8399 | 2.1838 | 0.7323 | -0.0121 |  |  |  | -2.8767 | 35.512 | 52.6895 | 15.1483 |  | 25.3403 | 35.9625 | 0.3932 | 0.3058 | 1.6872 | 0.8401 | -4.0215 | 195.4253 | 191.6237 | 143.0444 | 160.8055 | 132.2422 | 118.5732 | 103.8677 | 177.9953 | 154.4757 | 194.8909 | 210.2202 | 193.5388 | 159.3306 | 154.0755 | 188.1443 | 210.6691 | 216.3381 |  |  | 132.3764 |  | 227.045 | 114.8101 | 153.9518 | 187.882 | 198.8628 | 181.0367 | 177.9357 | 168.0382 | 204.6509 | 220.0193 | 225.8412 | 163.2699 | 97.231 | 136.3764 | 162.2485 | 181.9896 | 137.4899 | 167.7693 | 155.4098 | 257.7121 | 121.5429 | 170.5317 | 211.0624 | 227.5806 | 258.8236 | 115.7914 | 149.4775 | 180.4538 | 193.4335 | 185.0908 | 83.3029 | 96.4604 | 133.3416 | 162.4461 | 181.5904 | 144.0623 |  | 125.2943 | 226.1233 |  | 117.7295 | 155.902 | 192.5069 | 208.8137 | 198.9053 | 138.8597 | 166.4964 | 200.4774 | 206.2837 | 183.7551 | 93.7335 | 106.3629 | 131.1411 | 163.4434 | 187.5325 | 204.2866 | 126.1341 | 115.9714 | 117.274 | 142.413 | 182.8989 | 214.832 | 222.964 | 203.9549 |  |  |  |  | 80.1096 | 83.2355 | 158.1047 | 84.1864 | 164.7646 | 91.1833 | 36.1137 | 35.2044 | 34.2513 | 33.3616 | 32.9488 | 34.5455 | 29.9477 | 35.0206 | 77.0607 | 92.2253 | 87.0267 | 76.8694 | 198.0023 |  |  | 139.1391 |  | 127.4153 | 92.2386 | 119.3051 | 91.205 | 184.6376 | 171.045 | 215.0844 | 198.3755 | 209.7661 | 179.3136 | 222.022 | 243.2741 | 245.7375 | 219.0908 | 139.9891 | 115.6324 | 169.3155 | 129.266 | 171.1464 | 163.9407 | 200.0112 | 124.7566 | 196.4598 | 180.808 | 189.4129 | 227.9827 |  | 175.4198 | 96.7775 | 136.6725 | 168.0745 | 189.7523 | 143.7326 | 148.3996 | 129.4856 |  | 139.2112 | 173.0453 | 215.0297 | 231.6491 | 217.7871 | 118.7708 | 164.1977 | 207.3689 | 225.4457 | 214.8033 | 86.3755 | 98.5253 | 135.1143 | 167.1985 | 191.921 | 120.3853 | 177.4814 | 108.0786 | 179.5293 | 112.6338 | 129.4203 | 170.4304 | 205.3555 | 224.452 | 247.5372 | 136.408 | 176.3382 | 217.7298 | 232.2266 | 212.53 | 95.813 | 109.2117 | 138.7418 | 172.2065 | 196.8608 | 87.1309 | 116.3469 | 131.3727 | 123.6228 | 130.0332 | 205.5322 | 167.4662 | 219.5183 | 204.6768 | 155.5587 |  |  |  | 79.8861 | 87.2759 | 82.2768 | 167.0906 | 87.1179 | 141.1166 |  | 87.2882 | 82.2708 | 84.2207 | 60.546 | 104.4969 | 115.749 |  | 175.0719 | 202.0363 | 196.769 | 390.5031 | 532.4286 | 507.301 | 359.9221 | [23 empty] | 83.3204 | 519.8648 | 121.713 | 188.5541
16:56 | 12600 |  |  | 19.9788 | 51.4637 | 54.7398 | 24.2837 | 22.6663 | 40.3709 | 30.3379 | 1.8411 | 2.1816 | 0.7337 | -0.0115 |  |  |  | -2.8037 | 35.5447 | 52.8134 | 15.1671 |  | 25.3044 | 36.0516 | 0.3927 | 0.3094 | 1.6866 | 0.8406 | -5.4335 | 195.412 | 191.6056 | 143.0357 | 160.7844 | 132.2334 | 118.5667 | 103.8666 | 177.9897 | 154.4679 | 194.8698 | 210.1982 | 193.5208 | 159.3232 | 154.0444 | 188.1286 | 210.6418 | 216.3085 |  |  | 132.3655 |  | 227.0145 | 114.8095 | 153.9463 | 187.8679 | 198.8484 | 181.0248 | 177.9246 | 168.0337 | 204.6399 | 220.0074 | 225.8326 | 163.2703 | 97.2343 | 136.3785 | 162.2453 | 181.9868 | 137.4807 | 167.7577 | 155.4002 | 257.672 | 121.5435 | 170.5284 | 211.0476 | 227.5733 | 258.7974 | 115.7884 | 149.4651 | 180.4398 | 193.4074 | 185.0691 | 83.2928 | 96.4508 | 133.3231 | 162.4398 | 181.5739 | 144.0515 |  | 125.2735 | 226.0798 |  | 117.7311 | 155.9002 | 192.5036 | 208.7974 | 198.8942 | 138.8501 | 166.4873 | 200.4604 | 206.2679 | 183.7404 | 93.7402 | 106.3601 | 131.1318 | 163.438 | 187.5184 | 204.2617 | 126.1266 | 115.9672 | 117.2644 | 142.4061 | 182.8942 | 214.8283 | 222.9494 | 203.942 |  |  |  |  | 80.0961 | 83.2279 | 158.0814 | 84.1522 | 164.7408 | 91.1688 | 36.0748 | 35.4944 | 34.3466 | 33.5196 | 33.3668 | 34.5443 | 30.2229 | 35.1093 | 77.0518 | 92.2171 | 87.0171 | 76.8615 | 197.9927 |  |  | 139.1286 |  | 127.4078 | 92.2262 | 119.2995 | 91.2049 | 184.6169 | 171.0422 | 215.0656 | 198.3533 | 209.7438 | 179.2995 | 221.9998 | 243.2536 | 245.7108 | 219.0582 | 139.949 | 115.6225 | 169.2444 | 129.2452 | 171.122 | 163.9311 | 199.9988 | 124.7388 | 196.4341 | 180.7902 | 189.4087 | 227.9669 |  | 175.4111 | 96.7757 | 136.6672 | 168.0719 | 189.7302 | 143.7212 | 148.381 | 129.4728 |  | 139.1987 | 173.0432 | 215.0239 | 231.6326 | 217.7637 | 118.769 | 164.2029 | 207.357 | 225.4339 | 214.7965 | 86.3756 | 98.5184 | 135.1175 | 167.1903 | 191.9087 | 120.3759 | 177.4692 | 108.0631 | 179.5303 | 112.6283 | 129.4159 | 170.4253 | 205.3458 | 224.4362 | 247.5037 | 136.4063 | 176.3359 | 217.7145 | 232.211 | 212.5121 | 95.8074 | 109.2116 | 138.7338 | 172.2004 | 196.84 | 87.1208 | 116.33 | 131.3514 | 123.604 | 130.0287 | 205.5148 | 167.456 | 219.4974 | 204.6536 | 155.5302 |  |  |  | 79.8744 | 87.2614 | 82.2634 | 167.0735 | 87.0359 | 141.0798 |  | 87.2862 | 82.2709 | 84.2147 | 60.5458 | 104.483 | 115.7553 |  | 175.0359 | 202.0164 | 196.7438 | 390.351 | 532.9832 | 508.0291 | 360.7931 | [23 empty] | 83.3119 | 520.5062 | 121.7756 | 188.5262
16:56 | 12601 |  |  | 20.0069 | 51.4315 | 54.7988 | 24.3164 | 22.6623 | 40.3927 | 30.3503 | 1.8424 | 2.1853 | 0.7363 | -0.013 |  |  |  | -2.9348 | 35.4568 | 52.7248 | 15.1771 |  | 25.2913 | 35.9844 | 0.3926 | 0.3065 | 1.686 | 0.8409 | -5.054 | 195.3949 | 191.5907 | 143.0302 | 160.773 | 132.2268 | 118.5649 | 103.8649 | 177.974 | 154.4676 | 194.859 | 210.1893 | 193.5177 | 159.3155 | 154.0304 | 188.104 | 210.5929 | 216.2702 |  |  | 132.351 |  | 226.9809 | 114.8001 | 153.9363 | 187.8523 | 198.8286 | 181.0039 | 177.9113 | 168.0314 | 204.6197 | 219.9967 | 225.807 | 163.2711 | 97.2392 | 136.3866 | 162.2493 | 181.9849 | 137.4687 | 167.7456 | 155.3969 | 257.6413 | 121.5487 | 170.5344 | 211.0512 | 227.5667 | 258.8092 | 115.7871 | 149.458 | 180.4258 | 193.3915 | 185.0451 | 83.2935 | 96.4447 | 133.3226 | 162.428 | 181.5566 | 144.0393 |  | 125.2512 | 226.048 |  | 117.7293 | 155.8967 | 192.4951 | 208.7885 | 198.8792 | 138.8449 | 166.4838 | 200.4533 | 206.2513 | 183.7224 | 93.7363 | 106.3646 | 131.1388 | 163.435 | 187.5085 | 204.2451 | 126.1097 | 115.9513 | 117.2466 | 142.3916 | 182.8874 | 214.8136 | 222.9278 | 203.9245 |  |  |  |  | 80.0896 | 83.2311 | 158.0449 | 84.1185 | 164.7176 | 91.1616 | 35.9765 | 35.6724 | 34.4806 | 33.6156 | 33.0509 | 34.5096 | 30.9684 | 35.1907 | 77.0431 | 92.2103 | 87.0113 | 76.8498 | 197.971 |  |  | 139.1157 |  | 127.3973 | 92.216 | 119.2926 | 91.1977 | 184.5936 | 171.0343 | 215.0528 | 198.3357 | 209.7237 | 179.3045 | 221.9876 | 243.2354 | 245.6861 | 219.0337 | 139.9481 | 115.61 | 169.1689 | 129.2213 | 171.1061 | 163.9202 | 199.9845 | 124.733 | 196.4066 | 180.7704 | 189.3983 | 227.9457 |  | 175.4036 | 96.7747 | 136.6595 | 168.0629 | 189.7163 | 143.7044 | 148.3667 | 129.464 |  | 139.1939 | 173.0382 | 215.0119 | 231.6035 | 217.7361 | 118.7622 | 164.1851 | 207.3357 | 225.4078 | 214.7711 | 86.3686 | 98.5109 | 135.1095 | 167.1807 | 191.8861 | 120.3516 | 177.4561 | 108.0433 | 179.5138 | 112.6064 | 129.4177 | 170.4244 | 205.3414 | 224.4272 | 247.4664 | 136.4089 | 176.3335 | 217.7018 | 232.1904 | 212.497 | 95.8052 | 109.2067 | 138.7382 | 172.1971 | 196.8193 | 87.1111 | 116.319 | 131.3368 | 123.592 | 130.0305 | 205.5082 | 167.4421 | 219.4856 | 204.6374 | 155.5249 |  |  |  | 79.8656 | 87.2435 | 82.2474 | 167.0659 | 87.0241 | 141.0444 |  | 87.2795 | 82.2589 | 84.2074 | 60.5412 | 104.4995 | 115.7408 |  | 174.9977 | 201.989 | 196.706 | 390.8658 | 533.4016 | 508.0145 | 360.1322 | [23 empty] | 83.3029 | 520.708 | 121.6976 | 188.4933
16:56 | 12602 |  |  | 19.9175 | 51.4075 | 54.761 | 24.2747 | 22.5609 | 40.4184 | 30.4031 | 1.8425 | 2.1848 | 0.7331 | -0.0119 |  |  |  | -3.0209 | 35.3835 | 52.5417 | 15.1741 |  | 25.3967 | 35.9991 | 0.3923 | 0.3056 | 1.6839 | 0.8409 | -4.6941 | 195.3729 | 191.5711 | 143.0187 | 160.7663 | 132.2145 | 118.5542 | 103.8566 | 177.9647 | 154.4658 | 194.8583 | 210.1781 | 193.5009 | 159.3071 | 154.0346 | 188.1065 | 210.5626 | 216.2508 |  |  | 132.3416 |  | 226.9472 | 114.7979 | 153.9351 | 187.8371 | 198.8129 | 180.989 | 177.8949 | 168.0329 | 204.6065 | 219.9799 | 225.7746 | 163.2566 | 97.2298 | 136.3798 | 162.2438 | 181.9753 | 137.4537 | 167.7311 | 155.3798 | 257.608 | 121.5448 | 170.5333 | 211.0407 | 227.5501 | 258.7702 | 115.7829 | 149.452 | 180.4105 | 193.3816 | 185.0331 | 83.2995 | 96.4478 | 133.3331 | 162.4175 | 181.5448 | 144.0306 |  | 125.2327 | 226.0166 |  | 117.7218 | 155.8866 | 192.486 | 208.7688 | 198.8592 | 138.833 | 166.4781 | 200.4392 | 206.2355 | 183.7075 | 93.7206 | 106.3652 | 131.1446 | 163.4315 | 187.4977 | 204.2306 | 126.1004 | 115.9433 | 117.2339 | 142.4039 | 182.8878 | 214.801 | 222.91 | 203.9131 |  |  |  |  | 80.0873 | 83.2242 | 158.0445 | 84.1322 | 164.696 | 91.1502 | 35.8274 | 35.6989 | 34.6577 | 33.6463 | 32.5232 | 34.4231 | 31.8213 | 35.2908 | 77.0377 | 92.2041 | 87.0104 | 76.847 | 197.9472 |  |  | 139.1061 |  | 127.3856 | 92.2139 | 119.2833 | 91.1948 | 184.5855 | 171.0306 | 215.0353 | 198.32 | 209.7055 | 179.3159 | 221.9759 | 243.2107 | 245.6591 | 219.0106 | 139.9621 | 115.5994 | 169.084 | 129.1936 | 171.0942 | 163.9124 | 199.9646 | 124.7303 | 196.3884 | 180.7516 | 189.3832 | 227.9261 |  | 175.3985 | 96.7742 | 136.6621 | 168.0588 | 189.7127 | 143.6971 | 148.3576 | 129.4583 |  | 139.2011 | 173.0349 | 215.0101 | 231.5883 | 217.7119 | 118.7543 | 164.1718 | 207.3179 | 225.3843 | 214.7431 | 86.3693 | 98.5105 | 135.109 | 167.174 | 191.8735 | 120.3361 | 177.45 | 108.0252 | 179.4928 | 112.5958 | 129.4163 | 170.4236 | 205.3288 | 224.4098 | 247.4691 | 136.3952 | 176.3183 | 217.682 | 232.1589 | 212.4709 | 95.8068 | 109.203 | 138.7498 | 172.1959 | 196.7954 | 87.0918 | 116.3147 | 131.3248 | 123.5828 | 130.0269 | 205.4979 | 167.4338 | 219.4697 | 204.6191 | 155.5214 |  |  |  | 79.8615 | 87.2366 | 82.239 | 167.071 | 87.0833 | 141.0331 |  | 87.2778 | 82.2522 | 84.2019 | 60.5417 | 104.4857 | 115.7393 |  | 174.9562 | 201.9599 | 196.672 | 390.6175 | 532.6451 | 507.2706 | 360.1663 | [23 empty] | 83.2976 | 519.9579 | 121.5652 | 188.458
16:56 | 12603 |  |  | 19.9609 | 51.3598 | 54.7321 | 24.3363 | 22.6176 | 40.2906 | 30.2546 | 1.8437 | 2.1851 | 0.7311 | -0.0128 |  |  |  | -2.9471 | 35.4288 | 52.6058 | 15.1066 |  | 25.4054 | 36.1059 | 0.3913 | 0.3059 | 1.6832 | 0.8372 | -5.3083 | 195.3535 | 191.5563 | 143.0089 | 160.7538 | 132.2067 | 118.5401 | 103.8538 | 177.9601 | 154.4529 | 194.8446 | 210.1547 | 193.4773 | 159.3025 | 154.0348 | 188.1231 | 210.5619 | 216.2435 |  |  | 132.3275 |  | 226.9188 | 114.8035 | 153.935 | 187.8311 | 198.7933 | 180.9758 | 177.876 | 168.0229 | 204.5951 | 219.9639 | 225.7548 | 163.247 | 97.2219 | 136.3726 | 162.2312 | 181.9641 | 137.4445 | 167.7081 | 155.3609 | 257.5643 | 121.5354 | 170.5289 | 211.0244 | 227.5249 | 258.7188 | 115.7848 | 149.4529 | 180.4075 | 193.3684 | 185.0281 | 83.2998 | 96.4476 | 133.3372 | 162.4193 | 181.5437 | 144.0392 |  | 125.2255 | 225.9821 |  | 117.7279 | 155.8811 | 192.4764 | 208.7478 | 198.8466 | 138.8233 | 166.4715 | 200.4226 | 206.2178 | 183.6886 | 93.7148 | 106.3703 | 131.1412 | 163.4244 | 187.4833 | 204.2143 | 126.0991 | 115.9385 | 117.2285 | 142.4117 | 182.8865 | 214.7905 | 222.8993 | 203.8965 |  |  |  |  | 80.081 | 83.2155 | 158.0633 | 84.1789 | 164.7036 | 91.1456 | 35.6745 | 35.614 | 34.781 | 33.5669 | 32.4995 | 34.2614 | 32.0831 | 35.4135 | 77.0324 | 92.1986 | 87.0077 | 76.8457 | 197.9381 |  |  | 139.1004 |  | 127.3797 | 92.2147 | 119.2762 | 91.1997 | 184.5814 | 171.0319 | 215.0224 | 198.3063 | 209.6879 | 179.3324 | 221.9589 | 243.189 | 245.6408 | 218.983 | 139.9524 | 115.5899 | 169.033 | 129.173 | 171.0807 | 163.9072 | 199.9497 | 124.7258 | 196.3741 | 180.7416 | 189.3797 | 227.9151 |  | 175.389 | 96.7729 | 136.6728 | 168.0624 | 189.7092 | 143.6906 | 148.3486 | 129.4502 |  | 139.2005 | 173.032 | 215.0073 | 231.583 | 217.7016 | 118.7556 | 164.1637 | 207.3027 | 225.3711 | 214.7285 | 86.3728 | 98.5062 | 135.1157 | 167.17 | 191.8667 | 120.3285 | 177.434 | 108.0153 | 179.4714 | 112.5901 | 129.4171 | 170.427 | 205.3159 | 224.3885 | 247.4563 | 136.38 | 176.3006 | 217.6799 | 232.1389 | 212.4608 | 95.8006 | 109.2025 | 138.7566 | 172.1895 | 196.7743 | 87.0772 | 116.3079 | 131.3129 | 123.5718 | 130.0169 | 205.4823 | 167.4367 | 219.4361 | 204.5902 | 155.4847 |  |  |  | 79.8544 | 87.2298 | 82.2346 | 167.0714 | 87.0823 | 141.0062 |  | 87.2707 | 82.2504 | 84.1975 | 60.5321 | 104.4659 | 115.7432 |  | 174.9167 | 201.9192 | 196.6506 | 390.7411 | 532.8407 | 508.0145 | 360.8793 | [23 empty] | 83.2917 | 520.4276 | 121.5772 | 188.4179
16:56 | 12604 |  |  | 19.9521 | 51.3718 | 54.7273 | 24.3214 | 22.6731 | 40.3849 | 30.3396 | 1.8456 | 2.1829 | 0.7361 | -0.012 |  |  |  | -2.9962 | 35.4451 | 52.5536 | 15.045 |  | 25.2844 | 36.0264 | 0.391 | 0.3057 | 1.68 | 0.8382 | -4.3898 | 195.3346 | 191.5408 | 142.9986 | 160.7402 | 132.1961 | 118.536 | 103.8489 | 177.9574 | 154.4504 | 194.8293 | 210.1333 | 193.4621 | 159.2888 | 154.0049 | 188.1224 | 210.5501 | 216.2388 |  |  | 132.3172 |  | 226.893 | 114.8091 | 153.9293 | 187.8234 | 198.7704 | 180.96 | 177.8676 | 168.012 | 204.5892 | 219.9462 | 225.7469 | 163.2473 | 97.2281 | 136.3783 | 162.2315 | 181.9567 | 137.4424 | 167.6905 | 155.3531 | 257.5204 | 121.5366 | 170.5229 | 211.0174 | 227.5099 | 258.7042 | 115.7877 | 149.4523 | 180.403 | 193.3583 | 185.0109 | 83.3053 | 96.4447 | 133.3327 | 162.4194 | 181.5355 | 144.0385 |  | 125.2139 | 225.9514 |  | 117.7368 | 155.8902 | 192.4684 | 208.7411 | 198.8369 | 138.8175 | 166.4634 | 200.4088 | 206.1997 | 183.6696 | 93.7186 | 106.3809 | 131.1395 | 163.4164 | 187.471 | 204.1925 | 126.0849 | 115.9246 | 117.2171 | 142.4053 | 182.8749 | 214.7764 | 222.8788 | 203.8773 |  |  |  |  | 80.0695 | 83.205 | 158.056 | 84.1714 | 164.7168 | 91.1466 | 35.5289 | 35.5467 | 34.8254 | 33.3679 | 32.4459 | 34.1039 | 31.9426 | 35.5193 | 77.0238 | 92.1977 | 86.9961 | 76.8428 | 197.9241 |  |  | 139.1023 |  | 127.3796 | 92.217 | 119.2763 | 91.1951 | 184.5712 | 171.0291 | 215.0057 | 198.2909 | 209.6728 | 179.3422 | 221.943 | 243.1805 | 245.6304 | 218.9613 | 139.9396 | 115.582 | 169.0187 | 129.1627 | 171.0739 | 163.9133 | 199.9462 | 124.7248 | 196.3673 | 180.7297 | 189.3917 | 227.897 |  | 175.3628 | 96.763 | 136.6681 | 168.0546 | 189.6867 | 143.6616 | 148.3271 | 129.4339 |  | 139.1813 | 173.0246 | 214.985 | 231.5699 | 217.6911 | 118.7542 | 164.1584 | 207.2932 | 225.3578 | 214.7198 | 86.3712 | 98.5026 | 135.1151 | 167.1657 | 191.8527 | 120.3087 | 177.4117 | 108.0045 | 179.4509 | 112.5736 | 129.4053 | 170.4301 | 205.3036 | 224.3731 | 247.4157 | 136.3811 | 176.2959 | 217.6846 | 232.1281 | 212.4511 | 95.7929 | 109.1996 | 138.7345 | 172.1677 | 196.7632 | 87.0634 | 116.2958 | 131.3014 | 123.5581 | 130.0152 | 205.4715 | 167.4414 | 219.413 | 204.5734 | 155.4616 |  |  |  | 79.8504 | 87.2188 | 82.2258 | 167.0594 | 87.0818 | 140.9691 |  | 87.2597 | 82.2383 | 84.1848 | 60.5385 | 104.467 | 115.7432 |  | 174.8844 | 201.8852 | 196.6104 | 390.6017 | 533.0364 | 507.1604 | 360.0178 | [23 empty] | 83.2815 | 520.0984 | 121.5386 | 188.3848
16:56 | 12605 |  |  | 19.9097 | 51.346 | 54.7666 | 24.2716 | 22.6611 | 40.4121 | 30.3163 | 1.844 | 2.1814 | 0.7367 | -0.0141 |  |  |  | -2.9016 | 35.4821 | 52.6208 | 15.1583 |  | 25.3517 | 35.9808 | 0.3911 | 0.305 | 1.6817 | 0.8379 | -5.354 | 195.3203 | 191.5251 | 142.9887 | 160.7208 | 132.1904 | 118.5321 | 103.8439 | 177.9553 | 154.4578 | 194.8195 | 210.118 | 193.4456 | 159.2804 | 153.997 | 188.0922 | 210.5299 | 216.2202 |  |  | 132.3105 |  | 226.8649 | 114.8067 | 153.9219 | 187.8095 | 198.7556 | 180.9447 | 177.8614 | 168.0055 | 204.5817 | 219.9241 | 225.7338 | 163.2326 | 97.2264 | 136.3824 | 162.2295 | 181.951 | 137.429 | 167.6791 | 155.3382 | 257.4783 | 121.5383 | 170.5139 | 211.002 | 227.4936 | 258.6765 | 115.7894 | 149.4462 | 180.3929 | 193.3452 | 184.9929 | 83.3058 | 96.4446 | 133.3277 | 162.4172 | 181.5216 | 144.0126 |  | 125.197 | 225.92 |  | 117.7392 | 155.8915 | 192.4656 | 208.7338 | 198.818 | 138.8171 | 166.4561 | 200.3951 | 206.1934 | 183.6643 | 93.7186 | 106.383 | 131.1478 | 163.4086 | 187.4665 | 204.1711 | 126.0711 | 115.9165 | 117.2087 | 142.4026 | 182.8718 | 214.7631 | 222.8656 | 203.8639 |  |  |  |  | 80.061 | 83.1962 | 158.0438 | 84.1541 | 164.7338 | 91.1398 | 35.5342 | 35.4936 | 34.8433 | 33.3075 | 32.5177 | 34.0433 | 31.7732 | 35.1874 | 77.0154 | 92.1976 | 86.9865 | 76.8411 | 197.9038 |  |  | 139.0928 |  | 127.3687 | 92.2102 | 119.2678 | 91.1816 | 184.5649 | 171.0193 | 214.9762 | 198.2688 | 209.6503 | 179.3282 | 221.9255 | 243.1583 | 245.6048 | 218.9384 | 139.9367 | 115.5698 | 168.9989 | 129.1468 | 171.0715 | 163.9157 | 199.939 | 124.7222 | 196.3511 | 180.7165 | 189.3909 | 227.8781 |  | 175.3399 | 96.7644 | 136.6656 | 168.0521 | 189.6708 | 143.646 | 148.3097 | 129.4238 |  | 139.1732 | 173.0265 | 214.9762 | 231.5498 | 217.6846 | 118.7556 | 164.1668 | 207.2837 | 225.3409 | 214.7091 | 86.3716 | 98.5118 | 135.1248 | 167.1691 | 191.8431 | 120.2997 | 177.4027 | 107.9901 | 179.4393 | 112.5655 | 129.4017 | 170.4306 | 205.2954 | 224.3568 | 247.3904 | 136.3915 | 176.2908 | 217.6716 | 232.1111 | 212.4283 | 95.8025 | 109.2028 | 138.7155 | 172.1393 | 196.7612 | 87.0484 | 116.2807 | 131.283 | 123.5477 | 130.0188 | 205.4563 | 167.4297 | 219.4026 | 204.5632 | 155.4604 |  |  |  | 79.8416 | 87.2157 | 82.2208 | 167.0452 | 87.084 | 140.9611 |  | 87.2645 | 82.2401 | 84.1842 | 60.5257 | 104.4833 | 115.7485 |  | 174.8544 | 201.8565 | 196.5974 | 390.2901 | 532.2892 | 507.3474 | 360.2667 | [23 empty] | 83.278 | 519.8183 | 121.6127 | 188.3554
16:56 | 12606 |  |  | 19.9095 | 51.366 | 54.6988 | 24.2468 | 22.7518 | 40.4649 | 30.395 | 1.8447 | 2.1844 | 0.7344 | -0.0132 |  |  |  | -2.913 | 35.5254 | 52.6537 | 15.1454 |  | 25.4691 | 36.1355 | 0.3904 | 0.3039 | 1.6747 | 0.8373 | -6.0548 | 195.3002 | 191.51 | 142.9849 | 160.7071 | 132.1853 | 118.5235 | 103.8382 | 177.9393 | 154.4566 | 194.8065 | 210.1009 | 193.428 | 159.2756 | 154.0109 | 188.0633 | 210.5185 | 216.2049 |  |  | 132.3024 |  | 226.8349 | 114.7992 | 153.9215 | 187.798 | 198.7446 | 180.9251 | 177.8492 | 167.9933 | 204.5717 | 219.9046 | 225.7237 | 163.2229 | 97.2268 | 136.3905 | 162.2277 | 181.9482 | 137.4193 | 167.6667 | 155.3281 | 257.4462 | 121.5436 | 170.5166 | 210.99 | 227.48 | 258.7138 | 115.7907 | 149.4426 | 180.3803 | 193.3295 | 184.9808 | 83.2979 | 96.4419 | 133.3256 | 162.4135 | 181.5124 | 143.9955 |  | 125.1794 | 225.8867 |  | 117.7342 | 155.8778 | 192.4546 | 208.7061 | 198.7945 | 138.82 | 166.4451 | 200.3956 | 206.1736 | 183.6459 | 93.7061 | 106.3789 | 131.1461 | 163.3969 | 187.446 | 204.1519 | 126.0606 | 115.9087 | 117.1986 | 142.405 | 182.8674 | 214.7503 | 222.8501 | 203.8476 |  |  |  |  | 80.0578 | 83.1972 | 158.0262 | 84.1724 | 164.7479 | 91.1374 | 35.4457 | 35.4716 | 34.894 | 33.3121 | 32.8646 | 33.9955 | 31.5021 | 34.8502 | 77.012 | 92.1845 | 86.9745 | 76.8302 | 197.89 |  |  | 139.0805 |  | 127.3605 | 92.207 | 119.2603 | 91.1784 | 184.5575 | 171.021 | 214.9601 | 198.2562 | 209.634 | 179.3373 | 221.915 | 243.1384 | 245.5781 | 218.9148 | 139.9674 | 115.5603 | 168.9914 | 129.1237 | 171.0621 | 163.9099 | 199.9308 | 124.7159 | 196.3284 | 180.7109 | 189.387 | 227.8623 |  | 175.3338 | 96.765 | 136.6642 | 168.0445 | 189.6612 | 143.6433 | 148.2996 | 129.4134 |  | 139.1671 | 173.0265 | 214.9677 | 231.5317 | 217.6744 | 118.7536 | 164.1596 | 207.2672 | 225.3143 | 214.689 | 86.3646 | 98.5144 | 135.1243 | 167.1606 | 191.8293 | 120.2872 | 177.3966 | 107.9784 | 179.4436 | 112.5574 | 129.4084 | 170.4312 | 205.2908 | 224.3404 | 247.4109 | 136.3899 | 176.2846 | 217.6483 | 232.0964 | 212.4059 | 95.8038 | 109.2062 | 138.7034 | 172.1212 | 196.7548 | 87.0422 | 116.2725 | 131.2706 | 123.5446 | 130.0118 | 205.4405 | 167.4192 | 219.3851 | 204.5414 | 155.4449 |  |  |  | 79.8317 | 87.2185 | 82.2145 | 167.0194 | 87.0756 | 140.9507 |  | 87.2538 | 82.2444 | 84.1772 | 60.5365 | 104.5021 | 115.7436 |  | 174.8177 | 201.8104 | 196.5686 | 390.9802 | 532.8081 | 506.9237 | 360.003 | [23 empty] | 83.2744 | 519.8659 | 121.7547 | 188.3141
16:56 | 12607 |  |  | 19.9077 | 51.439 | 54.6759 | 24.2612 | 22.668 | 40.4126 | 30.2962 | 1.8457 | 2.1823 | 0.7373 | -0.0138 |  |  |  | -2.9107 | 35.4517 | 52.6244 | 15.1809 |  | 25.4561 | 36.0387 | 0.3904 | 0.3039 | 1.6779 | 0.8353 | -5.2938 | 195.2806 | 191.485 | 142.9733 | 160.7034 | 132.1737 | 118.5152 | 103.8296 | 177.923 | 154.4466 | 194.7952 | 210.0853 | 193.4116 | 159.2676 | 153.9854 | 188.0444 | 210.5012 | 216.1899 |  |  | 132.2963 |  | 226.8028 | 114.8007 | 153.9253 | 187.7868 | 198.7347 | 180.913 | 177.8364 | 167.9901 | 204.5567 | 219.8904 | 225.7022 | 163.2167 | 97.2296 | 136.3953 | 162.224 | 181.9413 | 137.4136 | 167.6461 | 155.3116 | 257.4089 | 121.5426 | 170.5117 | 210.9811 | 227.4644 | 258.728 | 115.7876 | 149.4353 | 180.3717 | 193.3185 | 184.9627 | 83.2947 | 96.4382 | 133.3268 | 162.4078 | 181.5006 | 143.9763 |  | 125.1563 | 225.8507 |  | 117.724 | 155.8744 | 192.4385 | 208.6848 | 198.7774 | 138.8276 | 166.4355 | 200.3868 | 206.1531 | 183.6214 | 93.6977 | 106.3755 | 131.1391 | 163.3897 | 187.4259 | 204.1302 | 126.0481 | 115.8927 | 117.1842 | 142.4007 | 182.8521 | 214.7401 | 222.83 | 203.8335 |  |  |  |  | 80.0567 | 83.1939 | 158.0097 | 84.1558 | 164.7461 | 91.1363 | 35.2855 | 35.5525 | 35.0042 | 33.2563 | 33.1769 | 34.0313 | 31.5232 | 35.0085 | 77.0109 | 92.1726 | 86.9668 | 76.818 | 197.8702 |  |  | 139.0729 |  | 127.3576 | 92.2038 | 119.2593 | 91.1787 | 184.5409 | 171.0252 | 214.9505 | 198.2412 | 209.6227 | 179.3325 | 221.9 | 243.1234 | 245.5579 | 218.8873 | 139.9932 | 115.5496 | 169.007 | 129.0978 | 171.0425 | 163.8999 | 199.9189 | 124.7116 | 196.3167 | 180.6986 | 189.3804 | 227.8455 |  | 175.3106 | 96.7565 | 136.6662 | 168.0307 | 189.6512 | 143.6313 | 148.2862 | 129.4025 |  | 139.1558 | 173.0236 | 214.9517 | 231.52 | 217.654 | 118.751 | 164.1509 | 207.2565 | 225.2944 | 214.66 | 86.3616 | 98.5079 | 135.1127 | 167.152 | 191.8154 | 120.2686 | 177.3835 | 107.9719 | 179.4505 | 112.548 | 129.4117 | 170.4249 | 205.2842 | 224.3229 | 247.4184 | 136.3927 | 176.2858 | 217.6409 | 232.0839 | 212.3956 | 95.7973 | 109.2125 | 138.6979 | 172.117 | 196.7396 | 87.0266 | 116.2665 | 131.2574 | 123.5302 | 130.003 | 205.4355 | 167.4206 | 219.3648 | 204.5161 | 155.424 |  |  |  | 79.8256 | 87.2149 | 82.2061 | 166.9934 | 87.0564 | 140.9278 |  | 87.2424 | 82.2282 | 84.1693 | 60.5315 | 104.4935 | 115.7446 |  | 174.7931 | 201.7741 | 196.5303 | 390.5381 | 532.1729 | 507.3427 | 360.4818 | [23 empty] | 83.2671 | 519.7578 | 121.6505 | 188.2836
16:56 | 12608 |  |  | 19.9328 | 51.3872 | 54.6768 | 24.2669 | 22.6706 | 40.4811 | 30.3598 | 1.8471 | 2.1853 | 0.7392 | -0.0125 |  |  |  | -2.8341 | 35.4955 | 52.5616 | 15.2248 |  | 25.4735 | 36.1055 | 0.3917 | 0.3092 | 1.6752 | 0.8351 | -4.8769 | 195.2683 | 191.4707 | 142.9585 | 160.6939 | 132.1663 | 118.5075 | 103.8255 | 177.9094 | 154.4403 | 194.7869 | 210.0645 | 193.399 | 159.2609 | 153.9647 | 188.012 | 210.4787 | 216.1626 |  |  | 132.2788 |  | 226.7705 | 114.8008 | 153.9172 | 187.7773 | 198.7137 | 180.9002 | 177.8222 | 167.9948 | 204.5399 | 219.8761 | 225.6742 | 163.2069 | 97.2286 | 136.387 | 162.2175 | 181.9282 | 137.4057 | 167.6193 | 155.2962 | 257.3629 | 121.5337 | 170.5041 | 210.9727 | 227.4465 | 258.7123 | 115.7868 | 149.4322 | 180.3619 | 193.3034 | 184.9511 | 83.3034 | 96.4429 | 133.3387 | 162.397 | 181.493 | 143.9688 |  | 125.1388 | 225.8159 |  | 117.7219 | 155.8676 | 192.429 | 208.6823 | 198.7662 | 138.8278 | 166.4293 | 200.3727 | 206.1374 | 183.6111 | 93.7074 | 106.3768 | 131.1351 | 163.3841 | 187.4175 | 204.112 | 126.0361 | 115.8786 | 117.1731 | 142.3915 | 182.8373 | 214.7215 | 222.8136 | 203.8136 |  |  |  |  | 80.0534 | 83.1904 | 157.9893 | 84.1334 | 164.7438 | 91.1321 | 35.2638 | 35.5773 | 35.1028 | 33.0906 | 33.5145 | 34.2052 | 31.6443 | 35.2459 | 77.0096 | 92.1628 | 86.9675 | 76.8133 | 197.8495 |  |  | 139.0607 |  | 127.3485 | 92.1987 | 119.2479 | 91.1777 | 184.5366 | 171.0187 | 214.9279 | 198.2273 | 209.6041 | 179.2956 | 221.883 | 243.1035 | 245.535 | 218.8648 | 139.9878 | 115.542 | 169.0315 | 129.0822 | 171.0368 | 163.8957 | 199.9047 | 124.7077 | 196.3065 | 180.6862 | 189.3686 | 227.8274 |  | 175.2943 | 96.7518 | 136.6704 | 168.0276 | 189.6426 | 143.6191 | 148.2743 | 129.3923 |  | 139.1585 | 173.0211 | 214.9345 | 231.5028 | 217.6334 | 118.7499 | 164.1491 | 207.2479 | 225.2862 | 214.6406 | 86.3607 | 98.5013 | 135.1128 | 167.1503 | 191.8059 | 120.2555 | 177.3696 | 107.9609 | 180.3273 | 112.5434 | 129.4194 | 170.4236 | 205.278 | 224.3102 | 247.4106 | 136.3813 | 176.2823 | 217.6241 | 232.0555 | 212.3749 | 95.7941 | 109.2105 | 138.7015 | 172.1069 | 196.719 | 87.01 | 116.2497 | 131.2377 | 123.5116 | 129.9989 | 205.4296 | 167.4208 | 219.3422 | 204.4922 | 155.4015 |  |  |  | 79.8209 | 87.2009 | 82.2053 | 166.9855 | 87.0511 | 140.9124 |  | 87.227 | 82.2137 | 84.1575 | 60.5223 | 104.4672 | 115.7379 |  | 174.7727 | 201.7292 | 196.504 | 390.7605 | 533.0398 | 508.0717 | 360.4191 | [23 empty] | 83.2586 | 520.5557 | 121.7406 | 188.2509
16:56 | 12609 |  |  | 19.9232 | 51.4589 | 54.73 | 24.3049 | 22.6296 | 40.3819 | 30.3459 | 1.8453 | 2.1839 | 0.7342 | -0.014 |  |  |  | -2.8379 | 35.462 | 52.5698 | 15.1382 |  | 25.4196 | 35.9777 | 0.3904 | 0.3073 | 1.6763 | 0.8345 | -3.9508 | 195.2479 | 191.4557 | 142.9475 | 160.6782 | 132.1616 | 118.5017 | 103.8175 | 177.9099 | 154.4329 | 194.7789 | 210.0422 | 193.3864 | 159.2536 | 153.9716 | 188.0073 | 210.4749 | 216.1494 |  |  | 132.2679 |  | 226.7401 | 114.8098 | 153.9083 | 187.7713 | 198.7007 | 180.8913 | 177.8136 | 167.9913 | 204.5362 | 219.86 | 225.6642 | 163.2029 | 97.2267 | 136.3833 | 162.2163 | 181.917 | 137.3918 | 167.5992 | 155.2843 | 257.3217 | 121.5303 | 170.4979 | 210.9663 | 227.4318 | 258.7208 | 115.7849 | 149.4294 | 180.3474 | 193.2861 | 184.9429 | 83.3133 | 96.4498 | 133.3402 | 162.3948 | 181.4842 | 143.9704 |  | 125.1259 | 225.7882 |  | 117.7246 | 155.8673 | 192.4192 | 208.674 | 198.7555 | 138.8206 | 166.4304 | 200.3574 | 206.1172 | 183.6065 | 93.7128 | 106.3762 | 131.1368 | 163.3793 | 187.4022 | 204.0942 | 126.0338 | 115.8738 | 117.1647 | 142.3873 | 182.8343 | 214.7097 | 222.7997 | 203.7978 |  |  |  |  | 80.0407 | 83.1884 | 157.977 | 84.1402 | 164.7288 | 91.1306 | 35.2486 | 35.6267 | 35.0413 | 32.9979 | 33.8704 | 34.4314 | 32.0226 | 35.4634 | 77.003 | 92.1494 | 86.9611 | 76.807 | 197.8328 |  |  | 139.0544 |  | 127.3395 | 92.1963 | 119.2408 | 91.1711 | 184.5361 | 171.012 | 214.908 | 198.2124 | 209.5885 | 179.2766 | 221.8799 | 243.0914 | 245.5188 | 218.8506 | 139.976 | 115.538 | 169.0536 | 129.0743 | 171.044 | 163.8993 | 199.9049 | 124.7116 | 196.291 | 180.6934 | 189.3637 | 227.8043 |  | 175.2978 | 96.7512 | 136.6633 | 168.0215 | 189.6292 | 143.6091 | 148.2593 | 129.3834 |  | 139.1703 | 173.0176 | 214.9217 | 231.4876 | 217.6099 | 118.7487 | 164.1449 | 207.2329 | 225.2623 | 214.6304 | 86.3653 | 98.4992 | 135.1237 | 167.1449 | 191.7901 | 120.2621 | 177.3566 | 107.9479 | 181.5163 | 112.5398 | 129.4252 | 170.4228 | 205.2685 | 224.296 | 247.3797 | 136.3752 | 176.2755 | 217.6039 | 232.037 | 212.3526 | 95.7855 | 109.1969 | 138.6856 | 172.091 | 196.7016 | 86.9988 | 116.2329 | 131.2204 | 123.5015 | 129.9957 | 205.4154 | 167.4143 | 219.3202 | 204.475 | 155.3733 |  |  |  | 79.812 | 87.1884 | 82.1986 | 166.9774 | 87.0384 | 140.9059 |  | 87.2147 | 82.2121 | 84.1498 | 60.5345 | 104.4926 | 115.7434 |  | 174.7265 | 201.6959 | 196.4744 | 391.2333 | 533.4088 | 508.3644 | 360.918 | [23 empty] | 83.2506 | 520.8866 | 121.6511 | 188.2112
16:56 | 12610 |  |  | 19.844 | 51.3863 | 54.7108 | 24.1869 | 22.7148 | 40.5192 | 30.4489 | 1.8463 | 2.1882 | 0.7396 | -0.0133 |  |  |  | -2.8884 | 35.351 | 52.5292 | 15.1207 |  | 25.4801 | 36.0448 | 0.3928 | 0.3058 | 1.6776 | 0.8343 | -6.3571 | 195.2217 | 191.4343 | 142.9315 | 160.6635 | 132.152 | 118.4958 | 103.8105 | 177.9015 | 154.4195 | 194.7609 | 210.02 | 193.3675 | 159.2477 | 153.9565 | 188.008 | 210.4589 | 216.1288 |  |  | 132.2583 |  | 226.7129 | 114.8142 | 153.9065 | 187.7609 | 198.6879 | 180.876 | 177.8008 | 167.9883 | 204.5279 | 219.8509 | 225.648 | 163.2038 | 97.2265 | 136.3862 | 162.2118 | 181.9147 | 137.3846 | 167.588 | 155.2655 | 257.2832 | 121.5338 | 170.5011 | 210.9594 | 227.4135 | 258.6771 | 115.7787 | 149.4252 | 180.3394 | 193.2681 | 184.9244 | 83.313 | 96.4526 | 133.3378 | 162.3889 | 181.4624 | 143.9683 |  | 125.1097 | 225.759 |  | 117.7243 | 155.8794 | 192.4036 | 208.6564 | 198.7412 | 138.8241 | 166.4312 | 200.341 | 206.1034 | 183.598 | 93.712 | 106.3743 | 131.139 | 163.3842 | 187.3888 | 204.0735 | 126.0299 | 115.8705 | 117.1614 | 142.3808 | 182.8367 | 214.7055 | 222.7843 | 203.7863 |  |  |  |  | 80.0315 | 83.1814 | 157.9802 | 84.1483 | 164.7062 | 91.1165 | 35.2337 | 35.6886 | 34.9477 | 32.9812 | 34.1886 | 34.6226 | 32.9075 | 35.6979 | 76.9942 | 92.141 | 86.9531 | 76.798 | 197.8103 |  |  | 139.0406 |  | 127.33 | 92.1837 | 119.2358 | 91.1564 | 184.5166 | 171.0041 | 214.8838 | 198.1824 | 209.5719 | 179.2743 | 221.87 | 243.0687 | 245.4989 | 218.8245 | 139.9612 | 115.5229 | 169.0566 | 129.0547 | 171.0393 | 163.8919 | 199.894 | 124.7128 | 196.2702 | 180.6838 | 189.3509 | 227.7815 |  | 175.2929 | 96.7513 | 136.654 | 168.0053 | 189.6135 | 143.595 | 148.2405 | 129.3683 |  | 139.1659 | 173.0025 | 214.9026 | 231.4643 | 217.5899 | 118.7483 | 164.1397 | 207.223 | 225.2374 | 214.611 | 86.3699 | 98.5016 | 135.1276 | 167.1396 | 191.7751 | 120.2738 | 177.3421 | 107.941 | 181.9395 | 112.5293 | 129.4239 | 170.4199 | 205.2561 | 224.2783 | 247.3306 | 136.3983 | 176.2798 | 217.6069 | 232.0346 | 212.3488 | 95.7873 | 109.1999 | 138.6785 | 172.0918 | 196.6841 | 86.9886 | 116.2275 | 131.2085 | 123.4926 | 129.9977 | 205.3998 | 167.4091 | 219.3063 | 204.463 | 155.3623 |  |  |  | 79.8055 | 87.1829 | 82.1852 | 166.9692 | 87.0199 | 140.9081 |  | 87.2034 | 82.2076 | 84.14 | 60.5311 | 104.4911 | 115.742 |  | 174.6885 | 201.6546 | 196.4407 | 390.5324 | 532.1608 | 507.0755 | 360.0887 | [23 empty] | 83.2422 | 519.6182 | 121.6345 | 188.1715
16:56 | 12611 |  |  | 19.8579 | 51.3458 | 54.7445 | 24.1952 | 22.7247 | 40.5082 | 30.4166 | 1.8467 | 2.1845 | 0.7378 | -0.014 |  |  |  | -2.9245 | 35.3565 | 52.3795 | 15.0974 |  | 25.417 | 36.0137 | 0.3908 | 0.3043 | 1.6752 | 0.8342 | -5.2711 | 195.2007 | 191.4261 | 142.9242 | 160.6548 | 132.1434 | 118.4915 | 103.8087 | 177.8896 | 154.4204 | 194.751 | 210.0087 | 193.3527 | 159.2464 | 153.9373 | 187.9838 | 210.4253 | 216.0977 |  |  | 132.2477 |  | 226.6845 | 114.8097 | 153.9065 | 187.7449 | 198.6673 | 180.8593 | 177.7871 | 167.9789 | 204.513 | 219.8318 | 225.6262 | 163.1902 | 97.2253 | 136.3812 | 162.2026 | 181.9016 | 137.3775 | 167.5629 | 155.2442 | 257.2391 | 121.532 | 170.5021 | 210.9465 | 227.395 | 258.6012 | 115.7807 | 149.4181 | 180.3314 | 193.2528 | 184.9046 | 83.3111 | 96.4503 | 133.3429 | 162.3832 | 181.448 | 143.9594 |  | 125.0989 | 225.7299 |  | 117.7163 | 155.8717 | 192.3936 | 208.6336 | 198.7192 | 138.8221 | 166.4175 | 200.3291 | 206.0811 | 183.5772 | 93.7043 | 106.3642 | 131.127 | 163.3785 | 187.3736 | 204.0519 | 126.0129 | 115.8626 | 117.1515 | 142.383 | 182.8317 | 214.6927 | 222.7653 | 203.7701 |  |  |  |  | 80.0332 | 83.1803 | 157.979 | 84.1483 | 164.6994 | 91.1061 | 35.2874 | 35.6661 | 35.0343 | 33.0294 | 34.5015 | 34.8012 | 33.655 | 35.8243 | 76.9982 | 92.1455 | 86.9489 | 76.7978 | 197.7916 |  |  | 139.031 |  | 127.3155 | 92.1758 | 119.228 | 91.1499 | 184.4996 | 170.9954 | 214.8577 | 198.1599 | 209.5485 | 179.2596 | 221.8522 | 243.0435 | 245.4738 | 218.7917 | 139.9622 | 115.5091 | 169.058 | 129.0362 | 171.0275 | 163.8911 | 199.8742 | 124.7076 | 196.2492 | 180.6626 | 189.3497 | 227.7703 |  | 175.2823 | 96.7531 | 136.6592 | 168.0066 | 189.6081 | 143.5817 | 148.2251 | 129.3587 |  | 139.1598 | 173.0067 | 214.9009 | 231.4533 | 217.5742 | 118.745 | 164.1423 | 207.2192 | 225.2313 | 214.5981 | 86.3685 | 98.5061 | 135.1319 | 167.1355 | 191.7692 | 120.2714 | 177.3245 | 107.9347 | 182.0775 | 112.5226 | 129.4207 | 170.4184 | 205.2466 | 224.2659 | 247.3053 | 136.3956 | 176.2714 | 217.5884 | 232.0091 | 212.3291 | 95.7897 | 109.2002 | 138.6812 | 172.0857 | 196.6637 | 86.9796 | 116.2239 | 131.1914 | 123.4841 | 129.9948 | 205.3848 | 167.4029 | 219.2918 | 204.4544 | 155.3514 |  |  |  | 79.7999 | 87.1836 | 82.1801 | 166.966 | 87.0034 | 140.9063 |  | 87.2079 | 82.2029 | 84.1394 | 60.5327 | 104.5017 | 115.7376 |  | 174.6669 | 201.6272 | 196.4218 | 390.5891 | 532.8972 | 507.8697 | 360.2562 | [23 empty] | 83.2409 | 520.3834 | 121.5397 | 188.1471
16:56 | 12612 |  |  | 19.8544 | 51.3583 | 54.6986 | 24.1726 | 22.7276 | 40.4603 | 30.3326 | 1.8467 | 2.1836 | 0.7381 | -0.0133 |  |  |  | -2.8648 | 35.3717 | 52.4709 | 15.0605 |  | 25.4665 | 35.9581 | 0.3909 | 0.3052 | 1.6759 | 0.8327 | -3.7395 | 195.1872 | 191.4146 | 142.9173 | 160.6445 | 132.1387 | 118.4858 | 103.8075 | 177.889 | 154.4246 | 194.7482 | 209.9986 | 193.3463 | 159.2409 | 153.9358 | 187.9704 | 210.4016 | 216.0719 |  |  | 132.2402 |  | 226.6519 | 114.8065 | 153.9025 | 187.7338 | 198.6524 | 180.8489 | 177.7826 | 167.9729 | 204.4986 | 219.8102 | 225.6099 | 163.176 | 97.219 | 136.3814 | 162.2038 | 181.8871 | 137.3618 | 167.5431 | 155.2315 | 257.2052 | 121.5279 | 170.4885 | 210.9304 | 227.3819 | 258.5338 | 115.7836 | 149.4138 | 180.3235 | 193.2416 | 184.8921 | 83.3108 | 96.4415 | 133.343 | 162.3769 | 181.4428 | 143.9378 |  | 125.0859 | 225.7 |  | 117.7175 | 155.8688 | 192.3942 | 208.6229 | 198.7075 | 138.8244 | 166.4095 | 200.3186 | 206.0671 | 183.5628 | 93.7038 | 106.3587 | 131.13 | 163.3694 | 187.3688 | 204.0377 | 126.0026 | 115.8544 | 117.1357 | 142.3852 | 182.8208 | 214.6746 | 222.7464 | 203.7538 |  |  |  |  | 80.0262 | 83.1774 | 157.9715 | 84.1374 | 164.6983 | 91.0967 | 35.4671 | 35.6367 | 35.1428 | 33.1222 | 34.7283 | 34.9734 | 33.7008 | 35.7946 | 77.0023 | 92.1408 | 86.9427 | 76.7976 | 197.7744 |  |  | 139.021 |  | 127.3034 | 92.1743 | 119.2199 | 91.1531 | 184.4906 | 170.9899 | 214.8383 | 198.1471 | 209.5269 | 179.2436 | 221.8396 | 243.027 | 245.4562 | 218.7638 | 139.9426 | 115.4985 | 169.069 | 129.0174 | 171.0121 | 163.8957 | 199.8615 | 124.7062 | 196.2305 | 180.6547 | 189.3541 | 227.763 |  | 175.2784 | 96.7543 | 136.6719 | 168.0093 | 189.6 | 143.5698 | 148.2129 | 129.3546 |  | 139.1577 | 173.0186 | 214.9006 | 231.4449 | 217.567 | 118.7524 | 164.1485 | 207.2098 | 225.2212 | 214.5885 | 86.3675 | 98.5064 | 135.136 | 167.1358 | 191.7634 | 120.2646 | 177.3171 | 107.93 | 182.1152 | 112.5201 | 129.4203 | 170.4177 | 205.2367 | 224.2489 | 247.3213 | 136.3783 | 176.2679 | 217.5625 | 231.981 | 212.3082 | 95.7875 | 109.1935 | 138.6787 | 172.0781 | 196.6475 | 86.9662 | 116.2176 | 131.1682 | 123.47 | 129.9931 | 205.3702 | 167.3994 | 219.2755 | 204.44 | 155.3335 |  |  |  | 79.7904 | 87.1784 | 82.1689 | 166.9552 | 86.9819 | 140.8809 |  | 87.1984 | 82.2003 | 84.132 | 60.5317 | 104.5349 | 115.7409 |  | 174.6422 | 201.5802 | 196.3907 | 390.7605 | 532.6031 | 507.5095 | 360.5438 | [23 empty] | 83.234 | 520.0563 | 121.5202 | 188.1112
16:56 | 12613 |  |  | 19.9908 | 51.2808 | 54.6998 | 24.2639 | 22.7731 | 40.4641 | 30.411 | 1.8476 | 2.1852 | 0.7386 | -0.0133 |  |  |  | -2.9554 | 35.334 | 52.5278 | 15.0586 |  | 25.5149 | 36.0364 | 0.3925 | 0.308 | 1.6714 | 0.8317 | -3.4791 | 195.1686 | 191.3902 | 142.902 | 160.6258 | 132.1263 | 118.4707 | 103.7949 | 177.8721 | 154.4068 | 194.7347 | 209.9726 | 193.3226 | 159.2267 | 153.9358 | 187.9644 | 210.3813 | 216.0444 |  |  | 132.2284 |  | 226.6162 | 114.8018 | 153.8963 | 187.7242 | 198.6333 | 180.8336 | 177.7737 | 167.9747 | 204.4839 | 219.8028 | 225.5966 | 163.1774 | 97.2231 | 136.3966 | 162.2044 | 181.8916 | 137.355 | 167.5387 | 155.2256 | 257.175 | 121.5344 | 170.4872 | 210.9255 | 227.3728 | 258.4152 | 115.7854 | 149.4138 | 180.3181 | 193.2319 | 184.8874 | 83.3168 | 96.4385 | 133.3431 | 162.3706 | 181.4405 | 143.9305 |  | 125.072 | 225.6668 |  | 117.7173 | 155.8676 | 192.3786 | 208.6134 | 198.7027 | 138.8225 | 166.3996 | 200.3083 | 206.0513 | 183.5454 | 93.6972 | 106.3593 | 131.1245 | 163.3588 | 187.3566 | 204.0155 | 126.0013 | 115.8478 | 117.1266 | 142.3812 | 182.8169 | 214.6578 | 222.7293 | 203.7414 |  |  |  |  | 80.0168 | 83.1672 | 157.9605 | 84.1256 | 164.6859 | 91.075 | 35.6765 | 35.6183 | 35.2395 | 33.0165 | 34.862 | 35.0475 | 33.2675 | 35.7905 | 76.9968 | 92.128 | 86.938 | 76.79 | 197.7639 |  |  | 139.0106 |  | 127.3063 | 92.1751 | 119.2175 | 91.1541 | 184.4881 | 170.9917 | 214.83 | 198.1384 | 209.5151 | 179.2559 | 221.8172 | 243.0064 | 245.4376 | 218.7381 | 139.895 | 115.4852 | 169.0723 | 128.9925 | 171.0006 | 163.888 | 199.8469 | 124.7036 | 196.2103 | 180.6371 | 189.3366 | 227.746 |  | 175.2698 | 96.7549 | 136.6705 | 167.9986 | 189.5851 | 143.5574 | 148.2013 | 129.3409 |  | 139.1497 | 173.0152 | 214.8847 | 231.4195 | 217.5509 | 118.7584 | 164.1431 | 207.1978 | 225.2041 | 214.573 | 86.3654 | 98.5031 | 135.1345 | 167.1295 | 191.7493 | 120.256 | 177.31 | 107.9168 | 182.1266 | 112.5094 | 129.4197 | 170.4172 | 205.2262 | 224.2305 | 247.3188 | 136.3746 | 176.2637 | 217.5556 | 231.9607 | 212.2905 | 95.7802 | 109.1942 | 138.6761 | 172.0753 | 196.6302 | 86.949 | 116.2057 | 131.1516 | 123.4586 | 130.01 | 205.3617 | 167.404 | 219.26 | 204.4235 | 155.3231 |  |  |  | 79.7873 | 87.169 | 82.1659 | 166.9498 | 86.9604 | 140.8545 |  | 87.1845 | 82.1949 | 84.1154 | 60.529 | 104.5018 | 115.7366 |  | 174.6082 | 201.5169 | 196.3534 | 390.4598 | 532.5647 | 507.2324 | 359.9594 | [23 empty] | 83.2251 | 519.8985 | 121.6199 | 188.0625
16:56 | 12614 |  |  | 19.9352 | 51.3016 | 54.7551 | 24.3214 | 22.8375 | 40.5959 | 30.574 | 1.8474 | 2.1835 | 0.7357 | -0.0135 |  |  |  | -2.8647 | 35.3561 | 52.5119 | 15.0403 |  | 25.5444 | 36.0861 | 0.3913 | 0.3071 | 1.6739 | 0.8309 | -3.8447 | 195.1464 | 191.3629 | 142.8892 | 160.6115 | 132.117 | 118.4644 | 103.783 | 177.855 | 154.3963 | 194.7112 | 209.9566 | 193.298 | 159.2204 | 153.9371 | 187.9505 | 210.3681 | 216.0261 |  |  | 132.2239 |  | 226.5923 | 114.8039 | 153.902 | 187.721 | 198.6251 | 180.8241 | 177.7641 | 167.9648 | 204.4762 | 219.7937 | 225.5807 | 163.1749 | 97.2237 | 136.4016 | 162.1968 | 181.8877 | 137.3487 | 167.5217 | 155.2117 | 257.135 | 121.5344 | 170.4905 | 210.9203 | 227.3553 | 258.3733 | 115.7811 | 149.4074 | 180.3116 | 193.219 | 184.8758 | 83.3121 | 96.4436 | 133.3436 | 162.3645 | 181.4351 | 144.0611 |  | 125.0597 | 225.6361 |  | 117.7141 | 155.8689 | 192.3617 | 208.6038 | 198.691 | 138.8138 | 166.3928 | 200.2948 | 206.0328 | 183.5291 | 93.6848 | 106.3617 | 131.1205 | 163.3469 | 187.3373 | 203.9903 | 125.9918 | 115.8426 | 117.123 | 142.379 | 182.8164 | 214.6515 | 222.7163 | 203.7285 |  |  |  |  | 80.0156 | 83.1548 | 157.9622 | 84.1205 | 164.6703 | 91.0623 | 35.9164 | 35.6805 | 35.3789 | 32.771 | 34.9611 | 35.0521 | 32.7917 | 35.8149 | 76.9952 | 92.1178 | 86.9299 | 76.7845 | 197.7471 |  |  | 139.0076 |  | 127.3045 | 92.1735 | 119.2106 | 91.1479 | 184.4857 | 170.9927 | 214.8197 | 198.1219 | 209.5007 | 179.2197 | 221.8006 | 242.9911 | 245.4103 | 218.7218 | 139.8599 | 115.4762 | 169.055 | 128.9757 | 170.9967 | 163.8803 | 199.8349 | 124.7055 | 196.1923 | 180.6183 | 189.3251 | 227.7258 |  | 175.2711 | 96.754 | 136.6671 | 167.9908 | 189.5736 | 143.5506 | 148.1837 | 129.3315 |  | 139.1384 | 173.004 | 214.8636 | 231.3998 | 217.5267 | 118.7557 | 164.1343 | 207.1922 | 225.1923 | 214.5544 | 86.3643 | 98.4981 | 135.136 | 167.1216 | 191.7342 | 120.2444 | 177.2923 | 107.8968 | 182.12 | 112.4999 | 129.4238 | 170.4163 | 205.2206 | 224.2133 | 247.2972 | 136.3773 | 176.254 | 217.5405 | 231.94 | 212.2649 | 95.7748 | 109.1922 | 138.6729 | 172.0753 | 196.6274 | 86.936 | 116.1942 | 131.1357 | 123.4515 | 130.0176 | 205.3525 | 167.3967 | 219.2509 | 204.4162 | 155.3155 |  |  |  | 79.783 | 87.1619 | 82.1611 | 166.9444 | 86.9392 | 140.8421 |  | 87.1722 | 82.1883 | 84.1042 | 60.5234 | 104.4859 | 115.7372 |  | 174.5722 | 201.4658 | 196.3178 | 390.6515 | 533.0219 | 507.9321 | 360.1939 | [23 empty] | 83.2176 | 520.477 | 121.7984 | 188.019
16:56 | 12615 |  |  | 19.8274 | 51.3444 | 54.7887 | 24.3186 | 22.8355 | 40.5974 | 30.5608 | 1.8479 | 2.18 | 0.7339 | -0.0168 |  |  |  | -2.9383 | 35.3235 | 52.5159 | 15.0311 |  | 25.4612 | 36.007 | 0.3929 | 0.3071 | 1.6696 | 0.8322 | -5.0357 | 195.1306 | 191.3506 | 142.8866 | 160.6042 | 132.1124 | 118.4646 | 103.7881 | 177.8444 | 154.4037 | 194.6961 | 209.9487 | 193.2859 | 159.2186 | 153.9348 | 187.9428 | 210.3538 | 216.0155 |  |  | 132.2196 |  | 226.5697 | 114.8037 | 153.9028 | 187.7134 | 198.6122 | 180.8085 | 177.7607 | 167.9506 | 204.4661 | 219.776 | 225.5667 | 163.1662 | 97.2273 | 136.4001 | 162.197 | 181.8769 | 137.3351 | 167.4995 | 155.2019 | 257.0978 | 121.5284 | 170.4847 | 210.9077 | 227.3332 | 258.3883 | 115.7791 | 149.4037 | 180.2981 | 193.2014 | 184.8585 | 83.3011 | 96.4449 | 133.3357 | 162.3599 | 181.4214 | 144.2176 |  | 125.0466 | 225.6048 |  | 117.724 | 155.8774 | 192.3657 | 208.5923 | 198.6778 | 138.8109 | 166.3979 | 200.2882 | 206.0284 | 183.5245 | 93.6914 | 106.3658 | 131.1311 | 163.346 | 187.3305 | 203.985 | 125.9807 | 115.8311 | 117.1109 | 142.379 | 182.8106 | 214.6421 | 222.703 | 203.7152 |  |  |  |  | 80.0095 | 83.1454 | 157.9474 | 84.118 | 164.6593 | 91.0578 | 36.0371 | 35.7922 | 35.4881 | 32.6653 | 34.912 | 35.0672 | 32.2517 | 35.7648 | 76.9969 | 92.1113 | 86.9212 | 76.7812 | 197.7136 |  |  | 138.9951 |  | 127.2899 | 92.1657 | 119.1915 | 91.1427 | 184.4744 | 170.9882 | 214.7963 | 198.0976 | 209.4802 | 179.1633 | 221.7936 | 242.9752 | 245.3904 | 218.7005 | 139.8415 | 115.4637 | 169.0246 | 128.9647 | 170.9931 | 163.8815 | 199.8268 | 124.7031 | 196.1762 | 180.6029 | 189.3175 | 227.7089 |  | 175.2676 | 96.7471 | 136.6687 | 167.9847 | 189.5581 | 143.5397 | 148.1684 | 129.3201 |  | 139.1322 | 172.9872 | 214.8398 | 231.3773 | 217.5001 | 118.7527 | 164.1281 | 207.1719 | 225.1704 | 214.5316 | 86.362 | 98.4968 | 135.133 | 167.114 | 191.7165 | 120.2324 | 177.2772 | 107.8783 | 182.1142 | 112.4903 | 129.4283 | 170.4219 | 205.2172 | 224.2009 | 247.2997 | 136.3971 | 176.2643 | 217.5247 | 231.9253 | 212.2518 | 95.7814 | 109.19 | 138.6666 | 172.0645 | 196.6135 | 86.9304 | 116.1847 | 131.1206 | 123.433 | 129.998 | 205.3265 | 167.376 | 219.2289 | 204.3954 | 155.3039 |  |  |  | 79.7771 | 87.1597 | 82.1489 | 166.9342 | 86.9201 | 140.8308 |  | 87.1706 | 82.1804 | 84.0928 | 60.5102 | 104.4864 | 115.7238 |  | 174.5367 | 201.4438 | 196.2942 | 390.8853 | 532.7279 | 507.5095 | 360.5438 | [23 empty] | 83.2105 | 520.1187 | 121.702 | 187.9903
16:56 | 12616 |  |  | 19.7782 | 51.2848 | 54.6721 | 24.2628 | 22.8738 | 40.6533 | 30.4679 | 1.8484 | 2.1794 | 0.7359 | -0.0135 |  |  |  | -2.8937 | 35.3192 | 52.5433 | 15.0087 |  | 25.4344 | 36.0881 | 0.3919 | 0.3053 | 1.6694 | 0.8304 | -4.4565 | 195.1226 | 191.3412 | 142.8791 | 160.5983 | 132.1046 | 118.4598 | 103.7856 | 177.8269 | 154.4105 | 194.6905 | 209.9354 | 193.2756 | 159.2126 | 153.9191 | 187.9319 | 210.3306 | 215.9914 |  |  | 132.2047 |  | 226.5364 | 114.792 | 153.8957 | 187.701 | 198.5939 | 180.7859 | 177.7448 | 167.9469 | 204.45 | 219.7536 | 225.5562 | 163.1564 | 97.2307 | 136.3965 | 162.1923 | 181.8709 | 137.3187 | 167.4809 | 155.1858 | 257.0582 | 121.5262 | 170.4836 | 210.8995 | 227.3148 | 258.3852 | 115.7849 | 149.4061 | 180.2836 | 193.1884 | 184.8406 | 83.3044 | 96.4426 | 133.3323 | 162.3575 | 181.4031 | 144.241 |  | 125.0412 | 225.5748 |  | 117.7316 | 155.8708 | 192.3595 | 208.5696 | 198.6539 | 138.8011 | 166.3989 | 200.272 | 206.0081 | 183.5071 | 93.6957 | 106.3637 | 131.1319 | 163.3447 | 187.3221 | 203.9726 | 125.9691 | 115.8139 | 117.0946 | 142.3775 | 182.7983 | 214.6283 | 222.6817 | 203.6963 |  |  |  |  | 80.0051 | 83.1438 | 157.9356 | 84.1146 | 164.6474 | 91.0521 | 36.0119 | 35.8785 | 35.4954 | 32.6208 | 34.8324 | 35.0907 | 32.2025 | 35.7144 | 76.9835 | 92.1007 | 86.9163 | 76.7734 | 197.6895 |  |  | 138.9859 |  | 127.279 | 92.1568 | 119.1858 | 91.1424 | 184.4643 | 170.9855 | 214.7794 | 198.0827 | 209.4614 | 179.1479 | 221.7859 | 242.9559 | 245.3761 | 218.6702 | 139.8246 | 115.4516 | 168.9998 | 128.9459 | 170.9861 | 163.8826 | 199.8222 | 124.6972 | 196.1612 | 180.5936 | 189.3185 | 227.6932 |  | 175.2505 | 96.7469 | 136.6718 | 167.9856 | 189.5561 | 143.5257 | 148.1551 | 129.3158 |  | 139.1327 | 172.9898 | 214.8417 | 231.365 | 217.4693 | 118.7549 | 164.1255 | 207.1559 | 225.1524 | 214.5147 | 86.3621 | 98.4955 | 135.1329 | 167.1086 | 191.7016 | 120.2218 | 177.2699 | 107.8642 | 182.1284 | 112.4818 | 129.435 | 170.4189 | 205.2113 | 224.1897 | 247.2972 | 136.4096 | 176.264 | 217.5095 | 231.9073 | 212.2361 | 95.7844 | 109.1889 | 138.6568 | 172.0348 | 196.5881 | 86.9187 | 116.1743 | 131.1125 | 123.4111 | 129.9947 | 205.3141 | 167.3693 | 219.2046 | 204.3716 | 155.2958 |  |  |  | 79.7737 | 87.1588 | 82.1474 | 166.9225 | 86.9173 | 140.8217 |  | 87.1614 | 82.1759 | 84.0864 | 60.5006 | 104.4875 | 115.7332 |  | 174.5067 | 201.4115 | 196.2714 | 390.5266 | 533.2091 | 507.9321 | 360.2562 | [23 empty] | 83.2066 | 520.5706 | 121.6479 | 187.9591
16:56 | 12617 |  |  | 19.8294 | 51.303 | 54.7584 | 24.2473 | 22.818 | 40.7176 | 30.5296 | 1.8494 | 2.1809 | 0.7359 | -0.0158 |  |  |  | -2.9153 | 35.2916 | 52.5051 | 15.0366 |  | 25.5118 | 36.0386 | 0.3937 | 0.3058 | 1.6643 | 0.8284 | -5.3531 | 195.106 | 191.319 | 142.8692 | 160.5862 | 132.1001 | 118.4506 | 103.7749 | 177.8138 | 154.3975 | 194.6728 | 209.9109 | 193.2569 | 159.2075 | 153.9014 | 187.9155 | 210.3091 | 215.9721 |  |  | 132.1963 |  | 226.5086 | 114.7908 | 153.8924 | 187.6976 | 198.5826 | 180.7768 | 177.7344 | 167.9553 | 204.4442 | 219.7355 | 225.5331 | 163.1445 | 97.2208 | 136.3924 | 162.177 | 181.8576 | 137.3048 | 167.4567 | 155.1626 | 257.0147 | 121.5201 | 170.483 | 210.8816 | 227.3068 | 258.3871 | 115.7837 | 149.4032 | 180.2775 | 193.1736 | 184.8321 | 83.3078 | 96.4439 | 133.3371 | 162.3473 | 181.3869 | 144.2402 |  | 125.0392 | 225.5429 |  | 117.7255 | 155.8614 | 192.3484 | 208.5515 | 198.6333 | 138.7922 | 166.3878 | 200.2534 | 205.9851 | 183.4841 | 93.6985 | 106.36 | 131.1293 | 163.3381 | 187.3114 | 203.9546 | 125.9605 | 115.8071 | 117.0837 | 142.3783 | 182.7953 | 214.6205 | 222.6643 | 203.6787 |  |  |  |  | 80.0042 | 83.1455 | 157.9401 | 84.1205 | 164.6276 | 91.0482 | 35.9743 | 35.9883 | 35.4201 | 32.5047 | 34.758 | 35.0846 | 32.7959 | 35.6936 | 76.9784 | 92.0993 | 86.9108 | 76.7709 | 197.6718 |  |  | 138.9728 |  | 127.265 | 92.1497 | 119.1787 | 91.1341 | 184.4503 | 170.9794 | 214.7574 | 198.0653 | 209.4425 | 179.1512 | 221.7697 | 242.9368 | 245.347 | 218.6454 | 139.7968 | 115.4403 | 168.977 | 128.9211 | 170.9751 | 163.8777 | 199.8054 | 124.6863 | 196.1449 | 180.5837 | 189.3199 | 227.6756 |  | 175.2381 | 96.7464 | 136.6683 | 167.9856 | 189.5415 | 143.5115 | 148.1398 | 129.31 |  | 139.1236 | 172.9875 | 214.8359 | 231.3523 | 217.455 | 118.7654 | 164.1279 | 207.1538 | 225.1374 | 214.5074 | 86.3659 | 98.5003 | 135.1427 | 167.1126 | 191.6945 | 120.2164 | 177.266 | 107.8562 | 182.1386 | 112.4787 | 129.4417 | 170.4135 | 205.2033 | 224.1745 | 247.2589 | 136.4065 | 176.2494 | 217.4938 | 231.8887 | 212.2166 | 95.7812 | 109.1893 | 138.6509 | 172.0241 | 196.5715 | 86.9066 | 116.1689 | 131.1005 | 123.3956 | 130.0026 | 205.3039 | 167.3668 | 219.1957 | 204.3515 | 155.2849 |  |  |  | 79.7664 | 87.1606 | 82.1455 | 166.9052 | 86.9159 | 140.7966 |  | 87.1556 | 82.1756 | 84.0908 | 60.5141 | 104.4808 | 115.748 |  | 174.4828 | 201.3871 | 196.2427 | 390.4191 | 532.1228 | 506.7989 | 360.003 | [23 empty] | 83.2055 | 519.4608 | 121.7015 | 187.9349
16:56 | 12618 |  |  | 19.7989 | 51.3646 | 54.727 | 24.1855 | 22.7511 | 40.5681 | 30.4677 | 1.8502 | 2.1838 | 0.7365 | -0.0146 |  |  |  | -2.9465 | 35.3708 | 52.562 | 15.0318 |  | 25.4856 | 36.0913 | 0.392 | 0.3044 | 1.664 | 0.8276 | -5.2495 | 195.0912 | 191.3054 | 142.8651 | 160.5767 | 132.0931 | 118.4436 | 103.773 | 177.7982 | 154.3852 | 194.6681 | 209.8901 | 193.2401 | 159.1965 | 153.9119 | 187.9235 | 210.3033 | 215.9732 |  |  | 132.1865 |  | 226.4744 | 114.7859 | 153.8876 | 187.682 | 198.5668 | 180.7614 | 177.725 | 167.9599 | 204.4324 | 219.7173 | 225.5185 | 163.1296 | 97.2205 | 136.3994 | 162.1698 | 181.8415 | 137.2922 | 167.4403 | 155.1413 | 256.9736 | 121.5135 | 170.4816 | 210.868 | 227.2928 | 258.3895 | 115.7763 | 149.3967 | 180.2698 | 193.1615 | 184.8197 | 83.2986 | 96.4439 | 133.3345 | 162.3377 | 181.3726 | 144.2884 |  | 125.0293 | 225.5143 |  | 117.7243 | 155.8538 | 192.3449 | 208.5336 | 198.6234 | 138.792 | 166.3769 | 200.2422 | 205.9696 | 183.4697 | 93.7028 | 106.3592 | 131.1267 | 163.3309 | 187.2894 | 203.9441 | 125.9564 | 115.8015 | 117.0725 | 142.3722 | 182.7967 | 214.6116 | 222.653 | 203.6653 |  |  |  |  | 79.9984 | 83.1463 | 157.9494 | 84.1458 | 164.6048 | 91.0443 | 35.9273 | 36.1057 | 35.3525 | 32.3698 | 34.6058 | 35.0592 | 33.5066 | 35.649 | 76.9811 | 92.0951 | 86.9054 | 76.7615 | 197.6604 |  |  | 138.9668 |  | 127.261 | 92.1522 | 119.1734 | 91.1296 | 184.4315 | 170.9748 | 214.7374 | 198.0526 | 209.4373 | 179.1612 | 221.7535 | 242.9167 | 245.3276 | 218.6261 | 139.7727 | 115.4291 | 168.9627 | 128.9084 | 170.956 | 163.8771 | 199.7908 | 124.6757 | 196.1294 | 180.5725 | 189.3176 | 227.6659 |  | 175.2395 | 96.7462 | 136.6665 | 167.9876 | 189.5261 | 143.4999 | 148.1341 | 129.3 |  | 139.1284 | 172.9933 | 214.8311 | 231.3404 | 217.4363 | 118.7631 | 164.1274 | 207.1392 | 225.1169 | 214.4834 | 86.3652 | 98.5007 | 135.144 | 167.1074 | 191.6815 | 120.2011 | 177.2512 | 107.8384 | 182.123 | 112.4691 | 129.4426 | 170.4111 | 205.1973 | 224.1558 | 247.1888 | 136.4012 | 176.2454 | 217.4894 | 231.8724 | 212.2038 | 95.7819 | 109.19 | 138.6523 | 172.0211 | 196.5523 | 86.8939 | 116.1584 | 131.0808 | 123.379 | 129.9824 | 205.2837 | 167.3538 | 219.176 | 204.3324 | 155.2695 |  |  |  | 79.7555 | 87.155 | 82.1298 | 166.8829 | 86.9038 | 140.7695 |  | 87.1525 | 82.1646 | 84.0752 | 60.5092 | 104.4742 | 115.7396 |  | 174.4522 | 201.3341 | 196.2072 | 390.8331 | 533.5093 | 508.3521 | 360.5485 | [23 empty] | 83.1972 | 520.9307 | 121.6374 | 187.8931
16:56 | 12619 |  |  | 19.7844 | 51.383 | 54.6678 | 24.2034 | 22.7332 | 40.6427 | 30.4932 | 1.8498 | 2.1841 | 0.7371 | -0.0143 |  |  |  | -2.9277 | 35.3577 | 52.5693 | 15.1331 |  | 25.4421 | 36.0581 | 0.3932 | 0.3036 | 1.6673 | 0.8268 | -5.3872 | 195.0707 | 191.29 | 142.8475 | 160.5526 | 132.0768 | 118.4344 | 103.7672 | 177.7909 | 154.3845 | 194.6585 | 209.8769 | 193.2277 | 159.1772 | 153.9036 | 187.9185 | 210.2918 | 215.9708 |  |  | 132.1713 |  | 226.4324 | 114.7791 | 153.8787 | 187.658 | 198.5449 | 180.7375 | 177.6959 | 167.9441 | 204.4149 | 219.7066 | 225.5064 | 163.1248 | 97.2246 | 136.3986 | 162.1669 | 181.8313 | 137.282 | 167.4269 | 155.1239 | 256.9341 | 121.5089 | 170.4794 | 210.8664 | 227.2734 | 258.4029 | 115.7719 | 149.3848 | 180.2527 | 193.1469 | 184.8013 | 83.2989 | 96.4429 | 133.3309 | 162.3401 | 181.3626 | 144.3118 |  | 125.0201 | 225.4835 |  | 117.7254 | 155.8455 | 192.3264 | 208.5134 | 198.6077 | 138.7842 | 166.3693 | 200.2332 | 205.947 | 183.4558 | 93.7026 | 106.3558 | 131.1172 | 163.3196 | 187.2686 | 203.9268 | 125.9439 | 115.7939 | 117.0635 | 142.3658 | 182.7901 | 214.5972 | 222.6355 | 203.6472 |  |  |  |  | 79.9944 | 83.128 | 157.9335 | 84.1404 | 164.5842 | 91.0467 | 35.9343 | 36.2006 | 35.2951 | 32.3159 | 34.1452 | 35.0414 | 33.5299 | 35.5913 | 76.9795 | 92.0783 | 86.895 | 76.7518 | 197.6453 |  |  | 138.9589 |  | 127.2575 | 92.1483 | 119.1719 | 91.1259 | 184.423 | 170.9715 | 214.7208 | 198.0386 | 209.4294 | 179.153 | 221.7418 | 242.8982 | 245.3158 | 218.6081 | 139.7582 | 115.4184 | 168.9433 | 128.8979 | 170.9435 | 163.8733 | 199.7904 | 124.6855 | 196.1128 | 180.5608 | 189.3149 | 227.6539 |  | 175.2392 | 96.7432 | 136.6735 | 167.9894 | 189.5237 | 143.4877 | 148.1187 | 129.2905 |  | 139.1309 | 173.0037 | 214.8302 | 231.3269 | 217.4237 | 118.7626 | 164.1235 | 207.1266 | 225.102 | 214.4559 | 86.3667 | 98.4914 | 135.1428 | 167.0986 | 191.6628 | 120.1834 | 177.2336 | 107.8229 | 182.1147 | 112.4595 | 129.4389 | 170.4018 | 205.1884 | 224.1324 | 247.1499 | 136.3963 | 176.2502 | 217.4795 | 231.8513 | 212.1874 | 95.7765 | 109.1898 | 138.6491 | 172.016 | 196.5419 | 86.8718 | 116.152 | 131.0744 | 123.3659 | 129.9766 | 205.2856 | 167.3663 | 219.1592 | 204.321 | 155.258 |  |  |  | 79.7493 | 87.1514 | 82.1182 | 166.8564 | 86.8908 | 140.7435 |  | 87.1375 | 82.1529 | 84.067 | 60.506 | 104.4826 | 115.7343 |  | 174.4215 | 201.2833 | 196.1786 | 390.3785 | 532.2418 | 506.8647 | 359.7977 | [23 empty] | 83.1873 | 519.5532 | 121.6621 | 187.8524
16:56 | 12620 |  |  | 19.7624 | 51.2546 | 54.6365 | 24.1396 | 22.743 | 40.6189 | 30.5998 | 1.8499 | 2.1797 | 0.7345 | -0.0162 |  |  |  | -2.8893 | 35.4447 | 52.6051 | 15.1694 |  | 25.4348 | 36.0657 | 0.392 | 0.3025 | 1.6639 | 0.8258 | -5.1798 | 195.0474 | 191.2643 | 142.8332 | 160.536 | 132.0648 | 118.4224 | 103.7581 | 177.7844 | 154.3837 | 194.6432 | 209.8536 | 193.2114 | 159.172 | 153.8714 | 187.8921 | 210.2741 | 215.942 |  |  | 132.1623 |  | 226.4078 | 114.7801 | 153.8759 | 187.6481 | 198.5231 | 180.7243 | 177.677 | 167.9338 | 204.4056 | 219.6946 | 225.4924 | 163.1221 | 97.2249 | 136.3937 | 162.1652 | 181.8256 | 137.2615 | 167.41 | 155.1118 | 256.8981 | 121.5077 | 170.4742 | 210.8527 | 227.2621 | 258.3702 | 115.7792 | 149.3858 | 180.2442 | 193.1372 | 184.7946 | 83.3116 | 96.451 | 133.346 | 162.343 | 181.3612 | 144.3042 |  | 125.0232 | 225.4536 |  | 117.7255 | 155.8488 | 192.3137 | 208.5039 | 198.5982 | 138.7888 | 166.3626 | 200.2254 | 205.9342 | 183.4421 | 93.7078 | 106.3527 | 131.112 | 163.3166 | 187.2588 | 203.9013 | 125.9304 | 115.7871 | 117.0553 | 142.3636 | 182.7783 | 214.5838 | 222.6211 | 203.6296 |  |  |  |  | 79.9883 | 83.1092 | 157.9032 | 84.1163 | 164.5688 | 91.0419 | 36.0178 | 36.3609 | 35.2633 | 32.4225 | 33.5705 | 35.0159 | 32.91 | 35.568 | 76.9754 | 92.0755 | 86.8956 | 76.7523 | 197.6183 |  |  | 138.939 |  | 127.2421 | 92.1364 | 119.1598 | 91.1163 | 184.4262 | 170.9667 | 214.7014 | 198.0112 | 209.4081 | 179.129 | 221.7333 | 242.8842 | 245.2957 | 218.5948 | 139.7636 | 115.407 | 168.9077 | 128.888 | 170.9547 | 163.8694 | 199.7845 | 124.7009 | 196.0994 | 180.5501 | 189.3103 | 227.6378 |  | 175.2181 | 96.744 | 136.677 | 167.9841 | 189.5162 | 143.4793 | 148.099 | 129.2756 |  | 139.121 | 172.996 | 214.8143 | 231.306 | 217.4146 | 118.7693 | 164.121 | 207.124 | 225.0777 | 214.4446 | 86.3723 | 98.4987 | 135.1472 | 167.0983 | 191.6586 | 120.183 | 177.2282 | 107.8262 | 182.1171 | 112.4559 | 129.4331 | 170.3963 | 205.1804 | 224.1152 | 247.1324 | 136.3981 | 176.2387 | 217.4637 | 231.8282 | 212.164 | 95.7701 | 109.1947 | 138.6432 | 172.0039 | 196.5361 | 86.8598 | 116.1459 | 131.064 | 123.3605 | 129.9812 | 205.2782 | 167.3691 | 219.1383 | 204.3006 | 155.2469 |  |  |  | 79.7444 | 87.1461 | 82.1132 | 166.8254 | 86.8723 | 140.7262 |  | 87.1287 | 82.1469 | 84.0646 | 60.5098 | 104.4756 | 115.7296 |  | 174.392 | 201.2428 | 196.1483 | 390.7298 | 533.5653 | 508.3546 | 360.4049 | [23 empty] | 83.1802 | 520.96 | 121.6756 | 187.8174
16:56 | 12621 |  |  | 19.8972 | 51.2638 | 54.6548 | 24.1159 | 22.7454 | 40.6599 | 30.4955 | 1.8512 | 2.1847 | 0.7373 | -0.0144 |  |  |  | -2.8997 | 35.37 | 52.388 | 15.0829 |  | 25.4609 | 36.123 | 0.3921 | 0.3066 | 1.6656 | 0.8254 | -5.0592 | 195.0326 | 191.2432 | 142.8274 | 160.5333 | 132.0529 | 118.4132 | 103.7476 | 177.7756 | 154.3828 | 194.6318 | 209.8289 | 193.1925 | 159.1697 | 153.8678 | 187.88 | 210.2443 | 215.9015 |  |  | 132.147 |  | 226.3871 | 114.7811 | 153.8729 | 187.6434 | 198.5132 | 180.7175 | 177.672 | 167.9348 | 204.3959 | 219.6775 | 225.4935 | 163.1175 | 97.227 | 136.3983 | 162.1623 | 181.8226 | 137.2452 | 167.4033 | 155.1055 | 256.8577 | 121.5144 | 170.47 | 210.8398 | 227.2458 | 258.2848 | 115.7829 | 149.3931 | 180.2411 | 193.1304 | 184.7826 | 83.311 | 96.4587 | 133.3539 | 162.3422 | 181.3563 | 144.3106 |  | 125.0268 | 225.4246 |  | 117.7192 | 155.8498 | 192.3097 | 208.4948 | 198.5821 | 138.795 | 166.3557 | 200.2174 | 205.9253 | 183.4301 | 93.7167 | 106.3492 | 131.1176 | 163.3137 | 187.2439 | 203.8862 | 125.9196 | 115.7782 | 117.0456 | 142.3557 | 182.7728 | 214.5688 | 222.6116 | 203.6167 |  |  |  |  | 79.9826 | 83.1103 | 157.8892 | 84.1073 | 164.561 | 91.0419 | 36.0896 | 36.5445 | 35.2284 | 32.4764 | 33.4061 | 34.9518 | 32.5241 | 35.4807 | 76.962 | 92.0675 | 86.8898 | 76.7451 | 197.5961 |  |  | 138.9321 |  | 127.2351 | 92.1306 | 119.1541 | 91.1083 | 184.4219 | 170.9634 | 214.6823 | 197.9988 | 209.3885 | 179.0994 | 221.7196 | 242.8697 | 245.2753 | 218.5798 | 139.7704 | 115.3974 | 168.8857 | 128.8753 | 170.955 | 163.872 | 199.7734 | 124.6969 | 196.0859 | 180.5422 | 189.305 | 227.6142 |  | 175.1954 | 96.7355 | 136.669 | 167.9653 | 189.5028 | 143.4641 | 148.0797 | 129.2583 |  | 139.1113 | 172.9831 | 214.7955 | 231.2784 | 217.3865 | 118.7646 | 164.1144 | 207.1114 | 225.0567 | 214.4257 | 86.3707 | 98.5067 | 135.1519 | 167.0978 | 191.6484 | 120.1762 | 177.2167 | 107.8204 | 182.0952 | 112.4468 | 129.4362 | 170.395 | 205.1665 | 224.1001 | 247.112 | 136.3949 | 176.2193 | 217.4486 | 231.8091 | 212.1391 | 95.766 | 109.1844 | 138.6321 | 171.9862 | 196.5214 | 86.8493 | 116.1333 | 131.0414 | 123.3525 | 129.9773 | 205.2546 | 167.3447 | 219.1136 | 204.2765 | 155.2365 |  |  |  | 79.739 | 87.1312 | 82.1084 | 166.7902 | 86.8578 | 140.7253 |  | 87.1268 | 82.1453 | 84.0617 | 60.5053 | 104.4676 | 115.733 |  | 174.3689 | 201.2078 | 196.121 | 390.5597 | 532.9772 | 507.0964 | 359.7782 | [23 empty] | 83.1757 | 520.0368 | 121.6073 | 187.7884
16:56 | 12622 |  |  | 19.834 | 51.3093 | 54.6596 | 24.3154 | 22.6668 | 40.6049 | 30.4675 | 1.8526 | 2.1833 | 0.7363 | -0.0132 |  |  |  | -2.994 | 35.3689 | 52.49 | 15.0566 |  | 25.4131 | 36.0406 | 0.3928 | 0.3046 | 1.6633 | 0.8241 | -6.269 | 195.0187 | 191.2269 | 142.8191 | 160.52 | 132.0495 | 118.4103 | 103.74 | 177.7782 | 154.3766 | 194.6185 | 209.8148 | 193.1786 | 159.164 | 153.8786 | 187.8777 | 210.2085 | 215.8916 |  |  | 132.1378 |  | 226.3542 | 114.7873 | 153.8594 | 187.631 | 198.5009 | 180.7072 | 177.6655 | 167.9201 | 204.3851 | 219.658 | 225.4776 | 163.1075 | 97.2286 | 136.4014 | 162.1584 | 181.8138 | 137.2362 | 167.3846 | 155.0932 | 256.8127 | 121.5147 | 170.4694 | 210.8306 | 227.2254 | 258.1964 | 115.7778 | 149.3863 | 180.2311 | 193.1172 | 184.7672 | 83.3114 | 96.4551 | 133.3389 | 162.3379 | 181.3449 | 144.3073 |  | 125.0253 | 225.3896 |  | 117.7155 | 155.8418 | 192.2963 | 208.475 | 198.5598 | 138.7854 | 166.3498 | 200.2053 | 205.9087 | 183.4166 | 93.7181 | 106.3504 | 131.12 | 163.3006 | 187.2304 | 203.872 | 125.9113 | 115.7635 | 117.0318 | 142.3525 | 182.7723 | 214.5555 | 222.5955 | 203.6016 |  |  |  |  | 79.97 | 83.1059 | 157.8778 | 84.1034 | 164.5595 | 91.0462 | 36.0719 | 36.5539 | 35.2018 | 32.4222 | 33.2833 | 34.8694 | 32.3733 | 35.3674 | 76.9586 | 92.0559 | 86.8749 | 76.7413 | 197.5762 |  |  | 138.9252 |  | 127.2256 | 92.1285 | 119.1491 | 91.1022 | 184.4103 | 170.9621 | 214.6668 | 197.9881 | 209.3673 | 179.0736 | 221.6977 | 242.8514 | 245.253 | 218.5548 | 139.7594 | 115.3904 | 168.9059 | 128.8614 | 170.9362 | 163.8708 | 199.764 | 124.678 | 196.0694 | 180.5277 | 189.3061 | 227.5951 |  | 175.1868 | 96.7252 | 136.6705 | 167.9581 | 189.4878 | 143.4481 | 148.0687 | 129.2562 |  | 139.1081 | 172.9808 | 214.7918 | 231.2645 | 217.3589 | 118.7571 | 164.1057 | 207.0938 | 225.0364 | 214.409 | 86.3623 | 98.5049 | 135.157 | 167.0912 | 191.6324 | 120.1652 | 177.2177 | 107.8089 | 182.0693 | 112.436 | 129.4451 | 170.4026 | 205.157 | 224.092 | 247.0966 | 136.3886 | 176.2253 | 217.4403 | 231.7963 | 212.1322 | 95.764 | 109.1817 | 138.6238 | 171.9835 | 196.5093 | 86.8395 | 116.1189 | 131.0233 | 123.3362 | 129.978 | 205.2476 | 167.3386 | 219.1011 | 204.2632 | 155.2272 |  |  |  | 79.7308 | 87.1249 | 82.0993 | 166.7575 | 86.8406 | 140.7158 |  | 87.1228 | 82.1388 | 84.0571 | 60.4996 | 104.4541 | 115.7353 |  | 174.3506 | 201.1755 | 196.1008 | 390.3843 | 532.6896 | 506.5085 | 359.6929 | [23 empty] | 83.1687 | 519.599 | 121.5698 | 187.763
16:56 | 12623 |  |  | 19.8621 | 51.2808 | 54.7027 | 24.279 | 22.7308 | 40.5349 | 30.4832 | 1.8525 | 2.1865 | 0.7381 | -0.014 |  |  |  | -2.9689 | 35.3489 | 52.5826 | 15.1224 |  | 25.439 | 36.0596 | 0.3911 | 0.3047 | 1.6629 | 0.8232 | -4.5763 | 194.999 | 191.207 | 142.8099 | 160.5048 | 132.0462 | 118.4078 | 103.7434 | 177.774 | 154.3778 | 194.6045 | 209.8022 | 193.1658 | 159.1596 | 153.8546 | 187.8817 | 210.1982 | 215.8823 |  |  | 132.1335 |  | 226.3195 | 114.7873 | 153.8581 | 187.6165 | 198.484 | 180.6858 | 177.6573 | 167.9097 | 204.3758 | 219.6432 | 225.4503 | 163.0979 | 97.2312 | 136.4044 | 162.164 | 181.8073 | 137.229 | 167.369 | 155.0799 | 256.7778 | 121.5145 | 170.4696 | 210.8224 | 227.2201 | 258.2058 | 115.7789 | 149.3763 | 180.2211 | 193.1018 | 184.7515 | 83.3148 | 96.4494 | 133.3403 | 162.326 | 181.3339 | 144.3116 |  | 125.0213 | 225.3554 |  | 117.722 | 155.8422 | 192.2875 | 208.467 | 198.5549 | 138.7757 | 166.3473 | 200.1916 | 205.8962 | 183.398 | 93.7161 | 106.3642 | 131.1207 | 163.2943 | 187.2278 | 203.8526 | 125.9068 | 115.7558 | 117.0248 | 142.3589 | 182.7738 | 214.5464 | 222.5805 | 203.5918 |  |  |  |  | 79.9658 | 83.1005 | 157.8697 | 84.0995 | 164.5497 | 91.0344 | 36.0272 | 36.4373 | 35.2355 | 32.5037 | 33.1328 | 34.7932 | 32.3499 | 35.361 | 76.9587 | 92.0513 | 86.8728 | 76.7374 | 197.5541 |  |  | 138.9111 |  | 127.2107 | 92.1219 | 119.1394 | 91.1005 | 184.3883 | 170.9581 | 214.6486 | 197.9652 | 209.3466 | 179.0329 | 221.687 | 242.8306 | 245.228 | 218.5278 | 139.726 | 115.3764 | 168.947 | 128.8471 | 170.9153 | 163.8673 | 199.7559 | 124.6626 | 196.0522 | 180.5112 | 189.3022 | 227.5856 |  | 175.1883 | 96.7313 | 136.6788 | 167.9597 | 189.4782 | 143.4388 | 148.0623 | 129.2538 |  | 139.1146 | 172.9821 | 214.7899 | 231.2605 | 217.3417 | 118.7547 | 164.1023 | 207.0873 | 225.0212 | 214.3988 | 86.3602 | 98.4977 | 135.1597 | 167.0834 | 191.6259 | 120.1576 | 177.2398 | 107.8032 | 182.0579 | 112.4293 | 129.4458 | 170.4145 | 205.1505 | 224.0823 | 247.0854 | 136.3831 | 176.2223 | 217.4289 | 231.779 | 212.1186 | 95.7631 | 109.192 | 138.6205 | 171.9773 | 196.5009 | 86.8305 | 116.1099 | 131.0208 | 123.3261 | 129.9794 | 205.2413 | 167.3396 | 219.0857 | 204.2602 | 155.2189 |  |  |  | 79.7264 | 87.1238 | 82.0918 | 166.7322 | 86.8206 | 140.7031 |  | 87.1085 | 82.1304 | 84.047 | 60.5055 | 104.4578 | 115.7336 |  | 174.3184 | 201.1131 | 196.0711 | 390.3568 | 532.6835 | 507.485 | 360.252 | [23 empty] | 83.1618 | 520.0843 | 121.6371 | 187.7158
16:56 | 12624 |  |  | 19.8637 | 51.2813 | 54.6838 | 24.2948 | 22.7994 | 40.6024 | 30.515 | 1.8517 | 2.1828 | 0.7353 | -0.0152 |  |  |  | -2.9611 | 35.3606 | 52.5298 | 15.1475 |  | 25.4267 | 36.0417 | 0.3915 | 0.3055 | 1.6585 | 0.8241 | -6.434 | 194.9734 | 191.1881 | 142.7976 | 160.4884 | 132.0338 | 118.3995 | 103.7398 | 177.7526 | 154.372 | 194.5988 | 209.7903 | 193.156 | 159.15 | 153.8303 | 187.8548 | 210.1816 | 215.8646 |  |  | 132.1286 |  | 226.2878 | 114.7784 | 153.8631 | 187.613 | 198.4717 | 180.6728 | 177.6452 | 167.9065 | 204.3683 | 219.6255 | 225.4391 | 163.0976 | 97.2389 | 136.4083 | 162.1635 | 181.8028 | 137.2264 | 167.3544 | 155.0719 | 256.7466 | 121.514 | 170.4692 | 210.8175 | 227.2085 | 258.1851 | 115.7837 | 149.3711 | 180.2121 | 193.0831 | 184.7372 | 83.317 | 96.4481 | 133.3482 | 162.309 | 181.3144 | 144.3081 |  | 125.0172 | 225.3228 |  | 117.7278 | 155.8429 | 192.2823 | 208.455 | 198.5449 | 138.7711 | 166.3449 | 200.1783 | 205.8834 | 183.3829 | 93.7221 | 106.3686 | 131.1236 | 163.2952 | 187.2161 | 203.8356 | 125.8985 | 115.7467 | 117.0221 | 142.3658 | 182.7654 | 214.5373 | 222.5622 | 203.5801 |  |  |  |  | 79.9657 | 83.0942 | 157.8575 | 84.0985 | 164.5252 | 91.0191 | 36.0141 | 36.3231 | 35.2898 | 32.6098 | 33.2056 | 34.7548 | 32.5211 | 35.374 | 76.9517 | 92.0392 | 86.8644 | 76.7289 | 197.5321 |  |  | 138.9019 |  | 127.2077 | 92.1199 | 119.1357 | 91.0965 | 184.3712 | 170.9489 | 214.6247 | 197.9522 | 209.332 | 179.0019 | 221.6739 | 242.8066 | 245.2094 | 218.4964 | 139.6601 | 115.3586 | 168.9478 | 128.8279 | 170.9036 | 163.8611 | 199.7382 | 124.6629 | 196.0267 | 180.4946 | 189.2931 | 227.57 |  | 175.1762 | 96.7348 | 136.6771 | 167.9477 | 189.4654 | 143.4269 | 148.0448 | 129.2368 |  | 139.1113 | 172.9733 | 214.7686 | 231.2366 | 217.3294 | 118.7596 | 164.1075 | 207.0827 | 225.0152 | 214.3828 | 86.3644 | 98.4933 | 135.162 | 167.0793 | 191.6137 | 120.1457 | 177.2533 | 107.7963 | 182.056 | 112.4218 | 129.4386 | 170.4145 | 205.1401 | 224.059 | 247.0697 | 136.3837 | 176.2133 | 217.411 | 231.7584 | 212.0933 | 95.7592 | 109.1901 | 138.6214 | 171.9711 | 196.4728 | 86.8173 | 116.1018 | 131.0115 | 123.3165 | 129.9775 | 205.2219 | 167.3339 | 219.0619 | 204.2419 | 155.2006 |  |  |  | 79.7193 | 87.1166 | 82.0881 | 166.7088 | 86.8087 | 140.685 |  | 87.1034 | 82.1238 | 84.0376 | 60.5096 | 104.4656 | 115.7414 |  | 174.31 | 201.0825 | 196.034 | 390.1916 | 531.8682 | 506.553 | 359.7355 | [23 empty] | 83.1561 | 519.2106 | 121.6757 | 187.6962
16:56 | 12625 |  |  | 19.8519 | 51.3174 | 54.6647 | 24.1946 | 22.7957 | 40.5381 | 30.532 | 1.853 | 2.1853 | 0.7342 | -0.015 |  |  |  | -2.9522 | 35.3938 | 52.5587 | 15.1231 |  | 25.3959 | 36.1153 | 0.3905 | 0.3044 | 1.6586 | 0.8233 | -5.9434 | 194.959 | 191.171 | 142.786 | 160.4741 | 132.0238 | 118.3909 | 103.7342 | 177.7314 | 154.3706 | 194.5994 | 209.776 | 193.1442 | 159.1389 | 153.8376 | 187.8314 | 210.1653 | 215.8593 |  |  | 132.1172 |  | 226.2595 | 114.7705 | 153.8615 | 187.6045 | 198.4537 | 180.6578 | 177.6335 | 167.9024 | 204.3599 | 219.6069 | 225.4264 | 163.0832 | 97.23 | 136.4101 | 162.1562 | 181.7901 | 137.2096 | 167.3283 | 155.0507 | 256.7047 | 121.5079 | 170.4549 | 210.8018 | 227.1843 | 258.1252 | 115.783 | 149.3707 | 180.2029 | 193.0681 | 184.7219 | 83.3101 | 96.4454 | 133.3445 | 162.3035 | 181.2949 | 144.2892 |  | 125.0141 | 225.2877 |  | 117.7237 | 155.8389 | 192.2727 | 208.4363 | 198.5236 | 138.7608 | 166.3418 | 200.1652 | 205.8578 | 183.3764 | 93.7253 | 106.3645 | 131.1255 | 163.2847 | 187.2012 | 203.8118 | 125.8849 | 115.7264 | 117.0009 | 142.3727 | 182.7534 | 214.5286 | 222.5468 | 203.5569 |  |  |  |  | 79.9558 | 83.0835 | 157.8455 | 84.1065 | 164.4932 | 91.0168 | 35.9952 | 36.1826 | 35.3338 | 32.6085 | 33.4135 | 34.7743 | 33.0332 | 35.3879 | 76.9448 | 92.0295 | 86.8575 | 76.7206 | 197.5196 |  |  | 138.898 |  | 127.2052 | 92.1266 | 119.135 | 91.0994 | 184.3655 | 170.9506 | 214.608 | 197.9498 | 209.3195 | 179.0147 | 221.665 | 242.7855 | 245.2047 | 218.4721 | 139.6104 | 115.3471 | 168.9224 | 128.8158 | 170.8951 | 163.8531 | 199.727 | 124.6675 | 196.0043 | 180.4907 | 189.2924 | 227.5501 |  | 175.166 | 96.7262 | 136.6762 | 167.9454 | 189.4525 | 143.4143 | 148.03 | 129.2226 |  | 139.1009 | 172.9747 | 214.7538 | 231.224 | 217.3112 | 118.7654 | 164.1067 | 207.0762 | 225.005 | 214.3687 | 86.3666 | 98.4979 | 135.1645 | 167.0788 | 191.6066 | 120.134 | 177.2519 | 107.7945 | 182.0683 | 112.4145 | 129.4436 | 170.4073 | 205.1331 | 224.0418 | 247.0693 | 136.3825 | 176.2172 | 217.3977 | 231.7374 | 212.0697 | 95.7634 | 109.1894 | 138.6277 | 171.9688 | 196.4485 | 86.8038 | 116.0913 | 131.0008 | 123.3087 | 129.9766 | 205.212 | 167.34 | 219.0555 | 204.221 | 155.1817 |  |  |  | 79.7145 | 87.1072 | 82.0806 | 166.7025 | 86.7934 | 140.6761 |  | 87.0972 | 82.1259 | 84.0307 | 60.5184 | 104.4797 | 115.7381 |  | 174.3 | 201.049 | 196.0203 | 390.1639 | 532.2353 | 507.2803 | 360.2949 | [23 empty] | 83.1494 | 519.7578 | 121.6587 | 187.6745
16:56 | 12626 |  |  | 19.9183 | 51.2677 | 54.6942 | 24.1654 | 22.8298 | 40.5682 | 30.5502 | 1.8555 | 2.185 | 0.7367 | -0.0144 |  |  |  | -2.9354 | 35.3419 | 52.5142 | 15.0707 |  | 25.3937 | 36.0673 | 0.3918 | 0.3025 | 1.6574 | 0.8216 | -6.377 | 194.9362 | 191.1429 | 142.7709 | 160.4625 | 132.0123 | 118.3818 | 103.7219 | 177.709 | 154.3589 | 194.5784 | 209.754 | 193.1203 | 159.1313 | 153.8191 | 187.8331 | 210.1536 | 215.8444 |  |  | 132.1051 |  | 226.2347 | 114.7706 | 153.8574 | 187.592 | 198.4399 | 180.6407 | 177.6293 | 167.9056 | 204.3526 | 219.597 | 225.4063 | 163.0684 | 97.2164 | 136.4107 | 162.1476 | 181.7754 | 137.1844 | 167.3131 | 155.0308 | 256.6631 | 121.5072 | 170.4446 | 210.7825 | 227.1678 | 258.1417 | 115.7796 | 149.3651 | 180.1939 | 193.0516 | 184.7058 | 83.3082 | 96.4461 | 133.3448 | 162.3016 | 181.2806 | 144.2394 |  | 125.0116 | 225.2552 |  | 117.7239 | 155.8374 | 192.2632 | 208.4276 | 198.5099 | 138.7513 | 166.3338 | 200.1549 | 205.8384 | 183.3552 | 93.7326 | 106.3685 | 131.1277 | 163.2796 | 187.1877 | 203.7871 | 125.8715 | 115.7158 | 116.9818 | 142.3713 | 182.7477 | 214.5095 | 222.5299 | 203.5426 |  |  |  |  | 79.9478 | 83.0764 | 157.831 | 84.1041 | 164.4559 | 91.0017 | 35.9291 | 36.0355 | 35.3704 | 32.6549 | 33.6566 | 34.8325 | 33.7446 | 35.4264 | 76.9425 | 92.0218 | 86.8566 | 76.7136 | 197.5 |  |  | 138.8852 |  | 127.1956 | 92.1145 | 119.1232 | 91.0903 | 184.3576 | 170.9556 | 214.5914 | 197.9276 | 209.3042 | 178.9902 | 221.6589 | 242.7676 | 245.1981 | 218.4509 | 139.569 | 115.3327 | 168.9088 | 128.8018 | 170.8971 | 163.8556 | 199.7211 | 124.6645 | 195.9966 | 180.4799 | 189.2924 | 227.5328 |  | 175.158 | 96.7253 | 136.6807 | 167.9471 | 189.4431 | 143.3988 | 148.018 | 129.2093 |  | 139.093 | 172.9809 | 214.7508 | 231.2175 | 217.3022 | 118.7617 | 164.0997 | 207.064 | 224.9865 | 214.3533 | 86.3643 | 98.5064 | 135.1679 | 167.0792 | 191.6031 | 120.1316 | 177.2503 | 107.7892 | 182.0742 | 112.4141 | 129.4494 | 170.4049 | 205.1279 | 224.037 | 247.1166 | 136.3852 | 176.2163 | 217.3941 | 231.7167 | 212.0525 | 95.7596 | 109.1891 | 138.6209 | 171.9582 | 196.4426 | 86.7924 | 116.0817 | 130.9957 | 123.3027 | 129.9741 | 205.2078 | 167.3383 | 219.0492 | 204.2016 | 155.1731 |  |  |  | 79.7152 | 87.1011 | 82.0737 | 166.7056 | 86.7787 | 140.6677 |  | 87.082 | 82.1146 | 84.0196 | 60.5113 | 104.4796 | 115.7357 |  | 174.279 | 201.011 | 195.9822 | 390.4802 | 532.9417 | 507.6054 | 359.7818 | [23 empty] | 83.1413 | 520.2735 | 121.6339 | 187.645
16:56 | 12627 |  |  | 19.8585 | 51.2858 | 54.7579 | 24.0231 | 22.8038 | 40.4471 | 30.5222 | 1.8536 | 2.187 | 0.7384 | -0.0158 |  |  |  | -2.967 | 35.3656 | 52.5378 | 15.0961 |  | 25.3694 | 36.0016 | 0.3921 | 0.3016 | 1.6582 | 0.8219 | -5.244 | 194.9155 | 191.1193 | 142.7594 | 160.4515 | 132.0089 | 118.3745 | 103.713 | 177.6999 | 154.3462 | 194.5555 | 209.7397 | 193.1074 | 159.1253 | 153.8135 | 187.8059 | 210.1265 | 215.821 |  |  | 132.0963 |  | 226.208 | 114.774 | 153.854 | 187.5816 | 198.4287 | 180.6348 | 177.6202 | 167.9016 | 204.3388 | 219.5779 | 225.3983 | 163.0632 | 97.2209 | 136.4089 | 162.1427 | 181.7712 | 137.1736 | 167.2987 | 155.0173 | 256.627 | 121.5087 | 170.4483 | 210.7747 | 227.1544 | 258.1585 | 115.778 | 149.3619 | 180.1879 | 193.0366 | 184.6912 | 83.3167 | 96.4523 | 133.3482 | 162.2953 | 181.2718 | 144.1863 |  | 125.0092 | 225.226 |  | 117.7152 | 155.8264 | 192.2528 | 208.4023 | 198.4938 | 138.7475 | 166.3219 | 200.1383 | 205.8248 | 183.3294 | 93.7425 | 106.3666 | 131.1233 | 163.2763 | 187.1679 | 203.7567 | 125.8635 | 115.7009 | 116.9804 | 142.3614 | 182.7425 | 214.4939 | 222.5107 | 203.5316 |  |  |  |  | 79.9397 | 83.0723 | 157.8124 | 84.0959 | 164.4221 | 90.9827 | 35.422 | 35.9821 | 35.3742 | 32.4304 | 33.8382 | 34.8861 | 34.2884 | 35.5097 | 76.9341 | 92.012 | 86.8427 | 76.7094 | 197.4657 |  |  | 138.8683 |  | 127.1887 | 92.1037 | 119.1109 | 91.0767 | 184.3573 | 170.9489 | 214.5807 | 197.8994 | 209.2828 | 178.938 | 221.6399 | 242.7529 | 245.1825 | 218.4256 | 139.5234 | 115.3256 | 168.8943 | 128.7879 | 170.9053 | 163.8588 | 199.7102 | 124.6646 | 195.9862 | 180.4709 | 189.2882 | 227.5223 |  | 175.1467 | 96.7345 | 136.6873 | 167.9426 | 189.4308 | 143.3901 | 148.0019 | 129.199 |  | 139.0969 | 172.9835 | 214.7462 | 231.2115 | 217.2974 | 118.7531 | 164.0956 | 207.0438 | 224.9603 | 214.3348 | 86.3631 | 98.5111 | 135.1665 | 167.0754 | 191.5877 | 120.118 | 177.2456 | 107.7781 | 182.0526 | 112.4068 | 129.4479 | 170.4027 | 205.1158 | 224.0216 | 247.1318 | 136.3888 | 176.2069 | 217.3834 | 231.6995 | 212.0468 | 95.753 | 109.1852 | 138.6087 | 171.9429 | 196.4307 | 86.7826 | 116.068 | 130.9859 | 123.2889 | 129.9648 | 205.192 | 167.3258 | 219.0201 | 204.1719 | 155.1683 |  |  |  | 79.7025 | 87.0971 | 82.0637 | 166.6956 | 86.7562 | 140.634 |  | 87.0783 | 82.1065 | 84.0161 | 60.5045 | 104.4746 | 115.7301 |  | 174.2698 | 200.9815 | 195.959 | 390.7026 | 532.8735 | 507.71 | 360.654 | [23 empty] | 83.1345 | 520.2917 | 121.5306 | 187.6257
16:56 | 12628 |  |  | 19.9444 | 51.3678 | 54.745 | 24.1027 | 22.8024 | 40.5509 | 30.5879 | 1.8538 | 2.1851 | 0.7359 | -0.0167 |  |  |  | -2.8866 | 35.3405 | 52.5191 | 15.0949 |  | 25.4191 | 35.9485 | 0.3927 | 0.3018 | 1.6562 | 0.8208 | -5.3836 | 194.9119 | 191.1012 | 142.7559 | 160.4368 | 132.0089 | 118.3683 | 103.7148 | 177.7036 | 154.3605 | 194.5532 | 209.7259 | 193.0953 | 159.1217 | 153.8118 | 187.7885 | 210.1087 | 215.814 |  |  | 132.0832 |  | 226.1805 | 114.7782 | 153.8548 | 187.5706 | 198.4092 | 180.623 | 177.6019 | 167.8894 | 204.3257 | 219.5589 | 225.3957 | 163.0553 | 97.2246 | 136.4039 | 162.1408 | 181.7681 | 137.1618 | 167.2853 | 154.9988 | 256.5878 | 121.503 | 170.4448 | 210.767 | 227.1424 | 258.1865 | 115.7731 | 149.3555 | 180.1732 | 193.025 | 184.672 | 83.3094 | 96.4518 | 133.341 | 162.2917 | 181.2621 | 144.1699 |  | 124.997 | 225.19 |  | 117.7042 | 155.8146 | 192.2457 | 208.3785 | 198.4719 | 138.7507 | 166.3148 | 200.1236 | 205.8029 | 183.3197 | 93.7471 | 106.3612 | 131.1196 | 163.2622 | 187.1541 | 203.7334 | 125.8529 | 115.6892 | 116.9753 | 142.3607 | 182.7397 | 214.4846 | 222.4937 | 203.5138 |  |  |  |  | 79.9365 | 83.0662 | 157.8101 | 84.0869 | 164.4061 | 90.9842 | 35.065 | 36.0161 | 35.2758 | 32.1744 | 33.9626 | 34.9247 | 34.7134 | 35.6351 | 76.9281 | 92.0075 | 86.8362 | 76.7037 | 197.4412 |  |  | 138.8592 |  | 127.1784 | 92.104 | 119.1045 | 91.0789 | 184.3476 | 170.9405 | 214.5635 | 197.8895 | 209.2631 | 178.9236 | 221.6187 | 242.7334 | 245.1581 | 218.3978 | 139.4904 | 115.3125 | 168.8639 | 128.7687 | 170.8834 | 163.8463 | 199.695 | 124.6544 | 195.9567 | 180.4636 | 189.2699 | 227.5071 |  | 175.1358 | 96.7304 | 136.6857 | 167.9324 | 189.4239 | 143.3819 | 147.9847 | 129.19 |  | 139.1022 | 172.9773 | 214.7297 | 231.1951 | 217.2839 | 118.753 | 164.0951 | 207.0357 | 224.9473 | 214.3234 | 86.3696 | 98.5138 | 135.1698 | 167.068 | 191.5716 | 120.0974 | 177.2354 | 107.7675 | 182.0261 | 112.4003 | 129.4503 | 170.4025 | 205.1052 | 223.9956 | 247.1205 | 136.3803 | 176.197 | 217.3572 | 231.6752 | 212.0349 | 95.7484 | 109.1803 | 138.6088 | 171.9464 | 196.41 | 86.7687 | 116.0617 | 130.978 | 123.282 | 129.961 | 205.1807 | 167.3251 | 218.9993 | 204.1593 | 155.1644 |  |  |  | 79.691 | 87.0891 | 82.0513 | 166.6907 | 86.7329 | 140.6037 |  | 87.0737 | 82.0974 | 84.007 | 60.4948 | 104.4689 | 115.7314 |  | 174.2511 | 200.9367 | 195.9146 | 390.1639 | 532.3599 | 506.7812 | 359.4853 | [23 empty] | 83.1265 | 519.5705 | 121.661 | 187.5939
16:56 | 12629 |  |  | 19.912 | 51.4016 | 54.7408 | 24.1526 | 22.8942 | 40.5326 | 30.5636 | 1.8533 | 2.1871 | 0.7377 | -0.0168 |  |  |  | -2.9114 | 35.3526 | 52.5358 | 15.098 |  | 25.4024 | 36.0182 | 0.3924 | 0.2993 | 1.6566 | 0.8197 | -5.6695 | 194.8976 | 191.0844 | 142.7449 | 160.4239 | 131.9993 | 118.3663 | 103.708 | 177.6875 | 154.3538 | 194.547 | 209.7044 | 193.0823 | 159.1107 | 153.7872 | 187.7862 | 210.0903 | 215.802 |  |  | 132.0697 |  | 226.151 | 114.7731 | 153.8494 | 187.5569 | 198.3901 | 180.5976 | 177.5856 | 167.8857 | 204.3134 | 219.5432 | 225.3867 | 163.046 | 97.2265 | 136.407 | 162.1363 | 181.7501 | 137.1338 | 167.2694 | 154.9853 | 256.5464 | 121.5009 | 170.4396 | 210.7591 | 227.1261 | 258.1617 | 115.772 | 149.3532 | 180.1626 | 193.0124 | 184.6616 | 83.3068 | 96.4532 | 133.3322 | 162.2818 | 181.2575 | 144.1775 |  | 124.9918 | 225.1636 |  | 117.7126 | 155.8168 | 192.2419 | 208.3678 | 198.457 | 138.7578 | 166.3166 | 200.1143 | 205.7817 | 183.3162 | 93.7487 | 106.3592 | 131.1217 | 163.2554 | 187.1497 | 203.7198 | 125.837 | 115.6861 | 116.9616 | 142.3557 | 182.7299 | 214.4681 | 222.4763 | 203.4964 |  |  |  |  | 79.9291 | 83.056 | 157.7973 | 84.0781 | 164.3997 | 90.9861 | 35.2758 | 36.0521 | 35.1426 | 32.2793 | 33.9643 | 34.7966 | 35.0694 | 35.7738 | 76.9297 | 91.9982 | 86.8377 | 76.7055 | 197.4253 |  |  | 138.8517 |  | 127.1684 | 92.1005 | 119.0986 | 91.0785 | 184.3265 | 170.9386 | 214.5405 | 197.8748 | 209.2503 | 178.9222 | 221.6019 | 242.7172 | 245.1322 | 218.383 | 139.4569 | 115.2983 | 168.8228 | 128.7439 | 170.861 | 163.8466 | 199.6822 | 124.6442 | 195.9363 | 180.45 | 189.2749 | 227.4796 |  | 175.1242 | 96.7253 | 136.6757 | 167.9232 | 189.4124 | 143.3695 | 147.9679 | 129.177 |  | 139.0946 | 172.9745 | 214.7177 | 231.1725 | 217.2559 | 118.7489 | 164.0877 | 207.0188 | 224.9291 | 214.3006 | 86.3622 | 98.5104 | 135.1715 | 167.0579 | 191.5623 | 120.0756 | 177.2319 | 107.7573 | 182.0211 | 112.393 | 129.4479 | 170.3997 | 205.1006 | 223.9796 | 247.1411 | 136.3737 | 176.1918 | 217.3383 | 231.647 | 212.0082 | 95.7447 | 109.1734 | 138.6121 | 171.9474 | 196.3904 | 86.7585 | 116.0533 | 130.9645 | 123.276 | 129.9686 | 205.1743 | 167.3242 | 218.9882 | 204.1495 | 155.1563 |  |  |  | 79.6872 | 87.0794 | 82.0414 | 166.6904 | 86.7151 | 140.6026 |  | 87.0615 | 82.0908 | 83.9975 | 60.4932 | 104.4804 | 115.7258 |  | 174.225 | 200.8904 | 195.8789 | 390.3074 | 532.8081 | 507.9613 | 360.6445 | [23 empty] | 83.1179 | 520.3847 | 121.7079 | 187.5577
16:56 | 12630 |  |  | 19.9189 | 51.4316 | 54.6198 | 24.1007 | 22.8881 | 40.4923 | 30.5728 | 1.8541 | 2.1906 | 0.7336 | -0.016 |  |  |  | -2.8459 | 35.3055 | 52.5987 | 15.135 |  | 25.4671 | 36.0653 | 0.3942 | 0.3043 | 1.6552 | 0.8199 | -4.7647 | 194.8718 | 191.0719 | 142.7303 | 160.412 | 131.9858 | 118.3621 | 103.7058 | 177.6758 | 154.3388 | 194.5275 | 209.6884 | 193.0656 | 159.1007 | 153.7791 | 187.7661 | 210.0606 | 215.7636 |  |  | 132.054 |  | 226.1162 | 114.7725 | 153.8425 | 187.5406 | 198.3676 | 180.5722 | 177.5744 | 167.8877 | 204.2959 | 219.5258 | 225.3648 | 163.0372 | 97.2219 | 136.4148 | 162.1322 | 181.7397 | 137.1155 | 167.2548 | 154.9722 | 256.5087 | 121.497 | 170.4433 | 210.748 | 227.1025 | 258.0817 | 115.7762 | 149.3496 | 180.1539 | 192.9961 | 184.6566 | 83.3109 | 96.4573 | 133.338 | 162.2757 | 181.2504 | 144.1639 |  | 124.9934 | 225.1353 |  | 117.7203 | 155.8168 | 192.2324 | 208.3551 | 198.448 | 138.7513 | 166.3157 | 200.1043 | 205.7687 | 183.3047 | 93.7513 | 106.3615 | 131.1236 | 163.2571 | 187.1453 | 203.7133 | 125.83 | 115.6746 | 116.9545 | 142.3472 | 182.7217 | 214.4525 | 222.4615 | 203.4833 |  |  |  |  | 79.9188 | 83.0439 | 157.7836 | 84.081 | 164.3894 | 90.9756 | 35.6101 | 36.1241 | 35.1262 | 32.3559 | 33.7071 | 34.6766 | 35.1517 | 35.8284 | 76.9217 | 91.99 | 86.8281 | 76.7016 | 197.4075 |  |  | 138.8465 |  | 127.1611 | 92.0967 | 119.0977 | 91.0724 | 184.317 | 170.9336 | 214.5223 | 197.8577 | 209.2354 | 178.9194 | 221.5924 | 242.7105 | 245.11 | 218.3738 | 139.4167 | 115.2871 | 168.7577 | 128.7287 | 170.856 | 163.8518 | 199.6725 | 124.6538 | 195.9262 | 180.4382 | 189.2772 | 227.4557 |  | 175.1162 | 96.7249 | 136.6704 | 167.9194 | 189.3951 | 143.3591 | 147.9517 | 129.1658 |  | 139.0863 | 172.9711 | 214.7039 | 231.1566 | 217.2337 | 118.7424 | 164.0835 | 207.0012 | 224.9074 | 214.2762 | 86.3537 | 98.5041 | 135.1714 | 167.0507 | 191.5476 | 120.0575 | 177.2225 | 107.7464 | 182.0655 | 112.3829 | 129.4448 | 170.3933 | 205.087 | 223.9644 | 247.1175 | 136.3723 | 176.1954 | 217.3256 | 231.6316 | 211.9875 | 95.7444 | 109.1707 | 138.6081 | 171.9295 | 196.3731 | 86.7425 | 116.0423 | 130.9554 | 123.2671 | 129.9845 | 205.1669 | 167.3277 | 218.9751 | 204.1358 | 155.154 |  |  |  | 79.6791 | 87.0717 | 82.0341 | 166.6851 | 86.6947 | 140.605 |  | 87.0554 | 82.0825 | 83.9892 | 60.496 | 104.4985 | 115.7404 |  | 174.2182 | 200.869 | 195.858 | 390.6254 | 532.82 | 507.2916 | 360.0404 | [23 empty] | 83.1093 | 520.0558 | 121.725 | 187.5436
16:56 | 12631 |  |  | 19.8686 | 51.4037 | 54.8164 | 24.1269 | 22.9155 | 40.5849 | 30.5222 | 1.8534 | 2.1881 | 0.7342 | -0.0163 |  |  |  | -2.7514 | 35.3547 | 52.655 | 15.1941 |  | 25.4649 | 36.128 | 0.3927 | 0.3026 | 1.6533 | 0.8164 | -5.9416 | 194.8549 | 191.0529 | 142.7233 | 160.4134 | 131.9842 | 118.356 | 103.7026 | 177.6646 | 154.3321 | 194.5117 | 209.6746 | 193.0437 | 159.106 | 153.7764 | 187.7454 | 210.0425 | 215.7336 |  |  | 132.0425 |  | 226.0831 | 114.7731 | 153.837 | 187.5325 | 198.3517 | 180.5623 | 177.5683 | 167.8807 | 204.285 | 219.5098 | 225.3386 | 163.029 | 97.2193 | 136.4068 | 162.1242 | 181.7371 | 137.1022 | 167.2384 | 154.9531 | 256.4695 | 121.4895 | 170.4457 | 210.7342 | 227.0915 | 258.0539 | 115.7731 | 149.3408 | 180.1408 | 192.9737 | 184.6351 | 83.3078 | 96.4556 | 133.3385 | 162.2658 | 181.226 | 144.1499 |  | 124.9792 | 225.0954 |  | 117.7248 | 155.8211 | 192.2231 | 208.3461 | 198.4361 | 138.7534 | 166.31 | 200.1031 | 205.7614 | 183.2849 | 93.7584 | 106.3705 | 131.1264 | 163.2611 | 187.1366 | 203.7091 | 125.8185 | 115.6618 | 116.9368 | 142.3547 | 182.7162 | 214.4377 | 222.4411 | 203.4658 |  |  |  |  | 79.9154 | 83.033 | 157.7877 | 84.0906 | 164.3841 | 90.9605 | 35.9669 | 36.2164 | 35.1494 | 32.478 | 33.6097 | 34.7418 | 34.8476 | 35.8481 | 76.9125 | 91.9839 | 86.8162 | 76.6918 | 197.3829 |  |  | 138.8357 |  | 127.1468 | 92.085 | 119.09 | 91.0635 | 184.312 | 170.9279 | 214.5013 | 197.8313 | 209.2118 | 178.905 | 221.5805 | 242.6893 | 245.083 | 218.3465 | 139.4056 | 115.2701 | 168.6816 | 128.7119 | 170.8585 | 163.8398 | 199.6581 | 124.6602 | 195.9084 | 180.4164 | 189.2603 | 227.4417 |  | 175.1003 | 96.7254 | 136.6713 | 167.9149 | 189.3823 | 143.3472 | 147.9378 | 129.1533 |  | 139.088 | 172.9655 | 214.6909 | 231.1372 | 217.2217 | 118.7408 | 164.0825 | 206.9926 | 224.878 | 214.2561 | 86.3511 | 98.5024 | 135.1722 | 167.043 | 191.5282 | 120.0485 | 177.2069 | 107.7329 | 182.1009 | 112.3811 | 129.4518 | 170.3873 | 205.0753 | 223.9434 | 247.0895 | 136.3812 | 176.1937 | 217.311 | 231.6196 | 211.9719 | 95.7266 | 109.1693 | 138.5953 | 171.9164 | 196.3555 | 86.7277 | 116.0291 | 130.9416 | 123.2546 | 129.9906 | 205.1616 | 167.3282 | 218.9608 | 204.1192 | 155.1575 |  |  |  | 79.6733 | 87.0631 | 82.0288 | 166.6836 | 86.681 | 140.6059 |  | 87.0438 | 82.0746 | 83.9776 | 60.4893 | 104.4899 | 115.7357 |  | 174.1919 | 200.82 | 195.837 | 390.2204 | 532.5973 | 507.4501 | 360.2133 | [23 empty] | 83.1012 | 520.0237 | 121.8851 | 187.506
16:56 | 12632 |  |  | 19.8431 | 51.4297 | 54.7312 | 24.127 | 22.8926 | 40.5258 | 30.5739 | 1.8525 | 2.1891 | 0.7375 | -0.0149 |  |  |  | -2.7762 | 35.2777 | 52.6168 | 15.1598 |  | 25.3985 | 36.0538 | 0.3922 | 0.302 | 1.6545 | 0.8158 | -6.166 | 194.8392 | 191.0359 | 142.7189 | 160.4084 | 131.9752 | 118.3488 | 103.6981 | 177.6491 | 154.3279 | 194.498 | 209.6523 | 193.0277 | 159.0982 | 153.7675 | 187.7224 | 210.0243 | 215.7144 |  |  | 132.0341 |  | 226.0454 | 114.769 | 153.8306 | 187.5249 | 198.3428 | 180.5522 | 177.5595 | 167.8687 | 204.2755 | 219.4913 | 225.3276 | 163.0209 | 97.2225 | 136.4031 | 162.1186 | 181.7281 | 137.0864 | 167.219 | 154.9367 | 256.4252 | 121.493 | 170.4374 | 210.7232 | 227.0818 | 258.0667 | 115.7721 | 149.3372 | 180.1345 | 192.9596 | 184.6166 | 83.3069 | 96.452 | 133.3364 | 162.2644 | 181.219 | 144.1546 |  | 124.9656 | 225.0599 |  | 117.7193 | 155.8265 | 192.2148 | 208.3354 | 198.4211 | 138.7573 | 166.2994 | 200.0926 | 205.746 | 183.2698 | 93.7638 | 106.3744 | 131.1257 | 163.2568 | 187.1232 | 203.6943 | 125.8017 | 115.657 | 116.9249 | 142.3596 | 182.7118 | 214.4307 | 222.424 | 203.4503 |  |  |  |  | 79.9134 | 83.0306 | 157.7824 | 84.0804 | 164.3822 | 90.9652 | 36.1738 | 36.227 | 35.0927 | 32.6372 | 33.7975 | 34.7776 | 34.2796 | 35.82 | 76.9055 | 91.9811 | 86.8095 | 76.6942 | 197.3608 |  |  | 138.8208 |  | 127.1331 | 92.0785 | 119.0826 | 91.0617 | 184.3086 | 170.9234 | 214.4786 | 197.8089 | 209.1929 | 178.9019 | 221.5636 | 242.6612 | 245.0559 | 218.3184 | 139.408 | 115.2563 | 168.6391 | 128.6975 | 170.8569 | 163.8379 | 199.6526 | 124.6484 | 195.8875 | 180.4015 | 189.251 | 227.4292 |  | 175.0871 | 96.7178 | 136.6724 | 167.9046 | 189.3668 | 143.3329 | 147.9168 | 129.1404 |  | 139.0776 | 172.9627 | 214.6781 | 231.1112 | 217.2117 | 118.7437 | 164.0793 | 206.9734 | 224.8519 | 214.2391 | 86.3512 | 98.5002 | 135.1716 | 167.0423 | 191.513 | 120.0329 | 177.1971 | 107.7241 | 182.1009 | 112.3745 | 129.4527 | 170.3806 | 205.0688 | 223.9301 | 247.0724 | 136.3834 | 176.176 | 217.2957 | 231.6009 | 211.9519 | 95.7217 | 109.1702 | 138.5867 | 171.9101 | 196.3398 | 86.7202 | 116.0205 | 130.9244 | 123.2416 | 129.989 | 205.1429 | 167.3177 | 218.9423 | 204.0992 | 155.1459 |  |  |  | 79.6647 | 87.0559 | 82.0219 | 166.6753 | 86.6539 | 140.5997 |  | 87.0348 | 82.0688 | 83.9711 | 60.4932 | 104.494 | 115.7323 |  | 174.1773 | 200.7956 | 195.8247 | 390.5381 | 532.6716 | 506.9684 | 359.859 | [23 empty] | 83.0952 | 519.82 | 121.7561 | 187.4864
16:56 | 12633 |  |  | 19.8832 | 51.3832 | 54.7416 | 24.1163 | 22.9029 | 40.5882 | 30.4437 | 1.8533 | 2.1894 | 0.7351 | -0.0158 |  |  |  | -2.879 | 35.3574 | 52.5424 | 15.151 |  | 25.4026 | 36.1402 | 0.393 | 0.3038 | 1.6491 | 0.814 | -5.1666 | 194.8186 | 191.0215 | 142.7071 | 160.3865 | 131.9597 | 118.3374 | 103.6951 | 177.6518 | 154.3233 | 194.4872 | 209.6351 | 193.0138 | 159.0877 | 153.7553 | 187.7029 | 210.0051 | 215.6992 |  |  | 132.0238 |  | 226.0188 | 114.7709 | 153.8264 | 187.5198 | 198.3334 | 180.5417 | 177.551 | 167.8622 | 204.2678 | 219.4736 | 225.3198 | 163.0099 | 97.2195 | 136.4062 | 162.119 | 181.7188 | 137.0727 | 167.2058 | 154.9255 | 256.3855 | 121.4944 | 170.4238 | 210.7132 | 227.0597 | 258.0928 | 115.7685 | 149.3361 | 180.1331 | 192.9548 | 184.6092 | 83.3155 | 96.4568 | 133.3455 | 162.2719 | 181.221 | 144.1319 |  | 124.9601 | 225.033 |  | 117.7167 | 155.8213 | 192.2001 | 208.3189 | 198.4005 | 138.7564 | 166.2881 | 200.0741 | 205.7231 | 183.2549 | 93.7578 | 106.3701 | 131.1205 | 163.2465 | 187.1043 | 203.677 | 125.7909 | 115.6489 | 116.9186 | 142.3494 | 182.7052 | 214.4251 | 222.4089 | 203.4337 |  |  |  |  | 79.9082 | 83.0203 | 157.7583 | 84.0457 | 164.3652 | 90.966 | 36.343 | 36.1401 | 34.9266 | 32.8163 | 33.8253 | 34.777 | 33.6861 | 35.7945 | 76.8961 | 91.9709 | 86.8059 | 76.6884 | 197.341 |  |  | 138.8149 |  | 127.1281 | 92.0787 | 119.078 | 91.0616 | 184.2975 | 170.923 | 214.4612 | 197.796 | 209.1815 | 178.9142 | 221.5528 | 242.6477 | 245.0402 | 218.3011 | 139.4055 | 115.2486 | 168.6138 | 128.689 | 170.8405 | 163.8391 | 199.6464 | 124.6401 | 195.8685 | 180.4021 | 189.2517 | 227.4149 |  | 175.083 | 96.7064 | 136.6739 | 167.9023 | 189.3504 | 143.3208 | 147.9005 | 129.1305 |  | 139.0687 | 172.9662 | 214.6735 | 231.1016 | 217.2046 | 118.7451 | 164.0781 | 206.9633 | 224.8426 | 214.2291 | 86.3519 | 98.4865 | 135.1781 | 167.0403 | 191.4968 | 120.0246 | 177.1888 | 107.718 | 182.1136 | 112.364 | 129.4454 | 170.383 | 205.0611 | 223.9195 | 247.0369 | 136.3689 | 176.1658 | 217.2819 | 231.5772 | 211.9355 | 95.7349 | 109.1655 | 138.5934 | 171.9134 | 196.3249 | 86.712 | 116.0146 | 130.9121 | 123.2303 | 129.9874 | 205.124 | 167.3159 | 218.9162 | 204.0785 | 155.1253 |  |  |  | 79.654 | 87.0515 | 82.0124 | 166.6651 | 86.6315 | 140.5742 |  | 87.0221 | 82.0513 | 83.9596 | 60.4789 | 104.4647 | 115.726 |  | 174.1559 | 200.7522 | 195.7734 | 390.8331 | 533.3845 | 508.3521 | 360.5485 | [23 empty] | 83.0849 | 520.8683 | 121.7321 | 187.454
16:56 | 12634 |  |  | 19.8564 | 51.4556 | 54.8371 | 24.1216 | 22.8066 | 40.5699 | 30.3738 | 1.8519 | 2.1909 | 0.7337 | -0.0161 |  |  |  | -2.8306 | 35.3505 | 52.3949 | 15.1116 |  | 25.4075 | 36.1112 | 0.3922 | 0.3019 | 1.6493 | 0.8148 | -5.5971 | 194.7943 | 191.0067 | 142.6942 | 160.3742 | 131.9543 | 118.3299 | 103.6793 | 177.6525 | 154.3127 | 194.4814 | 209.6133 | 192.9935 | 159.0827 | 153.7506 | 187.6947 | 209.9924 | 215.6761 |  |  | 132.0094 |  | 225.9977 | 114.7749 | 153.8299 | 187.516 | 198.3163 | 180.5331 | 177.5425 | 167.8658 | 204.2581 | 219.4651 | 225.3082 | 163.0075 | 97.2201 | 136.4089 | 162.1218 | 181.714 | 137.0664 | 167.1944 | 154.916 | 256.3546 | 121.4989 | 170.4207 | 210.7059 | 227.0472 | 258.1009 | 115.7556 | 149.3295 | 180.1179 | 192.9352 | 184.5893 | 83.3164 | 96.453 | 133.3445 | 162.2589 | 181.2024 | 144.1103 |  | 124.943 | 224.9965 |  | 117.7179 | 155.8207 | 192.19 | 208.3108 | 198.393 | 138.7628 | 166.285 | 200.0639 | 205.709 | 183.2447 | 93.7577 | 106.3679 | 131.1191 | 163.2446 | 187.0908 | 203.6605 | 125.7849 | 115.6369 | 116.9078 | 142.3447 | 182.6992 | 214.4153 | 222.3983 | 203.4211 |  |  |  |  | 79.895 | 83.003 | 157.7292 | 84.0178 | 164.3391 | 90.9551 | 36.5549 | 36.0544 | 34.7244 | 33.0419 | 33.7049 | 34.8055 | 33.5495 | 35.841 | 76.8937 | 91.9546 | 86.7949 | 76.6752 | 197.321 |  |  | 138.8032 |  | 127.1172 | 92.0713 | 119.0698 | 91.0508 | 184.2776 | 170.9231 | 214.4497 | 197.7733 | 209.1585 | 178.9277 | 221.5385 | 242.6342 | 245.0193 | 218.2801 | 139.449 | 115.2399 | 168.6005 | 128.6745 | 170.8288 | 163.8348 | 199.6306 | 124.6408 | 195.8554 | 180.3992 | 189.2497 | 227.3955 |  | 175.0862 | 96.7041 | 136.6674 | 167.9019 | 189.3369 | 143.3093 | 147.8832 | 129.1173 |  | 139.0667 | 172.9613 | 214.6641 | 231.0913 | 217.1837 | 118.7382 | 164.0698 | 206.9519 | 224.8242 | 214.213 | 86.3499 | 98.4801 | 135.1788 | 167.0347 | 191.4883 | 120.0213 | 177.1769 | 107.7111 | 182.12 | 112.3553 | 129.4443 | 170.3918 | 205.0497 | 223.905 | 247.0166 | 136.362 | 176.1644 | 217.2647 | 231.5523 | 211.921 | 95.7233 | 109.1637 | 138.6046 | 171.9178 | 196.3079 | 86.6988 | 116.0016 | 130.8987 | 123.2214 | 129.9828 | 205.1184 | 167.3112 | 218.9028 | 204.0642 | 155.1053 |  |  |  | 79.6502 | 87.0477 | 82.0145 | 166.6601 | 86.6204 | 140.5677 |  | 87.0133 | 82.0449 | 83.9566 | 60.4825 | 104.4912 | 115.7357 |  | 174.1423 | 200.7157 | 195.7408 | 390.5222 | 532.627 | 507.6068 | 360.3331 | [23 empty] | 83.0781 | 520.1169 | 121.6698 | 187.429
16:56 | 12635 |  |  | 19.8424 | 51.4403 | 54.7728 | 24.2421 | 22.802 | 40.5086 | 30.4694 | 1.8522 | 2.1899 | 0.7325 | -0.0169 |  |  |  | -2.7875 | 35.4128 | 52.5881 | 15.1286 |  | 25.4256 | 36.1658 | 0.3922 | 0.3031 | 1.6518 | 0.8141 | -5.9117 | 194.7785 | 190.9908 | 142.6909 | 160.365 | 131.9505 | 118.3233 | 103.6754 | 177.6456 | 154.3086 | 194.4761 | 209.5923 | 192.9785 | 159.0783 | 153.7597 | 187.6988 | 209.9846 | 215.662 |  |  | 132.0029 |  | 225.9685 | 114.7801 | 153.8328 | 187.503 | 198.3006 | 180.5191 | 177.5331 | 167.8669 | 204.2452 | 219.4572 | 225.2984 | 163.0125 | 97.2256 | 136.4184 | 162.1167 | 181.7086 | 137.0561 | 167.1918 | 154.9042 | 256.3188 | 121.5035 | 170.4361 | 210.6982 | 227.0407 | 258.0837 | 115.7592 | 149.3295 | 180.1034 | 192.9198 | 184.5775 | 83.315 | 96.4494 | 133.3476 | 162.2562 | 181.1968 | 144.1051 |  | 124.9277 | 224.9616 |  | 117.718 | 155.8205 | 192.1825 | 208.2999 | 198.3895 | 138.7659 | 166.2799 | 200.0514 | 205.696 | 183.2368 | 93.7643 | 106.3712 | 131.1241 | 163.238 | 187.0841 | 203.6462 | 125.7805 | 115.6282 | 116.9024 | 142.3471 | 182.6949 | 214.4043 | 222.3883 | 203.4151 |  |  |  |  | 79.8869 | 82.9989 | 157.7266 | 84.0213 | 164.3298 | 90.9534 | 36.8217 | 35.9484 | 34.5467 | 33.0976 | 33.5004 | 34.844 | 33.9003 | 35.8563 | 76.9026 | 91.9559 | 86.7966 | 76.6732 | 197.3075 |  |  | 138.7939 |  | 127.1112 | 92.0706 | 119.0637 | 91.0449 | 184.2692 | 170.9256 | 214.437 | 197.7536 | 209.1419 | 178.9576 | 221.5271 | 242.6108 | 244.991 | 218.2526 | 139.5005 | 115.2208 | 168.6157 | 128.6535 | 170.8162 | 163.8274 | 199.6188 | 124.6276 | 195.842 | 180.3822 | 189.2364 | 227.3735 |  | 175.0821 | 96.7053 | 136.667 | 167.8921 | 189.3308 | 143.2937 | 147.8666 | 129.1084 |  | 139.0632 | 172.9516 | 214.6535 | 231.0704 | 217.1559 | 118.7382 | 164.0668 | 206.9418 | 224.8146 | 214.2002 | 86.3511 | 98.4811 | 135.1779 | 167.0288 | 191.486 | 120.02 | 177.1651 | 107.7056 | 182.1183 | 112.3481 | 129.4439 | 170.3946 | 205.0385 | 223.8924 | 247.0141 | 136.3609 | 176.1605 | 217.2478 | 231.535 | 211.8993 | 95.7063 | 109.1551 | 138.5959 | 171.9083 | 196.2852 | 86.6834 | 115.9879 | 130.8846 | 123.2166 | 129.9894 | 205.1173 | 167.3081 | 218.8977 | 204.0577 | 155.0858 |  |  |  | 79.6499 | 87.0425 | 82.0162 | 166.6555 | 86.6139 | 140.558 |  | 87.0144 | 82.0418 | 83.9511 | 60.4874 | 104.4924 | 115.7212 |  | 174.1296 | 200.6787 | 195.7305 | 390.3466 | 532.2771 | 507.3299 | 359.9361 | [23 empty] | 83.0752 | 519.8035 | 121.8033 | 187.4041
16:56 | 12636 |  |  | 19.7992 | 51.5108 | 54.7736 | 24.2604 | 22.8577 | 40.5791 | 30.439 | 1.8526 | 2.1896 | 0.736 | -0.0174 |  |  |  | -2.7592 | 35.4625 | 52.5542 | 15.1487 |  | 25.4149 | 36.1591 | 0.3919 | 0.3046 | 1.6478 | 0.8126 | -6.2071 | 194.7676 | 190.967 | 142.6813 | 160.3463 | 131.9402 | 118.3153 | 103.6767 | 177.6378 | 154.3102 | 194.4627 | 209.5827 | 192.9681 | 159.0688 | 153.763 | 187.692 | 209.9779 | 215.6549 |  |  | 131.9975 |  | 225.9361 | 114.7804 | 153.8262 | 187.4879 | 198.2874 | 180.5003 | 177.5228 | 167.8543 | 204.2344 | 219.4317 | 225.2849 | 162.9979 | 97.22 | 136.4164 | 162.1106 | 181.6995 | 137.0357 | 167.1815 | 154.8888 | 256.275 | 121.4978 | 170.4358 | 210.6846 | 227.0299 | 258.0544 | 115.7682 | 149.3291 | 180.0952 | 192.908 | 184.5658 | 83.3173 | 96.4469 | 133.3505 | 162.2599 | 181.1947 | 144.0802 |  | 124.9181 | 224.9338 |  | 117.7188 | 155.8179 | 192.1654 | 208.2846 | 198.3751 | 138.7562 | 166.2704 | 200.0312 | 205.6758 | 183.2248 | 93.7621 | 106.3734 | 131.1297 | 163.2301 | 187.0715 | 203.6292 | 125.7695 | 115.6165 | 116.8935 | 142.3547 | 182.6905 | 214.3926 | 222.3675 | 203.3996 |  |  |  |  | 79.8887 | 82.9982 | 157.7309 | 84.0366 | 164.3225 | 90.9556 | 36.9877 | 35.7806 | 34.496 | 32.9063 | 33.3326 | 34.85 | 34.4007 | 35.7959 | 76.895 | 91.948 | 86.7951 | 76.6571 | 197.291 |  |  | 138.7855 |  | 127.1051 | 92.0661 | 119.0528 | 91.0404 | 184.2495 | 170.9229 | 214.4156 | 197.7381 | 209.123 | 178.9629 | 221.5152 | 242.5865 | 244.9749 | 218.2318 | 139.5123 | 115.2057 | 168.6462 | 128.6348 | 170.7918 | 163.8221 | 199.6084 | 124.6147 | 195.8256 | 180.3656 | 189.2346 | 227.3536 |  | 175.0604 | 96.7095 | 136.6668 | 167.8849 | 189.3272 | 143.2788 | 147.8601 | 129.099 |  | 139.0616 | 172.9509 | 214.6528 | 231.0579 | 217.1409 | 118.7421 | 164.0646 | 206.9347 | 224.8063 | 214.1798 | 86.3505 | 98.4787 | 135.18 | 167.0199 | 191.4706 | 120.0143 | 177.1492 | 107.6942 | 182.1202 | 112.3396 | 129.444 | 170.3951 | 205.0311 | 223.8774 | 247.003 | 136.3589 | 176.1526 | 217.239 | 231.5138 | 211.876 | 95.7064 | 109.146 | 138.5874 | 171.8997 | 196.2652 | 86.6731 | 115.9844 | 130.8772 | 123.2153 | 129.9998 | 205.1139 | 167.3153 | 218.882 | 204.0384 | 155.069 |  |  |  | 79.6495 | 87.032 | 82.0109 | 166.6516 | 86.6194 | 140.5394 |  | 86.9975 | 82.032 | 83.9429 | 60.4768 | 104.4918 | 115.718 |  | 174.0953 | 200.6348 | 195.7029 | 390.3002 | 532.3217 | 507.0037 | 359.7736 | [23 empty] | 83.069 | 519.6627 | 121.86 | 187.365
16:56 | 12637 |  |  | 19.7758 | 51.4973 | 54.8049 | 24.2979 | 22.8793 | 40.5088 | 30.408 | 1.8526 | 2.1913 | 0.7299 | -0.0166 |  |  |  | -2.7306 | 35.571 | 52.575 | 15.1578 |  | 25.4472 | 36.1793 | 0.3926 | 0.3035 | 1.6488 | 0.8136 | -3.6596 | 194.7411 | 190.9485 | 142.6667 | 160.3325 | 131.9284 | 118.3129 | 103.669 | 177.6271 | 154.3045 | 194.4436 | 209.5651 | 192.9514 | 159.0595 | 153.7424 | 187.6774 | 209.9575 | 215.624 |  |  | 131.9829 |  | 225.9088 | 114.7795 | 153.8236 | 187.4774 | 198.2695 | 180.4891 | 177.5091 | 167.8554 | 204.2218 | 219.414 | 225.2668 | 162.9859 | 97.2206 | 136.4167 | 162.1099 | 181.6911 | 137.025 | 167.1618 | 154.8823 | 256.2406 | 121.4971 | 170.4244 | 210.673 | 227.0202 | 258.0209 | 115.7639 | 149.3186 | 180.0821 | 192.8895 | 184.5443 | 83.3204 | 96.4481 | 133.3503 | 162.2506 | 181.181 | 144.0649 |  | 124.904 | 224.9023 |  | 117.7182 | 155.8211 | 192.1554 | 208.274 | 198.3645 | 138.7556 | 166.2647 | 200.0188 | 205.658 | 183.2121 | 93.7633 | 106.3689 | 131.1202 | 163.2262 | 187.0573 | 203.6118 | 125.7565 | 115.6066 | 116.8831 | 142.3488 | 182.6895 | 214.3788 | 222.3493 | 203.3816 |  |  |  |  | 79.876 | 82.9809 | 157.6994 | 84.0082 | 164.2924 | 90.9361 | 36.9633 | 35.6249 | 34.5764 | 32.6936 | 33.3045 | 34.8631 | 34.737 | 35.7102 | 76.8761 | 91.934 | 86.78 | 76.6362 | 197.2702 |  |  | 138.7709 |  | 127.0943 | 92.0585 | 119.0454 | 91.035 | 184.2265 | 170.9114 | 214.3945 | 197.7279 | 209.1005 | 178.9424 | 221.5006 | 242.5692 | 244.9543 | 218.2063 | 139.507 | 115.1962 | 168.6815 | 128.6153 | 170.775 | 163.8223 | 199.6024 | 124.6158 | 195.8107 | 180.3547 | 189.2313 | 227.3341 |  | 175.0416 | 96.7049 | 136.6603 | 167.8734 | 189.3065 | 143.2648 | 147.8411 | 129.0829 |  | 139.0541 | 172.9482 | 214.6316 | 231.0337 | 217.1289 | 118.7441 | 164.0538 | 206.9163 | 224.7862 | 214.1591 | 86.3545 | 98.4757 | 135.178 | 167.0146 | 191.4521 | 119.9982 | 177.1317 | 107.6887 | 182.1174 | 112.3299 | 129.4413 | 170.3914 | 205.0228 | 223.8536 | 246.9703 | 136.3559 | 176.1338 | 217.2108 | 231.4826 | 211.8429 | 95.7046 | 109.1493 | 138.5913 | 171.8936 | 196.2405 | 86.6648 | 115.9712 | 130.8626 | 123.2064 | 129.9936 | 205.0964 | 167.3041 | 218.8538 | 204.0131 | 155.0369 |  |  |  | 79.6451 | 87.0251 | 82.0003 | 166.6366 | 86.6144 | 140.5247 |  | 86.9971 | 82.0234 | 83.9496 | 60.4881 | 104.4865 | 115.7297 |  | 174.0781 | 200.6146 | 195.6693 | 390.1655 | 532.1647 | 507.098 | 359.8934 | [23 empty] | 83.0622 | 519.6313 | 121.9115 | 187.3464
16:56 | 12638 |  |  | 19.7717 | 51.5009 | 54.8047 | 24.334 | 22.7748 | 40.5863 | 30.3297 | 1.8531 | 2.1909 | 0.7324 | -0.0162 |  |  |  | -2.7109 | 35.513 | 52.5408 | 15.1791 |  | 25.4231 | 35.9908 | 0.3922 | 0.3061 | 1.6427 | 0.8125 | -4.8647 | 194.7261 | 190.9301 | 142.6592 | 160.3223 | 131.9247 | 118.3115 | 103.6702 | 177.6193 | 154.305 | 194.4336 | 209.5428 | 192.9403 | 159.0567 | 153.7337 | 187.6614 | 209.9235 | 215.5861 |  |  | 131.9679 |  | 225.8757 | 114.7686 | 153.8141 | 187.461 | 198.2491 | 180.4705 | 177.4886 | 167.8554 | 204.2117 | 219.4033 | 225.2509 | 162.9842 | 97.2296 | 136.4211 | 162.1019 | 181.6833 | 137.0127 | 167.1464 | 154.8735 | 256.2033 | 121.4963 | 170.4227 | 210.6653 | 227.0047 | 257.9804 | 115.7613 | 149.3194 | 180.0785 | 192.8761 | 184.5341 | 83.3151 | 96.4565 | 133.3543 | 162.2419 | 181.1693 | 144.0662 |  | 124.8908 | 224.8774 |  | 117.712 | 155.8149 | 192.1473 | 208.2569 | 198.3469 | 138.7701 | 166.2607 | 200.0159 | 205.6376 | 183.1973 | 93.7591 | 106.3596 | 131.111 | 163.2149 | 187.041 | 203.5872 | 125.7471 | 115.5978 | 116.875 | 142.3362 | 182.6822 | 214.3689 | 222.3366 | 203.3684 |  |  |  |  | 79.8604 | 82.9666 | 157.6796 | 83.9945 | 164.2545 | 90.9105 | 36.8133 | 35.5508 | 34.562 | 32.6872 | 33.4149 | 34.9716 | 34.9743 | 35.6534 | 76.8672 | 91.9277 | 86.7673 | 76.6322 | 197.25 |  |  | 138.761 |  | 127.0843 | 92.0531 | 119.0385 | 91.0299 | 184.2193 | 170.9057 | 214.3689 | 197.7089 | 209.0893 | 178.9075 | 221.4876 | 242.549 | 244.9282 | 218.17 | 139.4806 | 115.1831 | 168.7095 | 128.5958 | 170.7657 | 163.8152 | 199.5926 | 124.611 | 195.7915 | 180.3449 | 189.2195 | 227.3047 |  | 175.0197 | 96.6965 | 136.6661 | 167.8649 | 189.2827 | 143.2577 | 147.8267 | 129.0632 |  | 139.0487 | 172.9448 | 214.6173 | 231.0058 | 217.0952 | 118.7395 | 164.0439 | 206.9016 | 224.7688 | 214.1469 | 86.3554 | 98.4701 | 135.1786 | 167.0111 | 191.4373 | 119.9852 | 177.1125 | 107.6787 | 182.096 | 112.3163 | 129.4432 | 170.3915 | 205.0141 | 223.8433 | 246.9533 | 136.3467 | 176.1225 | 217.19 | 231.4683 | 211.823 | 95.7039 | 109.1492 | 138.5854 | 171.88 | 196.223 | 86.6584 | 115.9576 | 130.8459 | 123.196 | 129.9867 | 205.0821 | 167.297 | 218.8355 | 203.9935 | 155.0113 |  |  |  | 79.6408 | 87.0209 | 81.9932 | 166.6239 | 86.6088 | 140.5195 |  | 86.9852 | 82.0098 | 83.9314 | 60.4777 | 104.4765 | 115.7258 |  | 174.0542 | 200.5986 | 195.6157 | 390.3104 | 532.4166 | 507.1588 | 359.7159 | [23 empty] | 83.051 | 519.7877 | 121.8114 | 187.3264
16:57 | 12639 |  |  | 19.7704 | 51.5488 | 54.7646 | 24.2665 | 22.7636 | 40.5378 | 30.3864 | 1.8533 | 2.1942 | 0.7323 | -0.0187 |  |  |  | -2.7187 | 35.5412 | 52.5085 | 15.2044 |  | 25.4159 | 35.9703 | 0.3913 | 0.3021 | 1.6464 | 0.8119 | -6.0095 | 194.7131 | 190.9111 | 142.6531 | 160.3152 | 131.917 | 118.3024 | 103.6657 | 177.5871 | 154.3037 | 194.4265 | 209.5285 | 192.9292 | 159.0536 | 153.7357 | 187.6598 | 209.9127 | 215.5781 |  |  | 131.9559 |  | 225.8407 | 114.7532 | 153.8056 | 187.4539 | 198.2309 | 180.4553 | 177.4771 | 167.8465 | 204.2104 | 219.3834 | 225.2277 | 162.9754 | 97.222 | 136.4183 | 162.0928 | 181.6726 | 136.9955 | 167.1242 | 154.8564 | 256.1605 | 121.4897 | 170.4182 | 210.6485 | 226.9809 | 257.9935 | 115.7604 | 149.3224 | 180.0659 | 192.8647 | 184.5252 | 83.3106 | 96.4509 | 133.3546 | 162.2296 | 181.1474 | 144.0437 |  | 124.8816 | 224.8513 |  | 117.7113 | 155.8053 | 192.1375 | 208.241 | 198.3252 | 138.7698 | 166.2554 | 199.9987 | 205.6179 | 183.1827 | 93.7547 | 106.3584 | 131.118 | 163.213 | 187.0264 | 203.5588 | 125.734 | 115.585 | 116.8648 | 142.3297 | 182.6703 | 214.3573 | 222.32 | 203.3473 |  |  |  |  | 79.8579 | 82.9664 | 157.667 | 84.0071 | 164.2379 | 90.9089 | 36.7491 | 35.6163 | 34.6112 | 32.7096 | 33.6041 | 35.1965 | 35.1306 | 35.5956 | 76.864 | 91.9211 | 86.7602 | 76.6312 | 197.235 |  |  | 138.7484 |  | 127.0687 | 92.0489 | 119.0273 | 91.023 | 184.2168 | 170.8972 | 214.3426 | 197.6863 | 209.0696 | 178.8597 | 221.4781 | 242.5296 | 244.9061 | 218.1368 | 139.4309 | 115.1712 | 168.7277 | 128.577 | 170.7593 | 163.8158 | 199.5749 | 124.613 | 195.7744 | 180.3376 | 189.2187 | 227.2876 |  | 175.0128 | 96.6969 | 136.6689 | 167.8659 | 189.2716 | 143.249 | 147.8181 | 129.0539 |  | 139.0454 | 172.9395 | 214.615 | 230.9963 | 217.0716 | 118.7325 | 164.0373 | 206.89 | 224.7484 | 214.1284 | 86.3524 | 98.4705 | 135.1806 | 167.01 | 191.4307 | 119.9824 | 177.0979 | 107.673 | 182.0678 | 112.313 | 129.4514 | 170.3949 | 205.0092 | 223.8369 | 246.9432 | 136.3538 | 176.134 | 217.2007 | 231.4658 | 211.8315 | 95.7063 | 109.1558 | 138.5813 | 171.8651 | 196.2164 | 86.6466 | 115.9536 | 130.8356 | 123.1922 | 129.9816 | 205.0749 | 167.2986 | 218.8204 | 203.9764 | 155.014 |  |  |  | 79.6328 | 87.0094 | 81.9926 | 166.638 | 86.6162 | 140.5228 |  | 86.9693 | 82.005 | 83.9255 | 60.4722 | 104.4821 | 115.7253 |  | 174.0243 | 200.5528 | 195.5872 | 390.2219 | 532.4017 | 506.9557 | 360.0606 | [23 empty] | 83.0449 | 519.6787 | 121.7879 | 187.2885
16:57 | 12640 |  |  | 19.8469 | 51.5189 | 54.829 | 24.3189 | 22.8069 | 40.6207 | 30.381 | 1.8527 | 2.1899 | 0.7284 | -0.0188 |  |  |  | -2.8212 | 35.5482 | 52.586 | 15.1657 |  | 25.3796 | 35.9926 | 0.3925 | 0.3049 | 1.6444 | 0.8116 | -6.5281 | 194.6908 | 190.8951 | 142.6427 | 160.3039 | 131.9079 | 118.2962 | 103.6514 | 177.5554 | 154.288 | 194.4118 | 209.5128 | 192.9048 | 159.0491 | 153.7246 | 187.6683 | 209.9032 | 215.5667 |  |  | 131.9475 |  | 225.8176 | 114.7485 | 153.8044 | 187.4476 | 198.2152 | 180.4465 | 177.4741 | 167.8434 | 204.1971 | 219.3659 | 225.2041 | 162.9701 | 97.2209 | 136.4159 | 162.093 | 181.6618 | 136.9823 | 167.1083 | 154.8507 | 256.1241 | 121.4886 | 170.4087 | 210.636 | 226.9588 | 257.9937 | 115.7543 | 149.3138 | 180.0559 | 192.8532 | 184.5101 | 83.3143 | 96.4468 | 133.3546 | 162.2203 | 181.1307 | 144.0399 |  | 124.8785 | 224.8169 |  | 117.7217 | 155.7956 | 192.139 | 208.218 | 198.3064 | 138.7543 | 166.2498 | 199.9774 | 205.6095 | 183.166 | 93.7534 | 106.3603 | 131.1211 | 163.2077 | 187.0169 | 203.5364 | 125.7186 | 115.5741 | 116.8512 | 142.3255 | 182.6618 | 214.3358 | 222.3018 | 203.3293 |  |  |  |  | 79.8535 | 82.9562 | 157.6418 | 83.9767 | 164.232 | 90.9025 | 36.7636 | 35.7469 | 34.809 | 32.6817 | 33.8105 | 35.4665 | 35.2497 | 35.5343 | 76.8529 | 91.9082 | 86.7526 | 76.6227 | 197.2215 |  |  | 138.7452 |  | 127.0592 | 92.0513 | 119.0215 | 91.0225 | 184.2207 | 170.8932 | 214.3234 | 197.6693 | 209.0491 | 178.8364 | 221.4605 | 242.5084 | 244.8816 | 218.0986 | 139.3654 | 115.1506 | 168.7341 | 128.5505 | 170.7522 | 163.8109 | 199.5592 | 124.6119 | 195.7494 | 180.3247 | 189.2086 | 227.2787 |  | 175.0071 | 96.6926 | 136.6584 | 167.8573 | 189.2635 | 143.2357 | 147.7964 | 129.0521 |  | 139.0423 | 172.9368 | 214.6011 | 230.9908 | 217.0537 | 118.7269 | 164.0352 | 206.8755 | 224.7285 | 214.105 | 86.3549 | 98.4722 | 135.1796 | 167.0028 | 191.417 | 119.9754 | 177.0944 | 107.6703 | 182.0404 | 112.3107 | 129.4526 | 170.3897 | 205.0008 | 223.8149 | 246.9125 | 136.35 | 176.1327 | 217.1896 | 231.4428 | 211.806 | 95.7 | 109.1453 | 138.569 | 171.8535 | 196.1922 | 86.629 | 115.9394 | 130.8197 | 123.1813 | 129.9707 | 205.0605 | 167.2893 | 218.7978 | 203.9593 | 155.0068 |  |  |  | 79.6243 | 86.9993 | 81.9811 | 166.6499 | 86.6177 | 140.5006 |  | 86.9586 | 81.9955 | 83.9212 | 60.4784 | 104.4764 | 115.7289 |  | 173.9985 | 200.5032 | 195.5627 | 390.1639 | 532.2353 | 507.1555 | 360.0458 | [23 empty] | 83.0362 | 519.6954 | 121.852 | 187.2509
16:57 | 12641 |  |  | 19.797 | 51.4485 | 54.7706 | 24.2812 | 22.7905 | 40.6114 | 30.3801 | 1.8543 | 2.1938 | 0.7293 | -0.0186 |  |  |  | -2.9231 | 35.5324 | 52.5331 | 15.2024 |  | 25.4127 | 35.9976 | 0.3922 | 0.2987 | 1.6443 | 0.8095 | -4.3267 | 194.6715 | 190.8715 | 142.6272 | 160.2898 | 131.8982 | 118.2913 | 103.6452 | 177.552 | 154.2869 | 194.3969 | 209.5 | 192.8878 | 159.035 | 153.7197 | 187.6479 | 209.8652 | 215.53 |  |  | 131.9389 |  | 225.7897 | 114.7548 | 153.8087 | 187.4361 | 198.2045 | 180.4339 | 177.4621 | 167.8396 | 204.1839 | 219.3515 | 225.1875 | 162.9598 | 97.2297 | 136.4199 | 162.0976 | 181.6559 | 136.9741 | 167.0997 | 154.8447 | 256.0874 | 121.4869 | 170.4095 | 210.637 | 226.9531 | 258.0107 | 115.7497 | 149.3063 | 180.0537 | 192.8377 | 184.4952 | 83.3064 | 96.4457 | 133.3471 | 162.2134 | 181.1197 | 144.0526 |  | 124.8628 | 224.7828 |  | 117.7188 | 155.7916 | 192.1318 | 208.1916 | 198.2915 | 138.7457 | 166.2477 | 199.9742 | 205.5941 | 183.1474 | 93.7508 | 106.3617 | 131.1194 | 163.196 | 187.0011 | 203.5145 | 125.7163 | 115.5729 | 116.8474 | 142.3326 | 182.6596 | 214.3298 | 222.2906 | 203.324 |  |  |  |  | 79.8453 | 82.9465 | 157.6248 | 83.9467 | 164.2263 | 90.8851 | 36.6466 | 35.8209 | 34.8625 | 32.7024 | 34.0211 | 35.6911 | 35.1547 | 35.475 | 76.8465 | 91.8965 | 86.7471 | 76.6175 | 197.2093 |  |  | 138.7409 |  | 127.0561 | 92.049 | 119.0173 | 91.0226 | 184.2293 | 170.8963 | 214.3108 | 197.6487 | 209.0396 | 178.8326 | 221.4425 | 242.4904 | 244.8639 | 218.063 | 139.332 | 115.1334 | 168.7049 | 128.53 | 170.7634 | 163.8064 | 199.553 | 124.6157 | 195.7291 | 180.312 | 189.2068 | 227.2552 |  | 174.982 | 96.6837 | 136.6516 | 167.8452 | 189.2485 | 143.2214 | 147.7744 | 129.0255 |  | 139.0336 | 172.9306 | 214.5821 | 230.9712 | 217.0299 | 118.719 | 164.0352 | 206.8627 | 224.7058 | 214.0786 | 86.3529 | 98.4785 | 135.1811 | 166.9915 | 191.4007 | 119.959 | 177.0884 | 107.661 | 182.0146 | 112.292 | 129.4517 | 170.3786 | 204.9867 | 223.7861 | 246.8815 | 136.3391 | 176.1207 | 217.1606 | 231.4128 | 211.7745 | 95.6884 | 109.1293 | 138.5469 | 171.8304 | 196.176 | 86.6127 | 115.9312 | 130.8051 | 123.1753 | 129.9704 | 205.0447 | 167.2867 | 218.7833 | 203.9399 | 154.9864 |  |  |  | 79.6237 | 86.9882 | 81.9717 | 166.6501 | 86.621 | 140.4749 |  | 86.951 | 81.9919 | 83.9189 | 60.4778 | 104.4896 | 115.734 |  | 173.9933 | 200.4785 | 195.5265 | 390.3916 | 532.3032 | 507.0275 | 359.8776 | [23 empty] | 83.0297 | 519.6653 | 121.7503 | 187.2359
16:57 | 12642 |  |  | 19.7441 | 51.4692 | 54.7049 | 24.2971 | 22.8171 | 40.6144 | 30.302 | 1.857 | 2.1908 | 0.7293 | -0.0165 |  |  |  | -2.8658 | 35.5488 | 52.5673 | 15.1383 |  | 25.4033 | 36.0632 | 0.3907 | 0.2959 | 1.6423 | 0.8093 | -5.1531 | 194.6548 | 190.8469 | 142.614 | 160.2764 | 131.882 | 118.2797 | 103.6451 | 177.5489 | 154.2957 | 194.387 | 209.4904 | 192.8784 | 159.0263 | 153.7143 | 187.6363 | 209.8494 | 215.5162 |  |  | 131.9338 |  | 225.7598 | 114.7573 | 153.8034 | 187.4325 | 198.1948 | 180.4224 | 177.4529 | 167.8414 | 204.1836 | 219.34 | 225.1743 | 162.9536 | 97.2306 | 136.4254 | 162.0931 | 181.6507 | 136.9643 | 167.0867 | 154.8305 | 256.0504 | 121.4858 | 170.4103 | 210.638 | 226.9466 | 258.035 | 115.7495 | 149.3032 | 180.0423 | 192.8265 | 184.4878 | 83.3043 | 96.4469 | 133.345 | 162.2085 | 181.1082 | 144.0537 |  | 124.8494 | 224.756 |  | 117.7081 | 155.7879 | 192.1133 | 208.1783 | 198.2754 | 138.7454 | 166.2423 | 199.966 | 205.5745 | 183.1291 | 93.7465 | 106.3589 | 131.1191 | 163.1876 | 186.9888 | 203.4956 | 125.709 | 115.563 | 116.8364 | 142.3353 | 182.6599 | 214.3236 | 222.2792 | 203.3099 |  |  |  |  | 79.8434 | 82.9464 | 157.6136 | 83.945 | 164.2234 | 90.872 | 36.4231 | 35.8282 | 34.8045 | 32.7895 | 34.1398 | 35.7686 | 34.6673 | 35.4542 | 76.8497 | 91.8979 | 86.745 | 76.6169 | 197.1934 |  |  | 138.7284 |  | 127.0536 | 92.0405 | 119.0164 | 91.0134 | 184.2146 | 170.8902 | 214.2932 | 197.6314 | 209.0181 | 178.8235 | 221.4331 | 242.4789 | 244.8441 | 218.0422 | 139.3215 | 115.124 | 168.6616 | 128.5155 | 170.7578 | 163.8064 | 199.5428 | 124.6202 | 195.7158 | 180.3025 | 189.2024 | 227.2376 |  | 174.9758 | 96.6813 | 136.6534 | 167.8409 | 189.2358 | 143.209 | 147.7606 | 128.9975 |  | 139.0255 | 172.9283 | 214.5611 | 230.952 | 217.0153 | 118.7179 | 164.0299 | 206.8485 | 224.6749 | 214.0538 | 86.3478 | 98.4834 | 135.1809 | 166.9824 | 191.388 | 119.9516 | 177.0782 | 107.6564 | 181.9946 | 112.2773 | 129.453 | 170.3743 | 204.9734 | 223.7686 | 246.8753 | 136.3453 | 176.1169 | 217.1476 | 231.3948 | 211.7614 | 95.686 | 109.135 | 138.5476 | 171.8221 | 196.1638 | 86.5969 | 115.9239 | 130.788 | 123.1749 | 129.9738 | 205.0349 | 167.2858 | 218.7668 | 203.9215 | 154.9809 |  |  |  | 79.6219 | 86.9805 | 81.9679 | 166.6335 | 86.624 | 140.4555 |  | 86.9447 | 81.9878 | 83.9037 | 60.4742 | 104.4987 | 115.7336 |  | 173.9777 | 200.4515 | 195.4965 | 390.8219 | 533.1114 | 507.8176 | 360.4476 | [23 empty] | 83.0245 | 520.4645 | 121.7412 | 187.2146
16:57 | 12643 |  |  | 19.7081 | 51.4476 | 54.7261 | 24.3532 | 22.8012 | 40.551 | 30.2857 | 1.8719 | 2.2001 | 0.7326 | -0.0172 |  |  |  | -2.8425 | 35.5745 | 52.5538 | 15.187 |  | 25.3552 | 35.8451 | 0.392 | 0.3003 | 1.6358 | 0.8103 | -5.5343 | 194.6414 | 190.8323 | 142.6068 | 160.2649 | 131.8756 | 118.2757 | 103.6427 | 177.5367 | 154.3008 | 194.3834 | 209.4764 | 192.8664 | 159.0266 | 153.7104 | 187.6422 | 209.8549 | 215.5209 |  |  | 131.9242 |  | 225.7307 | 114.7542 | 153.7951 | 187.4185 | 198.177 | 180.4052 | 177.4481 | 167.8438 | 204.1683 | 219.323 | 225.1371 | 162.9499 | 97.2239 | 136.4243 | 162.0847 | 181.6425 | 136.9419 | 167.0717 | 154.8115 | 256.0088 | 121.4901 | 170.402 | 210.6273 | 226.9274 | 257.9682 | 115.7501 | 149.302 | 180.0342 | 192.8177 | 184.4758 | 83.3154 | 96.4494 | 133.3521 | 162.207 | 181.0954 | 144.0505 |  | 124.8396 | 224.7311 |  | 117.7057 | 155.7806 | 192.1008 | 208.1662 | 198.2546 | 138.7357 | 166.2318 | 199.9548 | 205.5586 | 183.1085 | 93.7388 | 106.3564 | 131.1155 | 163.1804 | 186.9747 | 203.475 | 125.6935 | 115.5501 | 116.8227 | 142.3288 | 182.6547 | 214.3046 | 222.2593 | 203.2836 |  |  |  |  | 79.8413 | 82.936 | 157.5982 | 83.9481 | 164.2312 | 90.8653 | 36.1758 | 35.8383 | 34.8158 | 32.9369 | 34.2082 | 35.793 | 34.3214 | 35.4275 | 76.8452 | 91.8912 | 86.732 | 76.6126 | 197.1699 |  |  | 138.7174 |  | 127.0434 | 92.0295 | 119.0079 | 91.007 | 184.1897 | 170.8853 | 214.2692 | 197.612 | 208.9878 | 178.8156 | 221.4196 | 242.4607 | 244.8175 | 218.0199 | 139.3153 | 115.115 | 168.6181 | 128.5034 | 170.7346 | 163.8015 | 199.53 | 124.6108 | 195.6979 | 180.2928 | 189.185 | 227.2205 |  | 174.9695 | 96.676 | 136.6567 | 167.831 | 189.23 | 143.201 | 147.7452 | 128.984 |  | 139.024 | 172.9328 | 214.5487 | 230.9321 | 217.0056 | 118.719 | 164.0238 | 206.835 | 224.6538 | 214.044 | 86.3448 | 98.4825 | 135.1783 | 166.9811 | 191.37 | 119.9435 | 177.0833 | 107.656 | 181.9845 | 112.2674 | 129.45 | 170.3745 | 204.9647 | 223.7524 | 246.8666 | 136.3399 | 176.1107 | 217.1289 | 231.3788 | 211.7418 | 95.6886 | 109.133 | 138.5431 | 171.8123 | 196.1412 | 86.5825 | 115.9122 | 130.77 | 123.1638 | 129.9732 | 205.0231 | 167.275 | 218.7537 | 203.9046 | 154.9806 |  |  |  | 79.6183 | 86.9747 | 81.9694 | 166.6071 | 86.636 | 140.4409 |  | 86.9487 | 81.9895 | 83.9012 | 60.4746 | 104.512 | 115.7428 |  | 173.9631 | 200.4259 | 195.4796 | 389.8983 | 532.0036 | 506.6706 | 359.7102 | [23 empty] | 83.0224 | 519.3371 | 121.6638 | 187.1945
16:57 | 12644 |  |  | 19.718 | 51.42 | 54.659 | 24.3371 | 22.8696 | 40.5344 | 30.3827 | 1.8755 | 2.1952 | 0.7296 | -0.0197 |  |  |  | -2.8485 | 35.429 | 52.4291 | 15.0955 |  | 25.3314 | 35.9062 | 0.3914 | 0.2982 | 1.6323 | 0.8064 | -4.7884 | 194.6224 | 190.8203 | 142.6001 | 160.2536 | 131.8751 | 118.2741 | 103.6369 | 177.5244 | 154.2941 | 194.3721 | 209.4563 | 192.8561 | 159.0192 | 153.697 | 187.6433 | 209.839 | 215.5131 |  |  | 131.9094 |  | 225.6972 | 114.7494 | 153.7965 | 187.4037 | 198.1615 | 180.3864 | 177.4401 | 167.8338 | 204.1576 | 219.3055 | 225.1033 | 162.94 | 97.2193 | 136.4242 | 162.0792 | 181.6383 | 136.9302 | 167.0572 | 154.7964 | 255.97 | 121.4889 | 170.405 | 210.6123 | 226.9099 | 257.9344 | 115.7515 | 149.2996 | 180.0303 | 192.8041 | 184.4637 | 83.3189 | 96.4509 | 133.3588 | 162.2003 | 181.0799 | 144.0462 |  | 124.8229 | 224.699 |  | 117.7102 | 155.7865 | 192.0935 | 208.1492 | 198.2416 | 138.7283 | 166.2239 | 199.9421 | 205.5423 | 183.098 | 93.7359 | 106.3641 | 131.1136 | 163.1787 | 186.9628 | 203.4525 | 125.6849 | 115.5456 | 116.8156 | 142.3241 | 182.644 | 214.2929 | 222.2426 | 203.2675 |  |  |  |  | 79.8316 | 82.9231 | 157.59 | 83.9521 | 164.2474 | 90.8695 | 35.994 | 35.9147 | 34.833 | 32.8526 | 34.275 | 35.8248 | 34.1409 | 35.4128 | 76.8397 | 91.8778 | 86.7186 | 76.6061 | 197.1509 |  |  | 138.7077 |  | 127.0337 | 92.0324 | 119.0001 | 91.0111 | 184.1807 | 170.8858 | 214.2539 | 197.5915 | 208.9735 | 178.8158 | 221.4058 | 242.4438 | 244.797 | 218.0028 | 139.3296 | 115.104 | 168.5458 | 128.4891 | 170.7258 | 163.7968 | 199.5185 | 124.6068 | 195.6882 | 180.2855 | 189.1844 | 227.2073 |  | 174.9659 | 96.6748 | 136.6628 | 167.8316 | 189.2207 | 143.1902 | 147.7323 | 128.9758 |  | 139.0254 | 172.9362 | 214.5507 | 230.9204 | 217.0017 | 118.7229 | 164.0173 | 206.8267 | 224.6418 | 214.0295 | 86.3412 | 98.4761 | 135.1792 | 166.9846 | 191.36 | 119.9287 | 177.0888 | 107.6586 | 181.9681 | 112.2544 | 129.4566 | 170.3747 | 204.9591 | 223.7353 | 246.8577 | 136.3435 | 176.1061 | 217.1104 | 231.3539 | 211.7273 | 95.691 | 109.1335 | 138.5312 | 171.7954 | 196.1281 | 86.5752 | 115.9043 | 130.7562 | 123.1562 | 129.9753 | 205.0056 | 167.2671 | 218.7406 | 203.8933 | 154.9633 |  |  |  | 79.6109 | 86.9653 | 81.9725 | 166.5866 | 86.6524 | 140.4179 |  | 86.9415 | 81.9761 | 83.8884 | 60.4742 | 104.4966 | 115.7316 |  | 173.9477 | 200.3775 | 195.4463 | 390.2305 | 532.3181 | 507.2308 | 359.8441 | [23 empty] | 83.0137 | 519.7744 | 121.579 | 187.1626
16:57 | 12645 |  |  | 19.694 | 51.3953 | 54.6345 | 24.2759 | 22.8389 | 40.5496 | 30.377 | 1.8747 | 2.1953 | 0.7312 | -0.0182 |  |  |  | -2.8538 | 35.4424 | 52.4894 | 15.0985 |  | 25.3856 | 35.9802 | 0.3912 | 0.3013 | 1.6349 | 0.8039 | -6.1458 | 194.6018 | 190.8 | 142.5952 | 160.2421 | 131.8703 | 118.2686 | 103.6228 | 177.5184 | 154.2882 | 194.3551 | 209.4399 | 192.8399 | 159.0097 | 153.68 | 187.6315 | 209.8089 | 215.4839 |  |  | 131.9034 |  | 225.6699 | 114.7515 | 153.7983 | 187.4028 | 198.1503 | 180.3635 | 177.4254 | 167.8233 | 204.1582 | 219.2838 | 225.0914 | 162.931 | 97.22 | 136.4223 | 162.0739 | 181.6249 | 136.9169 | 167.036 | 154.7801 | 255.9299 | 121.4839 | 170.4053 | 210.5985 | 226.8905 | 257.8978 | 115.7446 | 149.2905 | 180.0177 | 192.7883 | 184.4522 | 83.3192 | 96.4549 | 133.3549 | 162.1951 | 181.0707 | 144.0442 |  | 124.8094 | 224.6653 |  | 117.72 | 155.7871 | 192.0931 | 208.1405 | 198.2312 | 138.7373 | 166.226 | 199.9224 | 205.5318 | 183.0926 | 93.7429 | 106.3693 | 131.1166 | 163.1785 | 186.9527 | 203.4376 | 125.677 | 115.532 | 116.8101 | 142.3193 | 182.6375 | 214.2839 | 222.2283 | 203.2594 |  |  |  |  | 79.8238 | 82.9161 | 157.5915 | 83.9586 | 164.2569 | 90.8704 | 35.8678 | 36.0234 | 34.8173 | 32.7079 | 34.3067 | 35.8227 | 33.7238 | 35.449 | 76.8364 | 91.8779 | 86.7102 | 76.6058 | 197.1339 |  |  | 138.6985 |  | 127.0237 | 92.0312 | 118.9919 | 91.0094 | 184.1733 | 170.8825 | 214.2354 | 197.5704 | 208.9573 | 178.8095 | 221.3864 | 242.4168 | 244.7761 | 217.9868 | 139.3276 | 115.0829 | 168.4649 | 128.4685 | 170.7139 | 163.7966 | 199.5046 | 124.6022 | 195.669 | 180.268 | 189.1801 | 227.1913 |  | 174.9555 | 96.6823 | 136.6629 | 167.8341 | 189.2161 | 143.1714 | 147.7198 | 128.9621 |  | 139.0233 | 172.9354 | 214.5451 | 230.9022 | 216.9943 | 118.7241 | 164.0129 | 206.8184 | 224.6337 | 214.0127 | 86.3388 | 98.4761 | 135.1878 | 166.9784 | 191.3572 | 119.9209 | 177.0848 | 107.6578 | 181.9405 | 112.2465 | 129.4563 | 170.369 | 204.946 | 223.7228 | 246.827 | 136.337 | 176.0985 | 217.0981 | 231.3251 | 211.7003 | 95.6901 | 109.1299 | 138.5235 | 171.7837 | 196.1138 | 86.5639 | 115.8861 | 130.7363 | 123.1454 | 129.9678 | 204.9921 | 167.2638 | 218.7153 | 203.8735 | 154.9254 |  |  |  | 79.6066 | 86.9646 | 81.9653 | 166.5574 | 86.6551 | 140.3787 |  | 86.9315 | 81.968 | 83.8885 | 60.475 | 104.4914 | 115.7336 |  | 173.9336 | 200.3393 | 195.4095 | 390.1116 | 532.2678 | 506.6867 | 359.7391 | [23 empty] | 83.008 | 519.4773 | 121.5923 | 187.1364
16:57 | 12646 |  |  | 19.704 | 51.3196 | 54.6887 | 24.2435 | 22.7701 | 40.575 | 30.3165 | 1.8726 | 2.1937 | 0.7296 | -0.0205 |  |  |  | -2.9136 | 35.5318 | 52.4636 | 15.0987 |  | 25.34 | 35.9777 | 0.3907 | 0.2996 | 1.6296 | 0.8016 | -5.4877 | 194.59 | 190.7792 | 142.5868 | 160.2341 | 131.8606 | 118.2628 | 103.6237 | 177.5109 | 154.289 | 194.3442 | 209.4335 | 192.8199 | 159.0048 | 153.6768 | 187.6156 | 209.7741 | 215.4559 |  |  | 131.8885 |  | 225.6383 | 114.7565 | 153.7948 | 187.389 | 198.1301 | 180.3481 | 177.4034 | 167.815 | 204.1429 | 219.2685 | 225.0678 | 162.9251 | 97.2239 | 136.4205 | 162.0712 | 181.6155 | 136.8964 | 167.0165 | 154.8921 | 255.8913 | 121.4833 | 170.3978 | 210.5858 | 226.8761 | 257.8036 | 115.7389 | 149.2824 | 180.0038 | 192.7721 | 184.4315 | 83.3194 | 96.4567 | 133.3491 | 162.1905 | 181.0619 | 144.0453 |  | 124.7919 | 224.6359 |  | 117.7188 | 155.7849 | 192.0909 | 208.1257 | 198.2131 | 138.7305 | 166.2257 | 199.9093 | 205.5156 | 183.0842 | 93.7498 | 106.364 | 131.1149 | 163.1686 | 186.9354 | 203.4241 | 125.6703 | 115.5209 | 116.8008 | 142.3114 | 182.636 | 214.2714 | 222.2114 | 203.2432 |  |  |  |  | 79.819 | 82.9085 | 157.5854 | 83.9594 | 164.2557 | 90.864 | 35.7861 | 36.0681 | 34.7736 | 32.7481 | 34.2502 | 35.7645 | 32.9742 | 35.4389 | 76.8321 | 91.8758 | 86.7031 | 76.597 | 197.114 |  |  | 138.6849 |  | 127.0131 | 92.0197 | 118.9809 | 91.0032 | 184.1617 | 170.8798 | 214.2152 | 197.5476 | 208.9311 | 178.8032 | 221.3701 | 242.3908 | 244.7539 | 217.9606 | 139.312 | 115.0658 | 168.4052 | 128.4501 | 170.7039 | 163.7931 | 199.4932 | 124.5948 | 195.6456 | 180.2494 | 189.1763 | 227.1656 |  | 174.9431 | 96.6827 | 136.6636 | 167.8257 | 189.2061 | 143.1572 | 147.7058 | 128.9509 |  | 139.0126 | 172.9252 | 214.5358 | 230.8825 | 216.977 | 118.7233 | 164.0108 | 206.8071 | 224.6162 | 213.9982 | 86.3444 | 98.472 | 135.1951 | 166.9678 | 191.347 | 119.9157 | 177.3469 | 107.649 | 181.9172 | 112.2364 | 129.4531 | 170.3699 | 204.9342 | 223.7081 | 246.7851 | 136.3153 | 176.0839 | 217.0792 | 231.3057 | 211.6696 | 95.6829 | 109.1276 | 138.5234 | 171.7806 | 196.0978 | 86.5528 | 115.8756 | 130.7132 | 123.1301 | 129.9552 | 204.9804 | 167.2563 | 218.6877 | 203.8463 | 154.892 |  |  |  | 79.6012 | 86.9615 | 81.9554 | 166.5244 | 86.656 | 140.3351 |  | 86.9233 | 81.959 | 83.876 | 60.4751 | 104.5127 | 115.7426 |  | 173.9163 | 200.3245 | 195.377 | 389.858 | 531.562 | 506.7365 | 359.754 | [23 empty] | 83.0005 | 519.1493 | 121.5347 | 187.1204
16:57 | 12647 |  |  | 19.6671 | 51.3846 | 54.7131 | 24.3605 | 22.7551 | 40.5718 | 30.3364 | 1.8731 | 2.1893 | 0.7302 | -0.0212 |  |  |  | -3.0502 | 35.5528 | 52.429 | 14.9868 |  | 25.4542 | 35.9023 | 0.3902 | 0.3028 | 1.6299 | 0.8025 | -3.7193 | 194.574 | 190.7595 | 142.571 | 160.2208 | 131.85 | 118.2523 | 103.6231 | 177.4961 | 154.2775 | 194.3263 | 209.4055 | 192.7975 | 158.9946 | 153.666 | 187.6236 | 209.7577 | 215.4436 |  |  | 131.8739 |  | 225.6037 | 114.7571 | 153.7885 | 187.3693 | 198.1118 | 180.345 | 177.3906 | 167.8087 | 204.1281 | 219.252 | 225.0524 | 162.9221 | 97.2257 | 136.422 | 162.0684 | 181.6155 | 136.8868 | 167.0034 | 155.1148 | 255.8474 | 121.4791 | 170.3897 | 210.5769 | 226.8618 | 257.7495 | 115.739 | 149.2793 | 179.9933 | 192.7534 | 184.4134 | 83.316 | 96.4551 | 133.3502 | 162.1848 | 181.0515 | 144.0379 |  | 124.7737 | 224.6046 |  | 117.7122 | 155.7786 | 192.0764 | 208.1113 | 198.2026 | 138.7209 | 166.2127 | 199.8959 | 205.4958 | 183.0715 | 93.7457 | 106.3641 | 131.1148 | 163.1596 | 186.9246 | 203.412 | 125.6585 | 115.5182 | 116.7858 | 142.3185 | 182.6294 | 214.2613 | 222.2021 | 203.2258 |  |  |  |  | 79.8121 | 82.899 | 157.5681 | 83.9522 | 164.252 | 90.8647 | 35.7499 | 36.0519 | 34.7202 | 32.7721 | 34.1841 | 35.6991 | 32.2782 | 35.3299 | 76.8228 | 91.8578 | 86.6945 | 76.5846 | 197.0925 |  |  | 138.6728 |  | 127.0053 | 92.0147 | 118.9812 | 90.9958 | 184.142 | 170.8733 | 214.1985 | 197.5312 | 208.9116 | 178.7879 | 221.3536 | 242.3724 | 244.7425 | 217.9429 | 139.2875 | 115.0539 | 168.36 | 128.4324 | 170.6906 | 163.7868 | 199.4822 | 124.5843 | 195.6312 | 180.2418 | 189.1721 | 227.1501 |  | 174.9419 | 96.6756 | 136.6635 | 167.8228 | 189.1888 | 143.1471 | 147.6959 | 128.9439 |  | 139.0054 | 172.9155 | 214.5176 | 230.871 | 216.9497 | 118.7291 | 164.0055 | 206.8007 | 224.6023 | 213.9821 | 86.3496 | 98.4634 | 135.1986 | 166.9627 | 191.3367 | 119.9046 | 177.6144 | 107.6369 | 181.9039 | 112.2267 | 129.4659 | 170.3801 | 204.931 | 223.6923 | 246.7707 | 136.3183 | 176.0846 | 217.0531 | 231.2789 | 211.6467 | 95.6836 | 109.1281 | 138.5152 | 171.7721 | 196.086 | 86.549 | 115.8791 | 130.705 | 123.1254 | 129.9591 | 204.9659 | 167.254 | 218.6819 | 203.841 | 154.8918 |  |  |  | 79.5931 | 86.9487 | 81.9484 | 166.505 | 86.6529 | 140.3051 |  | 86.9054 | 81.951 | 83.8645 | 60.4655 | 104.4908 | 115.724 |  | 173.8862 | 200.2725 | 195.3459 | 390.3916 | 532.6774 | 507.1523 | 360.0022 | [23 empty] | 82.9903 | 519.9149 | 121.519 | 187.0794
16:57 | 12648 |  |  | 19.6076 | 51.3887 | 54.6735 | 24.3801 | 22.7772 | 40.5883 | 30.2747 | 1.8714 | 2.1885 | 0.7299 | -0.0212 |  |  |  | -2.9924 | 35.5127 | 52.4134 | 15.0846 |  | 25.3617 | 35.9455 | 0.3911 | 0.3064 | 1.6278 | 0.8005 | -5.8534 | 194.5483 | 190.7382 | 142.5558 | 160.2029 | 131.8395 | 118.2392 | 103.6083 | 177.4831 | 154.263 | 194.3123 | 209.3806 | 192.7805 | 158.9792 | 153.6544 | 187.6338 | 209.7507 | 215.4246 |  |  | 131.8754 |  | 225.5769 | 114.7597 | 153.7873 | 187.3615 | 198.1011 | 180.338 | 177.391 | 167.8163 | 204.12 | 219.2311 | 225.0619 | 162.9117 | 97.2175 | 136.4255 | 162.0607 | 181.603 | 136.8728 | 166.989 | 155.2114 | 255.8047 | 121.478 | 170.3841 | 210.5644 | 226.8467 | 257.7238 | 115.7365 | 149.2765 | 179.9836 | 192.7375 | 184.4005 | 83.3058 | 96.4558 | 133.3437 | 162.1765 | 181.0411 | 144.0253 |  | 124.7555 | 224.5627 |  | 117.7156 | 155.7769 | 192.0678 | 208.1016 | 198.1955 | 138.7169 | 166.1985 | 199.883 | 205.4777 | 183.051 | 93.7347 | 106.3701 | 131.1119 | 163.1584 | 186.9129 | 203.4035 | 125.6563 | 115.512 | 116.7787 | 142.3294 | 182.6306 | 214.2525 | 222.1886 | 203.2161 |  |  |  |  | 79.8038 | 82.8881 | 157.5503 | 83.9389 | 164.2478 | 90.8603 | 35.7415 | 35.902 | 34.7219 | 32.7986 | 34.1903 | 35.662 | 32.2538 | 35.1711 | 76.8229 | 91.8516 | 86.6926 | 76.5829 | 197.074 |  |  | 138.6651 |  | 126.9938 | 92.0116 | 118.9777 | 90.9871 | 184.1281 | 170.8697 | 214.1846 | 197.5144 | 208.8963 | 178.7703 | 221.3427 | 242.3632 | 244.7395 | 217.9351 | 139.2493 | 115.0494 | 168.3205 | 128.4312 | 170.682 | 163.7951 | 199.4843 | 124.5837 | 195.6297 | 180.2432 | 189.1654 | 227.1391 |  | 174.9352 | 96.6732 | 136.6663 | 167.8195 | 189.1771 | 143.1363 | 147.6814 | 128.9303 |  | 139.0017 | 172.9083 | 214.4965 | 230.8451 | 216.9298 | 118.7342 | 164.0081 | 206.7937 | 224.593 | 213.9712 | 86.3512 | 98.4628 | 135.2012 | 166.9623 | 191.3286 | 119.8981 | 177.615 | 107.6371 | 181.901 | 112.2198 | 129.472 | 170.3888 | 204.9223 | 223.6791 | 246.7572 | 136.3303 | 176.093 | 217.0461 | 231.2661 | 211.6515 | 95.6837 | 109.123 | 138.5 | 171.7526 | 196.0761 | 86.536 | 115.8665 | 130.6923 | 123.1087 | 129.9554 | 204.9546 | 167.2507 | 218.6689 | 203.8305 | 154.8832 |  |  |  | 79.5926 | 86.9439 | 81.9435 | 166.5003 | 86.6511 | 140.2987 |  | 86.9016 | 81.9487 | 83.8564 | 60.4759 | 104.4914 | 115.7352 |  | 173.8742 | 200.2444 | 195.3216 | 390.3611 | 532.2055 | 506.8115 | 360.1128 | [23 empty] | 82.9848 | 519.5085 | 121.5047 | 187.0593
16:57 | 12649 |  |  | 19.6552 | 51.3652 | 54.7354 | 24.3168 | 22.7276 | 40.6479 | 30.2318 | 1.8719 | 2.1901 | 0.731 | -0.0192 |  |  |  | -3.0614 | 35.6153 | 52.4072 | 15.0431 |  | 25.3709 | 35.9188 | 0.3914 | 0.3014 | 1.625 | 0.7999 | -5.7002 | 194.5327 | 190.7241 | 142.5438 | 160.1876 | 131.8291 | 118.2335 | 103.609 | 177.4817 | 154.256 | 194.3082 | 209.3728 | 192.7688 | 158.9782 | 153.6485 | 187.6449 | 209.7266 | 215.3942 |  |  | 131.8628 |  | 225.5462 | 114.7628 | 153.7795 | 187.3553 | 198.0874 | 180.3187 | 177.3814 | 167.8039 | 204.1042 | 219.2258 | 225.0278 | 162.9034 | 97.2168 | 136.4325 | 162.059 | 181.5957 | 136.8588 | 166.9798 | 155.2077 | 255.7754 | 121.487 | 170.3869 | 210.5564 | 226.8369 | 257.7221 | 115.7366 | 149.2679 | 179.9772 | 192.7303 | 184.3937 | 83.3125 | 96.4666 | 133.3483 | 162.1756 | 181.0393 | 144.0222 |  | 124.7446 | 224.5285 |  | 117.7209 | 155.7863 | 192.0621 | 208.0882 | 198.1826 | 138.7086 | 166.1993 | 199.8772 | 205.4659 | 183.0339 | 93.7345 | 106.3737 | 131.1146 | 163.1517 | 186.8991 | 203.3877 | 125.6535 | 115.5015 | 116.7729 | 142.3239 | 182.6313 | 214.2424 | 222.1695 | 203.2054 |  |  |  |  | 79.802 | 82.887 | 157.5458 | 83.9483 | 164.2331 | 90.8563 | 35.747 | 35.775 | 34.7319 | 32.7884 | 34.2379 | 35.5734 | 32.6065 | 35.1124 | 76.8181 | 91.8435 | 86.6849 | 76.5746 | 197.0574 |  |  | 138.6528 |  | 126.9869 | 92.0081 | 118.9724 | 90.9862 | 184.12 | 170.87 | 214.1624 | 197.5004 | 208.879 | 178.7844 | 221.3334 | 242.3555 | 244.7218 | 217.9138 | 139.2179 | 115.0427 | 168.2943 | 128.4243 | 170.6789 | 163.7984 | 199.4804 | 124.5879 | 195.6177 | 180.2365 | 189.1658 | 227.1241 |  | 174.9187 | 96.6798 | 136.6767 | 167.8135 | 189.174 | 143.1309 | 147.6713 | 128.9222 |  | 138.9927 | 172.9029 | 214.4904 | 230.826 | 216.9174 | 118.7415 | 164.0128 | 206.779 | 224.579 | 213.9616 | 86.3571 | 98.4593 | 135.2059 | 166.963 | 191.3155 | 119.8947 | 177.6066 | 107.63 | 181.8954 | 112.2071 | 129.4714 | 170.3946 | 204.9118 | 223.6735 | 246.7484 | 136.3405 | 176.0911 | 217.0607 | 231.2669 | 211.6579 | 95.6835 | 109.1331 | 138.5003 | 171.7454 | 196.0631 | 86.5277 | 115.8539 | 130.6769 | 123.0908 | 129.9515 | 204.9487 | 167.2433 | 218.6425 | 203.8084 | 154.8643 |  |  |  | 79.5848 | 86.9464 | 81.9414 | 166.4971 | 86.6468 | 140.301 |  | 86.9006 | 81.9459 | 83.8657 | 60.4824 | 104.4933 | 115.7596 |  | 173.8729 | 200.2313 | 195.2977 | 390.0349 | 532.1525 | 506.9557 | 359.7494 | [23 empty] | 82.9842 | 519.5541 | 121.4921 | 187.0521
16:57 | 12650 |  |  | 19.655 | 51.3957 | 54.7379 | 24.3754 | 22.8431 | 40.5582 | 30.3235 | 1.8718 | 2.1893 | 0.7305 | -0.0204 |  |  |  | -3.1078 | 35.5961 | 52.4274 | 15.0674 |  | 25.3277 | 35.8146 | 0.3925 | 0.3011 | 1.6258 | 0.7977 | -4.6984 | 194.5192 | 190.709 | 142.5383 | 160.1769 | 131.8224 | 118.2278 | 103.611 | 177.4858 | 154.2534 | 194.2982 | 209.3554 | 192.7555 | 158.9749 | 153.6436 | 187.6598 | 209.7111 | 215.3708 |  |  | 131.8394 |  | 225.5157 | 114.7631 | 153.7714 | 187.3454 | 198.0751 | 180.2999 | 177.3647 | 167.7795 | 204.0928 | 219.2158 | 224.9798 | 162.8982 | 97.2217 | 136.4323 | 162.0602 | 181.5898 | 136.8532 | 166.9653 | 155.1975 | 255.7411 | 121.486 | 170.3867 | 210.5488 | 226.8241 | 257.7136 | 115.7309 | 149.26 | 179.9596 | 192.7144 | 184.3735 | 83.3218 | 96.4673 | 133.3541 | 162.1717 | 181.0302 | 144.0108 |  | 124.7284 | 224.5009 |  | 117.7165 | 155.7824 | 192.0467 | 208.0801 | 198.1715 | 138.7157 | 166.1972 | 199.8726 | 205.4498 | 183.0197 | 93.7384 | 106.3737 | 131.1155 | 163.1398 | 186.8858 | 203.3639 | 125.6408 | 115.4951 | 116.7624 | 142.3154 | 182.6163 | 214.2262 | 222.1465 | 203.189 |  |  |  |  | 79.7997 | 82.8807 | 157.5438 | 83.9546 | 164.2143 | 90.8605 | 35.7519 | 35.8168 | 34.3549 | 32.6847 | 34.2781 | 35.4981 | 32.8986 | 35.1465 | 76.8152 | 91.8377 | 86.6741 | 76.5741 | 197.0441 |  |  | 138.6466 |  | 126.9836 | 92.0084 | 118.9703 | 90.987 | 184.115 | 170.8699 | 214.1434 | 197.4881 | 208.8646 | 178.7921 | 221.3196 | 242.3311 | 244.6994 | 217.8925 | 139.2113 | 115.0302 | 168.3015 | 128.4032 | 170.6683 | 163.7948 | 199.4685 | 124.5858 | 195.5935 | 180.2177 | 189.167 | 227.1045 |  | 174.8953 | 96.6812 | 136.6759 | 167.8072 | 189.164 | 143.1204 | 147.6584 | 128.912 |  | 138.9959 | 172.9059 | 214.4898 | 230.8215 | 216.8974 | 118.7379 | 164.0079 | 206.7678 | 224.5601 | 213.9447 | 86.3559 | 98.4566 | 135.2042 | 166.9574 | 191.3031 | 119.882 | 177.594 | 107.6164 | 181.8843 | 112.194 | 129.4612 | 170.3875 | 204.9017 | 223.6554 | 246.734 | 136.3398 | 176.0738 | 217.0446 | 231.236 | 211.6299 | 95.6772 | 109.1314 | 138.5014 | 171.7398 | 196.0379 | 86.519 | 115.846 | 130.6661 | 123.0757 | 129.9528 | 204.9301 | 167.2313 | 218.6248 | 203.7915 | 154.8579 |  |  |  | 79.5762 | 86.9374 | 81.9353 | 166.485 | 86.6281 | 140.2974 |  | 86.897 | 81.9445 | 83.8573 | 60.4739 | 104.5064 | 115.7556 |  | 173.8551 | 200.2022 | 195.2655 | 390.045 | 532.1228 | 507.1108 | 359.8163 | [23 empty] | 82.9785 | 519.6168 | 121.5043 | 187.0286
16:57 | 12651 |  |  | 19.6779 | 51.3436 | 54.595 | 24.3412 | 22.774 | 40.4911 | 30.3666 | 1.8736 | 2.1894 | 0.727 | -0.0211 |  |  |  | -3.0329 | 35.6627 | 52.4395 | 15.0557 |  | 25.3736 | 35.8857 | 0.3931 | 0.3053 | 1.6237 | 0.7987 | -5.9891 | 194.4988 | 190.6861 | 142.5312 | 160.1603 | 131.8163 | 118.2205 | 103.6001 | 177.4722 | 154.2536 | 194.2809 | 209.3357 | 192.7418 | 158.9651 | 153.6271 | 187.9992 | 209.6842 | 215.3393 |  |  | 131.8303 |  | 225.4887 | 114.761 | 153.7751 | 187.334 | 198.0625 | 180.2879 | 177.3571 | 167.7835 | 204.0878 | 219.1905 | 225.0009 | 162.888 | 97.2227 | 136.4315 | 162.0543 | 181.5811 | 136.8426 | 166.9443 | 155.1793 | 255.702 | 121.4794 | 170.3827 | 210.5309 | 226.8069 | 257.7361 | 115.733 | 149.2611 | 179.9545 | 192.6984 | 184.357 | 83.322 | 96.4686 | 133.3569 | 162.1662 | 181.0165 | 143.9928 |  | 124.7135 | 224.4712 |  | 117.7142 | 155.7815 | 192.0425 | 208.0724 | 198.1629 | 138.7313 | 166.1906 | 199.8604 | 205.4307 | 183.0101 | 93.7418 | 106.3716 | 131.1118 | 163.135 | 186.8737 | 203.3421 | 125.6345 | 115.4859 | 116.753 | 142.312 | 182.6063 | 214.2084 | 222.1271 | 203.1724 |  |  |  |  | 79.7877 | 82.8742 | 157.534 | 83.9262 | 164.1933 | 90.8467 | 35.654 | 35.8527 | 34.0479 | 32.5843 | 34.2908 | 35.4488 | 32.7904 | 35.1322 | 76.8141 | 91.834 | 86.6773 | 76.5688 | 197.0265 |  |  | 138.6448 |  | 126.9803 | 92.0116 | 118.9686 | 90.9871 | 184.1079 | 170.8676 | 214.1312 | 197.472 | 208.859 | 178.7664 | 221.3124 | 242.3143 | 244.6821 | 217.8788 | 139.2161 | 115.0239 | 168.3287 | 128.3922 | 170.665 | 163.7967 | 199.4665 | 124.5828 | 195.5793 | 180.205 | 189.1697 | 227.0874 |  | 174.8977 | 96.6839 | 136.6795 | 167.806 | 189.1551 | 143.1049 | 147.6421 | 128.899 |  | 139.0008 | 172.9118 | 214.48 | 230.8077 | 216.8898 | 118.7342 | 164.005 | 206.7654 | 224.545 | 213.9261 | 86.3567 | 98.4663 | 135.2029 | 166.9589 | 191.2965 | 119.8739 | 177.5837 | 107.6167 | 181.8821 | 112.1916 | 129.4631 | 170.3883 | 204.8933 | 223.6319 | 246.7137 | 136.3262 | 176.0674 | 217.0151 | 231.2026 | 211.6038 | 95.6779 | 109.122 | 138.5016 | 171.7278 | 196.0205 | 86.5062 | 115.8339 | 130.6497 | 123.0521 | 129.9463 | 204.9151 | 167.2257 | 218.6101 | 203.7744 | 154.8456 |  |  |  | 79.5765 | 86.9284 | 81.9293 | 166.4695 | 86.6094 | 140.28 |  | 86.8878 | 81.9439 | 83.8508 | 60.4719 | 104.5074 | 115.7497 |  | 173.8382 | 200.1692 | 195.2532 | 390.2161 | 532.6389 | 507.3123 | 359.8543 | [23 empty] | 82.9723 | 519.9756 | 121.4921 | 187.0037
16:57 | 12652 |  |  | 19.7356 | 51.3225 | 54.7052 | 24.3649 | 22.7984 | 40.4558 | 30.3499 | 1.87 | 2.1918 | 0.7314 | -0.0209 |  |  |  | -2.9544 | 35.7508 | 52.5068 | 15.1444 |  | 25.4468 | 35.9578 | 0.3932 | 0.3045 | 1.624 | 0.7977 | -5.9812 | 194.4819 | 190.6661 | 142.5206 | 160.1468 | 131.8038 | 118.2208 | 103.5879 | 177.4661 | 154.2509 | 194.2684 | 209.3221 | 192.726 | 158.965 | 153.6007 | 188.3377 | 209.6543 | 215.3103 |  |  | 131.8213 |  | 225.4579 | 114.7622 | 153.7746 | 187.3233 | 198.0467 | 180.2718 | 177.3486 | 167.7931 | 204.0747 | 219.1727 | 225.0246 | 162.8811 | 97.2257 | 136.4386 | 162.0528 | 181.5759 | 136.8318 | 166.9305 | 155.1681 | 255.6601 | 121.4821 | 170.3863 | 210.5185 | 226.8004 | 257.6953 | 115.7409 | 149.2598 | 179.9548 | 192.6913 | 184.3542 | 83.3212 | 96.4735 | 133.3603 | 162.1712 | 181.0143 | 143.9875 |  | 124.7045 | 224.4474 |  | 117.7232 | 155.782 | 192.0431 | 208.0592 | 198.1525 | 138.7261 | 166.192 | 199.851 | 205.4173 | 182.9967 | 93.7403 | 106.3742 | 131.1157 | 163.1371 | 186.8689 | 203.3221 | 125.622 | 115.4705 | 116.7448 | 142.3128 | 182.601 | 214.1953 | 222.1161 | 203.155 |  |  |  |  | 79.7822 | 82.8747 | 157.5174 | 83.9242 | 164.182 | 90.8327 | 35.4891 | 35.9571 | 34.2895 | 32.6232 | 34.3265 | 35.3527 | 32.5101 | 35.1388 | 76.8026 | 91.8221 | 86.6749 | 76.5612 | 197.0011 |  |  | 138.6301 |  | 126.9683 | 92.0071 | 118.9514 | 90.9808 | 184.098 | 170.8583 | 214.1083 | 197.4524 | 208.8433 | 178.7257 | 221.2992 | 242.3013 | 244.6626 | 217.8659 | 139.2473 | 115.0127 | 168.347 | 128.5358 | 170.6683 | 163.7972 | 199.4543 | 124.5926 | 195.57 | 180.1927 | 189.1716 | 227.0783 |  | 174.8992 | 96.6862 | 136.6834 | 167.8075 | 189.1529 | 143.0934 | 147.6292 | 128.8899 |  | 138.991 | 172.9151 | 214.4714 | 230.8002 | 216.884 | 118.7335 | 164.0029 | 206.7583 | 224.5336 | 213.9153 | 86.3599 | 98.4699 | 135.2081 | 166.9519 | 191.2833 | 119.862 | 177.5726 | 107.6148 | 181.8708 | 112.1892 | 129.4714 | 170.3864 | 204.8849 | 223.6132 | 246.6924 | 136.3194 | 176.0637 | 216.9981 | 231.1838 | 211.5752 | 95.6754 | 109.1163 | 138.4903 | 171.708 | 196.0035 | 86.4946 | 115.8284 | 130.6362 | 123.031 | 129.9399 | 204.9136 | 167.2235 | 218.5913 | 203.7612 | 154.8419 |  |  |  | 79.5719 | 86.9271 | 81.9283 | 166.4645 | 86.6 | 140.2568 |  | 86.8843 | 81.9356 | 83.8447 | 60.4752 | 104.5015 | 115.7484 |  | 173.8281 | 200.132 | 195.2179 | 390.0569 | 531.9603 | 506.5851 | 359.7309 | [23 empty] | 82.9686 | 519.2727 | 121.6753 | 186.9801
16:57 | 12653 |  |  | 19.7379 | 51.3309 | 54.7841 | 24.4028 | 22.6686 | 40.4499 | 30.2554 | 1.8694 | 2.1919 | 0.7303 | -0.0199 |  |  |  | -2.9458 | 35.7436 | 52.536 | 15.2017 |  | 25.4309 | 35.9054 | 0.393 | 0.3047 | 1.6227 | 0.7954 | -6.1124 | 194.4692 | 190.6535 | 142.5103 | 160.1444 | 131.7943 | 118.2147 | 103.5839 | 177.468 | 154.2457 | 194.2651 | 209.3055 | 192.7111 | 158.9632 | 153.5962 | 188.3338 | 209.6387 | 215.2951 |  |  | 131.8061 |  | 225.4264 | 114.7533 | 153.7662 | 187.3114 | 198.0241 | 180.2523 | 177.3366 | 167.7949 | 204.0614 | 219.1643 | 225.0135 | 162.8794 | 97.2279 | 136.4423 | 162.0578 | 181.5713 | 136.8218 | 166.9197 | 155.1581 | 255.623 | 121.4815 | 170.385 | 210.5191 | 226.7878 | 257.5914 | 115.7417 | 149.2553 | 179.941 | 192.6774 | 184.3379 | 83.3099 | 96.4667 | 133.3543 | 162.1627 | 181.0007 | 143.9721 |  | 124.6916 | 224.4154 |  | 117.7214 | 155.7749 | 192.0259 | 208.0379 | 198.1271 | 138.6998 | 166.1785 | 199.8346 | 205.3959 | 182.9827 | 93.7353 | 106.3746 | 131.1097 | 163.1301 | 186.8531 | 203.2918 | 125.6201 | 115.4612 | 116.7335 | 142.3135 | 182.5999 | 214.1872 | 222.1035 | 203.1455 |  |  |  |  | 79.7739 | 82.8659 | 157.4982 | 83.9248 | 164.1677 | 90.8256 | 35.4007 | 36.1599 | 34.5915 | 32.689 | 34.1919 | 35.2221 | 32.5467 | 35.1518 | 76.7939 | 91.8113 | 86.6606 | 76.5558 | 196.9853 |  |  | 138.6143 |  | 126.957 | 92.0004 | 118.9371 | 90.9707 | 184.0944 | 170.8532 | 214.0867 | 197.4295 | 208.8197 | 178.7164 | 221.2832 | 242.2837 | 244.6392 | 217.8457 | 139.2907 | 115.0001 | 168.3634 | 128.6714 | 170.6674 | 163.7889 | 199.4354 | 124.5995 | 195.5525 | 180.1772 | 189.1722 | 227.0688 |  | 174.9024 | 96.6883 | 136.683 | 167.8081 | 189.1413 | 143.0805 | 147.6182 | 128.8837 |  | 138.9882 | 172.9113 | 214.4661 | 230.7987 | 216.8605 | 118.7263 | 163.9985 | 206.7353 | 224.5095 | 213.8941 | 86.3555 | 98.4657 | 135.2036 | 166.941 | 191.2687 | 119.844 | 177.552 | 107.6004 | 181.833 | 112.176 | 129.4692 | 170.3865 | 204.8795 | 223.6029 | 246.6789 | 136.325 | 176.0602 | 216.9983 | 231.1746 | 211.5658 | 95.6687 | 109.1125 | 138.4844 | 171.7077 | 195.9905 | 86.4829 | 115.8244 | 130.6235 | 123.0125 | 129.945 | 204.9061 | 167.2225 | 218.5789 | 203.751 | 154.8387 |  |  |  | 79.5601 | 86.9239 | 81.9206 | 166.4592 | 86.5954 | 140.2462 |  | 86.882 | 81.9216 | 83.8435 | 60.4824 | 104.5045 | 115.7574 |  | 173.8202 | 200.1094 | 195.1842 | 390.3669 | 532.5915 | 507.5778 | 359.9454 | [23 empty] | 82.9614 | 520.0847 | 121.6504 | 186.9648
16:57 | 12654 |  |  | 19.6995 | 51.2826 | 54.68 | 24.3932 | 22.7016 | 40.5708 | 30.3982 | 1.8673 | 2.1921 | 0.7286 | -0.0203 |  |  |  | -2.9268 | 35.7956 | 52.5372 | 15.0884 |  | 25.4586 | 36.0124 | 0.3944 | 0.3046 | 1.6217 | 0.7954 | -4.9597 | 194.4481 | 190.6341 | 142.4984 | 160.1321 | 131.7882 | 118.1977 | 103.5789 | 177.4425 | 154.2399 | 194.2463 | 209.2792 | 192.6959 | 158.9503 | 153.601 | 188.3309 | 209.6258 | 215.2825 |  |  | 131.7932 |  | 225.3954 | 114.7454 | 153.7647 | 187.3007 | 198.0006 | 180.24 | 177.3273 | 167.7799 | 204.0498 | 219.1457 | 224.9956 | 162.8717 | 97.2243 | 136.4378 | 162.0507 | 181.563 | 136.8067 | 166.8997 | 155.1374 | 255.5857 | 121.479 | 170.381 | 210.5117 | 226.7649 | 257.5782 | 115.7394 | 149.2495 | 179.9326 | 192.6586 | 184.3223 | 83.3169 | 96.4617 | 133.3547 | 162.1519 | 180.9855 | 143.9642 |  | 124.6785 | 224.3774 |  | 117.7191 | 155.7757 | 192.0106 | 208.0273 | 198.108 | 138.693 | 166.1701 | 199.8224 | 205.3798 | 182.9766 | 93.7346 | 106.3752 | 131.1073 | 163.1181 | 186.8382 | 203.2675 | 125.6179 | 115.4547 | 116.7203 | 142.3107 | 182.597 | 214.1794 | 222.0888 | 203.1329 |  |  |  |  | 79.7685 | 82.8578 | 157.4882 | 83.9252 | 164.1564 | 90.8239 | 35.4054 | 36.3388 | 34.7589 | 32.7452 | 33.5702 | 35.1998 | 32.8545 | 35.1433 | 76.7963 | 91.8012 | 86.6524 | 76.5446 | 196.969 |  |  | 138.6106 |  | 126.9558 | 92.0035 | 118.9406 | 90.9735 | 184.0966 | 170.8588 | 214.0773 | 197.4176 | 208.809 | 178.7487 | 221.269 | 242.2643 | 244.6096 | 217.8121 | 139.3027 | 114.9922 | 168.3706 | 128.6545 | 170.6677 | 163.7777 | 199.4246 | 124.59 | 195.5321 | 180.1611 | 189.1642 | 227.0514 |  | 174.8962 | 96.6846 | 136.683 | 167.8004 | 189.1258 | 143.062 | 147.5982 | 128.8702 |  | 138.9799 | 172.9041 | 214.4434 | 230.7748 | 216.8428 | 118.7236 | 163.996 | 206.7173 | 224.4959 | 213.874 | 86.3495 | 98.4709 | 135.2041 | 166.9438 | 191.2604 | 119.8351 | 177.5345 | 107.5952 | 181.8106 | 112.1643 | 129.4681 | 170.3828 | 204.8707 | 223.5909 | 246.6641 | 136.33 | 176.0584 | 217.0035 | 231.1699 | 211.5625 | 95.6645 | 109.1141 | 138.4764 | 171.7016 | 195.9775 | 86.4741 | 115.8168 | 130.6138 | 122.9967 | 129.953 | 204.8935 | 167.2316 | 218.5655 | 203.731 | 154.832 |  |  |  | 79.5482 | 86.921 | 81.9132 | 166.4553 | 86.5974 | 140.2396 |  | 86.8608 | 81.915 | 83.8236 | 60.4688 | 104.4723 | 115.7463 |  | 173.8142 | 200.0682 | 195.1496 | 390.0409 | 532.0401 | 506.5993 | 359.5823 | [23 empty] | 82.951 | 519.3197 | 121.7074 | 186.9412
16:57 | 12655 |  |  | 19.7128 | 51.3066 | 54.6435 | 24.443 | 22.7342 | 40.5672 | 30.3656 | 1.8658 | 2.1906 | 0.7288 | -0.0203 |  |  |  | -2.8749 | 35.825 | 52.5566 | 15.1564 |  | 25.4438 | 35.904 | 0.3922 | 0.3023 | 1.6236 | 0.7976 | -5.1996 | 194.4295 | 190.6134 | 142.4883 | 160.1195 | 131.7822 | 118.1946 | 103.5785 | 177.4286 | 154.2354 | 194.2302 | 209.2628 | 192.6745 | 158.9428 | 153.6101 | 188.318 | 209.6092 | 215.2582 |  |  | 131.7852 |  | 225.3614 | 114.7446 | 153.7597 | 187.2895 | 197.9889 | 180.2298 | 177.3194 | 167.7598 | 204.0318 | 219.1245 | 224.9817 | 162.8589 | 97.2175 | 136.4321 | 162.0424 | 181.5509 | 136.7907 | 166.8775 | 155.1197 | 255.5395 | 121.4713 | 170.3708 | 210.4933 | 226.7438 | 257.6249 | 115.7326 | 149.2466 | 179.9221 | 192.6467 | 184.3125 | 83.3227 | 96.4614 | 133.3578 | 162.1515 | 180.9782 | 143.9753 |  | 124.6656 | 224.3483 |  | 117.7203 | 155.7728 | 192.0054 | 208.0093 | 198.0944 | 138.7019 | 166.1748 | 199.8157 | 205.3683 | 182.966 | 93.7296 | 106.3749 | 131.1068 | 163.1128 | 186.8311 | 203.2494 | 125.6077 | 115.4522 | 116.7133 | 142.3146 | 182.5923 | 214.1728 | 222.079 | 203.1191 |  |  |  |  | 79.7637 | 82.8488 | 157.4814 | 83.9409 | 164.1494 | 90.8228 | 35.4229 | 36.4506 | 34.7699 | 32.778 | 32.9033 | 35.3168 | 33.3214 | 35.1665 | 76.7934 | 91.7992 | 86.6511 | 76.5414 | 196.9403 |  |  | 138.6013 |  | 126.9466 | 92.0016 | 118.9311 | 90.9664 | 184.0869 | 170.8551 | 214.0539 | 197.4016 | 208.7925 | 178.7179 | 221.2587 | 242.2424 | 244.5902 | 217.787 | 139.2997 | 114.9792 | 168.3703 | 128.6454 | 170.6626 | 163.7796 | 199.4177 | 124.5855 | 195.5194 | 180.1529 | 189.1569 | 227.0349 |  | 174.8645 | 96.6781 | 136.685 | 167.7873 | 189.1112 | 143.0474 | 147.5762 | 128.8548 |  | 138.9705 | 172.9083 | 214.427 | 230.759 | 216.8304 | 118.7281 | 163.9908 | 206.7057 | 224.4824 | 213.8628 | 86.346 | 98.4748 | 135.214 | 166.9423 | 191.2502 | 119.8302 | 177.5212 | 107.5906 | 181.8038 | 112.1616 | 129.4678 | 170.3747 | 204.8585 | 223.5669 | 246.6443 | 136.3358 | 176.0506 | 217.0005 | 231.1571 | 211.5426 | 95.6572 | 109.1245 | 138.4711 | 171.6925 | 195.956 | 86.4678 | 115.813 | 130.6086 | 122.9794 | 129.9463 | 204.8894 | 167.239 | 218.5456 | 203.7074 | 154.8233 |  |  |  | 79.5435 | 86.9157 | 81.9051 | 166.4525 | 86.5906 | 140.235 |  | 86.8542 | 81.9066 | 83.8143 | 60.4624 | 104.4609 | 115.7269 |  | 173.8044 | 200.0159 | 195.1169 | 390.2929 | 532.5675 | 507.4181 | 360.1556 | [23 empty] | 82.944 | 519.9928 | 121.7351 | 186.9101
16:57 | 12656 |  |  | 19.8256 | 51.3465 | 54.7355 | 24.4755 | 22.6432 | 40.6158 | 30.392 | 1.8669 | 2.1904 | 0.7271 | -0.0193 |  |  |  | -2.8747 | 35.6457 | 52.4356 | 15.0931 |  | 25.4304 | 35.9035 | 0.3945 | 0.3037 | 1.6163 | 0.7954 | -5.5244 | 194.4133 | 190.5977 | 142.4805 | 160.1112 | 131.7783 | 118.1906 | 103.5773 | 177.4125 | 154.2302 | 194.2258 | 209.249 | 192.6594 | 158.9418 | 153.6095 | 188.3114 | 209.5861 | 215.2354 |  |  | 131.7815 |  | 225.3341 | 114.7385 | 153.7601 | 187.2801 | 197.9761 | 180.2156 | 177.3119 | 167.7607 | 204.0226 | 219.1099 | 224.9781 | 162.8494 | 97.2189 | 136.4328 | 162.0406 | 181.5415 | 136.7748 | 166.8635 | 155.1091 | 255.5027 | 121.468 | 170.3655 | 210.4828 | 226.7326 | 257.6457 | 115.7307 | 149.2394 | 179.9083 | 192.6319 | 184.2947 | 83.3085 | 96.456 | 133.3517 | 162.1364 | 180.9536 | 143.9586 |  | 124.6473 | 224.3215 |  | 117.7205 | 155.7652 | 191.9976 | 207.9866 | 198.0745 | 138.6954 | 166.1649 | 199.7995 | 205.3516 | 182.9464 | 93.7298 | 106.3715 | 131.1053 | 163.1055 | 186.8138 | 203.2267 | 125.5913 | 115.4375 | 116.7037 | 142.3117 | 182.5891 | 214.1596 | 222.0638 | 203.1056 |  |  |  |  | 79.7564 | 82.8467 | 157.458 | 83.9368 | 164.1437 | 90.8151 | 35.4156 | 36.4142 | 34.5862 | 32.7181 | 32.5523 | 35.4044 | 33.5536 | 35.2265 | 76.7828 | 91.7904 | 86.6453 | 76.533 | 196.9198 |  |  | 138.5856 |  | 126.9377 | 91.9878 | 118.9255 | 90.9617 | 184.0704 | 170.8439 | 214.0332 | 197.3799 | 208.7719 | 178.6633 | 221.2508 | 242.2232 | 244.5711 | 217.7633 | 139.3079 | 114.969 | 168.3734 | 128.6351 | 170.6447 | 163.7844 | 199.4134 | 124.5799 | 195.5052 | 180.1464 | 189.1567 | 227.0297 |  | 174.8461 | 96.6823 | 136.6914 | 167.7888 | 189.106 | 143.0428 | 147.5715 | 128.8469 |  | 138.9756 | 172.9185 | 214.4286 | 230.7637 | 216.8216 | 118.7339 | 163.9888 | 206.6967 | 224.4631 | 213.8477 | 86.3551 | 98.4724 | 135.2214 | 166.9352 | 191.2371 | 119.8192 | 177.5027 | 107.5786 | 181.782 | 112.1594 | 129.4734 | 170.3744 | 204.8523 | 223.5512 | 246.6513 | 136.3399 | 176.0576 | 216.9942 | 231.1392 | 211.5301 | 95.6644 | 109.1391 | 138.4905 | 171.6977 | 195.9461 | 86.4614 | 115.8038 | 130.6004 | 122.959 | 129.9484 | 204.8811 | 167.239 | 218.5298 | 203.6885 | 154.8133 |  |  |  | 79.5406 | 86.9163 | 81.8997 | 166.4444 | 86.5837 | 140.2255 |  | 86.8563 | 81.9005 | 83.8153 | 60.4582 | 104.4637 | 115.7411 |  | 173.7923 | 199.9874 | 195.0882 | 389.9245 | 531.8938 | 506.7491 | 359.8013 | [23 empty] | 82.9415 | 519.3214 | 121.7003 | 186.8898
16:57 | 12657 |  |  | 19.8019 | 51.4244 | 54.7252 | 24.4206 | 22.6488 | 40.5683 | 30.2652 | 1.8621 | 2.197 | 0.7292 | -0.0185 |  |  |  | -2.8926 | 35.6448 | 52.2337 | 15.0826 |  | 25.5014 | 35.9817 | 0.3942 | 0.3028 | 1.6082 | 0.7853 | -5.4555 | 194.3895 | 190.574 | 142.4685 | 160.0912 | 131.7631 | 118.1767 | 103.5664 | 177.3854 | 154.225 | 194.2066 | 209.2283 | 192.6453 | 158.9298 | 153.5982 | 188.315 | 209.5746 | 215.2285 |  |  | 131.7713 |  | 225.3042 | 114.7331 | 153.7617 | 187.2732 | 197.9564 | 180.2006 | 177.3049 | 167.7723 | 204.0196 | 219.0975 | 224.9666 | 162.8467 | 97.2243 | 136.4363 | 162.037 | 181.5341 | 136.7675 | 166.854 | 155.1004 | 255.472 | 121.4749 | 170.3698 | 210.4751 | 226.7256 | 257.6289 | 115.7334 | 149.2246 | 179.8969 | 192.6097 | 184.2757 | 83.3073 | 96.4507 | 133.348 | 162.1213 | 180.9294 | 143.93 |  | 124.6281 | 224.2898 |  | 117.7251 | 155.7666 | 191.9944 | 207.9812 | 198.0665 | 138.6849 | 166.1591 | 199.7954 | 205.3346 | 182.9293 | 93.7418 | 106.3784 | 131.1129 | 163.1057 | 186.8049 | 203.2126 | 125.5684 | 115.416 | 116.686 | 142.3041 | 182.5753 | 214.1421 | 222.036 | 203.0818 |  |  |  |  | 79.7549 | 82.8425 | 157.4555 | 83.9378 | 164.1347 | 90.8137 | 35.4258 | 36.4183 | 34.3408 | 32.657 | 32.3211 | 35.326 | 33.4637 | 35.3274 | 76.7744 | 91.7795 | 86.6361 | 76.5224 | 196.9023 |  |  | 138.5741 |  | 126.9276 | 91.9781 | 118.9215 | 90.9621 | 184.0511 | 170.8428 | 214.0192 | 197.3686 | 208.7538 | 178.6321 | 221.2325 | 242.2002 | 244.5451 | 217.7299 | 139.3223 | 114.9621 | 168.3644 | 128.6259 | 170.6211 | 163.7777 | 199.4025 | 124.5679 | 195.489 | 180.1321 | 189.1486 | 227.0209 |  | 174.8449 | 96.6886 | 136.7007 | 167.7998 | 189.1053 | 143.0373 | 147.5575 | 128.8424 |  | 138.9727 | 172.9194 | 214.4295 | 230.7553 | 216.8182 | 118.7275 | 163.9929 | 206.6889 | 224.4435 | 213.8319 | 86.3597 | 98.4675 | 135.2209 | 166.93 | 191.2238 | 119.8001 | 177.4909 | 107.5657 | 181.7571 | 112.1491 | 129.4802 | 170.3737 | 204.848 | 223.5421 | 246.6429 | 136.3324 | 176.0544 | 216.9799 | 231.1185 | 211.5105 | 95.6644 | 109.142 | 138.5073 | 171.7039 | 195.9348 | 86.4542 | 115.7887 | 130.5883 | 122.9441 | 129.9473 | 204.8681 | 167.2315 | 218.5121 | 203.6742 | 154.7985 |  |  |  | 79.5345 | 86.9104 | 81.8936 | 166.4214 | 86.5798 | 140.1965 |  | 86.847 | 81.8918 | 83.8064 | 60.4533 | 104.4623 | 115.7505 |  | 173.7725 | 199.9613 | 195.0621 | 390.0796 | 532.1161 | 507.0275 | 359.7529 | [23 empty] | 82.9351 | 519.5718 | 121.6218 | 186.8669
16:57 | 12658 |  |  | 19.8486 | 51.334 | 54.6221 | 24.4776 | 22.613 | 40.5927 | 30.2256 | 1.8589 | 2.1891 | 0.7303 | -0.0191 |  |  |  | -2.9112 | 35.6438 | 52.214 | 14.9361 |  | 25.4807 | 35.7663 | 0.393 | 0.3045 | 1.6046 | 0.7718 | -5.1359 | 194.3689 | 190.5557 | 142.4583 | 160.0792 | 131.7536 | 118.174 | 103.5644 | 177.3785 | 154.2247 | 194.1939 | 209.2146 | 192.6325 | 158.9219 | 153.5803 | 188.2984 | 209.5688 | 215.2182 |  |  | 131.7606 |  | 225.2827 | 114.7348 | 153.7535 | 187.267 | 197.9457 | 180.1908 | 177.2983 | 167.773 | 204.0152 | 219.0782 | 224.9398 | 162.8344 | 97.2216 | 136.4363 | 162.032 | 181.5282 | 136.7634 | 166.832 | 155.0902 | 255.4354 | 121.4746 | 170.3606 | 210.4665 | 226.708 | 257.5956 | 115.7311 | 149.2271 | 179.8915 | 192.5966 | 184.2617 | 83.3148 | 96.4567 | 133.3503 | 162.1231 | 180.9237 | 143.9175 |  | 124.6187 | 224.2545 |  | 117.7243 | 155.7642 | 191.9847 | 207.9641 | 198.05 | 138.6782 | 166.1558 | 199.7898 | 205.3204 | 182.9162 | 93.7513 | 106.3794 | 131.1171 | 163.1049 | 186.8002 | 203.2009 | 125.5629 | 115.4053 | 116.6778 | 142.3087 | 182.5676 | 214.1246 | 222.0175 | 203.0667 |  |  |  |  | 79.7453 | 82.8331 | 157.451 | 83.9208 | 164.1121 | 90.8106 | 35.4798 | 36.5538 | 34.3279 | 32.6911 | 32.1149 | 35.1518 | 33.3755 | 35.3966 | 76.7673 | 91.7763 | 86.6292 | 76.519 | 196.8823 |  |  | 138.5561 |  | 126.9142 | 91.9719 | 118.911 | 90.9537 | 184.0268 | 170.8354 | 213.989 | 197.3533 | 208.7332 | 178.6126 | 221.2156 | 242.1837 | 244.5258 | 217.7036 | 139.3438 | 114.9519 | 168.3336 | 128.6134 | 170.6078 | 163.779 | 199.3848 | 124.5629 | 195.4659 | 180.1201 | 189.1444 | 226.9924 |  | 174.8389 | 96.6818 | 136.6946 | 167.7873 | 189.0841 | 143.0117 | 147.5245 | 128.8269 |  | 138.9714 | 172.9085 | 214.4161 | 230.7273 | 216.8048 | 118.7234 | 163.993 | 206.6824 | 224.4179 | 213.8055 | 86.3547 | 98.462 | 135.2165 | 166.93 | 191.2111 | 119.7856 | 177.4769 | 107.5484 | 181.7308 | 112.1353 | 129.4801 | 170.3671 | 204.8374 | 223.5215 | 246.6428 | 136.3289 | 176.0433 | 216.9548 | 231.0961 | 211.4875 | 95.6536 | 109.1281 | 138.4872 | 171.69 | 195.9146 | 86.4417 | 115.7798 | 130.5754 | 122.9243 | 129.9436 | 204.8542 | 167.2195 | 218.4989 | 203.6573 | 154.7858 |  |  |  | 79.5245 | 86.9014 | 81.8801 | 166.3852 | 86.5676 | 140.1776 |  | 86.8378 | 81.8837 | 83.7963 | 60.4507 | 104.4774 | 115.74 |  | 173.76 | 199.9612 | 195.0133 | 390.0433 | 531.8815 | 506.9186 | 359.9687 | [23 empty] | 82.9253 | 519.4001 | 121.453 | 186.8606
16:57 | 12659 |  |  | 19.852 | 51.4202 | 54.7714 | 24.4858 | 22.6074 | 40.5286 | 30.187 | 1.858 | 2.1909 | 0.7263 | -0.022 |  |  |  | -2.8589 | 35.6364 | 52.1584 | 14.9501 |  | 25.5217 | 35.8803 | 0.3939 | 0.3056 | 1.6033 | 0.768 | -4.5692 | 194.351 | 190.5453 | 142.453 | 160.0727 | 131.751 | 118.1733 | 103.5621 | 177.375 | 154.215 | 194.1887 | 209.2005 | 192.6243 | 158.9184 | 153.563 | 188.2721 | 209.546 | 215.1878 |  |  | 131.7525 |  | 225.2546 | 114.7364 | 153.7479 | 187.2575 | 197.935 | 180.1772 | 177.2842 | 167.761 | 204.0044 | 219.056 | 224.9241 | 162.8181 | 97.2164 | 136.4337 | 162.0212 | 181.5162 | 136.7479 | 166.8025 | 155.0708 | 255.3893 | 121.4697 | 170.3537 | 210.4532 | 226.6859 | 257.5285 | 115.7306 | 149.232 | 179.8786 | 192.5835 | 184.2469 | 83.3072 | 96.4591 | 133.3469 | 162.1195 | 180.9184 | 143.9064 |  | 124.6021 | 224.2136 |  | 117.723 | 155.7589 | 191.9777 | 207.941 | 198.0325 | 138.6712 | 166.1477 | 199.7668 | 205.3059 | 182.9007 | 93.7548 | 106.3779 | 131.115 | 163.0985 | 186.7842 | 203.1917 | 125.5551 | 115.3944 | 116.6709 | 142.3114 | 182.5695 | 214.1076 | 222.0101 | 203.061 |  |  |  |  | 79.7359 | 82.8272 | 157.4447 | 83.9259 | 164.0944 | 90.8013 | 35.5506 | 36.6452 | 34.4695 | 32.7708 | 31.9114 | 35.0472 | 33.6205 | 35.3951 | 76.7706 | 91.7661 | 86.6209 | 76.5136 | 196.858 |  |  | 138.542 |  | 126.9016 | 91.9631 | 118.9042 | 90.9441 | 184.0167 | 170.8257 | 213.9705 | 197.3279 | 208.7149 | 178.6075 | 221.2065 | 242.173 | 244.5021 | 217.6818 | 139.3661 | 114.9405 | 168.3178 | 128.5994 | 170.6016 | 163.7777 | 199.3706 | 124.5731 | 195.4431 | 180.1083 | 189.1406 | 226.9716 |  | 174.833 | 96.6789 | 136.6882 | 167.7715 | 189.0687 | 142.9937 | 147.5083 | 128.8125 |  | 138.9744 | 172.8988 | 214.3928 | 230.708 | 216.7801 | 118.7231 | 163.9914 | 206.6721 | 224.3936 | 213.7829 | 86.3588 | 98.4646 | 135.2154 | 166.926 | 191.1948 | 119.7765 | 177.4586 | 107.5359 | 181.7125 | 112.1265 | 129.4794 | 170.3593 | 204.8254 | 223.5024 | 246.6969 | 136.3282 | 176.0391 | 216.9289 | 231.0718 | 211.4785 | 95.6417 | 109.1153 | 138.4635 | 171.6691 | 195.8951 | 86.4244 | 115.7708 | 130.5686 | 122.9104 | 129.9451 | 204.8424 | 167.2131 | 218.4864 | 203.6478 | 154.7767 |  |  |  | 79.515 | 86.8945 | 81.871 | 166.3586 | 86.561 | 140.1794 |  | 86.837 | 81.8802 | 83.7983 | 60.4545 | 104.5005 | 115.7415 |  | 173.7545 | 199.9477 | 194.975 | 390.2044 | 532.1785 | 506.7777 | 359.6283 | [23 empty] | 82.9199 | 519.4781 | 121.5421 | 186.8511
16:57 | 12660 |  |  | 19.9248 | 51.4394 | 54.7797 | 24.5994 | 22.5867 | 40.4864 | 30.1614 | 1.8574 | 2.1868 | 0.7272 | -0.0222 |  |  |  | -2.8346 | 35.7109 | 52.2343 | 15.0085 |  | 25.5155 | 35.8435 | 0.3945 | 0.3083 | 1.6042 | 0.7643 | -4.2119 | 194.3324 | 190.5259 | 142.4404 | 160.0611 | 131.7438 | 118.1654 | 103.5554 | 177.3732 | 154.2032 | 194.175 | 209.1841 | 192.6075 | 158.9118 | 153.5532 | 188.2671 | 209.5226 | 215.1638 |  |  | 131.7354 |  | 225.2175 | 114.739 | 153.7467 | 187.2476 | 197.9201 | 180.1646 | 177.267 | 167.763 | 203.9912 | 219.0459 | 224.9065 | 162.8088 | 97.2226 | 136.4346 | 162.0156 | 181.5015 | 136.7349 | 166.7877 | 155.054 | 255.347 | 121.4686 | 170.3564 | 210.4416 | 226.6634 | 257.3038 | 115.7335 | 149.2271 | 179.8693 | 192.5665 | 184.238 | 83.3135 | 96.46 | 133.3471 | 162.1153 | 180.9161 | 143.9018 |  | 124.5866 | 224.1797 |  | 117.7207 | 155.7505 | 191.9738 | 207.9301 | 198.0236 | 138.6729 | 166.1426 | 199.754 | 205.2867 | 182.8828 | 93.7639 | 106.3766 | 131.1072 | 163.094 | 186.7724 | 203.1783 | 125.5405 | 115.3862 | 116.6566 | 142.3049 | 182.5607 | 214.1034 | 221.996 | 203.0437 |  |  |  |  | 79.7275 | 82.8186 | 157.4341 | 83.9214 | 164.0775 | 90.7951 | 35.5799 | 36.7072 | 34.5713 | 32.7776 | 32.0094 | 35.0136 | 33.5968 | 35.4127 | 76.7688 | 91.757 | 86.6164 | 76.5102 | 196.8248 |  |  | 138.5366 |  | 126.8868 | 91.9561 | 118.89 | 90.9379 | 184.0183 | 170.8199 | 213.9577 | 197.3056 | 208.6932 | 178.5993 | 221.1938 | 242.1523 | 244.473 | 217.6556 | 139.3668 | 114.9345 | 168.2992 | 128.5937 | 170.6008 | 163.7703 | 199.3598 | 124.5758 | 195.43 | 180.0963 | 189.1299 | 226.9593 |  | 174.8186 | 96.677 | 136.6918 | 167.7657 | 189.0644 | 142.983 | 147.4992 | 128.7987 |  | 138.9629 | 172.8815 | 214.3674 | 230.6885 | 216.7535 | 118.7207 | 163.979 | 206.654 | 224.3807 | 213.7806 | 86.3575 | 98.4664 | 135.2246 | 166.9178 | 191.1826 | 119.7696 | 177.4565 | 107.525 | 181.694 | 112.1228 | 129.4867 | 170.3644 | 204.8243 | 223.4962 | 246.7262 | 136.3189 | 176.0325 | 216.9244 | 231.0589 | 211.4696 | 95.6525 | 109.1255 | 138.4744 | 171.6647 | 195.8876 | 86.4207 | 115.7606 | 130.5667 | 122.9008 | 129.9379 | 204.835 | 167.2142 | 218.4688 | 203.6322 | 154.7662 |  |  |  | 79.5165 | 86.8897 | 81.8715 | 166.3473 | 86.5551 | 140.1925 |  | 86.8277 | 81.8825 | 83.7884 | 60.4529 | 104.5094 | 115.7409 |  | 173.7514 | 199.9197 | 194.9407 | 389.9548 | 532.2408 | 506.7777 | 359.7529 | [23 empty] | 82.9153 | 519.5093 | 121.6368 | 186.8356
16:57 | 12661 |  |  | 19.8757 | 51.3684 | 54.7802 | 24.5934 | 22.6939 | 40.5872 | 30.3053 | 1.8577 | 2.1887 | 0.7309 | -0.0215 |  |  |  | -2.8793 | 35.6926 | 52.1406 | 15.071 |  | 25.5334 | 35.8571 | 0.3935 | 0.3058 | 1.6073 | 0.764 | -5.7995 | 194.3172 | 190.509 | 142.4326 | 160.0518 | 131.7421 | 118.1582 | 103.5562 | 177.3706 | 154.2096 | 194.1668 | 209.1714 | 192.5891 | 158.9069 | 153.5412 | 188.2678 | 209.5081 | 215.1476 |  |  | 131.7235 |  | 225.1882 | 114.7474 | 153.745 | 187.2386 | 197.9059 | 180.1555 | 177.2558 | 167.7568 | 203.985 | 219.0374 | 224.8783 | 162.8062 | 97.2218 | 136.4367 | 162.0154 | 181.4953 | 136.7282 | 166.7758 | 155.04 | 255.312 | 121.4671 | 170.3585 | 210.4327 | 226.6576 | 257.1302 | 115.7321 | 149.2237 | 179.8638 | 192.5483 | 184.2261 | 83.325 | 96.4652 | 133.3517 | 162.1132 | 180.9065 | 143.9169 |  | 124.5762 | 224.1466 |  | 117.7155 | 155.7454 | 191.9618 | 207.9187 | 198.0094 | 138.6769 | 166.1346 | 199.7366 | 205.2707 | 182.8712 | 93.7682 | 106.3747 | 131.1053 | 163.0857 | 186.7588 | 203.1592 | 125.5341 | 115.375 | 116.6471 | 142.3008 | 182.5518 | 214.0933 | 221.9769 | 203.0243 |  |  |  |  | 79.7195 | 82.8157 | 157.424 | 83.9075 | 164.067 | 90.7901 | 35.4847 | 36.7231 | 34.677 | 32.7472 | 32.4123 | 35.0091 | 33.1469 | 35.4698 | 76.7614 | 91.7492 | 86.6089 | 76.5015 | 196.7968 |  |  | 138.5283 |  | 126.8754 | 91.9509 | 118.8825 | 90.9333 | 184.0143 | 170.8217 | 213.9324 | 197.2881 | 208.669 | 178.5959 | 221.1793 | 242.1292 | 244.4463 | 217.6361 | 139.3707 | 114.9278 | 168.2464 | 128.5851 | 170.5997 | 163.7617 | 199.35 | 124.5668 | 195.4148 | 180.0788 | 189.1321 | 226.9407 |  | 174.7888 | 96.6716 | 136.6895 | 167.7562 | 189.0503 | 142.9713 | 147.4774 | 128.7851 |  | 138.9474 | 172.8803 | 214.3627 | 230.6728 | 216.7321 | 118.7233 | 163.9725 | 206.6408 | 224.3686 | 213.7708 | 86.353 | 98.4678 | 135.2286 | 166.9072 | 191.1762 | 119.7662 | 177.4469 | 107.5109 | 181.6781 | 112.1106 | 129.4906 | 170.3709 | 204.8211 | 223.4803 | 246.6922 | 136.313 | 176.0271 | 216.93 | 231.0491 | 211.448 | 95.6635 | 109.1253 | 138.4694 | 171.6471 | 195.8747 | 86.4141 | 115.7504 | 130.5491 | 122.8811 | 129.9265 | 204.8236 | 167.2136 | 218.4461 | 203.603 | 154.7638 |  |  |  | 79.5136 | 86.8874 | 81.868 | 166.3387 | 86.5439 | 140.1844 |  | 86.8196 | 81.8713 | 83.7823 | 60.4543 | 104.5 | 115.7344 |  | 173.7324 | 199.8759 | 194.9137 | 390.0956 | 532.2232 | 506.8258 | 359.7148 | [23 empty] | 82.9097 | 519.5245 | 121.6859 | 186.8041
16:57 | 12662 |  |  | 19.8801 | 51.3567 | 54.5999 | 24.605 | 22.7315 | 40.6605 | 30.3428 | 1.8471 | 2.178 | 0.7307 | -0.0235 |  |  |  | -2.7591 | 35.6751 | 52.2607 | 15.0396 |  | 25.5312 | 35.8511 | 0.3953 | 0.3048 | 1.607 | 0.7574 | -5.6135 | 194.3024 | 190.4903 | 142.4235 | 160.041 | 131.7333 | 118.1532 | 103.5482 | 177.3529 | 154.2101 | 194.163 | 209.1502 | 192.5792 | 158.8932 | 153.5382 | 188.2765 | 209.4849 | 215.1164 |  |  | 131.7209 |  | 225.1567 | 114.7415 | 153.7372 | 187.2241 | 197.8863 | 180.1338 | 177.2436 | 167.7351 | 203.9681 | 219.0171 | 224.8554 | 162.8027 | 97.2179 | 136.4388 | 162.0108 | 181.4885 | 136.7106 | 166.7579 | 155.0235 | 255.2722 | 121.4623 | 170.3544 | 210.4244 | 226.6445 | 257.1485 | 115.7288 | 149.2212 | 179.8517 | 192.5387 | 184.2116 | 83.3182 | 96.4643 | 133.3487 | 162.1093 | 180.8923 | 143.9279 |  | 124.5592 | 224.1126 |  | 117.7189 | 155.7526 | 191.9523 | 207.9086 | 197.9918 | 138.6749 | 166.1274 | 199.7331 | 205.2611 | 182.8629 | 93.7686 | 106.3798 | 131.1134 | 163.0792 | 186.7461 | 203.1473 | 125.5295 | 115.3662 | 116.6426 | 142.3097 | 182.5493 | 214.0872 | 221.9634 | 203.0164 |  |  |  |  | 79.7189 | 82.8124 | 157.4062 | 83.9134 | 164.0582 | 90.7813 | 35.3859 | 36.6693 | 34.7688 | 32.7396 | 32.8458 | 34.9956 | 32.6369 | 35.5159 | 76.7511 | 91.7368 | 86.5904 | 76.4905 | 196.7786 |  |  | 138.518 |  | 126.871 | 91.9479 | 118.8786 | 90.9303 | 184.0008 | 170.8169 | 213.9153 | 197.2693 | 208.6515 | 178.5886 | 221.1676 | 242.1125 | 244.4292 | 217.6217 | 139.4045 | 114.921 | 168.2148 | 128.5746 | 170.5907 | 163.7562 | 199.3401 | 124.5629 | 195.4008 | 180.0632 | 189.1366 | 226.9174 |  | 174.7694 | 96.672 | 136.6881 | 167.7542 | 189.0349 | 142.9594 | 147.4607 | 128.7717 |  | 138.9295 | 172.8887 | 214.3615 | 230.6542 | 216.7214 | 118.7229 | 163.9708 | 206.6243 | 224.3431 | 213.7393 | 86.3526 | 98.4664 | 135.2235 | 166.9048 | 191.1595 | 119.7537 | 177.4273 | 107.5017 | 181.6761 | 112.0979 | 129.4856 | 170.3693 | 204.8062 | 223.4555 | 246.6454 | 136.3092 | 176.0195 | 216.9189 | 231.0279 | 211.4281 | 95.6599 | 109.1184 | 138.4495 | 171.6296 | 195.8525 | 86.4019 | 115.7368 | 130.5322 | 122.8586 | 129.9197 | 204.8069 | 167.2104 | 218.4245 | 203.5803 | 154.756 |  |  |  | 79.506 | 86.8777 | 81.8514 | 166.3129 | 86.5341 | 140.1504 |  | 86.8154 | 81.8628 | 83.7674 | 60.4407 | 104.492 | 115.7329 |  | 173.7104 | 199.8304 | 194.8841 | 390.0391 | 531.8613 | 506.4692 | 359.423 | [23 empty] | 82.9015 | 519.1652 | 121.7325 | 186.7704
16:57 | 12663 |  |  | 19.897 | 51.3577 | 54.6615 | 24.5489 | 22.7244 | 40.6937 | 30.3405 | 1.8367 | 2.1695 | 0.7291 | -0.023 |  |  |  | -2.7686 | 35.7513 | 52.3062 | 15.0156 |  | 25.594 | 35.8768 | 0.3954 | 0.3061 | 1.6067 | 0.7512 | -5.68 | 194.2822 | 190.467 | 142.4087 | 160.0247 | 131.7177 | 118.1441 | 103.5359 | 177.3494 | 154.2036 | 194.1523 | 209.1254 | 192.5672 | 158.878 | 153.5372 | 188.2962 | 209.4711 | 215.0931 |  |  | 131.7124 |  | 225.1237 | 114.7374 | 153.7266 | 187.2045 | 197.866 | 180.1134 | 177.2274 | 167.731 | 203.9511 | 218.9997 | 224.8518 | 162.8013 | 97.2262 | 136.4453 | 162.0101 | 181.4825 | 136.701 | 166.7459 | 155.0154 | 255.2405 | 121.469 | 170.355 | 210.4178 | 226.6256 | 257.1614 | 115.7247 | 149.2147 | 179.8431 | 192.529 | 184.2 | 83.3142 | 96.4573 | 133.3504 | 162.1065 | 180.8893 | 143.9128 |  | 124.5448 | 224.0761 |  | 117.7267 | 155.7538 | 191.9367 | 207.8934 | 197.9766 | 138.6822 | 166.1219 | 199.7208 | 205.2449 | 182.8484 | 93.7743 | 106.3691 | 131.1075 | 163.0761 | 186.7284 | 203.1245 | 125.5212 | 115.3609 | 116.6371 | 142.2991 | 182.5422 | 214.0766 | 221.9499 | 203.0034 |  |  |  |  | 79.718 | 82.8087 | 157.3892 | 83.9046 | 164.0532 | 90.7876 | 35.443 | 36.3579 | 34.8041 | 32.8261 | 33.2745 | 35.0224 | 32.1926 | 35.5289 | 76.7483 | 91.7284 | 86.5848 | 76.4871 | 196.761 |  |  | 138.5092 |  | 126.8704 | 91.9413 | 118.8671 | 90.9251 | 183.9823 | 170.8092 | 213.8975 | 197.2494 | 208.6306 | 178.5917 | 221.1538 | 242.102 | 244.4134 | 217.6056 | 139.4235 | 114.9196 | 168.1896 | 128.5661 | 170.5763 | 163.7639 | 199.3325 | 124.5648 | 195.3917 | 180.057 | 189.1318 | 226.8949 |  | 174.7682 | 96.6668 | 136.686 | 167.7501 | 189.0205 | 142.9393 | 147.4449 | 128.7556 |  | 138.9204 | 172.8897 | 214.3467 | 230.6264 | 216.7047 | 118.7171 | 163.9587 | 206.6085 | 224.3068 | 213.7079 | 86.3446 | 98.458 | 135.2157 | 166.8969 | 191.1341 | 119.7316 | 177.4094 | 107.4871 | 181.6641 | 112.0838 | 129.4836 | 170.3655 | 204.79 | 223.4422 | 246.6034 | 136.3062 | 176.0155 | 216.8982 | 231.0084 | 211.408 | 95.6513 | 109.1185 | 138.4424 | 171.6156 | 195.8379 | 86.395 | 115.729 | 130.5222 | 122.8472 | 129.9189 | 204.7942 | 167.2056 | 218.4064 | 203.5651 | 154.7467 |  |  |  | 79.4928 | 86.8674 | 81.8402 | 166.293 | 86.5306 | 140.1384 |  | 86.8071 | 81.8615 | 83.7603 | 60.4351 | 104.4618 | 115.7368 |  | 173.6875 | 199.7842 | 194.8538 | 390.158 | 532.0984 | 507.1379 | 359.9017 | [23 empty] | 82.8945 | 519.6182 | 121.7997 | 186.7358
16:57 | 12664 |  |  | 19.9347 | 51.3682 | 54.6725 | 24.54 | 22.8249 | 40.714 | 30.3687 | 1.8316 | 2.1663 | 0.7296 | -0.0217 |  |  |  | -2.6366 | 35.8914 | 52.3456 | 15.0853 |  | 25.6713 | 35.9529 | 0.3934 | 0.3101 | 1.612 | 0.7493 | -6.3219 | 194.2549 | 190.4482 | 142.3999 | 160.0077 | 131.7052 | 118.1326 | 103.5293 | 177.3505 | 154.2001 | 194.135 | 209.1183 | 192.5508 | 158.8763 | 153.5245 | 188.3093 | 209.4661 | 215.0727 |  |  | 131.7069 |  | 225.0972 | 114.754 | 153.7337 | 187.2012 | 197.8601 | 180.1133 | 177.2285 | 167.7396 | 203.9547 | 218.9843 | 224.8427 | 162.7957 | 97.2238 | 136.4412 | 162.0022 | 181.4737 | 136.6946 | 166.727 | 154.9983 | 255.1998 | 121.4695 | 170.3458 | 210.396 | 226.6121 | 257.1571 | 115.7205 | 149.2101 | 179.8343 | 192.5183 | 184.1836 | 83.3177 | 96.4577 | 133.3598 | 162.1063 | 180.8806 | 143.9273 |  | 124.5377 | 224.0434 |  | 117.7228 | 155.7517 | 191.9192 | 207.8753 | 197.965 | 138.6759 | 166.1179 | 199.6914 | 205.223 | 182.8285 | 93.7771 | 106.3586 | 131.0954 | 163.0662 | 186.7107 | 203.0944 | 125.5073 | 115.3472 | 116.6261 | 142.2834 | 182.5379 | 214.0539 | 221.9315 | 202.9825 |  |  |  |  | 79.7079 | 82.8065 | 157.3931 | 83.9032 | 164.046 | 90.7891 | 35.5002 | 36.1058 | 34.8204 | 32.778 | 33.6576 | 35.1556 | 32.1587 | 35.6099 | 76.7537 | 91.7292 | 86.5892 | 76.4862 | 196.7374 |  |  | 138.5005 |  | 126.8612 | 91.9332 | 118.8581 | 90.9182 | 183.9671 | 170.8068 | 213.8686 | 197.2316 | 208.6164 | 178.6039 | 221.134 | 242.0788 | 244.3845 | 217.5744 | 139.4016 | 114.9082 | 168.1316 | 128.5441 | 170.5504 | 163.7566 | 199.3211 | 124.5503 | 195.3667 | 180.0368 | 189.1174 | 226.881 |  | 174.7629 | 96.6597 | 136.6865 | 167.7414 | 189.0117 | 142.9235 | 147.4265 | 128.7396 |  | 138.9223 | 172.8893 | 214.3295 | 230.6124 | 216.6882 | 118.7141 | 163.9525 | 206.5989 | 224.2933 | 213.691 | 86.3449 | 98.4637 | 135.2176 | 166.8884 | 191.1241 | 119.726 | 177.4016 | 107.4773 | 181.6457 | 112.0727 | 129.4876 | 170.365 | 204.7858 | 223.4337 | 246.5947 | 136.3023 | 176.0175 | 216.8767 | 230.9835 | 211.3842 | 95.652 | 109.1158 | 138.4414 | 171.6086 | 195.8251 | 86.3867 | 115.7153 | 130.5077 | 122.8367 | 129.9131 | 204.7748 | 167.1967 | 218.3875 | 203.5552 | 154.717 |  |  |  | 79.4858 | 86.8615 | 81.8324 | 166.2859 | 86.5329 | 140.1362 |  | 86.8017 | 81.8505 | 83.7541 | 60.4371 | 104.4491 | 115.7235 |  | 173.6743 | 199.7469 | 194.813 | 389.9203 | 531.6243 | 506.6118 | 359.6917 | [23 empty] | 82.8876 | 519.1181 | 122.0199 | 186.7106
16:57 | 12665 |  |  | 19.9496 | 51.352 | 54.7266 | 24.5698 | 22.872 | 40.607 | 30.3212 | 1.829 | 2.1628 | 0.7276 | -0.0217 |  |  |  | -2.7223 | 35.9648 | 52.4128 | 15.1255 |  | 25.7198 | 35.8573 | 0.3932 | 0.3049 | 1.6087 | 0.7453 | -5.4124 | 194.2383 | 190.4327 | 142.3938 | 160.0027 | 131.7023 | 118.1287 | 103.5294 | 177.3366 | 154.1922 | 194.1258 | 209.1094 | 192.5335 | 158.8751 | 153.5036 | 188.3135 | 209.4367 | 215.05 |  |  | 131.6981 |  | 225.0708 | 114.7543 | 153.7358 | 187.1975 | 197.8494 | 180.1045 | 177.2278 | 167.7369 | 203.9453 | 218.9649 | 224.8156 | 162.7811 | 97.2181 | 136.437 | 161.9953 | 181.4593 | 136.6799 | 166.7081 | 154.9772 | 255.155 | 121.4607 | 170.3361 | 210.377 | 226.6029 | 257.1073 | 115.7185 | 149.2035 | 179.8285 | 192.508 | 184.1688 | 83.323 | 96.4595 | 133.3699 | 162.1027 | 180.8644 | 143.948 |  | 124.5295 | 224.0202 |  | 117.7201 | 155.7552 | 191.9092 | 207.8697 | 197.9527 | 138.6763 | 166.1139 | 199.6919 | 205.2102 | 182.814 | 93.7759 | 106.3612 | 131.0922 | 163.0587 | 186.7023 | 203.0774 | 125.4979 | 115.3377 | 116.6149 | 142.2838 | 182.5353 | 214.0471 | 221.9121 | 202.964 |  |  |  |  | 79.7083 | 82.8021 | 157.3861 | 83.9007 | 164.0366 | 90.7842 | 35.5048 | 36.1325 | 34.8898 | 32.753 | 33.9089 | 35.3243 | 32.3276 | 35.5365 | 76.7479 | 91.7263 | 86.5816 | 76.4821 | 196.7207 |  |  | 138.4934 |  | 126.8491 | 91.936 | 118.8542 | 90.9172 | 183.959 | 170.8001 | 213.855 | 197.2136 | 208.6021 | 178.5943 | 221.1202 | 242.054 | 244.3534 | 217.5382 | 139.3756 | 114.9007 | 168.0763 | 128.524 | 170.5355 | 163.7494 | 199.3043 | 124.5408 | 195.3396 | 180.0189 | 189.1003 | 226.8638 |  | 174.7609 | 96.6623 | 136.6862 | 167.7369 | 188.9993 | 142.9133 | 147.411 | 128.7312 |  | 138.9223 | 172.878 | 214.3108 | 230.593 | 216.6708 | 118.7114 | 163.9494 | 206.59 | 224.2922 | 213.6783 | 86.3501 | 98.4582 | 135.219 | 166.8865 | 191.1181 | 119.7238 | 177.5366 | 107.4734 | 181.6327 | 112.0667 | 129.4832 | 170.3696 | 204.7752 | 223.4192 | 246.62 | 136.3078 | 176.0104 | 216.8442 | 230.9562 | 211.3576 | 95.6507 | 109.1084 | 138.443 | 171.6122 | 195.8033 | 86.3769 | 115.7006 | 130.488 | 122.8152 | 129.9119 | 204.7603 | 167.1821 | 218.3737 | 203.5423 | 154.6802 |  |  |  | 79.4916 | 86.8581 | 81.8255 | 166.2734 | 86.5233 | 140.1202 |  | 86.793 | 81.8403 | 83.7405 | 60.4407 | 104.4762 | 115.7324 |  | 173.6567 | 199.7268 | 194.7779 | 389.8117 | 531.7937 | 506.5975 | 359.5915 | [23 empty] | 82.8824 | 519.1956 | 122.0268 | 186.6918
16:57 | 12666 |  |  | 19.9298 | 51.3564 | 54.8939 | 24.6035 | 22.8091 | 40.6001 | 30.3188 | 1.8311 | 2.1648 | 0.7325 | -0.0227 |  |  |  | -2.8693 | 35.9205 | 52.3881 | 15.1037 |  | 25.803 | 35.8434 | 0.3941 | 0.3086 | 1.6097 | 0.7475 | -5.593 | 194.2302 | 190.4126 | 142.3853 | 159.9896 | 131.6996 | 118.1282 | 103.5268 | 177.3175 | 154.1914 | 194.1175 | 209.089 | 192.5186 | 158.8698 | 153.4954 | 188.2986 | 209.406 | 215.0319 |  |  | 131.6819 |  | 225.0321 | 114.732 | 153.7225 | 187.1756 | 197.8275 | 180.08 | 177.2032 | 167.7164 | 203.9212 | 218.9491 | 224.813 | 162.7746 | 97.2162 | 136.4432 | 161.9988 | 181.4565 | 136.6691 | 166.6982 | 154.9648 | 255.1166 | 121.4614 | 170.3387 | 210.3773 | 226.5938 | 257.134 | 115.7146 | 149.1921 | 179.8173 | 192.4942 | 184.1485 | 83.3237 | 96.4591 | 133.3677 | 162.0864 | 180.8511 | 143.9348 |  | 124.5182 | 223.988 |  | 117.7104 | 155.747 | 191.9017 | 207.8559 | 197.9345 | 138.6874 | 166.1026 | 199.6798 | 205.194 | 182.8029 | 93.7718 | 106.3569 | 131.0869 | 163.0554 | 186.6855 | 203.0566 | 125.4884 | 115.3263 | 116.6026 | 142.2745 | 182.525 | 214.0382 | 221.8995 | 202.9408 |  |  |  |  | 79.7035 | 82.7922 | 157.3644 | 83.8876 | 164.0174 | 90.7788 | 35.5425 | 36.144 | 34.9844 | 32.9488 | 33.9735 | 35.508 | 32.277 | 35.1722 | 76.742 | 91.7147 | 86.572 | 76.4726 | 196.7065 |  |  | 138.482 |  | 126.8434 | 91.9389 | 118.8521 | 90.9194 | 183.9547 | 170.8 | 213.8409 | 197.1907 | 208.5787 | 178.5515 | 221.1085 | 242.0355 | 244.3293 | 217.5163 | 139.3386 | 114.8887 | 168.0192 | 128.513 | 170.5362 | 163.7458 | 199.2855 | 124.5426 | 195.314 | 180.0067 | 189.0926 | 226.8436 |  | 174.7572 | 96.662 | 136.6761 | 167.7272 | 188.9856 | 142.9015 | 147.3942 | 128.7247 |  | 138.9151 | 172.8692 | 214.3037 | 230.5632 | 216.651 | 118.7078 | 163.9477 | 206.5735 | 224.2732 | 213.6623 | 86.3467 | 98.4515 | 135.2149 | 166.8836 | 191.104 | 119.718 | 177.6628 | 107.4629 | 181.602 | 112.0513 | 129.4745 | 170.3725 | 204.7605 | 223.3956 | 246.6124 | 136.3124 | 175.9964 | 216.8229 | 230.9322 | 211.3312 | 95.6334 | 109.1002 | 138.4299 | 171.5957 | 195.7853 | 86.362 | 115.6987 | 130.4774 | 122.8104 | 129.9215 | 204.7655 | 167.1783 | 218.3695 | 203.529 | 154.6643 |  |  |  | 79.4829 | 86.8504 | 81.821 | 166.2602 | 86.5056 | 140.0991 |  | 86.7935 | 81.8375 | 83.7392 | 60.4461 | 104.4864 | 115.7281 |  | 173.6419 | 199.6927 | 194.7437 | 390.1175 | 532.2799 | 506.954 | 359.385 | [23 empty] | 82.8775 | 519.617 | 122.0103 | 186.6673
16:57 | 12667 |  |  | 19.8747 | 51.2729 | 54.8721 | 24.5293 | 22.7548 | 40.6597 | 30.3897 | 1.8722 | 2.1933 | 0.7294 | -0.0217 |  |  |  | -2.8475 | 35.843 | 52.4428 | 15.1128 |  | 25.5533 | 35.8597 | 0.3937 | 0.3063 | 1.6053 | 0.7611 | -3.924 | 194.2131 | 190.385 | 142.3699 | 159.967 | 131.6808 | 118.1181 | 103.5103 | 177.2987 | 154.1814 | 194.0935 | 209.0618 | 192.4968 | 158.8582 | 153.4862 | 188.2987 | 209.3943 | 215.0125 |  |  | 131.6724 |  | 224.9987 | 114.7317 | 153.713 | 187.1606 | 197.809 | 180.0636 | 177.1867 | 167.7087 | 203.9081 | 218.9305 | 224.8079 | 162.7674 | 97.2144 | 136.4388 | 161.9915 | 181.4477 | 136.6548 | 166.679 | 154.951 | 255.0736 | 121.46 | 170.3281 | 210.3698 | 226.5733 | 257.264 | 115.7126 | 149.1929 | 179.8077 | 192.4804 | 184.1328 | 83.3267 | 96.4647 | 133.3619 | 162.0762 | 180.8432 | 143.9187 |  | 124.5119 | 223.9554 |  | 117.7017 | 155.7339 | 191.891 | 207.8357 | 197.9121 | 138.6797 | 166.0889 | 199.6593 | 205.1734 | 182.7886 | 93.7678 | 106.3592 | 131.0872 | 163.0455 | 186.6702 | 203.0275 | 125.4813 | 115.3206 | 116.5894 | 142.2735 | 182.5229 | 214.0247 | 221.8859 | 202.9291 |  |  |  |  | 79.6951 | 82.791 | 157.3555 | 83.8767 | 164.0005 | 90.7686 | 35.5967 | 36.0672 | 35.0468 | 32.9699 | 33.9932 | 35.6697 | 32.1436 | 34.8801 | 76.7361 | 91.7108 | 86.5652 | 76.4676 | 196.6871 |  |  | 138.4717 |  | 126.8345 | 91.9307 | 118.8471 | 90.9132 | 183.9454 | 170.7928 | 213.8148 | 197.1668 | 208.5596 | 178.5183 | 221.0972 | 242.0177 | 244.3038 | 217.4942 | 139.2902 | 114.8738 | 167.9882 | 128.4973 | 170.5326 | 163.7352 | 199.2698 | 124.536 | 195.2924 | 179.9919 | 189.0887 | 226.822 |  | 174.7385 | 96.6596 | 136.6747 | 167.7166 | 188.9738 | 142.8885 | 147.3779 | 128.7112 |  | 138.9072 | 172.8697 | 214.2985 | 230.543 | 216.6406 | 118.7121 | 163.9443 | 206.5581 | 224.258 | 213.6469 | 86.3399 | 98.4564 | 135.2246 | 166.8791 | 191.0911 | 119.7083 | 177.6558 | 107.4518 | 181.5617 | 112.0368 | 129.472 | 170.3639 | 204.7544 | 223.3687 | 246.6037 | 136.3052 | 175.9917 | 216.8199 | 230.9164 | 211.3213 | 95.6277 | 109.1061 | 138.4186 | 171.5806 | 195.7645 | 86.3499 | 115.6907 | 130.4715 | 122.812 | 129.9203 | 204.7528 | 167.1839 | 218.3481 | 203.5075 | 154.6518 |  |  |  | 79.4713 | 86.8438 | 81.8122 | 166.2434 | 86.4966 | 140.0795 |  | 86.7842 | 81.8411 | 83.7391 | 60.449 | 104.504 | 115.7299 |  | 173.6332 | 199.6385 | 194.7191 | 390.3611 | 532.3925 | 507.3732 | 359.9882 | [23 empty] | 82.8722 | 519.8828 | 121.8952 | 186.6359
16:57 | 12668 |  |  | 19.4175 | 51.1156 | 54.5456 | 24.192 | 22.5336 | 40.3495 | 30.1119 | 1.9325 | 2.1941 | 0.7278 | -0.0264 |  |  |  | -3.1751 | 35.6147 | 52.1164 | 14.9546 |  | 25.2844 | 35.5104 | 0.3916 | 0.2965 | 1.5865 | 0.7673 | -4.2248 | 194.1984 | 190.3653 | 142.3605 | 159.9548 | 131.6691 | 118.1089 | 103.5055 | 177.2881 | 154.1679 | 194.0791 | 209.0391 | 192.4753 | 158.8493 | 153.4856 | 188.2931 | 209.3792 | 214.993 |  |  | 131.6641 |  | 224.9749 | 114.7371 | 153.7098 | 187.1579 | 197.7892 | 180.0476 | 177.1789 | 167.716 | 203.9049 | 218.9156 | 224.7787 | 162.7572 | 97.2169 | 136.4417 | 161.986 | 181.4397 | 136.6479 | 166.6654 | 154.9381 | 255.04 | 121.4548 | 170.3239 | 210.36 | 226.5538 | 257.3435 | 115.7193 | 149.1986 | 179.8014 | 192.4652 | 184.1288 | 83.3278 | 96.4695 | 133.365 | 162.0777 | 180.8398 | 143.8952 |  | 124.5072 | 223.9311 |  | 117.7076 | 155.7317 | 191.8855 | 207.821 | 197.9012 | 138.6758 | 166.0863 | 199.6531 | 205.1574 | 182.7738 | 93.7687 | 106.3688 | 131.1007 | 163.0376 | 186.6616 | 203.0125 | 125.4778 | 115.3217 | 116.5804 | 142.2824 | 182.5242 | 214.0123 | 221.8678 | 202.9202 |  |  |  |  | 79.6925 | 82.7907 | 157.351 | 83.8762 | 163.9923 | 90.7711 | 35.6422 | 35.9989 | 35.0843 | 32.8732 | 34.1035 | 35.7655 | 32.2 | 34.8104 | 76.7273 | 91.7006 | 86.5534 | 76.4609 | 196.6708 |  |  | 138.4644 |  | 126.8279 | 91.9196 | 118.8439 | 90.8989 | 183.9342 | 170.7845 | 213.792 | 197.1515 | 208.5372 | 178.5143 | 221.0885 | 242.0079 | 244.2859 | 217.4717 | 139.2544 | 114.873 | 167.9836 | 128.4818 | 170.5245 | 163.7344 | 199.2649 | 124.5252 | 195.2873 | 179.9819 | 189.0867 | 226.8126 |  | 174.7208 | 96.6597 | 136.6802 | 167.7094 | 188.9612 | 142.883 | 147.3728 | 128.7006 |  | 138.9123 | 172.8674 | 214.2885 | 230.5292 | 216.623 | 118.7174 | 163.9439 | 206.5518 | 224.2381 | 213.6295 | 86.3397 | 98.46 | 135.2312 | 166.8727 | 191.077 | 119.6925 | 177.647 | 107.4491 | 181.5272 | 112.0314 | 129.4778 | 170.3588 | 204.7482 | 223.3545 | 246.5839 | 136.3119 | 175.9856 | 216.8186 | 230.9073 | 211.3194 | 95.6266 | 109.1083 | 138.4236 | 171.5842 | 195.7448 | 86.3431 | 115.6704 | 130.4538 | 122.7954 | 129.9125 | 204.7363 | 167.1832 | 218.3187 | 203.4798 | 154.6423 |  |  |  | 79.4719 | 86.8439 | 81.8057 | 166.2281 | 86.4848 | 140.078 |  | 86.7764 | 81.8278 | 83.73 | 60.4539 | 104.5117 | 115.7236 |  | 173.6357 | 199.6125 | 194.6735 | 390.2161 | 532.5766 | 507.1252 | 359.8543 | [23 empty] | 82.8674 | 519.8509 | 120.7713 | 186.6241
16:57 | 12669 |  |  | 19.3272 | 51.0548 | 54.5995 | 24.2284 | 22.3747 | 40.1895 | 30.0185 | 1.9203 | 2.1676 | 0.7255 | -0.0257 |  |  |  | -3.2909 | 35.4594 | 52.0499 | 14.9074 |  | 25.2883 | 35.503 | 0.3922 | 0.2955 | 1.5854 | 0.763 | -4.6892 | 194.1848 | 190.3525 | 142.3551 | 159.9483 | 131.6652 | 118.1019 | 103.5064 | 177.2684 | 154.1672 | 194.076 | 209.028 | 192.4675 | 158.8474 | 153.4854 | 188.2601 | 209.3582 | 214.9654 |  |  | 131.6513 |  | 224.9482 | 114.7204 | 153.7084 | 187.1536 | 197.7753 | 180.0329 | 177.1707 | 167.7158 | 203.894 | 218.9052 | 224.7729 | 162.7504 | 97.2152 | 136.448 | 161.9826 | 181.4377 | 136.6475 | 166.6661 | 154.9316 | 255.0087 | 121.4534 | 170.3322 | 210.3546 | 226.5399 | 257.2851 | 115.7171 | 149.1937 | 179.7911 | 192.4508 | 184.1186 | 83.3181 | 96.4632 | 133.3628 | 162.0685 | 180.8163 | 143.8672 |  | 124.5039 | 223.898 |  | 117.7125 | 155.7307 | 191.8845 | 207.803 | 197.8923 | 138.6766 | 166.0864 | 199.6462 | 205.1432 | 182.7636 | 93.7681 | 106.3703 | 131.1078 | 163.0352 | 186.657 | 203.005 | 125.4653 | 115.3044 | 116.5723 | 142.2829 | 182.5129 | 213.9968 | 221.8504 | 202.903 |  |  |  |  | 79.6831 | 82.78 | 157.3207 | 83.8563 | 163.9703 | 90.762 | 35.7013 | 36.0166 | 35.1217 | 32.8598 | 34.274 | 35.9121 | 32.16 | 34.7585 | 76.7196 | 91.69 | 86.5467 | 76.4559 | 196.6497 |  |  | 138.4511 |  | 126.8228 | 91.9192 | 118.8359 | 90.8962 | 183.924 | 170.7829 | 213.7763 | 197.1363 | 208.5151 | 178.4993 | 221.0733 | 241.9864 | 244.2649 | 217.4453 | 139.2181 | 114.8622 | 167.9784 | 128.4657 | 170.5107 | 163.7306 | 199.2539 | 124.5058 | 195.2706 | 179.9689 | 189.0811 | 226.7915 |  | 174.7083 | 96.6475 | 136.6709 | 167.7027 | 188.94 | 142.8695 | 147.3572 | 128.6791 |  | 138.9061 | 172.8558 | 214.2628 | 230.5026 | 216.5858 | 118.7126 | 163.9419 | 206.5354 | 224.2101 | 213.6061 | 86.3417 | 98.4575 | 135.2247 | 166.8686 | 191.0569 | 119.6794 | 177.6318 | 107.4359 | 181.4918 | 112.0219 | 129.4825 | 170.3571 | 204.7377 | 223.3458 | 246.614 | 136.316 | 175.976 | 216.8106 | 230.8871 | 211.3089 | 95.6241 | 109.1024 | 138.4067 | 171.5646 | 195.7365 | 86.3319 | 115.6582 | 130.4402 | 122.7707 | 129.9069 | 204.7295 | 167.1728 | 218.3007 | 203.4581 | 154.6242 |  |  |  | 79.4694 | 86.8435 | 81.7989 | 166.2097 | 86.4821 | 140.066 |  | 86.7574 | 81.81 | 83.7143 | 60.4376 | 104.4772 | 115.7172 |  | 173.6186 | 199.5723 | 194.644 | 389.8077 | 531.5867 | 506.4604 | 359.2333 | [23 empty] | 82.8571 | 519.0236 | 120.5129 | 186.5954
16:57 | 12670 |  |  | 19.3305 | 51.0056 | 54.4772 | 24.203 | 22.3847 | 40.1879 | 29.9989 | 1.9109 | 2.1624 | 0.7278 | -0.0257 |  |  |  | -3.2087 | 35.4821 | 52.0502 | 14.9317 |  | 25.3052 | 35.4757 | 0.3927 | 0.2985 | 1.5822 | 0.7609 | -5.5576 | 194.1652 | 190.3372 | 142.3423 | 159.9425 | 131.658 | 118.0998 | 103.5044 | 177.2626 | 154.1715 | 194.0689 | 209.0114 | 192.4539 | 158.8392 | 153.4826 | 188.4872 | 209.3429 | 214.9455 |  |  | 131.6392 |  | 224.9195 | 114.7206 | 153.7099 | 187.1455 | 197.7737 | 180.0261 | 177.1659 | 167.7177 | 203.883 | 218.8912 | 224.7781 | 162.7426 | 97.2177 | 136.4531 | 161.9806 | 181.429 | 136.6377 | 166.6538 | 154.9227 | 254.9736 | 121.4561 | 170.3377 | 210.3413 | 226.5333 | 257.2293 | 115.711 | 149.1858 | 179.7764 | 192.4339 | 184.0985 | 83.3189 | 96.4628 | 133.3614 | 162.0577 | 180.7989 | 143.8381 |  | 124.4978 | 223.8629 |  | 117.7132 | 155.7221 | 191.8739 | 207.7882 | 197.877 | 138.6704 | 166.0758 | 199.6319 | 205.1194 | 182.7446 | 93.7641 | 106.3659 | 131.1 | 163.0319 | 186.644 | 202.9868 | 125.4556 | 115.2875 | 116.565 | 142.2842 | 182.5017 | 213.9824 | 221.8343 | 202.8853 |  |  |  |  | 79.6826 | 82.7674 | 157.2979 | 83.8511 | 163.9448 | 90.7458 | 35.7614 | 36.0718 | 35.221 | 32.7571 | 34.4514 | 36.0732 | 32.2756 | 34.7006 | 76.7121 | 91.6829 | 86.5406 | 76.4535 | 196.6267 |  |  | 138.4451 |  | 126.8118 | 91.9239 | 118.8218 | 90.8951 | 183.9194 | 170.7835 | 213.7636 | 197.1139 | 208.4961 | 178.5028 | 221.0535 | 241.9581 | 244.2368 | 217.4215 | 139.1866 | 114.8529 | 167.9867 | 128.4449 | 170.4988 | 163.7189 | 199.2362 | 124.4959 | 195.2428 | 179.9549 | 189.066 | 226.7597 |  | 174.7012 | 96.6391 | 136.6649 | 167.6897 | 188.9218 | 142.8538 | 147.3268 | 128.6631 |  | 138.8936 | 172.8452 | 214.2384 | 230.4828 | 216.5607 | 118.7142 | 163.9338 | 206.5224 | 224.1937 | 213.5872 | 86.3397 | 98.4525 | 135.2258 | 166.8639 | 191.052 | 119.6678 | 177.6284 | 107.4154 | 181.4704 | 112.0121 | 129.4805 | 170.3514 | 204.726 | 223.3303 | 246.5854 | 136.3065 | 175.97 | 216.7896 | 230.8617 | 211.281 | 95.6133 | 109.0951 | 138.3974 | 171.5416 | 195.7257 | 86.3185 | 115.6537 | 130.4274 | 122.7635 | 129.9144 | 204.7158 | 167.1673 | 218.2882 | 203.4511 | 154.6118 |  |  |  | 79.4572 | 86.8362 | 81.7872 | 166.1855 | 86.5023 | 140.052 |  | 86.7595 | 81.8068 | 83.7064 | 60.4416 | 104.4814 | 115.7198 |  | 173.6048 | 199.5315 | 194.6338 | 389.9987 | 531.9183 | 506.9717 | 359.7782 | [23 empty] | 82.8504 | 519.445 | 120.4872 | 186.5682
16:57 | 12671 |  |  | 19.3019 | 50.9891 | 54.4877 | 24.1837 | 22.3207 | 40.1585 | 29.959 | 1.9122 | 2.1588 | 0.7266 | -0.0263 |  |  |  | -3.0791 | 35.5715 | 51.9257 | 14.8895 |  | 25.2558 | 35.4277 | 0.3937 | 0.2982 | 1.5788 | 0.7585 | -6.0053 | 194.147 | 190.3196 | 142.3349 | 159.9337 | 131.6487 | 118.0984 | 103.5046 | 177.2626 | 154.1757 | 194.0592 | 209.0003 | 192.4392 | 158.8284 | 153.4735 | 188.7445 | 209.3336 | 214.9449 |  |  | 131.6283 |  | 224.8933 | 114.7363 | 153.7125 | 187.1356 | 197.7559 | 180.0119 | 177.1567 | 167.7209 | 203.8769 | 218.8709 | 224.7585 | 162.7301 | 97.2191 | 136.4517 | 161.9732 | 181.4183 | 136.6247 | 166.6282 | 154.8994 | 254.9352 | 121.4547 | 170.3327 | 210.3303 | 226.5223 | 257.2558 | 115.7117 | 149.1745 | 179.7588 | 192.4161 | 184.0801 | 83.3135 | 96.4603 | 133.3578 | 162.0541 | 180.7897 | 143.8034 |  | 124.4903 | 223.8359 |  | 117.7104 | 155.7147 | 191.855 | 207.7717 | 197.8591 | 138.6535 | 166.0636 | 199.6116 | 205.098 | 182.7208 | 93.7682 | 106.3625 | 131.0936 | 163.0232 | 186.6225 | 202.9574 | 125.4456 | 115.2756 | 116.5486 | 142.2796 | 182.4893 | 213.9667 | 221.814 | 202.8641 |  |  |  |  | 79.6762 | 82.76 | 157.2862 | 83.8507 | 163.9299 | 90.7441 | 35.7808 | 36.1606 | 35.3487 | 32.6115 | 34.4684 | 36.1776 | 32.835 | 34.77 | 76.7188 | 91.6772 | 86.5339 | 76.4451 | 196.6098 |  |  | 138.4375 |  | 126.7976 | 91.918 | 118.8084 | 90.8838 | 183.9173 | 170.7863 | 213.7442 | 197.0945 | 208.4755 | 178.5458 | 221.0393 | 241.9374 | 244.2145 | 217.402 | 139.1612 | 114.8407 | 167.9974 | 128.4297 | 170.489 | 163.713 | 199.2185 | 124.497 | 195.2158 | 179.9364 | 189.057 | 226.7417 |  | 174.6849 | 96.6342 | 136.6591 | 167.6794 | 188.9107 | 142.8371 | 147.305 | 128.6561 |  | 138.8885 | 172.8357 | 214.2324 | 230.4681 | 216.549 | 118.7158 | 163.9319 | 206.5159 | 224.1811 | 213.569 | 86.3364 | 98.4577 | 135.236 | 166.8584 | 191.0493 | 119.6599 | 177.6259 | 107.4131 | 181.4622 | 112.0045 | 129.4775 | 170.3462 | 204.7143 | 223.3124 | 246.5169 | 136.2939 | 175.9581 | 216.7606 | 230.8443 | 211.2489 | 95.6024 | 109.0889 | 138.4097 | 171.5506 | 195.702 | 86.3015 | 115.6415 | 130.4184 | 122.7612 | 129.9184 | 204.7034 | 167.1725 | 218.2721 | 203.4363 | 154.6001 |  |  |  | 79.447 | 86.8311 | 81.7784 | 166.1574 | 86.5086 | 140.0572 |  | 86.7512 | 81.8087 | 83.6996 | 60.4446 | 104.4661 | 115.7246 |  | 173.5979 | 199.5007 | 194.5946 | 390.1116 | 532.1431 | 506.8739 | 359.7391 | [23 empty] | 82.844 | 519.5085 | 120.4175 | 186.5493
16:57 | 12672 |  |  | 19.2969 | 50.9718 | 54.485 | 24.2318 | 22.3042 | 40.1846 | 29.9559 | 1.9105 | 2.1601 | 0.7276 | -0.0264 |  |  |  | -3.0237 | 35.6385 | 51.9431 | 14.9825 |  | 25.2932 | 35.5342 | 0.3947 | 0.2994 | 1.5764 | 0.7593 | -6.3497 | 194.1279 | 190.2987 | 142.3286 | 159.9146 | 131.6403 | 118.0888 | 103.4929 | 177.2446 | 154.1711 | 194.0436 | 208.9862 | 192.4234 | 158.8217 | 153.4416 | 188.7552 | 209.3092 | 214.917 |  |  | 131.6168 |  | 224.8595 | 114.7354 | 153.7113 | 187.1202 | 197.7317 | 179.9926 | 177.1429 | 167.7135 | 203.8658 | 218.8587 | 224.7293 | 162.7264 | 97.2241 | 136.4549 | 161.9698 | 181.4101 | 136.6155 | 166.6144 | 154.8825 | 254.8907 | 121.4519 | 170.3261 | 210.3266 | 226.5073 | 257.2532 | 115.7141 | 149.1702 | 179.7563 | 192.4055 | 184.0697 | 83.3163 | 96.4577 | 133.3578 | 162.0532 | 180.7831 | 143.7814 |  | 124.4903 | 223.8109 |  | 117.7075 | 155.7158 | 191.8423 | 207.7542 | 197.8425 | 138.6432 | 166.0592 | 199.5966 | 205.0891 | 182.7079 | 93.7758 | 106.3636 | 131.0944 | 163.0149 | 186.6098 | 202.9387 | 125.4382 | 115.2689 | 116.5384 | 142.2772 | 182.483 | 213.9601 | 221.7985 | 202.8546 |  |  |  |  | 79.6694 | 82.7635 | 157.2805 | 83.8478 | 163.9227 | 90.7387 | 35.7926 | 36.2282 | 35.4271 | 32.5721 | 34.3447 | 36.1986 | 33.4494 | 34.8716 | 76.7139 | 91.6696 | 86.5292 | 76.4377 | 196.5971 |  |  | 138.4302 |  | 126.7909 | 91.9189 | 118.804 | 90.8796 | 183.9038 | 170.7848 | 213.726 | 197.0839 | 208.4615 | 178.5719 | 221.0228 | 241.9198 | 244.1852 | 217.3738 | 139.1345 | 114.8253 | 168.0025 | 128.413 | 170.4626 | 163.7107 | 199.197 | 124.485 | 195.1945 | 179.9193 | 189.0555 | 226.7293 |  | 174.6672 | 96.6338 | 136.6609 | 167.6858 | 188.894 | 142.8273 | 147.2941 | 128.6505 |  | 138.8908 | 172.8469 | 214.2446 | 230.4692 | 216.524 | 118.7069 | 163.9284 | 206.4981 | 224.157 | 213.5454 | 86.3268 | 98.4503 | 135.2324 | 166.8423 | 191.035 | 119.6452 | 177.6099 | 107.3999 | 181.4494 | 111.9912 | 129.4782 | 170.3472 | 204.7011 | 223.2936 | 246.5189 | 136.3002 | 175.9468 | 216.7449 | 230.8269 | 211.2304 | 95.6065 | 109.0848 | 138.4002 | 171.5346 | 195.6817 | 86.2866 | 115.6284 | 130.4119 | 122.7507 | 129.9163 | 204.6984 | 167.1739 | 218.2505 | 203.4093 | 154.5773 |  |  |  | 79.4434 | 86.8274 | 81.7765 | 166.1357 | 86.4914 | 140.039 |  | 86.7524 | 81.8126 | 83.6973 | 60.4469 | 104.4679 | 115.7328 |  | 173.6089 | 199.4643 | 194.5781 | 389.7796 | 531.4549 | 506.3141 | 359.4185 | [23 empty] | 82.8428 | 518.8845 | 120.5394 | 186.5366
16:57 | 12673 |  |  | 19.3163 | 51.0378 | 54.3807 | 24.2358 | 22.3481 | 40.1038 | 29.9367 | 1.9114 | 2.1621 | 0.7305 | -0.0265 |  |  |  | -3.025 | 35.5989 | 51.9 | 14.895 |  | 25.2894 | 35.433 | 0.3952 | 0.2975 | 1.5787 | 0.758 | -5.4901 | 194.1114 | 190.2804 | 142.3178 | 159.8985 | 131.6343 | 118.0845 | 103.4861 | 177.2368 | 154.1571 | 194.0323 | 208.9658 | 192.4107 | 158.8185 | 153.4243 | 188.7724 | 209.287 | 214.8894 |  |  | 131.6108 |  | 224.8276 | 114.7296 | 153.7099 | 187.1086 | 197.7242 | 179.9819 | 177.1333 | 167.703 | 203.8514 | 218.8424 | 224.7106 | 162.7251 | 97.2268 | 136.4607 | 161.9725 | 181.4023 | 136.606 | 166.603 | 154.8708 | 254.8507 | 121.4536 | 170.3227 | 210.3207 | 226.4873 | 257.2398 | 115.7182 | 149.1782 | 179.7567 | 192.4001 | 184.0616 | 83.3251 | 96.4645 | 133.3619 | 162.0562 | 180.7809 | 143.7713 |  | 124.4934 | 223.7875 |  | 117.7093 | 155.7175 | 191.8355 | 207.7436 | 197.8287 | 138.6407 | 166.0581 | 199.5895 | 205.0732 | 182.6953 | 93.7695 | 106.3686 | 131.0976 | 163.0013 | 186.5991 | 202.9225 | 125.4334 | 115.2696 | 116.5383 | 142.2858 | 182.49 | 213.9596 | 221.7889 | 202.8525 |  |  |  |  | 79.666 | 82.7535 | 157.2741 | 83.8551 | 163.9116 | 90.7353 | 35.853 | 36.2278 | 35.4342 | 32.5505 | 34.2229 | 36.0748 | 33.9147 | 34.9747 | 76.7043 | 91.66 | 86.5221 | 76.4231 | 196.5781 |  |  | 138.4256 |  | 126.7782 | 91.9144 | 118.798 | 90.876 | 183.88 | 170.7702 | 213.7039 | 197.0652 | 208.4397 | 178.5139 | 221.0078 | 241.9024 | 244.1643 | 217.3602 | 139.1113 | 114.8196 | 168.0156 | 128.3988 | 170.445 | 163.7065 | 199.1887 | 124.4782 | 195.1839 | 179.9168 | 189.0573 | 226.7233 |  | 174.6599 | 96.6432 | 136.6634 | 167.6821 | 188.8852 | 142.8184 | 147.2894 | 128.6445 |  | 138.891 | 172.8516 | 214.2447 | 230.462 | 216.5187 | 118.7054 | 163.9197 | 206.4825 | 224.1394 | 213.5282 | 86.3255 | 98.442 | 135.2245 | 166.8334 | 191.0163 | 119.6339 | 177.5926 | 107.3833 | 181.4284 | 111.9829 | 129.4845 | 170.3551 | 204.6934 | 223.2793 | 246.545 | 136.3065 | 175.9469 | 216.7354 | 230.8016 | 211.2145 | 95.609 | 109.0864 | 138.3832 | 171.505 | 195.6748 | 86.2821 | 115.6215 | 130.3981 | 122.7393 | 129.9121 | 204.6851 | 167.1608 | 218.2345 | 203.3957 | 154.5573 |  |  |  | 79.4498 | 86.8328 | 81.7777 | 166.129 | 86.4879 | 140.0132 |  | 86.7396 | 81.8035 | 83.6866 | 60.4376 | 104.474 | 115.7268 |  | 173.6076 | 199.4413 | 194.5429 | 389.6528 | 532.0239 | 506.4334 | 359.6329 | [23 empty] | 82.8387 | 519.2286 | 120.4351 | 186.5245
16:57 | 12674 |  |  | 19.2334 | 51.0576 | 54.5183 | 24.2531 | 22.413 | 40.1728 | 29.9875 | 1.9097 | 2.1548 | 0.7302 | -0.0256 |  |  |  | -3.1176 | 35.6328 | 51.9723 | 14.8889 |  | 25.3087 | 35.4544 | 0.3941 | 0.2972 | 1.5718 | 0.7576 | -6.2932 | 194.0984 | 190.2669 | 142.3072 | 159.8904 | 131.6315 | 118.0823 | 103.4858 | 177.22 | 154.1559 | 194.0247 | 208.9561 | 192.3948 | 158.8178 | 153.4238 | 188.7853 | 209.2766 | 214.8705 |  |  | 131.6062 |  | 224.801 | 114.7207 | 153.7012 | 187.1012 | 197.711 | 179.9693 | 177.123 | 167.6959 | 203.8432 | 218.8218 | 224.7031 | 162.7146 | 97.2178 | 136.4551 | 161.963 | 181.3921 | 136.5996 | 166.5858 | 154.861 | 254.8128 | 121.4499 | 170.316 | 210.3099 | 226.4692 | 257.2415 | 115.7096 | 149.1684 | 179.7361 | 192.3757 | 184.0442 | 83.3131 | 96.4537 | 133.3559 | 162.0373 | 180.7509 | 143.7402 |  | 124.488 | 223.7564 |  | 117.7171 | 155.7161 | 191.8322 | 207.7321 | 197.8137 | 138.6379 | 166.0539 | 199.5818 | 205.0607 | 182.6837 | 93.7739 | 106.3772 | 131.1067 | 163.0006 | 186.5888 | 202.9133 | 125.4248 | 115.2631 | 116.5338 | 142.2921 | 182.4922 | 213.9496 | 221.7754 | 202.8452 |  |  |  |  | 79.6621 | 82.742 | 157.2604 | 83.8565 | 163.9078 | 90.7287 | 35.9822 | 36.181 | 35.3807 | 32.5644 | 34.004 | 35.9447 | 34.2112 | 35.0232 | 76.7084 | 91.6528 | 86.5175 | 76.4136 | 196.5552 |  |  | 138.4083 |  | 126.7657 | 91.897 | 118.7883 | 90.8678 | 183.8686 | 170.7668 | 213.6829 | 197.0436 | 208.4135 | 178.4344 | 221.0017 | 241.8831 | 244.1492 | 217.351 | 139.1038 | 114.8141 | 168.0135 | 128.3913 | 170.4367 | 163.7022 | 199.1859 | 124.4838 | 195.1691 | 179.9089 | 189.0482 | 226.7114 |  | 174.6633 | 96.6412 | 136.6611 | 167.6739 | 188.8859 | 142.8066 | 147.2768 | 128.6292 |  | 138.8835 | 172.8399 | 214.2182 | 230.4385 | 216.5135 | 118.7141 | 163.9088 | 206.4685 | 224.1243 | 213.5203 | 86.3292 | 98.4424 | 135.2315 | 166.8333 | 191.0037 | 119.6254 | 177.579 | 107.3749 | 181.4061 | 111.9714 | 129.4919 | 170.3583 | 204.6914 | 223.2666 | 246.5794 | 136.3042 | 175.9493 | 216.7156 | 230.7764 | 211.1947 | 95.6051 | 109.0894 | 138.3759 | 171.4893 | 195.6644 | 86.2769 | 115.6171 | 130.3831 | 122.7298 | 129.8937 | 204.6624 | 167.1467 | 218.2155 | 203.382 | 154.5413 |  |  |  | 79.4472 | 86.8378 | 81.7706 | 166.1151 | 86.4894 | 140.0066 |  | 86.732 | 81.7976 | 83.6836 | 60.4337 | 104.4883 | 115.719 |  | 173.6096 | 199.4037 | 194.5097 | 389.9185 | 531.8815 | 506.6064 | 359.7818 | [23 empty] | 82.8341 | 519.244 | 120.5326 | 186.5067
16:57 | 12675 |  |  | 19.2277 | 51.055 | 54.4524 | 24.2144 | 22.3806 | 40.1281 | 29.9681 | 1.9112 | 2.1546 | 0.7286 | -0.0253 |  |  |  | -3.1371 | 35.5084 | 51.9629 | 14.943 |  | 25.2737 | 35.4718 | 0.3947 | 0.2991 | 1.5766 | 0.7578 | -6.1207 | 194.0794 | 190.2525 | 142.297 | 159.8782 | 131.6288 | 118.074 | 103.4837 | 177.2065 | 154.1541 | 194.0172 | 208.9404 | 192.3783 | 158.817 | 153.4221 | 188.7741 | 209.2588 | 214.8378 |  |  | 131.5858 |  | 224.7699 | 114.7132 | 153.6879 | 187.0871 | 197.693 | 179.955 | 177.1056 | 167.6856 | 203.8304 | 218.8122 | 224.6887 | 162.7039 | 97.2179 | 136.4486 | 161.9572 | 181.3827 | 136.5902 | 166.5701 | 154.8494 | 254.7729 | 121.4454 | 170.3068 | 210.2954 | 226.4601 | 257.2861 | 115.7063 | 149.1579 | 179.7174 | 192.3537 | 184.032 | 83.3124 | 96.4518 | 133.3541 | 162.0235 | 180.7324 | 143.7486 |  | 124.4778 | 223.7287 |  | 117.716 | 155.7118 | 191.8322 | 207.7143 | 197.7998 | 138.6427 | 166.0477 | 199.5739 | 205.0521 | 182.6725 | 93.786 | 106.3825 | 131.1136 | 162.9998 | 186.5853 | 202.9062 | 125.4158 | 115.249 | 116.5206 | 142.2876 | 182.4823 | 213.9326 | 221.7588 | 202.8293 |  |  |  |  | 79.6547 | 82.7378 | 157.2444 | 83.8555 | 163.9066 | 90.7144 | 36.1477 | 36.195 | 35.3214 | 32.5956 | 33.6077 | 35.83 | 34.4273 | 34.8765 | 76.6974 | 91.638 | 86.5024 | 76.4101 | 196.536 |  |  | 138.3913 |  | 126.7606 | 91.8912 | 118.7844 | 90.8655 | 183.8628 | 170.7684 | 213.6647 | 197.0325 | 208.3992 | 178.4304 | 220.9923 | 241.8654 | 244.1334 | 217.326 | 139.099 | 114.8052 | 168.008 | 128.3781 | 170.4253 | 163.7034 | 199.1707 | 124.477 | 195.1483 | 179.897 | 189.0305 | 226.6911 |  | 174.6627 | 96.632 | 136.6685 | 167.6644 | 188.873 | 142.7986 | 147.2578 | 128.6128 |  | 138.8815 | 172.8406 | 214.1981 | 230.4219 | 216.4995 | 118.7168 | 163.9039 | 206.4679 | 224.11 | 213.5141 | 86.3364 | 98.4474 | 135.2362 | 166.8317 | 191.0024 | 119.6161 | 177.5679 | 107.3662 | 181.3805 | 111.9598 | 129.4909 | 170.3529 | 204.6842 | 223.2488 | 246.5508 | 136.2999 | 175.9413 | 216.6936 | 230.7512 | 211.1685 | 95.5961 | 109.0816 | 138.3784 | 171.4866 | 195.6377 | 86.2661 | 115.6078 | 130.3681 | 122.7224 | 129.893 | 204.6511 | 167.1453 | 218.1948 | 203.3601 | 154.5254 |  |  |  | 79.4349 | 86.8262 | 81.7547 | 166.0833 | 86.4817 | 139.9967 |  | 86.7305 | 81.7902 | 83.6707 | 60.4308 | 104.5061 | 115.7226 |  | 173.5851 | 199.3685 | 194.4927 | 389.5301 | 531.3926 | 506.1893 | 359.1694 | [23 empty] | 82.825 | 518.791 | 120.4347 | 186.4768
16:57 | 12676 |  |  | 19.3321 | 51.1224 | 54.5411 | 24.2225 | 22.3485 | 40.0677 | 29.9907 | 1.9096 | 2.1509 | 0.7288 | -0.0279 |  |  |  | -3.1491 | 35.529 | 51.9822 | 14.8714 |  | 25.2364 | 35.4578 | 0.3932 | 0.2988 | 1.5752 | 0.7585 | -4.3403 | 194.0582 | 190.2331 | 142.289 | 159.8716 | 131.6216 | 118.0663 | 103.4773 | 177.201 | 154.1521 | 194.0077 | 208.9204 | 192.3669 | 158.8128 | 153.4179 | 188.7582 | 209.2385 | 214.8079 |  |  | 131.5626 |  | 224.7413 | 114.7088 | 153.6786 | 187.0748 | 197.673 | 179.9396 | 177.0942 | 167.6756 | 203.8119 | 218.7914 | 224.6585 | 162.6952 | 97.2169 | 136.4445 | 161.9572 | 181.3769 | 136.5797 | 166.5553 | 154.8284 | 254.7353 | 121.4499 | 170.3038 | 210.2825 | 226.448 | 257.2913 | 115.7139 | 149.1584 | 179.7182 | 192.3521 | 184.0237 | 83.316 | 96.4605 | 133.3565 | 162.0283 | 180.7324 | 143.7569 |  | 124.4729 | 223.7049 |  | 117.7128 | 155.709 | 191.822 | 207.6989 | 197.788 | 138.6426 | 166.045 | 199.5638 | 205.0331 | 182.659 | 93.7921 | 106.3784 | 131.1096 | 162.9889 | 186.5754 | 202.8938 | 125.4002 | 115.2432 | 116.5066 | 142.2814 | 182.4707 | 213.9183 | 221.745 | 202.8076 |  |  |  |  | 79.6423 | 82.7306 | 157.2328 | 83.8567 | 163.898 | 90.7037 | 36.1704 | 36.2721 | 35.2246 | 32.6065 | 33.3153 | 35.7362 | 34.4544 | 34.6768 | 76.6846 | 91.632 | 86.4952 | 76.4082 | 196.5223 |  |  | 138.3859 |  | 126.7482 | 91.8912 | 118.7807 | 90.8634 | 183.8441 | 170.7681 | 213.6461 | 197.0131 | 208.389 | 178.432 | 220.9797 | 241.8493 | 244.1189 | 217.3006 | 139.1084 | 114.7913 | 168.0142 | 128.3646 | 170.4134 | 163.7042 | 199.1575 | 124.4677 | 195.1362 | 179.8869 | 189.0323 | 226.6683 |  | 174.6475 | 96.6347 | 136.6776 | 167.6667 | 188.8608 | 142.7859 | 147.2388 | 128.6055 |  | 138.8763 | 172.84 | 214.1935 | 230.3989 | 216.4921 | 118.7106 | 163.9025 | 206.4603 | 224.0989 | 213.4964 | 86.3466 | 98.4514 | 135.2332 | 166.8314 | 190.9874 | 119.6105 | 177.5552 | 107.3614 | 181.3529 | 111.9561 | 129.4829 | 170.3454 | 204.6683 | 223.2294 | 246.4763 | 136.2876 | 175.9314 | 216.6691 | 230.7285 | 211.1442 | 95.5868 | 109.0732 | 138.3718 | 171.4794 | 195.6132 | 86.2499 | 115.5963 | 130.3526 | 122.7082 | 129.9008 | 204.6466 | 167.1423 | 218.1852 | 203.3397 | 154.5092 |  |  |  | 79.4288 | 86.8114 | 81.7472 | 166.05 | 86.4693 | 139.9716 |  | 86.7116 | 81.7757 | 83.656 | 60.4252 | 104.5155 | 115.7132 |  | 173.5678 | 199.3348 | 194.4617 | 389.8924 | 531.7419 | 506.5279 | 359.6283 | [23 empty] | 82.813 | 519.1349 | 120.4658 | 186.4513
16:57 | 12677 |  |  | 19.3868 | 51.0309 | 54.4767 | 24.2499 | 22.3833 | 40.1304 | 29.972 | 1.9121 | 2.1529 | 0.7301 | -0.0267 |  |  |  | -3.0955 | 35.543 | 52.0838 | 14.9279 |  | 25.2263 | 35.4788 | 0.3935 | 0.2978 | 1.5758 | 0.7575 | -5.3304 | 194.0334 | 190.2122 | 142.277 | 159.8559 | 131.6072 | 118.0573 | 103.4653 | 177.1811 | 154.1531 | 193.9887 | 208.9002 | 192.3503 | 158.8 | 153.4246 | 188.7551 | 209.2258 | 214.7879 |  |  | 131.5592 |  | 224.7141 | 114.711 | 153.6813 | 187.0696 | 197.6548 | 179.9257 | 177.0927 | 167.662 | 203.8018 | 218.7722 | 224.6477 | 162.6895 | 97.2147 | 136.451 | 161.9564 | 181.3773 | 136.5728 | 166.5443 | 154.8171 | 254.6987 | 121.4535 | 170.3068 | 210.2768 | 226.4329 | 257.2353 | 115.7116 | 149.1483 | 179.7071 | 192.3333 | 184.0045 | 83.3136 | 96.4522 | 133.357 | 162.0168 | 180.714 | 143.7452 |  | 124.4664 | 223.6634 |  | 117.7147 | 155.6996 | 191.8103 | 207.6822 | 197.7781 | 138.627 | 166.0357 | 199.55 | 205.0128 | 182.6384 | 93.7972 | 106.3717 | 131.1045 | 162.9825 | 186.5574 | 202.8763 | 125.3932 | 115.2441 | 116.5031 | 142.2842 | 182.4691 | 213.9137 | 221.7379 | 202.7942 |  |  |  |  | 79.6336 | 82.7243 | 157.2327 | 83.8683 | 163.8994 | 90.7002 | 36.0112 | 36.3346 | 35.1176 | 32.7473 | 33.2557 | 35.7741 | 34.2047 | 34.4091 | 76.6792 | 91.6295 | 86.4991 | 76.4038 | 196.5102 |  |  | 138.3792 |  | 126.7461 | 91.8898 | 118.7798 | 90.8616 | 183.8316 | 170.771 | 213.6308 | 196.9951 | 208.3804 | 178.407 | 220.9574 | 241.8259 | 244.0961 | 217.2721 | 139.132 | 114.7741 | 168.0141 | 128.3479 | 170.388 | 163.6981 | 199.1501 | 124.4575 | 195.1181 | 179.8607 | 189.0266 | 226.6503 |  | 174.6312 | 96.6289 | 136.6702 | 167.66 | 188.8402 | 142.7701 | 147.221 | 128.5877 |  | 138.8585 | 172.8306 | 214.1795 | 230.3709 | 216.4774 | 118.7041 | 163.8963 | 206.4388 | 224.0731 | 213.4732 | 86.344 | 98.4398 | 135.2307 | 166.8231 | 190.9693 | 119.5953 | 177.5394 | 107.3437 | 181.3238 | 111.9412 | 129.4872 | 170.3497 | 204.6612 | 223.2163 | 246.4484 | 136.2839 | 175.9309 | 216.6653 | 230.7176 | 211.1389 | 95.5911 | 109.0809 | 138.3882 | 171.494 | 195.5947 | 86.2435 | 115.5841 | 130.3368 | 122.6975 | 129.8911 | 204.6363 | 167.1375 | 218.1715 | 203.3223 | 154.4887 |  |  |  | 79.4175 | 86.7952 | 81.742 | 166.0249 | 86.4559 | 139.9383 |  | 86.7018 | 81.7699 | 83.6574 | 60.4265 | 104.5062 | 115.7197 |  | 173.5779 | 199.3003 | 194.4413 | 389.9809 | 531.8815 | 506.4191 | 359.6572 | [23 empty] | 82.8052 | 519.1503 | 120.5383 | 186.4391
16:57 | 12678 |  |  | 19.3293 | 51.0423 | 54.5021 | 24.1604 | 22.4127 | 40.1386 | 29.9367 | 1.9089 | 2.151 | 0.7285 | -0.0258 |  |  |  | -3.1034 | 35.5349 | 51.9284 | 14.848 |  | 25.3451 | 35.5268 | 0.3947 | 0.302 | 1.5693 | 0.7575 | -4.6788 | 194.0132 | 190.1953 | 142.2656 | 159.8392 | 131.5952 | 118.0463 | 103.4574 | 177.1773 | 154.1419 | 193.9756 | 208.8807 | 192.3381 | 158.7828 | 153.4198 | 188.7698 | 209.228 | 214.7892 |  |  | 131.5599 |  | 224.6822 | 114.7224 | 153.682 | 187.0583 | 197.6466 | 179.9159 | 177.0845 | 167.6675 | 203.7916 | 218.7552 | 224.6513 | 162.6823 | 97.2186 | 136.452 | 161.9534 | 181.3619 | 136.5585 | 166.5243 | 154.8075 | 254.6608 | 121.4503 | 170.3034 | 210.2709 | 226.415 | 257.2218 | 115.7147 | 149.1419 | 179.6912 | 192.3084 | 183.9874 | 83.3124 | 96.4473 | 133.3594 | 162.0077 | 180.7028 | 143.7624 |  | 124.4554 | 223.6259 |  | 117.7183 | 155.6992 | 191.8069 | 207.6656 | 197.7651 | 138.6203 | 166.03 | 199.5354 | 204.9976 | 182.6223 | 93.7987 | 106.379 | 131.0999 | 162.9806 | 186.5391 | 202.8536 | 125.3813 | 115.2318 | 116.4894 | 142.2778 | 182.4621 | 213.9015 | 221.7159 | 202.7759 |  |  |  |  | 79.6279 | 82.7176 | 157.2342 | 83.8746 | 163.902 | 90.6904 | 35.8187 | 36.3658 | 35.0405 | 32.3532 | 33.2821 | 35.71 | 33.9336 | 33.8396 | 76.6749 | 91.6189 | 86.4895 | 76.3909 | 196.4882 |  |  | 138.3651 |  | 126.7449 | 91.885 | 118.7729 | 90.8557 | 183.8215 | 170.7613 | 213.6103 | 196.9778 | 208.3674 | 178.39 | 220.9399 | 241.8071 | 244.073 | 217.2514 | 139.1612 | 114.7668 | 168.001 | 128.3361 | 170.3848 | 163.6986 | 199.1484 | 124.46 | 195.1062 | 179.8444 | 189.0134 | 226.63 |  | 174.6152 | 96.6177 | 136.6595 | 167.6471 | 188.8166 | 142.7517 | 147.2103 | 128.5711 |  | 138.8436 | 172.827 | 214.1634 | 230.3561 | 216.4562 | 118.7011 | 163.8898 | 206.4272 | 224.0475 | 213.4601 | 86.3389 | 98.4367 | 135.2309 | 166.8149 | 190.9562 | 119.5762 | 177.5274 | 107.3227 | 181.2888 | 111.9268 | 129.4938 | 170.3554 | 204.6529 | 223.205 | 246.4656 | 136.2719 | 175.9265 | 216.6653 | 230.702 | 211.1212 | 95.5923 | 109.0794 | 138.4003 | 171.5079 | 195.5743 | 86.2388 | 115.5796 | 130.329 | 122.6894 | 129.8889 | 204.6299 | 167.14 | 218.1513 | 203.31 | 154.4646 |  |  |  | 79.4061 | 86.7883 | 81.7344 | 166.0122 | 86.4496 | 139.9305 |  | 86.6918 | 81.7652 | 83.6472 | 60.4252 | 104.4775 | 115.7232 |  | 173.5668 | 199.2652 | 194.4012 | 389.9607 | 531.6919 | 506.7331 | 359.7102 | [23 empty] | 82.7973 | 519.2125 | 120.4806 | 186.416
16:57 | 12679 |  |  | 19.3741 | 51.0763 | 54.494 | 24.1513 | 22.4763 | 40.1592 | 30.0236 | 1.9094 | 2.1519 | 0.7298 | -0.026 |  |  |  | -3.032 | 35.5202 | 51.9011 | 14.9197 |  | 25.2331 | 35.4477 | 0.3947 | 0.3003 | 1.5731 | 0.7582 | -5.8791 | 194.0009 | 190.1792 | 142.2584 | 159.8329 | 131.5931 | 118.0458 | 103.459 | 177.1761 | 154.1465 | 193.9699 | 208.8727 | 192.3259 | 158.7758 | 153.4098 | 188.7688 | 209.2179 | 214.7659 |  |  | 131.5491 |  | 224.6558 | 114.7193 | 153.6759 | 187.0431 | 197.6267 | 179.8995 | 177.0736 | 167.6795 | 203.7822 | 218.7457 | 224.5967 | 162.6804 | 97.2241 | 136.4586 | 161.9486 | 181.35 | 136.5465 | 166.5066 | 154.7925 | 254.6222 | 121.4466 | 170.3038 | 210.2628 | 226.4024 | 257.2628 | 115.7146 | 149.1367 | 179.6877 | 192.2937 | 183.9722 | 83.318 | 96.4477 | 133.3581 | 162.0068 | 180.6974 | 143.7478 |  | 124.4485 | 223.5966 |  | 117.7178 | 155.7092 | 191.7914 | 207.6534 | 197.7492 | 138.6142 | 166.0302 | 199.5196 | 204.9825 | 182.6101 | 93.8014 | 106.3803 | 131.0956 | 162.9734 | 186.5303 | 202.8413 | 125.3644 | 115.2154 | 116.469 | 142.2709 | 182.4496 | 213.8808 | 221.6942 | 202.7494 |  |  |  |  | 79.6219 | 82.7132 | 157.2264 | 83.8732 | 163.8933 | 90.6756 | 35.7244 | 36.3737 | 35.0724 | 31.6406 | 33.2775 | 35.6561 | 33.7661 | 33.3572 | 76.6686 | 91.6071 | 86.4797 | 76.3836 | 196.4663 |  |  | 138.3593 |  | 126.7309 | 91.8821 | 118.7594 | 90.8497 | 183.8159 | 170.7547 | 213.5872 | 196.9603 | 208.3516 | 178.3505 | 220.9241 | 241.79 | 244.048 | 217.2324 | 139.1951 | 114.7585 | 167.9274 | 128.3225 | 170.3841 | 163.6921 | 199.1327 | 124.4696 | 195.0897 | 179.8365 | 189.0087 | 226.6129 |  | 174.6119 | 96.6148 | 136.6695 | 167.6557 | 188.8202 | 142.7415 | 147.1968 | 128.5694 |  | 138.8331 | 172.8303 | 214.1653 | 230.3519 | 216.4363 | 118.7034 | 163.8935 | 206.4192 | 224.0355 | 213.4487 | 86.3432 | 98.4407 | 135.2403 | 166.8138 | 190.939 | 119.5619 | 177.5168 | 107.3116 | 181.2601 | 111.9247 | 129.4935 | 170.353 | 204.6423 | 223.1887 | 246.4523 | 136.2658 | 175.9258 | 216.6558 | 230.6794 | 211.1031 | 95.5896 | 109.0748 | 138.3825 | 171.4751 | 195.5663 | 86.2295 | 115.5739 | 130.3171 | 122.6781 | 129.894 | 204.6159 | 167.1332 | 218.1339 | 203.2984 | 154.4477 |  |  |  | 79.4032 | 86.7964 | 81.7332 | 166.009 | 86.4461 | 139.9085 |  | 86.6902 | 81.7631 | 83.642 | 60.4183 | 104.4749 | 115.727 |  | 173.5603 | 199.2481 | 194.3689 | 389.6086 | 531.3751 | 506.1128 | 359.4427 | [23 empty] | 82.7954 | 518.744 | 120.5234 | 186.4042
16:57 | 12680 |  |  | 19.4038 | 51.1029 | 54.5577 | 24.222 | 22.4623 | 40.1782 | 29.9811 | 1.9106 | 2.1484 | 0.7296 | -0.0259 |  |  |  | -2.9977 | 35.4905 | 51.8031 | 14.8759 |  | 25.2044 | 35.4402 | 0.3943 | 0.2984 | 1.5716 | 0.7589 | -5.961 | 193.9895 | 190.1551 | 142.2473 | 159.8237 | 131.5871 | 118.0401 | 103.4496 | 177.1586 | 154.145 | 193.9566 | 208.8551 | 192.3035 | 158.7715 | 153.4107 | 188.7649 | 209.2008 | 214.7371 |  |  | 131.536 |  | 224.6261 | 114.7152 | 153.6726 | 187.033 | 197.6077 | 179.8825 | 177.0654 | 167.6792 | 203.7737 | 218.7379 | 224.5194 | 162.6669 | 97.2205 | 136.46 | 161.9426 | 181.3453 | 136.5355 | 166.493 | 154.7734 | 254.5823 | 121.4433 | 170.2979 | 210.2399 | 226.3879 | 257.3982 | 115.71 | 149.1332 | 179.6782 | 192.2912 | 183.9612 | 83.318 | 96.4438 | 133.3518 | 162.0043 | 180.6896 | 143.7358 |  | 124.4458 | 223.5648 |  | 117.7188 | 155.7024 | 191.7783 | 207.648 | 197.7353 | 138.6075 | 166.0264 | 199.5105 | 204.9672 | 182.598 | 93.8105 | 106.3853 | 131.1057 | 162.969 | 186.5252 | 202.8356 | 125.3632 | 115.2113 | 116.4634 | 142.2735 | 182.4466 | 213.8653 | 221.6839 | 202.7384 |  |  |  |  | 79.6117 | 82.7076 | 157.2169 | 83.8862 | 163.879 | 90.6655 | 35.619 | 36.3333 | 35.163 | 31.493 | 33.2512 | 35.7836 | 33.7086 | 33.3263 | 76.6636 | 91.6018 | 86.4733 | 76.3786 | 196.4491 |  |  | 138.352 |  | 126.7188 | 91.8789 | 118.7481 | 90.8391 | 183.8082 | 170.7471 | 213.57 | 196.9457 | 208.3329 | 178.3035 | 220.9029 | 241.77 | 244.0281 | 217.2015 | 139.2457 | 114.7444 | 167.8691 | 128.3037 | 170.3699 | 163.6792 | 199.1117 | 124.4606 | 195.0616 | 179.8184 | 189.0068 | 226.6025 |  | 174.6073 | 96.6147 | 136.6731 | 167.6456 | 188.8106 | 142.7307 | 147.1778 | 128.5565 |  | 138.8242 | 172.8278 | 214.1528 | 230.327 | 216.4174 | 118.7023 | 163.9004 | 206.4099 | 224.0261 | 213.4312 | 86.3426 | 98.4404 | 135.2451 | 166.8104 | 190.9279 | 119.5567 | 177.5038 | 107.299 | 181.2296 | 111.9175 | 129.4899 | 170.3491 | 204.6325 | 223.1701 | 246.4317 | 136.2769 | 175.9232 | 216.6425 | 230.6626 | 211.091 | 95.5899 | 109.0717 | 138.3598 | 171.435 | 195.5541 | 86.2216 | 115.5593 | 130.3058 | 122.6682 | 129.8801 | 204.5943 | 167.1162 | 218.1214 | 203.2799 | 154.443 |  |  |  | 79.3971 | 86.7925 | 81.7237 | 165.9948 | 86.43 | 139.8671 |  | 86.6852 | 81.759 | 83.6354 | 60.414 | 104.4734 | 115.7271 |  | 173.5657 | 199.2403 | 194.3421 | 389.671 | 531.6866 | 506.1752 | 359.4427 | [23 empty] | 82.789 | 518.9309 | 120.5173 | 186.403
16:57 | 12681 |  |  | 19.4352 | 51.1026 | 54.7232 | 24.2221 | 22.3665 | 40.1366 | 29.9649 | 1.9092 | 2.1486 | 0.7276 | -0.0254 |  |  |  | -2.9506 | 35.3931 | 51.9156 | 14.8985 |  | 25.2412 | 35.4642 | 0.3945 | 0.3019 | 1.5745 | 0.7568 | -4.132 | 193.9679 | 190.1379 | 142.2358 | 159.8126 | 131.5763 | 118.0292 | 103.438 | 177.1539 | 154.135 | 193.9392 | 208.835 | 192.2882 | 158.7695 | 153.4059 | 188.7527 | 209.1893 | 214.7152 |  |  | 131.5209 |  | 224.5923 | 114.7171 | 153.6699 | 187.0247 | 197.5969 | 179.8671 | 177.0443 | 167.6733 | 203.7604 | 218.7187 | 224.498 | 162.6569 | 97.2198 | 136.4582 | 161.9386 | 181.336 | 136.526 | 166.4797 | 154.761 | 254.5464 | 121.4429 | 170.2945 | 210.2279 | 226.3699 | 257.5125 | 115.713 | 149.1358 | 179.6702 | 192.2812 | 183.9485 | 83.316 | 96.4426 | 133.3494 | 162.0048 | 180.6887 | 143.7335 |  | 124.4396 | 223.541 |  | 117.716 | 155.694 | 191.7758 | 207.6342 | 197.7163 | 138.6044 | 166.0198 | 199.4948 | 204.9538 | 182.5848 | 93.8182 | 106.3905 | 131.1073 | 162.9671 | 186.5077 | 202.813 | 125.3558 | 115.2067 | 116.4613 | 142.2721 | 182.4421 | 213.8554 | 221.6671 | 202.7314 |  |  |  |  | 79.6088 | 82.6978 | 157.2086 | 83.8744 | 163.8634 | 90.658 | 35.4523 | 36.26 | 35.0719 | 31.6607 | 33.2479 | 35.763 | 33.7059 | 33.5422 | 76.6588 | 91.6 | 86.4647 | 76.378 | 196.4241 |  |  | 138.3334 |  | 126.7112 | 91.8708 | 118.7366 | 90.8291 | 183.7945 | 170.7358 | 213.5541 | 196.9264 | 208.3071 | 178.266 | 220.8967 | 241.7549 | 244.0165 | 217.1782 | 139.2939 | 114.7422 | 167.8451 | 128.294 | 170.3687 | 163.6773 | 199.1088 | 124.4561 | 195.0544 | 179.8121 | 189.0067 | 226.5879 |  | 174.5954 | 96.619 | 136.6672 | 167.6343 | 188.7931 | 142.7178 | 147.1623 | 128.5409 |  | 138.8294 | 172.8221 | 214.1349 | 230.3097 | 216.395 | 118.6969 | 163.8968 | 206.3955 | 224.0099 | 213.4166 | 86.336 | 98.4425 | 135.2424 | 166.8082 | 190.9149 | 119.5403 | 177.4795 | 107.2813 | 181.2011 | 111.9073 | 129.4896 | 170.3401 | 204.6197 | 223.1498 | 246.4527 | 136.277 | 175.9085 | 216.6274 | 230.6423 | 211.0689 | 95.5871 | 109.0704 | 138.3434 | 171.4073 | 195.5427 | 86.2098 | 115.5426 | 130.2905 | 122.6573 | 129.8669 | 204.5799 | 167.1128 | 218.0999 | 203.2552 | 154.4469 |  |  |  | 79.3849 | 86.7817 | 81.7116 | 165.9819 | 86.4086 | 139.8677 |  | 86.6732 | 81.7522 | 83.6305 | 60.4149 | 104.4811 | 115.7269 |  | 173.546 | 199.2041 | 194.303 | 389.9304 | 531.7814 | 506.7669 | 359.6341 | [23 empty] | 82.7801 | 519.2741 | 120.5739 | 186.375
16:57 | 12682 |  |  | 19.4816 | 51.0715 | 54.5324 | 24.2271 | 22.4401 | 40.1982 | 29.9977 | 1.9106 | 2.1469 | 0.7281 | -0.0267 |  |  |  | -2.9923 | 35.4705 | 51.8593 | 14.8811 |  | 25.2669 | 35.5058 | 0.3923 | 0.2996 | 1.5708 | 0.757 | -4.6063 | 193.9425 | 190.1253 | 142.2256 | 159.7932 | 131.5612 | 118.0204 | 103.4294 | 177.147 | 154.1293 | 193.9179 | 208.8145 | 192.2699 | 158.7634 | 153.3925 | 188.7461 | 209.164 | 214.6904 |  |  | 131.5053 |  | 224.5647 | 114.7169 | 153.6702 | 187.0118 | 197.5802 | 179.852 | 177.0313 | 167.6582 | 203.7482 | 218.6993 | 224.498 | 162.6564 | 97.225 | 136.4605 | 161.9367 | 181.3311 | 136.5132 | 166.4661 | 154.7441 | 254.5133 | 121.4411 | 170.2919 | 210.2314 | 226.3536 | 257.5446 | 115.7121 | 149.1344 | 179.6602 | 192.2613 | 183.934 | 83.3228 | 96.452 | 133.3574 | 162.0075 | 180.6844 | 143.7142 |  | 124.4358 | 223.5127 |  | 117.7121 | 155.6996 | 191.7647 | 207.6145 | 197.6976 | 138.5989 | 166.0151 | 199.4855 | 204.9352 | 182.5782 | 93.8238 | 106.3878 | 131.0997 | 162.9627 | 186.4932 | 202.7816 | 125.3453 | 115.197 | 116.451 | 142.2692 | 182.4358 | 213.8516 | 221.651 | 202.71 |  |  |  |  | 79.6055 | 82.6921 | 157.2055 | 83.8505 | 163.853 | 90.6583 | 35.3303 | 36.198 | 34.9415 | 31.8849 | 33.2007 | 35.6978 | 33.5175 | 33.7578 | 76.6523 | 91.5947 | 86.4607 | 76.3746 | 196.4028 |  |  | 138.3223 |  | 126.7042 | 91.8701 | 118.7328 | 90.83 | 183.7916 | 170.7366 | 213.5362 | 196.9138 | 208.2854 | 178.2471 | 220.8902 | 241.7321 | 244.0005 | 217.1628 | 139.2818 | 114.7382 | 167.7787 | 128.2884 | 170.3665 | 163.6801 | 199.0991 | 124.4552 | 195.0379 | 179.8123 | 189.0107 | 226.5709 |  | 174.5705 | 96.6173 | 136.6663 | 167.6337 | 188.7809 | 142.7003 | 147.1437 | 128.5293 |  | 138.8371 | 172.8181 | 214.1213 | 230.2957 | 216.3825 | 118.7016 | 163.894 | 206.3811 | 223.9923 | 213.3984 | 86.3343 | 98.4401 | 135.2471 | 166.8021 | 190.9012 | 119.5212 | 177.4584 | 107.2634 | 181.1872 | 111.8993 | 129.495 | 170.3361 | 204.6092 | 223.1353 | 246.4437 | 136.2642 | 175.8937 | 216.6097 | 230.6169 | 211.0445 | 95.5772 | 109.0719 | 138.3437 | 171.4082 | 195.526 | 86.2015 | 115.5275 | 130.2784 | 122.6435 | 129.868 | 204.5824 | 167.1185 | 218.073 | 203.2303 | 154.4425 |  |  |  | 79.379 | 86.7758 | 81.7064 | 165.9746 | 86.4026 | 139.8791 |  | 86.6706 | 81.7474 | 83.6242 | 60.4227 | 104.463 | 115.732 |  | 173.5392 | 199.1602 | 194.2653 | 389.5062 | 531.5569 | 505.992 | 359.0512 | [23 empty] | 82.7751 | 518.7744 | 120.582 | 186.3497
16:57 | 12683 |  |  | 19.5059 | 51.1319 | 54.5974 | 24.2343 | 22.4204 | 40.2697 | 29.9749 | 1.9112 | 2.1467 | 0.7259 | -0.0269 |  |  |  | -2.8881 | 35.5373 | 51.9805 | 14.8493 |  | 25.2722 | 35.46 | 0.3912 | 0.2961 | 1.568 | 0.757 | -3.5321 | 193.9261 | 190.1083 | 142.2132 | 159.7768 | 131.5485 | 118.0128 | 103.4258 | 177.1336 | 154.1243 | 193.9106 | 208.7933 | 192.2535 | 158.7499 | 153.38 | 188.7343 | 209.1333 | 214.6724 |  |  | 131.4967 |  | 224.5292 | 114.7088 | 153.6643 | 187.0026 | 197.5618 | 179.8351 | 177.023 | 167.6454 | 203.7321 | 218.6802 | 224.4862 | 162.6388 | 97.2144 | 136.4551 | 161.9308 | 181.3226 | 136.4996 | 166.4514 | 154.7242 | 254.4704 | 121.4417 | 170.2832 | 210.2182 | 226.3326 | 257.5498 | 115.7126 | 149.1289 | 179.6477 | 192.2495 | 183.9225 | 83.3245 | 96.4568 | 133.3664 | 162.0078 | 180.6669 | 143.6906 |  | 124.4232 | 223.481 |  | 117.7182 | 155.7057 | 191.7536 | 207.6076 | 197.694 | 138.5993 | 166.0096 | 199.4814 | 204.9198 | 182.5608 | 93.8359 | 106.3881 | 131.1008 | 162.9623 | 186.49 | 202.7654 | 125.3428 | 115.191 | 116.4414 | 142.2672 | 182.4296 | 213.8409 | 221.6344 | 202.6959 |  |  |  |  | 79.5941 | 82.6817 | 157.1838 | 83.8366 | 163.8383 | 90.6593 | 35.4054 | 36.1573 | 35.0148 | 32.1293 | 33.2146 | 35.6978 | 33.3695 | 33.8553 | 76.6585 | 91.5896 | 86.4624 | 76.3708 | 196.3872 |  |  | 138.3193 |  | 126.6916 | 91.8698 | 118.7276 | 90.8199 | 183.7784 | 170.7325 | 213.5097 | 196.8955 | 208.2686 | 178.2445 | 220.8755 | 241.7067 | 243.9761 | 217.134 | 139.2469 | 114.7279 | 167.7039 | 128.2758 | 170.3528 | 163.68 | 199.08 | 124.4433 | 195.0096 | 179.7959 | 189.003 | 226.5507 |  | 174.54 | 96.609 | 136.6641 | 167.6176 | 188.7589 | 142.6838 | 147.1275 | 128.5168 |  | 138.8289 | 172.8066 | 214.0891 | 230.2696 | 216.3658 | 118.6995 | 163.8884 | 206.3743 | 223.9709 | 213.374 | 86.3298 | 98.4348 | 135.2543 | 166.7921 | 190.8943 | 119.5115 | 177.448 | 107.2491 | 181.1688 | 111.8874 | 129.4973 | 170.3438 | 204.6033 | 223.1248 | 246.3826 | 136.2681 | 175.8964 | 216.5976 | 230.5998 | 211.0267 | 95.5753 | 109.0679 | 138.3359 | 171.4154 | 195.5031 | 86.1978 | 115.5189 | 130.2711 | 122.6309 | 129.873 | 204.5734 | 167.1149 | 218.0548 | 203.2147 | 154.4336 |  |  |  | 79.3776 | 86.7713 | 81.7102 | 165.9609 | 86.3892 | 139.8857 |  | 86.6639 | 81.7352 | 83.6062 | 60.4262 | 104.4819 | 115.7323 |  | 173.5387 | 199.1468 | 194.2281 | 389.6931 | 531.5569 | 506.2413 | 359.2378 | [23 empty] | 82.7675 | 518.8991 | 120.7037 | 186.3427
16:57 | 12684 |  |  | 19.5342 | 51.0638 | 54.5896 | 24.1938 | 22.3819 | 40.184 | 29.9709 | 1.8981 | 2.1472 | 0.7266 | -0.0275 |  |  |  | -2.8938 | 35.6491 | 51.9682 | 14.9774 |  | 25.2913 | 35.4675 | 0.3923 | 0.2972 | 1.5682 | 0.7555 | -4.3624 | 193.9113 | 190.096 | 142.2016 | 159.7632 | 131.5403 | 118.0064 | 103.4269 | 177.124 | 154.1195 | 193.9094 | 208.7838 | 192.2474 | 158.745 | 153.3682 | 188.7231 | 209.1137 | 214.6574 |  |  | 131.4868 |  | 224.496 | 114.7096 | 153.6572 | 186.996 | 197.5458 | 179.8228 | 177.0099 | 167.6443 | 203.7213 | 218.6596 | 224.4658 | 162.6313 | 97.2144 | 136.4578 | 161.9233 | 181.3139 | 136.4872 | 166.4413 | 154.7141 | 254.4299 | 121.4403 | 170.276 | 210.2023 | 226.3156 | 257.5079 | 115.7096 | 149.1179 | 179.6362 | 192.2288 | 183.9035 | 83.3238 | 96.4492 | 133.3659 | 161.997 | 180.6482 | 143.6596 |  | 124.4079 | 223.4453 |  | 117.7208 | 155.7019 | 191.7421 | 207.5926 | 197.6799 | 138.5975 | 165.9988 | 199.4686 | 204.9065 | 182.5382 | 93.8423 | 106.3821 | 131.1033 | 162.9572 | 186.4808 | 202.7484 | 125.332 | 115.1789 | 116.4361 | 142.2598 | 182.4266 | 213.8241 | 221.6149 | 202.6837 |  |  |  |  | 79.587 | 82.6689 | 157.156 | 83.8236 | 163.8204 | 90.6521 | 35.6491 | 36.0609 | 35.2012 | 32.4053 | 33.3398 | 35.6014 | 33.3141 | 33.9309 | 76.6619 | 91.5791 | 86.4622 | 76.365 | 196.3668 |  |  | 138.3128 |  | 126.6917 | 91.8616 | 118.718 | 90.8156 | 183.7662 | 170.7301 | 213.4907 | 196.8725 | 208.2491 | 178.2285 | 220.8622 | 241.6934 | 243.9541 | 217.1051 | 139.2127 | 114.7171 | 167.669 | 128.2624 | 170.3426 | 163.6714 | 199.0668 | 124.4425 | 194.9916 | 179.7792 | 188.9878 | 226.5313 |  | 174.5397 | 96.6043 | 136.6661 | 167.604 | 188.7469 | 142.678 | 147.1166 | 128.5049 |  | 138.8187 | 172.7996 | 214.081 | 230.2549 | 216.3392 | 118.6957 | 163.8829 | 206.3678 | 223.9532 | 213.3556 | 86.338 | 98.4373 | 135.2594 | 166.7908 | 190.8865 | 119.4972 | 177.4354 | 107.2399 | 181.1498 | 111.8798 | 129.5075 | 170.3504 | 204.5995 | 223.1154 | 246.3292 | 136.2787 | 175.9061 | 216.5802 | 230.5817 | 211.0126 | 95.5858 | 109.0621 | 138.3381 | 171.4153 | 195.4907 | 86.203 | 115.517 | 130.2559 | 122.6171 | 129.8743 | 204.5505 | 167.1086 | 218.0471 | 203.211 | 154.4301 |  |  |  | 79.3735 | 86.7686 | 81.7106 | 165.9416 | 86.3667 | 139.8778 |  | 86.6445 | 81.7227 | 83.6009 | 60.411 | 104.482 | 115.7174 |  | 173.5297 | 199.1396 | 194.2062 | 389.9103 | 532.0279 | 506.8309 | 359.6249 | [23 empty] | 82.7596 | 519.4294 | 120.7134 | 186.3347
16:57 | 12685 |  |  | 19.4885 | 51.0376 | 54.6356 | 24.1101 | 22.4147 | 40.1625 | 29.994 | 1.8945 | 2.1446 | 0.7247 | -0.0306 |  |  |  | -2.9546 | 35.5613 | 51.9827 | 14.9671 |  | 25.2838 | 35.4693 | 0.3923 | 0.2997 | 1.5698 | 0.7542 | -5.2869 | 193.9028 | 190.079 | 142.1967 | 159.7521 | 131.5328 | 118.0018 | 103.4265 | 177.1144 | 154.1195 | 193.8981 | 208.769 | 192.2318 | 158.7413 | 153.3653 | 188.7325 | 209.0932 | 214.6464 |  |  | 131.4739 |  | 224.477 | 114.7201 | 153.6577 | 186.9845 | 197.5352 | 179.8118 | 177.0021 | 167.647 | 203.7243 | 218.6433 | 224.4492 | 162.6288 | 97.2186 | 136.4623 | 161.9257 | 181.3097 | 136.4773 | 166.4294 | 154.7007 | 254.3927 | 121.4376 | 170.2774 | 210.1989 | 226.3055 | 257.5187 | 115.7062 | 149.1186 | 179.6278 | 192.219 | 183.8926 | 83.3225 | 96.4495 | 133.3646 | 161.9881 | 180.6451 | 143.6398 |  | 124.4006 | 223.415 |  | 117.7165 | 155.6967 | 191.7333 | 207.5707 | 197.6645 | 138.5985 | 165.9947 | 199.4545 | 204.8854 | 182.53 | 93.8501 | 106.3828 | 131.1071 | 162.953 | 186.4676 | 202.7306 | 125.316 | 115.1668 | 116.4222 | 142.2623 | 182.4254 | 213.807 | 221.6 | 202.6669 |  |  |  |  | 79.5811 | 82.6584 | 157.1491 | 83.815 | 163.8069 | 90.6498 | 35.8623 | 35.8887 | 35.2655 | 32.4856 | 33.5525 | 35.4461 | 33.0427 | 34.0387 | 76.6492 | 91.5676 | 86.4532 | 76.3567 | 196.3565 |  |  | 138.3081 |  | 126.6913 | 91.8581 | 118.7174 | 90.8237 | 183.7595 | 170.7362 | 213.4834 | 196.8616 | 208.2407 | 178.2272 | 220.854 | 241.691 | 243.947 | 217.093 | 139.1736 | 114.7174 | 167.6762 | 128.2565 | 170.338 | 163.6708 | 199.0661 | 124.4439 | 194.9838 | 179.7665 | 188.9911 | 226.5174 |  | 174.5586 | 96.6064 | 136.6697 | 167.6094 | 188.7482 | 142.6699 | 147.1069 | 128.5017 |  | 138.817 | 172.8065 | 214.09 | 230.2522 | 216.3168 | 118.7037 | 163.8755 | 206.357 | 223.9404 | 213.3425 | 86.3442 | 98.4378 | 135.257 | 166.7849 | 190.8686 | 119.488 | 177.4247 | 107.231 | 181.1315 | 111.8757 | 129.5119 | 170.3471 | 204.5891 | 223.1011 | 246.2841 | 136.2786 | 175.8971 | 216.5589 | 230.5629 | 210.9979 | 95.5824 | 109.0577 | 138.3394 | 171.4031 | 195.481 | 86.1969 | 115.5095 | 130.247 | 122.6124 | 129.8692 | 204.5387 | 167.1053 | 218.0385 | 203.1988 | 154.435 |  |  |  | 79.3643 | 86.7575 | 81.6941 | 165.919 | 86.3478 | 139.8613 |  | 86.6319 | 81.7213 | 83.5932 | 60.407 | 104.4956 | 115.7045 |  | 173.5112 | 199.1179 | 194.1699 | 389.858 | 531.7489 | 506.4247 | 359.505 | [23 empty] | 82.7502 | 519.0868 | 120.6458 | 186.3145
16:57 | 12686 |  |  | 19.4762 | 51.0316 | 54.5809 | 24.1551 | 22.4154 | 40.1206 | 29.9559 | 1.886 | 2.1454 | 0.7255 | -0.0307 |  |  |  | -2.9492 | 35.6335 | 51.9313 | 14.9028 |  | 25.3106 | 35.4813 | 0.3918 | 0.298 | 1.5669 | 0.7559 | -5.3829 | 193.888 | 190.0626 | 142.191 | 159.7426 | 131.5228 | 117.9935 | 103.4231 | 177.108 | 154.1034 | 193.8794 | 208.7469 | 192.2126 | 158.7316 | 153.3418 | 188.7324 | 209.0779 | 214.6231 |  |  | 131.4633 |  | 224.4456 | 114.7145 | 153.6534 | 186.9742 | 197.5166 | 179.801 | 176.9898 | 167.6375 | 203.7125 | 218.634 | 224.4356 | 162.6237 | 97.2158 | 136.4692 | 161.929 | 181.3042 | 136.4717 | 166.4207 | 154.6914 | 254.3563 | 121.4408 | 170.2853 | 210.1914 | 226.2984 | 257.5638 | 115.7094 | 149.1203 | 179.6235 | 192.2081 | 183.8803 | 83.3254 | 96.4499 | 133.3647 | 161.9913 | 180.6401 | 143.6237 |  | 124.3949 | 223.3915 |  | 117.71 | 155.6946 | 191.7246 | 207.5572 | 197.6524 | 138.6014 | 165.9871 | 199.4441 | 204.8657 | 182.5171 | 93.8478 | 106.3793 | 131.1016 | 162.9433 | 186.4509 | 202.7118 | 125.3093 | 115.16 | 116.4072 | 142.2615 | 182.415 | 213.7954 | 221.5904 | 202.655 |  |  |  |  | 79.5815 | 82.6521 | 157.1552 | 83.829 | 163.7951 | 90.6592 | 36.0404 | 35.8021 | 35.1479 | 32.484 | 33.7782 | 35.3367 | 32.6636 | 34.2023 | 76.6414 | 91.5593 | 86.4437 | 76.351 | 196.3337 |  |  | 138.2944 |  | 126.6659 | 91.8545 | 118.7105 | 90.818 | 183.7418 | 170.7249 | 213.463 | 196.839 | 208.2228 | 178.2084 | 220.8416 | 241.6747 | 243.9306 | 217.0698 | 139.1243 | 114.7176 | 167.7078 | 128.2545 | 170.3217 | 163.674 | 199.0644 | 124.4363 | 194.9729 | 179.7669 | 188.9904 | 226.507 |  | 174.5603 | 96.6108 | 136.6619 | 167.6061 | 188.732 | 142.6541 | 147.0865 | 128.4901 |  | 138.8122 | 172.8032 | 214.0724 | 230.2377 | 216.298 | 118.7028 | 163.8632 | 206.3437 | 223.9217 | 213.3267 | 86.3363 | 98.4306 | 135.256 | 166.7769 | 190.8523 | 119.4795 | 177.4153 | 107.218 | 181.1041 | 111.8647 | 129.5042 | 170.3441 | 204.5832 | 223.0849 | 246.267 | 136.2824 | 175.8944 | 216.5684 | 230.5558 | 210.995 | 95.5756 | 109.0658 | 138.3318 | 171.3849 | 195.4667 | 86.1857 | 115.4943 | 130.2411 | 122.606 | 129.8669 | 204.5249 | 167.094 | 218.0182 | 203.1803 | 154.4225 |  |  |  | 79.3541 | 86.7441 | 81.6849 | 165.9023 | 86.3319 | 139.8518 |  | 86.6333 | 81.7141 | 83.6024 | 60.4118 | 104.519 | 115.7099 |  | 173.5101 | 199.1083 | 194.148 | 389.7172 | 531.5172 | 506.2517 | 359.4185 | [23 empty] | 82.7458 | 518.8845 | 120.6138 | 186.3092
16:57 | 12687 |  |  | 19.4961 | 51.1132 | 54.5754 | 24.1632 | 22.3975 | 40.2102 | 29.9668 | 1.8853 | 2.1383 | 0.7239 | -0.032 |  |  |  | -2.969 | 35.6199 | 51.9338 | 14.9464 |  | 25.3081 | 35.5642 | 0.3895 | 0.2984 | 1.5647 | 0.7551 | -4.8814 | 193.8716 | 190.0478 | 142.1828 | 159.732 | 131.5185 | 117.9882 | 103.4101 | 177.1036 | 154.0944 | 193.8654 | 208.732 | 192.1981 | 158.7243 | 153.3195 | 188.737 | 209.0629 | 214.5922 |  |  | 131.4555 |  | 224.41 | 114.7068 | 153.6494 | 186.9637 | 197.5039 | 179.7849 | 176.9787 | 167.6303 | 203.6988 | 218.6263 | 224.4216 | 162.6195 | 97.2172 | 136.4726 | 161.924 | 181.2948 | 136.4613 | 166.4163 | 154.6823 | 254.3279 | 121.4419 | 170.2835 | 210.1805 | 226.287 | 257.5116 | 115.7062 | 149.1118 | 179.6171 | 192.1848 | 183.8657 | 83.324 | 96.4458 | 133.3629 | 161.9843 | 180.6301 | 143.6283 |  | 124.391 | 223.3624 |  | 117.7094 | 155.6937 | 191.7158 | 207.5479 | 197.6297 | 138.6031 | 165.9815 | 199.439 | 204.8483 | 182.5009 | 93.8403 | 106.3723 | 131.0921 | 162.9341 | 186.4276 | 202.6912 | 125.3003 | 115.1521 | 116.4 | 142.2603 | 182.4099 | 213.7905 | 221.5768 | 202.6428 |  |  |  |  | 79.5713 | 82.6482 | 157.1405 | 83.8089 | 163.7794 | 90.6573 | 36.2153 | 35.8341 | 34.988 | 32.5265 | 33.8469 | 35.274 | 32.3808 | 34.4581 | 76.6383 | 91.5453 | 86.4321 | 76.3408 | 196.3049 |  |  | 138.2748 |  | 126.6517 | 91.8465 | 118.7032 | 90.8092 | 183.7241 | 170.7216 | 213.4423 | 196.8158 | 208.199 | 178.1988 | 220.8218 | 241.6501 | 243.9081 | 217.0433 | 139.0799 | 114.706 | 167.7315 | 128.2436 | 170.3075 | 163.6744 | 199.0484 | 124.4389 | 194.9546 | 179.7593 | 188.9773 | 226.4944 |  | 174.5425 | 96.6122 | 136.6657 | 167.6074 | 188.7257 | 142.6507 | 147.0734 | 128.478 |  | 138.8116 | 172.8002 | 214.0649 | 230.2239 | 216.2767 | 118.6978 | 163.8579 | 206.3256 | 223.9034 | 213.307 | 86.3384 | 98.425 | 135.2559 | 166.7721 | 190.8431 | 119.4661 | 177.4025 | 107.2118 | 181.0752 | 111.8536 | 129.5062 | 170.3486 | 204.5819 | 223.0707 | 246.2676 | 136.2856 | 175.8951 | 216.5716 | 230.5407 | 210.9828 | 95.5663 | 109.0747 | 138.3419 | 171.3922 | 195.4459 | 86.183 | 115.4894 | 130.2371 | 122.5917 | 129.871 | 204.5141 | 167.0866 | 217.9961 | 203.1649 | 154.3982 |  |  |  | 79.3456 | 86.7304 | 81.6834 | 165.8874 | 86.3173 | 139.822 |  | 86.6262 | 81.7083 | 83.5818 | 60.4029 | 104.5042 | 115.7108 |  | 173.4852 | 199.0788 | 194.1104 | 389.4316 | 531.3452 | 505.8311 | 359.0737 | [23 empty] | 82.7369 | 518.5882 | 120.6977 | 186.282
16:57 | 12688 |  |  | 19.4526 | 51.0779 | 54.5576 | 24.1924 | 22.4031 | 40.1186 | 29.9105 | 1.8833 | 2.137 | 0.7268 | -0.0321 |  |  |  | -3.0683 | 35.6494 | 51.9492 | 14.9016 |  | 25.2421 | 35.5286 | 0.391 | 0.2975 | 1.5638 | 0.756 | -5.8486 | 193.8504 | 190.0329 | 142.1766 | 159.7197 | 131.5171 | 117.9895 | 103.4081 | 177.0925 | 154.1086 | 193.8608 | 208.7167 | 192.19 | 158.7197 | 153.3215 | 188.7356 | 209.0383 | 214.5641 |  |  | 131.447 |  | 224.3831 | 114.7067 | 153.6503 | 186.9538 | 197.4905 | 179.77 | 176.97 | 167.6249 | 203.6873 | 218.609 | 224.4088 | 162.5962 | 97.2157 | 136.4689 | 161.9165 | 181.2843 | 136.4483 | 166.4022 | 154.6614 | 254.2892 | 121.4438 | 170.2706 | 210.1654 | 226.2698 | 257.4685 | 115.7071 | 149.1091 | 179.6092 | 192.1751 | 183.8553 | 83.3223 | 96.4477 | 133.3594 | 161.9747 | 180.62 | 143.6579 |  | 124.3815 | 223.3377 |  | 117.7155 | 155.6962 | 191.7158 | 207.536 | 197.6179 | 138.6026 | 165.9756 | 199.4178 | 204.8376 | 182.4902 | 93.8483 | 106.3769 | 131.0917 | 162.9327 | 186.4182 | 202.6812 | 125.2882 | 115.1396 | 116.3879 | 142.2676 | 182.4076 | 213.7805 | 221.5569 | 202.625 |  |  |  |  | 79.5618 | 82.6411 | 157.1123 | 83.777 | 163.7639 | 90.6478 | 36.3679 | 35.9109 | 34.9695 | 32.6269 | 33.8677 | 35.2254 | 32.3926 | 34.738 | 76.6387 | 91.5408 | 86.426 | 76.3334 | 196.2899 |  |  | 138.264 |  | 126.6499 | 91.8418 | 118.6957 | 90.8054 | 183.7215 | 170.7219 | 213.4285 | 196.8002 | 208.1848 | 178.2044 | 220.8082 | 241.6296 | 243.894 | 217.0267 | 139.0462 | 114.7019 | 167.7464 | 128.2351 | 170.3105 | 163.6742 | 199.0311 | 124.444 | 194.9366 | 179.7363 | 188.9716 | 226.4711 |  | 174.5272 | 96.6061 | 136.6782 | 167.6115 | 188.7178 | 142.6427 | 147.0637 | 128.4666 |  | 138.7994 | 172.7961 | 214.0595 | 230.2156 | 216.2645 | 118.6908 | 163.8533 | 206.3162 | 223.8889 | 213.2895 | 86.3363 | 98.4219 | 135.2523 | 166.7647 | 190.825 | 119.4568 | 177.3826 | 107.2073 | 181.045 | 111.8421 | 129.5109 | 170.3491 | 204.5726 | 223.0513 | 246.2695 | 136.2789 | 175.8799 | 216.5461 | 230.5133 | 210.9553 | 95.5553 | 109.0692 | 138.3433 | 171.393 | 195.428 | 86.1691 | 115.4809 | 130.2261 | 122.5705 | 129.8769 | 204.5083 | 167.0918 | 217.9744 | 203.1448 | 154.4008 |  |  |  | 79.3432 | 86.7264 | 81.6804 | 165.8727 | 86.3026 | 139.8078 |  | 86.6069 | 81.6922 | 83.5663 | 60.3986 | 104.4978 | 115.705 |  | 173.4769 | 199.0501 | 194.0609 | 389.7212 | 531.3502 | 506.4513 | 359.2164 | [23 empty] | 82.7273 | 518.9007 | 120.5746 | 186.2635
16:57 | 12689 |  |  | 19.422 | 51.1179 | 54.5513 | 24.164 | 22.4257 | 40.0775 | 29.8746 | 1.8861 | 2.1369 | 0.7244 | -0.0318 |  |  |  | -3.1123 | 35.6756 | 51.9609 | 14.9162 |  | 25.3071 | 35.6007 | 0.3904 | 0.2983 | 1.566 | 0.7559 | -4.7609 | 193.8243 | 190.0124 | 142.162 | 159.7061 | 131.5008 | 117.9779 | 103.3987 | 177.0705 | 154.1062 | 193.852 | 208.6944 | 192.1759 | 158.7076 | 153.3119 | 188.7256 | 209.0343 | 214.5466 |  |  | 131.4425 |  | 224.3544 | 114.7053 | 153.6458 | 186.948 | 197.4723 | 179.7627 | 176.9639 | 167.6171 | 203.6744 | 218.592 | 224.3954 | 162.5837 | 97.2188 | 136.4719 | 161.9174 | 181.2754 | 136.443 | 166.3824 | 154.6465 | 254.244 | 121.4449 | 170.2651 | 210.155 | 226.2545 | 257.523 | 115.7103 | 149.1051 | 179.5949 | 192.1648 | 183.8398 | 83.3264 | 96.4466 | 133.3577 | 161.9712 | 180.6047 | 143.658 |  | 124.3679 | 223.3036 |  | 117.7177 | 155.6905 | 191.7078 | 207.5157 | 197.6074 | 138.5954 | 165.9662 | 199.3996 | 204.826 | 182.4815 | 93.8481 | 106.3802 | 131.0943 | 162.9242 | 186.4141 | 202.6635 | 125.2785 | 115.138 | 116.382 | 142.2675 | 182.396 | 213.768 | 221.5409 | 202.6047 |  |  |  |  | 79.5575 | 82.634 | 157.1065 | 83.7933 | 163.739 | 90.6405 | 36.5417 | 35.9049 | 35.0764 | 32.8297 | 33.7551 | 35.216 | 32.5585 | 35.0283 | 76.6321 | 91.5413 | 86.4265 | 76.3303 | 196.2704 |  |  | 138.2581 |  | 126.6406 | 91.8355 | 118.6855 | 90.7963 | 183.7187 | 170.712 | 213.411 | 196.7773 | 208.1679 | 178.1857 | 220.7958 | 241.6115 | 243.8701 | 217.0024 | 139.0062 | 114.6958 | 167.7708 | 128.2256 | 170.3118 | 163.6643 | 199.0251 | 124.4408 | 194.9203 | 179.7264 | 188.9758 | 226.4521 |  | 174.5062 | 96.5995 | 136.6735 | 167.5968 | 188.7022 | 142.6218 | 147.042 | 128.4484 |  | 138.7876 | 172.7918 | 214.0491 | 230.1982 | 216.2646 | 118.6872 | 163.8557 | 206.3099 | 223.8711 | 213.273 | 86.3359 | 98.4243 | 135.2585 | 166.7601 | 190.8191 | 119.4478 | 177.3653 | 107.1968 | 181.0139 | 111.8355 | 129.5137 | 170.3427 | 204.559 | 223.0348 | 246.2475 | 136.2564 | 175.8616 | 216.5201 | 230.4903 | 210.9347 | 95.5557 | 109.0613 | 138.3259 | 171.3655 | 195.4143 | 86.1545 | 115.469 | 130.2138 | 122.5411 | 129.8771 | 204.5016 | 167.0894 | 217.9598 | 203.1268 | 154.4012 |  |  |  | 79.3346 | 86.7215 | 81.6742 | 165.8619 | 86.2952 | 139.8011 |  | 86.6121 | 81.6914 | 83.5656 | 60.4057 | 104.4862 | 115.7071 |  | 173.4753 | 199.0216 | 194.0234 | 389.8299 | 531.8666 | 506.1533 | 359.2544 | [23 empty] | 82.7239 | 519.01 | 120.5944 | 186.2484
16:57 | 12690 |  |  | 19.3864 | 51.1667 | 54.5497 | 24.181 | 22.442 | 40.0883 | 29.9748 | 1.8855 | 2.1394 | 0.7251 | -0.0312 |  |  |  | -3.1666 | 35.4995 | 51.9331 | 14.8857 |  | 25.2334 | 35.5594 | 0.3911 | 0.2995 | 1.5605 | 0.7546 | -5.5809 | 193.8126 | 189.9888 | 142.1498 | 159.7006 | 131.4901 | 117.9701 | 103.3939 | 177.0657 | 154.0983 | 193.8414 | 208.6816 | 192.162 | 158.7026 | 153.3104 | 188.7271 | 209.0196 | 214.5291 |  |  | 131.434 |  | 224.3264 | 114.7089 | 153.6405 | 186.9286 | 197.4574 | 179.7436 | 176.9519 | 167.613 | 203.6635 | 218.5783 | 224.3903 | 162.5882 | 97.2177 | 136.4683 | 161.914 | 181.2693 | 136.4343 | 166.373 | 154.6375 | 254.2078 | 121.4409 | 170.273 | 210.1543 | 226.2401 | 257.502 | 115.7075 | 149.1023 | 179.5916 | 192.1551 | 183.8294 | 83.333 | 96.4521 | 133.3609 | 161.9706 | 180.5961 | 143.6345 |  | 124.3635 | 223.2734 |  | 117.7072 | 155.6817 | 191.697 | 207.4966 | 197.5884 | 138.5891 | 165.964 | 199.3904 | 204.8083 | 182.4661 | 93.8403 | 106.3811 | 131.0964 | 162.9146 | 186.4039 | 202.6435 | 125.2719 | 115.1351 | 116.373 | 142.2613 | 182.3937 | 213.759 | 221.5296 | 202.597 |  |  |  |  | 79.5471 | 82.6231 | 157.1085 | 83.802 | 163.712 | 90.6411 | 36.6033 | 35.8291 | 34.9871 | 32.986 | 33.3753 | 35.3167 | 32.4326 | 35.2692 | 76.6205 | 91.5297 | 86.4136 | 76.3176 | 196.245 |  |  | 138.2432 |  | 126.626 | 91.8272 | 118.6777 | 90.7882 | 183.7029 | 170.7016 | 213.3882 | 196.7606 | 208.1544 | 178.1802 | 220.7894 | 241.6003 | 243.8469 | 216.9785 | 138.9757 | 114.686 | 167.8063 | 128.2052 | 170.3046 | 163.6595 | 199.0208 | 124.4386 | 194.9074 | 179.7143 | 188.9819 | 226.4474 |  | 174.4924 | 96.6062 | 136.6737 | 167.5923 | 188.699 | 142.6152 | 147.0303 | 128.4494 |  | 138.7948 | 172.7979 | 214.0473 | 230.1831 | 216.2543 | 118.6965 | 163.8573 | 206.3037 | 223.8537 | 213.2625 | 86.3437 | 98.4335 | 135.265 | 166.7586 | 190.8173 | 119.4459 | 177.3514 | 107.1978 | 180.9887 | 111.8345 | 129.5151 | 170.3407 | 204.5515 | 223.0229 | 246.2251 | 136.2427 | 175.8545 | 216.4993 | 230.4706 | 210.9167 | 95.5606 | 109.0591 | 138.3183 | 171.3581 | 195.4019 | 86.1531 | 115.4651 | 130.2055 | 122.532 | 129.8749 | 204.4928 | 167.0897 | 217.9494 | 203.1105 | 154.3926 |  |  |  | 79.3223 | 86.7039 | 81.6677 | 165.8494 | 86.2945 | 139.7846 |  | 86.6028 | 81.6876 | 83.5712 | 60.4156 | 104.4943 | 115.7137 |  | 173.4751 | 199.0073 | 194.0052 | 389.7675 | 531.5548 | 506.6528 | 359.5037 | [23 empty] | 82.7157 | 519.1038 | 120.52 | 186.2412
16:57 | 12691 |  |  | 19.2974 | 51.1355 | 54.5862 | 24.2121 | 22.4924 | 40.1314 | 29.98 | 1.8888 | 2.1373 | 0.7233 | -0.0297 |  |  |  | -3.1835 | 35.5943 | 51.9493 | 14.8556 |  | 25.2738 | 35.6852 | 0.3909 | 0.3001 | 1.5618 | 0.7545 | -6.0026 | 193.7967 | 189.9647 | 142.14 | 159.6854 | 131.4837 | 117.9586 | 103.3961 | 177.0603 | 154.0817 | 193.8226 | 208.6576 | 192.1423 | 158.6991 | 153.3047 | 188.723 | 208.9988 | 214.5116 |  |  | 131.4205 |  | 224.2983 | 114.714 | 153.638 | 186.9077 | 197.4437 | 179.7295 | 176.9392 | 167.6056 | 203.6509 | 218.5555 | 224.3862 | 162.5769 | 97.2114 | 136.4646 | 161.9018 | 181.2563 | 136.4231 | 166.3569 | 154.6224 | 254.1691 | 121.433 | 170.2696 | 210.138 | 226.221 | 257.3736 | 115.7047 | 149.1011 | 179.5866 | 192.1494 | 183.8125 | 83.3416 | 96.4592 | 133.3676 | 161.9667 | 180.5932 | 143.6225 |  | 124.3617 | 223.2498 |  | 117.6987 | 155.6784 | 191.6841 | 207.4868 | 197.5697 | 138.5866 | 165.9552 | 199.3788 | 204.7906 | 182.4576 | 93.8378 | 106.3867 | 131.0975 | 162.9119 | 186.3911 | 202.6283 | 125.2597 | 115.1214 | 116.3593 | 142.2532 | 182.394 | 213.7458 | 221.5105 | 202.5854 |  |  |  |  | 79.5414 | 82.618 | 157.0995 | 83.7927 | 163.6805 | 90.6258 | 36.4543 | 35.8033 | 34.8092 | 33.1367 | 33.2347 | 35.4456 | 31.9413 | 35.4088 | 76.617 | 91.5152 | 86.4021 | 76.3053 | 196.2263 |  |  | 138.229 |  | 126.6167 | 91.8221 | 118.6707 | 90.7884 | 183.6953 | 170.6995 | 213.3704 | 196.7493 | 208.1405 | 178.1799 | 220.7738 | 241.5817 | 243.8269 | 216.9566 | 138.9987 | 114.6793 | 167.8366 | 128.1947 | 170.3004 | 163.663 | 199.0092 | 124.4402 | 194.8942 | 179.705 | 188.9826 | 226.4349 |  | 174.4953 | 96.6151 | 136.6776 | 167.5897 | 188.6921 | 142.6098 | 147.0205 | 128.4436 |  | 138.7982 | 172.7994 | 214.0355 | 230.1733 | 216.2378 | 118.6972 | 163.8519 | 206.2906 | 223.8383 | 213.248 | 86.3345 | 98.4382 | 135.2624 | 166.7579 | 190.8002 | 119.4302 | 177.3399 | 107.1917 | 180.9628 | 111.8268 | 129.511 | 170.3342 | 204.5411 | 223.0014 | 246.2093 | 136.2421 | 175.8541 | 216.4791 | 230.448 | 210.8925 | 95.5583 | 109.0463 | 138.3058 | 171.3424 | 195.3809 | 86.1445 | 115.4576 | 130.1971 | 122.5293 | 129.8756 | 204.4799 | 167.0921 | 217.9386 | 203.1004 | 154.3902 |  |  |  | 79.3162 | 86.6913 | 81.6587 | 165.8295 | 86.2889 | 139.7721 |  | 86.5913 | 81.6779 | 83.5532 | 60.3998 | 104.496 | 115.7068 |  | 173.4573 | 198.99 | 193.9756 | 389.7836 | 531.7867 | 506.8258 | 359.2787 | [23 empty] | 82.706 | 519.3062 | 120.6029 | 186.2236
16:57 | 12692 |  |  | 19.3031 | 51.0268 | 54.5324 | 24.2497 | 22.4739 | 40.2125 | 29.9824 | 1.89 | 2.1344 | 0.7268 | -0.0288 |  |  |  | -3.0874 | 35.5535 | 51.9191 | 14.8698 |  | 25.2674 | 35.6776 | 0.3898 | 0.2998 | 1.5613 | 0.7528 | -5.3724 | 193.7702 | 189.9453 | 142.1259 | 159.665 | 131.4761 | 117.946 | 103.3873 | 177.0506 | 154.0655 | 193.8082 | 208.6342 | 192.1184 | 158.6881 | 153.3008 | 188.7059 | 208.9873 | 214.4931 |  |  | 131.4144 |  | 224.2706 | 114.7173 | 153.6368 | 186.9067 | 197.4314 | 179.7163 | 176.929 | 167.6061 | 203.6461 | 218.54 | 224.3762 | 162.5671 | 97.2162 | 136.4669 | 161.8921 | 181.242 | 136.4123 | 166.3362 | 154.6098 | 254.131 | 121.4347 | 170.2632 | 210.12 | 226.2051 | 257.3151 | 115.7046 | 149.0947 | 179.5688 | 192.1327 | 183.7937 | 83.3451 | 96.4598 | 133.3745 | 161.9578 | 180.5824 | 143.6164 |  | 124.35 | 223.2098 |  | 117.699 | 155.6816 | 191.6655 | 207.4817 | 197.5581 | 138.583 | 165.9499 | 199.3736 | 204.7723 | 182.4403 | 93.8444 | 106.3899 | 131.1017 | 162.9111 | 186.3759 | 202.6149 | 125.241 | 115.1097 | 116.3485 | 142.2509 | 182.3818 | 213.7321 | 221.4864 | 202.5678 |  |  |  |  | 79.537 | 82.6144 | 157.0803 | 83.7744 | 163.6518 | 90.6148 | 36.3348 | 35.7529 | 34.8347 | 33.2907 | 33.5021 | 35.5612 | 31.6679 | 35.5163 | 76.6078 | 91.507 | 86.3964 | 76.3007 | 196.2099 |  |  | 138.2243 |  | 126.6089 | 91.8229 | 118.6658 | 90.7836 | 183.687 | 170.704 | 213.3551 | 196.732 | 208.1242 | 178.1977 | 220.7532 | 241.5619 | 243.7958 | 216.9349 | 139.0208 | 114.6748 | 167.8456 | 128.1814 | 170.2846 | 163.666 | 198.9982 | 124.4394 | 194.8819 | 179.6947 | 188.9709 | 226.4186 |  | 174.4942 | 96.6083 | 136.6797 | 167.5894 | 188.6835 | 142.5949 | 147.0035 | 128.4307 |  | 138.7935 | 172.8012 | 214.0255 | 230.1622 | 216.2171 | 118.6873 | 163.8527 | 206.2669 | 223.8179 | 213.2263 | 86.3256 | 98.4362 | 135.2569 | 166.7529 | 190.7829 | 119.4063 | 177.3235 | 107.1713 | 180.9424 | 111.8135 | 129.5074 | 170.3262 | 204.5331 | 222.9837 | 246.1999 | 136.2498 | 175.8476 | 216.4687 | 230.4359 | 210.8762 | 95.5519 | 109.047 | 138.2876 | 171.3112 | 195.3624 | 86.1317 | 115.4417 | 130.1858 | 122.5184 | 129.8716 | 204.4636 | 167.084 | 217.9188 | 203.0871 | 154.3762 |  |  |  | 79.3081 | 86.6863 | 81.6488 | 165.8161 | 86.2752 | 139.7543 |  | 86.5894 | 81.6757 | 83.5567 | 60.4097 | 104.5253 | 115.7138 |  | 173.456 | 198.9843 | 193.9526 | 389.852 | 531.4873 | 506.3444 | 359.4853 | [23 empty] | 82.702 | 518.9158 | 120.5942 | 186.2201
16:57 | 12693 |  |  | 19.389 | 51.0655 | 54.6446 | 24.3435 | 22.4785 | 40.1434 | 30.0181 | 1.8932 | 2.132 | 0.7271 | -0.0308 |  |  |  | -3.1685 | 35.5459 | 51.9453 | 14.853 |  | 25.2858 | 35.5969 | 0.3908 | 0.2993 | 1.561 | 0.7526 | -4.9406 | 193.7507 | 189.9337 | 142.1219 | 159.6595 | 131.4761 | 117.95 | 103.3827 | 177.0526 | 154.0675 | 193.8 | 208.6286 | 192.1084 | 158.6904 | 153.2957 | 188.7032 | 208.9738 | 214.4719 |  |  | 131.3994 |  | 224.2406 | 114.7187 | 153.6301 | 186.9001 | 197.4098 | 179.6921 | 176.9126 | 167.5976 | 203.6323 | 218.5246 | 224.3571 | 162.5574 | 97.2169 | 136.4651 | 161.8887 | 181.2299 | 136.3974 | 166.3209 | 154.5915 | 254.0932 | 121.4293 | 170.259 | 210.11 | 226.1907 | 257.2993 | 115.6999 | 149.0883 | 179.5549 | 192.1156 | 183.7829 | 83.349 | 96.4667 | 133.3736 | 161.9541 | 180.5665 | 143.596 |  | 124.3451 | 223.171 |  | 117.7011 | 155.6812 | 191.6486 | 207.4793 | 197.5445 | 138.5885 | 165.9449 | 199.3687 | 204.7532 | 182.4184 | 93.8439 | 106.3836 | 131.101 | 162.9065 | 186.3646 | 202.6024 | 125.2283 | 115.1019 | 116.335 | 142.2493 | 182.3694 | 213.7151 | 221.4686 | 202.5538 |  |  |  |  | 79.5364 | 82.6079 | 157.0841 | 83.7851 | 163.643 | 90.6296 | 36.2619 | 35.5787 | 34.7757 | 33.1839 | 33.8175 | 35.7083 | 31.7054 | 35.6101 | 76.6011 | 91.4959 | 86.3878 | 76.2949 | 196.1923 |  |  | 138.2139 |  | 126.5997 | 91.8201 | 118.6611 | 90.7787 | 183.6686 | 170.6955 | 213.3313 | 196.7146 | 208.105 | 178.2154 | 220.7452 | 241.5444 | 243.7759 | 216.9163 | 139.0219 | 114.6706 | 167.842 | 128.1729 | 170.2675 | 163.6653 | 198.9871 | 124.4317 | 194.8668 | 179.6859 | 188.9559 | 226.4066 |  | 174.4893 | 96.6066 | 136.6857 | 167.5927 | 188.6728 | 142.5904 | 146.9882 | 128.4316 |  | 138.7948 | 172.8067 | 214.0198 | 230.1476 | 216.2081 | 118.6948 | 163.8587 | 206.2598 | 223.8048 | 213.2139 | 86.3368 | 98.4374 | 135.2674 | 166.756 | 190.7783 | 119.4006 | 177.3124 | 107.1712 | 180.9407 | 111.8107 | 129.5167 | 170.3373 | 204.5323 | 222.9781 | 246.2017 | 136.2787 | 175.8542 | 216.4725 | 230.4303 | 210.8716 | 95.5618 | 109.0603 | 138.2822 | 171.302 | 195.3581 | 86.1307 | 115.4229 | 130.1655 | 122.5015 | 129.8579 | 204.4448 | 167.0682 | 217.8901 | 203.0579 | 154.3575 |  |  |  | 79.2999 | 86.6849 | 81.6465 | 165.81 | 86.2722 | 139.7458 |  | 86.5779 | 81.6569 | 83.5353 | 60.3997 | 104.5032 | 115.7106 |  | 173.4303 | 198.9662 | 193.9051 | 389.6549 | 531.5795 | 506.1893 | 359.4807 | [23 empty] | 82.6932 | 518.8844 | 120.6423 | 186.1983
16:57 | 12694 |  |  | 19.2465 | 50.9514 | 54.6109 | 24.2585 | 22.4503 | 40.1589 | 30.0625 | 1.8955 | 2.136 | 0.7281 | -0.0291 |  |  |  | -3.2732 | 35.4899 | 51.9357 | 14.8755 |  | 25.2565 | 35.6173 | 0.3892 | 0.2996 | 1.557 | 0.7525 | -5.8115 | 193.7403 | 189.9224 | 142.1174 | 159.6528 | 131.4742 | 117.95 | 103.3858 | 177.045 | 154.0832 | 193.7947 | 208.6236 | 192.1033 | 158.685 | 153.2962 | 188.6927 | 208.9581 | 214.4534 |  |  | 131.3844 |  | 224.2091 | 114.7106 | 153.6287 | 186.8839 | 197.3909 | 179.6775 | 176.8999 | 167.5944 | 203.6158 | 218.5053 | 224.3342 | 162.5492 | 97.2049 | 136.4623 | 161.8919 | 181.2211 | 136.3844 | 166.3063 | 154.5721 | 254.0474 | 121.4166 | 170.2467 | 210.0981 | 226.1714 | 257.34 | 115.6962 | 149.0846 | 179.549 | 192.0992 | 183.7727 | 83.3451 | 96.4668 | 133.3733 | 161.9475 | 180.5495 | 143.5903 |  | 124.3423 | 223.146 |  | 117.6989 | 155.6728 | 191.6414 | 207.4582 | 197.5254 | 138.5962 | 165.9361 | 199.3525 | 204.7357 | 182.4061 | 93.8367 | 106.3769 | 131.0937 | 162.8991 | 186.3462 | 202.5758 | 125.2174 | 115.0894 | 116.3277 | 142.2423 | 182.3578 | 213.6961 | 221.4601 | 202.5333 |  |  |  |  | 79.5194 | 82.5945 | 157.0698 | 83.7848 | 163.6161 | 90.6163 | 36.1738 | 35.4196 | 34.609 | 32.7339 | 33.9788 | 35.8088 | 32.0301 | 35.6595 | 76.6021 | 91.4877 | 86.3781 | 76.2884 | 196.1836 |  |  | 138.2042 |  | 126.5936 | 91.8134 | 118.6549 | 90.7747 | 183.6524 | 170.6897 | 213.307 | 196.7013 | 208.086 | 178.2042 | 220.7334 | 241.5218 | 243.7574 | 216.8911 | 139.0372 | 114.6597 | 167.8419 | 128.1673 | 170.259 | 163.6634 | 198.9805 | 124.4337 | 194.8457 | 179.672 | 188.9468 | 226.3815 |  | 174.475 | 96.6061 | 136.6868 | 167.5787 | 188.6596 | 142.584 | 146.9669 | 128.4204 |  | 138.7864 | 172.7976 | 214.0022 | 230.1223 | 216.1975 | 118.6968 | 163.8541 | 206.2613 | 223.7908 | 213.1992 | 86.3386 | 98.432 | 135.2781 | 166.7512 | 190.7662 | 119.3851 | 177.302 | 107.1628 | 180.9308 | 111.8034 | 129.5213 | 170.3422 | 204.5221 | 222.9642 | 246.1853 | 136.2915 | 175.8699 | 216.4681 | 230.4179 | 210.864 | 95.5707 | 109.0676 | 138.2879 | 171.2991 | 195.349 | 86.1271 | 115.4182 | 130.1573 | 122.4933 | 129.8393 | 204.4265 | 167.0529 | 217.8673 | 203.0399 | 154.3365 |  |  |  | 79.2956 | 86.6778 | 81.6443 | 165.8029 | 86.2667 | 139.7371 |  | 86.5631 | 81.6597 | 83.5299 | 60.3997 | 104.4898 | 115.7087 |  | 173.3965 | 198.9446 | 193.864 | 389.7856 | 531.5919 | 506.3944 | 359.3137 | [23 empty] | 82.6855 | 518.9931 | 120.4922 | 186.1705
16:57 | 12695 |  |  | 19.3387 | 51.0224 | 54.637 | 24.3048 | 22.4883 | 40.1715 | 30.0026 | 1.8954 | 2.1301 | 0.7276 | -0.0296 |  |  |  | -3.23 | 35.45 | 51.8933 | 14.8723 |  | 25.2866 | 35.6615 | 0.3897 | 0.2988 | 1.5558 | 0.7522 | -6.1729 | 193.7264 | 189.9006 | 142.1018 | 159.6338 | 131.461 | 117.9427 | 103.38 | 177.0204 | 154.085 | 193.7855 | 208.613 | 192.0873 | 158.6713 | 153.2929 | 188.6987 | 208.9375 | 214.4423 |  |  | 131.3735 |  | 224.177 | 114.7006 | 153.6303 | 186.8789 | 197.3781 | 179.6654 | 176.8942 | 167.5961 | 203.6039 | 218.4907 | 224.3307 | 162.5503 | 97.209 | 136.463 | 161.8859 | 181.2191 | 136.3787 | 166.2935 | 154.5643 | 254.0105 | 121.4282 | 170.2453 | 210.0889 | 226.1641 | 257.4472 | 115.698 | 149.0781 | 179.5406 | 192.0868 | 183.7567 | 83.3285 | 96.4549 | 133.3672 | 161.9358 | 180.5357 | 143.5951 |  | 124.3299 | 223.1162 |  | 117.6939 | 155.6669 | 191.6433 | 207.4279 | 197.5085 | 138.5829 | 165.9263 | 199.3219 | 204.7189 | 182.3957 | 93.8397 | 106.3715 | 131.0885 | 162.8899 | 186.3241 | 202.5526 | 125.2036 | 115.0735 | 116.3167 | 142.2289 | 182.3497 | 213.6807 | 221.4452 | 202.5106 |  |  |  |  | 79.5027 | 82.5828 | 157.0461 | 83.7795 | 163.5883 | 90.601 | 36.1227 | 35.4447 | 34.5727 | 32.5897 | 34.054 | 35.8708 | 32.6107 | 35.635 | 76.5986 | 91.4869 | 86.372 | 76.2835 | 196.1697 |  |  | 138.2047 |  | 126.5888 | 91.8173 | 118.6522 | 90.7725 | 183.6476 | 170.697 | 213.2971 | 196.6895 | 208.0732 | 178.2324 | 220.7172 | 241.4977 | 243.7271 | 216.8641 | 139.0241 | 114.6513 | 167.8418 | 128.1488 | 170.2434 | 163.655 | 198.9757 | 124.4329 | 194.825 | 179.657 | 188.9405 | 226.3664 |  | 174.4557 | 96.6054 | 136.6879 | 167.5717 | 188.6499 | 142.5703 | 146.9491 | 128.4088 |  | 138.7791 | 172.7869 | 213.9922 | 230.1057 | 216.1678 | 118.693 | 163.8409 | 206.2484 | 223.7699 | 213.1806 | 86.3351 | 98.4276 | 135.2691 | 166.737 | 190.7438 | 119.3602 | 177.278 | 107.1441 | 180.9133 | 111.7908 | 129.514 | 170.33 | 204.509 | 222.9423 | 246.152 | 136.2773 | 175.8633 | 216.4524 | 230.3963 | 210.846 | 95.5725 | 109.0645 | 138.2877 | 171.2948 | 195.3319 | 86.1164 | 115.4137 | 130.1569 | 122.4919 | 129.8356 | 204.4243 | 167.0605 | 217.8542 | 203.0327 | 154.3291 |  |  |  | 79.2853 | 86.6658 | 81.63 | 165.7986 | 86.2423 | 139.7071 |  | 86.5563 | 81.6515 | 83.5262 | 60.3977 | 104.4932 | 115.7163 |  | 173.3791 | 198.9096 | 193.832 | 389.7233 | 531.6542 | 506.2697 | 359.4382 | [23 empty] | 82.6751 | 518.9619 | 120.5697 | 186.1444
16:57 | 12696 |  |  | 19.3002 | 51.0158 | 54.5589 | 24.3378 | 22.4689 | 40.1042 | 29.9822 | 1.8966 | 2.1293 | 0.7257 | -0.0292 |  |  |  | -3.0899 | 35.38 | 51.8756 | 14.7756 |  | 25.1778 | 35.704 | 0.3892 | 0.3013 | 1.5552 | 0.7518 | -4.7982 | 193.7053 | 189.8755 | 142.0922 | 159.6199 | 131.4498 | 117.9341 | 103.3715 | 177.0023 | 154.072 | 193.7702 | 208.5903 | 192.0691 | 158.6642 | 153.2721 | 188.706 | 208.9217 | 214.434 |  |  | 131.3669 |  | 224.1574 | 114.7057 | 153.63 | 186.8807 | 197.3744 | 179.6572 | 176.8954 | 167.5986 | 203.5929 | 218.4765 | 224.3132 | 162.5517 | 97.2179 | 136.4699 | 161.8803 | 181.2162 | 136.3702 | 166.2847 | 154.5551 | 253.9789 | 121.4396 | 170.2462 | 210.0837 | 226.1568 | 257.3913 | 115.6948 | 149.0732 | 179.5289 | 192.0747 | 183.745 | 83.3267 | 96.4479 | 133.3677 | 161.927 | 180.5286 | 143.5754 |  | 124.3246 | 223.0875 |  | 117.698 | 155.6628 | 191.6349 | 207.415 | 197.499 | 138.5782 | 165.9227 | 199.309 | 204.7076 | 182.3823 | 93.8462 | 106.3701 | 131.0877 | 162.8828 | 186.3165 | 202.5301 | 125.1893 | 115.0675 | 116.3056 | 142.2227 | 182.3449 | 213.6631 | 221.4249 | 202.4962 |  |  |  |  | 79.505 | 82.582 | 157.0342 | 83.7722 | 163.5842 | 90.6063 | 36.093 | 35.533 | 34.6226 | 32.8846 | 34.1321 | 35.9411 | 32.9357 | 35.5459 | 76.5862 | 91.4773 | 86.3673 | 76.2804 | 196.1437 |  |  | 138.1994 |  | 126.5809 | 91.8153 | 118.6432 | 90.7667 | 183.634 | 170.6945 | 213.2777 | 196.6743 | 208.0552 | 178.2634 | 220.7035 | 241.4817 | 243.7072 | 216.8457 | 139.0339 | 114.6478 | 167.8293 | 128.1406 | 170.2369 | 163.6517 | 198.9653 | 124.4243 | 194.8098 | 179.6456 | 188.9399 | 226.3543 |  | 174.4476 | 96.6117 | 136.6875 | 167.5757 | 188.6406 | 142.5559 | 146.9357 | 128.4022 |  | 138.7843 | 172.7875 | 213.9827 | 230.101 | 216.1524 | 118.6948 | 163.841 | 206.2372 | 223.7575 | 213.1679 | 86.3419 | 98.432 | 135.2672 | 166.7359 | 190.7337 | 119.3404 | 177.2632 | 107.1396 | 180.9202 | 111.7863 | 129.5124 | 170.3272 | 204.4976 | 222.9228 | 246.1263 | 136.2669 | 175.8488 | 216.4396 | 230.3732 | 210.8272 | 95.5576 | 109.0532 | 138.2811 | 171.2898 | 195.3103 | 86.0959 | 115.4036 | 130.1465 | 122.477 | 129.8504 | 204.4247 | 167.0654 | 217.8413 | 203.019 | 154.3249 |  |  |  | 79.2791 | 86.6567 | 81.623 | 165.7973 | 86.2221 | 139.6774 |  | 86.5492 | 81.6417 | 83.5137 | 60.3963 | 104.508 | 115.7136 |  | 173.3646 | 198.8863 | 193.801 | 390.045 | 531.9358 | 506.3623 | 359.4427 | [23 empty] | 82.6688 | 519.1491 | 120.4773 | 186.1255
16:57 | 12697 |  |  | 19.3568 | 50.985 | 54.5765 | 24.355 | 22.4904 | 40.2009 | 30.0248 | 1.898 | 2.1245 | 0.7265 | -0.0278 |  |  |  | -3.004 | 35.374 | 51.8636 | 14.7776 |  | 25.2345 | 35.6196 | 0.3886 | 0.2987 | 1.5544 | 0.7512 | -4.555 | 193.6849 | 189.8616 | 142.0857 | 159.6108 | 131.4391 | 117.9268 | 103.3633 | 176.9965 | 154.0684 | 193.7648 | 208.5689 | 192.0518 | 158.6609 | 153.245 | 188.692 | 208.8954 | 214.4054 |  |  | 131.3595 |  | 224.124 | 114.7065 | 153.6221 | 186.8639 | 197.3635 | 179.6456 | 176.8794 | 167.5882 | 203.5845 | 218.4574 | 224.2819 | 162.5433 | 97.2118 | 136.4749 | 161.8808 | 181.2133 | 136.3577 | 166.272 | 154.5373 | 253.9392 | 121.4339 | 170.2476 | 210.0768 | 226.1387 | 257.283 | 115.6937 | 149.0702 | 179.5232 | 192.0588 | 183.733 | 83.3343 | 96.4498 | 133.3811 | 161.9243 | 180.5247 | 143.553 |  | 124.3264 | 223.061 |  | 117.7011 | 155.658 | 191.6261 | 207.4056 | 197.4927 | 138.579 | 165.9233 | 199.3063 | 204.6913 | 182.3639 | 93.8398 | 106.3696 | 131.0887 | 162.8802 | 186.3057 | 202.5084 | 125.1899 | 115.0701 | 116.3091 | 142.2322 | 182.3461 | 213.6609 | 221.4205 | 202.4904 |  |  |  |  | 79.4999 | 82.5774 | 157.0144 | 83.7459 | 163.5785 | 90.6024 | 35.9676 | 35.6089 | 34.7102 | 33.0969 | 34.1762 | 35.9177 | 33.1646 | 35.4696 | 76.5708 | 91.4695 | 86.3597 | 76.2804 | 196.1257 |  |  | 138.189 |  | 126.5748 | 91.8022 | 118.6327 | 90.766 | 183.6256 | 170.6841 | 213.2604 | 196.6504 | 208.0371 | 178.2399 | 220.6963 | 241.4722 | 243.6913 | 216.8308 | 139.0651 | 114.6422 | 167.7869 | 128.1389 | 170.2362 | 163.6556 | 198.9566 | 124.4184 | 194.8001 | 179.642 | 188.9394 | 226.3289 |  | 174.4391 | 96.6057 | 136.6873 | 167.5715 | 188.625 | 142.5415 | 146.9205 | 128.3877 |  | 138.7805 | 172.7842 | 213.9665 | 230.0844 | 216.1331 | 118.6924 | 163.8418 | 206.224 | 223.7438 | 213.149 | 86.3466 | 98.4279 | 135.2733 | 166.7322 | 190.7304 | 119.3208 | 177.2475 | 107.1273 | 180.9413 | 111.7783 | 129.5192 | 170.3284 | 204.4889 | 222.9052 | 246.1159 | 136.2663 | 175.8464 | 216.4272 | 230.3545 | 210.8105 | 95.5566 | 109.057 | 138.2827 | 171.2864 | 195.2934 | 86.0832 | 115.3961 | 130.1351 | 122.4621 | 129.8629 | 204.4103 | 167.0609 | 217.8254 | 203.0006 | 154.3153 |  |  |  | 79.2841 | 86.6551 | 81.6233 | 165.798 | 86.203 | 139.6709 |  | 86.5386 | 81.6313 | 83.5093 | 60.3977 | 104.4864 | 115.7302 |  | 173.3575 | 198.8667 | 193.7651 | 390.2161 | 532.0781 | 506.5637 | 359.3562 | [23 empty] | 82.6649 | 519.3209 | 120.5564 | 186.1121
16:57 | 12698 |  |  | 19.2717 | 50.9448 | 54.449 | 24.3791 | 22.4865 | 40.1693 | 29.977 | 1.8984 | 2.1261 | 0.7256 | -0.0274 |  |  |  | -3.0798 | 35.4245 | 51.9129 | 14.8419 |  | 25.234 | 35.5899 | 0.3892 | 0.2985 | 1.5544 | 0.7504 | -5.0384 | 193.6669 | 189.8463 | 142.0726 | 159.592 | 131.4228 | 117.92 | 103.3522 | 176.9797 | 154.0562 | 193.7512 | 208.551 | 192.0349 | 158.6534 | 153.2307 | 188.6736 | 208.8592 | 214.3582 |  |  | 131.3472 |  | 224.0815 | 114.6941 | 153.6109 | 186.8466 | 197.3417 | 179.6234 | 176.858 | 167.56 | 203.5745 | 218.4345 | 224.2699 | 162.5282 | 97.2044 | 136.474 | 161.8758 | 181.2023 | 136.3452 | 166.2534 | 154.523 | 253.897 | 121.4269 | 170.2459 | 210.0576 | 226.1186 | 257.2617 | 115.6904 | 149.0687 | 179.5093 | 192.0431 | 183.7113 | 83.335 | 96.4458 | 133.3769 | 161.9181 | 180.5055 | 143.526 |  | 124.3128 | 223.0248 |  | 117.7055 | 155.6594 | 191.6219 | 207.3923 | 197.4794 | 138.5741 | 165.9242 | 199.2963 | 204.6722 | 182.3581 | 93.8369 | 106.3756 | 131.0906 | 162.8834 | 186.2948 | 202.4938 | 125.1856 | 115.0685 | 116.3049 | 142.2368 | 182.3505 | 213.6635 | 221.4073 | 202.4829 |  |  |  |  | 79.4887 | 82.5694 | 156.9969 | 83.7283 | 163.5661 | 90.5908 | 35.8062 | 35.7287 | 34.7908 | 33.1472 | 34.0756 | 35.7641 | 33.4446 | 35.4597 | 76.5572 | 91.4611 | 86.3509 | 76.2767 | 196.1062 |  |  | 138.1792 |  | 126.5697 | 91.8009 | 118.6288 | 90.768 | 183.6238 | 170.6883 | 213.2508 | 196.6291 | 208.0197 | 178.2092 | 220.6919 | 241.455 | 243.6688 | 216.8113 | 139.053 | 114.6335 | 167.7274 | 128.1243 | 170.2274 | 163.6516 | 198.9427 | 124.4158 | 194.7866 | 179.6444 | 188.9312 | 226.3104 |  | 174.4345 | 96.5994 | 136.6864 | 167.5578 | 188.6091 | 142.5314 | 146.9047 | 128.3803 |  | 138.786 | 172.7789 | 213.9489 | 230.0592 | 216.1064 | 118.6944 | 163.8365 | 206.2102 | 223.7247 | 213.1309 | 86.3417 | 98.4277 | 135.2731 | 166.7244 | 190.7185 | 119.3009 | 177.232 | 107.1189 | 180.9596 | 111.7668 | 129.5266 | 170.3325 | 204.4889 | 222.8942 | 246.1061 | 136.2618 | 175.8361 | 216.4006 | 230.331 | 210.7853 | 95.562 | 109.0544 | 138.2869 | 171.2798 | 195.2819 | 86.0845 | 115.3887 | 130.1187 | 122.4563 | 129.8599 | 204.395 | 167.0558 | 217.8116 | 202.9879 | 154.3048 |  |  |  | 79.2746 | 86.6478 | 81.6154 | 165.7843 | 86.1856 | 139.6859 |  | 86.5318 | 81.6271 | 83.5076 | 60.3947 | 104.4944 | 115.7331 |  | 173.3317 | 198.8518 | 193.7419 | 389.6187 | 531.7814 | 506.4549 | 359.2605 | [23 empty] | 82.6578 | 519.1182 | 120.4802 | 186.0917
16:58 | 12699 |  |  | 19.3034 | 50.9618 | 54.5193 | 24.3433 | 22.4814 | 40.2502 | 29.9909 | 1.8996 | 2.1278 | 0.7238 | -0.029 |  |  |  | -2.9328 | 35.4986 | 52.0527 | 14.9585 |  | 25.3081 | 35.6713 | 0.3892 | 0.3001 | 1.555 | 0.7523 | -5.2275 | 193.6513 | 189.8233 | 142.062 | 159.5831 | 131.4166 | 117.915 | 103.3484 | 176.9674 | 154.0476 | 193.7345 | 208.533 | 192.0207 | 158.6467 | 153.2438 | 188.6594 | 208.8403 | 214.3485 |  |  | 131.3389 |  | 224.0554 | 114.6935 | 153.615 | 186.8407 | 197.3197 | 179.6077 | 176.8477 | 167.5547 | 203.564 | 218.4131 | 224.249 | 162.5158 | 97.2062 | 136.4747 | 161.8727 | 181.195 | 136.3292 | 166.2401 | 154.5162 | 253.8594 | 121.4254 | 170.2342 | 210.0474 | 226.1035 | 257.3001 | 115.6852 | 149.0677 | 179.4965 | 192.0302 | 183.7042 | 83.3329 | 96.445 | 133.3696 | 161.9114 | 180.4873 | 143.4924 |  | 124.2916 | 222.9869 |  | 117.7034 | 155.66 | 191.6078 | 207.373 | 197.4589 | 138.5662 | 165.9142 | 199.2857 | 204.6539 | 182.3379 | 93.8317 | 106.3815 | 131.09 | 162.8745 | 186.2843 | 202.4733 | 125.1709 | 115.0543 | 116.2898 | 142.2352 | 182.342 | 213.6495 | 221.3871 | 202.4636 |  |  |  |  | 79.4898 | 82.5686 | 156.9986 | 83.7433 | 163.5557 | 90.5838 | 35.6986 | 35.8561 | 34.8715 | 33.1107 | 33.8531 | 35.6067 | 33.7371 | 35.4765 | 76.5507 | 91.4532 | 86.3528 | 76.2658 | 196.0818 |  |  | 138.1644 |  | 126.5637 | 91.8024 | 118.6242 | 90.7621 | 183.6078 | 170.6885 | 213.2313 | 196.6119 | 207.9938 | 178.1802 | 220.677 | 241.4381 | 243.6479 | 216.7886 | 139.0368 | 114.6227 | 167.6851 | 128.1059 | 170.2135 | 163.6479 | 198.9295 | 124.4161 | 194.7641 | 179.6317 | 188.9259 | 226.294 |  | 174.4377 | 96.5969 | 136.6839 | 167.5509 | 188.6006 | 142.5213 | 146.8847 | 128.3701 |  | 138.7877 | 172.7773 | 213.9315 | 230.0387 | 216.081 | 118.6967 | 163.8301 | 206.2009 | 223.7071 | 213.1165 | 86.3351 | 98.429 | 135.2771 | 166.7158 | 190.7008 | 119.2921 | 177.2207 | 107.1124 | 180.9753 | 111.7527 | 129.5304 | 170.3365 | 204.4817 | 222.8832 | 246.0953 | 136.2596 | 175.8325 | 216.3716 | 230.3111 | 210.7592 | 95.5534 | 109.0483 | 138.2795 | 171.2651 | 195.2709 | 86.0856 | 115.3757 | 130.0984 | 122.4487 | 129.8562 | 204.3837 | 167.0517 | 217.7988 | 202.9736 | 154.2888 |  |  |  | 79.264 | 86.635 | 81.6063 | 165.7536 | 86.1738 | 139.6934 |  | 86.5287 | 81.6194 | 83.5017 | 60.3903 | 104.4957 | 115.7256 |  | 173.3085 | 198.8456 | 193.6884 | 389.5864 | 531.5672 | 506.1713 | 359.1496 | [23 empty] | 82.6517 | 518.8692 | 120.722 | 186.0771
16:58 | 12700 |  |  | 19.327 | 50.9395 | 54.433 | 24.3375 | 22.4605 | 40.1893 | 30.0594 | 1.8998 | 2.1236 | 0.7242 | -0.03 |  |  |  | -2.9564 | 35.4467 | 51.9611 | 14.8345 |  | 25.2436 | 35.5554 | 0.3894 | 0.2962 | 1.5539 | 0.7517 | -5.2225 | 193.6343 | 189.8004 | 142.056 | 159.5771 | 131.4143 | 117.9076 | 103.3449 | 176.9592 | 154.0504 | 193.7212 | 208.5116 | 192.0056 | 158.6412 | 153.2478 | 188.658 | 208.8475 | 214.3517 |  |  | 131.3312 |  | 224.0325 | 114.6976 | 153.6177 | 186.8289 | 197.3071 | 179.5999 | 176.848 | 167.561 | 203.5546 | 218.3997 | 224.2199 | 162.5082 | 97.2075 | 136.4792 | 161.8738 | 181.1888 | 136.327 | 166.2314 | 154.5066 | 253.8266 | 121.4193 | 170.2284 | 210.0468 | 226.0979 | 257.4482 | 115.6877 | 149.0636 | 179.4905 | 192.0173 | 183.6939 | 83.3259 | 96.4473 | 133.3667 | 161.9094 | 180.4877 | 143.4714 |  | 124.2757 | 222.9552 |  | 117.6986 | 155.6554 | 191.5975 | 207.354 | 197.4398 | 138.5607 | 165.9035 | 199.2783 | 204.6389 | 182.3199 | 93.8205 | 106.385 | 131.0926 | 162.8597 | 186.2653 | 202.4534 | 125.1642 | 115.0413 | 116.2772 | 142.2329 | 182.3364 | 213.6356 | 221.3748 | 202.4459 |  |  |  |  | 79.4855 | 82.5547 | 156.9916 | 83.7598 | 163.5483 | 90.5767 | 35.5878 | 35.9652 | 34.9823 | 32.9397 | 33.6305 | 35.5324 | 33.3671 | 35.4543 | 76.5427 | 91.4525 | 86.3449 | 76.2609 | 196.0679 |  |  | 138.1549 |  | 126.5612 | 91.8012 | 118.6174 | 90.7569 | 183.6015 | 170.6831 | 213.2138 | 196.6013 | 207.9785 | 178.1337 | 220.6575 | 241.4212 | 243.6253 | 216.7631 | 139.0658 | 114.6131 | 167.6609 | 128.0942 | 170.2084 | 163.6458 | 198.9206 | 124.4103 | 194.7454 | 179.6131 | 188.9264 | 226.2778 |  | 174.4242 | 96.5931 | 136.6822 | 167.5477 | 188.5928 | 142.5076 | 146.8688 | 128.3613 |  | 138.7789 | 172.7739 | 213.9282 | 230.0266 | 216.0583 | 118.6968 | 163.8262 | 206.1913 | 223.6924 | 213.0961 | 86.335 | 98.4216 | 135.2815 | 166.711 | 190.6862 | 119.2921 | 177.2058 | 107.1054 | 180.9901 | 111.7533 | 129.5238 | 170.3298 | 204.467 | 222.8678 | 246.1022 | 136.2627 | 175.8371 | 216.3609 | 230.2944 | 210.7454 | 95.5473 | 109.0479 | 138.2613 | 171.2579 | 195.2567 | 86.0838 | 115.3612 | 130.0822 | 122.4388 | 129.8532 | 204.3721 | 167.0499 | 217.7816 | 202.9511 | 154.2695 |  |  |  | 79.2561 | 86.6283 | 81.5952 | 165.7321 | 86.1578 | 139.6685 |  | 86.5145 | 81.6072 | 83.4824 | 60.3853 | 104.4897 | 115.7101 |  | 173.2664 | 198.8126 | 193.6589 | 389.5502 | 531.3951 | 505.813 | 359.1785 | [23 empty] | 82.6405 | 518.604 | 120.5493 | 186.0395
16:58 | 12701 |  |  | 19.2798 | 50.9538 | 54.5 | 24.35 | 22.4955 | 40.1587 | 30.036 | 1.9004 | 2.1245 | 0.7274 | -0.0273 |  |  |  | -2.9553 | 35.4602 | 51.8931 | 14.8731 |  | 25.2526 | 35.5403 | 0.3889 | 0.3 | 1.5535 | 0.7529 | -5.4191 | 193.625 | 189.7932 | 142.0525 | 159.5677 | 131.4123 | 117.9094 | 103.3489 | 176.9538 | 154.0558 | 193.7119 | 208.4979 | 191.991 | 158.6334 | 153.2491 | 188.6316 | 208.825 | 214.3147 |  |  | 131.3268 |  | 224.002 | 114.6922 | 153.6152 | 186.8145 | 197.2988 | 179.586 | 176.8435 | 167.5694 | 203.5483 | 218.3948 | 224.196 | 162.5001 | 97.2128 | 136.4786 | 161.8702 | 181.1782 | 136.3204 | 166.2234 | 154.4932 | 253.7893 | 121.4181 | 170.2313 | 210.0399 | 226.084 | 257.5475 | 115.6897 | 149.0636 | 179.4843 | 192.0042 | 183.68 | 83.3284 | 96.4469 | 133.3659 | 161.9047 | 180.4757 | 143.4556 |  | 124.261 | 222.9316 |  | 117.7002 | 155.6524 | 191.5881 | 207.3374 | 197.428 | 138.562 | 165.9014 | 199.2689 | 204.6277 | 182.3106 | 93.8104 | 106.3875 | 131.094 | 162.8553 | 186.2552 | 202.4348 | 125.1483 | 115.0257 | 116.2598 | 142.2294 | 182.3298 | 213.6212 | 221.352 | 202.4296 |  |  |  |  | 79.473 | 82.5402 | 156.9583 | 83.7215 | 163.5349 | 90.5697 | 35.5238 | 36.0445 | 35.035 | 32.8647 | 33.4465 | 35.6026 | 32.3919 | 35.4504 | 76.5399 | 91.4449 | 86.3334 | 76.26 | 196.0513 |  |  | 138.1499 |  | 126.5471 | 91.7935 | 118.6066 | 90.753 | 183.5912 | 170.6721 | 213.1989 | 196.5799 | 207.9647 | 178.1046 | 220.639 | 241.3954 | 243.6018 | 216.741 | 139.0726 | 114.6018 | 167.6487 | 128.0794 | 170.2001 | 163.6363 | 198.9048 | 124.3985 | 194.7285 | 179.5967 | 188.9175 | 226.2608 |  | 174.4127 | 96.5884 | 136.6835 | 167.5421 | 188.5833 | 142.4978 | 146.857 | 128.3574 |  | 138.7687 | 172.7727 | 213.9285 | 230.0183 | 216.0542 | 118.6973 | 163.8277 | 206.1829 | 223.6788 | 213.0769 | 86.3368 | 98.4207 | 135.2824 | 166.7127 | 190.6751 | 119.2914 | 177.1946 | 107.1057 | 181.0084 | 111.7545 | 129.5164 | 170.3236 | 204.4591 | 222.8529 | 246.107 | 136.2498 | 175.8269 | 216.3496 | 230.265 | 210.7237 | 95.542 | 109.0465 | 138.258 | 171.2511 | 195.2408 | 86.0727 | 115.3511 | 130.0748 | 122.4305 | 129.8468 | 204.357 | 167.0439 | 217.762 | 202.938 | 154.2547 |  |  |  | 79.2482 | 86.6138 | 81.5927 | 165.71 | 86.145 | 139.6543 |  | 86.4978 | 81.6019 | 83.473 | 60.3808 | 104.4824 | 115.7087 |  | 173.253 | 198.797 | 193.6271 | 389.3531 | 530.9887 | 505.658 | 359.0494 | [23 empty] | 82.6301 | 518.3233 | 120.5513 | 186.025
16:58 | 12702 |  |  | 19.2658 | 50.9616 | 54.4614 | 24.3695 | 22.5849 | 40.1529 | 30.0071 | 1.9025 | 2.1241 | 0.7267 | -0.0286 |  |  |  | -2.9497 | 35.4771 | 51.9955 | 14.7856 |  | 25.2042 | 35.664 | 0.3911 | 0.3004 | 1.5509 | 0.7512 | -5.4659 | 193.6075 | 189.7767 | 142.0387 | 159.5511 | 131.399 | 117.9036 | 103.3373 | 176.9445 | 154.0448 | 193.701 | 208.482 | 191.9759 | 158.6222 | 153.2275 | 188.6169 | 208.7876 | 214.2988 |  |  | 131.3176 |  | 223.9702 | 114.6946 | 153.6148 | 186.8102 | 197.2836 | 179.5672 | 176.828 | 167.574 | 203.5384 | 218.3866 | 224.1737 | 162.4945 | 97.2204 | 136.476 | 161.8662 | 181.1728 | 136.3059 | 166.2074 | 154.484 | 253.7516 | 121.4247 | 170.2377 | 210.0328 | 226.0678 | 257.5467 | 115.6857 | 149.0604 | 179.4764 | 191.994 | 183.6682 | 83.3279 | 96.4414 | 133.3662 | 161.9009 | 180.462 | 143.4435 |  | 124.247 | 222.9041 |  | 117.697 | 155.6529 | 191.5793 | 207.3211 | 197.4139 | 138.5557 | 165.8965 | 199.2455 | 204.6091 | 182.2902 | 93.8059 | 106.3815 | 131.0822 | 162.8454 | 186.2438 | 202.4114 | 125.1372 | 115.0143 | 116.2491 | 142.2305 | 182.3169 | 213.6107 | 221.3285 | 202.4129 |  |  |  |  | 79.4586 | 82.5339 | 156.9439 | 83.6973 | 163.5232 | 90.562 | 35.5137 | 36.0275 | 35.081 | 33.0104 | 33.2768 | 35.67 | 31.5748 | 35.4942 | 76.5521 | 91.4358 | 86.3285 | 76.2575 | 196.0294 |  |  | 138.1445 |  | 126.5331 | 91.7842 | 118.6015 | 90.7465 | 183.5756 | 170.6664 | 213.1764 | 196.5539 | 207.938 | 178.0696 | 220.6192 | 241.3774 | 243.5792 | 216.7211 | 139.0439 | 114.5906 | 167.6406 | 128.064 | 170.1853 | 163.6221 | 198.8881 | 124.3958 | 194.7107 | 179.5798 | 188.9113 | 226.2438 |  | 174.4026 | 96.582 | 136.6768 | 167.539 | 188.5681 | 142.4873 | 146.8391 | 128.3394 |  | 138.7529 | 172.7729 | 213.9122 | 229.9948 | 216.0447 | 118.6906 | 163.8237 | 206.1675 | 223.6562 | 213.0618 | 86.334 | 98.4214 | 135.2818 | 166.7026 | 190.6567 | 119.2788 | 177.1759 | 107.0944 | 181.0205 | 111.7375 | 129.5127 | 170.3234 | 204.4432 | 222.8324 | 246.0908 | 136.2245 | 175.8077 | 216.3239 | 230.233 | 210.6826 | 95.5264 | 109.0403 | 138.2515 | 171.2322 | 195.2164 | 86.0573 | 115.3445 | 130.0733 | 122.4208 | 129.8513 | 204.3451 | 167.0428 | 217.7495 | 202.9248 | 154.249 |  |  |  | 79.247 | 86.6039 | 81.5927 | 165.6907 | 86.1327 | 139.6515 |  | 86.5014 | 81.6028 | 83.4756 | 60.3938 | 104.4998 | 115.7135 |  | 173.2366 | 198.7793 | 193.6005 | 389.5642 | 532.0714 | 506.3548 | 359.3547 | [23 empty] | 82.627 | 519.2131 | 120.594 | 186.0079
16:58 | 12703 |  |  | 19.2577 | 50.9586 | 54.4848 | 24.3758 | 22.5759 | 40.1719 | 29.872 | 1.9047 | 2.1203 | 0.7239 | -0.0295 |  |  |  | -2.8958 | 35.5479 | 52.0532 | 14.8053 |  | 25.2491 | 35.7001 | 0.3914 | 0.3029 | 1.5507 | 0.751 | -6.0289 | 193.586 | 189.752 | 142.0232 | 159.5309 | 131.3866 | 117.8861 | 103.3214 | 176.9268 | 154.0344 | 193.6872 | 208.4608 | 191.9654 | 158.612 | 153.204 | 188.6235 | 208.7701 | 214.2977 |  |  | 131.3083 |  | 223.942 | 114.6937 | 153.607 | 186.8019 | 197.2657 | 179.5521 | 176.8113 | 167.5667 | 203.5338 | 218.3794 | 224.1642 | 162.4953 | 97.2246 | 136.4854 | 161.8672 | 181.1716 | 136.3049 | 166.194 | 154.4767 | 253.7224 | 121.4286 | 170.2423 | 210.0248 | 226.0615 | 257.6022 | 115.6858 | 149.0491 | 179.466 | 191.979 | 183.6539 | 83.3211 | 96.4378 | 133.3643 | 161.897 | 180.454 | 143.4277 |  | 124.2411 | 222.8746 |  | 117.7006 | 155.6523 | 191.5768 | 207.3206 | 197.4005 | 138.5503 | 165.892 | 199.229 | 204.5945 | 182.2757 | 93.8191 | 106.3803 | 131.0813 | 162.8424 | 186.2297 | 202.3984 | 125.1376 | 115.0136 | 116.2478 | 142.2339 | 182.3145 | 213.6061 | 221.3213 | 202.409 |  |  |  |  | 79.4529 | 82.5291 | 156.9431 | 83.7102 | 163.5256 | 90.5588 | 35.5382 | 35.962 | 35.1683 | 33.0878 | 33.1493 | 35.5914 | 31.1848 | 35.3447 | 76.5481 | 91.4239 | 86.3172 | 76.248 | 196.0063 |  |  | 138.1372 |  | 126.5261 | 91.779 | 118.5974 | 90.7402 | 183.5715 | 170.6693 | 213.1528 | 196.545 | 207.9167 | 178.0258 | 220.6123 | 241.3582 | 243.5545 | 216.6987 | 139.0278 | 114.5844 | 167.5978 | 128.0524 | 170.182 | 163.6244 | 198.8855 | 124.4009 | 194.6957 | 179.5701 | 188.911 | 226.2339 |  | 174.3905 | 96.5784 | 136.6751 | 167.5324 | 188.5535 | 142.4698 | 146.822 | 128.3241 |  | 138.7467 | 172.7631 | 213.8966 | 229.9695 | 216.0257 | 118.6844 | 163.8218 | 206.1554 | 223.6368 | 213.0492 | 86.333 | 98.4217 | 135.2854 | 166.6928 | 190.6444 | 119.2703 | 177.1627 | 107.0886 | 181.0341 | 111.7273 | 129.5148 | 170.3282 | 204.4354 | 222.8166 | 246.0735 | 136.2176 | 175.803 | 216.3086 | 230.2219 | 210.6664 | 95.5151 | 109.0369 | 138.2477 | 171.2241 | 195.196 | 86.0588 | 115.3444 | 130.0601 | 122.4082 | 129.8526 | 204.3433 | 167.0451 | 217.735 | 202.9082 | 154.2337 |  |  |  | 79.2419 | 86.5978 | 81.589 | 165.6732 | 86.1251 | 139.6394 |  | 86.499 | 81.5892 | 83.4727 | 60.3939 | 104.5022 | 115.7175 |  | 173.206 | 198.756 | 193.5667 | 389.7313 | 531.6321 | 506.1694 | 359.4079 | [23 empty] | 82.6214 | 518.9008 | 120.647 | 185.981
16:58 | 12704 |  |  | 19.297 | 50.9862 | 54.5045 | 24.3683 | 22.5688 | 40.252 | 29.9341 | 1.9051 | 2.1191 | 0.7237 | -0.0284 |  |  |  | -2.9322 | 35.5361 | 51.9378 | 14.8655 |  | 25.2713 | 35.6349 | 0.3903 | 0.298 | 1.5511 | 0.7507 | -5.1325 | 193.5726 | 189.7396 | 142.0187 | 159.5198 | 131.384 | 117.8795 | 103.3195 | 176.916 | 154.0308 | 193.6785 | 208.4443 | 191.9524 | 158.6053 | 153.2016 | 188.6236 | 208.7572 | 214.2787 |  |  | 131.3026 |  | 223.9106 | 114.6929 | 153.601 | 186.792 | 197.2517 | 179.54 | 176.7968 | 167.5511 | 203.5257 | 218.3548 | 224.1509 | 162.4815 | 97.2197 | 136.4838 | 161.8641 | 181.1588 | 136.2886 | 166.1832 | 154.4594 | 253.6834 | 121.422 | 170.2331 | 210.0121 | 226.041 | 257.6316 | 115.6864 | 149.0465 | 179.4573 | 191.9625 | 183.646 | 83.3261 | 96.4399 | 133.3718 | 161.8919 | 180.4501 | 143.405 |  | 124.2366 | 222.8472 |  | 117.7027 | 155.6408 | 191.5648 | 207.3075 | 197.381 | 138.5462 | 165.882 | 199.217 | 204.5739 | 182.2588 | 93.8157 | 106.3778 | 131.0884 | 162.8344 | 186.2162 | 202.3813 | 125.123 | 115.0033 | 116.2433 | 142.2335 | 182.3146 | 213.5893 | 221.31 | 202.3946 |  |  |  |  | 79.4543 | 82.5267 | 156.9432 | 83.7098 | 163.5255 | 90.555 | 35.5225 | 35.8869 | 35.1881 | 33.1541 | 33.2829 | 35.4647 | 30.8348 | 34.8671 | 76.5323 | 91.4093 | 86.3134 | 76.2375 | 195.9907 |  |  | 138.1302 |  | 126.5161 | 91.7775 | 118.589 | 90.7383 | 183.5632 | 170.6644 | 213.1414 | 196.5351 | 207.9077 | 178.026 | 220.6025 | 241.3433 | 243.5366 | 216.6868 | 139.0037 | 114.5757 | 167.5154 | 128.0331 | 170.1744 | 163.6283 | 198.8809 | 124.3939 | 194.6798 | 179.5551 | 188.9086 | 226.2185 |  | 174.3832 | 96.5768 | 136.6829 | 167.529 | 188.548 | 142.4578 | 146.8141 | 128.3166 |  | 138.7435 | 172.7586 | 213.8945 | 229.9661 | 216.0086 | 118.685 | 163.8212 | 206.1456 | 223.6208 | 213.029 | 86.333 | 98.4228 | 135.2884 | 166.6932 | 190.6377 | 119.2681 | 177.1555 | 107.0828 | 181.0572 | 111.7231 | 129.5238 | 170.3246 | 204.4299 | 222.801 | 246.0473 | 136.2271 | 175.8069 | 216.3054 | 230.2098 | 210.6669 | 95.5278 | 109.0425 | 138.2492 | 171.2162 | 195.1828 | 86.0594 | 115.3334 | 130.0447 | 122.3973 | 129.8441 | 204.3257 | 167.0387 | 217.7164 | 202.8912 | 154.2072 |  |  |  | 79.2325 | 86.5839 | 81.582 | 165.6538 | 86.1189 | 139.6347 |  | 86.4862 | 81.5939 | 83.4714 | 60.3969 | 104.501 | 115.7198 |  | 173.1867 | 198.7378 | 193.5384 | 389.534 | 531.5373 | 506.0767 | 359.2787 | [23 empty] | 82.6164 | 518.807 | 120.6673 | 185.9623
16:58 | 12705 |  |  | 19.3605 | 51.0693 | 54.4512 | 24.3888 | 22.5764 | 40.2271 | 29.9652 | 1.9059 | 2.1163 | 0.7239 | -0.0296 |  |  |  | -2.9161 | 35.5191 | 51.9798 | 14.8402 |  | 25.2491 | 35.6425 | 0.3909 | 0.2958 | 1.5493 | 0.7499 | -5.7665 | 193.5557 | 189.7236 | 142.0094 | 159.5106 | 131.3749 | 117.8752 | 103.3176 | 176.9032 | 154.0228 | 193.6634 | 208.4248 | 191.9229 | 158.5968 | 153.1936 | 188.6123 | 208.7495 | 214.2595 |  |  | 131.2931 |  | 223.8836 | 114.6991 | 153.603 | 186.7862 | 197.2422 | 179.5283 | 176.789 | 167.554 | 203.5186 | 218.3348 | 224.135 | 162.4773 | 97.216 | 136.4808 | 161.8569 | 181.1453 | 136.268 | 166.1666 | 154.446 | 253.6395 | 121.4195 | 170.2269 | 210.0036 | 226.0229 | 257.3996 | 115.6775 | 149.0449 | 179.4498 | 191.9486 | 183.6308 | 83.3357 | 96.4342 | 133.3726 | 161.8876 | 180.4399 | 143.388 |  | 124.219 | 222.8173 |  | 117.706 | 155.6379 | 191.5563 | 207.2925 | 197.3692 | 138.5518 | 165.8782 | 199.2074 | 204.5568 | 182.2487 | 93.8022 | 106.3814 | 131.093 | 162.8245 | 186.207 | 202.3584 | 125.1127 | 114.9864 | 116.2313 | 142.2323 | 182.3069 | 213.5736 | 221.294 | 202.3786 |  |  |  |  | 79.4454 | 82.511 | 156.9286 | 83.6875 | 163.5027 | 90.5427 | 35.3701 | 35.8858 | 35.1779 | 33.211 | 33.5683 | 35.376 | 30.6223 | 34.4085 | 76.5244 | 91.4037 | 86.3084 | 76.2295 | 195.9755 |  |  | 138.1198 |  | 126.5063 | 91.7749 | 118.5838 | 90.7344 | 183.5493 | 170.6596 | 213.1226 | 196.5065 | 207.893 | 178.0092 | 220.5833 | 241.3226 | 243.5137 | 216.6652 | 138.9704 | 114.5615 | 167.4334 | 128.0127 | 170.1551 | 163.6213 | 198.8651 | 124.3784 | 194.6565 | 179.5375 | 188.9073 | 226.1905 |  | 174.3709 | 96.5731 | 136.6814 | 167.5286 | 188.5373 | 142.4466 | 146.7974 | 128.303 |  | 138.7402 | 172.7608 | 213.8919 | 229.9521 | 215.9925 | 118.6843 | 163.8154 | 206.1335 | 223.6052 | 213.0106 | 86.3324 | 98.4185 | 135.2897 | 166.6919 | 190.6243 | 119.2632 | 177.1422 | 107.0736 | 181.0778 | 111.712 | 129.525 | 170.3193 | 204.4176 | 222.7856 | 246.0249 | 136.2319 | 175.801 | 216.3025 | 230.1884 | 210.6539 | 95.5238 | 109.0391 | 138.2371 | 171.2053 | 195.1663 | 86.0507 | 115.3234 | 130.0345 | 122.0486 | 129.8476 | 204.3108 | 167.0294 | 217.7 | 202.8747 | 154.1904 |  |  |  | 79.2265 | 86.574 | 81.577 | 165.6367 | 86.1102 | 139.6367 |  | 86.4738 | 81.5879 | 83.4675 | 60.3927 | 104.5053 | 115.7288 |  | 173.1597 | 198.7198 | 193.513 | 389.3131 | 530.9839 | 505.7869 | 359.0313 | [23 empty] | 82.6079 | 518.3854 | 120.7059 | 185.9398
16:58 | 12706 |  |  | 19.3757 | 51.0674 | 54.5925 | 24.4845 | 22.5999 | 40.2403 | 29.9861 | 1.906 | 2.1173 | 0.7262 | -0.0273 |  |  |  | -2.9155 | 35.5504 | 51.9948 | 14.8569 |  | 25.2403 | 35.5801 | 0.3909 | 0.2993 | 1.5531 | 0.75 | -4.8757 | 193.5377 | 189.7051 | 141.9967 | 159.506 | 131.3646 | 117.8713 | 103.3197 | 176.8921 | 154.0231 | 193.6521 | 208.4088 | 191.8981 | 158.5918 | 153.1879 | 188.5881 | 208.7214 | 214.2257 |  |  | 131.2761 |  | 223.8587 | 114.6913 | 153.5957 | 186.7732 | 197.2282 | 179.5159 | 176.7786 | 167.5544 | 203.5046 | 218.3254 | 224.118 | 162.477 | 97.2159 | 136.4899 | 161.8489 | 181.1463 | 136.2561 | 166.1522 | 154.434 | 253.5957 | 121.4207 | 170.2262 | 209.9952 | 226.0149 | 257.3216 | 115.6773 | 149.0401 | 179.445 | 191.9378 | 183.6177 | 83.3328 | 96.4285 | 133.3704 | 161.8833 | 180.4238 | 143.3804 |  | 124.2031 | 222.7875 |  | 117.7067 | 155.6388 | 191.5501 | 207.2783 | 197.3593 | 138.5492 | 165.8676 | 199.1933 | 204.5427 | 182.2376 | 93.7968 | 106.3832 | 131.0916 | 162.8268 | 186.1995 | 202.3408 | 125.1046 | 114.9775 | 116.2182 | 142.2325 | 182.3011 | 213.5625 | 221.2801 | 202.3721 |  |  |  |  | 79.4414 | 82.5046 | 156.9018 | 83.6693 | 163.4849 | 90.5379 | 35.2169 | 35.8919 | 35.1347 | 33.2582 | 33.776 | 35.301 | 31.1081 | 34.136 | 76.5229 | 91.4061 | 86.3025 | 76.2289 | 195.9478 |  |  | 138.0991 |  | 126.4969 | 91.7596 | 118.5735 | 90.7195 | 183.5344 | 170.6464 | 213.0939 | 196.4708 | 207.8656 | 178.0025 | 220.5669 | 241.291 | 243.486 | 216.6312 | 138.949 | 114.5494 | 167.3488 | 127.9957 | 170.1457 | 163.6162 | 198.8509 | 124.3741 | 194.6382 | 179.5266 | 188.9043 | 226.1726 |  | 174.3623 | 96.5732 | 136.6796 | 167.5193 | 188.5204 | 142.4349 | 146.7808 | 128.2949 |  | 138.743 | 172.7621 | 213.8793 | 229.9299 | 215.9836 | 118.6901 | 163.8158 | 206.1246 | 223.5947 | 213.0022 | 86.3367 | 98.4178 | 135.2934 | 166.6876 | 190.6142 | 119.2621 | 177.1359 | 107.0725 | 181.0981 | 111.7038 | 129.5254 | 170.3186 | 204.4077 | 222.7694 | 246.0233 | 136.2394 | 175.7922 | 216.2928 | 230.1679 | 210.6345 | 95.5156 | 109.0339 | 138.2355 | 171.1977 | 195.1513 | 86.0423 | 115.3202 | 130.0224 | 120.482 | 129.8547 | 204.3136 | 167.0287 | 217.6918 | 202.8718 | 154.1844 |  |  |  | 79.2192 | 86.5596 | 81.5748 | 165.6127 | 86.1066 | 139.619 |  | 86.4597 | 81.5685 | 83.4526 | 60.3717 | 104.4963 | 115.7141 |  | 173.11 | 198.7002 | 193.4634 | 389.6187 | 531.4698 | 506.0806 | 359.3228 | [23 empty] | 82.5975 | 518.7752 | 120.796 | 185.9051
16:58 | 12707 |  |  | 19.3124 | 50.9721 | 54.5431 | 24.3955 | 22.5708 | 40.1707 | 29.9869 | 1.9076 | 2.1169 | 0.726 | -0.0274 |  |  |  | -2.9633 | 35.5642 | 51.894 | 14.8618 |  | 25.2533 | 35.6423 | 0.3933 | 0.2971 | 1.5501 | 0.7522 | -4.2694 | 193.5139 | 189.6897 | 141.9878 | 159.4971 | 131.3596 | 117.865 | 103.3191 | 176.8915 | 154.0197 | 193.6443 | 208.3999 | 191.8901 | 158.5926 | 153.1767 | 188.5814 | 208.6874 | 214.2009 |  |  | 131.2582 |  | 223.8273 | 114.6912 | 153.5846 | 186.7606 | 197.2028 | 179.4985 | 176.7688 | 167.5417 | 203.4855 | 218.3033 | 224.0982 | 162.4588 | 97.2132 | 136.4852 | 161.845 | 181.1416 | 136.2434 | 166.1359 | 154.4203 | 253.5591 | 121.4147 | 170.2131 | 209.979 | 225.9949 | 257.4661 | 115.6841 | 149.0329 | 179.4341 | 191.924 | 183.6054 | 83.336 | 96.4331 | 133.3734 | 161.8772 | 180.4175 | 143.3724 |  | 124.1936 | 222.7574 |  | 117.6963 | 155.63 | 191.5324 | 207.2517 | 197.3365 | 138.5357 | 165.8535 | 199.1804 | 204.5254 | 182.2173 | 93.7947 | 106.3736 | 131.0822 | 162.8192 | 186.183 | 202.3148 | 125.0888 | 114.9722 | 116.2127 | 142.2225 | 182.2995 | 213.5492 | 221.2616 | 202.3516 |  |  |  |  | 79.435 | 82.5055 | 156.8903 | 83.6699 | 163.4618 | 90.529 | 35.1416 | 35.7896 | 35.0509 | 33.311 | 33.9154 | 35.2182 | 31.8848 | 33.9977 | 76.5223 | 91.4036 | 86.3029 | 76.225 | 195.9263 |  |  | 138.0847 |  | 126.4841 | 91.7525 | 118.5602 | 90.7107 | 183.5219 | 170.6412 | 213.0722 | 196.4564 | 207.8411 | 178.0282 | 220.5581 | 241.2802 | 243.4694 | 216.6117 | 138.9229 | 114.5495 | 167.2778 | 127.9858 | 170.1487 | 163.6191 | 198.8427 | 124.3879 | 194.6322 | 179.5232 | 188.8983 | 226.163 |  | 174.3568 | 96.5796 | 136.6832 | 167.5088 | 188.5121 | 142.4242 | 146.7675 | 128.2876 |  | 138.7424 | 172.7611 | 213.8545 | 229.9141 | 215.9559 | 118.6889 | 163.8073 | 206.1078 | 223.5654 | 212.9858 | 86.333 | 98.4172 | 135.2907 | 166.677 | 190.6017 | 119.2528 | 177.1484 | 107.0616 | 181.1175 | 111.6893 | 129.5263 | 170.3145 | 204.3992 | 222.7501 | 246.0142 | 136.239 | 175.7898 | 216.2713 | 230.1493 | 210.6154 | 95.515 | 109.0364 | 138.2419 | 171.1906 | 195.1392 | 86.0328 | 115.3081 | 130.0083 | 119.2573 | 129.8496 | 204.2979 | 167.025 | 217.6757 | 202.8603 | 154.1613 |  |  |  | 79.2142 | 86.5475 | 81.5711 | 165.5897 | 86.1035 | 139.5925 |  | 86.4407 | 81.5512 | 83.4387 | 60.3611 | 104.4794 | 115.6981 |  | 173.0643 | 198.6683 | 193.4288 | 389.4739 | 531.5296 | 506.2073 | 359.3759 | [23 empty] | 82.588 | 518.8685 | 120.6611 | 185.8663
16:58 | 12708 |  |  | 19.2875 | 50.992 | 54.432 | 24.4454 | 22.4891 | 40.1777 | 29.9558 | 1.9075 | 2.1086 | 0.726 | -0.0285 |  |  |  | -2.9324 | 35.5155 | 51.8509 | 14.7858 |  | 25.297 | 35.6018 | 0.392 | 0.2974 | 1.5497 | 0.7521 | -4.4205 | 193.4963 | 189.6739 | 141.9789 | 159.4802 | 131.3507 | 117.8541 | 103.3112 | 176.8835 | 154.0131 | 193.6292 | 208.3848 | 191.8747 | 158.5872 | 153.1777 | 188.5838 | 208.6628 | 214.1915 |  |  | 131.2502 |  | 223.7941 | 114.6944 | 153.578 | 186.7449 | 197.1814 | 179.4831 | 176.757 | 167.5364 | 203.4776 | 218.286 | 224.0959 | 162.4445 | 97.2116 | 136.4798 | 161.8385 | 181.1272 | 136.2419 | 166.1178 | 154.4067 | 253.5265 | 121.4176 | 170.21 | 209.9699 | 225.9703 | 257.504 | 115.6831 | 149.0295 | 179.4223 | 191.9085 | 183.5894 | 83.3398 | 96.437 | 133.3773 | 161.8793 | 180.4088 | 143.3848 |  | 124.1861 | 222.7246 |  | 117.7001 | 155.6299 | 191.5249 | 207.2426 | 197.3304 | 138.5356 | 165.8571 | 199.1751 | 204.5163 | 182.2039 | 93.7945 | 106.3751 | 131.0837 | 162.81 | 186.1698 | 202.2915 | 125.0739 | 114.963 | 116.1999 | 142.2162 | 182.2859 | 213.5315 | 221.2416 | 202.3271 |  |  |  |  | 79.4263 | 82.4992 | 156.892 | 83.6816 | 163.4212 | 90.5206 | 35.028 | 35.6669 | 35.0068 | 33.2235 | 33.9895 | 35.1176 | 32.5238 | 33.6445 | 76.5157 | 91.3941 | 86.2956 | 76.2202 | 195.9241 |  |  | 138.0836 |  | 126.4791 | 91.7542 | 118.5572 | 90.7175 | 183.5132 | 170.6471 | 213.0619 | 196.4508 | 207.8298 | 178.0152 | 220.545 | 241.2653 | 243.4508 | 216.5847 | 138.8758 | 114.5372 | 167.2422 | 127.9761 | 170.1393 | 163.6147 | 198.8313 | 124.3799 | 194.6069 | 179.509 | 188.8841 | 226.1399 |  | 174.3429 | 96.5742 | 136.6822 | 167.4965 | 188.5021 | 142.4094 | 146.7531 | 128.2754 |  | 138.7318 | 172.7432 | 213.8376 | 229.888 | 215.9291 | 118.6814 | 163.7949 | 206.0897 | 223.5401 | 212.9636 | 86.3261 | 98.4112 | 135.2823 | 166.6685 | 190.5929 | 119.2388 | 177.1557 | 107.0481 | 181.1347 | 111.6802 | 129.5248 | 170.3124 | 204.3882 | 222.7345 | 246.0017 | 136.2397 | 175.7887 | 216.2623 | 230.1376 | 210.607 | 95.5161 | 109.0401 | 138.2352 | 171.1853 | 195.1207 | 86.0308 | 115.2897 | 129.9922 | 119.1604 | 129.8409 | 204.2775 | 167.0153 | 217.6438 | 202.8294 | 154.1311 |  |  |  | 79.2116 | 86.5391 | 81.5658 | 165.5597 | 86.0942 | 139.5564 |  | 86.4429 | 81.547 | 83.44 | 60.3659 | 104.4765 | 115.7018 |  | 173.0315 | 198.639 | 193.405 | 389.5424 | 531.2929 | 505.7889 | 359.209 | [23 empty] | 82.584 | 518.5409 | 120.5694 | 185.8353
16:58 | 12709 |  |  | 19.2527 | 51.0486 | 54.4861 | 24.4103 | 22.3651 | 40.0428 | 29.8646 | 1.9072 | 2.114 | 0.7249 | -0.0282 |  |  |  | -2.9212 | 35.5174 | 51.9544 | 14.806 |  | 25.2909 | 35.6584 | 0.3915 | 0.2978 | 1.5453 | 0.7526 | -4.2315 | 193.4727 | 189.6464 | 141.961 | 159.4605 | 131.3364 | 117.8384 | 103.2988 | 176.8668 | 154.0043 | 193.6129 | 208.3577 | 191.8547 | 158.5714 | 153.172 | 188.593 | 208.6554 | 214.1999 |  |  | 131.245 |  | 223.7662 | 114.6925 | 153.5799 | 186.7352 | 197.174 | 179.4763 | 176.7446 | 167.5331 | 203.4632 | 218.2669 | 224.0851 | 162.438 | 97.2118 | 136.486 | 161.831 | 181.1111 | 136.233 | 166.0995 | 154.3871 | 253.4846 | 121.4174 | 170.218 | 209.9596 | 225.957 | 257.5214 | 115.6776 | 149.0305 | 179.4172 | 191.8956 | 183.5694 | 83.3336 | 96.434 | 133.3777 | 161.8807 | 180.4022 | 143.4118 |  | 124.1707 | 222.6938 |  | 117.7059 | 155.6358 | 191.5218 | 207.238 | 197.327 | 138.5414 | 165.8609 | 199.1717 | 204.5043 | 182.2004 | 93.7929 | 106.3826 | 131.0883 | 162.8147 | 186.1596 | 202.2775 | 125.0567 | 114.9523 | 116.1847 | 142.2178 | 182.2742 | 213.518 | 221.224 | 202.3108 |  |  |  |  | 79.4229 | 82.4884 | 156.8852 | 83.6926 | 163.3806 | 90.5093 | 34.9447 | 35.59 | 35.0288 | 33.102 | 34.0134 | 34.999 | 32.8581 | 33.2468 | 76.5039 | 91.3856 | 86.2774 | 76.2169 | 195.9115 |  |  | 138.0837 |  | 126.482 | 91.7481 | 118.5537 | 90.7154 | 183.504 | 170.6429 | 213.0417 | 196.4372 | 207.8188 | 177.9836 | 220.5231 | 241.243 | 243.4293 | 216.5532 | 138.8566 | 114.5212 | 167.242 | 127.9544 | 170.1275 | 163.6033 | 198.8126 | 124.365 | 194.5786 | 179.4921 | 188.8808 | 226.1249 |  | 174.3209 | 96.5665 | 136.683 | 167.4901 | 188.4861 | 142.3952 | 146.7391 | 128.262 |  | 138.7238 | 172.7397 | 213.8329 | 229.8638 | 215.9159 | 118.6815 | 163.79 | 206.0765 | 223.5306 | 212.946 | 86.3229 | 98.4122 | 135.2828 | 166.6668 | 190.5806 | 119.2335 | 177.1423 | 107.0384 | 181.1713 | 111.6725 | 129.5263 | 170.3151 | 204.3837 | 222.7179 | 245.9916 | 136.2469 | 175.7822 | 216.2624 | 230.1213 | 210.5939 | 95.5155 | 109.0424 | 138.2301 | 171.1796 | 195.1014 | 86.032 | 115.2869 | 129.9871 | 119.0714 | 129.8424 | 204.2785 | 167.0217 | 217.6313 | 202.8088 | 154.1314 |  |  |  | 79.1998 | 86.53 | 81.5512 | 165.5296 | 86.0743 | 139.5244 |  | 86.429 | 81.5482 | 83.4332 | 60.3643 | 104.486 | 115.7136 |  | 173.0123 | 198.6038 | 193.3771 | 389.5363 | 531.5919 | 506.332 | 359.3759 | [23 empty] | 82.5753 | 518.962 | 120.5328 | 185.8081
16:58 | 12710 |  |  | 19.2688 | 51.041 | 54.4661 | 24.4399 | 22.3659 | 40.0361 | 29.8887 | 1.9071 | 2.109 | 0.7227 | -0.0279 |  |  |  | -2.8929 | 35.6063 | 51.9313 | 14.8803 |  | 25.3783 | 35.7469 | 0.3929 | 0.2985 | 1.5434 | 0.7504 | -3.7971 | 193.4516 | 189.6224 | 141.9479 | 159.4453 | 131.3295 | 117.8318 | 103.2962 | 176.8443 | 153.9948 | 193.5971 | 208.3355 | 191.8382 | 158.5634 | 153.1553 | 188.6019 | 208.6437 | 214.202 |  |  | 131.2342 |  | 223.7377 | 114.6841 | 153.5849 | 186.7279 | 197.1606 | 179.4597 | 176.737 | 167.526 | 203.4479 | 218.2506 | 224.0712 | 162.4338 | 97.2097 | 136.4816 | 161.8309 | 181.0965 | 136.2168 | 166.0828 | 154.3759 | 253.4401 | 121.4154 | 170.2141 | 209.943 | 225.9473 | 257.2809 | 115.6732 | 149.0257 | 179.4103 | 191.8813 | 183.556 | 83.3337 | 96.4342 | 133.3749 | 161.8681 | 180.3852 | 143.3971 |  | 124.158 | 222.6661 |  | 117.7121 | 155.6301 | 191.5127 | 207.2186 | 197.3104 | 138.5495 | 165.8537 | 199.1646 | 204.4908 | 182.1862 | 93.7887 | 106.3876 | 131.0855 | 162.8108 | 186.1459 | 202.2676 | 125.0483 | 114.9445 | 116.1745 | 142.2187 | 182.2746 | 213.5151 | 221.2108 | 202.2945 |  |  |  |  | 79.4105 | 82.4721 | 156.861 | 83.6682 | 163.3477 | 90.4998 | 34.9364 | 35.5427 | 35.0317 | 33.0381 | 33.8677 | 34.9542 | 33.0753 | 32.8878 | 76.4979 | 91.373 | 86.2729 | 76.205 | 195.8803 |  |  | 138.0705 |  | 126.4728 | 91.7405 | 118.5379 | 90.703 | 183.4905 | 170.6303 | 213.0157 | 196.4142 | 207.7933 | 177.9696 | 220.5157 | 241.2272 | 243.4143 | 216.5359 | 138.8801 | 114.5164 | 167.2637 | 127.9358 | 170.12 | 163.6014 | 198.8019 | 124.3726 | 194.5638 | 179.49 | 188.8883 | 226.1144 |  | 174.3144 | 96.5738 | 136.687 | 167.5004 | 188.478 | 142.3936 | 146.7282 | 128.2513 |  | 138.7236 | 172.7525 | 213.8321 | 229.85 | 215.9003 | 118.684 | 163.7941 | 206.0712 | 223.5169 | 212.9325 | 86.3243 | 98.4202 | 135.2906 | 166.6648 | 190.5698 | 119.2354 | 177.1301 | 107.0287 | 181.2129 | 111.6638 | 129.5328 | 170.3202 | 204.3817 | 222.7071 | 245.9736 | 136.2494 | 175.785 | 216.2587 | 230.1068 | 210.5787 | 95.5093 | 109.0485 | 138.2293 | 171.1721 | 195.0959 | 86.027 | 115.2821 | 129.981 | 119.0722 | 129.8417 | 204.2743 | 167.0233 | 217.6226 | 202.7944 | 154.1308 |  |  |  | 79.191 | 86.522 | 81.5461 | 165.5159 | 86.0618 | 139.5172 |  | 86.421 | 81.5418 | 83.4281 | 60.3618 | 104.4804 | 115.7028 |  | 172.9792 | 198.5644 | 193.3399 | 389.5925 | 531.5795 | 506.0645 | 359.2317 | [23 empty] | 82.5666 | 518.822 | 120.647 | 185.7718
16:58 | 12711 |  |  | 19.3214 | 51.0508 | 54.3795 | 24.4054 | 22.2393 | 40.0789 | 29.8807 | 1.9072 | 2.1099 | 0.7251 | -0.029 |  |  |  | -2.8549 | 35.6431 | 51.8308 | 14.8285 |  | 25.3679 | 35.5617 | 0.3919 | 0.2979 | 1.5407 | 0.7466 | -4.3626 | 193.4362 | 189.6062 | 141.9455 | 159.441 | 131.323 | 117.8353 | 103.2903 | 176.8287 | 153.993 | 193.5887 | 208.3215 | 191.8301 | 158.5586 | 153.1508 | 188.5955 | 208.609 | 214.1766 |  |  | 131.218 |  | 223.7118 | 114.6775 | 153.5738 | 186.7141 | 197.139 | 179.4399 | 176.7258 | 167.5192 | 203.4379 | 218.236 | 224.0543 | 162.426 | 97.2111 | 136.4789 | 161.8285 | 181.0882 | 136.1956 | 166.0621 | 154.3658 | 253.4013 | 121.4151 | 170.2047 | 209.9271 | 225.9271 | 257.0506 | 115.6749 | 149.012 | 179.3911 | 191.865 | 183.5472 | 83.3317 | 96.4328 | 133.3765 | 161.8517 | 180.3653 | 143.3792 |  | 124.1425 | 222.6311 |  | 117.7064 | 155.6244 | 191.5068 | 207.1944 | 197.2926 | 138.5439 | 165.8466 | 199.1443 | 204.4751 | 182.1664 | 93.7886 | 106.3859 | 131.0811 | 162.7929 | 186.132 | 202.252 | 125.0421 | 114.9403 | 116.1669 | 142.2176 | 182.2709 | 213.5039 | 221.1989 | 202.2797 |  |  |  |  | 79.4084 | 82.4658 | 156.8471 | 83.6558 | 163.3365 | 90.5025 | 34.9386 | 35.4435 | 34.9886 | 33.0646 | 33.7924 | 34.9382 | 33.0148 | 32.4389 | 76.5003 | 91.3657 | 86.2764 | 76.2037 | 195.865 |  |  | 138.0566 |  | 126.4577 | 91.7388 | 118.5299 | 90.6966 | 183.4888 | 170.6274 | 213.0025 | 196.3937 | 207.7705 | 177.9547 | 220.5097 | 241.2105 | 243.3969 | 216.5198 | 138.9022 | 114.5105 | 167.2897 | 127.9278 | 170.118 | 163.6062 | 198.8005 | 124.3794 | 194.55 | 179.4829 | 188.887 | 226.089 |  | 174.2992 | 96.5833 | 136.6878 | 167.4955 | 188.4678 | 142.3857 | 146.7173 | 128.2389 |  | 138.7259 | 172.7462 | 213.8171 | 229.8382 | 215.8901 | 118.6805 | 163.7971 | 206.0644 | 223.4957 | 212.9158 | 86.3203 | 98.4206 | 135.2884 | 166.6608 | 190.559 | 119.2329 | 177.1144 | 107.0162 | 181.2291 | 111.6583 | 129.5291 | 170.3164 | 204.3674 | 222.6882 | 245.959 | 136.241 | 175.7802 | 216.2387 | 230.0827 | 210.556 | 95.5053 | 109.0444 | 138.2256 | 171.1619 | 195.0809 | 86.0188 | 115.2642 | 129.9708 | 119.0662 | 129.8374 | 204.2568 | 167.0135 | 217.5998 | 202.7797 | 154.1158 |  |  |  | 79.1849 | 86.5103 | 81.5522 | 165.4995 | 86.0621 | 139.5033 |  | 86.4074 | 81.539 | 83.4255 | 60.3589 | 104.4494 | 115.7077 |  | 172.9541 | 198.5228 | 193.3071 | 389.6588 | 531.2879 | 506.0143 | 359.1541 | [23 empty] | 82.5617 | 518.6511 | 120.5199 | 185.7385
16:58 | 12712 |  |  | 19.2896 | 50.9876 | 54.5278 | 24.4052 | 22.2111 | 39.9614 | 29.8782 | 1.8972 | 2.1074 | 0.7219 | -0.0287 |  |  |  | -2.9226 | 35.587 | 51.7181 | 14.6587 |  | 25.2941 | 35.5074 | 0.3946 | 0.3003 | 1.5322 | 0.7411 | -4.8728 | 193.4163 | 189.5905 | 141.9344 | 159.432 | 131.3166 | 117.8318 | 103.2823 | 176.8346 | 153.9999 | 193.5866 | 208.3127 | 191.8235 | 158.5525 | 153.1436 | 188.6147 | 208.5916 | 214.1596 |  |  | 131.2073 |  | 223.6818 | 114.687 | 153.5667 | 186.705 | 197.1251 | 179.4293 | 176.7168 | 167.5162 | 203.4275 | 218.217 | 224.0501 | 162.4191 | 97.2119 | 136.4861 | 161.825 | 181.0853 | 136.1787 | 166.046 | 154.3519 | 253.3678 | 121.4129 | 170.204 | 209.9224 | 225.9054 | 257.0369 | 115.6761 | 149.0103 | 179.3808 | 191.8563 | 183.5385 | 83.3318 | 96.4359 | 133.3796 | 161.8514 | 180.3632 | 143.3865 |  | 124.1291 | 222.609 |  | 117.7035 | 155.6198 | 191.5011 | 207.1833 | 197.2745 | 138.5387 | 165.8414 | 199.1295 | 204.4532 | 182.1579 | 93.7947 | 106.379 | 131.08 | 162.7854 | 186.1198 | 202.232 | 125.0357 | 114.9335 | 116.1638 | 142.2157 | 182.2679 | 213.4923 | 221.1883 | 202.2704 |  |  |  |  | 79.4127 | 82.4707 | 156.8666 | 83.6975 | 163.3366 | 90.504 | 35.0979 | 35.3401 | 34.9403 | 33.2591 | 33.967 | 34.8643 | 32.7415 | 32.4314 | 76.4931 | 91.3633 | 86.2653 | 76.2023 | 195.855 |  |  | 138.0518 |  | 126.4478 | 91.736 | 118.5331 | 90.6985 | 183.4858 | 170.6306 | 212.9873 | 196.3817 | 207.751 | 177.9448 | 220.4933 | 241.1917 | 243.3673 | 216.4908 | 138.8985 | 114.5002 | 167.3102 | 127.9188 | 170.111 | 163.5974 | 198.791 | 124.3778 | 194.5328 | 179.4691 | 188.8737 | 226.0717 |  | 174.2818 | 96.5797 | 136.6858 | 167.4833 | 188.4597 | 142.3719 | 146.704 | 128.2247 |  | 138.7213 | 172.7402 | 213.8018 | 229.8304 | 215.8779 | 118.6764 | 163.7842 | 206.0402 | 223.4732 | 212.8954 | 86.3112 | 98.4097 | 135.2881 | 166.6479 | 190.5407 | 119.2196 | 177.0955 | 106.9959 | 181.2263 | 111.6395 | 129.53 | 170.3145 | 204.3572 | 222.6631 | 245.9549 | 136.241 | 175.7707 | 216.2202 | 230.057 | 210.5367 | 95.5009 | 109.0382 | 138.2249 | 171.1586 | 195.0617 | 86.0101 | 115.2578 | 129.9671 | 119.044 | 129.8305 | 204.2434 | 167.0088 | 217.5799 | 202.7654 | 154.1083 |  |  |  | 79.1758 | 86.5015 | 81.5417 | 165.4739 | 86.0515 | 139.4926 |  | 86.4004 | 81.5292 | 83.4204 | 60.3566 | 104.4551 | 115.7067 |  | 172.9306 | 198.5008 | 193.2683 | 389.4093 | 531.5373 | 506.2016 | 358.8426 | [23 empty] | 82.5566 | 518.8694 | 120.3311 | 185.7157
16:58 | 12713 |  |  | 19.1933 | 50.8527 | 54.4737 | 24.304 | 22.2875 | 39.9117 | 30.0013 | 1.8722 | 2.1127 | 0.7225 | -0.0303 |  |  |  | -2.7865 | 35.6312 | 51.395 | 14.4299 |  | 25.5596 | 35.3119 | 0.3968 | 0.315 | 1.5218 | 0.7103 | -5.18 | 193.3969 | 189.5704 | 141.9214 | 159.4146 | 131.307 | 117.82 | 103.2791 | 176.8236 | 153.9877 | 193.5735 | 208.2969 | 191.8034 | 158.5452 | 153.1366 | 188.6495 | 208.5886 | 214.1489 |  |  | 131.2039 |  | 223.6502 | 114.6847 | 153.574 | 186.7008 | 197.1188 | 179.4233 | 176.7108 | 167.512 | 203.4215 | 218.2 | 224.0579 | 162.4104 | 97.2073 | 136.4875 | 161.8168 | 181.0756 | 136.1709 | 166.0282 | 154.3722 | 253.3294 | 121.4104 | 170.2011 | 209.9196 | 225.89 | 257.0385 | 115.671 | 149.0143 | 179.3738 | 191.8427 | 183.5215 | 83.3322 | 96.4338 | 133.3786 | 161.8494 | 180.351 | 143.3887 |  | 124.12 | 222.5816 |  | 117.7095 | 155.6125 | 191.4872 | 207.1754 | 197.2527 | 138.5372 | 165.8332 | 199.1143 | 204.4306 | 182.146 | 93.7958 | 106.3791 | 131.0767 | 162.7831 | 186.105 | 202.2149 | 125.0328 | 114.9256 | 116.1598 | 142.2176 | 182.2688 | 213.4873 | 221.1794 | 202.2665 |  |  |  |  | 79.3996 | 82.4634 | 156.8535 | 83.698 | 163.3268 | 90.4948 | 35.3329 | 35.2578 | 34.9299 | 33.4556 | 34.1465 | 34.7418 | 32.3167 | 32.8598 | 76.4758 | 91.3545 | 86.2452 | 76.1888 | 195.8281 |  |  | 138.038 |  | 126.4405 | 91.7274 | 118.5223 | 90.6909 | 183.4661 | 170.622 | 212.9651 | 196.3604 | 207.728 | 177.9356 | 220.475 | 241.1777 | 243.3447 | 216.4674 | 138.9069 | 114.4854 | 167.3285 | 127.9019 | 170.0889 | 163.5886 | 198.7705 | 124.3693 | 194.5139 | 179.4482 | 188.8614 | 226.0556 |  | 174.2757 | 96.5718 | 136.6799 | 167.4679 | 188.4433 | 142.358 | 146.6852 | 128.2124 |  | 138.7107 | 172.7378 | 213.7879 | 229.8087 | 215.8704 | 118.6721 | 163.7784 | 206.0256 | 223.4613 | 212.882 | 86.3127 | 98.408 | 135.2947 | 166.6429 | 190.5284 | 119.2085 | 177.0816 | 106.9827 | 181.2189 | 111.6275 | 129.5372 | 170.3151 | 204.3486 | 222.6495 | 245.9318 | 136.2477 | 175.7657 | 216.2062 | 230.042 | 210.5202 | 95.4972 | 109.032 | 138.2162 | 171.1457 | 195.0471 | 85.9993 | 115.246 | 129.9538 | 119.0147 | 129.8211 | 204.2286 | 166.9977 | 217.559 | 202.7422 | 154.1024 |  |  |  | 79.1673 | 86.4866 | 81.5272 | 165.4622 | 86.0432 | 139.4865 |  | 86.3945 | 81.5234 | 83.4155 | 60.3637 | 104.4663 | 115.7083 |  | 172.9005 | 198.4711 | 193.2409 | 389.3369 | 531.3178 | 505.5472 | 358.9627 | [23 empty] | 82.5472 | 518.4325 | 120.1696 | 185.6858
16:58 | 12714 |  |  | 19.1923 | 50.8223 | 54.6116 | 24.3714 | 22.3113 | 39.8826 | 29.8691 | 1.8705 | 2.1051 | 0.7252 | -0.0324 |  |  |  | -2.8034 | 35.6555 | 51.3408 | 14.4406 |  | 25.5235 | 35.3591 | 0.396 | 0.3136 | 1.5289 | 0.7037 | -5.5151 | 193.3769 | 189.5479 | 141.9112 | 159.4037 | 131.2927 | 117.8092 | 103.2733 | 176.7975 | 153.9756 | 193.5624 | 208.2802 | 191.7839 | 158.5378 | 153.1276 | 188.7529 | 208.5729 | 214.1287 |  |  | 131.2 |  | 223.6216 | 114.6677 | 153.5678 | 186.694 | 197.1034 | 179.409 | 176.7007 | 167.5137 | 203.422 | 218.1861 | 224.0293 | 162.396 | 97.2034 | 136.4862 | 161.8063 | 181.0692 | 136.1607 | 166.0072 | 154.3896 | 253.2915 | 121.4025 | 170.1923 | 209.9101 | 225.8794 | 257.1327 | 115.6758 | 149.0099 | 179.3644 | 191.8277 | 183.5064 | 83.3381 | 96.434 | 133.3832 | 161.8389 | 180.3299 | 143.3769 |  | 124.114 | 222.5475 |  | 117.6989 | 155.6047 | 191.4673 | 207.1526 | 197.2291 | 138.5277 | 165.8237 | 199.0984 | 204.4148 | 182.1266 | 93.7969 | 106.3753 | 131.0691 | 162.7744 | 186.0851 | 202.1899 | 125.0284 | 114.9223 | 116.1516 | 142.2186 | 182.2683 | 213.4769 | 221.1654 | 202.2587 |  |  |  |  | 79.3901 | 82.4494 | 156.8231 | 83.6693 | 163.3148 | 90.4881 | 35.4896 | 35.1835 | 34.9559 | 33.5738 | 34.2516 | 34.6178 | 31.8879 | 33.4781 | 76.4611 | 91.3418 | 86.232 | 76.177 | 195.8051 |  |  | 138.0255 |  | 126.4298 | 91.7165 | 118.5057 | 90.6831 | 183.4536 | 170.6167 | 212.9416 | 196.3356 | 207.7086 | 177.9289 | 220.452 | 241.158 | 243.3264 | 216.4507 | 138.9219 | 114.4675 | 167.3579 | 127.8817 | 170.0693 | 163.584 | 198.7505 | 124.3507 | 194.4974 | 179.4306 | 188.8506 | 226.0343 |  | 174.2758 | 96.5707 | 136.6828 | 167.4631 | 188.4239 | 142.3458 | 146.6675 | 128.2015 |  | 138.7065 | 172.7373 | 213.7802 | 229.7993 | 215.8531 | 118.6728 | 163.7841 | 206.0183 | 223.4499 | 212.8715 | 86.3207 | 98.4131 | 135.2984 | 166.6492 | 190.5174 | 119.2035 | 177.069 | 106.9787 | 181.2064 | 111.6244 | 129.5273 | 170.3054 | 204.3395 | 222.6359 | 245.9326 | 136.2419 | 175.7567 | 216.1814 | 230.0242 | 210.4967 | 95.4917 | 109.024 | 138.222 | 171.1382 | 195.025 | 85.9901 | 115.2378 | 129.9417 | 119.0113 | 129.8317 | 204.2187 | 166.9988 | 217.5522 | 202.7308 | 154.0893 |  |  |  | 79.1657 | 86.4794 | 81.5227 | 165.4576 | 86.0505 | 139.4788 |  | 86.3917 | 81.5205 | 83.4187 | 60.3674 | 104.4725 | 115.7037 |  | 172.8893 | 198.4448 | 193.2046 | 389.5017 | 531.8218 | 506.4173 | 359.2301 | [23 empty] | 82.5423 | 519.1196 | 120.173 | 185.667
16:58 | 12715 |  |  | 19.2222 | 50.7684 | 54.3755 | 24.3506 | 22.2182 | 39.8978 | 29.9042 | 1.8705 | 2.1022 | 0.7258 | -0.0327 |  |  |  | -2.8548 | 35.6593 | 51.3327 | 14.3537 |  | 25.5773 | 35.2895 | 0.3969 | 0.3137 | 1.5286 | 0.6992 | -6.531 | 193.3679 | 189.5379 | 141.9059 | 159.3938 | 131.2914 | 117.8063 | 103.2734 | 176.7928 | 153.9796 | 193.554 | 208.2667 | 191.7748 | 158.5304 | 153.1134 | 188.8994 | 208.5499 | 214.1067 |  |  | 131.1888 |  | 223.589 | 114.6632 | 153.5578 | 186.6802 | 197.0814 | 179.3839 | 176.6921 | 167.5137 | 203.4095 | 218.1755 | 223.9694 | 162.3894 | 97.1998 | 136.4811 | 161.8021 | 181.0603 | 136.1494 | 165.9954 | 154.3734 | 253.2546 | 121.4008 | 170.1885 | 209.8948 | 225.864 | 257.0018 | 115.6741 | 149.005 | 179.3595 | 191.8143 | 183.4973 | 83.3432 | 96.4421 | 133.3846 | 161.8356 | 180.3216 | 143.3602 |  | 124.107 | 222.5141 |  | 117.6995 | 155.6039 | 191.4558 | 207.1396 | 197.2218 | 138.5164 | 165.8174 | 199.0947 | 204.4041 | 182.1121 | 93.8023 | 106.3751 | 131.0711 | 162.7734 | 186.072 | 202.1724 | 125.0212 | 114.9149 | 116.1457 | 142.2169 | 182.2628 | 213.4667 | 221.149 | 202.2444 |  |  |  |  | 79.3804 | 82.4442 | 156.8029 | 83.6626 | 163.3092 | 90.4879 | 35.592 | 35.1664 | 34.9338 | 33.7479 | 34.2518 | 34.5395 | 31.7611 | 34.0446 | 76.4567 | 91.333 | 86.231 | 76.1734 | 195.7878 |  |  | 138.02 |  | 126.4231 | 91.7153 | 118.4992 | 90.6738 | 183.4554 | 170.6217 | 212.9279 | 196.3227 | 207.6931 | 177.9621 | 220.4334 | 241.1299 | 243.3054 | 216.4238 | 138.9038 | 114.4521 | 167.3974 | 127.8673 | 170.0636 | 163.5784 | 198.7368 | 124.3467 | 194.4777 | 179.4158 | 188.8438 | 226.01 |  | 174.268 | 96.5565 | 136.6815 | 167.4548 | 188.4054 | 142.3294 | 146.6495 | 128.189 |  | 138.6929 | 172.7275 | 213.7648 | 229.7846 | 215.8283 | 118.6711 | 163.7765 | 206.0067 | 223.4276 | 212.8524 | 86.3244 | 98.4177 | 135.3022 | 166.646 | 190.5034 | 119.1961 | 177.0575 | 106.9717 | 181.2159 | 111.6158 | 129.5232 | 170.305 | 204.328 | 222.62 | 245.9585 | 136.239 | 175.7473 | 216.164 | 230.0008 | 210.4746 | 95.491 | 109.0214 | 138.2121 | 171.1209 | 195.0019 | 85.9859 | 115.2323 | 129.9327 | 119.0018 | 129.8351 | 204.2072 | 166.9982 | 217.5377 | 202.72 | 154.0695 |  |  |  | 79.1638 | 86.492 | 81.5189 | 165.4463 | 86.0582 | 139.4813 |  | 86.3768 | 81.5122 | 83.3986 | 60.3567 | 104.4539 | 115.6968 |  | 172.8495 | 198.4092 | 193.1582 | 389.4154 | 531.051 | 505.7204 | 358.9871 | [23 empty] | 82.5359 | 518.3857 | 120.0284 | 185.6293
16:58 | 12716 |  |  | 19.2471 | 50.8283 | 54.4665 | 24.3754 | 22.1708 | 39.8893 | 29.9026 | 1.8711 | 2.0999 | 0.7247 | -0.0323 |  |  |  | -2.8889 | 35.6483 | 51.4635 | 14.3433 |  | 25.6372 | 35.4174 | 0.3959 | 0.311 | 1.5299 | 0.6962 | -4.286 | 193.3564 | 189.5228 | 141.9021 | 159.384 | 131.2879 | 117.8054 | 103.2719 | 176.8041 | 153.9868 | 193.541 | 208.255 | 191.7629 | 158.5221 | 153.1062 | 188.9588 | 208.5318 | 214.0783 |  |  | 131.1803 |  | 223.5587 | 114.6798 | 153.5587 | 186.6653 | 197.0701 | 179.3748 | 176.6842 | 167.5124 | 203.3937 | 218.165 | 223.9295 | 162.3851 | 97.2008 | 136.477 | 161.7979 | 181.0521 | 136.1365 | 165.9721 | 154.3571 | 253.2105 | 121.4069 | 170.1933 | 209.882 | 225.8487 | 256.899 | 115.6643 | 149.0004 | 179.3481 | 191.7938 | 183.4778 | 83.3355 | 96.4432 | 133.3741 | 161.8341 | 180.3151 | 143.3229 |  | 124.0881 | 222.4759 |  | 117.7073 | 155.6085 | 191.4513 | 207.1308 | 197.2181 | 138.5028 | 165.8143 | 199.0804 | 204.3878 | 182.1018 | 93.8052 | 106.3811 | 131.0773 | 162.7656 | 186.0602 | 202.1597 | 125.0073 | 114.8988 | 116.1311 | 142.2139 | 182.2496 | 213.4477 | 221.1265 | 202.2228 |  |  |  |  | 79.3696 | 82.4383 | 156.782 | 83.6538 | 163.2939 | 90.4757 | 35.6731 | 35.1887 | 34.8566 | 33.9364 | 34.1798 | 34.6102 | 31.5365 | 34.4714 | 76.4545 | 91.3235 | 86.2305 | 76.1699 | 195.769 |  |  | 138.01 |  | 126.4224 | 91.7181 | 118.4977 | 90.6694 | 183.4566 | 170.6181 | 212.9133 | 196.3136 | 207.6824 | 178.0077 | 220.4205 | 241.1112 | 243.2907 | 216.403 | 138.8743 | 114.4491 | 167.426 | 127.857 | 170.0608 | 163.5821 | 198.7335 | 124.3533 | 194.4612 | 179.4127 | 188.8415 | 225.9924 |  | 174.2476 | 96.5501 | 136.6756 | 167.4414 | 188.3961 | 142.3135 | 146.6407 | 128.1778 |  | 138.6891 | 172.7193 | 213.7509 | 229.7604 | 215.8108 | 118.675 | 163.7696 | 205.9984 | 223.4069 | 212.8339 | 86.3277 | 98.4221 | 135.3099 | 166.6357 | 190.4919 | 119.1875 | 177.0481 | 106.9626 | 181.2152 | 111.6081 | 129.5342 | 170.3117 | 204.3235 | 222.6063 | 245.9688 | 136.2298 | 175.7327 | 216.1455 | 229.9799 | 210.4534 | 95.4929 | 109.0239 | 138.1963 | 171.1055 | 194.9914 | 85.9864 | 115.2103 | 129.9235 | 118.976 | 129.8186 | 204.195 | 166.9887 | 217.5084 | 202.6859 | 154.0482 |  |  |  | 79.1568 | 86.4917 | 81.5174 | 165.4433 | 86.0703 | 139.4739 |  | 86.373 | 81.5101 | 83.388 | 60.3613 | 104.4654 | 115.7054 |  | 172.8301 | 198.4018 | 193.1215 | 389.84 | 531.7744 | 506.1836 | 359.259 | [23 empty] | 82.5306 | 518.979 | 120.1502 | 185.6159
16:58 | 12717 |  |  | 19.2133 | 50.8449 | 54.3792 | 24.2433 | 22.2972 | 39.9516 | 29.9091 | 1.8734 | 2.0972 | 0.7306 | -0.0292 |  |  |  | -2.8987 | 35.6634 | 51.4402 | 14.3709 |  | 25.5803 | 35.3805 | 0.397 | 0.3143 | 1.5294 | 0.6963 | -5.1245 | 193.3315 | 189.4939 | 141.8889 | 159.3732 | 131.2775 | 117.7938 | 103.2603 | 176.7917 | 153.9859 | 193.5298 | 208.2429 | 191.7477 | 158.5178 | 153.1005 | 188.9722 | 208.5183 | 214.0561 |  |  | 131.1813 |  | 223.5316 | 114.6925 | 153.5607 | 186.6571 | 197.0651 | 179.3678 | 176.6779 | 167.515 | 203.3883 | 218.1463 | 223.9167 | 162.3747 | 97.2044 | 136.4792 | 161.7985 | 181.0492 | 136.1261 | 165.9543 | 154.3454 | 253.1742 | 121.4061 | 170.1932 | 209.8725 | 225.8319 | 257.1262 | 115.6678 | 148.9983 | 179.3342 | 191.7829 | 183.4614 | 83.335 | 96.4415 | 133.3713 | 161.8305 | 180.31 | 143.2772 |  | 124.0769 | 222.4453 |  | 117.7051 | 155.6047 | 191.4393 | 207.1111 | 197.1984 | 138.489 | 165.8038 | 199.0555 | 204.3659 | 182.0799 | 93.8005 | 106.3757 | 131.0717 | 162.7466 | 186.046 | 202.1397 | 124.9958 | 114.8883 | 116.1162 | 142.2137 | 182.2375 | 213.429 | 221.1073 | 202.2034 |  |  |  |  | 79.3705 | 82.4272 | 156.7657 | 83.6436 | 163.2755 | 90.4647 | 35.7811 | 35.2145 | 34.8434 | 34.0536 | 34.0946 | 34.7987 | 31.1146 | 34.7277 | 76.4486 | 91.3214 | 86.233 | 76.1705 | 195.7511 |  |  | 137.9952 |  | 126.4109 | 91.717 | 118.4921 | 90.6676 | 183.4397 | 170.6161 | 212.8938 | 196.2987 | 207.6736 | 178.0022 | 220.4098 | 241.0975 | 243.2783 | 216.3861 | 138.8632 | 114.4437 | 167.4242 | 127.8452 | 170.0524 | 163.5802 | 198.7281 | 124.353 | 194.4526 | 179.4041 | 188.8357 | 225.9826 |  | 174.2368 | 96.557 | 136.6785 | 167.4505 | 188.3985 | 142.3112 | 146.6354 | 128.1696 |  | 138.6946 | 172.7237 | 213.7472 | 229.7499 | 215.7901 | 118.6752 | 163.7647 | 205.986 | 223.388 | 212.8134 | 86.3282 | 98.4206 | 135.3087 | 166.6266 | 190.4834 | 119.1771 | 177.0295 | 106.9537 | 181.1828 | 111.6014 | 129.5393 | 170.3051 | 204.321 | 222.5944 | 245.9427 | 136.2164 | 175.7123 | 216.1248 | 229.9621 | 210.4343 | 95.4823 | 109.0232 | 138.2073 | 171.1086 | 194.9735 | 85.9783 | 115.1976 | 129.9141 | 118.9612 | 129.8126 | 204.1866 | 166.9845 | 217.4855 | 202.6544 | 154.0318 |  |  |  | 79.1536 | 86.4757 | 81.5098 | 165.4365 | 86.0755 | 139.4565 |  | 86.3623 | 81.5023 | 83.3845 | 60.3529 | 104.4882 | 115.7099 |  | 172.792 | 198.3813 | 193.0857 | 389.3492 | 531.2181 | 505.8331 | 358.878 | [23 empty] | 82.5232 | 518.5256 | 120.1126 | 185.5866
16:58 | 12718 |  |  | 19.293 | 50.8778 | 54.3918 | 24.268 | 22.3084 | 39.9587 | 29.8431 | 1.8719 | 2.0955 | 0.7259 | -0.0311 |  |  |  | -2.9444 | 35.5667 | 51.3889 | 14.4187 |  | 25.5134 | 35.2916 | 0.3972 | 0.3133 | 1.5286 | 0.6956 | -5.9631 | 193.3125 | 189.4708 | 141.8721 | 159.3604 | 131.2669 | 117.7842 | 103.2528 | 176.7777 | 153.9727 | 193.5122 | 208.216 | 191.725 | 158.5095 | 153.0831 | 188.9732 | 208.4958 | 214.0223 |  |  | 131.1651 |  | 223.5016 | 114.6859 | 153.5508 | 186.6472 | 197.0441 | 179.3429 | 176.6578 | 167.499 | 203.3732 | 218.1279 | 223.897 | 162.3698 | 97.2101 | 136.489 | 161.7994 | 181.0411 | 136.1225 | 165.949 | 154.3393 | 253.1487 | 121.4059 | 170.1915 | 209.8672 | 225.8208 | 257.1571 | 115.6655 | 148.9926 | 179.3282 | 191.7739 | 183.4518 | 83.3405 | 96.4362 | 133.38 | 161.8296 | 180.2996 | 143.2475 |  | 124.0661 | 222.4203 |  | 117.7046 | 155.6097 | 191.4316 | 207.1002 | 197.1893 | 138.4871 | 165.7927 | 199.0464 | 204.3508 | 182.0593 | 93.7953 | 106.3766 | 131.0672 | 162.7435 | 186.0353 | 202.12 | 124.9902 | 114.8858 | 116.1103 | 142.2179 | 182.2308 | 213.4235 | 221.0974 | 202.1891 |  |  |  |  | 79.3613 | 82.4191 | 156.751 | 83.6308 | 163.2589 | 90.4583 | 35.8008 | 35.226 | 34.7895 | 34.1731 | 34.1267 | 34.9803 | 31.132 | 34.8956 | 76.4422 | 91.3162 | 86.2292 | 76.1685 | 195.7308 |  |  | 137.9884 |  | 126.4017 | 91.7112 | 118.4876 | 90.6609 | 183.4181 | 170.6195 | 212.8785 | 196.2842 | 207.6639 | 177.949 | 220.3902 | 241.0778 | 243.2625 | 216.3591 | 138.871 | 114.4291 | 167.414 | 127.8327 | 170.0361 | 163.5788 | 198.7136 | 124.3481 | 194.4389 | 179.3749 | 188.8323 | 225.9701 |  | 174.2283 | 96.5498 | 136.6701 | 167.4466 | 188.3793 | 142.3009 | 146.6137 | 128.1562 |  | 138.6793 | 172.7191 | 213.7345 | 229.7312 | 215.7734 | 118.6663 | 163.7564 | 205.9647 | 223.3621 | 212.789 | 86.3219 | 98.4212 | 135.3021 | 166.6221 | 190.4701 | 119.1636 | 177.0018 | 106.9397 | 181.1547 | 111.5896 | 129.5345 | 170.2968 | 204.304 | 222.5741 | 245.86 | 136.2186 | 175.7141 | 216.1251 | 229.9442 | 210.4245 | 95.4746 | 109.0255 | 138.1958 | 171.101 | 194.9488 | 85.9624 | 115.1992 | 129.8991 | 118.9553 | 129.8127 | 204.1779 | 166.9812 | 217.4662 | 202.6377 | 154.0095 |  |  |  | 79.1429 | 86.4645 | 81.493 | 165.4176 | 86.0671 | 139.4298 |  | 86.3521 | 81.5056 | 83.3775 | 60.3511 | 104.4854 | 115.7158 |  | 172.7628 | 198.3685 | 193.0603 | 389.4739 | 531.3427 | 505.8955 | 359.0025 | [23 empty] | 82.5145 | 518.6191 | 120.0527 | 185.5657
16:58 | 12719 |  |  | 19.3072 | 50.8681 | 54.3841 | 24.3108 | 22.3505 | 39.9644 | 29.9266 | 1.8727 | 2.0958 | 0.7288 | -0.0285 |  |  |  | -2.8609 | 35.6302 | 51.3628 | 14.39 |  | 25.5291 | 35.2136 | 0.398 | 0.3151 | 1.526 | 0.6955 | -4.9546 | 193.3001 | 189.4549 | 141.8634 | 159.3486 | 131.2573 | 117.7825 | 103.2545 | 176.7841 | 153.9599 | 193.5021 | 208.1951 | 191.7004 | 158.503 | 153.0784 | 188.9821 | 208.4726 | 213.9963 |  |  | 131.1521 |  | 223.4724 | 114.6859 | 153.5454 | 186.6379 | 197.0215 | 179.3255 | 176.6431 | 167.4897 | 203.3605 | 218.1082 | 223.8726 | 162.3666 | 97.2062 | 136.4924 | 161.7873 | 181.031 | 136.1077 | 165.9317 | 154.3262 | 253.1043 | 121.4073 | 170.1818 | 209.8527 | 225.8082 | 257.2878 | 115.6662 | 148.984 | 179.3227 | 191.7552 | 183.4354 | 83.3374 | 96.4347 | 133.3807 | 161.8309 | 180.293 | 143.2214 |  | 124.0513 | 222.3881 |  | 117.7038 | 155.6119 | 191.428 | 207.0905 | 197.1783 | 138.4882 | 165.7869 | 199.042 | 204.3334 | 182.0478 | 93.7931 | 106.3862 | 131.0732 | 162.7423 | 186.0261 | 202.0975 | 124.9869 | 114.8773 | 116.0989 | 142.2143 | 182.2287 | 213.4136 | 221.0846 | 202.1748 |  |  |  |  | 79.3491 | 82.421 | 156.7519 | 83.6461 | 163.2355 | 90.4568 | 35.7079 | 35.21 | 34.6346 | 34.3032 | 34.2819 | 35.0622 | 31.789 | 35.1129 | 76.4356 | 91.3 | 86.2099 | 76.1553 | 195.7063 |  |  | 137.9828 |  | 126.3968 | 91.7045 | 118.4804 | 90.6594 | 183.4126 | 170.6159 | 212.8634 | 196.2712 | 207.6479 | 177.9064 | 220.3836 | 241.0611 | 243.2497 | 216.3415 | 138.9055 | 114.4184 | 167.4107 | 127.8202 | 170.0271 | 163.5824 | 198.7069 | 124.342 | 194.4214 | 179.3607 | 188.8371 | 225.9572 |  | 174.2136 | 96.5485 | 136.6786 | 167.4426 | 188.3691 | 142.2839 | 146.5988 | 128.1469 |  | 138.6686 | 172.7225 | 213.7358 | 229.7167 | 215.7635 | 118.6744 | 163.763 | 205.9583 | 223.3563 | 212.7788 | 86.3231 | 98.4225 | 135.3074 | 166.6232 | 190.4612 | 119.1532 | 176.9824 | 106.929 | 181.1308 | 111.5848 | 129.5348 | 170.2985 | 204.2918 | 222.5594 | 245.8157 | 136.2313 | 175.7256 | 216.1224 | 229.9265 | 210.4165 | 95.4836 | 109.0346 | 138.1902 | 171.093 | 194.939 | 85.955 | 115.1842 | 129.8878 | 118.9411 | 129.8058 | 204.163 | 166.9712 | 217.4529 | 202.6192 | 153.9791 |  |  |  | 79.133 | 86.4585 | 81.4843 | 165.395 | 86.0651 | 139.3972 |  | 86.3433 | 81.4961 | 83.361 | 60.35 | 104.4773 | 115.7078 |  | 172.7329 | 198.347 | 193.0234 | 389.5301 | 531.5795 | 506.4389 | 359.543 | [23 empty] | 82.5058 | 519.0092 | 120.1129 | 185.54
16:58 | 12720 |  |  | 19.2479 | 50.8393 | 54.4428 | 24.251 | 22.3507 | 39.9824 | 29.7975 | 1.8726 | 2.0919 | 0.7285 | -0.0278 |  |  |  | -2.906 | 35.6025 | 51.4171 | 14.4956 |  | 25.5289 | 35.1826 | 0.3974 | 0.3135 | 1.5249 | 0.6954 | -5.2695 | 193.2842 | 189.4416 | 141.8608 | 159.3391 | 131.2542 | 117.7831 | 103.2491 | 176.7731 | 153.9623 | 193.5054 | 208.1843 | 191.6943 | 158.5025 | 153.0748 | 188.9946 | 208.452 | 213.9829 |  |  | 131.1426 |  | 223.4393 | 114.6801 | 153.5446 | 186.6319 | 197.0078 | 179.3158 | 176.6357 | 167.4825 | 203.3536 | 218.0898 | 223.8554 | 162.363 | 97.2048 | 136.491 | 161.7924 | 181.0243 | 136.0902 | 165.9149 | 154.3111 | 253.0614 | 121.406 | 170.178 | 209.8402 | 225.7942 | 257.5206 | 115.6692 | 148.9787 | 179.312 | 191.7389 | 183.4212 | 83.3422 | 96.4362 | 133.3838 | 161.8173 | 180.2834 | 143.211 |  | 124.0424 | 222.3539 |  | 117.7067 | 155.6094 | 191.4232 | 207.0748 | 197.1573 | 138.4771 | 165.783 | 199.0193 | 204.3141 | 182.0328 | 93.788 | 106.3898 | 131.0741 | 162.7374 | 186.0103 | 202.0707 | 124.9849 | 114.8767 | 116.0938 | 142.2097 | 182.232 | 213.4017 | 221.0723 | 202.1633 |  |  |  |  | 79.3431 | 82.4187 | 156.7551 | 83.6594 | 163.2182 | 90.4598 | 35.5913 | 35.2074 | 34.6812 | 34.3508 | 34.409 | 35.0838 | 32.4716 | 35.309 | 76.434 | 91.3013 | 86.2081 | 76.1518 | 195.6819 |  |  | 137.9733 |  | 126.3852 | 91.7023 | 118.4738 | 90.656 | 183.4093 | 170.6093 | 212.8446 | 196.259 | 207.6319 | 177.9052 | 220.3827 | 241.0423 | 243.2426 | 216.3299 | 138.9277 | 114.4086 | 167.3829 | 127.8072 | 170.0271 | 163.5855 | 198.7004 | 124.3387 | 194.4069 | 179.3533 | 188.831 | 225.9412 |  | 174.185 | 96.5475 | 136.6822 | 167.4382 | 188.3619 | 142.2694 | 146.5845 | 128.128 |  | 138.6573 | 172.7227 | 213.7274 | 229.7039 | 215.7459 | 118.6755 | 163.753 | 205.9483 | 223.3387 | 212.7662 | 86.3227 | 98.4185 | 135.3072 | 166.616 | 190.4484 | 119.1435 | 176.9664 | 106.9165 | 181.1026 | 111.5793 | 129.5413 | 170.3021 | 204.2842 | 222.5473 | 245.8603 | 136.2203 | 175.7163 | 216.1097 | 229.9063 | 210.4016 | 95.4976 | 109.0394 | 138.1909 | 171.0745 | 194.9378 | 85.9518 | 115.1735 | 129.8756 | 118.9186 | 129.8084 | 204.1521 | 166.9655 | 217.4391 | 202.5985 | 153.9689 |  |  |  | 79.1322 | 86.4578 | 81.4816 | 165.3662 | 86.0596 | 139.3754 |  | 86.3304 | 81.4908 | 83.3531 | 60.3368 | 104.4925 | 115.7129 |  | 172.7069 | 198.3169 | 192.9914 | 389.3778 | 530.9768 | 505.0454 | 358.6934 | [23 empty] | 82.501 | 518.0111 | 120.0697 | 185.5119
16:58 | 12721 |  |  | 19.2862 | 50.9327 | 54.3829 | 24.3101 | 22.4174 | 40.0168 | 29.8318 | 1.8748 | 2.0915 | 0.7259 | -0.0288 |  |  |  | -2.9695 | 35.6475 | 51.4318 | 14.5257 |  | 25.5516 | 35.2678 | 0.3973 | 0.3172 | 1.5285 | 0.6959 | -4.8623 | 193.2653 | 189.4283 | 141.8497 | 159.3271 | 131.2485 | 117.7729 | 103.2449 | 176.7518 | 153.9659 | 193.4907 | 208.1656 | 191.685 | 158.4953 | 153.0537 | 188.9789 | 208.4166 | 213.9448 |  |  | 131.1308 |  | 223.4038 | 114.6687 | 153.5306 | 186.6109 | 196.9867 | 179.3018 | 176.6191 | 167.4687 | 203.337 | 218.0829 | 223.8451 | 162.3614 | 97.2161 | 136.4965 | 161.8012 | 181.0199 | 136.0858 | 165.9041 | 154.3028 | 253.0297 | 121.4063 | 170.1798 | 209.8406 | 225.7912 | 257.4871 | 115.6623 | 148.9764 | 179.3002 | 191.7251 | 183.4171 | 83.3403 | 96.4372 | 133.3886 | 161.8028 | 180.2651 | 143.1939 |  | 124.0312 | 222.3205 |  | 117.7077 | 155.6033 | 191.4072 | 207.055 | 197.1428 | 138.4618 | 165.7736 | 198.9984 | 204.2948 | 182.0151 | 93.7758 | 106.3862 | 131.0637 | 162.7282 | 185.993 | 202.0448 | 124.9725 | 114.8695 | 116.084 | 142.2122 | 182.2256 | 213.3899 | 221.0489 | 202.1436 |  |  |  |  | 79.3398 | 82.4058 | 156.7459 | 83.6454 | 163.2078 | 90.4604 | 35.4976 | 35.2114 | 34.9045 | 34.3155 | 34.3802 | 35.1365 | 32.9004 | 35.4304 | 76.4277 | 91.3001 | 86.2072 | 76.1525 | 195.6706 |  |  | 137.9688 |  | 126.3842 | 91.7027 | 118.4697 | 90.657 | 183.4036 | 170.6095 | 212.8255 | 196.2466 | 207.6216 | 177.9151 | 220.3685 | 241.0234 | 243.2272 | 216.3069 | 138.8991 | 114.3926 | 167.3276 | 127.7929 | 170.0187 | 163.5841 | 198.69 | 124.3361 | 194.3935 | 179.335 | 188.818 | 225.928 |  | 174.1741 | 96.5449 | 136.6765 | 167.4284 | 188.3441 | 142.2606 | 146.5739 | 128.1129 |  | 138.6485 | 172.7194 | 213.7147 | 229.6906 | 215.734 | 118.6693 | 163.7425 | 205.9332 | 223.3087 | 212.743 | 86.3186 | 98.414 | 135.3035 | 166.6053 | 190.4283 | 119.1341 | 176.9425 | 106.9042 | 181.0793 | 111.5686 | 129.5359 | 170.3006 | 204.2733 | 222.5181 | 245.8454 | 136.2112 | 175.7179 | 216.1029 | 229.8957 | 210.3874 | 95.5015 | 109.0381 | 138.1671 | 171.05 | 194.9425 | 85.9447 | 115.1699 | 129.8439 | 118.9078 | 129.8085 | 204.1398 | 166.9622 | 217.4219 | 202.5878 | 153.9598 |  |  |  | 79.1247 | 86.4508 | 81.4716 | 165.3433 | 86.0477 | 139.3674 |  | 86.322 | 81.4852 | 83.347 | 60.3423 | 104.507 | 115.7105 |  | 172.6829 | 198.2814 | 192.9659 | 389.3654 | 531.5744 | 505.9437 | 358.5912 | [23 empty] | 82.4934 | 518.7591 | 120.1898 | 185.4821
16:58 | 12722 |  |  | 19.3731 | 51.0061 | 54.5065 | 24.3973 | 22.4173 | 40.0103 | 29.8798 | 1.8756 | 2.0861 | 0.7264 | -0.0296 |  |  |  | -2.9984 | 35.6486 | 51.362 | 14.5061 |  | 25.5308 | 35.2905 | 0.3978 | 0.3141 | 1.5259 | 0.6961 | -5.6514 | 193.2441 | 189.4032 | 141.8344 | 159.3061 | 131.2316 | 117.7547 | 103.2388 | 176.7411 | 153.9504 | 193.4687 | 208.1502 | 191.6666 | 158.4848 | 153.0333 | 188.9731 | 208.3931 | 213.9172 |  |  | 131.1266 |  | 223.3753 | 114.6703 | 153.5314 | 186.599 | 196.9713 | 179.293 | 176.6076 | 167.4616 | 203.3209 | 218.0635 | 223.831 | 162.3454 | 97.2193 | 136.4951 | 161.7929 | 181.0094 | 136.0711 | 165.8808 | 154.29 | 252.9856 | 121.3994 | 170.1726 | 209.8256 | 225.78 | 257.6854 | 115.6666 | 148.9692 | 179.2871 | 191.7148 | 183.3958 | 83.3413 | 96.4358 | 133.3828 | 161.8046 | 180.2528 | 143.1804 |  | 124.0147 | 222.2824 |  | 117.7059 | 155.5938 | 191.3923 | 207.0394 | 197.1287 | 138.4555 | 165.7708 | 198.9985 | 204.2805 | 182.005 | 93.7745 | 106.3891 | 131.0611 | 162.7205 | 185.9884 | 202.0294 | 124.9591 | 114.8562 | 116.067 | 142.2142 | 182.2131 | 213.3739 | 221.027 | 202.1218 |  |  |  |  | 79.3365 | 82.3981 | 156.7178 | 83.6406 | 163.1915 | 90.4575 | 35.4593 | 35.2225 | 35.1191 | 34.2903 | 34.269 | 35.2055 | 33.3322 | 35.424 | 76.4169 | 91.2864 | 86.199 | 76.1469 | 195.6493 |  |  | 137.9539 |  | 126.376 | 91.6974 | 118.4598 | 90.6527 | 183.3822 | 170.6073 | 212.8056 | 196.2302 | 207.6026 | 177.8931 | 220.3526 | 241.006 | 243.2088 | 216.2836 | 138.8591 | 114.3784 | 167.2745 | 127.7779 | 169.9998 | 163.581 | 198.6847 | 124.3303 | 194.3778 | 179.3263 | 188.8103 | 225.911 |  | 174.1786 | 96.5494 | 136.6896 | 167.4268 | 188.3406 | 142.2511 | 146.567 | 128.1097 |  | 138.6512 | 172.7208 | 213.7067 | 229.6797 | 215.7234 | 118.6725 | 163.7466 | 205.9254 | 223.3013 | 212.7304 | 86.322 | 98.4148 | 135.3106 | 166.6035 | 190.4186 | 119.1282 | 176.929 | 106.8992 | 181.0779 | 111.5659 | 129.5328 | 170.3022 | 204.2637 | 222.4968 | 245.8078 | 136.2212 | 175.7241 | 216.0974 | 229.8859 | 210.3741 | 95.5009 | 109.0343 | 138.1494 | 171.0308 | 194.9355 | 85.9341 | 115.1588 | 129.8171 | 118.8986 | 129.7898 | 204.1109 | 166.9448 | 217.3948 | 202.5729 | 153.9427 |  |  |  | 79.1117 | 86.4414 | 81.461 | 165.3202 | 86.0424 | 139.3564 |  | 86.3208 | 81.4754 | 83.3432 | 60.3402 | 104.4738 | 115.6923 |  | 172.6534 | 198.2652 | 192.9223 | 389.3007 | 531.1457 | 506.3746 | 359.4276 | [23 empty] | 82.486 | 518.7602 | 120.279 | 185.4593
16:58 | 12723 |  |  | 19.3304 | 50.9031 | 54.4063 | 24.316 | 22.4079 | 39.9318 | 29.8791 | 1.8833 | 2.0872 | 0.7275 | -0.0289 |  |  |  | -2.9446 | 35.7982 | 51.4317 | 14.5478 |  | 25.5153 | 35.2904 | 0.3982 | 0.3137 | 1.5267 | 0.6896 | -6.0958 | 193.2228 | 189.3823 | 141.8219 | 159.287 | 131.2213 | 117.7488 | 103.2297 | 176.7218 | 153.9432 | 193.4543 | 208.1345 | 191.6426 | 158.4753 | 153.0227 | 188.9747 | 208.3751 | 213.9115 |  |  | 131.1202 |  | 223.3447 | 114.6704 | 153.5393 | 186.6023 | 196.9603 | 179.2777 | 176.5983 | 167.4572 | 203.3072 | 218.043 | 223.8089 | 162.3346 | 97.2112 | 136.4965 | 161.7857 | 181.0072 | 136.0582 | 165.8637 | 154.2683 | 252.9509 | 121.3928 | 170.1709 | 209.8104 | 225.7646 | 257.8719 | 115.6688 | 148.9643 | 179.2762 | 191.6971 | 183.3714 | 83.3457 | 96.4319 | 133.3811 | 161.7913 | 180.2417 | 143.1713 |  | 123.9997 | 222.245 |  | 117.7053 | 155.5994 | 191.3889 | 207.0279 | 197.1113 | 138.4649 | 165.7758 | 198.9986 | 204.27 | 181.9934 | 93.7783 | 106.3981 | 131.0713 | 162.7186 | 185.984 | 202.0116 | 124.9441 | 114.848 | 116.0556 | 142.2117 | 182.2083 | 213.3631 | 221.0126 | 202.1056 |  |  |  |  | 79.328 | 82.391 | 156.7061 | 83.6444 | 163.1755 | 90.4589 | 35.4269 | 35.1636 | 35.299 | 34.2222 | 34.0865 | 35.2973 | 33.75 | 35.3458 | 76.4162 | 91.2807 | 86.2006 | 76.1475 | 195.6278 |  |  | 137.9403 |  | 126.3624 | 91.6916 | 118.4524 | 90.6489 | 183.359 | 170.6046 | 212.7899 | 196.2077 | 207.5775 | 177.9018 | 220.3275 | 240.9835 | 243.1827 | 216.2614 | 138.8126 | 114.3693 | 167.2308 | 127.7699 | 169.9897 | 163.5714 | 198.6726 | 124.3226 | 194.3557 | 179.3203 | 188.8039 | 225.888 |  | 174.1797 | 96.5485 | 136.6905 | 167.4251 | 188.3244 | 142.24 | 146.5523 | 128.0958 |  | 138.6438 | 172.7079 | 213.6876 | 229.6651 | 215.7089 | 118.6746 | 163.7417 | 205.9099 | 223.2917 | 212.7151 | 86.3213 | 98.4196 | 135.3178 | 166.6001 | 190.4043 | 119.1202 | 176.9248 | 106.8868 | 181.0763 | 111.5627 | 129.5389 | 170.3065 | 204.2516 | 222.4882 | 245.8288 | 136.2253 | 175.715 | 216.0915 | 229.8689 | 210.3586 | 95.4961 | 109.0373 | 138.1465 | 171.0157 | 194.9132 | 85.9252 | 115.146 | 129.8036 | 118.8838 | 129.7773 | 204.0903 | 166.9369 | 217.3735 | 202.5564 | 153.9199 |  |  |  | 79.1045 | 86.4359 | 81.4518 | 165.298 | 86.0376 | 139.356 |  | 86.3048 | 81.4657 | 83.3341 | 60.3462 | 104.4929 | 115.6838 |  | 172.6377 | 198.2512 | 192.8926 | 389.0349 | 530.6643 | 505.8895 | 359.2787 | [23 empty] | 82.477 | 518.2769 | 120.244 | 185.4444
16:58 | 12724 |  |  | 19.2888 | 50.9745 | 54.2066 | 24.2352 | 22.2955 | 39.8971 | 29.8453 | 1.9262 | 2.0844 | 0.7245 | -0.0301 |  |  |  | -3.2285 | 35.5666 | 51.6585 | 14.5765 |  | 25.1612 | 35.2699 | 0.3963 | 0.2998 | 1.5407 | 0.6276 | -5.3895 | 193.2025 | 189.37 | 141.8096 | 159.2845 | 131.2223 | 117.7456 | 103.2277 | 176.7004 | 153.9437 | 193.4415 | 208.1142 | 191.6243 | 158.4681 | 153.0231 | 188.9817 | 208.3691 | 213.9137 |  |  | 131.1157 |  | 223.3235 | 114.6624 | 153.5358 | 186.5971 | 196.9483 | 179.2673 | 176.5886 | 167.4643 | 203.3039 | 218.0267 | 223.7845 | 162.3217 | 97.207 | 136.4957 | 161.7768 | 180.9995 | 136.0488 | 165.8424 | 154.2458 | 252.9134 | 121.3922 | 170.1623 | 209.8029 | 225.7452 | 257.6357 | 115.6677 | 148.9625 | 179.268 | 191.6815 | 183.3576 | 83.334 | 96.4278 | 133.3704 | 161.7759 | 180.2305 | 143.1475 |  | 123.9911 | 222.2103 |  | 117.6952 | 155.5948 | 191.3802 | 207.0073 | 197.0939 | 138.4653 | 165.7662 | 198.9834 | 204.2516 | 181.9724 | 93.7718 | 106.3996 | 131.0778 | 162.7123 | 185.9726 | 201.9867 | 124.9347 | 114.8334 | 116.0454 | 142.2137 | 182.2031 | 213.3574 | 220.9996 | 202.0948 |  |  |  |  | 79.3218 | 82.3804 | 156.7082 | 83.6456 | 163.1485 | 90.4531 | 35.4108 | 35.0484 | 35.4269 | 34.1135 | 33.7596 | 35.4755 | 33.9425 | 35.2952 | 76.4187 | 91.2771 | 86.1891 | 76.1504 | 195.614 |  |  | 137.9338 |  | 126.3585 | 91.686 | 118.4453 | 90.6502 | 183.35 | 170.6057 | 212.781 | 196.1837 | 207.5569 | 177.9433 | 220.3193 | 240.9727 | 243.1603 | 216.2381 | 138.7851 | 114.3664 | 167.2162 | 127.7685 | 169.9908 | 163.5699 | 198.6627 | 124.3255 | 194.3448 | 179.3181 | 188.8083 | 225.8697 |  | 174.1715 | 96.5467 | 136.6896 | 167.4236 | 188.31 | 142.2313 | 146.5366 | 128.0825 |  | 138.6369 | 172.6982 | 213.6666 | 229.6467 | 215.6981 | 118.6735 | 163.7324 | 205.8935 | 223.2765 | 212.6947 | 86.3227 | 98.4152 | 135.3224 | 166.5958 | 190.3935 | 119.1067 | 176.9224 | 106.8758 | 181.0685 | 111.5532 | 129.5412 | 170.3122 | 204.2442 | 222.4772 | 245.8364 | 136.2368 | 175.7161 | 216.0802 | 229.8505 | 210.3411 | 95.4809 | 109.0378 | 138.146 | 171.0109 | 194.8931 | 85.922 | 115.1328 | 129.7871 | 118.8756 | 129.7741 | 204.0821 | 166.9335 | 217.3635 | 202.5347 | 153.9007 |  |  |  | 79.1064 | 86.4348 | 81.4489 | 165.2821 | 86.0323 | 139.3643 |  | 86.3084 | 81.4629 | 83.3291 | 60.3528 | 104.4815 | 115.7032 |  | 172.6353 | 198.2263 | 192.8697 | 389.262 | 531.2304 | 506.5101 | 359.3593 | [23 empty] | 82.4741 | 518.8703 | 119.9242 | 185.4308
16:58 | 12725 |  |  | 19.2603 | 50.9427 | 54.2223 | 24.1601 | 22.2545 | 39.7916 | 29.6665 | 1.9392 | 2.0791 | 0.7277 | -0.0291 |  |  |  | -3.2948 | 35.4552 | 51.8156 | 14.6223 |  | 25.0522 | 35.2723 | 0.3945 | 0.2985 | 1.5476 | 0.6009 | -5.4268 | 193.18 | 189.3498 | 141.8009 | 159.2752 | 131.2087 | 117.74 | 103.2198 | 176.6945 | 153.9331 | 193.4303 | 208.0918 | 191.6097 | 158.4573 | 153.0026 | 188.9891 | 208.354 | 213.8847 |  |  | 131.1069 |  | 223.2978 | 114.6605 | 153.536 | 186.5846 | 196.9351 | 179.2562 | 176.5777 | 167.4659 | 203.299 | 218.017 | 223.7796 | 162.3043 | 97.2143 | 136.4929 | 161.7784 | 180.9897 | 136.0398 | 165.8204 | 154.236 | 252.8767 | 121.402 | 170.16 | 209.7997 | 225.73 | 257.4383 | 115.67 | 148.9609 | 179.2634 | 191.6801 | 183.3521 | 83.3331 | 96.4374 | 133.37 | 161.7858 | 180.2242 | 143.138 |  | 123.984 | 222.184 |  | 117.6929 | 155.5765 | 191.3692 | 206.9854 | 197.0754 | 138.4477 | 165.7481 | 198.9651 | 204.2345 | 181.9581 | 93.7677 | 106.3935 | 131.074 | 162.7052 | 185.9556 | 201.9647 | 124.9267 | 114.8271 | 116.033 | 142.2135 | 182.1964 | 213.3492 | 220.9864 | 202.0839 |  |  |  |  | 79.3205 | 82.3757 | 156.6903 | 83.6286 | 163.1132 | 90.44 | 35.4084 | 34.9568 | 35.4558 | 34.0157 | 33.5243 | 35.5377 | 34.1178 | 35.2504 | 76.4083 | 91.2639 | 86.174 | 76.1404 | 195.5882 |  |  | 137.9257 |  | 126.3482 | 91.6746 | 118.438 | 90.641 | 183.3394 | 170.5995 | 212.7604 | 196.1657 | 207.5419 | 177.9525 | 220.3048 | 240.9584 | 243.1399 | 216.2214 | 138.7867 | 114.3609 | 167.2105 | 127.7619 | 169.9855 | 163.572 | 198.6555 | 124.3222 | 194.3315 | 179.3083 | 188.8019 | 225.8645 |  | 174.1513 | 96.5472 | 136.7008 | 167.4232 | 188.308 | 142.2214 | 146.5306 | 128.0772 |  | 138.6407 | 172.7011 | 213.6532 | 229.6297 | 215.6788 | 118.6725 | 163.7313 | 205.8847 | 223.2566 | 212.6773 | 86.3281 | 98.4055 | 135.3263 | 166.5909 | 190.3864 | 119.09 | 176.9111 | 106.8663 | 181.0655 | 111.5434 | 129.5461 | 170.3127 | 204.2404 | 222.4633 | 245.7611 | 136.2463 | 175.7083 | 216.0627 | 229.8339 | 210.3209 | 95.4799 | 109.0371 | 138.146 | 170.9995 | 194.8819 | 85.9223 | 115.1259 | 129.7744 | 118.8637 | 129.7733 | 204.0749 | 166.9297 | 217.3446 | 202.5131 | 153.8981 |  |  |  | 79.1027 | 86.4315 | 81.448 | 165.2604 | 86.017 | 139.3505 |  | 86.2979 | 81.4613 | 83.3197 | 60.3434 | 104.4646 | 115.7044 |  | 172.6231 | 198.193 | 192.8534 | 389.1372 | 531.3552 | 506.3227 | 359.297 | [23 empty] | 82.4697 | 518.839 | 119.7662 | 185.4081
16:58 | 12726 |  |  | 19.2745 | 50.9386 | 54.3359 | 24.1551 | 22.3733 | 39.9106 | 30.0199 | 1.9299 | 2.0717 | 0.7225 | -0.0318 |  |  |  | -3.237 | 35.4271 | 51.7808 | 14.7191 |  | 25.1311 | 35.2528 | 0.3949 | 0.2982 | 1.5474 | 0.6058 | -5.4212 | 193.1646 | 189.3331 | 141.7998 | 159.2571 | 131.196 | 117.733 | 103.212 | 176.6912 | 153.9302 | 193.421 | 208.0753 | 191.6003 | 158.4525 | 152.9906 | 188.9947 | 208.3132 | 213.8452 |  |  | 131.0933 |  | 223.2625 | 114.6646 | 153.529 | 186.5655 | 196.9144 | 179.2397 | 176.5709 | 167.4605 | 203.2862 | 218.0037 | 223.7736 | 162.3032 | 97.2179 | 136.5007 | 161.7768 | 180.9833 | 136.0323 | 165.806 | 154.2313 | 252.8414 | 121.401 | 170.1575 | 209.7918 | 225.7184 | 257.4941 | 115.6689 | 148.9561 | 179.2536 | 191.663 | 183.3419 | 83.336 | 96.442 | 133.3768 | 161.7847 | 180.2133 | 143.1411 |  | 123.9728 | 222.1543 |  | 117.693 | 155.5785 | 191.3575 | 206.9753 | 197.0594 | 138.4419 | 165.7421 | 198.952 | 204.2173 | 181.9453 | 93.7726 | 106.3885 | 131.0622 | 162.7014 | 185.9361 | 201.9468 | 124.9139 | 114.8163 | 116.0229 | 142.2085 | 182.1859 | 213.3327 | 220.9677 | 202.0675 |  |  |  |  | 79.3196 | 82.368 | 156.6657 | 83.6115 | 163.0878 | 90.4364 | 35.3963 | 34.8633 | 35.4006 | 33.9162 | 33.5231 | 35.3768 | 34.326 | 35.1848 | 76.3988 | 91.2516 | 86.1689 | 76.1269 | 195.5688 |  |  | 137.9153 |  | 126.3382 | 91.6718 | 118.4387 | 90.6332 | 183.3398 | 170.5967 | 212.7462 | 196.1576 | 207.5373 | 177.9404 | 220.2837 | 240.9373 | 243.1111 | 216.2064 | 138.789 | 114.3465 | 167.2108 | 127.7438 | 169.9767 | 163.5691 | 198.6428 | 124.3123 | 194.3129 | 179.2918 | 188.7896 | 225.8509 |  | 174.1366 | 96.5457 | 136.7048 | 167.4146 | 188.2967 | 142.2102 | 146.5202 | 128.0722 |  | 138.6511 | 172.7032 | 213.645 | 229.6152 | 215.6527 | 118.6724 | 163.7337 | 205.8807 | 223.2416 | 212.6655 | 86.3229 | 98.4109 | 135.3297 | 166.5884 | 190.3806 | 119.0797 | 176.8971 | 106.8564 | 181.0635 | 111.53 | 129.5513 | 170.3129 | 204.232 | 222.4538 | 245.6727 | 136.241 | 175.6964 | 216.0507 | 229.8169 | 210.309 | 95.4861 | 109.036 | 138.1443 | 170.9912 | 194.8622 | 85.9185 | 115.1171 | 129.7665 | 118.8502 | 129.7714 | 204.0705 | 166.9388 | 217.3221 | 202.4992 | 153.8975 |  |  |  | 79.0948 | 86.4253 | 81.4357 | 165.2437 | 86.0028 | 139.3132 |  | 86.2889 | 81.4603 | 83.3151 | 60.3377 | 104.4602 | 115.6983 |  | 172.6003 | 198.1414 | 192.8299 | 389.1497 | 531.1308 | 505.8593 | 358.9004 | [23 empty] | 82.4635 | 518.495 | 120.0245 | 185.3708
16:58 | 12727 |  |  | 19.2071 | 50.8413 | 54.3094 | 24.1096 | 22.4242 | 39.9257 | 30.0179 | 1.9245 | 2.0681 | 0.7264 | -0.0296 |  |  |  | -3.1951 | 35.3627 | 51.8 | 14.6523 |  | 25.1532 | 35.2862 | 0.3934 | 0.3007 | 1.5452 | 0.6159 | -4.8548 | 193.1471 | 189.3212 | 141.7869 | 159.2481 | 131.1929 | 117.7265 | 103.2085 | 176.6857 | 153.9248 | 193.4102 | 208.0581 | 191.5917 | 158.4522 | 152.9958 | 189.0333 | 208.3026 | 213.8304 |  |  | 131.0825 |  | 223.2378 | 114.667 | 153.5236 | 186.5565 | 196.9006 | 179.2341 | 176.5638 | 167.4561 | 203.2755 | 217.9795 | 223.7639 | 162.3032 | 97.2103 | 136.5063 | 161.7701 | 180.9713 | 136.0207 | 165.7895 | 154.217 | 252.8009 | 121.39 | 170.1534 | 209.777 | 225.7044 | 257.6046 | 115.6638 | 148.9477 | 179.2381 | 191.6422 | 183.3198 | 83.3374 | 96.436 | 133.3705 | 161.7723 | 180.1973 | 143.1497 |  | 123.9661 | 222.122 |  | 117.694 | 155.583 | 191.3482 | 206.965 | 197.0481 | 138.4452 | 165.7401 | 198.9352 | 204.1944 | 181.9314 | 93.7787 | 106.383 | 131.0559 | 162.6963 | 185.9219 | 201.9296 | 124.9075 | 114.8072 | 116.0146 | 142.2092 | 182.1867 | 213.3213 | 220.9535 | 202.0515 |  |  |  |  | 79.3163 | 82.3633 | 156.6669 | 83.6216 | 163.0798 | 90.4321 | 35.3846 | 34.8841 | 35.2852 | 33.6846 | 33.6487 | 35.2605 | 34.3661 | 35.1524 | 76.399 | 91.2447 | 86.1596 | 76.1244 | 195.5521 |  |  | 137.9076 |  | 126.3352 | 91.6738 | 118.4343 | 90.6378 | 183.3373 | 170.601 | 212.7346 | 196.1439 | 207.5365 | 177.8989 | 220.2697 | 240.9176 | 243.0933 | 216.1825 | 138.7854 | 114.3363 | 167.1999 | 127.7245 | 169.9733 | 163.5677 | 198.6338 | 124.3168 | 194.3016 | 179.2883 | 188.7921 | 225.8308 |  | 174.1194 | 96.5448 | 136.6936 | 167.4027 | 188.2782 | 142.1986 | 146.5014 | 128.0591 |  | 138.656 | 172.7027 | 213.6429 | 229.606 | 215.6359 | 118.6728 | 163.7284 | 205.869 | 223.2317 | 212.649 | 86.3217 | 98.4131 | 135.3342 | 166.5849 | 190.3693 | 119.0763 | 176.894 | 106.8489 | 181.0585 | 111.5224 | 129.5487 | 170.3007 | 204.2209 | 222.4384 | 245.7017 | 136.2313 | 175.6856 | 216.0349 | 229.7863 | 210.295 | 95.4743 | 109.0305 | 138.1442 | 170.9953 | 194.8349 | 85.907 | 115.0987 | 129.7547 | 118.8339 | 129.7755 | 204.0708 | 166.943 | 217.3049 | 202.4835 | 153.8877 |  |  |  | 79.0833 | 86.4182 | 81.4243 | 165.2266 | 85.989 | 139.2935 |  | 86.2855 | 81.4612 | 83.3116 | 60.3385 | 104.4663 | 115.7063 |  | 172.5776 | 198.1231 | 192.8255 | 389.4193 | 531.0708 | 505.8572 | 358.9094 | [23 empty] | 82.458 | 518.464 | 119.9684 | 185.3503
16:58 | 12728 |  |  | 19.217 | 50.8293 | 54.3464 | 24.042 | 22.4944 | 40.0157 | 30.0714 | 1.9229 | 2.0664 | 0.7284 | -0.0281 |  |  |  | -3.2121 | 35.4971 | 51.8094 | 14.7178 |  | 25.1806 | 35.3957 | 0.3945 | 0.3013 | 1.5457 | 0.6203 | -4.8037 | 193.1248 | 189.3012 | 141.7717 | 159.2361 | 131.1843 | 117.7239 | 103.2039 | 176.6803 | 153.9163 | 193.396 | 208.0392 | 191.572 | 158.4412 | 152.9799 | 189.0704 | 208.2982 | 213.8199 |  |  | 131.0778 |  | 223.21 | 114.6708 | 153.5208 | 186.556 | 196.8924 | 179.2217 | 176.5555 | 167.4525 | 203.2678 | 217.9679 | 223.7647 | 162.2963 | 97.2108 | 136.5023 | 161.7683 | 180.9632 | 136.009 | 165.7741 | 154.2004 | 252.7685 | 121.3958 | 170.1557 | 209.7688 | 225.6877 | 257.6055 | 115.6592 | 148.9484 | 179.234 | 191.6286 | 183.3066 | 83.3379 | 96.438 | 133.369 | 161.7695 | 180.1828 | 143.1438 |  | 123.9614 | 222.0873 |  | 117.6974 | 155.5856 | 191.3498 | 206.9546 | 197.0387 | 138.4432 | 165.7358 | 198.9268 | 204.181 | 181.921 | 93.7843 | 106.3844 | 131.0624 | 162.6939 | 185.9187 | 201.9147 | 124.9007 | 114.7972 | 115.9994 | 142.2032 | 182.185 | 213.3097 | 220.9358 | 202.0353 |  |  |  |  | 79.3105 | 82.3652 | 156.6729 | 83.6253 | 163.0765 | 90.4229 | 35.3626 | 35.0557 | 35.1348 | 33.4582 | 33.8251 | 35.2609 | 34.3172 | 35.1475 | 76.3992 | 91.2421 | 86.1518 | 76.1252 | 195.5318 |  |  | 137.9044 |  | 126.3336 | 91.6745 | 118.4286 | 90.6386 | 183.3281 | 170.6015 | 212.7208 | 196.1309 | 207.5253 | 177.8654 | 220.2528 | 240.906 | 243.0825 | 216.1568 | 138.804 | 114.3326 | 167.1888 | 127.716 | 169.9692 | 163.5735 | 198.6278 | 124.3186 | 194.2874 | 179.2773 | 188.7987 | 225.8177 |  | 174.1138 | 96.5462 | 136.6918 | 167.4041 | 188.2688 | 142.1875 | 146.487 | 128.0473 |  | 138.6486 | 172.7063 | 213.6499 | 229.6047 | 215.6261 | 118.6708 | 163.7196 | 205.8516 | 223.2061 | 212.622 | 86.3235 | 98.4073 | 135.3299 | 166.5799 | 190.3502 | 119.0686 | 176.8872 | 106.8383 | 181.057 | 111.5129 | 129.5508 | 170.2957 | 204.2153 | 222.4196 | 245.7523 | 136.2221 | 175.6776 | 216.0195 | 229.7644 | 210.2724 | 95.4736 | 109.0355 | 138.1459 | 170.9876 | 194.8237 | 85.904 | 115.0856 | 129.7333 | 118.817 | 129.7815 | 204.0571 | 166.93 | 217.2911 | 202.4729 | 153.8762 |  |  |  | 79.0755 | 86.4118 | 81.4213 | 165.2095 | 85.9751 | 139.2673 |  | 86.2805 | 81.4562 | 83.309 | 60.3334 | 104.4709 | 115.7021 |  | 172.5611 | 198.0959 | 192.8193 | 389.4555 | 531.0558 | 506.0909 | 359.0051 | [23 empty] | 82.4537 | 518.5734 | 120.1214 | 185.3285
16:58 | 12729 |  |  | 19.2376 | 50.8069 | 54.2706 | 24.0059 | 22.4167 | 39.8978 | 29.9939 | 1.9221 | 2.063 | 0.7264 | -0.0294 |  |  |  | -3.203 | 35.471 | 51.7987 | 14.7464 |  | 25.1634 | 35.4347 | 0.3937 | 0.2999 | 1.5405 | 0.6231 | -6.1435 | 193.1152 | 189.2794 | 141.7628 | 159.2225 | 131.1716 | 117.7161 | 103.1963 | 176.6599 | 153.9163 | 193.3838 | 208.0306 | 191.5594 | 158.427 | 152.9706 | 189.0755 | 208.2722 | 213.7932 |  |  | 131.0635 |  | 223.1754 | 114.6595 | 153.5112 | 186.5346 | 196.8697 | 179.1941 | 176.5445 | 167.44 | 203.2539 | 217.9533 | 223.7666 | 162.2796 | 97.2074 | 136.4946 | 161.7567 | 180.9504 | 135.9915 | 165.7507 | 154.1824 | 252.7258 | 121.3952 | 170.1473 | 209.7525 | 225.6635 | 257.6286 | 115.6543 | 148.9491 | 179.2295 | 191.6175 | 183.2962 | 83.3315 | 96.4325 | 133.3725 | 161.7699 | 180.1737 | 143.1247 |  | 123.9628 | 222.0512 |  | 117.6955 | 155.5876 | 191.3451 | 206.941 | 197.0225 | 138.4377 | 165.7327 | 198.9179 | 204.175 | 181.9015 | 93.7835 | 106.3888 | 131.0673 | 162.6848 | 185.9091 | 201.8984 | 124.8923 | 114.7866 | 115.991 | 142.2051 | 182.1727 | 213.2969 | 220.9162 | 202.0258 |  |  |  |  | 79.2968 | 82.3553 | 156.6575 | 83.617 | 163.0592 | 90.4136 | 35.4138 | 35.2657 | 34.9282 | 33.4288 | 34.0641 | 35.3605 | 34.3555 | 34.8393 | 76.3947 | 91.2367 | 86.1488 | 76.1224 | 195.518 |  |  | 137.8949 |  | 126.3255 | 91.6757 | 118.432 | 90.6335 | 183.3135 | 170.5987 | 212.7132 | 196.1313 | 207.5087 | 177.8528 | 220.2472 | 240.8988 | 243.0676 | 216.14 | 138.8581 | 114.3308 | 167.2072 | 127.7166 | 169.9546 | 163.5773 | 198.6259 | 124.3172 | 194.2758 | 179.2697 | 188.7999 | 225.8066 |  | 174.1139 | 96.55 | 136.7027 | 167.4098 | 188.2662 | 142.1801 | 146.4768 | 128.0454 |  | 138.6498 | 172.7119 | 213.6473 | 229.5965 | 215.6106 | 118.6767 | 163.7171 | 205.8435 | 223.1905 | 212.6056 | 86.3283 | 98.4104 | 135.3285 | 166.5773 | 190.3463 | 119.0626 | 176.8775 | 106.8307 | 181.0536 | 111.5052 | 129.5559 | 170.3029 | 204.2066 | 222.3997 | 245.7493 | 136.2219 | 175.6787 | 216.0073 | 229.7476 | 210.2558 | 95.4758 | 109.034 | 138.1405 | 170.9815 | 194.8109 | 85.9004 | 115.0767 | 129.7202 | 118.8001 | 129.7767 | 204.0413 | 166.9222 | 217.2768 | 202.4548 | 153.858 |  |  |  | 79.08 | 86.4124 | 81.4191 | 165.2019 | 85.9722 | 139.2396 |  | 86.2633 | 81.4473 | 83.2957 | 60.3332 | 104.4809 | 115.7006 |  | 172.5376 | 198.0456 | 192.7894 | 389.1099 | 531.1882 | 505.9257 | 358.6334 | [23 empty] | 82.4462 | 518.5569 | 120.0122 | 185.2916
16:58 | 12730 |  |  | 19.2944 | 50.8186 | 54.303 | 24.1183 | 22.4568 | 39.9132 | 30.0781 | 1.9234 | 2.0671 | 0.7233 | -0.0271 |  |  |  | -3.2125 | 35.4212 | 51.8124 | 14.7002 |  | 25.1794 | 35.4056 | 0.3945 | 0.3013 | 1.5433 | 0.6247 | -5.1124 | 193.1037 | 189.2676 | 141.7598 | 159.2107 | 131.1647 | 117.7133 | 103.1902 | 176.6455 | 153.9269 | 193.3811 | 208.026 | 191.5493 | 158.4246 | 152.9728 | 189.0876 | 208.2554 | 213.7771 |  |  | 131.0506 |  | 223.1463 | 114.6477 | 153.5062 | 186.5182 | 196.854 | 179.175 | 176.5304 | 167.4288 | 203.238 | 217.9386 | 223.7691 | 162.2735 | 97.2078 | 136.4989 | 161.7527 | 180.9411 | 135.9797 | 165.7393 | 154.1647 | 252.6874 | 121.3897 | 170.1445 | 209.7431 | 225.653 | 257.6968 | 115.6588 | 148.9436 | 179.2175 | 191.6048 | 183.2844 | 83.3359 | 96.4339 | 133.3813 | 161.7638 | 180.1677 | 143.1326 |  | 123.9718 | 222.0235 |  | 117.6924 | 155.5768 | 191.3295 | 206.9223 | 197.0014 | 138.4396 | 165.7218 | 198.9058 | 204.1594 | 181.8779 | 93.7785 | 106.3846 | 131.0661 | 162.6737 | 185.8913 | 201.8722 | 124.888 | 114.7848 | 115.9906 | 142.2096 | 182.1688 | 213.2891 | 220.9107 | 202.0212 |  |  |  |  | 79.2956 | 82.352 | 156.6526 | 83.6313 | 163.0572 | 90.4168 | 35.5288 | 35.4248 | 34.4907 | 33.4085 | 34.2956 | 35.4847 | 34.4897 | 34.4915 | 76.3832 | 91.2222 | 86.1446 | 76.1087 | 195.5004 |  |  | 137.885 |  | 126.3126 | 91.6671 | 118.4219 | 90.6243 | 183.2929 | 170.5986 | 212.6947 | 196.1152 | 207.4911 | 177.8247 | 220.2385 | 240.8821 | 243.0491 | 216.1224 | 138.8918 | 114.3218 | 167.2213 | 127.7116 | 169.9441 | 163.5753 | 198.6189 | 124.3136 | 194.2595 | 179.2671 | 188.7981 | 225.7958 |  | 174.1087 | 96.5531 | 136.7058 | 167.4002 | 188.2566 | 142.1697 | 146.468 | 128.0348 |  | 138.6559 | 172.7125 | 213.6284 | 229.5715 | 215.5901 | 118.6777 | 163.7087 | 205.8418 | 223.1825 | 212.5941 | 86.3338 | 98.408 | 135.3341 | 166.5709 | 190.3384 | 119.0568 | 176.8632 | 106.8194 | 181.0451 | 111.5029 | 129.5559 | 170.3092 | 204.1971 | 222.3867 | 245.7389 | 136.233 | 175.6733 | 215.9885 | 229.7342 | 210.2435 | 95.4671 | 109.028 | 138.1499 | 170.9949 | 194.7908 | 85.8929 | 115.0689 | 129.7102 | 118.7848 | 129.7811 | 204.0382 | 166.9286 | 217.266 | 202.4407 | 153.8405 |  |  |  | 79.0792 | 86.4062 | 81.4162 | 165.1805 | 85.9617 | 139.2458 |  | 86.2652 | 81.4407 | 83.2779 | 60.3391 | 104.4779 | 115.6913 |  | 172.5199 | 198.0106 | 192.7708 | 389.2969 | 531.1882 | 505.4267 | 358.758 | [23 empty] | 82.4416 | 518.3074 | 120.0866 | 185.2653
16:58 | 12731 |  |  | 19.1909 | 50.8086 | 54.2075 | 23.9977 | 22.3697 | 39.92 | 30.0264 | 1.9229 | 2.0625 | 0.7246 | -0.027 |  |  |  | -3.2358 | 35.417 | 51.7311 | 14.6903 |  | 25.1933 | 35.4153 | 0.3946 | 0.3054 | 1.5446 | 0.627 | -3.77 | 193.0791 | 189.2458 | 141.7524 | 159.2011 | 131.1609 | 117.7066 | 103.1856 | 176.6399 | 153.9215 | 193.3679 | 208.0047 | 191.5291 | 158.4161 | 152.9613 | 189.1129 | 208.2484 | 213.7788 |  |  | 131.0522 |  | 223.1199 | 114.6548 | 153.5131 | 186.5189 | 196.8489 | 179.1696 | 176.5216 | 167.4273 | 203.2333 | 217.924 | 223.7647 | 162.2705 | 97.2111 | 136.5051 | 161.7569 | 180.9345 | 135.9705 | 165.7285 | 154.1564 | 252.6516 | 121.39 | 170.1427 | 209.7392 | 225.6432 | 257.725 | 115.6624 | 148.9424 | 179.2138 | 191.595 | 183.2735 | 83.3368 | 96.4424 | 133.3864 | 161.7619 | 180.1606 | 143.1477 |  | 123.9792 | 222.0003 |  | 117.6974 | 155.5762 | 191.3212 | 206.9087 | 196.9934 | 138.4506 | 165.724 | 198.9053 | 204.1463 | 181.8689 | 93.7851 | 106.3881 | 131.0684 | 162.6734 | 185.8803 | 201.8523 | 124.8845 | 114.7781 | 115.9805 | 142.2036 | 182.1675 | 213.2774 | 220.9004 | 202.001 |  |  |  |  | 79.2944 | 82.3475 | 156.6517 | 83.6262 | 163.0616 | 90.4158 | 35.6334 | 35.4764 | 34.1634 | 33.3404 | 34.4208 | 35.4794 | 33.9235 | 34.5096 | 76.377 | 91.2104 | 86.1379 | 76.0976 | 195.4842 |  |  | 137.8811 |  | 126.3101 | 91.6589 | 118.4138 | 90.6264 | 183.2871 | 170.5993 | 212.6829 | 196.0997 | 207.4786 | 177.7984 | 220.2275 | 240.8614 | 243.0244 | 216.0946 | 138.8931 | 114.3078 | 167.2239 | 127.6987 | 169.9295 | 163.572 | 198.6032 | 124.3019 | 194.2389 | 179.2512 | 188.7906 | 225.7778 |  | 174.1179 | 96.5529 | 136.6993 | 167.382 | 188.2413 | 142.1567 | 146.4544 | 128.0211 |  | 138.6486 | 172.7059 | 213.6151 | 229.5526 | 215.572 | 118.6809 | 163.7058 | 205.8336 | 223.172 | 212.582 | 86.3337 | 98.4041 | 135.3416 | 166.5648 | 190.3284 | 119.0529 | 176.8529 | 106.8137 | 181.0398 | 111.4899 | 129.5579 | 170.3138 | 204.1877 | 222.3824 | 245.7504 | 136.2271 | 175.6726 | 215.9752 | 229.7227 | 210.228 | 95.465 | 109.028 | 138.1536 | 170.9939 | 194.7718 | 85.8873 | 115.0556 | 129.6933 | 118.7669 | 129.7848 | 204.0189 | 166.9209 | 217.2575 | 202.4407 | 153.8317 |  |  |  | 79.0695 | 86.3973 | 81.412 | 165.1615 | 85.9516 | 139.2452 |  | 86.2695 | 81.4479 | 83.2801 | 60.3398 | 104.5033 | 115.6935 |  | 172.4894 | 197.9915 | 192.7434 | 389.0376 | 530.969 | 505.7084 | 358.9402 | [23 empty] | 82.4398 | 518.3387 | 119.9196 | 185.2405
16:58 | 12732 |  |  | 19.3105 | 50.9252 | 54.3339 | 23.9572 | 22.3493 | 39.9019 | 29.9365 | 1.9245 | 2.0669 | 0.7231 | -0.0265 |  |  |  | -3.243 | 35.4802 | 51.7584 | 14.641 |  | 25.2435 | 35.412 | 0.3942 | 0.3001 | 1.5411 | 0.6294 | -6.0912 | 193.0607 | 189.2271 | 141.7407 | 159.1945 | 131.153 | 117.6965 | 103.1812 | 176.6176 | 153.9051 | 193.347 | 207.9762 | 191.5099 | 158.4086 | 152.9582 | 189.1099 | 208.2266 | 213.7522 |  |  | 131.0468 |  | 223.086 | 114.6558 | 153.5141 | 186.5137 | 196.84 | 179.156 | 176.5093 | 167.4236 | 203.223 | 217.9007 | 223.7478 | 162.2565 | 97.2045 | 136.4979 | 161.7494 | 180.9254 | 135.9596 | 165.6995 | 154.1425 | 252.6113 | 121.3889 | 170.1385 | 209.7225 | 225.6222 | 257.7404 | 115.6562 | 148.9357 | 179.208 | 191.5881 | 183.2608 | 83.3349 | 96.4393 | 133.3892 | 161.7581 | 180.1515 | 143.1327 |  | 123.9865 | 221.9703 |  | 117.6965 | 155.576 | 191.307 | 206.894 | 196.9811 | 138.454 | 165.7183 | 198.8972 | 204.125 | 181.8564 | 93.787 | 106.3913 | 131.0679 | 162.6669 | 185.8684 | 201.8359 | 124.8772 | 114.7706 | 115.9706 | 142.1959 | 182.1593 | 213.261 | 220.8762 | 201.9809 |  |  |  |  | 79.2834 | 82.3301 | 156.6396 | 83.6032 | 163.0575 | 90.4059 | 35.7937 | 35.4774 | 34.2221 | 33.3086 | 34.4502 | 35.4917 | 33.3951 | 34.4035 | 76.3739 | 91.1974 | 86.1244 | 76.0982 | 195.4679 |  |  | 137.8693 |  | 126.3018 | 91.659 | 118.4098 | 90.6303 | 183.2826 | 170.6012 | 212.6709 | 196.0821 | 207.4693 | 177.792 | 220.2211 | 240.8506 | 242.9991 | 216.0696 | 138.8734 | 114.3029 | 167.2274 | 127.6963 | 169.9233 | 163.5667 | 198.5934 | 124.3078 | 194.2267 | 179.239 | 188.7892 | 225.7642 |  | 174.1053 | 96.5463 | 136.6973 | 167.3822 | 188.2251 | 142.1523 | 146.4375 | 128.0163 |  | 138.6389 | 172.7039 | 213.6092 | 229.5457 | 215.5636 | 118.6784 | 163.7132 | 205.8184 | 223.1585 | 212.5675 | 86.3373 | 98.4043 | 135.3498 | 166.5659 | 190.3178 | 119.0426 | 176.8456 | 106.8087 | 181.0281 | 111.4799 | 129.5617 | 170.3052 | 204.1785 | 222.3699 | 245.7177 | 136.2309 | 175.6747 | 215.963 | 229.6969 | 210.2122 | 95.4627 | 109.027 | 138.1461 | 170.9708 | 194.7624 | 85.8834 | 115.037 | 129.6724 | 118.7479 | 129.7827 | 204.0012 | 166.9092 | 217.2338 | 202.4201 | 153.8126 |  |  |  | 79.0585 | 86.396 | 81.4068 | 165.156 | 85.9487 | 139.2443 |  | 86.249 | 81.4338 | 83.2632 | 60.3352 | 104.483 | 115.6933 |  | 172.4723 | 197.9634 | 192.7114 | 389.1685 | 530.7325 | 506.0383 | 359.0845 | [23 empty] | 82.4276 | 518.3854 | 120.002 | 185.2178
16:58 | 12733 |  |  | 19.1743 | 50.8045 | 54.3189 | 23.9481 | 22.4456 | 39.9584 | 30.0227 | 1.9238 | 2.0618 | 0.7246 | -0.0272 |  |  |  | -3.3061 | 35.5104 | 51.7129 | 14.7071 |  | 25.2331 | 35.4722 | 0.3958 | 0.3011 | 1.5426 | 0.6311 | -6.1199 | 193.0471 | 189.2181 | 141.7319 | 159.1814 | 131.1469 | 117.6936 | 103.1826 | 176.6133 | 153.9079 | 193.3449 | 207.9745 | 191.5059 | 158.4121 | 152.9526 | 189.1148 | 208.2044 | 213.719 |  |  | 131.0334 |  | 223.0521 | 114.6519 | 153.5005 | 186.4943 | 196.8208 | 179.1396 | 176.4957 | 167.4226 | 203.2077 | 217.8863 | 223.7371 | 162.2493 | 97.2057 | 136.5019 | 161.7448 | 180.9182 | 135.9507 | 165.6857 | 154.1306 | 252.5783 | 121.3901 | 170.1404 | 209.7089 | 225.6085 | 257.6666 | 115.6573 | 148.936 | 179.195 | 191.5739 | 183.2508 | 83.3431 | 96.4429 | 133.3932 | 161.7496 | 180.1415 | 143.1275 |  | 123.9938 | 221.9425 |  | 117.6891 | 155.5728 | 191.2954 | 206.8831 | 196.9616 | 138.4505 | 165.7095 | 198.88 | 204.1023 | 181.8354 | 93.7862 | 106.3914 | 131.0623 | 162.6618 | 185.8553 | 201.8167 | 124.8578 | 114.7614 | 115.9593 | 142.1871 | 182.1491 | 213.2457 | 220.8576 | 201.965 |  |  |  |  | 79.2695 | 82.3244 | 156.6192 | 83.5965 | 163.0557 | 90.3962 | 36.032 | 35.4811 | 34.3651 | 33.3178 | 34.4509 | 35.6212 | 33.6449 | 34.0585 | 76.3781 | 91.1961 | 86.1172 | 76.1025 | 195.4477 |  |  | 137.8581 |  | 126.2902 | 91.6583 | 118.4043 | 90.6263 | 183.2821 | 170.5984 | 212.6541 | 196.0623 | 207.4539 | 177.7759 | 220.2094 | 240.8359 | 242.9791 | 216.0499 | 138.8486 | 114.3015 | 167.217 | 127.6882 | 169.9328 | 163.5709 | 198.5863 | 124.3182 | 194.2138 | 179.2303 | 188.8004 | 225.753 |  | 174.0817 | 96.5536 | 136.7022 | 167.3962 | 188.2233 | 142.1472 | 146.4258 | 128.0087 |  | 138.6403 | 172.7211 | 213.6094 | 229.5369 | 215.5597 | 118.6706 | 163.7106 | 205.8121 | 223.1465 | 212.5548 | 86.3355 | 98.4097 | 135.3537 | 166.5667 | 190.3023 | 119.0335 | 176.8362 | 106.8027 | 181.012 | 111.4757 | 129.5623 | 170.3038 | 204.1719 | 222.3506 | 245.6718 | 136.2372 | 175.6561 | 215.9456 | 229.6729 | 210.1912 | 95.4606 | 109.0263 | 138.1433 | 170.9592 | 194.7517 | 85.8798 | 115.0296 | 129.6627 | 118.7396 | 129.7899 | 203.9925 | 166.9097 | 217.2129 | 202.3985 | 153.8018 |  |  |  | 79.0548 | 86.3937 | 81.4011 | 165.1388 | 85.9458 | 139.2494 |  | 86.2327 | 81.4167 | 83.2617 | 60.3309 | 104.4834 | 115.6975 |  | 172.4505 | 197.9253 | 192.686 | 389.3492 | 531.2181 | 505.646 | 358.8157 | [23 empty] | 82.4193 | 518.4321 | 120.0006 | 185.1879
16:58 | 12734 |  |  | 19.226 | 50.8494 | 54.2387 | 24.0316 | 22.423 | 39.956 | 30.1115 | 1.9273 | 2.0635 | 0.7277 | -0.0256 |  |  |  | -3.2853 | 35.4619 | 51.7484 | 14.6373 |  | 25.2316 | 35.2557 | 0.3949 | 0.3 | 1.5396 | 0.6373 | -5.0388 | 193.0289 | 189.1922 | 141.7194 | 159.1653 | 131.1361 | 117.6811 | 103.1725 | 176.607 | 153.9011 | 193.3381 | 207.9597 | 191.4896 | 158.3969 | 152.9415 | 189.1323 | 208.195 | 213.7075 |  |  | 131.0231 |  | 223.03 | 114.6588 | 153.4954 | 186.4871 | 196.7976 | 179.1289 | 176.487 | 167.4208 | 203.2043 | 217.8766 | 223.7401 | 162.2544 | 97.21 | 136.5123 | 161.746 | 180.9169 | 135.9455 | 165.6779 | 154.1243 | 252.5446 | 121.3929 | 170.1402 | 209.7074 | 225.6 | 257.5013 | 115.6535 | 148.9315 | 179.1792 | 191.5571 | 183.2303 | 83.3422 | 96.4436 | 133.388 | 161.7452 | 180.1321 | 143.1189 |  | 123.9976 | 221.909 |  | 117.692 | 155.5657 | 191.2871 | 206.8722 | 196.9487 | 138.4422 | 165.7012 | 198.862 | 204.0887 | 181.8248 | 93.788 | 106.3883 | 131.0591 | 162.6572 | 185.8397 | 201.8007 | 124.8413 | 114.7565 | 115.9441 | 142.1894 | 182.142 | 213.2354 | 220.8427 | 201.9481 |  |  |  |  | 79.2648 | 82.3218 | 156.6071 | 83.5991 | 163.0615 | 90.3975 | 36.1612 | 35.4659 | 34.4516 | 33.3628 | 34.421 | 35.6586 | 33.8229 | 33.7299 | 76.3778 | 91.1992 | 86.1199 | 76.0992 | 195.4308 |  |  | 137.8518 |  | 126.2837 | 91.6493 | 118.4027 | 90.6238 | 183.2796 | 170.5968 | 212.6366 | 196.0528 | 207.4392 | 177.7523 | 220.1946 | 240.8162 | 242.9614 | 216.0291 | 138.8488 | 114.286 | 167.1453 | 127.6743 | 169.9258 | 163.5666 | 198.5775 | 124.3128 | 194.1956 | 179.2193 | 188.7937 | 225.7314 |  | 174.0874 | 96.5604 | 136.7092 | 167.391 | 188.221 | 142.1297 | 146.4124 | 127.9967 |  | 138.6354 | 172.7224 | 213.6032 | 229.5211 | 215.5534 | 118.6767 | 163.7096 | 205.8098 | 223.135 | 212.5427 | 86.3354 | 98.4147 | 135.3534 | 166.5668 | 190.3004 | 119.0342 | 176.8359 | 106.8088 | 180.9983 | 111.478 | 129.563 | 170.3087 | 204.1706 | 222.3336 | 245.6842 | 136.2442 | 175.6565 | 215.9386 | 229.6612 | 210.1734 | 95.4703 | 109.0289 | 138.1396 | 170.9572 | 194.7382 | 85.8748 | 115.0269 | 129.6564 | 118.7267 | 129.7745 | 203.967 | 166.8941 | 217.1995 | 202.3896 | 153.7966 |  |  |  | 79.0498 | 86.3818 | 81.393 | 165.1091 | 85.9334 | 139.2595 |  | 86.2301 | 81.4165 | 83.2607 | 60.3365 | 104.4982 | 115.6969 |  | 172.4419 | 197.9027 | 192.6743 | 389.5502 | 531.3951 | 506.125 | 359.0539 | [23 empty] | 82.4148 | 518.76 | 119.9657 | 185.1723
16:58 | 12735 |  |  | 19.1851 | 50.8736 | 54.3086 | 24.0412 | 22.4495 | 40.0139 | 30.0294 | 1.9223 | 2.0647 | 0.7245 | -0.0261 |  |  |  | -3.2924 | 35.406 | 51.7042 | 14.6191 |  | 25.1474 | 35.2106 | 0.3954 | 0.3001 | 1.5328 | 0.6465 | -6.5126 | 193.0147 | 189.1739 | 141.7127 | 159.1585 | 131.1323 | 117.6774 | 103.1692 | 176.599 | 153.895 | 193.3316 | 207.9354 | 191.478 | 158.3863 | 152.9388 | 189.1303 | 208.1751 | 213.6982 |  |  | 131.0145 |  | 223.007 | 114.6594 | 153.4943 | 186.4914 | 196.7885 | 179.125 | 176.481 | 167.4156 | 203.1954 | 217.8633 | 223.7271 | 162.2469 | 97.2066 | 136.5082 | 161.7419 | 180.9066 | 135.9308 | 165.6629 | 154.1145 | 252.4963 | 121.3904 | 170.1398 | 209.7082 | 225.5803 | 257.4104 | 115.6517 | 148.9171 | 179.1638 | 191.5361 | 183.2122 | 83.3399 | 96.4331 | 133.3818 | 161.7322 | 180.1149 | 143.081 |  | 123.9965 | 221.8721 |  | 117.6978 | 155.5615 | 191.2783 | 206.8576 | 196.9354 | 138.4422 | 165.6927 | 198.8502 | 204.077 | 181.8147 | 93.7958 | 106.3852 | 131.0558 | 162.655 | 185.8216 | 201.7873 | 124.8403 | 114.7549 | 115.9357 | 142.1917 | 182.1324 | 213.2278 | 220.8248 | 201.9368 |  |  |  |  | 79.2674 | 82.3179 | 156.6137 | 83.6066 | 163.0598 | 90.3991 | 36.1499 | 35.4113 | 34.4241 | 33.4341 | 34.3857 | 35.5814 | 33.9028 | 33.7511 | 76.3619 | 91.1862 | 86.1142 | 76.0893 | 195.4191 |  |  | 137.8501 |  | 126.2833 | 91.6518 | 118.4071 | 90.6252 | 183.2709 | 170.6029 | 212.6244 | 196.0441 | 207.4291 | 177.7419 | 220.1889 | 240.7979 | 242.9399 | 216.0122 | 138.855 | 114.2765 | 167.0686 | 127.6686 | 169.9036 | 163.5621 | 198.5729 | 124.3027 | 194.183 | 179.2121 | 188.7857 | 225.7146 |  | 174.0968 | 96.5587 | 136.7159 | 167.3867 | 188.2109 | 142.1168 | 146.3977 | 127.9859 |  | 138.6323 | 172.7154 | 213.596 | 229.5021 | 215.5384 | 118.6832 | 163.7083 | 205.7996 | 223.1212 | 212.5339 | 86.3384 | 98.4158 | 135.3584 | 166.568 | 190.2976 | 119.0263 | 176.9094 | 106.8059 | 180.988 | 111.4699 | 129.5691 | 170.3117 | 204.1632 | 222.327 | 245.6932 | 136.2525 | 175.6638 | 215.9296 | 229.6494 | 210.1611 | 95.4703 | 109.0349 | 138.1443 | 170.9486 | 194.7203 | 85.8729 | 115.0195 | 129.6437 | 118.7137 | 129.7523 | 203.9503 | 166.8769 | 217.185 | 202.3682 | 153.7797 |  |  |  | 79.0424 | 86.3766 | 81.391 | 165.0844 | 85.9184 | 139.2501 |  | 86.2256 | 81.4079 | 83.247 | 60.3275 | 104.4704 | 115.6928 |  | 172.4366 | 197.8636 | 192.6582 | 389.2845 | 530.789 | 505.7022 | 359.2164 | [23 empty] | 82.4095 | 518.2456 | 119.9089 | 185.1501
16:58 | 12736 |  |  | 19.1958 | 50.9162 | 54.4258 | 23.9915 | 22.4347 | 40.0165 | 30.0122 | 1.9149 | 2.0587 | 0.7215 | -0.0282 |  |  |  | -3.219 | 35.3231 | 51.6595 | 14.6158 |  | 25.2014 | 35.282 | 0.395 | 0.3032 | 1.5306 | 0.656 | -5.4088 | 192.9908 | 189.1598 | 141.7022 | 159.1478 | 131.1264 | 117.67 | 103.1631 | 176.5876 | 153.8939 | 193.3115 | 207.9173 | 191.4654 | 158.3798 | 152.9204 | 189.1262 | 208.1512 | 213.6691 |  |  | 130.9976 |  | 222.9685 | 114.6505 | 153.4892 | 186.4767 | 196.7801 | 179.1087 | 176.4687 | 167.4101 | 203.1804 | 217.846 | 223.7031 | 162.2364 | 97.1998 | 136.5048 | 161.7349 | 180.892 | 135.9105 | 165.6516 | 154.1079 | 252.4543 | 121.3838 | 170.1371 | 209.6962 | 225.5587 | 257.4914 | 115.6566 | 148.9141 | 179.1562 | 191.5218 | 183.2059 | 83.3335 | 96.4273 | 133.3791 | 161.7223 | 180.0951 | 143.0465 |  | 123.9974 | 221.8426 |  | 117.6984 | 155.557 | 191.2726 | 206.8311 | 196.9152 | 138.4435 | 165.6891 | 198.8428 | 204.0609 | 181.8007 | 93.7982 | 106.3843 | 131.0548 | 162.6414 | 185.8119 | 201.7694 | 124.8308 | 114.7454 | 115.9266 | 142.181 | 182.1282 | 213.2162 | 220.8074 | 201.9243 |  |  |  |  | 79.26 | 82.3154 | 156.6068 | 83.593 | 163.0488 | 90.3915 | 36.1623 | 35.3265 | 34.3167 | 33.4298 | 34.3931 | 35.4792 | 33.768 | 34.0515 | 76.3504 | 91.1731 | 86.0987 | 76.0766 | 195.3998 |  |  | 137.8417 |  | 126.2781 | 91.6597 | 118.4037 | 90.6231 | 183.2642 | 170.6021 | 212.6091 | 196.0317 | 207.4116 | 177.7178 | 220.1786 | 240.7779 | 242.9136 | 216.0008 | 138.8484 | 114.2711 | 167.0265 | 127.6632 | 169.902 | 163.5695 | 198.5643 | 124.3059 | 194.1721 | 179.201 | 188.7857 | 225.7038 |  | 174.0924 | 96.5603 | 136.7184 | 167.3889 | 188.2029 | 142.109 | 146.3946 | 127.9741 |  | 138.6341 | 172.7147 | 213.5875 | 229.4876 | 215.5243 | 118.6824 | 163.7112 | 205.787 | 223.1125 | 212.5285 | 86.3394 | 98.416 | 135.3669 | 166.5672 | 190.2841 | 119.0164 | 176.9823 | 106.8041 | 180.9834 | 111.4582 | 129.5699 | 170.3138 | 204.1543 | 222.3198 | 245.736 | 136.2398 | 175.6563 | 215.912 | 229.6322 | 210.1455 | 95.4629 | 109.0374 | 138.1435 | 170.9343 | 194.7083 | 85.8673 | 115.0117 | 129.6402 | 118.7061 | 129.754 | 203.9511 | 166.8774 | 217.1698 | 202.3538 | 153.7669 |  |  |  | 79.0355 | 86.3751 | 81.3877 | 165.0648 | 85.9115 | 139.2377 |  | 86.2223 | 81.4034 | 83.2358 | 60.3225 | 104.4657 | 115.6922 |  | 172.4124 | 197.8406 | 192.6412 | 389.091 | 531.1506 | 505.6215 | 358.7603 | [23 empty] | 82.4044 | 518.3861 | 119.9566 | 185.1265
16:58 | 12737 |  |  | 18.8521 | 50.6981 | 54.0239 | 23.8083 | 22.254 | 39.7682 | 29.805 | 1.9411 | 2.0511 | 0.7268 | -0.0292 |  |  |  | -3.3553 | 35.13 | 51.3229 | 14.4622 |  | 24.857 | 34.8276 | 0.3951 | 0.297 | 1.5004 | 0.6852 | -5.2091 | 192.9693 | 189.1337 | 141.6889 | 159.1318 | 131.1088 | 117.6579 | 103.1478 | 176.5722 | 153.8875 | 193.2901 | 207.8938 | 191.4421 | 158.3666 | 152.9023 | 189.1176 | 208.139 | 213.6323 |  |  | 130.9782 |  | 222.9314 | 114.6486 | 153.4843 | 186.4635 | 196.7588 | 179.0924 | 176.461 | 167.4099 | 203.1631 | 217.8179 | 223.6847 | 162.2307 | 97.1992 | 136.5026 | 161.7265 | 180.8807 | 135.9009 | 165.629 | 154.0919 | 252.418 | 121.3765 | 170.1323 | 209.6778 | 225.5427 | 257.5882 | 115.6614 | 148.9158 | 179.1525 | 191.5108 | 183.1949 | 83.3319 | 96.43 | 133.382 | 161.7281 | 180.085 | 143.0329 |  | 124.0021 | 221.8152 |  | 117.6962 | 155.55 | 191.262 | 206.8128 | 196.9032 | 138.4471 | 165.6792 | 198.832 | 204.0442 | 181.7906 | 93.7965 | 106.3827 | 131.0576 | 162.6286 | 185.7997 | 201.7532 | 124.8203 | 114.741 | 115.9174 | 142.1781 | 182.129 | 213.2052 | 220.7951 | 201.9054 |  |  |  |  | 79.2512 | 82.3076 | 156.5902 | 83.5772 | 163.0385 | 90.3923 | 36.2078 | 35.2243 | 34.3064 | 33.5218 | 34.2941 | 35.3517 | 33.2558 | 34.2849 | 76.343 | 91.1659 | 86.0889 | 76.0713 | 195.3725 |  |  | 137.8238 |  | 126.2615 | 91.6518 | 118.3882 | 90.6104 | 183.254 | 170.5966 | 212.5859 | 196.0121 | 207.3906 | 177.6835 | 220.1588 | 240.7606 | 242.8904 | 215.9862 | 138.8482 | 114.2624 | 166.9831 | 127.6557 | 169.91 | 163.5677 | 198.5469 | 124.3161 | 194.1575 | 179.1914 | 188.777 | 225.6946 |  | 174.0756 | 96.5615 | 136.7171 | 167.3802 | 188.201 | 142.1041 | 146.3897 | 127.9736 |  | 138.6375 | 172.7175 | 213.5759 | 229.4747 | 215.5111 | 118.6816 | 163.7147 | 205.7774 | 223.0878 | 212.5081 | 86.3444 | 98.4158 | 135.3695 | 166.5663 | 190.2736 | 119.0084 | 176.9796 | 106.8042 | 180.9627 | 111.4537 | 129.5722 | 170.3103 | 204.1529 | 222.309 | 245.7357 | 136.2226 | 175.6515 | 215.9002 | 229.6138 | 210.1384 | 95.4648 | 109.039 | 138.1356 | 170.9277 | 194.7009 | 85.8617 | 115.0056 | 129.632 | 118.6932 | 129.7512 | 203.9426 | 166.8754 | 217.1494 | 202.3332 | 153.7517 |  |  |  | 79.0322 | 86.3723 | 81.3799 | 165.0478 | 85.9055 | 139.2381 |  | 86.2113 | 81.3945 | 83.233 | 60.3181 | 104.4657 | 115.6811 |  | 172.3779 | 197.7996 | 192.6183 | 388.9165 | 530.7394 | 505.1588 | 358.5512 | [23 empty] | 82.3978 | 517.9491 | 118.9362 | 185.0888
16:58 | 12738 |  |  | 18.7007 | 50.5824 | 53.8857 | 23.6524 | 21.9518 | 39.5315 | 29.5827 | 1.9453 | 2.0274 | 0.7305 | -0.0311 |  |  |  | -3.4072 | 35.0165 | 51.2395 | 14.363 |  | 24.7192 | 34.8241 | 0.3945 | 0.2988 | 1.4947 | 0.6849 | -5.6473 | 192.9559 | 189.1102 | 141.6732 | 159.1156 | 131.0959 | 117.651 | 103.1429 | 176.5669 | 153.8743 | 193.2805 | 207.8739 | 191.4184 | 158.3545 | 152.8925 | 189.11 | 208.126 | 213.6154 |  |  | 130.9666 |  | 222.9022 | 114.6567 | 153.4853 | 186.4526 | 196.7356 | 179.0847 | 176.4548 | 167.4045 | 203.1513 | 217.8084 | 223.6857 | 162.2225 | 97.2059 | 136.5092 | 161.7207 | 180.8766 | 135.8976 | 165.614 | 154.0785 | 252.3809 | 121.382 | 170.1302 | 209.6684 | 225.5286 | 257.6123 | 115.6574 | 148.9167 | 179.148 | 191.496 | 183.1922 | 83.3357 | 96.4349 | 133.3907 | 161.7336 | 180.0881 | 143.0322 |  | 123.9984 | 221.7923 |  | 117.6961 | 155.5559 | 191.2517 | 206.8084 | 196.8965 | 138.4461 | 165.6817 | 198.8188 | 204.0267 | 181.7839 | 93.8008 | 106.3871 | 131.0603 | 162.6343 | 185.7886 | 201.7408 | 124.8117 | 114.7374 | 115.914 | 142.1809 | 182.1244 | 213.192 | 220.7798 | 201.8893 |  |  |  |  | 79.242 | 82.2961 | 156.5708 | 83.5662 | 163.0152 | 90.3892 | 36.2777 | 34.9259 | 34.291 | 33.6479 | 34.0401 | 35.2456 | 32.5522 | 34.4413 | 76.3335 | 91.154 | 86.0788 | 76.0627 | 195.3529 |  |  | 137.8194 |  | 126.2579 | 91.6464 | 118.3792 | 90.6012 | 183.2503 | 170.5962 | 212.582 | 196.0038 | 207.3783 | 177.6582 | 220.144 | 240.7401 | 242.864 | 215.9583 | 138.8626 | 114.2577 | 166.9591 | 127.6436 | 169.9052 | 163.5621 | 198.5376 | 124.3124 | 194.1394 | 179.1853 | 188.7707 | 225.6821 |  | 174.0542 | 96.5677 | 136.7125 | 167.3723 | 188.1932 | 142.0971 | 146.3743 | 127.9656 |  | 138.6362 | 172.718 | 213.568 | 229.4563 | 215.485 | 118.6783 | 163.7063 | 205.7667 | 223.0555 | 212.4808 | 86.339 | 98.4178 | 135.37 | 166.5576 | 190.2551 | 118.9963 | 176.9703 | 106.8066 | 180.9295 | 111.4386 | 129.5787 | 170.3053 | 204.1471 | 222.291 | 245.5939 | 136.2251 | 175.6416 | 215.886 | 229.594 | 210.1276 | 95.469 | 109.0383 | 138.1302 | 170.9211 | 194.688 | 85.856 | 114.9927 | 129.6162 | 118.6807 | 129.748 | 203.9323 | 166.878 | 217.1397 | 202.3151 | 153.7477 |  |  |  | 79.0329 | 86.3723 | 81.3701 | 165.0183 | 85.8989 | 139.2375 |  | 86.1997 | 81.3867 | 83.2277 | 60.3155 | 104.4825 | 115.6804 |  | 172.3596 | 197.7629 | 192.5992 | 389.0349 | 530.5396 | 505.3901 | 358.9672 | [23 empty] | 82.3909 | 517.9648 | 118.3927 | 185.0613
16:58 | 12739 |  |  | 18.696 | 50.5557 | 53.8234 | 23.6712 | 22.0785 | 39.5588 | 29.7519 | 1.9401 | 2.0185 | 0.7292 | -0.0324 |  |  |  | -3.42 | 35.0834 | 51.2044 | 14.4078 |  | 24.7549 | 34.7965 | 0.3941 | 0.3022 | 1.4977 | 0.6838 | -4.6457 | 192.9378 | 189.0949 | 141.6625 | 159.1035 | 131.0869 | 117.6414 | 103.1406 | 176.556 | 153.8692 | 193.2721 | 207.8552 | 191.401 | 158.3459 | 152.8791 | 189.3576 | 208.1071 | 213.6016 |  |  | 130.967 |  | 222.8776 | 114.661 | 153.4835 | 186.4419 | 196.7249 | 179.0705 | 176.4403 | 167.3985 | 203.1467 | 217.8058 | 223.7292 | 162.2195 | 97.2109 | 136.512 | 161.7194 | 180.8755 | 135.8934 | 165.6108 | 154.0684 | 252.354 | 121.3896 | 170.1312 | 209.6659 | 225.5176 | 257.4892 | 115.6498 | 148.9086 | 179.133 | 191.4821 | 183.1756 | 83.3275 | 96.4286 | 133.3857 | 161.7153 | 180.0767 | 143.0205 |  | 123.9836 | 221.7568 |  | 117.6959 | 155.5578 | 191.2429 | 206.7948 | 196.8809 | 138.4335 | 165.678 | 198.8053 | 204.0036 | 181.7693 | 93.8011 | 106.3789 | 131.0551 | 162.6321 | 185.7795 | 201.7257 | 124.796 | 114.7232 | 115.9002 | 142.1729 | 182.1097 | 213.17 | 220.76 | 201.8726 |  |  |  |  | 79.2352 | 82.2902 | 156.5565 | 83.5419 | 162.9829 | 90.3762 | 36.3329 | 34.7237 | 34.2964 | 33.53 | 33.7505 | 35.1582 | 32.0597 | 34.6696 | 76.3316 | 91.1443 | 86.0732 | 76.0453 | 195.3287 |  |  | 137.8108 |  | 126.2517 | 91.6471 | 118.377 | 90.6 | 183.2467 | 170.5923 | 212.5702 | 195.9948 | 207.3703 | 177.6788 | 220.1277 | 240.7178 | 242.8341 | 215.9294 | 138.8733 | 114.2454 | 166.9272 | 127.6283 | 169.898 | 163.5595 | 198.5274 | 124.3037 | 194.1169 | 179.1715 | 188.7703 | 225.6567 |  | 174.0406 | 96.5665 | 136.7098 | 167.3638 | 188.1723 | 142.0838 | 146.3591 | 127.9478 |  | 138.6261 | 172.7053 | 213.5499 | 229.4291 | 215.4629 | 118.6714 | 163.6981 | 205.7538 | 223.0404 | 212.4631 | 86.3318 | 98.4213 | 135.375 | 166.5553 | 190.2409 | 118.9864 | 176.9642 | 106.8169 | 180.9093 | 111.4319 | 129.5784 | 170.3102 | 204.1379 | 222.2725 | 245.6059 | 136.2371 | 175.6385 | 215.8841 | 229.5825 | 210.1185 | 95.4692 | 109.0358 | 138.1234 | 170.9078 | 194.6778 | 85.8541 | 114.9837 | 129.6088 | 118.6755 | 129.7534 | 203.9249 | 166.8844 | 217.1279 | 202.3037 | 153.7521 |  |  |  | 79.0298 | 86.3687 | 81.3645 | 164.9968 | 85.9385 | 139.237 |  | 86.1931 | 81.3818 | 83.2252 | 60.3255 | 104.5102 | 115.6962 |  | 172.3483 | 197.7375 | 192.5842 | 389.1759 | 530.8341 | 505.5633 | 358.6802 | [23 empty] | 82.3861 | 518.1987 | 118.4887 | 185.0429
16:58 | 12740 |  |  | 18.7368 | 50.51 | 53.8498 | 23.751 | 22.0608 | 39.5805 | 29.6733 | 1.9374 | 2.0122 | 0.7293 | -0.0324 |  |  |  | -3.4307 | 35.0315 | 51.2248 | 14.3813 |  | 24.711 | 34.8373 | 0.394 | 0.3023 | 1.4989 | 0.6837 | -5.0084 | 192.9235 | 189.0776 | 141.6588 | 159.0912 | 131.0796 | 117.6351 | 103.1388 | 176.5443 | 153.8731 | 193.2621 | 207.842 | 191.3938 | 158.3478 | 152.8875 | 189.6584 | 208.085 | 213.5814 |  |  | 130.9643 |  | 222.8557 | 114.6624 | 153.478 | 186.4336 | 196.7122 | 179.0516 | 176.4284 | 167.3975 | 203.1316 | 217.7844 | 223.7666 | 162.2081 | 97.2147 | 136.5023 | 161.7142 | 180.864 | 135.8821 | 165.5897 | 154.053 | 252.3211 | 121.3829 | 170.1241 | 209.6496 | 225.501 | 257.3407 | 115.6521 | 148.8976 | 179.1179 | 191.4686 | 183.1426 | 83.3317 | 96.4229 | 133.3838 | 161.7021 | 180.062 | 143.0166 |  | 123.9701 | 221.7197 |  | 117.6984 | 155.5534 | 191.229 | 206.7824 | 196.8652 | 138.4277 | 165.6682 | 198.7954 | 203.9909 | 181.7524 | 93.8013 | 106.3738 | 131.0455 | 162.6264 | 185.7649 | 201.7163 | 124.7828 | 114.7117 | 115.887 | 142.1679 | 182.1033 | 213.1538 | 220.7457 | 201.8563 |  |  |  |  | 79.2286 | 82.2867 | 156.5524 | 83.5397 | 162.9639 | 90.3696 | 36.2672 | 34.4456 | 34.508 | 33.3811 | 33.5927 | 35.1083 | 32.0695 | 34.9485 | 76.334 | 91.1453 | 86.0722 | 76.0465 | 195.3061 |  |  | 137.7941 |  | 126.2411 | 91.6455 | 118.3718 | 90.5983 | 183.2337 | 170.5866 | 212.5427 | 195.98 | 207.353 | 177.7256 | 220.1218 | 240.7053 | 242.821 | 215.9114 | 138.8588 | 114.245 | 166.8962 | 127.622 | 169.8954 | 163.5605 | 198.5171 | 124.3026 | 194.1079 | 179.1641 | 188.7729 | 225.6428 |  | 174.0294 | 96.5606 | 136.7216 | 167.3562 | 188.1627 | 142.076 | 146.3536 | 127.9466 |  | 138.6315 | 172.7039 | 213.5431 | 229.417 | 215.4483 | 118.6729 | 163.7012 | 205.7461 | 223.0356 | 212.4551 | 86.3366 | 98.4266 | 135.382 | 166.5586 | 190.2405 | 118.9758 | 176.9587 | 106.8121 | 180.8915 | 111.4278 | 129.5829 | 170.3125 | 204.1331 | 222.2572 | 245.6873 | 136.2327 | 175.6396 | 215.8744 | 229.5615 | 210.1046 | 95.4641 | 109.0368 | 138.1202 | 170.906 | 194.6615 | 85.8546 | 114.9779 | 129.5978 | 118.6703 | 129.7552 | 203.924 | 166.8853 | 217.1078 | 202.2845 | 153.7483 |  |  |  | 79.0243 | 86.3626 | 81.3647 | 164.994 | 85.9874 | 139.23 |  | 86.1874 | 81.3837 | 83.2229 | 60.3235 | 104.4891 | 115.7017 |  | 172.3439 | 197.7172 | 192.5379 | 389.2121 | 531.1931 | 505.3599 | 358.8381 | [23 empty] | 82.3826 | 518.2765 | 118.4752 | 185.0306
16:58 | 12741 |  |  | 18.7076 | 50.4956 | 53.8951 | 23.5777 | 21.9983 | 39.5569 | 29.6784 | 1.936 | 2.0137 | 0.7285 | -0.0328 |  |  |  | -3.3862 | 35.0787 | 51.2159 | 14.4375 |  | 24.6617 | 34.8313 | 0.394 | 0.3006 | 1.4937 | 0.6822 | -3.7225 | 192.9062 | 189.054 | 141.6459 | 159.0745 | 131.0721 | 117.6309 | 103.1315 | 176.5273 | 153.8696 | 193.2491 | 207.8346 | 191.3762 | 158.3385 | 152.885 | 189.7233 | 208.0698 | 213.5565 |  |  | 130.9458 |  | 222.821 | 114.6543 | 153.4747 | 186.4233 | 196.6915 | 179.0327 | 176.4167 | 167.3904 | 203.1162 | 217.7649 | 223.7609 | 162.1919 | 97.2131 | 136.4994 | 161.7061 | 180.8529 | 135.868 | 165.5658 | 154.0341 | 252.2695 | 121.3791 | 170.114 | 209.6313 | 225.4881 | 257.2686 | 115.6438 | 148.8947 | 179.105 | 191.4531 | 183.1245 | 83.3369 | 96.4246 | 133.3864 | 161.7019 | 180.0458 | 143.0204 |  | 123.9636 | 221.6902 |  | 117.6953 | 155.5523 | 191.2174 | 206.7715 | 196.8543 | 138.4228 | 165.6614 | 198.7762 | 203.9791 | 181.7323 | 93.7976 | 106.377 | 131.0415 | 162.6172 | 185.7514 | 201.6966 | 124.7759 | 114.7067 | 115.8807 | 142.1742 | 182.099 | 213.1418 | 220.7287 | 201.8456 |  |  |  |  | 79.225 | 82.2767 | 156.5393 | 83.5369 | 162.9539 | 90.3617 | 36.0363 | 34.185 | 34.7731 | 33.2821 | 33.5362 | 35.072 | 32.2225 | 35.1654 | 76.3288 | 91.1444 | 86.0631 | 76.0468 | 195.2905 |  |  | 137.7879 |  | 126.2373 | 91.6408 | 118.3638 | 90.5982 | 183.2154 | 170.5892 | 212.5232 | 195.9594 | 207.3341 | 177.7695 | 220.114 | 240.6986 | 242.812 | 215.89 | 138.8291 | 114.2436 | 166.8722 | 127.625 | 169.8768 | 163.5575 | 198.5091 | 124.3002 | 194.096 | 179.1597 | 188.7778 | 225.64 |  | 174.0167 | 96.5597 | 136.7279 | 167.36 | 188.1609 | 142.0695 | 146.3449 | 127.9376 |  | 138.6389 | 172.7204 | 213.5506 | 229.4127 | 215.4426 | 118.6732 | 163.6987 | 205.7384 | 223.0251 | 212.4417 | 86.3428 | 98.4215 | 135.383 | 166.5483 | 190.2317 | 118.9645 | 176.9486 | 106.806 | 180.869 | 111.4139 | 129.5815 | 170.3012 | 204.1226 | 222.2389 | 245.6545 | 136.2313 | 175.6324 | 215.838 | 229.5343 | 210.0694 | 95.449 | 109.0253 | 138.119 | 170.9036 | 194.6355 | 85.8486 | 114.9721 | 129.5807 | 118.6629 | 129.7701 | 203.9241 | 166.8909 | 217.1043 | 202.2719 | 153.7376 |  |  |  | 79.0185 | 86.353 | 81.3545 | 164.9782 | 85.9944 | 139.1845 |  | 86.1855 | 81.372 | 83.2135 | 60.3173 | 104.5062 | 115.7049 |  | 172.3428 | 197.6735 | 192.5181 | 388.9327 | 530.909 | 505.8311 | 358.9492 | [23 empty] | 82.3748 | 518.3701 | 118.4245 | 185.0082
16:58 | 12742 |  |  | 18.7293 | 50.512 | 53.8441 | 23.6592 | 22.06 | 39.4968 | 29.7001 | 1.9361 | 2.0042 | 0.7233 | -0.0328 |  |  |  | -3.4265 | 35.0822 | 51.3382 | 14.3828 |  | 24.6855 | 34.7787 | 0.394 | 0.2995 | 1.4955 | 0.6806 | -4.9546 | 192.8865 | 189.0375 | 141.6338 | 159.066 | 131.0624 | 117.6233 | 103.1205 | 176.5093 | 153.8671 | 193.2408 | 207.817 | 191.3556 | 158.3263 | 152.8682 | 189.7697 | 208.057 | 213.5329 |  |  | 130.933 |  | 222.7887 | 114.6435 | 153.4707 | 186.4081 | 196.679 | 179.0224 | 176.4015 | 167.3872 | 203.1048 | 217.7494 | 223.7517 | 162.1834 | 97.2121 | 136.5019 | 161.7014 | 180.8403 | 135.8528 | 165.5456 | 154.0157 | 252.2235 | 121.3779 | 170.119 | 209.6241 | 225.4751 | 257.2788 | 115.642 | 148.8902 | 179.0983 | 191.4409 | 183.1229 | 83.3376 | 96.4331 | 133.3881 | 161.6955 | 180.032 | 143.0199 |  | 123.9605 | 221.6612 |  | 117.6873 | 155.5475 | 191.2082 | 206.7522 | 196.8352 | 138.4173 | 165.6505 | 198.7592 | 203.9617 | 181.7123 | 93.7895 | 106.3727 | 131.0407 | 162.6057 | 185.7366 | 201.6683 | 124.7706 | 114.704 | 115.8606 | 142.1749 | 182.092 | 213.1327 | 220.7121 | 201.828 |  |  |  |  | 79.2163 | 82.2633 | 156.5151 | 83.5066 | 162.9269 | 90.3385 | 35.808 | 34.2764 | 34.9556 | 33.1319 | 33.2485 | 34.9547 | 32.2713 | 35.3836 | 76.3188 | 91.1326 | 86.0537 | 76.0347 | 195.2758 |  |  | 137.7797 |  | 126.2346 | 91.6353 | 118.3634 | 90.5956 | 183.1987 | 170.5895 | 212.5146 | 195.9398 | 207.3223 | 177.7934 | 220.0912 | 240.6732 | 242.7867 | 215.8625 | 138.7899 | 114.2335 | 166.8113 | 127.6054 | 169.8503 | 163.5472 | 198.5032 | 124.2796 | 194.0709 | 179.1397 | 188.767 | 225.6211 |  | 174.0197 | 96.5547 | 136.72 | 167.3547 | 188.1454 | 142.0532 | 146.3236 | 127.9241 |  | 138.6335 | 172.7202 | 213.5418 | 229.3877 | 215.4351 | 118.6744 | 163.6931 | 205.7311 | 223.0079 | 212.4238 | 86.3476 | 98.4138 | 135.3818 | 166.5467 | 190.2195 | 118.9595 | 176.9394 | 106.8105 | 180.8499 | 111.4062 | 129.5858 | 170.303 | 204.1156 | 222.2261 | 245.618 | 136.2372 | 175.635 | 215.8253 | 229.5246 | 210.0463 | 95.4362 | 109.0172 | 138.1277 | 170.9144 | 194.6162 | 85.8426 | 114.9593 | 129.5655 | 118.6465 | 129.7855 | 203.9116 | 166.893 | 217.0929 | 202.262 | 153.7279 |  |  |  | 79.0128 | 86.3512 | 81.3479 | 164.955 | 85.9862 | 139.154 |  | 86.1752 | 81.3674 | 83.1994 | 60.3 | 104.522 | 115.7022 |  | 172.3302 | 197.6322 | 192.4834 | 388.9888 | 530.8964 | 505.5633 | 358.6179 | [23 empty] | 82.3667 | 518.2299 | 118.4527 | 184.9812
16:58 | 12743 |  |  | 18.8636 | 50.4782 | 53.9559 | 23.7313 | 21.9673 | 39.5179 | 29.6459 | 1.9337 | 2.001 | 0.7244 | -0.0327 |  |  |  | -3.5079 | 34.9828 | 51.2506 | 14.2945 |  | 24.6293 | 34.8174 | 0.3931 | 0.3001 | 1.4947 | 0.6823 | -4.6136 | 192.8655 | 189.0227 | 141.6227 | 159.0539 | 131.0531 | 117.6141 | 103.1102 | 176.4984 | 153.8579 | 193.2221 | 207.784 | 191.3384 | 158.3157 | 152.863 | 189.8054 | 208.0347 | 213.5122 |  |  | 130.9272 |  | 222.7592 | 114.6447 | 153.4642 | 186.3973 | 196.6678 | 179.0097 | 176.3889 | 167.3771 | 203.0956 | 217.7302 | 223.7257 | 162.1746 | 97.2121 | 136.503 | 161.6965 | 180.8256 | 135.8365 | 165.53 | 153.9969 | 252.1911 | 121.3768 | 170.1126 | 209.6084 | 225.4494 | 257.2928 | 115.6465 | 148.8829 | 179.0919 | 191.4283 | 183.1128 | 83.3365 | 96.4345 | 133.3908 | 161.6894 | 180.0263 | 143.0267 |  | 123.9542 | 221.6372 |  | 117.6883 | 155.5402 | 191.2073 | 206.7351 | 196.813 | 138.4168 | 165.6436 | 198.7586 | 203.9417 | 181.7008 | 93.7866 | 106.3764 | 131.0441 | 162.6014 | 185.7267 | 201.6516 | 124.7626 | 114.6989 | 115.8481 | 142.177 | 182.0911 | 213.1216 | 220.6996 | 201.8126 |  |  |  |  | 79.2083 | 82.2598 | 156.494 | 83.4775 | 162.9074 | 90.3285 | 35.651 | 33.8026 | 34.7372 | 33.0979 | 33.1182 | 34.8812 | 32.5708 | 35.5677 | 76.314 | 91.1105 | 86.0449 | 76.0226 | 195.2549 |  |  | 137.7626 |  | 126.2237 | 91.6279 | 118.3562 | 90.5895 | 183.1858 | 170.5827 | 212.5023 | 195.9245 | 207.3067 | 177.8001 | 220.0796 | 240.6536 | 242.7664 | 215.846 | 138.7514 | 114.2303 | 166.7551 | 127.5821 | 169.8503 | 163.5447 | 198.4964 | 124.2807 | 194.055 | 179.1214 | 188.7547 | 225.5985 |  | 174.0154 | 96.5495 | 136.7206 | 167.3399 | 188.1361 | 142.0424 | 146.3128 | 127.9169 |  | 138.6237 | 172.7145 | 213.5252 | 229.3741 | 215.4133 | 118.6767 | 163.6966 | 205.7187 | 222.9907 | 212.4099 | 86.3496 | 98.4143 | 135.3844 | 166.5449 | 190.2084 | 118.9521 | 176.9277 | 106.8067 | 180.8179 | 111.3993 | 129.5913 | 170.305 | 204.1086 | 222.2106 | 245.5913 | 136.2367 | 175.6372 | 215.8266 | 229.5122 | 210.0403 | 95.4387 | 109.0236 | 138.131 | 170.914 | 194.6051 | 85.837 | 114.9452 | 129.5529 | 118.6352 | 129.777 | 203.9007 | 166.8878 | 217.0625 | 202.2369 | 153.7107 |  |  |  | 78.9987 | 86.3437 | 81.3378 | 164.9299 | 85.9729 | 139.1563 |  | 86.17 | 81.3567 | 83.1964 | 60.2994 | 104.5113 | 115.6982 |  | 172.306 | 197.6065 | 192.4582 | 388.6274 | 530.2365 | 505.288 | 358.2845 | [23 empty] | 82.3589 | 517.7622 | 118.388 | 184.9563
16:58 | 12744 |  |  | 18.865 | 50.5475 | 53.9738 | 23.7226 | 21.9821 | 39.4642 | 29.674 | 1.9318 | 2.0013 | 0.7255 | -0.0311 |  |  |  | -3.5328 | 34.9794 | 51.1189 | 14.2813 |  | 24.6609 | 34.7811 | 0.3942 | 0.3033 | 1.495 | 0.6799 | -4.7223 | 192.8407 | 188.9946 | 141.6133 | 159.0344 | 131.0416 | 117.6055 | 103.1072 | 176.4924 | 153.8444 | 193.2017 | 207.7599 | 191.3233 | 158.3065 | 152.8372 | 189.8139 | 207.9985 | 213.4784 |  |  | 130.9168 |  | 222.7311 | 114.6469 | 153.4561 | 186.3871 | 196.6485 | 178.9962 | 176.3861 | 167.3742 | 203.0858 | 217.7147 | 223.6874 | 162.1661 | 97.2065 | 136.5063 | 161.6914 | 180.8201 | 135.8253 | 165.5253 | 153.9834 | 252.1584 | 121.3778 | 170.1049 | 209.5986 | 225.4337 | 257.252 | 115.6427 | 148.8801 | 179.0781 | 191.4097 | 183.0926 | 83.3345 | 96.4332 | 133.3874 | 161.6824 | 180.0179 | 143.0352 |  | 123.9367 | 221.6108 |  | 117.6941 | 155.5418 | 191.2069 | 206.724 | 196.8009 | 138.4201 | 165.6427 | 198.7526 | 203.9297 | 181.6868 | 93.7892 | 106.3847 | 131.0497 | 162.594 | 185.7158 | 201.6362 | 124.7541 | 114.6909 | 115.846 | 142.1772 | 182.0875 | 213.1093 | 220.6849 | 201.801 |  |  |  |  | 79.2004 | 82.2485 | 156.4866 | 83.4673 | 162.8998 | 90.3217 | 35.4999 | 33.4891 | 34.4358 | 33.1141 | 33.3383 | 34.9313 | 32.9243 | 35.6667 | 76.3147 | 91.0988 | 86.0346 | 76.0141 | 195.2313 |  |  | 137.7488 |  | 126.2133 | 91.6283 | 118.3472 | 90.5846 | 183.1815 | 170.5774 | 212.4853 | 195.9009 | 207.2923 | 177.801 | 220.0729 | 240.6451 | 242.7512 | 215.8252 | 138.7397 | 114.2264 | 166.7197 | 127.5745 | 169.8586 | 163.5505 | 198.4823 | 124.2954 | 194.0438 | 179.1196 | 188.7514 | 225.5751 |  | 173.9914 | 96.5451 | 136.7175 | 167.3327 | 188.1233 | 142.0361 | 146.3007 | 127.9035 |  | 138.6202 | 172.711 | 213.5103 | 229.3694 | 215.3895 | 118.6772 | 163.6954 | 205.7059 | 222.9724 | 212.3951 | 86.3466 | 98.4198 | 135.3856 | 166.5385 | 190.196 | 118.9388 | 176.9098 | 106.799 | 180.7821 | 111.3874 | 129.5818 | 170.2967 | 204.0926 | 222.1913 | 245.5763 | 136.2233 | 175.6216 | 215.8132 | 229.4864 | 210.026 | 95.4451 | 109.0282 | 138.1284 | 170.9046 | 194.5832 | 85.8352 | 114.9383 | 129.5376 | 118.6258 | 129.7678 | 203.8934 | 166.8825 | 217.0353 | 202.2089 | 153.6893 |  |  |  | 78.9867 | 86.3242 | 81.3272 | 164.8987 | 85.9602 | 139.1412 |  | 86.1666 | 81.3517 | 83.1942 | 60.2944 | 104.503 | 115.7068 |  | 172.2989 | 197.5752 | 192.4377 | 388.7981 | 530.5029 | 505.4267 | 358.6334 | [23 empty] | 82.3499 | 517.9648 | 118.3554 | 184.937
16:58 | 12745 |  |  | 18.8071 | 50.5545 | 53.9532 | 23.6665 | 22.0038 | 39.3802 | 29.682 | 1.9316 | 2.0027 | 0.7224 | -0.033 |  |  |  | -3.4697 | 35.0094 | 51.2449 | 14.3419 |  | 24.6531 | 34.7842 | 0.3939 | 0.302 | 1.4945 | 0.6827 | -5.4455 | 192.825 | 188.966 | 141.6082 | 159.021 | 131.0312 | 117.5965 | 103.1083 | 176.4844 | 153.8404 | 193.196 | 207.7509 | 191.3058 | 158.3041 | 152.8373 | 189.8356 | 207.9769 | 213.461 |  |  | 130.8991 |  | 222.7065 | 114.6457 | 153.4559 | 186.3733 | 196.6333 | 178.9812 | 176.3776 | 167.3751 | 203.0748 | 217.7052 | 223.6721 | 162.1646 | 97.209 | 136.5105 | 161.6922 | 180.8145 | 135.8181 | 165.5147 | 153.9796 | 252.1292 | 121.379 | 170.1096 | 209.5928 | 225.4246 | 257.2196 | 115.6523 | 148.8843 | 179.0769 | 191.4007 | 183.0855 | 83.3378 | 96.4373 | 133.3917 | 161.6893 | 180.0162 | 143.039 |  | 123.926 | 221.5818 |  | 117.6968 | 155.5471 | 191.1977 | 206.7108 | 196.796 | 138.4328 | 165.6417 | 198.7456 | 203.9219 | 181.6775 | 93.7901 | 106.387 | 131.0524 | 162.5852 | 185.7059 | 201.6185 | 124.7409 | 114.6819 | 115.8338 | 142.1708 | 182.0776 | 213.0988 | 220.6675 | 201.7857 |  |  |  |  | 79.1904 | 82.2351 | 156.4734 | 83.4638 | 162.8959 | 90.3157 | 35.4327 | 33.844 | 34.3654 | 33.028 | 33.5255 | 35.0457 | 33.2873 | 35.7211 | 76.3198 | 91.0972 | 86.0342 | 76.0076 | 195.2099 |  |  | 137.7443 |  | 126.2011 | 91.6278 | 118.3405 | 90.5784 | 183.1744 | 170.5718 | 212.4666 | 195.883 | 207.2698 | 177.7778 | 220.0588 | 240.6246 | 242.724 | 215.7905 | 138.7425 | 114.2157 | 166.6999 | 127.5619 | 169.8536 | 163.5507 | 198.4711 | 124.283 | 194.0249 | 179.1125 | 188.7447 | 225.5493 |  | 173.9696 | 96.5432 | 136.7137 | 167.3258 | 188.1052 | 142.0249 | 146.2829 | 127.8882 |  | 138.6144 | 172.7082 | 213.4968 | 229.3527 | 215.3678 | 118.6733 | 163.6822 | 205.6895 | 222.9484 | 212.3732 | 86.3345 | 98.4175 | 135.3783 | 166.5298 | 190.177 | 118.9209 | 176.89 | 106.7904 | 180.7488 | 111.3723 | 129.5824 | 170.2925 | 204.0854 | 222.1765 | 245.5564 | 136.2162 | 175.6147 | 215.7929 | 229.4598 | 210.0032 | 95.4445 | 109.0338 | 138.1274 | 170.9037 | 194.571 | 85.8284 | 114.9311 | 129.5273 | 118.6161 | 129.7731 | 203.8841 | 166.8839 | 217.02 | 202.1962 | 153.6982 |  |  |  | 78.9741 | 86.3064 | 81.3163 | 164.8643 | 85.9392 | 139.1272 |  | 86.1575 | 81.3367 | 83.1834 | 60.2928 | 104.4959 | 115.7169 |  | 172.2837 | 197.5394 | 192.4223 | 388.7422 | 530.5157 | 505.2579 | 358.529 | [23 empty] | 82.3375 | 517.8868 | 118.3833 | 184.9116
16:58 | 12746 |  |  | 18.7506 | 50.5257 | 53.9456 | 23.7856 | 21.9944 | 39.4347 | 29.6117 | 1.9311 | 2.0003 | 0.7274 | -0.0326 |  |  |  | -3.4316 | 35.0957 | 51.1666 | 14.3084 |  | 24.6259 | 34.6865 | 0.3941 | 0.2978 | 1.4963 | 0.6807 | -5.1889 | 192.8126 | 188.9598 | 141.6009 | 159.013 | 131.0286 | 117.5954 | 103.1079 | 176.4759 | 153.8409 | 193.193 | 207.7427 | 191.2908 | 158.3035 | 152.8505 | 189.8752 | 207.9806 | 213.4632 |  |  | 130.8831 |  | 222.6716 | 114.6452 | 153.4585 | 186.3651 | 196.6207 | 178.9592 | 176.3595 | 167.3659 | 203.065 | 217.6862 | 223.6748 | 162.1623 | 97.2083 | 136.512 | 161.6932 | 180.8062 | 135.8008 | 165.5007 | 153.964 | 252.0935 | 121.3762 | 170.1059 | 209.581 | 225.4041 | 257.1832 | 115.6598 | 148.8861 | 179.0774 | 191.3917 | 183.0811 | 83.3422 | 96.438 | 133.3994 | 161.6956 | 180.0095 | 143.0307 |  | 123.9178 | 221.5521 |  | 117.6966 | 155.5449 | 191.1854 | 206.6957 | 196.7823 | 138.428 | 165.6301 | 198.7293 | 203.9014 | 181.6654 | 93.7898 | 106.3856 | 131.0517 | 162.5786 | 185.6917 | 201.5911 | 124.7344 | 114.6756 | 115.8296 | 142.17 | 182.0676 | 213.0865 | 220.6507 | 201.7749 |  |  |  |  | 79.1888 | 82.2309 | 156.4647 | 83.4746 | 162.9001 | 90.3152 | 35.3979 | 34.0689 | 34.0904 | 33.0166 | 33.614 | 35.0511 | 33.7267 | 35.6795 | 76.3203 | 91.0915 | 86.0319 | 75.9984 | 195.1913 |  |  | 137.7434 |  | 126.1938 | 91.6211 | 118.3363 | 90.5786 | 183.1703 | 170.5717 | 212.4478 | 195.8679 | 207.2567 | 177.7594 | 220.0441 | 240.5986 | 242.7003 | 215.7642 | 138.742 | 114.2021 | 166.7221 | 127.5422 | 169.8343 | 163.5458 | 198.4594 | 124.2744 | 194.007 | 179.0896 | 188.7385 | 225.5403 |  | 173.96 | 96.5431 | 136.7223 | 167.3282 | 188.1029 | 142.0297 | 146.2776 | 127.8814 |  | 138.6165 | 172.7118 | 213.4871 | 229.3338 | 215.3552 | 118.6709 | 163.6812 | 205.6818 | 222.9301 | 212.3563 | 86.3294 | 98.4136 | 135.3861 | 166.5253 | 190.1583 | 118.9063 | 176.8795 | 106.7864 | 180.7117 | 111.3615 | 129.5824 | 170.2851 | 204.0742 | 222.1571 | 245.5332 | 136.209 | 175.6057 | 215.7758 | 229.4351 | 209.977 | 95.4339 | 109.0286 | 138.1239 | 170.8966 | 194.5592 | 85.8165 | 114.929 | 129.5185 | 118.6157 | 129.779 | 203.8686 | 166.8822 | 217.0103 | 202.1783 | 153.7004 |  |  |  | 78.9678 | 86.299 | 81.306 | 164.8326 | 85.9262 | 139.114 |  | 86.1461 | 81.3276 | 83.1723 | 60.2925 | 104.4941 | 115.7179 |  | 172.2789 | 197.5172 | 192.3976 | 388.7259 | 530.4083 | 505.2718 | 358.5668 | [23 empty] | 82.3298 | 517.8401 | 118.3499 | 184.8981
16:58 | 12747 |  |  | 18.8082 | 50.5079 | 53.9248 | 23.7818 | 21.9887 | 39.5415 | 29.565 | 1.9316 | 1.9991 | 0.7251 | -0.0311 |  |  |  | -3.4248 | 35.1021 | 51.2195 | 14.3895 |  | 24.6382 | 34.7099 | 0.3934 | 0.3014 | 1.4972 | 0.6815 | -3.7123 | 192.79 | 188.9478 | 141.589 | 159.003 | 131.0172 | 117.585 | 103.0991 | 176.4541 | 153.8362 | 193.1748 | 207.7224 | 191.2749 | 158.2967 | 152.8285 | 189.8844 | 207.9559 | 213.4498 |  |  | 130.8713 |  | 222.6391 | 114.6405 | 153.4548 | 186.3529 | 196.6079 | 178.9469 | 176.3489 | 167.3559 | 203.0525 | 217.6607 | 223.6707 | 162.1468 | 97.1996 | 136.5067 | 161.6879 | 180.7986 | 135.781 | 165.4847 | 153.942 | 252.0472 | 121.3671 | 170.0958 | 209.5671 | 225.3855 | 257.2368 | 115.6528 | 148.8779 | 179.061 | 191.3708 | 183.0611 | 83.3419 | 96.4358 | 133.399 | 161.6815 | 179.9938 | 143.0187 |  | 123.8996 | 221.5208 |  | 117.6946 | 155.5373 | 191.1701 | 206.6862 | 196.7676 | 138.4107 | 165.6156 | 198.7059 | 203.8824 | 181.6518 | 93.7949 | 106.3841 | 131.0541 | 162.5732 | 185.6748 | 201.5608 | 124.7313 | 114.6686 | 115.8279 | 142.1685 | 182.0641 | 213.0728 | 220.6356 | 201.7596 |  |  |  |  | 79.1812 | 82.2201 | 156.4608 | 83.4737 | 162.9064 | 90.3091 | 35.3564 | 34.1011 | 33.8991 | 33.0588 | 33.6581 | 34.9344 | 34.0179 | 35.5637 | 76.312 | 91.0826 | 86.022 | 75.9898 | 195.1715 |  |  | 137.7343 |  | 126.1917 | 91.6159 | 118.3315 | 90.5776 | 183.1659 | 170.5652 | 212.4243 | 195.8502 | 207.2457 | 177.7141 | 220.0276 | 240.5756 | 242.679 | 215.7426 | 138.7172 | 114.1908 | 166.7609 | 127.524 | 169.8197 | 163.5381 | 198.444 | 124.2743 | 193.9928 | 179.0706 | 188.7324 | 225.5191 |  | 173.9576 | 96.5385 | 136.7199 | 167.3203 | 188.0888 | 142.0238 | 146.2578 | 127.87 |  | 138.6137 | 172.6978 | 213.4737 | 229.3071 | 215.3359 | 118.6669 | 163.6764 | 205.6718 | 222.9109 | 212.3422 | 86.3333 | 98.4157 | 135.3921 | 166.5263 | 190.142 | 118.8905 | 176.8823 | 106.7794 | 180.6744 | 111.3524 | 129.5858 | 170.2935 | 204.0606 | 222.1418 | 245.5117 | 136.2098 | 175.5964 | 215.7739 | 229.4228 | 209.966 | 95.4304 | 109.0219 | 138.1204 | 170.8806 | 194.5393 | 85.8129 | 114.9204 | 129.5041 | 118.6041 | 129.7707 | 203.8526 | 166.8716 | 216.9891 | 202.1624 | 153.6945 |  |  |  | 78.968 | 86.2973 | 81.306 | 164.8098 | 85.9236 | 139.1127 |  | 86.1307 | 81.316 | 83.1622 | 60.2828 | 104.4906 | 115.7142 |  | 172.2473 | 197.4993 | 192.3575 | 388.7853 | 530.4149 | 505.3901 | 358.5934 | [23 empty] | 82.3227 | 517.9025 | 118.4257 | 184.8733
16:58 | 12748 |  |  | 18.775 | 50.5603 | 53.8212 | 23.7419 | 22.0179 | 39.4848 | 29.5616 | 1.9304 | 1.9976 | 0.7252 | -0.0322 |  |  |  | -3.6 | 35.077 | 51.1709 | 14.3802 |  | 24.714 | 34.7287 | 0.3931 | 0.3007 | 1.4937 | 0.6816 | -6.5975 | 192.7712 | 188.9271 | 141.5765 | 158.9907 | 131.006 | 117.5769 | 103.0942 | 176.444 | 153.8318 | 193.1607 | 207.7009 | 191.258 | 158.2802 | 152.8019 | 189.869 | 207.9171 | 213.4142 |  |  | 130.8646 |  | 222.612 | 114.6345 | 153.445 | 186.3397 | 196.5919 | 178.9364 | 176.3386 | 167.3442 | 203.0326 | 217.6467 | 223.654 | 162.1344 | 97.2008 | 136.501 | 161.6831 | 180.7886 | 135.7725 | 165.4687 | 153.9225 | 252.0035 | 121.3576 | 170.0883 | 209.5545 | 225.371 | 257.3306 | 115.642 | 148.866 | 179.0424 | 191.3487 | 183.0385 | 83.3357 | 96.4288 | 133.3895 | 161.6677 | 179.9776 | 143.0033 |  | 123.8867 | 221.4804 |  | 117.6932 | 155.526 | 191.1552 | 206.6681 | 196.7501 | 138.4057 | 165.606 | 198.6948 | 203.8631 | 181.6323 | 93.7926 | 106.378 | 131.0463 | 162.5681 | 185.6579 | 201.5343 | 124.7191 | 114.6587 | 115.813 | 142.1643 | 182.0631 | 213.0655 | 220.6217 | 201.7402 |  |  |  |  | 79.1776 | 82.2176 | 156.4534 | 83.4459 | 162.9222 | 90.3131 | 35.3623 | 34.3345 | 33.8007 | 33.0576 | 33.6994 | 34.823 | 34.2604 | 35.5106 | 76.3082 | 91.0754 | 86.0108 | 75.9871 | 195.1495 |  |  | 137.7201 |  | 126.1787 | 91.6093 | 118.3217 | 90.5703 | 183.1485 | 170.557 | 212.3988 | 195.8351 | 207.2202 | 177.6508 | 220.0121 | 240.5619 | 242.6504 | 215.7014 | 138.6705 | 114.1806 | 166.7827 | 127.5047 | 169.8089 | 163.5298 | 198.4258 | 124.2737 | 193.9677 | 179.058 | 188.7351 | 225.492 |  | 173.9517 | 96.5391 | 136.7115 | 167.3095 | 188.0679 | 142.0064 | 146.2412 | 127.8562 |  | 138.5976 | 172.6985 | 213.4751 | 229.2949 | 215.3021 | 118.6606 | 163.6624 | 205.654 | 222.8942 | 212.3226 | 86.3286 | 98.4167 | 135.3906 | 166.5176 | 190.1363 | 118.8777 | 176.8653 | 106.762 | 180.639 | 111.3462 | 129.5882 | 170.2963 | 204.0563 | 222.1233 | 245.5111 | 136.2046 | 175.5954 | 215.7552 | 229.4062 | 209.9482 | 95.4259 | 109.0142 | 138.1062 | 170.8667 | 194.5147 | 85.8068 | 114.9074 | 129.4954 | 118.5936 | 129.7752 | 203.8475 | 166.8716 | 216.9779 | 202.1562 | 153.6976 |  |  |  | 78.9589 | 86.2947 | 81.303 | 164.7936 | 85.9115 | 139.1031 |  | 86.1288 | 81.3078 | 83.1535 | 60.2836 | 104.4864 | 115.7048 |  | 172.2346 | 197.4878 | 192.3428 | 388.608 | 530.4472 | 505.4826 | 358.6602 | [23 empty] | 82.3177 | 517.9649 | 118.33 | 184.8612
16:58 | 12749 |  |  | 18.8186 | 50.5276 | 53.8267 | 23.9158 | 22.0112 | 39.4743 | 29.6376 | 1.932 | 1.9931 | 0.7248 | -0.0306 |  |  |  | -3.5791 | 35.1433 | 51.2401 | 14.4325 |  | 24.6508 | 34.7378 | 0.3922 | 0.302 | 1.4953 | 0.6835 | -5.6977 | 192.7572 | 188.9123 | 141.571 | 158.9769 | 131.0019 | 117.5725 | 103.0931 | 176.4537 | 153.8283 | 193.1518 | 207.6849 | 191.2449 | 158.2756 | 152.7919 | 189.8667 | 207.8977 | 213.3809 |  |  | 130.8556 |  | 222.5864 | 114.6437 | 153.441 | 186.3343 | 196.5705 | 178.9227 | 176.329 | 167.3422 | 203.0231 | 217.6343 | 223.6368 | 162.1297 | 97.2058 | 136.5086 | 161.6775 | 180.7883 | 135.7625 | 165.4642 | 153.9087 | 251.9681 | 121.3565 | 170.0884 | 209.5506 | 225.3582 | 257.3461 | 115.6373 | 148.8589 | 179.0299 | 191.3391 | 183.0263 | 83.3375 | 96.4258 | 133.3856 | 161.6649 | 179.972 | 142.9924 |  | 123.8741 | 221.4438 |  | 117.6949 | 155.524 | 191.1447 | 206.6478 | 196.7322 | 138.4112 | 165.6097 | 198.6876 | 203.8448 | 181.6189 | 93.796 | 106.3745 | 131.0416 | 162.5669 | 185.645 | 201.5149 | 124.7101 | 114.646 | 115.8002 | 142.1671 | 182.0598 | 213.0569 | 220.6035 | 201.7243 |  |  |  |  | 79.1717 | 82.2145 | 156.4386 | 83.4214 | 162.9268 | 90.308 | 35.3931 | 34.7722 | 33.5712 | 32.9873 | 33.6467 | 34.7949 | 34.4667 | 35.513 | 76.3025 | 91.0684 | 85.9995 | 75.9778 | 195.1277 |  |  | 137.7086 |  | 126.1644 | 91.5956 | 118.3064 | 90.558 | 183.1396 | 170.5544 | 212.3788 | 195.8162 | 207.1972 | 177.6286 | 219.9996 | 240.5431 | 242.6305 | 215.6665 | 138.6372 | 114.1726 | 166.7619 | 127.4826 | 169.8085 | 163.5265 | 198.4161 | 124.2703 | 193.9477 | 179.0477 | 188.7331 | 225.481 |  | 173.9537 | 96.5351 | 136.7061 | 167.3062 | 188.0591 | 141.9941 | 146.2316 | 127.847 |  | 138.5914 | 172.7021 | 213.4688 | 229.2905 | 215.2896 | 118.6574 | 163.6614 | 205.6406 | 222.876 | 212.3082 | 86.3248 | 98.4112 | 135.3905 | 166.5044 | 190.1254 | 118.8665 | 176.8406 | 106.748 | 180.6208 | 111.337 | 129.586 | 170.2913 | 204.0534 | 222.1057 | 245.5105 | 136.2042 | 175.5951 | 215.7315 | 229.3842 | 209.9231 | 95.4235 | 109.0112 | 138.1088 | 170.8643 | 194.4981 | 85.7986 | 114.8981 | 129.4803 | 118.5904 | 129.7792 | 203.8337 | 166.8651 | 216.9706 | 202.1475 | 153.695 |  |  |  | 78.9542 | 86.2908 | 81.2967 | 164.7786 | 85.8997 | 139.0798 |  | 86.1268 | 81.3062 | 83.1554 | 60.2811 | 104.4725 | 115.6919 |  | 172.2169 | 197.4249 | 192.3203 | 388.7293 | 530.1784 | 505.1588 | 358.3643 | [23 empty] | 82.3145 | 517.6686 | 118.4512 | 184.8209
16:58 | 12750 |  |  | 18.7993 | 50.5259 | 53.8614 | 23.9113 | 21.9787 | 39.5247 | 29.5937 | 1.9321 | 1.9894 | 0.7288 | -0.0302 |  |  |  | -3.5106 | 35.1913 | 51.1293 | 14.4629 |  | 24.6723 | 34.7275 | 0.3949 | 0.3006 | 1.4926 | 0.6839 | -5.2409 | 192.7414 | 188.8971 | 141.5648 | 158.9691 | 130.9947 | 117.5641 | 103.088 | 176.4363 | 153.8251 | 193.1355 | 207.6748 | 191.2287 | 158.2723 | 152.7786 | 189.8737 | 207.8718 | 213.3595 |  |  | 130.8398 |  | 222.5617 | 114.6436 | 153.442 | 186.3234 | 196.5561 | 178.911 | 176.319 | 167.3474 | 203.0194 | 217.6203 | 223.6348 | 162.1288 | 97.2037 | 136.517 | 161.6779 | 180.7866 | 135.75 | 165.458 | 153.9026 | 251.932 | 121.3614 | 170.0906 | 209.5439 | 225.3491 | 257.3188 | 115.6333 | 148.8552 | 179.0194 | 191.3269 | 183.0171 | 83.3318 | 96.4241 | 133.3807 | 161.6576 | 179.9626 | 142.9912 |  | 123.8515 | 221.4123 |  | 117.6958 | 155.5282 | 191.138 | 206.6366 | 196.7258 | 138.4232 | 165.613 | 198.6788 | 203.8332 | 181.6182 | 93.804 | 106.3805 | 131.0496 | 162.5635 | 185.6396 | 201.5075 | 124.6942 | 114.6386 | 115.7949 | 142.1648 | 182.0476 | 213.043 | 220.5866 | 201.7099 |  |  |  |  | 79.1577 | 82.2084 | 156.4057 | 83.4124 | 162.9151 | 90.2945 | 35.4354 | 35.0365 | 33.5 | 32.9198 | 33.586 | 34.8985 | 34.5505 | 35.5181 | 76.2953 | 91.0585 | 85.9923 | 75.9704 | 195.1084 |  |  | 137.6976 |  | 126.1585 | 91.5921 | 118.3059 | 90.556 | 183.128 | 170.5489 | 212.3623 | 195.7986 | 207.1821 | 177.6487 | 219.9841 | 240.5218 | 242.6104 | 215.6451 | 138.6224 | 114.1675 | 166.7013 | 127.4664 | 169.7978 | 163.518 | 198.4094 | 124.262 | 193.9341 | 179.04 | 188.7219 | 225.4737 |  | 173.9567 | 96.5339 | 136.7085 | 167.306 | 188.0526 | 141.9865 | 146.2202 | 127.8411 |  | 138.5951 | 172.6988 | 213.4453 | 229.2785 | 215.2862 | 118.6606 | 163.6598 | 205.6278 | 222.8658 | 212.302 | 86.3298 | 98.4077 | 135.3937 | 166.5066 | 190.1178 | 118.8534 | 176.8336 | 106.7443 | 180.6149 | 111.3324 | 129.5911 | 170.289 | 204.0359 | 222.0933 | 245.4975 | 136.2114 | 175.5856 | 215.7134 | 229.3617 | 209.9084 | 95.4255 | 109.0095 | 138.1036 | 170.8484 | 194.4893 | 85.794 | 114.8873 | 129.4576 | 118.5763 | 129.768 | 203.8128 | 166.8527 | 216.9537 | 202.1352 | 153.6711 |  |  |  | 78.9447 | 86.2813 | 81.2856 | 164.7534 | 85.8873 | 139.0535 |  | 86.1167 | 81.2995 | 83.1554 | 60.2963 | 104.4669 | 115.699 |  | 172.1943 | 197.3731 | 192.2999 | 388.6769 | 530.273 | 505.064 | 358.3064 | [23 empty] | 82.3062 | 517.6685 | 118.4603 | 184.7837
16:58 | 12751 |  |  | 18.7432 | 50.5095 | 53.9373 | 23.9078 | 22.057 | 39.5294 | 29.5958 | 1.9325 | 1.9911 | 0.7276 | -0.0298 |  |  |  | -3.5623 | 35.255 | 51.043 | 14.3457 |  | 24.621 | 34.6568 | 0.3949 | 0.3024 | 1.4951 | 0.6847 | -4.4097 | 192.7285 | 188.8809 | 141.5523 | 158.9585 | 130.9865 | 117.5582 | 103.0796 | 176.4111 | 153.8224 | 193.1197 | 207.6629 | 191.2092 | 158.2614 | 152.7613 | 189.8937 | 207.8468 | 213.3413 |  |  | 130.8315 |  | 222.5284 | 114.6343 | 153.4399 | 186.3078 | 196.5456 | 178.8992 | 176.3113 | 167.3409 | 203.0043 | 217.6085 | 223.6411 | 162.1318 | 97.2068 | 136.5215 | 161.6781 | 180.777 | 135.741 | 165.4426 | 153.8916 | 251.8965 | 121.3657 | 170.0856 | 209.5352 | 225.3314 | 257.2707 | 115.6377 | 148.8536 | 179.0124 | 191.3118 | 183.0058 | 83.3262 | 96.4221 | 133.3824 | 161.6535 | 179.944 | 143.0006 |  | 123.8367 | 221.3844 |  | 117.6913 | 155.5216 | 191.1286 | 206.6213 | 196.7108 | 138.4063 | 165.602 | 198.6594 | 203.8167 | 181.5953 | 93.7978 | 106.386 | 131.0464 | 162.5527 | 185.6261 | 201.4958 | 124.6787 | 114.6392 | 115.7854 | 142.162 | 182.0446 | 213.0293 | 220.5727 | 201.6934 |  |  |  |  | 79.152 | 82.2022 | 156.3881 | 83.4179 | 162.9107 | 90.2931 | 35.4736 | 35.1648 | 33.5173 | 32.8401 | 33.4994 | 35.0897 | 34.3159 | 35.5125 | 76.2965 | 91.0479 | 85.9868 | 75.9673 | 195.0924 |  |  | 137.6899 |  | 126.1613 | 91.6009 | 118.3113 | 90.5582 | 183.1106 | 170.5536 | 212.3558 | 195.7851 | 207.1728 | 177.6619 | 219.9811 | 240.5096 | 242.5881 | 215.6322 | 138.6068 | 114.1687 | 166.6755 | 127.4611 | 169.7755 | 163.5169 | 198.403 | 124.2519 | 193.92 | 179.0359 | 188.7165 | 225.4558 |  | 173.945 | 96.5283 | 136.7148 | 167.3048 | 188.0422 | 141.9811 | 146.2062 | 127.8315 |  | 138.5933 | 172.6976 | 213.4325 | 229.2641 | 215.2672 | 118.6749 | 163.6589 | 205.6241 | 222.864 | 212.2988 | 86.331 | 98.4052 | 135.4061 | 166.5119 | 190.116 | 118.8439 | 176.8289 | 106.7425 | 180.6043 | 111.334 | 129.594 | 170.2869 | 204.0303 | 222.0797 | 245.4804 | 136.2087 | 175.5812 | 215.7064 | 229.3477 | 209.8947 | 95.4231 | 109.0071 | 138.0995 | 170.8341 | 194.4736 | 85.7882 | 114.8791 | 129.4414 | 118.5617 | 129.7613 | 203.8063 | 166.8466 | 216.9375 | 202.1177 | 153.6395 |  |  |  | 78.939 | 86.2737 | 81.2765 | 164.7259 | 85.8759 | 139.0371 |  | 86.1108 | 81.2934 | 83.1498 | 60.2953 | 104.4694 | 115.7062 |  | 172.1807 | 197.3683 | 192.2691 | 388.9399 | 530.9485 | 505.6679 | 358.6067 | [23 empty] | 82.2997 | 518.3082 | 118.3918 | 184.7745
16:58 | 12752 |  |  | 18.7623 | 50.5188 | 53.879 | 23.8989 | 22.0679 | 39.5258 | 29.6648 | 1.9306 | 1.9926 | 0.7243 | -0.0297 |  |  |  | -3.4266 | 35.2724 | 51.1844 | 14.3549 |  | 24.6134 | 34.749 | 0.3938 | 0.2997 | 1.4912 | 0.6834 | -4.5511 | 192.711 | 188.8496 | 141.5367 | 158.9402 | 130.9742 | 117.552 | 103.07 | 176.4053 | 153.813 | 193.1057 | 207.6361 | 191.1879 | 158.2504 | 152.7455 | 189.9053 | 207.8352 | 213.3336 |  |  | 130.8238 |  | 222.4907 | 114.6369 | 153.435 | 186.2994 | 196.5279 | 178.8841 | 176.3004 | 167.333 | 202.9895 | 217.589 | 223.6415 | 162.1164 | 97.2058 | 136.5237 | 161.6707 | 180.7648 | 135.7282 | 165.4305 | 153.8713 | 251.8561 | 121.3647 | 170.0807 | 209.5198 | 225.3102 | 257.231 | 115.6389 | 148.8521 | 179.0058 | 191.2982 | 182.9885 | 83.3316 | 96.419 | 133.3899 | 161.6492 | 179.9296 | 143.0124 |  | 123.8219 | 221.3548 |  | 117.6874 | 155.5151 | 191.1212 | 206.6029 | 196.6935 | 138.3723 | 165.5885 | 198.6312 | 203.7951 | 181.568 | 93.7975 | 106.384 | 131.0463 | 162.5412 | 185.6088 | 201.4762 | 124.6731 | 114.6314 | 115.7727 | 142.1679 | 182.0471 | 213.0201 | 220.5619 | 201.6812 |  |  |  |  | 79.1508 | 82.1954 | 156.3838 | 83.4211 | 162.9016 | 90.2895 | 35.5351 | 35.3127 | 33.4604 | 32.5634 | 33.4304 | 35.2393 | 33.848 | 35.4925 | 76.2967 | 91.036 | 85.9854 | 75.9621 | 195.0781 |  |  | 137.6794 |  | 126.1605 | 91.5978 | 118.3 | 90.555 | 183.0983 | 170.5603 | 212.3424 | 195.773 | 207.1545 | 177.6596 | 219.9751 | 240.4928 | 242.5715 | 215.6219 | 138.5738 | 114.1636 | 166.6862 | 127.4566 | 169.7689 | 163.5233 | 198.3914 | 124.2458 | 193.91 | 179.0247 | 188.7164 | 225.4332 |  | 173.9289 | 96.5268 | 136.7126 | 167.2995 | 188.0316 | 141.9753 | 146.1948 | 127.8197 |  | 138.5908 | 172.6964 | 213.4226 | 229.2451 | 215.2439 | 118.6783 | 163.6477 | 205.6124 | 222.8451 | 212.2756 | 86.3328 | 98.4036 | 135.4027 | 166.4999 | 190.0984 | 118.8302 | 176.8148 | 106.7254 | 180.5895 | 111.3227 | 129.5971 | 170.2897 | 204.0324 | 222.0688 | 245.4364 | 136.2038 | 175.5778 | 215.7026 | 229.3357 | 209.8839 | 95.4226 | 109.0122 | 138.108 | 170.8289 | 194.4607 | 85.784 | 114.8651 | 129.4283 | 118.5552 | 129.7556 | 203.7977 | 166.8399 | 216.9137 | 202.1022 | 153.6179 |  |  |  | 78.9385 | 86.2677 | 81.2736 | 164.7087 | 85.8755 | 139.0138 |  | 86.0977 | 81.2792 | 83.145 | 60.2897 | 104.4657 | 115.7051 |  | 172.1807 | 197.4217 | 192.2451 | 388.6704 | 530.5096 | 504.9832 | 358.5355 | [23 empty] | 82.2935 | 517.7464 | 118.5195 | 184.8012
16:58 | 12753 |  |  | 18.8 | 50.5388 | 53.954 | 23.89 | 22.1227 | 39.5613 | 29.7235 | 1.9315 | 1.9898 | 0.7252 | -0.0297 |  |  |  | -3.4405 | 35.2261 | 50.9769 | 14.3117 |  | 24.6684 | 34.7745 | 0.3948 | 0.2997 | 1.4927 | 0.6851 | -5.8952 | 192.6943 | 188.8291 | 141.5283 | 158.9278 | 130.9662 | 117.5494 | 103.0676 | 176.4119 | 153.8027 | 193.0938 | 207.6141 | 191.1715 | 158.2468 | 152.741 | 189.904 | 207.822 | 213.3276 |  |  | 130.8153 |  | 222.4624 | 114.6395 | 153.4341 | 186.2957 | 196.5138 | 178.8745 | 176.2865 | 167.3263 | 202.9781 | 217.5686 | 223.6229 | 162.0985 | 97.1973 | 136.5183 | 161.6667 | 180.7581 | 135.715 | 165.4127 | 153.8558 | 251.8097 | 121.3583 | 170.0769 | 209.5063 | 225.301 | 257.2484 | 115.6376 | 148.8488 | 178.9941 | 191.2878 | 182.9725 | 83.3409 | 96.422 | 133.3889 | 161.6449 | 179.9231 | 143.0119 |  | 123.7964 | 221.3217 |  | 117.6862 | 155.5147 | 191.1085 | 206.5953 | 196.6799 | 138.3475 | 165.5769 | 198.6148 | 203.7747 | 181.5501 | 93.7993 | 106.3794 | 131.0443 | 162.536 | 185.5976 | 201.455 | 124.6642 | 114.6157 | 115.7591 | 142.1634 | 182.0379 | 213.0071 | 220.5511 | 201.6711 |  |  |  |  | 79.1476 | 82.1891 | 156.3882 | 83.4334 | 162.8841 | 90.2766 | 35.6489 | 35.4574 | 33.3489 | 32.4249 | 33.5378 | 35.2825 | 33.5274 | 35.5069 | 76.2983 | 91.0392 | 85.9831 | 75.9636 | 195.0608 |  |  | 137.6701 |  | 126.1545 | 91.5918 | 118.2912 | 90.5512 | 183.0924 | 170.5559 | 212.3252 | 195.7611 | 207.1418 | 177.6551 | 219.9539 | 240.4739 | 242.5488 | 215.6025 | 138.524 | 114.1505 | 166.678 | 127.44 | 169.7663 | 163.5167 | 198.3784 | 124.2544 | 193.894 | 179.0156 | 188.7089 | 225.4187 |  | 173.9184 | 96.5319 | 136.7125 | 167.2949 | 188.0199 | 141.9684 | 146.1894 | 127.8151 |  | 138.5921 | 172.6979 | 213.4128 | 229.2273 | 215.2273 | 118.6759 | 163.6475 | 205.606 | 222.823 | 212.2553 | 86.3429 | 98.413 | 135.3995 | 166.4993 | 190.0884 | 118.8263 | 176.8094 | 106.7232 | 180.5751 | 111.3142 | 129.6039 | 170.2959 | 204.0286 | 222.0623 | 245.3808 | 136.2052 | 175.5799 | 215.6829 | 229.3192 | 209.8663 | 95.4244 | 109.0106 | 138.1007 | 170.8237 | 194.4539 | 85.7862 | 114.854 | 129.4209 | 118.5518 | 129.7618 | 203.7819 | 166.8436 | 216.9052 | 202.0928 | 153.6132 |  |  |  | 78.9346 | 86.2667 | 81.2748 | 164.6879 | 85.8764 | 138.9868 |  | 86.0851 | 81.2717 | 83.1305 | 60.2785 | 104.4473 | 115.6949 |  | 172.1571 | 197.3619 | 192.2114 | 388.4897 | 530.086 | 505.1889 | 358.5556 | [23 empty] | 82.2875 | 517.6374 | 118.5322 | 184.7595
16:58 | 12754 |  |  | 18.8224 | 50.5709 | 53.9313 | 23.8409 | 22.2282 | 39.5602 | 29.7621 | 1.9324 | 1.9889 | 0.7266 | -0.0306 |  |  |  | -3.4972 | 35.1978 | 51.0814 | 14.2918 |  | 24.7283 | 34.7007 | 0.3935 | 0.2989 | 1.4902 | 0.6848 | -5.9948 | 192.6783 | 188.8158 | 141.5234 | 158.9224 | 130.9611 | 117.5447 | 103.0645 | 176.4097 | 153.7936 | 193.0868 | 207.5983 | 191.1619 | 158.238 | 152.7449 | 189.8941 | 207.8036 | 213.3213 |  |  | 130.813 |  | 222.4365 | 114.6458 | 153.4349 | 186.2914 | 196.504 | 178.8674 | 176.283 | 167.321 | 202.9704 | 217.5477 | 223.5932 | 162.0918 | 97.1932 | 136.5135 | 161.6628 | 180.7487 | 135.7013 | 165.3933 | 153.8404 | 251.7738 | 121.3566 | 170.071 | 209.4921 | 225.2841 | 257.2062 | 115.637 | 148.8471 | 178.9844 | 191.2754 | 182.9565 | 83.3448 | 96.4242 | 133.3932 | 161.6429 | 179.9123 | 142.9989 |  | 123.7798 | 221.2942 |  | 117.6835 | 155.5085 | 191.0924 | 206.5857 | 196.6587 | 138.3504 | 165.5709 | 198.6084 | 203.7568 | 181.5267 | 93.7944 | 106.3755 | 131.0355 | 162.5253 | 185.5836 | 201.4335 | 124.6637 | 114.6161 | 115.752 | 142.1639 | 182.0363 | 212.995 | 220.536 | 201.6577 |  |  |  |  | 79.1394 | 82.1791 | 156.3913 | 83.4485 | 162.8707 | 90.2588 | 35.7777 | 35.4494 | 33.2417 | 32.6391 | 33.7264 | 35.2693 | 33.5007 | 35.5701 | 76.2914 | 91.0345 | 85.9704 | 75.9581 | 195.045 |  |  | 137.6683 |  | 126.1508 | 91.5951 | 118.2903 | 90.553 | 183.0984 | 170.5548 | 212.3142 | 195.7512 | 207.139 | 177.6496 | 219.9434 | 240.46 | 242.5321 | 215.5793 | 138.4898 | 114.1445 | 166.6665 | 127.4253 | 169.7649 | 163.5115 | 198.3747 | 124.2641 | 193.8784 | 179.0114 | 188.7023 | 225.4089 |  | 173.9153 | 96.534 | 136.7251 | 167.2917 | 188.0153 | 141.9596 | 146.1731 | 127.8064 |  | 138.5965 | 172.7054 | 213.414 | 229.2127 | 215.2091 | 118.6706 | 163.651 | 205.5911 | 222.8103 | 212.2407 | 86.3405 | 98.4118 | 135.4034 | 166.4982 | 190.0757 | 118.8281 | 176.8019 | 106.7178 | 180.5531 | 111.3065 | 129.602 | 170.2944 | 204.0198 | 222.0442 | 245.3426 | 136.2016 | 175.5704 | 215.6607 | 229.2872 | 209.835 | 95.4158 | 109.0038 | 138.0844 | 170.7993 | 194.4366 | 85.7772 | 114.8467 | 129.4117 | 118.5394 | 129.7643 | 203.7689 | 166.8421 | 216.8933 | 202.0743 | 153.611 |  |  |  | 78.9263 | 86.2626 | 81.2707 | 164.6595 | 85.8668 | 138.9913 |  | 86.0814 | 81.2689 | 83.1279 | 60.2855 | 104.4611 | 115.7006 |  | 172.1467 | 197.2896 | 192.2035 | 388.6769 | 530.3977 | 505.2513 | 358.6802 | [23 empty] | 82.282 | 517.8245 | 118.5656 | 184.7182
16:58 | 12755 |  |  | 18.785 | 50.5444 | 53.8462 | 23.738 | 22.2486 | 39.5253 | 29.8234 | 1.9313 | 1.9877 | 0.7273 | -0.0321 |  |  |  | -3.4316 | 35.2083 | 51.0332 | 14.2864 |  | 24.7128 | 34.6776 | 0.3954 | 0.3004 | 1.495 | 0.6853 | -5.9904 | 192.6637 | 188.7925 | 141.5136 | 158.9116 | 130.9533 | 117.5323 | 103.0542 | 176.3776 | 153.7908 | 193.0757 | 207.5797 | 191.1485 | 158.2341 | 152.742 | 189.8905 | 207.7951 | 213.323 |  |  | 130.8075 |  | 222.4112 | 114.6349 | 153.4333 | 186.2812 | 196.4925 | 178.8487 | 176.269 | 167.3207 | 202.9632 | 217.5381 | 223.5954 | 162.088 | 97.2008 | 136.518 | 161.6625 | 180.7402 | 135.6877 | 165.3872 | 153.8285 | 251.7432 | 121.3594 | 170.0759 | 209.4825 | 225.2699 | 257.1273 | 115.6373 | 148.8403 | 178.9758 | 191.2585 | 182.9506 | 83.3429 | 96.4186 | 133.389 | 161.6291 | 179.8881 | 142.9696 |  | 123.7693 | 221.2582 |  | 117.6889 | 155.5061 | 191.0923 | 206.5657 | 196.6465 | 138.3703 | 165.5709 | 198.6107 | 203.75 | 181.5149 | 93.7943 | 106.3848 | 131.0425 | 162.5213 | 185.5726 | 201.416 | 124.6623 | 114.6154 | 115.7518 | 142.1713 | 182.031 | 212.9864 | 220.5166 | 201.6493 |  |  |  |  | 79.1267 | 82.1672 | 156.3862 | 83.4587 | 162.8578 | 90.2452 | 35.7675 | 35.4088 | 33.2115 | 32.792 | 33.9249 | 35.2686 | 33.5937 | 35.6253 | 76.2775 | 91.0118 | 85.9549 | 75.9418 | 195.0271 |  |  | 137.6591 |  | 126.1443 | 91.5978 | 118.2828 | 90.5503 | 183.1022 | 170.5587 | 212.3039 | 195.7433 | 207.1313 | 177.6386 | 219.9354 | 240.4456 | 242.5188 | 215.5611 | 138.5005 | 114.1442 | 166.677 | 127.4168 | 169.7646 | 163.5163 | 198.365 | 124.2652 | 193.864 | 179.0012 | 188.6968 | 225.3995 |  | 173.9111 | 96.5358 | 136.7296 | 167.2899 | 188.0083 | 141.9504 | 146.1663 | 127.7944 |  | 138.6004 | 172.7072 | 213.411 | 229.2021 | 215.1913 | 118.6618 | 163.6432 | 205.5725 | 222.7956 | 212.2168 | 86.3311 | 98.4063 | 135.4024 | 166.4881 | 190.0571 | 118.816 | 176.7816 | 106.6992 | 180.5262 | 111.2921 | 129.5994 | 170.2934 | 204.0084 | 222.0186 | 245.3223 | 136.1879 | 175.5489 | 215.6465 | 229.2557 | 209.8053 | 95.4094 | 109.0049 | 138.0773 | 170.7866 | 194.4153 | 85.7668 | 114.8383 | 129.3962 | 118.5296 | 129.7567 | 203.7648 | 166.8371 | 216.8686 | 202.0495 | 153.5972 |  |  |  | 78.9197 | 86.2543 | 81.2657 | 164.6489 | 85.8648 | 138.992 |  | 86.0746 | 81.2694 | 83.1267 | 60.2882 | 104.4858 | 115.6968 |  | 172.1424 | 197.2494 | 192.1889 | 388.4765 | 530.2214 | 505.2095 | 358.38 | [23 empty] | 82.2755 | 517.7155 | 118.4993 | 184.6959
16:58 | 12756 |  |  | 18.7897 | 50.5746 | 53.9013 | 23.749 | 22.2283 | 39.5063 | 29.7664 | 1.9305 | 1.9892 | 0.7295 | -0.032 |  |  |  | -3.5009 | 35.138 | 51.0355 | 14.2656 |  | 24.7065 | 34.6504 | 0.3934 | 0.298 | 1.4862 | 0.685 | -5.0508 | 192.6503 | 188.775 | 141.5017 | 158.8943 | 130.9478 | 117.5232 | 103.0508 | 176.3585 | 153.7917 | 193.0622 | 207.5623 | 191.1333 | 158.2314 | 152.7244 | 189.8808 | 207.7774 | 213.2958 |  |  | 130.7954 |  | 222.3821 | 114.6278 | 153.426 | 186.2712 | 196.4676 | 178.8258 | 176.2525 | 167.3158 | 202.9515 | 217.5236 | 223.6037 | 162.0809 | 97.2035 | 136.5214 | 161.6563 | 180.7324 | 135.6738 | 165.3771 | 153.8145 | 251.7076 | 121.3574 | 170.0733 | 209.4732 | 225.255 | 257.1127 | 115.6441 | 148.8356 | 178.9687 | 191.2451 | 182.9447 | 83.3391 | 96.4148 | 133.3871 | 161.6224 | 179.8802 | 142.9381 |  | 123.7605 | 221.2283 |  | 117.6962 | 155.5077 | 191.0913 | 206.5462 | 196.6378 | 138.3789 | 165.5674 | 198.6076 | 203.7416 | 181.5092 | 93.7976 | 106.3909 | 131.0451 | 162.5247 | 185.5576 | 201.394 | 124.6472 | 114.5973 | 115.742 | 142.1592 | 182.0112 | 212.9686 | 220.4948 | 201.6305 |  |  |  |  | 79.12 | 82.1667 | 156.3696 | 83.4488 | 162.8472 | 90.2411 | 35.6962 | 35.4468 | 33.2882 | 32.7494 | 34.0953 | 35.2169 | 33.6917 | 35.7241 | 76.2707 | 91.0032 | 85.9489 | 75.9367 | 195.0004 |  |  | 137.6493 |  | 126.1356 | 91.5947 | 118.2743 | 90.5434 | 183.0874 | 170.5577 | 212.2904 | 195.7312 | 207.1178 | 177.6088 | 219.9221 | 240.4229 | 242.4939 | 215.5478 | 138.5162 | 114.1388 | 166.6985 | 127.4043 | 169.7543 | 163.5141 | 198.3554 | 124.2555 | 193.8434 | 178.9869 | 188.6903 | 225.3795 |  | 173.8991 | 96.5311 | 136.7206 | 167.282 | 187.9897 | 141.9414 | 146.156 | 127.7794 |  | 138.5892 | 172.6956 | 213.3983 | 229.1816 | 215.1731 | 118.665 | 163.6417 | 205.5686 | 222.7778 | 212.2099 | 86.332 | 98.402 | 135.4118 | 166.4792 | 190.0541 | 118.804 | 176.7756 | 106.6961 | 180.5146 | 111.2836 | 129.6088 | 170.2966 | 204.0039 | 222.01 | 245.3224 | 136.1997 | 175.5517 | 215.6484 | 229.2562 | 209.8038 | 95.4191 | 109.0147 | 138.1079 | 170.8159 | 194.3957 | 85.768 | 114.8308 | 129.3853 | 118.5184 | 129.7538 | 203.7584 | 166.8357 | 216.8541 | 202.0328 | 153.5884 |  |  |  | 78.9163 | 86.2406 | 81.2562 | 164.6405 | 85.8557 | 138.9727 |  | 86.0661 | 81.2686 | 83.1195 | 60.2841 | 104.4949 | 115.693 |  | 172.1346 | 197.2107 | 192.1633 | 388.808 | 530.6598 | 505.4568 | 358.3888 | [23 empty] | 82.2692 | 518.0583 | 118.4432 | 184.6727
16:58 | 12757 |  |  | 18.7893 | 50.6108 | 53.9568 | 23.7954 | 22.188 | 39.5297 | 29.7634 | 1.9329 | 1.99 | 0.727 | -0.0298 |  |  |  | -3.4793 | 35.0985 | 51.013 | 14.2986 |  | 24.7031 | 34.7422 | 0.3945 | 0.2963 | 1.4898 | 0.6854 | -3.9759 | 192.623 | 188.7555 | 141.4865 | 158.8799 | 130.9366 | 117.5184 | 103.0454 | 176.3543 | 153.7804 | 193.0451 | 207.5409 | 191.1126 | 158.2121 | 152.7025 | 189.8523 | 207.7343 | 213.2552 |  |  | 130.7801 |  | 222.3473 | 114.628 | 153.4182 | 186.2583 | 196.4425 | 178.8097 | 176.2459 | 167.3033 | 202.9329 | 217.5034 | 223.5874 | 162.0678 | 97.2022 | 136.5195 | 161.6479 | 180.7226 | 135.6572 | 165.3631 | 153.7983 | 251.6695 | 121.3566 | 170.0671 | 209.4607 | 225.2322 | 257.1183 | 115.6404 | 148.83 | 178.9676 | 191.2309 | 182.9249 | 83.3334 | 96.4125 | 133.3856 | 161.6178 | 179.8823 | 142.9183 |  | 123.7522 | 221.1971 |  | 117.694 | 155.5035 | 191.0818 | 206.5329 | 196.6193 | 138.3826 | 165.5642 | 198.596 | 203.7211 | 181.496 | 93.8049 | 106.3863 | 131.0384 | 162.5123 | 185.5423 | 201.3774 | 124.6392 | 114.5876 | 115.7269 | 142.1543 | 182.0086 | 212.9541 | 220.4812 | 201.6167 |  |  |  |  | 79.1206 | 82.1734 | 156.3513 | 83.4273 | 162.8366 | 90.2418 | 35.6983 | 35.5269 | 33.4715 | 32.6947 | 34.1411 | 35.0871 | 33.5761 | 35.7897 | 76.2658 | 90.9993 | 85.9471 | 75.936 | 194.9807 |  |  | 137.6414 |  | 126.1238 | 91.5897 | 118.2669 | 90.5423 | 183.0773 | 170.5506 | 212.2738 | 195.716 | 207.1047 | 177.5815 | 219.911 | 240.4088 | 242.4721 | 215.5211 | 138.5262 | 114.1295 | 166.7134 | 127.3968 | 169.7456 | 163.5199 | 198.3484 | 124.2566 | 193.8274 | 178.9775 | 188.6974 | 225.3645 |  | 173.8904 | 96.5298 | 136.7195 | 167.2821 | 187.9826 | 141.9345 | 146.1383 | 127.7648 |  | 138.5736 | 172.7019 | 213.3893 | 229.1587 | 215.1652 | 118.6681 | 163.643 | 205.5611 | 222.7594 | 212.1988 | 86.3372 | 98.4018 | 135.4216 | 166.4783 | 190.0524 | 118.8038 | 176.7711 | 106.6905 | 180.501 | 111.2816 | 129.6131 | 170.293 | 203.9944 | 221.999 | 245.3281 | 136.2147 | 175.5595 | 215.6346 | 229.243 | 209.7961 | 95.4209 | 109.0242 | 138.119 | 170.8185 | 194.3838 | 85.7668 | 114.8276 | 129.3769 | 118.5065 | 129.7574 | 203.7453 | 166.8314 | 216.8399 | 202.0218 | 153.5804 |  |  |  | 78.9096 | 86.2385 | 81.2501 | 164.6256 | 85.8412 | 138.9583 |  | 86.0541 | 81.2609 | 83.1082 | 60.2795 | 104.4703 | 115.7013 |  | 172.0993 | 197.1697 | 192.1381 | 388.588 | 530.1699 | 504.7315 | 358.0181 | [23 empty] | 82.2644 | 517.4507 | 118.5028 | 184.6345
16:58 | 12758 |  |  | 18.7953 | 50.7728 | 54.0286 | 23.8041 | 22.103 | 39.4876 | 29.6324 | 1.9316 | 1.991 | 0.7284 | -0.0294 |  |  |  | -3.4946 | 35.0339 | 51.0703 | 14.3408 |  | 24.7164 | 34.6776 | 0.3957 | 0.2962 | 1.4918 | 0.6857 | -4.7006 | 192.6065 | 188.7407 | 141.4778 | 158.8742 | 130.9279 | 117.5158 | 103.0404 | 176.3426 | 153.7746 | 193.0316 | 207.5241 | 191.0967 | 158.2055 | 152.7041 | 189.8528 | 207.7114 | 213.2408 |  |  | 130.7679 |  | 222.3148 | 114.6179 | 153.4173 | 186.2384 | 196.4264 | 178.7976 | 176.2312 | 167.2967 | 202.9174 | 217.4907 | 223.5695 | 162.0619 | 97.2071 | 136.5258 | 161.6516 | 180.7173 | 135.6534 | 165.3549 | 153.792 | 251.6356 | 121.359 | 170.0685 | 209.4542 | 225.2186 | 257.1356 | 115.632 | 148.8237 | 178.9594 | 191.2184 | 182.9135 | 83.328 | 96.4196 | 133.379 | 161.6048 | 179.865 | 142.9031 |  | 123.7428 | 221.1611 |  | 117.6939 | 155.4979 | 191.0727 | 206.5174 | 196.6014 | 138.3788 | 165.5584 | 198.579 | 203.7029 | 181.482 | 93.8044 | 106.3902 | 131.0377 | 162.5097 | 185.5304 | 201.3614 | 124.6348 | 114.589 | 115.7178 | 142.163 | 182.0075 | 212.9434 | 220.4719 | 201.6089 |  |  |  |  | 79.1173 | 82.1618 | 156.343 | 83.4224 | 162.8144 | 90.2359 | 35.6786 | 35.5989 | 33.725 | 32.7126 | 34.1134 | 34.9482 | 33.5466 | 35.7081 | 76.261 | 90.9917 | 85.9429 | 75.9315 | 194.9657 |  |  | 137.6322 |  | 126.1195 | 91.5898 | 118.2641 | 90.5428 | 183.0792 | 170.5547 | 212.2619 | 195.7058 | 207.0933 | 177.5783 | 219.9011 | 240.3971 | 242.4539 | 215.5015 | 138.5388 | 114.123 | 166.7311 | 127.3897 | 169.74 | 163.5253 | 198.3379 | 124.2557 | 193.8188 | 178.965 | 188.7037 | 225.3631 |  | 173.8875 | 96.533 | 136.7276 | 167.2863 | 187.9793 | 141.9265 | 146.1315 | 127.7565 |  | 138.5788 | 172.713 | 213.3917 | 229.1364 | 215.1592 | 118.6618 | 163.6418 | 205.5506 | 222.744 | 212.1752 | 86.3365 | 98.4073 | 135.4193 | 166.476 | 190.0433 | 118.8011 | 176.7592 | 106.6814 | 180.4689 | 111.269 | 129.6104 | 170.292 | 203.9863 | 221.982 | 245.3401 | 136.2118 | 175.5534 | 215.6069 | 229.2162 | 209.7739 | 95.4221 | 109.0194 | 138.1095 | 170.7964 | 194.3721 | 85.7654 | 114.8175 | 129.3604 | 118.4961 | 129.7531 | 203.7329 | 166.8237 | 216.8173 | 202.0017 | 153.565 |  |  |  | 78.9016 | 86.2395 | 81.2455 | 164.6113 | 85.8353 | 138.9459 |  | 86.0525 | 81.2524 | 83.0962 | 60.2682 | 104.4798 | 115.7024 |  | 172.0644 | 197.1613 | 192.1274 | 388.3126 | 530.2794 | 505.2139 | 358.1758 | [23 empty] | 82.2583 | 517.7467 | 118.4905 | 184.6129
16:59 | 12759 |  |  | 18.7028 | 50.8403 | 54.0094 | 23.7491 | 22.1449 | 39.5441 | 29.7168 | 1.9322 | 1.9873 | 0.7301 | -0.0297 |  |  |  | -3.4484 | 35.0942 | 51.0046 | 14.285 |  | 24.7456 | 34.6829 | 0.3943 | 0.2938 | 1.4902 | 0.6857 | -4.8241 | 192.601 | 188.7328 | 141.4778 | 158.8675 | 130.9262 | 117.5173 | 103.0362 | 176.3276 | 153.7765 | 193.0259 | 207.5167 | 191.0893 | 158.2063 | 152.6996 | 189.8671 | 207.7062 | 213.2248 |  |  | 130.7627 |  | 222.2897 | 114.6167 | 153.4135 | 186.2295 | 196.4162 | 178.7885 | 176.2265 | 167.3065 | 202.9173 | 217.4726 | 223.5534 | 162.053 | 97.2057 | 136.5255 | 161.6518 | 180.7098 | 135.6457 | 165.3361 | 153.7743 | 251.5938 | 121.3558 | 170.0602 | 209.4393 | 225.2024 | 257.1419 | 115.6279 | 148.8236 | 178.9478 | 191.1991 | 182.8998 | 83.3182 | 96.4205 | 133.3719 | 161.602 | 179.8504 | 142.8833 |  | 123.7344 | 221.1284 |  | 117.6915 | 155.4931 | 191.0605 | 206.4947 | 196.5833 | 138.3675 | 165.5523 | 198.5593 | 203.6865 | 181.4699 | 93.8018 | 106.3907 | 131.033 | 162.5104 | 185.517 | 201.3383 | 124.621 | 114.584 | 115.7107 | 142.1575 | 181.9938 | 212.9337 | 220.4528 | 201.588 |  |  |  |  | 79.1138 | 82.1489 | 156.3322 | 83.4085 | 162.7989 | 90.2293 | 35.679 | 35.6253 | 33.9702 | 32.7879 | 34.1773 | 34.7826 | 33.752 | 35.5016 | 76.2583 | 90.9834 | 85.9351 | 75.9308 | 194.9464 |  |  | 137.6224 |  | 126.1068 | 91.5926 | 118.2649 | 90.5343 | 183.0673 | 170.5543 | 212.2474 | 195.6917 | 207.0746 | 177.5812 | 219.8848 | 240.376 | 242.4347 | 215.4837 | 138.5315 | 114.1075 | 166.7598 | 127.3718 | 169.728 | 163.5176 | 198.3266 | 124.2459 | 193.8021 | 178.9308 | 188.6999 | 225.3512 |  | 173.8761 | 96.5338 | 136.7289 | 167.2756 | 187.961 | 141.915 | 146.1181 | 127.7439 |  | 138.5686 | 172.7067 | 213.3867 | 229.114 | 215.1407 | 118.6691 | 163.6416 | 205.5378 | 222.7291 | 212.1549 | 86.3396 | 98.4047 | 135.4185 | 166.4672 | 190.0318 | 118.7903 | 176.7618 | 106.676 | 180.44 | 111.2559 | 129.6213 | 170.2945 | 203.9857 | 221.9705 | 245.3396 | 136.2087 | 175.5566 | 215.6068 | 229.2089 | 209.7712 | 95.4267 | 109.0226 | 138.0893 | 170.7699 | 194.3676 | 85.7633 | 114.8004 | 129.3445 | 118.4815 | 129.7493 | 203.7257 | 166.8177 | 216.8005 | 201.9836 | 153.5572 |  |  |  | 78.9 | 86.2358 | 81.2348 | 164.6014 | 85.827 | 138.9243 |  | 86.0375 | 81.2341 | 83.0861 | 60.2472 | 104.4892 | 115.6958 |  | 172.0647 | 197.1225 | 192.0863 | 388.211 | 529.7774 | 504.6578 | 358.034 | [23 empty] | 82.2489 | 517.2176 | 118.5214 | 184.5936
16:59 | 12760 |  |  | 18.6731 | 50.8321 | 53.9887 | 23.7521 | 22.135 | 39.4522 | 29.7445 | 1.9313 | 1.9856 | 0.7266 | -0.0284 |  |  |  | -3.5353 | 35.0481 | 51.0212 | 14.2261 |  | 24.7305 | 34.74 | 0.3933 | 0.2936 | 1.4893 | 0.6874 | -5.509 | 192.5833 | 188.7217 | 141.4702 | 158.8543 | 130.9143 | 117.5091 | 103.0291 | 176.3173 | 153.7697 | 193.0225 | 207.5054 | 191.0708 | 158.2016 | 152.6865 | 189.8764 | 207.6978 | 213.2231 |  |  | 130.7549 |  | 222.2647 | 114.6193 | 153.411 | 186.2285 | 196.41 | 178.7778 | 176.2199 | 167.3043 | 202.9127 | 217.4582 | 223.5396 | 162.0462 | 97.2018 | 136.531 | 161.6495 | 180.7004 | 135.629 | 165.319 | 153.7623 | 251.5545 | 121.3561 | 170.0516 | 209.4326 | 225.191 | 257.128 | 115.6277 | 148.8201 | 178.9359 | 191.1847 | 182.8807 | 83.3228 | 96.4142 | 133.3716 | 161.5991 | 179.8457 | 142.8693 |  | 123.7256 | 221.0931 |  | 117.6813 | 155.4896 | 191.0489 | 206.4827 | 196.5706 | 138.3591 | 165.5407 | 198.5374 | 203.6627 | 181.4641 | 93.8062 | 106.3807 | 131.0279 | 162.4956 | 185.5032 | 201.3126 | 124.6149 | 114.5778 | 115.7028 | 142.1478 | 181.9924 | 212.929 | 220.4361 | 201.5695 |  |  |  |  | 79.1146 | 82.1485 | 156.3343 | 83.4142 | 162.7951 | 90.2412 | 35.7467 | 35.6443 | 34.1531 | 32.8343 | 34.3093 | 34.6308 | 34.0003 | 35.2383 | 76.258 | 90.9768 | 85.9316 | 75.9302 | 194.9266 |  |  | 137.6066 |  | 126.0942 | 91.5919 | 118.2598 | 90.533 | 183.0538 | 170.5436 | 212.2313 | 195.6727 | 207.056 | 177.5782 | 219.8676 | 240.3547 | 242.4173 | 215.4625 | 138.5183 | 114.0978 | 166.7603 | 127.3532 | 169.7245 | 163.5101 | 198.322 | 124.2468 | 193.7794 | 178.9134 | 188.6968 | 225.3299 |  | 173.8622 | 96.5396 | 136.7308 | 167.2675 | 187.9505 | 141.9067 | 146.1052 | 127.7332 |  | 138.5497 | 172.7039 | 213.3721 | 229.1084 | 215.1251 | 118.6763 | 163.6391 | 205.5286 | 222.7095 | 212.1374 | 86.3448 | 98.4104 | 135.4243 | 166.4669 | 190.0207 | 118.7831 | 176.8228 | 106.6747 | 180.415 | 111.2518 | 129.6265 | 170.2886 | 203.9774 | 221.9559 | 245.3086 | 136.2274 | 175.5634 | 215.6164 | 229.2061 | 209.7609 | 95.4259 | 109.0258 | 138.0477 | 170.7232 | 194.3717 | 85.7515 | 114.7945 | 129.3289 | 118.4721 | 129.7409 | 203.703 | 166.8089 | 216.7835 | 201.9732 | 153.5562 |  |  |  | 78.9018 | 86.2332 | 81.2304 | 164.5978 | 85.8268 | 138.9133 |  | 86.0365 | 81.2375 | 83.0885 | 60.2455 | 104.4903 | 115.7016 |  | 172.0538 | 197.0893 | 192.0751 | 388.4142 | 530.0968 | 504.96 | 358.38 | [23 empty] | 82.2489 | 517.5284 | 118.4425 | 184.5716
16:59 | 12761 |  |  | 18.5918 | 50.7819 | 54.0758 | 23.8075 | 22.0772 | 39.5571 | 29.7402 | 1.9321 | 1.9852 | 0.7291 | -0.0286 |  |  |  | -3.5162 | 35.0372 | 51.0836 | 14.2631 |  | 24.6149 | 34.6638 | 0.3954 | 0.2911 | 1.4875 | 0.6862 | -3.7101 | 192.561 | 188.7083 | 141.4521 | 158.8401 | 130.901 | 117.4999 | 103.0269 | 176.3173 | 153.7711 | 193.015 | 207.4875 | 191.0528 | 158.194 | 152.6775 | 189.8731 | 207.6854 | 213.2132 |  |  | 130.7379 |  | 222.2347 | 114.6203 | 153.4075 | 186.2189 | 196.3978 | 178.7587 | 176.2054 | 167.298 | 202.8931 | 217.4427 | 223.5297 | 162.0446 | 97.2047 | 136.5341 | 161.6449 | 180.6886 | 135.624 | 165.3091 | 153.7497 | 251.5198 | 121.3556 | 170.051 | 209.4225 | 225.1846 | 257.0732 | 115.6293 | 148.8143 | 178.9204 | 191.1668 | 182.868 | 83.3358 | 96.4128 | 133.379 | 161.5981 | 179.84 | 142.8537 |  | 123.7173 | 221.0631 |  | 117.6883 | 155.4922 | 191.0418 | 206.4735 | 196.5622 | 138.3711 | 165.5343 | 198.5333 | 203.6509 | 181.4527 | 93.8055 | 106.3809 | 131.0351 | 162.4912 | 185.489 | 201.2971 | 124.6164 | 114.5644 | 115.6924 | 142.1411 | 181.9919 | 212.9151 | 220.4199 | 201.55 |  |  |  |  | 79.1124 | 82.1442 | 156.346 | 83.4323 | 162.7777 | 90.2434 | 35.8578 | 35.695 | 34.3023 | 32.8508 | 34.3809 | 34.5508 | 34.344 | 35.0072 | 76.2515 | 90.9668 | 85.9215 | 75.9208 | 194.9103 |  |  | 137.5937 |  | 126.0914 | 91.5858 | 118.2528 | 90.5352 | 183.0455 | 170.5447 | 212.2143 | 195.6538 | 207.0389 | 177.5297 | 219.8502 | 240.3344 | 242.3948 | 215.4371 | 138.531 | 114.0953 | 166.6968 | 127.3368 | 169.7218 | 163.5038 | 198.312 | 124.2421 | 193.7629 | 178.9112 | 188.6853 | 225.3101 |  | 173.857 | 96.5371 | 136.729 | 167.2609 | 187.9395 | 141.9011 | 146.0898 | 127.7206 |  | 138.5463 | 172.7004 | 213.36 | 229.0917 | 215.1062 | 118.666 | 163.6307 | 205.5089 | 222.687 | 212.1193 | 86.3447 | 98.4122 | 135.4271 | 166.4626 | 190.0114 | 118.7788 | 176.8828 | 106.6763 | 180.3795 | 111.2379 | 129.6231 | 170.2814 | 203.9677 | 221.9373 | 245.2745 | 136.233 | 175.5525 | 215.5982 | 229.1834 | 209.7294 | 95.4186 | 109.0148 | 138.0398 | 170.7 | 194.3551 | 85.7391 | 114.7848 | 129.3114 | 118.4648 | 129.7286 | 203.6891 | 166.803 | 216.7632 | 201.9606 | 153.5513 |  |  |  | 78.8963 | 86.2284 | 81.2241 | 164.5916 | 85.8287 | 138.919 |  | 86.029 | 81.2362 | 83.0785 | 60.2672 | 104.4949 | 115.7056 |  | 172.0536 | 197.0613 | 192.0769 | 388.3519 | 529.7854 | 504.6482 | 358.1933 | [23 empty] | 82.2436 | 517.2168 | 118.4334 | 184.5574
16:59 | 12762 |  |  | 18.6058 | 50.7521 | 54.1188 | 23.8269 | 22.0391 | 39.5222 | 29.721 | 1.9323 | 1.9859 | 0.7272 | -0.0288 |  |  |  | -3.4341 | 35.0324 | 51.0105 | 14.2527 |  | 24.7209 | 34.7969 | 0.3951 | 0.2922 | 1.4873 | 0.6862 | -5.2669 | 192.5347 | 188.687 | 141.437 | 158.8228 | 130.8914 | 117.4867 | 103.016 | 176.3058 | 153.7674 | 193.0003 | 207.459 | 191.0395 | 158.1784 | 152.6783 | 189.857 | 207.6628 | 213.1806 |  |  | 130.7235 |  | 222.2051 | 114.6193 | 153.4008 | 186.2053 | 196.3822 | 178.7418 | 176.1958 | 167.2935 | 202.8851 | 217.4267 | 223.509 | 162.0385 | 97.2111 | 136.5235 | 161.6311 | 180.6811 | 135.6185 | 165.2993 | 153.7319 | 251.4779 | 121.3538 | 170.0507 | 209.4074 | 225.1772 | 256.983 | 115.6248 | 148.8066 | 178.9039 | 191.149 | 182.85 | 83.3278 | 96.4116 | 133.3755 | 161.5948 | 179.8272 | 142.8332 |  | 123.7077 | 221.0306 |  | 117.6926 | 155.4951 | 191.0334 | 206.4668 | 196.5457 | 138.3755 | 165.5361 | 198.5346 | 203.6416 | 181.4349 | 93.8073 | 106.384 | 131.0389 | 162.4875 | 185.4765 | 201.2918 | 124.6128 | 114.5564 | 115.682 | 142.1402 | 181.9849 | 212.9039 | 220.403 | 201.5345 |  |  |  |  | 79.1073 | 82.1394 | 156.3306 | 83.4136 | 162.7525 | 90.2337 | 35.9896 | 35.8049 | 34.4455 | 33.1022 | 34.3337 | 34.4699 | 34.5376 | 34.886 | 76.2428 | 90.9563 | 85.9119 | 75.9167 | 194.8815 |  |  | 137.5823 |  | 126.0739 | 91.5705 | 118.2379 | 90.5199 | 183.0346 | 170.5375 | 212.1944 | 195.6267 | 207.0152 | 177.4601 | 219.8391 | 240.3191 | 242.3674 | 215.4103 | 138.5456 | 114.0853 | 166.6108 | 127.3285 | 169.7167 | 163.5032 | 198.2942 | 124.244 | 193.7501 | 178.903 | 188.6775 | 225.2932 |  | 173.8475 | 96.5288 | 136.7245 | 167.2521 | 187.9366 | 141.8816 | 146.0715 | 127.7042 |  | 138.5424 | 172.6956 | 213.3506 | 229.0704 | 215.0975 | 118.666 | 163.6317 | 205.5 | 222.6689 | 212.1013 | 86.3444 | 98.4136 | 135.431 | 166.4653 | 189.9996 | 118.7747 | 176.9129 | 106.6819 | 180.3614 | 111.2273 | 129.6246 | 170.2792 | 203.9555 | 221.925 | 245.1969 | 136.2252 | 175.544 | 215.5819 | 229.1656 | 209.7168 | 95.417 | 109.0165 | 138.0426 | 170.7036 | 194.3442 | 85.7372 | 114.7724 | 129.2976 | 118.462 | 129.7309 | 203.6897 | 166.8026 | 216.747 | 201.9442 | 153.5405 |  |  |  | 78.8886 | 86.224 | 81.2216 | 164.5763 | 85.8172 | 138.9121 |  | 86.0201 | 81.2321 | 83.0762 | 60.2812 | 104.4734 | 115.6972 |  | 172.0255 | 197.051 | 192.048 | 388.3715 | 529.7874 | 504.7082 | 358.2643 | [23 empty] | 82.2387 | 517.2478 | 118.4896 | 184.5383
16:59 | 12763 |  |  | 18.5268 | 50.6616 | 54.0361 | 23.8025 | 22.0539 | 39.4688 | 29.6412 | 1.9313 | 1.9807 | 0.7293 | -0.0291 |  |  |  | -3.4601 | 35.0038 | 51.0801 | 14.2903 |  | 24.769 | 34.7489 | 0.3929 | 0.2951 | 1.4874 | 0.6864 | -4.7812 | 192.5148 | 188.666 | 141.4307 | 158.8072 | 130.8785 | 117.4691 | 103.0022 | 176.2952 | 153.7564 | 192.9848 | 207.4404 | 191.0246 | 158.1687 | 152.6624 | 189.8692 | 207.6355 | 213.1517 |  |  | 130.7215 |  | 222.1755 | 114.6202 | 153.3953 | 186.1952 | 196.3622 | 178.7316 | 176.1841 | 167.2856 | 202.881 | 217.4078 | 223.4862 | 162.0279 | 97.2023 | 136.5218 | 161.6271 | 180.6727 | 135.6059 | 165.2891 | 153.7154 | 251.4409 | 121.3492 | 170.0452 | 209.3999 | 225.1579 | 256.9768 | 115.6175 | 148.8012 | 178.8964 | 191.1368 | 182.834 | 83.3226 | 96.408 | 133.3738 | 161.5837 | 179.8129 | 142.8196 |  | 123.6978 | 220.9936 |  | 117.6847 | 155.4907 | 191.0208 | 206.4504 | 196.525 | 138.3608 | 165.5195 | 198.5084 | 203.6177 | 181.4132 | 93.7953 | 106.3727 | 131.0308 | 162.4706 | 185.4559 | 201.2633 | 124.6006 | 114.5531 | 115.6734 | 142.1427 | 181.979 | 212.8969 | 220.3892 | 201.5194 |  |  |  |  | 79.1037 | 82.1377 | 156.2966 | 83.3855 | 162.7319 | 90.2336 | 36.1146 | 35.8824 | 34.5627 | 33.4758 | 34.342 | 34.4477 | 34.4568 | 34.852 | 76.2419 | 90.9495 | 85.9036 | 75.9194 | 194.8533 |  |  | 137.5711 |  | 126.0639 | 91.561 | 118.2289 | 90.5091 | 183.0167 | 170.5279 | 212.1732 | 195.6074 | 206.9988 | 177.4639 | 219.8379 | 240.3055 | 242.3529 | 215.4016 | 138.5495 | 114.0744 | 166.5229 | 127.3231 | 169.7003 | 163.5001 | 198.2877 | 124.2447 | 193.7358 | 178.9001 | 188.6784 | 225.278 |  | 173.8379 | 96.5311 | 136.7306 | 167.2527 | 187.9321 | 141.8651 | 146.0599 | 127.6968 |  | 138.5398 | 172.693 | 213.3507 | 229.0595 | 215.0792 | 118.6655 | 163.6261 | 205.4904 | 222.6579 | 212.0888 | 86.3426 | 98.4137 | 135.4307 | 166.4639 | 189.9836 | 118.7614 | 176.9346 | 106.6806 | 180.352 | 111.2124 | 129.6239 | 170.2814 | 203.9472 | 221.9124 | 245.1221 | 136.2383 | 175.5477 | 215.5805 | 229.1589 | 209.7149 | 95.4217 | 109.0228 | 138.0393 | 170.7031 | 194.3305 | 85.7372 | 114.7637 | 129.286 | 118.4543 | 129.7343 | 203.675 | 166.7933 | 216.7364 | 201.931 | 153.5131 |  |  |  | 78.8782 | 86.2138 | 81.2172 | 164.5522 | 85.8068 | 138.9019 |  | 86.0142 | 81.2225 | 83.0729 | 60.2811 | 104.4529 | 115.6953 |  | 172.0093 | 197.03 | 192.0245 | 388.5817 | 530.1203 | 505.2167 | 358.5066 | [23 empty] | 82.2325 | 517.6685 | 118.3869 | 184.5197
16:59 | 12764 |  |  | 18.5943 | 50.6399 | 54.1745 | 23.6761 | 22.1083 | 39.5127 | 29.7215 | 1.9209 | 1.9762 | 0.7256 | -0.0302 |  |  |  | -3.643 | 35.0352 | 51.1106 | 14.2578 |  | 24.7242 | 34.7148 | 0.3924 | 0.2914 | 1.4842 | 0.6888 | -5.5839 | 192.5004 | 188.6492 | 141.423 | 158.7933 | 130.8687 | 117.4633 | 102.9979 | 176.2838 | 153.747 | 192.9613 | 207.4233 | 191.0115 | 158.1638 | 152.6368 | 189.8862 | 207.6146 | 213.124 |  |  | 130.718 |  | 222.1515 | 114.6199 | 153.391 | 186.1852 | 196.3441 | 178.7232 | 176.1737 | 167.283 | 202.8695 | 217.3901 | 223.461 | 162.0149 | 97.1935 | 136.5196 | 161.6198 | 180.6598 | 135.5947 | 165.2705 | 153.6926 | 251.4003 | 121.3471 | 170.0364 | 209.3863 | 225.1314 | 256.9802 | 115.6178 | 148.7967 | 178.8885 | 191.1234 | 182.8219 | 83.3283 | 96.4056 | 133.3748 | 161.5815 | 179.8063 | 142.8023 |  | 123.6923 | 220.9641 |  | 117.6822 | 155.4826 | 191.0102 | 206.4308 | 196.5101 | 138.3539 | 165.5088 | 198.4883 | 203.5945 | 181.3911 | 93.7817 | 106.3645 | 131.0243 | 162.4639 | 185.4442 | 201.2331 | 124.5876 | 114.5418 | 115.6609 | 142.1331 | 181.9701 | 212.8796 | 220.3719 | 201.5058 |  |  |  |  | 79.0984 | 82.1284 | 156.2822 | 83.3747 | 162.7157 | 90.2445 | 36.2037 | 35.8637 | 34.6273 | 33.7668 | 34.3843 | 34.5352 | 34.4146 | 34.8869 | 76.243 | 90.9356 | 85.8901 | 75.9167 | 194.8352 |  |  | 137.5609 |  | 126.0578 | 91.5556 | 118.2263 | 90.5019 | 183.0045 | 170.5282 | 212.1522 | 195.5939 | 206.9861 | 177.4785 | 219.8236 | 240.2878 | 242.3304 | 215.3829 | 138.5513 | 114.0666 | 166.4383 | 127.3151 | 169.6824 | 163.5 | 198.2755 | 124.2405 | 193.7157 | 178.8876 | 188.6768 | 225.2586 |  | 173.8345 | 96.5333 | 136.735 | 167.2495 | 187.9145 | 141.8516 | 146.0443 | 127.686 |  | 138.5388 | 172.6883 | 213.3416 | 229.04 | 215.0529 | 118.6618 | 163.6179 | 205.4743 | 222.6382 | 212.0691 | 86.3432 | 98.4048 | 135.4285 | 166.451 | 189.9665 | 118.748 | 176.9379 | 106.6718 | 180.3385 | 111.1931 | 129.6197 | 170.2812 | 203.9379 | 221.8941 | 245.1023 | 136.2146 | 175.529 | 215.5578 | 229.1306 | 209.688 | 95.4108 | 109.0095 | 138.0418 | 170.7035 | 194.3015 | 85.7281 | 114.7519 | 129.2772 | 118.4457 | 129.7436 | 203.6732 | 166.7983 | 216.7332 | 201.9238 | 153.4872 |  |  |  | 78.8708 | 86.2145 | 81.2035 | 164.5321 | 85.8149 | 138.8915 |  | 86.0028 | 81.2205 | 83.0583 | 60.2845 | 104.4803 | 115.7025 |  | 171.9947 | 196.9967 | 192.0104 | 388.2206 | 529.523 | 504.5048 | 358.2354 | [23 empty] | 82.2246 | 517.0139 | 118.3881 | 184.4957
16:59 | 12765 |  |  | 18.5042 | 50.6458 | 54.2038 | 23.7438 | 22.1303 | 39.4577 | 29.6075 | 1.8987 | 1.9762 | 0.7299 | -0.0316 |  |  |  | -3.6379 | 35.126 | 51.0606 | 14.2302 |  | 24.7395 | 34.7056 | 0.3921 | 0.2924 | 1.4864 | 0.6914 | -7.1975 | 192.4845 | 188.6318 | 141.4127 | 158.7812 | 130.862 | 117.4601 | 102.9969 | 176.2732 | 153.7422 | 192.9422 | 207.4028 | 190.9932 | 158.1526 | 152.6484 | 189.9009 | 207.6025 | 213.111 |  |  | 130.7069 |  | 222.1257 | 114.6216 | 153.3904 | 186.1735 | 196.3269 | 178.7085 | 176.1649 | 167.2755 | 202.8548 | 217.3801 | 223.4485 | 162.0104 | 97.1965 | 136.5234 | 161.6158 | 180.6481 | 135.5861 | 165.2474 | 153.6774 | 251.3601 | 121.3529 | 170.0342 | 209.3753 | 225.1157 | 256.8469 | 115.6197 | 148.7984 | 178.8832 | 191.1173 | 182.8094 | 83.3281 | 96.4103 | 133.3761 | 161.5835 | 179.8029 | 142.795 |  | 123.6911 | 220.9445 |  | 117.6888 | 155.4833 | 191.0075 | 206.4237 | 196.4937 | 138.3536 | 165.5087 | 198.4839 | 203.5808 | 181.3857 | 93.7866 | 106.3686 | 131.0245 | 162.4655 | 185.4355 | 201.2175 | 124.588 | 114.5392 | 115.6524 | 142.1246 | 181.9625 | 212.8599 | 220.353 | 201.4935 |  |  |  |  | 79.0866 | 82.1198 | 156.2908 | 83.3903 | 162.6931 | 90.2391 | 36.2493 | 35.8543 | 34.6952 | 33.9781 | 34.3504 | 34.6523 | 34.5842 | 34.9582 | 76.2379 | 90.9301 | 85.8895 | 75.9096 | 194.8228 |  |  | 137.5544 |  | 126.0526 | 91.5545 | 118.2265 | 90.4991 | 183.0063 | 170.534 | 212.1357 | 195.5828 | 206.9665 | 177.4694 | 219.801 | 240.2611 | 242.3 | 215.3476 | 138.5329 | 114.0521 | 166.3618 | 127.2982 | 169.6724 | 163.4908 | 198.2573 | 124.2285 | 193.6905 | 178.8589 | 188.6639 | 225.2329 |  | 173.8088 | 96.5266 | 136.7365 | 167.24 | 187.9021 | 141.8399 | 146.0264 | 127.6716 |  | 138.537 | 172.6926 | 213.3259 | 229.0169 | 215.0419 | 118.6645 | 163.6157 | 205.4701 | 222.6239 | 212.0543 | 86.3467 | 98.4099 | 135.435 | 166.4498 | 189.9559 | 118.7456 | 176.9432 | 106.6705 | 180.3311 | 111.1869 | 129.6223 | 170.2805 | 203.9309 | 221.8821 | 245.0867 | 136.2033 | 175.53 | 215.5454 | 229.11 | 209.6767 | 95.4069 | 109.0082 | 138.0375 | 170.6989 | 194.2941 | 85.722 | 114.7383 | 129.2634 | 118.4323 | 129.7319 | 203.6605 | 166.7983 | 216.71 | 201.898 | 153.47 |  |  |  | 78.8682 | 86.2103 | 81.198 | 164.5028 | 85.8171 | 138.8773 |  | 85.9915 | 81.2175 | 83.0573 | 60.2759 | 104.4791 | 115.6988 |  | 171.9767 | 196.9724 | 191.992 | 388.6506 | 530.258 | 504.7358 | 358.2775 | [23 empty] | 82.2186 | 517.4969 | 118.3551 | 184.4745
16:59 | 12766 |  |  | 18.3541 | 50.4517 | 54.1033 | 23.6946 | 22.1519 | 39.4347 | 29.5959 | 1.8745 | 1.9783 | 0.7264 | -0.0325 |  |  |  | -3.6563 | 35.2193 | 51.1332 | 14.2514 |  | 24.7143 | 34.7054 | 0.3921 | 0.2905 | 1.4769 | 0.6964 | -5.7572 | 192.4669 | 188.6116 | 141.3976 | 158.7727 | 130.8525 | 117.4544 | 102.9898 | 176.2634 | 153.7395 | 192.9346 | 207.3919 | 190.9753 | 158.1462 | 152.6355 | 189.9253 | 207.601 | 213.105 |  |  | 130.6949 |  | 222.0885 | 114.6224 | 153.3893 | 186.164 | 196.3158 | 178.6896 | 176.1551 | 167.2572 | 202.834 | 217.3648 | 223.436 | 162.0047 | 97.1998 | 136.5254 | 161.6122 | 180.6426 | 135.5737 | 165.2302 | 153.6737 | 251.3219 | 121.3441 | 170.0309 | 209.369 | 225.1006 | 256.7343 | 115.613 | 148.7932 | 178.8749 | 191.1056 | 182.8019 | 83.34 | 96.412 | 133.383 | 161.5773 | 179.7915 | 142.7939 |  | 123.6848 | 220.916 |  | 117.6896 | 155.4812 | 191.0036 | 206.4128 | 196.4863 | 138.3542 | 165.5054 | 198.4815 | 203.5672 | 181.3783 | 93.7935 | 106.3666 | 131.0214 | 162.4684 | 185.4182 | 201.2064 | 124.5854 | 114.5339 | 115.6464 | 142.1194 | 181.9621 | 212.8504 | 220.3354 | 201.4769 |  |  |  |  | 79.0739 | 82.1148 | 156.2771 | 83.3967 | 162.6715 | 90.2202 | 36.2901 | 35.8583 | 34.8631 | 34.0622 | 34.3247 | 34.7904 | 34.7757 | 35.0554 | 76.2316 | 90.9286 | 85.891 | 75.8973 | 194.8072 |  |  | 137.5449 |  | 126.0458 | 91.5538 | 118.2226 | 90.5012 | 183.0023 | 170.5316 | 212.1129 | 195.5736 | 206.9493 | 177.463 | 219.7916 | 240.2418 | 242.2857 | 215.3271 | 138.5085 | 114.0388 | 166.3047 | 127.2869 | 169.6634 | 163.48 | 198.2467 | 124.2234 | 193.669 | 178.8451 | 188.6559 | 225.2144 |  | 173.7832 | 96.5267 | 136.7439 | 167.2372 | 187.8948 | 141.837 | 146.0146 | 127.6631 |  | 138.5264 | 172.6935 | 213.3175 | 229.0047 | 215.0272 | 118.6634 | 163.6125 | 205.4574 | 222.6098 | 212.047 | 86.3457 | 98.4187 | 135.4412 | 166.4457 | 189.9453 | 118.7393 | 176.9523 | 106.6686 | 180.3158 | 111.1742 | 129.6248 | 170.2846 | 203.9293 | 221.866 | 245.0834 | 136.2312 | 175.5487 | 215.5476 | 229.1015 | 209.6701 | 95.4127 | 109.0221 | 138.0196 | 170.6741 | 194.2924 | 85.7164 | 114.7303 | 129.2471 | 118.4194 | 129.7219 | 203.6367 | 166.7896 | 216.6887 | 201.8704 | 153.4589 |  |  |  | 78.8661 | 86.2049 | 81.2006 | 164.4737 | 85.8248 | 138.8714 |  | 85.9784 | 81.2088 | 83.0499 | 60.2737 | 104.4718 | 115.6931 |  | 171.9777 | 196.944 | 191.9729 | 388.4011 | 530.3203 | 505.2975 | 358.5267 | [23 empty] | 82.2122 | 517.8089 | 118.246 | 184.4608
16:59 | 12767 |  |  | 18.233 | 50.3785 | 54.0895 | 23.5825 | 22.0308 | 39.3639 | 29.4988 | 1.9242 | 1.9771 | 0.7287 | -0.0321 |  |  |  | -3.7506 | 35.1006 | 50.9281 | 14.2787 |  | 24.6098 | 34.4653 | 0.3934 | 0.2944 | 1.4755 | 0.6992 | -3.4396 | 192.4425 | 188.5863 | 141.3823 | 158.7577 | 130.843 | 117.4436 | 102.9819 | 176.2293 | 153.7258 | 192.9258 | 207.3711 | 190.9524 | 158.1361 | 152.6022 | 189.9251 | 207.578 | 213.0842 |  |  | 130.6907 |  | 222.0604 | 114.613 | 153.3872 | 186.157 | 196.3085 | 178.6758 | 176.1449 | 167.2433 | 202.821 | 217.3439 | 223.4166 | 161.9991 | 97.2021 | 136.5201 | 161.6075 | 180.6434 | 135.5589 | 165.2199 | 153.6668 | 251.2838 | 121.3396 | 170.029 | 209.3652 | 225.09 | 256.7682 | 115.6063 | 148.7839 | 178.8654 | 191.0909 | 182.7885 | 83.3382 | 96.4085 | 133.3801 | 161.5584 | 179.7643 | 142.7823 |  | 123.6786 | 220.8767 |  | 117.6828 | 155.4776 | 190.9927 | 206.4031 | 196.4858 | 138.355 | 165.5035 | 198.4694 | 203.5541 | 181.3668 | 93.7909 | 106.3673 | 131.024 | 162.4646 | 185.405 | 201.1946 | 124.5763 | 114.5192 | 115.6369 | 142.1188 | 181.9559 | 212.8438 | 220.3216 | 201.4642 |  |  |  |  | 79.0715 | 82.1089 | 156.2498 | 83.3798 | 162.6592 | 90.2124 | 36.3267 | 35.7291 | 35.0254 | 34.1257 | 34.2629 | 34.8664 | 34.9684 | 35.1796 | 76.2271 | 90.9172 | 85.8818 | 75.8912 | 194.7791 |  |  | 137.5258 |  | 126.0316 | 91.5435 | 118.2076 | 90.4999 | 182.9865 | 170.5224 | 212.0866 | 195.5527 | 206.9321 | 177.4534 | 219.7743 | 240.2202 | 242.2645 | 215.3058 | 138.4722 | 114.0257 | 166.292 | 127.2774 | 169.6547 | 163.4759 | 198.2341 | 124.2219 | 193.6508 | 178.8327 | 188.6511 | 225.1984 |  | 173.7736 | 96.5214 | 136.7383 | 167.2296 | 187.8855 | 141.8223 | 146.0002 | 127.6522 |  | 138.5226 | 172.6897 | 213.3067 | 228.9918 | 215.0034 | 118.661 | 163.6076 | 205.4467 | 222.5849 | 212.0341 | 86.3484 | 98.4123 | 135.4421 | 166.4389 | 189.9334 | 118.7288 | 176.9718 | 106.6659 | 180.2963 | 111.1613 | 129.6246 | 170.2906 | 203.9193 | 221.8557 | 245.0553 | 136.2343 | 175.531 | 215.5314 | 229.0814 | 209.6549 | 95.4157 | 109.0268 | 138.0144 | 170.6598 | 194.2792 | 85.7046 | 114.7235 | 129.2409 | 118.4206 | 129.7283 | 203.6353 | 166.7935 | 216.6764 | 201.8548 | 153.4565 |  |  |  | 78.861 | 86.2032 | 81.1987 | 164.4508 | 85.8474 | 138.858 |  | 85.9721 | 81.2084 | 83.035 | 60.2666 | 104.4668 | 115.6957 |  | 171.9607 | 196.9016 | 191.9674 | 388.5324 | 530.3332 | 504.8792 | 358.4222 | [23 empty] | 82.2074 | 517.6062 | 117.8427 | 184.4312
16:59 | 12768 |  |  | 18.3406 | 50.494 | 54.0965 | 23.6483 | 21.973 | 39.3608 | 29.5211 | 1.9463 | 1.9608 | 0.7245 | -0.0334 |  |  |  | -3.7855 | 35.0155 | 51.0149 | 14.2138 |  | 24.5525 | 34.533 | 0.3928 | 0.2903 | 1.4724 | 0.6951 | -6.8083 | 192.4305 | 188.572 | 141.3815 | 158.7482 | 130.8426 | 117.442 | 102.9781 | 176.2248 | 153.7221 | 192.9144 | 207.3639 | 190.9425 | 158.1328 | 152.5997 | 189.9162 | 207.5342 | 213.0555 |  |  | 130.6858 |  | 222.0333 | 114.61 | 153.3896 | 186.1447 | 196.2942 | 178.6618 | 176.1405 | 167.2385 | 202.8108 | 217.3214 | 223.4067 | 161.9905 | 97.2029 | 136.5206 | 161.6131 | 180.6351 | 135.5547 | 165.2034 | 153.6446 | 251.249 | 121.3415 | 170.0295 | 209.3564 | 225.0705 | 256.7784 | 115.6035 | 148.7805 | 178.86 | 191.0742 | 182.7674 | 83.3193 | 96.404 | 133.3755 | 161.5487 | 179.7475 | 142.7793 |  | 123.6806 | 220.8406 |  | 117.6869 | 155.4773 | 190.9804 | 206.385 | 196.4636 | 138.3457 | 165.5003 | 198.4452 | 203.5465 | 181.357 | 93.7814 | 106.3771 | 131.0299 | 162.4498 | 185.3981 | 201.1821 | 124.5697 | 114.5078 | 115.6249 | 142.124 | 181.9449 | 212.8243 | 220.3093 | 201.4494 |  |  |  |  | 79.0669 | 82.1041 | 156.2426 | 83.3622 | 162.6485 | 90.2001 | 36.3355 | 35.6593 | 35.1178 | 34.1683 | 33.9854 | 34.8701 | 35.1889 | 35.3373 | 76.2245 | 90.907 | 85.8685 | 75.893 | 194.7553 |  |  | 137.5213 |  | 126.025 | 91.5376 | 118.2014 | 90.4968 | 182.9745 | 170.5144 | 212.0741 | 195.5299 | 206.9161 | 177.4623 | 219.7573 | 240.1965 | 242.2349 | 215.2794 | 138.4404 | 114.011 | 166.3099 | 127.2546 | 169.6448 | 163.4746 | 198.2229 | 124.2143 | 193.6357 | 178.8199 | 188.6329 | 225.1775 |  | 173.7653 | 96.5074 | 136.7255 | 167.2192 | 187.8671 | 141.8042 | 145.9825 | 127.6338 |  | 138.5245 | 172.6763 | 213.2853 | 228.9667 | 214.9856 | 118.6593 | 163.6055 | 205.4373 | 222.5716 | 212.0173 | 86.3506 | 98.4122 | 135.44 | 166.4347 | 189.9237 | 118.7188 | 176.9814 | 106.6675 | 180.2656 | 111.1557 | 129.6244 | 170.2937 | 203.909 | 221.839 | 245.012 | 136.2301 | 175.5176 | 215.5163 | 229.0632 | 209.6363 | 95.4143 | 109.0256 | 138.0166 | 170.6539 | 194.2589 | 85.6965 | 114.7144 | 129.2334 | 118.4123 | 129.7114 | 203.6156 | 166.7783 | 216.6544 | 201.8282 | 153.4418 |  |  |  | 78.8547 | 86.1922 | 81.1887 | 164.4267 | 85.8606 | 138.8576 |  | 85.9617 | 81.2015 | 83.0244 | 60.2718 | 104.4652 | 115.6989 |  | 171.9443 | 196.8704 | 191.9498 | 388.3453 | 529.9593 | 505.0663 | 358.4845 | [23 empty] | 82.1993 | 517.5128 | 117.8936 | 184.4074
16:59 | 12769 |  |  | 18.24 | 50.4183 | 54.0209 | 23.6042 | 21.9898 | 39.3906 | 29.4608 | 1.942 | 1.9516 | 0.7295 | -0.0335 |  |  |  | -3.8139 | 34.9219 | 50.9087 | 14.1662 |  | 24.5682 | 34.5134 | 0.3923 | 0.2888 | 1.4716 | 0.6944 | -6.3359 | 192.4138 | 188.5611 | 141.378 | 158.7391 | 130.8364 | 117.4376 | 102.9788 | 176.2342 | 153.7286 | 192.906 | 207.3566 | 190.9367 | 158.1329 | 152.5979 | 190.0134 | 207.5202 | 213.0341 |  |  | 130.6742 |  | 222.0023 | 114.6198 | 153.3859 | 186.133 | 196.2799 | 178.6514 | 176.1261 | 167.244 | 202.8025 | 217.3052 | 223.3876 | 161.9763 | 97.2047 | 136.5273 | 161.6099 | 180.6278 | 135.5492 | 165.1819 | 153.6269 | 251.2125 | 121.3336 | 170.0261 | 209.3433 | 225.0525 | 256.7647 | 115.6121 | 148.7804 | 178.8512 | 191.0631 | 182.7547 | 83.3246 | 96.4093 | 133.384 | 161.5613 | 179.7537 | 142.7975 |  | 123.6912 | 220.8151 |  | 117.6893 | 155.4775 | 190.9674 | 206.3607 | 196.4398 | 138.331 | 165.4976 | 198.4275 | 203.5295 | 181.3326 | 93.7749 | 106.3822 | 131.0234 | 162.441 | 185.3888 | 201.1619 | 124.5571 | 114.5019 | 115.6206 | 142.1187 | 181.9422 | 212.8082 | 220.2953 | 201.4358 |  |  |  |  | 79.0616 | 82.1028 | 156.2359 | 83.3619 | 162.6449 | 90.1929 | 36.3328 | 35.76 | 35.2225 | 34.1173 | 33.5548 | 34.8037 | 35.342 | 35.5176 | 76.2214 | 90.8981 | 85.8603 | 75.8875 | 194.7424 |  |  | 137.5179 |  | 126.0146 | 91.5333 | 118.1993 | 90.487 | 182.9594 | 170.5116 | 212.0627 | 195.5096 | 206.898 | 177.4588 | 219.749 | 240.186 | 242.2146 | 215.2546 | 138.4702 | 114.0048 | 166.3434 | 127.2438 | 169.6326 | 163.4736 | 198.2098 | 124.2105 | 193.6196 | 178.8125 | 188.6253 | 225.1566 |  | 173.7569 | 96.503 | 136.7282 | 167.2096 | 187.8528 | 141.7905 | 145.9664 | 127.6077 |  | 138.5196 | 172.6619 | 213.2598 | 228.9461 | 214.9707 | 118.6577 | 163.6022 | 205.4223 | 222.5505 | 211.992 | 86.3476 | 98.4197 | 135.4406 | 166.4296 | 189.9145 | 118.7074 | 176.9755 | 106.6629 | 180.2255 | 111.1444 | 129.62 | 170.2962 | 203.8969 | 221.8183 | 245.0217 | 136.2163 | 175.5077 | 215.508 | 229.0439 | 209.6135 | 95.4039 | 109.0111 | 138.0099 | 170.6456 | 194.2415 | 85.6843 | 114.7031 | 129.2188 | 118.3936 | 129.6918 | 203.5798 | 166.7584 | 216.6297 | 201.8087 | 153.4177 |  |  |  | 78.8477 | 86.1801 | 81.1767 | 164.4077 | 85.8626 | 138.8629 |  | 85.9599 | 81.2002 | 83.0294 | 60.2651 | 104.4926 | 115.6967 |  | 171.91 | 196.8493 | 191.9384 | 388.2436 | 529.9551 | 504.8215 | 358.1556 | [23 empty] | 82.1948 | 517.3883 | 117.7167 | 184.3796
16:59 | 12770 |  |  | 18.3596 | 50.4513 | 53.9888 | 23.6124 | 21.9705 | 39.3576 | 29.5198 | 1.9387 | 1.9451 | 0.7276 | -0.0326 |  |  |  | -3.8482 | 34.8481 | 50.8154 | 14.2233 |  | 24.5654 | 34.5685 | 0.391 | 0.2915 | 1.4711 | 0.6931 | -4.0555 | 192.3908 | 188.5427 | 141.3587 | 158.7257 | 130.8247 | 117.426 | 102.9713 | 176.23 | 153.7211 | 192.8942 | 207.3352 | 190.9146 | 158.1174 | 152.5907 | 190.071 | 207.511 | 213.0301 |  |  | 130.6669 |  | 221.9772 | 114.6285 | 153.3743 | 186.1248 | 196.2622 | 178.6415 | 176.1068 | 167.2469 | 202.7963 | 217.2992 | 223.366 | 161.9733 | 97.204 | 136.5358 | 161.6025 | 180.6204 | 135.5363 | 165.1707 | 153.6194 | 251.1797 | 121.334 | 170.0218 | 209.3339 | 225.0377 | 256.765 | 115.6164 | 148.7749 | 178.8377 | 191.049 | 182.7429 | 83.3279 | 96.4114 | 133.3843 | 161.563 | 179.7528 | 142.7916 |  | 123.6939 | 220.7921 |  | 117.6911 | 155.4816 | 190.9591 | 206.3518 | 196.4365 | 138.32 | 165.4928 | 198.4173 | 203.505 | 181.313 | 93.7751 | 106.378 | 131.0158 | 162.4349 | 185.3695 | 201.1413 | 124.5413 | 114.4917 | 115.6071 | 142.1161 | 181.9337 | 212.7906 | 220.2734 | 201.4189 |  |  |  |  | 79.0589 | 82.0911 | 156.2368 | 83.3703 | 162.645 | 90.1898 | 36.3535 | 35.8531 | 35.2848 | 33.992 | 33.2993 | 34.7835 | 35.3253 | 35.7037 | 76.2167 | 90.8923 | 85.8552 | 75.8727 | 194.7238 |  |  | 137.5034 |  | 126.0077 | 91.5274 | 118.1903 | 90.4793 | 182.9488 | 170.5127 | 212.0482 | 195.4908 | 206.8801 | 177.4262 | 219.7335 | 240.1731 | 242.1952 | 215.2387 | 138.5199 | 113.995 | 166.3611 | 127.2342 | 169.6155 | 163.4691 | 198.1971 | 124.2002 | 193.6049 | 178.8025 | 188.6184 | 225.14 |  | 173.7468 | 96.505 | 136.7244 | 167.2012 | 187.8356 | 141.7781 | 145.948 | 127.5874 |  | 138.5181 | 172.6554 | 213.2449 | 228.9255 | 214.9478 | 118.6536 | 163.5873 | 205.41 | 222.5236 | 211.9627 | 86.3426 | 98.4042 | 135.4445 | 166.4203 | 189.8996 | 118.6926 | 176.9615 | 106.6527 | 180.2028 | 111.1271 | 129.6189 | 170.2928 | 203.883 | 221.8029 | 245.0401 | 136.2072 | 175.5006 | 215.4861 | 229.0166 | 209.595 | 95.4015 | 109.0008 | 138.007 | 170.6356 | 194.2215 | 85.6683 | 114.6948 | 129.2195 | 118.3901 | 129.6939 | 203.5801 | 166.7598 | 216.6147 | 201.8005 | 153.4213 |  |  |  | 78.8371 | 86.1621 | 81.1659 | 164.3952 | 85.8655 | 138.8471 |  | 85.9555 | 81.1965 | 83.0256 | 60.2607 | 104.5201 | 115.7021 |  | 171.9043 | 196.829 | 191.9191 | 388.4404 | 530.2365 | 504.6644 | 358.2845 | [23 empty] | 82.1866 | 517.4504 | 117.7297 | 184.3666
16:59 | 12771 |  |  | 18.3789 | 50.4598 | 54.0252 | 23.7032 | 21.9591 | 39.3013 | 29.4084 | 1.9354 | 1.9371 | 0.726 | -0.032 |  |  |  | -3.8275 | 34.8926 | 50.8957 | 14.1534 |  | 24.5266 | 34.6395 | 0.392 | 0.2934 | 1.4737 | 0.692 | -4.7107 | 192.3759 | 188.5245 | 141.3489 | 158.7142 | 130.817 | 117.4243 | 102.9664 | 176.2211 | 153.7097 | 192.8825 | 207.3126 | 190.9009 | 158.1122 | 152.5828 | 189.997 | 207.4957 | 213.0151 |  |  | 130.6548 |  | 221.9429 | 114.6277 | 153.3647 | 186.111 | 196.2399 | 178.6195 | 176.091 | 167.2259 | 202.7764 | 217.2858 | 223.3498 | 161.9676 | 97.1939 | 136.5338 | 161.595 | 180.6056 | 135.52 | 165.1539 | 153.6046 | 251.1378 | 121.3347 | 170.0134 | 209.3206 | 225.0163 | 256.7325 | 115.6101 | 148.7695 | 178.828 | 191.038 | 182.7326 | 83.3284 | 96.4099 | 133.3864 | 161.5569 | 179.7443 | 142.771 |  | 123.6969 | 220.7608 |  | 117.6924 | 155.4775 | 190.9545 | 206.338 | 196.4244 | 138.3148 | 165.4785 | 198.4024 | 203.4853 | 181.2971 | 93.7739 | 106.373 | 131.014 | 162.4289 | 185.3479 | 201.1215 | 124.5282 | 114.4783 | 115.582 | 142.1137 | 181.9182 | 212.7771 | 220.256 | 201.4007 |  |  |  |  | 79.0504 | 82.0712 | 156.2327 | 83.3753 | 162.6485 | 90.1874 | 36.371 | 35.946 | 35.2941 | 33.859 | 33.2762 | 34.9436 | 35.3182 | 35.8579 | 76.2085 | 90.8906 | 85.8509 | 75.8632 | 194.7016 |  |  | 137.4936 |  | 126.0015 | 91.5188 | 118.1826 | 90.4774 | 182.941 | 170.503 | 212.0282 | 195.4692 | 206.8583 | 177.3898 | 219.7231 | 240.1535 | 242.1725 | 215.2263 | 138.534 | 113.9823 | 166.3583 | 127.2253 | 169.6049 | 163.4696 | 198.1866 | 124.1968 | 193.5893 | 178.7939 | 188.6139 | 225.1249 |  | 173.7414 | 96.5014 | 136.7177 | 167.1974 | 187.8217 | 141.7683 | 145.9386 | 127.5774 |  | 138.5177 | 172.6488 | 213.2363 | 228.9043 | 214.9264 | 118.6489 | 163.5834 | 205.3973 | 222.5144 | 211.9452 | 86.3358 | 98.3972 | 135.4473 | 166.4173 | 189.8859 | 118.6866 | 176.952 | 106.651 | 180.1876 | 111.1142 | 129.6176 | 170.279 | 203.8701 | 221.7823 | 245.0196 | 136.2145 | 175.5045 | 215.4624 | 228.9946 | 209.5772 | 95.3984 | 108.9983 | 138.0053 | 170.6231 | 194.19 | 85.6599 | 114.6792 | 129.2183 | 118.3815 | 129.7011 | 203.5795 | 166.7615 | 216.5988 | 201.7842 | 153.4198 |  |  |  | 78.8258 | 86.1505 | 81.1619 | 164.382 | 85.864 | 138.8294 |  | 85.9454 | 81.1878 | 83.0065 | 60.2592 | 104.5096 | 115.7025 |  | 171.8921 | 196.79 | 191.8998 | 388.2961 | 529.8607 | 505.0408 | 358.3379 | [23 empty] | 82.1749 | 517.4508 | 117.7549 | 184.341
16:59 | 12772 |  |  | 18.3863 | 50.4428 | 54.0321 | 23.733 | 21.9378 | 39.3491 | 29.4663 | 1.9333 | 1.9334 | 0.7255 | -0.0314 |  |  |  | -3.829 | 34.8763 | 50.8869 | 14.2603 |  | 24.5261 | 34.6632 | 0.3918 | 0.2911 | 1.4688 | 0.6924 | -5.4964 | 192.3602 | 188.5109 | 141.3421 | 158.7011 | 130.8056 | 117.412 | 102.969 | 176.1908 | 153.7062 | 192.8652 | 207.2879 | 190.8862 | 158.1035 | 152.5824 | 189.9502 | 207.488 | 212.9873 |  |  | 130.645 |  | 221.9158 | 114.614 | 153.3655 | 186.0993 | 196.2255 | 178.6071 | 176.0844 | 167.2133 | 202.7641 | 217.2614 | 223.3387 | 161.9506 | 97.1857 | 136.5301 | 161.586 | 180.5943 | 135.5038 | 165.1309 | 153.5887 | 251.0974 | 121.3288 | 170.0041 | 209.3033 | 225.0045 | 256.6979 | 115.6133 | 148.7688 | 178.8215 | 191.0276 | 182.721 | 83.3331 | 96.4076 | 133.387 | 161.5494 | 179.7264 | 142.7673 |  | 123.7104 | 220.7251 |  | 117.6915 | 155.4727 | 190.9493 | 206.3226 | 196.4091 | 138.3181 | 165.4724 | 198.3922 | 203.4708 | 181.2809 | 93.7714 | 106.3779 | 131.0168 | 162.4244 | 185.3377 | 201.1041 | 124.5276 | 114.4734 | 115.5776 | 142.1203 | 181.9231 | 212.7736 | 220.2472 | 201.389 |  |  |  |  | 79.0434 | 82.0636 | 156.231 | 83.3782 | 162.6487 | 90.1815 | 36.2167 | 36.0187 | 35.172 | 33.8244 | 33.3515 | 35.189 | 35.4542 | 35.9509 | 76.1986 | 90.8792 | 85.8486 | 75.8607 | 194.684 |  |  | 137.4829 |  | 125.9874 | 91.5095 | 118.1693 | 90.4687 | 182.9225 | 170.4968 | 212.0045 | 195.4514 | 206.8328 | 177.3694 | 219.7109 | 240.1354 | 242.1567 | 215.2068 | 138.5289 | 113.969 | 166.3655 | 127.2148 | 169.5931 | 163.4606 | 198.1744 | 124.1917 | 193.569 | 178.776 | 188.6122 | 225.108 |  | 173.7229 | 96.4953 | 136.7179 | 167.1922 | 187.8147 | 141.7571 | 145.9308 | 127.5609 |  | 138.5069 | 172.6522 | 213.2281 | 228.8946 | 214.9223 | 118.6505 | 163.589 | 205.3889 | 222.503 | 211.9385 | 86.3422 | 98.4106 | 135.451 | 166.422 | 189.8782 | 118.6837 | 176.9724 | 106.6564 | 180.1771 | 111.1023 | 129.6252 | 170.2835 | 203.8672 | 221.7706 | 244.9851 | 136.224 | 175.5064 | 215.4634 | 228.9872 | 209.5667 | 95.3924 | 109.0075 | 138.0145 | 170.6244 | 194.1875 | 85.6585 | 114.6686 | 129.2099 | 118.3674 | 129.7053 | 203.5704 | 166.7689 | 216.5821 | 201.7694 | 153.3995 |  |  |  | 78.819 | 86.1505 | 81.1568 | 164.3706 | 85.854 | 138.8163 |  | 85.9394 | 81.1872 | 83.0004 | 60.2587 | 104.5266 | 115.7077 |  | 171.874 | 196.776 | 191.8836 | 388.2667 | 529.951 | 504.7638 | 357.9516 | [23 empty] | 82.17 | 517.3574 | 117.8194 | 184.325
16:59 | 12773 |  |  | 18.3806 | 50.4464 | 54.0261 | 23.7942 | 21.9743 | 39.3508 | 29.423 | 1.9323 | 1.9254 | 0.726 | -0.0332 |  |  |  | -3.7787 | 34.9342 | 50.8203 | 14.2149 |  | 24.5343 | 34.641 | 0.3926 | 0.2908 | 1.4692 | 0.6925 | -6.7469 | 192.342 | 188.4931 | 141.3304 | 158.687 | 130.7944 | 117.4006 | 102.9602 | 176.1726 | 153.7059 | 192.8522 | 207.2689 | 190.8703 | 158.0903 | 152.5746 | 189.925 | 207.4775 | 212.9741 |  |  | 130.6409 |  | 221.898 | 114.6105 | 153.3732 | 186.0962 | 196.2167 | 178.6054 | 176.0817 | 167.2211 | 202.7658 | 217.2456 | 223.3251 | 161.9381 | 97.1944 | 136.5376 | 161.5889 | 180.5895 | 135.5036 | 165.1168 | 153.5738 | 251.0663 | 121.3317 | 170.0063 | 209.2902 | 224.993 | 256.6773 | 115.61 | 148.7672 | 178.8137 | 191.012 | 182.7042 | 83.3295 | 96.4037 | 133.3828 | 161.5336 | 179.7086 | 142.7774 |  | 123.7129 | 220.6963 |  | 117.6842 | 155.4652 | 190.932 | 206.3073 | 196.3933 | 138.3128 | 165.4668 | 198.3788 | 203.4557 | 181.2672 | 93.7662 | 106.3761 | 131.0138 | 162.4153 | 185.327 | 201.0866 | 124.5273 | 114.47 | 115.5832 | 142.1275 | 181.9266 | 212.7648 | 220.2361 | 201.3774 |  |  |  |  | 79.0366 | 82.0674 | 156.219 | 83.3545 | 162.6513 | 90.1769 | 35.9679 | 36.0083 | 34.9649 | 33.7838 | 33.4174 | 35.3872 | 35.5421 | 36.0311 | 76.1957 | 90.874 | 85.8398 | 75.8605 | 194.6687 |  |  | 137.4715 |  | 125.9817 | 91.5077 | 118.1595 | 90.4645 | 182.911 | 170.4923 | 211.9882 | 195.437 | 206.8206 | 177.389 | 219.6918 | 240.1149 | 242.1255 | 215.1832 | 138.5055 | 113.9526 | 166.365 | 127.1986 | 169.574 | 163.4481 | 198.1648 | 124.1729 | 193.5463 | 178.7556 | 188.6073 | 225.0903 |  | 173.6997 | 96.4951 | 136.723 | 167.1882 | 187.8094 | 141.7452 | 145.9153 | 127.5474 |  | 138.4929 | 172.6522 | 213.2221 | 228.8733 | 214.912 | 118.6439 | 163.5824 | 205.3758 | 222.4807 | 211.9209 | 86.3418 | 98.407 | 135.451 | 166.4152 | 189.8634 | 118.6656 | 176.9806 | 106.6532 | 180.1684 | 111.0905 | 129.6288 | 170.2887 | 203.8597 | 221.7583 | 244.9602 | 136.2208 | 175.5008 | 215.4596 | 228.9708 | 209.5517 | 95.3939 | 109.0136 | 138.0098 | 170.6197 | 194.1887 | 85.6544 | 114.6658 | 129.202 | 118.3593 | 129.7051 | 203.5627 | 166.7716 | 216.5666 | 201.7454 | 153.3854 |  |  |  | 78.8104 | 86.1426 | 81.1425 | 164.3614 | 85.8353 | 138.7993 |  | 85.9389 | 81.1762 | 83.0008 | 60.2577 | 104.5061 | 115.7043 |  | 171.8562 | 196.7513 | 191.8503 | 388.5487 | 530.8144 | 505.5514 | 358.3222 | [23 empty] | 82.1644 | 518.1829 | 117.8284 | 184.3038
16:59 | 12774 |  |  | 18.4357 | 50.4941 | 54.0012 | 23.74 | 21.9546 | 39.3373 | 29.4909 | 1.933 | 1.9278 | 0.7296 | -0.0334 |  |  |  | -3.6458 | 34.9004 | 50.7973 | 14.2024 |  | 24.5744 | 34.6465 | 0.392 | 0.2916 | 1.4699 | 0.6927 | -5.8918 | 192.3225 | 188.4683 | 141.3183 | 158.667 | 130.7851 | 117.3945 | 102.9424 | 176.1683 | 153.7109 | 192.8468 | 207.2501 | 190.8568 | 158.0816 | 152.561 | 189.8997 | 207.4616 | 212.9598 |  |  | 130.6295 |  | 221.8658 | 114.616 | 153.3696 | 186.0878 | 196.2005 | 178.5867 | 176.0699 | 167.2141 | 202.7521 | 217.2351 | 223.3013 | 161.9362 | 97.2026 | 136.5401 | 161.5929 | 180.5842 | 135.5025 | 165.1001 | 153.5542 | 251.0316 | 121.3349 | 170.0099 | 209.2861 | 224.981 | 256.666 | 115.6024 | 148.7647 | 178.8024 | 191.0006 | 182.6925 | 83.3302 | 96.4073 | 133.3872 | 161.5288 | 179.6966 | 142.7869 |  | 123.7123 | 220.6713 |  | 117.6818 | 155.4599 | 190.9128 | 206.2868 | 196.3767 | 138.3035 | 165.4579 | 198.3667 | 203.4399 | 181.2555 | 93.7569 | 106.3656 | 131.0084 | 162.4038 | 185.3117 | 201.0545 | 124.5126 | 114.462 | 115.5727 | 142.121 | 181.9108 | 212.751 | 220.2156 | 201.357 |  |  |  |  | 79.0325 | 82.0622 | 156.2016 | 83.3309 | 162.6494 | 90.1787 | 35.7321 | 35.9626 | 34.7767 | 33.6531 | 33.5274 | 35.4968 | 35.5527 | 36.0973 | 76.1942 | 90.8765 | 85.829 | 75.8589 | 194.65 |  |  | 137.4661 |  | 125.977 | 91.5027 | 118.1532 | 90.465 | 182.8987 | 170.4878 | 211.9696 | 195.4141 | 206.8075 | 177.4155 | 219.6799 | 240.0949 | 242.0958 | 215.1537 | 138.4886 | 113.9327 | 166.3521 | 127.1915 | 169.5682 | 163.4408 | 198.1507 | 124.1664 | 193.5245 | 178.7411 | 188.6031 | 225.071 |  | 173.6829 | 96.4874 | 136.721 | 167.1781 | 187.7963 | 141.729 | 145.8982 | 127.5414 |  | 138.4849 | 172.6418 | 213.2058 | 228.8548 | 214.8834 | 118.6401 | 163.5702 | 205.3596 | 222.4642 | 211.9041 | 86.3336 | 98.3966 | 135.4505 | 166.404 | 189.8516 | 118.6491 | 176.9647 | 106.6472 | 180.1468 | 111.0768 | 129.6229 | 170.2773 | 203.8403 | 221.7373 | 244.9453 | 136.2029 | 175.4878 | 215.4377 | 228.9406 | 209.5284 | 95.3846 | 109.0033 | 137.9938 | 170.5991 | 194.1619 | 85.6397 | 114.6534 | 129.1899 | 118.3483 | 129.7041 | 203.5514 | 166.7607 | 216.551 | 201.7199 | 153.3673 |  |  |  | 78.7974 | 86.133 | 81.1372 | 164.3626 | 85.8292 | 138.7789 |  | 85.9318 | 81.1712 | 82.9901 | 60.2589 | 104.4918 | 115.6969 |  | 171.8491 | 196.7234 | 191.8249 | 388.67 | 530.1721 | 504.7291 | 357.5913 | [23 empty] | 82.1569 | 517.4506 | 117.8787 | 184.2862
16:59 | 12775 |  |  | 18.4355 | 50.4293 | 53.9859 | 23.7776 | 21.9799 | 39.2894 | 29.4868 | 1.9326 | 1.9256 | 0.7249 | -0.0332 |  |  |  | -3.6044 | 34.9528 | 50.9901 | 14.2595 |  | 24.5369 | 34.5972 | 0.3923 | 0.2922 | 1.47 | 0.6924 | -6.2681 | 192.3138 | 188.459 | 141.3122 | 158.6591 | 130.7845 | 117.3876 | 102.9401 | 176.1633 | 153.7064 | 192.8388 | 207.2362 | 190.8434 | 158.0747 | 152.5648 | 189.8935 | 207.4471 | 212.9309 |  |  | 130.6118 |  | 221.8317 | 114.6133 | 153.3556 | 186.0695 | 196.1867 | 178.5651 | 176.0548 | 167.2017 | 202.7279 | 217.2229 | 223.2904 | 161.941 | 97.2006 | 136.5411 | 161.584 | 180.5794 | 135.4882 | 165.0856 | 153.5472 | 250.9949 | 121.3285 | 170.0052 | 209.2834 | 224.9658 | 256.658 | 115.6026 | 148.7589 | 178.7869 | 190.9813 | 182.6816 | 83.331 | 96.4079 | 133.3901 | 161.5231 | 179.6776 | 142.7811 |  | 123.714 | 220.644 |  | 117.6851 | 155.4588 | 190.9061 | 206.2816 | 196.3627 | 138.3004 | 165.4491 | 198.3587 | 203.4221 | 181.244 | 93.7599 | 106.3647 | 131.0139 | 162.3968 | 185.2966 | 201.0309 | 124.4956 | 114.4573 | 115.5537 | 142.1151 | 181.8988 | 212.7333 | 220.1912 | 201.3372 |  |  |  |  | 79.0305 | 82.0508 | 156.1915 | 83.3254 | 162.6567 | 90.1707 | 35.5997 | 35.9254 | 34.6965 | 33.5347 | 33.6756 | 35.5672 | 35.599 | 36.1722 | 76.1836 | 90.8645 | 85.8218 | 75.8516 | 194.6261 |  |  | 137.454 |  | 125.9641 | 91.4929 | 118.1404 | 90.4596 | 182.8869 | 170.4808 | 211.9434 | 195.3905 | 206.7811 | 177.4115 | 219.6732 | 240.0839 | 242.0849 | 215.1331 | 138.5021 | 113.9245 | 166.3275 | 127.1828 | 169.5649 | 163.4391 | 198.1361 | 124.1695 | 193.5119 | 178.7342 | 188.6015 | 225.0505 |  | 173.6764 | 96.4883 | 136.7221 | 167.1739 | 187.7839 | 141.7203 | 145.8849 | 127.528 |  | 138.4886 | 172.6418 | 213.204 | 228.8512 | 214.8576 | 118.6465 | 163.5695 | 205.3501 | 222.4503 | 211.8949 | 86.3345 | 98.3938 | 135.4527 | 166.3977 | 189.839 | 118.64 | 176.9548 | 106.6486 | 180.136 | 111.0583 | 129.6213 | 170.2805 | 203.8384 | 221.7199 | 244.9354 | 136.1996 | 175.4806 | 215.4167 | 228.9171 | 209.4989 | 95.3795 | 108.9938 | 137.9899 | 170.5876 | 194.1401 | 85.6319 | 114.6465 | 129.1832 | 118.3483 | 129.7034 | 203.5421 | 166.7484 | 216.536 | 201.7066 | 153.3406 |  |  |  | 78.7923 | 86.1251 | 81.1353 | 164.3692 | 85.8362 | 138.7626 |  | 85.9222 | 81.1652 | 82.9849 | 60.2567 | 104.4846 | 115.6946 |  | 171.846 | 196.7094 | 191.8048 | 388.05 | 529.6306 | 504.7406 | 358.2599 | [23 empty] | 82.1508 | 517.1856 | 117.935 | 184.2777
16:59 | 12776 |  |  | 18.4308 | 50.4288 | 53.842 | 23.7772 | 21.933 | 39.3057 | 29.4244 | 1.9309 | 1.9258 | 0.7261 | -0.0329 |  |  |  | -3.7585 | 34.8673 | 50.8567 | 14.2478 |  | 24.5709 | 34.6072 | 0.3898 | 0.2931 | 1.4718 | 0.6925 | -5.2238 | 192.3012 | 188.4504 | 141.3069 | 158.6582 | 130.7818 | 117.3838 | 102.9436 | 176.1561 | 153.6937 | 192.8294 | 207.2243 | 190.8282 | 158.0732 | 152.566 | 189.8993 | 207.429 | 212.8972 |  |  | 130.5971 |  | 221.8022 | 114.6013 | 153.3481 | 186.0523 | 196.1671 | 178.5524 | 176.0397 | 167.2086 | 202.7132 | 217.2088 | 223.2762 | 161.9286 | 97.196 | 136.5418 | 161.5827 | 180.5674 | 135.4705 | 165.0673 | 153.5337 | 250.9524 | 121.327 | 170.0077 | 209.271 | 224.9509 | 256.6397 | 115.5979 | 148.7514 | 178.7804 | 190.9683 | 182.6695 | 83.3256 | 96.403 | 133.3826 | 161.5077 | 179.6575 | 142.7679 |  | 123.7109 | 220.6092 |  | 117.6836 | 155.4564 | 190.9025 | 206.2691 | 196.3436 | 138.2817 | 165.4431 | 198.3428 | 203.4008 | 181.2264 | 93.771 | 106.3673 | 131.0117 | 162.3915 | 185.2866 | 201.0208 | 124.4914 | 114.4608 | 115.5416 | 142.1135 | 181.8977 | 212.7257 | 220.1815 | 201.3246 |  |  |  |  | 79.0245 | 82.0427 | 156.1839 | 83.3193 | 162.6637 | 90.1578 | 35.6902 | 35.8751 | 34.7426 | 33.449 | 33.8013 | 35.6059 | 35.6247 | 36.1355 | 76.1707 | 90.8526 | 85.816 | 75.8437 | 194.6036 |  |  | 137.4395 |  | 125.9536 | 91.4873 | 118.1329 | 90.4568 | 182.8713 | 170.469 | 211.9165 | 195.3683 | 206.7561 | 177.3892 | 219.6505 | 240.0644 | 242.0633 | 215.1061 | 138.5382 | 113.9144 | 166.2826 | 127.1641 | 169.5366 | 163.4318 | 198.1217 | 124.1545 | 193.4879 | 178.7215 | 188.5973 | 225.0311 |  | 173.6824 | 96.4908 | 136.7181 | 167.1799 | 187.7729 | 141.7113 | 145.8753 | 127.5156 |  | 138.4859 | 172.6497 | 213.2082 | 228.8412 | 214.8524 | 118.6502 | 163.5709 | 205.343 | 222.4311 | 211.8822 | 86.3352 | 98.3919 | 135.4565 | 166.394 | 189.8269 | 118.6316 | 176.9496 | 106.6487 | 180.1281 | 111.0471 | 129.6222 | 170.2913 | 203.8366 | 221.7115 | 244.9166 | 136.2002 | 175.4726 | 215.4016 | 228.8999 | 209.4803 | 95.3874 | 108.9928 | 137.9896 | 170.5749 | 194.1238 | 85.6298 | 114.6388 | 129.1802 | 118.3421 | 129.6945 | 203.5248 | 166.7361 | 216.5152 | 201.6912 | 153.3197 |  |  |  | 78.7866 | 86.1216 | 81.1302 | 164.3755 | 85.8289 | 138.765 |  | 85.918 | 81.1507 | 82.9722 | 60.2533 | 104.4687 | 115.693 |  | 171.8317 | 196.6848 | 191.7874 | 388.5456 | 530.1354 | 504.9207 | 358.0994 | [23 empty] | 82.1433 | 517.5281 | 117.76 | 184.2583
16:59 | 12777 |  |  | 18.4452 | 50.3423 | 53.8866 | 23.7362 | 21.8286 | 39.2318 | 29.3789 | 1.9314 | 1.9226 | 0.728 | -0.0313 |  |  |  | -3.6277 | 34.8811 | 50.9991 | 14.1709 |  | 24.5514 | 34.5165 | 0.3911 | 0.2923 | 1.4746 | 0.6932 | -4.9178 | 192.2764 | 188.4237 | 141.2885 | 158.6413 | 130.7656 | 117.3737 | 102.9333 | 176.1359 | 153.6884 | 192.8133 | 207.2034 | 190.8053 | 158.0625 | 152.5546 | 189.9018 | 207.4038 | 212.8623 |  |  | 130.5889 |  | 221.7701 | 114.5989 | 153.3469 | 186.04 | 196.1468 | 178.5329 | 176.0315 | 167.2125 | 202.7092 | 217.1979 | 223.2592 | 161.9102 | 97.1918 | 136.5411 | 161.583 | 180.551 | 135.4542 | 165.0438 | 153.5121 | 250.9134 | 121.3311 | 170.0104 | 209.2555 | 224.936 | 256.5992 | 115.5942 | 148.7437 | 178.7765 | 190.9581 | 182.6545 | 83.3274 | 96.4062 | 133.38 | 161.5115 | 179.6488 | 142.7636 |  | 123.7131 | 220.5718 |  | 117.6857 | 155.4499 | 190.9029 | 206.2492 | 196.3319 | 138.2739 | 165.44 | 198.3359 | 203.3881 | 181.2106 | 93.7695 | 106.3717 | 131.0094 | 162.3813 | 185.28 | 201.0054 | 124.4942 | 114.4546 | 115.5388 | 142.1163 | 181.8938 | 212.7231 | 220.1754 | 201.3147 |  |  |  |  | 79.026 | 82.0456 | 156.1791 | 83.3155 | 162.6651 | 90.1588 | 35.829 | 35.8619 | 34.7785 | 33.4464 | 33.905 | 35.6265 | 35.5488 | 35.973 | 76.1648 | 90.8466 | 85.8196 | 75.8441 | 194.5809 |  |  | 137.4298 |  | 125.9497 | 91.4821 | 118.1269 | 90.4514 | 182.8541 | 170.4677 | 211.9065 | 195.3492 | 206.7396 | 177.3451 | 219.6335 | 240.0457 | 242.0381 | 215.0777 | 138.5474 | 113.8992 | 166.248 | 127.1482 | 169.5205 | 163.4278 | 198.1092 | 124.1371 | 193.4668 | 178.7055 | 188.5913 | 225.0213 |  | 173.6873 | 96.4846 | 136.7122 | 167.1682 | 187.762 | 141.6956 | 145.8597 | 127.5113 |  | 138.4763 | 172.6481 | 213.1972 | 228.8225 | 214.853 | 118.6468 | 163.5614 | 205.329 | 222.4123 | 211.8598 | 86.3314 | 98.3848 | 135.4566 | 166.3848 | 189.8151 | 118.6138 | 176.9453 | 106.6477 | 180.1125 | 111.0379 | 129.6242 | 170.2898 | 203.8212 | 221.7037 | 244.8882 | 136.1941 | 175.4634 | 215.3879 | 228.879 | 209.4661 | 95.3868 | 108.9937 | 137.9861 | 170.5755 | 194.1052 | 85.6237 | 114.6245 | 129.1666 | 118.3198 | 129.681 | 203.4981 | 166.722 | 216.4883 | 201.6678 | 153.3106 |  |  |  | 78.7759 | 86.1189 | 81.1198 | 164.368 | 85.824 | 138.7797 |  | 85.9173 | 81.1512 | 82.9694 | 60.2534 | 104.4629 | 115.6879 |  | 171.8189 | 196.6618 | 191.7668 | 388.3945 | 529.9332 | 504.7797 | 358.5066 | [23 empty] | 82.1405 | 517.3564 | 117.7023 | 184.2404
16:59 | 12778 |  |  | 18.4073 | 50.3578 | 53.7928 | 23.7088 | 21.8984 | 39.2508 | 29.3046 | 1.93 | 1.9202 | 0.7253 | -0.0316 |  |  |  | -3.5281 | 34.9446 | 50.9559 | 14.2388 |  | 24.5817 | 34.5442 | 0.3912 | 0.2908 | 1.4692 | 0.694 | -5.498 | 192.2535 | 188.4023 | 141.281 | 158.6243 | 130.754 | 117.3637 | 102.9253 | 176.122 | 153.6869 | 192.8023 | 207.1845 | 190.7962 | 158.0496 | 152.5436 | 189.9062 | 207.3874 | 212.8304 |  |  | 130.5819 |  | 221.7424 | 114.6082 | 153.3442 | 186.0323 | 196.1357 | 178.5283 | 176.0214 | 167.2074 | 202.7035 | 217.1837 | 223.2398 | 161.9004 | 97.195 | 136.5453 | 161.5816 | 180.5473 | 135.4426 | 165.0279 | 153.5019 | 250.8763 | 121.3272 | 170.0057 | 209.2464 | 224.9185 | 256.5721 | 115.5914 | 148.7466 | 178.766 | 190.9405 | 182.6375 | 83.3291 | 96.41 | 133.3891 | 161.5125 | 179.6439 | 142.7678 |  | 123.7126 | 220.5447 |  | 117.6864 | 155.4511 | 190.8948 | 206.2366 | 196.3252 | 138.2957 | 165.4416 | 198.3448 | 203.3831 | 181.1979 | 93.7663 | 106.3796 | 131.017 | 162.3786 | 185.2737 | 200.987 | 124.4856 | 114.4434 | 115.5326 | 142.1206 | 181.8864 | 212.7093 | 220.1586 | 201.3025 |  |  |  |  | 79.0238 | 82.0433 | 156.1667 | 83.3127 | 162.6678 | 90.1598 | 35.8923 | 35.8791 | 34.655 | 33.4652 | 33.9521 | 35.5953 | 35.2114 | 35.7789 | 76.164 | 90.8413 | 85.8144 | 75.8444 | 194.5599 |  |  | 137.4221 |  | 125.9423 | 91.4781 | 118.1198 | 90.4497 | 182.8496 | 170.4707 | 211.8923 | 195.3403 | 206.7236 | 177.2867 | 219.6274 | 240.0357 | 242.0198 | 215.0512 | 138.4857 | 113.8919 | 166.1921 | 127.1325 | 169.5211 | 163.4249 | 198.0989 | 124.1389 | 193.4524 | 178.6889 | 188.5818 | 225.0022 |  | 173.6682 | 96.4779 | 136.7143 | 167.1543 | 187.7501 | 141.6819 | 145.8353 | 127.4943 |  | 138.4704 | 172.6377 | 213.1761 | 228.7915 | 214.8321 | 118.6457 | 163.556 | 205.3149 | 222.4049 | 211.8401 | 86.3265 | 98.3793 | 135.45 | 166.3764 | 189.8022 | 118.5931 | 176.9352 | 106.6493 | 180.0908 | 111.0303 | 129.6272 | 170.2869 | 203.8112 | 221.6878 | 244.8558 | 136.1922 | 175.4579 | 215.3746 | 228.8546 | 209.4516 | 95.3801 | 108.9969 | 137.9788 | 170.577 | 194.096 | 85.6126 | 114.6125 | 129.1543 | 118.3104 | 129.6848 | 203.4863 | 166.7212 | 216.4726 | 201.6466 | 153.3078 |  |  |  | 78.7603 | 86.1053 | 81.1077 | 164.3504 | 85.8182 | 138.769 |  | 85.9089 | 81.1474 | 82.961 | 60.2525 | 104.4649 | 115.6956 |  | 171.8013 | 196.6316 | 191.7334 | 388.2237 | 530.2902 | 505.078 | 357.9704 | [23 empty] | 82.1322 | 517.6841 | 117.7373 | 184.2165
16:59 | 12779 |  |  | 18.3779 | 50.2881 | 53.827 | 23.7085 | 21.99 | 39.3848 | 29.4307 | 1.9295 | 1.9143 | 0.726 | -0.0306 |  |  |  | -3.5219 | 34.9316 | 50.9652 | 14.2372 |  | 24.5299 | 34.579 | 0.3918 | 0.2932 | 1.4683 | 0.6933 | -5.2662 | 192.2344 | 188.3884 | 141.2759 | 158.6128 | 130.7492 | 117.3544 | 102.9238 | 176.1105 | 153.6836 | 192.7913 | 207.1704 | 190.7889 | 158.0499 | 152.543 | 189.9114 | 207.3788 | 212.8156 |  |  | 130.5766 |  | 221.7174 | 114.5983 | 153.3444 | 186.027 | 196.126 | 178.5212 | 176.0087 | 167.2039 | 202.6931 | 217.167 | 223.2198 | 161.8964 | 97.1986 | 136.5451 | 161.5762 | 180.5441 | 135.4369 | 165.0196 | 153.4935 | 250.8448 | 121.3251 | 170.0033 | 209.2443 | 224.9079 | 256.5757 | 115.5867 | 148.7429 | 178.7598 | 190.9226 | 182.6238 | 83.3314 | 96.4084 | 133.3875 | 161.4963 | 179.6261 | 142.7626 |  | 123.7038 | 220.5169 |  | 117.6807 | 155.4458 | 190.8747 | 206.2178 | 196.3032 | 138.3043 | 165.4325 | 198.3393 | 203.3658 | 181.1826 | 93.7696 | 106.3727 | 131.0137 | 162.3703 | 185.2604 | 200.9645 | 124.4783 | 114.4437 | 115.528 | 142.1254 | 181.884 | 212.6955 | 220.1436 | 201.2885 |  |  |  |  | 79.0107 | 82.0329 | 156.1593 | 83.312 | 162.664 | 90.1484 | 35.8641 | 35.8917 | 34.4844 | 33.4474 | 33.973 | 35.5154 | 34.9169 | 35.558 | 76.1584 | 90.8323 | 85.8006 | 75.836 | 194.5469 |  |  | 137.4184 |  | 125.9307 | 91.4761 | 118.1102 | 90.4475 | 182.8506 | 170.4708 | 211.8656 | 195.326 | 206.7035 | 177.2448 | 219.6167 | 240.014 | 241.9975 | 215.0132 | 138.4067 | 113.8814 | 166.1284 | 127.1126 | 169.5068 | 163.4074 | 198.076 | 124.1423 | 193.4271 | 178.6752 | 188.5678 | 224.9811 |  | 173.6366 | 96.4736 | 136.7111 | 167.1522 | 187.7228 | 141.6662 | 145.8159 | 127.4581 |  | 138.4664 | 172.6254 | 213.1523 | 228.7677 | 214.8021 | 118.6476 | 163.5553 | 205.3019 | 222.3898 | 211.8253 | 86.3215 | 98.3811 | 135.4452 | 166.3723 | 189.7922 | 118.5842 | 176.9239 | 106.6481 | 180.0653 | 111.0187 | 129.6308 | 170.2826 | 203.8025 | 221.6648 | 244.8337 | 136.189 | 175.4443 | 215.361 | 228.8349 | 209.4351 | 95.37 | 108.9952 | 137.9722 | 170.5604 | 194.078 | 85.6044 | 114.6068 | 129.1493 | 118.3095 | 129.6917 | 203.4864 | 166.7315 | 216.4662 | 201.6392 | 153.2959 |  |  |  | 78.7538 | 86.0968 | 81.1013 | 164.3453 | 85.8177 | 138.7518 |  | 85.8953 | 81.1309 | 82.9483 | 60.2436 | 104.4756 | 115.6886 |  | 171.7828 | 196.5868 | 191.6923 | 388.1582 | 529.523 | 504.2553 | 357.924 | [23 empty] | 82.1213 | 516.8891 | 117.8184 | 184.1848
16:59 | 12780 |  |  | 18.4827 | 50.3186 | 53.8095 | 23.7834 | 22.0719 | 39.4314 | 29.423 | 1.9284 | 1.9164 | 0.7263 | -0.0307 |  |  |  | -3.5288 | 34.9412 | 50.9922 | 14.3186 |  | 24.5911 | 34.6519 | 0.391 | 0.2925 | 1.4654 | 0.6946 | -5.5181 | 192.2179 | 188.3665 | 141.2635 | 158.5982 | 130.7379 | 117.3472 | 102.9209 | 176.0987 | 153.6779 | 192.7761 | 207.1538 | 190.77 | 158.0473 | 152.5425 | 189.9128 | 207.3721 | 212.8024 |  |  | 130.5693 |  | 221.6918 | 114.5938 | 153.3449 | 186.0226 | 196.1146 | 178.5063 | 176.0038 | 167.2034 | 202.6865 | 217.1553 | 223.1898 | 161.8934 | 97.1969 | 136.5424 | 161.5706 | 180.536 | 135.4288 | 164.9993 | 153.482 | 250.8037 | 121.3234 | 169.9961 | 209.2312 | 224.8992 | 256.568 | 115.5864 | 148.7364 | 178.7565 | 190.915 | 182.6131 | 83.3335 | 96.4075 | 133.3857 | 161.4948 | 179.6167 | 142.7786 |  | 123.6962 | 220.4832 |  | 117.6862 | 155.4358 | 190.8645 | 206.2038 | 196.2812 | 138.2952 | 165.4192 | 198.3102 | 203.349 | 181.1672 | 93.7749 | 106.3685 | 131.0124 | 162.3663 | 185.2406 | 200.9412 | 124.4723 | 114.4346 | 115.5186 | 142.1157 | 181.876 | 212.6801 | 220.1227 | 201.2697 |  |  |  |  | 79.0022 | 82.0244 | 156.1522 | 83.3224 | 162.6689 | 90.1355 | 35.8308 | 35.9149 | 34.5273 | 33.36 | 34.018 | 35.4043 | 34.9702 | 35.1653 | 76.1468 | 90.8236 | 85.7931 | 75.8261 | 194.5341 |  |  | 137.4107 |  | 125.9205 | 91.4762 | 118.1075 | 90.4388 | 182.8478 | 170.464 | 211.8429 | 195.3127 | 206.6874 | 177.2328 | 219.6032 | 239.9865 | 241.9758 | 214.986 | 138.366 | 113.8709 | 166.0872 | 127.0999 | 169.4968 | 163.4019 | 198.0596 | 124.1426 | 193.4111 | 178.6639 | 188.5613 | 224.9672 |  | 173.6386 | 96.4714 | 136.7077 | 167.1387 | 187.7081 | 141.6494 | 145.8053 | 127.4318 |  | 138.4683 | 172.6207 | 213.1387 | 228.7528 | 214.7843 | 118.6497 | 163.5582 | 205.2914 | 222.3642 | 211.8043 | 86.3226 | 98.3871 | 135.4475 | 166.3713 | 189.7792 | 118.5778 | 176.9155 | 106.6475 | 180.0501 | 111.0088 | 129.6277 | 170.2783 | 203.799 | 221.6474 | 244.819 | 136.1866 | 175.4308 | 215.3391 | 228.8126 | 209.4139 | 95.3569 | 108.9836 | 137.9635 | 170.5477 | 194.0483 | 85.5956 | 114.597 | 129.1325 | 118.2965 | 129.6775 | 203.4693 | 166.721 | 216.4448 | 201.6287 | 153.2731 |  |  |  | 78.7525 | 86.0926 | 81.0961 | 164.3348 | 85.825 | 138.7352 |  | 85.8839 | 81.1238 | 82.9346 | 60.2408 | 104.4702 | 115.6978 |  | 171.7606 | 196.5582 | 191.6704 | 388.3945 | 530.3698 | 505.1543 | 358.2573 | [23 empty] | 82.1138 | 517.7621 | 117.986 | 184.1594
16:59 | 12781 |  |  | 18.5013 | 50.4336 | 53.7622 | 23.8522 | 22.1304 | 39.4646 | 29.3005 | 1.9293 | 1.9169 | 0.7265 | -0.0313 |  |  |  | -3.5495 | 34.9389 | 50.9521 | 14.2626 |  | 24.5685 | 34.623 | 0.3913 | 0.293 | 1.4646 | 0.6943 | -5.6259 | 192.2022 | 188.342 | 141.2538 | 158.5875 | 130.7293 | 117.3445 | 102.9168 | 176.0899 | 153.6718 | 192.7619 | 207.1386 | 190.7563 | 158.0356 | 152.53 | 189.9 | 207.3412 | 212.7639 |  |  | 130.5557 |  | 221.6653 | 114.5957 | 153.3396 | 186.0139 | 196.0972 | 178.4952 | 175.9931 | 167.1949 | 202.6719 | 217.131 | 223.1425 | 161.886 | 97.1956 | 136.5425 | 161.5675 | 180.5269 | 135.4172 | 164.9724 | 153.464 | 250.7603 | 121.3172 | 169.9826 | 209.211 | 224.8788 | 256.55 | 115.5828 | 148.7406 | 178.7439 | 190.9041 | 182.6017 | 83.326 | 96.4054 | 133.3875 | 161.4937 | 179.6093 | 142.7975 |  | 123.6934 | 220.4536 |  | 117.6849 | 155.4336 | 190.8584 | 206.1939 | 196.2746 | 138.2908 | 165.4121 | 198.2916 | 203.3297 | 181.1477 | 93.7763 | 106.3718 | 131.0097 | 162.3657 | 185.2218 | 200.9223 | 124.4601 | 114.4201 | 115.4988 | 142.1057 | 181.8671 | 212.6655 | 220.0964 | 201.2516 |  |  |  |  | 78.999 | 82.0209 | 156.1492 | 83.3139 | 162.671 | 90.1287 | 35.7932 | 35.9171 | 34.543 | 33.3224 | 34.0322 | 35.352 | 35.1374 | 34.6197 | 76.137 | 90.8138 | 85.7858 | 75.8253 | 194.5127 |  |  | 137.3974 |  | 125.913 | 91.4699 | 118.1053 | 90.4357 | 182.8334 | 170.4574 | 211.8282 | 195.2974 | 206.6741 | 177.2375 | 219.5877 | 239.9717 | 241.9572 | 214.9771 | 138.3473 | 113.8623 | 166.0595 | 127.094 | 169.4958 | 163.4064 | 198.0568 | 124.1428 | 193.3997 | 178.6489 | 188.5544 | 224.9538 |  | 173.6462 | 96.4698 | 136.7124 | 167.1337 | 187.7095 | 141.6391 | 145.7904 | 127.4242 |  | 138.4697 | 172.6221 | 213.1316 | 228.7392 | 214.7765 | 118.6543 | 163.5595 | 205.2876 | 222.3593 | 211.7886 | 86.3259 | 98.3901 | 135.4557 | 166.3697 | 189.7614 | 118.5728 | 176.9053 | 106.645 | 180.0384 | 110.9985 | 129.627 | 170.2718 | 203.7877 | 221.6282 | 244.8024 | 136.1799 | 175.4311 | 215.3078 | 228.7853 | 209.3843 | 95.3553 | 108.9755 | 137.969 | 170.5415 | 194.0233 | 85.5873 | 114.5857 | 129.1161 | 118.2803 | 129.6732 | 203.4524 | 166.7105 | 216.4233 | 201.6135 | 153.2747 |  |  |  | 78.7446 | 86.0867 | 81.0916 | 164.3182 | 85.8129 | 138.71 |  | 85.8777 | 81.1283 | 82.9344 | 60.2379 | 104.5105 | 115.7085 |  | 171.7547 | 196.541 | 191.632 | 388.1154 | 529.9613 | 504.9392 | 358.2442 | [23 empty] | 82.1104 | 517.4503 | 117.9721 | 184.1479
16:59 | 12782 |  |  | 18.4293 | 50.3464 | 53.6783 | 23.8988 | 21.9736 | 39.4634 | 29.3591 | 1.9292 | 1.9126 | 0.7273 | -0.0298 |  |  |  | -3.5163 | 34.9451 | 50.9322 | 14.2965 |  | 24.6471 | 34.6564 | 0.3914 | 0.2902 | 1.4658 | 0.6938 | -4.9661 | 192.1808 | 188.3246 | 141.2463 | 158.5767 | 130.729 | 117.3384 | 102.9099 | 176.0777 | 153.6637 | 192.7494 | 207.1209 | 190.7395 | 158.0291 | 152.5084 | 189.8878 | 207.3036 | 212.7314 |  |  | 130.5447 |  | 221.6394 | 114.5951 | 153.3373 | 186.0002 | 196.0801 | 178.4767 | 175.9824 | 167.1912 | 202.6556 | 217.1081 | 223.1242 | 161.882 | 97.196 | 136.5422 | 161.5573 | 180.5163 | 135.3981 | 164.9552 | 153.4458 | 250.7281 | 121.3189 | 169.9807 | 209.1963 | 224.8589 | 256.609 | 115.5754 | 148.733 | 178.726 | 190.8811 | 182.5824 | 83.3222 | 96.4039 | 133.3783 | 161.4808 | 179.5886 | 142.7835 |  | 123.6809 | 220.4174 |  | 117.6793 | 155.4341 | 190.8508 | 206.1832 | 196.2702 | 138.2988 | 165.3999 | 198.2912 | 203.3161 | 181.143 | 93.7831 | 106.3764 | 131.0021 | 162.3542 | 185.2124 | 200.9054 | 124.4535 | 114.4176 | 115.4882 | 142.1077 | 181.8644 | 212.6618 | 220.0828 | 201.2465 |  |  |  |  | 78.9955 | 82.0145 | 156.1327 | 83.2813 | 162.6603 | 90.1224 | 35.6974 | 35.8305 | 34.4522 | 33.3664 | 33.973 | 35.3944 | 35.3516 | 33.9369 | 76.1362 | 90.8015 | 85.7766 | 75.8232 | 194.4946 |  |  | 137.3896 |  | 125.9022 | 91.4564 | 118.091 | 90.4296 | 182.8209 | 170.4503 | 211.812 | 195.2787 | 206.6538 | 177.2617 | 219.5728 | 239.9551 | 241.9303 | 214.9599 | 138.3261 | 113.8487 | 166.0595 | 127.0833 | 169.4887 | 163.4 | 198.045 | 124.1435 | 193.3791 | 178.6338 | 188.5439 | 224.9411 |  | 173.6368 | 96.4719 | 136.7218 | 167.1368 | 187.6994 | 141.6328 | 145.7703 | 127.4178 |  | 138.461 | 172.6201 | 213.127 | 228.7249 | 214.7695 | 118.6515 | 163.5544 | 205.2749 | 222.3414 | 211.7705 | 86.3242 | 98.3848 | 135.456 | 166.3641 | 189.7506 | 118.5621 | 176.8909 | 106.6415 | 180.0197 | 110.9866 | 129.631 | 170.2746 | 203.7775 | 221.6114 | 244.7975 | 136.1751 | 175.4328 | 215.2938 | 228.7664 | 209.3608 | 95.3573 | 108.9712 | 137.9725 | 170.5312 | 194.0053 | 85.5835 | 114.5721 | 129.0991 | 118.2659 | 129.6682 | 203.439 | 166.7103 | 216.4072 | 201.5997 | 153.2762 |  |  |  | 78.7421 | 86.0872 | 81.0889 | 164.3014 | 85.7979 | 138.6832 |  | 85.8691 | 81.121 | 82.9135 | 60.2295 | 104.4933 | 115.6901 |  | 171.7187 | 196.5114 | 191.6008 | 388.365 | 530.2107 | 504.6896 | 358.0573 | [23 empty] | 82.104 | 517.4501 | 117.933 | 184.115
16:59 | 12783 |  |  | 18.4196 | 50.3589 | 53.8076 | 23.9736 | 21.898 | 39.4123 | 29.2544 | 1.9284 | 1.9117 | 0.7254 | -0.0317 |  |  |  | -3.5741 | 34.8723 | 50.8895 | 14.2414 |  | 24.6045 | 34.5622 | 0.3915 | 0.2924 | 1.4666 | 0.6961 | -6.3371 | 192.1591 | 188.2998 | 141.2336 | 158.5614 | 130.7181 | 117.3317 | 102.9 | 176.0544 | 153.6604 | 192.737 | 207.1011 | 190.7202 | 158.0208 | 152.491 | 189.8812 | 207.2859 | 212.7162 |  |  | 130.5355 |  | 221.6073 | 114.5873 | 153.3314 | 185.9922 | 196.063 | 178.4586 | 175.9768 | 167.1827 | 202.6432 | 217.0979 | 223.1116 | 161.8731 | 97.1981 | 136.5469 | 161.5598 | 180.5044 | 135.3835 | 164.941 | 153.4307 | 250.6895 | 121.319 | 169.9872 | 209.1897 | 224.8407 | 256.6418 | 115.574 | 148.7253 | 178.7163 | 190.8674 | 182.5676 | 83.3267 | 96.4101 | 133.3741 | 161.4711 | 179.5754 | 142.7566 |  | 123.6688 | 220.3845 |  | 117.6856 | 155.4333 | 190.8442 | 206.1628 | 196.2531 | 138.3024 | 165.3972 | 198.2882 | 203.3047 | 181.1405 | 93.7957 | 106.3809 | 130.9994 | 162.3475 | 185.2084 | 200.8855 | 124.4493 | 114.4088 | 115.4848 | 142.1057 | 181.8604 | 212.6475 | 220.0743 | 201.2349 |  |  |  |  | 78.9934 | 82.0147 | 156.1246 | 83.2852 | 162.6479 | 90.1216 | 35.5129 | 35.7108 | 34.3167 | 33.3795 | 33.8835 | 35.4123 | 35.6634 | 33.5834 | 76.1348 | 90.8029 | 85.7739 | 75.8212 | 194.4763 |  |  | 137.3754 |  | 125.8931 | 91.45 | 118.0822 | 90.4219 | 182.816 | 170.4433 | 211.7818 | 195.2604 | 206.6363 | 177.2773 | 219.5597 | 239.938 | 241.9098 | 214.9351 | 138.2977 | 113.8414 | 166.0768 | 127.0763 | 169.4833 | 163.4059 | 198.0349 | 124.1462 | 193.3601 | 178.624 | 188.5367 | 224.92 |  | 173.6221 | 96.474 | 136.7171 | 167.1319 | 187.6825 | 141.6166 | 145.7523 | 127.4044 |  | 138.4507 | 172.6258 | 213.1103 | 228.7058 | 214.759 | 118.6487 | 163.5498 | 205.2673 | 222.3148 | 211.7543 | 86.3242 | 98.3899 | 135.4564 | 166.3646 | 189.7418 | 118.5531 | 176.8788 | 106.6409 | 180.0103 | 110.982 | 129.6296 | 170.2756 | 203.777 | 221.6009 | 244.8001 | 136.1814 | 175.4281 | 215.2903 | 228.7549 | 209.3454 | 95.3546 | 108.9704 | 137.9688 | 170.5185 | 193.9931 | 85.5726 | 114.5598 | 129.0856 | 118.2583 | 129.6639 | 203.4269 | 166.7075 | 216.3962 | 201.581 | 153.2708 |  |  |  | 78.7347 | 86.0827 | 81.0795 | 164.2797 | 85.797 | 138.6475 |  | 85.8598 | 81.1082 | 82.9102 | 60.2278 | 104.4822 | 115.686 |  | 171.7044 | 196.4915 | 191.584 | 388.5981 | 530.3526 | 505.078 | 358.4065 | [23 empty] | 82.0979 | 517.7153 | 117.8161 | 184.0979
16:59 | 12784 |  |  | 18.4273 | 50.386 | 53.596 | 23.9227 | 21.9729 | 39.4667 | 29.3113 | 1.9286 | 1.9114 | 0.7247 | -0.0299 |  |  |  | -3.6021 | 34.8851 | 50.9477 | 14.2556 |  | 24.592 | 34.5533 | 0.3915 | 0.2912 | 1.463 | 0.6942 | -5.6959 | 192.1481 | 188.2777 | 141.2232 | 158.5539 | 130.7102 | 117.3298 | 102.8973 | 176.0365 | 153.6644 | 192.7223 | 207.0941 | 190.7092 | 158.015 | 152.4906 | 189.8677 | 207.2784 | 212.7099 |  |  | 130.5289 |  | 221.5777 | 114.5783 | 153.3272 | 185.9777 | 196.0457 | 178.444 | 175.9651 | 167.1697 | 202.6331 | 217.0871 | 223.1023 | 161.8644 | 97.2054 | 136.548 | 161.5645 | 180.5002 | 135.3749 | 164.9273 | 153.4239 | 250.6523 | 121.3229 | 169.9836 | 209.1863 | 224.8306 | 256.61 | 115.5739 | 148.7235 | 178.7135 | 190.8557 | 182.5568 | 83.3335 | 96.4138 | 133.38 | 161.4636 | 179.5664 | 142.739 |  | 123.6649 | 220.3578 |  | 117.6918 | 155.4311 | 190.8357 | 206.1448 | 196.2355 | 138.2968 | 165.3943 | 198.2788 | 203.2858 | 181.1226 | 93.7962 | 106.3759 | 131.0035 | 162.3424 | 185.1939 | 200.8685 | 124.4398 | 114.3947 | 115.4786 | 142.1057 | 181.854 | 212.6346 | 220.0635 | 201.217 |  |  |  |  | 78.9838 | 82.0102 | 156.1147 | 83.2958 | 162.6295 | 90.1274 | 35.2819 | 35.6767 | 34.1259 | 33.4999 | 33.7431 | 35.4076 | 35.9632 | 33.6942 | 76.1256 | 90.7968 | 85.7679 | 75.8176 | 194.455 |  |  | 137.3642 |  | 125.8882 | 91.4485 | 118.0783 | 90.4236 | 182.8113 | 170.4479 | 211.769 | 195.2399 | 206.6277 | 177.2702 | 219.5497 | 239.9308 | 241.899 | 214.9217 | 138.2614 | 113.8402 | 166.0714 | 127.075 | 169.4874 | 163.4075 | 198.0286 | 124.1525 | 193.3491 | 178.6181 | 188.5366 | 224.8976 |  | 173.6076 | 96.4692 | 136.7171 | 167.1307 | 187.6757 | 141.6058 | 145.7436 | 127.3886 |  | 138.4458 | 172.6279 | 213.0928 | 228.699 | 214.7397 | 118.6476 | 163.5485 | 205.2571 | 222.2988 | 211.7423 | 86.3242 | 98.3916 | 135.4597 | 166.3581 | 189.7269 | 118.5455 | 176.8676 | 106.63 | 180.0035 | 110.9732 | 129.637 | 170.2678 | 203.7688 | 221.588 | 244.8392 | 136.1858 | 175.4218 | 215.2858 | 228.7432 | 209.3345 | 95.3557 | 108.98 | 137.9618 | 170.5115 | 193.9796 | 85.5676 | 114.5515 | 129.0782 | 118.2574 | 129.6646 | 203.4144 | 166.7008 | 216.3746 | 201.5606 | 153.2629 |  |  |  | 78.7263 | 86.0731 | 81.0681 | 164.2693 | 85.8006 | 138.6241 |  | 85.8524 | 81.0992 | 82.9055 | 60.2221 | 104.4718 | 115.6863 |  | 171.6894 | 196.4883 | 191.5599 | 388.1747 | 529.9421 | 504.4911 | 358.1354 | [23 empty] | 82.0898 | 517.2166 | 117.8144 | 184.0889
16:59 | 12785 |  |  | 18.3801 | 50.3124 | 53.6145 | 23.8443 | 21.9559 | 39.5006 | 29.245 | 1.9291 | 1.9088 | 0.7247 | -0.0294 |  |  |  | -3.7048 | 34.9272 | 50.9028 | 14.214 |  | 24.618 | 34.5361 | 0.3897 | 0.294 | 1.4622 | 0.6959 | -5.6993 | 192.1386 | 188.2678 | 141.2213 | 158.5482 | 130.7058 | 117.3312 | 102.8964 | 176.044 | 153.6592 | 192.7117 | 207.0837 | 190.6935 | 158.0137 | 152.5038 | 189.8704 | 207.2769 | 212.715 |  |  | 130.5175 |  | 221.5496 | 114.5866 | 153.3234 | 185.9669 | 196.0278 | 178.4328 | 175.9476 | 167.163 | 202.622 | 217.0665 | 223.1017 | 161.8574 | 97.2052 | 136.5442 | 161.5547 | 180.4906 | 135.3561 | 164.9106 | 153.4093 | 250.6087 | 121.3204 | 169.9698 | 209.175 | 224.8171 | 256.5558 | 115.5662 | 148.7118 | 178.7036 | 190.8381 | 182.5418 | 83.325 | 96.4052 | 133.3858 | 161.4538 | 179.5483 | 142.7491 |  | 123.6524 | 220.3211 |  | 117.6901 | 155.4302 | 190.8233 | 206.1364 | 196.2272 | 138.2844 | 165.3957 | 198.2553 | 203.2656 | 181.1049 | 93.7954 | 106.3757 | 131.0069 | 162.3369 | 185.1798 | 200.8516 | 124.435 | 114.3921 | 115.4701 | 142.1084 | 181.85 | 212.6316 | 220.0531 | 201.2036 |  |  |  |  | 78.9748 | 81.9875 | 156.0972 | 83.2886 | 162.5997 | 90.1155 | 35.1568 | 35.6799 | 34.0227 | 33.7247 | 33.6925 | 35.403 | 36.1678 | 33.8414 | 76.1139 | 90.7845 | 85.7592 | 75.8083 | 194.4427 |  |  | 137.3554 |  | 125.8844 | 91.4487 | 118.0706 | 90.4204 | 182.812 | 170.4424 | 211.7615 | 195.2234 | 206.609 | 177.2733 | 219.5359 | 239.9132 | 241.8822 | 214.9043 | 138.2303 | 113.8322 | 166.0442 | 127.0667 | 169.4844 | 163.3961 | 198.0141 | 124.1545 | 193.3321 | 178.6015 | 188.5289 | 224.8864 |  | 173.5837 | 96.4688 | 136.7243 | 167.1292 | 187.6694 | 141.592 | 145.7326 | 127.379 |  | 138.4402 | 172.6191 | 213.082 | 228.6907 | 214.727 | 118.6404 | 163.5407 | 205.241 | 222.2758 | 211.7216 | 86.3193 | 98.3869 | 135.4625 | 166.3436 | 189.7122 | 118.5263 | 176.8529 | 106.6166 | 179.9814 | 110.9638 | 129.6418 | 170.2729 | 203.7514 | 221.5686 | 244.8387 | 136.1959 | 175.4137 | 215.2857 | 228.7258 | 209.3237 | 95.3521 | 108.9912 | 137.9475 | 170.503 | 193.9659 | 85.5617 | 114.5454 | 129.0608 | 118.2472 | 129.6654 | 203.4115 | 166.695 | 216.3522 | 201.5419 | 153.2465 |  |  |  | 78.721 | 86.0666 | 81.0667 | 164.2489 | 85.787 | 138.6475 |  | 85.8499 | 81.0978 | 82.8939 | 60.2241 | 104.4852 | 115.6994 |  | 171.6597 | 196.4593 | 191.5588 | 388.1911 | 529.8627 | 504.602 | 357.9733 | [23 empty] | 82.0823 | 517.2324 | 117.7038 | 184.0595
16:59 | 12786 |  |  | 18.3512 | 50.2733 | 53.518 | 23.7968 | 21.9616 | 39.4929 | 29.2808 | 1.929 | 1.909 | 0.7269 | -0.0298 |  |  |  | -3.6647 | 34.9347 | 50.9404 | 14.2175 |  | 24.517 | 34.5221 | 0.3895 | 0.2921 | 1.4644 | 0.6948 | -6.7049 | 192.1197 | 188.2511 | 141.2091 | 158.5305 | 130.691 | 117.3212 | 102.8912 | 176.0461 | 153.6515 | 192.7052 | 207.0606 | 190.6713 | 158.0058 | 152.497 | 189.8792 | 207.2637 | 212.6969 |  |  | 130.5011 |  | 221.5191 | 114.5903 | 153.3121 | 185.9658 | 196.0156 | 178.42 | 175.9321 | 167.1566 | 202.6084 | 217.0433 | 223.0913 | 161.8558 | 97.1981 | 136.5449 | 161.5443 | 180.4795 | 135.3449 | 164.8915 | 153.3909 | 250.5687 | 121.3177 | 169.9627 | 209.1616 | 224.7964 | 256.5067 | 115.5624 | 148.7064 | 178.6971 | 190.8291 | 182.5289 | 83.3181 | 96.402 | 133.3816 | 161.4522 | 179.5477 | 142.7517 |  | 123.6424 | 220.2909 |  | 117.6811 | 155.4229 | 190.8086 | 206.1177 | 196.207 | 138.2623 | 165.3859 | 198.2274 | 203.2428 | 181.0825 | 93.79 | 106.373 | 131.0008 | 162.3233 | 185.1618 | 200.8242 | 124.4244 | 114.3854 | 115.4625 | 142.1147 | 181.8502 | 212.6216 | 220.037 | 201.1911 |  |  |  |  | 78.9673 | 81.9803 | 156.0793 | 83.2655 | 162.5613 | 90.1009 | 35.159 | 35.6557 | 34.0566 | 33.8633 | 33.7578 | 35.41 | 36.2283 | 34.1002 | 76.1072 | 90.7768 | 85.7547 | 75.8037 | 194.4261 |  |  | 137.3479 |  | 125.8804 | 91.4504 | 118.0692 | 90.4138 | 182.8022 | 170.4361 | 211.7391 | 195.2135 | 206.5867 | 177.2941 | 219.5241 | 239.8906 | 241.8594 | 214.8828 | 138.1984 | 113.8252 | 166.0138 | 127.0602 | 169.4783 | 163.3936 | 198.0051 | 124.1485 | 193.3192 | 178.5895 | 188.5184 | 224.8689 |  | 173.5631 | 96.4728 | 136.722 | 167.1156 | 187.6586 | 141.5709 | 145.7125 | 127.37 |  | 138.4312 | 172.6135 | 213.0716 | 228.6718 | 214.7104 | 118.635 | 163.5273 | 205.2247 | 222.2521 | 211.6986 | 86.3165 | 98.3912 | 135.4628 | 166.3374 | 189.6956 | 118.5083 | 176.8372 | 106.6056 | 179.9583 | 110.9492 | 129.6393 | 170.2754 | 203.7431 | 221.5541 | 244.7963 | 136.1967 | 175.4109 | 215.2783 | 228.704 | 209.3083 | 95.3486 | 108.9929 | 137.9487 | 170.4989 | 193.9556 | 85.5576 | 114.5393 | 129.0387 | 118.2298 | 129.6767 | 203.4099 | 166.6982 | 216.3333 | 201.5164 | 153.2402 |  |  |  | 78.7124 | 86.0584 | 81.0534 | 164.2137 | 85.7693 | 138.6662 |  | 85.8536 | 81.102 | 82.8903 | 60.228 | 104.4863 | 115.711 |  | 171.6327 | 196.4477 | 191.5382 | 388.1092 | 529.3003 | 504.1057 | 358.0268 | [23 empty] | 82.0772 | 516.703 | 117.6425 | 184.0402
16:59 | 12787 |  |  | 18.3345 | 50.2744 | 53.5871 | 23.7514 | 22.0326 | 39.5523 | 29.3459 | 1.9285 | 1.9068 | 0.7257 | -0.0295 |  |  |  | -3.6797 | 34.8395 | 50.8932 | 14.1349 |  | 24.4718 | 34.5144 | 0.3922 | 0.2919 | 1.464 | 0.6964 | -4.3825 | 192.0967 | 188.2356 | 141.1961 | 158.5153 | 130.6814 | 117.3095 | 102.8864 | 176.0352 | 153.6527 | 192.6999 | 207.0449 | 190.6661 | 157.9951 | 152.469 | 189.8785 | 207.2407 | 212.6713 |  |  | 130.4969 |  | 221.4902 | 114.589 | 153.3069 | 185.9544 | 196.0056 | 178.4086 | 175.9247 | 167.1586 | 202.5989 | 217.0269 | 223.0743 | 161.8455 | 97.1985 | 136.5457 | 161.5412 | 180.4776 | 135.3393 | 164.8792 | 153.3828 | 250.5348 | 121.3208 | 169.9629 | 209.1482 | 224.7893 | 256.4917 | 115.5642 | 148.7018 | 178.6873 | 190.8195 | 182.5161 | 83.3234 | 96.4068 | 133.3788 | 161.4505 | 179.5473 | 142.7177 |  | 123.6347 | 220.264 |  | 117.6817 | 155.4201 | 190.8016 | 206.1008 | 196.1877 | 138.2479 | 165.3733 | 198.2236 | 203.2262 | 181.0611 | 93.7854 | 106.3738 | 131.0027 | 162.3163 | 185.1437 | 200.8009 | 124.4083 | 114.3706 | 115.4487 | 142.1103 | 181.8421 | 212.6093 | 220.0131 | 201.1735 |  |  |  |  | 78.96 | 81.9783 | 156.0664 | 83.2489 | 162.5243 | 90.0948 | 35.1632 | 35.6873 | 34.1751 | 33.8488 | 33.9153 | 35.4406 | 36.0184 | 34.3864 | 76.1085 | 90.7704 | 85.7503 | 75.8001 | 194.3969 |  |  | 137.3401 |  | 125.8632 | 91.4415 | 118.066 | 90.4018 | 182.7839 | 170.4277 | 211.7162 | 195.196 | 206.5725 | 177.2899 | 219.5169 | 239.873 | 241.8431 | 214.8593 | 138.1912 | 113.8199 | 165.9798 | 127.0556 | 169.467 | 163.3916 | 197.997 | 124.1399 | 193.3058 | 178.5849 | 188.5149 | 224.852 |  | 173.5582 | 96.4739 | 136.7275 | 167.1056 | 187.6492 | 141.557 | 145.7004 | 127.3576 |  | 138.4349 | 172.6129 | 213.0589 | 228.6533 | 214.6947 | 118.6403 | 163.5298 | 205.2149 | 222.2459 | 211.6872 | 86.3194 | 98.3969 | 135.4653 | 166.3413 | 189.6869 | 118.4967 | 176.8268 | 106.5947 | 179.9364 | 110.9372 | 129.6363 | 170.2672 | 203.7404 | 221.5394 | 244.7886 | 136.1848 | 175.4068 | 215.2622 | 228.6852 | 209.3039 | 95.3444 | 108.9897 | 137.9601 | 170.5054 | 193.9386 | 85.5536 | 114.5281 | 129.0246 | 118.2162 | 129.6872 | 203.4002 | 166.7031 | 216.3161 | 201.4991 | 153.2314 |  |  |  | 78.7021 | 86.0477 | 81.0406 | 164.1857 | 85.7628 | 138.6345 |  | 85.8375 | 81.0881 | 82.879 | 60.217 | 104.4654 | 115.6942 |  | 171.6163 | 196.4244 | 191.502 | 387.9388 | 529.5946 | 504.5907 | 357.927 | [23 empty] | 82.0667 | 517.0926 | 117.6157 | 184.0204
16:59 | 12788 |  |  | 18.3956 | 50.3104 | 53.5055 | 23.8115 | 22.0543 | 39.5156 | 29.4121 | 1.93 | 1.9106 | 0.7248 | -0.029 |  |  |  | -3.6971 | 34.9168 | 50.9782 | 14.2627 |  | 24.5324 | 34.5815 | 0.3909 | 0.2886 | 1.4587 | 0.6953 | -4.7888 | 192.0743 | 188.2207 | 141.1841 | 158.4992 | 130.6723 | 117.3051 | 102.8751 | 176.0173 | 153.645 | 192.6912 | 207.0234 | 190.6542 | 157.9892 | 152.471 | 189.8792 | 207.2199 | 212.6439 |  |  | 130.4875 |  | 221.4574 | 114.5867 | 153.3028 | 185.9376 | 195.9853 | 178.3888 | 175.9147 | 167.1592 | 202.5894 | 217.0116 | 223.0559 | 161.8284 | 97.1986 | 136.5441 | 161.5415 | 180.4711 | 135.3249 | 164.8666 | 153.3638 | 250.4932 | 121.3147 | 169.956 | 209.1397 | 224.7723 | 256.5021 | 115.5573 | 148.6915 | 178.6711 | 190.798 | 182.5009 | 83.3201 | 96.4164 | 133.3776 | 161.4415 | 179.5318 | 142.6985 |  | 123.6207 | 220.2278 |  | 117.6786 | 155.4142 | 190.7949 | 206.0886 | 196.1743 | 138.2491 | 165.3699 | 198.2138 | 203.2097 | 181.0466 | 93.7888 | 106.381 | 131.0033 | 162.3171 | 185.1305 | 200.7799 | 124.3984 | 114.3565 | 115.4352 | 142.0976 | 181.8268 | 212.5911 | 219.9918 | 201.1518 |  |  |  |  | 78.9576 | 81.9776 | 156.0724 | 83.2592 | 162.4927 | 90.0945 | 35.1796 | 35.7791 | 34.2328 | 33.8007 | 34.0304 | 35.4699 | 35.5829 | 34.5821 | 76.0928 | 90.7616 | 85.7437 | 75.795 | 194.3693 |  |  | 137.3184 |  | 125.8489 | 91.4285 | 118.0529 | 90.3934 | 182.7689 | 170.4198 | 211.6976 | 195.1666 | 206.5507 | 177.2687 | 219.5052 | 239.8561 | 241.8237 | 214.84 | 138.1902 | 113.8068 | 165.9486 | 127.0858 | 169.4547 | 163.3912 | 197.9843 | 124.1321 | 193.2863 | 178.5781 | 188.5161 | 224.8436 |  | 173.5535 | 96.47 | 136.7283 | 167.1011 | 187.6379 | 141.5489 | 145.6941 | 127.3412 |  | 138.4382 | 172.6067 | 213.0473 | 228.639 | 214.6858 | 118.6436 | 163.5335 | 205.2104 | 222.2364 | 211.6717 | 86.3226 | 98.3973 | 135.4691 | 166.3423 | 189.6801 | 118.4852 | 176.8196 | 106.5878 | 179.9074 | 110.9346 | 129.6407 | 170.2604 | 203.7308 | 221.5192 | 244.7719 | 136.1896 | 175.4039 | 215.2401 | 228.6688 | 209.2899 | 95.3321 | 108.98 | 137.9639 | 170.5068 | 193.9143 | 85.5429 | 114.5206 | 129.0165 | 118.2104 | 129.6873 | 203.3885 | 166.702 | 216.3089 | 201.4974 | 153.2249 |  |  |  | 78.6994 | 86.0417 | 81.0424 | 164.1776 | 85.76 | 138.6207 |  | 85.8331 | 81.0792 | 82.8673 | 60.2095 | 104.4534 | 115.7031 |  | 171.5961 | 196.3971 | 191.4735 | 388.0634 | 529.7191 | 504.466 | 357.8026 | [23 empty] | 82.0623 | 517.0926 | 117.7738 | 183.9966
16:59 | 12789 |  |  | 18.2895 | 50.3288 | 53.5293 | 23.7255 | 22.031 | 39.4467 | 29.3312 | 1.929 | 1.9082 | 0.7265 | -0.0285 |  |  |  | -3.6133 | 34.9326 | 51.0882 | 14.3078 |  | 24.584 | 34.6044 | 0.3914 | 0.2921 | 1.4623 | 0.6957 | -4.4972 | 192.0589 | 188.1943 | 141.1669 | 158.4789 | 130.656 | 117.2918 | 102.8604 | 175.999 | 153.6268 | 192.6694 | 206.9948 | 190.6206 | 157.9791 | 152.4793 | 189.8791 | 207.2101 | 212.6195 |  |  | 130.4763 |  | 221.4306 | 114.5818 | 153.2986 | 185.9224 | 195.9705 | 178.3753 | 175.9044 | 167.1555 | 202.5794 | 216.9965 | 223.0443 | 161.8231 | 97.1965 | 136.543 | 161.5352 | 180.4568 | 135.3131 | 164.8538 | 153.3438 | 250.4541 | 121.3018 | 169.9501 | 209.1331 | 224.7507 | 256.524 | 115.5583 | 148.6852 | 178.6588 | 190.783 | 182.4867 | 83.3169 | 96.4208 | 133.3728 | 161.4333 | 179.5204 | 142.6913 |  | 123.609 | 220.1963 |  | 117.6781 | 155.412 | 190.7857 | 206.0723 | 196.1605 | 138.2594 | 165.361 | 198.2003 | 203.1957 | 181.0337 | 93.7901 | 106.3804 | 130.9997 | 162.3122 | 185.1205 | 200.7605 | 124.3911 | 114.343 | 115.4291 | 142.0925 | 181.8189 | 212.5746 | 219.9789 | 201.1398 |  |  |  |  | 78.9461 | 81.9693 | 156.0628 | 83.2617 | 162.4572 | 90.0884 | 35.2645 | 35.8979 | 34.2561 | 33.7108 | 33.975 | 35.4158 | 34.952 | 34.8137 | 76.0787 | 90.753 | 85.729 | 75.787 | 194.353 |  |  | 137.3156 |  | 125.851 | 91.4235 | 118.0447 | 90.3966 | 182.7543 | 170.4312 | 211.6855 | 195.152 | 206.5279 | 177.2495 | 219.4929 | 239.8344 | 241.8015 | 214.8199 | 138.1737 | 113.7944 | 165.904 | 127.1118 | 169.4393 | 163.3874 | 197.9749 | 124.1266 | 193.2687 | 178.5679 | 188.5171 | 224.8183 |  | 173.5431 | 96.4631 | 136.7163 | 167.0948 | 187.6199 | 141.5377 | 145.6748 | 127.3219 |  | 138.4287 | 172.5989 | 213.0305 | 228.6207 | 214.6705 | 118.6473 | 163.53 | 205.2014 | 222.2087 | 211.648 | 86.328 | 98.3946 | 135.4735 | 166.3377 | 189.6672 | 118.4734 | 176.812 | 106.5773 | 179.8895 | 110.9256 | 129.641 | 170.2583 | 203.7189 | 221.5026 | 244.7702 | 136.1931 | 175.4035 | 215.2203 | 228.6476 | 209.2603 | 95.3322 | 108.9677 | 137.9656 | 170.4966 | 193.8928 | 85.5371 | 114.5176 | 129.0015 | 118.2049 | 129.6883 | 203.3778 | 166.6983 | 216.2951 | 201.4836 | 153.2165 |  |  |  | 78.6937 | 86.0412 | 81.0391 | 164.1723 | 85.7539 | 138.6171 |  | 85.823 | 81.0714 | 82.8586 | 60.2004 | 104.4519 | 115.7082 |  | 171.5672 | 196.3671 | 191.4523 | 387.9553 | 529.5154 | 504.4523 | 357.8272 | [23 empty] | 82.0553 | 516.9838 | 117.7757 | 183.9672
16:59 | 12790 |  |  | 18.4068 | 50.3284 | 53.6091 | 23.7616 | 22.0734 | 39.4833 | 29.4042 | 1.9273 | 1.9096 | 0.7268 | -0.029 |  |  |  | -3.634 | 34.9769 | 50.9324 | 14.277 |  | 24.5229 | 34.6117 | 0.3913 | 0.2906 | 1.4631 | 0.6974 | -5.4454 | 192.0468 | 188.1772 | 141.1588 | 158.4726 | 130.65 | 117.2866 | 102.8611 | 175.9904 | 153.6256 | 192.6563 | 206.9867 | 190.605 | 157.9695 | 152.4543 | 189.8655 | 207.1886 | 212.6062 |  |  | 130.467 |  | 221.4038 | 114.5814 | 153.302 | 185.916 | 195.9591 | 178.37 | 175.8949 | 167.1465 | 202.5686 | 216.9853 | 223.0383 | 161.8195 | 97.1972 | 136.5473 | 161.5312 | 180.4482 | 135.3043 | 164.848 | 153.3333 | 250.4201 | 121.3017 | 169.9575 | 209.125 | 224.7359 | 256.4918 | 115.5597 | 148.6862 | 178.6497 | 190.7706 | 182.4751 | 83.313 | 96.4191 | 133.3706 | 161.4279 | 179.5068 | 142.6709 |  | 123.5947 | 220.1618 |  | 117.684 | 155.4193 | 190.7811 | 206.0601 | 196.1478 | 138.2649 | 165.3565 | 198.1937 | 203.1865 | 181.027 | 93.7916 | 106.3823 | 131.0038 | 162.3069 | 185.1095 | 200.7506 | 124.3796 | 114.3312 | 115.4177 | 142.0875 | 181.8147 | 212.5615 | 219.9639 | 201.127 |  |  |  |  | 78.9374 | 81.9554 | 156.0331 | 83.2261 | 162.4296 | 90.0748 | 35.3519 | 35.9262 | 34.398 | 33.5953 | 33.9034 | 35.2866 | 34.053 | 35.1001 | 76.0781 | 90.7474 | 85.7216 | 75.7794 | 194.3338 |  |  | 137.3071 |  | 125.8403 | 91.4183 | 118.0387 | 90.3883 | 182.7464 | 170.4261 | 211.6681 | 195.1382 | 206.5102 | 177.2178 | 219.4833 | 239.8161 | 241.785 | 214.7909 | 138.1482 | 113.7875 | 165.8607 | 127.1007 | 169.4262 | 163.3784 | 197.9657 | 124.1221 | 193.2501 | 178.5583 | 188.51 | 224.7967 |  | 173.5394 | 96.4548 | 136.718 | 167.0916 | 187.6029 | 141.5229 | 145.6541 | 127.3046 |  | 138.4226 | 172.5893 | 213.012 | 228.5975 | 214.6491 | 118.6473 | 163.5246 | 205.1912 | 222.185 | 211.6275 | 86.329 | 98.3904 | 135.4759 | 166.3321 | 189.6528 | 118.4541 | 176.8061 | 106.5664 | 179.8656 | 110.9097 | 129.6375 | 170.2557 | 203.7084 | 221.487 | 244.7917 | 136.1818 | 175.3937 | 215.1987 | 228.6244 | 209.2338 | 95.3338 | 108.9626 | 137.9563 | 170.4765 | 193.8778 | 85.5263 | 114.5049 | 128.9796 | 118.1858 | 129.6836 | 203.3625 | 166.6924 | 216.2729 | 201.459 | 153.198 |  |  |  | 78.6838 | 86.031 | 81.0324 | 164.151 | 85.7433 | 138.5806 |  | 85.8223 | 81.0722 | 82.8549 | 60.2024 | 104.4628 | 115.7146 |  | 171.5499 | 196.3323 | 191.4314 | 388.1025 | 529.91 | 504.6482 | 358.0066 | [23 empty] | 82.0487 | 517.2791 | 117.8261 | 183.9411
16:59 | 12791 |  |  | 18.4709 | 50.3685 | 53.5755 | 23.7688 | 21.9612 | 39.4827 | 29.476 | 1.9288 | 1.9068 | 0.7254 | -0.0292 |  |  |  | -3.586 | 35.1149 | 50.9705 | 14.2938 |  | 24.4189 | 34.5751 | 0.3911 | 0.2918 | 1.4615 | 0.6955 | -5.0559 | 192.0277 | 188.1677 | 141.1557 | 158.4697 | 130.6518 | 117.2816 | 102.8686 | 175.9773 | 153.631 | 192.6575 | 206.9786 | 190.6067 | 157.9667 | 152.4506 | 189.8458 | 207.1664 | 212.5876 |  |  | 130.4497 |  | 221.3651 | 114.5725 | 153.2999 | 185.9102 | 195.9398 | 178.3495 | 175.8845 | 167.1379 | 202.5588 | 216.9716 | 223.0436 | 161.8133 | 97.2013 | 136.5484 | 161.5291 | 180.4447 | 135.2923 | 164.8336 | 153.3208 | 250.3859 | 121.3107 | 169.9506 | 209.1135 | 224.7291 | 256.5129 | 115.5562 | 148.6901 | 178.6461 | 190.7588 | 182.4624 | 83.3128 | 96.4187 | 133.3757 | 161.4205 | 179.4909 | 142.6631 |  | 123.5862 | 220.1297 |  | 117.6827 | 155.42 | 190.7766 | 206.0481 | 196.1381 | 138.2705 | 165.3558 | 198.1876 | 203.1717 | 181.0186 | 93.7898 | 106.3895 | 131.0059 | 162.3002 | 185.0976 | 200.7437 | 124.3683 | 114.3287 | 115.4046 | 142.0916 | 181.8097 | 212.552 | 219.9493 | 201.11 |  |  |  |  | 78.9395 | 81.9565 | 156.0188 | 83.2098 | 162.4226 | 90.0736 | 35.4188 | 35.8782 | 34.5894 | 33.579 | 33.9048 | 35.2009 | 33.0429 | 35.2963 | 76.074 | 90.7373 | 85.7215 | 75.7784 | 194.31 |  |  | 137.2916 |  | 125.8284 | 91.4175 | 118.0312 | 90.3833 | 182.7342 | 170.4138 | 211.6473 | 195.1227 | 206.4977 | 177.2059 | 219.4682 | 239.8006 | 241.7641 | 214.7666 | 138.0983 | 113.7798 | 165.8232 | 127.0907 | 169.4219 | 163.3786 | 197.9581 | 124.1215 | 193.2317 | 178.5473 | 188.5083 | 224.7875 |  | 173.5357 | 96.4588 | 136.7226 | 167.0861 | 187.594 | 141.5112 | 145.6448 | 127.2925 |  | 138.4206 | 172.5914 | 213.0188 | 228.5931 | 214.6232 | 118.6375 | 163.5181 | 205.1689 | 222.164 | 211.6119 | 86.3229 | 98.3871 | 135.4725 | 166.3287 | 189.6397 | 118.4342 | 176.7987 | 106.5519 | 179.8334 | 110.8991 | 129.6403 | 170.2591 | 203.6987 | 221.4719 | 244.7965 | 136.1799 | 175.3847 | 215.1808 | 228.6055 | 209.2147 | 95.3258 | 108.9667 | 137.9448 | 170.4599 | 193.8593 | 85.5149 | 114.4899 | 128.9597 | 118.1679 | 129.6721 | 203.3472 | 166.6798 | 216.2504 | 201.4399 | 153.1922 |  |  |  | 78.6749 | 86.0177 | 81.0252 | 164.1418 | 85.7334 | 138.556 |  | 85.8213 | 81.0754 | 82.8475 | 60.2086 | 104.4777 | 115.7092 |  | 171.5331 | 196.3281 | 191.4164 | 388.1123 | 529.8175 | 504.3039 | 357.8864 | [23 empty] | 82.0447 | 517.0607 | 117.8672 | 183.9306
16:59 | 12792 |  |  | 18.4851 | 50.2805 | 53.5877 | 23.7816 | 21.987 | 39.5281 | 29.4869 | 1.9266 | 1.9063 | 0.7246 | -0.0284 |  |  |  | -3.6553 | 35.0157 | 50.9926 | 14.3273 |  | 24.5089 | 34.586 | 0.3902 | 0.2926 | 1.4605 | 0.696 | -5.3997 | 192.0098 | 188.1602 | 141.1472 | 158.4603 | 130.6449 | 117.2725 | 102.8658 | 175.9741 | 153.6238 | 192.6429 | 206.956 | 190.5941 | 157.963 | 152.4688 | 189.8574 | 207.1655 | 212.5847 |  |  | 130.4402 |  | 221.3372 | 114.5776 | 153.2982 | 185.9004 | 195.923 | 178.3297 | 175.8746 | 167.1393 | 202.5533 | 216.9508 | 223.0173 | 161.7996 | 97.1983 | 136.5427 | 161.52 | 180.4317 | 135.2809 | 164.8182 | 153.3052 | 250.3504 | 121.3031 | 169.9394 | 209.1037 | 224.7186 | 256.5122 | 115.5552 | 148.6852 | 178.6358 | 190.7484 | 182.4437 | 83.312 | 96.4141 | 133.3725 | 161.4142 | 179.4856 | 142.6532 |  | 123.5701 | 220.0937 |  | 117.6802 | 155.4098 | 190.767 | 206.0223 | 196.1203 | 138.2718 | 165.3484 | 198.1759 | 203.1495 | 180.9995 | 93.7853 | 106.3849 | 130.9985 | 162.2918 | 185.0818 | 200.7268 | 124.36 | 114.3293 | 115.4003 | 142.095 | 181.803 | 212.55 | 219.9375 | 201.0958 |  |  |  |  | 78.9357 | 81.9572 | 156.0042 | 83.2164 | 162.4078 | 90.0717 | 35.4637 | 35.8393 | 34.7331 | 33.6924 | 33.9827 | 35.1434 | 32.2868 | 35.422 | 76.0711 | 90.7323 | 85.7164 | 75.7761 | 194.2866 |  |  | 137.2807 |  | 125.822 | 91.414 | 118.0189 | 90.3795 | 182.7168 | 170.411 | 211.6297 | 195.1048 | 206.4756 | 177.2145 | 219.4494 | 239.7847 | 241.7413 | 214.7414 | 138.0657 | 113.7689 | 165.812 | 127.0738 | 169.4053 | 163.3745 | 197.9488 | 124.1038 | 193.2134 | 178.5322 | 188.508 | 224.7671 |  | 173.5149 | 96.4632 | 136.7248 | 167.0816 | 187.5865 | 141.4977 | 145.6326 | 127.2836 |  | 138.4222 | 172.6009 | 213.0221 | 228.5777 | 214.6139 | 118.6294 | 163.514 | 205.154 | 222.1528 | 211.6028 | 86.3189 | 98.3844 | 135.4758 | 166.3183 | 189.6326 | 118.4189 | 176.7912 | 106.5402 | 179.814 | 110.8886 | 129.6365 | 170.2604 | 203.6908 | 221.4536 | 244.7783 | 136.1718 | 175.3766 | 215.1642 | 228.5828 | 209.1916 | 95.3218 | 108.9624 | 137.9475 | 170.4583 | 193.8365 | 85.5114 | 114.4837 | 128.9532 | 118.16 | 129.6714 | 203.3363 | 166.673 | 216.234 | 201.4224 | 153.1936 |  |  |  | 78.6655 | 86.0049 | 81.0175 | 164.1351 | 85.7278 | 138.5479 |  | 85.8055 | 81.0657 | 82.8356 | 60.1949 | 104.4758 | 115.7092 |  | 171.5087 | 196.308 | 191.3948 | 388.1515 | 529.5099 | 504.4237 | 358.0283 | [23 empty] | 82.0359 | 516.9668 | 117.8736 | 183.9084
16:59 | 12793 |  |  | 18.5341 | 50.3067 | 53.6278 | 23.7742 | 22.024 | 39.4923 | 29.4349 | 1.9274 | 1.9039 | 0.7242 | -0.0282 |  |  |  | -3.6449 | 34.9896 | 50.9342 | 14.2695 |  | 24.493 | 34.5524 | 0.3915 | 0.2969 | 1.4624 | 0.696 | -6.2378 | 191.9942 | 188.1469 | 141.1369 | 158.4433 | 130.6332 | 117.2698 | 102.8541 | 175.982 | 153.6168 | 192.6258 | 206.9367 | 190.5774 | 157.9506 | 152.4636 | 189.8896 | 207.1609 | 212.576 |  |  | 130.4398 |  | 221.3179 | 114.6002 | 153.3019 | 185.8916 | 195.91 | 178.3182 | 175.8607 | 167.1405 | 202.5476 | 216.9402 | 222.9629 | 161.79 | 97.1992 | 136.5418 | 161.5162 | 180.4211 | 135.2759 | 164.8125 | 153.2927 | 250.3148 | 121.3056 | 169.9434 | 209.0962 | 224.7065 | 256.4462 | 115.5462 | 148.6796 | 178.62 | 190.7338 | 182.4285 | 83.3108 | 96.4158 | 133.3694 | 161.4148 | 179.4844 | 142.6454 |  | 123.5518 | 220.054 |  | 117.6769 | 155.4028 | 190.7506 | 206.0064 | 196.0982 | 138.2612 | 165.3355 | 198.1543 | 203.1298 | 180.9779 | 93.7798 | 106.3773 | 130.9909 | 162.2821 | 185.0632 | 200.7107 | 124.3495 | 114.3168 | 115.3905 | 142.0848 | 181.7909 | 212.5343 | 219.9165 | 201.0773 |  |  |  |  | 78.9266 | 81.9488 | 155.9877 | 83.2101 | 162.388 | 90.0757 | 35.4631 | 35.7709 | 34.8488 | 33.7736 | 34.0386 | 35.0444 | 31.8031 | 35.4717 | 76.0623 | 90.7267 | 85.7099 | 75.7659 | 194.2697 |  |  | 137.2636 |  | 125.8109 | 91.4102 | 118.0121 | 90.3733 | 182.7035 | 170.4055 | 211.6088 | 195.0845 | 206.4518 | 177.2305 | 219.4341 | 239.7622 | 241.7183 | 214.7108 | 138.0549 | 113.7572 | 165.8329 | 127.0545 | 169.3861 | 163.3676 | 197.9322 | 124.087 | 193.1985 | 178.5161 | 188.5 | 224.7473 |  | 173.502 | 96.4566 | 136.7219 | 167.0745 | 187.576 | 141.481 | 145.6209 | 127.2765 |  | 138.4211 | 172.5986 | 213.0078 | 228.5528 | 214.6102 | 118.631 | 163.5124 | 205.1453 | 222.1469 | 211.5937 | 86.3119 | 98.3813 | 135.4811 | 166.3106 | 189.6261 | 118.4093 | 176.7821 | 106.5285 | 179.7894 | 110.8807 | 129.6336 | 170.2582 | 203.677 | 221.4364 | 244.7602 | 136.1594 | 175.3675 | 215.1484 | 228.5612 | 209.1664 | 95.3152 | 108.9512 | 137.957 | 170.4618 | 193.8111 | 85.498 | 114.4763 | 128.9418 | 118.1466 | 129.6689 | 203.3273 | 166.6715 | 216.2154 | 201.4035 | 153.1743 |  |  |  | 78.6618 | 85.9955 | 81.015 | 164.1343 | 85.7316 | 138.5295 |  | 85.7999 | 81.0593 | 82.8323 | 60.1903 | 104.4839 | 115.7053 |  | 171.4977 | 196.2754 | 191.3741 | 387.8562 | 529.4928 | 504.41 | 357.8661 | [23 empty] | 82.0299 | 516.9514 | 117.8363 | 183.8865
16:59 | 12794 |  |  | 18.5186 | 50.3272 | 53.7064 | 23.7595 | 22.0319 | 39.4515 | 29.4009 | 1.9263 | 1.9014 | 0.7196 | -0.0285 |  |  |  | -3.6412 | 34.9342 | 50.9679 | 14.2224 |  | 24.5632 | 34.5198 | 0.3916 | 0.2943 | 1.4618 | 0.6977 | -6.4963 | 191.9789 | 188.1293 | 141.1379 | 158.4274 | 130.6277 | 117.2687 | 102.8508 | 175.9798 | 153.6217 | 192.6208 | 206.9262 | 190.5679 | 157.9466 | 152.4566 | 189.9034 | 207.1399 | 212.5418 |  |  | 130.4322 |  | 221.2841 | 114.6033 | 153.29 | 185.88 | 195.8987 | 178.3043 | 175.8439 | 167.1226 | 202.5263 | 216.9265 | 222.9382 | 161.7875 | 97.204 | 136.5426 | 161.519 | 180.419 | 135.2691 | 164.7979 | 153.2762 | 250.2807 | 121.3058 | 169.9387 | 209.0816 | 224.6971 | 256.4359 | 115.5467 | 148.6806 | 178.612 | 190.7206 | 182.4211 | 83.3244 | 96.4262 | 133.3821 | 161.4176 | 179.4763 | 142.6645 |  | 123.5471 | 220.0229 |  | 117.6745 | 155.4096 | 190.7339 | 206.0071 | 196.0881 | 138.2448 | 165.329 | 198.1402 | 203.1125 | 180.9586 | 93.7798 | 106.3769 | 130.9929 | 162.2721 | 185.0484 | 200.7018 | 124.3422 | 114.304 | 115.3775 | 142.0853 | 181.7871 | 212.5181 | 219.8994 | 201.0654 |  |  |  |  | 78.9176 | 81.9406 | 155.9852 | 83.2121 | 162.3726 | 90.0835 | 35.398 | 35.6794 | 34.929 | 33.8304 | 34.1066 | 35.0249 | 31.7685 | 35.4182 | 76.0527 | 90.7181 | 85.7004 | 75.7566 | 194.2554 |  |  | 137.2545 |  | 125.7979 | 91.406 | 118.0075 | 90.3646 | 182.6961 | 170.4055 | 211.5908 | 195.0665 | 206.4354 | 177.2202 | 219.4212 | 239.7352 | 241.694 | 214.6815 | 138.0374 | 113.7526 | 165.8522 | 127.0363 | 169.3761 | 163.3671 | 197.9162 | 124.0902 | 193.1778 | 178.4969 | 188.4914 | 224.7328 |  | 173.5014 | 96.4509 | 136.7121 | 167.0656 | 187.5597 | 141.4696 | 145.6051 | 127.2643 |  | 138.4106 | 172.5982 | 212.9909 | 228.5382 | 214.5817 | 118.6291 | 163.502 | 205.126 | 222.1246 | 211.5718 | 86.3082 | 98.3731 | 135.4738 | 166.3079 | 189.6066 | 118.3925 | 176.7652 | 106.5059 | 179.7558 | 110.8695 | 129.63 | 170.2621 | 203.6629 | 221.42 | 244.7501 | 136.1559 | 175.3588 | 215.1343 | 228.5408 | 209.1525 | 95.3023 | 108.9529 | 137.9294 | 170.4339 | 193.802 | 85.4822 | 114.4677 | 128.9272 | 118.1363 | 129.6707 | 203.3238 | 166.6698 | 216.1996 | 201.3862 | 153.1454 |  |  |  | 78.6596 | 85.9855 | 81.0067 | 164.1373 | 85.73 | 138.5153 |  | 85.7998 | 81.0601 | 82.8252 | 60.1968 | 104.5174 | 115.7037 |  | 171.4886 | 196.2487 | 191.3681 | 388.3879 | 530.1698 | 504.6362 | 358.3618 | [23 empty] | 82.0244 | 517.403 | 117.8287 | 183.8687
16:59 | 12795 |  |  | 18.5819 | 50.301 | 53.7029 | 23.7377 | 22.0065 | 39.4744 | 29.3251 | 1.9254 | 1.8982 | 0.7192 | -0.0281 |  |  |  | -3.7171 | 35.0321 | 50.9501 | 14.2555 |  | 24.4974 | 34.4054 | 0.39 | 0.2937 | 1.4592 | 0.696 | -5.6079 | 191.9628 | 188.1137 | 141.1299 | 158.42 | 130.6183 | 117.2634 | 102.8469 | 175.9601 | 153.6221 | 192.6094 | 206.9141 | 190.5558 | 157.9423 | 152.4429 | 189.9042 | 207.1202 | 212.5122 |  |  | 130.4109 |  | 221.2477 | 114.5912 | 153.2775 | 185.866 | 195.8791 | 178.2904 | 175.8285 | 167.099 | 202.5054 | 216.9027 | 222.9382 | 161.7835 | 97.2025 | 136.5468 | 161.5197 | 180.4129 | 135.2566 | 164.7831 | 153.2649 | 250.2397 | 121.2967 | 169.9308 | 209.0692 | 224.6752 | 256.4083 | 115.5505 | 148.6768 | 178.6013 | 190.7061 | 182.4071 | 83.3297 | 96.4205 | 133.3791 | 161.4136 | 179.4611 | 142.672 |  | 123.5371 | 219.9936 |  | 117.6702 | 155.4114 | 190.7222 | 205.9996 | 196.0798 | 138.2453 | 165.3265 | 198.133 | 203.0975 | 180.948 | 93.7898 | 106.3773 | 130.9944 | 162.272 | 185.0399 | 200.6947 | 124.3348 | 114.2981 | 115.3715 | 142.0874 | 181.7859 | 212.508 | 219.8883 | 201.0572 |  |  |  |  | 78.911 | 81.9331 | 155.9663 | 83.2036 | 162.3524 | 90.075 | 35.1657 | 35.5969 | 34.9416 | 33.9326 | 34.1292 | 35.1138 | 31.9509 | 35.3581 | 76.0545 | 90.708 | 85.6908 | 75.75 | 194.2315 |  |  | 137.2492 |  | 125.7835 | 91.3946 | 117.9937 | 90.35 | 182.694 | 170.4018 | 211.5739 | 195.0433 | 206.4163 | 177.2032 | 219.4003 | 239.7136 | 241.6703 | 214.6588 | 138.0202 | 113.7435 | 165.8702 | 127.017 | 169.3774 | 163.3577 | 197.9014 | 124.087 | 193.1564 | 178.4913 | 188.476 | 224.7157 |  | 173.4886 | 96.4453 | 136.712 | 167.0595 | 187.5467 | 141.4635 | 145.5888 | 127.2491 |  | 138.4074 | 172.5947 | 212.9735 | 228.5291 | 214.5617 | 118.6223 | 163.4888 | 205.1139 | 222.1099 | 211.5556 | 86.3102 | 98.3673 | 135.4652 | 166.2993 | 189.586 | 118.3701 | 176.7462 | 106.4976 | 179.7305 | 110.8564 | 129.6388 | 170.2657 | 203.6673 | 221.4124 | 244.7458 | 136.1658 | 175.3597 | 215.13 | 228.5304 | 209.1522 | 95.3106 | 108.966 | 137.9206 | 170.419 | 193.8041 | 85.48 | 114.4555 | 128.9168 | 118.1313 | 129.6636 | 203.31 | 166.6662 | 216.1841 | 201.361 | 153.1109 |  |  |  | 78.6491 | 85.9738 | 80.9984 | 164.1368 | 85.7314 | 138.5081 |  | 85.7938 | 81.0508 | 82.8164 | 60.1894 | 104.4916 | 115.7084 |  | 171.465 | 196.2168 | 191.3453 | 388.1056 | 529.5552 | 504.0356 | 357.8661 | [23 empty] | 82.0158 | 516.7954 | 117.7659 | 183.8409
16:59 | 12796 |  |  | 18.6255 | 50.3808 | 53.6996 | 23.7848 | 22.034 | 39.4448 | 29.4145 | 1.9253 | 1.896 | 0.7199 | -0.0286 |  |  |  | -3.6939 | 35.0354 | 51.0341 | 14.2354 |  | 24.5286 | 34.4311 | 0.391 | 0.2936 | 1.4591 | 0.6957 | -5.3938 | 191.948 | 188.0964 | 141.1105 | 158.416 | 130.6038 | 117.2524 | 102.8404 | 175.9373 | 153.6205 | 192.6058 | 206.9025 | 190.5435 | 157.9338 | 152.4284 | 189.9157 | 207.1013 | 212.4834 |  |  | 130.4012 |  | 221.2191 | 114.5815 | 153.2792 | 185.8574 | 195.8687 | 178.2744 | 175.8238 | 167.0924 | 202.4973 | 216.8837 | 222.9482 | 161.7739 | 97.198 | 136.5504 | 161.5115 | 180.3994 | 135.2469 | 164.7748 | 153.2535 | 250.2023 | 121.298 | 169.9334 | 209.0644 | 224.6535 | 256.4109 | 115.5514 | 148.6714 | 178.5911 | 190.693 | 182.4002 | 83.322 | 96.4149 | 133.3806 | 161.412 | 179.4546 | 142.6672 |  | 123.5299 | 219.9673 |  | 117.664 | 155.3972 | 190.7128 | 205.976 | 196.057 | 138.2489 | 165.3208 | 198.1222 | 203.0852 | 180.9357 | 93.7866 | 106.3701 | 130.9872 | 162.2687 | 185.0233 | 200.6791 | 124.3215 | 114.2862 | 115.3594 | 142.0815 | 181.7785 | 212.4901 | 219.8667 | 201.0385 |  |  |  |  | 78.9098 | 81.9273 | 155.9469 | 83.193 | 162.3377 | 90.0651 | 35.0472 | 35.5542 | 34.904 | 34.0195 | 33.8273 | 35.1737 | 31.8042 | 35.3758 | 76.0533 | 90.698 | 85.6861 | 75.7409 | 194.2135 |  |  | 137.2401 |  | 125.777 | 91.3893 | 117.9899 | 90.3452 | 182.6874 | 170.3951 | 211.5525 | 195.0321 | 206.3997 | 177.208 | 219.3861 | 239.6967 | 241.648 | 214.6483 | 138.0142 | 113.7322 | 165.8846 | 127.0119 | 169.3795 | 163.3541 | 197.8923 | 124.0833 | 193.1391 | 178.4855 | 188.4705 | 224.6993 |  | 173.4658 | 96.4424 | 136.7096 | 167.0537 | 187.5324 | 141.4511 | 145.5795 | 127.2333 |  | 138.3997 | 172.5899 | 212.953 | 228.5086 | 214.5588 | 118.6327 | 163.4854 | 205.1084 | 222.0976 | 211.5502 | 86.3129 | 98.3787 | 135.4686 | 166.2998 | 189.5763 | 118.3621 | 176.7387 | 106.497 | 179.7194 | 110.851 | 129.6473 | 170.263 | 203.6619 | 221.3965 | 244.7398 | 136.1691 | 175.3548 | 215.113 | 228.5097 | 209.1275 | 95.3129 | 108.9618 | 137.9312 | 170.421 | 193.7804 | 85.4754 | 114.4453 | 128.9026 | 118.1283 | 129.6639 | 203.2997 | 166.6549 | 216.1671 | 201.339 | 153.0854 |  |  |  | 78.6402 | 85.9648 | 80.9987 | 164.1307 | 85.7324 | 138.5071 |  | 85.7861 | 81.0448 | 82.8037 | 60.1816 | 104.493 | 115.7077 |  | 171.4383 | 196.1882 | 191.3185 | 388.1712 | 529.9483 | 504.4213 | 358.1617 | [23 empty] | 82.0094 | 517.1848 | 117.8864 | 183.8133
16:59 | 12797 |  |  | 18.6385 | 50.4787 | 53.7826 | 23.9056 | 21.9793 | 39.4154 | 29.4142 | 1.9261 | 1.8944 | 0.7236 | -0.0289 |  |  |  | -3.6783 | 35.1294 | 51.011 | 14.2827 |  | 24.4471 | 34.5437 | 0.3895 | 0.2942 | 1.4593 | 0.6966 | -4.6574 | 191.9299 | 188.0776 | 141.095 | 158.402 | 130.6011 | 117.2447 | 102.8355 | 175.9337 | 153.6125 | 192.5926 | 206.8922 | 190.5259 | 157.9301 | 152.4177 | 189.9255 | 207.0799 | 212.4549 |  |  | 130.4045 |  | 221.1905 | 114.5794 | 153.2769 | 185.8481 | 195.8571 | 178.2604 | 175.8181 | 167.0999 | 202.4884 | 216.8706 | 222.9427 | 161.7636 | 97.1918 | 136.5526 | 161.5007 | 180.3907 | 135.2387 | 164.7599 | 153.2318 | 250.1636 | 121.2963 | 169.9307 | 209.0565 | 224.6344 | 256.4177 | 115.5495 | 148.6646 | 178.5881 | 190.6784 | 182.3866 | 83.3181 | 96.4163 | 133.3832 | 161.4012 | 179.4446 | 142.655 |  | 123.5169 | 219.9341 |  | 117.6687 | 155.3894 | 190.7038 | 205.9597 | 196.045 | 138.2428 | 165.3179 | 198.1017 | 203.0688 | 180.9243 | 93.7799 | 106.3701 | 130.9862 | 162.2564 | 185.009 | 200.6582 | 124.313 | 114.2796 | 115.3498 | 142.0838 | 181.7744 | 212.4796 | 219.8487 | 201.0219 |  |  |  |  | 78.9097 | 81.9191 | 155.9369 | 83.1973 | 162.3212 | 90.0576 | 35.1601 | 35.533 | 34.8179 | 34.0921 | 33.2702 | 35.2051 | 31.3929 | 35.4472 | 76.0395 | 90.6856 | 85.6768 | 75.7324 | 194.192 |  |  | 137.2283 |  | 125.7727 | 91.3853 | 117.9823 | 90.3451 | 182.668 | 170.3929 | 211.5317 | 195.0195 | 206.384 | 177.195 | 219.3807 | 239.6826 | 241.6276 | 214.6296 | 138.0121 | 113.7201 | 165.889 | 127.0027 | 169.3667 | 163.3525 | 197.8791 | 124.0774 | 193.1242 | 178.4568 | 188.4661 | 224.683 |  | 173.4606 | 96.4411 | 136.7089 | 167.0449 | 187.5136 | 141.44 | 145.5644 | 127.2224 |  | 138.3851 | 172.5813 | 212.9414 | 228.4879 | 214.5416 | 118.6453 | 163.4879 | 205.1023 | 222.0842 | 211.533 | 86.3161 | 98.3815 | 135.4777 | 166.2927 | 189.569 | 118.3487 | 176.7328 | 106.4865 | 179.7046 | 110.8401 | 129.6451 | 170.2546 | 203.6453 | 221.3748 | 244.7277 | 136.1621 | 175.342 | 215.1008 | 228.4864 | 209.0986 | 95.2982 | 108.9508 | 137.903 | 170.3906 | 193.7578 | 85.4703 | 114.439 | 128.872 | 118.1205 | 129.6692 | 203.284 | 166.6483 | 216.1515 | 201.3333 | 153.0651 |  |  |  | 78.6375 | 85.9598 | 80.9911 | 164.1124 | 85.7201 | 138.5048 |  | 85.7794 | 81.0336 | 82.7981 | 60.1835 | 104.5016 | 115.7012 |  | 171.4196 | 196.1579 | 191.2831 | 388.3026 | 529.6496 | 504.3776 | 357.995 | [23 empty] | 82.0035 | 517.0136 | 118.005 | 183.7887
16:59 | 12798 |  |  | 18.5751 | 50.5098 | 53.7803 | 23.8857 | 21.9075 | 39.431 | 29.4857 | 1.9263 | 1.8971 | 0.7222 | -0.0284 |  |  |  | -3.7481 | 35.0226 | 50.9301 | 14.308 |  | 24.4606 | 34.4936 | 0.3927 | 0.2937 | 1.4573 | 0.6973 | -5.1835 | 191.9076 | 188.0483 | 141.0876 | 158.3814 | 130.5949 | 117.2353 | 102.8238 | 175.9186 | 153.596 | 192.5628 | 206.8701 | 190.5006 | 157.9133 | 152.4019 | 189.923 | 207.0606 | 212.432 |  |  | 130.3952 |  | 221.1611 | 114.5766 | 153.271 | 185.8362 | 195.8343 | 178.2476 | 175.8012 | 167.1067 | 202.4791 | 216.866 | 222.9186 | 161.7545 | 97.1966 | 136.5584 | 161.4996 | 180.3857 | 135.2347 | 164.7503 | 153.2208 | 250.1225 | 121.2974 | 169.9291 | 209.0489 | 224.6217 | 256.397 | 115.5465 | 148.6556 | 178.5767 | 190.6653 | 182.3701 | 83.312 | 96.4153 | 133.3806 | 161.3915 | 179.4296 | 142.6683 |  | 123.5056 | 219.899 |  | 117.6622 | 155.3857 | 190.6969 | 205.9448 | 196.0295 | 138.2412 | 165.3167 | 198.083 | 203.05 | 180.9096 | 93.7849 | 106.3713 | 130.9916 | 162.244 | 184.9998 | 200.6339 | 124.3048 | 114.2719 | 115.3437 | 142.0782 | 181.7628 | 212.4666 | 219.8324 | 201.008 |  |  |  |  | 78.9021 | 81.9069 | 155.9258 | 83.189 | 162.3035 | 90.0432 | 35.2425 | 35.4956 | 34.7564 | 34.1238 | 32.8734 | 35.1593 | 31.3509 | 35.4924 | 76.0355 | 90.6783 | 85.6685 | 75.7265 | 194.1736 |  |  | 137.2211 |  | 125.7682 | 91.3828 | 117.9734 | 90.3469 | 182.6587 | 170.3928 | 211.5157 | 194.9964 | 206.3711 | 177.1579 | 219.3689 | 239.665 | 241.6118 | 214.6103 | 138.0088 | 113.7042 | 165.8705 | 126.9844 | 169.3452 | 163.3493 | 197.8629 | 124.0649 | 193.1105 | 178.4264 | 188.4592 | 224.6684 |  | 173.4605 | 96.4422 | 136.7183 | 167.0404 | 187.5095 | 141.4309 | 145.5474 | 127.2134 |  | 138.3807 | 172.5782 | 212.9386 | 228.4716 | 214.5247 | 118.6437 | 163.4935 | 205.0918 | 222.0745 | 211.5137 | 86.3215 | 98.3688 | 135.4866 | 166.2813 | 189.5588 | 118.3374 | 176.7256 | 106.4834 | 179.7001 | 110.8304 | 129.6415 | 170.238 | 203.6335 | 221.3537 | 244.7225 | 136.1618 | 175.3379 | 215.1015 | 228.4725 | 209.0867 | 95.2972 | 108.9438 | 137.8856 | 170.3607 | 193.7491 | 85.4533 | 114.4237 | 128.8365 | 118.111 | 129.6543 | 203.2601 | 166.6435 | 216.1314 | 201.3157 | 153.0414 |  |  |  | 78.6343 | 85.9548 | 80.9818 | 164.0973 | 85.718 | 138.5031 |  | 85.7707 | 81.0256 | 82.7917 | 60.1765 | 104.4903 | 115.6847 |  | 171.3939 | 196.1275 | 191.2727 | 387.9742 | 529.9161 | 504.5786 | 358.0327 | [23 empty] | 81.996 | 517.2473 | 117.9126 | 183.7607
16:59 | 12799 |  |  | 18.5922 | 50.4272 | 53.7419 | 23.8326 | 21.9313 | 39.4511 | 29.4218 | 1.9237 | 1.8923 | 0.7214 | -0.0287 |  |  |  | -3.7126 | 35.0397 | 51.0546 | 14.283 |  | 24.4061 | 34.5247 | 0.3908 | 0.2935 | 1.4561 | 0.6962 | -5.8202 | 191.8926 | 188.0423 | 141.0841 | 158.3769 | 130.5858 | 117.237 | 102.8261 | 175.9098 | 153.6016 | 192.5577 | 206.8443 | 190.4835 | 157.9012 | 152.3946 | 189.9229 | 207.0465 | 212.4053 |  |  | 130.385 |  | 221.1377 | 114.578 | 153.2765 | 185.8293 | 195.8244 | 178.2445 | 175.7945 | 167.1055 | 202.4736 | 216.8518 | 222.8873 | 161.7483 | 97.1981 | 136.5527 | 161.4967 | 180.377 | 135.2254 | 164.7349 | 153.2132 | 250.0862 | 121.296 | 169.9297 | 209.0409 | 224.609 | 256.4142 | 115.5416 | 148.6501 | 178.5662 | 190.6545 | 182.3571 | 83.307 | 96.4143 | 133.3753 | 161.3877 | 179.4214 | 142.6924 |  | 123.4929 | 219.8657 |  | 117.6589 | 155.3841 | 190.6906 | 205.9285 | 196.0092 | 138.2389 | 165.3069 | 198.0713 | 203.0379 | 180.8971 | 93.788 | 106.3633 | 130.9875 | 162.2441 | 184.9882 | 200.6078 | 124.2944 | 114.2567 | 115.3328 | 142.073 | 181.7529 | 212.4507 | 219.8183 | 200.9912 |  |  |  |  | 78.8936 | 81.9032 | 155.9122 | 83.1669 | 162.2932 | 90.0402 | 35.2938 | 35.368 | 34.7917 | 34.2023 | 32.824 | 34.9898 | 31.9994 | 35.4575 | 76.041 | 90.6776 | 85.6693 | 75.7251 | 194.1567 |  |  | 137.2124 |  | 125.754 | 91.3824 | 117.9746 | 90.3439 | 182.6557 | 170.3899 | 211.4949 | 194.9791 | 206.3543 | 177.1292 | 219.3549 | 239.6499 | 241.5932 | 214.5981 | 138.0145 | 113.6942 | 165.8167 | 126.9727 | 169.338 | 163.3465 | 197.8572 | 124.0611 | 193.0926 | 178.4209 | 188.4608 | 224.6484 |  | 173.4525 | 96.4364 | 136.7143 | 167.0346 | 187.4982 | 141.4115 | 145.5329 | 127.1956 |  | 138.3764 | 172.5782 | 212.9196 | 228.4487 | 214.5183 | 118.6405 | 163.493 | 205.0787 | 222.0435 | 211.4942 | 86.321 | 98.3661 | 135.4891 | 166.2776 | 189.5452 | 118.3323 | 176.7229 | 106.4854 | 179.713 | 110.8234 | 129.646 | 170.2366 | 203.6256 | 221.3354 | 244.7364 | 136.1648 | 175.3424 | 215.0847 | 228.4551 | 209.0658 | 95.3013 | 108.9387 | 137.8894 | 170.3541 | 193.7438 | 85.4398 | 114.4102 | 128.8172 | 118.1024 | 129.6499 | 203.2506 | 166.6372 | 216.1146 | 201.2916 | 153.029 |  |  |  | 78.6303 | 85.9368 | 80.9799 | 164.0854 | 85.7176 | 138.4959 |  | 85.7628 | 81.0234 | 82.779 | 60.1774 | 104.4777 | 115.6835 |  | 171.3776 | 196.0953 | 191.2449 | 388.0598 | 529.2266 | 504.2091 | 357.8285 | [23 empty] | 81.9886 | 516.7178 | 117.8981 | 183.7364
16:59 | 12800 |  |  | 18.5742 | 50.4167 | 53.677 | 23.8647 | 21.9076 | 39.4534 | 29.3366 | 1.9228 | 1.8916 | 0.7216 | -0.0288 |  |  |  | -3.7398 | 35.0534 | 50.9157 | 14.2793 |  | 24.5087 | 34.5245 | 0.3917 | 0.2957 | 1.4548 | 0.6944 | -5.8643 | 191.8757 | 188.0343 | 141.0737 | 158.3674 | 130.5777 | 117.2337 | 102.8213 | 175.9083 | 153.5993 | 192.5515 | 206.8263 | 190.4675 | 157.8962 | 152.3951 | 189.9095 | 207.0398 | 212.3819 |  |  | 130.3812 |  | 221.1101 | 114.5791 | 153.2751 | 185.8214 | 195.808 | 178.2398 | 175.7912 | 167.0942 | 202.4551 | 216.8278 | 222.8672 | 161.7435 | 97.194 | 136.5431 | 161.4886 | 180.368 | 135.212 | 164.7118 | 153.1943 | 250.045 | 121.2915 | 169.9179 | 209.0214 | 224.5939 | 256.4199 | 115.536 | 148.6478 | 178.5632 | 190.6385 | 182.3452 | 83.3177 | 96.4138 | 133.3772 | 161.3806 | 179.4112 | 142.6992 |  | 123.484 | 219.8351 |  | 117.6756 | 155.3886 | 190.6902 | 205.9224 | 196.0095 | 138.2435 | 165.2988 | 198.0699 | 203.0294 | 180.896 | 93.7928 | 106.3684 | 130.9859 | 162.2493 | 184.9853 | 200.5965 | 124.2938 | 114.2559 | 115.3297 | 142.0757 | 181.7572 | 212.4516 | 219.8129 | 200.9787 |  |  |  |  | 78.8887 | 81.906 | 155.8991 | 83.1718 | 162.2942 | 90.0495 | 35.2622 | 35.2089 | 34.8284 | 34.298 | 32.9409 | 34.8432 | 32.6819 | 35.4512 | 76.0356 | 90.6653 | 85.6662 | 75.7239 | 194.1332 |  |  | 137.1959 |  | 125.7346 | 91.3737 | 117.9655 | 90.3284 | 182.6354 | 170.3773 | 211.466 | 194.9559 | 206.3256 | 177.1139 | 219.3353 | 239.6258 | 241.572 | 214.5742 | 138.0102 | 113.6796 | 165.7264 | 126.9542 | 169.329 | 163.3341 | 197.838 | 124.0607 | 193.0692 | 178.4142 | 188.4504 | 224.6247 |  | 173.4375 | 96.4306 | 136.7054 | 167.0273 | 187.4843 | 141.3885 | 145.5216 | 127.186 |  | 138.369 | 172.5812 | 212.902 | 228.4334 | 214.5129 | 118.6357 | 163.4899 | 205.06 | 222.009 | 211.4764 | 86.3148 | 98.3691 | 135.4846 | 166.2747 | 189.5281 | 118.3271 | 176.7189 | 106.4817 | 179.7178 | 110.8164 | 129.6516 | 170.2423 | 203.6216 | 221.3273 | 244.7327 | 136.1644 | 175.3345 | 215.0731 | 228.4443 | 209.0489 | 95.3048 | 108.9445 | 137.8872 | 170.3518 | 193.7255 | 85.4415 | 114.3972 | 128.7997 | 118.0842 | 129.6406 | 203.236 | 166.627 | 216.0932 | 201.2703 | 153.0083 |  |  |  | 78.6271 | 85.9243 | 80.9752 | 164.0691 | 85.71 | 138.4953 |  | 85.7656 | 81.0151 | 82.7698 | 60.1862 | 104.4607 | 115.6778 |  | 171.36 | 196.0682 | 191.2192 | 387.6759 | 529.2568 | 504.1168 | 357.4506 | [23 empty] | 81.984 | 516.6868 | 117.8316 | 183.7141
16:59 | 12801 |  |  | 18.6239 | 50.4091 | 53.7973 | 23.8924 | 21.9304 | 39.4587 | 29.3955 | 1.9238 | 1.8938 | 0.7226 | -0.0282 |  |  |  | -3.7923 | 35.0328 | 50.9487 | 14.2938 |  | 24.4753 | 34.555 | 0.3926 | 0.2959 | 1.4534 | 0.6957 | -5.0351 | 191.8551 | 188.008 | 141.0613 | 158.3483 | 130.5691 | 117.2184 | 102.8105 | 175.895 | 153.5892 | 192.5371 | 206.8174 | 190.4538 | 157.8921 | 152.3845 | 189.8757 | 207.0323 | 212.3635 |  |  | 130.3655 |  | 221.0814 | 114.5766 | 153.2703 | 185.8061 | 195.7847 | 178.2164 | 175.7741 | 167.0818 | 202.4448 | 216.8122 | 222.8616 | 161.7354 | 97.1959 | 136.5484 | 161.4847 | 180.3581 | 135.2025 | 164.698 | 153.1723 | 250.0096 | 121.2968 | 169.9112 | 209.003 | 224.5824 | 256.4047 | 115.5388 | 148.6498 | 178.5578 | 190.6248 | 182.3375 | 83.3209 | 96.4199 | 133.3843 | 161.3829 | 179.4086 | 142.7065 |  | 123.4798 | 219.806 |  | 117.6811 | 155.3874 | 190.6808 | 205.9096 | 195.992 | 138.246 | 165.2988 | 198.0596 | 203.0153 | 180.8829 | 93.7966 | 106.3725 | 130.9899 | 162.2406 | 184.9731 | 200.5861 | 124.2924 | 114.251 | 115.3202 | 142.0695 | 181.7595 | 212.4386 | 219.7951 | 200.9667 |  |  |  |  | 78.8765 | 81.8977 | 155.8729 | 83.1658 | 162.2987 | 90.0425 | 35.2436 | 35.2165 | 34.8552 | 34.338 | 33.0117 | 34.7917 | 33.1767 | 35.5628 | 76.0279 | 90.6561 | 85.6582 | 75.7259 | 194.1121 |  |  | 137.1824 |  | 125.7341 | 91.3655 | 117.9563 | 90.3234 | 182.6259 | 170.3707 | 211.4454 | 194.9345 | 206.3018 | 177.1124 | 219.3141 | 239.6017 | 241.5554 | 214.546 | 137.9836 | 113.6674 | 165.6533 | 126.9425 | 169.3207 | 163.3311 | 197.8217 | 124.0609 | 193.0475 | 178.4017 | 188.4481 | 224.6125 |  | 173.4263 | 96.4318 | 136.7022 | 167.0211 | 187.4782 | 141.3764 | 145.5101 | 127.1777 |  | 138.3614 | 172.5863 | 212.8909 | 228.4199 | 214.5033 | 118.6293 | 163.484 | 205.0429 | 221.9951 | 211.4622 | 86.3086 | 98.3689 | 135.4844 | 166.2693 | 189.5135 | 118.3135 | 176.7194 | 106.4771 | 179.7161 | 110.8103 | 129.6569 | 170.2432 | 203.6176 | 221.3154 | 244.7216 | 136.1532 | 175.3366 | 215.0585 | 228.4263 | 209.0355 | 95.2986 | 108.9436 | 137.8818 | 170.352 | 193.706 | 85.4404 | 114.3928 | 128.7929 | 118.0757 | 129.636 | 203.2223 | 166.6195 | 216.0773 | 201.2616 | 152.9944 |  |  |  | 78.6201 | 85.9183 | 80.9656 | 164.0453 | 85.7046 | 138.5053 |  | 85.7472 | 81.0055 | 82.7636 | 60.1817 | 104.4768 | 115.6919 |  | 171.328 | 196.045 | 191.195 | 387.7976 | 529.3003 | 503.5447 | 357.3424 | [23 empty] | 81.9743 | 516.4225 | 117.9062 | 183.6865
16:59 | 12802 |  |  | 18.5587 | 50.4217 | 53.776 | 23.8919 | 21.9446 | 39.5276 | 29.4878 | 1.9237 | 1.8909 | 0.7254 | -0.0285 |  |  |  | -3.7378 | 35.0475 | 50.9336 | 14.232 |  | 24.5147 | 34.5842 | 0.3917 | 0.2961 | 1.4545 | 0.6957 | -5.747 | 191.8359 | 187.9846 | 141.051 | 158.3345 | 130.5616 | 117.211 | 102.8087 | 175.8788 | 153.5921 | 192.5241 | 206.8002 | 190.4475 | 157.8908 | 152.3667 | 189.858 | 207.0113 | 212.3441 |  |  | 130.3544 |  | 221.0528 | 114.5731 | 153.2657 | 185.7929 | 195.7671 | 178.1947 | 175.762 | 167.0756 | 202.444 | 216.7948 | 222.8518 | 161.7305 | 97.1977 | 136.5543 | 161.4841 | 180.3487 | 135.1968 | 164.7125 | 153.166 | 249.9755 | 121.2986 | 169.9071 | 208.9977 | 224.5705 | 256.3885 | 115.5349 | 148.6416 | 178.5393 | 190.6132 | 182.3186 | 83.3112 | 96.4147 | 133.3757 | 161.3789 | 179.3937 | 142.6916 |  | 123.4661 | 219.7706 |  | 117.6766 | 155.3888 | 190.6665 | 205.8967 | 195.9752 | 138.2348 | 165.2948 | 198.0418 | 202.9971 | 180.8589 | 93.797 | 106.3722 | 130.9891 | 162.2333 | 184.958 | 200.5637 | 124.2783 | 114.2331 | 115.3029 | 142.0635 | 181.7487 | 212.4162 | 219.7731 | 200.9495 |  |  |  |  | 78.869 | 81.8804 | 155.8415 | 83.1302 | 162.29 | 90.0281 | 35.2948 | 35.308 | 34.9691 | 34.2962 | 33.0445 | 34.7947 | 33.6623 | 35.7531 | 76.0278 | 90.6545 | 85.6546 | 75.7255 | 194.0906 |  |  | 137.1745 |  | 125.7285 | 91.3641 | 117.9514 | 90.3258 | 182.6255 | 170.3688 | 211.4305 | 194.9222 | 206.2859 | 177.1032 | 219.2968 | 239.5864 | 241.5391 | 214.5181 | 137.9611 | 113.6599 | 165.6165 | 126.9331 | 169.3228 | 163.3273 | 197.8109 | 124.0629 | 193.0269 | 178.3979 | 188.4491 | 224.6037 |  | 173.4293 | 96.435 | 136.7039 | 167.0137 | 187.4653 | 141.3666 | 145.4889 | 127.1638 |  | 138.3568 | 172.5762 | 212.8835 | 228.4081 | 214.4987 | 118.624 | 163.4762 | 205.0329 | 221.9817 | 211.4449 | 86.3091 | 98.3751 | 135.4833 | 166.2642 | 189.5048 | 118.2956 | 176.7198 | 106.4729 | 179.7368 | 110.8035 | 129.6556 | 170.2428 | 203.602 | 221.2938 | 244.697 | 136.1514 | 175.3321 | 215.0383 | 228.3973 | 209.018 | 95.2834 | 108.9409 | 137.8809 | 170.3521 | 193.689 | 85.4295 | 114.3894 | 128.7844 | 118.0715 | 129.6437 | 203.2119 | 166.6163 | 216.0618 | 201.2535 | 152.9875 |  |  |  | 78.6133 | 85.905 | 80.9593 | 164.0234 | 85.7072 | 138.5046 |  | 85.7376 | 81.0037 | 82.7616 | 60.18 | 104.5013 | 115.6881 |  | 171.301 | 196.0169 | 191.1756 | 387.9351 | 529.4758 | 504.1467 | 357.8285 | [23 empty] | 81.9662 | 516.8113 | 117.9548 | 183.659
16:59 | 12803 |  |  | 18.5958 | 50.4949 | 53.6814 | 23.9568 | 21.9125 | 39.4553 | 29.3819 | 1.9225 | 1.8891 | 0.7209 | -0.0281 |  |  |  | -3.6819 | 34.9982 | 50.9454 | 14.242 |  | 24.5713 | 34.5437 | 0.3912 | 0.2969 | 1.4532 | 0.6959 | -3.925 | 191.8141 | 187.9622 | 141.0438 | 158.321 | 130.5536 | 117.2045 | 102.8025 | 175.8654 | 153.5892 | 192.5102 | 206.7815 | 190.4384 | 157.8798 | 152.3633 | 189.8565 | 206.9804 | 212.3123 |  |  | 130.3515 |  | 221.0176 | 114.564 | 153.258 | 185.7811 | 195.7568 | 178.1829 | 175.7528 | 167.0808 | 202.4297 | 216.7775 | 222.8476 | 161.7275 | 97.1928 | 136.5566 | 161.483 | 180.3436 | 135.1899 | 164.7287 | 153.1632 | 249.9369 | 121.2943 | 169.9068 | 208.9945 | 224.5593 | 256.3534 | 115.5342 | 148.6369 | 178.5262 | 190.601 | 182.3042 | 83.3092 | 96.4112 | 133.3733 | 161.3661 | 179.3754 | 142.6724 |  | 123.4626 | 219.7416 |  | 117.667 | 155.3838 | 190.6591 | 205.8768 | 195.9629 | 138.2243 | 165.2827 | 198.0276 | 202.9768 | 180.8364 | 93.7928 | 106.3722 | 130.9829 | 162.2286 | 184.945 | 200.5356 | 124.2709 | 114.2279 | 115.2988 | 142.0656 | 181.738 | 212.4123 | 219.7635 | 200.937 |  |  |  |  | 78.8653 | 81.8675 | 155.8371 | 83.1041 | 162.2874 | 90.0259 | 35.3198 | 35.3868 | 35.1068 | 34.1754 | 33.1462 | 34.8352 | 34.0826 | 35.9353 | 76.0231 | 90.6543 | 85.6508 | 75.7167 | 194.0704 |  |  | 137.1602 |  | 125.7054 | 91.3543 | 117.937 | 90.3149 | 182.6158 | 170.36 | 211.4075 | 194.8978 | 206.2644 | 177.1021 | 219.2849 | 239.5731 | 241.5208 | 214.5003 | 138.0057 | 113.652 | 165.5926 | 126.9226 | 169.322 | 163.3259 | 197.8057 | 124.0601 | 193.0187 | 178.3881 | 188.448 | 224.5935 |  | 173.4117 | 96.435 | 136.704 | 167.0106 | 187.4546 | 141.3551 | 145.4777 | 127.1518 |  | 138.355 | 172.5747 | 212.8776 | 228.395 | 214.4828 | 118.6285 | 163.4754 | 205.0215 | 221.9621 | 211.4196 | 86.3093 | 98.3694 | 135.4716 | 166.2527 | 189.4955 | 118.2847 | 176.7103 | 106.4642 | 179.7272 | 110.7944 | 129.646 | 170.2293 | 203.5811 | 221.2649 | 244.6525 | 136.1517 | 175.3126 | 215.0226 | 228.3702 | 208.9947 | 95.2803 | 108.9359 | 137.8781 | 170.3343 | 193.6582 | 85.4126 | 114.3794 | 128.7725 | 118.0659 | 129.634 | 203.2 | 166.6149 | 216.0431 | 201.23 | 152.9872 |  |  |  | 78.6111 | 85.8955 | 80.9565 | 164.0071 | 85.7118 | 138.4904 |  | 85.7275 | 80.9963 | 82.7476 | 60.175 | 104.4829 | 115.6797 |  | 171.2755 | 196.0127 | 191.1466 | 387.7548 | 529.489 | 504.1031 | 357.6621 | [23 empty] | 81.9584 | 516.7961 | 117.9292 | 183.6441
16:59 | 12804 |  |  | 18.6588 | 50.513 | 53.7633 | 24.1324 | 21.9886 | 39.4985 | 29.4032 | 1.9226 | 1.8918 | 0.7255 | -0.0277 |  |  |  | -3.78 | 34.9516 | 50.9481 | 14.2528 |  | 24.6303 | 34.5778 | 0.3906 | 0.2916 | 1.4509 | 0.6952 | -5.5645 | 191.7895 | 187.9414 | 141.0262 | 158.3076 | 130.5418 | 117.1932 | 102.795 | 175.8502 | 153.5751 | 192.5016 | 206.7621 | 190.4167 | 157.8666 | 152.3612 | 189.8482 | 206.9611 | 212.2752 |  |  | 130.3411 |  | 220.9895 | 114.5615 | 153.2518 | 185.763 | 195.7424 | 178.1667 | 175.7402 | 167.0777 | 202.4183 | 216.7664 | 222.8626 | 161.7219 | 97.1963 | 136.5602 | 161.4822 | 180.3364 | 135.1822 | 164.726 | 153.1464 | 249.9023 | 121.2942 | 169.9116 | 208.9854 | 224.5448 | 256.3311 | 115.5405 | 148.6407 | 178.523 | 190.588 | 182.2935 | 83.3195 | 96.4145 | 133.3799 | 161.3568 | 179.3671 | 142.6734 |  | 123.4736 | 219.7163 |  | 117.6655 | 155.3779 | 190.6473 | 205.8603 | 195.9442 | 138.2175 | 165.2725 | 198.008 | 202.9577 | 180.8235 | 93.7934 | 106.3707 | 130.9782 | 162.2193 | 184.9276 | 200.5161 | 124.2651 | 114.2273 | 115.2916 | 142.0674 | 181.7322 | 212.3982 | 219.7516 | 200.9216 |  |  |  |  | 78.8599 | 81.8678 | 155.8478 | 83.1089 | 162.288 | 90.0251 | 35.3122 | 35.5072 | 35.1847 | 34.017 | 33.2659 | 34.8694 | 34.3632 | 36.0824 | 76.0205 | 90.6441 | 85.6403 | 75.7083 | 194.0546 |  |  | 137.1499 |  | 125.6983 | 91.3468 | 117.9293 | 90.3058 | 182.6111 | 170.352 | 211.3847 | 194.88 | 206.2485 | 177.1218 | 219.2643 | 239.5514 | 241.4919 | 214.4776 | 138.0397 | 113.6417 | 165.5849 | 126.9145 | 169.3125 | 163.3234 | 197.8022 | 124.0519 | 193.0101 | 178.377 | 188.4457 | 224.5728 |  | 173.385 | 96.4249 | 136.6951 | 166.9998 | 187.4407 | 141.3383 | 145.4643 | 127.1319 |  | 138.3503 | 172.5707 | 212.8644 | 228.371 | 214.4537 | 118.6309 | 163.4703 | 205.0094 | 221.9469 | 211.3989 | 86.3092 | 98.3627 | 135.4708 | 166.2442 | 189.4819 | 118.2698 | 176.702 | 106.4581 | 179.6903 | 110.7872 | 129.6462 | 170.2189 | 203.5737 | 221.2478 | 244.6338 | 136.1557 | 175.3084 | 215.0094 | 228.3594 | 208.9769 | 95.2784 | 108.9315 | 137.8776 | 170.3201 | 193.6361 | 85.4075 | 114.3746 | 128.765 | 118.0619 | 129.6262 | 203.1948 | 166.6134 | 216.0283 | 201.2132 | 152.9979 |  |  |  | 78.6003 | 85.8828 | 80.9485 | 163.9913 | 85.7115 | 138.4702 |  | 85.723 | 80.9895 | 82.7459 | 60.1724 | 104.4714 | 115.6803 |  | 171.2608 | 196.0061 | 191.1478 | 387.9846 | 529.1758 | 504.0434 | 357.5291 | [23 empty] | 81.9522 | 516.6096 | 118.0615 | 183.6335
16:59 | 12805 |  |  | 18.7426 | 50.5187 | 53.7659 | 24.0853 | 21.9998 | 39.5567 | 29.4322 | 1.9201 | 1.8914 | 0.7252 | -0.0295 |  |  |  | -3.5964 | 34.9327 | 50.9106 | 14.2502 |  | 24.6126 | 34.5534 | 0.3917 | 0.2947 | 1.4526 | 0.6958 | -4.8998 | 191.7752 | 187.9228 | 141.0115 | 158.2967 | 130.5297 | 117.185 | 102.7913 | 175.8369 | 153.5663 | 192.4866 | 206.7468 | 190.3999 | 157.8678 | 152.3571 | 189.8443 | 206.9522 | 212.2647 |  |  | 130.3346 |  | 220.9704 | 114.5638 | 153.2466 | 185.7583 | 195.7272 | 178.1563 | 175.7328 | 167.0742 | 202.412 | 216.7515 | 222.8486 | 161.714 | 97.1984 | 136.5576 | 161.4738 | 180.3246 | 135.1753 | 164.7145 | 153.1299 | 249.8693 | 121.2929 | 169.9119 | 208.9773 | 224.5291 | 256.3701 | 115.5358 | 148.6344 | 178.5093 | 190.5703 | 182.279 | 83.3197 | 96.4111 | 133.3812 | 161.3524 | 179.3549 | 142.6793 |  | 123.4738 | 219.6906 |  | 117.6705 | 155.3763 | 190.6453 | 205.8502 | 195.928 | 138.2099 | 165.2735 | 197.9968 | 202.9424 | 180.8196 | 93.798 | 106.3678 | 130.981 | 162.2173 | 184.9136 | 200.5044 | 124.2502 | 114.219 | 115.2819 | 142.0571 | 181.7288 | 212.385 | 219.7336 | 200.9019 |  |  |  |  | 78.8532 | 81.8629 | 155.8354 | 83.1175 | 162.2783 | 90.0248 | 35.2816 | 35.5209 | 35.1372 | 33.8731 | 33.36 | 34.8307 | 34.5441 | 36.2128 | 76.0189 | 90.6318 | 85.6288 | 75.6966 | 194.0394 |  |  | 137.1425 |  | 125.6996 | 91.3451 | 117.9269 | 90.3019 | 182.601 | 170.3505 | 211.3747 | 194.8726 | 206.2374 | 177.1176 | 219.2583 | 239.5308 | 241.4721 | 214.4555 | 138.032 | 113.6296 | 165.5879 | 126.9052 | 169.3011 | 163.3201 | 197.7935 | 124.0572 | 192.9885 | 178.3721 | 188.4361 | 224.5577 |  | 173.387 | 96.423 | 136.7025 | 166.9966 | 187.4339 | 141.3261 | 145.4531 | 127.1249 |  | 138.3472 | 172.5667 | 212.8619 | 228.3584 | 214.4334 | 118.6293 | 163.4605 | 204.999 | 221.9254 | 211.3847 | 86.32 | 98.3715 | 135.4838 | 166.2506 | 189.4711 | 118.2552 | 176.7041 | 106.4517 | 179.6663 | 110.7786 | 129.648 | 170.2167 | 203.5695 | 221.2336 | 244.6019 | 136.1567 | 175.2991 | 214.9989 | 228.3428 | 208.9638 | 95.2753 | 108.9411 | 137.8762 | 170.3151 | 193.622 | 85.3998 | 114.369 | 128.7607 | 118.0561 | 129.627 | 203.1879 | 166.6016 | 216.0133 | 201.1943 | 152.9969 |  |  |  | 78.5929 | 85.8763 | 80.944 | 163.9716 | 85.7116 | 138.4559 |  | 85.7226 | 80.9906 | 82.7439 | 60.1784 | 104.4841 | 115.6848 |  | 171.2526 | 195.964 | 191.1145 | 387.9485 | 529.5022 | 504.4336 | 357.7447 | [23 empty] | 81.9483 | 516.9679 | 118.1293 | 183.6083
16:59 | 12806 |  |  | 18.7174 | 50.4961 | 53.7561 | 24.011 | 22.0081 | 39.508 | 29.4008 | 1.9205 | 1.8886 | 0.7237 | -0.0291 |  |  |  | -3.5315 | 34.9734 | 50.8564 | 14.2702 |  | 24.5445 | 34.5704 | 0.391 | 0.2931 | 1.4543 | 0.6961 | -6.8499 | 191.7652 | 187.9127 | 141.0049 | 158.2886 | 130.5289 | 117.1866 | 102.787 | 175.8409 | 153.569 | 192.481 | 206.7353 | 190.3959 | 157.8659 | 152.3499 | 189.8433 | 206.9369 | 212.2544 |  |  | 130.3211 |  | 220.9373 | 114.5613 | 153.2416 | 185.7581 | 195.7163 | 178.1462 | 175.7281 | 167.0791 | 202.3986 | 216.7383 | 222.8344 | 161.7092 | 97.1964 | 136.5603 | 161.4658 | 180.3166 | 135.1657 | 164.698 | 153.1187 | 249.832 | 121.2908 | 169.9118 | 208.9705 | 224.5149 | 256.3667 | 115.5263 | 148.6257 | 178.4972 | 190.5493 | 182.2606 | 83.3078 | 96.4011 | 133.3715 | 161.3439 | 179.3378 | 142.6676 |  | 123.4616 | 219.6577 |  | 117.6682 | 155.3658 | 190.6374 | 205.832 | 195.9084 | 138.2104 | 165.2719 | 197.9884 | 202.9233 | 180.8063 | 93.7976 | 106.3672 | 130.982 | 162.2087 | 184.9001 | 200.4898 | 124.2381 | 114.2028 | 115.2727 | 142.0492 | 181.7238 | 212.375 | 219.7124 | 200.8842 |  |  |  |  | 78.851 | 81.8522 | 155.8198 | 83.1109 | 162.2825 | 90.0258 | 35.2498 | 35.5177 | 35.1324 | 33.7852 | 33.2759 | 34.7877 | 34.6551 | 36.2801 | 76.0113 | 90.6249 | 85.6184 | 75.6883 | 194.0198 |  |  | 137.127 |  | 125.6854 | 91.3392 | 117.9147 | 90.2959 | 182.5839 | 170.3454 | 211.3561 | 194.8493 | 206.2214 | 177.1024 | 219.2624 | 239.5214 | 241.4647 | 214.44 | 138.027 | 113.6252 | 165.5881 | 126.8955 | 169.2928 | 163.325 | 197.7866 | 124.0618 | 192.9769 | 178.363 | 188.4246 | 224.546 |  | 173.3755 | 96.4226 | 136.708 | 166.996 | 187.4174 | 141.321 | 145.4428 | 127.1205 |  | 138.3446 | 172.5614 | 212.8531 | 228.3496 | 214.4189 | 118.6274 | 163.4546 | 204.9874 | 221.9007 | 211.3602 | 86.3182 | 98.3673 | 135.489 | 166.2473 | 189.4612 | 118.2398 | 176.7013 | 106.4451 | 179.6358 | 110.7663 | 129.6512 | 170.2177 | 203.5558 | 221.2166 | 244.5366 | 136.1443 | 175.2914 | 214.9891 | 228.3175 | 208.9459 | 95.2759 | 108.9354 | 137.8704 | 170.3006 | 193.6094 | 85.3966 | 114.365 | 128.7506 | 118.0428 | 129.6202 | 203.1704 | 166.5921 | 215.9977 | 201.1746 | 152.9895 |  |  |  | 78.5894 | 85.8727 | 80.9418 | 163.9663 | 85.7173 | 138.4474 |  | 85.7106 | 80.9816 | 82.7336 | 60.1818 | 104.4895 | 115.6747 |  | 171.223 | 195.9362 | 191.0841 | 387.605 | 528.8273 | 503.2741 | 357.2506 | [23 empty] | 81.9416 | 516.0507 | 118.0743 | 183.5796
16:59 | 12807 |  |  | 18.6494 | 50.4722 | 53.8104 | 23.8913 | 21.9282 | 39.5139 | 29.4262 | 1.9183 | 1.8887 | 0.7249 | -0.0275 |  |  |  | -3.5689 | 34.9353 | 50.8499 | 14.3322 |  | 24.5859 | 34.6259 | 0.3919 | 0.294 | 1.4511 | 0.6965 | -5.3355 | 191.7426 | 187.8923 | 140.9925 | 158.2721 | 130.5211 | 117.1783 | 102.7784 | 175.8343 | 153.5625 | 192.4655 | 206.711 | 190.3743 | 157.8529 | 152.3407 | 189.8462 | 206.9077 | 212.224 |  |  | 130.306 |  | 220.9 | 114.5691 | 153.2408 | 185.742 | 195.698 | 178.1335 | 175.7184 | 167.0686 | 202.3815 | 216.7232 | 222.8411 | 161.6962 | 97.196 | 136.5557 | 161.4598 | 180.3032 | 135.1495 | 164.6838 | 153.1 | 249.7891 | 121.293 | 169.9024 | 208.9548 | 224.4936 | 256.4071 | 115.5265 | 148.6188 | 178.4882 | 190.5296 | 182.2471 | 83.3079 | 96.3976 | 133.3691 | 161.3403 | 179.3286 | 142.6358 |  | 123.455 | 219.6213 |  | 117.668 | 155.3604 | 190.6199 | 205.8167 | 195.8988 | 138.2154 | 165.2571 | 197.9784 | 202.9068 | 180.79 | 93.8006 | 106.367 | 130.9818 | 162.1932 | 184.8866 | 200.47 | 124.2293 | 114.1921 | 115.2651 | 142.0492 | 181.7157 | 212.357 | 219.6927 | 200.8724 |  |  |  |  | 78.8491 | 81.847 | 155.8165 | 83.1037 | 162.2948 | 90.0227 | 35.2576 | 35.6192 | 35.2102 | 33.7698 | 33.1251 | 34.7764 | 34.689 | 36.2024 | 76.0027 | 90.6127 | 85.6068 | 75.6732 | 194.0007 |  |  | 137.1201 |  | 125.676 | 91.3395 | 117.9093 | 90.2963 | 182.5711 | 170.3337 | 211.3363 | 194.8339 | 206.2018 | 177.1132 | 219.2495 | 239.5019 | 241.4506 | 214.4151 | 137.9802 | 113.6164 | 165.5817 | 126.8791 | 169.2825 | 163.3224 | 197.7711 | 124.0551 | 192.9627 | 178.3433 | 188.4116 | 224.5202 |  | 173.3659 | 96.4184 | 136.7119 | 166.9911 | 187.4018 | 141.3085 | 145.4222 | 127.1049 |  | 138.3372 | 172.5562 | 212.8303 | 228.3417 | 214.4095 | 118.623 | 163.4474 | 204.9704 | 221.8844 | 211.3377 | 86.3091 | 98.3605 | 135.4906 | 166.2409 | 189.4479 | 118.233 | 176.6907 | 106.4389 | 179.6169 | 110.7581 | 129.6523 | 170.2263 | 203.5486 | 221.205 | 244.4915 | 136.1361 | 175.2883 | 214.9691 | 228.3005 | 208.9336 | 95.2702 | 108.9248 | 137.8616 | 170.2888 | 193.594 | 85.3925 | 114.3504 | 128.7366 | 118.0254 | 129.6083 | 203.1522 | 166.5839 | 215.9715 | 201.155 | 152.974 |  |  |  | 78.5803 | 85.857 | 80.932 | 163.9784 | 85.7149 | 138.4393 |  | 85.7044 | 80.9775 | 82.7301 | 60.1823 | 104.516 | 115.6907 |  | 171.2038 | 195.8996 | 191.0695 | 388.05 | 529.8175 | 504.8653 | 358.2599 | [23 empty] | 81.9347 | 517.3414 | 118.0356 | 183.5517
16:59 | 12808 |  |  | 18.6319 | 50.4452 | 53.8083 | 23.8841 | 21.9437 | 39.4737 | 29.4748 | 1.9171 | 1.888 | 0.7256 | -0.029 |  |  |  | -3.4965 | 34.985 | 50.8964 | 14.2642 |  | 24.5536 | 34.583 | 0.3928 | 0.2936 | 1.4484 | 0.6945 | -4.5505 | 191.7201 | 187.8691 | 140.9826 | 158.2604 | 130.5087 | 117.1659 | 102.7702 | 175.8174 | 153.5517 | 192.4472 | 206.6931 | 190.3541 | 157.8432 | 152.3233 | 189.8693 | 206.8951 | 212.1964 |  |  | 130.3108 |  | 220.8797 | 114.5772 | 153.247 | 185.7317 | 195.6896 | 178.128 | 175.7122 | 167.0638 | 202.3797 | 216.7051 | 222.8292 | 161.6808 | 97.1887 | 136.5499 | 161.4506 | 180.2877 | 135.1314 | 164.7859 | 153.084 | 249.7493 | 121.2907 | 169.889 | 208.9392 | 224.4742 | 256.4814 | 115.5322 | 148.6195 | 178.4781 | 190.5197 | 182.2384 | 83.3195 | 96.4117 | 133.3799 | 161.3382 | 179.3205 | 142.6213 |  | 123.4604 | 219.6049 |  | 117.6722 | 155.3713 | 190.6116 | 205.8099 | 195.8921 | 138.2295 | 165.2474 | 197.9763 | 202.8967 | 180.7809 | 93.8026 | 106.3693 | 130.9778 | 162.1883 | 184.8759 | 200.4577 | 124.2251 | 114.1879 | 115.2632 | 142.0504 | 181.7136 | 212.3472 | 219.6772 | 200.8585 |  |  |  |  | 78.8352 | 81.8437 | 155.796 | 83.0828 | 162.3034 | 90.0167 | 35.3282 | 35.7395 | 35.2273 | 33.7223 | 33.1534 | 34.7484 | 34.5881 | 36.1422 | 75.9862 | 90.6058 | 85.5979 | 75.6591 | 193.9826 |  |  | 137.1181 |  | 125.6756 | 91.3411 | 117.9151 | 90.3044 | 182.5685 | 170.3354 | 211.3246 | 194.8328 | 206.1915 | 177.1191 | 219.2433 | 239.4801 | 241.4462 | 214.3905 | 137.9481 | 113.6119 | 165.5625 | 126.8703 | 169.2742 | 163.3248 | 197.7694 | 124.0538 | 192.9463 | 178.3338 | 188.4172 | 224.5035 |  | 173.3613 | 96.4258 | 136.7192 | 166.9966 | 187.4022 | 141.2948 | 145.416 | 127.1005 |  | 138.3344 | 172.56 | 212.8246 | 228.3443 | 214.4056 | 118.6288 | 163.4437 | 204.9565 | 221.8722 | 211.3226 | 86.3098 | 98.3599 | 135.4939 | 166.239 | 189.4408 | 118.2274 | 176.6834 | 106.4329 | 179.6204 | 110.7549 | 129.6511 | 170.2288 | 203.541 | 221.1871 | 244.4932 | 136.1249 | 175.2806 | 214.9513 | 228.28 | 208.9116 | 95.2604 | 108.9267 | 137.8504 | 170.2826 | 193.5821 | 85.3813 | 114.3364 | 128.7287 | 118.0156 | 129.6011 | 203.1435 | 166.5846 | 215.9479 | 201.1433 | 152.9516 |  |  |  | 78.5773 | 85.8542 | 80.9317 | 163.98 | 85.7141 | 138.4281 |  | 85.7026 | 80.9715 | 82.7204 | 60.1746 | 104.5067 | 115.6925 |  | 171.1787 | 195.8642 | 191.0521 | 387.8142 | 529.2833 | 504.0297 | 357.305 | [23 empty] | 81.9296 | 516.6565 | 118.0342 | 183.5214
16:59 | 12809 |  |  | 18.6541 | 50.3959 | 53.9405 | 23.9031 | 21.9012 | 39.4777 | 29.3864 | 1.9168 | 1.888 | 0.7232 | -0.0297 |  |  |  | -3.5285 | 35.0018 | 50.9616 | 14.2378 |  | 24.6176 | 34.5213 | 0.3915 | 0.2905 | 1.4505 | 0.6953 | -6.0956 | 191.7076 | 187.8527 | 140.9779 | 158.2553 | 130.5009 | 117.167 | 102.7679 | 175.8069 | 153.5522 | 192.4446 | 206.6827 | 190.3455 | 157.8442 | 152.3213 | 190.0115 | 206.8764 | 212.1756 |  |  | 130.3097 |  | 220.8553 | 114.5713 | 153.2443 | 185.7233 | 195.6779 | 178.1148 | 175.7024 | 167.0652 | 202.3685 | 216.6906 | 222.8293 | 161.6733 | 97.1907 | 136.5563 | 161.4548 | 180.2855 | 135.1221 | 164.9023 | 153.0729 | 249.713 | 121.2907 | 169.8884 | 208.935 | 224.465 | 256.465 | 115.5284 | 148.6122 | 178.4649 | 190.5073 | 182.2267 | 83.3214 | 96.4112 | 133.383 | 161.3283 | 179.3048 | 142.6 |  | 123.4576 | 219.5817 |  | 117.6669 | 155.3676 | 190.6007 | 205.7869 | 195.8729 | 138.2355 | 165.2446 | 197.968 | 202.8834 | 180.767 | 93.7955 | 106.3703 | 130.9742 | 162.1845 | 184.8562 | 200.4418 | 124.217 | 114.1777 | 115.2547 | 142.0542 | 181.7101 | 212.3367 | 219.6657 | 200.8432 |  |  |  |  | 78.8275 | 81.8313 | 155.757 | 83.0561 | 162.3028 | 90.0081 | 35.3864 | 35.8504 | 35.2489 | 33.6157 | 33.3342 | 34.6311 | 34.5329 | 36.2118 | 75.9761 | 90.5995 | 85.5949 | 75.6608 | 193.9705 |  |  | 137.1131 |  | 125.6721 | 91.3417 | 117.9125 | 90.306 | 182.5648 | 170.3424 | 211.3107 | 194.8227 | 206.1833 | 177.1099 | 219.2324 | 239.4594 | 241.4457 | 214.3726 | 137.9461 | 113.6102 | 165.528 | 126.8662 | 169.2684 | 163.3323 | 197.7727 | 124.0543 | 192.9429 | 178.3328 | 188.4218 | 224.496 |  | 173.356 | 96.431 | 136.7194 | 166.9973 | 187.3994 | 141.2904 | 145.4063 | 127.0922 |  | 138.3321 | 172.5611 | 212.8201 | 228.3303 | 214.4043 | 118.6343 | 163.4448 | 204.95 | 221.8572 | 211.3087 | 86.3124 | 98.3612 | 135.495 | 166.2315 | 189.4335 | 118.213 | 176.6753 | 106.4337 | 179.6232 | 110.7528 | 129.6529 | 170.2199 | 203.5266 | 221.1645 | 244.4847 | 136.1195 | 175.2734 | 214.9398 | 228.2577 | 208.8917 | 95.2569 | 108.9243 | 137.8388 | 170.2665 | 193.5715 | 85.3768 | 114.3306 | 128.718 | 118.0134 | 129.5974 | 203.1336 | 166.5902 | 215.9378 | 201.1327 | 152.9499 |  |  |  | 78.5717 | 85.8465 | 80.9238 | 163.9719 | 85.7111 | 138.4018 |  | 85.6951 | 80.9633 | 82.7142 | 60.1662 | 104.4965 | 115.6888 |  | 171.1533 | 195.8391 | 191.0224 | 387.7159 | 529.1117 | 504.046 | 357.5205 | [23 empty] | 81.9217 | 516.5788 | 118.0412 | 183.4962
16:59 | 12810 |  |  | 18.7228 | 50.3943 | 53.7736 | 24.0146 | 21.9969 | 39.5532 | 29.4561 | 1.9167 | 1.8852 | 0.7224 | -0.0309 |  |  |  | -3.4702 | 34.9693 | 50.7906 | 14.2508 |  | 24.6279 | 34.456 | 0.3921 | 0.2937 | 1.4481 | 0.6951 | -5.2798 | 191.6908 | 187.8251 | 140.9636 | 158.2402 | 130.4898 | 117.1627 | 102.765 | 175.7891 | 153.5475 | 192.4288 | 206.6634 | 190.3255 | 157.837 | 152.3159 | 190.1275 | 206.8568 | 212.1734 |  |  | 130.2958 |  | 220.8319 | 114.5605 | 153.2379 | 185.7128 | 195.658 | 178.0997 | 175.6923 | 167.0635 | 202.3521 | 216.6745 | 222.8285 | 161.6645 | 97.1943 | 136.5564 | 161.4517 | 180.2816 | 135.1138 | 164.9052 | 153.0578 | 249.6747 | 121.285 | 169.8902 | 208.9246 | 224.4477 | 256.4381 | 115.5216 | 148.6047 | 178.4553 | 190.492 | 182.2096 | 83.3143 | 96.4037 | 133.3726 | 161.3174 | 179.291 | 142.5702 |  | 123.4444 | 219.5434 |  | 117.6641 | 155.3531 | 190.5866 | 205.7639 | 195.8542 | 138.2201 | 165.2421 | 197.9501 | 202.8639 | 180.7476 | 93.7841 | 106.365 | 130.9736 | 162.1816 | 184.8425 | 200.4198 | 124.2066 | 114.1673 | 115.2413 | 142.0503 | 181.6956 | 212.322 | 219.6506 | 200.8313 |  |  |  |  | 78.8296 | 81.8234 | 155.7519 | 83.0684 | 162.3021 | 90.0077 | 35.3349 | 35.9458 | 35.2316 | 33.4961 | 33.568 | 34.4692 | 34.5845 | 36.3318 | 75.9777 | 90.585 | 85.5857 | 75.6542 | 193.9597 |  |  | 137.1069 |  | 125.6701 | 91.345 | 117.9088 | 90.3039 | 182.5515 | 170.3411 | 211.296 | 194.8079 | 206.1711 | 177.0934 | 219.2191 | 239.4448 | 241.4356 | 214.3583 | 137.9379 | 113.6021 | 165.4919 | 126.8647 | 169.2682 | 163.3382 | 197.7682 | 124.056 | 192.938 | 178.316 | 188.4215 | 224.4884 |  | 173.3505 | 96.4341 | 136.7218 | 166.9899 | 187.395 | 141.2803 | 145.3968 | 127.0794 |  | 138.3257 | 172.5686 | 212.8118 | 228.3131 | 214.3894 | 118.6311 | 163.442 | 204.9408 | 221.8463 | 211.2996 | 86.3173 | 98.3621 | 135.4958 | 166.2227 | 189.4177 | 118.2038 | 176.658 | 106.4276 | 179.6163 | 110.7457 | 129.6605 | 170.2213 | 203.5242 | 221.1563 | 244.4623 | 136.1292 | 175.2791 | 214.9294 | 228.2414 | 208.8842 | 95.2602 | 108.9252 | 137.8362 | 170.2548 | 193.563 | 85.3772 | 114.3236 | 128.7062 | 118.0046 | 129.6018 | 203.1182 | 166.5788 | 215.9251 | 201.1048 | 152.931 |  |  |  | 78.5604 | 85.8333 | 80.9104 | 163.9627 | 85.7 | 138.3837 |  | 85.6883 | 80.9549 | 82.708 | 60.1711 | 104.4846 | 115.7002 |  | 171.1292 | 195.8176 | 191.0003 | 387.6107 | 529.1135 | 504.0434 | 357.4669 | [23 empty] | 81.9135 | 516.5784 | 118.0608 | 183.4734
16:59 | 12811 |  |  | 18.6661 | 50.4385 | 53.7818 | 24.1118 | 21.9237 | 39.5523 | 29.4065 | 1.9158 | 1.8876 | 0.7218 | -0.0294 |  |  |  | -3.3513 | 34.9536 | 51.0327 | 14.2719 |  | 24.5678 | 34.5299 | 0.3902 | 0.2954 | 1.448 | 0.6958 | -5.819 | 191.6721 | 187.8051 | 140.9533 | 158.2261 | 130.4833 | 117.1532 | 102.759 | 175.7735 | 153.551 | 192.423 | 206.6597 | 190.3091 | 157.8249 | 152.3001 | 190.1108 | 206.8422 | 212.1684 |  |  | 130.2864 |  | 220.8034 | 114.5527 | 153.2329 | 185.7027 | 195.643 | 178.0841 | 175.684 | 167.0583 | 202.3508 | 216.6559 | 222.8304 | 161.6573 | 97.1911 | 136.5537 | 161.44 | 180.2697 | 135.1007 | 164.8962 | 153.0513 | 249.637 | 121.2805 | 169.8836 | 208.9146 | 224.4285 | 256.377 | 115.5198 | 148.5975 | 178.4463 | 190.4729 | 182.1918 | 83.3142 | 96.4055 | 133.3675 | 161.3115 | 179.2737 | 142.5718 |  | 123.4315 | 219.5155 |  | 117.67 | 155.3531 | 190.5852 | 205.7544 | 195.8399 | 138.2127 | 165.2363 | 197.9291 | 202.8502 | 180.7316 | 93.7703 | 106.3648 | 130.9735 | 162.175 | 184.8379 | 200.4057 | 124.2005 | 114.1578 | 115.229 | 142.0507 | 181.6925 | 212.3152 | 219.6286 | 200.8133 |  |  |  |  | 78.8229 | 81.8238 | 155.7596 | 83.0868 | 162.2914 | 90.0029 | 35.2394 | 36.0469 | 35.2303 | 33.4223 | 33.7406 | 34.3461 | 34.6294 | 36.484 | 75.9779 | 90.5776 | 85.577 | 75.6395 | 193.94 |  |  | 137.0937 |  | 125.662 | 91.3423 | 117.907 | 90.2965 | 182.5347 | 170.337 | 211.2762 | 194.7922 | 206.1614 | 177.0823 | 219.2001 | 239.4272 | 241.4155 | 214.3451 | 137.9363 | 113.5948 | 165.4685 | 126.8602 | 169.2576 | 163.3386 | 197.7597 | 124.0544 | 192.92 | 178.3071 | 188.4266 | 224.4823 |  | 173.3346 | 96.4341 | 136.7267 | 166.9885 | 187.387 | 141.2609 | 145.3873 | 127.0757 |  | 138.3262 | 172.5778 | 212.8094 | 228.3073 | 214.3774 | 118.632 | 163.4418 | 204.9359 | 221.8338 | 211.2804 | 86.3252 | 98.3632 | 135.5047 | 166.2224 | 189.4059 | 118.1999 | 176.7562 | 106.4228 | 179.6273 | 110.741 | 129.6618 | 170.2283 | 203.5178 | 221.1498 | 244.4509 | 136.1378 | 175.2757 | 214.9179 | 228.2249 | 208.8717 | 95.2535 | 108.9278 | 137.8387 | 170.2604 | 193.5446 | 85.3695 | 114.3163 | 128.7072 | 117.9945 | 129.6164 | 203.1055 | 166.5701 | 215.9134 | 201.0947 | 152.9185 |  |  |  | 78.5527 | 85.823 | 80.9049 | 163.9484 | 85.6808 | 138.3798 |  | 85.6786 | 80.9437 | 82.7013 | 60.1721 | 104.4768 | 115.6999 |  | 171.0962 | 195.7986 | 190.9752 | 387.6593 | 529.1491 | 504.2553 | 357.4259 | [23 empty] | 81.9064 | 516.7022 | 118.1656 | 183.4474
16:59 | 12812 |  |  | 18.6319 | 50.4018 | 53.6229 | 24.003 | 22.0606 | 39.6037 | 29.5945 | 1.916 | 1.8864 | 0.7226 | -0.0283 |  |  |  | -3.2955 | 34.8729 | 50.9735 | 14.2698 |  | 24.57 | 34.5143 | 0.3921 | 0.2953 | 1.4463 | 0.6932 | -5.3948 | 191.655 | 187.7921 | 140.9479 | 158.2124 | 130.4785 | 117.1429 | 102.7571 | 175.7745 | 153.5496 | 192.4184 | 206.6465 | 190.2973 | 157.8186 | 152.2958 | 190.0946 | 206.8189 | 212.1536 |  |  | 130.2816 |  | 220.7691 | 114.5554 | 153.2249 | 185.6945 | 195.6288 | 178.0636 | 175.6684 | 167.047 | 202.3383 | 216.6467 | 222.8438 | 161.6595 | 97.1914 | 136.5601 | 161.4433 | 180.2682 | 135.0938 | 164.8948 | 153.0476 | 249.6023 | 121.2879 | 169.8837 | 208.9128 | 224.423 | 256.3242 | 115.5223 | 148.5865 | 178.4368 | 190.4565 | 182.1829 | 83.3137 | 96.4065 | 133.3732 | 161.3157 | 179.271 | 142.5798 |  | 123.4124 | 219.4919 |  | 117.6691 | 155.3514 | 190.5805 | 205.7407 | 195.8251 | 138.2037 | 165.2301 | 197.9158 | 202.8402 | 180.7205 | 93.7663 | 106.3662 | 130.9778 | 162.1704 | 184.8247 | 200.3866 | 124.1944 | 114.1456 | 115.2227 | 142.0546 | 181.6963 | 212.309 | 219.6168 | 200.8005 |  |  |  |  | 78.8133 | 81.814 | 155.7405 | 83.0834 | 162.2698 | 89.9893 | 35.1759 | 36.1172 | 35.2686 | 33.3928 | 33.8679 | 34.2417 | 34.7165 | 36.6208 | 75.9716 | 90.5711 | 85.5703 | 75.6308 | 193.9123 |  |  | 137.0856 |  | 125.6481 | 91.3329 | 117.8991 | 90.2899 | 182.5115 | 170.3353 | 211.2572 | 194.7782 | 206.1505 | 177.0572 | 219.1779 | 239.4061 | 241.3988 | 214.3251 | 137.9441 | 113.5811 | 165.4679 | 126.8461 | 169.24 | 163.3361 | 197.7479 | 124.0491 | 192.9011 | 178.3024 | 188.4161 | 224.4622 |  | 173.3154 | 96.4343 | 136.7298 | 166.9879 | 187.3737 | 141.2474 | 145.3709 | 127.0683 |  | 138.3225 | 172.5611 | 212.7945 | 228.2871 | 214.3662 | 118.6321 | 163.4434 | 204.9357 | 221.8223 | 211.2639 | 86.326 | 98.3628 | 135.5145 | 166.2246 | 189.4011 | 118.1914 | 176.8555 | 106.4169 | 179.6418 | 110.7356 | 129.6586 | 170.2339 | 203.5069 | 221.1411 | 244.442 | 136.1312 | 175.2662 | 214.9058 | 228.2109 | 208.8559 | 95.2583 | 108.9359 | 137.8376 | 170.2589 | 193.5282 | 85.3664 | 114.3068 | 128.6989 | 117.9909 | 129.6136 | 203.0981 | 166.5747 | 215.8966 | 201.0797 | 152.9184 |  |  |  | 78.5488 | 85.8116 | 80.9013 | 163.9275 | 85.6618 | 138.3753 |  | 85.6662 | 80.9384 | 82.7 | 60.1766 | 104.4714 | 115.6993 |  | 171.0813 | 195.7889 | 190.9592 | 387.3018 | 528.5715 | 503.3683 | 357.0771 | [23 empty] | 81.8992 | 515.9699 | 118.147 | 183.4351
16:59 | 12813 |  |  | 18.5649 | 50.3659 | 53.6673 | 23.9575 | 22.0473 | 39.589 | 29.4413 | 1.9144 | 1.8826 | 0.7233 | -0.0301 |  |  |  | -3.3606 | 34.8698 | 50.9742 | 14.2652 |  | 24.5744 | 34.4858 | 0.3919 | 0.2979 | 1.4469 | 0.6929 | -5.1013 | 191.6382 | 187.774 | 140.9332 | 158.2031 | 130.4707 | 117.138 | 102.7544 | 175.7636 | 153.5299 | 192.4045 | 206.614 | 190.2778 | 157.8104 | 152.297 | 190.086 | 206.8107 | 212.1452 |  |  | 130.2724 |  | 220.7386 | 114.5597 | 153.2196 | 185.68 | 195.6124 | 178.0459 | 175.6608 | 167.0385 | 202.321 | 216.6399 | 222.8362 | 161.6536 | 97.198 | 136.5654 | 161.4434 | 180.2724 | 135.0873 | 164.8945 | 153.0356 | 249.5698 | 121.2886 | 169.8935 | 208.9019 | 224.4113 | 256.3228 | 115.5245 | 148.5903 | 178.4362 | 190.4509 | 182.1733 | 83.3219 | 96.4152 | 133.3814 | 161.315 | 179.2681 | 142.588 |  | 123.3953 | 219.4697 |  | 117.6651 | 155.348 | 190.5672 | 205.7336 | 195.8186 | 138.186 | 165.2285 | 197.9124 | 202.8182 | 180.7042 | 93.7637 | 106.374 | 130.9801 | 162.1647 | 184.8116 | 200.3648 | 124.1794 | 114.137 | 115.2168 | 142.0533 | 181.6858 | 212.2969 | 219.606 | 200.7866 |  |  |  |  | 78.8065 | 81.8022 | 155.7224 | 83.0846 | 162.2445 | 89.9754 | 35.153 | 36.1981 | 35.2919 | 33.3129 | 33.8473 | 34.1678 | 34.7707 | 36.7871 | 75.9651 | 90.5575 | 85.5623 | 75.6249 | 193.8859 |  |  | 137.077 |  | 125.64 | 91.3231 | 117.8872 | 90.2918 | 182.4974 | 170.3379 | 211.2432 | 194.7639 | 206.1326 | 177.0183 | 219.1616 | 239.3864 | 241.382 | 214.3003 | 137.9399 | 113.573 | 165.4682 | 126.8407 | 169.2245 | 163.3292 | 197.7336 | 124.0391 | 192.8872 | 178.2877 | 188.4071 | 224.4376 |  | 173.299 | 96.4338 | 136.7316 | 166.9739 | 187.3512 | 141.2387 | 145.3619 | 127.0654 |  | 138.3178 | 172.5446 | 212.7852 | 228.2695 | 214.3373 | 118.6299 | 163.4342 | 204.9267 | 221.8068 | 211.2553 | 86.3243 | 98.3568 | 135.5117 | 166.2229 | 189.3959 | 118.1764 | 176.8446 | 106.406 | 179.6433 | 110.7226 | 129.6578 | 170.2363 | 203.5 | 221.1276 | 244.4282 | 136.1316 | 175.2631 | 214.8975 | 228.1907 | 208.8331 | 95.267 | 108.9353 | 137.8413 | 170.2518 | 193.5175 | 85.3681 | 114.3018 | 128.6901 | 117.9864 | 129.6036 | 203.0917 | 166.5743 | 215.8695 | 201.0534 | 152.9002 |  |  |  | 78.543 | 85.8018 | 80.9006 | 163.913 | 85.652 | 138.3698 |  | 85.6595 | 80.9288 | 82.6913 | 60.1581 | 104.456 | 115.7041 |  | 171.0505 | 195.772 | 190.9434 | 387.2948 | 528.8696 | 503.474 | 357.1811 | [23 empty] | 81.8917 | 516.1718 | 118.0326 | 183.4112
16:59 | 12814 |  |  | 18.6835 | 50.5028 | 53.7542 | 24.0957 | 22.0939 | 39.5944 | 29.5781 | 1.9115 | 1.8835 | 0.7241 | -0.0289 |  |  |  | -3.4783 | 34.9268 | 51.0095 | 14.3445 |  | 24.5513 | 34.5785 | 0.3919 | 0.2912 | 1.4443 | 0.6934 | -7.3512 | 191.6206 | 187.7538 | 140.9233 | 158.1934 | 130.4585 | 117.1331 | 102.7538 | 175.7457 | 153.53 | 192.3933 | 206.5985 | 190.2646 | 157.8046 | 152.2999 | 190.0735 | 206.8003 | 212.1209 |  |  | 130.2595 |  | 220.7068 | 114.5592 | 153.2139 | 185.666 | 195.5975 | 178.0358 | 175.6494 | 167.0294 | 202.3145 | 216.6272 | 222.8128 | 161.6434 | 97.2033 | 136.5702 | 161.4435 | 180.27 | 135.0759 | 164.8856 | 153.0216 | 249.5345 | 121.2897 | 169.8918 | 208.8973 | 224.4 | 256.3407 | 115.5264 | 148.5889 | 178.4279 | 190.4393 | 182.163 | 83.3242 | 96.4159 | 133.3792 | 161.3047 | 179.2563 | 142.5862 |  | 123.3812 | 219.444 |  | 117.6633 | 155.3479 | 190.5601 | 205.723 | 195.8114 | 138.1841 | 165.2189 | 197.902 | 202.7967 | 180.6868 | 93.7555 | 106.3782 | 130.979 | 162.1558 | 184.7993 | 200.3458 | 124.1613 | 114.1303 | 115.2088 | 142.0546 | 181.6821 | 212.2843 | 219.5967 | 200.7719 |  |  |  |  | 78.8042 | 81.7982 | 155.7172 | 83.0884 | 162.2184 | 89.9612 | 35.1375 | 36.2688 | 35.2568 | 33.2002 | 33.6686 | 34.0987 | 34.6395 | 36.8508 | 75.9605 | 90.548 | 85.557 | 75.6214 | 193.8678 |  |  | 137.0641 |  | 125.6363 | 91.3224 | 117.8788 | 90.2891 | 182.4931 | 170.3404 | 211.2374 | 194.7427 | 206.1195 | 177.0134 | 219.1393 | 239.3663 | 241.3627 | 214.2811 | 137.9308 | 113.576 | 165.4784 | 126.8387 | 169.223 | 163.3263 | 197.7269 | 124.034 | 192.8737 | 178.2792 | 188.4061 | 224.4296 |  | 173.3049 | 96.4293 | 136.7319 | 166.9623 | 187.3387 | 141.2285 | 145.355 | 127.0679 |  | 138.3128 | 172.5493 | 212.7842 | 228.2609 | 214.3162 | 118.6275 | 163.4291 | 204.9155 | 221.788 | 211.2383 | 86.3276 | 98.3563 | 135.5116 | 166.2185 | 189.3841 | 118.1714 | 176.8407 | 106.3996 | 179.6446 | 110.7141 | 129.6665 | 170.2423 | 203.4952 | 221.1161 | 244.4307 | 136.1444 | 175.2619 | 214.8869 | 228.1772 | 208.818 | 95.2675 | 108.9261 | 137.8292 | 170.2316 | 193.5028 | 85.364 | 114.2994 | 128.6885 | 117.9794 | 129.6018 | 203.0814 | 166.5697 | 215.8576 | 201.0426 | 152.8842 |  |  |  | 78.5329 | 85.7907 | 80.8913 | 163.9026 | 85.6304 | 138.3508 |  | 85.6467 | 80.9176 | 82.6849 | 60.1663 | 104.4632 | 115.6967 |  | 171.025 | 195.7404 | 190.9084 | 387.2325 | 528.5579 | 503.474 | 357.0565 | [23 empty] | 81.8833 | 516.016 | 118.2705 | 183.3827
16:59 | 12815 |  |  | 18.6222 | 50.4588 | 53.8787 | 24.0588 | 22.0279 | 39.5924 | 29.42 | 1.9104 | 1.8821 | 0.7249 | -0.0285 |  |  |  | -3.488 | 35.0569 | 51.0027 | 14.3671 |  | 24.6364 | 34.5403 | 0.3922 | 0.2929 | 1.4412 | 0.6928 | -4.506 | 191.6049 | 187.7376 | 140.9217 | 158.1803 | 130.452 | 117.1274 | 102.7468 | 175.7481 | 153.5307 | 192.3797 | 206.5831 | 190.2547 | 157.8042 | 152.2938 | 190.0573 | 206.7789 | 212.0878 |  |  | 130.2519 |  | 220.676 | 114.5613 | 153.2107 | 185.6595 | 195.5783 | 178.0244 | 175.6349 | 167.0208 | 202.2951 | 216.6051 | 222.8078 | 161.6404 | 97.202 | 136.5727 | 161.4415 | 180.2531 | 135.0635 | 164.8769 | 153.0108 | 249.4937 | 121.2885 | 169.8819 | 208.8875 | 224.3912 | 256.3811 | 115.5244 | 148.5891 | 178.4197 | 190.4276 | 182.1503 | 83.3231 | 96.4175 | 133.3784 | 161.3038 | 179.2518 | 142.5759 |  | 123.3633 | 219.4088 |  | 117.6663 | 155.3485 | 190.557 | 205.7033 | 195.7965 | 138.1881 | 165.2113 | 197.8909 | 202.7806 | 180.6782 | 93.7613 | 106.3716 | 130.9715 | 162.1511 | 184.7879 | 200.3216 | 124.1434 | 114.1172 | 115.1959 | 142.0487 | 181.6744 | 212.2616 | 219.5732 | 200.7543 |  |  |  |  | 78.7983 | 81.7862 | 155.705 | 83.073 | 162.1899 | 89.9519 | 35.1293 | 36.1792 | 35.1882 | 32.8778 | 33.5221 | 34.067 | 34.1712 | 36.7825 | 75.9557 | 90.544 | 85.5514 | 75.6157 | 193.8478 |  |  | 137.0522 |  | 125.6291 | 91.3277 | 117.8737 | 90.2821 | 182.483 | 170.3374 | 211.2305 | 194.7301 | 206.1054 | 177.0248 | 219.1291 | 239.3523 | 241.3507 | 214.2595 | 137.9244 | 113.5738 | 165.4989 | 126.8322 | 169.2277 | 163.3354 | 197.7214 | 124.0437 | 192.8605 | 178.2711 | 188.406 | 224.4158 |  | 173.311 | 96.4363 | 136.7309 | 166.9578 | 187.3387 | 141.2174 | 145.3418 | 127.061 |  | 138.3056 | 172.557 | 212.7753 | 228.2508 | 214.3079 | 118.6266 | 163.4289 | 204.9049 | 221.7656 | 211.2236 | 86.3334 | 98.3586 | 135.5165 | 166.2117 | 189.3712 | 118.1653 | 176.8285 | 106.3942 | 179.6355 | 110.7114 | 129.6723 | 170.2404 | 203.4887 | 221.1072 | 244.4198 | 136.1451 | 175.2594 | 214.8792 | 228.1691 | 208.8089 | 95.2703 | 108.9249 | 137.8095 | 170.2056 | 193.4942 | 85.36 | 114.2903 | 128.6798 | 117.9746 | 129.5917 | 203.0628 | 166.5643 | 215.8468 | 201.028 | 152.8786 |  |  |  | 78.5328 | 85.7854 | 80.8907 | 163.8897 | 85.6186 | 138.3336 |  | 85.6349 | 80.9092 | 82.6732 | 60.157 | 104.4596 | 115.6773 |  | 170.992 | 195.6984 | 190.8816 | 387.4223 | 528.8881 | 503.7969 | 357.4139 | [23 empty] | 81.8763 | 516.3425 | 118.2523 | 183.3452
16:59 | 12816 |  |  | 18.6678 | 50.3733 | 53.7251 | 24.0308 | 22.0407 | 39.6212 | 29.4161 | 1.9102 | 1.8768 | 0.7259 | -0.0286 |  |  |  | -3.5661 | 34.935 | 50.9148 | 14.2977 |  | 24.6216 | 34.6507 | 0.3925 | 0.2931 | 1.4408 | 0.6934 | -6.9191 | 191.5823 | 187.7169 | 140.9089 | 158.1636 | 130.4437 | 117.1188 | 102.7351 | 175.7423 | 153.5244 | 192.3657 | 206.5619 | 190.2387 | 157.7948 | 152.2783 | 190.0592 | 206.7539 | 212.0651 |  |  | 130.2479 |  | 220.6492 | 114.5649 | 153.2127 | 185.6513 | 195.5626 | 178.0102 | 175.6204 | 167.0163 | 202.2874 | 216.5807 | 222.8063 | 161.6284 | 97.1967 | 136.5674 | 161.4331 | 180.2381 | 135.045 | 164.8638 | 152.9985 | 249.455 | 121.2835 | 169.8721 | 208.8638 | 224.3719 | 256.4026 | 115.5154 | 148.5897 | 178.4087 | 190.4158 | 182.1252 | 83.3228 | 96.4174 | 133.3823 | 161.302 | 179.2402 | 142.5659 |  | 123.3418 | 219.3719 |  | 117.6708 | 155.3525 | 190.5472 | 205.691 | 195.7865 | 138.1927 | 165.2118 | 197.8836 | 202.7711 | 180.6726 | 93.7703 | 106.3726 | 130.9699 | 162.1519 | 184.7777 | 200.3021 | 124.1348 | 114.1059 | 115.1901 | 142.0342 | 181.6616 | 212.2464 | 219.5487 | 200.7395 |  |  |  |  | 78.7872 | 81.7728 | 155.683 | 83.0569 | 162.1588 | 89.9486 | 35.2105 | 35.848 | 35.206 | 32.5334 | 33.3803 | 34.1136 | 33.6924 | 36.6936 | 75.9473 | 90.5423 | 85.5468 | 75.6099 | 193.8289 |  |  | 137.0375 |  | 125.6117 | 91.3179 | 117.8635 | 90.2724 | 182.4724 | 170.3321 | 211.2113 | 194.7198 | 206.0868 | 177.0346 | 219.116 | 239.333 | 241.3279 | 214.236 | 137.9122 | 113.5603 | 165.5108 | 126.8247 | 169.2189 | 163.3331 | 197.705 | 124.0456 | 192.8432 | 178.2605 | 188.403 | 224.4002 |  | 173.2947 | 96.4387 | 136.7325 | 166.9558 | 187.3343 | 141.2055 | 145.325 | 127.0506 |  | 138.3038 | 172.5574 | 212.7666 | 228.2369 | 214.3003 | 118.6296 | 163.4181 | 204.8917 | 221.7515 | 211.2115 | 86.3332 | 98.3545 | 135.5166 | 166.2049 | 189.3619 | 118.1556 | 176.6724 | 106.3917 | 179.6079 | 110.7023 | 129.676 | 170.2437 | 203.4841 | 221.0942 | 244.4034 | 136.1513 | 175.2575 | 214.8744 | 228.1579 | 208.7964 | 95.2751 | 108.9327 | 137.8191 | 170.2073 | 193.4859 | 85.3596 | 114.278 | 128.6723 | 117.967 | 129.5816 | 203.051 | 166.5587 | 215.8273 | 201.0092 | 152.8792 |  |  |  | 78.5342 | 85.7809 | 80.8958 | 163.8818 | 85.6201 | 138.3307 |  | 85.6361 | 80.9166 | 82.6772 | 60.1593 | 104.4643 | 115.6875 |  | 170.9784 | 195.6742 | 190.8942 | 387.3475 | 528.5259 | 503.1323 | 357.0523 | [23 empty] | 81.8751 | 515.8291 | 118.1186 | 183.3263
16:59 | 12817 |  |  | 18.5521 | 50.3492 | 53.6629 | 23.985 | 22.14 | 39.5549 | 29.3739 | 1.91 | 1.8818 | 0.7265 | -0.0276 |  |  |  | -3.5387 | 34.9751 | 50.9105 | 14.2365 |  | 24.5658 | 34.5448 | 0.3937 | 0.2947 | 1.4436 | 0.6914 | -4.8218 | 191.5635 | 187.6899 | 140.895 | 158.1478 | 130.4325 | 117.1092 | 102.7293 | 175.7231 | 153.5258 | 192.3524 | 206.5449 | 190.2176 | 157.7822 | 152.2771 | 190.0579 | 206.7374 | 212.0605 |  |  | 130.2398 |  | 220.6214 | 114.5662 | 153.2138 | 185.6439 | 195.5533 | 177.998 | 175.6092 | 167.0169 | 202.2838 | 216.5651 | 222.7865 | 161.6196 | 97.1953 | 136.5672 | 161.4309 | 180.2355 | 135.0278 | 164.8501 | 152.9821 | 249.4201 | 121.2802 | 169.869 | 208.8537 | 224.3541 | 256.3837 | 115.5108 | 148.5799 | 178.3942 | 190.4002 | 182.1105 | 83.3159 | 96.4062 | 133.3787 | 161.2921 | 179.2244 | 142.5721 |  | 123.3253 | 219.3285 |  | 117.6718 | 155.3524 | 190.5315 | 205.6822 | 195.7736 | 138.19 | 165.1983 | 197.8625 | 202.753 | 180.6569 | 93.7701 | 106.3703 | 130.9738 | 162.1512 | 184.7634 | 200.2834 | 124.1328 | 114.0975 | 115.1855 | 142.0365 | 181.6561 | 212.2438 | 219.5421 | 200.7283 |  |  |  |  | 78.7775 | 81.7711 | 155.688 | 83.0754 | 162.1283 | 89.9372 | 35.3356 | 35.5304 | 35.2425 | 32.4774 | 33.2761 | 34.1312 | 33.6388 | 36.5868 | 75.9406 | 90.5356 | 85.5348 | 75.5991 | 193.807 |  |  | 137.0285 |  | 125.6043 | 91.306 | 117.854 | 90.2717 | 182.4665 | 170.334 | 211.1982 | 194.7041 | 206.0767 | 177.0355 | 219.0899 | 239.3101 | 241.3009 | 214.2143 | 137.9356 | 113.546 | 165.5239 | 126.8112 | 169.2087 | 163.3238 | 197.6898 | 124.0407 | 192.8233 | 178.2505 | 188.393 | 224.3888 |  | 173.2738 | 96.4387 | 136.729 | 166.9543 | 187.3252 | 141.188 | 145.31 | 127.037 |  | 138.3032 | 172.5501 | 212.7556 | 228.2184 | 214.2868 | 118.629 | 163.4135 | 204.8841 | 221.7442 | 211.1962 | 86.3333 | 98.3493 | 135.5183 | 166.2069 | 189.3542 | 118.1573 | 176.5114 | 106.394 | 179.5803 | 110.6922 | 129.6834 | 170.2491 | 203.4759 | 221.0827 | 244.4002 | 136.1484 | 175.2516 | 214.8555 | 228.1419 | 208.7816 | 95.2694 | 108.9366 | 137.825 | 170.2072 | 193.471 | 85.3532 | 114.2692 | 128.6622 | 117.9488 | 129.5696 | 203.0432 | 166.5482 | 215.8075 | 200.9858 | 152.8544 |  |  |  | 78.5239 | 85.7732 | 80.8879 | 163.8763 | 85.6047 | 138.3406 |  | 85.6115 | 80.8984 | 82.6581 | 60.1492 | 104.4718 | 115.6773 |  | 170.938 | 195.6381 | 190.8594 | 387.4417 | 528.9522 | 503.9816 | 357.4224 | [23 empty] | 81.8627 | 516.4669 | 117.9936 | 183.288
16:59 | 12818 |  |  | 18.58 | 50.341 | 53.7839 | 23.9877 | 22.1126 | 39.6325 | 29.4312 | 1.9083 | 1.8775 | 0.724 | -0.0306 |  |  |  | -3.445 | 35.1277 | 50.9355 | 14.2541 |  | 24.6999 | 34.7039 | 0.3925 | 0.2956 | 1.4456 | 0.6924 | -4.8775 | 191.5529 | 187.6754 | 140.8912 | 158.1421 | 130.4327 | 117.1062 | 102.7276 | 175.7231 | 153.5234 | 192.3402 | 206.5321 | 190.2028 | 157.7797 | 152.2842 | 190.0453 | 206.7288 | 212.0495 |  |  | 130.2321 |  | 220.5908 | 114.5657 | 153.2104 | 185.6314 | 195.5387 | 177.9831 | 175.6057 | 167.0176 | 202.273 | 216.5498 | 222.7621 | 161.614 | 97.1891 | 136.5641 | 161.4275 | 180.2274 | 135.015 | 164.8343 | 152.9658 | 249.3732 | 121.2777 | 169.867 | 208.8445 | 224.3372 | 256.4179 | 115.5124 | 148.5713 | 178.3868 | 190.3851 | 182.0966 | 83.316 | 96.4057 | 133.3812 | 161.2873 | 179.2127 | 142.5776 |  | 123.3103 | 219.2845 |  | 117.6683 | 155.3466 | 190.5242 | 205.6672 | 195.7536 | 138.1784 | 165.1843 | 197.8448 | 202.7346 | 180.6354 | 93.7627 | 106.3695 | 130.9735 | 162.1387 | 184.7521 | 200.2662 | 124.1302 | 114.0916 | 115.1842 | 142.0421 | 181.6517 | 212.2397 | 219.5292 | 200.7172 |  |  |  |  | 78.7762 | 81.7707 | 155.6846 | 83.0852 | 162.0993 | 89.9246 | 35.4518 | 35.4193 | 35.2475 | 32.5586 | 33.3411 | 34.1578 | 33.723 | 36.5206 | 75.9448 | 90.5363 | 85.5327 | 75.5969 | 193.789 |  |  | 137.0277 |  | 125.6064 | 91.3061 | 117.8559 | 90.2758 | 182.4678 | 170.3421 | 211.19 | 194.6939 | 206.0734 | 177.0392 | 219.0766 | 239.2908 | 241.2829 | 214.1905 | 137.961 | 113.5481 | 165.5326 | 126.8018 | 169.1986 | 163.3201 | 197.6838 | 124.0387 | 192.8104 | 178.2396 | 188.3877 | 224.3741 |  | 173.2646 | 96.4386 | 136.7359 | 166.946 | 187.3128 | 141.1791 | 145.3013 | 127.0272 |  | 138.3055 | 172.5497 | 212.7374 | 228.2061 | 214.2631 | 118.6261 | 163.4131 | 204.8744 | 221.7279 | 211.1763 | 86.3368 | 98.352 | 135.5264 | 166.2132 | 189.3436 | 118.1536 | 176.4891 | 106.3962 | 179.5553 | 110.6864 | 129.6819 | 170.2477 | 203.4662 | 221.0647 | 244.3792 | 136.1357 | 175.2414 | 214.8369 | 228.1153 | 208.7594 | 95.2582 | 108.9341 | 137.8218 | 170.1993 | 193.4468 | 85.3445 | 114.2674 | 128.6562 | 117.9363 | 129.5711 | 203.0382 | 166.5463 | 215.7951 | 200.9731 | 152.8367 |  |  |  | 78.5193 | 85.7604 | 80.8827 | 163.8742 | 85.5846 | 138.3573 |  | 85.6078 | 80.8891 | 82.6571 | 60.1556 | 104.4784 | 115.6728 |  | 170.9079 | 195.6093 | 190.8566 | 387.2395 | 528.4469 | 502.807 | 357.0149 | [23 empty] | 81.8579 | 515.6269 | 118.2435 | 183.2586
17:00 | 12819 |  |  | 18.6718 | 50.2748 | 53.6667 | 23.9575 | 22.102 | 39.5417 | 29.3781 | 1.9 | 1.8736 | 0.7254 | -0.0298 |  |  |  | -3.413 | 35.0663 | 50.9032 | 14.2632 |  | 24.5693 | 34.5941 | 0.3923 | 0.2908 | 1.4393 | 0.6941 | -6.1499 | 191.527 | 187.6607 | 140.8801 | 158.1321 | 130.42 | 117.0953 | 102.7203 | 175.7075 | 153.5075 | 192.3236 | 206.5105 | 190.1886 | 157.7704 | 152.2554 | 190.0137 | 206.7123 | 212.0274 |  |  | 130.2276 |  | 220.5671 | 114.5623 | 153.2044 | 185.6197 | 195.5251 | 177.9733 | 175.5956 | 167.0168 | 202.2703 | 216.5284 | 222.7476 | 161.6033 | 97.1866 | 136.561 | 161.4232 | 180.2163 | 135.0018 | 164.8252 | 152.9567 | 249.3373 | 121.2748 | 169.8667 | 208.8331 | 224.3217 | 256.4432 | 115.5036 | 148.565 | 178.3743 | 190.3723 | 182.0797 | 83.3129 | 96.4037 | 133.377 | 161.2762 | 179.1944 | 142.5659 |  | 123.2917 | 219.245 |  | 117.6654 | 155.3424 | 190.5175 | 205.6483 | 195.7393 | 138.1669 | 165.1788 | 197.8377 | 202.7199 | 180.6177 | 93.7568 | 106.3733 | 130.9678 | 162.1278 | 184.7412 | 200.2458 | 124.1295 | 114.0862 | 115.1806 | 142.0438 | 181.6472 | 212.2278 | 219.5119 | 200.7039 |  |  |  |  | 78.7702 | 81.7674 | 155.6448 | 83.0579 | 162.0809 | 89.9196 | 35.5495 | 35.4403 | 35.2905 | 32.6206 | 33.2861 | 34.2574 | 33.4099 | 36.4756 | 75.9487 | 90.5358 | 85.5334 | 75.6007 | 193.7743 |  |  | 137.0133 |  | 125.5986 | 91.3023 | 117.8557 | 90.2684 | 182.4651 | 170.3364 | 211.1749 | 194.6739 | 206.0614 | 177.0526 | 219.0681 | 239.2752 | 241.2677 | 214.1674 | 137.9698 | 113.5478 | 165.5359 | 126.7997 | 169.1998 | 163.3227 | 197.6775 | 124.0402 | 192.7955 | 178.2341 | 188.3909 | 224.3625 |  | 173.2697 | 96.4355 | 136.7463 | 166.9475 | 187.308 | 141.1806 | 145.2939 | 127.0258 |  | 138.3078 | 172.5602 | 212.74 | 228.1949 | 214.2338 | 118.6219 | 163.4077 | 204.8571 | 221.7041 | 211.1549 | 86.3316 | 98.3591 | 135.5207 | 166.2035 | 189.3261 | 118.1394 | 176.4699 | 106.3913 | 179.5266 | 110.6752 | 129.6803 | 170.2506 | 203.4588 | 221.0467 | 244.3559 | 136.1254 | 175.2318 | 214.8175 | 228.0918 | 208.735 | 95.2466 | 108.9268 | 137.8216 | 170.1946 | 193.4245 | 85.3383 | 114.2572 | 128.6505 | 117.9233 | 129.5904 | 203.0387 | 166.5552 | 215.7834 | 200.9657 | 152.8367 |  |  |  | 78.5151 | 85.7495 | 80.8747 | 163.8685 | 85.5855 | 138.3466 |  | 85.5975 | 80.8819 | 82.655 | 60.1525 | 104.4949 | 115.6852 |  | 170.8782 | 195.5857 | 190.8369 | 387.2351 | 529.0752 | 503.7969 | 357.6009 | [23 empty] | 81.8514 | 516.4361 | 118.0727 | 183.232
17:00 | 12820 |  |  | 18.6761 | 50.2758 | 53.6273 | 23.8919 | 22.0291 | 39.4399 | 29.2609 | 1.8988 | 1.871 | 0.7256 | -0.03 |  |  |  | -3.3704 | 35.0385 | 50.9899 | 14.2883 |  | 24.5013 | 34.5579 | 0.3925 | 0.294 | 1.4397 | 0.6903 | -4.8732 | 191.5071 | 187.6367 | 140.8643 | 158.1131 | 130.403 | 117.0839 | 102.7045 | 175.6876 | 153.4976 | 192.3165 | 206.4965 | 190.1708 | 157.7567 | 152.2361 | 189.9612 | 206.6887 | 212.0024 |  |  | 130.2138 |  | 220.5384 | 114.5628 | 153.2022 | 185.6109 | 195.5124 | 177.9611 | 175.5824 | 167.0115 | 202.2582 | 216.5087 | 222.7313 | 161.5902 | 97.1899 | 136.5661 | 161.4204 | 180.2078 | 134.9845 | 164.822 | 152.9416 | 249.3117 | 121.2723 | 169.8646 | 208.822 | 224.3065 | 256.3895 | 115.5021 | 148.5645 | 178.3681 | 190.3591 | 182.0765 | 83.3161 | 96.4047 | 133.3802 | 161.2752 | 179.1909 | 142.5519 |  | 123.2798 | 219.2112 |  | 117.6587 | 155.3384 | 190.5041 | 205.6316 | 195.7258 | 138.1609 | 165.1684 | 197.8229 | 202.6974 | 180.6045 | 93.752 | 106.3713 | 130.964 | 162.1219 | 184.725 | 200.2264 | 124.1193 | 114.0686 | 115.1658 | 142.0453 | 181.6368 | 212.2115 | 219.4924 | 200.6817 |  |  |  |  | 78.7595 | 81.7619 | 155.6274 | 83.0563 | 162.0762 | 89.9228 | 35.5815 | 35.5306 | 35.3384 | 32.572 | 33.2612 | 34.3556 | 33.1988 | 36.4277 | 75.9453 | 90.5241 | 85.519 | 75.5934 | 193.7543 |  |  | 136.9982 |  | 125.5892 | 91.2988 | 117.8456 | 90.2582 | 182.4567 | 170.3195 | 211.163 | 194.6561 | 206.0397 | 177.0439 | 219.0583 | 239.2601 | 241.2506 | 214.156 | 138.0039 | 113.5423 | 165.5481 | 126.7936 | 169.2114 | 163.3292 | 197.6772 | 124.0557 | 192.7845 | 178.2257 | 188.3946 | 224.3441 |  | 173.2763 | 96.4414 | 136.7467 | 166.9485 | 187.2984 | 141.1747 | 145.2828 | 127.0323 |  | 138.311 | 172.5645 | 212.7434 | 228.1865 | 214.2163 | 118.6154 | 163.4065 | 204.8463 | 221.681 | 211.1346 | 86.3241 | 98.3709 | 135.5195 | 166.1965 | 189.3127 | 118.1359 | 176.4518 | 106.3845 | 179.5031 | 110.6665 | 129.6819 | 170.2385 | 203.4491 | 221.0258 | 244.3415 | 136.1189 | 175.2276 | 214.7935 | 228.0696 | 208.7175 | 95.2386 | 108.9149 | 137.8146 | 170.1848 | 193.4092 | 85.3297 | 114.2493 | 128.6409 | 117.9078 | 129.5897 | 203.0235 | 166.5484 | 215.7732 | 200.9592 | 152.8236 |  |  |  | 78.5035 | 85.7414 | 80.8661 | 163.8591 | 85.5938 | 138.3296 |  | 85.5982 | 80.8754 | 82.6458 | 60.1458 | 104.5012 | 115.6908 |  | 170.8249 | 195.565 | 190.816 | 386.942 | 527.976 | 502.7832 | 356.3097 | [23 empty] | 81.844 | 515.3796 | 117.962 | 183.195
17:00 | 12821 |  |  | 18.6585 | 50.2597 | 53.6155 | 23.8803 | 21.995 | 39.4232 | 29.2901 | 1.897 | 1.8686 | 0.7249 | -0.0305 |  |  |  | -3.3738 | 34.9311 | 50.8375 | 14.264 |  | 24.6093 | 34.5955 | 0.3916 | 0.2941 | 1.4415 | 0.6896 | -5.1851 | 191.5015 | 187.6223 | 140.8578 | 158.098 | 130.3977 | 117.0813 | 102.7022 | 175.6912 | 153.5037 | 192.3098 | 206.4863 | 190.1559 | 157.7569 | 152.2396 | 189.9307 | 206.6715 | 211.9779 |  |  | 130.204 |  | 220.5065 | 114.5639 | 153.1951 | 185.5992 | 195.4996 | 177.949 | 175.5675 | 166.9988 | 202.2411 | 216.5026 | 222.7114 | 161.5841 | 97.1879 | 136.571 | 161.4199 | 180.2035 | 134.9763 | 164.8075 | 152.9277 | 249.2703 | 121.2755 | 169.8577 | 208.8091 | 224.2955 | 256.3158 | 115.5041 | 148.559 | 178.3581 | 190.3434 | 182.0637 | 83.3188 | 96.4017 | 133.387 | 161.2728 | 179.1868 | 142.537 |  | 123.2639 | 219.1754 |  | 117.6567 | 155.3314 | 190.4912 | 205.6195 | 195.7074 | 138.1616 | 165.1596 | 197.8109 | 202.6877 | 180.595 | 93.7481 | 106.3712 | 130.9623 | 162.1117 | 184.7102 | 200.2063 | 124.1031 | 114.0571 | 115.1568 | 142.0378 | 181.6318 | 212.1951 | 219.4775 | 200.6668 |  |  |  |  | 78.7518 | 81.7523 | 155.6252 | 83.0624 | 162.073 | 89.92 | 35.6203 | 35.6322 | 35.39 | 32.5996 | 33.4639 | 34.4287 | 33.4938 | 36.4105 | 75.9376 | 90.5109 | 85.5076 | 75.5836 | 193.7366 |  |  | 136.9882 |  | 125.5793 | 91.2985 | 117.8325 | 90.2479 | 182.4438 | 170.3146 | 211.1464 | 194.6437 | 206.0258 | 177.0019 | 219.0425 | 239.2382 | 241.2224 | 214.1428 | 138.0224 | 113.5374 | 165.5464 | 126.7888 | 169.2073 | 163.321 | 197.6659 | 124.0592 | 192.7726 | 178.2111 | 188.3866 | 224.3242 |  | 173.2663 | 96.4381 | 136.7445 | 166.9396 | 187.2792 | 141.1586 | 145.2727 | 127.0327 |  | 138.3088 | 172.5519 | 212.7218 | 228.17 | 214.2004 | 118.6098 | 163.405 | 204.8356 | 221.6612 | 211.1195 | 86.3269 | 98.371 | 135.5277 | 166.1907 | 189.3032 | 118.1381 | 176.4335 | 106.3751 | 179.4803 | 110.6606 | 129.6852 | 170.2375 | 203.4434 | 221.0107 | 244.341 | 136.1314 | 175.2314 | 214.7903 | 228.0538 | 208.7138 | 95.2434 | 108.9214 | 137.802 | 170.1667 | 193.4014 | 85.3309 | 114.249 | 128.6294 | 117.8953 | 129.5781 | 203.0068 | 166.5457 | 215.7611 | 200.9428 | 152.8036 |  |  |  | 78.5031 | 85.7291 | 80.8625 | 163.8594 | 85.601 | 138.343 |  | 85.6019 | 80.8747 | 82.6408 | 60.153 | 104.5012 | 115.6982 |  | 170.7921 | 195.5271 | 190.7919 | 387.4099 | 528.5259 | 503.257 | 357.1768 | [23 empty] | 81.8395 | 515.8915 | 117.8958 | 183.1596
17:00 | 12822 |  |  | 18.5972 | 50.1811 | 53.7161 | 23.8511 | 21.9666 | 39.3774 | 29.2442 | 1.8961 | 1.8684 | 0.7215 | -0.0297 |  |  |  | -3.3326 | 34.9332 | 50.8777 | 14.3199 |  | 24.5977 | 34.6372 | 0.392 | 0.2937 | 1.4387 | 0.69 | -4.9288 | 191.4895 | 187.6117 | 140.8557 | 158.0931 | 130.3895 | 117.0817 | 102.7043 | 175.6715 | 153.496 | 192.2958 | 206.4669 | 190.141 | 157.7537 | 152.2369 | 189.9161 | 206.6462 | 211.9541 |  |  | 130.1953 |  | 220.4794 | 114.5504 | 153.1908 | 185.5916 | 195.4833 | 177.9364 | 175.5618 | 166.9925 | 202.2225 | 216.4907 | 222.7068 | 161.5827 | 97.1981 | 136.5704 | 161.4219 | 180.199 | 134.9731 | 164.7911 | 152.9211 | 249.2308 | 121.2788 | 169.854 | 208.8027 | 224.2818 | 256.2478 | 115.5024 | 148.5492 | 178.3431 | 190.3335 | 182.0474 | 83.3168 | 96.3993 | 133.3814 | 161.2532 | 179.1584 | 142.5203 |  | 123.2456 | 219.1419 |  | 117.6642 | 155.3284 | 190.4865 | 205.6 | 195.6869 | 138.1661 | 165.1571 | 197.8079 | 202.6788 | 180.584 | 93.7454 | 106.3751 | 130.9639 | 162.1029 | 184.7032 | 200.1883 | 124.089 | 114.0535 | 115.1494 | 142.036 | 181.63 | 212.1813 | 219.4693 | 200.6563 |  |  |  |  | 78.7494 | 81.745 | 155.6171 | 83.0469 | 162.0686 | 89.9125 | 35.719 | 35.6857 | 35.46 | 32.7352 | 33.5526 | 34.4683 | 33.8976 | 36.4081 | 75.9395 | 90.5061 | 85.5059 | 75.5712 | 193.7138 |  |  | 136.9771 |  | 125.5684 | 91.2915 | 117.824 | 90.2405 | 182.4281 | 170.3105 | 211.1199 | 194.632 | 206.0067 | 176.9762 | 219.0212 | 239.2212 | 241.2006 | 214.1215 | 138.0254 | 113.535 | 165.514 | 126.7802 | 169.1872 | 163.3083 | 197.6451 | 124.05 | 192.7539 | 178.1982 | 188.3814 | 224.3047 |  | 173.2422 | 96.4298 | 136.7301 | 166.9234 | 187.2637 | 141.1403 | 145.2554 | 127.0266 |  | 138.3033 | 172.5393 | 212.7047 | 228.1552 | 214.1762 | 118.6133 | 163.4015 | 204.8237 | 221.6468 | 211.1101 | 86.3309 | 98.3591 | 135.5244 | 166.1864 | 189.2969 | 118.1382 | 176.4166 | 106.3645 | 179.455 | 110.6526 | 129.6856 | 170.2433 | 203.4337 | 221.002 | 244.3315 | 136.1392 | 175.2313 | 214.7826 | 228.0432 | 208.703 | 95.2438 | 108.9291 | 137.7923 | 170.1537 | 193.3926 | 85.3329 | 114.238 | 128.6212 | 117.8799 | 129.5855 | 202.9994 | 166.5517 | 215.7388 | 200.9234 | 152.7897 |  |  |  | 78.4996 | 85.7216 | 80.8532 | 163.852 | 85.5971 | 138.3525 |  | 85.5983 | 80.8748 | 82.6408 | 60.1663 | 104.4903 | 115.7051 |  | 170.7626 | 195.4966 | 190.7664 | 387.3738 | 528.6034 | 503.2733 | 357.0813 | [23 empty] | 81.8353 | 515.9384 | 117.89 | 183.1296
17:00 | 12823 |  |  | 18.5855 | 50.2908 | 53.7043 | 23.8467 | 21.9993 | 39.4256 | 29.3466 | 1.8958 | 1.8734 | 0.7244 | -0.0289 |  |  |  | -3.3339 | 34.9528 | 50.9949 | 14.26 |  | 24.5273 | 34.5567 | 0.3907 | 0.2887 | 1.4383 | 0.6894 | -5.4177 | 191.4711 | 187.5976 | 140.8474 | 158.0816 | 130.3854 | 117.0674 | 102.6971 | 175.6533 | 153.4787 | 192.2757 | 206.4418 | 190.1209 | 157.7402 | 152.2229 | 189.9058 | 206.6272 | 211.9308 |  |  | 130.1827 |  | 220.4516 | 114.5471 | 153.1937 | 185.5869 | 195.4674 | 177.9186 | 175.5549 | 166.9921 | 202.2134 | 216.4727 | 222.7001 | 161.5762 | 97.2024 | 136.5679 | 161.4205 | 180.1883 | 134.968 | 164.7843 | 152.9105 | 249.1991 | 121.2788 | 169.8582 | 208.7949 | 224.2698 | 256.2337 | 115.4994 | 148.5455 | 178.3368 | 190.3192 | 182.0383 | 83.3176 | 96.4011 | 133.3814 | 161.244 | 179.145 | 142.5223 |  | 123.2304 | 219.1105 |  | 117.6623 | 155.3245 | 190.4871 | 205.5842 | 195.6721 | 138.1675 | 165.1535 | 197.7989 | 202.6637 | 180.5694 | 93.7465 | 106.3758 | 130.9698 | 162.1023 | 184.6949 | 200.1774 | 124.079 | 114.0428 | 115.1383 | 142.0344 | 181.6228 | 212.1713 | 219.4523 | 200.6407 |  |  |  |  | 78.7463 | 81.7419 | 155.5958 | 83.0279 | 162.0689 | 89.9128 | 35.8267 | 35.6716 | 35.4796 | 32.7605 | 33.4758 | 34.5328 | 34.2505 | 36.4226 | 75.9448 | 90.504 | 85.5059 | 75.5648 | 193.6963 |  |  | 136.976 |  | 125.5617 | 91.2884 | 117.8294 | 90.2433 | 182.419 | 170.3135 | 211.1039 | 194.6248 | 205.9911 | 176.9748 | 219.0112 | 239.2094 | 241.1914 | 214.1118 | 138.0769 | 113.5368 | 165.4779 | 126.7724 | 169.1708 | 163.3096 | 197.6416 | 124.0461 | 192.7402 | 178.1909 | 188.3883 | 224.2885 |  | 173.2281 | 96.4317 | 136.7229 | 166.9135 | 187.2517 | 141.1296 | 145.2422 | 127.0183 |  | 138.2978 | 172.5387 | 212.7014 | 228.1469 | 214.1575 | 118.6213 | 163.4032 | 204.8183 | 221.6419 | 211.1023 | 86.3362 | 98.3601 | 135.5309 | 166.1924 | 189.2902 | 118.1356 | 176.401 | 106.3575 | 179.4422 | 110.6466 | 129.6904 | 170.2426 | 203.4256 | 220.9905 | 244.3374 | 136.1302 | 175.2226 | 214.7537 | 228.0217 | 208.6737 | 95.2448 | 108.9266 | 137.8008 | 170.1475 | 193.3754 | 85.3329 | 114.2293 | 128.6123 | 117.8686 | 129.5907 | 202.9915 | 166.5464 | 215.7256 | 200.9157 | 152.7886 |  |  |  | 78.4937 | 85.7195 | 80.8498 | 163.8495 | 85.5931 | 138.3394 |  | 85.5809 | 80.8661 | 82.622 | 60.1522 | 104.4847 | 115.7006 |  | 170.7119 | 195.4565 | 190.7442 | 387.2228 | 528.7129 | 503.569 | 357.0523 | [23 empty] | 81.8275 | 516.1409 | 117.947 | 183.0842
17:00 | 12824 |  |  | 18.7173 | 50.3128 | 53.6932 | 24.0166 | 21.8848 | 39.3768 | 29.3346 | 1.8955 | 1.8716 | 0.7231 | -0.029 |  |  |  | -3.3404 | 34.8924 | 50.9058 | 14.2674 |  | 24.5337 | 34.5779 | 0.3916 | 0.2934 | 1.4376 | 0.6897 | -6.8937 | 191.4529 | 187.5773 | 140.8336 | 158.0628 | 130.3841 | 117.0569 | 102.6942 | 175.6529 | 153.4793 | 192.2612 | 206.426 | 190.1103 | 157.7349 | 152.2115 | 189.8994 | 206.6123 | 211.9082 |  |  | 130.1696 |  | 220.4139 | 114.5552 | 153.1919 | 185.5715 | 195.4505 | 177.9065 | 175.5399 | 166.9875 | 202.207 | 216.4527 | 222.6787 | 161.5663 | 97.1973 | 136.5678 | 161.4095 | 180.1787 | 134.9536 | 164.7756 | 152.8976 | 249.1568 | 121.2752 | 169.8542 | 208.7829 | 224.2587 | 256.258 | 115.4967 | 148.5384 | 178.329 | 190.3055 | 182.0205 | 83.3146 | 96.3967 | 133.3841 | 161.2416 | 179.1481 | 142.517 |  | 123.2183 | 219.0801 |  | 117.6588 | 155.3253 | 190.4737 | 205.5772 | 195.6646 | 138.163 | 165.1484 | 197.7815 | 202.6456 | 180.5508 | 93.7492 | 106.3684 | 130.9661 | 162.1027 | 184.6773 | 200.1554 | 124.0733 | 114.0317 | 115.126 | 142.0305 | 181.6112 | 212.1614 | 219.4296 | 200.6283 |  |  |  |  | 78.738 | 81.7387 | 155.5667 | 83.0104 | 162.0603 | 89.9114 | 35.8701 | 35.5885 | 35.4017 | 32.7856 | 33.3223 | 34.6355 | 34.5557 | 36.4574 | 75.9448 | 90.5075 | 85.5051 | 75.5681 | 193.6789 |  |  | 136.9663 |  | 125.5538 | 91.2885 | 117.8181 | 90.2424 | 182.407 | 170.3124 | 211.0856 | 194.6079 | 205.9784 | 176.9645 | 219.0006 | 239.1855 | 241.176 | 214.0989 | 138.1739 | 113.527 | 165.4399 | 126.7693 | 169.1621 | 163.3104 | 197.635 | 124.0413 | 192.726 | 178.1815 | 188.3845 | 224.2818 |  | 173.245 | 96.4381 | 136.7342 | 166.9221 | 187.2455 | 141.1263 | 145.2355 | 127.0051 |  | 138.2923 | 172.5474 | 212.7021 | 228.1335 | 214.1448 | 118.6285 | 163.4058 | 204.8138 | 221.6296 | 211.0893 | 86.3422 | 98.366 | 135.5416 | 166.1926 | 189.2796 | 118.1223 | 176.3894 | 106.3455 | 179.4335 | 110.6421 | 129.6945 | 170.2494 | 203.4235 | 220.9792 | 244.3532 | 136.1166 | 175.2214 | 214.73 | 227.9936 | 208.6525 | 95.2517 | 108.9251 | 137.8124 | 170.1505 | 193.3611 | 85.3319 | 114.2192 | 128.5978 | 117.855 | 129.5611 | 202.9633 | 166.5207 | 215.7058 | 200.891 | 152.7731 |  |  |  | 78.4878 | 85.7096 | 80.8416 | 163.847 | 85.6012 | 138.315 |  | 85.5581 | 80.8555 | 82.5989 | 60.1394 | 104.5004 | 115.6877 |  | 170.6592 | 195.4234 | 190.711 | 387.1938 | 528.6793 | 503.6043 | 357.102 | [23 empty] | 81.816 | 516.1418 | 117.9519 | 183.0413
17:00 | 12825 |  |  | 18.6713 | 50.4234 | 53.8108 | 24.0222 | 21.9032 | 39.4442 | 29.3649 | 1.8966 | 1.8692 | 0.7257 | -0.0301 |  |  |  | -3.3439 | 34.8313 | 50.8363 | 14.2611 |  | 24.5713 | 34.5706 | 0.3922 | 0.2935 | 1.4417 | 0.6887 | -4.5332 | 191.4322 | 187.5608 | 140.8181 | 158.052 | 130.3721 | 117.0555 | 102.6873 | 175.6466 | 153.4809 | 192.2609 | 206.4236 | 190.1008 | 157.728 | 152.1948 | 189.8922 | 206.5815 | 211.8899 |  |  | 130.1565 |  | 220.3775 | 114.549 | 153.18 | 185.5551 | 195.432 | 177.8907 | 175.5292 | 166.971 | 202.1887 | 216.4328 | 222.6589 | 161.5549 | 97.2006 | 136.5692 | 161.4022 | 180.1671 | 134.9354 | 164.7585 | 152.8756 | 249.1177 | 121.272 | 169.8446 | 208.7798 | 224.2373 | 256.2828 | 115.5004 | 148.5385 | 178.3258 | 190.2998 | 182.0049 | 83.3191 | 96.4016 | 133.3876 | 161.2456 | 179.1432 | 142.5235 |  | 123.2095 | 219.0543 |  | 117.6577 | 155.3256 | 190.4545 | 205.5622 | 195.6538 | 138.1615 | 165.1443 | 197.7601 | 202.6292 | 180.5356 | 93.7424 | 106.3689 | 130.9606 | 162.0994 | 184.6623 | 200.1298 | 124.064 | 114.019 | 115.1218 | 142.0283 | 181.6058 | 212.1477 | 219.4153 | 200.6159 |  |  |  |  | 78.7364 | 81.744 | 155.5627 | 83.02 | 162.0602 | 89.9172 | 35.8381 | 35.3379 | 35.1577 | 32.8095 | 33.2293 | 34.7084 | 34.8393 | 36.4695 | 75.9403 | 90.5004 | 85.4954 | 75.5653 | 193.665 |  |  | 136.9544 |  | 125.549 | 91.2833 | 117.8077 | 90.2435 | 182.3958 | 170.3075 | 211.0671 | 194.5836 | 205.9688 | 176.9586 | 218.9934 | 239.1637 | 241.1526 | 214.0781 | 138.2455 | 113.519 | 165.3922 | 126.7641 | 169.155 | 163.3108 | 197.6306 | 124.0462 | 192.7131 | 178.1702 | 188.3791 | 224.2659 |  | 173.2486 | 96.4371 | 136.7424 | 166.9251 | 187.2377 | 141.1157 | 145.2216 | 126.9953 |  | 138.2811 | 172.543 | 212.6974 | 228.1146 | 214.1326 | 118.627 | 163.4052 | 204.8023 | 221.6133 | 211.0664 | 86.3434 | 98.3615 | 135.5467 | 166.1882 | 189.2719 | 118.1091 | 176.38 | 106.3394 | 179.4168 | 110.6338 | 129.6929 | 170.2482 | 203.4152 | 220.9577 | 244.3297 | 136.1262 | 175.2303 | 214.7191 | 227.9808 | 208.6412 | 95.2552 | 108.9218 | 137.806 | 170.1436 | 193.3431 | 85.3252 | 114.2028 | 128.5832 | 117.8317 | 129.5344 | 202.9317 | 166.5 | 215.6803 | 200.8706 | 152.7446 |  |  |  | 78.4758 | 85.6994 | 80.8323 | 163.8253 | 85.5998 | 138.2807 |  | 85.5571 | 80.8529 | 82.5966 | 60.1482 | 104.4881 | 115.6846 |  | 170.6343 | 195.3971 | 190.7048 | 387.2298 | 528.4149 | 503.2762 | 357.1352 | [23 empty] | 81.8118 | 515.8456 | 118.01 | 183.0157
17:00 | 12826 |  |  | 18.7219 | 50.384 | 53.788 | 24.0576 | 21.9408 | 39.4156 | 29.3905 | 1.8963 | 1.8713 | 0.7226 | -0.0299 |  |  |  | -3.3547 | 34.7835 | 50.8036 | 14.2291 |  | 24.6111 | 34.6446 | 0.3919 | 0.291 | 1.4385 | 0.6888 | -5.9758 | 191.4177 | 187.5507 | 140.8114 | 158.0415 | 130.3603 | 117.0504 | 102.6825 | 175.6417 | 153.471 | 192.253 | 206.4082 | 190.0809 | 157.7206 | 152.1833 | 189.8901 | 206.5611 | 211.8794 |  |  | 130.148 |  | 220.3516 | 114.5493 | 153.1713 | 185.549 | 195.4143 | 177.88 | 175.5207 | 166.9671 | 202.1783 | 216.4205 | 222.6415 | 161.5501 | 97.2006 | 136.5743 | 161.3944 | 180.1567 | 134.9304 | 164.7418 | 152.8618 | 249.0825 | 121.2658 | 169.8383 | 208.7685 | 224.218 | 256.2175 | 115.5013 | 148.5351 | 178.3158 | 190.2761 | 181.9917 | 83.3181 | 96.4074 | 133.3809 | 161.2444 | 179.1286 | 142.5164 |  | 123.1939 | 219.0245 |  | 117.6545 | 155.3212 | 190.4465 | 205.5486 | 195.6427 | 138.1577 | 165.1422 | 197.7459 | 202.6104 | 180.5235 | 93.7344 | 106.3732 | 130.9603 | 162.0914 | 184.6514 | 200.1102 | 124.0555 | 114.0152 | 115.12 | 142.0277 | 181.6039 | 212.1368 | 219.4036 | 200.6058 |  |  |  |  | 78.7362 | 81.7367 | 155.546 | 83.0178 | 162.0525 | 89.9167 | 35.7616 | 35.1198 | 34.9089 | 32.8452 | 33.3254 | 34.7719 | 35.0686 | 36.2192 | 75.9348 | 90.4852 | 85.4786 | 75.5531 | 193.6456 |  |  | 136.9494 |  | 125.546 | 91.2795 | 117.8087 | 90.2392 | 182.3943 | 170.3076 | 211.0559 | 194.5724 | 205.9551 | 176.9684 | 218.9881 | 239.1461 | 241.1391 | 214.0604 | 138.311 | 113.5173 | 165.3333 | 126.7571 | 169.1495 | 163.3093 | 197.6233 | 124.0392 | 192.6998 | 178.1605 | 188.3771 | 224.2467 |  | 173.2339 | 96.4338 | 136.7508 | 166.9192 | 187.2267 | 141.0982 | 145.2043 | 126.9884 |  | 138.2772 | 172.5419 | 212.6834 | 228.0901 | 214.1158 | 118.6209 | 163.4034 | 204.7891 | 221.5946 | 211.0453 | 86.3444 | 98.3583 | 135.5427 | 166.1819 | 189.2613 | 118.0947 | 176.3577 | 106.3365 | 179.4013 | 110.6223 | 129.6945 | 170.2447 | 203.4057 | 220.9418 | 244.3124 | 136.1402 | 175.2268 | 214.7184 | 227.9703 | 208.6296 | 95.2534 | 108.9261 | 137.8004 | 170.1282 | 193.3267 | 85.3256 | 114.1948 | 128.5802 | 117.8162 | 129.5365 | 202.9312 | 166.5037 | 215.6611 | 200.8566 | 152.728 |  |  |  | 78.4779 | 85.6967 | 80.8318 | 163.8136 | 85.6011 | 138.2657 |  | 85.557 | 80.8433 | 82.5915 | 60.1328 | 104.4859 | 115.6788 |  | 170.59 | 195.372 | 190.6856 | 386.9972 | 528.2736 | 503.138 | 357.0977 | [23 empty] | 81.8089 | 515.7058 | 118.0247 | 182.981
17:00 | 12827 |  |  | 18.6654 | 50.3679 | 53.8738 | 24.0167 | 21.8799 | 39.4123 | 29.3919 | 1.8975 | 1.8734 | 0.7233 | -0.0284 |  |  |  | -3.4214 | 34.7294 | 50.7323 | 14.2348 |  | 24.6163 | 34.6596 | 0.3922 | 0.2906 | 1.438 | 0.6882 | -5.1649 | 191.3997 | 187.5315 | 140.8055 | 158.0326 | 130.359 | 117.0418 | 102.6843 | 175.6308 | 153.4677 | 192.2386 | 206.3899 | 190.069 | 157.7185 | 152.1873 | 189.895 | 206.5523 | 211.8634 |  |  | 130.1398 |  | 220.3261 | 114.5553 | 153.1705 | 185.545 | 195.4017 | 177.8725 | 175.5123 | 166.971 | 202.1702 | 216.4093 | 222.6312 | 161.5438 | 97.1963 | 136.5809 | 161.3898 | 180.1553 | 134.9164 | 164.7314 | 152.8551 | 249.0449 | 121.2642 | 169.8311 | 208.754 | 224.2082 | 256.107 | 115.5035 | 148.5337 | 178.3004 | 190.2585 | 181.9798 | 83.3134 | 96.4089 | 133.3778 | 161.2439 | 179.1219 | 142.488 |  | 123.1878 | 218.994 |  | 117.6562 | 155.3229 | 190.4409 | 205.5365 | 195.6279 | 138.1517 | 165.1342 | 197.7379 | 202.5925 | 180.5115 | 93.7298 | 106.3717 | 130.9544 | 162.0853 | 184.6369 | 200.0965 | 124.0477 | 114.01 | 115.1084 | 142.0262 | 181.6028 | 212.1273 | 219.389 | 200.5927 |  |  |  |  | 78.7345 | 81.7268 | 155.5382 | 83.0204 | 162.0402 | 89.9114 | 35.7228 | 35.1717 | 34.7126 | 32.9901 | 33.5161 | 34.8226 | 35.2633 | 36.0159 | 75.9294 | 90.4765 | 85.4696 | 75.5467 | 193.6193 |  |  | 136.9383 |  | 125.534 | 91.2718 | 117.7964 | 90.2238 | 182.3877 | 170.298 | 211.0347 | 194.5599 | 205.9288 | 176.9783 | 218.9751 | 239.1339 | 241.1389 | 214.0496 | 138.411 | 113.5169 | 165.2749 | 126.7525 | 169.1469 | 163.3133 | 197.6183 | 124.0374 | 192.6895 | 178.156 | 188.3749 | 224.2342 |  | 173.2248 | 96.4312 | 136.7529 | 166.9136 | 187.2163 | 141.0869 | 145.1884 | 126.9806 |  | 138.28 | 172.5404 | 212.6685 | 228.067 | 214.0988 | 118.6237 | 163.4004 | 204.7822 | 221.5777 | 211.0314 | 86.3465 | 98.3616 | 135.5446 | 166.1787 | 189.2483 | 118.0851 | 176.3366 | 106.334 | 179.3822 | 110.6165 | 129.6952 | 170.2428 | 203.4005 | 220.9264 | 244.3148 | 136.1399 | 175.2147 | 214.7165 | 227.9513 | 208.6179 | 95.2483 | 108.9322 | 137.8049 | 170.1291 | 193.3095 | 85.3283 | 114.1913 | 128.5814 | 117.8034 | 129.5503 | 202.9404 | 166.5135 | 215.6498 | 200.8398 | 152.7234 |  |  |  | 78.4769 | 85.6903 | 80.8251 | 163.8058 | 85.6111 | 138.2523 |  | 85.5547 | 80.8435 | 82.5914 | 60.1376 | 104.4865 | 115.6825 |  | 170.5508 | 195.3492 | 190.6617 | 387.4431 | 528.6793 | 503.4172 | 357.102 | [23 empty] | 81.8054 | 516.0482 | 117.9477 | 182.95
17:00 | 12828 |  |  | 18.6953 | 50.4177 | 53.8074 | 24.0539 | 21.9709 | 39.446 | 29.401 | 1.8962 | 1.8698 | 0.7206 | -0.0269 |  |  |  | -3.3703 | 34.8131 | 50.8657 | 14.2289 |  | 24.5851 | 34.5959 | 0.3914 | 0.2919 | 1.4367 | 0.6876 | -5.0132 | 191.3733 | 187.5086 | 140.7899 | 158.0216 | 130.3489 | 117.034 | 102.6752 | 175.6101 | 153.4668 | 192.2278 | 206.3688 | 190.0567 | 157.716 | 152.1821 | 189.9028 | 206.5374 | 211.8443 |  |  | 130.1281 |  | 220.2991 | 114.5474 | 153.1657 | 185.5305 | 195.3931 | 177.8548 | 175.4996 | 166.9602 | 202.1544 | 216.387 | 222.6234 | 161.5335 | 97.1888 | 136.5807 | 161.3945 | 180.1476 | 134.8995 | 164.7216 | 152.8415 | 249.008 | 121.2682 | 169.8291 | 208.744 | 224.199 | 256.0752 | 115.4978 | 148.5336 | 178.2912 | 190.252 | 181.9689 | 83.3136 | 96.4059 | 133.3832 | 161.2378 | 179.1062 | 142.4816 |  | 123.1803 | 218.962 |  | 117.6502 | 155.3134 | 190.4282 | 205.5196 | 195.6086 | 138.1348 | 165.121 | 197.7177 | 202.5769 | 180.4914 | 93.7184 | 106.3691 | 130.9489 | 162.0754 | 184.6165 | 200.0744 | 124.0289 | 113.9967 | 115.0981 | 142.0239 | 181.6009 | 212.1174 | 219.3725 | 200.5743 |  |  |  |  | 78.721 | 81.7167 | 155.539 | 83.0288 | 162.0351 | 89.9033 | 35.7392 | 35.3419 | 34.5755 | 33.1521 | 33.6582 | 34.8501 | 35.4006 | 36.1631 | 75.9265 | 90.4684 | 85.4623 | 75.5424 | 193.6055 |  |  | 136.9308 |  | 125.5286 | 91.271 | 117.7899 | 90.2202 | 182.3799 | 170.2979 | 211.0176 | 194.5386 | 205.9153 | 176.9678 | 218.959 | 239.121 | 241.1261 | 214.0317 | 138.4559 | 113.5162 | 165.2268 | 126.7549 | 169.1487 | 163.3199 | 197.6158 | 124.0479 | 192.6782 | 178.1584 | 188.3741 | 224.2238 |  | 173.2164 | 96.428 | 136.7519 | 166.9094 | 187.2017 | 141.0788 | 145.1784 | 126.9738 |  | 138.2799 | 172.5307 | 212.658 | 228.058 | 214.0812 | 118.6231 | 163.3946 | 204.765 | 221.5553 | 211.0149 | 86.3449 | 98.3631 | 135.5476 | 166.1708 | 189.2385 | 118.0747 | 176.3227 | 106.3247 | 179.3581 | 110.6033 | 129.6967 | 170.2424 | 203.3952 | 220.9048 | 244.3209 | 136.1397 | 175.2113 | 214.705 | 227.9355 | 208.6001 | 95.2454 | 108.9322 | 137.8157 | 170.1372 | 193.2977 | 85.3268 | 114.1851 | 128.5726 | 117.7879 | 129.5625 | 202.9262 | 166.5207 | 215.639 | 200.8298 | 152.725 |  |  |  | 78.467 | 85.6811 | 80.8175 | 163.7951 | 85.6144 | 138.2224 |  | 85.5441 | 80.8303 | 82.581 | 60.1332 | 104.4737 | 115.678 |  | 170.4959 | 195.302 | 190.621 | 387.1745 | 528.1795 | 503.2953 | 357.0313 | [23 empty] | 81.7948 | 515.7374 | 118.0532 | 182.899
17:00 | 12829 |  |  | 18.7001 | 50.392 | 53.7697 | 24.0291 | 21.9161 | 39.4125 | 29.3985 | 1.8966 | 1.8688 | 0.7222 | -0.0293 |  |  |  | -3.4579 | 34.8592 | 50.813 | 14.2156 |  | 24.6077 | 34.6011 | 0.3912 | 0.2881 | 1.4381 | 0.689 | -5.467 | 191.3559 | 187.4807 | 140.7752 | 158.0067 | 130.332 | 117.0334 | 102.6624 | 175.595 | 153.46 | 192.2166 | 206.3523 | 190.0415 | 157.7055 | 152.1628 | 189.907 | 206.5252 | 211.8295 |  |  | 130.12 |  | 220.2758 | 114.5387 | 153.1609 | 185.5157 | 195.3807 | 177.8381 | 175.4919 | 166.9456 | 202.1437 | 216.3639 | 222.6049 | 161.5227 | 97.1858 | 136.573 | 161.3856 | 180.1273 | 134.8838 | 164.7007 | 152.8215 | 248.9633 | 121.2653 | 169.8232 | 208.724 | 224.1775 | 256.0697 | 115.4969 | 148.526 | 178.282 | 190.2383 | 181.9525 | 83.3113 | 96.4007 | 133.3776 | 161.2238 | 179.0869 | 142.4671 |  | 123.1689 | 218.9361 |  | 117.6456 | 155.312 | 190.418 | 205.5009 | 195.5935 | 138.1305 | 165.1182 | 197.7085 | 202.5574 | 180.4759 | 93.7169 | 106.3713 | 130.954 | 162.0667 | 184.6081 | 200.0627 | 124.0195 | 113.9875 | 115.093 | 142.0171 | 181.5957 | 212.1093 | 219.3541 | 200.5586 |  |  |  |  | 78.7021 | 81.7039 | 155.5251 | 83.0342 | 162.0205 | 89.8931 | 35.7398 | 35.4968 | 34.6535 | 33.3093 | 33.8737 | 34.8907 | 35.2737 | 36.3417 | 75.9278 | 90.4645 | 85.4531 | 75.5394 | 193.5933 |  |  | 136.9197 |  | 125.524 | 91.27 | 117.7898 | 90.2197 | 182.3744 | 170.3023 | 211.0119 | 194.5229 | 205.9024 | 176.9358 | 218.9399 | 239.0952 | 241.099 | 214.0059 | 138.4366 | 113.5043 | 165.1746 | 126.7431 | 169.1503 | 163.3149 | 197.6004 | 124.0394 | 192.662 | 178.1504 | 188.3709 | 224.2082 |  | 173.2058 | 96.4261 | 136.7528 | 166.9043 | 187.1907 | 141.0704 | 145.1689 | 126.9713 |  | 138.2777 | 172.5275 | 212.6417 | 228.0423 | 214.0626 | 118.6219 | 163.3847 | 204.7417 | 221.5373 | 211.0005 | 86.3378 | 98.3572 | 135.5482 | 166.1694 | 189.2249 | 118.0602 | 176.2189 | 106.3118 | 179.3363 | 110.5928 | 129.6966 | 170.2409 | 203.3868 | 220.896 | 244.321 | 136.1253 | 175.2054 | 214.6791 | 227.9138 | 208.5821 | 95.234 | 108.9176 | 137.8111 | 170.1302 | 193.2791 | 85.3198 | 114.1819 | 128.5653 | 117.779 | 129.5692 | 202.9081 | 166.5161 | 215.629 | 200.8306 | 152.719 |  |  |  | 78.4555 | 85.6747 | 80.8121 | 163.7788 | 85.6127 | 138.1998 |  | 85.5355 | 80.831 | 82.5731 | 60.1342 | 104.4902 | 115.6731 |  | 170.4507 | 195.2772 | 190.6046 | 387.0499 | 528.4285 | 503.1706 | 356.9069 | [23 empty] | 81.786 | 515.7996 | 117.977 | 182.8639
17:00 | 12830 |  |  | 18.7382 | 50.4917 | 53.7578 | 24.007 | 21.9282 | 39.47 | 29.4025 | 1.8961 | 1.8689 | 0.722 | -0.0291 |  |  |  | -3.4594 | 34.7972 | 50.7902 | 14.2 |  | 24.6473 | 34.6404 | 0.3906 | 0.2863 | 1.435 | 0.6888 | -6.4931 | 191.3419 | 187.4586 | 140.7664 | 157.9905 | 130.3184 | 117.0279 | 102.6589 | 175.5828 | 153.4587 | 192.2058 | 206.341 | 190.0287 | 157.6936 | 152.1445 | 189.9014 | 206.5011 | 211.8056 |  |  | 130.1084 |  | 220.2461 | 114.5347 | 153.1554 | 185.5052 | 195.3628 | 177.8299 | 175.4787 | 166.9376 | 202.1344 | 216.3503 | 222.5866 | 161.5137 | 97.1873 | 136.5742 | 161.3782 | 180.1189 | 134.8724 | 164.6844 | 152.8066 | 248.9286 | 121.2593 | 169.8165 | 208.7143 | 224.1621 | 256.0268 | 115.5007 | 148.523 | 178.2783 | 190.227 | 181.9378 | 83.3123 | 96.4 | 133.3778 | 161.2168 | 179.0795 | 142.471 |  | 123.1631 | 218.9151 |  | 117.6491 | 155.3038 | 190.4109 | 205.4832 | 195.5784 | 138.1449 | 165.1148 | 197.7024 | 202.5391 | 180.4616 | 93.7169 | 106.3721 | 130.9577 | 162.0605 | 184.6003 | 200.0495 | 124.0197 | 113.9832 | 115.0837 | 142.0168 | 181.5865 | 212.0981 | 219.3401 | 200.5457 |  |  |  |  | 78.7034 | 81.7094 | 155.509 | 83.0195 | 162.0173 | 89.8974 | 35.639 | 35.6347 | 34.7765 | 33.3293 | 34.1128 | 34.8661 | 34.5448 | 36.4283 | 75.9202 | 90.4523 | 85.4488 | 75.5297 | 193.5704 |  |  | 136.9041 |  | 125.5098 | 91.2587 | 117.7806 | 90.2098 | 182.3606 | 170.3034 | 210.9995 | 194.5014 | 205.8833 | 176.881 | 218.9177 | 239.0777 | 241.0675 | 213.9825 | 138.4346 | 113.4928 | 165.1324 | 126.7319 | 169.1433 | 163.3147 | 197.5901 | 124.0347 | 192.648 | 178.1366 | 188.3686 | 224.1953 |  | 173.216 | 96.425 | 136.7559 | 166.907 | 187.1904 | 141.0701 | 145.1575 | 126.9654 |  | 138.2847 | 172.53 | 212.6352 | 228.0243 | 214.0485 | 118.6322 | 163.3801 | 204.7356 | 221.5375 | 210.9935 | 86.3381 | 98.3622 | 135.5593 | 166.1755 | 189.215 | 118.0575 | 176.1134 | 106.316 | 179.3249 | 110.5959 | 129.6954 | 170.2436 | 203.3775 | 220.8849 | 244.3011 | 136.1208 | 175.1995 | 214.6584 | 227.8903 | 208.5645 | 95.2266 | 108.9049 | 137.8064 | 170.1273 | 193.2503 | 85.3134 | 114.1732 | 128.5604 | 117.7665 | 129.5743 | 202.9054 | 166.5067 | 215.6247 | 200.8272 | 152.7135 |  |  |  | 78.4453 | 85.6726 | 80.808 | 163.7563 | 85.6009 | 138.1732 |  | 85.5289 | 80.821 | 82.5605 | 60.1269 | 104.4931 | 115.6692 |  | 170.4213 | 195.2422 | 190.5784 | 387.4099 | 528.8999 | 503.3818 | 357.3014 | [23 empty] | 81.7811 | 516.1408 | 118.0233 | 182.8317
17:00 | 12831 |  |  | 18.6544 | 50.3973 | 53.694 | 23.9303 | 21.9452 | 39.4391 | 29.412 | 1.8992 | 1.8705 | 0.7214 | -0.0287 |  |  |  | -3.4496 | 34.7271 | 50.6886 | 14.172 |  | 24.5514 | 34.517 | 0.3928 | 0.2939 | 1.439 | 0.6843 | -5.8735 | 191.331 | 187.4396 | 140.7585 | 157.9809 | 130.3116 | 117.0196 | 102.6569 | 175.568 | 153.4589 | 192.2011 | 206.3211 | 190.0198 | 157.6874 | 152.1486 | 189.8841 | 206.4723 | 211.7844 |  |  | 130.0934 |  | 220.2104 | 114.5315 | 153.1536 | 185.499 | 195.3437 | 177.8171 | 175.4644 | 166.941 | 202.1243 | 216.339 | 222.5671 | 161.5033 | 97.1877 | 136.5789 | 161.3819 | 180.119 | 134.8718 | 164.675 | 152.7976 | 248.8964 | 121.2559 | 169.8177 | 208.7142 | 224.1576 | 256.0581 | 115.4969 | 148.5193 | 178.2721 | 190.2135 | 181.9257 | 83.3152 | 96.4053 | 133.3841 | 161.2114 | 179.0682 | 142.4682 |  | 123.1545 | 218.8886 |  | 117.6484 | 155.2887 | 190.3965 | 205.4649 | 195.5581 | 138.1475 | 165.1052 | 197.6979 | 202.523 | 180.4448 | 93.7089 | 106.3704 | 130.9509 | 162.0476 | 184.5854 | 200.0203 | 124.0064 | 113.98 | 115.0739 | 142.0269 | 181.5773 | 212.0869 | 219.3289 | 200.5318 |  |  |  |  | 78.7041 | 81.7048 | 155.4831 | 82.9932 | 162.0033 | 89.8893 | 35.5748 | 35.7193 | 34.8634 | 33.2211 | 34.0763 | 34.7712 | 33.7571 | 36.4041 | 75.9079 | 90.439 | 85.4439 | 75.5253 | 193.5434 |  |  | 136.891 |  | 125.5008 | 91.2572 | 117.7725 | 90.2048 | 182.3381 | 170.298 | 210.9775 | 194.4823 | 205.8615 | 176.8256 | 218.9005 | 239.0706 | 241.0368 | 213.9589 | 138.4333 | 113.4879 | 165.0315 | 126.7241 | 169.1234 | 163.3108 | 197.5805 | 124.0268 | 192.6337 | 178.1271 | 188.3628 | 224.1809 |  | 173.2241 | 96.4328 | 136.7612 | 166.9056 | 187.1782 | 141.0536 | 145.1417 | 126.9587 |  | 138.2881 | 172.527 | 212.6291 | 228.0073 | 214.0278 | 118.6345 | 163.3789 | 204.7284 | 221.5246 | 210.9814 | 86.3442 | 98.3639 | 135.5602 | 166.1702 | 189.2112 | 118.0547 | 176.0982 | 106.316 | 179.3162 | 110.5925 | 129.6994 | 170.2438 | 203.3676 | 220.8716 | 244.284 | 136.13 | 175.2044 | 214.653 | 227.8778 | 208.5539 | 95.2291 | 108.9078 | 137.8061 | 170.124 | 193.2398 | 85.3117 | 114.1565 | 128.5454 | 117.7479 | 129.5753 | 202.8942 | 166.4999 | 215.6108 | 200.8044 | 152.7003 |  |  |  | 78.436 | 85.6665 | 80.8017 | 163.7391 | 85.5873 | 138.1462 |  | 85.5246 | 80.8146 | 82.5549 | 60.1222 | 104.4977 | 115.6733 |  | 170.4014 | 195.2062 | 190.5613 | 387.1745 | 528.4908 | 503.1083 | 356.9691 | [23 empty] | 81.7759 | 515.7995 | 117.8036 | 182.8038
17:00 | 12832 |  |  | 18.6633 | 50.3838 | 53.7517 | 23.9182 | 21.9904 | 39.3667 | 29.3642 | 1.9041 | 1.8689 | 0.7221 | -0.0293 |  |  |  | -3.4442 | 34.7349 | 50.6404 | 14.2133 |  | 24.4071 | 34.4312 | 0.3928 | 0.2939 | 1.4447 | 0.6803 | -4.6429 | 191.3066 | 187.4187 | 140.7504 | 157.9753 | 130.3108 | 117.0136 | 102.6518 | 175.565 | 153.4547 | 192.1943 | 206.3026 | 190.0042 | 157.6825 | 152.1452 | 189.859 | 206.4605 | 211.7631 |  |  | 130.086 |  | 220.18 | 114.5429 | 153.1542 | 185.4921 | 195.334 | 177.8066 | 175.4585 | 166.9454 | 202.1176 | 216.3324 | 222.5598 | 161.4961 | 97.1881 | 136.5786 | 161.3824 | 180.1114 | 134.8562 | 164.6615 | 152.7867 | 248.8573 | 121.2549 | 169.8148 | 208.7089 | 224.1438 | 256.149 | 115.4943 | 148.5175 | 178.2604 | 190.2051 | 181.9199 | 83.3243 | 96.4177 | 133.3888 | 161.2149 | 179.069 | 142.4557 |  | 123.1462 | 218.8629 |  | 117.6459 | 155.2858 | 190.3876 | 205.4496 | 195.5409 | 138.1506 | 165.0968 | 197.6936 | 202.5074 | 180.4348 | 93.709 | 106.3753 | 130.9493 | 162.0414 | 184.5729 | 199.9983 | 123.9957 | 113.9702 | 115.065 | 142.026 | 181.5723 | 212.0696 | 219.3189 | 200.5128 |  |  |  |  | 78.6926 | 81.6894 | 155.4836 | 83.0063 | 161.9891 | 89.8828 | 35.6328 | 35.7838 | 34.9382 | 33.0384 | 33.902 | 34.6819 | 33.432 | 36.3503 | 75.8955 | 90.4343 | 85.4349 | 75.5217 | 193.5258 |  |  | 136.8846 |  | 125.4935 | 91.2525 | 117.7694 | 90.201 | 182.3234 | 170.2908 | 210.9577 | 194.4645 | 205.8481 | 176.8043 | 218.8855 | 239.053 | 241.0121 | 213.9421 | 138.4271 | 113.4816 | 164.9461 | 126.7033 | 169.1043 | 163.3023 | 197.5672 | 124.0207 | 192.6144 | 178.1112 | 188.3468 | 224.1603 |  | 173.2046 | 96.4323 | 136.7617 | 166.891 | 187.1615 | 141.0367 | 145.1284 | 126.9491 |  | 138.2755 | 172.5152 | 212.609 | 227.9881 | 213.9994 | 118.6258 | 163.3738 | 204.7169 | 221.4975 | 210.9635 | 86.3417 | 98.3517 | 135.5514 | 166.1594 | 189.1941 | 118.04 | 176.0789 | 106.3013 | 179.2979 | 110.586 | 129.7007 | 170.2355 | 203.3565 | 220.8645 | 244.262 | 136.1278 | 175.2043 | 214.6352 | 227.8611 | 208.5339 | 95.2287 | 108.9148 | 137.8059 | 170.1133 | 193.2353 | 85.3074 | 114.1463 | 128.5347 | 117.7299 | 129.5704 | 202.8814 | 166.4983 | 215.5932 | 200.7871 | 152.6789 |  |  |  | 78.424 | 85.6587 | 80.7932 | 163.7292 | 85.5782 | 138.1457 |  | 85.5109 | 80.7996 | 82.5402 | 60.116 | 104.494 | 115.6845 |  | 170.3606 | 195.1756 | 190.53 | 387.1219 | 528.3982 | 503.0133 | 357.2222 | [23 empty] | 81.7636 | 515.7057 | 117.7263 | 182.7681
17:00 | 12833 |  |  | 18.6245 | 50.3414 | 53.7372 | 23.8535 | 21.96 | 39.3774 | 29.3745 | 1.9012 | 1.8684 | 0.7209 | -0.029 |  |  |  | -3.3774 | 34.7208 | 50.6361 | 14.1153 |  | 24.4072 | 34.4505 | 0.3924 | 0.2944 | 1.442 | 0.6811 | -5.5625 | 191.2892 | 187.4072 | 140.7494 | 157.9655 | 130.3064 | 117.0129 | 102.6532 | 175.5708 | 153.4533 | 192.1792 | 206.2889 | 189.9916 | 157.6852 | 152.1358 | 189.8353 | 206.4523 | 211.7389 |  |  | 130.0783 |  | 220.1517 | 114.5489 | 153.1523 | 185.4796 | 195.323 | 177.7921 | 175.4498 | 166.943 | 202.1093 | 216.32 | 222.536 | 161.4937 | 97.1887 | 136.5779 | 161.3774 | 180.0968 | 134.8363 | 164.6469 | 152.7786 | 248.8191 | 121.2545 | 169.8149 | 208.6951 | 224.1223 | 256.1634 | 115.4945 | 148.5132 | 178.2458 | 190.1931 | 181.909 | 83.3317 | 96.4162 | 133.3884 | 161.2096 | 179.0611 | 142.4515 |  | 123.1359 | 218.8336 |  | 117.6485 | 155.2869 | 190.3823 | 205.4353 | 195.5324 | 138.1515 | 165.0946 | 197.6768 | 202.4958 | 180.4254 | 93.7146 | 106.3817 | 130.9572 | 162.0394 | 184.5574 | 199.9809 | 123.9909 | 113.9592 | 115.0581 | 142.0206 | 181.5623 | 212.0529 | 219.3023 | 200.4968 |  |  |  |  | 78.6929 | 81.6855 | 155.4845 | 83.0069 | 161.9873 | 89.889 | 35.5826 | 35.8596 | 34.9798 | 32.9016 | 33.697 | 34.5864 | 33.1794 | 36.3254 | 75.8944 | 90.4313 | 85.4238 | 75.5091 | 193.5097 |  |  | 136.8819 |  | 125.4844 | 91.2408 | 117.7638 | 90.1937 | 182.3163 | 170.2816 | 210.9355 | 194.4525 | 205.8349 | 176.7971 | 218.8769 | 239.0389 | 240.9902 | 213.9282 | 138.444 | 113.4809 | 164.936 | 126.6976 | 169.1059 | 163.3061 | 197.5609 | 124.0288 | 192.6034 | 178.0939 | 188.3465 | 224.1441 |  | 173.1887 | 96.4304 | 136.7665 | 166.8871 | 187.1604 | 141.0414 | 145.1217 | 126.944 |  | 138.2671 | 172.5157 | 212.6082 | 227.9825 | 213.9797 | 118.6144 | 163.3592 | 204.7021 | 221.4787 | 210.9433 | 86.3318 | 98.3456 | 135.5443 | 166.1461 | 189.175 | 118.0193 | 176.2089 | 106.2881 | 179.2827 | 110.5726 | 129.6986 | 170.236 | 203.344 | 220.8462 | 244.2496 | 136.1272 | 175.1993 | 214.6299 | 227.8395 | 208.5179 | 95.2265 | 108.927 | 137.8048 | 170.1057 | 193.223 | 85.3041 | 114.1412 | 128.5303 | 117.7112 | 129.5626 | 202.8688 | 166.4935 | 215.57 | 200.7632 | 152.6514 |  |  |  | 78.4174 | 85.6569 | 80.7858 | 163.7263 | 85.5757 | 138.1467 |  | 85.5129 | 80.7978 | 82.546 | 60.126 | 104.4859 | 115.6875 |  | 170.3384 | 195.1214 | 190.507 | 387.1938 | 528.617 | 503.4172 | 357.1642 | [23 empty] | 81.7619 | 516.0171 | 117.6663 | 182.7299
17:00 | 12834 |  |  | 18.6139 | 50.4332 | 53.7158 | 23.8821 | 21.9075 | 39.3862 | 29.4165 | 1.9013 | 1.8691 | 0.722 | -0.0293 |  |  |  | -3.4342 | 34.771 | 50.62 | 14.1298 |  | 24.5654 | 34.4168 | 0.3915 | 0.2915 | 1.4422 | 0.6841 | -6.8763 | 191.28 | 187.3948 | 140.7384 | 157.955 | 130.3012 | 117.0049 | 102.652 | 175.5573 | 153.4439 | 192.1617 | 206.2708 | 189.9779 | 157.682 | 152.1292 | 189.8251 | 206.4482 | 211.7249 |  |  | 130.0717 |  | 220.1241 | 114.5419 | 153.1556 | 185.4711 | 195.3105 | 177.7767 | 175.4385 | 166.9352 | 202.1037 | 216.3016 | 222.5154 | 161.4841 | 97.1874 | 136.5781 | 161.3746 | 180.086 | 134.8287 | 164.637 | 152.7621 | 248.782 | 121.254 | 169.8172 | 208.6829 | 224.1066 | 256.1105 | 115.4924 | 148.5101 | 178.234 | 190.1716 | 181.8917 | 83.3197 | 96.406 | 133.3796 | 161.1934 | 179.0367 | 142.4482 |  | 123.1211 | 218.7966 |  | 117.6539 | 155.2953 | 190.3826 | 205.4274 | 195.5239 | 138.1421 | 165.0971 | 197.6692 | 202.4921 | 180.4136 | 93.713 | 106.3867 | 130.9622 | 162.0372 | 184.5558 | 199.9683 | 123.9723 | 113.9478 | 115.0499 | 142.0172 | 181.5567 | 212.0405 | 219.2764 | 200.4846 |  |  |  |  | 78.6807 | 81.6746 | 155.4576 | 82.9974 | 161.966 | 89.8878 | 35.5044 | 35.8912 | 35.0573 | 32.8654 | 33.4189 | 34.5089 | 32.8455 | 36.3083 | 75.8969 | 90.4277 | 85.4158 | 75.5025 | 193.4863 |  |  | 136.8685 |  | 125.4712 | 91.2324 | 117.751 | 90.1943 | 182.309 | 170.272 | 210.914 | 194.4358 | 205.8131 | 176.7887 | 218.8742 | 239.0226 | 240.9629 | 213.9036 | 138.4654 | 113.4752 | 164.9145 | 126.6966 | 169.1086 | 163.3039 | 197.5532 | 124.025 | 192.588 | 178.0828 | 188.3438 | 224.1271 |  | 173.1597 | 96.4259 | 136.7671 | 166.8837 | 187.1505 | 141.0365 | 145.1006 | 126.9314 |  | 138.2528 | 172.5122 | 212.594 | 227.9629 | 213.978 | 118.6198 | 163.3558 | 204.6901 | 221.4652 | 210.9284 | 86.3305 | 98.3524 | 135.5491 | 166.1474 | 189.1717 | 118.0159 | 176.3531 | 106.2863 | 179.274 | 110.5621 | 129.6962 | 170.2299 | 203.332 | 220.8211 | 244.255 | 136.1262 | 175.1879 | 214.63 | 227.8221 | 208.505 | 95.2294 | 108.9325 | 137.802 | 170.0958 | 193.1996 | 85.2982 | 114.1321 | 128.5223 | 117.6986 | 129.5643 | 202.8569 | 166.4961 | 215.551 | 200.7417 | 152.63 |  |  |  | 78.4147 | 85.6571 | 80.7835 | 163.7425 | 85.5831 | 138.1472 |  | 85.51 | 80.7907 | 82.5351 | 60.1188 | 104.47 | 115.6687 |  | 170.2969 | 195.0671 | 190.474 | 387.0762 | 528.506 | 503.1246 | 356.8737 | [23 empty] | 81.7558 | 515.8153 | 117.7272 | 182.682
17:00 | 12835 |  |  | 18.5766 | 50.3298 | 53.7391 | 23.9993 | 22.0295 | 39.4218 | 29.394 | 1.9004 | 1.8693 | 0.724 | -0.0285 |  |  |  | -3.4218 | 34.9282 | 50.754 | 14.2623 |  | 24.6007 | 34.5463 | 0.3917 | 0.2953 | 1.441 | 0.6844 | -6.5896 | 191.2512 | 187.3751 | 140.7204 | 157.9356 | 130.29 | 116.9901 | 102.6418 | 175.5362 | 153.4305 | 192.1517 | 206.2464 | 189.9471 | 157.6623 | 152.1208 | 189.7872 | 206.4234 | 211.6938 |  |  | 130.0616 |  | 220.0958 | 114.5341 | 153.1527 | 185.4625 | 195.2895 | 177.7659 | 175.4286 | 166.9315 | 202.0964 | 216.2819 | 222.5225 | 161.4745 | 97.1853 | 136.5772 | 161.3679 | 180.0862 | 134.8217 | 164.627 | 152.7466 | 248.7441 | 121.2515 | 169.8098 | 208.6791 | 224.095 | 256.1267 | 115.4852 | 148.5032 | 178.2254 | 190.1548 | 181.8841 | 83.3126 | 96.4031 | 133.3787 | 161.1843 | 179.0301 | 142.4388 |  | 123.1061 | 218.764 |  | 117.6544 | 155.2999 | 190.3798 | 205.4175 | 195.5091 | 138.1324 | 165.0923 | 197.6515 | 202.4721 | 180.4016 | 93.7083 | 106.3782 | 130.9583 | 162.0326 | 184.5471 | 199.952 | 123.9612 | 113.9376 | 115.0358 | 142.0121 | 181.5575 | 212.0294 | 219.2573 | 200.4718 |  |  |  |  | 78.6702 | 81.6679 | 155.4344 | 82.993 | 161.9481 | 89.8846 | 35.5498 | 35.8624 | 35.0975 | 32.7968 | 33.1027 | 34.3125 | 32.4366 | 36.288 | 75.8914 | 90.4203 | 85.4107 | 75.4922 | 193.4614 |  |  | 136.852 |  | 125.4571 | 91.2251 | 117.7401 | 90.1896 | 182.3055 | 170.2701 | 210.9068 | 194.4161 | 205.8007 | 176.7782 | 218.8577 | 238.9975 | 240.9335 | 213.8745 | 138.4873 | 113.4605 | 164.9098 | 126.6811 | 169.0981 | 163.289 | 197.54 | 124.013 | 192.5571 | 178.0672 | 188.3209 | 224.1041 |  | 173.1333 | 96.4145 | 136.7641 | 166.8703 | 187.1299 | 141.0118 | 145.0794 | 126.9073 |  | 138.234 | 172.4981 | 212.564 | 227.9431 | 213.975 | 118.6248 | 163.3592 | 204.6812 | 221.4486 | 210.9158 | 86.3326 | 98.358 | 135.5566 | 166.1583 | 189.1625 | 118.0189 | 176.3423 | 106.2849 | 179.2503 | 110.5587 | 129.695 | 170.2262 | 203.3254 | 220.8092 | 244.2074 | 136.1076 | 175.1708 | 214.6167 | 227.8063 | 208.483 | 95.2371 | 108.9331 | 137.8037 | 170.0872 | 193.1863 | 85.2909 | 114.1176 | 128.514 | 117.6806 | 129.5612 | 202.8525 | 166.4983 | 215.5321 | 200.7235 | 152.6265 |  |  |  | 78.4077 | 85.6549 | 80.7785 | 163.7572 | 85.5832 | 138.1557 |  | 85.5006 | 80.788 | 82.5317 | 60.1148 | 104.4667 | 115.6778 |  | 170.2612 | 195.0618 | 190.4447 | 386.8342 | 527.9594 | 502.7076 | 356.8322 | [23 empty] | 81.7499 | 515.3335 | 117.9479 | 182.6615
17:00 | 12836 |  |  | 18.4874 | 50.3408 | 53.7637 | 23.9668 | 21.9818 | 39.4259 | 29.4143 | 1.9003 | 1.8708 | 0.7212 | -0.0288 |  |  |  | -3.3891 | 34.9754 | 50.8453 | 14.3394 |  | 24.5668 | 34.5364 | 0.3914 | 0.2945 | 1.4431 | 0.6868 | -5.7163 | 191.236 | 187.3524 | 140.709 | 157.9196 | 130.2786 | 116.9829 | 102.6314 | 175.5323 | 153.423 | 192.1416 | 206.2272 | 189.9268 | 157.6444 | 152.1196 | 189.7472 | 206.4058 | 211.6697 |  |  | 130.0497 |  | 220.0641 | 114.5314 | 153.1479 | 185.4476 | 195.2714 | 177.7494 | 175.4174 | 166.9281 | 202.0756 | 216.2719 | 222.5075 | 161.4725 | 97.193 | 136.5833 | 161.3675 | 180.0813 | 134.8131 | 164.6154 | 152.7366 | 248.7102 | 121.255 | 169.8164 | 208.6714 | 224.0813 | 256.1616 | 115.4787 | 148.4941 | 178.2139 | 190.1381 | 181.8708 | 83.3137 | 96.402 | 133.3767 | 161.1869 | 179.0284 | 142.4325 |  | 123.1004 | 218.7291 |  | 117.6569 | 155.2922 | 190.3622 | 205.4055 | 195.4951 | 138.1191 | 165.0844 | 197.6305 | 202.4516 | 180.386 | 93.7107 | 106.3738 | 130.9554 | 162.0253 | 184.5257 | 199.9298 | 123.9651 | 113.9372 | 115.0285 | 142.0138 | 181.5512 | 212.0198 | 219.2477 | 200.4626 |  |  |  |  | 78.6706 | 81.6682 | 155.423 | 82.9825 | 161.9324 | 89.8758 | 35.6784 | 35.8505 | 35.0026 | 32.7271 | 32.8268 | 34.081 | 31.8164 | 36.2 | 75.8877 | 90.4124 | 85.4011 | 75.4852 | 193.4451 |  |  | 136.8381 |  | 125.4465 | 91.2219 | 117.7294 | 90.1771 | 182.2834 | 170.2655 | 210.8926 | 194.3991 | 205.78 | 176.7733 | 218.833 | 238.9748 | 240.9 | 213.8448 | 138.516 | 113.4426 | 164.8966 | 126.6579 | 169.0799 | 163.2762 | 197.5179 | 124 | 192.5308 | 178.0432 | 188.3107 | 224.0797 |  | 173.1266 | 96.4165 | 136.756 | 166.8565 | 187.1186 | 140.9942 | 145.0658 | 126.8942 |  | 138.2341 | 172.4953 | 212.551 | 227.9321 | 213.9641 | 118.6158 | 163.3523 | 204.6655 | 221.4381 | 210.8975 | 86.3313 | 98.3455 | 135.5576 | 166.1468 | 189.1481 | 118.0038 | 176.3235 | 106.272 | 179.2307 | 110.5446 | 129.6996 | 170.2411 | 203.3262 | 220.8027 | 244.178 | 136.1068 | 175.1685 | 214.6078 | 227.7885 | 208.4712 | 95.238 | 108.9323 | 137.7914 | 170.0706 | 193.1874 | 85.2924 | 114.1092 | 128.5062 | 117.6628 | 129.5555 | 202.8416 | 166.486 | 215.5093 | 200.7032 | 152.612 |  |  |  | 78.4009 | 85.6428 | 80.767 | 163.7541 | 85.5763 | 138.1482 |  | 85.4938 | 80.781 | 82.5246 | 60.1152 | 104.4714 | 115.6704 |  | 170.2285 | 195.0292 | 190.4281 | 387.1938 | 528.8038 | 503.2301 | 357.1642 | [23 empty] | 81.7436 | 516.017 | 117.9765 | 182.6288
17:00 | 12837 |  |  | 18.5096 | 50.3827 | 53.8351 | 23.9837 | 21.9603 | 39.3657 | 29.4393 | 1.9013 | 1.8693 | 0.7219 | -0.0303 |  |  |  | -3.3036 | 35.0072 | 50.7622 | 14.2546 |  | 24.6103 | 34.4675 | 0.3925 | 0.2936 | 1.4391 | 0.6872 | -5.5094 | 191.2255 | 187.3346 | 140.695 | 157.9093 | 130.2733 | 116.9778 | 102.6274 | 175.528 | 153.4132 | 192.1215 | 206.2122 | 189.9172 | 157.6371 | 152.1149 | 189.7432 | 206.4052 | 211.6596 |  |  | 130.0418 |  | 220.0374 | 114.5441 | 153.1457 | 185.4341 | 195.2614 | 177.7318 | 175.4079 | 166.9291 | 202.0647 | 216.2572 | 222.4751 | 161.4613 | 97.1924 | 136.5808 | 161.3605 | 180.0652 | 134.7995 | 164.6035 | 152.7157 | 248.6701 | 121.2551 | 169.816 | 208.6514 | 224.0652 | 256.1081 | 115.4815 | 148.4864 | 178.2012 | 190.1198 | 181.8466 | 83.3165 | 96.4023 | 133.3729 | 161.1887 | 179.0154 | 142.4547 |  | 123.0868 | 218.6929 |  | 117.6548 | 155.2872 | 190.3461 | 205.4019 | 195.49 | 138.1158 | 165.0794 | 197.6272 | 202.4393 | 180.3661 | 93.7059 | 106.3826 | 130.9613 | 162.0191 | 184.5192 | 199.9142 | 123.956 | 113.9282 | 115.0214 | 142.0224 | 181.5502 | 212.0109 | 219.2402 | 200.4465 |  |  |  |  | 78.6661 | 81.6575 | 155.4261 | 82.985 | 161.8986 | 89.863 | 35.7508 | 35.9201 | 34.8536 | 32.6391 | 32.5502 | 34.0324 | 31.3979 | 36.0471 | 75.8836 | 90.4022 | 85.3913 | 75.4835 | 193.4211 |  |  | 136.8274 |  | 125.4306 | 91.2161 | 117.7159 | 90.1662 | 182.2667 | 170.2586 | 210.8615 | 194.3735 | 205.7582 | 176.7688 | 218.8194 | 238.9629 | 240.8725 | 213.8209 | 138.5578 | 113.4277 | 164.9034 | 126.6477 | 169.07 | 163.2705 | 197.5061 | 124.0022 | 192.5145 | 178.0257 | 188.317 | 224.0639 |  | 173.1251 | 96.4139 | 136.7538 | 166.851 | 187.1038 | 140.9871 | 145.0527 | 126.8849 |  | 138.233 | 172.4997 | 212.5472 | 227.914 | 213.9478 | 118.6109 | 163.3474 | 204.6469 | 221.4174 | 210.8737 | 86.3259 | 98.3383 | 135.5563 | 166.1327 | 189.1291 | 117.986 | 176.3016 | 106.2572 | 179.2173 | 110.5326 | 129.7018 | 170.2386 | 203.3168 | 220.7787 | 244.1711 | 136.1076 | 175.1644 | 214.5928 | 227.766 | 208.4551 | 95.2245 | 108.9259 | 137.7708 | 170.0429 | 193.1741 | 85.2894 | 114.1047 | 128.4965 | 117.6534 | 129.5471 | 202.8297 | 166.4797 | 215.4898 | 200.6817 | 152.5979 |  |  |  | 78.3914 | 85.6291 | 80.756 | 163.7431 | 85.571 | 138.1481 |  | 85.4795 | 80.776 | 82.5092 | 60.1166 | 104.4639 | 115.6751 |  | 170.1995 | 194.9949 | 190.3898 | 387.0307 | 528.0535 | 503.1735 | 356.8985 | [23 empty] | 81.7331 | 515.6135 | 117.9824 | 182.5972
17:00 | 12838 |  |  | 18.5079 | 50.4149 | 54.0189 | 24.0313 | 21.9283 | 39.3401 | 29.3925 | 1.9 | 1.8695 | 0.7228 | -0.0297 |  |  |  | -3.1934 | 34.9301 | 50.8518 | 14.3673 |  | 24.5722 | 34.4552 | 0.3915 | 0.2953 | 1.4384 | 0.6892 | -6.0679 | 191.2128 | 187.3265 | 140.6882 | 157.8943 | 130.2659 | 116.9805 | 102.6245 | 175.5245 | 153.4186 | 192.1125 | 206.2094 | 189.9064 | 157.639 | 152.1111 | 189.7202 | 206.3887 | 211.6319 |  |  | 130.0271 |  | 220.0073 | 114.5418 | 153.1364 | 185.4207 | 195.2416 | 177.7148 | 175.3964 | 166.9183 | 202.0522 | 216.2338 | 222.45 | 161.4453 | 97.1841 | 136.575 | 161.349 | 180.0502 | 134.7833 | 164.5875 | 152.6962 | 248.6212 | 121.2474 | 169.7994 | 208.6372 | 224.0491 | 256.1087 | 115.4824 | 148.4814 | 178.1947 | 190.1093 | 181.8312 | 83.3161 | 96.3988 | 133.3772 | 161.1841 | 179.0016 | 142.501 |  | 123.0716 | 218.6632 |  | 117.6562 | 155.2905 | 190.3393 | 205.3876 | 195.4804 | 138.1238 | 165.0717 | 197.6255 | 202.4203 | 180.3515 | 93.7018 | 106.3884 | 130.9625 | 162.0134 | 184.5116 | 199.8979 | 123.9421 | 113.9224 | 115.0127 | 142.024 | 181.5464 | 212.0018 | 219.2263 | 200.4337 |  |  |  |  | 78.6616 | 81.6482 | 155.4166 | 82.9773 | 161.8737 | 89.8613 | 35.7093 | 36.0316 | 34.7492 | 32.5584 | 32.35 | 34.072 | 31.4088 | 35.9274 | 75.8814 | 90.3972 | 85.3903 | 75.479 | 193.4016 |  |  | 136.8218 |  | 125.4262 | 91.2116 | 117.7155 | 90.1657 | 182.278 | 170.2526 | 210.8412 | 194.3552 | 205.7513 | 176.7612 | 218.8135 | 238.9513 | 240.8481 | 213.8039 | 138.589 | 113.4211 | 164.9299 | 126.6471 | 169.0727 | 163.2719 | 197.4978 | 124.0003 | 192.5043 | 178.0164 | 188.3281 | 224.0473 |  | 173.1168 | 96.4134 | 136.7636 | 166.8515 | 187.0971 | 140.9801 | 145.0366 | 126.8806 |  | 138.2308 | 172.5079 | 212.5409 | 227.8977 | 213.9345 | 118.61 | 163.3462 | 204.6309 | 221.3954 | 210.8534 | 86.324 | 98.3398 | 135.5529 | 166.1197 | 189.1039 | 117.9748 | 176.2852 | 106.2505 | 179.1894 | 110.5229 | 129.6997 | 170.2212 | 203.3017 | 220.7519 | 244.1806 | 136.0867 | 175.1455 | 214.5754 | 227.7429 | 208.4308 | 95.2038 | 108.9204 | 137.7494 | 170.0178 | 193.1508 | 85.28 | 114.095 | 128.4909 | 117.6429 | 129.5419 | 202.8267 | 166.4807 | 215.4738 | 200.6571 | 152.5892 |  |  |  | 78.3804 | 85.6239 | 80.7443 | 163.7283 | 85.5648 | 138.1458 |  | 85.477 | 80.7738 | 82.5057 | 60.1109 | 104.4817 | 115.6743 |  | 170.1651 | 194.9643 | 190.3718 | 386.7623 | 528.052 | 502.7403 | 356.7037 | [23 empty] | 81.7269 | 515.3961 | 118.0851 | 182.5647
17:00 | 12839 |  |  | 18.5652 | 50.3503 | 53.9658 | 24.0313 | 21.8223 | 39.2776 | 29.3312 | 1.8984 | 1.8663 | 0.725 | -0.0293 |  |  |  | -3.2332 | 34.9485 | 50.8363 | 14.3379 |  | 24.4861 | 34.4839 | 0.3913 | 0.2978 | 1.4394 | 0.6883 | -5.228 | 191.196 | 187.3042 | 140.6833 | 157.8843 | 130.2556 | 116.9739 | 102.6152 | 175.5111 | 153.4236 | 192.1004 | 206.1973 | 189.8941 | 157.635 | 152.1014 | 189.6901 | 206.3744 | 211.6046 |  |  | 130.0184 |  | 219.975 | 114.5353 | 153.1303 | 185.4165 | 195.2302 | 177.7102 | 175.3832 | 166.8988 | 202.0364 | 216.2224 | 222.4379 | 161.4461 | 97.1875 | 136.5839 | 161.3522 | 180.0489 | 134.7724 | 164.5801 | 152.6913 | 248.5869 | 121.2467 | 169.7902 | 208.6338 | 224.0343 | 256.134 | 115.4868 | 148.4892 | 178.1883 | 190.0991 | 181.8226 | 83.3149 | 96.3956 | 133.3841 | 161.1833 | 178.9955 | 142.5297 |  | 123.0608 | 218.6378 |  | 117.6585 | 155.2909 | 190.3412 | 205.3635 | 195.4606 | 138.1334 | 165.0701 | 197.6231 | 202.4106 | 180.3441 | 93.7053 | 106.389 | 130.9623 | 162.0111 | 184.4966 | 199.8796 | 123.9339 | 113.9212 | 115.0075 | 142.0186 | 181.5282 | 211.9867 | 219.207 | 200.4191 |  |  |  |  | 78.656 | 81.6425 | 155.4108 | 82.9634 | 161.8551 | 89.8544 | 35.7198 | 36.0544 | 34.6696 | 32.4421 | 32.2527 | 34.045 | 31.4275 | 35.8269 | 75.8755 | 90.3943 | 85.3897 | 75.4711 | 193.3876 |  |  | 136.8105 |  | 125.4237 | 91.2067 | 117.7092 | 90.1671 | 182.279 | 170.2441 | 210.8221 | 194.3405 | 205.7353 | 176.7564 | 218.7965 | 238.9252 | 240.8158 | 213.7902 | 138.5562 | 113.4039 | 164.9175 | 126.6337 | 169.0604 | 163.2724 | 197.478 | 123.9853 | 192.4895 | 178.0023 | 188.3132 | 224.0376 |  | 173.1069 | 96.422 | 136.7627 | 166.8515 | 187.091 | 140.9692 | 145.0285 | 126.8761 |  | 138.2366 | 172.5093 | 212.5327 | 227.8894 | 213.9287 | 118.6165 | 163.3477 | 204.6229 | 221.3893 | 210.842 | 86.3252 | 98.3389 | 135.5528 | 166.1118 | 189.1039 | 117.9663 | 176.2752 | 106.2452 | 179.1694 | 110.5156 | 129.7042 | 170.2198 | 203.301 | 220.7399 | 244.2179 | 136.0913 | 175.1438 | 214.5684 | 227.7337 | 208.4251 | 95.2105 | 108.9242 | 137.7481 | 170.0134 | 193.1444 | 85.2796 | 114.0809 | 128.4814 | 117.6267 | 129.5475 | 202.8148 | 166.4774 | 215.4608 | 200.6444 | 152.5635 |  |  |  | 78.3761 | 85.6244 | 80.7414 | 163.7322 | 85.5766 | 138.1355 |  | 85.4788 | 80.7649 | 82.498 | 60.1041 | 104.482 | 115.674 |  | 170.15 | 194.9273 | 190.3514 | 386.863 | 528.3663 | 503.1706 | 356.9691 | [23 empty] | 81.7228 | 515.7684 | 117.961 | 182.5386
17:00 | 12840 |  |  | 18.5485 | 50.37 | 53.8253 | 24.0124 | 21.8637 | 39.3066 | 29.349 | 1.8975 | 1.8649 | 0.7227 | -0.0296 |  |  |  | -3.4031 | 34.9803 | 50.944 | 14.3844 |  | 24.4742 | 34.5637 | 0.3922 | 0.2925 | 1.4394 | 0.6894 | -6.0526 | 191.1806 | 187.2854 | 140.6785 | 157.8823 | 130.2504 | 116.9608 | 102.6151 | 175.491 | 153.4223 | 192.0865 | 206.1755 | 189.8825 | 157.6307 | 152.0793 | 189.6756 | 206.3496 | 211.586 |  |  | 130.022 |  | 219.9542 | 114.5376 | 153.1334 | 185.4183 | 195.2238 | 177.7093 | 175.378 | 166.9043 | 202.0327 | 216.2085 | 222.4317 | 161.4481 | 97.1905 | 136.5865 | 161.3506 | 180.0461 | 134.7587 | 164.5681 | 152.6798 | 248.5571 | 121.2456 | 169.7879 | 208.628 | 224.0189 | 256.1018 | 115.4856 | 148.489 | 178.1797 | 190.0875 | 181.8036 | 83.314 | 96.3927 | 133.3762 | 161.1701 | 178.9768 | 142.5363 |  | 123.0464 | 218.6103 |  | 117.6572 | 155.2878 | 190.3401 | 205.3507 | 195.4468 | 138.1403 | 165.0772 | 197.6117 | 202.4043 | 180.3356 | 93.7158 | 106.3896 | 130.9641 | 162.0126 | 184.4898 | 199.8665 | 123.9192 | 113.9072 | 114.9956 | 142.0114 | 181.5216 | 211.9694 | 219.1912 | 200.399 |  |  |  |  | 78.6524 | 81.637 | 155.3948 | 82.9457 | 161.8259 | 89.8373 | 35.8094 | 35.9042 | 34.5955 | 32.3138 | 32.1495 | 34.031 | 31.5249 | 35.7505 | 75.8663 | 90.387 | 85.3735 | 75.4596 | 193.3649 |  |  | 136.797 |  | 125.4132 | 91.2008 | 117.6904 | 90.1623 | 182.2595 | 170.2398 | 210.8023 | 194.3261 | 205.7185 | 176.7454 | 218.7874 | 238.9076 | 240.7989 | 213.7711 | 138.5231 | 113.3855 | 164.892 | 126.6209 | 169.0456 | 163.269 | 197.4681 | 123.9786 | 192.4738 | 177.9896 | 188.2932 | 224.0184 |  | 173.0794 | 96.4182 | 136.7559 | 166.8427 | 187.0702 | 140.9544 | 145.0137 | 126.8563 |  | 138.2251 | 172.4966 | 212.5207 | 227.876 | 213.9109 | 118.6176 | 163.3474 | 204.6146 | 221.3651 | 210.822 | 86.3256 | 98.3368 | 135.5558 | 166.1167 | 189.0986 | 117.956 | 176.262 | 106.2415 | 179.1494 | 110.5057 | 129.7104 | 170.2225 | 203.2919 | 220.7265 | 244.1888 | 136.1054 | 175.1488 | 214.5611 | 227.7262 | 208.4122 | 95.2109 | 108.9281 | 137.7651 | 170.0215 | 193.1275 | 85.269 | 114.0785 | 128.4743 | 117.6174 | 129.5452 | 202.7965 | 166.4715 | 215.4449 | 200.631 | 152.5509 |  |  |  | 78.3741 | 85.6201 | 80.7396 | 163.7416 | 85.5948 | 138.129 |  | 85.4697 | 80.7583 | 82.4896 | 60.1034 | 104.4536 | 115.6763 |  | 170.1166 | 194.892 | 190.3304 | 387.4986 | 528.8527 | 503.8348 | 357.2681 | [23 empty] | 81.7176 | 516.3437 | 117.9657 | 182.5043
17:00 | 12841 |  |  | 18.4991 | 50.4407 | 53.8648 | 24.0236 | 21.9241 | 39.3161 | 29.3194 | 1.8963 | 1.8656 | 0.724 | -0.0286 |  |  |  | -3.3774 | 34.9624 | 50.8512 | 14.3371 |  | 24.5435 | 34.6013 | 0.3921 | 0.2949 | 1.4359 | 0.6868 | -5.7869 | 191.1628 | 187.2713 | 140.6703 | 157.8622 | 130.238 | 116.9498 | 102.6079 | 175.4773 | 153.4148 | 192.0804 | 206.1535 | 189.8618 | 157.6231 | 152.079 | 189.6515 | 206.3197 | 211.562 |  |  | 130.0085 |  | 219.9216 | 114.5282 | 153.1279 | 185.3959 | 195.2016 | 177.6832 | 175.363 | 166.9076 | 202.0246 | 216.187 | 222.4208 | 161.4399 | 97.1886 | 136.5839 | 161.347 | 180.0343 | 134.7499 | 164.5547 | 152.6677 | 248.5281 | 121.2416 | 169.7902 | 208.619 | 224.0016 | 256.0702 | 115.4781 | 148.4788 | 178.1706 | 190.0712 | 181.7902 | 83.317 | 96.3942 | 133.3803 | 161.1558 | 178.9609 | 142.5368 |  | 123.0394 | 218.5808 |  | 117.6539 | 155.2767 | 190.3247 | 205.3319 | 195.4291 | 138.1303 | 165.0654 | 197.5947 | 202.3821 | 180.3176 | 93.717 | 106.382 | 130.9519 | 162.0033 | 184.4723 | 199.8526 | 123.9133 | 113.9016 | 114.9931 | 142.0078 | 181.5268 | 211.9615 | 219.1755 | 200.3893 |  |  |  |  | 78.6468 | 81.6276 | 155.3714 | 82.9431 | 161.8011 | 89.8335 | 35.9174 | 35.6413 | 34.6223 | 32.2989 | 32.228 | 34.0871 | 31.9779 | 35.7534 | 75.8655 | 90.3835 | 85.3644 | 75.4592 | 193.3425 |  |  | 136.7912 |  | 125.4029 | 91.1955 | 117.6851 | 90.1533 | 182.2394 | 170.2411 | 210.7929 | 194.3125 | 205.705 | 176.7492 | 218.7794 | 238.8909 | 240.7794 | 213.74 | 138.5313 | 113.3731 | 164.8654 | 126.6083 | 169.0241 | 163.258 | 197.4585 | 123.9701 | 192.4494 | 177.9772 | 188.2888 | 223.9919 |  | 173.0492 | 96.4041 | 136.7542 | 166.8281 | 187.059 | 140.9394 | 144.9884 | 126.8384 |  | 138.2091 | 172.4881 | 212.5055 | 227.8524 | 213.8887 | 118.6109 | 163.3356 | 204.5983 | 221.3322 | 210.7963 | 86.3254 | 98.3338 | 135.56 | 166.1061 | 189.0755 | 117.9405 | 176.2426 | 106.2308 | 179.1186 | 110.4898 | 129.715 | 170.2227 | 203.2811 | 220.7113 | 244.1544 | 136.1064 | 175.1431 | 214.5419 | 227.7012 | 208.3817 | 95.1959 | 108.9207 | 137.766 | 170.0131 | 193.106 | 85.2644 | 114.0707 | 128.4662 | 117.6067 | 129.537 | 202.778 | 166.4644 | 215.4273 | 200.6126 | 152.5344 |  |  |  | 78.3675 | 85.609 | 80.7316 | 163.7422 | 85.6074 | 138.1221 |  | 85.46 | 80.7589 | 82.4889 | 60.1128 | 104.4695 | 115.6818 |  | 170.08 | 194.8741 | 190.2948 | 386.8726 | 528.2113 | 503.138 | 357.0977 | [23 empty] | 81.7113 | 515.6747 | 117.9918 | 182.477
17:00 | 12842 |  |  | 18.489 | 50.4284 | 53.7582 | 24.1027 | 22.0006 | 39.3705 | 29.3442 | 1.8991 | 1.865 | 0.7228 | -0.0295 |  |  |  | -3.3406 | 34.883 | 50.7639 | 14.2136 |  | 24.5863 | 34.5517 | 0.392 | 0.2961 | 1.4361 | 0.6879 | -5.6939 | 191.1374 | 187.25 | 140.6555 | 157.8399 | 130.2254 | 116.9344 | 102.5942 | 175.4546 | 153.4022 | 192.0647 | 206.1338 | 189.842 | 157.6104 | 152.0811 | 189.6251 | 206.3008 | 211.5407 |  |  | 129.9943 |  | 219.8914 | 114.521 | 153.1218 | 185.3794 | 195.1845 | 177.6605 | 175.3478 | 166.9033 | 202.0149 | 216.1723 | 222.3954 | 161.4248 | 97.1872 | 136.579 | 161.3403 | 180.0256 | 134.7432 | 164.5464 | 152.6488 | 248.4911 | 121.2387 | 169.7923 | 208.602 | 223.9839 | 256.0725 | 115.4773 | 148.4696 | 178.1556 | 190.0574 | 181.782 | 83.3237 | 96.399 | 133.3796 | 161.142 | 178.9496 | 142.5454 |  | 123.0253 | 218.553 |  | 117.6473 | 155.2716 | 190.3149 | 205.3146 | 195.4087 | 138.1258 | 165.0479 | 197.5797 | 202.3583 | 180.3037 | 93.7165 | 106.3753 | 130.9438 | 161.9922 | 184.4543 | 199.8345 | 123.9106 | 113.8991 | 114.9866 | 142.0069 | 181.5173 | 211.9474 | 219.1552 | 200.3761 |  |  |  |  | 78.6345 | 81.6261 | 155.3763 | 82.9645 | 161.7837 | 89.8292 | 36.0254 | 35.4879 | 34.6991 | 32.3916 | 32.3622 | 34.1425 | 32.5661 | 35.7547 | 75.8619 | 90.3742 | 85.3568 | 75.4565 | 193.3208 |  |  | 136.7809 |  | 125.3878 | 91.1834 | 117.6787 | 90.1414 | 182.2174 | 170.2329 | 210.7721 | 194.2927 | 205.6739 | 176.7387 | 218.7594 | 238.8659 | 240.7462 | 213.7199 | 138.5118 | 113.3587 | 164.8114 | 126.5971 | 168.9993 | 163.2424 | 197.4402 | 123.9594 | 192.4264 | 177.9566 | 188.2819 | 223.975 |  | 173.0442 | 96.398 | 136.7523 | 166.8204 | 187.0488 | 140.9244 | 144.971 | 126.8306 |  | 138.2024 | 172.489 | 212.4922 | 227.8401 | 213.8702 | 118.6124 | 163.3273 | 204.5803 | 221.3125 | 210.7736 | 86.3181 | 98.3256 | 135.5563 | 166.0941 | 189.0602 | 117.9267 | 176.2187 | 106.2135 | 179.0927 | 110.472 | 129.7107 | 170.2188 | 203.2702 | 220.6949 | 244.1572 | 136.0974 | 175.1322 | 214.5209 | 227.6686 | 208.3592 | 95.195 | 108.9086 | 137.7407 | 169.9895 | 193.0855 | 85.2625 | 114.0572 | 128.4481 | 117.5901 | 129.5309 | 202.7662 | 166.4573 | 215.4109 | 200.6021 | 152.5119 |  |  |  | 78.357 | 85.6026 | 80.7248 | 163.7374 | 85.6132 | 138.1152 |  | 85.4583 | 80.7572 | 82.4858 | 60.1088 | 104.4767 | 115.6752 |  | 170.0605 | 194.8425 | 190.2662 | 387.0621 | 528.5411 | 503.3357 | 357.1436 | [23 empty] | 81.7058 | 515.9384 | 117.9454 | 182.4515
17:00 | 12843 |  |  | 18.4414 | 50.4097 | 53.8347 | 24.0679 | 22.0347 | 39.4344 | 29.3444 | 1.8976 | 1.8664 | 0.7232 | -0.0298 |  |  |  | -3.3177 | 34.9615 | 50.6526 | 14.2637 |  | 24.5412 | 34.453 | 0.393 | 0.298 | 1.435 | 0.6881 | -5.9435 | 191.1218 | 187.2381 | 140.6458 | 157.8362 | 130.2192 | 116.9315 | 102.5929 | 175.4494 | 153.3969 | 192.0528 | 206.123 | 189.8264 | 157.6047 | 152.061 | 189.6199 | 206.2831 | 211.5185 |  |  | 129.9833 |  | 219.8667 | 114.5203 | 153.1209 | 185.3794 | 195.1733 | 177.6577 | 175.3377 | 166.9019 | 202.0077 | 216.1577 | 222.3702 | 161.4134 | 97.1836 | 136.5766 | 161.3337 | 180.0178 | 134.7325 | 164.5272 | 152.6244 | 248.4423 | 121.237 | 169.7881 | 208.5903 | 223.9718 | 256.0986 | 115.4755 | 148.4669 | 178.1466 | 190.0452 | 181.7706 | 83.3206 | 96.4064 | 133.3699 | 161.1401 | 178.9379 | 142.555 |  | 123.0167 | 218.5227 |  | 117.6425 | 155.2683 | 190.3052 | 205.297 | 195.3962 | 138.1181 | 165.0377 | 197.5547 | 202.3367 | 180.2945 | 93.7196 | 106.3721 | 130.9448 | 161.9797 | 184.4425 | 199.8087 | 123.8921 | 113.8907 | 114.9739 | 142.0014 | 181.5041 | 211.9305 | 219.142 | 200.3622 |  |  |  |  | 78.6243 | 81.6269 | 155.3592 | 82.9498 | 161.7679 | 89.8244 | 36.1269 | 35.528 | 34.6836 | 32.4979 | 32.4989 | 34.2206 | 32.7898 | 35.7089 | 75.8496 | 90.3664 | 85.3423 | 75.436 | 193.3051 |  |  | 136.7696 |  | 125.3808 | 91.1828 | 117.6664 | 90.1411 | 182.2013 | 170.2259 | 210.7471 | 194.2767 | 205.6488 | 176.7132 | 218.7429 | 238.8438 | 240.7153 | 213.6955 | 138.4682 | 113.3378 | 164.7171 | 126.5893 | 168.9841 | 163.2348 | 197.4225 | 123.9501 | 192.4114 | 177.9352 | 188.271 | 223.9614 |  | 173.0414 | 96.4051 | 136.7516 | 166.8213 | 187.0406 | 140.9117 | 144.9601 | 126.8205 |  | 138.2006 | 172.4909 | 212.4908 | 227.8303 | 213.8611 | 118.617 | 163.3236 | 204.5667 | 221.3005 | 210.757 | 86.3169 | 98.319 | 135.5588 | 166.0953 | 189.0444 | 117.915 | 176.2061 | 106.1992 | 179.0819 | 110.454 | 129.6974 | 170.2119 | 203.2515 | 220.6801 | 244.1499 | 136.087 | 175.1204 | 214.5005 | 227.6419 | 208.3361 | 95.1943 | 108.9021 | 137.7345 | 169.9702 | 193.0676 | 85.2522 | 114.0553 | 128.4429 | 117.5926 | 129.5305 | 202.7601 | 166.4516 | 215.3922 | 200.5928 | 152.4985 |  |  |  | 78.3523 | 85.6018 | 80.7196 | 163.7223 | 85.6095 | 138.1 |  | 85.4449 | 80.7448 | 82.472 | 60.1002 | 104.4623 | 115.6731 |  | 170.0495 | 194.7881 | 190.2413 | 386.5155 | 527.9456 | 502.0649 | 356.6248 | [23 empty] | 81.6983 | 515.0052 | 117.9364 | 182.4188
17:00 | 12844 |  |  | 18.4732 | 50.4609 | 53.8468 | 24.0495 | 22.0864 | 39.4146 | 29.3226 | 1.8982 | 1.8667 | 0.7227 | -0.0312 |  |  |  | -3.3255 | 34.9065 | 50.7678 | 14.2428 |  | 24.5317 | 34.5157 | 0.3925 | 0.2955 | 1.4345 | 0.6865 | -5.0755 | 191.1068 | 187.2231 | 140.6415 | 157.831 | 130.2145 | 116.9344 | 102.5936 | 175.451 | 153.4003 | 192.0478 | 206.1094 | 189.8151 | 157.6002 | 152.0415 | 189.6273 | 206.2737 | 211.5014 |  |  | 129.9745 |  | 219.8332 | 114.5206 | 153.1128 | 185.3741 | 195.1577 | 177.6487 | 175.3259 | 166.8974 | 201.99 | 216.1454 | 222.3638 | 161.4114 | 97.1804 | 136.5833 | 161.3333 | 180.011 | 134.7237 | 164.5181 | 152.624 | 248.4037 | 121.2389 | 169.7837 | 208.5871 | 223.9599 | 256.1531 | 115.47 | 148.467 | 178.1411 | 190.024 | 181.7551 | 83.3161 | 96.4083 | 133.376 | 161.1482 | 178.9313 | 142.5266 |  | 123.0142 | 218.4904 |  | 117.6385 | 155.2718 | 190.2939 | 205.2817 | 195.383 | 138.1068 | 165.0352 | 197.5414 | 202.3244 | 180.2816 | 93.716 | 106.3747 | 130.9494 | 161.9774 | 184.4324 | 199.7907 | 123.883 | 113.8823 | 114.971 | 142.0003 | 181.5086 | 211.9266 | 219.1316 | 200.3523 |  |  |  |  | 78.6221 | 81.6213 | 155.3385 | 82.9305 | 161.7553 | 89.8288 | 36.1718 | 35.6777 | 34.5931 | 32.2936 | 32.6933 | 34.2691 | 32.5062 | 35.6592 | 75.8428 | 90.3667 | 85.342 | 75.4316 | 193.2871 |  |  | 136.7631 |  | 125.3746 | 91.1834 | 117.6632 | 90.1389 | 182.1923 | 170.227 | 210.7282 | 194.2652 | 205.6403 | 176.6889 | 218.7308 | 238.8271 | 240.6967 | 213.6692 | 138.4337 | 113.3165 | 164.62 | 126.5789 | 168.9686 | 163.2245 | 197.4068 | 123.9433 | 192.3929 | 177.9222 | 188.2685 | 223.9463 |  | 173.0421 | 96.4051 | 136.7511 | 166.8166 | 187.0325 | 140.8982 | 144.9493 | 126.809 |  | 138.1974 | 172.4934 | 212.4861 | 227.8167 | 213.8517 | 118.6065 | 163.315 | 204.5542 | 221.2767 | 210.7417 | 86.3177 | 98.3174 | 135.5647 | 166.0903 | 189.0272 | 117.9049 | 176.1889 | 106.1874 | 179.0807 | 110.4471 | 129.6976 | 170.2124 | 203.2362 | 220.6652 | 244.1323 | 136.0997 | 175.1179 | 214.4903 | 227.6251 | 208.3216 | 95.2019 | 108.9058 | 137.7368 | 169.9527 | 193.0608 | 85.245 | 114.0499 | 128.4383 | 117.5866 | 129.5129 | 202.7411 | 166.4357 | 215.3665 | 200.5636 | 152.4851 |  |  |  | 78.3489 | 85.5912 | 80.7154 | 163.6973 | 85.6176 | 138.0745 |  | 85.4326 | 80.7366 | 82.4564 | 60.1017 | 104.4562 | 115.6735 |  | 170.0147 | 194.7659 | 190.2228 | 386.7479 | 528.0245 | 502.7016 | 356.7866 | [23 empty] | 81.6906 | 515.363 | 117.9879 | 182.3903
17:00 | 12845 |  |  | 18.4626 | 50.3723 | 53.7234 | 24.0952 | 22.0587 | 39.4545 | 29.3247 | 1.8966 | 1.8623 | 0.7248 | -0.0328 |  |  |  | -3.3134 | 34.8936 | 50.6917 | 14.1941 |  | 24.5761 | 34.6274 | 0.3906 | 0.2962 | 1.432 | 0.6871 | -6.1527 | 191.0895 | 187.2041 | 140.6282 | 157.8123 | 130.2084 | 116.9254 | 102.5896 | 175.4441 | 153.3971 | 192.037 | 206.0912 | 189.8085 | 157.5955 | 152.0356 | 189.6382 | 206.2645 | 211.4924 |  |  | 129.9686 |  | 219.809 | 114.5262 | 153.1135 | 185.3581 | 195.1479 | 177.6314 | 175.3185 | 166.8928 | 201.9779 | 216.1337 | 222.357 | 161.4027 | 97.1794 | 136.5888 | 161.3246 | 180.0059 | 134.7136 | 164.5072 | 152.6141 | 248.3706 | 121.2407 | 169.7752 | 208.5746 | 223.9401 | 256.172 | 115.4639 | 148.4602 | 178.1261 | 190.009 | 181.7329 | 83.3153 | 96.4067 | 133.3779 | 161.1363 | 178.9216 | 142.4945 |  | 123.0035 | 218.4589 |  | 117.6416 | 155.2765 | 190.2815 | 205.2782 | 195.3688 | 138.1076 | 165.0325 | 197.5345 | 202.315 | 180.2589 | 93.7165 | 106.3782 | 130.9492 | 161.98 | 184.4252 | 199.7766 | 123.8815 | 113.8766 | 114.968 | 142.0093 | 181.5117 | 211.9228 | 219.1167 | 200.339 |  |  |  |  | 78.6211 | 81.6179 | 155.3318 | 82.9251 | 161.7436 | 89.8329 | 36.0829 | 35.8301 | 34.5014 | 31.863 | 32.7957 | 34.3031 | 32.2431 | 35.5847 | 75.8376 | 90.3601 | 85.3397 | 75.4326 | 193.2602 |  |  | 136.7548 |  | 125.3675 | 91.1738 | 117.6567 | 90.1325 | 182.184 | 170.2306 | 210.7087 | 194.2465 | 205.6266 | 176.6776 | 218.7167 | 238.8087 | 240.6739 | 213.653 | 138.4095 | 113.3017 | 164.5364 | 126.5629 | 168.9614 | 163.2217 | 197.3914 | 123.9355 | 192.3709 | 177.911 | 188.2594 | 223.9235 |  | 173.018 | 96.4025 | 136.7511 | 166.8088 | 187.0161 | 140.8886 | 144.9322 | 126.7981 |  | 138.1926 | 172.4874 | 212.4615 | 227.796 | 213.8366 | 118.6036 | 163.3129 | 204.5455 | 221.2517 | 210.7199 | 86.316 | 98.3149 | 135.5556 | 166.0809 | 189.0192 | 117.8998 | 176.1715 | 106.1788 | 179.0825 | 110.4396 | 129.7037 | 170.2119 | 203.2308 | 220.6464 | 244.1225 | 136.1079 | 175.1102 | 214.4869 | 227.6158 | 208.3111 | 95.2041 | 108.9119 | 137.7284 | 169.9422 | 193.0475 | 85.2346 | 114.0417 | 128.4235 | 117.5699 | 129.5013 | 202.7297 | 166.4325 | 215.3434 | 200.5349 | 152.4795 |  |  |  | 78.3451 | 85.5879 | 80.7037 | 163.6703 | 85.6176 | 138.0612 |  | 85.4223 | 80.7321 | 82.4509 | 60.0938 | 104.4554 | 115.6643 |  | 169.9949 | 194.7333 | 190.1881 | 386.506 | 527.9138 | 502.4093 | 356.3719 | [23 empty] | 81.6851 | 515.1615 | 117.9483 | 182.3641
17:00 | 12846 |  |  | 18.4648 | 50.4078 | 53.6571 | 23.98 | 22.0553 | 39.4543 | 29.3332 | 1.897 | 1.8668 | 0.7255 | -0.0317 |  |  |  | -3.2975 | 34.9741 | 50.8633 | 14.2731 |  | 24.5787 | 34.6022 | 0.3916 | 0.2975 | 1.4323 | 0.6863 | -5.4743 | 191.0745 | 187.1785 | 140.6124 | 157.7974 | 130.198 | 116.9168 | 102.58 | 175.4318 | 153.3844 | 192.019 | 206.0681 | 189.7902 | 157.5827 | 152.0198 | 189.6297 | 206.2415 | 211.4728 |  |  | 129.954 |  | 219.7784 | 114.5226 | 153.1099 | 185.3346 | 195.1263 | 177.613 | 175.3055 | 166.8687 | 201.9656 | 216.1082 | 222.3461 | 161.3855 | 97.1803 | 136.5819 | 161.3177 | 179.9936 | 134.6985 | 164.4887 | 152.5898 | 248.3284 | 121.2381 | 169.7641 | 208.5619 | 223.921 | 256.1374 | 115.4645 | 148.456 | 178.1169 | 190.0034 | 181.7175 | 83.3198 | 96.4117 | 133.3766 | 161.1291 | 178.9117 | 142.4894 |  | 122.9989 | 218.4294 |  | 117.6384 | 155.2695 | 190.2614 | 205.2648 | 195.3573 | 138.1023 | 165.0246 | 197.5188 | 202.2978 | 180.2383 | 93.7203 | 106.3695 | 130.9389 | 161.9635 | 184.4094 | 199.7587 | 123.8663 | 113.8728 | 114.9546 | 142.017 | 181.4991 | 211.9091 | 219.1029 | 200.3223 |  |  |  |  | 78.6188 | 81.6086 | 155.3234 | 82.9049 | 161.7331 | 89.8264 | 35.8967 | 35.9295 | 34.4713 | 31.8872 | 32.8584 | 34.2931 | 32.2273 | 35.5931 | 75.8315 | 90.3503 | 85.3328 | 75.4232 | 193.2318 |  |  | 136.742 |  | 125.3594 | 91.1646 | 117.6469 | 90.1282 | 182.1725 | 170.2224 | 210.6894 | 194.2311 | 205.6044 | 176.684 | 218.7039 | 238.7918 | 240.6375 | 213.6379 | 138.3983 | 113.288 | 164.4967 | 126.5528 | 168.9529 | 163.2253 | 197.3839 | 123.9321 | 192.3584 | 177.9031 | 188.2511 | 223.8991 |  | 172.9921 | 96.3981 | 136.7506 | 166.7988 | 186.9976 | 140.8787 | 144.9191 | 126.7863 |  | 138.1836 | 172.4714 | 212.4415 | 227.7704 | 213.821 | 118.6114 | 163.3077 | 204.537 | 221.2375 | 210.7014 | 86.3191 | 98.3169 | 135.5516 | 166.0734 | 189.0191 | 117.8941 | 176.1641 | 106.1717 | 179.0922 | 110.4337 | 129.6972 | 170.2016 | 203.2273 | 220.6285 | 244.0975 | 136.0969 | 175.1113 | 214.4719 | 227.6047 | 208.288 | 95.1971 | 108.913 | 137.7275 | 169.9333 | 193.0261 | 85.2312 | 114.0309 | 128.4172 | 117.5645 | 129.4979 | 202.7161 | 166.43 | 215.3318 | 200.5156 | 152.4771 |  |  |  | 78.3431 | 85.5854 | 80.6934 | 163.6436 | 85.6062 | 138.0704 |  | 85.4083 | 80.7224 | 82.4513 | 60.0963 | 104.4521 | 115.6705 |  | 169.9785 | 194.7152 | 190.1721 | 386.6065 | 527.8543 | 502.8396 | 356.6372 | [23 empty] | 81.6789 | 515.347 | 118.0039 | 182.3468
17:00 | 12847 |  |  | 18.4796 | 50.3482 | 53.5181 | 23.9821 | 21.9946 | 39.4261 | 29.4778 | 1.897 | 1.8647 | 0.7232 | -0.03 |  |  |  | -3.2672 | 34.9481 | 50.8579 | 14.2702 |  | 24.5227 | 34.5755 | 0.3913 | 0.2981 | 1.4335 | 0.6856 | -5.8056 | 191.0581 | 187.1543 | 140.6082 | 157.7877 | 130.1852 | 116.9137 | 102.5735 | 175.4212 | 153.3752 | 192.008 | 206.0474 | 189.7737 | 157.5736 | 151.9984 | 189.6088 | 206.2142 | 211.4457 |  |  | 129.9397 |  | 219.7437 | 114.5163 | 153.1 | 185.3244 | 195.103 | 177.598 | 175.2925 | 166.8445 | 201.9437 | 216.0844 | 222.3272 | 161.3715 | 97.186 | 136.5816 | 161.3182 | 179.9832 | 134.6851 | 164.4787 | 152.5773 | 248.2877 | 121.234 | 169.7586 | 208.5494 | 223.9081 | 256.1084 | 115.462 | 148.4519 | 178.1103 | 189.9988 | 181.7092 | 83.3174 | 96.4135 | 133.3766 | 161.1275 | 178.9037 | 142.484 |  | 122.993 | 218.3991 |  | 117.6373 | 155.273 | 190.2556 | 205.2629 | 195.3467 | 138.0959 | 165.021 | 197.5027 | 202.2808 | 180.2321 | 93.7277 | 106.372 | 130.9429 | 161.9524 | 184.3973 | 199.7473 | 123.8487 | 113.8564 | 114.9387 | 142.0075 | 181.4839 | 211.8907 | 219.0851 | 200.3068 |  |  |  |  | 78.6131 | 81.5985 | 155.3185 | 82.9089 | 161.7245 | 89.8163 | 35.8025 | 36.0709 | 34.5021 | 32.1233 | 32.9439 | 34.3227 | 32.4412 | 35.6896 | 75.8321 | 90.3477 | 85.3281 | 75.4225 | 193.2083 |  |  | 136.7308 |  | 125.3471 | 91.1593 | 117.6376 | 90.1216 | 182.1625 | 170.213 | 210.6809 | 194.2151 | 205.5972 | 176.6885 | 218.6941 | 238.7769 | 240.6145 | 213.6189 | 138.4082 | 113.2802 | 164.5065 | 126.5404 | 168.9444 | 163.2279 | 197.3804 | 123.9347 | 192.3458 | 177.8988 | 188.2511 | 223.886 |  | 172.9937 | 96.3952 | 136.7529 | 166.7902 | 186.9912 | 140.8733 | 144.914 | 126.7823 |  | 138.1785 | 172.4678 | 212.4332 | 227.7586 | 213.8029 | 118.6066 | 163.2999 | 204.5261 | 221.2224 | 210.6841 | 86.3186 | 98.3169 | 135.5577 | 166.0657 | 189.0048 | 117.8772 | 176.1506 | 106.1599 | 179.095 | 110.4271 | 129.69 | 170.1964 | 203.2139 | 220.6055 | 244.0648 | 136.0834 | 175.0992 | 214.447 | 227.5795 | 208.257 | 95.1884 | 108.9065 | 137.7236 | 169.924 | 192.9964 | 85.2237 | 114.0227 | 128.407 | 117.5557 | 129.4939 | 202.701 | 166.4247 | 215.3187 | 200.5037 | 152.4771 |  |  |  | 78.3344 | 85.57 | 80.6859 | 163.6149 | 85.5998 | 138.0638 |  | 85.4023 | 80.7169 | 82.4419 | 60.099 | 104.4602 | 115.6787 |  | 169.9661 | 194.6881 | 190.1498 | 386.8007 | 527.9927 | 502.5472 | 356.0981 | [23 empty] | 81.6704 | 515.2699 | 117.9401 | 182.3271
17:00 | 12848 |  |  | 18.5278 | 50.4215 | 53.6686 | 24.0858 | 21.8937 | 39.3106 | 29.4899 | 1.8978 | 1.8641 | 0.7216 | -0.0305 |  |  |  | -3.1944 | 34.9646 | 50.8122 | 14.2251 |  | 24.6323 | 34.6158 | 0.3921 | 0.299 | 1.4328 | 0.6859 | -4.8464 | 191.0337 | 187.1373 | 140.595 | 157.7758 | 130.1741 | 116.9041 | 102.5717 | 175.4162 | 153.369 | 191.9979 | 206.0297 | 189.7595 | 157.5685 | 151.993 | 189.6144 | 206.2043 | 211.4314 |  |  | 129.9257 |  | 219.7167 | 114.5211 | 153.0971 | 185.3185 | 195.0963 | 177.5856 | 175.278 | 166.8485 | 201.9343 | 216.0771 | 222.2967 | 161.3701 | 97.1924 | 136.5856 | 161.321 | 179.9775 | 134.6773 | 164.4667 | 152.5657 | 248.2531 | 121.2353 | 169.7611 | 208.535 | 223.8989 | 256.0127 | 115.4658 | 148.446 | 178.1031 | 189.9871 | 181.7012 | 83.3169 | 96.4187 | 133.3822 | 161.1286 | 178.9008 | 142.4711 |  | 122.9908 | 218.3742 |  | 117.6456 | 155.2752 | 190.2584 | 205.252 | 195.3326 | 138.1064 | 165.0145 | 197.4969 | 202.2677 | 180.2258 | 93.7304 | 106.3795 | 130.9476 | 161.9526 | 184.3895 | 199.7365 | 123.8379 | 113.8394 | 114.9336 | 141.9962 | 181.4781 | 211.8806 | 219.0652 | 200.2921 |  |  |  |  | 78.6124 | 81.5988 | 155.3167 | 82.9218 | 161.7165 | 89.8169 | 35.8291 | 36.1883 | 34.5371 | 32.2035 | 33.0104 | 34.4516 | 32.9258 | 35.5302 | 75.8273 | 90.3361 | 85.3203 | 75.4167 | 193.1861 |  |  | 136.7205 |  | 125.3343 | 91.1534 | 117.6317 | 90.11 | 182.1563 | 170.2211 | 210.6656 | 194.1903 | 205.5849 | 176.6941 | 218.6796 | 238.7591 | 240.598 | 213.5946 | 138.4132 | 113.2673 | 164.5293 | 126.5227 | 168.945 | 163.2318 | 197.3724 | 123.9356 | 192.3254 | 177.8915 | 188.2464 | 223.8754 |  | 172.9891 | 96.396 | 136.7505 | 166.7902 | 186.9871 | 140.8616 | 144.8978 | 126.7674 |  | 138.1817 | 172.4743 | 212.4265 | 227.7495 | 213.7786 | 118.6019 | 163.2873 | 204.5091 | 221.2028 | 210.6625 | 86.3128 | 98.3161 | 135.5556 | 166.0595 | 188.9887 | 117.8568 | 176.1257 | 106.1483 | 179.0834 | 110.4129 | 129.6916 | 170.2009 | 203.2041 | 220.586 | 244.0645 | 136.0753 | 175.081 | 214.4311 | 227.554 | 208.2422 | 95.1735 | 108.8958 | 137.7142 | 169.9216 | 192.9818 | 85.2137 | 114.0104 | 128.3929 | 117.5369 | 129.4922 | 202.6918 | 166.4191 | 215.2964 | 200.486 | 152.4593 |  |  |  | 78.3273 | 85.5652 | 80.6795 | 163.6052 | 85.5956 | 138.0454 |  | 85.393 | 80.7116 | 82.4352 | 60.0966 | 104.4651 | 115.6717 |  | 169.9408 | 194.6675 | 190.1168 | 386.9134 | 528.669 | 503.7046 | 357.0982 | [23 empty] | 81.6654 | 516.1868 | 118.0361 | 182.3041
17:00 | 12849 |  |  | 18.5286 | 50.4553 | 53.6888 | 24.091 | 22.0024 | 39.4212 | 29.7307 | 1.8986 | 1.8613 | 0.7194 | -0.0321 |  |  |  | -3.2203 | 34.8911 | 50.8807 | 14.3062 |  | 24.4376 | 34.4751 | 0.3912 | 0.2957 | 1.4285 | 0.6848 | -5.5779 | 191.0074 | 187.1087 | 140.5736 | 157.7599 | 130.1623 | 116.8919 | 102.562 | 175.4001 | 153.3634 | 191.9747 | 206.0095 | 189.7377 | 157.5559 | 151.9826 | 189.6119 | 206.1847 | 211.4037 |  |  | 129.9244 |  | 219.6899 | 114.5258 | 153.0922 | 185.31 | 195.0875 | 177.5786 | 175.2664 | 166.8557 | 201.9296 | 216.0605 | 222.2739 | 161.3638 | 97.1878 | 136.5834 | 161.3177 | 179.9672 | 134.6674 | 164.4534 | 152.5476 | 248.2195 | 121.2199 | 169.7609 | 208.5224 | 223.8885 | 255.922 | 115.4628 | 148.438 | 178.0879 | 189.9663 | 181.6776 | 83.3118 | 96.4074 | 133.3791 | 161.1173 | 178.8863 | 142.4635 |  | 122.9853 | 218.3429 |  | 117.6435 | 155.2652 | 190.2474 | 205.227 | 195.313 | 138.1051 | 165.0008 | 197.4817 | 202.2495 | 180.2091 | 93.7203 | 106.3759 | 130.9418 | 161.9451 | 184.3686 | 199.7123 | 123.8229 | 113.827 | 114.9203 | 141.9847 | 181.4689 | 211.8591 | 219.0445 | 200.2666 |  |  |  |  | 78.6058 | 81.6012 | 155.3028 | 82.895 | 161.7072 | 89.814 | 35.8641 | 36.237 | 34.5891 | 32.3175 | 33.145 | 34.4994 | 33.1088 | 35.1344 | 75.818 | 90.3262 | 85.3134 | 75.4122 | 193.167 |  |  | 136.7125 |  | 125.3224 | 91.1479 | 117.6251 | 90.1036 | 182.1539 | 170.2227 | 210.6427 | 194.1742 | 205.5668 | 176.6725 | 218.6621 | 238.7422 | 240.5786 | 213.58 | 138.3945 | 113.255 | 164.5578 | 126.5161 | 168.9477 | 163.2274 | 197.3624 | 123.9329 | 192.3118 | 177.878 | 188.2465 | 223.8591 |  | 172.9729 | 96.3911 | 136.7464 | 166.786 | 186.972 | 140.8479 | 144.8779 | 126.7504 |  | 138.1788 | 172.4841 | 212.4219 | 227.7356 | 213.7699 | 118.6065 | 163.2775 | 204.5001 | 221.1839 | 210.6453 | 86.3119 | 98.3209 | 135.5517 | 166.0541 | 188.9755 | 117.8417 | 176.1078 | 106.1474 | 179.0809 | 110.4053 | 129.6933 | 170.1995 | 203.1922 | 220.5722 | 244.0771 | 136.0747 | 175.0739 | 214.4147 | 227.5284 | 208.2248 | 95.1642 | 108.8885 | 137.711 | 169.9191 | 192.9736 | 85.211 | 114.0027 | 128.3962 | 117.5283 | 129.4816 | 202.6822 | 166.4095 | 215.2824 | 200.4743 | 152.4479 |  |  |  | 78.3217 | 85.555 | 80.6761 | 163.6043 | 85.5906 | 138.0387 |  | 85.3979 | 80.7104 | 82.432 | 60.1025 | 104.459 | 115.6757 |  | 169.9216 | 194.6374 | 190.0821 | 386.5009 | 528.0426 | 503.211 | 357.0813 | [23 empty] | 81.6625 | 515.6268 | 118.1065 | 182.2795
17:00 | 12850 |  |  | 18.5308 | 50.4849 | 53.6513 | 24.0378 | 22.1691 | 39.4715 | 29.7459 | 1.8975 | 1.8644 | 0.7237 | -0.0307 |  |  |  | -3.3002 | 34.8207 | 50.7181 | 14.1433 |  | 24.4484 | 34.499 | 0.3908 | 0.2982 | 1.4297 | 0.6845 | -4.8872 | 190.9879 | 187.089 | 140.5679 | 157.7393 | 130.153 | 116.8848 | 102.5487 | 175.3884 | 153.353 | 191.9595 | 205.9907 | 189.72 | 157.5481 | 151.9649 | 189.5985 | 206.1521 | 211.3691 |  |  | 129.9199 |  | 219.6626 | 114.5248 | 153.0856 | 185.3024 | 195.0694 | 177.5689 | 175.2576 | 166.8585 | 201.9169 | 216.0426 | 222.2569 | 161.3554 | 97.1853 | 136.5865 | 161.3102 | 179.959 | 134.6614 | 164.4402 | 152.5338 | 248.184 | 121.211 | 169.7525 | 208.5166 | 223.8702 | 255.938 | 115.4592 | 148.4307 | 178.079 | 189.9531 | 181.6612 | 83.3128 | 96.4039 | 133.3834 | 161.1115 | 178.8738 | 142.4735 |  | 122.9797 | 218.313 |  | 117.6402 | 155.26 | 190.2253 | 205.212 | 195.301 | 138.0878 | 164.9921 | 197.4649 | 202.2253 | 180.1891 | 93.7194 | 106.3759 | 130.9418 | 161.9391 | 184.3497 | 199.6917 | 123.8057 | 113.8191 | 114.9033 | 141.9745 | 181.4572 | 211.844 | 219.023 | 200.2464 |  |  |  |  | 78.5958 | 81.5985 | 155.2839 | 82.8847 | 161.6909 | 89.8011 | 35.838 | 36.2438 | 34.6311 | 32.395 | 33.3563 | 34.3898 | 33.0881 | 34.9047 | 75.8106 | 90.3174 | 85.3065 | 75.4063 | 193.1557 |  |  | 136.7042 |  | 125.3198 | 91.1471 | 117.6197 | 90.1098 | 182.1547 | 170.2181 | 210.6356 | 194.1619 | 205.5552 | 176.6449 | 218.6494 | 238.7203 | 240.5504 | 213.5582 | 138.3612 | 113.2457 | 164.5862 | 126.5068 | 168.9439 | 163.2243 | 197.3475 | 123.9333 | 192.2977 | 177.8619 | 188.2437 | 223.8489 |  | 172.9528 | 96.3931 | 136.7476 | 166.7766 | 186.9629 | 140.8376 | 144.8705 | 126.7479 |  | 138.1767 | 172.4831 | 212.4307 | 227.7252 | 213.7647 | 118.6031 | 163.2771 | 204.4922 | 221.1633 | 210.6308 | 86.3035 | 98.3207 | 135.5602 | 166.0501 | 188.9563 | 117.8311 | 176.101 | 106.1427 | 179.0787 | 110.4008 | 129.6976 | 170.1987 | 203.1877 | 220.5619 | 244.0652 | 136.0817 | 175.0773 | 214.4039 | 227.5166 | 208.2115 | 95.1685 | 108.8904 | 137.7152 | 169.9239 | 192.9562 | 85.212 | 113.9948 | 128.394 | 117.519 | 129.4952 | 202.6751 | 166.4116 | 215.2703 | 200.4627 | 152.4461 |  |  |  | 78.3189 | 85.5461 | 80.6711 | 163.6005 | 85.5829 | 138.0313 |  | 85.3908 | 80.7071 | 82.4259 | 60.0962 | 104.4576 | 115.6768 |  | 169.893 | 194.6129 | 190.0529 | 386.7024 | 527.572 | 501.6909 | 356.2516 | [23 empty] | 81.6568 | 514.6315 | 118.0262 | 182.2529
17:00 | 12851 |  |  | 18.5374 | 50.4924 | 53.6754 | 24.0345 | 22.036 | 39.4333 | 29.6182 | 1.8968 | 1.8661 | 0.7272 | -0.0286 |  |  |  | -3.3475 | 34.8756 | 50.7445 | 14.1608 |  | 24.5494 | 34.5817 | 0.3919 | 0.2979 | 1.4318 | 0.6846 | -4.2148 | 190.9758 | 187.0777 | 140.5628 | 157.7266 | 130.1476 | 116.8789 | 102.5445 | 175.381 | 153.3492 | 191.9531 | 205.9763 | 189.7058 | 157.5402 | 151.9645 | 189.5989 | 206.1293 | 211.343 |  |  | 129.8965 |  | 219.6296 | 114.5201 | 153.0813 | 185.2851 | 195.0512 | 177.5481 | 175.2429 | 166.858 | 201.9064 | 216.0398 | 222.2446 | 161.3556 | 97.1878 | 136.5838 | 161.3074 | 179.9525 | 134.6542 | 164.4441 | 152.5648 | 248.1458 | 121.2191 | 169.752 | 208.5102 | 223.8544 | 256.0128 | 115.4607 | 148.4322 | 178.0768 | 189.9422 | 181.6523 | 83.3288 | 96.4139 | 133.393 | 161.1099 | 178.8669 | 142.4818 |  | 122.9828 | 218.2861 |  | 117.6445 | 155.2651 | 190.2112 | 205.1988 | 195.2987 | 138.0946 | 164.9916 | 197.4677 | 202.2101 | 180.1803 | 93.7268 | 106.3793 | 130.9456 | 161.9388 | 184.3429 | 199.6768 | 123.8039 | 113.8206 | 114.9043 | 141.9825 | 181.4584 | 211.8455 | 219.0151 | 200.2418 |  |  |  |  | 78.5904 | 81.5908 | 155.2836 | 82.8967 | 161.6748 | 89.7937 | 35.7534 | 36.1964 | 34.6422 | 32.4151 | 33.529 | 34.2702 | 33.0546 | 34.8778 | 75.8058 | 90.3101 | 85.2981 | 75.3944 | 193.1343 |  |  | 136.6952 |  | 125.3178 | 91.1439 | 117.617 | 90.109 | 182.1418 | 170.2131 | 210.6214 | 194.1491 | 205.5374 | 176.6307 | 218.6432 | 238.7063 | 240.5338 | 213.5364 | 138.325 | 113.2419 | 164.6312 | 126.503 | 168.9383 | 163.2277 | 197.3442 | 123.9299 | 192.2844 | 177.8613 | 188.2539 | 223.8326 |  | 172.9441 | 96.391 | 136.7414 | 166.7699 | 186.9527 | 140.8234 | 144.8572 | 126.7366 |  | 138.1725 | 172.4766 | 212.4261 | 227.7058 | 213.7502 | 118.6018 | 163.2764 | 204.4767 | 221.1479 | 210.6139 | 86.3006 | 98.3249 | 135.567 | 166.0501 | 188.9498 | 117.8237 | 176.0877 | 106.1416 | 179.0731 | 110.3949 | 129.6994 | 170.2007 | 203.1849 | 220.5466 | 244.0515 | 136.0754 | 175.0811 | 214.3969 | 227.5051 | 208.2067 | 95.1696 | 108.8941 | 137.7245 | 169.929 | 192.9352 | 85.2086 | 113.982 | 128.3786 | 117.5034 | 129.5026 | 202.6539 | 166.4092 | 215.2505 | 200.4386 | 152.4302 |  |  |  | 78.3177 | 85.5452 | 80.6649 | 163.5948 | 85.573 | 138.0063 |  | 85.3829 | 80.7031 | 82.4129 | 60.0905 | 104.4606 | 115.6703 |  | 169.8739 | 194.5814 | 190.0324 | 386.8031 | 528.26 | 502.9317 | 356.6414 | [23 empty] | 81.651 | 515.5958 | 118.0175 | 182.2277
17:00 | 12852 |  |  | 18.6162 | 50.5401 | 53.7065 | 24.0086 | 22.0022 | 39.3734 | 29.5732 | 1.8958 | 1.8667 | 0.7246 | -0.0296 |  |  |  | -3.3125 | 34.9171 | 50.8247 | 14.1272 |  | 24.5294 | 34.4978 | 0.3919 | 0.2956 | 1.4278 | 0.684 | -5.8408 | 190.9631 | 187.0638 | 140.5485 | 157.723 | 130.1395 | 116.8697 | 102.5393 | 175.3653 | 153.3476 | 191.94 | 205.9648 | 189.6925 | 157.5319 | 151.9638 | 189.6049 | 206.113 | 211.3332 |  |  | 129.8851 |  | 219.5951 | 114.5155 | 153.0823 | 185.2718 | 195.0293 | 177.5254 | 175.2306 | 166.8493 | 201.8912 | 216.0313 | 222.2288 | 161.3491 | 97.1898 | 136.5876 | 161.2995 | 179.9478 | 134.6419 | 164.4487 | 152.606 | 248.1085 | 121.2189 | 169.7586 | 208.5063 | 223.8425 | 256.0282 | 115.452 | 148.4285 | 178.0635 | 189.9255 | 181.6381 | 83.3272 | 96.4095 | 133.3899 | 161.1009 | 178.8512 | 142.4764 |  | 122.9797 | 218.2559 |  | 117.6483 | 155.2679 | 190.2136 | 205.1872 | 195.2841 | 138.1086 | 164.9922 | 197.4667 | 202.1991 | 180.1762 | 93.7236 | 106.3742 | 130.9382 | 161.9394 | 184.3331 | 199.6541 | 123.7975 | 113.8144 | 114.9007 | 141.9843 | 181.46 | 211.8318 | 219.0043 | 200.2324 |  |  |  |  | 78.5777 | 81.5777 | 155.2693 | 82.8999 | 161.6629 | 89.7864 | 35.6312 | 36.087 | 34.6886 | 32.4052 | 33.6776 | 34.3524 | 33.0853 | 34.935 | 75.802 | 90.3058 | 85.2919 | 75.3912 | 193.1053 |  |  | 136.685 |  | 125.3102 | 91.1372 | 117.6048 | 90.095 | 182.1233 | 170.2027 | 210.598 | 194.1343 | 205.5229 | 176.6035 | 218.628 | 238.6914 | 240.5211 | 213.5161 | 138.3051 | 113.2365 | 164.6508 | 126.4926 | 168.9226 | 163.2264 | 197.3417 | 123.9187 | 192.2671 | 177.8544 | 188.2513 | 223.8158 |  | 172.9564 | 96.3872 | 136.7369 | 166.7716 | 186.94 | 140.8148 | 144.8452 | 126.7226 |  | 138.1696 | 172.4733 | 212.4069 | 227.6829 | 213.7314 | 118.6028 | 163.2749 | 204.4639 | 221.135 | 210.5961 | 86.3063 | 98.3203 | 135.5657 | 166.0442 | 188.9437 | 117.8072 | 176.0658 | 106.1375 | 179.053 | 110.3864 | 129.6959 | 170.203 | 203.1754 | 220.5295 | 244.0502 | 136.077 | 175.0777 | 214.3827 | 227.4853 | 208.1926 | 95.1681 | 108.897 | 137.7229 | 169.9191 | 192.9243 | 85.2023 | 113.9771 | 128.3721 | 117.4965 | 129.4953 | 202.6406 | 166.4025 | 215.2354 | 200.4252 | 152.4262 |  |  |  | 78.311 | 85.5315 | 80.6525 | 163.5925 | 85.5603 | 137.9735 |  | 85.3804 | 80.6958 | 82.4139 | 60.0928 | 104.4826 | 115.6797 |  | 169.8556 | 194.5534 | 189.998 | 386.5705 | 527.5581 | 502.4818 | 356.6663 | [23 empty] | 81.6426 | 515.0199 | 118.0212 | 182.2045
17:00 | 12853 |  |  | 18.6261 | 50.52 | 53.5972 | 23.8773 | 22.1053 | 39.3747 | 29.6162 | 1.8968 | 1.8649 | 0.7275 | -0.0281 |  |  |  | -3.2793 | 34.8987 | 50.7016 | 14.1824 |  | 24.6525 | 34.5671 | 0.3931 | 0.2946 | 1.4301 | 0.6819 | -5.8077 | 190.9485 | 187.0498 | 140.5432 | 157.7149 | 130.13 | 116.862 | 102.5329 | 175.3485 | 153.351 | 191.9257 | 205.9516 | 189.6813 | 157.5281 | 151.9514 | 189.6132 | 206.1105 | 211.3415 |  |  | 129.8834 |  | 219.5655 | 114.511 | 153.0851 | 185.2673 | 195.0133 | 177.5125 | 175.2215 | 166.8446 | 201.8745 | 216.0196 | 222.2219 | 161.3399 | 97.1948 | 136.5968 | 161.3055 | 179.9424 | 134.6255 | 164.4429 | 152.6108 | 248.0743 | 121.229 | 169.7591 | 208.5044 | 223.8347 | 255.977 | 115.4453 | 148.4214 | 178.0523 | 189.9088 | 181.6321 | 83.3124 | 96.4078 | 133.3838 | 161.0968 | 178.8396 | 142.4725 |  | 122.9768 | 218.2308 |  | 117.6381 | 155.2601 | 190.2022 | 205.1748 | 195.2589 | 138.0971 | 164.9822 | 197.4419 | 202.1839 | 180.1512 | 93.7108 | 106.3624 | 130.9306 | 161.9299 | 184.3147 | 199.6295 | 123.7815 | 113.805 | 114.8862 | 141.974 | 181.4503 | 211.8156 | 218.9831 | 200.2142 |  |  |  |  | 78.5694 | 81.5699 | 155.2641 | 82.9156 | 161.6525 | 89.7744 | 35.2859 | 35.9323 | 34.7369 | 32.4087 | 33.7892 | 34.5171 | 33.3883 | 34.9748 | 75.7958 | 90.2983 | 85.2856 | 75.3859 | 193.0917 |  |  | 136.673 |  | 125.2985 | 91.1342 | 117.598 | 90.09 | 182.1093 | 170.1935 | 210.574 | 194.1185 | 205.5062 | 176.6054 | 218.6035 | 238.6694 | 240.4968 | 213.4866 | 138.2808 | 113.2212 | 164.6385 | 126.4785 | 168.9088 | 163.2198 | 197.3192 | 123.9191 | 192.2486 | 177.8345 | 188.2295 | 223.8001 |  | 172.9512 | 96.384 | 136.7395 | 166.7649 | 186.9233 | 140.8075 | 144.8346 | 126.7151 |  | 138.1668 | 172.4604 | 212.3864 | 227.6682 | 213.7039 | 118.5968 | 163.2738 | 204.4524 | 221.1188 | 210.582 | 86.3084 | 98.3117 | 135.5658 | 166.0381 | 188.9303 | 117.7878 | 176.0481 | 106.1257 | 179.027 | 110.378 | 129.6957 | 170.2072 | 203.1664 | 220.517 | 244.0189 | 136.0822 | 175.0708 | 214.3682 | 227.4678 | 208.1705 | 95.1688 | 108.8951 | 137.7147 | 169.896 | 192.91 | 85.1961 | 113.9635 | 128.3664 | 117.4858 | 129.4954 | 202.6292 | 166.3955 | 215.2234 | 200.4106 | 152.4319 |  |  |  | 78.3066 | 85.5199 | 80.644 | 163.5903 | 85.5526 | 137.9758 |  | 85.3653 | 80.6833 | 82.4011 | 60.085 | 104.4763 | 115.6762 |  | 169.8388 | 194.5094 | 189.9636 | 386.6711 | 528.1839 | 502.9124 | 356.496 | [23 empty] | 81.6324 | 515.5482 | 118.0319 | 182.1741
17:00 | 12854 |  |  | 18.6636 | 50.5831 | 53.5527 | 23.8579 | 21.9896 | 39.3068 | 29.6014 | 1.8949 | 1.8645 | 0.7262 | -0.028 |  |  |  | -3.2671 | 34.8774 | 50.66 | 14.2336 |  | 24.634 | 34.5878 | 0.3921 | 0.2953 | 1.4282 | 0.6806 | -3.7389 | 190.9376 | 187.0304 | 140.5392 | 157.7062 | 130.1254 | 116.8551 | 102.5314 | 175.3462 | 153.3497 | 191.9151 | 205.9352 | 189.6653 | 157.5283 | 151.9516 | 189.6056 | 206.0982 | 211.3238 |  |  | 129.8683 |  | 219.5387 | 114.5088 | 153.0765 | 185.2587 | 195.0003 | 177.5023 | 175.2164 | 166.8368 | 201.866 | 216.0061 | 222.2146 | 161.3401 | 97.1953 | 136.5967 | 161.3103 | 179.9361 | 134.6129 | 164.4369 | 152.6084 | 248.0414 | 121.2382 | 169.7547 | 208.4929 | 223.8213 | 255.9264 | 115.4445 | 148.4197 | 178.0393 | 189.8945 | 181.6209 | 83.3065 | 96.4022 | 133.3775 | 161.0894 | 178.8334 | 142.4642 |  | 122.9721 | 218.2018 |  | 117.6311 | 155.2491 | 190.1893 | 205.1563 | 195.2408 | 138.0818 | 164.9686 | 197.4217 | 202.1652 | 180.1289 | 93.697 | 106.3614 | 130.9305 | 161.9165 | 184.3021 | 199.6096 | 123.7699 | 113.7928 | 114.8711 | 141.9707 | 181.4354 | 211.7991 | 218.9625 | 200.196 |  |  |  |  | 78.5672 | 81.5696 | 155.2635 | 82.9146 | 161.6529 | 89.7784 | 34.9785 | 35.9313 | 34.7258 | 32.5479 | 33.75 | 34.6153 | 33.6591 | 34.9858 | 75.7846 | 90.2888 | 85.2754 | 75.3796 | 193.0791 |  |  | 136.6661 |  | 125.2857 | 91.1309 | 117.5932 | 90.0911 | 182.0958 | 170.1887 | 210.5544 | 194.1002 | 205.4897 | 176.6322 | 218.5874 | 238.6508 | 240.4732 | 213.4605 | 138.2316 | 113.2077 | 164.636 | 126.4668 | 168.9013 | 163.2125 | 197.3012 | 123.9228 | 192.2327 | 177.821 | 188.2212 | 223.7781 |  | 172.9406 | 96.3781 | 136.7427 | 166.7534 | 186.9049 | 140.7984 | 144.8188 | 126.7017 |  | 138.155 | 172.4553 | 212.3687 | 227.6452 | 213.6854 | 118.5966 | 163.268 | 204.4409 | 221.1009 | 210.5704 | 86.3124 | 98.3099 | 135.5719 | 166.0326 | 188.9144 | 117.7791 | 176.0352 | 106.1152 | 179.0109 | 110.3729 | 129.6978 | 170.2056 | 203.1528 | 220.5021 | 243.9787 | 136.0744 | 175.0592 | 214.3488 | 227.441 | 208.1475 | 95.1664 | 108.8792 | 137.7088 | 169.8831 | 192.8839 | 85.1849 | 113.9518 | 128.3569 | 117.4763 | 129.4955 | 202.6146 | 166.3895 | 215.2115 | 200.4062 | 152.4288 |  |  |  | 78.3041 | 85.5168 | 80.6459 | 163.5802 | 85.5479 | 137.9835 |  | 85.358 | 80.6815 | 82.388 | 60.0896 | 104.4791 | 115.6727 |  | 169.8261 | 194.4743 | 189.9315 | 386.6784 | 527.6992 | 502.3703 | 356.3301 | [23 empty] | 81.6289 | 515.0348 | 117.9842 | 182.1502
17:00 | 12855 |  |  | 18.7109 | 50.5136 | 53.5303 | 23.8882 | 22.0923 | 39.4402 | 29.5675 | 1.8951 | 1.8581 | 0.7232 | -0.0312 |  |  |  | -3.3289 | 34.8505 | 50.5965 | 14.1408 |  | 24.5866 | 34.4793 | 0.3909 | 0.2942 | 1.4294 | 0.6794 | -6.3748 | 190.9167 | 187.0134 | 140.527 | 157.6942 | 130.117 | 116.8478 | 102.5304 | 175.3402 | 153.3408 | 191.9102 | 205.9189 | 189.6438 | 157.5188 | 151.9463 | 189.5886 | 206.0749 | 211.3018 |  |  | 129.8628 |  | 219.5125 | 114.5169 | 153.0698 | 185.2499 | 194.987 | 177.4869 | 175.2097 | 166.832 | 201.8636 | 215.9899 | 222.1194 | 161.3356 | 97.1955 | 136.5985 | 161.2976 | 179.9274 | 134.6002 | 164.4269 | 152.6056 | 248.0029 | 121.2327 | 169.7486 | 208.4811 | 223.804 | 255.8847 | 115.445 | 148.414 | 178.0341 | 189.8853 | 181.6088 | 83.3122 | 96.3962 | 133.3788 | 161.0939 | 178.8328 | 142.4537 |  | 122.9745 | 218.1671 |  | 117.6308 | 155.2407 | 190.1865 | 205.1412 | 195.2292 | 138.0711 | 164.9651 | 197.415 | 202.1486 | 180.1159 | 93.6943 | 106.3662 | 130.9272 | 161.9105 | 184.2911 | 199.591 | 123.7648 | 113.7819 | 114.8624 | 141.9772 | 181.4364 | 211.7882 | 218.9525 | 200.1886 |  |  |  |  | 78.5648 | 81.5648 | 155.2443 | 82.9011 | 161.6541 | 89.7723 | 34.6987 | 36.0643 | 34.6667 | 32.8278 | 33.6227 | 34.7416 | 33.6603 | 34.9743 | 75.7762 | 90.279 | 85.2687 | 75.3774 | 193.0557 |  |  | 136.6577 |  | 125.2784 | 91.1279 | 117.5856 | 90.0863 | 182.091 | 170.1874 | 210.5388 | 194.0785 | 205.4725 | 176.6267 | 218.5793 | 238.6316 | 240.4508 | 213.4376 | 138.193 | 113.194 | 164.6515 | 126.4562 | 168.8947 | 163.205 | 197.299 | 123.9231 | 192.2154 | 177.8092 | 188.2222 | 223.7601 |  | 172.9354 | 96.3771 | 136.7456 | 166.7554 | 186.9024 | 140.789 | 144.8058 | 126.69 |  | 138.1511 | 172.4578 | 212.3644 | 227.6315 | 213.6733 | 118.5996 | 163.2604 | 204.4249 | 221.0807 | 210.5539 | 86.3104 | 98.314 | 135.5734 | 166.0263 | 188.899 | 117.7687 | 176.0184 | 106.1051 | 178.9893 | 110.3654 | 129.7082 | 170.2036 | 203.1524 | 220.4893 | 243.9594 | 136.078 | 175.0605 | 214.3441 | 227.4273 | 208.1379 | 95.1663 | 108.878 | 137.7045 | 169.8813 | 192.8757 | 85.1813 | 113.9479 | 128.3515 | 117.4712 | 129.489 | 202.6129 | 166.3905 | 215.1891 | 200.3894 | 152.4162 |  |  |  | 78.2956 | 85.5091 | 80.6421 | 163.5665 | 85.5287 | 137.9869 |  | 85.3569 | 80.6805 | 82.3825 | 60.085 | 104.4759 | 115.6722 |  | 169.8108 | 194.4472 | 189.9245 | 386.5632 | 527.7934 | 502.2128 | 356.4587 | [23 empty] | 81.6245 | 515.0031 | 117.9203 | 182.129
17:00 | 12856 |  |  | 18.744 | 50.5247 | 53.5544 | 23.872 | 22.0432 | 39.4114 | 29.5983 | 1.8947 | 1.8595 | 0.7254 | -0.0295 |  |  |  | -3.3169 | 34.8162 | 50.6715 | 14.2149 |  | 24.6544 | 34.4714 | 0.392 | 0.2949 | 1.4347 | 0.6804 | -6.4258 | 190.8965 | 187.0015 | 140.5193 | 157.6796 | 130.1035 | 116.8446 | 102.5264 | 175.3276 | 153.3374 | 191.9024 | 205.9046 | 189.6294 | 157.5069 | 151.9293 | 189.5638 | 206.0553 | 211.2903 |  |  | 129.8522 |  | 219.4814 | 114.5197 | 153.0715 | 185.2399 | 194.977 | 177.476 | 175.197 | 166.8346 | 201.8517 | 215.9717 | 222.0104 | 161.3235 | 97.1908 | 136.5985 | 161.2904 | 179.9146 | 134.5845 | 164.414 | 152.5923 | 247.9624 | 121.2281 | 169.7457 | 208.4701 | 223.7899 | 255.8616 | 115.4503 | 148.4135 | 178.0271 | 189.8714 | 181.5963 | 83.3226 | 96.4022 | 133.3879 | 161.0943 | 178.8211 | 142.4401 |  | 122.9753 | 218.1358 |  | 117.6275 | 155.2406 | 190.1709 | 205.1281 | 195.2142 | 138.0641 | 164.9601 | 197.3986 | 202.1268 | 180.097 | 93.6896 | 106.3622 | 130.9263 | 161.8998 | 184.2731 | 199.5708 | 123.7526 | 113.7717 | 114.8601 | 141.9768 | 181.44 | 211.7851 | 218.9388 | 200.1763 |  |  |  |  | 78.5614 | 81.5596 | 155.2289 | 82.9017 | 161.6547 | 89.7602 | 34.4585 | 36.1886 | 34.5914 | 32.8773 | 33.551 | 34.9464 | 33.2868 | 34.9124 | 75.7678 | 90.2757 | 85.2606 | 75.3728 | 193.0372 |  |  | 136.64 |  | 125.268 | 91.1283 | 117.5829 | 90.08 | 182.0845 | 170.1854 | 210.5194 | 194.0614 | 205.4509 | 176.6196 | 218.5734 | 238.6144 | 240.4412 | 213.4195 | 138.1744 | 113.1874 | 164.6513 | 126.4513 | 168.893 | 163.2053 | 197.2933 | 123.9214 | 192.1978 | 177.8 | 188.2238 | 223.7433 |  | 172.9031 | 96.379 | 136.7498 | 166.7493 | 186.8961 | 140.7789 | 144.7898 | 126.6774 |  | 138.1438 | 172.4621 | 212.3669 | 227.6258 | 213.6661 | 118.5915 | 163.2567 | 204.4131 | 221.0687 | 210.5346 | 86.3073 | 98.3248 | 135.5728 | 166.0266 | 188.8912 | 117.7564 | 176.0051 | 106.1034 | 178.9702 | 110.3596 | 129.712 | 170.1975 | 203.1501 | 220.4741 | 243.9449 | 136.0809 | 175.0548 | 214.335 | 227.4188 | 208.1215 | 95.1621 | 108.8916 | 137.7065 | 169.8757 | 192.8674 | 85.1761 | 113.9424 | 128.3533 | 117.462 | 129.4847 | 202.6051 | 166.3909 | 215.1698 | 200.3616 | 152.4122 |  |  |  | 78.2829 | 85.4946 | 80.6328 | 163.5372 | 85.5059 | 137.9839 |  | 85.3525 | 80.6755 | 82.3759 | 60.0788 | 104.4698 | 115.6679 |  | 169.7662 | 194.4167 | 189.8934 | 386.6879 | 527.6687 | 502.7119 | 356.77 | [23 empty] | 81.6169 | 515.1903 | 117.9779 | 182.0915
17:00 | 12857 |  |  | 18.7139 | 50.5918 | 53.648 | 23.9451 | 22.1644 | 39.469 | 29.5968 | 1.8946 | 1.8587 | 0.7256 | -0.0302 |  |  |  | -3.2214 | 34.9191 | 50.6995 | 14.243 |  | 24.6571 | 34.4985 | 0.3924 | 0.2961 | 1.4315 | 0.6817 | -5.7787 | 190.8813 | 186.9859 | 140.5138 | 157.6697 | 130.0999 | 116.8391 | 102.5208 | 175.3162 | 153.3275 | 191.8846 | 205.8837 | 189.6232 | 157.4982 | 151.9245 | 189.564 | 206.0491 | 211.2773 |  |  | 129.8411 |  | 219.4564 | 114.5176 | 153.067 | 185.2341 | 194.9623 | 177.4682 | 175.1853 | 166.8285 | 201.8388 | 215.9497 | 221.9526 | 161.3095 | 97.1863 | 136.593 | 161.2886 | 179.9017 | 134.5718 | 164.3996 | 152.5746 | 247.9262 | 121.2293 | 169.7491 | 208.4555 | 223.7675 | 255.8419 | 115.4473 | 148.4077 | 178.0107 | 189.849 | 181.5722 | 83.3241 | 96.4013 | 133.3911 | 161.0825 | 178.7999 | 142.4426 |  | 122.9638 | 218.1048 |  | 117.6379 | 155.246 | 190.1632 | 205.121 | 195.2087 | 138.073 | 164.9597 | 197.3896 | 202.1115 | 180.0877 | 93.6936 | 106.3644 | 130.9295 | 161.9007 | 184.2678 | 199.5589 | 123.7426 | 113.769 | 114.8523 | 141.9763 | 181.4275 | 211.7711 | 218.9169 | 200.1586 |  |  |  |  | 78.5553 | 81.5575 | 155.2115 | 82.9048 | 161.6607 | 89.766 | 34.43 | 36.2662 | 34.509 | 32.7512 | 33.5316 | 35.1317 | 32.9111 | 34.6429 | 75.7614 | 90.2656 | 85.255 | 75.3663 | 193.0157 |  |  | 136.6308 |  | 125.2524 | 91.1216 | 117.5786 | 90.0743 | 182.0794 | 170.1816 | 210.5021 | 194.0506 | 205.4374 | 176.6 | 218.5591 | 238.591 | 240.4196 | 213.3959 | 138.1769 | 113.1765 | 164.6222 | 126.4429 | 168.8825 | 163.2029 | 197.2754 | 123.9132 | 192.1776 | 177.7843 | 188.2111 | 223.7211 |  | 172.8843 | 96.3794 | 136.7437 | 166.7333 | 186.8779 | 140.7644 | 144.7744 | 126.6587 |  | 138.1367 | 172.4614 | 212.3541 | 227.5993 | 213.6502 | 118.5876 | 163.2488 | 204.4057 | 221.0575 | 210.5182 | 86.3057 | 98.3199 | 135.5751 | 166.0205 | 188.8877 | 117.7484 | 175.9913 | 106.0986 | 178.9562 | 110.3569 | 129.7122 | 170.1909 | 203.1372 | 220.4535 | 243.9262 | 136.0778 | 175.0505 | 214.3137 | 227.3933 | 208.0986 | 95.1618 | 108.8865 | 137.7044 | 169.8667 | 192.848 | 85.1661 | 113.9358 | 128.3559 | 117.4576 | 129.4773 | 202.5899 | 166.3822 | 215.1542 | 200.3471 | 152.4033 |  |  |  | 78.2843 | 85.4886 | 80.6264 | 163.518 | 85.4983 | 137.9608 |  | 85.3463 | 80.6606 | 82.371 | 60.0801 | 104.4602 | 115.6676 |  | 169.7457 | 194.3821 | 189.8636 | 386.5368 | 527.6535 | 502.6955 | 356.4296 | [23 empty] | 81.6112 | 515.1745 | 118.1774 | 182.0639
17:00 | 12858 |  |  | 18.6498 | 50.5944 | 53.5913 | 23.7013 | 22.1096 | 39.4981 | 29.6125 | 1.8967 | 1.8596 | 0.7285 | -0.0291 |  |  |  | -3.236 | 34.9114 | 50.7319 | 14.2405 |  | 24.6788 | 34.5007 | 0.3915 | 0.2988 | 1.4337 | 0.6824 | -4.1206 | 190.8657 | 186.9728 | 140.5077 | 157.6536 | 130.097 | 116.8328 | 102.5195 | 175.2929 | 153.326 | 191.8736 | 205.8624 | 189.6048 | 157.4903 | 151.9233 | 189.6571 | 206.035 | 211.2615 |  |  | 129.8387 |  | 219.4332 | 114.5041 | 153.0618 | 185.2277 | 194.9438 | 177.4526 | 175.1839 | 166.8194 | 201.833 | 215.9317 | 221.9177 | 161.2982 | 97.1832 | 136.5954 | 161.2893 | 179.8898 | 134.5594 | 164.3836 | 152.5722 | 247.8863 | 121.2265 | 169.74 | 208.4413 | 223.7562 | 255.8953 | 115.4422 | 148.406 | 178.0077 | 189.8408 | 181.5619 | 83.3186 | 96.3993 | 133.3896 | 161.0694 | 178.7843 | 142.4614 |  | 122.9631 | 218.0769 |  | 117.637 | 155.2417 | 190.1552 | 205.1046 | 195.1948 | 138.0726 | 164.9584 | 197.3788 | 202.1015 | 180.075 | 93.6972 | 106.3578 | 130.9232 | 161.8959 | 184.2575 | 199.5373 | 123.742 | 113.7607 | 114.8434 | 141.9723 | 181.4119 | 211.7578 | 218.903 | 200.1442 |  |  |  |  | 78.5464 | 81.5506 | 155.1894 | 82.8921 | 161.6479 | 89.7587 | 34.4639 | 36.2802 | 34.4253 | 32.7898 | 33.637 | 35.1435 | 32.4155 | 34.4097 | 75.77 | 90.2602 | 85.252 | 75.3621 | 192.9913 |  |  | 136.6265 |  | 125.2447 | 91.1077 | 117.5691 | 90.0683 | 182.0745 | 170.1753 | 210.4839 | 194.0354 | 205.4188 | 176.5666 | 218.5447 | 238.5681 | 240.3973 | 213.3687 | 138.2317 | 113.1623 | 164.6165 | 126.4373 | 168.8752 | 163.1966 | 197.2629 | 123.9066 | 192.1606 | 177.7728 | 188.2066 | 223.6973 |  | 172.8872 | 96.3689 | 136.7371 | 166.7247 | 186.8606 | 140.7534 | 144.7665 | 126.6529 |  | 138.1308 | 172.4535 | 212.338 | 227.5776 | 213.6263 | 118.5911 | 163.2511 | 204.3945 | 221.0404 | 210.5003 | 86.3078 | 98.3152 | 135.5776 | 166.0174 | 188.8776 | 117.7344 | 175.9759 | 106.0899 | 178.9567 | 110.352 | 129.714 | 170.1937 | 203.1222 | 220.4344 | 243.9061 | 136.0647 | 175.045 | 214.3023 | 227.3704 | 208.0878 | 95.1592 | 108.8764 | 137.7093 | 169.863 | 192.8277 | 85.1624 | 113.9242 | 128.3394 | 117.4495 | 129.4776 | 202.5763 | 166.3723 | 215.1377 | 200.3318 | 152.3848 |  |  |  | 78.2886 | 85.4864 | 80.6255 | 163.5202 | 85.4974 | 137.9456 |  | 85.3345 | 80.6565 | 82.3653 | 60.0796 | 104.4475 | 115.6681 |  | 169.7089 | 194.343 | 189.8142 | 386.8031 | 528.1976 | 502.4327 | 356.0811 | [23 empty] | 81.6067 | 515.3152 | 118.0753 | 182.0259
17:00 | 12859 |  |  | 18.7248 | 50.6263 | 53.6441 | 23.7469 | 22.1124 | 39.4716 | 29.5191 | 1.898 | 1.8599 | 0.724 | -0.0296 |  |  |  | -3.3519 | 34.9891 | 50.7783 | 14.2369 |  | 24.6554 | 34.5374 | 0.3918 | 0.2974 | 1.4315 | 0.6827 | -5.908 | 190.856 | 186.9604 | 140.5036 | 157.6454 | 130.0933 | 116.8355 | 102.5163 | 175.2731 | 153.3355 | 191.8712 | 205.8553 | 189.5895 | 157.493 | 151.9045 | 189.7259 | 206.0044 | 211.2409 |  |  | 129.8314 |  | 219.405 | 114.4979 | 153.0619 | 185.2148 | 194.9283 | 177.4337 | 175.1762 | 166.8116 | 201.8226 | 215.9232 | 221.9081 | 161.2985 | 97.1842 | 136.6004 | 161.2833 | 179.8827 | 134.5522 | 164.3696 | 152.5689 | 247.8467 | 121.2248 | 169.7273 | 208.4326 | 223.7432 | 255.9242 | 115.4405 | 148.4066 | 178.0032 | 189.8374 | 181.5556 | 83.3149 | 96.4029 | 133.3828 | 161.0601 | 178.7687 | 142.4663 |  | 122.9602 | 218.0455 |  | 117.6255 | 155.2322 | 190.1444 | 205.0753 | 195.1682 | 138.0643 | 164.9467 | 197.3573 | 202.0853 | 180.0565 | 93.6845 | 106.3547 | 130.9135 | 161.8822 | 184.2334 | 199.5118 | 123.7345 | 113.749 | 114.8374 | 141.9658 | 181.4049 | 211.7503 | 218.8912 | 200.1335 |  |  |  |  | 78.5337 | 81.5387 | 155.1819 | 82.8831 | 161.6241 | 89.7437 | 34.539 | 36.1982 | 34.2806 | 32.7758 | 33.8457 | 35.0113 | 31.7718 | 34.4211 | 75.7682 | 90.2579 | 85.2448 | 75.3542 | 192.9769 |  |  | 136.6163 |  | 125.2422 | 91.1019 | 117.5579 | 90.0624 | 182.0534 | 170.168 | 210.4631 | 194.0147 | 205.3993 | 176.5544 | 218.5305 | 238.5576 | 240.3926 | 213.3441 | 138.3037 | 113.1566 | 164.6218 | 126.4327 | 168.8681 | 163.1972 | 197.2569 | 123.9122 | 192.1511 | 177.7748 | 188.2157 | 223.6835 |  | 172.8768 | 96.3601 | 136.7413 | 166.722 | 186.8482 | 140.738 | 144.7563 | 126.6492 |  | 138.127 | 172.4478 | 212.3181 | 227.561 | 213.6145 | 118.5841 | 163.2552 | 204.3841 | 221.0154 | 210.4864 | 86.3064 | 98.3141 | 135.58 | 166.0158 | 188.8574 | 117.7188 | 175.9591 | 106.086 | 179.0296 | 110.3443 | 129.7173 | 170.1995 | 203.1129 | 220.4236 | 243.9183 | 136.0607 | 175.0364 | 214.2878 | 227.3559 | 208.0732 | 95.1508 | 108.8811 | 137.7213 | 169.8715 | 192.8074 | 85.1612 | 113.9067 | 128.3167 | 117.4312 | 129.4774 | 202.5621 | 166.3608 | 215.1196 | 200.3146 | 152.3702 |  |  |  | 78.2768 | 85.4787 | 80.6188 | 163.4985 | 85.4817 | 137.9213 |  | 85.336 | 80.6579 | 82.3608 | 60.0807 | 104.4562 | 115.6786 |  | 169.6913 | 194.3298 | 189.7756 | 386.6926 | 528.6403 | 503.2322 | 356.9861 | [23 empty] | 81.6002 | 515.9363 | 118.1071 | 182.0105
17:00 | 12860 |  |  | 18.7303 | 50.5382 | 53.6663 | 23.8246 | 22.0735 | 39.5311 | 29.5777 | 1.898 | 1.8588 | 0.7237 | -0.0299 |  |  |  | -3.418 | 34.9758 | 50.7822 | 14.1817 |  | 24.6581 | 34.557 | 0.3919 | 0.2968 | 1.4328 | 0.6811 | -6.5894 | 190.8416 | 186.9427 | 140.4947 | 157.6398 | 130.082 | 116.831 | 102.5113 | 175.2763 | 153.3329 | 191.8626 | 205.8406 | 189.5788 | 157.4893 | 151.8845 | 189.6954 | 205.9881 | 211.2127 |  |  | 129.8182 |  | 219.3753 | 114.5029 | 153.0597 | 185.1995 | 194.9135 | 177.4247 | 175.1541 | 166.8037 | 201.8112 | 215.9004 | 221.9871 | 161.2903 | 97.1915 | 136.5989 | 161.2764 | 179.8794 | 134.538 | 164.3617 | 152.5553 | 247.8097 | 121.2251 | 169.7259 | 208.4284 | 223.7256 | 255.8879 | 115.4362 | 148.4014 | 177.9902 | 189.8218 | 181.539 | 83.3183 | 96.3987 | 133.3816 | 161.0639 | 178.7695 | 142.4551 |  | 122.9502 | 218.0115 |  | 117.6357 | 155.231 | 190.1436 | 205.0661 | 195.1579 | 138.0726 | 164.9457 | 197.3492 | 202.07 | 180.052 | 93.6876 | 106.3639 | 130.9186 | 161.8828 | 184.2214 | 199.499 | 123.7145 | 113.7418 | 114.8259 | 141.9642 | 181.4033 | 211.7332 | 218.877 | 200.1166 |  |  |  |  | 78.5308 | 81.5323 | 155.1907 | 82.89 | 161.6074 | 89.7364 | 34.6719 | 36.0292 | 34.2031 | 32.7043 | 34.0285 | 34.8027 | 31.2246 | 34.4779 | 75.7593 | 90.2501 | 85.2408 | 75.3509 | 192.964 |  |  | 136.6035 |  | 125.237 | 91.1027 | 117.553 | 90.0599 | 182.0433 | 170.1639 | 210.4498 | 193.9966 | 205.3855 | 176.5148 | 218.511 | 238.5401 | 240.3777 | 213.3161 | 138.3558 | 113.1507 | 164.6028 | 126.4278 | 168.8589 | 163.1989 | 197.2481 | 123.9143 | 192.139 | 177.7638 | 188.2123 | 223.6792 |  | 172.8695 | 96.3641 | 136.7444 | 166.7275 | 186.8384 | 140.7275 | 144.7437 | 126.6441 |  | 138.1324 | 172.452 | 212.3018 | 227.5528 | 213.6045 | 118.587 | 163.2543 | 204.373 | 220.9994 | 210.4781 | 86.3066 | 98.314 | 135.5813 | 166.0138 | 188.8469 | 117.7092 | 175.9425 | 106.084 | 179.1417 | 110.3389 | 129.7193 | 170.1944 | 203.1096 | 220.4125 | 243.9188 | 136.0643 | 175.0298 | 214.271 | 227.3381 | 208.0552 | 95.147 | 108.8877 | 137.7145 | 169.8607 | 192.793 | 85.1532 | 113.8951 | 128.3084 | 117.4225 | 129.4736 | 202.5452 | 166.354 | 215.0975 | 200.2918 | 152.3543 |  |  |  | 78.2682 | 85.4715 | 80.6101 | 163.4636 | 85.4657 | 137.9033 |  | 85.3326 | 80.6429 | 82.3563 | 60.0754 | 104.458 | 115.6782 |  | 169.6639 | 194.3138 | 189.7543 | 386.5919 | 527.6396 | 502.4265 | 356.7825 | [23 empty] | 81.5931 | 515.033 | 118.1035 | 181.9889
17:00 | 12861 |  |  | 18.7212 | 50.5954 | 53.6904 | 23.7832 | 22.0862 | 39.4517 | 29.5167 | 1.8979 | 1.8582 | 0.7261 | -0.0282 |  |  |  | -3.3333 | 35.0318 | 50.7523 | 14.2462 |  | 24.6527 | 34.6038 | 0.3933 | 0.2999 | 1.4334 | 0.6823 | -6.5907 | 190.8144 | 186.9172 | 140.476 | 157.6247 | 130.0683 | 116.8163 | 102.5053 | 175.2752 | 153.3162 | 191.8462 | 205.8173 | 189.5596 | 157.4794 | 151.8835 | 189.6609 | 205.9727 | 211.1856 |  |  | 129.8009 |  | 219.3406 | 114.499 | 153.0513 | 185.1825 | 194.8966 | 177.4107 | 175.1409 | 166.8036 | 201.7956 | 215.8864 | 222.2575 | 161.2779 | 97.1872 | 136.5977 | 161.2728 | 179.8696 | 134.5257 | 164.3493 | 152.5429 | 247.7737 | 121.2258 | 169.7275 | 208.4236 | 223.716 | 255.908 | 115.4398 | 148.4037 | 177.9851 | 189.8078 | 181.5299 | 83.3279 | 96.4008 | 133.385 | 161.0639 | 178.7656 | 142.4461 |  | 122.9462 | 217.9851 |  | 117.6408 | 155.2297 | 190.1377 | 205.0631 | 195.1441 | 138.0771 | 164.9431 | 197.3432 | 202.0542 | 180.0391 | 93.6949 | 106.3655 | 130.9164 | 161.877 | 184.2115 | 199.4834 | 123.7048 | 113.73 | 114.8198 | 141.9644 | 181.3992 | 211.7235 | 218.863 | 200.1015 |  |  |  |  | 78.5341 | 81.5246 | 155.1819 | 82.8878 | 161.5829 | 89.7346 | 34.1951 | 35.5989 | 34.2568 | 32.7282 | 34.1445 | 34.585 | 30.7576 | 34.5349 | 75.7564 | 90.2393 | 85.2342 | 75.3475 | 192.9481 |  |  | 136.5929 |  | 125.2297 | 91.0967 | 117.5454 | 90.057 | 182.0369 | 170.1589 | 210.4322 | 193.9822 | 205.3664 | 176.4768 | 218.4938 | 238.5079 | 240.3516 | 213.2905 | 138.3694 | 113.1395 | 164.5839 | 126.4109 | 168.8456 | 163.1943 | 197.2385 | 123.9021 | 192.1226 | 177.7398 | 188.2018 | 223.6676 |  | 172.8619 | 96.3658 | 136.7395 | 166.7227 | 186.8294 | 140.7237 | 144.7281 | 126.6337 |  | 138.1281 | 172.4519 | 212.3028 | 227.5476 | 213.5909 | 118.5851 | 163.2472 | 204.3564 | 220.9866 | 210.4527 | 86.3048 | 98.3066 | 135.5749 | 166.0025 | 188.8373 | 117.7015 | 175.9207 | 106.0716 | 179.2684 | 110.3277 | 129.7118 | 170.1842 | 203.095 | 220.3959 | 243.9099 | 136.0587 | 175.0246 | 214.2514 | 227.3163 | 208.038 | 95.1396 | 108.8796 | 137.6967 | 169.8369 | 192.7774 | 85.1372 | 113.8906 | 128.3023 | 117.4169 | 129.4776 | 202.5378 | 166.3526 | 215.0798 | 200.2751 | 152.3382 |  |  |  | 78.2654 | 85.4647 | 80.6047 | 163.4479 | 85.4647 | 137.8873 |  | 85.3274 | 80.6438 | 82.3414 | 60.0686 | 104.4641 | 115.6742 |  | 169.646 | 194.28 | 189.724 | 386.6087 | 528.1216 | 502.7252 | 356.5583 | [23 empty] | 81.5883 | 515.4234 | 118.1395 | 181.963
17:00 | 12862 |  |  | 18.8192 | 50.6871 | 53.673 | 23.8444 | 22.0587 | 39.5753 | 29.5467 | 1.8986 | 1.8551 | 0.7243 | -0.0301 |  |  |  | -3.1931 | 35.0586 | 50.7374 | 14.2095 |  | 24.7198 | 34.5145 | 0.3928 | 0.2963 | 1.4316 | 0.6816 | -5.9497 | 190.7941 | 186.8936 | 140.4717 | 157.62 | 130.0665 | 116.8191 | 102.5007 | 175.2695 | 153.3141 | 191.8351 | 205.7981 | 189.5451 | 157.4771 | 151.8868 | 189.6434 | 205.9585 | 211.1659 |  |  | 129.7868 |  | 219.3098 | 114.5063 | 153.0496 | 185.1731 | 194.8826 | 177.3939 | 175.1404 | 166.8014 | 201.7827 | 215.876 | 222.4295 | 161.2709 | 97.182 | 136.5954 | 161.2635 | 179.8561 | 134.5156 | 164.3342 | 152.5307 | 247.7378 | 121.2233 | 169.7315 | 208.4069 | 223.6995 | 255.9467 | 115.4383 | 148.3919 | 177.9726 | 189.7917 | 181.5182 | 83.3275 | 96.3971 | 133.385 | 161.0502 | 178.7526 | 142.4572 |  | 122.9367 | 217.9535 |  | 117.6261 | 155.2185 | 190.1183 | 205.0432 | 195.1235 | 138.0654 | 164.9282 | 197.3221 | 202.0368 | 180.0196 | 93.6808 | 106.3572 | 130.9091 | 161.8636 | 184.1913 | 199.4641 | 123.7065 | 113.7258 | 114.8174 | 141.9638 | 181.4012 | 211.7217 | 218.851 | 200.0879 |  |  |  |  | 78.5266 | 81.5176 | 155.154 | 82.8741 | 161.5526 | 89.7293 | 33.4895 | 35.2849 | 34.395 | 32.7977 | 34.2052 | 34.5526 | 30.59 | 34.6656 | 75.749 | 90.2314 | 85.2284 | 75.3431 | 192.9311 |  |  | 136.5915 |  | 125.2262 | 91.0935 | 117.544 | 90.059 | 182.0258 | 170.16 | 210.4189 | 193.9675 | 205.3518 | 176.4771 | 218.4818 | 238.4912 | 240.3334 | 213.273 | 138.3682 | 113.1314 | 164.5858 | 126.3979 | 168.8289 | 163.189 | 197.2274 | 123.8897 | 192.1056 | 177.731 | 188.192 | 223.6482 |  | 172.8425 | 96.3636 | 136.7393 | 166.7092 | 186.8195 | 140.7102 | 144.7114 | 126.6216 |  | 138.122 | 172.4411 | 212.291 | 227.5219 | 213.5869 | 118.5829 | 163.2398 | 204.3496 | 220.9701 | 210.4352 | 86.3074 | 98.3073 | 135.5765 | 165.9985 | 188.8281 | 117.7036 | 175.9043 | 106.0674 | 179.4178 | 110.321 | 129.7104 | 170.1844 | 203.0821 | 220.3783 | 243.9379 | 136.0531 | 175.0256 | 214.2307 | 227.295 | 208.0156 | 95.1413 | 108.874 | 137.6908 | 169.827 | 192.7571 | 85.1376 | 113.8813 | 128.2864 | 117.4032 | 129.4701 | 202.528 | 166.348 | 215.0662 | 200.2581 | 152.3203 |  |  |  | 78.2644 | 85.4589 | 80.6033 | 163.4374 | 85.4617 | 137.8628 |  | 85.3165 | 80.6351 | 82.3287 | 60.0597 | 104.4682 | 115.6702 |  | 169.5917 | 194.2283 | 189.6972 | 386.7239 | 527.7158 | 502.446 | 356.741 | [23 empty] | 81.5814 | 515.0809 | 118.2753 | 181.91
17:00 | 12863 |  |  | 18.8422 | 50.6193 | 53.8067 | 23.8867 | 22.0762 | 39.5793 | 29.5826 | 1.8999 | 1.8626 | 0.7239 | -0.0288 |  |  |  | -3.2123 | 35.0828 | 50.6564 | 14.2021 |  | 24.7233 | 34.588 | 0.3925 | 0.3002 | 1.4301 | 0.6821 | -5.9912 | 190.777 | 186.8746 | 140.4662 | 157.6011 | 130.053 | 116.8079 | 102.4924 | 175.2534 | 153.3101 | 191.8183 | 205.7842 | 189.5317 | 157.4667 | 151.8941 | 189.6268 | 205.9526 | 211.1443 |  |  | 129.7695 |  | 219.2781 | 114.4975 | 153.0477 | 185.1604 | 194.8647 | 177.3824 | 175.1313 | 166.7789 | 201.7662 | 215.8542 | 222.4263 | 161.2696 | 97.1843 | 136.5938 | 161.2543 | 179.8523 | 134.5061 | 164.3198 | 152.5157 | 247.7003 | 121.2205 | 169.7296 | 208.3925 | 223.6785 | 255.9076 | 115.4318 | 148.3817 | 177.9569 | 189.781 | 181.5048 | 83.3289 | 96.395 | 133.3875 | 161.0439 | 178.7363 | 142.4649 |  | 122.927 | 217.9244 |  | 117.6281 | 155.216 | 190.1107 | 205.0244 | 195.1133 | 138.0647 | 164.9229 | 197.3103 | 202.0205 | 180.0117 | 93.6748 | 106.355 | 130.9162 | 161.8594 | 184.1786 | 199.4496 | 123.7018 | 113.7203 | 114.816 | 141.962 | 181.3998 | 211.7126 | 218.8419 | 200.0768 |  |  |  |  | 78.5175 | 81.5161 | 155.13 | 82.8613 | 161.5261 | 89.7261 | 33.1153 | 35.3929 | 34.5669 | 32.6839 | 34.1272 | 34.5824 | 30.4612 | 34.7911 | 75.7429 | 90.2253 | 85.2174 | 75.3381 | 192.9141 |  |  | 136.5862 |  | 125.2221 | 91.0954 | 117.5456 | 90.0615 | 182.0185 | 170.164 | 210.4065 | 193.9594 | 205.3443 | 176.4714 | 218.4756 | 238.4873 | 240.308 | 213.2589 | 138.3837 | 113.1287 | 164.5947 | 126.3916 | 168.8207 | 163.1875 | 197.2199 | 123.888 | 192.0958 | 177.7346 | 188.1845 | 223.6273 |  | 172.8365 | 96.358 | 136.7431 | 166.7036 | 186.8035 | 140.6953 | 144.6952 | 126.6133 |  | 138.1239 | 172.4304 | 212.2716 | 227.5006 | 213.5711 | 118.5927 | 163.2424 | 204.3479 | 220.9569 | 210.4285 | 86.3196 | 98.3136 | 135.5905 | 166.0012 | 188.8207 | 117.7031 | 175.8922 | 106.0667 | 179.5291 | 110.3186 | 129.7168 | 170.194 | 203.0803 | 220.366 | 243.9633 | 136.0551 | 175.0223 | 214.2152 | 227.2763 | 208.0017 | 95.1509 | 108.8739 | 137.6876 | 169.8131 | 192.7464 | 85.141 | 113.8721 | 128.2752 | 117.3942 | 129.4654 | 202.5061 | 166.3381 | 215.0521 | 200.2448 | 152.2987 |  |  |  | 78.2626 | 85.4485 | 80.6063 | 163.4338 | 85.4613 | 137.8439 |  | 85.3161 | 80.6343 | 82.3223 | 60.0665 | 104.4669 | 115.6806 |  | 169.564 | 194.2159 | 189.6625 | 386.4532 | 527.7588 | 502.5636 | 356.0649 | [23 empty] | 81.578 | 515.1612 | 118.33 | 181.8899
17:00 | 12864 |  |  | 18.8891 | 50.6216 | 53.8207 | 23.8816 | 22.0948 | 39.5256 | 29.5301 | 1.8988 | 1.857 | 0.7233 | -0.0306 |  |  |  | -3.1714 | 34.9568 | 50.6711 | 14.1105 |  | 24.7349 | 34.6071 | 0.3935 | 0.2927 | 1.4312 | 0.6825 | -5.7458 | 190.7537 | 186.8517 | 140.4476 | 157.573 | 130.0349 | 116.7875 | 102.4837 | 175.2355 | 153.2957 | 191.7988 | 205.7635 | 189.5161 | 157.4487 | 151.8732 | 189.6223 | 205.9415 | 211.1226 |  |  | 129.7654 |  | 219.2536 | 114.4966 | 153.044 | 185.1511 | 194.8535 | 177.3681 | 175.1223 | 166.781 | 201.7598 | 215.8412 | 222.4318 | 161.2667 | 97.1935 | 136.6009 | 161.2565 | 179.8514 | 134.4992 | 164.3104 | 152.5088 | 247.6696 | 121.2247 | 169.7284 | 208.3864 | 223.6681 | 255.8973 | 115.4313 | 148.3787 | 177.949 | 189.7689 | 181.4975 | 83.3302 | 96.3973 | 133.3926 | 161.0428 | 178.7196 | 142.4535 |  | 122.9179 | 217.8956 |  | 117.6321 | 155.2207 | 190.1093 | 205.0118 | 195.1022 | 138.0658 | 164.917 | 197.3025 | 202.009 | 179.9971 | 93.6705 | 106.3573 | 130.9156 | 161.8564 | 184.1661 | 199.437 | 123.6871 | 113.7033 | 114.8035 | 141.9557 | 181.386 | 211.6932 | 218.8231 | 200.0587 |  |  |  |  | 78.5068 | 81.5064 | 155.1153 | 82.8489 | 161.4957 | 89.7151 | 33.086 | 35.5528 | 34.6457 | 32.6555 | 34.0724 | 34.4861 | 30.1325 | 34.7924 | 75.7393 | 90.2218 | 85.2122 | 75.3314 | 192.8898 |  |  | 136.5694 |  | 125.2098 | 91.0916 | 117.5365 | 90.0606 | 182.0014 | 170.1553 | 210.3877 | 193.9399 | 205.3304 | 176.4558 | 218.4698 | 238.4758 | 240.2818 | 213.2411 | 138.3795 | 113.1245 | 164.5945 | 126.3886 | 168.8178 | 163.1973 | 197.2181 | 123.8987 | 192.0862 | 177.7312 | 188.191 | 223.6192 |  | 172.8458 | 96.3636 | 136.7492 | 166.7072 | 186.7992 | 140.6899 | 144.6908 | 126.6086 |  | 138.1279 | 172.437 | 212.2707 | 227.493 | 213.555 | 118.5908 | 163.2433 | 204.3331 | 220.9428 | 210.4132 | 86.3159 | 98.308 | 135.5966 | 165.993 | 188.8092 | 117.6961 | 175.8686 | 106.055 | 179.7733 | 110.3094 | 129.7182 | 170.2003 | 203.0811 | 220.3536 | 243.9538 | 136.0538 | 175.0144 | 214.2052 | 227.2553 | 207.9866 | 95.1545 | 108.8749 | 137.6816 | 169.7925 | 192.7354 | 85.1304 | 113.8699 | 128.266 | 117.3952 | 129.471 | 202.4957 | 166.3369 | 215.0362 | 200.2343 | 152.2799 |  |  |  | 78.2537 | 85.4371 | 80.6034 | 163.4241 | 85.4594 | 137.8226 |  | 85.3145 | 80.6295 | 82.3175 | 60.0612 | 104.4736 | 115.683 |  | 169.5375 | 194.1864 | 189.633 | 386.8607 | 528.514 | 503.6096 | 357.1647 | [23 empty] | 81.5711 | 516.0618 | 118.2818 | 181.862
17:00 | 12865 |  |  | 18.8767 | 50.5866 | 53.8098 | 23.865 | 22.0468 | 39.5017 | 29.5863 | 1.8969 | 1.8559 | 0.7212 | -0.0309 |  |  |  | -3.1969 | 35.0421 | 50.7027 | 14.2094 |  | 24.6858 | 34.7237 | 0.3926 | 0.2946 | 1.4287 | 0.6824 | -5.0977 | 190.742 | 186.8342 | 140.437 | 157.5643 | 130.0364 | 116.7876 | 102.481 | 175.2367 | 153.2947 | 191.7923 | 205.7485 | 189.506 | 157.4404 | 151.8498 | 189.6201 | 205.9017 | 211.0916 |  |  | 129.7639 |  | 219.2316 | 114.5065 | 153.0416 | 185.1478 | 194.8435 | 177.3571 | 175.1054 | 166.7938 | 201.7514 | 215.8219 | 222.4247 | 161.252 | 97.1874 | 136.6016 | 161.2525 | 179.8377 | 134.4813 | 164.298 | 152.4974 | 247.6284 | 121.2144 | 169.7193 | 208.3798 | 223.6486 | 255.9965 | 115.4308 | 148.3754 | 177.9423 | 189.7535 | 181.4792 | 83.323 | 96.3917 | 133.3889 | 161.04 | 178.7211 | 142.4394 |  | 122.9038 | 217.8626 |  | 117.6318 | 155.2251 | 190.1019 | 205.0045 | 195.0909 | 138.0565 | 164.9143 | 197.29 | 201.9982 | 179.9761 | 93.6666 | 106.3624 | 130.9158 | 161.8486 | 184.1546 | 199.4269 | 123.6629 | 113.6916 | 114.7818 | 141.9477 | 181.3741 | 211.6761 | 218.7979 | 200.0346 |  |  |  |  | 78.5002 | 81.5008 | 155.0887 | 82.8088 | 161.4741 | 89.7062 | 33.5903 | 35.6814 | 34.6396 | 32.6603 | 34.1621 | 34.3808 | 30.0358 | 34.8123 | 75.729 | 90.2149 | 85.2114 | 75.3249 | 192.8618 |  |  | 136.5535 |  | 125.1912 | 91.0828 | 117.5249 | 90.0529 | 181.9874 | 170.1459 | 210.3621 | 193.9135 | 205.3068 | 176.4275 | 218.4539 | 238.4599 | 240.2612 | 213.2202 | 138.3329 | 113.119 | 164.5718 | 126.3807 | 168.81 | 163.198 | 197.212 | 123.9004 | 192.072 | 177.7087 | 188.1912 | 223.6094 |  | 172.8362 | 96.3707 | 136.7504 | 166.7093 | 186.7863 | 140.6809 | 144.6845 | 126.5979 |  | 138.1158 | 172.4407 | 212.2615 | 227.4874 | 213.5536 | 118.5805 | 163.2336 | 204.3176 | 220.924 | 210.3904 | 86.3082 | 98.3088 | 135.5931 | 165.9832 | 188.7921 | 117.6884 | 175.8475 | 106.0489 | 179.9967 | 110.3015 | 129.7165 | 170.201 | 203.0751 | 220.3409 | 243.9469 | 136.0597 | 175.0166 | 214.1973 | 227.239 | 207.9689 | 95.1529 | 108.876 | 137.6713 | 169.7819 | 192.7258 | 85.123 | 113.8634 | 128.2472 | 117.3876 | 129.4738 | 202.4851 | 166.3377 | 215.0182 | 200.2162 | 152.255 |  |  |  | 78.2437 | 85.4275 | 80.5958 | 163.3956 | 85.4546 | 137.8157 |  | 85.3012 | 80.6216 | 82.3191 | 60.0676 | 104.4769 | 115.6737 |  | 169.4936 | 194.1562 | 189.598 | 386.3433 | 526.8533 | 502.0418 | 356.6042 | [23 empty] | 81.5637 | 514.4475 | 118.3319 | 181.8249
17:00 | 12866 |  |  | 18.8684 | 50.5688 | 53.8433 | 23.8537 | 22.1128 | 39.4683 | 29.6038 | 1.8951 | 1.8501 | 0.7227 | -0.0295 |  |  |  | -3.2571 | 35.0358 | 50.7466 | 14.2149 |  | 24.6899 | 34.6189 | 0.392 | 0.2929 | 1.4281 | 0.6833 | -5.0445 | 190.7286 | 186.819 | 140.4268 | 157.5552 | 130.032 | 116.7864 | 102.4765 | 175.2138 | 153.2862 | 191.7875 | 205.7343 | 189.4875 | 157.439 | 151.8645 | 189.6066 | 205.8682 | 211.0678 |  |  | 129.7495 |  | 219.1986 | 114.486 | 153.0329 | 185.133 | 194.8227 | 177.3427 | 175.0893 | 166.7789 | 201.7368 | 215.802 | 222.4152 | 161.2412 | 97.178 | 136.5944 | 161.2427 | 179.8214 | 134.4687 | 164.2769 | 152.4783 | 247.5848 | 121.209 | 169.7118 | 208.3722 | 223.6316 | 256.0872 | 115.4283 | 148.3759 | 177.9369 | 189.7437 | 181.4625 | 83.3214 | 96.3949 | 133.3785 | 161.0308 | 178.7029 | 142.4338 |  | 122.8943 | 217.8303 |  | 117.6375 | 155.2191 | 190.0923 | 204.9938 | 195.0803 | 138.0578 | 164.916 | 197.292 | 201.9831 | 179.9606 | 93.6669 | 106.3722 | 130.9171 | 161.8419 | 184.1494 | 199.4146 | 123.6554 | 113.6832 | 114.7726 | 141.9481 | 181.365 | 211.6657 | 218.7858 | 200.0274 |  |  |  |  | 78.4998 | 81.4985 | 155.0794 | 82.8023 | 161.4652 | 89.7168 | 34.0797 | 35.7358 | 34.5231 | 32.4988 | 34.1264 | 34.3503 | 30.1297 | 34.8118 | 75.7185 | 90.2073 | 85.2037 | 75.3245 | 192.8417 |  |  | 136.5439 |  | 125.1805 | 91.0791 | 117.5175 | 90.0445 | 181.9762 | 170.1431 | 210.3444 | 193.9027 | 205.2917 | 176.4257 | 218.4367 | 238.434 | 240.2299 | 213.1959 | 138.2643 | 113.1077 | 164.5123 | 126.3637 | 168.8016 | 163.1896 | 197.1887 | 123.8899 | 192.056 | 177.6893 | 188.1783 | 223.5856 |  | 172.8055 | 96.3655 | 136.7444 | 166.6924 | 186.7694 | 140.6681 | 144.6668 | 126.5759 |  | 138.1016 | 172.4332 | 212.2437 | 227.4785 | 213.54 | 118.5782 | 163.2194 | 204.3103 | 220.9063 | 210.3733 | 86.305 | 98.3095 | 135.5891 | 165.9809 | 188.7788 | 117.6786 | 175.8319 | 106.045 | 180.0505 | 110.2942 | 129.7152 | 170.1933 | 203.0586 | 220.3224 | 243.923 | 136.0561 | 175.0153 | 214.1861 | 227.2287 | 207.957 | 95.1437 | 108.8687 | 137.6601 | 169.7723 | 192.7165 | 85.1154 | 113.8666 | 128.2417 | 117.387 | 129.4645 | 202.4912 | 166.3461 | 214.9984 | 200.1987 | 152.2388 |  |  |  | 78.2353 | 85.4175 | 80.5853 | 163.3785 | 85.456 | 137.8219 |  | 85.2912 | 80.6108 | 82.312 | 60.0636 | 104.4566 | 115.6668 |  | 169.4516 | 194.1184 | 189.5642 | 386.2958 | 527.0682 | 501.3341 | 355.9625 | [23 empty] | 81.5563 | 514.2012 | 118.3104 | 181.785
17:00 | 12867 |  |  | 18.8345 | 50.5239 | 53.8695 | 23.8404 | 22.0817 | 39.4543 | 29.6097 | 1.8945 | 1.8478 | 0.7206 | -0.0304 |  |  |  | -3.2952 | 35.0791 | 50.6998 | 14.2081 |  | 24.7434 | 34.6553 | 0.3923 | 0.2936 | 1.4256 | 0.6827 | -5.094 | 190.7115 | 186.8076 | 140.4177 | 157.5478 | 130.0214 | 116.7876 | 102.4716 | 175.1846 | 153.278 | 191.7756 | 205.7206 | 189.4773 | 157.4379 | 151.8701 | 189.6 | 205.8694 | 211.0613 |  |  | 129.7378 |  | 219.1754 | 114.4725 | 153.0293 | 185.1262 | 194.8143 | 177.3311 | 175.0827 | 166.7715 | 201.7335 | 215.7921 | 222.394 | 161.2341 | 97.1831 | 136.5967 | 161.2474 | 179.8156 | 134.4587 | 164.2671 | 152.4653 | 247.551 | 121.2116 | 169.7172 | 208.3585 | 223.624 | 256.1067 | 115.4251 | 148.3723 | 177.9263 | 189.7242 | 181.4501 | 83.3136 | 96.3916 | 133.3728 | 161.0113 | 178.6759 | 142.4283 |  | 122.8782 | 217.797 |  | 117.6319 | 155.202 | 190.0791 | 204.9709 | 195.0598 | 138.055 | 164.9069 | 197.2793 | 201.9602 | 179.9509 | 93.653 | 106.3681 | 130.9156 | 161.8314 | 184.1333 | 199.3969 | 123.6534 | 113.6734 | 114.7677 | 141.9537 | 181.3641 | 211.6557 | 218.7807 | 200.0205 |  |  |  |  | 78.4874 | 81.4896 | 155.0773 | 82.8147 | 161.4414 | 89.7028 | 34.4746 | 35.7633 | 34.4166 | 32.5056 | 34.0417 | 34.397 | 30.0752 | 34.5461 | 75.717 | 90.205 | 85.1981 | 75.3284 | 192.8242 |  |  | 136.545 |  | 125.1777 | 91.078 | 117.5101 | 90.0413 | 181.9686 | 170.1398 | 210.3395 | 193.8951 | 205.2817 | 176.4699 | 218.4224 | 238.4116 | 240.2036 | 213.1681 | 138.1974 | 113.1003 | 164.4313 | 126.3528 | 168.7989 | 163.1842 | 197.1708 | 123.8861 | 192.0315 | 177.677 | 188.1695 | 223.5628 |  | 172.7789 | 96.3584 | 136.7418 | 166.6796 | 186.7639 | 140.659 | 144.6504 | 126.5609 |  | 138.0923 | 172.4223 | 212.2328 | 227.459 | 213.5172 | 118.5852 | 163.2152 | 204.3019 | 220.8912 | 210.3693 | 86.3091 | 98.3079 | 135.5914 | 165.9829 | 188.7766 | 117.6736 | 175.8137 | 106.0463 | 180.0916 | 110.285 | 129.7204 | 170.1824 | 203.0461 | 220.2994 | 243.8915 | 136.043 | 174.9985 | 214.1778 | 227.2136 | 207.9446 | 95.1394 | 108.8728 | 137.6581 | 169.7683 | 192.6988 | 85.1101 | 113.8647 | 128.2355 | 117.3859 | 129.4652 | 202.4908 | 166.3482 | 214.9855 | 200.1841 | 152.2383 |  |  |  | 78.2367 | 85.4137 | 80.582 | 163.3751 | 85.4631 | 137.8292 |  | 85.2863 | 80.6063 | 82.3008 | 60.067 | 104.4628 | 115.6714 |  | 169.4317 | 194.0966 | 189.5297 | 386.506 | 528.225 | 503.0325 | 356.3719 | [23 empty] | 81.5503 | 515.6288 | 118.2913 | 181.7642
17:00 | 12868 |  |  | 18.7885 | 50.519 | 53.889 | 23.9613 | 22.0874 | 39.4518 | 29.6471 | 1.8948 | 1.8515 | 0.7223 | -0.0315 |  |  |  | -3.3061 | 35.1 | 50.7225 | 14.191 |  | 24.7053 | 34.6526 | 0.3927 | 0.2943 | 1.4244 | 0.6817 | -3.9394 | 190.6924 | 186.7899 | 140.403 | 157.5332 | 130.0134 | 116.7716 | 102.4634 | 175.1771 | 153.28 | 191.7552 | 205.7088 | 189.4643 | 157.4245 | 151.8501 | 189.604 | 205.8619 | 211.0626 |  |  | 129.7275 |  | 219.1441 | 114.4755 | 153.0244 | 185.1249 | 194.7969 | 177.319 | 175.0641 | 166.7661 | 201.7198 | 215.7824 | 222.3525 | 161.2265 | 97.1816 | 136.6014 | 161.2464 | 179.8133 | 134.4426 | 164.2602 | 152.4516 | 247.5193 | 121.2029 | 169.7053 | 208.3436 | 223.6037 | 256.0524 | 115.4233 | 148.3676 | 177.9127 | 189.7046 | 181.4406 | 83.3077 | 96.383 | 133.3753 | 161.0096 | 178.674 | 142.4295 |  | 122.86 | 217.767 |  | 117.6262 | 155.1925 | 190.0694 | 204.9457 | 195.0319 | 138.0439 | 164.8955 | 197.2572 | 201.9409 | 179.9385 | 93.6508 | 106.3637 | 130.9213 | 161.8179 | 184.1123 | 199.3842 | 123.6442 | 113.6708 | 114.7671 | 141.9591 | 181.3627 | 211.6503 | 218.7661 | 200.0061 |  |  |  |  | 78.4807 | 81.4815 | 155.0687 | 82.8139 | 161.414 | 89.6872 | 34.8738 | 35.6842 | 34.4454 | 32.6837 | 33.9858 | 34.4765 | 30.212 | 34.3675 | 75.7143 | 90.1963 | 85.1907 | 75.3212 | 192.807 |  |  | 136.5316 |  | 125.1726 | 91.073 | 117.5024 | 90.0358 | 181.9617 | 170.1438 | 210.3197 | 193.8851 | 205.2662 | 176.4951 | 218.4082 | 238.3964 | 240.181 | 213.1392 | 138.144 | 113.0963 | 164.3481 | 126.3428 | 168.7932 | 163.1717 | 197.165 | 123.8806 | 192.0095 | 177.6661 | 188.1556 | 223.5448 |  | 172.7751 | 96.3555 | 136.7477 | 166.6779 | 186.7534 | 140.6478 | 144.6437 | 126.5538 |  | 138.0853 | 172.414 | 212.224 | 227.4506 | 213.4977 | 118.5873 | 163.2185 | 204.2916 | 220.8784 | 210.3619 | 86.3142 | 98.3086 | 135.5965 | 165.9785 | 188.7702 | 117.6668 | 175.7948 | 106.0424 | 180.0971 | 110.2774 | 129.7304 | 170.1812 | 203.0413 | 220.2875 | 243.9342 | 136.0408 | 174.9887 | 214.1728 | 227.1931 | 207.9226 | 95.1367 | 108.8746 | 137.6573 | 169.7536 | 192.6892 | 85.1027 | 113.8506 | 128.2281 | 117.3766 | 129.4652 | 202.47 | 166.3328 | 214.9724 | 200.1714 | 152.2354 |  |  |  | 78.226 | 85.406 | 80.5741 | 163.358 | 85.4518 | 137.8188 |  | 85.2723 | 80.6074 | 82.2924 | 60.0617 | 104.4445 | 115.6719 |  | 169.3731 | 194.0613 | 189.49 | 386.6092 | 527.6455 | 501.9664 | 355.9455 | [23 empty] | 81.5426 | 514.806 | 118.3228 | 181.7172
17:00 | 12869 |  |  | 18.7021 | 50.4425 | 54.0259 | 23.8214 | 22.1342 | 39.3845 | 29.6647 | 1.8959 | 1.8506 | 0.7205 | -0.0298 |  |  |  | -3.1702 | 35.134 | 50.672 | 14.2254 |  | 24.7423 | 34.5874 | 0.3937 | 0.2937 | 1.429 | 0.6815 | -5.7087 | 190.6709 | 186.7685 | 140.3905 | 157.5152 | 130.0063 | 116.7585 | 102.4539 | 175.1823 | 153.2757 | 191.7461 | 205.6886 | 189.4399 | 157.4142 | 151.8366 | 189.5869 | 205.8404 | 211.0499 |  |  | 129.7101 |  | 219.1046 | 114.4815 | 153.0175 | 185.1155 | 194.7742 | 177.2986 | 175.0501 | 166.7587 | 201.7005 | 215.761 | 222.3063 | 161.2109 | 97.1847 | 136.6003 | 161.2407 | 179.8097 | 134.4301 | 164.2438 | 152.4412 | 247.4796 | 121.2007 | 169.6947 | 208.3304 | 223.5893 | 256.031 | 115.4225 | 148.3574 | 177.9022 | 189.6888 | 181.4249 | 83.3006 | 96.383 | 133.3798 | 161.0156 | 178.6688 | 142.4411 |  | 122.8454 | 217.736 |  | 117.6329 | 155.1903 | 190.0629 | 204.9321 | 195.0211 | 138.0382 | 164.8883 | 197.2471 | 201.9285 | 179.923 | 93.659 | 106.369 | 130.9204 | 161.8136 | 184.104 | 199.3691 | 123.6305 | 113.6625 | 114.7595 | 141.9462 | 181.3533 | 211.6353 | 218.743 | 199.9885 |  |  |  |  | 78.4869 | 81.4809 | 155.063 | 82.8196 | 161.4027 | 89.698 | 35.1374 | 35.5756 | 34.5255 | 32.6617 | 33.8616 | 34.51 | 30.4334 | 34.3144 | 75.7064 | 90.1831 | 85.1855 | 75.3145 | 192.7862 |  |  | 136.5125 |  | 125.1604 | 91.069 | 117.4962 | 90.0299 | 181.9542 | 170.1428 | 210.3009 | 193.8639 | 205.2499 | 176.4978 | 218.3947 | 238.3816 | 240.1644 | 213.1214 | 138.0996 | 113.0958 | 164.2859 | 126.3372 | 168.792 | 163.1719 | 197.1624 | 123.8822 | 191.9973 | 177.6637 | 188.1584 | 223.5324 |  | 172.7817 | 96.3622 | 136.7541 | 166.6797 | 186.7459 | 140.6461 | 144.642 | 126.5504 |  | 138.0968 | 172.4204 | 212.2279 | 227.4546 | 213.4789 | 118.5843 | 163.2125 | 204.2802 | 220.8614 | 210.3415 | 86.3086 | 98.3099 | 135.5961 | 165.9695 | 188.7539 | 117.655 | 175.7761 | 106.0305 | 180.0915 | 110.2677 | 129.73 | 170.1806 | 203.032 | 220.2769 | 243.8827 | 136.0304 | 174.9852 | 214.1539 | 227.1718 | 207.9021 | 95.1392 | 108.8708 | 137.6501 | 169.7423 | 192.6777 | 85.0997 | 113.8463 | 128.2205 | 117.3727 | 129.4529 | 202.4594 | 166.3268 | 214.9569 | 200.1527 | 152.2313 |  |  |  | 78.2078 | 85.3887 | 80.5674 | 163.3441 | 85.4362 | 137.7955 |  | 85.2613 | 80.5936 | 82.2832 | 60.0666 | 104.435 | 115.6758 |  | 169.3431 | 194.0129 | 189.4543 | 386.7791 | 528.5747 | 503.6124 | 357.1562 | [23 empty] | 81.5337 | 516.0935 | 118.3099 | 181.678
17:00 | 12870 |  |  | 18.6685 | 50.3255 | 53.9159 | 23.7415 | 22.1524 | 39.4053 | 29.7016 | 1.898 | 1.8496 | 0.7216 | -0.03 |  |  |  | -3.3431 | 35.086 | 50.7098 | 14.2102 |  | 24.7329 | 34.5823 | 0.3938 | 0.2917 | 1.4268 | 0.6825 | -5.1924 | 190.6519 | 186.752 | 140.3872 | 157.5053 | 129.9937 | 116.7553 | 102.4507 | 175.1677 | 153.2675 | 191.7438 | 205.6756 | 189.4254 | 157.4076 | 151.8338 | 189.5732 | 205.8274 | 211.0232 |  |  | 129.7017 |  | 219.077 | 114.4821 | 153.0205 | 185.1001 | 194.7654 | 177.2843 | 175.0476 | 166.7498 | 201.689 | 215.7386 | 222.2801 | 161.199 | 97.1915 | 136.5993 | 161.2407 | 179.8025 | 134.4212 | 164.23 | 152.4285 | 247.4375 | 121.204 | 169.692 | 208.3216 | 223.585 | 256.0093 | 115.4215 | 148.3558 | 177.894 | 189.6822 | 181.4063 | 83.3091 | 96.3831 | 133.3834 | 161.0084 | 178.6542 | 142.4609 |  | 122.8353 | 217.7075 |  | 117.6403 | 155.1954 | 190.0543 | 204.9256 | 195.018 | 138.0347 | 164.8807 | 197.2367 | 201.9146 | 179.9028 | 93.6637 | 106.3713 | 130.9147 | 161.8125 | 184.0929 | 199.3402 | 123.6189 | 113.6495 | 114.7458 | 141.945 | 181.3492 | 211.6165 | 218.7263 | 199.972 |  |  |  |  | 78.4821 | 81.4776 | 155.05 | 82.8184 | 161.3901 | 89.6946 | 35.2327 | 35.6171 | 34.5455 | 32.4839 | 33.7464 | 34.4037 | 30.3399 | 34.367 | 75.7049 | 90.1764 | 85.1787 | 75.3141 | 192.7635 |  |  | 136.5063 |  | 125.151 | 91.0682 | 117.4906 | 90.0274 | 181.9436 | 170.1339 | 210.2816 | 193.8465 | 205.2359 | 176.4915 | 218.3796 | 238.3649 | 240.1496 | 213.105 | 138.0515 | 113.0904 | 164.2247 | 126.3245 | 168.788 | 163.1737 | 197.1584 | 123.8877 | 191.981 | 177.6501 | 188.1651 | 223.5283 |  | 172.7808 | 96.3688 | 136.7581 | 166.6849 | 186.7384 | 140.6454 | 144.6373 | 126.5488 |  | 138.1057 | 172.4307 | 212.2249 | 227.4582 | 213.4725 | 118.5817 | 163.2048 | 204.2671 | 220.8419 | 210.317 | 86.3099 | 98.3039 | 135.5994 | 165.9658 | 188.7392 | 117.641 | 175.7559 | 106.018 | 180.0919 | 110.261 | 129.7287 | 170.1831 | 203.0261 | 220.2623 | 243.7813 | 136.0379 | 174.9857 | 214.1468 | 227.1549 | 207.8928 | 95.1404 | 108.8812 | 137.6502 | 169.7441 | 192.664 | 85.1015 | 113.8399 | 128.2074 | 117.3678 | 129.4422 | 202.4465 | 166.3212 | 214.9377 | 200.1287 | 152.2232 |  |  |  | 78.1994 | 85.3725 | 80.565 | 163.3384 | 85.4418 | 137.7869 |  | 85.2465 | 80.5795 | 82.2729 | 60.0634 | 104.4495 | 115.6652 |  | 169.3057 | 193.9905 | 189.4391 | 386.5301 | 527.2888 | 502.1041 | 356.1069 | [23 empty] | 81.5244 | 514.6964 | 118.1666 | 181.6481
17:00 | 12871 |  |  | 18.6668 | 50.3037 | 53.8355 | 23.8108 | 22.1566 | 39.3143 | 29.609 | 1.8971 | 1.8478 | 0.7185 | -0.0306 |  |  |  | -3.28 | 35.0801 | 50.7658 | 14.2476 |  | 24.6586 | 34.6056 | 0.3925 | 0.2937 | 1.4319 | 0.6819 | -4.7091 | 190.6358 | 186.7398 | 140.383 | 157.4985 | 129.9815 | 116.7501 | 102.4508 | 175.1483 | 153.2693 | 191.7338 | 205.6634 | 189.4109 | 157.4045 | 151.833 | 189.5554 | 205.8127 | 210.9996 |  |  | 129.6971 |  | 219.0489 | 114.4745 | 153.0181 | 185.0861 | 194.7524 | 177.2747 | 175.0374 | 166.7402 | 201.6816 | 215.7253 | 222.2688 | 161.1986 | 97.1914 | 136.605 | 161.2371 | 179.7899 | 134.4131 | 164.2227 | 152.4149 | 247.4039 | 121.2004 | 169.688 | 208.3168 | 223.5741 | 255.8754 | 115.4178 | 148.3481 | 177.8814 | 189.6647 | 181.3939 | 83.3196 | 96.3836 | 133.381 | 160.9941 | 178.6333 | 142.465 |  | 122.8227 | 217.6739 |  | 117.6332 | 155.1924 | 190.0412 | 204.9107 | 194.9981 | 138.0291 | 164.8754 | 197.2182 | 201.8982 | 179.8838 | 93.6699 | 106.3637 | 130.9087 | 161.8036 | 184.0707 | 199.3125 | 123.6024 | 113.6356 | 114.7393 | 141.9482 | 181.3435 | 211.6057 | 218.7102 | 199.9553 |  |  |  |  | 78.473 | 81.4687 | 155.0317 | 82.8007 | 161.3643 | 89.6719 | 35.2879 | 35.7344 | 34.6302 | 32.5661 | 33.7019 | 34.3227 | 29.9296 | 34.3735 | 75.7015 | 90.1719 | 85.165 | 75.3099 | 192.7484 |  |  | 136.5005 |  | 125.1419 | 91.066 | 117.4872 | 90.0251 | 181.9241 | 170.134 | 210.2645 | 193.8348 | 205.2181 | 176.4692 | 218.3716 | 238.3427 | 240.1248 | 213.0812 | 137.9896 | 113.0843 | 164.1546 | 126.3128 | 168.7746 | 163.1647 | 197.1439 | 123.8783 | 191.9677 | 177.6356 | 188.1601 | 223.517 |  | 172.7699 | 96.3745 | 136.7633 | 166.6745 | 186.7293 | 140.6391 | 144.6236 | 126.5431 |  | 138.0933 | 172.4355 | 212.2096 | 227.45 | 213.4698 | 118.5862 | 163.2083 | 204.2557 | 220.833 | 210.3072 | 86.3146 | 98.307 | 135.6093 | 165.9671 | 188.7374 | 117.6301 | 175.7446 | 106.0165 | 180.0883 | 110.2599 | 129.7287 | 170.1838 | 203.0195 | 220.2429 | 243.7513 | 136.0515 | 174.9764 | 214.153 | 227.1449 | 207.8812 | 95.1376 | 108.8902 | 137.6504 | 169.7332 | 192.6578 | 85.0926 | 113.8361 | 128.2001 | 117.3674 | 129.4406 | 202.436 | 166.3236 | 214.9243 | 200.1092 | 152.2182 |  |  |  | 78.1977 | 85.3719 | 80.5579 | 163.3391 | 85.4386 | 137.7788 |  | 85.2417 | 80.5826 | 82.2696 | 60.0642 | 104.4551 | 115.6638 |  | 169.2673 | 193.9784 | 189.3981 | 386.6065 | 528.4149 | 503.2138 | 356.326 | [23 empty] | 81.5204 | 515.8144 | 118.1323 | 181.6228
17:00 | 12872 |  |  | 18.6797 | 50.2258 | 53.8157 | 23.7797 | 22.1995 | 39.3275 | 29.6578 | 1.8972 | 1.8491 | 0.7178 | -0.0328 |  |  |  | -3.2779 | 35.0615 | 50.7755 | 14.1883 |  | 24.7031 | 34.6593 | 0.3916 | 0.2958 | 1.4337 | 0.6826 | -6.1106 | 190.6258 | 186.7282 | 140.373 | 157.4887 | 129.9812 | 116.7478 | 102.4435 | 175.1411 | 153.2705 | 191.7223 | 205.65 | 189.3969 | 157.4035 | 151.8175 | 189.529 | 205.7918 | 210.9688 |  |  | 129.688 |  | 219.0168 | 114.4751 | 153.0107 | 185.0832 | 194.7384 | 177.2631 | 175.0261 | 166.7395 | 201.6719 | 215.7094 | 222.2553 | 161.1912 | 97.1881 | 136.6034 | 161.2308 | 179.778 | 134.4018 | 164.2119 | 152.4071 | 247.3619 | 121.1964 | 169.6862 | 208.305 | 223.5533 | 255.858 | 115.417 | 148.3393 | 177.873 | 189.6453 | 181.3852 | 83.3177 | 96.3854 | 133.379 | 160.988 | 178.6273 | 142.4596 |  | 122.809 | 217.6425 |  | 117.6267 | 155.1872 | 190.0314 | 204.8861 | 194.9766 | 138.0205 | 164.8697 | 197.1981 | 201.8782 | 179.8698 | 93.6683 | 106.3593 | 130.9081 | 161.8 | 184.0576 | 199.294 | 123.5866 | 113.6195 | 114.7324 | 141.9389 | 181.3319 | 211.5915 | 218.6883 | 199.9374 |  |  |  |  | 78.4701 | 81.4677 | 155.0294 | 82.7831 | 161.3406 | 89.6671 | 35.2556 | 35.8381 | 34.838 | 32.7722 | 33.6825 | 34.4016 | 29.4911 | 34.0416 | 75.6964 | 90.1655 | 85.16 | 75.3051 | 192.7334 |  |  | 136.4972 |  | 125.1359 | 91.0595 | 117.4797 | 90.0211 | 181.9215 | 170.1388 | 210.2597 | 193.82 | 205.2061 | 176.4517 | 218.3583 | 238.3279 | 240.0998 | 213.0618 | 137.9314 | 113.0865 | 164.095 | 126.3082 | 168.7621 | 163.1637 | 197.1321 | 123.8661 | 191.9617 | 177.6272 | 188.1633 | 223.4947 |  | 172.7319 | 96.3695 | 136.7616 | 166.6677 | 186.7208 | 140.6278 | 144.6051 | 126.5255 |  | 138.0751 | 172.4319 | 212.2097 | 227.4356 | 213.4598 | 118.5907 | 163.2094 | 204.244 | 220.8199 | 210.2916 | 86.3161 | 98.3134 | 135.6075 | 165.9642 | 188.7284 | 117.6173 | 175.7303 | 106.0219 | 180.0792 | 110.2477 | 129.7318 | 170.1823 | 203.0107 | 220.2301 | 243.7336 | 136.0505 | 174.9721 | 214.1477 | 227.1384 | 207.8725 | 95.1378 | 108.8924 | 137.6364 | 169.7207 | 192.6526 | 85.0868 | 113.8353 | 128.1903 | 117.359 | 129.4413 | 202.4323 | 166.3354 | 214.9054 | 200.087 | 152.22 |  |  |  | 78.1905 | 85.3663 | 80.5501 | 163.3427 | 85.4329 | 137.7423 |  | 85.2305 | 80.5677 | 82.254 | 60.0498 | 104.435 | 115.6653 |  | 169.2376 | 193.9358 | 189.3618 | 386.3688 | 528.2782 | 503.1918 | 357.0607 | [23 empty] | 81.5121 | 515.735 | 118.1386 | 181.5867
17:00 | 12873 |  |  | 18.668 | 50.1911 | 53.8271 | 23.7289 | 22.213 | 39.2826 | 29.6843 | 1.8987 | 1.855 | 0.723 | -0.0319 |  |  |  | -3.3445 | 35.1 | 50.7756 | 14.2526 |  | 24.7326 | 34.6676 | 0.3913 | 0.2941 | 1.4303 | 0.6835 | -5.233 | 190.6069 | 186.7072 | 140.3628 | 157.4735 | 129.9726 | 116.7412 | 102.4385 | 175.1335 | 153.2601 | 191.7091 | 205.6283 | 189.3808 | 157.3935 | 151.8011 | 189.5119 | 205.7619 | 210.946 |  |  | 129.6774 |  | 218.99 | 114.4829 | 153.0116 | 185.0746 | 194.7226 | 177.2483 | 175.022 | 166.7419 | 201.6586 | 215.6967 | 222.254 | 161.1768 | 97.1863 | 136.6012 | 161.229 | 179.7713 | 134.3893 | 164.1956 | 152.3942 | 247.3251 | 121.1967 | 169.6799 | 208.2903 | 223.5379 | 255.9501 | 115.4167 | 148.3385 | 177.8712 | 189.6424 | 181.3804 | 83.3253 | 96.3877 | 133.3814 | 160.9909 | 178.6283 | 142.4711 |  | 122.8052 | 217.6175 |  | 117.6327 | 155.188 | 190.0243 | 204.8705 | 194.9672 | 138.0164 | 164.861 | 197.1901 | 201.865 | 179.8588 | 93.6734 | 106.3628 | 130.9088 | 161.7963 | 184.0497 | 199.2707 | 123.5799 | 113.6099 | 114.7238 | 141.9363 | 181.3257 | 211.5817 | 218.6711 | 199.9246 |  |  |  |  | 78.4648 | 81.4622 | 155.0317 | 82.78 | 161.3232 | 89.6714 | 35.2041 | 35.8999 | 34.9002 | 32.9767 | 33.7146 | 34.4754 | 29.6045 | 33.7742 | 75.6919 | 90.1559 | 85.1575 | 75.2982 | 192.7151 |  |  | 136.4866 |  | 125.1335 | 91.0506 | 117.4704 | 90.0204 | 181.9213 | 170.1362 | 210.2416 | 193.8031 | 205.1966 | 176.4138 | 218.3447 | 238.3123 | 240.0845 | 213.0415 | 137.8878 | 113.0788 | 164.0535 | 126.2902 | 168.7562 | 163.1668 | 197.1287 | 123.8615 | 191.9489 | 177.6169 | 188.1636 | 223.4767 |  | 172.7021 | 96.3633 | 136.7531 | 166.6677 | 186.7018 | 140.6127 | 144.5936 | 126.508 |  | 138.0615 | 172.4282 | 212.201 | 227.4185 | 213.4511 | 118.5944 | 163.2053 | 204.2345 | 220.7954 | 210.2695 | 86.3221 | 98.3153 | 135.6053 | 165.958 | 188.7108 | 117.6081 | 175.708 | 106.018 | 180.0866 | 110.2345 | 129.7377 | 170.1809 | 203.0044 | 220.2235 | 243.7159 | 136.054 | 174.9734 | 214.1389 | 227.1239 | 207.8602 | 95.1368 | 108.8938 | 137.631 | 169.7094 | 192.6427 | 85.0895 | 113.827 | 128.1828 | 117.3421 | 129.437 | 202.429 | 166.3327 | 214.8855 | 200.0643 | 152.2139 |  |  |  | 78.1758 | 85.348 | 80.5436 | 163.3311 | 85.4214 | 137.6951 |  | 85.2267 | 80.5635 | 82.256 | 60.0639 | 104.4275 | 115.6761 |  | 169.2083 | 193.9307 | 189.3467 | 386.47 | 527.3065 | 501.8648 | 356.0278 | [23 empty] | 81.5051 | 514.5856 | 118.1337 | 181.5695
17:00 | 12874 |  |  | 18.6611 | 50.1129 | 53.8583 | 23.7537 | 22.2068 | 39.2419 | 29.7566 | 1.8981 | 1.8495 | 0.7249 | -0.0322 |  |  |  | -3.1569 | 35.0925 | 50.7407 | 14.2342 |  | 24.6695 | 34.64 | 0.3908 | 0.2898 | 1.4273 | 0.6822 | -6.9057 | 190.581 | 186.6799 | 140.3524 | 157.4597 | 129.9616 | 116.7298 | 102.4359 | 175.1306 | 153.2443 | 191.6869 | 205.6051 | 189.3603 | 157.3815 | 151.7832 | 189.5078 | 205.7266 | 210.9213 |  |  | 129.6705 |  | 218.967 | 114.4881 | 153.0127 | 185.0579 | 194.7105 | 177.2362 | 175.0131 | 166.7391 | 201.6532 | 215.6868 | 222.2483 | 161.1753 | 97.1948 | 136.6102 | 161.2272 | 179.7683 | 134.3797 | 164.1876 | 152.3867 | 247.297 | 121.199 | 169.6814 | 208.2812 | 223.533 | 255.9531 | 115.4125 | 148.3337 | 177.8639 | 189.6327 | 181.3633 | 83.3229 | 96.3893 | 133.3765 | 160.9901 | 178.6187 | 142.4602 |  | 122.7943 | 217.5877 |  | 117.6355 | 155.1846 | 190.0187 | 204.8682 | 194.9604 | 138.0242 | 164.8574 | 197.1844 | 201.8547 | 179.8523 | 93.6881 | 106.3605 | 130.907 | 161.7919 | 184.0421 | 199.2552 | 123.5652 | 113.5955 | 114.7101 | 141.9305 | 181.3249 | 211.5677 | 218.6596 | 199.9118 |  |  |  |  | 78.4587 | 81.4553 | 155.0073 | 82.7625 | 161.3126 | 89.6687 | 35.2044 | 35.9683 | 34.9126 | 33.1468 | 33.7888 | 34.5156 | 30.0628 | 33.2193 | 75.6835 | 90.1509 | 85.1519 | 75.2901 | 192.6963 |  |  | 136.4771 |  | 125.1256 | 91.0515 | 117.4633 | 90.0188 | 181.9064 | 170.1303 | 210.2227 | 193.7845 | 205.1753 | 176.405 | 218.3326 | 238.2943 | 240.0696 | 213.0211 | 137.8564 | 113.0672 | 164.0521 | 126.2799 | 168.7571 | 163.1651 | 197.1229 | 123.8665 | 191.9373 | 177.6114 | 188.162 | 223.4704 |  | 172.7125 | 96.3745 | 136.7613 | 166.671 | 186.6925 | 140.6074 | 144.5892 | 126.5096 |  | 138.0658 | 172.4322 | 212.1899 | 227.4075 | 213.4389 | 118.5922 | 163.1985 | 204.2264 | 220.7757 | 210.2554 | 86.3245 | 98.3184 | 135.611 | 165.9528 | 188.6961 | 117.5992 | 175.6937 | 106.014 | 180.0997 | 110.2248 | 129.7344 | 170.1806 | 202.9969 | 220.2097 | 243.6847 | 136.0462 | 174.966 | 214.1151 | 227.0988 | 207.838 | 95.1348 | 108.8939 | 137.6425 | 169.7068 | 192.6221 | 85.0856 | 113.8137 | 128.1746 | 117.3316 | 129.4432 | 202.4174 | 166.3271 | 214.8732 | 200.0517 | 152.201 |  |  |  | 78.1778 | 85.3458 | 80.5491 | 163.328 | 85.4267 | 137.6795 |  | 85.215 | 80.5504 | 82.2538 | 60.0575 | 104.4469 | 115.6827 |  | 169.1803 | 193.9023 | 189.3209 | 386.7982 | 528.4516 | 503.5472 | 357.0401 | [23 empty] | 81.5007 | 515.9994 | 118.1434 | 181.5413
17:00 | 12875 |  |  | 18.592 | 50.1597 | 53.8103 | 23.8346 | 22.1548 | 39.4054 | 29.7135 | 1.8989 | 1.8482 | 0.7212 | -0.031 |  |  |  | -3.2693 | 35.0712 | 50.7439 | 14.2043 |  | 24.6607 | 34.6123 | 0.3907 | 0.2967 | 1.4276 | 0.682 | -6.7491 | 190.5653 | 186.6578 | 140.3399 | 157.449 | 129.956 | 116.7249 | 102.4294 | 175.1211 | 153.236 | 191.6719 | 205.5899 | 189.3405 | 157.3729 | 151.7736 | 189.5254 | 205.7192 | 210.9085 |  |  | 129.6611 |  | 218.9398 | 114.488 | 153.0104 | 185.0506 | 194.6987 | 177.2308 | 175.0008 | 166.7352 | 201.6467 | 215.6657 | 222.2259 | 161.1768 | 97.1939 | 136.6102 | 161.2213 | 179.7618 | 134.3724 | 164.1702 | 152.3786 | 247.257 | 121.1987 | 169.6796 | 208.2707 | 223.5191 | 255.8733 | 115.4125 | 148.3263 | 177.8468 | 189.61 | 181.3468 | 83.3133 | 96.3851 | 133.3739 | 160.981 | 178.6068 | 142.4411 |  | 122.7761 | 217.5608 |  | 117.6279 | 155.1821 | 190.0047 | 204.8589 | 194.9411 | 138.0195 | 164.8523 | 197.1668 | 201.8318 | 179.8287 | 93.6887 | 106.3585 | 130.9133 | 161.7785 | 184.0272 | 199.2411 | 123.5514 | 113.5857 | 114.703 | 141.9368 | 181.32 | 211.5589 | 218.6493 | 199.8986 |  |  |  |  | 78.4478 | 81.4509 | 154.9921 | 82.7641 | 161.2941 | 89.6627 | 35.2214 | 35.7808 | 35.0322 | 33.0837 | 33.8181 | 34.5669 | 30.4551 | 32.5903 | 75.6788 | 90.1529 | 85.1486 | 75.2907 | 192.673 |  |  | 136.4711 |  | 125.1191 | 91.0496 | 117.461 | 90.0154 | 181.9027 | 170.1341 | 210.2132 | 193.7653 | 205.1572 | 176.4079 | 218.3205 | 238.2745 | 240.0412 | 212.999 | 137.8375 | 113.0635 | 164.0725 | 126.2723 | 168.7547 | 163.1627 | 197.1117 | 123.8677 | 191.9226 | 177.6007 | 188.1572 | 223.4641 |  | 172.721 | 96.375 | 136.769 | 166.6615 | 186.6898 | 140.5997 | 144.5782 | 126.5101 |  | 138.0775 | 172.433 | 212.1799 | 227.3967 | 213.4212 | 118.5926 | 163.1989 | 204.216 | 220.766 | 210.2462 | 86.3192 | 98.3164 | 135.6124 | 165.9504 | 188.6893 | 117.5853 | 175.6804 | 106.0083 | 180.1095 | 110.2203 | 129.7296 | 170.1798 | 202.9876 | 220.1884 | 243.6763 | 136.0268 | 174.9535 | 214.0842 | 227.069 | 207.8125 | 95.1244 | 108.8898 | 137.6381 | 169.6979 | 192.5989 | 85.078 | 113.803 | 128.1633 | 117.3233 | 129.4481 | 202.4013 | 166.3198 | 214.8546 | 200.0372 | 152.1804 |  |  |  | 78.174 | 85.339 | 80.5436 | 163.3213 | 85.4376 | 137.679 |  | 85.2149 | 80.544 | 82.2509 | 60.0518 | 104.4564 | 115.6852 |  | 169.1516 | 193.891 | 189.2898 | 386.0644 | 527.2949 | 502.5871 | 356.8945 | [23 empty] | 81.4956 | 514.941 | 118.108 | 181.5213
17:00 | 12876 |  |  | 18.6278 | 50.2041 | 53.8838 | 23.8182 | 22.1944 | 39.5265 | 29.7222 | 1.8986 | 1.8465 | 0.7201 | -0.0305 |  |  |  | -3.2748 | 35.1057 | 50.6805 | 14.21 |  | 24.6662 | 34.6169 | 0.3899 | 0.2898 | 1.4253 | 0.681 | -5.8698 | 190.5571 | 186.6441 | 140.3318 | 157.4399 | 129.9472 | 116.7238 | 102.4275 | 175.1165 | 153.2416 | 191.6663 | 205.5782 | 189.3315 | 157.372 | 151.7792 | 189.5437 | 205.7231 | 210.9243 |  |  | 129.6475 |  | 218.9155 | 114.4912 | 153.005 | 185.0381 | 194.6791 | 177.2181 | 174.9848 | 166.7388 | 201.6348 | 215.6503 | 222.2129 | 161.1677 | 97.185 | 136.6066 | 161.2124 | 179.7466 | 134.3692 | 164.1484 | 152.3654 | 247.2153 | 121.2006 | 169.6684 | 208.2619 | 223.4954 | 255.7647 | 115.4145 | 148.3226 | 177.8401 | 189.5923 | 181.3329 | 83.3157 | 96.3869 | 133.3813 | 160.9788 | 178.6003 | 142.4694 |  | 122.7639 | 217.533 |  | 117.6215 | 155.1791 | 189.9916 | 204.8458 | 194.9276 | 138.0049 | 164.8436 | 197.1505 | 201.8097 | 179.8127 | 93.6826 | 106.3658 | 130.9146 | 161.7705 | 184.0139 | 199.2257 | 123.5435 | 113.5794 | 114.6974 | 141.945 | 181.3174 | 211.5494 | 218.6368 | 199.8866 |  |  |  |  | 78.4413 | 81.4459 | 154.9933 | 82.787 | 161.2751 | 89.6594 | 35.2637 | 35.033 | 35.1557 | 32.9458 | 33.8152 | 34.6079 | 30.9713 | 32.1326 | 75.6798 | 90.1448 | 85.1446 | 75.2892 | 192.6525 |  |  | 136.4593 |  | 125.1089 | 91.0423 | 117.45 | 90.0062 | 181.8989 | 170.1363 | 210.2022 | 193.7464 | 205.1448 | 176.3801 | 218.3123 | 238.2568 | 240.021 | 212.9763 | 137.8064 | 113.0686 | 164.0969 | 126.2668 | 168.748 | 163.163 | 197.1072 | 123.8735 | 191.9085 | 177.5892 | 188.1579 | 223.4456 |  | 172.7215 | 96.3657 | 136.7634 | 166.6513 | 186.6782 | 140.5881 | 144.5641 | 126.4976 |  | 138.0706 | 172.4281 | 212.1602 | 227.38 | 213.3937 | 118.5916 | 163.204 | 204.2014 | 220.7516 | 210.2297 | 86.3134 | 98.3149 | 135.6081 | 165.9437 | 188.6805 | 117.5691 | 175.6638 | 106.0047 | 180.1084 | 110.2168 | 129.7379 | 170.1807 | 202.9809 | 220.1725 | 243.6856 | 136.0249 | 174.9453 | 214.0641 | 227.0452 | 207.7907 | 95.1272 | 108.8846 | 137.6331 | 169.6854 | 192.5894 | 85.0776 | 113.799 | 128.1592 | 117.3189 | 129.4471 | 202.3844 | 166.3095 | 214.8409 | 200.024 | 152.1664 |  |  |  | 78.1558 | 85.3167 | 80.5278 | 163.2945 | 85.4109 | 137.6678 |  | 85.2074 | 80.54 | 82.2549 | 60.0488 | 104.4709 | 115.6832 |  | 169.1489 | 193.887 | 189.2663 | 386.4069 | 527.9694 | 503.3109 | 357.1398 | [23 empty] | 81.4862 | 515.6402 | 118.1945 | 181.518
17:00 | 12877 |  |  | 18.6344 | 50.218 | 53.8102 | 23.967 | 22.1442 | 39.434 | 29.6444 | 1.8996 | 1.8472 | 0.7223 | -0.0292 |  |  |  | -3.3379 | 34.9662 | 50.7564 | 14.1754 |  | 24.6335 | 34.612 | 0.3897 | 0.2894 | 1.4229 | 0.682 | -6.2787 | 190.5426 | 186.6331 | 140.3245 | 157.4272 | 129.9423 | 116.7156 | 102.4214 | 175.112 | 153.2434 | 191.6605 | 205.5633 | 189.3309 | 157.3701 | 151.7609 | 189.5515 | 205.6997 | 210.9063 |  |  | 129.6397 |  | 218.8849 | 114.4928 | 152.995 | 185.0232 | 194.6542 | 177.1966 | 174.9718 | 166.7209 | 201.6188 | 215.6401 | 222.1943 | 161.1612 | 97.1887 | 136.6088 | 161.2107 | 179.7473 | 134.3619 | 164.1366 | 152.3589 | 247.1851 | 121.2054 | 169.668 | 208.2515 | 223.483 | 255.7099 | 115.4087 | 148.3283 | 177.8421 | 189.5895 | 181.3191 | 83.3287 | 96.3962 | 133.3925 | 160.9819 | 178.5976 | 142.4762 |  | 122.7569 | 217.5033 |  | 117.6273 | 155.1792 | 189.9921 | 204.835 | 194.9236 | 138.0041 | 164.8438 | 197.146 | 201.8021 | 179.8117 | 93.685 | 106.377 | 130.918 | 161.772 | 184.0127 | 199.216 | 123.5397 | 113.5692 | 114.6867 | 141.944 | 181.3132 | 211.5296 | 218.6232 | 199.8726 |  |  |  |  | 78.4381 | 81.4383 | 154.9889 | 82.7808 | 161.2545 | 89.6572 | 35.3384 | 34.6517 | 35.1808 | 32.6968 | 33.8228 | 34.6513 | 31.5812 | 31.4554 | 75.6734 | 90.1334 | 85.135 | 75.2814 | 192.6374 |  |  | 136.4526 |  | 125.1007 | 91.0438 | 117.4459 | 89.9993 | 181.8881 | 170.137 | 210.1932 | 193.7371 | 205.1292 | 176.3621 | 218.2995 | 238.2439 | 240.0029 | 212.9576 | 137.7594 | 113.0658 | 164.1196 | 126.2545 | 168.7356 | 163.1642 | 197.0988 | 123.8726 | 191.8961 | 177.5825 | 188.1578 | 223.4327 |  | 172.7206 | 96.3691 | 136.7755 | 166.6625 | 186.6775 | 140.5851 | 144.5582 | 126.4909 |  | 138.0657 | 172.4289 | 212.1537 | 227.3701 | 213.3773 | 118.5865 | 163.2035 | 204.1887 | 220.7378 | 210.2124 | 86.3176 | 98.3173 | 135.6121 | 165.9394 | 188.6667 | 117.5599 | 175.644 | 106.0061 | 180.1031 | 110.2125 | 129.7459 | 170.1881 | 202.9764 | 220.1641 | 243.6227 | 136.0367 | 174.9567 | 214.0575 | 227.0339 | 207.7803 | 95.1356 | 108.8847 | 137.6419 | 169.6817 | 192.5813 | 85.0756 | 113.7946 | 128.1548 | 117.3154 | 129.4345 | 202.3611 | 166.2953 | 214.8232 | 200.0114 | 152.1545 |  |  |  | 78.1605 | 85.3106 | 80.5332 | 163.2831 | 85.3964 | 137.6805 |  | 85.1946 | 80.5303 | 82.2395 | 60.0502 | 104.478 | 115.6608 |  | 169.0977 | 193.8397 | 189.2137 | 386.6302 | 528.0789 | 503.2946 | 357.1731 | [23 empty] | 81.4806 | 515.6868 | 118.0973 | 181.4687
17:00 | 12878 |  |  | 18.7527 | 50.272 | 53.9021 | 23.9164 | 22.1156 | 39.4436 | 29.6312 | 1.8995 | 1.8457 | 0.7256 | -0.0297 |  |  |  | -3.2686 | 34.9846 | 50.7408 | 14.1651 |  | 24.6051 | 34.5392 | 0.3899 | 0.2971 | 1.4282 | 0.683 | -5.2678 | 190.5177 | 186.6182 | 140.3141 | 157.4155 | 129.9348 | 116.7059 | 102.4127 | 175.0968 | 153.2356 | 191.6483 | 205.5482 | 189.3149 | 157.3636 | 151.7576 | 189.5523 | 205.6816 | 210.8656 |  |  | 129.6302 |  | 218.8566 | 114.4863 | 152.9925 | 185.0182 | 194.6391 | 177.1815 | 174.9671 | 166.7125 | 201.6036 | 215.6215 | 222.1772 | 161.1501 | 97.1938 | 136.6109 | 161.2069 | 179.7432 | 134.3563 | 164.125 | 152.3499 | 247.1535 | 121.2011 | 169.6699 | 208.2464 | 223.4685 | 255.7728 | 115.3955 | 148.3236 | 177.8278 | 189.5733 | 181.3077 | 83.3229 | 96.3945 | 133.3895 | 160.9688 | 178.5835 | 142.4525 |  | 122.7417 | 217.4694 |  | 117.6258 | 155.1796 | 189.9858 | 204.8196 | 194.9051 | 138.0001 | 164.8371 | 197.1313 | 201.7897 | 179.7944 | 93.6882 | 106.3791 | 130.9238 | 161.7645 | 184.0019 | 199.194 | 123.5231 | 113.5611 | 114.6738 | 141.9391 | 181.3027 | 211.5154 | 218.6012 | 199.8522 |  |  |  |  | 78.4332 | 81.4261 | 154.9844 | 82.7706 | 161.2234 | 89.657 | 35.3704 | 34.8581 | 35.1606 | 32.3355 | 33.6772 | 34.6781 | 32.2636 | 30.88 | 75.66 | 90.1185 | 85.1196 | 75.2733 | 192.6188 |  |  | 136.4464 |  | 125.0923 | 91.0385 | 117.4449 | 89.9975 | 181.8765 | 170.1331 | 210.1724 | 193.7228 | 205.1183 | 176.3586 | 218.2907 | 238.2303 | 239.9813 | 212.9394 | 137.7231 | 113.0653 | 164.1289 | 126.2382 | 168.7286 | 163.1677 | 197.0881 | 123.8708 | 191.8785 | 177.5747 | 188.1498 | 223.4218 |  | 172.7114 | 96.3718 | 136.7744 | 166.6584 | 186.6718 | 140.5774 | 144.5489 | 126.4862 |  | 138.0663 | 172.4269 | 212.1498 | 227.3521 | 213.3634 | 118.5886 | 163.1941 | 204.1786 | 220.7253 | 210.2006 | 86.3223 | 98.3156 | 135.617 | 165.9351 | 188.656 | 117.5542 | 175.627 | 106.0015 | 180.0982 | 110.2037 | 129.7423 | 170.1874 | 202.9653 | 220.1523 | 243.5402 | 136.0384 | 174.955 | 214.0525 | 227.0224 | 207.77 | 95.1299 | 108.8838 | 137.6437 | 169.6766 | 192.5575 | 85.0697 | 113.786 | 128.1394 | 117.3023 | 129.4201 | 202.3482 | 166.2807 | 214.8059 | 200.0015 | 152.1403 |  |  |  | 78.1568 | 85.308 | 80.531 | 163.2714 | 85.3989 | 137.7017 |  | 85.1897 | 80.5212 | 82.2359 | 60.0574 | 104.4737 | 115.6607 |  | 169.0701 | 193.8181 | 189.1674 | 386.3996 | 528.33 | 503.4167 | 356.9322 | [23 empty] | 81.4752 | 515.8734 | 118.1399 | 181.4441
17:01 | 12879 |  |  | 18.7806 | 50.2563 | 53.8365 | 23.9113 | 22.1331 | 39.428 | 29.6126 | 1.8986 | 1.8431 | 0.7225 | -0.0306 |  |  |  | -3.276 | 34.9987 | 50.7173 | 14.2281 |  | 24.6462 | 34.6039 | 0.3897 | 0.2936 | 1.4275 | 0.6826 | -5.7359 | 190.5018 | 186.6054 | 140.3062 | 157.4048 | 129.9202 | 116.7013 | 102.4096 | 175.0909 | 153.2298 | 191.6391 | 205.5362 | 189.2979 | 157.3542 | 151.7495 | 189.5527 | 205.6674 | 210.8462 |  |  | 129.6248 |  | 218.8334 | 114.4807 | 152.9953 | 185.0131 | 194.632 | 177.1699 | 174.962 | 166.7175 | 201.5924 | 215.6078 | 222.1641 | 161.1456 | 97.1929 | 136.608 | 161.2019 | 179.7228 | 134.3494 | 164.106 | 152.3404 | 247.1168 | 121.1969 | 169.6727 | 208.2461 | 223.4565 | 255.7653 | 115.3963 | 148.3153 | 177.8152 | 189.5565 | 181.2989 | 83.3224 | 96.3934 | 133.3823 | 160.9664 | 178.5675 | 142.4574 |  | 122.7251 | 217.4459 |  | 117.6244 | 155.1795 | 189.9698 | 204.8049 | 194.8874 | 137.9927 | 164.8266 | 197.1165 | 201.7694 | 179.7821 | 93.6902 | 106.374 | 130.9161 | 161.7633 | 183.988 | 199.1676 | 123.5071 | 113.5484 | 114.6637 | 141.9332 | 181.294 | 211.5055 | 218.58 | 199.8383 |  |  |  |  | 78.43 | 81.4214 | 154.9799 | 82.7755 | 161.2181 | 89.6619 | 35.352 | 34.9975 | 35.1948 | 32.2424 | 33.3596 | 34.4969 | 32.9607 | 30.5828 | 75.6478 | 90.1101 | 85.1109 | 75.2668 | 192.6002 |  |  | 136.4384 |  | 125.0847 | 91.0335 | 117.4394 | 89.9892 | 181.8694 | 170.1264 | 210.1503 | 193.7094 | 205.1051 | 176.3618 | 218.2792 | 238.2093 | 239.9613 | 212.9093 | 137.6952 | 113.0652 | 164.1372 | 126.233 | 168.7244 | 163.1686 | 197.0751 | 123.8737 | 191.8608 | 177.5666 | 188.1369 | 223.4059 |  | 172.7 | 96.3714 | 136.7606 | 166.6422 | 186.6527 | 140.5651 | 144.531 | 126.4792 |  | 138.0634 | 172.4233 | 212.1406 | 227.337 | 213.3392 | 118.5899 | 163.1868 | 204.1739 | 220.7103 | 210.1854 | 86.3229 | 98.3103 | 135.6203 | 165.9338 | 188.6493 | 117.5439 | 175.6147 | 105.9963 | 180.0938 | 110.1945 | 129.7405 | 170.18 | 202.9505 | 220.1291 | 243.5159 | 136.0308 | 174.9405 | 214.0329 | 226.999 | 207.7462 | 95.1166 | 108.8798 | 137.6375 | 169.6681 | 192.5276 | 85.055 | 113.7833 | 128.1352 | 117.2986 | 129.4376 | 202.3555 | 166.2883 | 214.8015 | 199.9998 | 152.1382 |  |  |  | 78.1419 | 85.298 | 80.5202 | 163.2505 | 85.4002 | 137.699 |  | 85.1942 | 80.5172 | 82.2336 | 60.0545 | 104.4623 | 115.6605 |  | 169.0423 | 193.8024 | 189.1442 | 386.1173 | 526.7647 | 502.0585 | 356.5791 | [23 empty] | 81.4696 | 514.4116 | 118.163 | 181.4223
17:01 | 12880 |  |  | 18.8316 | 50.2579 | 53.8616 | 23.8998 | 22.0991 | 39.424 | 29.609 | 1.8992 | 1.8465 | 0.7225 | -0.0303 |  |  |  | -3.276 | 35.0309 | 50.8299 | 14.266 |  | 24.7189 | 34.7087 | 0.3896 | 0.2904 | 1.4258 | 0.6818 | -7.2614 | 190.4852 | 186.5901 | 140.294 | 157.3894 | 129.9072 | 116.6934 | 102.4052 | 175.0769 | 153.2181 | 191.6311 | 205.5128 | 189.2828 | 157.3416 | 151.732 | 189.5495 | 205.6422 | 210.8271 |  |  | 129.6193 |  | 218.8043 | 114.4807 | 152.9932 | 185.0078 | 194.6206 | 177.1559 | 174.9531 | 166.7102 | 201.5854 | 215.5894 | 222.1335 | 161.1338 | 97.1874 | 136.6097 | 161.1976 | 179.7118 | 134.3285 | 164.0839 | 152.3255 | 247.0729 | 121.1944 | 169.6677 | 208.2282 | 223.4415 | 255.7233 | 115.3939 | 148.3131 | 177.8056 | 189.5402 | 181.2768 | 83.3218 | 96.3908 | 133.3767 | 160.9587 | 178.553 | 142.4322 |  | 122.7141 | 217.4147 |  | 117.6293 | 155.1751 | 189.9616 | 204.7927 | 194.8828 | 137.9961 | 164.8252 | 197.1127 | 201.7582 | 179.772 | 93.6996 | 106.3769 | 130.9166 | 161.7632 | 183.9769 | 199.1525 | 123.5059 | 113.5476 | 114.6683 | 141.9373 | 181.2949 | 211.5046 | 218.5723 | 199.8345 |  |  |  |  | 78.4195 | 81.4114 | 154.9548 | 82.7603 | 161.2107 | 89.6443 | 35.4145 | 35.0968 | 35.2577 | 32.283 | 33.2889 | 34.3237 | 33.5192 | 30.8555 | 75.6445 | 90.1044 | 85.1123 | 75.2619 | 192.5839 |  |  | 136.4277 |  | 125.0766 | 91.0248 | 117.432 | 89.9818 | 181.8656 | 170.1203 | 210.1283 | 193.6973 | 205.0821 | 176.368 | 218.263 | 238.1831 | 239.9369 | 212.8868 | 137.6735 | 113.0562 | 164.1552 | 126.2218 | 168.7178 | 163.1603 | 197.0642 | 123.8683 | 191.8469 | 177.5567 | 188.1251 | 223.3832 |  | 172.7002 | 96.3689 | 136.7618 | 166.6364 | 186.6385 | 140.5579 | 144.5116 | 126.4673 |  | 138.0637 | 172.4127 | 212.1287 | 227.3273 | 213.3261 | 118.5881 | 163.1895 | 204.1628 | 220.6976 | 210.1717 | 86.3233 | 98.3133 | 135.6277 | 165.9335 | 188.6429 | 117.5358 | 175.6036 | 105.9978 | 180.0966 | 110.1911 | 129.7445 | 170.1788 | 202.9445 | 220.1081 | 243.4886 | 136.0233 | 174.9321 | 214.002 | 226.9722 | 207.721 | 95.1142 | 108.8768 | 137.6365 | 169.6676 | 192.5121 | 85.0494 | 113.7753 | 128.1296 | 117.2948 | 129.4484 | 202.3485 | 166.299 | 214.794 | 199.9926 | 152.1268 |  |  |  | 78.1423 | 85.2953 | 80.5183 | 163.2534 | 85.4138 | 137.7085 |  | 85.1773 | 80.5095 | 82.2225 | 60.05 | 104.4639 | 115.6667 |  | 169.0133 | 193.7819 | 189.1084 | 386.374 | 527.5886 | 501.891 | 355.6665 | [23 empty] | 81.462 | 514.7398 | 118.2784 | 181.3976
17:01 | 12881 |  |  | 18.8808 | 50.1883 | 53.8668 | 23.8784 | 22.0912 | 39.4849 | 29.6016 | 1.8985 | 1.8436 | 0.7222 | -0.0299 |  |  |  | -3.2122 | 35.0699 | 50.7133 | 14.2569 |  | 24.688 | 34.5928 | 0.3903 | 0.2899 | 1.4215 | 0.6816 | -6.5387 | 190.4623 | 186.567 | 140.2803 | 157.3775 | 129.8959 | 116.6781 | 102.3923 | 175.0525 | 153.2048 | 191.6134 | 205.4835 | 189.2596 | 157.3311 | 151.7358 | 189.5541 | 205.6274 | 210.8011 |  |  | 129.6083 |  | 218.7728 | 114.4766 | 152.9856 | 184.9983 | 194.6087 | 177.1416 | 174.9407 | 166.7063 | 201.5765 | 215.5612 | 222.1129 | 161.1168 | 97.1804 | 136.6131 | 161.1879 | 179.6982 | 134.3073 | 164.0671 | 152.3056 | 247.0327 | 121.1811 | 169.6492 | 208.2048 | 223.4182 | 255.7247 | 115.3879 | 148.3012 | 177.7955 | 189.5251 | 181.2549 | 83.3082 | 96.3786 | 133.3685 | 160.947 | 178.5421 | 142.3916 |  | 122.7 | 217.372 |  | 117.6267 | 155.1723 | 189.9534 | 204.7775 | 194.8659 | 137.9979 | 164.8213 | 197.1037 | 201.7452 | 179.7527 | 93.7051 | 106.3832 | 130.9209 | 161.7569 | 183.9628 | 199.1387 | 123.5002 | 113.5512 | 114.665 | 141.9354 | 181.2935 | 211.5018 | 218.5652 | 199.8288 |  |  |  |  | 78.4073 | 81.4031 | 154.9307 | 82.7493 | 161.2022 | 89.6297 | 35.4654 | 35.1734 | 35.3065 | 32.3787 | 33.4785 | 34.3707 | 33.6435 | 31.3776 | 75.647 | 90.0972 | 85.1086 | 75.2566 | 192.5612 |  |  | 136.4173 |  | 125.0694 | 91.0212 | 117.4239 | 89.9837 | 181.8552 | 170.117 | 210.1077 | 193.6792 | 205.066 | 176.3954 | 218.2445 | 238.1616 | 239.9074 | 212.8708 | 137.6746 | 113.043 | 164.1462 | 126.2046 | 168.7141 | 163.1469 | 197.0483 | 123.8621 | 191.8219 | 177.5371 | 188.1263 | 223.3606 |  | 172.6954 | 96.3652 | 136.7711 | 166.633 | 186.635 | 140.5502 | 144.5055 | 126.4568 |  | 138.0625 | 172.4076 | 212.1294 | 227.3201 | 213.3141 | 118.5769 | 163.1874 | 204.1464 | 220.6769 | 210.1538 | 86.3208 | 98.3155 | 135.6269 | 165.9291 | 188.6281 | 117.5302 | 175.5882 | 105.9986 | 180.0835 | 110.185 | 129.7483 | 170.1801 | 202.9403 | 220.1022 | 243.4682 | 136.0259 | 174.9299 | 213.9864 | 226.9564 | 207.7054 | 95.1177 | 108.8818 | 137.6523 | 169.6774 | 192.5069 | 85.0644 | 113.7707 | 128.1184 | 117.2829 | 129.4502 | 202.3333 | 166.2974 | 214.7818 | 199.9826 | 152.1265 |  |  |  | 78.135 | 85.2901 | 80.5106 | 163.2551 | 85.4253 | 137.7147 |  | 85.172 | 80.4966 | 82.2141 | 60.0626 | 104.466 | 115.661 |  | 168.9903 | 193.7482 | 189.0716 | 386.429 | 527.8861 | 502.5575 | 355.7698 | [23 empty] | 81.4536 | 515.2218 | 118.2302 | 181.3692
17:01 | 12882 |  |  | 18.8563 | 50.1579 | 53.8979 | 23.9378 | 21.9634 | 39.3775 | 29.5406 | 1.8978 | 1.8413 | 0.7238 | -0.0308 |  |  |  | -3.3893 | 34.9114 | 50.78 | 14.2018 |  | 24.7326 | 34.4442 | 0.3909 | 0.2909 | 1.4272 | 0.6827 | -5.7404 | 190.4423 | 186.549 | 140.271 | 157.3663 | 129.8923 | 116.6728 | 102.3897 | 175.0489 | 153.2079 | 191.5988 | 205.4737 | 189.2467 | 157.3208 | 151.7454 | 189.5535 | 205.6219 | 210.7886 |  |  | 129.5975 |  | 218.7453 | 114.4775 | 152.9774 | 184.9853 | 194.5968 | 177.1331 | 174.9268 | 166.7009 | 201.5684 | 215.5518 | 222.1072 | 161.1149 | 97.1836 | 136.6084 | 161.1863 | 179.6944 | 134.2991 | 164.0565 | 152.2951 | 246.9991 | 121.1841 | 169.6529 | 208.2037 | 223.4072 | 255.6867 | 115.3905 | 148.2947 | 177.7915 | 189.5178 | 181.2508 | 83.3175 | 96.3789 | 133.3722 | 160.9451 | 178.5353 | 142.3701 |  | 122.6821 | 217.3424 |  | 117.6281 | 155.1745 | 189.9372 | 204.7657 | 194.8496 | 137.9924 | 164.8112 | 197.0868 | 201.7241 | 179.7305 | 93.7013 | 106.3824 | 130.9172 | 161.7453 | 183.9504 | 199.117 | 123.4956 | 113.5463 | 114.6543 | 141.9333 | 181.2846 | 211.4864 | 218.5503 | 199.8125 |  |  |  |  | 78.4006 | 81.4002 | 154.9291 | 82.7661 | 161.206 | 89.6247 | 35.4223 | 35.076 | 35.2725 | 32.4767 | 33.6492 | 34.4292 | 33.6916 | 31.6066 | 75.6417 | 90.0892 | 85.0957 | 75.2515 | 192.5427 |  |  | 136.4053 |  | 125.0611 | 91.0239 | 117.4196 | 89.9852 | 181.8384 | 170.1107 | 210.0933 | 193.667 | 205.0508 | 176.4018 | 218.2305 | 238.1468 | 239.8819 | 212.8538 | 137.7 | 113.0383 | 164.1373 | 126.1988 | 168.7047 | 163.1466 | 197.032 | 123.8558 | 191.8024 | 177.5262 | 188.1305 | 223.3499 |  | 172.6782 | 96.3668 | 136.7759 | 166.6296 | 186.6294 | 140.5435 | 144.4988 | 126.4524 |  | 138.058 | 172.4183 | 212.1244 | 227.3117 | 213.2964 | 118.5774 | 163.1786 | 204.1338 | 220.6593 | 210.1375 | 86.3249 | 98.3107 | 135.626 | 165.92 | 188.6128 | 117.5248 | 175.5688 | 105.9964 | 180.0661 | 110.1684 | 129.7547 | 170.1812 | 202.9348 | 220.0932 | 243.4558 | 136.0211 | 174.9269 | 213.9826 | 226.941 | 207.6983 | 95.1158 | 108.8873 | 137.655 | 169.6792 | 192.4932 | 85.0672 | 113.7668 | 128.1087 | 117.2647 | 129.4485 | 202.3245 | 166.2936 | 214.7598 | 199.9533 | 152.1241 |  |  |  | 78.1275 | 85.2814 | 80.5046 | 163.2537 | 85.4379 | 137.6944 |  | 85.1723 | 80.4991 | 82.215 | 60.0595 | 104.4683 | 115.6678 |  | 168.9566 | 193.7229 | 189.0364 | 386.5082 | 528.0564 | 502.6689 | 355.7327 | [23 empty] | 81.4501 | 515.3626 | 118.0236 | 181.3398
17:01 | 12883 |  |  | 18.8494 | 50.1686 | 53.9389 | 23.8572 | 22.0665 | 39.3969 | 29.5499 | 1.8986 | 1.8415 | 0.7218 | -0.0308 |  |  |  | -3.1572 | 35.02 | 50.8314 | 14.2854 |  | 24.7851 | 34.568 | 0.3911 | 0.2884 | 1.4216 | 0.681 | -6.288 | 190.4224 | 186.5326 | 140.2591 | 157.3501 | 129.8888 | 116.6674 | 102.39 | 175.0491 | 153.2159 | 191.5875 | 205.4646 | 189.234 | 157.3138 | 151.7428 | 189.5542 | 205.6217 | 210.7763 |  |  | 129.5873 |  | 218.7254 | 114.4865 | 152.9742 | 184.9736 | 194.583 | 177.1224 | 174.9145 | 166.6973 | 201.5649 | 215.5472 | 222.0913 | 161.1123 | 97.1879 | 136.6119 | 161.1831 | 179.692 | 134.2922 | 164.0427 | 152.288 | 246.9647 | 121.1927 | 169.6552 | 208.1975 | 223.394 | 255.6759 | 115.3903 | 148.2971 | 177.7845 | 189.5077 | 181.2378 | 83.3296 | 96.3869 | 133.3841 | 160.9458 | 178.5323 | 142.3196 |  | 122.667 | 217.3231 |  | 117.6273 | 155.1686 | 189.9272 | 204.7492 | 194.8396 | 137.9884 | 164.8026 | 197.0771 | 201.7083 | 179.7179 | 93.6976 | 106.3821 | 130.9141 | 161.7326 | 183.934 | 199.1006 | 123.4849 | 113.5351 | 114.6424 | 141.9309 | 181.2789 | 211.4721 | 218.5294 | 199.7893 |  |  |  |  | 78.3956 | 81.3957 | 154.9158 | 82.7681 | 161.2128 | 89.6172 | 35.3898 | 34.7396 | 35.0064 | 32.5353 | 33.8179 | 34.4951 | 34.0025 | 32.0695 | 75.6357 | 90.0802 | 85.0892 | 75.2421 | 192.5289 |  |  | 136.3988 |  | 125.0514 | 91.0216 | 117.415 | 89.9852 | 181.8288 | 170.1063 | 210.0832 | 193.6569 | 205.0391 | 176.3775 | 218.2195 | 238.1329 | 239.8674 | 212.8387 | 137.7198 | 113.0359 | 164.1484 | 126.2 | 168.6904 | 163.1442 | 197.025 | 123.8474 | 191.7969 | 177.5192 | 188.1291 | 223.3433 |  | 172.6679 | 96.3591 | 136.7682 | 166.6258 | 186.6204 | 140.5318 | 144.4809 | 126.4424 |  | 138.0559 | 172.4241 | 212.102 | 227.3007 | 213.2792 | 118.5901 | 163.1797 | 204.1255 | 220.6554 | 210.13 | 86.3273 | 98.3042 | 135.6293 | 165.9137 | 188.6123 | 117.5225 | 175.5536 | 105.9966 | 180.0497 | 110.1548 | 129.7631 | 170.1911 | 202.9369 | 220.0854 | 243.4432 | 136.0197 | 174.9284 | 213.9756 | 226.9277 | 207.6943 | 95.1145 | 108.8838 | 137.636 | 169.6589 | 192.4792 | 85.0632 | 113.7545 | 128.0912 | 117.248 | 129.4411 | 202.3144 | 166.2919 | 214.7384 | 199.9266 | 152.099 |  |  |  | 78.1227 | 85.2821 | 80.5021 | 163.2655 | 85.4571 | 137.6782 |  | 85.1669 | 80.4904 | 82.1997 | 60.0459 | 104.4604 | 115.6703 |  | 168.9041 | 193.7042 | 188.9941 | 386.5323 | 527.9912 | 502.4257 | 356.09 | [23 empty] | 81.4444 | 515.2084 | 118.248 | 181.3041
17:01 | 12884 |  |  | 18.8408 | 50.1586 | 53.9191 | 23.923 | 22.0416 | 39.4026 | 29.5921 | 1.8967 | 1.8424 | 0.7236 | -0.0316 |  |  |  | -3.1127 | 35.0893 | 50.9312 | 14.3262 |  | 24.8181 | 34.6704 | 0.3912 | 0.2891 | 1.4226 | 0.6813 | -5.8118 | 190.402 | 186.5095 | 140.2443 | 157.3367 | 129.8827 | 116.6637 | 102.3821 | 175.0194 | 153.2071 | 191.5763 | 205.4445 | 189.2189 | 157.3184 | 151.7198 | 189.5621 | 205.6082 | 210.7497 |  |  | 129.5839 |  | 218.7019 | 114.4792 | 152.9813 | 184.9657 | 194.5659 | 177.108 | 174.908 | 166.7007 | 201.5564 | 215.5278 | 222.0569 | 161.0977 | 97.1796 | 136.612 | 161.1747 | 179.6774 | 134.2801 | 164.0232 | 152.2759 | 246.93 | 121.1846 | 169.64 | 208.1827 | 223.3757 | 255.6036 | 115.3885 | 148.2923 | 177.7781 | 189.4925 | 181.2226 | 83.3291 | 96.3874 | 133.3883 | 160.9427 | 178.5121 | 142.2609 |  | 122.652 | 217.3047 |  | 117.621 | 155.1648 | 189.9258 | 204.7312 | 194.827 | 137.9863 | 164.7958 | 197.0624 | 201.6943 | 179.7053 | 93.6932 | 106.3808 | 130.9124 | 161.7271 | 183.9249 | 199.0806 | 123.4735 | 113.5248 | 114.6303 | 141.9267 | 181.2719 | 211.4613 | 218.5155 | 199.7733 |  |  |  |  | 78.3872 | 81.3882 | 154.91 | 82.7649 | 161.2252 | 89.6092 | 35.3697 | 34.3513 | 34.7873 | 32.556 | 33.9698 | 34.5682 | 34.1526 | 32.7309 | 75.6203 | 90.0681 | 85.0832 | 75.2228 | 192.5076 |  |  | 136.3897 |  | 125.0402 | 91.0207 | 117.4119 | 89.9763 | 181.8228 | 170.1066 | 210.0697 | 193.6362 | 205.0244 | 176.3789 | 218.204 | 238.1175 | 239.8529 | 212.819 | 137.6977 | 113.0301 | 164.1323 | 126.1989 | 168.6792 | 163.1425 | 197.0196 | 123.8485 | 191.7838 | 177.5122 | 188.1285 | 223.3314 |  | 172.6669 | 96.3577 | 136.7651 | 166.6177 | 186.6046 | 140.5136 | 144.4677 | 126.4325 |  | 138.0519 | 172.4164 | 212.0774 | 227.2909 | 213.2651 | 118.5988 | 163.1799 | 204.1186 | 220.6376 | 210.1148 | 86.3258 | 98.304 | 135.6306 | 165.9187 | 188.6048 | 117.5197 | 175.543 | 105.9981 | 180.0248 | 110.1498 | 129.7612 | 170.1933 | 202.9265 | 220.0691 | 243.4187 | 136.0346 | 174.9392 | 213.9624 | 226.9111 | 207.6808 | 95.1082 | 108.8785 | 137.6253 | 169.6395 | 192.4596 | 85.0543 | 113.7457 | 128.0788 | 117.2396 | 129.4487 | 202.3009 | 166.2819 | 214.7286 | 199.9289 | 152.0775 |  |  |  | 78.1135 | 85.2786 | 80.4956 | 163.2602 | 85.4613 | 137.6514 |  | 85.1579 | 80.4812 | 82.1928 | 60.0349 | 104.4734 | 115.6674 |  | 168.8551 | 193.6819 | 188.9711 | 386.4437 | 528.0383 | 502.7209 | 355.6255 | [23 empty] | 81.4369 | 515.3796 | 118.3801 | 181.2685
17:01 | 12885 |  |  | 18.807 | 50.0488 | 53.912 | 23.9448 | 22.176 | 39.5262 | 29.7234 | 1.8975 | 1.8434 | 0.724 | -0.0312 |  |  |  | -3.093 | 35.0984 | 50.8533 | 14.3474 |  | 24.805 | 34.6263 | 0.3909 | 0.2903 | 1.4195 | 0.6808 | -6.3338 | 190.3811 | 186.4928 | 140.2411 | 157.3303 | 129.8736 | 116.6628 | 102.3809 | 175.0009 | 153.2071 | 191.5731 | 205.4329 | 189.205 | 157.3176 | 151.7087 | 189.5604 | 205.5778 | 210.7163 |  |  | 129.5782 |  | 218.6672 | 114.4701 | 152.9796 | 184.9549 | 194.5531 | 177.0921 | 174.9024 | 166.7006 | 201.5475 | 215.5059 | 222.019 | 161.0829 | 97.1768 | 136.6061 | 161.1735 | 179.662 | 134.2702 | 164.008 | 152.262 | 246.8892 | 121.1838 | 169.6397 | 208.1788 | 223.3608 | 255.5909 | 115.3806 | 148.285 | 177.7647 | 189.4792 | 181.2029 | 83.3253 | 96.3847 | 133.3859 | 160.9285 | 178.4906 | 142.2295 |  | 122.6329 | 217.2683 |  | 117.6248 | 155.1627 | 189.9198 | 204.7125 | 194.813 | 137.9855 | 164.7889 | 197.0478 | 201.6803 | 179.6947 | 93.6971 | 106.3839 | 130.9153 | 161.7275 | 183.919 | 199.0599 | 123.4655 | 113.52 | 114.6195 | 141.9234 | 181.2611 | 211.4441 | 218.5022 | 199.7586 |  |  |  |  | 78.3826 | 81.3764 | 154.8994 | 82.7539 | 161.2347 | 89.5921 | 35.3685 | 34.238 | 34.8023 | 32.7479 | 34.0426 | 34.6357 | 34.3423 | 33.2816 | 75.6085 | 90.0622 | 85.0781 | 75.2199 | 192.4988 |  |  | 136.3806 |  | 125.0397 | 91.0159 | 117.4025 | 89.9682 | 181.8153 | 170.1075 | 210.0513 | 193.6145 | 205.0057 | 176.3954 | 218.194 | 238.101 | 239.8267 | 212.7979 | 137.6531 | 113.0248 | 164.0925 | 126.1965 | 168.6748 | 163.1443 | 197.0145 | 123.854 | 191.7753 | 177.4992 | 188.1264 | 223.3083 |  | 172.6555 | 96.3629 | 136.7681 | 166.6099 | 186.5852 | 140.5015 | 144.4548 | 126.4222 |  | 138.0359 | 172.3997 | 212.0643 | 227.2696 | 213.2529 | 118.6049 | 163.1763 | 204.1087 | 220.6204 | 210.0983 | 86.3337 | 98.3078 | 135.6341 | 165.9191 | 188.5909 | 117.5143 | 175.5355 | 106.0003 | 180.0207 | 110.14 | 129.7576 | 170.1781 | 202.9156 | 220.0479 | 243.3957 | 136.0321 | 174.9252 | 213.9575 | 226.8912 | 207.6616 | 95.1107 | 108.8792 | 137.6256 | 169.6303 | 192.4444 | 85.0472 | 113.7319 | 128.0657 | 117.2204 | 129.4372 | 202.2799 | 166.2614 | 214.7118 | 199.9162 | 152.063 |  |  |  | 78.1111 | 85.2737 | 80.4859 | 163.2484 | 85.4597 | 137.6278 |  | 85.1565 | 80.4731 | 82.1853 | 60.0324 | 104.4857 | 115.6624 |  | 168.8226 | 193.655 | 188.9477 | 386.3645 | 528.1795 | 502.8589 | 355.9114 | [23 empty] | 81.4306 | 515.5192 | 118.4327 | 181.2388
17:01 | 12886 |  |  | 18.7996 | 50.065 | 53.8954 | 23.8273 | 22.0698 | 39.5205 | 29.5957 | 1.8963 | 1.8457 | 0.7232 | -0.0316 |  |  |  | -3.1518 | 35.1965 | 50.7974 | 14.33 |  | 24.7313 | 34.5791 | 0.391 | 0.2905 | 1.4186 | 0.681 | -6.6008 | 190.3632 | 186.4713 | 140.236 | 157.3175 | 129.8599 | 116.6496 | 102.3777 | 174.9984 | 153.2054 | 191.5613 | 205.4114 | 189.1837 | 157.2981 | 151.699 | 189.5709 | 205.55 | 210.7097 |  |  | 129.5713 |  | 218.6359 | 114.4777 | 152.9695 | 184.942 | 194.5413 | 177.0752 | 174.8934 | 166.6877 | 201.5355 | 215.4954 | 222.0175 | 161.0799 | 97.1807 | 136.6065 | 161.171 | 179.653 | 134.2589 | 163.9935 | 152.2487 | 246.8491 | 121.1812 | 169.6398 | 208.1721 | 223.3459 | 255.6261 | 115.3735 | 148.2769 | 177.7472 | 189.465 | 181.1847 | 83.3174 | 96.381 | 133.3796 | 160.9157 | 178.4853 | 142.2013 |  | 122.6142 | 217.2246 |  | 117.6286 | 155.1586 | 189.9077 | 204.7013 | 194.7924 | 137.9753 | 164.7818 | 197.0424 | 201.6644 | 179.6874 | 93.7076 | 106.3853 | 130.9169 | 161.7218 | 183.9067 | 199.0416 | 123.458 | 113.5147 | 114.6138 | 141.9208 | 181.2546 | 211.4323 | 218.4843 | 199.7453 |  |  |  |  | 78.3763 | 81.3672 | 154.8768 | 82.7448 | 161.2322 | 89.5707 | 35.0252 | 34.5456 | 34.8027 | 33.0964 | 34.0538 | 34.7012 | 34.5632 | 33.7221 | 75.6031 | 90.0571 | 85.0714 | 75.2219 | 192.487 |  |  | 136.3812 |  | 125.0442 | 91.0098 | 117.394 | 89.969 | 181.8146 | 170.1103 | 210.0399 | 193.6069 | 204.9946 | 176.3716 | 218.1834 | 238.0845 | 239.7997 | 212.7751 | 137.6186 | 113.0168 | 164.0605 | 126.1885 | 168.6678 | 163.1436 | 197.0103 | 123.8599 | 191.7594 | 177.475 | 188.12 | 223.287 |  | 172.6309 | 96.364 | 136.7686 | 166.6035 | 186.5855 | 140.4979 | 144.4443 | 126.4115 |  | 138.0217 | 172.3971 | 212.0591 | 227.2501 | 213.2424 | 118.6093 | 163.1773 | 204.0997 | 220.608 | 210.0851 | 86.3442 | 98.315 | 135.6412 | 165.9188 | 188.5843 | 117.5142 | 175.5303 | 106.0031 | 180.0309 | 110.1349 | 129.7639 | 170.1709 | 202.9091 | 220.0339 | 243.3816 | 136.0228 | 174.9073 | 213.9519 | 226.8767 | 207.6459 | 95.1182 | 108.8824 | 137.6197 | 169.6061 | 192.4389 | 85.0473 | 113.7195 | 128.0543 | 117.2013 | 129.4152 | 202.2694 | 166.2571 | 214.6883 | 199.8871 | 152.0479 |  |  |  | 78.1086 | 85.275 | 80.4813 | 163.2286 | 85.4487 | 137.6235 |  | 85.1529 | 80.4692 | 82.1832 | 60.0469 | 104.4877 | 115.6759 |  | 168.7693 | 193.6146 | 188.9249 | 386.3212 | 528.0564 | 503.043 | 356.5418 | [23 empty] | 81.4267 | 515.5497 | 118.2767 | 181.1919
17:01 | 12887 |  |  | 18.8186 | 50.1411 | 53.9345 | 23.8673 | 22.1462 | 39.5424 | 29.5854 | 1.8958 | 1.8429 | 0.7235 | -0.0324 |  |  |  | -3.1195 | 35.1338 | 50.8512 | 14.3151 |  | 24.6524 | 34.6382 | 0.3898 | 0.2881 | 1.4195 | 0.6801 | -5.9059 | 190.3514 | 186.4506 | 140.227 | 157.3072 | 129.8585 | 116.6453 | 102.3702 | 175.0001 | 153.2017 | 191.5453 | 205.3886 | 189.1763 | 157.2925 | 151.6972 | 189.5745 | 205.5321 | 210.7032 |  |  | 129.5599 |  | 218.6114 | 114.4785 | 152.9671 | 184.9288 | 194.5225 | 177.0656 | 174.8783 | 166.6725 | 201.5214 | 215.4871 | 222.0186 | 161.0779 | 97.1865 | 136.6083 | 161.1673 | 179.6511 | 134.2451 | 163.9801 | 152.2376 | 246.8125 | 121.1806 | 169.6404 | 208.1638 | 223.3253 | 255.63 | 115.3876 | 148.2789 | 177.747 | 189.4546 | 181.1817 | 83.3174 | 96.3814 | 133.3858 | 160.9269 | 178.4885 | 142.1944 |  | 122.61 | 217.2066 |  | 117.6275 | 155.1555 | 189.8977 | 204.6922 | 194.7798 | 137.9673 | 164.7787 | 197.0318 | 201.6511 | 179.6783 | 93.7109 | 106.383 | 130.9144 | 161.7157 | 183.8983 | 199.0255 | 123.4486 | 113.5085 | 114.6064 | 141.9118 | 181.2457 | 211.4194 | 218.4648 | 199.7274 |  |  |  |  | 78.3636 | 81.3616 | 154.881 | 82.7659 | 161.2164 | 89.5508 | 34.4271 | 34.9674 | 34.8625 | 33.4255 | 33.9803 | 34.7655 | 34.765 | 34.0733 | 75.6048 | 90.05 | 85.0676 | 75.2184 | 192.4699 |  |  | 136.3751 |  | 125.0333 | 91.0111 | 117.3919 | 89.9685 | 181.8091 | 170.1057 | 210.0236 | 193.5912 | 204.9838 | 176.3388 | 218.1683 | 238.0668 | 239.7807 | 212.7514 | 137.6474 | 113.013 | 164.0139 | 126.1792 | 168.6571 | 163.143 | 197.0034 | 123.8591 | 191.7373 | 177.4665 | 188.1079 | 223.275 |  | 172.6193 | 96.3713 | 136.7775 | 166.607 | 186.59 | 140.4989 | 144.4426 | 126.4144 |  | 138.0204 | 172.405 | 212.0577 | 227.2459 | 213.2209 | 118.6051 | 163.1661 | 204.0853 | 220.583 | 210.068 | 86.3437 | 98.3167 | 135.6413 | 165.9153 | 188.5656 | 117.505 | 175.5173 | 105.9985 | 180.0219 | 110.1205 | 129.768 | 170.1719 | 202.8976 | 220.0185 | 243.3748 | 136.0224 | 174.9021 | 213.9447 | 226.8611 | 207.6266 | 95.1203 | 108.8855 | 137.6048 | 169.58 | 192.4302 | 85.0392 | 113.7081 | 128.0384 | 117.1856 | 129.4141 | 202.2605 | 166.2594 | 214.668 | 199.8625 | 152.0244 |  |  |  | 78.0999 | 85.2681 | 80.4818 | 163.2004 | 85.4418 | 137.6092 |  | 85.1395 | 80.4681 | 82.1802 | 60.0437 | 104.4937 | 115.6686 |  | 168.7233 | 193.5818 | 188.8911 | 386.3593 | 528.1839 | 503.0372 | 356.7451 | [23 empty] | 81.4203 | 515.6106 | 118.352 | 181.1525
17:01 | 12888 |  |  | 18.882 | 50.2168 | 53.954 | 23.9294 | 22.2154 | 39.5758 | 29.5779 | 1.8942 | 1.842 | 0.7246 | -0.0318 |  |  |  | -3.0703 | 35.255 | 50.8975 | 14.3714 |  | 24.7238 | 34.6617 | 0.3919 | 0.29 | 1.4203 | 0.6803 | -4.4487 | 190.3382 | 186.441 | 140.2202 | 157.3047 | 129.8563 | 116.6482 | 102.366 | 175.0082 | 153.1933 | 191.5351 | 205.3784 | 189.1657 | 157.2931 | 151.6991 | 189.5444 | 205.5058 | 210.6672 |  |  | 129.5449 |  | 218.5806 | 114.4756 | 152.9586 | 184.9126 | 194.5053 | 177.0526 | 174.8605 | 166.6659 | 201.5055 | 215.4688 | 221.9902 | 161.0715 | 97.1868 | 136.6171 | 161.1627 | 179.6483 | 134.2354 | 163.9708 | 152.2268 | 246.7785 | 121.1842 | 169.645 | 208.1476 | 223.3109 | 255.6081 | 115.3937 | 148.2799 | 177.7326 | 189.4425 | 181.1731 | 83.3236 | 96.381 | 133.3893 | 160.9321 | 178.4827 | 142.1849 |  | 122.5961 | 217.1834 |  | 117.6246 | 155.1547 | 189.8855 | 204.6775 | 194.7703 | 137.9644 | 164.775 | 197.0191 | 201.6339 | 179.6707 | 93.7139 | 106.3772 | 130.9092 | 161.7087 | 183.8852 | 199.0028 | 123.4336 | 113.4948 | 114.5875 | 141.9005 | 181.228 | 211.4043 | 218.4497 | 199.7078 |  |  |  |  | 78.357 | 81.3639 | 154.8735 | 82.7669 | 161.2015 | 89.5325 | 34.3464 | 35.2868 | 34.8905 | 33.6141 | 33.8254 | 34.8077 | 34.9326 | 34.3765 | 75.6054 | 90.0513 | 85.0659 | 75.2163 | 192.4565 |  |  | 136.3638 |  | 125.0279 | 91.0162 | 117.3895 | 89.9666 | 181.7947 | 170.1031 | 210.0041 | 193.5718 | 204.9671 | 176.3405 | 218.1586 | 238.048 | 239.7653 | 212.7362 | 137.6795 | 113.0095 | 163.9777 | 126.1745 | 168.6538 | 163.1419 | 196.9986 | 123.8526 | 191.7264 | 177.4592 | 188.1032 | 223.2652 |  | 172.6124 | 96.3751 | 136.7894 | 166.6122 | 186.5809 | 140.4916 | 144.4373 | 126.4105 |  | 138.0202 | 172.4029 | 212.0589 | 227.239 | 213.1968 | 118.5997 | 163.1584 | 204.0697 | 220.5638 | 210.053 | 86.3399 | 98.3144 | 135.6464 | 165.9089 | 188.55 | 117.4992 | 175.5001 | 105.9864 | 180.0266 | 110.1028 | 129.7679 | 170.1758 | 202.8922 | 220.0093 | 243.3492 | 136.0335 | 174.8989 | 213.9419 | 226.8554 | 207.6109 | 95.121 | 108.8951 | 137.5925 | 169.5701 | 192.4228 | 85.039 | 113.7019 | 128.0268 | 117.1594 | 129.4195 | 202.2525 | 166.2551 | 214.6538 | 199.8483 | 152.0137 |  |  |  | 78.0924 | 85.2628 | 80.4756 | 163.1972 | 85.461 | 137.6072 |  | 85.1303 | 80.4562 | 82.1728 | 60.0442 | 104.466 | 115.6567 |  | 168.68 | 193.5417 | 188.8423 | 386.3982 | 527.337 | 501.7729 | 355.9615 | [23 empty] | 81.4139 | 514.555 | 118.5571 | 181.1108
17:01 | 12889 |  |  | 18.814 | 50.246 | 53.9703 | 23.9799 | 22.1453 | 39.5755 | 29.6907 | 1.8929 | 1.8403 | 0.7214 | -0.0324 |  |  |  | -3.1056 | 35.1538 | 50.8858 | 14.3017 |  | 24.7571 | 34.6062 | 0.3911 | 0.2906 | 1.4219 | 0.6802 | -4.7442 | 190.3224 | 186.4188 | 140.205 | 157.2909 | 129.8441 | 116.6409 | 102.3607 | 174.9967 | 153.1838 | 191.5192 | 205.362 | 189.1405 | 157.2853 | 151.6823 | 189.524 | 205.4785 | 210.6421 |  |  | 129.5339 |  | 218.5462 | 114.4756 | 152.9534 | 184.9002 | 194.4864 | 177.0333 | 174.8476 | 166.6694 | 201.4915 | 215.45 | 221.9643 | 161.0622 | 97.1801 | 136.6178 | 161.1541 | 179.638 | 134.2268 | 163.958 | 152.2142 | 246.7409 | 121.1823 | 169.6396 | 208.1317 | 223.3 | 255.4552 | 115.3856 | 148.2746 | 177.7152 | 189.4246 | 181.1556 | 83.3291 | 96.3748 | 133.3863 | 160.9145 | 178.4707 | 142.1693 |  | 122.5703 | 217.1374 |  | 117.624 | 155.1547 | 189.8784 | 204.667 | 194.757 | 137.9759 | 164.773 | 197.0089 | 201.6179 | 179.6569 | 93.7154 | 106.3764 | 130.9079 | 161.7044 | 183.8639 | 198.9812 | 123.4224 | 113.4839 | 114.5763 | 141.8902 | 181.227 | 211.3945 | 218.4351 | 199.6947 |  |  |  |  | 78.3596 | 81.3647 | 154.859 | 82.7475 | 161.1942 | 89.5159 | 34.6799 | 35.501 | 34.8966 | 33.6391 | 33.6815 | 34.8293 | 34.2767 | 34.63 | 75.5924 | 90.0406 | 85.0555 | 75.2072 | 192.434 |  |  | 136.353 |  | 125.0244 | 91.0128 | 117.381 | 89.9587 | 181.7758 | 170.0996 | 209.9914 | 193.5584 | 204.9502 | 176.3604 | 218.1438 | 238.025 | 239.7449 | 212.7148 | 137.6392 | 112.9992 | 163.9519 | 126.1596 | 168.639 | 163.1334 | 196.9866 | 123.8413 | 191.705 | 177.4541 | 188.0987 | 223.2432 |  | 172.5882 | 96.3671 | 136.786 | 166.6023 | 186.5593 | 140.4779 | 144.4199 | 126.3953 |  | 138.0173 | 172.3984 | 212.0441 | 227.2245 | 213.1828 | 118.6022 | 163.1585 | 204.0583 | 220.5558 | 210.0348 | 86.3427 | 98.3132 | 135.6578 | 165.9057 | 188.5463 | 117.4999 | 175.4892 | 105.983 | 180.0843 | 110.0996 | 129.7728 | 170.1844 | 202.8835 | 219.9985 | 243.3235 | 136.0381 | 174.8967 | 213.9294 | 226.8438 | 207.6001 | 95.1241 | 108.8958 | 137.5892 | 169.5664 | 192.4083 | 85.0413 | 113.7038 | 128.0203 | 117.1287 | 129.4127 | 202.2468 | 166.2522 | 214.6419 | 199.8293 | 152.0213 |  |  |  | 78.0924 | 85.2701 | 80.4684 | 163.1907 | 85.4751 | 137.612 |  | 85.1285 | 80.4483 | 82.167 | 60.0391 | 104.46 | 115.6622 |  | 168.6546 | 193.5253 | 188.822 | 386.2419 | 527.9484 | 502.6198 | 356.1433 | [23 empty] | 81.4124 | 515.2841 | 118.5062 | 181.0899
17:01 | 12890 |  |  | 18.8099 | 50.2723 | 53.8277 | 24.0032 | 22.0579 | 39.5684 | 29.6601 | 1.8938 | 1.8418 | 0.7243 | -0.0315 |  |  |  | -3.063 | 35.0729 | 50.74 | 14.2787 |  | 24.7213 | 34.551 | 0.3903 | 0.2899 | 1.4175 | 0.6807 | -5.8639 | 190.3074 | 186.3958 | 140.1909 | 157.2759 | 129.8274 | 116.6304 | 102.3515 | 174.976 | 153.1795 | 191.5066 | 205.3438 | 189.1235 | 157.2765 | 151.6655 | 189.5249 | 205.4563 | 210.6204 |  |  | 129.5193 |  | 218.5146 | 114.4689 | 152.9482 | 184.8941 | 194.4662 | 177.0124 | 174.832 | 166.6606 | 201.4791 | 215.4353 | 221.9513 | 161.0571 | 97.179 | 136.6125 | 161.1524 | 179.6337 | 134.2191 | 163.9435 | 152.2039 | 246.7051 | 121.1749 | 169.6375 | 208.1249 | 223.2868 | 255.2925 | 115.3855 | 148.2703 | 177.711 | 189.416 | 181.1376 | 83.3301 | 96.3747 | 133.3914 | 160.9069 | 178.467 | 142.1579 |  | 122.5528 | 217.1 |  | 117.6303 | 155.1583 | 189.8768 | 204.6589 | 194.7495 | 137.9891 | 164.7719 | 196.9995 | 201.6134 | 179.6455 | 93.7147 | 106.3843 | 130.9106 | 161.7016 | 183.8532 | 198.9729 | 123.4163 | 113.4845 | 114.5789 | 141.8977 | 181.2356 | 211.3891 | 218.418 | 199.6893 |  |  |  |  | 78.356 | 81.3618 | 154.8483 | 82.7457 | 161.189 | 89.5023 | 34.8661 | 35.6556 | 34.9341 | 33.6815 | 33.6082 | 34.8815 | 33.276 | 34.6838 | 75.5889 | 90.0298 | 85.0458 | 75.207 | 192.4165 |  |  | 136.3428 |  | 125.0182 | 91.0094 | 117.38 | 89.9616 | 181.7675 | 170.0985 | 209.9785 | 193.5482 | 204.9408 | 176.3497 | 218.1283 | 238.0026 | 239.7204 | 212.6862 | 137.6122 | 112.9876 | 163.9273 | 126.1456 | 168.6294 | 163.1238 | 196.9698 | 123.832 | 191.6902 | 177.448 | 188.0886 | 223.2233 |  | 172.5665 | 96.3593 | 136.7796 | 166.5945 | 186.5414 | 140.4618 | 144.4026 | 126.3813 |  | 138.013 | 172.3856 | 212.024 | 227.2084 | 213.1727 | 118.6045 | 163.1574 | 204.0537 | 220.5462 | 210.0224 | 86.3414 | 98.308 | 135.6567 | 165.9033 | 188.5356 | 117.4929 | 175.4759 | 105.9761 | 180.1354 | 110.0911 | 129.777 | 170.189 | 202.8733 | 219.986 | 243.3231 | 136.0352 | 174.8942 | 213.9166 | 226.8252 | 207.5867 | 95.122 | 108.8907 | 137.5902 | 169.5663 | 192.3898 | 85.0386 | 113.6991 | 128.0092 | 117.1102 | 129.4128 | 202.238 | 166.2546 | 214.6285 | 199.8168 | 152.0145 |  |  |  | 78.0875 | 85.2682 | 80.4629 | 163.1671 | 85.4672 | 137.6079 |  | 85.1243 | 80.4467 | 82.1606 | 60.0437 | 104.4552 | 115.6569 |  | 168.6111 | 193.4905 | 188.799 | 386.3688 | 527.9665 | 502.8797 | 356.6247 | [23 empty] | 81.4085 | 515.4231 | 118.3501 | 181.0508
17:01 | 12891 |  |  | 18.9244 | 50.3118 | 53.8702 | 23.8843 | 22.0164 | 39.598 | 29.538 | 1.8927 | 1.8396 | 0.7242 | -0.0318 |  |  |  | -3.1269 | 35.0441 | 50.7748 | 14.2921 |  | 24.7454 | 34.6048 | 0.3907 | 0.2901 | 1.4172 | 0.6801 | -5.701 | 190.2949 | 186.3803 | 140.1841 | 157.2685 | 129.8179 | 116.6242 | 102.3526 | 174.9681 | 153.1771 | 191.5008 | 205.3338 | 189.1136 | 157.2709 | 151.6659 | 189.5159 | 205.4416 | 210.6066 |  |  | 129.5113 |  | 218.4846 | 114.4711 | 152.9429 | 184.8907 | 194.4539 | 177.0009 | 174.8195 | 166.6563 | 201.4691 | 215.4177 | 221.9206 | 161.0485 | 97.1829 | 136.6147 | 161.1468 | 179.6264 | 134.2091 | 163.9268 | 152.1916 | 246.6716 | 121.1687 | 169.6313 | 208.1183 | 223.2744 | 255.2598 | 115.3848 | 148.2707 | 177.7048 | 189.4116 | 181.1337 | 83.3374 | 96.3862 | 133.3947 | 160.91 | 178.4596 | 142.1531 |  | 122.5427 | 217.0755 |  | 117.6316 | 155.1595 | 189.867 | 204.6441 | 194.7371 | 137.9817 | 164.7609 | 196.9911 | 201.5943 | 179.6336 | 93.7174 | 106.3841 | 130.9142 | 161.6952 | 183.8481 | 198.9607 | 123.4125 | 113.476 | 114.5722 | 141.9083 | 181.2266 | 211.3755 | 218.4042 | 199.6804 |  |  |  |  | 78.3502 | 81.3519 | 154.8292 | 82.7473 | 161.1738 | 89.4955 | 35.1063 | 35.8026 | 34.9518 | 33.7164 | 33.5186 | 34.9285 | 32.5082 | 34.4342 | 75.5936 | 90.0257 | 85.0428 | 75.2067 | 192.3965 |  |  | 136.3253 |  | 125.0025 | 90.9997 | 117.372 | 89.9592 | 181.7611 | 170.0915 | 209.9535 | 193.5314 | 204.9212 | 176.3437 | 218.1177 | 237.9874 | 239.6978 | 212.6665 | 137.6114 | 112.9832 | 163.9295 | 126.1439 | 168.6261 | 163.1289 | 196.9624 | 123.8393 | 191.6849 | 177.4301 | 188.0823 | 223.2175 |  | 172.575 | 96.3688 | 136.7921 | 166.5983 | 186.542 | 140.4573 | 144.3915 | 126.371 |  | 138.0135 | 172.3874 | 212.0204 | 227.1997 | 213.1574 | 118.6011 | 163.1583 | 204.0464 | 220.5249 | 210.0103 | 86.3364 | 98.3101 | 135.6508 | 165.8986 | 188.5205 | 117.485 | 175.458 | 105.9722 | 180.1137 | 110.0816 | 129.778 | 170.1909 | 202.8696 | 219.9711 | 243.3127 | 136.0422 | 174.8977 | 213.913 | 226.8112 | 207.5702 | 95.1184 | 108.8982 | 137.5942 | 169.5598 | 192.3773 | 85.0345 | 113.6886 | 128.0016 | 117.092 | 129.412 | 202.2271 | 166.2569 | 214.6147 | 199.8114 | 152.0024 |  |  |  | 78.0781 | 85.2616 | 80.4558 | 163.1372 | 85.4469 | 137.5888 |  | 85.111 | 80.44 | 82.1584 | 60.0486 | 104.4606 | 115.6529 |  | 168.5668 | 193.4696 | 188.7548 | 386.4935 | 527.3431 | 502.3805 | 356.5624 | [23 empty] | 81.4009 | 514.8618 | 118.3432 | 181.0182
17:01 | 12892 |  |  | 18.9011 | 50.418 | 53.8786 | 23.864 | 22.022 | 39.6328 | 29.5781 | 1.8911 | 1.8369 | 0.7226 | -0.0309 |  |  |  | -3.1437 | 35.1411 | 50.8421 | 14.2689 |  | 24.739 | 34.562 | 0.3904 | 0.2865 | 1.4165 | 0.6801 | -5.1049 | 190.2764 | 186.3693 | 140.1831 | 157.258 | 129.8189 | 116.6207 | 102.3572 | 174.9616 | 153.1831 | 191.4984 | 205.3253 | 189.1032 | 157.2676 | 151.6732 | 189.5024 | 205.4341 | 210.6041 |  |  | 129.5005 |  | 218.4583 | 114.469 | 152.9388 | 184.8782 | 194.4419 | 176.9918 | 174.8107 | 166.6553 | 201.4544 | 215.4013 | 221.8845 | 161.0421 | 97.1859 | 136.6171 | 161.1449 | 179.615 | 134.2007 | 163.91 | 152.1779 | 246.6334 | 121.1774 | 169.6222 | 208.1106 | 223.256 | 255.3342 | 115.3809 | 148.2663 | 177.6918 | 189.398 | 181.1232 | 83.3476 | 96.3886 | 133.3933 | 160.9059 | 178.4397 | 142.1407 |  | 122.5283 | 217.0446 |  | 117.6216 | 155.1534 | 189.8551 | 204.6283 | 194.7178 | 137.9651 | 164.7509 | 196.9768 | 201.5687 | 179.6169 | 93.7131 | 106.3821 | 130.9128 | 161.6868 | 183.8333 | 198.9361 | 123.4045 | 113.4652 | 114.5587 | 141.9061 | 181.2149 | 211.3575 | 218.3875 | 199.6606 |  |  |  |  | 78.3458 | 81.3462 | 154.8342 | 82.7611 | 161.167 | 89.4856 | 35.5156 | 35.9403 | 35.0021 | 33.8004 | 33.4111 | 34.9204 | 31.8599 | 34.2643 | 75.588 | 90.0179 | 85.0343 | 75.1962 | 192.3711 |  |  | 136.3083 |  | 124.9826 | 90.9919 | 117.3605 | 89.9443 | 181.7479 | 170.0787 | 209.9285 | 193.5062 | 204.8952 | 176.357 | 218.1013 | 237.9673 | 239.6722 | 212.6459 | 137.6092 | 112.9781 | 163.938 | 126.139 | 168.6157 | 163.1324 | 196.9565 | 123.8366 | 191.6711 | 177.4166 | 188.0807 | 223.2059 |  | 172.5809 | 96.3696 | 136.7983 | 166.5953 | 186.5385 | 140.4502 | 144.3802 | 126.3663 |  | 138.0097 | 172.4009 | 212.0211 | 227.1858 | 213.1331 | 118.5954 | 163.1492 | 204.0373 | 220.5052 | 209.9856 | 86.3384 | 98.3113 | 135.654 | 165.888 | 188.511 | 117.4792 | 175.4401 | 105.97 | 180.0756 | 110.0712 | 129.7804 | 170.1887 | 202.8604 | 219.9546 | 243.2984 | 136.0377 | 174.8957 | 213.9037 | 226.7923 | 207.5512 | 95.1188 | 108.9009 | 137.5946 | 169.5397 | 192.3664 | 85.036 | 113.6771 | 127.9935 | 117.0708 | 129.4069 | 202.2143 | 166.2449 | 214.5923 | 199.7953 | 151.9961 |  |  |  | 78.0753 | 85.2597 | 80.4525 | 163.1124 | 85.4441 | 137.5573 |  | 85.1152 | 80.4316 | 82.1496 | 60.0588 | 104.4896 | 115.6603 |  | 168.5249 | 193.4596 | 188.7367 | 386.5486 | 528.0774 | 502.798 | 356.23 | [23 empty] | 81.397 | 515.4377 | 118.4112 | 180.9923
17:01 | 12893 |  |  | 18.8413 | 50.4356 | 53.784 | 23.9082 | 22.0926 | 39.6295 | 29.5627 | 1.891 | 1.8355 | 0.7243 | -0.0313 |  |  |  | -3.1086 | 35.138 | 50.9191 | 14.3329 |  | 24.7723 | 34.6061 | 0.3907 | 0.2871 | 1.4191 | 0.6796 | -6.0844 | 190.2577 | 186.3548 | 140.1723 | 157.238 | 129.8097 | 116.6137 | 102.3495 | 174.9406 | 153.1729 | 191.4855 | 205.3057 | 189.0831 | 157.251 | 151.6595 | 189.495 | 205.4255 | 210.6108 |  |  | 129.4967 |  | 218.4357 | 114.4678 | 152.9376 | 184.8698 | 194.4292 | 176.9808 | 174.8103 | 166.6433 | 201.4471 | 215.3921 | 221.8587 | 161.0365 | 97.1874 | 136.6199 | 161.1457 | 179.6122 | 134.1934 | 163.9002 | 152.1681 | 246.5963 | 121.1826 | 169.6178 | 208.1008 | 223.2419 | 255.3282 | 115.3813 | 148.2592 | 177.6828 | 189.3793 | 181.1062 | 83.3422 | 96.3837 | 133.3921 | 160.8966 | 178.4231 | 142.1205 |  | 122.5151 | 217.0106 |  | 117.6228 | 155.1438 | 189.8504 | 204.6118 | 194.7017 | 137.9604 | 164.7468 | 196.9593 | 201.5578 | 179.5988 | 93.7151 | 106.376 | 130.9067 | 161.678 | 183.8151 | 198.9173 | 123.3945 | 113.4588 | 114.5449 | 141.9012 | 181.2036 | 211.3388 | 218.3665 | 199.6382 |  |  |  |  | 78.3367 | 81.3452 | 154.8384 | 82.7735 | 161.1634 | 89.473 | 35.8955 | 36.0522 | 35.0215 | 33.8585 | 33.3328 | 34.8712 | 31.9754 | 34.3707 | 75.5761 | 90.0107 | 85.0255 | 75.1922 | 192.3538 |  |  | 136.3033 |  | 124.9728 | 90.9909 | 117.3594 | 89.9408 | 181.7401 | 170.0767 | 209.9161 | 193.4957 | 204.8817 | 176.4109 | 218.0911 | 237.9532 | 239.6607 | 212.6296 | 137.5998 | 112.9749 | 163.9451 | 126.1362 | 168.6183 | 163.1371 | 196.9465 | 123.8316 | 191.6586 | 177.4147 | 188.0816 | 223.1952 |  | 172.5688 | 96.3701 | 136.7993 | 166.5916 | 186.525 | 140.4376 | 144.3714 | 126.3626 |  | 138.011 | 172.3941 | 212.0065 | 227.1681 | 213.1222 | 118.5965 | 163.1418 | 204.0332 | 220.4944 | 209.9701 | 86.3415 | 98.3086 | 135.6601 | 165.884 | 188.5041 | 117.4745 | 175.4252 | 105.962 | 180.083 | 110.057 | 129.7791 | 170.185 | 202.8551 | 219.9422 | 243.3021 | 136.0293 | 174.8924 | 213.8844 | 226.7692 | 207.5391 | 95.1174 | 108.8948 | 137.5916 | 169.5371 | 192.351 | 85.0415 | 113.6644 | 127.9815 | 117.0562 | 129.4018 | 202.2031 | 166.2385 | 214.569 | 199.7735 | 151.985 |  |  |  | 78.0695 | 85.2486 | 80.4466 | 163.0971 | 85.4454 | 137.5317 |  | 85.1049 | 80.433 | 82.1392 | 60.0534 | 104.4763 | 115.668 |  | 168.4675 | 193.4491 | 188.7219 | 386.1816 | 527.1561 | 502.006 | 356.3755 | [23 empty] | 81.3905 | 514.5811 | 118.4741 | 180.9583
17:01 | 12894 |  |  | 18.8684 | 50.5083 | 53.7407 | 23.9237 | 22.1725 | 39.7019 | 29.6154 | 1.8898 | 1.8339 | 0.7224 | -0.031 |  |  |  | -3.1149 | 35.2683 | 50.8599 | 14.3446 |  | 24.6778 | 34.5821 | 0.3908 | 0.2907 | 1.4153 | 0.6804 | -5.2316 | 190.2426 | 186.3359 | 140.1569 | 157.2255 | 129.7945 | 116.6053 | 102.3403 | 174.9242 | 153.1676 | 191.4675 | 205.2899 | 189.0656 | 157.2392 | 151.6501 | 189.4886 | 205.4131 | 210.607 |  |  | 129.4888 |  | 218.404 | 114.4667 | 152.9389 | 184.8572 | 194.4189 | 176.966 | 174.8064 | 166.6401 | 201.4428 | 215.3777 | 221.8976 | 161.0314 | 97.1895 | 136.6172 | 161.1401 | 179.6017 | 134.1795 | 163.8903 | 152.1589 | 246.5613 | 121.1798 | 169.6169 | 208.0902 | 223.2329 | 255.2683 | 115.3817 | 148.257 | 177.6779 | 189.3681 | 181.0935 | 83.3261 | 96.3805 | 133.3879 | 160.8911 | 178.4106 | 142.106 |  | 122.5071 | 216.9852 |  | 117.6264 | 155.136 | 189.8386 | 204.591 | 194.6853 | 137.9601 | 164.7419 | 196.9466 | 201.543 | 179.5835 | 93.7166 | 106.3675 | 130.9034 | 161.6736 | 183.8002 | 198.9017 | 123.3894 | 113.46 | 114.542 | 141.8983 | 181.2047 | 211.3331 | 218.354 | 199.6314 |  |  |  |  | 78.3267 | 81.3383 | 154.8267 | 82.76 | 161.1496 | 89.4614 | 36.1565 | 36.1458 | 35.0294 | 33.859 | 33.2441 | 34.8692 | 32.68 | 34.5225 | 75.5741 | 90.0043 | 85.0191 | 75.1951 | 192.3386 |  |  | 136.2978 |  | 124.9681 | 90.9846 | 117.3521 | 89.9366 | 181.7306 | 170.0767 | 209.8981 | 193.483 | 204.8717 | 176.4824 | 218.0846 | 237.9365 | 239.6439 | 212.6118 | 137.5889 | 112.97 | 163.9419 | 126.134 | 168.6139 | 163.1344 | 196.9331 | 123.8297 | 191.6389 | 177.4095 | 188.0817 | 223.1842 |  | 172.555 | 96.372 | 136.8043 | 166.5927 | 186.5189 | 140.4294 | 144.3588 | 126.357 |  | 138.0155 | 172.3837 | 211.9952 | 227.1561 | 213.1163 | 118.6081 | 163.1412 | 204.0237 | 220.482 | 209.96 | 86.3469 | 98.3133 | 135.665 | 165.8862 | 188.4984 | 117.4605 | 175.4155 | 105.9635 | 180.1115 | 110.0488 | 129.7769 | 170.1822 | 202.8516 | 219.9244 | 243.2883 | 136.0229 | 174.8859 | 213.8643 | 226.7398 | 207.525 | 95.108 | 108.8926 | 137.5893 | 169.5402 | 192.332 | 85.0327 | 113.6595 | 127.9693 | 117.0411 | 129.4054 | 202.1949 | 166.245 | 214.5611 | 199.754 | 151.9673 |  |  |  | 78.0667 | 85.2442 | 80.442 | 163.0756 | 85.4335 | 137.5293 |  | 85.1066 | 80.4438 | 82.1432 | 60.0638 | 104.4806 | 115.6748 |  | 168.4287 | 193.419 | 188.7071 | 386.4216 | 527.5607 | 501.5396 | 355.9355 | [23 empty] | 81.3889 | 514.5502 | 118.5446 | 180.9238
17:01 | 12895 |  |  | 18.9013 | 50.4866 | 53.8543 | 23.8395 | 22.2223 | 39.7478 | 29.6654 | 1.8902 | 1.8319 | 0.7184 | -0.033 |  |  |  | -3.1873 | 35.1984 | 50.8979 | 14.3259 |  | 24.7316 | 34.66 | 0.391 | 0.2913 | 1.4179 | 0.6788 | -6.5942 | 190.2268 | 186.3214 | 140.1488 | 157.2223 | 129.7911 | 116.6011 | 102.3383 | 174.9212 | 153.1689 | 191.463 | 205.2793 | 189.0588 | 157.2374 | 151.6411 | 189.4816 | 205.3984 | 210.5774 |  |  | 129.4731 |  | 218.3728 | 114.4594 | 152.9338 | 184.842 | 194.4032 | 176.9471 | 174.7911 | 166.6376 | 201.4283 | 215.3599 | 221.9185 | 161.0325 | 97.1825 | 136.6129 | 161.1378 | 179.5891 | 134.1757 | 163.876 | 152.1496 | 246.5249 | 121.1728 | 169.6113 | 208.0791 | 223.2223 | 255.2311 | 115.3795 | 148.25 | 177.6701 | 189.3555 | 181.0779 | 83.3187 | 96.3798 | 133.3869 | 160.8853 | 178.3989 | 142.1093 |  | 122.5027 | 216.9575 |  | 117.6226 | 155.1279 | 189.8297 | 204.5714 | 194.6684 | 137.95 | 164.7324 | 196.9352 | 201.5242 | 179.5688 | 93.7142 | 106.3698 | 130.9032 | 161.6654 | 183.7916 | 198.8798 | 123.3799 | 113.46 | 114.5381 | 141.9019 | 181.206 | 211.3317 | 218.3461 | 199.6285 |  |  |  |  | 78.3199 | 81.33 | 154.8139 | 82.7467 | 161.1345 | 89.4557 | 36.2427 | 36.2416 | 35.1276 | 33.8243 | 33.1871 | 34.9083 | 33.2156 | 34.6354 | 75.5745 | 89.9938 | 85.0093 | 75.1905 | 192.3213 |  |  | 136.281 |  | 124.9699 | 90.9854 | 117.347 | 89.933 | 181.7159 | 170.0749 | 209.879 | 193.4663 | 204.8582 | 176.493 | 218.0761 | 237.9173 | 239.6264 | 212.59 | 137.5951 | 112.961 | 163.9446 | 126.1312 | 168.5971 | 163.1299 | 196.9286 | 123.8269 | 191.6259 | 177.4014 | 188.0795 | 223.1684 |  | 172.5512 | 96.3765 | 136.803 | 166.5923 | 186.5096 | 140.4184 | 144.3434 | 126.3479 |  | 138.0094 | 172.3897 | 211.9967 | 227.1486 | 213.105 | 118.6114 | 163.1418 | 204.0102 | 220.4629 | 209.9461 | 86.3526 | 98.3164 | 135.6706 | 165.8828 | 188.4921 | 117.4454 | 175.4058 | 105.9607 | 180.1231 | 110.0397 | 129.7751 | 170.1843 | 202.8401 | 219.9046 | 243.2489 | 136.0071 | 174.8747 | 213.8386 | 226.7146 | 207.5014 | 95.1023 | 108.8844 | 137.5904 | 169.5358 | 192.3098 | 85.0272 | 113.659 | 127.9677 | 117.0299 | 129.4237 | 202.1949 | 166.2494 | 214.5548 | 199.7511 | 151.9527 |  |  |  | 78.0645 | 85.2462 | 80.437 | 163.048 | 85.4321 | 137.5391 |  | 85.0957 | 80.429 | 82.1297 | 60.0541 | 104.485 | 115.6788 |  | 168.369 | 193.3882 | 188.671 | 386.39 | 527.986 | 503.1371 | 356.5539 | [23 empty] | 81.3815 | 515.5615 | 118.6031 | 180.8786
17:01 | 12896 |  |  | 18.863 | 50.5888 | 53.8336 | 23.8193 | 22.1747 | 39.7356 | 29.6897 | 1.8914 | 1.8337 | 0.7206 | -0.0315 |  |  |  | -3.1665 | 35.1268 | 50.7792 | 14.3161 |  | 24.7651 | 34.5938 | 0.3906 | 0.2889 | 1.4183 | 0.677 | -5.1241 | 190.212 | 186.3048 | 140.137 | 157.2063 | 129.7839 | 116.5979 | 102.3271 | 174.9113 | 153.1612 | 191.4519 | 205.2526 | 189.0462 | 157.2336 | 151.6301 | 189.4615 | 205.3676 | 210.5401 |  |  | 129.4674 |  | 218.345 | 114.4547 | 152.9262 | 184.8337 | 194.3829 | 176.932 | 174.7767 | 166.6331 | 201.4146 | 215.3431 | 221.8673 | 161.0193 | 97.1726 | 136.618 | 161.129 | 179.5796 | 134.1656 | 163.8612 | 152.1354 | 246.4849 | 121.1652 | 169.605 | 208.0695 | 223.2053 | 255.2028 | 115.3804 | 148.2432 | 177.665 | 189.3407 | 181.0664 | 83.3213 | 96.3785 | 133.3891 | 160.8812 | 178.3891 | 142.125 |  | 122.5028 | 216.9297 |  | 117.6239 | 155.1238 | 189.8183 | 204.554 | 194.6525 | 137.9454 | 164.7221 | 196.9255 | 201.5041 | 179.5543 | 93.7165 | 106.3728 | 130.903 | 161.6576 | 183.7793 | 198.8637 | 123.3718 | 113.4478 | 114.525 | 141.897 | 181.1954 | 211.311 | 218.3285 | 199.6073 |  |  |  |  | 78.3215 | 81.3305 | 154.7904 | 82.7075 | 161.1269 | 89.4575 | 36.2451 | 36.3392 | 35.2217 | 33.8105 | 33.1956 | 34.9345 | 33.6267 | 34.8177 | 75.5667 | 89.9871 | 85.0061 | 75.1841 | 192.2968 |  |  | 136.2686 |  | 124.9594 | 90.9814 | 117.3408 | 89.934 | 181.7054 | 170.0688 | 209.8655 | 193.4464 | 204.8413 | 176.4931 | 218.058 | 237.8962 | 239.6025 | 212.5717 | 137.5973 | 112.9515 | 163.9567 | 126.1249 | 168.5888 | 163.1256 | 196.9217 | 123.826 | 191.6138 | 177.3858 | 188.0686 | 223.1555 |  | 172.5448 | 96.3808 | 136.7989 | 166.5807 | 186.494 | 140.4058 | 144.3238 | 126.3334 |  | 138.0031 | 172.3881 | 211.982 | 227.1287 | 213.0953 | 118.606 | 163.1455 | 204.0011 | 220.4498 | 209.9341 | 86.3554 | 98.3107 | 135.6707 | 165.8824 | 188.4754 | 117.4413 | 175.3901 | 105.9583 | 180.118 | 110.028 | 129.7739 | 170.1842 | 202.8298 | 219.8878 | 243.2378 | 136.0017 | 174.8612 | 213.8127 | 226.6984 | 207.4755 | 95.0976 | 108.8775 | 137.5926 | 169.5265 | 192.2897 | 85.0292 | 113.6547 | 127.9598 | 117.0191 | 129.425 | 202.1877 | 166.2494 | 214.5412 | 199.7444 | 151.9382 |  |  |  | 78.0523 | 85.2369 | 80.4218 | 163.0177 | 85.4287 | 137.5161 |  | 85.0868 | 80.4233 | 82.1224 | 60.0532 | 104.4894 | 115.6763 |  | 168.317 | 193.37 | 188.6533 | 386.2419 | 527.2008 | 501.4971 | 356.1433 | [23 empty] | 81.3744 | 514.3489 | 118.5358 | 180.8435
17:01 | 12897 |  |  | 18.9534 | 50.5649 | 53.8524 | 23.8502 | 22.2241 | 39.7396 | 29.6974 | 1.8891 | 1.8372 | 0.7228 | -0.034 |  |  |  | -3.1299 | 35.0653 | 50.86 | 14.3059 |  | 24.7987 | 34.7365 | 0.3894 | 0.2903 | 1.4172 | 0.677 | -5.8698 | 190.1952 | 186.2923 | 140.1257 | 157.1907 | 129.7718 | 116.5865 | 102.3202 | 174.894 | 153.1531 | 191.429 | 205.2309 | 189.0239 | 157.2256 | 151.6195 | 189.4621 | 205.3466 | 210.5234 |  |  | 129.4562 |  | 218.3123 | 114.4491 | 152.9227 | 184.8213 | 194.3619 | 176.9183 | 174.7675 | 166.6286 | 201.3971 | 215.3272 | 221.8831 | 161.0108 | 97.1725 | 136.6233 | 161.1287 | 179.575 | 134.1536 | 163.854 | 152.1199 | 246.4508 | 121.1719 | 169.6094 | 208.0607 | 223.1928 | 255.202 | 115.3807 | 148.2367 | 177.6551 | 189.3282 | 181.0574 | 83.3362 | 96.3812 | 133.3941 | 160.8715 | 178.3824 | 142.1175 |  | 122.5027 | 216.8982 |  | 117.623 | 155.1272 | 189.8042 | 204.5445 | 194.6359 | 137.9365 | 164.716 | 196.9072 | 201.4882 | 179.5372 | 93.7085 | 106.3714 | 130.9006 | 161.6586 | 183.7653 | 198.8492 | 123.3702 | 113.4346 | 114.5189 | 141.8908 | 181.189 | 211.2978 | 218.3116 | 199.5882 |  |  |  |  | 78.3189 | 81.3313 | 154.777 | 82.688 | 161.1272 | 89.4583 | 36.2077 | 36.4209 | 35.2585 | 33.9084 | 33.1498 | 34.8566 | 34.0673 | 35.1224 | 75.5603 | 89.982 | 85.0011 | 75.181 | 192.2678 |  |  | 136.2624 |  | 124.9431 | 90.9698 | 117.3311 | 89.9251 | 181.7022 | 170.0579 | 209.8454 | 193.423 | 204.822 | 176.4901 | 218.0396 | 237.8754 | 239.5784 | 212.5519 | 137.5712 | 112.9408 | 163.9718 | 126.1195 | 168.5894 | 163.1236 | 196.9052 | 123.831 | 191.5967 | 177.3692 | 188.0591 | 223.14 |  | 172.5456 | 96.3726 | 136.8003 | 166.5742 | 186.4824 | 140.3958 | 144.308 | 126.3178 |  | 137.9958 | 172.3707 | 211.9632 | 227.0999 | 213.0783 | 118.5983 | 163.1423 | 203.987 | 220.4342 | 209.9158 | 86.3531 | 98.3099 | 135.6685 | 165.8781 | 188.4596 | 117.4383 | 175.3714 | 105.9614 | 180.1291 | 110.0136 | 129.7783 | 170.1792 | 202.8206 | 219.8777 | 243.2482 | 136.018 | 174.8639 | 213.8116 | 226.6966 | 207.4712 | 95.0927 | 108.8885 | 137.5852 | 169.5195 | 192.2767 | 85.0282 | 113.6532 | 127.949 | 117.0067 | 129.425 | 202.1843 | 166.2516 | 214.5295 | 199.7288 | 151.9309 |  |  |  | 78.0477 | 85.2254 | 80.4178 | 163.0014 | 85.4203 | 137.4995 |  | 85.0863 | 80.4179 | 82.1135 | 60.0482 | 104.5025 | 115.6778 |  | 168.2789 | 193.3355 | 188.6165 | 386.0474 | 527.3737 | 502.4756 | 356.3092 | [23 empty] | 81.3698 | 514.9247 | 118.6556 | 180.8072
17:01 | 12898 |  |  | 18.977 | 50.56 | 53.8265 | 23.8379 | 22.2694 | 39.764 | 29.7267 | 1.888 | 1.8352 | 0.7199 | -0.033 |  |  |  | -3.2299 | 35.0784 | 50.8936 | 14.2509 |  | 24.741 | 34.5926 | 0.3897 | 0.2913 | 1.4147 | 0.6764 | -3.7864 | 190.1783 | 186.2769 | 140.1155 | 157.1815 | 129.7689 | 116.5772 | 102.3125 | 174.8825 | 153.1527 | 191.4174 | 205.2213 | 189.0058 | 157.2202 | 151.5979 | 189.4813 | 205.3385 | 210.5027 |  |  | 129.446 |  | 218.2837 | 114.4494 | 152.9248 | 184.8176 | 194.3535 | 176.9121 | 174.7627 | 166.624 | 201.3888 | 215.3166 | 221.9016 | 161.0065 | 97.1741 | 136.6177 | 161.1253 | 179.57 | 134.1501 | 163.8362 | 152.1123 | 246.4151 | 121.1742 | 169.6092 | 208.0521 | 223.1805 | 255.3318 | 115.3801 | 148.2352 | 177.6487 | 189.3151 | 181.0487 | 83.3501 | 96.395 | 133.4028 | 160.8636 | 178.3775 | 142.1162 |  | 122.5102 | 216.8668 |  | 117.6212 | 155.13 | 189.7984 | 204.5297 | 194.6227 | 137.9365 | 164.7127 | 196.8969 | 201.4757 | 179.5253 | 93.6999 | 106.3725 | 130.8958 | 161.6508 | 183.7533 | 198.8273 | 123.3609 | 113.4228 | 114.5074 | 141.8854 | 181.1797 | 211.292 | 218.2945 | 199.5719 |  |  |  |  | 78.311 | 81.3222 | 154.7663 | 82.6874 | 161.1196 | 89.4538 | 36.1607 | 36.5256 | 35.3333 | 34.0338 | 32.942 | 34.7991 | 34.4445 | 35.4071 | 75.5609 | 89.9724 | 84.9991 | 75.1735 | 192.2602 |  |  | 136.2549 |  | 124.9344 | 90.9656 | 117.3307 | 89.9188 | 181.6975 | 170.0584 | 209.83 | 193.4149 | 204.8111 | 176.4793 | 218.0339 | 237.8666 | 239.5723 | 212.5331 | 137.5806 | 112.9433 | 163.9825 | 126.1138 | 168.5947 | 163.1281 | 196.8989 | 123.839 | 191.5887 | 177.3669 | 188.0592 | 223.1262 |  | 172.5415 | 96.3731 | 136.8039 | 166.5735 | 186.4724 | 140.3921 | 144.3024 | 126.3101 |  | 137.9953 | 172.3699 | 211.9552 | 227.0868 | 213.0642 | 118.592 | 163.14 | 203.9681 | 220.4148 | 209.9009 | 86.3466 | 98.3188 | 135.6734 | 165.8714 | 188.4536 | 117.4294 | 175.3622 | 105.9589 | 180.1737 | 110.0024 | 129.7844 | 170.1824 | 202.8122 | 219.8684 | 243.2341 | 136.0124 | 174.8718 | 213.809 | 226.6816 | 207.4638 | 95.0914 | 108.8865 | 137.5803 | 169.5102 | 192.264 | 85.0333 | 113.6467 | 127.9377 | 116.9919 | 129.4283 | 202.173 | 166.2433 | 214.5125 | 199.7178 | 151.9204 |  |  |  | 78.0478 | 85.2214 | 80.414 | 163.0098 | 85.4197 | 137.4905 |  | 85.0758 | 80.4127 | 82.1029 | 60.0322 | 104.4968 | 115.6716 |  | 168.235 | 193.3059 | 188.5946 | 386.0549 | 527.5123 | 502.3703 | 356.0811 | [23 empty] | 81.3635 | 514.9413 | 118.5864 | 180.7705
17:01 | 12899 |  |  | 19.0138 | 50.5756 | 53.8753 | 23.8384 | 22.1739 | 39.7639 | 29.8124 | 1.8892 | 1.8339 | 0.7216 | -0.0344 |  |  |  | -3.2045 | 35.0744 | 50.8235 | 14.1822 |  | 24.7971 | 34.6454 | 0.3902 | 0.2923 | 1.4152 | 0.6753 | -5.8727 | 190.161 | 186.26 | 140.1068 | 157.1733 | 129.7654 | 116.577 | 102.3039 | 174.8761 | 153.1535 | 191.4201 | 205.2121 | 189 | 157.2127 | 151.591 | 189.4685 | 205.3096 | 210.4682 |  |  | 129.4392 |  | 218.2546 | 114.4456 | 152.9177 | 184.8096 | 194.3421 | 176.9035 | 174.7514 | 166.6195 | 201.3849 | 215.3023 | 221.8678 | 160.9932 | 97.18 | 136.6197 | 161.1133 | 179.5586 | 134.1464 | 163.8152 | 152.0994 | 246.3765 | 121.1676 | 169.6003 | 208.0411 | 223.1613 | 255.4426 | 115.3769 | 148.2333 | 177.6347 | 189.2992 | 181.033 | 83.3377 | 96.4005 | 133.3987 | 160.858 | 178.3607 | 142.1161 |  | 122.5091 | 216.8346 |  | 117.6122 | 155.1249 | 189.7831 | 204.514 | 194.6083 | 137.9446 | 164.706 | 196.8915 | 201.4593 | 179.508 | 93.6953 | 106.3733 | 130.8859 | 161.6382 | 183.7395 | 198.7978 | 123.3528 | 113.417 | 114.4954 | 141.8825 | 181.1721 | 211.2731 | 218.2781 | 199.5575 |  |  |  |  | 78.3045 | 81.3203 | 154.7441 | 82.674 | 161.1005 | 89.448 | 36.1673 | 36.6302 | 35.4102 | 34.2193 | 32.4715 | 34.8229 | 34.76 | 35.6605 | 75.5583 | 89.9666 | 84.9938 | 75.1699 | 192.2469 |  |  | 136.2477 |  | 124.927 | 90.9629 | 117.326 | 89.9186 | 181.6894 | 170.0623 | 209.8179 | 193.4026 | 204.7979 | 176.4726 | 218.0165 | 237.8453 | 239.5507 | 212.5111 | 137.6137 | 112.9386 | 163.9838 | 126.1066 | 168.5864 | 163.1205 | 196.8931 | 123.8335 | 191.5751 | 177.353 | 188.0614 | 223.1088 |  | 172.5213 | 96.3736 | 136.8041 | 166.5632 | 186.4634 | 140.3768 | 144.2968 | 126.2997 |  | 137.9882 | 172.374 | 211.9452 | 227.0801 | 213.0512 | 118.5972 | 163.1363 | 203.962 | 220.3956 | 209.8907 | 86.3526 | 98.3201 | 135.6772 | 165.8722 | 188.4485 | 117.4159 | 175.3588 | 105.9612 | 180.2369 | 110.0013 | 129.7932 | 170.1863 | 202.8046 | 219.8512 | 243.2364 | 136.0037 | 174.8693 | 213.7941 | 226.6572 | 207.448 | 95.0996 | 108.8872 | 137.5857 | 169.5066 | 192.257 | 85.037 | 113.6318 | 127.918 | 116.9749 | 129.4243 | 202.1526 | 166.2365 | 214.4909 | 199.7001 | 151.8991 |  |  |  | 78.0438 | 85.2206 | 80.4046 | 163.0178 | 85.4164 | 137.471 |  | 85.0822 | 80.4185 | 82.102 | 60.0454 | 104.4935 | 115.6805 |  | 168.1909 | 193.3011 | 188.5923 | 386.2948 | 527.5428 | 502.4654 | 356.326 | [23 empty] | 81.3621 | 515.0041 | 118.6114 | 180.746
17:01 | 12900 |  |  | 19.0874 | 50.6872 | 53.7653 | 23.852 | 22.3269 | 39.7895 | 29.9203 | 1.8891 | 1.8339 | 0.7248 | -0.0334 |  |  |  | -3.1394 | 35.0532 | 50.9382 | 14.2425 |  | 24.7792 | 34.6844 | 0.389 | 0.2902 | 1.4156 | 0.6759 | -3.8081 | 190.141 | 186.2428 | 140.0965 | 157.1549 | 129.7486 | 116.5675 | 102.2968 | 174.8669 | 153.1453 | 191.4103 | 205.1907 | 188.982 | 157.1985 | 151.5854 | 189.4616 | 205.2896 | 210.4515 |  |  | 129.4249 |  | 218.2203 | 114.4468 | 152.9106 | 184.7894 | 194.3195 | 176.8818 | 174.7356 | 166.6144 | 201.3708 | 215.2868 | 221.8377 | 160.9873 | 97.1834 | 136.6241 | 161.1146 | 179.5546 | 134.1427 | 163.8047 | 152.0899 | 246.3456 | 121.1674 | 169.6031 | 208.0294 | 223.1427 | 255.3287 | 115.3752 | 148.2292 | 177.6193 | 189.2808 | 181.0119 | 83.3225 | 96.3901 | 133.391 | 160.8533 | 178.3487 | 142.1181 |  | 122.5034 | 216.8061 |  | 117.6106 | 155.1162 | 189.7741 | 204.502 | 194.5889 | 137.9445 | 164.7031 | 196.8723 | 201.4504 | 179.4891 | 93.6892 | 106.3747 | 130.8873 | 161.6319 | 183.724 | 198.7814 | 123.3462 | 113.4091 | 114.4871 | 141.8813 | 181.1672 | 211.259 | 218.2641 | 199.5482 |  |  |  |  | 78.2975 | 81.3188 | 154.7361 | 82.6869 | 161.0737 | 89.4451 | 36.1636 | 36.6285 | 35.3911 | 34.4519 | 32.1066 | 34.8153 | 34.6527 | 35.9478 | 75.5596 | 89.9659 | 84.9865 | 75.1673 | 192.2223 |  |  | 136.236 |  | 124.9132 | 90.9563 | 117.3139 | 89.9154 | 181.6772 | 170.0581 | 209.7959 | 193.3873 | 204.7776 | 176.481 | 217.9988 | 237.8261 | 239.5262 | 212.4914 | 137.6065 | 112.9216 | 163.9921 | 126.1023 | 168.5716 | 163.1193 | 196.8832 | 123.8289 | 191.5589 | 177.3371 | 188.0607 | 223.0921 |  | 172.5158 | 96.3756 | 136.8016 | 166.5602 | 186.4581 | 140.3674 | 144.295 | 126.289 |  | 137.9797 | 172.3794 | 211.9386 | 227.0713 | 213.04 | 118.6051 | 163.1296 | 203.9588 | 220.3851 | 209.8743 | 86.3531 | 98.3121 | 135.6803 | 165.8703 | 188.4405 | 117.4053 | 175.3394 | 105.964 | 180.2878 | 110.0008 | 129.7936 | 170.1838 | 202.7962 | 219.8374 | 243.2358 | 136.021 | 174.8706 | 213.7877 | 226.6407 | 207.4373 | 95.1046 | 108.9013 | 137.5865 | 169.5031 | 192.2508 | 85.0305 | 113.6239 | 127.9042 | 116.9587 | 129.4244 | 202.1495 | 166.2386 | 214.4778 | 199.6803 | 151.8845 |  |  |  | 78.0367 | 85.21 | 80.3972 | 162.996 | 85.4081 | 137.4638 |  | 85.0703 | 80.4069 | 82.0952 | 60.0512 | 104.496 | 115.6823 |  | 168.1347 | 193.2821 | 188.5762 | 386.1038 | 527.0716 | 501.8844 | 355.7379 | [23 empty] | 81.3541 | 514.478 | 118.796 | 180.7084
17:01 | 12901 |  |  | 19.102 | 50.7514 | 53.7814 | 23.9211 | 22.3505 | 39.7971 | 29.8646 | 1.8874 | 1.8344 | 0.7247 | -0.0334 |  |  |  | -3.1591 | 35.078 | 50.8349 | 14.2504 |  | 24.8696 | 34.6811 | 0.3899 | 0.2936 | 1.4137 | 0.6766 | -5.5153 | 190.1258 | 186.2275 | 140.09 | 157.1364 | 129.7426 | 116.5607 | 102.2937 | 174.8592 | 153.1428 | 191.3951 | 205.1718 | 188.965 | 157.195 | 151.5639 | 189.469 | 205.2771 | 210.4302 |  |  | 129.416 |  | 218.2008 | 114.4524 | 152.9121 | 184.776 | 194.3036 | 176.8696 | 174.7267 | 166.6136 | 201.3659 | 215.2703 | 221.8204 | 160.9789 | 97.1796 | 136.6227 | 161.1148 | 179.5475 | 134.1328 | 163.79 | 152.0874 | 246.3052 | 121.1691 | 169.6057 | 208.0213 | 223.1263 | 255.1721 | 115.3736 | 148.2288 | 177.6136 | 189.2652 | 181.0027 | 83.3218 | 96.3846 | 133.3868 | 160.8531 | 178.3467 | 142.1334 |  | 122.5055 | 216.7833 |  | 117.6206 | 155.1159 | 189.7745 | 204.4857 | 194.5708 | 137.9406 | 164.6977 | 196.8635 | 201.4349 | 179.4793 | 93.6847 | 106.3717 | 130.8907 | 161.6242 | 183.7076 | 198.7718 | 123.3419 | 113.4003 | 114.4802 | 141.8876 | 181.1684 | 211.2584 | 218.256 | 199.5404 |  |  |  |  | 78.2935 | 81.3157 | 154.7303 | 82.6733 | 161.0619 | 89.4467 | 36.1184 | 36.5382 | 35.3346 | 34.5512 | 32.1155 | 34.6784 | 34.0346 | 36.1273 | 75.564 | 89.9592 | 84.9798 | 75.162 | 192.2041 |  |  | 136.2268 |  | 124.9097 | 90.9498 | 117.308 | 89.917 | 181.6623 | 170.0556 | 209.777 | 193.3765 | 204.7705 | 176.4918 | 217.9913 | 237.8121 | 239.5077 | 212.4728 | 137.6102 | 112.9097 | 164.0018 | 126.1004 | 168.5647 | 163.1252 | 196.8754 | 123.8273 | 191.5463 | 177.3332 | 188.057 | 223.0796 |  | 172.5137 | 96.3726 | 136.8033 | 166.5598 | 186.4439 | 140.3571 | 144.2865 | 126.2763 |  | 137.9789 | 172.3847 | 211.9287 | 227.0592 | 213.0385 | 118.6069 | 163.1343 | 203.9608 | 220.3865 | 209.8675 | 86.357 | 98.3109 | 135.6916 | 165.867 | 188.4345 | 117.4032 | 175.3237 | 105.9725 | 180.3135 | 109.9965 | 129.7949 | 170.1859 | 202.7932 | 219.8316 | 243.206 | 136.0225 | 174.8671 | 213.7768 | 226.623 | 207.4171 | 95.0962 | 108.8978 | 137.5777 | 169.4847 | 192.2383 | 85.0247 | 113.6146 | 127.8891 | 116.9394 | 129.4177 | 202.1314 | 166.2277 | 214.4658 | 199.6671 | 151.877 |  |  |  | 78.0273 | 85.1993 | 80.3933 | 162.9761 | 85.4026 | 137.4561 |  | 85.0643 | 80.3992 | 82.0879 | 60.0532 | 104.49 | 115.6827 |  | 168.1084 | 193.2596 | 188.5586 | 386.0245 | 527.3992 | 502.0845 | 356.1481 | [23 empty] | 81.3476 | 514.7419 | 118.8369 | 180.684
17:01 | 12902 |  |  | 18.9946 | 50.6731 | 53.718 | 23.8648 | 22.307 | 39.7493 | 29.9447 | 1.8908 | 1.8348 | 0.7254 | -0.0334 |  |  |  | -3.1983 | 35.092 | 50.7194 | 14.278 |  | 24.9202 | 34.6589 | 0.3891 | 0.2908 | 1.4137 | 0.6777 | -6.5977 | 190.1141 | 186.2183 | 140.0861 | 157.1338 | 129.7434 | 116.5629 | 102.2977 | 174.8633 | 153.1499 | 191.3891 | 205.1679 | 188.9569 | 157.1918 | 151.5571 | 189.4671 | 205.2553 | 210.4192 |  |  | 129.4117 |  | 218.1838 | 114.4537 | 152.9097 | 184.7774 | 194.2975 | 176.8601 | 174.7171 | 166.6126 | 201.3604 | 215.2551 | 221.7806 | 160.9713 | 97.1827 | 136.6232 | 161.1155 | 179.535 | 134.1196 | 163.7725 | 152.0766 | 246.2673 | 121.1707 | 169.5945 | 208.0093 | 223.1196 | 255.0996 | 115.3721 | 148.2243 | 177.6051 | 189.2511 | 180.9957 | 83.3245 | 96.3881 | 133.3897 | 160.8476 | 178.3428 | 142.1317 |  | 122.5076 | 216.7534 |  | 117.6269 | 155.122 | 189.7745 | 204.4778 | 194.562 | 137.9316 | 164.6888 | 196.8592 | 201.4184 | 179.4697 | 93.6852 | 106.3723 | 130.8943 | 161.6234 | 183.7006 | 198.754 | 123.3321 | 113.3947 | 114.4725 | 141.8913 | 181.1686 | 211.2469 | 218.2417 | 199.5268 |  |  |  |  | 78.2873 | 81.3107 | 154.7124 | 82.6634 | 161.051 | 89.4441 | 36.086 | 36.4911 | 35.1685 | 34.3977 | 32.2223 | 34.5583 | 33.7498 | 36.1045 | 75.5636 | 89.9505 | 84.9754 | 75.1597 | 192.1876 |  |  | 136.2234 |  | 124.9117 | 90.9434 | 117.3043 | 89.9143 | 181.6545 | 170.0564 | 209.7662 | 193.3651 | 204.7617 | 176.4518 | 217.9743 | 237.7931 | 239.4937 | 212.4504 | 137.6238 | 112.8985 | 164.005 | 126.0928 | 168.5538 | 163.1252 | 196.8612 | 123.8235 | 191.5221 | 177.3222 | 188.0627 | 223.06 |  | 172.5033 | 96.3708 | 136.8131 | 166.5554 | 186.4385 | 140.3427 | 144.2713 | 126.2666 |  | 137.9767 | 172.3822 | 211.9231 | 227.0473 | 213.0328 | 118.6069 | 163.1317 | 203.9513 | 220.369 | 209.8496 | 86.3675 | 98.3111 | 135.6927 | 165.8624 | 188.4234 | 117.3871 | 175.3152 | 105.9771 | 180.318 | 109.9855 | 129.803 | 170.1904 | 202.7916 | 219.8229 | 243.1913 | 136.0256 | 174.8636 | 213.7624 | 226.6088 | 207.4055 | 95.1049 | 108.8974 | 137.5798 | 169.4808 | 192.2262 | 85.0239 | 113.6034 | 127.875 | 116.9326 | 129.4005 | 202.107 | 166.2122 | 214.4491 | 199.6515 | 151.8719 |  |  |  | 78.0219 | 85.1949 | 80.395 | 162.9712 | 85.3957 | 137.4347 |  | 85.0562 | 80.4037 | 82.0762 | 60.0519 | 104.4905 | 115.6798 |  | 168.0569 | 193.2435 | 188.5694 | 386.5082 | 527.4958 | 502.3571 | 356.5418 | [23 empty] | 81.3432 | 514.9264 | 118.7165 | 180.6502
17:01 | 12903 |  |  | 18.9619 | 50.6049 | 53.8529 | 23.7879 | 22.3617 | 39.822 | 29.9414 | 1.8884 | 1.8315 | 0.7188 | -0.0342 |  |  |  | -3.2579 | 35.0822 | 50.8342 | 14.2012 |  | 24.8488 | 34.6428 | 0.3883 | 0.293 | 1.4146 | 0.6793 | -4.8864 | 190.0919 | 186.1979 | 140.0652 | 157.1199 | 129.7295 | 116.5526 | 102.2913 | 174.8499 | 153.137 | 191.3759 | 205.1471 | 188.9339 | 157.1746 | 151.5427 | 189.4681 | 205.2354 | 210.4069 |  |  | 129.4022 |  | 218.149 | 114.4517 | 152.9008 | 184.7712 | 194.2887 | 176.8439 | 174.7062 | 166.61 | 201.3442 | 215.2427 | 221.7529 | 160.9643 | 97.1856 | 136.6225 | 161.1105 | 179.53 | 134.1108 | 163.758 | 152.0602 | 246.235 | 121.1684 | 169.5911 | 207.9943 | 223.1083 | 255.0863 | 115.3712 | 148.2155 | 177.5941 | 189.2369 | 180.98 | 83.3178 | 96.3852 | 133.3881 | 160.8403 | 178.3271 | 142.1186 |  | 122.5103 | 216.7218 |  | 117.6236 | 155.1186 | 189.7659 | 204.4665 | 194.5566 | 137.9306 | 164.687 | 196.8489 | 201.4049 | 179.4616 | 93.6793 | 106.3769 | 130.8973 | 161.6232 | 183.697 | 198.7324 | 123.3166 | 113.3867 | 114.462 | 141.8882 | 181.1606 | 211.2283 | 218.2183 | 199.5022 |  |  |  |  | 78.2793 | 81.302 | 154.7085 | 82.674 | 161.0234 | 89.4368 | 36.0237 | 36.5334 | 34.6466 | 34.2983 | 32.2868 | 34.6317 | 33.7421 | 35.966 | 75.559 | 89.9442 | 84.9678 | 75.147 | 192.1663 |  |  | 136.2112 |  | 124.8944 | 90.9355 | 117.2934 | 89.904 | 181.6414 | 170.0487 | 209.7452 | 193.3478 | 204.742 | 176.358 | 217.9644 | 237.7809 | 239.4771 | 212.4412 | 137.6445 | 112.8919 | 164.0069 | 126.0925 | 168.5373 | 163.1246 | 196.8569 | 123.8196 | 191.5087 | 177.3072 | 188.0671 | 223.0451 |  | 172.4937 | 96.3806 | 136.8181 | 166.552 | 186.44 | 140.3388 | 144.2595 | 126.2608 |  | 137.975 | 172.3821 | 211.9171 | 227.0364 | 213.0264 | 118.6026 | 163.1211 | 203.9279 | 220.339 | 209.8195 | 86.3604 | 98.3073 | 135.6885 | 165.8487 | 188.405 | 117.3618 | 175.2898 | 105.9657 | 180.3151 | 109.9697 | 129.8009 | 170.1891 | 202.7804 | 219.8063 | 243.1733 | 136.0269 | 174.8669 | 213.741 | 226.59 | 207.3891 | 95.1013 | 108.8937 | 137.583 | 169.4736 | 192.2113 | 85.0171 | 113.5938 | 127.8641 | 116.9287 | 129.3873 | 202.0931 | 166.2001 | 214.4211 | 199.6294 | 151.8652 |  |  |  | 78.0188 | 85.1891 | 80.3883 | 162.9518 | 85.3914 | 137.4187 |  | 85.0524 | 80.3975 | 82.0712 | 60.0565 | 104.4938 | 115.6793 |  | 168.0222 | 193.2257 | 188.5478 | 386.0076 | 527.229 | 502.0977 | 355.9987 | [23 empty] | 81.3373 | 514.6633 | 118.7052 | 180.624
17:01 | 12904 |  |  | 18.9831 | 50.4862 | 53.7953 | 23.7529 | 22.2488 | 39.7387 | 29.8983 | 1.8882 | 1.8303 | 0.7214 | -0.0354 |  |  |  | -3.1172 | 35.155 | 50.9389 | 14.3103 |  | 24.8967 | 34.5835 | 0.3889 | 0.297 | 1.4113 | 0.6779 | -4.9429 | 190.0778 | 186.1852 | 140.0608 | 157.1069 | 129.7249 | 116.5495 | 102.2913 | 174.8356 | 153.1265 | 191.3706 | 205.1257 | 188.9255 | 157.1706 | 151.5284 | 189.6145 | 205.21 | 210.3792 |  |  | 129.3902 |  | 218.1126 | 114.4495 | 152.8962 | 184.7515 | 194.2665 | 176.8243 | 174.6966 | 166.6003 | 201.3298 | 215.225 | 221.7361 | 160.9542 | 97.1866 | 136.6273 | 161.1091 | 179.523 | 134.1047 | 163.7434 | 152.045 | 246.1978 | 121.1635 | 169.5868 | 207.984 | 223.0903 | 255.1011 | 115.3737 | 148.2137 | 177.5868 | 189.2282 | 180.9696 | 83.3275 | 96.3899 | 133.3942 | 160.8437 | 178.3186 | 142.1271 |  | 122.5211 | 216.699 |  | 117.621 | 155.1108 | 189.7493 | 204.4465 | 194.5455 | 137.9248 | 164.6834 | 196.8355 | 201.387 | 179.4409 | 93.6749 | 106.377 | 130.8941 | 161.6106 | 183.683 | 198.7078 | 123.3129 | 113.3813 | 114.4551 | 141.8925 | 181.1529 | 211.2203 | 218.2097 | 199.4908 |  |  |  |  | 78.2743 | 81.2987 | 154.6901 | 82.6687 | 161.0083 | 89.4338 | 35.9659 | 36.5863 | 33.9347 | 34.1502 | 32.3749 | 34.7272 | 33.6449 | 35.8472 | 75.5605 | 89.9402 | 84.9615 | 75.1405 | 192.1351 |  |  | 136.1936 |  | 124.8833 | 90.9281 | 117.2829 | 89.8993 | 181.6223 | 170.0319 | 209.7237 | 193.3274 | 204.7259 | 176.3185 | 217.9597 | 237.7658 | 239.4577 | 212.4247 | 137.6532 | 112.8873 | 163.9758 | 126.0912 | 168.5256 | 163.122 | 196.8551 | 123.8095 | 191.5035 | 177.2994 | 188.0576 | 223.033 |  | 172.4832 | 96.3823 | 136.813 | 166.544 | 186.4186 | 140.3295 | 144.2449 | 126.2498 |  | 137.9775 | 172.3855 | 211.9028 | 227.0138 | 213.0259 | 118.5962 | 163.1217 | 203.9219 | 220.3215 | 209.81 | 86.3586 | 98.3109 | 135.692 | 165.8438 | 188.3975 | 117.3424 | 175.2715 | 105.9642 | 180.3241 | 109.9633 | 129.7978 | 170.1861 | 202.7708 | 219.7872 | 243.162 | 136.0181 | 174.8594 | 213.7334 | 226.5726 | 207.3697 | 95.0937 | 108.8909 | 137.5838 | 169.4716 | 192.1845 | 85.0093 | 113.5837 | 127.8472 | 116.9143 | 129.3947 | 202.0871 | 166.198 | 214.4017 | 199.6092 | 151.8693 |  |  |  | 78.0177 | 85.1884 | 80.3789 | 162.9277 | 85.3744 | 137.4081 |  | 85.0537 | 80.3935 | 82.0669 | 60.0562 | 104.4861 | 115.6872 |  | 167.9937 | 193.2033 | 188.5225 | 386.1775 | 527.0586 | 502.0485 | 356.0981 | [23 empty] | 81.334 | 514.5536 | 118.7011 | 180.5985
17:01 | 12905 |  |  | 18.946 | 50.5277 | 53.9578 | 23.7696 | 22.2725 | 39.6799 | 29.9394 | 1.888 | 1.831 | 0.7237 | -0.0349 |  |  |  | -3.0569 | 35.1138 | 50.8402 | 14.2092 |  | 24.9347 | 34.6194 | 0.389 | 0.2951 | 1.4133 | 0.6784 | -5.5311 | 190.0635 | 186.1698 | 140.0585 | 157.0951 | 129.7185 | 116.5478 | 102.2856 | 174.8298 | 153.122 | 191.3582 | 205.1078 | 188.9156 | 157.1688 | 151.5221 | 189.741 | 205.1866 | 210.3534 |  |  | 129.3823 |  | 218.0846 | 114.4497 | 152.8998 | 184.7434 | 194.2553 | 176.8125 | 174.6846 | 166.5923 | 201.3219 | 215.2002 | 221.7162 | 160.9443 | 97.1807 | 136.6272 | 161.1038 | 179.5106 | 134.0938 | 163.7235 | 152.0332 | 246.1571 | 121.1546 | 169.5802 | 207.9765 | 223.0738 | 255.1421 | 115.3745 | 148.2153 | 177.5796 | 189.2181 | 180.9526 | 83.3375 | 96.3897 | 133.3978 | 160.8405 | 178.3087 | 142.1192 |  | 122.5254 | 216.6671 |  | 117.6209 | 155.1109 | 189.7347 | 204.4374 | 194.537 | 137.9098 | 164.6786 | 196.8128 | 201.3695 | 179.4271 | 93.6779 | 106.3759 | 130.8939 | 161.6041 | 183.6684 | 198.6915 | 123.3096 | 113.3816 | 114.4464 | 141.8892 | 181.1475 | 211.2162 | 218.2006 | 199.4833 |  |  |  |  | 78.2695 | 81.295 | 154.6756 | 82.6698 | 160.9923 | 89.4302 | 35.8952 | 36.5757 | 33.5655 | 33.5702 | 32.4829 | 34.8124 | 33.8188 | 35.795 | 75.5596 | 89.9361 | 84.9585 | 75.1357 | 192.1122 |  |  | 136.1776 |  | 124.8742 | 90.9246 | 117.2743 | 89.8963 | 181.6108 | 170.0231 | 209.7072 | 193.3079 | 204.7076 | 176.31 | 217.9466 | 237.7468 | 239.4499 | 212.4024 | 137.6458 | 112.8829 | 163.9167 | 126.0811 | 168.522 | 163.122 | 196.8454 | 123.8131 | 191.4884 | 177.2965 | 188.0564 | 223.0265 |  | 172.4708 | 96.3822 | 136.8154 | 166.539 | 186.4097 | 140.323 | 144.2355 | 126.2449 |  | 137.9758 | 172.3879 | 211.9012 | 226.9917 | 213.0104 | 118.5948 | 163.1187 | 203.9115 | 220.3084 | 209.7988 | 86.3626 | 98.3131 | 135.693 | 165.8481 | 188.3887 | 117.3256 | 175.2634 | 105.959 | 180.3165 | 109.9575 | 129.8039 | 170.1867 | 202.7592 | 219.7714 | 243.1442 | 136.0185 | 174.8511 | 213.7305 | 226.5511 | 207.3573 | 95.0941 | 108.8968 | 137.5847 | 169.4675 | 192.1669 | 85.004 | 113.5839 | 127.8362 | 116.9026 | 129.404 | 202.0831 | 166.2063 | 214.3876 | 199.5994 | 151.8657 |  |  |  | 78.0121 | 85.1798 | 80.3688 | 162.9033 | 85.3389 | 137.3983 |  | 85.0381 | 80.3807 | 82.0518 | 60.0449 | 104.4613 | 115.6908 |  | 167.9588 | 193.1878 | 188.5019 | 386.2494 | 527.3394 | 501.8287 | 356.1021 | [23 empty] | 81.3245 | 514.5841 | 118.726 | 180.5733
17:01 | 12906 |  |  | 19.025 | 50.5177 | 53.875 | 23.7793 | 22.3187 | 39.7128 | 29.9772 | 1.8883 | 1.8291 | 0.7255 | -0.0342 |  |  |  | -3.0767 | 35.1331 | 50.9167 | 14.2704 |  | 24.8486 | 34.5138 | 0.3889 | 0.297 | 1.4117 | 0.6768 | -5.3383 | 190.0357 | 186.1378 | 140.0386 | 157.0744 | 129.7043 | 116.5314 | 102.2768 | 174.8034 | 153.117 | 191.3396 | 205.0867 | 188.8926 | 157.1511 | 151.5011 | 189.7139 | 205.1649 | 210.3305 |  |  | 129.377 |  | 218.0551 | 114.4381 | 152.9021 | 184.7395 | 194.2463 | 176.8086 | 174.6744 | 166.5847 | 201.3167 | 215.1834 | 221.7208 | 160.9398 | 97.1823 | 136.6236 | 161.0947 | 179.5016 | 134.0829 | 163.7041 | 152.0215 | 246.1215 | 121.1543 | 169.578 | 207.9668 | 223.0601 | 255.1105 | 115.37 | 148.2162 | 177.5756 | 189.2073 | 180.9413 | 83.3273 | 96.385 | 133.388 | 160.8328 | 178.2887 | 142.0951 |  | 122.5288 | 216.6306 |  | 117.6203 | 155.1101 | 189.732 | 204.428 | 194.5229 | 137.9044 | 164.6765 | 196.8028 | 201.3587 | 179.4218 | 93.6838 | 106.3794 | 130.8949 | 161.6051 | 183.6615 | 198.6847 | 123.3033 | 113.3766 | 114.4398 | 141.884 | 181.1416 | 211.2 | 218.1834 | 199.4645 |  |  |  |  | 78.2676 | 81.2947 | 154.6794 | 82.6678 | 160.9782 | 89.4295 | 35.4142 | 36.5419 | 33.6577 | 32.5863 | 32.5058 | 34.8794 | 34.0419 | 35.7796 | 75.5493 | 89.9237 | 84.9463 | 75.1246 | 192.0936 |  |  | 136.1649 |  | 124.8628 | 90.9248 | 117.2686 | 89.8871 | 181.5975 | 170.0319 | 209.6957 | 193.2895 | 204.6939 | 176.2827 | 217.931 | 237.7243 | 239.4413 | 212.3816 | 137.6416 | 112.8711 | 163.8642 | 126.0702 | 168.5103 | 163.1185 | 196.8323 | 123.8105 | 191.4717 | 177.2893 | 188.0477 | 223.0112 |  | 172.4615 | 96.3775 | 136.8228 | 166.5323 | 186.401 | 140.3133 | 144.2226 | 126.236 |  | 137.9729 | 172.3782 | 211.8967 | 226.9797 | 212.9813 | 118.5918 | 163.1095 | 203.8942 | 220.2902 | 209.7771 | 86.3523 | 98.3033 | 135.6894 | 165.834 | 188.372 | 117.3121 | 175.246 | 105.9507 | 180.2907 | 109.9444 | 129.8037 | 170.1871 | 202.7529 | 219.7595 | 243.1134 | 136.028 | 174.8474 | 213.7132 | 226.5388 | 207.3429 | 95.0961 | 108.8987 | 137.5869 | 169.455 | 192.1574 | 85.0022 | 113.5756 | 127.8232 | 116.8954 | 129.3989 | 202.0771 | 166.2046 | 214.3702 | 199.5823 | 151.8572 |  |  |  | 78.0018 | 85.1732 | 80.3577 | 162.8839 | 85.3236 | 137.3868 |  | 85.029 | 80.3803 | 82.0525 | 60.0458 | 104.4715 | 115.7006 |  | 167.9329 | 193.1623 | 188.4779 | 386.0076 | 526.8554 | 501.5367 | 355.5633 | [23 empty] | 81.3196 | 514.1961 | 118.7435 | 180.5476
17:01 | 12907 |  |  | 19.0586 | 50.4779 | 53.8751 | 23.7303 | 22.2626 | 39.7127 | 29.9531 | 1.8877 | 1.8324 | 0.7259 | -0.0338 |  |  |  | -3.1482 | 35.1931 | 50.9155 | 14.3012 |  | 24.868 | 34.5177 | 0.3897 | 0.2997 | 1.4095 | 0.6779 | -5.0004 | 190.0115 | 186.1214 | 140.032 | 157.0729 | 129.6987 | 116.5262 | 102.2748 | 174.7909 | 153.1208 | 191.3305 | 205.0788 | 188.8732 | 157.141 | 151.492 | 189.6821 | 205.1375 | 210.3045 |  |  | 129.3634 |  | 218.0242 | 114.4284 | 152.8946 | 184.7272 | 194.2241 | 176.7899 | 174.6613 | 166.5753 | 201.3018 | 215.1715 | 221.7211 | 160.9348 | 97.187 | 136.6228 | 161.0961 | 179.4944 | 134.0676 | 163.6918 | 152.0086 | 246.0891 | 121.1617 | 169.5703 | 207.9534 | 223.0448 | 255.0315 | 115.3701 | 148.204 | 177.5699 | 189.1932 | 180.9323 | 83.3241 | 96.3903 | 133.3898 | 160.8245 | 178.2791 | 142.0835 |  | 122.5365 | 216.5986 |  | 117.6156 | 155.1033 | 189.729 | 204.4085 | 194.4997 | 137.9022 | 164.6653 | 196.7932 | 201.3428 | 179.4039 | 93.6874 | 106.3756 | 130.8946 | 161.599 | 183.6511 | 198.6791 | 123.2935 | 113.3655 | 114.4286 | 141.8847 | 181.1363 | 211.1906 | 218.1667 | 199.4539 |  |  |  |  | 78.2607 | 81.2865 | 154.6669 | 82.6555 | 160.9691 | 89.426 | 34.917 | 36.5116 | 33.8713 | 31.9621 | 32.3867 | 34.9227 | 34.1348 | 35.7598 | 75.5387 | 89.913 | 84.9356 | 75.114 | 192.0704 |  |  | 136.1543 |  | 124.857 | 90.9132 | 117.2619 | 89.8777 | 181.5812 | 170.0316 | 209.6839 | 193.2716 | 204.6715 | 176.2757 | 217.9052 | 237.6951 | 239.4081 | 212.3471 | 137.6128 | 112.8527 | 163.8117 | 126.0555 | 168.4975 | 163.1119 | 196.818 | 123.8016 | 191.4482 | 177.269 | 188.0315 | 222.9875 |  | 172.4473 | 96.3677 | 136.8156 | 166.5202 | 186.3867 | 140.2995 | 144.2122 | 126.2199 |  | 137.9712 | 172.365 | 211.8817 | 226.9604 | 212.9673 | 118.5965 | 163.1066 | 203.8828 | 220.2739 | 209.7634 | 86.3545 | 98.2979 | 135.6887 | 165.8279 | 188.3643 | 117.2931 | 175.2291 | 105.9457 | 180.2742 | 109.9376 | 129.8023 | 170.1809 | 202.7539 | 219.7451 | 243.0812 | 136.0225 | 174.8328 | 213.6939 | 226.5172 | 207.3225 | 95.0952 | 108.891 | 137.5871 | 169.4552 | 192.1332 | 84.9991 | 113.5676 | 127.8043 | 116.8866 | 129.3908 | 202.0739 | 166.198 | 214.357 | 199.5605 | 151.8554 |  |  |  | 77.9965 | 85.1711 | 80.3556 | 162.855 | 85.3128 | 137.3761 |  | 85.0172 | 80.368 | 82.0443 | 60.0372 | 104.4792 | 115.6829 |  | 167.9004 | 193.1319 | 188.4481 | 386.1796 | 527.1385 | 501.9961 | 356.1433 | [23 empty] | 81.3125 | 514.5673 | 118.7153 | 180.5162
17:01 | 12908 |  |  | 19.0573 | 50.4035 | 53.8502 | 23.6949 | 22.2065 | 39.6326 | 29.9132 | 1.8857 | 1.8331 | 0.7275 | -0.0343 |  |  |  | -3.153 | 35.1478 | 50.7229 | 14.2343 |  | 24.8658 | 34.579 | 0.3886 | 0.2975 | 1.41 | 0.6757 | -5.0179 | 190.0022 | 186.1093 | 140.0308 | 157.0691 | 129.6969 | 116.5277 | 102.2735 | 174.793 | 153.1199 | 191.3192 | 205.064 | 188.8609 | 157.1394 | 151.4889 | 189.6399 | 205.1161 | 210.2827 |  |  | 129.3543 |  | 217.9949 | 114.4327 | 152.888 | 184.7128 | 194.2079 | 176.7751 | 174.6504 | 166.5674 | 201.2912 | 215.151 | 221.7216 | 160.9262 | 97.1822 | 136.6246 | 161.0925 | 179.4907 | 134.0572 | 163.6754 | 151.9969 | 246.0518 | 121.1575 | 169.5656 | 207.9445 | 223.0356 | 255.0733 | 115.3683 | 148.1904 | 177.5598 | 189.1781 | 180.9133 | 83.3237 | 96.3929 | 133.3901 | 160.8193 | 178.2744 | 142.0675 |  | 122.5368 | 216.5667 |  | 117.6125 | 155.0959 | 189.7208 | 204.3917 | 194.4828 | 137.9012 | 164.6566 | 196.7744 | 201.3268 | 179.3878 | 93.6957 | 106.3771 | 130.8929 | 161.592 | 183.6368 | 198.6639 | 123.2846 | 113.3563 | 114.4151 | 141.8836 | 181.125 | 211.1798 | 218.1521 | 199.4394 |  |  |  |  | 78.2533 | 81.2718 | 154.6468 | 82.6444 | 160.9539 | 89.4222 | 34.925 | 36.5078 | 34.0367 | 31.8102 | 32.3276 | 34.9719 | 34.0818 | 35.6985 | 75.5362 | 89.905 | 84.9252 | 75.1015 | 192.0471 |  |  | 136.1445 |  | 124.8433 | 90.9065 | 117.2469 | 89.8715 | 181.5746 | 170.0183 | 209.664 | 193.2501 | 204.6449 | 176.2666 | 217.8846 | 237.6733 | 239.3737 | 212.3188 | 137.5768 | 112.8452 | 163.7588 | 126.0429 | 168.4894 | 163.1087 | 196.8045 | 123.8122 | 191.4275 | 177.2546 | 188.0207 | 222.973 |  | 172.4495 | 96.3688 | 136.8149 | 166.5191 | 186.3809 | 140.2924 | 144.2095 | 126.2137 |  | 137.9637 | 172.3559 | 211.8665 | 226.9412 | 212.9549 | 118.6015 | 163.1043 | 203.8764 | 220.2565 | 209.7487 | 86.3666 | 98.3093 | 135.6932 | 165.8367 | 188.3587 | 117.2878 | 175.2151 | 105.942 | 180.2751 | 109.9416 | 129.8042 | 170.1742 | 202.7428 | 219.727 | 243.0705 | 135.999 | 174.8243 | 213.6638 | 226.4853 | 207.296 | 95.0849 | 108.8801 | 137.5737 | 169.443 | 192.1123 | 84.992 | 113.5586 | 127.7892 | 116.8759 | 129.3899 | 202.0633 | 166.1959 | 214.3404 | 199.5484 | 151.8328 |  |  |  | 77.9964 | 85.1636 | 80.3591 | 162.8194 | 85.286 | 137.3909 |  | 85.0213 | 80.3704 | 82.0438 | 60.0491 | 104.4881 | 115.6882 |  | 167.8645 | 193.1299 | 188.4404 | 386.2948 | 527.0445 | 501.4676 | 355.7036 | [23 empty] | 81.31 | 514.256 | 118.5465 | 180.4972
17:01 | 12909 |  |  | 19.0699 | 50.3484 | 53.9506 | 23.7488 | 22.2059 | 39.657 | 29.841 | 1.8837 | 1.8314 | 0.7259 | -0.0337 |  |  |  | -3.2003 | 35.1475 | 50.7676 | 14.1785 |  | 24.9214 | 34.5512 | 0.3893 | 0.3015 | 1.4074 | 0.6756 | -5.8828 | 189.9918 | 186.084 | 140.0201 | 157.0529 | 129.6876 | 116.5153 | 102.2685 | 174.7899 | 153.1186 | 191.3102 | 205.0466 | 188.8494 | 157.1325 | 151.4698 | 189.6106 | 205.098 | 210.2669 |  |  | 129.3517 |  | 217.9709 | 114.4414 | 152.8858 | 184.7029 | 194.1943 | 176.7638 | 174.6421 | 166.5687 | 201.2834 | 215.1374 | 221.7652 | 160.919 | 97.1797 | 136.6305 | 161.0874 | 179.4863 | 134.0468 | 163.6637 | 151.9918 | 246.0164 | 121.1557 | 169.5696 | 207.9419 | 223.0253 | 255.1019 | 115.36 | 148.1969 | 177.5478 | 189.1611 | 180.897 | 83.3186 | 96.3864 | 133.3845 | 160.815 | 178.2709 | 142.0446 |  | 122.5295 | 216.5387 |  | 117.6218 | 155.0972 | 189.7136 | 204.3776 | 194.4773 | 137.9001 | 164.6588 | 196.7681 | 201.318 | 179.38 | 93.6999 | 106.3851 | 130.8978 | 161.5856 | 183.6268 | 198.6459 | 123.2749 | 113.3431 | 114.4122 | 141.8823 | 181.1197 | 211.1648 | 218.1336 | 199.4165 |  |  |  |  | 78.2526 | 81.2697 | 154.6387 | 82.6526 | 160.9471 | 89.4272 | 35.1396 | 36.4783 | 34.0428 | 31.9419 | 32.2845 | 35.0035 | 33.9901 | 35.2918 | 75.536 | 89.8918 | 84.9159 | 75.0992 | 192.0236 |  |  | 136.1331 |  | 124.8355 | 90.9118 | 117.2372 | 89.8676 | 181.5763 | 170.0182 | 209.6418 | 193.2283 | 204.6388 | 176.2288 | 217.8788 | 237.6596 | 239.3562 | 212.303 | 137.58 | 112.8434 | 163.7353 | 126.042 | 168.5018 | 163.1127 | 196.7983 | 123.8134 | 191.4166 | 177.2498 | 188.0191 | 222.9582 |  | 172.4583 | 96.3731 | 136.8243 | 166.5205 | 186.3677 | 140.2836 | 144.1978 | 126.2037 |  | 137.9624 | 172.3598 | 211.8608 | 226.9297 | 212.9269 | 118.5948 | 163.1014 | 203.8686 | 220.2337 | 209.7221 | 86.3616 | 98.3152 | 135.6905 | 165.8284 | 188.3447 | 117.2781 | 175.1925 | 105.9333 | 180.2763 | 109.9332 | 129.8061 | 170.1739 | 202.7323 | 219.7119 | 243.0762 | 135.9904 | 174.8201 | 213.6509 | 226.4771 | 207.2772 | 95.073 | 108.8747 | 137.5658 | 169.4302 | 192.1022 | 84.994 | 113.5541 | 127.7856 | 116.8712 | 129.3997 | 202.0517 | 166.1944 | 214.337 | 199.5464 | 151.8223 |  |  |  | 77.993 | 85.157 | 80.3554 | 162.7908 | 85.2624 | 137.3886 |  | 85.015 | 80.3662 | 82.0398 | 60.0446 | 104.5098 | 115.6984 |  | 167.8415 | 193.1084 | 188.4172 | 386.2969 | 527.4983 | 502.1012 | 355.7487 | [23 empty] | 81.3061 | 514.7998 | 118.5563 | 180.475
17:01 | 12910 |  |  | 19.0391 | 50.3911 | 53.9398 | 23.7111 | 22.2397 | 39.6418 | 29.8216 | 1.881 | 1.828 | 0.7275 | -0.0353 |  |  |  | -3.2127 | 35.2095 | 50.7088 | 14.1049 |  | 24.9308 | 34.5627 | 0.389 | 0.3006 | 1.4109 | 0.6732 | -5.0335 | 189.9671 | 186.0616 | 140.0065 | 157.0449 | 129.682 | 116.5093 | 102.2605 | 174.7877 | 153.1105 | 191.3012 | 205.0283 | 188.8392 | 157.1255 | 151.4582 | 189.5971 | 205.0798 | 210.2547 |  |  | 129.3399 |  | 217.946 | 114.4408 | 152.8804 | 184.6927 | 194.1781 | 176.7457 | 174.6326 | 166.5716 | 201.2692 | 215.1313 | 221.7798 | 160.9125 | 97.1814 | 136.6395 | 161.083 | 179.4772 | 134.0325 | 163.6562 | 151.9855 | 245.9824 | 121.1617 | 169.5715 | 207.9346 | 223.0094 | 255.0591 | 115.3626 | 148.1954 | 177.5399 | 189.1463 | 180.8852 | 83.3239 | 96.3834 | 133.3907 | 160.8128 | 178.2628 | 142.0304 |  | 122.5292 | 216.5084 |  | 117.6251 | 155.0988 | 189.6983 | 204.3663 | 194.4682 | 137.8895 | 164.6526 | 196.7623 | 201.2995 | 179.3705 | 93.7126 | 106.3772 | 130.8905 | 161.5828 | 183.6171 | 198.6272 | 123.2732 | 113.3398 | 114.4136 | 141.8766 | 181.1199 | 211.1582 | 218.1174 | 199.4069 |  |  |  |  | 78.2404 | 81.2597 | 154.6276 | 82.6528 | 160.9283 | 89.4182 | 35.3894 | 36.3996 | 33.9913 | 32.4168 | 32.2238 | 35.0074 | 34.0492 | 34.9524 | 75.5255 | 89.8803 | 84.9092 | 75.0939 | 192.0002 |  |  | 136.1307 |  | 124.829 | 90.9054 | 117.2355 | 89.8649 | 181.5711 | 170.0182 | 209.6262 | 193.2148 | 204.6337 | 176.1986 | 217.8662 | 237.6446 | 239.3478 | 212.2914 | 137.5917 | 112.8398 | 163.7425 | 126.0283 | 168.508 | 163.1147 | 196.7952 | 123.8099 | 191.4034 | 177.2338 | 188.0201 | 222.947 |  | 172.4578 | 96.3792 | 136.8312 | 166.5223 | 186.3663 | 140.2725 | 144.1828 | 126.1878 |  | 137.9578 | 172.3677 | 211.8616 | 226.9164 | 212.9128 | 118.5897 | 163.0986 | 203.8525 | 220.2122 | 209.703 | 86.359 | 98.3119 | 135.6852 | 165.8176 | 188.3272 | 117.2499 | 175.1687 | 105.918 | 180.2749 | 109.9187 | 129.8068 | 170.175 | 202.7252 | 219.6967 | 243.0518 | 135.9947 | 174.8161 | 213.6488 | 226.4655 | 207.2562 | 95.0686 | 108.8722 | 137.5636 | 169.4216 | 192.0902 | 84.9937 | 113.5481 | 127.7681 | 116.8656 | 129.4001 | 202.0288 | 166.1908 | 214.3287 | 199.5309 | 151.8157 |  |  |  | 77.9892 | 85.1542 | 80.3457 | 162.7654 | 85.2603 | 137.3829 |  | 85.0093 | 80.3611 | 82.0316 | 60.0498 | 104.4969 | 115.695 |  | 167.8143 | 193.081 | 188.3989 | 385.8773 | 526.9833 | 501.8385 | 356.0851 | [23 empty] | 81.2989 | 514.4109 | 118.5265 | 180.4477
17:01 | 12911 |  |  | 19.0229 | 50.4395 | 53.9672 | 23.7783 | 22.4568 | 39.768 | 29.9593 | 1.8802 | 1.8243 | 0.7255 | -0.0352 |  |  |  | -3.0452 | 35.3104 | 50.8062 | 14.182 |  | 25.014 | 34.69 | 0.391 | 0.3 | 1.4089 | 0.672 | -6.3675 | 189.9454 | 186.0417 | 139.9943 | 157.0335 | 129.6717 | 116.5036 | 102.2521 | 174.7774 | 153.1001 | 191.2883 | 205.0068 | 188.8229 | 157.1193 | 151.4507 | 189.5882 | 205.0522 | 210.248 |  |  | 129.3315 |  | 217.9132 | 114.4357 | 152.877 | 184.6803 | 194.1699 | 176.7289 | 174.6213 | 166.5566 | 201.2537 | 215.1097 | 221.739 | 160.9043 | 97.1787 | 136.6366 | 161.0708 | 179.4632 | 134.0141 | 163.633 | 151.9685 | 245.9411 | 121.1594 | 169.56 | 207.9145 | 222.9962 | 255.0716 | 115.3671 | 148.1886 | 177.5352 | 189.1386 | 180.8724 | 83.3351 | 96.3865 | 133.3995 | 160.815 | 178.2494 | 142.0319 |  | 122.5312 | 216.4787 |  | 117.6205 | 155.097 | 189.6819 | 204.3595 | 194.4492 | 137.8935 | 164.645 | 196.7613 | 201.2841 | 179.3538 | 93.7274 | 106.3724 | 130.8833 | 161.5753 | 183.6014 | 198.6151 | 123.2608 | 113.3369 | 114.4035 | 141.8677 | 181.1111 | 211.1423 | 218.1016 | 199.3927 |  |  |  |  | 78.2317 | 81.2474 | 154.6252 | 82.6616 | 160.9011 | 89.4041 | 35.579 | 36.2493 | 33.8895 | 32.8899 | 32.0264 | 35.0131 | 34.0162 | 34.9822 | 75.5259 | 89.8763 | 84.9082 | 75.0868 | 191.9822 |  |  | 136.1234 |  | 124.8158 | 90.8976 | 117.2323 | 89.8583 | 181.5552 | 170.0091 | 209.6169 | 193.204 | 204.618 | 176.1997 | 217.8572 | 237.6334 | 239.3387 | 212.265 | 137.5799 | 112.8407 | 163.7398 | 126.0066 | 168.4886 | 163.1054 | 196.7859 | 123.7989 | 191.3876 | 177.2174 | 188.0148 | 222.9245 |  | 172.447 | 96.3705 | 136.8227 | 166.5118 | 186.3488 | 140.2571 | 144.1636 | 126.1776 |  | 137.9456 | 172.3562 | 211.8338 | 226.8975 | 212.9051 | 118.5844 | 163.0976 | 203.8355 | 220.194 | 209.699 | 86.3607 | 98.3079 | 135.6923 | 165.8199 | 188.319 | 117.2346 | 175.1547 | 105.9159 | 180.2825 | 109.9143 | 129.8111 | 170.1746 | 202.72 | 219.681 | 243.0424 | 136.0032 | 174.8153 | 213.6353 | 226.4485 | 207.2437 | 95.0779 | 108.8769 | 137.5568 | 169.4018 | 192.077 | 84.9908 | 113.5334 | 127.7534 | 116.8594 | 129.3796 | 202.0036 | 166.1713 | 214.3047 | 199.5017 | 151.8021 |  |  |  | 77.9794 | 85.1501 | 80.3391 | 162.7509 | 85.2576 | 137.3827 |  | 84.9972 | 80.3503 | 82.0217 | 60.0476 | 104.4899 | 115.6809 |  | 167.7936 | 193.0662 | 188.3793 | 385.9057 | 527.4525 | 502.1768 | 356.035 | [23 empty] | 81.2896 | 514.8147 | 118.9048 | 180.4299
17:01 | 12912 |  |  | 18.9681 | 50.4055 | 53.8268 | 23.7604 | 22.3934 | 39.7191 | 29.9465 | 1.8779 | 1.8259 | 0.7209 | -0.0341 |  |  |  | -2.9728 | 35.2548 | 50.72 | 14.0722 |  | 24.9482 | 34.6543 | 0.3907 | 0.3008 | 1.4101 | 0.6714 | -4.4552 | 189.9258 | 186.0228 | 139.9811 | 157.0195 | 129.6622 | 116.493 | 102.2493 | 174.769 | 153.0913 | 191.2764 | 204.991 | 188.8061 | 157.1067 | 151.4449 | 189.5984 | 205.0359 | 210.2403 |  |  | 129.3224 |  | 217.8865 | 114.4387 | 152.8707 | 184.6733 | 194.1556 | 176.7163 | 174.6157 | 166.5627 | 201.2479 | 215.0884 | 221.6873 | 160.8798 | 97.1736 | 136.6213 | 161.0618 | 179.4441 | 133.9902 | 163.6129 | 151.9474 | 245.8923 | 121.151 | 169.5488 | 207.8969 | 222.9713 | 255.1081 | 115.3618 | 148.1812 | 177.5174 | 189.1222 | 180.8549 | 83.3356 | 96.3862 | 133.3916 | 160.8025 | 178.232 | 142.0167 |  | 122.5207 | 216.4388 |  | 117.6153 | 155.0958 | 189.6726 | 204.3428 | 194.4307 | 137.9063 | 164.6416 | 196.7493 | 201.2668 | 179.3362 | 93.7153 | 106.3731 | 130.8913 | 161.5643 | 183.5844 | 198.5998 | 123.2438 | 113.326 | 114.3869 | 141.8624 | 181.1059 | 211.1264 | 218.0887 | 199.3763 |  |  |  |  | 78.2298 | 81.2442 | 154.6252 | 82.6774 | 160.8781 | 89.3974 | 35.6318 | 35.8362 | 33.6387 | 33.3598 | 31.8881 | 34.9582 | 34.038 | 34.6029 | 75.526 | 89.8746 | 84.9075 | 75.0777 | 191.9578 |  |  | 136.1017 |  | 124.8121 | 90.888 | 117.2223 | 89.8527 | 181.5424 | 170.0005 | 209.6006 | 193.1881 | 204.5956 | 176.202 | 217.8464 | 237.6151 | 239.3204 | 212.2357 | 137.5654 | 112.8353 | 163.7416 | 125.9988 | 168.4775 | 163.1028 | 196.7705 | 123.7918 | 191.3739 | 177.2135 | 188.0129 | 222.9064 |  | 172.4245 | 96.3644 | 136.8175 | 166.4966 | 186.3281 | 140.2456 | 144.1473 | 126.1713 |  | 137.9396 | 172.3452 | 211.8138 | 226.8816 | 212.8901 | 118.5862 | 163.0962 | 203.8259 | 220.1794 | 209.6886 | 86.3634 | 98.3076 | 135.7005 | 165.8214 | 188.3084 | 117.231 | 175.148 | 105.9177 | 180.2918 | 109.9149 | 129.8189 | 170.1756 | 202.7123 | 219.6686 | 243.0772 | 136.0044 | 174.8143 | 213.6232 | 226.4331 | 207.234 | 95.0763 | 108.8813 | 137.5481 | 169.3864 | 192.0623 | 84.987 | 113.5322 | 127.7446 | 116.8544 | 129.3634 | 201.9956 | 166.162 | 214.2819 | 199.4835 | 151.7897 |  |  |  | 77.9675 | 85.1442 | 80.34 | 162.7372 | 85.2397 | 137.3604 |  | 84.9814 | 80.3442 | 82.0035 | 60.039 | 104.4971 | 115.6727 |  | 167.7707 | 193.0391 | 188.3634 | 386.0379 | 527.0303 | 501.7597 | 355.8692 | [23 empty] | 81.2819 | 514.395 | 118.709 | 180.4049
17:01 | 12913 |  |  | 19.0773 | 50.4035 | 53.9103 | 23.7861 | 22.351 | 39.7135 | 29.9455 | 1.8781 | 1.8262 | 0.7237 | -0.0357 |  |  |  | -3.0856 | 35.2271 | 50.6767 | 14.0507 |  | 24.9976 | 34.575 | 0.3913 | 0.3004 | 1.412 | 0.6691 | -6.1911 | 189.9076 | 186.0047 | 139.9707 | 157.0084 | 129.6606 | 116.4907 | 102.2486 | 174.7592 | 153.0844 | 191.2675 | 204.9765 | 188.7988 | 157.1036 | 151.4393 | 190.0455 | 205.0209 | 210.2234 |  |  | 129.3146 |  | 217.8655 | 114.4348 | 152.8712 | 184.6716 | 194.1361 | 176.7145 | 174.6094 | 166.5715 | 201.2477 | 215.0803 | 221.652 | 160.8782 | 97.1792 | 136.6256 | 161.0674 | 179.4394 | 133.9796 | 163.6067 | 151.9436 | 245.8576 | 121.1503 | 169.5536 | 207.8978 | 222.955 | 255.0593 | 115.3641 | 148.1762 | 177.505 | 189.1104 | 180.8454 | 83.3351 | 96.388 | 133.3888 | 160.794 | 178.2153 | 142.0037 |  | 122.5151 | 216.4037 |  | 117.6136 | 155.0924 | 189.6648 | 204.3266 | 194.4189 | 137.9068 | 164.6347 | 196.7242 | 201.2544 | 179.3214 | 93.7146 | 106.3753 | 130.8926 | 161.5611 | 183.5736 | 198.5784 | 123.2451 | 113.3222 | 114.3806 | 141.8649 | 181.1036 | 211.1211 | 218.0806 | 199.367 |  |  |  |  | 78.2176 | 81.2364 | 154.6002 | 82.6428 | 160.8582 | 89.3829 | 35.5527 | 35.1823 | 33.5701 | 33.556 | 32.0941 | 34.7727 | 34.285 | 33.8786 | 75.5201 | 89.8676 | 84.896 | 75.0575 | 191.938 |  |  | 136.0872 |  | 124.806 | 90.8818 | 117.2183 | 89.8505 | 181.5371 | 170.0068 | 209.5875 | 193.1793 | 204.5824 | 176.1892 | 217.8229 | 237.5908 | 239.2908 | 212.2176 | 137.5576 | 112.8245 | 163.753 | 125.9842 | 168.47 | 163.099 | 196.759 | 123.7953 | 191.3569 | 177.2031 | 188.0086 | 222.8906 |  | 172.4111 | 96.3735 | 136.8169 | 166.4914 | 186.3198 | 140.2345 | 144.1316 | 126.157 |  | 137.9419 | 172.3501 | 211.8127 | 226.8659 | 212.8786 | 118.592 | 163.0875 | 203.8219 | 220.1678 | 209.6676 | 86.3611 | 98.3116 | 135.702 | 165.8146 | 188.2961 | 117.2238 | 175.1356 | 105.9101 | 180.2713 | 109.9044 | 129.8126 | 170.1741 | 202.7036 | 219.6527 | 243.0862 | 136.0014 | 174.8098 | 213.6017 | 226.4063 | 207.2158 | 95.0648 | 108.8706 | 137.5388 | 169.3774 | 192.0425 | 84.9767 | 113.5245 | 127.7309 | 116.8441 | 129.3683 | 201.9977 | 166.1731 | 214.2671 | 199.4732 | 151.7752 |  |  |  | 77.9629 | 85.1291 | 80.3304 | 162.7237 | 85.2297 | 137.3279 |  | 84.9816 | 80.3402 | 81.9988 | 60.033 | 104.5016 | 115.6782 |  | 167.7451 | 193.021 | 188.3395 | 385.9756 | 527.2173 | 502.0716 | 355.8692 | [23 empty] | 81.2746 | 514.6445 | 118.6886 | 180.383
17:01 | 12914 |  |  | 19.0707 | 50.409 | 53.9108 | 23.7647 | 22.3975 | 39.755 | 29.9708 | 1.8762 | 1.8275 | 0.7232 | -0.0322 |  |  |  | -2.9458 | 35.2543 | 50.7008 | 14.1617 |  | 25.0146 | 34.5279 | 0.3922 | 0.3 | 1.4138 | 0.6709 | -5.5168 | 189.8966 | 185.9806 | 139.9623 | 156.9926 | 129.6486 | 116.4843 | 102.242 | 174.7304 | 153.0775 | 191.255 | 204.9623 | 188.7813 | 157.1 | 151.4398 | 190.5097 | 205.0036 | 210.1979 |  |  | 129.3074 |  | 217.8359 | 114.4282 | 152.8724 | 184.6643 | 194.1149 | 176.7038 | 174.595 | 166.5588 | 201.2343 | 215.0679 | 221.6518 | 160.8838 | 97.1813 | 136.6272 | 161.0665 | 179.4421 | 133.9665 | 163.5994 | 151.9429 | 245.8263 | 121.1491 | 169.5589 | 207.8936 | 222.9513 | 255.0728 | 115.3602 | 148.1755 | 177.5015 | 189.1011 | 180.8387 | 83.3288 | 96.3903 | 133.3918 | 160.7893 | 178.2114 | 141.9962 |  | 122.5077 | 216.3836 |  | 117.6134 | 155.0882 | 189.6515 | 204.3175 | 194.408 | 137.9028 | 164.6275 | 196.7073 | 201.2422 | 179.3132 | 93.7232 | 106.3791 | 130.8905 | 161.5512 | 183.5662 | 198.5599 | 123.233 | 113.3103 | 114.3745 | 141.8633 | 181.088 | 211.1079 | 218.0603 | 199.3504 |  |  |  |  | 78.2144 | 81.2268 | 154.5875 | 82.6187 | 160.8473 | 89.3811 | 35.4853 | 34.7118 | 33.7437 | 33.6825 | 32.3399 | 34.6098 | 34.4097 | 33.2032 | 75.5208 | 89.8606 | 84.886 | 75.0419 | 191.9229 |  |  | 136.0817 |  | 124.7944 | 90.8845 | 117.2187 | 89.8463 | 181.5237 | 170.0123 | 209.5745 | 193.1608 | 204.5666 | 176.1542 | 217.808 | 237.576 | 239.2624 | 212.1892 | 137.5437 | 112.8128 | 163.7625 | 125.9707 | 168.4589 | 163.0871 | 196.7497 | 123.7878 | 191.3391 | 177.1863 | 187.9953 | 222.8713 |  | 172.4044 | 96.3729 | 136.8143 | 166.4899 | 186.3075 | 140.2186 | 144.1224 | 126.148 |  | 137.9416 | 172.3505 | 211.7981 | 226.8446 | 212.8625 | 118.5842 | 163.076 | 203.8077 | 220.1503 | 209.6459 | 86.3603 | 98.3115 | 135.702 | 165.8048 | 188.2877 | 117.2088 | 175.1132 | 105.9009 | 180.2322 | 109.8942 | 129.8086 | 170.1709 | 202.6946 | 219.6321 | 243.0607 | 136.0001 | 174.7995 | 213.5885 | 226.3785 | 207.1983 | 95.055 | 108.8643 | 137.5352 | 169.376 | 192.0231 | 84.9694 | 113.5126 | 127.7254 | 116.8422 | 129.3856 | 201.9901 | 166.1754 | 214.2543 | 199.4677 | 151.7705 |  |  |  | 77.9566 | 85.1136 | 80.3208 | 162.7168 | 85.2253 | 137.3085 |  | 84.9858 | 80.3419 | 82.0089 | 60.043 | 104.5062 | 115.6903 |  | 167.708 | 192.9951 | 188.3118 | 386.2102 | 527.5633 | 502.407 | 356.3255 | [23 empty] | 81.2711 | 514.9851 | 118.7976 | 180.3516
17:01 | 12915 |  |  | 19.0597 | 50.372 | 53.906 | 23.748 | 22.3635 | 39.7029 | 30.1079 | 1.8769 | 1.8246 | 0.724 | -0.036 |  |  |  | -2.9961 | 35.2664 | 50.7484 | 14.2264 |  | 24.9751 | 34.5796 | 0.3924 | 0.3016 | 1.41 | 0.6692 | -4.8887 | 189.8772 | 185.9551 | 139.9477 | 156.9767 | 129.635 | 116.4728 | 102.2358 | 174.7142 | 153.0723 | 191.2399 | 204.945 | 188.76 | 157.0876 | 151.4441 | 190.561 | 205.0055 | 210.1836 |  |  | 129.2935 |  | 217.8045 | 114.4211 | 152.863 | 184.6473 | 194.1005 | 176.6814 | 174.5889 | 166.5526 | 201.2238 | 215.0579 | 221.6264 | 160.8723 | 97.1839 | 136.6283 | 161.0626 | 179.4391 | 133.9495 | 163.5899 | 151.9321 | 245.7892 | 121.1511 | 169.5576 | 207.8768 | 222.9451 | 255.0654 | 115.3506 | 148.1663 | 177.4852 | 189.0839 | 180.8201 | 83.3183 | 96.3812 | 133.3819 | 160.7854 | 178.2003 | 141.9749 |  | 122.4923 | 216.3498 |  | 117.6181 | 155.0855 | 189.6461 | 204.3059 | 194.3965 | 137.8915 | 164.618 | 196.6976 | 201.2203 | 179.3009 | 93.7203 | 106.3806 | 130.8912 | 161.543 | 183.5546 | 198.5289 | 123.2167 | 113.2979 | 114.3683 | 141.8603 | 181.0794 | 211.0944 | 218.0412 | 199.3365 |  |  |  |  | 78.2172 | 81.2256 | 154.5821 | 82.6145 | 160.8297 | 89.381 | 35.4802 | 34.5658 | 33.9079 | 33.8716 | 32.6187 | 34.5326 | 34.476 | 32.6254 | 75.5132 | 89.8528 | 84.881 | 75.0334 | 191.8966 |  |  | 136.0755 |  | 124.7874 | 90.8755 | 117.2099 | 89.8473 | 181.5111 | 170.0098 | 209.5578 | 193.1407 | 204.5441 | 176.1383 | 217.7926 | 237.5566 | 239.2436 | 212.1631 | 137.5123 | 112.8033 | 163.7701 | 125.9614 | 168.4442 | 163.0872 | 196.7378 | 123.7853 | 191.3184 | 177.1744 | 187.991 | 222.8579 |  | 172.4015 | 96.3722 | 136.8263 | 166.4951 | 186.3068 | 140.2166 | 144.1129 | 126.1459 |  | 137.9462 | 172.3604 | 211.7947 | 226.8323 | 212.8434 | 118.581 | 163.0743 | 203.7917 | 220.1356 | 209.6375 | 86.3632 | 98.3078 | 135.7069 | 165.799 | 188.275 | 117.1972 | 175.098 | 105.8953 | 180.2174 | 109.8913 | 129.8178 | 170.1735 | 202.6886 | 219.6198 | 243.0372 | 135.9962 | 174.8001 | 213.5801 | 226.3653 | 207.1831 | 95.0587 | 108.873 | 137.5387 | 169.3767 | 192.0098 | 84.9709 | 113.4992 | 127.705 | 116.8402 | 129.392 | 201.9711 | 166.1679 | 214.2395 | 199.4501 | 151.7512 |  |  |  | 77.9489 | 85.1013 | 80.32 | 162.7042 | 85.2029 | 137.3299 |  | 84.9715 | 80.3356 | 81.9978 | 60.0344 | 104.5025 | 115.6989 |  | 167.6821 | 192.9791 | 188.2827 | 386.0474 | 526.9997 | 501.7268 | 355.8732 | [23 empty] | 81.2647 | 514.3633 | 118.8179 | 180.3306
17:01 | 12916 |  |  | 19.0143 | 50.332 | 53.8233 | 23.7582 | 22.3686 | 39.7031 | 30.0006 | 1.877 | 1.8267 | 0.7304 | -0.0341 |  |  |  | -3.0668 | 35.244 | 50.6357 | 14.0369 |  | 24.9882 | 34.6718 | 0.3923 | 0.3028 | 1.4142 | 0.6689 | -5.6997 | 189.8623 | 185.9437 | 139.9424 | 156.9635 | 129.6258 | 116.4664 | 102.2333 | 174.7229 | 153.0763 | 191.2259 | 204.9374 | 188.7492 | 157.0869 | 151.4339 | 190.5954 | 204.9938 | 210.1687 |  |  | 129.2771 |  | 217.7783 | 114.4246 | 152.8584 | 184.6385 | 194.0913 | 176.6715 | 174.5824 | 166.5482 | 201.2148 | 215.0352 | 221.5817 | 160.8659 | 97.181 | 136.6284 | 161.0594 | 179.4222 | 133.9351 | 163.58 | 151.9165 | 245.7555 | 121.1446 | 169.549 | 207.8682 | 222.9258 | 255.032 | 115.3546 | 148.1613 | 177.4753 | 189.071 | 180.809 | 83.3272 | 96.3764 | 133.385 | 160.7893 | 178.1957 | 141.9729 |  | 122.4874 | 216.3234 |  | 117.6216 | 155.0823 | 189.6456 | 204.2842 | 194.3845 | 137.8794 | 164.611 | 196.6867 | 201.2026 | 179.2834 | 93.7216 | 106.3791 | 130.8836 | 161.5428 | 183.5391 | 198.509 | 123.2028 | 113.2853 | 114.3557 | 141.8612 | 181.0823 | 211.0851 | 218.027 | 199.3182 |  |  |  |  | 78.2057 | 81.2154 | 154.5623 | 82.5956 | 160.8085 | 89.3634 | 35.4747 | 34.4356 | 33.7507 | 34.0095 | 32.9146 | 34.4823 | 34.6126 | 32.1247 | 75.5075 | 89.8361 | 84.8707 | 75.0189 | 191.8777 |  |  | 136.0685 |  | 124.7797 | 90.8698 | 117.1963 | 89.8441 | 181.5015 | 170.0089 | 209.5363 | 193.1294 | 204.5356 | 176.1581 | 217.7791 | 237.5383 | 239.2265 | 212.1494 | 137.4751 | 112.797 | 163.7674 | 125.9535 | 168.4272 | 163.0886 | 196.7304 | 123.7836 | 191.2985 | 177.162 | 187.9953 | 222.8455 |  | 172.4021 | 96.3705 | 136.8308 | 166.4876 | 186.301 | 140.2096 | 144.0939 | 126.1346 |  | 137.9413 | 172.3655 | 211.8 | 226.8224 | 212.8303 | 118.5833 | 163.0722 | 203.7812 | 220.1226 | 209.6242 | 86.3658 | 98.3038 | 135.7122 | 165.7938 | 188.2645 | 117.1885 | 175.0807 | 105.8893 | 180.223 | 109.8801 | 129.8182 | 170.1742 | 202.6783 | 219.6054 | 243.0117 | 135.9861 | 174.7998 | 213.5652 | 226.3522 | 207.1608 | 95.0555 | 108.8644 | 137.5413 | 169.3699 | 191.9951 | 84.9682 | 113.4904 | 127.688 | 116.8294 | 129.3902 | 201.9568 | 166.1605 | 214.2287 | 199.4343 | 151.7407 |  |  |  | 77.9375 | 85.085 | 80.3069 | 162.6829 | 85.1824 | 137.3213 |  | 84.9692 | 80.3384 | 82.0001 | 60.0351 | 104.5104 | 115.6969 |  | 167.6657 | 192.9548 | 188.2716 | 386.0454 | 527.1691 | 501.9665 | 355.7036 | [23 empty] | 81.2573 | 514.5678 | 118.653 | 180.3102
17:01 | 12917 |  |  | 19.0954 | 50.3448 | 54.0065 | 23.7748 | 22.4102 | 39.7757 | 29.9605 | 1.8751 | 1.822 | 0.7244 | -0.0352 |  |  |  | -3.0675 | 35.3302 | 50.66 | 14.1467 |  | 24.9924 | 34.6493 | 0.392 | 0.3003 | 1.4141 | 0.6685 | -3.9706 | 189.8478 | 185.9321 | 139.9317 | 156.9506 | 129.6141 | 116.4587 | 102.2236 | 174.7148 | 153.0703 | 191.212 | 204.9207 | 188.7339 | 157.0749 | 151.427 | 190.63 | 204.979 | 210.1535 |  |  | 129.2637 |  | 217.7463 | 114.4312 | 152.8537 | 184.6316 | 194.0735 | 176.6611 | 174.5603 | 166.5417 | 201.2006 | 215.0199 | 221.5781 | 160.8609 | 97.1777 | 136.6212 | 161.053 | 179.4158 | 133.9229 | 163.5738 | 151.9015 | 245.7265 | 121.1383 | 169.5432 | 207.8651 | 222.9035 | 255.0857 | 115.364 | 148.1618 | 177.4775 | 189.0674 | 180.8054 | 83.3392 | 96.3833 | 133.3976 | 160.7825 | 178.1942 | 142.0002 |  | 122.4826 | 216.2994 |  | 117.6183 | 155.0822 | 189.6388 | 204.2659 | 194.366 | 137.8825 | 164.6113 | 196.6759 | 201.1916 | 179.2689 | 93.7232 | 106.3751 | 130.884 | 161.5413 | 183.5244 | 198.4963 | 123.1899 | 113.2693 | 114.3438 | 141.85 | 181.0666 | 211.0672 | 218.003 | 199.2993 |  |  |  |  | 78.1986 | 81.2064 | 154.5546 | 82.6032 | 160.7857 | 89.3509 | 35.5074 | 34.5294 | 33.4052 | 34.1428 | 33.0943 | 34.5174 | 34.6514 | 31.6961 | 75.5099 | 89.8326 | 84.8626 | 75.0036 | 191.861 |  |  | 136.0597 |  | 124.7696 | 90.8708 | 117.1906 | 89.8359 | 181.489 | 170.0025 | 209.5148 | 193.1155 | 204.5246 | 176.1649 | 217.7708 | 237.5257 | 239.2083 | 212.1372 | 137.4385 | 112.793 | 163.7531 | 125.9495 | 168.4256 | 163.0889 | 196.7238 | 123.791 | 191.293 | 177.1634 | 187.9975 | 222.8317 |  | 172.3924 | 96.3614 | 136.8236 | 166.4709 | 186.2817 | 140.1878 | 144.0727 | 126.1146 |  | 137.9252 | 172.35 | 211.7868 | 226.788 | 212.8081 | 118.5839 | 163.0669 | 203.7676 | 220.105 | 209.6037 | 86.3646 | 98.2988 | 135.7097 | 165.7907 | 188.2539 | 117.1711 | 175.0558 | 105.8761 | 180.2451 | 109.8673 | 129.8108 | 170.168 | 202.6641 | 219.5852 | 243.0024 | 135.982 | 174.7895 | 213.5418 | 226.3271 | 207.1356 | 95.0474 | 108.8571 | 137.5463 | 169.3624 | 191.9704 | 84.9592 | 113.4799 | 127.6692 | 116.8182 | 129.3806 | 201.9346 | 166.1451 | 214.2098 | 199.4305 | 151.7283 |  |  |  | 77.9252 | 85.0748 | 80.3006 | 162.6806 | 85.1891 | 137.2979 |  | 84.9608 | 80.3341 | 81.99 | 60.0382 | 104.5024 | 115.6919 |  | 167.633 | 192.9469 | 188.2297 | 385.8131 | 527.2149 | 501.891 | 356.1021 | [23 empty] | 81.2488 | 514.553 | 118.8237 | 180.29
17:01 | 12918 |  |  | 19.0564 | 50.3446 | 53.9277 | 23.7263 | 22.4397 | 39.8397 | 30.1068 | 1.875 | 1.8233 | 0.7229 | -0.0352 |  |  |  | -3.1806 | 35.2526 | 50.6698 | 14.1394 |  | 25.0022 | 34.6191 | 0.3916 | 0.3005 | 1.4111 | 0.6684 | -5.6231 | 189.8325 | 185.9243 | 139.9252 | 156.9479 | 129.6133 | 116.4573 | 102.2229 | 174.7039 | 153.0702 | 191.2132 | 204.9062 | 188.7234 | 157.0665 | 151.424 | 190.6591 | 204.9651 | 210.133 |  |  | 129.2589 |  | 217.7155 | 114.43 | 152.8486 | 184.6177 | 194.0592 | 176.6469 | 174.5436 | 166.5353 | 201.1885 | 215.0084 | 221.5773 | 160.85 | 97.1818 | 136.6246 | 161.0506 | 179.4117 | 133.9073 | 163.5624 | 151.8918 | 245.6879 | 121.1409 | 169.5419 | 207.8517 | 222.8914 | 254.9854 | 115.3593 | 148.1612 | 177.4702 | 189.0535 | 180.7898 | 83.339 | 96.3784 | 133.3948 | 160.7794 | 178.1843 | 142.0225 |  | 122.4701 | 216.2609 |  | 117.617 | 155.0803 | 189.6266 | 204.2592 | 194.355 | 137.8925 | 164.6041 | 196.6711 | 201.1825 | 179.2588 | 93.7171 | 106.3723 | 130.8845 | 161.5386 | 183.5113 | 198.4716 | 123.1813 | 113.2629 | 114.3399 | 141.8457 | 181.0603 | 211.0607 | 217.9868 | 199.2823 |  |  |  |  | 78.1915 | 81.1979 | 154.5463 | 82.5951 | 160.7507 | 89.3453 | 35.5812 | 34.7998 | 33.1904 | 34.2679 | 33.1549 | 34.6088 | 34.6822 | 31.1709 | 75.506 | 89.8342 | 84.856 | 75.0026 | 191.8439 |  |  | 136.0511 |  | 124.7586 | 90.8701 | 117.1862 | 89.8345 | 181.4968 | 169.993 | 209.4988 | 193.1065 | 204.5149 | 176.1489 | 217.7556 | 237.5016 | 239.1875 | 212.1151 | 137.4006 | 112.7839 | 163.721 | 125.9387 | 168.431 | 163.0891 | 196.7132 | 123.7995 | 191.2816 | 177.1581 | 187.9886 | 222.811 |  | 172.3898 | 96.3611 | 136.8186 | 166.4623 | 186.2654 | 140.1737 | 144.0595 | 126.1662 |  | 137.9195 | 172.3398 | 211.7613 | 226.7543 | 212.7767 | 118.5848 | 163.0655 | 203.7547 | 220.0795 | 209.5829 | 86.3543 | 98.2997 | 135.703 | 165.7834 | 188.2365 | 117.1503 | 175.0354 | 105.8598 | 180.265 | 109.857 | 129.8142 | 170.1627 | 202.6586 | 219.5687 | 243.0045 | 135.9883 | 174.7806 | 213.5298 | 226.3095 | 207.1219 | 95.0572 | 108.8638 | 137.5504 | 169.3515 | 191.9508 | 84.9531 | 113.4699 | 127.6543 | 116.813 | 129.3746 | 201.931 | 166.1387 | 214.1935 | 199.4114 | 151.7099 |  |  |  | 77.9221 | 85.0639 | 80.2953 | 162.6726 | 85.1903 | 137.2958 |  | 84.9567 | 80.3285 | 81.9841 | 60.0362 | 104.529 | 115.7013 |  | 167.6004 | 192.9361 | 188.2071 | 385.9717 | 526.9952 | 501.8648 | 356.1522 | [23 empty] | 81.2425 | 514.43 | 118.7831 | 180.2682
17:01 | 12919 |  |  | 19.0379 | 50.3847 | 53.8681 | 23.6961 | 22.4826 | 39.7538 | 30.0519 | 1.8763 | 1.8198 | 0.7236 | -0.0334 |  |  |  | -3.3252 | 35.1909 | 50.706 | 14.0449 |  | 25.0049 | 34.7453 | 0.3916 | 0.3041 | 1.4145 | 0.6686 | -5.8969 | 189.8146 | 185.9162 | 139.924 | 156.9368 | 129.6069 | 116.4521 | 102.2227 | 174.6973 | 153.073 | 191.2011 | 204.8949 | 188.711 | 157.0633 | 151.4121 | 190.6509 | 204.9313 | 210.0975 |  |  | 129.2429 |  | 217.6883 | 114.4323 | 152.8435 | 184.6075 | 194.0499 | 176.6275 | 174.5378 | 166.5233 | 201.1753 | 214.988 | 221.5553 | 160.8393 | 97.1786 | 136.6316 | 161.0509 | 179.4004 | 133.8934 | 163.5511 | 151.8826 | 245.649 | 121.1439 | 169.5427 | 207.8424 | 222.8797 | 254.9423 | 115.3509 | 148.155 | 177.4507 | 189.0366 | 180.7726 | 83.3385 | 96.3747 | 133.3945 | 160.7781 | 178.1757 | 142.0278 |  | 122.4545 | 216.2253 |  | 117.6097 | 155.0766 | 189.6113 | 204.2484 | 194.346 | 137.8888 | 164.5943 | 196.6564 | 201.1647 | 179.2431 | 93.7145 | 106.3761 | 130.8797 | 161.5255 | 183.4989 | 198.448 | 123.1742 | 113.266 | 114.3344 | 141.8587 | 181.067 | 211.0634 | 217.9845 | 199.2719 |  |  |  |  | 78.1887 | 81.193 | 154.5246 | 82.5638 | 160.7304 | 89.3428 | 35.6727 | 34.9742 | 33.0962 | 34.4289 | 33.133 | 34.6702 | 34.8771 | 30.3913 | 75.4997 | 89.8187 | 84.8452 | 74.9988 | 191.8205 |  |  | 136.0374 |  | 124.746 | 90.8592 | 117.1715 | 89.8238 | 181.487 | 169.9834 | 209.4759 | 193.0953 | 204.5023 | 176.1293 | 217.743 | 237.4865 | 239.1719 | 212.0924 | 137.3498 | 112.773 | 163.6942 | 125.9254 | 168.4313 | 163.0842 | 196.7029 | 123.7919 | 191.2616 | 177.1371 | 187.9821 | 222.7953 |  | 172.3765 | 96.3608 | 136.8172 | 166.4582 | 186.2585 | 140.1626 | 144.0489 | 126.2397 |  | 137.9125 | 172.3409 | 211.7532 | 226.7419 | 212.7562 | 118.5848 | 163.0585 | 203.7516 | 220.0583 | 209.5596 | 86.3561 | 98.3139 | 135.7074 | 165.7833 | 188.2213 | 117.1352 | 175.0268 | 105.8555 | 180.2738 | 109.8576 | 129.8198 | 170.1618 | 202.653 | 219.5515 | 242.9888 | 135.9939 | 174.7751 | 213.5302 | 226.3015 | 207.1086 | 95.0604 | 108.8722 | 137.5339 | 169.3321 | 191.9512 | 84.9509 | 113.4629 | 127.6493 | 116.8057 | 129.3713 | 201.9403 | 166.1439 | 214.1757 | 199.3828 | 151.6921 |  |  |  | 77.9212 | 85.05 | 80.2823 | 162.6663 | 85.1755 | 137.2891 |  | 84.9446 | 80.3186 | 81.9752 | 60.0339 | 104.4976 | 115.6979 |  | 167.5585 | 192.9133 | 188.1752 | 386.2663 | 527.3852 | 502.2519 | 356.0027 | [23 empty] | 81.2342 | 514.8186 | 118.6926 | 180.2359
17:01 | 12920 |  |  | 19.0379 | 50.4044 | 53.8424 | 23.711 | 22.6012 | 39.7829 | 30.2478 | 1.8749 | 1.8156 | 0.7278 | -0.0324 |  |  |  | -3.2637 | 35.1817 | 50.6468 | 14.0637 |  | 25.0108 | 34.622 | 0.3912 | 0.299 | 1.4131 | 0.6679 | -4.8779 | 189.7949 | 185.8963 | 139.9116 | 156.9192 | 129.5959 | 116.4429 | 102.2093 | 174.6836 | 153.0633 | 191.1772 | 204.8726 | 188.6885 | 157.0502 | 151.3898 | 190.6429 | 204.9048 | 210.0765 |  |  | 129.2263 |  | 217.6611 | 114.4212 | 152.8422 | 184.5987 | 194.0338 | 176.6113 | 174.5316 | 166.5136 | 201.1641 | 214.9728 | 221.5317 | 160.8333 | 97.1799 | 136.6355 | 161.0504 | 179.3967 | 133.8819 | 163.5513 | 151.8738 | 245.6157 | 121.1465 | 169.5428 | 207.8376 | 222.8697 | 254.9543 | 115.3528 | 148.1445 | 177.436 | 189.0236 | 180.7536 | 83.3378 | 96.3763 | 133.3956 | 160.7633 | 178.1608 | 142.0147 |  | 122.4387 | 216.1888 |  | 117.6114 | 155.0822 | 189.6 | 204.2395 | 194.3378 | 137.8774 | 164.5899 | 196.64 | 201.1463 | 179.2268 | 93.7154 | 106.3836 | 130.881 | 161.5151 | 183.4881 | 198.4342 | 123.1696 | 113.2605 | 114.3307 | 141.8602 | 181.0672 | 211.0477 | 217.9829 | 199.2634 |  |  |  |  | 78.1917 | 81.1951 | 154.5039 | 82.5516 | 160.711 | 89.3429 | 35.7008 | 35.2098 | 33.0962 | 34.5943 | 32.7493 | 34.7023 | 35.1208 | 30.3391 | 75.4948 | 89.8096 | 84.8375 | 74.9902 | 191.7984 |  |  | 136.0249 |  | 124.7411 | 90.8518 | 117.1675 | 89.8166 | 181.4686 | 169.9856 | 209.4687 | 193.0821 | 204.4875 | 176.1235 | 217.735 | 237.4739 | 239.1515 | 212.0728 | 137.2869 | 112.7655 | 163.6715 | 125.9167 | 168.4283 | 163.0847 | 196.6998 | 123.7846 | 191.2496 | 177.1264 | 187.993 | 222.7806 |  | 172.3449 | 96.3559 | 136.8144 | 166.4525 | 186.2513 | 140.1467 | 144.0331 | 126.2466 |  | 137.9082 | 172.3438 | 211.7567 | 226.7269 | 212.7471 | 118.5859 | 163.0555 | 203.7455 | 220.0482 | 209.5483 | 86.3633 | 98.3151 | 135.7152 | 165.7862 | 188.2139 | 117.1244 | 175.0187 | 105.8551 | 180.2806 | 109.8566 | 129.8209 | 170.1684 | 202.6537 | 219.5361 | 242.9738 | 135.9901 | 174.7725 | 213.5201 | 226.285 | 207.0999 | 95.0568 | 108.8758 | 137.522 | 169.3225 | 191.9473 | 84.9577 | 113.4526 | 127.6338 | 116.7887 | 129.3588 | 201.9161 | 166.1367 | 214.1474 | 199.3651 | 151.6665 |  |  |  | 77.9153 | 85.0434 | 80.2806 | 162.6623 | 85.1586 | 137.2945 |  | 84.9368 | 80.3034 | 81.9696 | 60.0335 | 104.4949 | 115.6903 |  | 167.5313 | 192.8956 | 188.1546 | 386.0699 | 526.9177 | 501.7237 | 355.9365 | [23 empty] | 81.2295 | 514.3207 | 118.7667 | 180.2134
17:01 | 12921 |  |  | 19.0671 | 50.4325 | 53.9831 | 23.7485 | 22.5469 | 39.6869 | 30.2296 | 1.8752 | 1.8171 | 0.7242 | -0.0348 |  |  |  | -3.3279 | 35.0804 | 50.6037 | 14.028 |  | 25.0976 | 34.6156 | 0.3932 | 0.3003 | 1.4158 | 0.6695 | -6.0308 | 189.7818 | 185.8791 | 139.897 | 156.9087 | 129.5927 | 116.4419 | 102.2034 | 174.6684 | 153.0633 | 191.1618 | 204.8567 | 188.6767 | 157.0463 | 151.3794 | 190.6623 | 204.8972 | 210.0612 |  |  | 129.2216 |  | 217.636 | 114.418 | 152.8472 | 184.5949 | 194.0243 | 176.6072 | 174.5239 | 166.5172 | 201.1552 | 214.9609 | 221.5256 | 160.8284 | 97.1841 | 136.6373 | 161.0442 | 179.3889 | 133.8694 | 163.5416 | 151.8635 | 245.5774 | 121.1466 | 169.5352 | 207.8278 | 222.8578 | 254.8738 | 115.3563 | 148.1424 | 177.4313 | 189.0112 | 180.7438 | 83.3328 | 96.3749 | 133.3912 | 160.7555 | 178.1487 | 142.0068 |  | 122.4301 | 216.164 |  | 117.6161 | 155.0739 | 189.5871 | 204.2216 | 194.3187 | 137.8721 | 164.5811 | 196.6266 | 201.1301 | 179.2111 | 93.7141 | 106.3812 | 130.8777 | 161.5066 | 183.4722 | 198.416 | 123.1499 | 113.2383 | 114.3196 | 141.8502 | 181.0548 | 211.0229 | 217.9627 | 199.2431 |  |  |  |  | 78.1819 | 81.1843 | 154.496 | 82.5643 | 160.6849 | 89.3347 | 35.7631 | 35.486 | 33.0045 | 34.6644 | 32.4367 | 34.7397 | 35.2064 | 30.2678 | 75.4965 | 89.8088 | 84.8398 | 74.9926 | 191.7797 |  |  | 136.0155 |  | 124.735 | 90.8513 | 117.1633 | 89.8188 | 181.4605 | 169.9871 | 209.4612 | 193.0692 | 204.4745 | 176.13 | 217.7207 | 237.4551 | 239.1316 | 212.0494 | 137.2304 | 112.7562 | 163.6405 | 125.9026 | 168.4129 | 163.0804 | 196.6886 | 123.7783 | 191.2344 | 177.1217 | 187.991 | 222.7684 |  | 172.3332 | 96.3614 | 136.8153 | 166.4494 | 186.2412 | 140.1353 | 144.0207 | 126.2479 |  | 137.9124 | 172.3421 | 211.7415 | 226.7093 | 212.7305 | 118.5821 | 163.056 | 203.7312 | 220.0308 | 209.5312 | 86.356 | 98.2979 | 135.7126 | 165.7738 | 188.2049 | 117.1125 | 174.999 | 105.8416 | 180.2748 | 109.8428 | 129.8231 | 170.1774 | 202.6485 | 219.5295 | 242.9857 | 135.9861 | 174.7688 | 213.5122 | 226.2628 | 207.0968 | 95.0491 | 108.8774 | 137.5248 | 169.3282 | 191.9346 | 84.9633 | 113.4452 | 127.616 | 116.7852 | 129.3653 | 201.9009 | 166.1318 | 214.1376 | 199.3475 | 151.6627 |  |  |  | 77.9146 | 85.036 | 80.2838 | 162.6467 | 85.1606 | 137.3059 |  | 84.9322 | 80.3107 | 81.9645 | 60.0335 | 104.4754 | 115.6851 |  | 167.5117 | 192.8727 | 188.137 | 386.0549 | 527.5746 | 502.0585 | 356.3301 | [23 empty] | 81.226 | 514.8165 | 118.7376 | 180.1922
17:01 | 12922 |  |  | 19.0394 | 50.3617 | 53.7548 | 23.6874 | 22.5246 | 39.8025 | 30.2925 | 1.8721 | 1.8146 | 0.7247 | -0.0341 |  |  |  | -3.3065 | 35.2533 | 50.7612 | 14.1135 |  | 25.0195 | 34.5294 | 0.3917 | 0.2983 | 1.4135 | 0.6677 | -4.9969 | 189.7663 | 185.8635 | 139.8827 | 156.897 | 129.5794 | 116.4334 | 102.197 | 174.6587 | 153.0584 | 191.1515 | 204.8409 | 188.6602 | 157.0404 | 151.3732 | 190.6713 | 204.8792 | 210.031 |  |  | 129.2132 |  | 217.6093 | 114.4213 | 152.8408 | 184.5907 | 194.0184 | 176.596 | 174.5128 | 166.5167 | 201.148 | 214.9482 | 221.4908 | 160.8261 | 97.1794 | 136.6411 | 161.0397 | 179.3831 | 133.8611 | 163.5268 | 151.8514 | 245.546 | 121.1493 | 169.5312 | 207.821 | 222.8448 | 254.7964 | 115.3531 | 148.1394 | 177.4236 | 188.9972 | 180.7307 | 83.3285 | 96.372 | 133.3935 | 160.7491 | 178.1377 | 141.9826 |  | 122.4207 | 216.1394 |  | 117.6097 | 155.0616 | 189.5729 | 204.1952 | 194.2966 | 137.8676 | 164.5702 | 196.6165 | 201.1113 | 179.1931 | 93.7177 | 106.3746 | 130.8712 | 161.4983 | 183.4537 | 198.3873 | 123.1246 | 113.2233 | 114.3039 | 141.8386 | 181.041 | 211.0092 | 217.9355 | 199.2233 |  |  |  |  | 78.176 | 81.1742 | 154.4999 | 82.5712 | 160.6681 | 89.332 | 35.8644 | 35.7137 | 32.5852 | 34.6085 | 32.4742 | 34.7861 | 35.2145 | 30.0457 | 75.499 | 89.8004 | 84.8377 | 74.9918 | 191.7581 |  |  | 136.0087 |  | 124.7277 | 90.8457 | 117.1553 | 89.8168 | 181.4489 | 169.9834 | 209.4373 | 193.0535 | 204.4623 | 176.1315 | 217.7074 | 237.4417 | 239.1131 | 212.0333 | 137.1916 | 112.7492 | 163.6235 | 125.8902 | 168.4006 | 163.0803 | 196.6731 | 123.7793 | 191.2157 | 177.1084 | 187.9795 | 222.7622 |  | 172.3317 | 96.3614 | 136.8253 | 166.4479 | 186.2236 | 140.1252 | 144.0084 | 126.2483 |  | 137.9106 | 172.3426 | 211.7232 | 226.6931 | 212.7022 | 118.5776 | 163.0494 | 203.7168 | 220.0122 | 209.5135 | 86.3569 | 98.3005 | 135.7135 | 165.768 | 188.1891 | 117.103 | 174.9862 | 105.8327 | 180.2655 | 109.8322 | 129.8302 | 170.1752 | 202.6356 | 219.5177 | 242.9531 | 135.9876 | 174.7608 | 213.4997 | 226.2435 | 207.0833 | 95.0389 | 108.8829 | 137.5231 | 169.3162 | 191.9226 | 84.9579 | 113.4304 | 127.5977 | 116.7772 | 129.3743 | 201.8971 | 166.13 | 214.1223 | 199.3252 | 151.6602 |  |  |  | 77.9148 | 85.0223 | 80.2753 | 162.6246 | 85.1628 | 137.2962 |  | 84.932 | 80.3062 | 81.9568 | 60.0357 | 104.4941 | 115.6964 |  | 167.4623 | 192.8554 | 188.1154 | 386.0095 | 527.122 | 501.7958 | 356.1061 | [23 empty] | 81.2197 | 514.4589 | 118.75 | 180.1589
17:01 | 12923 |  |  | 19.0858 | 50.3677 | 53.7008 | 23.6762 | 22.5294 | 39.7667 | 30.3248 | 1.8729 | 1.8197 | 0.7235 | -0.0312 |  |  |  | -3.1479 | 35.3482 | 50.8522 | 14.1821 |  | 25.0653 | 34.5605 | 0.3921 | 0.2965 | 1.413 | 0.668 | -5.2422 | 189.7547 | 185.8536 | 139.8842 | 156.8864 | 129.5764 | 116.4291 | 102.197 | 174.6583 | 153.0553 | 191.1476 | 204.8285 | 188.6402 | 157.0356 | 151.365 | 190.6637 | 204.8543 | 210.0116 |  |  | 129.2046 |  | 217.5773 | 114.4177 | 152.8355 | 184.5742 | 194.0034 | 176.5882 | 174.5045 | 166.5103 | 201.1409 | 214.9272 | 221.4245 | 160.8191 | 97.1728 | 136.6374 | 161.0376 | 179.3693 | 133.8479 | 163.5092 | 151.8334 | 245.5093 | 121.144 | 169.5269 | 207.8077 | 222.8262 | 254.7346 | 115.3524 | 148.1324 | 177.4112 | 188.9768 | 180.7127 | 83.3251 | 96.3651 | 133.3942 | 160.741 | 178.1202 | 141.9397 |  | 122.4044 | 216.1046 |  | 117.6089 | 155.0582 | 189.5689 | 204.1778 | 194.2823 | 137.8652 | 164.5646 | 196.6033 | 201.0949 | 179.1804 | 93.7187 | 106.3673 | 130.8661 | 161.4986 | 183.4444 | 198.3627 | 123.1126 | 113.2108 | 114.2945 | 141.8349 | 181.0332 | 211.0003 | 217.9218 | 199.2116 |  |  |  |  | 78.1721 | 81.168 | 154.4898 | 82.5618 | 160.6547 | 89.3291 | 35.7329 | 35.8869 | 32.0137 | 34.6329 | 32.7209 | 34.8559 | 35.2925 | 30.7739 | 75.4927 | 89.7897 | 84.8298 | 74.988 | 191.7442 |  |  | 136.0019 |  | 124.7217 | 90.843 | 117.155 | 89.8129 | 181.4418 | 169.9857 | 209.4231 | 193.0432 | 204.4535 | 176.1054 | 217.6969 | 237.4298 | 239.0972 | 212.0154 | 137.1889 | 112.7447 | 163.6321 | 125.8909 | 168.3913 | 163.0796 | 196.6608 | 123.777 | 191.2025 | 177.0972 | 187.9709 | 222.7451 |  | 172.3136 | 96.3556 | 136.8274 | 166.4342 | 186.2115 | 140.1132 | 143.9926 | 126.2348 |  | 137.9059 | 172.3367 | 211.7116 | 226.6664 | 212.6806 | 118.5769 | 163.0441 | 203.6994 | 219.9922 | 209.5011 | 86.3676 | 98.3053 | 135.7227 | 165.7723 | 188.1757 | 117.1034 | 174.9742 | 105.8234 | 180.2694 | 109.822 | 129.8249 | 170.1661 | 202.6249 | 219.4982 | 242.8941 | 135.9801 | 174.7464 | 213.4805 | 226.2236 | 207.0557 | 95.0442 | 108.873 | 137.526 | 169.3038 | 191.8924 | 84.9477 | 113.4213 | 127.5805 | 116.7619 | 129.3691 | 201.8842 | 166.1298 | 214.1001 | 199.3083 | 151.6527 |  |  |  | 77.911 | 85.0101 | 80.2646 | 162.6016 | 85.1555 | 137.2716 |  | 84.9283 | 80.2992 | 81.9576 | 60.0369 | 104.4893 | 115.6945 |  | 167.425 | 192.8211 | 188.0967 | 385.866 | 526.685 | 501.3628 | 355.8492 | [23 empty] | 81.2139 | 514.0239 | 118.8935 | 180.1231
17:01 | 12924 |  |  | 19.0585 | 50.3053 | 53.7221 | 23.6085 | 22.4825 | 39.7373 | 30.2753 | 1.8719 | 1.818 | 0.722 | -0.0333 |  |  |  | -3.0493 | 35.2326 | 50.7536 | 14.0998 |  | 25.0232 | 34.4923 | 0.3913 | 0.3004 | 1.4145 | 0.6678 | -6.0384 | 189.7393 | 185.8416 | 139.8817 | 156.8803 | 129.5737 | 116.4267 | 102.2006 | 174.6493 | 153.0518 | 191.1343 | 204.8094 | 188.6242 | 157.0334 | 151.3552 | 190.6441 | 204.8273 | 209.9908 |  |  | 129.1909 |  | 217.5416 | 114.4146 | 152.8305 | 184.5544 | 193.9798 | 176.5714 | 174.4906 | 166.4983 | 201.1248 | 214.9078 | 221.4076 | 160.8084 | 97.1787 | 136.6381 | 161.0334 | 179.3596 | 133.8328 | 163.4979 | 151.817 | 245.4717 | 121.1423 | 169.5177 | 207.7911 | 222.8142 | 254.6534 | 115.3543 | 148.1265 | 177.4001 | 188.9671 | 180.7034 | 83.3275 | 96.3623 | 133.3905 | 160.7355 | 178.1031 | 141.9262 |  | 122.3955 | 216.0753 |  | 117.6107 | 155.0573 | 189.5674 | 204.1653 | 194.2662 | 137.8716 | 164.5635 | 196.5903 | 201.0829 | 179.1665 | 93.7216 | 106.3757 | 130.8719 | 161.497 | 183.4384 | 198.3517 | 123.1063 | 113.2005 | 114.2919 | 141.8348 | 181.0241 | 210.988 | 217.9051 | 199.2053 |  |  |  |  | 78.1649 | 81.1611 | 154.4609 | 82.552 | 160.6481 | 89.322 | 35.5686 | 36.0021 | 31.6944 | 34.7364 | 33.0316 | 34.9439 | 35.4509 | 31.7545 | 75.4873 | 89.7824 | 84.819 | 74.9809 | 191.7276 |  |  | 135.9924 |  | 124.7154 | 90.8402 | 117.1504 | 89.8161 | 181.4332 | 169.9872 | 209.4154 | 193.0271 | 204.4364 | 176.0956 | 217.672 | 237.4031 | 239.0717 | 211.9907 | 137.1979 | 112.7368 | 163.6461 | 125.8763 | 168.3747 | 163.0692 | 196.6462 | 123.7664 | 191.1857 | 177.0822 | 187.9568 | 222.7249 |  | 172.3081 | 96.3562 | 136.8306 | 166.4277 | 186.2035 | 140.1002 | 143.9723 | 126.2277 |  | 137.9012 | 172.3336 | 211.7027 | 226.6416 | 212.6697 | 118.5764 | 163.0462 | 203.6914 | 219.9732 | 209.4875 | 86.3653 | 98.3025 | 135.7242 | 165.7694 | 188.1747 | 117.1065 | 174.9585 | 105.8121 | 180.3008 | 109.8198 | 129.8214 | 170.1679 | 202.6145 | 219.4861 | 242.8553 | 135.9827 | 174.739 | 213.4635 | 226.2131 | 207.032 | 95.0543 | 108.8685 | 137.5304 | 169.3041 | 191.8701 | 84.9503 | 113.4105 | 127.5638 | 116.7586 | 129.368 | 201.8783 | 166.1289 | 214.083 | 199.2989 | 151.6484 |  |  |  | 77.9086 | 85.0048 | 80.2598 | 162.5959 | 85.1615 | 137.2585 |  | 84.9121 | 80.2882 | 81.9536 | 60.0354 | 104.5053 | 115.6965 |  | 167.414 | 192.8043 | 188.0829 | 386.2345 | 527.3737 | 502.226 | 356.1223 | [23 empty] | 81.2066 | 514.7999 | 118.7225 | 180.1091
17:01 | 12925 |  |  | 19.0958 | 50.3822 | 53.8888 | 23.7409 | 22.5402 | 39.7649 | 30.3648 | 1.871 | 1.8158 | 0.7194 | -0.0339 |  |  |  | -3.0072 | 35.2755 | 50.7698 | 14.0119 |  | 25.0764 | 34.5611 | 0.3926 | 0.2991 | 1.4159 | 0.6676 | -5.8589 | 189.719 | 185.8171 | 139.8688 | 156.8702 | 129.5569 | 116.416 | 102.192 | 174.6384 | 153.042 | 191.1249 | 204.7863 | 188.6052 | 157.0216 | 151.3365 | 190.6159 | 204.8072 | 209.9742 |  |  | 129.1763 |  | 217.5097 | 114.415 | 152.8263 | 184.5469 | 193.9588 | 176.5501 | 174.4769 | 166.4895 | 201.1072 | 214.8922 | 221.3782 | 160.8049 | 97.1849 | 136.6416 | 161.0322 | 179.3604 | 133.8277 | 163.4899 | 151.8139 | 245.4433 | 121.1497 | 169.5195 | 207.7879 | 222.8116 | 254.6197 | 115.3548 | 148.1227 | 177.393 | 188.9554 | 180.6922 | 83.3391 | 96.3705 | 133.3941 | 160.7366 | 178.0972 | 141.9297 |  | 122.3883 | 216.047 |  | 117.6073 | 155.0517 | 189.5586 | 204.1486 | 194.2532 | 137.866 | 164.5554 | 196.5749 | 201.0625 | 179.1582 | 93.7206 | 106.3832 | 130.8729 | 161.4882 | 183.4241 | 198.3384 | 123.1035 | 113.1942 | 114.2863 | 141.8367 | 181.0208 | 210.9768 | 217.8893 | 199.1949 |  |  |  |  | 78.158 | 81.155 | 154.4541 | 82.5516 | 160.6355 | 89.3212 | 35.4794 | 36.0687 | 31.9066 | 34.7729 | 33.1794 | 34.8548 | 35.6053 | 32.6507 | 75.4771 | 89.7741 | 84.8052 | 74.9691 | 191.705 |  |  | 135.9819 |  | 124.7095 | 90.8359 | 117.1393 | 89.8114 | 181.4273 | 169.9862 | 209.4109 | 193.006 | 204.4206 | 176.1049 | 217.6544 | 237.3799 | 239.0477 | 211.9667 | 137.1812 | 112.729 | 163.6618 | 125.8588 | 168.3636 | 163.0683 | 196.6397 | 123.7588 | 191.1726 | 177.0639 | 187.9498 | 222.7116 |  | 172.3088 | 96.3564 | 136.8347 | 166.4368 | 186.1975 | 140.0951 | 143.9617 | 126.2313 |  | 137.8917 | 172.3389 | 211.7052 | 226.6338 | 212.6557 | 118.5782 | 163.0395 | 203.6819 | 219.9661 | 209.4757 | 86.3676 | 98.305 | 135.723 | 165.7588 | 188.1661 | 117.0982 | 174.9435 | 105.8061 | 180.3344 | 109.8202 | 129.821 | 170.1703 | 202.6015 | 219.4756 | 242.8288 | 135.9853 | 174.7353 | 213.4578 | 226.2008 | 207.0202 | 95.0458 | 108.8723 | 137.514 | 169.2798 | 191.8703 | 84.9506 | 113.3973 | 127.551 | 116.7516 | 129.3571 | 201.8712 | 166.1181 | 214.0645 | 199.2829 | 151.6372 |  |  |  | 77.9013 | 84.9941 | 80.253 | 162.5871 | 85.1603 | 137.2552 |  | 84.9068 | 80.2801 | 81.9452 | 60.0273 | 104.5083 | 115.6835 |  | 167.3875 | 192.7684 | 188.0491 | 386.1193 | 527.2808 | 502.006 | 356.0018 | [23 empty] | 81.1992 | 514.6434 | 118.9395 | 180.0779
17:01 | 12926 |  |  | 19.1125 | 50.3593 | 53.9086 | 23.744 | 22.5737 | 39.8405 | 30.3251 | 1.8708 | 1.8193 | 0.7224 | -0.0323 |  |  |  | -2.9939 | 35.3235 | 50.8619 | 14.1895 |  | 25.0161 | 34.6161 | 0.3908 | 0.2946 | 1.4134 | 0.6654 | -4.8513 | 189.7051 | 185.7961 | 139.8576 | 156.852 | 129.5467 | 116.4127 | 102.1833 | 174.6369 | 153.0381 | 191.1202 | 204.7772 | 188.5882 | 157.0117 | 151.3293 | 190.5851 | 204.7927 | 209.9697 |  |  | 129.1741 |  | 217.4924 | 114.4268 | 152.832 | 184.5432 | 193.9494 | 176.5408 | 174.4746 | 166.493 | 201.1016 | 214.8804 | 221.3598 | 160.7991 | 97.185 | 136.6418 | 161.0316 | 179.3548 | 133.8265 | 163.4786 | 151.811 | 245.4049 | 121.1499 | 169.5204 | 207.7834 | 222.8052 | 254.6953 | 115.3499 | 148.1195 | 177.3832 | 188.9338 | 180.6786 | 83.3392 | 96.3721 | 133.3949 | 160.7342 | 178.0903 | 141.9434 |  | 122.3747 | 216.0087 |  | 117.6127 | 155.0499 | 189.5523 | 204.1392 | 194.243 | 137.8691 | 164.5532 | 196.5642 | 201.0465 | 179.1498 | 93.7193 | 106.3806 | 130.8752 | 161.4872 | 183.4133 | 198.3214 | 123.0948 | 113.1809 | 114.274 | 141.8367 | 181.0122 | 210.9671 | 217.8756 | 199.1837 |  |  |  |  | 78.1546 | 81.1476 | 154.4544 | 82.5524 | 160.6208 | 89.3084 | 35.2941 | 36.135 | 32.2066 | 34.6908 | 33.2984 | 34.8428 | 35.6301 | 33.404 | 75.4692 | 89.7656 | 84.7974 | 74.9652 | 191.6891 |  |  | 135.9724 |  | 124.7014 | 90.8345 | 117.135 | 89.8018 | 181.4233 | 169.9843 | 209.3992 | 192.9974 | 204.4115 | 176.1057 | 217.6454 | 237.3635 | 239.0338 | 211.9447 | 137.1488 | 112.7219 | 163.6682 | 125.8503 | 168.3638 | 163.0721 | 196.6287 | 123.7635 | 191.157 | 177.0517 | 187.9472 | 222.695 |  | 172.2978 | 96.3586 | 136.8321 | 166.434 | 186.1974 | 140.0905 | 143.9514 | 126.2428 |  | 137.8925 | 172.3375 | 211.6989 | 226.6255 | 212.6392 | 118.575 | 163.0283 | 203.6631 | 219.9529 | 209.4527 | 86.3643 | 98.3007 | 135.7243 | 165.755 | 188.1446 | 117.0864 | 174.9261 | 105.794 | 180.3454 | 109.8083 | 129.8269 | 170.1685 | 202.5971 | 219.4581 | 242.852 | 135.988 | 174.7412 | 213.4513 | 226.1831 | 207.0062 | 95.0392 | 108.8694 | 137.5033 | 169.2664 | 191.8626 | 84.9489 | 113.3956 | 127.5362 | 116.7411 | 129.3542 | 201.8561 | 166.112 | 214.0555 | 199.2707 | 151.6332 |  |  |  | 77.8935 | 84.9815 | 80.2441 | 162.5746 | 85.1493 | 137.2639 |  | 84.9011 | 80.2865 | 81.951 | 60.0294 | 104.4993 | 115.6916 |  | 167.3495 | 192.7375 | 188.0288 | 385.9756 | 527.1549 | 501.5101 | 355.6201 | [23 empty] | 81.195 | 514.3325 | 119.0631 | 180.0435
17:01 | 12927 |  |  | 19.0457 | 50.4062 | 53.7808 | 23.7457 | 22.4726 | 39.8269 | 30.3146 | 1.8688 | 1.8189 | 0.7214 | -0.0321 |  |  |  | -3.0388 | 35.2662 | 50.8654 | 14.1677 |  | 25.0018 | 34.6145 | 0.3919 | 0.2959 | 1.4157 | 0.6677 | -4.4194 | 189.6876 | 185.7811 | 139.8442 | 156.8415 | 129.5402 | 116.4086 | 102.1832 | 174.6362 | 153.0383 | 191.1013 | 204.7653 | 188.5778 | 157.0041 | 151.322 | 190.5518 | 204.7699 | 209.95 |  |  | 129.1655 |  | 217.4679 | 114.4323 | 152.8231 | 184.5302 | 193.9371 | 176.5277 | 174.4651 | 166.482 | 201.0944 | 214.8623 | 221.3651 | 160.7781 | 97.1848 | 136.6385 | 161.0185 | 179.3428 | 133.8146 | 163.4598 | 151.7927 | 245.3596 | 121.1394 | 169.5113 | 207.7616 | 222.7844 | 254.6641 | 115.346 | 148.1148 | 177.3678 | 188.9198 | 180.6648 | 83.3355 | 96.3651 | 133.3903 | 160.7292 | 178.0835 | 141.9565 |  | 122.3654 | 215.9736 |  | 117.6173 | 155.0587 | 189.5361 | 204.1374 | 194.2364 | 137.8811 | 164.5493 | 196.5618 | 201.0323 | 179.1354 | 93.7214 | 106.3828 | 130.8765 | 161.4819 | 183.4007 | 198.3022 | 123.075 | 113.172 | 114.2619 | 141.8336 | 181.0023 | 210.949 | 217.8601 | 199.1689 |  |  |  |  | 78.1507 | 81.1396 | 154.4356 | 82.5307 | 160.6076 | 89.2945 | 35.1772 | 36.1522 | 32.2115 | 34.5556 | 33.3093 | 35.0907 | 35.6468 | 33.9659 | 75.4691 | 89.7551 | 84.7937 | 74.9612 | 191.6748 |  |  | 135.9665 |  | 124.6976 | 90.8293 | 117.1364 | 89.8029 | 181.425 | 169.9853 | 209.38 | 192.9881 | 204.4 | 176.1166 | 217.6373 | 237.3468 | 239.0218 | 211.9305 | 137.1161 | 112.716 | 163.6774 | 125.8436 | 168.3797 | 163.0778 | 196.6286 | 123.7818 | 191.1469 | 177.0421 | 187.95 | 222.6808 |  | 172.2978 | 96.3587 | 136.8251 | 166.4245 | 186.1845 | 140.0661 | 143.933 | 126.255 |  | 137.8897 | 172.3328 | 211.6822 | 226.609 | 212.6301 | 118.5762 | 163.0245 | 203.653 | 219.9315 | 209.4292 | 86.3599 | 98.3057 | 135.7228 | 165.7559 | 188.1315 | 117.0853 | 174.9111 | 105.7859 | 180.3652 | 109.8003 | 129.8384 | 170.1688 | 202.5967 | 219.4466 | 242.8767 | 135.9946 | 174.743 | 213.4414 | 226.1677 | 206.9918 | 95.0403 | 108.8733 | 137.5131 | 169.268 | 191.8482 | 84.9524 | 113.3941 | 127.5221 | 116.7303 | 129.3635 | 201.8423 | 166.1107 | 214.0503 | 199.2659 | 151.6288 |  |  |  | 77.8898 | 84.9679 | 80.2372 | 162.5567 | 85.1463 | 137.2584 |  | 84.8856 | 80.2721 | 81.9369 | 60.0278 | 104.5139 | 115.6808 |  | 167.3303 | 192.7181 | 188.0007 | 385.8603 | 526.9997 | 501.8516 | 355.8732 | [23 empty] | 81.185 | 514.4257 | 118.9408 | 180.0242
17:01 | 12928 |  |  | 18.9851 | 50.4281 | 53.801 | 23.7236 | 22.4857 | 39.7446 | 30.2721 | 1.868 | 1.8193 | 0.7231 | -0.0313 |  |  |  | -2.9494 | 35.3567 | 50.8784 | 14.1542 |  | 25.0599 | 34.5997 | 0.3916 | 0.2979 | 1.4133 | 0.6662 | -4.5289 | 189.6707 | 185.7616 | 139.8347 | 156.8365 | 129.5438 | 116.4042 | 102.1823 | 174.6261 | 153.0355 | 191.0911 | 204.7489 | 188.5639 | 156.9974 | 151.3158 | 190.5372 | 204.7528 | 209.9331 |  |  | 129.1528 |  | 217.4398 | 114.4221 | 152.8128 | 184.5174 | 193.9236 | 176.5172 | 174.4501 | 166.4734 | 201.0848 | 214.8461 | 221.3465 | 160.7669 | 97.1776 | 136.636 | 161.0112 | 179.3274 | 133.7978 | 163.4416 | 151.7722 | 245.3225 | 121.1361 | 169.5027 | 207.75 | 222.7619 | 254.6672 | 115.3541 | 148.1134 | 177.36 | 188.9123 | 180.6524 | 83.3392 | 96.3664 | 133.3964 | 160.7232 | 178.0687 | 141.9728 |  | 122.3624 | 215.9446 |  | 117.6225 | 155.0542 | 189.5285 | 204.1222 | 194.224 | 137.8775 | 164.5386 | 196.5522 | 201.0182 | 179.1175 | 93.7166 | 106.3799 | 130.8703 | 161.4696 | 183.3895 | 198.2863 | 123.0598 | 113.1633 | 114.2532 | 141.8294 | 180.994 | 210.9346 | 217.8391 | 199.1501 |  |  |  |  | 78.1433 | 81.1299 | 154.4316 | 82.5311 | 160.5877 | 89.2899 | 35.2134 | 36.1574 | 32.382 | 34.4587 | 32.9486 | 35.3099 | 35.7808 | 34.3872 | 75.4703 | 89.7454 | 84.7941 | 74.9593 | 191.6549 |  |  | 135.9532 |  | 124.686 | 90.8192 | 117.1303 | 89.797 | 181.4183 | 169.9787 | 209.3628 | 192.9697 | 204.3817 | 176.0946 | 217.628 | 237.3338 | 239.0073 | 211.9133 | 137.082 | 112.7077 | 163.6928 | 125.832 | 168.381 | 163.0706 | 196.6239 | 123.7857 | 191.1305 | 177.0342 | 187.9544 | 222.6657 |  | 172.283 | 96.356 | 136.8198 | 166.4205 | 186.1728 | 140.0447 | 143.9182 | 126.2563 |  | 137.8797 | 172.337 | 211.6783 | 226.5933 | 212.6228 | 118.5824 | 163.0276 | 203.6506 | 219.9209 | 209.4174 | 86.3642 | 98.3167 | 135.7331 | 165.7556 | 188.1337 | 117.0864 | 174.9055 | 105.7857 | 180.3861 | 109.7987 | 129.8307 | 170.1644 | 202.5862 | 219.4362 | 242.863 | 135.9928 | 174.7289 | 213.4339 | 226.1516 | 206.9792 | 95.0441 | 108.8788 | 137.4963 | 169.2434 | 191.8452 | 84.9498 | 113.3845 | 127.5169 | 116.718 | 129.35 | 201.832 | 166.1019 | 214.0311 | 199.2316 | 151.6094 |  |  |  | 77.8851 | 84.9517 | 80.2331 | 162.5351 | 85.1378 | 137.2406 |  | 84.876 | 80.269 | 81.9378 | 60.0337 | 104.5012 | 115.6832 |  | 167.2971 | 192.6922 | 187.9721 | 386.0569 | 527.0938 | 501.8188 | 355.8772 | [23 empty] | 81.1782 | 514.4563 | 118.9619 | 179.9947
17:01 | 12929 |  |  | 19.0111 | 50.5373 | 53.8588 | 23.721 | 22.3995 | 39.782 | 30.2605 | 1.8669 | 1.8138 | 0.7231 | -0.0331 |  |  |  | -3.0574 | 35.2827 | 50.7988 | 14.1858 |  | 25.1363 | 34.6858 | 0.3905 | 0.2995 | 1.411 | 0.6665 | -4.5202 | 189.6527 | 185.7451 | 139.8273 | 156.8193 | 129.5356 | 116.3997 | 102.1761 | 174.6047 | 153.0217 | 191.0883 | 204.7269 | 188.5514 | 156.9916 | 151.3083 | 190.5549 | 204.7433 | 209.9202 |  |  | 129.143 |  | 217.4118 | 114.4156 | 152.813 | 184.5103 | 193.9117 | 176.5124 | 174.4398 | 166.4837 | 201.0762 | 214.8311 | 221.3231 | 160.7688 | 97.1723 | 136.6389 | 161.0115 | 179.3172 | 133.7892 | 163.4374 | 151.7624 | 245.2886 | 121.141 | 169.5002 | 207.7455 | 222.7537 | 254.7264 | 115.3545 | 148.1135 | 177.3581 | 188.896 | 180.6383 | 83.3417 | 96.3757 | 133.3985 | 160.7162 | 178.053 | 141.9876 |  | 122.3594 | 215.9177 |  | 117.6251 | 155.0488 | 189.5286 | 204.101 | 194.2078 | 137.865 | 164.5346 | 196.5368 | 201.0073 | 179.1041 | 93.7143 | 106.3732 | 130.8692 | 161.4667 | 183.3825 | 198.2697 | 123.0438 | 113.1504 | 114.2481 | 141.8189 | 180.9865 | 210.9243 | 217.8186 | 199.1321 |  |  |  |  | 78.1341 | 81.1218 | 154.4301 | 82.5405 | 160.5717 | 89.2821 | 35.2642 | 36.1899 | 32.7281 | 34.4659 | 32.3552 | 35.4595 | 35.7883 | 34.6664 | 75.4613 | 89.7393 | 84.7869 | 74.9508 | 191.6375 |  |  | 135.9419 |  | 124.6757 | 90.8147 | 117.1245 | 89.792 | 181.4035 | 169.9742 | 209.3461 | 192.955 | 204.3648 | 176.0679 | 217.6026 | 237.3099 | 238.9853 | 211.8836 | 137.0339 | 112.6985 | 163.6852 | 125.8165 | 168.3605 | 163.0587 | 196.6055 | 123.7722 | 191.1001 | 177.0216 | 187.9466 | 222.6481 |  | 172.252 | 96.3598 | 136.8248 | 166.4192 | 186.1691 | 140.0323 | 143.9041 | 126.2544 |  | 137.8798 | 172.339 | 211.6683 | 226.5763 | 212.6102 | 118.5794 | 163.03 | 203.6395 | 219.9102 | 209.4081 | 86.3667 | 98.323 | 135.739 | 165.7476 | 188.1262 | 117.0734 | 174.8952 | 105.7777 | 180.3859 | 109.7926 | 129.8326 | 170.1638 | 202.574 | 219.418 | 242.8444 | 135.9928 | 174.7205 | 213.4278 | 226.1378 | 206.9658 | 95.0475 | 108.8767 | 137.4783 | 169.2277 | 191.8346 | 84.9506 | 113.3734 | 127.5048 | 116.7054 | 129.3288 | 201.8129 | 166.0938 | 213.9996 | 199.1978 | 151.5996 |  |  |  | 77.8812 | 84.9431 | 80.2308 | 162.5253 | 85.1372 | 137.2296 |  | 84.8684 | 80.271 | 81.9333 | 60.0399 | 104.4934 | 115.6893 |  | 167.2854 | 192.6591 | 187.9464 | 385.4861 | 526.7504 | 501.6644 | 355.9355 | [23 empty] | 81.173 | 514.2074 | 118.9807 | 179.9723
17:01 | 12930 |  |  | 19.0779 | 50.5498 | 53.885 | 23.7358 | 22.4705 | 39.755 | 30.1779 | 1.8658 | 1.817 | 0.7215 | -0.0333 |  |  |  | -3.2899 | 35.1814 | 50.7279 | 14.0546 |  | 25.1154 | 34.7064 | 0.3888 | 0.2977 | 1.412 | 0.6672 | -4.669 | 189.6318 | 185.7265 | 139.8146 | 156.8048 | 129.5189 | 116.3912 | 102.1692 | 174.5888 | 153.0209 | 191.0779 | 204.7085 | 188.5422 | 156.9829 | 151.2882 | 190.5624 | 204.7212 | 209.8944 |  |  | 129.13 |  | 217.3789 | 114.4171 | 152.8104 | 184.4987 | 193.8939 | 176.4948 | 174.4283 | 166.4826 | 201.0698 | 214.8196 | 221.2917 | 160.7691 | 97.1714 | 136.6448 | 161.0088 | 179.3138 | 133.7874 | 163.4254 | 151.7523 | 245.2576 | 121.1399 | 169.5064 | 207.7358 | 222.743 | 254.7088 | 115.3507 | 148.1081 | 177.3494 | 188.8802 | 180.6306 | 83.3452 | 96.3822 | 133.3961 | 160.7211 | 178.0534 | 141.9735 |  | 122.3522 | 215.8892 |  | 117.6168 | 155.0459 | 189.5177 | 204.0879 | 194.191 | 137.8428 | 164.5293 | 196.5182 | 200.9863 | 179.0927 | 93.7093 | 106.3712 | 130.8642 | 161.4605 | 183.3652 | 198.2467 | 123.0346 | 113.1463 | 114.24 | 141.8195 | 180.9911 | 210.9147 | 217.8045 | 199.1188 |  |  |  |  | 78.1256 | 81.1207 | 154.4275 | 82.5286 | 160.5603 | 89.2743 | 35.1149 | 36.1893 | 33.0683 | 34.526 | 31.8741 | 35.5684 | 35.6997 | 34.7963 | 75.4472 | 89.7305 | 84.7759 | 74.938 | 191.6156 |  |  | 135.9292 |  | 124.6676 | 90.8012 | 117.1141 | 89.7852 | 181.3893 | 169.9746 | 209.3252 | 192.9406 | 204.3479 | 176.0512 | 217.5824 | 237.2902 | 238.9698 | 211.8569 | 137.0113 | 112.6929 | 163.6427 | 125.8092 | 168.346 | 163.0594 | 196.5965 | 123.7603 | 191.0915 | 177.012 | 187.9378 | 222.6392 |  | 172.2385 | 96.3629 | 136.8339 | 166.4179 | 186.1616 | 140.0231 | 143.8908 | 126.2502 |  | 137.8784 | 172.3378 | 211.6622 | 226.5615 | 212.5902 | 118.5746 | 163.0214 | 203.6275 | 219.8913 | 209.3958 | 86.3692 | 98.3177 | 135.736 | 165.7373 | 188.1096 | 117.0536 | 174.876 | 105.7682 | 180.3825 | 109.7836 | 129.8361 | 170.1678 | 202.565 | 219.3974 | 242.8553 | 135.9888 | 174.7145 | 213.4151 | 226.1158 | 206.9531 | 95.0416 | 108.8757 | 137.4726 | 169.2224 | 191.8108 | 84.9502 | 113.3667 | 127.4998 | 116.6959 | 129.33 | 201.7961 | 166.0916 | 213.9808 | 199.1952 | 151.6052 |  |  |  | 77.8823 | 84.9421 | 80.2256 | 162.5273 | 85.1478 | 137.2114 |  | 84.8683 | 80.2573 | 81.9211 | 60.0356 | 104.4684 | 115.6851 |  | 167.2582 | 192.6217 | 187.9305 | 386.0928 | 527.0161 | 501.6151 | 355.8481 | [23 empty] | 81.1679 | 514.3156 | 118.8443 | 179.94
17:01 | 12931 |  |  | 19.0479 | 50.5435 | 53.9255 | 23.7967 | 22.5217 | 39.7973 | 30.2805 | 1.8663 | 1.8157 | 0.7211 | -0.0327 |  |  |  | -3.3371 | 35.215 | 50.8323 | 14.1147 |  | 25.1589 | 34.6553 | 0.3888 | 0.2987 | 1.4127 | 0.6663 | -4.7292 | 189.6133 | 185.7114 | 139.8092 | 156.797 | 129.5161 | 116.389 | 102.1661 | 174.5786 | 153.0224 | 191.0666 | 204.6943 | 188.5281 | 156.976 | 151.2872 | 190.5663 | 204.7015 | 209.8787 |  |  | 129.1194 |  | 217.3603 | 114.4189 | 152.81 | 184.4914 | 193.8796 | 176.4701 | 174.424 | 166.4796 | 201.0632 | 214.8059 | 221.2747 | 160.7643 | 97.1686 | 136.6474 | 161.0056 | 179.3073 | 133.7815 | 163.4105 | 151.7421 | 245.2266 | 121.135 | 169.5063 | 207.7291 | 222.721 | 254.6756 | 115.3483 | 148.098 | 177.3408 | 188.8662 | 180.619 | 83.3517 | 96.3821 | 133.399 | 160.712 | 178.0429 | 141.9585 |  | 122.3395 | 215.8589 |  | 117.6165 | 155.0372 | 189.5025 | 204.072 | 194.178 | 137.8306 | 164.5184 | 196.5014 | 200.9678 | 179.0812 | 93.7032 | 106.3758 | 130.8653 | 161.456 | 183.3533 | 198.2306 | 123.0224 | 113.1379 | 114.2288 | 141.8259 | 180.9848 | 210.9053 | 217.7875 | 199.1048 |  |  |  |  | 78.118 | 81.1094 | 154.4184 | 82.5189 | 160.5475 | 89.2608 | 34.9457 | 36.1795 | 33.2439 | 34.574 | 31.7396 | 35.6194 | 35.7069 | 34.9378 | 75.4467 | 89.7234 | 84.77 | 74.9314 | 191.5946 |  |  | 135.9187 |  | 124.6505 | 90.798 | 117.1021 | 89.7791 | 181.3726 | 169.9673 | 209.3026 | 192.9234 | 204.3311 | 176.0279 | 217.5673 | 237.2662 | 238.9449 | 211.8338 | 136.9972 | 112.6794 | 163.5436 | 125.7995 | 168.3238 | 163.0494 | 196.5784 | 123.7476 | 191.0743 | 176.9994 | 187.9314 | 222.6234 |  | 172.2343 | 96.3629 | 136.8386 | 166.4097 | 186.1513 | 140.0117 | 143.8797 | 126.2431 |  | 137.8741 | 172.3365 | 211.6567 | 226.552 | 212.5693 | 118.5757 | 163.0163 | 203.6175 | 219.8694 | 209.378 | 86.3697 | 98.3088 | 135.7404 | 165.7356 | 188.0928 | 117.0452 | 174.8619 | 105.7565 | 180.3876 | 109.7731 | 129.832 | 170.17 | 202.5551 | 219.3803 | 242.8735 | 135.9846 | 174.71 | 213.3926 | 226.091 | 206.9333 | 95.0331 | 108.8729 | 137.4733 | 169.2146 | 191.7961 | 84.9496 | 113.3576 | 127.4953 | 116.6912 | 129.3375 | 201.7928 | 166.095 | 213.971 | 199.1888 | 151.5871 |  |  |  | 77.8803 | 84.9339 | 80.2207 | 162.5162 | 85.147 | 137.1996 |  | 84.8631 | 80.25 | 81.9158 | 60.0322 | 104.4616 | 115.6867 |  | 167.2458 | 192.6039 | 187.9091 | 386.2271 | 526.9855 | 501.7071 | 356.1013 | [23 empty] | 81.1614 | 514.3463 | 118.9657 | 179.9248
17:01 | 12932 |  |  | 19.0237 | 50.5499 | 53.9435 | 23.8187 | 22.5818 | 39.8985 | 30.2403 | 1.8639 | 1.816 | 0.7174 | -0.0327 |  |  |  | -3.238 | 35.1936 | 50.8705 | 14.1282 |  | 25.1545 | 34.6797 | 0.3905 | 0.2995 | 1.4149 | 0.6665 | -5.2012 | 189.5916 | 185.6931 | 139.8034 | 156.7874 | 129.5074 | 116.3845 | 102.1611 | 174.5607 | 153.0169 | 191.0504 | 204.676 | 188.5142 | 156.9676 | 151.3009 | 190.593 | 204.7 | 209.8821 |  |  | 129.118 |  | 217.3344 | 114.4172 | 152.8058 | 184.4848 | 193.8711 | 176.4607 | 174.4197 | 166.4815 | 201.0538 | 214.7871 | 221.2693 | 160.7514 | 97.1703 | 136.6453 | 161.0063 | 179.2989 | 133.7714 | 163.4047 | 151.7298 | 245.1912 | 121.1294 | 169.4951 | 207.7203 | 222.7041 | 254.591 | 115.3408 | 148.091 | 177.3251 | 188.851 | 180.5996 | 83.3461 | 96.3794 | 133.3949 | 160.6898 | 178.0198 | 141.9429 |  | 122.3223 | 215.8313 |  | 117.6139 | 155.037 | 189.4912 | 204.0594 | 194.1646 | 137.8383 | 164.5123 | 196.4931 | 200.9581 | 179.0716 | 93.7076 | 106.3779 | 130.8673 | 161.4544 | 183.3429 | 198.2151 | 123.0109 | 113.1277 | 114.2191 | 141.8249 | 180.9758 | 210.8907 | 217.7775 | 199.0896 |  |  |  |  | 78.1091 | 81.0982 | 154.3925 | 82.5014 | 160.5435 | 89.2587 | 34.9378 | 36.1757 | 33.4489 | 34.5535 | 32.0064 | 35.6315 | 35.7604 | 35.0397 | 75.4399 | 89.7114 | 84.7578 | 74.9205 | 191.5795 |  |  | 135.9119 |  | 124.6459 | 90.8027 | 117.0987 | 89.78 | 181.3605 | 169.9612 | 209.2815 | 192.9061 | 204.3188 | 175.9941 | 217.5564 | 237.2474 | 238.9224 | 211.8094 | 136.989 | 112.6675 | 163.4487 | 125.7888 | 168.3089 | 163.0422 | 196.5669 | 123.7394 | 191.0522 | 176.9881 | 187.9309 | 222.6032 |  | 172.2391 | 96.3658 | 136.8441 | 166.4064 | 186.1432 | 139.9955 | 143.8674 | 126.2381 |  | 137.8785 | 172.3366 | 211.6554 | 226.5441 | 212.5515 | 118.5731 | 163.0105 | 203.6044 | 219.8459 | 209.3649 | 86.3705 | 98.3089 | 135.7432 | 165.73 | 188.0774 | 117.0348 | 174.8418 | 105.7401 | 180.3864 | 109.7636 | 129.8376 | 170.1735 | 202.5513 | 219.3689 | 242.819 | 135.9861 | 174.7115 | 213.3804 | 226.0771 | 206.9151 | 95.028 | 108.8668 | 137.4846 | 169.2132 | 191.7743 | 84.9508 | 113.3473 | 127.481 | 116.6765 | 129.3373 | 201.7891 | 166.0898 | 213.9602 | 199.1761 | 151.563 |  |  |  | 77.8742 | 84.9146 | 80.2163 | 162.4938 | 85.1441 | 137.1971 |  | 84.857 | 80.2435 | 81.9164 | 60.0378 | 104.4897 | 115.6962 |  | 167.2403 | 192.581 | 187.8905 | 385.4844 | 526.8576 | 501.7171 | 355.6413 | [23 empty] | 81.1537 | 514.2873 | 119.0535 | 179.9107
17:01 | 12933 |  |  | 19.0911 | 50.613 | 53.9549 | 23.8559 | 22.4856 | 39.8261 | 30.2381 | 1.8621 | 1.8139 | 0.7219 | -0.0329 |  |  |  | -3.3006 | 35.2505 | 50.8533 | 14.0994 |  | 25.2139 | 34.6636 | 0.3896 | 0.2986 | 1.4118 | 0.6666 | -5.6367 | 189.5729 | 185.669 | 139.7897 | 156.7826 | 129.5022 | 116.3737 | 102.155 | 174.5517 | 153.0165 | 191.0409 | 204.661 | 188.4925 | 156.9588 | 151.2957 | 190.6153 | 204.6939 | 209.8784 |  |  | 129.1169 |  | 217.3068 | 114.4136 | 152.8044 | 184.477 | 193.8601 | 176.4521 | 174.4132 | 166.4822 | 201.0503 | 214.7758 | 221.2553 | 160.7416 | 97.1816 | 136.6493 | 161.01 | 179.2901 | 133.7669 | 163.391 | 151.7159 | 245.1527 | 121.1362 | 169.4934 | 207.7163 | 222.695 | 254.5009 | 115.341 | 148.0902 | 177.3138 | 188.8415 | 180.5884 | 83.3346 | 96.3757 | 133.3883 | 160.6895 | 178.0036 | 141.9197 |  | 122.3141 | 215.8053 |  | 117.606 | 155.0297 | 189.4812 | 204.0496 | 194.1417 | 137.841 | 164.5016 | 196.4778 | 200.9356 | 179.0542 | 93.7064 | 106.3747 | 130.8579 | 161.4455 | 183.326 | 198.195 | 123.0074 | 113.1236 | 114.2085 | 141.8148 | 180.9712 | 210.8789 | 217.7645 | 199.0718 |  |  |  |  | 78.1001 | 81.0976 | 154.3703 | 82.4783 | 160.5432 | 89.2666 | 34.9248 | 36.1444 | 33.8075 | 34.5334 | 32.4855 | 35.6509 | 35.8532 | 35.0614 | 75.4311 | 89.7023 | 84.7487 | 74.9176 | 191.5658 |  |  | 135.905 |  | 124.6455 | 90.7977 | 117.0965 | 89.7777 | 181.3566 | 169.9556 | 209.2701 | 192.8901 | 204.3066 | 175.9717 | 217.5515 | 237.2407 | 238.9028 | 211.7971 | 137.0193 | 112.6645 | 163.4092 | 125.7794 | 168.3122 | 163.0468 | 196.5646 | 123.7476 | 191.0484 | 176.9783 | 187.9274 | 222.5878 |  | 172.2406 | 96.3611 | 136.8367 | 166.4013 | 186.1274 | 139.9759 | 143.8508 | 126.2262 |  | 137.8747 | 172.332 | 211.6516 | 226.5218 | 212.5423 | 118.5663 | 163.008 | 203.5892 | 219.827 | 209.3475 | 86.3697 | 98.3087 | 135.7455 | 165.7235 | 188.0689 | 117.0209 | 174.8178 | 105.7328 | 180.3906 | 109.7547 | 129.8375 | 170.1689 | 202.5422 | 219.354 | 242.7565 | 135.9772 | 174.7052 | 213.3645 | 226.06 | 206.8957 | 95.017 | 108.8611 | 137.488 | 169.2215 | 191.7507 | 84.9441 | 113.341 | 127.4732 | 116.6571 | 129.345 | 201.7788 | 166.0845 | 213.9463 | 199.168 | 151.5448 |  |  |  | 77.8603 | 84.9061 | 80.203 | 162.4885 | 85.1445 | 137.1952 |  | 84.8543 | 80.2357 | 81.9162 | 60.0363 | 104.5064 | 115.6879 |  | 167.2221 | 192.5436 | 187.8622 | 385.7055 | 526.0154 | 501.0052 | 355.6916 | [23 empty] | 81.1467 | 513.5103 | 119.0534 | 179.8828
17:01 | 12934 |  |  | 19.0529 | 50.6059 | 53.9552 | 23.7917 | 22.3996 | 39.808 | 30.1418 | 1.8599 | 1.8114 | 0.7209 | -0.0326 |  |  |  | -3.2521 | 35.1871 | 50.7901 | 14.0918 |  | 25.1982 | 34.6878 | 0.3887 | 0.3003 | 1.4132 | 0.6659 | -5.1149 | 189.5602 | 185.653 | 139.7766 | 156.7711 | 129.4995 | 116.3701 | 102.1536 | 174.555 | 153.0182 | 191.0321 | 204.6427 | 188.4747 | 156.9588 | 151.2729 | 190.6052 | 204.668 | 209.8486 |  |  | 129.1096 |  | 217.2822 | 114.4127 | 152.8051 | 184.4712 | 193.8463 | 176.4362 | 174.4026 | 166.477 | 201.0374 | 214.7655 | 221.2246 | 160.7363 | 97.18 | 136.6503 | 161.0017 | 179.2771 | 133.7611 | 163.3741 | 151.7046 | 245.1147 | 121.1405 | 169.5013 | 207.7024 | 222.6761 | 254.4726 | 115.3395 | 148.0889 | 177.3034 | 188.8266 | 180.5747 | 83.3449 | 96.3739 | 133.3917 | 160.6925 | 177.9984 | 141.9096 |  | 122.3149 | 215.7764 |  | 117.6062 | 155.021 | 189.4749 | 204.0284 | 194.1276 | 137.8361 | 164.4922 | 196.4623 | 200.9122 | 179.0321 | 93.6984 | 106.3722 | 130.8592 | 161.4353 | 183.3108 | 198.1795 | 122.9993 | 113.1264 | 114.1987 | 141.813 | 180.9656 | 210.8696 | 217.7467 | 199.0587 |  |  |  |  | 78.0957 | 81.0921 | 154.3612 | 82.4737 | 160.5509 | 89.2684 | 34.9915 | 36.015 | 34.0374 | 34.596 | 32.6898 | 35.6404 | 35.9036 | 35.0956 | 75.4278 | 89.6922 | 84.7475 | 74.9135 | 191.5436 |  |  | 135.8959 |  | 124.6387 | 90.7888 | 117.0912 | 89.771 | 181.3504 | 169.9513 | 209.2529 | 192.8736 | 204.2844 | 175.9603 | 217.5363 | 237.2314 | 238.8866 | 211.7881 | 137.0509 | 112.6636 | 163.3629 | 125.7702 | 168.3051 | 163.0471 | 196.5541 | 123.7512 | 191.0377 | 176.9671 | 187.9188 | 222.5688 |  | 172.2256 | 96.3532 | 136.8302 | 166.3909 | 186.1099 | 139.9618 | 143.8314 | 126.2062 |  | 137.8604 | 172.3185 | 211.6241 | 226.4904 | 212.5198 | 118.5666 | 163.0116 | 203.5749 | 219.8127 | 209.3281 | 86.373 | 98.3147 | 135.748 | 165.7186 | 188.0623 | 117.0154 | 174.8115 | 105.7282 | 180.4204 | 109.746 | 129.8379 | 170.1705 | 202.5305 | 219.3468 | 242.7524 | 135.9714 | 174.7025 | 213.3404 | 226.0358 | 206.8712 | 95.0158 | 108.8578 | 137.4847 | 169.2279 | 191.7466 | 84.9483 | 113.3263 | 127.4668 | 116.6399 | 129.3429 | 201.7617 | 166.0805 | 213.9304 | 199.1528 | 151.5236 |  |  |  | 77.85 | 84.8963 | 80.189 | 162.4889 | 85.1504 | 137.188 |  | 84.8465 | 80.2301 | 81.8983 | 60.0292 | 104.4956 | 115.6864 |  | 167.1965 | 192.4992 | 187.833 | 385.866 | 526.7473 | 500.9264 | 355.4137 | [23 empty] | 81.1372 | 513.8368 | 118.9374 | 179.8478
17:01 | 12935 |  |  | 19.0396 | 50.5619 | 53.9898 | 23.7898 | 22.5696 | 39.8926 | 30.1643 | 1.8576 | 1.8072 | 0.7243 | -0.0333 |  |  |  | -3.2103 | 35.1869 | 50.8753 | 14.1553 |  | 25.2263 | 34.7331 | 0.3896 | 0.3001 | 1.414 | 0.6643 | -5.7865 | 189.5411 | 185.6349 | 139.7663 | 156.7543 | 129.487 | 116.3633 | 102.1495 | 174.5388 | 153.0119 | 191.0139 | 204.6226 | 188.4669 | 156.9521 | 151.2629 | 190.5868 | 204.6312 | 209.8074 |  |  | 129.0958 |  | 217.2456 | 114.4082 | 152.7975 | 184.4525 | 193.825 | 176.4211 | 174.3817 | 166.4672 | 201.0175 | 214.7484 | 221.2025 | 160.7249 | 97.1724 | 136.6486 | 160.9985 | 179.2664 | 133.7495 | 163.3579 | 151.69 | 245.082 | 121.1359 | 169.5026 | 207.6895 | 222.6602 | 254.4665 | 115.33 | 148.0787 | 177.2983 | 188.8039 | 180.5539 | 83.3413 | 96.3745 | 133.387 | 160.6788 | 177.9881 | 141.9005 |  | 122.3111 | 215.7458 |  | 117.6175 | 155.0304 | 189.4765 | 204.0126 | 194.1196 | 137.8306 | 164.4963 | 196.4596 | 200.9104 | 179.0254 | 93.7041 | 106.3726 | 130.8638 | 161.4368 | 183.3046 | 198.1676 | 122.9892 | 113.1214 | 114.187 | 141.8196 | 180.9604 | 210.8648 | 217.7371 | 199.052 |  |  |  |  | 78.0946 | 81.0778 | 154.3513 | 82.4712 | 160.5419 | 89.2613 | 35.129 | 35.7341 | 34.2105 | 34.6806 | 32.7515 | 35.7181 | 35.9179 | 35.0749 | 75.4296 | 89.6799 | 84.7419 | 74.9079 | 191.5197 |  |  | 135.8848 |  | 124.6265 | 90.7813 | 117.0826 | 89.7615 | 181.3309 | 169.9454 | 209.2286 | 192.8555 | 204.2612 | 175.9156 | 217.5173 | 237.2116 | 238.8661 | 211.7691 | 137.0655 | 112.651 | 163.3102 | 125.7564 | 168.2883 | 163.0375 | 196.5388 | 123.7291 | 191.0165 | 176.9497 | 187.9037 | 222.5468 |  | 172.2311 | 96.3528 | 136.8372 | 166.3919 | 186.1021 | 139.9575 | 143.8213 | 126.1979 |  | 137.8521 | 172.3104 | 211.6035 | 226.4745 | 212.4852 | 118.5651 | 163.0003 | 203.5653 | 219.802 | 209.3099 | 86.3684 | 98.3199 | 135.7476 | 165.715 | 188.0477 | 117.01 | 174.7991 | 105.7206 | 180.4817 | 109.7378 | 129.8352 | 170.1728 | 202.5252 | 219.3357 | 242.748 | 135.9714 | 174.6996 | 213.3224 | 226.018 | 206.8572 | 95.027 | 108.8618 | 137.4783 | 169.2071 | 191.7406 | 84.9558 | 113.3157 | 127.4613 | 116.6233 | 129.333 | 201.7455 | 166.0728 | 213.9125 | 199.1322 | 151.5067 |  |  |  | 77.8535 | 84.8878 | 80.1867 | 162.4928 | 85.1549 | 137.1933 |  | 84.8471 | 80.2242 | 81.9034 | 60.0327 | 104.5094 | 115.6923 |  | 167.1675 | 192.4681 | 187.8057 | 385.9378 | 527.0903 | 501.7663 | 355.7287 | [23 empty] | 81.1344 | 514.4283 | 119.0923 | 179.8178
17:01 | 12936 |  |  | 19.0641 | 50.5321 | 54.1611 | 23.8404 | 22.5395 | 39.8514 | 30.193 | 1.8554 | 1.805 | 0.7251 | -0.0337 |  |  |  | -3.2974 | 35.2321 | 50.8028 | 14.1638 |  | 25.2136 | 34.6749 | 0.3878 | 0.3016 | 1.415 | 0.6626 | -5.0674 | 189.5204 | 185.6172 | 139.7572 | 156.7441 | 129.4784 | 116.3563 | 102.1454 | 174.5186 | 152.9986 | 191.0008 | 204.614 | 188.4508 | 156.9375 | 151.2613 | 190.5833 | 204.6073 | 209.7902 |  |  | 129.0828 |  | 217.2132 | 114.4022 | 152.7883 | 184.4327 | 193.8093 | 176.4022 | 174.3681 | 166.4569 | 201.0058 | 214.7305 | 221.193 | 160.7124 | 97.1705 | 136.6468 | 160.9944 | 179.2628 | 133.7409 | 163.3429 | 151.6791 | 245.049 | 121.1366 | 169.5043 | 207.6852 | 222.6519 | 254.4084 | 115.3298 | 148.0752 | 177.2954 | 188.7937 | 180.5458 | 83.3245 | 96.3798 | 133.3713 | 160.6646 | 177.9773 | 141.8829 |  | 122.3021 | 215.7161 |  | 117.6191 | 155.0226 | 189.4648 | 203.9956 | 194.0959 | 137.8272 | 164.4921 | 196.4455 | 200.8969 | 179.0174 | 93.6957 | 106.3771 | 130.8622 | 161.4317 | 183.2949 | 198.1429 | 122.9763 | 113.1119 | 114.1792 | 141.8196 | 180.953 | 210.8515 | 217.7207 | 199.0363 |  |  |  |  | 78.088 | 81.0672 | 154.3406 | 82.4664 | 160.5209 | 89.2548 | 35.2808 | 35.4877 | 34.4118 | 34.8851 | 32.9606 | 35.8873 | 35.9767 | 34.9718 | 75.4293 | 89.6787 | 84.7405 | 74.9048 | 191.503 |  |  | 135.8691 |  | 124.6093 | 90.7751 | 117.0692 | 89.7492 | 181.315 | 169.9378 | 209.2084 | 192.8367 | 204.2423 | 175.8733 | 217.4989 | 237.1866 | 238.8309 | 211.7432 | 137.0691 | 112.637 | 163.3017 | 125.737 | 168.2716 | 163.0188 | 196.5192 | 123.7086 | 190.9918 | 176.9259 | 187.8905 | 222.5364 |  | 172.2216 | 96.3562 | 136.8418 | 166.3917 | 186.0964 | 139.9453 | 143.8129 | 126.1944 |  | 137.8522 | 172.3084 | 211.5899 | 226.4641 | 212.46 | 118.5612 | 162.9923 | 203.5519 | 219.7855 | 209.2911 | 86.3563 | 98.3108 | 135.7429 | 165.7102 | 188.0299 | 117.001 | 174.773 | 105.7107 | 180.526 | 109.7238 | 129.828 | 170.1656 | 202.5135 | 219.3107 | 242.7402 | 135.9706 | 174.692 | 213.3176 | 226.002 | 206.8445 | 95.0263 | 108.8675 | 137.4728 | 169.1801 | 191.7226 | 84.9471 | 113.31 | 127.4544 | 116.608 | 129.3091 | 201.7295 | 166.0582 | 213.8901 | 199.0984 | 151.4824 |  |  |  | 77.8497 | 84.8816 | 80.1879 | 162.497 | 85.149 | 137.2011 |  | 84.8421 | 80.2209 | 81.8971 | 60.023 | 104.5137 | 115.6944 |  | 167.1548 | 192.4284 | 187.7761 | 385.8584 | 527.3559 | 502.4031 | 356.1393 | [23 empty] | 81.1293 | 514.8795 | 119.0914 | 179.7916
17:01 | 12937 |  |  | 19.081 | 50.4928 | 54.1428 | 23.868 | 22.4927 | 39.9507 | 30.2528 | 1.8534 | 1.8034 | 0.721 | -0.0327 |  |  |  | -3.2237 | 35.2607 | 50.9133 | 14.2007 |  | 25.2556 | 34.769 | 0.3891 | 0.3009 | 1.4162 | 0.6632 | -5.4234 | 189.5052 | 185.5992 | 139.7508 | 156.7354 | 129.4737 | 116.353 | 102.1447 | 174.5092 | 152.9921 | 190.9935 | 204.6001 | 188.4363 | 156.9236 | 151.249 | 190.5805 | 204.5865 | 209.774 |  |  | 129.0686 |  | 217.1845 | 114.3951 | 152.7805 | 184.4182 | 193.7908 | 176.381 | 174.3629 | 166.4438 | 200.9961 | 214.7233 | 221.1821 | 160.7086 | 97.177 | 136.6508 | 160.9903 | 179.2644 | 133.735 | 163.3379 | 151.6743 | 245.0164 | 121.1388 | 169.5031 | 207.6746 | 222.6407 | 254.3836 | 115.327 | 148.0755 | 177.2807 | 188.7877 | 180.5384 | 83.3191 | 96.3837 | 133.3709 | 160.6616 | 177.9613 | 141.87 |  | 122.2991 | 215.6858 |  | 117.6155 | 155.0038 | 189.4554 | 203.9729 | 194.0724 | 137.8221 | 164.482 | 196.4287 | 200.8739 | 178.9958 | 93.6819 | 106.377 | 130.8568 | 161.4168 | 183.2774 | 198.1216 | 122.9682 | 113.1098 | 114.1765 | 141.8216 | 180.9528 | 210.8402 | 217.7083 | 199.0232 |  |  |  |  | 78.0882 | 81.0668 | 154.3351 | 82.4738 | 160.5118 | 89.2588 | 35.4402 | 35.2843 | 34.4354 | 35.0472 | 33.1521 | 35.9424 | 36.0348 | 34.7505 | 75.4157 | 89.6696 | 84.7346 | 74.894 | 191.4887 |  |  | 135.8584 |  | 124.6006 | 90.7702 | 117.0648 | 89.7507 | 181.3072 | 169.9343 | 209.1967 | 192.8189 | 204.2238 | 175.8583 | 217.4855 | 237.1669 | 238.8046 | 211.7283 | 137.1208 | 112.632 | 163.3262 | 125.7224 | 168.2695 | 163.0162 | 196.5124 | 123.7055 | 190.9769 | 176.9175 | 187.8922 | 222.5263 |  | 172.1876 | 96.3537 | 136.8403 | 166.3787 | 186.0837 | 139.9311 | 143.7954 | 126.1874 |  | 137.8543 | 172.3076 | 211.5819 | 226.4499 | 212.4383 | 118.5583 | 162.9863 | 203.5406 | 219.7647 | 209.2719 | 86.3581 | 98.305 | 135.7413 | 165.7026 | 188.0209 | 116.9896 | 174.7618 | 105.6991 | 180.5253 | 109.7107 | 129.8319 | 170.1632 | 202.506 | 219.2932 | 242.7414 | 135.9692 | 174.6919 | 213.3151 | 225.9886 | 206.8306 | 95.0212 | 108.8666 | 137.4703 | 169.1748 | 191.7099 | 84.9444 | 113.3018 | 127.443 | 116.5973 | 129.2981 | 201.7176 | 166.0543 | 213.87 | 199.0715 | 151.4626 |  |  |  | 77.8372 | 84.8759 | 80.1745 | 162.4746 | 85.1427 | 137.1809 |  | 84.8285 | 80.2138 | 81.8916 | 60.024 | 104.4968 | 115.6903 |  | 167.115 | 192.3949 | 187.7495 | 385.8131 | 527.4017 | 502.4522 | 355.9776 | [23 empty] | 81.1221 | 514.9269 | 119.2369 | 179.755
17:01 | 12938 |  |  | 19.0381 | 50.5806 | 54.1577 | 23.8236 | 22.5048 | 39.9923 | 30.1654 | 1.8531 | 1.8063 | 0.7249 | -0.0324 |  |  |  | -3.2627 | 35.1408 | 50.8647 | 14.1129 |  | 25.2426 | 34.7846 | 0.3886 | 0.3045 | 1.4128 | 0.6625 | -5.9756 | 189.4921 | 185.5817 | 139.7431 | 156.7246 | 129.4682 | 116.3467 | 102.139 | 174.5031 | 152.9968 | 190.9893 | 204.5763 | 188.4286 | 156.9123 | 151.2366 | 190.5695 | 204.5701 | 209.7443 |  |  | 129.0606 |  | 217.1579 | 114.3984 | 152.7758 | 184.4127 | 193.7742 | 176.3751 | 174.3549 | 166.4363 | 200.9827 | 214.7037 | 221.1728 | 160.7017 | 97.1804 | 136.654 | 160.9871 | 179.256 | 133.7221 | 163.3222 | 151.6579 | 244.9752 | 121.1293 | 169.4885 | 207.6565 | 222.6271 | 254.3717 | 115.3161 | 148.0638 | 177.272 | 188.7728 | 180.5217 | 83.3154 | 96.3827 | 133.3772 | 160.6646 | 177.9463 | 141.8657 |  | 122.2957 | 215.663 |  | 117.6153 | 155.0022 | 189.4448 | 203.9597 | 194.0579 | 137.8133 | 164.4734 | 196.4245 | 200.8564 | 178.9834 | 93.6786 | 106.3751 | 130.8554 | 161.4078 | 183.2622 | 198.1051 | 122.9618 | 113.1086 | 114.1718 | 141.8187 | 180.9486 | 210.8305 | 217.6994 | 199.0151 |  |  |  |  | 78.0883 | 81.0664 | 154.333 | 82.487 | 160.4958 | 89.2639 | 35.5675 | 35.127 | 34.172 | 35.0128 | 33.3072 | 35.9699 | 36.116 | 34.3419 | 75.407 | 89.6541 | 84.7265 | 74.8842 | 191.4761 |  |  | 135.8566 |  | 124.5943 | 90.7767 | 117.06 | 89.7521 | 181.3012 | 169.9319 | 209.1817 | 192.808 | 204.2133 | 175.864 | 217.4743 | 237.1496 | 238.7833 | 211.7125 | 137.2383 | 112.6219 | 163.3545 | 125.7122 | 168.263 | 163.0191 | 196.5033 | 123.6968 | 190.9621 | 176.9151 | 187.8923 | 222.5008 |  | 172.1639 | 96.3484 | 136.8252 | 166.361 | 186.0642 | 139.9202 | 143.7748 | 126.1784 |  | 137.845 | 172.3015 | 211.5687 | 226.4289 | 212.4204 | 118.5547 | 162.9767 | 203.5269 | 219.7584 | 209.2536 | 86.3596 | 98.2984 | 135.7463 | 165.6981 | 188.0093 | 116.9719 | 174.7468 | 105.6908 | 180.5154 | 109.7041 | 129.8308 | 170.1653 | 202.4938 | 219.281 | 242.7298 | 135.9697 | 174.6816 | 213.304 | 225.9727 | 206.8148 | 95.0176 | 108.8616 | 137.4681 | 169.1656 | 191.6963 | 84.9452 | 113.294 | 127.4348 | 116.5847 | 129.306 | 201.7124 | 166.0553 | 213.8496 | 199.0607 | 151.4539 |  |  |  | 77.8306 | 84.8653 | 80.1627 | 162.4556 | 85.1235 | 137.1511 |  | 84.8245 | 80.1964 | 81.8764 | 60.0108 | 104.4909 | 115.6784 |  | 167.0913 | 192.3461 | 187.7153 | 385.7055 | 527.2607 | 502.3142 | 356.1894 | [23 empty] | 81.1138 | 514.7875 | 119.1436 | 179.7187
17:02 | 12939 |  |  | 19.019 | 50.5718 | 54.2621 | 23.9542 | 22.5051 | 39.9379 | 30.1434 | 1.8533 | 1.8068 | 0.7246 | -0.033 |  |  |  | -3.1654 | 35.1423 | 50.8433 | 14.1916 |  | 25.2752 | 34.7765 | 0.3897 | 0.3042 | 1.4185 | 0.6608 | -6.0049 | 189.4729 | 185.5634 | 139.7335 | 156.7168 | 129.4652 | 116.3428 | 102.1289 | 174.495 | 152.9876 | 190.987 | 204.5608 | 188.4132 | 156.9084 | 151.2281 | 190.5498 | 204.555 | 209.7168 |  |  | 129.0592 |  | 217.1333 | 114.4032 | 152.7811 | 184.4163 | 193.7628 | 176.3702 | 174.3472 | 166.4358 | 200.9799 | 214.6767 | 221.1426 | 160.6866 | 97.1712 | 136.6439 | 160.9773 | 179.2374 | 133.7058 | 163.296 | 151.636 | 244.9283 | 121.1174 | 169.4798 | 207.6415 | 222.6031 | 254.3638 | 115.312 | 148.0552 | 177.2607 | 188.7569 | 180.5055 | 83.3172 | 96.3807 | 133.38 | 160.6581 | 177.9406 | 141.8309 |  | 122.2879 | 215.633 |  | 117.6129 | 155.0092 | 189.4302 | 203.9509 | 194.0532 | 137.814 | 164.4658 | 196.4164 | 200.8415 | 178.9662 | 93.682 | 106.3748 | 130.8541 | 161.4023 | 183.2444 | 198.0806 | 122.9524 | 113.0974 | 114.1587 | 141.8142 | 180.9382 | 210.8143 | 217.6772 | 198.9966 |  |  |  |  | 78.0835 | 81.059 | 154.3397 | 82.4971 | 160.4824 | 89.2699 | 35.6552 | 34.815 | 33.7263 | 34.7841 | 33.4072 | 36.1385 | 36.0859 | 33.8339 | 75.4035 | 89.6394 | 84.7193 | 74.8664 | 191.4536 |  |  | 135.8413 |  | 124.5803 | 90.7733 | 117.0477 | 89.7368 | 181.2855 | 169.9254 | 209.1591 | 192.7941 | 204.1949 | 175.8838 | 217.4675 | 237.1405 | 238.7721 | 211.6952 | 137.3384 | 112.6134 | 163.3783 | 125.7069 | 168.2505 | 163.0187 | 196.4855 | 123.6904 | 190.9459 | 176.9053 | 187.8908 | 222.4812 |  | 172.1543 | 96.3506 | 136.8272 | 166.3573 | 186.0577 | 139.9085 | 143.7596 | 126.1744 |  | 137.8358 | 172.2979 | 211.5659 | 226.4119 | 212.3988 | 118.5561 | 162.9763 | 203.5127 | 219.7461 | 209.2444 | 86.3598 | 98.3028 | 135.7474 | 165.701 | 188.0005 | 116.9607 | 174.7307 | 105.6878 | 180.5068 | 109.7027 | 129.8273 | 170.1604 | 202.4769 | 219.261 | 242.7187 | 135.9693 | 174.6674 | 213.288 | 225.9487 | 206.7906 | 95.0055 | 108.8582 | 137.459 | 169.1483 | 191.6769 | 84.9433 | 113.281 | 127.4268 | 116.5649 | 129.3176 | 201.7062 | 166.0503 | 213.8337 | 199.0489 | 151.436 |  |  |  | 77.8328 | 84.858 | 80.1613 | 162.4492 | 85.0995 | 137.1426 |  | 84.8291 | 80.1939 | 81.8808 | 60.0197 | 104.5098 | 115.6919 |  | 167.0768 | 192.3236 | 187.6908 | 385.866 | 527.4945 | 502.2979 | 355.8492 | [23 empty] | 81.1123 | 514.8962 | 119.2371 | 179.7002
17:02 | 12940 |  |  | 19.0451 | 50.6375 | 54.3152 | 23.9462 | 22.4088 | 39.8866 | 30.1705 | 1.8497 | 1.8045 | 0.7297 | -0.0312 |  |  |  | -3.0246 | 35.3321 | 51.0444 | 14.2541 |  | 25.2906 | 34.7356 | 0.3917 | 0.3019 | 1.4165 | 0.6589 | -3.824 | 189.4554 | 185.5526 | 139.7245 | 156.7081 | 129.4592 | 116.3372 | 102.123 | 174.485 | 152.98 | 190.9734 | 204.5574 | 188.3986 | 156.9039 | 151.2272 | 190.5372 | 204.5332 | 209.7053 |  |  | 129.048 |  | 217.1053 | 114.4026 | 152.7826 | 184.4068 | 193.7465 | 176.3497 | 174.3332 | 166.4405 | 200.9735 | 214.6664 | 221.1105 | 160.6768 | 97.1718 | 136.6432 | 160.978 | 179.2276 | 133.6988 | 163.2821 | 151.6256 | 244.8945 | 121.1136 | 169.4718 | 207.6336 | 222.5912 | 254.3831 | 115.3141 | 148.054 | 177.2503 | 188.742 | 180.4899 | 83.3209 | 96.3864 | 133.3801 | 160.6562 | 177.939 | 141.8041 |  | 122.2814 | 215.5924 |  | 117.6115 | 155.0175 | 189.4149 | 203.9423 | 194.0447 | 137.8141 | 164.4607 | 196.4023 | 200.8272 | 178.9548 | 93.6788 | 106.3749 | 130.8517 | 161.3952 | 183.2303 | 198.0652 | 122.9373 | 113.0816 | 114.1419 | 141.815 | 180.9277 | 210.7987 | 217.6526 | 198.9768 |  |  |  |  | 78.0791 | 81.0443 | 154.3361 | 82.4888 | 160.4647 | 89.2601 | 35.6736 | 34.5386 | 33.4128 | 34.5374 | 33.5457 | 36.2707 | 35.5444 | 33.3694 | 75.3991 | 89.6258 | 84.7061 | 74.8543 | 191.4276 |  |  | 135.8238 |  | 124.5657 | 90.7588 | 117.0429 | 89.7305 | 181.2654 | 169.9153 | 209.1421 | 192.7746 | 204.1706 | 175.8725 | 217.4576 | 237.1236 | 238.7595 | 211.6804 | 137.3851 | 112.6034 | 163.3836 | 125.6882 | 168.238 | 163.0155 | 196.4734 | 123.6817 | 190.9248 | 176.8803 | 187.8824 | 222.4598 |  | 172.145 | 96.345 | 136.8311 | 166.3499 | 186.0513 | 139.8857 | 143.7448 | 126.1641 |  | 137.8259 | 172.2986 | 211.5604 | 226.3963 | 212.3834 | 118.5566 | 162.9724 | 203.5052 | 219.7255 | 209.2305 | 86.3622 | 98.3081 | 135.7482 | 165.698 | 187.9915 | 116.9546 | 174.7157 | 105.6808 | 180.5088 | 109.6977 | 129.8333 | 170.1616 | 202.4783 | 219.2453 | 242.6968 | 135.9649 | 174.669 | 213.2732 | 225.9352 | 206.7763 | 95.0055 | 108.8656 | 137.4565 | 169.1425 | 191.6692 | 84.9501 | 113.2684 | 127.4116 | 116.5401 | 129.3095 | 201.6883 | 166.0479 | 213.8143 | 199.0287 | 151.4075 |  |  |  | 77.8316 | 84.8598 | 80.1587 | 162.4309 | 85.0948 | 137.1362 |  | 84.8286 | 80.1921 | 81.8762 | 60.0169 | 104.4954 | 115.6829 |  | 167.0558 | 192.2919 | 187.6624 | 386.0001 | 527.5263 | 502.1404 | 355.2931 | [23 empty] | 81.1088 | 514.8334 | 119.4126 | 179.6738
17:02 | 12941 |  |  | 18.9936 | 50.6157 | 54.3808 | 23.9405 | 22.3686 | 39.8738 | 30.1981 | 1.8472 | 1.7976 | 0.7219 | -0.0317 |  |  |  | -3.0487 | 35.3449 | 51.012 | 14.2696 |  | 25.3962 | 34.7896 | 0.3885 | 0.3037 | 1.4183 | 0.6609 | -4.6004 | 189.4447 | 185.5442 | 139.7168 | 156.6942 | 129.4529 | 116.3332 | 102.1231 | 174.4838 | 152.9923 | 190.9608 | 204.5525 | 188.3923 | 156.9044 | 151.2275 | 190.5403 | 204.5149 | 209.6971 |  |  | 129.0334 |  | 217.0776 | 114.4059 | 152.7779 | 184.3892 | 193.735 | 176.3363 | 174.3236 | 166.4365 | 200.9582 | 214.6541 | 221.1011 | 160.6769 | 97.1777 | 136.6542 | 160.9838 | 179.2266 | 133.6924 | 163.2787 | 151.6181 | 244.8683 | 121.1211 | 169.4667 | 207.6296 | 222.5872 | 254.3198 | 115.3125 | 148.0498 | 177.242 | 188.7256 | 180.4743 | 83.3236 | 96.3858 | 133.3816 | 160.6526 | 177.9318 | 141.7961 |  | 122.2753 | 215.5617 |  | 117.6163 | 155.0173 | 189.4054 | 203.9317 | 194.0338 | 137.8062 | 164.464 | 196.394 | 200.8122 | 178.9449 | 93.668 | 106.3795 | 130.8634 | 161.3951 | 183.2251 | 198.0545 | 122.9313 | 113.0836 | 114.1348 | 141.8174 | 180.9264 | 210.7901 | 217.6398 | 198.9657 |  |  |  |  | 78.0657 | 81.029 | 154.3249 | 82.4899 | 160.4508 | 89.243 | 35.6317 | 34.3968 | 33.5313 | 34.3533 | 33.5858 | 36.244 | 35.1583 | 33.211 | 75.3986 | 89.6263 | 84.7004 | 74.8491 | 191.4026 |  |  | 135.811 |  | 124.55 | 90.7424 | 117.0299 | 89.719 | 181.2527 | 169.9047 | 209.1109 | 192.7542 | 204.1546 | 175.8328 | 217.4376 | 237.1021 | 238.749 | 211.6578 | 137.4004 | 112.5891 | 163.3705 | 125.6671 | 168.2212 | 163.011 | 196.4648 | 123.6839 | 190.903 | 176.8707 | 187.875 | 222.4398 |  | 172.1313 | 96.3409 | 136.8276 | 166.3529 | 186.0378 | 139.872 | 143.7289 | 126.1506 |  | 137.8264 | 172.3061 | 211.5593 | 226.3779 | 212.3731 | 118.5536 | 162.9689 | 203.4933 | 219.7065 | 209.2117 | 86.3578 | 98.2936 | 135.7476 | 165.6849 | 187.9781 | 116.9435 | 174.7009 | 105.6698 | 180.5176 | 109.6848 | 129.8339 | 170.1583 | 202.4693 | 219.2255 | 242.6491 | 135.9586 | 174.6561 | 213.2567 | 225.9162 | 206.7626 | 94.9979 | 108.8608 | 137.454 | 169.139 | 191.6445 | 84.938 | 113.2578 | 127.4003 | 116.5199 | 129.3007 | 201.6809 | 166.044 | 213.7995 | 199.0049 | 151.3824 |  |  |  | 77.8194 | 84.8531 | 80.1533 | 162.4011 | 85.0879 | 137.1035 |  | 84.8208 | 80.1969 | 81.8701 | 60.0273 | 104.4958 | 115.6939 |  | 167.0409 | 192.2652 | 187.6679 | 385.8377 | 527.0258 | 501.3368 | 355.3397 | [23 empty] | 81.101 | 514.1813 | 119.4404 | 179.6531
17:02 | 12942 |  |  | 18.9455 | 50.5827 | 54.2876 | 23.9244 | 22.3471 | 39.8916 | 30.1018 | 1.8467 | 1.8003 | 0.7225 | -0.0317 |  |  |  | -3.0656 | 35.2925 | 51.0413 | 14.2171 |  | 25.3399 | 34.8887 | 0.3897 | 0.3012 | 1.4163 | 0.6607 | -5.4339 | 189.4217 | 185.5205 | 139.7069 | 156.6756 | 129.441 | 116.324 | 102.1151 | 174.4768 | 152.9881 | 190.9477 | 204.5297 | 188.3778 | 156.8931 | 151.2102 | 190.5392 | 204.4993 | 209.6734 |  |  | 129.0275 |  | 217.0495 | 114.4003 | 152.7755 | 184.3796 | 193.7285 | 176.3221 | 174.3147 | 166.4304 | 200.9444 | 214.6387 | 221.0878 | 160.6701 | 97.1763 | 136.6527 | 160.9744 | 179.2142 | 133.6785 | 163.2666 | 151.606 | 244.8279 | 121.133 | 169.4637 | 207.621 | 222.5704 | 254.1611 | 115.3142 | 148.0491 | 177.2298 | 188.7134 | 180.4632 | 83.3189 | 96.378 | 133.381 | 160.6458 | 177.9186 | 141.7736 |  | 122.2657 | 215.5387 |  | 117.6185 | 155.0128 | 189.4005 | 203.9194 | 194.0194 | 137.8068 | 164.4571 | 196.3797 | 200.7949 | 178.9222 | 93.6645 | 106.3806 | 130.8673 | 161.3866 | 183.2146 | 198.0324 | 122.9289 | 113.0802 | 114.1302 | 141.8176 | 180.9246 | 210.7794 | 217.6336 | 198.9587 |  |  |  |  | 78.0604 | 81.0249 | 154.3117 | 82.4937 | 160.4614 | 89.2432 | 35.6037 | 34.4186 | 33.8276 | 34.1349 | 33.5305 | 36.1014 | 35.2983 | 33.3585 | 75.3994 | 89.6269 | 84.6969 | 74.8366 | 191.3832 |  |  | 135.8019 |  | 124.5404 | 90.7397 | 117.0251 | 89.7123 | 181.243 | 169.9091 | 209.0953 | 192.7422 | 204.1429 | 175.7936 | 217.4163 | 237.0771 | 238.7323 | 211.6275 | 137.4136 | 112.5772 | 163.3578 | 125.6522 | 168.2115 | 163.0033 | 196.451 | 123.6869 | 190.8886 | 176.8642 | 187.869 | 222.4235 |  | 172.1118 | 96.34 | 136.8284 | 166.3614 | 186.0274 | 139.856 | 143.708 | 126.138 |  | 137.8275 | 172.3032 | 211.557 | 226.3571 | 212.3537 | 118.552 | 162.9606 | 203.4789 | 219.6815 | 209.1932 | 86.3555 | 98.285 | 135.749 | 165.6693 | 187.963 | 116.9249 | 174.6856 | 105.6556 | 180.5212 | 109.6702 | 129.8325 | 170.1518 | 202.4496 | 219.2089 | 242.6236 | 135.9509 | 174.6424 | 213.237 | 225.894 | 206.7433 | 94.9837 | 108.851 | 137.4641 | 169.1475 | 191.611 | 84.9314 | 113.2527 | 127.3965 | 116.5063 | 129.3154 | 201.676 | 166.0464 | 213.7867 | 198.993 | 151.3627 |  |  |  | 77.8113 | 84.842 | 80.1454 | 162.3834 | 85.0746 | 137.0689 |  | 84.8165 | 80.189 | 81.8661 | 60.0252 | 104.4994 | 115.6972 |  | 167.0259 | 192.2272 | 187.6372 | 385.6508 | 526.4656 | 501.3991 | 355.8372 | [23 empty] | 81.0944 | 513.9324 | 119.3384 | 179.6266
17:02 | 12943 |  |  | 19.0407 | 50.5915 | 54.29 | 24.0481 | 22.3963 | 39.9027 | 30.0842 | 1.8447 | 1.8012 | 0.7217 | -0.0327 |  |  |  | -3.0789 | 35.3905 | 51.0445 | 14.2213 |  | 25.31 | 34.866 | 0.3893 | 0.3001 | 1.4161 | 0.6598 | -6.1497 | 189.4015 | 185.4989 | 139.6932 | 156.6615 | 129.4283 | 116.3121 | 102.107 | 174.4598 | 152.9771 | 190.9283 | 204.509 | 188.3514 | 156.8748 | 151.2116 | 190.5162 | 204.4839 | 209.6544 |  |  | 129.0252 |  | 217.0194 | 114.3956 | 152.7721 | 184.3728 | 193.7157 | 176.307 | 174.3032 | 166.4248 | 200.9355 | 214.6268 | 221.0794 | 160.6585 | 97.1729 | 136.6494 | 160.9663 | 179.2032 | 133.6649 | 163.254 | 151.593 | 244.7858 | 121.127 | 169.4581 | 207.6033 | 222.5622 | 254.1014 | 115.3166 | 148.0466 | 177.2217 | 188.7012 | 180.4526 | 83.3183 | 96.3787 | 133.3819 | 160.6455 | 177.9113 | 141.7711 |  | 122.253 | 215.5134 |  | 117.6119 | 155.0061 | 189.3822 | 203.9036 | 193.9966 | 137.8046 | 164.4383 | 196.356 | 200.7745 | 178.9089 | 93.6665 | 106.3678 | 130.8436 | 161.3699 | 183.1898 | 198.0033 | 122.916 | 113.0654 | 114.1195 | 141.808 | 180.9082 | 210.7632 | 217.6163 | 198.9396 |  |  |  |  | 78.0623 | 81.027 | 154.2982 | 82.4927 | 160.4646 | 89.2438 | 35.5378 | 34.7432 | 34.1 | 34.1247 | 33.5279 | 35.9101 | 35.4478 | 33.2119 | 75.3987 | 89.6229 | 84.6884 | 74.8261 | 191.3597 |  |  | 135.7876 |  | 124.5339 | 90.7338 | 117.0151 | 89.7105 | 181.2306 | 169.9055 | 209.0878 | 192.7235 | 204.1247 | 175.7534 | 217.3994 | 237.0573 | 238.7033 | 211.5941 | 137.4309 | 112.5698 | 163.3594 | 125.6408 | 168.2053 | 163.001 | 196.4398 | 123.684 | 190.8709 | 176.8448 | 187.8678 | 222.4037 |  | 172.1045 | 96.3271 | 136.8215 | 166.3464 | 186.0113 | 139.8305 | 143.6826 | 126.1252 |  | 137.8129 | 172.2876 | 211.5295 | 226.3308 | 212.3335 | 118.5495 | 162.9519 | 203.4623 | 219.6657 | 209.1769 | 86.3558 | 98.2833 | 135.7493 | 165.6609 | 187.9485 | 116.911 | 174.665 | 105.6477 | 180.524 | 109.6627 | 129.8366 | 170.1582 | 202.4512 | 219.1998 | 242.6129 | 135.9516 | 174.649 | 213.224 | 225.8778 | 206.7268 | 94.9941 | 108.8485 | 137.4621 | 169.1389 | 191.6047 | 84.9401 | 113.2424 | 127.3909 | 116.4972 | 129.3102 | 201.6532 | 166.0408 | 213.7699 | 198.9867 | 151.3423 |  |  |  | 77.815 | 84.8387 | 80.1387 | 162.3697 | 85.0681 | 137.047 |  | 84.8043 | 80.1772 | 81.8576 | 60.0219 | 104.4972 | 115.6823 |  | 166.9984 | 192.1835 | 187.5919 | 385.8207 | 526.6687 | 501.3498 | 355.7499 | [23 empty] | 81.0901 | 514.0092 | 119.4321 | 179.5909
17:02 | 12944 |  |  | 19.0126 | 50.5553 | 54.2338 | 24.0118 | 22.3122 | 39.9476 | 30.0662 | 1.8445 | 1.7982 | 0.7237 | -0.0324 |  |  |  | -2.9926 | 35.3773 | 51.0351 | 14.2665 |  | 25.3705 | 34.9293 | 0.3869 | 0.2978 | 1.4139 | 0.6603 | -5.1532 | 189.3834 | 185.4787 | 139.6838 | 156.6472 | 129.4177 | 116.3056 | 102.1075 | 174.447 | 152.9703 | 190.919 | 204.4944 | 188.3285 | 156.8753 | 151.2048 | 190.4825 | 204.4678 | 209.6312 |  |  | 129.0183 |  | 216.9885 | 114.3993 | 152.7653 | 184.3634 | 193.696 | 176.304 | 174.2964 | 166.4099 | 200.9249 | 214.6125 | 221.0552 | 160.6548 | 97.1749 | 136.6534 | 160.965 | 179.1991 | 133.6584 | 163.2453 | 151.5856 | 244.7564 | 121.1216 | 169.4571 | 207.6009 | 222.5456 | 254.1695 | 115.3155 | 148.0437 | 177.2164 | 188.6837 | 180.4372 | 83.3312 | 96.384 | 133.388 | 160.6408 | 177.9036 | 141.7639 |  | 122.2485 | 215.4882 |  | 117.6097 | 155.001 | 189.3699 | 203.8945 | 193.9905 | 137.8073 | 164.4325 | 196.3391 | 200.757 | 178.8985 | 93.6696 | 106.3588 | 130.8277 | 161.3653 | 183.1756 | 197.9874 | 122.8994 | 113.0545 | 114.1032 | 141.8007 | 180.8976 | 210.7475 | 217.5912 | 198.9242 |  |  |  |  | 78.0564 | 81.0225 | 154.3025 | 82.493 | 160.454 | 89.2295 | 35.4725 | 35.0073 | 34.1469 | 34.2315 | 33.5415 | 35.769 | 35.5718 | 32.8629 | 75.3925 | 89.6099 | 84.6742 | 74.8171 | 191.3339 |  |  | 135.7744 |  | 124.5198 | 90.7214 | 116.9942 | 89.7027 | 181.2212 | 169.8966 | 209.0662 | 192.6978 | 204.1057 | 175.7136 | 217.3765 | 237.0351 | 238.6782 | 211.5673 | 137.4326 | 112.5523 | 163.3555 | 125.6323 | 168.1966 | 162.9958 | 196.4272 | 123.6726 | 190.8509 | 176.8327 | 187.8565 | 222.3902 |  | 172.107 | 96.3242 | 136.8274 | 166.3418 | 186.0001 | 139.8218 | 143.6731 | 126.1192 |  | 137.8093 | 172.2803 | 211.5092 | 226.3233 | 212.3107 | 118.5462 | 162.9506 | 203.4507 | 219.6513 | 209.1578 | 86.3589 | 98.287 | 135.7507 | 165.6597 | 187.9355 | 116.9054 | 174.6494 | 105.6394 | 180.5225 | 109.6533 | 129.8356 | 170.1472 | 202.4442 | 219.1822 | 242.5994 | 135.9517 | 174.6435 | 213.2123 | 225.8531 | 206.7086 | 94.9928 | 108.8479 | 137.4407 | 169.1118 | 191.5968 | 84.9349 | 113.2292 | 127.3757 | 116.4777 | 129.2892 | 201.6271 | 166.0222 | 213.7464 | 198.9619 | 151.3097 |  |  |  | 77.8064 | 84.8361 | 80.1343 | 162.3351 | 85.06 | 137.0309 |  | 84.8014 | 80.177 | 81.8499 | 60.019 | 104.5127 | 115.6886 |  | 166.9853 | 192.1522 | 187.5705 | 385.6167 | 526.7473 | 501.7368 | 355.7247 | [23 empty] | 81.0855 | 514.242 | 119.4377 | 179.5687
17:02 | 12945 |  |  | 19.0601 | 50.5667 | 54.281 | 24.0184 | 22.3959 | 39.9872 | 30.1601 | 1.8427 | 1.7937 | 0.724 | -0.0343 |  |  |  | -2.904 | 35.2851 | 51.0554 | 14.2373 |  | 25.3416 | 34.9167 | 0.3876 | 0.299 | 1.412 | 0.6612 | -4.8433 | 189.3705 | 185.4663 | 139.679 | 156.6365 | 129.4119 | 116.307 | 102.1109 | 174.4496 | 152.9647 | 190.914 | 204.4814 | 188.318 | 156.887 | 151.1821 | 190.4413 | 204.4367 | 209.6056 |  |  | 129.0066 |  | 216.962 | 114.4007 | 152.7567 | 184.3521 | 193.6781 | 176.2925 | 174.2861 | 166.401 | 200.908 | 214.5953 | 220.8621 | 160.6494 | 97.1791 | 136.6561 | 160.9535 | 179.1961 | 133.6462 | 163.2367 | 151.573 | 244.7213 | 121.1237 | 169.4581 | 207.5943 | 222.5276 | 254.1283 | 115.3184 | 148.0385 | 177.2027 | 188.6714 | 180.4223 | 83.341 | 96.3849 | 133.3895 | 160.6329 | 177.8866 | 141.7433 |  | 122.2416 | 215.4512 |  | 117.6155 | 155.001 | 189.3701 | 203.8903 | 193.985 | 137.813 | 164.4376 | 196.3415 | 200.7444 | 178.8897 | 93.6719 | 106.3719 | 130.8352 | 161.3642 | 183.1683 | 197.9797 | 122.8895 | 113.0477 | 114.092 | 141.8006 | 180.8996 | 210.7359 | 217.5757 | 198.911 |  |  |  |  | 78.044 | 81.0107 | 154.2934 | 82.4744 | 160.4373 | 89.2089 | 35.4722 | 35.2121 | 33.771 | 34.1887 | 33.4557 | 35.687 | 35.6571 | 32.4347 | 75.3859 | 89.5969 | 84.6686 | 74.8097 | 191.3183 |  |  | 135.7681 |  | 124.5156 | 90.726 | 116.9953 | 89.7011 | 181.2197 | 169.8988 | 209.0483 | 192.6864 | 204.0911 | 175.677 | 217.3614 | 237.0092 | 238.67 | 211.552 | 137.4256 | 112.5379 | 163.3334 | 125.6245 | 168.1868 | 162.983 | 196.4144 | 123.669 | 190.8359 | 176.8218 | 187.8478 | 222.3722 |  | 172.0953 | 96.3365 | 136.8377 | 166.3398 | 185.9948 | 139.8159 | 143.6687 | 126.1142 |  | 137.8137 | 172.2782 | 211.4997 | 226.3238 | 212.2844 | 118.5415 | 162.9476 | 203.4392 | 219.6321 | 209.1327 | 86.3573 | 98.2875 | 135.7534 | 165.6525 | 187.9176 | 116.893 | 174.6311 | 105.6263 | 180.5258 | 109.6346 | 129.8342 | 170.1434 | 202.4255 | 219.1662 | 242.5922 | 135.9531 | 174.6396 | 213.1997 | 225.8313 | 206.6972 | 94.9857 | 108.8519 | 137.4416 | 169.107 | 191.5765 | 84.9349 | 113.2234 | 127.3662 | 116.462 | 129.2852 | 201.623 | 166.0168 | 213.7313 | 198.9393 | 151.2901 |  |  |  | 77.796 | 84.8281 | 80.1253 | 162.3045 | 85.0551 | 137.0183 |  | 84.7988 | 80.1768 | 81.8459 | 60.017 | 104.4986 | 115.7029 |  | 166.9644 | 192.123 | 187.5621 | 385.9302 | 526.8893 | 501.809 | 356.1433 | [23 empty] | 81.0782 | 514.3491 | 119.5204 | 179.5437
17:02 | 12946 |  |  | 19.0383 | 50.5391 | 54.2585 | 23.9525 | 22.3803 | 39.9107 | 30.1163 | 1.8409 | 1.7974 | 0.7239 | -0.0335 |  |  |  | -2.9 | 35.2726 | 51.0451 | 14.2421 |  | 25.3013 | 34.8384 | 0.3867 | 0.2964 | 1.4079 | 0.6605 | -6.3181 | 189.3622 | 185.4543 | 139.6718 | 156.6342 | 129.417 | 116.3066 | 102.1109 | 174.441 | 152.9601 | 190.9115 | 204.471 | 188.3098 | 156.8867 | 151.1902 | 190.4137 | 204.4107 | 209.5928 |  |  | 128.9979 |  | 216.9378 | 114.4 | 152.7573 | 184.3416 | 193.661 | 176.2766 | 174.2755 | 166.4035 | 200.8954 | 214.5754 | 220.6735 | 160.6412 | 97.1792 | 136.6583 | 160.949 | 179.188 | 133.6324 | 163.219 | 151.5585 | 244.6808 | 121.1241 | 169.4518 | 207.5767 | 222.5178 | 254.0316 | 115.3182 | 148.0361 | 177.1978 | 188.6645 | 180.4094 | 83.3488 | 96.3849 | 133.3924 | 160.6269 | 177.8719 | 141.7269 |  | 122.2316 | 215.4206 |  | 117.6159 | 154.9927 | 189.366 | 203.877 | 193.9718 | 137.8076 | 164.4318 | 196.3301 | 200.7254 | 178.878 | 93.669 | 106.377 | 130.8389 | 161.3606 | 183.1573 | 197.9584 | 122.8787 | 113.0414 | 114.0904 | 141.7995 | 180.8926 | 210.7355 | 217.5676 | 198.8913 |  |  |  |  | 78.0416 | 81.0043 | 154.2619 | 82.4588 | 160.4138 | 89.1969 | 35.446 | 35.3474 | 33.1207 | 34.1875 | 33.4849 | 35.6122 | 35.6894 | 31.928 | 75.3876 | 89.5931 | 84.6684 | 74.808 | 191.2982 |  |  | 135.7579 |  | 124.51 | 90.7219 | 116.9955 | 89.6997 | 181.2143 | 169.8943 | 209.0271 | 192.6756 | 204.073 | 175.6403 | 217.3499 | 236.9888 | 238.6643 | 211.5383 | 137.4036 | 112.5286 | 163.294 | 125.6152 | 168.1788 | 162.9822 | 196.4066 | 123.6765 | 190.8212 | 176.814 | 187.8444 | 222.3577 |  | 172.0826 | 96.335 | 136.833 | 166.3318 | 185.983 | 139.8001 | 143.6517 | 126.1034 |  | 137.8103 | 172.2762 | 211.4865 | 226.3113 | 212.2694 | 118.54 | 162.9415 | 203.4304 | 219.6135 | 209.1161 | 86.3511 | 98.2851 | 135.754 | 165.6511 | 187.9029 | 116.8871 | 174.6146 | 105.62 | 180.5458 | 109.6317 | 129.8345 | 170.1469 | 202.417 | 219.1499 | 242.572 | 135.9471 | 174.6327 | 213.177 | 225.8116 | 206.6778 | 94.9771 | 108.8482 | 137.4429 | 169.1088 | 191.556 | 84.9291 | 113.2178 | 127.3558 | 116.4573 | 129.294 | 201.6258 | 166.0195 | 213.7202 | 198.9303 | 151.2793 |  |  |  | 77.7901 | 84.8206 | 80.1144 | 162.2845 | 85.0565 | 137.0217 |  | 84.7915 | 80.1614 | 81.8464 | 60.0145 | 104.4784 | 115.7053 |  | 166.9356 | 192.0911 | 187.5379 | 385.7678 | 526.7626 | 501.3792 | 355.6916 | [23 empty] | 81.0713 | 514.0709 | 119.3986 | 179.5134
17:02 | 12947 |  |  | 19.026 | 50.5028 | 54.2684 | 23.9945 | 22.3893 | 39.8316 | 30.1259 | 1.8434 | 1.8008 | 0.7218 | -0.0319 |  |  |  | -3.0404 | 35.2061 | 51.003 | 14.1635 |  | 25.3445 | 34.8304 | 0.3873 | 0.3012 | 1.409 | 0.6645 | -5.3295 | 189.3428 | 185.4304 | 139.6604 | 156.6249 | 129.4124 | 116.3028 | 102.1039 | 174.4268 | 152.963 | 190.9077 | 204.455 | 188.2973 | 156.8746 | 151.1833 | 190.406 | 204.408 | 209.5965 |  |  | 128.9942 |  | 216.9103 | 114.3986 | 152.7621 | 184.3276 | 193.65 | 176.2717 | 174.2675 | 166.4064 | 200.8905 | 214.5587 | 220.6338 | 160.6399 | 97.1804 | 136.6572 | 160.9478 | 179.1759 | 133.6204 | 163.2049 | 151.5479 | 244.6472 | 121.1275 | 169.4397 | 207.5728 | 222.4996 | 253.9407 | 115.3127 | 148.0359 | 177.1928 | 188.6579 | 180.3979 | 83.3504 | 96.3851 | 133.3942 | 160.6211 | 177.8645 | 141.732 |  | 122.2231 | 215.3979 |  | 117.6108 | 154.9939 | 189.3601 | 203.8608 | 193.9583 | 137.8031 | 164.4226 | 196.3188 | 200.709 | 178.8614 | 93.6628 | 106.3679 | 130.8386 | 161.3567 | 183.1491 | 197.94 | 122.8741 | 113.0325 | 114.0848 | 141.7953 | 180.8838 | 210.7273 | 217.5547 | 198.8772 |  |  |  |  | 78.0444 | 81.0041 | 154.2572 | 82.4732 | 160.4047 | 89.1924 | 35.3805 | 35.2459 | 32.4135 | 34.2926 | 33.6799 | 35.5081 | 35.7076 | 31.4853 | 75.3794 | 89.5808 | 84.6588 | 74.8 | 191.2822 |  |  | 135.7527 |  | 124.5057 | 90.7161 | 116.9843 | 89.698 | 181.2103 | 169.8895 | 209.0087 | 192.663 | 204.0582 | 175.6332 | 217.327 | 236.9678 | 238.6535 | 211.519 | 137.3602 | 112.5168 | 163.2543 | 125.6036 | 168.179 | 162.9796 | 196.3918 | 123.6765 | 190.8068 | 176.8085 | 187.8329 | 222.3465 |  | 172.0738 | 96.3234 | 136.8197 | 166.322 | 185.967 | 139.7802 | 143.6313 | 126.0892 |  | 137.8055 | 172.271 | 211.4685 | 226.2866 | 212.2654 | 118.5457 | 162.9358 | 203.4246 | 219.6005 | 209.1097 | 86.351 | 98.2893 | 135.7578 | 165.6521 | 187.8966 | 116.8799 | 174.6008 | 105.6137 | 180.5614 | 109.6315 | 129.8324 | 170.1396 | 202.4121 | 219.1284 | 242.5404 | 135.9344 | 174.6173 | 213.1512 | 225.7853 | 206.6521 | 94.9727 | 108.8436 | 137.4472 | 169.1068 | 191.5371 | 84.9176 | 113.2029 | 127.3362 | 116.4422 | 129.2962 | 201.6116 | 166.0095 | 213.7015 | 198.9151 | 151.2562 |  |  |  | 77.7805 | 84.812 | 80.1144 | 162.26 | 85.0425 | 137.0253 |  | 84.7769 | 80.1566 | 81.8307 | 60.0102 | 104.4833 | 115.6977 |  | 166.903 | 192.076 | 187.5089 | 386.1193 | 526.8444 | 502.1308 | 356.0641 | [23 empty] | 81.0649 | 514.4876 | 119.2937 | 179.4895
17:02 | 12948 |  |  | 18.9499 | 50.3783 | 54.1131 | 23.9348 | 22.2597 | 39.7167 | 29.9424 | 1.8633 | 1.8062 | 0.7231 | -0.0335 |  |  |  | -3.2583 | 35.2188 | 50.898 | 14.0894 |  | 25.1832 | 34.6453 | 0.3874 | 0.2964 | 1.4021 | 0.6642 | -5.4232 | 189.3202 | 185.4087 | 139.651 | 156.6108 | 129.3995 | 116.2897 | 102.0942 | 174.425 | 152.9669 | 190.8932 | 204.4406 | 188.2877 | 156.8599 | 151.1794 | 190.3844 | 204.4066 | 209.5946 |  |  | 128.9863 |  | 216.8822 | 114.4012 | 152.757 | 184.3227 | 193.642 | 176.2648 | 174.2617 | 166.4077 | 200.8862 | 214.538 | 220.5946 | 160.6287 | 97.1823 | 136.6527 | 160.9377 | 179.1632 | 133.6007 | 163.1938 | 151.529 | 244.6114 | 121.1241 | 169.4381 | 207.5639 | 222.4745 | 253.8613 | 115.3139 | 148.0315 | 177.1801 | 188.6465 | 180.3922 | 83.3504 | 96.3854 | 133.398 | 160.6175 | 177.8637 | 141.7481 |  | 122.214 | 215.3676 |  | 117.617 | 155.002 | 189.3575 | 203.8427 | 193.9459 | 137.7992 | 164.4167 | 196.3111 | 200.7018 | 178.8523 | 93.6652 | 106.3637 | 130.8399 | 161.3558 | 183.14 | 197.9286 | 122.8672 | 113.0224 | 114.0674 | 141.7903 | 180.878 | 210.7066 | 217.5332 | 198.8589 |  |  |  |  | 78.037 | 81.002 | 154.2716 | 82.4902 | 160.4049 | 89.1927 | 35.3459 | 35.1464 | 31.9314 | 34.4331 | 33.8534 | 35.4189 | 35.7508 | 31.2902 | 75.3686 | 89.572 | 84.6483 | 74.7856 | 191.2642 |  |  | 135.7422 |  | 124.4996 | 90.7155 | 116.9758 | 89.6932 | 181.208 | 169.8793 | 208.9881 | 192.6447 | 204.038 | 175.6407 | 217.3089 | 236.9486 | 238.6454 | 211.4984 | 137.3362 | 112.5088 | 163.227 | 125.5952 | 168.1829 | 162.9789 | 196.3827 | 123.6819 | 190.7918 | 176.7928 | 187.8326 | 222.328 |  | 172.0651 | 96.3197 | 136.8191 | 166.31 | 185.9547 | 139.7637 | 143.617 | 126.082 |  | 137.7989 | 172.2675 | 211.4557 | 226.2708 | 212.2537 | 118.5469 | 162.9352 | 203.4148 | 219.5875 | 209.1006 | 86.353 | 98.2967 | 135.7583 | 165.6514 | 187.8886 | 116.8684 | 174.5867 | 105.6073 | 180.5697 | 109.6187 | 129.8339 | 170.1337 | 202.4052 | 219.1046 | 242.5582 | 135.93 | 174.6177 | 213.1451 | 225.7669 | 206.6373 | 94.9772 | 108.8407 | 137.4405 | 169.0901 | 191.5231 | 84.9186 | 113.1882 | 127.3271 | 116.4289 | 129.2807 | 201.5941 | 166.0043 | 213.6869 | 198.9023 | 151.2342 |  |  |  | 77.7778 | 84.808 | 80.1161 | 162.2404 | 85.0321 | 137.0163 |  | 84.7711 | 80.1621 | 81.8268 | 60.0049 | 104.5075 | 115.6952 |  | 166.8952 | 192.0446 | 187.4818 | 385.4921 | 526.3737 | 500.9264 | 355.4759 | [23 empty] | 81.0626 | 513.65 | 118.8214 | 179.4699
17:02 | 12949 |  |  | 18.9694 | 50.3421 | 54.0732 | 23.8506 | 22.2082 | 39.6762 | 29.9895 | 1.8658 | 1.8035 | 0.723 | -0.0336 |  |  |  | -3.2865 | 35.2082 | 50.915 | 14.0475 |  | 25.1152 | 34.6225 | 0.3873 | 0.2965 | 1.4055 | 0.6486 | -5.0698 | 189.3021 | 185.3955 | 139.6469 | 156.5989 | 129.3917 | 116.2782 | 102.0881 | 174.4231 | 152.9672 | 190.8828 | 204.4267 | 188.2823 | 156.8529 | 151.1958 | 190.3607 | 204.4029 | 209.5714 |  |  | 128.9815 |  | 216.8543 | 114.403 | 152.7508 | 184.3227 | 193.6277 | 176.2452 | 174.2552 | 166.4056 | 200.8758 | 214.523 | 220.5482 | 160.62 | 97.1745 | 136.6501 | 160.9376 | 179.1505 | 133.588 | 163.1757 | 151.5169 | 244.5732 | 121.12 | 169.4453 | 207.5528 | 222.4552 | 253.9116 | 115.3164 | 148.0237 | 177.1741 | 188.6321 | 180.3848 | 83.3531 | 96.3841 | 133.3957 | 160.6182 | 177.8588 | 141.7461 |  | 122.2052 | 215.3387 |  | 117.6194 | 155 | 189.3414 | 203.8259 | 193.932 | 137.7991 | 164.4134 | 196.2887 | 200.6835 | 178.8432 | 93.6606 | 106.3647 | 130.841 | 161.3488 | 183.1274 | 197.9029 | 122.8481 | 113.0137 | 114.0503 | 141.7838 | 180.862 | 210.6872 | 217.5092 | 198.8415 |  |  |  |  | 78.0247 | 80.9924 | 154.269 | 82.497 | 160.4024 | 89.1956 | 35.3559 | 35.2315 | 31.5311 | 34.6099 | 34.0234 | 35.3726 | 35.7368 | 31.4916 | 75.3665 | 89.5673 | 84.6393 | 74.7829 | 191.2398 |  |  | 135.726 |  | 124.4818 | 90.7112 | 116.9651 | 89.6867 | 181.1967 | 169.8674 | 208.9676 | 192.6267 | 204.0164 | 175.6626 | 217.2992 | 236.9259 | 238.6306 | 211.4843 | 137.3068 | 112.4908 | 163.2078 | 125.5758 | 168.1673 | 162.9747 | 196.37 | 123.6739 | 190.7686 | 176.7703 | 187.8265 | 222.3074 |  | 172.0565 | 96.3173 | 136.8259 | 166.3046 | 185.9433 | 139.7468 | 143.606 | 126.0706 |  | 137.7891 | 172.2685 | 211.4482 | 226.2561 | 212.2357 | 118.5361 | 162.9254 | 203.3986 | 219.5637 | 209.0718 | 86.3529 | 98.2938 | 135.7504 | 165.6426 | 187.8712 | 116.8543 | 174.5666 | 105.5892 | 180.5685 | 109.5985 | 129.8424 | 170.1351 | 202.3981 | 219.0938 | 242.5684 | 135.9315 | 174.6197 | 213.1425 | 225.7555 | 206.623 | 94.9758 | 108.8445 | 137.4325 | 169.0787 | 191.5108 | 84.9212 | 113.1845 | 127.3162 | 116.4243 | 129.2776 | 201.5791 | 166.0015 | 213.673 | 198.8919 | 151.2256 |  |  |  | 77.7774 | 84.8067 | 80.1129 | 162.2274 | 85.0293 | 137.0189 |  | 84.7759 | 80.157 | 81.8326 | 60.0122 | 104.5225 | 115.6978 |  | 166.8885 | 192.0113 | 187.4678 | 385.6885 | 526.5298 | 501.2675 | 355.4176 | [23 empty] | 81.06 | 513.8987 | 118.7193 | 179.4499
17:02 | 12950 |  |  | 18.9557 | 50.3926 | 54.0703 | 23.8312 | 22.1796 | 39.763 | 29.9279 | 1.8694 | 1.8046 | 0.7225 | -0.0312 |  |  |  | -3.1861 | 35.2157 | 51.0279 | 14.164 |  | 25.0629 | 34.7057 | 0.3877 | 0.2993 | 1.407 | 0.6459 | -4.8856 | 189.2928 | 185.3811 | 139.6433 | 156.5929 | 129.3895 | 116.2797 | 102.0842 | 174.411 | 152.9675 | 190.8753 | 204.408 | 188.271 | 156.8554 | 151.1974 | 190.4252 | 204.3948 | 209.5435 |  |  | 128.9758 |  | 216.8235 | 114.3954 | 152.7483 | 184.3092 | 193.6046 | 176.2232 | 174.247 | 166.398 | 200.866 | 214.5148 | 220.5089 | 160.6193 | 97.1699 | 136.6519 | 160.9388 | 179.1443 | 133.5793 | 163.1624 | 151.5048 | 244.5402 | 121.1204 | 169.4446 | 207.5479 | 222.445 | 253.8796 | 115.3134 | 148.0169 | 177.1635 | 188.6172 | 180.369 | 83.3467 | 96.3786 | 133.386 | 160.6111 | 177.8396 | 141.7325 |  | 122.2024 | 215.3111 |  | 117.6147 | 154.9897 | 189.3258 | 203.806 | 193.9077 | 137.7907 | 164.4058 | 196.2731 | 200.6634 | 178.825 | 93.643 | 106.3686 | 130.8361 | 161.3411 | 183.1043 | 197.8786 | 122.8436 | 113.0072 | 114.0414 | 141.7791 | 180.8564 | 210.6778 | 217.4947 | 198.8303 |  |  |  |  | 78.0195 | 80.9799 | 154.2793 | 82.517 | 160.3924 | 89.1857 | 35.3363 | 35.251 | 31.2924 | 34.8403 | 34.1993 | 35.3395 | 35.4065 | 31.6862 | 75.3591 | 89.5598 | 84.629 | 74.7797 | 191.2149 |  |  | 135.7096 |  | 124.4674 | 90.6975 | 116.9505 | 89.6753 | 181.1752 | 169.857 | 208.95 | 192.6033 | 203.9949 | 175.6845 | 217.2852 | 236.9098 | 238.6163 | 211.4646 | 137.258 | 112.4785 | 163.1954 | 125.5554 | 168.1512 | 162.9662 | 196.361 | 123.6651 | 190.7518 | 176.7564 | 187.8219 | 222.2906 |  | 172.0577 | 96.3118 | 136.8276 | 166.3008 | 185.9341 | 139.7334 | 143.5894 | 126.0606 |  | 137.781 | 172.2614 | 211.4318 | 226.2359 | 212.2206 | 118.5259 | 162.9178 | 203.3829 | 219.5401 | 209.0451 | 86.3495 | 98.2861 | 135.747 | 165.6361 | 187.8549 | 116.843 | 174.5464 | 105.5747 | 180.5682 | 109.5829 | 129.8449 | 170.137 | 202.3852 | 219.0835 | 242.5219 | 135.9241 | 174.6095 | 213.1197 | 225.7339 | 206.5991 | 94.9678 | 108.8377 | 137.4462 | 169.0848 | 191.4889 | 84.9178 | 113.1733 | 127.3032 | 116.4157 | 129.295 | 201.5712 | 165.9949 | 213.6567 | 198.8757 | 151.2145 |  |  |  | 77.7717 | 84.7987 | 80.1068 | 162.2018 | 85.0181 | 137.0166 |  | 84.7676 | 80.1571 | 81.8212 | 60.0133 | 104.5295 | 115.6996 |  | 166.8596 | 191.9763 | 187.4456 | 385.9057 | 527.0161 | 501.6151 | 355.7858 | [23 empty] | 81.0528 | 514.3156 | 118.8331 | 179.4179
17:02 | 12951 |  |  | 18.9233 | 50.3759 | 54.0175 | 23.7915 | 22.1492 | 39.7117 | 29.9589 | 1.8701 | 1.802 | 0.7193 | -0.0307 |  |  |  | -3.1894 | 35.2525 | 50.9226 | 14.1351 |  | 25.0379 | 34.6555 | 0.3883 | 0.2937 | 1.4103 | 0.6432 | -5.2574 | 189.2826 | 185.3622 | 139.6291 | 156.582 | 129.383 | 116.2722 | 102.0825 | 174.3835 | 152.9626 | 190.8631 | 204.3964 | 188.2556 | 156.8545 | 151.1785 | 190.4766 | 204.3663 | 209.5117 |  |  | 128.9671 |  | 216.7908 | 114.3873 | 152.7421 | 184.2965 | 193.5901 | 176.2128 | 174.2281 | 166.3933 | 200.8537 | 214.5057 | 220.4887 | 160.605 | 97.1763 | 136.6527 | 160.9309 | 179.1385 | 133.5673 | 163.1471 | 151.4911 | 244.5033 | 121.1188 | 169.4406 | 207.5392 | 222.4389 | 253.8769 | 115.3087 | 148.0153 | 177.1449 | 188.6003 | 180.351 | 83.3389 | 96.3713 | 133.3769 | 160.5967 | 177.8232 | 141.7026 |  | 122.2034 | 215.2807 |  | 117.6192 | 154.9851 | 189.3278 | 203.7929 | 193.8918 | 137.7802 | 164.3974 | 196.2616 | 200.6535 | 178.8121 | 93.6386 | 106.3712 | 130.8326 | 161.3359 | 183.0921 | 197.8656 | 122.8374 | 112.9974 | 114.0389 | 141.7844 | 180.8568 | 210.667 | 217.4867 | 198.8195 |  |  |  |  | 78.0213 | 80.9714 | 154.2647 | 82.4879 | 160.3762 | 89.1669 | 35.3744 | 35.2203 | 31.3984 | 35.0407 | 34.4025 | 35.3239 | 35.0419 | 31.87 | 75.3496 | 89.5472 | 84.618 | 74.7628 | 191.1923 |  |  | 135.7002 |  | 124.4627 | 90.6931 | 116.9515 | 89.6723 | 181.1578 | 169.8603 | 208.9344 | 192.5824 | 203.981 | 175.6983 | 217.2584 | 236.891 | 238.5996 | 211.4346 | 137.2139 | 112.4663 | 163.1716 | 125.5427 | 168.144 | 162.9621 | 196.3523 | 123.6552 | 190.7342 | 176.7466 | 187.8294 | 222.2703 |  | 172.0557 | 96.3089 | 136.8229 | 166.2885 | 185.917 | 139.7199 | 143.5733 | 126.0699 |  | 137.7801 | 172.2514 | 211.4197 | 226.2244 | 212.1951 | 118.5227 | 162.9118 | 203.3695 | 219.5233 | 209.0341 | 86.3454 | 98.2798 | 135.7502 | 165.6284 | 187.8396 | 116.8304 | 174.5278 | 105.563 | 180.5668 | 109.5777 | 129.8405 | 170.1289 | 202.3713 | 219.0653 | 242.4477 | 135.922 | 174.6045 | 213.0998 | 225.7149 | 206.5784 | 94.9612 | 108.8279 | 137.4379 | 169.0659 | 191.4651 | 84.9112 | 113.1546 | 127.2896 | 116.404 | 129.293 | 201.5581 | 165.9895 | 213.6398 | 198.8606 | 151.1942 |  |  |  | 77.7649 | 84.7869 | 80.1021 | 162.1697 | 85.0097 | 136.9872 |  | 84.7562 | 80.1415 | 81.8082 | 60.0033 | 104.5144 | 115.686 |  | 166.8383 | 191.9529 | 187.4057 | 385.7809 | 526.8915 | 501.7399 | 355.7235 | [23 empty] | 81.0441 | 514.3157 | 118.7227 | 179.3956
17:02 | 12952 |  |  | 18.8145 | 50.2671 | 54.0539 | 23.7881 | 22.2146 | 39.6456 | 29.8827 | 1.8729 | 1.8051 | 0.7228 | -0.0312 |  |  |  | -3.2595 | 35.226 | 50.8547 | 14.2302 |  | 25.0685 | 34.5884 | 0.3879 | 0.294 | 1.4112 | 0.6406 | -4.5141 | 189.2594 | 185.3485 | 139.6157 | 156.5654 | 129.3716 | 116.2662 | 102.0787 | 174.3698 | 152.9507 | 190.853 | 204.379 | 188.2362 | 156.844 | 151.1773 | 190.4458 | 204.3397 | 209.4873 |  |  | 128.9536 |  | 216.7652 | 114.3812 | 152.7348 | 184.2811 | 193.5779 | 176.2038 | 174.2111 | 166.3853 | 200.835 | 214.4959 | 220.4947 | 160.5951 | 97.1847 | 136.658 | 160.9286 | 179.1365 | 133.5628 | 163.1297 | 151.4858 | 244.4713 | 121.1222 | 169.4514 | 207.5269 | 222.4298 | 253.9388 | 115.3065 | 148.0053 | 177.1421 | 188.5865 | 180.3428 | 83.337 | 96.3704 | 133.3782 | 160.5871 | 177.8052 | 141.6906 |  | 122.1979 | 215.2485 |  | 117.6167 | 154.9778 | 189.3223 | 203.7783 | 193.8802 | 137.7767 | 164.3914 | 196.2547 | 200.6371 | 178.798 | 93.6345 | 106.37 | 130.8358 | 161.3288 | 183.0863 | 197.8441 | 122.8209 | 112.9885 | 114.0356 | 141.7847 | 180.8567 | 210.6563 | 217.4727 | 198.8092 |  |  |  |  | 78.013 | 80.9629 | 154.2235 | 82.4501 | 160.3617 | 89.1645 | 35.4662 | 35.2015 | 31.7963 | 34.9108 | 34.4696 | 35.3366 | 35.0281 | 31.899 | 75.3496 | 89.5401 | 84.6111 | 74.7527 | 191.1731 |  |  | 135.696 |  | 124.4561 | 90.6898 | 116.9489 | 89.6718 | 181.1424 | 169.8624 | 208.9161 | 192.5708 | 203.9664 | 175.6961 | 217.225 | 236.8682 | 238.5744 | 211.4079 | 137.1803 | 112.4464 | 163.1595 | 125.5263 | 168.1257 | 162.9557 | 196.3352 | 123.6424 | 190.7098 | 176.7346 | 187.8239 | 222.2521 |  | 172.035 | 96.3036 | 136.8119 | 166.2736 | 185.8988 | 139.7092 | 143.5581 | 126.0725 |  | 137.7808 | 172.2468 | 211.4128 | 226.1983 | 212.1768 | 118.5164 | 162.9062 | 203.3539 | 219.5061 | 209.0221 | 86.3442 | 98.2718 | 135.7516 | 165.6153 | 187.8273 | 116.8128 | 174.5169 | 105.5442 | 180.556 | 109.5689 | 129.8368 | 170.1268 | 202.3626 | 219.0482 | 242.3889 | 135.9266 | 174.5994 | 213.0805 | 225.6949 | 206.5653 | 94.9612 | 108.8235 | 137.4257 | 169.0443 | 191.4472 | 84.9045 | 113.1513 | 127.276 | 116.3937 | 129.2875 | 201.544 | 165.9858 | 213.628 | 198.85 | 151.1854 |  |  |  | 77.7638 | 84.7825 | 80.0994 | 162.1474 | 85.0025 | 136.9623 |  | 84.7534 | 80.1346 | 81.8017 | 59.9909 | 104.5198 | 115.6786 |  | 166.8288 | 191.9186 | 187.3855 | 385.6732 | 526.6881 | 501.7268 | 356.1223 | [23 empty] | 81.0389 | 514.2075 | 118.6124 | 179.3737
17:02 | 12953 |  |  | 18.8505 | 50.3198 | 54.0642 | 23.837 | 22.1882 | 39.6754 | 29.8992 | 1.8736 | 1.8044 | 0.7235 | -0.0321 |  |  |  | -3.2399 | 35.1462 | 50.9133 | 14.1496 |  | 25.0006 | 34.5002 | 0.3884 | 0.2974 | 1.4147 | 0.6406 | -5.2337 | 189.2418 | 185.3337 | 139.6064 | 156.5515 | 129.3628 | 116.264 | 102.0703 | 174.3616 | 152.9421 | 190.8436 | 204.3614 | 188.2219 | 156.8278 | 151.183 | 190.4698 | 204.3448 | 209.475 |  |  | 128.951 |  | 216.7428 | 114.3815 | 152.7396 | 184.2747 | 193.5659 | 176.1997 | 174.2069 | 166.3758 | 200.8269 | 214.4803 | 220.5076 | 160.5889 | 97.1864 | 136.6611 | 160.9292 | 179.1322 | 133.5533 | 163.1142 | 151.475 | 244.4353 | 121.1237 | 169.4489 | 207.5123 | 222.4115 | 253.9235 | 115.3032 | 147.9994 | 177.145 | 188.576 | 180.3341 | 83.3475 | 96.3801 | 133.3887 | 160.5813 | 177.7961 | 141.684 |  | 122.1945 | 215.2236 |  | 117.6118 | 154.9622 | 189.3065 | 203.7539 | 193.86 | 137.7713 | 164.3782 | 196.2424 | 200.6127 | 178.7739 | 93.6213 | 106.3711 | 130.8355 | 161.3169 | 183.0714 | 197.8228 | 122.8174 | 112.9809 | 114.0251 | 141.782 | 180.8535 | 210.6457 | 217.4559 | 198.7991 |  |  |  |  | 77.9962 | 80.9537 | 154.2022 | 82.4395 | 160.3477 | 89.1674 | 35.5197 | 35.2078 | 32.3331 | 34.7105 | 34.4682 | 35.3409 | 35.1092 | 31.8859 | 75.3458 | 89.5381 | 84.6026 | 74.7532 | 191.1586 |  |  | 135.6821 |  | 124.4484 | 90.6792 | 116.9341 | 89.6691 | 181.1296 | 169.8532 | 208.8977 | 192.5503 | 203.9412 | 175.681 | 217.1939 | 236.8544 | 238.549 | 211.3838 | 137.1736 | 112.4317 | 163.1595 | 125.5079 | 168.1108 | 162.953 | 196.3215 | 123.6429 | 190.6965 | 176.7238 | 187.8101 | 222.2366 |  | 172.0213 | 96.3049 | 136.8046 | 166.2687 | 185.8868 | 139.6982 | 143.5472 | 126.057 |  | 137.778 | 172.2422 | 211.396 | 226.1693 | 212.1646 | 118.5162 | 162.9123 | 203.3532 | 219.49 | 209.0073 | 86.3509 | 98.2754 | 135.7578 | 165.6176 | 187.8223 | 116.8123 | 174.5153 | 105.5355 | 180.5607 | 109.5577 | 129.8307 | 170.1282 | 202.3494 | 219.0295 | 242.3925 | 135.9232 | 174.5937 | 213.0555 | 225.6663 | 206.5427 | 94.9569 | 108.8164 | 137.4236 | 169.0432 | 191.434 | 84.8987 | 113.1408 | 127.2569 | 116.3714 | 129.2869 | 201.5245 | 165.9769 | 213.6111 | 198.8297 | 151.1658 |  |  |  | 77.7639 | 84.774 | 80.0926 | 162.1239 | 84.9955 | 136.9466 |  | 84.7481 | 80.1391 | 81.7971 | 60.0003 | 104.5217 | 115.6896 |  | 166.8125 | 191.8965 | 187.3652 | 385.5015 | 526.1561 | 500.644 | 355.1064 | [23 empty] | 81.0331 | 513.4001 | 118.5913 | 179.3545
17:02 | 12954 |  |  | 18.7516 | 50.2364 | 53.925 | 23.7947 | 22.1954 | 39.6252 | 29.8056 | 1.876 | 1.8033 | 0.7234 | -0.033 |  |  |  | -3.3024 | 35.2392 | 50.9433 | 14.1961 |  | 24.9451 | 34.523 | 0.3895 | 0.2969 | 1.4149 | 0.6356 | -5.8645 | 189.2264 | 185.3097 | 139.5935 | 156.5399 | 129.3486 | 116.2492 | 102.0615 | 174.3479 | 152.933 | 190.8248 | 204.3405 | 188.2017 | 156.8109 | 151.162 | 190.4662 | 204.3219 | 209.451 |  |  | 128.9463 |  | 216.7091 | 114.3772 | 152.7362 | 184.269 | 193.5557 | 176.1855 | 174.1951 | 166.3682 | 200.8193 | 214.4623 | 220.5121 | 160.5822 | 97.186 | 136.6598 | 160.9278 | 179.1286 | 133.5441 | 163.1053 | 151.4671 | 244.404 | 121.1251 | 169.4407 | 207.5033 | 222.3984 | 253.863 | 115.298 | 148.0027 | 177.1314 | 188.5586 | 180.3151 | 83.3484 | 96.3819 | 133.3902 | 160.575 | 177.7926 | 141.6763 |  | 122.1878 | 215.1961 |  | 117.6183 | 154.9615 | 189.2989 | 203.7455 | 193.8462 | 137.7622 | 164.3728 | 196.2281 | 200.6005 | 178.7596 | 93.6192 | 106.3706 | 130.832 | 161.3017 | 183.0571 | 197.8134 | 122.8127 | 112.9723 | 114.0164 | 141.7863 | 180.8434 | 210.6329 | 217.4448 | 198.7868 |  |  |  |  | 77.9909 | 80.9493 | 154.196 | 82.4317 | 160.3307 | 89.1582 | 35.7037 | 35.2059 | 32.6988 | 34.6017 | 34.5386 | 35.3316 | 35.1589 | 32.058 | 75.3361 | 89.5304 | 84.5948 | 74.7421 | 191.1406 |  |  | 135.6686 |  | 124.4405 | 90.6735 | 116.9258 | 89.6619 | 181.1175 | 169.8439 | 208.8802 | 192.5329 | 203.9262 | 175.6836 | 217.1998 | 236.8409 | 238.5393 | 211.3641 | 137.1495 | 112.4174 | 163.1594 | 125.4904 | 168.0986 | 162.9439 | 196.311 | 123.645 | 190.6847 | 176.7111 | 187.8045 | 222.2203 |  | 172.0169 | 96.3034 | 136.7992 | 166.2606 | 185.8697 | 139.6815 | 143.5352 | 126.0402 |  | 137.7695 | 172.2407 | 211.3816 | 226.148 | 212.136 | 118.5185 | 162.9083 | 203.3429 | 219.4689 | 208.9863 | 86.3532 | 98.2785 | 135.758 | 165.6133 | 187.8072 | 116.8075 | 174.4966 | 105.5259 | 180.5629 | 109.5437 | 129.8314 | 170.1268 | 202.3375 | 219.011 | 242.4073 | 135.9154 | 174.5816 | 213.0401 | 225.6457 | 206.5194 | 94.9497 | 108.8152 | 137.418 | 169.0387 | 191.4187 | 84.8957 | 113.1239 | 127.2349 | 116.3564 | 129.2771 | 201.5098 | 165.9676 | 213.589 | 198.8059 | 151.135 |  |  |  | 77.7525 | 84.7584 | 80.0838 | 162.0926 | 84.9911 | 136.9226 |  | 84.7378 | 80.1311 | 81.7797 | 59.9982 | 104.5202 | 115.6927 |  | 166.8049 | 191.863 | 187.343 | 385.7356 | 526.7504 | 501.4772 | 355.7487 | [23 empty] | 81.0229 | 514.1138 | 118.4635 | 179.3339
17:02 | 12955 |  |  | 18.8394 | 50.2768 | 54.0176 | 23.8302 | 22.1541 | 39.7093 | 29.8066 | 1.8764 | 1.8021 | 0.7208 | -0.0313 |  |  |  | -3.3555 | 35.1437 | 50.9606 | 14.0983 |  | 25.0044 | 34.5513 | 0.3892 | 0.2922 | 1.4197 | 0.6347 | -4.6591 | 189.2125 | 185.2899 | 139.586 | 156.53 | 129.3366 | 116.2403 | 102.0593 | 174.3421 | 152.9258 | 190.8097 | 204.321 | 188.1791 | 156.8 | 151.1498 | 190.4437 | 204.28 | 209.4243 |  |  | 128.9276 |  | 216.6759 | 114.3691 | 152.7261 | 184.2485 | 193.5289 | 176.1642 | 174.1816 | 166.3598 | 200.8045 | 214.4409 | 220.4928 | 160.5734 | 97.1865 | 136.6574 | 160.92 | 179.1154 | 133.5397 | 163.0899 | 151.4488 | 244.3652 | 121.1182 | 169.4345 | 207.4895 | 222.3854 | 253.597 | 115.2966 | 147.9988 | 177.1185 | 188.5446 | 180.3027 | 83.3332 | 96.3705 | 133.3791 | 160.5716 | 177.78 | 141.6769 |  | 122.1826 | 215.1632 |  | 117.6181 | 154.9649 | 189.295 | 203.7378 | 193.8353 | 137.7561 | 164.3702 | 196.2184 | 200.5862 | 178.7473 | 93.6207 | 106.3723 | 130.8281 | 161.2986 | 183.0419 | 197.7995 | 122.7985 | 112.9631 | 114.0072 | 141.7787 | 180.8352 | 210.6215 | 217.4291 | 198.7689 |  |  |  |  | 78.001 | 80.9467 | 154.1748 | 82.414 | 160.3162 | 89.1577 | 35.9324 | 35.2214 | 32.978 | 34.5226 | 34.4948 | 35.3261 | 35.167 | 32.0612 | 75.3306 | 89.521 | 84.5822 | 74.7291 | 191.1185 |  |  | 135.6591 |  | 124.4238 | 90.668 | 116.9157 | 89.6487 | 181.1035 | 169.8388 | 208.8614 | 192.515 | 203.9106 | 175.6932 | 217.1893 | 236.8169 | 238.525 | 211.3392 | 137.0919 | 112.4012 | 163.1715 | 125.4739 | 168.083 | 162.9324 | 196.2973 | 123.637 | 190.658 | 176.6902 | 187.7903 | 222.1963 |  | 171.9929 | 96.2931 | 136.8052 | 166.2576 | 185.8599 | 139.6673 | 143.5133 | 126.0245 |  | 137.758 | 172.2356 | 211.3719 | 226.131 | 212.1174 | 118.5098 | 162.89 | 203.3105 | 219.4453 | 208.9693 | 86.3421 | 98.2723 | 135.7474 | 165.598 | 187.7884 | 116.7918 | 174.4698 | 105.5121 | 180.5521 | 109.5285 | 129.8345 | 170.1268 | 202.3247 | 218.9993 | 242.3568 | 135.9042 | 174.5692 | 213.0331 | 225.6298 | 206.5021 | 94.9463 | 108.814 | 137.4162 | 169.0245 | 191.399 | 84.8891 | 113.1142 | 127.223 | 116.3472 | 129.2643 | 201.5063 | 165.9636 | 213.5693 | 198.7834 | 151.1201 |  |  |  | 77.7386 | 84.7527 | 80.0765 | 162.0693 | 84.9912 | 136.9057 |  | 84.7344 | 80.1267 | 81.7703 | 60.0007 | 104.5168 | 115.6925 |  | 166.7931 | 191.8505 | 187.3395 | 385.7356 | 526.6257 | 501.1652 | 355.6241 | [23 empty] | 81.0184 | 513.8955 | 118.511 | 179.3218
17:02 | 12956 |  |  | 18.7831 | 50.3007 | 53.9818 | 23.829 | 22.2155 | 39.6329 | 29.858 | 1.8674 | 1.7987 | 0.7213 | -0.0318 |  |  |  | -3.2927 | 35.1611 | 50.8936 | 14.1535 |  | 25.0934 | 34.604 | 0.3916 | 0.2974 | 1.415 | 0.649 | -5.0294 | 189.1978 | 185.2717 | 139.5742 | 156.5143 | 129.3277 | 116.2365 | 102.0506 | 174.335 | 152.9195 | 190.7945 | 204.306 | 188.1616 | 156.7942 | 151.1373 | 190.4563 | 204.2625 | 209.4078 |  |  | 128.9168 |  | 216.6476 | 114.373 | 152.7213 | 184.2355 | 193.5138 | 176.1544 | 174.1792 | 166.3581 | 200.7946 | 214.4179 | 220.4519 | 160.563 | 97.1788 | 136.6507 | 160.9069 | 179.0974 | 133.5245 | 163.0643 | 151.4267 | 244.3157 | 121.1143 | 169.427 | 207.4739 | 222.365 | 253.4586 | 115.2969 | 147.9894 | 177.1019 | 188.5313 | 180.2889 | 83.3317 | 96.3677 | 133.3728 | 160.5699 | 177.7757 | 141.6587 |  | 122.1785 | 215.1279 |  | 117.6231 | 154.9653 | 189.2866 | 203.7202 | 193.8225 | 137.7569 | 164.3654 | 196.2107 | 200.5675 | 178.7324 | 93.6133 | 106.3807 | 130.8319 | 161.3016 | 183.035 | 197.7806 | 122.7892 | 112.9575 | 113.9889 | 141.7695 | 180.826 | 210.602 | 217.4061 | 198.7469 |  |  |  |  | 77.9973 | 80.9416 | 154.1443 | 82.3957 | 160.3047 | 89.1599 | 36.0511 | 35.2868 | 33.2686 | 34.6716 | 34.3817 | 35.2268 | 35.0355 | 32.2733 | 75.3257 | 89.5129 | 84.5629 | 74.7235 | 191.1062 |  |  | 135.6499 |  | 124.4165 | 90.6718 | 116.9087 | 89.6484 | 181.1052 | 169.8429 | 208.8479 | 192.4984 | 203.8941 | 175.7067 | 217.1637 | 236.7943 | 238.5007 | 211.313 | 137.0353 | 112.3895 | 163.1818 | 125.4623 | 168.075 | 162.9329 | 196.279 | 123.6229 | 190.637 | 176.6727 | 187.7797 | 222.1737 |  | 171.9758 | 96.2935 | 136.8085 | 166.2527 | 185.8497 | 139.6553 | 143.4987 | 126.0113 |  | 137.7513 | 172.2249 | 211.3642 | 226.1152 | 212.1012 | 118.4983 | 162.8831 | 203.2856 | 219.425 | 208.9517 | 86.3328 | 98.2604 | 135.7417 | 165.5885 | 187.7751 | 116.7733 | 174.4495 | 105.4959 | 180.5401 | 109.5151 | 129.8385 | 170.1265 | 202.3187 | 218.9934 | 242.2534 | 135.9068 | 174.5699 | 213.0252 | 225.6189 | 206.4898 | 94.9466 | 108.8088 | 137.4139 | 169.0097 | 191.385 | 84.8864 | 113.106 | 127.212 | 116.3408 | 129.2633 | 201.4889 | 165.9612 | 213.5599 | 198.7766 | 151.1052 |  |  |  | 77.7347 | 84.7506 | 80.0703 | 162.0544 | 84.9955 | 136.8898 |  | 84.7326 | 80.12 | 81.7743 | 60.0069 | 104.5114 | 115.6872 |  | 166.7871 | 191.8231 | 187.3172 | 386.0778 | 527.1749 | 501.8253 | 355.9305 | [23 empty] | 81.0152 | 514.5001 | 118.5642 | 179.3051
17:02 | 12957 |  |  | 18.8441 | 50.3258 | 53.9578 | 23.8642 | 22.3594 | 39.711 | 29.8859 | 1.8652 | 1.7989 | 0.723 | -0.0304 |  |  |  | -3.0925 | 35.2643 | 50.9122 | 14.2184 |  | 25.1698 | 34.6653 | 0.3917 | 0.2959 | 1.4126 | 0.6548 | -4.8639 | 189.1741 | 185.2587 | 139.5662 | 156.5047 | 129.326 | 116.2334 | 102.0444 | 174.3272 | 152.9156 | 190.785 | 204.2867 | 188.1447 | 156.793 | 151.1388 | 190.4455 | 204.2518 | 209.3869 |  |  | 128.9079 |  | 216.6202 | 114.3769 | 152.7142 | 184.2251 | 193.5019 | 176.1339 | 174.1657 | 166.351 | 200.7855 | 214.403 | 220.4384 | 160.5553 | 97.1736 | 136.6493 | 160.9041 | 179.0884 | 133.5069 | 163.0524 | 151.4167 | 244.2821 | 121.118 | 169.4221 | 207.4677 | 222.3453 | 253.772 | 115.2985 | 147.9865 | 177.0953 | 188.5122 | 180.278 | 83.3391 | 96.3708 | 133.3831 | 160.5681 | 177.7708 | 141.6198 |  | 122.1741 | 215.0995 |  | 117.6245 | 154.9587 | 189.2641 | 203.7027 | 193.8052 | 137.7453 | 164.357 | 196.1952 | 200.5495 | 178.7121 | 93.6 | 106.373 | 130.8282 | 161.2925 | 183.0197 | 197.7561 | 122.7791 | 112.9468 | 113.9771 | 141.7723 | 180.8174 | 210.589 | 217.388 | 198.7305 |  |  |  |  | 77.9851 | 80.9332 | 154.1267 | 82.3872 | 160.2933 | 89.1579 | 36.0694 | 35.3732 | 33.5478 | 34.8361 | 34.318 | 35.0071 | 34.9563 | 32.7242 | 75.3213 | 89.5001 | 84.5538 | 74.7157 | 191.0856 |  |  | 135.6365 |  | 124.4087 | 90.667 | 116.9068 | 89.6489 | 181.1007 | 169.8403 | 208.8279 | 192.4853 | 203.8797 | 175.7207 | 217.146 | 236.7708 | 238.4851 | 211.2917 | 136.9938 | 112.3795 | 163.1739 | 125.4447 | 168.0725 | 162.9248 | 196.2614 | 123.6196 | 190.6195 | 176.6618 | 187.7734 | 222.1583 |  | 171.9783 | 96.2894 | 136.8029 | 166.2412 | 185.8367 | 139.6452 | 143.4847 | 126.0016 |  | 137.7457 | 172.2213 | 211.3513 | 226.0903 | 212.076 | 118.5008 | 162.8873 | 203.2759 | 219.4112 | 208.9363 | 86.3351 | 98.2554 | 135.7483 | 165.5839 | 187.7629 | 116.7635 | 174.4342 | 105.4832 | 180.5316 | 109.5062 | 129.8372 | 170.1218 | 202.3189 | 218.9838 | 242.2746 | 135.9172 | 174.5684 | 213.0133 | 225.6057 | 206.477 | 94.9472 | 108.8155 | 137.4113 | 168.997 | 191.3773 | 84.8876 | 113.0994 | 127.1961 | 116.3364 | 129.269 | 201.4739 | 165.9559 | 213.5435 | 198.7665 | 151.0838 |  |  |  | 77.729 | 84.7442 | 80.0642 | 162.0385 | 84.9927 | 136.8535 |  | 84.7227 | 80.1183 | 81.7639 | 60.0055 | 104.5119 | 115.6848 |  | 166.7644 | 191.7864 | 187.2827 | 385.7185 | 526.7668 | 501.9272 | 355.7858 | [23 empty] | 81.0076 | 514.347 | 118.8257 | 179.2754
17:02 | 12958 |  |  | 18.8311 | 50.2921 | 54.003 | 23.8232 | 22.3326 | 39.7127 | 29.8401 | 1.8601 | 1.8003 | 0.7246 | -0.032 |  |  |  | -2.9043 | 35.2927 | 50.9916 | 14.2755 |  | 25.1393 | 34.553 | 0.3927 | 0.3013 | 1.4134 | 0.6595 | -4.8556 | 189.1578 | 185.2458 | 139.5603 | 156.496 | 129.3256 | 116.232 | 102.0473 | 174.3185 | 152.9215 | 190.7826 | 204.2778 | 188.1412 | 156.7918 | 151.1394 | 190.431 | 204.2347 | 209.3664 |  |  | 128.9029 |  | 216.5964 | 114.3827 | 152.7163 | 184.2208 | 193.4858 | 176.117 | 174.1553 | 166.3478 | 200.7799 | 214.3871 | 220.4435 | 160.5466 | 97.1763 | 136.6542 | 160.9085 | 179.0827 | 133.5008 | 163.0415 | 151.4085 | 244.2474 | 121.1125 | 169.4161 | 207.4615 | 222.3295 | 254.0052 | 115.2998 | 147.9839 | 177.0891 | 188.497 | 180.2659 | 83.3462 | 96.3687 | 133.3888 | 160.5598 | 177.7557 | 141.593 |  | 122.1647 | 215.068 |  | 117.6161 | 154.9535 | 189.25 | 203.686 | 193.7878 | 137.7402 | 164.3475 | 196.1798 | 200.5353 | 178.6919 | 93.5934 | 106.3665 | 130.8266 | 161.2803 | 183.0038 | 197.7313 | 122.7683 | 112.9373 | 113.9768 | 141.7753 | 180.8142 | 210.5861 | 217.3793 | 198.7184 |  |  |  |  | 77.9805 | 80.9225 | 154.1115 | 82.3865 | 160.2855 | 89.1565 | 35.9397 | 35.4829 | 33.7703 | 34.9648 | 33.869 | 34.8124 | 35.0264 | 32.5769 | 75.3125 | 89.4834 | 84.5433 | 74.7024 | 191.0652 |  |  | 135.6271 |  | 124.401 | 90.6593 | 116.9006 | 89.6444 | 181.0897 | 169.8331 | 208.8068 | 192.4706 | 203.8617 | 175.7333 | 217.1224 | 236.7496 | 238.4719 | 211.2731 | 136.9755 | 112.3605 | 163.1644 | 125.4278 | 168.0616 | 162.914 | 196.2477 | 123.6243 | 190.5967 | 176.6435 | 187.7641 | 222.1422 |  | 171.967 | 96.2834 | 136.8101 | 166.2398 | 185.8259 | 139.6412 | 143.4734 | 125.9985 |  | 137.7431 | 172.2228 | 211.3379 | 226.0756 | 212.0611 | 118.5067 | 162.8824 | 203.2679 | 219.4036 | 208.9205 | 86.3361 | 98.2632 | 135.7521 | 165.5814 | 187.7561 | 116.7652 | 174.427 | 105.4775 | 180.5226 | 109.4995 | 129.8245 | 170.1148 | 202.3037 | 218.9529 | 242.3484 | 135.9119 | 174.5602 | 212.9961 | 225.5741 | 206.4619 | 94.9416 | 108.8187 | 137.3988 | 168.9812 | 191.3576 | 84.8731 | 113.0843 | 127.1758 | 116.3236 | 129.2552 | 201.4619 | 165.943 | 213.5229 | 198.7412 | 151.0632 |  |  |  | 77.7257 | 84.7462 | 80.0629 | 162.024 | 84.992 | 136.8366 |  | 84.7121 | 80.1176 | 81.7517 | 60.0063 | 104.5069 | 115.6877 |  | 166.7443 | 191.7674 | 187.2593 | 385.4408 | 526.4848 | 501.2147 | 355.7116 | [23 empty] | 81.0024 | 513.8497 | 118.8548 | 179.2559
17:02 | 12959 |  |  | 18.8085 | 50.2593 | 53.9561 | 23.9011 | 22.2867 | 39.7344 | 29.8534 | 1.8608 | 1.7984 | 0.7242 | -0.031 |  |  |  | -2.899 | 35.3582 | 51.1234 | 14.2887 |  | 25.1148 | 34.54 | 0.3932 | 0.2972 | 1.415 | 0.6613 | -5.1674 | 189.1452 | 185.2287 | 139.5527 | 156.4878 | 129.3147 | 116.2252 | 102.0465 | 174.306 | 152.9227 | 190.7714 | 204.2672 | 188.1339 | 156.7866 | 151.1208 | 190.4276 | 204.213 | 209.36 |  |  | 128.8948 |  | 216.5701 | 114.3852 | 152.717 | 184.2179 | 193.4739 | 176.1105 | 174.1502 | 166.3504 | 200.77 | 214.3707 | 220.4505 | 160.5382 | 97.1737 | 136.6575 | 160.9073 | 179.079 | 133.4945 | 163.0266 | 151.398 | 244.2133 | 121.1078 | 169.4205 | 207.4511 | 222.3207 | 253.9277 | 115.2981 | 147.977 | 177.0761 | 188.4853 | 180.2496 | 83.3544 | 96.3709 | 133.3878 | 160.5567 | 177.7368 | 141.5846 |  | 122.149 | 215.0358 |  | 117.6153 | 154.9556 | 189.247 | 203.6759 | 193.7762 | 137.7498 | 164.3405 | 196.1715 | 200.5239 | 178.6838 | 93.589 | 106.3764 | 130.8335 | 161.2768 | 182.995 | 197.7163 | 122.7566 | 112.9324 | 113.9679 | 141.7788 | 180.8156 | 210.575 | 217.3731 | 198.7044 |  |  |  |  | 77.9746 | 80.9162 | 154.1143 | 82.398 | 160.282 | 89.1451 | 35.8346 | 35.5843 | 33.922 | 35.1341 | 33.5362 | 34.7365 | 35.1168 | 32.5037 | 75.3097 | 89.4772 | 84.536 | 74.694 | 191.0459 |  |  | 135.6203 |  | 124.3892 | 90.6544 | 116.8917 | 89.6356 | 181.0736 | 169.8282 | 208.7821 | 192.4478 | 203.8378 | 175.7339 | 217.1178 | 236.7321 | 238.4538 | 211.2547 | 136.9464 | 112.3401 | 163.1461 | 125.4059 | 168.0464 | 162.9066 | 196.2356 | 123.6148 | 190.5798 | 176.622 | 187.7595 | 222.1332 |  | 171.9426 | 96.2766 | 136.8102 | 166.2348 | 185.8081 | 139.6283 | 143.4639 | 125.9863 |  | 137.729 | 172.2208 | 211.3291 | 226.0569 | 212.051 | 118.5042 | 162.8781 | 203.2608 | 219.3888 | 208.9028 | 86.3335 | 98.2639 | 135.7512 | 165.5764 | 187.743 | 116.7566 | 174.4166 | 105.4707 | 180.5116 | 109.4967 | 129.8239 | 170.111 | 202.2909 | 218.9278 | 242.3443 | 135.8988 | 174.5505 | 212.9854 | 225.5525 | 206.4496 | 94.9394 | 108.8185 | 137.3936 | 168.9709 | 191.3384 | 84.8642 | 113.0702 | 127.1578 | 116.309 | 129.2388 | 201.4525 | 165.9403 | 213.5038 | 198.7161 | 151.0487 |  |  |  | 77.72 | 84.7476 | 80.0575 | 162.0141 | 85.0004 | 136.8319 |  | 84.7031 | 80.11 | 81.7362 | 60.0053 | 104.4881 | 115.6847 |  | 166.7362 | 191.7334 | 187.2168 | 385.3785 | 526.4848 | 501.4018 | 355.587 | [23 empty] | 80.9956 | 513.9433 | 118.8977 | 179.2348
17:02 | 12960 |  |  | 18.8181 | 50.3335 | 53.9989 | 23.9597 | 22.2694 | 39.7241 | 29.8508 | 1.8596 | 1.7972 | 0.724 | -0.0316 |  |  |  | -2.8439 | 35.3239 | 50.9452 | 14.2762 |  | 25.1508 | 34.5746 | 0.3924 | 0.2981 | 1.4134 | 0.6621 | -5.0271 | 189.1243 | 185.2102 | 139.5453 | 156.4753 | 129.3042 | 116.2168 | 102.0383 | 174.2947 | 152.9134 | 190.7576 | 204.2426 | 188.1114 | 156.7736 | 151.1105 | 190.4379 | 204.2025 | 209.347 |  |  | 128.8882 |  | 216.543 | 114.386 | 152.7122 | 184.2082 | 193.4593 | 176.0995 | 174.1394 | 166.3505 | 200.7575 | 214.3575 | 220.4484 | 160.5275 | 97.1722 | 136.6569 | 160.9026 | 179.067 | 133.4794 | 163.0098 | 151.3835 | 244.173 | 121.1026 | 169.4187 | 207.4355 | 222.3055 | 253.812 | 115.2982 | 147.9727 | 177.0753 | 188.4762 | 180.2348 | 83.3532 | 96.3779 | 133.3877 | 160.5569 | 177.728 | 141.5819 |  | 122.1425 | 215.0139 |  | 117.6101 | 154.9525 | 189.2321 | 203.6611 | 193.7607 | 137.7465 | 164.3327 | 196.1579 | 200.5029 | 178.6728 | 93.5772 | 106.3706 | 130.8253 | 161.2698 | 182.9787 | 197.6954 | 122.7407 | 112.9223 | 113.9549 | 141.7748 | 180.8067 | 210.5561 | 217.3494 | 198.6876 |  |  |  |  | 77.9634 | 80.908 | 154.1121 | 82.4031 | 160.2868 | 89.1284 | 35.8272 | 35.6276 | 33.9973 | 35.2138 | 33.7493 | 34.786 | 35.2217 | 32.8806 | 75.3084 | 89.4692 | 84.5361 | 74.6845 | 191.0132 |  |  | 135.6016 |  | 124.3689 | 90.6409 | 116.877 | 89.6225 | 181.0566 | 169.8191 | 208.7602 | 192.4231 | 203.8134 | 175.7298 | 217.0901 | 236.7142 | 238.4317 | 211.2253 | 136.8971 | 112.3324 | 163.1268 | 125.3895 | 168.0391 | 162.9005 | 196.2249 | 123.6095 | 190.5602 | 176.6144 | 187.7514 | 222.1103 |  | 171.9189 | 96.2725 | 136.8029 | 166.2207 | 185.7929 | 139.6037 | 143.4398 | 125.9647 |  | 137.7151 | 172.2139 | 211.3157 | 226.0292 | 212.0243 | 118.4988 | 162.8766 | 203.2453 | 219.3747 | 208.8845 | 86.3281 | 98.262 | 135.7517 | 165.5717 | 187.7256 | 116.7422 | 174.4019 | 105.4597 | 180.4879 | 109.4913 | 129.8233 | 170.1071 | 202.2838 | 218.9202 | 242.3367 | 135.886 | 174.5389 | 212.9766 | 225.5398 | 206.4268 | 94.9391 | 108.8183 | 137.3889 | 168.958 | 191.3331 | 84.8589 | 113.0608 | 127.1447 | 116.2918 | 129.2395 | 201.4427 | 165.9432 | 213.4784 | 198.694 | 151.0415 |  |  |  | 77.7119 | 84.742 | 80.0499 | 162.001 | 85.0022 | 136.8369 |  | 84.7044 | 80.1078 | 81.7344 | 60.0073 | 104.4858 | 115.693 |  | 166.7356 | 191.7016 | 187.1863 | 385.4844 | 526.1724 | 501.2805 | 355.4546 | [23 empty] | 80.9902 | 513.7264 | 118.9144 | 179.2186
17:02 | 12961 |  |  | 18.8098 | 50.3335 | 54.0746 | 23.9564 | 22.2858 | 39.6436 | 29.8179 | 1.8612 | 1.799 | 0.7215 | -0.0321 |  |  |  | -2.8952 | 35.4129 | 50.9093 | 14.2078 |  | 25.1433 | 34.5742 | 0.391 | 0.297 | 1.4095 | 0.662 | -4.6604 | 189.1075 | 185.1929 | 139.5383 | 156.4561 | 129.2972 | 116.2077 | 102.0293 | 174.2873 | 152.911 | 190.7474 | 204.2238 | 188.0952 | 156.7621 | 151.1023 | 190.439 | 204.1887 | 209.3165 |  |  | 128.8894 |  | 216.516 | 114.3824 | 152.7104 | 184.192 | 193.4494 | 176.0847 | 174.1306 | 166.3475 | 200.743 | 214.341 | 220.4075 | 160.5237 | 97.174 | 136.6557 | 160.8949 | 179.0523 | 133.4667 | 162.9927 | 151.3701 | 244.1341 | 121.1005 | 169.4036 | 207.4221 | 222.2815 | 253.7674 | 115.2925 | 147.9712 | 177.0644 | 188.4613 | 180.2228 | 83.3477 | 96.3794 | 133.3895 | 160.5479 | 177.721 | 141.5782 |  | 122.1349 | 214.9821 |  | 117.6091 | 154.9498 | 189.2273 | 203.642 | 193.749 | 137.7543 | 164.3289 | 196.1413 | 200.4823 | 178.6621 | 93.5719 | 106.3647 | 130.8251 | 161.2604 | 182.9639 | 197.6773 | 122.7316 | 112.9135 | 113.9478 | 141.7687 | 180.7995 | 210.5432 | 217.3315 | 198.6737 |  |  |  |  | 77.9507 | 80.8953 | 154.0958 | 82.3987 | 160.2973 | 89.1183 | 35.8298 | 35.6338 | 33.9792 | 35.2283 | 33.8617 | 34.8968 | 35.1107 | 32.972 | 75.3072 | 89.4599 | 84.5255 | 74.6763 | 190.9974 |  |  | 135.5951 |  | 124.3683 | 90.6376 | 116.8664 | 89.6176 | 181.0557 | 169.8147 | 208.7487 | 192.4104 | 203.802 | 175.7418 | 217.0486 | 236.6876 | 238.4018 | 211.1929 | 136.8441 | 112.3163 | 163.1119 | 125.3781 | 168.0188 | 162.894 | 196.2102 | 123.6062 | 190.5336 | 176.5966 | 187.7415 | 222.0869 |  | 171.9051 | 96.2747 | 136.8012 | 166.2089 | 185.7843 | 139.5908 | 143.4286 | 125.9574 |  | 137.7133 | 172.2112 | 211.3045 | 226.0149 | 211.9845 | 118.4867 | 162.8612 | 203.2272 | 219.353 | 208.8626 | 86.321 | 98.256 | 135.7457 | 165.5636 | 187.7103 | 116.7268 | 174.3804 | 105.4451 | 180.4623 | 109.4789 | 129.8219 | 170.1003 | 202.2722 | 218.8964 | 242.3189 | 135.8816 | 174.5215 | 212.9588 | 225.5152 | 206.406 | 94.9303 | 108.8093 | 137.3857 | 168.958 | 191.3142 | 84.8503 | 113.0555 | 127.1317 | 116.2747 | 129.2405 | 201.4248 | 165.933 | 213.4572 | 198.6754 | 151.0342 |  |  |  | 77.6989 | 84.7278 | 80.0384 | 161.981 | 84.9969 | 136.8312 |  | 84.7042 | 80.0941 | 81.7352 | 60.0068 | 104.4857 | 115.6909 |  | 166.7218 | 191.6663 | 187.1654 | 385.9151 | 527.1726 | 501.9568 | 355.6029 | [23 empty] | 80.9806 | 514.5647 | 118.8822 | 179.1941
17:02 | 12962 |  |  | 18.7951 | 50.1602 | 53.9583 | 23.9206 | 22.1645 | 39.5845 | 29.77 | 1.8593 | 1.8009 | 0.724 | -0.0298 |  |  |  | -3.0047 | 35.372 | 50.9379 | 14.2781 |  | 25.1438 | 34.7223 | 0.3917 | 0.2986 | 1.4056 | 0.6639 | -5.2204 | 189.0987 | 185.1785 | 139.5334 | 156.4445 | 129.2873 | 116.2022 | 102.0225 | 174.2747 | 152.904 | 190.7364 | 204.2078 | 188.0801 | 156.7522 | 151.0891 | 190.4228 | 204.168 | 209.2883 |  |  | 128.8725 |  | 216.4845 | 114.3773 | 152.7057 | 184.1816 | 193.4291 | 176.0711 | 174.1143 | 166.3328 | 200.7264 | 214.3265 | 220.3654 | 160.5141 | 97.1736 | 136.6551 | 160.8862 | 179.0499 | 133.4568 | 162.9803 | 151.3566 | 244.1021 | 121.0972 | 169.3962 | 207.4142 | 222.2776 | 253.7576 | 115.2828 | 147.9681 | 177.0481 | 188.4484 | 180.21 | 83.347 | 96.3759 | 133.3853 | 160.5339 | 177.7053 | 141.5738 |  | 122.1175 | 214.9452 |  | 117.6173 | 154.9479 | 189.2306 | 203.6253 | 193.7376 | 137.7562 | 164.3218 | 196.1289 | 200.4744 | 178.6497 | 93.5741 | 106.3788 | 130.8325 | 161.2589 | 182.9547 | 197.6692 | 122.7289 | 112.9035 | 113.9384 | 141.7749 | 180.7981 | 210.5371 | 217.3226 | 198.6646 |  |  |  |  | 77.9511 | 80.8928 | 154.0918 | 82.4066 | 160.3134 | 89.1191 | 35.789 | 35.6327 | 33.888 | 35.2054 | 33.752 | 35.0163 | 34.9033 | 32.835 | 75.3032 | 89.4588 | 84.5203 | 74.6727 | 190.983 |  |  | 135.5864 |  | 124.3707 | 90.6399 | 116.8691 | 89.6142 | 181.0516 | 169.814 | 208.7294 | 192.3966 | 203.7908 | 175.7433 | 217.0329 | 236.6686 | 238.3831 | 211.1763 | 136.8159 | 112.2962 | 163.1068 | 125.3704 | 168.0159 | 162.8945 | 196.2025 | 123.5993 | 190.5242 | 176.5817 | 187.7409 | 222.0719 |  | 171.8996 | 96.2747 | 136.7974 | 166.2049 | 185.773 | 139.5851 | 143.4268 | 125.9524 |  | 137.7106 | 172.2053 | 211.2956 | 225.9994 | 211.961 | 118.4863 | 162.8511 | 203.2131 | 219.3336 | 208.8518 | 86.3266 | 98.2512 | 135.7462 | 165.5533 | 187.7016 | 116.714 | 174.3622 | 105.4344 | 180.4544 | 109.4683 | 129.8238 | 170.0995 | 202.261 | 218.8764 | 242.291 | 135.8872 | 174.5204 | 212.9455 | 225.49 | 206.3865 | 94.9254 | 108.8086 | 137.3944 | 168.9602 | 191.295 | 84.8516 | 113.0485 | 127.1253 | 116.2632 | 129.2423 | 201.4181 | 165.9267 | 213.4411 | 198.6598 | 151.0355 |  |  |  | 77.687 | 84.7148 | 80.0259 | 161.967 | 84.9933 | 136.7921 |  | 84.6918 | 80.0883 | 81.7191 | 59.9973 | 104.4936 | 115.6921 |  | 166.7118 | 191.6604 | 187.1368 | 385.2974 | 525.9232 | 501.3429 | 355.6413 | [23 empty] | 80.9714 | 513.633 | 118.7408 | 179.1861
17:02 | 12963 |  |  | 18.8893 | 50.2056 | 53.8756 | 23.8417 | 22.1875 | 39.6363 | 29.8149 | 1.8543 | 1.7963 | 0.7243 | -0.0311 |  |  |  | -3.0647 | 35.271 | 50.8486 | 14.2407 |  | 25.0115 | 34.5686 | 0.3913 | 0.2942 | 1.4054 | 0.6639 | -5.3437 | 189.0853 | 185.1612 | 139.521 | 156.4399 | 129.2788 | 116.1973 | 102.0205 | 174.2616 | 152.8966 | 190.7245 | 204.1905 | 188.0602 | 156.7384 | 151.0786 | 190.4061 | 204.1485 | 209.2768 |  |  | 128.8573 |  | 216.4568 | 114.3717 | 152.7078 | 184.1782 | 193.4101 | 176.0622 | 174.0974 | 166.3242 | 200.7196 | 214.3125 | 220.3567 | 160.4919 | 97.1696 | 136.6543 | 160.8814 | 179.0425 | 133.4406 | 162.9592 | 151.3373 | 244.0638 | 121.0859 | 169.3951 | 207.4054 | 222.2611 | 253.7019 | 115.2828 | 147.9606 | 177.0388 | 188.4383 | 180.1852 | 83.3411 | 96.3769 | 133.374 | 160.5179 | 177.6846 | 141.565 |  | 122.0985 | 214.9032 |  | 117.6265 | 154.9442 | 189.2237 | 203.6124 | 193.7245 | 137.7313 | 164.3158 | 196.1228 | 200.465 | 178.6304 | 93.5693 | 106.3851 | 130.8387 | 161.2569 | 182.9454 | 197.6502 | 122.7178 | 112.892 | 113.9285 | 141.7767 | 180.7868 | 210.5245 | 217.3023 | 198.6425 |  |  |  |  | 77.9468 | 80.8942 | 154.0884 | 82.4124 | 160.321 | 89.122 | 35.7234 | 35.5889 | 33.7652 | 35.2274 | 33.4177 | 35.1509 | 34.9268 | 32.4767 | 75.2961 | 89.4531 | 84.519 | 74.668 | 190.9522 |  |  | 135.5746 |  | 124.3566 | 90.6282 | 116.8609 | 89.6105 | 181.0373 | 169.8075 | 208.7033 | 192.3766 | 203.7676 | 175.7086 | 217.0173 | 236.651 | 238.3671 | 211.1521 | 136.8064 | 112.2803 | 163.1076 | 125.3565 | 168.015 | 162.8914 | 196.1878 | 123.592 | 190.5077 | 176.5679 | 187.7331 | 222.0546 |  | 171.8798 | 96.2723 | 136.7941 | 166.1995 | 185.7638 | 139.5773 | 143.4142 | 125.9382 |  | 137.7098 | 172.204 | 211.2825 | 225.982 | 211.9329 | 118.4897 | 162.8479 | 203.1946 | 219.3146 | 208.8297 | 86.3244 | 98.2537 | 135.7473 | 165.5453 | 187.6852 | 116.7012 | 174.3389 | 105.4269 | 180.435 | 109.4679 | 129.8282 | 170.1046 | 202.2553 | 218.8751 | 242.2535 | 135.8866 | 174.5246 | 212.9354 | 225.4753 | 206.3665 | 94.9294 | 108.8178 | 137.4007 | 168.9524 | 191.2833 | 84.8524 | 113.0348 | 127.1196 | 116.2554 | 129.2421 | 201.4091 | 165.9225 | 213.4229 | 198.6427 | 151.031 |  |  |  | 77.6832 | 84.7151 | 80.0229 | 161.9624 | 84.9936 | 136.7941 |  | 84.6888 | 80.0855 | 81.7167 | 59.9972 | 104.4822 | 115.7011 |  | 166.6914 | 191.654 | 187.1067 | 385.7356 | 527.1867 | 502.0388 | 355.811 | [23 empty] | 80.9691 | 514.6128 | 118.598 | 179.1727
17:02 | 12964 |  |  | 18.8349 | 50.0941 | 53.9103 | 23.7469 | 22.2106 | 39.581 | 29.8161 | 1.855 | 1.7964 | 0.7229 | -0.0323 |  |  |  | -3.2283 | 35.2273 | 50.7837 | 14.1618 |  | 25.0642 | 34.6482 | 0.3926 | 0.2904 | 1.4074 | 0.6642 | -4.907 | 189.0672 | 185.1466 | 139.5098 | 156.4359 | 129.276 | 116.1911 | 102.027 | 174.2516 | 152.8987 | 190.7171 | 204.1753 | 188.0504 | 156.7353 | 151.0702 | 190.3892 | 204.1283 | 209.2644 |  |  | 128.8536 |  | 216.4329 | 114.3721 | 152.7067 | 184.1686 | 193.4008 | 176.0519 | 174.087 | 166.3203 | 200.7092 | 214.2957 | 220.3597 | 160.4804 | 97.1706 | 136.6539 | 160.8829 | 179.0326 | 133.4294 | 162.9448 | 151.3261 | 244.0279 | 121.0835 | 169.3897 | 207.396 | 222.2381 | 253.5883 | 115.287 | 147.956 | 177.0316 | 188.4224 | 180.1705 | 83.3361 | 96.3822 | 133.379 | 160.5161 | 177.6748 | 141.5457 |  | 122.0917 | 214.8703 |  | 117.6282 | 154.9457 | 189.2076 | 203.604 | 193.7145 | 137.7193 | 164.313 | 196.1217 | 200.4452 | 178.6161 | 93.5662 | 106.385 | 130.8439 | 161.2539 | 182.9365 | 197.6247 | 122.708 | 112.8807 | 113.9179 | 141.7741 | 180.7748 | 210.5047 | 217.286 | 198.6213 |  |  |  |  | 77.9447 | 80.8911 | 154.0902 | 82.4142 | 160.3111 | 89.1329 | 35.6213 | 35.5529 | 33.4703 | 35.2117 | 33.2222 | 35.2003 | 35.0729 | 31.979 | 75.2964 | 89.438 | 84.5124 | 74.6577 | 190.9347 |  |  | 135.5665 |  | 124.3425 | 90.6132 | 116.8507 | 89.603 | 181.0216 | 169.7978 | 208.6876 | 192.3585 | 203.7448 | 175.6861 | 216.9964 | 236.6226 | 238.3385 | 211.1322 | 136.7961 | 112.2673 | 163.0978 | 125.3337 | 168.0009 | 162.8845 | 196.1703 | 123.5837 | 190.4903 | 176.5604 | 187.7219 | 222.0341 |  | 171.8566 | 96.2667 | 136.7959 | 166.1959 | 185.7515 | 139.5644 | 143.3957 | 125.9239 |  | 137.7026 | 172.1993 | 211.2706 | 225.9737 | 211.9107 | 118.4951 | 162.8448 | 203.1883 | 219.3033 | 208.8136 | 86.3189 | 98.252 | 135.7512 | 165.5492 | 187.6692 | 116.691 | 174.3251 | 105.4171 | 180.4171 | 109.4744 | 129.8335 | 170.0989 | 202.2422 | 218.8616 | 242.1975 | 135.8746 | 174.5029 | 212.9106 | 225.4486 | 206.3431 | 94.9221 | 108.8155 | 137.3931 | 168.941 | 191.2623 | 84.8437 | 113.0253 | 127.1048 | 116.2465 | 129.237 | 201.3926 | 165.9136 | 213.4071 | 198.6203 | 151.0169 |  |  |  | 77.6825 | 84.7155 | 80.0255 | 161.959 | 84.9918 | 136.811 |  | 84.6771 | 80.0801 | 81.7118 | 59.9922 | 104.4748 | 115.6955 |  | 166.6658 | 191.6016 | 187.0687 | 385.6338 | 526.0461 | 500.9135 | 355.2522 | [23 empty] | 80.966 | 513.4798 | 118.4552 | 179.1337
17:02 | 12965 |  |  | 18.9008 | 50.051 | 53.8568 | 23.8539 | 22.1744 | 39.6443 | 29.8664 | 1.8558 | 1.7931 | 0.7213 | -0.0317 |  |  |  | -3.3504 | 35.2415 | 50.7715 | 14.0895 |  | 25.0209 | 34.6714 | 0.3915 | 0.2912 | 1.4051 | 0.6624 | -4.6998 | 189.048 | 185.1318 | 139.5027 | 156.4251 | 129.2731 | 116.1849 | 102.0207 | 174.2426 | 152.8901 | 190.7023 | 204.1564 | 188.0408 | 156.7257 | 151.0632 | 190.3611 | 204.1082 | 209.2398 |  |  | 128.8456 |  | 216.4094 | 114.3743 | 152.698 | 184.1599 | 193.3899 | 176.0359 | 174.0788 | 166.3049 | 200.6904 | 214.2825 | 220.3469 | 160.4797 | 97.1731 | 136.6641 | 160.8818 | 179.0351 | 133.4229 | 162.9334 | 151.3208 | 243.997 | 121.0966 | 169.3857 | 207.3918 | 222.231 | 253.5863 | 115.2908 | 147.96 | 177.0299 | 188.416 | 180.1726 | 83.3414 | 96.3916 | 133.3873 | 160.5182 | 177.6784 | 141.5297 |  | 122.09 | 214.8536 |  | 117.6268 | 154.9445 | 189.1939 | 203.5909 | 193.692 | 137.7267 | 164.3081 | 196.1092 | 200.4282 | 178.5988 | 93.5622 | 106.3866 | 130.8366 | 161.2412 | 182.9264 | 197.6065 | 122.7017 | 112.8706 | 113.9133 | 141.7743 | 180.7702 | 210.4909 | 217.2724 | 198.6154 |  |  |  |  | 77.9479 | 80.8867 | 154.0816 | 82.4173 | 160.3044 | 89.1414 | 35.4441 | 35.5656 | 33.228 | 35.1061 | 33.4155 | 35.1652 | 35.1917 | 31.7226 | 75.2882 | 89.4253 | 84.5008 | 74.6445 | 190.9255 |  |  | 135.5553 |  | 124.3391 | 90.6138 | 116.8518 | 89.5988 | 181.0137 | 169.7976 | 208.6818 | 192.3399 | 203.7267 | 175.6701 | 216.9761 | 236.6035 | 238.3117 | 211.1213 | 136.814 | 112.2565 | 163.0811 | 125.3204 | 167.9864 | 162.8815 | 196.1642 | 123.574 | 190.4796 | 176.5544 | 187.7202 | 222.0117 |  | 171.8651 | 96.2643 | 136.7978 | 166.1952 | 185.7419 | 139.5558 | 143.38 | 125.9124 |  | 137.6988 | 172.1938 | 211.264 | 225.9579 | 211.8996 | 118.4953 | 162.8402 | 203.1806 | 219.2933 | 208.8051 | 86.3152 | 98.2442 | 135.7507 | 165.5437 | 187.6616 | 116.6798 | 174.3198 | 105.3997 | 180.411 | 109.4701 | 129.826 | 170.0896 | 202.2297 | 218.837 | 242.1597 | 135.8621 | 174.4912 | 212.877 | 225.42 | 206.317 | 94.9093 | 108.8024 | 137.3863 | 168.9332 | 191.2327 | 84.8288 | 113.0209 | 127.0907 | 116.2351 | 129.2328 | 201.3803 | 165.9105 | 213.3931 | 198.6071 | 151.0108 |  |  |  | 77.6817 | 84.7074 | 80.02 | 161.939 | 84.9837 | 136.7961 |  | 84.6834 | 80.0817 | 81.7127 | 59.9989 | 104.5008 | 115.7029 |  | 166.6616 | 191.5649 | 187.0514 | 385.6885 | 526.8412 | 501.8287 | 355.6043 | [23 empty] | 80.9652 | 514.3349 | 118.4376 | 179.1132
17:02 | 12966 |  |  | 18.9088 | 50.1214 | 53.7492 | 23.7951 | 22.2117 | 39.6379 | 29.7905 | 1.8585 | 1.7971 | 0.7255 | -0.0294 |  |  |  | -3.2488 | 35.2479 | 50.9178 | 14.2133 |  | 25.1287 | 34.6963 | 0.3914 | 0.2941 | 1.4072 | 0.6638 | -5.5447 | 189.0312 | 185.1136 | 139.4941 | 156.4113 | 129.2664 | 116.1794 | 102.0135 | 174.2333 | 152.8777 | 190.6898 | 204.1469 | 188.0246 | 156.717 | 151.0567 | 190.3378 | 204.0863 | 209.2114 |  |  | 128.8308 |  | 216.3743 | 114.3617 | 152.69 | 184.1457 | 193.3746 | 176.0153 | 174.0671 | 166.2927 | 200.6761 | 214.2726 | 220.3216 | 160.4759 | 97.1728 | 136.6679 | 160.8773 | 179.0262 | 133.4124 | 162.9412 | 151.3083 | 243.9581 | 121.0973 | 169.3831 | 207.3852 | 222.2123 | 253.7158 | 115.2869 | 147.9596 | 177.0167 | 188.4027 | 180.1619 | 83.3439 | 96.398 | 133.3893 | 160.5177 | 177.6669 | 141.5195 |  | 122.0777 | 214.819 |  | 117.625 | 154.9425 | 189.1812 | 203.5793 | 193.6777 | 137.7393 | 164.3042 | 196.0961 | 200.4133 | 178.5861 | 93.5547 | 106.381 | 130.8286 | 161.2255 | 182.9076 | 197.5876 | 122.6931 | 112.8622 | 113.9065 | 141.762 | 180.7643 | 210.4863 | 217.2577 | 198.6031 |  |  |  |  | 77.9384 | 80.8776 | 154.0518 | 82.4036 | 160.2937 | 89.1245 | 35.289 | 35.5139 | 33.2385 | 35.0915 | 33.6663 | 35.1536 | 35.2818 | 31.4226 | 75.283 | 89.4176 | 84.49 | 74.6377 | 190.9063 |  |  | 135.5512 |  | 124.3318 | 90.6192 | 116.8478 | 89.6005 | 181.0049 | 169.7973 | 208.6606 | 192.323 | 203.7162 | 175.6267 | 216.9578 | 236.5822 | 238.2854 | 211.1014 | 136.8271 | 112.2418 | 163.0651 | 125.3087 | 167.971 | 162.874 | 196.1485 | 123.5652 | 190.4537 | 176.5327 | 187.7095 | 221.9952 |  | 171.8669 | 96.2601 | 136.7978 | 166.1912 | 185.7355 | 139.547 | 143.3739 | 125.8992 |  | 137.6881 | 172.1922 | 211.2606 | 225.9375 | 211.879 | 118.4928 | 162.8349 | 203.1663 | 219.2678 | 208.7838 | 86.3096 | 98.237 | 135.7434 | 165.5298 | 187.6466 | 116.6623 | 174.3039 | 105.3838 | 180.3942 | 109.4592 | 129.8218 | 170.0867 | 202.2265 | 218.8238 | 242.1403 | 135.8703 | 174.5037 | 212.8747 | 225.4183 | 206.3056 | 94.9109 | 108.8011 | 137.3713 | 168.911 | 191.2162 | 84.8234 | 113.0144 | 127.0797 | 116.2227 | 129.229 | 201.3717 | 165.9055 | 213.3745 | 198.5898 | 150.9898 |  |  |  | 77.6753 | 84.6906 | 80.0093 | 161.9216 | 84.9711 | 136.768 |  | 84.6789 | 80.075 | 81.703 | 59.9789 | 104.4953 | 115.6952 |  | 166.6534 | 191.543 | 187.0142 | 385.7432 | 526.6401 | 501.809 | 356.0811 | [23 empty] | 80.956 | 514.2245 | 118.5509 | 179.0982
17:02 | 12967 |  |  | 18.8788 | 50.1043 | 53.7117 | 23.7928 | 22.184 | 39.6089 | 29.772 | 1.8576 | 1.7972 | 0.7217 | -0.03 |  |  |  | -3.2502 | 35.2185 | 50.8871 | 14.1449 |  | 25.1432 | 34.7082 | 0.3916 | 0.2919 | 1.404 | 0.6628 | -5.6437 | 189.015 | 185.0913 | 139.4825 | 156.4011 | 129.2495 | 116.1729 | 102.007 | 174.2221 | 152.8707 | 190.6774 | 204.1372 | 188.0052 | 156.7152 | 151.0561 | 190.3252 | 204.0628 | 209.194 |  |  | 128.8201 |  | 216.3388 | 114.3609 | 152.6842 | 184.1314 | 193.3568 | 175.9988 | 174.057 | 166.2894 | 200.6723 | 214.255 | 220.3045 | 160.4746 | 97.1743 | 136.6627 | 160.8733 | 179.0096 | 133.4035 | 162.9595 | 151.2964 | 243.9208 | 121.0907 | 169.3826 | 207.3719 | 222.1949 | 253.7502 | 115.283 | 147.9476 | 176.9998 | 188.3831 | 180.1423 | 83.3423 | 96.3959 | 133.388 | 160.5134 | 177.6488 | 141.5038 |  | 122.0549 | 214.7775 |  | 117.6199 | 154.9407 | 189.1723 | 203.5698 | 193.6751 | 137.7504 | 164.2985 | 196.0877 | 200.4002 | 178.5773 | 93.5542 | 106.3755 | 130.8281 | 161.2241 | 182.8877 | 197.5651 | 122.6852 | 112.8536 | 113.8953 | 141.7501 | 180.7579 | 210.4731 | 217.2379 | 198.5919 |  |  |  |  | 77.9323 | 80.8688 | 154.0492 | 82.4096 | 160.277 | 89.1127 | 35.192 | 35.4497 | 33.3128 | 35.0135 | 33.8707 | 35.1427 | 35.3735 | 31.3544 | 75.2771 | 89.4028 | 84.4782 | 74.626 | 190.8828 |  |  | 135.54 |  | 124.3143 | 90.6152 | 116.8336 | 89.5902 | 180.9838 | 169.7894 | 208.6361 | 192.2993 | 203.6954 | 175.5799 | 216.9436 | 236.5636 | 238.2644 | 211.0773 | 136.8299 | 112.2283 | 163.0576 | 125.2991 | 167.9605 | 162.8701 | 196.1394 | 123.5666 | 190.4353 | 176.5185 | 187.7021 | 221.9794 |  | 171.843 | 96.2499 | 136.7925 | 166.1814 | 185.7255 | 139.5296 | 143.3666 | 125.8872 |  | 137.6712 | 172.1813 | 211.2477 | 225.9213 | 211.8578 | 118.4941 | 162.8292 | 203.1588 | 219.2452 | 208.7638 | 86.3063 | 98.2301 | 135.7405 | 165.5156 | 187.6288 | 116.6537 | 174.2926 | 105.3713 | 180.3807 | 109.4536 | 129.824 | 170.085 | 202.2115 | 218.8083 | 242.1117 | 135.8724 | 174.4948 | 212.881 | 225.4042 | 206.2925 | 94.9073 | 108.7992 | 137.3467 | 168.8787 | 191.2062 | 84.8154 | 113.0032 | 127.072 | 116.2089 | 129.2228 | 201.363 | 165.8957 | 213.3599 | 198.564 | 150.9694 |  |  |  | 77.6692 | 84.6842 | 80.004 | 161.9134 | 84.9743 | 136.761 |  | 84.6705 | 80.067 | 81.6954 | 59.9714 | 104.5069 | 115.6932 |  | 166.6628 | 191.5029 | 186.9858 | 385.5092 | 526.7932 | 501.3498 | 355.6877 | [23 empty] | 80.9489 | 514.0715 | 118.4713 | 179.0829
17:02 | 12968 |  |  | 18.9477 | 50.1046 | 53.8429 | 23.8606 | 22.3036 | 39.6506 | 29.835 | 1.8594 | 1.7988 | 0.7233 | -0.0314 |  |  |  | -3.241 | 35.3678 | 50.796 | 14.1097 |  | 25.0982 | 34.6256 | 0.3898 | 0.2895 | 1.4008 | 0.662 | -4.4825 | 188.9965 | 185.0738 | 139.4781 | 156.3862 | 129.2402 | 116.1659 | 101.9991 | 174.2169 | 152.8702 | 190.6657 | 204.1212 | 187.9918 | 156.7105 | 151.0469 | 190.3245 | 204.0526 | 209.1885 |  |  | 128.8152 |  | 216.314 | 114.366 | 152.6855 | 184.1255 | 193.3444 | 175.9889 | 174.0527 | 166.2899 | 200.6605 | 214.235 | 220.3036 | 160.4726 | 97.175 | 136.6642 | 160.8721 | 179.0056 | 133.389 | 162.9554 | 151.2873 | 243.8843 | 121.0917 | 169.3772 | 207.3554 | 222.1847 | 253.7556 | 115.2815 | 147.9406 | 176.9915 | 188.3726 | 180.1257 | 83.3492 | 96.3937 | 133.3861 | 160.5062 | 177.6397 | 141.4852 |  | 122.0379 | 214.75 |  | 117.6174 | 154.9343 | 189.169 | 203.5547 | 193.6654 | 137.7529 | 164.2942 | 196.0636 | 200.3847 | 178.5636 | 93.5563 | 106.3738 | 130.826 | 161.2213 | 182.8804 | 197.5431 | 122.6725 | 112.8441 | 113.8865 | 141.7455 | 180.7496 | 210.4555 | 217.2166 | 198.5795 |  |  |  |  | 77.9318 | 80.8615 | 154.052 | 82.4207 | 160.2695 | 89.1132 | 35.1653 | 35.4558 | 33.4355 | 34.805 | 34.1185 | 35.118 | 35.3916 | 31.7082 | 75.2705 | 89.3967 | 84.4692 | 74.6195 | 190.8675 |  |  | 135.5239 |  | 124.3032 | 90.6056 | 116.8222 | 89.5836 | 180.9631 | 169.789 | 208.6245 | 192.2809 | 203.6752 | 175.5841 | 216.9312 | 236.5532 | 238.2452 | 211.054 | 136.8516 | 112.21 | 163.0193 | 125.2878 | 167.9418 | 162.8678 | 196.1309 | 123.5616 | 190.4218 | 176.5078 | 187.6958 | 221.9592 |  | 171.8264 | 96.2438 | 136.7917 | 166.1704 | 185.7097 | 139.5164 | 143.3521 | 125.8785 |  | 137.6753 | 172.1803 | 211.2277 | 225.8989 | 211.8395 | 118.4856 | 162.8264 | 203.1456 | 219.2279 | 208.7415 | 86.3039 | 98.2263 | 135.7425 | 165.5058 | 187.6162 | 116.6481 | 174.2779 | 105.3589 | 180.3759 | 109.4443 | 129.8218 | 170.0824 | 202.199 | 218.7932 | 242.0959 | 135.8588 | 174.4743 | 212.8615 | 225.3727 | 206.2763 | 94.9022 | 108.7905 | 137.35 | 168.8724 | 191.1892 | 84.8076 | 112.9961 | 127.0686 | 116.1935 | 129.2245 | 201.3519 | 165.8912 | 213.3431 | 198.5477 | 150.971 |  |  |  | 77.6641 | 84.6793 | 79.9897 | 161.8986 | 84.9808 | 136.7668 |  | 84.6587 | 80.0605 | 81.693 | 59.9929 | 104.5012 | 115.6958 |  | 166.6485 | 191.4444 | 186.9475 | 385.2943 | 526.0138 | 501.2615 | 355.8001 | [23 empty] | 80.9423 | 513.6376 | 118.5904 | 179.0464
17:02 | 12969 |  |  | 18.8837 | 50.1193 | 53.8273 | 23.9345 | 22.2802 | 39.6212 | 29.7644 | 1.8609 | 1.7997 | 0.7218 | -0.0314 |  |  |  | -3.1424 | 35.3022 | 50.8137 | 14.0839 |  | 25.0996 | 34.677 | 0.3909 | 0.2944 | 1.4034 | 0.6621 | -5.111 | 188.9818 | 185.0619 | 139.4754 | 156.3714 | 129.241 | 116.1619 | 101.9965 | 174.2136 | 152.8708 | 190.652 | 204.1006 | 187.9834 | 156.7091 | 151.0199 | 190.3166 | 204.0421 | 209.1738 |  |  | 128.8042 |  | 216.286 | 114.3688 | 152.678 | 184.116 | 193.3288 | 175.9724 | 174.0412 | 166.2893 | 200.6484 | 214.2164 | 220.2904 | 160.4624 | 97.1742 | 136.6706 | 160.8732 | 178.996 | 133.3748 | 162.9391 | 151.2724 | 243.8459 | 121.0866 | 169.3708 | 207.3488 | 222.1658 | 253.7744 | 115.2773 | 147.9359 | 176.9855 | 188.3548 | 180.1128 | 83.3551 | 96.3964 | 133.388 | 160.502 | 177.6319 | 141.4727 |  | 122.0251 | 214.7206 |  | 117.6187 | 154.9322 | 189.1595 | 203.5422 | 193.6526 | 137.7493 | 164.2895 | 196.0488 | 200.3703 | 178.5543 | 93.5502 | 106.3744 | 130.8235 | 161.2176 | 182.8744 | 197.5219 | 122.6643 | 112.8355 | 113.8774 | 141.7443 | 180.744 | 210.4498 | 217.2062 | 198.5626 |  |  |  |  | 77.925 | 80.8546 | 154.0286 | 82.4213 | 160.2641 | 89.1149 | 35.1638 | 35.4404 | 33.4992 | 34.6316 | 34.3621 | 35.0722 | 35.0593 | 32.1303 | 75.2788 | 89.396 | 84.4685 | 74.6185 | 190.8498 |  |  | 135.5142 |  | 124.2992 | 90.5973 | 116.8168 | 89.5784 | 180.9605 | 169.7897 | 208.6079 | 192.2708 | 203.6629 | 175.5903 | 216.9217 | 236.5353 | 238.2226 | 211.035 | 136.888 | 112.1939 | 162.9756 | 125.2727 | 167.9409 | 162.8664 | 196.119 | 123.563 | 190.409 | 176.5038 | 187.6856 | 221.945 |  | 171.824 | 96.2492 | 136.7952 | 166.1637 | 185.6968 | 139.5104 | 143.3406 | 125.8706 |  | 137.6774 | 172.1713 | 211.2147 | 225.8817 | 211.8284 | 118.4838 | 162.8246 | 203.1349 | 219.2116 | 208.7257 | 86.3076 | 98.2341 | 135.7478 | 165.508 | 187.608 | 116.6403 | 174.2749 | 105.3506 | 180.3688 | 109.441 | 129.8205 | 170.0786 | 202.1943 | 218.78 | 242.085 | 135.8578 | 174.4718 | 212.8329 | 225.3518 | 206.2602 | 94.9002 | 108.7868 | 137.3656 | 168.8794 | 191.1689 | 84.81 | 112.9861 | 127.0642 | 116.1813 | 129.2255 | 201.3346 | 165.8881 | 213.321 | 198.5401 | 150.9643 |  |  |  | 77.6567 | 84.6785 | 79.9783 | 161.8834 | 84.978 | 136.7494 |  | 84.6608 | 80.0638 | 81.6793 | 59.9993 | 104.5123 | 115.6975 |  | 166.6366 | 191.4374 | 186.9387 | 385.9831 | 526.8576 | 501.6547 | 355.9526 | [23 empty] | 80.9371 | 514.2561 | 118.5794 | 179.037
17:02 | 12970 |  |  | 18.8718 | 50.0597 | 53.7771 | 23.8354 | 22.2072 | 39.5493 | 29.6994 | 1.8629 | 1.7988 | 0.7217 | -0.0315 |  |  |  | -3.0854 | 35.2883 | 50.7686 | 14.1157 |  | 25.1225 | 34.6939 | 0.3905 | 0.2946 | 1.4023 | 0.6614 | -5.05 | 188.968 | 185.0419 | 139.4657 | 156.3649 | 129.2364 | 116.156 | 101.9941 | 174.2119 | 152.8649 | 190.6391 | 204.0789 | 187.9623 | 156.7053 | 151.0149 | 190.2955 | 204.0244 | 209.161 |  |  | 128.7982 |  | 216.2603 | 114.3774 | 152.676 | 184.1112 | 193.3136 | 175.9598 | 174.0315 | 166.284 | 200.6434 | 214.1953 | 220.2772 | 160.4505 | 97.1682 | 136.6709 | 160.8659 | 178.9795 | 133.3601 | 162.9206 | 151.2529 | 243.8116 | 121.0836 | 169.3651 | 207.3357 | 222.1438 | 253.7535 | 115.2749 | 147.9289 | 176.9755 | 188.3358 | 180.1004 | 83.3548 | 96.3942 | 133.3885 | 160.4982 | 177.6281 | 141.4658 |  | 122.0121 | 214.6849 |  | 117.6142 | 154.9269 | 189.1455 | 203.5256 | 193.6293 | 137.7397 | 164.2789 | 196.0416 | 200.3518 | 178.5399 | 93.5414 | 106.3678 | 130.8205 | 161.2092 | 182.856 | 197.4978 | 122.6541 | 112.82 | 113.8641 | 141.7476 | 180.741 | 210.436 | 217.1946 | 198.5476 |  |  |  |  | 77.9197 | 80.8524 | 154.0242 | 82.4236 | 160.2594 | 89.109 | 35.2072 | 35.4216 | 33.5308 | 34.5461 | 34.5142 | 34.9767 | 34.9003 | 32.4706 | 75.2724 | 89.3874 | 84.4585 | 74.609 | 190.831 |  |  | 135.5095 |  | 124.2931 | 90.5956 | 116.8084 | 89.5705 | 180.9587 | 169.7819 | 208.59 | 192.2517 | 203.6375 | 175.565 | 216.9014 | 236.5083 | 238.202 | 211.0103 | 136.9141 | 112.1872 | 162.9398 | 125.2517 | 167.9398 | 162.8604 | 196.1082 | 123.5583 | 190.3922 | 176.4915 | 187.6798 | 221.932 |  | 171.8284 | 96.2541 | 136.7945 | 166.161 | 185.6872 | 139.5095 | 143.3368 | 125.8649 |  | 137.6787 | 172.168 | 211.2055 | 225.8819 | 211.8114 | 118.4908 | 162.8179 | 203.128 | 219.188 | 208.7101 | 86.3083 | 98.2309 | 135.7485 | 165.5034 | 187.5944 | 116.6297 | 174.2641 | 105.3432 | 180.364 | 109.4351 | 129.8257 | 170.079 | 202.1892 | 218.7662 | 242.0629 | 135.861 | 174.4734 | 212.8149 | 225.3406 | 206.2394 | 94.898 | 108.7933 | 137.3773 | 168.8897 | 191.1487 | 84.8033 | 112.9718 | 127.0566 | 116.1726 | 129.2213 | 201.3213 | 165.8782 | 213.3069 | 198.5279 | 150.9553 |  |  |  | 77.6485 | 84.6753 | 79.9808 | 161.8654 | 84.9771 | 136.7364 |  | 84.6598 | 80.0553 | 81.6745 | 60.0036 | 104.515 | 115.6873 |  | 166.6452 | 191.4092 | 186.9075 | 385.7584 | 526.6064 | 501.2251 | 355.5011 | [23 empty] | 80.9333 | 513.9158 | 118.4711 | 179.0272
17:02 | 12971 |  |  | 18.8105 | 50.058 | 53.8004 | 23.8735 | 22.1789 | 39.5553 | 29.6674 | 1.8645 | 1.7972 | 0.7242 | -0.0307 |  |  |  | -3.1102 | 35.3204 | 50.7448 | 14.2482 |  | 25.1133 | 34.6596 | 0.3895 | 0.292 | 1.4047 | 0.6617 | -5.4842 | 188.9579 | 185.0202 | 139.4619 | 156.3559 | 129.2272 | 116.1489 | 101.9905 | 174.2057 | 152.8578 | 190.6294 | 204.0644 | 187.9481 | 156.698 | 151.0273 | 190.2762 | 204.0097 | 209.146 |  |  | 128.794 |  | 216.2322 | 114.376 | 152.675 | 184.0984 | 193.303 | 175.9531 | 174.022 | 166.2805 | 200.6285 | 214.185 | 220.2621 | 160.4421 | 97.1647 | 136.6685 | 160.8569 | 178.9749 | 133.3487 | 162.9079 | 151.2424 | 243.7758 | 121.0827 | 169.3577 | 207.312 | 222.1288 | 253.7167 | 115.278 | 147.9306 | 176.9697 | 188.3288 | 180.0923 | 83.3516 | 96.3974 | 133.3888 | 160.5012 | 177.6186 | 141.477 |  | 122.0034 | 214.6534 |  | 117.6113 | 154.9282 | 189.1361 | 203.5103 | 193.6133 | 137.735 | 164.2693 | 196.0292 | 200.3302 | 178.5295 | 93.5383 | 106.3682 | 130.8161 | 161.2029 | 182.8413 | 197.475 | 122.6422 | 112.8083 | 113.8531 | 141.7472 | 180.7372 | 210.4208 | 217.1744 | 198.5311 |  |  |  |  | 77.9161 | 80.8471 | 154.0271 | 82.4267 | 160.2562 | 89.0964 | 35.3318 | 35.4465 | 33.5826 | 34.5339 | 34.6209 | 34.8482 | 35.1639 | 32.481 | 75.2642 | 89.3778 | 84.447 | 74.5967 | 190.8198 |  |  | 135.5065 |  | 124.2904 | 90.5932 | 116.8072 | 89.572 | 180.9522 | 169.7795 | 208.5793 | 192.237 | 203.6204 | 175.5528 | 216.875 | 236.4806 | 238.1731 | 210.983 | 136.9022 | 112.1731 | 162.8947 | 125.2352 | 167.9247 | 162.8523 | 196.0927 | 123.5417 | 190.3705 | 176.4739 | 187.6759 | 221.9077 |  | 171.8146 | 96.244 | 136.7926 | 166.1476 | 185.6696 | 139.4925 | 143.319 | 125.8499 |  | 137.6644 | 172.1677 | 211.1892 | 225.8701 | 211.7953 | 118.4923 | 162.8109 | 203.1165 | 219.1654 | 208.6908 | 86.3095 | 98.2198 | 135.7537 | 165.5005 | 187.5838 | 116.6187 | 174.2459 | 105.3319 | 180.3582 | 109.4245 | 129.8344 | 170.0802 | 202.1803 | 218.7552 | 242.0386 | 135.8674 | 174.4761 | 212.8083 | 225.3252 | 206.2243 | 94.899 | 108.798 | 137.3716 | 168.889 | 191.135 | 84.802 | 112.9598 | 127.0462 | 116.1591 | 129.2254 | 201.3076 | 165.8722 | 213.2983 | 198.5153 | 150.9451 |  |  |  | 77.6458 | 84.6709 | 79.9764 | 161.8544 | 84.9736 | 136.7372 |  | 84.6458 | 80.0488 | 81.6713 | 59.9894 | 104.499 | 115.6921 |  | 166.6458 | 191.3755 | 186.8752 | 385.6602 | 526.3105 | 501.2416 | 355.5302 | [23 empty] | 80.9278 | 513.776 | 118.476 | 179.0106
17:02 | 12972 |  |  | 18.8357 | 50.0941 | 53.6952 | 23.8989 | 22.2245 | 39.6143 | 29.7698 | 1.8655 | 1.7981 | 0.7234 | -0.0328 |  |  |  | -3.09 | 35.2879 | 50.8081 | 14.2105 |  | 25.1058 | 34.6159 | 0.3914 | 0.2909 | 1.4023 | 0.6622 | -4.1294 | 188.9415 | 185.0051 | 139.4497 | 156.3396 | 129.2143 | 116.1397 | 101.98 | 174.1986 | 152.851 | 190.6127 | 204.0455 | 187.9339 | 156.6857 | 151.0152 | 190.2531 | 203.9855 | 209.1236 |  |  | 128.7748 |  | 216.1965 | 114.3725 | 152.664 | 184.0796 | 193.2885 | 175.9378 | 174.0032 | 166.2595 | 200.6024 | 214.179 | 220.2469 | 160.4383 | 97.173 | 136.6666 | 160.8563 | 178.9707 | 133.347 | 162.8979 | 151.2323 | 243.7347 | 121.085 | 169.3617 | 207.3074 | 222.1137 | 253.6135 | 115.2769 | 147.9249 | 176.9623 | 188.3209 | 180.0828 | 83.3505 | 96.3994 | 133.3896 | 160.4962 | 177.6031 | 141.498 |  | 121.9982 | 214.6231 |  | 117.6219 | 154.9366 | 189.132 | 203.5018 | 193.6054 | 137.738 | 164.2662 | 196.0233 | 200.3216 | 178.5199 | 93.5352 | 106.3783 | 130.8215 | 161.1999 | 182.8303 | 197.4604 | 122.6354 | 112.8109 | 113.8528 | 141.7549 | 180.7325 | 210.4187 | 217.1633 | 198.5157 |  |  |  |  | 77.909 | 80.8402 | 154.0204 | 82.4202 | 160.2424 | 89.096 | 35.3952 | 35.4419 | 33.5596 | 34.5766 | 34.7466 | 34.7473 | 35.0288 | 32.4948 | 75.2654 | 89.3719 | 84.4395 | 74.5915 | 190.7984 |  |  | 135.4996 |  | 124.2808 | 90.5853 | 116.8002 | 89.5709 | 180.9458 | 169.779 | 208.5591 | 192.2218 | 203.6057 | 175.5516 | 216.8588 | 236.4669 | 238.1496 | 210.96 | 136.8687 | 112.1494 | 162.8311 | 125.2301 | 167.9182 | 162.8447 | 196.0785 | 123.5399 | 190.3581 | 176.465 | 187.6744 | 221.8892 |  | 171.7961 | 96.2362 | 136.7867 | 166.1393 | 185.661 | 139.4738 | 143.3019 | 125.8359 |  | 137.6514 | 172.1678 | 211.181 | 225.8507 | 211.7917 | 118.4919 | 162.8047 | 203.1096 | 219.1472 | 208.6751 | 86.3161 | 98.2217 | 135.7585 | 165.4987 | 187.5709 | 116.6114 | 174.2327 | 105.3126 | 180.3409 | 109.4275 | 129.8329 | 170.0777 | 202.1728 | 218.7362 | 242.0212 | 135.8541 | 174.4665 | 212.8057 | 225.3082 | 206.2144 | 94.8963 | 108.7947 | 137.3614 | 168.8677 | 191.1195 | 84.7952 | 112.9504 | 127.0402 | 116.1443 | 129.2215 | 201.2998 | 165.8751 | 213.277 | 198.4941 | 150.9309 |  |  |  | 77.6428 | 84.6734 | 79.9678 | 161.8353 | 84.961 | 136.7251 |  | 84.6377 | 80.0382 | 81.6566 | 59.979 | 104.4979 | 115.6811 |  | 166.6233 | 191.3275 | 186.8389 | 385.7432 | 527.2008 | 501.8713 | 355.6453 | [23 empty] | 80.9207 | 514.5361 | 118.5212 | 178.9754
17:02 | 12973 |  |  | 18.8978 | 50.162 | 53.7873 | 23.859 | 22.1713 | 39.6259 | 29.7305 | 1.8663 | 1.8002 | 0.7227 | -0.0318 |  |  |  | -3.0568 | 35.334 | 50.8416 | 14.2399 |  | 25.06 | 34.5568 | 0.39 | 0.2907 | 1.4034 | 0.6605 | -4.1768 | 188.9175 | 184.9879 | 139.4333 | 156.3215 | 129.2002 | 116.1274 | 101.972 | 174.1679 | 152.8294 | 190.5952 | 204.0179 | 187.9069 | 156.6671 | 151.0085 | 190.2292 | 203.9533 | 209.1009 |  |  | 128.7548 |  | 216.1632 | 114.357 | 152.6567 | 184.0663 | 193.2687 | 175.9186 | 173.9889 | 166.2425 | 200.5841 | 214.1535 | 220.2321 | 160.4307 | 97.1734 | 136.6652 | 160.8486 | 178.9586 | 133.333 | 162.8824 | 151.2178 | 243.6974 | 121.0841 | 169.3629 | 207.3032 | 222.0972 | 253.5163 | 115.2725 | 147.9148 | 176.9452 | 188.3004 | 180.0612 | 83.344 | 96.3861 | 133.3833 | 160.4775 | 177.5845 | 141.4933 |  | 121.9797 | 214.5926 |  | 117.6198 | 154.9299 | 189.1184 | 203.4874 | 193.5937 | 137.7282 | 164.2585 | 196.0122 | 200.3093 | 178.4981 | 93.5219 | 106.3795 | 130.8247 | 161.1885 | 182.8158 | 197.4401 | 122.6294 | 112.805 | 113.8464 | 141.7585 | 180.7268 | 210.4075 | 217.1563 | 198.5047 |  |  |  |  | 77.8986 | 80.8332 | 154.0064 | 82.4062 | 160.2244 | 89.078 | 35.4197 | 35.3624 | 33.4872 | 34.6326 | 34.4222 | 34.692 | 34.5785 | 32.7064 | 75.2566 | 89.365 | 84.433 | 74.5906 | 190.7738 |  |  | 135.4848 |  | 124.2681 | 90.5767 | 116.7855 | 89.5635 | 180.9251 | 169.7714 | 208.5338 | 192.2026 | 203.5858 | 175.5178 | 216.8489 | 236.456 | 238.1332 | 210.9445 | 136.8503 | 112.1363 | 162.7555 | 125.2243 | 167.9118 | 162.8484 | 196.0751 | 123.5407 | 190.3481 | 176.4517 | 187.6735 | 221.8729 |  | 171.7878 | 96.2401 | 136.7861 | 166.1462 | 185.6535 | 139.4676 | 143.2931 | 125.8308 |  | 137.6511 | 172.1654 | 211.1777 | 225.8405 | 211.782 | 118.4907 | 162.8061 | 203.094 | 219.1302 | 208.6589 | 86.3138 | 98.2222 | 135.7578 | 165.4924 | 187.558 | 116.6106 | 174.2213 | 105.2962 | 180.3136 | 109.4208 | 129.8319 | 170.0746 | 202.1647 | 218.7139 | 242.0004 | 135.8429 | 174.4595 | 212.7973 | 225.2928 | 206.2015 | 94.8927 | 108.7937 | 137.3558 | 168.8408 | 191.1044 | 84.7844 | 112.9439 | 127.035 | 116.1406 | 129.2128 | 201.2902 | 165.8715 | 213.2551 | 198.4714 | 150.9147 |  |  |  | 77.6336 | 84.6668 | 79.9634 | 161.8077 | 84.953 | 136.6977 |  | 84.6212 | 80.0328 | 81.6582 | 59.9885 | 104.4872 | 115.6792 |  | 166.6096 | 191.3042 | 186.8246 | 385.6432 | 526.2022 | 501.3169 | 355.5672 | [23 empty] | 80.9135 | 513.7595 | 118.5628 | 178.9569
17:02 | 12974 |  |  | 18.8815 | 50.1421 | 53.8644 | 23.9362 | 22.2145 | 39.6676 | 29.7391 | 1.8677 | 1.7992 | 0.7186 | -0.0323 |  |  |  | -3.0899 | 35.2612 | 50.8215 | 14.2197 |  | 25.0661 | 34.5256 | 0.3906 | 0.2899 | 1.4021 | 0.6601 | -5.9804 | 188.8989 | 184.974 | 139.4238 | 156.3134 | 129.1966 | 116.1226 | 101.9667 | 174.1397 | 152.8201 | 190.5837 | 204.0048 | 187.8926 | 156.658 | 151.0255 | 190.2406 | 203.9516 | 209.094 |  |  | 128.7522 |  | 216.1392 | 114.3511 | 152.6561 | 184.0601 | 193.2597 | 175.9094 | 173.9834 | 166.2503 | 200.5858 | 214.1327 | 220.22 | 160.4257 | 97.1728 | 136.6731 | 160.846 | 178.9488 | 133.3192 | 162.8712 | 151.2106 | 243.6715 | 121.0781 | 169.357 | 207.297 | 222.083 | 253.5394 | 115.2761 | 147.9123 | 176.9344 | 188.2859 | 180.0488 | 83.3394 | 96.3838 | 133.3756 | 160.4695 | 177.5722 | 141.4764 |  | 121.9588 | 214.5562 |  | 117.6099 | 154.9135 | 189.1072 | 203.4632 | 193.5766 | 137.7163 | 164.2493 | 195.9925 | 200.2848 | 178.4784 | 93.5097 | 106.374 | 130.8164 | 161.1788 | 182.8002 | 197.4142 | 122.625 | 112.7902 | 113.8335 | 141.7492 | 180.7219 | 210.3926 | 217.1414 | 198.4983 |  |  |  |  | 77.8907 | 80.8249 | 153.9983 | 82.4164 | 160.2243 | 89.0676 | 35.4579 | 35.0278 | 33.4297 | 34.7383 | 33.576 | 34.6908 | 34.4772 | 32.9685 | 75.2549 | 89.3541 | 84.4289 | 74.5865 | 190.7585 |  |  | 135.4728 |  | 124.2614 | 90.57 | 116.7819 | 89.5603 | 180.9051 | 169.7731 | 208.5221 | 192.1896 | 203.5706 | 175.484 | 216.8359 | 236.4367 | 238.1056 | 210.9204 | 136.8552 | 112.13 | 162.6921 | 125.2117 | 167.8994 | 162.8454 | 196.0652 | 123.5365 | 190.3265 | 176.4415 | 187.6658 | 221.8581 |  | 171.7766 | 96.2391 | 136.7896 | 166.1445 | 185.6347 | 139.4615 | 143.2861 | 125.816 |  | 137.6454 | 172.1565 | 211.1619 | 225.8279 | 211.7709 | 118.4875 | 162.8053 | 203.0745 | 219.1199 | 208.6468 | 86.31 | 98.2222 | 135.7594 | 165.488 | 187.5492 | 116.6077 | 174.2116 | 105.29 | 180.3013 | 109.4113 | 129.8286 | 170.0722 | 202.1528 | 218.695 | 241.9806 | 135.8466 | 174.4601 | 212.7846 | 225.2725 | 206.183 | 94.8876 | 108.7889 | 137.3356 | 168.8176 | 191.0934 | 84.7783 | 112.9367 | 127.0228 | 116.135 | 129.2069 | 201.2718 | 165.8582 | 213.2373 | 198.4582 | 150.8941 |  |  |  | 77.6225 | 84.6591 | 79.9586 | 161.7952 | 84.956 | 136.6997 |  | 84.622 | 80.0418 | 81.6494 | 59.9987 | 104.4914 | 115.6835 |  | 166.6211 | 191.304 | 186.8113 | 385.5809 | 526.5135 | 501.2545 | 355.6916 | [23 empty] | 80.9086 | 513.884 | 118.5749 | 178.9625
17:02 | 12975 |  |  | 18.8904 | 50.1586 | 53.7896 | 23.9279 | 22.1976 | 39.6081 | 29.7211 | 1.8657 | 1.8023 | 0.7202 | -0.033 |  |  |  | -3.056 | 35.2513 | 50.7881 | 14.209 |  | 25.103 | 34.4976 | 0.3889 | 0.2871 | 1.3998 | 0.6611 | -5.626 | 188.8797 | 184.9623 | 139.4125 | 156.3066 | 129.1919 | 116.1192 | 101.9594 | 174.1345 | 152.8282 | 190.5772 | 203.9957 | 187.8843 | 156.6536 | 151.0253 | 190.2495 | 203.9608 | 209.0849 |  |  | 128.7441 |  | 216.1164 | 114.3531 | 152.6475 | 184.0514 | 193.2478 | 175.893 | 173.9747 | 166.2571 | 200.5795 | 214.1278 | 220.2074 | 160.4176 | 97.1762 | 136.6737 | 160.8449 | 178.9403 | 133.3096 | 162.8574 | 151.1978 | 243.6349 | 121.0778 | 169.3576 | 207.2849 | 222.0677 | 253.6085 | 115.2782 | 147.9099 | 176.9257 | 188.2775 | 180.0366 | 83.3423 | 96.3873 | 133.385 | 160.4661 | 177.5626 | 141.4687 |  | 121.9561 | 214.5211 |  | 117.6113 | 154.9083 | 189.1013 | 203.4511 | 193.5545 | 137.7089 | 164.2439 | 195.9785 | 200.2646 | 178.4648 | 93.5078 | 106.3733 | 130.8106 | 161.1708 | 182.7829 | 197.3937 | 122.6136 | 112.7825 | 113.8214 | 141.7391 | 180.7122 | 210.3797 | 217.1177 | 198.4812 |  |  |  |  | 77.8881 | 80.8156 | 153.9956 | 82.422 | 160.2342 | 89.074 | 35.3852 | 34.5519 | 33.322 | 34.9325 | 32.7658 | 34.7324 | 34.6954 | 33.2822 | 75.2469 | 89.3393 | 84.4167 | 74.5739 | 190.7407 |  |  | 135.4625 |  | 124.2496 | 90.5652 | 116.7748 | 89.5491 | 180.8902 | 169.767 | 208.5033 | 192.1687 | 203.554 | 175.5037 | 216.819 | 236.4137 | 238.0778 | 210.8916 | 136.8576 | 112.1126 | 162.6291 | 125.1933 | 167.8778 | 162.8351 | 196.0433 | 123.5214 | 190.2986 | 176.4314 | 187.6565 | 221.8395 |  | 171.7565 | 96.2335 | 136.7887 | 166.1274 | 185.619 | 139.4501 | 143.2754 | 125.8011 |  | 137.6331 | 172.1538 | 211.1403 | 225.8095 | 211.7639 | 118.4903 | 162.7974 | 203.068 | 219.1088 | 208.6325 | 86.3146 | 98.2236 | 135.7662 | 165.4841 | 187.5468 | 116.599 | 174.1976 | 105.2786 | 180.2947 | 109.4083 | 129.829 | 170.0671 | 202.1435 | 218.6746 | 241.9748 | 135.8464 | 174.4488 | 212.7734 | 225.2573 | 206.1592 | 94.8821 | 108.7851 | 137.3143 | 168.791 | 191.0846 | 84.7698 | 112.9259 | 127.019 | 116.1303 | 129.195 | 201.2621 | 165.859 | 213.2172 | 198.4442 | 150.8805 |  |  |  | 77.6238 | 84.653 | 79.9483 | 161.7904 | 84.9601 | 136.7062 |  | 84.6247 | 80.0375 | 81.6441 | 60.0065 | 104.5076 | 115.6925 |  | 166.6169 | 191.2755 | 186.8092 | 385.4844 | 526.7953 | 501.53 | 355.5791 | [23 empty] | 80.9044 | 514.1626 | 118.5259 | 178.9462
17:02 | 12976 |  |  | 18.8686 | 50.0866 | 53.7766 | 23.9011 | 22.1545 | 39.6566 | 29.8028 | 1.8669 | 1.7986 | 0.7213 | -0.0309 |  |  |  | -3.0989 | 35.2657 | 50.7969 | 14.2154 |  | 25.1703 | 34.5191 | 0.3893 | 0.2914 | 1.3985 | 0.6615 | -5.0774 | 188.8669 | 184.9426 | 139.4047 | 156.2907 | 129.178 | 116.1121 | 101.9559 | 174.1233 | 152.8276 | 190.5644 | 203.9777 | 187.8709 | 156.6505 | 151.0162 | 190.2226 | 203.9419 | 209.0582 |  |  | 128.7297 |  | 216.0912 | 114.3453 | 152.6427 | 184.0322 | 193.2258 | 175.8795 | 173.9617 | 166.2557 | 200.5626 | 214.1124 | 220.1803 | 160.4049 | 97.1705 | 136.6703 | 160.8376 | 178.9284 | 133.2937 | 162.8371 | 151.1756 | 243.592 | 121.0794 | 169.357 | 207.2665 | 222.0495 | 253.5712 | 115.2787 | 147.9087 | 176.9198 | 188.2665 | 180.0234 | 83.3449 | 96.3857 | 133.3874 | 160.4601 | 177.5458 | 141.4749 |  | 121.9544 | 214.499 |  | 117.6127 | 154.9044 | 189.0938 | 203.4373 | 193.5355 | 137.7014 | 164.2437 | 195.9727 | 200.2513 | 178.4478 | 93.5049 | 106.3703 | 130.81 | 161.1662 | 182.7679 | 197.3848 | 122.6011 | 112.7742 | 113.8122 | 141.7279 | 180.7011 | 210.3616 | 217.0985 | 198.4514 |  |  |  |  | 77.8781 | 80.812 | 153.9832 | 82.4071 | 160.2261 | 89.0655 | 35.2173 | 34.1759 | 33.2041 | 34.9982 | 32.3121 | 34.7904 | 34.5331 | 33.6838 | 75.2389 | 89.3327 | 84.4091 | 74.5661 | 190.7211 |  |  | 135.4549 |  | 124.2426 | 90.5662 | 116.7663 | 89.5469 | 180.8926 | 169.7581 | 208.4817 | 192.1591 | 203.5419 | 175.5333 | 216.8104 | 236.3991 | 238.0625 | 210.8806 | 136.8238 | 112.1024 | 162.5771 | 125.1867 | 167.87 | 162.8428 | 196.0392 | 123.5195 | 190.2877 | 176.4252 | 187.658 | 221.8084 |  | 171.7335 | 96.2283 | 136.7825 | 166.1154 | 185.6066 | 139.4395 | 143.2608 | 125.7926 |  | 137.6301 | 172.1501 | 211.1278 | 225.7946 | 211.7472 | 118.4859 | 162.7881 | 203.0554 | 219.0859 | 208.6078 | 86.3101 | 98.2096 | 135.7643 | 165.4725 | 187.532 | 116.5865 | 174.1806 | 105.2559 | 180.2655 | 109.3953 | 129.8371 | 170.0644 | 202.1317 | 218.6655 | 242.0022 | 135.8419 | 174.439 | 212.7629 | 225.2448 | 206.1473 | 94.8771 | 108.785 | 137.3142 | 168.7895 | 191.0682 | 84.7693 | 112.9152 | 127.0143 | 116.1254 | 129.1885 | 201.2538 | 165.8602 | 213.1958 | 198.4168 | 150.8659 |  |  |  | 77.6201 | 84.6468 | 79.9348 | 161.7727 | 84.9522 | 136.6794 |  | 84.6127 | 80.0317 | 81.6363 | 60.0027 | 104.4996 | 115.6894 |  | 166.6039 | 191.2303 | 186.7688 | 385.4111 | 526.1237 | 500.9923 | 355.4058 | [23 empty] | 80.8966 | 513.558 | 118.5346 | 178.9171
17:02 | 12977 |  |  | 18.8595 | 50.1776 | 53.715 | 23.923 | 22.1452 | 39.6758 | 29.7077 | 1.8685 | 1.7975 | 0.7199 | -0.0313 |  |  |  | -3.0436 | 35.2554 | 50.8909 | 14.3194 |  | 25.0633 | 34.4509 | 0.3896 | 0.2892 | 1.397 | 0.6599 | -4.3912 | 188.8539 | 184.9153 | 139.3976 | 156.279 | 129.1655 | 116.1054 | 101.9503 | 174.1188 | 152.8249 | 190.5512 | 203.9613 | 187.8481 | 156.6467 | 150.9981 | 190.1959 | 203.9078 | 209.0217 |  |  | 128.7129 |  | 216.0568 | 114.3419 | 152.634 | 184.0156 | 193.2033 | 175.8624 | 173.9449 | 166.2498 | 200.5486 | 214.0974 | 220.1642 | 160.4047 | 97.1738 | 136.6793 | 160.8385 | 178.9273 | 133.2873 | 162.8312 | 151.1678 | 243.5571 | 121.0783 | 169.3515 | 207.2615 | 222.0402 | 253.4815 | 115.2747 | 147.9047 | 176.9139 | 188.2483 | 180.0152 | 83.3495 | 96.3833 | 133.3862 | 160.4581 | 177.5405 | 141.4934 |  | 121.9412 | 214.4689 |  | 117.6154 | 154.8959 | 189.0882 | 203.4141 | 193.5246 | 137.6981 | 164.2423 | 195.9561 | 200.2362 | 178.4311 | 93.5121 | 106.3651 | 130.8095 | 161.1612 | 182.758 | 197.3848 | 122.5881 | 112.7601 | 113.7998 | 141.7208 | 180.6921 | 210.3511 | 217.0826 | 198.4339 |  |  |  |  | 77.8752 | 80.8135 | 153.9709 | 82.4014 | 160.2103 | 89.0674 | 35.1384 | 34.093 | 33.1935 | 35.0415 | 32.3846 | 34.8344 | 34.361 | 34.0341 | 75.2447 | 89.3349 | 84.4057 | 74.5642 | 190.7014 |  |  | 135.4488 |  | 124.2348 | 90.5615 | 116.7639 | 89.5517 | 180.8922 | 169.7596 | 208.4691 | 192.1486 | 203.5317 | 175.5241 | 216.8 | 236.3782 | 238.0445 | 210.8588 | 136.7753 | 112.0933 | 162.5362 | 125.1745 | 167.8586 | 162.84 | 196.027 | 123.5106 | 190.2717 | 176.4034 | 187.6503 | 221.7968 |  | 171.7229 | 96.228 | 136.785 | 166.1158 | 185.6028 | 139.4361 | 143.2549 | 125.7906 |  | 137.6324 | 172.1543 | 211.1308 | 225.7886 | 211.7356 | 118.4768 | 162.7805 | 203.0384 | 219.0711 | 208.5936 | 86.3058 | 98.2026 | 135.7596 | 165.4647 | 187.5135 | 116.5786 | 174.1715 | 105.239 | 180.2501 | 109.3819 | 129.83 | 170.0668 | 202.1168 | 218.6505 | 242.0209 | 135.8281 | 174.4233 | 212.7454 | 225.2203 | 206.1346 | 94.8716 | 108.7833 | 137.3118 | 168.7852 | 191.047 | 84.7606 | 112.9096 | 127.0023 | 116.1154 | 129.1898 | 201.2457 | 165.8512 | 213.1746 | 198.3855 | 150.8558 |  |  |  | 77.6077 | 84.6468 | 79.9297 | 161.7649 | 84.9437 | 136.6524 |  | 84.6052 | 80.0173 | 81.6192 | 60.0018 | 104.5201 | 115.6911 |  | 166.5936 | 191.2135 | 186.7339 | 385.3862 | 526.25 | 501.3593 | 355.6705 | [23 empty] | 80.8893 | 513.8047 | 118.542 | 178.9035
17:02 | 12978 |  |  | 18.8647 | 50.1236 | 53.7339 | 23.841 | 22.2463 | 39.7068 | 29.7598 | 1.8693 | 1.7988 | 0.7241 | -0.0302 |  |  |  | -3.0463 | 35.2737 | 50.7954 | 14.2515 |  | 25.0891 | 34.5408 | 0.3899 | 0.2901 | 1.3956 | 0.6614 | -5.58 | 188.8404 | 184.9052 | 139.3979 | 156.2745 | 129.1638 | 116.1044 | 101.9507 | 174.1142 | 152.8219 | 190.5486 | 203.9472 | 187.8421 | 156.6508 | 150.9898 | 190.1916 | 203.8866 | 208.9985 |  |  | 128.7019 |  | 216.0299 | 114.3398 | 152.6308 | 184.0052 | 193.1867 | 175.8431 | 173.9318 | 166.2499 | 200.543 | 214.0887 | 220.1704 | 160.4013 | 97.1745 | 136.6846 | 160.8399 | 178.9213 | 133.2771 | 162.8206 | 151.1672 | 243.523 | 121.0798 | 169.3521 | 207.2611 | 222.032 | 253.4529 | 115.2692 | 147.8963 | 176.905 | 188.2343 | 179.9999 | 83.3553 | 96.3785 | 133.3841 | 160.4512 | 177.5381 | 141.4844 |  | 121.9227 | 214.4308 |  | 117.6158 | 154.8959 | 189.0773 | 203.4067 | 193.5139 | 137.6976 | 164.2325 | 195.9395 | 200.2176 | 178.413 | 93.5147 | 106.3648 | 130.8068 | 161.1512 | 182.7459 | 197.3715 | 122.5838 | 112.7503 | 113.792 | 141.7229 | 180.6886 | 210.3483 | 217.0704 | 198.4327 |  |  |  |  | 77.8722 | 80.8057 | 153.9518 | 82.4004 | 160.1942 | 89.0705 | 35.1232 | 34.2414 | 33.1838 | 35.1709 | 32.7231 | 34.8311 | 34.5937 | 34.2003 | 75.24 | 89.3272 | 84.3918 | 74.5525 | 190.6729 |  |  | 135.4357 |  | 124.2258 | 90.5534 | 116.756 | 89.5422 | 180.8836 | 169.7535 | 208.4554 | 192.1237 | 203.5085 | 175.4852 | 216.7903 | 236.3539 | 238.0158 | 210.8328 | 136.7438 | 112.0749 | 162.5214 | 125.1548 | 167.8457 | 162.8301 | 196.0123 | 123.5005 | 190.2526 | 176.3772 | 187.6383 | 221.7897 |  | 171.7055 | 96.2249 | 136.7842 | 166.1099 | 185.59 | 139.4283 | 143.2424 | 125.7771 |  | 137.6188 | 172.1455 | 211.1157 | 225.7659 | 211.7257 | 118.4823 | 162.7741 | 203.0328 | 219.0607 | 208.582 | 86.3119 | 98.2147 | 135.7597 | 165.4674 | 187.5054 | 116.5719 | 174.1637 | 105.2284 | 180.2526 | 109.3761 | 129.8216 | 170.0666 | 202.1032 | 218.6298 | 241.9721 | 135.8286 | 174.4131 | 212.7271 | 225.1937 | 206.1111 | 94.8719 | 108.7797 | 137.2932 | 168.7592 | 191.0305 | 84.7474 | 112.9 | 126.997 | 116.1109 | 129.184 | 201.2344 | 165.841 | 213.1585 | 198.3773 | 150.8414 |  |  |  | 77.6063 | 84.6483 | 79.9241 | 161.772 | 84.9485 | 136.6491 |  | 84.5942 | 80.0123 | 81.6095 | 59.9942 | 104.5364 | 115.6892 |  | 166.586 | 191.1817 | 186.698 | 385.394 | 526.389 | 501.1299 | 355.1939 | [23 empty] | 80.8841 | 513.7594 | 118.5541 | 178.8838
17:02 | 12979 |  |  | 18.9572 | 50.1337 | 53.7499 | 23.8513 | 22.1622 | 39.6649 | 29.7479 | 1.8704 | 1.799 | 0.7189 | -0.0316 |  |  |  | -3.0472 | 35.4105 | 50.7784 | 14.2963 |  | 25.1129 | 34.5404 | 0.3903 | 0.2921 | 1.4018 | 0.661 | -4.2272 | 188.8266 | 184.8969 | 139.3893 | 156.2613 | 129.1624 | 116.1012 | 101.9483 | 174.0857 | 152.8181 | 190.535 | 203.9284 | 187.8298 | 156.642 | 150.9942 | 190.2101 | 203.889 | 208.9958 |  |  | 128.7043 |  | 216.0107 | 114.3403 | 152.638 | 184.0049 | 193.1843 | 175.8433 | 173.9347 | 166.248 | 200.5413 | 214.0707 | 220.1639 | 160.3915 | 97.1634 | 136.6751 | 160.836 | 178.9085 | 133.2612 | 162.8013 | 151.1496 | 243.4851 | 121.0784 | 169.35 | 207.2516 | 222.0139 | 253.4661 | 115.268 | 147.8931 | 176.8945 | 188.2247 | 179.9818 | 83.3523 | 96.3809 | 133.3734 | 160.4342 | 177.5215 | 141.4525 |  | 121.9162 | 214.3951 |  | 117.6101 | 154.8879 | 189.0658 | 203.3906 | 193.4923 | 137.6975 | 164.2207 | 195.9331 | 200.1997 | 178.3902 | 93.4952 | 106.3604 | 130.7982 | 161.1381 | 182.729 | 197.3436 | 122.581 | 112.7445 | 113.7901 | 141.7263 | 180.6864 | 210.3358 | 217.0607 | 198.4222 |  |  |  |  | 77.8602 | 80.8003 | 153.9524 | 82.4027 | 160.1683 | 89.0572 | 35.1486 | 34.3762 | 33.1893 | 35.2647 | 32.841 | 34.7908 | 34.8039 | 34.2855 | 75.2392 | 89.3213 | 84.3971 | 74.5503 | 190.6489 |  |  | 135.4225 |  | 124.2141 | 90.5533 | 116.7449 | 89.5349 | 180.8767 | 169.7482 | 208.4403 | 192.1116 | 203.4873 | 175.4582 | 216.7742 | 236.3369 | 237.9933 | 210.8119 | 136.7319 | 112.0617 | 162.5396 | 125.1452 | 167.8454 | 162.8244 | 196.0033 | 123.504 | 190.2399 | 176.3694 | 187.6293 | 221.7645 |  | 171.7018 | 96.2212 | 136.7737 | 166.1057 | 185.5715 | 139.4151 | 143.2288 | 125.7582 |  | 137.6136 | 172.1376 | 211.0989 | 225.7454 | 211.7035 | 118.4839 | 162.7774 | 203.0286 | 219.0389 | 208.5627 | 86.315 | 98.2184 | 135.7544 | 165.4646 | 187.4929 | 116.55 | 174.1572 | 105.2169 | 180.2524 | 109.3726 | 129.829 | 170.0636 | 202.0995 | 218.6158 | 241.9659 | 135.84 | 174.4165 | 212.7203 | 225.1774 | 206.0887 | 94.8738 | 108.7769 | 137.2875 | 168.7462 | 191.0254 | 84.7425 | 112.8916 | 126.9861 | 116.0975 | 129.1781 | 201.2181 | 165.8261 | 213.1447 | 198.371 | 150.8165 |  |  |  | 77.5968 | 84.639 | 79.9139 | 161.7552 | 84.9458 | 136.6579 |  | 84.5923 | 80.0149 | 81.6071 | 59.9933 | 104.5427 | 115.6887 |  | 166.5734 | 191.1627 | 186.6726 | 385.4392 | 526.1561 | 500.8934 | 355.4176 | [23 empty] | 80.8781 | 513.5248 | 118.6075 | 178.8681
17:02 | 12980 |  |  | 18.9774 | 50.0817 | 53.7711 | 23.871 | 22.2224 | 39.6494 | 29.7093 | 1.8706 | 1.7962 | 0.7175 | -0.0321 |  |  |  | -3.0096 | 35.3327 | 50.8172 | 14.2602 |  | 25.0397 | 34.5416 | 0.3887 | 0.2919 | 1.3994 | 0.6622 | -4.3057 | 188.7956 | 184.8678 | 139.3684 | 156.2403 | 129.1484 | 116.0824 | 101.9347 | 174.0601 | 152.8145 | 190.5161 | 203.9073 | 187.8064 | 156.6182 | 150.9925 | 190.2033 | 203.8827 | 208.9816 |  |  | 128.6928 |  | 215.9738 | 114.3333 | 152.6306 | 183.9952 | 193.1694 | 175.8324 | 173.9203 | 166.2327 | 200.5221 | 214.0532 | 220.1114 | 160.3855 | 97.1633 | 136.6735 | 160.8319 | 178.9035 | 133.2521 | 162.7816 | 151.1316 | 243.449 | 121.0725 | 169.3405 | 207.2335 | 221.993 | 253.4858 | 115.2763 | 147.8973 | 176.8927 | 188.2183 | 179.9748 | 83.3528 | 96.3872 | 133.3766 | 160.4356 | 177.514 | 141.4438 |  | 121.9146 | 214.3765 |  | 117.609 | 154.8876 | 189.0575 | 203.3679 | 193.4798 | 137.6985 | 164.2133 | 195.9265 | 200.1822 | 178.3831 | 93.4874 | 106.3605 | 130.7995 | 161.1335 | 182.7071 | 197.3182 | 122.571 | 112.7397 | 113.7796 | 141.7243 | 180.6786 | 210.3236 | 217.0405 | 198.4054 |  |  |  |  | 77.8553 | 80.7981 | 153.9644 | 82.4227 | 160.1469 | 89.0524 | 35.2162 | 34.5208 | 33.2463 | 35.2009 | 32.6687 | 34.7297 | 34.9838 | 34.1986 | 75.2389 | 89.3196 | 84.3916 | 74.5463 | 190.6368 |  |  | 135.4127 |  | 124.2103 | 90.5493 | 116.7391 | 89.5312 | 180.8584 | 169.7507 | 208.4261 | 192.0998 | 203.4799 | 175.4474 | 216.7447 | 236.3114 | 237.9699 | 210.7809 | 136.7152 | 112.0518 | 162.5575 | 125.1252 | 167.8308 | 162.8163 | 195.9829 | 123.4943 | 190.2211 | 176.3541 | 187.6192 | 221.7424 |  | 171.697 | 96.2165 | 136.7756 | 166.0975 | 185.5649 | 139.4005 | 143.2197 | 125.7521 |  | 137.6092 | 172.1379 | 211.0967 | 225.7363 | 211.6768 | 118.4759 | 162.7763 | 203.0184 | 219.0135 | 208.5429 | 86.3143 | 98.2132 | 135.7555 | 165.4591 | 187.4758 | 116.5336 | 174.1453 | 105.1957 | 180.2461 | 109.3595 | 129.8379 | 170.0554 | 202.094 | 218.5984 | 241.9717 | 135.8425 | 174.4207 | 212.707 | 225.1606 | 206.077 | 94.8738 | 108.7798 | 137.2887 | 168.7342 | 191.0161 | 84.7395 | 112.8835 | 126.9762 | 116.0879 | 129.1729 | 201.1965 | 165.8181 | 213.1298 | 198.3499 | 150.8015 |  |  |  | 77.5919 | 84.6281 | 79.9062 | 161.7356 | 84.9463 | 136.641 |  | 84.5831 | 80.0112 | 81.6034 | 59.9938 | 104.5267 | 115.6884 |  | 166.5731 | 191.1417 | 186.6625 | 385.26 | 526.1084 | 500.7888 | 355.19 | [23 empty] | 80.8722 | 513.4486 | 118.5792 | 178.8574
17:02 | 12981 |  |  | 18.9988 | 50.1365 | 53.8208 | 23.8917 | 22.2526 | 39.6574 | 29.6803 | 1.8702 | 1.7958 | 0.7171 | -0.0314 |  |  |  | -2.9825 | 35.2595 | 50.8218 | 14.2489 |  | 25.0391 | 34.5425 | 0.3914 | 0.2924 | 1.402 | 0.6611 | -5.3069 | 188.7781 | 184.8457 | 139.3549 | 156.2272 | 129.1387 | 116.0712 | 101.926 | 174.0569 | 152.8138 | 190.5055 | 203.8926 | 187.7949 | 156.6096 | 150.9902 | 190.1706 | 203.8621 | 208.9542 |  |  | 128.6742 |  | 215.9434 | 114.334 | 152.6252 | 183.9835 | 193.1506 | 175.8147 | 173.9057 | 166.2255 | 200.5035 | 214.0305 | 220.0625 | 160.3743 | 97.1615 | 136.6771 | 160.8225 | 178.8922 | 133.2387 | 162.7563 | 151.1163 | 243.4074 | 121.0639 | 169.3294 | 207.2128 | 221.9708 | 253.5011 | 115.2688 | 147.8879 | 176.8769 | 188.2034 | 179.9623 | 83.3454 | 96.3806 | 133.3684 | 160.4329 | 177.5019 | 141.4345 |  | 121.8949 | 214.3488 |  | 117.614 | 154.8915 | 189.0538 | 203.356 | 193.4634 | 137.7017 | 164.2142 | 195.921 | 200.1738 | 178.3859 | 93.4928 | 106.3666 | 130.8089 | 161.1329 | 182.7015 | 197.2964 | 122.5636 | 112.7362 | 113.769 | 141.723 | 180.677 | 210.3204 | 217.0321 | 198.3951 |  |  |  |  | 77.8498 | 80.788 | 153.9415 | 82.4117 | 160.1292 | 89.056 | 35.2758 | 34.7474 | 33.1919 | 35.0647 | 32.6747 | 34.6567 | 34.8856 | 34.1147 | 75.2264 | 89.3102 | 84.3794 | 74.5392 | 190.616 |  |  | 135.4016 |  | 124.2076 | 90.5421 | 116.7375 | 89.5256 | 180.8462 | 169.748 | 208.4057 | 192.0799 | 203.4648 | 175.4423 | 216.737 | 236.2904 | 237.9509 | 210.7565 | 136.7049 | 112.0496 | 162.5701 | 125.1037 | 167.8205 | 162.8119 | 195.9753 | 123.4884 | 190.2008 | 176.3383 | 187.6082 | 221.7256 |  | 171.6715 | 96.2156 | 136.7794 | 166.0879 | 185.5537 | 139.3974 | 143.2093 | 125.7465 |  | 137.6054 | 172.1333 | 211.0797 | 225.7205 | 211.6575 | 118.4725 | 162.7667 | 203.0047 | 218.9966 | 208.5252 | 86.3064 | 98.2144 | 135.7629 | 165.4561 | 187.4622 | 116.5245 | 174.1254 | 105.1741 | 180.2372 | 109.3492 | 129.8308 | 170.0471 | 202.0812 | 218.5794 | 241.9638 | 135.8269 | 174.4076 | 212.6804 | 225.1313 | 206.06 | 94.8635 | 108.7757 | 137.2815 | 168.7257 | 190.9917 | 84.7289 | 112.871 | 126.972 | 116.0836 | 129.1666 | 201.1822 | 165.8213 | 213.112 | 198.3303 | 150.7853 |  |  |  | 77.5874 | 84.6222 | 79.9012 | 161.7239 | 84.9509 | 136.6166 |  | 84.5857 | 80.0097 | 81.5945 | 60.0055 | 104.5184 | 115.6888 |  | 166.5666 | 191.1168 | 186.6322 | 385.8697 | 526.8444 | 501.5692 | 355.6281 | [23 empty] | 80.8673 | 514.2068 | 118.6102 | 178.8417
17:02 | 12982 |  |  | 18.972 | 50.118 | 53.7172 | 23.8181 | 22.274 | 39.6789 | 29.7043 | 1.8716 | 1.7982 | 0.7169 | -0.0315 |  |  |  | -3.0055 | 35.28 | 50.8685 | 14.2576 |  | 25.159 | 34.6268 | 0.3904 | 0.2921 | 1.4013 | 0.6598 | -5.6319 | 188.7675 | 184.8289 | 139.347 | 156.2187 | 129.1313 | 116.0702 | 101.9239 | 174.0456 | 152.8099 | 190.4886 | 203.8759 | 187.7709 | 156.5937 | 150.9717 | 190.1371 | 203.8236 | 208.9249 |  |  | 128.6572 |  | 215.9117 | 114.3282 | 152.6179 | 183.9669 | 193.1343 | 175.7967 | 173.8914 | 166.2181 | 200.4896 | 214.0127 | 220.0451 | 160.3662 | 97.1571 | 136.6789 | 160.8157 | 178.8812 | 133.2275 | 162.7409 | 151.1005 | 243.3724 | 121.0588 | 169.321 | 207.2025 | 221.9524 | 253.3215 | 115.2568 | 147.8799 | 176.8633 | 188.1822 | 179.9484 | 83.329 | 96.3732 | 133.3587 | 160.416 | 177.4748 | 141.4242 |  | 121.8791 | 214.3103 |  | 117.6121 | 154.8702 | 189.0504 | 203.3381 | 193.4314 | 137.6959 | 164.2056 | 195.9042 | 200.1625 | 178.3671 | 93.493 | 106.3634 | 130.805 | 161.1212 | 182.6927 | 197.2743 | 122.5517 | 112.7228 | 113.7584 | 141.7169 | 180.6682 | 210.3026 | 217.0158 | 198.3816 |  |  |  |  | 77.842 | 80.7812 | 153.9145 | 82.3874 | 160.1201 | 89.0578 | 35.345 | 35.0371 | 33.0723 | 34.9948 | 32.9415 | 34.5355 | 34.6417 | 34.2276 | 75.2223 | 89.2986 | 84.3781 | 74.5342 | 190.5937 |  |  | 135.3946 |  | 124.1895 | 90.539 | 116.7318 | 89.5177 | 180.8302 | 169.7353 | 208.3838 | 192.061 | 203.4388 | 175.4183 | 216.7326 | 236.2744 | 237.9384 | 210.7403 | 136.7247 | 112.0439 | 162.5894 | 125.0968 | 167.815 | 162.8112 | 195.972 | 123.4868 | 190.1852 | 176.3349 | 187.6033 | 221.7068 |  | 171.6562 | 96.2155 | 136.7761 | 166.0808 | 185.5385 | 139.3874 | 143.1962 | 125.756 |  | 137.6041 | 172.1192 | 211.0553 | 225.6995 | 211.6364 | 118.4651 | 162.7574 | 202.9879 | 218.9769 | 208.5085 | 86.2993 | 98.2159 | 135.7553 | 165.4433 | 187.4463 | 116.5047 | 174.1083 | 105.1519 | 180.22 | 109.3371 | 129.8266 | 170.0472 | 202.0729 | 218.5627 | 241.9446 | 135.8148 | 174.4007 | 212.6637 | 225.1131 | 206.0422 | 94.8554 | 108.7716 | 137.2768 | 168.7267 | 190.9768 | 84.7257 | 112.8595 | 126.9604 | 116.0767 | 129.1586 | 201.1747 | 165.8203 | 213.0931 | 198.3135 | 150.785 |  |  |  | 77.582 | 84.6131 | 79.9003 | 161.7033 | 84.961 | 136.6142 |  | 84.5798 | 80.0098 | 81.5828 | 60.0098 | 104.5197 | 115.6904 |  | 166.5484 | 191.0793 | 186.5981 | 385.0108 | 525.9839 | 500.6642 | 355.2522 | [23 empty] | 80.8614 | 513.324 | 118.6407 | 178.8139
17:02 | 12983 |  |  | 19.0731 | 50.1739 | 53.7976 | 23.9687 | 22.2114 | 39.5904 | 29.6422 | 1.8728 | 1.7965 | 0.7176 | -0.0309 |  |  |  | -2.9862 | 35.2252 | 50.8131 | 14.295 |  | 25.1703 | 34.6563 | 0.3915 | 0.2948 | 1.4013 | 0.6621 | -5.9387 | 188.7497 | 184.8129 | 139.3381 | 156.211 | 129.1231 | 116.0677 | 101.9256 | 174.0344 | 152.7984 | 190.4782 | 203.8599 | 187.7539 | 156.5759 | 150.9689 | 190.1256 | 203.807 | 208.9071 |  |  | 128.6505 |  | 215.8803 | 114.313 | 152.6109 | 183.9537 | 193.1101 | 175.7816 | 173.8748 | 166.2113 | 200.4728 | 214.0057 | 220.0377 | 160.3602 | 97.1667 | 136.6792 | 160.8151 | 178.8752 | 133.2227 | 162.7318 | 151.0929 | 243.3424 | 121.0632 | 169.3221 | 207.1995 | 221.9426 | 253.1274 | 115.2545 | 147.8763 | 176.8532 | 188.1657 | 179.9352 | 83.3241 | 96.3734 | 133.357 | 160.4109 | 177.4615 | 141.4281 |  | 121.8734 | 214.2766 |  | 117.6087 | 154.858 | 189.0486 | 203.3196 | 193.4161 | 137.6914 | 164.1967 | 195.8838 | 200.1423 | 178.3455 | 93.4888 | 106.3599 | 130.7994 | 161.1124 | 182.6741 | 197.2543 | 122.5362 | 112.7043 | 113.7471 | 141.7145 | 180.6511 | 210.2763 | 216.9901 | 198.3583 |  |  |  |  | 77.839 | 80.7793 | 153.9192 | 82.4043 | 160.109 | 89.0542 | 35.4328 | 35.2714 | 33.0634 | 34.9055 | 32.8202 | 34.4281 | 34.1879 | 34.2694 | 75.2243 | 89.2978 | 84.3698 | 74.5293 | 190.5758 |  |  | 135.381 |  | 124.1722 | 90.5315 | 116.7159 | 89.5128 | 180.8104 | 169.7296 | 208.3678 | 192.0462 | 203.4189 | 175.402 | 216.7219 | 236.2606 | 237.9246 | 210.719 | 136.7101 | 112.0289 | 162.5987 | 125.0882 | 167.8016 | 162.8085 | 195.9613 | 123.481 | 190.1746 | 176.3251 | 187.6024 | 221.6889 |  | 171.6391 | 96.2075 | 136.7748 | 166.0746 | 185.5256 | 139.3699 | 143.1833 | 125.7648 |  | 137.5972 | 172.1119 | 211.0381 | 225.6807 | 211.6136 | 118.4581 | 162.7506 | 202.9685 | 218.9477 | 208.4819 | 86.2982 | 98.2103 | 135.7451 | 165.4307 | 187.4294 | 116.4925 | 174.0903 | 105.1273 | 180.2141 | 109.3209 | 129.8299 | 170.05 | 202.0612 | 218.5483 | 241.8954 | 135.8234 | 174.4029 | 212.6557 | 225.1013 | 206.0264 | 94.8618 | 108.7754 | 137.2758 | 168.7176 | 190.9669 | 84.7228 | 112.8453 | 126.9526 | 116.0674 | 129.1581 | 201.1603 | 165.8059 | 213.0738 | 198.2947 | 150.7774 |  |  |  | 77.5752 | 84.6039 | 79.8975 | 161.6865 | 84.9729 | 136.5957 |  | 84.5725 | 79.995 | 81.5753 | 59.9944 | 104.5115 | 115.6884 |  | 166.5287 | 191.0505 | 186.5664 | 385.4392 | 526.4053 | 500.7064 | 355.2309 | [23 empty] | 80.8547 | 513.5558 | 118.6893 | 178.7896
17:02 | 12984 |  |  | 18.9502 | 50.2475 | 53.8647 | 23.9255 | 22.2844 | 39.6708 | 29.7284 | 1.8727 | 1.7972 | 0.7192 | -0.0296 |  |  |  | -2.914 | 35.2109 | 50.797 | 14.2966 |  | 25.1069 | 34.5347 | 0.3924 | 0.2935 | 1.4017 | 0.6625 | -5.2182 | 188.7243 | 184.7949 | 139.3263 | 156.1963 | 129.1145 | 116.059 | 101.9178 | 174.0302 | 152.792 | 190.47 | 203.8436 | 187.7456 | 156.5745 | 150.9839 | 190.1301 | 203.8213 | 208.9042 |  |  | 128.6511 |  | 215.8573 | 114.3198 | 152.6121 | 183.9515 | 193.0992 | 175.7631 | 173.8703 | 166.2094 | 200.4658 | 213.9961 | 220.0416 | 160.3564 | 97.1736 | 136.6822 | 160.8177 | 178.8735 | 133.2205 | 162.7188 | 151.0815 | 243.3071 | 121.0672 | 169.3266 | 207.1997 | 221.9359 | 253.1432 | 115.2509 | 147.8678 | 176.8421 | 188.1484 | 179.9113 | 83.327 | 96.3683 | 133.3545 | 160.4059 | 177.4497 | 141.4202 |  | 121.8647 | 214.2414 |  | 117.6154 | 154.8667 | 189.0404 | 203.311 | 193.412 | 137.6864 | 164.1898 | 195.8692 | 200.1227 | 178.3326 | 93.4856 | 106.3666 | 130.8017 | 161.1055 | 182.6618 | 197.2382 | 122.5217 | 112.6948 | 113.7398 | 141.72 | 180.6493 | 210.2662 | 216.9777 | 198.3398 |  |  |  |  | 77.8368 | 80.7686 | 153.9286 | 82.4301 | 160.0872 | 89.0433 | 35.5042 | 35.3699 | 33.0922 | 34.8425 | 32.3326 | 34.4171 | 33.3928 | 34.3417 | 75.225 | 89.2981 | 84.3721 | 74.5331 | 190.5498 |  |  | 135.3642 |  | 124.1658 | 90.5232 | 116.7047 | 89.502 | 180.7994 | 169.7269 | 208.3495 | 192.0296 | 203.4022 | 175.3978 | 216.6937 | 236.2379 | 237.9018 | 210.7006 | 136.6462 | 112.0217 | 162.5929 | 125.07 | 167.7926 | 162.7986 | 195.9455 | 123.4726 | 190.1527 | 176.3098 | 187.5958 | 221.672 |  | 171.6302 | 96.2009 | 136.7674 | 166.0695 | 185.5113 | 139.3596 | 143.1697 | 125.7614 |  | 137.5953 | 172.1167 | 211.0353 | 225.6696 | 211.5894 | 118.4518 | 162.7541 | 202.9508 | 218.9249 | 208.4637 | 86.2931 | 98.2025 | 135.7482 | 165.4266 | 187.418 | 116.4858 | 174.0751 | 105.1067 | 180.2123 | 109.3057 | 129.8285 | 170.0479 | 202.0477 | 218.5308 | 241.8822 | 135.8233 | 174.3844 | 212.6333 | 225.0767 | 205.9997 | 94.8603 | 108.7671 | 137.2915 | 168.7174 | 190.9354 | 84.7081 | 112.8296 | 126.9508 | 116.0562 | 129.1622 | 201.1498 | 165.8025 | 213.0575 | 198.2778 | 150.7528 |  |  |  | 77.5602 | 84.598 | 79.884 | 161.6635 | 84.9759 | 136.5811 |  | 84.566 | 79.9911 | 81.5743 | 59.9997 | 104.515 | 115.6927 |  | 166.5126 | 191.0197 | 186.5339 | 385.2974 | 526.4215 | 501.4052 | 355.3301 | [23 empty] | 80.8474 | 513.9134 | 118.7111 | 178.7662
17:02 | 12985 |  |  | 18.9371 | 50.2281 | 53.8752 | 23.9401 | 22.3372 | 39.6844 | 29.6219 | 1.8738 | 1.7936 | 0.7152 | -0.0299 |  |  |  | -2.9679 | 35.2088 | 50.8155 | 14.2129 |  | 25.1074 | 34.5651 | 0.3927 | 0.2925 | 1.3988 | 0.6625 | -6.0234 | 188.7026 | 184.7708 | 139.315 | 156.1789 | 129.1034 | 116.052 | 101.9016 | 174.0173 | 152.785 | 190.4503 | 203.8228 | 187.7197 | 156.5669 | 150.9678 | 190.1103 | 203.8091 | 208.8849 |  |  | 128.6425 |  | 215.8274 | 114.3275 | 152.6138 | 183.9415 | 193.0845 | 175.7544 | 173.8622 | 166.2061 | 200.4614 | 213.9715 | 220.0369 | 160.3502 | 97.1714 | 136.683 | 160.8191 | 178.8666 | 133.2108 | 162.7058 | 151.067 | 243.2723 | 121.0667 | 169.3161 | 207.1863 | 221.9213 | 253.1215 | 115.251 | 147.863 | 176.8356 | 188.132 | 179.894 | 83.3325 | 96.3653 | 133.3634 | 160.4067 | 177.4398 | 141.4259 |  | 121.8562 | 214.219 |  | 117.6151 | 154.8701 | 189.0181 | 203.2983 | 193.4053 | 137.6771 | 164.1806 | 195.8575 | 200.1053 | 178.3181 | 93.4801 | 106.3646 | 130.7999 | 161.0997 | 182.6473 | 197.2188 | 122.5117 | 112.6842 | 113.728 | 141.7169 | 180.6456 | 210.2601 | 216.9607 | 198.3284 |  |  |  |  | 77.8334 | 80.766 | 153.912 | 82.4115 | 160.0689 | 89.0293 | 35.5088 | 35.4212 | 33.0519 | 34.8506 | 32.1841 | 34.4583 | 32.9995 | 34.4525 | 75.2138 | 89.2814 | 84.3634 | 74.5228 | 190.5349 |  |  | 135.3606 |  | 124.1627 | 90.5216 | 116.7032 | 89.5013 | 180.7968 | 169.7233 | 208.3413 | 192.0137 | 203.3896 | 175.3761 | 216.6646 | 236.2136 | 237.8787 | 210.6792 | 136.5888 | 112.0133 | 162.5892 | 125.0597 | 167.7813 | 162.7918 | 195.9269 | 123.4604 | 190.1327 | 176.2983 | 187.5945 | 221.6569 |  | 171.6333 | 96.1958 | 136.7614 | 166.0626 | 185.4993 | 139.3456 | 143.1538 | 125.7488 |  | 137.5848 | 172.1147 | 211.0333 | 225.6599 | 211.5767 | 118.452 | 162.7435 | 202.9375 | 218.9109 | 208.454 | 86.2939 | 98.201 | 135.7512 | 165.4278 | 187.4078 | 116.4756 | 174.0667 | 105.0833 | 180.1834 | 109.2935 | 129.8223 | 170.0453 | 202.0387 | 218.5092 | 241.8903 | 135.8037 | 174.3724 | 212.6101 | 225.0449 | 205.9726 | 94.8461 | 108.7587 | 137.2924 | 168.7054 | 190.9083 | 84.6956 | 112.8235 | 126.9458 | 116.0517 | 129.1633 | 201.1431 | 165.8045 | 213.0508 | 198.2656 | 150.7346 |  |  |  | 77.5556 | 84.5926 | 79.8716 | 161.6408 | 84.9752 | 136.5603 |  | 84.5655 | 79.9787 | 81.5611 | 59.9928 | 104.517 | 115.6943 |  | 166.4726 | 191.0016 | 186.4915 | 385.4486 | 526.25 | 500.8605 | 355.4215 | [23 empty] | 80.8406 | 513.5552 | 118.6697 | 178.7371
17:02 | 12986 |  |  | 18.9898 | 50.2793 | 53.9986 | 23.9636 | 22.325 | 39.6584 | 29.7495 | 1.8746 | 1.7926 | 0.7179 | -0.0299 |  |  |  | -2.9514 | 35.2037 | 50.7103 | 14.1481 |  | 25.2152 | 34.573 | 0.3906 | 0.2918 | 1.3962 | 0.6602 | -5.765 | 188.692 | 184.7549 | 139.3059 | 156.1739 | 129.0957 | 116.0447 | 101.8948 | 174.0078 | 152.7744 | 190.4385 | 203.8013 | 187.7022 | 156.5616 | 150.9575 | 190.0778 | 203.7819 | 208.8515 |  |  | 128.6342 |  | 215.8022 | 114.3281 | 152.6107 | 183.9332 | 193.0649 | 175.748 | 173.8509 | 166.2055 | 200.4509 | 213.9519 | 220.0196 | 160.3436 | 97.1701 | 136.6729 | 160.8051 | 178.8532 | 133.1932 | 162.6848 | 151.0536 | 243.2342 | 121.0627 | 169.3075 | 207.1698 | 221.896 | 253.0473 | 115.2517 | 147.859 | 176.8235 | 188.1204 | 179.8873 | 83.3352 | 96.3606 | 133.3662 | 160.4056 | 177.4367 | 141.4378 |  | 121.8434 | 214.1934 |  | 117.6093 | 154.8754 | 188.9952 | 203.2909 | 193.4007 | 137.6675 | 164.1795 | 195.8476 | 200.0913 | 178.3028 | 93.473 | 106.3582 | 130.7957 | 161.09 | 182.6363 | 197.1908 | 122.5105 | 112.677 | 113.7249 | 141.7152 | 180.6457 | 210.2511 | 216.9476 | 198.3198 |  |  |  |  | 77.8305 | 80.7667 | 153.8782 | 82.37 | 160.0554 | 89.0249 | 35.4827 | 35.4957 | 32.8397 | 34.8379 | 32.3667 | 34.5988 | 32.9265 | 34.4623 | 75.2015 | 89.2618 | 84.3454 | 74.5084 | 190.522 |  |  | 135.35 |  | 124.1477 | 90.516 | 116.6925 | 89.4988 | 180.7815 | 169.7187 | 208.3193 | 191.9898 | 203.3694 | 175.3533 | 216.6498 | 236.1981 | 237.8625 | 210.6505 | 136.5377 | 111.9942 | 162.5852 | 125.0422 | 167.7617 | 162.7857 | 195.9146 | 123.4515 | 190.1146 | 176.2737 | 187.5879 | 221.6468 |  | 171.6307 | 96.1982 | 136.765 | 166.0586 | 185.4888 | 139.3326 | 143.1416 | 125.7347 |  | 137.5752 | 172.1141 | 211.0241 | 225.648 | 211.5786 | 118.4474 | 162.723 | 202.9272 | 218.9051 | 208.4343 | 86.299 | 98.2002 | 135.7547 | 165.4231 | 187.3966 | 116.4652 | 174.0602 | 105.0632 | 180.1521 | 109.2806 | 129.8246 | 170.0497 | 202.0298 | 218.495 | 241.9037 | 135.7916 | 174.3705 | 212.6012 | 225.0238 | 205.9613 | 94.844 | 108.7602 | 137.2708 | 168.6813 | 190.9004 | 84.6926 | 112.8183 | 126.9351 | 116.0439 | 129.161 | 201.1305 | 165.8005 | 213.0358 | 198.2492 | 150.7147 |  |  |  | 77.5532 | 84.5861 | 79.864 | 161.6299 | 84.9736 | 136.5258 |  | 84.5544 | 79.9747 | 81.5503 | 59.9906 | 104.5035 | 115.6861 |  | 166.464 | 190.9665 | 186.4672 | 385.6655 | 526.7985 | 501.7071 | 356.1013 | [23 empty] | 80.835 | 514.2528 | 118.7589 | 178.7152
17:02 | 12987 |  |  | 18.9662 | 50.2554 | 53.9588 | 24.1161 | 22.3307 | 39.6776 | 29.6828 | 1.8751 | 1.7926 | 0.7141 | -0.0309 |  |  |  | -2.8892 | 35.2869 | 50.8014 | 14.235 |  | 25.121 | 34.5715 | 0.3889 | 0.2927 | 1.3963 | 0.6617 | -5.4783 | 188.674 | 184.7388 | 139.297 | 156.1625 | 129.0929 | 116.0335 | 101.8939 | 174.0066 | 152.767 | 190.429 | 203.7886 | 187.6953 | 156.5647 | 150.952 | 190.0674 | 203.7646 | 208.8483 |  |  | 128.625 |  | 215.7781 | 114.33 | 152.6079 | 183.9271 | 193.0616 | 175.7372 | 173.8427 | 166.1978 | 200.4379 | 213.9439 | 219.9867 | 160.3349 | 97.1655 | 136.6754 | 160.7954 | 178.8389 | 133.1793 | 162.6643 | 151.0377 | 243.1903 | 121.0557 | 169.3059 | 207.1583 | 221.8726 | 252.9962 | 115.2474 | 147.8543 | 176.8146 | 188.1048 | 179.8729 | 83.3299 | 96.3556 | 133.3592 | 160.3913 | 177.4294 | 141.433 |  | 121.8358 | 214.1569 |  | 117.6084 | 154.8785 | 188.9878 | 203.283 | 193.3864 | 137.6616 | 164.1715 | 195.8368 | 200.0782 | 178.287 | 93.4679 | 106.3589 | 130.794 | 161.0827 | 182.6249 | 197.1671 | 122.4982 | 112.6702 | 113.7205 | 141.7128 | 180.645 | 210.2457 | 216.9386 | 198.3096 |  |  |  |  | 77.818 | 80.7559 | 153.8553 | 82.3612 | 160.037 | 89.0171 | 35.4378 | 35.4967 | 32.6128 | 34.7447 | 32.4242 | 34.7678 | 32.9304 | 34.4741 | 75.1947 | 89.2509 | 84.3371 | 74.4935 | 190.5033 |  |  | 135.342 |  | 124.1369 | 90.5133 | 116.6823 | 89.4898 | 180.7682 | 169.7096 | 208.2926 | 191.9677 | 203.3505 | 175.3247 | 216.6365 | 236.1787 | 237.8403 | 210.629 | 136.4993 | 111.986 | 162.5748 | 125.0176 | 167.7553 | 162.7831 | 195.9067 | 123.4547 | 190.0955 | 176.2566 | 187.5723 | 221.626 |  | 171.6122 | 96.1965 | 136.7661 | 166.0472 | 185.4792 | 139.321 | 143.1253 | 125.7249 |  | 137.5762 | 172.1137 | 211.0164 | 225.6265 | 211.5634 | 118.4452 | 162.7146 | 202.9101 | 218.8941 | 208.4093 | 86.2931 | 98.192 | 135.7544 | 165.4085 | 187.3752 | 116.4522 | 174.0413 | 105.0442 | 180.1302 | 109.2662 | 129.8283 | 170.046 | 202.0226 | 218.478 | 241.8781 | 135.7957 | 174.359 | 212.5899 | 225.0147 | 205.9534 | 94.841 | 108.7567 | 137.2615 | 168.6739 | 190.8865 | 84.6856 | 112.8129 | 126.927 | 116.0362 | 129.1604 | 201.1144 | 165.7891 | 213.0145 | 198.2318 | 150.7036 |  |  |  | 77.546 | 84.5691 | 79.856 | 161.6032 | 84.9672 | 136.4987 |  | 84.555 | 79.9722 | 81.5467 | 59.9955 | 104.5083 | 115.686 |  | 166.4511 | 190.9297 | 186.4715 | 385.3223 | 526.0461 | 500.9758 | 355.0034 | [23 empty] | 80.8274 | 513.511 | 118.8343 | 178.6904
17:02 | 12988 |  |  | 19.0406 | 50.2528 | 53.8925 | 24.0863 | 22.2614 | 39.697 | 29.6961 | 1.8751 | 1.7948 | 0.7152 | -0.0299 |  |  |  | -2.9007 | 35.2877 | 50.8389 | 14.2191 |  | 25.1524 | 34.5778 | 0.3899 | 0.2912 | 1.3969 | 0.6601 | -5.0625 | 188.6597 | 184.718 | 139.2913 | 156.1473 | 129.087 | 116.0244 | 101.8944 | 174.0032 | 152.7627 | 190.4143 | 203.7763 | 187.6823 | 156.5509 | 150.9353 | 190.069 | 203.762 | 208.8351 |  |  | 128.6132 |  | 215.7541 | 114.3275 | 152.6028 | 183.9174 | 193.0494 | 175.7246 | 173.8374 | 166.1927 | 200.4258 | 213.9303 | 219.9867 | 160.3244 | 97.1659 | 136.6838 | 160.7934 | 178.8313 | 133.1675 | 162.6535 | 151.028 | 243.1526 | 121.055 | 169.3066 | 207.1455 | 221.8568 | 252.9639 | 115.2511 | 147.8526 | 176.8012 | 188.0942 | 179.8573 | 83.3302 | 96.3544 | 133.3613 | 160.3849 | 177.421 | 141.4214 |  | 121.8327 | 214.1293 |  | 117.6094 | 154.8728 | 188.9834 | 203.2676 | 193.3689 | 137.6667 | 164.1624 | 195.8216 | 200.0628 | 178.2759 | 93.4688 | 106.3617 | 130.7912 | 161.0813 | 182.6164 | 197.1535 | 122.4863 | 112.6591 | 113.7069 | 141.705 | 180.6299 | 210.231 | 216.9161 | 198.2922 |  |  |  |  | 77.8081 | 80.7439 | 153.838 | 82.347 | 160.0206 | 89.0046 | 35.4429 | 35.3648 | 32.6076 | 34.6776 | 32.237 | 34.8297 | 33.1058 | 34.5925 | 75.1936 | 89.2554 | 84.3356 | 74.491 | 190.4821 |  |  | 135.3336 |  | 124.1273 | 90.5056 | 116.6763 | 89.4827 | 180.7638 | 169.7011 | 208.2777 | 191.9552 | 203.3344 | 175.2945 | 216.6213 | 236.1577 | 237.8067 | 210.6026 | 136.4879 | 111.9742 | 162.553 | 124.9917 | 167.7433 | 162.7723 | 195.8867 | 123.4549 | 190.0723 | 176.2444 | 187.5584 | 221.5984 |  | 171.5922 | 96.1853 | 136.7598 | 166.0326 | 185.4637 | 139.3102 | 143.1077 | 125.7071 |  | 137.5648 | 172.1034 | 210.998 | 225.5995 | 211.5405 | 118.4454 | 162.717 | 202.8999 | 218.8742 | 208.3913 | 86.2858 | 98.1897 | 135.7495 | 165.3945 | 187.3656 | 116.4456 | 174.0255 | 105.0272 | 180.1225 | 109.2609 | 129.8299 | 170.0374 | 202.0111 | 218.4562 | 241.8139 | 135.7935 | 174.352 | 212.5688 | 224.9929 | 205.9311 | 94.8324 | 108.7578 | 137.2628 | 168.6644 | 190.8757 | 84.6791 | 112.8109 | 126.9235 | 116.0302 | 129.1606 | 201.1055 | 165.7853 | 213.0026 | 198.2191 | 150.6886 |  |  |  | 77.539 | 84.5655 | 79.8474 | 161.5672 | 84.951 | 136.4909 |  | 84.5386 | 79.9595 | 81.5458 | 59.9813 | 104.5147 | 115.6902 |  | 166.4287 | 190.9008 | 186.4505 | 385.2865 | 525.688 | 500.6184 | 355.0326 | [23 empty] | 80.8185 | 513.1532 | 118.8306 | 178.6647
17:02 | 12989 |  |  | 18.9915 | 50.2367 | 54.0713 | 24.0716 | 22.2713 | 39.6967 | 29.7243 | 1.8774 | 1.7934 | 0.7183 | -0.032 |  |  |  | -2.9088 | 35.2687 | 50.7856 | 14.2583 |  | 25.1082 | 34.5397 | 0.3909 | 0.2912 | 1.3953 | 0.6614 | -6.0598 | 188.6454 | 184.7023 | 139.2837 | 156.1348 | 129.0777 | 116.0143 | 101.8875 | 173.9823 | 152.7589 | 190.4033 | 203.7537 | 187.6635 | 156.5433 | 150.9367 | 190.0564 | 203.755 | 208.8072 |  |  | 128.6029 |  | 215.7246 | 114.3221 | 152.5933 | 183.9005 | 193.0318 | 175.7061 | 173.8218 | 166.1861 | 200.411 | 213.9177 | 220.0073 | 160.3124 | 97.164 | 136.677 | 160.7861 | 178.8225 | 133.1567 | 162.6332 | 151.0188 | 243.12 | 121.0585 | 169.2974 | 207.1386 | 221.8449 | 253.0912 | 115.2551 | 147.8478 | 176.7941 | 188.0869 | 179.8474 | 83.3421 | 96.353 | 133.3692 | 160.3797 | 177.4108 | 141.4136 |  | 121.8255 | 214.0978 |  | 117.6101 | 154.8663 | 188.9713 | 203.2516 | 193.3552 | 137.6571 | 164.1506 | 195.8043 | 200.0412 | 178.2653 | 93.4697 | 106.3627 | 130.7935 | 161.0744 | 182.6089 | 197.1386 | 122.4787 | 112.6497 | 113.6961 | 141.6996 | 180.6186 | 210.2115 | 216.8999 | 198.278 |  |  |  |  | 77.8043 | 80.734 | 153.8339 | 82.3368 | 160.0044 | 88.9979 | 35.4884 | 35.2596 | 32.6596 | 34.63 | 32.1971 | 34.8331 | 33.365 | 34.7581 | 75.1986 | 89.2559 | 84.3287 | 74.4899 | 190.4597 |  |  | 135.3189 |  | 124.1171 | 90.4958 | 116.6717 | 89.4739 | 180.7671 | 169.7002 | 208.2591 | 191.9392 | 203.3197 | 175.2897 | 216.601 | 236.1402 | 237.7833 | 210.5781 | 136.4608 | 111.9582 | 162.5233 | 124.9769 | 167.7366 | 162.7636 | 195.868 | 123.4481 | 190.0477 | 176.2261 | 187.5472 | 221.5849 |  | 171.5858 | 96.1783 | 136.7641 | 166.0293 | 185.4531 | 139.3028 | 143.101 | 125.6999 |  | 137.5587 | 172.0956 | 210.9855 | 225.5908 | 211.5204 | 118.4309 | 162.7238 | 202.8929 | 218.8524 | 208.3732 | 86.2778 | 98.1924 | 135.7528 | 165.3896 | 187.3614 | 116.4407 | 174.0195 | 105.0118 | 180.1212 | 109.2509 | 129.8316 | 170.03 | 202.0023 | 218.4383 | 241.7875 | 135.7748 | 174.3386 | 212.5386 | 224.9621 | 205.9039 | 94.8264 | 108.7536 | 137.2605 | 168.652 | 190.859 | 84.672 | 112.7916 | 126.9088 | 116.0242 | 129.1541 | 201.0897 | 165.778 | 212.9765 | 198.1961 | 150.6789 |  |  |  | 77.5317 | 84.5597 | 79.837 | 161.538 | 84.9297 | 136.5168 |  | 84.5368 | 79.9662 | 81.5457 | 59.9859 | 104.5105 | 115.6922 |  | 166.4093 | 190.8624 | 186.4208 | 385.3239 | 526.4992 | 500.9228 | 355.1103 | [23 empty] | 80.8144 | 513.711 | 118.8345 | 178.6359
17:02 | 12990 |  |  | 18.8745 | 50.1764 | 53.9065 | 24.0535 | 22.1744 | 39.6058 | 29.6727 | 1.8769 | 1.7942 | 0.7193 | -0.0311 |  |  |  | -2.857 | 35.3494 | 50.7713 | 14.1816 |  | 25.1188 | 34.6011 | 0.3907 | 0.2946 | 1.3934 | 0.6604 | -4.5074 | 188.6316 | 184.6841 | 139.2781 | 156.1278 | 129.0714 | 116.0149 | 101.8749 | 173.9607 | 152.7591 | 190.3891 | 203.7381 | 187.6467 | 156.5483 | 150.9521 | 190.044 | 203.7408 | 208.791 |  |  | 128.5896 |  | 215.6878 | 114.3129 | 152.5844 | 183.8908 | 193.0133 | 175.6925 | 173.8059 | 166.1757 | 200.4014 | 213.9011 | 219.9661 | 160.3018 | 97.1602 | 136.6721 | 160.7822 | 178.8122 | 133.1494 | 162.6124 | 151.0027 | 243.0817 | 121.0493 | 169.2931 | 207.1248 | 221.8303 | 253.1587 | 115.2493 | 147.8383 | 176.7819 | 188.0675 | 179.832 | 83.3517 | 96.36 | 133.377 | 160.3773 | 177.3959 | 141.4074 |  | 121.8198 | 214.0606 |  | 117.617 | 154.864 | 188.9648 | 203.2367 | 193.3467 | 137.6444 | 164.1426 | 195.7903 | 200.0279 | 178.2502 | 93.4692 | 106.366 | 130.793 | 161.0775 | 182.5966 | 197.1174 | 122.4723 | 112.6413 | 113.6901 | 141.7055 | 180.6186 | 210.2081 | 216.8964 | 198.273 |  |  |  |  | 77.7957 | 80.7246 | 153.8312 | 82.3416 | 159.9823 | 88.9855 | 35.5936 | 35.3064 | 32.7347 | 34.4954 | 32.3621 | 34.8099 | 33.655 | 34.8445 | 75.1943 | 89.234 | 84.3075 | 74.471 | 190.4371 |  |  | 135.3056 |  | 124.1063 | 90.4888 | 116.6577 | 89.4692 | 180.7671 | 169.6995 | 208.2421 | 191.9178 | 203.3023 | 175.2904 | 216.5973 | 236.1207 | 237.7738 | 210.5586 | 136.4311 | 111.9517 | 162.5012 | 124.9685 | 167.7374 | 162.7661 | 195.8611 | 123.4473 | 190.0346 | 176.2141 | 187.5521 | 221.5668 |  | 171.5751 | 96.175 | 136.7686 | 166.0275 | 185.4512 | 139.2948 | 143.0933 | 125.6955 |  | 137.5589 | 172.0928 | 210.9816 | 225.5844 | 211.5059 | 118.4272 | 162.7205 | 202.8731 | 218.8268 | 208.3519 | 86.2718 | 98.1993 | 135.7517 | 165.3894 | 187.3478 | 116.4308 | 174.0084 | 104.9981 | 180.1184 | 109.2373 | 129.836 | 170.0242 | 201.9981 | 218.4236 | 241.7925 | 135.7683 | 174.3314 | 212.5258 | 224.944 | 205.8874 | 94.8289 | 108.7544 | 137.2583 | 168.649 | 190.8339 | 84.6612 | 112.7776 | 126.8935 | 116.0135 | 129.1493 | 201.0713 | 165.7653 | 212.9473 | 198.1757 | 150.6789 |  |  |  | 77.5272 | 84.5525 | 79.8387 | 161.5192 | 84.9217 | 136.5341 |  | 84.5329 | 79.9566 | 81.537 | 59.9888 | 104.5062 | 115.697 |  | 166.3766 | 190.8206 | 186.3884 | 385.5391 | 526.4694 | 501.0734 | 355.3088 | [23 empty] | 80.8081 | 513.7714 | 118.6887 | 178.5986
17:02 | 12991 |  |  | 18.9284 | 50.2155 | 53.8268 | 24.0069 | 22.2027 | 39.602 | 29.7139 | 1.8789 | 1.795 | 0.7203 | -0.031 |  |  |  | -2.9424 | 35.3702 | 50.7906 | 14.229 |  | 25.1409 | 34.7071 | 0.3908 | 0.2923 | 1.395 | 0.6617 | -5.0728 | 188.6146 | 184.6655 | 139.2634 | 156.1184 | 129.0606 | 116.0096 | 101.8719 | 173.9613 | 152.7515 | 190.3758 | 203.7251 | 187.6324 | 156.5354 | 150.9512 | 190.0496 | 203.7426 | 208.7699 |  |  | 128.5822 |  | 215.6665 | 114.316 | 152.5875 | 183.8814 | 192.9967 | 175.679 | 173.8013 | 166.1717 | 200.3938 | 213.8845 | 219.937 | 160.3016 | 97.1626 | 136.6783 | 160.7827 | 178.8055 | 133.1396 | 162.6043 | 150.9881 | 243.0418 | 121.0479 | 169.3003 | 207.1138 | 221.8138 | 253.0844 | 115.2504 | 147.8348 | 176.7689 | 188.0573 | 179.817 | 83.3561 | 96.3677 | 133.3773 | 160.3791 | 177.3869 | 141.4012 |  | 121.8122 | 214.0316 |  | 117.6194 | 154.8653 | 188.9617 | 203.2266 | 193.3356 | 137.6408 | 164.1445 | 195.7754 | 200.0162 | 178.2376 | 93.4794 | 106.3714 | 130.7882 | 161.0759 | 182.5864 | 197.0974 | 122.4682 | 112.6391 | 113.6879 | 141.7087 | 180.6197 | 210.2031 | 216.8791 | 198.2592 |  |  |  |  | 77.7942 | 80.7227 | 153.8123 | 82.339 | 159.9764 | 88.9955 | 35.7382 | 35.3338 | 32.9214 | 34.3313 | 32.3972 | 34.8347 | 33.8683 | 34.8986 | 75.1936 | 89.2242 | 84.2982 | 74.4641 | 190.4153 |  |  | 135.2879 |  | 124.0924 | 90.4792 | 116.6424 | 89.46 | 180.7488 | 169.6942 | 208.2241 | 191.9011 | 203.2786 | 175.2644 | 216.579 | 236.1018 | 237.7548 | 210.5389 | 136.4218 | 111.9424 | 162.4913 | 124.951 | 167.7232 | 162.7586 | 195.846 | 123.4464 | 190.0177 | 176.2096 | 187.5483 | 221.5509 |  | 171.5538 | 96.176 | 136.7599 | 166.0173 | 185.4379 | 139.28 | 143.0865 | 125.6851 |  | 137.5546 | 172.0891 | 210.9645 | 225.5714 | 211.4969 | 118.4247 | 162.7074 | 202.862 | 218.8053 | 208.338 | 86.2779 | 98.1992 | 135.7431 | 165.3808 | 187.3315 | 116.4165 | 173.9863 | 104.9824 | 180.1107 | 109.2274 | 129.84 | 170.0237 | 201.9848 | 218.4104 | 241.8114 | 135.7773 | 174.3337 | 212.5301 | 224.9371 | 205.8804 | 94.8315 | 108.7579 | 137.2548 | 168.6415 | 190.8157 | 84.6568 | 112.7747 | 126.8862 | 116.0078 | 129.1416 | 201.0634 | 165.7648 | 212.9289 | 198.1606 | 150.6768 |  |  |  | 77.5178 | 84.547 | 79.8322 | 161.502 | 84.9162 | 136.5125 |  | 84.5223 | 79.9496 | 81.5198 | 59.9741 | 104.47 | 115.6908 |  | 166.3382 | 190.7891 | 186.349 | 385.4938 | 526.2662 | 501.3723 | 355.5831 | [23 empty] | 80.8007 | 513.8193 | 118.7375 | 178.5636
17:02 | 12992 |  |  | 18.87 | 50.2214 | 53.872 | 24.0738 | 22.2398 | 39.5945 | 29.7066 | 1.8783 | 1.7922 | 0.7188 | -0.0303 |  |  |  | -2.9882 | 35.3806 | 50.8701 | 14.2873 |  | 25.2358 | 34.6326 | 0.3915 | 0.2938 | 1.3926 | 0.6604 | -4.7697 | 188.5969 | 184.6495 | 139.2515 | 156.102 | 129.0465 | 115.9971 | 101.8666 | 173.9587 | 152.7429 | 190.3707 | 203.7052 | 187.6182 | 156.5203 | 150.9369 | 190.044 | 203.735 | 208.7451 |  |  | 128.578 |  | 215.6444 | 114.322 | 152.5866 | 183.8677 | 192.988 | 175.6632 | 173.7944 | 166.1719 | 200.3838 | 213.8667 | 219.9383 | 160.2909 | 97.1621 | 136.6835 | 160.7785 | 178.7991 | 133.1268 | 162.5912 | 150.9751 | 243.0076 | 121.0495 | 169.2937 | 207.1056 | 221.7994 | 253.0642 | 115.2476 | 147.8286 | 176.7616 | 188.041 | 179.8002 | 83.3543 | 96.3607 | 133.3706 | 160.367 | 177.3766 | 141.3815 |  | 121.7977 | 214.002 |  | 117.6209 | 154.8578 | 188.9484 | 203.2107 | 193.3156 | 137.635 | 164.1343 | 195.7589 | 199.9933 | 178.2214 | 93.4772 | 106.3646 | 130.7859 | 161.0613 | 182.5664 | 197.0769 | 122.4549 | 112.6286 | 113.6765 | 141.6964 | 180.609 | 210.1843 | 216.8564 | 198.241 |  |  |  |  | 77.7901 | 80.7266 | 153.8094 | 82.3385 | 159.9588 | 89.001 | 35.7532 | 35.2259 | 33.1741 | 34.2211 | 32.2866 | 34.9026 | 33.9585 | 34.9599 | 75.1904 | 89.2236 | 84.2972 | 74.4654 | 190.4029 |  |  | 135.2802 |  | 124.084 | 90.4729 | 116.6378 | 89.4573 | 180.7233 | 169.6897 | 208.2089 | 191.8842 | 203.2587 | 175.2286 | 216.558 | 236.0856 | 237.7381 | 210.5224 | 136.4107 | 111.9342 | 162.4752 | 124.9586 | 167.7092 | 162.7509 | 195.8326 | 123.4409 | 190.002 | 176.2083 | 187.5349 | 221.5385 |  | 171.5312 | 96.1819 | 136.7564 | 166.0101 | 185.4238 | 139.2715 | 143.0748 | 125.674 |  | 137.5563 | 172.0882 | 210.9483 | 225.5655 | 211.4861 | 118.4198 | 162.6951 | 202.8512 | 218.785 | 208.3227 | 86.2826 | 98.1925 | 135.7385 | 165.3747 | 187.3131 | 116.406 | 173.9703 | 104.9648 | 180.1035 | 109.2135 | 129.8317 | 170.0228 | 201.9698 | 218.3948 | 241.8262 | 135.7836 | 174.3283 | 212.5169 | 224.9247 | 205.8664 | 94.8266 | 108.7499 | 137.2474 | 168.6285 | 190.8054 | 84.6492 | 112.7588 | 126.873 | 116.0028 | 129.1255 | 201.0459 | 165.7495 | 212.9107 | 198.1331 | 150.6599 |  |  |  | 77.5108 | 84.5399 | 79.8202 | 161.4769 | 84.9146 | 136.498 |  | 84.5265 | 79.956 | 81.5232 | 59.9789 | 104.4792 | 115.6997 |  | 166.3054 | 190.7682 | 186.3306 | 385.0824 | 525.9531 | 500.7559 | 354.9451 | [23 empty] | 80.7992 | 513.3545 | 118.7989 | 178.5368
17:02 | 12993 |  |  | 18.9092 | 50.2438 | 53.9084 | 24.0639 | 22.2362 | 39.5499 | 29.7058 | 1.8798 | 1.7911 | 0.7187 | -0.0309 |  |  |  | -3.0931 | 35.3059 | 50.7961 | 14.2237 |  | 25.1899 | 34.7165 | 0.3907 | 0.2924 | 1.39 | 0.6604 | -6.1555 | 188.5832 | 184.6293 | 139.249 | 156.0886 | 129.0415 | 115.995 | 101.8555 | 173.9424 | 152.7437 | 190.3623 | 203.6873 | 187.6059 | 156.5129 | 150.9216 | 190.0249 | 203.7107 | 208.7162 |  |  | 128.5685 |  | 215.6121 | 114.327 | 152.579 | 183.8622 | 192.9782 | 175.6484 | 173.7773 | 166.1705 | 200.3756 | 213.8465 | 219.9103 | 160.2735 | 97.1601 | 136.68 | 160.7714 | 178.7882 | 133.1195 | 162.5694 | 150.9622 | 242.9689 | 121.0397 | 169.2913 | 207.0907 | 221.7834 | 253.0139 | 115.2434 | 147.8254 | 176.7507 | 188.0212 | 179.7871 | 83.3527 | 96.3533 | 133.3729 | 160.361 | 177.3624 | 141.3589 |  | 121.7836 | 213.9752 |  | 117.6218 | 154.8543 | 188.9325 | 203.193 | 193.2987 | 137.6364 | 164.1269 | 195.7545 | 199.9779 | 178.2075 | 93.4704 | 106.3629 | 130.7862 | 161.0555 | 182.5538 | 197.0593 | 122.448 | 112.6161 | 113.6692 | 141.6956 | 180.6032 | 210.1721 | 216.846 | 198.2287 |  |  |  |  | 77.7835 | 80.7209 | 153.802 | 82.3247 | 159.934 | 88.9879 | 35.6797 | 35.0073 | 33.396 | 34.1433 | 32.1069 | 34.958 | 33.931 | 34.9769 | 75.1793 | 89.2174 | 84.2901 | 74.4623 | 190.3875 |  |  | 135.274 |  | 124.0853 | 90.4679 | 116.6282 | 89.4538 | 180.7023 | 169.6781 | 208.1892 | 191.8664 | 203.2427 | 175.1941 | 216.5452 | 236.0638 | 237.7183 | 210.5016 | 136.3844 | 111.9202 | 162.441 | 124.9577 | 167.6858 | 162.7435 | 195.8206 | 123.4289 | 189.9875 | 176.1841 | 187.5316 | 221.5182 |  | 171.5226 | 96.1784 | 136.7559 | 166.0076 | 185.4075 | 139.2639 | 143.0544 | 125.6659 |  | 137.5418 | 172.0902 | 210.9459 | 225.5514 | 211.4789 | 118.4185 | 162.6898 | 202.8333 | 218.7624 | 208.2993 | 86.2809 | 98.189 | 135.7472 | 165.3693 | 187.3031 | 116.3964 | 173.9591 | 104.9572 | 180.0922 | 109.2027 | 129.8286 | 170.0245 | 201.9604 | 218.381 | 241.7938 | 135.7881 | 174.3269 | 212.5046 | 224.908 | 205.8491 | 94.8262 | 108.7482 | 137.2372 | 168.6112 | 190.7971 | 84.6391 | 112.7474 | 126.8625 | 115.9879 | 129.1143 | 201.028 | 165.7402 | 212.8947 | 198.1069 | 150.6391 |  |  |  | 77.5045 | 84.5418 | 79.8168 | 161.4528 | 84.9325 | 136.494 |  | 84.513 | 79.9422 | 81.5171 | 59.979 | 104.4981 | 115.6947 |  | 166.2716 | 190.7533 | 186.2973 | 385.4844 | 526.2969 | 500.844 | 355.1434 | [23 empty] | 80.7925 | 513.5705 | 118.7269 | 178.5125
17:02 | 12994 |  |  | 18.9306 | 50.2128 | 53.9957 | 24.114 | 22.168 | 39.5839 | 29.6316 | 1.8812 | 1.7916 | 0.7174 | -0.0314 |  |  |  | -3.0431 | 35.2572 | 50.7702 | 14.2302 |  | 25.1978 | 34.6073 | 0.3905 | 0.2921 | 1.3902 | 0.6604 | -4.4726 | 188.5664 | 184.6139 | 139.2328 | 156.0794 | 129.0357 | 115.9911 | 101.8552 | 173.9469 | 152.7407 | 190.3481 | 203.6736 | 187.595 | 156.5071 | 150.9119 | 189.9871 | 203.6911 | 208.6817 |  |  | 128.5642 |  | 215.5813 | 114.3367 | 152.5803 | 183.8517 | 192.9629 | 175.637 | 173.7647 | 166.1566 | 200.3668 | 213.8281 | 219.8813 | 160.2615 | 97.1512 | 136.67 | 160.7637 | 178.7724 | 133.1058 | 162.5499 | 150.9519 | 242.9239 | 121.0329 | 169.2833 | 207.076 | 221.7644 | 252.9675 | 115.2438 | 147.8209 | 176.7392 | 188.0068 | 179.7788 | 83.3483 | 96.3525 | 133.3712 | 160.3602 | 177.3565 | 141.3562 |  | 121.7752 | 213.9515 |  | 117.6197 | 154.8532 | 188.9232 | 203.1778 | 193.2841 | 137.6338 | 164.1226 | 195.7444 | 199.9583 | 178.1923 | 93.4705 | 106.3608 | 130.7819 | 161.0503 | 182.5478 | 197.044 | 122.4374 | 112.6117 | 113.6632 | 141.6939 | 180.5965 | 210.1615 | 216.8321 | 198.2162 |  |  |  |  | 77.7813 | 80.7116 | 153.7746 | 82.2985 | 159.9196 | 88.9846 | 35.6128 | 34.8259 | 33.4937 | 34.1224 | 31.6964 | 34.9816 | 33.7542 | 34.9727 | 75.1725 | 89.2055 | 84.28 | 74.4488 | 190.3703 |  |  | 135.2612 |  | 124.0774 | 90.4685 | 116.6259 | 89.4504 | 180.6984 | 169.6726 | 208.1709 | 191.8526 | 203.2305 | 175.1708 | 216.5236 | 236.0382 | 237.6898 | 210.4719 | 136.3453 | 111.9004 | 162.4029 | 124.9292 | 167.6608 | 162.7354 | 195.8012 | 123.4118 | 189.9608 | 176.1533 | 187.5223 | 221.5031 |  | 171.5193 | 96.1731 | 136.7582 | 166.0034 | 185.3924 | 139.2559 | 143.0489 | 125.6604 |  | 137.5269 | 172.0893 | 210.9384 | 225.5322 | 211.4657 | 118.4077 | 162.686 | 202.8225 | 218.7485 | 208.2804 | 86.2759 | 98.1804 | 135.7493 | 165.3598 | 187.2906 | 116.3827 | 173.9394 | 104.9418 | 180.065 | 109.1961 | 129.8281 | 170.0207 | 201.9473 | 218.356 | 241.6815 | 135.7871 | 174.3166 | 212.4957 | 224.8843 | 205.8241 | 94.8213 | 108.7429 | 137.2205 | 168.582 | 190.7791 | 84.6246 | 112.7386 | 126.854 | 115.9692 | 129.1149 | 201.0144 | 165.7355 | 212.8756 | 198.0906 | 150.6234 |  |  |  | 77.4965 | 84.533 | 79.8055 | 161.4267 | 84.9326 | 136.4737 |  | 84.4991 | 79.9249 | 81.5001 | 59.9726 | 104.4566 | 115.6788 |  | 166.2476 | 190.7027 | 186.2667 | 385.1104 | 526.2347 | 500.9687 | 355.1434 | [23 empty] | 80.7815 | 513.6017 | 118.6969 | 178.4752
17:02 | 12995 |  |  | 18.9281 | 50.2313 | 53.9079 | 24.132 | 22.1381 | 39.6738 | 29.6402 | 1.8799 | 1.7909 | 0.7153 | -0.03 |  |  |  | -3.0055 | 35.3071 | 50.7862 | 14.2722 |  | 25.1732 | 34.6231 | 0.3915 | 0.2942 | 1.3907 | 0.6611 | -4.8895 | 188.5413 | 184.5914 | 139.2171 | 156.0658 | 129.0161 | 115.9747 | 101.8511 | 173.9346 | 152.7304 | 190.3336 | 203.6512 | 187.5793 | 156.5002 | 150.9034 | 189.9461 | 203.6721 | 208.6539 |  |  | 128.5553 |  | 215.548 | 114.334 | 152.5787 | 183.8381 | 192.938 | 175.6273 | 173.7523 | 166.1416 | 200.3459 | 213.8186 | 219.8726 | 160.2572 | 97.1564 | 136.6723 | 160.7649 | 178.7695 | 133.0922 | 162.5366 | 150.9436 | 242.8906 | 121.0374 | 169.2765 | 207.0649 | 221.7568 | 252.9156 | 115.2458 | 147.8175 | 176.733 | 187.9954 | 179.7646 | 83.3559 | 96.3507 | 133.3778 | 160.3505 | 177.3522 | 141.3345 |  | 121.7696 | 213.9247 |  | 117.6248 | 154.8579 | 188.9167 | 203.1677 | 193.2737 | 137.6298 | 164.1167 | 195.7243 | 199.9363 | 178.1715 | 93.4702 | 106.3607 | 130.7794 | 161.0398 | 182.5308 | 197.0224 | 122.4268 | 112.602 | 113.6491 | 141.6864 | 180.5903 | 210.1487 | 216.8121 | 198.2009 |  |  |  |  | 77.7708 | 80.7044 | 153.7539 | 82.2948 | 159.8982 | 88.9822 | 35.5564 | 34.6894 | 33.5521 | 34.1315 | 31.6122 | 34.9874 | 33.6282 | 34.9801 | 75.1749 | 89.1939 | 84.2715 | 74.4373 | 190.3476 |  |  | 135.2505 |  | 124.06 | 90.4638 | 116.6263 | 89.4467 | 180.6939 | 169.6765 | 208.1524 | 191.836 | 203.2117 | 175.1661 | 216.5045 | 236.0208 | 237.6699 | 210.4446 | 136.324 | 111.8876 | 162.3938 | 124.9095 | 167.6518 | 162.7288 | 195.7871 | 123.4125 | 189.9394 | 176.1484 | 187.5124 | 221.4854 |  | 171.5069 | 96.1668 | 136.7567 | 165.9888 | 185.3844 | 139.2466 | 143.0387 | 125.6453 |  | 137.5235 | 172.078 | 210.9201 | 225.5095 | 211.4436 | 118.4107 | 162.6859 | 202.8137 | 218.7395 | 208.2625 | 86.2742 | 98.1766 | 135.7431 | 165.3516 | 187.2766 | 116.3712 | 173.92 | 104.9339 | 180.0368 | 109.1845 | 129.8238 | 170.0143 | 201.9272 | 218.3347 | 241.6626 | 135.78 | 174.306 | 212.4789 | 224.8654 | 205.8008 | 94.8164 | 108.7372 | 137.2102 | 168.5687 | 190.7539 | 84.6161 | 112.726 | 126.8403 | 115.9507 | 129.1105 | 201.0018 | 165.723 | 212.8582 | 198.0751 | 150.614 |  |  |  | 77.4976 | 84.5319 | 79.796 | 161.4088 | 84.9231 | 136.4707 |  | 84.4948 | 79.9263 | 81.4943 | 59.9766 | 104.4759 | 115.6706 |  | 166.2156 | 190.6765 | 186.237 | 385.3785 | 526.4225 | 501.277 | 355.0267 | [23 empty] | 80.777 | 513.8498 | 118.7423 | 178.4461
17:02 | 12996 |  |  | 18.9135 | 50.2175 | 53.8958 | 24.1898 | 22.1872 | 39.5899 | 29.6286 | 1.8804 | 1.7878 | 0.7142 | -0.0308 |  |  |  | -2.9564 | 35.3088 | 50.6997 | 14.2576 |  | 25.1952 | 34.6038 | 0.3917 | 0.292 | 1.3899 | 0.6608 | -7.4742 | 188.5194 | 184.5683 | 139.2076 | 156.05 | 129.0037 | 115.9648 | 101.8471 | 173.9084 | 152.7237 | 190.3189 | 203.6278 | 187.5581 | 156.4898 | 150.8948 | 189.9217 | 203.651 | 208.6372 |  |  | 128.5427 |  | 215.519 | 114.3288 | 152.5717 | 183.8264 | 192.9238 | 175.6186 | 173.7403 | 166.1411 | 200.3277 | 213.803 | 219.8522 | 160.253 | 97.1656 | 136.6799 | 160.7618 | 178.7675 | 133.0834 | 162.5257 | 150.929 | 242.8565 | 121.0382 | 169.2681 | 207.0562 | 221.7434 | 252.9159 | 115.2348 | 147.8058 | 176.7223 | 187.9806 | 179.7429 | 83.3612 | 96.3452 | 133.3792 | 160.3396 | 177.3282 | 141.2962 |  | 121.7484 | 213.8881 |  | 117.6219 | 154.8601 | 188.9064 | 203.1599 | 193.2668 | 137.6296 | 164.1097 | 195.72 | 199.9279 | 178.1575 | 93.4708 | 106.364 | 130.7852 | 161.0345 | 182.516 | 197.0058 | 122.4238 | 112.5871 | 113.6454 | 141.6897 | 180.583 | 210.1358 | 216.7988 | 198.1792 |  |  |  |  | 77.7677 | 80.7027 | 153.7435 | 82.2925 | 159.882 | 88.985 | 35.5251 | 34.5662 | 33.5979 | 34.1723 | 31.8013 | 35.0515 | 33.6769 | 35.0482 | 75.1755 | 89.1907 | 84.2688 | 74.4329 | 190.3228 |  |  | 135.2426 |  | 124.051 | 90.4579 | 116.614 | 89.4414 | 180.683 | 169.6743 | 208.1308 | 191.8184 | 203.1924 | 175.1722 | 216.4855 | 236.0048 | 237.6518 | 210.4221 | 136.3098 | 111.877 | 162.4013 | 124.8918 | 167.6492 | 162.7232 | 195.7725 | 123.4133 | 189.9241 | 176.134 | 187.5138 | 221.4609 |  | 171.494 | 96.1591 | 136.7547 | 165.9855 | 185.3725 | 139.2345 | 143.0253 | 125.6272 |  | 137.5176 | 172.0769 | 210.903 | 225.4905 | 211.4329 | 118.407 | 162.6748 | 202.7975 | 218.7269 | 208.2505 | 86.2729 | 98.176 | 135.743 | 165.34 | 187.2618 | 116.3591 | 173.9038 | 104.9289 | 180.0096 | 109.1759 | 129.8226 | 170.0169 | 201.9181 | 218.326 | 241.7152 | 135.7733 | 174.2982 | 212.458 | 224.8478 | 205.7903 | 94.8119 | 108.739 | 137.2083 | 168.5662 | 190.7419 | 84.6085 | 112.7107 | 126.8227 | 115.9388 | 129.098 | 200.987 | 165.7123 | 212.8483 | 198.0626 | 150.6053 |  |  |  | 77.4863 | 84.5296 | 79.7864 | 161.3977 | 84.9286 | 136.4405 |  | 84.4943 | 79.9271 | 81.4931 | 59.9777 | 104.4861 | 115.6803 |  | 166.1887 | 190.6404 | 186.2044 | 385.0201 | 525.8286 | 500.5689 | 355.1317 | [23 empty] | 80.7734 | 513.1987 | 118.7193 | 178.4145
17:02 | 12997 |  |  | 18.8791 | 50.2329 | 53.8907 | 24.1229 | 22.1331 | 39.6452 | 29.655 | 1.8799 | 1.7885 | 0.7163 | -0.0305 |  |  |  | -2.8798 | 35.3596 | 50.7965 | 14.3093 |  | 25.1906 | 34.72 | 0.3929 | 0.2904 | 1.3893 | 0.6605 | -4.3688 | 188.5081 | 184.5538 | 139.2055 | 156.0389 | 129.002 | 115.9623 | 101.8455 | 173.898 | 152.7195 | 190.3033 | 203.6275 | 187.5455 | 156.4817 | 150.9104 | 189.9121 | 203.6437 | 208.6181 |  |  | 128.532 |  | 215.4915 | 114.3242 | 152.5672 | 183.8202 | 192.9152 | 175.6026 | 173.7315 | 166.143 | 200.3233 | 213.7841 | 219.8447 | 160.2467 | 97.1654 | 136.6836 | 160.7566 | 178.7619 | 133.0748 | 162.511 | 150.9157 | 242.8226 | 121.0382 | 169.2629 | 207.0548 | 221.7276 | 252.8301 | 115.2301 | 147.7993 | 176.7161 | 187.9701 | 179.7354 | 83.358 | 96.3441 | 133.3697 | 160.3354 | 177.3093 | 141.2857 |  | 121.7381 | 213.8628 |  | 117.6181 | 154.8555 | 188.8911 | 203.1514 | 193.2547 | 137.6261 | 164.1029 | 195.7162 | 199.9197 | 178.1452 | 93.4757 | 106.3607 | 130.7905 | 161.0327 | 182.506 | 196.9933 | 122.4143 | 112.5804 | 113.6394 | 141.6891 | 180.5701 | 210.1216 | 216.785 | 198.1618 |  |  |  |  | 77.7646 | 80.7018 | 153.7322 | 82.2821 | 159.8683 | 88.9844 | 35.535 | 34.4122 | 33.6551 | 34.2684 | 31.9777 | 35.0896 | 33.6284 | 35.1992 | 75.1694 | 89.1837 | 84.2605 | 74.4292 | 190.3034 |  |  | 135.2299 |  | 124.0385 | 90.4556 | 116.6045 | 89.4328 | 180.6698 | 169.6616 | 208.1118 | 191.8003 | 203.1734 | 175.1821 | 216.4715 | 235.9841 | 237.6255 | 210.3958 | 136.2852 | 111.8638 | 162.3855 | 124.8593 | 167.6463 | 162.72 | 195.762 | 123.4025 | 189.9044 | 176.1146 | 187.5069 | 221.4445 |  | 171.4858 | 96.1556 | 136.747 | 165.9845 | 185.3514 | 139.2195 | 143.0114 | 125.6155 |  | 137.515 | 172.0697 | 210.8833 | 225.4817 | 211.4235 | 118.3989 | 162.6627 | 202.7852 | 218.7042 | 208.2474 | 86.2704 | 98.1734 | 135.7487 | 165.3373 | 187.2447 | 116.3494 | 173.8924 | 104.9102 | 179.9916 | 109.1638 | 129.8231 | 170.0123 | 201.914 | 218.3144 | 241.6786 | 135.7665 | 174.2947 | 212.4406 | 224.8176 | 205.7714 | 94.8101 | 108.733 | 137.2122 | 168.5611 | 190.7301 | 84.5944 | 112.6991 | 126.8109 | 115.9321 | 129.0938 | 200.9771 | 165.7126 | 212.8284 | 198.0476 | 150.5845 |  |  |  | 77.4796 | 84.5257 | 79.7812 | 161.3858 | 84.9314 | 136.4142 |  | 84.4876 | 79.9163 | 81.4819 | 59.9651 | 104.4849 | 115.673 |  | 166.134 | 190.6019 | 186.1724 | 385.0481 | 526.2969 | 500.844 | 355.2679 | [23 empty] | 80.7673 | 513.5705 | 118.8165 | 178.368
17:02 | 12998 |  |  | 18.842 | 50.1217 | 53.7981 | 24.0992 | 22.0887 | 39.6402 | 29.6428 | 1.8804 | 1.7906 | 0.7167 | -0.0315 |  |  |  | -2.875 | 35.4144 | 50.8468 | 14.2572 |  | 25.1914 | 34.7119 | 0.3917 | 0.291 | 1.3902 | 0.6616 | -5.6142 | 188.4958 | 184.5382 | 139.1977 | 156.0278 | 128.9965 | 115.9575 | 101.8373 | 173.8864 | 152.7159 | 190.2939 | 203.6199 | 187.5276 | 156.4697 | 150.9209 | 189.9115 | 203.643 | 208.5989 |  |  | 128.5223 |  | 215.4669 | 114.3186 | 152.5693 | 183.8176 | 192.9026 | 175.5891 | 173.7258 | 166.1408 | 200.3163 | 213.7803 | 219.8423 | 160.2476 | 97.1661 | 136.6811 | 160.7612 | 178.7528 | 133.0649 | 162.4971 | 150.9129 | 242.7927 | 121.0434 | 169.2739 | 207.0507 | 221.714 | 252.685 | 115.2387 | 147.8029 | 176.7119 | 187.9629 | 179.7328 | 83.3634 | 96.3482 | 133.3742 | 160.3301 | 177.303 | 141.2874 |  | 121.7364 | 213.8437 |  | 117.6145 | 154.8488 | 188.8828 | 203.1368 | 193.2358 | 137.6147 | 164.0917 | 195.6964 | 199.9011 | 178.1328 | 93.4736 | 106.3559 | 130.7862 | 161.0231 | 182.494 | 196.9775 | 122.3987 | 112.574 | 113.6241 | 141.6834 | 180.5653 | 210.1091 | 216.7675 | 198.1496 |  |  |  |  | 77.7569 | 80.6956 | 153.7318 | 82.2803 | 159.8511 | 88.979 | 35.5469 | 34.2791 | 33.7942 | 34.3547 | 32.3626 | 35.0759 | 33.6407 | 35.3046 | 75.1584 | 89.1703 | 84.2446 | 74.4286 | 190.2798 |  |  | 135.218 |  | 124.0289 | 90.4457 | 116.5965 | 89.426 | 180.6547 | 169.6533 | 208.094 | 191.7884 | 203.1546 | 175.1711 | 216.461 | 235.9682 | 237.601 | 210.3753 | 136.2385 | 111.8502 | 162.3548 | 124.8339 | 167.6349 | 162.715 | 195.7543 | 123.3946 | 189.8831 | 176.1029 | 187.4973 | 221.4247 |  | 171.4836 | 96.151 | 136.7373 | 165.9667 | 185.331 | 139.1994 | 142.9886 | 125.6028 |  | 137.5057 | 172.061 | 210.874 | 225.453 | 211.4006 | 118.4055 | 162.6621 | 202.772 | 218.684 | 208.2233 | 86.2713 | 98.1734 | 135.7544 | 165.3395 | 187.2311 | 116.3394 | 173.8754 | 104.895 | 179.9766 | 109.1497 | 129.8258 | 170.0065 | 201.9014 | 218.2938 | 241.6352 | 135.7637 | 174.2843 | 212.4243 | 224.7969 | 205.7437 | 94.798 | 108.7253 | 137.2054 | 168.5472 | 190.7086 | 84.5785 | 112.6894 | 126.8022 | 115.9321 | 129.0945 | 200.9662 | 165.7103 | 212.8053 | 198.0309 | 150.5609 |  |  |  | 77.4782 | 84.5251 | 79.778 | 161.3744 | 84.9301 | 136.4032 |  | 84.4793 | 79.9155 | 81.4845 | 59.9718 | 104.4814 | 115.6831 |  | 166.1053 | 190.5734 | 186.1329 | 385.0122 | 525.8763 | 500.7981 | 355.1103 | [23 empty] | 80.7641 | 513.3372 | 118.7338 | 178.3393
17:03 | 12999 |  |  | 18.8533 | 50.1397 | 53.8073 | 24.1495 | 22.1739 | 39.7038 | 29.6991 | 1.8804 | 1.7876 | 0.7154 | -0.0312 |  |  |  | -3.0052 | 35.3038 | 50.8147 | 14.1648 |  | 25.1777 | 34.7285 | 0.3911 | 0.2923 | 1.3868 | 0.6616 | -5.5085 | 188.4746 | 184.5204 | 139.1795 | 156.0123 | 128.9871 | 115.9489 | 101.8298 | 173.8717 | 152.7082 | 190.2788 | 203.5945 | 187.5138 | 156.4594 | 150.9133 | 189.9064 | 203.6236 | 208.5739 |  |  | 128.5105 |  | 215.4422 | 114.3131 | 152.5618 | 183.7988 | 192.8882 | 175.5743 | 173.7119 | 166.1279 | 200.2984 | 213.7667 | 219.8221 | 160.243 | 97.1637 | 136.6749 | 160.7602 | 178.7386 | 133.0484 | 162.4799 | 150.9038 | 242.7605 | 121.0397 | 169.2734 | 207.0308 | 221.694 | 252.6364 | 115.2358 | 147.7916 | 176.6977 | 187.9462 | 179.7149 | 83.3654 | 96.3502 | 133.373 | 160.3235 | 177.2943 | 141.2809 |  | 121.7171 | 213.8088 |  | 117.615 | 154.8426 | 188.8781 | 203.1204 | 193.2232 | 137.6031 | 164.084 | 195.6762 | 199.8809 | 178.121 | 93.4725 | 106.3583 | 130.7821 | 161.0113 | 182.4813 | 196.9608 | 122.3871 | 112.5661 | 113.619 | 141.6855 | 180.5631 | 210.0984 | 216.7534 | 198.1432 |  |  |  |  | 77.7524 | 80.6869 | 153.7161 | 82.2775 | 159.8272 | 88.9724 | 35.6336 | 34.2158 | 33.8624 | 34.4685 | 32.5784 | 35.1052 | 33.7741 | 35.3183 | 75.1548 | 89.1601 | 84.2448 | 74.4246 | 190.2594 |  |  | 135.2067 |  | 124.0214 | 90.4354 | 116.5825 | 89.4206 | 180.6363 | 169.6476 | 208.077 | 191.7716 | 203.1341 | 175.1472 | 216.454 | 235.9546 | 237.5805 | 210.3564 | 136.1791 | 111.8406 | 162.3175 | 124.8076 | 167.6132 | 162.706 | 195.7379 | 123.3912 | 189.8651 | 176.0878 | 187.4902 | 221.4045 |  | 171.48 | 96.1466 | 136.7439 | 165.9587 | 185.3258 | 139.1991 | 142.9813 | 125.5882 |  | 137.4966 | 172.0628 | 210.8746 | 225.4254 | 211.3745 | 118.399 | 162.6573 | 202.7528 | 218.6741 | 208.1988 | 86.2621 | 98.1663 | 135.7517 | 165.3228 | 187.2185 | 116.3273 | 173.8561 | 104.879 | 179.9547 | 109.1332 | 129.8263 | 170.0095 | 201.8878 | 218.2782 | 241.5909 | 135.7565 | 174.2707 | 212.4048 | 224.7766 | 205.7241 | 94.7902 | 108.7257 | 137.1928 | 168.5354 | 190.6907 | 84.5695 | 112.6776 | 126.7948 | 115.9333 | 129.0894 | 200.9526 | 165.703 | 212.791 | 198.0154 | 150.5386 |  |  |  | 77.4734 | 84.5246 | 79.7649 | 161.3564 | 84.9239 | 136.3882 |  | 84.4745 | 79.9163 | 81.476 | 59.9679 | 104.4965 | 115.6878 |  | 166.0873 | 190.5552 | 186.1157 | 385.2429 | 525.8755 | 500.6147 | 354.9781 | [23 empty] | 80.7586 | 513.2451 | 118.7133 | 178.3212
17:03 | 13000 |  |  | 18.8753 | 50.1347 | 53.7547 | 24.0631 | 22.1715 | 39.6968 | 29.6978 | 1.8816 | 1.7878 | 0.7169 | -0.0322 |  |  |  | -2.9649 | 35.3602 | 50.8686 | 14.2574 |  | 25.203 | 34.6397 | 0.3926 | 0.2961 | 1.3909 | 0.6609 | -3.7344 | 188.4524 | 184.5037 | 139.1747 | 156.0006 | 128.9788 | 115.9392 | 101.8261 | 173.8575 | 152.7001 | 190.2639 | 203.574 | 187.5054 | 156.4597 | 150.902 | 189.8876 | 203.6123 | 208.5513 |  |  | 128.4925 |  | 215.4063 | 114.3103 | 152.5491 | 183.7779 | 192.8679 | 175.5525 | 173.6952 | 166.1169 | 200.2827 | 213.7471 | 219.8031 | 160.2271 | 97.1643 | 136.682 | 160.7527 | 178.7291 | 133.0365 | 162.4633 | 150.8876 | 242.7299 | 121.041 | 169.2649 | 207.017 | 221.6835 | 252.6283 | 115.2273 | 147.7845 | 176.6848 | 187.9312 | 179.6996 | 83.3554 | 96.3448 | 133.369 | 160.3232 | 177.2941 | 141.2579 |  | 121.7048 | 213.7768 |  | 117.6157 | 154.8366 | 188.8701 | 203.0955 | 193.2055 | 137.603 | 164.0822 | 195.6682 | 199.8666 | 178.1065 | 93.4707 | 106.3587 | 130.7794 | 161.0018 | 182.4666 | 196.9479 | 122.3807 | 112.5574 | 113.6099 | 141.6844 | 180.5535 | 210.0809 | 216.7392 | 198.1251 |  |  |  |  | 77.7493 | 80.6882 | 153.6866 | 82.2694 | 159.8122 | 88.9656 | 35.845 | 34.2956 | 33.8429 | 34.5822 | 32.6168 | 35.1634 | 33.7546 | 35.3226 | 75.1539 | 89.1561 | 84.2423 | 74.4237 | 190.2367 |  |  | 135.1933 |  | 124.0128 | 90.4309 | 116.5779 | 89.4147 | 180.6293 | 169.6396 | 208.0588 | 191.7492 | 203.1127 | 175.1321 | 216.4309 | 235.9349 | 237.5621 | 210.3303 | 136.1437 | 111.8274 | 162.268 | 124.8017 | 167.6007 | 162.7015 | 195.7279 | 123.3884 | 189.851 | 176.0739 | 187.4735 | 221.3962 |  | 171.4663 | 96.1454 | 136.7401 | 165.9523 | 185.3206 | 139.1915 | 142.9696 | 125.5822 |  | 137.4927 | 172.0533 | 210.8632 | 225.4164 | 211.3524 | 118.3858 | 162.6469 | 202.7359 | 218.6568 | 208.1834 | 86.2547 | 98.1579 | 135.7456 | 165.3087 | 187.2035 | 116.3092 | 173.8468 | 104.867 | 179.9329 | 109.1215 | 129.8245 | 170.0109 | 201.8806 | 218.2638 | 241.6015 | 135.7545 | 174.2678 | 212.3903 | 224.7562 | 205.7065 | 94.79 | 108.721 | 137.1935 | 168.5288 | 190.6736 | 84.5629 | 112.6676 | 126.7846 | 115.9246 | 129.0945 | 200.9486 | 165.7067 | 212.7757 | 197.9889 | 150.5243 |  |  |  | 77.4677 | 84.5197 | 79.7562 | 161.3386 | 84.9115 | 136.3647 |  | 84.4699 | 79.908 | 81.4596 | 59.961 | 104.4948 | 115.6821 |  | 166.0522 | 190.5136 | 186.0871 | 384.6994 | 525.7349 | 500.5395 | 354.9412 | [23 empty] | 80.7523 | 513.1372 | 118.7274 | 178.2829
17:03 | 13001 |  |  | 18.8849 | 50.1782 | 53.8265 | 24.1763 | 22.1341 | 39.6773 | 29.7317 | 1.8831 | 1.7864 | 0.7121 | -0.032 |  |  |  | -2.9644 | 35.3421 | 50.8793 | 14.2279 |  | 25.2071 | 34.6971 | 0.3926 | 0.2914 | 1.3892 | 0.6606 | -4.9985 | 188.4338 | 184.4885 | 139.1709 | 155.9988 | 128.9734 | 115.9358 | 101.8244 | 173.8585 | 152.6951 | 190.2597 | 203.556 | 187.491 | 156.4575 | 150.8941 | 189.8459 | 203.6007 | 208.5255 |  |  | 128.4863 |  | 215.3764 | 114.3162 | 152.543 | 183.7711 | 192.8466 | 175.5384 | 173.6868 | 166.1133 | 200.2658 | 213.7296 | 219.7772 | 160.2203 | 97.1602 | 136.6851 | 160.7389 | 178.7168 | 133.025 | 162.4487 | 150.8776 | 242.686 | 121.0352 | 169.2603 | 207.0068 | 221.6696 | 252.6585 | 115.2291 | 147.7788 | 176.6764 | 187.9131 | 179.6865 | 83.3495 | 96.3356 | 133.3701 | 160.3174 | 177.2807 | 141.242 |  | 121.6972 | 213.7481 |  | 117.6169 | 154.836 | 188.8666 | 203.0704 | 193.1889 | 137.6106 | 164.0752 | 195.6676 | 199.8561 | 178.0901 | 93.4704 | 106.3532 | 130.7751 | 161.0024 | 182.459 | 196.9406 | 122.3729 | 112.5446 | 113.5932 | 141.6802 | 180.5397 | 210.0663 | 216.7224 | 198.1035 |  |  |  |  | 77.745 | 80.6853 | 153.6792 | 82.2561 | 159.7914 | 88.9571 | 35.9767 | 34.4989 | 33.8071 | 34.6208 | 32.5571 | 35.1938 | 33.7266 | 35.3308 | 75.1485 | 89.1544 | 84.2287 | 74.421 | 190.2131 |  |  | 135.1816 |  | 123.9988 | 90.4277 | 116.5733 | 89.4082 | 180.6233 | 169.6349 | 208.0386 | 191.7272 | 203.0971 | 175.1072 | 216.4042 | 235.9176 | 237.5391 | 210.3052 | 136.1212 | 111.8106 | 162.2286 | 124.8097 | 167.5931 | 162.6933 | 195.7147 | 123.3746 | 189.8319 | 176.06 | 187.4576 | 221.3696 |  | 171.4462 | 96.1434 | 136.7276 | 165.9396 | 185.3014 | 139.1712 | 142.9478 | 125.5726 |  | 137.4908 | 172.0402 | 210.8398 | 225.3958 | 211.3454 | 118.3853 | 162.639 | 202.7266 | 218.6361 | 208.1715 | 86.2614 | 98.1583 | 135.7459 | 165.31 | 187.1949 | 116.2952 | 173.837 | 104.864 | 179.9328 | 109.1224 | 129.8274 | 170.0097 | 201.8753 | 218.2436 | 241.6348 | 135.7553 | 174.2664 | 212.3816 | 224.7432 | 205.684 | 94.7862 | 108.7152 | 137.1953 | 168.528 | 190.6529 | 84.5536 | 112.6547 | 126.7682 | 115.9091 | 129.1035 | 200.9357 | 165.7066 | 212.7597 | 197.9703 | 150.5093 |  |  |  | 77.4577 | 84.5077 | 79.7496 | 161.3343 | 84.9132 | 136.3634 |  | 84.4612 | 79.8956 | 81.4572 | 59.9619 | 104.5134 | 115.6886 |  | 166.0225 | 190.4831 | 186.0445 | 384.9406 | 525.9693 | 500.7687 | 354.8575 | [23 empty] | 80.7449 | 513.369 | 118.7994 | 178.2528
17:03 | 13002 |  |  | 18.8895 | 50.2339 | 53.8276 | 24.1138 | 22.2041 | 39.6841 | 29.6899 | 1.8854 | 1.7871 | 0.7111 | -0.032 |  |  |  | -2.9744 | 35.4457 | 50.8906 | 14.1624 |  | 25.1725 | 34.7439 | 0.3939 | 0.2968 | 1.3894 | 0.6605 | -5.9763 | 188.4188 | 184.467 | 139.1578 | 155.9874 | 128.9659 | 115.9274 | 101.8167 | 173.843 | 152.6808 | 190.2443 | 203.5324 | 187.4751 | 156.4459 | 150.8804 | 189.8082 | 203.5901 | 208.4991 |  |  | 128.4816 |  | 215.3496 | 114.315 | 152.5413 | 183.7675 | 192.8347 | 175.5307 | 173.6817 | 166.1069 | 200.2565 | 213.7123 | 219.7545 | 160.2155 | 97.1532 | 136.6842 | 160.7349 | 178.7084 | 133.0146 | 162.4315 | 150.8726 | 242.6436 | 121.0237 | 169.2542 | 206.9945 | 221.6544 | 252.6457 | 115.2372 | 147.7802 | 176.6766 | 187.9078 | 179.6794 | 83.3561 | 96.3401 | 133.3745 | 160.312 | 177.2669 | 141.25 |  | 121.6914 | 213.7202 |  | 117.6206 | 154.8365 | 188.8597 | 203.0614 | 193.1788 | 137.6101 | 164.0662 | 195.6559 | 199.8384 | 178.0785 | 93.477 | 106.3547 | 130.7782 | 160.9986 | 182.4479 | 196.9287 | 122.3647 | 112.5403 | 113.5853 | 141.6759 | 180.5358 | 210.0606 | 216.703 | 198.0942 |  |  |  |  | 77.7349 | 80.6739 | 153.6651 | 82.242 | 159.759 | 88.9466 | 35.9579 | 34.7044 | 33.7824 | 34.6043 | 32.1654 | 35.2022 | 33.7897 | 35.3244 | 75.1499 | 89.1444 | 84.2187 | 74.4108 | 190.1986 |  |  | 135.1697 |  | 123.9845 | 90.4225 | 116.5619 | 89.3994 | 180.6148 | 169.6341 | 208.0205 | 191.7074 | 203.082 | 175.0691 | 216.3947 | 235.8978 | 237.5137 | 210.2766 | 136.0967 | 111.8006 | 162.1968 | 124.7992 | 167.5853 | 162.6814 | 195.6936 | 123.3659 | 189.8134 | 176.0473 | 187.4472 | 221.3402 |  | 171.4422 | 96.1363 | 136.728 | 165.9318 | 185.2871 | 139.1605 | 142.9381 | 125.558 |  | 137.4847 | 172.0321 | 210.8195 | 225.3739 | 211.3355 | 118.3838 | 162.6371 | 202.7173 | 218.6175 | 208.1614 | 86.2679 | 98.1588 | 135.7493 | 165.3109 | 187.1869 | 116.2906 | 173.8207 | 104.858 | 179.9316 | 109.1111 | 129.8277 | 170.001 | 201.8649 | 218.2206 | 241.6199 | 135.7481 | 174.2642 | 212.3659 | 224.7234 | 205.667 | 94.7831 | 108.7142 | 137.2031 | 168.5322 | 190.6324 | 84.5421 | 112.6443 | 126.7568 | 115.8978 | 129.1091 | 200.9195 | 165.6903 | 212.7459 | 197.9626 | 150.4934 |  |  |  | 77.4479 | 84.5072 | 79.7395 | 161.3224 | 84.9177 | 136.3931 |  | 84.4624 | 79.9023 | 81.4481 | 59.9648 | 104.5081 | 115.6853 |  | 165.9885 | 190.457 | 186.0065 | 385.3068 | 526.1416 | 500.9981 | 355.2718 | [23 empty] | 80.7395 | 513.5699 | 118.8251 | 178.2227
17:03 | 13003 |  |  | 18.9302 | 50.2074 | 53.8861 | 24.1455 | 22.1374 | 39.6209 | 29.721 | 1.8842 | 1.789 | 0.7181 | -0.0303 |  |  |  | -2.9375 | 35.4458 | 50.9415 | 14.1913 |  | 25.1057 | 34.6995 | 0.3916 | 0.2938 | 1.3849 | 0.6621 | -4.8572 | 188.402 | 184.4445 | 139.1452 | 155.9682 | 128.9553 | 115.9166 | 101.8056 | 173.8201 | 152.6757 | 190.2275 | 203.5103 | 187.4553 | 156.4359 | 150.8713 | 189.7851 | 203.5829 | 208.4829 |  |  | 128.4702 |  | 215.3219 | 114.3074 | 152.5362 | 183.7558 | 192.826 | 175.5223 | 173.6779 | 166.095 | 200.248 | 213.695 | 219.7331 | 160.2022 | 97.1586 | 136.6886 | 160.7383 | 178.7038 | 133.0051 | 162.4182 | 150.8721 | 242.611 | 121.0211 | 169.2367 | 206.9843 | 221.6421 | 252.5748 | 115.2343 | 147.785 | 176.6684 | 187.8987 | 179.6682 | 83.3627 | 96.3425 | 133.3746 | 160.3018 | 177.2541 | 141.2457 |  | 121.6807 | 213.6916 |  | 117.6207 | 154.8253 | 188.8437 | 203.0529 | 193.1596 | 137.6 | 164.0634 | 195.6372 | 199.8199 | 178.0601 | 93.4783 | 106.3582 | 130.7762 | 160.987 | 182.4244 | 196.9056 | 122.3554 | 112.5263 | 113.5731 | 141.667 | 180.5302 | 210.0458 | 216.6855 | 198.0756 |  |  |  |  | 77.7369 | 80.6722 | 153.6514 | 82.2383 | 159.7523 | 88.9548 | 35.9398 | 34.9391 | 33.8926 | 34.6587 | 31.577 | 35.2264 | 33.775 | 35.3307 | 75.1469 | 89.1329 | 84.2127 | 74.4043 | 190.1796 |  |  | 135.1597 |  | 123.9759 | 90.4134 | 116.555 | 89.3926 | 180.5986 | 169.6345 | 208.0021 | 191.6887 | 203.0632 | 175.0442 | 216.3878 | 235.8809 | 237.4977 | 210.2526 | 136.0931 | 111.7904 | 162.1711 | 124.7898 | 167.5735 | 162.6789 | 195.6783 | 123.3649 | 189.7962 | 176.037 | 187.4489 | 221.3248 |  | 171.4234 | 96.124 | 136.7288 | 165.9205 | 185.272 | 139.1445 | 142.9189 | 125.5444 |  | 137.4725 | 172.0325 | 210.8077 | 225.3512 | 211.301 | 118.3764 | 162.6324 | 202.6995 | 218.5949 | 208.1347 | 86.2615 | 98.1562 | 135.7459 | 165.3023 | 187.1683 | 116.269 | 173.7984 | 104.8399 | 179.904 | 109.0888 | 129.8228 | 169.9965 | 201.8539 | 218.2041 | 241.6193 | 135.7505 | 174.2573 | 212.3538 | 224.7079 | 205.6561 | 94.7849 | 108.7219 | 137.2136 | 168.5287 | 190.6196 | 84.5363 | 112.6329 | 126.7416 | 115.8923 | 129.0981 | 200.9061 | 165.6774 | 212.7257 | 197.9462 | 150.493 |  |  |  | 77.435 | 84.4996 | 79.7225 | 161.2821 | 84.9032 | 136.3748 |  | 84.452 | 79.8965 | 81.4321 | 59.9619 | 104.4955 | 115.6791 |  | 165.953 | 190.4249 | 185.9689 | 384.9578 | 525.6418 | 500.5689 | 354.9451 | [23 empty] | 80.7309 | 513.1053 | 118.8284 | 178.189
17:03 | 13004 |  |  | 18.9702 | 50.205 | 53.9597 | 24.1831 | 22.0659 | 39.6275 | 29.7113 | 1.886 | 1.7926 | 0.7167 | -0.0297 |  |  |  | -2.8997 | 35.4401 | 50.9348 | 14.1509 |  | 25.1344 | 34.6978 | 0.3916 | 0.2879 | 1.3848 | 0.6606 | -4.5816 | 188.3781 | 184.4268 | 139.1314 | 155.9447 | 128.9379 | 115.9104 | 101.7974 | 173.8127 | 152.6764 | 190.2238 | 203.5044 | 187.4339 | 156.4267 | 150.8646 | 189.7752 | 203.5703 | 208.4618 |  |  | 128.4708 |  | 215.301 | 114.3143 | 152.5339 | 183.7447 | 192.8105 | 175.5124 | 173.6634 | 166.0859 | 200.2394 | 213.6791 | 219.7146 | 160.1977 | 97.1688 | 136.6874 | 160.7387 | 178.6985 | 132.9891 | 162.4051 | 150.8665 | 242.5772 | 121.0251 | 169.2313 | 206.9698 | 221.6306 | 252.5456 | 115.2234 | 147.779 | 176.6551 | 187.8777 | 179.6532 | 83.363 | 96.3415 | 133.3684 | 160.2931 | 177.2432 | 141.2281 |  | 121.6689 | 213.6634 |  | 117.624 | 154.8216 | 188.8366 | 203.0427 | 193.1459 | 137.599 | 164.0633 | 195.6257 | 199.8075 | 178.0418 | 93.4796 | 106.3631 | 130.7768 | 160.9894 | 182.4186 | 196.8813 | 122.3391 | 112.507 | 113.5612 | 141.6578 | 180.5245 | 210.0314 | 216.6663 | 198.0589 |  |  |  |  | 77.734 | 80.6659 | 153.6418 | 82.2328 | 159.7486 | 88.9563 | 35.9948 | 35.1007 | 34.0611 | 34.6919 | 31.2173 | 35.2532 | 33.7442 | 35.3205 | 75.1342 | 89.1207 | 84.2036 | 74.3919 | 190.1576 |  |  | 135.152 |  | 123.9678 | 90.4051 | 116.5486 | 89.3872 | 180.5822 | 169.6303 | 207.9865 | 191.6744 | 203.0445 | 175.027 | 216.3765 | 235.8637 | 237.4725 | 210.2361 | 136.1185 | 111.7782 | 162.1448 | 124.7719 | 167.562 | 162.6722 | 195.6698 | 123.3619 | 189.7723 | 176.0227 | 187.4461 | 221.3109 |  | 171.4068 | 96.1257 | 136.7309 | 165.9169 | 185.2524 | 139.1324 | 142.9039 | 125.5316 |  | 137.471 | 172.0379 | 210.8019 | 225.3351 | 211.2758 | 118.3773 | 162.6306 | 202.6919 | 218.5752 | 208.1115 | 86.2509 | 98.1529 | 135.7434 | 165.2948 | 187.1531 | 116.252 | 173.7847 | 104.8247 | 179.8767 | 109.0802 | 129.8163 | 169.9897 | 201.8445 | 218.1906 | 241.6355 | 135.7492 | 174.2511 | 212.3396 | 224.6859 | 205.6425 | 94.7804 | 108.7234 | 137.1997 | 168.5145 | 190.5997 | 84.5301 | 112.6186 | 126.7255 | 115.8809 | 129.0842 | 200.8858 | 165.6749 | 212.7052 | 197.927 | 150.4794 |  |  |  | 77.432 | 84.496 | 79.7124 | 161.2492 | 84.8922 | 136.3352 |  | 84.4483 | 79.884 | 81.4342 | 59.9573 | 104.5059 | 115.6873 |  | 165.93 | 190.3955 | 185.9355 | 385.1992 | 525.814 | 500.6734 | 355.2348 | [23 empty] | 80.7258 | 513.2437 | 118.8543 | 178.1627
17:03 | 13005 |  |  | 18.9418 | 50.2706 | 53.9548 | 24.1962 | 22.2508 | 39.6518 | 29.798 | 1.8848 | 1.789 | 0.718 | -0.0303 |  |  |  | -2.836 | 35.4874 | 50.9951 | 14.1777 |  | 25.172 | 34.6823 | 0.3908 | 0.2905 | 1.3842 | 0.6607 | -6.479 | 188.369 | 184.4156 | 139.1212 | 155.9341 | 128.9267 | 115.9088 | 101.7932 | 173.8097 | 152.6713 | 190.2143 | 203.4907 | 187.4254 | 156.418 | 150.8668 | 189.7678 | 203.5564 | 208.4412 |  |  | 128.4617 |  | 215.2701 | 114.3178 | 152.5346 | 183.7377 | 192.7929 | 175.4914 | 173.6478 | 166.0813 | 200.2273 | 213.6688 | 219.6966 | 160.1931 | 97.169 | 136.682 | 160.7378 | 178.6905 | 132.975 | 162.3943 | 150.8533 | 242.5412 | 121.0243 | 169.2367 | 206.9601 | 221.6092 | 252.4938 | 115.2163 | 147.7701 | 176.6452 | 187.8619 | 179.6369 | 83.3631 | 96.3419 | 133.366 | 160.2944 | 177.2384 | 141.2065 |  | 121.6588 | 213.6338 |  | 117.617 | 154.8216 | 188.8344 | 203.0258 | 193.1331 | 137.6002 | 164.0508 | 195.6091 | 199.7914 | 178.032 | 93.4785 | 106.3569 | 130.7755 | 160.986 | 182.4096 | 196.8636 | 122.3379 | 112.5101 | 113.5599 | 141.6593 | 180.525 | 210.0273 | 216.6582 | 198.0478 |  |  |  |  | 77.7255 | 80.6607 | 153.6321 | 82.2338 | 159.7376 | 88.948 | 36.0721 | 35.0969 | 34.2214 | 34.5696 | 31.017 | 35.2545 | 33.7453 | 35.2922 | 75.1259 | 89.1086 | 84.1948 | 74.3784 | 190.1385 |  |  | 135.1412 |  | 123.9666 | 90.4015 | 116.5382 | 89.3851 | 180.5794 | 169.623 | 207.9688 | 191.6621 | 203.0303 | 175.007 | 216.3594 | 235.8343 | 237.4432 | 210.2142 | 136.1392 | 111.7676 | 162.0837 | 124.7528 | 167.5536 | 162.6684 | 195.6619 | 123.3572 | 189.7517 | 176.0131 | 187.4382 | 221.2959 |  | 171.3955 | 96.133 | 136.7277 | 165.9205 | 185.2499 | 139.1247 | 142.8979 | 125.5176 |  | 137.4659 | 172.0303 | 210.7901 | 225.3281 | 211.2668 | 118.3724 | 162.6241 | 202.6855 | 218.56 | 208.0999 | 86.2544 | 98.1458 | 135.7494 | 165.2943 | 187.1421 | 116.2459 | 173.7797 | 104.8101 | 179.8672 | 109.076 | 129.8168 | 169.9796 | 201.8312 | 218.1701 | 241.6401 | 135.7336 | 174.2378 | 212.3125 | 224.6593 | 205.6231 | 94.7675 | 108.713 | 137.1856 | 168.4915 | 190.5784 | 84.5148 | 112.6091 | 126.7155 | 115.8651 | 129.0794 | 200.8785 | 165.6746 | 212.6811 | 197.8956 | 150.4535 |  |  |  | 77.428 | 84.5007 | 79.7101 | 161.235 | 84.9013 | 136.3098 |  | 84.446 | 79.8752 | 81.4299 | 59.9589 | 104.5037 | 115.6918 |  | 165.9006 | 190.3661 | 185.9075 | 384.995 | 526.2039 | 500.811 | 355.0228 | [23 empty] | 80.722 | 513.5075 | 119.0228 | 178.1334
17:03 | 13006 |  |  | 18.9354 | 50.1741 | 53.9294 | 24.1951 | 22.1765 | 39.6124 | 29.7289 | 1.8855 | 1.7916 | 0.7183 | -0.0308 |  |  |  | -2.8675 | 35.4044 | 50.9543 | 14.1842 |  | 25.1422 | 34.6504 | 0.3928 | 0.2931 | 1.3866 | 0.6593 | -6.2226 | 188.3583 | 184.3982 | 139.115 | 155.9289 | 128.9254 | 115.9009 | 101.7873 | 173.8047 | 152.6738 | 190.1915 | 203.4708 | 187.4146 | 156.4077 | 150.8707 | 189.7718 | 203.5506 | 208.4353 |  |  | 128.4509 |  | 215.2453 | 114.3155 | 152.5295 | 183.7275 | 192.7809 | 175.474 | 173.643 | 166.0873 | 200.2172 | 213.6545 | 219.6777 | 160.1853 | 97.1674 | 136.6834 | 160.7352 | 178.6802 | 132.9688 | 162.3856 | 150.8435 | 242.5027 | 121.0227 | 169.235 | 206.9606 | 221.5906 | 252.4026 | 115.21 | 147.7651 | 176.6296 | 187.8451 | 179.6127 | 83.3694 | 96.3386 | 133.3652 | 160.2821 | 177.2194 | 141.1944 |  | 121.6471 | 213.5949 |  | 117.6154 | 154.8155 | 188.8185 | 203.0079 | 193.1139 | 137.5897 | 164.04 | 195.5933 | 199.7713 | 178.0209 | 93.4751 | 106.3531 | 130.7666 | 160.9754 | 182.3938 | 196.8467 | 122.3369 | 112.5029 | 113.5486 | 141.6655 | 180.5165 | 210.0174 | 216.6503 | 198.0321 |  |  |  |  | 77.7173 | 80.6529 | 153.6231 | 82.2339 | 159.7281 | 88.9377 | 36.1028 | 35.057 | 34.4007 | 34.4366 | 30.8732 | 35.2251 | 33.7235 | 35.2776 | 75.1255 | 89.1034 | 84.1876 | 74.3746 | 190.1117 |  |  | 135.1259 |  | 123.9598 | 90.3962 | 116.5274 | 89.3777 | 180.5662 | 169.6144 | 207.9414 | 191.642 | 203.013 | 174.9957 | 216.3377 | 235.8071 | 237.4237 | 210.184 | 136.1283 | 111.7569 | 162.0251 | 124.7375 | 167.5375 | 162.6653 | 195.647 | 123.3488 | 189.735 | 176.0008 | 187.424 | 221.271 |  | 171.3639 | 96.1183 | 136.7143 | 165.9059 | 185.2399 | 139.1115 | 142.8828 | 125.5052 |  | 137.4603 | 172.0169 | 210.7704 | 225.3049 | 211.2528 | 118.3701 | 162.6138 | 202.6679 | 218.5447 | 208.0875 | 86.2546 | 98.1408 | 135.7495 | 165.2886 | 187.1309 | 116.2397 | 173.7806 | 104.794 | 179.8805 | 109.065 | 129.8202 | 169.9754 | 201.8174 | 218.1512 | 241.6323 | 135.7183 | 174.2215 | 212.2878 | 224.6356 | 205.5988 | 94.7624 | 108.7095 | 137.1855 | 168.4842 | 190.5583 | 84.4992 | 112.5974 | 126.7101 | 115.8562 | 129.0764 | 200.877 | 165.6757 | 212.6573 | 197.8698 | 150.4404 |  |  |  | 77.4233 | 84.4936 | 79.7081 | 161.2204 | 84.9097 | 136.2818 |  | 84.4222 | 79.8614 | 81.4102 | 59.9516 | 104.4946 | 115.687 |  | 165.8709 | 190.3159 | 185.8865 | 384.9857 | 525.8609 | 500.7192 | 355.1434 | [23 empty] | 80.7111 | 513.2901 | 118.8659 | 178.0934
17:03 | 13007 |  |  | 18.981 | 50.2356 | 53.93 | 24.1395 | 22.1295 | 39.5757 | 29.6914 | 1.8862 | 1.7875 | 0.7162 | -0.0313 |  |  |  | -2.9851 | 35.3324 | 50.8962 | 14.1576 |  | 25.0598 | 34.6315 | 0.3926 | 0.2963 | 1.3861 | 0.6598 | -4.6242 | 188.3398 | 184.3817 | 139.108 | 155.9181 | 128.9226 | 115.8952 | 101.7879 | 173.79 | 152.6801 | 190.1858 | 203.4602 | 187.4042 | 156.404 | 150.8647 | 189.7675 | 203.5366 | 208.4191 |  |  | 128.437 |  | 215.2122 | 114.3074 | 152.5261 | 183.7181 | 192.7675 | 175.4704 | 173.6328 | 166.0886 | 200.2086 | 213.6418 | 219.6493 | 160.1805 | 97.1652 | 136.6929 | 160.7311 | 178.6757 | 132.9608 | 162.3742 | 150.8313 | 242.4706 | 121.0285 | 169.2306 | 206.9568 | 221.5863 | 252.3841 | 115.2153 | 147.7655 | 176.6231 | 187.8369 | 179.6083 | 83.3668 | 96.343 | 133.3673 | 160.2742 | 177.1996 | 141.2008 |  | 121.6444 | 213.5608 |  | 117.6184 | 154.8122 | 188.8082 | 202.9967 | 193.0992 | 137.5863 | 164.0377 | 195.5836 | 199.7602 | 178.0117 | 93.4771 | 106.3628 | 130.7654 | 160.9722 | 182.3864 | 196.8388 | 122.3185 | 112.4906 | 113.5303 | 141.6577 | 180.5068 | 210.0007 | 216.6289 | 198.0123 |  |  |  |  | 77.7095 | 80.6395 | 153.6083 | 82.2261 | 159.719 | 88.9221 | 36.074 | 35.0677 | 34.5354 | 34.3921 | 30.8885 | 35.1955 | 33.7494 | 35.2735 | 75.1281 | 89.0965 | 84.1825 | 74.3695 | 190.0896 |  |  | 135.1207 |  | 123.9478 | 90.3968 | 116.5234 | 89.3744 | 180.5585 | 169.6164 | 207.9321 | 191.6279 | 202.9917 | 174.9741 | 216.3205 | 235.79 | 237.3995 | 210.1539 | 136.1063 | 111.7401 | 162.0006 | 124.7254 | 167.5226 | 162.6596 | 195.6264 | 123.3445 | 189.7134 | 175.9772 | 187.4141 | 221.2505 |  | 171.3487 | 96.111 | 136.7131 | 165.8916 | 185.2194 | 139.1011 | 142.8657 | 125.4992 |  | 137.4502 | 172.0122 | 210.7569 | 225.2788 | 211.221 | 118.3636 | 162.599 | 202.6444 | 218.5232 | 208.056 | 86.2402 | 98.1321 | 135.7398 | 165.2751 | 187.1139 | 116.2249 | 173.7674 | 104.779 | 179.8846 | 109.0484 | 129.8117 | 169.971 | 201.807 | 218.1291 | 241.5512 | 135.7161 | 174.2089 | 212.2805 | 224.6152 | 205.5812 | 94.7591 | 108.7076 | 137.1802 | 168.4771 | 190.5336 | 84.4844 | 112.5849 | 126.7012 | 115.8441 | 129.0729 | 200.8661 | 165.6715 | 212.6399 | 197.8565 | 150.4241 |  |  |  | 77.42 | 84.4863 | 79.7001 | 161.1951 | 84.9058 | 136.2868 |  | 84.4158 | 79.8591 | 81.4013 | 59.9506 | 104.5029 | 115.6764 |  | 165.8189 | 190.289 | 185.8558 | 385.1197 | 525.8301 | 500.4367 | 355.1473 | [23 empty] | 80.704 | 513.1334 | 118.7325 | 178.0539
17:03 | 13008 |  |  | 18.9584 | 50.2319 | 53.8643 | 24.0504 | 22.1216 | 39.6068 | 29.6566 | 1.8863 | 1.7851 | 0.7176 | -0.0306 |  |  |  | -2.9629 | 35.4195 | 50.9017 | 14.1231 |  | 25.1363 | 34.6771 | 0.3917 | 0.2943 | 1.3857 | 0.6593 | -4.1437 | 188.324 | 184.364 | 139.0977 | 155.9042 | 128.9153 | 115.89 | 101.7885 | 173.7762 | 152.6695 | 190.1813 | 203.4431 | 187.3903 | 156.401 | 150.8548 | 189.7315 | 203.5073 | 208.3828 |  |  | 128.4246 |  | 215.1851 | 114.2996 | 152.5235 | 183.704 | 192.7498 | 175.4589 | 173.6143 | 166.078 | 200.1912 | 213.6248 | 219.6213 | 160.1744 | 97.1659 | 136.6952 | 160.7234 | 178.6693 | 132.9512 | 162.3617 | 150.8209 | 242.4364 | 121.0247 | 169.2267 | 206.9433 | 221.5737 | 252.3982 | 115.2253 | 147.7645 | 176.6244 | 187.8284 | 179.6063 | 83.3525 | 96.3525 | 133.3711 | 160.2755 | 177.1895 | 141.2043 |  | 121.6427 | 213.5461 |  | 117.6219 | 154.8156 | 188.8043 | 202.9886 | 193.0898 | 137.5832 | 164.0411 | 195.5788 | 199.7559 | 178.0054 | 93.4833 | 106.3662 | 130.7688 | 160.9692 | 182.3784 | 196.8305 | 122.3099 | 112.4896 | 113.5185 | 141.6581 | 180.5054 | 209.9892 | 216.6128 | 197.9988 |  |  |  |  | 77.7107 | 80.6406 | 153.5947 | 82.2179 | 159.7197 | 88.9189 | 35.9781 | 35.1373 | 34.6601 | 34.4125 | 30.8942 | 35.1764 | 33.7571 | 35.2609 | 75.1252 | 89.09 | 84.1802 | 74.364 | 190.0719 |  |  | 135.1137 |  | 123.9385 | 90.393 | 116.5199 | 89.3711 | 180.5513 | 169.6213 | 207.9213 | 191.611 | 202.9693 | 174.9613 | 216.3017 | 235.7758 | 237.3828 | 210.1312 | 136.116 | 111.726 | 161.9893 | 124.7149 | 167.5115 | 162.6508 | 195.6129 | 123.3339 | 189.6954 | 175.9644 | 187.4104 | 221.2366 |  | 171.3311 | 96.1128 | 136.7132 | 165.8885 | 185.209 | 139.0884 | 142.8548 | 125.4867 |  | 137.4461 | 172.0075 | 210.7481 | 225.2729 | 211.1933 | 118.3572 | 162.5942 | 202.6298 | 218.5024 | 208.033 | 86.2376 | 98.1223 | 135.7406 | 165.2636 | 187.0935 | 116.2054 | 173.749 | 104.7624 | 179.88 | 109.0372 | 129.8087 | 169.9651 | 201.7928 | 218.1125 | 241.4697 | 135.718 | 174.1978 | 212.2807 | 224.603 | 205.5644 | 94.7569 | 108.7024 | 137.1759 | 168.4668 | 190.521 | 84.4685 | 112.5778 | 126.6872 | 115.8357 | 129.0633 | 200.8549 | 165.6647 | 212.6182 | 197.8397 | 150.4061 |  |  |  | 77.4109 | 84.4828 | 79.6892 | 161.172 | 84.9059 | 136.3047 |  | 84.4224 | 79.8644 | 81.4087 | 59.9642 | 104.4937 | 115.6784 |  | 165.7953 | 190.2806 | 185.8343 | 385.0122 | 525.814 | 500.4239 | 355.0481 | [23 empty] | 80.7037 | 513.119 | 118.7354 | 178.0379
17:03 | 13009 |  |  | 18.9587 | 50.1895 | 53.8563 | 24.1042 | 22.1203 | 39.6466 | 29.692 | 1.8872 | 1.7863 | 0.7155 | -0.0302 |  |  |  | -3.0106 | 35.486 | 50.8227 | 14.1956 |  | 25.1596 | 34.7688 | 0.3912 | 0.2926 | 1.382 | 0.6587 | -4.9464 | 188.3071 | 184.3464 | 139.0881 | 155.8904 | 128.9059 | 115.8807 | 101.7829 | 173.7637 | 152.6542 | 190.1615 | 203.4283 | 187.366 | 156.3878 | 150.8322 | 189.702 | 203.4848 | 208.351 |  |  | 128.4232 |  | 215.1619 | 114.2985 | 152.5213 | 183.6946 | 192.7367 | 175.4456 | 173.6017 | 166.0767 | 200.181 | 213.6016 | 219.6118 | 160.163 | 97.17 | 136.6883 | 160.7178 | 178.6586 | 132.9381 | 162.3448 | 150.8109 | 242.3945 | 121.0125 | 169.2244 | 206.9311 | 221.5524 | 252.3727 | 115.227 | 147.7623 | 176.6139 | 187.8158 | 179.5905 | 83.3475 | 96.3543 | 133.3714 | 160.2661 | 177.184 | 141.1971 |  | 121.6366 | 213.5229 |  | 117.6311 | 154.8148 | 188.797 | 202.9734 | 193.0775 | 137.5727 | 164.0346 | 195.5728 | 199.7415 | 177.9891 | 93.4836 | 106.3659 | 130.7742 | 160.9632 | 182.3664 | 196.8095 | 122.3048 | 112.483 | 113.5133 | 141.6629 | 180.4958 | 209.979 | 216.5923 | 197.9899 |  |  |  |  | 77.7109 | 80.6443 | 153.5968 | 82.2182 | 159.7145 | 88.9241 | 35.8416 | 35.1789 | 34.7471 | 34.4459 | 30.7176 | 35.142 | 33.7444 | 35.1841 | 75.1161 | 89.0776 | 84.1681 | 74.3606 | 190.0483 |  |  | 135.101 |  | 123.9262 | 90.3868 | 116.5083 | 89.365 | 180.53 | 169.6093 | 207.894 | 191.5898 | 202.9497 | 174.9505 | 216.2875 | 235.7539 | 237.3675 | 210.1098 | 136.1852 | 111.7217 | 161.9725 | 124.6977 | 167.5027 | 162.6434 | 195.6013 | 123.3227 | 189.6828 | 175.9568 | 187.4012 | 221.219 |  | 171.3092 | 96.1106 | 136.7086 | 165.8796 | 185.1932 | 139.0775 | 142.8435 | 125.4696 |  | 137.4523 | 171.9979 | 210.7327 | 225.2622 | 211.1865 | 118.3607 | 162.5936 | 202.6218 | 218.4808 | 208.0264 | 86.2399 | 98.1233 | 135.7412 | 165.2573 | 187.0745 | 116.196 | 173.7427 | 104.7499 | 179.8807 | 109.0224 | 129.8125 | 169.96 | 201.7792 | 218.102 | 241.4349 | 135.7109 | 174.1883 | 212.2566 | 224.5731 | 205.5445 | 94.7513 | 108.6996 | 137.1839 | 168.4714 | 190.5062 | 84.4582 | 112.5719 | 126.6791 | 115.8339 | 129.0683 | 200.8385 | 165.6575 | 212.6064 | 197.8306 | 150.4027 |  |  |  | 77.4006 | 84.4754 | 79.6853 | 161.1524 | 84.909 | 136.3028 |  | 84.4238 | 79.861 | 81.3933 | 59.955 | 104.4962 | 115.6955 |  | 165.7531 | 190.2376 | 185.8138 | 385.4612 | 526.2535 | 501.3455 | 355.7023 | [23 empty] | 80.6993 | 513.7995 | 118.7969 | 177.9954
17:03 | 13010 |  |  | 18.9941 | 50.1713 | 53.902 | 24.0558 | 22.1881 | 39.7323 | 29.6806 | 1.8888 | 1.7835 | 0.7178 | -0.0304 |  |  |  | -2.9621 | 35.4921 | 50.9155 | 14.1353 |  | 25.2741 | 34.7706 | 0.3914 | 0.2945 | 1.3831 | 0.658 | -5.908 | 188.2881 | 184.3325 | 139.0787 | 155.8825 | 128.8956 | 115.8761 | 101.7724 | 173.7553 | 152.6428 | 190.1448 | 203.4033 | 187.3483 | 156.3799 | 150.825 | 189.6822 | 203.454 | 208.3246 |  |  | 128.41 |  | 215.1286 | 114.3 | 152.52 | 183.6943 | 192.7273 | 175.4353 | 173.5955 | 166.0799 | 200.1723 | 213.5818 | 219.5903 | 160.1451 | 97.1578 | 136.6829 | 160.7094 | 178.6466 | 132.9165 | 162.32 | 150.7941 | 242.3486 | 121.0034 | 169.2126 | 206.9158 | 221.5278 | 252.328 | 115.2312 | 147.7628 | 176.5995 | 187.8029 | 179.5758 | 83.3632 | 96.356 | 133.3739 | 160.26 | 177.1782 | 141.199 |  | 121.6342 | 213.4827 |  | 117.6252 | 154.803 | 188.7889 | 202.9543 | 193.0594 | 137.5814 | 164.0246 | 195.5629 | 199.7198 | 177.9637 | 93.4816 | 106.3628 | 130.7727 | 160.9564 | 182.3518 | 196.7843 | 122.2946 | 112.4708 | 113.5032 | 141.6568 | 180.479 | 209.9652 | 216.5733 | 197.9741 |  |  |  |  | 77.7002 | 80.6374 | 153.5868 | 82.2122 | 159.7008 | 88.9196 | 35.6727 | 35.1829 | 34.4506 | 34.5068 | 30.8012 | 35.0857 | 33.8828 | 35.0441 | 75.1148 | 89.072 | 84.1638 | 74.3587 | 190.0325 |  |  | 135.0945 |  | 123.9149 | 90.3859 | 116.4984 | 89.3581 | 180.5101 | 169.5992 | 207.8766 | 191.5762 | 202.9365 | 174.9279 | 216.2824 | 235.7347 | 237.3451 | 210.0848 | 136.2257 | 111.7117 | 161.956 | 124.6756 | 167.4879 | 162.6428 | 195.5844 | 123.3181 | 189.6667 | 175.9355 | 187.3943 | 221.2015 |  | 171.3014 | 96.1034 | 136.7066 | 165.8704 | 185.1786 | 139.0656 | 142.8229 | 125.4609 |  | 137.4384 | 171.9943 | 210.721 | 225.2405 | 211.1756 | 118.3578 | 162.5831 | 202.6102 | 218.4589 | 208.0021 | 86.2354 | 98.1268 | 135.7379 | 165.2475 | 187.0587 | 116.1877 | 173.73 | 104.735 | 179.8575 | 109.0038 | 129.8157 | 169.9588 | 201.7741 | 218.0897 | 241.3948 | 135.705 | 174.1877 | 212.2324 | 224.5482 | 205.5233 | 94.7428 | 108.7005 | 137.1874 | 168.4771 | 190.4754 | 84.4549 | 112.5536 | 126.6642 | 115.8251 | 129.067 | 200.8214 | 165.6449 | 212.6002 | 197.8158 | 150.3918 |  |  |  | 77.3867 | 84.4575 | 79.6707 | 161.1258 | 84.9049 | 136.3045 |  | 84.4152 | 79.8432 | 81.3772 | 59.9212 | 104.5009 | 115.69 |  | 165.7205 | 190.1824 | 185.7881 | 385.2896 | 526.1579 | 500.6991 | 355.3088 | [23 empty] | 80.686 | 513.4285 | 118.9049 | 177.9514
17:03 | 13011 |  |  | 18.9508 | 50.164 | 53.909 | 24.0097 | 22.2109 | 39.7166 | 29.643 | 1.8893 | 1.7844 | 0.7144 | -0.0309 |  |  |  | -2.9203 | 35.4926 | 50.9861 | 14.1596 |  | 25.2116 | 34.6352 | 0.3909 | 0.2907 | 1.3809 | 0.6596 | -6.1345 | 188.2745 | 184.3195 | 139.0688 | 155.8712 | 128.8921 | 115.8724 | 101.7633 | 173.7595 | 152.6393 | 190.1389 | 203.3815 | 187.3408 | 156.3771 | 150.822 | 189.6733 | 203.4283 | 208.3012 |  |  | 128.3989 |  | 215.1049 | 114.3067 | 152.5136 | 183.6816 | 192.7126 | 175.421 | 173.5848 | 166.075 | 200.1614 | 213.5726 | 219.5708 | 160.1351 | 97.1578 | 136.6884 | 160.7045 | 178.638 | 132.9097 | 162.3103 | 150.7878 | 242.3198 | 121.0105 | 169.2172 | 206.9116 | 221.5156 | 252.3446 | 115.2214 | 147.753 | 176.5883 | 187.7865 | 179.5633 | 83.3609 | 96.3555 | 133.3681 | 160.256 | 177.1687 | 141.1935 |  | 121.6295 | 213.4447 |  | 117.6194 | 154.7962 | 188.7753 | 202.941 | 193.0513 | 137.5899 | 164.022 | 195.5587 | 199.6998 | 177.9496 | 93.4811 | 106.3593 | 130.7667 | 160.9421 | 182.3347 | 196.7612 | 122.2852 | 112.4615 | 113.4976 | 141.647 | 180.4717 | 209.9481 | 216.561 | 197.9604 |  |  |  |  | 77.6941 | 80.6315 | 153.5694 | 82.1822 | 159.694 | 88.916 | 35.5058 | 35.1255 | 34.1357 | 34.5475 | 31.134 | 35.0085 | 33.8529 | 35.0116 | 75.1131 | 89.0753 | 84.155 | 74.3521 | 190.0107 |  |  | 135.0802 |  | 123.8999 | 90.3783 | 116.4913 | 89.3494 | 180.5049 | 169.5978 | 207.866 | 191.5591 | 202.9188 | 174.9221 | 216.2639 | 235.7171 | 237.3215 | 210.0504 | 136.1993 | 111.6908 | 161.9527 | 124.6594 | 167.4755 | 162.636 | 195.5763 | 123.3095 | 189.6419 | 175.9078 | 187.3819 | 221.1828 |  | 171.2993 | 96.0949 | 136.7123 | 165.8613 | 185.1699 | 139.0429 | 142.8105 | 125.4513 |  | 137.418 | 171.9931 | 210.7071 | 225.2169 | 211.1577 | 118.353 | 162.5787 | 202.5922 | 218.4409 | 207.9796 | 86.2329 | 98.1258 | 135.739 | 165.2354 | 187.044 | 116.179 | 173.7099 | 104.7187 | 179.81 | 108.9966 | 129.8109 | 169.9539 | 201.7665 | 218.0675 | 241.3581 | 135.706 | 174.1948 | 212.2305 | 224.5423 | 205.5135 | 94.74 | 108.6945 | 137.1529 | 168.431 | 190.4614 | 84.441 | 112.5359 | 126.6511 | 115.8125 | 129.0591 | 200.8066 | 165.637 | 212.5817 | 197.7934 | 150.3681 |  |  |  | 77.3818 | 84.4492 | 79.6624 | 161.1109 | 84.9068 | 136.2953 |  | 84.4023 | 79.8327 | 81.3732 | 59.9087 | 104.5051 | 115.6817 |  | 165.6849 | 190.1681 | 185.75 | 385.3442 | 526.3304 | 501.0534 | 355.4744 | [23 empty] | 80.6784 | 513.6919 | 118.8506 | 177.9265
17:03 | 13012 |  |  | 19.0255 | 50.2013 | 53.9912 | 24.0117 | 22.1812 | 39.6814 | 29.7388 | 1.8897 | 1.7825 | 0.7158 | -0.0325 |  |  |  | -2.9783 | 35.4461 | 50.9338 | 14.1269 |  | 25.2647 | 34.7764 | 0.3904 | 0.288 | 1.3831 | 0.6599 | -5.5535 | 188.2596 | 184.3064 | 139.0586 | 155.8533 | 128.8828 | 115.8653 | 101.7565 | 173.7372 | 152.6336 | 190.1283 | 203.3727 | 187.329 | 156.3656 | 150.8164 | 189.6673 | 203.4188 | 208.2876 |  |  | 128.3924 |  | 215.0765 | 114.3073 | 152.5063 | 183.6655 | 192.6957 | 175.4075 | 173.5809 | 166.0657 | 200.1501 | 213.5605 | 219.5646 | 160.135 | 97.1643 | 136.689 | 160.7041 | 178.6304 | 132.8985 | 162.3051 | 150.7816 | 242.2932 | 121.0212 | 169.2176 | 206.9035 | 221.5098 | 252.347 | 115.2107 | 147.74 | 176.5747 | 187.7681 | 179.5462 | 83.3461 | 96.3485 | 133.3556 | 160.2448 | 177.1515 | 141.191 |  | 121.6133 | 213.4116 |  | 117.6273 | 154.7974 | 188.7662 | 202.9211 | 193.0426 | 137.5881 | 164.0174 | 195.5482 | 199.688 | 177.9359 | 93.4891 | 106.3582 | 130.7622 | 160.9319 | 182.3206 | 196.7415 | 122.2754 | 112.4566 | 113.4897 | 141.6453 | 180.4688 | 209.9398 | 216.5481 | 197.9466 |  |  |  |  | 77.6995 | 80.627 | 153.5741 | 82.1828 | 159.6819 | 88.9148 | 35.4145 | 35.1415 | 34.1553 | 34.4702 | 31.3154 | 34.9494 | 33.807 | 35.0436 | 75.1081 | 89.0703 | 84.1449 | 74.3355 | 189.9825 |  |  | 135.0635 |  | 123.8856 | 90.3668 | 116.4792 | 89.3399 | 180.5006 | 169.5929 | 207.8498 | 191.5393 | 202.9077 | 174.9326 | 216.2322 | 235.6954 | 237.2918 | 210.0166 | 136.1583 | 111.6781 | 161.9615 | 124.6443 | 167.4686 | 162.6284 | 195.5707 | 123.3003 | 189.6202 | 175.8979 | 187.3732 | 221.165 |  | 171.2999 | 96.0956 | 136.7199 | 165.8541 | 185.1512 | 139.0358 | 142.7998 | 125.4418 |  | 137.4084 | 171.9904 | 210.6938 | 225.1973 | 211.1451 | 118.3527 | 162.5808 | 202.5846 | 218.4288 | 207.9718 | 86.2393 | 98.1297 | 135.7456 | 165.235 | 187.0397 | 116.1752 | 173.6962 | 104.7079 | 179.778 | 108.9944 | 129.8124 | 169.953 | 201.7613 | 218.0485 | 241.3663 | 135.7191 | 174.193 | 212.2322 | 224.529 | 205.5038 | 94.7442 | 108.6915 | 137.1302 | 168.387 | 190.4631 | 84.43 | 112.5311 | 126.6495 | 115.8084 | 129.0541 | 200.7976 | 165.6315 | 212.5647 | 197.7769 | 150.35 |  |  |  | 77.3726 | 84.4496 | 79.6544 | 161.103 | 84.9075 | 136.2646 |  | 84.3982 | 79.8319 | 81.3703 | 59.9262 | 104.5038 | 115.6826 |  | 165.6636 | 190.1517 | 185.7209 | 385.0667 | 526.1109 | 500.5284 | 355.1512 | [23 empty] | 80.6754 | 513.3197 | 118.9202 | 177.9076
17:03 | 13013 |  |  | 19.0301 | 50.2545 | 54.012 | 24.0856 | 22.1767 | 39.6114 | 29.6553 | 1.8915 | 1.7834 | 0.7197 | -0.0311 |  |  |  | -2.9093 | 35.4077 | 50.9385 | 14.1006 |  | 25.1806 | 34.7442 | 0.3908 | 0.2886 | 1.3832 | 0.6596 | -5.7687 | 188.2352 | 184.2859 | 139.0474 | 155.836 | 128.8688 | 115.8566 | 101.7498 | 173.719 | 152.6295 | 190.1196 | 203.3608 | 187.3102 | 156.3593 | 150.8136 | 189.651 | 203.4055 | 208.2819 |  |  | 128.3842 |  | 215.0497 | 114.3034 | 152.5018 | 183.6569 | 192.6807 | 175.3905 | 173.5745 | 166.0602 | 200.1385 | 213.5426 | 219.5541 | 160.1229 | 97.1563 | 136.6829 | 160.698 | 178.6204 | 132.8879 | 162.3711 | 150.7609 | 242.2512 | 121.0157 | 169.2075 | 206.8853 | 221.492 | 252.312 | 115.2123 | 147.7426 | 176.5654 | 187.7569 | 179.533 | 83.3625 | 96.3549 | 133.3616 | 160.2454 | 177.145 | 141.1945 |  | 121.6021 | 213.3816 |  | 117.6308 | 154.7973 | 188.7602 | 202.9063 | 193.0224 | 137.589 | 164.0072 | 195.5273 | 199.6767 | 177.9255 | 93.4936 | 106.3585 | 130.7642 | 160.9333 | 182.3111 | 196.7247 | 122.27 | 112.4504 | 113.4816 | 141.6439 | 180.4608 | 209.9357 | 216.5365 | 197.9344 |  |  |  |  | 77.6906 | 80.6229 | 153.5635 | 82.1888 | 159.666 | 88.9064 | 35.3696 | 35.302 | 34.1932 | 34.4162 | 31.5908 | 34.9355 | 34.0717 | 34.9812 | 75.107 | 89.0553 | 84.1409 | 74.318 | 189.9617 |  |  | 135.0498 |  | 123.881 | 90.3592 | 116.4686 | 89.3265 | 180.4871 | 169.5807 | 207.827 | 191.5179 | 202.8915 | 174.9255 | 216.2118 | 235.6777 | 237.2679 | 209.9942 | 136.0939 | 111.6753 | 161.9607 | 124.6283 | 167.4554 | 162.6198 | 195.5552 | 123.2924 | 189.6059 | 175.8818 | 187.3676 | 221.1474 |  | 171.2854 | 96.0946 | 136.7117 | 165.851 | 185.1387 | 139.0322 | 142.7837 | 125.434 |  | 137.4078 | 171.9908 | 210.6842 | 225.1854 | 211.121 | 118.3504 | 162.5791 | 202.5759 | 218.4179 | 207.957 | 86.238 | 98.1306 | 135.749 | 165.2362 | 187.0345 | 116.1628 | 173.687 | 104.6911 | 179.7586 | 108.9865 | 129.8227 | 169.9543 | 201.7567 | 218.0346 | 241.3752 | 135.7238 | 174.1944 | 212.2192 | 224.5124 | 205.4829 | 94.7445 | 108.6995 | 137.1321 | 168.3821 | 190.4611 | 84.4217 | 112.5158 | 126.6374 | 115.8011 | 129.0402 | 200.7801 | 165.6223 | 212.5437 | 197.7574 | 150.331 |  |  |  | 77.3565 | 84.442 | 79.6403 | 161.0853 | 84.897 | 136.2264 |  | 84.3965 | 79.8307 | 81.3648 | 59.9434 | 104.5031 | 115.6781 |  | 165.6268 | 190.1021 | 185.6997 | 385.3068 | 525.8924 | 500.6862 | 355.1473 | [23 empty] | 80.668 | 513.2893 | 118.8864 | 177.8645
17:03 | 13014 |  |  | 18.9581 | 50.2222 | 53.9977 | 24.0341 | 22.1872 | 39.6927 | 29.7478 | 1.8909 | 1.7833 | 0.7177 | -0.032 |  |  |  | -2.9474 | 35.4426 | 50.9741 | 14.1569 |  | 25.2436 | 34.6834 | 0.3904 | 0.2929 | 1.3851 | 0.659 | -4.9524 | 188.2102 | 184.2702 | 139.0329 | 155.8247 | 128.8612 | 115.8477 | 101.7448 | 173.7187 | 152.6215 | 190.1076 | 203.3419 | 187.2967 | 156.3567 | 150.7938 | 189.6311 | 203.3814 | 208.2615 |  |  | 128.3775 |  | 215.0208 | 114.308 | 152.4997 | 183.6435 | 192.6659 | 175.3802 | 173.5592 | 166.0523 | 200.1275 | 213.5301 | 219.5461 | 160.1161 | 97.157 | 136.6864 | 160.6947 | 178.6168 | 132.8852 | 162.4364 | 150.7479 | 242.2094 | 121.0085 | 169.2018 | 206.8736 | 221.4766 | 252.2466 | 115.2157 | 147.7398 | 176.5545 | 187.7472 | 179.5199 | 83.3745 | 96.3594 | 133.368 | 160.2468 | 177.1427 | 141.1818 |  | 121.5989 | 213.3489 |  | 117.6234 | 154.8007 | 188.7467 | 202.8999 | 193.0126 | 137.5827 | 163.9979 | 195.5083 | 199.6553 | 177.9177 | 93.4922 | 106.3548 | 130.7671 | 160.9326 | 182.2992 | 196.706 | 122.266 | 112.4474 | 113.4788 | 141.6447 | 180.4551 | 209.9248 | 216.5268 | 197.9236 |  |  |  |  | 77.6805 | 80.6149 | 153.5326 | 82.1589 | 159.651 | 88.8898 | 35.3496 | 35.3439 | 34.2202 | 34.4306 | 32.0339 | 34.9486 | 34.3448 | 34.893 | 75.1033 | 89.0425 | 84.1349 | 74.3129 | 189.9411 |  |  | 135.0419 |  | 123.8716 | 90.3575 | 116.4664 | 89.3234 | 180.4752 | 169.5747 | 207.8046 | 191.5034 | 202.8705 | 174.8743 | 216.207 | 235.6602 | 237.2512 | 209.98 | 136.03 | 111.6661 | 161.9469 | 124.6139 | 167.447 | 162.6134 | 195.5395 | 123.2886 | 189.588 | 175.8656 | 187.3627 | 221.1226 |  | 171.2641 | 96.0857 | 136.6977 | 165.8454 | 185.1281 | 139.0169 | 142.768 | 125.4218 |  | 137.397 | 171.9849 | 210.6714 | 225.1714 | 211.0946 | 118.3396 | 162.564 | 202.5541 | 218.394 | 207.9303 | 86.2317 | 98.1175 | 135.7427 | 165.2226 | 187.0146 | 116.1349 | 173.6697 | 104.6681 | 179.741 | 108.9714 | 129.8159 | 169.9506 | 201.748 | 218.0201 | 241.3388 | 135.7113 | 174.1883 | 212.2035 | 224.4977 | 205.4686 | 94.7402 | 108.6981 | 137.1274 | 168.3708 | 190.4481 | 84.4076 | 112.5037 | 126.6281 | 115.7893 | 129.0328 | 200.7559 | 165.6115 | 212.5187 | 197.7351 | 150.3166 |  |  |  | 77.3542 | 84.4347 | 79.6355 | 161.0679 | 84.8888 | 136.1974 |  | 84.3955 | 79.8293 | 81.3613 | 59.9604 | 104.4915 | 115.6866 |  | 165.5917 | 190.0585 | 185.6709 | 385.3536 | 526.2373 | 501.3325 | 355.5406 | [23 empty] | 80.6632 | 513.7849 | 118.9179 | 177.8251
17:03 | 13015 |  |  | 19.1049 | 50.2776 | 53.8405 | 24.1102 | 22.1252 | 39.607 | 29.7496 | 1.8922 | 1.7814 | 0.7147 | -0.0325 |  |  |  | -2.9365 | 35.4573 | 50.9459 | 14.14 |  | 25.2055 | 34.6141 | 0.3907 | 0.289 | 1.3819 | 0.66 | -4.4644 | 188.1958 | 184.2535 | 139.0205 | 155.8108 | 128.8489 | 115.8409 | 101.7412 | 173.703 | 152.6094 | 190.0918 | 203.3165 | 187.2785 | 156.3469 | 150.7835 | 189.6084 | 203.3569 | 208.2325 |  |  | 128.3637 |  | 214.9831 | 114.3025 | 152.4929 | 183.6357 | 192.6472 | 175.3624 | 173.5457 | 166.0401 | 200.1113 | 213.5161 | 219.5358 | 160.1175 | 97.1657 | 136.6885 | 160.6963 | 178.6125 | 132.8725 | 162.4197 | 150.7402 | 242.1786 | 121.0122 | 169.1987 | 206.8634 | 221.4708 | 252.233 | 115.2145 | 147.7345 | 176.543 | 187.7348 | 179.5067 | 83.3654 | 96.3537 | 133.368 | 160.2398 | 177.1329 | 141.1666 |  | 121.5896 | 213.3173 |  | 117.6262 | 154.8086 | 188.7419 | 202.8973 | 193.0069 | 137.5781 | 163.9949 | 195.4993 | 199.6382 | 177.9074 | 93.4979 | 106.3565 | 130.7638 | 160.9294 | 182.2883 | 196.6936 | 122.2568 | 112.4411 | 113.4674 | 141.6474 | 180.4573 | 209.9115 | 216.5122 | 197.9108 |  |  |  |  | 77.6804 | 80.6086 | 153.5175 | 82.14 | 159.6308 | 88.8807 | 35.3321 | 35.3482 | 34.2342 | 34.5053 | 32.0135 | 34.9703 | 34.4486 | 34.8389 | 75.0909 | 89.0334 | 84.1245 | 74.3046 | 189.923 |  |  | 135.0358 |  | 123.8644 | 90.3541 | 116.4602 | 89.3239 | 180.4627 | 169.5759 | 207.7881 | 191.4955 | 202.8536 | 174.8085 | 216.1925 | 235.6385 | 237.2258 | 209.9615 | 135.9792 | 111.6566 | 161.94 | 124.6045 | 167.4378 | 162.6082 | 195.5252 | 123.2828 | 189.5676 | 175.8579 | 187.3592 | 221.1081 |  | 171.2447 | 96.0741 | 136.6925 | 165.8348 | 185.1111 | 139.0042 | 142.7549 | 125.4081 |  | 137.3885 | 171.9839 | 210.6619 | 225.1543 | 211.092 | 118.3399 | 162.5536 | 202.5454 | 218.3688 | 207.9114 | 86.2347 | 98.1226 | 135.7437 | 165.2186 | 187.0021 | 116.1235 | 173.657 | 104.6509 | 179.7331 | 108.964 | 129.8127 | 169.9474 | 201.7379 | 218.0043 | 241.3397 | 135.7106 | 174.1718 | 212.1922 | 224.4785 | 205.452 | 94.7353 | 108.6901 | 137.1263 | 168.365 | 190.4284 | 84.3933 | 112.4913 | 126.6274 | 115.7844 | 129.0224 | 200.7396 | 165.5977 | 212.4968 | 197.7117 | 150.3042 |  |  |  | 77.3519 | 84.4298 | 79.6279 | 161.052 | 84.8806 | 136.1796 |  | 84.3838 | 79.8176 | 81.3494 | 59.9612 | 104.4848 | 115.6856 |  | 165.5687 | 190.0262 | 185.6401 | 385.2818 | 526.0187 | 500.7413 | 355.1629 | [23 empty] | 80.6562 | 513.38 | 118.8724 | 177.7974
17:03 | 13016 |  |  | 19.0986 | 50.2369 | 54.0155 | 24.1334 | 22.161 | 39.6071 | 29.6122 | 1.8926 | 1.7799 | 0.7172 | -0.0315 |  |  |  | -3.0695 | 35.4419 | 50.9735 | 14.1482 |  | 25.2652 | 34.6375 | 0.3888 | 0.2892 | 1.3851 | 0.661 | -5.9345 | 188.1833 | 184.2339 | 139.0112 | 155.799 | 128.8389 | 115.8326 | 101.7365 | 173.6961 | 152.6134 | 190.0879 | 203.3007 | 187.2649 | 156.3338 | 150.78 | 189.5836 | 203.323 | 208.2114 |  |  | 128.3467 |  | 214.9554 | 114.2878 | 152.4804 | 183.6242 | 192.6295 | 175.3394 | 173.53 | 166.0265 | 200.0941 | 213.5011 | 219.5129 | 160.1002 | 97.1611 | 136.6834 | 160.6877 | 178.5977 | 132.8593 | 162.3999 | 150.7205 | 242.1419 | 121.0049 | 169.1914 | 206.8457 | 221.4515 | 252.1742 | 115.2105 | 147.7303 | 176.5339 | 187.7215 | 179.4967 | 83.3546 | 96.3519 | 133.368 | 160.2346 | 177.1218 | 141.1553 |  | 121.5763 | 213.2822 |  | 117.6216 | 154.8014 | 188.7384 | 202.8803 | 192.984 | 137.5901 | 163.9913 | 195.4931 | 199.6226 | 177.8987 | 93.5005 | 106.3573 | 130.7594 | 160.9244 | 182.2746 | 196.6772 | 122.2463 | 112.4338 | 113.4585 | 141.6411 | 180.4547 | 209.8983 | 216.4923 | 197.8916 |  |  |  |  | 77.6696 | 80.5986 | 153.497 | 82.1317 | 159.6116 | 88.8782 | 35.3194 | 35.4365 | 34.2488 | 34.6248 | 31.804 | 34.9049 | 34.2696 | 34.7759 | 75.0892 | 89.0261 | 84.1161 | 74.2963 | 189.9067 |  |  | 135.0248 |  | 123.8578 | 90.3489 | 116.4539 | 89.3186 | 180.4471 | 169.5748 | 207.7737 | 191.4761 | 202.8318 | 174.7819 | 216.1672 | 235.615 | 237.1873 | 209.9402 | 135.9417 | 111.6462 | 161.9391 | 124.5989 | 167.4224 | 162.6031 | 195.5077 | 123.2792 | 189.5492 | 175.8435 | 187.3453 | 221.0938 |  | 171.2338 | 96.0779 | 136.6974 | 165.8251 | 185.0994 | 138.9931 | 142.7417 | 125.3914 |  | 137.3932 | 171.978 | 210.6427 | 225.1427 | 211.0834 | 118.3462 | 162.552 | 202.5362 | 218.3501 | 207.8965 | 86.2294 | 98.1289 | 135.7434 | 165.2172 | 186.987 | 116.1154 | 173.6455 | 104.6373 | 179.7196 | 108.9518 | 129.8172 | 169.9418 | 201.7207 | 217.9821 | 241.3674 | 135.706 | 174.1583 | 212.1625 | 224.4465 | 205.4236 | 94.7261 | 108.6811 | 137.1142 | 168.3567 | 190.408 | 84.3775 | 112.4784 | 126.6218 | 115.7811 | 129.0222 | 200.7366 | 165.5977 | 212.4828 | 197.7036 | 150.2869 |  |  |  | 77.3406 | 84.4216 | 79.6158 | 161.0269 | 84.8618 | 136.1706 |  | 84.3717 | 79.8034 | 81.3373 | 59.9508 | 104.4845 | 115.6804 |  | 165.533 | 189.9966 | 185.6029 | 384.9247 | 525.9401 | 500.7285 | 355.1259 | [23 empty] | 80.6448 | 513.3343 | 118.8785 | 177.7648
17:03 | 13017 |  |  | 19.0429 | 50.1829 | 53.8394 | 24.0668 | 22.1964 | 39.6966 | 29.7653 | 1.8921 | 1.7798 | 0.7169 | -0.0305 |  |  |  | -2.9847 | 35.4295 | 51.0582 | 14.2185 |  | 25.2362 | 34.6844 | 0.3903 | 0.2908 | 1.384 | 0.6583 | -6.3522 | 188.1661 | 184.223 | 139.0093 | 155.7916 | 128.8377 | 115.8265 | 101.7311 | 173.6893 | 152.6166 | 190.079 | 203.2937 | 187.2557 | 156.3283 | 150.7733 | 189.557 | 203.3045 | 208.2013 |  |  | 128.3402 |  | 214.9358 | 114.2917 | 152.4784 | 183.6081 | 192.6135 | 175.3307 | 173.518 | 166.0284 | 200.0885 | 213.4862 | 219.4846 | 160.0895 | 97.1609 | 136.6891 | 160.68 | 178.5872 | 132.8453 | 162.3813 | 150.7105 | 242.1084 | 121.0034 | 169.1828 | 206.8339 | 221.4303 | 251.9441 | 115.2059 | 147.7204 | 176.5267 | 187.7064 | 179.4827 | 83.3462 | 96.3543 | 133.367 | 160.2263 | 177.109 | 141.1515 |  | 121.5627 | 213.247 |  | 117.6141 | 154.7919 | 188.7239 | 202.8542 | 192.9652 | 137.6032 | 163.9883 | 195.4864 | 199.6078 | 177.8856 | 93.507 | 106.3466 | 130.7571 | 160.9153 | 182.2576 | 196.6583 | 122.2406 | 112.4255 | 113.4541 | 141.6358 | 180.4451 | 209.8879 | 216.4798 | 197.875 |  |  |  |  | 77.6627 | 80.5871 | 153.484 | 82.1406 | 159.6098 | 88.8726 | 35.3181 | 35.3872 | 34.1424 | 34.6552 | 31.8766 | 34.7438 | 33.4581 | 34.6556 | 75.0946 | 89.0239 | 84.115 | 74.2915 | 189.8875 |  |  | 135.0121 |  | 123.8501 | 90.3407 | 116.4483 | 89.3121 | 180.4391 | 169.5683 | 207.7534 | 191.4536 | 202.8188 | 174.7859 | 216.1455 | 235.5897 | 237.1503 | 209.9142 | 135.9188 | 111.6312 | 161.9373 | 124.5857 | 167.4154 | 162.6021 | 195.5004 | 123.2771 | 189.5283 | 175.8335 | 187.3319 | 221.0716 |  | 171.2407 | 96.0818 | 136.7035 | 165.8173 | 185.092 | 138.9835 | 142.733 | 125.3817 |  | 137.3933 | 171.9684 | 210.6254 | 225.1293 | 211.0638 | 118.3466 | 162.5454 | 202.522 | 218.3346 | 207.8805 | 86.2289 | 98.1191 | 135.7423 | 165.2098 | 186.9757 | 116.0997 | 173.6319 | 104.6219 | 179.713 | 108.9354 | 129.8142 | 169.9382 | 201.711 | 217.9653 | 241.2307 | 135.6861 | 174.1507 | 212.1297 | 224.4181 | 205.3979 | 94.7131 | 108.6752 | 137.1151 | 168.3527 | 190.3813 | 84.3657 | 112.4741 | 126.6241 | 115.7762 | 129.0358 | 200.7339 | 165.6015 | 212.4747 | 197.6989 | 150.2787 |  |  |  | 77.3311 | 84.4161 | 79.608 | 160.9998 | 84.8421 | 136.1601 |  | 84.3707 | 79.8006 | 81.3316 | 59.9561 | 104.49 | 115.6822 |  | 165.5093 | 189.9554 | 185.5785 | 385.4253 | 526.2689 | 500.7377 | 355.2953 | [23 empty] | 80.6385 | 513.5033 | 118.9297 | 177.7323
17:03 | 13018 |  |  | 19.0109 | 50.2606 | 53.9648 | 24.1381 | 22.1404 | 39.6606 | 29.7919 | 1.8934 | 1.7804 | 0.7159 | -0.0324 |  |  |  | -2.9198 | 35.4503 | 51.0599 | 14.249 |  | 25.2494 | 34.7483 | 0.3902 | 0.2927 | 1.385 | 0.658 | -6.7134 | 188.1502 | 184.2046 | 139.0025 | 155.7802 | 128.83 | 115.8244 | 101.7274 | 173.6724 | 152.616 | 190.0658 | 203.2792 | 187.2339 | 156.3246 | 150.762 | 189.5299 | 203.2984 | 208.1977 |  |  | 128.3266 |  | 214.9027 | 114.2911 | 152.4766 | 183.598 | 192.5905 | 175.3169 | 173.5044 | 166.0241 | 200.0779 | 213.4739 | 219.4775 | 160.0874 | 97.164 | 136.6884 | 160.6792 | 178.5782 | 132.835 | 162.3676 | 150.7027 | 242.0783 | 121.0106 | 169.19 | 206.8329 | 221.4136 | 251.84 | 115.2006 | 147.7118 | 176.5197 | 187.69 | 179.469 | 83.3494 | 96.3583 | 133.364 | 160.2172 | 177.0963 | 141.1368 |  | 121.5518 | 213.2132 |  | 117.6199 | 154.7902 | 188.7143 | 202.8443 | 192.9527 | 137.5956 | 163.98 | 195.4714 | 199.5963 | 177.8727 | 93.5071 | 106.3448 | 130.7568 | 160.903 | 182.2461 | 196.6386 | 122.2321 | 112.4102 | 113.4495 | 141.6307 | 180.4385 | 209.8736 | 216.4635 | 197.864 |  |  |  |  | 77.6591 | 80.5889 | 153.4928 | 82.1584 | 159.6055 | 88.8738 | 35.3227 | 35.1275 | 33.974 | 34.5884 | 31.8266 | 34.5795 | 32.7917 | 34.5516 | 75.0824 | 89.0138 | 84.1093 | 74.2819 | 189.8725 |  |  | 135.0013 |  | 123.8433 | 90.3354 | 116.4406 | 89.3037 | 180.4375 | 169.5588 | 207.732 | 191.4391 | 202.7991 | 174.7941 | 216.1367 | 235.5714 | 237.1277 | 209.8888 | 135.9266 | 111.6215 | 161.9135 | 124.5722 | 167.4139 | 162.597 | 195.4957 | 123.2669 | 189.5114 | 175.819 | 187.326 | 221.057 |  | 171.245 | 96.0799 | 136.7066 | 165.8173 | 185.0874 | 138.9712 | 142.7238 | 125.3763 |  | 137.384 | 171.9634 | 210.6128 | 225.1132 | 211.0494 | 118.3438 | 162.5348 | 202.5078 | 218.3199 | 207.8617 | 86.2274 | 98.1135 | 135.7387 | 165.2002 | 186.9635 | 116.0824 | 173.6155 | 104.6106 | 179.7181 | 108.9274 | 129.8108 | 169.9322 | 201.6991 | 217.9456 | 241.0947 | 135.6783 | 174.1429 | 212.1192 | 224.4041 | 205.3815 | 94.7113 | 108.6667 | 137.113 | 168.3417 | 190.3594 | 84.3526 | 112.4644 | 126.6197 | 115.7686 | 129.028 | 200.7151 | 165.5912 | 212.4592 | 197.678 | 150.2715 |  |  |  | 77.3274 | 84.4205 | 79.604 | 160.9771 | 84.8343 | 136.1532 |  | 84.3677 | 79.8009 | 81.3239 | 59.9587 | 104.5117 | 115.6714 |  | 165.4937 | 189.9135 | 185.5496 | 385.4877 | 526.456 | 501.1123 | 355.4199 | [23 empty] | 80.6365 | 513.7841 | 119.0413 | 177.7036
17:03 | 13019 |  |  | 18.9665 | 50.3272 | 53.9261 | 24.1192 | 22.1968 | 39.6569 | 29.7208 | 1.8931 | 1.7772 | 0.7173 | -0.0313 |  |  |  | -3.0428 | 35.3117 | 50.8645 | 14.1588 |  | 25.2344 | 34.6488 | 0.3897 | 0.2921 | 1.3839 | 0.6578 | -5.5419 | 188.1332 | 184.177 | 138.9902 | 155.7669 | 128.8171 | 115.8192 | 101.7203 | 173.6656 | 152.617 | 190.0542 | 203.2662 | 187.2195 | 156.3125 | 150.7488 | 189.5092 | 203.2885 | 208.1892 |  |  | 128.3133 |  | 214.8731 | 114.2904 | 152.4725 | 183.5868 | 192.5745 | 175.3025 | 173.4901 | 166.0113 | 200.0606 | 213.4592 | 219.4725 | 160.0796 | 97.1593 | 136.6878 | 160.6745 | 178.5677 | 132.8281 | 162.3518 | 150.6905 | 242.0375 | 121.0074 | 169.193 | 206.8249 | 221.3957 | 251.825 | 115.201 | 147.7079 | 176.5096 | 187.675 | 179.4542 | 83.3584 | 96.3563 | 133.3618 | 160.2177 | 177.0904 | 141.12 |  | 121.5413 | 213.1808 |  | 117.6163 | 154.7824 | 188.7011 | 202.84 | 192.9359 | 137.583 | 163.9693 | 195.4601 | 199.5789 | 177.8563 | 93.4949 | 106.349 | 130.7561 | 160.895 | 182.234 | 196.6199 | 122.219 | 112.4015 | 113.4358 | 141.6285 | 180.432 | 209.8551 | 216.4461 | 197.8478 |  |  |  |  | 77.6557 | 80.5925 | 153.485 | 82.1597 | 159.5894 | 88.8748 | 35.5243 | 35.0484 | 33.9353 | 34.4687 | 31.7824 | 34.5159 | 32.8176 | 34.4707 | 75.0807 | 89.0012 | 84.1013 | 74.2758 | 189.8589 |  |  | 134.9978 |  | 123.8334 | 90.3346 | 116.436 | 89.3002 | 180.4327 | 169.5518 | 207.7182 | 191.4231 | 202.7815 | 174.7993 | 216.1282 | 235.5592 | 237.1171 | 209.8749 | 135.9415 | 111.6179 | 161.865 | 124.567 | 167.4066 | 162.5903 | 195.4832 | 123.2595 | 189.4971 | 175.8063 | 187.3221 | 221.0365 |  | 171.2177 | 96.0761 | 136.7003 | 165.816 | 185.0728 | 138.954 | 142.7064 | 125.3624 |  | 137.3747 | 171.9578 | 210.6051 | 225.1052 | 211.0367 | 118.3378 | 162.524 | 202.4906 | 218.3018 | 207.8374 | 86.2201 | 98.1124 | 135.737 | 165.1934 | 186.9436 | 116.0689 | 173.6068 | 104.6001 | 179.7034 | 108.9209 | 129.8108 | 169.9317 | 201.6891 | 217.9346 | 241.084 | 135.6877 | 174.1443 | 212.1111 | 224.3915 | 205.3662 | 94.7135 | 108.6683 | 137.1077 | 168.3364 | 190.3504 | 84.3456 | 112.4534 | 126.6141 | 115.7679 | 129.0179 | 200.7023 | 165.5866 | 212.4387 | 197.6586 | 150.2589 |  |  |  | 77.3233 | 84.4205 | 79.5947 | 160.9513 | 84.8277 | 136.1516 |  | 84.361 | 79.7956 | 81.3235 | 59.9639 | 104.5132 | 115.674 |  | 165.4662 | 189.8887 | 185.5455 | 385.1757 | 526.2065 | 501.1123 | 355.3576 | [23 empty] | 80.6333 | 513.6594 | 118.8267 | 177.6774
17:03 | 13020 |  |  | 18.9873 | 50.3042 | 53.9477 | 24.1735 | 22.169 | 39.6054 | 29.7086 | 1.8937 | 1.7725 | 0.7153 | -0.0327 |  |  |  | -3.1303 | 35.32 | 50.8824 | 14.1268 |  | 25.1547 | 34.7949 | 0.389 | 0.292 | 1.3835 | 0.6574 | -7.0076 | 188.1162 | 184.1562 | 138.987 | 155.7582 | 128.8109 | 115.812 | 101.7121 | 173.662 | 152.6121 | 190.0469 | 203.2539 | 187.2063 | 156.3045 | 150.7317 | 189.4893 | 203.2791 | 208.162 |  |  | 128.3118 |  | 214.8556 | 114.2956 | 152.4736 | 183.5857 | 192.5705 | 175.2985 | 173.4863 | 166.0156 | 200.0496 | 213.4363 | 219.4531 | 160.0664 | 97.156 | 136.687 | 160.6683 | 178.5623 | 132.8125 | 162.3306 | 150.6717 | 241.997 | 120.9976 | 169.1771 | 206.8143 | 221.3825 | 251.7832 | 115.2058 | 147.7061 | 176.4998 | 187.658 | 179.4379 | 83.3542 | 96.3536 | 133.3612 | 160.216 | 177.0797 | 141.1009 |  | 121.5333 | 213.1544 |  | 117.613 | 154.7791 | 188.689 | 202.8279 | 192.9253 | 137.5746 | 163.9593 | 195.4503 | 199.5633 | 177.8414 | 93.4933 | 106.3468 | 130.7517 | 160.8914 | 182.2187 | 196.6059 | 122.2127 | 112.3948 | 113.4197 | 141.6285 | 180.4236 | 209.8477 | 216.4316 | 197.833 |  |  |  |  | 77.6503 | 80.5894 | 153.4721 | 82.144 | 159.567 | 88.8571 | 35.7856 | 35.11 | 33.7728 | 34.4121 | 31.7457 | 34.5431 | 32.7449 | 34.4468 | 75.0838 | 88.9863 | 84.0947 | 74.2677 | 189.8379 |  |  | 134.9897 |  | 123.8264 | 90.3362 | 116.4281 | 89.3004 | 180.4178 | 169.547 | 207.7019 | 191.4071 | 202.7741 | 174.8109 | 216.1167 | 235.5407 | 237.1058 | 209.8534 | 135.9171 | 111.6062 | 161.7834 | 124.5529 | 167.3928 | 162.5888 | 195.467 | 123.2559 | 189.4771 | 175.798 | 187.3163 | 221.015 |  | 171.2001 | 96.0677 | 136.6928 | 165.803 | 185.0551 | 138.9376 | 142.6894 | 125.3502 |  | 137.3662 | 171.9578 | 210.5986 | 225.0921 | 211.0308 | 118.336 | 162.5196 | 202.4767 | 218.2869 | 207.8196 | 86.2209 | 98.1112 | 135.7432 | 165.1864 | 186.9349 | 116.0634 | 173.6071 | 104.5892 | 179.6835 | 108.9127 | 129.8075 | 169.9296 | 201.6803 | 217.9207 | 241.0441 | 135.6808 | 174.1414 | 212.0935 | 224.3687 | 205.3443 | 94.7066 | 108.6713 | 137.1021 | 168.3282 | 190.3307 | 84.3314 | 112.4349 | 126.61 | 115.7683 | 129.0237 | 200.6915 | 165.5831 | 212.4224 | 197.6437 | 150.2511 |  |  |  | 77.3157 | 84.4099 | 79.5882 | 160.9226 | 84.8246 | 136.1436 |  | 84.3459 | 79.791 | 81.3135 | 59.9624 | 104.5112 | 115.6782 |  | 165.4314 | 189.8671 | 185.5106 | 384.7444 | 525.3774 | 500.116 | 354.7915 | [23 empty] | 80.6255 | 512.7467 | 118.8133 | 177.6492
17:03 | 13021 |  |  | 18.9519 | 50.2167 | 53.8614 | 24.125 | 22.1549 | 39.6957 | 29.7678 | 1.895 | 1.7774 | 0.7131 | -0.0309 |  |  |  | -3.1191 | 35.3062 | 50.8849 | 14.1501 |  | 25.2478 | 34.7572 | 0.3894 | 0.2871 | 1.3823 | 0.6572 | -6.7886 | 188.092 | 184.1376 | 138.9762 | 155.7428 | 128.8018 | 115.7992 | 101.7045 | 173.6409 | 152.5889 | 190.0266 | 203.2251 | 187.1844 | 156.2909 | 150.7058 | 189.332 | 203.2345 | 208.1259 |  |  | 128.2981 |  | 214.8265 | 114.2903 | 152.4703 | 183.5796 | 192.56 | 175.2834 | 173.4744 | 166.01 | 200.038 | 213.4204 | 219.4414 | 160.0652 | 97.1539 | 136.6877 | 160.6635 | 178.5578 | 132.7964 | 162.3145 | 150.6559 | 241.9584 | 120.9892 | 169.1717 | 206.8041 | 221.371 | 251.8454 | 115.2095 | 147.7053 | 176.4846 | 187.6484 | 179.4259 | 83.3456 | 96.3563 | 133.3546 | 160.2043 | 177.0631 | 141.0915 |  | 121.5322 | 213.1276 |  | 117.6132 | 154.7764 | 188.6776 | 202.8101 | 192.9085 | 137.5576 | 163.9529 | 195.4221 | 199.5446 | 177.821 | 93.4924 | 106.3395 | 130.7448 | 160.8809 | 182.2017 | 196.5842 | 122.2051 | 112.3828 | 113.4054 | 141.6197 | 180.4101 | 209.837 | 216.4129 | 197.8168 |  |  |  |  | 77.6409 | 80.5769 | 153.4605 | 82.1247 | 159.5496 | 88.8359 | 35.8784 | 35.1886 | 33.6357 | 34.451 | 31.6211 | 34.5844 | 32.649 | 34.4779 | 75.0813 | 88.9819 | 84.0944 | 74.2667 | 189.8135 |  |  | 134.9777 |  | 123.8134 | 90.3331 | 116.4211 | 89.2957 | 180.4023 | 169.5426 | 207.6816 | 191.3946 | 202.7574 | 174.7892 | 216.1052 | 235.5228 | 237.0927 | 209.8308 | 135.8927 | 111.5994 | 161.6945 | 124.5442 | 167.3811 | 162.5913 | 195.4554 | 123.254 | 189.4609 | 175.7849 | 187.3193 | 221.0057 |  | 171.2128 | 96.0687 | 136.6988 | 165.8027 | 185.0517 | 138.9313 | 142.6854 | 125.3512 |  | 137.3685 | 171.9686 | 210.5986 | 225.0784 | 211.0285 | 118.3369 | 162.5216 | 202.4731 | 218.2711 | 207.8094 | 86.2195 | 98.1123 | 135.7397 | 165.1779 | 186.9239 | 116.0542 | 173.5965 | 104.5794 | 179.6714 | 108.9014 | 129.812 | 169.9313 | 201.6715 | 217.902 | 241.0137 | 135.6735 | 174.1251 | 212.0707 | 224.3462 | 205.3237 | 94.7136 | 108.6734 | 137.0992 | 168.3087 | 190.3109 | 84.3185 | 112.4249 | 126.6013 | 115.7665 | 129.02 | 200.672 | 165.5723 | 212.4116 | 197.6366 | 150.2552 |  |  |  | 77.3069 | 84.4015 | 79.5804 | 160.8957 | 84.8232 | 136.1415 |  | 84.3369 | 79.7841 | 81.3098 | 59.9596 | 104.5123 | 115.6771 |  | 165.4048 | 189.8333 | 185.4618 | 385.0323 | 526.0187 | 500.6165 | 354.9137 | [23 empty] | 80.6172 | 513.3176 | 118.8002 | 177.619
17:03 | 13022 |  |  | 18.9479 | 50.1425 | 53.8409 | 24.1494 | 22.1784 | 39.6604 | 29.8261 | 1.8948 | 1.7728 | 0.7139 | -0.0335 |  |  |  | -3.1464 | 35.416 | 50.9545 | 14.2321 |  | 25.2216 | 34.7437 | 0.3885 | 0.2906 | 1.3826 | 0.6588 | -5.5294 | 188.0755 | 184.1219 | 138.9615 | 155.7312 | 128.7927 | 115.7887 | 101.7023 | 173.6253 | 152.5814 | 190.0122 | 203.205 | 187.1717 | 156.2778 | 150.6951 | 189.1922 | 203.2015 | 208.1006 |  |  | 128.2859 |  | 214.7967 | 114.2814 | 152.4661 | 183.5639 | 192.5461 | 175.2589 | 173.4613 | 166.0008 | 200.0278 | 213.4102 | 219.4262 | 160.0603 | 97.154 | 136.6914 | 160.6641 | 178.5499 | 132.7865 | 162.2972 | 150.6509 | 241.9189 | 120.9869 | 169.1765 | 206.7901 | 221.3593 | 251.8327 | 115.2076 | 147.705 | 176.4755 | 187.644 | 179.4231 | 83.3532 | 96.3611 | 133.3528 | 160.1995 | 177.0576 | 141.1031 |  | 121.5362 | 213.1026 |  | 117.6166 | 154.7721 | 188.6659 | 202.7882 | 192.8892 | 137.5504 | 163.949 | 195.4019 | 199.5288 | 177.8051 | 93.4895 | 106.3373 | 130.7462 | 160.8772 | 182.1914 | 196.5755 | 122.2017 | 112.3763 | 113.3996 | 141.6215 | 180.402 | 209.8247 | 216.4058 | 197.8025 |  |  |  |  | 77.6413 | 80.5737 | 153.4466 | 82.1285 | 159.5436 | 88.8391 | 35.885 | 35.2488 | 33.6701 | 34.5234 | 31.683 | 34.6304 | 32.7063 | 34.5067 | 75.0721 | 88.9781 | 84.0873 | 74.2577 | 189.7877 |  |  | 134.9654 |  | 123.7983 | 90.3164 | 116.4045 | 89.2907 | 180.3869 | 169.5376 | 207.6634 | 191.3708 | 202.7301 | 174.7741 | 216.0792 | 235.4998 | 237.0669 | 209.8096 | 135.8783 | 111.5881 | 161.6429 | 124.5349 | 167.3716 | 162.5804 | 195.4431 | 123.2544 | 189.4447 | 175.7679 | 187.3136 | 220.9962 |  | 171.2034 | 96.0713 | 136.698 | 165.8028 | 185.0478 | 138.9233 | 142.6768 | 125.3407 |  | 137.372 | 171.9742 | 210.5931 | 225.0683 | 211.0153 | 118.324 | 162.5192 | 202.4635 | 218.244 | 207.7971 | 86.2138 | 98.1094 | 135.7314 | 165.1738 | 186.9068 | 116.0404 | 173.5794 | 104.5664 | 179.6543 | 108.8885 | 129.8141 | 169.9316 | 201.6638 | 217.8841 | 240.9884 | 135.6731 | 174.1171 | 212.0517 | 224.3172 | 205.3047 | 94.7182 | 108.6753 | 137.0979 | 168.294 | 190.2972 | 84.314 | 112.4213 | 126.5896 | 115.7629 | 129.0008 | 200.6552 | 165.5611 | 212.3921 | 197.6196 | 150.2477 |  |  |  | 77.3 | 84.3933 | 79.5674 | 160.8722 | 84.8131 | 136.1303 |  | 84.332 | 79.7724 | 81.3022 | 59.9597 | 104.5057 | 115.6767 |  | 165.3823 | 189.8033 | 185.4229 | 385.1914 | 525.6124 | 500.4661 | 354.9021 | [23 empty] | 80.6103 | 513.0392 | 118.8501 | 177.5928
17:03 | 13023 |  |  | 18.9807 | 50.241 | 53.8629 | 24.0757 | 22.2269 | 39.7485 | 29.8587 | 1.8975 | 1.7753 | 0.7184 | -0.0318 |  |  |  | -3.1658 | 35.4112 | 50.9503 | 14.2022 |  | 25.1437 | 34.7199 | 0.3881 | 0.291 | 1.3816 | 0.659 | -6.1604 | 188.0584 | 184.1046 | 138.9486 | 155.7206 | 128.7812 | 115.7825 | 101.6924 | 173.619 | 152.5798 | 190.0039 | 203.1932 | 187.157 | 156.2709 | 150.684 | 189.1739 | 203.1949 | 208.0825 |  |  | 128.2895 |  | 214.7776 | 114.2827 | 152.4667 | 183.5571 | 192.5342 | 175.2473 | 173.4576 | 165.9983 | 200.0172 | 213.3915 | 219.4137 | 160.0468 | 97.1494 | 136.684 | 160.6619 | 178.5403 | 132.7748 | 162.28 | 150.637 | 241.8789 | 120.9842 | 169.1745 | 206.7785 | 221.3447 | 251.7337 | 115.2022 | 147.6969 | 176.4744 | 187.624 | 179.4155 | 83.3545 | 96.3588 | 133.3572 | 160.1978 | 177.0531 | 141.1006 |  | 121.5372 | 213.0756 |  | 117.6231 | 154.7736 | 188.6685 | 202.7767 | 192.8859 | 137.5545 | 163.9443 | 195.4008 | 199.5165 | 177.8031 | 93.4956 | 106.3413 | 130.7484 | 160.8781 | 182.1862 | 196.5672 | 122.1906 | 112.3702 | 113.4015 | 141.6252 | 180.3991 | 209.8097 | 216.3893 | 197.7856 |  |  |  |  | 77.6358 | 80.5768 | 153.4337 | 82.1199 | 159.5394 | 88.845 | 35.8651 | 35.1588 | 33.6461 | 34.6298 | 32.0148 | 34.6789 | 32.9662 | 34.5659 | 75.0687 | 88.9706 | 84.081 | 74.2515 | 189.7618 |  |  | 134.9527 |  | 123.7878 | 90.305 | 116.3925 | 89.2803 | 180.3771 | 169.5313 | 207.6445 | 191.3525 | 202.7052 | 174.7918 | 216.0576 | 235.4716 | 237.0382 | 209.7879 | 135.8499 | 111.5741 | 161.6322 | 124.5177 | 167.3645 | 162.5642 | 195.4227 | 123.2528 | 189.43 | 175.7485 | 187.3044 | 220.9734 |  | 171.1742 | 96.0681 | 136.6896 | 165.7845 | 185.031 | 138.9075 | 142.6505 | 125.3195 |  | 137.3602 | 171.9614 | 210.5679 | 225.0449 | 210.9993 | 118.3117 | 162.5117 | 202.4412 | 218.2228 | 207.7772 | 86.2078 | 98.1105 | 135.7331 | 165.1741 | 186.896 | 116.0289 | 173.558 | 104.5636 | 179.6441 | 108.8806 | 129.813 | 169.9203 | 201.6493 | 217.8653 | 240.9773 | 135.6753 | 174.1085 | 212.0461 | 224.3 | 205.2936 | 94.7118 | 108.6678 | 137.092 | 168.2864 | 190.2802 | 84.3016 | 112.4068 | 126.569 | 115.7525 | 128.993 | 200.6446 | 165.5562 | 212.369 | 197.5873 | 150.238 |  |  |  | 77.2959 | 84.3886 | 79.5635 | 160.8622 | 84.7997 | 136.1082 |  | 84.3224 | 79.7724 | 81.2998 | 59.9599 | 104.4964 | 115.6716 |  | 165.3652 | 189.7779 | 185.4208 | 384.8624 | 525.8155 | 500.5413 | 355.0013 | [23 empty] | 80.6069 | 513.1784 | 118.8768 | 177.5716
17:03 | 13024 |  |  | 18.9979 | 50.2565 | 53.906 | 24.1363 | 22.2432 | 39.7664 | 29.8414 | 1.8963 | 1.7767 | 0.7176 | -0.0316 |  |  |  | -3.0913 | 35.5467 | 50.9859 | 14.2194 |  | 25.1299 | 34.6846 | 0.3881 | 0.2906 | 1.3777 | 0.6582 | -6.6495 | 188.0412 | 184.0918 | 138.9398 | 155.7067 | 128.7766 | 115.7775 | 101.6837 | 173.6126 | 152.5799 | 189.989 | 203.1753 | 187.1427 | 156.2679 | 150.6773 | 189.159 | 203.18 | 208.0704 |  |  | 128.2876 |  | 214.7507 | 114.2837 | 152.4619 | 183.5496 | 192.5177 | 175.2406 | 173.4453 | 165.9947 | 200.001 | 213.3761 | 219.3969 | 160.0424 | 97.1551 | 136.6897 | 160.6576 | 178.5345 | 132.7661 | 162.2694 | 150.622 | 241.8481 | 120.9854 | 169.1696 | 206.7697 | 221.3354 | 251.7322 | 115.2049 | 147.6947 | 176.4667 | 187.6092 | 179.4 | 83.3525 | 96.3558 | 133.3623 | 160.1952 | 177.0492 | 141.0992 |  | 121.5358 | 213.0506 |  | 117.6201 | 154.7734 | 188.6607 | 202.7716 | 192.8803 | 137.5509 | 163.9419 | 195.3922 | 199.4996 | 177.792 | 93.505 | 106.3439 | 130.7456 | 160.8676 | 182.1677 | 196.5461 | 122.1769 | 112.3639 | 113.3877 | 141.6113 | 180.3888 | 209.7914 | 216.3635 | 197.7655 |  |  |  |  | 77.6229 | 80.5652 | 153.4247 | 82.0937 | 159.5268 | 88.8335 | 35.7883 | 35.0879 | 33.6916 | 34.5272 | 32.4812 | 34.7008 | 33.2801 | 34.6384 | 75.0754 | 88.9692 | 84.0765 | 74.2534 | 189.7471 |  |  | 134.9512 |  | 123.7868 | 90.307 | 116.3944 | 89.278 | 180.3745 | 169.5382 | 207.6336 | 191.3442 | 202.696 | 174.825 | 216.0501 | 235.4598 | 237.0213 | 209.7753 | 135.822 | 111.5733 | 161.6422 | 124.5083 | 167.3646 | 162.5667 | 195.413 | 123.2514 | 189.4197 | 175.74 | 187.3067 | 220.9512 |  | 171.1612 | 96.0637 | 136.6858 | 165.7709 | 185.0107 | 138.8908 | 142.635 | 125.3082 |  | 137.3493 | 171.9521 | 210.5537 | 225.0153 | 210.9865 | 118.3081 | 162.4982 | 202.4243 | 218.2082 | 207.7547 | 86.2087 | 98.1065 | 135.737 | 165.1684 | 186.8865 | 116.0212 | 173.5411 | 104.5576 | 179.6384 | 108.8771 | 129.8157 | 169.9209 | 201.638 | 217.8511 | 240.9805 | 135.6891 | 174.105 | 212.0387 | 224.2929 | 205.2813 | 94.7089 | 108.6727 | 137.0895 | 168.2875 | 190.2722 | 84.2882 | 112.3919 | 126.5539 | 115.7503 | 128.9906 | 200.6243 | 165.5409 | 212.3515 | 197.5685 | 150.2322 |  |  |  | 77.2858 | 84.3858 | 79.5615 | 160.8447 | 84.7862 | 136.0872 |  | 84.3185 | 79.7734 | 81.2999 | 59.9545 | 104.4806 | 115.6783 |  | 165.3376 | 189.7417 | 185.3936 | 384.7907 | 525.5347 | 500.3247 | 354.8107 | [23 empty] | 80.6016 | 512.9297 | 118.9869 | 177.5396
17:03 | 13025 |  |  | 18.9784 | 50.22 | 53.8308 | 24.0485 | 22.2905 | 39.7882 | 29.9086 | 1.8981 | 1.7754 | 0.7173 | -0.0335 |  |  |  | -3.021 | 35.551 | 50.8955 | 14.245 |  | 25.1323 | 34.7 | 0.3874 | 0.2886 | 1.3798 | 0.6595 | -5.3823 | 188.0235 | 184.0786 | 138.9303 | 155.6912 | 128.7697 | 115.7644 | 101.6832 | 173.6086 | 152.579 | 189.9745 | 203.1549 | 187.1249 | 156.2664 | 150.6685 | 189.1503 | 203.156 | 208.0546 |  |  | 128.2794 |  | 214.7189 | 114.2881 | 152.4557 | 183.5338 | 192.5088 | 175.2348 | 173.4347 | 165.9966 | 199.9947 | 213.3693 | 219.3826 | 160.0359 | 97.1605 | 136.6928 | 160.652 | 178.5223 | 132.7585 | 162.2587 | 150.6099 | 241.8159 | 120.9893 | 169.1642 | 206.7531 | 221.3209 | 251.8579 | 115.1989 | 147.6919 | 176.453 | 187.6007 | 179.3862 | 83.3608 | 96.3574 | 133.3681 | 160.1939 | 177.0369 | 141.0916 |  | 121.5361 | 213.0214 |  | 117.6198 | 154.7672 | 188.6425 | 202.7571 | 192.8633 | 137.5518 | 163.9375 | 195.3785 | 199.483 | 177.7733 | 93.4996 | 106.3421 | 130.7428 | 160.8598 | 182.1537 | 196.5209 | 122.1799 | 112.3628 | 113.3801 | 141.6123 | 180.3884 | 209.7867 | 216.3547 | 197.7596 |  |  |  |  | 77.612 | 80.5553 | 153.4168 | 82.0847 | 159.5033 | 88.8116 | 35.6269 | 35.1262 | 33.8379 | 34.4671 | 32.8521 | 34.6716 | 33.2373 | 34.7451 | 75.0687 | 88.9612 | 84.0684 | 74.241 | 189.7295 |  |  | 134.9394 |  | 123.7822 | 90.3051 | 116.3862 | 89.2773 | 180.3614 | 169.5375 | 207.6127 | 191.3278 | 202.6798 | 174.8622 | 216.0356 | 235.4432 | 236.9986 | 209.747 | 135.8292 | 111.5656 | 161.6488 | 124.497 | 167.3505 | 162.5658 | 195.4021 | 123.2464 | 189.3992 | 175.7303 | 187.2942 | 220.9313 |  | 171.1611 | 96.0612 | 136.6845 | 165.7706 | 184.9923 | 138.8821 | 142.6282 | 125.2996 |  | 137.3454 | 171.944 | 210.5433 | 224.9957 | 210.9717 | 118.3098 | 162.4919 | 202.4141 | 218.1923 | 207.7358 | 86.2154 | 98.1022 | 135.7428 | 165.1599 | 186.877 | 116.013 | 173.5343 | 104.5513 | 179.6294 | 108.8697 | 129.8144 | 169.9191 | 201.624 | 217.8333 | 240.9636 | 135.6919 | 174.1039 | 212.0221 | 224.272 | 205.2575 | 94.7045 | 108.6661 | 137.0819 | 168.2751 | 190.2525 | 84.2708 | 112.3865 | 126.5433 | 115.7564 | 128.9805 | 200.6084 | 165.5273 | 212.3326 | 197.5543 | 150.2143 |  |  |  | 77.2748 | 84.3829 | 79.552 | 160.8198 | 84.7706 | 136.0675 |  | 84.3091 | 79.7579 | 81.2847 | 59.9591 | 104.475 | 115.6752 |  | 165.3269 | 189.7117 | 185.3657 | 384.8703 | 525.0825 | 500.0625 | 354.836 | [23 empty] | 80.5911 | 512.5725 | 118.9703 | 177.5193
17:03 | 13026 |  |  | 19.0855 | 50.2795 | 53.953 | 23.8936 | 22.1848 | 39.7159 | 29.8588 | 1.8987 | 1.768 | 0.7146 | -0.0324 |  |  |  | -2.8867 | 35.4617 | 50.9884 | 14.2192 |  | 25.2247 | 34.7304 | 0.3878 | 0.2907 | 1.3816 | 0.6601 | -5.2923 | 188.0049 | 184.0552 | 138.923 | 155.6816 | 128.7559 | 115.759 | 101.6773 | 173.5974 | 152.5694 | 189.9613 | 203.1416 | 187.1133 | 156.2608 | 150.6479 | 189.1303 | 203.1225 | 208.0303 |  |  | 128.2639 |  | 214.6856 | 114.2853 | 152.4438 | 183.5159 | 192.4905 | 175.2177 | 173.417 | 165.9931 | 199.9854 | 213.3556 | 219.3746 | 160.0336 | 97.158 | 136.6898 | 160.644 | 178.5127 | 132.7484 | 162.2462 | 150.5965 | 241.7819 | 120.9938 | 169.1634 | 206.7443 | 221.3026 | 251.9638 | 115.1935 | 147.6879 | 176.4457 | 187.5892 | 179.3717 | 83.3584 | 96.359 | 133.3695 | 160.1869 | 177.0218 | 141.0919 |  | 121.5347 | 212.9858 |  | 117.6158 | 154.7627 | 188.6318 | 202.7486 | 192.8424 | 137.5508 | 163.9286 | 195.3658 | 199.4628 | 177.762 | 93.4904 | 106.3377 | 130.7478 | 160.852 | 182.1484 | 196.4966 | 122.1695 | 112.3435 | 113.3762 | 141.6153 | 180.3879 | 209.7745 | 216.3429 | 197.7481 |  |  |  |  | 77.6111 | 80.5547 | 153.4038 | 82.0846 | 159.502 | 88.8201 | 35.4696 | 35.229 | 33.9864 | 34.6028 | 33.1302 | 34.5945 | 33.0947 | 34.8934 | 75.0613 | 88.9465 | 84.0617 | 74.2266 | 189.7064 |  |  | 134.9191 |  | 123.7679 | 90.2957 | 116.3762 | 89.2681 | 180.3434 | 169.5282 | 207.5893 | 191.306 | 202.6575 | 174.8559 | 216.0168 | 235.416 | 236.9773 | 209.7149 | 135.8396 | 111.5549 | 161.6461 | 124.4867 | 167.3289 | 162.5562 | 195.3899 | 123.2314 | 189.3754 | 175.7136 | 187.2727 | 220.9189 |  | 171.1449 | 96.0574 | 136.6852 | 165.765 | 184.978 | 138.8772 | 142.6176 | 125.289 |  | 137.3396 | 171.9314 | 210.5242 | 224.9763 | 210.9438 | 118.3145 | 162.4955 | 202.4028 | 218.1773 | 207.7208 | 86.2127 | 98.1039 | 135.7432 | 165.1557 | 186.8677 | 116.0095 | 173.5201 | 104.5484 | 179.6271 | 108.8574 | 129.815 | 169.9172 | 201.6165 | 217.8183 | 240.9524 | 135.6794 | 174.0956 | 212.003 | 224.2537 | 205.2369 | 94.6998 | 108.6558 | 137.0812 | 168.2672 | 190.2283 | 84.2582 | 112.3757 | 126.5258 | 115.7503 | 128.9771 | 200.6045 | 165.5303 | 212.3088 | 197.5345 | 150.2018 |  |  |  | 77.2718 | 84.3743 | 79.5379 | 160.8028 | 84.7572 | 136.0697 |  | 84.3029 | 79.7404 | 81.2662 | 59.9517 | 104.4746 | 115.6671 |  | 165.2882 | 189.686 | 185.3264 | 384.8173 | 525.6124 | 500.0918 | 354.6531 | [23 empty] | 80.5824 | 512.8521 | 119.0126 | 177.4871
17:03 | 13027 |  |  | 19.1006 | 50.2175 | 53.8779 | 23.9516 | 22.22 | 39.7887 | 29.9172 | 1.8998 | 1.7724 | 0.7169 | -0.0328 |  |  |  | -2.9652 | 35.4239 | 51.0435 | 14.1498 |  | 25.2097 | 34.727 | 0.3862 | 0.2925 | 1.3796 | 0.6592 | -6.465 | 187.9955 | 184.0428 | 138.916 | 155.6751 | 128.7484 | 115.7587 | 101.672 | 173.5893 | 152.5636 | 189.954 | 203.1286 | 187.1029 | 156.2551 | 150.6371 | 189.1313 | 203.0999 | 208.0126 |  |  | 128.2513 |  | 214.6573 | 114.2773 | 152.4359 | 183.5069 | 192.4624 | 175.1958 | 173.4 | 165.9779 | 199.97 | 213.3312 | 219.3576 | 160.0244 | 97.1541 | 136.6878 | 160.6414 | 178.499 | 132.737 | 162.2301 | 150.5877 | 241.7429 | 120.9928 | 169.1594 | 206.7357 | 221.2854 | 251.8978 | 115.1999 | 147.6838 | 176.4414 | 187.5738 | 179.3575 | 83.3584 | 96.3601 | 133.3698 | 160.1761 | 177.0171 | 141.0892 |  | 121.5355 | 212.9506 |  | 117.6051 | 154.754 | 188.6245 | 202.7359 | 192.8208 | 137.542 | 163.9192 | 195.3547 | 199.4449 | 177.7476 | 93.4892 | 106.3393 | 130.746 | 160.8428 | 182.1353 | 196.4825 | 122.1522 | 112.3204 | 113.3596 | 141.6074 | 180.384 | 209.764 | 216.3214 | 197.7305 |  |  |  |  | 77.6151 | 80.557 | 153.3934 | 82.0791 | 159.5137 | 88.8329 | 35.3623 | 35.2613 | 34.0374 | 34.4871 | 33.1259 | 34.4813 | 33.1261 | 34.9998 | 75.0626 | 88.9389 | 84.0543 | 74.2193 | 189.6835 |  |  | 134.9102 |  | 123.7573 | 90.2909 | 116.374 | 89.2658 | 180.3284 | 169.5245 | 207.574 | 191.2875 | 202.6427 | 174.8589 | 216.001 | 235.3997 | 236.9595 | 209.6931 | 135.8184 | 111.5469 | 161.6282 | 124.4753 | 167.3152 | 162.5514 | 195.3854 | 123.2233 | 189.363 | 175.704 | 187.262 | 220.9036 |  | 171.13 | 96.055 | 136.6903 | 165.7575 | 184.9653 | 138.8607 | 142.605 | 125.273 |  | 137.3318 | 171.9209 | 210.5071 | 224.9607 | 210.9094 | 118.3108 | 162.4861 | 202.3876 | 218.1596 | 207.702 | 86.2054 | 98.1006 | 135.7345 | 165.152 | 186.8478 | 116.0006 | 173.5072 | 104.538 | 179.6293 | 108.8454 | 129.8095 | 169.9139 | 201.6056 | 217.8029 | 240.9812 | 135.6691 | 174.0818 | 211.9752 | 224.2253 | 205.2085 | 94.6919 | 108.6539 | 137.0745 | 168.2603 | 190.2102 | 84.2472 | 112.3622 | 126.5075 | 115.7487 | 128.9737 | 200.5942 | 165.524 | 212.2873 | 197.5222 | 150.1958 |  |  |  | 77.2636 | 84.3572 | 79.5288 | 160.786 | 84.7427 | 136.054 |  | 84.3038 | 79.7378 | 81.272 | 59.9584 | 104.5177 | 115.6774 |  | 165.2817 | 189.6724 | 185.3062 | 385.0868 | 526.0664 | 500.846 | 355.1415 | [23 empty] | 80.5794 | 513.4562 | 118.9987 | 177.477
17:03 | 13028 |  |  | 19.02 | 50.1427 | 53.7994 | 23.9772 | 22.263 | 39.7465 | 29.8573 | 1.901 | 1.7701 | 0.7167 | -0.0332 |  |  |  | -2.9248 | 35.4266 | 51.0643 | 14.2111 |  | 25.2459 | 34.8402 | 0.3861 | 0.2948 | 1.3787 | 0.6598 | -4.3364 | 187.9791 | 184.028 | 138.9049 | 155.6644 | 128.7407 | 115.7491 | 101.6667 | 173.5764 | 152.5531 | 189.9426 | 203.1078 | 187.0808 | 156.2442 | 150.6445 | 189.1268 | 203.0885 | 208.004 |  |  | 128.244 |  | 214.6289 | 114.2778 | 152.4374 | 183.5027 | 192.449 | 175.1862 | 173.3948 | 165.9636 | 199.9559 | 213.3115 | 219.3484 | 160.0054 | 97.149 | 136.6864 | 160.6371 | 178.4895 | 132.7236 | 162.2109 | 150.5759 | 241.705 | 120.9851 | 169.1496 | 206.7219 | 221.2691 | 251.8549 | 115.1956 | 147.6763 | 176.4306 | 187.5553 | 179.3431 | 83.3599 | 96.3553 | 133.3738 | 160.1645 | 177.0049 | 141.0642 |  | 121.5331 | 212.9175 |  | 117.6031 | 154.7546 | 188.6182 | 202.7191 | 192.8105 | 137.5355 | 163.9176 | 195.3396 | 199.4274 | 177.7258 | 93.492 | 106.3379 | 130.7371 | 160.839 | 182.1234 | 196.4761 | 122.1437 | 112.3131 | 113.3497 | 141.5995 | 180.3762 | 209.7569 | 216.3067 | 197.7184 |  |  |  |  | 77.6041 | 80.5486 | 153.3796 | 82.0729 | 159.5186 | 88.8223 | 35.3263 | 35.3225 | 34.0935 | 34.4507 | 32.9755 | 34.3913 | 33.2866 | 35.0265 | 75.0651 | 88.9424 | 84.0532 | 74.2245 | 189.6667 |  |  | 134.8984 |  | 123.7489 | 90.2875 | 116.3648 | 89.2581 | 180.3169 | 169.5168 | 207.5517 | 191.2719 | 202.6253 | 174.8611 | 215.9859 | 235.3852 | 236.9372 | 209.6747 | 135.7925 | 111.5399 | 161.5955 | 124.4624 | 167.3073 | 162.5513 | 195.3749 | 123.2229 | 189.3524 | 175.7001 | 187.2595 | 220.8839 |  | 171.1285 | 96.0491 | 136.6895 | 165.7528 | 184.955 | 138.8492 | 142.5892 | 125.2594 |  | 137.3285 | 171.9118 | 210.4975 | 224.9487 | 210.8921 | 118.3038 | 162.4738 | 202.3706 | 218.138 | 207.6776 | 86.1991 | 98.0904 | 135.7391 | 165.1392 | 186.8273 | 115.9896 | 173.4962 | 104.5319 | 179.6304 | 108.833 | 129.8053 | 169.9121 | 201.5953 | 217.7852 | 240.9967 | 135.6608 | 174.0712 | 211.9487 | 224.2004 | 205.1869 | 94.6849 | 108.6484 | 137.0686 | 168.247 | 190.1904 | 84.234 | 112.3507 | 126.4963 | 115.7467 | 128.9733 | 200.5841 | 165.5237 | 212.2776 | 197.5062 | 150.1885 |  |  |  | 77.2588 | 84.3496 | 79.5262 | 160.7669 | 84.7317 | 136.0497 |  | 84.2942 | 79.7342 | 81.2647 | 59.953 | 104.5249 | 115.6748 |  | 165.2395 | 189.642 | 185.2734 | 384.8624 | 525.8155 | 500.0421 | 354.8768 | [23 empty] | 80.5726 | 512.9288 | 119.0008 | 177.4408
17:03 | 13029 |  |  | 18.9065 | 50.227 | 53.8799 | 23.95 | 22.257 | 39.7317 | 29.917 | 1.9019 | 1.7701 | 0.7129 | -0.0331 |  |  |  | -2.8641 | 35.4628 | 51.0303 | 14.2072 |  | 25.3216 | 34.8511 | 0.3859 | 0.294 | 1.3795 | 0.66 | -6.3415 | 187.959 | 184.0033 | 138.8941 | 155.6496 | 128.7321 | 115.7389 | 101.6578 | 173.5614 | 152.545 | 189.9285 | 203.0832 | 187.0618 | 156.2285 | 150.6424 | 189.1167 | 203.0719 | 207.9887 |  |  | 128.2312 |  | 214.5972 | 114.2742 | 152.4327 | 183.4919 | 192.4375 | 175.1747 | 173.3903 | 165.9552 | 199.9404 | 213.2978 | 219.3343 | 160.0019 | 97.1484 | 136.6927 | 160.6335 | 178.491 | 132.7142 | 162.1965 | 150.5671 | 241.6707 | 120.9854 | 169.1418 | 206.7118 | 221.2597 | 251.7617 | 115.1901 | 147.672 | 176.4149 | 187.5372 | 179.3253 | 83.3555 | 96.3507 | 133.3719 | 160.1575 | 176.9935 | 141.0561 |  | 121.5257 | 212.8895 |  | 117.6123 | 154.7626 | 188.6106 | 202.7017 | 192.8057 | 137.5355 | 163.9095 | 195.3223 | 199.4114 | 177.7088 | 93.4969 | 106.3329 | 130.7348 | 160.8319 | 182.1104 | 196.4689 | 122.1379 | 112.3118 | 113.3469 | 141.5973 | 180.3621 | 209.7453 | 216.2992 | 197.707 |  |  |  |  | 77.6002 | 80.5387 | 153.3803 | 82.0958 | 159.523 | 88.8198 | 35.234 | 35.4392 | 34.1982 | 34.6358 | 32.9462 | 34.3997 | 33.4072 | 35.0388 | 75.061 | 88.9309 | 84.0457 | 74.2192 | 189.6572 |  |  | 134.8938 |  | 123.7445 | 90.2871 | 116.3602 | 89.2562 | 180.3215 | 169.5139 | 207.5433 | 191.2597 | 202.6136 | 174.8447 | 215.9711 | 235.3637 | 236.9199 | 209.6602 | 135.7729 | 111.531 | 161.5459 | 124.4482 | 167.3127 | 162.5493 | 195.361 | 123.2222 | 189.3343 | 175.6886 | 187.2602 | 220.8634 |  | 171.1148 | 96.0448 | 136.6862 | 165.7477 | 184.9437 | 138.8368 | 142.5736 | 125.2506 |  | 137.3269 | 171.9113 | 210.4901 | 224.9347 | 210.8788 | 118.2942 | 162.471 | 202.3571 | 218.116 | 207.6654 | 86.1967 | 98.0846 | 135.7376 | 165.1258 | 186.8173 | 115.979 | 173.4844 | 104.5267 | 179.6209 | 108.8212 | 129.8065 | 169.9128 | 201.5954 | 217.7684 | 240.9774 | 135.6473 | 174.0601 | 211.9418 | 224.1943 | 205.185 | 94.6776 | 108.6522 | 137.0672 | 168.2354 | 190.1781 | 84.2244 | 112.3344 | 126.4792 | 115.7355 | 128.979 | 200.5739 | 165.5278 | 212.2603 | 197.4772 | 150.1702 |  |  |  | 77.2559 | 84.3493 | 79.5241 | 160.743 | 84.7239 | 136.0569 |  | 84.2807 | 79.7218 | 81.2506 | 59.9487 | 104.526 | 115.6788 |  | 165.2183 | 189.6187 | 185.2385 | 384.9699 | 525.894 | 500.991 | 354.9137 | [23 empty] | 80.5652 | 513.4425 | 119.0634 | 177.4185
17:03 | 13030 |  |  | 18.9982 | 50.2575 | 53.8478 | 23.9258 | 22.296 | 39.7171 | 29.8818 | 1.9009 | 1.7684 | 0.7144 | -0.032 |  |  |  | -2.8429 | 35.5301 | 51.1363 | 14.264 |  | 25.308 | 34.8291 | 0.3854 | 0.2934 | 1.3823 | 0.6611 | -5.8181 | 187.9479 | 183.9899 | 138.8863 | 155.6392 | 128.7245 | 115.7363 | 101.6509 | 173.5513 | 152.5414 | 189.9175 | 203.0673 | 187.0467 | 156.2209 | 150.6267 | 189.1193 | 203.0555 | 207.9671 |  |  | 128.2213 |  | 214.5729 | 114.2735 | 152.4326 | 183.4845 | 192.4313 | 175.1608 | 173.3881 | 165.96 | 199.9344 | 213.2798 | 219.3015 | 159.997 | 97.1497 | 136.6932 | 160.627 | 178.4772 | 132.7079 | 162.1815 | 150.5545 | 241.6338 | 120.985 | 169.1398 | 206.7032 | 221.2425 | 251.64 | 115.1862 | 147.6617 | 176.3973 | 187.5291 | 179.3131 | 83.3489 | 96.344 | 133.3619 | 160.1525 | 176.9817 | 141.0406 |  | 121.5247 | 212.8591 |  | 117.6139 | 154.7541 | 188.5999 | 202.6887 | 192.7888 | 137.5321 | 163.8986 | 195.311 | 199.3976 | 177.6938 | 93.4962 | 106.3363 | 130.7367 | 160.8249 | 182.0895 | 196.4566 | 122.1294 | 112.3045 | 113.3365 | 141.5963 | 180.3541 | 209.7324 | 216.2801 | 197.6938 |  |  |  |  | 77.6032 | 80.5372 | 153.3776 | 82.102 | 159.5223 | 88.8207 | 35.1568 | 35.5511 | 34.21 | 34.8238 | 33.0513 | 34.4908 | 33.4497 | 35.0702 | 75.0591 | 88.9152 | 84.0386 | 74.2057 | 189.6307 |  |  | 134.8857 |  | 123.7318 | 90.2791 | 116.3531 | 89.2522 | 180.3197 | 169.5017 | 207.5264 | 191.2465 | 202.599 | 174.8237 | 215.9527 | 235.3417 | 236.9005 | 209.6405 | 135.7658 | 111.5219 | 161.4817 | 124.4325 | 167.3077 | 162.5424 | 195.3469 | 123.2205 | 189.3072 | 175.6661 | 187.2607 | 220.8447 |  | 171.0819 | 96.048 | 136.6843 | 165.744 | 184.9437 | 138.8321 | 142.5652 | 125.2453 |  | 137.3202 | 171.9239 | 210.4829 | 224.9238 | 210.8696 | 118.2944 | 162.4656 | 202.3482 | 218.1044 | 207.6553 | 86.1974 | 98.0926 | 135.7309 | 165.1277 | 186.8182 | 115.9668 | 173.4725 | 104.5227 | 179.6079 | 108.8126 | 129.8059 | 169.9092 | 201.5875 | 217.7501 | 240.9429 | 135.6506 | 174.0541 | 211.9542 | 224.1798 | 205.1772 | 94.6702 | 108.6639 | 137.0649 | 168.2345 | 190.1658 | 84.213 | 112.3252 | 126.4643 | 115.7248 | 128.9915 | 200.5737 | 165.5348 | 212.247 | 197.4508 | 150.1543 |  |  |  | 77.2439 | 84.3416 | 79.5154 | 160.7273 | 84.7192 | 136.0268 |  | 84.2738 | 79.7185 | 81.2405 | 59.9375 | 104.5226 | 115.6873 |  | 165.2223 | 189.6008 | 185.2054 | 384.9713 | 526.0357 | 500.6881 | 355.0831 | [23 empty] | 80.5593 | 513.3619 | 119.1446 | 177.4116
17:03 | 13031 |  |  | 18.9168 | 50.238 | 53.8735 | 23.9449 | 22.2456 | 39.7521 | 29.8287 | 1.8998 | 1.7651 | 0.7144 | -0.0334 |  |  |  | -2.9179 | 35.4686 | 51.0723 | 14.2731 |  | 25.2365 | 34.7363 | 0.3849 | 0.2916 | 1.3788 | 0.6605 | -5.6712 | 187.9374 | 183.9791 | 138.8802 | 155.6294 | 128.717 | 115.7337 | 101.6467 | 173.5379 | 152.5362 | 189.91 | 203.0591 | 187.0383 | 156.2219 | 150.6312 | 189.1103 | 203.0396 | 207.9504 |  |  | 128.2099 |  | 214.5455 | 114.274 | 152.4361 | 183.4755 | 192.419 | 175.1485 | 173.3737 | 165.9584 | 199.9268 | 213.2652 | 219.2803 | 159.984 | 97.149 | 136.6818 | 160.6165 | 178.4664 | 132.6967 | 162.1637 | 150.533 | 241.5933 | 120.9789 | 169.138 | 206.6918 | 221.2272 | 251.6366 | 115.1859 | 147.6569 | 176.3903 | 187.5254 | 179.3014 | 83.3486 | 96.3431 | 133.3599 | 160.1534 | 176.9674 | 141.0239 |  | 121.5316 | 212.8347 |  | 117.6134 | 154.7499 | 188.5918 | 202.6791 | 192.7752 | 137.5239 | 163.896 | 195.302 | 199.3883 | 177.6876 | 93.4923 | 106.3422 | 130.7444 | 160.8229 | 182.084 | 196.439 | 122.1145 | 112.2884 | 113.3265 | 141.5957 | 180.3492 | 209.7169 | 216.2541 | 197.6774 |  |  |  |  | 77.5918 | 80.533 | 153.3588 | 82.091 | 159.5124 | 88.8175 | 35.1552 | 35.7204 | 33.9247 | 34.9655 | 33.3388 | 34.5739 | 33.5061 | 35.1188 | 75.0576 | 88.913 | 84.0312 | 74.1977 | 189.6069 |  |  | 134.8722 |  | 123.7172 | 90.2696 | 116.333 | 89.242 | 180.291 | 169.4923 | 207.5034 | 191.2257 | 202.5737 | 174.7856 | 215.9507 | 235.3312 | 236.8821 | 209.6238 | 135.7793 | 111.5136 | 161.4205 | 124.4213 | 167.2876 | 162.5415 | 195.3402 | 123.2108 | 189.2922 | 175.6551 | 187.2536 | 220.8406 |  | 171.0604 | 96.049 | 136.6888 | 165.7358 | 184.9484 | 138.8312 | 142.5583 | 125.2436 |  | 137.3177 | 171.9259 | 210.4722 | 224.9133 | 210.8667 | 118.2968 | 162.4615 | 202.3402 | 218.0957 | 207.6319 | 86.1967 | 98.0985 | 135.7331 | 165.1257 | 186.8123 | 115.9531 | 173.4545 | 104.5187 | 179.6001 | 108.8062 | 129.8123 | 169.9126 | 201.5783 | 217.7367 | 240.9075 | 135.6562 | 174.053 | 211.9523 | 224.1542 | 205.1635 | 94.6702 | 108.6677 | 137.0637 | 168.2321 | 190.1524 | 84.2045 | 112.3216 | 126.4445 | 115.7105 | 128.9951 | 200.5738 | 165.5331 | 212.2317 | 197.4374 | 150.1431 |  |  |  | 77.234 | 84.3285 | 79.5012 | 160.7137 | 84.7135 | 136.0084 |  | 84.2716 | 79.7219 | 81.2395 | 59.9362 | 104.5068 | 115.6935 |  | 165.2293 | 189.5911 | 185.1854 | 384.8796 | 525.5501 | 499.8422 | 354.2795 | [23 empty] | 80.5527 | 512.6962 | 119.0006 | 177.4102
17:03 | 13032 |  |  | 18.8788 | 50.2649 | 53.921 | 23.9742 | 22.2947 | 39.7806 | 29.9117 | 1.901 | 1.7616 | 0.7139 | -0.0323 |  |  |  | -2.8904 | 35.4245 | 51.0602 | 14.2519 |  | 25.2137 | 34.8662 | 0.3862 | 0.2943 | 1.3803 | 0.661 | -5.5659 | 187.9186 | 183.9597 | 138.8678 | 155.6093 | 128.7061 | 115.718 | 101.6433 | 173.5299 | 152.5358 | 189.8984 | 203.0412 | 187.0245 | 156.2163 | 150.6175 | 189.1012 | 203.0273 | 207.9289 |  |  | 128.2013 |  | 214.5134 | 114.2777 | 152.4291 | 183.4607 | 192.3939 | 175.136 | 173.3575 | 165.9501 | 199.9114 | 213.2557 | 219.2712 | 159.9787 | 97.1496 | 136.6844 | 160.6183 | 178.4594 | 132.6927 | 162.1524 | 150.5236 | 241.552 | 120.9813 | 169.1364 | 206.6806 | 221.2139 | 251.6472 | 115.1896 | 147.66 | 176.3878 | 187.5148 | 179.285 | 83.3524 | 96.3391 | 133.3662 | 160.1504 | 176.9573 | 141.0238 |  | 121.527 | 212.8067 |  | 117.6179 | 154.7539 | 188.587 | 202.6646 | 192.7723 | 137.521 | 163.8937 | 195.2912 | 199.3819 | 177.6761 | 93.4934 | 106.3465 | 130.7458 | 160.8196 | 182.0801 | 196.4202 | 122.1002 | 112.2748 | 113.3158 | 141.5954 | 180.3456 | 209.7006 | 216.2392 | 197.6605 |  |  |  |  | 77.5844 | 80.5361 | 153.3579 | 82.0977 | 159.4999 | 88.8058 | 35.1332 | 35.8716 | 33.2126 | 35.0515 | 33.6519 | 34.5978 | 33.3896 | 35.1509 | 75.0496 | 88.9067 | 84.0255 | 74.1898 | 189.5981 |  |  | 134.8659 |  | 123.7159 | 90.2744 | 116.3336 | 89.239 | 180.2766 | 169.4994 | 207.4898 | 191.2077 | 202.5596 | 174.744 | 215.9456 | 235.3135 | 236.8689 | 209.5982 | 135.7791 | 111.4999 | 161.3894 | 124.4128 | 167.2697 | 162.5357 | 195.3293 | 123.2008 | 189.2801 | 175.6412 | 187.2433 | 220.8221 |  | 171.0497 | 96.0443 | 136.6881 | 165.723 | 184.9267 | 138.8118 | 142.5498 | 125.2361 |  | 137.3157 | 171.9139 | 210.4593 | 224.8926 | 210.8585 | 118.2959 | 162.4586 | 202.3308 | 218.0734 | 207.6085 | 86.2002 | 98.0998 | 135.7337 | 165.1175 | 186.7904 | 115.9386 | 173.4488 | 104.5123 | 179.5896 | 108.796 | 129.8163 | 169.912 | 201.5697 | 217.7243 | 240.8902 | 135.6579 | 174.0505 | 211.9403 | 224.1411 | 205.1513 | 94.6762 | 108.6734 | 137.0745 | 168.2303 | 190.1417 | 84.1947 | 112.313 | 126.4289 | 115.7059 | 128.996 | 200.5622 | 165.5295 | 212.2071 | 197.4273 | 150.1351 |  |  |  | 77.2244 | 84.3142 | 79.49 | 160.6969 | 84.6977 | 136.0001 |  | 84.2615 | 79.7109 | 81.2264 | 59.9306 | 104.4981 | 115.6887 |  | 165.2111 | 189.5671 | 185.1397 | 385.0868 | 525.9417 | 500.9085 | 355.3284 | [23 empty] | 80.5435 | 513.4251 | 119.0856 | 177.3891
17:03 | 13033 |  |  | 18.9413 | 50.2716 | 53.841 | 23.9774 | 22.231 | 39.5826 | 29.7105 | 1.9021 | 1.7669 | 0.7175 | -0.033 |  |  |  | -3.0384 | 35.4393 | 51.0712 | 14.3116 |  | 25.252 | 34.8432 | 0.387 | 0.2925 | 1.3775 | 0.6604 | -6.3358 | 187.8921 | 183.937 | 138.8503 | 155.5937 | 128.6972 | 115.7078 | 101.6411 | 173.5238 | 152.5329 | 189.8822 | 203.0226 | 187.0022 | 156.2058 | 150.5844 | 189.0925 | 203.0051 | 207.9052 |  |  | 128.1975 |  | 214.4862 | 114.2786 | 152.4225 | 183.4409 | 192.3851 | 175.128 | 173.3541 | 165.9508 | 199.9041 | 213.2477 | 219.2524 | 159.9758 | 97.1528 | 136.6928 | 160.6201 | 178.4502 | 132.688 | 162.1423 | 150.515 | 241.521 | 120.9836 | 169.1386 | 206.6814 | 221.1987 | 251.6377 | 115.1915 | 147.6535 | 176.378 | 187.4986 | 179.2734 | 83.3559 | 96.3265 | 133.3635 | 160.1413 | 176.9404 | 141.0161 |  | 121.5144 | 212.7776 |  | 117.6137 | 154.7523 | 188.571 | 202.648 | 192.7545 | 137.5219 | 163.8856 | 195.2761 | 199.3582 | 177.6572 | 93.4915 | 106.3467 | 130.7413 | 160.8097 | 182.0603 | 196.4033 | 122.0911 | 112.2663 | 113.3088 | 141.5923 | 180.3396 | 209.6892 | 216.2218 | 197.6433 |  |  |  |  | 77.5844 | 80.5326 | 153.3444 | 82.0827 | 159.4763 | 88.7891 | 35.0989 | 35.9817 | 32.7674 | 35.088 | 33.5909 | 34.5692 | 33.1428 | 35.1052 | 75.048 | 88.8956 | 84.0256 | 74.1843 | 189.5711 |  |  | 134.8445 |  | 123.7081 | 90.267 | 116.3273 | 89.2285 | 180.2632 | 169.4934 | 207.4706 | 191.1876 | 202.5414 | 174.7359 | 215.9269 | 235.2913 | 236.8441 | 209.5809 | 135.7573 | 111.4899 | 161.3887 | 124.4033 | 167.2615 | 162.5234 | 195.3122 | 123.1922 | 189.2612 | 175.6281 | 187.2364 | 220.7954 |  | 171.0359 | 96.038 | 136.6836 | 165.7198 | 184.9017 | 138.7951 | 142.5372 | 125.2222 |  | 137.3084 | 171.91 | 210.4448 | 224.8634 | 210.8517 | 118.2998 | 162.462 | 202.3222 | 218.0644 | 207.6003 | 86.2072 | 98.1002 | 135.7372 | 165.1178 | 186.7787 | 115.9298 | 173.4495 | 104.5097 | 179.5897 | 108.7909 | 129.8119 | 169.9084 | 201.5567 | 217.7134 | 240.8994 | 135.6594 | 174.0466 | 211.9252 | 224.1315 | 205.1378 | 94.6802 | 108.6799 | 137.0807 | 168.2336 | 190.1262 | 84.1823 | 112.2988 | 126.4237 | 115.7007 | 128.9867 | 200.5489 | 165.5233 | 212.1866 | 197.4062 | 150.1283 |  |  |  | 77.2162 | 84.3041 | 79.4837 | 160.6919 | 84.6891 | 136.0083 |  | 84.2527 | 79.7021 | 81.2165 | 59.95 | 104.4841 | 115.6829 |  | 165.1919 | 189.5228 | 185.1128 | 384.5586 | 525.2071 | 500.0625 | 354.4003 | [23 empty] | 80.5365 | 512.6348 | 118.9303 | 177.3573
17:03 | 13034 |  |  | 18.908 | 50.133 | 53.8479 | 24.0398 | 22.2379 | 39.5537 | 29.7339 | 1.9023 | 1.7672 | 0.7157 | -0.0336 |  |  |  | -2.9645 | 35.4469 | 51.0713 | 14.2214 |  | 25.2143 | 34.8288 | 0.3864 | 0.2918 | 1.3789 | 0.661 | -5.7228 | 187.8782 | 183.9261 | 138.8423 | 155.5891 | 128.6982 | 115.7084 | 101.6362 | 173.5167 | 152.529 | 189.8747 | 203.0131 | 186.9934 | 156.2021 | 150.5843 | 189.0745 | 202.9747 | 207.8911 |  |  | 128.1803 |  | 214.4595 | 114.2682 | 152.4142 | 183.4266 | 192.3733 | 175.1096 | 173.3418 | 165.9374 | 199.8864 | 213.2331 | 219.2296 | 159.9748 | 97.1594 | 136.7 | 160.6202 | 178.444 | 132.6714 | 162.1277 | 150.5079 | 241.4903 | 120.9817 | 169.1362 | 206.6703 | 221.187 | 251.6082 | 115.1871 | 147.6409 | 176.3633 | 187.4817 | 179.265 | 83.3549 | 96.3299 | 133.3573 | 160.136 | 176.9254 | 141.0098 |  | 121.5083 | 212.7486 |  | 117.6115 | 154.742 | 188.5609 | 202.6315 | 192.7384 | 137.524 | 163.8735 | 195.2657 | 199.3363 | 177.6449 | 93.4864 | 106.3435 | 130.7384 | 160.8017 | 182.0412 | 196.378 | 122.0827 | 112.2602 | 113.3052 | 141.5948 | 180.3321 | 209.6809 | 216.2064 | 197.6326 |  |  |  |  | 77.5788 | 80.5229 | 153.3261 | 82.0669 | 159.4631 | 88.7815 | 35.0731 | 35.9335 | 32.9246 | 35.1634 | 33.2484 | 34.5233 | 32.9813 | 35.0225 | 75.0441 | 88.8875 | 84.0194 | 74.1733 | 189.5421 |  |  | 134.8272 |  | 123.6931 | 90.2534 | 116.3069 | 89.2186 | 180.2486 | 169.4799 | 207.4457 | 191.1654 | 202.5147 | 174.7467 | 215.9102 | 235.2741 | 236.8166 | 209.565 | 135.7393 | 111.4759 | 161.3911 | 124.3869 | 167.2548 | 162.5201 | 195.2981 | 123.1876 | 189.2424 | 175.6197 | 187.2267 | 220.7771 |  | 171.0267 | 96.0292 | 136.6848 | 165.7105 | 184.8845 | 138.7823 | 142.5157 | 125.2048 |  | 137.3053 | 171.9044 | 210.4264 | 224.8404 | 210.8237 | 118.3016 | 162.4609 | 202.3117 | 218.0526 | 207.5874 | 86.2056 | 98.0928 | 135.737 | 165.1111 | 186.7714 | 115.9129 | 173.4378 | 104.4977 | 179.5918 | 108.7826 | 129.8133 | 169.9077 | 201.5421 | 217.7008 | 240.9208 | 135.6494 | 174.0345 | 211.8916 | 224.1015 | 205.1135 | 94.6757 | 108.6651 | 137.0814 | 168.2313 | 190.0977 | 84.1679 | 112.2854 | 126.4105 | 115.6902 | 128.9761 | 200.5332 | 165.5082 | 212.1662 | 197.383 | 150.113 |  |  |  | 77.2081 | 84.2972 | 79.4798 | 160.6932 | 84.6847 | 136.003 |  | 84.2407 | 79.69 | 81.2152 | 59.949 | 104.479 | 115.6864 |  | 165.1563 | 189.5147 | 185.092 | 384.934 | 525.9717 | 500.2586 | 354.8184 | [23 empty] | 80.5291 | 513.1151 | 118.8817 | 177.3355
17:03 | 13035 |  |  | 18.9356 | 50.1667 | 53.8047 | 23.9749 | 22.3315 | 39.6477 | 29.7452 | 1.9034 | 1.7678 | 0.7147 | -0.0334 |  |  |  | -2.9212 | 35.4611 | 51.0035 | 14.2501 |  | 25.2414 | 34.8039 | 0.3865 | 0.2908 | 1.3765 | 0.6611 | -7.1722 | 187.8662 | 183.9075 | 138.8321 | 155.581 | 128.6877 | 115.6981 | 101.6278 | 173.505 | 152.5179 | 189.8601 | 202.9888 | 186.9795 | 156.186 | 150.5782 | 189.08 | 202.9642 | 207.8836 |  |  | 128.1707 |  | 214.434 | 114.2631 | 152.4118 | 183.4274 | 192.3537 | 175.0909 | 173.3272 | 165.9311 | 199.874 | 213.2131 | 219.2172 | 159.9658 | 97.1572 | 136.693 | 160.6101 | 178.435 | 132.6586 | 162.1106 | 150.5103 | 241.4502 | 120.9791 | 169.1248 | 206.6496 | 221.1678 | 251.6616 | 115.1805 | 147.6362 | 176.3545 | 187.4697 | 179.2527 | 83.3478 | 96.3335 | 133.358 | 160.1294 | 176.9197 | 141.0069 |  | 121.5023 | 212.7205 |  | 117.6124 | 154.7373 | 188.5601 | 202.6156 | 192.7246 | 137.5175 | 163.8661 | 195.2567 | 199.3281 | 177.6278 | 93.4822 | 106.3442 | 130.74 | 160.7969 | 182.0277 | 196.3544 | 122.0764 | 112.2475 | 113.2983 | 141.5983 | 180.3242 | 209.6694 | 216.2063 | 197.6252 |  |  |  |  | 77.5706 | 80.5171 | 153.3158 | 82.05 | 159.4604 | 88.7746 | 35.0843 | 35.6899 | 33.2251 | 35.2694 | 33.1813 | 34.4475 | 32.9419 | 34.9084 | 75.036 | 88.8749 | 84.0079 | 74.1609 | 189.5338 |  |  | 134.8266 |  | 123.6825 | 90.2471 | 116.3 | 89.2156 | 180.2483 | 169.481 | 207.4221 | 191.1458 | 202.4993 | 174.7629 | 215.8887 | 235.2524 | 236.7981 | 209.5351 | 135.7061 | 111.4657 | 161.3881 | 124.3706 | 167.2525 | 162.5205 | 195.2888 | 123.1933 | 189.2234 | 175.6086 | 187.2202 | 220.7625 |  | 171.0248 | 96.027 | 136.6861 | 165.699 | 184.8718 | 138.7749 | 142.5043 | 125.1953 |  | 137.2951 | 171.9024 | 210.418 | 224.8319 | 210.7983 | 118.299 | 162.4475 | 202.2981 | 218.0295 | 207.5672 | 86.2003 | 98.0868 | 135.7325 | 165.1053 | 186.7569 | 115.8988 | 173.4219 | 104.4859 | 179.584 | 108.7706 | 129.8152 | 169.8979 | 201.5327 | 217.6737 | 240.8583 | 135.6376 | 174.0206 | 211.8639 | 224.0722 | 205.0791 | 94.6686 | 108.6469 | 137.0713 | 168.2094 | 190.075 | 84.1477 | 112.2778 | 126.3897 | 115.6831 | 128.9776 | 200.5093 | 165.4973 | 212.1504 | 197.3703 | 150.1031 |  |  |  | 77.2047 | 84.2932 | 79.4768 | 160.6826 | 84.6844 | 135.9747 |  | 84.231 | 79.6874 | 81.214 | 59.9426 | 104.4963 | 115.6846 |  | 165.1455 | 189.5015 | 185.079 | 384.7827 | 525.4576 | 500.6789 | 354.8514 | [23 empty] | 80.5243 | 513.0682 | 118.9335 | 177.3235
17:03 | 13036 |  |  | 18.8635 | 50.1203 | 53.7217 | 23.9357 | 22.2253 | 39.541 | 29.7097 | 1.9029 | 1.7685 | 0.7167 | -0.032 |  |  |  | -3.1288 | 35.4295 | 50.974 | 14.2295 |  | 25.2854 | 34.8735 | 0.3886 | 0.2905 | 1.3772 | 0.6611 | -6.4511 | 187.8455 | 183.8826 | 138.8204 | 155.5652 | 128.6749 | 115.6834 | 101.6207 | 173.492 | 152.5068 | 189.8433 | 202.9644 | 186.9607 | 156.171 | 150.5613 | 189.087 | 202.9538 | 207.8698 |  |  | 128.1721 |  | 214.41 | 114.2678 | 152.4173 | 183.4236 | 192.3449 | 175.0819 | 173.3138 | 165.9373 | 199.8774 | 213.1948 | 219.2047 | 159.9556 | 97.1494 | 136.6862 | 160.5972 | 178.4295 | 132.6483 | 162.0918 | 150.5077 | 241.4134 | 120.9751 | 169.1244 | 206.6382 | 221.1525 | 251.6885 | 115.1818 | 147.6337 | 176.3468 | 187.4488 | 179.2361 | 83.3476 | 96.3277 | 133.3568 | 160.1184 | 176.9123 | 141.0022 |  | 121.4873 | 212.6885 |  | 117.6116 | 154.7443 | 188.5473 | 202.6011 | 192.7035 | 137.512 | 163.8594 | 195.2458 | 199.3121 | 177.6109 | 93.469 | 106.3454 | 130.7408 | 160.7827 | 182.0235 | 196.3325 | 122.0633 | 112.2334 | 113.2853 | 141.5916 | 180.3121 | 209.6542 | 216.1907 | 197.6077 |  |  |  |  | 77.5621 | 80.5076 | 153.2916 | 82.0303 | 159.4636 | 88.7718 | 35.0832 | 35.4357 | 33.4605 | 35.0576 | 33.183 | 34.3324 | 32.963 | 34.8024 | 75.0342 | 88.866 | 83.9926 | 74.1479 | 189.5168 |  |  | 134.8256 |  | 123.6765 | 90.247 | 116.2975 | 89.214 | 180.2483 | 169.4822 | 207.4152 | 191.1361 | 202.4873 | 174.7465 | 215.878 | 235.2347 | 236.7837 | 209.5134 | 135.6701 | 111.4629 | 161.3914 | 124.3587 | 167.2579 | 162.5149 | 195.2799 | 123.1873 | 189.2109 | 175.5925 | 187.2191 | 220.7496 |  | 171.0218 | 96.0316 | 136.6875 | 165.6958 | 184.86 | 138.7697 | 142.5049 | 125.187 |  | 137.2899 | 171.9045 | 210.4198 | 224.819 | 210.781 | 118.2857 | 162.4358 | 202.2825 | 218.0089 | 207.5501 | 86.1932 | 98.0902 | 135.7321 | 165.1025 | 186.7433 | 115.8911 | 173.4065 | 104.483 | 179.5605 | 108.7618 | 129.8089 | 169.8876 | 201.5293 | 217.6492 | 240.7832 | 135.6403 | 174.0263 | 211.8653 | 224.068 | 205.0693 | 94.6629 | 108.6483 | 137.0377 | 168.1768 | 190.0701 | 84.1349 | 112.2733 | 126.3758 | 115.6781 | 128.9759 | 200.4926 | 165.4894 | 212.1372 | 197.3582 | 150.1019 |  |  |  | 77.2025 | 84.2896 | 79.4712 | 160.6617 | 84.6704 | 135.9569 |  | 84.2331 | 79.6856 | 81.2158 | 59.9305 | 104.5228 | 115.6896 |  | 165.1461 | 189.4915 | 185.0536 | 384.934 | 525.473 | 500.321 | 354.8806 | [23 empty] | 80.5209 | 512.897 | 118.7341 | 177.3188
17:03 | 13037 |  |  | 18.9164 | 50.0925 | 53.7168 | 23.9959 | 22.1387 | 39.5924 | 29.7205 | 1.9041 | 1.7647 | 0.7165 | -0.0321 |  |  |  | -3.0663 | 35.4837 | 50.9028 | 14.3045 |  | 25.1496 | 34.7285 | 0.3864 | 0.2906 | 1.3791 | 0.6601 | -5.8458 | 187.8278 | 183.8697 | 138.8201 | 155.5531 | 128.6685 | 115.6821 | 101.6173 | 173.4786 | 152.5136 | 189.8314 | 202.9584 | 186.9479 | 156.1724 | 150.5599 | 189.0786 | 202.9318 | 207.849 |  |  | 128.164 |  | 214.3803 | 114.2766 | 152.4161 | 183.4132 | 192.3383 | 175.0707 | 173.3012 | 165.9321 | 199.869 | 213.1761 | 219.1838 | 159.9474 | 97.1509 | 136.6917 | 160.5973 | 178.4229 | 132.6375 | 162.0728 | 150.4962 | 241.3803 | 120.9699 | 169.12 | 206.6324 | 221.1369 | 251.7023 | 115.1809 | 147.6287 | 176.3336 | 187.4259 | 179.2198 | 83.3498 | 96.322 | 133.3501 | 160.1125 | 176.9054 | 141.0005 |  | 121.4717 | 212.655 |  | 117.6048 | 154.7346 | 188.5295 | 202.5838 | 192.6841 | 137.5059 | 163.8471 | 195.229 | 199.2847 | 177.5911 | 93.4561 | 106.3358 | 130.7393 | 160.7729 | 182.0069 | 196.3077 | 122.0481 | 112.2232 | 113.2681 | 141.5835 | 180.3083 | 209.6401 | 216.1651 | 197.5889 |  |  |  |  | 77.5564 | 80.5075 | 153.2802 | 82.032 | 159.4693 | 88.7738 | 35.1533 | 35.2149 | 33.5578 | 34.9026 | 33.233 | 34.2408 | 32.9926 | 34.7097 | 75.0293 | 88.8621 | 83.9867 | 74.1381 | 189.4909 |  |  | 134.8155 |  | 123.672 | 90.2474 | 116.2952 | 89.2125 | 180.2441 | 169.4791 | 207.4041 | 191.1267 | 202.4668 | 174.7087 | 215.8689 | 235.2203 | 236.7635 | 209.4937 | 135.6345 | 111.4567 | 161.3959 | 124.3393 | 167.2492 | 162.5087 | 195.2605 | 123.1717 | 189.1904 | 175.5733 | 187.2092 | 220.7323 |  | 171.0092 | 96.0296 | 136.6823 | 165.6938 | 184.8525 | 138.7596 | 142.4943 | 125.1769 |  | 137.2854 | 171.9044 | 210.4117 | 224.8001 | 210.7592 | 118.2772 | 162.436 | 202.2695 | 217.9866 | 207.5322 | 86.1876 | 98.0906 | 135.734 | 165.0888 | 186.7302 | 115.8778 | 173.3843 | 104.4764 | 179.5173 | 108.7494 | 129.8063 | 169.8968 | 201.5232 | 217.6372 | 240.7885 | 135.6504 | 174.0292 | 211.859 | 224.0565 | 205.0592 | 94.6609 | 108.6505 | 137.0333 | 168.1662 | 190.0544 | 84.1285 | 112.2556 | 126.3671 | 115.6701 | 128.9735 | 200.486 | 165.4837 | 212.1174 | 197.3385 | 150.1007 |  |  |  | 77.195 | 84.2856 | 79.4701 | 160.6452 | 84.6458 | 135.9547 |  | 84.2212 | 79.6649 | 81.2033 | 59.9311 | 104.4934 | 115.6854 |  | 165.1373 | 189.4693 | 185.0011 | 384.8 | 525.8155 | 500.0421 | 354.5654 | [23 empty] | 80.513 | 512.9288 | 118.7028 | 177.3033
17:03 | 13038 |  |  | 18.8842 | 50.0445 | 53.7766 | 23.9304 | 22.1297 | 39.557 | 29.7111 | 1.902 | 1.7622 | 0.7135 | -0.0325 |  |  |  | -3.1088 | 35.5117 | 50.8929 | 14.2252 |  | 25.2096 | 34.7745 | 0.3871 | 0.2861 | 1.38 | 0.6612 | -5.8754 | 187.8078 | 183.8512 | 138.8065 | 155.5342 | 128.655 | 115.6763 | 101.6084 | 173.4672 | 152.5012 | 189.8138 | 202.9426 | 186.9317 | 156.1649 | 150.5434 | 189.06 | 202.9064 | 207.8323 |  |  | 128.1512 |  | 214.3538 | 114.2791 | 152.4122 | 183.4027 | 192.3204 | 175.055 | 173.2939 | 165.9262 | 199.8571 | 213.1631 | 219.1797 | 159.9423 | 97.1591 | 136.6913 | 160.6 | 178.4099 | 132.6373 | 162.0602 | 150.4845 | 241.3509 | 120.9689 | 169.1189 | 206.6305 | 221.1179 | 251.712 | 115.1742 | 147.6271 | 176.32 | 187.415 | 179.2043 | 83.3561 | 96.3211 | 133.3506 | 160.1136 | 176.9028 | 140.9978 |  | 121.4638 | 212.6236 |  | 117.6035 | 154.7328 | 188.5225 | 202.5815 | 192.6755 | 137.4937 | 163.8439 | 195.2098 | 199.2743 | 177.579 | 93.4578 | 106.3384 | 130.7393 | 160.7757 | 181.9935 | 196.2916 | 122.0466 | 112.2192 | 113.2598 | 141.5834 | 180.3083 | 209.6337 | 216.1558 | 197.5782 |  |  |  |  | 77.5521 | 80.5026 | 153.2652 | 82.0275 | 159.4523 | 88.761 | 35.2474 | 35.0296 | 33.694 | 35.0052 | 33.4192 | 34.1983 | 32.6717 | 34.6687 | 75.0254 | 88.8547 | 83.9815 | 74.1391 | 189.4703 |  |  | 134.7952 |  | 123.6594 | 90.2351 | 116.2856 | 89.199 | 180.2231 | 169.4723 | 207.3821 | 191.0979 | 202.4466 | 174.7016 | 215.8469 | 235.2037 | 236.7378 | 209.4749 | 135.6002 | 111.4509 | 161.3979 | 124.3289 | 167.2327 | 162.5058 | 195.2435 | 123.1721 | 189.1674 | 175.5625 | 187.2047 | 220.7125 |  | 171.0093 | 96.0323 | 136.681 | 165.687 | 184.8471 | 138.7479 | 142.4742 | 125.1703 |  | 137.2733 | 171.9037 | 210.398 | 224.7866 | 210.7462 | 118.2806 | 162.4313 | 202.257 | 217.9681 | 207.5155 | 86.1891 | 98.0834 | 135.7366 | 165.0821 | 186.7117 | 115.8576 | 173.3581 | 104.4659 | 179.4725 | 108.7365 | 129.8063 | 169.8937 | 201.5099 | 217.6203 | 240.7958 | 135.6381 | 174.0246 | 211.8408 | 224.0301 | 205.0388 | 94.6587 | 108.6458 | 137.0333 | 168.1449 | 190.0327 | 84.1151 | 112.2391 | 126.3515 | 115.6604 | 128.9646 | 200.4748 | 165.4699 | 212.1005 | 197.3205 | 150.0944 |  |  |  | 77.1937 | 84.2799 | 79.4692 | 160.6317 | 84.6368 | 135.9492 |  | 84.2091 | 79.6631 | 81.1983 | 59.9321 | 104.4903 | 115.6711 |  | 165.1161 | 189.4349 | 184.9655 | 384.9699 | 525.6446 | 500.4293 | 354.7891 | [23 empty] | 80.5085 | 513.0369 | 118.6616 | 177.2755
17:03 | 13039 |  |  | 18.923 | 50.0983 | 53.8425 | 23.946 | 22.1616 | 39.6162 | 29.6885 | 1.9062 | 1.7633 | 0.7153 | -0.0326 |  |  |  | -3.1077 | 35.4135 | 50.9092 | 14.208 |  | 25.28 | 34.6675 | 0.387 | 0.2864 | 1.3777 | 0.6596 | -5.5059 | 187.7903 | 183.8337 | 138.7894 | 155.5239 | 128.6445 | 115.659 | 101.5984 | 173.4601 | 152.4866 | 189.8038 | 202.9215 | 186.9146 | 156.1552 | 150.531 | 189.0417 | 202.89 | 207.8174 |  |  | 128.1413 |  | 214.3341 | 114.2769 | 152.4109 | 183.3943 | 192.3036 | 175.0467 | 173.2809 | 165.9141 | 199.847 | 213.1501 | 219.1793 | 159.9402 | 97.1602 | 136.6916 | 160.5991 | 178.4044 | 132.6271 | 162.0486 | 150.4756 | 241.3222 | 120.9699 | 169.1179 | 206.62 | 221.1059 | 251.6082 | 115.1726 | 147.6201 | 176.3101 | 187.4049 | 179.1897 | 83.3582 | 96.3224 | 133.3559 | 160.1114 | 176.8964 | 140.9767 |  | 121.4523 | 212.5844 |  | 117.6098 | 154.7389 | 188.5174 | 202.572 | 192.6668 | 137.4923 | 163.8444 | 195.2072 | 199.2716 | 177.573 | 93.4649 | 106.3453 | 130.7385 | 160.7753 | 181.986 | 196.2713 | 122.0439 | 112.2145 | 113.2545 | 141.5894 | 180.3051 | 209.6282 | 216.15 | 197.5669 |  |  |  |  | 77.547 | 80.4926 | 153.2525 | 82.02 | 159.4282 | 88.7475 | 35.3306 | 34.9317 | 33.9243 | 35.0009 | 33.3722 | 34.1908 | 31.9818 | 34.673 | 75.0258 | 88.8469 | 83.973 | 74.139 | 189.4552 |  |  | 134.7877 |  | 123.6479 | 90.2289 | 116.2827 | 89.1958 | 180.2132 | 169.4752 | 207.3703 | 191.0784 | 202.4384 | 174.7079 | 215.8265 | 235.1802 | 236.7125 | 209.4528 | 135.6172 | 111.4417 | 161.3993 | 124.3228 | 167.2221 | 162.5008 | 195.2356 | 123.1789 | 189.1567 | 175.5506 | 187.1962 | 220.6981 |  | 171.004 | 96.0311 | 136.6828 | 165.6836 | 184.8328 | 138.7351 | 142.4618 | 125.1629 |  | 137.2688 | 171.887 | 210.3784 | 224.7636 | 210.7335 | 118.2846 | 162.4269 | 202.2444 | 217.9505 | 207.501 | 86.1937 | 98.0751 | 135.7399 | 165.0783 | 186.7018 | 115.8489 | 173.3408 | 104.4573 | 179.4561 | 108.7354 | 129.8065 | 169.8776 | 201.4965 | 217.5997 | 240.7675 | 135.6327 | 174.0191 | 211.8359 | 224.015 | 205.0299 | 94.6561 | 108.6413 | 137.0224 | 168.1303 | 190.0157 | 84.0983 | 112.2275 | 126.3386 | 115.6573 | 128.9539 | 200.4566 | 165.4593 | 212.0918 | 197.3035 | 150.0782 |  |  |  | 77.1874 | 84.2696 | 79.4604 | 160.6081 | 84.6314 | 135.9496 |  | 84.2066 | 79.6568 | 81.189 | 59.9321 | 104.4982 | 115.6587 |  | 165.0964 | 189.4184 | 184.9442 | 384.7827 | 525.5199 | 500.4293 | 354.7268 | [23 empty] | 80.5012 | 512.9746 | 118.694 | 177.2574
17:03 | 13040 |  |  | 18.8422 | 50.0905 | 53.8395 | 23.9846 | 22.1652 | 39.5984 | 29.7178 | 1.9061 | 1.7624 | 0.7114 | -0.0323 |  |  |  | -3.0405 | 35.4692 | 51.0276 | 14.1961 |  | 25.2506 | 34.7427 | 0.3874 | 0.2884 | 1.3813 | 0.6603 | -5.8632 | 187.7746 | 183.8144 | 138.783 | 155.5139 | 128.6395 | 115.6517 | 101.5942 | 173.4414 | 152.4894 | 189.7924 | 202.9026 | 186.8958 | 156.138 | 150.5208 | 189.0304 | 202.869 | 207.7968 |  |  | 128.1363 |  | 214.3055 | 114.2729 | 152.4068 | 183.3806 | 192.2891 | 175.041 | 173.2706 | 165.8978 | 199.8358 | 213.1301 | 219.1646 | 159.9307 | 97.1514 | 136.6934 | 160.5919 | 178.4013 | 132.609 | 162.0337 | 150.4606 | 241.2803 | 120.9694 | 169.1047 | 206.605 | 221.0936 | 251.5442 | 115.1667 | 147.6075 | 176.3053 | 187.3919 | 179.1782 | 83.3526 | 96.3236 | 133.3536 | 160.0993 | 176.8757 | 140.9527 |  | 121.4383 | 212.5551 |  | 117.6149 | 154.7328 | 188.5147 | 202.5481 | 192.6494 | 137.4883 | 163.8391 | 195.1944 | 199.2562 | 177.5605 | 93.4626 | 106.3518 | 130.7348 | 160.7684 | 181.9722 | 196.2539 | 122.0329 | 112.2026 | 113.25 | 141.586 | 180.2978 | 209.6141 | 216.1372 | 197.5502 |  |  |  |  | 77.5393 | 80.4909 | 153.252 | 82.0115 | 159.416 | 88.746 | 35.4204 | 34.8813 | 34.0641 | 35.0109 | 33.0159 | 34.2561 | 31.4159 | 34.7131 | 75.0186 | 88.8431 | 83.9668 | 74.1227 | 189.4437 |  |  | 134.7866 |  | 123.6489 | 90.2351 | 116.2855 | 89.2049 | 180.2093 | 169.4823 | 207.3623 | 191.074 | 202.4313 | 174.7306 | 215.8111 | 235.1556 | 236.6778 | 209.4302 | 135.6482 | 111.4334 | 161.3775 | 124.3041 | 167.2101 | 162.4941 | 195.2266 | 123.1724 | 189.1408 | 175.5311 | 187.1815 | 220.6757 |  | 170.9674 | 96.018 | 136.6829 | 165.6763 | 184.8182 | 138.7201 | 142.4494 | 125.1481 |  | 137.2633 | 171.8712 | 210.3541 | 224.7313 | 210.7103 | 118.2859 | 162.4315 | 202.2349 | 217.9375 | 207.4888 | 86.1906 | 98.0822 | 135.7402 | 165.0719 | 186.6944 | 115.8459 | 173.3297 | 104.4521 | 179.4582 | 108.7307 | 129.8081 | 169.8771 | 201.4892 | 217.5863 | 240.7318 | 135.6386 | 174.0066 | 211.8285 | 223.9963 | 205.0135 | 94.6558 | 108.6392 | 137.0208 | 168.131 | 190.005 | 84.0874 | 112.2182 | 126.3317 | 115.6547 | 128.9468 | 200.4428 | 165.4601 | 212.0751 | 197.2871 | 150.0628 |  |  |  | 77.1812 | 84.2724 | 79.4547 | 160.5886 | 84.6211 | 135.9642 |  | 84.2093 | 79.6461 | 81.1825 | 59.9357 | 104.4983 | 115.6682 |  | 165.084 | 189.3987 | 184.9034 | 384.8544 | 525.8008 | 500.2713 | 354.8553 | [23 empty] | 80.4971 | 513.0361 | 118.7652 | 177.2414
17:03 | 13041 |  |  | 18.8738 | 50.0925 | 54.0282 | 24.0108 | 22.2232 | 39.5532 | 29.7651 | 1.9051 | 1.7579 | 0.7162 | -0.0325 |  |  |  | -3.0732 | 35.5526 | 51.0606 | 14.2585 |  | 25.2183 | 34.762 | 0.3867 | 0.2831 | 1.3792 | 0.6581 | -6.8032 | 187.7584 | 183.7946 | 138.775 | 155.5031 | 128.6354 | 115.654 | 101.5875 | 173.4256 | 152.4868 | 189.7791 | 202.8918 | 186.8831 | 156.1322 | 150.5086 | 189.0226 | 202.8529 | 207.7765 |  |  | 128.1239 |  | 214.2752 | 114.2701 | 152.4017 | 183.3679 | 192.2713 | 175.0222 | 173.2608 | 165.8888 | 199.821 | 213.1126 | 219.1473 | 159.9154 | 97.1445 | 136.6962 | 160.5828 | 178.3851 | 132.5987 | 162.017 | 150.4455 | 241.2369 | 120.9638 | 169.096 | 206.5891 | 221.0807 | 251.5215 | 115.1609 | 147.6007 | 176.2984 | 187.3807 | 179.1673 | 83.3492 | 96.3224 | 133.3482 | 160.0921 | 176.8553 | 140.9454 |  | 121.4263 | 212.53 |  | 117.6091 | 154.7282 | 188.5073 | 202.5361 | 192.6328 | 137.4875 | 163.8346 | 195.1768 | 199.2383 | 177.5489 | 93.4582 | 106.3534 | 130.73 | 160.7592 | 181.9613 | 196.2345 | 122.0188 | 112.1918 | 113.2425 | 141.5783 | 180.2885 | 209.5983 | 216.1184 | 197.5336 |  |  |  |  | 77.5306 | 80.4846 | 153.218 | 81.9864 | 159.4059 | 88.7394 | 35.4091 | 34.7137 | 34.1709 | 35.0676 | 32.8394 | 34.3401 | 31.2771 | 34.7954 | 75.0158 | 88.8362 | 83.9523 | 74.11 | 189.4185 |  |  | 134.7716 |  | 123.6421 | 90.2313 | 116.271 | 89.1965 | 180.1968 | 169.4698 | 207.3427 | 191.0538 | 202.4074 | 174.7268 | 215.797 | 235.1389 | 236.6457 | 209.4046 | 135.6445 | 111.4219 | 161.3447 | 124.2905 | 167.1955 | 162.486 | 195.2129 | 123.1658 | 189.1168 | 175.5207 | 187.1753 | 220.6504 |  | 170.9508 | 96.0129 | 136.6773 | 165.6682 | 184.8037 | 138.7092 | 142.4313 | 125.1303 |  | 137.2585 | 171.8714 | 210.3416 | 224.7173 | 210.6817 | 118.2842 | 162.4229 | 202.2204 | 217.9271 | 207.4696 | 86.1887 | 98.0828 | 135.7405 | 165.0661 | 186.6852 | 115.8288 | 173.3151 | 104.4516 | 179.4862 | 108.7208 | 129.8076 | 169.8791 | 201.4849 | 217.5734 | 240.7114 | 135.6405 | 174.0036 | 211.8184 | 223.9773 | 204.9976 | 94.6556 | 108.6389 | 137.0177 | 168.1273 | 189.9887 | 84.0804 | 112.2097 | 126.3134 | 115.6434 | 128.9439 | 200.4331 | 165.4584 | 212.0538 | 197.2719 | 150.0395 |  |  |  | 77.1769 | 84.274 | 79.4487 | 160.5614 | 84.6057 | 135.9537 |  | 84.1954 | 79.6362 | 81.1804 | 59.9345 | 104.4958 | 115.6749 |  | 165.0617 | 189.3639 | 184.8858 | 384.8531 | 525.4724 | 500.2 | 354.5616 | [23 empty] | 80.4908 | 512.8362 | 118.8977 | 177.2128
17:03 | 13042 |  |  | 18.7982 | 50.0164 | 53.8693 | 23.9341 | 22.116 | 39.4785 | 29.6568 | 1.9051 | 1.7551 | 0.7172 | -0.0327 |  |  |  | -3.0042 | 35.5261 | 50.9985 | 14.2341 |  | 25.237 | 34.8305 | 0.3885 | 0.287 | 1.3849 | 0.6575 | -6.21 | 187.7394 | 183.7748 | 138.7626 | 155.4943 | 128.6202 | 115.6471 | 101.5825 | 173.4165 | 152.4788 | 189.7691 | 202.8761 | 186.8685 | 156.1301 | 150.4972 | 189.0123 | 202.8352 | 207.7602 |  |  | 128.1099 |  | 214.2484 | 114.2728 | 152.398 | 183.3603 | 192.2588 | 175.0079 | 173.2543 | 165.8901 | 199.8045 | 213.1026 | 219.1414 | 159.9088 | 97.1461 | 136.7001 | 160.5838 | 178.3757 | 132.5884 | 162.006 | 150.4384 | 241.201 | 120.9607 | 169.0906 | 206.5825 | 221.0674 | 251.5333 | 115.1602 | 147.6035 | 176.2891 | 187.368 | 179.1573 | 83.3537 | 96.322 | 133.3469 | 160.0884 | 176.8471 | 140.9349 |  | 121.4197 | 212.5043 |  | 117.6069 | 154.723 | 188.491 | 202.5245 | 192.6169 | 137.4857 | 163.8278 | 195.1664 | 199.2168 | 177.5275 | 93.4572 | 106.3403 | 130.7207 | 160.7499 | 181.9452 | 196.2044 | 122.0005 | 112.1863 | 113.2329 | 141.5792 | 180.2817 | 209.5885 | 216.101 | 197.5167 |  |  |  |  | 77.5234 | 80.4814 | 153.2065 | 81.9927 | 159.3935 | 88.7233 | 35.3565 | 34.5591 | 34.1854 | 35.1602 | 33.0459 | 34.4225 | 31.6271 | 34.8637 | 75.0141 | 88.8213 | 83.9405 | 74.1049 | 189.3926 |  |  | 134.7581 |  | 123.626 | 90.2185 | 116.2603 | 89.1836 | 180.1814 | 169.4533 | 207.315 | 191.0297 | 202.3829 | 174.6793 | 215.7849 | 235.1255 | 236.6319 | 209.3882 | 135.614 | 111.4212 | 161.3442 | 124.2898 | 167.1879 | 162.4876 | 195.2021 | 123.1679 | 189.1037 | 175.5122 | 187.1696 | 220.6372 |  | 170.9507 | 96.0125 | 136.6771 | 165.6611 | 184.7942 | 138.7021 | 142.4187 | 125.1205 |  | 137.2548 | 171.8692 | 210.3319 | 224.7064 | 210.6666 | 118.2815 | 162.4139 | 202.2071 | 217.9096 | 207.4477 | 86.1903 | 98.0777 | 135.7409 | 165.0618 | 186.6717 | 115.8168 | 173.3037 | 104.4503 | 179.5191 | 108.7147 | 129.8042 | 169.8845 | 201.475 | 217.5597 | 240.7501 | 135.6386 | 173.9899 | 211.7967 | 223.9597 | 204.9783 | 94.6441 | 108.6314 | 137.0229 | 168.1256 | 189.9644 | 84.0698 | 112.1999 | 126.2962 | 115.6355 | 128.9473 | 200.4192 | 165.4537 | 212.0361 | 197.2548 | 150.0086 |  |  |  | 77.17 | 84.2612 | 79.4417 | 160.5268 | 84.5811 | 135.963 |  | 84.186 | 79.629 | 81.1804 | 59.9375 | 104.4984 | 115.6664 |  | 165.0505 | 189.3507 | 184.8559 | 384.934 | 525.66 | 500.0713 | 354.8806 | [23 empty] | 80.4841 | 512.8657 | 118.7074 | 177.2006
17:03 | 13043 |  |  | 18.8744 | 50.0175 | 53.7977 | 23.9367 | 22.1655 | 39.5668 | 29.6828 | 1.9048 | 1.7555 | 0.7173 | -0.0327 |  |  |  | -2.9571 | 35.5294 | 50.966 | 14.1768 |  | 25.2094 | 34.8898 | 0.3887 | 0.2883 | 1.3869 | 0.6573 | -5.0915 | 187.7214 | 183.7568 | 138.7555 | 155.4771 | 128.6116 | 115.6381 | 101.5821 | 173.4098 | 152.4765 | 189.7594 | 202.8583 | 186.8543 | 156.1218 | 150.4946 | 188.9941 | 202.8097 | 207.7363 |  |  | 128.102 |  | 214.2126 | 114.2695 | 152.3911 | 183.3512 | 192.2436 | 174.9933 | 173.2456 | 165.8827 | 199.7895 | 213.0909 | 219.149 | 159.9031 | 97.1517 | 136.7035 | 160.5849 | 178.3728 | 132.5766 | 161.9914 | 150.4299 | 241.164 | 120.9658 | 169.0911 | 206.5765 | 221.0508 | 251.5095 | 115.1642 | 147.6075 | 176.2825 | 187.3583 | 179.1413 | 83.3601 | 96.3215 | 133.3544 | 160.0842 | 176.8401 | 140.9285 |  | 121.4129 | 212.4775 |  | 117.6106 | 154.7166 | 188.4798 | 202.5166 | 192.6092 | 137.4821 | 163.8251 | 195.1538 | 199.1965 | 177.5083 | 93.4532 | 106.3374 | 130.7173 | 160.7424 | 181.9344 | 196.1867 | 121.9878 | 112.1841 | 113.2268 | 141.5732 | 180.2768 | 209.5795 | 216.0837 | 197.506 |  |  |  |  | 77.5232 | 80.4763 | 153.2237 | 82.013 | 159.3887 | 88.7189 | 35.3095 | 34.6102 | 34.0267 | 35.3568 | 33.3004 | 34.5041 | 32.0726 | 34.9478 | 75.0053 | 88.8163 | 83.9395 | 74.0956 | 189.3811 |  |  | 134.7501 |  | 123.6155 | 90.2143 | 116.258 | 89.1835 | 180.1644 | 169.4512 | 207.2907 | 191.0144 | 202.3698 | 174.6378 | 215.7665 | 235.1088 | 236.6156 | 209.3748 | 135.5691 | 111.4197 | 161.362 | 124.2873 | 167.1815 | 162.4876 | 195.1924 | 123.1705 | 189.091 | 175.5016 | 187.1625 | 220.6206 |  | 170.9395 | 96.0086 | 136.6778 | 165.6487 | 184.7827 | 138.6924 | 142.4092 | 125.1108 |  | 137.2463 | 171.8657 | 210.3253 | 224.6839 | 210.6551 | 118.2755 | 162.4069 | 202.1953 | 217.8903 | 207.4312 | 86.1903 | 98.0767 | 135.7367 | 165.0605 | 186.6553 | 115.8129 | 173.2977 | 104.4419 | 179.523 | 108.6952 | 129.8034 | 169.8845 | 201.462 | 217.5435 | 240.7847 | 135.639 | 173.9838 | 211.7769 | 223.9443 | 204.9556 | 94.6284 | 108.6284 | 137.0188 | 168.1081 | 189.9502 | 84.0517 | 112.1998 | 126.2935 | 115.6321 | 128.9495 | 200.4086 | 165.4532 | 212.0281 | 197.2426 | 149.9994 |  |  |  | 77.1638 | 84.2494 | 79.436 | 160.4986 | 84.5652 | 135.9852 |  | 84.187 | 79.6309 | 81.1783 | 59.9493 | 104.5001 | 115.6731 |  | 165.04 | 189.3618 | 184.8316 | 384.5055 | 525.2385 | 500.1541 | 354.5286 | [23 empty] | 80.4806 | 512.6963 | 118.7567 | 177.2009
17:03 | 13044 |  |  | 18.9336 | 50.1035 | 53.9035 | 23.9035 | 22.2406 | 39.6443 | 29.7059 | 1.9036 | 1.7524 | 0.7175 | -0.033 |  |  |  | -2.9934 | 35.5165 | 50.9384 | 14.2021 |  | 25.2772 | 34.9369 | 0.3892 | 0.2919 | 1.3842 | 0.6559 | -6.3803 | 187.706 | 183.7354 | 138.7456 | 155.4633 | 128.6016 | 115.6268 | 101.5711 | 173.4052 | 152.4668 | 189.7443 | 202.8426 | 186.8335 | 156.1135 | 150.4951 | 188.9964 | 202.7922 | 207.7082 |  |  | 128.0908 |  | 214.1722 | 114.2603 | 152.3853 | 183.3305 | 192.2212 | 174.9706 | 173.2219 | 165.8669 | 199.769 | 213.0735 | 219.1393 | 159.8937 | 97.154 | 136.7003 | 160.5771 | 178.3626 | 132.564 | 161.9688 | 150.4133 | 241.1308 | 120.9606 | 169.086 | 206.562 | 221.0435 | 251.4137 | 115.1675 | 147.6017 | 176.2748 | 187.3433 | 179.1244 | 83.3572 | 96.3255 | 133.3606 | 160.0848 | 176.8357 | 140.9193 |  | 121.3963 | 212.4445 |  | 117.6073 | 154.7116 | 188.4691 | 202.5036 | 192.5989 | 137.4907 | 163.8168 | 195.1479 | 199.1847 | 177.4983 | 93.4526 | 106.3367 | 130.7226 | 160.7339 | 181.9188 | 196.1712 | 121.9862 | 112.173 | 113.2213 | 141.5662 | 180.2702 | 209.5647 | 216.0659 | 197.4974 |  |  |  |  | 77.5264 | 80.4684 | 153.2244 | 82.0238 | 159.388 | 88.7213 | 35.2752 | 34.6697 | 33.7445 | 35.5232 | 33.4302 | 34.5391 | 32.3008 | 34.9566 | 75.0029 | 88.8175 | 83.942 | 74.0947 | 189.3597 |  |  | 134.7362 |  | 123.6074 | 90.2096 | 116.2452 | 89.1829 | 180.1581 | 169.4492 | 207.2756 | 190.9948 | 202.3529 | 174.6123 | 215.7526 | 235.0906 | 236.5846 | 209.3523 | 135.5543 | 111.4085 | 161.3786 | 124.2815 | 167.1698 | 162.474 | 195.1771 | 123.1604 | 189.0736 | 175.491 | 187.1578 | 220.6026 |  | 170.9221 | 96.0054 | 136.6695 | 165.6438 | 184.7645 | 138.6796 | 142.3983 | 125.1036 |  | 137.2359 | 171.8619 | 210.3102 | 224.6662 | 210.6311 | 118.2679 | 162.4001 | 202.1797 | 217.8698 | 207.4111 | 86.1847 | 98.0749 | 135.7359 | 165.054 | 186.6454 | 115.8031 | 173.3045 | 104.4343 | 179.5215 | 108.6805 | 129.8087 | 169.8743 | 201.4533 | 217.524 | 240.7692 | 135.6404 | 173.9871 | 211.7747 | 223.9283 | 204.9421 | 94.6289 | 108.6353 | 137.0105 | 168.0946 | 189.9488 | 84.0434 | 112.1909 | 126.2794 | 115.6226 | 128.9471 | 200.3992 | 165.4505 | 212.008 | 197.2207 | 149.9931 |  |  |  | 77.1563 | 84.241 | 79.4332 | 160.4759 | 84.5587 | 135.9822 |  | 84.176 | 79.6099 | 81.1651 | 59.9349 | 104.4914 | 115.6689 |  | 165.0107 | 189.3435 | 184.8005 | 384.8624 | 525.4415 | 500.0421 | 354.6277 | [23 empty] | 80.472 | 512.7418 | 118.8938 | 177.1771
17:03 | 13045 |  |  | 18.9761 | 50.0497 | 53.864 | 23.9312 | 22.1953 | 39.5742 | 29.6737 | 1.9053 | 1.7526 | 0.7173 | -0.0327 |  |  |  | -2.9213 | 35.4755 | 51.0636 | 14.2447 |  | 25.2324 | 34.8564 | 0.3874 | 0.2928 | 1.3834 | 0.6566 | -5.5266 | 187.6863 | 183.7144 | 138.7323 | 155.4543 | 128.591 | 115.6188 | 101.5576 | 173.3931 | 152.454 | 189.7262 | 202.8201 | 186.8119 | 156.1012 | 150.4869 | 189.0059 | 202.7752 | 207.6952 |  |  | 128.0863 |  | 214.1469 | 114.2605 | 152.3819 | 183.3173 | 192.2053 | 174.9554 | 173.2131 | 165.871 | 199.7621 | 213.0519 | 219.1168 | 159.8814 | 97.1559 | 136.6917 | 160.5757 | 178.3484 | 132.555 | 161.9488 | 150.3977 | 241.0932 | 120.9594 | 169.075 | 206.5486 | 221.0256 | 251.3548 | 115.1666 | 147.5952 | 176.2578 | 187.3293 | 179.1125 | 83.3549 | 96.3234 | 133.3593 | 160.0785 | 176.8269 | 140.8977 |  | 121.3765 | 212.4181 |  | 117.608 | 154.7096 | 188.4628 | 202.4856 | 192.589 | 137.496 | 163.806 | 195.1361 | 199.1705 | 177.4879 | 93.4535 | 106.3345 | 130.7201 | 160.7262 | 181.902 | 196.1497 | 121.9703 | 112.1535 | 113.2086 | 141.5539 | 180.2538 | 209.5406 | 216.048 | 197.4758 |  |  |  |  | 77.5135 | 80.4668 | 153.2015 | 82.0151 | 159.3714 | 88.7076 | 35.2643 | 34.6548 | 33.5207 | 35.5306 | 33.5018 | 34.4966 | 32.3748 | 34.8952 | 74.9997 | 88.8051 | 83.933 | 74.0861 | 189.3337 |  |  | 134.7188 |  | 123.5976 | 90.2016 | 116.2336 | 89.1673 | 180.1551 | 169.4382 | 207.2566 | 190.9733 | 202.3298 | 174.6022 | 215.741 | 235.0654 | 236.5595 | 209.3282 | 135.5596 | 111.4015 | 161.4049 | 124.2747 | 167.1539 | 162.4666 | 195.1685 | 123.1477 | 189.0579 | 175.4698 | 187.1593 | 220.5936 |  | 170.9098 | 96.0085 | 136.6667 | 165.6327 | 184.7492 | 138.6679 | 142.3891 | 125.0976 |  | 137.2336 | 171.8593 | 210.2897 | 224.6476 | 210.6021 | 118.2621 | 162.3914 | 202.1604 | 217.8415 | 207.3884 | 86.1735 | 98.0759 | 135.7353 | 165.0431 | 186.6277 | 115.7886 | 173.3105 | 104.4268 | 179.5114 | 108.6705 | 129.8116 | 169.8758 | 201.4397 | 217.5089 | 240.685 | 135.6293 | 173.9805 | 211.7672 | 223.9039 | 204.9255 | 94.6335 | 108.6321 | 137.0166 | 168.0905 | 189.935 | 84.0353 | 112.1754 | 126.2614 | 115.6114 | 128.9439 | 200.3892 | 165.4423 | 211.9804 | 197.1959 | 149.971 |  |  |  | 77.1461 | 84.2369 | 79.4313 | 160.4595 | 84.5574 | 135.9579 |  | 84.1718 | 79.599 | 81.1718 | 59.92 | 104.4888 | 115.6746 |  | 165.0138 | 189.3187 | 184.7804 | 385.1133 | 525.8324 | 500.3631 | 354.6722 | [23 empty] | 80.4672 | 513.0977 | 118.8646 | 177.1662
17:03 | 13046 |  |  | 18.9558 | 50.0863 | 53.8712 | 23.9179 | 22.141 | 39.5007 | 29.7725 | 1.9044 | 1.7515 | 0.7187 | -0.0315 |  |  |  | -3.0411 | 35.4977 | 50.8804 | 14.1652 |  | 25.2505 | 34.8607 | 0.3889 | 0.2951 | 1.3831 | 0.6583 | -6.7486 | 187.6697 | 183.7087 | 138.7236 | 155.4429 | 128.5878 | 115.614 | 101.5574 | 173.3852 | 152.4458 | 189.7109 | 202.7999 | 186.8004 | 156.0995 | 150.4865 | 189.1149 | 202.7703 | 207.6958 |  |  | 128.0856 |  | 214.1283 | 114.2713 | 152.3735 | 183.3145 | 192.1917 | 174.9511 | 173.2117 | 165.8676 | 199.7607 | 213.0356 | 219.1167 | 159.8729 | 97.1559 | 136.688 | 160.5722 | 178.34 | 132.5437 | 161.9392 | 150.3848 | 241.0539 | 120.9607 | 169.0753 | 206.5373 | 220.993 | 251.2973 | 115.17 | 147.5916 | 176.2522 | 187.3229 | 179.1044 | 83.3599 | 96.319 | 133.3628 | 160.0767 | 176.8178 | 140.8754 |  | 121.3627 | 212.3918 |  | 117.6111 | 154.7127 | 188.457 | 202.4722 | 192.579 | 137.499 | 163.8004 | 195.1228 | 199.1556 | 177.4751 | 93.4493 | 106.3334 | 130.7238 | 160.7232 | 181.8905 | 196.1314 | 121.9502 | 112.1473 | 113.1981 | 141.5543 | 180.2491 | 209.5273 | 216.0345 | 197.4623 |  |  |  |  | 77.4976 | 80.4599 | 153.1879 | 82.0109 | 159.3554 | 88.7011 | 35.23 | 34.6055 | 33.5357 | 35.4735 | 33.6488 | 34.4926 | 32.4505 | 34.8272 | 74.9918 | 88.7944 | 83.9237 | 74.0753 | 189.3155 |  |  | 134.7089 |  | 123.5862 | 90.1931 | 116.2226 | 89.1554 | 180.1483 | 169.4323 | 207.2375 | 190.955 | 202.3063 | 174.5702 | 215.7245 | 235.0461 | 236.5389 | 209.3022 | 135.5398 | 111.3955 | 161.4266 | 124.2557 | 167.1465 | 162.4591 | 195.1569 | 123.1456 | 189.0353 | 175.454 | 187.1519 | 220.5752 |  | 170.8984 | 96.003 | 136.6692 | 165.622 | 184.7394 | 138.6508 | 142.3726 | 125.085 |  | 137.2262 | 171.8546 | 210.2811 | 224.6291 | 210.5843 | 118.2626 | 162.3915 | 202.1559 | 217.8257 | 207.3747 | 86.1781 | 98.0781 | 135.7392 | 165.038 | 186.6157 | 115.787 | 173.3082 | 104.419 | 179.5093 | 108.6576 | 129.8068 | 169.8753 | 201.4244 | 217.4942 | 240.5882 | 135.6228 | 173.9667 | 211.7477 | 223.885 | 204.9054 | 94.6267 | 108.6219 | 137.0045 | 168.0809 | 189.9133 | 84.015 | 112.1692 | 126.2535 | 115.6057 | 128.9422 | 200.3799 | 165.4373 | 211.9629 | 197.1838 | 149.9681 |  |  |  | 77.1377 | 84.2314 | 79.4195 | 160.4399 | 84.556 | 135.9349 |  | 84.1608 | 79.5929 | 81.1618 | 59.9024 | 104.4845 | 115.6646 |  | 164.999 | 189.2881 | 184.7356 | 384.9964 | 525.5977 | 500.1337 | 354.5692 | [23 empty] | 80.4577 | 512.8657 | 118.7576 | 177.1436
17:03 | 13047 |  |  | 18.9957 | 50.0388 | 53.8597 | 23.9998 | 22.1256 | 39.5575 | 29.7163 | 1.9058 | 1.7527 | 0.716 | -0.033 |  |  |  | -3.0319 | 35.4642 | 50.881 | 14.1557 |  | 25.1896 | 34.7933 | 0.3877 | 0.2929 | 1.3873 | 0.6557 | -6.913 | 187.6556 | 183.6896 | 138.713 | 155.4274 | 128.5753 | 115.6009 | 101.5563 | 173.3712 | 152.4403 | 189.6993 | 202.7778 | 186.7841 | 156.0857 | 150.4666 | 189.3001 | 202.7493 | 207.6741 |  |  | 128.0795 |  | 214.1053 | 114.2675 | 152.3699 | 183.3103 | 192.1751 | 174.941 | 173.2046 | 165.8579 | 199.7402 | 213.0269 | 219.114 | 159.8747 | 97.1511 | 136.6922 | 160.5675 | 178.3353 | 132.525 | 161.9287 | 150.3733 | 241.0197 | 120.9567 | 169.0687 | 206.5225 | 220.9766 | 251.3843 | 115.1669 | 147.5855 | 176.2428 | 187.307 | 179.0889 | 83.3627 | 96.3176 | 133.3571 | 160.0689 | 176.8077 | 140.8555 |  | 121.346 | 212.3578 |  | 117.6119 | 154.7117 | 188.4504 | 202.4569 | 192.562 | 137.4933 | 163.7934 | 195.1156 | 199.1417 | 177.4567 | 93.4452 | 106.3359 | 130.7274 | 160.7165 | 181.884 | 196.1109 | 121.9433 | 112.1522 | 113.1914 | 141.564 | 180.2496 | 209.5229 | 216.0233 | 197.4566 |  |  |  |  | 77.4892 | 80.4472 | 153.1547 | 81.9741 | 159.3579 | 88.7044 | 35.1697 | 34.568 | 33.6445 | 35.2927 | 33.9376 | 34.539 | 32.6115 | 34.7658 | 74.9839 | 88.7931 | 83.9209 | 74.0678 | 189.302 |  |  | 134.7041 |  | 123.5787 | 90.193 | 116.2177 | 89.1568 | 180.1398 | 169.4339 | 207.2227 | 190.9438 | 202.294 | 174.5403 | 215.7144 | 235.0311 | 236.5233 | 209.2834 | 135.4959 | 111.3921 | 161.4315 | 124.2425 | 167.1469 | 162.4579 | 195.1419 | 123.1407 | 189.0133 | 175.4422 | 187.1444 | 220.5564 |  | 170.8888 | 96.0003 | 136.6634 | 165.621 | 184.734 | 138.6355 | 142.3517 | 125.0773 |  | 137.2257 | 171.8537 | 210.2868 | 224.6124 | 210.5636 | 118.2549 | 162.3903 | 202.1488 | 217.8143 | 207.3615 | 86.1749 | 98.0732 | 135.743 | 165.0317 | 186.6048 | 115.7789 | 173.2973 | 104.4122 | 179.4941 | 108.6452 | 129.8035 | 169.867 | 201.4237 | 217.478 | 240.5781 | 135.621 | 173.9592 | 211.7296 | 223.8695 | 204.8904 | 94.628 | 108.626 | 136.9973 | 168.0749 | 189.9011 | 84.006 | 112.1638 | 126.2452 | 115.6006 | 128.9396 | 200.3623 | 165.4335 | 211.9511 | 197.1706 | 149.9671 |  |  |  | 77.1384 | 84.2243 | 79.4098 | 160.421 | 84.5502 | 135.9395 |  | 84.1517 | 79.5865 | 81.1512 | 59.9091 | 104.4894 | 115.6657 |  | 164.9928 | 189.2572 | 184.6983 | 385.132 | 525.8331 | 500.6091 | 354.8668 | [23 empty] | 80.4498 | 513.2211 | 118.7236 | 177.125
17:03 | 13048 |  |  | 18.9873 | 50.1472 | 53.8184 | 24.0542 | 22.1826 | 39.6105 | 29.7524 | 1.907 | 1.7546 | 0.7201 | -0.033 |  |  |  | -2.9641 | 35.4744 | 50.9106 | 14.2037 |  | 25.2797 | 34.9161 | 0.3888 | 0.2952 | 1.3839 | 0.6567 | -5.3047 | 187.6378 | 183.6699 | 138.7061 | 155.4195 | 128.5699 | 115.5998 | 101.5498 | 173.355 | 152.4464 | 189.6858 | 202.7638 | 186.7754 | 156.0784 | 150.4632 | 189.363 | 202.7221 | 207.6378 |  |  | 128.0705 |  | 214.0816 | 114.2582 | 152.3739 | 183.3045 | 192.1665 | 174.9232 | 173.1976 | 165.8554 | 199.7231 | 213.0143 | 219.0952 | 159.8657 | 97.1475 | 136.6986 | 160.5639 | 178.3251 | 132.5086 | 161.9116 | 150.3661 | 240.9838 | 120.9569 | 169.0638 | 206.5133 | 220.9694 | 251.5215 | 115.1625 | 147.5782 | 176.2304 | 187.2883 | 179.0757 | 83.3587 | 96.3151 | 133.3513 | 160.0585 | 176.7909 | 140.8489 |  | 121.3249 | 212.3302 |  | 117.6071 | 154.7066 | 188.4412 | 202.437 | 192.543 | 137.4801 | 163.792 | 195.1074 | 199.1282 | 177.4447 | 93.4456 | 106.343 | 130.7238 | 160.7076 | 181.8768 | 196.0905 | 121.9373 | 112.1502 | 113.1802 | 141.5632 | 180.241 | 209.5143 | 216.0091 | 197.4398 |  |  |  |  | 77.484 | 80.4414 | 153.1285 | 81.947 | 159.3632 | 88.7051 | 35.0881 | 34.5679 | 33.7029 | 35.0517 | 34.2114 | 34.5536 | 32.4368 | 34.8293 | 74.9798 | 88.7828 | 83.9124 | 74.0582 | 189.2858 |  |  | 134.7032 |  | 123.5781 | 90.1972 | 116.2204 | 89.1629 | 180.1334 | 169.4418 | 207.2135 | 190.9428 | 202.2865 | 174.545 | 215.7036 | 235.0012 | 236.5126 | 209.2642 | 135.4781 | 111.3852 | 161.4378 | 124.2405 | 167.1359 | 162.4608 | 195.1323 | 123.137 | 189.0015 | 175.4293 | 187.1416 | 220.542 |  | 170.8836 | 96.0067 | 136.6632 | 165.6199 | 184.7264 | 138.6267 | 142.3406 | 125.0725 |  | 137.2317 | 171.8511 | 210.2767 | 224.5924 | 210.5441 | 118.2566 | 162.3832 | 202.1294 | 217.7979 | 207.3483 | 86.1681 | 98.0692 | 135.7447 | 165.0277 | 186.5959 | 115.7671 | 173.2777 | 104.4036 | 179.4726 | 108.6309 | 129.8058 | 169.8684 | 201.4199 | 217.4641 | 240.5607 | 135.6259 | 173.9657 | 211.7155 | 223.8526 | 204.8796 | 94.6368 | 108.6321 | 136.9998 | 168.0691 | 189.8823 | 84.0029 | 112.1554 | 126.2389 | 115.5963 | 128.9425 | 200.3443 | 165.4282 | 211.9467 | 197.1603 | 149.9559 |  |  |  | 77.1353 | 84.2145 | 79.4043 | 160.4098 | 84.5522 | 135.9259 |  | 84.1444 | 79.5891 | 81.1446 | 59.9237 | 104.4834 | 115.6656 |  | 164.9848 | 189.2077 | 184.6748 | 384.6129 | 525.4415 | 500.1045 | 354.1917 | [23 empty] | 80.4447 | 512.773 | 118.9119 | 177.0962
17:03 | 13049 |  |  | 18.9645 | 50.0879 | 53.8777 | 24.0303 | 22.2793 | 39.6244 | 29.8042 | 1.9072 | 1.7542 | 0.7175 | -0.0315 |  |  |  | -3.0647 | 35.4511 | 50.925 | 14.2119 |  | 25.3351 | 34.9132 | 0.3872 | 0.2899 | 1.3849 | 0.6577 | -6.2915 | 187.6189 | 183.6631 | 138.6944 | 155.4103 | 128.5686 | 115.5998 | 101.5431 | 173.3384 | 152.4424 | 189.6738 | 202.7558 | 186.763 | 156.0776 | 150.4749 | 189.3519 | 202.723 | 207.6297 |  |  | 128.0588 |  | 214.0547 | 114.2487 | 152.3736 | 183.2886 | 192.1556 | 174.9089 | 173.187 | 165.8525 | 199.7151 | 212.9978 | 219.0747 | 159.8565 | 97.1514 | 136.7032 | 160.5623 | 178.3189 | 132.4984 | 161.9027 | 150.3496 | 240.9498 | 120.9553 | 169.0574 | 206.5091 | 220.9566 | 251.4758 | 115.1644 | 147.5747 | 176.226 | 187.2737 | 179.0706 | 83.3629 | 96.3233 | 133.3585 | 160.0543 | 176.7771 | 140.8443 |  | 121.3192 | 212.2951 |  | 117.6005 | 154.7003 | 188.4277 | 202.4164 | 192.527 | 137.4646 | 163.7827 | 195.0881 | 199.111 | 177.4327 | 93.4466 | 106.3443 | 130.7194 | 160.7026 | 181.8553 | 196.0629 | 121.9231 | 112.1324 | 113.1717 | 141.5611 | 180.2344 | 209.4983 | 215.9915 | 197.4192 |  |  |  |  | 77.4807 | 80.4319 | 153.1356 | 81.9713 | 159.3579 | 88.6997 | 35.0211 | 34.546 | 33.8029 | 34.8764 | 34.3622 | 34.5566 | 32.2009 | 34.9105 | 74.9712 | 88.7674 | 83.9017 | 74.0517 | 189.2637 |  |  | 134.6984 |  | 123.5722 | 90.1923 | 116.2167 | 89.1615 | 180.1177 | 169.4377 | 207.1967 | 190.9319 | 202.273 | 174.524 | 215.6788 | 234.9769 | 236.482 | 209.2368 | 135.4785 | 111.3733 | 161.4347 | 124.2296 | 167.1119 | 162.4496 | 195.1151 | 123.127 | 188.9821 | 175.4224 | 187.1283 | 220.5259 |  | 170.8782 | 96.0083 | 136.6707 | 165.6188 | 184.715 | 138.6158 | 142.3304 | 125.064 |  | 137.2319 | 171.8434 | 210.2554 | 224.576 | 210.5124 | 118.2609 | 162.3818 | 202.1157 | 217.778 | 207.3259 | 86.1706 | 98.0657 | 135.738 | 165.0208 | 186.5841 | 115.7558 | 173.2587 | 104.3939 | 179.455 | 108.6136 | 129.8027 | 169.8668 | 201.4023 | 217.445 | 240.5365 | 135.6196 | 173.9568 | 211.6875 | 223.8194 | 204.8517 | 94.63 | 108.6165 | 136.9945 | 168.0586 | 189.8549 | 83.9876 | 112.1413 | 126.2208 | 115.586 | 128.9397 | 200.3329 | 165.4189 | 211.9286 | 197.1479 | 149.9311 |  |  |  | 77.1272 | 84.2057 | 79.4005 | 160.4128 | 84.5661 | 135.8806 |  | 84.1376 | 79.5771 | 81.143 | 59.9257 | 104.4957 | 115.6721 |  | 164.9689 | 189.2002 | 184.6496 | 384.6833 | 525.2694 | 499.9377 | 354.4003 | [23 empty] | 80.438 | 512.6036 | 118.932 | 177.0846
17:03 | 13050 |  |  | 18.9286 | 50.123 | 53.7135 | 24.0149 | 22.2353 | 39.6335 | 29.7391 | 1.9086 | 1.7509 | 0.718 | -0.0325 |  |  |  | -3.0721 | 35.4817 | 50.9551 | 14.2202 |  | 25.2531 | 34.8866 | 0.3878 | 0.2939 | 1.3861 | 0.658 | -6.4933 | 187.6042 | 183.6535 | 138.6858 | 155.3967 | 128.5583 | 115.5934 | 101.5449 | 173.3225 | 152.4313 | 189.6706 | 202.7428 | 186.7458 | 156.0732 | 150.4597 | 189.3404 | 202.7164 | 207.6223 |  |  | 128.0436 |  | 214.0274 | 114.242 | 152.3683 | 183.2757 | 192.1387 | 174.8998 | 173.1767 | 165.8506 | 199.7094 | 212.9847 | 219.064 | 159.8501 | 97.1545 | 136.7052 | 160.5588 | 178.3121 | 132.4925 | 161.8914 | 150.3352 | 240.9164 | 120.9514 | 169.0506 | 206.4995 | 220.9407 | 251.3937 | 115.1604 | 147.575 | 176.2165 | 187.2586 | 179.055 | 83.3665 | 96.3222 | 133.3537 | 160.0493 | 176.7645 | 140.8508 |  | 121.3086 | 212.2569 |  | 117.6044 | 154.6933 | 188.4177 | 202.4003 | 192.5155 | 137.467 | 163.7753 | 195.0681 | 199.095 | 177.4155 | 93.4516 | 106.3421 | 130.7197 | 160.7017 | 181.8428 | 196.0451 | 121.9125 | 112.1183 | 113.1643 | 141.5591 | 180.2299 | 209.4822 | 215.9769 | 197.4076 |  |  |  |  | 77.4738 | 80.4239 | 153.1229 | 81.9568 | 159.3521 | 88.684 | 34.9639 | 34.5027 | 33.9527 | 34.7122 | 34.4034 | 34.5504 | 32.329 | 34.9443 | 74.9727 | 88.7609 | 83.8957 | 74.0502 | 189.2435 |  |  | 134.677 |  | 123.5571 | 90.1846 | 116.2025 | 89.1493 | 180.0912 | 169.415 | 207.1705 | 190.9047 | 202.2537 | 174.4862 | 215.6599 | 234.964 | 236.4563 | 209.2161 | 135.4756 | 111.3673 | 161.4205 | 124.2197 | 167.0879 | 162.4428 | 195.1018 | 123.1178 | 188.9631 | 175.414 | 187.1207 | 220.5035 |  | 170.8743 | 96.004 | 136.667 | 165.6106 | 184.7012 | 138.6025 | 142.3087 | 125.05 |  | 137.2201 | 171.8393 | 210.2434 | 224.5559 | 210.4773 | 118.2569 | 162.3799 | 202.1051 | 217.756 | 207.3097 | 86.1662 | 98.0584 | 135.7382 | 165.0157 | 186.5656 | 115.742 | 173.2421 | 104.3872 | 179.4283 | 108.6027 | 129.8033 | 169.8621 | 201.3899 | 217.4291 | 240.5352 | 135.6048 | 173.9436 | 211.6641 | 223.7941 | 204.8277 | 94.6142 | 108.6017 | 137.0001 | 168.0482 | 189.8312 | 83.9727 | 112.1349 | 126.2019 | 115.5826 | 128.9331 | 200.3207 | 165.4125 | 211.9072 | 197.1323 | 149.9144 |  |  |  | 77.1263 | 84.206 | 79.3961 | 160.4054 | 84.5792 | 135.8507 |  | 84.1374 | 79.5492 | 81.1325 | 59.9245 | 104.494 | 115.6728 |  | 164.9495 | 189.1513 | 184.628 | 384.6926 | 525.1762 | 499.967 | 354.5908 | [23 empty] | 80.4306 | 512.5716 | 118.8337 | 177.0504
17:03 | 13051 |  |  | 18.9255 | 50.0959 | 53.832 | 24.0272 | 22.2626 | 39.632 | 29.65 | 1.9083 | 1.7531 | 0.7154 | -0.0342 |  |  |  | -3.0911 | 35.5552 | 51.0151 | 14.1862 |  | 25.1384 | 34.8127 | 0.387 | 0.2927 | 1.3855 | 0.6581 | -4.4037 | 187.5869 | 183.6298 | 138.6768 | 155.38 | 128.5442 | 115.5802 | 101.5371 | 173.3146 | 152.4213 | 189.6555 | 202.7186 | 186.7304 | 156.0627 | 150.4419 | 189.3025 | 202.6867 | 207.5903 |  |  | 128.0291 |  | 213.9951 | 114.2467 | 152.3567 | 183.2582 | 192.1179 | 174.886 | 173.1627 | 165.8419 | 199.7001 | 212.9668 | 219.0508 | 159.838 | 97.1493 | 136.704 | 160.5533 | 178.3017 | 132.4881 | 161.8706 | 150.3221 | 240.8794 | 120.9464 | 169.0495 | 206.4897 | 220.9228 | 251.363 | 115.1531 | 147.5724 | 176.2051 | 187.248 | 179.0398 | 83.3651 | 96.3258 | 133.3503 | 160.0464 | 176.7531 | 140.8536 |  | 121.292 | 212.2252 |  | 117.6067 | 154.692 | 188.4075 | 202.3885 | 192.4994 | 137.4694 | 163.7681 | 195.0548 | 199.0834 | 177.4043 | 93.464 | 106.3376 | 130.7206 | 160.6964 | 181.837 | 196.033 | 121.9073 | 112.118 | 113.1539 | 141.553 | 180.2233 | 209.4765 | 215.9618 | 197.3976 |  |  |  |  | 77.4695 | 80.4209 | 153.1224 | 81.9531 | 159.3546 | 88.675 | 34.9265 | 34.4548 | 33.8978 | 34.5827 | 34.4305 | 34.5396 | 32.3925 | 34.9707 | 74.9782 | 88.7569 | 83.8842 | 74.0463 | 189.2211 |  |  | 134.6608 |  | 123.5424 | 90.1747 | 116.19 | 89.139 | 180.0669 | 169.4036 | 207.1505 | 190.8842 | 202.231 | 174.4765 | 215.6515 | 234.9463 | 236.4384 | 209.1943 | 135.507 | 111.3617 | 161.4172 | 124.2169 | 167.0739 | 162.4409 | 195.0931 | 123.1134 | 188.95 | 175.4023 | 187.1202 | 220.484 |  | 170.8761 | 95.9934 | 136.6581 | 165.5951 | 184.6847 | 138.5891 | 142.2856 | 125.0354 |  | 137.2046 | 171.8351 | 210.2262 | 224.5396 | 210.4607 | 118.2543 | 162.3696 | 202.0943 | 217.745 | 207.296 | 86.1677 | 98.0504 | 135.7446 | 165.0136 | 186.5488 | 115.7345 | 173.2369 | 104.3771 | 179.4189 | 108.5898 | 129.8062 | 169.867 | 201.3805 | 217.4191 | 240.505 | 135.601 | 173.9498 | 211.6492 | 223.7827 | 204.8117 | 94.6099 | 108.6037 | 137.0026 | 168.0419 | 189.8232 | 83.9636 | 112.1265 | 126.1952 | 115.5853 | 128.9326 | 200.3034 | 165.4048 | 211.8915 | 197.1197 | 149.9092 |  |  |  | 77.1185 | 84.2071 | 79.3897 | 160.3893 | 84.584 | 135.8451 |  | 84.134 | 79.5578 | 81.1373 | 59.933 | 104.5073 | 115.6722 |  | 164.9464 | 189.1578 | 184.6098 | 384.8093 | 525.473 | 500.321 | 354.5069 | [23 empty] | 80.4293 | 512.897 | 118.8125 | 177.0521
17:03 | 13052 |  |  | 18.8841 | 50.0719 | 53.8245 | 24.0275 | 22.1878 | 39.5468 | 29.6352 | 1.9094 | 1.7493 | 0.716 | -0.0327 |  |  |  | -3.0088 | 35.5261 | 51.0044 | 14.2055 |  | 25.2826 | 35.0054 | 0.3882 | 0.2891 | 1.386 | 0.657 | -4.6172 | 187.5663 | 183.6142 | 138.6617 | 155.3666 | 128.5318 | 115.5681 | 101.5228 | 173.3017 | 152.4214 | 189.6445 | 202.6998 | 186.7131 | 156.05 | 150.4431 | 189.2959 | 202.6702 | 207.584 |  |  | 128.0203 |  | 213.9609 | 114.245 | 152.3537 | 183.2487 | 192.1033 | 174.8698 | 173.1498 | 165.8303 | 199.685 | 212.9533 | 219.0215 | 159.8298 | 97.1454 | 136.6975 | 160.5472 | 178.2919 | 132.478 | 161.854 | 150.3139 | 240.8429 | 120.9465 | 169.0434 | 206.4784 | 220.9084 | 251.3159 | 115.1523 | 147.562 | 176.1943 | 187.2355 | 179.0232 | 83.365 | 96.3345 | 133.3583 | 160.0337 | 176.7407 | 140.8393 |  | 121.2799 | 212.1827 |  | 117.6094 | 154.688 | 188.3964 | 202.3772 | 192.4862 | 137.4628 | 163.7558 | 195.04 | 199.0646 | 177.3872 | 93.4696 | 106.3349 | 130.718 | 160.6867 | 181.8205 | 196.0127 | 121.9048 | 112.1109 | 113.1486 | 141.5447 | 180.2115 | 209.4709 | 215.9467 | 197.3839 |  |  |  |  | 77.4684 | 80.4174 | 153.1059 | 81.9534 | 159.3468 | 88.6737 | 34.9297 | 34.4161 | 33.6814 | 34.5057 | 34.5634 | 34.5512 | 32.4068 | 34.9367 | 74.962 | 88.7421 | 83.8681 | 74.0298 | 189.2007 |  |  | 134.6546 |  | 123.5322 | 90.1662 | 116.1835 | 89.1325 | 180.0541 | 169.4096 | 207.1392 | 190.8692 | 202.2167 | 174.475 | 215.6343 | 234.9242 | 236.4131 | 209.1639 | 135.5052 | 111.3527 | 161.4142 | 124.2107 | 167.0638 | 162.4325 | 195.0807 | 123.1051 | 188.9332 | 175.387 | 187.1169 | 220.4719 |  | 170.862 | 95.9843 | 136.6589 | 165.5877 | 184.6744 | 138.5788 | 142.2774 | 125.0251 |  | 137.2036 | 171.8334 | 210.2168 | 224.5291 | 210.4415 | 118.2452 | 162.3563 | 202.0744 | 217.7244 | 207.2736 | 86.1662 | 98.0403 | 135.7351 | 165.0015 | 186.5331 | 115.7203 | 173.2263 | 104.3637 | 179.4168 | 108.5716 | 129.8017 | 169.8672 | 201.3729 | 217.4043 | 240.4759 | 135.6039 | 173.9435 | 211.6471 | 223.7675 | 204.7925 | 94.6141 | 108.619 | 137.0035 | 168.0403 | 189.8132 | 83.9529 | 112.1132 | 126.1879 | 115.5777 | 128.9218 | 200.2992 | 165.399 | 211.8699 | 197.0895 | 149.8788 |  |  |  | 77.1027 | 84.1972 | 79.3793 | 160.3644 | 84.5822 | 135.8368 |  | 84.1164 | 79.5376 | 81.1288 | 59.9278 | 104.4867 | 115.6712 |  | 164.9529 | 189.1488 | 184.5878 | 384.9699 | 525.3329 | 500.1796 | 354.6023 | [23 empty] | 80.4185 | 512.7562 | 118.8579 | 177.0508
17:03 | 13053 |  |  | 18.8537 | 49.9735 | 53.8498 | 23.9638 | 22.2469 | 39.6075 | 29.682 | 1.8981 | 1.7502 | 0.7188 | -0.0332 |  |  |  | -2.99 | 35.5889 | 51.0226 | 14.2088 |  | 25.1868 | 34.8962 | 0.3871 | 0.2891 | 1.3836 | 0.6594 | -4.9507 | 187.547 | 183.5974 | 138.6522 | 155.3553 | 128.5227 | 115.5616 | 101.5175 | 173.2931 | 152.4194 | 189.6323 | 202.6844 | 186.6937 | 156.0465 | 150.4335 | 189.2984 | 202.6636 | 207.5748 |  |  | 128.0093 |  | 213.927 | 114.2409 | 152.3531 | 183.2418 | 192.0883 | 174.8517 | 173.1388 | 165.825 | 199.6713 | 212.9406 | 219.001 | 159.8274 | 97.1516 | 136.6957 | 160.5443 | 178.2871 | 132.4668 | 161.8478 | 150.3138 | 240.8123 | 120.9517 | 169.0459 | 206.4682 | 220.897 | 251.2969 | 115.1499 | 147.549 | 176.1878 | 187.217 | 179.0042 | 83.3595 | 96.3356 | 133.3572 | 160.0223 | 176.7301 | 140.8271 |  | 121.2606 | 212.146 |  | 117.6114 | 154.6847 | 188.3894 | 202.3651 | 192.4709 | 137.4523 | 163.7554 | 195.034 | 199.0503 | 177.366 | 93.4639 | 106.3353 | 130.718 | 160.6757 | 181.8056 | 195.9995 | 121.8955 | 112.0995 | 113.143 | 141.545 | 180.2109 | 209.4608 | 215.9364 | 197.3726 |  |  |  |  | 77.4606 | 80.4129 | 153.0728 | 81.9241 | 159.3426 | 88.6735 | 34.8694 | 34.4486 | 33.4646 | 34.6558 | 34.6323 | 34.5927 | 32.5068 | 34.8718 | 74.9533 | 88.7284 | 83.8633 | 74.0191 | 189.1837 |  |  | 134.6447 |  | 123.5225 | 90.163 | 116.1769 | 89.1332 | 180.0554 | 169.4064 | 207.1213 | 190.8497 | 202.1982 | 174.4843 | 215.617 | 234.9073 | 236.3957 | 209.1443 | 135.4745 | 111.3431 | 161.4072 | 124.2079 | 167.0628 | 162.4271 | 195.0707 | 123.1069 | 188.9145 | 175.3758 | 187.11 | 220.4538 |  | 170.8269 | 95.9816 | 136.6554 | 165.5902 | 184.6647 | 138.5618 | 142.2641 | 125.0122 |  | 137.1971 | 171.8347 | 210.2128 | 224.5112 | 210.4283 | 118.2398 | 162.3518 | 202.0589 | 217.7053 | 207.2576 | 86.164 | 98.0416 | 135.7349 | 164.9901 | 186.5248 | 115.7078 | 173.2101 | 104.3536 | 179.4035 | 108.5645 | 129.8003 | 169.8646 | 201.3622 | 217.3837 | 240.443 | 135.6005 | 173.9236 | 211.6387 | 223.7495 | 204.7817 | 94.6145 | 108.6308 | 137.001 | 168.034 | 189.7901 | 83.9425 | 112.1074 | 126.1847 | 115.5706 | 128.9201 | 200.2977 | 165.4002 | 211.8489 | 197.0616 | 149.8548 |  |  |  | 77.0964 | 84.1865 | 79.371 | 160.3388 | 84.567 | 135.8093 |  | 84.1146 | 79.5305 | 81.124 | 59.9091 | 104.4719 | 115.6683 |  | 164.9439 | 189.1375 | 184.556 | 384.7907 | 524.9738 | 499.9504 | 354.4993 | [23 empty] | 80.4121 | 512.4621 | 118.8272 | 177.0407
17:03 | 13054 |  |  | 18.6937 | 49.9232 | 53.7545 | 23.898 | 22.1363 | 39.4951 | 29.5902 | 1.9325 | 1.753 | 0.7185 | -0.0352 |  |  |  | -3.2856 | 35.4336 | 50.842 | 14.1521 |  | 25.1526 | 34.7024 | 0.3874 | 0.2898 | 1.3812 | 0.661 | -6.1556 | 187.5279 | 183.5649 | 138.6383 | 155.3378 | 128.5089 | 115.5469 | 101.5084 | 173.2794 | 152.3992 | 189.6047 | 202.6587 | 186.6739 | 156.0337 | 150.4162 | 189.2719 | 202.6472 | 207.5445 |  |  | 128.0033 |  | 213.9023 | 114.2479 | 152.3458 | 183.2299 | 192.0698 | 174.8393 | 173.131 | 165.8321 | 199.6624 | 212.921 | 219.0134 | 159.8239 | 97.1585 | 136.7017 | 160.5393 | 178.2801 | 132.4589 | 161.8358 | 150.307 | 240.7765 | 120.9511 | 169.0465 | 206.4563 | 220.8815 | 251.4526 | 115.1413 | 147.5478 | 176.181 | 187.2033 | 178.9939 | 83.3583 | 96.3352 | 133.3575 | 160.0206 | 176.7147 | 140.8109 |  | 121.2459 | 212.1171 |  | 117.6029 | 154.6803 | 188.3773 | 202.3519 | 192.4567 | 137.4471 | 163.7532 | 195.0271 | 199.0369 | 177.3564 | 93.4596 | 106.3367 | 130.7169 | 160.6616 | 181.787 | 195.9781 | 121.8799 | 112.0983 | 113.1372 | 141.5481 | 180.2137 | 209.4535 | 215.926 | 197.3596 |  |  |  |  | 77.4529 | 80.4103 | 153.0568 | 81.9148 | 159.3309 | 88.6685 | 34.6798 | 34.473 | 33.3592 | 34.895 | 34.5512 | 34.6176 | 32.5871 | 34.8222 | 74.9546 | 88.722 | 83.8569 | 74.0145 | 189.1653 |  |  | 134.6362 |  | 123.5124 | 90.1625 | 116.1718 | 89.134 | 180.0509 | 169.3982 | 207.1011 | 190.8352 | 202.1765 | 174.5297 | 215.5969 | 234.887 | 236.3672 | 209.1246 | 135.4764 | 111.332 | 161.3924 | 124.2033 | 167.0637 | 162.4178 | 195.0535 | 123.1053 | 188.8856 | 175.3568 | 187.1002 | 220.4424 |  | 170.8148 | 95.9879 | 136.6591 | 165.5925 | 184.6535 | 138.5487 | 142.2452 | 125.0038 |  | 137.1925 | 171.8373 | 210.2107 | 224.4995 | 210.4179 | 118.2371 | 162.343 | 202.0474 | 217.689 | 207.2418 | 86.16 | 98.0475 | 135.7337 | 164.9839 | 186.5126 | 115.6993 | 173.2016 | 104.3431 | 179.4049 | 108.553 | 129.798 | 169.8603 | 201.3506 | 217.3638 | 240.4007 | 135.5677 | 173.903 | 211.5931 | 223.7203 | 204.7592 | 94.6117 | 108.6214 | 137.0013 | 168.0253 | 189.7661 | 83.9311 | 112.1057 | 126.1751 | 115.5621 | 128.9172 | 200.2815 | 165.3925 | 211.8217 | 197.0437 | 149.8452 |  |  |  | 77.0874 | 84.1918 | 79.374 | 160.3296 | 84.556 | 135.8129 |  | 84.1068 | 79.5232 | 81.1217 | 59.9005 | 104.4859 | 115.6756 |  | 164.9375 | 189.1206 | 184.5374 | 384.4339 | 524.9579 | 499.7506 | 354.4003 | [23 empty] | 80.4085 | 512.3542 | 118.3464 | 177.0291
17:03 | 13055 |  |  | 18.6109 | 50.0045 | 53.7342 | 23.8249 | 22.111 | 39.5353 | 29.5277 | 1.9409 | 1.7336 | 0.7161 | -0.0368 |  |  |  | -3.3066 | 35.4043 | 50.7139 | 14.0764 |  | 25.0454 | 34.6991 | 0.3876 | 0.2897 | 1.38 | 0.6526 | -6.8614 | 187.5116 | 183.5437 | 138.6248 | 155.3248 | 128.4986 | 115.5435 | 101.5017 | 173.2637 | 152.3895 | 189.5909 | 202.6474 | 186.659 | 156.0194 | 150.4113 | 189.2371 | 202.6137 | 207.5122 |  |  | 127.9981 |  | 213.8761 | 114.2416 | 152.335 | 183.2173 | 192.0555 | 174.8259 | 173.1139 | 165.8294 | 199.6493 | 212.9063 | 219.011 | 159.8149 | 97.152 | 136.7014 | 160.5356 | 178.2706 | 132.4455 | 161.8215 | 150.3033 | 240.7362 | 120.9424 | 169.0457 | 206.4492 | 220.8685 | 251.5538 | 115.1325 | 147.553 | 176.1731 | 187.195 | 178.9883 | 83.3587 | 96.3345 | 133.3561 | 160.0203 | 176.7072 | 140.8049 |  | 121.2388 | 212.0813 |  | 117.6051 | 154.673 | 188.3713 | 202.3347 | 192.445 | 137.4589 | 163.747 | 195.0135 | 199.0189 | 177.3462 | 93.4694 | 106.3435 | 130.7159 | 160.6639 | 181.7755 | 195.9575 | 121.8747 | 112.094 | 113.1325 | 141.5471 | 180.2077 | 209.4426 | 215.9114 | 197.347 |  |  |  |  | 77.4487 | 80.4116 | 153.0695 | 81.9312 | 159.3012 | 88.6618 | 34.5071 | 34.417 | 33.3094 | 34.942 | 34.4089 | 34.642 | 32.6362 | 34.8191 | 74.9472 | 88.7138 | 83.8402 | 74.0069 | 189.1463 |  |  | 134.6291 |  | 123.5069 | 90.159 | 116.1685 | 89.1265 | 180.0474 | 169.3943 | 207.0859 | 190.8253 | 202.1667 | 174.5505 | 215.5745 | 234.8644 | 236.3314 | 209.0999 | 135.4722 | 111.3239 | 161.3795 | 124.1935 | 167.0521 | 162.4114 | 195.0371 | 123.0911 | 188.8697 | 175.3391 | 187.0988 | 220.4253 |  | 170.811 | 95.9895 | 136.6595 | 165.5793 | 184.6453 | 138.5404 | 142.231 | 124.995 |  | 137.1886 | 171.8345 | 210.2069 | 224.4876 | 210.4094 | 118.2395 | 162.3407 | 202.0375 | 217.6725 | 207.2271 | 86.1599 | 98.0528 | 135.7407 | 164.9897 | 186.5031 | 115.6951 | 173.1962 | 104.3402 | 179.4077 | 108.5426 | 129.7943 | 169.8486 | 201.3407 | 217.3489 | 240.4051 | 135.5601 | 173.8963 | 211.5828 | 223.695 | 204.7376 | 94.6006 | 108.6121 | 136.9844 | 167.9972 | 189.7526 | 83.9163 | 112.0969 | 126.1647 | 115.551 | 128.9041 | 200.2618 | 165.3791 | 211.8008 | 197.0253 | 149.8231 |  |  |  | 77.0849 | 84.1911 | 79.3702 | 160.324 | 84.564 | 135.8297 |  | 84.0947 | 79.5208 | 81.1163 | 59.9204 | 104.498 | 115.6725 |  | 164.9236 | 189.0936 | 184.5093 | 384.7389 | 525.6453 | 500.3006 | 354.6099 | [23 empty] | 80.4048 | 512.973 | 118.1943 | 177.0086
17:03 | 13056 |  |  | 18.6356 | 50.0195 | 53.7538 | 23.7538 | 22.0925 | 39.5074 | 29.5188 | 1.926 | 1.7302 | 0.7158 | -0.0363 |  |  |  | -3.3016 | 35.349 | 50.7339 | 14.1333 |  | 25.1554 | 34.6936 | 0.3875 | 0.2886 | 1.3869 | 0.6529 | -6.6935 | 187.5016 | 183.5323 | 138.6171 | 155.3123 | 128.4986 | 115.5378 | 101.5006 | 173.2593 | 152.3887 | 189.5785 | 202.6327 | 186.6407 | 156.019 | 150.4074 | 189.353 | 202.5863 | 207.4877 |  |  | 127.9856 |  | 213.8391 | 114.2342 | 152.3273 | 183.1991 | 192.0384 | 174.8104 | 173.098 | 165.8126 | 199.6321 | 212.8936 | 218.9872 | 159.8018 | 97.149 | 136.704 | 160.5428 | 178.2695 | 132.4438 | 161.808 | 150.2998 | 240.7037 | 120.9354 | 169.0456 | 206.4406 | 220.8586 | 251.4722 | 115.1281 | 147.5565 | 176.1627 | 187.1826 | 178.9787 | 83.3679 | 96.3374 | 133.354 | 160.0194 | 176.7086 | 140.8114 |  | 121.2285 | 212.0522 |  | 117.6096 | 154.6744 | 188.3699 | 202.3272 | 192.4348 | 137.4579 | 163.7407 | 195.0046 | 199.0078 | 177.3301 | 93.4734 | 106.3434 | 130.7164 | 160.6621 | 181.7713 | 195.9458 | 121.8487 | 112.0783 | 113.1181 | 141.5431 | 180.1964 | 209.4239 | 215.8901 | 197.333 |  |  |  |  | 77.4434 | 80.3976 | 153.0645 | 81.9267 | 159.2718 | 88.663 | 34.4823 | 34.3695 | 33.2616 | 34.8809 | 34.4565 | 34.6805 | 32.6803 | 34.8022 | 74.941 | 88.7146 | 83.8374 | 74.0058 | 189.1221 |  |  | 134.6201 |  | 123.5032 | 90.1543 | 116.1653 | 89.1182 | 180.0375 | 169.3899 | 207.0665 | 190.8112 | 202.1532 | 174.5303 | 215.5682 | 234.8477 | 236.3117 | 209.0806 | 135.4663 | 111.3193 | 161.3782 | 124.1865 | 167.0366 | 162.413 | 195.0297 | 123.0877 | 188.8654 | 175.3263 | 187.0911 | 220.4055 |  | 170.801 | 95.9852 | 136.6536 | 165.5733 | 184.633 | 138.5255 | 142.2152 | 124.9872 |  | 137.1724 | 171.8327 | 210.1987 | 224.471 | 210.3972 | 118.2415 | 162.3351 | 202.0282 | 217.6555 | 207.2093 | 86.1644 | 98.0496 | 135.7442 | 164.99 | 186.4931 | 115.686 | 173.177 | 104.3289 | 179.3904 | 108.5358 | 129.8067 | 169.8514 | 201.3361 | 217.3354 | 240.4136 | 135.5822 | 173.9039 | 211.5945 | 223.6878 | 204.7276 | 94.5993 | 108.615 | 136.971 | 167.9811 | 189.7552 | 83.9081 | 112.0812 | 126.1568 | 115.5401 | 128.9075 | 200.2474 | 165.3746 | 211.7969 | 197.0132 | 149.8072 |  |  |  | 77.0798 | 84.1758 | 79.3553 | 160.3108 | 84.5689 | 135.8193 |  | 84.0856 | 79.5182 | 81.1155 | 59.9268 | 104.5058 | 115.6712 |  | 164.9086 | 189.0842 | 184.4778 | 384.6129 | 525.0675 | 500.0421 | 354.5031 | [23 empty] | 80.3964 | 512.5548 | 118.2135 | 176.9964
17:03 | 13057 |  |  | 18.6379 | 49.9872 | 53.6904 | 23.7833 | 22.0072 | 39.4145 | 29.502 | 1.9077 | 1.7221 | 0.7169 | -0.0364 |  |  |  | -3.204 | 35.3609 | 50.8182 | 14.2026 |  | 25.1017 | 34.7264 | 0.387 | 0.2889 | 1.3848 | 0.6537 | -7.0405 | 187.4855 | 183.5151 | 138.6092 | 155.2957 | 128.4902 | 115.5259 | 101.4945 | 173.2534 | 152.3823 | 189.5648 | 202.6046 | 186.6254 | 156.0146 | 150.4019 | 189.4488 | 202.5876 | 207.48 |  |  | 127.9806 |  | 213.8211 | 114.2453 | 152.3345 | 183.1955 | 192.0327 | 174.8034 | 173.0985 | 165.8127 | 199.6241 | 212.8736 | 218.9921 | 159.7858 | 97.1497 | 136.7061 | 160.5363 | 178.26 | 132.439 | 161.787 | 150.2866 | 240.6655 | 120.9369 | 169.0336 | 206.4252 | 220.8411 | 251.371 | 115.128 | 147.5494 | 176.1494 | 187.1689 | 178.9602 | 83.3723 | 96.334 | 133.3557 | 160.0113 | 176.6974 | 140.8126 |  | 121.2182 | 212.0232 |  | 117.6078 | 154.6789 | 188.3524 | 202.3247 | 192.4265 | 137.4473 | 163.7356 | 194.9945 | 198.9936 | 177.3213 | 93.4615 | 106.3372 | 130.7184 | 160.6487 | 181.7574 | 195.9295 | 121.8263 | 112.0683 | 113.103 | 141.5444 | 180.1891 | 209.4107 | 215.8735 | 197.3145 |  |  |  |  | 77.4405 | 80.387 | 153.043 | 81.9261 | 159.2487 | 88.6651 | 34.5608 | 34.3372 | 33.3618 | 34.7986 | 34.6522 | 34.7185 | 32.6695 | 34.8049 | 74.9334 | 88.7142 | 83.8335 | 74.0034 | 189.0941 |  |  | 134.6028 |  | 123.4892 | 90.1429 | 116.1499 | 89.114 | 180.0196 | 169.3905 | 207.0493 | 190.7922 | 202.1355 | 174.5223 | 215.5647 | 234.8306 | 236.2908 | 209.0637 | 135.4821 | 111.3175 | 161.3751 | 124.1812 | 167.0285 | 162.4142 | 195.0197 | 123.0963 | 188.8484 | 175.3109 | 187.0796 | 220.3867 |  | 170.7872 | 95.9803 | 136.6522 | 165.5653 | 184.6145 | 138.5103 | 142.1937 | 124.9763 |  | 137.1613 | 171.8254 | 210.1784 | 224.4501 | 210.3703 | 118.2372 | 162.3239 | 202.0113 | 217.6353 | 207.1915 | 86.1649 | 98.0404 | 135.7392 | 164.9792 | 186.4807 | 115.6727 | 173.1557 | 104.3035 | 179.3889 | 108.5217 | 129.8138 | 169.8488 | 201.3345 | 217.3226 | 240.4434 | 135.5965 | 173.9001 | 211.582 | 223.6808 | 204.7127 | 94.6046 | 108.6107 | 136.9618 | 167.9714 | 189.7473 | 83.9008 | 112.0729 | 126.1407 | 115.5282 | 128.904 | 200.2354 | 165.3737 | 211.7837 | 197.002 | 149.8 |  |  |  | 77.065 | 84.1684 | 79.3399 | 160.2885 | 84.5665 | 135.8132 |  | 84.0711 | 79.5028 | 81.1002 | 59.9196 | 104.4871 | 115.6629 |  | 164.8996 | 189.0493 | 184.431 | 384.7203 | 525.4576 | 500.1796 | 354.7268 | [23 empty] | 80.3844 | 512.8186 | 118.2085 | 176.9744
17:03 | 13058 |  |  | 18.6308 | 49.9207 | 53.7837 | 23.7105 | 22.0314 | 39.3876 | 29.5283 | 1.9072 | 1.7205 | 0.7182 | -0.0362 |  |  |  | -3.1858 | 35.3451 | 50.78 | 14.2464 |  | 25.0938 | 34.7034 | 0.3872 | 0.2894 | 1.3864 | 0.6527 | -5.195 | 187.4664 | 183.5 | 138.6081 | 155.2859 | 128.4798 | 115.5276 | 101.4915 | 173.2429 | 152.3805 | 189.5603 | 202.5905 | 186.616 | 156.0066 | 150.3937 | 189.3895 | 202.5703 | 207.4605 |  |  | 127.9739 |  | 213.801 | 114.2445 | 152.3376 | 183.1938 | 192.029 | 174.7913 | 173.0894 | 165.8114 | 199.6171 | 212.8589 | 218.9925 | 159.7818 | 97.1448 | 136.7017 | 160.5195 | 178.2455 | 132.4233 | 161.7741 | 150.2769 | 240.6289 | 120.936 | 169.0259 | 206.4117 | 220.82 | 251.3472 | 115.1141 | 147.5379 | 176.1392 | 187.1515 | 178.9376 | 83.3632 | 96.3241 | 133.3491 | 159.9943 | 176.6815 | 140.8159 |  | 121.2035 | 211.9843 |  | 117.6104 | 154.6757 | 188.3337 | 202.3027 | 192.4085 | 137.4404 | 163.7281 | 194.9809 | 198.9736 | 177.3105 | 93.465 | 106.3342 | 130.7162 | 160.6446 | 181.7425 | 195.9035 | 121.8226 | 112.0651 | 113.1001 | 141.542 | 180.1869 | 209.4018 | 215.8589 | 197.295 |  |  |  |  | 77.4401 | 80.3884 | 153.0359 | 81.9197 | 159.2261 | 88.6519 | 34.6736 | 34.413 | 33.5729 | 34.7398 | 34.8082 | 34.7654 | 32.6368 | 34.8717 | 74.9282 | 88.7016 | 83.82 | 73.9887 | 189.0777 |  |  | 134.5858 |  | 123.4752 | 90.1326 | 116.1328 | 89.1126 | 180.0128 | 169.3892 | 207.0322 | 190.772 | 202.1177 | 174.531 | 215.5407 | 234.808 | 236.2595 | 209.0364 | 135.5006 | 111.3017 | 161.3627 | 124.1788 | 167.0197 | 162.4054 | 195.0046 | 123.0912 | 188.8265 | 175.3042 | 187.0774 | 220.3641 |  | 170.7687 | 95.9784 | 136.6484 | 165.5562 | 184.6009 | 138.4959 | 142.1719 | 124.9608 |  | 137.1591 | 171.8191 | 210.1665 | 224.4358 | 210.347 | 118.2314 | 162.3208 | 201.9987 | 217.6209 | 207.1786 | 86.1645 | 98.042 | 135.7463 | 164.9758 | 186.4696 | 115.6666 | 173.1458 | 104.2947 | 179.4191 | 108.5097 | 129.8032 | 169.8383 | 201.3198 | 217.3042 | 240.446 | 135.5893 | 173.8943 | 211.5569 | 223.6528 | 204.6881 | 94.6017 | 108.6001 | 136.9454 | 167.9448 | 189.7228 | 83.8875 | 112.0577 | 126.1255 | 115.5212 | 128.8982 | 200.224 | 165.3684 | 211.7634 | 196.9863 | 149.7788 |  |  |  | 77.0588 | 84.1695 | 79.3347 | 160.2766 | 84.5676 | 135.8024 |  | 84.0711 | 79.4985 | 81.0963 | 59.914 | 104.4972 | 115.6602 |  | 164.9072 | 189.0264 | 184.4064 | 384.6753 | 525.4415 | 500.1045 | 354.5031 | [23 empty] | 80.3822 | 512.773 | 118.1928 | 176.9668
17:04 | 13059 |  |  | 18.637 | 49.9427 | 53.7827 | 23.8057 | 21.9888 | 39.4101 | 29.4787 | 1.9003 | 1.7136 | 0.714 | -0.0358 |  |  |  | -3.1328 | 35.3576 | 50.8064 | 14.1933 |  | 25.0379 | 34.7282 | 0.3874 | 0.2893 | 1.3875 | 0.652 | -5.8237 | 187.4545 | 183.4918 | 138.6102 | 155.2862 | 128.4782 | 115.5289 | 101.4924 | 173.2325 | 152.3844 | 189.5569 | 202.5885 | 186.6099 | 156.0075 | 150.3937 | 189.3723 | 202.5421 | 207.4423 |  |  | 127.9609 |  | 213.7714 | 114.2377 | 152.3338 | 183.1882 | 192.0134 | 174.7805 | 173.0755 | 165.799 | 199.604 | 212.8532 | 218.9984 | 159.7814 | 97.1475 | 136.7066 | 160.5168 | 178.2427 | 132.4189 | 161.7687 | 150.2727 | 240.6 | 120.9356 | 169.0291 | 206.4066 | 220.8101 | 251.3873 | 115.0979 | 147.5344 | 176.1329 | 187.1383 | 178.926 | 83.3603 | 96.3289 | 133.3439 | 159.9883 | 176.6628 | 140.7977 |  | 121.1909 | 211.9533 |  | 117.6091 | 154.6664 | 188.3278 | 202.2783 | 192.3887 | 137.438 | 163.717 | 194.9656 | 198.9593 | 177.2907 | 93.4683 | 106.3351 | 130.7112 | 160.6422 | 181.7264 | 195.8702 | 121.8182 | 112.0594 | 113.0938 | 141.5293 | 180.1741 | 209.3874 | 215.8447 | 197.2838 |  |  |  |  | 77.4341 | 80.3818 | 153.0291 | 81.9108 | 159.2006 | 88.635 | 34.8382 | 34.5858 | 33.8137 | 34.6685 | 34.8955 | 34.8115 | 32.5919 | 34.9561 | 74.9249 | 88.6912 | 83.8187 | 73.9783 | 189.0641 |  |  | 134.5769 |  | 123.4732 | 90.1295 | 116.131 | 89.1058 | 180.0103 | 169.3809 | 207.0186 | 190.7583 | 202.0979 | 174.5338 | 215.516 | 234.7786 | 236.2302 | 209.0081 | 135.5469 | 111.2876 | 161.3224 | 124.1693 | 167.01 | 162.3901 | 194.9915 | 123.0818 | 188.8078 | 175.288 | 187.0726 | 220.3454 |  | 170.7633 | 95.9727 | 136.6454 | 165.5526 | 184.591 | 138.4787 | 142.1587 | 124.9496 |  | 137.1568 | 171.8158 | 210.1626 | 224.4204 | 210.3344 | 118.2292 | 162.3096 | 201.9864 | 217.5996 | 207.1593 | 86.1581 | 98.0402 | 135.7436 | 164.9733 | 186.4477 | 115.6617 | 173.1341 | 104.2811 | 179.4928 | 108.5005 | 129.7965 | 169.8424 | 201.3052 | 217.2864 | 240.4237 | 135.5834 | 173.8836 | 211.5347 | 223.6214 | 204.6748 | 94.5997 | 108.5982 | 136.9495 | 167.9424 | 189.6946 | 83.8785 | 112.0483 | 126.1205 | 115.5145 | 128.9055 | 200.2098 | 165.3636 | 211.7562 | 196.9759 | 149.7678 |  |  |  | 77.0543 | 84.1696 | 79.335 | 160.2736 | 84.5645 | 135.7967 |  | 84.061 | 79.4914 | 81.0923 | 59.9231 | 104.5226 | 115.6552 |  | 164.9113 | 189.0105 | 184.3808 | 384.4789 | 525.0361 | 499.888 | 354.6861 | [23 empty] | 80.3774 | 512.4621 | 118.2109 | 176.9609
17:04 | 13060 |  |  | 18.6652 | 49.9404 | 53.7459 | 23.7715 | 22.0333 | 39.4018 | 29.4521 | 1.9014 | 1.7149 | 0.7148 | -0.0354 |  |  |  | -3.0849 | 35.2831 | 50.8352 | 14.1282 |  | 24.9705 | 34.8019 | 0.3855 | 0.2878 | 1.3892 | 0.6523 | -4.4431 | 187.4348 | 183.4736 | 138.5968 | 155.2753 | 128.4706 | 115.5212 | 101.483 | 173.217 | 152.3803 | 189.5465 | 202.5784 | 186.5919 | 155.9988 | 150.4038 | 189.3407 | 202.5395 | 207.4471 |  |  | 127.9498 |  | 213.7396 | 114.2303 | 152.3237 | 183.1766 | 191.991 | 174.7716 | 173.0618 | 165.7883 | 199.5889 | 212.8332 | 219.0043 | 159.7706 | 97.1404 | 136.7037 | 160.5135 | 178.2251 | 132.403 | 161.7538 | 150.2658 | 240.5609 | 120.9321 | 169.0207 | 206.3938 | 220.7947 | 251.3481 | 115.0933 | 147.5321 | 176.1286 | 187.1313 | 178.9213 | 83.3672 | 96.3385 | 133.3446 | 159.9882 | 176.6483 | 140.7865 |  | 121.1901 | 211.9218 |  | 117.6022 | 154.6595 | 188.327 | 202.2604 | 192.3778 | 137.4381 | 163.708 | 194.9568 | 198.9445 | 177.2743 | 93.4648 | 106.334 | 130.708 | 160.6357 | 181.7085 | 195.8487 | 121.8085 | 112.0469 | 113.0824 | 141.5208 | 180.1648 | 209.374 | 215.8276 | 197.2736 |  |  |  |  | 77.4253 | 80.3692 | 153.0239 | 81.9325 | 159.1717 | 88.6246 | 35.0117 | 34.6892 | 34.0848 | 34.5975 | 34.7513 | 34.8339 | 32.4601 | 34.9761 | 74.9198 | 88.6889 | 83.8168 | 73.9713 | 189.0437 |  |  | 134.5715 |  | 123.4664 | 90.1269 | 116.1316 | 89.0976 | 179.997 | 169.3754 | 207.0033 | 190.7382 | 202.0805 | 174.5122 | 215.5068 | 234.7669 | 236.2127 | 208.9933 | 135.6437 | 111.2891 | 161.2639 | 124.1576 | 167 | 162.3901 | 194.9853 | 123.0821 | 188.7967 | 175.2745 | 187.0646 | 220.3333 |  | 170.7621 | 95.9663 | 136.6401 | 165.5431 | 184.5786 | 138.4626 | 142.1496 | 124.9393 |  | 137.1556 | 171.8125 | 210.1472 | 224.3955 | 210.3175 | 118.2332 | 162.3061 | 201.9684 | 217.5851 | 207.1415 | 86.1601 | 98.0323 | 135.7443 | 164.9649 | 186.4363 | 115.6576 | 173.1915 | 104.2609 | 179.5514 | 108.4901 | 129.7981 | 169.8438 | 201.2955 | 217.2763 | 240.4119 | 135.586 | 173.8689 | 211.5298 | 223.6086 | 204.6572 | 94.595 | 108.6085 | 136.9549 | 167.9433 | 189.6737 | 83.8705 | 112.0422 | 126.1099 | 115.5043 | 128.9007 | 200.1945 | 165.3561 | 211.7362 | 196.9607 | 149.7608 |  |  |  | 77.0423 | 84.1643 | 79.3262 | 160.2606 | 84.5589 | 135.7846 |  | 84.0487 | 79.4788 | 81.0838 | 59.9181 | 104.5192 | 115.6526 |  | 164.9044 | 188.9812 | 184.3549 | 384.7284 | 525.2854 | 499.8256 | 354.3125 | [23 empty] | 80.3673 | 512.5555 | 118.1833 | 176.9428
17:04 | 13061 |  |  | 18.6412 | 49.9522 | 53.6177 | 23.8175 | 22.1294 | 39.4504 | 29.4806 | 1.899 | 1.7123 | 0.7158 | -0.0342 |  |  |  | -3.1762 | 35.4281 | 50.7646 | 14.1479 |  | 25.0408 | 34.7016 | 0.3848 | 0.2922 | 1.3883 | 0.6531 | -4.6994 | 187.4138 | 183.454 | 138.5824 | 155.258 | 128.4591 | 115.5149 | 101.4701 | 173.1983 | 152.3714 | 189.5335 | 202.5547 | 186.5727 | 155.9845 | 150.413 | 189.3044 | 202.5369 | 207.4315 |  |  | 127.9418 |  | 213.7003 | 114.227 | 152.31 | 183.165 | 191.974 | 174.7578 | 173.0488 | 165.7802 | 199.5762 | 212.8085 | 218.9897 | 159.7628 | 97.1363 | 136.7013 | 160.5058 | 178.2125 | 132.3885 | 161.7322 | 150.2622 | 240.5196 | 120.9287 | 169.0094 | 206.3739 | 220.7779 | 251.2994 | 115.0815 | 147.5209 | 176.1148 | 187.1159 | 178.9063 | 83.3697 | 96.3418 | 133.3416 | 159.9796 | 176.6398 | 140.7888 |  | 121.176 | 211.8812 |  | 117.6064 | 154.6559 | 188.3187 | 202.2472 | 192.3674 | 137.4345 | 163.705 | 194.9479 | 198.9258 | 177.2685 | 93.4594 | 106.334 | 130.7083 | 160.6305 | 181.6999 | 195.8373 | 121.7924 | 112.0368 | 113.0704 | 141.5202 | 180.1544 | 209.3578 | 215.8063 | 197.2531 |  |  |  |  | 77.4173 | 80.36 | 153.0102 | 81.9328 | 159.1451 | 88.621 | 35.076 | 34.7064 | 34.3547 | 34.653 | 34.4251 | 34.8673 | 32.2128 | 34.986 | 74.9117 | 88.6771 | 83.8085 | 73.9625 | 189.0237 |  |  | 134.5685 |  | 123.4536 | 90.1209 | 116.1246 | 89.1011 | 179.9758 | 169.383 | 206.984 | 190.7187 | 202.0648 | 174.4689 | 215.4921 | 234.756 | 236.1822 | 208.979 | 135.7374 | 111.2815 | 161.2344 | 124.152 | 166.9862 | 162.3863 | 194.9756 | 123.0699 | 188.7752 | 175.2572 | 187.0547 | 220.3253 |  | 170.7451 | 95.9661 | 136.6446 | 165.5449 | 184.5736 | 138.456 | 142.1414 | 124.9376 |  | 137.1561 | 171.813 | 210.1371 | 224.3837 | 210.2965 | 118.2335 | 162.3064 | 201.9597 | 217.5703 | 207.1286 | 86.1593 | 98.0293 | 135.7466 | 164.9511 | 186.427 | 115.6438 | 173.2477 | 104.2557 | 179.5669 | 108.4791 | 129.8004 | 169.8415 | 201.2857 | 217.2615 | 240.4218 | 135.5791 | 173.8597 | 211.5321 | 223.5947 | 204.6446 | 94.6014 | 108.6085 | 136.9474 | 167.9259 | 189.6702 | 83.8646 | 112.0297 | 126.0948 | 115.4962 | 128.878 | 200.1839 | 165.3418 | 211.7012 | 196.9326 | 149.7406 |  |  |  | 77.0347 | 84.1588 | 79.3134 | 160.2387 | 84.5535 | 135.762 |  | 84.0376 | 79.4727 | 81.0761 | 59.9229 | 104.4949 | 115.6545 |  | 164.9276 | 188.9393 | 184.3403 | 384.3092 | 524.9579 | 499.813 | 354.338 | [23 empty] | 80.3588 | 512.3854 | 118.1987 | 176.9334
17:04 | 13062 |  |  | 18.6714 | 49.9767 | 53.657 | 23.8025 | 22.1006 | 39.4349 | 29.4958 | 1.8961 | 1.7081 | 0.7185 | -0.033 |  |  |  | -3.004 | 35.3923 | 50.8486 | 14.1761 |  | 25.1088 | 34.7451 | 0.3852 | 0.2896 | 1.387 | 0.6518 | -5.9752 | 187.3981 | 183.4376 | 138.5756 | 155.2446 | 128.4526 | 115.5111 | 101.4651 | 173.1917 | 152.3742 | 189.5216 | 202.5428 | 186.5661 | 155.9784 | 150.4154 | 189.292 | 202.5286 | 207.4038 |  |  | 127.9445 |  | 213.6753 | 114.2342 | 152.3168 | 183.1549 | 191.959 | 174.7411 | 173.0418 | 165.7781 | 199.5678 | 212.7944 | 218.9622 | 159.753 | 97.1445 | 136.7042 | 160.5023 | 178.215 | 132.3792 | 161.7168 | 150.2588 | 240.48 | 120.9333 | 169.0027 | 206.3619 | 220.7704 | 251.316 | 115.0692 | 147.5089 | 176.1037 | 187.1002 | 178.8918 | 83.3662 | 96.3447 | 133.3408 | 159.9701 | 176.6257 | 140.7771 |  | 121.1618 | 211.8519 |  | 117.6051 | 154.6493 | 188.3104 | 202.2398 | 192.3499 | 137.4265 | 163.7006 | 194.9385 | 198.912 | 177.2563 | 93.4453 | 106.3387 | 130.7074 | 160.6218 | 181.6887 | 195.8199 | 121.7814 | 112.0306 | 113.0584 | 141.5164 | 180.142 | 209.3448 | 215.7891 | 197.2402 |  |  |  |  | 77.4104 | 80.3567 | 153.0016 | 81.9324 | 159.135 | 88.6244 | 35.0307 | 34.6456 | 34.5568 | 34.8271 | 34.1158 | 34.8961 | 32.0072 | 35.0882 | 74.9058 | 88.6665 | 83.803 | 73.9588 | 189.0057 |  |  | 134.5588 |  | 123.4466 | 90.114 | 116.1177 | 89.1028 | 179.9708 | 169.3824 | 206.9654 | 190.7127 | 202.0494 | 174.4221 | 215.4749 | 234.7372 | 236.1512 | 208.9573 | 135.7706 | 111.2709 | 161.2172 | 124.1407 | 166.9764 | 162.3854 | 194.9668 | 123.0613 | 188.7525 | 175.2431 | 187.051 | 220.3051 |  | 170.7243 | 95.9683 | 136.6473 | 165.5378 | 184.5642 | 138.4492 | 142.1263 | 124.932 |  | 137.1482 | 171.8098 | 210.1278 | 224.3712 | 210.2821 | 118.2296 | 162.3032 | 201.9555 | 217.557 | 207.1095 | 86.1491 | 98.0297 | 135.7487 | 164.9466 | 186.4145 | 115.6304 | 173.2378 | 104.2501 | 179.6013 | 108.4691 | 129.7986 | 169.8372 | 201.2751 | 217.2417 | 240.4246 | 135.5824 | 173.8495 | 211.5192 | 223.5743 | 204.6292 | 94.6011 | 108.6019 | 136.9429 | 167.915 | 189.6597 | 83.8557 | 112.0211 | 126.0848 | 115.4827 | 128.8779 | 200.1729 | 165.3371 | 211.6798 | 196.912 | 149.7266 |  |  |  | 77.0326 | 84.1508 | 79.3073 | 160.2224 | 84.5568 | 135.7535 |  | 84.0283 | 79.4555 | 81.0692 | 59.9242 | 104.5006 | 115.646 |  | 164.8925 | 188.9134 | 184.3166 | 384.6036 | 525.1608 | 499.5761 | 354.4371 | [23 empty] | 80.3513 | 512.3684 | 118.3217 | 176.903
17:04 | 13063 |  |  | 18.6261 | 50.0248 | 53.764 | 23.8421 | 22.1056 | 39.4583 | 29.4421 | 1.8956 | 1.7075 | 0.7218 | -0.0362 |  |  |  | -3.0212 | 35.4181 | 50.7772 | 14.1356 |  | 25.0821 | 34.7324 | 0.3846 | 0.2867 | 1.3862 | 0.6529 | -6.0545 | 187.3787 | 183.4121 | 138.5612 | 155.2327 | 128.4408 | 115.4955 | 101.463 | 173.1799 | 152.3614 | 189.4996 | 202.5287 | 186.5471 | 155.9671 | 150.4018 | 189.2777 | 202.5161 | 207.3868 |  |  | 127.941 |  | 213.6588 | 114.2366 | 152.3222 | 183.1481 | 191.9461 | 174.7288 | 173.0338 | 165.7776 | 199.5614 | 212.7833 | 218.9554 | 159.7431 | 97.1496 | 136.7005 | 160.5016 | 178.2072 | 132.3638 | 161.705 | 150.2513 | 240.4411 | 120.9265 | 169.008 | 206.3555 | 220.7573 | 251.3138 | 115.0623 | 147.5076 | 176.0964 | 187.0843 | 178.8812 | 83.3668 | 96.347 | 133.342 | 159.9647 | 176.6099 | 140.7572 |  | 121.1565 | 211.8262 |  | 117.6016 | 154.6466 | 188.3058 | 202.2285 | 192.3365 | 137.4243 | 163.6999 | 194.9312 | 198.9023 | 177.2401 | 93.4466 | 106.3436 | 130.7141 | 160.6167 | 181.6745 | 195.8058 | 121.7732 | 112.0197 | 113.0562 | 141.5189 | 180.1404 | 209.34 | 215.7799 | 197.2332 |  |  |  |  | 77.4005 | 80.3494 | 152.9762 | 81.9112 | 159.1264 | 88.6235 | 34.9664 | 34.5311 | 34.725 | 35.0408 | 33.8847 | 34.9077 | 31.8453 | 35.1823 | 74.9032 | 88.6667 | 83.7948 | 73.9557 | 188.9905 |  |  | 134.548 |  | 123.4403 | 90.1118 | 116.1071 | 89.0942 | 179.9583 | 169.3704 | 206.9508 | 190.694 | 202.0366 | 174.3605 | 215.4593 | 234.7134 | 236.1265 | 208.9302 | 135.7501 | 111.2582 | 161.1746 | 124.1236 | 166.9556 | 162.3839 | 194.9514 | 123.059 | 188.7382 | 175.2368 | 187.0467 | 220.2799 |  | 170.7142 | 95.9622 | 136.6434 | 165.5245 | 184.5483 | 138.4337 | 142.1108 | 124.9147 |  | 137.1416 | 171.8038 | 210.1191 | 224.3449 | 210.2713 | 118.2302 | 162.3062 | 201.9483 | 217.546 | 207.0954 | 86.1524 | 98.0317 | 135.7519 | 164.9465 | 186.4085 | 115.6252 | 173.2275 | 104.2415 | 179.6295 | 108.4607 | 129.7988 | 169.8364 | 201.2692 | 217.2296 | 240.4075 | 135.5868 | 173.8533 | 211.4994 | 223.5641 | 204.6056 | 94.5905 | 108.6016 | 136.9543 | 167.9193 | 189.6385 | 83.8509 | 112.0126 | 126.0738 | 115.4719 | 128.8904 | 200.1623 | 165.3383 | 211.6709 | 196.8989 | 149.7237 |  |  |  | 77.0264 | 84.1459 | 79.3009 | 160.2122 | 84.5608 | 135.7374 |  | 84.0227 | 79.4564 | 81.0781 | 59.9287 | 104.4998 | 115.6648 |  | 164.8913 | 188.8794 | 184.2916 | 384.7376 | 525.3169 | 500.0421 | 354.4409 | [23 empty] | 80.3475 | 512.6795 | 118.3162 | 176.8853
17:04 | 13064 |  |  | 18.5898 | 49.9855 | 53.6829 | 23.8213 | 22.1607 | 39.4517 | 29.4923 | 1.9004 | 1.7106 | 0.7198 | -0.0346 |  |  |  | -2.9935 | 35.4431 | 50.8195 | 14.155 |  | 25.1036 | 34.784 | 0.3853 | 0.2894 | 1.3865 | 0.6543 | -4.8198 | 187.3601 | 183.3932 | 138.5519 | 155.2174 | 128.4308 | 115.4817 | 101.4538 | 173.1732 | 152.3444 | 189.4845 | 202.5002 | 186.5301 | 155.9598 | 150.3872 | 189.2461 | 202.486 | 207.3555 |  |  | 127.9242 |  | 213.6335 | 114.2344 | 152.315 | 183.1422 | 191.9351 | 174.7198 | 173.0236 | 165.7649 | 199.5456 | 212.7683 | 218.9416 | 159.7417 | 97.1502 | 136.7029 | 160.5009 | 178.1992 | 132.3523 | 161.6876 | 150.2384 | 240.4085 | 120.918 | 169.0082 | 206.3489 | 220.7383 | 251.2524 | 115.0599 | 147.502 | 176.083 | 187.0711 | 178.871 | 83.3597 | 96.3489 | 133.3425 | 159.9603 | 176.6018 | 140.7234 |  | 121.1497 | 211.8002 |  | 117.5957 | 154.6455 | 188.2968 | 202.2095 | 192.3197 | 137.4172 | 163.6848 | 194.9098 | 198.8819 | 177.2264 | 93.4415 | 106.3372 | 130.7108 | 160.6043 | 181.6587 | 195.7857 | 121.7661 | 112.01 | 113.0545 | 141.5204 | 180.1337 | 209.3327 | 215.7644 | 197.2214 |  |  |  |  | 77.3953 | 80.3459 | 152.9562 | 81.8757 | 159.1126 | 88.6182 | 35.0407 | 34.3594 | 34.8547 | 35.195 | 33.7556 | 34.8935 | 32.026 | 35.2816 | 74.8955 | 88.6591 | 83.7845 | 73.9519 | 188.9646 |  |  | 134.5327 |  | 123.432 | 90.1098 | 116.0946 | 89.0872 | 179.9336 | 169.3606 | 206.9385 | 190.6769 | 202.0203 | 174.2912 | 215.4492 | 234.6907 | 236.1047 | 208.9021 | 135.7371 | 111.2474 | 161.1365 | 124.1113 | 166.9354 | 162.3774 | 194.936 | 123.0439 | 188.7241 | 175.2242 | 187.0411 | 220.2636 |  | 170.7231 | 95.9617 | 136.6423 | 165.5219 | 184.5408 | 138.4242 | 142.1016 | 124.9025 |  | 137.1453 | 171.7968 | 210.1064 | 224.3284 | 210.2448 | 118.2263 | 162.2973 | 201.9305 | 217.5201 | 207.0771 | 86.1554 | 98.0204 | 135.7496 | 164.9393 | 186.395 | 115.6138 | 173.2062 | 104.2319 | 179.6236 | 108.4532 | 129.7956 | 169.8386 | 201.2639 | 217.2172 | 240.4014 | 135.5739 | 173.8548 | 211.4774 | 223.5462 | 204.5914 | 94.5899 | 108.5974 | 136.9603 | 167.922 | 189.6191 | 83.8475 | 112.0122 | 126.0691 | 115.4708 | 128.8905 | 200.1489 | 165.3342 | 211.6667 | 196.8945 | 149.7146 |  |  |  | 77.0235 | 84.1505 | 79.2965 | 160.2042 | 84.5621 | 135.7198 |  | 84.0203 | 79.4518 | 81.0761 | 59.9263 | 104.5089 | 115.6676 |  | 164.8819 | 188.8574 | 184.2759 | 384.4974 | 525.286 | 500.1337 | 354.5692 | [23 empty] | 80.345 | 512.7099 | 118.3488 | 176.8697
17:04 | 13065 |  |  | 18.6465 | 49.9663 | 53.7165 | 23.8269 | 22.1657 | 39.4273 | 29.5028 | 1.8966 | 1.7117 | 0.7192 | -0.0356 |  |  |  | -2.9836 | 35.4072 | 50.7207 | 14.1286 |  | 25.0785 | 34.7052 | 0.3834 | 0.2867 | 1.3858 | 0.6533 | -5.6822 | 187.3437 | 183.3789 | 138.5447 | 155.2031 | 128.4241 | 115.4727 | 101.4499 | 173.1684 | 152.3391 | 189.48 | 202.4805 | 186.5142 | 155.9494 | 150.3865 | 189.2071 | 202.4563 | 207.3249 |  |  | 127.9122 |  | 213.5989 | 114.2275 | 152.3075 | 183.1196 | 191.9146 | 174.7029 | 173.0071 | 165.7586 | 199.5284 | 212.752 | 218.9094 | 159.7404 | 97.1466 | 136.7061 | 160.4911 | 178.1901 | 132.3517 | 161.6759 | 150.2307 | 240.3828 | 120.9206 | 168.9995 | 206.3452 | 220.7211 | 251.204 | 115.0538 | 147.4958 | 176.0726 | 187.0633 | 178.8529 | 83.349 | 96.3435 | 133.3436 | 159.9548 | 176.5967 | 140.7129 |  | 121.1419 | 211.7752 |  | 117.5883 | 154.6455 | 188.2841 | 202.1931 | 192.3025 | 137.3949 | 163.6689 | 194.8886 | 198.8639 | 177.2019 | 93.4324 | 106.3267 | 130.6971 | 160.587 | 181.6461 | 195.7645 | 121.7564 | 112.0043 | 113.0428 | 141.5188 | 180.1292 | 209.3242 | 215.7465 | 197.2063 |  |  |  |  | 77.3895 | 80.3382 | 152.9541 | 81.8783 | 159.0884 | 88.6089 | 35.1284 | 34.2106 | 34.8265 | 35.2723 | 33.7869 | 34.8826 | 32.5409 | 35.3727 | 74.8919 | 88.6516 | 83.7804 | 73.9475 | 188.9402 |  |  | 134.5242 |  | 123.422 | 90.11 | 116.0919 | 89.0843 | 179.924 | 169.3595 | 206.9209 | 190.6608 | 202.0004 | 174.2541 | 215.4438 | 234.6772 | 236.0852 | 208.8775 | 135.7193 | 111.2411 | 161.1167 | 124.1031 | 166.9287 | 162.3743 | 194.9257 | 123.0317 | 188.703 | 175.2106 | 187.0413 | 220.2507 |  | 170.7241 | 95.9673 | 136.6512 | 165.5215 | 184.5323 | 138.4206 | 142.0924 | 124.9004 |  | 137.1424 | 171.7956 | 210.0942 | 224.3207 | 210.223 | 118.2217 | 162.2904 | 201.9167 | 217.5071 | 207.057 | 86.1542 | 98.0122 | 135.7555 | 164.936 | 186.3822 | 115.6106 | 173.1896 | 104.2243 | 179.6172 | 108.4436 | 129.795 | 169.8382 | 201.2533 | 217.2006 | 240.3629 | 135.5708 | 173.8509 | 211.4645 | 223.5218 | 204.5774 | 94.5924 | 108.5994 | 136.9393 | 167.8985 | 189.6028 | 83.8356 | 112.0121 | 126.0663 | 115.467 | 128.8964 | 200.1345 | 165.3312 | 211.6551 | 196.8865 | 149.6987 |  |  |  | 77.0154 | 84.1506 | 79.2891 | 160.1874 | 84.5495 | 135.7083 |  | 84.0077 | 79.4483 | 81.0646 | 59.9277 | 104.5104 | 115.6722 |  | 164.8802 | 188.8425 | 184.2505 | 384.5413 | 525.0361 | 499.8256 | 354.4371 | [23 empty] | 80.3379 | 512.4309 | 118.2926 | 176.8613
17:04 | 13066 |  |  | 18.5861 | 49.9262 | 53.6732 | 23.7274 | 22.1014 | 39.3758 | 29.4248 | 1.8972 | 1.7078 | 0.7168 | -0.0339 |  |  |  | -2.9283 | 35.4089 | 50.7615 | 14.1934 |  | 25.0491 | 34.562 | 0.3845 | 0.2859 | 1.3829 | 0.6532 | -5.65 | 187.3255 | 183.3535 | 138.5287 | 155.1887 | 128.4143 | 115.467 | 101.4453 | 173.1483 | 152.3299 | 189.4608 | 202.4603 | 186.4916 | 155.9314 | 150.372 | 189.1876 | 202.4372 | 207.3047 |  |  | 127.91 |  | 213.5701 | 114.2151 | 152.2968 | 183.1056 | 191.8995 | 174.683 | 172.9892 | 165.7612 | 199.5148 | 212.737 | 218.8848 | 159.7273 | 97.1419 | 136.7018 | 160.4864 | 178.1747 | 132.3452 | 161.6609 | 150.2209 | 240.3496 | 120.9223 | 168.9915 | 206.3352 | 220.6995 | 251.1129 | 115.0425 | 147.4981 | 176.0663 | 187.0531 | 178.8426 | 83.3569 | 96.3443 | 133.3375 | 159.949 | 176.5824 | 140.7096 |  | 121.1308 | 211.7454 |  | 117.5963 | 154.6431 | 188.2785 | 202.1776 | 192.2936 | 137.3849 | 163.6711 | 194.8777 | 198.8532 | 177.1899 | 93.4345 | 106.3305 | 130.6948 | 160.589 | 181.6369 | 195.7567 | 121.7489 | 111.9937 | 113.0333 | 141.5203 | 180.1299 | 209.3131 | 215.7347 | 197.1912 |  |  |  |  | 77.3784 | 80.3258 | 152.9365 | 81.8746 | 159.0599 | 88.599 | 35.108 | 34.1713 | 34.678 | 35.268 | 33.87 | 34.8947 | 32.9372 | 35.4723 | 74.891 | 88.6426 | 83.7705 | 73.9365 | 188.9245 |  |  | 134.5196 |  | 123.4161 | 90.1031 | 116.0863 | 89.0771 | 179.9202 | 169.3615 | 206.9007 | 190.6376 | 201.9803 | 174.2529 | 215.4276 | 234.6597 | 236.0519 | 208.854 | 135.7099 | 111.2313 | 161.1051 | 124.0896 | 166.9346 | 162.3668 | 194.9135 | 123.0386 | 188.6805 | 175.1944 | 187.031 | 220.2328 |  | 170.7036 | 95.9632 | 136.6569 | 165.5117 | 184.5192 | 138.4096 | 142.075 | 124.8892 |  | 137.1273 | 171.7903 | 210.0867 | 224.3092 | 210.1982 | 118.2211 | 162.2906 | 201.9085 | 217.4973 | 207.0445 | 86.1565 | 98.0158 | 135.7557 | 164.926 | 186.3717 | 115.6007 | 173.1695 | 104.2135 | 179.6142 | 108.4363 | 129.7956 | 169.835 | 201.2379 | 217.1783 | 240.313 | 135.579 | 173.8396 | 211.4568 | 223.5054 | 204.5678 | 94.5861 | 108.5981 | 136.9031 | 167.8569 | 189.5872 | 83.8155 | 111.9974 | 126.051 | 115.4544 | 128.8818 | 200.122 | 165.3215 | 211.6288 | 196.8628 | 149.6763 |  |  |  | 77.0096 | 84.1495 | 79.2851 | 160.1635 | 84.5352 | 135.7052 |  | 83.9957 | 79.4382 | 81.0562 | 59.924 | 104.5114 | 115.6573 |  | 164.8768 | 188.8204 | 184.2236 | 384.7574 | 525.5212 | 500.5467 | 354.7422 | [23 empty] | 80.3298 | 513.0339 | 118.1585 | 176.8486
17:04 | 13067 |  |  | 18.7169 | 49.9719 | 53.7228 | 23.8681 | 22.0973 | 39.3747 | 29.4739 | 1.8961 | 1.7038 | 0.7164 | -0.0348 |  |  |  | -2.9098 | 35.3863 | 50.7718 | 14.1383 |  | 25.0822 | 34.6379 | 0.3861 | 0.2874 | 1.3834 | 0.6542 | -6.2756 | 187.3092 | 183.3364 | 138.5132 | 155.1752 | 128.408 | 115.4641 | 101.4378 | 173.1421 | 152.3296 | 189.4421 | 202.4464 | 186.4753 | 155.9277 | 150.3544 | 189.1793 | 202.4318 | 207.2887 |  |  | 127.9061 |  | 213.5501 | 114.2156 | 152.2911 | 183.1029 | 191.887 | 174.6687 | 172.9775 | 165.7579 | 199.5064 | 212.7224 | 218.873 | 159.7183 | 97.1456 | 136.7062 | 160.4889 | 178.1685 | 132.3259 | 161.643 | 150.2125 | 240.3068 | 120.9197 | 168.9932 | 206.3132 | 220.6887 | 251.0099 | 115.0416 | 147.5047 | 176.0709 | 187.0524 | 178.8439 | 83.3731 | 96.357 | 133.3412 | 159.9481 | 176.5815 | 140.7132 |  | 121.1275 | 211.7222 |  | 117.5918 | 154.6366 | 188.2667 | 202.1612 | 192.2777 | 137.387 | 163.6665 | 194.8639 | 198.8339 | 177.1848 | 93.4334 | 106.3314 | 130.6938 | 160.5843 | 181.6173 | 195.7477 | 121.7429 | 111.9805 | 113.0228 | 141.5103 | 180.1167 | 209.2955 | 215.7216 | 197.1763 |  |  |  |  | 77.3803 | 80.3273 | 152.9398 | 81.8823 | 159.0461 | 88.6051 | 35.0764 | 34.1631 | 34.5199 | 35.1929 | 33.8348 | 34.891 | 32.9086 | 35.5368 | 74.8869 | 88.6337 | 83.7656 | 73.9349 | 188.9046 |  |  | 134.4986 |  | 123.4027 | 90.092 | 116.074 | 89.0679 | 179.9144 | 169.3514 | 206.8806 | 190.6205 | 201.9611 | 174.2553 | 215.4107 | 234.6419 | 236.0261 | 208.8311 | 135.7258 | 111.2173 | 161.1078 | 124.078 | 166.9314 | 162.3617 | 194.9086 | 123.0441 | 188.6742 | 175.1878 | 187.0179 | 220.2135 |  | 170.6776 | 95.9525 | 136.6472 | 165.4986 | 184.5084 | 138.3934 | 142.0562 | 124.8732 |  | 137.1164 | 171.7827 | 210.0737 | 224.2899 | 210.1706 | 118.2212 | 162.2834 | 201.8954 | 217.4769 | 207.0313 | 86.1513 | 98.0199 | 135.7528 | 164.9165 | 186.3613 | 115.5838 | 173.1491 | 104.2012 | 179.602 | 108.43 | 129.786 | 169.8299 | 201.2212 | 217.1599 | 240.2683 | 135.5704 | 173.8206 | 211.4419 | 223.4859 | 204.5424 | 94.5771 | 108.5878 | 136.8934 | 167.8429 | 189.5733 | 83.801 | 111.9868 | 126.0373 | 115.4446 | 128.8685 | 200.121 | 165.321 | 211.609 | 196.8365 | 149.6618 |  |  |  | 77.0048 | 84.1463 | 79.2785 | 160.1534 | 84.538 | 135.7116 |  | 83.9895 | 79.424 | 81.0454 | 59.9207 | 104.5061 | 115.6575 |  | 164.8591 | 188.7853 | 184.191 | 384.658 | 525.3329 | 500.1796 | 354.3531 | [23 empty] | 80.3245 | 512.7562 | 118.2997 | 176.8222
17:04 | 13068 |  |  | 18.6546 | 50.0019 | 53.7461 | 23.8693 | 22.1983 | 39.4673 | 29.5345 | 1.8982 | 1.709 | 0.7176 | -0.035 |  |  |  | -2.8354 | 35.3494 | 50.8298 | 14.1293 |  | 25.0876 | 34.5959 | 0.3855 | 0.2865 | 1.3868 | 0.6527 | -6.3343 | 187.2978 | 183.3241 | 138.5118 | 155.1684 | 128.4042 | 115.4563 | 101.4383 | 173.1389 | 152.3315 | 189.4372 | 202.4366 | 186.4667 | 155.9244 | 150.3475 | 189.1603 | 202.4156 | 207.2696 |  |  | 127.8984 |  | 213.5233 | 114.2218 | 152.2928 | 183.0933 | 191.8762 | 174.6594 | 172.9762 | 165.7587 | 199.5062 | 212.7021 | 218.8581 | 159.7098 | 97.1399 | 136.7065 | 160.4757 | 178.1557 | 132.3106 | 161.6217 | 150.2044 | 240.2612 | 120.908 | 168.9837 | 206.3002 | 220.6755 | 250.9808 | 115.0429 | 147.5007 | 176.0631 | 187.0422 | 178.8327 | 83.3766 | 96.3624 | 133.3468 | 159.95 | 176.5826 | 140.7291 |  | 121.123 | 211.6975 |  | 117.5832 | 154.6346 | 188.2524 | 202.1514 | 192.2636 | 137.3949 | 163.6609 | 194.8533 | 198.8175 | 177.1685 | 93.4296 | 106.3302 | 130.6971 | 160.5785 | 181.6059 | 195.7359 | 121.733 | 111.9751 | 113.0124 | 141.5055 | 180.1099 | 209.2824 | 215.71 | 197.1645 |  |  |  |  | 77.3778 | 80.3202 | 152.9261 | 81.8794 | 159.0276 | 88.6023 | 35.0696 | 34.1998 | 34.4216 | 35.1241 | 33.6309 | 34.9012 | 32.3758 | 35.4685 | 74.8848 | 88.627 | 83.7643 | 73.9343 | 188.8803 |  |  | 134.4907 |  | 123.3833 | 90.0883 | 116.0604 | 89.0629 | 179.9084 | 169.3371 | 206.8559 | 190.6014 | 201.9446 | 174.2308 | 215.4015 | 234.6211 | 236.0072 | 208.8155 | 135.7189 | 111.2111 | 161.1061 | 124.0631 | 166.9227 | 162.355 | 194.8943 | 123.0402 | 188.6619 | 175.1768 | 187.0104 | 220.1913 |  | 170.6596 | 95.9442 | 136.6454 | 165.4954 | 184.4938 | 138.3825 | 142.0454 | 124.8625 |  | 137.1141 | 171.7742 | 210.057 | 224.2669 | 210.1508 | 118.2077 | 162.2744 | 201.8783 | 217.4523 | 207.0163 | 86.1445 | 98.0182 | 135.7501 | 164.9133 | 186.3437 | 115.5807 | 173.1392 | 104.1836 | 179.5898 | 108.4129 | 129.79 | 169.829 | 201.218 | 217.1527 | 240.258 | 135.5645 | 173.8282 | 211.441 | 223.4689 | 204.5289 | 94.5889 | 108.5905 | 136.909 | 167.8453 | 189.5714 | 83.8023 | 111.9812 | 126.037 | 115.4334 | 128.8675 | 200.1122 | 165.3176 | 211.5905 | 196.8123 | 149.6528 |  |  |  | 76.9974 | 84.1463 | 79.2719 | 160.1573 | 84.5408 | 135.7218 |  | 83.9789 | 79.4115 | 81.0294 | 59.924 | 104.5012 | 115.6524 |  | 164.8523 | 188.7775 | 184.1678 | 384.6036 | 525.2231 | 499.7009 | 353.8767 | [23 empty] | 80.3167 | 512.462 | 118.3886 | 176.8149
17:04 | 13069 |  |  | 18.6795 | 50.0464 | 53.6209 | 23.886 | 22.1989 | 39.402 | 29.4128 | 1.8979 | 1.7091 | 0.7177 | -0.0328 |  |  |  | -2.8508 | 35.329 | 50.7765 | 14.1274 |  | 25.0872 | 34.6785 | 0.3844 | 0.2849 | 1.388 | 0.6524 | -5.9497 | 187.2867 | 183.3105 | 138.512 | 155.1592 | 128.3925 | 115.4489 | 101.4369 | 173.1284 | 152.3321 | 189.4335 | 202.4259 | 186.4575 | 155.9186 | 150.348 | 189.1306 | 202.3892 | 207.2544 |  |  | 127.8856 |  | 213.4877 | 114.22 | 152.2893 | 183.0771 | 191.8642 | 174.6487 | 172.9657 | 165.7569 | 199.4958 | 212.6837 | 218.8441 | 159.7002 | 97.1318 | 136.6955 | 160.46 | 178.144 | 132.2971 | 161.603 | 150.1882 | 240.2261 | 120.9032 | 168.9719 | 206.2864 | 220.651 | 250.9653 | 115.0314 | 147.5031 | 176.0529 | 187.0226 | 178.82 | 83.3721 | 96.3629 | 133.3455 | 159.9403 | 176.5679 | 140.7358 |  | 121.1135 | 211.6661 |  | 117.5849 | 154.6327 | 188.2456 | 202.1394 | 192.2538 | 137.3974 | 163.6523 | 194.8417 | 198.8034 | 177.1547 | 93.4267 | 106.3273 | 130.6977 | 160.5739 | 181.5967 | 195.7125 | 121.7237 | 111.9697 | 113.0007 | 141.5142 | 180.1062 | 209.2713 | 215.6954 | 197.147 |  |  |  |  | 77.3653 | 80.3104 | 152.8982 | 81.8729 | 159.0048 | 88.5906 | 34.9761 | 34.2272 | 34.225 | 35.0804 | 33.5416 | 34.9269 | 31.8871 | 35.4374 | 74.8851 | 88.6242 | 83.7601 | 73.9257 | 188.8575 |  |  | 134.488 |  | 123.3745 | 90.0844 | 116.0547 | 89.059 | 179.8995 | 169.3353 | 206.8396 | 190.58 | 201.9267 | 174.1939 | 215.3864 | 234.6 | 235.9863 | 208.7982 | 135.7157 | 111.2021 | 161.1015 | 124.049 | 166.9173 | 162.3472 | 194.8756 | 123.0331 | 188.6374 | 175.1528 | 187.0027 | 220.1738 |  | 170.6564 | 95.9469 | 136.6451 | 165.4923 | 184.48 | 138.3792 | 142.0385 | 124.8509 |  | 137.1084 | 171.7676 | 210.0449 | 224.2477 | 210.1271 | 118.197 | 162.2648 | 201.8631 | 217.4359 | 206.9996 | 86.1388 | 98.015 | 135.7506 | 164.9077 | 186.3293 | 115.5691 | 173.1235 | 104.1653 | 179.5719 | 108.3962 | 129.8012 | 169.8276 | 201.2114 | 217.1402 | 240.2393 | 135.5506 | 173.8245 | 211.4256 | 223.4485 | 204.5176 | 94.5907 | 108.5971 | 136.905 | 167.8364 | 189.5619 | 83.7997 | 111.9661 | 126.0291 | 115.4174 | 128.8598 | 200.0794 | 165.2971 | 211.5696 | 196.7882 | 149.645 |  |  |  | 76.9922 | 84.146 | 79.2728 | 160.1606 | 84.5334 | 135.7079 |  | 83.9759 | 79.4213 | 81.04 | 59.9305 | 104.5124 | 115.6556 |  | 164.8421 | 188.7524 | 184.1501 | 384.2387 | 524.7559 | 499.7301 | 354.5654 | [23 empty] | 80.3155 | 512.243 | 118.3183 | 176.7972
17:04 | 13070 |  |  | 18.6576 | 50.0363 | 53.6398 | 23.912 | 22.1095 | 39.4171 | 29.519 | 1.8976 | 1.7086 | 0.7151 | -0.0377 |  |  |  | -2.7933 | 35.3752 | 50.8607 | 14.1776 |  | 25.1279 | 34.5608 | 0.3862 | 0.2861 | 1.3837 | 0.6532 | -4.8434 | 187.2612 | 183.2962 | 138.4989 | 155.1419 | 128.38 | 115.4406 | 101.4304 | 173.1108 | 152.3261 | 189.4211 | 202.414 | 186.4395 | 155.914 | 150.3413 | 189.1057 | 202.38 | 207.2463 |  |  | 127.8741 |  | 213.4589 | 114.2199 | 152.2872 | 183.0687 | 191.8502 | 174.6367 | 172.9499 | 165.7421 | 199.4814 | 212.673 | 218.8744 | 159.6995 | 97.1415 | 136.6967 | 160.4637 | 178.1419 | 132.2898 | 161.592 | 150.2122 | 240.2008 | 120.9082 | 168.9781 | 206.2753 | 220.6429 | 251.0119 | 115.0232 | 147.504 | 176.0456 | 187.0122 | 178.8022 | 83.3704 | 96.3621 | 133.3462 | 159.9289 | 176.5535 | 140.7338 |  | 121.1005 | 211.6319 |  | 117.5907 | 154.6323 | 188.2385 | 202.128 | 192.244 | 137.3889 | 163.6499 | 194.8376 | 198.7906 | 177.1426 | 93.4318 | 106.3255 | 130.698 | 160.5689 | 181.587 | 195.6889 | 121.7167 | 111.9643 | 112.9899 | 141.5102 | 180.0978 | 209.254 | 215.6783 | 197.13 |  |  |  |  | 77.3621 | 80.305 | 152.8978 | 81.8838 | 158.9889 | 88.5753 | 34.8138 | 34.1621 | 34.0769 | 35.0473 | 33.6604 | 34.9389 | 31.8657 | 35.3576 | 74.8835 | 88.6238 | 83.7531 | 73.9153 | 188.8412 |  |  | 134.4769 |  | 123.3731 | 90.0825 | 116.0563 | 89.0566 | 179.8892 | 169.3432 | 206.8341 | 190.5662 | 201.9109 | 174.1692 | 215.3667 | 234.5803 | 235.9675 | 208.7763 | 135.7137 | 111.1864 | 161.1004 | 124.0373 | 166.9073 | 162.3476 | 194.8668 | 123.0263 | 188.6214 | 175.1421 | 186.9915 | 220.1603 |  | 170.6394 | 95.9463 | 136.6402 | 165.4841 | 184.4714 | 138.3663 | 142.0239 | 124.8372 |  | 137.1047 | 171.7725 | 210.0369 | 224.2256 | 210.1101 | 118.2052 | 162.2643 | 201.8545 | 217.427 | 206.9846 | 86.1352 | 98.0121 | 135.7537 | 164.9051 | 186.3266 | 115.5514 | 173.1242 | 104.1625 | 179.5662 | 108.3918 | 129.8001 | 169.8246 | 201.2015 | 217.1193 | 240.227 | 135.5498 | 173.816 | 211.4055 | 223.4238 | 204.4944 | 94.5755 | 108.5927 | 136.8924 | 167.8282 | 189.536 | 83.79 | 111.9539 | 126.0198 | 115.4114 | 128.8596 | 200.0684 | 165.2927 | 211.558 | 196.7749 | 149.637 |  |  |  | 76.985 | 84.1396 | 79.2647 | 160.1562 | 84.5221 | 135.6968 |  | 83.9666 | 79.4022 | 81.0341 | 59.925 | 104.4921 | 115.6543 |  | 164.8368 | 188.7243 | 184.115 | 384.4789 | 524.7869 | 499.5137 | 354.1257 | [23 empty] | 80.3074 | 512.1503 | 118.3801 | 176.7806
17:04 | 13071 |  |  | 18.6758 | 49.9579 | 53.7716 | 23.9049 | 22.2295 | 39.4142 | 29.5722 | 1.8973 | 1.7088 | 0.7185 | -0.0352 |  |  |  | -2.781 | 35.407 | 50.7673 | 14.2196 |  | 25.0665 | 34.6245 | 0.3868 | 0.2838 | 1.3849 | 0.6524 | -4.8537 | 187.238 | 183.2776 | 138.4864 | 155.1265 | 128.3748 | 115.432 | 101.4236 | 173.098 | 152.3279 | 189.4091 | 202.394 | 186.4219 | 155.9069 | 150.3232 | 189.0791 | 202.3596 | 207.2279 |  |  | 127.8652 |  | 213.4333 | 114.2242 | 152.2842 | 183.0634 | 191.8349 | 174.6212 | 172.9403 | 165.7299 | 199.471 | 212.6588 | 218.8977 | 159.6957 | 97.1477 | 136.7032 | 160.4701 | 178.1356 | 132.2839 | 161.5824 | 150.2409 | 240.1633 | 120.9079 | 168.9708 | 206.2716 | 220.633 | 251.0173 | 115.0302 | 147.4936 | 176.0353 | 186.997 | 178.7868 | 83.3782 | 96.3595 | 133.3495 | 159.9282 | 176.5435 | 140.7326 |  | 121.0952 | 211.599 |  | 117.5914 | 154.6299 | 188.2297 | 202.1188 | 192.2245 | 137.3939 | 163.6504 | 194.8336 | 198.7753 | 177.1329 | 93.4341 | 106.3333 | 130.6971 | 160.5644 | 181.5786 | 195.677 | 121.7047 | 111.9566 | 112.9874 | 141.5024 | 180.0972 | 209.2457 | 215.664 | 197.1217 |  |  |  |  | 77.3618 | 80.2992 | 152.888 | 81.8689 | 158.9739 | 88.5582 | 34.7805 | 34.08 | 34.0906 | 34.8907 | 33.7479 | 34.9359 | 32.1732 | 35.152 | 74.8753 | 88.6134 | 83.7423 | 73.9044 | 188.8276 |  |  | 134.4704 |  | 123.37 | 90.0779 | 116.0522 | 89.0536 | 179.8819 | 169.3453 | 206.8221 | 190.5616 | 201.9019 | 174.1506 | 215.3486 | 234.5591 | 235.9425 | 208.7635 | 135.6927 | 111.1851 | 161.0644 | 124.02 | 166.8945 | 162.35 | 194.8574 | 123.0233 | 188.6046 | 175.1279 | 186.9807 | 220.1399 |  | 170.6123 | 95.9399 | 136.6412 | 165.4731 | 184.4589 | 138.3475 | 142.0064 | 124.8223 |  | 137.1007 | 171.7631 | 210.024 | 224.2028 | 210.0881 | 118.2057 | 162.2663 | 201.8414 | 217.4106 | 206.9656 | 86.1353 | 98.011 | 135.7523 | 164.901 | 186.3181 | 115.543 | 173.1239 | 104.1526 | 179.5841 | 108.384 | 129.799 | 169.8174 | 201.1939 | 217.0974 | 240.1921 | 135.5592 | 173.8122 | 211.389 | 223.4053 | 204.474 | 94.5704 | 108.5834 | 136.893 | 167.8214 | 189.514 | 83.7744 | 111.9378 | 126.0063 | 115.3982 | 128.8524 | 200.0667 | 165.2903 | 211.5394 | 196.7587 | 149.6137 |  |  |  | 76.9766 | 84.1321 | 79.2526 | 160.1448 | 84.5157 | 135.688 |  | 83.9604 | 79.3997 | 81.0302 | 59.9248 | 104.4928 | 115.6625 |  | 164.8303 | 188.7157 | 184.0863 | 384.8637 | 525.6453 | 500.3631 | 354.6099 | [23 empty] | 80.3016 | 513.0042 | 118.449 | 176.773
17:04 | 13072 |  |  | 18.6968 | 50.0395 | 53.7913 | 23.836 | 22.186 | 39.3728 | 29.5472 | 1.8978 | 1.7095 | 0.7192 | -0.0359 |  |  |  | -2.8345 | 35.3346 | 50.8086 | 14.1765 |  | 25.1163 | 34.6595 | 0.3857 | 0.2863 | 1.3876 | 0.6541 | -6.2378 | 187.2213 | 183.2595 | 138.4684 | 155.1167 | 128.3675 | 115.4239 | 101.4147 | 173.095 | 152.3192 | 189.3937 | 202.3725 | 186.4011 | 155.8907 | 150.3144 | 189.0598 | 202.3357 | 207.2115 |  |  | 127.8531 |  | 213.4005 | 114.2201 | 152.2763 | 183.0525 | 191.8173 | 174.6062 | 172.9286 | 165.7303 | 199.4605 | 212.6392 | 218.8886 | 159.6839 | 97.1439 | 136.7047 | 160.4624 | 178.1265 | 132.278 | 161.571 | 150.2775 | 240.1228 | 120.9087 | 168.9625 | 206.2618 | 220.6131 | 250.9381 | 115.026 | 147.4823 | 176.0246 | 186.98 | 178.7745 | 83.3754 | 96.354 | 133.3487 | 159.9253 | 176.5335 | 140.7147 |  | 121.0881 | 211.5693 |  | 117.5867 | 154.6256 | 188.2221 | 202.1093 | 192.2043 | 137.394 | 163.6407 | 194.8142 | 198.7578 | 177.1214 | 93.4336 | 106.3373 | 130.6927 | 160.5582 | 181.5652 | 195.6581 | 121.6947 | 111.9428 | 112.9819 | 141.5044 | 180.0928 | 209.2434 | 215.6486 | 197.1073 |  |  |  |  | 77.3556 | 80.297 | 152.8639 | 81.8635 | 158.9708 | 88.5584 | 34.7896 | 34.0471 | 34.077 | 34.7616 | 33.8007 | 34.899 | 32.4772 | 34.9865 | 74.8671 | 88.6107 | 83.7357 | 73.9043 | 188.8085 |  |  | 134.4603 |  | 123.3592 | 90.0728 | 116.047 | 89.0506 | 179.8746 | 169.3348 | 206.7998 | 190.5472 | 201.8867 | 174.1502 | 215.3295 | 234.5378 | 235.91 | 208.745 | 135.6729 | 111.1769 | 161.0248 | 124.0097 | 166.8815 | 162.3416 | 194.8441 | 123.0204 | 188.5805 | 175.1081 | 186.9842 | 220.1237 |  | 170.5992 | 95.9333 | 136.6369 | 165.465 | 184.4387 | 138.3373 | 141.99 | 124.8154 |  | 137.0941 | 171.7598 | 210.01 | 224.1847 | 210.0548 | 118.2005 | 162.2553 | 201.8285 | 217.3904 | 206.9408 | 86.1356 | 98.0117 | 135.7524 | 164.8926 | 186.2999 | 115.5349 | 173.1121 | 104.1328 | 179.5981 | 108.3679 | 129.8022 | 169.8111 | 201.1836 | 217.0791 | 240.1246 | 135.5548 | 173.8009 | 211.365 | 223.3893 | 204.4526 | 94.5622 | 108.5784 | 136.8984 | 167.8185 | 189.4987 | 83.7607 | 111.9274 | 125.9964 | 115.3815 | 128.8474 | 200.0558 | 165.2851 | 211.5191 | 196.7392 | 149.6019 |  |  |  | 76.9655 | 84.1251 | 79.2428 | 160.1197 | 84.5088 | 135.6589 |  | 83.9476 | 79.3934 | 81.0265 | 59.9352 | 104.4995 | 115.6752 |  | 164.8227 | 188.6927 | 184.0671 | 384.5517 | 525.2087 | 499.9885 | 354.6722 | [23 empty] | 80.2942 | 512.5986 | 118.4192 | 176.7577
17:04 | 13073 |  |  | 18.6294 | 49.9511 | 53.7243 | 23.777 | 22.1119 | 39.4317 | 29.5107 | 1.8972 | 1.7084 | 0.7195 | -0.0338 |  |  |  | -2.8949 | 35.3384 | 50.9177 | 14.2173 |  | 25.1194 | 34.7246 | 0.3852 | 0.2843 | 1.3886 | 0.655 | -5.2279 | 187.2032 | 183.2458 | 138.4564 | 155.103 | 128.3577 | 115.4218 | 101.4076 | 173.0844 | 152.3016 | 189.3797 | 202.3576 | 186.3875 | 155.8789 | 150.323 | 189.0597 | 202.3283 | 207.206 |  |  | 127.8413 |  | 213.3728 | 114.2109 | 152.271 | 183.0389 | 191.7993 | 174.5901 | 172.9165 | 165.7214 | 199.4437 | 212.6308 | 218.8774 | 159.6786 | 97.1499 | 136.7088 | 160.46 | 178.1158 | 132.2754 | 161.5539 | 150.3135 | 240.0936 | 120.9102 | 168.9722 | 206.2576 | 220.6042 | 250.804 | 115.0104 | 147.4691 | 176.0088 | 186.9669 | 178.7563 | 83.3594 | 96.3514 | 133.3427 | 159.9188 | 176.52 | 140.6883 |  | 121.0742 | 211.5389 |  | 117.5905 | 154.6264 | 188.2212 | 202.0937 | 192.1987 | 137.3899 | 163.6384 | 194.7994 | 198.7462 | 177.109 | 93.4389 | 106.3371 | 130.6961 | 160.5609 | 181.5571 | 195.6447 | 121.6895 | 111.9233 | 112.9717 | 141.4959 | 180.0826 | 209.2305 | 215.6272 | 197.0865 |  |  |  |  | 77.3498 | 80.2909 | 152.8577 | 81.8731 | 158.9701 | 88.5549 | 34.7535 | 34.062 | 34.0745 | 34.7536 | 33.8808 | 34.8632 | 32.65 | 34.8928 | 74.8668 | 88.6053 | 83.7273 | 73.8975 | 188.7853 |  |  | 134.4429 |  | 123.3504 | 90.0644 | 116.0367 | 89.0416 | 179.8625 | 169.3216 | 206.774 | 190.5284 | 201.8674 | 174.152 | 215.3188 | 234.5241 | 235.8907 | 208.7238 | 135.6781 | 111.1622 | 161.0125 | 124.0081 | 166.8783 | 162.3404 | 194.8391 | 123.018 | 188.5706 | 175.1084 | 186.9884 | 220.1084 |  | 170.5956 | 95.9256 | 136.6334 | 165.461 | 184.428 | 138.3225 | 141.9678 | 124.7988 |  | 137.0886 | 171.7627 | 209.999 | 224.1654 | 210.0364 | 118.2032 | 162.2411 | 201.8146 | 217.364 | 206.9233 | 86.1319 | 98.009 | 135.7511 | 164.8852 | 186.2882 | 115.5253 | 173.0995 | 104.1132 | 179.6028 | 108.3596 | 129.8071 | 169.8103 | 201.1782 | 217.0617 | 240.0991 | 135.5507 | 173.7916 | 211.3539 | 223.3735 | 204.4373 | 94.556 | 108.5823 | 136.9001 | 167.8121 | 189.488 | 83.7555 | 111.9342 | 125.9965 | 115.3807 | 128.8574 | 200.0484 | 165.289 | 211.5085 | 196.7316 | 149.6078 |  |  |  | 76.9598 | 84.1223 | 79.2379 | 160.0992 | 84.5136 | 135.64 |  | 83.9301 | 79.3832 | 81.0174 | 59.9283 | 104.5194 | 115.6702 |  | 164.7994 | 188.6644 | 184.0333 | 384.8291 | 525.4903 | 500.2013 | 354.746 | [23 empty] | 80.2864 | 512.8458 | 118.3676 | 176.7319
17:04 | 13074 |  |  | 18.602 | 49.9394 | 53.6976 | 23.7487 | 22.1098 | 39.3732 | 29.545 | 1.8975 | 1.7027 | 0.7221 | -0.0345 |  |  |  | -2.822 | 35.3483 | 50.8513 | 14.2219 |  | 25.1221 | 34.759 | 0.3857 | 0.2831 | 1.3875 | 0.6545 | -3.6102 | 187.1898 | 183.2346 | 138.4537 | 155.0932 | 128.3497 | 115.4202 | 101.4054 | 173.0672 | 152.2997 | 189.3732 | 202.3422 | 186.3789 | 155.877 | 150.3342 | 189.0687 | 202.3317 | 207.2057 |  |  | 127.8302 |  | 213.3466 | 114.2066 | 152.2663 | 183.0237 | 191.7797 | 174.5772 | 172.9071 | 165.7143 | 199.4304 | 212.6208 | 218.8639 | 159.6687 | 97.1525 | 136.7126 | 160.4602 | 178.1119 | 132.259 | 161.5352 | 150.2994 | 240.0603 | 120.9081 | 168.9739 | 206.2485 | 220.595 | 250.7642 | 115.0149 | 147.4731 | 176.0018 | 186.9555 | 178.7441 | 83.3546 | 96.3505 | 133.3417 | 159.9172 | 176.5126 | 140.6797 |  | 121.0717 | 211.5073 |  | 117.5976 | 154.6198 | 188.2172 | 202.0768 | 192.1858 | 137.3878 | 163.6342 | 194.79 | 198.7291 | 177.0966 | 93.4448 | 106.3375 | 130.6979 | 160.5587 | 181.5455 | 195.6321 | 121.6753 | 111.9091 | 112.9563 | 141.4902 | 180.0729 | 209.2112 | 215.6118 | 197.0673 |  |  |  |  | 77.3454 | 80.2849 | 152.8527 | 81.8742 | 158.9666 | 88.5482 | 34.7277 | 34.0911 | 34.003 | 34.6999 | 34.0151 | 34.8755 | 32.7496 | 34.9056 | 74.8659 | 88.5937 | 83.7146 | 73.8834 | 188.7719 |  |  | 134.4321 |  | 123.3429 | 90.0593 | 116.0258 | 89.0305 | 179.8491 | 169.318 | 206.7545 | 190.5143 | 201.8527 | 174.1471 | 215.313 | 234.5158 | 235.8707 | 208.7144 | 135.6978 | 111.1555 | 160.9938 | 124.0046 | 166.8717 | 162.3458 | 194.836 | 123.0188 | 188.5665 | 175.1081 | 186.9799 | 220.0941 |  | 170.5879 | 95.919 | 136.63 | 165.4577 | 184.4186 | 138.312 | 141.9518 | 124.7821 |  | 137.0883 | 171.7515 | 209.9896 | 224.1482 | 210.0297 | 118.2023 | 162.2329 | 201.7947 | 217.3418 | 206.9063 | 86.1246 | 98.006 | 135.7485 | 164.8753 | 186.2743 | 115.5125 | 173.0795 | 104.0971 | 179.6855 | 108.3512 | 129.8073 | 169.8123 | 201.1703 | 217.0471 | 240.106 | 135.5261 | 173.7655 | 211.3251 | 223.3409 | 204.4158 | 94.5595 | 108.5807 | 136.8929 | 167.7956 | 189.4694 | 83.7492 | 111.9238 | 125.9816 | 115.3706 | 128.8549 | 200.0365 | 165.2821 | 211.4845 | 196.7113 | 149.5976 |  |  |  | 76.9576 | 84.1215 | 79.2309 | 160.0843 | 84.5183 | 135.6353 |  | 83.9182 | 79.3812 | 81.0103 | 59.92 | 104.5136 | 115.6689 |  | 164.7815 | 188.6284 | 184.0073 | 384.5332 | 525.2082 | 499.493 | 354.3531 | [23 empty] | 80.2812 | 512.3506 | 118.3489 | 176.7049
17:04 | 13075 |  |  | 18.6988 | 49.9806 | 53.7933 | 23.8253 | 22.0463 | 39.4174 | 29.485 | 1.8966 | 1.702 | 0.7193 | -0.0355 |  |  |  | -2.8821 | 35.296 | 50.8366 | 14.1782 |  | 25.1366 | 34.6641 | 0.3838 | 0.2826 | 1.3857 | 0.6556 | -4.7153 | 187.1745 | 183.2184 | 138.4478 | 155.0831 | 128.3431 | 115.4116 | 101.4056 | 173.0558 | 152.2906 | 189.3635 | 202.316 | 186.3659 | 155.8711 | 150.3303 | 189.0644 | 202.3269 | 207.1932 |  |  | 127.8229 |  | 213.3162 | 114.2015 | 152.2592 | 183.0117 | 191.7612 | 174.5686 | 172.8956 | 165.7137 | 199.4218 | 212.6028 | 218.8578 | 159.6579 | 97.1441 | 136.7069 | 160.4548 | 178.1059 | 132.2392 | 161.5212 | 150.281 | 240.0249 | 120.9005 | 168.9654 | 206.2333 | 220.5753 | 250.7705 | 115.0169 | 147.4752 | 175.9953 | 186.9376 | 178.7278 | 83.3513 | 96.3457 | 133.3333 | 159.908 | 176.5007 | 140.6687 |  | 121.0555 | 211.4701 |  | 117.596 | 154.6122 | 188.2008 | 202.063 | 192.168 | 137.3793 | 163.6225 | 194.7701 | 198.7089 | 177.077 | 93.4434 | 106.3385 | 130.6916 | 160.5468 | 181.5265 | 195.6145 | 121.6626 | 111.9065 | 112.9459 | 141.4898 | 180.062 | 209.1988 | 215.6004 | 197.057 |  |  |  |  | 77.3351 | 80.2733 | 152.8107 | 81.8424 | 158.9539 | 88.5391 | 34.7207 | 34.1367 | 33.8238 | 34.6523 | 34.1338 | 34.8947 | 32.7695 | 35 | 74.8599 | 88.5876 | 83.7034 | 73.8698 | 188.7607 |  |  | 134.4285 |  | 123.3439 | 90.0583 | 116.0233 | 89.0352 | 179.8431 | 169.3237 | 206.7465 | 190.5017 | 201.8399 | 174.1731 | 215.3088 | 234.5063 | 235.8494 | 208.7073 | 135.7 | 111.1532 | 160.9818 | 123.9975 | 166.8706 | 162.3438 | 194.8253 | 123.0236 | 188.5569 | 175.0986 | 186.9738 | 220.0725 |  | 170.5758 | 95.9175 | 136.6283 | 165.4465 | 184.4019 | 138.3028 | 141.9432 | 124.7724 |  | 137.0817 | 171.7388 | 209.9712 | 224.1324 | 210.0142 | 118.1908 | 162.2277 | 201.7759 | 217.3255 | 206.8853 | 86.1188 | 97.999 | 135.7465 | 164.8684 | 186.2567 | 115.5001 | 173.0626 | 104.0859 | 179.7598 | 108.3391 | 129.8015 | 169.8051 | 201.1561 | 217.0294 | 240.1248 | 135.5159 | 173.7586 | 211.2982 | 223.3152 | 204.396 | 94.5577 | 108.5716 | 136.8847 | 167.776 | 189.4468 | 83.7393 | 111.9072 | 125.9694 | 115.352 | 128.841 | 200.0204 | 165.2702 | 211.4621 | 196.6863 | 149.5836 |  |  |  | 76.9499 | 84.1159 | 79.2277 | 160.0653 | 84.5095 | 135.6404 |  | 83.9171 | 79.383 | 81.0057 | 59.9177 | 104.5172 | 115.6661 |  | 164.7822 | 188.6195 | 183.9914 | 384.4166 | 524.9115 | 499.5137 | 354.4371 | [23 empty] | 80.276 | 512.2126 | 118.3428 | 176.7009
17:04 | 13076 |  |  | 18.6234 | 49.9998 | 53.8683 | 23.8085 | 22.0699 | 39.3856 | 29.4189 | 1.8965 | 1.6997 | 0.7138 | -0.036 |  |  |  | -2.8523 | 35.3528 | 50.9228 | 14.154 |  | 25.1381 | 34.7613 | 0.3836 | 0.2781 | 1.3834 | 0.6548 | -5.7358 | 187.1617 | 183.2037 | 138.4382 | 155.0767 | 128.3348 | 115.4044 | 101.4013 | 173.0483 | 152.2859 | 189.3521 | 202.2999 | 186.355 | 155.8674 | 150.326 | 189.0504 | 202.3145 | 207.1688 |  |  | 127.8206 |  | 213.2962 | 114.2085 | 152.2595 | 183.0051 | 191.7522 | 174.5592 | 172.889 | 165.7013 | 199.4115 | 212.5921 | 218.8654 | 159.6581 | 97.1493 | 136.7065 | 160.4531 | 178.0979 | 132.2328 | 161.5145 | 150.2766 | 239.9907 | 120.9036 | 168.9621 | 206.2303 | 220.5642 | 250.743 | 115.0119 | 147.4666 | 175.9893 | 186.9276 | 178.7163 | 83.3504 | 96.3493 | 133.337 | 159.9068 | 176.4909 | 140.6644 |  | 121.0458 | 211.4508 |  | 117.5943 | 154.6114 | 188.1858 | 202.0472 | 192.1539 | 137.3733 | 163.6138 | 194.7574 | 198.6916 | 177.0584 | 93.437 | 106.336 | 130.6879 | 160.5329 | 181.5154 | 195.5951 | 121.6543 | 111.8981 | 112.9394 | 141.4897 | 180.0537 | 209.1891 | 215.5894 | 197.044 |  |  |  |  | 77.3289 | 80.2693 | 152.8007 | 81.827 | 158.947 | 88.5409 | 34.7343 | 34.2028 | 33.6044 | 34.4208 | 34.1693 | 34.9173 | 32.8247 | 35.1041 | 74.856 | 88.5836 | 83.7046 | 73.8658 | 188.732 |  |  | 134.416 |  | 123.3291 | 90.0498 | 116.0103 | 89.0318 | 179.8308 | 169.3206 | 206.7341 | 190.4873 | 201.8221 | 174.176 | 215.2879 | 234.4827 | 235.8261 | 208.6787 | 135.7095 | 111.1365 | 160.9402 | 123.9805 | 166.8565 | 162.3364 | 194.8023 | 123.0117 | 188.5302 | 175.0811 | 186.9663 | 220.0507 |  | 170.5648 | 95.9188 | 136.6329 | 165.437 | 184.3925 | 138.2897 | 141.9303 | 124.763 |  | 137.0692 | 171.7375 | 209.953 | 224.1156 | 210.0062 | 118.1905 | 162.228 | 201.7753 | 217.3156 | 206.8726 | 86.1248 | 98.002 | 135.7507 | 164.8717 | 186.2528 | 115.4989 | 173.0593 | 104.0778 | 179.7508 | 108.336 | 129.7985 | 169.8006 | 201.1498 | 217.0105 | 240.1453 | 135.525 | 173.7673 | 211.2935 | 223.3033 | 204.3865 | 94.5563 | 108.5708 | 136.8814 | 167.7676 | 189.43 | 83.7353 | 111.9013 | 125.9628 | 115.3421 | 128.838 | 200.004 | 165.2649 | 211.4576 | 196.6726 | 149.5762 |  |  |  | 76.9416 | 84.1093 | 79.222 | 160.0416 | 84.4985 | 135.6276 |  | 83.9137 | 79.3774 | 81 | 59.926 | 104.4976 | 115.6691 |  | 164.7668 | 188.599 | 183.9909 | 384.6672 | 525.1149 | 500.0216 | 354.4815 | [23 empty] | 80.2703 | 512.5683 | 118.3953 | 176.6829
17:04 | 13077 |  |  | 18.6783 | 50.0416 | 53.7959 | 23.8705 | 22.1327 | 39.425 | 29.4457 | 1.8977 | 1.7012 | 0.7155 | -0.0348 |  |  |  | -2.7594 | 35.3585 | 50.8609 | 14.1855 |  | 25.1451 | 34.6802 | 0.3855 | 0.283 | 1.3878 | 0.6546 | -4.9111 | 187.1413 | 183.1879 | 138.4255 | 155.0712 | 128.3294 | 115.3951 | 101.3921 | 173.0384 | 152.2852 | 189.3423 | 202.2948 | 186.3417 | 155.8659 | 150.3222 | 189.0477 | 202.3088 | 207.1439 |  |  | 127.8204 |  | 213.2798 | 114.2159 | 152.265 | 183.0048 | 191.7502 | 174.5527 | 172.8844 | 165.693 | 199.4045 | 212.5813 | 218.8464 | 159.6516 | 97.1465 | 136.708 | 160.4482 | 178.0892 | 132.2261 | 161.4972 | 150.2658 | 239.9501 | 120.9022 | 168.9518 | 206.2216 | 220.5515 | 250.7509 | 115.0066 | 147.4584 | 175.9779 | 186.9136 | 178.7032 | 83.3482 | 96.3443 | 133.3401 | 159.8995 | 176.4816 | 140.6568 |  | 121.0413 | 211.4265 |  | 117.5939 | 154.6144 | 188.1836 | 202.0362 | 192.1411 | 137.3704 | 163.6101 | 194.7528 | 198.6823 | 177.0466 | 93.4339 | 106.3385 | 130.6896 | 160.5314 | 181.5074 | 195.5787 | 121.6419 | 111.8922 | 112.9319 | 141.4862 | 180.0495 | 209.1746 | 215.577 | 197.0321 |  |  |  |  | 77.3329 | 80.2691 | 152.8118 | 81.8314 | 158.955 | 88.5488 | 34.7324 | 34.2756 | 33.4638 | 34.2369 | 34.1838 | 34.9315 | 32.9433 | 35.2235 | 74.8524 | 88.5768 | 83.7068 | 73.8593 | 188.7058 |  |  | 134.3988 |  | 123.3093 | 90.0417 | 115.9954 | 89.0166 | 179.8099 | 169.3086 | 206.7131 | 190.4671 | 201.7969 | 174.1416 | 215.2633 | 234.4522 | 235.789 | 208.6475 | 135.7523 | 111.1147 | 160.8809 | 123.9612 | 166.8379 | 162.32 | 194.7886 | 122.9989 | 188.4985 | 175.0608 | 186.9587 | 220.0355 |  | 170.5576 | 95.9145 | 136.6333 | 165.4322 | 184.3879 | 138.2768 | 141.9176 | 124.7538 |  | 137.0645 | 171.7408 | 209.9471 | 224.1063 | 209.9943 | 118.1967 | 162.2291 | 201.7726 | 217.3044 | 206.8675 | 86.1283 | 98.0013 | 135.7548 | 164.8679 | 186.2468 | 115.4952 | 173.0491 | 104.069 | 179.7426 | 108.3323 | 129.7962 | 169.7996 | 201.1435 | 216.996 | 240.1317 | 135.5148 | 173.7583 | 211.2853 | 223.2855 | 204.3639 | 94.5598 | 108.5699 | 136.878 | 167.7657 | 189.415 | 83.7263 | 111.8905 | 125.9537 | 115.3348 | 128.841 | 199.9868 | 165.2518 | 211.4413 | 196.6614 | 149.558 |  |  |  | 76.9323 | 84.1016 | 79.2091 | 160.0078 | 84.4846 | 135.6085 |  | 83.9074 | 79.3643 | 80.997 | 59.9272 | 104.4953 | 115.6647 |  | 164.7484 | 188.5704 | 183.9629 | 384.48 | 525.3644 | 499.9592 | 354.3569 | [23 empty] | 80.2642 | 512.6618 | 118.4582 | 176.6594
17:04 | 13078 |  |  | 18.7076 | 49.9696 | 53.6674 | 23.8358 | 22.0661 | 39.4389 | 29.4748 | 1.8989 | 1.6983 | 0.7168 | -0.0355 |  |  |  | -2.8077 | 35.4434 | 50.9071 | 14.2327 |  | 25.1118 | 34.7385 | 0.3854 | 0.2804 | 1.3853 | 0.6539 | -5.7476 | 187.1191 | 183.1637 | 138.4135 | 155.0536 | 128.3108 | 115.3852 | 101.3799 | 173.0254 | 152.2798 | 189.3269 | 202.2791 | 186.3247 | 155.8521 | 150.3049 | 189.0376 | 202.275 | 207.0968 |  |  | 127.8081 |  | 213.251 | 114.208 | 152.2578 | 183.0009 | 191.733 | 174.5359 | 172.8744 | 165.6947 | 199.3945 | 212.566 | 218.8224 | 159.6425 | 97.14 | 136.7023 | 160.4442 | 178.0788 | 132.2142 | 161.4791 | 150.2546 | 239.9154 | 120.8957 | 168.9499 | 206.207 | 220.5361 | 250.7678 | 115.0008 | 147.4573 | 175.9669 | 186.8932 | 178.6881 | 83.3616 | 96.3458 | 133.3393 | 159.8894 | 176.4676 | 140.6387 |  | 121.0257 | 211.3953 |  | 117.5864 | 154.6124 | 188.1696 | 202.0243 | 192.1305 | 137.3622 | 163.6038 | 194.7362 | 198.6688 | 177.0315 | 93.4265 | 106.3392 | 130.6912 | 160.5288 | 181.497 | 195.5626 | 121.6374 | 111.8835 | 112.9221 | 141.4773 | 180.0433 | 209.167 | 215.5575 | 197.026 |  |  |  |  | 77.3261 | 80.2586 | 152.787 | 81.8095 | 158.9366 | 88.5453 | 34.6844 | 34.3148 | 33.0803 | 34.3095 | 34.2311 | 34.9222 | 32.9029 | 35.2701 | 74.8461 | 88.563 | 83.6934 | 73.8477 | 188.6919 |  |  | 134.3898 |  | 123.3087 | 90.0397 | 115.9955 | 89.0096 | 179.8018 | 169.3054 | 206.6964 | 190.4517 | 201.7848 | 174.1492 | 215.2588 | 234.4325 | 235.7719 | 208.6344 | 135.7845 | 111.1093 | 160.8598 | 123.9635 | 166.8365 | 162.314 | 194.7849 | 123.001 | 188.4865 | 175.0522 | 186.9518 | 220.018 |  | 170.5519 | 95.9091 | 136.628 | 165.4236 | 184.3811 | 138.2668 | 141.9027 | 124.7431 |  | 137.0597 | 171.7377 | 209.9349 | 224.0924 | 209.9768 | 118.1898 | 162.2245 | 201.7587 | 217.2826 | 206.8508 | 86.1204 | 97.9946 | 135.7542 | 164.8612 | 186.2298 | 115.4852 | 173.0301 | 104.056 | 179.725 | 108.3223 | 129.7967 | 169.7938 | 201.1338 | 216.9845 | 240.1455 | 135.5254 | 173.7631 | 211.288 | 223.2749 | 204.3458 | 94.5644 | 108.5716 | 136.8741 | 167.7485 | 189.4089 | 83.7169 | 111.8855 | 125.9459 | 115.3329 | 128.8321 | 199.981 | 165.2452 | 211.4194 | 196.6482 | 149.5441 |  |  |  | 76.9223 | 84.0913 | 79.2034 | 159.981 | 84.4652 | 135.6056 |  | 83.896 | 79.3605 | 80.9861 | 59.9218 | 104.4876 | 115.6691 |  | 164.7449 | 188.5568 | 183.9355 | 384.3102 | 525.1613 | 499.8841 | 354.3824 | [23 empty] | 80.2555 | 512.5227 | 118.4358 | 176.6508
17:04 | 13079 |  |  | 18.6855 | 49.9687 | 53.6877 | 23.7817 | 22.1108 | 39.3921 | 29.4913 | 1.8996 | 1.6975 | 0.717 | -0.0348 |  |  |  | -2.8179 | 35.5059 | 50.9394 | 14.2284 |  | 25.1104 | 34.7508 | 0.3856 | 0.2826 | 1.3855 | 0.6536 | -7.1201 | 187.1073 | 183.145 | 138.4052 | 155.0393 | 128.2968 | 115.3789 | 101.3731 | 173.0141 | 152.2725 | 189.3114 | 202.2549 | 186.3069 | 155.8376 | 150.2898 | 189.0333 | 202.2336 | 207.0592 |  |  | 127.7913 |  | 213.2178 | 114.203 | 152.2484 | 182.9812 | 191.7126 | 174.5145 | 172.8604 | 165.6921 | 199.3849 | 212.5409 | 218.8084 | 159.6305 | 97.1422 | 136.7001 | 160.4404 | 178.0731 | 132.2074 | 161.4677 | 150.2492 | 239.8817 | 120.8941 | 168.9487 | 206.2002 | 220.5162 | 250.7426 | 114.9975 | 147.4556 | 175.9524 | 186.88 | 178.6743 | 83.3716 | 96.3475 | 133.3444 | 159.8863 | 176.4509 | 140.635 |  | 121.0085 | 211.3767 |  | 117.582 | 154.6053 | 188.1542 | 202.0097 | 192.12 | 137.3557 | 163.5988 | 194.7253 | 198.6553 | 177.0145 | 93.4262 | 106.3393 | 130.6908 | 160.5181 | 181.4845 | 195.5481 | 121.6311 | 111.864 | 112.9111 | 141.4749 | 180.0396 | 209.1586 | 215.5451 | 197.0088 |  |  |  |  | 77.3161 | 80.2538 | 152.7676 | 81.8054 | 158.9149 | 88.5379 | 34.6273 | 34.3149 | 32.5216 | 34.3567 | 34.2758 | 34.94 | 32.8787 | 35.3112 | 74.8414 | 88.5624 | 83.6825 | 73.8477 | 188.669 |  |  | 134.3836 |  | 123.2982 | 90.0391 | 115.9896 | 89.0114 | 179.7917 | 169.3011 | 206.6802 | 190.4315 | 201.7669 | 174.1704 | 215.2454 | 234.4178 | 235.7567 | 208.6091 | 135.7891 | 111.1002 | 160.8528 | 123.9558 | 166.8245 | 162.312 | 194.7699 | 122.9956 | 188.4739 | 175.0429 | 186.9457 | 220.0034 |  | 170.54 | 95.9092 | 136.6282 | 165.4181 | 184.3671 | 138.2561 | 141.8869 | 124.734 |  | 137.0524 | 171.7414 | 209.9275 | 224.0817 | 209.9538 | 118.185 | 162.222 | 201.7449 | 217.2595 | 206.8204 | 86.1174 | 97.9988 | 135.7515 | 164.8554 | 186.2146 | 115.4683 | 173.0102 | 104.0488 | 179.7742 | 108.3076 | 129.8057 | 169.7929 | 201.1286 | 216.9755 | 240.1458 | 135.539 | 173.7637 | 211.2793 | 223.265 | 204.3356 | 94.5663 | 108.5815 | 136.8768 | 167.7469 | 189.4013 | 83.715 | 111.8736 | 125.937 | 115.3249 | 128.8305 | 199.9773 | 165.2525 | 211.4051 | 196.6297 | 149.5333 |  |  |  | 76.9196 | 84.0869 | 79.1961 | 159.9605 | 84.4424 | 135.5871 |  | 83.8682 | 79.3431 | 80.9702 | 59.9086 | 104.483 | 115.6606 |  | 164.7207 | 188.5224 | 183.8912 | 384.1671 | 524.4129 | 499.2641 | 354.2503 | [23 empty] | 80.2442 | 511.8385 | 118.4504 | 176.6216
17:04 | 13080 |  |  | 18.6427 | 49.9181 | 53.7013 | 23.8651 | 22.0723 | 39.371 | 29.4307 | 1.8988 | 1.6976 | 0.7177 | -0.0355 |  |  |  | -2.8447 | 35.4197 | 50.9816 | 14.2021 |  | 25.1349 | 34.7401 | 0.386 | 0.2843 | 1.3835 | 0.6536 | -6.5114 | 187.0875 | 183.1255 | 138.3905 | 155.023 | 128.294 | 115.364 | 101.3693 | 173 | 152.2617 | 189.3019 | 202.2352 | 186.2886 | 155.8298 | 150.2651 | 189.0392 | 202.217 | 207.04 |  |  | 127.7848 |  | 213.189 | 114.2011 | 152.2481 | 182.9672 | 191.7064 | 174.4975 | 172.8456 | 165.6853 | 199.3705 | 212.5192 | 218.7901 | 159.6235 | 97.1458 | 136.7031 | 160.4383 | 178.0697 | 132.1976 | 161.4607 | 150.233 | 239.8455 | 120.8928 | 168.9461 | 206.1965 | 220.4992 | 250.6755 | 114.9869 | 147.4495 | 175.9402 | 186.8648 | 178.6638 | 83.3647 | 96.3444 | 133.3387 | 159.8766 | 176.4372 | 140.6503 |  | 120.995 | 211.3453 |  | 117.5863 | 154.6004 | 188.1491 | 201.9971 | 192.1083 | 137.353 | 163.5928 | 194.7196 | 198.6416 | 177.0043 | 93.4314 | 106.3428 | 130.6911 | 160.5112 | 181.4715 | 195.5352 | 121.6105 | 111.8553 | 112.8992 | 141.4686 | 180.0336 | 209.1379 | 215.5304 | 196.9899 |  |  |  |  | 77.3123 | 80.2544 | 152.7502 | 81.7929 | 158.9109 | 88.5293 | 34.5568 | 34.2453 | 32.2956 | 34.463 | 34.293 | 34.9683 | 32.9409 | 35.3965 | 74.8377 | 88.5567 | 83.6799 | 73.8434 | 188.6546 |  |  | 134.3881 |  | 123.2931 | 90.0402 | 115.9893 | 89.0196 | 179.7855 | 169.3069 | 206.6667 | 190.4213 | 201.7551 | 174.186 | 215.2238 | 234.3978 | 235.7288 | 208.5828 | 135.7753 | 111.0885 | 160.8491 | 123.9336 | 166.8059 | 162.3064 | 194.7596 | 122.9844 | 188.4555 | 175.0254 | 186.9434 | 219.9866 |  | 170.5324 | 95.9086 | 136.6296 | 165.4172 | 184.3501 | 138.2422 | 141.8784 | 124.7205 |  | 137.0481 | 171.7373 | 209.9207 | 224.0644 | 209.9375 | 118.1861 | 162.2141 | 201.7297 | 217.2445 | 206.8032 | 86.1154 | 97.995 | 135.748 | 164.8511 | 186.2 | 115.4503 | 172.986 | 104.0397 | 179.834 | 108.2972 | 129.8008 | 169.7923 | 201.1148 | 216.9586 | 240.0609 | 135.5338 | 173.756 | 211.2568 | 223.2423 | 204.3149 | 94.5561 | 108.5743 | 136.8759 | 167.7473 | 189.3765 | 83.7043 | 111.857 | 125.9258 | 115.3063 | 128.8282 | 199.9535 | 165.2383 | 211.3871 | 196.6164 | 149.5184 |  |  |  | 76.915 | 84.0833 | 79.1908 | 159.9329 | 84.433 | 135.5537 |  | 83.8624 | 79.332 | 80.9693 | 59.9109 | 104.4838 | 115.6565 |  | 164.7126 | 188.5063 | 183.8662 | 384.4166 | 524.9115 | 499.5761 | 353.9389 | [23 empty] | 80.2399 | 512.2438 | 118.3905 | 176.6095
17:04 | 13081 |  |  | 18.6178 | 49.9215 | 53.7677 | 23.7851 | 22.0688 | 39.404 | 29.3881 | 1.901 | 1.6983 | 0.7155 | -0.0369 |  |  |  | -2.7925 | 35.4445 | 51.0043 | 14.244 |  | 25.1238 | 34.6225 | 0.3881 | 0.2842 | 1.3894 | 0.6546 | -6.0568 | 187.0642 | 183.1029 | 138.3778 | 155.0059 | 128.2889 | 115.3535 | 101.3611 | 172.9887 | 152.2573 | 189.2851 | 202.2196 | 186.2725 | 155.8208 | 150.2412 | 189.0366 | 202.2027 | 207.0203 |  |  | 127.7787 |  | 213.1579 | 114.2028 | 152.2448 | 182.9598 | 191.6999 | 174.4892 | 172.837 | 165.6808 | 199.3568 | 212.5118 | 218.7916 | 159.6231 | 97.1492 | 136.7148 | 160.4391 | 178.0636 | 132.1889 | 161.4493 | 150.2397 | 239.8107 | 120.9018 | 168.9471 | 206.1925 | 220.4888 | 250.6668 | 114.9886 | 147.4521 | 175.9415 | 186.856 | 178.6571 | 83.3761 | 96.3539 | 133.3451 | 159.8752 | 176.437 | 140.6617 |  | 120.9948 | 211.314 |  | 117.5858 | 154.5988 | 188.1402 | 201.9781 | 192.0895 | 137.3526 | 163.5833 | 194.7013 | 198.6186 | 176.9941 | 93.4307 | 106.3361 | 130.6814 | 160.5038 | 181.4517 | 195.5168 | 121.5932 | 111.8501 | 112.8874 | 141.4603 | 180.0233 | 209.1223 | 215.507 | 196.9769 |  |  |  |  | 77.3103 | 80.2517 | 152.7384 | 81.7914 | 158.9133 | 88.5233 | 34.5407 | 34.1517 | 32.31 | 34.5753 | 34.2323 | 34.9603 | 32.8472 | 35.4567 | 74.8388 | 88.5437 | 83.6805 | 73.8403 | 188.6272 |  |  | 134.3774 |  | 123.2809 | 90.0307 | 115.9821 | 89.0072 | 179.7744 | 169.3017 | 206.6489 | 190.4058 | 201.7416 | 174.2014 | 215.2092 | 234.3769 | 235.7078 | 208.5623 | 135.7269 | 111.0863 | 160.8387 | 123.923 | 166.7908 | 162.299 | 194.747 | 122.9808 | 188.4361 | 175.0114 | 186.9388 | 219.9714 |  | 170.5266 | 95.9073 | 136.6246 | 165.4127 | 184.3349 | 138.2368 | 141.8646 | 124.7103 |  | 137.0494 | 171.7251 | 209.8982 | 224.0399 | 209.9229 | 118.1804 | 162.1989 | 201.7204 | 217.2315 | 206.7846 | 86.1183 | 97.9837 | 135.7414 | 164.8433 | 186.1802 | 115.4406 | 172.9721 | 104.0255 | 179.8312 | 108.2916 | 129.7969 | 169.791 | 201.1022 | 216.9408 | 240.0138 | 135.5368 | 173.7561 | 211.2406 | 223.2234 | 204.3007 | 94.5462 | 108.5633 | 136.8723 | 167.7375 | 189.3572 | 83.6872 | 111.8469 | 125.9132 | 115.2975 | 128.8187 | 199.9346 | 165.2224 | 211.3715 | 196.6017 | 149.4993 |  |  |  | 76.9122 | 84.0817 | 79.1929 | 159.9146 | 84.434 | 135.5533 |  | 83.8608 | 79.333 | 80.9677 | 59.9146 | 104.4911 | 115.6531 |  | 164.6923 | 188.4878 | 183.8483 | 384.6765 | 525.2087 | 500.1133 | 354.423 | [23 empty] | 80.2388 | 512.661 | 118.3799 | 176.59
17:04 | 13082 |  |  | 18.6085 | 49.9951 | 53.818 | 23.8132 | 22.1618 | 39.5064 | 29.4914 | 1.9017 | 1.7042 | 0.7149 | -0.0338 |  |  |  | -2.9111 | 35.4459 | 51.0333 | 14.2082 |  | 25.1164 | 34.6284 | 0.3858 | 0.2862 | 1.3886 | 0.655 | -5.9863 | 187.0529 | 183.0881 | 138.3767 | 154.998 | 128.2836 | 115.3585 | 101.3608 | 172.9814 | 152.2656 | 189.2751 | 202.2094 | 186.2574 | 155.82 | 150.2426 | 189.0461 | 202.1832 | 207.0111 |  |  | 127.7725 |  | 213.1367 | 114.2033 | 152.2431 | 182.9518 | 191.6829 | 174.4845 | 172.8338 | 165.6777 | 199.3503 | 212.501 | 218.801 | 159.6128 | 97.1456 | 136.7172 | 160.4343 | 178.0531 | 132.1801 | 161.4352 | 150.2515 | 239.7716 | 120.9029 | 168.9389 | 206.1797 | 220.4736 | 250.654 | 114.9878 | 147.4466 | 175.9328 | 186.8434 | 178.644 | 83.3839 | 96.356 | 133.3509 | 159.8713 | 176.4307 | 140.6606 |  | 120.9876 | 211.2844 |  | 117.5818 | 154.6005 | 188.1334 | 201.9662 | 192.0811 | 137.3456 | 163.5775 | 194.687 | 198.6025 | 176.982 | 93.4318 | 106.3305 | 130.6786 | 160.5027 | 181.4387 | 195.4957 | 121.5843 | 111.8432 | 112.8769 | 141.4511 | 180.0158 | 209.1163 | 215.4849 | 196.9587 |  |  |  |  | 77.3105 | 80.2463 | 152.7379 | 81.8174 | 158.915 | 88.5155 | 34.6012 | 34.1182 | 32.6039 | 34.4707 | 34.1735 | 34.9071 | 32.6723 | 35.4997 | 74.8352 | 88.5274 | 83.6695 | 73.8324 | 188.5952 |  |  | 134.3502 |  | 123.264 | 90.0182 | 115.9636 | 88.9954 | 179.7655 | 169.2812 | 206.62 | 190.3853 | 201.7178 | 174.1984 | 215.2035 | 234.3604 | 235.6893 | 208.5448 | 135.6802 | 111.0815 | 160.8146 | 123.9152 | 166.7912 | 162.2963 | 194.731 | 122.9819 | 188.4227 | 175.0096 | 186.933 | 219.959 |  | 170.5147 | 95.9022 | 136.6251 | 165.4034 | 184.3221 | 138.2279 | 141.8512 | 124.6997 |  | 137.0461 | 171.7184 | 209.8855 | 224.0243 | 209.9 | 118.1724 | 162.1981 | 201.7048 | 217.2139 | 206.769 | 86.1187 | 97.9864 | 135.7459 | 164.8352 | 186.1694 | 115.4351 | 172.96 | 104.0175 | 179.8269 | 108.2807 | 129.8021 | 169.7943 | 201.1 | 216.9319 | 240.0665 | 135.5353 | 173.7448 | 211.2229 | 223.2065 | 204.2894 | 94.5416 | 108.5651 | 136.8744 | 167.7408 | 189.3447 | 83.6839 | 111.8387 | 125.9102 | 115.2898 | 128.8207 | 199.924 | 165.2278 | 211.3609 | 196.586 | 149.4713 |  |  |  | 76.9111 | 84.0779 | 79.1891 | 159.9035 | 84.4134 | 135.5656 |  | 83.8547 | 79.3303 | 80.968 | 59.9066 | 104.5071 | 115.6576 |  | 164.6811 | 188.4698 | 183.8289 | 384.3726 | 524.7249 | 499.8841 | 354.3201 | [23 empty] | 80.236 | 512.3045 | 118.4746 | 176.5754
17:04 | 13083 |  |  | 18.5853 | 49.9085 | 53.8553 | 23.7811 | 22.0273 | 39.413 | 29.3717 | 1.9007 | 1.7014 | 0.7141 | -0.0367 |  |  |  | -2.965 | 35.5047 | 51.059 | 14.2256 |  | 25.0742 | 34.712 | 0.3845 | 0.282 | 1.3859 | 0.6518 | -5.3847 | 187.0431 | 183.072 | 138.3701 | 154.9902 | 128.2687 | 115.3555 | 101.3627 | 172.9674 | 152.2576 | 189.2669 | 202.1907 | 186.239 | 155.8167 | 150.2399 | 189.0678 | 202.1637 | 206.9911 |  |  | 127.7612 |  | 213.1141 | 114.2008 | 152.2436 | 182.9451 | 191.6598 | 174.4704 | 172.8241 | 165.6688 | 199.3384 | 212.4782 | 218.7822 | 159.5941 | 97.1383 | 136.7046 | 160.4273 | 178.0399 | 132.1569 | 161.4175 | 150.2363 | 239.7314 | 120.8921 | 168.9291 | 206.1602 | 220.4558 | 250.6322 | 114.9813 | 147.4357 | 175.9264 | 186.8295 | 178.6308 | 83.3769 | 96.3518 | 133.3476 | 159.8644 | 176.4174 | 140.663 |  | 120.9834 | 211.2537 |  | 117.5774 | 154.5928 | 188.1208 | 201.9532 | 192.0734 | 137.3402 | 163.5761 | 194.6845 | 198.5921 | 176.9648 | 93.4295 | 106.3319 | 130.6816 | 160.497 | 181.4289 | 195.4703 | 121.5777 | 111.842 | 112.8725 | 141.4485 | 180.011 | 209.1057 | 215.4761 | 196.9472 |  |  |  |  | 77.3055 | 80.2384 | 152.7212 | 81.8109 | 158.916 | 88.5129 | 34.6509 | 34.1836 | 33.0969 | 34.3788 | 34.2689 | 34.8275 | 32.6917 | 35.5009 | 74.8285 | 88.5162 | 83.6597 | 73.8216 | 188.5896 |  |  | 134.3406 |  | 123.2634 | 90.0204 | 115.9614 | 88.993 | 179.7632 | 169.2798 | 206.6024 | 190.3754 | 201.7064 | 174.1619 | 215.1908 | 234.3382 | 235.675 | 208.524 | 135.6371 | 111.0689 | 160.7781 | 123.9029 | 166.7918 | 162.3014 | 194.7221 | 122.9768 | 188.4116 | 174.9946 | 186.9243 | 219.9469 |  | 170.5067 | 95.9079 | 136.6336 | 165.404 | 184.3173 | 138.2207 | 141.8471 | 124.6908 |  | 137.0429 | 171.7198 | 209.8853 | 224.0191 | 209.8884 | 118.171 | 162.2001 | 201.6871 | 217.1968 | 206.759 | 86.1146 | 97.9895 | 135.7499 | 164.8351 | 186.1599 | 115.4286 | 172.9415 | 104.0119 | 179.8197 | 108.2701 | 129.8079 | 169.7971 | 201.094 | 216.9132 | 240.1242 | 135.5192 | 173.7316 | 211.2115 | 223.1858 | 204.2785 | 94.546 | 108.5728 | 136.8779 | 167.73 | 189.3302 | 83.683 | 111.8346 | 125.9095 | 115.2873 | 128.8291 | 199.9194 | 165.2319 | 211.3395 | 196.5693 | 149.4557 |  |  |  | 76.9012 | 84.0685 | 79.1846 | 159.8783 | 84.3834 | 135.5759 |  | 83.8393 | 79.3252 | 80.9518 | 59.9005 | 104.5115 | 115.6561 |  | 164.6648 | 188.4435 | 183.8061 | 384.8013 | 525.084 | 499.8012 | 354.3606 | [23 empty] | 80.2268 | 512.4426 | 118.3658 | 176.5541
17:04 | 13084 |  |  | 18.5419 | 49.8122 | 53.6929 | 23.7087 | 22.1372 | 39.366 | 29.39 | 1.9018 | 1.6984 | 0.7154 | -0.0354 |  |  |  | -2.986 | 35.5004 | 51.0223 | 14.1895 |  | 25.1318 | 34.6911 | 0.3864 | 0.2868 | 1.3836 | 0.6533 | -7.3517 | 187.0241 | 183.0541 | 138.3595 | 154.9783 | 128.2588 | 115.341 | 101.3533 | 172.9611 | 152.2428 | 189.2496 | 202.1736 | 186.2247 | 155.8031 | 150.235 | 189.0927 | 202.1309 | 206.958 |  |  | 127.7386 |  | 213.0775 | 114.1981 | 152.2302 | 182.9267 | 191.6378 | 174.4484 | 172.8072 | 165.6567 | 199.3178 | 212.4624 | 218.7631 | 159.59 | 97.1476 | 136.7063 | 160.4305 | 178.035 | 132.1446 | 161.4048 | 150.2251 | 239.6999 | 120.8898 | 168.9296 | 206.1502 | 220.4391 | 250.5843 | 114.9688 | 147.4277 | 175.9137 | 186.8153 | 178.6132 | 83.3628 | 96.3439 | 133.3395 | 159.8572 | 176.411 | 140.6708 |  | 120.977 | 211.2209 |  | 117.5739 | 154.5854 | 188.105 | 201.9331 | 192.0479 | 137.3505 | 163.5699 | 194.6785 | 198.5735 | 176.9505 | 93.4215 | 106.3264 | 130.6742 | 160.4854 | 181.4094 | 195.4457 | 121.5688 | 111.8395 | 112.8655 | 141.4552 | 180.0093 | 209.0927 | 215.4705 | 196.9392 |  |  |  |  | 77.2937 | 80.2286 | 152.7078 | 81.8066 | 158.9176 | 88.5185 | 34.6775 | 34.2797 | 33.4983 | 34.4083 | 34.38 | 34.7593 | 32.8211 | 35.4583 | 74.8251 | 88.5163 | 83.6602 | 73.816 | 188.5746 |  |  | 134.3324 |  | 123.2552 | 90.0178 | 115.9583 | 88.987 | 179.7467 | 169.2761 | 206.588 | 190.3548 | 201.6864 | 174.1136 | 215.1726 | 234.314 | 235.6606 | 208.501 | 135.594 | 111.0578 | 160.7582 | 123.8922 | 166.7733 | 162.2979 | 194.7135 | 122.9693 | 188.3912 | 174.9748 | 186.9151 | 219.9316 |  | 170.4867 | 95.9068 | 136.6319 | 165.4015 | 184.3141 | 138.2064 | 141.8339 | 124.6838 |  | 137.0445 | 171.7262 | 209.8848 | 224.0125 | 209.8818 | 118.1686 | 162.1902 | 201.6785 | 217.179 | 206.741 | 86.1165 | 97.9865 | 135.7452 | 164.8336 | 186.1505 | 115.413 | 172.9267 | 104.0019 | 179.8314 | 108.2643 | 129.7995 | 169.7896 | 201.0741 | 216.8859 | 240.0016 | 135.5118 | 173.7298 | 211.2051 | 223.1668 | 204.2559 | 94.5469 | 108.57 | 136.8574 | 167.7019 | 189.313 | 83.6675 | 111.8273 | 125.9018 | 115.2849 | 128.825 | 199.9139 | 165.2251 | 211.3183 | 196.5469 | 149.4499 |  |  |  | 76.8901 | 84.0591 | 79.1734 | 159.8564 | 84.3652 | 135.583 |  | 83.8363 | 79.3233 | 80.9486 | 59.9014 | 104.4809 | 115.6568 |  | 164.6534 | 188.4113 | 183.7791 | 384.3542 | 524.7245 | 499.8256 | 354.3125 | [23 empty] | 80.2191 | 512.2751 | 118.2594 | 176.5324
17:04 | 13085 |  |  | 18.4957 | 49.9336 | 53.766 | 23.7589 | 22.0674 | 39.354 | 29.3891 | 1.9005 | 1.6953 | 0.7093 | -0.0358 |  |  |  | -2.8493 | 35.5203 | 50.9092 | 14.1924 |  | 25.0934 | 34.6879 | 0.3864 | 0.2857 | 1.3873 | 0.6534 | -4.2889 | 187.0006 | 183.0408 | 138.3498 | 154.9655 | 128.253 | 115.3339 | 101.3397 | 172.9505 | 152.2466 | 189.2379 | 202.1592 | 186.2131 | 155.7938 | 150.2406 | 189.1619 | 202.1157 | 206.9435 |  |  | 127.7238 |  | 213.0483 | 114.1974 | 152.2251 | 182.9126 | 191.6256 | 174.4324 | 172.791 | 165.6426 | 199.3032 | 212.4538 | 218.7563 | 159.5901 | 97.1563 | 136.7136 | 160.432 | 178.0291 | 132.1436 | 161.3913 | 150.2163 | 239.6695 | 120.8901 | 168.9277 | 206.1367 | 220.4321 | 250.5453 | 114.9645 | 147.4231 | 175.8994 | 186.8027 | 178.6002 | 83.3656 | 96.3457 | 133.3363 | 159.8458 | 176.4025 | 140.6725 |  | 120.969 | 211.1913 |  | 117.5751 | 154.5828 | 188.0963 | 201.9167 | 192.0291 | 137.358 | 163.5614 | 194.6697 | 198.5599 | 176.9448 | 93.4162 | 106.3249 | 130.6684 | 160.4795 | 181.397 | 195.4226 | 121.5466 | 111.826 | 112.8486 | 141.4495 | 180.001 | 209.0795 | 215.4493 | 196.923 |  |  |  |  | 77.2858 | 80.224 | 152.7095 | 81.8296 | 158.9191 | 88.5195 | 34.7499 | 34.3353 | 33.8311 | 34.4344 | 34.4663 | 34.7205 | 32.8198 | 35.4121 | 74.8199 | 88.51 | 83.6533 | 73.8108 | 188.5496 |  |  | 134.3232 |  | 123.2455 | 90.005 | 115.9497 | 88.9834 | 179.7279 | 169.27 | 206.5683 | 190.3332 | 201.6692 | 174.0876 | 215.1618 | 234.2982 | 235.6454 | 208.4838 | 135.6056 | 111.052 | 160.7393 | 123.88 | 166.7594 | 162.2901 | 194.7001 | 122.9689 | 188.376 | 174.9684 | 186.9005 | 219.9074 |  | 170.4679 | 95.9024 | 136.6276 | 165.3894 | 184.295 | 138.1929 | 141.8114 | 124.6764 |  | 137.0322 | 171.7206 | 209.8748 | 223.998 | 209.8707 | 118.168 | 162.1857 | 201.6703 | 217.1634 | 206.7215 | 86.1203 | 97.9856 | 135.7489 | 164.826 | 186.139 | 115.4022 | 172.9113 | 103.9968 | 179.8338 | 108.2617 | 129.7887 | 169.7868 | 201.0564 | 216.8733 | 239.9164 | 135.5096 | 173.7211 | 211.1884 | 223.1461 | 204.2302 | 94.5364 | 108.5625 | 136.8484 | 167.7026 | 189.2918 | 83.652 | 111.8129 | 125.8871 | 115.269 | 128.8131 | 199.8961 | 165.2101 | 211.3004 | 196.5258 | 149.4372 |  |  |  | 76.8855 | 84.0497 | 79.1651 | 159.8393 | 84.3536 | 135.5513 |  | 83.8227 | 79.311 | 80.9356 | 59.8976 | 104.4805 | 115.6486 |  | 164.6264 | 188.3888 | 183.7437 | 384.3726 | 525.3483 | 499.6969 | 354.2578 | [23 empty] | 80.2099 | 512.5226 | 118.2956 | 176.5076
17:04 | 13086 |  |  | 18.5124 | 49.8866 | 53.7062 | 23.7422 | 22.0539 | 39.2925 | 29.4585 | 1.9031 | 1.6954 | 0.7126 | -0.0355 |  |  |  | -2.8333 | 35.4296 | 51.0508 | 14.2448 |  | 25.1421 | 34.6924 | 0.387 | 0.2876 | 1.3908 | 0.6554 | -5.0015 | 186.9907 | 183.0325 | 138.3436 | 154.9615 | 128.2437 | 115.3356 | 101.3381 | 172.9426 | 152.244 | 189.2334 | 202.1422 | 186.2016 | 155.7847 | 150.2316 | 189.2299 | 202.1221 | 206.9408 |  |  | 127.7183 |  | 213.0274 | 114.198 | 152.227 | 182.9103 | 191.6184 | 174.4282 | 172.7792 | 165.6371 | 199.2957 | 212.4288 | 218.7416 | 159.578 | 97.1407 | 136.7083 | 160.4191 | 178.0164 | 132.1273 | 161.3703 | 150.1965 | 239.6251 | 120.8845 | 168.9113 | 206.1142 | 220.4137 | 250.5571 | 114.9717 | 147.4241 | 175.8981 | 186.7987 | 178.589 | 83.3727 | 96.3488 | 133.335 | 159.8406 | 176.3904 | 140.6585 |  | 120.9805 | 211.1739 |  | 117.5772 | 154.5811 | 188.0932 | 201.9031 | 192.02 | 137.3579 | 163.5515 | 194.6538 | 198.5428 | 176.9297 | 93.4187 | 106.3253 | 130.6625 | 160.4705 | 181.3843 | 195.403 | 121.5267 | 111.8081 | 112.8347 | 141.4412 | 179.9874 | 209.0637 | 215.4293 | 196.8997 |  |  |  |  | 77.2791 | 80.2157 | 152.7024 | 81.8252 | 158.9224 | 88.5138 | 34.8153 | 34.3738 | 34.1079 | 34.5241 | 34.6375 | 34.6881 | 32.355 | 35.3412 | 74.8195 | 88.5052 | 83.6499 | 73.804 | 188.5246 |  |  | 134.3185 |  | 123.2442 | 89.999 | 115.9452 | 88.9779 | 179.7223 | 169.2725 | 206.5573 | 190.3201 | 201.6566 | 174.0394 | 215.1446 | 234.2797 | 235.6318 | 208.4682 | 135.6697 | 111.0459 | 160.7164 | 123.8683 | 166.7588 | 162.2806 | 194.6887 | 122.9679 | 188.3644 | 174.9532 | 186.9044 | 219.8843 |  | 170.4619 | 95.9043 | 136.6299 | 165.3843 | 184.2857 | 138.1811 | 141.7981 | 124.6709 |  | 137.0215 | 171.7141 | 209.8529 | 223.9804 | 209.8568 | 118.1634 | 162.1813 | 201.656 | 217.1443 | 206.6969 | 86.1168 | 97.9825 | 135.7538 | 164.8177 | 186.1236 | 115.3945 | 172.8936 | 103.99 | 179.8069 | 108.2454 | 129.797 | 169.7867 | 201.0519 | 216.8609 | 239.9236 | 135.5057 | 173.711 | 211.1638 | 223.1262 | 204.2115 | 94.5342 | 108.5626 | 136.8534 | 167.6963 | 189.2796 | 83.6456 | 111.7995 | 125.8732 | 115.2566 | 128.8165 | 199.8789 | 165.1975 | 211.2824 | 196.5106 | 149.4256 |  |  |  | 76.8883 | 84.0535 | 79.1667 | 159.8274 | 84.346 | 135.5314 |  | 83.8271 | 79.3123 | 80.9368 | 59.9061 | 104.502 | 115.6548 |  | 164.6151 | 188.3682 | 183.7278 | 384.7203 | 525.4576 | 500.1796 | 354.3531 | [23 empty] | 80.2099 | 512.8186 | 118.3136 | 176.4916
17:04 | 13087 |  |  | 18.5413 | 49.9085 | 53.6626 | 23.7302 | 22.0612 | 39.3349 | 29.3378 | 1.9025 | 1.6942 | 0.7168 | -0.0353 |  |  |  | -2.7367 | 35.3871 | 50.9591 | 14.2671 |  | 25.1788 | 34.64 | 0.3883 | 0.2882 | 1.3854 | 0.6544 | -5.1507 | 186.9738 | 183.0157 | 138.3329 | 154.9495 | 128.2341 | 115.324 | 101.3332 | 172.9301 | 152.2356 | 189.2259 | 202.1263 | 186.1864 | 155.7744 | 150.2088 | 189.2226 | 202.0972 | 206.9122 |  |  | 127.7063 |  | 212.9968 | 114.1857 | 152.2208 | 182.8984 | 191.5988 | 174.4165 | 172.7729 | 165.6371 | 199.2795 | 212.408 | 218.7154 | 159.5671 | 97.1362 | 136.7077 | 160.4053 | 178.005 | 132.112 | 161.3551 | 150.1759 | 239.5858 | 120.8794 | 168.9038 | 206.1066 | 220.3962 | 250.5384 | 114.9663 | 147.4164 | 175.8859 | 186.7825 | 178.5738 | 83.3683 | 96.3444 | 133.3301 | 159.8342 | 176.3716 | 140.6359 |  | 120.9808 | 211.1385 |  | 117.5784 | 154.5816 | 188.0852 | 201.8968 | 192.0088 | 137.3492 | 163.5436 | 194.6351 | 198.5184 | 176.9127 | 93.4227 | 106.323 | 130.6603 | 160.4639 | 181.3685 | 195.3816 | 121.5197 | 111.804 | 112.8248 | 141.4387 | 179.983 | 209.048 | 215.416 | 196.8823 |  |  |  |  | 77.2658 | 80.2028 | 152.6914 | 81.815 | 158.9212 | 88.5075 | 34.8036 | 34.36 | 34.311 | 34.6315 | 34.8423 | 34.6477 | 31.8004 | 35.1965 | 74.8122 | 88.5029 | 83.6434 | 73.7972 | 188.5036 |  |  | 134.3072 |  | 123.2305 | 89.9914 | 115.9316 | 88.9684 | 179.7149 | 169.2711 | 206.5366 | 190.3049 | 201.6362 | 174.0057 | 215.1237 | 234.2564 | 235.6112 | 208.4468 | 135.6993 | 111.0375 | 160.7039 | 123.8547 | 166.7542 | 162.2753 | 194.676 | 122.9666 | 188.3449 | 174.9361 | 186.9061 | 219.8714 |  | 170.4579 | 95.8978 | 136.6282 | 165.3759 | 184.2768 | 138.1636 | 141.7945 | 124.6659 |  | 137.0221 | 171.7127 | 209.8465 | 223.9599 | 209.8402 | 118.1565 | 162.1727 | 201.639 | 217.1221 | 206.6777 | 86.1107 | 97.9864 | 135.747 | 164.8135 | 186.1106 | 115.3859 | 172.8812 | 103.9799 | 179.7772 | 108.233 | 129.799 | 169.7796 | 201.0459 | 216.8404 | 239.8998 | 135.5083 | 173.7072 | 211.1582 | 223.1114 | 204.1973 | 94.5377 | 108.568 | 136.8423 | 167.6646 | 189.2719 | 83.6429 | 111.79 | 125.8648 | 115.2505 | 128.7986 | 199.8575 | 165.1878 | 211.2624 | 196.4864 | 149.418 |  |  |  | 76.8803 | 84.0492 | 79.1573 | 159.8132 | 84.3355 | 135.5344 |  | 83.8224 | 79.3118 | 80.9325 | 59.8995 | 104.5051 | 115.6537 |  | 164.6025 | 188.3508 | 183.7059 | 384.2918 | 525.0984 | 499.8256 | 354.3125 | [23 empty] | 80.2028 | 512.462 | 118.2816 | 176.4767
17:04 | 13088 |  |  | 18.5678 | 49.9072 | 53.5594 | 23.7254 | 22.062 | 39.3575 | 29.4031 | 1.9015 | 1.6908 | 0.7156 | -0.0359 |  |  |  | -2.7956 | 35.384 | 50.9785 | 14.1951 |  | 25.1906 | 34.745 | 0.3875 | 0.2894 | 1.3883 | 0.6543 | -5.957 | 186.9514 | 182.9949 | 138.3235 | 154.9289 | 128.2323 | 115.3092 | 101.3266 | 172.9157 | 152.2352 | 189.2141 | 202.1159 | 186.1733 | 155.7671 | 150.2087 | 189.2045 | 202.0654 | 206.8861 |  |  | 127.6909 |  | 212.9665 | 114.1794 | 152.2164 | 182.8802 | 191.5792 | 174.3936 | 172.7601 | 165.6379 | 199.2634 | 212.401 | 218.6536 | 159.5639 | 97.1438 | 136.7144 | 160.4066 | 177.9959 | 132.11 | 161.3488 | 150.1696 | 239.5547 | 120.8815 | 168.9059 | 206.1098 | 220.3901 | 250.5364 | 114.9543 | 147.4104 | 175.8754 | 186.7663 | 178.5571 | 83.3652 | 96.349 | 133.3391 | 159.8285 | 176.3595 | 140.6183 |  | 120.9689 | 211.0984 |  | 117.5718 | 154.5765 | 188.0736 | 201.8789 | 191.9841 | 137.3375 | 163.5353 | 194.6164 | 198.4999 | 176.8986 | 93.4202 | 106.3186 | 130.6565 | 160.4542 | 181.3514 | 195.355 | 121.515 | 111.8064 | 112.8202 | 141.4288 | 179.9849 | 209.039 | 215.4047 | 196.8763 |  |  |  |  | 77.2614 | 80.2009 | 152.6815 | 81.8189 | 158.9211 | 88.5014 | 34.7579 | 34.2472 | 34.4505 | 34.7208 | 35.0343 | 34.6523 | 31.3462 | 35.0754 | 74.8068 | 88.4946 | 83.6407 | 73.7906 | 188.483 |  |  | 134.2926 |  | 123.2169 | 89.9846 | 115.9203 | 88.9564 | 179.7033 | 169.2586 | 206.5152 | 190.2831 | 201.6212 | 174.0065 | 215.1047 | 234.2358 | 235.5916 | 208.4201 | 135.6825 | 111.0259 | 160.6955 | 123.8368 | 166.744 | 162.2694 | 194.6619 | 122.9609 | 188.3258 | 174.9239 | 186.8899 | 219.8596 |  | 170.4445 | 95.8966 | 136.6317 | 165.3676 | 184.2633 | 138.1554 | 141.7793 | 124.6573 |  | 137.0181 | 171.713 | 209.8427 | 223.9464 | 209.8234 | 118.1555 | 162.1686 | 201.624 | 217.0987 | 206.6618 | 86.1067 | 97.9904 | 135.7483 | 164.8071 | 186.0993 | 115.3797 | 172.8674 | 103.9734 | 179.7386 | 108.2258 | 129.8 | 169.7752 | 201.0343 | 216.8287 | 239.9326 | 135.5106 | 173.7036 | 211.158 | 223.0921 | 204.1908 | 94.5449 | 108.5677 | 136.8409 | 167.6551 | 189.2593 | 83.6366 | 111.7818 | 125.8572 | 115.2384 | 128.7807 | 199.8461 | 165.184 | 211.2406 | 196.461 | 149.403 |  |  |  | 76.8615 | 84.0359 | 79.1455 | 159.7839 | 84.3082 | 135.5222 |  | 83.815 | 79.2871 | 80.915 | 59.8963 | 104.4906 | 115.6547 |  | 164.5805 | 188.3201 | 183.6858 | 384.2643 | 524.8174 | 499.4262 | 354.239 | [23 empty] | 80.1903 | 512.1218 | 118.284 | 176.4503
17:04 | 13089 |  |  | 18.5475 | 49.9497 | 53.5871 | 23.7713 | 22.0517 | 39.4182 | 29.3641 | 1.9021 | 1.691 | 0.7174 | -0.0353 |  |  |  | -2.8401 | 35.3559 | 50.9316 | 14.1968 |  | 25.2108 | 34.731 | 0.3874 | 0.2901 | 1.3863 | 0.6538 | -6.562 | 186.9343 | 182.9794 | 138.3154 | 154.9131 | 128.2233 | 115.303 | 101.3228 | 172.9023 | 152.2332 | 189.2019 | 202.1047 | 186.1578 | 155.7557 | 150.2267 | 189.2007 | 202.0731 | 206.8972 |  |  | 127.6883 |  | 212.9444 | 114.1803 | 152.2162 | 182.8764 | 191.5685 | 174.3812 | 172.754 | 165.6397 | 199.2606 | 212.3886 | 218.6263 | 159.5573 | 97.1412 | 136.7148 | 160.4056 | 177.9813 | 132.1007 | 161.3394 | 150.1599 | 239.5257 | 120.88 | 168.8954 | 206.1066 | 220.3712 | 250.5766 | 114.9502 | 147.4115 | 175.8732 | 186.7574 | 178.5511 | 83.3633 | 96.3547 | 133.3439 | 159.8303 | 176.3555 | 140.6053 |  | 120.9699 | 211.0753 |  | 117.5749 | 154.5727 | 188.0695 | 201.8622 | 191.971 | 137.3324 | 163.529 | 194.6 | 198.4869 | 176.89 | 93.4177 | 106.3206 | 130.6596 | 160.4493 | 181.3405 | 195.336 | 121.5001 | 111.7985 | 112.8076 | 141.4175 | 179.9728 | 209.0294 | 215.3854 | 196.8591 |  |  |  |  | 77.2612 | 80.1994 | 152.673 | 81.8291 | 158.9139 | 88.4973 | 34.7384 | 34.1758 | 34.5523 | 34.7833 | 35.0347 | 34.6828 | 30.9523 | 35.0884 | 74.8037 | 88.4846 | 83.6346 | 73.7796 | 188.4584 |  |  | 134.2795 |  | 123.2053 | 89.9811 | 115.9154 | 88.9543 | 179.6963 | 169.2467 | 206.5013 | 190.2667 | 201.6071 | 173.9811 | 215.0879 | 234.2163 | 235.5732 | 208.3961 | 135.6627 | 111.0195 | 160.6963 | 123.8236 | 166.7335 | 162.2607 | 194.6472 | 122.9506 | 188.3064 | 174.907 | 186.8851 | 219.8443 |  | 170.4181 | 95.8985 | 136.6293 | 165.3679 | 184.2588 | 138.1457 | 141.7559 | 124.6469 |  | 137.0087 | 171.7111 | 209.8329 | 223.9372 | 209.8093 | 118.1491 | 162.1692 | 201.6162 | 217.0827 | 206.6503 | 86.1035 | 97.9926 | 135.7583 | 164.8013 | 186.0923 | 115.3732 | 172.8485 | 103.9648 | 179.7078 | 108.2113 | 129.7994 | 169.7777 | 201.0286 | 216.8109 | 239.971 | 135.5048 | 173.6966 | 211.1461 | 223.0687 | 204.1786 | 94.5343 | 108.561 | 136.8391 | 167.6467 | 189.2439 | 83.6265 | 111.7711 | 125.8541 | 115.2292 | 128.791 | 199.855 | 165.1887 | 211.227 | 196.4498 | 149.3917 |  |  |  | 76.857 | 84.0331 | 79.1394 | 159.7769 | 84.29 | 135.4895 |  | 83.803 | 79.2789 | 80.9104 | 59.906 | 104.4724 | 115.6578 |  | 164.5568 | 188.2986 | 183.6531 | 384.3705 | 524.6924 | 499.4302 | 354.4182 | [23 empty] | 80.1853 | 512.0613 | 118.2827 | 176.4277
17:04 | 13090 |  |  | 18.4929 | 49.843 | 53.5775 | 23.7016 | 22.0464 | 39.3921 | 29.3782 | 1.9015 | 1.6926 | 0.7105 | -0.0349 |  |  |  | -2.8597 | 35.3898 | 50.9031 | 14.2145 |  | 25.2316 | 34.7276 | 0.3873 | 0.2897 | 1.3857 | 0.6541 | -4.7991 | 186.9202 | 182.9631 | 138.3038 | 154.9041 | 128.2115 | 115.2993 | 101.3157 | 172.8877 | 152.2257 | 189.186 | 202.0837 | 186.1403 | 155.75 | 150.2185 | 189.1604 | 202.0733 | 206.8851 |  |  | 127.6874 |  | 212.9176 | 114.173 | 152.2102 | 182.8716 | 191.5554 | 174.3732 | 172.7435 | 165.6383 | 199.2587 | 212.375 | 218.6278 | 159.5524 | 97.1412 | 136.7171 | 160.4025 | 177.9721 | 132.0855 | 161.3263 | 150.1519 | 239.4881 | 120.8778 | 168.8971 | 206.0984 | 220.3558 | 250.5841 | 114.9477 | 147.4043 | 175.864 | 186.7444 | 178.5444 | 83.3655 | 96.361 | 133.3378 | 159.8229 | 176.3345 | 140.5807 |  | 120.9671 | 211.0422 |  | 117.579 | 154.5746 | 188.0586 | 201.8497 | 191.971 | 137.3233 | 163.5208 | 194.5837 | 198.4713 | 176.8843 | 93.4142 | 106.3223 | 130.661 | 160.4458 | 181.3287 | 195.3217 | 121.4841 | 111.793 | 112.8007 | 141.4251 | 179.9641 | 209.0184 | 215.3701 | 196.8433 |  |  |  |  | 77.2597 | 80.1907 | 152.6578 | 81.8168 | 158.9024 | 88.4953 | 34.7843 | 34.1865 | 34.6621 | 34.8081 | 34.7953 | 34.7633 | 30.8212 | 35.2043 | 74.7953 | 88.4751 | 83.623 | 73.773 | 188.4352 |  |  | 134.2649 |  | 123.1915 | 89.9762 | 115.9064 | 88.9524 | 179.6801 | 169.2418 | 206.4826 | 190.2478 | 201.5817 | 173.9498 | 215.0846 | 234.1962 | 235.5537 | 208.3776 | 135.6523 | 111.0174 | 160.7082 | 123.8185 | 166.7214 | 162.2686 | 194.6419 | 122.9483 | 188.2918 | 174.9037 | 186.8845 | 219.829 |  | 170.4003 | 95.8883 | 136.6133 | 165.3565 | 184.242 | 138.1303 | 141.7407 | 124.6375 |  | 137.0006 | 171.7023 | 209.8224 | 223.9232 | 209.7907 | 118.1369 | 162.1656 | 201.6076 | 217.069 | 206.6319 | 86.0993 | 97.988 | 135.7533 | 164.7908 | 186.0815 | 115.3589 | 172.8246 | 103.951 | 179.687 | 108.2025 | 129.8001 | 169.7851 | 201.0238 | 216.7996 | 240.0674 | 135.5055 | 173.6902 | 211.137 | 223.0577 | 204.1674 | 94.5218 | 108.5601 | 136.8329 | 167.6386 | 189.2302 | 83.6167 | 111.7647 | 125.8445 | 115.2248 | 128.8025 | 199.8468 | 165.1959 | 211.2159 | 196.4405 | 149.3934 |  |  |  | 76.8567 | 84.0302 | 79.1286 | 159.7845 | 84.284 | 135.4716 |  | 83.8015 | 79.2817 | 80.9162 | 59.9085 | 104.4679 | 115.6652 |  | 164.545 | 188.2863 | 183.6288 | 384.2898 | 524.8165 | 499.3097 | 353.913 | [23 empty] | 80.1832 | 512.0631 | 118.2116 | 176.4156
17:04 | 13091 |  |  | 18.5582 | 49.8463 | 53.6485 | 23.6492 | 22.0854 | 39.4461 | 29.3985 | 1.9019 | 1.6955 | 0.7147 | -0.0336 |  |  |  | -2.9052 | 35.3587 | 50.9632 | 14.1945 |  | 25.2002 | 34.726 | 0.3873 | 0.2889 | 1.3856 | 0.6529 | -4.6201 | 186.9087 | 182.944 | 138.2928 | 154.892 | 128.2049 | 115.2931 | 101.3075 | 172.8787 | 152.2179 | 189.1718 | 202.0666 | 186.1287 | 155.7428 | 150.2038 | 189.1359 | 202.0507 | 206.8629 |  |  | 127.6793 |  | 212.8936 | 114.1725 | 152.2057 | 182.8641 | 191.5415 | 174.3656 | 172.7285 | 165.6365 | 199.2481 | 212.3646 | 218.6075 | 159.5479 | 97.1379 | 136.7154 | 160.3996 | 177.9677 | 132.0744 | 161.3188 | 150.1455 | 239.4457 | 120.8783 | 168.9046 | 206.0848 | 220.3445 | 250.5697 | 114.9328 | 147.4017 | 175.8559 | 186.727 | 178.5311 | 83.3618 | 96.3687 | 133.3331 | 159.8137 | 176.3155 | 140.5543 |  | 120.9607 | 211.0087 |  | 117.5728 | 154.5685 | 188.0472 | 201.8386 | 191.9533 | 137.3139 | 163.511 | 194.5729 | 198.4579 | 176.8636 | 93.4114 | 106.3175 | 130.6618 | 160.4355 | 181.3149 | 195.3037 | 121.4811 | 111.7901 | 112.8008 | 141.4315 | 179.9619 | 209.0145 | 215.3609 | 196.8325 |  |  |  |  | 77.2512 | 80.178 | 152.6302 | 81.7873 | 158.8912 | 88.4923 | 34.8155 | 34.2137 | 34.7559 | 34.8579 | 34.6044 | 34.8061 | 30.6369 | 35.2167 | 74.7941 | 88.4599 | 83.6219 | 73.7634 | 188.419 |  |  | 134.2571 |  | 123.1901 | 89.9739 | 115.9009 | 88.9485 | 179.6636 | 169.2424 | 206.467 | 190.2322 | 201.5653 | 173.9422 | 215.0708 | 234.1709 | 235.5327 | 208.3482 | 135.6246 | 111.0032 | 160.7083 | 123.8088 | 166.6963 | 162.2649 | 194.6332 | 122.9349 | 188.2724 | 174.8899 | 186.8833 | 219.808 |  | 170.4023 | 95.8828 | 136.6074 | 165.3449 | 184.2233 | 138.1127 | 141.7213 | 124.6222 |  | 136.9992 | 171.7008 | 209.8071 | 223.9024 | 209.7818 | 118.1331 | 162.1551 | 201.594 | 217.0488 | 206.6123 | 86.0972 | 97.9786 | 135.7478 | 164.7793 | 186.0633 | 115.3476 | 172.8128 | 103.9374 | 179.6775 | 108.1965 | 129.8004 | 169.783 | 201.0085 | 216.7871 | 240.1054 | 135.4982 | 173.6808 | 211.1065 | 223.0348 | 204.1443 | 94.5209 | 108.5509 | 136.823 | 167.6329 | 189.2092 | 83.6073 | 111.7524 | 125.8233 | 115.2053 | 128.8013 | 199.8214 | 165.1848 | 211.2012 | 196.4262 | 149.3842 |  |  |  | 76.8498 | 84.0261 | 79.1218 | 159.7837 | 84.2737 | 135.4673 |  | 83.8037 | 79.2757 | 80.907 | 59.9109 | 104.4793 | 115.6572 |  | 164.5177 | 188.2542 | 183.6044 | 384.0847 | 524.5672 | 499.3137 | 354.1543 | [23 empty] | 80.1767 | 511.9405 | 118.2509 | 176.386
17:04 | 13092 |  |  | 18.595 | 49.8892 | 53.6105 | 23.6567 | 22.1377 | 39.4297 | 29.4238 | 1.902 | 1.691 | 0.7114 | -0.0356 |  |  |  | -2.7908 | 35.3312 | 50.9129 | 14.1874 |  | 25.1951 | 34.7875 | 0.3877 | 0.2869 | 1.3864 | 0.6518 | -6.016 | 186.8872 | 182.9265 | 138.2871 | 154.8793 | 128.1984 | 115.2851 | 101.305 | 172.8651 | 152.2008 | 189.1602 | 202.0491 | 186.1153 | 155.7407 | 150.2022 | 189.1163 | 202.0311 | 206.8441 |  |  | 127.6715 |  | 212.8672 | 114.1724 | 152.2072 | 182.8511 | 191.5275 | 174.3479 | 172.7205 | 165.6279 | 199.2378 | 212.3537 | 218.642 | 159.5299 | 97.1353 | 136.7124 | 160.3866 | 177.9561 | 132.0644 | 161.3055 | 150.1315 | 239.4098 | 120.8755 | 168.8966 | 206.0662 | 220.3234 | 250.5628 | 114.9275 | 147.3973 | 175.8497 | 186.7102 | 178.5235 | 83.3669 | 96.371 | 133.3344 | 159.8107 | 176.3049 | 140.5351 |  | 120.9537 | 210.9782 |  | 117.5683 | 154.552 | 188.0334 | 201.8196 | 191.9275 | 137.302 | 163.5074 | 194.5661 | 198.4446 | 176.8381 | 93.4043 | 106.3195 | 130.6641 | 160.4216 | 181.303 | 195.2808 | 121.4788 | 111.7821 | 112.785 | 141.4294 | 179.9508 | 209.006 | 215.3451 | 196.817 |  |  |  |  | 77.2433 | 80.1731 | 152.6141 | 81.7821 | 158.8844 | 88.4899 | 34.8164 | 34.245 | 34.7764 | 34.9093 | 34.5976 | 34.7351 | 30.5634 | 35.0996 | 74.7998 | 88.4512 | 83.6096 | 73.7491 | 188.4169 |  |  | 134.2527 |  | 123.1883 | 89.9724 | 115.8973 | 88.9493 | 179.6468 | 169.2483 | 206.4562 | 190.2262 | 201.5623 | 173.9487 | 215.04 | 234.1422 | 235.5083 | 208.3149 | 135.5957 | 110.9867 | 160.6932 | 123.7932 | 166.6653 | 162.2447 | 194.6097 | 122.9143 | 188.2481 | 174.8706 | 186.8745 | 219.7927 |  | 170.4069 | 95.8885 | 136.6068 | 165.3452 | 184.2094 | 138.0997 | 141.7035 | 124.6082 |  | 136.9931 | 171.6985 | 209.7901 | 223.8912 | 209.7714 | 118.134 | 162.1463 | 201.581 | 217.0354 | 206.6047 | 86.1002 | 97.9737 | 135.7468 | 164.7762 | 186.051 | 115.3431 | 172.8006 | 103.9237 | 179.6651 | 108.1878 | 129.7957 | 169.7799 | 200.991 | 216.7692 | 240.059 | 135.4989 | 173.674 | 211.0875 | 223.0155 | 204.1168 | 94.5192 | 108.5495 | 136.8222 | 167.6216 | 189.1894 | 83.5949 | 111.7329 | 125.8123 | 115.1897 | 128.7958 | 199.8074 | 165.1694 | 211.181 | 196.4117 | 149.371 |  |  |  | 76.8399 | 84.0201 | 79.1178 | 159.7767 | 84.2612 | 135.4533 |  | 83.7861 | 79.2579 | 80.8879 | 59.8939 | 104.4843 | 115.6443 |  | 164.4884 | 188.2381 | 183.5655 | 384.3879 | 524.9256 | 499.7293 | 354.0082 | [23 empty] | 80.1658 | 512.3274 | 118.3098 | 176.3632
17:04 | 13093 |  |  | 18.564 | 49.9312 | 53.6578 | 23.7055 | 22.1507 | 39.4633 | 29.4684 | 1.904 | 1.6921 | 0.7122 | -0.0362 |  |  |  | -2.8708 | 35.3296 | 50.9446 | 14.2449 |  | 25.1924 | 34.7613 | 0.3856 | 0.2889 | 1.3882 | 0.6531 | -5.3257 | 186.8715 | 182.9146 | 138.2846 | 154.8665 | 128.1884 | 115.278 | 101.3014 | 172.8513 | 152.1892 | 189.1446 | 202.0245 | 186.0936 | 155.737 | 150.1912 | 189.0781 | 202.0061 | 206.8136 |  |  | 127.659 |  | 212.838 | 114.1655 | 152.2033 | 182.8363 | 191.5161 | 174.3308 | 172.7121 | 165.6121 | 199.219 | 212.3362 | 218.6863 | 159.5223 | 97.1332 | 136.716 | 160.3841 | 177.9498 | 132.0576 | 161.2976 | 150.1183 | 239.3755 | 120.8766 | 168.8903 | 206.0583 | 220.3105 | 250.5312 | 114.9274 | 147.3896 | 175.8385 | 186.7071 | 178.5118 | 83.3763 | 96.3775 | 133.341 | 159.811 | 176.2999 | 140.5321 |  | 120.947 | 210.9541 |  | 117.5631 | 154.543 | 188.0209 | 201.7973 | 191.9176 | 137.2945 | 163.4991 | 194.5573 | 198.43 | 176.8192 | 93.398 | 106.3193 | 130.6569 | 160.4123 | 181.2878 | 195.2593 | 121.4691 | 111.7787 | 112.7684 | 141.4279 | 179.9503 | 208.9932 | 215.3284 | 196.8058 |  |  |  |  | 77.24 | 80.1694 | 152.5908 | 81.7616 | 158.8894 | 88.4952 | 34.8164 | 34.2277 | 34.5482 | 34.8785 | 34.6704 | 34.6873 | 30.6587 | 35.0764 | 74.799 | 88.45 | 83.5965 | 73.7447 | 188.4014 |  |  | 134.2448 |  | 123.184 | 89.9689 | 115.8965 | 88.9407 | 179.633 | 169.2468 | 206.4428 | 190.214 | 201.5512 | 173.9579 | 215.024 | 234.1306 | 235.4951 | 208.2965 | 135.5865 | 110.9822 | 160.6957 | 123.784 | 166.6615 | 162.247 | 194.599 | 122.9125 | 188.24 | 174.8635 | 186.8594 | 219.7802 |  | 170.4007 | 95.8775 | 136.61 | 165.3402 | 184.2012 | 138.0842 | 141.6813 | 124.5973 |  | 136.9828 | 171.6919 | 209.7797 | 223.8805 | 209.7648 | 118.1362 | 162.1428 | 201.5811 | 217.0297 | 206.5885 | 86.1012 | 97.9705 | 135.7516 | 164.7788 | 186.0465 | 115.3362 | 172.7883 | 103.9142 | 179.6565 | 108.1796 | 129.7934 | 169.7789 | 200.9863 | 216.7515 | 240.0773 | 135.5108 | 173.6788 | 211.0844 | 223.0045 | 204.0997 | 94.5236 | 108.5593 | 136.8283 | 167.6161 | 189.181 | 83.5898 | 111.7293 | 125.8132 | 115.1851 | 128.7957 | 199.8007 | 165.1666 | 211.1638 | 196.3943 | 149.3609 |  |  |  | 76.8307 | 84.0126 | 79.1069 | 159.7625 | 84.2477 | 135.4486 |  | 83.7823 | 79.2541 | 80.8855 | 59.8927 | 104.4914 | 115.6511 |  | 164.4714 | 188.2238 | 183.5359 | 384.442 | 525.1597 | 499.9582 | 354.173 | [23 empty] | 80.1602 | 512.5589 | 118.3629 | 176.3476
17:04 | 13094 |  |  | 18.6228 | 49.9174 | 53.7226 | 23.8718 | 22.136 | 39.4111 | 29.3599 | 1.9012 | 1.6865 | 0.7117 | -0.0359 |  |  |  | -2.8514 | 35.5367 | 50.9295 | 14.2633 |  | 25.1372 | 34.6512 | 0.3865 | 0.287 | 1.3877 | 0.651 | -5.4149 | 186.8539 | 182.8945 | 138.2723 | 154.856 | 128.1785 | 115.275 | 101.2953 | 172.841 | 152.1865 | 189.1298 | 202.0079 | 186.073 | 155.7227 | 150.185 | 189.0573 | 201.9892 | 206.7864 |  |  | 127.6475 |  | 212.8064 | 114.1621 | 152.1958 | 182.8265 | 191.5058 | 174.3209 | 172.702 | 165.5989 | 199.1971 | 212.3144 | 218.6775 | 159.5097 | 97.1324 | 136.7125 | 160.379 | 177.9441 | 132.0393 | 161.2827 | 150.1005 | 239.3399 | 120.8695 | 168.88 | 206.046 | 220.2961 | 250.5076 | 114.9205 | 147.3892 | 175.8212 | 186.695 | 178.4895 | 83.3694 | 96.3779 | 133.3347 | 159.8046 | 176.2874 | 140.5403 |  | 120.946 | 210.9187 |  | 117.5585 | 154.543 | 188.0111 | 201.791 | 191.9066 | 137.2908 | 163.4929 | 194.5469 | 198.417 | 176.8064 | 93.396 | 106.3177 | 130.6528 | 160.4095 | 181.2756 | 195.2397 | 121.4595 | 111.7725 | 112.7635 | 141.4232 | 179.9436 | 208.9758 | 215.3145 | 196.7964 |  |  |  |  | 77.23 | 80.1609 | 152.5634 | 81.7436 | 158.8787 | 88.4939 | 34.8552 | 34.2652 | 34.3708 | 34.7514 | 34.7449 | 34.683 | 30.95 | 35.1119 | 74.7957 | 88.4483 | 83.598 | 73.7464 | 188.3744 |  |  | 134.2324 |  | 123.1744 | 89.9651 | 115.8894 | 88.9318 | 179.6308 | 169.2405 | 206.4197 | 190.1954 | 201.5279 | 173.9587 | 215.0123 | 234.1202 | 235.4844 | 208.2688 | 135.5646 | 110.9763 | 160.6889 | 123.7783 | 166.6617 | 162.2513 | 194.5956 | 122.9149 | 188.229 | 174.8501 | 186.8503 | 219.7613 |  | 170.3713 | 95.8735 | 136.6176 | 165.3346 | 184.1938 | 138.0724 | 141.6651 | 124.5911 |  | 136.9774 | 171.6906 | 209.7728 | 223.8695 | 209.7519 | 118.1383 | 162.1371 | 201.578 | 217.0147 | 206.5691 | 86.0983 | 97.9713 | 135.7508 | 164.7687 | 186.0345 | 115.3286 | 172.7745 | 103.9047 | 179.6483 | 108.1667 | 129.7966 | 169.7788 | 200.9869 | 216.7341 | 240.076 | 135.4996 | 173.6649 | 211.0628 | 222.9795 | 204.0827 | 94.5196 | 108.5577 | 136.8258 | 167.6095 | 189.1654 | 83.5882 | 111.7231 | 125.8038 | 115.1775 | 128.7906 | 199.7913 | 165.1649 | 211.1515 | 196.3703 | 149.3446 |  |  |  | 76.8267 | 84.0073 | 79.1027 | 159.7488 | 84.2416 | 135.4546 |  | 83.7841 | 79.2481 | 80.8827 | 59.8957 | 104.4993 | 115.6408 |  | 164.4516 | 188.2044 | 183.5096 | 384.1561 | 524.5985 | 499.4052 | 354.2825 | [23 empty] | 80.1553 | 512.0018 | 118.4124 | 176.328
17:04 | 13095 |  |  | 18.6149 | 49.9748 | 53.8924 | 23.8432 | 22.069 | 39.4344 | 29.3698 | 1.9022 | 1.6899 | 0.7115 | -0.0362 |  |  |  | -2.863 | 35.5105 | 51.1037 | 14.2282 |  | 25.1485 | 34.8015 | 0.3872 | 0.2872 | 1.3856 | 0.6502 | -7.0042 | 186.8291 | 182.8655 | 138.255 | 154.8413 | 128.1754 | 115.2657 | 101.2814 | 172.8289 | 152.1702 | 189.1129 | 201.9895 | 186.0534 | 155.7104 | 150.1752 | 189.0315 | 201.976 | 206.7617 |  |  | 127.6352 |  | 212.7729 | 114.1647 | 152.1884 | 182.8208 | 191.4969 | 174.3036 | 172.6874 | 165.5931 | 199.1878 | 212.2927 | 218.6401 | 159.501 | 97.1341 | 136.7124 | 160.378 | 177.9362 | 132.0188 | 161.2651 | 150.0933 | 239.3069 | 120.8596 | 168.8778 | 206.0323 | 220.2768 | 250.5008 | 114.9145 | 147.3813 | 175.8117 | 186.6804 | 178.4759 | 83.368 | 96.3783 | 133.3283 | 159.793 | 176.2708 | 140.5333 |  | 120.9339 | 210.8796 |  | 117.5609 | 154.5477 | 188.0065 | 201.7815 | 191.8936 | 137.2995 | 163.4907 | 194.5396 | 198.403 | 176.8042 | 93.3939 | 106.3248 | 130.6578 | 160.4086 | 181.2689 | 195.2266 | 121.4468 | 111.7613 | 112.7571 | 141.4187 | 179.9287 | 208.959 | 215.2978 | 196.7805 |  |  |  |  | 77.2249 | 80.1568 | 152.5666 | 81.7593 | 158.8565 | 88.4816 | 34.9441 | 34.3089 | 34.4384 | 34.7203 | 34.745 | 34.7007 | 31.4185 | 35.1099 | 74.7931 | 88.4408 | 83.597 | 73.7388 | 188.3549 |  |  | 134.2195 |  | 123.1633 | 89.9611 | 115.8795 | 88.9287 | 179.6318 | 169.2339 | 206.4002 | 190.1763 | 201.5115 | 173.9092 | 215.0044 | 234.0985 | 235.4771 | 208.2467 | 135.562 | 110.971 | 160.6646 | 123.7716 | 166.6679 | 162.2481 | 194.5923 | 122.9222 | 188.2118 | 174.8434 | 186.8497 | 219.7434 |  | 170.355 | 95.8781 | 136.6182 | 165.332 | 184.1839 | 138.067 | 141.6586 | 124.5902 |  | 136.9756 | 171.6936 | 209.7606 | 223.8645 | 209.7301 | 118.1319 | 162.1268 | 201.5553 | 216.9918 | 206.5467 | 86.094 | 97.9775 | 135.7486 | 164.7581 | 186.0212 | 115.3198 | 172.7574 | 103.8944 | 179.6364 | 108.1534 | 129.795 | 169.7766 | 200.976 | 216.7231 | 240.0399 | 135.4867 | 173.6454 | 211.0429 | 222.9578 | 204.0607 | 94.5161 | 108.5542 | 136.8244 | 167.6027 | 189.1482 | 83.5761 | 111.716 | 125.7875 | 115.1662 | 128.7947 | 199.7799 | 165.1635 | 211.1335 | 196.3525 | 149.3266 |  |  |  | 76.8226 | 84.0061 | 79.0943 | 159.7347 | 84.2319 | 135.4437 |  | 83.7791 | 79.2496 | 80.8838 | 59.9003 | 104.4909 | 115.6549 |  | 164.4289 | 188.1791 | 183.4923 | 384.7549 | 525.1762 | 500.0294 | 354.7154 | [23 empty] | 80.1522 | 512.6028 | 118.5384 | 176.304
17:04 | 13096 |  |  | 18.5625 | 49.9564 | 53.7298 | 23.8138 | 22.0404 | 39.4192 | 29.3052 | 1.9024 | 1.6901 | 0.7168 | -0.0365 |  |  |  | -2.8608 | 35.5051 | 51.0025 | 14.2094 |  | 25.0543 | 34.7123 | 0.3886 | 0.2907 | 1.3904 | 0.6509 | -5.7128 | 186.8131 | 182.8457 | 138.2391 | 154.8281 | 128.1675 | 115.2559 | 101.2724 | 172.8173 | 152.1754 | 189.1051 | 201.9785 | 186.0427 | 155.6963 | 150.1676 | 189.0213 | 201.9737 | 206.7552 |  |  | 127.6291 |  | 212.7512 | 114.1733 | 152.1921 | 182.813 | 191.4834 | 174.2942 | 172.6748 | 165.5956 | 199.1836 | 212.2801 | 218.6154 | 159.5012 | 97.1401 | 136.7227 | 160.3771 | 177.9261 | 132.0153 | 161.2576 | 150.0857 | 239.277 | 120.8612 | 168.8826 | 206.0292 | 220.2631 | 250.4914 | 114.9093 | 147.3709 | 175.8052 | 186.6642 | 178.4668 | 83.3649 | 96.3782 | 133.3277 | 159.7818 | 176.2616 | 140.5262 |  | 120.9176 | 210.8513 |  | 117.5621 | 154.5495 | 188.0066 | 201.7668 | 191.8845 | 137.3082 | 163.4916 | 194.5244 | 198.3881 | 176.7974 | 93.3932 | 106.3361 | 130.6609 | 160.4037 | 181.2604 | 195.2195 | 121.4353 | 111.7525 | 112.7439 | 141.4141 | 179.9148 | 208.9502 | 215.2797 | 196.7597 |  |  |  |  | 77.2161 | 80.1446 | 152.5766 | 81.7766 | 158.8329 | 88.4655 | 35.0395 | 34.2439 | 34.527 | 34.764 | 34.7258 | 34.6823 | 31.848 | 35.0683 | 74.7885 | 88.4274 | 83.5907 | 73.7286 | 188.3346 |  |  | 134.212 |  | 123.1528 | 89.9514 | 115.8737 | 88.9268 | 179.6248 | 169.2303 | 206.3832 | 190.1616 | 201.497 | 173.8597 | 214.9916 | 234.0831 | 235.4639 | 208.239 | 135.5749 | 110.9652 | 160.6165 | 123.7674 | 166.6695 | 162.2428 | 194.5837 | 122.9249 | 188.1949 | 174.8358 | 186.854 | 219.726 |  | 170.3551 | 95.8779 | 136.619 | 165.3263 | 184.1722 | 138.0527 | 141.642 | 124.5794 |  | 136.9724 | 171.6924 | 209.7563 | 223.8486 | 209.7299 | 118.131 | 162.1292 | 201.5436 | 216.9736 | 206.5319 | 86.0955 | 97.9831 | 135.755 | 164.7626 | 186.0131 | 115.3164 | 172.7644 | 103.8889 | 179.6467 | 108.1481 | 129.7954 | 169.7711 | 200.9686 | 216.7037 | 240.0747 | 135.481 | 173.6437 | 211.03 | 222.9402 | 204.0478 | 94.515 | 108.5467 | 136.8217 | 167.5956 | 189.1354 | 83.563 | 111.708 | 125.7793 | 115.1549 | 128.7957 | 199.7707 | 165.161 | 211.113 | 196.3345 | 149.3209 |  |  |  | 76.8173 | 84.0083 | 79.0873 | 159.7242 | 84.2295 | 135.4147 |  | 83.7694 | 79.245 | 80.8715 | 59.8957 | 104.4961 | 115.6599 |  | 164.402 | 188.1385 | 183.4644 | 384.3705 | 524.6924 | 499.5549 | 354.1071 | [23 empty] | 80.1449 | 512.1237 | 118.335 | 176.2703
17:04 | 13097 |  |  | 18.5179 | 49.9315 | 53.7155 | 23.7872 | 22.0233 | 39.3307 | 29.2895 | 1.9015 | 1.6896 | 0.7158 | -0.0351 |  |  |  | -2.8382 | 35.4568 | 51.0556 | 14.1995 |  | 25.2191 | 34.8904 | 0.3885 | 0.2898 | 1.3856 | 0.6493 | -5.1068 | 186.7976 | 182.8286 | 138.232 | 154.8209 | 128.1544 | 115.2505 | 101.2741 | 172.8095 | 152.1825 | 189.0926 | 201.9776 | 186.036 | 155.6862 | 150.1632 | 189.0272 | 201.9656 | 206.7504 |  |  | 127.6207 |  | 212.7274 | 114.1682 | 152.1911 | 182.7956 | 191.4598 | 174.2814 | 172.6686 | 165.599 | 199.1717 | 212.2734 | 218.624 | 159.4909 | 97.1411 | 136.7259 | 160.3696 | 177.922 | 132.0064 | 161.2482 | 150.0734 | 239.2403 | 120.8666 | 168.8746 | 206.0178 | 220.2485 | 250.4355 | 114.9026 | 147.3739 | 175.7949 | 186.6448 | 178.4512 | 83.3516 | 96.3754 | 133.3222 | 159.7762 | 176.2527 | 140.5152 |  | 120.9164 | 210.8228 |  | 117.5584 | 154.5441 | 187.999 | 201.7525 | 191.8652 | 137.3053 | 163.49 | 194.5024 | 198.3687 | 176.7798 | 93.3899 | 106.3341 | 130.6564 | 160.3945 | 181.2422 | 195.203 | 121.4267 | 111.7505 | 112.7375 | 141.4097 | 179.9055 | 208.9378 | 215.2659 | 196.7463 |  |  |  |  | 77.2023 | 80.1368 | 152.5606 | 81.7647 | 158.8136 | 88.4518 | 35.0757 | 34.1532 | 34.5944 | 34.7462 | 34.7576 | 34.6266 | 32.0916 | 34.982 | 74.7839 | 88.4172 | 83.5871 | 73.72 | 188.3163 |  |  | 134.2004 |  | 123.139 | 89.9483 | 115.8605 | 88.9173 | 179.6079 | 169.2297 | 206.3645 | 190.1404 | 201.4775 | 173.8578 | 214.9755 | 234.0604 | 235.4419 | 208.2309 | 135.554 | 110.9522 | 160.5437 | 123.7601 | 166.6533 | 162.2371 | 194.5683 | 122.9152 | 188.183 | 174.8222 | 186.8491 | 219.7131 |  | 170.3377 | 95.8815 | 136.6193 | 165.3212 | 184.1632 | 138.0371 | 141.6209 | 124.5615 |  | 136.9661 | 171.6896 | 209.746 | 223.8279 | 209.7191 | 118.1323 | 162.1328 | 201.5333 | 216.9567 | 206.5206 | 86.0978 | 97.9774 | 135.7581 | 164.7589 | 185.9951 | 115.3008 | 172.7609 | 103.8763 | 179.6399 | 108.1356 | 129.7983 | 169.7671 | 200.9572 | 216.6897 | 240.156 | 135.4817 | 173.644 | 211.0124 | 222.9198 | 204.036 | 94.5119 | 108.5429 | 136.8213 | 167.5861 | 189.1147 | 83.554 | 111.6961 | 125.777 | 115.1499 | 128.7853 | 199.763 | 165.1596 | 211.0976 | 196.3211 | 149.3181 |  |  |  | 76.8173 | 84.0156 | 79.0933 | 159.7251 | 84.2373 | 135.4055 |  | 83.7627 | 79.2369 | 80.8624 | 59.8846 | 104.4936 | 115.6482 |  | 164.3756 | 188.1195 | 183.4268 | 384.0847 | 524.256 | 499.376 | 354.03 | [23 empty] | 80.1409 | 511.816 | 118.3736 | 176.2475
17:04 | 13098 |  |  | 18.5175 | 49.8938 | 53.7429 | 23.7686 | 22.0683 | 39.3561 | 29.3142 | 1.9026 | 1.6879 | 0.7127 | -0.0371 |  |  |  | -2.8864 | 35.3969 | 51.0612 | 14.1534 |  | 25.2074 | 34.8246 | 0.3864 | 0.2884 | 1.3876 | 0.6488 | -5.3696 | 186.785 | 182.815 | 138.2294 | 154.8164 | 128.1488 | 115.2532 | 101.2772 | 172.8015 | 152.1762 | 189.0841 | 201.963 | 186.0305 | 155.6858 | 150.1586 | 189.0385 | 201.9428 | 206.73 |  |  | 127.6067 |  | 212.6964 | 114.162 | 152.1813 | 182.7843 | 191.4448 | 174.2631 | 172.654 | 165.5908 | 199.1589 | 212.261 | 218.5622 | 159.4882 | 97.1448 | 136.7206 | 160.3744 | 177.9231 | 131.9955 | 161.2412 | 150.0657 | 239.2085 | 120.8786 | 168.8721 | 206.0022 | 220.2375 | 250.3969 | 114.895 | 147.3725 | 175.785 | 186.6329 | 178.4371 | 83.3466 | 96.3793 | 133.3154 | 159.7714 | 176.24 | 140.4936 |  | 120.9115 | 210.8028 |  | 117.5561 | 154.5423 | 187.9917 | 201.7393 | 191.8517 | 137.2994 | 163.4796 | 194.4893 | 198.3503 | 176.7632 | 93.3839 | 106.3307 | 130.6581 | 160.3927 | 181.2317 | 195.1878 | 121.4147 | 111.746 | 112.73 | 141.4067 | 179.9085 | 208.9193 | 215.2494 | 196.7382 |  |  |  |  | 77.2005 | 80.1359 | 152.5363 | 81.7483 | 158.8092 | 88.4464 | 35.0171 | 34.1382 | 34.5767 | 34.7091 | 34.7822 | 34.6238 | 32.2692 | 34.8992 | 74.78 | 88.4107 | 83.5761 | 73.7129 | 188.304 |  |  | 134.192 |  | 123.1328 | 89.9462 | 115.8528 | 88.9101 | 179.5998 | 169.2236 | 206.3516 | 190.1245 | 201.4644 | 173.8984 | 214.9557 | 234.0339 | 235.423 | 208.2085 | 135.5251 | 110.9417 | 160.4842 | 123.7466 | 166.637 | 162.2282 | 194.5524 | 122.905 | 188.1619 | 174.804 | 186.8383 | 219.696 |  | 170.3216 | 95.8762 | 136.6156 | 165.3136 | 184.151 | 138.0235 | 141.605 | 124.55 |  | 136.96 | 171.6822 | 209.7286 | 223.8069 | 209.6976 | 118.129 | 162.1231 | 201.5139 | 216.9366 | 206.4956 | 86.0945 | 97.9677 | 135.7547 | 164.7459 | 185.9779 | 115.2843 | 172.7416 | 103.8639 | 179.6145 | 108.1248 | 129.7956 | 169.7669 | 200.9426 | 216.682 | 240.2027 | 135.4753 | 173.6365 | 210.9989 | 222.8988 | 204.021 | 94.515 | 108.546 | 136.8178 | 167.577 | 189.0976 | 83.5489 | 111.6841 | 125.769 | 115.1408 | 128.7784 | 199.7506 | 165.1504 | 211.0777 | 196.3042 | 149.3044 |  |  |  | 76.8145 | 84.0118 | 79.0853 | 159.7194 | 84.2294 | 135.3993 |  | 83.7579 | 79.23 | 80.8533 | 59.8875 | 104.4781 | 115.6454 |  | 164.3579 | 188.1066 | 183.4032 | 384.1836 | 524.8169 | 499.6796 | 354.1071 | [23 empty] | 80.1362 | 512.2483 | 118.3256 | 176.2322
17:04 | 13099 |  |  | 18.5831 | 49.9182 | 53.7257 | 23.6843 | 22.0825 | 39.4058 | 29.3448 | 1.9016 | 1.6831 | 0.7138 | -0.0371 |  |  |  | -2.8287 | 35.5157 | 50.9392 | 14.1535 |  | 25.145 | 34.8318 | 0.3874 | 0.2883 | 1.3885 | 0.6496 | -5.9691 | 186.7705 | 182.7963 | 138.2173 | 154.805 | 128.1415 | 115.2497 | 101.2722 | 172.7903 | 152.1712 | 189.0787 | 201.9378 | 186.019 | 155.687 | 150.169 | 189.0554 | 201.9282 | 206.6972 |  |  | 127.5923 |  | 212.6653 | 114.1675 | 152.177 | 182.7763 | 191.431 | 174.2496 | 172.6354 | 165.5794 | 199.152 | 212.2433 | 218.4748 | 159.4816 | 97.1485 | 136.7173 | 160.3687 | 177.9079 | 131.9861 | 161.2275 | 150.0476 | 239.1758 | 120.8779 | 168.87 | 205.9886 | 220.219 | 250.3764 | 114.8919 | 147.3648 | 175.7765 | 186.6212 | 178.4288 | 83.3508 | 96.3765 | 133.3234 | 159.7634 | 176.2336 | 140.4809 |  | 120.9024 | 210.7808 |  | 117.5551 | 154.5377 | 187.9784 | 201.7255 | 191.8412 | 137.289 | 163.4598 | 194.4792 | 198.3299 | 176.7373 | 93.3756 | 106.3243 | 130.657 | 160.3774 | 181.2196 | 195.1693 | 121.4049 | 111.7368 | 112.7175 | 141.4108 | 179.9086 | 208.9127 | 215.2311 | 196.7244 |  |  |  |  | 77.199 | 80.1324 | 152.5248 | 81.7351 | 158.809 | 88.4377 | 34.946 | 34.1724 | 34.5578 | 34.6463 | 34.7926 | 34.6126 | 32.5348 | 34.84 | 74.7769 | 88.4056 | 83.5633 | 73.7004 | 188.2906 |  |  | 134.1889 |  | 123.1332 | 89.9447 | 115.8553 | 88.9138 | 179.5897 | 169.2228 | 206.3413 | 190.1207 | 201.45 | 173.926 | 214.9349 | 234.0148 | 235.4007 | 208.182 | 135.5055 | 110.9309 | 160.4428 | 123.736 | 166.6198 | 162.2223 | 194.5374 | 122.8928 | 188.1357 | 174.7865 | 186.8321 | 219.6709 |  | 170.3011 | 95.8707 | 136.6061 | 165.3022 | 184.1314 | 138.0052 | 141.5949 | 124.5356 |  | 136.9512 | 171.6692 | 209.7096 | 223.7889 | 209.6962 | 118.1287 | 162.1201 | 201.5046 | 216.9175 | 206.4835 | 86.0957 | 97.9663 | 135.7584 | 164.7432 | 185.9713 | 115.2848 | 172.7321 | 103.8641 | 179.6094 | 108.1145 | 129.7968 | 169.7689 | 200.9325 | 216.6667 | 240.1784 | 135.4716 | 173.6267 | 210.9902 | 222.8797 | 204.0085 | 94.5145 | 108.5422 | 136.8129 | 167.5782 | 189.0802 | 83.54 | 111.6671 | 125.7492 | 115.1227 | 128.7727 | 199.735 | 165.1406 | 211.0539 | 196.2758 | 149.2882 |  |  |  | 76.7981 | 83.9971 | 79.0677 | 159.6968 | 84.212 | 135.3771 |  | 83.7477 | 79.2268 | 80.8506 | 59.8886 | 104.4774 | 115.6446 |  | 164.331 | 188.0713 | 183.3746 | 384.0764 | 524.6765 | 499.5424 | 354.0704 | [23 empty] | 80.1274 | 512.1094 | 118.3503 | 176.2012
17:04 | 13100 |  |  | 18.5469 | 49.9422 | 53.7474 | 23.7151 | 22.1192 | 39.4121 | 29.3526 | 1.9042 | 1.6856 | 0.7114 | -0.0348 |  |  |  | -2.8499 | 35.3877 | 51.0792 | 14.2095 |  | 25.1823 | 34.7243 | 0.3872 | 0.2864 | 1.3872 | 0.6498 | -5.3522 | 186.7514 | 182.775 | 138.2048 | 154.7861 | 128.1295 | 115.2347 | 101.2559 | 172.7793 | 152.1578 | 189.0633 | 201.9035 | 185.9914 | 155.6767 | 150.1614 | 189.0508 | 201.9141 | 206.6597 |  |  | 127.5755 |  | 212.6339 | 114.1683 | 152.1653 | 182.7652 | 191.4092 | 174.2304 | 172.6229 | 165.5679 | 199.1364 | 212.2243 | 218.4477 | 159.4738 | 97.141 | 136.7183 | 160.3603 | 177.8951 | 131.9717 | 161.2127 | 150.0325 | 239.1391 | 120.8703 | 168.8645 | 205.9829 | 220.2081 | 250.2755 | 114.8835 | 147.3585 | 175.767 | 186.6112 | 178.4119 | 83.3543 | 96.3691 | 133.3309 | 159.7617 | 176.2321 | 140.4688 |  | 120.8981 | 210.7524 |  | 117.5558 | 154.5367 | 187.9669 | 201.7143 | 191.8327 | 137.2896 | 163.4582 | 194.4761 | 198.3222 | 176.7275 | 93.3811 | 106.3272 | 130.6556 | 160.3754 | 181.2085 | 195.1531 | 121.3938 | 111.7335 | 112.705 | 141.4044 | 179.8991 | 208.902 | 215.2129 | 196.7043 |  |  |  |  | 77.1987 | 80.1289 | 152.5133 | 81.7254 | 158.8123 | 88.4325 | 34.919 | 34.194 | 34.5653 | 34.6307 | 34.8337 | 34.5648 | 32.7153 | 34.7948 | 74.7693 | 88.4018 | 83.5565 | 73.6903 | 188.2672 |  |  | 134.1741 |  | 123.122 | 89.941 | 115.8452 | 88.9077 | 179.5704 | 169.2143 | 206.3202 | 190.0988 | 201.4272 | 173.9275 | 214.9237 | 234.0011 | 235.3853 | 208.1642 | 135.4903 | 110.9231 | 160.4041 | 123.7273 | 166.6115 | 162.2277 | 194.5264 | 122.8905 | 188.1295 | 174.7807 | 186.8289 | 219.6579 |  | 170.2929 | 95.8713 | 136.6072 | 165.2994 | 184.1247 | 137.9909 | 141.5855 | 124.5265 |  | 136.9475 | 171.6708 | 209.7019 | 223.7801 | 209.6831 | 118.121 | 162.1132 | 201.4942 | 216.8995 | 206.4746 | 86.0915 | 97.9664 | 135.7634 | 164.7384 | 185.9505 | 115.2767 | 172.7207 | 103.8626 | 179.6045 | 108.1033 | 129.8005 | 169.7652 | 200.9244 | 216.6507 | 240.155 | 135.4779 | 173.6225 | 210.9825 | 222.8674 | 203.9958 | 94.5119 | 108.5482 | 136.8109 | 167.5741 | 189.0662 | 83.5357 | 111.6585 | 125.7363 | 115.11 | 128.7676 | 199.7225 | 165.1344 | 211.0398 | 196.2591 | 149.2696 |  |  |  | 76.7943 | 83.9947 | 79.0668 | 159.6763 | 84.2069 | 135.3668 |  | 83.7512 | 79.2244 | 80.8469 | 59.8885 | 104.4746 | 115.6541 |  | 164.3077 | 188.0537 | 183.3451 | 384.2633 | 524.303 | 499.2307 | 354.1948 | [23 empty] | 80.1257 | 511.7669 | 118.3706 | 176.1807
17:04 | 13101 |  |  | 18.581 | 49.9302 | 53.7171 | 23.6801 | 22.1014 | 39.3724 | 29.4054 | 1.9048 | 1.6837 | 0.7108 | -0.0351 |  |  |  | -2.8703 | 35.3738 | 50.9893 | 14.1223 |  | 25.1692 | 34.8622 | 0.3857 | 0.2884 | 1.388 | 0.6492 | -6.4784 | 186.7336 | 182.7615 | 138.201 | 154.7738 | 128.1167 | 115.2299 | 101.2531 | 172.7674 | 152.1506 | 189.0505 | 201.8816 | 185.9726 | 155.6619 | 150.1373 | 189.0314 | 201.8884 | 206.6298 |  |  | 127.5657 |  | 212.6105 | 114.167 | 152.163 | 182.7556 | 191.4024 | 174.2175 | 172.614 | 165.5617 | 199.1248 | 212.2095 | 218.433 | 159.4662 | 97.1321 | 136.7183 | 160.3605 | 177.8872 | 131.9528 | 161.2036 | 150.0267 | 239.1012 | 120.8672 | 168.8609 | 205.9757 | 220.1986 | 250.2276 | 114.8639 | 147.3514 | 175.7484 | 186.591 | 178.3924 | 83.3493 | 96.3582 | 133.3161 | 159.757 | 176.2178 | 140.4412 |  | 120.8891 | 210.7191 |  | 117.5553 | 154.5379 | 187.965 | 201.7049 | 191.823 | 137.2907 | 163.4619 | 194.4676 | 198.3136 | 176.723 | 93.386 | 106.3317 | 130.6549 | 160.3834 | 181.2036 | 195.1372 | 121.3872 | 111.7268 | 112.6932 | 141.395 | 179.8892 | 208.887 | 215.2013 | 196.6873 |  |  |  |  | 77.193 | 80.1211 | 152.4866 | 81.7121 | 158.8089 | 88.429 | 34.9161 | 34.1916 | 34.5843 | 34.6941 | 34.8597 | 34.5574 | 32.9104 | 34.7617 | 74.7634 | 88.3882 | 83.5394 | 73.6857 | 188.2403 |  |  | 134.164 |  | 123.1039 | 89.935 | 115.8313 | 88.899 | 179.5589 | 169.2054 | 206.2983 | 190.0739 | 201.4056 | 173.9657 | 214.9036 | 233.9858 | 235.3693 | 208.1429 | 135.484 | 110.9204 | 160.3747 | 123.7134 | 166.6017 | 162.2215 | 194.5155 | 122.8978 | 188.1157 | 174.7791 | 186.8227 | 219.6468 |  | 170.2867 | 95.8661 | 136.6179 | 165.2965 | 184.1161 | 137.9795 | 141.5726 | 124.5241 |  | 136.9511 | 171.6762 | 209.6942 | 223.7678 | 209.6582 | 118.113 | 162.1007 | 201.4785 | 216.8808 | 206.4491 | 86.0859 | 97.9649 | 135.7521 | 164.7271 | 185.9332 | 115.261 | 172.715 | 103.8559 | 179.599 | 108.0992 | 129.798 | 169.7604 | 200.919 | 216.6309 | 240.1034 | 135.4807 | 173.6198 | 210.9745 | 222.854 | 203.9826 | 94.5074 | 108.5502 | 136.8111 | 167.563 | 189.0493 | 83.5331 | 111.656 | 125.7362 | 115.1061 | 128.7684 | 199.709 | 165.1292 | 211.0287 | 196.253 | 149.2661 |  |  |  | 76.7925 | 83.9988 | 79.0691 | 159.6657 | 84.2048 | 135.3697 |  | 83.7409 | 79.2216 | 80.8331 | 59.8951 | 104.4779 | 115.6547 |  | 164.2929 | 188.0219 | 183.3139 | 384.2275 | 524.5053 | 499.1227 | 353.913 | [23 empty] | 80.1213 | 511.814 | 118.3302 | 176.1574
17:04 | 13102 |  |  | 18.6743 | 49.8745 | 53.7092 | 23.8001 | 22.1278 | 39.4201 | 29.374 | 1.9019 | 1.685 | 0.7163 | -0.036 |  |  |  | -2.9956 | 35.4149 | 50.9849 | 14.1495 |  | 25.1412 | 34.8552 | 0.3875 | 0.282 | 1.3855 | 0.6491 | -5.9577 | 186.7179 | 182.7422 | 138.1901 | 154.7656 | 128.1058 | 115.2232 | 101.2518 | 172.7639 | 152.1448 | 189.0396 | 201.8741 | 185.9561 | 155.6553 | 150.1253 | 189.0253 | 201.8712 | 206.6086 |  |  | 127.5652 |  | 212.594 | 114.1725 | 152.1705 | 182.7498 | 191.394 | 174.215 | 172.6159 | 165.5625 | 199.1188 | 212.1908 | 218.4209 | 159.4584 | 97.1292 | 136.7145 | 160.3545 | 177.8744 | 131.9459 | 161.1876 | 150.0114 | 239.0596 | 120.861 | 168.8593 | 205.9636 | 220.1785 | 250.2617 | 114.856 | 147.3503 | 175.7415 | 186.5767 | 178.3833 | 83.3533 | 96.3542 | 133.3175 | 159.755 | 176.2088 | 140.4261 |  | 120.8841 | 210.688 |  | 117.5543 | 154.5365 | 187.9595 | 201.6931 | 191.804 | 137.2875 | 163.453 | 194.454 | 198.2957 | 176.7047 | 93.3816 | 106.3259 | 130.6507 | 160.3724 | 181.1918 | 195.1119 | 121.3776 | 111.7227 | 112.6861 | 141.3944 | 179.8794 | 208.8775 | 215.196 | 196.6783 |  |  |  |  | 77.1891 | 80.1151 | 152.4637 | 81.6989 | 158.8086 | 88.4256 | 34.965 | 34.1299 | 34.6322 | 34.7968 | 34.865 | 34.612 | 33.1557 | 34.7445 | 74.7554 | 88.3798 | 83.5334 | 73.6787 | 188.2164 |  |  | 134.156 |  | 123.0987 | 89.9305 | 115.8257 | 88.8972 | 179.5455 | 169.2005 | 206.2837 | 190.0545 | 201.3917 | 173.9732 | 214.8902 | 233.971 | 235.353 | 208.117 | 135.4796 | 110.9104 | 160.357 | 123.6978 | 166.5883 | 162.2123 | 194.5027 | 122.8937 | 188.0938 | 174.7658 | 186.8133 | 219.6209 |  | 170.2763 | 95.8585 | 136.6167 | 165.283 | 184.0948 | 137.9664 | 141.5508 | 124.5089 |  | 136.9433 | 171.6712 | 209.6798 | 223.7467 | 209.6399 | 118.115 | 162.1007 | 201.467 | 216.8688 | 206.4334 | 86.0831 | 97.9673 | 135.7519 | 164.7215 | 185.9338 | 115.2557 | 172.7087 | 103.8518 | 179.5969 | 108.0929 | 129.7932 | 169.7581 | 200.908 | 216.6119 | 240.0646 | 135.4796 | 173.6128 | 210.9506 | 222.8347 | 203.957 | 94.5008 | 108.5427 | 136.8154 | 167.5565 | 189.0203 | 83.5174 | 111.6407 | 125.7246 | 115.0944 | 128.7671 | 199.6892 | 165.1206 | 211.0102 | 196.2449 | 149.26 |  |  |  | 76.7805 | 83.9958 | 79.0617 | 159.6532 | 84.1909 | 135.354 |  | 83.7342 | 79.215 | 80.8226 | 59.8972 | 104.49 | 115.6491 |  | 164.2756 | 187.9907 | 183.275 | 384.2019 | 524.5059 | 499.4262 | 353.8656 | [23 empty] | 80.1142 | 511.9661 | 118.359 | 176.1332
17:04 | 13103 |  |  | 18.6446 | 49.8542 | 53.6614 | 23.7767 | 22.1228 | 39.5113 | 29.4349 | 1.9025 | 1.6798 | 0.7114 | -0.0367 |  |  |  | -3.0794 | 35.4043 | 51.083 | 14.1567 |  | 25.1613 | 34.8581 | 0.3885 | 0.2859 | 1.3864 | 0.6507 | -5.836 | 186.7084 | 182.7234 | 138.1769 | 154.7589 | 128.1017 | 115.2162 | 101.2445 | 172.7578 | 152.1418 | 189.0315 | 201.8654 | 185.939 | 155.6556 | 150.1202 | 189.0232 | 201.8551 | 206.5867 |  |  | 127.5546 |  | 212.569 | 114.171 | 152.1614 | 182.7358 | 191.3676 | 174.1956 | 172.6047 | 165.5515 | 199.1056 | 212.1757 | 218.4336 | 159.4496 | 97.1352 | 136.7126 | 160.351 | 177.8701 | 131.9407 | 161.1673 | 149.9992 | 239.0221 | 120.8566 | 168.8525 | 205.9553 | 220.1614 | 250.2866 | 114.8518 | 147.3431 | 175.7332 | 186.5663 | 178.3699 | 83.3574 | 96.3563 | 133.3224 | 159.7512 | 176.1928 | 140.4261 |  | 120.8733 | 210.6549 |  | 117.5487 | 154.5332 | 187.9421 | 201.6732 | 191.7843 | 137.282 | 163.4441 | 194.4393 | 198.2768 | 176.6911 | 93.3674 | 106.3165 | 130.6449 | 160.3577 | 181.1727 | 195.0855 | 121.3676 | 111.712 | 112.6761 | 141.3899 | 179.8711 | 208.8636 | 215.1785 | 196.6646 |  |  |  |  | 77.1876 | 80.1125 | 152.4594 | 81.7073 | 158.8126 | 88.423 | 35.0671 | 34.0439 | 34.6678 | 34.951 | 34.8947 | 34.6457 | 33.2865 | 34.739 | 74.7497 | 88.3801 | 83.5347 | 73.6741 | 188.2014 |  |  | 134.1484 |  | 123.0959 | 89.9231 | 115.825 | 88.8932 | 179.5376 | 169.1939 | 206.2706 | 190.0392 | 201.3778 | 173.9705 | 214.8729 | 233.954 | 235.3317 | 208.0942 | 135.4891 | 110.9002 | 160.3524 | 123.6901 | 166.5771 | 162.2122 | 194.4917 | 122.8801 | 188.0786 | 174.7521 | 186.8084 | 219.6045 |  | 170.2756 | 95.8586 | 136.6104 | 165.274 | 184.0833 | 137.9581 | 141.5347 | 124.5001 |  | 136.9404 | 171.6684 | 209.6771 | 223.732 | 209.6193 | 118.117 | 162.1001 | 201.4621 | 216.8588 | 206.4272 | 86.0901 | 97.9693 | 135.7602 | 164.724 | 185.9295 | 115.2535 | 172.7137 | 103.8468 | 179.587 | 108.0877 | 129.7937 | 169.7545 | 200.8958 | 216.5993 | 240.0957 | 135.476 | 173.5986 | 210.9245 | 222.8133 | 203.9308 | 94.4946 | 108.5284 | 136.8039 | 167.5361 | 189.0011 | 83.5051 | 111.6318 | 125.7077 | 115.0789 | 128.7644 | 199.6823 | 165.1131 | 210.9965 | 196.2289 | 149.2454 |  |  |  | 76.7754 | 83.9886 | 79.0502 | 159.6343 | 84.1716 | 135.335 |  | 83.7351 | 79.2164 | 80.8248 | 59.8944 | 104.4961 | 115.6596 |  | 164.2596 | 187.9685 | 183.2525 | 384.1928 | 524.5369 | 499.397 | 353.7997 | [23 empty] | 80.1113 | 511.967 | 118.377 | 176.114
17:04 | 13104 |  |  | 18.6048 | 49.8429 | 53.6685 | 23.76 | 22.1235 | 39.4414 | 29.5252 | 1.9031 | 1.6796 | 0.7124 | -0.0365 |  |  |  | -3.0547 | 35.4445 | 51.0185 | 14.1873 |  | 25.1943 | 34.8576 | 0.3864 | 0.2836 | 1.3817 | 0.6492 | -5.9418 | 186.6852 | 182.7104 | 138.1671 | 154.7405 | 128.0945 | 115.2089 | 101.236 | 172.7374 | 152.1313 | 189.0141 | 201.8456 | 185.9239 | 155.6472 | 150.1043 | 189.0048 | 201.8176 | 206.5623 |  |  | 127.5346 |  | 212.5344 | 114.1583 | 152.1526 | 182.7218 | 191.3439 | 174.1706 | 172.5813 | 165.5411 | 199.0832 | 212.161 | 218.4342 | 159.4374 | 97.1348 | 136.7107 | 160.3382 | 177.859 | 131.9288 | 161.1541 | 149.986 | 238.9837 | 120.8495 | 168.8352 | 205.9363 | 220.1382 | 250.3184 | 114.8414 | 147.3315 | 175.7141 | 186.5451 | 178.3493 | 83.3513 | 96.353 | 133.3212 | 159.7454 | 176.1768 | 140.4235 |  | 120.8537 | 210.6166 |  | 117.5462 | 154.5275 | 187.9322 | 201.6589 | 191.7774 | 137.2773 | 163.4356 | 194.4303 | 198.2583 | 176.6808 | 93.363 | 106.3175 | 130.6426 | 160.3521 | 181.16 | 195.0739 | 121.3618 | 111.7007 | 112.6671 | 141.3891 | 179.8735 | 208.8547 | 215.1591 | 196.6483 |  |  |  |  | 77.1799 | 80.1084 | 152.4567 | 81.712 | 158.8034 | 88.4129 | 35.136 | 33.9789 | 34.6655 | 35.1231 | 34.9256 | 34.5599 | 33.3501 | 34.7628 | 74.7551 | 88.3751 | 83.5288 | 73.6699 | 188.1921 |  |  | 134.1437 |  | 123.0933 | 89.9238 | 115.8224 | 88.8872 | 179.5312 | 169.1943 | 206.2596 | 190.0312 | 201.3664 | 174.0045 | 214.852 | 233.9319 | 235.3083 | 208.0672 | 135.4903 | 110.8916 | 160.3577 | 123.6741 | 166.5627 | 162.2093 | 194.4796 | 122.8731 | 188.0601 | 174.732 | 186.8011 | 219.5963 |  | 170.2708 | 95.8569 | 136.6051 | 165.2702 | 184.0745 | 137.947 | 141.5232 | 124.4897 |  | 136.9376 | 171.6675 | 209.6696 | 223.7209 | 209.6045 | 118.1167 | 162.0921 | 201.4539 | 216.8385 | 206.4108 | 86.093 | 97.9691 | 135.7618 | 164.7183 | 185.9161 | 115.2467 | 172.7208 | 103.8425 | 179.5871 | 108.0811 | 129.8005 | 169.7596 | 200.89 | 216.5858 | 240.1126 | 135.4717 | 173.5921 | 210.9059 | 222.7923 | 203.913 | 94.4994 | 108.522 | 136.7976 | 167.5228 | 188.9948 | 83.5003 | 111.6246 | 125.6958 | 115.0637 | 128.7629 | 199.6712 | 165.1058 | 210.9823 | 196.2142 | 149.225 |  |  |  | 76.7676 | 83.9823 | 79.042 | 159.6113 | 84.1577 | 135.3195 |  | 83.7271 | 79.21 | 80.8199 | 59.8893 | 104.5054 | 115.6614 |  | 164.2446 | 187.9371 | 183.2285 | 384.1937 | 524.6154 | 499.5927 | 354.3418 | [23 empty] | 80.1047 | 512.104 | 118.3841 | 176.0908
17:04 | 13105 |  |  | 18.5818 | 49.904 | 53.7049 | 23.7601 | 22.0975 | 39.4448 | 29.438 | 1.9043 | 1.6808 | 0.7126 | -0.035 |  |  |  | -3.0352 | 35.4245 | 51.0229 | 14.2448 |  | 25.2523 | 34.814 | 0.3875 | 0.2833 | 1.3853 | 0.651 | -6.0049 | 186.6601 | 182.6907 | 138.1505 | 154.7237 | 128.0839 | 115.1971 | 101.2246 | 172.7234 | 152.1296 | 188.996 | 201.8192 | 185.9086 | 155.6352 | 150.0803 | 188.9846 | 201.7916 | 206.542 |  |  | 127.5194 |  | 212.5012 | 114.1612 | 152.1495 | 182.7112 | 191.337 | 174.1631 | 172.5723 | 165.543 | 199.067 | 212.147 | 218.4058 | 159.4312 | 97.1395 | 136.7154 | 160.3264 | 177.8498 | 131.9236 | 161.1484 | 149.9687 | 238.9477 | 120.8513 | 168.8338 | 205.924 | 220.1186 | 250.3502 | 114.8368 | 147.3289 | 175.7045 | 186.5287 | 178.3407 | 83.3539 | 96.3531 | 133.3255 | 159.7436 | 176.1768 | 140.4295 |  | 120.8456 | 210.5901 |  | 117.5447 | 154.5277 | 187.9287 | 201.6499 | 191.7696 | 137.2728 | 163.427 | 194.4185 | 198.2444 | 176.671 | 93.3678 | 106.3248 | 130.6424 | 160.3482 | 181.151 | 195.0682 | 121.361 | 111.6974 | 112.663 | 141.3958 | 179.8747 | 208.8501 | 215.1489 | 196.6375 |  |  |  |  | 77.1699 | 80.1013 | 152.439 | 81.6979 | 158.7878 | 88.4039 | 35.1019 | 33.9302 | 34.4652 | 35.1996 | 34.9978 | 34.4957 | 33.4109 | 34.7982 | 74.7483 | 88.3661 | 83.5221 | 73.6634 | 188.1747 |  |  | 134.1271 |  | 123.0806 | 89.9171 | 115.81 | 88.8839 | 179.5226 | 169.1952 | 206.2425 | 190.0127 | 201.3537 | 173.9936 | 214.8458 | 233.9153 | 235.2866 | 208.0451 | 135.4856 | 110.9204 | 160.3603 | 123.6544 | 166.5639 | 162.2075 | 194.4724 | 122.8821 | 188.0441 | 174.7139 | 186.7965 | 219.5883 |  | 170.2734 | 95.8554 | 136.6093 | 165.2671 | 184.062 | 137.9367 | 141.5132 | 124.4844 |  | 136.9327 | 171.664 | 209.6583 | 223.7051 | 209.5911 | 118.1067 | 162.0858 | 201.4307 | 216.8164 | 206.3885 | 86.0784 | 97.9668 | 135.7563 | 164.7059 | 185.9065 | 115.2379 | 172.8018 | 103.8332 | 179.5827 | 108.0682 | 129.8005 | 169.7592 | 200.8818 | 216.5732 | 240.1195 | 135.4672 | 173.598 | 210.8943 | 222.7731 | 203.8961 | 94.5079 | 108.5279 | 136.808 | 167.5226 | 188.9834 | 83.4933 | 111.6137 | 125.686 | 115.0571 | 128.7472 | 199.6519 | 165.0922 | 210.9702 | 196.2024 | 149.2019 |  |  |  | 76.7606 | 83.9809 | 79.0406 | 159.5958 | 84.1488 | 135.3077 |  | 83.7187 | 79.1993 | 80.8165 | 59.8898 | 104.5033 | 115.6491 |  | 164.2178 | 187.9075 | 183.2151 | 384.3184 | 524.6154 | 499.4055 | 353.7814 | [23 empty] | 80.0985 | 512.0105 | 118.3963 | 176.0626
17:04 | 13106 |  |  | 18.5914 | 49.9284 | 53.6906 | 23.8135 | 22.0662 | 39.4203 | 29.465 | 1.9026 | 1.6806 | 0.7145 | -0.0347 |  |  |  | -2.9435 | 35.4281 | 51.0251 | 14.3276 |  | 25.218 | 34.7509 | 0.3881 | 0.2842 | 1.3895 | 0.6477 | -5.0649 | 186.6518 | 182.6722 | 138.1433 | 154.7186 | 128.082 | 115.1964 | 101.2251 | 172.7238 | 152.134 | 188.9915 | 201.8115 | 185.901 | 155.6271 | 150.075 | 188.9685 | 201.7736 | 206.521 |  |  | 127.5113 |  | 212.4696 | 114.1657 | 152.1443 | 182.7006 | 191.3273 | 174.1531 | 172.5665 | 165.538 | 199.0643 | 212.1333 | 218.3959 | 159.4236 | 97.1385 | 136.7129 | 160.3281 | 177.8421 | 131.9082 | 161.1336 | 149.953 | 238.9197 | 120.8549 | 168.8342 | 205.9177 | 220.1042 | 250.3348 | 114.8299 | 147.3275 | 175.6994 | 186.5227 | 178.3396 | 83.3545 | 96.3517 | 133.3206 | 159.7398 | 176.1641 | 140.4376 |  | 120.8371 | 210.5686 |  | 117.5405 | 154.5261 | 187.915 | 201.6361 | 191.7491 | 137.267 | 163.4178 | 194.4073 | 198.2247 | 176.6542 | 93.363 | 106.3184 | 130.6449 | 160.3456 | 181.1397 | 195.0511 | 121.3519 | 111.6833 | 112.6549 | 141.3943 | 179.8699 | 208.8424 | 215.1319 | 196.6224 |  |  |  |  | 77.1569 | 80.0947 | 152.42 | 81.6899 | 158.7694 | 88.3954 | 35.0408 | 33.9165 | 34.2975 | 35.2075 | 35.0787 | 34.505 | 33.48 | 34.8212 | 74.7338 | 88.3539 | 83.5128 | 73.656 | 188.1511 |  |  | 134.1166 |  | 123.0664 | 89.9089 | 115.7987 | 88.8845 | 179.5157 | 169.1927 | 206.2259 | 189.9931 | 201.3358 | 173.947 | 214.8361 | 233.8997 | 235.2669 | 208.0336 | 135.5129 | 110.9506 | 160.3605 | 123.6522 | 166.568 | 162.2025 | 194.4708 | 122.8839 | 188.0346 | 174.7045 | 186.7957 | 219.5659 |  | 170.2666 | 95.8528 | 136.6095 | 165.2585 | 184.0504 | 137.9205 | 141.4942 | 124.4779 |  | 136.9242 | 171.6515 | 209.6411 | 223.6802 | 209.573 | 118.0995 | 162.0817 | 201.4104 | 216.8026 | 206.3739 | 86.0775 | 97.965 | 135.7568 | 164.704 | 185.9002 | 115.2292 | 172.8949 | 103.8267 | 179.5779 | 108.0639 | 129.7969 | 169.7506 | 200.8704 | 216.5603 | 240.0843 | 135.4715 | 173.6006 | 210.8889 | 222.7644 | 203.8811 | 94.5055 | 108.5321 | 136.8034 | 167.5157 | 188.9689 | 83.4867 | 111.607 | 125.6717 | 115.0539 | 128.7369 | 199.64 | 165.0874 | 210.9537 | 196.1909 | 149.2056 |  |  |  | 76.7585 | 83.9797 | 79.0375 | 159.5773 | 84.1356 | 135.3167 |  | 83.7122 | 79.1952 | 80.8119 | 59.8992 | 104.4972 | 115.6455 |  | 164.1935 | 187.8807 | 183.1821 | 384.2459 | 524.132 | 499.1185 | 353.9826 | [23 empty] | 80.0933 | 511.6253 | 118.4345 | 176.0371
17:04 | 13107 |  |  | 18.5971 | 49.8671 | 53.6697 | 23.7752 | 22.0516 | 39.4935 | 29.5319 | 1.9023 | 1.6787 | 0.7137 | -0.0361 |  |  |  | -2.9651 | 35.4507 | 51.0722 | 14.3092 |  | 25.2788 | 34.8196 | 0.3878 | 0.2852 | 1.3861 | 0.6479 | -4.8738 | 186.6394 | 182.6647 | 138.1411 | 154.7148 | 128.0785 | 115.2003 | 101.2305 | 172.7202 | 152.1275 | 188.9857 | 201.8011 | 185.8935 | 155.6226 | 150.0764 | 188.9576 | 201.7557 | 206.5014 |  |  | 127.508 |  | 212.4442 | 114.1566 | 152.1419 | 182.6939 | 191.3149 | 174.1369 | 172.5555 | 165.526 | 199.0559 | 212.1161 | 218.3918 | 159.416 | 97.1313 | 136.708 | 160.331 | 177.8324 | 131.8951 | 161.1152 | 149.94 | 238.8844 | 120.8517 | 168.8322 | 205.9063 | 220.0897 | 250.3762 | 114.8292 | 147.3211 | 175.6941 | 186.5147 | 178.326 | 83.3469 | 96.3438 | 133.3129 | 159.7296 | 176.1534 | 140.4544 |  | 120.8253 | 210.5402 |  | 117.5393 | 154.5164 | 187.9033 | 201.615 | 191.7266 | 137.2632 | 163.4146 | 194.3996 | 198.2077 | 176.633 | 93.3584 | 106.3137 | 130.6414 | 160.3376 | 181.1239 | 195.0326 | 121.3297 | 111.6728 | 112.6428 | 141.3871 | 179.8602 | 208.8271 | 215.1146 | 196.6104 |  |  |  |  | 77.1552 | 80.0896 | 152.4038 | 81.6842 | 158.7604 | 88.3884 | 35.0163 | 33.9318 | 34.4113 | 35.2225 | 35.0773 | 34.5417 | 33.5637 | 34.844 | 74.7327 | 88.3518 | 83.5048 | 73.652 | 188.1277 |  |  | 134.1082 |  | 123.058 | 89.9052 | 115.7905 | 88.8748 | 179.4977 | 169.177 | 206.2068 | 189.9811 | 201.3171 | 173.9137 | 214.8164 | 233.8796 | 235.2486 | 208.0076 | 135.5204 | 110.9436 | 160.3572 | 123.6413 | 166.5505 | 162.1931 | 194.4564 | 122.8694 | 188.0161 | 174.6927 | 186.7843 | 219.5305 |  | 170.2421 | 95.8377 | 136.6022 | 165.2439 | 184.0331 | 137.8972 | 141.4683 | 124.4577 |  | 136.9132 | 171.6369 | 209.6147 | 223.6557 | 209.5532 | 118.1023 | 162.079 | 201.4027 | 216.7949 | 206.3587 | 86.0835 | 97.9605 | 135.761 | 164.7015 | 185.8847 | 115.2209 | 172.8951 | 103.824 | 179.5762 | 108.0593 | 129.7926 | 169.7502 | 200.8566 | 216.5399 | 240.0367 | 135.4718 | 173.5937 | 210.8727 | 222.7496 | 203.8692 | 94.4944 | 108.531 | 136.7904 | 167.5082 | 188.9456 | 83.4783 | 111.6006 | 125.6544 | 115.0397 | 128.7433 | 199.626 | 165.0835 | 210.9306 | 196.1779 | 149.2088 |  |  |  | 76.7524 | 83.9756 | 79.0281 | 159.5541 | 84.1268 | 135.3271 |  | 83.6988 | 79.1878 | 80.803 | 59.899 | 104.4883 | 115.6458 |  | 164.1764 | 187.835 | 183.1661 | 384.5251 | 525.0686 | 499.9095 | 354.2067 | [23 empty] | 80.0863 | 512.489 | 118.4855 | 176.0057
17:04 | 13108 |  |  | 18.6018 | 49.8424 | 53.6566 | 23.8144 | 22.0942 | 39.5085 | 29.551 | 1.9025 | 1.6809 | 0.7163 | -0.0353 |  |  |  | -3.0192 | 35.4957 | 51.0915 | 14.2725 |  | 25.2389 | 34.7242 | 0.386 | 0.284 | 1.3875 | 0.6477 | -6.1111 | 186.6234 | 182.6554 | 138.1373 | 154.7029 | 128.0654 | 115.195 | 101.229 | 172.6999 | 152.1288 | 188.973 | 201.7805 | 185.8748 | 155.6199 | 150.0672 | 188.9626 | 201.7513 | 206.4891 |  |  | 127.5027 |  | 212.4265 | 114.1518 | 152.1347 | 182.6838 | 191.3016 | 174.1308 | 172.5414 | 165.5199 | 199.0448 | 212.0962 | 218.3416 | 159.4076 | 97.1326 | 136.7151 | 160.3307 | 177.8237 | 131.8877 | 161.1032 | 149.9271 | 238.8439 | 120.8505 | 168.8302 | 205.8935 | 220.0776 | 250.4233 | 114.8318 | 147.3204 | 175.6908 | 186.4999 | 178.3132 | 83.3396 | 96.3448 | 133.3151 | 159.717 | 176.1437 | 140.452 |  | 120.8178 | 210.5096 |  | 117.5389 | 154.5014 | 187.8993 | 201.5979 | 191.7135 | 137.2683 | 163.4121 | 194.3815 | 198.1959 | 176.6226 | 93.3535 | 106.3116 | 130.6342 | 160.3256 | 181.1072 | 195.0135 | 121.3221 | 111.6692 | 112.6306 | 141.3833 | 179.8537 | 208.8165 | 215.1025 | 196.6043 |  |  |  |  | 77.1543 | 80.086 | 152.3948 | 81.685 | 158.766 | 88.3885 | 35.0622 | 33.9781 | 34.5111 | 35.2454 | 34.9586 | 34.6245 | 33.6229 | 34.8649 | 74.7286 | 88.3466 | 83.4991 | 73.6457 | 188.1109 |  |  | 134.0962 |  | 123.0505 | 89.8968 | 115.7875 | 88.8639 | 179.4874 | 169.1715 | 206.1855 | 189.9693 | 201.2997 | 173.8962 | 214.797 | 233.8562 | 235.2262 | 207.9775 | 135.5016 | 110.9432 | 160.3629 | 123.6196 | 166.5413 | 162.1933 | 194.4417 | 122.8696 | 187.9981 | 174.688 | 186.7758 | 219.5187 |  | 170.2303 | 95.837 | 136.6026 | 165.2384 | 184.0279 | 137.8916 | 141.4566 | 124.4516 |  | 136.9252 | 171.6308 | 209.603 | 223.649 | 209.5342 | 118.1035 | 162.0724 | 201.3944 | 216.7808 | 206.3436 | 86.0803 | 97.9573 | 135.7559 | 164.693 | 185.8669 | 115.2132 | 172.8797 | 103.8161 | 179.6231 | 108.0481 | 129.7847 | 169.7461 | 200.8411 | 216.5186 | 240.0537 | 135.4622 | 173.5694 | 210.8479 | 222.7219 | 203.8476 | 94.484 | 108.5175 | 136.7784 | 167.495 | 188.9256 | 83.4684 | 111.5925 | 125.6441 | 115.0313 | 128.7501 | 199.6194 | 165.0796 | 210.9167 | 196.1514 | 149.202 |  |  |  | 76.7435 | 83.9743 | 79.0182 | 159.5439 | 84.1239 | 135.3312 |  | 83.6925 | 79.1887 | 80.8017 | 59.9057 | 104.4894 | 115.652 |  | 164.167 | 187.804 | 183.1344 | 384.2918 | 524.7869 | 499.2641 | 354.1257 | [23 empty] | 80.0824 | 512.0255 | 118.4617 | 175.9855
17:04 | 13109 |  |  | 18.5535 | 49.8222 | 53.6785 | 23.7127 | 22.1376 | 39.4987 | 29.4853 | 1.9041 | 1.6799 | 0.7161 | -0.0355 |  |  |  | -2.9041 | 35.4988 | 51.1617 | 14.2425 |  | 25.1973 | 34.6899 | 0.387 | 0.288 | 1.3869 | 0.6479 | -5.6104 | 186.6046 | 182.6321 | 138.1273 | 154.6842 | 128.0537 | 115.1798 | 101.222 | 172.6811 | 152.1219 | 188.9534 | 201.7624 | 185.8505 | 155.6073 | 150.0507 | 189.1217 | 201.7303 | 206.4789 |  |  | 127.4972 |  | 212.3982 | 114.1546 | 152.1284 | 182.6769 | 191.2822 | 174.1204 | 172.533 | 165.5224 | 199.0376 | 212.0809 | 218.2694 | 159.397 | 97.1383 | 136.7187 | 160.3256 | 177.8154 | 131.8812 | 161.0851 | 149.9145 | 238.8054 | 120.8462 | 168.8249 | 205.8794 | 220.0686 | 250.4091 | 114.8222 | 147.3149 | 175.6726 | 186.4817 | 178.2964 | 83.3407 | 96.3504 | 133.3195 | 159.7093 | 176.1285 | 140.4112 |  | 120.8059 | 210.4756 |  | 117.5453 | 154.4992 | 187.8876 | 201.5853 | 191.7066 | 137.2633 | 163.4024 | 194.3581 | 198.1746 | 176.6093 | 93.3544 | 106.312 | 130.6327 | 160.3172 | 181.0998 | 194.9946 | 121.3104 | 111.663 | 112.6164 | 141.3747 | 179.8473 | 208.8025 | 215.0841 | 196.5867 |  |  |  |  | 77.1495 | 80.0798 | 152.3878 | 81.6776 | 158.7629 | 88.3902 | 35.0845 | 34.0807 | 34.5496 | 35.2485 | 34.9101 | 34.7333 | 33.5981 | 34.8807 | 74.7237 | 88.3314 | 83.4941 | 73.639 | 188.0966 |  |  | 134.0895 |  | 123.0438 | 89.8935 | 115.7832 | 88.8651 | 179.4873 | 169.1765 | 206.1702 | 189.9508 | 201.2834 | 173.8862 | 214.7823 | 233.8399 | 235.1994 | 207.9555 | 135.486 | 110.9422 | 160.361 | 123.6098 | 166.5406 | 162.1942 | 194.4323 | 122.8754 | 187.9827 | 174.6835 | 186.7743 | 219.5085 |  | 170.2194 | 95.8467 | 136.6045 | 165.2401 | 184.0226 | 137.8885 | 141.4471 | 124.4475 |  | 136.9208 | 171.6372 | 209.6112 | 223.6428 | 209.5117 | 118.1085 | 162.066 | 201.3843 | 216.7533 | 206.3328 | 86.0764 | 97.9565 | 135.7557 | 164.6884 | 185.8551 | 115.2023 | 172.867 | 103.8099 | 179.6657 | 108.0345 | 129.797 | 169.7425 | 200.8369 | 216.5082 | 240.0823 | 135.4498 | 173.5514 | 210.8404 | 222.6981 | 203.8259 | 94.4833 | 108.5191 | 136.7832 | 167.4907 | 188.9175 | 83.4619 | 111.5898 | 125.6352 | 115.0304 | 128.7634 | 199.6178 | 165.0901 | 210.9017 | 196.1287 | 149.1945 |  |  |  | 76.7324 | 83.9643 | 79.0065 | 159.5285 | 84.1151 | 135.2978 |  | 83.6802 | 79.1723 | 80.7817 | 59.9038 | 104.4864 | 115.6481 |  | 164.1413 | 187.7414 | 183.1112 | 384.2213 | 524.8341 | 499.8675 | 354.4154 | [23 empty] | 80.0708 | 512.3508 | 118.4324 | 175.9413
17:04 | 13110 |  |  | 18.5902 | 49.8285 | 53.7085 | 23.7218 | 22.2322 | 39.5567 | 29.5246 | 1.9045 | 1.6772 | 0.7158 | -0.0344 |  |  |  | -2.8179 | 35.4087 | 51.1629 | 14.2036 |  | 25.2925 | 34.6921 | 0.3872 | 0.2875 | 1.3862 | 0.6488 | -5.7543 | 186.5805 | 182.608 | 138.1078 | 154.6663 | 128.0422 | 115.1663 | 101.2061 | 172.6708 | 152.1025 | 188.9333 | 201.7413 | 185.8292 | 155.5928 | 150.0443 | 189.2547 | 201.7199 | 206.4723 |  |  | 127.4864 |  | 212.3653 | 114.1549 | 152.1318 | 182.666 | 191.2696 | 174.1079 | 172.5254 | 165.5189 | 199.0194 | 212.0731 | 218.2404 | 159.3979 | 97.1378 | 136.722 | 160.3166 | 177.8078 | 131.8806 | 161.0643 | 149.9043 | 238.7742 | 120.844 | 168.8213 | 205.8677 | 220.0563 | 250.4065 | 114.8161 | 147.3195 | 175.6645 | 186.4716 | 178.2858 | 83.3548 | 96.3525 | 133.3267 | 159.7106 | 176.1229 | 140.4002 |  | 120.8046 | 210.4476 |  | 117.5387 | 154.5063 | 187.8691 | 201.5715 | 191.6945 | 137.2542 | 163.3978 | 194.3427 | 198.1604 | 176.5909 | 93.3538 | 106.3155 | 130.6338 | 160.3087 | 181.083 | 194.9748 | 121.289 | 111.647 | 112.6007 | 141.3594 | 179.8337 | 208.7774 | 215.0634 | 196.561 |  |  |  |  | 77.1425 | 80.0678 | 152.3729 | 81.6723 | 158.7508 | 88.3862 | 34.9865 | 34.1877 | 34.5439 | 35.166 | 34.8595 | 34.8449 | 33.49 | 34.8784 | 74.7144 | 88.3203 | 83.4817 | 73.6291 | 188.0774 |  |  | 134.08 |  | 123.0341 | 89.8919 | 115.7774 | 88.8638 | 179.481 | 169.1752 | 206.1564 | 189.9284 | 201.2688 | 173.8694 | 214.772 | 233.8269 | 235.1798 | 207.9398 | 135.4887 | 110.9404 | 160.3419 | 123.6023 | 166.5377 | 162.1937 | 194.4276 | 122.8684 | 187.9704 | 174.6811 | 186.7764 | 219.4974 |  | 170.2199 | 95.85 | 136.6182 | 165.2431 | 184.0131 | 137.8741 | 141.4357 | 124.4371 |  | 136.9142 | 171.6508 | 209.614 | 223.6353 | 209.5052 | 118.1175 | 162.0648 | 201.3772 | 216.7377 | 206.3145 | 86.0841 | 97.9617 | 135.7619 | 164.6912 | 185.8456 | 115.1948 | 172.8626 | 103.808 | 179.6411 | 108.0267 | 129.8035 | 169.7434 | 200.8332 | 216.4925 | 240.0775 | 135.4467 | 173.5515 | 210.8348 | 222.6821 | 203.8151 | 94.4794 | 108.5305 | 136.8112 | 167.5106 | 188.8911 | 83.4531 | 111.5881 | 125.6214 | 115.0267 | 128.7639 | 199.612 | 165.0876 | 210.8887 | 196.1194 | 149.1762 |  |  |  | 76.7282 | 83.9578 | 78.9979 | 159.5136 | 84.1124 | 135.2471 |  | 83.6753 | 79.1766 | 80.7793 | 59.9045 | 104.5093 | 115.6531 |  | 164.1267 | 187.7096 | 183.0975 | 384.1222 | 524.2725 | 499.314 | 353.84 | [23 empty] | 80.0657 | 511.7933 | 118.5313 | 175.9181
17:04 | 13111 |  |  | 18.5499 | 49.8771 | 53.7102 | 23.8101 | 22.1961 | 39.5879 | 29.5752 | 1.9038 | 1.6753 | 0.7159 | -0.0359 |  |  |  | -2.7202 | 35.4421 | 51.146 | 14.2146 |  | 25.2726 | 34.88 | 0.3866 | 0.2885 | 1.3885 | 0.6483 | -5.4546 | 186.5716 | 182.5977 | 138.1031 | 154.6594 | 128.0393 | 115.1679 | 101.2024 | 172.6698 | 152.095 | 188.928 | 201.7346 | 185.8224 | 155.5891 | 150.0377 | 189.2177 | 201.7087 | 206.4536 |  |  | 127.4702 |  | 212.3383 | 114.1557 | 152.1294 | 182.651 | 191.2559 | 174.0898 | 172.5143 | 165.5177 | 199.0007 | 212.0661 | 218.2354 | 159.3998 | 97.1365 | 136.7252 | 160.3115 | 177.8069 | 131.8745 | 161.0526 | 149.8983 | 238.7433 | 120.8454 | 168.8212 | 205.8626 | 220.0386 | 250.4517 | 114.8155 | 147.3169 | 175.6575 | 186.458 | 178.273 | 83.3597 | 96.3549 | 133.3349 | 159.7099 | 176.1127 | 140.3906 |  | 120.7985 | 210.422 |  | 117.5299 | 154.5057 | 187.8611 | 201.5624 | 191.6772 | 137.2571 | 163.3952 | 194.3365 | 198.1466 | 176.5802 | 93.3521 | 106.3144 | 130.6374 | 160.3101 | 181.0686 | 194.9535 | 121.283 | 111.6368 | 112.5974 | 141.359 | 179.8288 | 208.7663 | 215.0554 | 196.5431 |  |  |  |  | 77.1421 | 80.0635 | 152.3638 | 81.6709 | 158.746 | 88.3893 | 34.9838 | 34.2446 | 34.5247 | 34.9922 | 34.8131 | 34.9024 | 33.3708 | 34.8141 | 74.7046 | 88.3118 | 83.4705 | 73.6208 | 188.0544 |  |  | 134.0645 |  | 123.0298 | 89.8864 | 115.7658 | 88.856 | 179.4639 | 169.1733 | 206.1455 | 189.9186 | 201.2532 | 173.8432 | 214.7563 | 233.8098 | 235.1602 | 207.9196 | 135.5059 | 110.931 | 160.3336 | 123.5888 | 166.5285 | 162.1868 | 194.4116 | 122.8613 | 187.9547 | 174.6656 | 186.7744 | 219.4867 |  | 170.1987 | 95.8467 | 136.6141 | 165.2363 | 184.001 | 137.857 | 141.4171 | 124.4221 |  | 136.9134 | 171.65 | 209.6029 | 223.6205 | 209.5041 | 118.1191 | 162.0664 | 201.3704 | 216.732 | 206.2967 | 86.0851 | 97.9705 | 135.7642 | 164.689 | 185.8373 | 115.1876 | 172.8534 | 103.8031 | 179.6201 | 108.0258 | 129.8037 | 169.7486 | 200.8286 | 216.4741 | 240.088 | 135.4631 | 173.5637 | 210.8341 | 222.673 | 203.8143 | 94.477 | 108.539 | 136.8286 | 167.5207 | 188.8748 | 83.4501 | 111.5723 | 125.6028 | 115.0153 | 128.7429 | 199.6005 | 165.0773 | 210.8686 | 196.1015 | 149.1627 |  |  |  | 76.7236 | 83.9581 | 78.9958 | 159.5099 | 84.1189 | 135.2438 |  | 83.6696 | 79.1764 | 80.7711 | 59.8963 | 104.4958 | 115.6606 |  | 164.1055 | 187.6796 | 183.0731 | 383.9975 | 524.5218 | 498.9397 | 353.7777 | [23 empty] | 80.0625 | 511.7308 | 118.6625 | 175.8925
17:04 | 13112 |  |  | 18.4957 | 49.8718 | 53.6905 | 23.743 | 22.1594 | 39.5427 | 29.4939 | 1.9052 | 1.676 | 0.7185 | -0.0348 |  |  |  | -2.7482 | 35.4413 | 51.1874 | 14.2439 |  | 25.2498 | 34.9052 | 0.3857 | 0.2849 | 1.3854 | 0.647 | -4.9269 | 186.554 | 182.5775 | 138.0943 | 154.6451 | 128.033 | 115.157 | 101.195 | 172.6612 | 152.0876 | 188.9121 | 201.7196 | 185.8126 | 155.5797 | 150.0227 | 189.1869 | 201.6827 | 206.4362 |  |  | 127.4586 |  | 212.3104 | 114.1572 | 152.1222 | 182.6405 | 191.2376 | 174.075 | 172.504 | 165.5049 | 198.9878 | 212.0512 | 218.2232 | 159.3879 | 97.1347 | 136.7228 | 160.312 | 177.7993 | 131.8634 | 161.0439 | 149.8898 | 238.7016 | 120.8424 | 168.8202 | 205.8561 | 220.0262 | 250.5184 | 114.8115 | 147.306 | 175.6442 | 186.4403 | 178.2575 | 83.3552 | 96.3562 | 133.3307 | 159.7084 | 176.1025 | 140.3733 |  | 120.7895 | 210.3967 |  | 117.5352 | 154.499 | 187.8522 | 201.5493 | 191.6657 | 137.2463 | 163.3884 | 194.331 | 198.1323 | 176.5654 | 93.3553 | 106.3148 | 130.6392 | 160.3041 | 181.0627 | 194.9362 | 121.2792 | 111.6382 | 112.5956 | 141.3708 | 179.824 | 208.7573 | 215.0442 | 196.5352 |  |  |  |  | 77.1376 | 80.0632 | 152.3705 | 81.6753 | 158.7438 | 88.393 | 35.0704 | 34.2444 | 34.3252 | 34.8626 | 34.7531 | 34.9276 | 33.2987 | 34.7481 | 74.7082 | 88.3045 | 83.469 | 73.6191 | 188.0328 |  |  | 134.0476 |  | 123.0162 | 89.8795 | 115.7542 | 88.8441 | 179.4468 | 169.1624 | 206.1267 | 189.9084 | 201.2328 | 173.8263 | 214.7448 | 233.7913 | 235.1334 | 207.896 | 135.492 | 110.9219 | 160.3407 | 123.5772 | 166.5139 | 162.1821 | 194.3944 | 122.862 | 187.9365 | 174.6468 | 186.7728 | 219.4634 |  | 170.1605 | 95.8449 | 136.6098 | 165.2239 | 183.9842 | 137.8457 | 141.4024 | 124.4145 |  | 136.9051 | 171.6443 | 209.5944 | 223.6033 | 209.4783 | 118.113 | 162.0615 | 201.3581 | 216.7156 | 206.2788 | 86.0811 | 97.961 | 135.7655 | 164.6767 | 185.8244 | 115.1723 | 172.8362 | 103.7914 | 179.5917 | 108.0183 | 129.8129 | 169.7477 | 200.8228 | 216.4567 | 240.0253 | 135.4645 | 173.56 | 210.8287 | 222.6569 | 203.8043 | 94.4838 | 108.5439 | 136.8132 | 167.5042 | 188.8681 | 83.4413 | 111.5589 | 125.587 | 115.0039 | 128.731 | 199.5873 | 165.0779 | 210.844 | 196.0746 | 149.1473 |  |  |  | 76.7172 | 83.9524 | 78.9959 | 159.4975 | 84.1209 | 135.2323 |  | 83.6608 | 79.1727 | 80.7704 | 59.8925 | 104.4717 | 115.6592 |  | 164.0654 | 187.6642 | 183.0483 | 384.1139 | 524.5066 | 498.9189 | 354.0049 | [23 empty] | 80.0588 | 511.7127 | 118.5829 | 175.8648
17:04 | 13113 |  |  | 18.5126 | 49.8674 | 53.7474 | 23.7964 | 22.1086 | 39.5894 | 29.4927 | 1.9036 | 1.6739 | 0.7152 | -0.034 |  |  |  | -2.7188 | 35.3977 | 51.0826 | 14.2501 |  | 25.1337 | 34.841 | 0.3871 | 0.2892 | 1.3855 | 0.6463 | -5.3699 | 186.5315 | 182.5586 | 138.0797 | 154.6297 | 128.0235 | 115.1467 | 101.1849 | 172.6473 | 152.0812 | 188.8967 | 201.6965 | 185.7962 | 155.5727 | 150.0286 | 189.1615 | 201.6758 | 206.4302 |  |  | 127.4557 |  | 212.2794 | 114.1487 | 152.1216 | 182.6317 | 191.2228 | 174.064 | 172.4843 | 165.4895 | 198.9762 | 212.0279 | 218.1882 | 159.3765 | 97.1315 | 136.7193 | 160.3049 | 177.7833 | 131.8541 | 161.0254 | 149.8687 | 238.6666 | 120.8376 | 168.8061 | 205.8398 | 220.0109 | 250.5045 | 114.815 | 147.3077 | 175.641 | 186.4304 | 178.2429 | 83.3611 | 96.3613 | 133.3305 | 159.703 | 176.1 | 140.3598 |  | 120.7805 | 210.3718 |  | 117.5282 | 154.4884 | 187.8383 | 201.5355 | 191.6571 | 137.2258 | 163.3706 | 194.3094 | 198.1143 | 176.5462 | 93.3585 | 106.3083 | 130.6357 | 160.2891 | 181.0419 | 194.9181 | 121.2715 | 111.631 | 112.5843 | 141.3683 | 179.8179 | 208.7471 | 215.0282 | 196.5273 |  |  |  |  | 77.1284 | 80.0552 | 152.3658 | 81.6813 | 158.74 | 88.3861 | 35.1587 | 34.2317 | 33.9968 | 34.7389 | 34.5787 | 34.9694 | 33.2797 | 34.8414 | 74.7127 | 88.3071 | 83.466 | 73.613 | 188.0113 |  |  | 134.0361 |  | 123.0013 | 89.876 | 115.7535 | 88.8399 | 179.4344 | 169.1553 | 206.1059 | 189.8896 | 201.2136 | 173.8166 | 214.7355 | 233.7674 | 235.1146 | 207.8752 | 135.4604 | 110.912 | 160.4759 | 123.5663 | 166.501 | 162.1793 | 194.3868 | 122.8508 | 187.9214 | 174.6399 | 186.7662 | 219.4418 |  | 170.1539 | 95.8494 | 136.6082 | 165.2173 | 183.9745 | 137.8322 | 141.3845 | 124.4044 |  | 136.9029 | 171.6403 | 209.5817 | 223.5836 | 209.4559 | 118.1097 | 162.0518 | 201.3412 | 216.6958 | 206.265 | 86.0803 | 97.9495 | 135.7679 | 164.6717 | 185.8109 | 115.1604 | 172.8187 | 103.7828 | 179.5573 | 108.0123 | 129.8082 | 169.7445 | 200.8163 | 216.4493 | 239.9817 | 135.4381 | 173.5403 | 210.7882 | 222.6289 | 203.7698 | 94.4841 | 108.5385 | 136.789 | 167.479 | 188.8575 | 83.428 | 111.55 | 125.5832 | 114.9952 | 128.7396 | 199.5753 | 165.0766 | 210.8257 | 196.0623 | 149.1389 |  |  |  | 76.711 | 83.9461 | 78.9876 | 159.4791 | 84.1174 | 135.2 |  | 83.6543 | 79.1654 | 80.7627 | 59.8882 | 104.4795 | 115.6508 |  | 164.0603 | 187.6529 | 183.0254 | 384.301 | 524.4443 | 499.6677 | 354.1295 | [23 empty] | 80.0513 | 512.056 | 118.5302 | 175.8566
17:04 | 13114 |  |  | 18.5796 | 49.8116 | 53.8157 | 23.7802 | 22.1611 | 39.4349 | 29.4668 | 1.9041 | 1.6764 | 0.7135 | -0.0356 |  |  |  | -2.6972 | 35.4331 | 51.2398 | 14.2303 |  | 25.1259 | 34.7856 | 0.3864 | 0.2874 | 1.3871 | 0.6469 | -6.1109 | 186.514 | 182.5467 | 138.0667 | 154.6209 | 128.0169 | 115.1475 | 101.1829 | 172.6423 | 152.0864 | 188.8917 | 201.6788 | 185.7819 | 155.574 | 150.0372 | 189.1531 | 201.6645 | 206.4082 |  |  | 127.4467 |  | 212.2433 | 114.1383 | 152.115 | 182.6145 | 191.2039 | 174.0425 | 172.4709 | 165.4833 | 198.9558 | 212.015 | 218.1692 | 159.3697 | 97.1386 | 136.7209 | 160.3024 | 177.7825 | 131.8456 | 161.0095 | 149.8551 | 238.6415 | 120.8384 | 168.8071 | 205.8322 | 219.9933 | 250.4897 | 114.8136 | 147.3046 | 175.6305 | 186.4218 | 178.2296 | 83.3609 | 96.3636 | 133.332 | 159.6906 | 176.0893 | 140.3319 |  | 120.7723 | 210.3394 |  | 117.5238 | 154.4877 | 187.8302 | 201.5235 | 191.6383 | 137.2217 | 163.3584 | 194.2907 | 198.0897 | 176.5282 | 93.3583 | 106.2948 | 130.6306 | 160.2813 | 181.0266 | 194.8977 | 121.262 | 111.6149 | 112.5692 | 141.3544 | 179.8105 | 208.7359 | 215.0106 | 196.508 |  |  |  |  | 77.1199 | 80.0467 | 152.3481 | 81.6698 | 158.7307 | 88.368 | 35.143 | 34.2796 | 33.8617 | 34.5949 | 34.4292 | 35.0161 | 33.274 | 35.0356 | 74.7067 | 88.2983 | 83.4528 | 73.6018 | 187.9958 |  |  | 134.0293 |  | 122.9951 | 89.8716 | 115.7452 | 88.8407 | 179.425 | 169.1586 | 206.0896 | 189.8707 | 201.1983 | 173.8255 | 214.7211 | 233.7453 | 235.0947 | 207.8572 | 135.4542 | 110.902 | 160.6218 | 123.5567 | 166.4947 | 162.1765 | 194.3787 | 122.8408 | 187.9037 | 174.622 | 186.7568 | 219.4256 |  | 170.1531 | 95.8443 | 136.5964 | 165.2109 | 183.9627 | 137.8153 | 141.3624 | 124.3893 |  | 136.8861 | 171.6329 | 209.5632 | 223.5647 | 209.4415 | 118.109 | 162.0486 | 201.3226 | 216.6779 | 206.2549 | 86.0796 | 97.9491 | 135.7709 | 164.669 | 185.8003 | 115.1492 | 172.8066 | 103.7773 | 179.5347 | 108.0073 | 129.8022 | 169.7415 | 200.8068 | 216.4405 | 239.9878 | 135.4315 | 173.5302 | 210.763 | 222.6049 | 203.7433 | 94.4759 | 108.5228 | 136.7727 | 167.4447 | 188.8471 | 83.4235 | 111.5441 | 125.5787 | 114.9863 | 128.7475 | 199.5633 | 165.0719 | 210.8136 | 196.0491 | 149.1383 |  |  |  | 76.7018 | 83.9396 | 78.9784 | 159.4788 | 84.12 | 135.1937 |  | 83.6502 | 79.1628 | 80.7599 | 59.9014 | 104.5243 | 115.6536 |  | 164.0303 | 187.6169 | 182.9998 | 383.9892 | 524.4443 | 499.4181 | 353.8804 | [23 empty] | 80.0449 | 511.9312 | 118.5502 | 175.8236
17:04 | 13115 |  |  | 18.6162 | 49.7958 | 53.8177 | 23.8128 | 22.182 | 39.4524 | 29.3963 | 1.9046 | 1.6694 | 0.7122 | -0.0358 |  |  |  | -2.8074 | 35.3761 | 51.1037 | 14.1934 |  | 25.141 | 34.7518 | 0.386 | 0.2822 | 1.3854 | 0.6468 | -4.3274 | 186.4965 | 182.5268 | 138.0604 | 154.6117 | 128.0095 | 115.138 | 101.178 | 172.6311 | 152.089 | 188.8806 | 201.6647 | 185.7655 | 155.5656 | 150.0225 | 189.1436 | 201.6464 | 206.3793 |  |  | 127.4367 |  | 212.2207 | 114.1407 | 152.1069 | 182.6037 | 191.1908 | 174.0321 | 172.4731 | 165.4822 | 198.9478 | 212.0022 | 218.1666 | 159.3571 | 97.146 | 136.7231 | 160.3033 | 177.7747 | 131.8333 | 160.9936 | 149.8451 | 238.6061 | 120.8402 | 168.8099 | 205.8262 | 219.9789 | 250.4955 | 114.805 | 147.296 | 175.6209 | 186.4121 | 178.2186 | 83.3502 | 96.3622 | 133.3277 | 159.6905 | 176.075 | 140.3255 |  | 120.772 | 210.3118 |  | 117.5267 | 154.4914 | 187.8244 | 201.5073 | 191.6189 | 137.2225 | 163.3561 | 194.2804 | 198.0712 | 176.5124 | 93.3552 | 106.2947 | 130.6285 | 160.2739 | 181.0198 | 194.8828 | 121.2499 | 111.6042 | 112.5587 | 141.3519 | 179.8019 | 208.7256 | 214.9908 | 196.4884 |  |  |  |  | 77.1112 | 80.0372 | 152.3322 | 81.6507 | 158.7106 | 88.3541 | 35.0467 | 34.3882 | 33.8558 | 34.5639 | 34.2684 | 35.0229 | 33.2924 | 35.109 | 74.7063 | 88.2895 | 83.4436 | 73.5966 | 187.9778 |  |  | 134.0216 |  | 122.984 | 89.8627 | 115.7346 | 88.83 | 179.4156 | 169.1528 | 206.0645 | 189.8526 | 201.1815 | 173.8455 | 214.7041 | 233.7292 | 235.0749 | 207.8368 | 135.4844 | 110.8911 | 160.6424 | 123.5463 | 166.4898 | 162.1723 | 194.3653 | 122.8448 | 187.8822 | 174.6043 | 186.7523 | 219.4169 |  | 170.1487 | 95.8406 | 136.6005 | 165.2095 | 183.9543 | 137.8058 | 141.3565 | 124.3863 |  | 136.8779 | 171.6311 | 209.5587 | 223.5576 | 209.4215 | 118.1081 | 162.0381 | 201.311 | 216.6604 | 206.2376 | 86.0776 | 97.9405 | 135.7727 | 164.6586 | 185.7913 | 115.1329 | 172.7918 | 103.7681 | 179.5185 | 107.9925 | 129.8005 | 169.7376 | 200.7886 | 216.4193 | 239.9537 | 135.443 | 173.53 | 210.7632 | 222.5875 | 203.7296 | 94.4721 | 108.512 | 136.7561 | 167.4213 | 188.828 | 83.4186 | 111.5333 | 125.5601 | 114.9746 | 128.7421 | 199.5547 | 165.0628 | 210.8015 | 196.028 | 149.1214 |  |  |  | 76.6929 | 83.9363 | 78.9754 | 159.4678 | 84.1172 | 135.2204 |  | 83.6367 | 79.1494 | 80.756 | 59.8924 | 104.5104 | 115.6507 |  | 163.9977 | 187.5894 | 182.9679 | 383.98 | 524.3506 | 499.077 | 353.8767 | [23 empty] | 80.0369 | 511.7138 | 118.4495 | 175.7936
17:04 | 13116 |  |  | 18.6197 | 49.8293 | 53.7253 | 23.8594 | 22.0833 | 39.4128 | 29.3218 | 1.9055 | 1.672 | 0.7128 | -0.0348 |  |  |  | -2.809 | 35.3523 | 51.0118 | 14.133 |  | 25.2661 | 34.716 | 0.3858 | 0.2855 | 1.3877 | 0.6458 | -6.5715 | 186.4801 | 182.5032 | 138.0557 | 154.599 | 128.0015 | 115.1266 | 101.1741 | 172.6137 | 152.0813 | 188.8637 | 201.6529 | 185.7546 | 155.5511 | 150.0098 | 189.1084 | 201.6164 | 206.3407 |  |  | 127.4239 |  | 212.1953 | 114.1412 | 152.1047 | 182.5925 | 191.1807 | 174.0159 | 172.4631 | 165.4804 | 198.9428 | 211.9875 | 218.1562 | 159.3534 | 97.1419 | 136.7253 | 160.304 | 177.7625 | 131.8282 | 160.978 | 149.8278 | 238.565 | 120.8382 | 168.8019 | 205.8183 | 219.9623 | 250.5332 | 114.7987 | 147.2864 | 175.6119 | 186.3956 | 178.2029 | 83.3462 | 96.3604 | 133.318 | 159.6824 | 176.0627 | 140.3209 |  | 120.7625 | 210.2829 |  | 117.5271 | 154.4905 | 187.8176 | 201.4908 | 191.6056 | 137.2217 | 163.3519 | 194.2683 | 198.0581 | 176.5032 | 93.3617 | 106.3012 | 130.6278 | 160.2686 | 181.0096 | 194.8721 | 121.2405 | 111.5959 | 112.5536 | 141.3469 | 179.7895 | 208.714 | 214.9742 | 196.4739 |  |  |  |  | 77.1133 | 80.0308 | 152.3086 | 81.6335 | 158.7018 | 88.3587 | 35.0061 | 34.4465 | 33.8542 | 34.6415 | 34.0912 | 35.014 | 33.2611 | 35.0182 | 74.6957 | 88.2848 | 83.4396 | 73.5883 | 187.957 |  |  | 134.0132 |  | 122.9742 | 89.8602 | 115.7281 | 88.8243 | 179.408 | 169.1501 | 206.0489 | 189.8372 | 201.1695 | 173.8506 | 214.6866 | 233.7119 | 235.0599 | 207.8139 | 135.5081 | 110.8795 | 160.6424 | 123.5315 | 166.4809 | 162.1658 | 194.3533 | 122.8393 | 187.8674 | 174.6042 | 186.7435 | 219.4073 |  | 170.1365 | 95.839 | 136.6068 | 165.2083 | 183.9467 | 137.7983 | 141.348 | 124.3825 |  | 136.8812 | 171.6317 | 209.558 | 223.5447 | 209.4118 | 118.1082 | 162.0371 | 201.3064 | 216.6529 | 206.2239 | 86.078 | 97.9353 | 135.7742 | 164.6578 | 185.7921 | 115.1254 | 172.7791 | 103.7631 | 179.5071 | 107.9858 | 129.801 | 169.7389 | 200.7762 | 216.4033 | 240.0025 | 135.4504 | 173.5322 | 210.7609 | 222.5732 | 203.7204 | 94.4781 | 108.5211 | 136.7583 | 167.4255 | 188.8206 | 83.4125 | 111.5192 | 125.5447 | 114.9644 | 128.7364 | 199.5434 | 165.0532 | 210.7842 | 196.0128 | 149.1208 |  |  |  | 76.6788 | 83.9369 | 78.9667 | 159.4545 | 84.1166 | 135.2378 |  | 83.6336 | 79.148 | 80.7472 | 59.8885 | 104.5095 | 115.6587 |  | 163.9633 | 187.567 | 182.9294 | 383.7572 | 524.3038 | 498.9688 | 353.7192 | [23 empty] | 80.0319 | 511.6363 | 118.3565 | 175.7652
17:04 | 13117 |  |  | 18.6312 | 49.7889 | 53.7638 | 23.8053 | 21.9723 | 39.4064 | 29.3163 | 1.9037 | 1.6692 | 0.7136 | -0.0343 |  |  |  | -2.8897 | 35.2739 | 51.0289 | 14.1722 |  | 25.1542 | 34.6654 | 0.3857 | 0.2861 | 1.3865 | 0.6477 | -5.997 | 186.464 | 182.4825 | 138.0424 | 154.5819 | 127.9948 | 115.1241 | 101.1649 | 172.6037 | 152.0707 | 188.8536 | 201.6321 | 185.7448 | 155.5444 | 150.0092 | 189.0866 | 201.6006 | 206.319 |  |  | 127.409 |  | 212.1626 | 114.1401 | 152.1001 | 182.5824 | 191.1636 | 174.0036 | 172.4452 | 165.4645 | 198.9213 | 211.9746 | 218.1528 | 159.3502 | 97.1359 | 136.7282 | 160.2991 | 177.7511 | 131.8246 | 160.962 | 149.8126 | 238.5306 | 120.8379 | 168.7951 | 205.8074 | 219.946 | 250.5673 | 114.7915 | 147.2838 | 175.6032 | 186.3776 | 178.189 | 83.3443 | 96.3516 | 133.3148 | 159.6681 | 176.0472 | 140.3146 |  | 120.7518 | 210.2465 |  | 117.5261 | 154.4798 | 187.8027 | 201.4705 | 191.592 | 137.2141 | 163.3418 | 194.2615 | 198.0401 | 176.4949 | 93.361 | 106.2999 | 130.6193 | 160.2607 | 180.9884 | 194.8555 | 121.2304 | 111.5794 | 112.54 | 141.332 | 179.7788 | 208.6954 | 214.9562 | 196.4609 |  |  |  |  | 77.1123 | 80.0277 | 152.3182 | 81.6493 | 158.689 | 88.3504 | 34.9796 | 34.4124 | 33.7887 | 34.6979 | 33.9589 | 35.0799 | 33.1781 | 34.9001 | 74.684 | 88.2703 | 83.4291 | 73.575 | 187.9435 |  |  | 134.01 |  | 122.9704 | 89.8645 | 115.7256 | 88.8306 | 179.414 | 169.1469 | 206.0396 | 189.8283 | 201.1603 | 173.8494 | 214.6797 | 233.695 | 235.0441 | 207.8017 | 135.5379 | 110.8752 | 160.6429 | 123.5191 | 166.4794 | 162.1693 | 194.3477 | 122.8344 | 187.8585 | 174.5959 | 186.7413 | 219.3892 |  | 170.1199 | 95.8379 | 136.6136 | 165.1986 | 183.9311 | 137.785 | 141.3346 | 124.3729 |  | 136.8849 | 171.6309 | 209.5444 | 223.5323 | 209.3941 | 118.1062 | 162.0434 | 201.2919 | 216.6403 | 206.209 | 86.0784 | 97.9455 | 135.7768 | 164.6603 | 185.7812 | 115.1244 | 172.7668 | 103.7586 | 179.5026 | 107.9847 | 129.8113 | 169.7332 | 200.7714 | 216.3908 | 239.9971 | 135.4496 | 173.5231 | 210.7474 | 222.5554 | 203.7069 | 94.48 | 108.5203 | 136.7653 | 167.4281 | 188.8098 | 83.4056 | 111.5108 | 125.5337 | 114.9532 | 128.7319 | 199.5259 | 165.0496 | 210.7672 | 195.9991 | 149.1287 |  |  |  | 76.6755 | 83.9381 | 78.9634 | 159.4541 | 84.1224 | 135.215 |  | 83.6248 | 79.1444 | 80.7411 | 59.8821 | 104.4938 | 115.6554 |  | 163.9595 | 187.5412 | 182.9005 | 383.7656 | 524.0699 | 498.9273 | 353.5544 | [23 empty] | 80.0284 | 511.4986 | 118.2267 | 175.7503
17:04 | 13118 |  |  | 18.6062 | 49.8159 | 53.6453 | 23.8996 | 21.9954 | 39.4541 | 29.4965 | 1.905 | 1.6709 | 0.7142 | -0.0343 |  |  |  | -3.0105 | 35.3574 | 51.0195 | 14.1255 |  | 25.1811 | 34.6897 | 0.3871 | 0.2862 | 1.385 | 0.6479 | -4.9869 | 186.4507 | 182.4701 | 138.0361 | 154.5803 | 127.9905 | 115.1163 | 101.1657 | 172.6018 | 152.0694 | 188.8549 | 201.6147 | 185.7297 | 155.5359 | 149.9996 | 189.0741 | 201.5919 | 206.3003 |  |  | 127.4028 |  | 212.1358 | 114.1394 | 152.091 | 182.5771 | 191.148 | 173.9943 | 172.4358 | 165.4559 | 198.9122 | 211.9629 | 218.1331 | 159.3416 | 97.135 | 136.7352 | 160.2953 | 177.748 | 131.821 | 160.9476 | 149.8113 | 238.5006 | 120.8399 | 168.7923 | 205.7978 | 219.9372 | 250.5225 | 114.7843 | 147.2773 | 175.5981 | 186.3672 | 178.1772 | 83.336 | 96.3473 | 133.3188 | 159.6651 | 176.0364 | 140.2999 |  | 120.7408 | 210.2182 |  | 117.5298 | 154.4746 | 187.7994 | 201.4594 | 191.5885 | 137.2222 | 163.3347 | 194.2554 | 198.0291 | 176.4802 | 93.3629 | 106.3035 | 130.6139 | 160.2617 | 180.9735 | 194.8336 | 121.219 | 111.5673 | 112.5279 | 141.327 | 179.7806 | 208.6816 | 214.9385 | 196.4485 |  |  |  |  | 77.1008 | 80.0211 | 152.2971 | 81.6332 | 158.6685 | 88.3407 | 34.9525 | 34.3767 | 33.745 | 34.6867 | 33.9489 | 35.1704 | 33.0615 | 34.826 | 74.6903 | 88.2628 | 83.4188 | 73.5676 | 187.9266 |  |  | 133.9992 |  | 122.9603 | 89.8593 | 115.7155 | 88.8308 | 179.4067 | 169.1428 | 206.0274 | 189.8185 | 201.1449 | 173.8277 | 214.6686 | 233.677 | 235.0173 | 207.7833 | 135.5724 | 110.8653 | 160.6499 | 123.5086 | 166.469 | 162.1675 | 194.3344 | 122.8371 | 187.8468 | 174.5698 | 186.7315 | 219.3712 |  | 170.1301 | 95.8343 | 136.6172 | 165.1961 | 183.9231 | 137.7739 | 141.3212 | 124.3631 |  | 136.8731 | 171.6291 | 209.5292 | 223.5275 | 209.3707 | 118.107 | 162.0323 | 201.274 | 216.6085 | 206.1792 | 86.0687 | 97.955 | 135.7705 | 164.6559 | 185.7585 | 115.1157 | 172.7483 | 103.7521 | 179.5214 | 107.9743 | 129.8175 | 169.7278 | 200.7673 | 216.3798 | 239.9668 | 135.4355 | 173.5169 | 210.7368 | 222.5411 | 203.6839 | 94.4738 | 108.5141 | 136.7674 | 167.4222 | 188.7894 | 83.3977 | 111.5086 | 125.525 | 114.9487 | 128.732 | 199.5175 | 165.0445 | 210.7588 | 195.9967 | 149.1208 |  |  |  | 76.679 | 83.9362 | 78.9588 | 159.4486 | 84.1277 | 135.193 |  | 83.6194 | 79.1456 | 80.7397 | 59.8744 | 104.4991 | 115.6545 |  | 163.9454 | 187.5216 | 182.8844 | 384.0516 | 524.3819 | 499.1061 | 353.7558 | [23 empty] | 80.0251 | 511.744 | 118.2827 | 175.7335
17:05 | 13119 |  |  | 18.5757 | 49.8753 | 53.6965 | 23.8895 | 21.9764 | 39.4242 | 29.4104 | 1.9056 | 1.6711 | 0.7136 | -0.0348 |  |  |  | -3.1556 | 35.277 | 51.0761 | 14.0831 |  | 25.2193 | 34.7415 | 0.3867 | 0.2857 | 1.3857 | 0.6466 | -4.7741 | 186.4302 | 182.4495 | 138.0248 | 154.5684 | 127.977 | 115.1067 | 101.1618 | 172.5868 | 152.0644 | 188.841 | 201.5987 | 185.707 | 155.5234 | 149.9828 | 189.0638 | 201.5659 | 206.2761 |  |  | 127.3932 |  | 212.1065 | 114.1333 | 152.0882 | 182.5639 | 191.1331 | 173.9786 | 172.4243 | 165.4545 | 198.9065 | 211.947 | 218.1132 | 159.3294 | 97.1313 | 136.7281 | 160.2881 | 177.7427 | 131.8133 | 160.9296 | 149.7978 | 238.4642 | 120.8336 | 168.7866 | 205.785 | 219.9217 | 250.567 | 114.7748 | 147.2647 | 175.5892 | 186.3503 | 178.1667 | 83.3357 | 96.349 | 133.3152 | 159.6522 | 176.0296 | 140.2824 |  | 120.7297 | 210.1932 |  | 117.5299 | 154.4795 | 187.7966 | 201.4568 | 191.5769 | 137.2347 | 163.3316 | 194.2432 | 198.019 | 176.4658 | 93.3692 | 106.3068 | 130.6201 | 160.2593 | 180.9642 | 194.8122 | 121.2028 | 111.5608 | 112.5221 | 141.3227 | 179.7721 | 208.6625 | 214.9237 | 196.4292 |  |  |  |  | 77.0904 | 80.0112 | 152.2482 | 81.5939 | 158.6586 | 88.3369 | 34.9372 | 34.3321 | 33.8436 | 34.5458 | 33.9961 | 35.2031 | 32.976 | 34.7633 | 74.6821 | 88.2576 | 83.4083 | 73.5617 | 187.9021 |  |  | 133.9844 |  | 122.9579 | 89.8502 | 115.7026 | 88.8213 | 179.3865 | 169.1441 | 206.0163 | 189.8005 | 201.1318 | 173.8062 | 214.6478 | 233.6575 | 234.9975 | 207.7543 | 135.585 | 110.8514 | 160.6562 | 123.4952 | 166.452 | 162.165 | 194.3234 | 122.8278 | 187.8294 | 174.5483 | 186.7201 | 219.3575 |  | 170.1315 | 95.8352 | 136.6154 | 165.1965 | 183.9165 | 137.7628 | 141.3075 | 124.3552 |  | 136.8595 | 171.6313 | 209.5251 | 223.5177 | 209.3594 | 118.1065 | 162.0181 | 201.2595 | 216.5796 | 206.1525 | 86.0611 | 97.9464 | 135.7629 | 164.6475 | 185.7398 | 115.1038 | 172.7318 | 103.7437 | 179.5529 | 107.9649 | 129.8175 | 169.7234 | 200.7577 | 216.3553 | 240.0245 | 135.4272 | 173.5087 | 210.7239 | 222.5208 | 203.661 | 94.4717 | 108.5158 | 136.7565 | 167.3972 | 188.772 | 83.3887 | 111.5012 | 125.5142 | 114.9442 | 128.7298 | 199.5009 | 165.0378 | 210.7463 | 195.9893 | 149.1051 |  |  |  | 76.6755 | 83.9275 | 78.9456 | 159.4318 | 84.1234 | 135.1864 |  | 83.6164 | 79.135 | 80.7364 | 59.8824 | 104.5008 | 115.6522 |  | 163.924 | 187.5067 | 182.8605 | 384.1855 | 524.4756 | 499.26 | 353.9463 | [23 empty] | 80.0173 | 511.8678 | 118.2268 | 175.7154
17:05 | 13120 |  |  | 18.5388 | 49.8316 | 53.7482 | 23.7724 | 22.0232 | 39.4785 | 29.4155 | 1.9056 | 1.6697 | 0.7126 | -0.0345 |  |  |  | -3.0624 | 35.3166 | 51.0372 | 14.0637 |  | 25.1857 | 34.739 | 0.3855 | 0.2845 | 1.3851 | 0.6473 | -5.1449 | 186.4118 | 182.425 | 138.0111 | 154.5471 | 127.9623 | 115.0945 | 101.1467 | 172.5682 | 152.0533 | 188.817 | 201.5743 | 185.6883 | 155.5097 | 149.9569 | 189.0617 | 201.5412 | 206.2672 |  |  | 127.3874 |  | 212.087 | 114.1291 | 152.0896 | 182.555 | 191.1202 | 173.969 | 172.4102 | 165.4531 | 198.8928 | 211.9259 | 218.1105 | 159.3243 | 97.13 | 136.7224 | 160.2792 | 177.7332 | 131.7994 | 160.9051 | 149.778 | 238.4238 | 120.8236 | 168.7756 | 205.765 | 219.8992 | 250.6155 | 114.7776 | 147.2664 | 175.5817 | 186.3388 | 178.1535 | 83.3401 | 96.3567 | 133.3133 | 159.648 | 176.0256 | 140.2849 |  | 120.7266 | 210.1648 |  | 117.5209 | 154.4871 | 187.7846 | 201.4413 | 191.5532 | 137.2249 | 163.33 | 194.2316 | 198.0074 | 176.453 | 93.3629 | 106.3091 | 130.6244 | 160.2517 | 180.9537 | 194.7875 | 121.1891 | 111.5617 | 112.5149 | 141.327 | 179.7629 | 208.654 | 214.9136 | 196.419 |  |  |  |  | 77.0888 | 80.0091 | 152.2284 | 81.5838 | 158.6452 | 88.3218 | 34.9447 | 34.2652 | 34.0094 | 34.1205 | 34.0342 | 35.2155 | 32.9654 | 34.7191 | 74.6748 | 88.2566 | 83.4015 | 73.5597 | 187.8814 |  |  | 133.9746 |  | 122.9495 | 89.8439 | 115.6951 | 88.8083 | 179.3673 | 169.1371 | 205.9956 | 189.7812 | 201.124 | 173.7802 | 214.6374 | 233.6409 | 234.987 | 207.741 | 135.5814 | 110.8392 | 160.6566 | 123.4863 | 166.4454 | 162.1625 | 194.3157 | 122.83 | 187.8059 | 174.5423 | 186.7207 | 219.3415 |  | 170.1113 | 95.8362 | 136.6126 | 165.1848 | 183.8982 | 137.7476 | 141.2947 | 124.3449 |  | 136.8593 | 171.6298 | 209.5167 | 223.5031 | 209.356 | 118.1083 | 162.0091 | 201.2534 | 216.5728 | 206.1511 | 86.0644 | 97.9409 | 135.7676 | 164.6436 | 185.7307 | 115.1022 | 172.7197 | 103.7378 | 179.5975 | 107.9621 | 129.8139 | 169.7225 | 200.7466 | 216.3367 | 240.0297 | 135.4159 | 173.4934 | 210.7013 | 222.4936 | 203.644 | 94.4652 | 108.5112 | 136.7403 | 167.3843 | 188.7543 | 83.3795 | 111.4918 | 125.4967 | 114.928 | 128.7327 | 199.4879 | 165.0459 | 210.7266 | 195.9674 | 149.0853 |  |  |  | 76.6663 | 83.9207 | 78.9336 | 159.4086 | 84.1131 | 135.1786 |  | 83.5998 | 79.1249 | 80.7215 | 59.8894 | 104.4933 | 115.634 |  | 163.8954 | 187.4632 | 182.822 | 383.9975 | 524.2725 | 499.2516 | 354.0268 | [23 empty] | 80.0081 | 511.7621 | 118.2264 | 175.6793
17:05 | 13121 |  |  | 18.5847 | 49.7852 | 53.7169 | 23.8563 | 21.9786 | 39.4049 | 29.3501 | 1.9052 | 1.6709 | 0.7145 | -0.0351 |  |  |  | -3.0532 | 35.199 | 51.0145 | 14.0502 |  | 25.2425 | 34.7452 | 0.3869 | 0.2874 | 1.3851 | 0.6474 | -5.594 | 186.3969 | 182.4082 | 138.0074 | 154.5411 | 127.9567 | 115.0907 | 101.1441 | 172.5627 | 152.0478 | 188.8048 | 201.5562 | 185.6774 | 155.4967 | 149.9485 | 189.0419 | 201.5208 | 206.2576 |  |  | 127.3778 |  | 212.0583 | 114.1245 | 152.084 | 182.5445 | 191.107 | 173.9495 | 172.3987 | 165.4461 | 198.8757 | 211.9091 | 218.1228 | 159.3166 | 97.129 | 136.7261 | 160.2785 | 177.7242 | 131.7901 | 160.8926 | 149.7644 | 238.3846 | 120.8215 | 168.7711 | 205.7528 | 219.8796 | 250.5613 | 114.7777 | 147.269 | 175.5733 | 186.3315 | 178.1381 | 83.3307 | 96.3562 | 133.3071 | 159.6508 | 176.0121 | 140.2966 |  | 120.721 | 210.1326 |  | 117.5168 | 154.481 | 187.7758 | 201.4238 | 191.5378 | 137.2172 | 163.3299 | 194.2183 | 197.994 | 176.4328 | 93.3495 | 106.3057 | 130.6222 | 160.2459 | 180.9456 | 194.763 | 121.1844 | 111.5575 | 112.5041 | 141.3293 | 179.7624 | 208.6497 | 214.8971 | 196.4099 |  |  |  |  | 77.0848 | 80.0121 | 152.2142 | 81.5818 | 158.6306 | 88.3072 | 34.992 | 34.2388 | 34.062 | 33.8547 | 33.9877 | 35.2423 | 32.9692 | 34.7091 | 74.6837 | 88.2562 | 83.4014 | 73.5622 | 187.8631 |  |  | 133.9619 |  | 122.9321 | 89.8413 | 115.6925 | 88.8029 | 179.3557 | 169.1317 | 205.9774 | 189.7636 | 201.1102 | 173.7456 | 214.6308 | 233.6251 | 234.9754 | 207.7301 | 135.5424 | 110.8301 | 160.6137 | 123.4797 | 166.448 | 162.157 | 194.3089 | 122.837 | 187.7918 | 174.5387 | 186.7178 | 219.3204 |  | 170.0996 | 95.8318 | 136.6093 | 165.1749 | 183.8891 | 137.7376 | 141.2771 | 124.3339 |  | 136.8531 | 171.6182 | 209.5036 | 223.4926 | 209.3465 | 118.1098 | 162.0066 | 201.2455 | 216.5701 | 206.1424 | 86.0682 | 97.9378 | 135.776 | 164.6339 | 185.7314 | 115.0997 | 172.7116 | 103.7345 | 179.6296 | 107.9559 | 129.8099 | 169.73 | 200.742 | 216.3319 | 239.8604 | 135.4252 | 173.487 | 210.6895 | 222.4867 | 203.6385 | 94.4641 | 108.5082 | 136.7402 | 167.3814 | 188.7419 | 83.3773 | 111.483 | 125.4818 | 114.9173 | 128.7369 | 199.4847 | 165.0406 | 210.7128 | 195.9516 | 149.0729 |  |  |  | 76.6547 | 83.9218 | 78.9305 | 159.392 | 84.1181 | 135.1784 |  | 83.5941 | 79.1234 | 80.7135 | 59.8924 | 104.5047 | 115.6349 |  | 163.8755 | 187.4445 | 182.7976 | 383.9526 | 524.3191 | 499.1768 | 353.6789 | [23 empty] | 80.0044 | 511.7479 | 118.1625 | 175.66
17:05 | 13122 |  |  | 18.6013 | 49.8522 | 53.7197 | 23.7505 | 22.0487 | 39.4873 | 29.5337 | 1.9055 | 1.6671 | 0.7149 | -0.0365 |  |  |  | -3.0445 | 35.2566 | 51.041 | 14.163 |  | 25.2474 | 34.6586 | 0.3865 | 0.2862 | 1.387 | 0.6476 | -5.5723 | 186.3799 | 182.3945 | 137.998 | 154.5353 | 127.9493 | 115.092 | 101.1417 | 172.5503 | 152.0388 | 188.7914 | 201.5436 | 185.6544 | 155.4936 | 149.9509 | 189.0219 | 201.5016 | 206.2411 |  |  | 127.3697 |  | 212.027 | 114.1245 | 152.0816 | 182.5351 | 191.093 | 173.938 | 172.3898 | 165.439 | 198.8629 | 211.8996 | 218.128 | 159.3066 | 97.1311 | 136.727 | 160.2795 | 177.7111 | 131.7812 | 160.8847 | 149.7531 | 238.3537 | 120.8211 | 168.7724 | 205.7484 | 219.866 | 250.5216 | 114.7685 | 147.2609 | 175.5635 | 186.3153 | 178.1249 | 83.3303 | 96.3517 | 133.3059 | 159.6448 | 175.9962 | 140.2931 |  | 120.7081 | 210.1022 |  | 117.5207 | 154.4706 | 187.7736 | 201.4146 | 191.5228 | 137.2195 | 163.322 | 194.2156 | 197.9746 | 176.423 | 93.3385 | 106.3039 | 130.6232 | 160.234 | 180.9343 | 194.7484 | 121.186 | 111.5527 | 112.5013 | 141.3372 | 179.7568 | 208.6429 | 214.8871 | 196.4024 |  |  |  |  | 77.0804 | 80.0064 | 152.2149 | 81.5755 | 158.6125 | 88.2996 | 34.9877 | 34.2677 | 34.0036 | 34.0379 | 33.9094 | 35.2659 | 32.9091 | 34.6906 | 74.6782 | 88.2464 | 83.3956 | 73.5551 | 187.8466 |  |  | 133.9577 |  | 122.9294 | 89.8385 | 115.6912 | 88.8085 | 179.356 | 169.1287 | 205.97 | 189.7478 | 201.0905 | 173.7378 | 214.6117 | 233.6058 | 234.9501 | 207.7068 | 135.4856 | 110.8198 | 160.5334 | 123.4582 | 166.4417 | 162.1542 | 194.296 | 122.8288 | 187.7832 | 174.5268 | 186.714 | 219.3021 |  | 170.097 | 95.8325 | 136.6098 | 165.1704 | 183.8837 | 137.7261 | 141.2589 | 124.3259 |  | 136.8507 | 171.6127 | 209.4888 | 223.473 | 209.3316 | 118.1056 | 162.0132 | 201.2339 | 216.5618 | 206.1249 | 86.0689 | 97.9367 | 135.7806 | 164.6268 | 185.7307 | 115.0919 | 172.7044 | 103.734 | 179.6467 | 107.948 | 129.8176 | 169.735 | 200.7433 | 216.3231 | 239.7531 | 135.4338 | 173.496 | 210.6828 | 222.4748 | 203.631 | 94.4619 | 108.5158 | 136.7422 | 167.3684 | 188.7309 | 83.3758 | 111.475 | 125.4673 | 114.9076 | 128.73 | 199.4731 | 165.0261 | 210.6955 | 195.9388 | 149.0642 |  |  |  | 76.6544 | 83.9197 | 78.9268 | 159.3714 | 84.1093 | 135.1779 |  | 83.5848 | 79.1215 | 80.712 | 59.8912 | 104.5145 | 115.6425 |  | 163.8542 | 187.4302 | 182.7785 | 383.9343 | 524.4433 | 498.9315 | 353.6715 | [23 empty] | 80.0007 | 511.6874 | 118.2947 | 175.6422
17:05 | 13123 |  |  | 18.6306 | 49.8344 | 53.6522 | 23.7636 | 22.0244 | 39.4091 | 29.5022 | 1.9069 | 1.6681 | 0.7144 | -0.0342 |  |  |  | -2.9833 | 35.3076 | 51.0589 | 14.1102 |  | 25.2227 | 34.7335 | 0.3862 | 0.2866 | 1.3862 | 0.6466 | -5.2907 | 186.3639 | 182.3796 | 137.983 | 154.5154 | 127.9387 | 115.0785 | 101.1349 | 172.5466 | 152.0267 | 188.778 | 201.5257 | 185.6365 | 155.4927 | 149.9456 | 188.9844 | 201.4854 | 206.2179 |  |  | 127.3671 |  | 212.0022 | 114.1277 | 152.0826 | 182.525 | 191.0753 | 173.9317 | 172.3767 | 165.433 | 198.8575 | 211.8869 | 218.1099 | 159.3049 | 97.1399 | 136.7325 | 160.2783 | 177.7023 | 131.776 | 160.8722 | 149.7403 | 238.3231 | 120.8221 | 168.7722 | 205.7404 | 219.8589 | 250.5003 | 114.7581 | 147.2596 | 175.5577 | 186.3045 | 178.1144 | 83.3368 | 96.3469 | 133.3148 | 159.6349 | 175.9844 | 140.3026 |  | 120.6987 | 210.0733 |  | 117.5178 | 154.4691 | 187.7664 | 201.4028 | 191.5139 | 137.224 | 163.3078 | 194.2084 | 197.962 | 176.4103 | 93.3377 | 106.3081 | 130.6231 | 160.225 | 180.9243 | 194.7284 | 121.1804 | 111.5433 | 112.4907 | 141.3364 | 179.7381 | 208.6335 | 214.8732 | 196.39 |  |  |  |  | 77.0796 | 79.9976 | 152.2139 | 81.5782 | 158.5907 | 88.2964 | 34.8808 | 34.3834 | 34.046 | 34.3507 | 33.8941 | 35.2606 | 32.7487 | 34.6517 | 74.667 | 88.234 | 83.3769 | 73.5305 | 187.8276 |  |  | 133.9536 |  | 122.9197 | 89.8266 | 115.6827 | 88.808 | 179.3527 | 169.1239 | 205.9512 | 189.7314 | 201.0779 | 173.7152 | 214.5988 | 233.5836 | 234.9254 | 207.6874 | 135.4396 | 110.8098 | 160.4383 | 123.4414 | 166.4309 | 162.1513 | 194.2822 | 122.8228 | 187.7655 | 174.5187 | 186.704 | 219.2891 |  | 170.1027 | 95.8307 | 136.6129 | 165.1685 | 183.8736 | 137.7159 | 141.2486 | 124.3162 |  | 136.8519 | 171.6075 | 209.4685 | 223.4569 | 209.3211 | 118.1039 | 162.0118 | 201.2213 | 216.5407 | 206.113 | 86.0679 | 97.9426 | 135.7806 | 164.6315 | 185.7161 | 115.0897 | 172.7048 | 103.7303 | 179.6529 | 107.9423 | 129.8239 | 169.7303 | 200.7401 | 216.3024 | 239.7292 | 135.4352 | 173.4994 | 210.6796 | 222.4588 | 203.6164 | 94.4637 | 108.5155 | 136.7429 | 167.3648 | 188.7283 | 83.3696 | 111.4713 | 125.4583 | 114.9023 | 128.717 | 199.4629 | 165.0175 | 210.6762 | 195.9256 | 149.0594 |  |  |  | 76.6521 | 83.9198 | 78.9181 | 159.3552 | 84.0971 | 135.1646 |  | 83.5806 | 79.112 | 80.6956 | 59.8748 | 104.4903 | 115.6377 |  | 163.8207 | 187.3658 | 182.7519 | 384.1836 | 524.1943 | 499.1809 | 354.1071 | [23 empty] | 79.9944 | 511.6876 | 118.2798 | 175.5933
17:05 | 13124 |  |  | 18.607 | 49.8528 | 53.6494 | 23.7626 | 22.1219 | 39.4457 | 29.4528 | 1.9068 | 1.663 | 0.7177 | -0.0351 |  |  |  | -2.9856 | 35.312 | 51.1054 | 14.1171 |  | 25.2025 | 34.6524 | 0.3866 | 0.2842 | 1.385 | 0.6475 | -6.1664 | 186.3423 | 182.3639 | 137.9739 | 154.5052 | 127.9329 | 115.0662 | 101.1284 | 172.5366 | 152.0203 | 188.7721 | 201.5117 | 185.6295 | 155.4806 | 149.9355 | 188.9519 | 201.4715 | 206.2117 |  |  | 127.355 |  | 211.9738 | 114.1226 | 152.0754 | 182.5112 | 191.0612 | 173.9138 | 172.3627 | 165.4227 | 198.8474 | 211.8661 | 218.1067 | 159.2948 | 97.1409 | 136.7309 | 160.2669 | 177.6972 | 131.761 | 160.8563 | 149.717 | 238.2819 | 120.8202 | 168.7639 | 205.7272 | 219.8416 | 250.5302 | 114.7459 | 147.2615 | 175.549 | 186.291 | 178.1034 | 83.3323 | 96.3502 | 133.3176 | 159.6301 | 175.9719 | 140.3186 |  | 120.6932 | 210.044 |  | 117.5173 | 154.4651 | 187.7464 | 201.3839 | 191.5036 | 137.214 | 163.2982 | 194.1859 | 197.9386 | 176.3908 | 93.3357 | 106.3055 | 130.6191 | 160.217 | 180.91 | 194.7062 | 121.1689 | 111.5289 | 112.4719 | 141.3183 | 179.7255 | 208.6168 | 214.8459 | 196.3652 |  |  |  |  | 77.0709 | 79.9912 | 152.206 | 81.5923 | 158.5706 | 88.2894 | 34.7711 | 34.5081 | 34.2041 | 34.5689 | 33.6918 | 35.2514 | 32.6821 | 34.6341 | 74.6723 | 88.2328 | 83.3711 | 73.5257 | 187.8097 |  |  | 133.9479 |  | 122.9105 | 89.8247 | 115.6731 | 88.8005 | 179.3554 | 169.123 | 205.9322 | 189.7215 | 201.0632 | 173.6965 | 214.5908 | 233.5748 | 234.9068 | 207.6664 | 135.4173 | 110.8045 | 160.3451 | 123.4295 | 166.4366 | 162.1525 | 194.2773 | 122.8218 | 187.7495 | 174.5153 | 186.6925 | 219.271 |  | 170.0886 | 95.8273 | 136.6055 | 165.163 | 183.858 | 137.7065 | 141.2369 | 124.3011 |  | 136.8516 | 171.5963 | 209.4444 | 223.4443 | 209.3121 | 118.0999 | 162.0047 | 201.2048 | 216.5145 | 206.0923 | 86.0727 | 97.9488 | 135.7824 | 164.6342 | 185.7017 | 115.0835 | 172.7057 | 103.7233 | 179.6702 | 107.9401 | 129.8234 | 169.7167 | 200.7323 | 216.2771 | 239.6746 | 135.4408 | 173.4928 | 210.664 | 222.4449 | 203.5966 | 94.4694 | 108.5045 | 136.7438 | 167.3574 | 188.7166 | 83.3645 | 111.4624 | 125.449 | 114.8952 | 128.7084 | 199.4468 | 165.0144 | 210.6588 | 195.9058 | 149.0459 |  |  |  | 76.6399 | 83.9144 | 78.9078 | 159.3406 | 84.0935 | 135.1319 |  | 83.5744 | 79.1025 | 80.6874 | 59.8832 | 104.4888 | 115.643 |  | 163.7978 | 187.354 | 182.7218 | 383.8356 | 524.0693 | 498.8153 | 353.7813 | [23 empty] | 79.9861 | 511.4423 | 118.2888 | 175.5759
17:05 | 13125 |  |  | 18.5599 | 49.8562 | 53.7175 | 23.7068 | 22.0809 | 39.4649 | 29.4231 | 1.9039 | 1.6626 | 0.7141 | -0.0349 |  |  |  | -2.8925 | 35.2831 | 51.1315 | 14.0501 |  | 25.2795 | 34.7631 | 0.3863 | 0.2836 | 1.3859 | 0.6474 | -6.2801 | 186.3208 | 182.3437 | 137.9595 | 154.4945 | 127.9216 | 115.0587 | 101.1228 | 172.51 | 152.0151 | 188.7539 | 201.4942 | 185.6105 | 155.4665 | 149.9271 | 188.9671 | 201.4684 | 206.2176 |  |  | 127.3498 |  | 211.9502 | 114.1233 | 152.077 | 182.5091 | 191.0532 | 173.9061 | 172.3557 | 165.4236 | 198.8376 | 211.8505 | 218.0953 | 159.284 | 97.1364 | 136.7248 | 160.2569 | 177.688 | 131.7428 | 160.8351 | 149.7061 | 238.2398 | 120.8144 | 168.7544 | 205.7127 | 219.8206 | 250.5501 | 114.7366 | 147.2562 | 175.5374 | 186.2758 | 178.0895 | 83.3362 | 96.364 | 133.3174 | 159.6271 | 175.9564 | 140.3093 |  | 120.6804 | 210.0159 |  | 117.5171 | 154.4562 | 187.7409 | 201.3667 | 191.4919 | 137.2007 | 163.2964 | 194.1742 | 197.9188 | 176.3803 | 93.3357 | 106.3056 | 130.6235 | 160.2084 | 180.8928 | 194.6875 | 121.1624 | 111.5241 | 112.4652 | 141.3214 | 179.728 | 208.61 | 214.8353 | 196.3496 |  |  |  |  | 77.0614 | 79.9857 | 152.1975 | 81.5919 | 158.5459 | 88.2795 | 34.7204 | 34.5971 | 34.3489 | 34.7318 | 33.566 | 35.2309 | 32.79 | 34.6335 | 74.6712 | 88.2315 | 83.3734 | 73.5317 | 187.7982 |  |  | 133.9381 |  | 122.9072 | 89.8262 | 115.6719 | 88.7957 | 179.3488 | 169.1205 | 205.9161 | 189.7135 | 201.0483 | 173.7022 | 214.5755 | 233.5637 | 234.891 | 207.6498 | 135.4234 | 110.7993 | 160.2867 | 123.4139 | 166.4329 | 162.1509 | 194.2727 | 122.8264 | 187.74 | 174.5062 | 186.6986 | 219.2564 |  | 170.0801 | 95.8277 | 136.6058 | 165.1582 | 183.8445 | 137.6993 | 141.227 | 124.2977 |  | 136.8529 | 171.6035 | 209.4472 | 223.4403 | 209.2883 | 118.0968 | 161.9935 | 201.1893 | 216.4916 | 206.0692 | 86.0719 | 97.9504 | 135.7822 | 164.6226 | 185.6873 | 115.0685 | 172.6895 | 103.7101 | 179.6736 | 107.9286 | 129.8206 | 169.711 | 200.7235 | 216.2606 | 239.701 | 135.4317 | 173.4847 | 210.6423 | 222.4267 | 203.5759 | 94.4595 | 108.5045 | 136.7414 | 167.3463 | 188.6871 | 83.3553 | 111.4463 | 125.4287 | 114.881 | 128.7087 | 199.4334 | 165.0113 | 210.6357 | 195.8729 | 149.0294 |  |  |  | 76.6365 | 83.9146 | 78.9021 | 159.3298 | 84.1029 | 135.1092 |  | 83.5705 | 79.1053 | 80.6793 | 59.8912 | 104.4951 | 115.6319 |  | 163.7727 | 187.3325 | 182.6796 | 383.9784 | 524.3185 | 498.9981 | 353.7264 | [23 empty] | 79.9819 | 511.6583 | 118.3272 | 175.5526
17:05 | 13126 |  |  | 18.5936 | 49.8583 | 53.6904 | 23.6758 | 22.0771 | 39.4439 | 29.4402 | 1.9028 | 1.6603 | 0.7147 | -0.0353 |  |  |  | -2.7094 | 35.2367 | 51.0481 | 14.1137 |  | 25.2839 | 34.7725 | 0.3874 | 0.2825 | 1.3842 | 0.6483 | -5.7156 | 186.3123 | 182.3266 | 137.9503 | 154.4764 | 127.9114 | 115.0557 | 101.1222 | 172.4982 | 152.0069 | 188.7394 | 201.4762 | 185.5938 | 155.464 | 149.9325 | 188.9755 | 201.4689 | 206.2126 |  |  | 127.3461 |  | 211.9286 | 114.1228 | 152.0792 | 182.5079 | 191.0419 | 173.8988 | 172.3495 | 165.424 | 198.8277 | 211.8349 | 218.0743 | 159.2775 | 97.1411 | 136.7221 | 160.2541 | 177.6792 | 131.739 | 160.8204 | 149.6954 | 238.2059 | 120.8134 | 168.752 | 205.7019 | 219.8086 | 250.4017 | 114.7237 | 147.2449 | 175.5232 | 186.2614 | 178.0747 | 83.3346 | 96.3579 | 133.3164 | 159.6138 | 175.9403 | 140.2789 |  | 120.6685 | 209.9883 |  | 117.5104 | 154.4509 | 187.739 | 201.3484 | 191.4737 | 137.1944 | 163.2926 | 194.1551 | 197.9152 | 176.3647 | 93.3365 | 106.3046 | 130.6206 | 160.2059 | 180.8821 | 194.6735 | 121.1587 | 111.5218 | 112.4589 | 141.3248 | 179.7317 | 208.6009 | 214.8318 | 196.3391 |  |  |  |  | 77.0551 | 79.983 | 152.1893 | 81.575 | 158.5325 | 88.2832 | 34.6931 | 34.7098 | 34.4262 | 34.7913 | 33.7241 | 35.1724 | 32.8222 | 34.6495 | 74.6666 | 88.2183 | 83.3658 | 73.5196 | 187.7759 |  |  | 133.9235 |  | 122.8986 | 89.8214 | 115.6702 | 88.7924 | 179.3301 | 169.1113 | 205.8947 | 189.6997 | 201.0359 | 173.713 | 214.5606 | 233.5318 | 234.8743 | 207.6368 | 135.4243 | 110.7819 | 160.2544 | 123.3912 | 166.4188 | 162.1364 | 194.2572 | 122.8232 | 187.7232 | 174.4868 | 186.6987 | 219.2473 |  | 170.0643 | 95.8307 | 136.614 | 165.1528 | 183.8417 | 137.6877 | 141.2111 | 124.301 |  | 136.8474 | 171.6147 | 209.456 | 223.4312 | 209.2809 | 118.0999 | 161.9873 | 201.1789 | 216.4771 | 206.0627 | 86.0685 | 97.9429 | 135.7829 | 164.6169 | 185.6718 | 115.058 | 172.6819 | 103.7051 | 179.6486 | 107.9163 | 129.8186 | 169.7108 | 200.7097 | 216.2491 | 239.7161 | 135.4234 | 173.4702 | 210.62 | 222.3994 | 203.5475 | 94.453 | 108.5098 | 136.7467 | 167.3479 | 188.6659 | 83.3455 | 111.4427 | 125.4144 | 114.877 | 128.7124 | 199.4285 | 165.0076 | 210.6205 | 195.857 | 149.0288 |  |  |  | 76.6314 | 83.918 | 78.8948 | 159.3229 | 84.11 | 135.1215 |  | 83.5734 | 79.1108 | 80.6768 | 59.8892 | 104.4976 | 115.6429 |  | 163.7479 | 187.3244 | 182.655 | 384.0232 | 524.3343 | 499.4468 | 353.763 | [23 empty] | 79.9804 | 511.8906 | 118.3574 | 175.5361
17:05 | 13127 |  |  | 18.6227 | 49.8255 | 53.7625 | 23.6404 | 21.9877 | 39.3544 | 29.4603 | 1.9022 | 1.6619 | 0.7155 | -0.0356 |  |  |  | -2.7561 | 35.1637 | 51.0069 | 14.0214 |  | 25.3052 | 34.7941 | 0.3868 | 0.2806 | 1.3868 | 0.6479 | -5.7847 | 186.3003 | 182.3181 | 137.945 | 154.4706 | 127.9071 | 115.0514 | 101.1185 | 172.4843 | 152.009 | 188.7379 | 201.4636 | 185.5803 | 155.456 | 149.934 | 188.9446 | 201.4526 | 206.1723 |  |  | 127.3266 |  | 211.8943 | 114.1094 | 152.0684 | 182.4899 | 191.0162 | 173.8778 | 172.334 | 165.4094 | 198.8104 | 211.8171 | 218.045 | 159.274 | 97.1433 | 136.7257 | 160.2595 | 177.6725 | 131.7365 | 160.814 | 149.6849 | 238.1773 | 120.8156 | 168.7472 | 205.6994 | 219.7962 | 250.3089 | 114.7172 | 147.2452 | 175.5123 | 186.2491 | 178.0636 | 83.3292 | 96.3545 | 133.3187 | 159.6113 | 175.9368 | 140.2395 |  | 120.6655 | 209.9699 |  | 117.511 | 154.4487 | 187.7284 | 201.34 | 191.4549 | 137.1828 | 163.2885 | 194.1418 | 197.9059 | 176.3519 | 93.332 | 106.303 | 130.6179 | 160.2072 | 180.8791 | 194.6693 | 121.1553 | 111.5163 | 112.4528 | 141.3216 | 179.7312 | 208.5851 | 214.8181 | 196.3277 |  |  |  |  | 77.0533 | 79.9804 | 152.1882 | 81.5727 | 158.5245 | 88.286 | 34.6484 | 34.7558 | 34.408 | 34.7888 | 33.9346 | 35.1669 | 32.6075 | 34.6369 | 74.6595 | 88.201 | 83.3511 | 73.5018 | 187.7458 |  |  | 133.9122 |  | 122.8911 | 89.8177 | 115.6604 | 88.794 | 179.3167 | 169.1087 | 205.8839 | 189.6846 | 201.0228 | 173.7151 | 214.5377 | 233.5067 | 234.8461 | 207.6099 | 135.3974 | 110.7693 | 160.2361 | 123.3708 | 166.407 | 162.1257 | 194.2453 | 122.8117 | 187.7051 | 174.4714 | 186.6884 | 219.2261 |  | 170.0322 | 95.8233 | 136.6131 | 165.142 | 183.8281 | 137.6682 | 141.1897 | 124.2863 |  | 136.8286 | 171.6076 | 209.437 | 223.3963 | 209.2688 | 118.0974 | 161.9837 | 201.1658 | 216.4614 | 206.0525 | 86.0691 | 97.9361 | 135.7817 | 164.6122 | 185.6602 | 115.0483 | 172.6647 | 103.7014 | 179.7004 | 107.9108 | 129.8159 | 169.713 | 200.6977 | 216.2362 | 239.7025 | 135.4267 | 173.4646 | 210.6074 | 222.3754 | 203.5316 | 94.4569 | 108.5136 | 136.7639 | 167.3637 | 188.6515 | 83.331 | 111.4416 | 125.402 | 114.8692 | 128.7155 | 199.4252 | 165.0047 | 210.6108 | 195.8481 | 149.0154 |  |  |  | 76.6226 | 83.906 | 78.8834 | 159.3051 | 84.1108 | 135.1136 |  | 83.5667 | 79.0991 | 80.6648 | 59.8911 | 104.4805 | 115.6433 |  | 163.7102 | 187.2961 | 182.6324 | 384.2561 | 524.6777 | 499.6551 | 354.0927 | [23 empty] | 79.972 | 512.1664 | 118.2566 | 175.5032
17:05 | 13128 |  |  | 18.5922 | 49.851 | 53.7014 | 23.7079 | 22.0623 | 39.495 | 29.4138 | 1.9011 | 1.6655 | 0.7157 | -0.0356 |  |  |  | -2.818 | 35.2035 | 50.968 | 14.094 |  | 25.219 | 34.7503 | 0.3868 | 0.2815 | 1.3849 | 0.6488 | -3.8899 | 186.2835 | 182.3072 | 137.9339 | 154.4618 | 127.8978 | 115.0505 | 101.111 | 172.4741 | 152.0095 | 188.7284 | 201.4428 | 185.5673 | 155.4507 | 149.9404 | 188.9139 | 201.4446 | 206.1415 |  |  | 127.313 |  | 211.8649 | 114.1066 | 152.0622 | 182.479 | 191.0005 | 173.8586 | 172.3265 | 165.3997 | 198.7983 | 211.8044 | 218.0086 | 159.2622 | 97.1324 | 136.7227 | 160.2514 | 177.6613 | 131.7268 | 160.7986 | 149.6755 | 238.1393 | 120.8123 | 168.7395 | 205.6818 | 219.78 | 250.23 | 114.7118 | 147.2422 | 175.4984 | 186.2345 | 178.0499 | 83.3227 | 96.3583 | 133.3172 | 159.608 | 175.9275 | 140.2077 |  | 120.656 | 209.9405 |  | 117.5059 | 154.4462 | 187.7192 | 201.3229 | 191.4444 | 137.183 | 163.2764 | 194.1388 | 197.8814 | 176.3373 | 93.3344 | 106.3023 | 130.6148 | 160.1979 | 180.8659 | 194.6516 | 121.146 | 111.5035 | 112.4432 | 141.3177 | 179.7171 | 208.5661 | 214.7999 | 196.3161 |  |  |  |  | 77.0487 | 79.9726 | 152.1935 | 81.5936 | 158.5199 | 88.2886 | 34.6648 | 34.7447 | 34.3782 | 34.8806 | 34.1126 | 35.1636 | 32.3121 | 34.6349 | 74.6524 | 88.199 | 83.3445 | 73.4984 | 187.7278 |  |  | 133.897 |  | 122.883 | 89.8074 | 115.649 | 88.7857 | 179.3033 | 169.105 | 205.8733 | 189.6653 | 201.0052 | 173.7026 | 214.5148 | 233.4901 | 234.8235 | 207.5859 | 135.389 | 110.758 | 160.233 | 123.361 | 166.3951 | 162.1223 | 194.2365 | 122.8022 | 187.6789 | 174.4632 | 186.6787 | 219.2032 |  | 170.0124 | 95.8216 | 136.6115 | 165.1355 | 183.8021 | 137.6525 | 141.1773 | 124.2718 |  | 136.8239 | 171.6027 | 209.4259 | 223.3804 | 209.2436 | 118.0895 | 161.9752 | 201.1567 | 216.4415 | 206.0244 | 86.0688 | 97.9309 | 135.7791 | 164.6035 | 185.6443 | 115.0429 | 172.6443 | 103.6867 | 179.7523 | 107.8971 | 129.8104 | 169.7127 | 200.6931 | 216.2224 | 239.6718 | 135.4383 | 173.4697 | 210.6 | 222.366 | 203.5275 | 94.4609 | 108.5168 | 136.759 | 167.3478 | 188.6445 | 83.321 | 111.4366 | 125.3896 | 114.8531 | 128.7191 | 199.4074 | 164.9999 | 210.5911 | 195.8255 | 149.0055 |  |  |  | 76.6178 | 83.9034 | 78.8753 | 159.2839 | 84.1207 | 135.0728 |  | 83.5731 | 79.0972 | 80.6589 | 59.8972 | 104.474 | 115.6594 |  | 163.6891 | 187.2744 | 182.6237 | 383.8986 | 524.272 | 499.0728 | 353.763 | [23 empty] | 79.9684 | 511.6724 | 118.2721 | 175.4818
17:05 | 13129 |  |  | 18.5025 | 49.7976 | 53.6446 | 23.6547 | 22.2615 | 39.5509 | 29.428 | 1.8995 | 1.6631 | 0.713 | -0.0354 |  |  |  | -2.8522 | 35.1726 | 51.04 | 14.1243 |  | 25.2289 | 34.8079 | 0.387 | 0.2797 | 1.3821 | 0.6479 | -5.7537 | 186.2662 | 182.2979 | 137.9307 | 154.4535 | 127.8938 | 115.046 | 101.1047 | 172.4677 | 152.0041 | 188.7205 | 201.4269 | 185.5618 | 155.4419 | 149.9453 | 188.8904 | 201.4426 | 206.1292 |  |  | 127.2986 |  | 211.8357 | 114.1052 | 152.052 | 182.462 | 190.9905 | 173.8391 | 172.3137 | 165.3815 | 198.7805 | 211.792 | 217.9842 | 159.2553 | 97.1264 | 136.7232 | 160.2435 | 177.6564 | 131.714 | 160.7862 | 149.6617 | 238.1017 | 120.8151 | 168.7438 | 205.6698 | 219.7661 | 250.1755 | 114.7038 | 147.2305 | 175.4877 | 186.2161 | 178.0374 | 83.3171 | 96.3586 | 133.3045 | 159.595 | 175.9123 | 140.1815 |  | 120.6404 | 209.9012 |  | 117.4952 | 154.4412 | 187.7048 | 201.3003 | 191.419 | 137.1814 | 163.2646 | 194.1283 | 197.8585 | 176.3272 | 93.3373 | 106.3018 | 130.6089 | 160.1834 | 180.8476 | 194.6241 | 121.132 | 111.4988 | 112.4297 | 141.3091 | 179.7036 | 208.5535 | 214.7833 | 196.3027 |  |  |  |  | 77.0431 | 79.9653 | 152.1789 | 81.5898 | 158.5082 | 88.2817 | 34.7057 | 34.721 | 34.3981 | 34.9147 | 34.2112 | 35.154 | 32.125 | 34.6915 | 74.6504 | 88.1964 | 83.3411 | 73.4983 | 187.7147 |  |  | 133.8838 |  | 122.8662 | 89.8021 | 115.6384 | 88.7719 | 179.2978 | 169.1069 | 205.8571 | 189.6508 | 200.9873 | 173.7122 | 214.5068 | 233.4784 | 234.8031 | 207.572 | 135.383 | 110.7504 | 160.2484 | 123.349 | 166.3919 | 162.1245 | 194.2223 | 122.8064 | 187.6648 | 174.4471 | 186.6727 | 219.1883 |  | 170.0024 | 95.8211 | 136.6067 | 165.1289 | 183.79 | 137.6396 | 141.1665 | 124.2596 |  | 136.8244 | 171.5984 | 209.4201 | 223.3751 | 209.2405 | 118.0948 | 161.9741 | 201.1541 | 216.4225 | 206.007 | 86.0729 | 97.9353 | 135.7868 | 164.6047 | 185.6347 | 115.0407 | 172.6322 | 103.6714 | 179.7377 | 107.8873 | 129.8105 | 169.7087 | 200.69 | 216.2086 | 239.6442 | 135.4291 | 173.4572 | 210.5843 | 222.3468 | 203.5059 | 94.4595 | 108.5063 | 136.7399 | 167.3171 | 188.6358 | 83.321 | 111.4292 | 125.3832 | 114.8468 | 128.7189 | 199.3978 | 165.0021 | 210.5786 | 195.8131 | 149.0114 |  |  |  | 76.6081 | 83.906 | 78.8695 | 159.2687 | 84.1255 | 135.0388 |  | 83.5637 | 79.0818 | 80.6565 | 59.8862 | 104.497 | 115.6591 |  | 163.635 | 187.2574 | 182.6035 | 383.9967 | 524.1943 | 499.0562 | 353.6715 | [23 empty] | 79.9617 | 511.6252 | 118.3084 | 175.4462
17:05 | 13130 |  |  | 18.5467 | 49.8624 | 53.8102 | 23.6713 | 22.2135 | 39.4593 | 29.3897 | 1.9012 | 1.659 | 0.7144 | -0.0333 |  |  |  | -2.7596 | 35.2573 | 51.1633 | 14.1442 |  | 25.1736 | 34.8069 | 0.3866 | 0.2812 | 1.3804 | 0.6473 | -4.8224 | 186.249 | 182.282 | 137.9264 | 154.4421 | 127.892 | 115.0354 | 101.1044 | 172.4585 | 152.0006 | 188.713 | 201.421 | 185.5467 | 155.4432 | 149.9502 | 188.8504 | 201.4215 | 206.0915 |  |  | 127.2886 |  | 211.8016 | 114.1035 | 152.0409 | 182.4434 | 190.9693 | 173.8254 | 172.2962 | 165.3753 | 198.7665 | 211.7741 | 217.9665 | 159.2529 | 97.1292 | 136.7273 | 160.2479 | 177.6489 | 131.7032 | 160.7767 | 149.6497 | 238.068 | 120.8161 | 168.746 | 205.6642 | 219.7522 | 250.2275 | 114.6988 | 147.2199 | 175.4791 | 186.2045 | 178.0245 | 83.3229 | 96.3595 | 133.3042 | 159.5917 | 175.9083 | 140.1691 |  | 120.6292 | 209.8727 |  | 117.4986 | 154.4326 | 187.6958 | 201.2943 | 191.4034 | 137.1707 | 163.2625 | 194.1169 | 197.8467 | 176.3194 | 93.3308 | 106.3054 | 130.6123 | 160.1767 | 180.8322 | 194.6076 | 121.1178 | 111.4936 | 112.4219 | 141.3102 | 179.7007 | 208.5485 | 214.7706 | 196.2864 |  |  |  |  | 77.0357 | 79.9566 | 152.1549 | 81.5621 | 158.4823 | 88.2692 | 34.7191 | 34.6244 | 34.3668 | 34.9554 | 34.2525 | 35.2056 | 32.1206 | 34.7483 | 74.6468 | 88.1884 | 83.33 | 73.4843 | 187.6889 |  |  | 133.8743 |  | 122.85 | 89.7978 | 115.6284 | 88.77 | 179.2909 | 169.1067 | 205.833 | 189.6329 | 200.9692 | 173.7086 | 214.4919 | 233.4685 | 234.7815 | 207.5581 | 135.3567 | 110.7479 | 160.2773 | 123.339 | 166.3943 | 162.1281 | 194.2173 | 122.8168 | 187.6581 | 174.4311 | 186.6683 | 219.1758 |  | 170.0063 | 95.8178 | 136.6101 | 165.124 | 183.7862 | 137.6295 | 141.1526 | 124.2463 |  | 136.8131 | 171.5933 | 209.4135 | 223.3634 | 209.2306 | 118.1036 | 161.9765 | 201.1455 | 216.4006 | 205.9935 | 86.0729 | 97.9405 | 135.7923 | 164.6045 | 185.6307 | 115.034 | 172.6146 | 103.6602 | 179.7238 | 107.8867 | 129.8133 | 169.7162 | 200.6746 | 216.1979 | 239.6698 | 135.4231 | 173.4528 | 210.5806 | 222.3336 | 203.4929 | 94.4593 | 108.5003 | 136.7331 | 167.3119 | 188.6176 | 83.3113 | 111.4168 | 125.3657 | 114.8327 | 128.7102 | 199.3854 | 164.9923 | 210.5639 | 195.8038 | 149.011 |  |  |  | 76.6012 | 83.9017 | 78.8609 | 159.2428 | 84.1225 | 135.0281 |  | 83.5555 | 79.0912 | 80.6523 | 59.8958 | 104.5115 | 115.6539 |  | 163.5994 | 187.2359 | 182.5912 | 383.9177 | 524.3506 | 499.077 | 354.0635 | [23 empty] | 79.9569 | 511.7138 | 118.4216 | 175.4177
17:05 | 13131 |  |  | 18.5056 | 49.8267 | 53.719 | 23.7565 | 22.2396 | 39.4732 | 29.3912 | 1.9012 | 1.658 | 0.7153 | -0.034 |  |  |  | -2.7798 | 35.2043 | 51.0644 | 14.1597 |  | 25.1758 | 34.7606 | 0.3881 | 0.285 | 1.382 | 0.6478 | -5.7921 | 186.2355 | 182.2605 | 137.9128 | 154.4275 | 127.8781 | 115.0282 | 101.0994 | 172.4528 | 151.9929 | 188.694 | 201.4012 | 185.5262 | 155.4366 | 149.9506 | 188.8263 | 201.3969 | 206.0723 |  |  | 127.2816 |  | 211.7798 | 114.1027 | 152.0382 | 182.4355 | 190.9498 | 173.8148 | 172.2893 | 165.3795 | 198.7546 | 211.7598 | 217.97 | 159.245 | 97.1367 | 136.7316 | 160.2486 | 177.64 | 131.6979 | 160.7632 | 149.6397 | 238.0364 | 120.8098 | 168.7367 | 205.6545 | 219.7413 | 250.221 | 114.6966 | 147.2204 | 175.4733 | 186.191 | 178.0122 | 83.3213 | 96.3659 | 133.313 | 159.591 | 175.9001 | 140.1604 |  | 120.6239 | 209.8483 |  | 117.5076 | 154.4362 | 187.7015 | 201.2876 | 191.4007 | 137.1794 | 163.2618 | 194.1064 | 197.8383 | 176.3096 | 93.3299 | 106.3103 | 130.6146 | 160.1782 | 180.822 | 194.5932 | 121.1026 | 111.4794 | 112.4103 | 141.3051 | 179.6897 | 208.5318 | 214.7476 | 196.2641 |  |  |  |  | 77.0273 | 79.9463 | 152.1486 | 81.5505 | 158.4582 | 88.2719 | 34.6978 | 34.4967 | 34.2899 | 35.1597 | 34.2308 | 35.2621 | 32.2346 | 34.7856 | 74.6409 | 88.1787 | 83.3277 | 73.4732 | 187.6647 |  |  | 133.8607 |  | 122.8448 | 89.7864 | 115.6187 | 88.7639 | 179.276 | 169.095 | 205.814 | 189.6118 | 200.9467 | 173.7257 | 214.4791 | 233.4562 | 234.7628 | 207.5412 | 135.3299 | 110.7376 | 160.3198 | 123.3332 | 166.3925 | 162.127 | 194.2119 | 122.8211 | 187.6429 | 174.4265 | 186.6606 | 219.1645 |  | 170.0113 | 95.8196 | 136.6156 | 165.1204 | 183.7769 | 137.6277 | 141.1443 | 124.2436 |  | 136.8058 | 171.5902 | 209.4006 | 223.344 | 209.2133 | 118.096 | 161.9757 | 201.1351 | 216.3932 | 205.9793 | 86.0688 | 97.9402 | 135.7894 | 164.5968 | 185.6223 | 115.0238 | 172.6031 | 103.6508 | 179.7148 | 107.879 | 129.8158 | 169.7166 | 200.6608 | 216.1851 | 239.6761 | 135.4261 | 173.4609 | 210.5654 | 222.3203 | 203.4805 | 94.459 | 108.5049 | 136.727 | 167.3044 | 188.6006 | 83.2966 | 111.4087 | 125.3442 | 114.8187 | 128.6986 | 199.3626 | 164.9768 | 210.5438 | 195.7981 | 149.0007 |  |  |  | 76.5967 | 83.9023 | 78.8522 | 159.2262 | 84.1199 | 135.0275 |  | 83.5561 | 79.0751 | 80.6403 | 59.8883 | 104.5092 | 115.6461 |  | 163.5627 | 187.2065 | 182.5604 | 383.5871 | 523.8362 | 498.6365 | 353.5142 | [23 empty] | 79.9495 | 511.2363 | 118.349 | 175.3846
17:05 | 13132 |  |  | 18.6361 | 49.8211 | 53.7538 | 23.7396 | 22.2219 | 39.4923 | 29.4252 | 1.8997 | 1.6586 | 0.717 | -0.0347 |  |  |  | -2.7558 | 35.1918 | 51.1056 | 14.1807 |  | 25.2551 | 34.8584 | 0.3868 | 0.2873 | 1.3834 | 0.6472 | -5.5086 | 186.2206 | 182.2403 | 137.9006 | 154.4133 | 127.8638 | 115.0187 | 101.0904 | 172.4341 | 151.9845 | 188.6745 | 201.3789 | 185.5102 | 155.4204 | 149.9134 | 188.817 | 201.389 | 206.0747 |  |  | 127.2697 |  | 211.7568 | 114.1009 | 152.0386 | 182.427 | 190.9422 | 173.8009 | 172.2776 | 165.376 | 198.7429 | 211.7496 | 217.9866 | 159.2357 | 97.1374 | 136.7287 | 160.2378 | 177.6253 | 131.6899 | 160.7494 | 149.6266 | 237.9918 | 120.803 | 168.7312 | 205.6465 | 219.725 | 250.1957 | 114.6947 | 147.221 | 175.4657 | 186.1723 | 177.9984 | 83.3154 | 96.3598 | 133.3119 | 159.5803 | 175.8835 | 140.1423 |  | 120.6205 | 209.8228 |  | 117.4974 | 154.4304 | 187.6918 | 201.2679 | 191.3796 | 137.1754 | 163.2465 | 194.0928 | 197.8226 | 176.2924 | 93.3293 | 106.3041 | 130.6076 | 160.1696 | 180.8102 | 194.565 | 121.0957 | 111.472 | 112.4021 | 141.2996 | 179.6826 | 208.5202 | 214.7335 | 196.2513 |  |  |  |  | 77.0247 | 79.944 | 152.1444 | 81.5543 | 158.442 | 88.272 | 34.6399 | 34.3864 | 34.3164 | 35.42 | 34.1973 | 35.2908 | 32.3847 | 34.8094 | 74.6312 | 88.1665 | 83.3188 | 73.4609 | 187.6522 |  |  | 133.8541 |  | 122.8412 | 89.7823 | 115.6162 | 88.7561 | 179.2674 | 169.0991 | 205.8067 | 189.598 | 200.9321 | 173.7269 | 214.47 | 233.4381 | 234.7355 | 207.5174 | 135.28 | 110.7219 | 160.3281 | 123.3184 | 166.3788 | 162.1232 | 194.195 | 122.8042 | 187.6272 | 174.4146 | 186.6478 | 219.157 |  | 170.0083 | 95.8231 | 136.6202 | 165.1165 | 183.7681 | 137.6262 | 141.1323 | 124.2419 |  | 136.809 | 171.5857 | 209.3792 | 223.3246 | 209.1826 | 118.0867 | 161.9642 | 201.1156 | 216.379 | 205.9633 | 86.0621 | 97.9367 | 135.7841 | 164.586 | 185.6053 | 115.01 | 172.5825 | 103.6335 | 179.691 | 107.8589 | 129.8166 | 169.7029 | 200.6518 | 216.1627 | 239.615 | 135.4159 | 173.4473 | 210.5406 | 222.2958 | 203.4539 | 94.455 | 108.4999 | 136.7078 | 167.2802 | 188.5863 | 83.2917 | 111.3947 | 125.3226 | 114.8001 | 128.6798 | 199.3506 | 164.9644 | 210.5231 | 195.7786 | 148.9782 |  |  |  | 76.5911 | 83.9041 | 78.8491 | 159.2379 | 84.1278 | 135.0288 |  | 83.5542 | 79.0692 | 80.635 | 59.8909 | 104.4973 | 115.6478 |  | 163.5357 | 187.1999 | 182.5315 | 383.6858 | 524.0856 | 498.815 | 353.6532 | [23 empty] | 79.9464 | 511.4503 | 118.4777 | 175.3678
17:05 | 13133 |  |  | 18.6124 | 49.761 | 53.6327 | 23.6828 | 22.1669 | 39.5092 | 29.4814 | 1.9005 | 1.6575 | 0.719 | -0.0347 |  |  |  | -2.7992 | 35.2678 | 51.1291 | 14.207 |  | 25.3016 | 34.8646 | 0.3872 | 0.2875 | 1.3798 | 0.6471 | -5.7367 | 186.199 | 182.2235 | 137.8989 | 154.3999 | 127.86 | 115.013 | 101.0868 | 172.4222 | 151.9778 | 188.6638 | 201.3641 | 185.4934 | 155.4193 | 149.8921 | 188.7941 | 201.3661 | 206.0574 |  |  | 127.2635 |  | 211.7285 | 114.1048 | 152.0359 | 182.4187 | 190.9325 | 173.7876 | 172.2663 | 165.3708 | 198.7389 | 211.7279 | 217.9966 | 159.2241 | 97.1282 | 136.7221 | 160.2307 | 177.6111 | 131.6798 | 160.7321 | 149.6102 | 237.9487 | 120.7999 | 168.7264 | 205.6307 | 219.7022 | 250.224 | 114.6861 | 147.2175 | 175.4595 | 186.1656 | 177.9877 | 83.3206 | 96.3535 | 133.3179 | 159.5763 | 175.8787 | 140.1341 |  | 120.6157 | 209.7965 |  | 117.4875 | 154.4262 | 187.668 | 201.2503 | 191.3623 | 137.1636 | 163.2347 | 194.0839 | 197.8023 | 176.2726 | 93.3257 | 106.2959 | 130.6028 | 160.1574 | 180.7908 | 194.5399 | 121.0872 | 111.4642 | 112.3962 | 141.2977 | 179.6819 | 208.5127 | 214.7217 | 196.2472 |  |  |  |  | 77.019 | 79.9434 | 152.1261 | 81.546 | 158.4273 | 88.2651 | 34.6129 | 34.3243 | 34.4645 | 35.6071 | 34.1653 | 35.2944 | 32.6337 | 34.8327 | 74.6315 | 88.1666 | 83.3144 | 73.4606 | 187.6415 |  |  | 133.8523 |  | 122.8345 | 89.7839 | 115.6145 | 88.7627 | 179.2662 | 169.0971 | 205.7911 | 189.5877 | 200.9228 | 173.6804 | 214.4573 | 233.4214 | 234.712 | 207.4981 | 135.2481 | 110.7125 | 160.3239 | 123.3119 | 166.3669 | 162.1189 | 194.1836 | 122.7913 | 187.6143 | 174.402 | 186.6462 | 219.1374 |  | 169.9957 | 95.8189 | 136.6178 | 165.1097 | 183.7561 | 137.6096 | 141.1114 | 124.2283 |  | 136.8035 | 171.5784 | 209.3613 | 223.3094 | 209.1585 | 118.0923 | 161.958 | 201.105 | 216.3614 | 205.9514 | 86.0622 | 97.9349 | 135.7904 | 164.5867 | 185.5943 | 114.9975 | 172.563 | 103.6169 | 179.6675 | 107.8512 | 129.8172 | 169.7048 | 200.6479 | 216.1473 | 239.6029 | 135.4206 | 173.4481 | 210.5339 | 222.2861 | 203.4461 | 94.4557 | 108.507 | 136.7005 | 167.2654 | 188.5806 | 83.2906 | 111.3892 | 125.3105 | 114.7847 | 128.6759 | 199.3442 | 164.9658 | 210.5154 | 195.761 | 148.9618 |  |  |  | 76.5842 | 83.9031 | 78.8448 | 159.2316 | 84.1239 | 135.0242 |  | 83.5412 | 79.0595 | 80.617 | 59.8883 | 104.491 | 115.632 |  | 163.492 | 187.1579 | 182.4778 | 383.6767 | 524.0544 | 498.9107 | 353.5873 | [23 empty] | 79.939 | 511.4825 | 118.4452 | 175.325
17:05 | 13134 |  |  | 18.6552 | 49.8243 | 53.6387 | 23.746 | 22.2837 | 39.5169 | 29.506 | 1.8993 | 1.6557 | 0.7129 | -0.0349 |  |  |  | -2.8648 | 35.2152 | 51.0774 | 14.158 |  | 25.2078 | 34.7738 | 0.3884 | 0.2858 | 1.3861 | 0.6475 | -7.2921 | 186.1757 | 182.2062 | 137.8887 | 154.3878 | 127.8565 | 115.0085 | 101.0851 | 172.4179 | 151.9773 | 188.6537 | 201.3506 | 185.4815 | 155.4089 | 149.9047 | 188.7792 | 201.3461 | 206.0294 |  |  | 127.2555 |  | 211.6956 | 114.0986 | 152.0267 | 182.4127 | 190.9141 | 173.7722 | 172.2545 | 165.3587 | 198.7207 | 211.7124 | 218.0168 | 159.2186 | 97.1286 | 136.7252 | 160.2335 | 177.6076 | 131.6686 | 160.7148 | 149.602 | 237.9204 | 120.8037 | 168.7204 | 205.6228 | 219.6921 | 250.2728 | 114.6807 | 147.2101 | 175.4501 | 186.1554 | 177.9786 | 83.3245 | 96.3583 | 133.3205 | 159.5736 | 175.8699 | 140.1232 |  | 120.6065 | 209.7669 |  | 117.4869 | 154.4366 | 187.6599 | 201.2437 | 191.3588 | 137.1724 | 163.2328 | 194.0711 | 197.7841 | 176.2663 | 93.33 | 106.2938 | 130.6017 | 160.1511 | 180.7794 | 194.5276 | 121.0708 | 111.4484 | 112.38 | 141.2892 | 179.6713 | 208.4964 | 214.7032 | 196.2288 |  |  |  |  | 77.0163 | 79.9341 | 152.1097 | 81.5241 | 158.4134 | 88.2624 | 34.6233 | 34.2939 | 34.6329 | 35.7261 | 34.178 | 35.3014 | 33.0477 | 34.8073 | 74.6272 | 88.1552 | 83.3071 | 73.4627 | 187.6253 |  |  | 133.8427 |  | 122.8239 | 89.7831 | 115.6114 | 88.7615 | 179.2566 | 169.0883 | 205.7732 | 189.5764 | 200.9097 | 173.678 | 214.4483 | 233.4065 | 234.6985 | 207.4839 | 135.2401 | 110.7129 | 160.3371 | 123.3089 | 166.3575 | 162.1142 | 194.1775 | 122.8009 | 187.6029 | 174.3961 | 186.6573 | 219.1168 |  | 169.9807 | 95.8118 | 136.6088 | 165.0987 | 183.7472 | 137.5913 | 141.0978 | 124.2173 |  | 136.799 | 171.5782 | 209.3554 | 223.2992 | 209.1398 | 118.0976 | 161.9523 | 201.0973 | 216.3471 | 205.9333 | 86.0653 | 97.9309 | 135.7868 | 164.58 | 185.5808 | 114.9846 | 172.5483 | 103.5991 | 179.6446 | 107.8455 | 129.822 | 169.7116 | 200.6407 | 216.1375 | 239.5733 | 135.4192 | 173.4393 | 210.5191 | 222.2686 | 203.4374 | 94.4526 | 108.5178 | 136.7052 | 167.258 | 188.5764 | 83.2834 | 111.384 | 125.3112 | 114.7756 | 128.6821 | 199.3398 | 164.9649 | 210.5103 | 195.7488 | 148.9465 |  |  |  | 76.5788 | 83.9008 | 78.842 | 159.216 | 84.1184 | 135.0094 |  | 83.543 | 79.0505 | 80.6084 | 59.8788 | 104.4872 | 115.6257 |  | 163.439 | 187.152 | 182.4675 | 383.8728 | 523.7741 | 499.0645 | 353.591 | [23 empty] | 79.9342 | 511.4193 | 118.4215 | 175.2955
17:05 | 13135 |  |  | 18.6302 | 49.8801 | 53.7687 | 23.7647 | 22.2164 | 39.5085 | 29.4623 | 1.8989 | 1.6525 | 0.7176 | -0.0344 |  |  |  | -2.8216 | 35.2099 | 51.1061 | 14.1363 |  | 25.2785 | 34.8339 | 0.3871 | 0.2882 | 1.3835 | 0.6478 | -3.8134 | 186.1617 | 182.1877 | 137.8698 | 154.3796 | 127.8463 | 114.9978 | 101.0774 | 172.4081 | 151.9744 | 188.6431 | 201.3404 | 185.471 | 155.401 | 149.9168 | 188.812 | 201.3436 | 206.0133 |  |  | 127.2453 |  | 211.6679 | 114.0991 | 152.0206 | 182.3989 | 190.9009 | 173.7606 | 172.2452 | 165.3432 | 198.703 | 211.7069 | 218.0293 | 159.2156 | 97.1335 | 136.7277 | 160.2293 | 177.6008 | 131.6596 | 160.7033 | 149.5969 | 237.8913 | 120.8045 | 168.7148 | 205.6162 | 219.6832 | 250.2701 | 114.6688 | 147.2002 | 175.4357 | 186.1386 | 177.9585 | 83.3224 | 96.3571 | 133.3156 | 159.5716 | 175.8537 | 140.0998 |  | 120.5995 | 209.7368 |  | 117.4835 | 154.433 | 187.6577 | 201.2309 | 191.3543 | 137.1655 | 163.2246 | 194.0529 | 197.7666 | 176.2524 | 93.3317 | 106.2961 | 130.5956 | 160.145 | 180.771 | 194.5095 | 121.0613 | 111.4326 | 112.3674 | 141.2853 | 179.6639 | 208.4864 | 214.6919 | 196.209 |  |  |  |  | 77.0131 | 79.926 | 152.1045 | 81.5208 | 158.4073 | 88.267 | 34.6298 | 34.2496 | 34.7387 | 35.79 | 34.2606 | 35.3122 | 33.2736 | 34.7543 | 74.6292 | 88.1451 | 83.3001 | 73.4607 | 187.6082 |  |  | 133.835 |  | 122.8201 | 89.7814 | 115.6071 | 88.7556 | 179.239 | 169.0874 | 205.7603 | 189.5648 | 200.9026 | 173.6987 | 214.4309 | 233.3849 | 234.6772 | 207.4675 | 135.2252 | 110.7005 | 160.3376 | 123.3008 | 166.3402 | 162.1131 | 194.1647 | 122.7953 | 187.5866 | 174.3832 | 186.6586 | 219.1097 |  | 169.9623 | 95.8184 | 136.6144 | 165.1015 | 183.7468 | 137.5824 | 141.0863 | 124.2097 |  | 136.8029 | 171.5859 | 209.3607 | 223.2886 | 209.1203 | 118.1007 | 161.9419 | 201.0827 | 216.3283 | 205.9146 | 86.0685 | 97.9223 | 135.785 | 164.5709 | 185.5699 | 114.9757 | 172.5336 | 103.5869 | 179.6284 | 107.8364 | 129.8182 | 169.7105 | 200.6276 | 216.1236 | 239.5466 | 135.4105 | 173.4234 | 210.5064 | 222.2423 | 203.4153 | 94.4476 | 108.5101 | 136.7053 | 167.2495 | 188.5578 | 83.2688 | 111.3697 | 125.2954 | 114.7515 | 128.6778 | 199.3153 | 164.9503 | 210.4772 | 195.7156 | 148.9293 |  |  |  | 76.5705 | 83.8961 | 78.8316 | 159.1942 | 84.1248 | 134.985 |  | 83.5358 | 79.0506 | 80.6067 | 59.8806 | 104.5176 | 115.6272 |  | 163.4009 | 187.1247 | 182.4566 | 383.6689 | 524.4291 | 499.2101 | 353.7961 | [23 empty] | 79.9288 | 511.8196 | 118.4922 | 175.2628
17:05 | 13136 |  |  | 18.6207 | 49.8126 | 53.7454 | 23.6968 | 22.2566 | 39.4667 | 29.4831 | 1.899 | 1.6594 | 0.7188 | -0.0341 |  |  |  | -2.8838 | 35.2105 | 51.0488 | 14.2354 |  | 25.3409 | 34.8217 | 0.3859 | 0.2839 | 1.3809 | 0.6458 | -6.0997 | 186.1496 | 182.1678 | 137.8619 | 154.3656 | 127.837 | 114.9842 | 101.0649 | 172.3946 | 151.9624 | 188.6278 | 201.318 | 185.4522 | 155.3943 | 149.9198 | 188.7783 | 201.34 | 205.999 |  |  | 127.2356 |  | 211.6426 | 114.1023 | 152.0173 | 182.3867 | 190.8874 | 173.7576 | 172.2371 | 165.3378 | 198.6962 | 211.692 | 218.0143 | 159.2096 | 97.1359 | 136.7338 | 160.2295 | 177.5985 | 131.6544 | 160.6888 | 149.5817 | 237.8559 | 120.8025 | 168.7092 | 205.5983 | 219.67 | 250.1564 | 114.6568 | 147.2004 | 175.4273 | 186.127 | 177.9431 | 83.323 | 96.3546 | 133.3154 | 159.5666 | 175.8391 | 140.092 |  | 120.5851 | 209.7053 |  | 117.479 | 154.4216 | 187.6425 | 201.2127 | 191.3399 | 137.1438 | 163.224 | 194.0375 | 197.7528 | 176.2348 | 93.325 | 106.2925 | 130.5908 | 160.1429 | 180.7517 | 194.4843 | 121.0601 | 111.4232 | 112.364 | 141.2843 | 179.6608 | 208.478 | 214.6802 | 196.1994 |  |  |  |  | 77.0077 | 79.921 | 152.0988 | 81.5246 | 158.3884 | 88.2682 | 34.589 | 34.2073 | 34.7752 | 35.7895 | 34.2704 | 35.2858 | 33.2715 | 34.7066 | 74.6246 | 88.14 | 83.2888 | 73.4519 | 187.5856 |  |  | 133.8284 |  | 122.8142 | 89.778 | 115.5959 | 88.7471 | 179.217 | 169.0876 | 205.7444 | 189.5529 | 200.8886 | 173.6873 | 214.4187 | 233.3654 | 234.6518 | 207.4516 | 135.21 | 110.6921 | 160.3371 | 123.2937 | 166.3171 | 162.1163 | 194.1565 | 122.7774 | 187.568 | 174.3691 | 186.6532 | 219.0992 |  | 169.9437 | 95.8206 | 136.6169 | 165.1064 | 183.735 | 137.573 | 141.0721 | 124.2024 |  | 136.7978 | 171.5856 | 209.3574 | 223.2688 | 209.1159 | 118.1048 | 161.9519 | 201.0792 | 216.3218 | 205.9115 | 86.0692 | 97.9232 | 135.8014 | 164.5661 | 185.568 | 114.9722 | 172.5341 | 103.5833 | 179.6195 | 107.8343 | 129.8166 | 169.7164 | 200.6248 | 216.1077 | 239.5088 | 135.4111 | 173.4139 | 210.4957 | 222.2259 | 203.3939 | 94.4519 | 108.5066 | 136.7162 | 167.2584 | 188.5341 | 83.2574 | 111.3641 | 125.2827 | 114.7426 | 128.6854 | 199.3061 | 164.9576 | 210.4572 | 195.6994 | 148.9235 |  |  |  | 76.5638 | 83.8955 | 78.8214 | 159.1663 | 84.1149 | 134.9472 |  | 83.5314 | 79.0522 | 80.6034 | 59.898 | 104.4996 | 115.6473 |  | 163.3603 | 187.1178 | 182.432 | 383.7846 | 523.712 | 498.7441 | 353.7925 | [23 empty] | 79.9245 | 511.228 | 118.4566 | 175.239
17:05 | 13137 |  |  | 18.6181 | 49.8776 | 53.6569 | 23.6015 | 22.3179 | 39.5823 | 29.4872 | 1.8996 | 1.6586 | 0.7169 | -0.0342 |  |  |  | -2.9943 | 35.2755 | 51.1431 | 14.211 |  | 25.303 | 34.8055 | 0.3875 | 0.2853 | 1.3828 | 0.6456 | -5.3629 | 186.1311 | 182.1461 | 137.8488 | 154.3461 | 127.8274 | 114.9792 | 101.0625 | 172.3828 | 151.9445 | 188.6021 | 201.2913 | 185.4322 | 155.3812 | 149.9058 | 188.6804 | 201.33 | 205.9676 |  |  | 127.2219 |  | 211.617 | 114.1045 | 152.0151 | 182.3873 | 190.876 | 173.7462 | 172.2328 | 165.346 | 198.6887 | 211.67 | 217.9996 | 159.2012 | 97.1354 | 136.7353 | 160.2269 | 177.5932 | 131.6417 | 160.6702 | 149.5623 | 237.812 | 120.7933 | 168.7087 | 205.5894 | 219.6563 | 250.003 | 114.659 | 147.1979 | 175.4168 | 186.1141 | 177.9332 | 83.3228 | 96.3555 | 133.3135 | 159.5576 | 175.8317 | 140.1026 |  | 120.5697 | 209.6768 |  | 117.4761 | 154.4141 | 187.6292 | 201.2031 | 191.3205 | 137.1346 | 163.2198 | 194.0228 | 197.7352 | 176.2139 | 93.3192 | 106.2877 | 130.5846 | 160.1328 | 180.7332 | 194.4656 | 121.0572 | 111.4198 | 112.3608 | 141.283 | 179.6591 | 208.4692 | 214.6675 | 196.1901 |  |  |  |  | 77.0024 | 79.9218 | 152.0808 | 81.4985 | 158.3527 | 88.261 | 34.5197 | 34.2159 | 34.7789 | 35.763 | 34.182 | 35.2543 | 33.3048 | 34.7302 | 74.6062 | 88.1253 | 83.2658 | 73.4359 | 187.5589 |  |  | 133.8148 |  | 122.8018 | 89.769 | 115.5859 | 88.74 | 179.2017 | 169.0824 | 205.7214 | 189.5327 | 200.867 | 173.6382 | 214.4016 | 233.3437 | 234.6238 | 207.4219 | 135.1801 | 110.675 | 160.3057 | 123.2732 | 166.2961 | 162.1009 | 194.1422 | 122.7656 | 187.5476 | 174.3535 | 186.6388 | 219.0857 |  | 169.9444 | 95.8141 | 136.6219 | 165.0979 | 183.7186 | 137.5636 | 141.058 | 124.1985 |  | 136.7981 | 171.5814 | 209.3488 | 223.2563 | 209.1085 | 118.1021 | 161.9591 | 201.077 | 216.3155 | 205.8969 | 86.0692 | 97.9324 | 135.8037 | 164.5645 | 185.5582 | 114.9628 | 172.5341 | 103.5791 | 179.5981 | 107.8258 | 129.8236 | 169.7184 | 200.6213 | 216.097 | 239.4611 | 135.4134 | 173.4048 | 210.4852 | 222.213 | 203.3824 | 94.4493 | 108.5127 | 136.7159 | 167.2542 | 188.523 | 83.2529 | 111.3629 | 125.2802 | 114.7429 | 128.6989 | 199.3132 | 164.971 | 210.4546 | 195.694 | 148.9178 |  |  |  | 76.5627 | 83.894 | 78.8155 | 159.1439 | 84.0958 | 134.9381 |  | 83.5326 | 79.0475 | 80.6034 | 59.8953 | 104.495 | 115.656 |  | 163.3233 | 187.1084 | 182.4026 | 383.7488 | 524.1016 | 499.1352 | 353.6972 | [23 empty] | 79.9225 | 511.6184 | 118.4656 | 175.2158
17:05 | 13138 |  |  | 18.6006 | 49.9258 | 53.699 | 23.6844 | 22.2309 | 39.4731 | 29.3891 | 1.8976 | 1.6539 | 0.7157 | -0.0348 |  |  |  | -3.0245 | 35.2484 | 51.1028 | 14.1848 |  | 25.2601 | 34.7093 | 0.3878 | 0.2858 | 1.3811 | 0.6464 | -5.5593 | 186.1133 | 182.1317 | 137.842 | 154.3399 | 127.8169 | 114.9773 | 101.0634 | 172.3811 | 151.9398 | 188.5879 | 201.2844 | 185.4231 | 155.3728 | 149.899 | 188.6245 | 201.3094 | 205.9387 |  |  | 127.2111 |  | 211.5895 | 114.1064 | 152.0135 | 182.3712 | 190.8628 | 173.7245 | 172.2257 | 165.3383 | 198.6762 | 211.6506 | 217.971 | 159.1915 | 97.1335 | 136.7302 | 160.2199 | 177.5853 | 131.6339 | 160.6598 | 149.5523 | 237.7792 | 120.7936 | 168.7045 | 205.5879 | 219.644 | 249.9489 | 114.6526 | 147.1864 | 175.4034 | 186.0962 | 177.9153 | 83.3121 | 96.3555 | 133.3096 | 159.5542 | 175.8258 | 140.0897 |  | 120.565 | 209.65 |  | 117.4722 | 154.4102 | 187.6205 | 201.1927 | 191.3107 | 137.136 | 163.2107 | 194.0136 | 197.7186 | 176.198 | 93.3177 | 106.2913 | 130.5815 | 160.1192 | 180.7273 | 194.4547 | 121.0459 | 111.4102 | 112.3494 | 141.2814 | 179.6523 | 208.4618 | 214.6531 | 196.1789 |  |  |  |  | 77 | 79.9192 | 152.0601 | 81.4811 | 158.3266 | 88.2578 | 34.466 | 34.28 | 34.6464 | 35.7903 | 33.9325 | 35.2771 | 33.3289 | 34.7985 | 74.6087 | 88.1256 | 83.2645 | 73.4355 | 187.5345 |  |  | 133.7964 |  | 122.7926 | 89.7574 | 115.5793 | 88.7392 | 179.1888 | 169.0749 | 205.7015 | 189.5081 | 200.8511 | 173.6244 | 214.3808 | 233.3216 | 234.6014 | 207.3902 | 135.1471 | 110.6542 | 160.2614 | 123.2578 | 166.2863 | 162.0881 | 194.126 | 122.7606 | 187.5276 | 174.3338 | 186.6258 | 219.0681 |  | 169.9368 | 95.8151 | 136.6242 | 165.0908 | 183.7051 | 137.551 | 141.0392 | 124.1867 |  | 136.7905 | 171.577 | 209.3384 | 223.2434 | 209.0903 | 118.0927 | 161.949 | 201.0639 | 216.299 | 205.8748 | 86.0723 | 97.9386 | 135.7947 | 164.5615 | 185.5459 | 114.9515 | 172.525 | 103.5722 | 179.5726 | 107.816 | 129.8165 | 169.7158 | 200.6087 | 216.0832 | 239.4319 | 135.4159 | 173.4075 | 210.4785 | 222.1985 | 203.3711 | 94.4411 | 108.5061 | 136.7026 | 167.2303 | 188.5098 | 83.2426 | 111.3504 | 125.2699 | 114.7275 | 128.6996 | 199.2956 | 164.9562 | 210.4328 | 195.6791 | 148.8974 |  |  |  | 76.5615 | 83.8927 | 78.8078 | 159.1209 | 84.0819 | 134.9521 |  | 83.5216 | 79.0447 | 80.5988 | 59.8913 | 104.4913 | 115.6541 |  | 163.3019 | 187.084 | 182.3727 | 383.6773 | 523.6963 | 498.9189 | 353.9426 | [23 empty] | 79.9183 | 511.3076 | 118.3451 | 175.1929
17:05 | 13139 |  |  | 18.6329 | 49.8089 | 53.5822 | 23.6886 | 22.0915 | 39.4401 | 29.3482 | 1.8902 | 1.6466 | 0.7156 | -0.0357 |  |  |  | -3.1152 | 35.1154 | 51.0382 | 14.1095 |  | 25.1635 | 34.6637 | 0.3884 | 0.2888 | 1.3807 | 0.6487 | -4.813 | 186.0922 | 182.1114 | 137.8348 | 154.3352 | 127.8087 | 114.9661 | 101.0522 | 172.3686 | 151.9441 | 188.586 | 201.271 | 185.4082 | 155.3642 | 149.8941 | 188.5863 | 201.2976 | 205.9233 |  |  | 127.207 |  | 211.5618 | 114.1063 | 152.0079 | 182.3538 | 190.8501 | 173.7133 | 172.2092 | 165.3223 | 198.6602 | 211.6325 | 217.9553 | 159.1848 | 97.1307 | 136.7313 | 160.2149 | 177.5773 | 131.6288 | 160.6449 | 149.5384 | 237.7435 | 120.795 | 168.6977 | 205.5711 | 219.623 | 249.934 | 114.6409 | 147.1779 | 175.3915 | 186.0883 | 177.8988 | 83.3102 | 96.3515 | 133.3093 | 159.5475 | 175.8179 | 140.0732 |  | 120.5612 | 209.6236 |  | 117.4725 | 154.418 | 187.6123 | 201.1704 | 191.3052 | 137.1346 | 163.203 | 194.0025 | 197.7041 | 176.1952 | 93.3171 | 106.2958 | 130.5904 | 160.1166 | 180.7236 | 194.4529 | 121.0369 | 111.4024 | 112.3418 | 141.2825 | 179.6466 | 208.4567 | 214.6446 | 196.1675 |  |  |  |  | 76.9991 | 79.9099 | 152.0692 | 81.5003 | 158.3136 | 88.2667 | 34.4667 | 34.3459 | 34.5513 | 35.8405 | 33.7083 | 35.2461 | 33.3218 | 34.8591 | 74.6084 | 88.1231 | 83.2606 | 73.4314 | 187.5157 |  |  | 133.7894 |  | 122.7844 | 89.7539 | 115.573 | 88.7325 | 179.1834 | 169.0755 | 205.6878 | 189.4915 | 200.8343 | 173.6266 | 214.3772 | 233.3073 | 234.5887 | 207.372 | 135.1533 | 110.6532 | 160.2314 | 123.2518 | 166.2853 | 162.0956 | 194.1199 | 122.7577 | 187.5155 | 174.324 | 186.628 | 219.0467 |  | 169.9257 | 95.8158 | 136.6134 | 165.0825 | 183.6906 | 137.5296 | 141.027 | 124.1679 |  | 136.7705 | 171.5654 | 209.3264 | 223.2215 | 209.0669 | 118.0871 | 161.9357 | 201.0432 | 216.2738 | 205.8555 | 86.0694 | 97.9307 | 135.7919 | 164.5479 | 185.5309 | 114.945 | 172.5041 | 103.561 | 179.5443 | 107.808 | 129.8099 | 169.7168 | 200.596 | 216.0654 | 239.4234 | 135.4267 | 173.4148 | 210.4735 | 222.1856 | 203.3582 | 94.4438 | 108.5073 | 136.7051 | 167.2208 | 188.4937 | 83.2297 | 111.3353 | 125.2536 | 114.7162 | 128.6899 | 199.2699 | 164.937 | 210.4157 | 195.6672 | 148.8766 |  |  |  | 76.5551 | 83.8894 | 78.803 | 159.0969 | 84.0717 | 134.9394 |  | 83.5185 | 79.0403 | 80.5865 | 59.8851 | 104.5029 | 115.644 |  | 163.2601 | 187.0553 | 182.3465 | 383.374 | 523.5872 | 498.5655 | 353.2175 | [23 empty] | 79.9127 | 511.0764 | 118.0703 | 175.1577
17:05 | 13140 |  |  | 18.5929 | 49.8751 | 53.5862 | 23.6856 | 22.1648 | 39.4261 | 29.3871 | 1.8904 | 1.6476 | 0.7155 | -0.0356 |  |  |  | -3.0478 | 35.1903 | 50.9483 | 14.1216 |  | 25.1537 | 34.6817 | 0.3869 | 0.2882 | 1.3801 | 0.6462 | -5.5313 | 186.0784 | 182.0873 | 137.8242 | 154.3225 | 127.8043 | 114.963 | 101.0459 | 172.3556 | 151.9463 | 188.5861 | 201.2545 | 185.3955 | 155.3561 | 149.8842 | 188.571 | 201.2818 | 205.9016 |  |  | 127.1981 |  | 211.5395 | 114.1077 | 152.0022 | 182.3491 | 190.8351 | 173.7087 | 172.1976 | 165.3187 | 198.6509 | 211.6209 | 217.9591 | 159.1781 | 97.1303 | 136.7428 | 160.2155 | 177.5699 | 131.6172 | 160.6356 | 149.556 | 237.7048 | 120.7857 | 168.6942 | 205.5546 | 219.6112 | 249.9401 | 114.6349 | 147.1756 | 175.3828 | 186.079 | 177.8881 | 83.3213 | 96.354 | 133.3115 | 159.5444 | 175.807 | 140.085 |  | 120.5572 | 209.5961 |  | 117.4687 | 154.4154 | 187.6057 | 201.1573 | 191.2884 | 137.1237 | 163.1939 | 193.9884 | 197.6887 | 176.1803 | 93.3134 | 106.2956 | 130.5947 | 160.1122 | 180.7075 | 194.4406 | 121.0249 | 111.3941 | 112.3353 | 141.2784 | 179.6338 | 208.4385 | 214.625 | 196.1481 |  |  |  |  | 76.9982 | 79.9109 | 152.0715 | 81.5006 | 158.2972 | 88.2711 | 34.5946 | 34.3941 | 34.6145 | 35.8028 | 33.7116 | 35.1331 | 33.2346 | 34.9319 | 74.5973 | 88.1135 | 83.2503 | 73.4283 | 187.4976 |  |  | 133.7792 |  | 122.7823 | 89.7518 | 115.5697 | 88.7274 | 179.1865 | 169.0746 | 205.6749 | 189.4814 | 200.8173 | 173.6157 | 214.3758 | 233.2964 | 234.5762 | 207.3574 | 135.1669 | 110.6528 | 160.216 | 123.2461 | 166.2896 | 162.0939 | 194.1123 | 122.7513 | 187.505 | 174.3275 | 186.6276 | 219.0325 |  | 169.9167 | 95.813 | 136.6135 | 165.0766 | 183.6839 | 137.5193 | 141.0186 | 124.16 |  | 136.7711 | 171.5576 | 209.3179 | 223.2102 | 209.0458 | 118.0893 | 161.9211 | 201.0227 | 216.2522 | 205.835 | 86.0589 | 97.9236 | 135.7869 | 164.542 | 185.5163 | 114.9349 | 172.4885 | 103.5553 | 179.5121 | 107.7986 | 129.813 | 169.7164 | 200.5896 | 216.0528 | 239.4423 | 135.4325 | 173.4097 | 210.4706 | 222.1713 | 203.3465 | 94.4501 | 108.5114 | 136.7009 | 167.2089 | 188.4832 | 83.2221 | 111.3289 | 125.2383 | 114.7103 | 128.6713 | 199.2547 | 164.9277 | 210.4069 | 195.6521 | 148.8675 |  |  |  | 76.5427 | 83.8832 | 78.7948 | 159.0691 | 84.0615 | 134.9169 |  | 83.5204 | 79.025 | 80.5826 | 59.8838 | 104.5091 | 115.6449 |  | 163.2269 | 187.0401 | 182.3238 | 383.6689 | 524.242 | 498.898 | 353.6715 | [23 empty] | 79.9072 | 511.57 | 118.1297 | 175.1335
17:05 | 13141 |  |  | 18.581 | 49.8627 | 53.5681 | 23.6453 | 22.0371 | 39.4039 | 29.3961 | 1.8903 | 1.6509 | 0.7182 | -0.0344 |  |  |  | -2.9905 | 35.1605 | 50.9395 | 14.1243 |  | 25.2043 | 34.7115 | 0.3903 | 0.2898 | 1.3803 | 0.6472 | -5.3339 | 186.0663 | 182.0739 | 137.8209 | 154.3031 | 127.7993 | 114.9586 | 101.0435 | 172.3525 | 151.9386 | 188.5726 | 201.2337 | 185.3817 | 155.3515 | 149.8646 | 188.5507 | 201.2586 | 205.8757 |  |  | 127.1908 |  | 211.5176 | 114.1057 | 152.0018 | 182.3442 | 190.8172 | 173.6953 | 172.1897 | 165.3192 | 198.6473 | 211.613 | 217.9467 | 159.177 | 97.1367 | 136.7441 | 160.2201 | 177.5661 | 131.6113 | 160.6353 | 149.5836 | 237.677 | 120.7911 | 168.6896 | 205.5515 | 219.6083 | 249.9203 | 114.631 | 147.169 | 175.3777 | 186.0587 | 177.8799 | 83.3249 | 96.3559 | 133.3118 | 159.5393 | 175.7963 | 140.0847 |  | 120.5522 | 209.5649 |  | 117.4675 | 154.4121 | 187.5944 | 201.1534 | 191.2771 | 137.1218 | 163.1932 | 193.9772 | 197.6801 | 176.1682 | 93.3132 | 106.2972 | 130.5905 | 160.1099 | 180.6872 | 194.4175 | 121.0132 | 111.3839 | 112.3192 | 141.2757 | 179.6191 | 208.4153 | 214.5997 | 196.132 |  |  |  |  | 76.9913 | 79.9062 | 152.0566 | 81.4843 | 158.2772 | 88.2622 | 34.7994 | 34.4354 | 34.6467 | 35.6321 | 33.7855 | 34.9857 | 33.106 | 35.013 | 74.5916 | 88.0998 | 83.2397 | 73.4206 | 187.4816 |  |  | 133.7622 |  | 122.7697 | 89.7483 | 115.5618 | 88.7207 | 179.1697 | 169.0663 | 205.6586 | 189.4676 | 200.8001 | 173.6135 | 214.3576 | 233.2733 | 234.5445 | 207.3328 | 135.1353 | 110.6316 | 160.2042 | 123.2308 | 166.2837 | 162.0829 | 194.0953 | 122.7451 | 187.482 | 174.3073 | 186.6196 | 219.0198 |  | 169.8995 | 95.8074 | 136.6156 | 165.0707 | 183.6707 | 137.5078 | 140.9994 | 124.1552 |  | 136.7705 | 171.5617 | 209.3012 | 223.1968 | 209.0351 | 118.0926 | 161.9176 | 201.0125 | 216.2493 | 205.8306 | 86.0603 | 97.9269 | 135.7894 | 164.5465 | 185.504 | 114.9308 | 172.486 | 103.5514 | 179.4909 | 107.7884 | 129.8153 | 169.7104 | 200.5834 | 216.0371 | 239.441 | 135.4243 | 173.4001 | 210.4512 | 222.154 | 203.3318 | 94.443 | 108.5031 | 136.6912 | 167.2058 | 188.4664 | 83.2144 | 111.327 | 125.233 | 114.698 | 128.6627 | 199.2448 | 164.9204 | 210.3897 | 195.638 | 148.8582 |  |  |  | 76.5391 | 83.8792 | 78.7818 | 159.0389 | 84.0436 | 134.9325 |  | 83.4951 | 79.0127 | 80.5604 | 59.8759 | 104.5139 | 115.6372 |  | 163.1843 | 187.0142 | 182.2878 | 383.5974 | 523.9613 | 499.1186 | 353.6679 | [23 empty] | 79.8957 | 511.54 | 118.0931 | 175.0993
17:05 | 13142 |  |  | 18.595 | 49.9122 | 53.6133 | 23.6392 | 22.0493 | 39.3872 | 29.4128 | 1.8935 | 1.649 | 0.7156 | -0.0341 |  |  |  | -2.8825 | 35.181 | 50.9113 | 14.1457 |  | 25.1393 | 34.756 | 0.3892 | 0.2914 | 1.381 | 0.6462 | -5.2417 | 186.0497 | 182.0613 | 137.8108 | 154.2904 | 127.7959 | 114.9484 | 101.0397 | 172.3525 | 151.9329 | 188.5489 | 201.2131 | 185.3632 | 155.3463 | 149.8534 | 188.514 | 201.2347 | 205.8638 |  |  | 127.186 |  | 211.4901 | 114.1116 | 152.0026 | 182.3375 | 190.8058 | 173.6818 | 172.1789 | 165.3163 | 198.6386 | 211.5934 | 217.92 | 159.1718 | 97.134 | 136.7385 | 160.2091 | 177.5508 | 131.5973 | 160.6173 | 149.5682 | 237.6455 | 120.7967 | 168.6845 | 205.5473 | 219.5865 | 249.902 | 114.6237 | 147.1654 | 175.3698 | 186.046 | 177.8714 | 83.3238 | 96.355 | 133.3179 | 159.5397 | 175.7922 | 140.0774 |  | 120.5484 | 209.5408 |  | 117.4689 | 154.4149 | 187.5836 | 201.14 | 191.266 | 137.1242 | 163.1865 | 193.9693 | 197.6666 | 176.1553 | 93.3133 | 106.2948 | 130.5883 | 160.1085 | 180.6716 | 194.3971 | 121.0018 | 111.3768 | 112.3082 | 141.2736 | 179.6143 | 208.4043 | 214.5821 | 196.1189 |  |  |  |  | 76.9761 | 79.8925 | 152.0469 | 81.4724 | 158.2539 | 88.2489 | 34.9384 | 34.472 | 34.6754 | 35.4301 | 33.9072 | 34.9025 | 32.899 | 35.0961 | 74.5913 | 88.0829 | 83.2261 | 73.4103 | 187.4669 |  |  | 133.752 |  | 122.755 | 89.7439 | 115.5508 | 88.7131 | 179.1506 | 169.06 | 205.6421 | 189.4477 | 200.7821 | 173.5858 | 214.3392 | 233.2524 | 234.5132 | 207.3161 | 135.0893 | 110.6175 | 160.1835 | 123.2125 | 166.2709 | 162.0849 | 194.0847 | 122.7459 | 187.4677 | 174.291 | 186.6123 | 219.0051 |  | 169.8945 | 95.8025 | 136.6155 | 165.0624 | 183.6619 | 137.4988 | 140.9857 | 124.1445 |  | 136.7617 | 171.5648 | 209.2874 | 223.1799 | 209.0261 | 118.0896 | 161.9196 | 201.0091 | 216.2331 | 205.8197 | 86.0668 | 97.9213 | 135.7963 | 164.5444 | 185.4942 | 114.918 | 172.4715 | 103.5432 | 179.4814 | 107.7757 | 129.8144 | 169.7037 | 200.5739 | 216.0166 | 239.3956 | 135.4167 | 173.4019 | 210.4336 | 222.1384 | 203.3076 | 94.4383 | 108.5031 | 136.6928 | 167.2057 | 188.4471 | 83.2045 | 111.3166 | 125.2244 | 114.6927 | 128.6748 | 199.2309 | 164.9193 | 210.3696 | 195.6286 | 148.8488 |  |  |  | 76.5339 | 83.8753 | 78.7708 | 159.0122 | 84.0371 | 134.9368 |  | 83.5014 | 79.0264 | 80.5621 | 59.8836 | 104.5171 | 115.6484 |  | 163.1475 | 186.9875 | 182.2734 | 383.4369 | 523.9145 | 498.6359 | 353.5103 | [23 empty] | 79.8923 | 511.2752 | 118.1579 | 175.0675
17:05 | 13143 |  |  | 18.556 | 49.7982 | 53.6194 | 23.6444 | 22.0624 | 39.3043 | 29.3494 | 1.8923 | 1.6496 | 0.716 | -0.0353 |  |  |  | -2.9553 | 35.16 | 50.9622 | 14.1555 |  | 25.158 | 34.6795 | 0.3892 | 0.2916 | 1.3797 | 0.6465 | -4.4965 | 186.033 | 182.042 | 137.7931 | 154.2804 | 127.7842 | 114.9372 | 101.0324 | 172.3409 | 151.9296 | 188.5344 | 201.2037 | 185.3409 | 155.3354 | 149.8493 | 188.4823 | 201.2174 | 205.8498 |  |  | 127.179 |  | 211.4642 | 114.1147 | 152.0062 | 182.3315 | 190.7928 | 173.6743 | 172.1699 | 165.3193 | 198.6307 | 211.5763 | 217.8969 | 159.1603 | 97.1287 | 136.7394 | 160.1975 | 177.539 | 131.5821 | 160.5971 | 149.5523 | 237.6087 | 120.7857 | 168.6814 | 205.5317 | 219.566 | 249.9157 | 114.6202 | 147.164 | 175.3621 | 186.0389 | 177.8617 | 83.3248 | 96.3581 | 133.3243 | 159.5415 | 175.7869 | 140.0672 |  | 120.549 | 209.5146 |  | 117.463 | 154.4097 | 187.5696 | 201.123 | 191.2429 | 137.1159 | 163.1781 | 193.9618 | 197.6529 | 176.1366 | 93.3066 | 106.2879 | 130.5861 | 160.0994 | 180.657 | 194.3771 | 120.9917 | 111.3603 | 112.3005 | 141.2604 | 179.6021 | 208.3914 | 214.5634 | 196.0965 |  |  |  |  | 76.9662 | 79.8872 | 152.0298 | 81.4685 | 158.2244 | 88.2429 | 35.0517 | 34.5076 | 34.7085 | 35.2847 | 34.0295 | 34.9139 | 32.3119 | 35.1511 | 74.5827 | 88.08 | 83.2183 | 73.4067 | 187.4431 |  |  | 133.7455 |  | 122.7474 | 89.7342 | 115.5463 | 88.7078 | 179.1391 | 169.0504 | 205.6235 | 189.427 | 200.768 | 173.5816 | 214.3321 | 233.2441 | 234.5056 | 207.3024 | 135.0773 | 110.619 | 160.1577 | 123.2014 | 166.2624 | 162.0858 | 194.0828 | 122.7442 | 187.4637 | 174.2881 | 186.6076 | 218.9864 |  | 169.8842 | 95.8068 | 136.6212 | 165.0602 | 183.6533 | 137.4895 | 140.9778 | 124.1379 |  | 136.7615 | 171.5643 | 209.2797 | 223.1698 | 209.0166 | 118.083 | 161.9252 | 201.0025 | 216.2059 | 205.801 | 86.0672 | 97.9178 | 135.8017 | 164.5363 | 185.4878 | 114.9143 | 172.4533 | 103.5389 | 179.8196 | 107.7726 | 129.8188 | 169.7046 | 200.5728 | 216.0035 | 239.3276 | 135.4145 | 173.3898 | 210.4259 | 222.1147 | 203.2896 | 94.4452 | 108.5081 | 136.691 | 167.1968 | 188.4321 | 83.1996 | 111.3027 | 125.2101 | 114.6823 | 128.677 | 199.2159 | 164.9173 | 210.3485 | 195.6097 | 148.8397 |  |  |  | 76.5234 | 83.8721 | 78.7671 | 158.9912 | 84.0322 | 134.9056 |  | 83.5077 | 79.0336 | 80.5629 | 59.894 | 104.5268 | 115.6522 |  | 163.1147 | 186.9753 | 182.2572 | 383.6325 | 523.9299 | 498.6569 | 353.3456 | [23 empty] | 79.89 | 511.2934 | 118.0482 | 175.045
17:05 | 13144 |  |  | 18.6013 | 49.8586 | 53.4913 | 23.6613 | 22.1294 | 39.3629 | 29.4329 | 1.89 | 1.6481 | 0.7142 | -0.0332 |  |  |  | -2.9779 | 35.1768 | 50.8761 | 14.0644 |  | 25.2263 | 34.6566 | 0.39 | 0.2879 | 1.381 | 0.6456 | -5.6124 | 186.0117 | 182.0222 | 137.7757 | 154.2654 | 127.7701 | 114.924 | 101.0183 | 172.3242 | 151.9169 | 188.5239 | 201.1827 | 185.3225 | 155.3218 | 149.8456 | 188.4516 | 201.1962 | 205.836 |  |  | 127.1661 |  | 211.4355 | 114.1083 | 152.0018 | 182.319 | 190.7749 | 173.6599 | 172.1607 | 165.3251 | 198.6189 | 211.56 | 217.8769 | 159.1479 | 97.1256 | 136.735 | 160.1918 | 177.525 | 131.5708 | 160.5791 | 149.537 | 237.5702 | 120.7748 | 168.6791 | 205.5106 | 219.5522 | 249.9322 | 114.6069 | 147.1588 | 175.3507 | 186.0261 | 177.8441 | 83.3208 | 96.3508 | 133.3214 | 159.529 | 175.7753 | 140.0526 |  | 120.5499 | 209.485 |  | 117.4612 | 154.4087 | 187.5608 | 201.1102 | 191.2305 | 137.1155 | 163.1763 | 193.9517 | 197.6406 | 176.1275 | 93.304 | 106.2888 | 130.5877 | 160.096 | 180.6475 | 194.3606 | 120.9863 | 111.3497 | 112.2931 | 141.2529 | 179.5971 | 208.3818 | 214.5533 | 196.0826 |  |  |  |  | 76.9641 | 79.8814 | 152.0146 | 81.4728 | 158.1878 | 88.2342 | 35.1883 | 34.4952 | 34.7092 | 35.1089 | 34.1392 | 34.9468 | 31.9091 | 35.2 | 74.5762 | 88.0767 | 83.2145 | 73.3995 | 187.4221 |  |  | 133.7399 |  | 122.7421 | 89.7329 | 115.5372 | 88.707 | 179.1304 | 169.0475 | 205.6058 | 189.4182 | 200.7552 | 173.6011 | 214.3202 | 233.2256 | 234.4963 | 207.3068 | 135.0877 | 110.6055 | 160.1435 | 123.1848 | 166.2502 | 162.0732 | 194.0742 | 122.737 | 187.4435 | 174.2825 | 186.6024 | 218.9642 |  | 169.8709 | 95.807 | 136.6211 | 165.0517 | 183.6373 | 137.474 | 140.963 | 124.1201 |  | 136.7628 | 171.5607 | 209.2689 | 223.1509 | 209.0059 | 118.0827 | 161.9231 | 200.9953 | 216.1833 | 205.779 | 86.0709 | 97.9254 | 135.8028 | 164.5352 | 185.4758 | 114.9127 | 172.4353 | 103.5353 | 180.1508 | 107.7691 | 129.8212 | 169.7026 | 200.5623 | 215.9899 | 239.2999 | 135.4121 | 173.3764 | 210.3998 | 222.0846 | 203.2775 | 94.4459 | 108.5006 | 136.6926 | 167.1865 | 188.4148 | 83.1877 | 111.2994 | 125.2052 | 114.6731 | 128.674 | 199.2152 | 164.919 | 210.3364 | 195.5957 | 148.8367 |  |  |  | 76.52 | 83.8673 | 78.7684 | 158.9716 | 84.0288 | 134.8998 |  | 83.4878 | 79.0158 | 80.5467 | 59.8849 | 104.5008 | 115.6389 |  | 163.0673 | 186.9458 | 182.2228 | 383.3831 | 523.743 | 498.7193 | 353.4701 | [23 empty] | 79.8814 | 511.2312 | 118.068 | 175.0066
17:05 | 13145 |  |  | 18.6166 | 49.8046 | 53.4822 | 23.6805 | 22.054 | 39.3561 | 29.4414 | 1.893 | 1.6529 | 0.7158 | -0.0339 |  |  |  | -2.9511 | 35.2107 | 51.0609 | 14.1484 |  | 25.2575 | 34.8611 | 0.3886 | 0.288 | 1.3792 | 0.6463 | -6.2536 | 185.9967 | 182.0078 | 137.7692 | 154.255 | 127.7606 | 114.9197 | 101.0111 | 172.3147 | 151.909 | 188.5148 | 201.1676 | 185.3163 | 155.3136 | 149.8454 | 188.4356 | 201.1867 | 205.8306 |  |  | 127.1524 |  | 211.4043 | 114.0996 | 151.9832 | 182.3044 | 190.7538 | 173.6399 | 172.143 | 165.3115 | 198.5965 | 211.5465 | 217.8583 | 159.1391 | 97.1274 | 136.7345 | 160.187 | 177.5136 | 131.5582 | 160.5696 | 149.5222 | 237.5356 | 120.7767 | 168.6762 | 205.5054 | 219.5372 | 249.9171 | 114.5882 | 147.1541 | 175.3381 | 186.0057 | 177.8283 | 83.3133 | 96.339 | 133.3149 | 159.5164 | 175.7671 | 140.0459 |  | 120.5469 | 209.4547 |  | 117.455 | 154.4033 | 187.5491 | 201.0963 | 191.2188 | 137.1145 | 163.1733 | 193.9346 | 197.6184 | 176.1138 | 93.2987 | 106.288 | 130.5827 | 160.0875 | 180.6404 | 194.3399 | 120.9827 | 111.3455 | 112.2858 | 141.2599 | 179.5996 | 208.3748 | 214.5474 | 196.075 |  |  |  |  | 76.9565 | 79.8721 | 152.0097 | 81.4746 | 158.1714 | 88.2251 | 35.2265 | 34.3164 | 34.6855 | 34.9399 | 34.1346 | 34.9938 | 32.103 | 35.2598 | 74.5785 | 88.0708 | 83.2098 | 73.3989 | 187.4075 |  |  | 133.7298 |  | 122.7368 | 89.734 | 115.5251 | 88.7037 | 179.1264 | 169.0433 | 205.5944 | 189.4076 | 200.7374 | 173.6097 | 214.3107 | 233.2028 | 234.4774 | 207.3681 | 135.1002 | 110.5904 | 160.1522 | 123.169 | 166.2463 | 162.0718 | 194.0656 | 122.7356 | 187.4245 | 174.2715 | 186.6013 | 218.9527 |  | 169.8742 | 95.7989 | 136.6177 | 165.046 | 183.6284 | 137.4651 | 140.9459 | 124.1107 |  | 136.7647 | 171.5589 | 209.2576 | 223.1433 | 208.9924 | 118.0826 | 161.9145 | 200.9816 | 216.1684 | 205.7644 | 86.0644 | 97.9352 | 135.8055 | 164.5337 | 185.4658 | 114.9 | 172.4264 | 103.5352 | 180.1298 | 107.7648 | 129.8212 | 169.6978 | 200.5437 | 215.9748 | 239.3097 | 135.3982 | 173.3714 | 210.3746 | 222.0673 | 203.2541 | 94.4379 | 108.4896 | 136.6925 | 167.176 | 188.3965 | 83.1764 | 111.2972 | 125.2072 | 114.6671 | 128.6755 | 199.2054 | 164.9202 | 210.3293 | 195.5882 | 148.8289 |  |  |  | 76.5098 | 83.86 | 78.7555 | 158.9535 | 84.0229 | 134.8888 |  | 83.4865 | 79.0161 | 80.5471 | 59.8916 | 104.5147 | 115.6445 |  | 163.0437 | 186.9364 | 182.1945 | 383.4364 | 523.7118 | 498.4408 | 353.342 | [23 empty] | 79.8755 | 511.0763 | 118.2069 | 174.99
17:05 | 13146 |  |  | 18.5939 | 49.84 | 53.4107 | 23.7472 | 22.0379 | 39.3595 | 29.2948 | 1.8928 | 1.651 | 0.7161 | -0.0344 |  |  |  | -2.9558 | 35.1957 | 51.0648 | 14.149 |  | 25.2178 | 34.7705 | 0.3899 | 0.2883 | 1.3781 | 0.6465 | -4.4517 | 185.9812 | 181.9957 | 137.7613 | 154.2423 | 127.7478 | 114.9147 | 101.0104 | 172.3024 | 151.9064 | 188.5064 | 201.1485 | 185.3 | 155.3051 | 149.8383 | 188.4341 | 201.1725 | 205.8219 |  |  | 127.1433 |  | 211.3781 | 114.0973 | 151.9801 | 182.2939 | 190.7394 | 173.62 | 172.1336 | 165.3047 | 198.5817 | 211.5354 | 217.846 | 159.1354 | 97.1357 | 136.7439 | 160.1893 | 177.5146 | 131.552 | 160.56 | 149.5156 | 237.5054 | 120.7827 | 168.6663 | 205.5054 | 219.5204 | 249.8662 | 114.587 | 147.1511 | 175.3344 | 185.9983 | 177.8199 | 83.3141 | 96.3475 | 133.3193 | 159.5206 | 175.7631 | 140.0368 |  | 120.5442 | 209.43 |  | 117.458 | 154.4002 | 187.5343 | 201.083 | 191.2046 | 137.1045 | 163.1687 | 193.9216 | 197.6017 | 176.0971 | 93.2894 | 106.2888 | 130.5727 | 160.0756 | 180.625 | 194.3207 | 120.9787 | 111.3402 | 112.2819 | 141.2627 | 179.5951 | 208.3626 | 214.5338 | 196.0634 |  |  |  |  | 76.9436 | 79.8635 | 152.0064 | 81.4765 | 158.1747 | 88.2191 | 35.1547 | 34.2108 | 34.6052 | 34.8312 | 34.131 | 35.0211 | 32.3822 | 35.3565 | 74.5778 | 88.0679 | 83.2008 | 73.3914 | 187.392 |  |  | 133.7231 |  | 122.7276 | 89.7276 | 115.5242 | 88.7024 | 179.1188 | 169.0416 | 205.581 | 189.3932 | 200.7249 | 173.6218 | 214.3084 | 233.1899 | 234.4635 | 207.4086 | 135.1094 | 110.5907 | 160.1647 | 123.1641 | 166.2434 | 162.0805 | 194.055 | 122.7402 | 187.4196 | 174.256 | 186.6017 | 218.9443 |  | 169.8703 | 95.7964 | 136.6186 | 165.0462 | 183.6233 | 137.45 | 140.937 | 124.1118 |  | 136.7633 | 171.5645 | 209.249 | 223.1378 | 208.9832 | 118.0819 | 161.9133 | 200.9679 | 216.1546 | 205.7525 | 86.0614 | 97.9361 | 135.8041 | 164.5265 | 185.4568 | 114.8912 | 172.4164 | 103.5308 | 180.1086 | 107.7606 | 129.823 | 169.6988 | 200.5344 | 215.9558 | 239.3001 | 135.3946 | 173.3604 | 210.3618 | 222.0501 | 203.2348 | 94.4276 | 108.4844 | 136.6805 | 167.1654 | 188.3788 | 83.1672 | 111.2847 | 125.1936 | 114.6533 | 128.6611 | 199.1866 | 164.9119 | 210.3135 | 195.5701 | 148.8102 |  |  |  | 76.5005 | 83.8553 | 78.7458 | 158.9352 | 84.0073 | 134.8754 |  | 83.4824 | 79.0101 | 80.537 | 59.8914 | 104.5055 | 115.6478 |  | 163.0127 | 186.9163 | 182.1651 | 383.4273 | 523.8052 | 498.7236 | 353.4006 | [23 empty] | 79.8673 | 511.2644 | 118.1178 | 174.9645
17:05 | 13147 |  |  | 18.609 | 49.8356 | 53.4336 | 23.7104 | 22.0719 | 39.4338 | 29.3795 | 1.8925 | 1.6533 | 0.7149 | -0.0338 |  |  |  | -3.0205 | 35.2621 | 51.0677 | 14.2025 |  | 25.2124 | 34.6416 | 0.3896 | 0.2882 | 1.3818 | 0.6484 | -6.2499 | 185.9634 | 181.9786 | 137.7568 | 154.2309 | 127.7411 | 114.9078 | 101.0089 | 172.2956 | 151.9114 | 188.4971 | 201.131 | 185.2899 | 155.3047 | 149.8393 | 188.4297 | 201.1474 | 205.8031 |  |  | 127.132 |  | 211.3513 | 114.0956 | 151.9766 | 182.2847 | 190.7237 | 173.6104 | 172.1268 | 165.306 | 198.5783 | 211.5182 | 217.8177 | 159.1282 | 97.1329 | 136.7395 | 160.1822 | 177.5023 | 131.5394 | 160.5395 | 149.4989 | 237.4636 | 120.779 | 168.6606 | 205.4919 | 219.5075 | 249.843 | 114.5789 | 147.1494 | 175.3247 | 185.9937 | 177.813 | 83.3128 | 96.3516 | 133.3221 | 159.5228 | 175.7523 | 140.0292 |  | 120.5473 | 209.3992 |  | 117.4569 | 154.3983 | 187.5324 | 201.0696 | 191.1904 | 137.0962 | 163.1522 | 193.9097 | 197.5884 | 176.0804 | 93.2804 | 106.2871 | 130.5661 | 160.0633 | 180.6105 | 194.304 | 120.9612 | 111.3323 | 112.2738 | 141.2575 | 179.5819 | 208.3464 | 214.5139 | 196.0462 |  |  |  |  | 76.9419 | 79.8633 | 152.0034 | 81.4684 | 158.1764 | 88.2171 | 35.0794 | 34.3084 | 34.5302 | 34.694 | 34.2068 | 35.0091 | 32.694 | 35.3649 | 74.5742 | 88.061 | 83.1926 | 73.3794 | 187.3747 |  |  | 133.7182 |  | 122.7208 | 89.7244 | 115.5257 | 88.701 | 179.1194 | 169.0438 | 205.5639 | 189.3791 | 200.7118 | 173.6226 | 214.2922 | 233.1743 | 234.4475 | 207.3916 | 135.0856 | 110.583 | 160.1681 | 123.1549 | 166.2309 | 162.073 | 194.0339 | 122.7374 | 187.3999 | 174.2491 | 186.5898 | 218.9243 |  | 169.8612 | 95.8008 | 136.6221 | 165.044 | 183.6172 | 137.4351 | 140.928 | 124.1036 |  | 136.7592 | 171.5596 | 209.2453 | 223.1209 | 208.9733 | 118.077 | 161.9056 | 200.9568 | 216.1361 | 205.7266 | 86.0639 | 97.9352 | 135.8032 | 164.5191 | 185.4413 | 114.877 | 172.3993 | 103.5216 | 180.085 | 107.7526 | 129.8253 | 169.7008 | 200.5256 | 215.9372 | 239.2845 | 135.3905 | 173.3544 | 210.3495 | 222.0298 | 203.2236 | 94.4273 | 108.489 | 136.6751 | 167.1458 | 188.3663 | 83.1553 | 111.2751 | 125.1766 | 114.6388 | 128.6597 | 199.1755 | 164.8983 | 210.2936 | 195.5528 | 148.787 |  |  |  | 76.4999 | 83.8494 | 78.7423 | 158.9241 | 83.9981 | 134.8619 |  | 83.4751 | 79.0047 | 80.5273 | 59.89 | 104.5047 | 115.6441 |  | 162.9732 | 186.8809 | 182.1447 | 383.6767 | 524.0544 | 498.8483 | 353.4628 | [23 empty] | 79.863 | 511.4513 | 118.1519 | 174.9271
17:05 | 13148 |  |  | 18.6357 | 49.873 | 53.5097 | 23.668 | 22.0717 | 39.4414 | 29.351 | 1.892 | 1.6503 | 0.7135 | -0.0349 |  |  |  | -3.0948 | 35.2081 | 51.0785 | 14.1341 |  | 25.1808 | 34.6704 | 0.3884 | 0.2862 | 1.3806 | 0.6491 | -5.1689 | 185.943 | 181.9636 | 137.7543 | 154.2219 | 127.7331 | 114.9016 | 101.0025 | 172.2836 | 151.9147 | 188.4861 | 201.1232 | 185.2786 | 155.297 | 149.8375 | 188.4126 | 201.1372 | 205.7814 |  |  | 127.1223 |  | 211.329 | 114.0975 | 151.9722 | 182.2756 | 190.7084 | 173.6024 | 172.1125 | 165.3 | 198.5722 | 211.5046 | 217.8072 | 159.1208 | 97.1277 | 136.7318 | 160.1732 | 177.4894 | 131.5264 | 160.5239 | 149.4838 | 237.4247 | 120.7739 | 168.6625 | 205.4788 | 219.4935 | 249.8659 | 114.5628 | 147.15 | 175.3063 | 185.9777 | 177.7958 | 83.3119 | 96.34 | 133.316 | 159.5104 | 175.7381 | 140.0253 |  | 120.5411 | 209.3555 |  | 117.4481 | 154.3986 | 187.5265 | 201.057 | 191.1772 | 137.0952 | 163.1386 | 193.8926 | 197.5713 | 176.07 | 93.2726 | 106.2825 | 130.566 | 160.055 | 180.5962 | 194.2797 | 120.9543 | 111.3213 | 112.2607 | 141.25 | 179.5724 | 208.3329 | 214.4964 | 196.0313 |  |  |  |  | 76.9397 | 79.8594 | 152.0027 | 81.4624 | 158.1763 | 88.2094 | 35.1848 | 34.4035 | 34.4892 | 34.5508 | 34.1933 | 34.9755 | 32.9843 | 35.2587 | 74.5693 | 88.0465 | 83.1861 | 73.3681 | 187.3459 |  |  | 133.6977 |  | 122.7043 | 89.7139 | 115.5169 | 88.6872 | 179.1104 | 169.0333 | 205.5355 | 189.3565 | 200.6889 | 173.5967 | 214.2686 | 233.1574 | 234.4287 | 207.3692 | 135.0496 | 110.5685 | 160.1693 | 123.1367 | 166.224 | 162.0625 | 194.0227 | 122.7296 | 187.3754 | 174.2406 | 186.5834 | 218.9066 |  | 169.8473 | 95.8009 | 136.6232 | 165.0362 | 183.6081 | 137.4256 | 140.9074 | 124.0952 |  | 136.7519 | 171.554 | 209.2357 | 223.1055 | 208.9558 | 118.0631 | 161.8986 | 200.9351 | 216.1166 | 205.7042 | 86.0544 | 97.9344 | 135.8063 | 164.5084 | 185.4246 | 114.8541 | 172.3806 | 103.5118 | 180.0638 | 107.7459 | 129.823 | 169.6978 | 200.5188 | 215.9229 | 239.2833 | 135.3872 | 173.3464 | 210.3429 | 222.0101 | 203.2129 | 94.4346 | 108.4981 | 136.6697 | 167.1326 | 188.3525 | 83.1463 | 111.2687 | 125.1707 | 114.6249 | 128.669 | 199.1713 | 164.9002 | 210.2751 | 195.5279 | 148.777 |  |  |  | 76.4898 | 83.8384 | 78.7342 | 158.921 | 83.9812 | 134.8532 |  | 83.4706 | 78.9936 | 80.5115 | 59.8809 | 104.4902 | 115.6363 |  | 162.9255 | 186.8536 | 182.1207 | 383.4172 | 523.6803 | 498.6784 | 353.2474 | [23 empty] | 79.8547 | 511.1794 | 118.1183 | 174.8896
17:05 | 13149 |  |  | 18.5837 | 49.8776 | 53.4596 | 23.6159 | 22.049 | 39.4179 | 29.3462 | 1.8943 | 1.6479 | 0.7143 | -0.0342 |  |  |  | -3.0137 | 35.2293 | 51.0686 | 14.1605 |  | 25.1525 | 34.7469 | 0.3897 | 0.285 | 1.3783 | 0.6495 | -5.6805 | 185.9225 | 181.9498 | 137.739 | 154.2106 | 127.7233 | 114.8902 | 100.9966 | 172.2751 | 151.8987 | 188.4691 | 201.1058 | 185.2604 | 155.2783 | 149.8285 | 188.406 | 201.1288 | 205.7612 |  |  | 127.1129 |  | 211.2997 | 114.0958 | 151.9739 | 182.2629 | 190.7019 | 173.5821 | 172.1017 | 165.2884 | 198.557 | 211.4956 | 217.8044 | 159.1117 | 97.1265 | 136.7361 | 160.1699 | 177.4872 | 131.5189 | 160.5123 | 149.4769 | 237.3997 | 120.7765 | 168.6672 | 205.4729 | 219.4776 | 249.7726 | 114.5514 | 147.1487 | 175.2963 | 185.9646 | 177.7794 | 83.3149 | 96.3389 | 133.3166 | 159.5026 | 175.7235 | 140.0146 |  | 120.5295 | 209.3218 |  | 117.4498 | 154.3992 | 187.521 | 201.0481 | 191.1664 | 137.0995 | 163.1428 | 193.885 | 197.5649 | 176.064 | 93.2814 | 106.285 | 130.5705 | 160.0556 | 180.5826 | 194.2606 | 120.9476 | 111.3116 | 112.2536 | 141.2379 | 179.571 | 208.323 | 214.4838 | 196.0177 |  |  |  |  | 76.9331 | 79.8509 | 151.9946 | 81.4618 | 158.1667 | 88.1981 | 35.3155 | 34.4563 | 34.3947 | 34.5376 | 34.1453 | 34.9215 | 32.9689 | 35.201 | 74.565 | 88.0341 | 83.1773 | 73.3625 | 187.3215 |  |  | 133.6828 |  | 122.6948 | 89.7059 | 115.5094 | 88.6805 | 179.0912 | 169.0284 | 205.5184 | 189.3389 | 200.6716 | 173.5658 | 214.2407 | 233.1284 | 234.4021 | 207.3502 | 135.0034 | 110.5636 | 160.1533 | 123.1112 | 166.2147 | 162.0572 | 194.0136 | 122.7225 | 187.3563 | 174.2307 | 186.5778 | 218.8881 |  | 169.8127 | 95.7944 | 136.611 | 165.0238 | 183.5899 | 137.4111 | 140.8852 | 124.0827 |  | 136.7355 | 171.5435 | 209.2114 | 223.0839 | 208.9421 | 118.065 | 161.898 | 200.9258 | 216.1005 | 205.6839 | 86.053 | 97.9286 | 135.8049 | 164.5055 | 185.4168 | 114.8366 | 172.3667 | 103.5076 | 180.0584 | 107.7391 | 129.8209 | 169.7042 | 200.5091 | 215.9151 | 239.2992 | 135.4064 | 173.3462 | 210.336 | 221.9992 | 203.2006 | 94.4392 | 108.5019 | 136.6673 | 167.1324 | 188.345 | 83.1438 | 111.2556 | 125.1645 | 114.612 | 128.655 | 199.1649 | 164.9056 | 210.2542 | 195.4985 | 148.7825 |  |  |  | 76.4851 | 83.8386 | 78.7328 | 158.9131 | 83.9611 | 134.8654 |  | 83.4551 | 78.9886 | 80.5039 | 59.8868 | 104.4912 | 115.642 |  | 162.8996 | 186.826 | 182.0884 | 383.5955 | 524.1628 | 498.7198 | 353.5984 | [23 empty] | 79.8485 | 511.4413 | 118.1082 | 174.8628
17:05 | 13150 |  |  | 18.5531 | 49.7966 | 53.4322 | 23.689 | 22.0253 | 39.3888 | 29.3219 | 1.8924 | 1.649 | 0.7115 | -0.0331 |  |  |  | -3.0666 | 35.2436 | 51.0208 | 14.1299 |  | 25.1255 | 34.6338 | 0.3902 | 0.2834 | 1.3812 | 0.651 | -5.1176 | 185.9081 | 181.9376 | 137.7257 | 154.1998 | 127.717 | 114.8872 | 100.9909 | 172.2599 | 151.8829 | 188.4582 | 201.0878 | 185.2494 | 155.2725 | 149.813 | 188.381 | 201.1048 | 205.7238 |  |  | 127.1069 |  | 211.2714 | 114.0919 | 151.9725 | 182.2629 | 190.6902 | 173.5722 | 172.097 | 165.2828 | 198.5471 | 211.483 | 217.7975 | 159.1086 | 97.124 | 136.7377 | 160.1658 | 177.4797 | 131.5072 | 160.4969 | 149.4696 | 237.3615 | 120.7801 | 168.671 | 205.4618 | 219.4629 | 249.6543 | 114.5422 | 147.1397 | 175.2903 | 185.9492 | 177.7702 | 83.3091 | 96.3353 | 133.3129 | 159.4948 | 175.7089 | 140.0052 |  | 120.5205 | 209.2892 |  | 117.4536 | 154.3934 | 187.5181 | 201.0312 | 191.1558 | 137.0878 | 163.1472 | 193.8753 | 197.5521 | 176.0502 | 93.2964 | 106.2874 | 130.5658 | 160.0515 | 180.5741 | 194.2443 | 120.9362 | 111.299 | 112.2433 | 141.2277 | 179.5635 | 208.309 | 214.4728 | 196.0017 |  |  |  |  | 76.9262 | 79.8444 | 151.9732 | 81.4423 | 158.1456 | 88.1866 | 35.2674 | 34.4617 | 34.3268 | 34.6274 | 34.1277 | 34.8108 | 32.8563 | 35.2097 | 74.5587 | 88.0297 | 83.1685 | 73.3575 | 187.3122 |  |  | 133.6849 |  | 122.6974 | 89.7111 | 115.5031 | 88.6824 | 179.0826 | 169.0299 | 205.5111 | 189.3269 | 200.6596 | 173.5472 | 214.2184 | 233.1012 | 234.3707 | 207.33 | 134.9479 | 110.5569 | 160.1307 | 123.0942 | 166.1963 | 162.0502 | 193.9999 | 122.7174 | 187.3429 | 174.2138 | 186.5588 | 218.8623 |  | 169.812 | 95.7881 | 136.6077 | 165.0157 | 183.5714 | 137.3939 | 140.8751 | 124.0711 |  | 136.7289 | 171.5323 | 209.1834 | 223.0611 | 208.9239 | 118.0691 | 161.8891 | 200.9196 | 216.0883 | 205.6699 | 86.0571 | 97.921 | 135.8035 | 164.5006 | 185.4041 | 114.828 | 172.357 | 103.5034 | 180.0555 | 107.7331 | 129.8238 | 169.7054 | 200.4993 | 215.9028 | 239.3128 | 135.4036 | 173.3506 | 210.3048 | 221.9846 | 203.1774 | 94.4358 | 108.4978 | 136.6701 | 167.1231 | 188.3333 | 83.1391 | 111.2432 | 125.1541 | 114.5958 | 128.6343 | 199.139 | 164.8877 | 210.2339 | 195.4889 | 148.7785 |  |  |  | 76.4816 | 83.8355 | 78.719 | 158.8915 | 83.9585 | 134.8504 |  | 83.4603 | 78.9791 | 80.5093 | 59.8869 | 104.5073 | 115.647 |  | 162.885 | 186.812 | 182.0767 | 383.7649 | 523.7427 | 498.7945 | 353.7594 | [23 empty] | 79.8444 | 511.2686 | 117.9882 | 174.8485
17:05 | 13151 |  |  | 18.5396 | 49.7255 | 53.4278 | 23.6331 | 22.0145 | 39.3584 | 29.3627 | 1.893 | 1.649 | 0.7111 | -0.0341 |  |  |  | -3.0596 | 35.2571 | 51.0756 | 14.1906 |  | 25.1452 | 34.6294 | 0.3904 | 0.2857 | 1.3808 | 0.6503 | -5.8575 | 185.8917 | 181.9254 | 137.7239 | 154.1861 | 127.7097 | 114.8871 | 100.9827 | 172.2411 | 151.8835 | 188.4462 | 201.0742 | 185.2361 | 155.2676 | 149.7848 | 188.3376 | 201.0696 | 205.69 |  |  | 127.105 |  | 211.2505 | 114.0902 | 151.9713 | 182.2504 | 190.6767 | 173.5646 | 172.0901 | 165.2858 | 198.5374 | 211.4663 | 217.7773 | 159.103 | 97.1247 | 136.7368 | 160.1589 | 177.4733 | 131.4968 | 160.4771 | 149.453 | 237.3211 | 120.7794 | 168.6616 | 205.4466 | 219.4438 | 249.6953 | 114.5348 | 147.1333 | 175.2825 | 185.9357 | 177.7565 | 83.2982 | 96.3313 | 133.3039 | 159.4879 | 175.6968 | 140.0036 |  | 120.5107 | 209.2554 |  | 117.4508 | 154.39 | 187.5096 | 201.0131 | 191.1432 | 137.0772 | 163.1392 | 193.8625 | 197.5335 | 176.0375 | 93.2974 | 106.2854 | 130.5673 | 160.048 | 180.5677 | 194.2231 | 120.9386 | 111.294 | 112.2371 | 141.2226 | 179.5593 | 208.2959 | 214.4565 | 195.9896 |  |  |  |  | 76.9171 | 79.8396 | 151.9263 | 81.4025 | 158.1398 | 88.1771 | 35.1937 | 34.436 | 34.3786 | 34.7448 | 34.198 | 34.6711 | 33.0047 | 35.2266 | 74.5589 | 88.0223 | 83.1677 | 73.3512 | 187.3009 |  |  | 133.681 |  | 122.688 | 89.7099 | 115.495 | 88.6822 | 179.0815 | 169.0291 | 205.4981 | 189.3157 | 200.6481 | 173.5445 | 214.2044 | 233.0872 | 234.3487 | 207.3067 | 134.9135 | 110.5505 | 160.1337 | 123.0794 | 166.1842 | 162.0474 | 193.9915 | 122.7157 | 187.3273 | 174.1992 | 186.5483 | 218.8486 |  | 169.8255 | 95.7915 | 136.6206 | 165.0124 | 183.5673 | 137.3849 | 140.8663 | 124.0647 |  | 136.7359 | 171.5333 | 209.1748 | 223.0529 | 208.9071 | 118.0581 | 161.8824 | 200.9004 | 216.0753 | 205.6635 | 86.0577 | 97.9202 | 135.8042 | 164.4937 | 185.3863 | 114.816 | 172.3459 | 103.497 | 180.0518 | 107.7241 | 129.8166 | 169.6965 | 200.4832 | 215.8798 | 239.304 | 135.3867 | 173.3349 | 210.2777 | 221.9602 | 203.1554 | 94.4196 | 108.4853 | 136.6615 | 167.1117 | 188.3092 | 83.1263 | 111.2484 | 125.1459 | 114.5915 | 128.6409 | 199.1335 | 164.8804 | 210.2285 | 195.4882 | 148.775 |  |  |  | 76.4721 | 83.8246 | 78.7052 | 158.8735 | 83.9503 | 134.836 |  | 83.4447 | 78.98 | 80.5019 | 59.8826 | 104.5209 | 115.6487 |  | 162.8653 | 186.7858 | 182.0561 | 383.4619 | 523.6337 | 498.753 | 353.5326 | [23 empty] | 79.8357 | 511.1934 | 117.99 | 174.8255
17:05 | 13152 |  |  | 18.5688 | 49.7766 | 53.4213 | 23.6559 | 22.0955 | 39.3441 | 29.3433 | 1.8921 | 1.6469 | 0.7113 | -0.0343 |  |  |  | -3.0639 | 35.2573 | 51.0745 | 14.234 |  | 25.136 | 34.6365 | 0.389 | 0.2873 | 1.3788 | 0.6493 | -6.9699 | 185.8719 | 181.908 | 137.7103 | 154.1753 | 127.699 | 114.8722 | 100.9761 | 172.2288 | 151.8748 | 188.4231 | 201.0447 | 185.2163 | 155.2611 | 149.7655 | 188.306 | 201.0487 | 205.6694 |  |  | 127.0972 |  | 211.2268 | 114.0886 | 151.9674 | 182.2325 | 190.6619 | 173.5505 | 172.0764 | 165.2796 | 198.524 | 211.4449 | 217.7645 | 159.0906 | 97.1285 | 136.7322 | 160.153 | 177.4639 | 131.4862 | 160.4633 | 149.4352 | 237.2863 | 120.768 | 168.6524 | 205.4369 | 219.4275 | 249.7146 | 114.527 | 147.127 | 175.275 | 185.9238 | 177.7439 | 83.2991 | 96.3325 | 133.3021 | 159.4829 | 175.6963 | 140.0001 |  | 120.5017 | 209.2285 |  | 117.4399 | 154.3839 | 187.4994 | 200.9979 | 191.1207 | 137.0865 | 163.1293 | 193.8527 | 197.5157 | 176.0287 | 93.2898 | 106.2822 | 130.5666 | 160.0384 | 180.5517 | 194.1959 | 120.924 | 111.2865 | 112.2282 | 141.2217 | 179.5526 | 208.2879 | 214.4386 | 195.9727 |  |  |  |  | 76.9216 | 79.8436 | 151.9083 | 81.394 | 158.1381 | 88.1841 | 35.1808 | 34.4151 | 34.5006 | 34.8809 | 34.3592 | 34.6175 | 33.2961 | 35.2582 | 74.5633 | 88.0081 | 83.1597 | 73.3446 | 187.2815 |  |  | 133.6652 |  | 122.6747 | 89.6979 | 115.4886 | 88.6764 | 179.0735 | 169.0229 | 205.48 | 189.2938 | 200.6311 | 173.5108 | 214.1917 | 233.0679 | 234.3303 | 207.275 | 134.8837 | 110.5402 | 160.1293 | 123.0538 | 166.1876 | 162.0418 | 193.977 | 122.7122 | 187.3059 | 174.1863 | 186.5517 | 218.8353 |  | 169.8118 | 95.7913 | 136.6229 | 165.0047 | 183.5529 | 137.3766 | 140.8494 | 124.0543 |  | 136.728 | 171.5292 | 209.1741 | 223.0411 | 208.8917 | 118.056 | 161.8819 | 200.8886 | 216.0615 | 205.6503 | 86.0616 | 97.9289 | 135.8062 | 164.495 | 185.3824 | 114.8056 | 172.3364 | 103.4898 | 180.0546 | 107.7148 | 129.8192 | 169.7009 | 200.474 | 215.8692 | 239.321 | 135.402 | 173.3307 | 210.2776 | 221.9474 | 203.1437 | 94.4153 | 108.4843 | 136.6533 | 167.1108 | 188.2991 | 83.1222 | 111.2483 | 125.1431 | 114.5918 | 128.6535 | 199.1343 | 164.8832 | 210.2185 | 195.4771 | 148.7666 |  |  |  | 76.4685 | 83.8201 | 78.7103 | 158.8636 | 83.9398 | 134.8328 |  | 83.4481 | 78.9756 | 80.4975 | 59.8837 | 104.5146 | 115.6434 |  | 162.8322 | 186.7616 | 182.0228 | 383.48 | 523.5715 | 498.9981 | 353.6642 | [23 empty] | 79.8357 | 511.2848 | 118.044 | 174.7969
17:05 | 13153 |  |  | 18.5885 | 49.7745 | 53.4167 | 23.6304 | 22.0934 | 39.3628 | 29.3688 | 1.8933 | 1.6506 | 0.7095 | -0.0339 |  |  |  | -3.0516 | 35.2422 | 51.0748 | 14.2928 |  | 25.2345 | 34.8407 | 0.3869 | 0.287 | 1.3767 | 0.6489 | -4.8966 | 185.861 | 181.8924 | 137.6965 | 154.1646 | 127.6933 | 114.8621 | 100.9702 | 172.2261 | 151.8709 | 188.4162 | 201.0258 | 185.2063 | 155.2593 | 149.7571 | 188.2654 | 201.0302 | 205.6519 |  |  | 127.0921 |  | 211.2034 | 114.0918 | 151.9636 | 182.2376 | 190.6529 | 173.5438 | 172.0684 | 165.268 | 198.5187 | 211.4296 | 217.7605 | 159.0802 | 97.1253 | 136.7339 | 160.1537 | 177.4492 | 131.4761 | 160.4467 | 149.4225 | 237.249 | 120.7604 | 168.6451 | 205.4283 | 219.4166 | 249.6808 | 114.5177 | 147.1167 | 175.2593 | 185.9069 | 177.7287 | 83.3001 | 96.3267 | 133.2991 | 159.4758 | 175.6887 | 139.9983 |  | 120.4866 | 209.1986 |  | 117.4408 | 154.3752 | 187.4864 | 200.9842 | 191.107 | 137.0917 | 163.1253 | 193.8431 | 197.4952 | 176.0158 | 93.2859 | 106.2787 | 130.5619 | 160.0247 | 180.5357 | 194.1773 | 120.9072 | 111.2784 | 112.218 | 141.2244 | 179.5411 | 208.2783 | 214.4245 | 195.9567 |  |  |  |  | 76.9178 | 79.8351 | 151.9168 | 81.4011 | 158.1342 | 88.1903 | 35.1765 | 34.3814 | 34.6287 | 34.8873 | 34.52 | 34.6738 | 33.5127 | 35.2554 | 74.5606 | 88.0022 | 83.1508 | 73.3364 | 187.2596 |  |  | 133.6582 |  | 122.6688 | 89.6964 | 115.481 | 88.6727 | 179.0587 | 169.023 | 205.466 | 189.2839 | 200.6171 | 173.4544 | 214.1836 | 233.0566 | 234.3072 | 207.2449 | 134.8388 | 110.5322 | 160.0946 | 123.0371 | 166.1801 | 162.0417 | 193.9687 | 122.7113 | 187.2907 | 174.1753 | 186.5518 | 218.8194 |  | 169.8032 | 95.7904 | 136.6235 | 165.0019 | 183.5366 | 137.3639 | 140.833 | 124.0471 |  | 136.7196 | 171.5313 | 209.175 | 223.0288 | 208.8651 | 118.0584 | 161.8698 | 200.8767 | 216.0384 | 205.6229 | 86.0526 | 97.9252 | 135.8007 | 164.4865 | 185.3699 | 114.7922 | 172.3166 | 103.4754 | 180.0455 | 107.7001 | 129.827 | 169.7072 | 200.4717 | 215.8582 | 239.3372 | 135.4101 | 173.3359 | 210.2671 | 221.9265 | 203.1228 | 94.4256 | 108.4875 | 136.6568 | 167.1064 | 188.2896 | 83.1151 | 111.2317 | 125.137 | 114.5764 | 128.6481 | 199.1135 | 164.8692 | 210.1982 | 195.4605 | 148.7396 |  |  |  | 76.4641 | 83.814 | 78.7099 | 158.8467 | 83.9328 | 134.8124 |  | 83.4383 | 78.96 | 80.486 | 59.8761 | 104.5137 | 115.6466 |  | 162.7916 | 186.7201 | 181.9944 | 383.2837 | 523.5248 | 498.0266 | 352.933 | [23 empty] | 79.8281 | 510.7757 | 118.1606 | 174.7559
17:05 | 13154 |  |  | 18.6394 | 49.728 | 53.3954 | 23.6114 | 22.1403 | 39.4344 | 29.4087 | 1.893 | 1.6508 | 0.712 | -0.0336 |  |  |  | -2.9194 | 35.298 | 51.1859 | 14.3206 |  | 25.1685 | 34.7418 | 0.3891 | 0.2861 | 1.3789 | 0.6505 | -5.6914 | 185.8495 | 181.8755 | 137.6916 | 154.1476 | 127.688 | 114.8583 | 100.9643 | 172.2311 | 151.8698 | 188.4165 | 201.025 | 185.1943 | 155.2561 | 149.7592 | 188.2389 | 201.0131 | 205.634 |  |  | 127.0908 |  | 211.1741 | 114.0955 | 151.9624 | 182.2313 | 190.6434 | 173.5312 | 172.0631 | 165.2534 | 198.5182 | 211.4119 | 217.7347 | 159.0717 | 97.1283 | 136.7355 | 160.1606 | 177.4495 | 131.4664 | 160.4343 | 149.411 | 237.2165 | 120.7675 | 168.6363 | 205.4187 | 219.4052 | 249.6404 | 114.5085 | 147.118 | 175.2554 | 185.897 | 177.723 | 83.2987 | 96.3283 | 133.3032 | 159.4735 | 175.6835 | 140.0099 |  | 120.4733 | 209.1745 |  | 117.4367 | 154.3726 | 187.4754 | 200.9753 | 191.1012 | 137.0753 | 163.1165 | 193.8311 | 197.4756 | 175.9908 | 93.2847 | 106.28 | 130.5608 | 160.0148 | 180.5251 | 194.174 | 120.8993 | 111.2695 | 112.2106 | 141.2246 | 179.534 | 208.2682 | 214.4046 | 195.9447 |  |  |  |  | 76.9072 | 79.8222 | 151.9051 | 81.3964 | 158.1336 | 88.1884 | 35.1189 | 34.3252 | 34.7467 | 34.8114 | 34.6128 | 34.732 | 33.6558 | 35.2201 | 74.5501 | 87.9948 | 83.1459 | 73.3266 | 187.2354 |  |  | 133.6493 |  | 122.6565 | 89.6926 | 115.4727 | 88.6688 | 179.0424 | 169.0207 | 205.4575 | 189.2734 | 200.6001 | 173.4127 | 214.1684 | 233.0463 | 234.2803 | 207.2199 | 134.8044 | 110.527 | 160.0534 | 123.0253 | 166.1576 | 162.0381 | 193.961 | 122.7033 | 187.2825 | 174.1706 | 186.5499 | 218.8051 |  | 169.7965 | 95.7893 | 136.6236 | 164.9978 | 183.534 | 137.3499 | 140.8158 | 124.0417 |  | 136.7173 | 171.5257 | 209.1684 | 223.0148 | 208.8577 | 118.0528 | 161.8636 | 200.8659 | 216.0215 | 205.6102 | 86.0464 | 97.9192 | 135.8017 | 164.4775 | 185.3607 | 114.7861 | 172.3034 | 103.4684 | 180.0413 | 107.6884 | 129.8216 | 169.6957 | 200.4583 | 215.8359 | 239.3306 | 135.396 | 173.3334 | 210.2461 | 221.8982 | 203.0975 | 94.4235 | 108.4799 | 136.6608 | 167.0961 | 188.2659 | 83.1012 | 111.2149 | 125.1215 | 114.5638 | 128.6375 | 199.0866 | 164.853 | 210.1809 | 195.44 | 148.7222 |  |  |  | 76.4593 | 83.8114 | 78.7022 | 158.8194 | 83.9191 | 134.7989 |  | 83.4324 | 78.9638 | 80.4857 | 59.8788 | 104.5185 | 115.6497 |  | 162.7595 | 186.72 | 181.9737 | 383.2042 | 523.8672 | 499.1061 | 353.6972 | [23 empty] | 79.823 | 511.4867 | 118.2459 | 174.7397
17:05 | 13155 |  |  | 18.5616 | 49.6896 | 53.4396 | 23.5608 | 22.1045 | 39.3595 | 29.396 | 1.8935 | 1.6503 | 0.7127 | -0.0354 |  |  |  | -2.874 | 35.2431 | 51.0592 | 14.1616 |  | 25.1678 | 34.7933 | 0.3874 | 0.2877 | 1.379 | 0.6507 | -5.6609 | 185.8297 | 181.8517 | 137.6776 | 154.1343 | 127.6729 | 114.8487 | 100.9591 | 172.2164 | 151.8561 | 188.3992 | 201.0085 | 185.1721 | 155.2445 | 149.7386 | 188.2264 | 201.0028 | 205.6282 |  |  | 127.0785 |  | 211.1395 | 114.0942 | 151.9635 | 182.2129 | 190.6273 | 173.5109 | 172.0479 | 165.2379 | 198.4988 | 211.3953 | 217.7178 | 159.0643 | 97.1367 | 136.7399 | 160.1656 | 177.4479 | 131.453 | 160.424 | 149.4017 | 237.1929 | 120.7718 | 168.632 | 205.4073 | 219.3963 | 249.5774 | 114.5011 | 147.1184 | 175.252 | 185.8839 | 177.709 | 83.3065 | 96.3276 | 133.3153 | 159.4705 | 175.6764 | 140.0191 |  | 120.4689 | 209.1503 |  | 117.4255 | 154.3751 | 187.4649 | 200.9685 | 191.0826 | 137.065 | 163.1027 | 193.8241 | 197.4667 | 175.9731 | 93.2921 | 106.2859 | 130.5596 | 160.0109 | 180.5105 | 194.1594 | 120.8896 | 111.255 | 112.2007 | 141.2189 | 179.5254 | 208.253 | 214.3869 | 195.932 |  |  |  |  | 76.9067 | 79.8201 | 151.8923 | 81.3999 | 158.1306 | 88.1876 | 35.006 | 34.3187 | 34.8443 | 34.8448 | 34.5101 | 34.7608 | 33.7023 | 35.1859 | 74.5372 | 87.9802 | 83.1338 | 73.3093 | 187.2115 |  |  | 133.633 |  | 122.6421 | 89.679 | 115.4618 | 88.6603 | 179.0212 | 169.0039 | 205.431 | 189.2497 | 200.5768 | 173.3871 | 214.1578 | 233.0274 | 234.2565 | 207.1923 | 134.7691 | 110.5152 | 160.0054 | 123.016 | 166.1482 | 162.0301 | 193.9443 | 122.6931 | 187.269 | 174.1598 | 186.5405 | 218.7827 |  | 169.7818 | 95.7841 | 136.6162 | 164.9875 | 183.517 | 137.3348 | 140.7917 | 124.0287 |  | 136.7086 | 171.5199 | 209.1463 | 222.9879 | 208.8501 | 118.0488 | 161.8679 | 200.8551 | 216.0076 | 205.6022 | 86.0495 | 97.9136 | 135.8054 | 164.4729 | 185.3518 | 114.7865 | 172.2969 | 103.4648 | 180.0472 | 107.6857 | 129.8186 | 169.6878 | 200.4585 | 215.8184 | 239.4406 | 135.4027 | 173.3248 | 210.2329 | 221.8847 | 203.0809 | 94.4151 | 108.4748 | 136.6568 | 167.0879 | 188.2503 | 83.0943 | 111.2071 | 125.1125 | 114.5547 | 128.6438 | 199.0783 | 164.8537 | 210.1668 | 195.4218 | 148.7226 |  |  |  | 76.4541 | 83.8093 | 78.6938 | 158.7999 | 83.9191 | 134.8049 |  | 83.4263 | 78.9548 | 80.4763 | 59.8806 | 104.5159 | 115.6378 |  | 162.7194 | 186.7062 | 181.9495 | 383.471 | 523.3537 | 497.972 | 353.3496 | [23 empty] | 79.8177 | 510.6629 | 118.0988 | 174.7128
17:05 | 13156 |  |  | 18.6246 | 49.7677 | 53.3909 | 23.5501 | 22.1912 | 39.2975 | 29.3485 | 1.8934 | 1.6488 | 0.7127 | -0.0362 |  |  |  | -2.7306 | 35.2964 | 51.1721 | 14.2929 |  | 25.1771 | 34.6926 | 0.3864 | 0.2844 | 1.3795 | 0.6509 | -5.689 | 185.8152 | 181.8283 | 137.6657 | 154.1233 | 127.6593 | 114.8399 | 100.9544 | 172.1922 | 151.8452 | 188.3841 | 200.9906 | 185.152 | 155.2301 | 149.7143 | 188.2048 | 200.9771 | 205.6241 |  |  | 127.0589 |  | 211.1113 | 114.083 | 151.9531 | 182.1947 | 190.611 | 173.4971 | 172.0323 | 165.2181 | 198.4724 | 211.3858 | 217.7147 | 159.0605 | 97.1398 | 136.7441 | 160.1585 | 177.4377 | 131.4429 | 160.4107 | 149.3881 | 237.1583 | 120.7616 | 168.6223 | 205.394 | 219.3872 | 249.4942 | 114.4947 | 147.1123 | 175.2455 | 185.8711 | 177.6946 | 83.3056 | 96.3239 | 133.3145 | 159.4635 | 175.6578 | 140.011 |  | 120.4686 | 209.1179 |  | 117.4224 | 154.3721 | 187.4546 | 200.949 | 191.0674 | 137.0672 | 163.0946 | 193.8088 | 197.4548 | 175.9617 | 93.298 | 106.2857 | 130.5558 | 160.0086 | 180.4935 | 194.1346 | 120.8851 | 111.2487 | 112.1928 | 141.2106 | 179.5239 | 208.2443 | 214.3772 | 195.9215 |  |  |  |  | 76.9049 | 79.8135 | 151.8998 | 81.4134 | 158.133 | 88.1915 | 34.9509 | 34.4156 | 34.9454 | 35.0466 | 34.346 | 34.809 | 33.7452 | 35.1904 | 74.5348 | 87.9767 | 83.129 | 73.3068 | 187.1938 |  |  | 133.6235 |  | 122.6387 | 89.6787 | 115.4532 | 88.6526 | 179.0127 | 169.0001 | 205.4095 | 189.2411 | 200.5663 | 173.3979 | 214.1477 | 233.0044 | 234.2274 | 207.1653 | 134.7493 | 110.5038 | 159.9577 | 123.0063 | 166.1444 | 162.0284 | 193.9324 | 122.6942 | 187.2446 | 174.1432 | 186.535 | 218.7717 |  | 169.7725 | 95.7865 | 136.6128 | 164.9867 | 183.5064 | 137.3226 | 140.7804 | 124.0213 |  | 136.7101 | 171.5293 | 209.1498 | 222.9783 | 208.8314 | 118.0566 | 161.8618 | 200.8437 | 215.9957 | 205.5829 | 86.0504 | 97.9089 | 135.8116 | 164.4691 | 185.3427 | 114.7821 | 172.2865 | 103.4617 | 180.0514 | 107.681 | 129.8174 | 169.6902 | 200.4546 | 215.8078 | 239.5531 | 135.4146 | 173.3128 | 210.2324 | 221.8715 | 203.0778 | 94.4172 | 108.4848 | 136.6509 | 167.0785 | 188.2407 | 83.0884 | 111.2071 | 125.118 | 114.5494 | 128.6575 | 199.0826 | 164.8618 | 210.1493 | 195.4097 | 148.7154 |  |  |  | 76.4459 | 83.7965 | 78.6814 | 158.7867 | 83.916 | 134.7946 |  | 83.4232 | 78.9509 | 80.4778 | 59.8869 | 104.516 | 115.637 |  | 162.6938 | 186.6877 | 181.9429 | 383.5248 | 523.6494 | 498.8858 | 353.5764 | [23 empty] | 79.8118 | 511.2676 | 118.2213 | 174.6908
17:05 | 13157 |  |  | 18.555 | 49.7686 | 53.531 | 23.601 | 22.1181 | 39.2985 | 29.3763 | 1.8944 | 1.6512 | 0.7129 | -0.035 |  |  |  | -2.8265 | 35.4135 | 51.1771 | 14.2912 |  | 25.1466 | 34.827 | 0.3873 | 0.288 | 1.3776 | 0.652 | -5.8896 | 185.7968 | 181.8053 | 137.6552 | 154.109 | 127.6558 | 114.8321 | 100.9483 | 172.1773 | 151.8418 | 188.3712 | 200.9716 | 185.1341 | 155.2239 | 149.7274 | 188.1723 | 200.9486 | 205.6014 |  |  | 127.0458 |  | 211.0828 | 114.0743 | 151.9388 | 182.1799 | 190.5884 | 173.4815 | 172.0164 | 165.2118 | 198.4582 | 211.3691 | 217.7028 | 159.0568 | 97.1388 | 136.7482 | 160.1476 | 177.4312 | 131.4313 | 160.3929 | 149.3768 | 237.1216 | 120.7587 | 168.6202 | 205.3864 | 219.3781 | 249.4509 | 114.4921 | 147.1143 | 175.2445 | 185.866 | 177.6917 | 83.3055 | 96.3276 | 133.3183 | 159.4621 | 175.6529 | 140.0048 |  | 120.4645 | 209.0925 |  | 117.4295 | 154.3716 | 187.4509 | 200.9274 | 191.0568 | 137.0653 | 163.0952 | 193.7905 | 197.436 | 175.9488 | 93.2997 | 106.288 | 130.5585 | 160.0028 | 180.4815 | 194.1142 | 120.8775 | 111.2428 | 112.1844 | 141.2094 | 179.5184 | 208.2411 | 214.3616 | 195.9146 |  |  |  |  | 76.9043 | 79.8111 | 151.9182 | 81.433 | 158.1255 | 88.1907 | 34.9725 | 34.5019 | 35.0348 | 35.1934 | 34.2736 | 34.864 | 33.9095 | 35.245 | 74.5371 | 87.9733 | 83.1264 | 73.3078 | 187.1792 |  |  | 133.618 |  | 122.635 | 89.6795 | 115.4518 | 88.6542 | 179.0161 | 169.007 | 205.3997 | 189.2284 | 200.556 | 173.4227 | 214.1317 | 232.9872 | 234.2073 | 207.1471 | 134.7645 | 110.4946 | 159.9302 | 122.9965 | 166.1413 | 162.0295 | 193.9264 | 122.6951 | 187.2316 | 174.1369 | 186.5402 | 218.7639 |  | 169.7604 | 95.7894 | 136.6163 | 164.9824 | 183.5035 | 137.3114 | 140.7735 | 124.0195 |  | 136.7134 | 171.53 | 209.1494 | 222.9671 | 208.8228 | 118.0524 | 161.848 | 200.8334 | 215.9827 | 205.5606 | 86.0456 | 97.9098 | 135.8136 | 164.4615 | 185.3329 | 114.7704 | 172.279 | 103.4616 | 180.0525 | 107.6702 | 129.8176 | 169.6869 | 200.4347 | 215.7919 | 239.4914 | 135.3907 | 173.2964 | 210.2205 | 221.8519 | 203.067 | 94.4198 | 108.4922 | 136.6498 | 167.0683 | 188.2175 | 83.0773 | 111.1977 | 125.1088 | 114.5387 | 128.6501 | 199.0764 | 164.8555 | 210.126 | 195.383 | 148.713 |  |  |  | 76.443 | 83.7928 | 78.6742 | 158.7651 | 83.9041 | 134.7812 |  | 83.4118 | 78.9463 | 80.4706 | 59.8894 | 104.5242 | 115.6387 |  | 162.6744 | 186.6642 | 181.9212 | 383.6403 | 523.6182 | 498.1712 | 353.1373 | [23 empty] | 79.8068 | 510.8947 | 118.2832 | 174.6693
17:05 | 13158 |  |  | 18.526 | 49.6272 | 53.5834 | 23.5895 | 22.1162 | 39.3418 | 29.2429 | 1.8947 | 1.649 | 0.7143 | -0.036 |  |  |  | -2.7015 | 35.4002 | 51.1344 | 14.2691 |  | 25.1796 | 34.8441 | 0.387 | 0.288 | 1.3747 | 0.6512 | -5.9446 | 185.777 | 181.7872 | 137.6523 | 154.1042 | 127.658 | 114.8292 | 100.949 | 172.18 | 151.8398 | 188.3611 | 200.9536 | 185.1211 | 155.2233 | 149.7368 | 188.1551 | 200.9506 | 205.5867 |  |  | 127.0389 |  | 211.0537 | 114.0791 | 151.9381 | 182.1744 | 190.5726 | 173.4696 | 172.0084 | 165.2306 | 198.4492 | 211.3527 | 217.679 | 159.046 | 97.1358 | 136.7533 | 160.1384 | 177.4162 | 131.4147 | 160.3752 | 149.361 | 237.0857 | 120.759 | 168.6203 | 205.3795 | 219.3551 | 249.5296 | 114.4764 | 147.1075 | 175.2313 | 185.8491 | 177.6749 | 83.31 | 96.3274 | 133.3174 | 159.4572 | 175.6421 | 139.9966 |  | 120.4509 | 209.0589 |  | 117.433 | 154.3681 | 187.4397 | 200.9215 | 191.0432 | 137.0587 | 163.0893 | 193.7725 | 197.4242 | 175.9378 | 93.304 | 106.2928 | 130.5641 | 159.9978 | 180.4745 | 194.0978 | 120.8706 | 111.2355 | 112.1786 | 141.21 | 179.5095 | 208.2231 | 214.3466 | 195.8985 |  |  |  |  | 76.8965 | 79.8063 | 151.9091 | 81.4396 | 158.1041 | 88.1842 | 34.998 | 34.5058 | 35.0998 | 35.2786 | 34.2962 | 34.9308 | 33.8339 | 35.2216 | 74.5401 | 87.9674 | 83.1217 | 73.3035 | 187.1621 |  |  | 133.6058 |  | 122.6256 | 89.6721 | 115.4456 | 88.6531 | 179.0129 | 169.0001 | 205.3785 | 189.2077 | 200.5394 | 173.4224 | 214.1146 | 232.9731 | 234.1901 | 207.1283 | 134.769 | 110.481 | 159.9123 | 122.9874 | 166.1356 | 162.0251 | 193.9133 | 122.6952 | 187.219 | 174.1241 | 186.5347 | 218.7418 |  | 169.736 | 95.7855 | 136.6073 | 164.9729 | 183.4859 | 137.298 | 140.7555 | 124.0063 |  | 136.705 | 171.5157 | 209.1258 | 222.9465 | 208.7991 | 118.039 | 161.8445 | 200.8237 | 215.9622 | 205.5461 | 86.0433 | 97.9043 | 135.8114 | 164.4511 | 185.3126 | 114.7544 | 172.28 | 103.4583 | 180.0657 | 107.6562 | 129.8259 | 169.6846 | 200.4278 | 215.7745 | 239.4512 | 135.3669 | 173.293 | 210.2023 | 221.8328 | 203.0459 | 94.421 | 108.488 | 136.6465 | 167.0607 | 188.2094 | 83.073 | 111.1856 | 125.0932 | 114.5225 | 128.6379 | 199.0588 | 164.8446 | 210.1072 | 195.3573 | 148.7107 |  |  |  | 76.4401 | 83.7961 | 78.6737 | 158.7426 | 83.8889 | 134.7857 |  | 83.4092 | 78.9405 | 80.4584 | 59.8866 | 104.5015 | 115.6464 |  | 162.6524 | 186.6581 | 181.8798 | 383.3112 | 523.5716 | 498.6822 | 353.4227 | [23 empty] | 79.8026 | 511.1269 | 118.2459 | 174.6552
17:05 | 13159 |  |  | 18.468 | 49.624 | 53.5373 | 23.6155 | 22.1143 | 39.3685 | 29.2839 | 1.895 | 1.6511 | 0.7152 | -0.0345 |  |  |  | -2.827 | 35.4317 | 51.0996 | 14.2486 |  | 25.2394 | 34.8426 | 0.3856 | 0.2888 | 1.3749 | 0.6504 | -5.6009 | 185.764 | 181.7774 | 137.6482 | 154.1004 | 127.6503 | 114.8294 | 100.9453 | 172.1733 | 151.8383 | 188.3572 | 200.9368 | 185.1097 | 155.2153 | 149.7321 | 188.1415 | 200.9413 | 205.5677 |  |  | 127.0336 |  | 211.0295 | 114.081 | 151.9389 | 182.1718 | 190.5617 | 173.4635 | 172.0036 | 165.2402 | 198.4458 | 211.3446 | 217.672 | 159.0419 | 97.1338 | 136.7497 | 160.1329 | 177.4102 | 131.4029 | 160.3676 | 149.3512 | 237.0452 | 120.7571 | 168.6177 | 205.3721 | 219.3399 | 249.7098 | 114.4634 | 147.0959 | 175.218 | 185.8273 | 177.6549 | 83.3052 | 96.325 | 133.3139 | 159.448 | 175.6196 | 139.9781 |  | 120.4442 | 209.0219 |  | 117.4294 | 154.3669 | 187.4265 | 200.9109 | 191.033 | 137.0542 | 163.083 | 193.7586 | 197.41 | 175.9236 | 93.3137 | 106.2945 | 130.5591 | 159.9973 | 180.4694 | 194.0773 | 120.865 | 111.2279 | 112.1695 | 141.2027 | 179.4985 | 208.2026 | 214.3299 | 195.8785 |  |  |  |  | 76.8895 | 79.8016 | 151.8876 | 81.4396 | 158.0906 | 88.1878 | 35.0302 | 34.4256 | 35.0566 | 35.3805 | 34.3805 | 34.9951 | 33.6923 | 35.1779 | 74.5413 | 87.9679 | 83.118 | 73.3015 | 187.1404 |  |  | 133.5906 |  | 122.6151 | 89.666 | 115.4344 | 88.6429 | 179.0022 | 168.9948 | 205.3615 | 189.1932 | 200.5216 | 173.4111 | 214.1064 | 232.9544 | 234.1759 | 207.1104 | 134.7615 | 110.4757 | 159.9209 | 122.9768 | 166.1318 | 162.0189 | 193.9075 | 122.6991 | 187.2 | 174.1079 | 186.5238 | 218.7192 |  | 169.714 | 95.7794 | 136.5994 | 164.96 | 183.4691 | 137.2815 | 140.742 | 123.9885 |  | 136.689 | 171.5086 | 209.1094 | 222.9285 | 208.7704 | 118.0407 | 161.8467 | 200.8107 | 215.9462 | 205.5336 | 86.0409 | 97.9053 | 135.8097 | 164.4476 | 185.3007 | 114.7481 | 172.279 | 103.4497 | 180.0875 | 107.6487 | 129.8316 | 169.6795 | 200.4245 | 215.7618 | 239.4608 | 135.3613 | 173.2911 | 210.1912 | 221.816 | 203.0246 | 94.4181 | 108.4819 | 136.6407 | 167.0539 | 188.2007 | 83.07 | 111.1803 | 125.0889 | 114.5189 | 128.6302 | 199.0419 | 164.8371 | 210.0916 | 195.3472 | 148.715 |  |  |  | 76.4347 | 83.7906 | 78.6694 | 158.7286 | 83.8835 | 134.7822 |  | 83.4074 | 78.9404 | 80.454 | 59.8867 | 104.513 | 115.6427 |  | 162.6188 | 186.6349 | 181.8521 | 383.3374 | 523.696 | 498.2546 | 352.9729 | [23 empty] | 79.7985 | 510.9753 | 118.2139 | 174.6268
17:05 | 13160 |  |  | 18.4714 | 49.7127 | 53.5379 | 23.6272 | 22.0015 | 39.3204 | 29.2943 | 1.8959 | 1.6524 | 0.7136 | -0.0332 |  |  |  | -2.7671 | 35.4911 | 51.1388 | 14.2571 |  | 25.1882 | 34.7585 | 0.3869 | 0.2869 | 1.3753 | 0.6525 | -5.4252 | 185.7445 | 181.7511 | 137.6322 | 154.0817 | 127.634 | 114.8115 | 100.9277 | 172.1469 | 151.8319 | 188.3388 | 200.9161 | 185.0887 | 155.2003 | 149.7169 | 188.1194 | 200.9227 | 205.5493 |  |  | 127.032 |  | 211.0066 | 114.0803 | 151.9319 | 182.1674 | 190.5522 | 173.4514 | 171.9945 | 165.2364 | 198.4452 | 211.3321 | 217.6613 | 159.0389 | 97.1291 | 136.7473 | 160.1336 | 177.4095 | 131.3932 | 160.3514 | 149.3386 | 237.0154 | 120.7611 | 168.6209 | 205.3635 | 219.3287 | 249.7869 | 114.4591 | 147.0949 | 175.2137 | 185.8199 | 177.6428 | 83.3066 | 96.3308 | 133.3174 | 159.4413 | 175.6072 | 139.9644 |  | 120.4417 | 208.9906 |  | 117.4204 | 154.3568 | 187.4207 | 200.8887 | 191.0102 | 137.0405 | 163.0744 | 193.7505 | 197.3849 | 175.9092 | 93.3209 | 106.2871 | 130.5505 | 159.9893 | 180.4558 | 194.0513 | 120.8507 | 111.2193 | 112.1584 | 141.198 | 179.4913 | 208.1904 | 214.3124 | 195.8644 |  |  |  |  | 76.8825 | 79.7979 | 151.8714 | 81.4299 | 158.0845 | 88.1868 | 35.0108 | 34.3585 | 35.0276 | 35.4548 | 34.3643 | 35.0211 | 33.8058 | 35.2254 | 74.5351 | 87.9602 | 83.1089 | 73.2917 | 187.122 |  |  | 133.5815 |  | 122.605 | 89.665 | 115.4317 | 88.6353 | 178.9932 | 168.9943 | 205.3517 | 189.1785 | 200.5046 | 173.3995 | 214.1018 | 232.9331 | 234.1598 | 207.1027 | 134.7331 | 110.4675 | 159.9316 | 122.9653 | 166.1239 | 162.0191 | 193.9032 | 122.6915 | 187.1879 | 174.0984 | 186.5181 | 218.7052 |  | 169.7037 | 95.7756 | 136.6063 | 164.9563 | 183.4585 | 137.2689 | 140.729 | 123.9869 |  | 136.6805 | 171.5108 | 209.0991 | 222.9123 | 208.7511 | 118.0465 | 161.8442 | 200.7942 | 215.9268 | 205.5129 | 86.0385 | 97.9099 | 135.8122 | 164.4463 | 185.2916 | 114.7479 | 172.2675 | 103.4441 | 180.1049 | 107.6443 | 129.825 | 169.6719 | 200.4101 | 215.7394 | 239.4472 | 135.3597 | 173.2716 | 210.1753 | 221.7967 | 203.0038 | 94.4151 | 108.4794 | 136.6411 | 167.0491 | 188.1753 | 83.0542 | 111.1726 | 125.0848 | 114.5121 | 128.6242 | 199.0367 | 164.8249 | 210.081 | 195.3334 | 148.7062 |  |  |  | 76.4301 | 83.7848 | 78.6587 | 158.7134 | 83.8831 | 134.7743 |  | 83.3978 | 78.9394 | 80.4489 | 59.8838 | 104.5156 | 115.6453 |  | 162.5832 | 186.6109 | 181.8329 | 383.2941 | 524.226 | 499.3889 | 353.6276 | [23 empty] | 79.7925 | 511.8075 | 118.2096 | 174.597
17:05 | 13161 |  |  | 18.4781 | 49.6971 | 53.5241 | 23.6288 | 22.0924 | 39.384 | 29.2998 | 1.8955 | 1.6517 | 0.7102 | -0.0356 |  |  |  | -2.711 | 35.4775 | 51.1875 | 14.2814 |  | 25.2126 | 34.7677 | 0.386 | 0.2861 | 1.3755 | 0.6526 | -5.2019 | 185.7322 | 181.7365 | 137.6216 | 154.0682 | 127.628 | 114.8039 | 100.9246 | 172.1351 | 151.8296 | 188.3292 | 200.8985 | 185.074 | 155.1967 | 149.712 | 188.1047 | 200.9222 | 205.5366 |  |  | 127.0252 |  | 210.9838 | 114.0787 | 151.9294 | 182.1471 | 190.5463 | 173.4386 | 171.983 | 165.2334 | 198.433 | 211.3137 | 217.6522 | 159.0307 | 97.1311 | 136.7455 | 160.1299 | 177.397 | 131.379 | 160.3364 | 149.3216 | 236.9842 | 120.7568 | 168.6177 | 205.3467 | 219.311 | 249.8153 | 114.4492 | 147.0936 | 175.2008 | 185.8087 | 177.63 | 83.3037 | 96.3395 | 133.3117 | 159.4351 | 175.5927 | 139.9603 |  | 120.4287 | 208.9491 |  | 117.4083 | 154.3394 | 187.4118 | 200.8684 | 190.9923 | 137.0247 | 163.0609 | 193.7335 | 197.3656 | 175.8911 | 93.3134 | 106.2774 | 130.5443 | 159.9717 | 180.432 | 194.0288 | 120.8441 | 111.2102 | 112.1498 | 141.2031 | 179.4909 | 208.1878 | 214.3017 | 195.8529 |  |  |  |  | 76.8809 | 79.7901 | 151.8682 | 81.434 | 158.0866 | 88.1863 | 34.981 | 34.3989 | 35.0153 | 35.5679 | 34.3242 | 35.0365 | 33.9073 | 35.2356 | 74.5301 | 87.9511 | 83.1002 | 73.2838 | 187.1124 |  |  | 133.5768 |  | 122.6015 | 89.6629 | 115.4263 | 88.6323 | 178.9777 | 168.9949 | 205.337 | 189.1659 | 200.4969 | 173.3729 | 214.0768 | 232.9014 | 234.1299 | 207.0789 | 134.6908 | 110.4489 | 159.9246 | 122.9453 | 166.0992 | 162.0143 | 193.8829 | 122.6742 | 187.1707 | 174.0835 | 186.5132 | 218.6991 |  | 169.7064 | 95.7779 | 136.6113 | 164.9602 | 183.4534 | 137.2598 | 140.7139 | 123.9823 |  | 136.6898 | 171.5201 | 209.0971 | 222.9053 | 208.7387 | 118.0468 | 161.8353 | 200.7833 | 215.9113 | 205.4935 | 86.0418 | 97.9077 | 135.8138 | 164.4414 | 185.2766 | 114.7373 | 172.2511 | 103.44 | 180.1225 | 107.6331 | 129.82 | 169.668 | 200.3982 | 215.721 | 239.427 | 135.3543 | 173.2612 | 210.1615 | 221.775 | 202.9897 | 94.4171 | 108.4862 | 136.6519 | 167.0538 | 188.158 | 83.0454 | 111.159 | 125.0768 | 114.5017 | 128.6237 | 199.0222 | 164.8225 | 210.0645 | 195.3121 | 148.669 |  |  |  | 76.4203 | 83.7871 | 78.6515 | 158.6968 | 83.8759 | 134.764 |  | 83.3876 | 78.9272 | 80.4431 | 59.8742 | 104.5109 | 115.6419 |  | 162.5424 | 186.5842 | 181.8035 | 383.3112 | 523.3225 | 498.3081 | 353.2982 | [23 empty] | 79.786 | 510.8153 | 118.296 | 174.5633
17:05 | 13162 |  |  | 18.4475 | 49.6391 | 53.3368 | 23.5439 | 22.0764 | 39.343 | 29.2745 | 1.8961 | 1.6513 | 0.709 | -0.0346 |  |  |  | -2.7808 | 35.4215 | 51.1572 | 14.2461 |  | 25.2357 | 34.8282 | 0.3867 | 0.2878 | 1.3738 | 0.6519 | -5.7457 | 185.7108 | 181.7253 | 137.6099 | 154.0563 | 127.615 | 114.801 | 100.9162 | 172.1204 | 151.8292 | 188.3177 | 200.8814 | 185.0584 | 155.1888 | 149.6964 | 188.1029 | 200.9183 | 205.5173 |  |  | 127.0086 |  | 210.9585 | 114.0737 | 151.9294 | 182.1316 | 190.5298 | 173.4256 | 171.9694 | 165.2265 | 198.4129 | 211.3024 | 217.6464 | 159.0197 | 97.1312 | 136.7472 | 160.1256 | 177.3828 | 131.3588 | 160.3255 | 149.3115 | 236.9451 | 120.7518 | 168.6125 | 205.3361 | 219.2958 | 249.9342 | 114.4399 | 147.0888 | 175.1892 | 185.7939 | 177.6214 | 83.2875 | 96.3399 | 133.3018 | 159.4267 | 175.58 | 139.9589 |  | 120.4173 | 208.9132 |  | 117.408 | 154.3398 | 187.4035 | 200.8557 | 190.9849 | 137.0327 | 163.0572 | 193.7237 | 197.3596 | 175.8775 | 93.3141 | 106.2749 | 130.5453 | 159.9637 | 180.4229 | 194.0149 | 120.842 | 111.2088 | 112.1439 | 141.2035 | 179.4879 | 208.1806 | 214.2907 | 195.8395 |  |  |  |  | 76.8794 | 79.7892 | 151.8661 | 81.4417 | 158.075 | 88.182 | 35.0296 | 34.4898 | 34.9832 | 35.717 | 34.2198 | 35.0564 | 33.9269 | 35.1774 | 74.523 | 87.9452 | 83.0942 | 73.2765 | 187.0929 |  |  | 133.5726 |  | 122.5997 | 89.664 | 115.4198 | 88.6347 | 178.9661 | 168.9911 | 205.3204 | 189.1556 | 200.4901 | 173.3677 | 214.0625 | 232.8781 | 234.12 | 207.0515 | 134.6731 | 110.4431 | 159.9137 | 122.936 | 166.0821 | 162.0066 | 193.8717 | 122.6713 | 187.1575 | 174.0655 | 186.5127 | 218.6781 |  | 169.6966 | 95.7769 | 136.61 | 164.9535 | 183.4459 | 137.2463 | 140.697 | 123.967 |  | 136.6838 | 171.5145 | 209.0933 | 222.8908 | 208.7289 | 118.0438 | 161.832 | 200.7768 | 215.8952 | 205.4843 | 86.0432 | 97.9085 | 135.8143 | 164.4418 | 185.2674 | 114.7264 | 172.2348 | 103.4397 | 180.1341 | 107.628 | 129.8214 | 169.6717 | 200.3907 | 215.709 | 239.4063 | 135.3431 | 173.2611 | 210.1461 | 221.7562 | 202.9715 | 94.4147 | 108.4848 | 136.655 | 167.0497 | 188.144 | 83.0435 | 111.1536 | 125.0709 | 114.4954 | 128.6239 | 199.0084 | 164.8223 | 210.0459 | 195.2958 | 148.6511 |  |  |  | 76.4121 | 83.7837 | 78.6468 | 158.6933 | 83.8724 | 134.7488 |  | 83.3864 | 78.9216 | 80.4401 | 59.8785 | 104.5155 | 115.6411 |  | 162.5138 | 186.5909 | 181.7742 | 383.5605 | 523.5093 | 497.9964 | 353.236 | [23 empty] | 79.7824 | 510.7529 | 118.1307 | 174.5523
17:05 | 13163 |  |  | 18.5652 | 49.7636 | 53.3657 | 23.6246 | 22.1382 | 39.3402 | 29.3803 | 1.8967 | 1.6521 | 0.7118 | -0.0365 |  |  |  | -2.7989 | 35.4195 | 51.1285 | 14.3118 |  | 25.2428 | 34.8545 | 0.3873 | 0.2874 | 1.3725 | 0.6512 | -6.2453 | 185.6884 | 181.6988 | 137.5952 | 154.0396 | 127.6038 | 114.7895 | 100.905 | 172.1054 | 151.8146 | 188.3029 | 200.8628 | 185.0427 | 155.1736 | 149.6677 | 188.0891 | 200.8882 | 205.4783 |  |  | 126.9934 |  | 210.9291 | 114.0686 | 151.9157 | 182.1195 | 190.5065 | 173.405 | 171.9544 | 165.2115 | 198.4007 | 211.2883 | 217.6179 | 159.0105 | 97.1288 | 136.7476 | 160.1223 | 177.373 | 131.3465 | 160.311 | 149.3039 | 236.9076 | 120.7516 | 168.6097 | 205.3362 | 219.2763 | 249.9364 | 114.426 | 147.0752 | 175.1774 | 185.7765 | 177.6085 | 83.2785 | 96.3292 | 133.2966 | 159.4122 | 175.5667 | 139.9533 |  | 120.4084 | 208.8816 |  | 117.4058 | 154.3416 | 187.3956 | 200.8438 | 190.9689 | 137.0395 | 163.054 | 193.7194 | 197.3469 | 175.8693 | 93.3231 | 106.2753 | 130.5439 | 159.9639 | 180.4101 | 194.0097 | 120.8372 | 111.2128 | 112.1443 | 141.202 | 179.4915 | 208.1674 | 214.2786 | 195.8272 |  |  |  |  | 76.8642 | 79.7798 | 151.8416 | 81.4117 | 158.0554 | 88.1604 | 35.1173 | 34.5916 | 35.0229 | 35.848 | 34.0759 | 35.0842 | 33.9753 | 35.1538 | 74.5207 | 87.9347 | 83.092 | 73.2682 | 187.0621 |  |  | 133.5569 |  | 122.5854 | 89.6517 | 115.4102 | 88.6251 | 178.9503 | 168.9798 | 205.3015 | 189.1301 | 200.4649 | 173.379 | 214.0558 | 232.867 | 234.1073 | 207.0322 | 134.6726 | 110.4363 | 159.9178 | 122.9263 | 166.0669 | 162.0024 | 193.8651 | 122.667 | 187.1462 | 174.0503 | 186.51 | 218.657 |  | 169.6823 | 95.7755 | 136.6044 | 164.9444 | 183.4321 | 137.2316 | 140.6819 | 123.9587 |  | 136.6749 | 171.5069 | 209.0844 | 222.8831 | 208.7095 | 118.0472 | 161.833 | 200.7654 | 215.8823 | 205.4726 | 86.0421 | 97.9076 | 135.8166 | 164.441 | 185.2646 | 114.7236 | 172.2286 | 103.4372 | 180.1354 | 107.6225 | 129.8192 | 169.6724 | 200.3825 | 215.6977 | 239.3762 | 135.3467 | 173.2632 | 210.1397 | 221.7416 | 202.9594 | 94.4155 | 108.4839 | 136.6383 | 167.0256 | 188.1387 | 83.0339 | 111.1507 | 125.0654 | 114.4881 | 128.6169 | 199.0029 | 164.8152 | 210.0269 | 195.2813 | 148.6498 |  |  |  | 76.4107 | 83.7686 | 78.6409 | 158.6782 | 83.8593 | 134.7383 |  | 83.379 | 78.9189 | 80.431 | 59.8789 | 104.5096 | 115.6433 |  | 162.4708 | 186.5643 | 181.741 | 383.0173 | 522.9334 | 498.2335 | 353.3239 | [23 empty] | 79.7741 | 510.5835 | 118.3008 | 174.5175
17:05 | 13164 |  |  | 18.5508 | 49.6836 | 53.4951 | 23.5743 | 22.1289 | 39.3403 | 29.3362 | 1.8969 | 1.6499 | 0.7094 | -0.036 |  |  |  | -2.6769 | 35.4261 | 51.1116 | 14.3408 |  | 25.2557 | 34.9059 | 0.3855 | 0.2868 | 1.374 | 0.6507 | -5.2403 | 185.6793 | 181.6871 | 137.5917 | 154.0288 | 127.5973 | 114.7879 | 100.9039 | 172.0979 | 151.7963 | 188.2941 | 200.845 | 185.0318 | 155.1625 | 149.6636 | 188.0592 | 200.8543 | 205.4282 |  |  | 126.9812 |  | 210.8924 | 114.065 | 151.9094 | 182.1035 | 190.4863 | 173.3827 | 171.9402 | 165.1879 | 198.3877 | 211.2708 | 217.599 | 159.0036 | 97.13 | 136.7456 | 160.1167 | 177.3692 | 131.3409 | 160.2926 | 149.2928 | 236.8715 | 120.7465 | 168.6007 | 205.3287 | 219.2696 | 249.9646 | 114.4237 | 147.0665 | 175.1608 | 185.7604 | 177.5875 | 83.2811 | 96.326 | 133.2997 | 159.4037 | 175.5582 | 139.9375 |  | 120.3992 | 208.8516 |  | 117.402 | 154.3369 | 187.3834 | 200.8342 | 190.9545 | 137.0355 | 163.0465 | 193.7083 | 197.3279 | 175.8612 | 93.3264 | 106.28 | 130.5393 | 159.9596 | 180.3967 | 193.9938 | 120.8295 | 111.2073 | 112.1342 | 141.1987 | 179.4851 | 208.1589 | 214.2652 | 195.8196 |  |  |  |  | 76.8615 | 79.772 | 151.8073 | 81.3696 | 158.0511 | 88.1533 | 35.19 | 34.7038 | 35.0048 | 35.894 | 34.0932 | 35.1007 | 34.0161 | 35.111 | 74.5187 | 87.9291 | 83.0888 | 73.264 | 187.0433 |  |  | 133.544 |  | 122.5754 | 89.6412 | 115.3987 | 88.6136 | 178.9336 | 168.9765 | 205.2853 | 189.1124 | 200.4411 | 173.3921 | 214.0357 | 232.848 | 234.0852 | 207.0129 | 134.6518 | 110.4232 | 159.921 | 122.9141 | 166.0612 | 162.0013 | 193.8509 | 122.6642 | 187.1238 | 174.0455 | 186.5031 | 218.6457 |  | 169.6701 | 95.773 | 136.6073 | 164.9397 | 183.4233 | 137.2203 | 140.6715 | 123.9513 |  | 136.6706 | 171.5067 | 209.0772 | 222.8685 | 208.6887 | 118.0456 | 161.8235 | 200.7486 | 215.8704 | 205.4528 | 86.0375 | 97.9019 | 135.8191 | 164.4344 | 185.247 | 114.7181 | 172.2183 | 103.4281 | 180.1329 | 107.6116 | 129.8213 | 169.6761 | 200.3802 | 215.6915 | 239.3372 | 135.3533 | 173.2564 | 210.1371 | 221.7338 | 202.953 | 94.4156 | 108.4936 | 136.6323 | 167.0213 | 188.1268 | 83.0296 | 111.1381 | 125.0595 | 114.4785 | 128.62 | 198.9957 | 164.8145 | 210.0093 | 195.262 | 148.6484 |  |  |  | 76.4036 | 83.7591 | 78.6333 | 158.6506 | 83.8432 | 134.7261 |  | 83.3676 | 78.9178 | 80.43 | 59.8864 | 104.5321 | 115.6511 |  | 162.4594 | 186.5442 | 181.7295 | 383.3117 | 524.0233 | 498.9397 | 353.4665 | [23 empty] | 79.7681 | 511.4815 | 118.3417 | 174.5018
17:05 | 13165 |  |  | 18.5168 | 49.7476 | 53.4839 | 23.6197 | 22.1496 | 39.3478 | 29.3848 | 1.8961 | 1.6512 | 0.715 | -0.0354 |  |  |  | -2.6723 | 35.4345 | 51.1744 | 14.272 |  | 25.1866 | 34.7659 | 0.3862 | 0.2873 | 1.375 | 0.6521 | -5.9754 | 185.662 | 181.6702 | 137.585 | 154.0167 | 127.5863 | 114.783 | 100.8989 | 172.0835 | 151.7891 | 188.2736 | 200.8255 | 185.014 | 155.1518 | 149.6579 | 188.0341 | 200.843 | 205.4067 |  |  | 126.9765 |  | 210.8682 | 114.0668 | 151.9095 | 182.0972 | 190.469 | 173.3714 | 171.9326 | 165.1837 | 198.3787 | 211.2558 | 217.5925 | 158.9953 | 97.1257 | 136.7492 | 160.1146 | 177.3557 | 131.3283 | 160.2738 | 149.272 | 236.8337 | 120.742 | 168.5973 | 205.3067 | 219.2598 | 250.035 | 114.4261 | 147.0709 | 175.1531 | 185.7507 | 177.5798 | 83.274 | 96.3226 | 133.2992 | 159.4053 | 175.5529 | 139.9301 |  | 120.3864 | 208.8238 |  | 117.4055 | 154.3324 | 187.3802 | 200.8216 | 190.9455 | 137.0317 | 163.0451 | 193.6996 | 197.317 | 175.8499 | 93.3362 | 106.28 | 130.5391 | 159.9538 | 180.3884 | 193.9691 | 120.8144 | 111.1925 | 112.1136 | 141.1873 | 179.4713 | 208.1446 | 214.2432 | 195.804 |  |  |  |  | 76.8547 | 79.7648 | 151.789 | 81.3553 | 158.0397 | 88.1516 | 35.249 | 34.8181 | 34.8417 | 35.9254 | 34.1784 | 35.0988 | 33.9193 | 35.0395 | 74.5103 | 87.9226 | 83.0826 | 73.2585 | 187.0271 |  |  | 133.5357 |  | 122.5672 | 89.6421 | 115.3961 | 88.6037 | 178.9278 | 168.9772 | 205.2622 | 189.1003 | 200.425 | 173.4212 | 214.0244 | 232.8316 | 234.0748 | 207.0005 | 134.6117 | 110.4178 | 159.9028 | 122.9107 | 166.068 | 162.0011 | 193.8402 | 122.6703 | 187.1065 | 174.0386 | 186.5032 | 218.6216 |  | 169.6528 | 95.7627 | 136.6074 | 164.9302 | 183.4085 | 137.2015 | 140.651 | 123.9334 |  | 136.6551 | 171.4945 | 209.0645 | 222.8395 | 208.665 | 118.0375 | 161.8185 | 200.7349 | 215.8444 | 205.4393 | 86.0354 | 97.9011 | 135.8165 | 164.4261 | 185.2296 | 114.7018 | 172.2034 | 103.424 | 180.1359 | 107.6023 | 129.8223 | 169.6777 | 200.3717 | 215.673 | 239.3088 | 135.3411 | 173.2445 | 210.1143 | 221.7142 | 202.9373 | 94.4072 | 108.4898 | 136.6458 | 167.0309 | 188.0986 | 83.0224 | 111.1377 | 125.0522 | 114.4734 | 128.6217 | 198.9849 | 164.8145 | 209.9954 | 195.2484 | 148.6354 |  |  |  | 76.3932 | 83.7574 | 78.6258 | 158.6391 | 83.8319 | 134.7223 |  | 83.3572 | 78.9015 | 80.4109 | 59.8799 | 104.5221 | 115.6493 |  | 162.4231 | 186.5192 | 181.6923 | 383.4273 | 524.179 | 498.6612 | 352.7159 | [23 empty] | 79.7582 | 511.4201 | 118.3234 | 174.4711
17:05 | 13166 |  |  | 18.4434 | 49.7371 | 53.5128 | 23.6514 | 22.1916 | 39.3632 | 29.2985 | 1.8982 | 1.648 | 0.7116 | -0.0359 |  |  |  | -2.8113 | 35.4243 | 51.1904 | 14.2823 |  | 25.2044 | 34.8342 | 0.3862 | 0.2874 | 1.3714 | 0.6527 | -4.912 | 185.6467 | 181.6552 | 137.574 | 154.0047 | 127.5814 | 114.7737 | 100.8963 | 172.0737 | 151.7892 | 188.2619 | 200.8092 | 185.0021 | 155.1448 | 149.657 | 188.0369 | 200.8395 | 205.404 |  |  | 126.9723 |  | 210.8481 | 114.0618 | 151.906 | 182.0886 | 190.4613 | 173.3629 | 171.9252 | 165.1882 | 198.3701 | 211.2391 | 217.5639 | 158.9794 | 97.1175 | 136.7456 | 160.1088 | 177.3388 | 131.3183 | 160.2587 | 149.2544 | 236.7953 | 120.7366 | 168.5931 | 205.288 | 219.2336 | 249.9706 | 114.4116 | 147.0639 | 175.141 | 185.7376 | 177.5697 | 83.2653 | 96.3138 | 133.2892 | 159.3942 | 175.5308 | 139.9284 |  | 120.3697 | 208.7913 |  | 117.4066 | 154.3293 | 187.3772 | 200.8036 | 190.9285 | 137.0265 | 163.0369 | 193.6917 | 197.304 | 175.8351 | 93.344 | 106.2765 | 130.5365 | 159.9466 | 180.3765 | 193.9525 | 120.803 | 111.1835 | 112.1063 | 141.1834 | 179.4622 | 208.1316 | 214.2251 | 195.7888 |  |  |  |  | 76.8495 | 79.7602 | 151.7749 | 81.3603 | 158.0332 | 88.1521 | 35.2787 | 34.9095 | 34.7288 | 35.9336 | 34.209 | 35.1323 | 33.7056 | 34.9708 | 74.5075 | 87.9103 | 83.0695 | 73.2472 | 187.0091 |  |  | 133.525 |  | 122.5591 | 89.6369 | 115.3914 | 88.6042 | 178.9227 | 168.9752 | 205.246 | 189.0848 | 200.4186 | 173.4289 | 214.0211 | 232.8182 | 234.0668 | 206.9797 | 134.5965 | 110.4106 | 159.8799 | 122.8963 | 166.0664 | 161.9983 | 193.8323 | 122.6712 | 187.095 | 174.0284 | 186.5006 | 218.61 |  | 169.6423 | 95.7702 | 136.609 | 164.9264 | 183.3991 | 137.191 | 140.6351 | 123.924 |  | 136.655 | 171.4959 | 209.053 | 222.8302 | 208.6481 | 118.0329 | 161.8109 | 200.7226 | 215.8218 | 205.4239 | 86.0322 | 97.896 | 135.8118 | 164.4169 | 185.2175 | 114.6843 | 172.1898 | 103.4161 | 180.138 | 107.5831 | 129.8162 | 169.6695 | 200.3593 | 215.6498 | 239.2868 | 135.3389 | 173.2438 | 210.1 | 221.6939 | 202.9162 | 94.3985 | 108.4787 | 136.6397 | 167.0125 | 188.0733 | 83.0041 | 111.1313 | 125.0431 | 114.4736 | 128.6146 | 198.9731 | 164.8083 | 209.9788 | 195.2377 | 148.617 |  |  |  | 76.3822 | 83.752 | 78.6166 | 158.6352 | 83.8259 | 134.712 |  | 83.3493 | 78.8964 | 80.408 | 59.8684 | 104.5282 | 115.641 |  | 162.3926 | 186.4955 | 181.6612 | 383.4449 | 523.8518 | 498.3995 | 352.9285 | [23 empty] | 79.7518 | 511.1256 | 118.2967 | 174.4441
17:05 | 13167 |  |  | 18.4357 | 49.7929 | 53.5338 | 23.624 | 22.1498 | 39.2739 | 29.2241 | 1.8964 | 1.6462 | 0.709 | -0.0355 |  |  |  | -2.8833 | 35.3231 | 51.0512 | 14.2001 |  | 25.1646 | 34.9513 | 0.387 | 0.2856 | 1.3717 | 0.6516 | -5.0415 | 185.6331 | 181.642 | 137.5659 | 153.9975 | 127.5787 | 114.7715 | 100.8917 | 172.0664 | 151.7902 | 188.2559 | 200.799 | 184.9931 | 155.142 | 149.6724 | 188.0798 | 200.8442 | 205.4018 |  |  | 126.9623 |  | 210.8242 | 114.0582 | 151.9041 | 182.0817 | 190.4517 | 173.3559 | 171.9238 | 165.1823 | 198.3593 | 211.2225 | 217.5408 | 158.9741 | 97.118 | 136.7467 | 160.11 | 177.3347 | 131.3083 | 160.2424 | 149.2413 | 236.7613 | 120.7383 | 168.5881 | 205.2782 | 219.2133 | 249.8959 | 114.4051 | 147.0572 | 175.1374 | 185.7266 | 177.5546 | 83.2691 | 96.3217 | 133.2867 | 159.3878 | 175.515 | 139.9279 |  | 120.3561 | 208.7677 |  | 117.3999 | 154.3288 | 187.3616 | 200.7859 | 190.9091 | 137.0222 | 163.0249 | 193.6753 | 197.2811 | 175.8153 | 93.3321 | 106.2737 | 130.5344 | 159.9339 | 180.3618 | 193.9304 | 120.7891 | 111.1769 | 112.1004 | 141.181 | 179.4505 | 208.1139 | 214.2137 | 195.7727 |  |  |  |  | 76.8521 | 79.7648 | 151.7838 | 81.3782 | 158.0303 | 88.1555 | 35.2025 | 34.9736 | 34.6756 | 35.946 | 34.1978 | 35.146 | 33.4538 | 34.9133 | 74.502 | 87.9037 | 83.0576 | 73.2375 | 186.992 |  |  | 133.5105 |  | 122.5487 | 89.6306 | 115.3806 | 88.6011 | 178.9134 | 168.9695 | 205.2366 | 189.064 | 200.4055 | 173.4002 | 213.9958 | 232.7923 | 234.0403 | 206.9526 | 134.6034 | 110.405 | 159.9068 | 122.8821 | 166.0577 | 161.9915 | 193.8261 | 122.6689 | 187.0807 | 174.0191 | 186.4915 | 218.6003 |  | 169.632 | 95.7732 | 136.6117 | 164.9268 | 183.3934 | 137.1852 | 140.625 | 123.9273 |  | 136.6594 | 171.4958 | 209.0434 | 222.8106 | 208.6312 | 118.0294 | 161.801 | 200.7139 | 215.8101 | 205.4011 | 86.0307 | 97.8872 | 135.8142 | 164.4117 | 185.2045 | 114.6747 | 172.1744 | 103.404 | 180.1295 | 107.5624 | 129.8182 | 169.6713 | 200.3462 | 215.6339 | 239.2782 | 135.3417 | 173.2387 | 210.0974 | 221.6795 | 202.8987 | 94.3953 | 108.4809 | 136.6239 | 166.9881 | 188.0648 | 82.9933 | 111.1119 | 125.0352 | 114.4635 | 128.6154 | 198.9631 | 164.8026 | 209.9607 | 195.2204 | 148.5925 |  |  |  | 76.3762 | 83.7492 | 78.6092 | 158.6262 | 83.8248 | 134.6891 |  | 83.3493 | 78.8933 | 80.4031 | 59.8709 | 104.5165 | 115.6522 |  | 162.378 | 186.4933 | 181.6352 | 383.2219 | 523.0425 | 497.4736 | 353.0387 | [23 empty] | 79.7497 | 510.258 | 118.1524 | 174.4357
17:05 | 13168 |  |  | 18.541 | 49.783 | 53.5289 | 23.6986 | 22.2089 | 39.3763 | 29.3692 | 1.8951 | 1.6457 | 0.7096 | -0.0374 |  |  |  | -2.9072 | 35.4831 | 51.0935 | 14.181 |  | 25.239 | 34.9706 | 0.3873 | 0.2895 | 1.3739 | 0.6536 | -6.5636 | 185.6205 | 181.6273 | 137.5605 | 153.9922 | 127.5764 | 114.769 | 100.8869 | 172.0606 | 151.7892 | 188.2378 | 200.7886 | 184.9853 | 155.1377 | 149.6753 | 188.1124 | 200.8329 | 205.3813 |  |  | 126.9519 |  | 210.7973 | 114.0638 | 151.9036 | 182.0729 | 190.437 | 173.3484 | 171.9129 | 165.1822 | 198.3462 | 211.2139 | 217.5395 | 158.9815 | 97.1291 | 136.7568 | 160.1146 | 177.3399 | 131.3053 | 160.2358 | 149.2338 | 236.7379 | 120.7479 | 168.5918 | 205.2807 | 219.2061 | 249.8876 | 114.403 | 147.0582 | 175.1335 | 185.7174 | 177.5443 | 83.2759 | 96.3307 | 133.2963 | 159.3924 | 175.5118 | 139.9241 |  | 120.3439 | 208.7415 |  | 117.3891 | 154.3264 | 187.3492 | 200.7746 | 190.8968 | 137.013 | 163.014 | 193.6561 | 197.2603 | 175.7939 | 93.3185 | 106.27 | 130.5339 | 159.9265 | 180.3424 | 193.9011 | 120.7734 | 111.1634 | 112.0834 | 141.1767 | 179.443 | 208.0983 | 214.1961 | 195.7543 |  |  |  |  | 76.8401 | 79.7568 | 151.7839 | 81.378 | 158.0227 | 88.1498 | 35.0741 | 34.9965 | 34.4543 | 35.9018 | 34.0506 | 35.0997 | 33.2587 | 34.9485 | 74.4923 | 87.8948 | 83.0472 | 73.229 | 186.972 |  |  | 133.5002 |  | 122.5391 | 89.629 | 115.375 | 88.594 | 178.9036 | 168.9608 | 205.2161 | 189.0519 | 200.3794 | 173.362 | 213.9661 | 232.7653 | 234.0095 | 206.9254 | 134.6506 | 110.3977 | 159.9463 | 122.8731 | 166.0466 | 161.9833 | 193.8116 | 122.6606 | 187.0607 | 174.0027 | 186.4906 | 218.5781 |  | 169.6203 | 95.764 | 136.6055 | 164.9135 | 183.3773 | 137.1662 | 140.6069 | 123.9185 |  | 136.6432 | 171.4862 | 209.0251 | 222.7924 | 208.6083 | 118.0272 | 161.8027 | 200.7034 | 215.7916 | 205.3784 | 86.0323 | 97.8875 | 135.8135 | 164.4093 | 185.1978 | 114.6666 | 172.1632 | 103.4003 | 180.12 | 107.5562 | 129.821 | 169.668 | 200.334 | 215.6222 | 239.2973 | 135.3346 | 173.2272 | 210.0839 | 221.6584 | 202.888 | 94.396 | 108.4789 | 136.6245 | 166.9807 | 188.0625 | 82.9882 | 111.1108 | 125.026 | 114.4571 | 128.6157 | 198.9462 | 164.8007 | 209.9462 | 195.2028 | 148.568 |  |  |  | 76.3737 | 83.7514 | 78.6054 | 158.6064 | 83.8168 | 134.6628 |  | 83.3403 | 78.8942 | 80.3913 | 59.8749 | 104.5354 | 115.6597 |  | 162.3525 | 186.4858 | 181.6208 | 383.2841 | 522.918 | 497.4736 | 352.8521 | [23 empty] | 79.7442 | 510.1958 | 118.3698 | 174.4192
17:05 | 13169 |  |  | 18.5539 | 49.6748 | 53.5343 | 23.6497 | 22.1175 | 39.4368 | 29.332 | 1.8948 | 1.6448 | 0.7088 | -0.0372 |  |  |  | -2.7858 | 35.4612 | 51.1368 | 14.2327 |  | 25.2614 | 34.9761 | 0.3874 | 0.2883 | 1.3725 | 0.6535 | -5.7273 | 185.6014 | 181.6168 | 137.5591 | 153.9818 | 127.5658 | 114.7586 | 100.8814 | 172.0531 | 151.7846 | 188.2311 | 200.7805 | 184.9743 | 155.1272 | 149.6683 | 188.3047 | 200.8209 | 205.3582 |  |  | 126.9391 |  | 210.7625 | 114.0633 | 151.8983 | 182.0654 | 190.4215 | 173.3322 | 171.8987 | 165.1722 | 198.3292 | 211.1968 | 217.5262 | 158.9718 | 97.132 | 136.7525 | 160.1053 | 177.3291 | 131.2926 | 160.2218 | 149.2227 | 236.7061 | 120.742 | 168.5797 | 205.2682 | 219.1922 | 249.8809 | 114.3932 | 147.0562 | 175.1239 | 185.7037 | 177.5357 | 83.2732 | 96.3309 | 133.2953 | 159.384 | 175.5076 | 139.9094 |  | 120.3348 | 208.7103 |  | 117.3857 | 154.3176 | 187.3413 | 200.762 | 190.8815 | 137.007 | 163.0073 | 193.6421 | 197.2416 | 175.7792 | 93.3199 | 106.27 | 130.5334 | 159.9198 | 180.3283 | 193.8795 | 120.7655 | 111.1545 | 112.0771 | 141.1819 | 179.4408 | 208.0956 | 214.1827 | 195.7462 |  |  |  |  | 76.8261 | 79.7457 | 151.7595 | 81.3665 | 158.0072 | 88.1409 | 34.9774 | 34.9794 | 34.2556 | 35.8209 | 33.9199 | 34.9779 | 33.1642 | 34.9954 | 74.4896 | 87.8879 | 83.0359 | 73.2162 | 186.9542 |  |  | 133.5015 |  | 122.5395 | 89.6339 | 115.3747 | 88.5994 | 178.9095 | 168.9576 | 205.2008 | 189.0508 | 200.3726 | 173.3203 | 213.9489 | 232.7473 | 233.9956 | 206.9044 | 134.756 | 110.3885 | 159.9419 | 122.8668 | 166.0462 | 161.9828 | 193.7945 | 122.6571 | 187.05 | 173.9918 | 186.484 | 218.5667 |  | 169.6077 | 95.7597 | 136.6082 | 164.9073 | 183.3649 | 137.1587 | 140.5934 | 123.9057 |  | 136.6359 | 171.4823 | 209.0166 | 222.7866 | 208.5975 | 118.0239 | 161.8013 | 200.6921 | 215.7713 | 205.3697 | 86.0283 | 97.8975 | 135.8154 | 164.4053 | 185.1875 | 114.6576 | 172.154 | 103.4031 | 180.1201 | 107.5496 | 129.8168 | 169.6617 | 200.3302 | 215.6102 | 239.293 | 135.3335 | 173.2288 | 210.0722 | 221.6403 | 202.8759 | 94.3981 | 108.4732 | 136.6175 | 166.9703 | 188.0488 | 82.9836 | 111.1065 | 125.0151 | 114.4483 | 128.6073 | 198.932 | 164.7884 | 209.9288 | 195.1888 | 148.5569 |  |  |  | 76.3672 | 83.7487 | 78.5996 | 158.5865 | 83.8126 | 134.6529 |  | 83.3349 | 78.8928 | 80.3917 | 59.8808 | 104.535 | 115.654 |  | 162.3357 | 186.4579 | 181.5935 | 383.3826 | 523.7273 | 498.2124 | 353.1152 | [23 empty] | 79.7383 | 510.9698 | 118.3744 | 174.3968
17:05 | 13170 |  |  | 18.5535 | 49.7348 | 53.5012 | 23.6941 | 22.1105 | 39.4123 | 29.3609 | 1.8951 | 1.6488 | 0.7093 | -0.0371 |  |  |  | -2.7659 | 35.4376 | 51.1311 | 14.3182 |  | 25.2053 | 34.9489 | 0.3869 | 0.2876 | 1.371 | 0.6524 | -5.5668 | 185.5744 | 181.5904 | 137.5395 | 153.9588 | 127.5509 | 114.7439 | 100.8697 | 172.0305 | 151.7703 | 188.2192 | 200.7552 | 184.9491 | 155.1125 | 149.6597 | 188.464 | 200.8188 | 205.3326 |  |  | 126.9281 |  | 210.7336 | 114.0581 | 151.8904 | 182.0531 | 190.4049 | 173.3115 | 171.8864 | 165.1523 | 198.3191 | 211.1713 | 217.5056 | 158.956 | 97.1308 | 136.7488 | 160.1044 | 177.3145 | 131.2751 | 160.1975 | 149.2129 | 236.6616 | 120.7319 | 168.565 | 205.2488 | 219.1781 | 249.8515 | 114.3894 | 147.0496 | 175.1117 | 185.6856 | 177.5204 | 83.267 | 96.3268 | 133.2897 | 159.3716 | 175.4972 | 139.8887 |  | 120.3182 | 208.6738 |  | 117.3913 | 154.3125 | 187.3359 | 200.7478 | 190.8727 | 137.005 | 163.0081 | 193.6364 | 197.2304 | 175.7725 | 93.3302 | 106.2794 | 130.5344 | 159.9213 | 180.3243 | 193.8737 | 120.7646 | 111.1576 | 112.0781 | 141.1819 | 179.4378 | 208.0877 | 214.174 | 195.7423 |  |  |  |  | 76.8279 | 79.7412 | 151.7631 | 81.3711 | 157.9899 | 88.1401 | 34.989 | 34.9085 | 34.2442 | 35.7597 | 34.0016 | 34.8761 | 33.0959 | 34.975 | 74.4907 | 87.8931 | 83.0329 | 73.2103 | 186.943 |  |  | 133.4989 |  | 122.5325 | 89.6358 | 115.3766 | 88.6057 | 178.9136 | 168.9648 | 205.1991 | 189.034 | 200.3707 | 173.3151 | 213.9263 | 232.726 | 233.9688 | 206.8804 | 134.8565 | 110.3764 | 159.9418 | 122.8506 | 166.0363 | 161.9786 | 193.782 | 122.6589 | 187.0378 | 173.982 | 186.4718 | 218.5541 |  | 169.5905 | 95.758 | 136.6134 | 164.9051 | 183.3556 | 137.1517 | 140.5797 | 123.9017 |  | 136.6504 | 171.4795 | 209.0101 | 222.7703 | 208.5809 | 118.0275 | 161.7896 | 200.6799 | 215.7515 | 205.3529 | 86.022 | 97.8981 | 135.8188 | 164.3986 | 185.1713 | 114.6452 | 172.1356 | 103.3921 | 180.2141 | 107.5348 | 129.8147 | 169.6586 | 200.3234 | 215.5917 | 239.2712 | 135.3405 | 173.2312 | 210.0583 | 221.6241 | 202.8618 | 94.4023 | 108.4764 | 136.6031 | 166.9483 | 188.0332 | 82.9756 | 111.0927 | 125.0057 | 114.4363 | 128.6051 | 198.9218 | 164.7831 | 209.9066 | 195.169 | 148.5557 |  |  |  | 76.3561 | 83.7386 | 78.5943 | 158.5852 | 83.8108 | 134.667 |  | 83.3309 | 78.8841 | 80.378 | 59.8807 | 104.4947 | 115.6492 |  | 162.306 | 186.4377 | 181.5601 | 383.196 | 523.4938 | 498.9688 | 353.7192 | [23 empty] | 79.7314 | 511.2313 | 118.3928 | 174.3718
17:05 | 13171 |  |  | 18.5528 | 49.724 | 53.4466 | 23.6923 | 22.2117 | 39.4225 | 29.3447 | 1.8951 | 1.6441 | 0.7091 | -0.037 |  |  |  | -2.814 | 35.4612 | 50.9576 | 14.2561 |  | 25.2366 | 34.9533 | 0.3876 | 0.2885 | 1.3739 | 0.6522 | -5.2066 | 185.5596 | 181.5742 | 137.5211 | 153.9469 | 127.5476 | 114.7371 | 100.8659 | 172.0168 | 151.7635 | 188.2037 | 200.738 | 184.9306 | 155.1083 | 149.6514 | 188.4112 | 200.8058 | 205.3041 |  |  | 126.9198 |  | 210.7068 | 114.0545 | 151.8881 | 182.0418 | 190.3958 | 173.2955 | 171.87 | 165.1434 | 198.3069 | 211.1621 | 217.4894 | 158.9543 | 97.1324 | 136.7566 | 160.1071 | 177.3181 | 131.2682 | 160.1836 | 149.2041 | 236.6286 | 120.7327 | 168.5672 | 205.243 | 219.1724 | 249.7575 | 114.3812 | 147.0344 | 175.0966 | 185.6681 | 177.4991 | 83.2697 | 96.3214 | 133.2848 | 159.368 | 175.4787 | 139.861 |  | 120.3043 | 208.6385 |  | 117.3856 | 154.3118 | 187.3249 | 200.732 | 190.8635 | 136.9994 | 162.9983 | 193.6231 | 197.2136 | 175.7644 | 93.3283 | 106.2783 | 130.5322 | 159.9143 | 180.3151 | 193.8589 | 120.7505 | 111.1495 | 112.0634 | 141.165 | 179.4283 | 208.0709 | 214.1612 | 195.7192 |  |  |  |  | 76.8225 | 79.7365 | 151.7419 | 81.3408 | 157.9749 | 88.1394 | 35.0169 | 34.8167 | 34.4095 | 35.6956 | 34.1839 | 34.8604 | 33.0294 | 34.9573 | 74.4886 | 87.8854 | 83.0207 | 73.2059 | 186.9254 |  |  | 133.4903 |  | 122.517 | 89.6249 | 115.37 | 88.6024 | 178.9004 | 168.9649 | 205.1807 | 189.01 | 200.3523 | 173.3261 | 213.9116 | 232.7055 | 233.9418 | 206.8452 | 134.9146 | 110.3635 | 159.9465 | 122.8357 | 166.0181 | 161.969 | 193.7707 | 122.6542 | 187.0151 | 173.9674 | 186.4657 | 218.5277 |  | 169.5841 | 95.7602 | 136.6078 | 164.8913 | 183.3469 | 137.1351 | 140.5625 | 123.8954 |  | 136.648 | 171.4779 | 209.0033 | 222.7554 | 208.5639 | 118.0286 | 161.7854 | 200.6691 | 215.7386 | 205.335 | 86.0288 | 97.8935 | 135.8187 | 164.3932 | 185.1623 | 114.6369 | 172.1237 | 103.3794 | 180.281 | 107.5252 | 129.8177 | 169.6529 | 200.3125 | 215.5714 | 239.2486 | 135.3628 | 173.2348 | 210.0456 | 221.6148 | 202.8523 | 94.404 | 108.4721 | 136.5973 | 166.9276 | 188.0146 | 82.9658 | 111.0829 | 124.9914 | 114.4272 | 128.604 | 198.9039 | 164.7831 | 209.8876 | 195.1432 | 148.5403 |  |  |  | 76.3444 | 83.7325 | 78.5859 | 158.5741 | 83.8047 | 134.6671 |  | 83.3159 | 78.872 | 80.369 | 59.8687 | 104.4913 | 115.6426 |  | 162.2917 | 186.4222 | 181.5293 | 383.2756 | 522.84 | 497.7638 | 353.2031 | [23 empty] | 79.7223 | 510.3019 | 118.3336 | 174.357
17:05 | 13172 |  |  | 18.5389 | 49.8182 | 53.5019 | 23.7282 | 22.1923 | 39.3263 | 29.341 | 1.8944 | 1.6497 | 0.7116 | -0.0391 |  |  |  | -2.7879 | 35.5174 | 51.0533 | 14.2103 |  | 25.2895 | 34.9007 | 0.3891 | 0.2875 | 1.3714 | 0.6537 | -4.645 | 185.5471 | 181.5673 | 137.5198 | 153.943 | 127.5431 | 114.7378 | 100.8656 | 172.0142 | 151.7655 | 188.1997 | 200.7236 | 184.9205 | 155.1062 | 149.6383 | 188.3666 | 200.7662 | 205.2707 |  |  | 126.9126 |  | 210.6814 | 114.053 | 151.8827 | 182.0296 | 190.3799 | 173.2871 | 171.8538 | 165.1348 | 198.2931 | 211.1484 | 217.4892 | 158.952 | 97.131 | 136.7576 | 160.0996 | 177.3104 | 131.2591 | 160.1752 | 149.1934 | 236.6003 | 120.7334 | 168.5627 | 205.2277 | 219.1548 | 249.7249 | 114.3762 | 147.0319 | 175.0902 | 185.6571 | 177.486 | 83.2639 | 96.3203 | 133.2803 | 159.3648 | 175.4626 | 139.8489 |  | 120.2942 | 208.6125 |  | 117.3843 | 154.3141 | 187.3175 | 200.723 | 190.8492 | 137.0039 | 162.9954 | 193.609 | 197.1988 | 175.7536 | 93.325 | 106.277 | 130.534 | 159.9051 | 180.299 | 193.8463 | 120.7355 | 111.1381 | 112.0541 | 141.1599 | 179.4142 | 208.0578 | 214.142 | 195.7029 |  |  |  |  | 76.8083 | 79.7271 | 151.7053 | 81.2997 | 157.9592 | 88.1259 | 34.9486 | 34.6999 | 34.6236 | 35.6709 | 34.1598 | 34.8443 | 32.978 | 34.9374 | 74.4797 | 87.8674 | 83.0121 | 73.1988 | 186.8958 |  |  | 133.4739 |  | 122.5019 | 89.6133 | 115.3498 | 88.5848 | 178.8781 | 168.9523 | 205.1505 | 188.9877 | 200.3272 | 173.307 | 213.8993 | 232.6875 | 233.9281 | 206.8198 | 134.9382 | 110.3567 | 159.942 | 122.8324 | 166.0038 | 161.9645 | 193.761 | 122.6489 | 186.9951 | 173.9607 | 186.4626 | 218.515 |  | 169.5755 | 95.7584 | 136.6082 | 164.8924 | 183.3435 | 137.1281 | 140.5531 | 123.8878 |  | 136.6408 | 171.4788 | 209.001 | 222.7438 | 208.557 | 118.0292 | 161.7812 | 200.6568 | 215.7344 | 205.3246 | 86.0309 | 97.8974 | 135.8195 | 164.3902 | 185.1506 | 114.6277 | 172.1137 | 103.3772 | 180.2512 | 107.5221 | 129.8158 | 169.6513 | 200.3026 | 215.5566 | 239.2287 | 135.3563 | 173.2204 | 210.0245 | 221.5964 | 202.8375 | 94.4005 | 108.4694 | 136.5972 | 166.9149 | 188.0007 | 82.9605 | 111.0802 | 124.9799 | 114.4187 | 128.5996 | 198.8964 | 164.7706 | 209.8737 | 195.1322 | 148.5197 |  |  |  | 76.344 | 83.7327 | 78.5826 | 158.5525 | 83.7994 | 134.6537 |  | 83.3052 | 78.8619 | 80.3733 | 59.8768 | 104.5049 | 115.6469 |  | 162.2655 | 186.3987 | 181.5007 | 383.454 | 523.883 | 498.4908 | 353.3677 | [23 empty] | 79.7169 | 511.1869 | 118.389 | 174.3321
17:05 | 13173 |  |  | 18.6489 | 49.8397 | 53.5317 | 23.7 | 22.1716 | 39.4192 | 29.3971 | 1.8942 | 1.6502 | 0.7109 | -0.0381 |  |  |  | -2.8552 | 35.4366 | 50.9406 | 14.2108 |  | 25.2342 | 34.9435 | 0.3866 | 0.2866 | 1.3729 | 0.6533 | -4.7624 | 185.5277 | 181.5479 | 137.5096 | 153.9314 | 127.5302 | 114.7299 | 100.8589 | 172.002 | 151.7641 | 188.1818 | 200.7081 | 184.9032 | 155.0952 | 149.6252 | 188.3377 | 200.7274 | 205.24 |  |  | 126.9066 |  | 210.6561 | 114.0491 | 151.8722 | 182.0162 | 190.3614 | 173.2756 | 171.8414 | 165.1391 | 198.282 | 211.1208 | 217.4974 | 158.9422 | 97.1299 | 136.7496 | 160.0849 | 177.2899 | 131.2409 | 160.1587 | 149.1794 | 236.5552 | 120.7268 | 168.5514 | 205.2051 | 219.1298 | 249.8258 | 114.376 | 147.0358 | 175.0868 | 185.6511 | 177.4814 | 83.2606 | 96.3213 | 133.2851 | 159.3573 | 175.4546 | 139.852 |  | 120.284 | 208.5892 |  | 117.3861 | 154.3116 | 187.3191 | 200.7128 | 190.8386 | 136.9982 | 162.9989 | 193.6019 | 197.1885 | 175.741 | 93.3267 | 106.2811 | 130.5347 | 159.906 | 180.2926 | 193.8382 | 120.7333 | 111.13 | 112.0484 | 141.1629 | 179.4032 | 208.049 | 214.1231 | 195.6953 |  |  |  |  | 76.8097 | 79.7203 | 151.7047 | 81.3046 | 157.9445 | 88.1134 | 34.8645 | 34.5953 | 34.7003 | 35.6501 | 33.5897 | 34.8544 | 32.9933 | 34.9044 | 74.4731 | 87.8552 | 83.0112 | 73.1921 | 186.875 |  |  | 133.4575 |  | 122.4974 | 89.6108 | 115.3451 | 88.5744 | 178.8584 | 168.9451 | 205.1386 | 188.9756 | 200.3088 | 173.2937 | 213.8818 | 232.6732 | 233.9027 | 206.8022 | 134.9412 | 110.3608 | 159.9211 | 122.8168 | 165.9864 | 161.9581 | 193.751 | 122.6363 | 186.9809 | 173.9509 | 186.4544 | 218.5017 |  | 169.5671 | 95.7529 | 136.6094 | 164.889 | 183.332 | 137.124 | 140.539 | 123.8739 |  | 136.6347 | 171.4837 | 208.9934 | 222.73 | 208.5382 | 118.0269 | 161.771 | 200.644 | 215.7169 | 205.3039 | 86.0228 | 97.8906 | 135.8181 | 164.3836 | 185.132 | 114.6133 | 172.0952 | 103.3677 | 180.2359 | 107.5101 | 129.8049 | 169.6488 | 200.2854 | 215.5373 | 239.2244 | 135.329 | 173.1979 | 209.9935 | 221.5664 | 202.8065 | 94.3956 | 108.4629 | 136.6029 | 166.9173 | 187.9821 | 82.9499 | 111.0778 | 124.982 | 114.4181 | 128.6109 | 198.8975 | 164.7728 | 209.8674 | 195.1277 | 148.5196 |  |  |  | 76.3432 | 83.7311 | 78.5823 | 158.5392 | 83.7942 | 134.6468 |  | 83.3014 | 78.859 | 80.3709 | 59.881 | 104.5018 | 115.6439 |  | 162.2363 | 186.374 | 181.4746 | 383.044 | 522.8245 | 497.8763 | 353.1044 | [23 empty] | 79.7147 | 510.3504 | 118.3856 | 174.3051
17:05 | 13174 |  |  | 18.5925 | 49.8282 | 53.5853 | 23.6665 | 22.2206 | 39.4626 | 29.436 | 1.8974 | 1.6469 | 0.7132 | -0.0368 |  |  |  | -2.8191 | 35.4662 | 50.9664 | 14.277 |  | 25.1806 | 34.8731 | 0.389 | 0.2878 | 1.3724 | 0.6538 | -4.8886 | 185.5124 | 181.5286 | 137.4972 | 153.9202 | 127.5214 | 114.7184 | 100.8514 | 171.9884 | 151.7632 | 188.1667 | 200.7031 | 184.8882 | 155.087 | 149.6146 | 188.3126 | 200.7213 | 205.239 |  |  | 126.8976 |  | 210.6272 | 114.0373 | 151.8685 | 182.0105 | 190.3507 | 173.2639 | 171.8378 | 165.1509 | 198.2712 | 211.1131 | 217.4847 | 158.9342 | 97.1327 | 136.7514 | 160.0749 | 177.2796 | 131.2256 | 160.1415 | 149.167 | 236.5137 | 120.7304 | 168.5574 | 205.2011 | 219.1191 | 249.842 | 114.3727 | 147.0291 | 175.0732 | 185.6348 | 177.4707 | 83.2597 | 96.3146 | 133.2805 | 159.3542 | 175.4451 | 139.8353 |  | 120.2758 | 208.5587 |  | 117.3792 | 154.3089 | 187.308 | 200.6947 | 190.8205 | 136.989 | 162.9911 | 193.5926 | 197.1774 | 175.7227 | 93.3239 | 106.2788 | 130.536 | 159.8973 | 180.2795 | 193.8123 | 120.7206 | 111.1248 | 112.0335 | 141.1615 | 179.3998 | 208.0334 | 214.1091 | 195.672 |  |  |  |  | 76.8049 | 79.7177 | 151.708 | 81.3173 | 157.9229 | 88.1121 | 34.885 | 34.5363 | 34.7757 | 35.6566 | 32.9849 | 34.8627 | 33.043 | 34.8421 | 74.4709 | 87.8506 | 83.0029 | 73.1814 | 186.8553 |  |  | 133.444 |  | 122.4894 | 89.6005 | 115.3393 | 88.5685 | 178.8415 | 168.9422 | 205.124 | 188.9627 | 200.2866 | 173.284 | 213.866 | 232.6576 | 233.8716 | 206.7817 | 134.9184 | 110.3659 | 159.9054 | 122.7987 | 165.9756 | 161.9567 | 193.7405 | 122.6243 | 186.9658 | 173.9339 | 186.4475 | 218.4787 |  | 169.5716 | 95.7555 | 136.6033 | 164.8811 | 183.3113 | 137.1054 | 140.5154 | 123.8591 |  | 136.625 | 171.4826 | 208.9875 | 222.7089 | 208.5221 | 118.0316 | 161.769 | 200.6347 | 215.7017 | 205.2911 | 86.024 | 97.8811 | 135.8223 | 164.3785 | 185.1248 | 114.6052 | 172.0838 | 103.3585 | 180.2138 | 107.4999 | 129.8048 | 169.6487 | 200.276 | 215.5247 | 239.2348 | 135.3311 | 173.1953 | 209.9837 | 221.5506 | 202.7863 | 94.3943 | 108.4573 | 136.6017 | 166.918 | 187.9676 | 82.9404 | 111.0627 | 124.9692 | 114.4091 | 128.6044 | 198.8738 | 164.7677 | 209.8533 | 195.1107 | 148.5046 |  |  |  | 76.3404 | 83.7281 | 78.5756 | 158.5268 | 83.7877 | 134.6527 |  | 83.2951 | 78.8607 | 80.3588 | 59.8777 | 104.5105 | 115.637 |  | 162.2251 | 186.3712 | 181.4456 | 383.0263 | 523.4626 | 498.5118 | 353.0787 | [23 empty] | 79.7102 | 510.9872 | 118.4208 | 174.2981
17:05 | 13175 |  |  | 18.6254 | 49.8189 | 53.4655 | 23.6523 | 22.1064 | 39.4556 | 29.4113 | 1.8965 | 1.6458 | 0.7103 | -0.0373 |  |  |  | -2.7158 | 35.3508 | 51.0383 | 14.2706 |  | 25.2965 | 34.937 | 0.3872 | 0.2863 | 1.3719 | 0.6525 | -5.0577 | 185.4991 | 181.5101 | 137.4869 | 153.9016 | 127.5125 | 114.7101 | 100.8467 | 171.9831 | 151.7515 | 188.1562 | 200.6829 | 184.8722 | 155.076 | 149.5971 | 188.2933 | 200.7184 | 205.246 |  |  | 126.8932 |  | 210.6071 | 114.0418 | 151.871 | 182.0036 | 190.3349 | 173.2532 | 171.8327 | 165.1487 | 198.2671 | 211.1129 | 217.4601 | 158.9239 | 97.1316 | 136.7526 | 160.0754 | 177.2749 | 131.2202 | 160.1297 | 149.1602 | 236.4863 | 120.7312 | 168.5592 | 205.2033 | 219.1025 | 249.773 | 114.3711 | 147.0218 | 175.0608 | 185.6167 | 177.4511 | 83.2517 | 96.3115 | 133.2761 | 159.3502 | 175.4388 | 139.8115 |  | 120.2602 | 208.5266 |  | 117.3724 | 154.3063 | 187.2892 | 200.6835 | 190.8085 | 136.9886 | 162.9777 | 193.5808 | 197.164 | 175.7034 | 93.3214 | 106.2746 | 130.5312 | 159.8847 | 180.2575 | 193.7844 | 120.7079 | 111.1185 | 112.0264 | 141.1609 | 179.3969 | 208.0166 | 214.0934 | 195.6595 |  |  |  |  | 76.7952 | 79.7109 | 151.6861 | 81.3018 | 157.905 | 88.1148 | 35.0676 | 34.5167 | 34.9234 | 35.6762 | 32.8325 | 34.8505 | 32.9856 | 34.7855 | 74.4639 | 87.8458 | 82.9961 | 73.1726 | 186.8347 |  |  | 133.4364 |  | 122.4803 | 89.5989 | 115.328 | 88.5642 | 178.83 | 168.9374 | 205.1076 | 188.9487 | 200.271 | 173.271 | 213.8566 | 232.6376 | 233.8528 | 206.7623 | 134.8946 | 110.356 | 159.8724 | 122.7908 | 165.9668 | 161.9547 | 193.7271 | 122.6205 | 186.9508 | 173.921 | 186.4456 | 218.4634 |  | 169.5606 | 95.7561 | 136.5994 | 164.8815 | 183.3011 | 137.0858 | 140.5016 | 123.8501 |  | 136.6202 | 171.478 | 208.9681 | 222.6882 | 208.5077 | 118.035 | 161.771 | 200.6218 | 215.6894 | 205.2771 | 86.0263 | 97.8763 | 135.8277 | 164.3704 | 185.119 | 114.5915 | 172.0686 | 103.3498 | 180.1975 | 107.4952 | 129.8143 | 169.6519 | 200.2701 | 215.5158 | 239.2354 | 135.3327 | 173.1887 | 209.9733 | 221.5366 | 202.7703 | 94.3933 | 108.4606 | 136.592 | 166.9069 | 187.9532 | 82.9349 | 111.0534 | 124.9554 | 114.3981 | 128.5899 | 198.8544 | 164.7544 | 209.8339 | 195.0892 | 148.4912 |  |  |  | 76.335 | 83.7246 | 78.5718 | 158.5206 | 83.771 | 134.6312 |  | 83.2896 | 78.8604 | 80.3541 | 59.8743 | 104.5136 | 115.6424 |  | 162.2045 | 186.3514 | 181.4193 | 383.026 | 523.0737 | 498.0054 | 352.6621 | [23 empty] | 79.7052 | 510.5395 | 118.4138 | 174.278
17:05 | 13176 |  |  | 18.5808 | 49.7968 | 53.463 | 23.7138 | 22.0752 | 39.4531 | 29.3569 | 1.8979 | 1.6456 | 0.7097 | -0.0374 |  |  |  | -2.9053 | 35.3071 | 50.9563 | 14.2578 |  | 25.2922 | 34.8455 | 0.3876 | 0.2865 | 1.3734 | 0.6539 | -5.0268 | 185.4862 | 181.4932 | 137.4786 | 153.8881 | 127.5024 | 114.7051 | 100.8433 | 171.9736 | 151.7495 | 188.149 | 200.6634 | 184.8635 | 155.0562 | 149.5859 | 188.264 | 200.6924 | 205.2352 |  |  | 126.8787 |  | 210.5805 | 114.0481 | 151.8716 | 181.9942 | 190.3141 | 173.2319 | 171.8151 | 165.1383 | 198.2592 | 211.099 | 217.4304 | 158.9145 | 97.1239 | 136.7496 | 160.0731 | 177.2649 | 131.2084 | 160.1141 | 149.1433 | 236.4549 | 120.7199 | 168.553 | 205.1928 | 219.0829 | 249.7277 | 114.3659 | 147.0166 | 175.0544 | 185.6018 | 177.4364 | 83.2413 | 96.3102 | 133.2727 | 159.3394 | 175.4289 | 139.8019 |  | 120.2478 | 208.4961 |  | 117.3665 | 154.2977 | 187.2815 | 200.6732 | 190.8001 | 136.9832 | 162.9692 | 193.5682 | 197.1451 | 175.687 | 93.3179 | 106.271 | 130.5275 | 159.8774 | 180.2468 | 193.76 | 120.6999 | 111.1125 | 112.0193 | 141.1605 | 179.3857 | 208.0161 | 214.0816 | 195.6526 |  |  |  |  | 76.7948 | 79.7064 | 151.667 | 81.2898 | 157.8944 | 88.1198 | 35.1711 | 34.5227 | 34.9575 | 35.6499 | 32.9844 | 34.8458 | 32.8334 | 34.731 | 74.4559 | 87.8366 | 82.988 | 73.168 | 186.815 |  |  | 133.4293 |  | 122.4667 | 89.5945 | 115.3182 | 88.5565 | 178.8146 | 168.9302 | 205.0934 | 188.9355 | 200.258 | 173.2529 | 213.8487 | 232.6234 | 233.8362 | 206.7489 | 134.883 | 110.3523 | 159.8255 | 122.7875 | 165.9629 | 161.9542 | 193.7182 | 122.6218 | 186.9397 | 173.9121 | 186.4463 | 218.4453 |  | 169.5438 | 95.7533 | 136.594 | 164.8721 | 183.2881 | 137.0719 | 140.4854 | 123.834 |  | 136.612 | 171.4696 | 208.9488 | 222.673 | 208.4877 | 118.0283 | 161.7675 | 200.614 | 215.6804 | 205.2671 | 86.0275 | 97.8787 | 135.8309 | 164.3632 | 185.1162 | 114.5824 | 172.0518 | 103.3396 | 180.1915 | 107.4936 | 129.822 | 169.6538 | 200.2641 | 215.5058 | 239.1879 | 135.3273 | 173.1826 | 209.9634 | 221.5131 | 202.7631 | 94.3993 | 108.4669 | 136.5947 | 166.905 | 187.9336 | 82.9273 | 111.0489 | 124.9523 | 114.3896 | 128.5919 | 198.8505 | 164.7504 | 209.8168 | 195.0769 | 148.4852 |  |  |  | 76.3193 | 83.7109 | 78.5614 | 158.5086 | 83.7518 | 134.5853 |  | 83.287 | 78.8508 | 80.3503 | 59.8773 | 104.5204 | 115.6394 |  | 162.1724 | 186.3332 | 181.3997 | 383.374 | 523.4626 | 498.6903 | 353.6532 | [23 empty] | 79.6976 | 511.0764 | 118.258 | 174.2528
17:05 | 13177 |  |  | 18.6282 | 49.8101 | 53.5231 | 23.7654 | 22.104 | 39.4167 | 29.3786 | 1.8973 | 1.6487 | 0.715 | -0.0387 |  |  |  | -3.0049 | 35.2956 | 51.1077 | 14.2321 |  | 25.2372 | 34.8943 | 0.3888 | 0.2844 | 1.3718 | 0.6529 | -5.8857 | 185.4717 | 181.4749 | 137.4699 | 153.8785 | 127.4938 | 114.7017 | 100.8395 | 171.9625 | 151.7485 | 188.1441 | 200.6563 | 184.8624 | 155.047 | 149.578 | 188.2138 | 200.6682 | 205.2034 |  |  | 126.8564 |  | 210.5459 | 114.0397 | 151.8632 | 181.9806 | 190.2966 | 173.216 | 171.7916 | 165.1186 | 198.2363 | 211.0806 | 217.4099 | 158.8992 | 97.1194 | 136.7496 | 160.065 | 177.2559 | 131.1895 | 160.1026 | 149.1237 | 236.415 | 120.715 | 168.5469 | 205.1782 | 219.0632 | 249.7293 | 114.3639 | 147.013 | 175.0425 | 185.5893 | 177.4285 | 83.2327 | 96.3057 | 133.2672 | 159.3318 | 175.4137 | 139.7864 |  | 120.24 | 208.4635 |  | 117.3623 | 154.2966 | 187.2746 | 200.658 | 190.7845 | 136.9779 | 162.9608 | 193.5538 | 197.1268 | 175.6792 | 93.3209 | 106.2752 | 130.5283 | 159.8699 | 180.2426 | 193.7374 | 120.6927 | 111.1094 | 112.0092 | 141.1575 | 179.3775 | 208.0116 | 214.0743 | 195.639 |  |  |  |  | 76.7868 | 79.7027 | 151.6582 | 81.2889 | 157.8678 | 88.1158 | 35.1586 | 34.4925 | 34.8206 | 35.6353 | 33.25 | 34.8681 | 32.7338 | 34.6335 | 74.4488 | 87.8265 | 82.9785 | 73.1595 | 186.7973 |  |  | 133.4149 |  | 122.4607 | 89.5848 | 115.3066 | 88.5496 | 178.8032 | 168.9264 | 205.0694 | 188.9159 | 200.2402 | 173.2509 | 213.8331 | 232.605 | 233.8093 | 206.7346 | 134.862 | 110.3493 | 159.7758 | 122.7795 | 165.9496 | 161.9509 | 193.7066 | 122.6146 | 186.9221 | 173.8943 | 186.4372 | 218.4317 |  | 169.534 | 95.7513 | 136.5936 | 164.8617 | 183.2754 | 137.0604 | 140.4717 | 123.8245 |  | 136.6001 | 171.4564 | 208.9336 | 222.6601 | 208.474 | 118.0222 | 161.7539 | 200.6051 | 215.6582 | 205.2562 | 86.0191 | 97.8815 | 135.8273 | 164.3594 | 185.1076 | 114.5753 | 172.0509 | 103.331 | 180.1915 | 107.5003 | 129.8235 | 169.6556 | 200.2598 | 215.4936 | 239.1532 | 135.3289 | 173.183 | 209.9582 | 221.4927 | 202.7554 | 94.4052 | 108.4719 | 136.5985 | 166.9009 | 187.9238 | 82.9199 | 111.0414 | 124.9475 | 114.3858 | 128.5884 | 198.8412 | 164.744 | 209.8041 | 195.0696 | 148.4732 |  |  |  | 76.3113 | 83.704 | 78.5512 | 158.4969 | 83.7513 | 134.5745 |  | 83.2784 | 78.8415 | 80.346 | 59.8763 | 104.4983 | 115.6348 |  | 162.1469 | 186.3167 | 181.3757 | 383.2579 | 523.7896 | 498.5865 | 352.9285 | [23 empty] | 79.6902 | 511.188 | 118.3164 | 174.2318
17:05 | 13178 |  |  | 18.5375 | 49.7733 | 53.4388 | 23.6772 | 22.1792 | 39.3632 | 29.3121 | 1.8977 | 1.645 | 0.7135 | -0.0377 |  |  |  | -2.9585 | 35.2574 | 50.9838 | 14.1895 |  | 25.2128 | 34.8894 | 0.3886 | 0.2846 | 1.3709 | 0.6525 | -5.2159 | 185.4446 | 181.4545 | 137.4549 | 153.8621 | 127.4812 | 114.6895 | 100.8302 | 171.9501 | 151.7354 | 188.1277 | 200.6284 | 184.8404 | 155.047 | 149.56 | 188.1841 | 200.6636 | 205.1746 |  |  | 126.8484 |  | 210.5188 | 114.033 | 151.8521 | 181.9677 | 190.2845 | 173.209 | 171.7838 | 165.0997 | 198.2242 | 211.064 | 217.4021 | 158.898 | 97.1239 | 136.7505 | 160.0688 | 177.2566 | 131.1775 | 160.089 | 149.1139 | 236.3783 | 120.7129 | 168.5366 | 205.1659 | 219.0487 | 249.7414 | 114.3618 | 147.0123 | 175.0367 | 185.5773 | 177.4205 | 83.238 | 96.3047 | 133.2751 | 159.3293 | 175.4063 | 139.7877 |  | 120.2338 | 208.4358 |  | 117.3645 | 154.2911 | 187.2627 | 200.6403 | 190.77 | 136.9764 | 162.9566 | 193.5413 | 197.1139 | 175.6697 | 93.3259 | 106.2754 | 130.5298 | 159.8619 | 180.2332 | 193.7207 | 120.6804 | 111.0953 | 112.0019 | 141.1502 | 179.3785 | 207.9912 | 214.0549 | 195.6187 |  |  |  |  | 76.784 | 79.6968 | 151.665 | 81.3045 | 157.842 | 88.1054 | 35.0954 | 34.4269 | 34.761 | 35.635 | 33.506 | 34.888 | 32.7047 | 34.5325 | 74.4413 | 87.8195 | 82.9771 | 73.1509 | 186.7783 |  |  | 133.4075 |  | 122.4583 | 89.5817 | 115.303 | 88.5486 | 178.8028 | 168.9217 | 205.0487 | 188.8993 | 200.2252 | 173.2534 | 213.8164 | 232.5882 | 233.7876 | 206.7231 | 134.8518 | 110.3495 | 159.7236 | 122.7695 | 165.9425 | 161.9501 | 193.6988 | 122.6103 | 186.9151 | 173.8793 | 186.4257 | 218.42 |  | 169.5302 | 95.7442 | 136.6043 | 164.8536 | 183.2684 | 137.0585 | 140.4655 | 123.823 |  | 136.5951 | 171.4572 | 208.9243 | 222.6523 | 208.4538 | 118.0204 | 161.7498 | 200.5939 | 215.6303 | 205.2324 | 86.0124 | 97.8792 | 135.8202 | 164.3509 | 185.0926 | 114.5709 | 172.0454 | 103.3213 | 180.7966 | 107.4993 | 129.8198 | 169.6529 | 200.2504 | 215.4756 | 239.1409 | 135.3223 | 173.1734 | 209.9445 | 221.4812 | 202.7252 | 94.4021 | 108.4719 | 136.588 | 166.883 | 187.917 | 82.9101 | 111.0316 | 124.934 | 114.3758 | 128.5771 | 198.8246 | 164.741 | 209.7825 | 195.0443 | 148.4564 |  |  |  | 76.3131 | 83.7075 | 78.5492 | 158.4874 | 83.7572 | 134.5797 |  | 83.2789 | 78.8377 | 80.335 | 59.8744 | 104.5081 | 115.6395 |  | 162.1367 | 186.2968 | 181.3533 | 383.1337 | 523.4938 | 498.9688 | 353.7814 | [23 empty] | 79.6878 | 511.2313 | 118.1567 | 174.2167
17:06 | 13179 |  |  | 18.5738 | 49.7991 | 53.4417 | 23.7407 | 22.2287 | 39.4097 | 29.3292 | 1.8985 | 1.6392 | 0.711 | -0.0382 |  |  |  | -2.9258 | 35.32 | 50.8458 | 14.2223 |  | 25.2048 | 34.922 | 0.3886 | 0.2859 | 1.3687 | 0.6515 | -5.0709 | 185.4265 | 181.4428 | 137.4528 | 153.8599 | 127.4786 | 114.6857 | 100.829 | 171.9389 | 151.7362 | 188.1129 | 200.6078 | 184.8178 | 155.0473 | 149.5613 | 188.161 | 200.6534 | 205.1527 |  |  | 126.8444 |  | 210.49 | 114.0334 | 151.8505 | 181.9517 | 190.2724 | 173.19 | 171.7767 | 165.0927 | 198.2227 | 211.0447 | 217.3951 | 158.9007 | 97.1266 | 136.7534 | 160.0715 | 177.2501 | 131.1719 | 160.0783 | 149.1021 | 236.348 | 120.7146 | 168.5316 | 205.158 | 219.0434 | 249.3331 | 114.3553 | 147.007 | 175.0305 | 185.5663 | 177.406 | 83.2437 | 96.3059 | 133.2782 | 159.32 | 175.3933 | 139.7901 |  | 120.2262 | 208.4067 |  | 117.3583 | 154.2811 | 187.2556 | 200.6211 | 190.7531 | 136.9723 | 162.9536 | 193.5322 | 197.0996 | 175.6532 | 93.3257 | 106.2723 | 130.5269 | 159.8554 | 180.2178 | 193.7036 | 120.6598 | 111.0876 | 111.9954 | 141.1463 | 179.3727 | 207.9734 | 214.0348 | 195.603 |  |  |  |  | 76.7829 | 79.6897 | 151.6513 | 81.3071 | 157.8225 | 88.1041 | 35.0514 | 34.3978 | 34.876 | 35.6004 | 33.5502 | 34.9089 | 32.6829 | 34.4727 | 74.4338 | 87.8148 | 82.9643 | 73.1435 | 186.7606 |  |  | 133.4007 |  | 122.4439 | 89.5743 | 115.2964 | 88.5432 | 178.7884 | 168.9171 | 205.0391 | 188.8804 | 200.2104 | 173.2463 | 213.8062 | 232.5747 | 233.7737 | 206.7116 | 134.852 | 110.3522 | 159.6853 | 122.7636 | 165.9433 | 161.9509 | 193.6928 | 122.6169 | 186.9041 | 173.8681 | 186.433 | 218.4039 |  | 169.5 | 95.7405 | 136.5968 | 164.8488 | 183.2523 | 137.0466 | 140.4483 | 123.8125 |  | 136.5897 | 171.4571 | 208.9206 | 222.636 | 208.4332 | 118.0241 | 161.7539 | 200.5875 | 215.6232 | 205.2138 | 86.0209 | 97.888 | 135.8269 | 164.3525 | 185.0826 | 114.5747 | 172.0324 | 103.3154 | 181.4064 | 107.4959 | 129.8177 | 169.6465 | 200.2436 | 215.4581 | 239.1169 | 135.3187 | 173.1652 | 209.9325 | 221.462 | 202.707 | 94.3972 | 108.4686 | 136.5809 | 166.867 | 187.9042 | 82.8967 | 111.0149 | 124.9152 | 114.3532 | 128.5753 | 198.8152 | 164.7387 | 209.7557 | 195.0148 | 148.4347 |  |  |  | 76.3116 | 83.7023 | 78.5428 | 158.4605 | 83.745 | 134.5722 |  | 83.2658 | 78.834 | 80.3383 | 59.8711 | 104.5081 | 115.646 |  | 162.1203 | 186.2863 | 181.3322 | 383.4177 | 523.1358 | 497.8763 | 353.1666 | [23 empty] | 79.6834 | 510.506 | 118.2336 | 174.2033
17:06 | 13180 |  |  | 18.6091 | 49.7725 | 53.4945 | 23.7659 | 22.2175 | 39.4427 | 29.3307 | 1.8979 | 1.6408 | 0.7117 | -0.0371 |  |  |  | -2.8598 | 35.4077 | 51.0949 | 14.278 |  | 25.2502 | 34.8754 | 0.3889 | 0.2865 | 1.3721 | 0.6521 | -6.4147 | 185.4198 | 181.4324 | 137.4494 | 153.8548 | 127.4778 | 114.6847 | 100.8283 | 171.9257 | 151.7368 | 188.1034 | 200.6044 | 184.8035 | 155.037 | 149.566 | 188.1325 | 200.6391 | 205.1287 |  |  | 126.8367 |  | 210.4621 | 114.0316 | 151.8477 | 181.9347 | 190.2588 | 173.1721 | 171.7648 | 165.0919 | 198.2046 | 211.0254 | 217.3672 | 158.8831 | 97.1236 | 136.7478 | 160.0558 | 177.2312 | 131.1594 | 160.0647 | 149.0847 | 236.3084 | 120.7156 | 168.5206 | 205.1379 | 219.0288 | 249.5239 | 114.3507 | 146.9981 | 175.0249 | 185.5568 | 177.3922 | 83.2381 | 96.3078 | 133.2736 | 159.3146 | 175.3801 | 139.7845 |  | 120.2127 | 208.3753 |  | 117.3513 | 154.2845 | 187.2489 | 200.6075 | 190.739 | 136.9779 | 162.9481 | 193.5191 | 197.0822 | 175.6405 | 93.3317 | 106.2727 | 130.5208 | 159.8548 | 180.2007 | 193.6842 | 120.6504 | 111.0854 | 111.9865 | 141.1418 | 179.3641 | 207.9674 | 214.0219 | 195.5945 |  |  |  |  | 76.7708 | 79.6828 | 151.6105 | 81.2781 | 157.7909 | 88.0938 | 35.0872 | 34.457 | 34.9488 | 35.6236 | 33.2589 | 34.9481 | 32.3839 | 34.5062 | 74.4367 | 87.8084 | 82.9562 | 73.1387 | 186.7507 |  |  | 133.3975 |  | 122.4391 | 89.5771 | 115.297 | 88.5453 | 178.7799 | 168.919 | 205.0317 | 188.8691 | 200.2033 | 173.2362 | 213.7911 | 232.5616 | 233.753 | 206.694 | 134.8254 | 110.3417 | 159.6545 | 122.7517 | 165.9393 | 161.9441 | 193.6838 | 122.6179 | 186.8831 | 173.8499 | 186.4325 | 218.3851 |  | 169.4784 | 95.7402 | 136.5817 | 164.8423 | 183.2359 | 137.0315 | 140.4329 | 123.7978 |  | 136.5779 | 171.451 | 208.9109 | 222.6108 | 208.4199 | 118.0226 | 161.7465 | 200.5737 | 215.6077 | 205.198 | 86.0271 | 97.8804 | 135.8301 | 164.351 | 185.0666 | 114.5664 | 172.0191 | 103.306 | 181.4181 | 107.4879 | 129.8236 | 169.6518 | 200.242 | 215.4477 | 239.1205 | 135.3303 | 173.1748 | 209.9301 | 221.4535 | 202.7075 | 94.4011 | 108.4678 | 136.5686 | 166.8519 | 187.8964 | 82.8962 | 111.0071 | 124.9052 | 114.3378 | 128.5816 | 198.8127 | 164.7353 | 209.74 | 195.0049 | 148.4217 |  |  |  | 76.302 | 83.6953 | 78.5315 | 158.4279 | 83.7177 | 134.5722 |  | 83.2609 | 78.8247 | 80.3291 | 59.8639 | 104.5259 | 115.64 |  | 162.0831 | 186.284 | 181.3076 | 383.0524 | 522.5764 | 497.5786 | 352.7723 | [23 empty] | 79.6746 | 510.0775 | 118.4038 | 174.1835
17:06 | 13181 |  |  | 18.5931 | 49.7677 | 53.5182 | 23.7416 | 22.1912 | 39.398 | 29.3976 | 1.8971 | 1.6426 | 0.712 | -0.0367 |  |  |  | -2.8488 | 35.4391 | 51.2651 | 14.3588 |  | 25.1699 | 34.8479 | 0.388 | 0.2865 | 1.3691 | 0.6532 | -6.6341 | 185.4011 | 181.4154 | 137.4333 | 153.836 | 127.4657 | 114.6734 | 100.8176 | 171.9081 | 151.7274 | 188.092 | 200.5847 | 184.7925 | 155.0284 | 149.5551 | 188.1123 | 200.6325 | 205.1104 |  |  | 126.8338 |  | 210.438 | 114.0346 | 151.8491 | 181.9359 | 190.2489 | 173.171 | 171.7617 | 165.1043 | 198.1896 | 211.0165 | 217.3394 | 158.8729 | 97.1213 | 136.746 | 160.05 | 177.2205 | 131.1447 | 160.043 | 149.0716 | 236.2674 | 120.7132 | 168.5195 | 205.1272 | 219.0087 | 249.8502 | 114.3507 | 146.9975 | 175.0177 | 185.5451 | 177.3815 | 83.2363 | 96.3077 | 133.2805 | 159.3151 | 175.3714 | 139.7953 |  | 120.1999 | 208.3496 |  | 117.3519 | 154.2807 | 187.2431 | 200.5978 | 190.7219 | 136.9793 | 162.9411 | 193.5048 | 197.0672 | 175.628 | 93.3347 | 106.2722 | 130.519 | 159.8524 | 180.1899 | 193.6669 | 120.643 | 111.0739 | 111.9765 | 141.1325 | 179.3525 | 207.9572 | 214.0063 | 195.5746 |  |  |  |  | 76.761 | 79.6746 | 151.6007 | 81.2657 | 157.758 | 88.0706 | 35.0609 | 34.507 | 35.0056 | 35.7399 | 33.0357 | 34.9758 | 32.1387 | 34.5988 | 74.4397 | 87.8017 | 82.9577 | 73.1375 | 186.7279 |  |  | 133.3844 |  | 122.4318 | 89.5756 | 115.2953 | 88.5426 | 178.7856 | 168.9135 | 205.0146 | 188.8577 | 200.1876 | 173.1999 | 213.7771 | 232.5399 | 233.7195 | 206.6677 | 134.7722 | 110.333 | 159.6326 | 122.7381 | 165.9342 | 161.9422 | 193.6709 | 122.6193 | 186.8588 | 173.8348 | 186.4131 | 218.3715 |  | 169.4782 | 95.74 | 136.5971 | 164.8368 | 183.2335 | 137.0276 | 140.4271 | 123.7864 |  | 136.5757 | 171.4559 | 208.9075 | 222.5968 | 208.4039 | 118.0156 | 161.7352 | 200.5469 | 215.5779 | 205.1815 | 86.0191 | 97.8702 | 135.8309 | 164.3452 | 185.0507 | 114.5562 | 171.9998 | 103.292 | 181.4324 | 107.4738 | 129.8264 | 169.6562 | 200.2362 | 215.4394 | 239.1016 | 135.3261 | 173.1586 | 209.9112 | 221.4355 | 202.6926 | 94.4023 | 108.4712 | 136.5562 | 166.8349 | 187.8849 | 82.8949 | 111.0129 | 124.8977 | 114.3372 | 128.5893 | 198.808 | 164.7348 | 209.7302 | 194.9987 | 148.4213 |  |  |  | 76.2956 | 83.6931 | 78.5262 | 158.4107 | 83.7066 | 134.5669 |  | 83.2579 | 78.8291 | 80.3279 | 59.8521 | 104.5249 | 115.6496 |  | 162.062 | 186.2655 | 181.2778 | 383.3026 | 523.3069 | 498.7236 | 353.4006 | [23 empty] | 79.6707 | 511.0152 | 118.4518 | 174.1637
17:06 | 13182 |  |  | 18.53 | 49.784 | 53.4222 | 23.7368 | 22.2677 | 39.4253 | 29.4644 | 1.8981 | 1.6434 | 0.7137 | -0.0385 |  |  |  | -2.8309 | 35.4929 | 51.2427 | 14.347 |  | 25.1442 | 34.9702 | 0.3895 | 0.287 | 1.3705 | 0.652 | -6.3585 | 185.3824 | 181.3917 | 137.4224 | 153.8193 | 127.4519 | 114.6646 | 100.8074 | 171.904 | 151.7095 | 188.0725 | 200.5559 | 184.776 | 155.0341 | 149.5412 | 188.0843 | 200.6167 | 205.0815 |  |  | 126.8276 |  | 210.4103 | 114.036 | 151.8473 | 181.9299 | 190.2328 | 173.1533 | 171.755 | 165.1045 | 198.1856 | 211.0102 | 217.3291 | 158.8684 | 97.1178 | 136.751 | 160.0531 | 177.215 | 131.1331 | 160.0239 | 149.0579 | 236.2371 | 120.7078 | 168.5258 | 205.1256 | 218.9978 | 249.6085 | 114.3458 | 146.9909 | 174.998 | 185.5299 | 177.3573 | 83.2373 | 96.3006 | 133.2828 | 159.3131 | 175.3573 | 139.8074 |  | 120.1812 | 208.3239 |  | 117.3449 | 154.2755 | 187.229 | 200.5856 | 190.7083 | 136.962 | 162.9358 | 193.4856 | 197.047 | 175.6124 | 93.3259 | 106.2677 | 130.5149 | 159.8464 | 180.1816 | 193.6531 | 120.6252 | 111.0517 | 111.9666 | 141.1254 | 179.3433 | 207.9388 | 213.99 | 195.5548 |  |  |  |  | 76.76 | 79.6722 | 151.5977 | 81.2594 | 157.7388 | 88.074 | 34.9612 | 34.4808 | 35.0542 | 35.8023 | 33.0155 | 34.996 | 32.0563 | 34.678 | 74.435 | 87.7973 | 82.951 | 73.1337 | 186.7062 |  |  | 133.3709 |  | 122.4243 | 89.5681 | 115.2847 | 88.5339 | 178.7812 | 168.909 | 204.9939 | 188.837 | 200.1669 | 173.1304 | 213.7679 | 232.5176 | 233.6853 | 206.6378 | 134.7191 | 110.3324 | 159.6224 | 122.7253 | 165.931 | 161.9306 | 193.6554 | 122.6156 | 186.8437 | 173.8295 | 186.4008 | 218.3538 |  | 169.4607 | 95.7383 | 136.6031 | 164.8352 | 183.2207 | 137.0188 | 140.4136 | 123.7791 |  | 136.5731 | 171.4489 | 208.8969 | 222.5816 | 208.3952 | 118.0066 | 161.7325 | 200.5299 | 215.5583 | 205.1702 | 86.0102 | 97.8784 | 135.8357 | 164.3452 | 185.0412 | 114.5526 | 171.9894 | 103.2893 | 181.4439 | 107.464 | 129.8164 | 169.6445 | 200.2208 | 215.4159 | 239.0646 | 135.3165 | 173.1431 | 209.8848 | 221.402 | 202.6633 | 94.388 | 108.4645 | 136.5677 | 166.8421 | 187.8534 | 82.8793 | 111.0077 | 124.8862 | 114.3314 | 128.5907 | 198.7886 | 164.7267 | 209.7178 | 194.9844 | 148.4101 |  |  |  | 76.2984 | 83.6889 | 78.5265 | 158.3954 | 83.6977 | 134.5603 |  | 83.2415 | 78.8222 | 80.3189 | 59.8569 | 104.532 | 115.6474 |  | 162.051 | 186.2595 | 181.2482 | 383.4993 | 524.2886 | 499.4473 | 353.8841 | [23 empty] | 79.6661 | 511.8679 | 118.4989 | 174.1552
17:06 | 13183 |  |  | 18.5318 | 49.7242 | 53.4597 | 23.7695 | 22.2749 | 39.4988 | 29.4822 | 1.8998 | 1.6398 | 0.7097 | -0.0385 |  |  |  | -2.8849 | 35.4545 | 51.156 | 14.3124 |  | 25.1131 | 34.8912 | 0.391 | 0.2878 | 1.3664 | 0.6529 | -5.6872 | 185.3668 | 181.3707 | 137.4131 | 153.8039 | 127.4421 | 114.6577 | 100.8006 | 171.8998 | 151.7015 | 188.0602 | 200.5297 | 184.7602 | 155.0277 | 149.5336 | 188.0495 | 200.5973 | 205.0533 |  |  | 126.82 |  | 210.3797 | 114.0385 | 151.8404 | 181.9168 | 190.2119 | 173.1357 | 171.7436 | 165.0935 | 198.1733 | 210.9926 | 217.3131 | 158.86 | 97.1165 | 136.7545 | 160.046 | 177.2033 | 131.1219 | 160.0066 | 149.0412 | 236.2079 | 120.7102 | 168.5224 | 205.1185 | 218.9878 | 249.6599 | 114.3432 | 146.9881 | 174.9886 | 185.5171 | 177.3439 | 83.2444 | 96.299 | 133.2849 | 159.3126 | 175.3587 | 139.8181 |  | 120.1673 | 208.2955 |  | 117.3374 | 154.281 | 187.2092 | 200.5731 | 190.7011 | 136.9593 | 162.9294 | 193.4698 | 197.0283 | 175.5967 | 93.3148 | 106.2633 | 130.5129 | 159.8391 | 180.168 | 193.6443 | 120.6209 | 111.0441 | 111.9675 | 141.1315 | 179.3422 | 207.9324 | 213.9805 | 195.5498 |  |  |  |  | 76.7625 | 79.6709 | 151.5776 | 81.2443 | 157.7245 | 88.0834 | 34.8538 | 34.4414 | 35.0382 | 35.798 | 33.0027 | 35.0076 | 31.7729 | 34.8082 | 74.4317 | 87.7903 | 82.9418 | 73.1257 | 186.6988 |  |  | 133.365 |  | 122.4193 | 89.5668 | 115.2795 | 88.5335 | 178.769 | 168.9069 | 204.9765 | 188.8184 | 200.1498 | 173.1359 | 213.7627 | 232.5076 | 233.6686 | 206.621 | 134.6753 | 110.3375 | 159.622 | 122.7127 | 165.9288 | 161.9226 | 193.6501 | 122.6107 | 186.8401 | 173.8324 | 186.4011 | 218.3363 |  | 169.4461 | 95.7325 | 136.5953 | 164.8288 | 183.202 | 137.0051 | 140.3966 | 123.7732 |  | 136.572 | 171.4277 | 208.8751 | 222.5657 | 208.3819 | 118.0126 | 161.738 | 200.5295 | 215.5524 | 205.1612 | 86.0145 | 97.8785 | 135.8379 | 164.3441 | 185.0395 | 114.5443 | 171.9862 | 103.2833 | 181.4538 | 107.4623 | 129.8188 | 169.6384 | 200.2122 | 215.3974 | 239.0737 | 135.3162 | 173.15 | 209.8729 | 221.3876 | 202.644 | 94.3908 | 108.4663 | 136.5859 | 166.8509 | 187.8386 | 82.8749 | 110.9895 | 124.8699 | 114.3158 | 128.5845 | 198.7665 | 164.7189 | 209.6959 | 194.9625 | 148.3895 |  |  |  | 76.2935 | 83.6853 | 78.5221 | 158.3838 | 83.6831 | 134.5529 |  | 83.2333 | 78.8133 | 80.3105 | 59.8675 | 104.5209 | 115.642 |  | 162.0454 | 186.2584 | 181.2187 | 383.2046 | 524.0076 | 498.8026 | 353.3054 | [23 empty] | 79.6614 | 511.4051 | 118.435 | 174.1519
17:06 | 13184 |  |  | 18.597 | 49.7924 | 53.4684 | 23.7818 | 22.188 | 39.4093 | 29.3954 | 1.8985 | 1.6379 | 0.7114 | -0.0367 |  |  |  | -2.8431 | 35.4662 | 51.0685 | 14.3801 |  | 25.2403 | 34.8977 | 0.3897 | 0.2883 | 1.3697 | 0.6509 | -5.9608 | 185.3528 | 181.356 | 137.399 | 153.7908 | 127.435 | 114.649 | 100.7928 | 171.8877 | 151.7024 | 188.0501 | 200.5177 | 184.743 | 155.01 | 149.5413 | 188.0238 | 200.5963 | 205.0392 |  |  | 126.8159 |  | 210.3569 | 114.0425 | 151.8378 | 181.9095 | 190.2017 | 173.1314 | 171.7297 | 165.0943 | 198.1606 | 210.9758 | 217.2967 | 158.8543 | 97.1191 | 136.754 | 160.0367 | 177.1942 | 131.111 | 159.9952 | 149.033 | 236.173 | 120.7109 | 168.5186 | 205.108 | 218.9696 | 249.7075 | 114.3443 | 146.985 | 174.9798 | 185.5023 | 177.3342 | 83.2458 | 96.2994 | 133.2801 | 159.3003 | 175.3509 | 139.8102 |  | 120.1543 | 208.2603 |  | 117.3392 | 154.285 | 187.1994 | 200.5646 | 190.6894 | 136.9621 | 162.9206 | 193.4638 | 197.0169 | 175.5897 | 93.3125 | 106.2682 | 130.5132 | 159.8293 | 180.1514 | 193.6334 | 120.6173 | 111.0451 | 111.9574 | 141.1336 | 179.3363 | 207.9285 | 213.9694 | 195.5381 |  |  |  |  | 76.7523 | 79.6639 | 151.557 | 81.2347 | 157.7111 | 88.0771 | 34.8102 | 34.4597 | 35.0113 | 35.8443 | 33.0213 | 35.0482 | 31.782 | 34.9458 | 74.4309 | 87.7808 | 82.9356 | 73.1213 | 186.6779 |  |  | 133.3567 |  | 122.4052 | 89.561 | 115.2725 | 88.5295 | 178.7522 | 168.9025 | 204.9586 | 188.8033 | 200.1399 | 173.1891 | 213.7481 | 232.4839 | 233.6468 | 206.603 | 134.6367 | 110.3303 | 159.618 | 122.6983 | 165.9145 | 161.9248 | 193.6412 | 122.6007 | 186.8168 | 173.8169 | 186.3981 | 218.3258 |  | 169.4379 | 95.7302 | 136.5971 | 164.8222 | 183.1906 | 136.9967 | 140.3878 | 123.7629 |  | 136.5768 | 171.4259 | 208.8578 | 222.5541 | 208.3519 | 118.0186 | 161.7338 | 200.5216 | 215.5384 | 205.1399 | 86.0193 | 97.8787 | 135.8383 | 164.334 | 185.0294 | 114.5319 | 171.9754 | 103.2659 | 181.449 | 107.458 | 129.827 | 169.6425 | 200.2056 | 215.3916 | 239.0747 | 135.3197 | 173.1422 | 209.8652 | 221.3784 | 202.6294 | 94.4004 | 108.4704 | 136.5954 | 166.8532 | 187.8251 | 82.8728 | 110.9831 | 124.86 | 114.3082 | 128.5763 | 198.7583 | 164.7165 | 209.6768 | 194.9445 | 148.3851 |  |  |  | 76.2806 | 83.6798 | 78.5118 | 158.3787 | 83.6693 | 134.5321 |  | 83.2323 | 78.8094 | 80.3025 | 59.8669 | 104.5082 | 115.6467 |  | 162.0244 | 186.242 | 181.2017 | 382.848 | 522.5917 | 497.4661 | 352.933 | [23 empty] | 79.6541 | 510.0289 | 118.4526 | 174.1332
17:06 | 13185 |  |  | 18.5845 | 49.7814 | 53.4036 | 23.7039 | 22.1613 | 39.4533 | 29.4282 | 1.8995 | 1.6391 | 0.7091 | -0.0393 |  |  |  | -2.8713 | 35.5414 | 51.0696 | 14.337 |  | 25.2562 | 35.0314 | 0.3888 | 0.2892 | 1.3698 | 0.6514 | -6.2731 | 185.3383 | 181.3432 | 137.3908 | 153.7855 | 127.4294 | 114.6453 | 100.7881 | 171.8771 | 151.7024 | 188.0447 | 200.517 | 184.7313 | 154.9971 | 149.5459 | 188.0033 | 200.58 | 205.0239 |  |  | 126.8029 |  | 210.3343 | 114.0343 | 151.8318 | 181.8976 | 190.1958 | 173.121 | 171.7206 | 165.0878 | 198.1493 | 210.9596 | 217.2919 | 158.8482 | 97.1195 | 136.7496 | 160.0306 | 177.1875 | 131.0985 | 159.9823 | 149.021 | 236.1329 | 120.7051 | 168.5147 | 205.0959 | 218.947 | 249.7507 | 114.3404 | 146.9717 | 174.9647 | 185.4834 | 177.3216 | 83.2357 | 96.2921 | 133.2717 | 159.2894 | 175.3332 | 139.7919 |  | 120.1389 | 208.2241 |  | 117.3429 | 154.2823 | 187.1947 | 200.5557 | 190.6833 | 136.9599 | 162.9153 | 193.4598 | 197.0094 | 175.5784 | 93.3217 | 106.2711 | 130.5133 | 159.8239 | 180.1374 | 193.6196 | 120.5965 | 111.0338 | 111.9335 | 141.1236 | 179.3297 | 207.911 | 213.9475 | 195.5149 |  |  |  |  | 76.7459 | 79.6622 | 151.5466 | 81.2314 | 157.6999 | 88.0673 | 34.8411 | 34.5124 | 34.9171 | 35.9001 | 33.2517 | 35.1043 | 32.0632 | 34.9834 | 74.4272 | 87.773 | 82.934 | 73.1175 | 186.6511 |  |  | 133.3523 |  | 122.3987 | 89.5572 | 115.2636 | 88.5261 | 178.7442 | 168.9035 | 204.9472 | 188.796 | 200.1267 | 173.1925 | 213.7266 | 232.4603 | 233.6191 | 206.5821 | 134.6179 | 110.313 | 159.6236 | 122.6828 | 165.9018 | 161.9255 | 193.6317 | 122.5954 | 186.7991 | 173.8084 | 186.3941 | 218.3096 |  | 169.4392 | 95.7288 | 136.5998 | 164.8159 | 183.1807 | 136.9856 | 140.3721 | 123.7486 |  | 136.5799 | 171.4282 | 208.8488 | 222.5412 | 208.3301 | 118.0118 | 161.7225 | 200.5024 | 215.5214 | 205.1176 | 86.0143 | 97.8747 | 135.8392 | 164.3223 | 185.0108 | 114.5283 | 171.9626 | 103.2499 | 181.4404 | 107.4474 | 129.8207 | 169.6334 | 200.1926 | 215.3729 | 239.0553 | 135.3225 | 173.136 | 209.8463 | 221.3609 | 202.6114 | 94.3907 | 108.4576 | 136.5802 | 166.8374 | 187.802 | 82.8621 | 110.9769 | 124.8584 | 114.308 | 128.5736 | 198.7509 | 164.7097 | 209.6648 | 194.9377 | 148.3786 |  |  |  | 76.2722 | 83.6699 | 78.5055 | 158.3643 | 83.652 | 134.5278 |  | 83.2214 | 78.8047 | 80.295 | 59.8605 | 104.4971 | 115.6521 |  | 161.9832 | 186.2251 | 181.1859 | 382.9017 | 523.7739 | 498.8235 | 353.0787 | [23 empty] | 79.6471 | 511.2987 | 118.4642 | 174.1042
17:06 | 13186 |  |  | 18.6564 | 49.7923 | 53.374 | 23.7756 | 22.2227 | 39.4352 | 29.486 | 1.9 | 1.6427 | 0.7126 | -0.04 |  |  |  | -2.883 | 35.5874 | 51.1303 | 14.337 |  | 25.276 | 35.0127 | 0.3891 | 0.2882 | 1.3701 | 0.6509 | -6.7566 | 185.3246 | 181.3314 | 137.3882 | 153.7814 | 127.426 | 114.6499 | 100.794 | 171.8711 | 151.711 | 188.0459 | 200.5085 | 184.7281 | 154.9981 | 149.5431 | 188.0028 | 200.5652 | 205.0222 |  |  | 126.7877 |  | 210.2997 | 114.0286 | 151.8258 | 181.8887 | 190.1786 | 173.1035 | 171.7106 | 165.0681 | 198.1353 | 210.9497 | 217.2923 | 158.8461 | 97.1195 | 136.7589 | 160.0362 | 177.1783 | 131.0897 | 159.9717 | 149.0099 | 236.1057 | 120.7105 | 168.5143 | 205.0911 | 218.9336 | 249.7277 | 114.3421 | 146.9696 | 174.9597 | 185.4741 | 177.3082 | 83.233 | 96.2936 | 133.2755 | 159.2892 | 175.3217 | 139.7915 |  | 120.1306 | 208.1919 |  | 117.3373 | 154.2685 | 187.188 | 200.5395 | 190.671 | 136.9512 | 162.911 | 193.4484 | 196.9947 | 175.5599 | 93.32 | 106.2667 | 130.513 | 159.8148 | 180.1243 | 193.601 | 120.5895 | 111.025 | 111.9271 | 141.1145 | 179.3248 | 207.8925 | 213.9303 | 195.5014 |  |  |  |  | 76.7433 | 79.6602 | 151.5442 | 81.2397 | 157.6859 | 88.0594 | 34.8249 | 34.5483 | 34.8681 | 35.9449 | 33.2817 | 35.1348 | 32.3289 | 34.9646 | 74.4248 | 87.7692 | 82.9271 | 73.1121 | 186.6346 |  |  | 133.3415 |  | 122.3908 | 89.5507 | 115.2549 | 88.5238 | 178.7427 | 168.8938 | 204.9329 | 188.7804 | 200.1023 | 173.1626 | 213.7149 | 232.4436 | 233.6008 | 206.5561 | 134.6187 | 110.3077 | 159.6253 | 122.6757 | 165.8957 | 161.9218 | 193.6231 | 122.5947 | 186.7834 | 173.8102 | 186.3855 | 218.2928 |  | 169.4493 | 95.7246 | 136.5962 | 164.8067 | 183.1793 | 136.9721 | 140.3548 | 123.7372 |  | 136.5842 | 171.4347 | 208.8489 | 222.5318 | 208.3181 | 118.0071 | 161.7159 | 200.4825 | 215.499 | 205.1006 | 86.0082 | 97.8697 | 135.8367 | 164.3237 | 184.9934 | 114.5195 | 171.945 | 103.2353 | 181.4487 | 107.4353 | 129.8175 | 169.6321 | 200.1867 | 215.3565 | 239.0629 | 135.3103 | 173.1361 | 209.8161 | 221.3358 | 202.5932 | 94.3884 | 108.452 | 136.5717 | 166.8204 | 187.7895 | 82.8541 | 110.9606 | 124.846 | 114.2905 | 128.5756 | 198.7333 | 164.6968 | 209.6527 | 194.9221 | 148.3635 |  |  |  | 76.2678 | 83.6642 | 78.5044 | 158.3454 | 83.6347 | 134.5241 |  | 83.2065 | 78.7946 | 80.2958 | 59.864 | 104.5083 | 115.6498 |  | 161.951 | 186.217 | 181.1675 | 383.1592 | 523.4004 | 497.2793 | 352.5601 | [23 empty] | 79.6421 | 510.3399 | 118.5608 | 174.084
17:06 | 13187 |  |  | 18.5493 | 49.7214 | 53.2163 | 23.5993 | 22.113 | 39.2498 | 29.3136 | 1.9058 | 1.6401 | 0.7111 | -0.0394 |  |  |  | -2.8683 | 35.461 | 51.0309 | 14.2869 |  | 25.329 | 34.9568 | 0.3899 | 0.288 | 1.3765 | 0.6437 | -6.7284 | 185.3059 | 181.3121 | 137.3755 | 153.7666 | 127.4168 | 114.6333 | 100.7865 | 171.8653 | 151.7032 | 188.0332 | 200.4895 | 184.7084 | 154.9914 | 149.5332 | 188.0003 | 200.5543 | 205.0092 |  |  | 126.7834 |  | 210.2703 | 114.0278 | 151.8208 | 181.8751 | 190.1548 | 173.0866 | 171.6989 | 165.0601 | 198.1234 | 210.9376 | 217.293 | 158.8377 | 97.1257 | 136.7622 | 160.04 | 177.169 | 131.0858 | 159.9644 | 149.0048 | 236.0775 | 120.7124 | 168.5136 | 205.0845 | 218.9249 | 249.6732 | 114.3412 | 146.9758 | 174.9563 | 185.4643 | 177.294 | 83.2361 | 96.2973 | 133.2833 | 159.2889 | 175.3161 | 139.7931 |  | 120.1187 | 208.168 |  | 117.3347 | 154.2645 | 187.1814 | 200.5236 | 190.653 | 136.9391 | 162.9085 | 193.4341 | 196.9748 | 175.546 | 93.309 | 106.2604 | 130.5126 | 159.807 | 180.1102 | 193.5816 | 120.5861 | 111.0147 | 111.9176 | 141.1048 | 179.3163 | 207.8751 | 213.9128 | 195.4915 |  |  |  |  | 76.7268 | 79.6431 | 151.535 | 81.2339 | 157.6564 | 88.0522 | 34.7243 | 34.5857 | 34.8501 | 36.0232 | 33.187 | 35.1474 | 32.5235 | 34.9204 | 74.4217 | 87.7623 | 82.916 | 73.1059 | 186.6202 |  |  | 133.3316 |  | 122.3813 | 89.5483 | 115.2517 | 88.5244 | 178.7373 | 168.8918 | 204.919 | 188.767 | 200.0887 | 173.1402 | 213.7036 | 232.4261 | 233.5884 | 206.5322 | 134.6262 | 110.3083 | 159.6151 | 122.6636 | 165.8913 | 161.9214 | 193.6107 | 122.5899 | 186.7716 | 173.7958 | 186.3877 | 218.2806 |  | 169.4514 | 95.7248 | 136.5971 | 164.807 | 183.1706 | 136.9655 | 140.344 | 123.7328 |  | 136.5818 | 171.442 | 208.8435 | 222.5186 | 208.3072 | 118.009 | 161.7087 | 200.4779 | 215.4739 | 205.0795 | 86.0081 | 97.8745 | 135.8269 | 164.3226 | 184.9812 | 114.5023 | 171.9274 | 103.2239 | 181.4666 | 107.423 | 129.8154 | 169.6323 | 200.181 | 215.3397 | 239.0589 | 135.3121 | 173.1283 | 209.8143 | 221.3239 | 202.5836 | 94.3899 | 108.4521 | 136.5668 | 166.8188 | 187.7776 | 82.8459 | 110.9533 | 124.829 | 114.2753 | 128.5738 | 198.7174 | 164.6892 | 209.6407 | 194.9019 | 148.3454 |  |  |  | 76.265 | 83.6626 | 78.4978 | 158.3283 | 83.6129 | 134.5001 |  | 83.2001 | 78.7866 | 80.2854 | 59.8549 | 104.5339 | 115.6409 |  | 161.9381 | 186.2142 | 181.1334 | 383.0524 | 522.763 | 497.4541 | 352.8345 | [23 empty] | 79.6334 | 510.1085 | 118.1877 | 174.0762
17:06 | 13188 |  |  | 18.5298 | 49.7222 | 53.3544 | 23.6017 | 22.0934 | 39.2471 | 29.3044 | 1.9069 | 1.634 | 0.7106 | -0.0401 |  |  |  | -2.9231 | 35.3455 | 50.8971 | 14.2783 |  | 25.2306 | 34.9168 | 0.3901 | 0.2913 | 1.3815 | 0.6382 | -6.6796 | 185.2855 | 181.297 | 137.3636 | 153.749 | 127.4087 | 114.6226 | 100.7768 | 171.8569 | 151.6915 | 188.0166 | 200.4752 | 184.6919 | 154.9799 | 149.5221 | 187.9713 | 200.5315 | 204.9805 |  |  | 126.7816 |  | 210.248 | 114.0315 | 151.8178 | 181.8633 | 190.1408 | 173.076 | 171.6878 | 165.0677 | 198.1155 | 210.9145 | 217.28 | 158.8275 | 97.1192 | 136.7527 | 160.0233 | 177.1552 | 131.073 | 159.9425 | 148.9901 | 236.0324 | 120.7044 | 168.5095 | 205.0687 | 218.9066 | 249.8898 | 114.3438 | 146.9711 | 174.9522 | 185.4551 | 177.2928 | 83.2387 | 96.2945 | 133.2884 | 159.2935 | 175.3132 | 139.793 |  | 120.1115 | 208.147 |  | 117.3302 | 154.2636 | 187.1734 | 200.5101 | 190.6393 | 136.9299 | 162.9027 | 193.4197 | 196.9594 | 175.5385 | 93.306 | 106.26 | 130.5148 | 159.8039 | 180.1017 | 193.5657 | 120.5677 | 111.0102 | 111.905 | 141.1069 | 179.31 | 207.8607 | 213.8979 | 195.4781 |  |  |  |  | 76.7211 | 79.6349 | 151.5289 | 81.2138 | 157.6247 | 88.042 | 34.5982 | 34.5982 | 34.778 | 36.0276 | 33.4648 | 35.1703 | 32.565 | 34.8413 | 74.4188 | 87.7506 | 82.9081 | 73.1019 | 186.6059 |  |  | 133.3205 |  | 122.3745 | 89.548 | 115.2488 | 88.522 | 178.7165 | 168.8953 | 204.9032 | 188.7563 | 200.0774 | 173.1054 | 213.6891 | 232.4077 | 233.5747 | 206.5112 | 134.6302 | 110.296 | 159.5793 | 122.6451 | 165.8714 | 161.9211 | 193.6021 | 122.5841 | 186.7594 | 173.7764 | 186.3873 | 218.2708 |  | 169.4336 | 95.7276 | 136.5964 | 164.8068 | 183.1591 | 136.9572 | 140.3373 | 123.7302 |  | 136.5631 | 171.442 | 208.8348 | 222.4993 | 208.2969 | 118.0134 | 161.7082 | 200.4786 | 215.4628 | 205.0671 | 86.0078 | 97.8772 | 135.8286 | 164.3167 | 184.9728 | 114.4986 | 171.9702 | 103.2207 | 181.5058 | 107.4171 | 129.8156 | 169.6262 | 200.1689 | 215.3197 | 239.0248 | 135.3135 | 173.1216 | 209.8084 | 221.3096 | 202.5702 | 94.3804 | 108.4467 | 136.5601 | 166.8023 | 187.7589 | 82.8367 | 110.9474 | 124.824 | 114.2738 | 128.5656 | 198.7132 | 164.6884 | 209.6271 | 194.8862 | 148.3362 |  |  |  | 76.2624 | 83.6594 | 78.4884 | 158.3157 | 83.6095 | 134.4776 |  | 83.1971 | 78.7868 | 80.2827 | 59.8663 | 104.5292 | 115.6402 |  | 161.9391 | 186.209 | 181.1189 | 382.8746 | 522.4829 | 497.6697 | 353.0866 | [23 empty] | 79.6291 | 510.0763 | 118.0795 | 174.074
17:06 | 13189 |  |  | 18.5033 | 49.6247 | 53.3735 | 23.5443 | 22.2494 | 39.2814 | 29.3449 | 1.9067 | 1.6388 | 0.7124 | -0.0379 |  |  |  | -2.8609 | 35.3229 | 50.8428 | 14.1975 |  | 25.2265 | 34.9256 | 0.3892 | 0.2881 | 1.3775 | 0.639 | -6.036 | 185.2699 | 181.2864 | 137.3583 | 153.744 | 127.4061 | 114.6274 | 100.7741 | 171.8458 | 151.6812 | 188.0002 | 200.4587 | 184.6734 | 154.9818 | 149.5177 | 187.953 | 200.5251 | 204.9597 |  |  | 126.7772 |  | 210.2254 | 114.0364 | 151.8217 | 181.8607 | 190.1351 | 173.069 | 171.6766 | 165.0631 | 198.1083 | 210.898 | 217.249 | 158.8223 | 97.1129 | 136.7476 | 160.0111 | 177.1459 | 131.0556 | 159.9183 | 148.9712 | 235.9911 | 120.6935 | 168.4955 | 205.0522 | 218.8907 | 250.0194 | 114.3451 | 146.9579 | 174.9397 | 185.4409 | 177.2832 | 83.2405 | 96.2883 | 133.2827 | 159.2834 | 175.3011 | 139.7809 |  | 120.0993 | 208.1123 |  | 117.3246 | 154.2597 | 187.166 | 200.4956 | 190.6289 | 136.9199 | 162.8936 | 193.4017 | 196.9428 | 175.5291 | 93.3001 | 106.264 | 130.5086 | 159.8047 | 180.0916 | 193.5491 | 120.5531 | 111.0095 | 111.9054 | 141.113 | 179.3103 | 207.8555 | 213.8869 | 195.4642 |  |  |  |  | 76.7193 | 79.6369 | 151.5285 | 81.209 | 157.6069 | 88.0368 | 34.5596 | 34.5819 | 34.7891 | 35.8467 | 33.7485 | 35.2031 | 32.5143 | 34.7878 | 74.4202 | 87.7422 | 82.9013 | 73.095 | 186.5863 |  |  | 133.3075 |  | 122.3647 | 89.5335 | 115.242 | 88.5141 | 178.6925 | 168.8858 | 204.8812 | 188.7333 | 200.0599 | 173.06 | 213.6747 | 232.3863 | 233.5505 | 206.4943 | 134.6311 | 110.2852 | 159.5353 | 122.6317 | 165.8499 | 161.9091 | 193.5886 | 122.5729 | 186.7341 | 173.7535 | 186.3694 | 218.2555 |  | 169.4205 | 95.7275 | 136.5902 | 164.7966 | 183.1486 | 136.9436 | 140.3254 | 123.7213 |  | 136.5462 | 171.4328 | 208.828 | 222.4802 | 208.2754 | 118.0081 | 161.7083 | 200.4652 | 215.4531 | 205.0527 | 86.0048 | 97.8647 | 135.8317 | 164.3071 | 184.9629 | 114.4936 | 172.0047 | 103.2137 | 181.5313 | 107.4083 | 129.8216 | 169.6315 | 200.1602 | 215.3139 | 238.9796 | 135.3076 | 173.1237 | 209.8016 | 221.2938 | 202.5567 | 94.3794 | 108.4507 | 136.5545 | 166.7813 | 187.7484 | 82.8341 | 110.938 | 124.8201 | 114.2593 | 128.5593 | 198.7015 | 164.6862 | 209.6059 | 194.8656 | 148.3293 |  |  |  | 76.2581 | 83.6518 | 78.485 | 158.3036 | 83.614 | 134.4761 |  | 83.1822 | 78.7722 | 80.2683 | 59.8596 | 104.5313 | 115.6307 |  | 161.9159 | 186.1821 | 181.0817 | 382.9727 | 522.8558 | 498.2213 | 353.3496 | [23 empty] | 79.6217 | 510.5385 | 118.0728 | 174.049
17:06 | 13190 |  |  | 18.5258 | 49.626 | 53.2688 | 23.5263 | 22.2073 | 39.303 | 29.3764 | 1.9048 | 1.6336 | 0.7077 | -0.0375 |  |  |  | -2.8062 | 35.3566 | 50.904 | 14.2047 |  | 25.1812 | 34.8309 | 0.3894 | 0.2919 | 1.3791 | 0.6416 | -5.6706 | 185.2533 | 181.2703 | 137.3433 | 153.7338 | 127.393 | 114.6235 | 100.7661 | 171.8317 | 151.6688 | 187.9817 | 200.4408 | 184.6489 | 154.9769 | 149.5149 | 187.9379 | 200.5194 | 204.9422 |  |  | 126.7685 |  | 210.2022 | 114.0304 | 151.8159 | 181.8558 | 190.1189 | 173.0587 | 171.6684 | 165.0481 | 198.0942 | 210.8885 | 217.2387 | 158.8174 | 97.1233 | 136.752 | 160.0172 | 177.1425 | 131.0482 | 159.9103 | 148.9558 | 235.9591 | 120.6951 | 168.4932 | 205.042 | 218.8779 | 249.9019 | 114.3345 | 146.9506 | 174.9247 | 185.4277 | 177.2539 | 83.2383 | 96.2858 | 133.2738 | 159.2661 | 175.2797 | 139.768 |  | 120.0796 | 208.0702 |  | 117.3181 | 154.2632 | 187.1498 | 200.4793 | 190.6142 | 136.9173 | 162.8814 | 193.3911 | 196.9295 | 175.5126 | 93.2958 | 106.2606 | 130.5021 | 159.7957 | 180.0843 | 193.5321 | 120.5381 | 110.9973 | 111.894 | 141.1053 | 179.3066 | 207.8494 | 213.868 | 195.4476 |  |  |  |  | 76.7097 | 79.6282 | 151.5255 | 81.2298 | 157.5812 | 88.0322 | 34.5638 | 34.4593 | 34.8465 | 35.6543 | 33.8877 | 35.2165 | 32.4068 | 34.7736 | 74.4174 | 87.7367 | 82.8932 | 73.0887 | 186.5653 |  |  | 133.2946 |  | 122.3606 | 89.5318 | 115.2366 | 88.5056 | 178.6905 | 168.8843 | 204.8656 | 188.7089 | 200.0445 | 173.0695 | 213.6586 | 232.3682 | 233.5209 | 206.4783 | 134.6306 | 110.2764 | 159.5164 | 122.617 | 165.8409 | 161.9001 | 193.5668 | 122.5665 | 186.7135 | 173.7303 | 186.3534 | 218.2329 |  | 169.4073 | 95.7252 | 136.5941 | 164.7881 | 183.1324 | 136.9301 | 140.3084 | 123.7115 |  | 136.5375 | 171.4245 | 208.8107 | 222.4655 | 208.2565 | 117.9997 | 161.7008 | 200.4463 | 215.4401 | 205.0352 | 86.0014 | 97.8567 | 135.8306 | 164.2969 | 184.9497 | 114.4841 | 171.9927 | 103.1954 | 181.5379 | 107.3942 | 129.823 | 169.6275 | 200.1487 | 215.3008 | 238.9407 | 135.3058 | 173.1146 | 209.7953 | 221.2777 | 202.5415 | 94.3827 | 108.4538 | 136.5377 | 166.763 | 187.746 | 82.8303 | 110.9312 | 124.8124 | 114.2499 | 128.5551 | 198.6892 | 164.6832 | 209.5913 | 194.8524 | 148.2982 |  |  |  | 76.2579 | 83.6509 | 78.4807 | 158.2885 | 83.6024 | 134.4907 |  | 83.177 | 78.7693 | 80.266 | 59.8519 | 104.5212 | 115.6271 |  | 161.8919 | 186.1636 | 181.0488 | 383.1333 | 523.4159 | 499.0229 | 353.613 | [23 empty] | 79.6175 | 511.2194 | 118.0514 | 174.0277
17:06 | 13191 |  |  | 18.4631 | 49.6395 | 53.2032 | 23.5294 | 22.1978 | 39.2776 | 29.2944 | 1.9037 | 1.6289 | 0.713 | -0.0389 |  |  |  | -2.8594 | 35.328 | 50.9887 | 14.2203 |  | 25.2105 | 34.9571 | 0.3884 | 0.2888 | 1.3773 | 0.643 | -5.9289 | 185.2382 | 181.256 | 137.3351 | 153.7135 | 127.3814 | 114.6198 | 100.7631 | 171.8168 | 151.6701 | 187.976 | 200.4307 | 184.643 | 154.9712 | 149.5207 | 187.8941 | 200.4906 | 204.9126 |  |  | 126.7575 |  | 210.1718 | 114.0251 | 151.808 | 181.8448 | 190.0971 | 173.041 | 171.654 | 165.0368 | 198.0817 | 210.872 | 217.2347 | 158.8095 | 97.1264 | 136.7552 | 160.0197 | 177.1319 | 131.0392 | 159.8949 | 148.9441 | 235.9247 | 120.6963 | 168.4936 | 205.0298 | 218.8656 | 249.8743 | 114.3328 | 146.9504 | 174.9138 | 185.4146 | 177.2392 | 83.2314 | 96.2884 | 133.2699 | 159.2583 | 175.2691 | 139.7612 |  | 120.0667 | 208.0368 |  | 117.312 | 154.2586 | 187.1304 | 200.4632 | 190.593 | 136.9092 | 162.8718 | 193.3723 | 196.9136 | 175.4894 | 93.2894 | 106.2537 | 130.4984 | 159.7794 | 180.064 | 193.5097 | 120.5171 | 110.9942 | 111.8868 | 141.0994 | 179.297 | 207.8412 | 213.8609 | 195.4372 |  |  |  |  | 76.7085 | 79.6265 | 151.5106 | 81.2359 | 157.5615 | 88.0324 | 34.5439 | 34.22 | 34.9022 | 35.5754 | 33.8294 | 35.2387 | 32.3549 | 34.7428 | 74.4083 | 87.7287 | 82.8872 | 73.0796 | 186.5412 |  |  | 133.2787 |  | 122.3518 | 89.5288 | 115.2277 | 88.4962 | 178.6872 | 168.8756 | 204.8489 | 188.6917 | 200.0287 | 173.0753 | 213.6504 | 232.359 | 233.5014 | 206.46 | 134.6471 | 110.2712 | 159.4982 | 122.6112 | 165.843 | 161.8995 | 193.5667 | 122.5774 | 186.7075 | 173.731 | 186.3526 | 218.2109 |  | 169.3838 | 95.7222 | 136.5992 | 164.782 | 183.1263 | 136.9218 | 140.292 | 123.7013 |  | 136.5333 | 171.4255 | 208.8005 | 222.4574 | 208.2459 | 118.0042 | 161.6973 | 200.4326 | 215.4207 | 205.0177 | 86.0004 | 97.8585 | 135.8336 | 164.2968 | 184.9358 | 114.4764 | 171.9885 | 103.1907 | 181.5623 | 107.3879 | 129.8145 | 169.613 | 200.1365 | 215.2789 | 238.9149 | 135.2958 | 173.0956 | 209.7687 | 221.2473 | 202.5145 | 94.3787 | 108.4438 | 136.525 | 166.7447 | 187.7292 | 82.816 | 110.923 | 124.8008 | 114.2404 | 128.5471 | 198.6757 | 164.673 | 209.5752 | 194.8364 | 148.2741 |  |  |  | 76.2529 | 83.6503 | 78.4751 | 158.2719 | 83.5921 | 134.4935 |  | 83.1789 | 78.7705 | 80.2627 | 59.8612 | 104.5294 | 115.6386 |  | 161.8741 | 186.1416 | 181.0205 | 382.9015 | 523.2603 | 498.5038 | 353.1595 | [23 empty] | 79.6157 | 510.8821 | 118.0351 | 174.0078
17:06 | 13192 |  |  | 18.4757 | 49.6243 | 53.3254 | 23.5986 | 22.1922 | 39.2492 | 29.2713 | 1.9053 | 1.6329 | 0.7106 | -0.0383 |  |  |  | -2.875 | 35.3472 | 51.0033 | 14.1476 |  | 25.1731 | 34.9089 | 0.3889 | 0.2926 | 1.3741 | 0.6434 | -5.617 | 185.2256 | 181.2393 | 137.3328 | 153.7073 | 127.3798 | 114.6099 | 100.7588 | 171.82 | 151.675 | 187.9728 | 200.4099 | 184.6357 | 154.9659 | 149.5073 | 187.8611 | 200.4734 | 204.8887 |  |  | 126.7504 |  | 210.1395 | 114.0292 | 151.8005 | 181.8305 | 190.086 | 173.0287 | 171.6386 | 165.0361 | 198.0709 | 210.8541 | 217.2184 | 158.7973 | 97.1248 | 136.7538 | 160.0142 | 177.127 | 131.0276 | 159.8748 | 148.9292 | 235.894 | 120.6914 | 168.4856 | 205.0244 | 218.8546 | 249.8571 | 114.3369 | 146.9423 | 174.9023 | 185.3955 | 177.2333 | 83.2288 | 96.2879 | 133.272 | 159.2599 | 175.2677 | 139.7443 |  | 120.055 | 208.0113 |  | 117.3134 | 154.258 | 187.1253 | 200.4525 | 190.5852 | 136.9037 | 162.8699 | 193.3554 | 196.9008 | 175.4693 | 93.2882 | 106.2567 | 130.4989 | 159.7722 | 180.0504 | 193.487 | 120.4966 | 110.9882 | 111.8852 | 141.1041 | 179.2906 | 207.8263 | 213.8541 | 195.428 |  |  |  |  | 76.6998 | 79.6206 | 151.4919 | 81.2074 | 157.5387 | 88.0222 | 34.5562 | 34.0244 | 34.9378 | 35.4678 | 33.7269 | 35.2632 | 32.454 | 34.7226 | 74.395 | 87.7182 | 82.8807 | 73.0667 | 186.5257 |  |  | 133.2755 |  | 122.3412 | 89.521 | 115.2207 | 88.4969 | 178.676 | 168.8676 | 204.8307 | 188.6818 | 200.0107 | 173.0472 | 213.642 | 232.3457 | 233.4764 | 206.4418 | 134.67 | 110.2694 | 159.4712 | 122.6026 | 165.8328 | 161.8942 | 193.562 | 122.5782 | 186.6956 | 173.7303 | 186.3558 | 218.1998 |  | 169.3698 | 95.726 | 136.5995 | 164.7778 | 183.1202 | 136.9141 | 140.2802 | 123.6896 |  | 136.5353 | 171.4326 | 208.7955 | 222.4447 | 208.2356 | 118.0077 | 161.6919 | 200.4215 | 215.4001 | 205.0004 | 86.0004 | 97.8622 | 135.8334 | 164.2929 | 184.9267 | 114.471 | 171.9957 | 103.1914 | 181.5835 | 107.3842 | 129.8137 | 169.6136 | 200.132 | 215.2618 | 238.891 | 135.2983 | 173.0899 | 209.7649 | 221.2355 | 202.5025 | 94.3722 | 108.4408 | 136.5272 | 166.7397 | 187.7068 | 82.8071 | 110.9193 | 124.797 | 114.2261 | 128.5537 | 198.6655 | 164.6649 | 209.5523 | 194.8185 | 148.2612 |  |  |  | 76.2459 | 83.6497 | 78.4712 | 158.258 | 83.5876 | 134.4842 |  | 83.1615 | 78.7529 | 80.2498 | 59.8536 | 104.5196 | 115.6306 |  | 161.8495 | 186.1283 | 180.9852 | 383.1686 | 523.8205 | 498.7488 | 353.1044 | [23 empty] | 79.6064 | 511.2847 | 118.0325 | 173.9889
17:06 | 13193 |  |  | 18.4172 | 49.6079 | 53.3746 | 23.6077 | 22.2955 | 39.2887 | 29.3862 | 1.903 | 1.633 | 0.7101 | -0.0381 |  |  |  | -2.8178 | 35.3846 | 50.9742 | 14.1823 |  | 25.1741 | 34.8453 | 0.3902 | 0.2904 | 1.3752 | 0.6446 | -6.9255 | 185.2065 | 181.2162 | 137.3222 | 153.6954 | 127.3753 | 114.5932 | 100.7511 | 171.8136 | 151.6693 | 187.959 | 200.3858 | 184.6174 | 154.951 | 149.4822 | 187.8504 | 200.4527 | 204.8746 |  |  | 126.742 |  | 210.1084 | 114.0287 | 151.7948 | 181.8175 | 190.076 | 173.0163 | 171.6283 | 165.0379 | 198.0633 | 210.8458 | 217.2026 | 158.788 | 97.1337 | 136.7564 | 160.011 | 177.1254 | 131.0247 | 159.8655 | 148.921 | 235.867 | 120.6987 | 168.4843 | 205.0275 | 218.8435 | 250.0479 | 114.3412 | 146.9343 | 174.8927 | 185.3797 | 177.2181 | 83.2292 | 96.2861 | 133.2719 | 159.2553 | 175.2607 | 139.7347 |  | 120.0424 | 207.9815 |  | 117.3119 | 154.2558 | 187.1213 | 200.441 | 190.5734 | 136.9079 | 162.8641 | 193.3497 | 196.8872 | 175.4632 | 93.2868 | 106.2634 | 130.5017 | 159.7725 | 180.0417 | 193.4633 | 120.4846 | 110.9784 | 111.875 | 141.1083 | 179.2886 | 207.813 | 213.8322 | 195.4131 |  |  |  |  | 76.6926 | 79.6137 | 151.494 | 81.2003 | 157.5136 | 88.0029 | 34.5543 | 33.9452 | 34.9185 | 35.3203 | 33.7743 | 35.276 | 32.3025 | 34.7173 | 74.3911 | 87.7136 | 82.8741 | 73.0618 | 186.5161 |  |  | 133.2754 |  | 122.3328 | 89.5193 | 115.2145 | 88.5002 | 178.6631 | 168.8701 | 204.8146 | 188.6681 | 199.9937 | 173.0245 | 213.6251 | 232.3254 | 233.4464 | 206.4191 | 134.6746 | 110.2597 | 159.4543 | 122.5863 | 165.8178 | 161.8883 | 193.5427 | 122.5693 | 186.6715 | 173.7136 | 186.347 | 218.1849 |  | 169.3559 | 95.7291 | 136.594 | 164.7704 | 183.1005 | 136.8951 | 140.2715 | 123.6798 |  | 136.5341 | 171.4269 | 208.7769 | 222.4257 | 208.2218 | 118.003 | 161.684 | 200.4135 | 215.3836 | 204.9847 | 86.0034 | 97.865 | 135.8336 | 164.2899 | 184.9121 | 114.4638 | 172.018 | 103.1809 | 181.5735 | 107.3789 | 129.8201 | 169.6191 | 200.1258 | 215.2483 | 238.8983 | 135.2943 | 173.0868 | 209.7551 | 221.222 | 202.4953 | 94.3757 | 108.4508 | 136.5412 | 166.7489 | 187.6948 | 82.8048 | 110.9192 | 124.7969 | 114.2122 | 128.5637 | 198.659 | 164.6665 | 209.5408 | 194.8064 | 148.2421 |  |  |  | 76.2378 | 83.6464 | 78.4625 | 158.243 | 83.5816 | 134.4689 |  | 83.1541 | 78.7432 | 80.2403 | 59.8509 | 104.5129 | 115.631 |  | 161.8178 | 186.1054 | 180.9603 | 383.0524 | 523.3227 | 497.8899 | 352.2752 | [23 empty] | 79.5988 | 510.6063 | 118.1162 | 173.9616
17:06 | 13194 |  |  | 18.3766 | 49.5624 | 53.1885 | 23.5775 | 22.1499 | 39.2133 | 29.3313 | 1.9031 | 1.6322 | 0.712 | -0.0374 |  |  |  | -2.8626 | 35.3583 | 51.0218 | 14.2621 |  | 25.2221 | 34.9375 | 0.3898 | 0.2926 | 1.3731 | 0.6451 | -6.2001 | 185.1902 | 181.202 | 137.3132 | 153.6825 | 127.3731 | 114.5916 | 100.7512 | 171.8031 | 151.6565 | 187.9446 | 200.3741 | 184.6069 | 154.9442 | 149.4834 | 187.8437 | 200.4211 | 204.8611 |  |  | 126.73 |  | 210.08 | 114.0275 | 151.7992 | 181.8055 | 190.0607 | 173.0015 | 171.6203 | 165.0343 | 198.0497 | 210.8331 | 217.1813 | 158.7784 | 97.128 | 136.7564 | 160.0036 | 177.1148 | 131.0096 | 159.853 | 148.9061 | 235.8283 | 120.6989 | 168.4736 | 205.0153 | 218.8235 | 250.198 | 114.3464 | 146.9352 | 174.8825 | 185.3705 | 177.2075 | 83.2215 | 96.2779 | 133.2717 | 159.2466 | 175.2493 | 139.7173 |  | 120.0361 | 207.9443 |  | 117.3084 | 154.2453 | 187.107 | 200.4235 | 190.5519 | 136.9084 | 162.8541 | 193.3483 | 196.8679 | 175.4579 | 93.2777 | 106.2592 | 130.4939 | 159.7661 | 180.0215 | 193.4363 | 120.4786 | 110.97 | 111.8661 | 141.0974 | 179.2748 | 207.8008 | 213.8127 | 195.3985 |  |  |  |  | 76.6954 | 79.6114 | 151.4974 | 81.2182 | 157.4964 | 87.9959 | 34.563 | 34.0012 | 34.7661 | 35.1413 | 33.7248 | 35.2846 | 31.9735 | 34.7121 | 74.3954 | 87.7089 | 82.8737 | 73.0571 | 186.493 |  |  | 133.262 |  | 122.3256 | 89.5176 | 115.2069 | 88.4933 | 178.6479 | 168.8726 | 204.8018 | 188.6512 | 199.976 | 173.0377 | 213.6103 | 232.3009 | 233.4224 | 206.3968 | 134.6676 | 110.2486 | 159.4477 | 122.579 | 165.8135 | 161.8878 | 193.534 | 122.5652 | 186.6608 | 173.7076 | 186.3366 | 218.1635 |  | 169.3466 | 95.7188 | 136.5952 | 164.7589 | 183.0901 | 136.8809 | 140.2555 | 123.6695 |  | 136.5261 | 171.412 | 208.7554 | 222.4 | 208.2037 | 118.0061 | 161.685 | 200.4052 | 215.3731 | 204.9695 | 86.008 | 97.8672 | 135.8408 | 164.2879 | 184.8996 | 114.4565 | 172.0266 | 103.172 | 181.5579 | 107.3726 | 129.8242 | 169.6164 | 200.1198 | 215.2347 | 238.912 | 135.2833 | 173.0834 | 209.7355 | 221.2055 | 202.4753 | 94.3822 | 108.4585 | 136.5515 | 166.7557 | 187.6783 | 82.7976 | 110.908 | 124.7836 | 114.1998 | 128.5574 | 198.6439 | 164.662 | 209.5256 | 194.7907 | 148.2267 |  |  |  | 76.2353 | 83.6487 | 78.4609 | 158.2351 | 83.578 | 134.4681 |  | 83.1532 | 78.7408 | 80.2406 | 59.8579 | 104.5282 | 115.6419 |  | 161.7918 | 186.0644 | 180.9255 | 383.1506 | 523.5093 | 498.2546 | 352.9108 | [23 empty] | 79.5983 | 510.882 | 118.0016 | 173.9281
17:06 | 13195 |  |  | 18.4652 | 49.5368 | 53.2233 | 23.6018 | 22.2939 | 39.2682 | 29.3669 | 1.9043 | 1.6291 | 0.7107 | -0.0387 |  |  |  | -2.9243 | 35.3686 | 51.0528 | 14.17 |  | 25.2485 | 35.0641 | 0.3904 | 0.2939 | 1.3714 | 0.6458 | -5.764 | 185.1765 | 181.1871 | 137.3052 | 153.6775 | 127.365 | 114.5875 | 100.7461 | 171.8 | 151.6483 | 187.9362 | 200.3569 | 184.5923 | 154.9342 | 149.4679 | 187.8369 | 200.4107 | 204.867 |  |  | 126.7228 |  | 210.0572 | 114.0289 | 151.7917 | 181.7928 | 190.0475 | 172.9841 | 171.6082 | 165.0251 | 198.0295 | 210.8161 | 217.1603 | 158.7723 | 97.1174 | 136.7586 | 159.9956 | 177.1051 | 130.9965 | 159.8404 | 148.8887 | 235.7878 | 120.6914 | 168.4668 | 204.9959 | 218.8066 | 250.0784 | 114.3495 | 146.9334 | 174.8755 | 185.3577 | 177.1965 | 83.2158 | 96.2724 | 133.2715 | 159.2468 | 175.2352 | 139.6985 |  | 120.0269 | 207.9141 |  | 117.3064 | 154.2422 | 187.0964 | 200.4089 | 190.536 | 136.9111 | 162.8464 | 193.3416 | 196.8547 | 175.4384 | 93.2767 | 106.2555 | 130.4883 | 159.7596 | 180.0107 | 193.4214 | 120.4674 | 110.9629 | 111.8541 | 141.0915 | 179.259 | 207.7915 | 213.7988 | 195.3834 |  |  |  |  | 76.6929 | 79.6012 | 151.4934 | 81.2298 | 157.4795 | 87.9955 | 34.602 | 34.1776 | 34.4324 | 34.9625 | 33.7271 | 35.2332 | 31.7501 | 34.7399 | 74.3911 | 87.6997 | 82.8682 | 73.0485 | 186.4709 |  |  | 133.2477 |  | 122.3198 | 89.5132 | 115.1948 | 88.4842 | 178.6382 | 168.8681 | 204.7824 | 188.6332 | 199.9622 | 173.0505 | 213.595 | 232.2846 | 233.3966 | 206.3774 | 134.6544 | 110.2418 | 159.4513 | 122.57 | 165.8084 | 161.8906 | 193.5206 | 122.5617 | 186.652 | 173.6908 | 186.3365 | 218.1494 |  | 169.3489 | 95.7185 | 136.6004 | 164.7539 | 183.0819 | 136.8791 | 140.2425 | 123.6643 |  | 136.5248 | 171.407 | 208.7435 | 222.3824 | 208.1817 | 118.0059 | 161.6849 | 200.3975 | 215.3609 | 204.9536 | 86.009 | 97.8649 | 135.8439 | 164.2815 | 184.889 | 114.4513 | 172.0125 | 103.1659 | 181.5406 | 107.3535 | 129.8241 | 169.6117 | 200.1076 | 215.2205 | 238.8837 | 135.2919 | 173.0823 | 209.7276 | 221.191 | 202.4554 | 94.3754 | 108.4497 | 136.5441 | 166.7463 | 187.6604 | 82.789 | 110.8982 | 124.7794 | 114.1882 | 128.5576 | 198.6284 | 164.652 | 209.5082 | 194.7742 | 148.218 |  |  |  | 76.2324 | 83.6467 | 78.455 | 158.228 | 83.5677 | 134.4648 |  | 83.1573 | 78.7422 | 80.2452 | 59.8584 | 104.5443 | 115.6519 |  | 161.767 | 186.067 | 180.9172 | 383.3017 | 523.4626 | 497.773 | 352.7536 | [23 empty] | 79.5966 | 510.6178 | 118.1207 | 173.917
17:06 | 13196 |  |  | 18.3417 | 49.5341 | 53.2885 | 23.5889 | 22.2088 | 39.3257 | 29.3839 | 1.9057 | 1.632 | 0.7158 | -0.0377 |  |  |  | -2.7822 | 35.4794 | 51.0751 | 14.2472 |  | 25.2053 | 34.9662 | 0.3896 | 0.291 | 1.3748 | 0.6488 | -6.826 | 185.1545 | 181.1674 | 137.2965 | 153.6617 | 127.3514 | 114.5772 | 100.7387 | 171.7818 | 151.6434 | 187.9253 | 200.3423 | 184.5796 | 154.9256 | 149.4474 | 187.8275 | 200.3938 | 204.8594 |  |  | 126.7153 |  | 210.0349 | 114.0226 | 151.7839 | 181.7848 | 190.0271 | 172.9653 | 171.5905 | 165.0168 | 198.0223 | 210.7996 | 217.1414 | 158.764 | 97.1242 | 136.7586 | 159.9918 | 177.0939 | 130.986 | 159.8244 | 148.8821 | 235.7519 | 120.6883 | 168.4664 | 204.9847 | 218.7923 | 250.0763 | 114.3577 | 146.9294 | 174.8712 | 185.3449 | 177.1894 | 83.2164 | 96.2771 | 133.272 | 159.2425 | 175.2281 | 139.694 |  | 120.0158 | 207.8919 |  | 117.3032 | 154.2454 | 187.0889 | 200.3968 | 190.5325 | 136.9154 | 162.8439 | 193.3322 | 196.8385 | 175.4238 | 93.2818 | 106.2562 | 130.4893 | 159.7504 | 180.0037 | 193.4009 | 120.4561 | 110.958 | 111.8444 | 141.098 | 179.2586 | 207.7846 | 213.7864 | 195.3686 |  |  |  |  | 76.6871 | 79.5938 | 151.4778 | 81.223 | 157.4633 | 87.9919 | 34.6248 | 34.4202 | 34.3016 | 34.9125 | 33.877 | 35.1482 | 31.5128 | 34.8059 | 74.3874 | 87.6944 | 82.8603 | 73.0421 | 186.4596 |  |  | 133.2378 |  | 122.314 | 89.5066 | 115.1851 | 88.4784 | 178.638 | 168.8571 | 204.7615 | 188.6171 | 199.9504 | 173.0255 | 213.5775 | 232.271 | 233.3761 | 206.351 | 134.6135 | 110.2369 | 159.4438 | 122.5581 | 165.8066 | 161.8882 | 193.5062 | 122.5658 | 186.6286 | 173.6737 | 186.3359 | 218.1351 |  | 169.3448 | 95.7201 | 136.5883 | 164.7516 | 183.0666 | 136.8718 | 140.2256 | 123.6478 |  | 136.5254 | 171.401 | 208.7357 | 222.366 | 208.1539 | 117.9959 | 161.6738 | 200.3801 | 215.3362 | 204.9336 | 85.9993 | 97.8632 | 135.8441 | 164.2796 | 184.879 | 114.4389 | 171.9967 | 103.1568 | 181.5308 | 107.339 | 129.8128 | 169.6093 | 200.0939 | 215.2051 | 238.8552 | 135.2998 | 173.0742 | 209.7118 | 221.1702 | 202.4338 | 94.3749 | 108.4411 | 136.5402 | 166.7333 | 187.6425 | 82.7848 | 110.8924 | 124.7761 | 114.1712 | 128.5538 | 198.6177 | 164.6409 | 209.4935 | 194.7633 | 148.2038 |  |  |  | 76.2214 | 83.6381 | 78.4437 | 158.2143 | 83.5592 | 134.4578 |  | 83.1498 | 78.7311 | 80.2276 | 59.8437 | 104.5505 | 115.653 |  | 161.7235 | 186.0545 | 180.9064 | 382.9369 | 522.4207 | 497.2961 | 352.838 | [23 empty] | 79.5866 | 509.8584 | 118.1588 | 173.889
17:06 | 13197 |  |  | 18.4854 | 49.6024 | 53.3034 | 23.6016 | 22.2045 | 39.3042 | 29.3462 | 1.9065 | 1.63 | 0.713 | -0.0384 |  |  |  | -2.892 | 35.4306 | 51.0368 | 14.226 |  | 25.2131 | 34.9333 | 0.3904 | 0.2896 | 1.3721 | 0.6484 | -5.9367 | 185.1374 | 181.1527 | 137.2919 | 153.6529 | 127.3414 | 114.5775 | 100.7387 | 171.7615 | 151.6472 | 187.9139 | 200.3322 | 184.5673 | 154.9192 | 149.4383 | 187.8067 | 200.3741 | 204.8284 |  |  | 126.7047 |  | 210.0094 | 114.0143 | 151.7846 | 181.7802 | 190.0126 | 172.9527 | 171.5857 | 165.0124 | 198.012 | 210.786 | 217.1177 | 158.7623 | 97.1295 | 136.761 | 159.9972 | 177.0915 | 130.9727 | 159.8151 | 148.875 | 235.7161 | 120.6836 | 168.4654 | 204.9782 | 218.778 | 250.1533 | 114.3652 | 146.9298 | 174.8582 | 185.3386 | 177.1805 | 83.2239 | 96.2828 | 133.2754 | 159.2337 | 175.2192 | 139.6891 |  | 120.0037 | 207.8713 |  | 117.2965 | 154.2388 | 187.08 | 200.3816 | 190.5216 | 136.9069 | 162.8385 | 193.3199 | 196.825 | 175.4103 | 93.2826 | 106.2569 | 130.4873 | 159.74 | 179.989 | 193.375 | 120.4469 | 110.9504 | 111.8328 | 141.0911 | 179.2568 | 207.7736 | 213.7698 | 195.3527 |  |  |  |  | 76.6792 | 79.5888 | 151.4542 | 81.2006 | 157.4454 | 87.9933 | 34.6071 | 34.614 | 34.2652 | 35.0077 | 34.0306 | 35.1258 | 31.6176 | 34.8119 | 74.3836 | 87.6829 | 82.8571 | 73.0408 | 186.4384 |  |  | 133.2305 |  | 122.3032 | 89.5044 | 115.1791 | 88.4726 | 178.6405 | 168.8497 | 204.7477 | 188.6029 | 199.9386 | 172.9821 | 213.5599 | 232.2423 | 233.3498 | 206.3206 | 134.5543 | 110.2259 | 159.4238 | 122.5439 | 165.8023 | 161.8755 | 193.4935 | 122.5586 | 186.6053 | 173.6604 | 186.3233 | 218.1219 |  | 169.3447 | 95.7148 | 136.5867 | 164.7483 | 183.0588 | 136.8616 | 140.2188 | 123.6393 |  | 136.5152 | 171.4007 | 208.7289 | 222.3491 | 208.1366 | 117.989 | 161.6625 | 200.3571 | 215.3122 | 204.9189 | 85.9945 | 97.8635 | 135.8463 | 164.2717 | 184.8731 | 114.4289 | 171.9879 | 103.1434 | 181.535 | 107.3631 | 129.8171 | 169.6098 | 200.0886 | 215.1839 | 238.8592 | 135.2963 | 173.0692 | 209.6917 | 221.1561 | 202.4196 | 94.3737 | 108.4398 | 136.5387 | 166.7254 | 187.628 | 82.7834 | 110.8826 | 124.763 | 114.1582 | 128.5414 | 198.604 | 164.6276 | 209.4757 | 194.7452 | 148.1957 |  |  |  | 76.2142 | 83.6402 | 78.4411 | 158.2006 | 83.5493 | 134.4759 |  | 83.1392 | 78.7241 | 80.2203 | 59.8455 | 104.5488 | 115.6413 |  | 161.7007 | 186.038 | 180.8793 | 382.7412 | 522.3898 | 497.7654 | 353.083 | [23 empty] | 79.5809 | 510.0776 | 118.1386 | 173.8693
17:06 | 13198 |  |  | 18.5155 | 49.6596 | 53.3075 | 23.5321 | 22.262 | 39.3458 | 29.2287 | 1.9064 | 1.6299 | 0.7115 | -0.0367 |  |  |  | -2.8352 | 35.4647 | 51.141 | 14.2265 |  | 25.129 | 34.9342 | 0.3895 | 0.2898 | 1.371 | 0.6491 | -5.504 | 185.124 | 181.1399 | 137.2838 | 153.6443 | 127.3339 | 114.573 | 100.7403 | 171.7545 | 151.6459 | 187.9106 | 200.3141 | 184.5525 | 154.9104 | 149.4322 | 187.7848 | 200.3676 | 204.812 |  |  | 126.7004 |  | 209.987 | 114.0164 | 151.7834 | 181.7699 | 190.0099 | 172.9465 | 171.5804 | 165.0087 | 197.9976 | 210.7738 | 217.099 | 158.7567 | 97.1211 | 136.7605 | 159.991 | 177.0825 | 130.9637 | 159.8099 | 148.8651 | 235.6792 | 120.6805 | 168.468 | 204.9692 | 218.766 | 250.1035 | 114.3668 | 146.9292 | 174.8475 | 185.3173 | 177.1663 | 83.2258 | 96.2802 | 133.2778 | 159.226 | 175.2075 | 139.6815 |  | 119.9902 | 207.8455 |  | 117.2925 | 154.2259 | 187.0716 | 200.3611 | 190.4981 | 136.894 | 162.8265 | 193.3034 | 196.8095 | 175.3906 | 93.2698 | 106.2541 | 130.4827 | 159.7326 | 179.9708 | 193.3575 | 120.4257 | 110.9403 | 111.8176 | 141.0722 | 179.2394 | 207.757 | 213.7481 | 195.3339 |  |  |  |  | 76.6705 | 79.5837 | 151.4524 | 81.2012 | 157.4416 | 87.9908 | 34.5699 | 34.6747 | 34.2472 | 35.1166 | 34.1767 | 35.0897 | 31.9858 | 34.7575 | 74.3735 | 87.6682 | 82.8443 | 73.0345 | 186.4149 |  |  | 133.2247 |  | 122.2877 | 89.4966 | 115.1733 | 88.4703 | 178.6328 | 168.8522 | 204.7368 | 188.5874 | 199.9237 | 172.9993 | 213.5532 | 232.2243 | 233.3232 | 206.303 | 134.5153 | 110.223 | 159.4269 | 122.5406 | 165.7984 | 161.8695 | 193.4834 | 122.5575 | 186.5973 | 173.6539 | 186.3078 | 218.107 |  | 169.3408 | 95.71 | 136.6001 | 164.7477 | 183.0525 | 136.8505 | 140.2119 | 123.6384 |  | 136.5031 | 171.3956 | 208.7112 | 222.3348 | 208.1231 | 117.9906 | 161.6586 | 200.3494 | 215.2944 | 204.9051 | 85.9936 | 97.8537 | 135.8381 | 164.2646 | 184.8579 | 114.4202 | 171.9773 | 103.136 | 181.5321 | 107.3807 | 129.8236 | 169.6018 | 200.0788 | 215.1634 | 238.8504 | 135.3015 | 173.072 | 209.6824 | 221.1405 | 202.4104 | 94.3643 | 108.4383 | 136.5204 | 166.7024 | 187.6158 | 82.7748 | 110.8799 | 124.7579 | 114.15 | 128.5478 | 198.5906 | 164.6236 | 209.4609 | 194.733 | 148.206 |  |  |  | 76.2122 | 83.6462 | 78.4412 | 158.1786 | 83.5394 | 134.4718 |  | 83.1435 | 78.7229 | 80.2221 | 59.8431 | 104.5445 | 115.6385 |  | 161.6642 | 186.0148 | 180.8521 | 382.7769 | 523.0114 | 498.5038 | 353.0973 | [23 empty] | 79.5803 | 510.7576 | 118.1734 | 173.8395
17:06 | 13199 |  |  | 18.3933 | 49.5551 | 53.3032 | 23.5197 | 22.2203 | 39.3547 | 29.2055 | 1.9062 | 1.6305 | 0.7136 | -0.0393 |  |  |  | -2.8396 | 35.4189 | 51.101 | 14.2103 |  | 25.1984 | 34.9552 | 0.3899 | 0.291 | 1.3722 | 0.6507 | -6.6664 | 185.1134 | 181.1225 | 137.2737 | 153.6325 | 127.3282 | 114.5631 | 100.7319 | 171.7494 | 151.6446 | 187.9009 | 200.2983 | 184.5413 | 154.9035 | 149.4246 | 187.775 | 200.3567 | 204.7911 |  |  | 126.6942 |  | 209.9592 | 114.0185 | 151.777 | 181.7543 | 189.9903 | 172.9352 | 171.5643 | 165.0048 | 197.9874 | 210.7563 | 217.0837 | 158.7439 | 97.1155 | 136.7538 | 159.9784 | 177.0665 | 130.9518 | 159.7955 | 148.847 | 235.6461 | 120.6799 | 168.4597 | 204.9515 | 218.7494 | 250.0965 | 114.3662 | 146.9163 | 174.8433 | 185.3007 | 177.1485 | 83.2205 | 96.2768 | 133.2808 | 159.2205 | 175.1952 | 139.6652 |  | 119.9735 | 207.8062 |  | 117.2924 | 154.2302 | 187.0678 | 200.3519 | 190.4854 | 136.8895 | 162.8231 | 193.2892 | 196.7937 | 175.3838 | 93.2673 | 106.2553 | 130.483 | 159.7302 | 179.9581 | 193.3444 | 120.4086 | 110.9301 | 111.8106 | 141.0694 | 179.2322 | 207.7387 | 213.7347 | 195.3193 |  |  |  |  | 76.6722 | 79.5791 | 151.4446 | 81.202 | 157.4344 | 87.9829 | 34.5468 | 34.6673 | 34.3883 | 35.1723 | 34.1916 | 35.0032 | 32.1894 | 34.7105 | 74.3648 | 87.6657 | 82.8349 | 73.0244 | 186.4005 |  |  | 133.2092 |  | 122.2761 | 89.4888 | 115.1653 | 88.4632 | 178.606 | 168.8459 | 204.7132 | 188.5681 | 199.8979 | 173.0014 | 213.5523 | 232.2158 | 233.3076 | 206.292 | 134.4843 | 110.2188 | 159.4348 | 122.5414 | 165.7844 | 161.8716 | 193.478 | 122.5594 | 186.589 | 173.6501 | 186.3026 | 218.0994 |  | 169.3197 | 95.709 | 136.5964 | 164.7453 | 183.0452 | 136.8478 | 140.1938 | 123.6249 |  | 136.5086 | 171.3866 | 208.6957 | 222.309 | 208.096 | 117.9948 | 161.6545 | 200.3437 | 215.2804 | 204.8878 | 85.9929 | 97.8579 | 135.8398 | 164.2613 | 184.8413 | 114.4125 | 171.9565 | 103.1329 | 181.5425 | 107.3746 | 129.8168 | 169.5987 | 200.0711 | 215.1546 | 238.823 | 135.3 | 173.0635 | 209.6801 | 221.1234 | 202.3974 | 94.3659 | 108.4367 | 136.5123 | 166.6878 | 187.5952 | 82.763 | 110.8723 | 124.7541 | 114.1428 | 128.5522 | 198.5822 | 164.6317 | 209.4424 | 194.7161 | 148.1958 |  |  |  | 76.2126 | 83.6497 | 78.4389 | 158.1575 | 83.5433 | 134.464 |  | 83.1313 | 78.7145 | 80.2141 | 59.8564 | 104.5516 | 115.6388 |  | 161.6257 | 186.0036 | 180.8314 | 382.9904 | 523.2137 | 498.2713 | 352.3805 | [23 empty] | 79.5765 | 510.7425 | 118.0788 | 173.8147
17:06 | 13200 |  |  | 18.4096 | 49.5506 | 53.3164 | 23.5052 | 22.2719 | 39.2789 | 29.2005 | 1.9069 | 1.627 | 0.7119 | -0.0386 |  |  |  | -2.7191 | 35.4103 | 51.0203 | 14.2229 |  | 25.1935 | 34.9593 | 0.3895 | 0.2921 | 1.3716 | 0.6517 | -5.6842 | 185.0928 | 181.0988 | 137.2614 | 153.6183 | 127.3212 | 114.5576 | 100.7191 | 171.7327 | 151.6338 | 187.8858 | 200.2845 | 184.5228 | 154.8908 | 149.4235 | 187.7492 | 200.3423 | 204.7704 |  |  | 126.6839 |  | 209.9239 | 114.0141 | 151.774 | 181.7378 | 189.971 | 172.9213 | 171.5554 | 164.9995 | 197.9762 | 210.7409 | 217.0699 | 158.7376 | 97.1175 | 136.7507 | 159.9799 | 177.0631 | 130.9422 | 159.7806 | 148.8288 | 235.6128 | 120.6813 | 168.4564 | 204.9427 | 218.7333 | 250.1124 | 114.3657 | 146.9098 | 174.8329 | 185.2937 | 177.1364 | 83.2131 | 96.274 | 133.2799 | 159.2146 | 175.1852 | 139.6465 |  | 119.9526 | 207.7785 |  | 117.2921 | 154.2342 | 187.0702 | 200.3442 | 190.4788 | 136.9007 | 162.8223 | 193.2805 | 196.7855 | 175.3787 | 93.2752 | 106.2567 | 130.4864 | 159.7337 | 179.9502 | 193.3317 | 120.4075 | 110.9259 | 111.8112 | 141.0692 | 179.2336 | 207.7297 | 213.7234 | 195.3092 |  |  |  |  | 76.6704 | 79.5737 | 151.4142 | 81.1772 | 157.4121 | 87.9801 | 34.4871 | 34.6644 | 34.5076 | 35.3469 | 34.1734 | 34.9687 | 32.2429 | 34.6587 | 74.3565 | 87.6583 | 82.8323 | 73.019 | 186.3813 |  |  | 133.2019 |  | 122.2695 | 89.4846 | 115.1582 | 88.457 | 178.5901 | 168.8324 | 204.6914 | 188.5553 | 199.8808 | 172.9626 | 213.5386 | 232.1937 | 233.29 | 206.2734 | 134.4688 | 110.2101 | 159.4413 | 122.5312 | 165.7659 | 161.87 | 193.4692 | 122.5457 | 186.5695 | 173.6369 | 186.304 | 218.0823 |  | 169.2936 | 95.7053 | 136.5909 | 164.7373 | 183.0296 | 136.8379 | 140.1766 | 123.6144 |  | 136.5233 | 171.3816 | 208.6897 | 222.2907 | 208.0821 | 118.0026 | 161.6632 | 200.3386 | 215.2757 | 204.8751 | 86.0022 | 97.8694 | 135.8535 | 164.2574 | 184.8411 | 114.4096 | 171.9438 | 103.1288 | 181.5634 | 107.3753 | 129.8145 | 169.6034 | 200.0636 | 215.1407 | 238.8072 | 135.2885 | 173.0474 | 209.6581 | 221.1062 | 202.3776 | 94.3687 | 108.4308 | 136.5126 | 166.6863 | 187.5761 | 82.7604 | 110.8661 | 124.7476 | 114.1304 | 128.5449 | 198.5754 | 164.6334 | 209.418 | 194.6894 | 148.1775 |  |  |  | 76.2004 | 83.6412 | 78.4212 | 158.1373 | 83.5361 | 134.4553 |  | 83.1156 | 78.703 | 80.2059 | 59.8519 | 104.5343 | 115.6332 |  | 161.6031 | 185.9645 | 180.805 | 383.1236 | 523.0427 | 496.6111 | 352.403 | [23 empty] | 79.5664 | 509.8269 | 118.0861 | 173.7838
17:06 | 13201 |  |  | 18.4201 | 49.6519 | 53.2048 | 23.5236 | 22.2638 | 39.3167 | 29.2168 | 1.9057 | 1.6277 | 0.7113 | -0.0393 |  |  |  | -2.7586 | 35.4415 | 51.0141 | 14.2165 |  | 25.2192 | 35.0263 | 0.3888 | 0.2948 | 1.371 | 0.651 | -4.9577 | 185.069 | 181.0795 | 137.2465 | 153.5944 | 127.3067 | 114.5445 | 100.7099 | 171.7184 | 151.6115 | 187.8666 | 200.2626 | 184.4934 | 154.8801 | 149.4198 | 187.7012 | 200.3367 | 204.7632 |  |  | 126.6745 |  | 209.8932 | 114.0092 | 151.7679 | 181.7236 | 189.9585 | 172.9049 | 171.5454 | 164.9888 | 197.964 | 210.7305 | 217.0633 | 158.7389 | 97.1214 | 136.7545 | 159.9793 | 177.0603 | 130.9356 | 159.7709 | 148.8184 | 235.5808 | 120.6843 | 168.4564 | 204.9352 | 218.7176 | 250.1835 | 114.3658 | 146.9044 | 174.8209 | 185.2761 | 177.1235 | 83.2098 | 96.2766 | 133.2742 | 159.212 | 175.1754 | 139.6334 |  | 119.9369 | 207.7513 |  | 117.2929 | 154.2263 | 187.0552 | 200.3259 | 190.4638 | 136.907 | 162.8145 | 193.2706 | 196.7699 | 175.3576 | 93.2711 | 106.2542 | 130.4877 | 159.7263 | 179.9397 | 193.3225 | 120.4055 | 110.9244 | 111.8034 | 141.061 | 179.2302 | 207.7204 | 213.7134 | 195.2976 |  |  |  |  | 76.6624 | 79.5678 | 151.4016 | 81.1806 | 157.3843 | 87.9715 | 34.3708 | 34.644 | 34.5879 | 35.4475 | 34.2233 | 34.9898 | 32.4674 | 34.6401 | 74.3477 | 87.6493 | 82.8202 | 73.0097 | 186.3661 |  |  | 133.198 |  | 122.268 | 89.4869 | 115.1571 | 88.4578 | 178.5796 | 168.8381 | 204.68 | 188.5469 | 199.8744 | 172.9351 | 213.5239 | 232.1701 | 233.2764 | 206.2559 | 134.476 | 110.2052 | 159.4448 | 122.5291 | 165.7518 | 161.8717 | 193.4621 | 122.5381 | 186.5557 | 173.6312 | 186.3008 | 218.0643 |  | 169.2825 | 95.7027 | 136.5963 | 164.7333 | 183.0183 | 136.8232 | 140.162 | 123.6058 |  | 136.5223 | 171.3831 | 208.6831 | 222.2826 | 208.0748 | 118.0059 | 161.664 | 200.3296 | 215.2648 | 204.862 | 86.0037 | 97.8653 | 135.858 | 164.2503 | 184.8413 | 114.4037 | 171.9367 | 103.1222 | 181.6122 | 107.3686 | 129.8197 | 169.601 | 200.055 | 215.1215 | 238.7863 | 135.2819 | 173.0398 | 209.6266 | 221.0824 | 202.3587 | 94.3633 | 108.4287 | 136.5126 | 166.6786 | 187.5586 | 82.7565 | 110.8612 | 124.7383 | 114.1214 | 128.5457 | 198.5619 | 164.6264 | 209.4055 | 194.6804 | 148.1698 |  |  |  | 76.1892 | 83.6366 | 78.4134 | 158.1168 | 83.5221 | 134.4351 |  | 83.1103 | 78.6975 | 80.2027 | 59.8512 | 104.5265 | 115.6466 |  | 161.5702 | 185.9406 | 180.7891 | 382.8034 | 523.1361 | 497.7654 | 352.151 | [23 empty] | 79.56 | 510.4507 | 118.127 | 173.7554
17:06 | 13202 |  |  | 18.4661 | 49.5865 | 53.2507 | 23.5179 | 22.1911 | 39.3071 | 29.3053 | 1.9039 | 1.6231 | 0.712 | -0.0406 |  |  |  | -2.7261 | 35.2931 | 51.0307 | 14.1976 |  | 25.2028 | 34.9787 | 0.3888 | 0.2928 | 1.3723 | 0.6506 | -5.2513 | 185.0606 | 181.065 | 137.2445 | 153.5828 | 127.2945 | 114.5371 | 100.7044 | 171.71 | 151.6105 | 187.8533 | 200.2467 | 184.4783 | 154.8748 | 149.3983 | 187.6565 | 200.3181 | 204.7355 |  |  | 126.6714 |  | 209.8719 | 114.0074 | 151.765 | 181.721 | 189.9423 | 172.8939 | 171.5361 | 164.981 | 197.9492 | 210.7147 | 217.0433 | 158.7287 | 97.1219 | 136.7594 | 159.9756 | 177.0521 | 130.9288 | 159.761 | 148.812 | 235.5497 | 120.6818 | 168.4411 | 204.9226 | 218.6992 | 250.2705 | 114.3709 | 146.8977 | 174.8093 | 185.2558 | 177.1076 | 83.2043 | 96.2733 | 133.2697 | 159.2046 | 175.1595 | 139.6263 |  | 119.9291 | 207.7178 |  | 117.2832 | 154.2166 | 187.0329 | 200.3113 | 190.4468 | 136.8929 | 162.8006 | 193.2454 | 196.7427 | 175.3401 | 93.2575 | 106.2557 | 130.4801 | 159.7121 | 179.9209 | 193.3116 | 120.3991 | 110.9208 | 111.796 | 141.06 | 179.2276 | 207.7086 | 213.6957 | 195.2888 |  |  |  |  | 76.6542 | 79.5594 | 151.3937 | 81.1737 | 157.373 | 87.9683 | 34.261 | 34.5977 | 34.561 | 35.3586 | 33.9165 | 35.0255 | 32.7859 | 34.6121 | 74.3449 | 87.648 | 82.806 | 73.0028 | 186.3491 |  |  | 133.1823 |  | 122.2586 | 89.4801 | 115.1491 | 88.451 | 178.5648 | 168.8385 | 204.6627 | 188.5288 | 199.8614 | 172.9143 | 213.5209 | 232.1502 | 233.2612 | 206.2434 | 134.5029 | 110.1989 | 159.4206 | 122.5206 | 165.7351 | 161.8674 | 193.4502 | 122.534 | 186.5372 | 173.6138 | 186.298 | 218.0502 |  | 169.2818 | 95.7023 | 136.5958 | 164.7304 | 183.0065 | 136.8141 | 140.1503 | 123.595 |  | 136.5064 | 171.3891 | 208.6732 | 222.2676 | 208.0553 | 117.9969 | 161.6478 | 200.3056 | 215.2395 | 204.845 | 85.9949 | 97.8538 | 135.853 | 164.2405 | 184.8242 | 114.3863 | 171.9174 | 103.1118 | 181.6534 | 107.3723 | 129.824 | 169.6027 | 200.0476 | 215.1155 | 238.7621 | 135.2798 | 173.0386 | 209.6137 | 221.0566 | 202.3405 | 94.3602 | 108.4324 | 136.5107 | 166.6678 | 187.5523 | 82.7545 | 110.8518 | 124.7283 | 114.1143 | 128.546 | 198.5412 | 164.6201 | 209.3961 | 194.6695 | 148.1546 |  |  |  | 76.1883 | 83.638 | 78.4131 | 158.1147 | 83.5188 | 134.4186 |  | 83.1107 | 78.6963 | 80.1978 | 59.8502 | 104.5202 | 115.6371 |  | 161.5313 | 185.9329 | 180.761 | 383.0883 | 523.3226 | 497.8185 | 352.4133 | [23 empty] | 79.5572 | 510.5706 | 118.0804 | 173.7321
17:06 | 13203 |  |  | 18.4187 | 49.5977 | 53.1981 | 23.4946 | 22.2089 | 39.3389 | 29.2567 | 1.9047 | 1.6296 | 0.7137 | -0.0368 |  |  |  | -2.6976 | 35.394 | 51.0316 | 14.156 |  | 25.1855 | 34.8863 | 0.3894 | 0.2923 | 1.3732 | 0.6516 | -5.5815 | 185.0498 | 181.048 | 137.2419 | 153.5841 | 127.2942 | 114.5432 | 100.7035 | 171.7049 | 151.6103 | 187.8435 | 200.2361 | 184.4742 | 154.8701 | 149.3832 | 187.6164 | 200.2796 | 204.6993 |  |  | 126.6641 |  | 209.8459 | 114.0044 | 151.7632 | 181.7121 | 189.9274 | 172.8821 | 171.5262 | 164.9758 | 197.9312 | 210.6939 | 217.0332 | 158.7149 | 97.1193 | 136.7586 | 159.9689 | 177.0447 | 130.9155 | 159.7455 | 148.7979 | 235.5061 | 120.6781 | 168.4267 | 204.9109 | 218.6855 | 250.1984 | 114.3765 | 146.8998 | 174.7965 | 185.2468 | 177.0948 | 83.1958 | 96.2601 | 133.2656 | 159.1994 | 175.1466 | 139.6207 |  | 119.916 | 207.6868 |  | 117.2733 | 154.2083 | 187.0286 | 200.3037 | 190.4361 | 136.8817 | 162.7938 | 193.2362 | 196.7282 | 175.3361 | 93.2531 | 106.2565 | 130.4767 | 159.7036 | 179.9108 | 193.2931 | 120.3901 | 110.9085 | 111.7858 | 141.0621 | 179.2192 | 207.698 | 213.678 | 195.2729 |  |  |  |  | 76.6489 | 79.5549 | 151.3717 | 81.1539 | 157.3649 | 87.9679 | 34.2118 | 34.538 | 34.3973 | 35.3365 | 33.3432 | 35.0702 | 33.0086 | 34.5236 | 74.3447 | 87.6426 | 82.8012 | 73.0028 | 186.3246 |  |  | 133.1734 |  | 122.2469 | 89.4715 | 115.1396 | 88.4422 | 178.5585 | 168.8314 | 204.6515 | 188.5129 | 199.8423 | 172.8799 | 213.5 | 232.1218 | 233.238 | 206.2247 | 134.5055 | 110.1889 | 159.3582 | 122.5101 | 165.7278 | 161.8541 | 193.4326 | 122.5297 | 186.5172 | 173.5872 | 186.2929 | 218.03 |  | 169.2749 | 95.7049 | 136.591 | 164.7185 | 182.9911 | 136.7983 | 140.1305 | 123.5825 |  | 136.4921 | 171.3885 | 208.6681 | 222.2513 | 208.0379 | 117.9949 | 161.6434 | 200.2898 | 215.2158 | 204.8302 | 85.9959 | 97.8453 | 135.8459 | 164.2395 | 184.8044 | 114.3754 | 171.9 | 103.0993 | 181.6616 | 107.3724 | 129.8168 | 169.6061 | 200.0389 | 215.1029 | 238.7549 | 135.2743 | 173.0316 | 209.6031 | 221.0328 | 202.3133 | 94.3646 | 108.4291 | 136.5154 | 166.6661 | 187.5357 | 82.7497 | 110.843 | 124.7211 | 114.1026 | 128.5449 | 198.5289 | 164.6083 | 209.3788 | 194.6543 | 148.1358 |  |  |  | 76.1829 | 83.6348 | 78.4049 | 158.1099 | 83.5149 | 134.4018 |  | 83.1112 | 78.6885 | 80.1968 | 59.8557 | 104.5098 | 115.6427 |  | 161.4894 | 185.9128 | 180.7416 | 382.9192 | 523.1204 | 497.059 | 352.5014 | [23 empty] | 79.5529 | 510.0897 | 118.0408 | 173.7011
17:06 | 13204 |  |  | 18.4975 | 49.6261 | 53.3601 | 23.5522 | 22.1378 | 39.3181 | 29.193 | 1.9037 | 1.6263 | 0.7113 | -0.0371 |  |  |  | -2.7363 | 35.312 | 50.9231 | 14.2452 |  | 25.2249 | 34.9465 | 0.3875 | 0.2924 | 1.3704 | 0.6501 | -5.8936 | 185.0282 | 181.0282 | 137.2346 | 153.5751 | 127.289 | 114.532 | 100.7035 | 171.7012 | 151.6035 | 187.8247 | 200.2184 | 184.4597 | 154.8629 | 149.3707 | 187.5961 | 200.2595 | 204.6814 |  |  | 126.6508 |  | 209.8217 | 114.0104 | 151.7539 | 181.701 | 189.9142 | 172.8623 | 171.5119 | 164.9689 | 197.9203 | 210.6761 | 217.031 | 158.7076 | 97.1201 | 136.7534 | 159.9624 | 177.0368 | 130.9062 | 159.7254 | 148.7772 | 235.466 | 120.6742 | 168.42 | 204.8966 | 218.6669 | 250.1365 | 114.3705 | 146.8914 | 174.7884 | 185.2347 | 177.0799 | 83.2008 | 96.2624 | 133.2674 | 159.195 | 175.1405 | 139.6175 |  | 119.8999 | 207.6557 |  | 117.273 | 154.2048 | 187.0245 | 200.2923 | 190.4209 | 136.8779 | 162.7879 | 193.2298 | 196.7182 | 175.3233 | 93.2541 | 106.2551 | 130.4741 | 159.6999 | 179.8984 | 193.2757 | 120.3753 | 110.9013 | 111.7731 | 141.061 | 179.2101 | 207.691 | 213.6615 | 195.2572 |  |  |  |  | 76.6499 | 79.5516 | 151.3518 | 81.149 | 157.331 | 87.9592 | 34.2522 | 34.4719 | 34.336 | 35.3231 | 33.041 | 35.1019 | 32.9009 | 34.4718 | 74.3396 | 87.6335 | 82.8014 | 72.9973 | 186.3083 |  |  | 133.1673 |  | 122.2375 | 89.472 | 115.1356 | 88.4446 | 178.5538 | 168.8313 | 204.6412 | 188.4947 | 199.8265 | 172.8418 | 213.4731 | 232.1032 | 233.2179 | 206.2058 | 134.4659 | 110.1852 | 159.2946 | 122.5069 | 165.7244 | 161.8519 | 193.4211 | 122.5348 | 186.5051 | 173.5748 | 186.2812 | 218.0107 |  | 169.2679 | 95.7062 | 136.59 | 164.7063 | 182.9816 | 136.7811 | 140.1142 | 123.574 |  | 136.4864 | 171.3776 | 208.66 | 222.2381 | 208.0194 | 117.9901 | 161.6363 | 200.2836 | 215.202 | 204.8092 | 85.9975 | 97.8443 | 135.8427 | 164.2309 | 184.7885 | 114.3671 | 171.8931 | 103.0912 | 181.6665 | 107.3561 | 129.811 | 169.6025 | 200.0252 | 215.0796 | 238.7574 | 135.2741 | 173.0295 | 209.5938 | 221.0189 | 202.303 | 94.3643 | 108.4258 | 136.5251 | 166.6706 | 187.5105 | 82.7368 | 110.833 | 124.7136 | 114.0908 | 128.5495 | 198.5199 | 164.6043 | 209.3661 | 194.6435 | 148.1318 |  |  |  | 76.1717 | 83.6325 | 78.4007 | 158.0833 | 83.5058 | 134.393 |  | 83.1015 | 78.6847 | 80.1901 | 59.8545 | 104.5151 | 115.6445 |  | 161.4683 | 185.8673 | 180.7314 | 382.9369 | 522.9805 | 497.3583 | 352.403 | [23 empty] | 79.5478 | 510.1694 | 118.0801 | 173.6678
17:06 | 13205 |  |  | 18.4629 | 49.6274 | 53.1675 | 23.5281 | 22.1243 | 39.1998 | 29.0896 | 1.9059 | 1.6277 | 0.708 | -0.0373 |  |  |  | -2.7836 | 35.2392 | 51.0494 | 14.1887 |  | 25.1954 | 34.9468 | 0.3882 | 0.2938 | 1.3708 | 0.6504 | -7.0089 | 185.0102 | 181.015 | 137.2218 | 153.5569 | 127.2765 | 114.5199 | 100.6934 | 171.6961 | 151.6013 | 187.8134 | 200.1903 | 184.4435 | 154.854 | 149.3551 | 187.604 | 200.2462 | 204.6776 |  |  | 126.6414 |  | 209.797 | 114.0168 | 151.752 | 181.6917 | 189.9004 | 172.848 | 171.5008 | 164.9615 | 197.9104 | 210.6664 | 217.0229 | 158.6987 | 97.1246 | 136.7544 | 159.9582 | 177.0318 | 130.9024 | 159.7084 | 148.7636 | 235.4358 | 120.6716 | 168.4202 | 204.8887 | 218.6449 | 250.1719 | 114.3702 | 146.8783 | 174.7823 | 185.2222 | 177.066 | 83.2035 | 96.2692 | 133.2702 | 159.1936 | 175.1345 | 139.6152 |  | 119.8949 | 207.6237 |  | 117.2658 | 154.2102 | 187.013 | 200.2742 | 190.4009 | 136.8718 | 162.7756 | 193.2117 | 196.6985 | 175.301 | 93.2455 | 106.2512 | 130.469 | 159.6903 | 179.8796 | 193.2551 | 120.3514 | 110.8972 | 111.7668 | 141.057 | 179.1994 | 207.6772 | 213.6455 | 195.249 |  |  |  |  | 76.6471 | 79.5429 | 151.3443 | 81.1392 | 157.3045 | 87.9572 | 34.3298 | 34.4033 | 34.468 | 35.3351 | 33.0494 | 35.1313 | 32.836 | 34.4948 | 74.3367 | 87.6246 | 82.8022 | 72.988 | 186.2958 |  |  | 133.1576 |  | 122.2316 | 89.4666 | 115.132 | 88.4477 | 178.5571 | 168.832 | 204.6305 | 188.48 | 199.8152 | 172.8313 | 213.4496 | 232.084 | 233.1968 | 206.1812 | 134.4108 | 110.1722 | 159.2317 | 122.4953 | 165.7187 | 161.8438 | 193.4069 | 122.5298 | 186.4866 | 173.5662 | 186.2742 | 217.9902 |  | 169.2566 | 95.6989 | 136.5868 | 164.7019 | 182.9699 | 136.7693 | 140.0974 | 123.5646 |  | 136.4797 | 171.3715 | 208.6369 | 222.2226 | 208.0031 | 117.9816 | 161.6267 | 200.2697 | 215.1932 | 204.7926 | 85.9889 | 97.8517 | 135.8445 | 164.2211 | 184.7769 | 114.3475 | 171.891 | 103.0892 | 181.6704 | 107.3706 | 129.8175 | 169.6018 | 200.0138 | 215.0611 | 238.8108 | 135.2777 | 173.022 | 209.5831 | 221.008 | 202.294 | 94.3551 | 108.422 | 136.5223 | 166.656 | 187.4985 | 82.7315 | 110.8279 | 124.705 | 114.0838 | 128.5431 | 198.5184 | 164.6051 | 209.3504 | 194.6211 | 148.1296 |  |  |  | 76.1611 | 83.6174 | 78.3851 | 158.0506 | 83.4797 | 134.3907 |  | 83.0986 | 78.6812 | 80.1798 | 59.8565 | 104.5058 | 115.6398 |  | 161.4373 | 185.8398 | 180.7193 | 382.7413 | 522.1559 | 497.3369 | 352.8157 | [23 empty] | 79.5392 | 509.7464 | 117.9107 | 173.6386
17:06 | 13206 |  |  | 18.4689 | 49.5753 | 53.1469 | 23.5223 | 22.1448 | 39.3039 | 29.2347 | 1.9053 | 1.6283 | 0.708 | -0.0378 |  |  |  | -2.8955 | 35.2117 | 51.0593 | 14.2247 |  | 25.2428 | 34.9541 | 0.3879 | 0.2922 | 1.3724 | 0.6506 | -5.7003 | 184.995 | 180.9967 | 137.2065 | 153.5452 | 127.269 | 114.5147 | 100.6924 | 171.6846 | 151.5971 | 187.8049 | 200.1712 | 184.4295 | 154.8443 | 149.3461 | 187.6093 | 200.222 | 204.6716 |  |  | 126.6323 |  | 209.7609 | 114.0136 | 151.7493 | 181.6799 | 189.8872 | 172.8334 | 171.4897 | 164.9547 | 197.9008 | 210.6554 | 217.0156 | 158.6968 | 97.1277 | 136.7618 | 159.957 | 177.0267 | 130.8936 | 159.6977 | 148.7546 | 235.404 | 120.6756 | 168.4201 | 204.8861 | 218.6344 | 250.1763 | 114.375 | 146.8842 | 174.7763 | 185.2126 | 177.0588 | 83.21 | 96.2735 | 133.2771 | 159.1906 | 175.1321 | 139.6104 |  | 119.8864 | 207.5912 |  | 117.2653 | 154.2146 | 187.0106 | 200.2638 | 190.3911 | 136.8716 | 162.7748 | 193.2013 | 196.6831 | 175.2861 | 93.2396 | 106.2558 | 130.4776 | 159.6884 | 179.8679 | 193.2366 | 120.3359 | 110.8893 | 111.7593 | 141.0559 | 179.1972 | 207.6657 | 213.6404 | 195.2336 |  |  |  |  | 76.6408 | 79.539 | 151.3499 | 81.1456 | 157.2935 | 87.9594 | 34.3624 | 34.2734 | 34.6358 | 35.4268 | 33.1916 | 35.156 | 32.8804 | 34.5859 | 74.3368 | 87.6188 | 82.8005 | 72.9804 | 186.2731 |  |  | 133.1386 |  | 122.2187 | 89.4503 | 115.1165 | 88.4336 | 178.5478 | 168.8186 | 204.6057 | 188.4574 | 199.7906 | 172.8362 | 213.4288 | 232.0669 | 233.1771 | 206.1623 | 134.3656 | 110.1554 | 159.1524 | 122.49 | 165.7243 | 161.8332 | 193.3972 | 122.5211 | 186.4692 | 173.5617 | 186.2723 | 217.978 |  | 169.2409 | 95.6963 | 136.5873 | 164.7028 | 182.9655 | 136.7602 | 140.083 | 123.5495 |  | 136.4825 | 171.3763 | 208.6298 | 222.2095 | 207.9967 | 117.9725 | 161.6224 | 200.2545 | 215.1731 | 204.7795 | 85.9836 | 97.8515 | 135.8429 | 164.2153 | 184.7631 | 114.3404 | 171.8789 | 103.0798 | 181.6822 | 107.3839 | 129.8254 | 169.6028 | 200.0133 | 215.0521 | 238.7919 | 135.2615 | 173.0016 | 209.5637 | 220.9854 | 202.2722 | 94.3575 | 108.4274 | 136.5069 | 166.638 | 187.4873 | 82.7367 | 110.8254 | 124.7012 | 114.0776 | 128.5378 | 198.5139 | 164.6051 | 209.3363 | 194.6031 | 148.1075 |  |  |  | 76.16 | 83.6182 | 78.3815 | 158.0399 | 83.4627 | 134.3897 |  | 83.089 | 78.6763 | 80.1774 | 59.8525 | 104.4967 | 115.6417 |  | 161.401 | 185.8168 | 180.6947 | 383 | 523.2757 | 498.6903 | 353.4665 | [23 empty] | 79.5353 | 510.983 | 117.9582 | 173.6089
17:06 | 13207 |  |  | 18.395 | 49.5205 | 53.1428 | 23.5477 | 22.1481 | 39.2899 | 29.1868 | 1.9033 | 1.6258 | 0.7066 | -0.038 |  |  |  | -2.9165 | 35.1277 | 51.0587 | 14.2384 |  | 25.1625 | 34.7609 | 0.3886 | 0.2912 | 1.3701 | 0.6501 | -5.6933 | 184.9763 | 180.9719 | 137.1963 | 153.531 | 127.2604 | 114.506 | 100.692 | 171.6649 | 151.5874 | 187.7933 | 200.1621 | 184.4123 | 154.8373 | 149.3415 | 187.6122 | 200.2072 | 204.6613 |  |  | 126.6189 |  | 209.7305 | 114.0044 | 151.741 | 181.6682 | 189.8706 | 172.8177 | 171.4728 | 164.951 | 197.8902 | 210.6418 | 216.9963 | 158.6865 | 97.1214 | 136.7614 | 159.9522 | 177.0087 | 130.8825 | 159.6834 | 148.7413 | 235.3653 | 120.6755 | 168.4116 | 204.8759 | 218.6263 | 250.1699 | 114.3749 | 146.8834 | 174.764 | 185.1961 | 177.0459 | 83.2065 | 96.2741 | 133.2768 | 159.1741 | 175.1157 | 139.5876 |  | 119.8738 | 207.5619 |  | 117.2719 | 154.208 | 187.004 | 200.249 | 190.38 | 136.8765 | 162.7723 | 193.1891 | 196.6694 | 175.2776 | 93.2432 | 106.2576 | 130.4816 | 159.6838 | 179.8589 | 193.2161 | 120.3239 | 110.8847 | 111.752 | 141.0536 | 179.1953 | 207.662 | 213.6275 | 195.2191 |  |  |  |  | 76.6331 | 79.533 | 151.3448 | 81.1604 | 157.2722 | 87.9447 | 34.3909 | 34.2386 | 34.6226 | 35.4997 | 33.3219 | 35.1574 | 32.8417 | 34.6845 | 74.3321 | 87.6117 | 82.794 | 72.979 | 186.2515 |  |  | 133.1283 |  | 122.2057 | 89.4461 | 115.1031 | 88.4241 | 178.5305 | 168.8099 | 204.5809 | 188.4363 | 199.7712 | 172.8513 | 213.4201 | 232.0533 | 233.1529 | 206.1485 | 134.3361 | 110.1506 | 159.079 | 122.4894 | 165.7199 | 161.8345 | 193.3933 | 122.5216 | 186.4543 | 173.5563 | 186.2708 | 217.9706 |  | 169.226 | 95.6934 | 136.593 | 164.6991 | 182.9551 | 136.7507 | 140.0767 | 123.5453 |  | 136.4834 | 171.3798 | 208.628 | 222.1924 | 207.9814 | 117.9644 | 161.6177 | 200.2439 | 215.1579 | 204.7639 | 85.9814 | 97.8424 | 135.8414 | 164.2045 | 184.7517 | 114.3324 | 171.8628 | 103.072 | 181.6977 | 107.4007 | 129.8262 | 169.5954 | 200.0087 | 215.0361 | 238.611 | 135.2486 | 172.9953 | 209.5474 | 220.9637 | 202.2502 | 94.3553 | 108.4313 | 136.4932 | 166.6252 | 187.4757 | 82.7337 | 110.8155 | 124.6946 | 114.0638 | 128.5424 | 198.495 | 164.5961 | 209.3199 | 194.5926 | 148.0944 |  |  |  | 76.1575 | 83.624 | 78.3779 | 158.0326 | 83.4585 | 134.376 |  | 83.0784 | 78.6662 | 80.1624 | 59.8477 | 104.5149 | 115.6333 |  | 161.3645 | 185.7956 | 180.6748 | 383.1163 | 524.0239 | 499.2393 | 353.7998 | [23 empty] | 79.5291 | 511.6316 | 117.7987 | 173.58
17:06 | 13208 |  |  | 18.3839 | 49.6024 | 53.2573 | 23.5722 | 22.125 | 39.1919 | 29.1878 | 1.9054 | 1.6251 | 0.7062 | -0.0391 |  |  |  | -2.9354 | 35.207 | 51.0652 | 14.2319 |  | 25.2156 | 34.9207 | 0.3884 | 0.2933 | 1.371 | 0.6496 | -5.8599 | 184.9574 | 180.9509 | 137.1851 | 153.5138 | 127.2489 | 114.499 | 100.677 | 171.6479 | 151.5788 | 187.7811 | 200.1475 | 184.3996 | 154.8248 | 149.338 | 187.6083 | 200.1916 | 204.655 |  |  | 126.6081 |  | 209.7071 | 113.9993 | 151.735 | 181.6537 | 189.8539 | 172.8053 | 171.4612 | 164.9382 | 197.8761 | 210.6234 | 216.9791 | 158.673 | 97.1197 | 136.7595 | 159.9436 | 176.9955 | 130.8676 | 159.665 | 148.723 | 235.3277 | 120.6693 | 168.4049 | 204.8563 | 218.6079 | 250.2984 | 114.3773 | 146.8675 | 174.7567 | 185.1825 | 177.0354 | 83.199 | 96.2716 | 133.2716 | 159.1675 | 175.0973 | 139.5762 |  | 119.8603 | 207.535 |  | 117.2694 | 154.1994 | 186.9893 | 200.2324 | 190.3652 | 136.871 | 162.7627 | 193.1753 | 196.6585 | 175.2661 | 93.2421 | 106.2507 | 130.4772 | 159.6752 | 179.8487 | 193.1929 | 120.3104 | 110.8717 | 111.7424 | 141.0415 | 179.1809 | 207.6403 | 213.6055 | 195.2062 |  |  |  |  | 76.6256 | 79.5247 | 151.3299 | 81.1524 | 157.2602 | 87.9301 | 34.4329 | 34.3589 | 34.613 | 35.6462 | 33.3454 | 35.0902 | 32.7555 | 34.6994 | 74.3276 | 87.6068 | 82.7878 | 72.974 | 186.2363 |  |  | 133.1334 |  | 122.205 | 89.4533 | 115.111 | 88.4256 | 178.5247 | 168.809 | 204.5705 | 188.4303 | 199.7637 | 172.8493 | 213.4067 | 232.0351 | 233.128 | 206.1298 | 134.3101 | 110.1441 | 159.0275 | 122.484 | 165.7054 | 161.8386 | 193.3799 | 122.5209 | 186.4405 | 173.5476 | 186.2654 | 217.9498 |  | 169.2093 | 95.6888 | 136.5913 | 164.6877 | 182.9389 | 136.7408 | 140.0621 | 123.5318 |  | 136.47 | 171.3663 | 208.6049 | 222.174 | 207.9614 | 117.9725 | 161.6142 | 200.243 | 215.145 | 204.7512 | 85.9858 | 97.8422 | 135.8481 | 164.2002 | 184.741 | 114.3203 | 171.8521 | 103.0744 | 181.7159 | 107.4214 | 129.8261 | 169.589 | 200 | 215.0216 | 238.5136 | 135.2459 | 172.9946 | 209.5352 | 220.945 | 202.2353 | 94.3514 | 108.4233 | 136.4856 | 166.6109 | 187.4629 | 82.7186 | 110.8065 | 124.6874 | 114.0472 | 128.5382 | 198.4874 | 164.587 | 209.3008 | 194.5753 | 148.1016 |  |  |  | 76.1496 | 83.6162 | 78.3672 | 158.0128 | 83.4578 | 134.3641 |  | 83.0691 | 78.6608 | 80.1559 | 59.8449 | 104.5196 | 115.6365 |  | 161.3494 | 185.7704 | 180.6543 | 383.0713 | 522.9329 | 498.5321 | 353.3456 | [23 empty] | 79.5211 | 510.7325 | 117.9077 | 173.5599
17:06 | 13209 |  |  | 18.4135 | 49.5931 | 53.1738 | 23.5436 | 22.1599 | 39.2198 | 29.2657 | 1.905 | 1.6249 | 0.7083 | -0.0388 |  |  |  | -2.9205 | 35.2273 | 51.015 | 14.2313 |  | 25.2308 | 34.8875 | 0.3888 | 0.2941 | 1.3707 | 0.6513 | -5.6306 | 184.9438 | 180.9335 | 137.1811 | 153.5037 | 127.2446 | 114.4953 | 100.6781 | 171.6418 | 151.5743 | 187.7714 | 200.1322 | 184.3877 | 154.8218 | 149.3239 | 187.5964 | 200.1651 | 204.6392 |  |  | 126.5959 |  | 209.6845 | 114.0033 | 151.7344 | 181.6367 | 189.8424 | 172.793 | 171.4536 | 164.9315 | 197.8599 | 210.6058 | 216.976 | 158.6692 | 97.1151 | 136.758 | 159.9446 | 176.9915 | 130.8559 | 159.6505 | 148.7124 | 235.2933 | 120.6637 | 168.4044 | 204.8456 | 218.5833 | 250.1638 | 114.3802 | 146.8617 | 174.7516 | 185.1739 | 177.0242 | 83.1938 | 96.2678 | 133.2743 | 159.1691 | 175.0893 | 139.5828 |  | 119.8518 | 207.513 |  | 117.2629 | 154.196 | 186.9816 | 200.2203 | 190.3548 | 136.8589 | 162.7622 | 193.1658 | 196.6442 | 175.252 | 93.2331 | 106.245 | 130.4767 | 159.6671 | 179.8326 | 193.1707 | 120.3023 | 110.8596 | 111.7235 | 141.0261 | 179.1679 | 207.6252 | 213.5893 | 195.1889 |  |  |  |  | 76.6189 | 79.5255 | 151.319 | 81.1266 | 157.2595 | 87.9162 | 34.4137 | 34.4425 | 34.8244 | 35.8366 | 33.2152 | 35.0653 | 32.767 | 34.6764 | 74.3234 | 87.5989 | 82.775 | 72.9555 | 186.2094 |  |  | 133.1243 |  | 122.2008 | 89.4485 | 115.1056 | 88.4176 | 178.5187 | 168.8051 | 204.5546 | 188.4181 | 199.749 | 172.8039 | 213.3874 | 232.0134 | 233.1075 | 206.1098 | 134.2798 | 110.1372 | 159.021 | 122.4738 | 165.6962 | 161.8382 | 193.3678 | 122.5168 | 186.4254 | 173.5319 | 186.2537 | 217.9335 |  | 169.1972 | 95.6931 | 136.5908 | 164.6844 | 182.9302 | 136.7331 | 140.0486 | 123.5213 |  | 136.4656 | 171.3572 | 208.5938 | 222.1601 | 207.9473 | 117.9762 | 161.6068 | 200.2278 | 215.1193 | 204.734 | 85.9884 | 97.844 | 135.8455 | 164.1994 | 184.7268 | 114.3134 | 171.841 | 103.0674 | 181.7292 | 107.4143 | 129.8257 | 169.5868 | 199.992 | 215.0091 | 238.5438 | 135.2594 | 172.9942 | 209.5277 | 220.9357 | 202.2323 | 94.3579 | 108.4265 | 136.4847 | 166.5996 | 187.4475 | 82.7117 | 110.7985 | 124.6788 | 114.0357 | 128.5309 | 198.4749 | 164.5861 | 209.2877 | 194.5651 | 148.0971 |  |  |  | 76.1482 | 83.6165 | 78.3703 | 157.9972 | 83.4662 | 134.3499 |  | 83.0622 | 78.6549 | 80.1582 | 59.8499 | 104.5048 | 115.6398 |  | 161.3199 | 185.7482 | 180.6308 | 382.964 | 522.84 | 497.5768 | 352.7054 | [23 empty] | 79.5193 | 510.2084 | 117.9122 | 173.5341
17:06 | 13210 |  |  | 18.5472 | 49.6317 | 53.236 | 23.6056 | 22.1759 | 39.2565 | 29.3236 | 1.9055 | 1.6226 | 0.7128 | -0.0376 |  |  |  | -2.9654 | 35.2383 | 50.9789 | 14.2072 |  | 25.1968 | 34.8462 | 0.3879 | 0.2904 | 1.3682 | 0.6508 | -6.4096 | 184.9357 | 180.9166 | 137.1722 | 153.4977 | 127.2423 | 114.4925 | 100.6749 | 171.6316 | 151.5826 | 187.7626 | 200.1191 | 184.3708 | 154.8184 | 149.3039 | 187.5587 | 200.1401 | 204.6053 |  |  | 126.5789 |  | 209.6498 | 113.9935 | 151.7191 | 181.6183 | 189.8201 | 172.7742 | 171.4353 | 164.93 | 197.8398 | 210.5909 | 216.9714 | 158.6664 | 97.1117 | 136.7599 | 159.9338 | 176.9813 | 130.849 | 159.6356 | 148.7028 | 235.2572 | 120.6598 | 168.4017 | 204.8359 | 218.5694 | 250.0964 | 114.3765 | 146.8646 | 174.7357 | 185.1652 | 177.0083 | 83.1869 | 96.2696 | 133.2692 | 159.1652 | 175.0794 | 139.5802 |  | 119.8397 | 207.4864 |  | 117.2528 | 154.1908 | 186.9733 | 200.2022 | 190.3348 | 136.8521 | 162.7494 | 193.1522 | 196.6209 | 175.2318 | 93.2146 | 106.2404 | 130.4723 | 159.6526 | 179.8161 | 193.1412 | 120.3036 | 110.8566 | 111.713 | 141.028 | 179.1625 | 207.6199 | 213.5791 | 195.1747 |  |  |  |  | 76.6247 | 79.5249 | 151.3046 | 81.102 | 157.2587 | 87.906 | 34.4054 | 34.474 | 34.7791 | 35.9248 | 33.0097 | 35.1892 | 33.0831 | 34.7185 | 74.3168 | 87.5846 | 82.763 | 72.9434 | 186.184 |  |  | 133.1038 |  | 122.1899 | 89.4412 | 115.0874 | 88.4107 | 178.5017 | 168.8 | 204.53 | 188.4061 | 199.7284 | 172.7619 | 213.374 | 231.9932 | 233.0891 | 206.0943 | 134.2623 | 110.1307 | 159.0431 | 122.4632 | 165.6885 | 161.8328 | 193.3629 | 122.5155 | 186.4169 | 173.5172 | 186.2542 | 217.9219 |  | 169.1916 | 95.6943 | 136.5933 | 164.6839 | 182.9166 | 136.7215 | 140.0389 | 123.5185 |  | 136.4649 | 171.3603 | 208.5961 | 222.1464 | 207.9376 | 117.9692 | 161.6065 | 200.2133 | 215.1032 | 204.7131 | 85.9898 | 97.8484 | 135.8454 | 164.198 | 184.7217 | 114.3083 | 171.831 | 103.0649 | 181.7404 | 107.4105 | 129.8262 | 169.5917 | 199.9835 | 214.9918 | 238.5121 | 135.2627 | 172.9991 | 209.523 | 220.9238 | 202.2236 | 94.3622 | 108.429 | 136.4851 | 166.593 | 187.4372 | 82.7109 | 110.7858 | 124.6696 | 114.026 | 128.5251 | 198.4539 | 164.5755 | 209.2659 | 194.5514 | 148.0773 |  |  |  | 76.1447 | 83.6112 | 78.3652 | 157.9727 | 83.4643 | 134.3341 |  | 83.0469 | 78.6526 | 80.1439 | 59.839 | 104.5073 | 115.6385 |  | 161.2952 | 185.6947 | 180.594 | 383.0002 | 523.1042 | 498.4487 | 353.448 | [23 empty] | 79.5143 | 510.7764 | 117.9835 | 173.4949
17:06 | 13211 |  |  | 18.5355 | 49.5847 | 53.3341 | 23.5168 | 22.2492 | 39.3344 | 29.3397 | 1.9059 | 1.6204 | 0.7073 | -0.038 |  |  |  | -2.8795 | 35.2662 | 51.0219 | 14.252 |  | 25.2003 | 34.9561 | 0.3886 | 0.2908 | 1.3746 | 0.6507 | -5.6078 | 184.9149 | 180.8968 | 137.1561 | 153.485 | 127.233 | 114.4822 | 100.6586 | 171.611 | 151.5795 | 187.7449 | 200.103 | 184.351 | 154.804 | 149.2888 | 187.5291 | 200.123 | 204.5834 |  |  | 126.5714 |  | 209.6223 | 113.9849 | 151.7102 | 181.6111 | 189.8041 | 172.7588 | 171.4241 | 164.9208 | 197.8268 | 210.5765 | 216.9604 | 158.6581 | 97.1172 | 136.7598 | 159.9267 | 176.9727 | 130.8402 | 159.6206 | 148.6883 | 235.2189 | 120.6561 | 168.4019 | 204.8181 | 218.5575 | 250.2642 | 114.3755 | 146.8612 | 174.7248 | 185.1508 | 176.9891 | 83.1852 | 96.2772 | 133.2652 | 159.1581 | 175.0684 | 139.5661 |  | 119.8203 | 207.4609 |  | 117.2545 | 154.1846 | 186.9612 | 200.1958 | 190.3225 | 136.8576 | 162.7398 | 193.1422 | 196.6035 | 175.2218 | 93.2084 | 106.2446 | 130.4725 | 159.6499 | 179.809 | 193.1246 | 120.297 | 110.849 | 111.7067 | 141.0253 | 179.1614 | 207.605 | 213.5633 | 195.1575 |  |  |  |  | 76.6238 | 79.5188 | 151.2979 | 81.0972 | 157.2568 | 87.908 | 34.4333 | 34.4869 | 34.698 | 35.9302 | 32.9817 | 35.2689 | 33.3228 | 34.7952 | 74.3135 | 87.5792 | 82.7579 | 72.943 | 186.1685 |  |  | 133.0897 |  | 122.1778 | 89.4361 | 115.0823 | 88.4113 | 178.4851 | 168.7935 | 204.511 | 188.3852 | 199.7075 | 172.7498 | 213.366 | 231.9797 | 233.0633 | 206.0734 | 134.2487 | 110.1197 | 159.0361 | 122.4513 | 165.6778 | 161.8279 | 193.3515 | 122.5138 | 186.4025 | 173.5095 | 186.2523 | 217.9022 |  | 169.1915 | 95.6894 | 136.594 | 164.6824 | 182.908 | 136.7094 | 140.0262 | 123.5047 |  | 136.4502 | 171.3602 | 208.5888 | 222.1346 | 207.9306 | 117.9686 | 161.6035 | 200.2031 | 215.0836 | 204.6912 | 85.9904 | 97.8535 | 135.8461 | 164.1899 | 184.7075 | 114.303 | 171.8131 | 103.057 | 181.7503 | 107.4102 | 129.8233 | 169.5926 | 199.9698 | 214.9808 | 238.4445 | 135.261 | 173.0028 | 209.5157 | 220.9101 | 202.2031 | 94.3595 | 108.4249 | 136.4897 | 166.5935 | 187.4287 | 82.706 | 110.7778 | 124.6641 | 114.0096 | 128.5199 | 198.4385 | 164.5626 | 209.2482 | 194.5325 | 148.0716 |  |  |  | 76.1406 | 83.6107 | 78.3567 | 157.9508 | 83.4701 | 134.3222 |  | 83.0381 | 78.642 | 80.1392 | 59.8294 | 104.5139 | 115.6292 |  | 161.2628 | 185.6779 | 180.5672 | 382.884 | 522.2949 | 497.776 | 353.1774 | [23 empty] | 79.5087 | 510.0354 | 118.1134 | 173.4703
17:06 | 13212 |  |  | 18.4773 | 49.5438 | 53.2672 | 23.5594 | 22.2758 | 39.2793 | 29.3158 | 1.9053 | 1.6222 | 0.7077 | -0.0373 |  |  |  | -2.8623 | 35.2139 | 51.0832 | 14.1981 |  | 25.2308 | 35.0047 | 0.3889 | 0.2902 | 1.3743 | 0.6522 | -5.6572 | 184.8924 | 180.8811 | 137.1456 | 153.4699 | 127.2169 | 114.4698 | 100.65 | 171.6016 | 151.566 | 187.7341 | 200.0842 | 184.3291 | 154.7979 | 149.2712 | 187.5305 | 200.098 | 204.5656 |  |  | 126.5708 |  | 209.6038 | 113.9899 | 151.7203 | 181.6136 | 189.7948 | 172.7541 | 171.4211 | 164.9136 | 197.8258 | 210.566 | 216.9551 | 158.651 | 97.1168 | 136.7573 | 159.927 | 176.9679 | 130.8372 | 159.6108 | 148.6737 | 235.1822 | 120.6507 | 168.3931 | 204.8085 | 218.5449 | 250.2597 | 114.3677 | 146.8532 | 174.7117 | 185.1314 | 176.9745 | 83.1815 | 96.2679 | 133.264 | 159.1489 | 175.0547 | 139.5474 |  | 119.8094 | 207.4364 |  | 117.253 | 154.1807 | 186.9496 | 200.1869 | 190.3116 | 136.8534 | 162.7454 | 193.1258 | 196.5894 | 175.2117 | 93.2038 | 106.2448 | 130.4694 | 159.6423 | 179.7971 | 193.1087 | 120.278 | 110.8392 | 111.6967 | 141.0298 | 179.154 | 207.594 | 213.5491 | 195.1445 |  |  |  |  | 76.6136 | 79.5105 | 151.3027 | 81.1102 | 157.2412 | 87.905 | 34.5065 | 34.4488 | 34.8577 | 35.9242 | 33.099 | 35.2469 | 33.4804 | 34.8353 | 74.3178 | 87.5802 | 82.7523 | 72.9393 | 186.1511 |  |  | 133.0864 |  | 122.1725 | 89.4305 | 115.0784 | 88.4049 | 178.4735 | 168.7896 | 204.4959 | 188.3652 | 199.6878 | 172.7658 | 213.3555 | 231.9602 | 233.0399 | 206.0448 | 134.2288 | 110.1141 | 159.001 | 122.4375 | 165.6653 | 161.8234 | 193.3385 | 122.5014 | 186.3798 | 173.4989 | 186.242 | 217.8873 |  | 169.1837 | 95.6805 | 136.592 | 164.671 | 182.8945 | 136.6954 | 140.0064 | 123.4958 |  | 136.4443 | 171.3511 | 208.5747 | 222.1192 | 207.9172 | 117.9671 | 161.5934 | 200.1859 | 215.0643 | 204.6723 | 85.9825 | 97.8523 | 135.8441 | 164.1864 | 184.6942 | 114.2883 | 171.7929 | 103.0422 | 181.7726 | 107.4076 | 129.8282 | 169.5826 | 199.9603 | 214.965 | 238.4372 | 135.2651 | 172.9855 | 209.4873 | 220.8913 | 202.1766 | 94.3533 | 108.4229 | 136.4894 | 166.5837 | 187.4164 | 82.7026 | 110.7757 | 124.6586 | 114.0056 | 128.5261 | 198.4364 | 164.5637 | 209.2427 | 194.5207 | 148.0708 |  |  |  | 76.1327 | 83.6087 | 78.348 | 157.947 | 83.4836 | 134.311 |  | 83.0324 | 78.6366 | 80.1246 | 59.8386 | 104.5048 | 115.6313 |  | 161.2389 | 185.6608 | 180.5426 | 382.8394 | 522.7154 | 497.4521 | 352.581 | [23 empty] | 79.5009 | 510.0838 | 118.0761 | 173.4498
17:06 | 13213 |  |  | 18.4711 | 49.5681 | 53.2671 | 23.6346 | 22.2348 | 39.3887 | 29.2437 | 1.9063 | 1.6204 | 0.7082 | -0.036 |  |  |  | -2.7293 | 35.2778 | 51.0323 | 14.2519 |  | 25.2416 | 35.0311 | 0.3886 | 0.2873 | 1.3696 | 0.6498 | -5.7968 | 184.8798 | 180.8707 | 137.1391 | 153.4594 | 127.2028 | 114.4597 | 100.6467 | 171.5951 | 151.5617 | 187.7229 | 200.0683 | 184.3091 | 154.791 | 149.2618 | 187.5237 | 200.0661 | 204.544 |  |  | 126.5666 |  | 209.5788 | 113.9956 | 151.7229 | 181.6092 | 189.783 | 172.746 | 171.4098 | 164.9077 | 197.8157 | 210.5526 | 216.93 | 158.6461 | 97.1169 | 136.7618 | 159.9253 | 176.9614 | 130.8316 | 159.5974 | 148.6635 | 235.1552 | 120.6489 | 168.3795 | 204.8014 | 218.5339 | 250.3088 | 114.3623 | 146.8524 | 174.7032 | 185.1189 | 176.9669 | 83.1855 | 96.2608 | 133.2639 | 159.1406 | 175.0483 | 139.5286 |  | 119.8062 | 207.4125 |  | 117.2424 | 154.1827 | 186.9456 | 200.1712 | 190.2952 | 136.8494 | 162.7427 | 193.112 | 196.5768 | 175.201 | 93.1983 | 106.247 | 130.4649 | 159.637 | 179.7852 | 193.0842 | 120.2705 | 110.828 | 111.689 | 141.0315 | 179.1432 | 207.587 | 213.5322 | 195.1347 |  |  |  |  | 76.6099 | 79.5072 | 151.3034 | 81.1214 | 157.2253 | 87.9003 | 34.6251 | 34.3206 | 35.0051 | 35.9769 | 33.0116 | 35.2016 | 33.3728 | 34.8014 | 74.3164 | 87.5728 | 82.7392 | 72.9324 | 186.1338 |  |  | 133.0796 |  | 122.1639 | 89.4253 | 115.0732 | 88.3976 | 178.4689 | 168.7887 | 204.481 | 188.3537 | 199.6775 | 172.7854 | 213.3409 | 231.9457 | 233.0232 | 206.02 | 134.2227 | 110.1093 | 158.9771 | 122.4273 | 165.6531 | 161.8173 | 193.3297 | 122.4959 | 186.3621 | 173.4895 | 186.241 | 217.8711 |  | 169.1619 | 95.6798 | 136.5977 | 164.6642 | 182.8841 | 136.6841 | 139.9957 | 123.4861 |  | 136.4493 | 171.347 | 208.5642 | 222.1004 | 207.8963 | 117.958 | 161.5895 | 200.1752 | 215.0536 | 204.6577 | 85.979 | 97.8457 | 135.8472 | 164.1877 | 184.6847 | 114.2738 | 171.7769 | 103.0373 | 181.7975 | 107.4004 | 129.8283 | 169.5772 | 199.9539 | 214.9497 | 238.4614 | 135.2507 | 172.9662 | 209.4624 | 220.8573 | 202.1528 | 94.3569 | 108.4261 | 136.4801 | 166.5666 | 187.3985 | 82.6925 | 110.7692 | 124.6502 | 114.0014 | 128.5308 | 198.433 | 164.5666 | 209.2254 | 194.5018 | 148.0519 |  |  |  | 76.1216 | 83.6036 | 78.3434 | 157.9346 | 83.4856 | 134.2959 |  | 83.0308 | 78.6351 | 80.1214 | 59.8444 | 104.505 | 115.6458 |  | 161.2163 | 185.6407 | 180.5328 | 382.8217 | 523.1045 | 498.0877 | 352.7418 | [23 empty] | 79.4966 | 510.5961 | 118.174 | 173.4285
17:06 | 13214 |  |  | 18.4043 | 49.548 | 53.2174 | 23.629 | 22.2397 | 39.3506 | 29.2916 | 1.9061 | 1.6233 | 0.7098 | -0.0339 |  |  |  | -2.7958 | 35.2986 | 51.054 | 14.2309 |  | 25.0992 | 35.0667 | 0.3902 | 0.2905 | 1.3755 | 0.6497 | -6.0127 | 184.8656 | 180.8575 | 137.1319 | 153.4494 | 127.1956 | 114.4569 | 100.6405 | 171.5849 | 151.5531 | 187.7008 | 200.0512 | 184.2995 | 154.7786 | 149.2526 | 187.5041 | 200.0464 | 204.5246 |  |  | 126.5571 |  | 209.5513 | 113.9983 | 151.7193 | 181.6027 | 189.7717 | 172.7293 | 171.3969 | 164.8973 | 197.8013 | 210.5369 | 216.9024 | 158.6333 | 97.12 | 136.7639 | 159.9304 | 176.9548 | 130.8174 | 159.5869 | 148.6509 | 235.1236 | 120.6484 | 168.3682 | 204.7877 | 218.5193 | 250.3236 | 114.3637 | 146.8439 | 174.6983 | 185.1046 | 176.9497 | 83.184 | 96.2628 | 133.2602 | 159.1365 | 175.0378 | 139.5137 |  | 119.7892 | 207.3846 |  | 117.2405 | 154.1806 | 186.9426 | 200.1555 | 190.2889 | 136.8466 | 162.735 | 193.1104 | 196.5699 | 175.1933 | 93.1948 | 106.2471 | 130.4651 | 159.6433 | 179.7716 | 193.0711 | 120.265 | 110.8225 | 111.6849 | 141.0196 | 179.1396 | 207.5716 | 213.5139 | 195.1187 |  |  |  |  | 76.6016 | 79.5054 | 151.2923 | 81.1171 | 157.2133 | 87.8918 | 34.7779 | 34.1806 | 35.1004 | 35.9921 | 32.8091 | 35.1109 | 33.1638 | 34.7835 | 74.3048 | 87.5657 | 82.7318 | 72.9276 | 186.1122 |  |  | 133.0666 |  | 122.1547 | 89.4149 | 115.0591 | 88.3926 | 178.4581 | 168.7844 | 204.4621 | 188.3351 | 199.6633 | 172.744 | 213.3275 | 231.9286 | 233.0082 | 205.9985 | 134.2179 | 110.0985 | 158.9631 | 122.4179 | 165.6399 | 161.8128 | 193.3176 | 122.4915 | 186.3477 | 173.4785 | 186.2393 | 217.8575 |  | 169.1506 | 95.6923 | 136.5994 | 164.664 | 182.8828 | 136.6761 | 139.9905 | 123.4779 |  | 136.4436 | 171.3507 | 208.5614 | 222.0905 | 207.8808 | 117.9605 | 161.5861 | 200.1651 | 215.0427 | 204.6501 | 85.9831 | 97.8422 | 135.8479 | 164.1847 | 184.6776 | 114.2677 | 171.764 | 103.0334 | 181.8136 | 107.4058 | 129.8146 | 169.5763 | 199.9386 | 214.9271 | 238.4572 | 135.2457 | 172.9608 | 209.4541 | 220.8404 | 202.146 | 94.3576 | 108.4277 | 136.4678 | 166.5509 | 187.38 | 82.6789 | 110.7507 | 124.633 | 113.9808 | 128.5175 | 198.4092 | 164.5563 | 209.1933 | 194.4739 | 148.033 |  |  |  | 76.1146 | 83.6001 | 78.338 | 157.9103 | 83.4674 | 134.2798 |  | 83.0191 | 78.6285 | 80.1232 | 59.8465 | 104.5161 | 115.648 |  | 161.191 | 185.6373 | 180.5213 | 382.8488 | 523.712 | 498.6817 | 353.2941 | [23 empty] | 79.4913 | 511.1968 | 118.0903 | 173.4142
17:06 | 13215 |  |  | 18.4192 | 49.5454 | 53.1403 | 23.6427 | 22.2646 | 39.3376 | 29.1903 | 1.905 | 1.6218 | 0.7092 | -0.0346 |  |  |  | -2.8837 | 35.3011 | 51.0315 | 14.2141 |  | 25.1914 | 34.9968 | 0.3913 | 0.2898 | 1.3723 | 0.6498 | -6.2193 | 184.8464 | 180.8341 | 137.1215 | 153.4362 | 127.1887 | 114.4505 | 100.6331 | 171.577 | 151.538 | 187.6846 | 200.0297 | 184.2887 | 154.7695 | 149.2279 | 187.479 | 200.021 | 204.504 |  |  | 126.5489 |  | 209.5213 | 113.9946 | 151.7162 | 181.5952 | 189.7575 | 172.7144 | 171.3897 | 164.8911 | 197.7956 | 210.5265 | 216.8991 | 158.6321 | 97.1236 | 136.7679 | 159.9345 | 176.9472 | 130.8102 | 159.5807 | 148.639 | 235.0917 | 120.6533 | 168.3695 | 204.7786 | 218.5107 | 250.1486 | 114.3533 | 146.832 | 174.6931 | 185.0864 | 176.9364 | 83.1767 | 96.2624 | 133.2592 | 159.1299 | 175.016 | 139.5072 |  | 119.7671 | 207.3465 |  | 117.2455 | 154.1741 | 186.9274 | 200.1371 | 190.2801 | 136.833 | 162.7224 | 193.0981 | 196.5564 | 175.177 | 93.1884 | 106.2419 | 130.4667 | 159.6329 | 179.7579 | 193.0632 | 120.2539 | 110.82 | 111.6801 | 141.0116 | 179.1361 | 207.5565 | 213.5028 | 195.107 |  |  |  |  | 76.5933 | 79.496 | 151.2751 | 81.1044 | 157.2078 | 87.8923 | 34.8705 | 34.1053 | 35.1527 | 35.8946 | 32.7807 | 34.9975 | 33.1617 | 34.8367 | 74.2929 | 87.558 | 82.7296 | 72.919 | 186.1012 |  |  | 133.06 |  | 122.1489 | 89.4126 | 115.0504 | 88.3911 | 178.442 | 168.7831 | 204.4429 | 188.3233 | 199.6495 | 172.7256 | 213.3202 | 231.9079 | 232.9994 | 205.9711 | 134.1996 | 110.0962 | 158.9598 | 122.4089 | 165.6317 | 161.8099 | 193.3038 | 122.4868 | 186.3329 | 173.4643 | 186.2324 | 217.8441 |  | 169.137 | 95.6961 | 136.6017 | 164.6566 | 182.8733 | 136.666 | 139.975 | 123.4732 |  | 136.4351 | 171.3501 | 208.556 | 222.0907 | 207.8753 | 117.9683 | 161.5872 | 200.1554 | 215.0317 | 204.639 | 85.9835 | 97.8393 | 135.8571 | 164.1811 | 184.6727 | 114.2686 | 171.7541 | 103.0301 | 181.8289 | 107.4105 | 129.8138 | 169.5844 | 199.925 | 214.9097 | 238.4457 | 135.2527 | 172.964 | 209.4509 | 220.8336 | 202.1409 | 94.3588 | 108.4305 | 136.4575 | 166.531 | 187.3684 | 82.6793 | 110.7441 | 124.6235 | 113.9677 | 128.5049 | 198.3934 | 164.5466 | 209.1751 | 194.4599 | 148.0164 |  |  |  | 76.1097 | 83.5982 | 78.323 | 157.8913 | 83.4515 | 134.2618 |  | 83.01 | 78.6212 | 80.1134 | 59.8327 | 104.5287 | 115.6345 |  | 161.1475 | 185.6048 | 180.4839 | 382.5635 | 523.1511 | 498.3784 | 352.9062 | [23 empty] | 79.4831 | 510.7647 | 118.0174 | 173.3761
17:06 | 13216 |  |  | 18.4516 | 49.5412 | 53.2563 | 23.6542 | 22.3104 | 39.3813 | 29.2613 | 1.9052 | 1.6164 | 0.7084 | -0.0359 |  |  |  | -2.9973 | 35.2544 | 51.0122 | 14.1752 |  | 25.2049 | 34.9937 | 0.3898 | 0.2877 | 1.3707 | 0.6507 | -6.2269 | 184.8288 | 180.8159 | 137.1207 | 153.4224 | 127.1896 | 114.4462 | 100.6349 | 171.5665 | 151.5384 | 187.6823 | 200.0188 | 184.274 | 154.7715 | 149.2076 | 187.4639 | 199.9912 | 204.4827 |  |  | 126.5332 |  | 209.4916 | 113.9886 | 151.7094 | 181.579 | 189.7414 | 172.7046 | 171.3784 | 164.8766 | 197.7771 | 210.5114 | 216.896 | 158.6352 | 97.1251 | 136.7653 | 159.9245 | 176.9386 | 130.8107 | 159.5675 | 148.6268 | 235.0589 | 120.6531 | 168.3685 | 204.7657 | 218.4966 | 250.1194 | 114.3419 | 146.831 | 174.6859 | 185.0722 | 176.9269 | 83.1767 | 96.2664 | 133.2701 | 159.121 | 175.0128 | 139.5003 |  | 119.7599 | 207.3164 |  | 117.2461 | 154.1744 | 186.9123 | 200.1291 | 190.2608 | 136.8127 | 162.7119 | 193.0826 | 196.5359 | 175.1571 | 93.1878 | 106.2445 | 130.4616 | 159.621 | 179.7466 | 193.0484 | 120.2475 | 110.8103 | 111.6694 | 141.0148 | 179.132 | 207.5517 | 213.4892 | 195.096 |  |  |  |  | 76.5865 | 79.4903 | 151.26 | 81.0877 | 157.1977 | 87.8848 | 34.8728 | 34.0882 | 35.1715 | 35.8469 | 32.9912 | 34.9564 | 33.223 | 34.9349 | 74.2897 | 87.549 | 82.7216 | 72.9049 | 186.0835 |  |  | 133.0503 |  | 122.1369 | 89.4083 | 115.0522 | 88.3877 | 178.4277 | 168.7801 | 204.4284 | 188.3073 | 199.6308 | 172.7011 | 213.3064 | 231.8898 | 232.9841 | 205.9435 | 134.2009 | 110.0886 | 158.949 | 122.4035 | 165.6207 | 161.8014 | 193.292 | 122.4843 | 186.3172 | 173.4579 | 186.2223 | 217.8272 |  | 169.1206 | 95.6911 | 136.6076 | 164.6479 | 182.8605 | 136.653 | 139.954 | 123.4603 |  | 136.4307 | 171.3468 | 208.5431 | 222.0722 | 207.8575 | 117.9578 | 161.5796 | 200.1423 | 215.0092 | 204.6166 | 85.9805 | 97.8375 | 135.8577 | 164.172 | 184.657 | 114.259 | 171.7443 | 103.0196 | 181.8344 | 107.4023 | 129.8185 | 169.5868 | 199.9193 | 214.902 | 238.4346 | 135.2655 | 172.9642 | 209.4459 | 220.8154 | 202.1261 | 94.3599 | 108.431 | 136.4589 | 166.5272 | 187.3566 | 82.676 | 110.7476 | 124.6214 | 113.9626 | 128.5085 | 198.3849 | 164.5482 | 209.1695 | 194.4455 | 148.0062 |  |  |  | 76.1074 | 83.5981 | 78.319 | 157.8863 | 83.4439 | 134.2445 |  | 83.0002 | 78.6109 | 80.1034 | 59.8289 | 104.5284 | 115.633 |  | 161.1194 | 185.5674 | 180.4617 | 382.4923 | 522.8861 | 498.4197 | 353.0708 | [23 empty] | 79.477 | 510.6529 | 118.0498 | 173.3434
17:06 | 13217 |  |  | 18.4063 | 49.6196 | 53.2032 | 23.5793 | 22.2682 | 39.2957 | 29.2617 | 1.9057 | 1.6191 | 0.7133 | -0.0333 |  |  |  | -2.9754 | 35.3142 | 51.0798 | 14.241 |  | 25.1863 | 35.0486 | 0.3903 | 0.288 | 1.3691 | 0.6502 | -5.5743 | 184.816 | 180.8024 | 137.1132 | 153.413 | 127.183 | 114.4462 | 100.6364 | 171.5524 | 151.543 | 187.6758 | 200.0121 | 184.2622 | 154.7665 | 149.2049 | 187.4533 | 199.9717 | 204.4707 |  |  | 126.5183 |  | 209.4651 | 113.9825 | 151.7038 | 181.5639 | 189.7197 | 172.6893 | 171.3641 | 164.86 | 197.7517 | 210.4878 | 216.8707 | 158.6204 | 97.1235 | 136.7621 | 159.9086 | 176.9276 | 130.7956 | 159.5503 | 148.6105 | 235.0206 | 120.6437 | 168.3581 | 204.7516 | 218.478 | 250.1435 | 114.3403 | 146.8321 | 174.6715 | 185.0702 | 176.9145 | 83.1759 | 96.2672 | 133.2702 | 159.1191 | 175.0114 | 139.5012 |  | 119.7529 | 207.2823 |  | 117.2397 | 154.1741 | 186.9128 | 200.1214 | 190.2493 | 136.8078 | 162.7115 | 193.0705 | 196.5209 | 175.1443 | 93.1797 | 106.2512 | 130.4571 | 159.6203 | 179.74 | 193.0338 | 120.2409 | 110.8027 | 111.6631 | 141.0181 | 179.1249 | 207.5431 | 213.4771 | 195.0789 |  |  |  |  | 76.5825 | 79.4871 | 151.2517 | 81.0794 | 157.1819 | 87.8763 | 34.8907 | 34.1577 | 35.1564 | 35.897 | 33.2586 | 34.9597 | 33.2094 | 34.9924 | 74.2928 | 87.5431 | 82.714 | 72.9015 | 186.0668 |  |  | 133.0406 |  | 122.1284 | 89.4009 | 115.047 | 88.382 | 178.4128 | 168.7772 | 204.417 | 188.2907 | 199.6096 | 172.6447 | 213.2847 | 231.8691 | 232.9664 | 205.9226 | 134.2198 | 110.0836 | 158.9236 | 122.3912 | 165.6092 | 161.7955 | 193.2761 | 122.4783 | 186.2968 | 173.4501 | 186.2113 | 217.8136 |  | 169.0989 | 95.6821 | 136.6037 | 164.638 | 182.8486 | 136.6384 | 139.9432 | 123.4474 |  | 136.4401 | 171.346 | 208.5295 | 222.0473 | 207.8324 | 117.949 | 161.5689 | 200.1305 | 214.9896 | 204.5963 | 85.9848 | 97.8422 | 135.8495 | 164.1628 | 184.6421 | 114.2445 | 171.7462 | 103.0065 | 181.8418 | 107.3978 | 129.8226 | 169.5802 | 199.9158 | 214.8916 | 238.403 | 135.2661 | 172.9453 | 209.4292 | 220.7917 | 202.1135 | 94.3575 | 108.4304 | 136.4701 | 166.5389 | 187.3421 | 82.6697 | 110.7329 | 124.616 | 113.9497 | 128.5186 | 198.3727 | 164.5485 | 209.1484 | 194.4202 | 147.9995 |  |  |  | 76.1022 | 83.5921 | 78.3187 | 157.8861 | 83.4421 | 134.2444 |  | 82.9929 | 78.6071 | 80.0951 | 59.8255 | 104.5176 | 115.6409 |  | 161.0916 | 185.5534 | 180.447 | 382.8129 | 522.7773 | 497.9418 | 353.0307 | [23 empty] | 79.4722 | 510.3595 | 118.0585 | 173.3225
17:06 | 13218 |  |  | 18.491 | 49.6002 | 53.2334 | 23.6073 | 22.3063 | 39.335 | 29.1412 | 1.9054 | 1.621 | 0.7122 | -0.0345 |  |  |  | -2.9458 | 35.2427 | 51.0544 | 14.1833 |  | 25.2536 | 35.0338 | 0.3914 | 0.2892 | 1.3736 | 0.6493 | -4.9926 | 184.8026 | 180.7863 | 137.096 | 153.4034 | 127.1713 | 114.4342 | 100.6262 | 171.5365 | 151.5325 | 187.662 | 199.991 | 184.244 | 154.7533 | 149.1938 | 187.4303 | 199.9583 | 204.4656 |  |  | 126.5123 |  | 209.4409 | 113.9822 | 151.7014 | 181.5566 | 189.7067 | 172.6755 | 171.3583 | 164.8631 | 197.7368 | 210.4725 | 216.8625 | 158.6145 | 97.1247 | 136.7647 | 159.9102 | 176.9202 | 130.7833 | 159.5386 | 148.5998 | 234.9838 | 120.6438 | 168.3587 | 204.7496 | 218.464 | 250.0992 | 114.3376 | 146.8278 | 174.6636 | 185.0613 | 176.9029 | 83.1732 | 96.2607 | 133.2589 | 159.1149 | 174.9955 | 139.4967 |  | 119.7443 | 207.2524 |  | 117.2388 | 154.1696 | 186.908 | 200.1044 | 190.2438 | 136.8144 | 162.7101 | 193.064 | 196.5114 | 175.1335 | 93.1721 | 106.2502 | 130.4631 | 159.6127 | 179.7293 | 193.0218 | 120.2223 | 110.7888 | 111.6468 | 140.9984 | 179.1061 | 207.5216 | 213.4554 | 195.0583 |  |  |  |  | 76.5859 | 79.4828 | 151.2493 | 81.0993 | 157.1745 | 87.8844 | 34.8883 | 34.2497 | 35.1385 | 35.9215 | 33.5431 | 34.9884 | 33.065 | 35.0486 | 74.289 | 87.5324 | 82.7076 | 72.893 | 186.0507 |  |  | 133.0255 |  | 122.1192 | 89.4025 | 115.038 | 88.3803 | 178.4103 | 168.7732 | 204.4037 | 188.2734 | 199.5949 | 172.6241 | 213.2643 | 231.8516 | 232.9516 | 205.9014 | 134.1971 | 110.0877 | 158.9243 | 122.3826 | 165.6165 | 161.796 | 193.2671 | 122.4774 | 186.2809 | 173.4319 | 186.2105 | 217.7963 |  | 169.0943 | 95.6776 | 136.599 | 164.6359 | 182.839 | 136.6278 | 139.9318 | 123.438 |  | 136.433 | 171.3455 | 208.521 | 222.0338 | 207.8102 | 117.9505 | 161.5634 | 200.125 | 214.974 | 204.5864 | 85.9875 | 97.8351 | 135.8513 | 164.1595 | 184.6303 | 114.2371 | 171.746 | 102.9995 | 181.8541 | 107.3874 | 129.8214 | 169.5775 | 199.9026 | 214.8727 | 238.3592 | 135.2456 | 172.9266 | 209.4072 | 220.7641 | 202.0825 | 94.3524 | 108.4239 | 136.4853 | 166.5493 | 187.3129 | 82.6635 | 110.7232 | 124.6082 | 113.9365 | 128.5158 | 198.3642 | 164.5403 | 209.1272 | 194.4061 | 147.9783 |  |  |  | 76.095 | 83.5856 | 78.31 | 157.8769 | 83.4427 | 134.2414 |  | 82.9781 | 78.5972 | 80.0876 | 59.8184 | 104.5018 | 115.6303 |  | 161.061 | 185.532 | 180.4154 | 382.8394 | 522.5909 | 497.1405 | 352.3943 | [23 empty] | 79.4653 | 509.8657 | 118.0609 | 173.2965
17:06 | 13219 |  |  | 18.5194 | 49.5879 | 53.3884 | 23.6723 | 22.2531 | 39.3025 | 29.1064 | 1.9065 | 1.6148 | 0.7131 | -0.0331 |  |  |  | -2.9751 | 35.2952 | 51.0973 | 14.26 |  | 25.2014 | 35.048 | 0.3918 | 0.2903 | 1.3741 | 0.6504 | -5.9573 | 184.7846 | 180.769 | 137.0799 | 153.3934 | 127.1651 | 114.4246 | 100.6167 | 171.5271 | 151.518 | 187.6518 | 199.9718 | 184.227 | 154.7493 | 149.188 | 187.4136 | 199.945 | 204.4491 |  |  | 126.4987 |  | 209.4119 | 113.9767 | 151.6905 | 181.5483 | 189.6901 | 172.6685 | 171.3486 | 164.8572 | 197.7278 | 210.4591 | 216.8661 | 158.6077 | 97.1245 | 136.7675 | 159.9141 | 176.9144 | 130.7799 | 159.525 | 148.5823 | 234.949 | 120.6413 | 168.3517 | 204.74 | 218.4503 | 250.0338 | 114.326 | 146.8203 | 174.6531 | 185.0394 | 176.8827 | 83.1626 | 96.2618 | 133.2545 | 159.106 | 174.9809 | 139.4808 |  | 119.7322 | 207.2233 |  | 117.2335 | 154.1671 | 186.8911 | 200.092 | 190.2268 | 136.8116 | 162.7015 | 193.0531 | 196.4949 | 175.1206 | 93.1698 | 106.2409 | 130.4615 | 159.6034 | 179.7126 | 192.9984 | 120.2126 | 110.7847 | 111.6369 | 140.9976 | 179.0997 | 207.509 | 213.4352 | 195.0505 |  |  |  |  | 76.5845 | 79.4835 | 151.2618 | 81.1219 | 157.164 | 87.8769 | 34.8616 | 34.3079 | 35.1469 | 35.7924 | 33.8874 | 35.0268 | 33.011 | 35.1565 | 74.2882 | 87.5277 | 82.7028 | 72.8867 | 186.026 |  |  | 133.0137 |  | 122.1059 | 89.3985 | 115.0273 | 88.3772 | 178.3978 | 168.7632 | 204.3795 | 188.2546 | 199.5814 | 172.6278 | 213.255 | 231.833 | 232.9286 | 205.8851 | 134.1882 | 110.0824 | 158.9493 | 122.3728 | 165.6082 | 161.7924 | 193.2644 | 122.4749 | 186.2701 | 173.4289 | 186.2156 | 217.7746 |  | 169.1088 | 95.6722 | 136.5952 | 164.6306 | 182.8279 | 136.616 | 139.9093 | 123.4254 |  | 136.4227 | 171.338 | 208.513 | 222.0181 | 207.7971 | 117.9612 | 161.5623 | 200.1209 | 214.9595 | 204.5779 | 85.9873 | 97.8326 | 135.8585 | 164.16 | 184.6263 | 114.245 | 171.7405 | 103.0012 | 182.8089 | 107.3856 | 129.8182 | 169.5807 | 199.8898 | 214.8578 | 238.3422 | 135.2332 | 172.9255 | 209.3903 | 220.7526 | 202.0532 | 94.3478 | 108.413 | 136.4824 | 166.5376 | 187.2926 | 82.6585 | 110.7166 | 124.5951 | 113.9289 | 128.509 | 198.3544 | 164.5296 | 209.1199 | 194.3974 | 147.9669 |  |  |  | 76.0859 | 83.5786 | 78.2993 | 157.8598 | 83.4261 | 134.2267 |  | 82.9756 | 78.5911 | 80.077 | 59.8289 | 104.4846 | 115.6192 |  | 161.03 | 185.5105 | 180.3882 | 382.9376 | 523.4003 | 497.7546 | 352.3459 | [23 empty] | 79.4594 | 510.5775 | 118.127 | 173.2703
17:06 | 13220 |  |  | 18.4035 | 49.574 | 53.3857 | 23.546 | 22.252 | 39.3787 | 29.2601 | 1.9059 | 1.6127 | 0.7103 | -0.0357 |  |  |  | -2.9995 | 35.4234 | 51.0643 | 14.2289 |  | 25.2076 | 35.0511 | 0.3911 | 0.2912 | 1.3731 | 0.6494 | -6.6263 | 184.7619 | 180.7486 | 137.064 | 153.3779 | 127.1582 | 114.4115 | 100.6116 | 171.5106 | 151.5078 | 187.6384 | 199.9566 | 184.208 | 154.7419 | 149.1698 | 187.4185 | 199.9275 | 204.4361 |  |  | 126.4932 |  | 209.383 | 113.9737 | 151.6818 | 181.5343 | 189.6747 | 172.6519 | 171.3308 | 164.8481 | 197.7114 | 210.4448 | 216.8436 | 158.5953 | 97.1272 | 136.7724 | 159.9092 | 176.9039 | 130.7709 | 159.5039 | 148.568 | 234.9104 | 120.636 | 168.3429 | 204.7239 | 218.4366 | 249.9114 | 114.3235 | 146.8144 | 174.6433 | 185.0294 | 176.868 | 83.1575 | 96.2664 | 133.2573 | 159.1043 | 174.9691 | 139.4716 |  | 119.7216 | 207.1881 |  | 117.2229 | 154.1639 | 186.8803 | 200.0832 | 190.2158 | 136.8129 | 162.6918 | 193.0399 | 196.4776 | 175.1059 | 93.1661 | 106.243 | 130.4523 | 159.5938 | 179.6974 | 192.967 | 120.2169 | 110.7804 | 111.6366 | 141.0083 | 179.0987 | 207.5027 | 213.4311 | 195.042 |  |  |  |  | 76.5764 | 79.4788 | 151.2602 | 81.1169 | 157.1349 | 87.8545 | 34.8883 | 34.4173 | 35.1831 | 35.6283 | 34.1245 | 35.0539 | 33.1221 | 35.1517 | 74.2852 | 87.5228 | 82.6955 | 72.884 | 186.0122 |  |  | 133.0103 |  | 122.0995 | 89.3949 | 115.0205 | 88.3745 | 178.3851 | 168.7607 | 204.3593 | 188.246 | 199.5725 | 172.6549 | 213.2511 | 231.8123 | 232.9029 | 205.8664 | 134.2086 | 110.0742 | 158.9723 | 122.352 | 165.588 | 161.7935 | 193.2537 | 122.47 | 186.2555 | 173.4156 | 186.2129 | 217.7603 |  | 169.1046 | 95.672 | 136.5861 | 164.6238 | 182.8119 | 136.6068 | 139.8927 | 123.4142 |  | 136.4174 | 171.3305 | 208.5002 | 221.9992 | 207.7844 | 117.9654 | 161.5605 | 200.1088 | 214.9422 | 204.5567 | 85.991 | 97.8376 | 135.8578 | 164.1528 | 184.617 | 114.2503 | 171.7267 | 102.9917 | 183.746 | 107.383 | 129.8223 | 169.5819 | 199.8886 | 214.8478 | 238.363 | 135.2444 | 172.9326 | 209.3752 | 220.7538 | 202.0479 | 94.3492 | 108.418 | 136.4664 | 166.5119 | 187.2914 | 82.6599 | 110.7023 | 124.5808 | 113.9155 | 128.5114 | 198.3361 | 164.5196 | 209.109 | 194.3887 | 147.9493 |  |  |  | 76.0733 | 83.5763 | 78.2927 | 157.8402 | 83.4081 | 134.209 |  | 82.9732 | 78.5864 | 80.0798 | 59.8233 | 104.502 | 115.6244 |  | 160.9996 | 185.4958 | 180.3683 | 382.9379 | 523.4782 | 498.2615 | 352.4514 | [23 empty] | 79.4546 | 510.8698 | 118.1327 | 173.2477
17:06 | 13221 |  |  | 18.4507 | 49.5336 | 53.2691 | 23.5638 | 22.2282 | 39.4145 | 29.1864 | 1.9059 | 1.6167 | 0.7097 | -0.0328 |  |  |  | -2.9002 | 35.4738 | 51.1818 | 14.2942 |  | 25.2499 | 35.0114 | 0.3909 | 0.291 | 1.3725 | 0.6514 | -4.4881 | 184.7411 | 180.7328 | 137.0579 | 153.3658 | 127.1476 | 114.4042 | 100.6089 | 171.4999 | 151.5066 | 187.6245 | 199.9392 | 184.1945 | 154.7256 | 149.1549 | 187.4076 | 199.905 | 204.4204 |  |  | 126.4877 |  | 209.3589 | 113.9821 | 151.6778 | 181.5243 | 189.6733 | 172.6371 | 171.3237 | 164.863 | 197.7067 | 210.4276 | 216.819 | 158.5861 | 97.1201 | 136.7666 | 159.8971 | 176.8864 | 130.7553 | 159.481 | 148.5565 | 234.8658 | 120.6306 | 168.3356 | 204.7069 | 218.4127 | 249.9803 | 114.3238 | 146.8116 | 174.6311 | 185.0161 | 176.8586 | 83.161 | 96.2614 | 133.2588 | 159.099 | 174.9626 | 139.4695 |  | 119.712 | 207.1572 |  | 117.2197 | 154.1555 | 186.8711 | 200.058 | 190.201 | 136.8057 | 162.6854 | 193.0294 | 196.4582 | 175.0874 | 93.158 | 106.2433 | 130.4469 | 159.583 | 179.6807 | 192.9426 | 120.2075 | 110.7668 | 111.6209 | 140.9985 | 179.0894 | 207.4852 | 213.4159 | 195.022 |  |  |  |  | 76.5664 | 79.4694 | 151.2449 | 81.1064 | 157.104 | 87.8414 | 34.8821 | 34.526 | 35.1736 | 35.5379 | 34.1813 | 35.0307 | 33.2122 | 35.1379 | 74.274 | 87.514 | 82.6915 | 72.8729 | 185.9946 |  |  | 132.9978 |  | 122.0969 | 89.3903 | 115.0121 | 88.3676 | 178.3756 | 168.7591 | 204.3443 | 188.2364 | 199.5535 | 172.7031 | 213.2337 | 231.7915 | 232.8857 | 205.8426 | 134.2117 | 110.0719 | 159.0016 | 122.3433 | 165.5863 | 161.7959 | 193.2482 | 122.4701 | 186.2403 | 173.3949 | 186.2025 | 217.7476 |  | 169.0974 | 95.6734 | 136.5859 | 164.6202 | 182.7958 | 136.5953 | 139.8809 | 123.4087 |  | 136.3992 | 171.3269 | 208.4839 | 221.9818 | 207.7601 | 117.9546 | 161.5514 | 200.0932 | 214.9218 | 204.5345 | 85.9821 | 97.8326 | 135.8539 | 164.1401 | 184.5935 | 114.2312 | 171.7032 | 102.9789 | 183.7202 | 107.3639 | 129.8241 | 169.5818 | 199.8869 | 214.8316 | 238.3687 | 135.2536 | 172.9379 | 209.3593 | 220.7331 | 202.0354 | 94.3488 | 108.4215 | 136.4617 | 166.4987 | 187.2816 | 82.6576 | 110.6969 | 124.5722 | 113.9039 | 128.5187 | 198.3232 | 164.5159 | 209.0987 | 194.3797 | 147.9235 |  |  |  | 76.0707 | 83.5721 | 78.2896 | 157.8219 | 83.3955 | 134.2053 |  | 82.9671 | 78.581 | 80.0775 | 59.8201 | 104.5069 | 115.6328 |  | 160.9615 | 185.4713 | 180.3543 | 382.8041 | 523.1977 | 498.1701 | 352.1989 | [23 empty] | 79.4492 | 510.6839 | 118.1872 | 173.2164
17:06 | 13222 |  |  | 18.4532 | 49.5307 | 53.275 | 23.6152 | 22.1675 | 39.3243 | 29.2193 | 1.9068 | 1.6102 | 0.7057 | -0.0341 |  |  |  | -2.8857 | 35.4527 | 51.0548 | 14.278 |  | 25.2081 | 34.9397 | 0.3911 | 0.2893 | 1.3754 | 0.6496 | -5.4147 | 184.7284 | 180.7177 | 137.0566 | 153.3559 | 127.1405 | 114.4082 | 100.605 | 171.5045 | 151.5075 | 187.6142 | 199.9286 | 184.1883 | 154.7131 | 149.1561 | 187.4082 | 199.8882 | 204.4034 |  |  | 126.4763 |  | 209.3327 | 113.9822 | 151.6739 | 181.5152 | 189.6553 | 172.6227 | 171.315 | 164.8695 | 197.7028 | 210.4137 | 216.8101 | 158.5802 | 97.1139 | 136.763 | 159.8961 | 176.8779 | 130.7464 | 159.4666 | 148.549 | 234.8345 | 120.6268 | 168.34 | 204.6972 | 218.3952 | 250.109 | 114.3157 | 146.8062 | 174.6187 | 185.0092 | 176.8519 | 83.1633 | 96.2613 | 133.2582 | 159.0953 | 174.9569 | 139.4685 |  | 119.704 | 207.1258 |  | 117.2196 | 154.1503 | 186.8627 | 200.0421 | 190.1732 | 136.7955 | 162.6742 | 193.0117 | 196.4376 | 175.0736 | 93.1506 | 106.2383 | 130.445 | 159.5773 | 179.6645 | 192.9228 | 120.1981 | 110.7627 | 111.6093 | 140.9938 | 179.082 | 207.4701 | 213.3961 | 195.007 |  |  |  |  | 76.5609 | 79.468 | 151.2494 | 81.1128 | 157.0939 | 87.8388 | 34.7161 | 34.5575 | 34.9658 | 35.3468 | 34.2242 | 34.9873 | 33.2749 | 35.1692 | 74.2644 | 87.5071 | 82.6878 | 72.8673 | 185.978 |  |  | 132.9926 |  | 122.0908 | 89.3873 | 115.0056 | 88.3641 | 178.3699 | 168.7542 | 204.3317 | 188.2231 | 199.5406 | 172.7403 | 213.2145 | 231.7743 | 232.8683 | 205.8149 | 134.1986 | 110.0694 | 159.0323 | 122.3362 | 165.5824 | 161.7928 | 193.2402 | 122.4681 | 186.2228 | 173.3828 | 186.1963 | 217.7348 |  | 169.096 | 95.6743 | 136.5958 | 164.6194 | 182.7898 | 136.5871 | 139.8727 | 123.4053 |  | 136.3952 | 171.3284 | 208.48 | 221.9733 | 207.7441 | 117.9469 | 161.5492 | 200.0768 | 214.9068 | 204.5183 | 85.9716 | 97.8281 | 135.8521 | 164.1352 | 184.577 | 114.2134 | 171.6883 | 102.9739 | 183.7079 | 107.3594 | 129.8269 | 169.5828 | 199.8776 | 214.8173 | 238.3446 | 135.2583 | 172.9334 | 209.3458 | 220.7071 | 202.019 | 94.3516 | 108.4134 | 136.4672 | 166.4959 | 187.2593 | 82.6544 | 110.6902 | 124.5629 | 113.8958 | 128.5076 | 198.3148 | 164.5123 | 209.088 | 194.3606 | 147.9083 |  |  |  | 76.0724 | 83.5676 | 78.2825 | 157.8039 | 83.3845 | 134.2083 |  | 82.9569 | 78.5739 | 80.0649 | 59.8256 | 104.5179 | 115.64 |  | 160.9383 | 185.4248 | 180.345 | 382.9738 | 523.4782 | 498.6273 | 353.3379 | [23 empty] | 79.4434 | 511.0528 | 118.0898 | 173.1815
17:06 | 13223 |  |  | 18.5218 | 49.5116 | 53.3147 | 23.6516 | 22.2195 | 39.4097 | 29.3146 | 1.9076 | 1.6131 | 0.7105 | -0.0351 |  |  |  | -2.9552 | 35.3557 | 51.0736 | 14.2859 |  | 25.2246 | 34.9438 | 0.3921 | 0.2909 | 1.3716 | 0.6496 | -5.058 | 184.71 | 180.6957 | 137.0456 | 153.3348 | 127.131 | 114.3998 | 100.5945 | 171.4913 | 151.5107 | 187.6006 | 199.9071 | 184.1765 | 154.7074 | 149.1492 | 187.88 | 199.8789 | 204.3893 |  |  | 126.466 |  | 209.302 | 113.9644 | 151.6716 | 181.5 | 189.6327 | 172.6033 | 171.2982 | 164.8492 | 197.6819 | 210.4047 | 216.7963 | 158.5719 | 97.1144 | 136.7623 | 159.8963 | 176.8724 | 130.7436 | 159.4538 | 148.5359 | 234.8047 | 120.6283 | 168.3451 | 204.6937 | 218.382 | 250.1787 | 114.305 | 146.7991 | 174.6154 | 185.0011 | 176.8358 | 83.1638 | 96.2619 | 133.2534 | 159.0849 | 174.9411 | 139.459 |  | 119.6959 | 207.0937 |  | 117.2126 | 154.1468 | 186.8559 | 200.0262 | 190.1518 | 136.7894 | 162.6662 | 192.9908 | 196.4242 | 175.0622 | 93.1501 | 106.2378 | 130.4406 | 159.5702 | 179.6516 | 192.8989 | 120.1968 | 110.7608 | 111.605 | 140.992 | 179.0779 | 207.4645 | 213.379 | 194.9989 |  |  |  |  | 76.5591 | 79.468 | 151.2347 | 81.104 | 157.0914 | 87.8353 | 34.524 | 34.5822 | 34.847 | 35.1099 | 34.3193 | 35.0105 | 33.3494 | 35.159 | 74.2636 | 87.5056 | 82.6799 | 72.8659 | 185.9658 |  |  | 132.9883 |  | 122.0835 | 89.3888 | 115.0022 | 88.3628 | 178.3702 | 168.753 | 204.3258 | 188.2068 | 199.5294 | 172.7293 | 213.1997 | 231.7528 | 232.8466 | 205.7841 | 134.1549 | 110.0527 | 159.0437 | 122.3147 | 165.562 | 161.7779 | 193.2172 | 122.4546 | 186.2044 | 173.3567 | 186.1895 | 217.7165 |  | 169.0933 | 95.6727 | 136.5951 | 164.6109 | 182.7772 | 136.5759 | 139.857 | 123.3946 |  | 136.3909 | 171.323 | 208.4693 | 221.9619 | 207.7385 | 117.9517 | 161.551 | 200.0694 | 214.8913 | 204.5008 | 85.9791 | 97.8282 | 135.8538 | 164.1386 | 184.5727 | 114.2049 | 171.6856 | 102.969 | 183.7032 | 107.3633 | 129.827 | 169.5792 | 199.8687 | 214.8007 | 238.382 | 135.255 | 172.9204 | 209.3341 | 220.6899 | 202.0045 | 94.3552 | 108.4121 | 136.4671 | 166.4899 | 187.2405 | 82.6498 | 110.6762 | 124.5537 | 113.8802 | 128.4801 | 198.298 | 164.5 | 209.0581 | 194.3382 | 147.8821 |  |  |  | 76.0623 | 83.5592 | 78.2701 | 157.7854 | 83.366 | 134.1951 |  | 82.9532 | 78.5806 | 80.0615 | 59.8289 | 104.5296 | 115.6318 |  | 160.9298 | 185.4098 | 180.3179 | 382.6258 | 522.3885 | 496.9367 | 352.3027 | [23 empty] | 79.4393 | 509.6626 | 118.1616 | 173.1698
17:06 | 13224 |  |  | 18.5362 | 49.5371 | 53.2626 | 23.6606 | 22.2604 | 39.3832 | 29.2461 | 1.9067 | 1.6125 | 0.7102 | -0.0336 |  |  |  | -2.9209 | 35.3921 | 51.1075 | 14.3334 |  | 25.2099 | 34.9262 | 0.3916 | 0.2901 | 1.3738 | 0.651 | -7.0492 | 184.6884 | 180.6714 | 137.0332 | 153.3243 | 127.116 | 114.3847 | 100.5847 | 171.4702 | 151.5121 | 187.5865 | 199.8845 | 184.162 | 154.7036 | 149.1485 | 188.3168 | 199.8688 | 204.3762 |  |  | 126.4541 |  | 209.2749 | 113.9531 | 151.6646 | 181.4879 | 189.6198 | 172.5875 | 171.2883 | 164.8369 | 197.672 | 210.397 | 216.7859 | 158.5638 | 97.1157 | 136.7604 | 159.8895 | 176.8629 | 130.7399 | 159.4416 | 148.5198 | 234.7724 | 120.6315 | 168.3428 | 204.6878 | 218.3676 | 250.1871 | 114.3036 | 146.7943 | 174.6079 | 184.9801 | 176.8182 | 83.158 | 96.2589 | 133.253 | 159.0735 | 174.929 | 139.4506 |  | 119.6825 | 207.0679 |  | 117.2067 | 154.1428 | 186.8452 | 200.0066 | 190.1435 | 136.7882 | 162.6646 | 192.9869 | 196.4113 | 175.0473 | 93.1551 | 106.2351 | 130.4398 | 159.5643 | 179.645 | 192.8787 | 120.1874 | 110.7578 | 111.5964 | 140.9825 | 179.0747 | 207.4543 | 213.3646 | 194.9857 |  |  |  |  | 76.552 | 79.4557 | 151.2045 | 81.0874 | 157.0934 | 87.8209 | 34.4458 | 34.6483 | 34.9192 | 34.9198 | 34.36 | 35.0464 | 33.4324 | 35.111 | 74.2651 | 87.5058 | 82.6717 | 72.8682 | 185.9497 |  |  | 132.9772 |  | 122.0817 | 89.3848 | 114.9981 | 88.3571 | 178.3659 | 168.7553 | 204.3139 | 188.191 | 199.5128 | 172.7171 | 213.1824 | 231.7277 | 232.8328 | 205.7669 | 134.1176 | 110.0386 | 159.5558 | 122.3021 | 165.5555 | 161.7703 | 193.2044 | 122.4546 | 186.1874 | 173.3381 | 186.1822 | 217.7064 |  | 169.0792 | 95.6758 | 136.5987 | 164.6063 | 182.7683 | 136.5721 | 139.8581 | 123.3916 |  | 136.3913 | 171.3267 | 208.4581 | 221.9553 | 207.7209 | 117.9495 | 161.5403 | 200.0562 | 214.8695 | 204.4796 | 85.974 | 97.829 | 135.8546 | 164.1337 | 184.5601 | 114.1831 | 171.6755 | 102.9623 | 183.7231 | 107.3473 | 129.8208 | 169.5683 | 199.8575 | 214.7806 | 238.4696 | 135.2461 | 172.9111 | 209.3254 | 220.6712 | 201.9803 | 94.3506 | 108.4117 | 136.4562 | 166.4699 | 187.2305 | 82.6415 | 110.6695 | 124.5474 | 113.866 | 128.4776 | 198.2862 | 164.5005 | 209.0332 | 194.3181 | 147.8764 |  |  |  | 76.0537 | 83.5499 | 78.267 | 157.7729 | 83.3394 | 134.1881 |  | 82.9465 | 78.5711 | 80.0464 | 59.8158 | 104.5236 | 115.636 |  | 160.8926 | 185.3911 | 180.283 | 382.9379 | 523.2912 | 497.887 | 352.3892 | [23 empty] | 79.4303 | 510.5891 | 118.1803 | 173.1419
17:06 | 13225 |  |  | 18.456 | 49.5693 | 53.2989 | 23.6742 | 22.1498 | 39.3523 | 29.1962 | 1.9067 | 1.6119 | 0.7067 | -0.0337 |  |  |  | -2.9427 | 35.348 | 51.1086 | 14.266 |  | 25.24 | 34.8977 | 0.3921 | 0.2885 | 1.3769 | 0.6521 | -5.7762 | 184.6764 | 180.6601 | 137.0304 | 153.3239 | 127.1118 | 114.3838 | 100.5845 | 171.4629 | 151.508 | 187.5807 | 199.8792 | 184.1527 | 154.695 | 149.1608 | 188.2774 | 199.8601 | 204.3549 |  |  | 126.4456 |  | 209.2525 | 113.9592 | 151.655 | 181.4787 | 189.6064 | 172.5723 | 171.2792 | 164.8423 | 197.6689 | 210.3726 | 216.7667 | 158.5567 | 97.1135 | 136.7552 | 159.8782 | 176.8541 | 130.7297 | 159.4205 | 148.5072 | 234.7346 | 120.6296 | 168.3308 | 204.6741 | 218.3459 | 250.2717 | 114.3059 | 146.7891 | 174.6001 | 184.9625 | 176.816 | 83.1571 | 96.2581 | 133.2563 | 159.0711 | 174.9195 | 139.4445 |  | 119.672 | 207.0424 |  | 117.2026 | 154.1399 | 186.8286 | 199.9968 | 190.1333 | 136.7947 | 162.6584 | 192.9793 | 196.3957 | 175.035 | 93.1519 | 106.2345 | 130.4372 | 159.559 | 179.6316 | 192.8588 | 120.1767 | 110.7533 | 111.5863 | 140.9815 | 179.0658 | 207.4391 | 213.3524 | 194.9661 |  |  |  |  | 76.5475 | 79.4477 | 151.1893 | 81.0776 | 157.1014 | 87.8106 | 34.5011 | 34.7193 | 34.9619 | 34.7838 | 34.3649 | 35.0748 | 33.4748 | 35.0387 | 74.2551 | 87.4896 | 82.665 | 72.8668 | 185.9209 |  |  | 132.9647 |  | 122.0709 | 89.3773 | 114.9924 | 88.35 | 178.3525 | 168.745 | 204.2896 | 188.1702 | 199.4893 | 172.719 | 213.1654 | 231.7069 | 232.8149 | 205.7528 | 134.1096 | 110.0336 | 160.157 | 122.2966 | 165.5575 | 161.7772 | 193.2002 | 122.4562 | 186.1787 | 173.3375 | 186.1761 | 217.6853 |  | 169.0407 | 95.6739 | 136.5941 | 164.5974 | 182.7565 | 136.5586 | 139.8432 | 123.3829 |  | 136.3875 | 171.3236 | 208.4495 | 221.9377 | 207.7 | 117.9379 | 161.5298 | 200.0434 | 214.8519 | 204.4682 | 85.9652 | 97.8263 | 135.8518 | 164.1248 | 184.5443 | 114.1615 | 171.6557 | 102.9512 | 183.7472 | 107.3329 | 129.8205 | 169.5659 | 199.8496 | 214.7653 | 238.4843 | 135.2457 | 172.9097 | 209.3174 | 220.6479 | 201.9645 | 94.3468 | 108.4134 | 136.4501 | 166.4643 | 187.2252 | 82.6341 | 110.6652 | 124.538 | 113.8573 | 128.4984 | 198.2836 | 164.5043 | 209.0229 | 194.2978 | 147.8767 |  |  |  | 76.0518 | 83.5467 | 78.265 | 157.7617 | 83.3122 | 134.1954 |  | 82.9407 | 78.5662 | 80.0534 | 59.8281 | 104.507 | 115.6482 |  | 160.8557 | 185.389 | 180.2686 | 382.7598 | 523.0259 | 498.2359 | 353.2462 | [23 empty] | 79.4274 | 510.6309 | 118.0843 | 173.1224
17:06 | 13226 |  |  | 18.5327 | 49.5239 | 53.3269 | 23.6164 | 22.1237 | 39.2956 | 29.2027 | 1.9055 | 1.6097 | 0.7039 | -0.0355 |  |  |  | -3.0031 | 35.247 | 51.1234 | 14.2255 |  | 25.2518 | 34.9534 | 0.3924 | 0.29 | 1.3713 | 0.6515 | -5.3637 | 184.6608 | 180.6493 | 137.0236 | 153.318 | 127.1077 | 114.3842 | 100.5806 | 171.4585 | 151.4985 | 187.5727 | 199.8695 | 184.14 | 154.6886 | 149.1349 | 188.2405 | 199.838 | 204.321 |  |  | 126.4384 |  | 209.2205 | 113.9642 | 151.6522 | 181.467 | 189.5911 | 172.558 | 171.271 | 164.8375 | 197.6594 | 210.3499 | 216.7544 | 158.5464 | 97.1069 | 136.7549 | 159.8715 | 176.8481 | 130.7157 | 159.3967 | 148.4937 | 234.6929 | 120.6298 | 168.3266 | 204.655 | 218.3239 | 250.4346 | 114.3116 | 146.7887 | 174.5988 | 184.9517 | 176.8045 | 83.1542 | 96.2589 | 133.2523 | 159.0675 | 174.9146 | 139.4312 |  | 119.6637 | 207.0243 |  | 117.2053 | 154.141 | 186.8249 | 199.9894 | 190.1218 | 136.7968 | 162.6549 | 192.9689 | 196.3839 | 175.0281 | 93.1478 | 106.2305 | 130.4354 | 159.5543 | 179.6138 | 192.8373 | 120.1624 | 110.7434 | 111.5734 | 140.9692 | 179.0516 | 207.4254 | 213.3313 | 194.9478 |  |  |  |  | 76.5378 | 79.4461 | 151.1749 | 81.0676 | 157.1079 | 87.8037 | 34.5912 | 34.8005 | 34.7864 | 34.7635 | 34.3586 | 35.0854 | 33.5252 | 34.9723 | 74.2468 | 87.4733 | 82.6661 | 72.8565 | 185.8967 |  |  | 132.9532 |  | 122.0565 | 89.3689 | 114.9814 | 88.3419 | 178.3323 | 168.7327 | 204.2672 | 188.1474 | 199.4728 | 172.714 | 213.1387 | 231.6842 | 232.7913 | 205.7331 | 134.1236 | 110.0235 | 160.2672 | 122.2779 | 165.5413 | 161.7719 | 193.1879 | 122.4481 | 186.1637 | 173.3349 | 186.1657 | 217.665 |  | 169.0202 | 95.6646 | 136.5927 | 164.5834 | 182.7449 | 136.5393 | 139.8126 | 123.3716 |  | 136.3832 | 171.3135 | 208.4255 | 221.9147 | 207.6965 | 117.9406 | 161.5365 | 200.0418 | 214.8451 | 204.4624 | 85.9727 | 97.8308 | 135.8573 | 164.1205 | 184.5375 | 114.1578 | 171.7104 | 102.9491 | 183.7397 | 107.3378 | 129.8253 | 169.5685 | 199.8445 | 214.7558 | 238.4291 | 135.2387 | 172.9059 | 209.3026 | 220.6282 | 201.9623 | 94.349 | 108.4171 | 136.4436 | 166.4582 | 187.2128 | 82.6282 | 110.6554 | 124.5309 | 113.8461 | 128.5045 | 198.2752 | 164.4942 | 209.011 | 194.2797 | 147.8661 |  |  |  | 76.0531 | 83.551 | 78.2628 | 157.7521 | 83.3107 | 134.2014 |  | 82.9402 | 78.5681 | 80.0462 | 59.8252 | 104.526 | 115.6527 |  | 160.8323 | 185.3727 | 180.2572 | 382.3053 | 522.061 | 497.4139 | 352.7782 | [23 empty] | 79.4257 | 509.7375 | 118.026 | 173.1025
17:06 | 13227 |  |  | 18.5216 | 49.425 | 53.3514 | 23.6336 | 22.1655 | 39.3179 | 29.2546 | 1.9039 | 1.6093 | 0.7069 | -0.0355 |  |  |  | -2.9098 | 35.3553 | 51.1337 | 14.2737 |  | 25.1927 | 34.8755 | 0.3927 | 0.2866 | 1.3738 | 0.653 | -6.5512 | 184.6433 | 180.6261 | 137.0047 | 153.2982 | 127.0963 | 114.3745 | 100.5685 | 171.4428 | 151.4708 | 187.5516 | 199.8409 | 184.1147 | 154.6761 | 149.0993 | 188.2165 | 199.8152 | 204.2933 |  |  | 126.4364 |  | 209.1928 | 113.9631 | 151.655 | 181.4606 | 189.5809 | 172.5511 | 171.2605 | 164.8274 | 197.6511 | 210.3491 | 216.764 | 158.5458 | 97.1151 | 136.7618 | 159.8706 | 176.8425 | 130.7138 | 159.3851 | 148.4854 | 234.6624 | 120.6298 | 168.3326 | 204.6523 | 218.3157 | 250.5481 | 114.3051 | 146.7843 | 174.5842 | 184.9388 | 176.7867 | 83.1419 | 96.2577 | 133.2463 | 159.0567 | 174.8993 | 139.4246 |  | 119.6483 | 207.0001 |  | 117.2035 | 154.1349 | 186.8233 | 199.9802 | 190.1092 | 136.7879 | 162.6463 | 192.9615 | 196.3723 | 175.0114 | 93.1478 | 106.2284 | 130.4375 | 159.5488 | 179.6031 | 192.8301 | 120.1493 | 110.73 | 111.5627 | 140.9559 | 179.0453 | 207.4092 | 213.3129 | 194.934 |  |  |  |  | 76.5361 | 79.4478 | 151.1695 | 81.0636 | 157.1181 | 87.8007 | 34.6952 | 34.7574 | 34.6344 | 34.7452 | 34.0429 | 35.0441 | 33.4484 | 34.9431 | 74.2629 | 87.4748 | 82.6688 | 72.8596 | 185.8875 |  |  | 132.9436 |  | 122.0491 | 89.3678 | 114.9757 | 88.3386 | 178.323 | 168.7316 | 204.2591 | 188.132 | 199.462 | 172.7076 | 213.1219 | 231.6685 | 232.7743 | 205.7107 | 134.1709 | 110.0104 | 160.2929 | 122.2543 | 165.529 | 161.7661 | 193.1811 | 122.4444 | 186.1455 | 173.3169 | 186.1616 | 217.6585 |  | 169.0256 | 95.6624 | 136.5922 | 164.575 | 182.7349 | 136.5328 | 139.8095 | 123.3638 |  | 136.3751 | 171.3072 | 208.4095 | 221.8985 | 207.6824 | 117.9413 | 161.5379 | 200.0314 | 214.8338 | 204.445 | 85.9775 | 97.8359 | 135.866 | 164.1138 | 184.5282 | 114.1516 | 171.7667 | 102.9446 | 183.7201 | 107.3335 | 129.8259 | 169.5602 | 199.831 | 214.7375 | 238.3919 | 135.2382 | 172.8992 | 209.2929 | 220.6218 | 201.9455 | 94.3503 | 108.4179 | 136.4361 | 166.4498 | 187.1981 | 82.6216 | 110.6478 | 124.5175 | 113.8327 | 128.4958 | 198.2547 | 164.486 | 209.0037 | 194.2797 | 147.8576 |  |  |  | 76.0481 | 83.5522 | 78.2548 | 157.741 | 83.3205 | 134.1932 |  | 82.9263 | 78.5539 | 80.0295 | 59.8159 | 104.52 | 115.6343 |  | 160.7955 | 185.3561 | 180.2244 | 383.1261 | 523.7748 | 499.1603 | 353.7046 | [23 empty] | 79.4186 | 511.4675 | 118.0772 | 173.0758
17:06 | 13228 |  |  | 18.4066 | 49.4735 | 53.3861 | 23.5778 | 22.15 | 39.3281 | 29.1633 | 1.903 | 1.6056 | 0.7086 | -0.0347 |  |  |  | -2.905 | 35.2356 | 51.1676 | 14.2596 |  | 25.2551 | 34.8694 | 0.3931 | 0.2931 | 1.3721 | 0.653 | -6.0685 | 184.6332 | 180.6175 | 137.0002 | 153.2841 | 127.0954 | 114.371 | 100.574 | 171.4305 | 151.4665 | 187.5465 | 199.8226 | 184.1056 | 154.6618 | 149.1081 | 188.1908 | 199.8036 | 204.2777 |  |  | 126.4345 |  | 209.1799 | 113.9611 | 151.6555 | 181.4547 | 189.5683 | 172.5519 | 171.252 | 164.833 | 197.6382 | 210.3355 | 216.7464 | 158.5417 | 97.118 | 136.768 | 159.8667 | 176.8311 | 130.7034 | 159.371 | 148.4704 | 234.6303 | 120.6236 | 168.3324 | 204.6529 | 218.3085 | 250.4986 | 114.2904 | 146.7751 | 174.5655 | 184.9241 | 176.771 | 83.1403 | 96.2588 | 133.2419 | 159.0409 | 174.8766 | 139.4194 |  | 119.6325 | 206.9646 |  | 117.1906 | 154.1304 | 186.814 | 199.9601 | 190.0882 | 136.7869 | 162.6381 | 192.9437 | 196.36 | 174.9944 | 93.1445 | 106.2369 | 130.44 | 159.5363 | 179.5931 | 192.8268 | 120.1441 | 110.7292 | 111.5585 | 140.958 | 179.0452 | 207.399 | 213.3024 | 194.9219 |  |  |  |  | 76.5361 | 79.4419 | 151.1629 | 81.0605 | 157.1183 | 87.8025 | 34.7633 | 34.5383 | 34.7497 | 34.7601 | 33.6032 | 34.9416 | 33.3911 | 34.8863 | 74.257 | 87.4693 | 82.652 | 72.8599 | 185.8734 |  |  | 132.9367 |  | 122.0432 | 89.3667 | 114.9746 | 88.3379 | 178.3177 | 168.7297 | 204.2517 | 188.1251 | 199.4475 | 172.7193 | 213.1172 | 231.6532 | 232.7459 | 205.6827 | 134.2006 | 110.0015 | 160.2973 | 122.2359 | 165.5205 | 161.7577 | 193.1684 | 122.4338 | 186.1356 | 173.2984 | 186.1575 | 217.6439 |  | 169.011 | 95.6603 | 136.5855 | 164.5765 | 182.7193 | 136.5192 | 139.8034 | 123.3538 |  | 136.3616 | 171.309 | 208.4128 | 221.8898 | 207.6593 | 117.9366 | 161.5285 | 200.0122 | 214.8141 | 204.4286 | 85.9796 | 97.8342 | 135.864 | 164.1095 | 184.5182 | 114.143 | 171.7537 | 102.9337 | 183.7047 | 107.3238 | 129.8198 | 169.5585 | 199.8181 | 214.7185 | 238.3827 | 135.2417 | 172.8873 | 209.2823 | 220.6052 | 201.9291 | 94.3434 | 108.4165 | 136.4355 | 166.4418 | 187.1829 | 82.6121 | 110.6423 | 124.4986 | 113.819 | 128.4916 | 198.2449 | 164.4873 | 208.9865 | 194.2681 | 147.8471 |  |  |  | 76.0426 | 83.5473 | 78.2481 | 157.7237 | 83.3111 | 134.1775 |  | 82.9278 | 78.5472 | 80.0329 | 59.8212 | 104.5143 | 115.638 |  | 160.7771 | 185.3158 | 180.2072 | 382.6617 | 523.2911 | 498.5024 | 353.4002 | [23 empty] | 79.4155 | 510.8967 | 118.0103 | 173.0464
17:06 | 13229 |  |  | 18.4996 | 49.4759 | 53.2339 | 23.5325 | 22.2033 | 39.3726 | 29.2622 | 1.9018 | 1.6046 | 0.7108 | -0.0356 |  |  |  | -2.9123 | 35.2171 | 51.1137 | 14.2776 |  | 25.2546 | 34.8961 | 0.3926 | 0.2894 | 1.3737 | 0.6534 | -5.7234 | 184.6249 | 180.6097 | 137.0008 | 153.2826 | 127.0952 | 114.3703 | 100.5799 | 171.4286 | 151.4855 | 187.5392 | 199.8227 | 184.106 | 154.6638 | 149.1134 | 188.1727 | 199.7811 | 204.2606 |  |  | 126.4232 |  | 209.1538 | 113.9572 | 151.654 | 181.45 | 189.5563 | 172.5382 | 171.2416 | 164.8224 | 197.6242 | 210.3162 | 216.7164 | 158.532 | 97.1145 | 136.765 | 159.8665 | 176.8229 | 130.6907 | 159.3557 | 148.4551 | 234.5953 | 120.6225 | 168.3276 | 204.6433 | 218.2925 | 250.4467 | 114.287 | 146.7649 | 174.5541 | 184.9028 | 176.7633 | 83.1413 | 96.2533 | 133.2382 | 159.0324 | 174.8625 | 139.4006 |  | 119.6197 | 206.9387 |  | 117.1874 | 154.1237 | 186.8065 | 199.9459 | 190.0721 | 136.7864 | 162.6344 | 192.9358 | 196.344 | 174.9834 | 93.1386 | 106.2404 | 130.4404 | 159.5303 | 179.5871 | 192.8129 | 120.1385 | 110.7286 | 111.5456 | 140.9595 | 179.0316 | 207.3885 | 213.2915 | 194.9064 |  |  |  |  | 76.5291 | 79.4297 | 151.1445 | 81.0494 | 157.1144 | 87.8044 | 34.8494 | 34.3412 | 34.8854 | 34.8325 | 33.4281 | 34.8621 | 33.4951 | 34.8173 | 74.2408 | 87.4595 | 82.6432 | 72.8512 | 185.8517 |  |  | 132.9301 |  | 122.0367 | 89.3658 | 114.9669 | 88.3288 | 178.3074 | 168.7256 | 204.2337 | 188.1105 | 199.4366 | 172.7326 | 213.0991 | 231.64 | 232.7191 | 205.6627 | 134.1986 | 109.994 | 160.2984 | 122.2243 | 165.5058 | 161.7526 | 193.1592 | 122.4291 | 186.1219 | 173.2898 | 186.1553 | 217.627 |  | 168.9918 | 95.6607 | 136.5873 | 164.5736 | 182.7084 | 136.5104 | 139.7909 | 123.347 |  | 136.3607 | 171.3155 | 208.4108 | 221.8807 | 207.654 | 117.9369 | 161.5211 | 199.9984 | 214.7971 | 204.4176 | 85.9793 | 97.8293 | 135.8694 | 164.1073 | 184.5138 | 114.1364 | 171.7387 | 102.9318 | 183.708 | 107.333 | 129.8235 | 169.5585 | 199.8158 | 214.7078 | 238.3452 | 135.2216 | 172.8704 | 209.2645 | 220.5826 | 201.9135 | 94.3404 | 108.4142 | 136.4464 | 166.4413 | 187.1573 | 82.609 | 110.6348 | 124.4906 | 113.8079 | 128.4888 | 198.2445 | 164.4896 | 208.9605 | 194.2418 | 147.8328 |  |  |  | 76.0359 | 83.5449 | 78.2443 | 157.6991 | 83.295 | 134.1571 |  | 82.9286 | 78.5531 | 80.0313 | 59.8184 | 104.5264 | 115.6554 |  | 160.7672 | 185.284 | 180.194 | 382.9289 | 522.2628 | 497.1717 | 352.8216 | [23 empty] | 79.4121 | 509.7172 | 118.028 | 173.0256
17:06 | 13230 |  |  | 18.4923 | 49.5131 | 53.4213 | 23.5978 | 22.1903 | 39.392 | 29.3535 | 1.8996 | 1.602 | 0.7105 | -0.0361 |  |  |  | -2.9078 | 35.2388 | 51.1346 | 14.2673 |  | 25.2694 | 34.8401 | 0.3935 | 0.2908 | 1.3692 | 0.6543 | -6.324 | 184.6045 | 180.5821 | 136.99 | 153.2685 | 127.0807 | 114.3596 | 100.5635 | 171.4117 | 151.4741 | 187.5167 | 199.8025 | 184.0862 | 154.659 | 149.1034 | 188.164 | 199.7661 | 204.2451 |  |  | 126.415 |  | 209.1185 | 113.9519 | 151.6463 | 181.4375 | 189.5433 | 172.5165 | 171.2287 | 164.7998 | 197.6125 | 210.3064 | 216.7005 | 158.5238 | 97.115 | 136.7627 | 159.8628 | 176.8175 | 130.6849 | 159.3435 | 148.4452 | 234.5618 | 120.6247 | 168.3113 | 204.6259 | 218.2719 | 250.5177 | 114.2885 | 146.7627 | 174.5512 | 184.89 | 176.7591 | 83.14 | 96.2522 | 133.2432 | 159.0287 | 174.8566 | 139.3861 |  | 119.6132 | 206.9175 |  | 117.1845 | 154.1072 | 186.7979 | 199.9313 | 190.0613 | 136.7745 | 162.6251 | 192.9284 | 196.3245 | 174.9666 | 93.1394 | 106.2368 | 130.4359 | 159.5259 | 179.5748 | 192.7942 | 120.1311 | 110.7196 | 111.5335 | 140.9579 | 179.0279 | 207.3804 | 213.2794 | 194.8974 |  |  |  |  | 76.5275 | 79.4258 | 151.1421 | 81.0652 | 157.1191 | 87.8084 | 34.9782 | 34.292 | 35.0011 | 34.8629 | 33.435 | 34.8793 | 33.5697 | 34.8146 | 74.2478 | 87.4568 | 82.6512 | 72.8512 | 185.834 |  |  | 132.9198 |  | 122.0252 | 89.3646 | 114.9577 | 88.3253 | 178.293 | 168.7261 | 204.2165 | 188.095 | 199.4192 | 172.6799 | 213.0884 | 231.6309 | 232.7014 | 205.6462 | 134.2101 | 109.9831 | 160.3168 | 122.2123 | 165.4952 | 161.754 | 193.1544 | 122.4286 | 186.1058 | 173.2762 | 186.1557 | 217.6133 |  | 168.9837 | 95.6623 | 136.5884 | 164.5644 | 182.6987 | 136.503 | 139.7788 | 123.3381 |  | 136.3487 | 171.3088 | 208.3974 | 221.8548 | 207.6358 | 117.9334 | 161.5138 | 199.9863 | 214.7788 | 204.3999 | 85.9751 | 97.8281 | 135.8735 | 164.0982 | 184.5079 | 114.1211 | 171.7247 | 102.9253 | 183.705 | 107.3439 | 129.8376 | 169.5631 | 199.8169 | 214.6978 | 238.3214 | 135.2316 | 172.8808 | 209.267 | 220.5752 | 201.9015 | 94.3472 | 108.4186 | 136.4501 | 166.4449 | 187.1525 | 82.6101 | 110.6255 | 124.4803 | 113.7987 | 128.4882 | 198.2319 | 164.481 | 208.9449 | 194.2331 | 147.816 |  |  |  | 76.0264 | 83.543 | 78.2372 | 157.68 | 83.2916 | 134.1292 |  | 82.9188 | 78.5458 | 80.0169 | 59.8032 | 104.5138 | 115.6427 |  | 160.7276 | 185.2521 | 180.1597 | 382.7954 | 523.3067 | 498.0865 | 352.6747 | [23 empty] | 79.4052 | 510.6966 | 118.1408 | 172.9898
17:06 | 13231 |  |  | 18.4266 | 49.4866 | 53.2763 | 23.5889 | 22.1966 | 39.4199 | 29.3362 | 1.9025 | 1.6027 | 0.7093 | -0.0343 |  |  |  | -2.7973 | 35.2475 | 51.2723 | 14.3372 |  | 25.3083 | 34.9243 | 0.3937 | 0.29 | 1.3693 | 0.6536 | -6.4549 | 184.5851 | 180.563 | 136.9812 | 153.2477 | 127.0683 | 114.3486 | 100.5554 | 171.3976 | 151.4639 | 187.5099 | 199.7846 | 184.0632 | 154.6511 | 149.0852 | 188.1332 | 199.7468 | 204.2291 |  |  | 126.4073 |  | 209.0851 | 113.948 | 151.6379 | 181.4176 | 189.5205 | 172.4977 | 171.2159 | 164.7937 | 197.592 | 210.2938 | 216.6537 | 158.5177 | 97.118 | 136.7655 | 159.8566 | 176.8104 | 130.6766 | 159.3278 | 148.4292 | 234.5298 | 120.6139 | 168.303 | 204.6101 | 218.2653 | 250.5514 | 114.2916 | 146.7633 | 174.5449 | 184.889 | 176.743 | 83.1415 | 96.2565 | 133.2444 | 159.0281 | 174.8465 | 139.3741 |  | 119.6077 | 206.8902 |  | 117.1813 | 154.1047 | 186.7828 | 199.9175 | 190.0501 | 136.7709 | 162.6111 | 192.9091 | 196.3051 | 174.9465 | 93.1401 | 106.2288 | 130.4263 | 159.5155 | 179.5506 | 192.7766 | 120.1314 | 110.7122 | 111.5285 | 140.9535 | 179.024 | 207.3688 | 213.2619 | 194.8883 |  |  |  |  | 76.5211 | 79.4232 | 151.1441 | 81.0701 | 157.1226 | 87.8049 | 35.0811 | 34.4178 | 35.1007 | 34.9526 | 33.5246 | 35 | 33.6326 | 34.7878 | 74.2455 | 87.4494 | 82.6435 | 72.8408 | 185.8146 |  |  | 132.9084 |  | 122.0123 | 89.3533 | 114.9481 | 88.3177 | 178.2897 | 168.7269 | 204.1986 | 188.0809 | 199.4043 | 172.6086 | 213.0847 | 231.6122 | 232.676 | 205.6235 | 134.2109 | 109.9749 | 160.361 | 122.1981 | 165.4988 | 161.7473 | 193.141 | 122.4385 | 186.0912 | 173.2614 | 186.1511 | 217.5978 |  | 168.9781 | 95.6559 | 136.5848 | 164.5629 | 182.6887 | 136.485 | 139.7608 | 123.3268 |  | 136.3344 | 171.3052 | 208.3862 | 221.8378 | 207.6111 | 117.9303 | 161.5125 | 199.9753 | 214.7645 | 204.3842 | 85.9767 | 97.8326 | 135.8719 | 164.099 | 184.4928 | 114.1111 | 171.7167 | 102.9177 | 183.6959 | 107.3443 | 129.8349 | 169.5633 | 199.8047 | 214.6811 | 238.3015 | 135.2471 | 172.8828 | 209.2593 | 220.5587 | 201.8855 | 94.3521 | 108.4182 | 136.4308 | 166.4162 | 187.1454 | 82.6046 | 110.6137 | 124.4646 | 113.7842 | 128.4785 | 198.2119 | 164.4684 | 208.9305 | 194.2135 | 147.8024 |  |  |  | 76.0191 | 83.5362 | 78.2327 | 157.6741 | 83.2818 | 134.1246 |  | 82.9127 | 78.5398 | 80.0107 | 59.8053 | 104.5068 | 115.6427 |  | 160.7088 | 185.2426 | 180.1527 | 382.8043 | 522.9013 | 498.053 | 353.1144 | [23 empty] | 79.3994 | 510.4772 | 118.207 | 172.9757
17:06 | 13232 |  |  | 18.4476 | 49.5765 | 53.2639 | 23.6307 | 22.182 | 39.3787 | 29.2928 | 1.9023 | 1.6027 | 0.7107 | -0.0358 |  |  |  | -2.742 | 35.266 | 51.2285 | 14.2822 |  | 25.3107 | 34.989 | 0.3923 | 0.289 | 1.3691 | 0.653 | -5.846 | 184.5674 | 180.5484 | 136.9667 | 153.2351 | 127.0563 | 114.3425 | 100.5558 | 171.397 | 151.4661 | 187.5012 | 199.7719 | 184.0472 | 154.6484 | 149.0787 | 188.0913 | 199.7081 | 204.2089 |  |  | 126.3898 |  | 209.0545 | 113.9462 | 151.6331 | 181.4029 | 189.5042 | 172.475 | 171.2014 | 164.7902 | 197.569 | 210.2756 | 216.7248 | 158.5105 | 97.1192 | 136.7635 | 159.8557 | 176.8029 | 130.6671 | 159.3131 | 148.4137 | 234.4974 | 120.6073 | 168.2977 | 204.6007 | 218.2472 | 250.5448 | 114.2936 | 146.7551 | 174.5317 | 184.8779 | 176.724 | 83.1437 | 96.2567 | 133.2409 | 159.037 | 174.8407 | 139.3566 |  | 119.5983 | 206.8668 |  | 117.1855 | 154.1081 | 186.7724 | 199.9127 | 190.04 | 136.7676 | 162.6054 | 192.8965 | 196.2886 | 174.937 | 93.1392 | 106.2307 | 130.4255 | 159.509 | 179.537 | 192.765 | 120.1274 | 110.7069 | 111.5218 | 140.9478 | 179.0137 | 207.3499 | 213.244 | 194.8737 |  |  |  |  | 76.5134 | 79.4192 | 151.1417 | 81.0494 | 157.1192 | 87.797 | 35.1154 | 34.5218 | 35.1674 | 35.0305 | 33.6461 | 35.133 | 33.6858 | 34.7386 | 74.241 | 87.4434 | 82.6326 | 72.8347 | 185.7872 |  |  | 132.8962 |  | 122.0001 | 89.3428 | 114.9372 | 88.3065 | 178.2817 | 168.7213 | 204.1786 | 188.0536 | 199.3852 | 172.5642 | 213.0649 | 231.5881 | 232.652 | 205.6032 | 134.1765 | 109.9633 | 160.4056 | 122.196 | 165.4934 | 161.7437 | 193.1287 | 122.4379 | 186.0698 | 173.2466 | 186.1351 | 217.5834 |  | 168.9718 | 95.6486 | 136.5854 | 164.5534 | 182.6801 | 136.4786 | 139.7514 | 123.3229 |  | 136.3335 | 171.3092 | 208.3835 | 221.8312 | 207.5959 | 117.9279 | 161.5051 | 199.9661 | 214.7487 | 204.3668 | 85.9782 | 97.8292 | 135.8702 | 164.0968 | 184.4753 | 114.1037 | 171.7021 | 102.9138 | 183.6768 | 107.332 | 129.8278 | 169.5517 | 199.7921 | 214.6652 | 238.2878 | 135.2395 | 172.8761 | 209.2444 | 220.5407 | 201.8665 | 94.3543 | 108.4155 | 136.423 | 166.4012 | 187.1302 | 82.5971 | 110.6046 | 124.4514 | 113.7728 | 128.4741 | 198.1996 | 164.4608 | 208.9106 | 194.1989 | 147.7902 |  |  |  | 76.008 | 83.5201 | 78.2228 | 157.6672 | 83.2686 | 134.1292 |  | 82.9162 | 78.5445 | 80.0116 | 59.8151 | 104.5289 | 115.6364 |  | 160.7049 | 185.2167 | 180.1316 | 382.5635 | 522.2639 | 496.9367 | 352.1161 | [23 empty] | 79.3945 | 509.6003 | 118.232 | 172.9608
17:06 | 13233 |  |  | 18.4304 | 49.5325 | 53.3419 | 23.6525 | 22.1803 | 39.329 | 29.2794 | 1.9026 | 1.6068 | 0.7097 | -0.0337 |  |  |  | -2.73 | 35.2466 | 51.1703 | 14.2501 |  | 25.253 | 35.022 | 0.3925 | 0.294 | 1.3732 | 0.6531 | -5.5672 | 184.5488 | 180.5316 | 136.9557 | 153.2294 | 127.0508 | 114.3347 | 100.5558 | 171.3906 | 151.4581 | 187.4797 | 199.7485 | 184.0326 | 154.6427 | 149.0754 | 188.0723 | 199.6863 | 204.1938 |  |  | 126.378 |  | 209.0278 | 113.9497 | 151.6264 | 181.3915 | 189.4896 | 172.4601 | 171.1864 | 164.785 | 197.5582 | 210.2663 | 216.8391 | 158.5021 | 97.117 | 136.7633 | 159.8509 | 176.7939 | 130.6597 | 159.3 | 148.4039 | 234.4594 | 120.6152 | 168.2919 | 204.5943 | 218.224 | 250.5174 | 114.2874 | 146.7447 | 174.521 | 184.858 | 176.7077 | 83.1395 | 96.2519 | 133.2362 | 159.0313 | 174.836 | 139.3432 |  | 119.5864 | 206.8439 |  | 117.18 | 154.1099 | 186.7683 | 199.8997 | 190.0317 | 136.7605 | 162.6033 | 192.8898 | 196.2773 | 174.9352 | 93.1386 | 106.2382 | 130.4314 | 159.504 | 179.5302 | 192.7493 | 120.1079 | 110.6926 | 111.5109 | 140.9367 | 179.0053 | 207.3378 | 213.229 | 194.85 |  |  |  |  | 76.5093 | 79.4152 | 151.1285 | 81.0484 | 157.1158 | 87.7898 | 34.992 | 34.5681 | 35.1507 | 35.0518 | 33.6897 | 35.1677 | 33.6802 | 34.6795 | 74.2369 | 87.4353 | 82.6264 | 72.8321 | 185.7719 |  |  | 132.8825 |  | 121.9924 | 89.3383 | 114.9295 | 88.3049 | 178.2677 | 168.712 | 204.1582 | 188.037 | 199.3629 | 172.5463 | 213.0479 | 231.569 | 232.6332 | 205.5862 | 134.1492 | 109.9551 | 160.4502 | 122.1975 | 165.4854 | 161.7446 | 193.1179 | 122.4246 | 186.0558 | 173.2388 | 186.1288 | 217.5617 |  | 168.958 | 95.6469 | 136.5884 | 164.5446 | 182.6695 | 136.4758 | 139.7449 | 123.3127 |  | 136.3356 | 171.298 | 208.3679 | 221.8116 | 207.5731 | 117.9244 | 161.4931 | 199.9478 | 214.7218 | 204.3477 | 85.9726 | 97.8327 | 135.8675 | 164.084 | 184.4647 | 114.0935 | 171.6784 | 102.9057 | 183.656 | 107.3207 | 129.8282 | 169.5538 | 199.782 | 214.6515 | 238.2958 | 135.2421 | 172.8671 | 209.228 | 220.53 | 201.8536 | 94.3524 | 108.4172 | 136.4232 | 166.3949 | 187.1199 | 82.5897 | 110.5935 | 124.4297 | 113.7541 | 128.4766 | 198.1874 | 164.453 | 208.8864 | 194.1911 | 147.7784 |  |  |  | 76.0034 | 83.5173 | 78.2147 | 157.6811 | 83.2641 | 134.1278 |  | 82.9205 | 78.5452 | 80.0068 | 59.8134 | 104.5217 | 115.637 |  | 160.6896 | 185.2134 | 180.1015 | 382.5635 | 521.905 | 497.2556 | 352.5949 | [23 empty] | 79.3915 | 509.5803 | 118.1874 | 172.9515
17:06 | 13234 |  |  | 18.4905 | 49.5884 | 53.364 | 23.6848 | 22.1353 | 39.284 | 29.2473 | 1.9034 | 1.6107 | 0.7079 | -0.0348 |  |  |  | -2.7225 | 35.3564 | 51.1743 | 14.3044 |  | 25.3172 | 35.0705 | 0.3917 | 0.2891 | 1.3715 | 0.652 | -6.3525 | 184.5272 | 180.5135 | 136.9457 | 153.2224 | 127.0473 | 114.3267 | 100.5488 | 171.3775 | 151.4494 | 187.4684 | 199.7325 | 184.0203 | 154.6292 | 149.0751 | 188.0722 | 199.6896 | 204.1965 |  |  | 126.3736 |  | 209 | 113.953 | 151.6243 | 181.3807 | 189.477 | 172.4553 | 171.1746 | 164.7784 | 197.5538 | 210.2465 | 216.9027 | 158.4941 | 97.1127 | 136.7586 | 159.8361 | 176.7823 | 130.6464 | 159.2836 | 148.3938 | 234.4187 | 120.6138 | 168.2896 | 204.5772 | 218.2133 | 250.4768 | 114.2833 | 146.7487 | 174.5107 | 184.8526 | 176.6972 | 83.1353 | 96.2508 | 133.2425 | 159.0189 | 174.8239 | 139.3396 |  | 119.5859 | 206.8232 |  | 117.1701 | 154.1126 | 186.7566 | 199.8789 | 190.0204 | 136.7491 | 162.5927 | 192.8662 | 196.2585 | 174.9189 | 93.1366 | 106.2312 | 130.4279 | 159.4958 | 179.5172 | 192.7249 | 120.1058 | 110.6828 | 111.5038 | 140.9346 | 179.0016 | 207.332 | 213.2188 | 194.8402 |  |  |  |  | 76.5012 | 79.4112 | 151.1234 | 81.063 | 157.1074 | 87.7846 | 34.7812 | 34.637 | 35.0578 | 35.0996 | 33.6814 | 35.0842 | 33.6156 | 34.5955 | 74.2335 | 87.4237 | 82.621 | 72.8229 | 185.7565 |  |  | 132.8669 |  | 121.9852 | 89.3373 | 114.9211 | 88.3027 | 178.252 | 168.7075 | 204.1437 | 188.0321 | 199.3449 | 172.5577 | 213.0368 | 231.5537 | 232.617 | 205.5668 | 134.1494 | 109.9462 | 160.4896 | 122.1802 | 165.4797 | 161.7362 | 193.1075 | 122.4196 | 186.0411 | 173.2346 | 186.1291 | 217.5466 |  | 168.9512 | 95.6499 | 136.5846 | 164.5448 | 182.6553 | 136.4628 | 139.7327 | 123.3014 |  | 136.3369 | 171.2919 | 208.355 | 221.7926 | 207.5486 | 117.9201 | 161.4944 | 199.935 | 214.7086 | 204.3401 | 85.969 | 97.8326 | 135.8725 | 164.0813 | 184.4551 | 114.0864 | 171.6603 | 102.898 | 183.6519 | 107.3229 | 129.8271 | 169.5599 | 199.7689 | 214.6381 | 238.2827 | 135.2411 | 172.8588 | 209.2072 | 220.5075 | 201.8394 | 94.3523 | 108.4191 | 136.4224 | 166.3803 | 187.104 | 82.5807 | 110.5771 | 124.407 | 113.7345 | 128.4686 | 198.1662 | 164.4327 | 208.87 | 194.1684 | 147.768 |  |  |  | 76.0063 | 83.5232 | 78.2082 | 157.6932 | 83.2575 | 134.1348 |  | 82.9093 | 78.5322 | 79.9931 | 59.8051 | 104.5215 | 115.6383 |  | 160.6615 | 185.184 | 180.0658 | 382.9561 | 522.8075 | 498.4523 | 353.2498 | [23 empty] | 79.3856 | 510.6299 | 118.2884 | 172.9228
17:06 | 13235 |  |  | 18.4784 | 49.5263 | 53.3353 | 23.6727 | 22.0831 | 39.2029 | 29.1954 | 1.9027 | 1.6087 | 0.7089 | -0.035 |  |  |  | -2.7114 | 35.4365 | 51.2181 | 14.3522 |  | 25.3215 | 35.0179 | 0.391 | 0.289 | 1.372 | 0.6514 | -5.3821 | 184.5055 | 180.4892 | 136.9307 | 153.2093 | 127.0344 | 114.3173 | 100.5327 | 171.3625 | 151.4416 | 187.4626 | 199.7186 | 184.0073 | 154.6091 | 149.0595 | 188.0525 | 199.6842 | 204.1925 |  |  | 126.3656 |  | 208.9761 | 113.9503 | 151.6262 | 181.3742 | 189.4652 | 172.4532 | 171.1684 | 164.7748 | 197.5387 | 210.2258 | 216.9307 | 158.4879 | 97.1175 | 136.7604 | 159.8335 | 176.7732 | 130.6362 | 159.2742 | 148.3837 | 234.3863 | 120.6097 | 168.2923 | 204.5623 | 218.2022 | 250.4843 | 114.2818 | 146.7446 | 174.5035 | 184.849 | 176.6863 | 83.1259 | 96.2495 | 133.2457 | 159.0159 | 174.8119 | 139.3474 |  | 119.5861 | 206.8017 |  | 117.1648 | 154.1079 | 186.7448 | 199.8603 | 190.0035 | 136.7414 | 162.5913 | 192.8507 | 196.2435 | 174.9041 | 93.1374 | 106.2299 | 130.4223 | 159.4891 | 179.5055 | 192.7131 | 120.1166 | 110.6791 | 111.4992 | 140.9395 | 179.005 | 207.3227 | 213.2071 | 194.836 |  |  |  |  | 76.4981 | 79.4067 | 151.1447 | 81.0856 | 157.0884 | 87.7871 | 34.6466 | 34.6275 | 35.009 | 35.1243 | 33.7467 | 34.8492 | 33.5876 | 34.5606 | 74.229 | 87.4129 | 82.6098 | 72.8131 | 185.7372 |  |  | 132.8586 |  | 121.9789 | 89.332 | 114.9197 | 88.3026 | 178.243 | 168.7052 | 204.1356 | 188.0201 | 199.3331 | 172.5647 | 213.0222 | 231.5382 | 232.5955 | 205.5422 | 134.1517 | 109.9335 | 160.5151 | 122.1602 | 165.4648 | 161.7295 | 193.0978 | 122.4145 | 186.0235 | 173.2226 | 186.1272 | 217.5451 |  | 168.9626 | 95.6525 | 136.5858 | 164.5521 | 182.645 | 136.456 | 139.7258 | 123.2971 |  | 136.3396 | 171.3046 | 208.3617 | 221.7855 | 207.5417 | 117.9166 | 161.4951 | 199.9253 | 214.7006 | 204.3254 | 85.97 | 97.8274 | 135.8712 | 164.0802 | 184.4444 | 114.0776 | 171.6453 | 102.8914 | 183.6415 | 107.3191 | 129.8261 | 169.5523 | 199.7624 | 214.6219 | 238.2762 | 135.235 | 172.8596 | 209.1846 | 220.4813 | 201.8188 | 94.3466 | 108.4137 | 136.4179 | 166.3665 | 187.0842 | 82.5727 | 110.5684 | 124.4019 | 113.733 | 128.4713 | 198.1559 | 164.4296 | 208.865 | 194.153 | 147.7639 |  |  |  | 76.0016 | 83.5191 | 78.2038 | 157.6857 | 83.2565 | 134.1357 |  | 82.9103 | 78.5293 | 79.993 | 59.8134 | 104.5249 | 115.6494 |  | 160.6475 | 185.157 | 180.0457 | 382.4834 | 522.8079 | 498.3362 | 352.9862 | [23 empty] | 79.3827 | 510.572 | 118.2387 | 172.9023
17:06 | 13236 |  |  | 18.4646 | 49.4624 | 53.3436 | 23.7063 | 22.0832 | 39.1727 | 29.2322 | 1.9041 | 1.6065 | 0.7124 | -0.0338 |  |  |  | -2.6507 | 35.4089 | 51.1966 | 14.296 |  | 25.3616 | 34.9813 | 0.3907 | 0.2901 | 1.3717 | 0.6527 | -6.0552 | 184.4958 | 180.4681 | 136.9205 | 153.1884 | 127.0264 | 114.3099 | 100.5256 | 171.3519 | 151.4316 | 187.4511 | 199.7007 | 183.9908 | 154.5967 | 149.0342 | 188.0221 | 199.6715 | 204.1669 |  |  | 126.3534 |  | 208.9546 | 113.9427 | 151.6219 | 181.3693 | 189.4453 | 172.4399 | 171.162 | 164.7769 | 197.5234 | 210.2177 | 217.0911 | 158.4814 | 97.1191 | 136.7608 | 159.831 | 176.7623 | 130.6325 | 159.2644 | 148.3679 | 234.3549 | 120.609 | 168.2909 | 204.5592 | 218.1865 | 250.4051 | 114.2726 | 146.7317 | 174.4907 | 184.8244 | 176.6649 | 83.1171 | 96.2376 | 133.2316 | 159.001 | 174.7914 | 139.34 |  | 119.5749 | 206.7699 |  | 117.1574 | 154.1011 | 186.7366 | 199.8458 | 189.9841 | 136.7397 | 162.5876 | 192.8426 | 196.2291 | 174.8896 | 93.1316 | 106.2307 | 130.4192 | 159.4852 | 179.4972 | 192.6985 | 120.1014 | 110.674 | 111.4864 | 140.9359 | 178.9927 | 207.3084 | 213.1906 | 194.8207 |  |  |  |  | 76.489 | 79.4014 | 151.1379 | 81.0756 | 157.0592 | 87.7797 | 34.6622 | 34.5906 | 34.6965 | 35.1778 | 33.8496 | 34.6558 | 33.6173 | 34.569 | 74.2314 | 87.4043 | 82.5992 | 72.809 | 185.7223 |  |  | 132.8606 |  | 121.9766 | 89.3291 | 114.9245 | 88.3015 | 178.2463 | 168.6992 | 204.1204 | 188.0068 | 199.3257 | 172.5503 | 213.0058 | 231.5165 | 232.5653 | 205.5191 | 134.155 | 109.9224 | 160.5396 | 122.1467 | 165.4561 | 161.7298 | 193.0852 | 122.4126 | 186.0094 | 173.2187 | 186.1244 | 217.524 |  | 168.9531 | 95.6503 | 136.5871 | 164.5501 | 182.6341 | 136.4494 | 139.7134 | 123.2823 |  | 136.3365 | 171.303 | 208.3552 | 221.7767 | 207.5371 | 117.9146 | 161.4878 | 199.9092 | 214.6788 | 204.2972 | 85.9673 | 97.8237 | 135.8639 | 164.075 | 184.4306 | 114.0634 | 171.6259 | 102.8766 | 183.6189 | 107.3003 | 129.8256 | 169.5545 | 199.7558 | 214.6102 | 238.3397 | 135.2274 | 172.8461 | 209.1628 | 220.4604 | 201.7978 | 94.3369 | 108.4081 | 136.4244 | 166.3665 | 187.0595 | 82.5663 | 110.5637 | 124.3978 | 113.7248 | 128.4842 | 198.1522 | 164.4366 | 208.8547 | 194.1394 | 147.7652 |  |  |  | 75.9976 | 83.5112 | 78.199 | 157.6738 | 83.2547 | 134.1143 |  | 82.9068 | 78.5187 | 79.983 | 59.8092 | 104.5 | 115.6492 |  | 160.6144 | 185.1401 | 180.0249 | 382.5547 | 523.0261 | 498.3028 | 352.9275 | [23 empty] | 79.3758 | 510.6644 | 118.2176 | 172.8773
17:06 | 13237 |  |  | 18.4519 | 49.5663 | 53.4476 | 23.6522 | 22.1385 | 39.2384 | 29.2688 | 1.9033 | 1.6061 | 0.7143 | -0.0344 |  |  |  | -2.5868 | 35.4102 | 51.2118 | 14.3224 |  | 25.3422 | 35.094 | 0.3916 | 0.2915 | 1.3693 | 0.6535 | -5.1857 | 184.4821 | 180.4523 | 136.912 | 153.1777 | 127.0166 | 114.3089 | 100.5207 | 171.3432 | 151.4245 | 187.4363 | 199.6833 | 183.9739 | 154.5878 | 149.022 | 187.9854 | 199.6466 | 204.1398 |  |  | 126.3433 |  | 208.9323 | 113.9427 | 151.6195 | 181.3606 | 189.4292 | 172.4207 | 171.1539 | 164.7707 | 197.5183 | 210.2055 | 217.2633 | 158.4723 | 97.112 | 136.7609 | 159.8274 | 176.7566 | 130.6216 | 159.2505 | 148.3508 | 234.319 | 120.6088 | 168.2854 | 204.5467 | 218.1698 | 250.28 | 114.2682 | 146.7279 | 174.4817 | 184.8083 | 176.656 | 83.1194 | 96.2405 | 133.2268 | 158.9943 | 174.7799 | 139.3181 |  | 119.5738 | 206.7465 |  | 117.1548 | 154.1022 | 186.7298 | 199.8339 | 189.9701 | 136.7298 | 162.572 | 192.8265 | 196.2079 | 174.8703 | 93.1275 | 106.2259 | 130.4154 | 159.4787 | 179.4804 | 192.666 | 120.0971 | 110.6666 | 111.4752 | 140.9318 | 178.9802 | 207.2989 | 213.1717 | 194.8025 |  |  |  |  | 76.4826 | 79.3996 | 151.112 | 81.0493 | 157.0351 | 87.7669 | 34.7726 | 34.5389 | 34.5041 | 35.3101 | 33.8434 | 34.6157 | 33.6275 | 34.5685 | 74.2309 | 87.4005 | 82.6001 | 72.8085 | 185.7048 |  |  | 132.8565 |  | 121.9709 | 89.3308 | 114.9198 | 88.2931 | 178.2339 | 168.694 | 204.1011 | 187.993 | 199.3099 | 172.5427 | 212.9957 | 231.5002 | 232.5401 | 205.5048 | 134.1906 | 109.9184 | 160.5795 | 122.1403 | 165.4508 | 161.7314 | 193.0742 | 122.4125 | 185.9975 | 173.2137 | 186.1196 | 217.5012 |  | 168.9291 | 95.6498 | 136.5825 | 164.5379 | 182.6222 | 136.4389 | 139.6943 | 123.2664 |  | 136.3277 | 171.2973 | 208.3428 | 221.7629 | 207.5186 | 117.907 | 161.479 | 199.8883 | 214.6566 | 204.275 | 85.9567 | 97.8166 | 135.86 | 164.0623 | 184.4139 | 114.0535 | 171.6042 | 102.8631 | 183.6065 | 107.2822 | 129.8238 | 169.558 | 199.7442 | 214.5967 | 238.3797 | 135.217 | 172.8284 | 209.147 | 220.441 | 201.7755 | 94.3326 | 108.4015 | 136.4328 | 166.3751 | 187.0359 | 82.5589 | 110.5539 | 124.3817 | 113.7106 | 128.4773 | 198.1368 | 164.4286 | 208.8341 | 194.1215 | 147.7602 |  |  |  | 75.9887 | 83.4989 | 78.1887 | 157.6515 | 83.2388 | 134.1005 |  | 82.911 | 78.5223 | 79.9807 | 59.8112 | 104.5179 | 115.6483 |  | 160.5857 | 185.1226 | 179.9954 | 383.0546 | 523.4314 | 499.0061 | 353.4514 | [23 empty] | 79.3716 | 511.2187 | 118.3672 | 172.8542
17:06 | 13238 |  |  | 18.3952 | 49.4804 | 53.4027 | 23.6289 | 22.1703 | 39.2466 | 29.2259 | 1.9029 | 1.6086 | 0.7128 | -0.034 |  |  |  | -2.7278 | 35.4743 | 51.3212 | 14.363 |  | 25.3213 | 34.9093 | 0.3912 | 0.2935 | 1.368 | 0.6526 | -5.6846 | 184.4586 | 180.4389 | 136.8984 | 153.1651 | 127.0042 | 114.2973 | 100.5151 | 171.3289 | 151.419 | 187.4255 | 199.6695 | 183.9571 | 154.5803 | 149.0189 | 187.9597 | 199.6213 | 204.1143 |  |  | 126.3346 |  | 208.9031 | 113.9461 | 151.6166 | 181.3509 | 189.4237 | 172.4105 | 171.143 | 164.7641 | 197.5142 | 210.1922 | 217.2666 | 158.4636 | 97.1125 | 136.7712 | 159.8264 | 176.7561 | 130.6093 | 159.2312 | 148.3351 | 234.2875 | 120.6025 | 168.2804 | 204.5363 | 218.1596 | 250.3789 | 114.2679 | 146.7245 | 174.475 | 184.7985 | 176.6525 | 83.1231 | 96.2474 | 133.2267 | 158.9953 | 174.7726 | 139.3106 |  | 119.5784 | 206.7262 |  | 117.1536 | 154.1007 | 186.7161 | 199.8177 | 189.9589 | 136.7249 | 162.564 | 192.8113 | 196.1947 | 174.8585 | 93.1339 | 106.2196 | 130.4122 | 159.4758 | 179.4649 | 192.6457 | 120.1005 | 110.6541 | 111.4641 | 140.9224 | 178.976 | 207.2863 | 213.153 | 194.7807 |  |  |  |  | 76.4754 | 79.3873 | 151.0957 | 81.0418 | 157.0186 | 87.7522 | 34.8337 | 34.4699 | 34.7362 | 35.3972 | 33.6901 | 34.6243 | 33.6084 | 34.529 | 74.2206 | 87.3959 | 82.5975 | 72.7991 | 185.6846 |  |  | 132.8415 |  | 121.9608 | 89.3238 | 114.9041 | 88.2822 | 178.2198 | 168.6958 | 204.0895 | 187.9772 | 199.2935 | 172.5536 | 212.9892 | 231.4887 | 232.5221 | 205.4889 | 134.2537 | 109.9155 | 160.6261 | 122.1347 | 165.4484 | 161.7323 | 193.0663 | 122.41 | 185.9875 | 173.2022 | 186.12 | 217.4897 |  | 168.9319 | 95.6452 | 136.5766 | 164.5271 | 182.6135 | 136.4242 | 139.6758 | 123.2557 |  | 136.3286 | 171.2886 | 208.3306 | 221.7483 | 207.5086 | 117.9107 | 161.4737 | 199.8834 | 214.648 | 204.2681 | 85.9559 | 97.8222 | 135.8659 | 164.0573 | 184.4071 | 114.0572 | 171.5927 | 102.8616 | 183.6197 | 107.2781 | 129.8214 | 169.5468 | 199.7362 | 214.5735 | 238.3463 | 135.2099 | 172.826 | 209.128 | 220.4211 | 201.7552 | 94.3321 | 108.394 | 136.4367 | 166.3729 | 187.017 | 82.5563 | 110.5448 | 124.3702 | 113.7037 | 128.4729 | 198.128 | 164.4264 | 208.8184 | 194.1118 | 147.7429 |  |  |  | 75.9761 | 83.4903 | 78.1797 | 157.6381 | 83.2263 | 134.0834 |  | 82.9043 | 78.5169 | 79.9715 | 59.8027 | 104.562 | 115.6451 |  | 160.5554 | 185.0976 | 179.968 | 382.0648 | 521.9673 | 497.6299 | 352.6572 | [23 empty] | 79.3627 | 509.7986 | 118.2634 | 172.8265
17:07 | 13239 |  |  | 18.3809 | 49.5144 | 53.3262 | 23.6286 | 22.1864 | 39.2156 | 29.2228 | 1.9035 | 1.6076 | 0.7105 | -0.0336 |  |  |  | -2.7034 | 35.4486 | 51.2819 | 14.3393 |  | 25.2723 | 34.946 | 0.3914 | 0.293 | 1.3695 | 0.6525 | -4.3555 | 184.4411 | 180.4195 | 136.8922 | 153.1546 | 127.0001 | 114.2906 | 100.5097 | 171.3202 | 151.4183 | 187.4173 | 199.6602 | 183.9433 | 154.5803 | 149.0183 | 187.956 | 199.6128 | 204.1058 |  |  | 126.3238 |  | 208.8721 | 113.9401 | 151.6107 | 181.3378 | 189.4071 | 172.3934 | 171.1273 | 164.7481 | 197.4964 | 210.1792 | 217.2876 | 158.4617 | 97.1235 | 136.7743 | 159.83 | 176.7525 | 130.6043 | 159.2197 | 148.3305 | 234.2571 | 120.597 | 168.276 | 204.5318 | 218.15 | 250.4932 | 114.2704 | 146.7216 | 174.4722 | 184.7859 | 176.643 | 83.1287 | 96.2454 | 133.2351 | 158.9916 | 174.7612 | 139.3101 |  | 119.5807 | 206.691 |  | 117.1501 | 154.0931 | 186.7053 | 199.8075 | 189.9487 | 136.7291 | 162.561 | 192.8003 | 196.1801 | 174.8494 | 93.1283 | 106.223 | 130.4189 | 159.467 | 179.4582 | 192.638 | 120.0902 | 110.6451 | 111.4525 | 140.9209 | 178.9692 | 207.2709 | 213.139 | 194.7717 |  |  |  |  | 76.4675 | 79.3816 | 151.0902 | 81.0495 | 157.0173 | 87.7403 | 34.8069 | 34.4333 | 34.9597 | 35.4526 | 33.427 | 34.6765 | 33.618 | 34.5059 | 74.2155 | 87.3872 | 82.5847 | 72.7898 | 185.669 |  |  | 132.8278 |  | 121.9505 | 89.3155 | 114.8976 | 88.2827 | 178.2088 | 168.6977 | 204.0732 | 187.9606 | 199.2802 | 172.546 | 212.978 | 231.4695 | 232.5063 | 205.47 | 134.3015 | 109.9067 | 160.6441 | 122.1248 | 165.4428 | 161.7259 | 193.0526 | 122.4019 | 185.9683 | 173.187 | 186.1092 | 217.4716 |  | 168.9101 | 95.6417 | 136.5774 | 164.5189 | 182.6005 | 136.4058 | 139.6587 | 123.25 |  | 136.3208 | 171.2756 | 208.3136 | 221.7304 | 207.4964 | 117.9103 | 161.468 | 199.8819 | 214.6338 | 204.2585 | 85.9632 | 97.8279 | 135.8738 | 164.0631 | 184.4043 | 114.0453 | 171.5836 | 102.8605 | 183.622 | 107.2813 | 129.8242 | 169.5413 | 199.7263 | 214.5582 | 238.3178 | 135.2119 | 172.8206 | 209.1244 | 220.4035 | 201.7521 | 94.3357 | 108.4015 | 136.4214 | 166.3536 | 187.0107 | 82.5464 | 110.532 | 124.3531 | 113.6936 | 128.4727 | 198.1198 | 164.4219 | 208.8007 | 194.0876 | 147.7127 |  |  |  | 75.9754 | 83.4887 | 78.1759 | 157.6287 | 83.2258 | 134.0675 |  | 82.8869 | 78.4941 | 79.9471 | 59.7865 | 104.5505 | 115.6371 |  | 160.5021 | 185.068 | 179.9296 | 382.4567 | 522.139 | 496.8695 | 352.5586 | [23 empty] | 79.3521 | 509.5042 | 118.2179 | 172.7851
17:07 | 13240 |  |  | 18.4296 | 49.5117 | 53.3307 | 23.6542 | 22.0965 | 39.198 | 29.1641 | 1.9018 | 1.6067 | 0.7149 | -0.0332 |  |  |  | -2.7175 | 35.4088 | 51.2424 | 14.3658 |  | 25.3067 | 34.91 | 0.3913 | 0.2902 | 1.3702 | 0.6529 | -5.607 | 184.4355 | 180.406 | 136.8879 | 153.1474 | 126.9928 | 114.2914 | 100.506 | 171.3142 | 151.4152 | 187.4064 | 199.6422 | 183.9307 | 154.5805 | 149.0148 | 187.9376 | 199.6072 | 204.0975 |  |  | 126.3111 |  | 208.8465 | 113.9319 | 151.6086 | 181.3285 | 189.3846 | 172.3749 | 171.1159 | 164.7291 | 197.4822 | 210.1618 | 217.2608 | 158.4577 | 97.1299 | 136.7717 | 159.8313 | 176.7413 | 130.5958 | 159.2111 | 148.3281 | 234.2186 | 120.599 | 168.2692 | 204.5238 | 218.133 | 250.4734 | 114.2699 | 146.7132 | 174.4634 | 184.7708 | 176.6283 | 83.1294 | 96.2415 | 133.2374 | 158.9825 | 174.7496 | 139.309 |  | 119.5806 | 206.6555 |  | 117.1475 | 154.0888 | 186.6981 | 199.7969 | 189.9377 | 136.7286 | 162.5551 | 192.7883 | 196.1586 | 174.8394 | 93.1132 | 106.2296 | 130.4107 | 159.4534 | 179.445 | 192.6211 | 120.0857 | 110.6437 | 111.4483 | 140.9288 | 178.963 | 207.259 | 213.128 | 194.7586 |  |  |  |  | 76.4743 | 79.3843 | 151.1023 | 81.0642 | 157.0317 | 87.7546 | 34.7707 | 34.3279 | 35.1448 | 35.517 | 33.2268 | 34.7613 | 33.6395 | 34.5225 | 74.2145 | 87.3816 | 82.5788 | 72.7847 | 185.6598 |  |  | 132.8234 |  | 121.939 | 89.3165 | 114.8964 | 88.2859 | 178.2006 | 168.6948 | 204.0539 | 187.9498 | 199.2697 | 172.5156 | 212.9649 | 231.4522 | 232.4885 | 205.4496 | 134.3206 | 109.8978 | 160.6188 | 122.1139 | 165.4306 | 161.7246 | 193.0469 | 122.3936 | 185.9563 | 173.1744 | 186.1019 | 217.4545 |  | 168.8702 | 95.6421 | 136.5858 | 164.5155 | 182.5907 | 136.3962 | 139.6525 | 123.2456 |  | 136.3099 | 171.2794 | 208.3042 | 221.7157 | 207.477 | 117.8997 | 161.4637 | 199.8666 | 214.6105 | 204.2361 | 85.9644 | 97.8242 | 135.8756 | 164.0574 | 184.391 | 114.0293 | 171.5656 | 102.851 | 183.6093 | 107.2693 | 129.8301 | 169.5493 | 199.7198 | 214.5487 | 238.2703 | 135.2275 | 172.8167 | 209.1363 | 220.3983 | 201.7514 | 94.3473 | 108.4198 | 136.4104 | 166.3428 | 187.0066 | 82.5458 | 110.5285 | 124.3422 | 113.6891 | 128.4684 | 198.113 | 164.4221 | 208.7818 | 194.0608 | 147.6924 |  |  |  | 75.9687 | 83.4827 | 78.1731 | 157.6124 | 83.2208 | 134.0707 |  | 82.8879 | 78.4988 | 79.9513 | 59.7884 | 104.5168 | 115.6427 |  | 160.4924 | 185.0605 | 179.9283 | 382.3854 | 521.8589 | 496.716 | 352.4929 | [23 empty] | 79.3526 | 509.2875 | 118.1703 | 172.7765
17:07 | 13241 |  |  | 18.3927 | 49.5574 | 53.3583 | 23.5962 | 22.1245 | 39.2476 | 29.2591 | 1.9018 | 1.6026 | 0.7097 | -0.0325 |  |  |  | -2.8646 | 35.2899 | 51.2119 | 14.276 |  | 25.3073 | 35.0528 | 0.3914 | 0.2925 | 1.3699 | 0.6527 | -6.2881 | 184.4235 | 180.3909 | 136.8758 | 153.1307 | 126.9759 | 114.2776 | 100.4985 | 171.2988 | 151.4075 | 187.3925 | 199.621 | 183.9172 | 154.5734 | 149.0083 | 187.9029 | 199.6053 | 204.0758 |  |  | 126.3008 |  | 208.8184 | 113.9282 | 151.6016 | 181.3207 | 189.3713 | 172.3682 | 171.1024 | 164.7224 | 197.4675 | 210.1377 | 217.2298 | 158.4386 | 97.1162 | 136.7616 | 159.8173 | 176.7295 | 130.5786 | 159.1885 | 148.3106 | 234.1766 | 120.5943 | 168.2503 | 204.5058 | 218.1064 | 250.4235 | 114.2676 | 146.7083 | 174.4548 | 184.7565 | 176.6185 | 83.1222 | 96.2391 | 133.2321 | 158.972 | 174.7435 | 139.2962 |  | 119.5807 | 206.6296 |  | 117.1447 | 154.0862 | 186.6942 | 199.7845 | 189.9245 | 136.7205 | 162.5509 | 192.7779 | 196.144 | 174.8221 | 93.1137 | 106.2286 | 130.4013 | 159.4448 | 179.4269 | 192.6036 | 120.0781 | 110.6341 | 111.436 | 140.9176 | 178.9544 | 207.2472 | 213.1146 | 194.7363 |  |  |  |  | 76.4649 | 79.3712 | 151.0907 | 81.0525 | 157.0255 | 87.7586 | 34.7108 | 34.2359 | 35.1736 | 35.5491 | 33.2943 | 34.8332 | 33.5968 | 34.5382 | 74.2125 | 87.3744 | 82.5718 | 72.7812 | 185.6393 |  |  | 132.8165 |  | 121.9304 | 89.3131 | 114.8853 | 88.2781 | 178.1878 | 168.6888 | 204.0371 | 187.94 | 199.2532 | 172.4755 | 212.9426 | 231.4294 | 232.4599 | 205.4257 | 134.3205 | 109.8866 | 160.5715 | 122.0939 | 165.4123 | 161.7189 | 193.037 | 122.3816 | 185.9414 | 173.159 | 186.0986 | 217.4416 |  | 168.8627 | 95.6448 | 136.5903 | 164.5119 | 182.5841 | 136.3898 | 139.6432 | 123.2404 |  | 136.307 | 171.2776 | 208.2996 | 221.708 | 207.4604 | 117.8988 | 161.4616 | 199.8585 | 214.5993 | 204.2191 | 85.9598 | 97.8174 | 135.8738 | 164.0468 | 184.3742 | 114.0239 | 171.5548 | 102.8425 | 183.6021 | 107.2525 | 129.827 | 169.5508 | 199.7129 | 214.5399 | 238.2287 | 135.2328 | 172.8132 | 209.13 | 220.3885 | 201.7388 | 94.3421 | 108.4189 | 136.4004 | 166.3332 | 186.9999 | 82.5465 | 110.5286 | 124.3373 | 113.681 | 128.4771 | 198.1037 | 164.4226 | 208.7642 | 194.0515 | 147.6783 |  |  |  | 75.9591 | 83.4756 | 78.1651 | 157.603 | 83.2115 | 134.0567 |  | 82.882 | 78.4875 | 79.9494 | 59.7844 | 104.5239 | 115.64 |  | 160.4663 | 185.0336 | 179.9009 | 382.4033 | 521.9683 | 496.5171 | 352.3943 | [23 empty] | 79.3444 | 509.2427 | 118.1427 | 172.75
17:07 | 13242 |  |  | 18.4171 | 49.5757 | 53.4318 | 23.641 | 22.1722 | 39.2158 | 29.2623 | 1.9023 | 1.6063 | 0.7164 | -0.0341 |  |  |  | -2.7665 | 35.2922 | 51.17 | 14.2732 |  | 25.3214 | 34.9719 | 0.3921 | 0.2908 | 1.3722 | 0.6531 | -5.7592 | 184.4051 | 180.3713 | 136.8625 | 153.1246 | 126.9669 | 114.2676 | 100.4896 | 171.2917 | 151.3999 | 187.3736 | 199.6001 | 183.9029 | 154.5642 | 148.9952 | 187.8708 | 199.5757 | 204.0399 |  |  | 126.2904 |  | 208.7857 | 113.923 | 151.5915 | 181.3029 | 189.3593 | 172.3578 | 171.0848 | 164.7123 | 197.453 | 210.1177 | 217.2153 | 158.4329 | 97.1108 | 136.7591 | 159.8122 | 176.721 | 130.57 | 159.1723 | 148.2992 | 234.1456 | 120.595 | 168.2459 | 204.4903 | 218.0909 | 250.4356 | 114.2708 | 146.7095 | 174.4478 | 184.7476 | 176.6064 | 83.1199 | 96.2405 | 133.2357 | 158.9707 | 174.7366 | 139.2954 |  | 119.5784 | 206.6057 |  | 117.1477 | 154.0889 | 186.6896 | 199.774 | 189.9084 | 136.7183 | 162.5481 | 192.7729 | 196.1392 | 174.8086 | 93.122 | 106.2303 | 130.4115 | 159.4442 | 179.4183 | 192.5965 | 120.0708 | 110.6166 | 111.419 | 140.9056 | 178.9393 | 207.2338 | 213.0923 | 194.7266 |  |  |  |  | 76.4575 | 79.3606 | 151.0489 | 81.0246 | 157.0054 | 87.7467 | 34.6723 | 34.2343 | 35.0272 | 35.4179 | 33.4315 | 34.8349 | 33.4954 | 34.5659 | 74.2001 | 87.3655 | 82.5578 | 72.7701 | 185.6171 |  |  | 132.8023 |  | 121.9232 | 89.311 | 114.8752 | 88.2689 | 178.1725 | 168.6839 | 204.0133 | 187.9249 | 199.2322 | 172.4244 | 212.9232 | 231.4014 | 232.4318 | 205.4081 | 134.3498 | 109.8745 | 160.5648 | 122.0786 | 165.3989 | 161.7098 | 193.0228 | 122.3796 | 185.9211 | 173.1467 | 186.0959 | 217.4291 |  | 168.8595 | 95.6448 | 136.5882 | 164.5074 | 182.5687 | 136.3831 | 139.6316 | 123.2339 |  | 136.3062 | 171.2693 | 208.2856 | 221.7024 | 207.4443 | 117.9007 | 161.4525 | 199.8481 | 214.5891 | 204.2103 | 85.9588 | 97.8122 | 135.8719 | 164.0405 | 184.3621 | 114.0113 | 171.544 | 102.8369 | 183.5864 | 107.2458 | 129.8216 | 169.5462 | 199.7001 | 214.5208 | 238.2151 | 135.2258 | 172.8037 | 209.1073 | 220.3647 | 201.7149 | 94.3373 | 108.4124 | 136.3948 | 166.3145 | 186.9806 | 82.5341 | 110.5124 | 124.3112 | 113.6619 | 128.4731 | 198.0867 | 164.4124 | 208.737 | 194.0255 | 147.6523 |  |  |  | 75.9566 | 83.4742 | 78.1618 | 157.6049 | 83.2094 | 134.0313 |  | 82.8795 | 78.4859 | 79.9398 | 59.7833 | 104.5016 | 115.6475 |  | 160.4495 | 185.0058 | 179.8756 | 382.5012 | 522.2017 | 496.5626 | 352.1783 | [23 empty] | 79.3395 | 509.3821 | 118.1934 | 172.7277
17:07 | 13243 |  |  | 18.4495 | 49.5613 | 53.3089 | 23.6301 | 22.1591 | 39.338 | 29.2881 | 1.9034 | 1.6034 | 0.7139 | -0.0336 |  |  |  | -2.7222 | 35.4339 | 51.2896 | 14.3507 |  | 25.3219 | 35.0239 | 0.3915 | 0.296 | 1.3696 | 0.6524 | -5.4213 | 184.3872 | 180.3623 | 136.8562 | 153.1205 | 126.9656 | 114.2655 | 100.4874 | 171.2916 | 151.3971 | 187.3684 | 199.5856 | 183.8911 | 154.5565 | 148.9938 | 187.8504 | 199.5465 | 204.004 |  |  | 126.2798 |  | 208.7588 | 113.9255 | 151.5849 | 181.2894 | 189.3477 | 172.344 | 171.0739 | 164.7064 | 197.4475 | 210.1052 | 217.2117 | 158.4332 | 97.1164 | 136.7675 | 159.8115 | 176.711 | 130.5655 | 159.1639 | 148.3012 | 234.1148 | 120.5942 | 168.2553 | 204.4847 | 218.0825 | 250.432 | 114.2695 | 146.704 | 174.4301 | 184.7344 | 176.5818 | 83.1192 | 96.2347 | 133.2309 | 158.9706 | 174.7175 | 139.3049 |  | 119.5726 | 206.5684 |  | 117.1495 | 154.0923 | 186.6797 | 199.7643 | 189.8998 | 136.7161 | 162.5483 | 192.7629 | 196.125 | 174.8059 | 93.1248 | 106.2256 | 130.4087 | 159.4437 | 179.4168 | 192.5777 | 120.0613 | 110.6102 | 111.4121 | 140.9041 | 178.9344 | 207.2219 | 213.0792 | 194.7196 |  |  |  |  | 76.4541 | 79.3578 | 151.03 | 81.0192 | 156.9902 | 87.7341 | 34.6889 | 34.2552 | 34.9562 | 35.1099 | 33.487 | 34.8412 | 33.4587 | 34.6202 | 74.1926 | 87.3587 | 82.556 | 72.768 | 185.5979 |  |  | 132.7834 |  | 121.9167 | 89.3044 | 114.8703 | 88.2634 | 178.1642 | 168.6779 | 204.0003 | 187.9072 | 199.2141 | 172.4247 | 212.9145 | 231.3913 | 232.4147 | 205.3923 | 134.3805 | 109.8654 | 160.591 | 122.0736 | 165.3998 | 161.7095 | 193.0131 | 122.3925 | 185.9064 | 173.1484 | 186.0935 | 217.4177 |  | 168.8477 | 95.6436 | 136.5856 | 164.504 | 182.5619 | 136.3798 | 139.6312 | 123.2269 |  | 136.3138 | 171.2741 | 208.2724 | 221.688 | 207.4321 | 117.9058 | 161.4498 | 199.8354 | 214.5803 | 204.1983 | 85.9671 | 97.8177 | 135.872 | 164.0379 | 184.3549 | 114.0077 | 171.5308 | 102.833 | 183.5763 | 107.2399 | 129.8256 | 169.5471 | 199.6925 | 214.5012 | 238.1795 | 135.2299 | 172.8023 | 209.0937 | 220.3506 | 201.6988 | 94.3517 | 108.4205 | 136.4055 | 166.3118 | 186.9611 | 82.5289 | 110.5019 | 124.286 | 113.6518 | 128.4598 | 198.0746 | 164.4052 | 208.7222 | 193.9973 | 147.6365 |  |  |  | 75.945 | 83.4671 | 78.1546 | 157.586 | 83.1952 | 134.0155 |  | 82.8833 | 78.4896 | 79.9368 | 59.798 | 104.4968 | 115.6546 |  | 160.4268 | 184.9878 | 179.8588 | 382.5279 | 521.8437 | 496.5794 | 352.2699 | [23 empty] | 79.336 | 509.2116 | 118.3298 | 172.7073
17:07 | 13244 |  |  | 18.5012 | 49.5346 | 53.4437 | 23.6566 | 22.1577 | 39.3119 | 29.2726 | 1.903 | 1.6029 | 0.711 | -0.0344 |  |  |  | -2.7647 | 35.3715 | 51.2618 | 14.3469 |  | 25.3733 | 35.0662 | 0.3925 | 0.2919 | 1.371 | 0.6515 | -7.3342 | 184.3721 | 180.3413 | 136.8541 | 153.1049 | 126.9594 | 114.2588 | 100.4874 | 171.2847 | 151.3981 | 187.3614 | 199.5773 | 183.8765 | 154.5494 | 148.9987 | 187.8495 | 199.5332 | 203.9833 |  |  | 126.2799 |  | 208.7367 | 113.9289 | 151.5785 | 181.2792 | 189.3315 | 172.3299 | 171.0682 | 164.7129 | 197.435 | 210.0912 | 217.1953 | 158.419 | 97.1122 | 136.768 | 159.8052 | 176.7018 | 130.5488 | 159.1486 | 148.2929 | 234.0779 | 120.5871 | 168.2521 | 204.4721 | 218.0703 | 250.3688 | 114.2675 | 146.6985 | 174.4193 | 184.7207 | 176.5664 | 83.114 | 96.233 | 133.2294 | 158.9601 | 174.7079 | 139.298 |  | 119.5676 | 206.5325 |  | 117.1357 | 154.0841 | 186.6644 | 199.7466 | 189.8889 | 136.7182 | 162.5336 | 192.7489 | 196.1055 | 174.7936 | 93.1146 | 106.2211 | 130.4033 | 159.4328 | 179.402 | 192.5476 | 120.0617 | 110.607 | 111.4077 | 140.8991 | 178.9313 | 207.2152 | 213.0703 | 194.7066 |  |  |  |  | 76.441 | 79.3526 | 151.0217 | 81.0165 | 156.9727 | 87.7208 | 34.7884 | 34.2948 | 34.9852 | 34.8252 | 33.5471 | 34.9165 | 33.5057 | 34.6366 | 74.1942 | 87.3532 | 82.5577 | 72.7729 | 185.5828 |  |  | 132.7776 |  | 121.9158 | 89.3004 | 114.8668 | 88.2655 | 178.1654 | 168.681 | 203.9948 | 187.8953 | 199.2074 | 172.4699 | 212.9095 | 231.3843 | 232.3932 | 205.3688 | 134.3396 | 109.8619 | 160.6104 | 122.0629 | 165.3993 | 161.7053 | 193.0019 | 122.3972 | 185.891 | 173.1427 | 186.0878 | 217.3928 |  | 168.8332 | 95.6445 | 136.5865 | 164.4921 | 182.5554 | 136.3732 | 139.6145 | 123.2123 |  | 136.3107 | 171.2651 | 208.2572 | 221.6703 | 207.415 | 117.9081 | 161.4492 | 199.8273 | 214.5682 | 204.1816 | 85.9725 | 97.821 | 135.8784 | 164.0371 | 184.3491 | 114.0041 | 171.5197 | 102.8308 | 183.5657 | 107.2371 | 129.8296 | 169.542 | 199.6828 | 214.4887 | 238.1323 | 135.2317 | 172.7975 | 209.0897 | 220.3352 | 201.684 | 94.3476 | 108.4133 | 136.3912 | 166.3063 | 186.9498 | 82.5242 | 110.4954 | 124.2767 | 113.6441 | 128.4614 | 198.0628 | 164.401 | 208.7138 | 193.9894 | 147.6275 |  |  |  | 75.9358 | 83.4608 | 78.1469 | 157.5614 | 83.181 | 134.0168 |  | 82.8664 | 78.4745 | 79.9231 | 59.7926 | 104.4976 | 115.6422 |  | 160.3908 | 184.9614 | 179.8337 | 382.4033 | 521.5179 | 496.6348 | 352.289 | [23 empty] | 79.3251 | 509.0764 | 118.36 | 172.6761
17:07 | 13245 |  |  | 18.4745 | 49.4601 | 53.3765 | 23.6715 | 22.1524 | 39.2861 | 29.2308 | 1.9048 | 1.6029 | 0.7158 | -0.0333 |  |  |  | -2.7522 | 35.4384 | 51.272 | 14.3328 |  | 25.377 | 35.0755 | 0.3903 | 0.2925 | 1.3659 | 0.6525 | -6.5447 | 184.3523 | 180.3158 | 136.8425 | 153.0834 | 126.9501 | 114.2493 | 100.4821 | 171.2674 | 151.384 | 187.3414 | 199.5569 | 183.8505 | 154.5408 | 148.9851 | 187.8428 | 199.526 | 203.9792 |  |  | 126.2755 |  | 208.7152 | 113.9247 | 151.5802 | 181.2694 | 189.3141 | 172.3146 | 171.0593 | 164.7218 | 197.4246 | 210.082 | 217.1661 | 158.4125 | 97.1079 | 136.7643 | 159.8007 | 176.694 | 130.535 | 159.1334 | 148.2754 | 234.0414 | 120.5865 | 168.2525 | 204.4599 | 218.0607 | 250.3635 | 114.2679 | 146.6985 | 174.4107 | 184.7053 | 176.5587 | 83.117 | 96.2322 | 133.2371 | 158.9536 | 174.7021 | 139.2911 |  | 119.5602 | 206.5102 |  | 117.1271 | 154.0775 | 186.6502 | 199.7251 | 189.8762 | 136.7162 | 162.5189 | 192.7327 | 196.0891 | 174.7683 | 93.1 | 106.2235 | 130.402 | 159.4214 | 179.3785 | 192.5235 | 120.0578 | 110.6017 | 111.4064 | 140.9032 | 178.9283 | 207.2072 | 213.0553 | 194.6977 |  |  |  |  | 76.4363 | 79.3433 | 151.02 | 81.0123 | 156.9501 | 87.7133 | 34.8932 | 34.2657 | 34.9282 | 34.4709 | 33.6545 | 34.9709 | 33.6426 | 34.6035 | 74.1922 | 87.3475 | 82.5516 | 72.7677 | 185.5653 |  |  | 132.7784 |  | 121.9035 | 89.2978 | 114.8586 | 88.2665 | 178.1648 | 168.681 | 203.9795 | 187.883 | 199.2011 | 172.4652 | 212.8955 | 231.3592 | 232.3701 | 205.3465 | 134.2831 | 109.8532 | 160.627 | 122.0517 | 165.3896 | 161.6981 | 192.9893 | 122.3955 | 185.8744 | 173.1301 | 186.0837 | 217.373 |  | 168.8238 | 95.6385 | 136.5929 | 164.4863 | 182.5419 | 136.3658 | 139.6009 | 123.2018 |  | 136.3025 | 171.2651 | 208.2457 | 221.662 | 207.3951 | 117.8971 | 161.4412 | 199.8146 | 214.5407 | 204.1589 | 85.9639 | 97.8208 | 135.883 | 164.0304 | 184.3383 | 113.9921 | 171.5006 | 102.8218 | 183.5357 | 107.2246 | 129.8361 | 169.545 | 199.6832 | 214.4792 | 238.1032 | 135.2378 | 172.7999 | 209.0869 | 220.3189 | 201.6759 | 94.3421 | 108.4111 | 136.398 | 166.3076 | 186.9387 | 82.5216 | 110.4901 | 124.2741 | 113.6336 | 128.4687 | 198.0606 | 164.3996 | 208.7008 | 193.9805 | 147.619 |  |  |  | 75.9342 | 83.4615 | 78.1433 | 157.5574 | 83.1803 | 134.0114 |  | 82.8574 | 78.4651 | 79.9123 | 59.7839 | 104.4998 | 115.6351 |  | 160.3653 | 184.9199 | 179.7926 | 382.6881 | 522.3885 | 496.5003 | 352.3027 | [23 empty] | 79.3192 | 509.4444 | 118.3186 | 172.6426
17:07 | 13246 |  |  | 18.4492 | 49.4118 | 53.3413 | 23.6137 | 22.134 | 39.3501 | 29.241 | 1.9023 | 1.5998 | 0.7155 | -0.0339 |  |  |  | -2.8221 | 35.3703 | 51.2414 | 14.3308 |  | 25.3456 | 34.9553 | 0.3916 | 0.2884 | 1.3649 | 0.6519 | -5.4542 | 184.3366 | 180.305 | 136.8332 | 153.0769 | 126.9459 | 114.2414 | 100.4769 | 171.2509 | 151.381 | 187.3269 | 199.5374 | 183.8343 | 154.5273 | 148.9652 | 187.808 | 199.5221 | 203.9631 |  |  | 126.2635 |  | 208.6936 | 113.928 | 151.583 | 181.2651 | 189.3072 | 172.3057 | 171.0484 | 164.7161 | 197.4178 | 210.0732 | 217.1416 | 158.4147 | 97.117 | 136.7649 | 159.7984 | 176.6883 | 130.5296 | 159.116 | 148.2594 | 234.0053 | 120.5887 | 168.252 | 204.4504 | 218.0488 | 250.374 | 114.2656 | 146.6935 | 174.4011 | 184.6927 | 176.5454 | 83.1125 | 96.226 | 133.2342 | 158.9484 | 174.6834 | 139.2821 |  | 119.5541 | 206.4802 |  | 117.1281 | 154.0701 | 186.6461 | 199.7117 | 189.861 | 136.7025 | 162.5194 | 192.7215 | 196.0718 | 174.7504 | 93.0966 | 106.2264 | 130.4025 | 159.4125 | 179.3664 | 192.5141 | 120.0412 | 110.5996 | 111.3914 | 140.8983 | 178.9272 | 207.19 | 213.0342 | 194.6799 |  |  |  |  | 76.4368 | 79.3344 | 151.0328 | 81.0188 | 156.9304 | 87.7129 | 34.902 | 34.2279 | 34.7149 | 34.1145 | 33.7159 | 34.9976 | 33.7742 | 34.5877 | 74.181 | 87.3354 | 82.5409 | 72.7634 | 185.5396 |  |  | 132.7644 |  | 121.8875 | 89.2839 | 114.8474 | 88.251 | 178.1493 | 168.6704 | 203.9608 | 187.8552 | 199.1844 | 172.4586 | 212.8789 | 231.3378 | 232.345 | 205.3206 | 134.2573 | 109.8407 | 160.6393 | 122.0387 | 165.3801 | 161.6908 | 192.9773 | 122.3853 | 185.863 | 173.1107 | 186.0804 | 217.3636 |  | 168.818 | 95.6359 | 136.5918 | 164.4866 | 182.5313 | 136.3555 | 139.5966 | 123.199 |  | 136.3005 | 171.277 | 208.2421 | 221.6496 | 207.3801 | 117.8856 | 161.4341 | 199.804 | 214.5193 | 204.1379 | 85.9605 | 97.8183 | 135.8801 | 164.0212 | 184.3247 | 113.9787 | 171.4805 | 102.8098 | 183.5126 | 107.2146 | 129.8306 | 169.5486 | 199.6812 | 214.4689 | 238.109 | 135.2334 | 172.7868 | 209.071 | 220.3001 | 201.6557 | 94.3406 | 108.4152 | 136.3997 | 166.3017 | 186.9193 | 82.5138 | 110.4876 | 124.2682 | 113.6248 | 128.4735 | 198.0541 | 164.4022 | 208.6877 | 193.9629 | 147.6159 |  |  |  | 75.9255 | 83.4581 | 78.1368 | 157.5481 | 83.1666 | 133.9989 |  | 82.8549 | 78.4672 | 79.9107 | 59.7918 | 104.4927 | 115.6466 |  | 160.3438 | 184.9064 | 179.7665 | 382.6259 | 523.0265 | 497.817 | 352.1592 | [23 empty] | 79.3156 | 510.4217 | 118.1887 | 172.6251
17:07 | 13247 |  |  | 18.5139 | 49.347 | 53.35 | 23.5833 | 22.1398 | 39.3115 | 29.293 | 1.9016 | 1.6036 | 0.7127 | -0.035 |  |  |  | -2.7565 | 35.4086 | 51.2669 | 14.3189 |  | 25.2877 | 34.9599 | 0.3907 | 0.2892 | 1.3631 | 0.6532 | -5.8318 | 184.3243 | 180.2852 | 136.8277 | 153.0701 | 126.9441 | 114.236 | 100.471 | 171.2302 | 151.3854 | 187.3135 | 199.5208 | 183.8269 | 154.5106 | 148.9496 | 187.768 | 199.4979 | 203.9305 |  |  | 126.2488 |  | 208.6605 | 113.9183 | 151.5749 | 181.2528 | 189.2914 | 172.2893 | 171.0402 | 164.6993 | 197.4073 | 210.0499 | 217.115 | 158.4014 | 97.1231 | 136.7671 | 159.7944 | 176.6774 | 130.5191 | 159.0996 | 148.2457 | 233.9677 | 120.5881 | 168.2396 | 204.4386 | 218.0296 | 250.3726 | 114.2672 | 146.6874 | 174.3975 | 184.6815 | 176.5325 | 83.1024 | 96.2285 | 133.2255 | 158.9374 | 174.6678 | 139.2785 |  | 119.5545 | 206.4533 |  | 117.1276 | 154.062 | 186.6404 | 199.6986 | 189.8432 | 136.6927 | 162.5136 | 192.7065 | 196.0569 | 174.7395 | 93.0951 | 106.2269 | 130.4078 | 159.4112 | 179.3645 | 192.5058 | 120.0344 | 110.5981 | 111.3807 | 140.8956 | 178.9186 | 207.1813 | 213.0217 | 194.6673 |  |  |  |  | 76.439 | 79.3332 | 151.0197 | 81.0195 | 156.9186 | 87.712 | 34.868 | 34.2419 | 34.4595 | 33.7842 | 33.7382 | 34.9856 | 33.886 | 34.5814 | 74.1737 | 87.3294 | 82.5329 | 72.7601 | 185.5188 |  |  | 132.7544 |  | 121.8745 | 89.2768 | 114.8441 | 88.2456 | 178.1351 | 168.6624 | 203.9413 | 187.8349 | 199.1648 | 172.4779 | 212.8623 | 231.319 | 232.3154 | 205.2892 | 134.2576 | 109.8279 | 160.6524 | 122.0163 | 165.3677 | 161.6871 | 192.9656 | 122.366 | 185.846 | 173.0944 | 186.0684 | 217.3493 |  | 168.8107 | 95.6372 | 136.589 | 164.4788 | 182.5172 | 136.343 | 139.5775 | 123.1887 |  | 136.299 | 171.2667 | 208.2341 | 221.6278 | 207.3709 | 117.8865 | 161.4316 | 199.7925 | 214.5059 | 204.1294 | 85.9616 | 97.8127 | 135.8778 | 164.0165 | 184.3091 | 113.9634 | 171.4633 | 102.8021 | 183.4981 | 107.2108 | 129.8262 | 169.5469 | 199.6697 | 214.4552 | 238.1032 | 135.2152 | 172.7713 | 209.0464 | 220.277 | 201.6338 | 94.3432 | 108.407 | 136.3905 | 166.2873 | 186.8979 | 82.5059 | 110.476 | 124.2543 | 113.6101 | 128.4624 | 198.0418 | 164.3973 | 208.671 | 193.9436 | 147.5986 |  |  |  | 75.9158 | 83.4447 | 78.126 | 157.5304 | 83.1447 | 133.9874 |  | 82.8527 | 78.4638 | 79.9139 | 59.7992 | 104.4864 | 115.648 |  | 160.3138 | 184.8899 | 179.7559 | 382.5458 | 522.8079 | 498.2738 | 352.9862 | [23 empty] | 79.3111 | 510.5408 | 118.2072 | 172.6019
17:07 | 13248 |  |  | 18.4947 | 49.4385 | 53.4298 | 23.6383 | 22.1436 | 39.3092 | 29.2441 | 1.9032 | 1.6023 | 0.7129 | -0.0352 |  |  |  | -2.8296 | 35.4174 | 51.2806 | 14.3624 |  | 25.3499 | 34.9705 | 0.3893 | 0.2842 | 1.3659 | 0.6538 | -6.0345 | 184.2998 | 180.2577 | 136.8132 | 153.0545 | 126.9276 | 114.2343 | 100.4634 | 171.2076 | 151.3765 | 187.302 | 199.5008 | 183.812 | 154.4995 | 148.9326 | 187.7525 | 199.4718 | 203.9122 |  |  | 126.2336 |  | 208.6309 | 113.9035 | 151.5682 | 181.2441 | 189.2746 | 172.2741 | 171.0269 | 164.6898 | 197.3944 | 210.0364 | 217.0897 | 158.3862 | 97.1208 | 136.766 | 159.7947 | 176.6656 | 130.5095 | 159.0925 | 148.2381 | 233.9334 | 120.5796 | 168.2291 | 204.4327 | 218.0123 | 250.3108 | 114.2638 | 146.6777 | 174.391 | 184.6636 | 176.5203 | 83.0878 | 96.2266 | 133.217 | 158.9237 | 174.6542 | 139.2648 |  | 119.5551 | 206.4216 |  | 117.1272 | 154.0573 | 186.6356 | 199.6892 | 189.8287 | 136.6878 | 162.5044 | 192.6963 | 196.0406 | 174.7292 | 93.0891 | 106.2268 | 130.4086 | 159.414 | 179.3645 | 192.4841 | 120.0324 | 110.5951 | 111.3765 | 140.8999 | 178.9089 | 207.1709 | 213.0135 | 194.6529 |  |  |  |  | 76.4321 | 79.3267 | 150.977 | 80.9941 | 156.9025 | 87.7019 | 34.8417 | 34.2766 | 34.3977 | 33.5298 | 33.8127 | 34.9426 | 34.0034 | 34.6104 | 74.1737 | 87.32 | 82.527 | 72.755 | 185.5117 |  |  | 132.7489 |  | 121.8678 | 89.28 | 114.8405 | 88.2513 | 178.1259 | 168.6624 | 203.9255 | 187.829 | 199.1477 | 172.4896 | 212.8488 | 231.3025 | 232.2917 | 205.2664 | 134.2554 | 109.8165 | 160.6694 | 122.0061 | 165.359 | 161.69 | 192.9551 | 122.3698 | 185.8293 | 173.0914 | 186.0567 | 217.3324 |  | 168.799 | 95.6329 | 136.5917 | 164.4705 | 182.5063 | 136.3338 | 139.5671 | 123.1773 |  | 136.295 | 171.2526 | 208.2208 | 221.6104 | 207.3548 | 117.8875 | 161.4339 | 199.7782 | 214.4875 | 204.1196 | 85.9595 | 97.8117 | 135.8829 | 164.0144 | 184.2961 | 113.9512 | 171.4459 | 102.7919 | 183.4829 | 107.2001 | 129.8334 | 169.5354 | 199.6575 | 214.435 | 238.064 | 135.2035 | 172.7652 | 209.0255 | 220.2518 | 201.6216 | 94.343 | 108.4026 | 136.3918 | 166.2791 | 186.8811 | 82.5008 | 110.4623 | 124.2404 | 113.5974 | 128.4589 | 198.0303 | 164.3842 | 208.6461 | 193.9238 | 147.5685 |  |  |  | 75.9106 | 83.4366 | 78.1144 | 157.5201 | 83.1329 | 133.974 |  | 82.8501 | 78.4526 | 79.9019 | 59.7857 | 104.5002 | 115.6451 |  | 160.2824 | 184.8692 | 179.729 | 382.4211 | 522.2643 | 496.9415 | 352.2959 | [23 empty] | 79.3031 | 509.6029 | 118.2748 | 172.5758
17:07 | 13249 |  |  | 18.4802 | 49.4655 | 53.4084 | 23.6354 | 22.131 | 39.3185 | 29.2162 | 1.9019 | 1.5999 | 0.7085 | -0.0322 |  |  |  | -2.7098 | 35.3034 | 51.2897 | 14.3596 |  | 25.3724 | 34.9815 | 0.3904 | 0.287 | 1.3677 | 0.6541 | -5.2131 | 184.2797 | 180.2434 | 136.7971 | 153.0383 | 126.9123 | 114.2242 | 100.4577 | 171.1993 | 151.3693 | 187.2973 | 199.4866 | 183.7981 | 154.4988 | 148.9337 | 187.7491 | 199.4442 | 203.9006 |  |  | 126.2231 |  | 208.6059 | 113.9045 | 151.5614 | 181.2369 | 189.2619 | 172.2613 | 171.0117 | 164.6708 | 197.3804 | 210.0325 | 217.0847 | 158.3817 | 97.1227 | 136.7722 | 159.7937 | 176.6646 | 130.4999 | 159.085 | 148.229 | 233.9066 | 120.5788 | 168.2166 | 204.4261 | 218.0033 | 250.2293 | 114.2609 | 146.6702 | 174.3782 | 184.6437 | 176.5102 | 83.0824 | 96.2224 | 133.2131 | 158.9149 | 174.6463 | 139.2485 |  | 119.5465 | 206.389 |  | 117.1161 | 154.0546 | 186.625 | 199.6802 | 189.8084 | 136.6946 | 162.5001 | 192.6952 | 196.0296 | 174.7222 | 93.0919 | 106.2253 | 130.4055 | 159.4132 | 179.3551 | 192.4607 | 120.0297 | 110.5926 | 111.3628 | 140.89 | 178.9032 | 207.1572 | 212.9925 | 194.6295 |  |  |  |  | 76.4219 | 79.3161 | 150.9772 | 80.9871 | 156.8795 | 87.6895 | 34.7905 | 34.2769 | 34.4725 | 33.6409 | 33.9627 | 34.8631 | 33.9678 | 34.6621 | 74.1657 | 87.306 | 82.5217 | 72.7481 | 185.4912 |  |  | 132.7316 |  | 121.8588 | 89.2769 | 114.8275 | 88.2409 | 178.1218 | 168.661 | 203.9091 | 187.8103 | 199.1301 | 172.4748 | 212.8419 | 231.2936 | 232.2779 | 205.2437 | 134.225 | 109.8126 | 160.6833 | 122.001 | 165.364 | 161.6895 | 192.9532 | 122.3827 | 185.8186 | 173.0842 | 186.0563 | 217.3195 |  | 168.7901 | 95.6343 | 136.5934 | 164.4694 | 182.5016 | 136.3317 | 139.5676 | 123.1715 |  | 136.2893 | 171.2566 | 208.214 | 221.6001 | 207.338 | 117.8845 | 161.4247 | 199.763 | 214.4715 | 204.1027 | 85.9698 | 97.8187 | 135.8844 | 164.0142 | 184.2918 | 113.945 | 171.4305 | 102.7803 | 183.4647 | 107.1973 | 129.8327 | 169.527 | 199.6446 | 214.4138 | 238.0498 | 135.2033 | 172.7596 | 209.0107 | 220.2273 | 201.6039 | 94.3376 | 108.3992 | 136.3931 | 166.2785 | 186.8668 | 82.493 | 110.4551 | 124.2293 | 113.5838 | 128.4678 | 198.0156 | 164.3772 | 208.6323 | 193.9174 | 147.5548 |  |  |  | 75.9089 | 83.4359 | 78.1137 | 157.5118 | 83.1353 | 133.971 |  | 82.8402 | 78.4545 | 79.8965 | 59.7758 | 104.5163 | 115.6486 |  | 160.2639 | 184.8463 | 179.7085 | 382.7148 | 522.7154 | 497.4521 | 352.3943 | [23 empty] | 79.2985 | 510.0838 | 118.2756 | 172.5551
17:07 | 13250 |  |  | 18.5022 | 49.5198 | 53.4367 | 23.6962 | 22.1106 | 39.2956 | 29.2122 | 1.9031 | 1.5993 | 0.7113 | -0.0336 |  |  |  | -2.6821 | 35.3774 | 51.2564 | 14.4013 |  | 25.4658 | 35.0085 | 0.3903 | 0.2882 | 1.365 | 0.6537 | -5.7774 | 184.273 | 180.2348 | 136.7942 | 153.0256 | 126.9072 | 114.2173 | 100.4545 | 171.2028 | 151.3605 | 187.2901 | 199.4788 | 183.7882 | 154.5061 | 148.9345 | 187.7383 | 199.4303 | 203.8902 |  |  | 126.2134 |  | 208.5755 | 113.9089 | 151.5564 | 181.223 | 189.2493 | 172.246 | 171.0006 | 164.6479 | 197.3664 | 210.0097 | 217.0677 | 158.378 | 97.127 | 136.7811 | 159.7923 | 176.6622 | 130.4867 | 159.0723 | 148.2185 | 233.8741 | 120.5872 | 168.2082 | 204.4162 | 217.9866 | 250.2547 | 114.2667 | 146.668 | 174.3681 | 184.6321 | 176.4999 | 83.0931 | 96.2259 | 133.2169 | 158.9182 | 174.639 | 139.2334 |  | 119.5409 | 206.3656 |  | 117.1066 | 154.0539 | 186.612 | 199.664 | 189.7943 | 136.6833 | 162.4939 | 192.6805 | 196.0138 | 174.7082 | 93.0971 | 106.2209 | 130.4018 | 159.405 | 179.3351 | 192.4361 | 120.0248 | 110.5882 | 111.3539 | 140.8915 | 178.8981 | 207.1499 | 212.9762 | 194.6212 |  |  |  |  | 76.4216 | 79.3115 | 150.9976 | 81.0033 | 156.8762 | 87.6856 | 34.7375 | 34.1579 | 34.5777 | 33.9433 | 34.1254 | 34.7324 | 33.8909 | 34.6919 | 74.1604 | 87.3046 | 82.5195 | 72.7464 | 185.4634 |  |  | 132.7223 |  | 121.8489 | 89.2642 | 114.8258 | 88.2349 | 178.1124 | 168.654 | 203.8947 | 187.7924 | 199.1117 | 172.4436 | 212.8299 | 231.2724 | 232.2555 | 205.2175 | 134.1758 | 109.8013 | 160.6825 | 121.9829 | 165.3537 | 161.6824 | 192.9457 | 122.3723 | 185.7997 | 173.0644 | 186.0543 | 217.3061 |  | 168.7819 | 95.6363 | 136.6002 | 164.4666 | 182.4988 | 136.3254 | 139.5596 | 123.1642 |  | 136.2836 | 171.2637 | 208.2171 | 221.5878 | 207.3252 | 117.8805 | 161.4147 | 199.7482 | 214.4546 | 204.0838 | 85.9683 | 97.8201 | 135.88 | 164.0089 | 184.2812 | 113.9355 | 171.4152 | 102.77 | 183.4497 | 107.1971 | 129.8293 | 169.5347 | 199.642 | 214.4017 | 238.0489 | 135.2094 | 172.7598 | 209.0058 | 220.2153 | 201.5956 | 94.3388 | 108.4005 | 136.3968 | 166.2804 | 186.8607 | 82.49 | 110.4448 | 124.219 | 113.566 | 128.4612 | 197.9982 | 164.3748 | 208.6222 | 193.9094 | 147.5514 |  |  |  | 75.9008 | 83.4309 | 78.1101 | 157.4895 | 83.1271 | 133.9796 |  | 82.8364 | 78.4489 | 79.8865 | 59.7736 | 104.5338 | 115.6454 |  | 160.2501 | 184.8264 | 179.6834 | 382.7864 | 523.4003 | 498.4944 | 353.045 | [23 empty] | 79.2933 | 510.9473 | 118.3802 | 172.5383
17:07 | 13251 |  |  | 18.4392 | 49.4455 | 53.3428 | 23.5932 | 22.1149 | 39.2972 | 29.2206 | 1.9037 | 1.5982 | 0.7128 | -0.0328 |  |  |  | -2.6532 | 35.4558 | 51.2946 | 14.395 |  | 25.4315 | 35.0406 | 0.3902 | 0.2843 | 1.3629 | 0.6539 | -6.3281 | 184.2586 | 180.2187 | 136.789 | 153.0154 | 126.9052 | 114.2169 | 100.4487 | 171.1983 | 151.3592 | 187.2821 | 199.4664 | 183.7723 | 154.5069 | 148.9303 | 187.7282 | 199.4278 | 203.8822 |  |  | 126.2046 |  | 208.5507 | 113.9126 | 151.5547 | 181.2148 | 189.236 | 172.2382 | 170.9905 | 164.6564 | 197.3576 | 209.9807 | 217.0546 | 158.3693 | 97.1277 | 136.7748 | 159.7928 | 176.6491 | 130.4786 | 159.062 | 148.207 | 233.8332 | 120.586 | 168.2048 | 204.3985 | 217.9689 | 250.2129 | 114.2674 | 146.6625 | 174.3558 | 184.6231 | 176.4815 | 83.0978 | 96.2238 | 133.2226 | 158.9146 | 174.6301 | 139.2162 |  | 119.5372 | 206.3361 |  | 117.1034 | 154.0509 | 186.6046 | 199.6436 | 189.7846 | 136.6706 | 162.4832 | 192.6634 | 195.9937 | 174.6823 | 93.0967 | 106.2151 | 130.4007 | 159.392 | 179.3177 | 192.4173 | 120.0179 | 110.5783 | 111.3463 | 140.8902 | 178.8839 | 207.1349 | 212.9634 | 194.6064 |  |  |  |  | 76.4205 | 79.3094 | 150.9807 | 80.9906 | 156.8849 | 87.6837 | 34.7165 | 33.9692 | 34.7094 | 34.2101 | 34.2425 | 34.6557 | 33.9265 | 34.7247 | 74.1613 | 87.3063 | 82.5162 | 72.7469 | 185.4502 |  |  | 132.7216 |  | 121.8467 | 89.2639 | 114.8258 | 88.2403 | 178.0978 | 168.65 | 203.8826 | 187.7858 | 199.1043 | 172.4488 | 212.8147 | 231.2465 | 232.2282 | 205.1938 | 134.1443 | 109.7879 | 160.6735 | 121.9782 | 165.3382 | 161.6813 | 192.9286 | 122.3618 | 185.7842 | 173.0591 | 186.0513 | 217.2893 |  | 168.7659 | 95.6318 | 136.5925 | 164.4584 | 182.4839 | 136.3128 | 139.5456 | 123.1465 |  | 136.2839 | 171.2639 | 208.2077 | 221.5757 | 207.3101 | 117.8796 | 161.417 | 199.7374 | 214.4429 | 204.0693 | 85.96 | 97.8154 | 135.8822 | 164.0002 | 184.2764 | 113.9279 | 171.4125 | 102.7635 | 183.4457 | 107.1935 | 129.8363 | 169.539 | 199.6362 | 214.3892 | 238.0366 | 135.2052 | 172.751 | 208.9905 | 220.2032 | 201.5826 | 94.3412 | 108.3967 | 136.3922 | 166.2674 | 186.8472 | 82.4876 | 110.4403 | 124.2107 | 113.5548 | 128.4526 | 197.984 | 164.3708 | 208.6059 | 193.8892 | 147.5447 |  |  |  | 75.8936 | 83.4226 | 78.0991 | 157.4633 | 83.1109 | 133.9739 |  | 82.833 | 78.4457 | 79.8769 | 59.7765 | 104.542 | 115.6539 |  | 160.2172 | 184.7983 | 179.6579 | 382.1806 | 522.5593 | 497.9752 | 353.0271 | [23 empty] | 79.2876 | 510.2673 | 118.3253 | 172.5077
17:07 | 13252 |  |  | 18.5467 | 49.5495 | 53.3659 | 23.6315 | 22.1367 | 39.3376 | 29.236 | 1.9034 | 1.6029 | 0.7111 | -0.0338 |  |  |  | -2.5718 | 35.46 | 51.2667 | 14.471 |  | 25.3737 | 35.119 | 0.3888 | 0.286 | 1.3618 | 0.6516 | -5.4657 | 184.2402 | 180.2026 | 136.7847 | 153.0095 | 126.9008 | 114.2124 | 100.4446 | 171.19 | 151.3559 | 187.2737 | 199.4522 | 183.7585 | 154.4975 | 148.9292 | 187.7151 | 199.4078 | 203.8692 |  |  | 126.1979 |  | 208.5283 | 113.9155 | 151.544 | 181.2098 | 189.2144 | 172.2237 | 170.9822 | 164.6718 | 197.3463 | 209.97 | 217.0488 | 158.3598 | 97.1219 | 136.7667 | 159.7826 | 176.6409 | 130.469 | 159.054 | 148.191 | 233.7984 | 120.5827 | 168.2108 | 204.3826 | 217.9495 | 250.126 | 114.2682 | 146.6622 | 174.3476 | 184.6121 | 176.4712 | 83.1006 | 96.2265 | 133.2278 | 158.9106 | 174.6274 | 139.2236 |  | 119.5349 | 206.3052 |  | 117.1028 | 154.05 | 186.5987 | 199.6289 | 189.7765 | 136.685 | 162.4755 | 192.6573 | 195.9806 | 174.6722 | 93.0899 | 106.2173 | 130.4022 | 159.3861 | 179.3048 | 192.4028 | 120.0131 | 110.576 | 111.3384 | 140.8823 | 178.8768 | 207.1269 | 212.9466 | 194.5933 |  |  |  |  | 76.4145 | 79.3044 | 150.964 | 80.9744 | 156.8902 | 87.6816 | 34.7035 | 33.7518 | 34.9306 | 34.4028 | 34.336 | 34.614 | 33.9587 | 34.7705 | 74.1571 | 87.2988 | 82.505 | 72.7467 | 185.4336 |  |  | 132.7069 |  | 121.8384 | 89.2623 | 114.8108 | 88.2316 | 178.0839 | 168.6473 | 203.8651 | 187.773 | 199.0882 | 172.4442 | 212.7976 | 231.2275 | 232.2029 | 205.1671 | 134.1368 | 109.7829 | 160.6671 | 121.9754 | 165.3269 | 161.6792 | 192.9158 | 122.3561 | 185.7699 | 173.0531 | 186.0393 | 217.2681 |  | 168.7563 | 95.629 | 136.5834 | 164.4528 | 182.4657 | 136.3034 | 139.5288 | 123.1357 |  | 136.2756 | 171.2572 | 208.195 | 221.5584 | 207.308 | 117.8849 | 161.416 | 199.7276 | 214.4296 | 204.0599 | 85.963 | 97.8103 | 135.8837 | 163.9997 | 184.2728 | 113.9288 | 171.4171 | 102.7538 | 183.4422 | 107.1892 | 129.8382 | 169.5365 | 199.6192 | 214.3772 | 238.0223 | 135.2014 | 172.7411 | 208.9723 | 220.1846 | 201.5668 | 94.341 | 108.3961 | 136.3808 | 166.2466 | 186.8359 | 82.4882 | 110.4383 | 124.2063 | 113.5497 | 128.4506 | 197.9708 | 164.3653 | 208.592 | 193.871 | 147.5387 |  |  |  | 75.8925 | 83.42 | 78.0938 | 157.4441 | 83.1009 | 133.9593 |  | 82.83 | 78.4474 | 79.8749 | 59.7729 | 104.5316 | 115.6528 |  | 160.1861 | 184.7688 | 179.6489 | 382.2254 | 521.9222 | 497.4736 | 352.5412 | [23 empty] | 79.2847 | 509.6979 | 118.4767 | 172.4775
17:07 | 13253 |  |  | 18.523 | 49.5592 | 53.3875 | 23.6246 | 22.1457 | 39.4123 | 29.3296 | 1.9031 | 1.5987 | 0.711 | -0.0342 |  |  |  | -2.7391 | 35.3524 | 51.1328 | 14.3073 |  | 25.3729 | 35.0452 | 0.3897 | 0.2878 | 1.3644 | 0.6528 | -6.6066 | 184.2252 | 180.1854 | 136.7743 | 152.999 | 126.8887 | 114.2038 | 100.444 | 171.1829 | 151.3426 | 187.2517 | 199.4321 | 183.7434 | 154.4792 | 148.9054 | 187.705 | 199.3976 | 203.8423 |  |  | 126.1893 |  | 208.5036 | 113.9157 | 151.5357 | 181.2001 | 189.1995 | 172.2053 | 170.9774 | 164.6629 | 197.3341 | 209.9675 | 217.0216 | 158.3588 | 97.1174 | 136.7705 | 159.7738 | 176.6302 | 130.4584 | 159.0413 | 148.1782 | 233.7684 | 120.5797 | 168.2162 | 204.3793 | 217.9489 | 250.1253 | 114.2733 | 146.671 | 174.3434 | 184.6034 | 176.4602 | 83.1023 | 96.2268 | 133.2333 | 158.9116 | 174.6251 | 139.2252 |  | 119.5322 | 206.2813 |  | 117.1069 | 154.0511 | 186.5932 | 199.6295 | 189.7672 | 136.6837 | 162.473 | 192.6508 | 195.969 | 174.6733 | 93.0891 | 106.2278 | 130.4037 | 159.3829 | 179.2953 | 192.3869 | 120.0062 | 110.5774 | 111.3303 | 140.8774 | 178.8747 | 207.1156 | 212.9286 | 194.5842 |  |  |  |  | 76.4068 | 79.3028 | 150.9573 | 80.9716 | 156.8867 | 87.6795 | 34.7052 | 33.6878 | 35.1019 | 34.5636 | 34.3821 | 34.5926 | 33.9492 | 34.8092 | 74.1491 | 87.2873 | 82.4997 | 72.7483 | 185.4121 |  |  | 132.6965 |  | 121.8319 | 89.2501 | 114.7999 | 88.2257 | 178.0712 | 168.6463 | 203.8492 | 187.7593 | 199.0693 | 172.4281 | 212.7839 | 231.2085 | 232.1746 | 205.145 | 134.1132 | 109.7735 | 160.6604 | 121.9637 | 165.313 | 161.6683 | 192.9058 | 122.3533 | 185.7534 | 173.0349 | 186.0332 | 217.2558 |  | 168.7563 | 95.6325 | 136.5953 | 164.4502 | 182.4632 | 136.3028 | 139.5166 | 123.1339 |  | 136.2726 | 171.2588 | 208.1916 | 221.5518 | 207.2931 | 117.883 | 161.412 | 199.7179 | 214.419 | 204.0458 | 85.9633 | 97.8002 | 135.8819 | 163.9875 | 184.2546 | 113.9148 | 171.4089 | 102.7415 | 183.4331 | 107.1806 | 129.8382 | 169.5383 | 199.6123 | 214.3697 | 238.03 | 135.2066 | 172.7351 | 208.9626 | 220.1715 | 201.5525 | 94.3346 | 108.4047 | 136.3803 | 166.2476 | 186.8238 | 82.4872 | 110.4259 | 124.1944 | 113.5397 | 128.45 | 197.9566 | 164.3587 | 208.5694 | 193.853 | 147.5287 |  |  |  | 75.8932 | 83.4269 | 78.0978 | 157.4341 | 83.102 | 133.9543 |  | 82.8234 | 78.4367 | 79.8653 | 59.7724 | 104.5246 | 115.6433 |  | 160.1604 | 184.7616 | 179.6303 | 382.4745 | 522.4051 | 496.5943 | 352.1872 | [23 empty] | 79.2816 | 509.4997 | 118.336 | 172.461
17:07 | 13254 |  |  | 18.5346 | 49.5505 | 53.3855 | 23.635 | 22.2064 | 39.2829 | 29.3077 | 1.904 | 1.6009 | 0.713 | -0.0327 |  |  |  | -2.7887 | 35.3134 | 51.3115 | 14.3268 |  | 25.4209 | 35.0515 | 0.3901 | 0.2907 | 1.3629 | 0.6509 | -4.95 | 184.2058 | 180.1699 | 136.7557 | 152.9786 | 126.8731 | 114.1934 | 100.437 | 171.1607 | 151.3328 | 187.2368 | 199.4145 | 183.7297 | 154.4635 | 148.8946 | 187.6939 | 199.3794 | 203.8121 |  |  | 126.178 |  | 208.4795 | 113.9189 | 151.5424 | 181.19 | 189.1952 | 172.193 | 170.9655 | 164.6597 | 197.3238 | 209.9513 | 217.0209 | 158.3462 | 97.1144 | 136.7672 | 159.7653 | 176.6141 | 130.4464 | 159.0258 | 148.1648 | 233.7276 | 120.5738 | 168.2075 | 204.3679 | 217.9401 | 250.1446 | 114.274 | 146.6595 | 174.3247 | 184.5877 | 176.4428 | 83.1025 | 96.2179 | 133.2318 | 158.9035 | 174.6125 | 139.2046 |  | 119.5154 | 206.2519 |  | 117.0996 | 154.0448 | 186.5829 | 199.6168 | 189.7514 | 136.6706 | 162.4657 | 192.635 | 195.9508 | 174.6545 | 93.0823 | 106.2178 | 130.3973 | 159.371 | 179.2767 | 192.3698 | 119.9891 | 110.5584 | 111.3136 | 140.8719 | 178.8645 | 207.0936 | 212.9092 | 194.5649 |  |  |  |  | 76.3942 | 79.2992 | 150.9225 | 80.9464 | 156.8659 | 87.6614 | 34.675 | 33.8158 | 35.1369 | 34.7555 | 34.3773 | 34.6388 | 33.9037 | 34.8288 | 74.1384 | 87.2794 | 82.4889 | 72.7374 | 185.3895 |  |  | 132.6957 |  | 121.8263 | 89.2461 | 114.7916 | 88.2232 | 178.0607 | 168.6389 | 203.8353 | 187.7397 | 199.059 | 172.4294 | 212.7738 | 231.1956 | 232.1574 | 205.1312 | 134.0794 | 109.7616 | 160.6558 | 121.9555 | 165.3074 | 161.661 | 192.8943 | 122.3617 | 185.7393 | 173.0229 | 186.0348 | 217.2448 |  | 168.7484 | 95.6344 | 136.5973 | 164.4427 | 182.45 | 136.2913 | 139.508 | 123.1238 |  | 136.2703 | 171.2589 | 208.1793 | 221.5422 | 207.2681 | 117.8781 | 161.4057 | 199.7132 | 214.407 | 204.0325 | 85.9641 | 97.7988 | 135.8886 | 163.9782 | 184.2419 | 113.8991 | 171.3973 | 102.7343 | 183.4465 | 107.1792 | 129.8417 | 169.5419 | 199.6108 | 214.3522 | 238.0303 | 135.2032 | 172.7326 | 208.9498 | 220.1585 | 201.5318 | 94.332 | 108.4072 | 136.3855 | 166.2474 | 186.8092 | 82.4773 | 110.4192 | 124.1801 | 113.5279 | 128.4521 | 197.9467 | 164.3486 | 208.5541 | 193.8382 | 147.5224 |  |  |  | 75.8874 | 83.4251 | 78.0966 | 157.4207 | 83.1087 | 133.9408 |  | 82.8246 | 78.4405 | 79.8619 | 59.7709 | 104.5109 | 115.646 |  | 160.1396 | 184.7497 | 179.6023 | 382.43 | 522.5915 | 497.4615 | 352.194 | [23 empty] | 79.2787 | 510.0265 | 118.3614 | 172.4446
17:07 | 13255 |  |  | 18.5431 | 49.6234 | 53.4132 | 23.6604 | 22.265 | 39.3334 | 29.3425 | 1.9048 | 1.5945 | 0.714 | -0.0321 |  |  |  | -2.7997 | 35.2772 | 51.2675 | 14.3066 |  | 25.4415 | 35.0672 | 0.389 | 0.2883 | 1.3646 | 0.6505 | -7.3711 | 184.184 | 180.1573 | 136.7501 | 152.9714 | 126.867 | 114.1869 | 100.4307 | 171.1578 | 151.3368 | 187.2336 | 199.4069 | 183.715 | 154.467 | 148.9093 | 187.688 | 199.3609 | 203.8001 |  |  | 126.1696 |  | 208.4513 | 113.9206 | 151.5392 | 181.1758 | 189.1846 | 172.1839 | 170.9575 | 164.6546 | 197.308 | 209.9337 | 217.0208 | 158.3295 | 97.1095 | 136.7645 | 159.7541 | 176.6041 | 130.4302 | 159.0122 | 148.1505 | 233.6888 | 120.5712 | 168.2031 | 204.3511 | 217.9165 | 250.17 | 114.2695 | 146.6385 | 174.3047 | 184.568 | 176.4251 | 83.098 | 96.2165 | 133.2187 | 158.8971 | 174.5983 | 139.1771 |  | 119.4988 | 206.2168 |  | 117.0931 | 154.038 | 186.5672 | 199.5952 | 189.7369 | 136.6743 | 162.4606 | 192.6236 | 195.9328 | 174.6325 | 93.0691 | 106.2084 | 130.3959 | 159.3615 | 179.2602 | 192.3574 | 119.9851 | 110.5447 | 111.3037 | 140.8681 | 178.8534 | 207.0834 | 212.9004 | 194.5543 |  |  |  |  | 76.3876 | 79.2855 | 150.9121 | 80.9453 | 156.8549 | 87.6513 | 34.591 | 33.9533 | 35.1391 | 34.9213 | 34.3568 | 34.7247 | 33.7592 | 34.9065 | 74.1352 | 87.2756 | 82.4798 | 72.7287 | 185.37 |  |  | 132.689 |  | 121.8206 | 89.246 | 114.7854 | 88.2153 | 178.0553 | 168.6347 | 203.8235 | 187.7275 | 199.0459 | 172.4035 | 212.765 | 231.1799 | 232.1415 | 205.1142 | 134.0439 | 109.7472 | 160.6432 | 121.9464 | 165.3037 | 161.6596 | 192.8839 | 122.3658 | 185.7284 | 173.0112 | 186.0276 | 217.225 |  | 168.7397 | 95.6305 | 136.5866 | 164.433 | 182.4309 | 136.2699 | 139.4944 | 123.1135 |  | 136.255 | 171.246 | 208.1618 | 221.5269 | 207.2566 | 117.876 | 161.4015 | 199.7052 | 214.3802 | 204.0158 | 85.9646 | 97.8035 | 135.893 | 163.9814 | 184.2323 | 113.8945 | 171.3897 | 102.7205 | 183.5048 | 107.1986 | 129.8386 | 169.5344 | 199.6022 | 214.337 | 238.009 | 135.1987 | 172.7235 | 208.9285 | 220.1284 | 201.506 | 94.3308 | 108.4012 | 136.3805 | 166.2296 | 186.7904 | 82.4632 | 110.414 | 124.1727 | 113.5218 | 128.454 | 197.9379 | 164.3386 | 208.546 | 193.8239 | 147.5092 |  |  |  | 75.8725 | 83.4145 | 78.0847 | 157.4018 | 83.1048 | 133.924 |  | 82.8175 | 78.4366 | 79.8568 | 59.7585 | 104.5232 | 115.6535 |  | 160.1134 | 184.7326 | 179.5672 | 382.4834 | 522.8245 | 497.8763 | 351.6739 | [23 empty] | 79.2695 | 510.3504 | 118.4224 | 172.423
17:07 | 13256 |  |  | 18.5679 | 49.4727 | 53.3247 | 23.6308 | 22.2758 | 39.4285 | 29.2871 | 1.9044 | 1.5983 | 0.7137 | -0.0327 |  |  |  | -2.7113 | 35.3683 | 51.2484 | 14.2814 |  | 25.4672 | 35.0508 | 0.3901 | 0.2912 | 1.364 | 0.6507 | -7.0759 | 184.1701 | 180.144 | 136.7451 | 152.97 | 126.8645 | 114.1847 | 100.4248 | 171.1608 | 151.3369 | 187.2271 | 199.388 | 183.7012 | 154.4662 | 148.9076 | 187.6824 | 199.3556 | 203.7945 |  |  | 126.1615 |  | 208.4303 | 113.9166 | 151.5265 | 181.1656 | 189.1675 | 172.179 | 170.9513 | 164.6458 | 197.2941 | 209.9225 | 217.0064 | 158.3267 | 97.1143 | 136.7724 | 159.7599 | 176.6 | 130.4235 | 158.9999 | 148.1409 | 233.6599 | 120.5731 | 168.1988 | 204.342 | 217.9069 | 250.0988 | 114.2714 | 146.6382 | 174.2982 | 184.5536 | 176.4106 | 83.0902 | 96.2131 | 133.2193 | 158.8902 | 174.5929 | 139.1697 |  | 119.4873 | 206.1927 |  | 117.089 | 154.0414 | 186.5526 | 199.5836 | 189.7214 | 136.6731 | 162.4615 | 192.6096 | 195.9242 | 174.619 | 93.0688 | 106.2163 | 130.3927 | 159.3574 | 179.2523 | 192.3536 | 119.9771 | 110.5436 | 111.2985 | 140.8593 | 178.8466 | 207.0706 | 212.8879 | 194.5414 |  |  |  |  | 76.3855 | 79.2786 | 150.9336 | 80.9684 | 156.8604 | 87.6624 | 34.5568 | 34.1037 | 34.672 | 34.9579 | 34.3684 | 34.7697 | 33.3928 | 34.9831 | 74.142 | 87.27 | 82.4784 | 72.7327 | 185.3495 |  |  | 132.6694 |  | 121.808 | 89.2414 | 114.7792 | 88.2087 | 178.0454 | 168.6312 | 203.8051 | 187.716 | 199.0307 | 172.3695 | 212.748 | 231.1564 | 232.1241 | 205.0902 | 134.0016 | 109.7352 | 160.6137 | 121.9303 | 165.2966 | 161.6553 | 192.8709 | 122.3576 | 185.7153 | 173.002 | 186.0221 | 217.2065 |  | 168.7287 | 95.6236 | 136.5878 | 164.4285 | 182.419 | 136.2575 | 139.4748 | 123.0994 |  | 136.2521 | 171.2424 | 208.1439 | 221.5129 | 207.243 | 117.8806 | 161.3994 | 199.6938 | 214.3716 | 204.0043 | 85.961 | 97.8035 | 135.8904 | 163.9817 | 184.2265 | 113.8909 | 171.378 | 102.7083 | 183.589 | 107.2191 | 129.8378 | 169.5268 | 199.5905 | 214.3246 | 237.9898 | 135.1993 | 172.708 | 208.9135 | 220.109 | 201.4915 | 94.3317 | 108.3904 | 136.375 | 166.2158 | 186.7706 | 82.4569 | 110.4077 | 124.1661 | 113.5077 | 128.458 | 197.9317 | 164.3372 | 208.5257 | 193.8124 | 147.5034 |  |  |  | 75.8652 | 83.4093 | 78.0793 | 157.3831 | 83.0971 | 133.9222 |  | 82.8167 | 78.4285 | 79.8543 | 59.7581 | 104.5247 | 115.6473 |  | 160.0869 | 184.7129 | 179.5427 | 382.5368 | 522.7313 | 497.162 | 351.9193 | [23 empty] | 79.2647 | 509.9466 | 118.4077 | 172.3999
17:07 | 13257 |  |  | 18.5731 | 49.5045 | 53.3283 | 23.6563 | 22.253 | 39.325 | 29.2486 | 1.9052 | 1.5982 | 0.7141 | -0.0333 |  |  |  | -2.7339 | 35.3338 | 51.3053 | 14.3897 |  | 25.3778 | 34.953 | 0.3885 | 0.2902 | 1.3633 | 0.6516 | -6.2957 | 184.1516 | 180.1257 | 136.7312 | 152.9494 | 126.8523 | 114.1758 | 100.4141 | 171.1378 | 151.3243 | 187.2066 | 199.361 | 183.6835 | 154.4538 | 148.8866 | 187.6636 | 199.3309 | 203.7749 |  |  | 126.1522 |  | 208.4075 | 113.9175 | 151.5273 | 181.1563 | 189.1554 | 172.1727 | 170.9409 | 164.6451 | 197.2883 | 209.9058 | 217.0005 | 158.3254 | 97.1208 | 136.7746 | 159.7608 | 176.5907 | 130.4169 | 158.9865 | 148.1284 | 233.6299 | 120.5734 | 168.1971 | 204.3377 | 217.8891 | 249.9588 | 114.2786 | 146.638 | 174.2883 | 184.5466 | 176.4001 | 83.0933 | 96.2115 | 133.2244 | 158.8854 | 174.5838 | 139.1854 |  | 119.4805 | 206.1641 |  | 117.0841 | 154.0344 | 186.5483 | 199.5653 | 189.7084 | 136.6692 | 162.4568 | 192.598 | 195.9178 | 174.6055 | 93.0685 | 106.221 | 130.3888 | 159.354 | 179.2413 | 192.3351 | 119.9594 | 110.5348 | 111.2873 | 140.8548 | 178.844 | 207.0535 | 212.8703 | 194.5254 |  |  |  |  | 76.3823 | 79.2748 | 150.9163 | 80.9546 | 156.8543 | 87.6582 | 34.5785 | 34.2135 | 34.0915 | 34.8005 | 34.3932 | 34.7427 | 32.8851 | 34.9684 | 74.1366 | 87.2583 | 82.4647 | 72.7239 | 185.3358 |  |  | 132.6543 |  | 121.8008 | 89.2371 | 114.7769 | 88.208 | 178.0309 | 168.6292 | 203.7886 | 187.6968 | 199.0197 | 172.3695 | 212.7337 | 231.1454 | 232.1105 | 205.0713 | 133.9603 | 109.7341 | 160.5836 | 121.9148 | 165.291 | 161.6578 | 192.8665 | 122.351 | 185.7074 | 173.014 | 186.0201 | 217.1933 |  | 168.7126 | 95.6188 | 136.5849 | 164.4217 | 182.4123 | 136.2514 | 139.4597 | 123.0898 |  | 136.2559 | 171.237 | 208.1324 | 221.494 | 207.2326 | 117.8801 | 161.3914 | 199.6854 | 214.3649 | 203.9939 | 85.9629 | 97.7972 | 135.8936 | 163.9731 | 184.2191 | 113.8785 | 171.3618 | 102.6948 | 183.6924 | 107.2375 | 129.8377 | 169.5313 | 199.581 | 214.3078 | 237.9641 | 135.1985 | 172.7077 | 208.9098 | 220.0966 | 201.4833 | 94.3356 | 108.396 | 136.3639 | 166.2018 | 186.7648 | 82.4566 | 110.4031 | 124.1602 | 113.4878 | 128.4521 | 197.9259 | 164.3396 | 208.5044 | 193.7937 | 147.5017 |  |  |  | 75.8667 | 83.4047 | 78.0802 | 157.3688 | 83.1078 | 133.9053 |  | 82.8104 | 78.4163 | 79.8405 | 59.7502 | 104.4987 | 115.6421 |  | 160.0565 | 184.6824 | 179.5099 | 382.1719 | 521.9531 | 497.0661 | 352.4825 | [23 empty] | 79.2595 | 509.5096 | 118.3543 | 172.3695
17:07 | 13258 |  |  | 18.6042 | 49.5416 | 53.3536 | 23.7122 | 22.2488 | 39.3874 | 29.3442 | 1.9045 | 1.5997 | 0.7144 | -0.0335 |  |  |  | -2.738 | 35.4183 | 51.2709 | 14.4519 |  | 25.4463 | 35.051 | 0.3887 | 0.2946 | 1.3649 | 0.6503 | -6.9436 | 184.1341 | 180.1052 | 136.7161 | 152.9296 | 126.8403 | 114.1665 | 100.4014 | 171.1299 | 151.322 | 187.1895 | 199.3505 | 183.664 | 154.437 | 148.8732 | 187.6491 | 199.2997 | 203.7501 |  |  | 126.1395 |  | 208.3702 | 113.9156 | 151.5277 | 181.1415 | 189.1429 | 172.1533 | 170.9265 | 164.6379 | 197.2803 | 209.8861 | 216.9913 | 158.3234 | 97.1137 | 136.7755 | 159.7523 | 176.5804 | 130.4113 | 158.9802 | 148.1135 | 233.5976 | 120.5671 | 168.1969 | 204.3332 | 217.8736 | 249.9574 | 114.2835 | 146.6326 | 174.2791 | 184.5316 | 176.3846 | 83.0958 | 96.2072 | 133.2216 | 158.8893 | 174.5719 | 139.1913 |  | 119.4757 | 206.1248 |  | 117.0817 | 154.0267 | 186.5429 | 199.5558 | 189.7013 | 136.6724 | 162.4511 | 192.5899 | 195.9044 | 174.598 | 93.0659 | 106.2244 | 130.3948 | 159.3494 | 179.2287 | 192.3143 | 119.9507 | 110.5215 | 111.2808 | 140.8521 | 178.8354 | 207.0441 | 212.8621 | 194.5154 |  |  |  |  | 76.378 | 79.2669 | 150.8939 | 80.9364 | 156.8474 | 87.6465 | 34.5959 | 34.2755 | 33.895 | 34.3437 | 34.4289 | 34.7032 | 32.1968 | 34.9594 | 74.1343 | 87.2552 | 82.4583 | 72.7152 | 185.3202 |  |  | 132.6455 |  | 121.7925 | 89.2314 | 114.771 | 88.2029 | 178.0163 | 168.6212 | 203.7729 | 187.6789 | 199.0038 | 172.3414 | 212.721 | 231.1298 | 232.0911 | 205.0574 | 133.9334 | 109.7252 | 160.5475 | 121.9001 | 165.2757 | 161.6576 | 192.8588 | 122.3448 | 185.6936 | 173.0031 | 186.0174 | 217.1776 |  | 168.7002 | 95.6133 | 136.5799 | 164.412 | 182.3949 | 136.2387 | 139.4491 | 123.0838 |  | 136.2456 | 171.2357 | 208.1342 | 221.4748 | 207.2242 | 117.8742 | 161.3823 | 199.6711 | 214.3383 | 203.9709 | 85.9642 | 97.7913 | 135.8915 | 163.9636 | 184.2048 | 113.8647 | 171.3452 | 102.6776 | 183.7616 | 107.2462 | 129.8333 | 169.5254 | 199.5712 | 214.287 | 237.9462 | 135.1856 | 172.7016 | 208.8891 | 220.0745 | 201.4625 | 94.3262 | 108.3947 | 136.3539 | 166.1861 | 186.7456 | 82.4438 | 110.3896 | 124.1511 | 113.4739 | 128.4433 | 197.9117 | 164.3345 | 208.492 | 193.7762 | 147.4921 |  |  |  | 75.8567 | 83.3965 | 78.0722 | 157.3501 | 83.1086 | 133.8822 |  | 82.8092 | 78.4156 | 79.8402 | 59.7599 | 104.5079 | 115.6453 |  | 160.0313 | 184.6609 | 179.5008 | 381.9404 | 521.6412 | 497.186 | 352.5516 | [23 empty] | 79.2544 | 509.4136 | 118.5277 | 172.3461
17:07 | 13259 |  |  | 18.5999 | 49.5542 | 53.3173 | 23.6621 | 22.2399 | 39.3738 | 29.3063 | 1.9036 | 1.5976 | 0.7104 | -0.0329 |  |  |  | -2.7104 | 35.4363 | 51.3052 | 14.4242 |  | 25.4099 | 35.0142 | 0.3885 | 0.2944 | 1.3701 | 0.6513 | -6.0688 | 184.1279 | 180.0938 | 136.7162 | 152.9271 | 126.8413 | 114.1661 | 100.4103 | 171.1399 | 151.3225 | 187.1892 | 199.3456 | 183.6572 | 154.4294 | 148.8768 | 187.6499 | 199.2942 | 203.7468 |  |  | 126.1358 |  | 208.3406 | 113.9186 | 151.5207 | 181.1323 | 189.1342 | 172.1313 | 170.9143 | 164.6417 | 197.2697 | 209.8727 | 216.9679 | 158.3109 | 97.1056 | 136.7756 | 159.7444 | 176.5732 | 130.3962 | 158.9682 | 148.0996 | 233.5566 | 120.5644 | 168.1902 | 204.3183 | 217.8609 | 250.0273 | 114.2866 | 146.6308 | 174.2825 | 184.5179 | 176.3798 | 83.0957 | 96.2058 | 133.2297 | 158.8885 | 174.5706 | 139.1982 |  | 119.4672 | 206.0962 |  | 117.077 | 154.0306 | 186.5289 | 199.5534 | 189.6933 | 136.6697 | 162.4478 | 192.58 | 195.886 | 174.5925 | 93.0627 | 106.2224 | 130.393 | 159.3471 | 179.2169 | 192.3007 | 119.9466 | 110.5192 | 111.2796 | 140.8525 | 178.8291 | 207.0397 | 212.8532 | 194.5018 |  |  |  |  | 76.3719 | 79.2616 | 150.8901 | 80.95 | 156.8288 | 87.6315 | 34.6448 | 34.3508 | 33.3842 | 34.0649 | 34.5046 | 34.7199 | 31.5462 | 34.9738 | 74.1298 | 87.2515 | 82.4541 | 72.7084 | 185.2978 |  |  | 132.6413 |  | 121.7807 | 89.2277 | 114.7613 | 88.1918 | 178.0059 | 168.6139 | 203.7567 | 187.6645 | 198.9813 | 172.2977 | 212.7074 | 231.1044 | 232.0681 | 205.0396 | 133.9206 | 109.7058 | 160.5213 | 121.8797 | 165.2605 | 161.6468 | 192.8444 | 122.343 | 185.6732 | 172.9696 | 186.0174 | 217.1609 |  | 168.6955 | 95.6176 | 136.5904 | 164.4102 | 182.3853 | 136.2225 | 139.4363 | 123.0726 |  | 136.2307 | 171.241 | 208.1297 | 221.4625 | 207.2082 | 117.8717 | 161.3786 | 199.6565 | 214.3159 | 203.9528 | 85.9564 | 97.7891 | 135.8876 | 163.9648 | 184.1903 | 113.8535 | 171.331 | 102.667 | 183.7915 | 107.2438 | 129.8279 | 169.5168 | 199.5636 | 214.2713 | 237.9276 | 135.1797 | 172.6942 | 208.8672 | 220.0548 | 201.4446 | 94.323 | 108.3864 | 136.3499 | 166.1694 | 186.7288 | 82.4362 | 110.3723 | 124.1371 | 113.4642 | 128.4443 | 197.8937 | 164.3203 | 208.473 | 193.7601 | 147.4872 |  |  |  | 75.8522 | 83.3968 | 78.0704 | 157.3384 | 83.1007 | 133.8861 |  | 82.815 | 78.4136 | 79.832 | 59.7618 | 104.489 | 115.6487 |  | 160.0025 | 184.6395 | 179.4926 | 382.4388 | 522.2938 | 497.8246 | 352.8875 | [23 empty] | 79.2517 | 510.0592 | 118.4799 | 172.321
17:07 | 13260 |  |  | 18.6138 | 49.5178 | 53.2743 | 23.6903 | 22.1375 | 39.2485 | 29.2643 | 1.9027 | 1.5974 | 0.71 | -0.0343 |  |  |  | -2.5666 | 35.4997 | 51.3658 | 14.4564 |  | 25.4545 | 35.108 | 0.3869 | 0.2943 | 1.3647 | 0.6509 | -5.8316 | 184.1091 | 180.0785 | 136.7114 | 152.9126 | 126.8394 | 114.1616 | 100.411 | 171.1346 | 151.3131 | 187.1798 | 199.3298 | 183.6488 | 154.4376 | 148.865 | 187.6307 | 199.2827 | 203.7287 |  |  | 126.13 |  | 208.3124 | 113.9232 | 151.5143 | 181.1148 | 189.1087 | 172.1182 | 170.9057 | 164.6345 | 197.257 | 209.8619 | 216.9506 | 158.2991 | 97.107 | 136.7759 | 159.7403 | 176.5645 | 130.3846 | 158.9509 | 148.0908 | 233.5205 | 120.5699 | 168.1867 | 204.302 | 217.8488 | 249.9957 | 114.2897 | 146.6344 | 174.2835 | 184.5126 | 176.3794 | 83.1054 | 96.2137 | 133.2396 | 158.8887 | 174.5725 | 139.205 |  | 119.4537 | 206.0722 |  | 117.075 | 154.0319 | 186.5153 | 199.5433 | 189.6856 | 136.659 | 162.4423 | 192.5659 | 195.8689 | 174.5819 | 93.0582 | 106.2228 | 130.3881 | 159.3421 | 179.2075 | 192.2853 | 119.9458 | 110.5192 | 111.2689 | 140.8492 | 178.8279 | 207.029 | 212.8355 | 194.4909 |  |  |  |  | 76.3704 | 79.265 | 150.886 | 80.9543 | 156.8157 | 87.6196 | 34.7123 | 34.3601 | 32.9964 | 34.2229 | 34.5836 | 34.7919 | 31.2243 | 34.9675 | 74.1274 | 87.2406 | 82.45 | 72.6985 | 185.2855 |  |  | 132.6366 |  | 121.7788 | 89.2213 | 114.7572 | 88.1959 | 178.0028 | 168.6163 | 203.7421 | 187.6562 | 198.9704 | 172.2741 | 212.6871 | 231.0845 | 232.0462 | 205.011 | 133.88 | 109.6924 | 160.5278 | 121.8591 | 165.2605 | 161.644 | 192.8358 | 122.3465 | 185.6515 | 172.9571 | 186.014 | 217.151 |  | 168.6915 | 95.6229 | 136.5926 | 164.4126 | 182.3863 | 136.2198 | 139.4259 | 123.0644 |  | 136.2345 | 171.237 | 208.1184 | 221.4551 | 207.1991 | 117.8652 | 161.3794 | 199.6498 | 214.2988 | 203.9388 | 85.9575 | 97.7998 | 135.8927 | 163.9669 | 184.1798 | 113.8512 | 171.3207 | 102.66 | 183.8168 | 107.2505 | 129.8354 | 169.5254 | 199.5626 | 214.2679 | 237.9137 | 135.1978 | 172.7025 | 208.8642 | 220.0455 | 201.4295 | 94.3285 | 108.3945 | 136.3501 | 166.1652 | 186.7307 | 82.442 | 110.3638 | 124.1231 | 113.4575 | 128.4383 | 197.8854 | 164.3098 | 208.4564 | 193.7437 | 147.4769 |  |  |  | 75.8495 | 83.3938 | 78.0601 | 157.315 | 83.0911 | 133.8695 |  | 82.8055 | 78.4064 | 79.8303 | 59.7537 | 104.4856 | 115.6535 |  | 159.9663 | 184.6217 | 179.4493 | 382.412 | 522.792 | 498.1902 | 353.0886 | [23 empty] | 79.2476 | 510.4911 | 118.5193 | 172.294
17:07 | 13261 |  |  | 18.4637 | 49.4129 | 53.332 | 23.6114 | 22.1811 | 39.3067 | 29.2647 | 1.9044 | 1.5949 | 0.7152 | -0.0335 |  |  |  | -2.7199 | 35.5123 | 51.3139 | 14.3904 |  | 25.4605 | 35.084 | 0.3861 | 0.2909 | 1.3661 | 0.6504 | -7.2227 | 184.0863 | 180.058 | 136.6966 | 152.8953 | 126.8232 | 114.1521 | 100.3941 | 171.1082 | 151.306 | 187.1598 | 199.3117 | 183.6339 | 154.4329 | 148.8443 | 187.5985 | 199.2531 | 203.6928 |  |  | 126.1175 |  | 208.2911 | 113.9161 | 151.5118 | 181.1054 | 189.0907 | 172.1131 | 170.8981 | 164.6275 | 197.248 | 209.8507 | 216.9496 | 158.3018 | 97.1131 | 136.7846 | 159.7506 | 176.5619 | 130.3847 | 158.9441 | 148.0829 | 233.496 | 120.5732 | 168.1927 | 204.3034 | 217.8494 | 249.9595 | 114.2888 | 146.6234 | 174.2705 | 184.5013 | 176.3673 | 83.109 | 96.2119 | 133.2368 | 158.8827 | 174.5544 | 139.1953 |  | 119.4422 | 206.0378 |  | 117.0668 | 154.0249 | 186.5044 | 199.5203 | 189.6724 | 136.646 | 162.4261 | 192.5393 | 195.8523 | 174.5643 | 93.0476 | 106.2172 | 130.3869 | 159.3338 | 179.1948 | 192.2719 | 119.9337 | 110.5028 | 111.2504 | 140.8448 | 178.8157 | 207.0107 | 212.8091 | 194.4722 |  |  |  |  | 76.3679 | 79.2644 | 150.8668 | 80.9358 | 156.8302 | 87.6303 | 34.7347 | 34.1694 | 33.1178 | 34.3585 | 34.6088 | 34.8521 | 30.8134 | 34.9124 | 74.1207 | 87.2295 | 82.4458 | 72.6891 | 185.274 |  |  | 132.6243 |  | 121.7681 | 89.2142 | 114.7528 | 88.1932 | 177.9965 | 168.6153 | 203.726 | 187.6367 | 198.9567 | 172.269 | 212.6738 | 231.0725 | 232.0295 | 204.9909 | 133.8192 | 109.6907 | 160.535 | 121.8435 | 165.2574 | 161.6522 | 192.8324 | 122.3463 | 185.6388 | 172.9539 | 186.0096 | 217.1298 |  | 168.674 | 95.6163 | 136.5847 | 164.4051 | 182.3701 | 136.211 | 139.4138 | 123.0519 |  | 136.2335 | 171.2261 | 208.1007 | 221.4347 | 207.1863 | 117.8657 | 161.3721 | 199.6397 | 214.2841 | 203.9228 | 85.9659 | 97.8064 | 135.8958 | 163.9638 | 184.1673 | 113.85 | 171.309 | 102.6538 | 183.828 | 107.2477 | 129.838 | 169.5299 | 199.5617 | 214.2581 | 237.902 | 135.2026 | 172.6945 | 208.8471 | 220.0292 | 201.4132 | 94.3292 | 108.3956 | 136.3561 | 166.1729 | 186.7121 | 82.4396 | 110.3555 | 124.1205 | 113.4521 | 128.4407 | 197.8758 | 164.3091 | 208.4426 | 193.7294 | 147.4653 |  |  |  | 75.8387 | 83.388 | 78.0519 | 157.2811 | 83.0735 | 133.8632 |  | 82.8098 | 78.3976 | 79.8348 | 59.7546 | 104.502 | 115.6502 |  | 159.9473 | 184.6024 | 179.4416 | 382.9209 | 523.6656 | 498.6726 | 353.3669 | [23 empty] | 79.2441 | 511.1691 | 118.3841 | 172.2748
17:07 | 13262 |  |  | 18.5242 | 49.4722 | 53.2961 | 23.6679 | 22.19 | 39.2637 | 29.3052 | 1.9039 | 1.5945 | 0.7114 | -0.0336 |  |  |  | -2.6793 | 35.612 | 51.4472 | 14.44 |  | 25.4014 | 35.0795 | 0.3874 | 0.2917 | 1.3662 | 0.6506 | -6.7688 | 184.0712 | 180.0387 | 136.6864 | 152.8864 | 126.8038 | 114.1442 | 100.3858 | 171.0879 | 151.3058 | 187.1404 | 199.2884 | 183.6124 | 154.4225 | 148.8282 | 187.5806 | 199.237 | 203.6731 |  |  | 126.1069 |  | 208.266 | 113.9101 | 151.5113 | 181.101 | 189.0833 | 172.0998 | 170.8921 | 164.6268 | 197.2445 | 209.8372 | 216.9383 | 158.2994 | 97.1166 | 136.7852 | 159.7517 | 176.5585 | 130.374 | 158.9357 | 148.0708 | 233.463 | 120.5675 | 168.1926 | 204.2998 | 217.8406 | 249.945 | 114.2913 | 146.612 | 174.2554 | 184.4876 | 176.3479 | 83.1004 | 96.2064 | 133.232 | 158.8715 | 174.5314 | 139.1786 |  | 119.4338 | 205.9973 |  | 117.0625 | 154.0213 | 186.4943 | 199.5023 | 189.6549 | 136.64 | 162.4182 | 192.5239 | 195.8353 | 174.5475 | 93.0427 | 106.2113 | 130.3836 | 159.3261 | 179.1809 | 192.2503 | 119.9257 | 110.4924 | 111.2385 | 140.8402 | 178.8068 | 206.9998 | 212.7921 | 194.4485 |  |  |  |  | 76.3686 | 79.2588 | 150.8509 | 80.9259 | 156.8373 | 87.6352 | 34.7995 | 33.8082 | 32.8789 | 34.4699 | 34.5734 | 34.8826 | 30.7399 | 34.8607 | 74.1034 | 87.2218 | 82.4347 | 72.6803 | 185.2482 |  |  | 132.6118 |  | 121.759 | 89.2157 | 114.7436 | 88.1853 | 177.9876 | 168.6107 | 203.7111 | 187.6165 | 198.9395 | 172.2793 | 212.6648 | 231.0557 | 232.0041 | 204.9766 | 133.77 | 109.6794 | 160.5307 | 121.8255 | 165.2528 | 161.6533 | 192.8183 | 122.3434 | 185.6273 | 172.9411 | 186.0013 | 217.1135 |  | 168.6624 | 95.6124 | 136.5808 | 164.3983 | 182.3555 | 136.1987 | 139.4026 | 123.042 |  | 136.2275 | 171.226 | 208.0872 | 221.4173 | 207.1605 | 117.8641 | 161.364 | 199.6213 | 214.2696 | 203.9035 | 85.962 | 97.8053 | 135.8964 | 163.9608 | 184.1554 | 113.8322 | 171.2885 | 102.6391 | 183.8471 | 107.2414 | 129.833 | 169.5273 | 199.5545 | 214.2351 | 237.871 | 135.1904 | 172.6816 | 208.8286 | 220.0089 | 201.3979 | 94.3289 | 108.3929 | 136.366 | 166.1769 | 186.6861 | 82.427 | 110.3505 | 124.1199 | 113.4469 | 128.4491 | 197.8613 | 164.3118 | 208.4281 | 193.7124 | 147.4506 |  |  |  | 75.833 | 83.3827 | 78.0501 | 157.2487 | 83.0649 | 133.8602 |  | 82.8041 | 78.3943 | 79.8176 | 59.7647 | 104.5053 | 115.6486 |  | 159.9187 | 184.5944 | 179.4213 | 382.3052 | 522.7614 | 497.4837 | 351.9498 | [23 empty] | 79.2387 | 510.1226 | 118.506 | 172.2566
17:07 | 13263 |  |  | 18.544 | 49.5044 | 53.3248 | 23.8103 | 22.2504 | 39.2981 | 29.2848 | 1.9047 | 1.5938 | 0.7165 | -0.0335 |  |  |  | -2.73 | 35.5719 | 51.3378 | 14.396 |  | 25.4423 | 35.1439 | 0.3873 | 0.2903 | 1.3667 | 0.6515 | -5.3475 | 184.058 | 180.0204 | 136.6775 | 152.8798 | 126.7987 | 114.143 | 100.3819 | 171.0773 | 151.307 | 187.1322 | 199.2736 | 183.5967 | 154.4155 | 148.8222 | 187.5562 | 199.2191 | 203.6573 |  |  | 126.0981 |  | 208.2341 | 113.9111 | 151.51 | 181.0909 | 189.065 | 172.0842 | 170.8788 | 164.6214 | 197.2324 | 209.8168 | 216.9079 | 158.2869 | 97.1172 | 136.7745 | 159.7394 | 176.5466 | 130.3629 | 158.9184 | 148.0559 | 233.4253 | 120.561 | 168.1803 | 204.2855 | 217.8138 | 249.9055 | 114.2961 | 146.6095 | 174.2433 | 184.4728 | 176.3374 | 83.0923 | 96.2005 | 133.2303 | 158.8604 | 174.5219 | 139.1747 |  | 119.4248 | 205.9637 |  | 117.0703 | 154.0166 | 186.4885 | 199.4877 | 189.6343 | 136.6413 | 162.4152 | 192.5269 | 195.8205 | 174.5354 | 93.0422 | 106.2178 | 130.381 | 159.3193 | 179.1685 | 192.2264 | 119.9234 | 110.4939 | 111.2344 | 140.8413 | 178.8038 | 206.9904 | 212.7821 | 194.441 |  |  |  |  | 76.3625 | 79.246 | 150.8426 | 80.9173 | 156.8281 | 87.6171 | 34.9122 | 33.4882 | 32.2336 | 34.6083 | 34.5358 | 34.9221 | 31.1935 | 34.8266 | 74.099 | 87.2173 | 82.4275 | 72.6818 | 185.231 |  |  | 132.5984 |  | 121.7545 | 89.214 | 114.7293 | 88.1816 | 177.9769 | 168.6019 | 203.6927 | 187.6024 | 198.9285 | 172.2754 | 212.6515 | 231.033 | 231.9785 | 204.9529 | 133.7455 | 109.6675 | 160.5328 | 121.8066 | 165.2459 | 161.644 | 192.8 | 122.3424 | 185.609 | 172.9265 | 185.9905 | 217.1009 |  | 168.6501 | 95.6128 | 136.5749 | 164.3868 | 182.3394 | 136.185 | 139.3842 | 123.0319 |  | 136.2201 | 171.2267 | 208.0768 | 221.4021 | 207.1517 | 117.8598 | 161.3704 | 199.6135 | 214.2553 | 203.8858 | 85.9579 | 97.8151 | 135.8992 | 163.9595 | 184.1501 | 113.8248 | 171.2745 | 102.6266 | 183.8773 | 107.238 | 129.8436 | 169.5232 | 199.5431 | 214.2214 | 237.8585 | 135.1931 | 172.6811 | 208.8251 | 219.9924 | 201.3867 | 94.3277 | 108.3948 | 136.361 | 166.1635 | 186.6744 | 82.4211 | 110.349 | 124.1163 | 113.4424 | 128.4465 | 197.8499 | 164.3103 | 208.4168 | 193.6986 | 147.4315 |  |  |  | 75.8327 | 83.3781 | 78.0408 | 157.2134 | 83.0577 | 133.8369 |  | 82.7898 | 78.3851 | 79.8039 | 59.7516 | 104.5151 | 115.6382 |  | 159.8691 | 184.5561 | 179.381 | 382.2429 | 521.3758 | 496.4161 | 352.0313 | [23 empty] | 79.2299 | 508.8959 | 118.5536 | 172.2126
17:07 | 13264 |  |  | 18.5061 | 49.4239 | 53.3118 | 23.8501 | 22.2615 | 39.3722 | 29.3196 | 1.9052 | 1.5902 | 0.7134 | -0.0332 |  |  |  | -2.6784 | 35.6755 | 51.4474 | 14.4069 |  | 25.4191 | 35.0936 | 0.3866 | 0.2909 | 1.3618 | 0.6512 | -9.2031 | 184.0412 | 180.0092 | 136.6723 | 152.8718 | 126.7981 | 114.1347 | 100.3802 | 171.0749 | 151.2952 | 187.1255 | 199.2639 | 183.5862 | 154.4062 | 148.8199 | 187.5271 | 199.1943 | 203.6423 |  |  | 126.0905 |  | 208.2085 | 113.9111 | 151.5024 | 181.0857 | 189.047 | 172.0732 | 170.863 | 164.6201 | 197.2205 | 209.795 | 216.896 | 158.2713 | 97.1182 | 136.7728 | 159.7343 | 176.5367 | 130.3549 | 158.9058 | 148.0402 | 233.3914 | 120.5649 | 168.1738 | 204.2749 | 217.7976 | 249.9484 | 114.3005 | 146.6107 | 174.2384 | 184.4605 | 176.3299 | 83.09 | 96.2017 | 133.2324 | 158.8509 | 174.5205 | 139.1735 |  | 119.4182 | 205.9371 |  | 117.0725 | 154.0115 | 186.4889 | 199.4734 | 189.6192 | 136.6471 | 162.4039 | 192.5262 | 195.8101 | 174.5203 | 93.0367 | 106.2226 | 130.3905 | 159.3113 | 179.1636 | 192.2033 | 119.9151 | 110.4901 | 111.2285 | 140.8395 | 178.7969 | 206.9749 | 212.7696 | 194.4303 |  |  |  |  | 76.3541 | 79.2436 | 150.8309 | 80.8991 | 156.8156 | 87.6026 | 35.0113 | 33.304 | 32.207 | 34.6964 | 34.3636 | 34.9245 | 31.7922 | 34.8037 | 74.1035 | 87.2125 | 82.4219 | 72.6805 | 185.2192 |  |  | 132.5838 |  | 121.7424 | 89.208 | 114.7234 | 88.1776 | 177.9687 | 168.5933 | 203.676 | 187.5875 | 198.9139 | 172.2727 | 212.6467 | 231.0263 | 231.9659 | 204.9396 | 133.7327 | 109.6647 | 160.5492 | 121.7962 | 165.2358 | 161.6428 | 192.7992 | 122.3418 | 185.6036 | 172.9248 | 185.9898 | 217.0808 |  | 168.6382 | 95.6177 | 136.5815 | 164.3819 | 182.3312 | 136.1687 | 139.366 | 123.0234 |  | 136.2115 | 171.2249 | 208.0593 | 221.3917 | 207.1452 | 117.8578 | 161.3711 | 199.6042 | 214.2385 | 203.8699 | 85.9565 | 97.8091 | 135.8989 | 163.9498 | 184.1386 | 113.8218 | 171.2658 | 102.6177 | 183.8819 | 107.2373 | 129.8423 | 169.5185 | 199.5284 | 214.2086 | 237.8478 | 135.1884 | 172.6721 | 208.8099 | 219.9646 | 201.3731 | 94.3266 | 108.3926 | 136.3495 | 166.1404 | 186.6581 | 82.4161 | 110.3374 | 124.1174 | 113.4376 | 128.4419 | 197.8394 | 164.3024 | 208.4001 | 193.6858 | 147.4056 |  |  |  | 75.8337 | 83.3829 | 78.0378 | 157.1975 | 83.0536 | 133.8383 |  | 82.7881 | 78.379 | 79.807 | 59.745 | 104.5371 | 115.639 |  | 159.8396 | 184.5328 | 179.3668 | 382.2073 | 521.2046 | 496.7447 | 352.2474 | [23 empty] | 79.2283 | 508.9747 | 118.6228 | 172.1862
17:07 | 13265 |  |  | 18.4514 | 49.3577 | 53.2433 | 23.7947 | 22.2954 | 39.3539 | 29.3032 | 1.9043 | 1.592 | 0.714 | -0.0337 |  |  |  | -2.6338 | 35.5575 | 51.2927 | 14.3215 |  | 25.437 | 35.0487 | 0.3879 | 0.2951 | 1.3643 | 0.6508 | -5.8518 | 184.0198 | 179.9962 | 136.6633 | 152.8519 | 126.7839 | 114.1203 | 100.3737 | 171.0741 | 151.2766 | 187.1112 | 199.245 | 183.5687 | 154.3939 | 148.8172 | 187.5173 | 199.192 | 203.6397 |  |  | 126.0793 |  | 208.1811 | 113.9073 | 151.4995 | 181.0804 | 189.0372 | 172.0605 | 170.8498 | 164.6159 | 197.2134 | 209.7879 | 216.8902 | 158.2608 | 97.1092 | 136.7754 | 159.7274 | 176.5294 | 130.3455 | 158.8931 | 148.0285 | 233.3554 | 120.5664 | 168.1652 | 204.2635 | 217.7817 | 249.9731 | 114.3028 | 146.606 | 174.2335 | 184.442 | 176.3128 | 83.0903 | 96.204 | 133.2323 | 158.8498 | 174.5143 | 139.1581 |  | 119.4089 | 205.9163 |  | 117.0652 | 154.0094 | 186.4793 | 199.4612 | 189.6073 | 136.6421 | 162.3951 | 192.5095 | 195.7957 | 174.5013 | 93.0287 | 106.2199 | 130.3901 | 159.3067 | 179.1507 | 192.1834 | 119.9048 | 110.4804 | 111.2228 | 140.831 | 178.7881 | 206.962 | 212.7513 | 194.4166 |  |  |  |  | 76.3502 | 79.2429 | 150.8289 | 80.9092 | 156.8106 | 87.5942 | 35.0634 | 33.262 | 32.6585 | 34.7755 | 34.2512 | 34.8306 | 32.4096 | 34.8311 | 74.1071 | 87.2128 | 82.416 | 72.6757 | 185.1904 |  |  | 132.5753 |  | 121.7308 | 89.2004 | 114.7195 | 88.1704 | 177.9584 | 168.585 | 203.6562 | 187.5675 | 198.8909 | 172.2702 | 212.6328 | 231.0116 | 231.9438 | 204.9232 | 133.6977 | 109.6485 | 160.5607 | 121.7818 | 165.2318 | 161.637 | 192.7892 | 122.3382 | 185.5936 | 172.9082 | 185.9867 | 217.0601 |  | 168.632 | 95.6149 | 136.5854 | 164.3726 | 182.3208 | 136.1588 | 139.3561 | 123.014 |  | 136.2062 | 171.2216 | 208.0472 | 221.3777 | 207.1217 | 117.8605 | 161.3614 | 199.5927 | 214.2167 | 203.8544 | 85.9582 | 97.8041 | 135.8935 | 163.9411 | 184.1236 | 113.8061 | 171.2514 | 102.6076 | 183.8789 | 107.2428 | 129.843 | 169.5232 | 199.5212 | 214.1887 | 237.8258 | 135.184 | 172.672 | 208.7985 | 219.9534 | 201.3581 | 94.3268 | 108.3941 | 136.3544 | 166.1422 | 186.6472 | 82.413 | 110.3309 | 124.1192 | 113.4316 | 128.449 | 197.8333 | 164.294 | 208.3866 | 193.6824 | 147.3808 |  |  |  | 75.8274 | 83.3843 | 78.0311 | 157.1879 | 83.0564 | 133.8436 |  | 82.78 | 78.3746 | 79.8011 | 59.7386 | 104.529 | 115.6549 |  | 159.8195 | 184.5212 | 179.3515 | 382.1273 | 521.828 | 496.3133 | 351.805 | [23 empty] | 79.224 | 509.0706 | 118.447 | 172.1704
17:07 | 13266 |  |  | 18.471 | 49.3931 | 53.3413 | 23.7826 | 22.2243 | 39.2539 | 29.2362 | 1.9055 | 1.5868 | 0.7138 | -0.0352 |  |  |  | -2.6577 | 35.4845 | 51.3334 | 14.3291 |  | 25.4273 | 35.0863 | 0.3876 | 0.2909 | 1.3596 | 0.6491 | -7.1022 | 184.0001 | 179.9757 | 136.6509 | 152.836 | 126.7744 | 114.1123 | 100.3659 | 171.0535 | 151.2751 | 187.0981 | 199.2304 | 183.5522 | 154.3851 | 148.8116 | 187.5194 | 199.1874 | 203.6247 |  |  | 126.0643 |  | 208.1521 | 113.8977 | 151.493 | 181.0669 | 189.0266 | 172.0408 | 170.8389 | 164.6074 | 197.2001 | 209.7831 | 216.8706 | 158.2648 | 97.1043 | 136.778 | 159.7244 | 176.5196 | 130.3417 | 158.8798 | 148.0181 | 233.3239 | 120.5618 | 168.1687 | 204.2528 | 217.7755 | 250.0577 | 114.2937 | 146.5885 | 174.2183 | 184.425 | 176.2898 | 83.0865 | 96.2036 | 133.2276 | 158.8481 | 174.4948 | 139.1341 |  | 119.3956 | 205.89 |  | 117.0556 | 154.0066 | 186.4622 | 199.4438 | 189.5944 | 136.6278 | 162.3861 | 192.4954 | 195.7756 | 174.487 | 93.0209 | 106.2145 | 130.3799 | 159.3041 | 179.1405 | 192.1709 | 119.9006 | 110.4729 | 111.2186 | 140.8273 | 178.782 | 206.9582 | 212.736 | 194.4082 |  |  |  |  | 76.3425 | 79.2286 | 150.8221 | 80.9132 | 156.7993 | 87.5799 | 35.062 | 33.1451 | 32.9306 | 34.8346 | 34.3191 | 34.7885 | 32.8759 | 34.9556 | 74.0952 | 87.1995 | 82.4047 | 72.6666 | 185.1713 |  |  | 132.5689 |  | 121.721 | 89.1924 | 114.7122 | 88.1637 | 177.9453 | 168.5836 | 203.6382 | 187.5521 | 198.871 | 172.2719 | 212.6101 | 230.9878 | 231.9197 | 204.8998 | 133.6575 | 109.6362 | 160.5626 | 121.7681 | 165.224 | 161.6217 | 192.7737 | 122.3369 | 185.5709 | 172.89 | 185.9794 | 217.0458 |  | 168.6197 | 95.605 | 136.5829 | 164.3602 | 182.3099 | 136.1496 | 139.3421 | 123.0025 |  | 136.2045 | 171.2179 | 208.0449 | 221.3683 | 207.1083 | 117.8663 | 161.3549 | 199.5834 | 214.2003 | 203.8359 | 85.9588 | 97.8044 | 135.8944 | 163.9395 | 184.1116 | 113.7921 | 171.2315 | 102.5919 | 183.8863 | 107.2314 | 129.8447 | 169.5227 | 199.5152 | 214.1706 | 237.8209 | 135.1892 | 172.6649 | 208.7844 | 219.9413 | 201.3372 | 94.321 | 108.3921 | 136.3438 | 166.1272 | 186.6314 | 82.3986 | 110.3186 | 124.1082 | 113.4159 | 128.4439 | 197.8207 | 164.2847 | 208.3686 | 193.6646 | 147.3508 |  |  |  | 75.8135 | 83.3732 | 78.0212 | 157.1644 | 83.0476 | 133.8298 |  | 82.7725 | 78.3645 | 79.7867 | 59.7465 | 104.479 | 115.6442 |  | 159.7832 | 184.5038 | 179.3144 | 382.3676 | 522.4348 | 497.1021 | 351.9068 | [23 empty] | 79.2128 | 509.7684 | 118.4116 | 172.1435
17:07 | 13267 |  |  | 18.5175 | 49.4865 | 53.2925 | 23.7235 | 22.2162 | 39.2938 | 29.268 | 1.9057 | 1.589 | 0.7154 | -0.0339 |  |  |  | -2.707 | 35.5142 | 51.3139 | 14.3266 |  | 25.4653 | 35.0356 | 0.3885 | 0.2896 | 1.3608 | 0.6484 | -5.996 | 183.9882 | 179.958 | 136.6438 | 152.8279 | 126.7699 | 114.1076 | 100.3631 | 171.0366 | 151.2816 | 187.0949 | 199.2172 | 183.5424 | 154.3821 | 148.7978 | 187.5175 | 199.1667 | 203.6001 |  |  | 126.0578 |  | 208.1306 | 113.896 | 151.4866 | 181.0549 | 189.0055 | 172.0263 | 170.8345 | 164.6014 | 197.1877 | 209.7665 | 216.8468 | 158.2607 | 97.1135 | 136.7849 | 159.7265 | 176.5093 | 130.3428 | 158.8735 | 148.0093 | 233.2995 | 120.5584 | 168.1764 | 204.2468 | 217.7747 | 250.1563 | 114.2983 | 146.5929 | 174.2164 | 184.4273 | 176.2853 | 83.0919 | 96.2099 | 133.2347 | 158.848 | 174.4886 | 139.1269 |  | 119.3958 | 205.8668 |  | 117.0528 | 154.0015 | 186.4564 | 199.4342 | 189.5815 | 136.6188 | 162.3817 | 192.4878 | 195.7605 | 174.4772 | 93.0172 | 106.2163 | 130.3785 | 159.2981 | 179.1322 | 192.1557 | 119.8918 | 110.4644 | 111.2069 | 140.817 | 178.773 | 206.9483 | 212.7244 | 194.3909 |  |  |  |  | 76.3391 | 79.2236 | 150.7921 | 80.8823 | 156.794 | 87.5823 | 35.1032 | 32.9694 | 33.0834 | 34.8494 | 34.3595 | 34.8353 | 33.2689 | 35.1273 | 74.0934 | 87.1901 | 82.3962 | 72.6576 | 185.1538 |  |  | 132.5523 |  | 121.7124 | 89.1893 | 114.7048 | 88.1638 | 177.9338 | 168.5824 | 203.6274 | 187.5388 | 198.8602 | 172.2663 | 212.5944 | 230.9674 | 231.8996 | 204.8727 | 133.6627 | 109.6287 | 160.56 | 121.7524 | 165.2145 | 161.6126 | 192.765 | 122.3324 | 185.5505 | 172.8792 | 185.972 | 217.036 |  | 168.6097 | 95.6005 | 136.5825 | 164.3608 | 182.304 | 136.1423 | 139.328 | 122.9937 |  | 136.2039 | 171.2182 | 208.0419 | 221.357 | 207.102 | 117.8632 | 161.3546 | 199.5707 | 214.1924 | 203.8228 | 85.9642 | 97.8011 | 135.9024 | 163.9397 | 184.1081 | 113.7941 | 171.2153 | 102.5763 | 183.8913 | 107.2197 | 129.8361 | 169.5154 | 199.5042 | 214.1542 | 237.8159 | 135.1877 | 172.6582 | 208.7677 | 219.9232 | 201.3121 | 94.3187 | 108.3832 | 136.3318 | 166.1074 | 186.6143 | 82.387 | 110.3074 | 124.1012 | 113.4051 | 128.4338 | 197.8116 | 164.285 | 208.3526 | 193.6449 | 147.3314 |  |  |  | 75.8114 | 83.3715 | 78.0191 | 157.1435 | 83.0359 | 133.8094 |  | 82.7759 | 78.3599 | 79.7786 | 59.7505 | 104.4821 | 115.6377 |  | 159.7474 | 184.4851 | 179.2933 | 382.421 | 522.8079 | 497.8992 | 352.114 | [23 empty] | 79.2099 | 510.3536 | 118.424 | 172.1163
17:07 | 13268 |  |  | 18.5259 | 49.4471 | 53.3025 | 23.8196 | 22.162 | 39.3724 | 29.2573 | 1.9043 | 1.5856 | 0.7123 | -0.0345 |  |  |  | -2.6839 | 35.4795 | 51.259 | 14.4144 |  | 25.4649 | 35.1478 | 0.3877 | 0.2908 | 1.3581 | 0.6486 | -6.284 | 183.9768 | 179.9455 | 136.6326 | 152.8149 | 126.7637 | 114.1 | 100.3622 | 171.0291 | 151.278 | 187.0868 | 199.2023 | 183.5292 | 154.3697 | 148.7865 | 187.5014 | 199.142 | 203.5819 |  |  | 126.0523 |  | 208.1136 | 113.8969 | 151.4862 | 181.0493 | 188.998 | 172.0257 | 170.8246 | 164.5929 | 197.1743 | 209.7495 | 216.8163 | 158.2483 | 97.1111 | 136.7836 | 159.7197 | 176.5025 | 130.3296 | 158.8642 | 147.9981 | 233.263 | 120.5555 | 168.1602 | 204.241 | 217.7561 | 250.1738 | 114.304 | 146.5974 | 174.2084 | 184.4217 | 176.2804 | 83.092 | 96.2097 | 133.2334 | 158.8376 | 174.4786 | 139.1241 |  | 119.392 | 205.8466 |  | 117.0579 | 153.9958 | 186.4534 | 199.4198 | 189.5648 | 136.6131 | 162.3832 | 192.4666 | 195.7486 | 174.4639 | 93.0196 | 106.2204 | 130.3782 | 159.2927 | 179.1148 | 192.1422 | 119.8825 | 110.4633 | 111.2009 | 140.819 | 178.7694 | 206.9342 | 212.7115 | 194.3739 |  |  |  |  | 76.3381 | 79.2184 | 150.7675 | 80.8743 | 156.7948 | 87.5922 | 35.1529 | 32.7906 | 33.0362 | 34.981 | 34.3258 | 34.8489 | 33.6277 | 35.2104 | 74.093 | 87.1893 | 82.3909 | 72.651 | 185.1437 |  |  | 132.5531 |  | 121.7118 | 89.1895 | 114.7059 | 88.1641 | 177.9256 | 168.5851 | 203.6148 | 187.5316 | 198.8553 | 172.2605 | 212.5861 | 230.9471 | 231.8809 | 204.8536 | 133.6672 | 109.6184 | 160.5659 | 121.7389 | 165.2021 | 161.6139 | 192.7567 | 122.3201 | 185.536 | 172.8719 | 185.9747 | 217.0288 |  | 168.6066 | 95.6063 | 136.5857 | 164.3655 | 182.2887 | 136.1381 | 139.318 | 122.9854 |  | 136.2097 | 171.2192 | 208.0343 | 221.3439 | 207.0796 | 117.8543 | 161.3492 | 199.5592 | 214.1716 | 203.804 | 85.9619 | 97.7948 | 135.9066 | 163.9284 | 184.0938 | 113.7896 | 171.1997 | 102.5673 | 183.8938 | 107.2159 | 129.848 | 169.5216 | 199.5004 | 214.1489 | 237.8093 | 135.1936 | 172.6636 | 208.7616 | 219.915 | 201.3026 | 94.3292 | 108.3885 | 136.3381 | 166.1119 | 186.6103 | 82.3919 | 110.3002 | 124.1019 | 113.396 | 128.4375 | 197.8035 | 164.2841 | 208.3352 | 193.6261 | 147.3199 |  |  |  | 75.8118 | 83.3728 | 78.0161 | 157.132 | 83.0356 | 133.7851 |  | 82.7717 | 78.3585 | 79.7884 | 59.7513 | 104.502 | 115.6463 |  | 159.7268 | 184.4822 | 179.2765 | 382.9476 | 523.4314 | 498.8143 | 353.5834 | [23 empty] | 79.2095 | 511.1228 | 118.4905 | 172.1045
17:07 | 13269 |  |  | 18.4886 | 49.3967 | 53.195 | 23.7555 | 22.1858 | 39.3283 | 29.1863 | 1.9043 | 1.5861 | 0.7141 | -0.0341 |  |  |  | -2.6991 | 35.4652 | 51.2237 | 14.3336 |  | 25.3987 | 35.2247 | 0.3887 | 0.2913 | 1.363 | 0.6511 | -5.4549 | 183.9619 | 179.9361 | 136.6212 | 152.8054 | 126.7572 | 114.0978 | 100.355 | 171.0185 | 151.2708 | 187.0725 | 199.1819 | 183.5126 | 154.3675 | 148.7751 | 187.4981 | 199.1218 | 203.5613 |  |  | 126.0427 |  | 208.0814 | 113.8904 | 151.4841 | 181.0321 | 188.9802 | 172.0116 | 170.8089 | 164.5748 | 197.1615 | 209.7328 | 216.8143 | 158.243 | 97.1144 | 136.7819 | 159.7171 | 176.4951 | 130.3162 | 158.8501 | 147.9907 | 233.228 | 120.556 | 168.1478 | 204.2297 | 217.734 | 250.1184 | 114.3038 | 146.5871 | 174.187 | 184.4007 | 176.2627 | 83.0788 | 96.2078 | 133.2278 | 158.8234 | 174.4631 | 139.0971 |  | 119.3701 | 205.8181 |  | 117.0567 | 153.9913 | 186.4451 | 199.4062 | 189.5533 | 136.6108 | 162.3801 | 192.4504 | 195.7384 | 174.4524 | 93.0184 | 106.2176 | 130.3834 | 159.2844 | 179.1045 | 192.1233 | 119.8721 | 110.4509 | 111.1882 | 140.8196 | 178.7625 | 206.9199 | 212.6898 | 194.3605 |  |  |  |  | 76.3259 | 79.2102 | 150.7644 | 80.8833 | 156.7831 | 87.5878 | 35.1784 | 32.8389 | 33.1044 | 35.2 | 34.2533 | 34.816 | 33.8491 | 35.1965 | 74.0847 | 87.1766 | 82.3778 | 72.6379 | 185.13 |  |  | 132.5493 |  | 121.7076 | 89.1811 | 114.7001 | 88.1565 | 177.9169 | 168.5854 | 203.5934 | 187.5199 | 198.8373 | 172.2487 | 212.5747 | 230.9286 | 231.8707 | 204.8408 | 133.633 | 109.6077 | 160.5848 | 121.7277 | 165.1913 | 161.6177 | 192.7487 | 122.3112 | 185.518 | 172.8597 | 185.9674 | 217.0158 |  | 168.5972 | 95.6062 | 136.5919 | 164.3622 | 182.2803 | 136.1274 | 139.3045 | 122.9747 |  | 136.2066 | 171.2148 | 208.0227 | 221.3332 | 207.0668 | 117.8479 | 161.3403 | 199.5439 | 214.1452 | 203.7882 | 85.9481 | 97.7918 | 135.9038 | 163.9196 | 184.0765 | 113.7726 | 171.1826 | 102.552 | 183.8991 | 107.2054 | 129.8535 | 169.523 | 199.4911 | 214.1389 | 237.7965 | 135.1861 | 172.6533 | 208.7411 | 219.8955 | 201.288 | 94.3237 | 108.394 | 136.3442 | 166.1101 | 186.5959 | 82.3871 | 110.2902 | 124.0936 | 113.3839 | 128.4386 | 197.7882 | 164.2759 | 208.3112 | 193.6004 | 147.3019 |  |  |  | 75.8017 | 83.3649 | 78.0081 | 157.1253 | 83.0266 | 133.7813 |  | 82.7601 | 78.3519 | 79.7808 | 59.7429 | 104.5248 | 115.6521 |  | 159.7017 | 184.4624 | 179.2449 | 382.5369 | 523.1039 | 498.1902 | 352.777 | [23 empty] | 79.2005 | 510.647 | 118.3449 | 172.0821
17:07 | 13270 |  |  | 18.3798 | 49.3383 | 53.2154 | 23.7062 | 22.2151 | 39.3475 | 29.2903 | 1.9036 | 1.5863 | 0.7159 | -0.0347 |  |  |  | -2.7191 | 35.524 | 51.2441 | 14.3829 |  | 25.5107 | 35.133 | 0.3876 | 0.289 | 1.3612 | 0.6504 | -5.8158 | 183.9429 | 179.9194 | 136.6145 | 152.7993 | 126.7483 | 114.0958 | 100.3488 | 171.0087 | 151.2652 | 187.0613 | 199.1662 | 183.4992 | 154.3634 | 148.7727 | 187.546 | 199.1175 | 203.5581 |  |  | 126.0445 |  | 208.0541 | 113.8989 | 151.4881 | 181.0289 | 188.9645 | 172.0016 | 170.8088 | 164.5723 | 197.1627 | 209.7142 | 216.8196 | 158.2351 | 97.1184 | 136.7852 | 159.7114 | 176.4863 | 130.3084 | 158.8298 | 147.9771 | 233.1931 | 120.5511 | 168.1436 | 204.217 | 217.7203 | 249.9649 | 114.314 | 146.5754 | 174.1827 | 184.3865 | 176.2534 | 83.077 | 96.2059 | 133.2293 | 158.8231 | 174.4596 | 139.0772 |  | 119.3578 | 205.7928 |  | 117.0504 | 153.9857 | 186.4373 | 199.3923 | 189.5367 | 136.6003 | 162.3692 | 192.442 | 195.7209 | 174.4424 | 93.0046 | 106.2183 | 130.3889 | 159.2757 | 179.0931 | 192.0985 | 119.8647 | 110.4394 | 111.1765 | 140.8185 | 178.7514 | 206.9116 | 212.6809 | 194.3491 |  |  |  |  | 76.3193 | 79.2064 | 150.7664 | 80.896 | 156.7773 | 87.5873 | 35.2321 | 33.2073 | 33.431 | 35.321 | 34.1866 | 34.8287 | 33.8418 | 35.1253 | 74.0873 | 87.1729 | 82.3736 | 72.6367 | 185.1052 |  |  | 132.5338 |  | 121.6908 | 89.1779 | 114.686 | 88.1509 | 177.9048 | 168.5761 | 203.5787 | 187.5019 | 198.8155 | 172.2446 | 212.5676 | 230.9081 | 231.8678 | 204.8219 | 133.6002 | 109.6007 | 160.6014 | 121.7152 | 165.1839 | 161.616 | 192.7398 | 122.3141 | 185.5099 | 172.852 | 185.9529 | 216.9981 |  | 168.5942 | 95.6047 | 136.5915 | 164.3506 | 182.2789 | 136.1112 | 139.2863 | 122.9674 |  | 136.1977 | 171.2085 | 208.0145 | 221.3116 | 207.0625 | 117.8477 | 161.3396 | 199.5317 | 214.1356 | 203.7789 | 85.9478 | 97.7931 | 135.9032 | 163.922 | 184.07 | 113.7641 | 171.1735 | 102.541 | 183.9143 | 107.197 | 129.8433 | 169.5203 | 199.4794 | 214.1257 | 237.7886 | 135.1807 | 172.648 | 208.7187 | 219.8728 | 201.2667 | 94.3119 | 108.3933 | 136.335 | 166.0953 | 186.5825 | 82.3745 | 110.289 | 124.0903 | 113.3768 | 128.4436 | 197.7837 | 164.2771 | 208.304 | 193.5958 | 147.2986 |  |  |  | 75.7951 | 83.3662 | 77.9988 | 157.1216 | 83.0207 | 133.7923 |  | 82.752 | 78.349 | 79.777 | 59.7348 | 104.5562 | 115.6441 |  | 159.6351 | 184.4234 | 179.2119 | 382.2698 | 522.0619 | 496.8001 | 351.7066 | [23 empty] | 79.1955 | 509.431 | 118.3705 | 172.0292
17:07 | 13271 |  |  | 18.4024 | 49.3216 | 53.1589 | 23.6809 | 22.1299 | 39.3528 | 29.2634 | 1.9042 | 1.5882 | 0.7166 | -0.0327 |  |  |  | -2.6308 | 35.4877 | 51.3664 | 14.3979 |  | 25.4286 | 35.1214 | 0.3879 | 0.2905 | 1.3618 | 0.65 | -5.4716 | 183.9223 | 179.8964 | 136.6051 | 152.7897 | 126.7402 | 114.0835 | 100.3469 | 171 | 151.2573 | 187.0519 | 199.1555 | 183.4871 | 154.3512 | 148.7699 | 187.6795 | 199.1089 | 203.5501 |  |  | 126.0432 |  | 208.0307 | 113.9015 | 151.4854 | 181.0212 | 188.955 | 171.9936 | 170.8037 | 164.5797 | 197.1554 | 209.7011 | 216.8112 | 158.2292 | 97.1145 | 136.786 | 159.7065 | 176.4807 | 130.2983 | 158.8171 | 147.9607 | 233.1538 | 120.5527 | 168.1483 | 204.211 | 217.7089 | 249.9037 | 114.3164 | 146.5697 | 174.1776 | 184.3705 | 176.2344 | 83.0709 | 96.1996 | 133.22 | 158.8221 | 174.4549 | 139.0739 |  | 119.3543 | 205.7692 |  | 117.0444 | 153.9843 | 186.4301 | 199.3717 | 189.5232 | 136.598 | 162.3645 | 192.4308 | 195.7038 | 174.4303 | 92.9976 | 106.22 | 130.3809 | 159.2654 | 179.0808 | 192.0778 | 119.862 | 110.4412 | 111.1703 | 140.8218 | 178.7501 | 206.9101 | 212.679 | 194.3422 |  |  |  |  | 76.3184 | 79.2043 | 150.7473 | 80.8879 | 156.7581 | 87.5871 | 35.2835 | 33.504 | 33.7733 | 35.3863 | 34.2815 | 34.8791 | 33.7632 | 35.0823 | 74.086 | 87.1716 | 82.3734 | 72.6326 | 185.0872 |  |  | 132.5216 |  | 121.6707 | 89.175 | 114.6739 | 88.1456 | 177.8889 | 168.5695 | 203.5649 | 187.486 | 198.8 | 172.2405 | 212.5477 | 230.8868 | 231.855 | 204.798 | 133.559 | 109.5883 | 160.6083 | 121.7075 | 165.169 | 161.6082 | 192.7275 | 122.3081 | 185.4962 | 172.8488 | 185.9517 | 216.9785 |  | 168.5878 | 95.5978 | 136.5859 | 164.3467 | 182.2659 | 136.0978 | 139.2703 | 122.9593 |  | 136.1873 | 171.2055 | 208.0072 | 221.2967 | 207.0514 | 117.8518 | 161.3357 | 199.5224 | 214.1253 | 203.7603 | 85.9522 | 97.7904 | 135.9042 | 163.915 | 184.0612 | 113.7583 | 171.1629 | 102.5282 | 183.9329 | 107.1906 | 129.8369 | 169.517 | 199.4695 | 214.1113 | 237.7596 | 135.1757 | 172.6345 | 208.6988 | 219.8488 | 201.2405 | 94.3078 | 108.3894 | 136.3286 | 166.083 | 186.5662 | 82.3712 | 110.2779 | 124.0805 | 113.3648 | 128.4399 | 197.7677 | 164.2714 | 208.2913 | 193.5826 | 147.2909 |  |  |  | 75.7906 | 83.3699 | 77.9955 | 157.1044 | 83.0186 | 133.7867 |  | 82.7412 | 78.3401 | 79.7638 | 59.7355 | 104.5314 | 115.6506 |  | 159.5784 | 184.3971 | 179.1979 | 382.0829 | 521.6261 | 496.6131 | 352.5153 | [23 empty] | 79.1905 | 509.1196 | 118.3443 | 171.9878
17:07 | 13272 |  |  | 18.4242 | 49.362 | 53.2236 | 23.7018 | 22.1502 | 39.3349 | 29.2158 | 1.9054 | 1.5864 | 0.7146 | -0.0352 |  |  |  | -2.6605 | 35.4799 | 51.2157 | 14.2771 |  | 25.3873 | 35.1825 | 0.388 | 0.291 | 1.3603 | 0.6497 | -6.0897 | 183.9054 | 179.8747 | 136.5895 | 152.7752 | 126.7323 | 114.0708 | 100.341 | 170.9992 | 151.2496 | 187.0378 | 199.1357 | 183.4716 | 154.3444 | 148.7689 | 187.7587 | 199.0887 | 203.5238 |  |  | 126.0276 |  | 207.9992 | 113.8913 | 151.4718 | 180.9987 | 188.9329 | 171.9737 | 170.783 | 164.5703 | 197.1357 | 209.6854 | 216.7997 | 158.2217 | 97.1139 | 136.7797 | 159.7029 | 176.4697 | 130.2914 | 158.8098 | 147.9502 | 233.1164 | 120.5536 | 168.1494 | 204.2052 | 217.6898 | 249.9173 | 114.3161 | 146.5664 | 174.1669 | 184.3507 | 176.2178 | 83.0675 | 96.1937 | 133.2209 | 158.817 | 174.4465 | 139.0667 |  | 119.3375 | 205.7377 |  | 117.0441 | 153.984 | 186.4155 | 199.3603 | 189.5141 | 136.5972 | 162.3592 | 192.4219 | 195.6886 | 174.4154 | 93.0026 | 106.2184 | 130.3657 | 159.257 | 179.0667 | 192.056 | 119.855 | 110.4326 | 111.1656 | 140.8196 | 178.7525 | 206.9024 | 212.6622 | 194.3316 |  |  |  |  | 76.3141 | 79.204 | 150.7309 | 80.8794 | 156.7312 | 87.5757 | 35.2516 | 33.7032 | 34.0526 | 35.4001 | 34.3792 | 34.9161 | 33.7479 | 35.0422 | 74.0757 | 87.1602 | 82.3675 | 72.6229 | 185.065 |  |  | 132.5049 |  | 121.6638 | 89.1677 | 114.6716 | 88.1412 | 177.8792 | 168.5653 | 203.5435 | 187.4641 | 198.782 | 172.2425 | 212.5207 | 230.8662 | 231.8293 | 204.7765 | 133.5274 | 109.5752 | 160.6076 | 121.6985 | 165.1601 | 161.6051 | 192.7105 | 122.3072 | 185.4741 | 172.8272 | 185.9457 | 216.9642 |  | 168.5781 | 95.595 | 136.5853 | 164.344 | 182.2585 | 136.0883 | 139.2602 | 122.9499 |  | 136.1772 | 171.2041 | 207.9913 | 221.2843 | 207.0445 | 117.8547 | 161.325 | 199.5118 | 214.1135 | 203.7479 | 85.9584 | 97.7924 | 135.9037 | 163.9048 | 184.0514 | 113.7536 | 171.1528 | 102.5164 | 183.9568 | 107.1884 | 129.8367 | 169.5139 | 199.4595 | 214.0914 | 237.7236 | 135.173 | 172.6205 | 208.6918 | 219.8332 | 201.2244 | 94.3038 | 108.3757 | 136.3251 | 166.0715 | 186.5413 | 82.3613 | 110.2715 | 124.0738 | 113.3569 | 128.4401 | 197.7581 | 164.2694 | 208.2811 | 193.5672 | 147.2799 |  |  |  | 75.7841 | 83.3623 | 77.9893 | 157.096 | 83.0161 | 133.776 |  | 82.7434 | 78.3339 | 79.7608 | 59.7415 | 104.5158 | 115.6435 |  | 159.5491 | 184.3761 | 179.1796 | 382.1896 | 521.5167 | 496.7496 | 352.4272 | [23 empty] | 79.1865 | 509.1332 | 118.2883 | 171.9626
17:07 | 13273 |  |  | 18.5135 | 49.3382 | 53.1976 | 23.7229 | 22.1694 | 39.4125 | 29.3314 | 1.9056 | 1.587 | 0.7134 | -0.0347 |  |  |  | -2.6683 | 35.4651 | 51.287 | 14.2578 |  | 25.4169 | 35.1752 | 0.3885 | 0.2937 | 1.3589 | 0.6495 | -3.6843 | 183.8906 | 179.8584 | 136.5786 | 152.764 | 126.722 | 114.0662 | 100.3405 | 170.9952 | 151.2491 | 187.0256 | 199.1173 | 183.4603 | 154.3364 | 148.7605 | 187.737 | 199.0781 | 203.5006 |  |  | 126.0175 |  | 207.9677 | 113.8955 | 151.4709 | 180.9892 | 188.9209 | 171.9543 | 170.7658 | 164.5663 | 197.1237 | 209.6758 | 216.7895 | 158.216 | 97.1173 | 136.7792 | 159.6915 | 176.4566 | 130.2872 | 158.8163 | 147.9677 | 233.0811 | 120.5526 | 168.1387 | 204.1925 | 217.6783 | 249.9009 | 114.3228 | 146.5661 | 174.1622 | 184.3421 | 176.2114 | 83.0735 | 96.1922 | 133.2283 | 158.814 | 174.4431 | 139.0747 |  | 119.3263 | 205.7103 |  | 117.0533 | 153.9879 | 186.4031 | 199.354 | 189.5022 | 136.5886 | 162.3482 | 192.4103 | 195.6704 | 174.3957 | 93.0065 | 106.2191 | 130.3669 | 159.2575 | 179.0568 | 192.0405 | 119.8405 | 110.4256 | 111.1629 | 140.8152 | 178.7459 | 206.8824 | 212.6428 | 194.3146 |  |  |  |  | 76.3059 | 79.1948 | 150.7327 | 80.8929 | 156.7001 | 87.562 | 35.1958 | 33.9206 | 34.2757 | 35.3144 | 34.2625 | 34.9873 | 33.7455 | 35.0133 | 74.0686 | 87.1535 | 82.3635 | 72.6235 | 185.0437 |  |  | 132.4989 |  | 121.6601 | 89.1643 | 114.6689 | 88.1428 | 177.875 | 168.5605 | 203.5229 | 187.4489 | 198.7695 | 172.2495 | 212.5041 | 230.8476 | 231.8062 | 204.7622 | 133.5318 | 109.5602 | 160.5837 | 121.6864 | 165.1552 | 161.6014 | 192.6992 | 122.3087 | 185.4546 | 172.8082 | 185.9367 | 216.953 |  | 168.5828 | 95.5962 | 136.58 | 164.3402 | 182.2507 | 136.0769 | 139.2453 | 122.9427 |  | 136.1751 | 171.2048 | 207.979 | 221.2679 | 207.0313 | 117.8481 | 161.3153 | 199.4966 | 214.0995 | 203.7377 | 85.9524 | 97.7948 | 135.9069 | 163.9027 | 184.0399 | 113.7434 | 171.1335 | 102.5076 | 183.9893 | 107.1808 | 129.8357 | 169.5125 | 199.449 | 214.077 | 237.7061 | 135.189 | 172.631 | 208.7005 | 219.8273 | 201.2191 | 94.3078 | 108.372 | 136.3075 | 166.0431 | 186.5225 | 82.3468 | 110.267 | 124.0753 | 113.3486 | 128.4451 | 197.7489 | 164.2608 | 208.2713 | 193.5627 | 147.2706 |  |  |  | 75.7719 | 83.3509 | 77.9781 | 157.0923 | 83.014 | 133.7707 |  | 82.7347 | 78.3283 | 79.7631 | 59.7394 | 104.5313 | 115.6278 |  | 159.5249 | 184.3506 | 179.1488 | 382.0917 | 521.7815 | 496.9535 | 352.4566 | [23 empty] | 79.1785 | 509.3675 | 118.3858 | 171.9377
17:07 | 13274 |  |  | 18.4904 | 49.383 | 53.164 | 23.7347 | 22.2224 | 39.3619 | 29.3124 | 1.9049 | 1.5888 | 0.7116 | -0.0366 |  |  |  | -2.6478 | 35.4682 | 51.2567 | 14.2308 |  | 25.5023 | 35.2382 | 0.3894 | 0.2926 | 1.3607 | 0.6513 | -5.3128 | 183.8709 | 179.8503 | 136.5722 | 152.7539 | 126.7107 | 114.0629 | 100.3322 | 170.9799 | 151.2475 | 187.0155 | 199.1094 | 183.4469 | 154.3317 | 148.7384 | 187.7193 | 199.065 | 203.4752 |  |  | 126.0196 |  | 207.9439 | 113.9013 | 151.4695 | 180.987 | 188.917 | 171.9424 | 170.7616 | 164.5626 | 197.1206 | 209.6667 | 216.7744 | 158.207 | 97.1156 | 136.7811 | 159.689 | 176.4534 | 130.2799 | 158.8232 | 147.9902 | 233.0539 | 120.55 | 168.1329 | 204.1785 | 217.668 | 249.8702 | 114.327 | 146.5623 | 174.1528 | 184.3344 | 176.2035 | 83.0722 | 96.1936 | 133.2248 | 158.809 | 174.4397 | 139.08 |  | 119.3274 | 205.6907 |  | 117.0492 | 153.9873 | 186.3953 | 199.3508 | 189.4907 | 136.5948 | 162.3395 | 192.3991 | 195.6614 | 174.3909 | 93.0062 | 106.2242 | 130.376 | 159.2554 | 179.0527 | 192.0263 | 119.8279 | 110.4206 | 111.1527 | 140.8124 | 178.7323 | 206.8656 | 212.6207 | 194.2923 |  |  |  |  | 76.2978 | 79.1871 | 150.7254 | 80.8893 | 156.6645 | 87.5559 | 35.2036 | 34.1472 | 34.4622 | 35.2586 | 34.0598 | 35.0176 | 33.7633 | 35.0001 | 74.0725 | 87.1476 | 82.3604 | 72.6216 | 185.0325 |  |  | 132.4958 |  | 121.6576 | 89.1614 | 114.6523 | 88.1369 | 177.8737 | 168.5585 | 203.513 | 187.4398 | 198.7621 | 172.2386 | 212.4918 | 230.8307 | 231.7926 | 204.7435 | 133.5526 | 109.5448 | 160.5323 | 121.6767 | 165.1606 | 161.5991 | 192.6919 | 122.302 | 185.4427 | 172.7992 | 185.9293 | 216.9375 |  | 168.5818 | 95.6003 | 136.5854 | 164.3317 | 182.238 | 136.0642 | 139.2322 | 122.9359 |  | 136.1729 | 171.2018 | 207.9755 | 221.2473 | 207.0115 | 117.842 | 161.3135 | 199.4806 | 214.0877 | 203.7237 | 85.9439 | 97.8012 | 135.9102 | 163.9015 | 184.0315 | 113.7335 | 171.1197 | 102.4976 | 184.0076 | 107.1763 | 129.8412 | 169.5135 | 199.4381 | 214.063 | 237.7213 | 135.1956 | 172.6354 | 208.6887 | 219.8098 | 201.2059 | 94.3147 | 108.3761 | 136.3005 | 166.028 | 186.5176 | 82.3458 | 110.2524 | 124.0601 | 113.3388 | 128.4358 | 197.7254 | 164.2469 | 208.2546 | 193.5541 | 147.2542 |  |  |  | 75.7712 | 83.3522 | 77.9726 | 157.0918 | 83.0073 | 133.7724 |  | 82.7261 | 78.3246 | 79.7533 | 59.7415 | 104.532 | 115.632 |  | 159.4955 | 184.3469 | 179.1275 | 382.2518 | 522.6527 | 497.7546 | 352.6572 | [23 empty] | 79.1731 | 510.2036 | 118.4152 | 171.9212
17:07 | 13275 |  |  | 18.3867 | 49.3583 | 53.1937 | 23.6569 | 22.1692 | 39.3672 | 29.3295 | 1.9037 | 1.5863 | 0.7141 | -0.0364 |  |  |  | -2.6275 | 35.4145 | 51.2702 | 14.3306 |  | 25.3756 | 35.1363 | 0.3872 | 0.2889 | 1.3607 | 0.6522 | -5.7766 | 183.8558 | 179.8367 | 136.5666 | 152.7444 | 126.7102 | 114.0594 | 100.3258 | 170.9685 | 151.246 | 187.0028 | 199.1031 | 183.4293 | 154.3219 | 148.7328 | 187.698 | 199.0518 | 203.4439 |  |  | 126.0143 |  | 207.9318 | 113.9011 | 151.4676 | 180.9797 | 188.91 | 171.9386 | 170.7642 | 164.5605 | 197.1186 | 209.6492 | 216.765 | 158.1985 | 97.1096 | 136.7836 | 159.6935 | 176.4487 | 130.2714 | 158.8115 | 147.9799 | 233.0225 | 120.5502 | 168.1267 | 204.1714 | 217.6565 | 249.8254 | 114.3253 | 146.5535 | 174.1388 | 184.3224 | 176.1869 | 83.0689 | 96.195 | 133.2254 | 158.8025 | 174.4275 | 139.0732 |  | 119.3197 | 205.6604 |  | 117.0344 | 153.9813 | 186.3845 | 199.3338 | 189.4785 | 136.5942 | 162.3307 | 192.3802 | 195.6511 | 174.3809 | 93.0094 | 106.2233 | 130.3704 | 159.2452 | 179.0341 | 192.0187 | 119.8299 | 110.4139 | 111.1422 | 140.807 | 178.728 | 206.8605 | 212.6097 | 194.2798 |  |  |  |  | 76.2932 | 79.1792 | 150.7052 | 80.8726 | 156.6431 | 87.5546 | 35.2002 | 34.3246 | 34.6411 | 35.3686 | 33.9798 | 34.9902 | 33.8245 | 34.9325 | 74.0687 | 87.1447 | 82.3542 | 72.619 | 185.0228 |  |  | 132.4931 |  | 121.6579 | 89.1624 | 114.6537 | 88.1351 | 177.8812 | 168.568 | 203.5061 | 187.4347 | 198.753 | 172.2145 | 212.4848 | 230.8192 | 231.7806 | 204.7259 | 133.5877 | 109.5404 | 160.5107 | 121.6737 | 165.1605 | 161.6031 | 192.6888 | 122.3034 | 185.4367 | 172.7929 | 185.9336 | 216.924 |  | 168.5736 | 95.6066 | 136.5959 | 164.3342 | 182.23 | 136.0535 | 139.2219 | 122.9321 |  | 136.1764 | 171.2042 | 207.9757 | 221.2363 | 206.9946 | 117.8423 | 161.3137 | 199.4662 | 214.0722 | 203.7012 | 85.9449 | 97.7986 | 135.9078 | 163.8989 | 184.0216 | 113.7238 | 171.107 | 102.4828 | 184.0145 | 107.1714 | 129.8453 | 169.5142 | 199.4297 | 214.0422 | 237.7128 | 135.1934 | 172.63 | 208.6692 | 219.7968 | 201.1911 | 94.3119 | 108.3733 | 136.3111 | 166.0389 | 186.5117 | 82.3372 | 110.2497 | 124.0468 | 113.3354 | 128.4297 | 197.7112 | 164.2453 | 208.2415 | 193.5422 | 147.2409 |  |  |  | 75.7698 | 83.3511 | 77.967 | 157.0939 | 83.003 | 133.758 |  | 82.7222 | 78.3256 | 79.7444 | 59.7416 | 104.5409 | 115.6359 |  | 159.4791 | 184.3434 | 179.106 | 382.2254 | 522.2956 | 497.0997 | 351.484 | [23 empty] | 79.1691 | 509.6977 | 118.3084 | 171.9112
17:07 | 13276 |  |  | 18.5074 | 49.413 | 53.1392 | 23.7915 | 22.1136 | 39.3511 | 29.2275 | 1.9062 | 1.5847 | 0.7123 | -0.0326 |  |  |  | -2.6616 | 35.4038 | 51.3105 | 14.2994 |  | 25.399 | 35.1752 | 0.3865 | 0.2848 | 1.3575 | 0.6511 | -5.3082 | 183.8433 | 179.82 | 136.5588 | 152.7331 | 126.7075 | 114.0536 | 100.3288 | 170.9617 | 151.2457 | 186.9962 | 199.0832 | 183.4203 | 154.316 | 148.7321 | 187.6861 | 199.0489 | 203.4136 |  |  | 125.9999 |  | 207.9067 | 113.896 | 151.472 | 180.9701 | 188.896 | 171.9307 | 170.757 | 164.5604 | 197.1079 | 209.6303 | 216.7517 | 158.1941 | 97.1075 | 136.7866 | 159.6883 | 176.4358 | 130.2638 | 158.7949 | 148.0001 | 232.9881 | 120.55 | 168.122 | 204.1577 | 217.6447 | 249.7856 | 114.3329 | 146.5542 | 174.1324 | 184.3128 | 176.1755 | 83.065 | 96.1921 | 133.2295 | 158.8046 | 174.4205 | 139.0725 |  | 119.3088 | 205.6355 |  | 117.0348 | 153.975 | 186.3758 | 199.3158 | 189.4653 | 136.5827 | 162.3234 | 192.3649 | 195.6334 | 174.3638 | 93.0087 | 106.2173 | 130.3668 | 159.2389 | 179.0203 | 192.0085 | 119.8276 | 110.4063 | 111.1359 | 140.7964 | 178.7197 | 206.8486 | 212.5989 | 194.2739 |  |  |  |  | 76.2907 | 79.1761 | 150.7008 | 80.8723 | 156.6323 | 87.5512 | 35.1443 | 34.5091 | 34.6509 | 35.6138 | 34.0669 | 34.999 | 33.895 | 34.8463 | 74.0604 | 87.1376 | 82.3459 | 72.6092 | 185.0034 |  |  | 132.4816 |  | 121.649 | 89.1549 | 114.6609 | 88.1297 | 177.8709 | 168.572 | 203.4919 | 187.4191 | 198.7386 | 172.1661 | 212.4705 | 230.7987 | 231.759 | 204.7014 | 133.6285 | 109.5288 | 160.5024 | 121.6664 | 165.1376 | 161.594 | 192.6796 | 122.2975 | 185.4211 | 172.7832 | 185.9339 | 216.9055 |  | 168.5545 | 95.5954 | 136.5837 | 164.3282 | 182.2104 | 136.042 | 139.2018 | 122.9151 |  | 136.1651 | 171.1967 | 207.9573 | 221.2282 | 206.9798 | 117.8411 | 161.3079 | 199.4568 | 214.0527 | 203.6802 | 85.9403 | 97.7822 | 135.9032 | 163.8926 | 184.0051 | 113.7045 | 171.0816 | 102.459 | 184.0128 | 107.1548 | 129.8439 | 169.5061 | 199.4211 | 214.025 | 237.6672 | 135.1827 | 172.6229 | 208.6504 | 219.781 | 201.1699 | 94.2971 | 108.3721 | 136.3144 | 166.0397 | 186.4921 | 82.3271 | 110.2466 | 124.0457 | 113.3303 | 128.4352 | 197.7021 | 164.2404 | 208.2209 | 193.5265 | 147.2206 |  |  |  | 75.7619 | 83.3426 | 77.9659 | 157.0971 | 83.0112 | 133.7215 |  | 82.7232 | 78.3285 | 79.738 | 59.7408 | 104.5325 | 115.631 |  | 159.4475 | 184.3329 | 179.0726 | 382.2965 | 522.5133 | 497.0038 | 351.6739 | [23 empty] | 79.1659 | 509.7586 | 118.3409 | 171.8902
17:07 | 13277 |  |  | 18.449 | 49.4162 | 53.2005 | 23.7989 | 22.1624 | 39.412 | 29.3083 | 1.9055 | 1.586 | 0.711 | -0.0348 |  |  |  | -2.5067 | 35.3833 | 51.3732 | 14.3918 |  | 25.4813 | 35.1331 | 0.3872 | 0.2876 | 1.3521 | 0.6514 | -5.1102 | 183.8255 | 179.8025 | 136.5502 | 152.7168 | 126.6946 | 114.0482 | 100.3168 | 170.9566 | 151.232 | 186.9846 | 199.0567 | 183.4063 | 154.3101 | 148.7286 | 187.6666 | 199.0362 | 203.3833 |  |  | 125.9862 |  | 207.8651 | 113.8839 | 151.4521 | 180.955 | 188.8742 | 171.9127 | 170.7384 | 164.5406 | 197.0831 | 209.6204 | 216.7447 | 158.1948 | 97.1083 | 136.7894 | 159.6866 | 176.4367 | 130.2525 | 158.7871 | 148.0279 | 232.958 | 120.5492 | 168.1296 | 204.1508 | 217.6329 | 249.726 | 114.3366 | 146.5523 | 174.1247 | 184.3004 | 176.1649 | 83.0666 | 96.1842 | 133.2313 | 158.7998 | 174.4069 | 139.0609 |  | 119.2959 | 205.6139 |  | 117.034 | 153.9738 | 186.3678 | 199.3115 | 189.4535 | 136.5851 | 162.3194 | 192.3601 | 195.6163 | 174.3534 | 92.9995 | 106.2215 | 130.3713 | 159.2371 | 179.0129 | 191.9889 | 119.8198 | 110.4001 | 111.1295 | 140.7898 | 178.7141 | 206.8322 | 212.5843 | 194.2618 |  |  |  |  | 76.2887 | 79.1791 | 150.685 | 80.859 | 156.6217 | 87.5383 | 35.1581 | 34.6899 | 34.3763 | 35.848 | 34.1706 | 35.0111 | 33.9556 | 34.8234 | 74.0628 | 87.129 | 82.3369 | 72.6054 | 184.9826 |  |  | 132.4659 |  | 121.6353 | 89.1426 | 114.6477 | 88.1227 | 177.8478 | 168.5591 | 203.4794 | 187.3977 | 198.7147 | 172.1282 | 212.4492 | 230.7748 | 231.7421 | 204.6809 | 133.6395 | 109.5187 | 160.4723 | 121.6482 | 165.1243 | 161.588 | 192.6674 | 122.2901 | 185.4031 | 172.77 | 185.9279 | 216.8881 |  | 168.5452 | 95.5929 | 136.5809 | 164.3189 | 182.202 | 136.0255 | 139.1833 | 122.9 |  | 136.1551 | 171.1859 | 207.9347 | 221.2136 | 206.9607 | 117.8364 | 161.3008 | 199.4513 | 214.0335 | 203.6634 | 85.9366 | 97.7737 | 135.9046 | 163.886 | 183.9897 | 113.6933 | 171.0594 | 102.4409 | 183.9982 | 107.1531 | 129.84 | 169.4997 | 199.4147 | 214.0082 | 237.6761 | 135.1707 | 172.614 | 208.6353 | 219.7539 | 201.1528 | 94.2978 | 108.3737 | 136.302 | 166.0206 | 186.4781 | 82.3239 | 110.2326 | 124.0387 | 113.3186 | 128.4375 | 197.6998 | 164.2414 | 208.2052 | 193.5084 | 147.2096 |  |  |  | 75.7594 | 83.3432 | 77.9613 | 157.1066 | 83.0161 | 133.6896 |  | 82.7115 | 78.3208 | 79.7353 | 59.7428 | 104.5451 | 115.6264 |  | 159.4165 | 184.3097 | 179.0587 | 382.2966 | 521.9383 | 496.3115 | 351.8176 | [23 empty] | 79.1624 | 509.1249 | 118.501 | 171.8631
17:07 | 13278 |  |  | 18.4299 | 49.4024 | 53.117 | 23.7628 | 22.1592 | 39.3772 | 29.2231 | 1.9063 | 1.5821 | 0.7137 | -0.0341 |  |  |  | -2.5031 | 35.4567 | 51.3893 | 14.4177 |  | 25.4587 | 35.2016 | 0.3893 | 0.287 | 1.356 | 0.6526 | -5.1232 | 183.8054 | 179.7765 | 136.5418 | 152.7019 | 126.6803 | 114.0394 | 100.306 | 170.9434 | 151.2201 | 186.9653 | 199.0367 | 183.3885 | 154.2955 | 148.7297 | 187.646 | 199.0166 | 203.3616 |  |  | 125.9783 |  | 207.8388 | 113.8797 | 151.4435 | 180.9441 | 188.8601 | 171.894 | 170.7222 | 164.5358 | 197.0614 | 209.6065 | 216.7088 | 158.1873 | 97.114 | 136.7859 | 159.6833 | 176.431 | 130.2326 | 158.7746 | 148.0166 | 232.9229 | 120.5479 | 168.1225 | 204.1471 | 217.6104 | 249.6148 | 114.3295 | 146.5447 | 174.1096 | 184.2828 | 176.1468 | 83.0651 | 96.1778 | 133.2248 | 158.7801 | 174.3893 | 139.0266 |  | 119.284 | 205.5795 |  | 117.0264 | 153.9726 | 186.3551 | 199.2998 | 189.4414 | 136.5971 | 162.3196 | 192.3483 | 195.6004 | 174.3406 | 92.9981 | 106.2215 | 130.3711 | 159.2316 | 179.0022 | 191.9656 | 119.8114 | 110.3872 | 111.1197 | 140.7862 | 178.7105 | 206.8197 | 212.5689 | 194.2433 |  |  |  |  | 76.2801 | 79.1714 | 150.6629 | 80.847 | 156.5987 | 87.5206 | 35.1626 | 34.8785 | 34.2198 | 35.9923 | 34.2911 | 34.9592 | 33.9528 | 34.809 | 74.0557 | 87.1231 | 82.3313 | 72.6046 | 184.9576 |  |  | 132.46 |  | 121.6218 | 89.142 | 114.6355 | 88.1243 | 177.8391 | 168.5514 | 203.4613 | 187.3834 | 198.6943 | 172.1171 | 212.4332 | 230.7581 | 231.7236 | 204.6658 | 133.6253 | 109.5106 | 160.4536 | 121.6248 | 165.1198 | 161.5852 | 192.6592 | 122.2891 | 185.3913 | 172.7611 | 185.9212 | 216.8721 |  | 168.5354 | 95.5941 | 136.589 | 164.3163 | 182.1953 | 136.0101 | 139.1692 | 122.8961 |  | 136.1599 | 171.1914 | 207.9307 | 221.2031 | 206.9455 | 117.8378 | 161.2976 | 199.4402 | 214.0137 | 203.6507 | 85.9419 | 97.7788 | 135.9114 | 163.8829 | 183.9845 | 113.6854 | 171.0461 | 102.4345 | 183.9844 | 107.1574 | 129.8369 | 169.493 | 199.4052 | 213.9953 | 237.6517 | 135.1695 | 172.6044 | 208.6234 | 219.7375 | 201.1358 | 94.3103 | 108.3755 | 136.2998 | 166.0078 | 186.4611 | 82.3195 | 110.225 | 124.0341 | 113.3067 | 128.4285 | 197.6903 | 164.2343 | 208.1908 | 193.4865 | 147.208 |  |  |  | 75.7543 | 83.338 | 77.9543 | 157.101 | 83.0064 | 133.6777 |  | 82.7059 | 78.3139 | 79.7364 | 59.7372 | 104.5295 | 115.6326 |  | 159.4036 | 184.2787 | 179.0334 | 382.1189 | 521.8923 | 496.0843 | 351.716 | [23 empty] | 79.1568 | 508.9883 | 118.4677 | 171.8411
17:07 | 13279 |  |  | 18.4495 | 49.4217 | 53.1583 | 23.8027 | 22.1972 | 39.4191 | 29.234 | 1.905 | 1.5813 | 0.7098 | -0.0339 |  |  |  | -2.4634 | 35.4715 | 51.3404 | 14.4044 |  | 25.4268 | 35.194 | 0.3875 | 0.2863 | 1.3518 | 0.6513 | -6.1186 | 183.7901 | 179.7599 | 136.53 | 152.6924 | 126.6737 | 114.0311 | 100.3035 | 170.9292 | 151.2127 | 186.9508 | 199.0173 | 183.3739 | 154.2894 | 148.7337 | 187.638 | 199.0063 | 203.3453 |  |  | 125.9732 |  | 207.82 | 113.8804 | 151.4485 | 180.9372 | 188.8505 | 171.8773 | 170.7084 | 164.5293 | 197.0577 | 209.5839 | 216.6552 | 158.1738 | 97.1191 | 136.7845 | 159.6797 | 176.4151 | 130.2145 | 158.7514 | 148.0006 | 232.8857 | 120.5396 | 168.112 | 204.133 | 217.5893 | 249.5574 | 114.3311 | 146.5339 | 174.105 | 184.2712 | 176.1383 | 83.0639 | 96.1793 | 133.2184 | 158.775 | 174.3777 | 138.9985 |  | 119.2784 | 205.5526 |  | 117.0217 | 153.9641 | 186.3481 | 199.2785 | 189.4233 | 136.5919 | 162.3135 | 192.3381 | 195.5841 | 174.3312 | 92.9945 | 106.2207 | 130.3695 | 159.2257 | 178.9896 | 191.942 | 119.7938 | 110.3726 | 111.1112 | 140.7846 | 178.6995 | 206.8104 | 212.5519 | 194.2298 |  |  |  |  | 76.2732 | 79.1657 | 150.6549 | 80.8387 | 156.5914 | 87.5228 | 35.0912 | 34.985 | 33.9279 | 36.0761 | 34.3977 | 34.8648 | 33.8298 | 34.7188 | 74.0476 | 87.1072 | 82.3226 | 72.5892 | 184.9346 |  |  | 132.4535 |  | 121.6215 | 89.1459 | 114.6326 | 88.122 | 177.8259 | 168.5528 | 203.4396 | 187.3667 | 198.6831 | 172.1535 | 212.4195 | 230.7375 | 231.7018 | 204.6496 | 133.6326 | 109.5029 | 160.4421 | 121.6116 | 165.1061 | 161.5779 | 192.647 | 122.279 | 185.379 | 172.7508 | 185.9162 | 216.8585 |  | 168.5267 | 95.5878 | 136.5902 | 164.3064 | 182.1741 | 136.0021 | 139.1565 | 122.89 |  | 136.158 | 171.1955 | 207.9325 | 221.1924 | 206.9321 | 117.8415 | 161.2939 | 199.4219 | 213.9933 | 203.6357 | 85.9438 | 97.7773 | 135.9092 | 163.8691 | 183.9759 | 113.6728 | 171.0348 | 102.4207 | 183.9754 | 107.1471 | 129.8396 | 169.4853 | 199.399 | 213.9835 | 237.597 | 135.1693 | 172.6004 | 208.6095 | 219.7257 | 201.1153 | 94.3081 | 108.3739 | 136.3053 | 166.01 | 186.4385 | 82.3107 | 110.2188 | 124.0255 | 113.2963 | 128.4311 | 197.676 | 164.2245 | 208.1742 | 193.4718 | 147.1856 |  |  |  | 75.7446 | 83.3277 | 77.9434 | 157.0848 | 83.0012 | 133.6649 |  | 82.6936 | 78.3023 | 79.7286 | 59.7349 | 104.5173 | 115.6282 |  | 159.37 | 184.254 | 178.9961 | 382.0564 | 521.4092 | 497.0877 | 352.3805 | [23 empty] | 79.1474 | 509.2484 | 118.5169 | 171.812
17:07 | 13280 |  |  | 18.4159 | 49.3295 | 53.1869 | 23.7433 | 22.2279 | 39.3921 | 29.1883 | 1.9034 | 1.5804 | 0.7089 | -0.0331 |  |  |  | -2.5495 | 35.5354 | 51.4305 | 14.3471 |  | 25.437 | 35.0989 | 0.389 | 0.2851 | 1.3543 | 0.6518 | -6.437 | 183.7817 | 179.75 | 136.5233 | 152.6849 | 126.6709 | 114.0313 | 100.3002 | 170.9167 | 151.2063 | 186.9415 | 199.0034 | 183.3556 | 154.289 | 148.7189 | 187.622 | 198.9878 | 203.3118 |  |  | 125.9675 |  | 207.7931 | 113.8765 | 151.4466 | 180.9268 | 188.8373 | 171.865 | 170.6947 | 164.5178 | 197.0532 | 209.5666 | 216.6333 | 158.1651 | 97.1159 | 136.7842 | 159.6716 | 176.4063 | 130.2065 | 158.7383 | 147.9886 | 232.8432 | 120.5351 | 168.1087 | 204.1209 | 217.5784 | 249.5243 | 114.3357 | 146.5281 | 174.1019 | 184.2658 | 176.1279 | 83.0669 | 96.1866 | 133.2171 | 158.7751 | 174.3642 | 138.9842 |  | 119.2689 | 205.532 |  | 117.023 | 153.9615 | 186.3483 | 199.2635 | 189.4166 | 136.586 | 162.3088 | 192.3445 | 195.5795 | 174.3209 | 92.9926 | 106.2321 | 130.3755 | 159.2255 | 178.9806 | 191.9338 | 119.7776 | 110.363 | 111.1003 | 140.7832 | 178.6911 | 206.8 | 212.5353 | 194.2172 |  |  |  |  | 76.2662 | 79.1593 | 150.6325 | 80.804 | 156.5811 | 87.5198 | 35.073 | 34.9298 | 33.1233 | 36.0681 | 34.4604 | 34.8096 | 33.4025 | 34.6205 | 74.0509 | 87.1005 | 82.3114 | 72.5801 | 184.9149 |  |  | 132.4374 |  | 121.6148 | 89.1346 | 114.6237 | 88.1068 | 177.7998 | 168.5385 | 203.4188 | 187.3465 | 198.6646 | 172.1804 | 212.4043 | 230.7196 | 231.6853 | 204.6319 | 133.662 | 109.4944 | 160.4188 | 121.6065 | 165.0897 | 161.575 | 192.6375 | 122.2679 | 185.3627 | 172.7448 | 185.9206 | 216.8441 |  | 168.5252 | 95.5882 | 136.5781 | 164.3011 | 182.1647 | 135.9892 | 139.1447 | 122.8761 |  | 136.1527 | 171.1939 | 207.926 | 221.1709 | 206.9229 | 117.8425 | 161.2911 | 199.4133 | 213.98 | 203.6193 | 85.9433 | 97.7742 | 135.9082 | 163.8587 | 183.96 | 113.6625 | 171.0213 | 102.4065 | 183.9718 | 107.1374 | 129.8409 | 169.4947 | 199.3892 | 213.9686 | 237.5893 | 135.1555 | 172.5856 | 208.5856 | 219.6974 | 201.1016 | 94.2991 | 108.3692 | 136.303 | 166.013 | 186.4236 | 82.3018 | 110.2063 | 124.0125 | 113.2869 | 128.4361 | 197.6645 | 164.2272 | 208.1579 | 193.4605 | 147.1654 |  |  |  | 75.7387 | 83.3221 | 77.932 | 157.0726 | 82.9968 | 133.6563 |  | 82.6895 | 78.2967 | 79.7157 | 59.7414 | 104.5342 | 115.6262 |  | 159.3466 | 184.2178 | 178.9838 | 382.1096 | 522.5755 | 497.4401 | 352.2959 | [23 empty] | 79.14 | 510.0078 | 118.435 | 171.7822
17:07 | 13281 |  |  | 18.353 | 49.3641 | 53.1481 | 23.7055 | 22.1449 | 39.2614 | 29.1325 | 1.9045 | 1.5788 | 0.712 | -0.0351 |  |  |  | -2.5746 | 35.6058 | 51.4821 | 14.405 |  | 25.3374 | 35.0258 | 0.3881 | 0.2849 | 1.3587 | 0.6528 | -7.1729 | 183.7617 | 179.7368 | 136.5107 | 152.6674 | 126.6624 | 114.0212 | 100.2976 | 170.8987 | 151.2027 | 186.9288 | 198.9911 | 183.3375 | 154.2804 | 148.6902 | 187.6044 | 198.9608 | 203.2868 |  |  | 125.9551 |  | 207.7672 | 113.8747 | 151.447 | 180.9146 | 188.8255 | 171.8553 | 170.6875 | 164.5196 | 197.0404 | 209.5556 | 216.6208 | 158.1567 | 97.1186 | 136.7804 | 159.6654 | 176.404 | 130.2022 | 158.7326 | 147.9747 | 232.814 | 120.5367 | 168.1065 | 204.1123 | 217.5719 | 249.4301 | 114.3321 | 146.5313 | 174.0975 | 184.253 | 176.1107 | 83.075 | 96.1862 | 133.2201 | 158.7643 | 174.3501 | 138.9728 |  | 119.261 | 205.5067 |  | 117.0244 | 153.9552 | 186.3354 | 199.249 | 189.4002 | 136.5899 | 162.3069 | 192.3285 | 195.5662 | 174.3048 | 92.9894 | 106.2269 | 130.3733 | 159.218 | 178.9711 | 191.9175 | 119.7765 | 110.3593 | 111.0891 | 140.7785 | 178.6843 | 206.7892 | 212.5226 | 194.2046 |  |  |  |  | 76.2641 | 79.1513 | 150.6018 | 80.7807 | 156.5547 | 87.5107 | 35.1 | 34.7626 | 32.3414 | 35.9743 | 34.5396 | 34.8546 | 33.0771 | 34.5668 | 74.0516 | 87.1006 | 82.3099 | 72.5819 | 184.8954 |  |  | 132.4273 |  | 121.6032 | 89.126 | 114.6133 | 88.0947 | 177.7835 | 168.5319 | 203.405 | 187.3322 | 198.649 | 172.1474 | 212.3862 | 230.7067 | 231.6648 | 204.6092 | 133.6509 | 109.4887 | 160.395 | 121.6014 | 165.0799 | 161.5753 | 192.626 | 122.2665 | 185.3479 | 172.7493 | 185.9177 | 216.829 |  | 168.5008 | 95.5948 | 136.5795 | 164.3015 | 182.1616 | 135.9737 | 139.1305 | 122.8649 |  | 136.1527 | 171.1938 | 207.9135 | 221.1544 | 206.9177 | 117.8449 | 161.2903 | 199.4101 | 213.9662 | 203.6001 | 85.9488 | 97.7823 | 135.9122 | 163.8599 | 183.9509 | 113.6517 | 171.0102 | 102.4022 | 183.9583 | 107.1359 | 129.8415 | 169.5059 | 199.3829 | 213.9589 | 237.5805 | 135.1618 | 172.5802 | 208.5719 | 219.6825 | 201.1 | 94.3053 | 108.3778 | 136.3093 | 166.0097 | 186.4175 | 82.3004 | 110.2024 | 124.0114 | 113.284 | 128.4358 | 197.6655 | 164.2313 | 208.1465 | 193.4412 | 147.1652 |  |  |  | 75.7321 | 83.313 | 77.9236 | 157.0695 | 82.9841 | 133.6392 |  | 82.6909 | 78.2879 | 79.7087 | 59.7388 | 104.5313 | 115.6358 |  | 159.3255 | 184.1857 | 178.9733 | 382.5636 | 522.9795 | 498.3863 | 353.1366 | [23 empty] | 79.1339 | 510.6829 | 118.3173 | 171.7556
17:07 | 13282 |  |  | 18.4045 | 49.2804 | 53.2367 | 23.7143 | 22.0945 | 39.1714 | 29.0197 | 1.9046 | 1.5773 | 0.7129 | -0.0348 |  |  |  | -2.586 | 35.596 | 51.4598 | 14.3695 |  | 25.4676 | 35.0962 | 0.3884 | 0.2873 | 1.3582 | 0.6525 | -5.9542 | 183.7444 | 179.7192 | 136.497 | 152.6543 | 126.6582 | 114.0145 | 100.2932 | 170.8961 | 151.2042 | 186.9193 | 198.979 | 183.3322 | 154.2774 | 148.6796 | 187.5953 | 198.9463 | 203.2752 |  |  | 125.9465 |  | 207.7423 | 113.8793 | 151.4422 | 180.8978 | 188.8097 | 171.8384 | 170.6777 | 164.517 | 197.0241 | 209.543 | 216.6071 | 158.1471 | 97.1192 | 136.7833 | 159.6646 | 176.3976 | 130.1862 | 158.7221 | 147.9641 | 232.7835 | 120.5388 | 168.1049 | 204.1035 | 217.5598 | 249.4221 | 114.3304 | 146.5321 | 174.0847 | 184.239 | 176.102 | 83.0791 | 96.186 | 133.2229 | 158.7638 | 174.3421 | 138.981 |  | 119.2553 | 205.4805 |  | 117.01 | 153.9457 | 186.3184 | 199.2273 | 189.3809 | 136.5803 | 162.292 | 192.3063 | 195.541 | 174.2818 | 92.9762 | 106.2132 | 130.3651 | 159.2005 | 178.9544 | 191.889 | 119.7674 | 110.3505 | 111.0751 | 140.7695 | 178.6714 | 206.7715 | 212.5065 | 194.1848 |  |  |  |  | 76.2626 | 79.1483 | 150.5937 | 80.7921 | 156.5399 | 87.5109 | 35.1166 | 34.5864 | 31.8309 | 35.8868 | 34.5903 | 34.9355 | 33.0955 | 34.52 | 74.0465 | 87.0953 | 82.3086 | 72.5778 | 184.8823 |  |  | 132.4202 |  | 121.5984 | 89.1214 | 114.6097 | 88.0939 | 177.7835 | 168.5369 | 203.3941 | 187.3203 | 198.6398 | 172.1092 | 212.3723 | 230.6862 | 231.6357 | 204.5871 | 133.5967 | 109.4818 | 160.3844 | 121.5933 | 165.0718 | 161.5707 | 192.6134 | 122.2681 | 185.3307 | 172.7264 | 185.9057 | 216.8153 |  | 168.4705 | 95.5969 | 136.5861 | 164.2962 | 182.1483 | 135.9663 | 139.1158 | 122.8605 |  | 136.1449 | 171.184 | 207.9013 | 221.1479 | 206.9073 | 117.8458 | 161.2894 | 199.398 | 213.9518 | 203.5867 | 85.9496 | 97.787 | 135.9105 | 163.8651 | 183.9438 | 113.6493 | 170.9952 | 102.3961 | 183.9477 | 107.1364 | 129.8464 | 169.5069 | 199.3805 | 213.9468 | 237.5605 | 135.1821 | 172.5917 | 208.5814 | 219.6751 | 201.097 | 94.3159 | 108.3806 | 136.3179 | 166.007 | 186.4048 | 82.2931 | 110.1939 | 124.0068 | 113.2737 | 128.4303 | 197.6535 | 164.2252 | 208.1258 | 193.4185 | 147.1618 |  |  |  | 75.7281 | 83.3128 | 77.9212 | 157.0723 | 82.9796 | 133.6247 |  | 82.6827 | 78.2844 | 79.6969 | 59.7326 | 104.5013 | 115.6392 |  | 159.2991 | 184.1507 | 178.9462 | 382.1895 | 522.7773 | 497.8794 | 352.5327 | [23 empty] | 79.1296 | 510.3283 | 118.2974 | 171.7249
17:07 | 13283 |  |  | 18.3783 | 49.3376 | 53.3173 | 23.7213 | 22.1443 | 39.2768 | 29.1117 | 1.9024 | 1.572 | 0.7105 | -0.0342 |  |  |  | -2.5276 | 35.625 | 51.5094 | 14.4399 |  | 25.4028 | 35.0459 | 0.3878 | 0.2856 | 1.3591 | 0.6516 | -5.4899 | 183.7387 | 179.7027 | 136.4967 | 152.6543 | 126.6518 | 114.0161 | 100.2937 | 170.8986 | 151.2048 | 186.9145 | 198.9657 | 183.3248 | 154.2741 | 148.6676 | 187.5745 | 198.9271 | 203.2572 |  |  | 125.9472 |  | 207.719 | 113.8797 | 151.4356 | 180.8903 | 188.7995 | 171.822 | 170.6688 | 164.5156 | 197.0146 | 209.5249 | 216.5863 | 158.1387 | 97.1089 | 136.7824 | 159.665 | 176.3791 | 130.1717 | 158.7069 | 147.9498 | 232.7443 | 120.5363 | 168.0995 | 204.0895 | 217.539 | 249.486 | 114.3301 | 146.5228 | 174.0671 | 184.2242 | 176.0907 | 83.0694 | 96.1824 | 133.2183 | 158.7567 | 174.3339 | 138.9877 |  | 119.2418 | 205.455 |  | 117.0036 | 153.9472 | 186.3107 | 199.2178 | 189.3741 | 136.5644 | 162.2728 | 192.2934 | 195.5195 | 174.2675 | 92.9751 | 106.2121 | 130.3586 | 159.1917 | 178.9328 | 191.87 | 119.7483 | 110.3394 | 111.0636 | 140.7552 | 178.657 | 206.7519 | 212.4867 | 194.1608 |  |  |  |  | 76.2611 | 79.1494 | 150.605 | 80.8049 | 156.5216 | 87.5033 | 35.1595 | 34.4862 | 31.5715 | 35.8883 | 34.5667 | 34.9916 | 33.0612 | 34.4637 | 74.0392 | 87.0878 | 82.3025 | 72.5646 | 184.8683 |  |  | 132.4129 |  | 121.5912 | 89.1158 | 114.6047 | 88.0928 | 177.79 | 168.5329 | 203.3746 | 187.3067 | 198.6215 | 172.1065 | 212.3683 | 230.6686 | 231.6149 | 204.5681 | 133.5466 | 109.478 | 160.3703 | 121.5859 | 165.0734 | 161.569 | 192.6085 | 122.2697 | 185.3157 | 172.703 | 185.9051 | 216.803 |  | 168.4477 | 95.5924 | 136.5783 | 164.2857 | 182.1329 | 135.9599 | 139.1002 | 122.8475 |  | 136.1424 | 171.174 | 207.8918 | 221.1322 | 206.8953 | 117.8358 | 161.2806 | 199.3846 | 213.941 | 203.5702 | 85.9408 | 97.7811 | 135.9134 | 163.8646 | 183.9292 | 113.6394 | 170.9777 | 102.3874 | 183.9489 | 107.1301 | 129.8482 | 169.4976 | 199.3697 | 213.9275 | 237.57 | 135.1825 | 172.5842 | 208.578 | 219.654 | 201.0793 | 94.3078 | 108.3804 | 136.3035 | 165.9913 | 186.3847 | 82.2857 | 110.1828 | 123.9993 | 113.2669 | 128.4198 | 197.6262 | 164.2156 | 208.1023 | 193.4034 | 147.163 |  |  |  | 75.7315 | 83.3225 | 77.9267 | 157.0762 | 82.9867 | 133.64 |  | 82.6797 | 78.2852 | 79.695 | 59.7274 | 104.5016 | 115.6373 |  | 159.2886 | 184.1415 | 178.9196 | 382.2697 | 522.5127 | 497.3683 | 351.9362 | [23 empty] | 79.1314 | 509.9405 | 118.4348 | 171.715
17:07 | 13284 |  |  | 18.4429 | 49.3131 | 53.2304 | 23.7532 | 22.2036 | 39.2924 | 29.1719 | 1.9021 | 1.5747 | 0.7111 | -0.0339 |  |  |  | -2.5958 | 35.5731 | 51.4005 | 14.4848 |  | 25.4776 | 35.1184 | 0.3884 | 0.2877 | 1.3634 | 0.6534 | -6.6648 | 183.7172 | 179.6825 | 136.4881 | 152.6393 | 126.6365 | 114.0027 | 100.2901 | 170.8757 | 151.1926 | 186.8999 | 198.9442 | 183.3028 | 154.2557 | 148.6487 | 187.5419 | 198.8982 | 203.2353 |  |  | 125.9394 |  | 207.6887 | 113.8744 | 151.4293 | 180.8853 | 188.7854 | 171.8093 | 170.6595 | 164.512 | 197.0066 | 209.5085 | 216.5739 | 158.1331 | 97.1051 | 136.7784 | 159.6597 | 176.3625 | 130.1647 | 158.6887 | 147.9296 | 232.7089 | 120.5313 | 168.0903 | 204.0747 | 217.5219 | 249.4675 | 114.3268 | 146.5166 | 174.0604 | 184.208 | 176.0751 | 83.0616 | 96.1764 | 133.2132 | 158.7447 | 174.3244 | 138.9834 |  | 119.2335 | 205.4257 |  | 117.0059 | 153.9395 | 186.3015 | 199.2021 | 189.3548 | 136.5487 | 162.2643 | 192.2738 | 195.5055 | 174.2566 | 92.9734 | 106.2119 | 130.3538 | 159.1923 | 178.9171 | 191.8532 | 119.7446 | 110.3343 | 111.0675 | 140.754 | 178.6596 | 206.7437 | 212.4765 | 194.1537 |  |  |  |  | 76.2566 | 79.1437 | 150.5887 | 80.7882 | 156.5078 | 87.5016 | 35.0614 | 34.3264 | 31.6444 | 35.926 | 34.5653 | 35.0445 | 32.7799 | 34.4498 | 74.0349 | 87.0803 | 82.2917 | 72.5573 | 184.8485 |  |  | 132.4069 |  | 121.5847 | 89.1169 | 114.5997 | 88.089 | 177.7808 | 168.534 | 203.3622 | 187.2933 | 198.6058 | 172.1226 | 212.3605 | 230.6559 | 231.5962 | 204.5471 | 133.4993 | 109.4699 | 160.3363 | 121.5753 | 165.074 | 161.5632 | 192.5963 | 122.2639 | 185.3004 | 172.6995 | 185.9034 | 216.784 |  | 168.4374 | 95.5869 | 136.5758 | 164.2809 | 182.1253 | 135.9388 | 139.0881 | 122.8365 |  | 136.1424 | 171.1738 | 207.8823 | 221.113 | 206.8797 | 117.8272 | 161.2764 | 199.3725 | 213.9165 | 203.5476 | 85.9342 | 97.781 | 135.9105 | 163.8549 | 183.9088 | 113.6269 | 170.9767 | 102.3754 | 183.9572 | 107.1305 | 129.8436 | 169.4898 | 199.3646 | 213.9163 | 237.5874 | 135.1718 | 172.5661 | 208.561 | 219.6421 | 201.0619 | 94.3011 | 108.3883 | 136.301 | 165.9809 | 186.3729 | 82.2878 | 110.1766 | 123.9937 | 113.2579 | 128.4129 | 197.6149 | 164.2108 | 208.082 | 193.3867 | 147.1624 |  |  |  | 75.7199 | 83.3129 | 77.9152 | 157.0537 | 82.9694 | 133.6356 |  | 82.6697 | 78.2699 | 79.683 | 59.7227 | 104.5112 | 115.6395 |  | 159.2716 | 184.0969 | 178.8919 | 382.2163 | 521.4079 | 496.4548 | 351.8344 | [23 empty] | 79.1214 | 508.9313 | 118.4598 | 171.6842
17:07 | 13285 |  |  | 18.4308 | 49.2571 | 53.1866 | 23.7047 | 22.2268 | 39.3235 | 29.2347 | 1.9011 | 1.5773 | 0.7101 | -0.0333 |  |  |  | -2.6045 | 35.519 | 51.4297 | 14.4789 |  | 25.4379 | 35.088 | 0.3867 | 0.2878 | 1.3596 | 0.6534 | -7.5872 | 183.6963 | 179.6646 | 136.4767 | 152.6247 | 126.6274 | 113.9936 | 100.2821 | 170.8606 | 151.1926 | 186.8853 | 198.9321 | 183.2922 | 154.2454 | 148.6401 | 187.524 | 198.8759 | 203.2132 |  |  | 125.9269 |  | 207.6532 | 113.8717 | 151.4257 | 180.8774 | 188.765 | 171.799 | 170.6433 | 164.4994 | 196.9941 | 209.4877 | 216.5624 | 158.1236 | 97.1044 | 136.7769 | 159.6506 | 176.3558 | 130.1529 | 158.6739 | 147.9172 | 232.6724 | 120.5259 | 168.0821 | 204.063 | 217.5038 | 249.4124 | 114.3311 | 146.5207 | 174.0556 | 184.2017 | 176.0647 | 83.0668 | 96.1785 | 133.2185 | 158.7434 | 174.318 | 138.9767 |  | 119.2306 | 205.3983 |  | 116.9983 | 153.9342 | 186.2925 | 199.1893 | 189.3407 | 136.5457 | 162.2634 | 192.2622 | 195.4953 | 174.2436 | 92.9661 | 106.2095 | 130.3545 | 159.1868 | 178.9174 | 191.8292 | 119.7388 | 110.3207 | 111.0607 | 140.76 | 178.6535 | 206.7325 | 212.4615 | 194.1504 |  |  |  |  | 76.2429 | 79.1301 | 150.5732 | 80.7847 | 156.4978 | 87.4973 | 34.8947 | 34.1503 | 31.5304 | 35.9711 | 34.5689 | 35.0991 | 32.6629 | 34.4896 | 74.0321 | 87.0767 | 82.2858 | 72.5579 | 184.8336 |  |  | 132.3954 |  | 121.578 | 89.1168 | 114.5976 | 88.0881 | 177.77 | 168.5342 | 203.3587 | 187.2828 | 198.595 | 172.1039 | 212.3477 | 230.6357 | 231.5743 | 204.5264 | 133.4678 | 109.4558 | 160.3091 | 121.5589 | 165.0566 | 161.5529 | 192.5799 | 122.2533 | 185.2849 | 172.6896 | 185.8972 | 216.7702 |  | 168.4446 | 95.5904 | 136.5862 | 164.2754 | 182.1238 | 135.9275 | 139.0793 | 122.8311 |  | 136.1384 | 171.1797 | 207.8719 | 221.1083 | 206.8663 | 117.8301 | 161.274 | 199.3664 | 213.8984 | 203.536 | 85.9361 | 97.7853 | 135.9129 | 163.8486 | 183.8973 | 113.621 | 170.9885 | 102.3655 | 183.9669 | 107.1409 | 129.8367 | 169.495 | 199.3521 | 213.9029 | 237.6333 | 135.1458 | 172.5538 | 208.5323 | 219.6224 | 201.0429 | 94.2987 | 108.3818 | 136.3099 | 165.9706 | 186.3609 | 82.2836 | 110.1661 | 123.9818 | 113.2396 | 128.4118 | 197.6036 | 164.1984 | 208.0734 | 193.3731 | 147.1401 |  |  |  | 75.705 | 83.3015 | 77.9068 | 157.0219 | 82.9486 | 133.6238 |  | 82.6579 | 78.2666 | 79.6802 | 59.7198 | 104.519 | 115.6425 |  | 159.279 | 184.0802 | 178.8668 | 381.9845 | 521.8579 | 497.2677 | 352.569 | [23 empty] | 79.1114 | 509.5628 | 118.414 | 171.6796
17:07 | 13286 |  |  | 18.4714 | 49.275 | 53.1999 | 23.7651 | 22.1727 | 39.4146 | 29.2285 | 1.9005 | 1.5731 | 0.7129 | -0.0337 |  |  |  | -2.573 | 35.5991 | 51.3881 | 14.4578 |  | 25.4595 | 35.1431 | 0.3876 | 0.2854 | 1.3595 | 0.6522 | -7.31 | 183.6833 | 179.6516 | 136.4726 | 152.6186 | 126.6245 | 113.99 | 100.2751 | 170.8579 | 151.1921 | 186.8758 | 198.9174 | 183.2829 | 154.2393 | 148.6309 | 187.4978 | 198.8509 | 203.1936 |  |  | 125.9122 |  | 207.6243 | 113.8666 | 151.42 | 180.8653 | 188.7471 | 171.7845 | 170.6292 | 164.4829 | 196.9815 | 209.4774 | 216.5531 | 158.1195 | 97.1133 | 136.7819 | 159.6476 | 176.3542 | 130.1482 | 158.6666 | 147.912 | 232.6432 | 120.5324 | 168.0788 | 204.0563 | 217.4955 | 249.337 | 114.3369 | 146.5131 | 174.0462 | 184.1918 | 176.0544 | 83.0688 | 96.183 | 133.2214 | 158.738 | 174.3109 | 138.9638 |  | 119.22 | 205.3699 |  | 116.9972 | 153.9355 | 186.2864 | 199.1911 | 189.3374 | 136.5523 | 162.2584 | 192.2539 | 195.4819 | 174.2351 | 92.9645 | 106.2158 | 130.3624 | 159.1844 | 178.9105 | 191.8125 | 119.7215 | 110.3093 | 111.0448 | 140.7556 | 178.6474 | 206.7186 | 212.4493 | 194.1353 |  |  |  |  | 76.2318 | 79.1271 | 150.5607 | 80.7966 | 156.4797 | 87.4854 | 34.8076 | 34.0078 | 31.6162 | 36.0131 | 34.5999 | 35.1305 | 32.9635 | 34.5538 | 74.0208 | 87.0656 | 82.28 | 72.5459 | 184.8172 |  |  | 132.3863 |  | 121.5666 | 89.11 | 114.5882 | 88.0873 | 177.7632 | 168.5251 | 203.3349 | 187.2672 | 198.5801 | 172.076 | 212.335 | 230.6229 | 231.5665 | 204.5092 | 133.4583 | 109.4549 | 160.2985 | 121.5489 | 165.045 | 161.5554 | 192.579 | 122.2568 | 185.2755 | 172.6781 | 185.8966 | 216.7629 |  | 168.4435 | 95.5994 | 136.5947 | 164.2695 | 182.1171 | 135.9253 | 139.064 | 122.8228 |  | 136.1377 | 171.1821 | 207.8593 | 221.102 | 206.8537 | 117.8331 | 161.273 | 199.363 | 213.8908 | 203.5212 | 85.941 | 97.7864 | 135.9188 | 163.8499 | 183.8947 | 113.6113 | 170.9864 | 102.362 | 183.9992 | 107.1374 | 129.8403 | 169.4938 | 199.3397 | 213.8777 | 237.6676 | 135.1419 | 172.546 | 208.5035 | 219.5934 | 201.0079 | 94.2889 | 108.37 | 136.3042 | 165.9603 | 186.3366 | 82.2718 | 110.1622 | 123.9663 | 113.2287 | 128.4104 | 197.5897 | 164.1868 | 208.0675 | 193.3642 | 147.1146 |  |  |  | 75.7009 | 83.3034 | 77.9053 | 157.0089 | 82.9483 | 133.6261 |  | 82.6584 | 78.2604 | 79.6775 | 59.7164 | 104.5175 | 115.6352 |  | 159.2619 | 184.0623 | 178.837 | 382.0736 | 522.3098 | 497.2845 | 351.789 | [23 empty] | 79.1081 | 509.7971 | 118.5005 | 171.6621
17:07 | 13287 |  |  | 18.4965 | 49.3604 | 53.2424 | 23.7036 | 22.1394 | 39.2682 | 29.1006 | 1.9014 | 1.576 | 0.7129 | -0.0341 |  |  |  | -2.6361 | 35.4482 | 51.3594 | 14.4045 |  | 25.4841 | 35.1387 | 0.3894 | 0.2834 | 1.3585 | 0.653 | -7.4402 | 183.6612 | 179.631 | 136.4608 | 152.6064 | 126.6141 | 113.9747 | 100.2629 | 170.8441 | 151.1771 | 186.8604 | 198.8957 | 183.2614 | 154.2337 | 148.6121 | 187.4535 | 198.8188 | 203.1759 |  |  | 125.9026 |  | 207.6 | 113.8607 | 151.4129 | 180.8549 | 188.733 | 171.7706 | 170.6218 | 164.4759 | 196.9726 | 209.4679 | 216.5441 | 158.1178 | 97.1154 | 136.7838 | 159.6451 | 176.3471 | 130.1376 | 158.6517 | 147.9025 | 232.6089 | 120.5336 | 168.0709 | 204.052 | 217.489 | 249.2355 | 114.3367 | 146.5042 | 174.0367 | 184.1808 | 176.0416 | 83.0625 | 96.1832 | 133.2156 | 158.7294 | 174.2952 | 138.9613 |  | 119.2048 | 205.342 |  | 116.9973 | 153.9279 | 186.2721 | 199.1735 | 189.3218 | 136.5406 | 162.2484 | 192.2374 | 195.464 | 174.2226 | 92.9567 | 106.2186 | 130.3585 | 159.1734 | 178.896 | 191.7935 | 119.712 | 110.3039 | 111.0382 | 140.7533 | 178.6469 | 206.7155 | 212.4341 | 194.1208 |  |  |  |  | 76.228 | 79.1308 | 150.5371 | 80.79 | 156.4736 | 87.4822 | 34.7729 | 33.9838 | 32.2829 | 36.002 | 34.6591 | 35.1352 | 33.1201 | 34.6127 | 74.0197 | 87.0525 | 82.2729 | 72.5346 | 184.7962 |  |  | 132.3808 |  | 121.5569 | 89.1011 | 114.5762 | 88.0795 | 177.7473 | 168.5204 | 203.3104 | 187.25 | 198.5635 | 172.1027 | 212.3235 | 230.6046 | 231.5608 | 204.4857 | 133.4463 | 109.4447 | 160.2975 | 121.5403 | 165.0425 | 161.5525 | 192.5715 | 122.2558 | 185.2607 | 172.6592 | 185.8931 | 216.7417 |  | 168.4345 | 95.5905 | 136.5962 | 164.2669 | 182.1016 | 135.9132 | 139.0409 | 122.8168 |  | 136.1287 | 171.1789 | 207.8489 | 221.0848 | 206.8394 | 117.8255 | 161.267 | 199.3468 | 213.8713 | 203.5029 | 85.9404 | 97.7909 | 135.9168 | 163.8513 | 183.8779 | 113.6015 | 170.9761 | 102.3578 | 184.0226 | 107.1271 | 129.8509 | 169.4885 | 199.3313 | 213.8632 | 237.6478 | 135.1469 | 172.5413 | 208.4877 | 219.5743 | 200.9844 | 94.2884 | 108.3637 | 136.2982 | 165.9534 | 186.317 | 82.2619 | 110.1577 | 123.9565 | 113.2197 | 128.4107 | 197.5794 | 164.1858 | 208.0513 | 193.356 | 147.1007 |  |  |  | 75.6962 | 83.3001 | 77.8913 | 156.994 | 82.9374 | 133.6107 |  | 82.6624 | 78.2491 | 79.6725 | 59.7129 | 104.5028 | 115.6322 |  | 159.2345 | 184.0355 | 178.8081 | 382.3142 | 521.8427 | 496.32 | 351.7857 | [23 empty] | 79.1038 | 509.0814 | 118.353 | 171.635
17:07 | 13288 |  |  | 18.4718 | 49.383 | 53.1355 | 23.7185 | 22.1379 | 39.2934 | 29.1366 | 1.9012 | 1.5717 | 0.7122 | -0.0345 |  |  |  | -2.6312 | 35.4933 | 51.4103 | 14.4263 |  | 25.4702 | 35.2269 | 0.3875 | 0.287 | 1.358 | 0.6543 | -6.9817 | 183.6478 | 179.6176 | 136.455 | 152.5936 | 126.6113 | 113.9725 | 100.2623 | 170.8354 | 151.1791 | 186.8521 | 198.8923 | 183.2506 | 154.236 | 148.6024 | 187.4301 | 198.8021 | 203.1675 |  |  | 125.8974 |  | 207.5768 | 113.8601 | 151.4086 | 180.8461 | 188.7132 | 171.7604 | 170.6155 | 164.4746 | 196.9649 | 209.4532 | 216.5238 | 158.1126 | 97.1139 | 136.7866 | 159.6469 | 176.3465 | 130.1278 | 158.6421 | 147.8894 | 232.5778 | 120.5272 | 168.073 | 204.0454 | 217.4772 | 249.1635 | 114.3385 | 146.5011 | 174.0293 | 184.1686 | 176.0301 | 83.0622 | 96.1821 | 133.2144 | 158.7245 | 174.2791 | 138.9636 |  | 119.1959 | 205.3206 |  | 116.9888 | 153.9199 | 186.2619 | 199.1487 | 189.2979 | 136.5257 | 162.2461 | 192.2255 | 195.4435 | 174.2027 | 92.9492 | 106.2149 | 130.3525 | 159.1631 | 178.878 | 191.7713 | 119.705 | 110.2952 | 111.0323 | 140.7508 | 178.6394 | 206.7029 | 212.4142 | 194.1083 |  |  |  |  | 76.2271 | 79.1264 | 150.5379 | 80.7897 | 156.4615 | 87.477 | 34.8265 | 34.1183 | 32.8847 | 35.9995 | 34.7394 | 35.1391 | 33.0941 | 34.6625 | 74.0227 | 87.0477 | 82.2671 | 72.5317 | 184.769 |  |  | 132.3667 |  | 121.5426 | 89.0923 | 114.566 | 88.067 | 177.7349 | 168.5141 | 203.2989 | 187.2344 | 198.5427 | 172.1557 | 212.3035 | 230.5807 | 231.5465 | 204.4615 | 133.4399 | 109.4296 | 160.2991 | 121.5223 | 165.0324 | 161.5451 | 192.5527 | 122.2463 | 185.2405 | 172.6456 | 185.8856 | 216.7197 |  | 168.4359 | 95.5783 | 136.5848 | 164.2628 | 182.0786 | 135.8989 | 139.0235 | 122.805 |  | 136.1153 | 171.1708 | 207.8398 | 221.0674 | 206.8246 | 117.8219 | 161.2559 | 199.3302 | 213.8513 | 203.4937 | 85.9354 | 97.7916 | 135.9208 | 163.8499 | 183.8634 | 113.596 | 170.9693 | 102.3515 | 184.0344 | 107.1236 | 129.8418 | 169.4811 | 199.319 | 213.848 | 237.6341 | 135.1383 | 172.5411 | 208.4772 | 219.5598 | 200.971 | 94.288 | 108.3561 | 136.282 | 165.9299 | 186.306 | 82.2573 | 110.1546 | 123.9531 | 113.2183 | 128.4185 | 197.571 | 164.1849 | 208.0395 | 193.3502 | 147.0906 |  |  |  | 75.691 | 83.2929 | 77.8865 | 156.9897 | 82.9318 | 133.5816 |  | 82.649 | 78.2424 | 79.6621 | 59.7079 | 104.5065 | 115.632 |  | 159.2353 | 184.0044 | 178.7867 | 382.1179 | 522.2777 | 497.3663 | 352.242 | [23 empty] | 79.0972 | 509.822 | 118.4018 | 171.6199
17:07 | 13289 |  |  | 18.4843 | 49.3347 | 53.1298 | 23.7406 | 22.0964 | 39.2094 | 29.0343 | 1.9023 | 1.5731 | 0.7112 | -0.034 |  |  |  | -2.5986 | 35.5208 | 51.46 | 14.4414 |  | 25.4234 | 35.2062 | 0.3879 | 0.2849 | 1.3581 | 0.6535 | -5.6557 | 183.6419 | 179.6081 | 136.4493 | 152.5824 | 126.6125 | 113.9741 | 100.2647 | 170.827 | 151.1741 | 186.8454 | 198.8799 | 183.2437 | 154.2256 | 148.5978 | 187.4144 | 198.7939 | 203.1574 |  |  | 125.8941 |  | 207.5497 | 113.8641 | 151.4131 | 180.8383 | 188.6992 | 171.7538 | 170.6064 | 164.4708 | 196.9502 | 209.4425 | 216.5148 | 158.1048 | 97.1159 | 136.7905 | 159.6449 | 176.3417 | 130.1233 | 158.6298 | 147.8774 | 232.548 | 120.5283 | 168.0709 | 204.0326 | 217.4625 | 249.1654 | 114.3448 | 146.4978 | 174.0214 | 184.1583 | 176.0198 | 83.0662 | 96.1886 | 133.2204 | 158.7242 | 174.2752 | 138.9498 |  | 119.1937 | 205.2953 |  | 116.9894 | 153.922 | 186.2594 | 199.1412 | 189.2921 | 136.5306 | 162.2472 | 192.2204 | 195.434 | 174.1881 | 92.9533 | 106.2201 | 130.3598 | 159.1689 | 178.8677 | 191.7617 | 119.7014 | 110.2826 | 111.0235 | 140.7503 | 178.6341 | 206.6871 | 212.4048 | 194.0919 |  |  |  |  | 76.2243 | 79.1224 | 150.5483 | 80.8052 | 156.4554 | 87.4792 | 34.8709 | 34.2125 | 33.3506 | 36.0107 | 34.7604 | 35.1496 | 33.1015 | 34.7246 | 74.0192 | 87.0398 | 82.2573 | 72.525 | 184.7409 |  |  | 132.3502 |  | 121.5265 | 89.0856 | 114.556 | 88.0597 | 177.7237 | 168.5066 | 203.2796 | 187.217 | 198.5282 | 172.1521 | 212.2861 | 230.564 | 231.5259 | 204.4412 | 133.4178 | 109.4324 | 160.2985 | 121.5091 | 165.0311 | 161.5452 | 192.5427 | 122.2493 | 185.2225 | 172.6435 | 185.8821 | 216.7055 |  | 168.4288 | 95.5735 | 136.5724 | 164.2549 | 182.0631 | 135.8875 | 139.0141 | 122.7911 |  | 136.1082 | 171.1691 | 207.8286 | 221.0528 | 206.8035 | 117.8141 | 161.2494 | 199.3129 | 213.8332 | 203.4763 | 85.9265 | 97.7794 | 135.9233 | 163.8377 | 183.856 | 113.5841 | 170.9504 | 102.3365 | 184.0544 | 107.1097 | 129.8409 | 169.4793 | 199.3131 | 213.832 | 237.6267 | 135.1487 | 172.5387 | 208.4804 | 219.5452 | 200.9587 | 94.2857 | 108.3615 | 136.2684 | 165.9145 | 186.298 | 82.2563 | 110.1462 | 123.9415 | 113.207 | 128.4116 | 197.5592 | 164.1782 | 208.017 | 193.3307 | 147.0808 |  |  |  | 75.6916 | 83.2891 | 77.8826 | 156.9866 | 82.9399 | 133.5769 |  | 82.6441 | 78.244 | 79.6559 | 59.7116 | 104.5329 | 115.6295 |  | 159.2328 | 183.971 | 178.7766 | 382.0203 | 521.3915 | 496.2459 | 351.9362 | [23 empty] | 79.0943 | 508.8187 | 118.3448 | 171.6019
17:07 | 13290 |  |  | 18.4725 | 49.2957 | 53.0222 | 23.6944 | 22.1002 | 39.2742 | 29.0982 | 1.9025 | 1.571 | 0.71 | -0.0326 |  |  |  | -2.5886 | 35.5614 | 51.3749 | 14.4372 |  | 25.4645 | 35.1594 | 0.3871 | 0.2857 | 1.3614 | 0.6513 | -6.702 | 183.6166 | 179.5882 | 136.431 | 152.5752 | 126.5978 | 113.962 | 100.2512 | 170.816 | 151.1627 | 186.83 | 198.8566 | 183.224 | 154.209 | 148.5777 | 187.386 | 198.7767 | 203.139 |  |  | 125.8912 |  | 207.5233 | 113.8648 | 151.4137 | 180.8337 | 188.6933 | 171.7441 | 170.597 | 164.4594 | 196.9386 | 209.4226 | 216.5131 | 158.0896 | 97.1091 | 136.7831 | 159.6314 | 176.3241 | 130.1036 | 158.6092 | 147.8603 | 232.5084 | 120.5237 | 168.061 | 204.0143 | 217.4442 | 249.1633 | 114.3387 | 146.4918 | 174.0097 | 184.1405 | 176.0021 | 83.0637 | 96.1825 | 133.2173 | 158.7165 | 174.2672 | 138.9299 |  | 119.1803 | 205.2578 |  | 116.9905 | 153.9231 | 186.2511 | 199.1354 | 189.286 | 136.5344 | 162.2411 | 192.2141 | 195.4281 | 174.1817 | 92.9589 | 106.2213 | 130.3592 | 159.1692 | 178.8618 | 191.7444 | 119.7004 | 110.2771 | 111.0116 | 140.7469 | 178.621 | 206.6766 | 212.3949 | 194.0823 |  |  |  |  | 76.2186 | 79.1197 | 150.5332 | 80.802 | 156.4552 | 87.4826 | 34.885 | 34.3237 | 33.7195 | 36.0625 | 34.649 | 35.15 | 33.1988 | 34.7275 | 74.0186 | 87.0386 | 82.2602 | 72.5211 | 184.7334 |  |  | 132.3433 |  | 121.5238 | 89.0849 | 114.5526 | 88.0638 | 177.7128 | 168.5081 | 203.2645 | 187.2049 | 198.5155 | 172.1173 | 212.2649 | 230.5381 | 231.5045 | 204.4178 | 133.3936 | 109.4243 | 160.2894 | 121.501 | 165.0165 | 161.5406 | 192.5323 | 122.2365 | 185.2055 | 172.6328 | 185.8731 | 216.6956 |  | 168.4125 | 95.5743 | 136.5855 | 164.2443 | 182.0569 | 135.8737 | 139.0012 | 122.7883 |  | 136.1058 | 171.1713 | 207.8235 | 221.0367 | 206.7919 | 117.8108 | 161.2446 | 199.295 | 213.8229 | 203.4569 | 85.9216 | 97.7685 | 135.9192 | 163.8242 | 183.8422 | 113.5685 | 170.9324 | 102.3171 | 184.0572 | 107.0894 | 129.8482 | 169.4829 | 199.3053 | 213.8253 | 237.6189 | 135.1563 | 172.5391 | 208.4759 | 219.5277 | 200.9555 | 94.2941 | 108.3693 | 136.2684 | 165.9125 | 186.2964 | 82.25 | 110.1359 | 123.9311 | 113.1928 | 128.4116 | 197.5509 | 164.1726 | 208.0003 | 193.3138 | 147.0636 |  |  |  | 75.6853 | 83.2845 | 77.8792 | 156.9749 | 82.9425 | 133.5956 |  | 82.6386 | 78.2355 | 79.6529 | 59.7025 | 104.521 | 115.6308 |  | 159.2153 | 183.9443 | 178.7509 | 382.3942 | 522.8075 | 497.7652 | 352.4394 | [23 empty] | 79.0893 | 510.2863 | 118.3099 | 171.5798
17:07 | 13291 |  |  | 18.3918 | 49.182 | 53.043 | 23.6403 | 22.2059 | 39.2592 | 29.0711 | 1.9022 | 1.5693 | 0.7111 | -0.034 |  |  |  | -2.513 | 35.5344 | 51.3463 | 14.4167 |  | 25.4452 | 35.193 | 0.3881 | 0.2878 | 1.3614 | 0.6529 | -6.5351 | 183.5943 | 179.5736 | 136.4225 | 152.5631 | 126.5839 | 113.9548 | 100.2457 | 170.8097 | 151.1585 | 186.8085 | 198.8441 | 183.2114 | 154.2045 | 148.5675 | 187.3548 | 198.7508 | 203.1279 |  |  | 125.8798 |  | 207.5047 | 113.8645 | 151.4059 | 180.8271 | 188.6824 | 171.7325 | 170.591 | 164.458 | 196.9347 | 209.4009 | 216.4955 | 158.075 | 97.1029 | 136.7782 | 159.6233 | 176.3159 | 130.0841 | 158.5929 | 147.847 | 232.4687 | 120.5139 | 168.0583 | 203.9997 | 217.4317 | 249.1129 | 114.3325 | 146.4907 | 173.9989 | 184.1218 | 175.9904 | 83.0585 | 96.178 | 133.2048 | 158.7097 | 174.2505 | 138.9343 |  | 119.1704 | 205.2261 |  | 116.9864 | 153.915 | 186.243 | 199.1159 | 189.263 | 136.5353 | 162.2313 | 192.2066 | 195.4136 | 174.1678 | 92.9611 | 106.2199 | 130.3564 | 159.1591 | 178.8456 | 191.7207 | 119.6926 | 110.2706 | 111.0034 | 140.7412 | 178.6121 | 206.6641 | 212.3807 | 194.0691 |  |  |  |  | 76.21 | 79.1089 | 150.5209 | 80.7953 | 156.449 | 87.4787 | 34.8464 | 34.4457 | 34.0363 | 36.1617 | 34.4563 | 35.1319 | 33.4087 | 34.6934 | 74.0183 | 87.0417 | 82.2617 | 72.5157 | 184.7225 |  |  | 132.3324 |  | 121.5155 | 89.0855 | 114.5444 | 88.0553 | 177.6969 | 168.5042 | 203.2472 | 187.1886 | 198.4992 | 172.112 | 212.2429 | 230.5203 | 231.4819 | 204.3904 | 133.3852 | 109.412 | 160.2787 | 121.4877 | 164.994 | 161.531 | 192.5203 | 122.2266 | 185.189 | 172.6162 | 185.8559 | 216.6842 |  | 168.402 | 95.5759 | 136.5872 | 164.237 | 182.0457 | 135.8583 | 138.9818 | 122.7848 |  | 136.0982 | 171.163 | 207.812 | 221.0201 | 206.7857 | 117.8234 | 161.2485 | 199.29 | 213.8187 | 203.45 | 85.9283 | 97.7733 | 135.9198 | 163.8225 | 183.834 | 113.5693 | 170.9286 | 102.3089 | 184.0615 | 107.0869 | 129.8423 | 169.4824 | 199.2937 | 213.8098 | 237.6207 | 135.1488 | 172.5353 | 208.4555 | 219.5079 | 200.9484 | 94.2977 | 108.3627 | 136.2605 | 165.9023 | 186.287 | 82.2373 | 110.127 | 123.922 | 113.1913 | 128.4138 | 197.5369 | 164.1674 | 207.9898 | 193.3041 | 147.034 |  |  |  | 75.673 | 83.2749 | 77.8762 | 156.9646 | 82.9328 | 133.5863 |  | 82.6285 | 78.2207 | 79.6341 | 59.6932 | 104.523 | 115.6207 |  | 159.2022 | 183.9285 | 178.715 | 382.2963 | 521.6709 | 496.519 | 352.1332 | [23 empty] | 79.0783 | 509.095 | 118.2648 | 171.5653
17:07 | 13292 |  |  | 18.3697 | 49.0919 | 53.0693 | 23.6133 | 22.1132 | 39.1701 | 29.0055 | 1.8942 | 1.5671 | 0.7102 | -0.0352 |  |  |  | -2.552 | 35.4883 | 51.2701 | 14.3696 |  | 25.4051 | 35.1234 | 0.3876 | 0.2864 | 1.3589 | 0.6543 | -5.5443 | 183.585 | 179.5568 | 136.4177 | 152.5512 | 126.5793 | 113.9487 | 100.2423 | 170.7985 | 151.154 | 186.7987 | 198.826 | 183.1997 | 154.1958 | 148.5668 | 187.3125 | 198.7229 | 203.1081 |  |  | 125.8664 |  | 207.4763 | 113.8592 | 151.4019 | 180.8168 | 188.6682 | 171.7215 | 170.5773 | 164.4581 | 196.9159 | 209.391 | 216.4891 | 158.0695 | 97.1 | 136.7777 | 159.6262 | 176.3092 | 130.0803 | 158.5781 | 147.8384 | 232.4366 | 120.5114 | 168.0524 | 203.9935 | 217.4197 | 249.0587 | 114.3328 | 146.487 | 173.9969 | 184.1129 | 175.9835 | 83.0602 | 96.1844 | 133.204 | 158.7103 | 174.2369 | 138.9473 |  | 119.1689 | 205.2027 |  | 116.9858 | 153.9155 | 186.2416 | 199.1058 | 189.253 | 136.5486 | 162.2285 | 192.197 | 195.4011 | 174.1583 | 92.9627 | 106.2253 | 130.3637 | 159.1554 | 178.8417 | 191.7093 | 119.6772 | 110.2599 | 110.9947 | 140.7381 | 178.6017 | 206.6519 | 212.3632 | 194.0542 |  |  |  |  | 76.2145 | 79.1067 | 150.5144 | 80.7954 | 156.4517 | 87.4735 | 34.7868 | 34.4975 | 34.2459 | 36.3032 | 34.2487 | 35.1062 | 33.6143 | 34.7091 | 74.0096 | 87.0322 | 82.2505 | 72.5071 | 184.6922 |  |  | 132.3218 |  | 121.502 | 89.0802 | 114.5302 | 88.0423 | 177.6859 | 168.4968 | 203.2254 | 187.1681 | 198.4822 | 172.0928 | 212.2342 | 230.5058 | 231.4623 | 204.3772 | 133.3614 | 109.4072 | 160.287 | 121.4746 | 164.9936 | 161.5341 | 192.5124 | 122.2347 | 185.1796 | 172.6189 | 185.853 | 216.6621 |  | 168.3909 | 95.5744 | 136.5795 | 164.2322 | 182.0325 | 135.8479 | 138.965 | 122.7786 |  | 136.1082 | 171.1611 | 207.8038 | 221.011 | 206.7663 | 117.8148 | 161.2474 | 199.2832 | 213.7979 | 203.4358 | 85.9296 | 97.7753 | 135.9232 | 163.8162 | 183.828 | 113.5611 | 170.916 | 102.3034 | 184.0661 | 107.0928 | 129.8402 | 169.4815 | 199.2831 | 213.7904 | 237.6137 | 135.1469 | 172.5227 | 208.4297 | 219.4886 | 200.9269 | 94.2931 | 108.3576 | 136.2638 | 165.9046 | 186.2581 | 82.231 | 110.1244 | 123.9073 | 113.1847 | 128.4043 | 197.5234 | 164.1625 | 207.9706 | 193.2949 | 147.0073 |  |  |  | 75.6709 | 83.2757 | 77.8733 | 156.9549 | 82.924 | 133.5632 |  | 82.6215 | 78.2165 | 79.6346 | 59.6959 | 104.5074 | 115.6297 |  | 159.1922 | 183.8864 | 178.6885 | 382.3496 | 522.6049 | 497.6281 | 352.2784 | [23 empty] | 79.0767 | 510.1165 | 118.0613 | 171.5393
17:07 | 13293 |  |  | 18.3866 | 49.1432 | 53.1081 | 23.5802 | 22.1356 | 39.1761 | 29.0016 | 1.8936 | 1.5668 | 0.7093 | -0.0347 |  |  |  | -2.589 | 35.5164 | 51.3255 | 14.404 |  | 25.4783 | 35.1139 | 0.3884 | 0.2878 | 1.3556 | 0.6538 | -6.0068 | 183.5669 | 179.5316 | 136.4035 | 152.5384 | 126.5704 | 113.9402 | 100.232 | 170.7811 | 151.1476 | 186.7976 | 198.8065 | 183.1827 | 154.1821 | 148.5555 | 187.2776 | 198.7031 | 203.0861 |  |  | 125.8564 |  | 207.4432 | 113.8459 | 151.3926 | 180.7964 | 188.6482 | 171.7014 | 170.5593 | 164.4492 | 196.8915 | 209.3792 | 216.5052 | 158.0615 | 97.1086 | 136.7809 | 159.6235 | 176.2988 | 130.079 | 158.5665 | 147.8217 | 232.4042 | 120.5144 | 168.0409 | 203.9858 | 217.4129 | 249.0557 | 114.3269 | 146.4784 | 173.9879 | 184.1028 | 175.9678 | 83.0599 | 96.1897 | 133.2119 | 158.7045 | 174.2245 | 138.9266 |  | 119.1577 | 205.1715 |  | 116.981 | 153.9138 | 186.233 | 199.0958 | 189.2411 | 136.5481 | 162.2277 | 192.1803 | 195.3873 | 174.1532 | 92.9581 | 106.2198 | 130.3647 | 159.1485 | 178.8364 | 191.6905 | 119.6692 | 110.2505 | 110.9893 | 140.7363 | 178.5943 | 206.6463 | 212.3499 | 194.0435 |  |  |  |  | 76.2151 | 79.1029 | 150.5062 | 80.7957 | 156.4538 | 87.457 | 34.7792 | 34.5297 | 34.4058 | 36.4401 | 33.8744 | 35.0987 | 33.7166 | 34.7748 | 74.0024 | 87.0216 | 82.2387 | 72.4974 | 184.6745 |  |  | 132.3116 |  | 121.499 | 89.0753 | 114.5288 | 88.0431 | 177.685 | 168.4925 | 203.2129 | 187.157 | 198.4744 | 172.0716 | 212.2154 | 230.4851 | 231.4394 | 204.3643 | 133.3436 | 109.3929 | 160.2874 | 121.4583 | 164.992 | 161.5328 | 192.5041 | 122.2299 | 185.1643 | 172.6141 | 185.8503 | 216.646 |  | 168.3867 | 95.5716 | 136.5804 | 164.2286 | 182.0284 | 135.8332 | 138.956 | 122.7668 |  | 136.114 | 171.1581 | 207.79 | 220.9969 | 206.7428 | 117.8083 | 161.2404 | 199.2711 | 213.7779 | 203.4164 | 85.9233 | 97.7772 | 135.9239 | 163.8084 | 183.8151 | 113.5451 | 170.8988 | 102.292 | 184.058 | 107.0843 | 129.8417 | 169.484 | 199.2747 | 213.7827 | 237.5926 | 135.1362 | 172.5102 | 208.4048 | 219.4692 | 200.8945 | 94.2898 | 108.3593 | 136.2794 | 165.9171 | 186.2265 | 82.2282 | 110.1161 | 123.8879 | 113.1685 | 128.4048 | 197.5202 | 164.1576 | 207.9507 | 193.2717 | 146.9974 |  |  |  | 75.6723 | 83.278 | 77.8688 | 156.9539 | 82.9277 | 133.5645 |  | 82.6234 | 78.2109 | 79.6324 | 59.7 | 104.5221 | 115.6323 |  | 159.1699 | 183.8601 | 178.6704 | 381.8869 | 521.1739 | 496.4666 | 351.7461 | [23 empty] | 79.0755 | 508.8202 | 118.1342 | 171.515
17:07 | 13294 |  |  | 18.4046 | 49.1456 | 53.0665 | 23.5905 | 22.1338 | 39.2503 | 29.0987 | 1.8938 | 1.5661 | 0.7051 | -0.0357 |  |  |  | -2.496 | 35.4242 | 51.2589 | 14.3785 |  | 25.4264 | 35.087 | 0.388 | 0.2893 | 1.3607 | 0.6521 | -4.6979 | 183.5525 | 179.5143 | 136.3925 | 152.5306 | 126.5667 | 113.9375 | 100.2354 | 170.7714 | 151.1445 | 186.7923 | 198.7978 | 183.1697 | 154.1797 | 148.5468 | 187.252 | 198.6958 | 203.0711 |  |  | 125.8555 |  | 207.4217 | 113.8444 | 151.3886 | 180.7802 | 188.6419 | 171.6868 | 170.5517 | 164.4479 | 196.8913 | 209.3672 | 216.4817 | 158.0559 | 97.1202 | 136.7845 | 159.6185 | 176.2947 | 130.0641 | 158.5587 | 147.8029 | 232.3733 | 120.5156 | 168.0381 | 203.9827 | 217.4034 | 249.178 | 114.3206 | 146.4781 | 173.9746 | 184.0937 | 175.9561 | 83.0587 | 96.1965 | 133.2163 | 158.6941 | 174.2079 | 138.9065 |  | 119.1558 | 205.1376 |  | 116.9772 | 153.9103 | 186.2213 | 199.0783 | 189.2227 | 136.538 | 162.2158 | 192.1646 | 195.3668 | 174.1433 | 92.954 | 106.2103 | 130.3544 | 159.1344 | 178.8198 | 191.6671 | 119.6621 | 110.238 | 110.9816 | 140.7265 | 178.5944 | 206.6361 | 212.3315 | 194.0225 |  |  |  |  | 76.2104 | 79.0972 | 150.503 | 80.7986 | 156.4657 | 87.445 | 34.7552 | 34.4773 | 34.5704 | 36.4367 | 33.4 | 35.103 | 33.5619 | 34.8685 | 74.0006 | 87.0117 | 82.2337 | 72.4942 | 184.6667 |  |  | 132.3017 |  | 121.5006 | 89.0757 | 114.5293 | 88.0423 | 177.6822 | 168.4934 | 203.2055 | 187.1451 | 198.4606 | 172.0691 | 212.2085 | 230.4751 | 231.4201 | 204.3453 | 133.339 | 109.3875 | 160.2612 | 121.4448 | 164.9827 | 161.5315 | 192.4961 | 122.224 | 185.1467 | 172.5952 | 185.8495 | 216.6367 |  | 168.3843 | 95.5722 | 136.5837 | 164.2274 | 182.0235 | 135.8248 | 138.9449 | 122.7558 |  | 136.0981 | 171.1544 | 207.7738 | 220.9833 | 206.7317 | 117.8133 | 161.2319 | 199.259 | 213.7679 | 203.4003 | 85.9227 | 97.7772 | 135.9248 | 163.8066 | 183.8056 | 113.5427 | 170.8886 | 102.2778 | 184.0651 | 107.0804 | 129.8407 | 169.4778 | 199.2679 | 213.7662 | 237.5773 | 135.1181 | 172.4997 | 208.4024 | 219.459 | 200.8847 | 94.2836 | 108.3591 | 136.2771 | 165.9068 | 186.2141 | 82.2232 | 110.1018 | 123.8729 | 113.1591 | 128.4104 | 197.512 | 164.1547 | 207.9357 | 193.2394 | 146.9882 |  |  |  | 75.6678 | 83.2681 | 77.8571 | 156.9487 | 82.939 | 133.5693 |  | 82.6089 | 78.2081 | 79.6245 | 59.6988 | 104.534 | 115.6309 |  | 159.1798 | 183.8342 | 178.642 | 382.2338 | 521.8102 | 497.275 | 352.6747 | [23 empty] | 79.0678 | 509.5426 | 118.1307 | 171.507
17:07 | 13295 |  |  | 18.4073 | 49.1999 | 53.0687 | 23.5604 | 22.1341 | 39.3197 | 29.0677 | 1.8954 | 1.5662 | 0.7104 | -0.0333 |  |  |  | -2.6256 | 35.3405 | 51.2917 | 14.3419 |  | 25.331 | 35.0509 | 0.3885 | 0.2896 | 1.3612 | 0.6497 | -5.8317 | 183.5404 | 179.5027 | 136.3881 | 152.5191 | 126.5616 | 113.9315 | 100.2332 | 170.7582 | 151.1473 | 186.7794 | 198.7915 | 183.153 | 154.1701 | 148.5281 | 187.2124 | 198.6779 | 203.0493 |  |  | 125.8484 |  | 207.3991 | 113.8473 | 151.3905 | 180.7695 | 188.6329 | 171.6776 | 170.5443 | 164.4382 | 196.8867 | 209.3555 | 216.4567 | 158.0554 | 97.1143 | 136.7833 | 159.6115 | 176.2881 | 130.0504 | 158.545 | 147.7905 | 232.3385 | 120.5119 | 168.0383 | 203.9727 | 217.3839 | 249.198 | 114.3167 | 146.4688 | 173.9675 | 184.0718 | 175.9468 | 83.0525 | 96.1858 | 133.2103 | 158.6826 | 174.1949 | 138.8964 |  | 119.1585 | 205.1112 |  | 116.9739 | 153.9061 | 186.2112 | 199.0631 | 189.2091 | 136.5379 | 162.2048 | 192.1575 | 195.3483 | 174.1267 | 92.951 | 106.2148 | 130.3579 | 159.1271 | 178.8092 | 191.6535 | 119.6502 | 110.2332 | 110.9695 | 140.7193 | 178.5891 | 206.6205 | 212.3137 | 194.0066 |  |  |  |  | 76.2084 | 79.0904 | 150.491 | 80.7919 | 156.4812 | 87.4426 | 34.7715 | 34.3215 | 34.6468 | 36.2741 | 33.1554 | 35.0909 | 33.4247 | 34.859 | 73.9915 | 87.0033 | 82.2293 | 72.4891 | 184.6513 |  |  | 132.3016 |  | 121.4957 | 89.0759 | 114.5329 | 88.0463 | 177.6756 | 168.4912 | 203.1909 | 187.1322 | 198.4428 | 172.0948 | 212.1982 | 230.4549 | 231.3966 | 204.3216 | 133.3199 | 109.3836 | 160.2329 | 121.4335 | 164.9692 | 161.5262 | 192.4793 | 122.2237 | 185.1355 | 172.5717 | 185.843 | 216.623 |  | 168.3711 | 95.5758 | 136.5909 | 164.2231 | 182.0126 | 135.8232 | 138.9339 | 122.746 |  | 136.0925 | 171.1579 | 207.7728 | 220.9745 | 206.7241 | 117.8126 | 161.2243 | 199.248 | 213.7548 | 203.3934 | 85.927 | 97.7737 | 135.9274 | 163.806 | 183.8002 | 113.538 | 170.8805 | 102.2655 | 184.0933 | 107.0806 | 129.8385 | 169.4686 | 199.2573 | 213.745 | 237.5712 | 135.1376 | 172.5157 | 208.4001 | 219.4446 | 200.8821 | 94.2872 | 108.3572 | 136.2647 | 165.879 | 186.2155 | 82.2126 | 110.0919 | 123.8662 | 113.1512 | 128.4024 | 197.4943 | 164.1439 | 207.9194 | 193.2293 | 146.9778 |  |  |  | 75.6563 | 83.259 | 77.8518 | 156.9297 | 82.944 | 133.5414 |  | 82.6001 | 78.2021 | 79.6207 | 59.6877 | 104.5112 | 115.6263 |  | 159.1661 | 183.799 | 178.6189 | 382.1181 | 522.2005 | 497.0469 | 351.9498 | [23 empty] | 79.0611 | 509.6237 | 118.0465 | 171.4826
17:07 | 13296 |  |  | 18.4505 | 49.2399 | 53.024 | 23.6137 | 22.0741 | 39.2403 | 29.1557 | 1.8958 | 1.5664 | 0.7091 | -0.0326 |  |  |  | -2.6285 | 35.4493 | 51.3255 | 14.3702 |  | 25.3212 | 35.1231 | 0.3873 | 0.2898 | 1.3561 | 0.6489 | -6.2094 | 183.522 | 179.4834 | 136.3753 | 152.4967 | 126.5412 | 113.9199 | 100.2213 | 170.7389 | 151.1374 | 186.753 | 198.7682 | 183.1298 | 154.1597 | 148.5051 | 187.1896 | 198.6587 | 203.0326 |  |  | 125.838 |  | 207.3736 | 113.8503 | 151.389 | 180.7604 | 188.6119 | 171.6682 | 170.5367 | 164.4246 | 196.8718 | 209.3459 | 216.4011 | 158.0485 | 97.1084 | 136.7876 | 159.6115 | 176.2764 | 130.0416 | 158.5259 | 147.7838 | 232.3044 | 120.5107 | 168.0332 | 203.9611 | 217.3729 | 249.1082 | 114.3131 | 146.4598 | 173.9585 | 184.0517 | 175.9325 | 83.0443 | 96.1763 | 133.2054 | 158.6754 | 174.1888 | 138.8845 |  | 119.1515 | 205.0887 |  | 116.9715 | 153.8972 | 186.1941 | 199.0424 | 189.1949 | 136.5322 | 162.2001 | 192.1466 | 195.3345 | 174.107 | 92.9389 | 106.2211 | 130.3591 | 159.1245 | 178.7957 | 191.6438 | 119.6425 | 110.2282 | 110.9619 | 140.7199 | 178.5834 | 206.6138 | 212.3025 | 194.0011 |  |  |  |  | 76.204 | 79.0826 | 150.4772 | 80.7867 | 156.4983 | 87.4428 | 34.8964 | 34.2035 | 34.6884 | 36.1446 | 33.1622 | 35.0845 | 33.4893 | 34.7788 | 73.9897 | 87.005 | 82.2235 | 72.4838 | 184.6228 |  |  | 132.2909 |  | 121.4824 | 89.0669 | 114.5253 | 88.0422 | 177.6627 | 168.4756 | 203.1656 | 187.1163 | 198.4263 | 172.1112 | 212.1767 | 230.4355 | 231.3668 | 204.2951 | 133.3232 | 109.3783 | 160.2178 | 121.4251 | 164.9629 | 161.5191 | 192.4699 | 122.2178 | 185.1176 | 172.5543 | 185.834 | 216.6076 |  | 168.3564 | 95.5719 | 136.5872 | 164.2181 | 181.9989 | 135.8162 | 138.9244 | 122.7318 |  | 136.0841 | 171.1561 | 207.7607 | 220.9587 | 206.7081 | 117.8159 | 161.2257 | 199.2386 | 213.7411 | 203.385 | 85.9376 | 97.7762 | 135.9322 | 163.7997 | 183.7917 | 113.5262 | 170.8692 | 102.2619 | 184.1122 | 107.0754 | 129.8475 | 169.4769 | 199.2488 | 213.7353 | 237.5462 | 135.1491 | 172.5173 | 208.398 | 219.4269 | 200.8623 | 94.2942 | 108.3624 | 136.2541 | 165.8615 | 186.2101 | 82.2084 | 110.0819 | 123.8552 | 113.1373 | 128.3889 | 197.4767 | 164.1385 | 207.9013 | 193.2204 | 146.9769 |  |  |  | 75.6465 | 83.2643 | 77.8464 | 156.904 | 82.9401 | 133.5354 |  | 82.6002 | 78.1968 | 79.616 | 59.6958 | 104.51 | 115.6295 |  | 159.1625 | 183.757 | 178.5988 | 381.8242 | 521.749 | 497.0349 | 351.9758 | [23 empty] | 79.0571 | 509.392 | 118.1277 | 171.4598
17:07 | 13297 |  |  | 18.3797 | 49.1909 | 52.9884 | 23.5645 | 22.1391 | 39.3251 | 29.1108 | 1.8957 | 1.5675 | 0.7129 | -0.0328 |  |  |  | -2.6889 | 35.4022 | 51.3986 | 14.3833 |  | 25.3625 | 35.0589 | 0.3874 | 0.2881 | 1.3634 | 0.6501 | -6.1346 | 183.4988 | 179.4608 | 136.3594 | 152.4832 | 126.5293 | 113.9098 | 100.2108 | 170.7262 | 151.1214 | 186.7344 | 198.74 | 183.1135 | 154.1517 | 148.497 | 187.1884 | 198.6403 | 203.0151 |  |  | 125.8326 |  | 207.3437 | 113.8454 | 151.3829 | 180.7539 | 188.5978 | 171.6588 | 170.5197 | 164.4172 | 196.8573 | 209.3221 | 216.2819 | 158.0296 | 97.1064 | 136.7829 | 159.6111 | 176.2622 | 130.019 | 158.5052 | 147.7681 | 232.2649 | 120.5058 | 168.0238 | 203.9501 | 217.3522 | 249.0749 | 114.3145 | 146.4633 | 173.9498 | 184.0476 | 175.9171 | 83.0405 | 96.1814 | 133.2028 | 158.674 | 174.183 | 138.8742 |  | 119.1475 | 205.0622 |  | 116.9698 | 153.8911 | 186.1886 | 199.0281 | 189.1844 | 136.526 | 162.1948 | 192.1415 | 195.3204 | 174.0973 | 92.9392 | 106.2198 | 130.3554 | 159.1165 | 178.7825 | 191.6364 | 119.6341 | 110.223 | 110.952 | 140.7138 | 178.5702 | 206.6004 | 212.2874 | 193.9895 |  |  |  |  | 76.1924 | 79.0797 | 150.4694 | 80.7821 | 156.5035 | 87.4285 | 34.967 | 34.2152 | 34.7651 | 36.0366 | 33.3191 | 35.0837 | 33.2598 | 34.7231 | 73.9891 | 86.9992 | 82.219 | 72.4758 | 184.5954 |  |  | 132.2732 |  | 121.4761 | 89.0623 | 114.5118 | 88.0353 | 177.6558 | 168.4737 | 203.1472 | 187.0955 | 198.407 | 172.0934 | 212.165 | 230.4225 | 231.3445 | 204.2768 | 133.3402 | 109.3713 | 160.185 | 121.4119 | 164.9606 | 161.5154 | 192.461 | 122.2159 | 185.0987 | 172.549 | 185.8251 | 216.5899 |  | 168.3509 | 95.5741 | 136.5935 | 164.2142 | 181.9863 | 135.8101 | 138.9121 | 122.7253 |  | 136.0787 | 171.154 | 207.7427 | 220.9378 | 206.691 | 117.8173 | 161.223 | 199.2307 | 213.7235 | 203.3664 | 85.9359 | 97.7756 | 135.931 | 163.7884 | 183.7824 | 113.5157 | 170.8511 | 102.2544 | 184.1063 | 107.0702 | 129.8506 | 169.4791 | 199.2438 | 213.7202 | 237.5032 | 135.1435 | 172.4971 | 208.3947 | 219.4146 | 200.846 | 94.2894 | 108.3652 | 136.2455 | 165.8509 | 186.1945 | 82.2046 | 110.08 | 123.8426 | 113.1286 | 128.3966 | 197.4665 | 164.1359 | 207.8918 | 193.2079 | 146.9745 |  |  |  | 75.6463 | 83.2622 | 77.8457 | 156.8881 | 82.9352 | 133.5525 |  | 82.5847 | 78.1895 | 79.608 | 59.6932 | 104.5069 | 115.6277 |  | 159.1763 | 183.7277 | 178.562 | 382.1895 | 521.8427 | 496.4448 | 352.0347 | [23 empty] | 79.0511 | 509.1437 | 118.0845 | 171.452
17:07 | 13298 |  |  | 18.4105 | 49.2292 | 52.9989 | 23.5527 | 22.178 | 39.2574 | 29.0641 | 1.8966 | 1.5667 | 0.7058 | -0.0326 |  |  |  | -2.5504 | 35.439 | 51.355 | 14.3368 |  | 25.4349 | 35.0224 | 0.3873 | 0.2857 | 1.361 | 0.6488 | -5.7443 | 183.4753 | 179.4433 | 136.3557 | 152.4762 | 126.5214 | 113.9005 | 100.2029 | 170.7204 | 151.1176 | 186.7273 | 198.7255 | 183.1056 | 154.1439 | 148.4788 | 187.1702 | 198.6166 | 202.9913 |  |  | 125.8254 |  | 207.3144 | 113.8417 | 151.3765 | 180.7488 | 188.5859 | 171.6384 | 170.5059 | 164.4089 | 196.8411 | 209.2997 | 216.2234 | 158.0215 | 97.1058 | 136.7785 | 159.6104 | 176.2533 | 130.0072 | 158.4942 | 147.7542 | 232.2231 | 120.501 | 168.0162 | 203.9356 | 217.3286 | 249.0602 | 114.3138 | 146.4651 | 173.9457 | 184.0394 | 175.907 | 83.0508 | 96.19 | 133.2089 | 158.672 | 174.1775 | 138.8688 |  | 119.1391 | 205.0363 |  | 116.9595 | 153.8845 | 186.1793 | 199.0185 | 189.1673 | 136.5183 | 162.1873 | 192.1271 | 195.3024 | 174.0838 | 92.9411 | 106.2116 | 130.3556 | 159.1086 | 178.764 | 191.6192 | 119.6197 | 110.2186 | 110.9446 | 140.7098 | 178.5636 | 206.5861 | 212.2704 | 193.9702 |  |  |  |  | 76.1822 | 79.0728 | 150.4547 | 80.7679 | 156.4968 | 87.4155 | 34.9354 | 34.3265 | 34.8503 | 35.8541 | 33.4575 | 35.0901 | 32.9509 | 34.6731 | 73.9824 | 86.9856 | 82.2152 | 72.4623 | 184.5771 |  |  | 132.2649 |  | 121.469 | 89.0646 | 114.5116 | 88.0319 | 177.6581 | 168.481 | 203.1397 | 187.0807 | 198.3944 | 172.083 | 212.1551 | 230.4047 | 231.3227 | 204.2624 | 133.3349 | 109.3607 | 160.1617 | 121.3897 | 164.9594 | 161.5125 | 192.4498 | 122.2205 | 185.0889 | 172.5394 | 185.822 | 216.5784 |  | 168.351 | 95.5765 | 136.5987 | 164.2148 | 181.9812 | 135.8015 | 138.8993 | 122.7135 |  | 136.0796 | 171.1532 | 207.745 | 220.9226 | 206.6676 | 117.817 | 161.2106 | 199.2216 | 213.7062 | 203.3395 | 85.9237 | 97.7712 | 135.9294 | 163.7803 | 183.7649 | 113.5027 | 170.8298 | 102.2358 | 184.0978 | 107.0568 | 129.8493 | 169.4692 | 199.2388 | 213.7018 | 237.4703 | 135.1485 | 172.4973 | 208.3857 | 219.4049 | 200.8389 | 94.2848 | 108.3686 | 136.2421 | 165.838 | 186.1846 | 82.199 | 110.0744 | 123.8296 | 113.1187 | 128.4062 | 197.4529 | 164.1297 | 207.8793 | 193.1959 | 146.9595 |  |  |  | 75.639 | 83.2483 | 77.8363 | 156.8674 | 82.9298 | 133.5318 |  | 82.5857 | 78.1769 | 79.5983 | 59.6892 | 104.523 | 115.6184 |  | 159.1649 | 183.7049 | 178.5293 | 382.0022 | 522.1691 | 497.5126 | 352.3892 | [23 empty] | 79.0424 | 509.8408 | 118.1185 | 171.4349
17:08 | 13299 |  |  | 18.4119 | 49.262 | 52.9669 | 23.5302 | 22.1143 | 39.1865 | 29.0971 | 1.8968 | 1.5693 | 0.7108 | -0.0329 |  |  |  | -2.5943 | 35.4599 | 51.3808 | 14.3372 |  | 25.4176 | 35.1324 | 0.3872 | 0.2865 | 1.3601 | 0.6476 | -6.6761 | 183.4581 | 179.4312 | 136.3495 | 152.4643 | 126.5087 | 113.8983 | 100.2006 | 170.7103 | 151.1105 | 186.7167 | 198.711 | 183.0914 | 154.1474 | 148.4686 | 187.1473 | 198.6031 | 202.9725 |  |  | 125.8146 |  | 207.2873 | 113.8458 | 151.3764 | 180.7463 | 188.5714 | 171.6249 | 170.5044 | 164.4064 | 196.8357 | 209.2935 | 216.2333 | 158.0181 | 97.1084 | 136.782 | 159.6025 | 176.2516 | 130.0036 | 158.4804 | 147.7455 | 232.1956 | 120.5002 | 168.0081 | 203.9284 | 217.3184 | 249.023 | 114.3088 | 146.4605 | 173.9307 | 184.0257 | 175.8968 | 83.0546 | 96.1893 | 133.2129 | 158.6657 | 174.1647 | 138.8627 |  | 119.1221 | 205.0087 |  | 116.9523 | 153.8802 | 186.1724 | 199.0109 | 189.1563 | 136.5027 | 162.1764 | 192.1068 | 195.2892 | 174.0703 | 92.9376 | 106.2129 | 130.3497 | 159.1069 | 178.7516 | 191.6076 | 119.6113 | 110.2136 | 110.9358 | 140.711 | 178.5633 | 206.5801 | 212.2542 | 193.9584 |  |  |  |  | 76.1817 | 79.0679 | 150.4409 | 80.7651 | 156.499 | 87.4255 | 34.8862 | 34.4827 | 34.8151 | 35.7023 | 33.4927 | 35.0924 | 32.8116 | 34.6761 | 73.9765 | 86.9808 | 82.2119 | 72.4552 | 184.5637 |  |  | 132.2577 |  | 121.4599 | 89.0584 | 114.5068 | 88.0254 | 177.6544 | 168.4823 | 203.122 | 187.0676 | 198.379 | 172.0631 | 212.1462 | 230.39 | 231.2977 | 204.2491 | 133.322 | 109.348 | 160.1688 | 121.3765 | 164.9585 | 161.5066 | 192.4439 | 122.2215 | 185.0768 | 172.5362 | 185.8313 | 216.573 |  | 168.3354 | 95.577 | 136.6008 | 164.2093 | 181.9767 | 135.788 | 138.8865 | 122.7021 |  | 136.0818 | 171.1504 | 207.744 | 220.9159 | 206.6467 | 117.8111 | 161.2062 | 199.2047 | 213.684 | 203.3155 | 85.9239 | 97.767 | 135.9268 | 163.778 | 183.7413 | 113.4801 | 170.81 | 102.2273 | 184.1479 | 107.0491 | 129.8547 | 169.4601 | 199.2347 | 213.6884 | 237.4416 | 135.1368 | 172.484 | 208.363 | 219.3868 | 200.8229 | 94.2902 | 108.3677 | 136.2472 | 165.838 | 186.169 | 82.1942 | 110.0685 | 123.8233 | 113.1091 | 128.4008 | 197.4507 | 164.1329 | 207.86 | 193.1711 | 146.9443 |  |  |  | 75.6238 | 83.2435 | 77.8253 | 156.8447 | 82.9246 | 133.5038 |  | 82.5812 | 78.1804 | 79.5943 | 59.691 | 104.53 | 115.6229 |  | 159.166 | 183.6865 | 178.5033 | 382.0203 | 521.5784 | 496.4329 | 351.7495 | [23 empty] | 79.0373 | 509.0057 | 118.1107 | 171.4263
17:08 | 13300 |  |  | 18.3438 | 49.2757 | 53.0575 | 23.623 | 22.2376 | 39.2778 | 29.1741 | 1.8963 | 1.5686 | 0.7076 | -0.0353 |  |  |  | -2.8246 | 35.4746 | 51.3084 | 14.3328 |  | 25.3783 | 35.1844 | 0.3865 | 0.2857 | 1.3617 | 0.6492 | -6.2419 | 183.4522 | 179.4272 | 136.3458 | 152.454 | 126.5108 | 113.8989 | 100.1977 | 170.6997 | 151.1053 | 186.7061 | 198.6915 | 183.0792 | 154.1406 | 148.482 | 187.1547 | 198.5856 | 202.958 |  |  | 125.8049 |  | 207.2635 | 113.8409 | 151.375 | 180.7335 | 188.5594 | 171.6229 | 170.4943 | 164.4072 | 196.8292 | 209.2824 | 216.2395 | 158.0138 | 97.1107 | 136.7873 | 159.5945 | 176.2425 | 129.9946 | 158.4698 | 147.7315 | 232.1675 | 120.5035 | 168.0069 | 203.9213 | 217.3044 | 249.0002 | 114.3027 | 146.4524 | 173.9201 | 184.0087 | 175.8807 | 83.0446 | 96.1823 | 133.2065 | 158.6539 | 174.1427 | 138.8502 |  | 119.1089 | 204.98 |  | 116.9515 | 153.8811 | 186.1708 | 198.9964 | 189.1449 | 136.5084 | 162.1696 | 192.0983 | 195.2719 | 174.0519 | 92.9324 | 106.2173 | 130.3442 | 159.1011 | 178.7456 | 191.6055 | 119.6077 | 110.2094 | 110.9265 | 140.7058 | 178.5513 | 206.5694 | 212.2403 | 193.9488 |  |  |  |  | 76.1807 | 79.0655 | 150.4305 | 80.7617 | 156.5055 | 87.4329 | 34.8828 | 34.6038 | 34.7569 | 35.6729 | 33.4894 | 35.0949 | 32.7458 | 34.7036 | 73.9736 | 86.9774 | 82.2054 | 72.4528 | 184.54 |  |  | 132.2444 |  | 121.4495 | 89.0428 | 114.49 | 88.0159 | 177.6362 | 168.4725 | 203.0992 | 187.0488 | 198.3571 | 172.0315 | 212.13 | 230.3687 | 231.266 | 204.2319 | 133.3125 | 109.3329 | 160.1607 | 121.3617 | 164.9398 | 161.4974 | 192.4262 | 122.2156 | 185.0559 | 172.5366 | 185.8223 | 216.5537 |  | 168.3087 | 95.5774 | 136.6047 | 164.1948 | 181.964 | 135.7756 | 138.8712 | 122.6916 |  | 136.0861 | 171.1402 | 207.7262 | 220.9038 | 206.6321 | 117.8 | 161.1997 | 199.1875 | 213.6611 | 203.2953 | 85.9226 | 97.7671 | 135.9172 | 163.7723 | 183.7253 | 113.4646 | 170.7942 | 102.221 | 184.1876 | 107.0448 | 129.8519 | 169.4539 | 199.224 | 213.6767 | 237.4438 | 135.1384 | 172.4773 | 208.3499 | 219.3615 | 200.8114 | 94.2925 | 108.3654 | 136.2598 | 165.8421 | 186.1485 | 82.1823 | 110.0618 | 123.8086 | 113.1056 | 128.3918 | 197.4523 | 164.1303 | 207.8427 | 193.1481 | 146.9386 |  |  |  | 75.6172 | 83.2357 | 77.8199 | 156.8296 | 82.9119 | 133.4875 |  | 82.5742 | 78.1737 | 79.5897 | 59.6926 | 104.5125 | 115.6288 |  | 159.1612 | 183.6622 | 178.4811 | 381.9845 | 521.8579 | 496.7686 | 352.0086 | [23 empty] | 79.0321 | 509.3132 | 118.153 | 171.4117
17:08 | 13301 |  |  | 18.4402 | 49.3136 | 53.0219 | 23.6691 | 22.1884 | 39.3262 | 29.1362 | 1.8992 | 1.5713 | 0.7073 | -0.0324 |  |  |  | -2.7801 | 35.4281 | 51.3778 | 14.2721 |  | 25.4052 | 35.2033 | 0.3859 | 0.2829 | 1.3611 | 0.65 | -6.2725 | 183.4421 | 179.4033 | 136.334 | 152.4387 | 126.5023 | 113.8884 | 100.1883 | 170.6894 | 151.1051 | 186.6977 | 198.6706 | 183.0638 | 154.1266 | 148.4772 | 187.1774 | 198.564 | 202.9498 |  |  | 125.8018 |  | 207.2462 | 113.8415 | 151.3732 | 180.7259 | 188.5462 | 171.6111 | 170.4878 | 164.4004 | 196.8221 | 209.2639 | 216.2171 | 158.0063 | 97.1074 | 136.7828 | 159.5917 | 176.2319 | 129.978 | 158.4609 | 147.7122 | 232.1309 | 120.5015 | 168.008 | 203.907 | 217.2875 | 249.0187 | 114.2996 | 146.4437 | 173.9148 | 183.9959 | 175.8707 | 83.0478 | 96.1868 | 133.2073 | 158.651 | 174.1375 | 138.8402 |  | 119.1065 | 204.9554 |  | 116.9466 | 153.8812 | 186.1593 | 198.9745 | 189.126 | 136.5112 | 162.1653 | 192.0867 | 195.2547 | 174.0326 | 92.9249 | 106.2123 | 130.3426 | 159.0931 | 178.7291 | 191.587 | 119.5955 | 110.2008 | 110.9171 | 140.6963 | 178.5376 | 206.5539 | 212.2286 | 193.9289 |  |  |  |  | 76.1735 | 79.0653 | 150.4265 | 80.7586 | 156.4944 | 87.4283 | 34.9259 | 34.6438 | 34.2042 | 35.6319 | 33.4992 | 35.1274 | 32.8298 | 34.6954 | 73.9683 | 86.9627 | 82.1982 | 72.4478 | 184.5167 |  |  | 132.2383 |  | 121.4375 | 89.0334 | 114.4804 | 88.0107 | 177.6118 | 168.4601 | 203.0916 | 187.0321 | 198.3419 | 171.9952 | 212.1148 | 230.3469 | 231.2446 | 204.2134 | 133.3031 | 109.3229 | 160.153 | 121.3438 | 164.9182 | 161.5041 | 192.412 | 122.204 | 185.0412 | 172.5256 | 185.8065 | 216.5345 |  | 168.2925 | 95.5752 | 136.6035 | 164.1921 | 181.9511 | 135.767 | 138.8592 | 122.6857 |  | 136.0857 | 171.1346 | 207.7105 | 220.8846 | 206.6176 | 117.7972 | 161.1915 | 199.1795 | 213.645 | 203.2788 | 85.9172 | 97.7622 | 135.9216 | 163.7664 | 183.7205 | 113.456 | 170.7838 | 102.213 | 184.173 | 107.0377 | 129.8508 | 169.4584 | 199.2158 | 213.6664 | 237.4601 | 135.1331 | 172.4787 | 208.3413 | 219.3429 | 200.7987 | 94.286 | 108.368 | 136.2735 | 165.8472 | 186.1264 | 82.1784 | 110.0518 | 123.7891 | 113.0933 | 128.3917 | 197.4348 | 164.1236 | 207.8253 | 193.1325 | 146.933 |  |  |  | 75.6143 | 83.2271 | 77.8061 | 156.8141 | 82.9058 | 133.471 |  | 82.5738 | 78.1646 | 79.5784 | 59.6874 | 104.5221 | 115.6415 |  | 159.1751 | 183.6204 | 178.4543 | 381.8066 | 521.7495 | 496.8526 | 351.9068 | [23 empty] | 79.0254 | 509.3011 | 118.2006 | 171.3978
17:08 | 13302 |  |  | 18.3504 | 49.248 | 53.0688 | 23.5895 | 22.1587 | 39.2843 | 29.0521 | 1.8995 | 1.5712 | 0.7064 | -0.0348 |  |  |  | -2.7512 | 35.5035 | 51.4126 | 14.3771 |  | 25.4606 | 35.2161 | 0.3853 | 0.2839 | 1.3661 | 0.649 | -5.7532 | 183.4191 | 179.3734 | 136.3147 | 152.4194 | 126.4927 | 113.8767 | 100.1803 | 170.67 | 151.0957 | 186.6792 | 198.6488 | 183.0442 | 154.116 | 148.454 | 187.1782 | 198.5524 | 202.943 |  |  | 125.7955 |  | 207.2152 | 113.8427 | 151.3691 | 180.7214 | 188.5285 | 171.5924 | 170.4761 | 164.3983 | 196.8093 | 209.2422 | 216.1973 | 157.9951 | 97.1068 | 136.7781 | 159.5858 | 176.2255 | 129.9647 | 158.4451 | 147.7037 | 232.0916 | 120.4942 | 168.0047 | 203.894 | 217.2783 | 249.0267 | 114.3009 | 146.4436 | 173.9061 | 183.9849 | 175.858 | 83.0481 | 96.1925 | 133.2079 | 158.6538 | 174.1313 | 138.8302 |  | 119.0993 | 204.9323 |  | 116.9435 | 153.88 | 186.1533 | 198.9607 | 189.1144 | 136.5036 | 162.1641 | 192.0774 | 195.2434 | 174.0272 | 92.9201 | 106.2151 | 130.3447 | 159.0885 | 178.7183 | 191.5605 | 119.5871 | 110.1944 | 110.9102 | 140.694 | 178.5324 | 206.5446 | 212.2246 | 193.9117 |  |  |  |  | 76.1681 | 79.0629 | 150.4188 | 80.7612 | 156.4734 | 87.4312 | 34.9869 | 34.6454 | 33.7452 | 35.5089 | 33.6896 | 35.1572 | 32.8195 | 34.6874 | 73.9628 | 86.9545 | 82.1884 | 72.442 | 184.4969 |  |  | 132.2336 |  | 121.4313 | 89.0333 | 114.476 | 88.0123 | 177.5916 | 168.4642 | 203.084 | 187.0196 | 198.3351 | 171.9266 | 212.1103 | 230.3366 | 231.2328 | 204.1995 | 133.2949 | 109.3177 | 160.1678 | 121.3396 | 164.9049 | 161.5059 | 192.4078 | 122.2022 | 185.0332 | 172.5088 | 185.8043 | 216.5197 |  | 168.2804 | 95.5686 | 136.5919 | 164.1861 | 181.9353 | 135.7526 | 138.8476 | 122.6757 |  | 136.0735 | 171.1355 | 207.6941 | 220.8619 | 206.5967 | 117.7995 | 161.1906 | 199.1692 | 213.6331 | 203.2741 | 85.9233 | 97.7587 | 135.9328 | 163.7643 | 183.7182 | 113.4441 | 170.7783 | 102.2094 | 184.2036 | 107.0327 | 129.8476 | 169.4607 | 199.2077 | 213.6477 | 237.4653 | 135.1164 | 172.4652 | 208.3187 | 219.3243 | 200.7738 | 94.2817 | 108.3681 | 136.2703 | 165.8392 | 186.1062 | 82.1755 | 110.0485 | 123.7842 | 113.0752 | 128.3916 | 197.4189 | 164.1228 | 207.8111 | 193.1185 | 146.9265 |  |  |  | 75.6156 | 83.2298 | 77.8024 | 156.8056 | 82.9086 | 133.4608 |  | 82.569 | 78.1641 | 79.5794 | 59.6911 | 104.5325 | 115.6357 |  | 159.1722 | 183.5795 | 178.4517 | 381.9401 | 521.6558 | 496.6943 | 351.9724 | [23 empty] | 79.0239 | 509.175 | 118.1911 | 171.3759
17:08 | 13303 |  |  | 18.3791 | 49.2181 | 53.1509 | 23.6038 | 22.1727 | 39.3391 | 29.0647 | 1.8996 | 1.5717 | 0.7068 | -0.034 |  |  |  | -2.632 | 35.3581 | 51.2338 | 14.3459 |  | 25.396 | 35.1481 | 0.3871 | 0.2819 | 1.3613 | 0.6502 | -6.209 | 183.4059 | 179.3601 | 136.3065 | 152.4122 | 126.4907 | 113.8738 | 100.1782 | 170.6581 | 151.099 | 186.6743 | 198.643 | 183.0373 | 154.108 | 148.4562 | 187.212 | 198.5416 | 202.9272 |  |  | 125.785 |  | 207.1854 | 113.8344 | 151.3599 | 180.7112 | 188.5166 | 171.5718 | 170.455 | 164.3859 | 196.7945 | 209.2345 | 216.1772 | 157.9976 | 97.1144 | 136.7865 | 159.5895 | 176.2217 | 129.961 | 158.4389 | 147.7018 | 232.0637 | 120.4993 | 168.0061 | 203.8866 | 217.2707 | 249.0443 | 114.2987 | 146.4409 | 173.8967 | 183.9646 | 175.8449 | 83.0346 | 96.1891 | 133.2023 | 158.6431 | 174.1127 | 138.8199 |  | 119.09 | 204.906 |  | 116.9437 | 153.8745 | 186.1461 | 198.9491 | 189.103 | 136.5032 | 162.1565 | 192.0648 | 195.2297 | 174.0164 | 92.9153 | 106.2184 | 130.342 | 159.0871 | 178.71 | 191.5367 | 119.5837 | 110.1856 | 110.9017 | 140.6894 | 178.5347 | 206.5364 | 212.2094 | 193.8986 |  |  |  |  | 76.1618 | 79.052 | 150.3985 | 80.7459 | 156.4567 | 87.4285 | 34.9581 | 34.651 | 33.9417 | 35.4851 | 34.0174 | 35.1929 | 32.7839 | 34.679 | 73.9607 | 86.9524 | 82.1861 | 72.4394 | 184.4755 |  |  | 132.2219 |  | 121.4239 | 89.0297 | 114.4652 | 88.0092 | 177.5824 | 168.4617 | 203.0636 | 187.0065 | 198.3207 | 171.8864 | 212.0994 | 230.3234 | 231.2197 | 204.182 | 133.2913 | 109.3129 | 160.1788 | 121.3384 | 164.8993 | 161.4967 | 192.4029 | 122.2045 | 185.0229 | 172.4977 | 185.8059 | 216.502 |  | 168.2729 | 95.5661 | 136.5821 | 164.1785 | 181.9224 | 135.737 | 138.8364 | 122.6592 |  | 136.0606 | 171.1316 | 207.6897 | 220.8496 | 206.5745 | 117.7989 | 161.1836 | 199.1536 | 213.6175 | 203.2665 | 85.921 | 97.759 | 135.9335 | 163.7527 | 183.708 | 113.4365 | 170.7657 | 102.2034 | 184.2249 | 107.0278 | 129.8411 | 169.4565 | 199.1912 | 213.6243 | 237.4538 | 135.1163 | 172.4488 | 208.3017 | 219.3075 | 200.7498 | 94.2762 | 108.3586 | 136.2577 | 165.8255 | 186.092 | 82.1627 | 110.0371 | 123.7808 | 113.064 | 128.3923 | 197.41 | 164.1209 | 207.8027 | 193.1051 | 146.9195 |  |  |  | 75.6084 | 83.2307 | 77.8018 | 156.7806 | 82.904 | 133.4479 |  | 82.5531 | 78.1521 | 79.5697 | 59.6707 | 104.5214 | 115.6307 |  | 159.158 | 183.5304 | 178.4086 | 381.6999 | 521.6098 | 496.716 | 351.995 | [23 empty] | 79.0162 | 509.1629 | 118.1335 | 171.3442
17:08 | 13304 |  |  | 18.3956 | 49.3107 | 53.0048 | 23.6308 | 22.1749 | 39.2802 | 28.9762 | 1.8992 | 1.5733 | 0.7107 | -0.0345 |  |  |  | -2.5388 | 35.3256 | 51.2848 | 14.2693 |  | 25.4313 | 35.1984 | 0.3852 | 0.2853 | 1.3613 | 0.6503 | -6.5211 | 183.3915 | 179.3431 | 136.3027 | 152.4052 | 126.4792 | 113.8719 | 100.1765 | 170.6497 | 151.1004 | 186.6717 | 198.6412 | 183.0323 | 154.0994 | 148.4602 | 187.2849 | 198.5288 | 202.9135 |  |  | 125.7735 |  | 207.1617 | 113.8292 | 151.3519 | 180.6963 | 188.5026 | 171.5564 | 170.4418 | 164.3648 | 196.7785 | 209.2219 | 216.1721 | 157.9921 | 97.1131 | 136.7947 | 159.5911 | 176.2163 | 129.9518 | 158.4245 | 147.6878 | 232.0363 | 120.5045 | 167.9958 | 203.8806 | 217.257 | 249.0235 | 114.2963 | 146.4327 | 173.8854 | 183.9503 | 175.8297 | 83.0292 | 96.1859 | 133.196 | 158.6279 | 174.1051 | 138.8073 |  | 119.0885 | 204.8785 |  | 116.9385 | 153.8694 | 186.1325 | 198.9357 | 189.0911 | 136.497 | 162.146 | 192.0489 | 195.2095 | 173.999 | 92.9082 | 106.212 | 130.3426 | 159.0826 | 178.6934 | 191.5169 | 119.5769 | 110.1734 | 110.8894 | 140.6822 | 178.5278 | 206.518 | 212.1853 | 193.8838 |  |  |  |  | 76.1569 | 79.0393 | 150.3941 | 80.7396 | 156.453 | 87.4203 | 34.8693 | 34.6321 | 34.1727 | 35.4698 | 34.0814 | 35.2505 | 32.828 | 34.6374 | 73.951 | 86.9424 | 82.1781 | 72.434 | 184.4525 |  |  | 132.2086 |  | 121.4122 | 89.0269 | 114.4591 | 87.9981 | 177.5788 | 168.4537 | 203.0385 | 186.9847 | 198.3012 | 171.8686 | 212.0776 | 230.3002 | 231.1951 | 204.1606 | 133.2905 | 109.3069 | 160.1668 | 121.3198 | 164.8939 | 161.4905 | 192.3892 | 122.1972 | 185.0074 | 172.4846 | 185.8009 | 216.488 |  | 168.28 | 95.564 | 136.5875 | 164.1796 | 181.9179 | 135.7291 | 138.8224 | 122.6502 |  | 136.0531 | 171.1289 | 207.6875 | 220.8443 | 206.5733 | 117.7983 | 161.1789 | 199.146 | 213.6116 | 203.2543 | 85.9173 | 97.758 | 135.9307 | 163.7506 | 183.7007 | 113.434 | 170.7465 | 102.2057 | 184.2031 | 107.0233 | 129.8407 | 169.4564 | 199.1889 | 213.6091 | 237.4295 | 135.1176 | 172.4393 | 208.2836 | 219.2867 | 200.7296 | 94.2778 | 108.3487 | 136.2388 | 165.8006 | 186.0866 | 82.1524 | 110.0204 | 123.7665 | 113.0564 | 128.3897 | 197.3937 | 164.1087 | 207.7843 | 193.0922 | 146.9132 |  |  |  | 75.6016 | 83.2296 | 77.794 | 156.7491 | 82.9009 | 133.4203 |  | 82.543 | 78.1329 | 79.5589 | 59.6681 | 104.5036 | 115.6266 |  | 159.1316 | 183.4942 | 178.3733 | 382.0113 | 521.9982 | 496.9725 | 352.1003 | [23 empty] | 79.007 | 509.4854 | 118.1231 | 171.3129
17:08 | 13305 |  |  | 18.3812 | 49.3275 | 53.1362 | 23.5916 | 22.1804 | 39.2495 | 29.0283 | 1.9 | 1.5704 | 0.7068 | -0.0337 |  |  |  | -2.5999 | 35.3198 | 51.305 | 14.2635 |  | 25.5135 | 35.1544 | 0.3878 | 0.2861 | 1.3637 | 0.6499 | -5.4583 | 183.3726 | 179.3277 | 136.2887 | 152.3922 | 126.4704 | 113.8641 | 100.1699 | 170.6428 | 151.0902 | 186.6543 | 198.6253 | 183.0136 | 154.0982 | 148.4521 | 187.3031 | 198.522 | 202.9043 |  |  | 125.7667 |  | 207.1346 | 113.8355 | 151.3507 | 180.6809 | 188.4849 | 171.5488 | 170.435 | 164.3692 | 196.7696 | 209.2048 | 216.1641 | 157.984 | 97.1175 | 136.8032 | 159.5855 | 176.2106 | 129.9489 | 158.4085 | 147.6756 | 232.0046 | 120.5044 | 167.9928 | 203.8765 | 217.2514 | 248.9869 | 114.2925 | 146.4264 | 173.8779 | 183.9405 | 175.8163 | 83.0403 | 96.1864 | 133.2073 | 158.6272 | 174.1025 | 138.8006 |  | 119.0871 | 204.8498 |  | 116.9319 | 153.866 | 186.115 | 198.9239 | 189.0763 | 136.4839 | 162.1359 | 192.0345 | 195.1859 | 173.9821 | 92.8975 | 106.2066 | 130.34 | 159.0704 | 178.6817 | 191.4962 | 119.5624 | 110.1677 | 110.8809 | 140.6764 | 178.5127 | 206.498 | 212.1684 | 193.8671 |  |  |  |  | 76.1593 | 79.0372 | 150.3934 | 80.7578 | 156.4587 | 87.4142 | 34.7992 | 34.567 | 34.4311 | 35.4075 | 33.7211 | 35.331 | 32.8681 | 34.6416 | 73.9513 | 86.9352 | 82.1672 | 72.4339 | 184.4279 |  |  | 132.2012 |  | 121.3993 | 89.0203 | 114.4514 | 87.9873 | 177.5712 | 168.4467 | 203.0211 | 186.9654 | 198.2855 | 171.8334 | 212.0502 | 230.2775 | 231.1646 | 204.1319 | 133.2948 | 109.2977 | 160.1347 | 121.3009 | 164.8822 | 161.4868 | 192.3667 | 122.1859 | 184.9888 | 172.4612 | 185.7911 | 216.4638 |  | 168.269 | 95.5585 | 136.5941 | 164.1751 | 181.9078 | 135.7208 | 138.807 | 122.6389 |  | 136.0448 | 171.1227 | 207.6793 | 220.8308 | 206.5656 | 117.7967 | 161.1795 | 199.1334 | 213.6014 | 203.2351 | 85.9155 | 97.7588 | 135.9314 | 163.7538 | 183.6899 | 113.4255 | 170.7332 | 102.2021 | 184.2865 | 107.023 | 129.8503 | 169.4623 | 199.1913 | 213.6064 | 237.4119 | 135.1254 | 172.4479 | 208.2874 | 219.2787 | 200.7272 | 94.2891 | 108.3607 | 136.2283 | 165.7743 | 186.0894 | 82.1522 | 110.0147 | 123.7517 | 113.0508 | 128.3703 | 197.3743 | 164.0928 | 207.7649 | 193.0808 | 146.8979 |  |  |  | 75.6017 | 83.2201 | 77.7888 | 156.7305 | 82.8906 | 133.4147 |  | 82.5461 | 78.1301 | 79.5522 | 59.6635 | 104.5073 | 115.6256 |  | 159.1227 | 183.4542 | 178.3555 | 381.9936 | 521.8741 | 496.7279 | 351.8445 | [23 empty] | 79.0044 | 509.301 | 118.1553 | 171.2885
17:08 | 13306 |  |  | 18.3451 | 49.3005 | 53.0677 | 23.6429 | 22.1074 | 39.2946 | 29.0513 | 1.9005 | 1.5717 | 0.7041 | -0.0334 |  |  |  | -2.5089 | 35.4234 | 51.5138 | 14.359 |  | 25.5516 | 35.2155 | 0.386 | 0.2844 | 1.3614 | 0.649 | -6.1221 | 183.3576 | 179.3161 | 136.279 | 152.3779 | 126.4624 | 113.8577 | 100.1633 | 170.641 | 151.0862 | 186.6413 | 198.6066 | 182.9947 | 154.0945 | 148.4421 | 187.2923 | 198.5113 | 202.8873 |  |  | 125.7526 |  | 207.1119 | 113.8408 | 151.3456 | 180.6687 | 188.4667 | 171.5395 | 170.4294 | 164.3768 | 196.7566 | 209.1945 | 216.1459 | 157.9765 | 97.1193 | 136.8015 | 159.5767 | 176.2003 | 129.9336 | 158.3959 | 147.6665 | 231.9716 | 120.4972 | 168.0001 | 203.8713 | 217.2353 | 248.9661 | 114.2913 | 146.4187 | 173.867 | 183.9284 | 175.8053 | 83.0433 | 96.1849 | 133.2156 | 158.6246 | 174.0897 | 138.7887 |  | 119.0852 | 204.8163 |  | 116.9307 | 153.8659 | 186.1095 | 198.9139 | 189.0706 | 136.4803 | 162.1319 | 192.0238 | 195.1762 | 173.9709 | 92.8976 | 106.2071 | 130.3424 | 159.0593 | 178.6789 | 191.4774 | 119.5593 | 110.167 | 110.8682 | 140.6811 | 178.5058 | 206.4946 | 212.1583 | 193.862 |  |  |  |  | 76.1583 | 79.0376 | 150.3748 | 80.7619 | 156.4517 | 87.4077 | 34.6929 | 34.5225 | 34.6095 | 35.3688 | 33.4748 | 35.3873 | 32.7993 | 34.6942 | 73.9583 | 86.9323 | 82.1646 | 72.4358 | 184.4127 |  |  | 132.1956 |  | 121.3979 | 89.0123 | 114.447 | 87.9874 | 177.5682 | 168.438 | 203.0022 | 186.9537 | 198.2755 | 171.8007 | 212.0392 | 230.2594 | 231.1466 | 204.1094 | 133.3065 | 109.287 | 160.1098 | 121.3007 | 164.8806 | 161.4895 | 192.3621 | 122.187 | 184.9763 | 172.4525 | 185.7904 | 216.4531 |  | 168.2412 | 95.563 | 136.5965 | 164.1693 | 181.897 | 135.716 | 138.7977 | 122.634 |  | 136.0415 | 171.124 | 207.6768 | 220.8171 | 206.5519 | 117.7931 | 161.1732 | 199.1128 | 213.5769 | 203.2161 | 85.9132 | 97.7564 | 135.9286 | 163.7487 | 183.6795 | 113.4221 | 170.7248 | 102.1953 | 184.6347 | 107.0267 | 129.8431 | 169.454 | 199.1729 | 213.5914 | 237.4011 | 135.1148 | 172.4436 | 208.2777 | 219.2591 | 200.7207 | 94.2829 | 108.3579 | 136.2217 | 165.7692 | 186.0679 | 82.1427 | 110.0071 | 123.7454 | 113.0436 | 128.3611 | 197.3657 | 164.09 | 207.7527 | 193.0589 | 146.879 |  |  |  | 75.591 | 83.2034 | 77.7804 | 156.7178 | 82.88 | 133.4332 |  | 82.5432 | 78.1278 | 79.5435 | 59.6712 | 104.491 | 115.6262 |  | 159.1282 | 183.412 | 178.3409 | 382.3497 | 522.2157 | 496.9341 | 352.2352 | [23 empty] | 78.9981 | 509.5749 | 118.3092 | 171.2701
17:08 | 13307 |  |  | 18.4201 | 49.227 | 53.0324 | 23.5877 | 22.1144 | 39.3004 | 29.1491 | 1.9017 | 1.5679 | 0.7059 | -0.0357 |  |  |  | -2.4286 | 35.511 | 51.4087 | 14.3696 |  | 25.4543 | 35.3239 | 0.3856 | 0.2861 | 1.3636 | 0.6499 | -5.4681 | 183.3372 | 179.2991 | 136.2739 | 152.3654 | 126.4518 | 113.8501 | 100.1589 | 170.631 | 151.079 | 186.6299 | 198.5879 | 182.981 | 154.0852 | 148.4262 | 187.2793 | 198.4843 | 202.8594 |  |  | 125.7411 |  | 207.0828 | 113.8383 | 151.3395 | 180.6578 | 188.4523 | 171.5277 | 170.4194 | 164.3741 | 196.7452 | 209.1733 | 216.1356 | 157.9631 | 97.1097 | 136.7879 | 159.5697 | 176.1794 | 129.9174 | 158.3802 | 147.6471 | 231.9331 | 120.4907 | 167.992 | 203.8542 | 217.2133 | 248.9629 | 114.2893 | 146.4138 | 173.8537 | 183.9169 | 175.7901 | 83.04 | 96.1882 | 133.2044 | 158.617 | 174.0794 | 138.7734 |  | 119.0791 | 204.7839 |  | 116.927 | 153.8618 | 186.1048 | 198.8987 | 189.057 | 136.4755 | 162.1268 | 192.0123 | 195.1662 | 173.9564 | 92.8957 | 106.2021 | 130.3428 | 159.0569 | 178.6585 | 191.4635 | 119.5569 | 110.1641 | 110.8559 | 140.6798 | 178.501 | 206.4801 | 212.1458 | 193.8503 |  |  |  |  | 76.1524 | 79.0297 | 150.3625 | 80.7466 | 156.4415 | 87.3998 | 34.5979 | 34.4398 | 34.6249 | 35.3157 | 33.6201 | 35.1981 | 32.8412 | 34.6795 | 73.9475 | 86.9229 | 82.1554 | 72.4273 | 184.3928 |  |  | 132.1831 |  | 121.3958 | 89.011 | 114.4441 | 87.9884 | 177.5569 | 168.4384 | 202.986 | 186.9459 | 198.2625 | 171.7673 | 212.0358 | 230.2468 | 231.1329 | 204.0895 | 133.3083 | 109.2907 | 160.0961 | 121.2924 | 164.875 | 161.4885 | 192.3625 | 122.1864 | 184.9637 | 172.4558 | 185.7909 | 216.444 |  | 168.2269 | 95.5654 | 136.5885 | 164.1636 | 181.8817 | 135.7063 | 138.782 | 122.6228 |  | 136.0445 | 171.1257 | 207.6638 | 220.8011 | 206.5477 | 117.7928 | 161.1658 | 199.1082 | 213.5683 | 203.2076 | 85.9207 | 97.7497 | 135.9309 | 163.7448 | 183.6701 | 113.4245 | 170.7117 | 102.1993 | 185.0085 | 107.0231 | 129.8353 | 169.443 | 199.1536 | 213.5643 | 237.3954 | 135.1044 | 172.4271 | 208.2528 | 219.2313 | 200.7021 | 94.2758 | 108.3484 | 136.2228 | 165.7739 | 186.0433 | 82.1263 | 110.0022 | 123.7302 | 113.0292 | 128.3767 | 197.3681 | 164.0969 | 207.7337 | 193.0425 | 146.8738 |  |  |  | 75.5862 | 83.197 | 77.7729 | 156.7119 | 82.8906 | 133.4344 |  | 82.5365 | 78.1252 | 79.5466 | 59.6754 | 104.495 | 115.6381 |  | 159.1345 | 183.3784 | 178.3265 | 381.8246 | 521.6721 | 496.5913 | 351.9328 | [23 empty] | 78.9933 | 509.1317 | 118.341 | 171.2565
17:08 | 13308 |  |  | 18.3664 | 49.2878 | 53.1146 | 23.6348 | 22.0382 | 39.3344 | 29.0394 | 1.9017 | 1.5704 | 0.707 | -0.0338 |  |  |  | -2.4969 | 35.5456 | 51.3704 | 14.3383 |  | 25.5515 | 35.2818 | 0.3852 | 0.286 | 1.3619 | 0.6487 | -6.2994 | 183.3231 | 179.2803 | 136.2606 | 152.3565 | 126.4444 | 113.8428 | 100.1571 | 170.6179 | 151.071 | 186.6166 | 198.572 | 182.9668 | 154.0808 | 148.4292 | 187.2632 | 198.4642 | 202.841 |  |  | 125.7376 |  | 207.059 | 113.839 | 151.3424 | 180.6557 | 188.4518 | 171.5227 | 170.4146 | 164.3775 | 196.7467 | 209.1578 | 216.1229 | 157.9596 | 97.102 | 136.7827 | 159.5648 | 176.1686 | 129.9116 | 158.363 | 147.6312 | 231.8954 | 120.487 | 167.9863 | 203.8391 | 217.2022 | 248.9345 | 114.2815 | 146.4082 | 173.8441 | 183.9039 | 175.7771 | 83.0363 | 96.1925 | 133.2002 | 158.6134 | 174.0664 | 138.7695 |  | 119.0738 | 204.7517 |  | 116.9206 | 153.8521 | 186.0881 | 198.8855 | 189.0338 | 136.4674 | 162.1111 | 191.9945 | 195.1441 | 173.9404 | 92.893 | 106.1965 | 130.3283 | 159.0514 | 178.6403 | 191.453 | 119.5446 | 110.1517 | 110.8462 | 140.6657 | 178.4894 | 206.4577 | 212.1178 | 193.8323 |  |  |  |  | 76.1383 | 79.019 | 150.3509 | 80.7284 | 156.4306 | 87.3889 | 34.5713 | 34.3559 | 34.3362 | 35.2095 | 33.8368 | 34.9537 | 33.0168 | 34.6395 | 73.9415 | 86.9095 | 82.1461 | 72.4196 | 184.3784 |  |  | 132.1788 |  | 121.3919 | 89.0137 | 114.4368 | 87.9916 | 177.5443 | 168.4455 | 202.9808 | 186.9389 | 198.2478 | 171.7589 | 212.0169 | 230.2303 | 231.1122 | 204.0623 | 133.2764 | 109.2876 | 160.0738 | 121.2704 | 164.8565 | 161.4821 | 192.3513 | 122.1778 | 184.945 | 172.4466 | 185.7805 | 216.4226 |  | 168.2167 | 95.5562 | 136.5836 | 164.1499 | 181.866 | 135.6945 | 138.7693 | 122.6098 |  | 136.0438 | 171.1178 | 207.6483 | 220.7856 | 206.5272 | 117.7921 | 161.1619 | 199.1037 | 213.5533 | 203.193 | 85.9208 | 97.7473 | 135.9345 | 163.7362 | 183.6517 | 113.4133 | 170.693 | 102.1957 | 185.3881 | 107.0075 | 129.845 | 169.4498 | 199.1478 | 213.5591 | 237.3897 | 135.1067 | 172.4239 | 208.2437 | 219.2203 | 200.6863 | 94.2795 | 108.3579 | 136.2344 | 165.7758 | 186.0384 | 82.1223 | 109.9968 | 123.7149 | 113.0165 | 128.3906 | 197.3656 | 164.0987 | 207.7154 | 193.0339 | 146.869 |  |  |  | 75.5843 | 83.1912 | 77.7681 | 156.7103 | 82.8969 | 133.4227 |  | 82.5335 | 78.1274 | 79.5397 | 59.6772 | 104.4887 | 115.6361 |  | 159.1164 | 183.331 | 178.304 | 382.1271 | 521.9673 | 496.9438 | 352.0347 | [23 empty] | 78.9877 | 509.4555 | 118.3219 | 171.2237
17:08 | 13309 |  |  | 18.3356 | 49.1581 | 53.0186 | 23.6184 | 22.0838 | 39.2979 | 29.0689 | 1.9005 | 1.5693 | 0.7037 | -0.0339 |  |  |  | -2.49 | 35.5685 | 51.4222 | 14.405 |  | 25.5543 | 35.1815 | 0.3863 | 0.289 | 1.3605 | 0.6498 | -6.9678 | 183.3103 | 179.2612 | 136.2547 | 152.3477 | 126.4416 | 113.8405 | 100.154 | 170.6067 | 151.0661 | 186.6062 | 198.5576 | 182.9558 | 154.073 | 148.4301 | 187.2557 | 198.4625 | 202.8328 |  |  | 125.7301 |  | 207.0374 | 113.834 | 151.341 | 180.6504 | 188.435 | 171.5112 | 170.4041 | 164.3758 | 196.7389 | 209.1491 | 216.1079 | 157.9561 | 97.0976 | 136.7843 | 159.5627 | 176.1627 | 129.8964 | 158.3486 | 147.6239 | 231.8583 | 120.4832 | 167.9803 | 203.8334 | 217.1807 | 248.9449 | 114.2806 | 146.4039 | 173.8318 | 183.8901 | 175.7628 | 83.0352 | 96.1915 | 133.2003 | 158.6088 | 174.0515 | 138.7783 |  | 119.0764 | 204.7202 |  | 116.9241 | 153.8589 | 186.0769 | 198.8784 | 189.0239 | 136.4689 | 162.1115 | 191.9884 | 195.1358 | 173.9318 | 92.8992 | 106.2036 | 130.3308 | 159.0467 | 178.6368 | 191.447 | 119.5436 | 110.1452 | 110.8398 | 140.6631 | 178.4867 | 206.4514 | 212.0989 | 193.8188 |  |  |  |  | 76.1354 | 79.018 | 150.3469 | 80.7394 | 156.4293 | 87.392 | 34.7005 | 34.3738 | 33.9483 | 35.0393 | 33.9574 | 34.9212 | 33.0941 | 34.6493 | 73.9422 | 86.9016 | 82.1429 | 72.4133 | 184.3603 |  |  | 132.1694 |  | 121.38 | 89.0086 | 114.4289 | 87.9906 | 177.5308 | 168.4456 | 202.9715 | 186.9211 | 198.2367 | 171.7734 | 212.0038 | 230.2111 | 231.0965 | 204.0432 | 133.2552 | 109.2796 | 160.0423 | 121.2637 | 164.8468 | 161.4845 | 192.3452 | 122.1754 | 184.9362 | 172.4343 | 185.7788 | 216.4075 |  | 168.2087 | 95.5566 | 136.5868 | 164.1406 | 181.8547 | 135.6837 | 138.7647 | 122.6045 |  | 136.0318 | 171.1177 | 207.6369 | 220.7833 | 206.5039 | 117.7954 | 161.1621 | 199.093 | 213.5344 | 203.1747 | 85.9204 | 97.7489 | 135.934 | 163.73 | 183.6405 | 113.4082 | 170.6767 | 102.1888 | 185.7282 | 107.0011 | 129.8523 | 169.4587 | 199.1463 | 213.5511 | 237.3832 | 135.101 | 172.4243 | 208.2325 | 219.2092 | 200.6757 | 94.2805 | 108.3629 | 136.2362 | 165.7769 | 186.0314 | 82.1241 | 109.9871 | 123.7055 | 113.0002 | 128.3867 | 197.3494 | 164.0855 | 207.7012 | 193.0202 | 146.8563 |  |  |  | 75.5802 | 83.1849 | 77.7625 | 156.7019 | 82.8871 | 133.4089 |  | 82.5347 | 78.1131 | 79.5284 | 59.6816 | 104.4976 | 115.6288 |  | 159.1044 | 183.2963 | 178.27 | 381.8334 | 521.7029 | 496.62 | 351.9984 | [23 empty] | 78.9822 | 509.1615 | 118.2668 | 171.2003
17:08 | 13310 |  |  | 18.387 | 49.1655 | 53.0212 | 23.6397 | 22.1521 | 39.2749 | 29.0973 | 1.9016 | 1.5654 | 0.7051 | -0.0347 |  |  |  | -2.6657 | 35.5503 | 51.4659 | 14.4262 |  | 25.5058 | 35.1771 | 0.386 | 0.288 | 1.3617 | 0.6514 | -5.8024 | 183.2935 | 179.246 | 136.2516 | 152.3374 | 126.4353 | 113.838 | 100.1506 | 170.5972 | 151.0586 | 186.6021 | 198.5466 | 182.9425 | 154.0658 | 148.4235 | 187.2344 | 198.448 | 202.812 |  |  | 125.7242 |  | 207.0119 | 113.8306 | 151.3319 | 180.6394 | 188.4169 | 171.4933 | 170.3898 | 164.3678 | 196.7246 | 209.1333 | 216.0816 | 157.9357 | 97.0977 | 136.7815 | 159.5575 | 176.1514 | 129.885 | 158.3357 | 147.6081 | 231.823 | 120.4802 | 167.9691 | 203.8197 | 217.1603 | 248.9704 | 114.2803 | 146.4064 | 173.8275 | 183.8781 | 175.7511 | 83.0357 | 96.191 | 133.1977 | 158.6019 | 174.0426 | 138.7771 |  | 119.0829 | 204.688 |  | 116.9275 | 153.8602 | 186.0724 | 198.868 | 189.015 | 136.4688 | 162.1143 | 191.9845 | 195.1295 | 173.9245 | 92.8956 | 106.2095 | 130.338 | 159.045 | 178.6328 | 191.4347 | 119.5346 | 110.1398 | 110.8331 | 140.655 | 178.4835 | 206.4436 | 212.0898 | 193.8031 |  |  |  |  | 76.1392 | 79.0143 | 150.3384 | 80.745 | 156.4274 | 87.3979 | 34.8459 | 34.4091 | 33.6364 | 34.897 | 34.0175 | 34.9845 | 32.7544 | 34.6783 | 73.9336 | 86.8956 | 82.1395 | 72.409 | 184.3326 |  |  | 132.1549 |  | 121.3664 | 89.0024 | 114.4243 | 87.9781 | 177.5188 | 168.4397 | 202.9563 | 186.9054 | 198.2179 | 171.7955 | 211.9959 | 230.192 | 231.0869 | 204.0209 | 133.2556 | 109.2699 | 159.995 | 121.2588 | 164.844 | 161.4794 | 192.3351 | 122.1728 | 184.9278 | 172.4287 | 185.7737 | 216.3902 |  | 168.2032 | 95.5564 | 136.58 | 164.1368 | 181.8481 | 135.669 | 138.7523 | 122.5911 |  | 136.0255 | 171.1108 | 207.6245 | 220.7634 | 206.491 | 117.7999 | 161.1609 | 199.077 | 213.5148 | 203.1577 | 85.9219 | 97.7535 | 135.934 | 163.7288 | 183.6358 | 113.4075 | 170.6613 | 102.1859 | 185.839 | 107.0044 | 129.8517 | 169.4586 | 199.1371 | 213.5322 | 237.3359 | 135.1056 | 172.4196 | 208.2172 | 219.1946 | 200.6624 | 94.2812 | 108.3508 | 136.2526 | 165.7883 | 186.0054 | 82.1167 | 109.9846 | 123.691 | 112.9822 | 128.3819 | 197.336 | 164.0794 | 207.6922 | 193.0094 | 146.858 |  |  |  | 75.5739 | 83.185 | 77.76 | 156.6822 | 82.869 | 133.3948 |  | 82.5282 | 78.1045 | 79.5237 | 59.6735 | 104.5147 | 115.6233 |  | 159.1064 | 183.2586 | 178.2419 | 381.7179 | 521.4079 | 496.5794 | 351.8966 | [23 empty] | 78.9786 | 508.9937 | 118.2592 | 171.1825
17:08 | 13311 |  |  | 18.4106 | 49.2791 | 53.1519 | 23.6041 | 22.1602 | 39.3155 | 29.043 | 1.9027 | 1.5672 | 0.7097 | -0.035 |  |  |  | -2.9058 | 35.5912 | 51.4069 | 14.3925 |  | 25.4763 | 35.0852 | 0.3874 | 0.2868 | 1.3584 | 0.6518 | -6.5307 | 183.2806 | 179.2342 | 136.2409 | 152.327 | 126.4294 | 113.8293 | 100.1503 | 170.5944 | 151.0573 | 186.5921 | 198.5355 | 182.9309 | 154.0564 | 148.4084 | 187.2033 | 198.4089 | 202.7817 |  |  | 125.7049 |  | 206.9834 | 113.8279 | 151.3204 | 180.6247 | 188.4099 | 171.4767 | 170.3722 | 164.3581 | 196.7068 | 209.1233 | 216.0634 | 157.9315 | 97.1047 | 136.7842 | 159.5517 | 176.1445 | 129.878 | 158.3217 | 147.594 | 231.7901 | 120.488 | 167.974 | 203.8114 | 217.1491 | 248.9927 | 114.2756 | 146.406 | 173.8274 | 183.8708 | 175.7416 | 83.0388 | 96.1914 | 133.1985 | 158.5984 | 174.034 | 138.7563 |  | 119.0896 | 204.6563 |  | 116.916 | 153.8491 | 186.0643 | 198.8504 | 189.0053 | 136.469 | 162.1117 | 191.9698 | 195.1099 | 173.9157 | 92.8867 | 106.2077 | 130.337 | 159.0344 | 178.6177 | 191.415 | 119.5202 | 110.1326 | 110.8283 | 140.6482 | 178.4743 | 206.4332 | 212.0807 | 193.7947 |  |  |  |  | 76.1381 | 79.0104 | 150.328 | 80.733 | 156.4206 | 87.3915 | 34.8776 | 34.3773 | 33.4524 | 34.9412 | 34.137 | 35.068 | 32.1765 | 34.6805 | 73.9244 | 86.8936 | 82.1326 | 72.4053 | 184.3092 |  |  | 132.1438 |  | 121.3625 | 88.996 | 114.4195 | 87.9694 | 177.5265 | 168.4319 | 202.9352 | 186.8879 | 198.1997 | 171.8363 | 211.9865 | 230.1681 | 231.0667 | 203.9917 | 133.2612 | 109.259 | 159.9649 | 121.2395 | 164.8402 | 161.4678 | 192.3197 | 122.1726 | 184.9036 | 172.42 | 185.7548 | 216.3751 |  | 168.1988 | 95.5509 | 136.5796 | 164.1309 | 181.8405 | 135.6588 | 138.7353 | 122.5806 |  | 136.0284 | 171.1006 | 207.6059 | 220.7329 | 206.4807 | 117.8027 | 161.1607 | 199.0678 | 213.4959 | 203.1467 | 85.926 | 97.7654 | 135.938 | 163.7261 | 183.6295 | 113.4052 | 170.6487 | 102.1879 | 185.6642 | 107.0007 | 129.8504 | 169.4518 | 199.1267 | 213.5181 | 237.2765 | 135.1091 | 172.4094 | 208.2029 | 219.1692 | 200.6425 | 94.2745 | 108.3478 | 136.2684 | 165.8003 | 185.974 | 82.108 | 109.9797 | 123.6749 | 112.9745 | 128.3881 | 197.3287 | 164.0798 | 207.6802 | 193.0013 | 146.856 |  |  |  | 75.565 | 83.1841 | 77.7548 | 156.6725 | 82.8475 | 133.3898 |  | 82.5251 | 78.1014 | 79.514 | 59.6563 | 104.5081 | 115.6214 |  | 159.1041 | 183.2291 | 178.2261 | 381.8869 | 521.6098 | 496.716 | 351.9328 | [23 empty] | 78.9741 | 509.1629 | 118.2032 | 171.1666
17:08 | 13312 |  |  | 18.3555 | 49.2836 | 53.09 | 23.6917 | 22.2003 | 39.2878 | 29.0225 | 1.9023 | 1.5676 | 0.7024 | -0.0352 |  |  |  | -2.505 | 35.5366 | 51.4825 | 14.4295 |  | 25.499 | 35.1884 | 0.3855 | 0.287 | 1.3601 | 0.6531 | -5.8674 | 183.2641 | 179.2257 | 136.233 | 152.322 | 126.4241 | 113.8219 | 100.1437 | 170.5893 | 151.0648 | 186.5826 | 198.5258 | 182.9198 | 154.0456 | 148.389 | 187.194 | 198.3962 | 202.7732 |  |  | 125.6986 |  | 206.9577 | 113.8302 | 151.3219 | 180.6213 | 188.3974 | 171.4651 | 170.3687 | 164.3505 | 196.7027 | 209.1121 | 216.0495 | 157.9337 | 97.1096 | 136.788 | 159.5425 | 176.1396 | 129.8638 | 158.3102 | 147.5834 | 231.7568 | 120.493 | 167.9771 | 203.8083 | 217.1409 | 249.0088 | 114.2678 | 146.3977 | 173.8132 | 183.8562 | 175.7336 | 83.0399 | 96.1893 | 133.1946 | 158.5959 | 174.0239 | 138.7436 |  | 119.0911 | 204.6273 |  | 116.9047 | 153.8439 | 186.0519 | 198.8311 | 188.993 | 136.467 | 162.1012 | 191.9483 | 195.0922 | 173.896 | 92.8798 | 106.2043 | 130.3336 | 159.0238 | 178.5997 | 191.3915 | 119.5086 | 110.1297 | 110.8258 | 140.6477 | 178.4684 | 206.4213 | 212.0733 | 193.7864 |  |  |  |  | 76.1302 | 79.0055 | 150.3163 | 80.7203 | 156.415 | 87.3789 | 34.9175 | 34.3319 | 33.5787 | 35.0458 | 34.2546 | 35.0968 | 32.15 | 34.6457 | 73.9207 | 86.8858 | 82.1223 | 72.4002 | 184.2899 |  |  | 132.1368 |  | 121.3576 | 88.9892 | 114.4111 | 87.969 | 177.5229 | 168.4306 | 202.9183 | 186.8753 | 198.1876 | 171.8732 | 211.972 | 230.1527 | 231.047 | 203.966 | 133.2695 | 109.2568 | 159.9508 | 121.2298 | 164.8336 | 161.4625 | 192.3063 | 122.1742 | 184.8811 | 172.4033 | 185.7458 | 216.3598 |  | 168.1896 | 95.5508 | 136.5962 | 164.1333 | 181.8285 | 135.6512 | 138.7262 | 122.5731 |  | 136.0299 | 171.1063 | 207.5997 | 220.7234 | 206.4662 | 117.8047 | 161.1571 | 199.0642 | 213.4807 | 203.1312 | 85.9265 | 97.7679 | 135.944 | 163.7273 | 183.6163 | 113.3979 | 170.6335 | 102.1882 | 185.4676 | 106.9869 | 129.8544 | 169.4412 | 199.1205 | 213.4998 | 237.2557 | 135.1023 | 172.4035 | 208.1878 | 219.1499 | 200.6274 | 94.2736 | 108.3546 | 136.2549 | 165.7836 | 185.9588 | 82.1064 | 109.967 | 123.6609 | 112.9573 | 128.3874 | 197.308 | 164.0649 | 207.6603 | 192.9883 | 146.8256 |  |  |  | 75.5612 | 83.1707 | 77.7457 | 156.6649 | 82.8274 | 133.3787 |  | 82.5125 | 78.0981 | 79.5109 | 59.6411 | 104.4896 | 115.6182 |  | 159.1059 | 183.1914 | 178.1966 | 381.8066 | 521.9364 | 496.8526 | 351.969 | [23 empty] | 78.9668 | 509.3945 | 118.3687 | 171.1487
17:08 | 13313 |  |  | 18.3949 | 49.285 | 53.1084 | 23.7132 | 22.1959 | 39.2992 | 29.0761 | 1.9014 | 1.5708 | 0.7065 | -0.0355 |  |  |  | -2.5412 | 35.4625 | 51.31 | 14.352 |  | 25.4323 | 35.0497 | 0.3847 | 0.2858 | 1.359 | 0.6512 | -6.4402 | 183.2493 | 179.2121 | 136.2279 | 152.3061 | 126.4166 | 113.8185 | 100.1354 | 170.584 | 151.0648 | 186.5701 | 198.5151 | 182.9045 | 154.0398 | 148.3882 | 187.1727 | 198.3904 | 202.7684 |  |  | 125.7003 |  | 206.9332 | 113.8327 | 151.3255 | 180.6186 | 188.3866 | 171.4534 | 170.3677 | 164.3449 | 196.7 | 209.0853 | 216.0329 | 157.9179 | 97.1024 | 136.7869 | 159.5348 | 176.1338 | 129.8495 | 158.3008 | 147.5731 | 231.7199 | 120.4849 | 167.9722 | 203.795 | 217.1252 | 249.0601 | 114.2569 | 146.39 | 173.802 | 183.8374 | 175.7268 | 83.0309 | 96.1918 | 133.1903 | 158.591 | 174.0149 | 138.7418 |  | 119.0911 | 204.5979 |  | 116.8947 | 153.8319 | 186.037 | 198.8157 | 188.9701 | 136.4592 | 162.0832 | 191.9379 | 195.0739 | 173.8743 | 92.8674 | 106.1989 | 130.3269 | 159.0141 | 178.5814 | 191.3652 | 119.4966 | 110.1224 | 110.8159 | 140.6463 | 178.4634 | 206.4098 | 212.0602 | 193.7688 |  |  |  |  | 76.1234 | 78.9992 | 150.2848 | 80.6997 | 156.4203 | 87.3769 | 34.9446 | 34.322 | 33.744 | 35.0414 | 34.3456 | 35.1062 | 32.4872 | 34.572 | 73.9189 | 86.8766 | 82.1148 | 72.3981 | 184.268 |  |  | 132.1266 |  | 121.3446 | 88.9852 | 114.4008 | 87.9602 | 177.4995 | 168.4268 | 202.9042 | 186.8533 | 198.1645 | 171.8723 | 211.9474 | 230.1399 | 231.0371 | 203.9515 | 133.2736 | 109.2545 | 159.9311 | 121.2195 | 164.8239 | 161.4633 | 192.2946 | 122.171 | 184.8711 | 172.3921 | 185.7544 | 216.3409 |  | 168.1708 | 95.5475 | 136.5918 | 164.1304 | 181.8139 | 135.6398 | 138.7069 | 122.5558 |  | 136.02 | 171.1096 | 207.6013 | 220.7155 | 206.4472 | 117.7987 | 161.1437 | 199.0544 | 213.4663 | 203.112 | 85.9177 | 97.7621 | 135.9391 | 163.7228 | 183.6004 | 113.3837 | 170.6189 | 102.1797 | 185.5407 | 106.9764 | 129.8489 | 169.4375 | 199.1124 | 213.4826 | 237.2423 | 135.0983 | 172.3909 | 208.1775 | 219.1341 | 200.612 | 94.2782 | 108.3535 | 136.2456 | 165.7583 | 185.9521 | 82.0975 | 109.9576 | 123.649 | 112.9448 | 128.3807 | 197.2952 | 164.0581 | 207.645 | 192.9611 | 146.7982 |  |  |  | 75.5648 | 83.1649 | 77.7424 | 156.6599 | 82.8258 | 133.3707 |  | 82.5128 | 78.0933 | 79.5156 | 59.6511 | 104.4864 | 115.6246 |  | 159.0901 | 183.1591 | 178.1762 | 381.9936 | 521.5626 | 496.6656 | 351.969 | [23 empty] | 78.9646 | 509.1141 | 118.2414 | 171.1246
17:08 | 13314 |  |  | 18.4173 | 49.2967 | 53.1292 | 23.6958 | 22.0812 | 39.2561 | 29.1349 | 1.9041 | 1.5707 | 0.7073 | -0.0349 |  |  |  | -2.5616 | 35.439 | 51.3299 | 14.3397 |  | 25.4439 | 35.2044 | 0.3863 | 0.2872 | 1.3607 | 0.6508 | -6.3386 | 183.2353 | 179.1864 | 136.2161 | 152.2859 | 126.4005 | 113.8059 | 100.125 | 170.565 | 151.0428 | 186.5489 | 198.4847 | 182.8755 | 154.0278 | 148.379 | 187.1265 | 198.3541 | 202.7387 |  |  | 125.6808 |  | 206.8969 | 113.8173 | 151.3148 | 180.5965 | 188.3661 | 171.4287 | 170.3503 | 164.3341 | 196.6786 | 209.0678 | 216.0386 | 157.9092 | 97.1072 | 136.7898 | 159.5401 | 176.1281 | 129.8431 | 158.2871 | 147.5675 | 231.6934 | 120.4873 | 167.976 | 203.7835 | 217.1119 | 249.082 | 114.251 | 146.3852 | 173.7941 | 183.8276 | 175.7148 | 83.0302 | 96.1921 | 133.1955 | 158.5822 | 174.0059 | 138.7388 |  | 119.0892 | 204.5673 |  | 116.8938 | 153.8338 | 186.0304 | 198.8076 | 188.9572 | 136.4589 | 162.0769 | 191.9377 | 195.0616 | 173.8707 | 92.8652 | 106.201 | 130.3195 | 159.0149 | 178.5673 | 191.3517 | 119.4897 | 110.1121 | 110.8031 | 140.6465 | 178.4579 | 206.4005 | 212.0442 | 193.7539 |  |  |  |  | 76.1171 | 78.9947 | 150.2678 | 80.6966 | 156.4216 | 87.367 | 34.9201 | 34.2425 | 33.3308 | 34.9281 | 34.2766 | 35.1112 | 32.7918 | 34.5145 | 73.9119 | 86.8731 | 82.1072 | 72.3863 | 184.2431 |  |  | 132.1142 |  | 121.3304 | 88.9828 | 114.3928 | 87.9492 | 177.4817 | 168.4167 | 202.8852 | 186.8323 | 198.1446 | 171.8365 | 211.9268 | 230.1153 | 231.0234 | 203.9295 | 133.2764 | 109.2468 | 159.9164 | 121.2092 | 164.8061 | 161.4588 | 192.2853 | 122.1585 | 184.8574 | 172.378 | 185.7561 | 216.3264 |  | 168.1549 | 95.5461 | 136.5787 | 164.12 | 181.7986 | 135.6254 | 138.6869 | 122.5464 |  | 136.0035 | 171.1031 | 207.587 | 220.7043 | 206.4378 | 117.7886 | 161.1329 | 199.0402 | 213.4506 | 203.0973 | 85.916 | 97.7494 | 135.9373 | 163.7069 | 183.5878 | 113.3719 | 170.5992 | 102.1695 | 185.6145 | 106.9706 | 129.8477 | 169.4372 | 199.107 | 213.4708 | 237.2186 | 135.0961 | 172.3843 | 208.1659 | 219.1146 | 200.5906 | 94.2806 | 108.3516 | 136.2309 | 165.7391 | 185.9494 | 82.0878 | 109.9492 | 123.6384 | 112.9398 | 128.382 | 197.2922 | 164.0618 | 207.6324 | 192.9441 | 146.7899 |  |  |  | 75.5612 | 83.1654 | 77.7414 | 156.6579 | 82.8197 | 133.366 |  | 82.5057 | 78.0859 | 79.5063 | 59.6533 | 104.4826 | 115.6158 |  | 159.0741 | 183.1035 | 178.148 | 381.8689 | 521.9364 | 496.915 | 351.72 | [23 empty] | 78.9597 | 509.4257 | 118.2619 | 171.0888
17:08 | 13315 |  |  | 18.3596 | 49.2313 | 53.1308 | 23.6526 | 22.1585 | 39.2732 | 29.0081 | 1.9029 | 1.5672 | 0.7089 | -0.0344 |  |  |  | -2.6236 | 35.4787 | 51.4258 | 14.346 |  | 25.4834 | 35.2126 | 0.3862 | 0.2876 | 1.3602 | 0.6502 | -7.368 | 183.2186 | 179.1718 | 136.2093 | 152.2803 | 126.3881 | 113.7993 | 100.1208 | 170.5462 | 151.0303 | 186.5376 | 198.4583 | 182.8588 | 154.0211 | 148.3621 | 187.0991 | 198.3289 | 202.7141 |  |  | 125.6723 |  | 206.8711 | 113.815 | 151.3167 | 180.5844 | 188.3442 | 171.418 | 170.3384 | 164.3198 | 196.6664 | 209.0546 | 216.0403 | 157.9031 | 97.1112 | 136.7904 | 159.5421 | 176.1193 | 129.8323 | 158.2695 | 147.549 | 231.6618 | 120.4859 | 167.9684 | 203.7705 | 217.0937 | 249.0043 | 114.2449 | 146.3746 | 173.7772 | 183.8116 | 175.6916 | 83.0222 | 96.1782 | 133.1914 | 158.5686 | 173.9933 | 138.7214 |  | 119.0797 | 204.5308 |  | 116.8967 | 153.8401 | 186.0324 | 198.7981 | 188.9488 | 136.4621 | 162.0756 | 191.9217 | 195.0509 | 173.8614 | 92.8747 | 106.2032 | 130.3187 | 159.0127 | 178.5552 | 191.3337 | 119.4836 | 110.1088 | 110.7958 | 140.6403 | 178.4608 | 206.3911 | 212.0303 | 193.7406 |  |  |  |  | 76.1119 | 78.9862 | 150.2625 | 80.6831 | 156.4082 | 87.3542 | 34.9062 | 34.2067 | 32.634 | 34.8226 | 34.1695 | 35.1075 | 33.0615 | 34.5167 | 73.911 | 86.8692 | 82.1079 | 72.3868 | 184.2278 |  |  | 132.1033 |  | 121.3265 | 88.9813 | 114.3868 | 87.946 | 177.4702 | 168.4119 | 202.8672 | 186.8267 | 198.1332 | 171.8036 | 211.9163 | 230.0979 | 231.0045 | 203.9028 | 133.2574 | 109.2393 | 159.8983 | 121.1975 | 164.7949 | 161.4548 | 192.2789 | 122.1617 | 184.838 | 172.3583 | 185.7497 | 216.3113 |  | 168.1472 | 95.543 | 136.5784 | 164.1098 | 181.7888 | 135.6192 | 138.6837 | 122.5384 |  | 135.994 | 171.0965 | 207.5732 | 220.6857 | 206.4293 | 117.7891 | 161.1337 | 199.027 | 213.4414 | 203.0842 | 85.9201 | 97.7487 | 135.943 | 163.6976 | 183.5831 | 113.3682 | 170.582 | 102.1593 | 185.6748 | 106.9639 | 129.8495 | 169.4385 | 199.1019 | 213.4506 | 237.2026 | 135.0925 | 172.391 | 208.1506 | 219.1022 | 200.5748 | 94.2765 | 108.3523 | 136.2129 | 165.721 | 185.9381 | 82.0849 | 109.9423 | 123.6283 | 112.9268 | 128.3785 | 197.2818 | 164.0584 | 207.612 | 192.9325 | 146.7787 |  |  |  | 75.5501 | 83.159 | 77.739 | 156.6406 | 82.7928 | 133.3565 |  | 82.4945 | 78.0808 | 79.5003 | 59.6593 | 104.486 | 115.6265 |  | 159.0714 | 183.0612 | 178.1252 | 381.566 | 521.9673 | 496.819 | 351.7857 | [23 empty] | 78.9527 | 509.3932 | 118.2411 | 171.0663
17:08 | 13316 |  |  | 18.3356 | 49.1659 | 53.0037 | 23.606 | 22.057 | 39.2199 | 28.9581 | 1.9031 | 1.5669 | 0.7075 | -0.0334 |  |  |  | -2.5266 | 35.3718 | 51.2483 | 14.2896 |  | 25.4221 | 35.1709 | 0.3873 | 0.2884 | 1.3595 | 0.6513 | -5.9167 | 183.2011 | 179.1635 | 136.2022 | 152.2748 | 126.3859 | 113.7967 | 100.1185 | 170.5407 | 151.0326 | 186.5242 | 198.4476 | 182.8552 | 154.0205 | 148.3555 | 187.0791 | 198.3208 | 202.6949 |  |  | 125.6727 |  | 206.8493 | 113.8209 | 151.32 | 180.5775 | 188.3345 | 171.4183 | 170.3312 | 164.3064 | 196.6616 | 209.0397 | 216.0211 | 157.8996 | 97.1108 | 136.7902 | 159.5379 | 176.1159 | 129.8231 | 158.2563 | 147.5275 | 231.6244 | 120.4813 | 167.9598 | 203.7608 | 217.0784 | 248.9904 | 114.2361 | 146.3707 | 173.7661 | 183.7929 | 175.6751 | 83.0162 | 96.1757 | 133.1835 | 158.5621 | 173.9782 | 138.7067 |  | 119.0678 | 204.4951 |  | 116.8934 | 153.8314 | 186.0229 | 198.786 | 188.9308 | 136.4565 | 162.0743 | 191.9023 | 195.0392 | 173.8434 | 92.8719 | 106.1975 | 130.3188 | 158.9959 | 178.5436 | 191.3169 | 119.4703 | 110.1008 | 110.7895 | 140.6402 | 178.4578 | 206.3786 | 212.0139 | 193.728 |  |  |  |  | 76.1126 | 78.9833 | 150.2626 | 80.6719 | 156.3943 | 87.3606 | 34.8967 | 34.2347 | 32.5596 | 34.794 | 34.2671 | 35.1226 | 33.0847 | 34.5432 | 73.9121 | 86.867 | 82.1099 | 72.3914 | 184.222 |  |  | 132.0961 |  | 121.3258 | 88.979 | 114.3874 | 87.9484 | 177.4699 | 168.4112 | 202.8588 | 186.8208 | 198.1276 | 171.8057 | 211.9032 | 230.0781 | 230.9777 | 203.8815 | 133.2188 | 109.2378 | 159.8424 | 121.1754 | 164.7957 | 161.4508 | 192.2593 | 122.1637 | 184.822 | 172.3438 | 185.7418 | 216.3019 |  | 168.144 | 95.5377 | 136.5805 | 164.1045 | 181.7854 | 135.6169 | 138.6802 | 122.5349 |  | 135.9908 | 171.0952 | 207.5659 | 220.6732 | 206.4163 | 117.7944 | 161.1387 | 199.02 | 213.4274 | 203.0777 | 85.9203 | 97.753 | 135.95 | 163.6981 | 183.5783 | 113.3656 | 170.5935 | 102.1564 | 185.7201 | 106.9642 | 129.8424 | 169.4357 | 199.0843 | 213.4357 | 237.2021 | 135.0905 | 172.3817 | 208.1387 | 219.0845 | 200.5649 | 94.2676 | 108.3542 | 136.1958 | 165.6969 | 185.9267 | 82.0745 | 109.9388 | 123.6201 | 112.9141 | 128.3742 | 197.2705 | 164.055 | 207.5927 | 192.9106 | 146.7757 |  |  |  | 75.5439 | 83.1504 | 77.7332 | 156.6301 | 82.774 | 133.3698 |  | 82.4901 | 78.0735 | 79.4938 | 59.6682 | 104.4733 | 115.6181 |  | 159.0721 | 183.0161 | 178.1078 | 381.5753 | 521.3607 | 496.4043 | 352.0573 | [23 empty] | 78.9476 | 508.8825 | 117.9967 | 171.0441
17:08 | 13317 |  |  | 18.3373 | 49.2053 | 53.0785 | 23.58 | 22.0816 | 39.2671 | 28.965 | 1.9028 | 1.5627 | 0.7101 | -0.034 |  |  |  | -2.5114 | 35.424 | 51.2563 | 14.2641 |  | 25.4607 | 35.1345 | 0.3879 | 0.2844 | 1.3581 | 0.653 | -6.3599 | 183.1857 | 179.1514 | 136.1926 | 152.2643 | 126.384 | 113.7883 | 100.1113 | 170.5307 | 151.0313 | 186.5091 | 198.4395 | 182.8422 | 154.0095 | 148.3478 | 187.0538 | 198.3069 | 202.6682 |  |  | 125.659 |  | 206.8211 | 113.8212 | 151.3103 | 180.5603 | 188.3208 | 171.4038 | 170.3222 | 164.3048 | 196.6418 | 209.0287 | 216.022 | 157.8985 | 97.1174 | 136.7948 | 159.5419 | 176.1138 | 129.8182 | 158.2516 | 147.5209 | 231.5982 | 120.4816 | 167.9643 | 203.7573 | 217.0846 | 248.9754 | 114.217 | 146.3668 | 173.7582 | 183.7759 | 175.6594 | 83.0199 | 96.1833 | 133.1841 | 158.5541 | 173.9623 | 138.711 |  | 119.0609 | 204.4645 |  | 116.8919 | 153.8251 | 186.0086 | 198.7725 | 188.9193 | 136.4539 | 162.0686 | 191.8933 | 195.0234 | 173.8384 | 92.8656 | 106.1959 | 130.3131 | 158.9903 | 178.5349 | 191.3096 | 119.4556 | 110.0835 | 110.7825 | 140.6379 | 178.4402 | 206.3688 | 212.0011 | 193.7222 |  |  |  |  | 76.1115 | 78.9802 | 150.258 | 80.6738 | 156.3778 | 87.3588 | 34.9565 | 34.1763 | 32.735 | 34.8153 | 34.2266 | 35.1252 | 33.0275 | 34.5357 | 73.9057 | 86.8558 | 82.0987 | 72.3843 | 184.2017 |  |  | 132.0871 |  | 121.3183 | 88.974 | 114.3828 | 87.9448 | 177.4686 | 168.4081 | 202.8479 | 186.8023 | 198.1171 | 171.7794 | 211.8823 | 230.0574 | 230.9527 | 203.8576 | 133.1796 | 109.2323 | 159.7928 | 121.1695 | 164.7951 | 161.4436 | 192.2421 | 122.1596 | 184.8062 | 172.3335 | 185.7308 | 216.2926 |  | 168.135 | 95.5364 | 136.5827 | 164.1022 | 181.7771 | 135.6036 | 138.6702 | 122.5298 |  | 135.9879 | 171.0959 | 207.5563 | 220.6667 | 206.3998 | 117.7937 | 161.1348 | 199.0105 | 213.3975 | 203.0582 | 85.9221 | 97.7493 | 135.9491 | 163.6947 | 183.5651 | 113.3555 | 170.6013 | 102.1556 | 185.7365 | 106.9571 | 129.848 | 169.43 | 199.0713 | 213.4264 | 237.2054 | 135.0791 | 172.3667 | 208.1214 | 219.0643 | 200.5404 | 94.2641 | 108.3487 | 136.1937 | 165.6848 | 185.9113 | 82.065 | 109.9282 | 123.6058 | 112.8982 | 128.3718 | 197.2598 | 164.0519 | 207.5766 | 192.8962 | 146.7812 |  |  |  | 75.5413 | 83.145 | 77.7276 | 156.6309 | 82.7701 | 133.3883 |  | 82.4861 | 78.0697 | 79.4945 | 59.6729 | 104.4412 | 115.618 |  | 159.0603 | 182.9913 | 178.0892 | 381.9401 | 522.0296 | 496.6943 | 351.5366 | [23 empty] | 78.9445 | 509.3619 | 118.0629 | 171.0258
17:08 | 13318 |  |  | 18.3683 | 49.1928 | 53.0707 | 23.6208 | 22.0967 | 39.1934 | 28.8917 | 1.9025 | 1.5659 | 0.706 | -0.0361 |  |  |  | -2.4249 | 35.4357 | 51.3279 | 14.271 |  | 25.4411 | 35.1755 | 0.3876 | 0.2851 | 1.3596 | 0.6537 | -5.4548 | 183.1714 | 179.1365 | 136.1828 | 152.25 | 126.3846 | 113.7828 | 100.1082 | 170.5219 | 151.0223 | 186.5037 | 198.4223 | 182.8262 | 153.9986 | 148.3376 | 187.0457 | 198.2938 | 202.6639 |  |  | 125.6537 |  | 206.796 | 113.8203 | 151.308 | 180.5552 | 188.3125 | 171.3932 | 170.3119 | 164.3204 | 196.6305 | 209.0097 | 216.0425 | 157.8859 | 97.1168 | 136.7938 | 159.5392 | 176.1022 | 129.8084 | 158.2456 | 147.5134 | 231.5595 | 120.4829 | 167.9566 | 203.7428 | 217.0742 | 248.9291 | 114.2137 | 146.356 | 173.749 | 183.7637 | 175.6493 | 83.0219 | 96.1814 | 133.1887 | 158.5547 | 173.9554 | 138.7199 |  | 119.0617 | 204.451 |  | 116.8857 | 153.8163 | 185.9997 | 198.7484 | 188.9062 | 136.4496 | 162.0593 | 191.8886 | 195.0075 | 173.8244 | 92.8601 | 106.197 | 130.3111 | 158.9867 | 178.5182 | 191.291 | 119.4478 | 110.0761 | 110.7763 | 140.6309 | 178.4327 | 206.3619 | 211.9907 | 193.7086 |  |  |  |  | 76.1024 | 78.9739 | 150.2543 | 80.6835 | 156.3598 | 87.3507 | 35.0581 | 34.1407 | 32.7733 | 34.8293 | 33.9882 | 35.1165 | 33.1815 | 34.4886 | 73.9034 | 86.848 | 82.0934 | 72.3812 | 184.1821 |  |  | 132.0756 |  | 121.3068 | 88.9701 | 114.3758 | 87.9444 | 177.4597 | 168.3982 | 202.8341 | 186.7831 | 198.0977 | 171.7432 | 211.8641 | 230.0419 | 230.9282 | 203.8349 | 133.1488 | 109.2265 | 159.7711 | 121.1556 | 164.7821 | 161.4411 | 192.2431 | 122.1594 | 184.7911 | 172.3286 | 185.7296 | 216.2764 |  | 168.1306 | 95.5356 | 136.5875 | 164.1007 | 181.7638 | 135.587 | 138.6511 | 122.5154 |  | 135.9889 | 171.104 | 207.5492 | 220.6493 | 206.3923 | 117.7928 | 161.1265 | 198.9943 | 213.3774 | 203.031 | 85.9156 | 97.75 | 135.9394 | 163.6896 | 183.5466 | 113.3426 | 170.5883 | 102.1459 | 185.7449 | 106.9432 | 129.858 | 169.4327 | 199.0706 | 213.4112 | 237.2041 | 135.0755 | 172.368 | 208.1046 | 219.0461 | 200.5149 | 94.2651 | 108.3447 | 136.2203 | 165.7035 | 185.8836 | 82.0612 | 109.9094 | 123.5837 | 112.8829 | 128.3662 | 197.2443 | 164.0414 | 207.5594 | 192.8808 | 146.7777 |  |  |  | 75.5367 | 83.143 | 77.7226 | 156.6302 | 82.7661 | 133.3657 |  | 82.4749 | 78.0608 | 79.4802 | 59.6612 | 104.4511 | 115.6182 |  | 159.0418 | 182.9521 | 178.0565 | 381.6376 | 521.2984 | 496.1549 | 351.8084 | [23 empty] | 78.9368 | 508.7266 | 118.0982 | 170.9969
17:08 | 13319 |  |  | 18.4307 | 49.2744 | 53.2515 | 23.6955 | 22.1208 | 39.2249 | 28.9791 | 1.9038 | 1.5674 | 0.7086 | -0.0347 |  |  |  | -2.4315 | 35.5036 | 51.2694 | 14.335 |  | 25.5431 | 35.2186 | 0.3866 | 0.2852 | 1.3576 | 0.6536 | -6.3035 | 183.1574 | 179.1185 | 136.1738 | 152.2352 | 126.3732 | 113.7783 | 100.1096 | 170.5163 | 151.0125 | 186.4958 | 198.4024 | 182.816 | 153.9998 | 148.3266 | 187.0298 | 198.2774 | 202.6532 |  |  | 125.6493 |  | 206.7743 | 113.8168 | 151.3034 | 180.5528 | 188.3042 | 171.3815 | 170.3058 | 164.3177 | 196.6279 | 208.9984 | 216.037 | 157.8751 | 97.1145 | 136.7902 | 159.5266 | 176.0895 | 129.7993 | 158.2362 | 147.4996 | 231.5234 | 120.4801 | 167.9489 | 203.7279 | 217.0533 | 248.9422 | 114.2226 | 146.349 | 173.7424 | 183.7548 | 175.641 | 83.0182 | 96.1775 | 133.1908 | 158.5532 | 173.9483 | 138.713 |  | 119.0503 | 204.429 |  | 116.8847 | 153.8156 | 185.9985 | 198.7366 | 188.8987 | 136.4517 | 162.0602 | 191.8803 | 194.9959 | 173.8069 | 92.8603 | 106.2031 | 130.3183 | 158.9793 | 178.5082 | 191.2783 | 119.4393 | 110.0687 | 110.7664 | 140.6231 | 178.4292 | 206.3475 | 211.9728 | 193.6918 |  |  |  |  | 76.1004 | 78.9706 | 150.2553 | 80.6883 | 156.3516 | 87.3481 | 35.1519 | 34.2042 | 33.0269 | 34.7741 | 33.8301 | 35.1093 | 33.3758 | 34.5217 | 73.9024 | 86.8472 | 82.0887 | 72.3778 | 184.166 |  |  | 132.075 |  | 121.296 | 88.9711 | 114.3732 | 87.9447 | 177.4512 | 168.4002 | 202.8208 | 186.7763 | 198.083 | 171.7448 | 211.862 | 230.0315 | 230.9009 | 203.8174 | 133.1477 | 109.2248 | 159.7565 | 121.1401 | 164.769 | 161.4373 | 192.2348 | 122.1575 | 184.7756 | 172.3373 | 185.7311 | 216.2586 |  | 168.1334 | 95.534 | 136.5929 | 164.0993 | 181.7562 | 135.5771 | 138.6361 | 122.5082 |  | 136.004 | 171.1064 | 207.5479 | 220.6316 | 206.3853 | 117.7855 | 161.1163 | 198.9786 | 213.3613 | 203.0137 | 85.905 | 97.7439 | 135.9377 | 163.6872 | 183.5319 | 113.3276 | 170.5709 | 102.1351 | 185.7399 | 106.9285 | 129.8508 | 169.4267 | 199.0529 | 213.3905 | 237.2114 | 135.0681 | 172.3652 | 208.0764 | 219.0179 | 200.4952 | 94.2561 | 108.3377 | 136.2109 | 165.6906 | 185.8538 | 82.0467 | 109.9038 | 123.5719 | 112.8724 | 128.3742 | 197.2357 | 164.0414 | 207.5504 | 192.8734 | 146.7519 |  |  |  | 75.5288 | 83.1351 | 77.7174 | 156.6248 | 82.7632 | 133.345 |  | 82.4677 | 78.0619 | 79.4676 | 59.6623 | 104.5163 | 115.616 |  | 159.0307 | 182.908 | 178.0379 | 381.6999 | 521.2984 | 496.529 | 351.8084 | [23 empty] | 78.9312 | 508.9137 | 118.3245 | 170.9693
17:08 | 13320 |  |  | 18.3891 | 49.1403 | 53.1462 | 23.6262 | 22.1214 | 39.175 | 28.9829 | 1.9023 | 1.5616 | 0.7067 | -0.0342 |  |  |  | -2.4463 | 35.4767 | 51.3367 | 14.3518 |  | 25.6149 | 35.179 | 0.3865 | 0.2829 | 1.357 | 0.6531 | -6.1552 | 183.1405 | 179.1021 | 136.1667 | 152.2214 | 126.3543 | 113.7712 | 100.0989 | 170.5094 | 151.0073 | 186.4825 | 198.3816 | 182.8022 | 153.9989 | 148.3208 | 187.0054 | 198.2579 | 202.6265 |  |  | 125.6317 |  | 206.7451 | 113.8161 | 151.2931 | 180.5377 | 188.2811 | 171.3597 | 170.295 | 164.3036 | 196.6161 | 208.9922 | 216.0079 | 157.8755 | 97.1094 | 136.7986 | 159.5275 | 176.0858 | 129.7912 | 158.2259 | 147.4853 | 231.497 | 120.4803 | 167.9442 | 203.7242 | 217.0421 | 248.9221 | 114.2132 | 146.3443 | 173.7307 | 183.7443 | 175.6211 | 83.0161 | 96.1773 | 133.1881 | 158.5443 | 173.9406 | 138.6943 |  | 119.0338 | 204.3954 |  | 116.8786 | 153.8164 | 185.9852 | 198.7304 | 188.89 | 136.4456 | 162.0491 | 191.8689 | 194.9804 | 173.7938 | 92.8592 | 106.2015 | 130.3181 | 158.9749 | 178.4935 | 191.2689 | 119.431 | 110.0609 | 110.7592 | 140.6177 | 178.4209 | 206.3347 | 211.955 | 193.6822 |  |  |  |  | 76.0993 | 78.9693 | 150.2408 | 80.6752 | 156.3527 | 87.3496 | 35.2193 | 34.2935 | 33.3044 | 34.7049 | 33.8914 | 35.0928 | 33.5225 | 34.6565 | 73.8928 | 86.8355 | 82.0792 | 72.3689 | 184.1441 |  |  | 132.069 |  | 121.2865 | 88.9673 | 114.3609 | 87.9367 | 177.4316 | 168.4029 | 202.7989 | 186.7608 | 198.0693 | 171.7126 | 211.8507 | 230.0208 | 230.8814 | 203.8063 | 133.1839 | 109.219 | 159.7581 | 121.1308 | 164.7634 | 161.4319 | 192.2243 | 122.1532 | 184.7633 | 172.3261 | 185.7277 | 216.2452 |  | 168.1355 | 95.5407 | 136.5951 | 164.0937 | 181.7524 | 135.5701 | 138.6305 | 122.5042 |  | 136.0062 | 171.0988 | 207.5412 | 220.6192 | 206.3689 | 117.7838 | 161.1119 | 198.9702 | 213.3471 | 203.0048 | 85.9089 | 97.75 | 135.9482 | 163.6872 | 183.526 | 113.3287 | 170.5625 | 102.1351 | 185.7434 | 106.9227 | 129.8524 | 169.4305 | 199.0461 | 213.3797 | 237.1846 | 135.0604 | 172.3671 | 208.05 | 218.9972 | 200.4764 | 94.2599 | 108.3244 | 136.2014 | 165.6678 | 185.8445 | 82.0457 | 109.903 | 123.5623 | 112.8575 | 128.3686 | 197.2244 | 164.0318 | 207.5394 | 192.872 | 146.7244 |  |  |  | 75.5279 | 83.1273 | 77.7117 | 156.6131 | 82.7632 | 133.34 |  | 82.4597 | 78.0481 | 79.472 | 59.6632 | 104.5411 | 115.6186 |  | 159.029 | 182.8694 | 178.0176 | 381.6196 | 521.5626 | 496.229 | 351.8445 | [23 empty] | 78.9269 | 508.8958 | 118.2282 | 170.9492
17:08 | 13321 |  |  | 18.3798 | 49.1984 | 53.1259 | 23.6445 | 22.1365 | 39.2292 | 29.1702 | 1.9029 | 1.5618 | 0.7035 | -0.0348 |  |  |  | -2.4884 | 35.4671 | 51.3495 | 14.28 |  | 25.5555 | 35.1578 | 0.3868 | 0.2826 | 1.3569 | 0.6523 | -6.344 | 183.124 | 179.0813 | 136.1538 | 152.2122 | 126.3453 | 113.7622 | 100.0864 | 170.5012 | 151.0029 | 186.4685 | 198.3594 | 182.7805 | 153.9875 | 148.3221 | 187.0071 | 198.2488 | 202.6132 |  |  | 125.6257 |  | 206.7139 | 113.8235 | 151.2904 | 180.5296 | 188.2724 | 171.3502 | 170.2858 | 164.2947 | 196.6086 | 208.9742 | 216.0052 | 157.8715 | 97.1063 | 136.7963 | 159.5292 | 176.0774 | 129.7817 | 158.2136 | 147.4731 | 231.4669 | 120.4853 | 167.9393 | 203.7203 | 217.0265 | 248.9064 | 114.2073 | 146.3462 | 173.7269 | 183.7375 | 175.6163 | 83.0243 | 96.1776 | 133.193 | 158.5434 | 173.9325 | 138.6933 |  | 119.0295 | 204.3701 |  | 116.878 | 153.8141 | 185.9732 | 198.7155 | 188.8754 | 136.4403 | 162.0376 | 191.8588 | 194.9688 | 173.7802 | 92.8554 | 106.1955 | 130.3148 | 158.9757 | 178.4874 | 191.2494 | 119.4201 | 110.0529 | 110.7494 | 140.6172 | 178.414 | 206.3216 | 211.938 | 193.6649 |  |  |  |  | 76.0898 | 78.9597 | 150.2289 | 80.6639 | 156.3456 | 87.3399 | 35.1994 | 34.3738 | 33.4638 | 34.6611 | 34.0905 | 35.0774 | 33.6122 | 34.8023 | 73.8901 | 86.827 | 82.0735 | 72.3621 | 184.1251 |  |  | 132.0526 |  | 121.2769 | 88.9601 | 114.353 | 87.9301 | 177.4196 | 168.3913 | 202.781 | 186.7422 | 198.0536 | 171.6624 | 211.8291 | 229.9982 | 230.8632 | 203.7907 | 133.2107 | 109.208 | 159.7499 | 121.1118 | 164.757 | 161.4252 | 192.2152 | 122.1455 | 184.7504 | 172.2942 | 185.7161 | 216.2267 |  | 168.1285 | 95.5426 | 136.5941 | 164.0843 | 181.7397 | 135.5604 | 138.6137 | 122.4905 |  | 135.9854 | 171.0868 | 207.5236 | 220.6039 | 206.3489 | 117.7843 | 161.1013 | 198.957 | 213.3375 | 202.99 | 85.9109 | 97.7456 | 135.9502 | 163.6813 | 183.5062 | 113.3231 | 170.5495 | 102.1321 | 185.7352 | 106.9183 | 129.8535 | 169.4428 | 199.0454 | 213.3709 | 237.1577 | 135.057 | 172.3629 | 208.0455 | 218.9883 | 200.4595 | 94.2556 | 108.3207 | 136.203 | 165.6573 | 185.8426 | 82.0409 | 109.8931 | 123.5558 | 112.8516 | 128.3595 | 197.2057 | 164.0219 | 207.5261 | 192.8562 | 146.7212 |  |  |  | 75.5216 | 83.1177 | 77.6976 | 156.5943 | 82.757 | 133.3245 |  | 82.4641 | 78.052 | 79.4721 | 59.6649 | 104.5238 | 115.6145 |  | 159.0312 | 182.8198 | 177.9889 | 381.566 | 521.5312 | 496.5695 | 351.8479 | [23 empty] | 78.9218 | 509.0504 | 118.2618 | 170.9255
17:08 | 13322 |  |  | 18.3673 | 49.1295 | 53.1766 | 23.5775 | 22.0473 | 39.1216 | 29.0213 | 1.9048 | 1.5605 | 0.7056 | -0.034 |  |  |  | -2.5472 | 35.5151 | 51.3546 | 14.2878 |  | 25.4544 | 35.1395 | 0.3881 | 0.2829 | 1.3545 | 0.6525 | -6.122 | 183.1115 | 179.0621 | 136.1423 | 152.2049 | 126.3453 | 113.7605 | 100.0901 | 170.491 | 151.0024 | 186.4626 | 198.3562 | 182.7737 | 153.9787 | 148.3144 | 187.0046 | 198.2357 | 202.6028 |  |  | 125.6234 |  | 206.6886 | 113.8247 | 151.2849 | 180.5231 | 188.2581 | 171.3408 | 170.2722 | 164.278 | 196.6027 | 208.9497 | 216.0042 | 157.865 | 97.1045 | 136.7907 | 159.5203 | 176.0681 | 129.7695 | 158.2013 | 147.4617 | 231.4337 | 120.478 | 167.934 | 203.7085 | 217.0101 | 248.9099 | 114.1996 | 146.3419 | 173.7237 | 183.7259 | 175.6106 | 83.0218 | 96.1717 | 133.1915 | 158.538 | 173.9191 | 138.6914 |  | 119.0247 | 204.3354 |  | 116.8813 | 153.8124 | 185.9716 | 198.7019 | 188.8626 | 136.4436 | 162.0351 | 191.8427 | 194.9536 | 173.7705 | 92.8546 | 106.1963 | 130.3118 | 158.9702 | 178.4816 | 191.2242 | 119.4056 | 110.0405 | 110.7353 | 140.6058 | 178.402 | 206.3051 | 211.9197 | 193.6446 |  |  |  |  | 76.0858 | 78.9546 | 150.228 | 80.67 | 156.3421 | 87.3287 | 35.1247 | 34.4501 | 33.4091 | 34.5662 | 34.1743 | 35.0461 | 33.624 | 34.9066 | 73.8866 | 86.8182 | 82.06 | 72.3521 | 184.0971 |  |  | 132.0396 |  | 121.2648 | 88.9561 | 114.3453 | 87.9238 | 177.4152 | 168.3827 | 202.7641 | 186.7289 | 198.0363 | 171.6594 | 211.8184 | 229.9798 | 230.8412 | 203.7716 | 133.2011 | 109.1985 | 159.7207 | 121.1033 | 164.7481 | 161.4292 | 192.2038 | 122.1471 | 184.7392 | 172.2858 | 185.7127 | 216.2053 |  | 168.1075 | 95.539 | 136.5872 | 164.0786 | 181.7223 | 135.551 | 138.5979 | 122.4764 |  | 135.9727 | 171.0879 | 207.5158 | 220.5928 | 206.3256 | 117.7819 | 161.099 | 198.9429 | 213.3279 | 202.9788 | 85.9066 | 97.7406 | 135.9482 | 163.6751 | 183.4941 | 113.3067 | 170.5294 | 102.1299 | 185.7237 | 106.9107 | 129.8476 | 169.4412 | 199.0339 | 213.3589 | 237.1703 | 135.0563 | 172.3407 | 208.0432 | 218.9794 | 200.4474 | 94.2483 | 108.3299 | 136.1822 | 165.6411 | 185.8355 | 82.0274 | 109.8833 | 123.5454 | 112.8445 | 128.3512 | 197.1984 | 164.0213 | 207.5036 | 192.8255 | 146.7033 |  |  |  | 75.5084 | 83.1043 | 77.6873 | 156.5731 | 82.75 | 133.3125 |  | 82.4613 | 78.0456 | 79.4604 | 59.6689 | 104.5004 | 115.6186 |  | 159.023 | 182.7905 | 177.9655 | 382.1269 | 521.9821 | 496.6389 | 352.0154 | [23 empty] | 78.9135 | 509.3105 | 118.0936 | 170.9067
17:08 | 13323 |  |  | 18.324 | 49.1423 | 53.0539 | 23.617 | 22.1195 | 39.1625 | 29.0462 | 1.9048 | 1.5585 | 0.7046 | -0.0341 |  |  |  | -2.4764 | 35.5137 | 51.3304 | 14.3298 |  | 25.4434 | 35.2018 | 0.3883 | 0.284 | 1.3553 | 0.6512 | -5.146 | 183.0933 | 179.0497 | 136.1417 | 152.1948 | 126.3457 | 113.7576 | 100.0882 | 170.4817 | 150.9988 | 186.4556 | 198.3499 | 182.7657 | 153.9754 | 148.3141 | 186.985 | 198.2154 | 202.5997 |  |  | 125.6093 |  | 206.6629 | 113.8208 | 151.2732 | 180.51 | 188.2379 | 171.3264 | 170.2627 | 164.269 | 196.5884 | 208.9278 | 216.0059 | 157.8513 | 97.1025 | 136.7927 | 159.5137 | 176.0615 | 129.7557 | 158.1802 | 147.4512 | 231.3946 | 120.4758 | 167.9186 | 203.6902 | 216.9956 | 248.607 | 114.1933 | 146.3302 | 173.7106 | 183.7051 | 175.595 | 83.0106 | 96.1664 | 133.1846 | 158.5302 | 173.9096 | 138.6615 |  | 119.0193 | 204.3014 |  | 116.873 | 153.8105 | 185.9576 | 198.6877 | 188.8432 | 136.4341 | 162.0326 | 191.8267 | 194.9327 | 173.7593 | 92.8468 | 106.1954 | 130.3081 | 158.9594 | 178.4645 | 191.2094 | 119.3918 | 110.0258 | 110.7267 | 140.5961 | 178.3931 | 206.2894 | 211.9051 | 193.6293 |  |  |  |  | 76.0802 | 78.9534 | 150.2169 | 80.6763 | 156.3337 | 87.3324 | 35.068 | 34.5384 | 33.3287 | 34.4751 | 34.1797 | 34.9948 | 33.5621 | 34.9774 | 73.8823 | 86.8111 | 82.0529 | 72.3505 | 184.0687 |  |  | 132.029 |  | 121.2535 | 88.9487 | 114.3386 | 87.9175 | 177.3903 | 168.3797 | 202.7472 | 186.7143 | 198.0178 | 171.6813 | 211.8089 | 229.9604 | 230.8188 | 203.7473 | 133.1747 | 109.1902 | 159.6976 | 121.0952 | 164.7335 | 161.4267 | 192.1884 | 122.137 | 184.7248 | 172.2883 | 185.7081 | 216.1966 |  | 168.0831 | 95.5407 | 136.5823 | 164.0795 | 181.7176 | 135.5439 | 138.5929 | 122.4698 |  | 135.9762 | 171.091 | 207.5139 | 220.5869 | 206.3171 | 117.7898 | 161.1049 | 198.9346 | 213.3153 | 202.9701 | 85.9119 | 97.7458 | 135.9535 | 163.6746 | 183.4935 | 113.3034 | 170.5212 | 102.1336 | 185.7149 | 106.9122 | 129.8518 | 169.4441 | 199.0289 | 213.3481 | 237.1729 | 135.0799 | 172.3431 | 208.0463 | 218.9728 | 200.4525 | 94.2652 | 108.3395 | 136.1766 | 165.6299 | 185.8288 | 82.0268 | 109.8769 | 123.5313 | 112.8223 | 128.3572 | 197.1943 | 164.0239 | 207.4807 | 192.804 | 146.682 |  |  |  | 75.5061 | 83.0975 | 77.687 | 156.5594 | 82.7488 | 133.3007 |  | 82.4577 | 78.0362 | 79.4564 | 59.6671 | 104.4992 | 115.6278 |  | 159.0135 | 182.7575 | 177.9321 | 381.584 | 521.3915 | 496.4953 | 351.6873 | [23 empty] | 78.9093 | 508.9434 | 118.1424 | 170.8855
17:08 | 13324 |  |  | 18.3941 | 49.1188 | 53.0497 | 23.5745 | 22.152 | 39.1898 | 29.0084 | 1.905 | 1.563 | 0.7075 | -0.0336 |  |  |  | -2.4069 | 35.5257 | 51.3516 | 14.352 |  | 25.4061 | 35.1815 | 0.3896 | 0.2854 | 1.3592 | 0.6523 | -6.2398 | 183.0738 | 179.0301 | 136.1348 | 152.1818 | 126.3343 | 113.7492 | 100.0798 | 170.4725 | 150.9939 | 186.446 | 198.326 | 182.7538 | 153.9686 | 148.31 | 186.9793 | 198.1993 | 202.5947 |  |  | 125.5981 |  | 206.6426 | 113.8151 | 151.2701 | 180.5008 | 188.2303 | 171.3171 | 170.2574 | 164.2763 | 196.5777 | 208.9161 | 216.0038 | 157.8392 | 97.1053 | 136.792 | 159.5115 | 176.0482 | 129.7459 | 158.1637 | 147.434 | 231.3573 | 120.4758 | 167.9143 | 203.6782 | 216.9828 | 248.2312 | 114.1884 | 146.3256 | 173.6996 | 183.6945 | 175.5782 | 83.0083 | 96.1651 | 133.1842 | 158.5249 | 173.9006 | 138.6366 |  | 119.0142 | 204.2724 |  | 116.8708 | 153.8021 | 185.9501 | 198.6751 | 188.8292 | 136.4279 | 162.0304 | 191.8156 | 194.9168 | 173.7473 | 92.8435 | 106.1975 | 130.3102 | 158.9543 | 178.449 | 191.2016 | 119.3842 | 110.0242 | 110.7188 | 140.5989 | 178.3918 | 206.2838 | 211.8939 | 193.6179 |  |  |  |  | 76.0778 | 78.9464 | 150.2054 | 80.6776 | 156.3231 | 87.3381 | 35.0499 | 34.6685 | 33.3486 | 34.479 | 34.2292 | 34.965 | 33.5595 | 35.0443 | 73.8885 | 86.817 | 82.0594 | 72.3573 | 184.0535 |  |  | 132.0181 |  | 121.2483 | 88.9408 | 114.336 | 87.9121 | 177.3804 | 168.3829 | 202.7352 | 186.6942 | 198.0017 | 171.6785 | 211.7939 | 229.9454 | 230.7955 | 203.7272 | 133.1735 | 109.1852 | 159.6784 | 121.0836 | 164.7308 | 161.4212 | 192.1725 | 122.1348 | 184.7038 | 172.2785 | 185.7059 | 216.1884 |  | 168.0702 | 95.5416 | 136.5858 | 164.0769 | 181.7112 | 135.5353 | 138.5787 | 122.4642 |  | 135.9766 | 171.0845 | 207.5118 | 220.5764 | 206.3029 | 117.7869 | 161.0936 | 198.9217 | 213.2938 | 202.9465 | 85.9081 | 97.7398 | 135.9554 | 163.6663 | 183.4783 | 113.2946 | 170.5018 | 102.1265 | 185.7091 | 106.9037 | 129.856 | 169.4383 | 199.0182 | 213.3236 | 237.153 | 135.0801 | 172.3463 | 208.0277 | 218.9519 | 200.4387 | 94.2688 | 108.331 | 136.1811 | 165.6245 | 185.8079 | 82.0214 | 109.8604 | 123.5167 | 112.804 | 128.3661 | 197.1741 | 164.0124 | 207.4648 | 192.7914 | 146.6761 |  |  |  | 75.5086 | 83.0898 | 77.6861 | 156.5485 | 82.7441 | 133.2724 |  | 82.4437 | 78.0275 | 79.4382 | 59.655 | 104.497 | 115.6302 |  | 158.982 | 182.717 | 177.9016 | 381.9933 | 521.7642 | 496.5477 | 351.7006 | [23 empty] | 78.9023 | 509.1559 | 118.1692 | 170.8495
17:08 | 13325 |  |  | 18.4238 | 49.1376 | 52.9323 | 23.5127 | 22.0865 | 39.1846 | 29.0514 | 1.9055 | 1.5641 | 0.7048 | -0.0341 |  |  |  | -2.4367 | 35.4975 | 51.2673 | 14.3596 |  | 25.4361 | 35.2354 | 0.3885 | 0.284 | 1.3568 | 0.6501 | -5.1764 | 183.0508 | 179.0065 | 136.1134 | 152.1595 | 126.3137 | 113.7306 | 100.0665 | 170.4522 | 150.9756 | 186.4238 | 198.3 | 182.7302 | 153.9458 | 148.293 | 186.964 | 198.1902 | 202.5684 |  |  | 125.5827 |  | 206.6141 | 113.805 | 151.2683 | 180.4887 | 188.2145 | 171.2979 | 170.2421 | 164.2715 | 196.5662 | 208.9088 | 215.9878 | 157.8332 | 97.1086 | 136.7935 | 159.5063 | 176.0401 | 129.7364 | 158.1581 | 147.4219 | 231.3258 | 120.4737 | 167.9213 | 203.6753 | 216.9704 | 248.1674 | 114.1812 | 146.328 | 173.6885 | 183.6881 | 175.5677 | 83.0114 | 96.17 | 133.1824 | 158.5179 | 173.8882 | 138.6374 |  | 119.0084 | 204.2446 |  | 116.8709 | 153.7982 | 185.9477 | 198.6674 | 188.8199 | 136.4245 | 162.0272 | 191.804 | 194.9064 | 173.7331 | 92.8441 | 106.202 | 130.3059 | 158.9477 | 178.4424 | 191.1906 | 119.3713 | 110.0193 | 110.7055 | 140.5992 | 178.3879 | 206.279 | 211.8858 | 193.6091 |  |  |  |  | 76.0667 | 78.9309 | 150.2026 | 80.6792 | 156.3119 | 87.3313 | 35.0859 | 34.7635 | 33.3459 | 34.4937 | 34.3038 | 35.0334 | 33.575 | 35.0676 | 73.8879 | 86.8168 | 82.0588 | 72.3546 | 184.0355 |  |  | 132.009 |  | 121.2381 | 88.9346 | 114.3226 | 87.905 | 177.3767 | 168.3761 | 202.7209 | 186.6749 | 197.9895 | 171.6954 | 211.7816 | 229.9304 | 230.7705 | 203.7146 | 133.1753 | 109.1785 | 159.6383 | 121.0747 | 164.7208 | 161.4182 | 192.1655 | 122.1311 | 184.685 | 172.2591 | 185.7045 | 216.182 |  | 168.0756 | 95.5453 | 136.5892 | 164.0685 | 181.702 | 135.5262 | 138.5704 | 122.4606 |  | 135.9816 | 171.0824 | 207.5058 | 220.5732 | 206.2856 | 117.7852 | 161.091 | 198.91 | 213.2751 | 202.929 | 85.9018 | 97.7388 | 135.9573 | 163.6628 | 183.4715 | 113.2791 | 170.4826 | 102.1222 | 185.7075 | 106.8941 | 129.8533 | 169.4292 | 199.0075 | 213.298 | 237.1451 | 135.0589 | 172.331 | 207.9886 | 218.9191 | 200.4067 | 94.2575 | 108.3234 | 136.1775 | 165.6186 | 185.7823 | 82.0145 | 109.8562 | 123.5108 | 112.804 | 128.3545 | 197.1585 | 164.0031 | 207.4561 | 192.7829 | 146.6878 |  |  |  | 75.5061 | 83.0807 | 77.6758 | 156.5498 | 82.7391 | 133.2621 |  | 82.4422 | 78.0263 | 79.4352 | 59.6588 | 104.5136 | 115.6209 |  | 158.976 | 182.6719 | 177.8806 | 381.7618 | 521.1882 | 496.4111 | 351.8513 | [23 empty] | 78.8955 | 508.7996 | 118.1064 | 170.8239
17:08 | 13326 |  |  | 18.5189 | 49.168 | 53.1076 | 23.3551 | 22.0948 | 39.1676 | 28.9876 | 1.9058 | 1.5594 | 0.7085 | -0.0348 |  |  |  | -2.3942 | 35.4597 | 51.1987 | 14.3618 |  | 25.4204 | 35.1723 | 0.3877 | 0.283 | 1.3581 | 0.6512 | -6.2036 | 183.0311 | 178.9848 | 136.096 | 152.1431 | 126.2979 | 113.7142 | 100.0545 | 170.4347 | 150.9616 | 186.4031 | 198.2808 | 182.7064 | 153.935 | 148.2943 | 186.9258 | 198.1703 | 202.5391 |  |  | 125.5712 |  | 206.5828 | 113.7975 | 151.2637 | 180.4689 | 188.1926 | 171.2797 | 170.2241 | 164.2548 | 196.5518 | 208.892 | 215.9717 | 157.8287 | 97.1153 | 136.7946 | 159.5006 | 176.0344 | 129.7223 | 158.1487 | 147.4091 | 231.2949 | 120.4728 | 167.9188 | 203.663 | 216.9544 | 248.1086 | 114.1784 | 146.3254 | 173.6797 | 183.6706 | 175.5602 | 83.0116 | 96.1734 | 133.1851 | 158.5159 | 173.8824 | 138.6377 |  | 119.0009 | 204.2173 |  | 116.8655 | 153.7984 | 185.9391 | 198.6598 | 188.8056 | 136.4211 | 162.0192 | 191.7962 | 194.8901 | 173.7186 | 92.845 | 106.1983 | 130.3048 | 158.9449 | 178.4387 | 191.1777 | 119.3561 | 110.0041 | 110.6969 | 140.5884 | 178.3723 | 206.2588 | 211.8694 | 193.5896 |  |  |  |  | 76.0591 | 78.9216 | 150.2032 | 80.6712 | 156.2984 | 87.3191 | 35.1411 | 34.7535 | 33.4496 | 34.5123 | 34.3798 | 35.1675 | 33.5933 | 35.055 | 73.88 | 86.8018 | 82.0471 | 72.3462 | 184.0176 |  |  | 132.0034 |  | 121.2342 | 88.9337 | 114.3138 | 87.9072 | 177.3684 | 168.3706 | 202.7065 | 186.6634 | 197.9771 | 171.7356 | 211.7741 | 229.9131 | 230.7519 | 203.6937 | 133.1646 | 109.1732 | 159.6016 | 121.063 | 164.7095 | 161.4143 | 192.1582 | 122.1231 | 184.6706 | 172.2424 | 185.6906 | 216.1625 |  | 168.0749 | 95.5416 | 136.5912 | 164.0589 | 181.6922 | 135.516 | 138.5645 | 122.4513 |  | 135.9861 | 171.0809 | 207.4889 | 220.5665 | 206.2718 | 117.7901 | 161.0914 | 198.9006 | 213.26 | 202.9155 | 85.9086 | 97.7452 | 135.9512 | 163.6576 | 183.4587 | 113.2659 | 170.4698 | 102.1202 | 185.7052 | 106.885 | 129.8531 | 169.4287 | 199.0027 | 213.285 | 237.1511 | 135.0495 | 172.3141 | 207.973 | 218.897 | 200.3775 | 94.2546 | 108.3293 | 136.1725 | 165.6123 | 185.7652 | 82.0062 | 109.8593 | 123.505 | 112.7968 | 128.3527 | 197.15 | 164.0027 | 207.4465 | 192.773 | 146.6853 |  |  |  | 75.4908 | 83.0774 | 77.6686 | 156.5539 | 82.7328 | 133.2669 |  | 82.4327 | 78.0197 | 79.4268 | 59.6494 | 104.5236 | 115.6126 |  | 158.9496 | 182.6416 | 177.8553 | 381.8594 | 521.9973 | 496.838 | 351.8025 | [23 empty] | 78.8871 | 509.4177 | 118.0855 | 170.7956
17:08 | 13327 |  |  | 18.429 | 49.2144 | 53.2455 | 23.447 | 22.0857 | 39.1248 | 29.0236 | 1.9051 | 1.5581 | 0.7063 | -0.0355 |  |  |  | -2.4536 | 35.4113 | 51.285 | 14.4084 |  | 25.4261 | 35.0556 | 0.3876 | 0.2823 | 1.3542 | 0.6498 | -6.3634 | 183.0218 | 178.9642 | 136.0895 | 152.1362 | 126.292 | 113.7106 | 100.0457 | 170.4239 | 150.9692 | 186.3973 | 198.2757 | 182.6967 | 153.9394 | 148.2973 | 186.9071 | 198.156 | 202.5243 |  |  | 125.5739 |  | 206.5669 | 113.8019 | 151.2651 | 180.462 | 188.185 | 171.2733 | 170.2224 | 164.2659 | 196.5452 | 208.8784 | 215.9422 | 157.825 | 97.116 | 136.7949 | 159.4971 | 176.024 | 129.7125 | 158.1338 | 147.397 | 231.2621 | 120.4706 | 167.9135 | 203.652 | 216.94 | 248.5209 | 114.172 | 146.3248 | 173.6707 | 183.6566 | 175.5438 | 83.0153 | 96.1735 | 133.1906 | 158.5126 | 173.8767 | 138.6302 |  | 118.9923 | 204.1837 |  | 116.8589 | 153.7918 | 185.9321 | 198.6376 | 188.7907 | 136.4095 | 162.0012 | 191.7864 | 194.8757 | 173.7027 | 92.8423 | 106.1948 | 130.306 | 158.9438 | 178.4235 | 191.152 | 119.3485 | 109.9955 | 110.6888 | 140.5773 | 178.3612 | 206.2433 | 211.8464 | 193.5723 |  |  |  |  | 76.0568 | 78.9237 | 150.1932 | 80.6622 | 156.2812 | 87.3041 | 35.1006 | 34.735 | 33.2496 | 34.6535 | 34.4574 | 35.1882 | 33.6525 | 35.062 | 73.8685 | 86.7925 | 82.0317 | 72.3365 | 184.0044 |  |  | 131.9976 |  | 121.2319 | 88.9362 | 114.3116 | 87.9053 | 177.3661 | 168.379 | 202.6964 | 186.6575 | 197.9639 | 171.736 | 211.7603 | 229.8969 | 230.7375 | 203.6727 | 133.1726 | 109.1637 | 159.5881 | 121.0509 | 164.7069 | 161.4144 | 192.1471 | 122.1239 | 184.663 | 172.2256 | 185.6884 | 216.1391 |  | 168.0615 | 95.5361 | 136.5893 | 164.053 | 181.6771 | 135.506 | 138.5504 | 122.4373 |  | 135.9718 | 171.076 | 207.4741 | 220.5462 | 206.2567 | 117.7829 | 161.0795 | 198.8875 | 213.2407 | 202.8991 | 85.9084 | 97.7416 | 135.9472 | 163.6492 | 183.4444 | 113.2476 | 170.4494 | 102.1151 | 185.7045 | 106.8784 | 129.8554 | 169.4255 | 198.9939 | 213.2784 | 237.1217 | 135.0514 | 172.309 | 207.9721 | 218.8822 | 200.3578 | 94.2561 | 108.3325 | 136.1749 | 165.6047 | 185.7516 | 81.9978 | 109.8521 | 123.4951 | 112.6481 | 128.3505 | 197.1425 | 163.9944 | 207.4296 | 192.7557 | 146.657 |  |  |  | 75.4794 | 83.0734 | 77.6654 | 156.5521 | 82.7219 | 133.2623 |  | 82.4238 | 78.012 | 79.425 | 59.6531 | 104.5134 | 115.6191 |  | 158.947 | 182.6231 | 177.8249 | 381.797 | 521.8102 | 496.7756 | 351.9271 | [23 empty] | 78.8824 | 509.2929 | 118.1108 | 170.7851
17:08 | 13328 |  |  | 18.4684 | 49.2612 | 53.1432 | 23.4947 | 22.0897 | 39.0847 | 29.0413 | 1.9052 | 1.5585 | 0.7072 | -0.0348 |  |  |  | -2.5008 | 35.3994 | 51.2538 | 14.3225 |  | 25.4972 | 35.1024 | 0.3889 | 0.2885 | 1.3572 | 0.653 | -6.3934 | 183.0099 | 178.9511 | 136.0838 | 152.1278 | 126.2888 | 113.7085 | 100.0432 | 170.4151 | 150.9706 | 186.391 | 198.2647 | 182.689 | 153.9318 | 148.299 | 186.9054 | 198.1527 | 202.503 |  |  | 125.5638 |  | 206.5456 | 113.804 | 151.2636 | 180.4506 | 188.178 | 171.2622 | 170.2201 | 164.281 | 196.5385 | 208.87 | 215.9266 | 157.8174 | 97.1107 | 136.7972 | 159.4993 | 176.0118 | 129.7065 | 158.1202 | 147.3888 | 231.2263 | 120.4715 | 167.9167 | 203.6549 | 216.9257 | 249.0792 | 114.1656 | 146.3193 | 173.6609 | 183.6479 | 175.5313 | 83.0166 | 96.1741 | 133.1861 | 158.5057 | 173.8616 | 138.6246 |  | 118.9886 | 204.1563 |  | 116.8493 | 153.7847 | 185.9193 | 198.6179 | 188.7749 | 136.4074 | 161.9929 | 191.7694 | 194.862 | 173.6893 | 92.8334 | 106.1937 | 130.3002 | 158.9324 | 178.4043 | 191.1316 | 119.3391 | 109.9903 | 110.6752 | 140.5736 | 178.3528 | 206.2336 | 211.8287 | 193.5561 |  |  |  |  | 76.0428 | 78.9187 | 150.1632 | 80.6489 | 156.241 | 87.2853 | 35.013 | 34.6587 | 32.7422 | 34.8992 | 34.5172 | 35.1153 | 33.65 | 35.086 | 73.8607 | 86.7854 | 82.0195 | 72.3318 | 183.9885 |  |  | 131.9844 |  | 121.2182 | 88.928 | 114.3013 | 87.8941 | 177.3506 | 168.3733 | 202.6766 | 186.636 | 197.9413 | 171.7251 | 211.7481 | 229.8769 | 230.7222 | 203.6503 | 133.1774 | 109.152 | 159.5814 | 121.0441 | 164.6999 | 161.4029 | 192.1307 | 122.1165 | 184.6514 | 172.209 | 185.679 | 216.1291 |  | 168.0641 | 95.537 | 136.59 | 164.0515 | 181.669 | 135.4967 | 138.5404 | 122.4317 |  | 135.9651 | 171.0782 | 207.4609 | 220.5344 | 206.2531 | 117.7766 | 161.0725 | 198.8821 | 213.2315 | 202.8913 | 85.9053 | 97.7372 | 135.9585 | 163.6438 | 183.4394 | 113.2398 | 170.4406 | 102.1107 | 185.7156 | 106.882 | 129.8608 | 169.43 | 198.9871 | 213.2719 | 237.0892 | 135.0653 | 172.3176 | 207.9767 | 218.8739 | 200.3627 | 94.257 | 108.3346 | 136.1807 | 165.6047 | 185.7405 | 81.9943 | 109.8466 | 123.4784 | 112.5085 | 128.346 | 197.136 | 163.9931 | 207.4191 | 192.7473 | 146.6306 |  |  |  | 75.4766 | 83.0642 | 77.6591 | 156.5528 | 82.7075 | 133.2597 |  | 82.4168 | 78.0015 | 79.4224 | 59.6496 | 104.5121 | 115.6122 |  | 158.9525 | 182.5827 | 177.8149 | 381.566 | 521.2197 | 496.0082 | 351.4744 | [23 empty] | 78.8753 | 508.6139 | 118.0973 | 170.7676
17:08 | 13329 |  |  | 18.4042 | 49.173 | 53.0764 | 23.4921 | 22.0773 | 39.1135 | 28.9474 | 1.9053 | 1.5536 | 0.7029 | -0.0366 |  |  |  | -2.4755 | 35.4496 | 51.3517 | 14.3323 |  | 25.5479 | 35.1552 | 0.3879 | 0.2888 | 1.3524 | 0.6521 | -6.5395 | 182.9898 | 178.9447 | 136.0756 | 152.1167 | 126.2802 | 113.7095 | 100.0427 | 170.4016 | 150.9672 | 186.3802 | 198.2445 | 182.6764 | 153.9192 | 148.2996 | 186.8958 | 198.1451 | 202.4796 |  |  | 125.5526 |  | 206.5186 | 113.7973 | 151.2608 | 180.444 | 188.1605 | 171.2464 | 170.2073 | 164.2767 | 196.5306 | 208.8585 | 215.9202 | 157.8119 | 97.1054 | 136.7975 | 159.4941 | 176.0035 | 129.6926 | 158.1136 | 147.3739 | 231.1896 | 120.468 | 167.9142 | 203.645 | 216.9148 | 249.0603 | 114.1596 | 146.3094 | 173.6497 | 183.6368 | 175.5193 | 83.0127 | 96.1702 | 133.1809 | 158.503 | 173.8509 | 138.6183 |  | 118.9857 | 204.1317 |  | 116.8459 | 153.783 | 185.9067 | 198.6115 | 188.766 | 136.4081 | 161.9927 | 191.756 | 194.8462 | 173.6801 | 92.8292 | 106.1984 | 130.302 | 158.9228 | 178.3965 | 191.1203 | 119.3294 | 109.9834 | 110.6624 | 140.5714 | 178.3466 | 206.223 | 211.8129 | 193.5439 |  |  |  |  | 76.0469 | 78.9226 | 150.1425 | 80.6431 | 156.2108 | 87.2908 | 34.9249 | 34.4508 | 32.7483 | 35.107 | 34.5018 | 35.0597 | 33.5945 | 35.0746 | 73.8574 | 86.7773 | 82.0136 | 72.3247 | 183.9679 |  |  | 131.9716 |  | 121.2076 | 88.9245 | 114.2928 | 87.8936 | 177.3375 | 168.3638 | 202.655 | 186.6168 | 197.9234 | 171.6961 | 211.7405 | 229.8615 | 230.7083 | 203.6311 | 133.1873 | 109.1488 | 159.5816 | 121.0364 | 164.6919 | 161.4005 | 192.1269 | 122.1183 | 184.6417 | 172.2062 | 185.6763 | 216.1136 |  | 168.0542 | 95.532 | 136.5914 | 164.0491 | 181.6663 | 135.486 | 138.5268 | 122.4281 |  | 135.9596 | 171.0802 | 207.4556 | 220.5275 | 206.2432 | 117.7849 | 161.0755 | 198.8761 | 213.2224 | 202.8841 | 85.9074 | 97.7381 | 135.9673 | 163.6395 | 183.4273 | 113.2374 | 170.4403 | 102.1022 | 185.7193 | 106.8813 | 129.8591 | 169.4252 | 198.9791 | 213.2566 | 237.0968 | 135.0656 | 172.3114 | 207.9695 | 218.8606 | 200.3518 | 94.2543 | 108.333 | 136.1751 | 165.6025 | 185.7301 | 81.9826 | 109.8365 | 123.459 | 112.4999 | 128.3406 | 197.1176 | 163.9884 | 207.4032 | 192.7286 | 146.6185 |  |  |  | 75.476 | 83.0555 | 77.6542 | 156.555 | 82.6968 | 133.2339 |  | 82.4102 | 78.0005 | 79.4132 | 59.6376 | 104.4999 | 115.6091 |  | 158.9392 | 182.5531 | 177.7793 | 381.9218 | 521.4985 | 496.4011 | 351.8648 | [23 empty] | 78.8724 | 508.9498 | 118.0935 | 170.7462
17:08 | 13330 |  |  | 18.4556 | 49.1983 | 53.0871 | 23.558 | 22.1434 | 39.1048 | 28.9145 | 1.9061 | 1.5536 | 0.7043 | -0.0353 |  |  |  | -2.4896 | 35.373 | 51.3203 | 14.3525 |  | 25.4557 | 35.063 | 0.3885 | 0.287 | 1.3553 | 0.651 | -8.1537 | 182.9753 | 178.9342 | 136.0696 | 152.1069 | 126.2693 | 113.7052 | 100.0424 | 170.3959 | 150.9603 | 186.3709 | 198.2372 | 182.6641 | 153.9124 | 148.3007 | 186.8865 | 198.1351 | 202.4604 |  |  | 125.5437 |  | 206.4863 | 113.796 | 151.2559 | 180.4371 | 188.1471 | 171.2406 | 170.193 | 164.2646 | 196.5217 | 208.8437 | 215.9128 | 157.8091 | 97.1075 | 136.7965 | 159.4869 | 176.001 | 129.6819 | 158.1003 | 147.3612 | 231.1589 | 120.4653 | 167.906 | 203.6281 | 216.9033 | 248.9561 | 114.1574 | 146.3015 | 173.6379 | 183.6197 | 175.5056 | 83.0103 | 96.1662 | 133.1819 | 158.497 | 173.8491 | 138.6004 |  | 118.9783 | 204.1004 |  | 116.8475 | 153.7811 | 185.8958 | 198.5958 | 188.7574 | 136.3902 | 161.983 | 191.7404 | 194.8277 | 173.6705 | 92.825 | 106.2002 | 130.3045 | 158.9123 | 178.3815 | 191.0998 | 119.3265 | 109.9768 | 110.6575 | 140.5742 | 178.3457 | 206.214 | 211.8053 | 193.5328 |  |  |  |  | 76.0446 | 78.9161 | 150.1497 | 80.6552 | 156.1903 | 87.2888 | 34.8674 | 34.2603 | 33.2632 | 35.262 | 34.4661 | 35.0463 | 33.6069 | 35.0127 | 73.8582 | 86.7728 | 82.0163 | 72.3183 | 183.9537 |  |  | 131.9697 |  | 121.1991 | 88.9274 | 114.2938 | 87.8993 | 177.3306 | 168.3681 | 202.6461 | 186.6118 | 197.9187 | 171.6917 | 211.7289 | 229.8406 | 230.694 | 203.611 | 133.2071 | 109.1495 | 159.5829 | 121.0267 | 164.6811 | 161.4081 | 192.1273 | 122.1178 | 184.6317 | 172.2097 | 185.6812 | 216.0977 |  | 168.0314 | 95.5294 | 136.5894 | 164.0394 | 181.657 | 135.4749 | 138.5127 | 122.4133 |  | 135.9519 | 171.0731 | 207.4458 | 220.5137 | 206.2365 | 117.7907 | 161.0747 | 198.862 | 213.2032 | 202.863 | 85.9064 | 97.7374 | 135.9632 | 163.6336 | 183.4172 | 113.2234 | 170.4287 | 102.0952 | 185.7106 | 106.8773 | 129.8487 | 169.4201 | 198.9661 | 213.234 | 237.1227 | 135.0517 | 172.2969 | 207.952 | 218.844 | 200.3338 | 94.2462 | 108.3293 | 136.1705 | 165.5843 | 185.7145 | 81.9752 | 109.824 | 123.4504 | 112.4891 | 128.3429 | 197.1035 | 163.9847 | 207.3862 | 192.7104 | 146.6204 |  |  |  | 75.4668 | 83.0527 | 77.6498 | 156.559 | 82.6892 | 133.195 |  | 82.4024 | 77.9926 | 79.4027 | 59.6366 | 104.5224 | 115.6046 |  | 158.9423 | 182.503 | 177.7459 | 381.735 | 521.2347 | 496.2071 | 351.8218 | [23 empty] | 78.866 | 508.7209 | 118.061 | 170.7226
17:08 | 13331 |  |  | 18.4446 | 49.1041 | 53.0214 | 23.4762 | 22.2423 | 39.1796 | 28.9277 | 1.9057 | 1.5538 | 0.7077 | -0.0356 |  |  |  | -2.4236 | 35.5028 | 51.3313 | 14.411 |  | 25.5678 | 35.1602 | 0.3887 | 0.2852 | 1.3578 | 0.6525 | -5.4681 | 182.9619 | 178.9062 | 136.0545 | 152.0893 | 126.2644 | 113.6947 | 100.0344 | 170.3904 | 150.943 | 186.3597 | 198.2183 | 182.6506 | 153.9053 | 148.3046 | 186.882 | 198.1291 | 202.4377 |  |  | 125.5354 |  | 206.4584 | 113.8027 | 151.2465 | 180.4241 | 188.1296 | 171.2384 | 170.1873 | 164.2573 | 196.5124 | 208.8257 | 215.9107 | 157.7974 | 97.1088 | 136.7927 | 159.4785 | 175.9913 | 129.6764 | 158.0813 | 147.3483 | 231.1249 | 120.4603 | 167.8999 | 203.6176 | 216.8871 | 248.7963 | 114.1565 | 146.2988 | 173.6328 | 183.604 | 175.4946 | 83.0047 | 96.1685 | 133.1819 | 158.4918 | 173.8425 | 138.5877 |  | 118.9685 | 204.0755 |  | 116.8432 | 153.7703 | 185.8881 | 198.5777 | 188.7402 | 136.3848 | 161.9694 | 191.732 | 194.8163 | 173.658 | 92.8231 | 106.1959 | 130.3007 | 158.9052 | 178.3598 | 191.0862 | 119.3168 | 109.9668 | 110.6509 | 140.5629 | 178.3367 | 206.2055 | 211.7907 | 193.5161 |  |  |  |  | 76.0282 | 78.8985 | 150.1393 | 80.6484 | 156.1668 | 87.275 | 34.8604 | 34.1499 | 33.6326 | 35.386 | 34.5125 | 35.0449 | 33.6787 | 34.9437 | 73.8582 | 86.7694 | 82.0104 | 72.3192 | 183.9421 |  |  | 131.9679 |  | 121.1978 | 88.9256 | 114.2943 | 87.8994 | 177.3239 | 168.3746 | 202.6336 | 186.5982 | 197.9111 | 171.685 | 211.7116 | 229.817 | 230.6681 | 203.5805 | 133.2092 | 109.1526 | 159.5773 | 121.0092 | 164.67 | 161.4036 | 192.1154 | 122.1077 | 184.6101 | 172.1958 | 185.6751 | 216.0852 |  | 168.0232 | 95.5325 | 136.5893 | 164.0386 | 181.645 | 135.4666 | 138.5038 | 122.4033 |  | 135.9507 | 171.073 | 207.439 | 220.5066 | 206.2288 | 117.7884 | 161.066 | 198.8536 | 213.1885 | 202.8415 | 85.9072 | 97.7407 | 135.9595 | 163.6314 | 183.4083 | 113.2134 | 170.4181 | 102.0893 | 185.7044 | 106.8754 | 129.8502 | 169.419 | 198.9613 | 213.2234 | 237.1166 | 135.0409 | 172.2961 | 207.9356 | 218.8311 | 200.3285 | 94.2495 | 108.334 | 136.1708 | 165.573 | 185.7068 | 81.9738 | 109.8124 | 123.4367 | 112.4731 | 128.3402 | 197.092 | 163.9748 | 207.3662 | 192.6942 | 146.615 |  |  |  | 75.4528 | 83.0433 | 77.6409 | 156.5447 | 82.6892 | 133.1846 |  | 82.4046 | 77.9939 | 79.4018 | 59.6531 | 104.5167 | 115.616 |  | 158.9513 | 182.4823 | 177.7314 | 381.4944 | 521.5148 | 496.2357 | 351.6384 | [23 empty] | 78.858 | 508.8753 | 118.1836 | 170.7168
17:08 | 13332 |  |  | 18.3705 | 49.2055 | 53.1212 | 23.524 | 22.2945 | 39.1194 | 29.0115 | 1.9059 | 1.5521 | 0.7051 | -0.0347 |  |  |  | -2.6188 | 35.4274 | 51.3365 | 14.358 |  | 25.5102 | 35.1693 | 0.3872 | 0.2844 | 1.3544 | 0.6516 | -5.686 | 182.9493 | 178.8895 | 136.043 | 152.077 | 126.264 | 113.6881 | 100.0263 | 170.3812 | 150.9376 | 186.3506 | 198.1996 | 182.6446 | 153.8995 | 148.3055 | 186.8601 | 198.1226 | 202.4133 |  |  | 125.5267 |  | 206.432 | 113.8037 | 151.2455 | 180.419 | 188.1116 | 171.2191 | 170.1809 | 164.2544 | 196.4997 | 208.8148 | 215.9086 | 157.7858 | 97.1095 | 136.7962 | 159.4758 | 175.9827 | 129.6635 | 158.0765 | 147.3404 | 231.093 | 120.4585 | 167.9002 | 203.6145 | 216.8789 | 248.6945 | 114.1445 | 146.295 | 173.6205 | 183.5861 | 175.4779 | 82.9956 | 96.1627 | 133.1695 | 158.4838 | 173.8172 | 138.5799 |  | 118.9687 | 204.0443 |  | 116.8334 | 153.7617 | 185.8772 | 198.5623 | 188.7169 | 136.3854 | 161.9625 | 191.7183 | 194.8021 | 173.6398 | 92.8227 | 106.1919 | 130.294 | 158.9039 | 178.3549 | 191.0711 | 119.306 | 109.955 | 110.6407 | 140.5509 | 178.3278 | 206.1932 | 211.771 | 193.5026 |  |  |  |  | 76.0249 | 78.8928 | 150.1062 | 80.6288 | 156.1447 | 87.2687 | 34.9048 | 34.1939 | 33.8093 | 35.4909 | 34.6258 | 35.0592 | 33.705 | 34.8892 | 73.8491 | 86.7628 | 81.9982 | 72.3128 | 183.9154 |  |  | 131.954 |  | 121.1932 | 88.9165 | 114.2835 | 87.8909 | 177.3089 | 168.3643 | 202.6153 | 186.5728 | 197.8915 | 171.6778 | 211.6936 | 229.7964 | 230.6439 | 203.5513 | 133.2041 | 109.1463 | 159.5693 | 120.9945 | 164.6578 | 161.3946 | 192.101 | 122.1059 | 184.5874 | 172.1748 | 185.6687 | 216.0689 |  | 168.0047 | 95.5354 | 136.5876 | 164.038 | 181.631 | 135.456 | 138.4918 | 122.3985 |  | 135.9477 | 171.0699 | 207.4353 | 220.4934 | 206.2139 | 117.792 | 161.0662 | 198.8437 | 213.1716 | 202.8271 | 85.912 | 97.7359 | 135.9607 | 163.6321 | 183.3987 | 113.2083 | 170.4049 | 102.08 | 185.6862 | 106.8667 | 129.8527 | 169.4185 | 198.9493 | 213.2151 | 237.087 | 135.0343 | 172.2881 | 207.9151 | 218.8085 | 200.311 | 94.2491 | 108.337 | 136.1701 | 165.5668 | 185.6946 | 81.9652 | 109.8108 | 123.4256 | 112.4666 | 128.3337 | 197.0857 | 163.9734 | 207.3469 | 192.6777 | 146.6081 |  |  |  | 75.456 | 83.0388 | 77.6338 | 156.521 | 82.6969 | 133.1894 |  | 82.3997 | 77.9925 | 79.3996 | 59.6501 | 104.5269 | 115.6147 |  | 158.9418 | 182.4521 | 177.7026 | 381.6371 | 521.1882 | 496.3487 | 351.54 | [23 empty] | 78.8548 | 508.7684 | 118.1488 | 170.6969
17:08 | 13333 |  |  | 18.3612 | 49.2077 | 53.1037 | 23.5071 | 22.1277 | 39.1309 | 29.0148 | 1.9051 | 1.5516 | 0.7061 | -0.0346 |  |  |  | -2.5265 | 35.3859 | 51.2921 | 14.3334 |  | 25.46 | 35.1457 | 0.3885 | 0.2893 | 1.3554 | 0.6518 | -5.932 | 182.9271 | 178.8804 | 136.0363 | 152.0734 | 126.2568 | 113.68 | 100.0288 | 170.3731 | 150.9329 | 186.336 | 198.1894 | 182.6289 | 153.8938 | 148.2905 | 186.8326 | 198.1099 | 202.3845 |  |  | 125.5098 |  | 206.4028 | 113.7978 | 151.2424 | 180.4077 | 188.0932 | 171.2002 | 170.1654 | 164.2454 | 196.4881 | 208.8028 | 215.9059 | 157.7768 | 97.111 | 136.7991 | 159.4746 | 175.9755 | 129.6495 | 158.0682 | 147.3286 | 231.0588 | 120.464 | 167.8966 | 203.608 | 216.8641 | 248.6229 | 114.1337 | 146.2857 | 173.608 | 183.5707 | 175.4621 | 82.9967 | 96.1582 | 133.1727 | 158.4768 | 173.8042 | 138.5797 |  | 118.9755 | 204.0091 |  | 116.8305 | 153.762 | 185.8671 | 198.551 | 188.7063 | 136.392 | 161.9614 | 191.7094 | 194.7878 | 173.6283 | 92.8233 | 106.1901 | 130.2938 | 158.9047 | 178.3541 | 191.0551 | 119.3042 | 109.9508 | 110.6343 | 140.5556 | 178.3231 | 206.1819 | 211.7604 | 193.4953 |  |  |  |  | 76.0278 | 78.892 | 150.0908 | 80.6165 | 156.1213 | 87.26 | 34.9252 | 34.3432 | 33.9952 | 35.5837 | 34.717 | 35.0995 | 33.6664 | 34.8473 | 73.8319 | 86.7481 | 81.9912 | 72.3015 | 183.8979 |  |  | 131.9437 |  | 121.1894 | 88.9092 | 114.2776 | 87.8859 | 177.2982 | 168.3557 | 202.6017 | 186.5656 | 197.8772 | 171.7086 | 211.6757 | 229.7807 | 230.6208 | 203.5316 | 133.2017 | 109.1334 | 159.5549 | 120.9882 | 164.6487 | 161.3923 | 192.094 | 122.1108 | 184.5754 | 172.1671 | 185.6629 | 216.0575 |  | 167.9928 | 95.5302 | 136.5869 | 164.03 | 181.6118 | 135.4438 | 138.4802 | 122.3869 |  | 135.9425 | 171.0703 | 207.4269 | 220.4702 | 206.2006 | 117.7856 | 161.0622 | 198.826 | 213.1493 | 202.8076 | 85.9077 | 97.7241 | 135.9588 | 163.6253 | 183.3826 | 113.2027 | 170.3858 | 102.0675 | 185.6797 | 106.8523 | 129.852 | 169.4186 | 198.9324 | 213.1997 | 237.059 | 135.0368 | 172.2778 | 207.9035 | 218.7825 | 200.2895 | 94.2411 | 108.3257 | 136.1588 | 165.5573 | 185.6737 | 81.9545 | 109.8073 | 123.4117 | 112.462 | 128.3315 | 197.076 | 163.9723 | 207.3335 | 192.6649 | 146.613 |  |  |  | 75.4565 | 83.0415 | 77.629 | 156.5041 | 82.6933 | 133.1737 |  | 82.3961 | 77.9905 | 79.3939 | 59.6397 | 104.5272 | 115.6135 |  | 158.9276 | 182.4384 | 177.6739 | 381.5748 | 521.4374 | 496.3487 | 351.54 | [23 empty] | 78.8534 | 508.8931 | 118.0631 | 170.683
17:08 | 13334 |  |  | 18.3585 | 49.1693 | 53.0869 | 23.5431 | 22.1678 | 39.0408 | 28.9808 | 1.9055 | 1.5489 | 0.705 | -0.0356 |  |  |  | -2.4831 | 35.4805 | 51.2818 | 14.3841 |  | 25.5868 | 35.2249 | 0.3871 | 0.2866 | 1.3546 | 0.6519 | -5.1859 | 182.8996 | 178.8571 | 136.0255 | 152.0638 | 126.24 | 113.6708 | 100.0205 | 170.3613 | 150.9226 | 186.3113 | 198.1682 | 182.6022 | 153.8875 | 148.2592 | 186.7985 | 198.0868 | 202.3522 |  |  | 125.5032 |  | 206.3815 | 113.7995 | 151.2368 | 180.399 | 188.0838 | 171.1973 | 170.1554 | 164.2404 | 196.4826 | 208.7856 | 215.8982 | 157.7646 | 97.1089 | 136.7891 | 159.465 | 175.9653 | 129.6385 | 158.0539 | 147.3144 | 231.0219 | 120.4643 | 167.8848 | 203.5951 | 216.8472 | 248.6694 | 114.1324 | 146.2806 | 173.6 | 183.5618 | 175.4512 | 82.9995 | 96.1609 | 133.1793 | 158.4698 | 173.8015 | 138.5763 |  | 118.9786 | 203.982 |  | 116.8256 | 153.7565 | 185.8591 | 198.5313 | 188.6982 | 136.3956 | 161.9524 | 191.7018 | 194.7713 | 173.6152 | 92.8185 | 106.1875 | 130.2885 | 158.8955 | 178.3361 | 191.0305 | 119.2907 | 109.9438 | 110.6272 | 140.5478 | 178.3161 | 206.166 | 211.7457 | 193.4867 |  |  |  |  | 76.0245 | 78.8878 | 150.0792 | 80.5905 | 156.1041 | 87.2596 | 34.8092 | 34.4731 | 34.0565 | 35.6701 | 34.7746 | 35.1386 | 33.6385 | 34.8265 | 73.823 | 86.7404 | 81.9819 | 72.2935 | 183.8825 |  |  | 131.9348 |  | 121.1746 | 88.9036 | 114.2703 | 87.8777 | 177.2949 | 168.3488 | 202.5779 | 186.56 | 197.864 | 171.7057 | 211.6544 | 229.7659 | 230.5948 | 203.5163 | 133.1904 | 109.1325 | 159.5566 | 120.9793 | 164.6463 | 161.3896 | 192.0821 | 122.1061 | 184.5609 | 172.1635 | 185.6516 | 216.0438 |  | 167.9921 | 95.5244 | 136.5849 | 164.0251 | 181.6058 | 135.4362 | 138.4715 | 122.3765 |  | 135.9409 | 171.0662 | 207.4126 | 220.4508 | 206.1768 | 117.7763 | 161.0498 | 198.8115 | 213.1341 | 202.79 | 85.9023 | 97.7255 | 135.9541 | 163.6194 | 183.3701 | 113.1945 | 170.3724 | 102.0517 | 185.6907 | 106.8463 | 129.8565 | 169.4181 | 198.9314 | 213.179 | 237.0516 | 135.0501 | 172.2858 | 207.8987 | 218.7734 | 200.2786 | 94.2426 | 108.3223 | 136.1591 | 165.5489 | 185.6596 | 81.9507 | 109.7992 | 123.3985 | 112.4511 | 128.327 | 197.0617 | 163.9599 | 207.3238 | 192.6522 | 146.6146 |  |  |  | 75.4518 | 83.0415 | 77.6219 | 156.4895 | 82.6799 | 133.1685 |  | 82.3914 | 77.9815 | 79.3892 | 59.6388 | 104.5313 | 115.618 |  | 158.9216 | 182.4032 | 177.6556 | 381.7438 | 521.3902 | 496.4229 | 351.8252 | [23 empty] | 78.8487 | 508.9066 | 118.1467 | 170.6624
17:08 | 13335 |  |  | 18.2898 | 49.1917 | 53.0332 | 23.4748 | 22.1401 | 39.0789 | 28.9843 | 1.9071 | 1.5515 | 0.7091 | -0.0341 |  |  |  | -2.4509 | 35.439 | 51.3694 | 14.3896 |  | 25.5069 | 35.3006 | 0.3873 | 0.2877 | 1.3516 | 0.6518 | -7.5354 | 182.8874 | 178.8434 | 136.025 | 152.057 | 126.2338 | 113.6653 | 100.0166 | 170.3533 | 150.9234 | 186.3024 | 198.1543 | 182.5994 | 153.8781 | 148.2413 | 186.769 | 198.0586 | 202.3152 |  |  | 125.4962 |  | 206.3594 | 113.7982 | 151.2361 | 180.3868 | 188.0759 | 171.1857 | 170.1473 | 164.2352 | 196.4689 | 208.7665 | 215.8886 | 157.7635 | 97.1097 | 136.7881 | 159.4634 | 175.9578 | 129.6231 | 158.0436 | 147.3021 | 230.9872 | 120.461 | 167.8817 | 203.5841 | 216.8352 | 248.6352 | 114.1361 | 146.2816 | 173.5973 | 183.5518 | 175.4426 | 82.9982 | 96.1592 | 133.1767 | 158.468 | 173.7899 | 138.564 |  | 118.9799 | 203.9563 |  | 116.8257 | 153.7545 | 185.8462 | 198.5185 | 188.6866 | 136.3875 | 161.9476 | 191.6807 | 194.7573 | 173.6045 | 92.8151 | 106.1885 | 130.2868 | 158.8863 | 178.3218 | 191.0086 | 119.28 | 109.9399 | 110.6211 | 140.5464 | 178.3086 | 206.1496 | 211.7327 | 193.4718 |  |  |  |  | 76.0132 | 78.8809 | 150.0515 | 80.5587 | 156.105 | 87.2694 | 34.609 | 34.5664 | 33.9153 | 35.7886 | 34.7411 | 35.1626 | 33.6759 | 34.839 | 73.8297 | 86.7402 | 81.9798 | 72.2938 | 183.865 |  |  | 131.9262 |  | 121.1554 | 88.9048 | 114.2597 | 87.8733 | 177.2895 | 168.3397 | 202.5593 | 186.5399 | 197.8453 | 171.665 | 211.6439 | 229.7482 | 230.5718 | 203.5032 | 133.1871 | 109.1263 | 159.5725 | 120.9754 | 164.6419 | 161.3829 | 192.073 | 122.102 | 184.5498 | 172.1565 | 185.6376 | 216.021 |  | 167.9883 | 95.5229 | 136.5825 | 164.0203 | 181.5953 | 135.4308 | 138.4576 | 122.3652 |  | 135.9364 | 171.0537 | 207.3948 | 220.432 | 206.1546 | 117.7837 | 161.0466 | 198.8045 | 213.1253 | 202.784 | 85.9061 | 97.7382 | 135.9532 | 163.6197 | 183.3694 | 113.1893 | 170.3599 | 102.0474 | 185.7069 | 106.8437 | 129.8608 | 169.4242 | 198.9297 | 213.1687 | 237.0702 | 135.051 | 172.2868 | 207.8789 | 218.7604 | 200.2644 | 94.2467 | 108.3278 | 136.1695 | 165.5493 | 185.6503 | 81.9511 | 109.7872 | 123.3881 | 112.441 | 128.3163 | 197.048 | 163.9518 | 207.3079 | 192.6417 | 146.61 |  |  |  | 75.4408 | 83.0353 | 77.6155 | 156.4822 | 82.6684 | 133.1679 |  | 82.3771 | 77.9754 | 79.3823 | 59.6336 | 104.524 | 115.6063 |  | 158.926 | 182.3716 | 177.6238 | 381.8865 | 521.4374 | 496.2863 | 351.8513 | [23 empty] | 78.8401 | 508.8619 | 118.1242 | 170.6488
17:08 | 13336 |  |  | 18.3619 | 49.1766 | 53.0562 | 23.4554 | 22.2122 | 39.1288 | 29.0747 | 1.9052 | 1.5474 | 0.7046 | -0.0365 |  |  |  | -2.4436 | 35.4284 | 51.2985 | 14.3464 |  | 25.5491 | 35.2201 | 0.3865 | 0.2866 | 1.355 | 0.6516 | -4.7973 | 182.8825 | 178.8443 | 136.0196 | 152.0494 | 126.2372 | 113.668 | 100.0171 | 170.3443 | 150.9319 | 186.3067 | 198.1522 | 182.595 | 153.8719 | 148.2461 | 186.7577 | 198.0347 | 202.2945 |  |  | 125.4774 |  | 206.3291 | 113.7885 | 151.2307 | 180.3785 | 188.0616 | 171.161 | 170.1337 | 164.2197 | 196.4492 | 208.7505 | 215.8713 | 157.756 | 97.1073 | 136.7989 | 159.466 | 175.9502 | 129.613 | 158.0325 | 147.285 | 230.9527 | 120.4585 | 167.8772 | 203.5718 | 216.8224 | 248.6792 | 114.1374 | 146.2827 | 173.5962 | 183.5457 | 175.4394 | 82.9993 | 96.1597 | 133.1764 | 158.47 | 173.7827 | 138.5731 |  | 118.9818 | 203.9375 |  | 116.8283 | 153.7574 | 185.8367 | 198.5101 | 188.6747 | 136.3779 | 161.9438 | 191.6682 | 194.7455 | 173.5956 | 92.8144 | 106.1977 | 130.2928 | 158.8865 | 178.3168 | 190.9935 | 119.2756 | 109.9331 | 110.61 | 140.5549 | 178.3103 | 206.1518 | 211.7258 | 193.459 |  |  |  |  | 76.0087 | 78.872 | 150.0306 | 80.5568 | 156.1018 | 87.2688 | 34.4214 | 34.5691 | 33.9353 | 35.9472 | 34.6417 | 35.1808 | 33.6956 | 34.8153 | 73.8294 | 86.7335 | 81.9781 | 72.2877 | 183.8516 |  |  | 131.9161 |  | 121.1504 | 88.906 | 114.2573 | 87.87 | 177.2837 | 168.342 | 202.5507 | 186.5253 | 197.8354 | 171.665 | 211.6367 | 229.7367 | 230.548 | 203.487 | 133.1857 | 109.1128 | 159.5933 | 120.9705 | 164.6364 | 161.3821 | 192.0722 | 122.1029 | 184.5379 | 172.151 | 185.6323 | 216.005 |  | 167.9766 | 95.5235 | 136.5855 | 164.0046 | 181.5764 | 135.4197 | 138.4476 | 122.3565 |  | 135.9298 | 171.0466 | 207.3745 | 220.4135 | 206.1382 | 117.7871 | 161.0383 | 198.7912 | 213.1133 | 202.7707 | 85.9039 | 97.7358 | 135.9567 | 163.622 | 183.3661 | 113.1773 | 170.3464 | 102.0429 | 185.7079 | 106.838 | 129.8602 | 169.4207 | 198.9185 | 213.1609 | 237.0791 | 135.0371 | 172.27 | 207.864 | 218.7371 | 200.2412 | 94.2373 | 108.3297 | 136.1597 | 165.5419 | 185.6346 | 81.9459 | 109.7813 | 123.3776 | 112.4341 | 128.3227 | 197.0405 | 163.9534 | 207.2917 | 192.6241 | 146.5907 |  |  |  | 75.4373 | 83.0297 | 77.6161 | 156.4975 | 82.674 | 133.1756 |  | 82.3606 | 77.965 | 79.3707 | 59.6254 | 104.5026 | 115.6051 |  | 158.9196 | 182.3312 | 177.5983 | 381.273 | 520.6923 | 495.9275 | 351.5822 | [23 empty] | 78.8325 | 508.3099 | 118.1594 | 170.6254
17:08 | 13337 |  |  | 18.3733 | 49.1701 | 53.1251 | 23.5412 | 22.2533 | 39.163 | 29.0416 | 1.9048 | 1.5496 | 0.7039 | -0.0352 |  |  |  | -2.4458 | 35.3642 | 51.2947 | 14.2497 |  | 25.5967 | 35.2479 | 0.387 | 0.2874 | 1.3503 | 0.6512 | -7.0433 | 182.8659 | 178.823 | 136.0039 | 152.0327 | 126.227 | 113.6642 | 100.0122 | 170.3275 | 150.9228 | 186.2968 | 198.1337 | 182.5703 | 153.8647 | 148.2481 | 186.7609 | 198.0271 | 202.2954 |  |  | 125.4684 |  | 206.3016 | 113.7827 | 151.2287 | 180.3682 | 188.0507 | 171.1472 | 170.1227 | 164.2074 | 196.4336 | 208.7381 | 215.8298 | 157.7497 | 97.1068 | 136.8042 | 159.4604 | 175.9477 | 129.6095 | 158.0194 | 147.2755 | 230.9189 | 120.456 | 167.8672 | 203.5641 | 216.8087 | 248.8578 | 114.1298 | 146.2783 | 173.5847 | 183.5344 | 175.4277 | 82.9995 | 96.1647 | 133.1785 | 158.4577 | 173.7699 | 138.5828 |  | 118.9796 | 203.9108 |  | 116.8154 | 153.7528 | 185.8317 | 198.4976 | 188.665 | 136.3657 | 161.9378 | 191.6589 | 194.7244 | 173.5825 | 92.8147 | 106.1953 | 130.2935 | 158.8751 | 178.3056 | 190.9719 | 119.2713 | 109.9196 | 110.6059 | 140.5503 | 178.3043 | 206.1478 | 211.7135 | 193.4467 |  |  |  |  | 76.0016 | 78.8625 | 150.031 | 80.5736 | 156.0826 | 87.2632 | 34.3774 | 34.5178 | 33.7927 | 36.0638 | 34.5966 | 35.2113 | 33.6999 | 34.765 | 73.821 | 86.7231 | 81.9699 | 72.276 | 183.8273 |  |  | 131.9034 |  | 121.1436 | 88.8942 | 114.2497 | 87.8629 | 177.275 | 168.3379 | 202.5346 | 186.5032 | 197.8243 | 171.6488 | 211.6198 | 229.72 | 230.5305 | 203.4712 | 133.1978 | 109.1044 | 159.5893 | 120.9572 | 164.6296 | 161.3802 | 192.0592 | 122.0993 | 184.5235 | 172.1371 | 185.6335 | 215.991 |  | 167.9621 | 95.5276 | 136.5891 | 163.9989 | 181.5729 | 135.4047 | 138.4409 | 122.3549 |  | 135.9328 | 171.0468 | 207.3696 | 220.3988 | 206.1208 | 117.7853 | 161.0301 | 198.7731 | 213.0955 | 202.7478 | 85.8994 | 97.7262 | 135.9546 | 163.6133 | 183.3505 | 113.1606 | 170.3304 | 102.0311 | 185.684 | 106.8297 | 129.8598 | 169.4133 | 198.9089 | 213.1387 | 237.0787 | 135.0372 | 172.2677 | 207.8618 | 218.7246 | 200.2297 | 94.2349 | 108.3324 | 136.1541 | 165.5293 | 185.6208 | 81.9438 | 109.781 | 123.3671 | 112.4233 | 128.338 | 197.0304 | 163.9566 | 207.278 | 192.6077 | 146.5672 |  |  |  | 75.4428 | 83.0337 | 77.613 | 156.5137 | 82.6786 | 133.1761 |  | 82.3612 | 77.9682 | 79.3704 | 59.6422 | 104.5434 | 115.6173 |  | 158.9212 | 182.3262 | 177.5776 | 381.4506 | 521.5475 | 496.4043 | 351.6217 | [23 empty] | 78.8317 | 508.9759 | 118.1925 | 170.6237
17:08 | 13338 |  |  | 18.3834 | 49.1193 | 52.9901 | 23.5155 | 22.2678 | 39.0888 | 29.0239 | 1.9059 | 1.5512 | 0.7049 | -0.0366 |  |  |  | -2.4631 | 35.3289 | 51.3118 | 14.334 |  | 25.5527 | 35.174 | 0.3878 | 0.2865 | 1.3521 | 0.65 | -7.3587 | 182.8421 | 178.7901 | 135.9888 | 152.016 | 126.2132 | 113.6511 | 100.0064 | 170.3153 | 150.9164 | 186.282 | 198.1121 | 182.5502 | 153.8518 | 148.2353 | 186.7701 | 198.0295 | 202.294 |  |  | 125.4651 |  | 206.2809 | 113.7868 | 151.222 | 180.356 | 188.0335 | 171.1382 | 170.1167 | 164.1963 | 196.4275 | 208.7182 | 215.804 | 157.7417 | 97.1036 | 136.7974 | 159.4516 | 175.9361 | 129.5958 | 158.0074 | 147.2618 | 230.8813 | 120.4544 | 167.862 | 203.5423 | 216.7919 | 248.8688 | 114.1293 | 146.2745 | 173.5696 | 183.5226 | 175.4159 | 82.9913 | 96.1582 | 133.1794 | 158.4491 | 173.7597 | 138.5681 |  | 118.9739 | 203.8796 |  | 116.8152 | 153.7483 | 185.8309 | 198.4907 | 188.6551 | 136.3673 | 161.9386 | 191.6528 | 194.7108 | 173.5706 | 92.8193 | 106.1922 | 130.2965 | 158.8675 | 178.2939 | 190.9539 | 119.2627 | 109.9093 | 110.598 | 140.5383 | 178.2928 | 206.1251 | 211.695 | 193.4302 |  |  |  |  | 75.9927 | 78.8598 | 150.035 | 80.5765 | 156.0706 | 87.26 | 34.463 | 34.51 | 33.3545 | 36.0772 | 34.5549 | 35.2347 | 33.7222 | 34.7639 | 73.8116 | 86.7151 | 81.9646 | 72.2749 | 183.7997 |  |  | 131.8946 |  | 121.1346 | 88.8867 | 114.2387 | 87.8559 | 177.2657 | 168.3285 | 202.5194 | 186.4878 | 197.8008 | 171.5937 | 211.6071 | 229.7021 | 230.515 | 203.4594 | 133.2507 | 109.0956 | 159.5594 | 120.9516 | 164.6207 | 161.3759 | 192.0461 | 122.0966 | 184.5046 | 172.1178 | 185.6376 | 215.9772 |  | 167.9541 | 95.5274 | 136.583 | 164.0005 | 181.5638 | 135.3966 | 138.4285 | 122.3473 |  | 135.9246 | 171.0468 | 207.361 | 220.3814 | 206.1172 | 117.7915 | 161.0345 | 198.7693 | 213.08 | 202.7387 | 85.9041 | 97.7299 | 135.96 | 163.6055 | 183.3332 | 113.156 | 170.3136 | 102.0274 | 185.6591 | 106.8271 | 129.8552 | 169.4044 | 198.8975 | 213.1126 | 237.0752 | 135.0259 | 172.2559 | 207.8412 | 218.7051 | 200.2117 | 94.2384 | 108.3295 | 136.1581 | 165.5181 | 185.6079 | 81.9347 | 109.766 | 123.3506 | 112.4094 | 128.335 | 197.0164 | 163.9461 | 207.2585 | 192.5909 | 146.5579 |  |  |  | 75.4361 | 83.0314 | 77.6057 | 156.5071 | 82.6741 | 133.1534 |  | 82.3462 | 77.9546 | 79.3495 | 59.6319 | 104.5113 | 115.607 |  | 158.9102 | 182.3053 | 177.5598 | 381.5933 | 521.5947 | 496.5794 | 351.6478 | [23 empty] | 78.822 | 509.0871 | 118.0881 | 170.6078
17:08 | 13339 |  |  | 18.3606 | 49.1492 | 53.1244 | 23.5111 | 22.2087 | 39.0505 | 28.9299 | 1.9055 | 1.5503 | 0.7061 | -0.0363 |  |  |  | -2.4957 | 35.4573 | 51.2935 | 14.3347 |  | 25.4824 | 35.1704 | 0.387 | 0.2865 | 1.3525 | 0.6505 | -7.1537 | 182.828 | 178.7759 | 135.9832 | 152.0009 | 126.2057 | 113.6501 | 100.0018 | 170.3149 | 150.9293 | 186.2855 | 198.1042 | 182.5425 | 153.8513 | 148.2273 | 186.765 | 198.0122 | 202.2823 |  |  | 125.4562 |  | 206.2526 | 113.7913 | 151.2113 | 180.3475 | 188.0235 | 171.1286 | 170.101 | 164.1873 | 196.4223 | 208.7006 | 215.8072 | 157.7335 | 97.1058 | 136.8005 | 159.4521 | 175.9243 | 129.5771 | 157.9966 | 147.2429 | 230.8507 | 120.4522 | 167.8546 | 203.5308 | 216.7799 | 248.8705 | 114.133 | 146.268 | 173.5625 | 183.5114 | 175.4047 | 82.9854 | 96.1527 | 133.1771 | 158.4509 | 173.7596 | 138.5521 |  | 118.9649 | 203.8538 |  | 116.8131 | 153.7442 | 185.8177 | 198.4719 | 188.6364 | 136.3651 | 161.9238 | 191.6347 | 194.6939 | 173.5515 | 92.8144 | 106.1889 | 130.2889 | 158.8619 | 178.2741 | 190.9313 | 119.2422 | 109.9 | 110.5808 | 140.5314 | 178.283 | 206.1024 | 211.6742 | 193.41 |  |  |  |  | 75.9898 | 78.8555 | 150.0236 | 80.5593 | 156.0615 | 87.2539 | 34.527 | 34.5088 | 33.1002 | 36.0761 | 34.511 | 35.2477 | 33.7834 | 34.7912 | 73.811 | 86.7097 | 81.9572 | 72.2735 | 183.7787 |  |  | 131.8843 |  | 121.13 | 88.8864 | 114.2301 | 87.8511 | 177.2537 | 168.3242 | 202.5016 | 186.4787 | 197.7775 | 171.5714 | 211.6056 | 229.6865 | 230.4951 | 203.4529 | 133.3172 | 109.0858 | 159.543 | 120.9524 | 164.6122 | 161.375 | 192.0373 | 122.0949 | 184.4899 | 172.114 | 185.6381 | 215.9592 |  | 167.9368 | 95.5213 | 136.5741 | 163.9891 | 181.5434 | 135.3824 | 138.4124 | 122.3332 |  | 135.9045 | 171.0405 | 207.3431 | 220.3675 | 206.1071 | 117.7891 | 161.0305 | 198.7621 | 213.0661 | 202.7248 | 85.9002 | 97.7321 | 135.9683 | 163.6034 | 183.3194 | 113.1456 | 170.2942 | 102.0178 | 185.6444 | 106.8206 | 129.8605 | 169.3945 | 198.8892 | 213.098 | 237.0737 | 135.0164 | 172.2409 | 207.8309 | 218.6875 | 200.199 | 94.2383 | 108.3317 | 136.1618 | 165.5226 | 185.5915 | 81.9222 | 109.7515 | 123.337 | 112.3977 | 128.3206 | 197.0084 | 163.9384 | 207.236 | 192.5647 | 146.5372 |  |  |  | 75.4262 | 83.0258 | 77.6078 | 156.5043 | 82.6629 | 133.1386 |  | 82.3457 | 77.9487 | 79.3505 | 59.6346 | 104.5044 | 115.6065 |  | 158.9044 | 182.2707 | 177.5219 | 381.4163 | 521.0988 | 496.1584 | 351.3792 | [23 empty] | 78.8187 | 508.6286 | 118.0731 | 170.5875
17:08 | 13340 |  |  | 18.4541 | 49.2635 | 53.0854 | 23.5666 | 22.1249 | 39.0434 | 28.9172 | 1.9051 | 1.5491 | 0.7045 | -0.0359 |  |  |  | -2.3594 | 35.4592 | 51.3886 | 14.4401 |  | 25.4873 | 35.0588 | 0.3868 | 0.2883 | 1.3517 | 0.6493 | -3.6611 | 182.8173 | 178.7601 | 135.9759 | 151.9898 | 126.1949 | 113.6399 | 99.9961 | 170.3043 | 150.921 | 186.2725 | 198.0875 | 182.5306 | 153.8492 | 148.2267 | 186.7423 | 197.9878 | 202.2595 |  |  | 125.4453 |  | 206.2179 | 113.7877 | 151.2091 | 180.335 | 188.0083 | 171.1102 | 170.0885 | 164.1875 | 196.4078 | 208.6857 | 215.789 | 157.7324 | 97.1045 | 136.7975 | 159.4458 | 175.9133 | 129.5629 | 157.9787 | 147.2269 | 230.8215 | 120.444 | 167.8517 | 203.5283 | 216.7675 | 248.7589 | 114.1267 | 146.262 | 173.5556 | 183.4983 | 175.3888 | 82.9892 | 96.158 | 133.1789 | 158.4463 | 173.7522 | 138.5435 |  | 118.9513 | 203.8327 |  | 116.8044 | 153.7405 | 185.8027 | 198.4568 | 188.6234 | 136.3524 | 161.9098 | 191.6099 | 194.6784 | 173.5334 | 92.8043 | 106.1852 | 130.2826 | 158.8504 | 178.2555 | 190.9026 | 119.231 | 109.8946 | 110.5753 | 140.5322 | 178.2757 | 206.0953 | 211.6636 | 193.4037 |  |  |  |  | 75.9907 | 78.8487 | 150.0252 | 80.5594 | 156.045 | 87.2529 | 34.573 | 34.4706 | 32.8911 | 36.11 | 34.4219 | 35.2825 | 33.8318 | 34.7887 | 73.8153 | 86.7067 | 81.9525 | 72.2668 | 183.7674 |  |  | 131.8714 |  | 121.1236 | 88.8807 | 114.2267 | 87.8474 | 177.2379 | 168.3229 | 202.4824 | 186.4649 | 197.7699 | 171.5431 | 211.5904 | 229.6692 | 230.4693 | 203.4398 | 133.355 | 109.08 | 159.5269 | 120.9437 | 164.5975 | 161.3691 | 192.031 | 122.0871 | 184.4791 | 172.1018 | 185.6252 | 215.9378 |  | 167.9133 | 95.5138 | 136.5771 | 163.981 | 181.5301 | 135.3705 | 138.3965 | 122.3202 |  | 135.9009 | 171.0366 | 207.3349 | 220.3539 | 206.0883 | 117.7782 | 161.0169 | 198.7449 | 213.0439 | 202.6969 | 85.8911 | 97.7273 | 135.9668 | 163.5914 | 183.3067 | 113.132 | 170.2785 | 102.0051 | 185.6322 | 106.806 | 129.8615 | 169.3973 | 198.8811 | 213.0855 | 237.0632 | 135.0279 | 172.2445 | 207.831 | 218.6728 | 200.1912 | 94.2422 | 108.3337 | 136.159 | 165.5236 | 185.5729 | 81.9149 | 109.7464 | 123.328 | 112.3863 | 128.3163 | 196.9992 | 163.9357 | 207.2106 | 192.5477 | 146.5158 |  |  |  | 75.4236 | 83.0252 | 77.6045 | 156.5112 | 82.6614 | 133.1378 |  | 82.3374 | 77.9478 | 79.3485 | 59.6278 | 104.5068 | 115.6091 |  | 158.8995 | 182.2482 | 177.5036 | 381.4163 | 521.0366 | 496.0961 | 351.317 | [23 empty] | 78.8158 | 508.5663 | 118.1789 | 170.5738
17:08 | 13341 |  |  | 18.4504 | 49.2333 | 53.1508 | 23.4546 | 22.171 | 39.0461 | 28.8852 | 1.9067 | 1.5448 | 0.708 | -0.0347 |  |  |  | -2.3695 | 35.4577 | 51.4259 | 14.4398 |  | 25.5227 | 35.1324 | 0.3867 | 0.2901 | 1.352 | 0.6511 | -5.4925 | 182.8006 | 178.7426 | 135.9611 | 151.9847 | 126.1802 | 113.6254 | 99.9869 | 170.2922 | 150.9025 | 186.2474 | 198.0674 | 182.5125 | 153.839 | 148.2365 | 186.7205 | 197.9746 | 202.2374 |  |  | 125.4336 |  | 206.1875 | 113.7787 | 151.2057 | 180.3165 | 187.9867 | 171.0869 | 170.0758 | 164.1816 | 196.3959 | 208.6768 | 215.7739 | 157.7245 | 97.1042 | 136.7946 | 159.4436 | 175.908 | 129.5581 | 157.968 | 147.2186 | 230.7852 | 120.4443 | 167.8588 | 203.5215 | 216.7522 | 248.8839 | 114.1248 | 146.2567 | 173.5438 | 183.486 | 175.3751 | 82.9877 | 96.153 | 133.1717 | 158.4356 | 173.7338 | 138.5214 |  | 118.9442 | 203.8069 |  | 116.8011 | 153.7319 | 185.7933 | 198.4401 | 188.6114 | 136.3499 | 161.906 | 191.6022 | 194.6597 | 173.5176 | 92.8013 | 106.1836 | 130.2814 | 158.847 | 178.2447 | 190.8839 | 119.2207 | 109.8868 | 110.5744 | 140.532 | 178.2668 | 206.0923 | 211.654 | 193.3951 |  |  |  |  | 75.982 | 78.8458 | 150.0268 | 80.5813 | 156.022 | 87.2437 | 34.6128 | 34.4169 | 32.5642 | 36.1213 | 34.2437 | 35.3584 | 33.8158 | 34.8063 | 73.8087 | 86.6967 | 81.9406 | 72.2547 | 183.7492 |  |  | 131.864 |  | 121.112 | 88.8726 | 114.2225 | 87.8422 | 177.2167 | 168.3245 | 202.4649 | 186.4431 | 197.7573 | 171.4936 | 211.5679 | 229.6529 | 230.4412 | 203.4155 | 133.3637 | 109.0738 | 159.5068 | 120.9305 | 164.5756 | 161.3614 | 192.0197 | 122.0741 | 184.4585 | 172.0809 | 185.6134 | 215.9249 |  | 167.8945 | 95.5153 | 136.5781 | 163.9709 | 181.5185 | 135.3598 | 138.3833 | 122.3101 |  | 135.8945 | 171.0302 | 207.3206 | 220.3322 | 206.075 | 117.7763 | 161.0118 | 198.7307 | 213.0228 | 202.6758 | 85.8938 | 97.722 | 135.9594 | 163.5809 | 183.296 | 113.1223 | 170.2697 | 101.9966 | 185.6147 | 106.7964 | 129.8552 | 169.3992 | 198.8702 | 213.0731 | 237.0558 | 135.039 | 172.2415 | 207.8221 | 218.6546 | 200.1777 | 94.2348 | 108.3358 | 136.1677 | 165.5159 | 185.5558 | 81.9059 | 109.7441 | 123.3134 | 112.3857 | 128.3245 | 196.989 | 163.9348 | 207.1989 | 192.5383 | 146.5059 |  |  |  | 75.4251 | 83.022 | 77.5972 | 156.5215 | 82.6645 | 133.1218 |  | 82.3319 | 77.9359 | 79.3377 | 59.622 | 104.5243 | 115.6127 |  | 158.8901 | 182.2312 | 177.4641 | 381.8869 | 521.5475 | 496.7784 | 352.0573 | [23 empty] | 78.8097 | 509.1629 | 118.2001 | 170.5607
17:08 | 13342 |  |  | 18.4052 | 49.2093 | 53.1454 | 23.47 | 22.0858 | 38.9956 | 28.8686 | 1.9072 | 1.5454 | 0.711 | -0.0356 |  |  |  | -2.3857 | 35.4937 | 51.4389 | 14.4548 |  | 25.4943 | 35.101 | 0.386 | 0.2879 | 1.351 | 0.6495 | -6.7769 | 182.7753 | 178.7265 | 135.9513 | 151.9709 | 126.1717 | 113.6229 | 99.9824 | 170.2767 | 150.8924 | 186.229 | 198.0489 | 182.497 | 153.8284 | 148.2098 | 186.6965 | 197.9644 | 202.2097 |  |  | 125.4223 |  | 206.1672 | 113.7798 | 151.1968 | 180.3064 | 187.9724 | 171.0799 | 170.0676 | 164.1848 | 196.3822 | 208.6619 | 215.7785 | 157.7143 | 97.1048 | 136.7987 | 159.4407 | 175.9028 | 129.5521 | 157.9572 | 147.2122 | 230.7533 | 120.4416 | 167.8585 | 203.5127 | 216.7401 | 249.053 | 114.1238 | 146.2477 | 173.5326 | 183.4721 | 175.3608 | 82.9828 | 96.1442 | 133.1668 | 158.4286 | 173.7195 | 138.4984 |  | 118.9384 | 203.7724 |  | 116.7976 | 153.7288 | 185.7878 | 198.4302 | 188.5977 | 136.3498 | 161.9009 | 191.598 | 194.648 | 173.5097 | 92.8066 | 106.1863 | 130.2822 | 158.8461 | 178.2414 | 190.8789 | 119.2015 | 109.8787 | 110.5589 | 140.5245 | 178.2552 | 206.0821 | 211.6369 | 193.3809 |  |  |  |  | 75.9733 | 78.8406 | 150.0124 | 80.5785 | 155.9977 | 87.2416 | 34.6637 | 34.3616 | 32.5526 | 36.0926 | 34.0991 | 35.4389 | 33.8094 | 34.8124 | 73.8032 | 86.6809 | 81.9355 | 72.2473 | 183.732 |  |  | 131.8651 |  | 121.1044 | 88.8727 | 114.2166 | 87.8424 | 177.2033 | 168.3235 | 202.4547 | 186.43 | 197.7433 | 171.4931 | 211.5552 | 229.6321 | 230.4178 | 203.3938 | 133.3647 | 109.0641 | 159.4587 | 120.9211 | 164.5622 | 161.3621 | 192.0061 | 122.0692 | 184.4483 | 172.0698 | 185.6183 | 215.9176 |  | 167.8824 | 95.5104 | 136.5744 | 163.9663 | 181.5128 | 135.3451 | 138.3714 | 122.298 |  | 135.8846 | 171.0352 | 207.3196 | 220.321 | 206.0558 | 117.7805 | 161.0135 | 198.7285 | 213.0172 | 202.6655 | 85.9002 | 97.7179 | 135.9576 | 163.5767 | 183.2868 | 113.113 | 170.2628 | 101.9878 | 185.6135 | 106.7882 | 129.8609 | 169.4024 | 198.8666 | 213.0691 | 237.0614 | 135.0435 | 172.2356 | 207.8161 | 218.6499 | 200.167 | 94.2363 | 108.3468 | 136.1744 | 165.516 | 185.5466 | 81.9086 | 109.7399 | 123.3002 | 112.381 | 128.3265 | 196.9829 | 163.933 | 207.1905 | 192.5231 | 146.4979 |  |  |  | 75.4161 | 83.0098 | 77.5901 | 156.5288 | 82.6583 | 133.0972 |  | 82.3206 | 77.9303 | 79.3197 | 59.6156 | 104.5021 | 115.6143 |  | 158.8758 | 182.196 | 177.4212 | 381.549 | 521.3928 | 496.5676 | 351.4873 | [23 empty] | 78.8001 | 508.9802 | 118.1331 | 170.5359
17:08 | 13343 |  |  | 18.4203 | 49.2326 | 53.1863 | 23.5172 | 22.1057 | 39.0257 | 28.9385 | 1.9059 | 1.5455 | 0.7072 | -0.0342 |  |  |  | -2.5416 | 35.5111 | 51.4111 | 14.4449 |  | 25.5662 | 35.1882 | 0.3875 | 0.2919 | 1.3502 | 0.6499 | -3.2085 | 182.7572 | 178.7103 | 135.9435 | 151.9526 | 126.1686 | 113.614 | 99.9798 | 170.267 | 150.8875 | 186.2213 | 198.0318 | 182.4831 | 153.8186 | 148.1777 | 186.6557 | 197.9311 | 202.1793 |  |  | 125.4177 |  | 206.1456 | 113.7885 | 151.1935 | 180.3056 | 187.9641 | 171.0813 | 170.0676 | 164.1939 | 196.3756 | 208.6468 | 215.7636 | 157.7052 | 97.1002 | 136.798 | 159.4347 | 175.894 | 129.5385 | 157.9432 | 147.1994 | 230.7197 | 120.4373 | 167.8587 | 203.5016 | 216.7265 | 248.91 | 114.1194 | 146.2372 | 173.5189 | 183.4586 | 175.3495 | 82.9805 | 96.1369 | 133.1664 | 158.4195 | 173.7067 | 138.4856 |  | 118.9231 | 203.7477 |  | 116.7951 | 153.7351 | 185.7829 | 198.4235 | 188.5859 | 136.3531 | 161.8957 | 191.6005 | 194.6391 | 173.5084 | 92.8057 | 106.1963 | 130.2892 | 158.8435 | 178.2417 | 190.8749 | 119.1761 | 109.873 | 110.5467 | 140.5172 | 178.2491 | 206.0638 | 211.6173 | 193.3679 |  |  |  |  | 75.9698 | 78.836 | 149.9975 | 80.555 | 155.9829 | 87.2456 | 34.7181 | 34.2819 | 32.9373 | 36.0448 | 34.1523 | 35.4947 | 33.7567 | 34.7771 | 73.7959 | 86.6714 | 81.9325 | 72.2452 | 183.7192 |  |  | 131.8519 |  | 121.0978 | 88.8674 | 114.2079 | 87.8381 | 177.1978 | 168.3119 | 202.4383 | 186.4216 | 197.726 | 171.5396 | 211.534 | 229.6059 | 230.3983 | 203.3756 | 133.3578 | 109.0546 | 159.4077 | 120.9118 | 164.5553 | 161.362 | 191.995 | 122.0686 | 184.4358 | 172.0587 | 185.6135 | 215.9 |  | 167.8763 | 95.5066 | 136.5773 | 163.9701 | 181.5054 | 135.3343 | 138.3619 | 122.2899 |  | 135.888 | 171.0343 | 207.313 | 220.3064 | 206.0434 | 117.7869 | 161.0138 | 198.7288 | 213.0104 | 202.6608 | 85.9011 | 97.7189 | 135.9664 | 163.572 | 183.2804 | 113.1055 | 170.2485 | 101.9796 | 185.6281 | 106.7892 | 129.8581 | 169.4049 | 198.8574 | 213.0517 | 237.0517 | 135.0415 | 172.2266 | 207.7931 | 218.6302 | 200.1459 | 94.2404 | 108.3425 | 136.166 | 165.5029 | 185.5306 | 81.9053 | 109.733 | 123.2933 | 112.3677 | 128.3178 | 196.9746 | 163.9242 | 207.1731 | 192.5056 | 146.479 |  |  |  | 75.4099 | 83.0071 | 77.5842 | 156.5317 | 82.6591 | 133.1062 |  | 82.3194 | 77.9377 | 79.3255 | 59.5992 | 104.5096 | 115.6173 |  | 158.8607 | 182.1624 | 177.4121 | 381.7359 | 521.2061 | 496.1313 | 351.4251 | [23 empty] | 78.7987 | 508.6687 | 118.2019 | 170.5115
17:08 | 13344 |  |  | 18.3745 | 49.1758 | 53.1082 | 23.5167 | 22.1564 | 39.092 | 28.9592 | 1.9063 | 1.5455 | 0.7073 | -0.0347 |  |  |  | -2.5864 | 35.5212 | 51.3854 | 14.4142 |  | 25.5557 | 35.1797 | 0.3888 | 0.2912 | 1.3511 | 0.6478 | -9.5379 | 182.7437 | 178.6955 | 135.936 | 151.9399 | 126.1645 | 113.6087 | 99.9753 | 170.266 | 150.8843 | 186.2154 | 198.0178 | 182.4682 | 153.8182 | 148.165 | 186.6225 | 197.8998 | 202.1482 |  |  | 125.4079 |  | 206.1167 | 113.7814 | 151.1921 | 180.2963 | 187.9571 | 171.0708 | 170.0539 | 164.1826 | 196.3647 | 208.6343 | 215.7361 | 157.695 | 97.0969 | 136.7961 | 159.4322 | 175.8852 | 129.5267 | 157.9299 | 147.1871 | 230.6805 | 120.4381 | 167.8514 | 203.4934 | 216.7064 | 248.7681 | 114.1198 | 146.2374 | 173.5116 | 183.4431 | 175.3365 | 82.9856 | 96.1403 | 133.1715 | 158.4125 | 173.699 | 138.4727 |  | 118.9104 | 203.7272 |  | 116.7959 | 153.7352 | 185.7726 | 198.4111 | 188.5763 | 136.3542 | 161.8941 | 191.5977 | 194.6237 | 173.4957 | 92.8028 | 106.2002 | 130.2898 | 158.8382 | 178.231 | 190.8636 | 119.1609 | 109.8682 | 110.5499 | 140.5184 | 178.2497 | 206.0527 | 211.6043 | 193.3566 |  |  |  |  | 75.9533 | 78.829 | 149.9676 | 80.5299 | 155.9689 | 87.2366 | 34.7222 | 34.114 | 33.3538 | 35.9518 | 34.2762 | 35.5006 | 33.6757 | 34.7592 | 73.7939 | 86.6707 | 81.9245 | 72.239 | 183.7045 |  |  | 131.8378 |  | 121.088 | 88.8639 | 114.1983 | 87.8329 | 177.1927 | 168.3028 | 202.4177 | 186.4058 | 197.7062 | 171.5457 | 211.5221 | 229.5895 | 230.3763 | 203.3552 | 133.3418 | 109.0436 | 159.3922 | 120.893 | 164.5571 | 161.3549 | 191.9824 | 122.0673 | 184.4162 | 172.0527 | 185.6003 | 215.8838 |  | 167.8718 | 95.5091 | 136.5899 | 163.9719 | 181.5016 | 135.3316 | 138.3601 | 122.2859 |  | 135.896 | 171.0287 | 207.3074 | 220.2882 | 206.0291 | 117.7822 | 161.0094 | 198.7122 | 212.9847 | 202.6399 | 85.8977 | 97.7229 | 135.9657 | 163.5724 | 183.2637 | 113.0979 | 170.2332 | 101.9684 | 185.6381 | 106.7864 | 129.8535 | 169.3921 | 198.8459 | 213.0283 | 237.0099 | 135.0345 | 172.2128 | 207.766 | 218.6002 | 200.1276 | 94.2353 | 108.3341 | 136.1705 | 165.5009 | 185.5043 | 81.8901 | 109.7232 | 123.282 | 112.357 | 128.3034 | 196.9563 | 163.9136 | 207.1529 | 192.4833 | 146.4612 |  |  |  | 75.4038 | 83.0022 | 77.5783 | 156.5207 | 82.6641 | 133.0915 |  | 82.3221 | 77.9419 | 79.327 | 59.6188 | 104.5205 | 115.632 |  | 158.8642 | 182.1396 | 177.3956 | 381.4867 | 521.1438 | 496.1313 | 351.6739 | [23 empty] | 78.7947 | 508.6376 | 118.1558 | 170.5019
17:08 | 13345 |  |  | 18.4509 | 49.2496 | 53.1396 | 23.4793 | 22.128 | 39.1904 | 28.9339 | 1.908 | 1.5434 | 0.709 | -0.0348 |  |  |  | -2.4823 | 35.6229 | 51.5508 | 14.4408 |  | 25.5467 | 35.2448 | 0.388 | 0.2945 | 1.352 | 0.6468 | -7.7292 | 182.7244 | 178.6751 | 135.927 | 151.9289 | 126.1564 | 113.6066 | 99.9665 | 170.2596 | 150.8869 | 186.2067 | 198.0001 | 182.4581 | 153.8105 | 148.153 | 186.6209 | 197.8918 | 202.1294 |  |  | 125.4002 |  | 206.0927 | 113.7769 | 151.1879 | 180.2865 | 187.9403 | 171.0518 | 170.0388 | 164.1714 | 196.3502 | 208.6225 | 215.7297 | 157.6891 | 97.1029 | 136.8008 | 159.4344 | 175.8782 | 129.5225 | 157.9207 | 147.1762 | 230.6543 | 120.4462 | 167.8463 | 203.4879 | 216.6947 | 248.6593 | 114.1238 | 146.2423 | 173.5097 | 183.4301 | 175.3255 | 82.9843 | 96.1415 | 133.1745 | 158.4113 | 173.6964 | 138.466 |  | 118.9024 | 203.6977 |  | 116.7907 | 153.7249 | 185.7576 | 198.3974 | 188.5604 | 136.3343 | 161.8843 | 191.5749 | 194.6051 | 173.476 | 92.793 | 106.1965 | 130.2778 | 158.8246 | 178.2141 | 190.8398 | 119.1528 | 109.8622 | 110.5401 | 140.5213 | 178.2465 | 206.0524 | 211.5932 | 193.3439 |  |  |  |  | 75.9477 | 78.8201 | 149.9516 | 80.5255 | 155.9421 | 87.2309 | 34.6907 | 33.9709 | 33.5443 | 35.8543 | 34.214 | 35.5128 | 33.617 | 34.7165 | 73.803 | 86.6664 | 81.9232 | 72.2343 | 183.6885 |  |  | 131.8311 |  | 121.0842 | 88.8666 | 114.1937 | 87.8275 | 177.199 | 168.3034 | 202.4081 | 186.3958 | 197.6999 | 171.5566 | 211.5127 | 229.5729 | 230.36 | 203.3315 | 133.3279 | 109.0348 | 159.379 | 120.8739 | 164.5567 | 161.347 | 191.9697 | 122.0628 | 184.3981 | 172.0474 | 185.5956 | 215.8778 |  | 167.8697 | 95.5116 | 136.5997 | 163.9686 | 181.4984 | 135.3308 | 138.3568 | 122.2777 |  | 135.8941 | 171.0306 | 207.3108 | 220.278 | 206.0116 | 117.7753 | 161.0051 | 198.6912 | 212.9619 | 202.6196 | 85.8991 | 97.7292 | 135.9621 | 163.5711 | 183.2503 | 113.0908 | 170.223 | 101.9583 | 185.6527 | 106.7807 | 129.8586 | 169.3804 | 198.844 | 213.0101 | 236.992 | 135.0352 | 172.2048 | 207.7536 | 218.5853 | 200.11 | 94.2355 | 108.3326 | 136.183 | 165.5005 | 185.489 | 81.8877 | 109.7166 | 123.2708 | 112.3468 | 128.3031 | 196.9408 | 163.905 | 207.1363 | 192.4623 | 146.4491 |  |  |  | 75.3926 | 82.989 | 77.5704 | 156.4952 | 82.6657 | 133.0744 |  | 82.2975 | 77.9208 | 79.3127 | 59.605 | 104.4979 | 115.6228 |  | 158.8482 | 182.1141 | 177.3554 | 381.4599 | 521.1903 | 495.9898 | 351.7066 | [23 empty] | 78.7814 | 508.5901 | 118.3486 | 170.4812
17:08 | 13346 |  |  | 18.3759 | 49.2005 | 53.1073 | 23.4997 | 22.2043 | 39.1583 | 28.9006 | 1.9064 | 1.5448 | 0.7078 | -0.0347 |  |  |  | -2.5217 | 35.5735 | 51.4278 | 14.3925 |  | 25.4872 | 35.2594 | 0.3872 | 0.2905 | 1.3503 | 0.6473 | -2.7412 | 182.7103 | 178.657 | 135.9162 | 151.9206 | 126.1497 | 113.5985 | 99.96 | 170.244 | 150.8808 | 186.1958 | 197.9795 | 182.4466 | 153.7943 | 148.1559 | 186.6199 | 197.8728 | 202.1183 |  |  | 125.3973 |  | 206.0669 | 113.7798 | 151.1862 | 180.2765 | 187.9196 | 171.0368 | 170.0369 | 164.1675 | 196.347 | 208.6049 | 215.7273 | 157.6836 | 97.1043 | 136.8004 | 159.4273 | 175.8649 | 129.5075 | 157.9054 | 147.1633 | 230.6193 | 120.4451 | 167.8401 | 203.4765 | 216.6763 | 248.5688 | 114.1202 | 146.2296 | 173.4981 | 183.4141 | 175.312 | 82.9711 | 96.1319 | 133.1662 | 158.4038 | 173.6766 | 138.4615 |  | 118.8873 | 203.6641 |  | 116.7902 | 153.7185 | 185.7532 | 198.3829 | 188.5502 | 136.325 | 161.8763 | 191.5642 | 194.5885 | 173.4657 | 92.7941 | 106.1955 | 130.2755 | 158.8211 | 178.2055 | 190.8259 | 119.1331 | 109.8542 | 110.5291 | 140.5152 | 178.2304 | 206.0394 | 211.5739 | 193.3252 |  |  |  |  | 75.9451 | 78.8183 | 149.9478 | 80.5349 | 155.913 | 87.2254 | 34.7136 | 33.904 | 33.2533 | 35.8117 | 34.1069 | 35.5101 | 33.6004 | 34.6866 | 73.7983 | 86.6614 | 81.9119 | 72.2242 | 183.6603 |  |  | 131.823 |  | 121.0805 | 88.8563 | 114.1923 | 87.8239 | 177.1986 | 168.2986 | 202.3987 | 186.3795 | 197.6892 | 171.5728 | 211.498 | 229.5509 | 230.3514 | 203.311 | 133.3223 | 109.0283 | 159.3741 | 120.8636 | 164.5508 | 161.3455 | 191.9625 | 122.0589 | 184.3903 | 172.0382 | 185.5966 | 215.8599 |  | 167.8489 | 95.5073 | 136.594 | 163.9609 | 181.4771 | 135.3165 | 138.3454 | 122.2695 |  | 135.8755 | 171.03 | 207.3043 | 220.263 | 205.9998 | 117.775 | 161.0055 | 198.6808 | 212.9464 | 202.6118 | 85.9007 | 97.7292 | 135.9692 | 163.5665 | 183.2461 | 113.0884 | 170.2073 | 101.9533 | 185.6784 | 106.7758 | 129.8622 | 169.3834 | 198.8359 | 212.9934 | 237.007 | 135.0434 | 172.2043 | 207.7514 | 218.5704 | 200.1032 | 94.2347 | 108.3351 | 136.1645 | 165.4754 | 185.4914 | 81.8861 | 109.7155 | 123.2602 | 112.3421 | 128.3098 | 196.9353 | 163.9057 | 207.1217 | 192.4463 | 146.431 |  |  |  | 75.3887 | 82.9834 | 77.5658 | 156.4815 | 82.6679 | 133.0811 |  | 82.2938 | 77.9223 | 79.317 | 59.5997 | 104.4956 | 115.6299 |  | 158.8458 | 182.117 | 177.3342 | 381.2911 | 521.0508 | 496.1027 | 351.3596 | [23 empty] | 78.7793 | 508.5768 | 118.2196 | 170.4814
17:08 | 13347 |  |  | 18.4034 | 49.1816 | 53.0429 | 23.4692 | 22.2058 | 39.1723 | 28.9911 | 1.9056 | 1.542 | 0.7088 | -0.0359 |  |  |  | -2.5041 | 35.6043 | 51.406 | 14.4042 |  | 25.442 | 35.2365 | 0.3892 | 0.2903 | 1.3528 | 0.648 | -5.1547 | 182.7031 | 178.6439 | 135.9112 | 151.913 | 126.1446 | 113.5956 | 99.9587 | 170.2332 | 150.8716 | 186.178 | 197.9709 | 182.4365 | 153.7833 | 148.1528 | 186.6077 | 197.8566 | 202.1027 |  |  | 125.3853 |  | 206.0391 | 113.7755 | 151.1868 | 180.2682 | 187.9074 | 171.0232 | 170.0268 | 164.1698 | 196.3359 | 208.5878 | 215.7212 | 157.6768 | 97.1028 | 136.7936 | 159.4196 | 175.854 | 129.498 | 157.8896 | 147.1524 | 230.5893 | 120.4342 | 167.8328 | 203.4683 | 216.6617 | 248.6103 | 114.1197 | 146.2192 | 173.4843 | 183.3956 | 175.2977 | 82.9733 | 96.1375 | 133.1649 | 158.399 | 173.6635 | 138.4595 |  | 118.8732 | 203.6396 |  | 116.7895 | 153.718 | 185.753 | 198.3739 | 188.5395 | 136.3218 | 161.8689 | 191.5565 | 194.5767 | 173.4547 | 92.7933 | 106.1958 | 130.2896 | 158.8203 | 178.1975 | 190.8203 | 119.1276 | 109.844 | 110.5239 | 140.5092 | 178.2266 | 206.025 | 211.5606 | 193.3174 |  |  |  |  | 75.9408 | 78.8111 | 149.9284 | 80.5333 | 155.8878 | 87.2118 | 34.9285 | 33.944 | 32.9652 | 35.793 | 34.1506 | 35.4492 | 33.5983 | 34.6633 | 73.7896 | 86.6538 | 81.9015 | 72.2216 | 183.642 |  |  | 131.8172 |  | 121.0701 | 88.854 | 114.1878 | 87.8209 | 177.1857 | 168.2917 | 202.3856 | 186.3612 | 197.6747 | 171.5468 | 211.4831 | 229.5293 | 230.3409 | 203.281 | 133.3137 | 109.0199 | 159.3818 | 120.8467 | 164.5439 | 161.3434 | 191.9545 | 122.057 | 184.3778 | 172.0184 | 185.5966 | 215.8367 |  | 167.8192 | 95.5012 | 136.5873 | 163.9601 | 181.4657 | 135.3031 | 138.3342 | 122.2553 |  | 135.8622 | 171.0316 | 207.2882 | 220.2486 | 205.9857 | 117.7721 | 160.9955 | 198.6656 | 212.9341 | 202.5957 | 85.8945 | 97.7238 | 135.9668 | 163.5618 | 183.2331 | 113.0833 | 170.1891 | 101.9507 | 185.7117 | 106.763 | 129.8645 | 169.3917 | 198.8267 | 212.984 | 236.9875 | 135.051 | 172.2047 | 207.7575 | 218.5554 | 200.0996 | 94.2392 | 108.3399 | 136.1371 | 165.4597 | 185.4884 | 81.883 | 109.7028 | 123.2425 | 112.3279 | 128.2971 | 196.9165 | 163.8941 | 207.0993 | 192.4315 | 146.3972 |  |  |  | 75.3848 | 82.9739 | 77.5569 | 156.4688 | 82.6701 | 133.0719 |  | 82.292 | 77.9071 | 79.3058 | 59.6073 | 104.5148 | 115.6186 |  | 158.8336 | 182.0767 | 177.3054 | 381.8598 | 521.5463 | 496.2695 | 351.8218 | [23 empty] | 78.7716 | 508.9079 | 118.2166 | 170.4552
17:08 | 13348 |  |  | 18.4656 | 49.1542 | 53.0049 | 23.4542 | 22.199 | 39.1325 | 29.0064 | 1.9077 | 1.5409 | 0.7086 | -0.0335 |  |  |  | -2.5195 | 35.6045 | 51.5113 | 14.4541 |  | 25.5292 | 35.2954 | 0.3887 | 0.2921 | 1.3534 | 0.6484 | -4.7818 | 182.6866 | 178.6211 | 135.8987 | 151.8976 | 126.1307 | 113.5855 | 99.947 | 170.218 | 150.8721 | 186.1583 | 197.956 | 182.4211 | 153.7746 | 148.1391 | 186.5984 | 197.8431 | 202.0964 |  |  | 125.3764 |  | 206.0188 | 113.7765 | 151.1858 | 180.2635 | 187.8983 | 171.0141 | 170.0132 | 164.1794 | 196.3274 | 208.5787 | 215.7147 | 157.6738 | 97.1061 | 136.7923 | 159.4228 | 175.853 | 129.4936 | 157.8858 | 147.1438 | 230.5624 | 120.4386 | 167.8341 | 203.461 | 216.6547 | 248.7131 | 114.1258 | 146.2213 | 173.4807 | 183.3873 | 175.286 | 82.9783 | 96.1511 | 133.167 | 158.3912 | 173.6576 | 138.4502 |  | 118.8619 | 203.6122 |  | 116.7871 | 153.7118 | 185.7469 | 198.3588 | 188.5214 | 136.307 | 161.8596 | 191.5395 | 194.5632 | 173.4388 | 92.7803 | 106.1967 | 130.2889 | 158.8137 | 178.1792 | 190.8034 | 119.1276 | 109.8358 | 110.5141 | 140.5074 | 178.2247 | 206.0162 | 211.5471 | 193.3015 |  |  |  |  | 75.9371 | 78.8059 | 149.9172 | 80.5319 | 155.8574 | 87.2006 | 35.1294 | 34.0792 | 33.126 | 35.808 | 34.3009 | 35.3855 | 33.3594 | 34.6291 | 73.7909 | 86.6395 | 81.895 | 72.2213 | 183.6248 |  |  | 131.8047 |  | 121.0582 | 88.8535 | 114.1761 | 87.809 | 177.1624 | 168.2904 | 202.3614 | 186.3459 | 197.6528 | 171.4931 | 211.469 | 229.5082 | 230.3249 | 203.2574 | 133.3021 | 109.014 | 159.3926 | 120.8308 | 164.5274 | 161.336 | 191.9433 | 122.0527 | 184.3593 | 172.0049 | 185.5927 | 215.8252 |  | 167.8158 | 95.5087 | 136.5837 | 163.9529 | 181.4612 | 135.2974 | 138.325 | 122.2409 |  | 135.8671 | 171.0249 | 207.2735 | 220.233 | 205.9727 | 117.7682 | 160.9877 | 198.6491 | 212.923 | 202.5762 | 85.8923 | 97.7232 | 135.9629 | 163.5542 | 183.2161 | 113.0751 | 170.1699 | 101.9498 | 185.7538 | 106.757 | 129.8611 | 169.3929 | 198.8206 | 212.9723 | 236.9745 | 135.0346 | 172.1975 | 207.7474 | 218.5449 | 200.0727 | 94.2412 | 108.335 | 136.143 | 165.4599 | 185.476 | 81.8827 | 109.6928 | 123.2287 | 112.3112 | 128.2807 | 196.9001 | 163.8845 | 207.0804 | 192.4202 | 146.3775 |  |  |  | 75.3806 | 82.97 | 77.5499 | 156.4583 | 82.6714 | 133.0622 |  | 82.2809 | 77.8994 | 79.2992 | 59.6143 | 104.5389 | 115.6158 |  | 158.8302 | 182.0395 | 177.2823 | 381.5129 | 521.0493 | 496.0925 | 351.5595 | [23 empty] | 78.7654 | 508.5709 | 118.2875 | 170.4349
17:08 | 13349 |  |  | 18.476 | 49.2133 | 53.1489 | 23.5202 | 22.2119 | 39.1001 | 29.0191 | 1.9082 | 1.5386 | 0.7064 | -0.0355 |  |  |  | -2.3676 | 35.5543 | 51.5184 | 14.4257 |  | 25.5231 | 35.4011 | 0.3882 | 0.2882 | 1.3503 | 0.6471 | -5.8476 | 182.6657 | 178.6062 | 135.8907 | 151.8922 | 126.1232 | 113.574 | 99.9438 | 170.2026 | 150.8714 | 186.1486 | 197.94 | 182.4069 | 153.7719 | 148.133 | 186.5925 | 197.8207 | 202.0809 |  |  | 125.3682 |  | 205.9933 | 113.7768 | 151.1804 | 180.2514 | 187.8856 | 171.0041 | 170.0041 | 164.18 | 196.3196 | 208.5695 | 215.6526 | 157.6716 | 97.106 | 136.7982 | 159.4198 | 175.8428 | 129.4817 | 157.8748 | 147.1348 | 230.5258 | 120.4416 | 167.8363 | 203.4503 | 216.6427 | 248.6847 | 114.1311 | 146.22 | 173.4783 | 183.3815 | 175.2742 | 82.9741 | 96.1475 | 133.1656 | 158.384 | 173.6481 | 138.4404 |  | 118.8527 | 203.5893 |  | 116.7881 | 153.7058 | 185.7375 | 198.3408 | 188.5088 | 136.3047 | 161.8591 | 191.5228 | 194.5476 | 173.4302 | 92.7774 | 106.1999 | 130.2824 | 158.809 | 178.165 | 190.7832 | 119.1208 | 109.8275 | 110.5055 | 140.504 | 178.2164 | 205.9999 | 211.5284 | 193.282 |  |  |  |  | 75.9264 | 78.8009 | 149.9228 | 80.5399 | 155.8266 | 87.1981 | 35.0678 | 34.1777 | 33.4983 | 35.8495 | 34.4669 | 35.3241 | 33.1435 | 34.6091 | 73.7815 | 86.6264 | 81.8919 | 72.2067 | 183.5991 |  |  | 131.7922 |  | 121.0449 | 88.844 | 114.1665 | 87.8029 | 177.1403 | 168.2877 | 202.3422 | 186.3255 | 197.6292 | 171.4845 | 211.4531 | 229.4907 | 230.3079 | 203.2447 | 133.2847 | 109.0078 | 159.396 | 120.8247 | 164.5125 | 161.3364 | 191.936 | 122.0502 | 184.3432 | 171.9991 | 185.5844 | 215.8185 |  | 167.8218 | 95.5104 | 136.5881 | 163.9433 | 181.4499 | 135.2905 | 138.3116 | 122.234 |  | 135.8637 | 171.0189 | 207.2619 | 220.2169 | 205.9491 | 117.7657 | 160.9832 | 198.6438 | 212.8989 | 202.5522 | 85.8886 | 97.7166 | 135.9655 | 163.5449 | 183.2046 | 113.0661 | 170.1544 | 101.9388 | 185.7909 | 106.7509 | 129.8648 | 169.3936 | 198.8151 | 212.9594 | 236.9685 | 135.0284 | 172.1965 | 207.7376 | 218.5334 | 200.057 | 94.2441 | 108.3325 | 136.1478 | 165.4516 | 185.4661 | 81.8766 | 109.6912 | 123.2196 | 112.3069 | 128.2882 | 196.8915 | 163.8835 | 207.0732 | 192.4109 | 146.3766 |  |  |  | 75.3761 | 82.9675 | 77.5486 | 156.4404 | 82.6663 | 133.0495 |  | 82.2874 | 77.8979 | 79.2938 | 59.6151 | 104.5367 | 115.6137 |  | 158.8149 | 182.0017 | 177.2579 | 381.4326 | 521.3758 | 496.2914 | 351.5333 | [23 empty] | 78.7623 | 508.8336 | 118.4233 | 170.4083
17:08 | 13350 |  |  | 18.4162 | 49.1359 | 53.1428 | 23.3558 | 22.1707 | 39.1476 | 28.9337 | 1.9055 | 1.5371 | 0.7059 | -0.0345 |  |  |  | -2.3641 | 35.5283 | 51.5356 | 14.3866 |  | 25.5409 | 35.2944 | 0.3896 | 0.2879 | 1.3486 | 0.6465 | -5.4228 | 182.6466 | 178.5962 | 135.887 | 151.8877 | 126.1206 | 113.5735 | 99.9462 | 170.2003 | 150.8716 | 186.1454 | 197.9361 | 182.3983 | 153.7728 | 148.1219 | 186.5958 | 197.7964 | 202.0676 |  |  | 125.3652 |  | 205.972 | 113.7816 | 151.1755 | 180.2433 | 187.8705 | 170.9928 | 169.9957 | 164.1714 | 196.3135 | 208.5587 | 215.6183 | 157.665 | 97.1081 | 136.8051 | 159.4125 | 175.8341 | 129.4741 | 157.86 | 147.1192 | 230.4938 | 120.4376 | 167.8379 | 203.4424 | 216.637 | 248.5759 | 114.1349 | 146.213 | 173.4639 | 183.3688 | 175.2598 | 82.9676 | 96.139 | 133.163 | 158.3805 | 173.6418 | 138.4357 |  | 118.8424 | 203.5635 |  | 116.7795 | 153.7052 | 185.7248 | 198.3252 | 188.4975 | 136.299 | 161.8558 | 191.5039 | 194.5317 | 173.4153 | 92.7773 | 106.2003 | 130.2814 | 158.8046 | 178.1597 | 190.764 | 119.1106 | 109.8173 | 110.4896 | 140.5049 | 178.2101 | 205.9853 | 211.5131 | 193.2727 |  |  |  |  | 75.9199 | 78.7926 | 149.9128 | 80.5345 | 155.8112 | 87.1984 | 34.9397 | 34.232 | 33.6304 | 35.9587 | 34.5139 | 35.177 | 33.1741 | 34.593 | 73.7757 | 86.6216 | 81.8856 | 72.2063 | 183.5835 |  |  | 131.7821 |  | 121.0355 | 88.8407 | 114.1586 | 87.8064 | 177.1329 | 168.2874 | 202.3316 | 186.3128 | 197.6127 | 171.5186 | 211.4397 | 229.4715 | 230.2904 | 203.2177 | 133.2894 | 108.9998 | 159.3938 | 120.8189 | 164.5081 | 161.3358 | 191.9267 | 122.0515 | 184.3242 | 171.9809 | 185.5762 | 215.8014 |  | 167.8149 | 95.5086 | 136.5942 | 163.9327 | 181.4351 | 135.2758 | 138.2976 | 122.224 |  | 135.8494 | 171.0208 | 207.2436 | 220.2057 | 205.9326 | 117.7697 | 160.9713 | 198.6317 | 212.876 | 202.5368 | 85.8872 | 97.7127 | 135.9672 | 163.541 | 183.1968 | 113.0593 | 170.1415 | 101.9299 | 185.8223 | 106.7415 | 129.8675 | 169.3926 | 198.8037 | 212.9453 | 236.9533 | 135.0286 | 172.1915 | 207.7215 | 218.5109 | 200.0474 | 94.2443 | 108.3353 | 136.1432 | 165.4426 | 185.4475 | 81.8613 | 109.6768 | 123.2003 | 112.2896 | 128.2954 | 196.8763 | 163.8763 | 207.0568 | 192.3962 | 146.3719 |  |  |  | 75.3673 | 82.9638 | 77.5488 | 156.4141 | 82.6475 | 133.0301 |  | 82.2767 | 77.8894 | 79.2835 | 59.6267 | 104.5322 | 115.6018 |  | 158.7896 | 181.9788 | 177.2235 | 381.3883 | 520.987 | 495.8431 | 351.3105 | [23 empty] | 78.7553 | 508.4151 | 118.2673 | 170.3842
17:08 | 13351 |  |  | 18.4971 | 49.1719 | 53.1266 | 23.4145 | 22.2663 | 39.193 | 28.9695 | 1.9052 | 1.5359 | 0.7064 | -0.0329 |  |  |  | -2.2985 | 35.5634 | 51.5208 | 14.3599 |  | 25.5399 | 35.3129 | 0.3883 | 0.2891 | 1.3541 | 0.6472 | -5.7345 | 182.6331 | 178.5806 | 135.8729 | 151.8754 | 126.112 | 113.5731 | 99.9399 | 170.1925 | 150.8652 | 186.1339 | 197.9182 | 182.3846 | 153.7639 | 148.119 | 186.5958 | 197.7823 | 202.0684 |  |  | 125.3621 |  | 205.9511 | 113.781 | 151.1752 | 180.2337 | 187.8558 | 170.9779 | 169.9851 | 164.1535 | 196.2998 | 208.5424 | 215.613 | 157.6509 | 97.1026 | 136.7996 | 159.4084 | 175.8224 | 129.4617 | 157.8521 | 147.1002 | 230.4575 | 120.4324 | 167.8274 | 203.4289 | 216.6266 | 248.4962 | 114.1346 | 146.2027 | 173.4488 | 183.3553 | 175.2439 | 82.9601 | 96.1284 | 133.1578 | 158.3724 | 173.6297 | 138.4194 |  | 118.8268 | 203.5335 |  | 116.7778 | 153.7049 | 185.7129 | 198.3156 | 188.489 | 136.2896 | 161.8487 | 191.4883 | 194.5209 | 173.3972 | 92.777 | 106.197 | 130.2769 | 158.7986 | 178.1502 | 190.7409 | 119.1001 | 109.8162 | 110.4798 | 140.5061 | 178.2028 | 205.9744 | 211.5022 | 193.2587 |  |  |  |  | 75.9149 | 78.7869 | 149.9034 | 80.5353 | 155.8079 | 87.1969 | 34.9445 | 34.2942 | 33.1762 | 36.0798 | 34.5128 | 35.0216 | 33.1412 | 34.5598 | 73.7777 | 86.6163 | 81.8808 | 72.2055 | 183.5721 |  |  | 131.7729 |  | 121.034 | 88.8403 | 114.1548 | 87.8055 | 177.1306 | 168.2842 | 202.3174 | 186.3039 | 197.6018 | 171.5266 | 211.4293 | 229.4528 | 230.2712 | 203.1933 | 133.3226 | 108.9918 | 159.4016 | 120.8132 | 164.5075 | 161.3265 | 191.9138 | 122.048 | 184.3089 | 171.9712 | 185.5668 | 215.7824 |  | 167.7984 | 95.5047 | 136.5893 | 163.922 | 181.4222 | 135.2618 | 138.2876 | 122.2146 |  | 135.844 | 171.0157 | 207.2305 | 220.1954 | 205.9242 | 117.7672 | 160.9733 | 198.6192 | 212.8609 | 202.5263 | 85.8939 | 97.7131 | 135.9724 | 163.5407 | 183.1853 | 113.0565 | 170.1395 | 101.9295 | 185.8526 | 106.7361 | 129.8626 | 169.3837 | 198.7909 | 212.9339 | 236.9601 | 135.0248 | 172.1801 | 207.6926 | 218.4906 | 200.0315 | 94.236 | 108.3374 | 136.1451 | 165.4413 | 185.4258 | 81.8563 | 109.6588 | 123.1862 | 112.2753 | 128.2927 | 196.8636 | 163.8684 | 207.0429 | 192.3874 | 146.3717 |  |  |  | 75.3592 | 82.9596 | 77.5438 | 156.3961 | 82.633 | 133.0323 |  | 82.2742 | 77.8873 | 79.2793 | 59.6125 | 104.5419 | 115.6093 |  | 158.7587 | 181.9679 | 177.1973 | 381.7438 | 521.7642 | 496.4853 | 351.8252 | [23 empty] | 78.7506 | 509.1247 | 118.3912 | 170.3633
17:08 | 13352 |  |  | 18.3798 | 49.1709 | 53.0142 | 23.3935 | 22.2085 | 39.1662 | 28.9886 | 1.905 | 1.5348 | 0.7071 | -0.0336 |  |  |  | -2.3975 | 35.6095 | 51.5579 | 14.3861 |  | 25.5552 | 35.427 | 0.3886 | 0.2882 | 1.3495 | 0.6445 | -8.0555 | 182.6201 | 178.571 | 135.862 | 151.863 | 126.1003 | 113.567 | 99.9362 | 170.1832 | 150.8563 | 186.1286 | 197.8948 | 182.3674 | 153.7556 | 148.1213 | 186.6025 | 197.7761 | 202.0564 |  |  | 125.3488 |  | 205.9199 | 113.7746 | 151.17 | 180.2197 | 187.8443 | 170.9599 | 169.9729 | 164.1368 | 196.2861 | 208.528 | 215.5843 | 157.6408 | 97.1037 | 136.7998 | 159.4073 | 175.8194 | 129.4502 | 157.848 | 147.0903 | 230.4284 | 120.4348 | 167.8159 | 203.4205 | 216.6134 | 248.5423 | 114.1391 | 146.2015 | 173.4485 | 183.3474 | 175.2362 | 82.9606 | 96.125 | 133.1686 | 158.3773 | 173.6237 | 138.4965 |  | 118.8179 | 203.5095 |  | 116.7699 | 153.6958 | 185.7008 | 198.3002 | 188.4739 | 136.2877 | 161.8397 | 191.4737 | 194.5032 | 173.3809 | 92.7695 | 106.189 | 130.2796 | 158.784 | 178.1353 | 190.7166 | 119.0952 | 109.8076 | 110.476 | 140.5029 | 178.1928 | 205.9612 | 211.4887 | 193.2447 |  |  |  |  | 75.9066 | 78.7824 | 149.8945 | 80.5362 | 155.8001 | 87.189 | 34.979 | 34.3363 | 32.7514 | 36.181 | 34.5482 | 35.0013 | 33.075 | 34.5615 | 73.7746 | 86.6117 | 81.884 | 72.1989 | 183.5553 |  |  | 131.7706 |  | 121.0335 | 88.8393 | 114.1546 | 87.8043 | 177.1312 | 168.2836 | 202.3033 | 186.2851 | 197.5985 | 171.5062 | 211.4046 | 229.4363 | 230.2446 | 203.1723 | 133.3575 | 108.983 | 159.4147 | 120.7963 | 164.4919 | 161.3166 | 191.8971 | 122.0345 | 184.293 | 171.9607 | 185.5525 | 215.7673 |  | 167.7891 | 95.5062 | 136.5825 | 163.9193 | 181.4137 | 135.2549 | 138.2727 | 122.2057 |  | 135.8432 | 171.0075 | 207.2239 | 220.1768 | 205.9068 | 117.7618 | 160.9726 | 198.6117 | 212.8494 | 202.5123 | 85.8954 | 97.7178 | 135.9704 | 163.5343 | 183.1749 | 113.0459 | 170.1401 | 101.918 | 185.86 | 106.7299 | 129.8638 | 169.3777 | 198.7852 | 212.9214 | 236.9267 | 135.0314 | 172.1839 | 207.6726 | 218.4757 | 200.017 | 94.2343 | 108.339 | 136.1388 | 165.4274 | 185.4183 | 81.8534 | 109.6535 | 123.1888 | 112.2744 | 128.287 | 196.8556 | 163.8653 | 207.0336 | 192.3762 | 146.3739 |  |  |  | 75.359 | 82.9518 | 77.5381 | 156.3801 | 82.6269 | 133.0447 |  | 82.2687 | 77.8807 | 79.2774 | 59.6085 | 104.5402 | 115.6144 |  | 158.7527 | 181.9265 | 177.1585 | 381.4949 | 520.8151 | 496.1043 | 351.9068 | [23 empty] | 78.7456 | 508.4597 | 118.338 | 170.3396
17:08 | 13353 |  |  | 18.4454 | 49.1584 | 53.0464 | 23.4104 | 22.1594 | 39.127 | 28.8613 | 1.9052 | 1.5316 | 0.7078 | -0.0336 |  |  |  | -2.4717 | 35.6321 | 51.4815 | 14.4321 |  | 25.5452 | 35.3582 | 0.3885 | 0.2917 | 1.3528 | 0.6458 | -3.7017 | 182.6041 | 178.5624 | 135.8538 | 151.843 | 126.0971 | 113.5623 | 99.9345 | 170.1724 | 150.8497 | 186.1258 | 197.8849 | 182.3525 | 153.7563 | 148.1122 | 186.5862 | 197.7515 | 202.0272 |  |  | 125.3303 |  | 205.8815 | 113.7668 | 151.1594 | 180.2 | 187.8253 | 170.9443 | 169.9607 | 164.1211 | 196.2691 | 208.5129 | 215.5963 | 157.6339 | 97.112 | 136.8093 | 159.4091 | 175.8265 | 129.444 | 157.8417 | 147.0833 | 230.4011 | 120.4414 | 167.8165 | 203.4169 | 216.6034 | 248.591 | 114.1437 | 146.2008 | 173.4407 | 183.3341 | 175.2315 | 82.9651 | 96.1248 | 133.1711 | 158.3818 | 173.6238 | 138.4992 |  | 118.8141 | 203.4818 |  | 116.7559 | 153.6896 | 185.6907 | 198.2834 | 188.4544 | 136.2825 | 161.8301 | 191.4693 | 194.489 | 173.3663 | 92.7629 | 106.1896 | 130.281 | 158.7747 | 178.1229 | 190.6997 | 119.0851 | 109.7958 | 110.4663 | 140.4964 | 178.1851 | 205.9475 | 211.4717 | 193.2329 |  |  |  |  | 75.9003 | 78.7775 | 149.8789 | 80.5275 | 155.7837 | 87.1799 | 34.923 | 34.3688 | 32.8749 | 36.2603 | 34.5438 | 35.0236 | 33.0842 | 34.5757 | 73.7682 | 86.6097 | 81.8753 | 72.196 | 183.5369 |  |  | 131.7635 |  | 121.0258 | 88.8334 | 114.1483 | 87.8003 | 177.1283 | 168.2885 | 202.2887 | 186.2708 | 197.5867 | 171.5081 | 211.3923 | 229.4186 | 230.224 | 203.1551 | 133.4446 | 108.9864 | 159.4343 | 120.7858 | 164.4893 | 161.3167 | 191.8908 | 122.0363 | 184.2825 | 171.9502 | 185.5506 | 215.7537 |  | 167.7827 | 95.5092 | 136.5886 | 163.9127 | 181.4045 | 135.2482 | 138.264 | 122.1957 |  | 135.8429 | 171.0068 | 207.213 | 220.1646 | 205.885 | 117.762 | 160.9625 | 198.5995 | 212.8342 | 202.5005 | 85.8925 | 97.7265 | 135.972 | 163.5275 | 183.1672 | 113.0435 | 170.1238 | 101.9024 | 185.8544 | 106.724 | 129.8693 | 169.3845 | 198.7774 | 212.9096 | 236.871 | 135.0288 | 172.1808 | 207.6669 | 218.4592 | 200.0035 | 94.2389 | 108.3352 | 136.1305 | 165.4093 | 185.4116 | 81.847 | 109.6493 | 123.1883 | 112.2724 | 128.2877 | 196.8495 | 163.8721 | 207.0129 | 192.3536 | 146.3684 |  |  |  | 75.356 | 82.945 | 77.5357 | 156.3646 | 82.618 | 133.0368 |  | 82.2727 | 77.8824 | 79.2742 | 59.6173 | 104.5199 | 115.6139 |  | 158.7461 | 181.9124 | 177.1403 | 381.3609 | 521.4217 | 496.0823 | 351.4482 | [23 empty] | 78.743 | 508.752 | 118.2557 | 170.3293
17:08 | 13354 |  |  | 18.4699 | 49.2347 | 53.1444 | 23.4595 | 22.2365 | 39.1673 | 28.9531 | 1.9039 | 1.5332 | 0.7068 | -0.0357 |  |  |  | -2.3658 | 35.575 | 51.5842 | 14.5179 |  | 25.5416 | 35.3932 | 0.3883 | 0.2864 | 1.3523 | 0.6465 | -6.7992 | 182.5864 | 178.5471 | 135.8433 | 151.8264 | 126.092 | 113.5534 | 99.9276 | 170.1638 | 150.8427 | 186.1088 | 197.8669 | 182.3421 | 153.7422 | 148.1016 | 186.556 | 197.7259 | 202.0083 |  |  | 125.3109 |  | 205.8484 | 113.7659 | 151.1542 | 180.1892 | 187.8038 | 170.9273 | 169.9425 | 164.1082 | 196.2503 | 208.5049 | 215.6371 | 157.6326 | 97.1098 | 136.8105 | 159.4082 | 175.8192 | 129.4347 | 157.8307 | 147.08 | 230.3663 | 120.436 | 167.8176 | 203.4127 | 216.5903 | 248.5606 | 114.1373 | 146.1899 | 173.4228 | 183.3138 | 175.2112 | 82.9683 | 96.122 | 133.1628 | 158.3703 | 173.6112 | 138.4044 |  | 118.8067 | 203.4509 |  | 116.758 | 153.6837 | 185.6766 | 198.269 | 188.443 | 136.284 | 161.8248 | 191.4578 | 194.4747 | 173.3533 | 92.7617 | 106.1934 | 130.2759 | 158.769 | 178.1082 | 190.6833 | 119.081 | 109.7907 | 110.4563 | 140.4909 | 178.1806 | 205.9313 | 211.4565 | 193.2214 |  |  |  |  | 75.8973 | 78.775 | 149.8781 | 80.5426 | 155.7766 | 87.1728 | 34.8424 | 34.3702 | 33.2517 | 36.2555 | 34.5044 | 35.0063 | 33.0561 | 34.5657 | 73.7589 | 86.6037 | 81.8613 | 72.1956 | 183.5209 |  |  | 131.7505 |  | 121.0132 | 88.8247 | 114.1341 | 87.7886 | 177.1129 | 168.283 | 202.2743 | 186.2579 | 197.5689 | 171.4989 | 211.3813 | 229.3964 | 230.2106 | 203.136 | 133.5329 | 108.9833 | 159.4458 | 120.7875 | 164.489 | 161.321 | 191.8854 | 122.0358 | 184.2712 | 171.9443 | 185.5529 | 215.7402 |  | 167.7751 | 95.5059 | 136.592 | 163.9106 | 181.3899 | 135.2401 | 138.257 | 122.1887 |  | 135.8384 | 171.0069 | 207.2019 | 220.1574 | 205.8577 | 117.7626 | 160.9594 | 198.5874 | 212.8225 | 202.4871 | 85.8924 | 97.7291 | 135.9823 | 163.5331 | 183.159 | 113.0464 | 170.1115 | 101.8989 | 185.8556 | 106.7195 | 129.8729 | 169.3879 | 198.7702 | 212.8977 | 236.8625 | 135.0285 | 172.1744 | 207.6624 | 218.4471 | 199.9887 | 94.2423 | 108.3295 | 136.1381 | 165.4035 | 185.396 | 81.8432 | 109.6471 | 123.1796 | 112.2617 | 128.2938 | 196.8396 | 163.8695 | 206.997 | 192.3385 | 146.3484 |  |  |  | 75.3426 | 82.9402 | 77.5248 | 156.3474 | 82.61 | 133.0206 |  | 82.2561 | 77.8674 | 79.2603 | 59.6139 | 104.4959 | 115.6098 |  | 158.6997 | 181.8824 | 177.1202 | 381.6103 | 521.297 | 496.1447 | 351.5105 | [23 empty] | 78.733 | 508.7209 | 118.4734 | 170.2911
17:08 | 13355 |  |  | 18.4282 | 49.221 | 53.1039 | 23.366 | 22.2696 | 39.1189 | 28.9434 | 1.9058 | 1.5365 | 0.7096 | -0.0326 |  |  |  | -2.4069 | 35.6272 | 51.4776 | 14.4494 |  | 25.5584 | 35.35 | 0.3872 | 0.2894 | 1.3512 | 0.6449 | -6.788 | 182.5688 | 178.5338 | 135.8317 | 151.8185 | 126.079 | 113.5428 | 99.9163 | 170.1545 | 150.8402 | 186.0907 | 197.8454 | 182.3288 | 153.7372 | 148.076 | 186.5382 | 197.7185 | 201.986 |  |  | 125.3062 |  | 205.8307 | 113.7687 | 151.1511 | 180.1836 | 187.7988 | 170.9158 | 169.9337 | 164.1234 | 196.2493 | 208.4897 | 215.6423 | 157.6269 | 97.1061 | 136.8052 | 159.3928 | 175.8031 | 129.423 | 157.8186 | 147.067 | 230.3303 | 120.4239 | 167.8137 | 203.402 | 216.5757 | 248.5586 | 114.1386 | 146.1814 | 173.4126 | 183.3029 | 175.1898 | 82.9653 | 96.1197 | 133.1594 | 158.3568 | 173.5901 | 138.3792 |  | 118.8028 | 203.4241 |  | 116.7602 | 153.6834 | 185.6732 | 198.2602 | 188.4386 | 136.2907 | 161.8218 | 191.4419 | 194.4599 | 173.345 | 92.7697 | 106.1973 | 130.2789 | 158.7678 | 178.1016 | 190.6752 | 119.0752 | 109.7848 | 110.4431 | 140.4848 | 178.169 | 205.9207 | 211.4421 | 193.2064 |  |  |  |  | 75.8933 | 78.7753 | 149.8675 | 80.5379 | 155.7707 | 87.1637 | 34.7489 | 34.3292 | 33.6372 | 36.127 | 34.4522 | 34.9483 | 33.1155 | 34.5417 | 73.755 | 86.5979 | 81.8538 | 72.1927 | 183.5028 |  |  | 131.736 |  | 120.9969 | 88.8218 | 114.1261 | 87.7805 | 177.0925 | 168.275 | 202.2578 | 186.2432 | 197.548 | 171.4554 | 211.3575 | 229.377 | 230.1844 | 203.1083 | 133.5425 | 108.9714 | 159.449 | 120.7787 | 164.4722 | 161.318 | 191.8712 | 122.0304 | 184.255 | 171.9365 | 185.541 | 215.7237 |  | 167.7736 | 95.5051 | 136.5872 | 163.9022 | 181.3747 | 135.2351 | 138.2429 | 122.1792 |  | 135.8292 | 170.9979 | 207.192 | 220.1344 | 205.8455 | 117.7546 | 160.9578 | 198.5835 | 212.8148 | 202.4703 | 85.8925 | 97.7275 | 135.9862 | 163.5333 | 183.1479 | 113.0371 | 170.1389 | 101.8893 | 185.8508 | 106.7092 | 129.8662 | 169.3818 | 198.7631 | 212.8812 | 236.8641 | 135.0251 | 172.1654 | 207.6391 | 218.4276 | 199.9654 | 94.2398 | 108.3262 | 136.1396 | 165.3966 | 185.3676 | 81.8345 | 109.6425 | 123.1674 | 112.2477 | 128.2881 | 196.8271 | 163.8615 | 206.9862 | 192.3201 | 146.3371 |  |  |  | 75.3338 | 82.9381 | 77.5169 | 156.3332 | 82.6045 | 133.0201 |  | 82.2496 | 77.8752 | 79.2621 | 59.6141 | 104.5222 | 115.6215 |  | 158.692 | 181.8473 | 177.1125 | 381.21 | 520.7063 | 495.8093 | 351.5005 | [23 empty] | 78.7305 | 508.2578 | 118.352 | 170.2697
17:08 | 13356 |  |  | 18.3648 | 49.163 | 53.1366 | 23.4141 | 22.2097 | 39.1335 | 28.9324 | 1.9037 | 1.5355 | 0.7067 | -0.0338 |  |  |  | -2.382 | 35.6517 | 51.4873 | 14.4027 |  | 25.5747 | 35.2999 | 0.3871 | 0.2884 | 1.3505 | 0.6447 | -4.9318 | 182.5539 | 178.5233 | 135.8198 | 151.8086 | 126.0703 | 113.5372 | 99.912 | 170.1412 | 150.8332 | 186.0812 | 197.8375 | 182.314 | 153.7348 | 148.0731 | 186.4935 | 197.704 | 201.9694 |  |  | 125.308 |  | 205.8058 | 113.763 | 151.1484 | 180.1702 | 187.7861 | 170.9037 | 169.9331 | 164.1276 | 196.2396 | 208.468 | 215.6429 | 157.6142 | 97.1037 | 136.8013 | 159.3808 | 175.7945 | 129.4136 | 157.8076 | 147.0455 | 230.2903 | 120.4264 | 167.8095 | 203.3876 | 216.5613 | 248.6279 | 114.1457 | 146.1802 | 173.4077 | 183.2911 | 175.1834 | 82.9579 | 96.1115 | 133.1534 | 158.3553 | 173.5805 | 138.3603 |  | 118.7984 | 203.3988 |  | 116.7613 | 153.6917 | 185.6708 | 198.2484 | 188.4249 | 136.2923 | 161.8192 | 191.4391 | 194.4524 | 173.3406 | 92.7798 | 106.2002 | 130.2824 | 158.7702 | 178.0951 | 190.67 | 119.0608 | 109.7883 | 110.4388 | 140.4812 | 178.1621 | 205.9183 | 211.4281 | 193.1928 |  |  |  |  | 75.8885 | 78.7617 | 149.847 | 80.5138 | 155.763 | 87.1588 | 34.6644 | 34.3246 | 33.7384 | 35.9677 | 34.4504 | 34.9128 | 33.2964 | 34.5119 | 73.7472 | 86.5874 | 81.8521 | 72.1797 | 183.4874 |  |  | 131.7291 |  | 120.9905 | 88.8242 | 114.1259 | 87.7804 | 177.0872 | 168.2685 | 202.2419 | 186.2309 | 197.5258 | 171.4087 | 211.3443 | 229.3615 | 230.1595 | 203.0929 | 133.5351 | 108.9648 | 159.4587 | 120.7665 | 164.4642 | 161.3103 | 191.8627 | 122.033 | 184.2379 | 171.9235 | 185.5368 | 215.7091 |  | 167.7836 | 95.5057 | 136.5904 | 163.8966 | 181.3695 | 135.2275 | 138.2325 | 122.167 |  | 135.8274 | 170.9917 | 207.1856 | 220.1155 | 205.8286 | 117.7462 | 160.9568 | 198.5711 | 212.7998 | 202.4575 | 85.8891 | 97.7119 | 135.9864 | 163.517 | 183.136 | 113.0231 | 170.1589 | 101.8717 | 185.8449 | 106.6953 | 129.8663 | 169.3833 | 198.7543 | 212.8661 | 236.8825 | 135.0299 | 172.1623 | 207.6206 | 218.4142 | 199.9451 | 94.2325 | 108.3258 | 136.1486 | 165.4008 | 185.3342 | 81.828 | 109.6302 | 123.1513 | 112.2348 | 128.2881 | 196.806 | 163.8464 | 206.9719 | 192.3106 | 146.3321 |  |  |  | 75.3368 | 82.9397 | 77.5159 | 156.3196 | 82.6072 | 133.0123 |  | 82.2585 | 77.8753 | 79.2588 | 59.6174 | 104.5346 | 115.6258 |  | 158.6654 | 181.8185 | 177.0775 | 381.6186 | 521.6541 | 496.6171 | 351.6812 | [23 empty] | 78.7294 | 509.1356 | 118.3165 | 170.242
17:08 | 13357 |  |  | 18.3487 | 49.1796 | 53.1239 | 23.4794 | 22.2416 | 39.2177 | 29.049 | 1.9032 | 1.531 | 0.705 | -0.0337 |  |  |  | -2.3442 | 35.6271 | 51.4472 | 14.3957 |  | 25.6017 | 35.2594 | 0.3877 | 0.286 | 1.3516 | 0.6451 | -6.8665 | 182.5386 | 178.5023 | 135.8105 | 151.8014 | 126.0642 | 113.5283 | 99.9084 | 170.1243 | 150.8254 | 186.0745 | 197.8257 | 182.2984 | 153.7193 | 148.0809 | 186.4854 | 197.6861 | 201.9711 |  |  | 125.3041 |  | 205.7794 | 113.7628 | 151.1474 | 180.168 | 187.7681 | 170.8932 | 169.9258 | 164.1122 | 196.2276 | 208.4479 | 215.6551 | 157.5972 | 97.0985 | 136.7967 | 159.3758 | 175.7786 | 129.4013 | 157.7932 | 147.0268 | 230.247 | 120.4255 | 167.7979 | 203.3675 | 216.5368 | 248.7441 | 114.1517 | 146.1735 | 173.397 | 183.2728 | 175.1747 | 82.9518 | 96.1044 | 133.1521 | 158.3507 | 173.5694 | 138.3408 |  | 118.7953 | 203.3708 |  | 116.7637 | 153.6851 | 185.6569 | 198.2286 | 188.4049 | 136.2834 | 161.8114 | 191.4255 | 194.4365 | 173.3217 | 92.782 | 106.1985 | 130.2813 | 158.7593 | 178.0773 | 190.6475 | 119.0524 | 109.7832 | 110.4296 | 140.4782 | 178.1538 | 205.9073 | 211.4131 | 193.1732 |  |  |  |  | 75.8825 | 78.7504 | 149.8298 | 80.5069 | 155.7657 | 87.1609 | 34.6096 | 34.3465 | 33.6493 | 35.8761 | 34.4853 | 34.949 | 33.4443 | 34.475 | 73.7445 | 86.5755 | 81.845 | 72.1724 | 183.4648 |  |  | 131.7241 |  | 120.9898 | 88.8174 | 114.116 | 87.7781 | 177.0811 | 168.2619 | 202.2245 | 186.2153 | 197.5109 | 171.3577 | 211.3346 | 229.3464 | 230.1382 | 203.0758 | 133.5231 | 108.9614 | 159.4587 | 120.7581 | 164.4595 | 161.3072 | 191.8583 | 122.0274 | 184.2232 | 171.9 | 185.54 | 215.6937 |  | 167.7863 | 95.5023 | 136.5872 | 163.8962 | 181.3584 | 135.2158 | 138.2178 | 122.1501 |  | 135.8276 | 170.9917 | 207.1813 | 220.0999 | 205.8022 | 117.7474 | 160.9522 | 198.5561 | 212.7812 | 202.4399 | 85.8836 | 97.7013 | 135.9783 | 163.5113 | 183.1246 | 113.0126 | 170.1378 | 101.8643 | 185.8356 | 106.6845 | 129.865 | 169.3813 | 198.7439 | 212.851 | 236.9038 | 135.0109 | 172.1534 | 207.5979 | 218.3943 | 199.9185 | 94.2287 | 108.3221 | 136.1295 | 165.3762 | 185.3269 | 81.8233 | 109.6224 | 123.141 | 112.2244 | 128.2955 | 196.7944 | 163.8359 | 206.9559 | 192.3048 | 146.3283 |  |  |  | 75.3387 | 82.9409 | 77.5182 | 156.3135 | 82.6047 | 132.9964 |  | 82.2465 | 77.8536 | 79.2405 | 59.6139 | 104.5268 | 115.6083 |  | 158.6214 | 181.7878 | 177.0382 | 381.7434 | 521.3423 | 496.4298 | 351.8682 | [23 empty] | 78.7214 | 508.886 | 118.388 | 170.2046
17:08 | 13358 |  |  | 18.3527 | 49.1487 | 53.0201 | 23.4768 | 22.1982 | 39.1924 | 28.9769 | 1.9019 | 1.5337 | 0.7085 | -0.0327 |  |  |  | -2.412 | 35.6506 | 51.4458 | 14.3946 |  | 25.5509 | 35.2912 | 0.3871 | 0.2887 | 1.3468 | 0.6449 | -6.3587 | 182.5248 | 178.4884 | 135.8091 | 151.7951 | 126.0621 | 113.5231 | 99.9058 | 170.1108 | 150.8145 | 186.0589 | 197.8074 | 182.2847 | 153.7079 | 148.0823 | 186.5115 | 197.6846 | 201.9549 |  |  | 125.2938 |  | 205.7616 | 113.7601 | 151.1432 | 180.1567 | 187.7651 | 170.8834 | 169.9184 | 164.1089 | 196.2219 | 208.4367 | 215.6437 | 157.5943 | 97.1028 | 136.8062 | 159.3796 | 175.77 | 129.4048 | 157.7903 | 147.0207 | 230.2183 | 120.4279 | 167.7968 | 203.3611 | 216.5244 | 248.7981 | 114.1645 | 146.1748 | 173.3888 | 183.264 | 175.1628 | 82.951 | 96.1018 | 133.1589 | 158.3373 | 173.5571 | 138.3317 |  | 118.7922 | 203.3519 |  | 116.7598 | 153.675 | 185.6463 | 198.2077 | 188.3844 | 136.2711 | 161.8014 | 191.409 | 194.4165 | 173.3001 | 92.7792 | 106.1964 | 130.2741 | 158.7516 | 178.0703 | 190.6213 | 119.05 | 109.7717 | 110.4153 | 140.475 | 178.1528 | 205.8933 | 211.4014 | 193.1597 |  |  |  |  | 75.8803 | 78.7528 | 149.8337 | 80.5138 | 155.7715 | 87.1644 | 34.5556 | 34.3782 | 33.7429 | 35.8137 | 34.5464 | 34.963 | 33.5444 | 34.4699 | 73.7469 | 86.5721 | 81.8367 | 72.1657 | 183.4351 |  |  | 131.7059 |  | 120.9729 | 88.8053 | 114.105 | 87.7712 | 177.0589 | 168.2533 | 202.2047 | 186.1981 | 197.4938 | 171.3121 | 211.323 | 229.3329 | 230.1193 | 203.0518 | 133.5212 | 108.9569 | 159.4425 | 120.7512 | 164.4565 | 161.3016 | 191.8497 | 122.0303 | 184.2118 | 171.8975 | 185.5289 | 215.6806 |  | 167.7713 | 95.5002 | 136.5831 | 163.8926 | 181.3437 | 135.2115 | 138.2076 | 122.1477 |  | 135.8251 | 170.9911 | 207.1776 | 220.0923 | 205.7858 | 117.7526 | 160.9447 | 198.5499 | 212.7667 | 202.425 | 85.8818 | 97.7024 | 135.9747 | 163.5099 | 183.1155 | 113.0128 | 170.1296 | 101.8601 | 185.8223 | 106.6765 | 129.8596 | 169.3777 | 198.7344 | 212.8392 | 236.9182 | 134.9971 | 172.1389 | 207.5799 | 218.3669 | 199.9008 | 94.226 | 108.3174 | 136.1026 | 165.343 | 185.3301 | 81.821 | 109.6191 | 123.1289 | 112.2175 | 128.296 | 196.7927 | 163.8429 | 206.9408 | 192.2827 | 146.3295 |  |  |  | 75.33 | 82.9324 | 77.5116 | 156.2947 | 82.5977 | 132.9848 |  | 82.2383 | 77.8517 | 79.2427 | 59.617 | 104.5223 | 115.6107 |  | 158.6117 | 181.7734 | 177.0256 | 381.4944 | 521.3902 | 495.7989 | 351.3893 | [23 empty] | 78.7175 | 508.5946 | 118.2861 | 170.1926
17:09 | 13359 |  |  | 18.3668 | 49.0689 | 53.1113 | 23.477 | 22.3535 | 39.1951 | 28.972 | 1.9042 | 1.532 | 0.7075 | -0.0347 |  |  |  | -2.3987 | 35.6835 | 51.4766 | 14.4227 |  | 25.6396 | 35.3144 | 0.3878 | 0.2881 | 1.3497 | 0.6456 | -9.1743 | 182.5118 | 178.4734 | 135.799 | 151.7804 | 126.0501 | 113.515 | 99.8996 | 170.0932 | 150.807 | 186.0427 | 197.7911 | 182.2681 | 153.7055 | 148.0669 | 186.5016 | 197.6765 | 201.9195 |  |  | 125.2845 |  | 205.7425 | 113.7478 | 151.137 | 180.1533 | 187.7549 | 170.8752 | 169.9092 | 164.1118 | 196.2155 | 208.4256 | 215.6185 | 157.5912 | 97.1033 | 136.805 | 159.3805 | 175.7686 | 129.4008 | 157.7823 | 147.0113 | 230.1923 | 120.4291 | 167.7995 | 203.3619 | 216.5198 | 248.8026 | 114.1738 | 146.1776 | 173.3808 | 183.258 | 175.1566 | 82.9526 | 96.1043 | 133.1704 | 158.3253 | 173.5425 | 138.328 |  | 118.7806 | 203.3349 |  | 116.755 | 153.6717 | 185.6437 | 198.1946 | 188.3682 | 136.2692 | 161.7945 | 191.3992 | 194.404 | 173.2919 | 92.7768 | 106.2001 | 130.271 | 158.7495 | 178.066 | 190.6065 | 119.0458 | 109.7661 | 110.4113 | 140.4703 | 178.1494 | 205.8802 | 211.3874 | 193.1496 |  |  |  |  | 75.8688 | 78.7425 | 149.8233 | 80.4971 | 155.7649 | 87.1534 | 34.4748 | 34.2716 | 33.8902 | 35.7828 | 34.5501 | 34.961 | 33.563 | 34.5268 | 73.7393 | 86.5687 | 81.828 | 72.1583 | 183.4245 |  |  | 131.6959 |  | 120.9626 | 88.799 | 114.1005 | 87.7655 | 177.0504 | 168.2484 | 202.1886 | 186.1835 | 197.481 | 171.2946 | 211.3043 | 229.3088 | 230.0905 | 203.0362 | 133.5451 | 108.9431 | 159.4059 | 120.7352 | 164.4506 | 161.2962 | 191.8334 | 122.0287 | 184.1972 | 171.8891 | 185.5194 | 215.6754 |  | 167.7519 | 95.5017 | 136.5888 | 163.8943 | 181.344 | 135.2061 | 138.2068 | 122.1428 |  | 135.8254 | 170.9987 | 207.1742 | 220.0877 | 205.7773 | 117.7559 | 160.9399 | 198.5416 | 212.755 | 202.412 | 85.8845 | 97.707 | 135.9785 | 163.5012 | 183.1042 | 113.0101 | 170.1301 | 101.855 | 185.8156 | 106.6758 | 129.8635 | 169.3728 | 198.7244 | 212.8209 | 236.9177 | 135.004 | 172.1356 | 207.5777 | 218.3541 | 199.8942 | 94.2156 | 108.3197 | 136.1011 | 165.335 | 185.3198 | 81.8137 | 109.6082 | 123.1117 | 112.2045 | 128.291 | 196.7831 | 163.8388 | 206.9242 | 192.2604 | 146.3088 |  |  |  | 75.3226 | 82.9275 | 77.501 | 156.2669 | 82.5987 | 132.9607 |  | 82.2348 | 77.8408 | 79.2381 | 59.6007 | 104.5199 | 115.6101 |  | 158.5712 | 181.7527 | 176.9955 | 381.2362 | 521.2347 | 496.0199 | 351.4482 | [23 empty] | 78.7095 | 508.6273 | 118.4048 | 170.1619
17:09 | 13360 |  |  | 18.4127 | 49.0886 | 53.1672 | 23.4586 | 22.2281 | 39.1394 | 28.9209 | 1.9033 | 1.5289 | 0.7088 | -0.0347 |  |  |  | -2.5553 | 35.6775 | 51.5214 | 14.3917 |  | 25.5627 | 35.2872 | 0.3866 | 0.2891 | 1.3511 | 0.6466 | -8.8743 | 182.4947 | 178.4546 | 135.7866 | 151.769 | 126.0372 | 113.5058 | 99.8927 | 170.0847 | 150.8095 | 186.0363 | 197.7744 | 182.2574 | 153.6996 | 148.0472 | 186.4886 | 197.648 | 201.8964 |  |  | 125.2808 |  | 205.7188 | 113.7465 | 151.1376 | 180.1461 | 187.7431 | 170.8626 | 169.8971 | 164.0971 | 196.2074 | 208.4098 | 215.5992 | 157.5834 | 97.1084 | 136.8066 | 159.3789 | 175.7606 | 129.3896 | 157.7722 | 146.9971 | 230.1614 | 120.4223 | 167.8004 | 203.3528 | 216.5111 | 248.7981 | 114.1668 | 146.164 | 173.3714 | 183.2388 | 175.1424 | 82.9534 | 96.0988 | 133.1638 | 158.3155 | 173.5344 | 138.3109 |  | 118.7734 | 203.3036 |  | 116.7452 | 153.667 | 185.6363 | 198.1819 | 188.3548 | 136.2693 | 161.7851 | 191.3955 | 194.39 | 173.2848 | 92.7731 | 106.2023 | 130.2768 | 158.7399 | 178.0444 | 190.5856 | 119.0301 | 109.7539 | 110.4031 | 140.4587 | 178.1341 | 205.8619 | 211.3674 | 193.1338 |  |  |  |  | 75.8644 | 78.7339 | 149.8065 | 80.4854 | 155.7563 | 87.1413 | 34.3608 | 34.0848 | 34.034 | 35.6636 | 34.3934 | 34.9741 | 33.5173 | 34.6551 | 73.7312 | 86.5627 | 81.818 | 72.1573 | 183.4145 |  |  | 131.6899 |  | 120.9607 | 88.799 | 114.0941 | 87.7605 | 177.0432 | 168.2481 | 202.1705 | 186.1652 | 197.4697 | 171.2874 | 211.2856 | 229.2841 | 230.0676 | 203.0178 | 133.5846 | 108.933 | 159.3587 | 120.7272 | 164.4371 | 161.2958 | 191.8201 | 122.0175 | 184.1793 | 171.8556 | 185.5155 | 215.6622 |  | 167.7367 | 95.5037 | 136.5976 | 163.8944 | 181.3403 | 135.1912 | 138.1985 | 122.1239 |  | 135.8191 | 171.0037 | 207.1665 | 220.0748 | 205.766 | 117.7495 | 160.9333 | 198.5258 | 212.7424 | 202.3878 | 85.883 | 97.7062 | 135.9781 | 163.4939 | 183.0886 | 112.9889 | 170.1124 | 101.8482 | 185.8244 | 106.6772 | 129.867 | 169.3743 | 198.719 | 212.8071 | 236.9257 | 134.9949 | 172.1307 | 207.5666 | 218.34 | 199.8817 | 94.2158 | 108.3181 | 136.1039 | 165.3358 | 185.2994 | 81.804 | 109.5997 | 123.0981 | 112.1905 | 128.2843 | 196.7692 | 163.8263 | 206.9096 | 192.2476 | 146.287 |  |  |  | 75.3231 | 82.922 | 77.5015 | 156.2434 | 82.5893 | 132.9374 |  | 82.228 | 77.8349 | 79.2264 | 59.6114 | 104.5439 | 115.6061 |  | 158.5326 | 181.7262 | 176.9608 | 381.3253 | 521.0635 | 495.912 | 351.1664 | [23 empty] | 78.7043 | 508.4878 | 118.2902 | 170.1294
17:09 | 13361 |  |  | 18.4168 | 49.1622 | 53.2182 | 23.519 | 22.2477 | 39.1628 | 28.947 | 1.9048 | 1.5304 | 0.7094 | -0.0325 |  |  |  | -2.5195 | 35.6812 | 51.5357 | 14.4351 |  | 25.5277 | 35.2698 | 0.3858 | 0.2883 | 1.3521 | 0.6462 | -7.0013 | 182.4773 | 178.4452 | 135.784 | 151.7616 | 126.0336 | 113.5056 | 99.889 | 170.0904 | 150.8112 | 186.0313 | 197.7631 | 182.2475 | 153.6927 | 148.0559 | 186.4882 | 197.6236 | 201.8913 |  |  | 125.2726 |  | 205.6901 | 113.754 | 151.1339 | 180.129 | 187.7246 | 170.8486 | 169.888 | 164.0943 | 196.1919 | 208.3936 | 215.5838 | 157.5782 | 97.1087 | 136.8091 | 159.3677 | 175.7512 | 129.3769 | 157.7639 | 146.9811 | 230.1271 | 120.4198 | 167.7936 | 203.3357 | 216.4956 | 248.8351 | 114.1584 | 146.1576 | 173.3633 | 183.224 | 175.1208 | 82.9546 | 96.0952 | 133.1555 | 158.3195 | 173.5304 | 138.303 |  | 118.7675 | 203.2731 |  | 116.7363 | 153.6609 | 185.6183 | 198.1658 | 188.3374 | 136.2651 | 161.7751 | 191.3867 | 194.3666 | 173.2677 | 92.771 | 106.1952 | 130.2768 | 158.7338 | 178.0251 | 190.5633 | 119.0218 | 109.7484 | 110.3934 | 140.4583 | 178.1261 | 205.852 | 211.3549 | 193.1248 |  |  |  |  | 75.8614 | 78.7345 | 149.7983 | 80.4948 | 155.7467 | 87.142 | 34.2967 | 34.0533 | 34.2763 | 35.4014 | 34.2539 | 34.9937 | 33.4767 | 34.8179 | 73.7314 | 86.5612 | 81.8128 | 72.1564 | 183.3887 |  |  | 131.6793 |  | 120.9466 | 88.7942 | 114.0846 | 87.7532 | 177.0267 | 168.244 | 202.1531 | 186.1423 | 197.451 | 171.24 | 211.2796 | 229.2686 | 230.0518 | 203.0015 | 133.6137 | 108.9285 | 159.3223 | 120.7268 | 164.4257 | 161.2946 | 191.8051 | 122.0159 | 184.1637 | 171.8442 | 185.5136 | 215.6417 |  | 167.7247 | 95.502 | 136.6003 | 163.8883 | 181.3321 | 135.181 | 138.1819 | 122.1137 |  | 135.8072 | 170.9977 | 207.155 | 220.0482 | 205.7495 | 117.7477 | 160.9329 | 198.5148 | 212.722 | 202.3789 | 85.8765 | 97.6996 | 135.9801 | 163.4907 | 183.081 | 112.9793 | 170.0936 | 101.8457 | 185.8304 | 106.6727 | 129.866 | 169.3814 | 198.7106 | 212.7956 | 236.9323 | 134.9908 | 172.1329 | 207.5553 | 218.3194 | 199.8649 | 94.2207 | 108.3141 | 136.1107 | 165.3433 | 185.2809 | 81.7945 | 109.604 | 123.0902 | 112.1851 | 128.2888 | 196.7599 | 163.8226 | 206.8994 | 192.2446 | 146.2789 |  |  |  | 75.3235 | 82.9197 | 77.5013 | 156.2216 | 82.5753 | 132.9396 |  | 82.2217 | 77.8342 | 79.2176 | 59.6139 | 104.5266 | 115.6035 |  | 158.51 | 181.7105 | 176.9343 | 381.432 | 521.0162 | 495.9237 | 351.5138 | [23 empty] | 78.7017 | 508.47 | 118.3811 | 170.1103
17:09 | 13362 |  |  | 18.4476 | 49.2182 | 53.0756 | 23.5314 | 22.2245 | 39.0622 | 28.8829 | 1.9043 | 1.5313 | 0.7113 | -0.0322 |  |  |  | -2.5094 | 35.6887 | 51.4877 | 14.4996 |  | 25.5396 | 35.259 | 0.387 | 0.2891 | 1.35 | 0.6479 | -6.6852 | 182.4609 | 178.4236 | 135.7723 | 151.7488 | 126.0209 | 113.4992 | 99.8794 | 170.087 | 150.8075 | 186.0178 | 197.7401 | 182.2238 | 153.6903 | 148.0476 | 186.4007 | 197.6145 | 201.879 |  |  | 125.2628 |  | 205.6581 | 113.7574 | 151.1297 | 180.1207 | 187.7066 | 170.8391 | 169.8786 | 164.1021 | 196.1792 | 208.3797 | 215.5598 | 157.57 | 97.0983 | 136.8027 | 159.3601 | 175.7436 | 129.3625 | 157.747 | 146.97 | 230.0927 | 120.4203 | 167.7895 | 203.3212 | 216.4796 | 248.833 | 114.1615 | 146.1513 | 173.3507 | 183.2141 | 175.1066 | 82.9583 | 96.1037 | 133.1574 | 158.3184 | 173.5187 | 138.2896 |  | 118.7568 | 203.2482 |  | 116.7368 | 153.6614 | 185.6116 | 198.1601 | 188.3314 | 136.261 | 161.774 | 191.3735 | 194.3533 | 173.2528 | 92.7795 | 106.1954 | 130.2757 | 158.7299 | 178.0178 | 190.5545 | 119.0197 | 109.7463 | 110.3855 | 140.4608 | 178.1235 | 205.845 | 211.3422 | 193.1095 |  |  |  |  | 75.8551 | 78.7311 | 149.7946 | 80.5009 | 155.7414 | 87.1461 | 34.2725 | 34.1215 | 34.5178 | 35.134 | 34.2203 | 35.0455 | 33.4691 | 34.9327 | 73.7308 | 86.555 | 81.809 | 72.1496 | 183.3675 |  |  | 131.6767 |  | 120.9389 | 88.7927 | 114.0818 | 87.7512 | 177.027 | 168.2449 | 202.1452 | 186.1323 | 197.4415 | 171.2316 | 211.2672 | 229.2548 | 230.0329 | 202.9862 | 133.6034 | 108.9262 | 159.3053 | 120.7172 | 164.4216 | 161.2902 | 191.7931 | 122.0278 | 184.1507 | 171.8447 | 185.5055 | 215.6308 |  | 167.7175 | 95.496 | 136.5864 | 163.8727 | 181.3211 | 135.1718 | 138.1665 | 122.1018 |  | 135.7978 | 170.9787 | 207.1259 | 220.0174 | 205.7302 | 117.7499 | 160.9398 | 198.5077 | 212.6995 | 202.3703 | 85.8772 | 97.7088 | 135.9837 | 163.4903 | 183.0729 | 112.977 | 170.0862 | 101.8508 | 185.8245 | 106.6656 | 129.8684 | 169.3743 | 198.7028 | 212.7769 | 236.8838 | 135.0087 | 172.1425 | 207.5607 | 218.3157 | 199.8557 | 94.2208 | 108.3218 | 136.0949 | 165.321 | 185.2728 | 81.7922 | 109.6013 | 123.0806 | 112.174 | 128.2917 | 196.7486 | 163.8189 | 206.8874 | 192.2311 | 146.2635 |  |  |  | 75.3171 | 82.9207 | 77.4895 | 156.1991 | 82.5706 | 132.9531 |  | 82.2138 | 77.8282 | 79.2138 | 59.6082 | 104.5172 | 115.6061 |  | 158.4868 | 181.6783 | 176.9134 | 381.4413 | 521.0951 | 495.7587 | 351.1009 | [23 empty] | 78.6962 | 508.4269 | 118.3223 | 170.0825
17:09 | 13363 |  |  | 18.3761 | 49.1088 | 53.0942 | 23.4196 | 22.2928 | 39.1792 | 28.9656 | 1.9037 | 1.5286 | 0.7109 | -0.0335 |  |  |  | -2.564 | 35.6815 | 51.4683 | 14.4178 |  | 25.6381 | 35.3661 | 0.3862 | 0.286 | 1.3505 | 0.6474 | -3.6612 | 182.4429 | 178.4006 | 135.7553 | 151.737 | 126.0077 | 113.4909 | 99.8749 | 170.0719 | 150.7954 | 185.9998 | 197.7132 | 182.208 | 153.6797 | 148.0369 | 186.3097 | 197.6102 | 201.8556 |  |  | 125.2549 |  | 205.6308 | 113.7547 | 151.1222 | 180.1149 | 187.6911 | 170.8218 | 169.8654 | 164.0968 | 196.172 | 208.3706 | 215.529 | 157.5686 | 97.1011 | 136.8078 | 159.3661 | 175.7378 | 129.3622 | 157.734 | 146.9652 | 230.0595 | 120.4217 | 167.7906 | 203.3213 | 216.4735 | 248.787 | 114.1597 | 146.1394 | 173.3402 | 183.1939 | 175.0902 | 82.9585 | 96.1051 | 133.1464 | 158.3033 | 173.5027 | 138.2715 |  | 118.7419 | 203.2019 |  | 116.7344 | 153.6603 | 185.6075 | 198.148 | 188.3198 | 136.2604 | 161.7703 | 191.3623 | 194.3481 | 173.2435 | 92.7823 | 106.1947 | 130.2717 | 158.7244 | 178.0051 | 190.539 | 119.0081 | 109.735 | 110.3754 | 140.45 | 178.1154 | 205.8408 | 211.3284 | 193.0949 |  |  |  |  | 75.85 | 78.7247 | 149.7897 | 80.4925 | 155.7289 | 87.1364 | 34.2183 | 34.2019 | 34.7124 | 34.9653 | 34.2744 | 35.0879 | 33.4835 | 34.9931 | 73.7219 | 86.5467 | 81.8021 | 72.1459 | 183.3556 |  |  | 131.6699 |  | 120.9353 | 88.7957 | 114.0787 | 87.755 | 177.0244 | 168.2425 | 202.1303 | 186.1247 | 197.4265 | 171.2613 | 211.248 | 229.2352 | 230.0155 | 202.962 | 133.5619 | 108.9168 | 159.2886 | 120.7057 | 164.4202 | 161.2869 | 191.7865 | 122.0238 | 184.132 | 171.8347 | 185.4946 | 215.6161 |  | 167.7136 | 95.4884 | 136.5771 | 163.8604 | 181.3034 | 135.1629 | 138.1574 | 122.0884 |  | 135.7965 | 170.9653 | 207.1067 | 220.0071 | 205.7093 | 117.7471 | 160.9355 | 198.4919 | 212.6818 | 202.3497 | 85.8851 | 97.7175 | 135.979 | 163.4919 | 183.0617 | 112.9714 | 170.0804 | 101.8503 | 185.8211 | 106.6629 | 129.8681 | 169.3665 | 198.6942 | 212.7555 | 236.846 | 135.0108 | 172.1344 | 207.5547 | 218.3025 | 199.8469 | 94.2232 | 108.3238 | 136.0881 | 165.3033 | 185.2495 | 81.7908 | 109.5936 | 123.0691 | 112.1636 | 128.2852 | 196.7362 | 163.8161 | 206.8708 | 192.2122 | 146.2529 |  |  |  | 75.3097 | 82.916 | 77.4844 | 156.1764 | 82.5666 | 132.9434 |  | 82.2087 | 77.823 | 79.2099 | 59.6068 | 104.5245 | 115.6051 |  | 158.4543 | 181.6537 | 176.8849 | 381.1477 | 520.7686 | 495.9341 | 351.1271 | [23 empty] | 78.6908 | 508.3513 | 118.3332 | 170.054
17:09 | 13364 |  |  | 18.3564 | 49.064 | 53.0449 | 23.4448 | 22.359 | 39.221 | 28.9057 | 1.9015 | 1.5238 | 0.7061 | -0.0346 |  |  |  | -2.5978 | 35.7379 | 51.4634 | 14.4325 |  | 25.5996 | 35.3715 | 0.3875 | 0.2873 | 1.3514 | 0.6466 | -2.561 | 182.4274 | 178.3828 | 135.7469 | 151.7255 | 126.005 | 113.483 | 99.8707 | 170.054 | 150.7817 | 185.9882 | 197.7082 | 182.1991 | 153.6661 | 148.0314 | 186.2906 | 197.5978 | 201.8281 |  |  | 125.245 |  | 205.6093 | 113.7503 | 151.1148 | 180.1001 | 187.6724 | 170.8112 | 169.8511 | 164.0918 | 196.1639 | 208.356 | 215.5064 | 157.5622 | 97.1008 | 136.8052 | 159.3601 | 175.7258 | 129.3514 | 157.7167 | 146.9527 | 230.0227 | 120.4138 | 167.7876 | 203.3149 | 216.4598 | 248.8124 | 114.1587 | 146.1351 | 173.3277 | 183.1783 | 175.0793 | 82.9479 | 96.0977 | 133.1335 | 158.2911 | 173.4852 | 138.2598 |  | 118.7298 | 203.1611 |  | 116.7299 | 153.6493 | 185.5991 | 198.1298 | 188.3009 | 136.2527 | 161.7554 | 191.3436 | 194.3307 | 173.2301 | 92.778 | 106.1873 | 130.262 | 158.7209 | 177.9975 | 190.5127 | 118.9926 | 109.7218 | 110.3676 | 140.4446 | 178.104 | 205.8304 | 211.3114 | 193.0847 |  |  |  |  | 75.8431 | 78.7177 | 149.7703 | 80.4681 | 155.708 | 87.1268 | 34.3124 | 34.3097 | 34.845 | 34.9066 | 34.3445 | 35.1131 | 33.4553 | 34.9706 | 73.716 | 86.539 | 81.7972 | 72.1398 | 183.3369 |  |  | 131.6562 |  | 120.9244 | 88.7871 | 114.0676 | 87.745 | 177.0082 | 168.2362 | 202.1109 | 186.1075 | 197.4085 | 171.2845 | 211.2386 | 229.2175 | 230.0006 | 202.9413 | 133.5248 | 108.9064 | 159.2632 | 120.7003 | 164.4171 | 161.2881 | 191.7821 | 122.0115 | 184.1249 | 171.8269 | 185.5005 | 215.5931 |  | 167.694 | 95.4854 | 136.5803 | 163.8531 | 181.2886 | 135.1513 | 138.142 | 122.0729 |  | 135.7889 | 170.9722 | 207.1054 | 220.0008 | 205.6958 | 117.7448 | 160.926 | 198.4786 | 212.6624 | 202.3348 | 85.8827 | 97.7078 | 135.9766 | 163.4889 | 183.0464 | 112.9622 | 170.0684 | 101.8417 | 185.8093 | 106.665 | 129.8699 | 169.3675 | 198.6864 | 212.742 | 236.8297 | 134.9909 | 172.113 | 207.5298 | 218.279 | 199.8306 | 94.228 | 108.3251 | 136.1045 | 165.3122 | 185.2389 | 81.785 | 109.5789 | 123.0556 | 112.1553 | 128.2775 | 196.723 | 163.8112 | 206.8526 | 192.1964 | 146.238 |  |  |  | 75.303 | 82.9074 | 77.4799 | 156.1637 | 82.5523 | 132.9298 |  | 82.2042 | 77.8197 | 79.2028 | 59.6135 | 104.5184 | 115.6049 |  | 158.4441 | 181.6365 | 176.8562 | 381.0144 | 520.987 | 495.7808 | 351.0616 | [23 empty] | 78.6847 | 508.3839 | 118.3209 | 170.0403
17:09 | 13365 |  |  | 18.3471 | 49.0726 | 53.0469 | 23.3594 | 22.2489 | 39.1505 | 28.8547 | 1.9026 | 1.5241 | 0.7045 | -0.0355 |  |  |  | -2.6104 | 35.6378 | 51.4191 | 14.3267 |  | 25.5833 | 35.3369 | 0.3885 | 0.2858 | 1.348 | 0.6478 | -7.7078 | 182.4107 | 178.3637 | 135.742 | 151.7065 | 125.9984 | 113.4793 | 99.8678 | 170.0386 | 150.7761 | 185.9748 | 197.6968 | 182.1915 | 153.6486 | 148.0242 | 186.2525 | 197.5767 | 201.8055 |  |  | 125.2334 |  | 205.5773 | 113.749 | 151.1159 | 180.0874 | 187.657 | 170.7968 | 169.8387 | 164.0782 | 196.1522 | 208.3349 | 215.5144 | 157.5507 | 97.0989 | 136.7987 | 159.3519 | 175.7158 | 129.328 | 157.6989 | 146.9401 | 229.9886 | 120.4114 | 167.7815 | 203.3001 | 216.4373 | 248.9104 | 114.1655 | 146.1364 | 173.3162 | 183.1725 | 175.0722 | 82.9371 | 96.0958 | 133.1366 | 158.2866 | 173.48 | 138.2487 |  | 118.7294 | 203.1384 |  | 116.7307 | 153.6376 | 185.5907 | 198.1138 | 188.2856 | 136.2478 | 161.7516 | 191.3292 | 194.3121 | 173.2188 | 92.7771 | 106.1846 | 130.26 | 158.7131 | 177.9899 | 190.4921 | 118.9862 | 109.7126 | 110.3643 | 140.4461 | 178.1037 | 205.8157 | 211.294 | 193.0707 |  |  |  |  | 75.8412 | 78.7124 | 149.7574 | 80.4624 | 155.698 | 87.1289 | 34.5416 | 34.4143 | 34.9202 | 34.8957 | 34.3207 | 35.1198 | 33.3985 | 34.9034 | 73.7114 | 86.5279 | 81.7908 | 72.1244 | 183.3142 |  |  | 131.6454 |  | 120.9169 | 88.7742 | 114.0592 | 87.7379 | 177.002 | 168.2354 | 202.0988 | 186.0911 | 197.3946 | 171.2916 | 211.2293 | 229.2069 | 229.9843 | 202.9199 | 133.5409 | 108.9015 | 159.2405 | 120.6883 | 164.4105 | 161.2844 | 191.7716 | 122.006 | 184.1132 | 171.8171 | 185.4969 | 215.5736 |  | 167.6795 | 95.4848 | 136.5815 | 163.8455 | 181.2778 | 135.1391 | 138.1233 | 122.0577 |  | 135.7802 | 170.9741 | 207.1008 | 219.987 | 205.688 | 117.7444 | 160.9166 | 198.4701 | 212.6459 | 202.3228 | 85.8779 | 97.7057 | 135.9853 | 163.4802 | 183.0367 | 112.9491 | 170.0562 | 101.8376 | 185.7932 | 106.6663 | 129.8745 | 169.3678 | 198.6838 | 212.7319 | 236.7443 | 134.9864 | 172.111 | 207.5071 | 218.2599 | 199.8085 | 94.2283 | 108.321 | 136.1 | 165.3018 | 185.2347 | 81.7824 | 109.5648 | 123.038 | 112.1416 | 128.2711 | 196.7121 | 163.8002 | 206.8336 | 192.1815 | 146.2232 |  |  |  | 75.3003 | 82.9057 | 77.4761 | 156.1604 | 82.5385 | 132.9207 |  | 82.2017 | 77.8131 | 79.2011 | 59.6131 | 104.5236 | 115.6039 |  | 158.421 | 181.6245 | 176.838 | 381.6371 | 521.3751 | 496.4111 | 351.54 | [23 empty] | 78.6814 | 508.8931 | 118.1321 | 170.0228
17:09 | 13366 |  |  | 18.3222 | 48.9857 | 53.0564 | 23.4551 | 22.1859 | 39.1102 | 28.8556 | 1.9043 | 1.5235 | 0.7081 | -0.0333 |  |  |  | -2.6129 | 35.6561 | 51.4863 | 14.3917 |  | 25.5782 | 35.3314 | 0.3885 | 0.2903 | 1.3524 | 0.6495 | -5.7784 | 182.3946 | 178.3447 | 135.7326 | 151.6974 | 125.9908 | 113.4739 | 99.8656 | 170.0287 | 150.78 | 185.9663 | 197.6786 | 182.1818 | 153.6415 | 148.0196 | 186.229 | 197.551 | 201.782 |  |  | 125.228 |  | 205.5488 | 113.7392 | 151.1138 | 180.0791 | 187.6434 | 170.7833 | 169.8261 | 164.079 | 196.1396 | 208.3186 | 215.5097 | 157.543 | 97.1027 | 136.8043 | 159.3523 | 175.7164 | 129.3186 | 157.6933 | 146.931 | 229.9643 | 120.4137 | 167.7853 | 203.2928 | 216.4248 | 249.0058 | 114.1729 | 146.1407 | 173.3134 | 183.1626 | 175.0614 | 82.9333 | 96.0962 | 133.1425 | 158.287 | 173.4763 | 138.2317 |  | 118.7257 | 203.1162 |  | 116.7301 | 153.6482 | 185.5779 | 198.1084 | 188.2781 | 136.2513 | 161.7504 | 191.3312 | 194.3037 | 173.2154 | 92.7821 | 106.1913 | 130.2637 | 158.7112 | 177.9771 | 190.4834 | 118.9801 | 109.7134 | 110.3588 | 140.4466 | 178.0951 | 205.8097 | 211.2838 | 193.0639 |  |  |  |  | 75.8343 | 78.7052 | 149.7443 | 80.4538 | 155.6787 | 87.1166 | 34.6867 | 34.48 | 34.8058 | 34.9271 | 34.0987 | 35.1014 | 33.3617 | 34.8135 | 73.707 | 86.5154 | 81.7795 | 72.1209 | 183.2976 |  |  | 131.6366 |  | 120.9058 | 88.766 | 114.054 | 87.7418 | 176.9984 | 168.2334 | 202.082 | 186.0801 | 197.3749 | 171.2885 | 211.2099 | 229.185 | 229.9527 | 202.8904 | 133.6014 | 108.891 | 159.2211 | 120.6736 | 164.3958 | 161.2771 | 191.7556 | 121.9937 | 184.0902 | 171.7975 | 185.4837 | 215.5629 |  | 167.6778 | 95.4826 | 136.5823 | 163.846 | 181.2673 | 135.1311 | 138.1137 | 122.0509 |  | 135.7779 | 170.9663 | 207.0915 | 219.968 | 205.6786 | 117.7468 | 160.9104 | 198.4579 | 212.6317 | 202.3043 | 85.8849 | 97.7117 | 135.9838 | 163.4777 | 183.0316 | 112.9429 | 170.042 | 101.8324 | 185.7803 | 106.6621 | 129.8725 | 169.3675 | 198.674 | 212.7152 | 236.6552 | 134.9929 | 172.1111 | 207.4968 | 218.2383 | 199.796 | 94.2271 | 108.3139 | 136.0797 | 165.2746 | 185.2223 | 81.7748 | 109.5585 | 123.0324 | 112.138 | 128.2732 | 196.7084 | 163.7958 | 206.824 | 192.1709 | 146.2127 |  |  |  | 75.3009 | 82.9017 | 77.4738 | 156.161 | 82.525 | 132.8975 |  | 82.1921 | 77.8107 | 79.1923 | 59.6169 | 104.5232 | 115.6133 |  | 158.3916 | 181.5938 | 176.8156 | 381.3621 | 520.8326 | 495.8197 | 351.0519 | [23 empty] | 78.6764 | 508.3262 | 118.1406 | 169.9927
17:09 | 13367 |  |  | 18.3479 | 49.0741 | 53.1124 | 23.4784 | 22.2067 | 39.0964 | 28.7839 | 1.9045 | 1.5213 | 0.7071 | -0.0338 |  |  |  | -2.6608 | 35.5911 | 51.4422 | 14.365 |  | 25.6322 | 35.4146 | 0.3892 | 0.2895 | 1.3475 | 0.6488 | -5.388 | 182.377 | 178.3298 | 135.7232 | 151.6891 | 125.9843 | 113.4603 | 99.858 | 170.0246 | 150.7787 | 185.957 | 197.6716 | 182.1645 | 153.6398 | 148.0136 | 186.2213 | 197.5354 | 201.7628 |  |  | 125.2194 |  | 205.5334 | 113.7404 | 151.1064 | 180.0712 | 187.6314 | 170.7735 | 169.818 | 164.0787 | 196.1327 | 208.3095 | 215.4741 | 157.5365 | 97.1001 | 136.8061 | 159.3504 | 175.7075 | 129.3133 | 157.6792 | 146.9218 | 229.9316 | 120.415 | 167.7888 | 203.2842 | 216.4061 | 249.032 | 114.1849 | 146.1394 | 173.3125 | 183.1519 | 175.0564 | 82.9408 | 96.1033 | 133.1485 | 158.2919 | 173.4692 | 138.2247 |  | 118.7194 | 203.0976 |  | 116.7302 | 153.6523 | 185.5664 | 198.1013 | 188.2697 | 136.2454 | 161.7416 | 191.3208 | 194.2876 | 173.2076 | 92.7843 | 106.1965 | 130.2679 | 158.7055 | 177.9653 | 190.4722 | 118.9761 | 109.7135 | 110.3498 | 140.4478 | 178.0904 | 205.8017 | 211.2775 | 193.0588 |  |  |  |  | 75.8297 | 78.7045 | 149.7382 | 80.4531 | 155.659 | 87.1054 | 34.7167 | 34.5359 | 34.6516 | 34.9388 | 33.8704 | 35.073 | 33.2602 | 34.7116 | 73.7003 | 86.508 | 81.7719 | 72.1161 | 183.2773 |  |  | 131.6199 |  | 120.8948 | 88.7657 | 114.0476 | 87.7344 | 176.9817 | 168.2231 | 202.0612 | 186.0629 | 197.3578 | 171.2884 | 211.1938 | 229.1682 | 229.9297 | 202.8678 | 133.6243 | 108.8816 | 159.2198 | 120.6706 | 164.3821 | 161.2749 | 191.745 | 121.9918 | 184.0763 | 171.7848 | 185.4809 | 215.5504 |  | 167.6629 | 95.4838 | 136.581 | 163.8466 | 181.2572 | 135.1264 | 138.1075 | 122.0441 |  | 135.7761 | 170.9644 | 207.0809 | 219.9496 | 205.6733 | 117.7488 | 160.9095 | 198.4492 | 212.62 | 202.2868 | 85.8937 | 97.7149 | 135.9904 | 163.47 | 183.0208 | 112.9342 | 170.0287 | 101.8267 | 185.7745 | 106.6566 | 129.8719 | 169.3691 | 198.6647 | 212.7055 | 236.6439 | 134.9911 | 172.0981 | 207.4868 | 218.223 | 199.7861 | 94.2317 | 108.313 | 136.0735 | 165.2593 | 185.213 | 81.7685 | 109.5551 | 123.024 | 112.1393 | 128.2765 | 196.7034 | 163.7989 | 206.8088 | 192.1568 | 146.1965 |  |  |  | 75.2896 | 82.8949 | 77.4677 | 156.1497 | 82.512 | 132.8713 |  | 82.1882 | 77.8072 | 79.1914 | 59.6161 | 104.5089 | 115.6082 |  | 158.3706 | 181.566 | 176.7944 | 381.2998 | 521.1438 | 496.1313 | 351.4251 | [23 empty] | 78.6716 | 508.6376 | 118.1652 | 169.9683
17:09 | 13368 |  |  | 18.3558 | 48.9675 | 52.9879 | 23.4185 | 22.253 | 39.1131 | 28.8334 | 1.9049 | 1.5221 | 0.7077 | -0.0343 |  |  |  | -2.6339 | 35.5991 | 51.4604 | 14.4219 |  | 25.5686 | 35.2918 | 0.3875 | 0.2893 | 1.3476 | 0.6481 | -7.4985 | 182.3606 | 178.3193 | 135.7167 | 151.6697 | 125.9782 | 113.4572 | 99.8544 | 170.025 | 150.7719 | 185.9456 | 197.6579 | 182.1541 | 153.6347 | 148.0134 | 186.2116 | 197.5187 | 201.7451 |  |  | 125.2099 |  | 205.5098 | 113.7468 | 151.0992 | 180.0629 | 187.6238 | 170.7597 | 169.8105 | 164.0686 | 196.1268 | 208.2994 | 215.4577 | 157.5246 | 97.0986 | 136.8043 | 159.3432 | 175.6917 | 129.3011 | 157.6624 | 146.9052 | 229.8915 | 120.4175 | 167.7758 | 203.2739 | 216.3902 | 249.0642 | 114.196 | 146.1347 | 173.3084 | 183.1476 | 175.049 | 82.9466 | 96.1046 | 133.1569 | 158.2978 | 173.4697 | 138.2359 |  | 118.716 | 203.0748 |  | 116.7303 | 153.646 | 185.5575 | 198.0903 | 188.2616 | 136.2379 | 161.7357 | 191.3028 | 194.2691 | 173.1993 | 92.7798 | 106.196 | 130.2681 | 158.6946 | 177.9568 | 190.4535 | 118.9712 | 109.6954 | 110.336 | 140.4444 | 178.0905 | 205.7826 | 211.2658 | 193.0374 |  |  |  |  | 75.8284 | 78.6982 | 149.7118 | 80.4452 | 155.6459 | 87.0934 | 34.6404 | 34.5503 | 34.7259 | 34.9317 | 33.8902 | 35.0821 | 33.105 | 34.663 | 73.6976 | 86.5109 | 81.7692 | 72.1154 | 183.2677 |  |  | 131.6137 |  | 120.8994 | 88.7706 | 114.048 | 87.7364 | 176.969 | 168.222 | 202.0548 | 186.0527 | 197.3487 | 171.2608 | 211.1846 | 229.1466 | 229.9167 | 202.8526 | 133.5982 | 108.8725 | 159.2074 | 120.6592 | 164.3705 | 161.2773 | 191.7354 | 121.9917 | 184.0581 | 171.7814 | 185.4702 | 215.5322 |  | 167.6575 | 95.4786 | 136.5784 | 163.841 | 181.2478 | 135.1199 | 138.0987 | 122.0388 |  | 135.7726 | 170.9586 | 207.0713 | 219.9354 | 205.6577 | 117.7398 | 160.8998 | 198.4362 | 212.6073 | 202.2765 | 85.8875 | 97.7091 | 135.9895 | 163.4547 | 183.0065 | 112.9191 | 170.0156 | 101.8163 | 185.7682 | 106.6437 | 129.873 | 169.3668 | 198.652 | 212.6981 | 236.7132 | 134.9886 | 172.0925 | 207.4646 | 218.204 | 199.7608 | 94.2229 | 108.3096 | 136.0743 | 165.2576 | 185.1928 | 81.7616 | 109.5486 | 123.0066 | 112.127 | 128.2751 | 196.6832 | 163.7957 | 206.7943 | 192.1429 | 146.1873 |  |  |  | 75.2826 | 82.888 | 77.4664 | 156.1317 | 82.4899 | 132.8565 |  | 82.1879 | 77.8051 | 79.1841 | 59.612 | 104.5282 | 115.608 |  | 158.3565 | 181.5376 | 176.773 | 381.2382 | 520.8185 | 495.9378 | 351.196 | [23 empty] | 78.6676 | 508.3781 | 118.0911 | 169.947
17:09 | 13369 |  |  | 18.3574 | 48.983 | 53.0325 | 23.4241 | 22.1592 | 39.0957 | 28.8751 | 1.9055 | 1.5223 | 0.7112 | -0.0331 |  |  |  | -2.6161 | 35.6595 | 51.5253 | 14.401 |  | 25.5884 | 35.285 | 0.3882 | 0.2885 | 1.3461 | 0.6485 | -6.0708 | 182.3433 | 178.3006 | 135.7003 | 151.6593 | 125.9689 | 113.4507 | 99.8479 | 170.0176 | 150.7607 | 185.9298 | 197.6306 | 182.1342 | 153.634 | 147.9829 | 186.2104 | 197.4927 | 201.7106 |  |  | 125.1985 |  | 205.4782 | 113.7446 | 151.0943 | 180.0453 | 187.6151 | 170.7444 | 169.8007 | 164.0624 | 196.1113 | 208.2806 | 215.4494 | 157.5161 | 97.1009 | 136.802 | 159.3308 | 175.6765 | 129.2878 | 157.6512 | 146.8881 | 229.8544 | 120.4113 | 167.7615 | 203.2639 | 216.38 | 249.1081 | 114.1924 | 146.1254 | 173.2936 | 183.131 | 175.0313 | 82.9484 | 96.0967 | 133.1567 | 158.2883 | 173.464 | 138.2364 |  | 118.698 | 203.0408 |  | 116.7292 | 153.6496 | 185.5529 | 198.0805 | 188.2586 | 136.2368 | 161.7335 | 191.2968 | 194.2591 | 173.1903 | 92.7869 | 106.2005 | 130.2702 | 158.6941 | 177.9556 | 190.4392 | 118.9552 | 109.6767 | 110.3238 | 140.4403 | 178.0755 | 205.7668 | 211.2488 | 193.0249 |  |  |  |  | 75.8228 | 78.6918 | 149.682 | 80.4154 | 155.6449 | 87.0885 | 34.5509 | 34.4906 | 34.8864 | 34.9868 | 34.0254 | 35.0955 | 32.9135 | 34.6709 | 73.6982 | 86.5068 | 81.7665 | 72.1109 | 183.2542 |  |  | 131.611 |  | 120.8949 | 88.7693 | 114.0435 | 87.735 | 176.9578 | 168.2174 | 202.044 | 186.0373 | 197.3359 | 171.2207 | 211.1684 | 229.1243 | 229.8989 | 202.8352 | 133.6177 | 108.8638 | 159.1891 | 120.6477 | 164.3609 | 161.2735 | 191.7299 | 121.9911 | 184.0435 | 171.7693 | 185.4643 | 215.5219 |  | 167.6597 | 95.4788 | 136.5822 | 163.8386 | 181.239 | 135.1091 | 138.0869 | 122.0325 |  | 135.7665 | 170.9563 | 207.0651 | 219.928 | 205.6308 | 117.7339 | 160.8983 | 198.4193 | 212.5922 | 202.2632 | 85.8814 | 97.699 | 135.9847 | 163.4525 | 182.9944 | 112.9097 | 169.9983 | 101.8099 | 185.7758 | 106.6362 | 129.8673 | 169.3622 | 198.6424 | 212.6754 | 236.7673 | 134.9897 | 172.0893 | 207.4513 | 218.1908 | 199.7461 | 94.219 | 108.3155 | 136.0757 | 165.2538 | 185.1746 | 81.7525 | 109.534 | 122.9894 | 112.1156 | 128.2693 | 196.6634 | 163.7772 | 206.7778 | 192.1274 | 146.1777 |  |  |  | 75.283 | 82.8809 | 77.4629 | 156.1124 | 82.4766 | 132.8609 |  | 82.1799 | 77.7955 | 79.1767 | 59.6171 | 104.5133 | 115.5998 |  | 158.3268 | 181.5182 | 176.7437 | 381.273 | 521.2526 | 495.9275 | 351.4578 | [23 empty] | 78.6617 | 508.59 | 118.131 | 169.9225
17:09 | 13370 |  |  | 18.342 | 48.9083 | 52.9382 | 23.3452 | 22.16 | 39.1174 | 28.9296 | 1.9042 | 1.5243 | 0.7102 | -0.0321 |  |  |  | -2.5034 | 35.6505 | 51.5576 | 14.5153 |  | 25.5744 | 35.357 | 0.3883 | 0.2912 | 1.3476 | 0.6483 | -6.6106 | 182.3264 | 178.2875 | 135.6931 | 151.6489 | 125.9567 | 113.4457 | 99.8432 | 170 | 150.7551 | 185.9202 | 197.6207 | 182.1109 | 153.6334 | 147.9635 | 186.1974 | 197.4711 | 201.6796 |  |  | 125.1837 |  | 205.4476 | 113.7377 | 151.0819 | 180.0278 | 187.5893 | 170.7281 | 169.7878 | 164.0485 | 196.0937 | 208.268 | 215.432 | 157.5134 | 97.1053 | 136.7996 | 159.3295 | 175.6706 | 129.2842 | 157.6357 | 146.8832 | 229.8228 | 120.4109 | 167.7611 | 203.2585 | 216.3664 | 249.0935 | 114.1921 | 146.117 | 173.2784 | 183.1162 | 175.017 | 82.9568 | 96.1 | 133.1594 | 158.2797 | 173.448 | 138.2391 |  | 118.6883 | 203.0099 |  | 116.7202 | 153.6401 | 185.5425 | 198.0603 | 188.2403 | 136.2265 | 161.7245 | 191.278 | 194.2466 | 173.1785 | 92.7853 | 106.2017 | 130.2663 | 158.6844 | 177.9408 | 190.4237 | 118.9413 | 109.6692 | 110.3195 | 140.4366 | 178.0658 | 205.7604 | 211.2377 | 193.0112 |  |  |  |  | 75.8175 | 78.6957 | 149.67 | 80.4076 | 155.6594 | 87.0951 | 34.4939 | 34.4379 | 34.9781 | 35.1007 | 34.0601 | 35.0811 | 32.6922 | 34.6969 | 73.6966 | 86.4982 | 81.7641 | 72.099 | 183.227 |  |  | 131.5988 |  | 120.8771 | 88.7594 | 114.0308 | 87.7227 | 176.9492 | 168.2057 | 202.0215 | 186.0148 | 197.3192 | 171.1903 | 211.1537 | 229.1062 | 229.8786 | 202.8155 | 133.6575 | 108.8595 | 159.1819 | 120.6422 | 164.3556 | 161.2673 | 191.7223 | 121.9913 | 184.0355 | 171.7573 | 185.4627 | 215.5038 |  | 167.636 | 95.4851 | 136.5828 | 163.8328 | 181.2317 | 135.0986 | 138.0755 | 122.0176 |  | 135.7624 | 170.9582 | 207.057 | 219.916 | 205.6161 | 117.7324 | 160.8944 | 198.4128 | 212.5729 | 202.2418 | 85.8828 | 97.6992 | 135.9915 | 163.4494 | 182.983 | 112.9113 | 169.9775 | 101.8067 | 185.9755 | 106.6301 | 129.87 | 169.3679 | 198.6387 | 212.6614 | 236.7571 | 134.9813 | 172.0892 | 207.4444 | 218.1782 | 199.7331 | 94.2273 | 108.3211 | 136.075 | 165.2432 | 185.1694 | 81.7498 | 109.5237 | 122.9736 | 112.1098 | 128.2589 | 196.6521 | 163.7657 | 206.7465 | 192.1015 | 146.1628 |  |  |  | 75.2754 | 82.8771 | 77.4537 | 156.095 | 82.4812 | 132.8546 |  | 82.178 | 77.7992 | 79.171 | 59.6241 | 104.5072 | 115.6106 |  | 158.2949 | 181.4981 | 176.7276 | 381.4867 | 520.8326 | 495.9444 | 351.6117 | [23 empty] | 78.6585 | 508.3885 | 118.1676 | 169.8965
17:09 | 13371 |  |  | 18.3012 | 49.011 | 52.9643 | 23.3529 | 22.1277 | 39.0521 | 28.8623 | 1.9038 | 1.5262 | 0.71 | -0.0337 |  |  |  | -2.4149 | 35.5482 | 51.489 | 14.3936 |  | 25.5468 | 35.3922 | 0.3881 | 0.2886 | 1.3447 | 0.6475 | -5.828 | 182.3096 | 178.2784 | 135.6898 | 151.6303 | 125.9492 | 113.4383 | 99.8394 | 169.9784 | 150.7454 | 185.9098 | 197.608 | 182.095 | 153.6237 | 147.9642 | 186.1801 | 197.4512 | 201.6648 |  |  | 125.1826 |  | 205.4245 | 113.7327 | 151.0787 | 180.0256 | 187.5714 | 170.7225 | 169.7768 | 164.0316 | 196.0839 | 208.256 | 215.4251 | 157.5064 | 97.1086 | 136.8069 | 159.3362 | 175.6689 | 129.2823 | 157.6278 | 146.8769 | 229.7981 | 120.4162 | 167.7592 | 203.2464 | 216.3652 | 249.1784 | 114.1985 | 146.1155 | 173.2776 | 183.1093 | 175.0111 | 82.9495 | 96.1035 | 133.1549 | 158.2732 | 173.4365 | 138.2302 |  | 118.6833 | 202.9878 |  | 116.7158 | 153.6304 | 185.5346 | 198.049 | 188.2229 | 136.2066 | 161.7143 | 191.2635 | 194.2331 | 173.1671 | 92.7775 | 106.2011 | 130.2653 | 158.6802 | 177.9271 | 190.4045 | 118.9368 | 109.6637 | 110.3128 | 140.4289 | 178.0625 | 205.7548 | 211.2245 | 192.9928 |  |  |  |  | 75.8157 | 78.692 | 149.6519 | 80.3991 | 155.6592 | 87.0972 | 34.4404 | 34.4335 | 35.032 | 35.1786 | 33.8211 | 35.0844 | 32.3817 | 34.7079 | 73.6917 | 86.4958 | 81.7566 | 72.0976 | 183.2026 |  |  | 131.5882 |  | 120.8646 | 88.7531 | 114.0168 | 87.7174 | 176.947 | 168.2055 | 201.9981 | 186.002 | 197.2997 | 171.1827 | 211.1418 | 229.0893 | 229.8602 | 202.7925 | 133.7086 | 108.8537 | 159.1581 | 120.6363 | 164.3539 | 161.2678 | 191.7122 | 121.9914 | 184.0234 | 171.7477 | 185.4577 | 215.4894 |  | 167.623 | 95.4899 | 136.5877 | 163.8289 | 181.2243 | 135.0895 | 138.0709 | 122.0091 |  | 135.7645 | 170.9592 | 207.0485 | 219.9062 | 205.6138 | 117.7349 | 160.8933 | 198.4082 | 212.564 | 202.2304 | 85.8871 | 97.7019 | 135.9938 | 163.4491 | 182.9766 | 112.9098 | 169.9639 | 101.8027 | 186.2212 | 106.6293 | 129.8692 | 169.3682 | 198.6358 | 212.6515 | 236.7571 | 134.9833 | 172.088 | 207.4398 | 218.1587 | 199.7205 | 94.2256 | 108.3131 | 136.0704 | 165.241 | 185.1588 | 81.741 | 109.5183 | 122.9601 | 112.0963 | 128.2482 | 196.6346 | 163.7572 | 206.7244 | 192.0827 | 146.1625 |  |  |  | 75.2662 | 82.8672 | 77.443 | 156.0798 | 82.4748 | 132.843 |  | 82.1726 | 77.7957 | 79.1636 | 59.6198 | 104.5043 | 115.5973 |  | 158.278 | 181.4789 | 176.6996 | 381.4594 | 521.5161 | 496.3082 | 351.5628 | [23 empty] | 78.652 | 508.9121 | 118.0879 | 169.8784
17:09 | 13372 |  |  | 18.3231 | 49.0462 | 52.9834 | 23.3948 | 22.1579 | 39.1068 | 28.9208 | 1.9046 | 1.5221 | 0.7041 | -0.0345 |  |  |  | -2.3914 | 35.5819 | 51.5608 | 14.4458 |  | 25.5892 | 35.3727 | 0.3899 | 0.2907 | 1.3469 | 0.648 | -4.475 | 182.2935 | 178.2632 | 135.6804 | 151.6186 | 125.9462 | 113.4341 | 99.8356 | 169.9645 | 150.747 | 185.8994 | 197.5914 | 182.0893 | 153.6121 | 147.9733 | 186.1787 | 197.4397 | 201.662 |  |  | 125.1772 |  | 205.3975 | 113.7347 | 151.0807 | 180.0303 | 187.5565 | 170.7076 | 169.7702 | 164.0232 | 196.079 | 208.2321 | 215.4421 | 157.4975 | 97.1104 | 136.806 | 159.3268 | 175.6579 | 129.263 | 157.6172 | 146.8637 | 229.763 | 120.4155 | 167.7428 | 203.2269 | 216.3533 | 249.2347 | 114.1976 | 146.1084 | 173.2671 | 183.0918 | 174.996 | 82.9374 | 96.0966 | 133.1414 | 158.2635 | 173.4183 | 138.2164 |  | 118.6688 | 202.9613 |  | 116.7172 | 153.6246 | 185.5273 | 198.0341 | 188.2096 | 136.1941 | 161.7088 | 191.2552 | 194.2147 | 173.1544 | 92.7747 | 106.2002 | 130.2723 | 158.6773 | 177.924 | 190.3873 | 118.9298 | 109.6553 | 110.3025 | 140.4251 | 178.0611 | 205.7478 | 211.2104 | 192.9838 |  |  |  |  | 75.8051 | 78.6761 | 149.6478 | 80.4109 | 155.6346 | 87.0925 | 34.2882 | 34.4756 | 35.0951 | 35.1507 | 33.6299 | 35.11 | 32.3034 | 34.7553 | 73.6884 | 86.4948 | 81.7486 | 72.0914 | 183.1853 |  |  | 131.5771 |  | 120.858 | 88.7511 | 114.0112 | 87.715 | 176.9368 | 168.2042 | 201.984 | 185.9914 | 197.2823 | 171.1982 | 211.1271 | 229.0726 | 229.8396 | 202.7671 | 133.7584 | 108.8384 | 159.1194 | 120.6268 | 164.3515 | 161.2656 | 191.7007 | 121.9911 | 184.0074 | 171.7386 | 185.4585 | 215.4809 |  | 167.622 | 95.484 | 136.5916 | 163.8225 | 181.214 | 135.0771 | 138.0617 | 122.0008 |  | 135.7622 | 170.9608 | 207.0425 | 219.8958 | 205.6039 | 117.7321 | 160.8932 | 198.3974 | 212.546 | 202.2207 | 85.8857 | 97.6975 | 135.9896 | 163.4488 | 182.9718 | 112.8976 | 169.9524 | 101.7948 | 186.296 | 106.6226 | 129.8716 | 169.3654 | 198.6329 | 212.6325 | 236.7356 | 134.9877 | 172.0783 | 207.4293 | 218.143 | 199.7092 | 94.2262 | 108.3115 | 136.0709 | 165.2387 | 185.1362 | 81.7343 | 109.5097 | 122.9404 | 112.0806 | 128.2427 | 196.6235 | 163.7473 | 206.716 | 192.0726 | 146.1563 |  |  |  | 75.2626 | 82.8686 | 77.4458 | 156.0628 | 82.4607 | 132.8622 |  | 82.1589 | 77.782 | 79.1589 | 59.6102 | 104.4791 | 115.5919 |  | 158.2448 | 181.4543 | 176.6727 | 381.3441 | 521.2211 | 496.0808 | 351.0257 | [23 empty] | 78.6448 | 508.6509 | 118.2276 | 169.8495
17:09 | 13373 |  |  | 18.3234 | 49.0525 | 52.9765 | 23.4012 | 22.1872 | 39.1118 | 28.98 | 1.9051 | 1.5237 | 0.7087 | -0.0339 |  |  |  | -2.5117 | 35.6931 | 51.5971 | 14.472 |  | 25.5873 | 35.3828 | 0.389 | 0.2923 | 1.3465 | 0.6482 | -4.9663 | 182.2769 | 178.2442 | 135.6731 | 151.6097 | 125.9376 | 113.4268 | 99.8328 | 169.9621 | 150.7502 | 185.8878 | 197.5812 | 182.0798 | 153.602 | 147.9675 | 186.1739 | 197.437 | 201.6719 |  |  | 125.1719 |  | 205.3729 | 113.7389 | 151.0805 | 180.0185 | 187.5494 | 170.6972 | 169.7715 | 164.0283 | 196.0773 | 208.2165 | 215.4587 | 157.4959 | 97.1084 | 136.8042 | 159.3257 | 175.6544 | 129.2523 | 157.6046 | 146.8491 | 229.7292 | 120.4171 | 167.7344 | 203.2202 | 216.3375 | 249.1824 | 114.1998 | 146.1077 | 173.2557 | 183.081 | 174.9773 | 82.9433 | 96.0965 | 133.1451 | 158.2638 | 173.4067 | 138.231 |  | 118.6656 | 202.9327 |  | 116.7105 | 153.6122 | 185.5115 | 198.0132 | 188.1944 | 136.189 | 161.6992 | 191.2347 | 194.1938 | 173.1445 | 92.7745 | 106.1958 | 130.2577 | 158.6614 | 177.9054 | 190.3686 | 118.9167 | 109.6472 | 110.2911 | 140.4185 | 178.0542 | 205.7286 | 211.1897 | 192.9669 |  |  |  |  | 75.797 | 78.6672 | 149.646 | 80.4154 | 155.6161 | 87.0818 | 34.0538 | 34.502 | 35.0487 | 35.1079 | 33.7446 | 35.1533 | 32.5548 | 34.8181 | 73.6939 | 86.4889 | 81.7457 | 72.0874 | 183.1728 |  |  | 131.5722 |  | 120.8534 | 88.7482 | 114.0084 | 87.7154 | 176.9278 | 168.2009 | 201.974 | 185.9732 | 197.2729 | 171.2276 | 211.1132 | 229.0476 | 229.8123 | 202.7452 | 133.7914 | 108.8285 | 159.0896 | 120.6141 | 164.334 | 161.2567 | 191.6929 | 121.9814 | 183.9892 | 171.731 | 185.4527 | 215.4583 |  | 167.612 | 95.4762 | 136.5894 | 163.8127 | 181.2043 | 135.0611 | 138.0425 | 121.9908 |  | 135.7559 | 170.9556 | 207.0292 | 219.8784 | 205.5817 | 117.7264 | 160.8823 | 198.3788 | 212.5212 | 202.2015 | 85.8778 | 97.6961 | 135.9818 | 163.4378 | 182.962 | 112.8824 | 169.9322 | 101.7796 | 186.3368 | 106.6046 | 129.8797 | 169.3698 | 198.625 | 212.6244 | 236.7012 | 134.981 | 172.0693 | 207.4154 | 218.1299 | 199.6916 | 94.224 | 108.3161 | 136.0695 | 165.2256 | 185.121 | 81.7291 | 109.5023 | 122.9332 | 112.0741 | 128.2539 | 196.6187 | 163.7576 | 206.7154 | 192.0764 | 146.1453 |  |  |  | 75.2576 | 82.8643 | 77.4438 | 156.0528 | 82.4513 | 132.8578 |  | 82.153 | 77.7852 | 79.15 | 59.6083 | 104.4854 | 115.6168 |  | 158.2285 | 181.4348 | 176.6634 | 381.2107 | 520.8168 | 495.8652 | 351.3956 | [23 empty] | 78.6398 | 508.341 | 118.276 | 169.8316
17:09 | 13374 |  |  | 18.3526 | 49.0926 | 53.0895 | 23.4936 | 22.3123 | 39.1103 | 28.9821 | 1.9034 | 1.5234 | 0.707 | -0.0338 |  |  |  | -2.5006 | 35.6547 | 51.5465 | 14.4227 |  | 25.6042 | 35.3863 | 0.3896 | 0.2923 | 1.3452 | 0.6473 | -5.5697 | 182.2624 | 178.2278 | 135.661 | 151.6009 | 125.9292 | 113.4171 | 99.826 | 169.9514 | 150.7415 | 185.8753 | 197.5702 | 182.0637 | 153.5957 | 147.9446 | 186.1416 | 197.4208 | 201.6552 |  |  | 125.1652 |  | 205.351 | 113.7375 | 151.08 | 180.0001 | 187.5437 | 170.6902 | 169.7627 | 164.0286 | 196.0697 | 208.1949 | 215.449 | 157.4891 | 97.0992 | 136.7998 | 159.3278 | 175.6483 | 129.241 | 157.592 | 146.8303 | 229.6935 | 120.415 | 167.7291 | 203.2109 | 216.3203 | 249.2004 | 114.2169 | 146.1145 | 173.2509 | 183.0702 | 174.9727 | 82.948 | 96.1006 | 133.1566 | 158.2682 | 173.4091 | 138.231 |  | 118.6631 | 202.9113 |  | 116.7104 | 153.6108 | 185.5032 | 198.0026 | 188.1837 | 136.191 | 161.6894 | 191.22 | 194.1778 | 173.1392 | 92.7819 | 106.1936 | 130.2498 | 158.6545 | 177.8862 | 190.3554 | 118.9052 | 109.6354 | 110.2807 | 140.4043 | 178.0368 | 205.7045 | 211.1684 | 192.9491 |  |  |  |  | 75.7981 | 78.6694 | 149.6402 | 80.3948 | 155.6198 | 87.0849 | 33.9895 | 34.426 | 34.5536 | 35.1657 | 33.8766 | 35.1705 | 32.7339 | 34.8092 | 73.6881 | 86.4772 | 81.7394 | 72.0895 | 183.154 |  |  | 131.5669 |  | 120.8494 | 88.7476 | 114.0025 | 87.7094 | 176.9148 | 168.2004 | 201.9629 | 185.955 | 197.2604 | 171.2737 | 211.1005 | 229.041 | 229.7863 | 202.7336 | 133.8199 | 108.8321 | 159.0919 | 120.6094 | 164.324 | 161.2576 | 191.6881 | 121.9773 | 183.9748 | 171.7218 | 185.4452 | 215.4408 |  | 167.6063 | 95.4774 | 136.5888 | 163.8057 | 181.1919 | 135.0492 | 138.0217 | 121.9794 |  | 135.7522 | 170.9487 | 207.012 | 219.8559 | 205.5721 | 117.7318 | 160.8767 | 198.3675 | 212.5118 | 202.1874 | 85.879 | 97.7023 | 135.99 | 163.4344 | 182.9511 | 112.8801 | 169.922 | 101.7808 | 186.3922 | 106.601 | 129.877 | 169.3704 | 198.6148 | 212.6147 | 236.6271 | 134.979 | 172.0654 | 207.3995 | 218.1107 | 199.6749 | 94.2202 | 108.3125 | 136.0711 | 165.2175 | 185.1104 | 81.7186 | 109.495 | 122.9211 | 112.0671 | 128.2591 | 196.6062 | 163.7595 | 206.7092 | 192.0694 | 146.144 |  |  |  | 75.2491 | 82.8575 | 77.4354 | 156.0514 | 82.4625 | 132.8346 |  | 82.1447 | 77.7794 | 79.1456 | 59.597 | 104.5008 | 115.6121 |  | 158.2102 | 181.4104 | 176.6479 | 381.4949 | 521.2512 | 495.9795 | 351.4088 | [23 empty] | 78.6349 | 508.6154 | 118.364 | 169.8103
17:09 | 13375 |  |  | 18.3117 | 49.0225 | 53.017 | 23.4565 | 22.3701 | 39.11 | 29.0438 | 1.9059 | 1.5185 | 0.7092 | -0.0344 |  |  |  | -2.5849 | 35.5796 | 51.4695 | 14.4813 |  | 25.6559 | 35.3554 | 0.3902 | 0.2904 | 1.3476 | 0.647 | -4.9871 | 182.2408 | 178.1992 | 135.6457 | 151.584 | 125.9143 | 113.4038 | 99.8126 | 169.9401 | 150.7255 | 185.8653 | 197.5437 | 182.0419 | 153.5832 | 147.9332 | 186.1286 | 197.3927 | 201.6347 |  |  | 125.1521 |  | 205.3193 | 113.7362 | 151.0759 | 179.9864 | 187.523 | 170.6688 | 169.743 | 164.0138 | 196.0474 | 208.1839 | 215.4377 | 157.4833 | 97.1 | 136.801 | 159.3211 | 175.637 | 129.2319 | 157.5805 | 146.8211 | 229.6575 | 120.4127 | 167.7308 | 203.2008 | 216.3065 | 249.2244 | 114.2209 | 146.1069 | 173.243 | 183.0529 | 174.9581 | 82.9347 | 96.094 | 133.1535 | 158.2568 | 173.4006 | 138.2203 |  | 118.6525 | 202.8799 |  | 116.7078 | 153.6115 | 185.491 | 197.9852 | 188.1704 | 136.1947 | 161.6838 | 191.2095 | 194.1625 | 173.1298 | 92.7934 | 106.1879 | 130.2515 | 158.6549 | 177.8755 | 190.3417 | 118.8955 | 109.6216 | 110.2769 | 140.3984 | 178.0266 | 205.6943 | 211.1566 | 192.9361 |  |  |  |  | 75.796 | 78.6645 | 149.6365 | 80.3988 | 155.6134 | 87.0829 | 34.1126 | 34.2873 | 33.8211 | 35.2611 | 33.8867 | 35.1545 | 32.824 | 34.8299 | 73.6709 | 86.4664 | 81.7283 | 72.0742 | 183.1314 |  |  | 131.5541 |  | 120.8414 | 88.7434 | 113.9933 | 87.6973 | 176.8906 | 168.1939 | 201.9507 | 185.9424 | 197.2459 | 171.2405 | 211.0891 | 229.0271 | 229.7698 | 202.716 | 133.8056 | 108.8235 | 159.0943 | 120.6033 | 164.3147 | 161.2563 | 191.6721 | 121.9692 | 183.961 | 171.7045 | 185.4395 | 215.4302 |  | 167.6014 | 95.4793 | 136.5888 | 163.8041 | 181.1834 | 135.0399 | 138.0084 | 121.9716 |  | 135.7489 | 170.9482 | 207 | 219.8361 | 205.5659 | 117.7325 | 160.8811 | 198.3619 | 212.4999 | 202.1831 | 85.888 | 97.7095 | 136.0031 | 163.4377 | 182.9417 | 112.8799 | 169.9171 | 101.7892 | 186.4469 | 106.5973 | 129.8803 | 169.372 | 198.6112 | 212.6087 | 236.5551 | 134.9839 | 172.0656 | 207.3861 | 218.0961 | 199.6613 | 94.2283 | 108.3145 | 136.0867 | 165.2319 | 185.0985 | 81.7208 | 109.4863 | 122.9026 | 112.057 | 128.2619 | 196.5951 | 163.7555 | 206.6836 | 192.0437 | 146.1362 |  |  |  | 75.2415 | 82.8589 | 77.428 | 156.0477 | 82.4722 | 132.8174 |  | 82.1374 | 77.7731 | 79.1421 | 59.592 | 104.5011 | 115.6041 |  | 158.1624 | 181.385 | 176.619 | 381.5124 | 521.3128 | 496.3487 | 351.789 | [23 empty] | 78.6302 | 508.8307 | 118.2865 | 169.7737
17:09 | 13376 |  |  | 18.2935 | 49.0068 | 53.0995 | 23.4191 | 22.2949 | 39.1487 | 28.9633 | 1.9039 | 1.5209 | 0.7042 | -0.0344 |  |  |  | -2.6766 | 35.6083 | 51.5073 | 14.4147 |  | 25.6486 | 35.256 | 0.3898 | 0.2917 | 1.3436 | 0.6463 | -6.0262 | 182.2223 | 178.1712 | 135.6347 | 151.568 | 125.9026 | 113.3908 | 99.8024 | 169.9355 | 150.7145 | 185.851 | 197.5168 | 182.0212 | 153.5759 | 147.9297 | 186.1329 | 197.3816 | 201.6267 |  |  | 125.1437 |  | 205.2921 | 113.7392 | 151.0695 | 179.9813 | 187.5053 | 170.6554 | 169.7316 | 164.0076 | 196.0286 | 208.177 | 215.4176 | 157.4766 | 97.1071 | 136.8073 | 159.3174 | 175.6321 | 129.2276 | 157.5699 | 146.811 | 229.6254 | 120.4097 | 167.7341 | 203.1953 | 216.3012 | 249.1404 | 114.2135 | 146.0961 | 173.2282 | 183.0416 | 174.9422 | 82.93 | 96.084 | 133.1477 | 158.2491 | 173.3895 | 138.2126 |  | 118.6384 | 202.8539 |  | 116.6985 | 153.6146 | 185.4813 | 197.9695 | 188.1573 | 136.1954 | 161.6788 | 191.2022 | 194.1539 | 173.1235 | 92.8031 | 106.1877 | 130.2496 | 158.6544 | 177.8632 | 190.3172 | 118.8887 | 109.6111 | 110.266 | 140.3965 | 178.0193 | 205.6893 | 211.1404 | 192.9244 |  |  |  |  | 75.788 | 78.6573 | 149.6261 | 80.4128 | 155.6 | 87.0665 | 34.1765 | 34.1583 | 33.4336 | 35.3752 | 33.9378 | 35.1691 | 32.9158 | 34.893 | 73.6642 | 86.4585 | 81.7177 | 72.0611 | 183.1109 |  |  | 131.5426 |  | 120.8308 | 88.7357 | 113.9929 | 87.6954 | 176.8806 | 168.1882 | 201.9292 | 185.9247 | 197.2324 | 171.1739 | 211.0747 | 228.9995 | 229.7515 | 202.6936 | 133.7788 | 108.8133 | 159.0888 | 120.5974 | 164.2981 | 161.2447 | 191.6616 | 121.9646 | 183.9486 | 171.6898 | 185.4334 | 215.4183 |  | 167.5945 | 95.4878 | 136.591 | 163.8035 | 181.1751 | 135.0354 | 137.9985 | 121.9714 |  | 135.7536 | 170.9522 | 206.9947 | 219.828 | 205.5545 | 117.7312 | 160.8766 | 198.3468 | 212.4821 | 202.1697 | 85.8886 | 97.7097 | 136.0028 | 163.4322 | 182.9346 | 112.8758 | 169.9035 | 101.7789 | 186.504 | 106.5888 | 129.8765 | 169.3699 | 198.5994 | 212.5936 | 236.5107 | 134.9831 | 172.0594 | 207.3695 | 218.0809 | 199.6477 | 94.2263 | 108.3098 | 136.0885 | 165.2323 | 185.0771 | 81.7154 | 109.4846 | 122.8964 | 112.0441 | 128.2695 | 196.5891 | 163.7522 | 206.6638 | 192.0302 | 146.1338 |  |  |  | 75.2387 | 82.8552 | 77.4222 | 156.0451 | 82.4812 | 132.8282 |  | 82.1382 | 77.7602 | 79.1332 | 59.592 | 104.5062 | 115.6093 |  | 158.1297 | 181.372 | 176.6016 | 381.4949 | 521.0643 | 495.7301 | 351.2843 | [23 empty] | 78.6241 | 508.3972 | 118.1952 | 169.7509
17:09 | 13377 |  |  | 18.2865 | 49.0497 | 53.0242 | 23.3952 | 22.3341 | 39.124 | 28.9498 | 1.9057 | 1.5207 | 0.7086 | -0.0341 |  |  |  | -2.5505 | 35.6257 | 51.5234 | 14.4494 |  | 25.6182 | 35.3091 | 0.3905 | 0.2909 | 1.3446 | 0.6459 | -6.1579 | 182.2117 | 178.1662 | 135.6315 | 151.5601 | 125.9021 | 113.3909 | 99.8038 | 169.9308 | 150.7156 | 185.8413 | 197.505 | 182.016 | 153.5781 | 147.9238 | 186.1251 | 197.3768 | 201.604 |  |  | 125.137 |  | 205.2679 | 113.7385 | 151.0663 | 179.9701 | 187.4943 | 170.6467 | 169.7189 | 164.0133 | 196.0179 | 208.155 | 215.4006 | 157.4667 | 97.1119 | 136.8087 | 159.3133 | 175.6261 | 129.2158 | 157.553 | 146.7969 | 229.5979 | 120.4078 | 167.73 | 203.1869 | 216.2925 | 249.264 | 114.2138 | 146.0843 | 173.2117 | 183.0224 | 174.9318 | 82.9361 | 96.0808 | 133.1467 | 158.2505 | 173.3734 | 138.198 |  | 118.6272 | 202.8249 |  | 116.6958 | 153.6112 | 185.476 | 197.9641 | 188.1468 | 136.1906 | 161.6739 | 191.1946 | 194.1394 | 173.1161 | 92.8031 | 106.1929 | 130.2586 | 158.6499 | 177.8521 | 190.2951 | 118.879 | 109.6011 | 110.2533 | 140.396 | 178.0102 | 205.6718 | 211.1209 | 192.9072 |  |  |  |  | 75.7776 | 78.6516 | 149.6102 | 80.4035 | 155.5864 | 87.0553 | 34.1458 | 34.1243 | 33.5313 | 35.5402 | 33.9518 | 35.2002 | 33.0438 | 34.9118 | 73.6653 | 86.4602 | 81.7238 | 72.0641 | 183.0993 |  |  | 131.5371 |  | 120.827 | 88.7336 | 113.993 | 87.7012 | 176.8802 | 168.1853 | 201.9105 | 185.9127 | 197.2188 | 171.1823 | 211.0644 | 228.9853 | 229.7338 | 202.6753 | 133.7482 | 108.808 | 159.0774 | 120.5907 | 164.2855 | 161.2406 | 191.657 | 121.9628 | 183.9339 | 171.6781 | 185.4275 | 215.4054 |  | 167.5828 | 95.4822 | 136.5816 | 163.7884 | 181.1611 | 135.0204 | 137.9782 | 121.9626 |  | 135.744 | 170.9445 | 206.9798 | 219.8041 | 205.5381 | 117.7363 | 160.8658 | 198.3385 | 212.4682 | 202.1541 | 85.8841 | 97.7066 | 136.0029 | 163.4255 | 182.924 | 112.8671 | 169.8841 | 101.7739 | 186.5493 | 106.5784 | 129.8776 | 169.3676 | 198.5853 | 212.5759 | 236.4915 | 134.9802 | 172.0546 | 207.3575 | 218.062 | 199.6338 | 94.2256 | 108.312 | 136.0769 | 165.2155 | 185.066 | 81.7048 | 109.4747 | 122.885 | 112.032 | 128.2589 | 196.5752 | 163.7424 | 206.6524 | 192.0115 | 146.1225 |  |  |  | 75.2328 | 82.8452 | 77.4167 | 156.0402 | 82.4836 | 132.8341 |  | 82.1332 | 77.7546 | 79.1231 | 59.604 | 104.5021 | 115.6074 |  | 158.0954 | 181.3585 | 176.5838 | 381.3166 | 521.0951 | 495.7587 | 351.4744 | [23 empty] | 78.6168 | 508.4269 | 118.2416 | 169.7269
17:09 | 13378 |  |  | 18.2921 | 48.9954 | 53.0049 | 23.3826 | 22.2526 | 39.0906 | 28.9493 | 1.9046 | 1.5216 | 0.706 | -0.0326 |  |  |  | -2.5961 | 35.6147 | 51.522 | 14.3917 |  | 25.6418 | 35.2258 | 0.3908 | 0.2914 | 1.3436 | 0.6464 | -6.7176 | 182.1905 | 178.1573 | 135.6199 | 151.5533 | 125.8924 | 113.3839 | 99.7998 | 169.9149 | 150.7104 | 185.8252 | 197.4898 | 182.0027 | 153.5684 | 147.9045 | 186.1056 | 197.3538 | 201.567 |  |  | 125.1335 |  | 205.2484 | 113.7398 | 151.0685 | 179.9632 | 187.4901 | 170.6411 | 169.7155 | 164.0117 | 196.0151 | 208.1413 | 215.3861 | 157.4572 | 97.1052 | 136.808 | 159.2995 | 175.6112 | 129.2043 | 157.5386 | 146.7888 | 229.5663 | 120.4106 | 167.7232 | 203.1805 | 216.2721 | 249.436 | 114.2194 | 146.077 | 173.2047 | 183.0092 | 174.9188 | 82.9413 | 96.0873 | 133.1524 | 158.242 | 173.3618 | 138.1896 |  | 118.6264 | 202.7941 |  | 116.6956 | 153.595 | 185.4603 | 197.9545 | 188.1321 | 136.1871 | 161.6696 | 191.1822 | 194.1213 | 173.0958 | 92.7949 | 106.1909 | 130.2616 | 158.6376 | 177.842 | 190.2853 | 118.8743 | 109.5938 | 110.2495 | 140.4016 | 178.0094 | 205.6664 | 211.1077 | 192.8969 |  |  |  |  | 75.7733 | 78.6442 | 149.5952 | 80.3723 | 155.5609 | 87.0563 | 34.1112 | 34.1893 | 33.8629 | 35.5948 | 33.6819 | 35.2019 | 33.1295 | 34.923 | 73.666 | 86.4536 | 81.7216 | 72.0635 | 183.0884 |  |  | 131.5277 |  | 120.818 | 88.7266 | 113.9814 | 87.6943 | 176.8716 | 168.1763 | 201.8905 | 185.904 | 197.2023 | 171.2078 | 211.0572 | 228.9758 | 229.7178 | 202.6614 | 133.7068 | 108.8071 | 159.0691 | 120.5836 | 164.2737 | 161.241 | 191.641 | 121.9564 | 183.9182 | 171.671 | 185.4196 | 215.3892 |  | 167.5698 | 95.4711 | 136.582 | 163.7784 | 181.1486 | 135.0007 | 137.9594 | 121.9499 |  | 135.7372 | 170.9362 | 206.9704 | 219.7876 | 205.5134 | 117.7391 | 160.8665 | 198.3344 | 212.4522 | 202.1381 | 85.888 | 97.6967 | 136.0107 | 163.4166 | 182.9104 | 112.8525 | 169.8602 | 101.7755 | 186.5657 | 106.5669 | 129.881 | 169.3637 | 198.5806 | 212.5607 | 236.5096 | 134.9719 | 172.047 | 207.3418 | 218.0387 | 199.6117 | 94.2267 | 108.3121 | 136.069 | 165.2038 | 185.0559 | 81.7001 | 109.4589 | 122.8754 | 112.0237 | 128.25 | 196.5567 | 163.7362 | 206.6341 | 191.9941 | 146.1064 |  |  |  | 75.2234 | 82.8379 | 77.4079 | 156.0267 | 82.4763 | 132.7964 |  | 82.1362 | 77.7481 | 79.1183 | 59.6004 | 104.4986 | 115.6036 |  | 158.0667 | 181.3109 | 176.5515 | 381.1919 | 520.9082 | 495.8834 | 351.5366 | [23 empty] | 78.6112 | 508.3958 | 118.1302 | 169.6888
17:09 | 13379 |  |  | 18.358 | 49.0202 | 53.1237 | 23.4777 | 22.2643 | 39.0922 | 28.9121 | 1.9062 | 1.5231 | 0.7098 | -0.033 |  |  |  | -2.7747 | 35.593 | 51.5041 | 14.3988 |  | 25.5867 | 35.247 | 0.3907 | 0.2884 | 1.3453 | 0.646 | -6.4252 | 182.174 | 178.1352 | 135.6065 | 151.5466 | 125.8843 | 113.3799 | 99.7914 | 169.9044 | 150.7043 | 185.8134 | 197.48 | 181.9923 | 153.5581 | 147.8938 | 186.0864 | 197.328 | 201.5362 |  |  | 125.124 |  | 205.2238 | 113.7365 | 151.065 | 179.9572 | 187.478 | 170.6352 | 169.7103 | 164.0037 | 196.0051 | 208.1312 | 215.3684 | 157.4463 | 97.0993 | 136.8051 | 159.2952 | 175.6029 | 129.1967 | 157.5237 | 146.7797 | 229.5258 | 120.4057 | 167.7178 | 203.1685 | 216.2489 | 249.3704 | 114.2247 | 146.0831 | 173.2032 | 183.0061 | 174.9079 | 82.944 | 96.0883 | 133.1623 | 158.2389 | 173.3585 | 138.1913 |  | 118.6234 | 202.7776 |  | 116.6886 | 153.589 | 185.4543 | 197.9316 | 188.1178 | 136.198 | 161.6641 | 191.1819 | 194.1135 | 173.0864 | 92.7902 | 106.1912 | 130.2567 | 158.6318 | 177.831 | 190.2808 | 118.8683 | 109.5902 | 110.2462 | 140.3967 | 178.0046 | 205.665 | 211.1003 | 192.8952 |  |  |  |  | 75.7753 | 78.6436 | 149.5958 | 80.3671 | 155.546 | 87.0542 | 34.0743 | 34.1547 | 33.8833 | 35.6363 | 33.3665 | 35.1697 | 33.1342 | 34.9606 | 73.6555 | 86.4335 | 81.7075 | 72.0583 | 183.0661 |  |  | 131.5141 |  | 120.803 | 88.7197 | 113.9731 | 87.6804 | 176.8537 | 168.1711 | 201.8717 | 185.8862 | 197.1814 | 171.2094 | 211.0434 | 228.9533 | 229.6929 | 202.6438 | 133.6784 | 108.8052 | 159.0818 | 120.5817 | 164.2631 | 161.2378 | 191.6291 | 121.9579 | 183.9058 | 171.6678 | 185.4136 | 215.3768 |  | 167.5689 | 95.4732 | 136.5927 | 163.7827 | 181.1375 | 134.9909 | 137.9499 | 121.9426 |  | 135.7417 | 170.936 | 206.9683 | 219.7832 | 205.4957 | 117.7325 | 160.8603 | 198.3155 | 212.4378 | 202.1128 | 85.8874 | 97.6891 | 136.0066 | 163.4076 | 182.8996 | 112.8406 | 169.8417 | 101.7704 | 186.5855 | 106.5525 | 129.8805 | 169.36 | 198.5719 | 212.5383 | 236.4865 | 134.968 | 172.0293 | 207.3284 | 218.024 | 199.5958 | 94.224 | 108.3087 | 136.0563 | 165.1856 | 185.0339 | 81.6899 | 109.456 | 122.8728 | 112.0132 | 128.2384 | 196.5454 | 163.7274 | 206.6172 | 191.9808 | 146.0927 |  |  |  | 75.2202 | 82.8343 | 77.4017 | 156.0242 | 82.4785 | 132.7825 |  | 82.1288 | 77.7353 | 79.1189 | 59.5838 | 104.5204 | 115.605 |  | 158.0372 | 181.3021 | 176.5294 | 381.139 | 520.987 | 495.4067 | 351.3105 | [23 empty] | 78.6073 | 508.1968 | 118.1409 | 169.6696
17:09 | 13380 |  |  | 18.2721 | 49.0093 | 52.9921 | 23.4081 | 22.2449 | 39.097 | 28.8582 | 1.9059 | 1.5175 | 0.7051 | -0.0354 |  |  |  | -2.5978 | 35.6444 | 51.5787 | 14.4386 |  | 25.5971 | 35.254 | 0.3914 | 0.2896 | 1.3477 | 0.6472 | -5.2464 | 182.154 | 178.1152 | 135.5959 | 151.5267 | 125.8725 | 113.3674 | 99.7846 | 169.8877 | 150.6972 | 185.8019 | 197.4621 | 181.9706 | 153.5478 | 147.887 | 186.088 | 197.3174 | 201.5243 |  |  | 125.1102 |  | 205.1913 | 113.726 | 151.0538 | 179.9439 | 187.4567 | 170.623 | 169.6947 | 164.0004 | 195.9915 | 208.1198 | 215.3587 | 157.4388 | 97.1007 | 136.8068 | 159.2974 | 175.5947 | 129.191 | 157.5094 | 146.7675 | 229.4932 | 120.4049 | 167.7166 | 203.1557 | 216.2356 | 249.3501 | 114.2314 | 146.0828 | 173.1989 | 182.9953 | 174.8951 | 82.9442 | 96.084 | 133.1585 | 158.2377 | 173.3518 | 138.1895 |  | 118.6151 | 202.7461 |  | 116.6886 | 153.588 | 185.452 | 197.9166 | 188.1043 | 136.2149 | 161.6539 | 191.1838 | 194.1017 | 173.081 | 92.7988 | 106.1911 | 130.2544 | 158.631 | 177.8206 | 190.2681 | 118.8555 | 109.5753 | 110.2393 | 140.3825 | 177.9935 | 205.6438 | 211.091 | 192.8782 |  |  |  |  | 75.7755 | 78.6408 | 149.5829 | 80.3797 | 155.5478 | 87.0511 | 34.0746 | 34.0244 | 33.5792 | 35.7166 | 33.0916 | 35.1392 | 33.1517 | 34.991 | 73.6445 | 86.4199 | 81.6984 | 72.0485 | 183.0489 |  |  | 131.5041 |  | 120.7924 | 88.7169 | 113.9647 | 87.6774 | 176.8395 | 168.1724 | 201.8593 | 185.8664 | 197.1712 | 171.1822 | 211.024 | 228.9268 | 229.6684 | 202.6157 | 133.641 | 108.7959 | 159.0589 | 120.573 | 164.2513 | 161.2311 | 191.62 | 121.9587 | 183.886 | 171.6552 | 185.4132 | 215.3597 |  | 167.5542 | 95.474 | 136.5942 | 163.7826 | 181.1299 | 134.9837 | 137.9409 | 121.9305 |  | 135.7389 | 170.9356 | 206.9588 | 219.7703 | 205.4893 | 117.7251 | 160.8517 | 198.298 | 212.4248 | 202.096 | 85.8817 | 97.6868 | 136.0043 | 163.4067 | 182.8819 | 112.8306 | 169.8267 | 101.7685 | 186.6152 | 106.5412 | 129.8813 | 169.3611 | 198.5624 | 212.5265 | 236.4514 | 134.9593 | 172.0123 | 207.317 | 218.0136 | 199.5827 | 94.2177 | 108.3085 | 136.0506 | 165.1791 | 185.0135 | 81.6834 | 109.4553 | 122.8736 | 112.0096 | 128.2413 | 196.5474 | 163.7255 | 206.5996 | 191.9628 | 146.0752 |  |  |  | 75.2178 | 82.8283 | 77.4005 | 156.041 | 82.4857 | 132.7843 |  | 82.1391 | 77.7371 | 79.1137 | 59.5953 | 104.5218 | 115.6092 |  | 158.0217 | 181.2925 | 176.5086 | 381.068 | 520.5204 | 495.5652 | 350.9339 | [23 empty] | 78.6066 | 508.0428 | 118.139 | 169.6571
17:09 | 13381 |  |  | 18.2915 | 49.0352 | 52.9334 | 23.4063 | 22.3335 | 39.1875 | 28.9604 | 1.9043 | 1.5189 | 0.7057 | -0.034 |  |  |  | -2.6683 | 35.5715 | 51.5775 | 14.4004 |  | 25.6555 | 35.2759 | 0.3914 | 0.2894 | 1.3459 | 0.6444 | -3.9214 | 182.1449 | 178.106 | 135.5892 | 151.5136 | 125.8695 | 113.362 | 99.7818 | 169.8774 | 150.7067 | 185.7985 | 197.4513 | 181.9584 | 153.5455 | 147.8922 | 186.0865 | 197.3086 | 201.525 |  |  | 125.1068 |  | 205.1676 | 113.7253 | 151.0516 | 179.937 | 187.446 | 170.6127 | 169.6855 | 163.9831 | 195.9872 | 208.1054 | 215.3307 | 157.4312 | 97.0961 | 136.8079 | 159.2903 | 175.5823 | 129.1733 | 157.4965 | 146.7481 | 229.4606 | 120.4 | 167.7118 | 203.1471 | 216.2257 | 249.2587 | 114.2357 | 146.0786 | 173.1883 | 182.9859 | 174.886 | 82.9459 | 96.0821 | 133.1558 | 158.2341 | 173.3451 | 138.1744 |  | 118.6124 | 202.719 |  | 116.6893 | 153.5914 | 185.4468 | 197.9085 | 188.0887 | 136.226 | 161.6505 | 191.1682 | 194.0828 | 173.0695 | 92.8033 | 106.1886 | 130.2508 | 158.6227 | 177.8031 | 190.2456 | 118.8485 | 109.5657 | 110.2325 | 140.3782 | 177.9859 | 205.6312 | 211.081 | 192.8665 |  |  |  |  | 75.7678 | 78.6333 | 149.5829 | 80.3936 | 155.553 | 87.0585 | 34.1607 | 33.9357 | 33.4778 | 35.7989 | 32.784 | 35.0526 | 33.2 | 34.9913 | 73.6453 | 86.4168 | 81.6907 | 72.0359 | 183.0355 |  |  | 131.4978 |  | 120.7882 | 88.7154 | 113.9593 | 87.6775 | 176.8366 | 168.1702 | 201.8468 | 185.8581 | 197.1648 | 171.1458 | 211.0096 | 228.9108 | 229.6437 | 202.5951 | 133.5976 | 108.788 | 159.0129 | 120.5717 | 164.257 | 161.2252 | 191.6105 | 121.9519 | 183.8714 | 171.6421 | 185.4085 | 215.3448 |  | 167.5326 | 95.472 | 136.5892 | 163.7727 | 181.1192 | 134.9708 | 137.9251 | 121.9182 |  | 135.7325 | 170.9286 | 206.94 | 219.7544 | 205.4933 | 117.7209 | 160.8435 | 198.2872 | 212.4043 | 202.0846 | 85.8833 | 97.6882 | 136.006 | 163.4014 | 182.8659 | 112.8222 | 169.8145 | 101.762 | 186.6475 | 106.5294 | 129.8792 | 169.3589 | 198.5542 | 212.5139 | 236.4233 | 134.9356 | 172.0071 | 207.2907 | 217.9872 | 199.5596 | 94.2071 | 108.3043 | 136.0588 | 165.1835 | 184.9944 | 81.6803 | 109.4478 | 122.8683 | 112.0027 | 128.2478 | 196.5466 | 163.7302 | 206.5895 | 191.9453 | 146.0722 |  |  |  | 75.2145 | 82.8258 | 77.3981 | 156.0562 | 82.4903 | 132.7816 |  | 82.1233 | 77.7351 | 79.1041 | 59.5858 | 104.5234 | 115.6077 |  | 157.9825 | 181.2766 | 176.4846 | 380.9962 | 520.6905 | 495.7301 | 351.1599 | [23 empty] | 78.6003 | 508.2103 | 118.1881 | 169.6295
17:09 | 13382 |  |  | 18.3223 | 49.1043 | 53.0229 | 23.429 | 22.2469 | 39.1125 | 28.8662 | 1.9056 | 1.5203 | 0.707 | -0.0348 |  |  |  | -2.5184 | 35.5842 | 51.4827 | 14.4607 |  | 25.6448 | 35.3484 | 0.392 | 0.2855 | 1.3479 | 0.6446 | -7.8791 | 182.1275 | 178.0934 | 135.5748 | 151.5057 | 125.8616 | 113.359 | 99.7731 | 169.8702 | 150.7073 | 185.7889 | 197.4409 | 181.9505 | 153.5364 | 147.8806 | 186.0732 | 197.2991 | 201.5074 |  |  | 125.1007 |  | 205.1437 | 113.7275 | 151.0496 | 179.9272 | 187.4369 | 170.5964 | 169.6822 | 163.9713 | 195.9735 | 208.084 | 215.3131 | 157.4272 | 97.0983 | 136.8133 | 159.2895 | 175.5776 | 129.1662 | 157.4882 | 146.7368 | 229.4312 | 120.3942 | 167.7059 | 203.1376 | 216.2168 | 249.1062 | 114.234 | 146.0708 | 173.1788 | 182.9769 | 174.8779 | 82.9396 | 96.0793 | 133.1515 | 158.2221 | 173.327 | 138.169 |  | 118.6091 | 202.691 |  | 116.6888 | 153.5966 | 185.437 | 197.899 | 188.0822 | 136.2236 | 161.6513 | 191.1499 | 194.0713 | 173.059 | 92.803 | 106.1889 | 130.2541 | 158.6193 | 177.7985 | 190.2258 | 118.8315 | 109.5607 | 110.2229 | 140.3701 | 177.9805 | 205.6225 | 211.0552 | 192.8498 |  |  |  |  | 75.7555 | 78.6274 | 149.5905 | 80.3959 | 155.5505 | 87.0507 | 34.1984 | 33.8305 | 33.7394 | 35.885 | 32.7084 | 34.8957 | 33.238 | 34.9638 | 73.6394 | 86.4149 | 81.6838 | 72.0295 | 183.0169 |  |  | 131.4841 |  | 120.783 | 88.714 | 113.954 | 87.6728 | 176.836 | 168.1626 | 201.8309 | 185.8456 | 197.1395 | 171.1144 | 210.9958 | 228.8863 | 229.6168 | 202.5757 | 133.5869 | 108.7786 | 158.9973 | 120.5659 | 164.2595 | 161.2208 | 191.6001 | 121.9398 | 183.8577 | 171.6256 | 185.4018 | 215.3306 |  | 167.5198 | 95.4744 | 136.5893 | 163.7661 | 181.1116 | 134.9599 | 137.9126 | 121.9094 |  | 135.7227 | 170.92 | 206.9201 | 219.7332 | 205.479 | 117.722 | 160.8342 | 198.2809 | 212.3871 | 202.074 | 85.8842 | 97.6945 | 136.0012 | 163.3973 | 182.8608 | 112.8146 | 169.812 | 101.756 | 186.6763 | 106.5206 | 129.8765 | 169.3591 | 198.5465 | 212.4974 | 236.4036 | 134.9373 | 172.0144 | 207.2823 | 217.9733 | 199.553 | 94.2154 | 108.3121 | 136.0588 | 165.1695 | 184.9782 | 81.6743 | 109.4333 | 122.8624 | 111.9931 | 128.2459 | 196.5365 | 163.7291 | 206.5712 | 191.9237 | 146.0677 |  |  |  | 75.2071 | 82.8197 | 77.3864 | 156.068 | 82.483 | 132.7947 |  | 82.1179 | 77.7224 | 79.0964 | 59.5918 | 104.5079 | 115.6114 |  | 157.96 | 181.2568 | 176.4624 | 380.9962 | 520.6282 | 495.7301 | 351.1599 | [23 empty] | 78.5916 | 508.1792 | 118.2319 | 169.6084
17:09 | 13383 |  |  | 18.4253 | 49.0413 | 53.098 | 23.4881 | 22.213 | 39.137 | 28.7872 | 1.9042 | 1.5188 | 0.7057 | -0.0364 |  |  |  | -2.5391 | 35.4597 | 51.4141 | 14.3616 |  | 25.6553 | 35.3178 | 0.3925 | 0.2914 | 1.3501 | 0.6478 | -8.5508 | 182.1079 | 178.0743 | 135.5658 | 151.494 | 125.8491 | 113.3527 | 99.7646 | 169.8564 | 150.6943 | 185.7694 | 197.4265 | 181.9351 | 153.5242 | 147.8719 | 186.0435 | 197.2808 | 201.4666 |  |  | 125.0919 |  | 205.1192 | 113.727 | 151.0467 | 179.9161 | 187.4232 | 170.5781 | 169.6756 | 163.9879 | 195.9657 | 208.0677 | 215.2941 | 157.4233 | 97.1008 | 136.8145 | 159.2854 | 175.572 | 129.1617 | 157.4781 | 146.7313 | 229.3993 | 120.3992 | 167.7022 | 203.1281 | 216.2039 | 249.0456 | 114.2356 | 146.0625 | 173.1715 | 182.967 | 174.8691 | 82.9371 | 96.0794 | 133.1487 | 158.2106 | 173.3173 | 138.162 |  | 118.6048 | 202.6587 |  | 116.688 | 153.5914 | 185.4196 | 197.8859 | 188.0728 | 136.2115 | 161.642 | 191.1389 | 194.0581 | 173.0482 | 92.8074 | 106.1856 | 130.2503 | 158.617 | 177.7928 | 190.2104 | 118.8195 | 109.5463 | 110.2049 | 140.353 | 177.9711 | 205.6019 | 211.0288 | 192.8283 |  |  |  |  | 75.746 | 78.6222 | 149.5628 | 80.3752 | 155.5531 | 87.0373 | 34.0774 | 33.7379 | 34.0985 | 35.8414 | 32.7412 | 34.6824 | 33.1891 | 34.9579 | 73.6353 | 86.4103 | 81.6775 | 72.0244 | 182.996 |  |  | 131.4685 |  | 120.7704 | 88.7019 | 113.9446 | 87.6669 | 176.8155 | 168.1576 | 201.8124 | 185.8233 | 197.1192 | 171.0818 | 210.9802 | 228.8787 | 229.6058 | 202.5588 | 133.5972 | 108.7791 | 158.9951 | 120.5597 | 164.2457 | 161.2228 | 191.596 | 121.9418 | 183.8455 | 171.6201 | 185.4043 | 215.3089 |  | 167.5025 | 95.4725 | 136.5909 | 163.7669 | 181.1037 | 134.9542 | 137.9004 | 121.8997 |  | 135.7193 | 170.9222 | 206.9204 | 219.7292 | 205.4443 | 117.7239 | 160.8329 | 198.2723 | 212.3705 | 202.0571 | 85.8798 | 97.6939 | 135.9987 | 163.3892 | 182.8533 | 112.8041 | 169.7953 | 101.7454 | 186.6894 | 106.5082 | 129.8744 | 169.3572 | 198.5352 | 212.4857 | 236.3828 | 134.9509 | 172.0157 | 207.2812 | 217.9598 | 199.5473 | 94.2178 | 108.3179 | 136.0553 | 165.1525 | 184.9637 | 81.6669 | 109.4259 | 122.8592 | 111.9868 | 128.2548 | 196.5258 | 163.7244 | 206.5495 | 191.9067 | 146.049 |  |  |  | 75.1992 | 82.8084 | 77.378 | 156.0717 | 82.4722 | 132.7841 |  | 82.1185 | 77.7115 | 79.0883 | 59.584 | 104.4998 | 115.6084 |  | 157.9107 | 181.2124 | 176.4307 | 381.3253 | 520.752 | 495.6625 | 351.2287 | [23 empty] | 78.584 | 508.2072 | 118.1578 | 169.5616
17:09 | 13384 |  |  | 18.4053 | 49.0597 | 52.9633 | 23.5267 | 22.2154 | 39.2477 | 28.7711 | 1.9055 | 1.5199 | 0.7056 | -0.035 |  |  |  | -2.5293 | 35.5015 | 51.4404 | 14.2886 |  | 25.6274 | 35.3066 | 0.3932 | 0.2943 | 1.343 | 0.6468 | -6.4814 | 182.0993 | 178.0558 | 135.5639 | 151.484 | 125.8437 | 113.347 | 99.7575 | 169.8501 | 150.6867 | 185.7622 | 197.4086 | 181.9254 | 153.519 | 147.8767 | 186.0171 | 197.2568 | 201.4602 |  |  | 125.0799 |  | 205.0946 | 113.7273 | 151.04 | 179.9056 | 187.4136 | 170.5709 | 169.6623 | 163.9918 | 195.9585 | 208.0603 | 215.2572 | 157.4167 | 97.0961 | 136.8081 | 159.2767 | 175.5643 | 129.1467 | 157.459 | 146.7137 | 229.3578 | 120.397 | 167.6993 | 203.1186 | 216.1869 | 248.9085 | 114.2377 | 146.0591 | 173.1635 | 182.9573 | 174.8538 | 82.9389 | 96.0836 | 133.1552 | 158.2126 | 173.3153 | 138.1624 |  | 118.5982 | 202.6307 |  | 116.6824 | 153.5801 | 185.4156 | 197.8712 | 188.056 | 136.2053 | 161.6314 | 191.1203 | 194.0395 | 173.0373 | 92.8051 | 106.185 | 130.2451 | 158.6086 | 177.775 | 190.1915 | 118.8146 | 109.5391 | 110.199 | 140.3505 | 177.964 | 205.5907 | 211.0185 | 192.8203 |  |  |  |  | 75.7409 | 78.6096 | 149.5328 | 80.3664 | 155.5563 | 87.027 | 33.9496 | 33.7275 | 34.1905 | 35.6324 | 32.7852 | 34.5197 | 33.092 | 35.0278 | 73.6362 | 86.4083 | 81.6672 | 72.0253 | 182.9745 |  |  | 131.4641 |  | 120.7627 | 88.6946 | 113.9332 | 87.6644 | 176.7967 | 168.1584 | 201.7953 | 185.8102 | 197.1068 | 171.0491 | 210.968 | 228.8732 | 229.5895 | 202.5427 | 133.6234 | 108.774 | 158.99 | 120.561 | 164.237 | 161.2213 | 191.5884 | 121.9445 | 183.8346 | 171.6108 | 185.4028 | 215.293 |  | 167.4964 | 95.4635 | 136.5904 | 163.7628 | 181.0908 | 134.9393 | 137.8896 | 121.8923 |  | 135.7146 | 170.9204 | 206.915 | 219.7219 | 205.4393 | 117.7225 | 160.8326 | 198.259 | 212.3539 | 202.0369 | 85.8789 | 97.6907 | 135.9947 | 163.3823 | 182.8446 | 112.7936 | 169.7745 | 101.7315 | 186.7006 | 106.4932 | 129.8795 | 169.3509 | 198.5238 | 212.4711 | 236.3407 | 134.9502 | 172.0077 | 207.2753 | 217.9403 | 199.5319 | 94.2056 | 108.3099 | 136.0486 | 165.1435 | 184.9574 | 81.6568 | 109.4164 | 122.8536 | 111.9742 | 128.2559 | 196.5123 | 163.7215 | 206.5385 | 191.9022 | 146.0422 |  |  |  | 75.1992 | 82.8056 | 77.3754 | 156.0613 | 82.472 | 132.7587 |  | 82.1138 | 77.7066 | 79.0802 | 59.5792 | 104.4863 | 115.6125 |  | 157.8796 | 181.1759 | 176.4015 | 381.3253 | 520.6273 | 495.9744 | 351.1664 | [23 empty] | 78.5789 | 508.3009 | 118.1473 | 169.5277
17:09 | 13385 |  |  | 18.3584 | 49.0324 | 52.9387 | 23.4524 | 22.2127 | 39.1389 | 28.86 | 1.9058 | 1.5192 | 0.7102 | -0.0331 |  |  |  | -2.5705 | 35.517 | 51.4589 | 14.3887 |  | 25.6082 | 35.2749 | 0.393 | 0.2939 | 1.3482 | 0.6476 | -3.094 | 182.0772 | 178.0359 | 135.552 | 151.4675 | 125.8301 | 113.3356 | 99.7477 | 169.8325 | 150.6776 | 185.7533 | 197.3876 | 181.9082 | 153.5064 | 147.8576 | 185.981 | 197.2311 | 201.4459 |  |  | 125.0687 |  | 205.0621 | 113.7119 | 151.0241 | 179.8915 | 187.3949 | 170.5596 | 169.648 | 163.9853 | 195.943 | 208.0508 | 215.2441 | 157.4162 | 97.0921 | 136.806 | 159.2721 | 175.5534 | 129.1344 | 157.4495 | 146.7022 | 229.3235 | 120.3942 | 167.7003 | 203.1071 | 216.1738 | 248.7776 | 114.2362 | 146.0515 | 173.1478 | 182.9423 | 174.835 | 82.9377 | 96.0796 | 133.1492 | 158.2028 | 173.2933 | 138.1751 |  | 118.5806 | 202.597 |  | 116.6882 | 153.5814 | 185.4199 | 197.8675 | 188.0459 | 136.212 | 161.636 | 191.1081 | 194.0301 | 173.0314 | 92.8086 | 106.1947 | 130.2535 | 158.6104 | 177.7723 | 190.1839 | 118.8027 | 109.5316 | 110.1906 | 140.3537 | 177.9552 | 205.5823 | 211.0074 | 192.807 |  |  |  |  | 75.7368 | 78.6015 | 149.5308 | 80.36 | 155.55 | 87.0153 | 33.9076 | 33.7501 | 34.1731 | 35.4397 | 32.8641 | 34.5015 | 33.1109 | 35.1213 | 73.6349 | 86.4002 | 81.656 | 72.0215 | 182.9658 |  |  | 131.4651 |  | 120.7606 | 88.6973 | 113.9354 | 87.6646 | 176.8091 | 168.162 | 201.7917 | 185.8062 | 197.0985 | 171.0072 | 210.9473 | 228.8408 | 229.5577 | 202.5224 | 133.6493 | 108.762 | 158.9627 | 120.5528 | 164.2295 | 161.2124 | 191.5722 | 121.9366 | 183.8184 | 171.5978 | 185.3912 | 215.2806 |  | 167.489 | 95.4656 | 136.59 | 163.7489 | 181.074 | 134.9266 | 137.8783 | 121.8803 |  | 135.7071 | 170.912 | 206.9005 | 219.6945 | 205.4355 | 117.7144 | 160.8308 | 198.25 | 212.3409 | 202.0201 | 85.8707 | 97.6883 | 135.9946 | 163.3772 | 182.8328 | 112.7882 | 169.7603 | 101.7212 | 186.7239 | 106.483 | 129.8874 | 169.3481 | 198.5197 | 212.4569 | 236.3222 | 134.9463 | 171.9955 | 207.259 | 217.924 | 199.5113 | 94.2019 | 108.3019 | 136.0502 | 165.1366 | 184.9415 | 81.6527 | 109.4086 | 122.8542 | 111.963 | 128.2532 | 196.4998 | 163.711 | 206.5297 | 191.8909 | 146.0361 |  |  |  | 75.2002 | 82.8059 | 77.3744 | 156.05 | 82.4745 | 132.7525 |  | 82.1027 | 77.7039 | 79.0608 | 59.5686 | 104.4819 | 115.613 |  | 157.845 | 181.1632 | 176.3824 | 381.1114 | 520.7362 | 495.5832 | 351.3237 | [23 empty] | 78.5733 | 508.1597 | 118.1012 | 169.5041
17:09 | 13386 |  |  | 18.3227 | 49.0176 | 53.0397 | 23.398 | 22.2701 | 39.1965 | 28.9347 | 1.9039 | 1.5177 | 0.7093 | -0.034 |  |  |  | -2.5038 | 35.5937 | 51.4527 | 14.3677 |  | 25.6188 | 35.3112 | 0.3927 | 0.2955 | 1.3488 | 0.6469 | -6.0663 | 182.0606 | 178.0238 | 135.5436 | 151.4582 | 125.8186 | 113.3265 | 99.7463 | 169.8222 | 150.6721 | 185.7392 | 197.3779 | 181.8943 | 153.503 | 147.8542 | 185.9517 | 197.2147 | 201.423 |  |  | 125.0665 |  | 205.0341 | 113.7104 | 151.0251 | 179.8831 | 187.3815 | 170.5461 | 169.6406 | 163.9829 | 195.9342 | 208.0392 | 215.2304 | 157.4125 | 97.0986 | 136.8057 | 159.2755 | 175.5464 | 129.1255 | 157.4395 | 146.6958 | 229.2999 | 120.3976 | 167.7021 | 203.0956 | 216.1648 | 248.5488 | 114.2367 | 146.0504 | 173.1359 | 182.9244 | 174.8228 | 82.937 | 96.0727 | 133.1416 | 158.1908 | 173.278 | 138.1615 |  | 118.5632 | 202.568 |  | 116.684 | 153.5791 | 185.4025 | 197.8545 | 188.0307 | 136.2028 | 161.6304 | 191.1048 | 194.0158 | 173.0148 | 92.8108 | 106.1928 | 130.2509 | 158.6057 | 177.7608 | 190.169 | 118.7959 | 109.5196 | 110.1747 | 140.3485 | 177.9405 | 205.5698 | 210.9964 | 192.7931 |  |  |  |  | 75.7274 | 78.5998 | 149.5305 | 80.3587 | 155.545 | 87.0132 | 33.9558 | 33.832 | 34.2828 | 35.4011 | 32.9853 | 34.5231 | 33.1746 | 35.1706 | 73.6348 | 86.3964 | 81.6584 | 72.0192 | 182.9511 |  |  | 131.4528 |  | 120.7472 | 88.6981 | 113.9269 | 87.6562 | 176.8104 | 168.1541 | 201.7764 | 185.7881 | 197.0832 | 170.9762 | 210.939 | 228.8228 | 229.5348 | 202.5137 | 133.6642 | 108.7568 | 158.9281 | 120.5471 | 164.235 | 161.2129 | 191.5652 | 121.9396 | 183.8055 | 171.6027 | 185.3902 | 215.2669 |  | 167.4792 | 95.4716 | 136.5871 | 163.7469 | 181.0642 | 134.9184 | 137.8705 | 121.8673 |  | 135.708 | 170.911 | 206.8902 | 219.6807 | 205.4178 | 117.7119 | 160.8297 | 198.2354 | 212.3268 | 202.0032 | 85.8675 | 97.6954 | 136.0022 | 163.3782 | 182.8185 | 112.7814 | 169.748 | 101.7041 | 186.7721 | 106.4769 | 129.8925 | 169.346 | 198.5139 | 212.4406 | 236.3234 | 134.9455 | 171.9933 | 207.2342 | 217.9032 | 199.4913 | 94.2067 | 108.2962 | 136.0527 | 165.1344 | 184.9209 | 81.6505 | 109.4125 | 122.8601 | 111.9625 | 128.2555 | 196.4938 | 163.7047 | 206.523 | 191.8809 | 146.0363 |  |  |  | 75.1922 | 82.8016 | 77.3684 | 156.0442 | 82.4687 | 132.7332 |  | 82.0989 | 77.6935 | 79.0531 | 59.5736 | 104.5026 | 115.6095 |  | 157.8125 | 181.1616 | 176.3574 | 381.1644 | 521.0312 | 495.6858 | 351.3008 | [23 empty] | 78.5669 | 508.3585 | 118.2059 | 169.4871
17:09 | 13387 |  |  | 18.2621 | 48.9957 | 53.0445 | 23.445 | 22.2072 | 39.1314 | 28.8535 | 1.9049 | 1.5147 | 0.7093 | -0.0335 |  |  |  | -2.5143 | 35.5482 | 51.4825 | 14.3303 |  | 25.7171 | 35.2838 | 0.3926 | 0.2965 | 1.3476 | 0.6469 | -7.9744 | 182.0468 | 178.0175 | 135.5364 | 151.4516 | 125.8194 | 113.3228 | 99.7467 | 169.8155 | 150.6676 | 185.7273 | 197.3625 | 181.88 | 153.5032 | 147.8681 | 185.9492 | 197.2165 | 201.4224 |  |  | 125.0594 |  | 205.0106 | 113.7176 | 151.0267 | 179.8819 | 187.3745 | 170.5335 | 169.6336 | 163.9756 | 195.9262 | 208.0246 | 215.205 | 157.3988 | 97.1016 | 136.8076 | 159.274 | 175.5432 | 129.1158 | 157.4358 | 146.6867 | 229.269 | 120.3946 | 167.7025 | 203.0904 | 216.1538 | 248.3385 | 114.2395 | 146.0444 | 173.1305 | 182.9092 | 174.8129 | 82.937 | 96.0784 | 133.1435 | 158.1894 | 173.2756 | 138.142 |  | 118.5529 | 202.5432 |  | 116.6722 | 153.5693 | 185.3819 | 197.8335 | 188.0127 | 136.1874 | 161.6167 | 191.0984 | 193.9997 | 172.9961 | 92.8025 | 106.187 | 130.2445 | 158.599 | 177.7436 | 190.1438 | 118.792 | 109.5118 | 110.1734 | 140.3508 | 177.9415 | 205.5623 | 210.9858 | 192.7847 |  |  |  |  | 75.7266 | 78.5947 | 149.5206 | 80.3696 | 155.5497 | 87.0137 | 34.0287 | 33.8999 | 34.3974 | 35.4261 | 33.2322 | 34.5425 | 33.2628 | 35.1713 | 73.6296 | 86.3981 | 81.6627 | 72.0218 | 182.9229 |  |  | 131.4374 |  | 120.7309 | 88.695 | 113.9099 | 87.6475 | 176.791 | 168.1411 | 201.7493 | 185.7588 | 197.0576 | 170.9679 | 210.9398 | 228.8118 | 229.5123 | 202.5046 | 133.6675 | 108.7481 | 158.915 | 120.5445 | 164.2401 | 161.217 | 191.5579 | 121.9445 | 183.7938 | 171.6007 | 185.3857 | 215.2544 |  | 167.4932 | 95.4702 | 136.5875 | 163.7468 | 181.0583 | 134.913 | 137.8694 | 121.8667 |  | 135.709 | 170.9157 | 206.8834 | 219.6712 | 205.4058 | 117.7103 | 160.8226 | 198.2168 | 212.3096 | 201.9928 | 85.8721 | 97.7013 | 136.0062 | 163.3775 | 182.8052 | 112.7701 | 169.7343 | 101.6865 | 186.8129 | 106.4697 | 129.8916 | 169.3463 | 198.5056 | 212.4183 | 236.3197 | 134.9367 | 171.9892 | 207.2027 | 217.8778 | 199.4671 | 94.2009 | 108.2849 | 136.0546 | 165.1331 | 184.8933 | 81.6456 | 109.4074 | 122.8553 | 111.9578 | 128.2564 | 196.4748 | 163.6958 | 206.5084 | 191.8808 | 146.0273 |  |  |  | 75.1828 | 82.7977 | 77.36 | 156.0359 | 82.457 | 132.72 |  | 82.101 | 77.6876 | 79.0599 | 59.5883 | 104.5257 | 115.605 |  | 157.7785 | 181.1424 | 176.3303 | 381.0041 | 520.9223 | 495.8899 | 351.4549 | [23 empty] | 78.5638 | 508.4061 | 118.1361 | 169.4605
17:09 | 13388 |  |  | 18.245 | 49.0177 | 53.026 | 23.3503 | 22.2801 | 39.1427 | 28.9506 | 1.9046 | 1.5123 | 0.7114 | -0.0352 |  |  |  | -2.5669 | 35.514 | 51.4859 | 14.3153 |  | 25.586 | 35.2083 | 0.3922 | 0.2915 | 1.3476 | 0.6469 | -7.0018 | 182.0362 | 178.0021 | 135.5335 | 151.4397 | 125.8176 | 113.323 | 99.7481 | 169.8133 | 150.6676 | 185.7234 | 197.3529 | 181.8713 | 153.5051 | 147.8572 | 185.943 | 197.212 | 201.4092 |  |  | 125.0477 |  | 204.9874 | 113.7179 | 151.0248 | 179.8732 | 187.3603 | 170.5232 | 169.6224 | 163.9732 | 195.9161 | 208.0056 | 215.1818 | 157.3848 | 97.0964 | 136.8056 | 159.263 | 175.5316 | 129.1008 | 157.4375 | 146.6702 | 229.2297 | 120.3908 | 167.6984 | 203.0806 | 216.1429 | 248.2739 | 114.2425 | 146.0376 | 173.1279 | 182.8998 | 174.8082 | 82.9406 | 96.0901 | 133.1484 | 158.1896 | 173.2685 | 138.1399 |  | 118.5469 | 202.5163 |  | 116.6677 | 153.5655 | 185.3744 | 197.8156 | 187.994 | 136.1784 | 161.6077 | 191.0785 | 193.9833 | 172.9842 | 92.7989 | 106.1893 | 130.2504 | 158.596 | 177.7338 | 190.1308 | 118.7884 | 109.5049 | 110.1654 | 140.3553 | 177.9394 | 205.5493 | 210.9706 | 192.7683 |  |  |  |  | 75.7276 | 78.5938 | 149.5132 | 80.3624 | 155.551 | 87.0136 | 34.0981 | 33.8689 | 34.4992 | 35.4843 | 33.4409 | 34.5687 | 33.4014 | 35.1732 | 73.6185 | 86.391 | 81.6529 | 72.0144 | 182.8981 |  |  | 131.4274 |  | 120.7243 | 88.6827 | 113.9068 | 87.6448 | 176.781 | 168.1366 | 201.7339 | 185.7438 | 197.0435 | 170.9502 | 210.9146 | 228.7923 | 229.4882 | 202.4887 | 133.6744 | 108.7382 | 158.9045 | 120.536 | 164.2213 | 161.2104 | 191.5386 | 121.9358 | 183.7775 | 171.5858 | 185.384 | 215.2402 |  | 167.5043 | 95.467 | 136.5888 | 163.7348 | 181.0456 | 134.9031 | 137.855 | 121.8608 |  | 135.7008 | 170.9132 | 206.8698 | 219.656 | 205.3873 | 117.7093 | 160.8215 | 198.213 | 212.2959 | 201.9784 | 85.8791 | 97.6996 | 136.0079 | 163.3724 | 182.7995 | 112.7615 | 169.7201 | 101.6773 | 186.8322 | 106.4608 | 129.8828 | 169.343 | 198.4984 | 212.4029 | 236.3165 | 134.9319 | 171.9883 | 207.1924 | 217.8626 | 199.4537 | 94.1968 | 108.2894 | 136.0533 | 165.1257 | 184.8737 | 81.6335 | 109.3984 | 122.8465 | 111.9469 | 128.2557 | 196.456 | 163.6903 | 206.4987 | 191.874 | 146.0178 |  |  |  | 75.1754 | 82.7888 | 77.3547 | 156.0192 | 82.4399 | 132.713 |  | 82.0926 | 77.6872 | 79.0542 | 59.5748 | 104.5305 | 115.5996 |  | 157.7592 | 181.1344 | 176.3101 | 381.3515 | 520.8442 | 496.1227 | 351.1762 | [23 empty] | 78.5593 | 508.4834 | 118.0665 | 169.4468
17:09 | 13389 |  |  | 18.3295 | 48.9984 | 52.9382 | 23.4174 | 22.2165 | 39.127 | 28.9304 | 1.9048 | 1.5103 | 0.71 | -0.034 |  |  |  | -2.4877 | 35.5923 | 51.482 | 14.4044 |  | 25.6161 | 35.2057 | 0.3928 | 0.2966 | 1.3476 | 0.6474 | -5.8723 | 182.0247 | 177.9753 | 135.5262 | 151.4261 | 125.8039 | 113.3157 | 99.7452 | 169.8123 | 150.6671 | 185.7157 | 197.3442 | 181.8608 | 153.5032 | 147.847 | 185.922 | 197.1849 | 201.3824 |  |  | 125.038 |  | 204.9593 | 113.7189 | 151.0221 | 179.8565 | 187.3426 | 170.5177 | 169.6129 | 163.9667 | 195.9041 | 207.9944 | 215.1803 | 157.3871 | 97.101 | 136.8116 | 159.2639 | 175.5243 | 129.0913 | 157.4351 | 146.6578 | 229.1995 | 120.3945 | 167.6959 | 203.0743 | 216.1321 | 248.1708 | 114.2418 | 146.041 | 173.1221 | 182.8899 | 174.8011 | 82.9411 | 96.0945 | 133.1542 | 158.193 | 173.2589 | 138.1406 |  | 118.5431 | 202.4884 |  | 116.6666 | 153.5629 | 185.3666 | 197.7987 | 187.9744 | 136.1683 | 161.5997 | 191.053 | 193.9672 | 172.9692 | 92.7941 | 106.1853 | 130.2504 | 158.5827 | 177.7224 | 190.1122 | 118.7793 | 109.496 | 110.1554 | 140.3566 | 177.9311 | 205.5384 | 210.9529 | 192.7495 |  |  |  |  | 75.7165 | 78.5825 | 149.4977 | 80.3442 | 155.5352 | 87.0055 | 34.1541 | 33.8416 | 34.5401 | 35.5506 | 33.5765 | 34.5969 | 33.5392 | 35.1593 | 73.6128 | 86.379 | 81.6409 | 72.0128 | 182.8787 |  |  | 131.4164 |  | 120.7167 | 88.6728 | 113.9007 | 87.6437 | 176.7728 | 168.133 | 201.715 | 185.7347 | 197.0274 | 170.9585 | 210.8966 | 228.7718 | 229.4773 | 202.4702 | 133.7088 | 108.7271 | 158.8811 | 120.5248 | 164.2109 | 161.207 | 191.5289 | 121.938 | 183.7599 | 171.5736 | 185.3772 | 215.2277 |  | 167.4909 | 95.4626 | 136.5845 | 163.7262 | 181.0331 | 134.8922 | 137.8428 | 121.8462 |  | 135.6975 | 170.9019 | 206.847 | 219.6399 | 205.3748 | 117.7165 | 160.8202 | 198.2082 | 212.2813 | 201.9614 | 85.8847 | 97.7005 | 136.0136 | 163.3733 | 182.7932 | 112.7608 | 169.7153 | 101.6647 | 186.8708 | 106.4578 | 129.8763 | 169.3377 | 198.4873 | 212.3869 | 236.3062 | 134.9251 | 171.977 | 207.1864 | 217.8487 | 199.4465 | 94.1996 | 108.2936 | 136.0485 | 165.1163 | 184.8647 | 81.6217 | 109.384 | 122.8363 | 111.934 | 128.2521 | 196.4482 | 163.6896 | 206.4802 | 191.8502 | 146.0078 |  |  |  | 75.1654 | 82.7787 | 77.3455 | 155.998 | 82.4263 | 132.6926 |  | 82.09 | 77.6812 | 79.0477 | 59.5767 | 104.5133 | 115.6044 |  | 157.7325 | 181.1364 | 176.2978 | 381.2979 | 520.9373 | 495.9641 | 351.4287 | [23 empty] | 78.5509 | 508.4507 | 118.1311 | 169.4344
17:09 | 13390 |  |  | 18.2662 | 49.034 | 53.0189 | 23.3636 | 22.23 | 39.1141 | 28.89 | 1.9045 | 1.5116 | 0.7078 | -0.0337 |  |  |  | -2.4779 | 35.5611 | 51.4661 | 14.4134 |  | 25.6163 | 35.2249 | 0.3919 | 0.295 | 1.3455 | 0.6469 | -4.8783 | 182.0039 | 177.9512 | 135.5074 | 151.4139 | 125.7916 | 113.3057 | 99.7355 | 169.7981 | 150.66 | 185.6981 | 197.3238 | 181.8484 | 153.4901 | 147.843 | 185.9072 | 197.1548 | 201.3608 |  |  | 125.0297 |  | 204.9337 | 113.7145 | 151.0161 | 179.8462 | 187.3249 | 170.4967 | 169.6048 | 163.9605 | 195.8929 | 207.987 | 215.1749 | 157.3846 | 97.1032 | 136.8187 | 159.2654 | 175.5245 | 129.0815 | 157.4341 | 146.6486 | 229.1698 | 120.3961 | 167.6959 | 203.0763 | 216.1172 | 248.1487 | 114.2434 | 146.0386 | 173.1119 | 182.876 | 174.7861 | 82.9381 | 96.1017 | 133.1519 | 158.1905 | 173.2509 | 138.1306 |  | 118.5356 | 202.4599 |  | 116.6673 | 153.5588 | 185.3637 | 197.7886 | 187.9685 | 136.176 | 161.6016 | 191.0503 | 193.9526 | 172.9572 | 92.7921 | 106.1819 | 130.2417 | 158.5746 | 177.7111 | 190.097 | 118.7649 | 109.4867 | 110.1469 | 140.3499 | 177.9257 | 205.5238 | 210.9373 | 192.7362 |  |  |  |  | 75.7079 | 78.573 | 149.4838 | 80.3356 | 155.5157 | 86.9896 | 34.2041 | 33.8613 | 34.3745 | 35.5168 | 33.7685 | 34.5945 | 33.5976 | 35.101 | 73.6102 | 86.3764 | 81.6414 | 72.014 | 182.8629 |  |  | 131.4102 |  | 120.7084 | 88.6748 | 113.8939 | 87.6404 | 176.7594 | 168.1314 | 201.6969 | 185.7253 | 197.0118 | 170.9635 | 210.896 | 228.7514 | 229.4733 | 202.4463 | 133.7162 | 108.719 | 158.8576 | 120.516 | 164.199 | 161.2 | 191.5217 | 121.9392 | 183.7452 | 171.556 | 185.3562 | 215.213 |  | 167.4613 | 95.4557 | 136.5803 | 163.7182 | 181.0186 | 134.8842 | 137.8314 | 121.8328 |  | 135.6875 | 170.8877 | 206.8394 | 219.6211 | 205.367 | 117.719 | 160.8113 | 198.2013 | 212.2699 | 201.951 | 85.8826 | 97.698 | 136.0184 | 163.3663 | 182.786 | 112.7567 | 169.7072 | 101.6562 | 186.8932 | 106.4547 | 129.8796 | 169.3385 | 198.4845 | 212.3774 | 236.2953 | 134.9291 | 171.965 | 207.1918 | 217.8367 | 199.4375 | 94.2084 | 108.2989 | 136.0582 | 165.1215 | 184.8579 | 81.6223 | 109.3738 | 122.8305 | 111.9272 | 128.245 | 196.4385 | 163.6805 | 206.454 | 191.8259 | 145.9864 |  |  |  | 75.1606 | 82.7722 | 77.3403 | 155.9817 | 82.4253 | 132.6507 |  | 82.0881 | 77.6753 | 79.0419 | 59.5787 | 104.5208 | 115.6087 |  | 157.7037 | 181.113 | 176.2796 | 381.2449 | 520.4553 | 495.7365 | 350.9533 | [23 empty] | 78.5449 | 508.0959 | 118.1162 | 169.4084
17:09 | 13391 |  |  | 18.2034 | 48.9811 | 53.0242 | 23.302 | 22.2323 | 39.1069 | 28.8874 | 1.9052 | 1.5124 | 0.7056 | -0.0341 |  |  |  | -2.4711 | 35.4942 | 51.4347 | 14.3504 |  | 25.687 | 35.3216 | 0.3901 | 0.295 | 1.3489 | 0.6488 | -5.9964 | 181.989 | 177.9395 | 135.4978 | 151.404 | 125.7867 | 113.298 | 99.7305 | 169.7843 | 150.659 | 185.6823 | 197.3022 | 181.8367 | 153.4791 | 147.8245 | 185.9098 | 197.1393 | 201.3448 |  |  | 125.0192 |  | 204.9182 | 113.7126 | 151.0099 | 179.8366 | 187.3155 | 170.4769 | 169.5997 | 163.9609 | 195.8824 | 207.9671 | 215.147 | 157.362 | 97.0949 | 136.8078 | 159.256 | 175.5195 | 129.0687 | 157.4213 | 146.631 | 229.1332 | 120.3925 | 167.6854 | 203.0592 | 216.1018 | 248.2677 | 114.2509 | 146.0279 | 173.1018 | 182.8682 | 174.7696 | 82.943 | 96.1054 | 133.1534 | 158.1823 | 173.2461 | 138.122 |  | 118.528 | 202.4287 |  | 116.6626 | 153.5583 | 185.3528 | 197.7817 | 187.9634 | 136.1826 | 161.5888 | 191.0505 | 193.9333 | 172.9432 | 92.7925 | 106.1827 | 130.2419 | 158.5622 | 177.7012 | 190.0848 | 118.7514 | 109.4815 | 110.1325 | 140.3396 | 177.9158 | 205.5048 | 210.923 | 192.7229 |  |  |  |  | 75.7087 | 78.5754 | 149.4791 | 80.3422 | 155.5097 | 86.9923 | 34.2423 | 33.9247 | 34.2428 | 35.3513 | 33.9989 | 34.5781 | 33.5046 | 35.0568 | 73.5992 | 86.3688 | 81.6324 | 72.0091 | 182.8411 |  |  | 131.4021 |  | 120.7011 | 88.6737 | 113.8907 | 87.6364 | 176.7497 | 168.1311 | 201.6863 | 185.7166 | 196.9997 | 170.9628 | 210.8731 | 228.732 | 229.4568 | 202.4144 | 133.7288 | 108.7128 | 158.8364 | 120.5029 | 164.1812 | 161.1899 | 191.5093 | 121.928 | 183.7314 | 171.5258 | 185.3462 | 215.1978 |  | 167.4405 | 95.4557 | 136.5814 | 163.7142 | 181.0069 | 134.876 | 137.8189 | 121.8238 |  | 135.6759 | 170.8922 | 206.8424 | 219.6056 | 205.3524 | 117.7118 | 160.8131 | 198.1964 | 212.259 | 201.94 | 85.8818 | 97.6913 | 136.0195 | 163.3517 | 182.7734 | 112.7459 | 169.6893 | 101.6469 | 186.8964 | 106.4439 | 129.8853 | 169.3423 | 198.4801 | 212.3735 | 236.3189 | 134.948 | 171.9774 | 207.199 | 217.8364 | 199.4317 | 94.2202 | 108.3064 | 136.0497 | 165.109 | 184.862 | 81.6229 | 109.3706 | 122.8252 | 111.9231 | 128.2411 | 196.426 | 163.676 | 206.4401 | 191.8076 | 145.9729 |  |  |  | 75.1592 | 82.7726 | 77.3359 | 155.9631 | 82.4239 | 132.6307 |  | 82.0823 | 77.6653 | 79.031 | 59.5758 | 104.5149 | 115.5987 |  | 157.6783 | 181.0886 | 176.2508 | 381.0759 | 520.3781 | 495.7249 | 351.2909 | [23 empty] | 78.5413 | 508.0515 | 118.0662 | 169.3835
17:09 | 13392 |  |  | 18.2527 | 48.9695 | 53.0965 | 23.3722 | 22.2929 | 39.0696 | 28.7961 | 1.9045 | 1.5122 | 0.706 | -0.0341 |  |  |  | -2.5298 | 35.4951 | 51.4584 | 14.3658 |  | 25.738 | 35.2354 | 0.3915 | 0.2909 | 1.3449 | 0.6462 | -6.3795 | 181.9754 | 177.9179 | 135.4847 | 151.3853 | 125.7791 | 113.2905 | 99.7228 | 169.7721 | 150.6443 | 185.6667 | 197.2824 | 181.8146 | 153.4662 | 147.8225 | 185.9087 | 197.1276 | 201.3322 |  |  | 125.0144 |  | 204.8938 | 113.7179 | 151.0111 | 179.8305 | 187.3082 | 170.4699 | 169.5904 | 163.96 | 195.8791 | 207.945 | 215.1265 | 157.3431 | 97.0876 | 136.805 | 159.2492 | 175.5034 | 129.0585 | 157.3987 | 146.6141 | 229.0938 | 120.3907 | 167.6713 | 203.0366 | 216.0864 | 248.4499 | 114.2548 | 146.0187 | 173.0877 | 182.8514 | 174.7562 | 82.9435 | 96.0953 | 133.1562 | 158.1713 | 173.2328 | 138.1198 |  | 118.5225 | 202.3933 |  | 116.6524 | 153.5502 | 185.337 | 197.7656 | 187.9452 | 136.1747 | 161.574 | 191.0355 | 193.9146 | 172.9264 | 92.787 | 106.1816 | 130.2408 | 158.5526 | 177.6949 | 190.0638 | 118.7374 | 109.4703 | 110.1241 | 140.3359 | 177.9076 | 205.4949 | 210.9081 | 192.7089 |  |  |  |  | 75.7027 | 78.5663 | 149.4767 | 80.3462 | 155.5071 | 86.9955 | 34.2222 | 34.0272 | 34.1485 | 35.1733 | 34.2148 | 34.5709 | 33.3286 | 35.0391 | 73.5944 | 86.3583 | 81.6212 | 72.0045 | 182.8177 |  |  | 131.3857 |  | 120.6919 | 88.6657 | 113.8772 | 87.6291 | 176.7375 | 168.1245 | 201.6708 | 185.6936 | 196.9876 | 170.9674 | 210.8509 | 228.709 | 229.4464 | 202.3842 | 133.7667 | 108.7064 | 158.8276 | 120.4946 | 164.1807 | 161.1913 | 191.5037 | 121.9291 | 183.7169 | 171.5092 | 185.3456 | 215.1873 |  | 167.4299 | 95.4607 | 136.5917 | 163.7199 | 181.0046 | 134.8694 | 137.8095 | 121.8155 |  | 135.678 | 170.9037 | 206.8421 | 219.5913 | 205.3322 | 117.7023 | 160.8139 | 198.1797 | 212.2484 | 201.929 | 85.8766 | 97.6892 | 136.0192 | 163.3475 | 182.7561 | 112.7372 | 169.6763 | 101.6325 | 186.8951 | 106.4363 | 129.8862 | 169.3377 | 198.4697 | 212.3566 | 236.491 | 134.9469 | 171.9726 | 207.1797 | 217.8215 | 199.4126 | 94.2158 | 108.302 | 136.0401 | 165.0914 | 184.8447 | 81.6211 | 109.3596 | 122.8131 | 111.9138 | 128.2408 | 196.4113 | 163.6735 | 206.4205 | 191.7868 | 145.9628 |  |  |  | 75.1542 | 82.7731 | 77.3311 | 155.936 | 82.4132 | 132.641 |  | 82.0781 | 77.6669 | 79.029 | 59.5707 | 104.5198 | 115.6018 |  | 157.6615 | 181.0701 | 176.2345 | 381.2006 | 520.8143 | 495.7249 | 351.2909 | [23 empty] | 78.5377 | 508.2696 | 118.0837 | 169.3658
17:09 | 13393 |  |  | 18.2896 | 48.9905 | 53.0029 | 23.4887 | 22.2067 | 39.1195 | 28.812 | 1.9055 | 1.5089 | 0.7074 | -0.0346 |  |  |  | -2.4367 | 35.5575 | 51.4805 | 14.3587 |  | 25.7173 | 35.2571 | 0.3919 | 0.2935 | 1.3419 | 0.6478 | -6.6103 | 181.9535 | 177.8929 | 135.4697 | 151.3697 | 125.7611 | 113.2825 | 99.709 | 169.7593 | 150.6347 | 185.6534 | 197.2654 | 181.7975 | 153.4555 | 147.8177 | 185.9135 | 197.1254 | 201.3319 |  |  | 125.0051 |  | 204.8557 | 113.717 | 151.0099 | 179.8263 | 187.2941 | 170.4593 | 169.5739 | 163.9528 | 195.8752 | 207.9295 | 215.1157 | 157.3423 | 97.0899 | 136.8099 | 159.2467 | 175.4857 | 129.0517 | 157.3835 | 146.6007 | 229.0653 | 120.3923 | 167.6713 | 203.0335 | 216.0684 | 248.3553 | 114.2575 | 146.0169 | 173.0753 | 182.838 | 174.7451 | 82.9349 | 96.0892 | 133.1542 | 158.1656 | 173.2207 | 138.1135 |  | 118.5155 | 202.3638 |  | 116.6468 | 153.5465 | 185.3286 | 197.754 | 187.9343 | 136.1661 | 161.5741 | 191.021 | 193.9091 | 172.915 | 92.7882 | 106.1809 | 130.2394 | 158.5568 | 177.6817 | 190.047 | 118.7289 | 109.4559 | 110.1187 | 140.3302 | 177.8998 | 205.4875 | 210.8924 | 192.6969 |  |  |  |  | 75.6947 | 78.5524 | 149.4686 | 80.3561 | 155.493 | 86.9838 | 34.2142 | 34.0631 | 34.1284 | 35.1328 | 34.3301 | 34.4632 | 33.1923 | 35.0533 | 73.5958 | 86.3537 | 81.6198 | 72.0006 | 182.8061 |  |  | 131.3782 |  | 120.6856 | 88.6604 | 113.8706 | 87.625 | 176.7325 | 168.1187 | 201.6575 | 185.6797 | 196.9778 | 170.9549 | 210.8419 | 228.6864 | 229.4393 | 202.3654 | 133.7566 | 108.703 | 158.8363 | 120.4907 | 164.1864 | 161.1927 | 191.4982 | 121.9308 | 183.7025 | 171.5128 | 185.3532 | 215.17 |  | 167.4151 | 95.4592 | 136.5998 | 163.7214 | 180.9969 | 134.8564 | 137.8017 | 121.8091 |  | 135.6804 | 170.9026 | 206.8388 | 219.5811 | 205.3167 | 117.6955 | 160.7967 | 198.157 | 212.2257 | 201.9101 | 85.8682 | 97.6882 | 136.0169 | 163.3474 | 182.7437 | 112.7234 | 169.659 | 101.617 | 186.885 | 106.4287 | 129.8837 | 169.3382 | 198.4604 | 212.3344 | 236.6316 | 134.9377 | 171.9547 | 207.1641 | 217.7965 | 199.3948 | 94.2103 | 108.3075 | 136.0448 | 165.0939 | 184.8242 | 81.6142 | 109.3538 | 122.8033 | 111.9083 | 128.2396 | 196.4 | 163.6683 | 206.3996 | 191.7695 | 145.9708 |  |  |  | 75.1438 | 82.7686 | 77.3281 | 155.918 | 82.4071 | 132.631 |  | 82.0683 | 77.6573 | 79.0176 | 59.5626 | 104.4994 | 115.6026 |  | 157.6391 | 181.0632 | 176.2011 | 381.2268 | 521.0312 | 496.0603 | 351.3008 | [23 empty] | 78.5289 | 508.5458 | 118.1533 | 169.3511
17:09 | 13394 |  |  | 18.2838 | 49.016 | 53.1049 | 23.4287 | 22.1869 | 39.0535 | 28.8271 | 1.9054 | 1.5069 | 0.7092 | -0.035 |  |  |  | -2.4478 | 35.5838 | 51.4709 | 14.3244 |  | 25.661 | 35.2384 | 0.3923 | 0.2968 | 1.3462 | 0.6475 | -7.949 | 181.9298 | 177.8777 | 135.4634 | 151.3625 | 125.7519 | 113.2765 | 99.7038 | 169.7423 | 150.6344 | 185.6412 | 197.2488 | 181.7847 | 153.4414 | 147.7986 | 185.9071 | 197.1155 | 201.33 |  |  | 124.9915 |  | 204.825 | 113.7056 | 151.0005 | 179.8136 | 187.2735 | 170.4476 | 169.5643 | 163.9393 | 195.855 | 207.9255 | 215.1063 | 157.3486 | 97.096 | 136.8064 | 159.2462 | 175.4833 | 129.0407 | 157.3758 | 146.5918 | 229.0396 | 120.3878 | 167.6757 | 203.0355 | 216.0558 | 248.1318 | 114.2518 | 146.0171 | 173.0722 | 182.8301 | 174.7303 | 82.9151 | 96.0879 | 133.1445 | 158.1545 | 173.2123 | 138.1002 |  | 118.5057 | 202.3359 |  | 116.6446 | 153.5428 | 185.321 | 197.7433 | 187.9249 | 136.169 | 161.5697 | 191.0091 | 193.8999 | 172.9045 | 92.7896 | 106.183 | 130.2405 | 158.5537 | 177.6694 | 190.0345 | 118.7249 | 109.4492 | 110.1161 | 140.3198 | 177.8965 | 205.4786 | 210.877 | 192.6853 |  |  |  |  | 75.6914 | 78.5463 | 149.4515 | 80.3444 | 155.4725 | 86.9759 | 34.1966 | 34.0445 | 34.2837 | 35.1557 | 34.1122 | 34.3002 | 33.1621 | 35.0746 | 73.5899 | 86.341 | 81.6152 | 71.9939 | 182.7926 |  |  | 131.3759 |  | 120.6833 | 88.6593 | 113.8731 | 87.6273 | 176.7343 | 168.1197 | 201.6516 | 185.6756 | 196.9664 | 170.9282 | 210.8217 | 228.664 | 229.4228 | 202.3411 | 133.7017 | 108.6942 | 158.832 | 120.4795 | 164.18 | 161.1917 | 191.4916 | 121.9198 | 183.6889 | 171.5138 | 185.3506 | 215.1605 |  | 167.4106 | 95.4649 | 136.602 | 163.7177 | 180.9886 | 134.8493 | 137.7938 | 121.8105 |  | 135.6868 | 170.908 | 206.8318 | 219.5812 | 205.3084 | 117.6912 | 160.7869 | 198.1399 | 212.1952 | 201.8892 | 85.861 | 97.6877 | 136.0122 | 163.3448 | 182.7305 | 112.7051 | 169.64 | 101.6011 | 186.8897 | 106.4166 | 129.8947 | 169.3377 | 198.4564 | 212.3204 | 236.6365 | 134.9294 | 171.9465 | 207.1523 | 217.7779 | 199.3831 | 94.2123 | 108.3106 | 136.0646 | 165.103 | 184.8076 | 81.6081 | 109.3566 | 122.794 | 111.9043 | 128.2348 | 196.3917 | 163.6613 | 206.3847 | 191.7583 | 145.9602 |  |  |  | 75.1356 | 82.7626 | 77.312 | 155.8999 | 82.3902 | 132.631 |  | 82.072 | 77.6469 | 79.0166 | 59.5647 | 104.5113 | 115.6143 |  | 157.6192 | 181.0413 | 176.1848 | 380.9962 | 520.6905 | 495.7925 | 351.1599 | [23 empty] | 78.5229 | 508.2415 | 118.1195 | 169.3303
17:09 | 13395 |  |  | 18.3442 | 49.0395 | 53.116 | 23.384 | 22.222 | 39.1158 | 28.8613 | 1.9047 | 1.5058 | 0.7093 | -0.0346 |  |  |  | -2.4698 | 35.5982 | 51.487 | 14.4275 |  | 25.6606 | 35.3684 | 0.3921 | 0.2945 | 1.3483 | 0.6474 | -6.0975 | 181.9163 | 177.8666 | 135.4545 | 151.3515 | 125.7527 | 113.2729 | 99.6997 | 169.7238 | 150.6284 | 185.6308 | 197.2363 | 181.7732 | 153.4264 | 147.7929 | 185.9014 | 197.0881 | 201.3181 |  |  | 124.9865 |  | 204.8044 | 113.7029 | 150.9953 | 179.8063 | 187.2629 | 170.4416 | 169.56 | 163.9275 | 195.8461 | 207.911 | 215.1019 | 157.338 | 97.09 | 136.8034 | 159.2347 | 175.4824 | 129.0247 | 157.362 | 146.581 | 229.001 | 120.386 | 167.6713 | 203.0289 | 216.0424 | 248.0248 | 114.2459 | 146.0095 | 173.0649 | 182.8123 | 174.7177 | 82.9047 | 96.0861 | 133.1292 | 158.136 | 173.1925 | 138.0981 |  | 118.4942 | 202.3027 |  | 116.6458 | 153.5276 | 185.3175 | 197.718 | 187.8978 | 136.1732 | 161.5598 | 190.9956 | 193.8774 | 172.8916 | 92.7831 | 106.1807 | 130.2348 | 158.5424 | 177.6556 | 190.0147 | 118.7172 | 109.4307 | 110.1027 | 140.3151 | 177.8833 | 205.4598 | 210.8601 | 192.6657 |  |  |  |  | 75.6913 | 78.5435 | 149.4319 | 80.3193 | 155.4539 | 86.9669 | 34.1836 | 34.0318 | 34.4289 | 35.1229 | 33.7925 | 34.2763 | 32.9951 | 35.1036 | 73.5837 | 86.3347 | 81.6073 | 71.9963 | 182.7733 |  |  | 131.3647 |  | 120.6759 | 88.6553 | 113.8738 | 87.6226 | 176.7276 | 168.1162 | 201.6325 | 185.6611 | 196.9473 | 170.9018 | 210.7986 | 228.6417 | 229.4089 | 202.321 | 133.644 | 108.6855 | 158.8309 | 120.4715 | 164.1715 | 161.1897 | 191.4772 | 121.9113 | 183.6707 | 171.5031 | 185.3391 | 215.1464 |  | 167.4025 | 95.4654 | 136.6013 | 163.7047 | 180.9809 | 134.8413 | 137.78 | 121.7933 |  | 135.6788 | 170.9006 | 206.81 | 219.5655 | 205.2958 | 117.6983 | 160.7928 | 198.1354 | 212.1827 | 201.8765 | 85.8674 | 97.6951 | 136.0129 | 163.3462 | 182.723 | 112.696 | 169.6323 | 101.6008 | 186.9089 | 106.4195 | 129.888 | 169.3191 | 198.4443 | 212.3054 | 236.6201 | 134.9144 | 171.9356 | 207.1216 | 217.7527 | 199.357 | 94.198 | 108.2958 | 136.0483 | 165.0774 | 184.7862 | 81.5934 | 109.3504 | 122.7867 | 111.898 | 128.2371 | 196.3795 | 163.6567 | 206.372 | 191.7519 | 145.9311 |  |  |  | 75.1306 | 82.7604 | 77.3032 | 155.8869 | 82.3708 | 132.6374 |  | 82.0629 | 77.6422 | 79.0107 | 59.5578 | 104.5068 | 115.6175 |  | 157.6016 | 181.0156 | 176.1701 | 380.8811 | 520.4581 | 495.5028 | 351.245 | [23 empty] | 78.5181 | 507.9805 | 118.2464 | 169.3086
17:09 | 13396 |  |  | 18.2567 | 48.935 | 53.104 | 23.4577 | 22.188 | 39.1221 | 28.8316 | 1.9047 | 1.5054 | 0.7072 | -0.0345 |  |  |  | -2.3959 | 35.7165 | 51.5622 | 14.4764 |  | 25.5819 | 35.3335 | 0.3928 | 0.2945 | 1.3468 | 0.6481 | -6.3644 | 181.9091 | 177.8577 | 135.4524 | 151.3398 | 125.7481 | 113.2662 | 99.6995 | 169.7149 | 150.6195 | 185.621 | 197.2286 | 181.7595 | 153.423 | 147.7954 | 185.8952 | 197.0707 | 201.2859 |  |  | 124.9761 |  | 204.7823 | 113.6957 | 150.9954 | 179.7957 | 187.2495 | 170.4283 | 169.5466 | 163.9267 | 195.8368 | 207.8832 | 215.0855 | 157.3228 | 97.0879 | 136.8063 | 159.2289 | 175.465 | 129.0121 | 157.3478 | 146.5721 | 228.9647 | 120.3879 | 167.6644 | 203.0132 | 216.0293 | 247.9668 | 114.2523 | 146.0007 | 173.047 | 182.7992 | 174.7045 | 82.9067 | 96.0886 | 133.1228 | 158.1299 | 173.1762 | 138.1077 |  | 118.4868 | 202.2769 |  | 116.6517 | 153.5233 | 185.3133 | 197.7038 | 187.8864 | 136.1666 | 161.5543 | 190.9869 | 193.8638 | 172.8831 | 92.7871 | 106.1721 | 130.2278 | 158.5411 | 177.6406 | 189.995 | 118.7136 | 109.4297 | 110.0909 | 140.3141 | 177.8754 | 205.4523 | 210.8524 | 192.6553 |  |  |  |  | 75.6966 | 78.5468 | 149.4242 | 80.3096 | 155.4447 | 86.9634 | 34.2194 | 33.9767 | 34.4519 | 35.185 | 33.752 | 34.3372 | 32.7977 | 35.1308 | 73.5826 | 86.3346 | 81.6024 | 71.9999 | 182.7562 |  |  | 131.3536 |  | 120.6676 | 88.6486 | 113.8674 | 87.6152 | 176.7165 | 168.1134 | 201.6179 | 185.6428 | 196.9276 | 170.8901 | 210.7781 | 228.6276 | 229.397 | 202.3089 | 133.5894 | 108.6849 | 158.8341 | 120.4655 | 164.1628 | 161.1806 | 191.4646 | 121.9152 | 183.6596 | 171.4953 | 185.3329 | 215.1255 |  | 167.3901 | 95.4561 | 136.5909 | 163.6901 | 180.9642 | 134.8257 | 137.7645 | 121.7737 |  | 135.6658 | 170.8816 | 206.7913 | 219.5444 | 205.2759 | 117.7085 | 160.7887 | 198.1309 | 212.1721 | 201.8648 | 85.8751 | 97.7006 | 136.0159 | 163.3453 | 182.7149 | 112.6883 | 169.6212 | 101.5921 | 186.9111 | 106.4178 | 129.8818 | 169.3191 | 198.4376 | 212.2977 | 236.5985 | 134.9233 | 171.9339 | 207.1033 | 217.7356 | 199.3392 | 94.1933 | 108.2957 | 136.0385 | 165.0676 | 184.7757 | 81.5919 | 109.3413 | 122.7773 | 111.8953 | 128.243 | 196.3677 | 163.6561 | 206.3663 | 191.7356 | 145.9226 |  |  |  | 75.1256 | 82.76 | 77.3024 | 155.8802 | 82.3696 | 132.6277 |  | 82.0552 | 77.6379 | 79.0014 | 59.57 | 104.5117 | 115.6128 |  | 157.5804 | 180.996 | 176.1577 | 380.9174 | 520.2417 | 495.2304 | 350.6755 | [23 empty] | 78.5157 | 507.7361 | 118.2509 | 169.2882
17:09 | 13397 |  |  | 18.3104 | 48.953 | 53.0652 | 23.4295 | 22.1985 | 39.0966 | 28.8007 | 1.9038 | 1.5015 | 0.7068 | -0.0349 |  |  |  | -2.4391 | 35.8265 | 51.4469 | 14.4189 |  | 25.6137 | 35.4164 | 0.3932 | 0.2964 | 1.3472 | 0.6478 | -5.2754 | 181.8913 | 177.8431 | 135.4468 | 151.3262 | 125.7384 | 113.2581 | 99.6988 | 169.7071 | 150.6123 | 185.6077 | 197.2101 | 181.739 | 153.4185 | 147.7814 | 185.8614 | 197.0631 | 201.239 |  |  | 124.9586 |  | 204.7555 | 113.686 | 150.9935 | 179.7828 | 187.2332 | 170.4043 | 169.5343 | 163.9275 | 195.8219 | 207.872 | 215.0681 | 157.3221 | 97.0924 | 136.8058 | 159.2282 | 175.4599 | 129.0024 | 157.3405 | 146.5617 | 228.9325 | 120.3838 | 167.6616 | 202.9972 | 216.0157 | 247.952 | 114.2577 | 146.0022 | 173.0331 | 182.7823 | 174.6896 | 82.9068 | 96.0923 | 133.1265 | 158.1287 | 173.1712 | 138.1052 |  | 118.4821 | 202.2565 |  | 116.6555 | 153.5335 | 185.3055 | 197.7017 | 187.8842 | 136.1632 | 161.5535 | 190.9766 | 193.8581 | 172.8778 | 92.7892 | 106.1707 | 130.2334 | 158.5394 | 177.6334 | 189.9789 | 118.7066 | 109.4296 | 110.086 | 140.3064 | 177.873 | 205.4505 | 210.8367 | 192.645 |  |  |  |  | 75.6836 | 78.5407 | 149.4138 | 80.297 | 155.4256 | 86.9494 | 34.297 | 33.8517 | 34.415 | 35.2842 | 33.8536 | 34.3705 | 32.8772 | 35.1366 | 73.5824 | 86.3336 | 81.6007 | 71.9951 | 182.7424 |  |  | 131.35 |  | 120.6638 | 88.6555 | 113.8566 | 87.6173 | 176.7045 | 168.119 | 201.6091 | 185.627 | 196.9175 | 170.9075 | 210.7649 | 228.6098 | 229.3804 | 202.2876 | 133.5432 | 108.6809 | 158.8279 | 120.4605 | 164.1482 | 161.1735 | 191.4521 | 121.909 | 183.6467 | 171.4836 | 185.3375 | 215.12 |  | 167.3897 | 95.4564 | 136.5885 | 163.6876 | 180.9504 | 134.8148 | 137.747 | 121.7664 |  | 135.6592 | 170.8824 | 206.783 | 219.5371 | 205.2637 | 117.704 | 160.7823 | 198.1208 | 212.1591 | 201.8475 | 85.8808 | 97.6945 | 136.0177 | 163.3381 | 182.7064 | 112.679 | 169.5998 | 101.577 | 186.8928 | 106.4017 | 129.8868 | 169.3273 | 198.4351 | 212.2883 | 236.5965 | 134.9264 | 171.9342 | 207.0931 | 217.7232 | 199.3292 | 94.199 | 108.2945 | 136.0574 | 165.0748 | 184.7631 | 81.5918 | 109.3356 | 122.7672 | 111.886 | 128.2413 | 196.358 | 163.6553 | 206.3583 | 191.7171 | 145.909 |  |  |  | 75.1245 | 82.7545 | 77.2994 | 155.8675 | 82.371 | 132.6089 |  | 82.0448 | 77.6317 | 78.991 | 59.5687 | 104.5106 | 115.6049 |  | 157.536 | 180.9885 | 176.1242 | 380.7488 | 520.3514 | 495.4057 | 350.8262 | [23 empty] | 78.5088 | 507.8786 | 118.2412 | 169.2622
17:09 | 13398 |  |  | 18.2982 | 48.9334 | 53.0695 | 23.3431 | 22.0962 | 39.0927 | 28.7482 | 1.905 | 1.5008 | 0.7091 | -0.0363 |  |  |  | -2.4758 | 35.8275 | 51.4652 | 14.4792 |  | 25.693 | 35.3607 | 0.3923 | 0.2947 | 1.3481 | 0.6484 | -5.3609 | 181.8735 | 177.8229 | 135.4369 | 151.3135 | 125.7313 | 113.2565 | 99.695 | 169.7 | 150.6071 | 185.5923 | 197.1891 | 181.7269 | 153.4092 | 147.7724 | 185.8167 | 197.0427 | 201.206 |  |  | 124.9484 |  | 204.7177 | 113.6841 | 150.9905 | 179.7739 | 187.2234 | 170.39 | 169.5259 | 163.919 | 195.8213 | 207.8673 | 215.0579 | 157.322 | 97.1013 | 136.8057 | 159.2265 | 175.458 | 128.998 | 157.3358 | 146.5475 | 228.8995 | 120.3837 | 167.6616 | 202.996 | 215.9982 | 247.9666 | 114.2593 | 146.011 | 173.0339 | 182.7743 | 174.6835 | 82.9161 | 96.094 | 133.1394 | 158.1341 | 173.1717 | 138.0977 |  | 118.4797 | 202.2303 |  | 116.6487 | 153.5399 | 185.2933 | 197.688 | 187.8743 | 136.1549 | 161.5498 | 190.961 | 193.8422 | 172.8592 | 92.7775 | 106.1771 | 130.2371 | 158.5295 | 177.619 | 189.9504 | 118.6993 | 109.4131 | 110.0777 | 140.3086 | 177.8637 | 205.4353 | 210.8208 | 192.6357 |  |  |  |  | 75.671 | 78.5262 | 149.3887 | 80.2891 | 155.4105 | 86.9329 | 34.4107 | 33.7166 | 34.4329 | 35.2607 | 33.9098 | 34.321 | 33.0495 | 35.1234 | 73.5763 | 86.3269 | 81.5912 | 71.9873 | 182.7262 |  |  | 131.339 |  | 120.6572 | 88.6524 | 113.8485 | 87.6127 | 176.6784 | 168.1116 | 201.5875 | 185.6085 | 196.9062 | 170.9083 | 210.7552 | 228.5899 | 229.3536 | 202.2678 | 133.4958 | 108.6759 | 158.8296 | 120.4589 | 164.1331 | 161.1774 | 191.4389 | 121.9041 | 183.6285 | 171.4635 | 185.3287 | 215.1083 |  | 167.3821 | 95.4564 | 136.5985 | 163.6878 | 180.9375 | 134.8089 | 137.7369 | 121.7641 |  | 135.6475 | 170.8758 | 206.7682 | 219.5216 | 205.2555 | 117.7034 | 160.7806 | 198.1103 | 212.1426 | 201.8286 | 85.8881 | 97.6946 | 136.0189 | 163.3299 | 182.7018 | 112.6773 | 169.5815 | 101.5719 | 186.8867 | 106.3946 | 129.8833 | 169.326 | 198.4277 | 212.2715 | 236.5854 | 134.9033 | 171.9271 | 207.0759 | 217.7038 | 199.3178 | 94.2017 | 108.2889 | 136.0304 | 165.0424 | 184.7543 | 81.5831 | 109.3213 | 122.7578 | 111.8761 | 128.234 | 196.3492 | 163.6446 | 206.3383 | 191.6982 | 145.8917 |  |  |  | 75.1251 | 82.7503 | 77.3009 | 155.8526 | 82.3732 | 132.5923 |  | 82.0385 | 77.624 | 78.9853 | 59.5658 | 104.4798 | 115.6018 |  | 157.5148 | 180.9672 | 176.0863 | 380.8733 | 520.538 | 495.2188 | 350.9505 | [23 empty] | 78.5027 | 507.8784 | 118.1793 | 169.241
17:09 | 13399 |  |  | 18.3252 | 48.9468 | 53.0403 | 23.4005 | 22.1045 | 39.0746 | 28.7693 | 1.9047 | 1.5037 | 0.7097 | -0.0362 |  |  |  | -2.362 | 35.8496 | 51.5667 | 14.4196 |  | 25.6635 | 35.3472 | 0.3924 | 0.2942 | 1.3479 | 0.6467 | -6.1721 | 181.857 | 177.8027 | 135.4229 | 151.3052 | 125.7219 | 113.2489 | 99.6891 | 169.6928 | 150.6016 | 185.5846 | 197.1774 | 181.7168 | 153.4056 | 147.7764 | 185.7838 | 197.0258 | 201.1906 |  |  | 124.9483 |  | 204.6956 | 113.6922 | 150.9923 | 179.7658 | 187.2113 | 170.3897 | 169.5183 | 163.9114 | 195.8113 | 207.8561 | 215.0674 | 157.3147 | 97.1032 | 136.8082 | 159.227 | 175.4462 | 128.9956 | 157.3242 | 146.536 | 228.8662 | 120.3853 | 167.6561 | 202.9817 | 215.988 | 248.2384 | 114.2611 | 146.0012 | 173.0282 | 182.7678 | 174.6764 | 82.9177 | 96.0912 | 133.141 | 158.133 | 173.1608 | 138.0878 |  | 118.4711 | 202.1973 |  | 116.64 | 153.5309 | 185.2808 | 197.6799 | 187.8666 | 136.1536 | 161.5445 | 190.9509 | 193.8283 | 172.8436 | 92.7706 | 106.1854 | 130.2352 | 158.5194 | 177.6083 | 189.928 | 118.6863 | 109.4047 | 110.0725 | 140.3051 | 177.8557 | 205.4188 | 210.8091 | 192.6169 |  |  |  |  | 75.6693 | 78.5237 | 149.3733 | 80.2875 | 155.4124 | 86.9369 | 34.4884 | 33.6744 | 34.092 | 35.2831 | 33.9334 | 34.2421 | 33.153 | 35.0809 | 73.5706 | 86.3171 | 81.5828 | 71.9826 | 182.7069 |  |  | 131.3275 |  | 120.6464 | 88.6375 | 113.8374 | 87.6031 | 176.6661 | 168.1 | 201.5646 | 185.5896 | 196.8891 | 170.9087 | 210.7396 | 228.5759 | 229.3279 | 202.2492 | 133.4273 | 108.6766 | 158.8413 | 120.4556 | 164.1269 | 161.1761 | 191.4365 | 121.9102 | 183.6186 | 171.4546 | 185.3211 | 215.0846 |  | 167.3637 | 95.4564 | 136.6047 | 163.6825 | 180.9282 | 134.7956 | 137.7221 | 121.7608 |  | 135.6412 | 170.8743 | 206.7617 | 219.5008 | 205.2382 | 117.7072 | 160.7807 | 198.1034 | 212.1283 | 201.8156 | 85.8892 | 97.6953 | 136.0239 | 163.325 | 182.6925 | 112.6709 | 169.5694 | 101.5668 | 186.8832 | 106.3955 | 129.8835 | 169.3253 | 198.4159 | 212.2547 | 236.5744 | 134.8944 | 171.9197 | 207.0703 | 217.6858 | 199.3041 | 94.202 | 108.2971 | 136.0012 | 165.0146 | 184.7519 | 81.5784 | 109.3088 | 122.7505 | 111.8717 | 128.2358 | 196.3478 | 163.6414 | 206.3142 | 191.6773 | 145.8876 |  |  |  | 75.1232 | 82.749 | 77.3001 | 155.8389 | 82.3623 | 132.5847 |  | 82.0311 | 77.6164 | 78.9767 | 59.5526 | 104.4771 | 115.6065 |  | 157.4829 | 180.947 | 176.056 | 380.9979 | 520.4136 | 495.5926 | 350.9505 | [23 empty] | 78.4987 | 508.0031 | 118.2437 | 169.2149
17:09 | 13400 |  |  | 18.2933 | 48.996 | 53.0472 | 23.381 | 22.1675 | 39.1945 | 28.8493 | 1.9047 | 1.5033 | 0.7072 | -0.0336 |  |  |  | -2.344 | 35.794 | 51.5172 | 14.4335 |  | 25.6296 | 35.2835 | 0.3929 | 0.295 | 1.3495 | 0.6469 | -5.706 | 181.8358 | 177.7882 | 135.4103 | 151.2921 | 125.7102 | 113.2343 | 99.674 | 169.6788 | 150.6016 | 185.575 | 197.1638 | 181.7011 | 153.3956 | 147.7639 | 185.7751 | 197.0251 | 201.1857 |  |  | 124.9384 |  | 204.6826 | 113.7004 | 150.9885 | 179.7585 | 187.1967 | 170.3838 | 169.5058 | 163.9103 | 195.7933 | 207.8415 | 215.0984 | 157.3129 | 97.1075 | 136.8061 | 159.2262 | 175.4373 | 128.9899 | 157.317 | 146.5293 | 228.8368 | 120.3846 | 167.65 | 202.9648 | 215.981 | 248.5337 | 114.2622 | 145.9897 | 173.0108 | 182.7491 | 174.6627 | 82.9143 | 96.0872 | 133.1389 | 158.1305 | 173.1466 | 138.066 |  | 118.4624 | 202.1756 |  | 116.6351 | 153.5246 | 185.2692 | 197.6672 | 187.8521 | 136.1536 | 161.5368 | 190.9409 | 193.8173 | 172.8333 | 92.7709 | 106.1862 | 130.2368 | 158.5143 | 177.5951 | 189.9131 | 118.6679 | 109.396 | 110.0649 | 140.2954 | 177.8463 | 205.407 | 210.792 | 192.5923 |  |  |  |  | 75.6663 | 78.5256 | 149.3758 | 80.3047 | 155.4063 | 86.9343 | 34.496 | 33.6467 | 33.8198 | 35.3431 | 33.8665 | 34.1463 | 33.2207 | 35.0507 | 73.5709 | 86.3121 | 81.5814 | 71.9823 | 182.6866 |  |  | 131.3188 |  | 120.6367 | 88.6361 | 113.8302 | 87.5993 | 176.6696 | 168.1013 | 201.5486 | 185.5761 | 196.8685 | 170.9213 | 210.7233 | 228.5585 | 229.3049 | 202.2316 | 133.3599 | 108.6708 | 158.8487 | 120.4441 | 164.1275 | 161.1672 | 191.4302 | 121.9046 | 183.6055 | 171.4452 | 185.3204 | 215.066 |  | 167.3452 | 95.4604 | 136.6025 | 163.676 | 180.9199 | 134.7868 | 137.7071 | 121.7499 |  | 135.6374 | 170.8843 | 206.7589 | 219.4903 | 205.2228 | 117.6999 | 160.7775 | 198.0918 | 212.118 | 201.8023 | 85.8845 | 97.6935 | 136.0257 | 163.3186 | 182.6831 | 112.661 | 169.5549 | 101.5582 | 186.8728 | 106.3901 | 129.8802 | 169.3217 | 198.3972 | 212.2384 | 236.5635 | 134.8989 | 171.9174 | 207.0611 | 217.6634 | 199.2795 | 94.1947 | 108.3029 | 136.0087 | 165.0182 | 184.7324 | 81.568 | 109.3038 | 122.7412 | 111.8655 | 128.2365 | 196.3389 | 163.6393 | 206.298 | 191.6659 | 145.8867 |  |  |  | 75.1158 | 82.7399 | 77.2937 | 155.8219 | 82.3343 | 132.5894 |  | 82.0201 | 77.605 | 78.9835 | 59.5624 | 104.4822 | 115.6022 |  | 157.4607 | 180.9331 | 176.0542 | 381.1484 | 520.8168 | 495.6159 | 351.2712 | [23 empty] | 78.4937 | 508.2163 | 118.2728 | 169.1969
17:09 | 13401 |  |  | 18.2843 | 49.0601 | 53.0253 | 23.3108 | 22.0983 | 39.15 | 28.852 | 1.902 | 1.5021 | 0.7033 | -0.0355 |  |  |  | -2.3383 | 35.8009 | 51.5615 | 14.4839 |  | 25.6901 | 35.3881 | 0.3952 | 0.2921 | 1.3455 | 0.6458 | -5.2975 | 181.8213 | 177.7735 | 135.4081 | 151.2808 | 125.7059 | 113.2276 | 99.6688 | 169.6751 | 150.6019 | 185.5612 | 197.146 | 181.689 | 153.3842 | 147.7529 | 185.7538 | 197.0181 | 201.16 |  |  | 124.9155 |  | 204.6473 | 113.6978 | 150.9777 | 179.7396 | 187.1767 | 170.3635 | 169.4908 | 163.9128 | 195.7811 | 207.8269 | 215.1011 | 157.3021 | 97.1074 | 136.8088 | 159.2186 | 175.4267 | 128.9785 | 157.3052 | 146.5164 | 228.8048 | 120.3794 | 167.6508 | 202.9666 | 215.9697 | 248.4538 | 114.2559 | 145.9879 | 173.0015 | 182.7309 | 174.6479 | 82.9115 | 96.0857 | 133.1349 | 158.129 | 173.142 | 138.0546 |  | 118.4571 | 202.1537 |  | 116.6395 | 153.5259 | 185.2618 | 197.6472 | 187.8359 | 136.1474 | 161.5258 | 190.932 | 193.7974 | 172.8198 | 92.7608 | 106.1811 | 130.2341 | 158.5077 | 177.5816 | 189.8992 | 118.6621 | 109.3914 | 110.0584 | 140.3007 | 177.8436 | 205.3971 | 210.7825 | 192.5904 |  |  |  |  | 75.6669 | 78.5228 | 149.3554 | 80.2929 | 155.392 | 86.9259 | 34.4654 | 33.6364 | 33.9766 | 35.3432 | 33.6533 | 34.0943 | 33.2741 | 35.0397 | 73.5669 | 86.309 | 81.5806 | 71.9814 | 182.6651 |  |  | 131.3117 |  | 120.6324 | 88.6355 | 113.8266 | 87.5967 | 176.6693 | 168.1009 | 201.5366 | 185.5676 | 196.8521 | 170.8941 | 210.7084 | 228.5378 | 229.2815 | 202.2104 | 133.3056 | 108.6583 | 158.835 | 120.4295 | 164.1221 | 161.1562 | 191.4144 | 121.8939 | 183.5836 | 171.4246 | 185.306 | 215.0542 |  | 167.3351 | 95.4632 | 136.5997 | 163.6764 | 180.9118 | 134.7812 | 137.7015 | 121.7436 |  | 135.6355 | 170.8782 | 206.7434 | 219.4756 | 205.2015 | 117.6893 | 160.7673 | 198.078 | 212.1012 | 201.7872 | 85.874 | 97.6962 | 136.0167 | 163.3158 | 182.6677 | 112.6523 | 169.5351 | 101.5457 | 186.8625 | 106.3825 | 129.8871 | 169.3251 | 198.3921 | 212.2292 | 236.5587 | 134.9183 | 171.9191 | 207.0603 | 217.656 | 199.2733 | 94.2002 | 108.3069 | 136.0135 | 165.0161 | 184.7141 | 81.5678 | 109.2957 | 122.7305 | 111.859 | 128.2306 | 196.3208 | 163.6349 | 206.2812 | 191.6535 | 145.882 |  |  |  | 75.1092 | 82.7298 | 77.2828 | 155.7941 | 82.3219 | 132.5969 |  | 82.0178 | 77.6057 | 78.9722 | 59.5678 | 104.4812 | 115.5961 |  | 157.4457 | 180.9217 | 176.0314 | 381.1484 | 520.7545 | 495.7405 | 351.1468 | [23 empty] | 78.4884 | 508.2475 | 118.3101 | 169.1837
17:09 | 13402 |  |  | 18.2639 | 49.0146 | 53.0062 | 23.3772 | 22.1369 | 39.0622 | 28.7926 | 1.9028 | 1.5016 | 0.7041 | -0.0355 |  |  |  | -2.2931 | 35.8162 | 51.4507 | 14.5052 |  | 25.6473 | 35.3971 | 0.3944 | 0.2989 | 1.3457 | 0.6459 | -5.232 | 181.8037 | 177.7507 | 135.3976 | 151.2726 | 125.7014 | 113.2172 | 99.661 | 169.6703 | 150.5886 | 185.5484 | 197.1295 | 181.6792 | 153.3832 | 147.7532 | 185.733 | 197.0061 | 201.1281 |  |  | 124.9108 |  | 204.619 | 113.7008 | 150.976 | 179.7327 | 187.163 | 170.3498 | 169.4871 | 163.9101 | 195.7789 | 207.8109 | 215.1073 | 157.2916 | 97.0953 | 136.8145 | 159.2136 | 175.4185 | 128.961 | 157.2872 | 146.5043 | 228.7736 | 120.3801 | 167.6524 | 202.9643 | 215.9533 | 248.3414 | 114.2605 | 145.983 | 172.9953 | 182.7238 | 174.6357 | 82.9126 | 96.0873 | 133.138 | 158.1202 | 173.1357 | 138.0538 |  | 118.4502 | 202.127 |  | 116.6386 | 153.5224 | 185.257 | 197.6346 | 187.8161 | 136.1413 | 161.5186 | 190.9139 | 193.7774 | 172.8046 | 92.755 | 106.1775 | 130.2296 | 158.4981 | 177.5677 | 189.8894 | 118.662 | 109.3881 | 110.0498 | 140.3034 | 177.8404 | 205.3821 | 210.7687 | 192.5836 |  |  |  |  | 75.663 | 78.5163 | 149.3293 | 80.2668 | 155.3696 | 86.9171 | 34.4695 | 33.6648 | 34.1981 | 35.3994 | 33.4113 | 34.1589 | 33.1674 | 35.0194 | 73.5677 | 86.3086 | 81.5777 | 71.9787 | 182.6479 |  |  | 131.3126 |  | 120.6277 | 88.6341 | 113.8258 | 87.5972 | 176.6617 | 168.0969 | 201.5186 | 185.5578 | 196.8452 | 170.8764 | 210.694 | 228.5208 | 229.2564 | 202.1897 | 133.2794 | 108.6542 | 158.8078 | 120.4198 | 164.11 | 161.1598 | 191.4039 | 121.8946 | 183.5663 | 171.4163 | 185.301 | 215.0418 |  | 167.3303 | 95.4545 | 136.5999 | 163.6732 | 180.9041 | 134.767 | 137.6903 | 121.7393 |  | 135.6356 | 170.8632 | 206.7235 | 219.4525 | 205.169 | 117.6908 | 160.7656 | 198.0699 | 212.0838 | 201.7761 | 85.869 | 97.6976 | 136.0191 | 163.3127 | 182.6556 | 112.6418 | 169.5253 | 101.5351 | 186.8582 | 106.3797 | 129.8938 | 169.3304 | 198.3909 | 212.2166 | 236.5607 | 134.9209 | 171.9056 | 207.049 | 217.6402 | 199.2605 | 94.1996 | 108.2987 | 136.011 | 165.0033 | 184.703 | 81.5656 | 109.2869 | 122.7211 | 111.8515 | 128.2336 | 196.312 | 163.6404 | 206.2692 | 191.6377 | 145.8721 |  |  |  | 75.1057 | 82.7288 | 77.2809 | 155.7804 | 82.3312 | 132.5903 |  | 82.0218 | 77.6168 | 78.978 | 59.5843 | 104.5056 | 115.6253 |  | 157.4397 | 180.9088 | 176.0162 | 381.2107 | 520.6923 | 495.6159 | 351.0224 | [23 empty] | 78.4889 | 508.1541 | 118.2531 | 169.1743
17:09 | 13403 |  |  | 18.2767 | 48.8636 | 53.0959 | 23.3183 | 22.1915 | 39.0628 | 28.7898 | 1.9015 | 1.4964 | 0.7059 | -0.0356 |  |  |  | -2.4383 | 35.7672 | 51.4808 | 14.4591 |  | 25.7052 | 35.5042 | 0.3957 | 0.2951 | 1.3465 | 0.6464 | -4.2792 | 181.7878 | 177.7324 | 135.3897 | 151.2645 | 125.6936 | 113.2175 | 99.6557 | 169.6591 | 150.5806 | 185.5359 | 197.1159 | 181.666 | 153.3823 | 147.7617 | 185.746 | 196.9996 | 201.1125 |  |  | 124.911 |  | 204.6011 | 113.6973 | 150.9729 | 179.7307 | 187.1582 | 170.3414 | 169.4804 | 163.9033 | 195.7684 | 207.7869 | 215.0779 | 157.2846 | 97.0916 | 136.8085 | 159.2134 | 175.4057 | 128.9491 | 157.2703 | 146.4916 | 228.7376 | 120.3744 | 167.6426 | 202.9493 | 215.9317 | 248.3117 | 114.2698 | 145.9808 | 172.9816 | 182.7092 | 174.6244 | 82.9194 | 96.0874 | 133.144 | 158.1132 | 173.1306 | 138.0484 |  | 118.4401 | 202.0956 |  | 116.6285 | 153.5147 | 185.2435 | 197.6271 | 187.8054 | 136.1313 | 161.5153 | 190.8971 | 193.7644 | 172.7925 | 92.7667 | 106.1739 | 130.2256 | 158.5007 | 177.5536 | 189.8776 | 118.6505 | 109.3764 | 110.0386 | 140.2954 | 177.8269 | 205.3737 | 210.7462 | 192.5636 |  |  |  |  | 75.6545 | 78.5124 | 149.3247 | 80.2863 | 155.349 | 86.9111 | 34.486 | 33.6364 | 34.3923 | 35.4537 | 33.1613 | 34.1548 | 32.9488 | 34.9718 | 73.5649 | 86.2957 | 81.5666 | 71.9758 | 182.6268 |  |  | 131.2968 |  | 120.6096 | 88.6272 | 113.8174 | 87.5876 | 176.6393 | 168.0844 | 201.4972 | 185.5335 | 196.828 | 170.8282 | 210.685 | 228.5061 | 229.2282 | 202.1657 | 133.2544 | 108.6515 | 158.7737 | 120.4069 | 164.0931 | 161.1581 | 191.3865 | 121.8934 | 183.5491 | 171.4111 | 185.2925 | 215.0294 |  | 167.3335 | 95.4525 | 136.5916 | 163.6636 | 180.8876 | 134.7613 | 137.6789 | 121.7289 |  | 135.6363 | 170.8547 | 206.7202 | 219.4345 | 205.1541 | 117.6921 | 160.7632 | 198.0615 | 212.0638 | 201.7558 | 85.8772 | 97.702 | 136.0306 | 163.3088 | 182.649 | 112.637 | 169.5225 | 101.5354 | 186.8543 | 106.3736 | 129.8912 | 169.3274 | 198.3765 | 212.2022 | 236.5608 | 134.9069 | 171.895 | 207.0273 | 217.6211 | 199.233 | 94.1933 | 108.2891 | 136.0132 | 165.0069 | 184.6783 | 81.5568 | 109.276 | 122.7116 | 111.8453 | 128.2302 | 196.2994 | 163.6309 | 206.2625 | 191.6362 | 145.8504 |  |  |  | 75.0994 | 82.7252 | 77.275 | 155.7707 | 82.3364 | 132.5809 |  | 82.0021 | 77.5986 | 78.9629 | 59.5704 | 104.5091 | 115.6116 |  | 157.414 | 180.8934 | 175.9743 | 381.139 | 520.987 | 495.9055 | 351.2483 | [23 empty] | 78.4788 | 508.4462 | 118.223 | 169.1537
17:09 | 13404 |  |  | 18.3365 | 48.9581 | 53.1958 | 23.3397 | 22.2309 | 39.0751 | 28.912 | 1.9045 | 1.4938 | 0.7081 | -0.0353 |  |  |  | -2.4352 | 35.8214 | 51.4329 | 14.4381 |  | 25.6791 | 35.4914 | 0.3949 | 0.2896 | 1.3449 | 0.6459 | -5.2382 | 181.777 | 177.7221 | 135.3826 | 151.2558 | 125.6819 | 113.2223 | 99.6535 | 169.6555 | 150.5881 | 185.5268 | 197.1028 | 181.6487 | 153.3767 | 147.7515 | 185.7368 | 196.9951 | 201.09 |  |  | 124.9011 |  | 204.575 | 113.6952 | 150.9629 | 179.7169 | 187.1469 | 170.3321 | 169.468 | 163.89 | 195.7503 | 207.7699 | 215.0221 | 157.2736 | 97.0911 | 136.8024 | 159.205 | 175.3957 | 128.9411 | 157.2551 | 146.4734 | 228.7018 | 120.3669 | 167.6311 | 202.9317 | 215.9189 | 248.1614 | 114.2661 | 145.978 | 172.9754 | 182.6937 | 174.608 | 82.9266 | 96.0857 | 133.1423 | 158.1109 | 173.1259 | 138.0463 |  | 118.4293 | 202.0659 |  | 116.6273 | 153.5133 | 185.2298 | 197.6156 | 187.8058 | 136.1202 | 161.5119 | 190.8817 | 193.7538 | 172.7845 | 92.767 | 106.177 | 130.2238 | 158.4944 | 177.5479 | 189.8691 | 118.635 | 109.3654 | 110.0261 | 140.2917 | 177.8185 | 205.3667 | 210.7299 | 192.5483 |  |  |  |  | 75.6506 | 78.5129 | 149.3122 | 80.2832 | 155.342 | 86.9088 | 34.516 | 33.6189 | 34.5459 | 35.4024 | 33.1395 | 34.1141 | 32.7457 | 34.8946 | 73.5524 | 86.2856 | 81.554 | 71.9672 | 182.6051 |  |  | 131.2792 |  | 120.5943 | 88.6196 | 113.8065 | 87.578 | 176.6191 | 168.0785 | 201.4804 | 185.5156 | 196.8075 | 170.8167 | 210.6711 | 228.4861 | 229.2028 | 202.1388 | 133.2176 | 108.6425 | 158.7452 | 120.3908 | 164.0732 | 161.1453 | 191.3712 | 121.8804 | 183.5319 | 171.3904 | 185.2826 | 215.0133 |  | 167.3416 | 95.4572 | 136.5916 | 163.6559 | 180.8796 | 134.7489 | 137.6641 | 121.7176 |  | 135.6305 | 170.8597 | 206.7184 | 219.4183 | 205.1439 | 117.6885 | 160.7512 | 198.0521 | 212.0473 | 201.7354 | 85.8844 | 97.7024 | 136.0273 | 163.3016 | 182.6327 | 112.6359 | 169.5031 | 101.5325 | 186.8515 | 106.3582 | 129.8879 | 169.3268 | 198.3608 | 212.1893 | 236.5448 | 134.9055 | 171.8944 | 207.0071 | 217.6091 | 199.2191 | 94.1875 | 108.2853 | 136.0056 | 164.9969 | 184.6595 | 81.5508 | 109.2649 | 122.6988 | 111.8392 | 128.2296 | 196.2813 | 163.6117 | 206.2515 | 191.6365 | 145.8258 |  |  |  | 75.0934 | 82.722 | 77.2708 | 155.7546 | 82.3235 | 132.5652 |  | 81.9879 | 77.5869 | 78.9498 | 59.5677 | 104.5206 | 115.5969 |  | 157.4082 | 180.8743 | 175.9484 | 380.9434 | 520.7695 | 495.4405 | 351.1206 | [23 empty] | 78.4718 | 508.105 | 118.3427 | 169.1413
17:09 | 13405 |  |  | 18.3189 | 48.9966 | 53.0895 | 23.3446 | 22.1147 | 39.0586 | 28.8776 | 1.9032 | 1.4951 | 0.7074 | -0.035 |  |  |  | -2.4733 | 35.7104 | 51.4733 | 14.4137 |  | 25.6805 | 35.5615 | 0.3942 | 0.2929 | 1.3455 | 0.6455 | -5.7526 | 181.7657 | 177.7062 | 135.3725 | 151.2417 | 125.6734 | 113.2119 | 99.6489 | 169.6535 | 150.5867 | 185.5192 | 197.0928 | 181.6328 | 153.3731 | 147.7275 | 185.702 | 196.9732 | 201.0578 |  |  | 124.8933 |  | 204.548 | 113.7043 | 150.9623 | 179.7026 | 187.1265 | 170.3184 | 169.4562 | 163.8781 | 195.7497 | 207.7557 | 215.002 | 157.2611 | 97.0905 | 136.8053 | 159.1984 | 175.3922 | 128.9305 | 157.2436 | 146.463 | 228.6656 | 120.3741 | 167.6289 | 202.9198 | 215.9075 | 247.9569 | 114.268 | 145.9689 | 172.9719 | 182.6849 | 174.5919 | 82.9294 | 96.0793 | 133.1411 | 158.1081 | 173.1199 | 138.0465 |  | 118.4203 | 202.0398 |  | 116.6189 | 153.508 | 185.2166 | 197.5921 | 187.7886 | 136.116 | 161.4992 | 190.8609 | 193.7357 | 172.7666 | 92.7542 | 106.1679 | 130.213 | 158.4776 | 177.5299 | 189.845 | 118.6187 | 109.3582 | 110.0174 | 140.2806 | 177.8142 | 205.3472 | 210.7219 | 192.5397 |  |  |  |  | 75.6451 | 78.5063 | 149.2862 | 80.2586 | 155.3293 | 86.9029 | 34.5694 | 33.6841 | 34.6383 | 35.2864 | 33.4393 | 34.1625 | 32.5916 | 34.8349 | 73.5536 | 86.2858 | 81.5527 | 71.9633 | 182.5908 |  |  | 131.272 |  | 120.5915 | 88.6205 | 113.802 | 87.5812 | 176.6121 | 168.0809 | 201.4662 | 185.5086 | 196.7896 | 170.865 | 210.6569 | 228.4727 | 229.1879 | 202.1246 | 133.2024 | 108.6404 | 158.7294 | 120.3842 | 164.0605 | 161.146 | 191.3726 | 121.88 | 183.5282 | 171.3802 | 185.2782 | 214.9956 |  | 167.333 | 95.4542 | 136.6014 | 163.6535 | 180.8719 | 134.7326 | 137.6477 | 121.7124 |  | 135.6274 | 170.8641 | 206.7048 | 219.4069 | 205.1381 | 117.6922 | 160.7459 | 198.0435 | 212.0412 | 201.7304 | 85.8833 | 97.6941 | 136.0264 | 163.2992 | 182.6257 | 112.6322 | 169.4899 | 101.5274 | 186.8584 | 106.3559 | 129.8855 | 169.3336 | 198.3587 | 212.1814 | 236.5108 | 134.9246 | 171.893 | 207.0045 | 217.5976 | 199.2151 | 94.1873 | 108.2882 | 136.0039 | 164.9849 | 184.6457 | 81.5448 | 109.2471 | 122.6771 | 111.8285 | 128.2261 | 196.2633 | 163.6004 | 206.2337 | 191.6106 | 145.8038 |  |  |  | 75.0907 | 82.7191 | 77.2724 | 155.7402 | 82.3161 | 132.5535 |  | 81.9844 | 77.5771 | 78.9538 | 59.5706 | 104.5307 | 115.5982 |  | 157.4175 | 180.8556 | 175.9293 | 381.068 | 520.5827 | 495.5652 | 350.9962 | [23 empty] | 78.4686 | 508.0739 | 118.25 | 169.1365
17:09 | 13406 |  |  | 18.3116 | 48.9595 | 53.0521 | 23.3866 | 22.1159 | 39.0679 | 28.7769 | 1.9031 | 1.4948 | 0.7083 | -0.035 |  |  |  | -2.4414 | 35.741 | 51.462 | 14.4567 |  | 25.5999 | 35.4348 | 0.3957 | 0.295 | 1.3462 | 0.6458 | -5.8268 | 181.7493 | 177.6891 | 135.365 | 151.2302 | 125.6715 | 113.2039 | 99.6504 | 169.6461 | 150.5763 | 185.5096 | 197.0706 | 181.6228 | 153.3676 | 147.717 | 185.6792 | 196.9352 | 201.029 |  |  | 124.8818 |  | 204.5167 | 113.7029 | 150.9625 | 179.6933 | 187.1075 | 170.3027 | 169.4475 | 163.8756 | 195.7427 | 207.7393 | 214.9798 | 157.2514 | 97.0874 | 136.8074 | 159.1946 | 175.3813 | 128.9175 | 157.2272 | 146.4466 | 228.6287 | 120.3655 | 167.6286 | 202.9112 | 215.8874 | 247.8284 | 114.271 | 145.962 | 172.9596 | 182.6729 | 174.5817 | 82.9291 | 96.075 | 133.143 | 158.1037 | 173.1097 | 138.0352 |  | 118.4093 | 202.0068 |  | 116.62 | 153.5047 | 185.2128 | 197.5836 | 187.7759 | 136.1291 | 161.4971 | 190.8598 | 193.7199 | 172.7563 | 92.7505 | 106.1647 | 130.2129 | 158.4754 | 177.5166 | 189.8276 | 118.6156 | 109.3511 | 110.0205 | 140.2744 | 177.8074 | 205.3332 | 210.7158 | 192.527 |  |  |  |  | 75.6383 | 78.4998 | 149.2646 | 80.245 | 155.3043 | 86.8904 | 34.5685 | 33.7532 | 34.5992 | 35.1366 | 33.6508 | 34.2485 | 32.5034 | 34.7885 | 73.5559 | 86.279 | 81.5551 | 71.9576 | 182.5728 |  |  | 131.2642 |  | 120.5847 | 88.6173 | 113.797 | 87.5791 | 176.6023 | 168.0734 | 201.4575 | 185.4938 | 196.77 | 170.8539 | 210.6483 | 228.4612 | 229.1747 | 202.1076 | 133.1963 | 108.639 | 158.7229 | 120.376 | 164.0573 | 161.1476 | 191.3691 | 121.8788 | 183.5144 | 171.3712 | 185.2775 | 214.983 |  | 167.3209 | 95.4496 | 136.6013 | 163.6549 | 180.8609 | 134.7243 | 137.6376 | 121.7055 |  | 135.6266 | 170.8627 | 206.6962 | 219.3977 | 205.1257 | 117.6893 | 160.7426 | 198.0288 | 212.0342 | 201.7223 | 85.8772 | 97.6816 | 136.0288 | 163.2949 | 182.6147 | 112.6164 | 169.4865 | 101.5217 | 186.854 | 106.353 | 129.8861 | 169.3313 | 198.3516 | 212.1692 | 236.4936 | 134.9251 | 171.8869 | 207.0025 | 217.5802 | 199.2014 | 94.1956 | 108.2912 | 135.9907 | 164.9686 | 184.6374 | 81.5317 | 109.2373 | 122.6673 | 111.8224 | 128.2271 | 196.2537 | 163.5979 | 206.2187 | 191.595 | 145.7854 |  |  |  | 75.0892 | 82.7143 | 77.2688 | 155.7343 | 82.3173 | 132.5373 |  | 81.9835 | 77.5778 | 78.944 | 59.5622 | 104.5132 | 115.5998 |  | 157.4011 | 180.8455 | 175.9063 | 380.9521 | 520.6756 | 495.5937 | 350.8127 | [23 empty] | 78.4645 | 508.1347 | 118.177 | 169.1233
17:09 | 13407 |  |  | 18.3182 | 48.9085 | 53.0031 | 23.4089 | 22.1544 | 39.0532 | 28.8081 | 1.9042 | 1.4955 | 0.7068 | -0.0351 |  |  |  | -2.3084 | 35.7641 | 51.4896 | 14.4605 |  | 25.6312 | 35.4371 | 0.3962 | 0.2937 | 1.3437 | 0.6451 | -6.1357 | 181.7308 | 177.67 | 135.3549 | 151.2172 | 125.6623 | 113.1977 | 99.6491 | 169.6292 | 150.5604 | 185.4904 | 197.0493 | 181.6042 | 153.3564 | 147.705 | 185.6731 | 196.9078 | 201.0022 |  |  | 124.8695 |  | 204.4842 | 113.6941 | 150.9547 | 179.6857 | 187.09 | 170.2877 | 169.4375 | 163.8665 | 195.7244 | 207.7278 | 214.9539 | 157.2507 | 97.0918 | 136.8082 | 159.201 | 175.3756 | 128.9056 | 157.2285 | 146.4313 | 228.6032 | 120.36 | 167.6227 | 202.9097 | 215.8805 | 247.8133 | 114.2733 | 145.9591 | 172.9552 | 182.6647 | 174.5698 | 82.9317 | 96.0768 | 133.1511 | 158.1018 | 173.0928 | 138.0176 |  | 118.394 | 201.9825 |  | 116.6236 | 153.505 | 185.2106 | 197.5799 | 187.7702 | 136.1355 | 161.4931 | 190.8544 | 193.7077 | 172.7526 | 92.7502 | 106.1701 | 130.2204 | 158.4725 | 177.5067 | 189.8261 | 118.6186 | 109.3447 | 110.0113 | 140.2756 | 177.8019 | 205.3261 | 210.7029 | 192.5133 |  |  |  |  | 75.6295 | 78.4944 | 149.2507 | 80.2286 | 155.2798 | 86.8769 | 34.5376 | 33.8132 | 34.5638 | 34.991 | 33.8001 | 34.3169 | 32.4645 | 34.7298 | 73.5505 | 86.2759 | 81.5518 | 71.9488 | 182.5552 |  |  | 131.2541 |  | 120.5679 | 88.6059 | 113.7849 | 87.5666 | 176.5905 | 168.0653 | 201.4405 | 185.4694 | 196.7599 | 170.8412 | 210.6369 | 228.4441 | 229.159 | 202.0942 | 133.1855 | 108.634 | 158.7101 | 120.3611 | 164.0575 | 161.1481 | 191.3578 | 121.8742 | 183.4976 | 171.3588 | 185.2762 | 214.9717 |  | 167.2969 | 95.4433 | 136.6031 | 163.6527 | 180.8567 | 134.7157 | 137.6299 | 121.7003 |  | 135.6155 | 170.8578 | 206.6926 | 219.386 | 205.1101 | 117.6878 | 160.7419 | 198.0131 | 212.0221 | 201.7107 | 85.8746 | 97.6836 | 136.0295 | 163.2891 | 182.604 | 112.6075 | 169.4929 | 101.5151 | 186.8422 | 106.3404 | 129.8899 | 169.3243 | 198.3427 | 212.1513 | 236.4625 | 134.9122 | 171.8813 | 206.9849 | 217.5596 | 199.1889 | 94.1967 | 108.293 | 135.9787 | 164.9472 | 184.638 | 81.5282 | 109.2421 | 122.6674 | 111.829 | 128.2252 | 196.2559 | 163.6069 | 206.2031 | 191.5778 | 145.7818 |  |  |  | 75.0905 | 82.716 | 77.2689 | 155.7312 | 82.3044 | 132.5194 |  | 81.9761 | 77.5786 | 78.9418 | 59.5708 | 104.5054 | 115.6052 |  | 157.3951 | 180.8292 | 175.8896 | 380.9616 | 520.381 | 495.2419 | 351.0846 | [23 empty] | 78.462 | 507.8115 | 118.2386 | 169.1122
17:09 | 13408 |  |  | 18.2965 | 48.9747 | 53.0282 | 23.4752 | 22.1353 | 39.0855 | 28.8037 | 1.9047 | 1.4949 | 0.7097 | -0.0335 |  |  |  | -2.308 | 35.7268 | 51.4965 | 14.5024 |  | 25.6437 | 35.5069 | 0.3948 | 0.2947 | 1.3422 | 0.6459 | -6.5947 | 181.7165 | 177.6511 | 135.3474 | 151.2085 | 125.6507 | 113.1913 | 99.6431 | 169.6099 | 150.5569 | 185.478 | 197.0407 | 181.5913 | 153.3557 | 147.7062 | 185.6797 | 196.8999 | 200.9893 |  |  | 124.8608 |  | 204.4631 | 113.6832 | 150.9456 | 179.6761 | 187.0803 | 170.2725 | 169.4196 | 163.859 | 195.7116 | 207.7152 | 214.9535 | 157.2437 | 97.0936 | 136.8108 | 159.1988 | 175.3716 | 128.8997 | 157.2214 | 146.4232 | 228.572 | 120.3664 | 167.6155 | 202.8968 | 215.8696 | 247.7554 | 114.2709 | 145.9503 | 172.9495 | 182.653 | 174.5583 | 82.9347 | 96.0772 | 133.1514 | 158.0929 | 173.0743 | 138.0043 |  | 118.3827 | 201.9539 |  | 116.6201 | 153.5037 | 185.198 | 197.5654 | 187.7508 | 136.1293 | 161.4794 | 190.8427 | 193.6923 | 172.7373 | 92.7465 | 106.1678 | 130.2163 | 158.4635 | 177.4884 | 189.8154 | 118.604 | 109.3379 | 109.9952 | 140.2686 | 177.7925 | 205.3138 | 210.6771 | 192.5018 |  |  |  |  | 75.6267 | 78.4873 | 149.2409 | 80.2261 | 155.2696 | 86.876 | 34.4909 | 33.8832 | 34.5367 | 34.9184 | 33.9906 | 34.362 | 32.5548 | 34.6888 | 73.5436 | 86.2699 | 81.544 | 71.9468 | 182.5356 |  |  | 131.24 |  | 120.5578 | 88.6021 | 113.7738 | 87.5599 | 176.5877 | 168.0553 | 201.413 | 185.4514 | 196.7461 | 170.8829 | 210.6246 | 228.4214 | 229.14 | 202.0732 | 133.1558 | 108.6268 | 158.6893 | 120.3424 | 164.0644 | 161.1399 | 191.3428 | 121.8804 | 183.4798 | 171.3489 | 185.2645 | 214.9542 |  | 167.2615 | 95.4466 | 136.5994 | 163.6404 | 180.8442 | 134.7032 | 137.6149 | 121.6921 |  | 135.6023 | 170.8514 | 206.6839 | 219.3722 | 205.1029 | 117.6901 | 160.745 | 198.0064 | 212.003 | 201.6971 | 85.8792 | 97.6897 | 136.0335 | 163.2874 | 182.597 | 112.6026 | 169.4926 | 101.5145 | 186.8286 | 106.3433 | 129.8944 | 169.329 | 198.3405 | 212.1387 | 236.4202 | 134.9147 | 171.8827 | 206.9833 | 217.5457 | 199.182 | 94.2034 | 108.305 | 135.9924 | 164.9432 | 184.6318 | 81.5343 | 109.2321 | 122.6527 | 111.8128 | 128.2158 | 196.2471 | 163.6048 | 206.1756 | 191.5469 | 145.7652 |  |  |  | 75.0894 | 82.7127 | 77.2624 | 155.7238 | 82.2882 | 132.5269 |  | 81.9668 | 77.5652 | 78.9387 | 59.5693 | 104.4905 | 115.6063 |  | 157.3873 | 180.8135 | 175.863 | 380.9521 | 520.5511 | 495.8431 | 351.1239 | [23 empty] | 78.4561 | 508.1971 | 118.3102 | 169.1004
17:09 | 13409 |  |  | 18.1987 | 48.9406 | 53.0413 | 23.4053 | 22.1335 | 39.0694 | 28.8066 | 1.9043 | 1.4921 | 0.7061 | -0.0345 |  |  |  | -2.372 | 35.7272 | 51.4781 | 14.4937 |  | 25.6379 | 35.412 | 0.3969 | 0.296 | 1.3453 | 0.6446 | -5.6636 | 181.6949 | 177.6294 | 135.3331 | 151.2008 | 125.6375 | 113.1826 | 99.6297 | 169.5923 | 150.5454 | 185.4638 | 197.0225 | 181.5784 | 153.3459 | 147.6981 | 185.6797 | 196.898 | 200.988 |  |  | 124.8555 |  | 204.4453 | 113.6803 | 150.9451 | 179.6753 | 187.0763 | 170.266 | 169.4116 | 163.856 | 195.7017 | 207.7012 | 214.9538 | 157.2337 | 97.0934 | 136.8093 | 159.1876 | 175.3568 | 128.8847 | 157.1956 | 146.4131 | 228.5339 | 120.3632 | 167.6093 | 202.8779 | 215.8535 | 247.848 | 114.2656 | 145.9471 | 172.9385 | 182.6359 | 174.5497 | 82.9331 | 96.0741 | 133.1433 | 158.0833 | 173.0626 | 137.9915 |  | 118.3762 | 201.9194 |  | 116.6208 | 153.4946 | 185.1862 | 197.5464 | 187.732 | 136.1093 | 161.4722 | 190.8268 | 193.6748 | 172.7198 | 92.7403 | 106.1705 | 130.2154 | 158.457 | 177.4812 | 189.7911 | 118.5801 | 109.3258 | 109.9873 | 140.262 | 177.7805 | 205.3052 | 210.6552 | 192.4854 |  |  |  |  | 75.6226 | 78.4796 | 149.2393 | 80.2414 | 155.2631 | 86.8801 | 34.434 | 33.9233 | 34.5572 | 34.9235 | 34.1011 | 34.4382 | 32.7068 | 34.6744 | 73.5337 | 86.2643 | 81.5322 | 71.9438 | 182.5169 |  |  | 131.2283 |  | 120.5543 | 88.5946 | 113.7694 | 87.5576 | 176.5789 | 168.0526 | 201.4007 | 185.4381 | 196.7288 | 170.8972 | 210.6102 | 228.3963 | 229.1195 | 202.0463 | 133.1065 | 108.624 | 158.6625 | 120.3253 | 164.0519 | 161.1274 | 191.3267 | 121.8727 | 183.4605 | 171.3367 | 185.2557 | 214.9392 |  | 167.2437 | 95.4522 | 136.5999 | 163.6365 | 180.8342 | 134.6951 | 137.5969 | 121.6813 |  | 135.6055 | 170.8464 | 206.6662 | 219.3568 | 205.0848 | 117.6816 | 160.7386 | 197.9943 | 211.9791 | 201.6801 | 85.8785 | 97.6828 | 136.0383 | 163.2827 | 182.5844 | 112.5899 | 169.4752 | 101.5055 | 186.8103 | 106.3453 | 129.8945 | 169.3273 | 198.3291 | 212.1274 | 236.428 | 134.9061 | 171.8767 | 206.9767 | 217.5277 | 199.1682 | 94.2065 | 108.3081 | 135.9915 | 164.9382 | 184.6129 | 81.5283 | 109.2196 | 122.6387 | 111.7924 | 128.2174 | 196.2355 | 163.5974 | 206.1611 | 191.5282 | 145.753 |  |  |  | 75.0743 | 82.7027 | 77.2495 | 155.7137 | 82.2752 | 132.5227 |  | 81.9612 | 77.5586 | 78.9285 | 59.5577 | 104.4977 | 115.6007 |  | 157.36 | 180.7988 | 175.8366 | 381.1296 | 520.8459 | 495.6963 | 351.1009 | [23 empty] | 78.4471 | 508.2711 | 118.1917 | 169.0794
17:09 | 13410 |  |  | 18.2049 | 48.8884 | 53.0199 | 23.4066 | 22.1359 | 39.0192 | 28.7236 | 1.9014 | 1.4905 | 0.7076 | -0.0344 |  |  |  | -2.3294 | 35.7548 | 51.528 | 14.558 |  | 25.5891 | 35.3716 | 0.3966 | 0.2931 | 1.3449 | 0.6456 | -4.6173 | 181.6789 | 177.6139 | 135.321 | 151.1832 | 125.6258 | 113.1759 | 99.6216 | 169.5837 | 150.5455 | 185.458 | 197.0118 | 181.5595 | 153.3337 | 147.6874 | 185.6692 | 196.8887 | 200.9854 |  |  | 124.8481 |  | 204.4216 | 113.6885 | 150.9433 | 179.6731 | 187.0692 | 170.2605 | 169.4137 | 163.8559 | 195.6953 | 207.6862 | 214.9418 | 157.2326 | 97.0998 | 136.8104 | 159.1868 | 175.3536 | 128.8727 | 157.1901 | 146.4045 | 228.502 | 120.3625 | 167.6066 | 202.8751 | 215.8477 | 248.0376 | 114.2664 | 145.9476 | 172.9282 | 182.6218 | 174.5377 | 82.9233 | 96.0658 | 133.1355 | 158.0795 | 173.0585 | 137.9889 |  | 118.3645 | 201.8925 |  | 116.6235 | 153.4863 | 185.1864 | 197.531 | 187.7226 | 136.1026 | 161.468 | 190.8203 | 193.6661 | 172.7102 | 92.7342 | 106.1784 | 130.2214 | 158.4613 | 177.4753 | 189.7705 | 118.5601 | 109.3163 | 109.9789 | 140.2555 | 177.7784 | 205.2953 | 210.6434 | 192.4697 |  |  |  |  | 75.6162 | 78.4773 | 149.2399 | 80.2507 | 155.2619 | 86.8816 | 34.4062 | 33.9565 | 34.5935 | 35.0022 | 34.1248 | 34.5269 | 32.7738 | 34.6762 | 73.5235 | 86.2552 | 81.5188 | 71.9381 | 182.5083 |  |  | 131.2294 |  | 120.5483 | 88.5911 | 113.7645 | 87.5543 | 176.5602 | 168.0624 | 201.4016 | 185.4255 | 196.718 | 170.8901 | 210.5962 | 228.3816 | 229.1041 | 202.0349 | 133.0799 | 108.6187 | 158.6365 | 120.3188 | 164.0286 | 161.1298 | 191.3232 | 121.8617 | 183.4526 | 171.3289 | 185.2614 | 214.9256 |  | 167.2421 | 95.4523 | 136.6002 | 163.6313 | 180.8217 | 134.6811 | 137.5813 | 121.6726 |  | 135.6029 | 170.8369 | 206.6501 | 219.3417 | 205.0638 | 117.6768 | 160.7295 | 197.9811 | 211.9654 | 201.665 | 85.879 | 97.6787 | 136.0405 | 163.279 | 182.5758 | 112.5856 | 169.4575 | 101.4991 | 186.7939 | 106.3404 | 129.8932 | 169.3187 | 198.3161 | 212.1104 | 236.4383 | 134.8977 | 171.8575 | 206.9581 | 217.5085 | 199.1493 | 94.2001 | 108.3019 | 135.9807 | 164.9286 | 184.598 | 81.5172 | 109.2075 | 122.627 | 111.7912 | 128.2114 | 196.2253 | 163.5916 | 206.1439 | 191.5152 | 145.7468 |  |  |  | 75.0688 | 82.6983 | 77.2482 | 155.7004 | 82.2679 | 132.4898 |  | 81.9603 | 77.5568 | 78.9245 | 59.5589 | 104.5127 | 115.6047 |  | 157.3604 | 180.7615 | 175.8163 | 380.8274 | 520.1774 | 495.4067 | 350.8749 | [23 empty] | 78.4438 | 507.792 | 118.1612 | 169.0609
17:09 | 13411 |  |  | 18.2597 | 48.9101 | 53.1142 | 23.4555 | 22.131 | 39.009 | 28.7483 | 1.8992 | 1.4894 | 0.702 | -0.034 |  |  |  | -2.3483 | 35.7359 | 51.4709 | 14.4987 |  | 25.6548 | 35.4505 | 0.3983 | 0.2935 | 1.3443 | 0.6447 | -6.0109 | 181.6642 | 177.6031 | 135.3159 | 151.1675 | 125.617 | 113.1661 | 99.6112 | 169.5735 | 150.5447 | 185.4562 | 196.9964 | 181.5448 | 153.3264 | 147.6825 | 185.6459 | 196.8664 | 200.9707 |  |  | 124.8361 |  | 204.3952 | 113.6934 | 150.9309 | 179.6494 | 187.0473 | 170.2422 | 169.3991 | 163.8554 | 195.6832 | 207.6698 | 214.9356 | 157.2284 | 97.0963 | 136.817 | 159.1864 | 175.3542 | 128.8689 | 157.182 | 146.3915 | 228.4738 | 120.3632 | 167.6123 | 202.8695 | 215.8393 | 248.1646 | 114.2735 | 145.9493 | 172.9193 | 182.6145 | 174.5293 | 82.9158 | 96.0698 | 133.1346 | 158.0771 | 173.0576 | 137.9879 |  | 118.3528 | 201.8759 |  | 116.6153 | 153.4857 | 185.169 | 197.5156 | 187.7067 | 136.1041 | 161.4579 | 190.8114 | 193.6416 | 172.6928 | 92.7267 | 106.1783 | 130.2193 | 158.4501 | 177.4636 | 189.7529 | 118.5545 | 109.3121 | 109.9733 | 140.259 | 177.7749 | 205.2836 | 210.6328 | 192.4562 |  |  |  |  | 75.6143 | 78.4769 | 149.2409 | 80.2495 | 155.261 | 86.8722 | 34.4138 | 33.9798 | 34.6111 | 35.1681 | 34.1416 | 34.5802 | 32.7249 | 34.6951 | 73.5199 | 86.2468 | 81.5174 | 71.9326 | 182.4898 |  |  | 131.2272 |  | 120.5445 | 88.5973 | 113.7587 | 87.5546 | 176.546 | 168.062 | 201.3899 | 185.4178 | 196.7071 | 170.8772 | 210.5842 | 228.3665 | 229.0879 | 202.0186 | 133.0797 | 108.6135 | 158.6224 | 120.3103 | 164.0229 | 161.134 | 191.3176 | 121.8567 | 183.441 | 171.328 | 185.2645 | 214.9099 |  | 167.2425 | 95.4514 | 136.602 | 163.6254 | 180.8094 | 134.6716 | 137.5683 | 121.6624 |  | 135.5934 | 170.8389 | 206.6428 | 219.3297 | 205.0493 | 117.6865 | 160.7286 | 197.9787 | 211.9505 | 201.6451 | 85.8847 | 97.6786 | 136.0384 | 163.2694 | 182.5631 | 112.5783 | 169.4481 | 101.4943 | 186.7742 | 106.3448 | 129.8908 | 169.317 | 198.3087 | 212.0924 | 236.4121 | 134.8949 | 171.8478 | 206.9425 | 217.4912 | 199.1287 | 94.2 | 108.2982 | 135.9766 | 164.9195 | 184.5908 | 81.5121 | 109.2018 | 122.6182 | 111.7876 | 128.2094 | 196.2188 | 163.5893 | 206.1284 | 191.5096 | 145.7343 |  |  |  | 75.0681 | 82.6974 | 77.2486 | 155.6927 | 82.2598 | 132.4812 |  | 81.9415 | 77.5536 | 78.9163 | 59.5589 | 104.483 | 115.6076 |  | 157.3598 | 180.7596 | 175.7902 | 381.2891 | 520.9065 | 495.6858 | 351.3631 | [23 empty] | 78.4396 | 508.2962 | 118.2271 | 169.0597
17:09 | 13412 |  |  | 18.2551 | 48.9152 | 53.0238 | 23.4668 | 22.2496 | 39.1062 | 28.7852 | 1.8996 | 1.4893 | 0.7059 | -0.0341 |  |  |  | -2.3318 | 35.7507 | 51.5126 | 14.4804 |  | 25.6391 | 35.4359 | 0.3961 | 0.2933 | 1.3431 | 0.6441 | -6.3443 | 181.6496 | 177.5867 | 135.3107 | 151.1594 | 125.6163 | 113.1629 | 99.6112 | 169.5711 | 150.5333 | 185.4429 | 196.9729 | 181.5382 | 153.3198 | 147.657 | 185.6116 | 196.8433 | 200.9462 |  |  | 124.8259 |  | 204.369 | 113.6916 | 150.9243 | 179.63 | 187.0269 | 170.2238 | 169.3833 | 163.8468 | 195.6697 | 207.6525 | 214.8948 | 157.2123 | 97.0885 | 136.814 | 159.1713 | 175.3388 | 128.8515 | 157.1624 | 146.3743 | 228.4369 | 120.3578 | 167.5994 | 202.8484 | 215.8252 | 248.0578 | 114.2825 | 145.9448 | 172.9101 | 182.6055 | 174.5206 | 82.9191 | 96.0834 | 133.1401 | 158.0753 | 173.0538 | 137.9666 |  | 118.3414 | 201.8633 |  | 116.6159 | 153.4798 | 185.1514 | 197.5036 | 187.6914 | 136.0912 | 161.4502 | 190.7891 | 193.62 | 172.675 | 92.7217 | 106.176 | 130.2158 | 158.4346 | 177.4556 | 189.7284 | 118.5416 | 109.304 | 109.9669 | 140.2608 | 177.7627 | 205.2725 | 210.6158 | 192.4446 |  |  |  |  | 75.6096 | 78.473 | 149.2366 | 80.2548 | 155.2619 | 86.8697 | 34.4646 | 34.0544 | 34.6939 | 35.3623 | 34.1322 | 34.6442 | 32.59 | 34.7251 | 73.5222 | 86.2436 | 81.5259 | 71.9367 | 182.4717 |  |  | 131.2101 |  | 120.5373 | 88.5898 | 113.7593 | 87.5536 | 176.5451 | 168.0546 | 201.3632 | 185.4075 | 196.6908 | 170.8803 | 210.5673 | 228.3504 | 229.0595 | 201.9932 | 133.0492 | 108.6073 | 158.613 | 120.2953 | 164.013 | 161.1286 | 191.306 | 121.8569 | 183.4283 | 171.3221 | 185.253 | 214.8949 |  | 167.2388 | 95.4553 | 136.607 | 163.6301 | 180.8055 | 134.6664 | 137.5574 | 121.6585 |  | 135.592 | 170.8472 | 206.6414 | 219.3134 | 205.0373 | 117.6899 | 160.722 | 197.9702 | 211.9389 | 201.6331 | 85.8853 | 97.6788 | 136.0391 | 163.2612 | 182.5548 | 112.5694 | 169.4419 | 101.4862 | 186.763 | 106.3495 | 129.8944 | 169.3176 | 198.301 | 212.0831 | 236.3939 | 134.8959 | 171.847 | 206.928 | 217.4751 | 199.1159 | 94.2018 | 108.3042 | 135.9837 | 164.9193 | 184.5727 | 81.5123 | 109.1968 | 122.6075 | 111.7851 | 128.2125 | 196.2113 | 163.5933 | 206.1147 | 191.4994 | 145.7142 |  |  |  | 75.056 | 82.6916 | 77.2383 | 155.6774 | 82.2466 | 132.4769 |  | 81.9372 | 77.5517 | 78.9171 | 59.5681 | 104.4874 | 115.604 |  | 157.3385 | 180.7609 | 175.7838 | 381.0759 | 520.6273 | 495.3506 | 351.1041 | [23 empty] | 78.4343 | 507.9889 | 118.2866 | 169.0497
17:09 | 13413 |  |  | 18.1974 | 48.8751 | 53.0458 | 23.3878 | 22.3269 | 39.0972 | 28.8342 | 1.8974 | 1.4908 | 0.7023 | -0.0354 |  |  |  | -2.25 | 35.802 | 51.4741 | 14.4638 |  | 25.7007 | 35.4642 | 0.3985 | 0.2934 | 1.3446 | 0.6451 | -6.1966 | 181.639 | 177.5743 | 135.3011 | 151.1422 | 125.6172 | 113.16 | 99.6102 | 169.5669 | 150.5341 | 185.431 | 196.957 | 181.5321 | 153.3202 | 147.6339 | 185.5792 | 196.811 | 200.9237 |  |  | 124.8201 |  | 204.3469 | 113.6837 | 150.9248 | 179.6229 | 187.0193 | 170.214 | 169.3767 | 163.8327 | 195.6631 | 207.6397 | 214.8465 | 157.207 | 97.0904 | 136.8105 | 159.161 | 175.3236 | 128.8374 | 157.1491 | 146.3663 | 228.4053 | 120.3574 | 167.5902 | 202.8425 | 215.8057 | 247.8672 | 114.2848 | 145.9384 | 172.907 | 182.5916 | 174.5073 | 82.9265 | 96.0855 | 133.1454 | 158.0658 | 173.0372 | 137.9513 |  | 118.3282 | 201.8402 |  | 116.6203 | 153.4754 | 185.1513 | 197.4906 | 187.681 | 136.0875 | 161.4547 | 190.7854 | 193.6152 | 172.6657 | 92.7237 | 106.1738 | 130.2153 | 158.4334 | 177.4452 | 189.7134 | 118.5299 | 109.2942 | 109.9591 | 140.2563 | 177.7531 | 205.2596 | 210.6048 | 192.4298 |  |  |  |  | 75.6019 | 78.4645 | 149.227 | 80.2552 | 155.2587 | 86.8743 | 34.5249 | 34.1615 | 34.7212 | 35.5937 | 34.0511 | 34.7144 | 32.4836 | 34.6963 | 73.5159 | 86.2384 | 81.5198 | 71.93 | 182.4615 |  |  | 131.2047 |  | 120.5329 | 88.5874 | 113.7567 | 87.5546 | 176.5444 | 168.0511 | 201.3435 | 185.3986 | 196.6804 | 170.8573 | 210.55 | 228.3285 | 229.0343 | 201.9713 | 133.001 | 108.5963 | 158.6094 | 120.2815 | 164.0077 | 161.124 | 191.2937 | 121.8613 | 183.4151 | 171.3113 | 185.2487 | 214.8823 |  | 167.2297 | 95.4563 | 136.6067 | 163.6186 | 180.7913 | 134.6513 | 137.5459 | 121.6525 |  | 135.5857 | 170.8432 | 206.6247 | 219.2952 | 205.0177 | 117.684 | 160.7126 | 197.9548 | 211.9254 | 201.6227 | 85.8855 | 97.6767 | 136.0367 | 163.2614 | 182.545 | 112.5611 | 169.4306 | 101.479 | 186.7597 | 106.3488 | 129.9006 | 169.3188 | 198.2941 | 212.0686 | 236.3772 | 134.8942 | 171.8454 | 206.9162 | 217.4556 | 199.1058 | 94.1991 | 108.306 | 135.9973 | 164.9219 | 184.5578 | 81.5073 | 109.1877 | 122.5954 | 111.7808 | 128.2121 | 196.1988 | 163.5874 | 206.1011 | 191.4822 | 145.6935 |  |  |  | 75.0546 | 82.6917 | 77.232 | 155.6704 | 82.2435 | 132.4631 |  | 81.9287 | 77.5428 | 78.9098 | 59.5655 | 104.5004 | 115.6002 |  | 157.329 | 180.7252 | 175.7775 | 381.4314 | 521.0928 | 495.8054 | 351.3074 | [23 empty] | 78.4283 | 508.4491 | 118.3258 | 169.0271
17:09 | 13414 |  |  | 18.193 | 48.8545 | 52.8704 | 23.3384 | 22.2641 | 39.0987 | 28.7755 | 1.8983 | 1.4899 | 0.7028 | -0.0356 |  |  |  | -2.2668 | 35.7219 | 51.5318 | 14.4223 |  | 25.6568 | 35.4278 | 0.3973 | 0.2924 | 1.3421 | 0.6449 | -6.049 | 181.6231 | 177.557 | 135.2924 | 151.1276 | 125.6052 | 113.153 | 99.6027 | 169.5498 | 150.5267 | 185.4194 | 196.9404 | 181.5166 | 153.3087 | 147.6224 | 185.5644 | 196.7765 | 200.9051 |  |  | 124.8124 |  | 204.3171 | 113.6799 | 150.9244 | 179.6067 | 187.0107 | 170.2033 | 169.3639 | 163.8249 | 195.6522 | 207.6292 | 214.8473 | 157.2029 | 97.0957 | 136.8116 | 159.1651 | 175.3222 | 128.8294 | 157.1401 | 146.3579 | 228.3698 | 120.3598 | 167.6002 | 202.8429 | 215.793 | 247.775 | 114.2849 | 145.9269 | 172.899 | 182.5825 | 174.4899 | 82.9301 | 96.0804 | 133.1419 | 158.0578 | 173.0215 | 137.951 |  | 118.3113 | 201.8143 |  | 116.6133 | 153.4714 | 185.1436 | 197.4738 | 187.663 | 136.0958 | 161.4466 | 190.7839 | 193.6001 | 172.6561 | 92.7232 | 106.1698 | 130.2081 | 158.4264 | 177.4332 | 189.6985 | 118.5247 | 109.2816 | 109.9508 | 140.2522 | 177.7469 | 205.2466 | 210.5936 | 192.413 |  |  |  |  | 75.5998 | 78.4562 | 149.2097 | 80.249 | 155.2466 | 86.8725 | 34.5574 | 34.2221 | 34.6808 | 35.6396 | 34.0519 | 34.7732 | 32.4403 | 34.6015 | 73.5111 | 86.2359 | 81.5083 | 71.92 | 182.4455 |  |  | 131.1977 |  | 120.5236 | 88.5907 | 113.7473 | 87.548 | 176.5378 | 168.0463 | 201.3342 | 185.3807 | 196.6665 | 170.8021 | 210.5363 | 228.3092 | 229.0233 | 201.9519 | 133.0029 | 108.5879 | 158.597 | 120.2653 | 164.0156 | 161.123 | 191.2817 | 121.8602 | 183.3993 | 171.2967 | 185.2454 | 214.8706 |  | 167.2187 | 95.4507 | 136.6075 | 163.6051 | 180.7762 | 134.6417 | 137.5314 | 121.6455 |  | 135.5817 | 170.8418 | 206.6132 | 219.2845 | 204.9913 | 117.6807 | 160.7127 | 197.9441 | 211.9066 | 201.6 | 85.8845 | 97.679 | 136.0339 | 163.2594 | 182.5315 | 112.556 | 169.4209 | 101.4735 | 186.7693 | 106.3522 | 129.903 | 169.3215 | 198.2886 | 212.0517 | 236.3577 | 134.8907 | 171.84 | 206.8961 | 217.4378 | 199.0879 | 94.1936 | 108.2977 | 135.9814 | 164.8968 | 184.5491 | 81.5007 | 109.1717 | 122.5815 | 111.7712 | 128.2054 | 196.1783 | 163.5686 | 206.0845 | 191.4555 | 145.6854 |  |  |  | 75.055 | 82.6926 | 77.2334 | 155.6714 | 82.2294 | 132.4699 |  | 81.9261 | 77.5348 | 78.9049 | 59.5644 | 104.4857 | 115.6019 |  | 157.3337 | 180.6843 | 175.7533 | 381.0049 | 520.1605 | 495.5092 | 350.7274 | [23 empty] | 78.4253 | 507.8348 | 118.1665 | 169.009
17:09 | 13415 |  |  | 18.2491 | 48.8454 | 52.9734 | 23.3307 | 22.255 | 39.0889 | 28.7856 | 1.8967 | 1.4876 | 0.7033 | -0.0333 |  |  |  | -2.4673 | 35.6446 | 51.4689 | 14.4559 |  | 25.6252 | 35.4847 | 0.3968 | 0.2942 | 1.3434 | 0.6448 | -5.4734 | 181.6051 | 177.5382 | 135.2861 | 151.1255 | 125.5948 | 113.1474 | 99.6032 | 169.5408 | 150.5295 | 185.4167 | 196.9334 | 181.5053 | 153.2999 | 147.628 | 185.5599 | 196.7596 | 200.8875 |  |  | 124.7924 |  | 204.2803 | 113.6726 | 150.9192 | 179.5943 | 186.9942 | 170.1882 | 169.3519 | 163.8234 | 195.6286 | 207.615 | 214.8243 | 157.186 | 97.0902 | 136.8097 | 159.1612 | 175.313 | 128.8139 | 157.1256 | 146.3404 | 228.3227 | 120.3548 | 167.5929 | 202.828 | 215.7784 | 247.6618 | 114.287 | 145.9212 | 172.8845 | 182.5719 | 174.4769 | 82.9262 | 96.0793 | 133.1337 | 158.0555 | 173.0067 | 137.9323 |  | 118.297 | 201.7878 |  | 116.6086 | 153.4627 | 185.132 | 197.454 | 187.6398 | 136.0977 | 161.4306 | 190.7716 | 193.5826 | 172.6439 | 92.7153 | 106.1649 | 130.2011 | 158.4191 | 177.4216 | 189.6684 | 118.5154 | 109.2758 | 109.94 | 140.2481 | 177.7426 | 205.2387 | 210.5797 | 192.401 |  |  |  |  | 75.5949 | 78.4492 | 149.1977 | 80.2466 | 155.2533 | 86.8748 | 34.5898 | 34.2242 | 34.5531 | 35.4367 | 34.1458 | 34.8132 | 32.4424 | 34.5341 | 73.5108 | 86.2299 | 81.5065 | 71.9181 | 182.4227 |  |  | 131.1816 |  | 120.5106 | 88.5817 | 113.7378 | 87.541 | 176.5275 | 168.0436 | 201.3211 | 185.3573 | 196.6478 | 170.8018 | 210.5196 | 228.2917 | 229.0033 | 201.9263 | 133.0295 | 108.5775 | 158.5755 | 120.2438 | 163.9981 | 161.1145 | 191.27 | 121.8484 | 183.3769 | 171.2771 | 185.2345 | 214.8519 |  | 167.2072 | 95.4494 | 136.6037 | 163.5986 | 180.7682 | 134.6318 | 137.5119 | 121.6411 |  | 135.5782 | 170.8365 | 206.6032 | 219.2675 | 204.9729 | 117.6745 | 160.7063 | 197.9297 | 211.8892 | 201.5833 | 85.8763 | 97.6781 | 136.0345 | 163.2507 | 182.5185 | 112.5516 | 169.407 | 101.464 | 186.7898 | 106.3528 | 129.9 | 169.3155 | 198.2792 | 212.0397 | 236.3349 | 134.8883 | 171.8324 | 206.8802 | 217.4204 | 199.0626 | 94.1862 | 108.2895 | 135.9607 | 164.8711 | 184.5346 | 81.4944 | 109.1598 | 122.5644 | 111.768 | 128.2045 | 196.1642 | 163.5581 | 206.0664 | 191.4418 | 145.6707 |  |  |  | 75.0515 | 82.6895 | 77.2301 | 155.6653 | 82.2073 | 132.4859 |  | 81.9103 | 77.523 | 78.8901 | 59.5579 | 104.4821 | 115.6018 |  | 157.321 | 180.6606 | 175.7174 | 380.7737 | 520.0212 | 495.3728 | 350.7537 | [23 empty] | 78.4173 | 507.697 | 118.122 | 168.9908
17:09 | 13416 |  |  | 18.2229 | 48.8503 | 52.8874 | 23.3124 | 22.2623 | 39.1338 | 28.8422 | 1.897 | 1.4878 | 0.7029 | -0.0343 |  |  |  | -2.2085 | 35.6803 | 51.5065 | 14.5243 |  | 25.6775 | 35.5524 | 0.3973 | 0.2917 | 1.3396 | 0.6458 | -5.8758 | 181.5854 | 177.5204 | 135.2693 | 151.1139 | 125.5873 | 113.1402 | 99.5959 | 169.5388 | 150.5261 | 185.4076 | 196.9198 | 181.4855 | 153.2958 | 147.6216 | 185.5618 | 196.7569 | 200.8796 |  |  | 124.7776 |  | 204.2542 | 113.6696 | 150.9167 | 179.5888 | 186.9775 | 170.1778 | 169.3389 | 163.8173 | 195.6202 | 207.597 | 214.8015 | 157.1795 | 97.0858 | 136.8088 | 159.1584 | 175.2974 | 128.8043 | 157.1184 | 146.328 | 228.2942 | 120.3516 | 167.5817 | 202.8136 | 215.765 | 247.763 | 114.2867 | 145.9188 | 172.8727 | 182.5539 | 174.462 | 82.9304 | 96.0762 | 133.1331 | 158.0458 | 172.9926 | 137.9157 |  | 118.2819 | 201.7524 |  | 116.6047 | 153.4623 | 185.1276 | 197.4443 | 187.6325 | 136.0937 | 161.4271 | 190.7583 | 193.5716 | 172.6296 | 92.7137 | 106.1662 | 130.2026 | 158.4136 | 177.4072 | 189.6546 | 118.5054 | 109.2775 | 109.9353 | 140.2459 | 177.7399 | 205.2309 | 210.5734 | 192.3955 |  |  |  |  | 75.5863 | 78.4476 | 149.1923 | 80.2435 | 155.2565 | 86.873 | 34.6343 | 34.1623 | 34.5267 | 35.3017 | 34.1587 | 34.8047 | 32.4808 | 34.5002 | 73.5063 | 86.2199 | 81.5051 | 71.9189 | 182.4099 |  |  | 131.1661 |  | 120.5051 | 88.573 | 113.7307 | 87.5372 | 176.5135 | 168.0403 | 201.3051 | 185.3364 | 196.6342 | 170.8033 | 210.5046 | 228.2723 | 228.9833 | 201.9052 | 133.0358 | 108.5705 | 158.5635 | 120.2319 | 163.9772 | 161.1095 | 191.2551 | 121.8398 | 183.3605 | 171.2688 | 185.2259 | 214.8356 |  | 167.1976 | 95.4471 | 136.5967 | 163.589 | 180.7547 | 134.6167 | 137.4931 | 121.6272 |  | 135.5725 | 170.8208 | 206.5865 | 219.241 | 204.9581 | 117.6746 | 160.7027 | 197.9125 | 211.8717 | 201.5723 | 85.8789 | 97.6798 | 136.0417 | 163.2467 | 182.511 | 112.5379 | 169.396 | 101.46 | 186.8127 | 106.3496 | 129.8941 | 169.3118 | 198.2678 | 212.0173 | 236.3088 | 134.8743 | 171.8192 | 206.8543 | 217.3997 | 199.0386 | 94.181 | 108.2794 | 135.9619 | 164.8658 | 184.5075 | 81.4818 | 109.1546 | 122.5506 | 111.7582 | 128.2022 | 196.1521 | 163.558 | 206.0593 | 191.4328 | 145.6624 |  |  |  | 75.0407 | 82.687 | 77.2214 | 155.6503 | 82.1988 | 132.4728 |  | 81.9042 | 77.5186 | 78.8844 | 59.555 | 104.4667 | 115.6008 |  | 157.3204 | 180.6378 | 175.6879 | 380.9954 | 520.3306 | 495.4869 | 350.8288 | [23 empty] | 78.4113 | 507.9088 | 118.2731 | 168.9791
17:09 | 13417 |  |  | 18.2785 | 48.86 | 52.8068 | 23.3668 | 22.2544 | 39.1626 | 28.8782 | 1.8974 | 1.4882 | 0.7032 | -0.0341 |  |  |  | -2.2446 | 35.7462 | 51.5197 | 14.5156 |  | 25.6952 | 35.5389 | 0.3971 | 0.2904 | 1.3416 | 0.6461 | -7.059 | 181.5706 | 177.5077 | 135.2564 | 151.0976 | 125.5786 | 113.1332 | 99.5942 | 169.5328 | 150.5166 | 185.3883 | 196.9053 | 181.4687 | 153.295 | 147.6048 | 185.5546 | 196.737 | 200.8711 |  |  | 124.7698 |  | 204.2325 | 113.6789 | 150.9155 | 179.5834 | 186.9641 | 170.1633 | 169.3266 | 163.8137 | 195.6148 | 207.5813 | 214.8027 | 157.1746 | 97.0916 | 136.8087 | 159.157 | 175.293 | 128.7999 | 157.1136 | 146.3203 | 228.2723 | 120.3505 | 167.5758 | 202.8103 | 215.7568 | 247.9078 | 114.2841 | 145.9099 | 172.8596 | 182.535 | 174.442 | 82.9343 | 96.0757 | 133.134 | 158.0353 | 172.9866 | 137.9126 |  | 118.2648 | 201.7209 |  | 116.6064 | 153.4682 | 185.1236 | 197.4411 | 187.6298 | 136.0974 | 161.4252 | 190.7509 | 193.5592 | 172.6202 | 92.7174 | 106.169 | 130.2032 | 158.4121 | 177.391 | 189.6411 | 118.4967 | 109.2691 | 109.9318 | 140.2347 | 177.7364 | 205.2169 | 210.5555 | 192.3881 |  |  |  |  | 75.5836 | 78.4465 | 149.1761 | 80.2218 | 155.2331 | 86.8567 | 34.6544 | 34.1232 | 34.5777 | 35.2638 | 34.0074 | 34.7821 | 32.5206 | 34.5011 | 73.5 | 86.2129 | 81.4984 | 71.9179 | 182.3954 |  |  | 131.1564 |  | 120.4992 | 88.5664 | 113.7211 | 87.5271 | 176.5004 | 168.0361 | 201.2883 | 185.3225 | 196.6122 | 170.8007 | 210.4919 | 228.2611 | 228.956 | 201.8897 | 133.0496 | 108.5609 | 158.5523 | 120.2212 | 163.9657 | 161.106 | 191.2413 | 121.8474 | 183.3468 | 171.2592 | 185.2168 | 214.8224 |  | 167.2006 | 95.4435 | 136.5885 | 163.5809 | 180.7384 | 134.5963 | 137.4755 | 121.6086 |  | 135.5726 | 170.8153 | 206.5793 | 219.2286 | 204.938 | 117.683 | 160.7044 | 197.9095 | 211.861 | 201.5538 | 85.8847 | 97.6829 | 136.0445 | 163.2462 | 182.5039 | 112.5228 | 169.3846 | 101.4566 | 186.8329 | 106.3401 | 129.9011 | 169.3158 | 198.2623 | 212.0038 | 236.3128 | 134.8694 | 171.8175 | 206.8345 | 217.3891 | 199.027 | 94.1826 | 108.2828 | 135.9831 | 164.8872 | 184.4782 | 81.4715 | 109.1494 | 122.5434 | 111.7556 | 128.2052 | 196.1413 | 163.5539 | 206.0535 | 191.4288 | 145.6522 |  |  |  | 75.0319 | 82.6828 | 77.2167 | 155.6378 | 82.1944 | 132.4484 |  | 81.9083 | 77.5264 | 78.8854 | 59.5657 | 104.5015 | 115.6075 |  | 157.3266 | 180.6165 | 175.6602 | 380.9954 | 520.3306 | 494.863 | 350.891 | [23 empty] | 78.4102 | 507.5968 | 118.3135 | 168.9716
17:09 | 13418 |  |  | 18.177 | 48.8434 | 52.8357 | 23.3175 | 22.2865 | 39.0895 | 28.8742 | 1.897 | 1.4853 | 0.7035 | -0.0347 |  |  |  | -2.2359 | 35.7442 | 51.5797 | 14.5757 |  | 25.748 | 35.432 | 0.3985 | 0.2919 | 1.3371 | 0.6458 | -6.5084 | 181.5549 | 177.4981 | 135.2511 | 151.0856 | 125.5707 | 113.1266 | 99.5894 | 169.5238 | 150.5117 | 185.3767 | 196.8917 | 181.4593 | 153.2936 | 147.6003 | 185.5476 | 196.7058 | 200.8501 |  |  | 124.7534 |  | 204.204 | 113.6766 | 150.9085 | 179.5689 | 186.9443 | 170.1442 | 169.3179 | 163.801 | 195.5947 | 207.5645 | 214.784 | 157.1678 | 97.0917 | 136.8051 | 159.1522 | 175.283 | 128.7835 | 157.091 | 146.303 | 228.2402 | 120.3486 | 167.5743 | 202.8076 | 215.7386 | 247.893 | 114.2829 | 145.9118 | 172.8513 | 182.5257 | 174.4362 | 82.9374 | 96.084 | 133.1358 | 158.041 | 172.9831 | 137.9141 |  | 118.2523 | 201.6968 |  | 116.6066 | 153.4609 | 185.1109 | 197.43 | 187.6169 | 136.0925 | 161.4155 | 190.7326 | 193.5426 | 172.6078 | 92.7162 | 106.1668 | 130.2016 | 158.4137 | 177.3783 | 189.618 | 118.4896 | 109.2545 | 109.9193 | 140.2253 | 177.7236 | 205.2002 | 210.5317 | 192.3653 |  |  |  |  | 75.5755 | 78.4364 | 149.1746 | 80.2213 | 155.2117 | 86.8448 | 34.6397 | 34.1919 | 34.2373 | 35.2441 | 33.8723 | 34.7729 | 32.4475 | 34.4756 | 73.4948 | 86.2011 | 81.4816 | 71.9064 | 182.3725 |  |  | 131.1507 |  | 120.4908 | 88.5594 | 113.7077 | 87.5244 | 176.4912 | 168.035 | 201.2726 | 185.3127 | 196.593 | 170.813 | 210.483 | 228.2505 | 228.9319 | 201.8765 | 133.0665 | 108.5557 | 158.5496 | 120.2173 | 163.9648 | 161.103 | 191.237 | 121.8551 | 183.3357 | 171.2457 | 185.2223 | 214.8056 |  | 167.197 | 95.4415 | 136.592 | 163.583 | 180.7328 | 134.5758 | 137.4561 | 121.5985 |  | 135.5689 | 170.8211 | 206.572 | 219.2195 | 204.9347 | 117.6791 | 160.6988 | 197.9036 | 211.8472 | 201.5417 | 85.8832 | 97.677 | 136.0457 | 163.2422 | 182.4935 | 112.5167 | 169.3718 | 101.4507 | 186.8485 | 106.3293 | 129.8991 | 169.3116 | 198.2544 | 211.9994 | 236.3023 | 134.8745 | 171.8147 | 206.8269 | 217.3757 | 199.017 | 94.1809 | 108.2867 | 136.003 | 164.9052 | 184.4586 | 81.4723 | 109.1393 | 122.5281 | 111.7547 | 128.2085 | 196.1328 | 163.5449 | 206.0325 | 191.4185 | 145.6271 |  |  |  | 75.028 | 82.6694 | 77.2096 | 155.631 | 82.1921 | 132.433 |  | 81.9031 | 77.5225 | 78.8876 | 59.5535 | 104.5321 | 115.6162 |  | 157.3259 | 180.6177 | 175.654 | 380.5147 | 520.3158 | 495.4129 | 350.8551 | [23 empty] | 78.404 | 507.8644 | 118.2802 | 168.9718
17:10 | 13419 |  |  | 18.2909 | 48.8603 | 52.8915 | 23.3194 | 22.3021 | 39.1326 | 28.8013 | 1.8969 | 1.4905 | 0.6987 | -0.0353 |  |  |  | -2.4308 | 35.6257 | 51.4934 | 14.4135 |  | 25.6411 | 35.3914 | 0.3973 | 0.2934 | 1.3406 | 0.646 | -5.5705 | 181.5347 | 177.4765 | 135.2386 | 151.0746 | 125.5676 | 113.1206 | 99.5784 | 169.5162 | 150.5111 | 185.3752 | 196.8775 | 181.452 | 153.2784 | 147.6077 | 185.5605 | 196.7113 | 200.8444 |  |  | 124.7408 |  | 204.1785 | 113.6738 | 150.9011 | 179.5604 | 186.9292 | 170.1388 | 169.3115 | 163.7918 | 195.5828 | 207.5536 | 214.7788 | 157.1644 | 97.0864 | 136.8043 | 159.1463 | 175.2778 | 128.773 | 157.0783 | 146.2899 | 228.2103 | 120.3512 | 167.5782 | 202.7943 | 215.7265 | 248.0317 | 114.2822 | 145.9091 | 172.8445 | 182.517 | 174.4253 | 82.9462 | 96.0919 | 133.1428 | 158.0424 | 172.9761 | 137.9132 |  | 118.2455 | 201.6642 |  | 116.6006 | 153.4571 | 185.0971 | 197.4197 | 187.6087 | 136.0804 | 161.4078 | 190.7186 | 193.5299 | 172.5857 | 92.7101 | 106.1666 | 130.2035 | 158.4068 | 177.3695 | 189.6092 | 118.4813 | 109.2455 | 109.9124 | 140.227 | 177.7139 | 205.1894 | 210.518 | 192.3517 |  |  |  |  | 75.5656 | 78.4321 | 149.1883 | 80.2499 | 155.1993 | 86.8458 | 34.6194 | 34.3222 | 34.0003 | 35.2542 | 33.8866 | 34.7906 | 32.3163 | 34.444 | 73.4926 | 86.1886 | 81.4745 | 71.9014 | 182.3571 |  |  | 131.1441 |  | 120.4775 | 88.5537 | 113.7015 | 87.517 | 176.48 | 168.0228 | 201.2591 | 185.2956 | 196.5795 | 170.8015 | 210.477 | 228.2321 | 228.9216 | 201.859 | 133.0484 | 108.5502 | 158.5505 | 120.209 | 163.9672 | 161.0995 | 191.2353 | 121.8503 | 183.327 | 171.2282 | 185.2245 | 214.7841 |  | 167.1778 | 95.4371 | 136.5981 | 163.586 | 180.7263 | 134.5564 | 137.4341 | 121.5952 |  | 135.557 | 170.8195 | 206.561 | 219.1987 | 204.9246 | 117.6682 | 160.6953 | 197.8813 | 211.8349 | 201.533 | 85.8714 | 97.6736 | 136.0437 | 163.2349 | 182.4821 | 112.5117 | 169.3597 | 101.4462 | 186.8735 | 106.3204 | 129.8961 | 169.3091 | 198.243 | 211.9826 | 236.3318 | 134.8798 | 171.8065 | 206.8073 | 217.3557 | 198.9935 | 94.175 | 108.2809 | 135.9898 | 164.8883 | 184.4459 | 81.4685 | 109.1257 | 122.5076 | 111.7411 | 128.2029 | 196.1194 | 163.5382 | 206.0113 | 191.3954 | 145.6225 |  |  |  | 75.0302 | 82.6647 | 77.208 | 155.6258 | 82.1956 | 132.4374 |  | 81.8949 | 77.5073 | 78.8829 | 59.5459 | 104.5246 | 115.61 |  | 157.3356 | 180.6018 | 175.6198 | 380.8888 | 520.3158 | 495.2882 | 350.9173 | [23 empty] | 78.3982 | 507.802 | 118.1197 | 168.9687
17:10 | 13420 |  |  | 18.3167 | 48.8771 | 52.8472 | 23.2391 | 22.257 | 39.1554 | 28.8427 | 1.8975 | 1.4895 | 0.7024 | -0.0348 |  |  |  | -2.5187 | 35.641 | 51.5331 | 14.3462 |  | 25.6621 | 35.3932 | 0.3989 | 0.2933 | 1.3376 | 0.6464 | -5.3422 | 181.5163 | 177.4561 | 135.2337 | 151.0665 | 125.5621 | 113.1154 | 99.5736 | 169.5025 | 150.5181 | 185.375 | 196.8701 | 181.4408 | 153.2682 | 147.6051 | 185.5807 | 196.7203 | 200.8435 |  |  | 124.7344 |  | 204.1569 | 113.6734 | 150.8957 | 179.553 | 186.9194 | 170.1336 | 169.2993 | 163.7991 | 195.5803 | 207.5443 | 214.7733 | 157.1632 | 97.0876 | 136.8108 | 159.1436 | 175.2771 | 128.7686 | 157.0709 | 146.2883 | 228.1816 | 120.3504 | 167.5779 | 202.7858 | 215.7163 | 248.1516 | 114.2772 | 145.896 | 172.8334 | 182.4939 | 174.4021 | 82.9351 | 96.085 | 133.1367 | 158.0269 | 172.9578 | 137.9114 |  | 118.2326 | 201.6282 |  | 116.5944 | 153.4512 | 185.0793 | 197.4036 | 187.595 | 136.0679 | 161.4032 | 190.7077 | 193.5132 | 172.5704 | 92.7061 | 106.1644 | 130.1992 | 158.3879 | 177.3613 | 189.5896 | 118.4748 | 109.237 | 109.9076 | 140.2227 | 177.7135 | 205.1839 | 210.5036 | 192.3425 |  |  |  |  | 75.5594 | 78.4315 | 149.1826 | 80.2574 | 155.1863 | 86.8429 | 34.6304 | 34.4373 | 34.1603 | 35.3307 | 33.9468 | 34.8362 | 32.3809 | 34.4913 | 73.4882 | 86.1857 | 81.4715 | 71.9058 | 182.3373 |  |  | 131.1401 |  | 120.4654 | 88.5484 | 113.6967 | 87.5088 | 176.4725 | 168.0133 | 201.247 | 185.2803 | 196.5672 | 170.7802 | 210.4623 | 228.2068 | 228.9089 | 201.843 | 133.0195 | 108.5418 | 158.5416 | 120.2008 | 163.9626 | 161.0959 | 191.2275 | 121.8483 | 183.3087 | 171.2126 | 185.2083 | 214.7724 |  | 167.1789 | 95.439 | 136.6018 | 163.5785 | 180.7062 | 134.5485 | 137.4245 | 121.5938 |  | 135.55 | 170.8086 | 206.5427 | 219.1797 | 204.9019 | 117.6643 | 160.6892 | 197.8662 | 211.8186 | 201.5154 | 85.8692 | 97.6821 | 136.0401 | 163.2309 | 182.4683 | 112.5071 | 169.3461 | 101.4388 | 186.8865 | 106.3107 | 129.903 | 169.3068 | 198.2386 | 211.961 | 236.4096 | 134.8921 | 171.8156 | 206.803 | 217.3449 | 198.979 | 94.1758 | 108.2807 | 135.9604 | 164.8635 | 184.4453 | 81.4602 | 109.1188 | 122.4994 | 111.7359 | 128.2047 | 196.1079 | 163.5372 | 206.0014 | 191.3862 | 145.6274 |  |  |  | 75.0298 | 82.6703 | 77.2066 | 155.6094 | 82.2035 | 132.4437 |  | 81.8879 | 77.498 | 78.872 | 59.5443 | 104.5221 | 115.6005 |  | 157.3279 | 180.581 | 175.5954 | 380.6222 | 520.1922 | 495.6054 | 350.8486 | [23 empty] | 78.3944 | 507.8988 | 118.0776 | 168.9545
17:10 | 13421 |  |  | 18.2652 | 48.8081 | 52.915 | 23.275 | 22.3291 | 39.0968 | 28.8373 | 1.8978 | 1.491 | 0.6998 | -0.0348 |  |  |  | -2.4066 | 35.6593 | 51.5262 | 14.4046 |  | 25.7126 | 35.4413 | 0.4001 | 0.2934 | 1.3383 | 0.6443 | -4.5383 | 181.5007 | 177.4396 | 135.2262 | 151.0564 | 125.5512 | 113.1105 | 99.5743 | 169.4947 | 150.507 | 185.3566 | 196.8488 | 181.4205 | 153.262 | 147.5892 | 185.5683 | 196.6975 | 200.8263 |  |  | 124.7222 |  | 204.1323 | 113.6762 | 150.8935 | 179.5379 | 186.9071 | 170.1256 | 169.2848 | 163.7992 | 195.5735 | 207.5299 | 214.7619 | 157.1547 | 97.089 | 136.8118 | 159.1442 | 175.2631 | 128.7576 | 157.0612 | 146.2777 | 228.143 | 120.3485 | 167.5758 | 202.7714 | 215.7004 | 248.0975 | 114.2746 | 145.895 | 172.8302 | 182.4819 | 174.3975 | 82.9282 | 96.0856 | 133.1353 | 158.0207 | 172.9457 | 137.9143 |  | 118.228 | 201.6057 |  | 116.5971 | 153.4489 | 185.0679 | 197.3872 | 187.5822 | 136.0609 | 161.4007 | 190.6867 | 193.4996 | 172.5602 | 92.7106 | 106.1719 | 130.1995 | 158.3863 | 177.3496 | 189.5724 | 118.4577 | 109.2252 | 109.8876 | 140.2092 | 177.7021 | 205.1586 | 210.4796 | 192.3224 |  |  |  |  | 75.5573 | 78.4216 | 149.1523 | 80.2355 | 155.1705 | 86.8293 | 34.6923 | 34.4801 | 34.281 | 35.4744 | 33.9418 | 34.8482 | 32.6337 | 34.5399 | 73.4856 | 86.1847 | 81.4719 | 71.9073 | 182.312 |  |  | 131.1269 |  | 120.4576 | 88.5433 | 113.6902 | 87.5057 | 176.4683 | 168.0187 | 201.2307 | 185.2634 | 196.5544 | 170.7518 | 210.4478 | 228.1929 | 228.8878 | 201.8282 | 133.0199 | 108.5342 | 158.5226 | 120.1975 | 163.9631 | 161.1002 | 191.2198 | 121.8523 | 183.2945 | 171.212 | 185.1999 | 214.7601 |  | 167.1776 | 95.4384 | 136.6039 | 163.5717 | 180.6967 | 134.5415 | 137.4148 | 121.5808 |  | 135.5424 | 170.7992 | 206.5304 | 219.1639 | 204.8878 | 117.6622 | 160.6824 | 197.8561 | 211.793 | 201.4984 | 85.8724 | 97.6809 | 136.0422 | 163.2253 | 182.4578 | 112.4984 | 169.3285 | 101.4275 | 186.8815 | 106.2981 | 129.9052 | 169.3108 | 198.2392 | 211.9482 | 236.4322 | 134.8938 | 171.8116 | 206.8092 | 217.335 | 198.9762 | 94.177 | 108.2875 | 135.9607 | 164.8495 | 184.4404 | 81.457 | 109.1075 | 122.4936 | 111.7329 | 128.2039 | 196.1001 | 163.5311 | 205.9921 | 191.3807 | 145.6152 |  |  |  | 75.0225 | 82.6648 | 77.1983 | 155.5834 | 82.2074 | 132.4279 |  | 81.8779 | 77.4884 | 78.8555 | 59.5271 | 104.5168 | 115.5867 |  | 157.3133 | 180.5702 | 175.5628 | 380.8092 | 520.5037 | 495.1688 | 350.8486 | [23 empty] | 78.3858 | 507.8362 | 118.1592 | 168.9418
17:10 | 13422 |  |  | 18.2313 | 48.8096 | 52.924 | 23.3196 | 22.2741 | 39.1322 | 28.8694 | 1.8983 | 1.4883 | 0.7057 | -0.0361 |  |  |  | -2.3942 | 35.6633 | 51.5542 | 14.4803 |  | 25.7714 | 35.4914 | 0.4014 | 0.2951 | 1.3409 | 0.645 | -4.6119 | 181.489 | 177.425 | 135.21 | 151.0436 | 125.5414 | 113.099 | 99.5657 | 169.4835 | 150.4917 | 185.3363 | 196.8275 | 181.4014 | 153.2556 | 147.5833 | 185.4827 | 196.6798 | 200.7968 |  |  | 124.7124 |  | 204.1108 | 113.6748 | 150.8952 | 179.5381 | 186.9016 | 170.1113 | 169.2804 | 163.7939 | 195.5586 | 207.5131 | 214.754 | 157.1389 | 97.0868 | 136.8065 | 159.1352 | 175.2498 | 128.7449 | 157.0448 | 146.2562 | 228.1006 | 120.3435 | 167.5692 | 202.754 | 215.6862 | 248.0222 | 114.2732 | 145.8983 | 172.8251 | 182.4768 | 174.3962 | 82.9295 | 96.095 | 133.1447 | 158.0159 | 172.9355 | 137.8982 |  | 118.2307 | 201.5794 |  | 116.5968 | 153.4506 | 185.0695 | 197.3729 | 187.5701 | 136.0657 | 161.394 | 190.682 | 193.4884 | 172.5479 | 92.7099 | 106.1745 | 130.2001 | 158.3887 | 177.335 | 189.5629 | 118.4422 | 109.2166 | 109.8735 | 140.2092 | 177.6895 | 205.1365 | 210.4653 | 192.3077 |  |  |  |  | 75.5518 | 78.4158 | 149.1257 | 80.2156 | 155.1559 | 86.8112 | 34.799 | 34.4907 | 34.3136 | 35.6032 | 33.8016 | 34.7899 | 32.875 | 34.5869 | 73.4839 | 86.1778 | 81.4732 | 71.9062 | 182.2928 |  |  | 131.1164 |  | 120.4471 | 88.5431 | 113.6857 | 87.504 | 176.4619 | 168.0179 | 201.2136 | 185.2511 | 196.5344 | 170.7421 | 210.4327 | 228.1806 | 228.8668 | 201.8043 | 133.0187 | 108.5183 | 158.5034 | 120.1872 | 163.9486 | 161.0916 | 191.2084 | 121.844 | 183.2791 | 171.203 | 185.193 | 214.7463 |  | 167.1589 | 95.4361 | 136.6017 | 163.5688 | 180.6936 | 134.5324 | 137.4016 | 121.5689 |  | 135.5438 | 170.7996 | 206.5239 | 219.1532 | 204.8839 | 117.6665 | 160.6869 | 197.843 | 211.7834 | 201.4923 | 85.8742 | 97.6754 | 136.0511 | 163.2245 | 182.4535 | 112.4921 | 169.3151 | 101.4225 | 186.8918 | 106.2954 | 129.9119 | 169.3113 | 198.2303 | 211.9395 | 236.3881 | 134.878 | 171.7915 | 206.8014 | 217.3111 | 198.9638 | 94.1817 | 108.2909 | 135.9797 | 164.8524 | 184.4196 | 81.447 | 109.104 | 122.4853 | 111.7321 | 128.2029 | 196.0897 | 163.5267 | 205.9812 | 191.3685 | 145.6023 |  |  |  | 75.0135 | 82.657 | 77.1923 | 155.5663 | 82.2023 | 132.4163 |  | 81.8695 | 77.4896 | 78.8533 | 59.5343 | 104.5114 | 115.587 |  | 157.3125 | 180.5454 | 175.5382 | 380.7028 | 520.5511 | 495.282 | 350.7505 | [23 empty] | 78.3804 | 507.9165 | 118.238 | 168.9289
17:10 | 13423 |  |  | 18.2596 | 48.8714 | 52.8683 | 23.3547 | 22.2711 | 39.0681 | 28.8934 | 1.898 | 1.4888 | 0.702 | -0.0361 |  |  |  | -2.418 | 35.6179 | 51.5415 | 14.4714 |  | 25.6589 | 35.4706 | 0.3999 | 0.2936 | 1.3392 | 0.6447 | -6.2378 | 181.4782 | 177.4144 | 135.2066 | 151.0389 | 125.5347 | 113.0945 | 99.5567 | 169.4698 | 150.4885 | 185.3256 | 196.816 | 181.3911 | 153.2535 | 147.5721 | 185.3839 | 196.669 | 200.766 |  |  | 124.7044 |  | 204.0811 | 113.6648 | 150.8936 | 179.5305 | 186.8865 | 170.0926 | 169.2677 | 163.782 | 195.5463 | 207.4988 | 214.734 | 157.1334 | 97.0901 | 136.8088 | 159.132 | 175.245 | 128.7301 | 157.0304 | 146.24 | 228.0694 | 120.3412 | 167.5608 | 202.7548 | 215.6717 | 247.9001 | 114.2778 | 145.8883 | 172.8118 | 182.4644 | 174.3823 | 82.9322 | 96.093 | 133.1461 | 158.0101 | 172.9234 | 137.8729 |  | 118.2232 | 201.5495 |  | 116.5923 | 153.4397 | 185.0654 | 197.3621 | 187.5544 | 136.0634 | 161.381 | 190.6701 | 193.4771 | 172.5336 | 92.7065 | 106.1654 | 130.1936 | 158.3723 | 177.3216 | 189.5432 | 118.4386 | 109.2094 | 109.8705 | 140.2112 | 177.6812 | 205.1337 | 210.454 | 192.2975 |  |  |  |  | 75.554 | 78.4175 | 149.1105 | 80.2024 | 155.1489 | 86.8148 | 34.9573 | 34.4943 | 34.2788 | 35.7178 | 33.774 | 34.7152 | 32.9714 | 34.6474 | 73.4772 | 86.1719 | 81.4621 | 71.903 | 182.2809 |  |  | 131.1069 |  | 120.4397 | 88.5443 | 113.6796 | 87.5043 | 176.4547 | 168.0124 | 201.1999 | 185.2393 | 196.5172 | 170.752 | 210.4236 | 228.1636 | 228.8579 | 201.7825 | 132.9921 | 108.5116 | 158.5073 | 120.1781 | 163.9354 | 161.0865 | 191.2021 | 121.8366 | 183.2668 | 171.1908 | 185.1869 | 214.7292 |  | 167.1643 | 95.4355 | 136.6 | 163.5625 | 180.6813 | 134.5217 | 137.3874 | 121.5704 |  | 135.5481 | 170.8012 | 206.511 | 219.1404 | 204.867 | 117.6718 | 160.6817 | 197.8336 | 211.7727 | 201.4756 | 85.875 | 97.6793 | 136.0521 | 163.2199 | 182.4379 | 112.4861 | 169.2984 | 101.4164 | 186.9068 | 106.2985 | 129.9085 | 169.2978 | 198.2198 | 211.9165 | 236.2752 | 134.8596 | 171.7787 | 206.7714 | 217.2855 | 198.935 | 94.1758 | 108.2787 | 135.9715 | 164.8393 | 184.3964 | 81.438 | 109.0958 | 122.4695 | 111.7178 | 128.1981 | 196.0634 | 163.5152 | 205.9628 | 191.3544 | 145.5902 |  |  |  | 75.0028 | 82.6466 | 77.1823 | 155.5456 | 82.1954 | 132.4085 |  | 81.8596 | 77.4847 | 78.8468 | 59.552 | 104.5232 | 115.5962 |  | 157.3169 | 180.5049 | 175.5136 | 380.6501 | 520.132 | 495.1173 | 350.9602 | [23 empty] | 78.3743 | 507.6246 | 118.1787 | 168.9109
17:10 | 13424 |  |  | 18.25 | 48.8782 | 52.9494 | 23.4148 | 22.2802 | 39.0234 | 28.8636 | 1.8953 | 1.4902 | 0.7026 | -0.0356 |  |  |  | -2.3572 | 35.6793 | 51.5414 | 14.4206 |  | 25.6473 | 35.4121 | 0.4005 | 0.2915 | 1.3401 | 0.6434 | -6.544 | 181.4613 | 177.3985 | 135.2003 | 151.0259 | 125.5297 | 113.0942 | 99.5517 | 169.4514 | 150.4813 | 185.3135 | 196.8077 | 181.3788 | 153.242 | 147.5593 | 185.3143 | 196.6403 | 200.7383 |  |  | 124.6871 |  | 204.0435 | 113.6603 | 150.8848 | 179.5132 | 186.8659 | 170.0798 | 169.2538 | 163.7707 | 195.539 | 207.484 | 214.72 | 157.1259 | 97.0872 | 136.8111 | 159.1301 | 175.2387 | 128.722 | 157.0182 | 146.2275 | 228.0408 | 120.3426 | 167.5572 | 202.7496 | 215.6564 | 247.6462 | 114.2883 | 145.8837 | 172.8036 | 182.4551 | 174.3686 | 82.939 | 96.0986 | 133.1425 | 158.0046 | 172.9128 | 137.8673 |  | 118.2185 | 201.5256 |  | 116.5923 | 153.4336 | 185.0533 | 197.3507 | 187.5386 | 136.0568 | 161.3758 | 190.6519 | 193.4633 | 172.5245 | 92.707 | 106.159 | 130.194 | 158.3643 | 177.3071 | 189.5309 | 118.4286 | 109.2093 | 109.8649 | 140.2076 | 177.6738 | 205.1298 | 210.4404 | 192.2835 |  |  |  |  | 75.5555 | 78.4083 | 149.0914 | 80.1833 | 155.1415 | 86.8202 | 35.1022 | 34.4065 | 34.2462 | 35.8277 | 33.9584 | 34.6727 | 32.8974 | 34.73 | 73.4648 | 86.1625 | 81.455 | 71.8906 | 182.2625 |  |  | 131.0927 |  | 120.4387 | 88.5399 | 113.6739 | 87.5006 | 176.4482 | 168.008 | 201.1834 | 185.2222 | 196.509 | 170.7359 | 210.4118 | 228.1409 | 228.8383 | 201.7612 | 132.9534 | 108.5078 | 158.5036 | 120.1713 | 163.9359 | 161.0872 | 191.1833 | 121.8305 | 183.2496 | 171.1826 | 185.1852 | 214.7134 |  | 167.1604 | 95.431 | 136.5958 | 163.5538 | 180.6723 | 134.5058 | 137.3718 | 121.5611 |  | 135.5441 | 170.8015 | 206.5045 | 219.1318 | 204.841 | 117.6553 | 160.6662 | 197.819 | 211.7415 | 201.4411 | 85.8631 | 97.6721 | 136.0409 | 163.2045 | 182.4149 | 112.4649 | 169.2735 | 101.4001 | 186.9115 | 106.2825 | 129.899 | 169.2915 | 198.2124 | 211.8965 | 236.1925 | 134.8646 | 171.7802 | 206.7568 | 217.2718 | 198.9168 | 94.1697 | 108.2713 | 135.9522 | 164.8161 | 184.3797 | 81.4312 | 109.0851 | 122.46 | 111.7119 | 128.1999 | 196.0542 | 163.5108 | 205.9466 | 191.3426 | 145.5784 |  |  |  | 74.9961 | 82.642 | 77.1753 | 155.5287 | 82.1911 | 132.3997 |  | 81.8547 | 77.4724 | 78.8434 | 59.5503 | 104.5369 | 115.5886 |  | 157.3102 | 180.4889 | 175.4765 | 380.2958 | 520.1657 | 495.2242 | 350.509 | [23 empty] | 78.3685 | 507.695 | 118.2009 | 168.8996
17:10 | 13425 |  |  | 18.259 | 48.8807 | 52.8973 | 23.3859 | 22.2476 | 39.0545 | 28.861 | 1.8958 | 1.4874 | 0.7016 | -0.0362 |  |  |  | -2.4268 | 35.639 | 51.4983 | 14.4461 |  | 25.8227 | 35.49 | 0.4006 | 0.2919 | 1.3384 | 0.645 | -6.8705 | 181.443 | 177.3797 | 135.1913 | 151.0167 | 125.5239 | 113.0931 | 99.555 | 169.4355 | 150.478 | 185.307 | 196.7997 | 181.3658 | 153.2311 | 147.553 | 185.2705 | 196.6275 | 200.7144 |  |  | 124.6771 |  | 204.0143 | 113.6576 | 150.8869 | 179.5044 | 186.8545 | 170.0672 | 169.2473 | 163.7659 | 195.5347 | 207.4661 | 214.722 | 157.1196 | 97.0833 | 136.8081 | 159.1181 | 175.229 | 128.715 | 157.0022 | 146.2153 | 228.0054 | 120.3372 | 167.5533 | 202.7355 | 215.6427 | 247.3816 | 114.2862 | 145.8787 | 172.7926 | 182.4401 | 174.3528 | 82.9292 | 96.097 | 133.1269 | 157.9913 | 172.8933 | 137.8614 |  | 118.2106 | 201.4968 |  | 116.59 | 153.4312 | 185.0503 | 197.3339 | 187.5285 | 136.0522 | 161.3755 | 190.6424 | 193.4502 | 172.522 | 92.7059 | 106.1637 | 130.1957 | 158.3621 | 177.2952 | 189.522 | 118.4122 | 109.2037 | 109.8544 | 140.1995 | 177.6718 | 205.1159 | 210.4294 | 192.266 |  |  |  |  | 75.5368 | 78.3965 | 149.0796 | 80.1872 | 155.1313 | 86.8023 | 35.1478 | 34.2599 | 34.2309 | 35.8923 | 34.1358 | 34.682 | 32.817 | 34.8382 | 73.4575 | 86.1521 | 81.4458 | 71.8786 | 182.2396 |  |  | 131.0825 |  | 120.4336 | 88.5352 | 113.6684 | 87.4893 | 176.4401 | 168.007 | 201.1649 | 185.2037 | 196.4892 | 170.7036 | 210.3955 | 228.125 | 228.8119 | 201.7446 | 132.9267 | 108.5012 | 158.5019 | 120.1709 | 163.9329 | 161.0864 | 191.1656 | 121.8305 | 183.2348 | 171.1718 | 185.1872 | 214.7028 |  | 167.1402 | 95.4377 | 136.6006 | 163.5553 | 180.6725 | 134.5002 | 137.3594 | 121.5519 |  | 135.5431 | 170.8075 | 206.5108 | 219.1249 | 204.8333 | 117.6562 | 160.6615 | 197.8059 | 211.7249 | 201.4195 | 85.8625 | 97.6653 | 136.0356 | 163.2021 | 182.4042 | 112.4512 | 169.2627 | 101.3993 | 186.9226 | 106.2708 | 129.9033 | 169.2894 | 198.206 | 211.8878 | 236.2064 | 134.8742 | 171.7839 | 206.7642 | 217.2651 | 198.9176 | 94.1784 | 108.2813 | 135.9535 | 164.8138 | 184.3709 | 81.4251 | 109.0744 | 122.4526 | 111.7078 | 128.2002 | 196.0536 | 163.5099 | 205.9276 | 191.3181 | 145.5636 |  |  |  | 74.9934 | 82.6402 | 77.172 | 155.5151 | 82.1896 | 132.3753 |  | 81.8503 | 77.4665 | 78.8437 | 59.5409 | 104.5142 | 115.5916 |  | 157.3002 | 180.4658 | 175.4621 | 380.6865 | 520.4136 | 495.2188 | 350.8883 | [23 empty] | 78.3624 | 507.8162 | 118.2166 | 168.883
17:10 | 13426 |  |  | 18.3101 | 48.8837 | 52.8871 | 23.3946 | 22.1212 | 39.0202 | 28.8067 | 1.8959 | 1.4878 | 0.7027 | -0.0357 |  |  |  | -2.4068 | 35.6064 | 51.5188 | 14.3541 |  | 25.8018 | 35.461 | 0.3994 | 0.2949 | 1.3388 | 0.6452 | -5.1065 | 181.4228 | 177.3624 | 135.1821 | 151.009 | 125.5164 | 113.086 | 99.5542 | 169.4207 | 150.4786 | 185.2964 | 196.7809 | 181.3543 | 153.2292 | 147.5492 | 185.2459 | 196.6257 | 200.7021 |  |  | 124.6707 |  | 203.9964 | 113.6478 | 150.8818 | 179.4988 | 186.8431 | 170.0536 | 169.2408 | 163.7539 | 195.5268 | 207.4505 | 214.7162 | 157.1129 | 97.0856 | 136.8136 | 159.1178 | 175.2212 | 128.7058 | 156.9964 | 146.2072 | 227.9728 | 120.3379 | 167.5507 | 202.7254 | 215.6325 | 247.3229 | 114.279 | 145.8698 | 172.776 | 182.4144 | 174.3357 | 82.9166 | 96.0879 | 133.1117 | 157.9739 | 172.8739 | 137.8447 |  | 118.2014 | 201.4631 |  | 116.5814 | 153.4254 | 185.0444 | 197.3167 | 187.513 | 136.0453 | 161.3659 | 190.6369 | 193.4321 | 172.5097 | 92.7024 | 106.1684 | 130.1955 | 158.3536 | 177.2823 | 189.4985 | 118.4017 | 109.1856 | 109.8452 | 140.1856 | 177.6573 | 205.0977 | 210.4118 | 192.2513 |  |  |  |  | 75.5272 | 78.3892 | 149.0842 | 80.2154 | 155.1293 | 86.7954 | 35.0589 | 34.1295 | 34.3642 | 35.8955 | 34.2515 | 34.73 | 32.8591 | 34.903 | 73.4587 | 86.1513 | 81.4356 | 71.8712 | 182.2246 |  |  | 131.0792 |  | 120.4268 | 88.5325 | 113.6597 | 87.4843 | 176.4276 | 168.0013 | 201.1499 | 185.1928 | 196.4746 | 170.6907 | 210.3837 | 228.1131 | 228.7916 | 201.7285 | 132.9037 | 108.4957 | 158.5052 | 120.1732 | 163.9226 | 161.0877 | 191.1652 | 121.8358 | 183.2309 | 171.1654 | 185.1898 | 214.6861 |  | 167.126 | 95.4477 | 136.6091 | 163.556 | 180.668 | 134.4902 | 137.3434 | 121.5472 |  | 135.5426 | 170.8133 | 206.5085 | 219.116 | 204.8305 | 117.6704 | 160.6654 | 197.8021 | 211.722 | 201.4122 | 85.868 | 97.6746 | 136.0427 | 163.2077 | 182.3987 | 112.4505 | 169.256 | 101.4039 | 186.9499 | 106.2719 | 129.9055 | 169.2872 | 198.2013 | 211.8776 | 236.2029 | 134.8791 | 171.7824 | 206.7525 | 217.2537 | 198.9068 | 94.1772 | 108.2877 | 135.956 | 164.8138 | 184.3572 | 81.4231 | 109.062 | 122.4429 | 111.6995 | 128.1925 | 196.0454 | 163.5075 | 205.9126 | 191.2931 | 145.5389 |  |  |  | 74.9982 | 82.6366 | 77.1692 | 155.5068 | 82.1873 | 132.3493 |  | 81.8368 | 77.455 | 78.8344 | 59.5396 | 104.5006 | 115.5928 |  | 157.3056 | 180.4263 | 175.4248 | 380.6501 | 520.2565 | 495.055 | 350.7736 | [23 empty] | 78.3558 | 507.6557 | 118.1277 | 168.8659
17:10 | 13427 |  |  | 18.2623 | 48.83 | 52.9955 | 23.3886 | 22.192 | 39.0693 | 28.8227 | 1.8952 | 1.4916 | 0.7027 | -0.0364 |  |  |  | -2.3155 | 35.7073 | 51.6144 | 14.5192 |  | 25.781 | 35.4666 | 0.4009 | 0.2955 | 1.3382 | 0.646 | -4.4012 | 181.41 | 177.3508 | 135.1722 | 150.9943 | 125.5097 | 113.0848 | 99.5432 | 169.4115 | 150.4743 | 185.2859 | 196.7592 | 181.3422 | 153.2269 | 147.5629 | 185.2223 | 196.6141 | 200.6886 |  |  | 124.663 |  | 203.9762 | 113.6475 | 150.8684 | 179.4855 | 186.8259 | 170.0461 | 169.2288 | 163.7502 | 195.511 | 207.4341 | 214.6985 | 157.1054 | 97.0867 | 136.8172 | 159.1202 | 175.2133 | 128.6949 | 156.9859 | 146.1925 | 227.9416 | 120.3404 | 167.5422 | 202.7155 | 215.6282 | 247.305 | 114.2769 | 145.8671 | 172.7673 | 182.4035 | 174.3236 | 82.9125 | 96.0858 | 133.1123 | 157.9689 | 172.8697 | 137.8323 |  | 118.1956 | 201.4342 |  | 116.5766 | 153.417 | 185.033 | 197.3002 | 187.4929 | 136.0371 | 161.359 | 190.627 | 193.4087 | 172.4902 | 92.6991 | 106.1656 | 130.1952 | 158.345 | 177.2701 | 189.4833 | 118.3952 | 109.1745 | 109.8372 | 140.1884 | 177.6473 | 205.091 | 210.3981 | 192.2422 |  |  |  |  | 75.5225 | 78.375 | 149.0836 | 80.2265 | 155.1231 | 86.8023 | 34.8971 | 34.0259 | 34.4943 | 35.8586 | 34.315 | 34.7659 | 32.9026 | 34.917 | 73.4627 | 86.1441 | 81.4318 | 71.872 | 182.2081 |  |  | 131.0735 |  | 120.417 | 88.5303 | 113.6563 | 87.4917 | 176.4161 | 167.9969 | 201.1341 | 185.1873 | 196.4677 | 170.6823 | 210.3612 | 228.083 | 228.7682 | 201.7016 | 132.8785 | 108.482 | 158.4925 | 120.1563 | 163.8996 | 161.0774 | 191.1555 | 121.8225 | 183.215 | 171.1462 | 185.1869 | 214.6809 |  | 167.1063 | 95.4475 | 136.609 | 163.5516 | 180.66 | 134.4765 | 137.3344 | 121.5434 |  | 135.5374 | 170.8154 | 206.5011 | 219.11 | 204.8228 | 117.6711 | 160.6657 | 197.796 | 211.7095 | 201.4034 | 85.8729 | 97.6814 | 136.0512 | 163.2046 | 182.394 | 112.4495 | 169.2456 | 101.4012 | 186.9952 | 106.2663 | 129.9031 | 169.2874 | 198.1901 | 211.8585 | 236.175 | 134.8868 | 171.7823 | 206.7309 | 217.2308 | 198.886 | 94.172 | 108.2857 | 135.9617 | 164.812 | 184.3427 | 81.4151 | 109.0552 | 122.4346 | 111.6977 | 128.1963 | 196.0367 | 163.509 | 205.903 | 191.2754 | 145.5302 |  |  |  | 74.9927 | 82.6302 | 77.1648 | 155.4919 | 82.1802 | 132.3144 |  | 81.8384 | 77.4544 | 78.831 | 59.5447 | 104.5 | 115.5908 |  | 157.3083 | 180.4176 | 175.4032 | 381.0759 | 520.6273 | 495.6625 | 351.2287 | [23 empty] | 78.3511 | 508.1449 | 118.3 | 168.863
17:10 | 13428 |  |  | 18.3072 | 48.8695 | 52.9644 | 23.3441 | 22.1939 | 39.1111 | 28.8462 | 1.8947 | 1.4896 | 0.7071 | -0.0365 |  |  |  | -2.3893 | 35.7228 | 51.6324 | 14.5046 |  | 25.7174 | 35.48 | 0.4013 | 0.2949 | 1.3381 | 0.6455 | -5.3858 | 181.4005 | 177.3402 | 135.1692 | 150.988 | 125.503 | 113.0829 | 99.5405 | 169.4154 | 150.4694 | 185.2749 | 196.7427 | 181.3335 | 153.2221 | 147.5634 | 185.2039 | 196.6064 | 200.6626 |  |  | 124.6608 |  | 203.9542 | 113.666 | 150.87 | 179.4807 | 186.8152 | 170.0421 | 169.2228 | 163.7497 | 195.4988 | 207.418 | 214.6727 | 157.0943 | 97.0808 | 136.8101 | 159.1115 | 175.2052 | 128.682 | 156.9649 | 146.1745 | 227.9035 | 120.3339 | 167.5327 | 202.7059 | 215.6099 | 247.2712 | 114.2714 | 145.8581 | 172.7596 | 182.3907 | 174.3124 | 82.9117 | 96.0843 | 133.1139 | 157.9703 | 172.867 | 137.8291 |  | 118.187 | 201.4099 |  | 116.5807 | 153.4216 | 185.0228 | 197.2898 | 187.4908 | 136.0393 | 161.3541 | 190.6137 | 193.4011 | 172.4761 | 92.6998 | 106.1643 | 130.1907 | 158.341 | 177.2639 | 189.4788 | 118.3858 | 109.167 | 109.8284 | 140.1835 | 177.6486 | 205.08 | 210.386 | 192.2285 |  |  |  |  | 75.517 | 78.375 | 149.0839 | 80.2238 | 155.1118 | 86.7999 | 34.7792 | 33.9352 | 34.4572 | 35.7326 | 34.3907 | 34.7755 | 32.9301 | 34.8825 | 73.458 | 86.1316 | 81.4224 | 71.8681 | 182.1847 |  |  | 131.0614 |  | 120.4024 | 88.525 | 113.6507 | 87.4852 | 176.3989 | 167.9883 | 201.1134 | 185.167 | 196.4468 | 170.6345 | 210.3484 | 228.064 | 228.7405 | 201.6809 | 132.88 | 108.4692 | 158.4937 | 120.1363 | 163.8839 | 161.0685 | 191.1435 | 121.8092 | 183.1978 | 171.1372 | 185.1776 | 214.6736 |  | 167.097 | 95.4352 | 136.6003 | 163.5454 | 180.6398 | 134.4604 | 137.3191 | 121.5317 |  | 135.5323 | 170.8103 | 206.4879 | 219.0889 | 204.8121 | 117.6764 | 160.6613 | 197.7927 | 211.6957 | 201.3953 | 85.8807 | 97.6789 | 136.0474 | 163.1998 | 182.3894 | 112.4467 | 169.2333 | 101.3956 | 187.0594 | 106.2617 | 129.9056 | 169.2865 | 198.1821 | 211.8365 | 236.1797 | 134.8817 | 171.7756 | 206.7166 | 217.2082 | 198.8705 | 94.1753 | 108.2856 | 135.9591 | 164.7952 | 184.3315 | 81.4106 | 109.0526 | 122.4303 | 111.6903 | 128.1985 | 196.0245 | 163.5072 | 205.8888 | 191.2714 | 145.5338 |  |  |  | 74.9834 | 82.6215 | 77.1584 | 155.4686 | 82.1769 | 132.2926 |  | 81.8289 | 77.4479 | 78.8293 | 59.5474 | 104.4908 | 115.5914 |  | 157.2919 | 180.3985 | 175.3857 | 380.7565 | 520.209 | 495.5028 | 350.9962 | [23 empty] | 78.3452 | 507.8559 | 118.2913 | 168.8452
17:10 | 13429 |  |  | 18.2419 | 48.8885 | 52.854 | 23.3603 | 22.2497 | 39.0839 | 28.8306 | 1.8953 | 1.4872 | 0.7072 | -0.037 |  |  |  | -2.3971 | 35.7161 | 51.5357 | 14.4898 |  | 25.6996 | 35.4813 | 0.4014 | 0.2927 | 1.339 | 0.6444 | -6.1379 | 181.3798 | 177.3213 | 135.1588 | 150.9787 | 125.4961 | 113.0701 | 99.5367 | 169.4188 | 150.4659 | 185.2651 | 196.7346 | 181.3169 | 153.2152 | 147.5385 | 185.1703 | 196.5869 | 200.6315 |  |  | 124.6479 |  | 203.9292 | 113.6712 | 150.8704 | 179.475 | 186.8042 | 170.0293 | 169.2165 | 163.7438 | 195.4875 | 207.4032 | 214.631 | 157.0838 | 97.0771 | 136.8088 | 159.1025 | 175.1986 | 128.6681 | 156.9578 | 146.1661 | 227.8695 | 120.3324 | 167.5303 | 202.6909 | 215.5864 | 247.4043 | 114.2737 | 145.8519 | 172.7491 | 182.3764 | 174.2984 | 82.92 | 96.0876 | 133.117 | 157.9725 | 172.8632 | 137.829 |  | 118.1833 | 201.3802 |  | 116.5845 | 153.4256 | 185.0122 | 197.2834 | 187.4845 | 136.043 | 161.3487 | 190.6049 | 193.395 | 172.463 | 92.7022 | 106.1696 | 130.1947 | 158.3428 | 177.2507 | 189.4578 | 118.3778 | 109.1574 | 109.8178 | 140.1768 | 177.6434 | 205.0622 | 210.3716 | 192.2132 |  |  |  |  | 75.5157 | 78.3797 | 149.0744 | 80.2233 | 155.1135 | 86.7915 | 34.7315 | 33.9024 | 34.5413 | 35.2535 | 34.4741 | 34.7877 | 32.9133 | 34.8125 | 73.4556 | 86.1287 | 81.4146 | 71.8572 | 182.1713 |  |  | 131.0478 |  | 120.3931 | 88.5224 | 113.6419 | 87.479 | 176.3848 | 167.9816 | 201.0975 | 185.1456 | 196.4317 | 170.607 | 210.3372 | 228.0529 | 228.7165 | 201.6661 | 132.8669 | 108.4586 | 158.486 | 120.1312 | 163.8736 | 161.0679 | 191.1328 | 121.8062 | 183.1801 | 171.1298 | 185.17 | 214.661 |  | 167.0904 | 95.4324 | 136.5931 | 163.5351 | 180.6226 | 134.4451 | 137.3012 | 121.5203 |  | 135.5281 | 170.8003 | 206.469 | 219.0671 | 204.7953 | 117.6815 | 160.6538 | 197.7844 | 211.6766 | 201.3794 | 85.8783 | 97.675 | 136.0506 | 163.1935 | 182.3766 | 112.4375 | 169.2164 | 101.3812 | 187.1328 | 106.2551 | 129.8999 | 169.2772 | 198.1695 | 211.825 | 236.147 | 134.8582 | 171.7484 | 206.6935 | 217.1789 | 198.8449 | 94.1727 | 108.2753 | 135.9351 | 164.7627 | 184.3133 | 81.4039 | 109.0414 | 122.4201 | 111.6829 | 128.1857 | 196.0125 | 163.5034 | 205.869 | 191.2605 | 145.518 |  |  |  | 74.9756 | 82.6154 | 77.1576 | 155.4592 | 82.1842 | 132.2901 |  | 81.8199 | 77.4364 | 78.8126 | 59.5486 | 104.4985 | 115.5875 |  | 157.2892 | 180.3765 | 175.3531 | 380.8984 | 520.5195 | 495.3105 | 351.0649 | [23 empty] | 78.3391 | 507.915 | 118.2103 | 168.8329
17:10 | 13430 |  |  | 18.2867 | 48.8522 | 52.8778 | 23.308 | 22.341 | 39.0568 | 28.8535 | 1.8929 | 1.4863 | 0.7079 | -0.0364 |  |  |  | -2.4634 | 35.6846 | 51.6261 | 14.4574 |  | 25.7789 | 35.4922 | 0.4 | 0.2908 | 1.3366 | 0.6445 | -7.5878 | 181.36 | 177.2945 | 135.1432 | 150.963 | 125.4859 | 113.0611 | 99.5304 | 169.4128 | 150.4598 | 185.2559 | 196.7168 | 181.2982 | 153.2069 | 147.5224 | 185.1633 | 196.5769 | 200.6161 |  |  | 124.6351 |  | 203.9048 | 113.6697 | 150.8671 | 179.4609 | 186.7931 | 170.02 | 169.2093 | 163.7405 | 195.4777 | 207.3906 | 214.596 | 157.0804 | 97.082 | 136.8091 | 159.0962 | 175.1876 | 128.6618 | 156.953 | 146.1548 | 227.8411 | 120.3335 | 167.5237 | 202.6792 | 215.5765 | 247.4643 | 114.2861 | 145.8564 | 172.7488 | 182.3759 | 174.2937 | 82.9374 | 96.0926 | 133.1277 | 157.98 | 172.8695 | 137.8385 |  | 118.1822 | 201.3564 |  | 116.5747 | 153.4208 | 185 | 197.2704 | 187.4602 | 136.0376 | 161.3393 | 190.5882 | 193.3763 | 172.4462 | 92.6994 | 106.1721 | 130.1939 | 158.3321 | 177.2342 | 189.4279 | 118.3708 | 109.1497 | 109.8075 | 140.1797 | 177.6414 | 205.0498 | 210.3508 | 192.2016 |  |  |  |  | 75.5103 | 78.3691 | 149.0511 | 80.204 | 155.1054 | 86.79 | 34.7568 | 33.9164 | 34.5918 | 34.8232 | 34.3803 | 34.8197 | 32.8953 | 34.8137 | 73.4508 | 86.1306 | 81.412 | 71.8492 | 182.1563 |  |  | 131.0366 |  | 120.3841 | 88.5141 | 113.6286 | 87.4734 | 176.3724 | 167.9826 | 201.0847 | 185.1303 | 196.4209 | 170.6081 | 210.3228 | 228.0294 | 228.6951 | 201.6433 | 132.8312 | 108.4464 | 158.4723 | 120.1266 | 163.8581 | 161.0632 | 191.1247 | 121.8004 | 183.1617 | 171.1132 | 185.1667 | 214.6496 |  | 167.0829 | 95.4353 | 136.5993 | 163.5304 | 180.6164 | 134.4365 | 137.2874 | 121.5189 |  | 135.5207 | 170.7935 | 206.464 | 219.0662 | 204.7759 | 117.6791 | 160.6439 | 197.7727 | 211.6575 | 201.3605 | 85.8746 | 97.6694 | 136.0526 | 163.1836 | 182.3604 | 112.4214 | 169.2059 | 101.37 | 187.1621 | 106.2392 | 129.8972 | 169.2769 | 198.1589 | 211.8155 | 236.1035 | 134.8356 | 171.7284 | 206.6767 | 217.1583 | 198.8273 | 94.1608 | 108.2736 | 135.9287 | 164.7614 | 184.2942 | 81.3936 | 109.0255 | 122.4124 | 111.6787 | 128.1875 | 196.0064 | 163.4971 | 205.8536 | 191.2345 | 145.503 |  |  |  | 74.9745 | 82.6177 | 77.1589 | 155.4482 | 82.1876 | 132.2991 |  | 81.815 | 77.4329 | 78.8132 | 59.5548 | 104.507 | 115.5906 |  | 157.2931 | 180.3545 | 175.3277 | 380.8361 | 520.4572 | 495.1857 | 350.6914 | [23 empty] | 78.3364 | 507.8215 | 118.2455 | 168.8238
17:10 | 13431 |  |  | 18.342 | 48.9176 | 52.8229 | 23.2856 | 22.2193 | 38.9898 | 28.7746 | 1.8914 | 1.4877 | 0.7086 | -0.0343 |  |  |  | -2.4031 | 35.7326 | 51.5947 | 14.4705 |  | 25.8052 | 35.5331 | 0.4012 | 0.2904 | 1.3374 | 0.6461 | -6.9841 | 181.3456 | 177.2748 | 135.1359 | 150.9477 | 125.4778 | 113.0589 | 99.5283 | 169.3991 | 150.4532 | 185.2439 | 196.6986 | 181.2846 | 153.2017 | 147.5177 | 185.1574 | 196.5611 | 200.6038 |  |  | 124.634 |  | 203.8798 | 113.6705 | 150.8648 | 179.4561 | 186.7867 | 170.0085 | 169.2034 | 163.7356 | 195.4633 | 207.377 | 214.5859 | 157.0753 | 97.0866 | 136.8056 | 159.0962 | 175.1749 | 128.6507 | 156.9366 | 146.1404 | 227.808 | 120.3295 | 167.5205 | 202.6667 | 215.5626 | 247.4093 | 114.2859 | 145.8548 | 172.735 | 182.3647 | 174.2865 | 82.9339 | 96.0875 | 133.1262 | 157.974 | 172.8608 | 137.8368 |  | 118.1735 | 201.3306 |  | 116.5732 | 153.4151 | 184.9942 | 197.2611 | 187.4461 | 136.0316 | 161.328 | 190.5703 | 193.3573 | 172.4338 | 92.6926 | 106.1659 | 130.1836 | 158.3134 | 177.2239 | 189.4093 | 118.3657 | 109.147 | 109.8057 | 140.1812 | 177.6414 | 205.0403 | 210.3358 | 192.1892 |  |  |  |  | 75.5044 | 78.359 | 149.0315 | 80.1843 | 155.0847 | 86.7868 | 34.907 | 33.9869 | 34.2452 | 34.7529 | 34.0914 | 34.8527 | 32.956 | 34.8562 | 73.4378 | 86.121 | 81.4048 | 71.8396 | 182.1358 |  |  | 131.0335 |  | 120.3802 | 88.5117 | 113.6194 | 87.4671 | 176.3551 | 167.9794 | 201.0741 | 185.1206 | 196.4083 | 170.6184 | 210.3132 | 228.0091 | 228.6731 | 201.6203 | 132.7935 | 108.4312 | 158.4744 | 120.1168 | 163.8476 | 161.0597 | 191.1177 | 121.8021 | 183.1463 | 171.1044 | 185.1589 | 214.633 |  | 167.0697 | 95.4312 | 136.606 | 163.5303 | 180.6066 | 134.4294 | 137.2725 | 121.5085 |  | 135.5154 | 170.798 | 206.4644 | 219.0556 | 204.767 | 117.6708 | 160.6483 | 197.7582 | 211.6453 | 201.3492 | 85.8722 | 97.668 | 136.0506 | 163.1796 | 182.3507 | 112.4125 | 169.1961 | 101.3664 | 187.1841 | 106.2285 | 129.9056 | 169.2866 | 198.1543 | 211.8073 | 236.0906 | 134.839 | 171.7322 | 206.6756 | 217.1543 | 198.824 | 94.1671 | 108.2876 | 135.9438 | 164.7753 | 184.2815 | 81.3865 | 109.0122 | 122.4083 | 111.6715 | 128.1909 | 195.9962 | 163.4893 | 205.8347 | 191.2157 | 145.4939 |  |  |  | 74.9747 | 82.6146 | 77.1562 | 155.4281 | 82.1806 | 132.3006 |  | 81.8094 | 77.4305 | 78.8091 | 59.5519 | 104.501 | 115.5924 |  | 157.2907 | 180.3354 | 175.2963 | 380.8715 | 520.4414 | 495.1688 | 350.7242 | [23 empty] | 78.3322 | 507.8051 | 118.2254 | 168.8131
17:10 | 13432 |  |  | 18.2825 | 48.9078 | 52.8518 | 23.2844 | 22.1564 | 39.0014 | 28.7374 | 1.8899 | 1.4848 | 0.7083 | -0.0354 |  |  |  | -2.3722 | 35.7209 | 51.6001 | 14.4962 |  | 25.7966 | 35.4558 | 0.3999 | 0.2913 | 1.3391 | 0.6438 | -5.6533 | 181.3346 | 177.266 | 135.1269 | 150.9384 | 125.4768 | 113.0549 | 99.5267 | 169.3996 | 150.4536 | 185.2417 | 196.6888 | 181.2794 | 153.2056 | 147.5186 | 185.1228 | 196.52 | 200.5902 |  |  | 124.6235 |  | 203.8502 | 113.6661 | 150.8549 | 179.4448 | 186.7717 | 169.9903 | 169.1854 | 163.7285 | 195.4436 | 207.3661 | 214.5696 | 157.0729 | 97.0897 | 136.8091 | 159.0996 | 175.1714 | 128.6439 | 156.9311 | 146.1312 | 227.7775 | 120.3332 | 167.5222 | 202.6636 | 215.5533 | 247.3872 | 114.2824 | 145.8473 | 172.7205 | 182.3511 | 174.2687 | 82.9267 | 96.0812 | 133.1247 | 157.9647 | 172.8475 | 137.8158 |  | 118.1609 | 201.2999 |  | 116.5757 | 153.4075 | 184.9849 | 197.2523 | 187.4416 | 136.0286 | 161.3237 | 190.5612 | 193.344 | 172.425 | 92.6937 | 106.1659 | 130.1835 | 158.308 | 177.2159 | 189.3931 | 118.3593 | 109.1401 | 109.8013 | 140.1754 | 177.6266 | 205.0305 | 210.324 | 192.1816 |  |  |  |  | 75.4964 | 78.3519 | 149.026 | 80.1819 | 155.0646 | 86.7809 | 35.0726 | 34.1958 | 33.5771 | 34.7799 | 33.9302 | 34.8963 | 33.035 | 34.8978 | 73.4395 | 86.1085 | 81.3938 | 71.8382 | 182.1166 |  |  | 131.0216 |  | 120.3767 | 88.5113 | 113.619 | 87.4708 | 176.3524 | 167.9768 | 201.0592 | 185.1111 | 196.3949 | 170.6427 | 210.299 | 227.9958 | 228.6523 | 201.603 | 132.7622 | 108.4248 | 158.4574 | 120.1104 | 163.8528 | 161.0635 | 191.1079 | 121.8106 | 183.141 | 171.0957 | 185.1556 | 214.6202 |  | 167.0584 | 95.4269 | 136.6028 | 163.525 | 180.5962 | 134.4195 | 137.2572 | 121.4982 |  | 135.5134 | 170.7984 | 206.4531 | 219.0292 | 204.7676 | 117.6696 | 160.6475 | 197.7485 | 211.629 | 201.3375 | 85.8691 | 97.6703 | 136.0551 | 163.1783 | 182.3408 | 112.4036 | 169.1797 | 101.3541 | 187.2461 | 106.2203 | 129.9045 | 169.2844 | 198.1472 | 211.7934 | 236.0956 | 134.8384 | 171.7307 | 206.6601 | 217.1426 | 198.8061 | 94.1755 | 108.2789 | 135.9407 | 164.7561 | 184.2667 | 81.3796 | 108.9986 | 122.3969 | 111.6567 | 128.1812 | 195.9764 | 163.4789 | 205.8085 | 191.1997 | 145.479 |  |  |  | 74.9704 | 82.6053 | 77.1541 | 155.4144 | 82.1775 | 132.2842 |  | 81.7997 | 77.4218 | 78.7968 | 59.5524 | 104.5021 | 115.5968 |  | 157.28 | 180.328 | 175.2746 | 380.6932 | 520.472 | 495.2597 | 351.1009 | [23 empty] | 78.3246 | 507.8659 | 118.1757 | 168.804
17:10 | 13433 |  |  | 18.3288 | 48.8879 | 52.8715 | 23.3828 | 22.2197 | 39.0375 | 28.7465 | 1.8892 | 1.4833 | 0.704 | -0.0369 |  |  |  | -2.3843 | 35.6763 | 51.5678 | 14.4979 |  | 25.7643 | 35.4331 | 0.4 | 0.2893 | 1.3383 | 0.6451 | -5.1628 | 181.3161 | 177.2529 | 135.1112 | 150.928 | 125.4698 | 113.0456 | 99.5207 | 169.3862 | 150.4532 | 185.2323 | 196.6745 | 181.2699 | 153.197 | 147.5169 | 185.118 | 196.5106 | 200.5955 |  |  | 124.6053 |  | 203.8224 | 113.6592 | 150.8468 | 179.4342 | 186.7537 | 169.9755 | 169.174 | 163.718 | 195.4345 | 207.3545 | 214.5493 | 157.065 | 97.0869 | 136.8129 | 159.0925 | 175.171 | 128.6405 | 156.9248 | 146.1234 | 227.7455 | 120.3392 | 167.5165 | 202.6564 | 215.5409 | 247.2762 | 114.2744 | 145.8411 | 172.7109 | 182.334 | 174.2501 | 82.9281 | 96.0789 | 133.1279 | 157.953 | 172.8327 | 137.8018 |  | 118.1445 | 201.2646 |  | 116.575 | 153.415 | 184.9723 | 197.2367 | 187.4318 | 136.0343 | 161.3155 | 190.5564 | 193.3323 | 172.4225 | 92.6984 | 106.1666 | 130.1844 | 158.3107 | 177.2082 | 189.3806 | 118.3474 | 109.1315 | 109.7896 | 140.1644 | 177.6105 | 205.0243 | 210.3107 | 192.1653 |  |  |  |  | 75.4934 | 78.3441 | 149.0251 | 80.1879 | 155.0434 | 86.783 | 35.0779 | 34.4363 | 33.2742 | 34.7634 | 33.9616 | 34.9347 | 33.1116 | 34.962 | 73.4449 | 86.1063 | 81.3903 | 71.8398 | 182.1054 |  |  | 131.0124 |  | 120.3762 | 88.5069 | 113.6157 | 87.4712 | 176.3543 | 167.9742 | 201.0415 | 185.101 | 196.381 | 170.6309 | 210.2758 | 227.9824 | 228.6255 | 201.5821 | 132.7463 | 108.4111 | 158.4613 | 120.1068 | 163.855 | 161.057 | 191.0944 | 121.8054 | 183.1263 | 171.0817 | 185.1452 | 214.6046 |  | 167.0545 | 95.4275 | 136.5956 | 163.5135 | 180.5788 | 134.399 | 137.2376 | 121.4879 |  | 135.5071 | 170.7881 | 206.4331 | 219.007 | 204.7621 | 117.6672 | 160.6361 | 197.7386 | 211.6162 | 201.3208 | 85.8745 | 97.6757 | 136.0541 | 163.1716 | 182.3355 | 112.3972 | 169.1681 | 101.3464 | 187.3071 | 106.2127 | 129.902 | 169.2822 | 198.1375 | 211.7807 | 236.1032 | 134.8346 | 171.7285 | 206.6408 | 217.1196 | 198.7861 | 94.1713 | 108.2699 | 135.9288 | 164.7325 | 184.2549 | 81.3733 | 108.9887 | 122.3824 | 111.6482 | 128.1805 | 195.958 | 163.4746 | 205.7973 | 191.1871 | 145.4752 |  |  |  | 74.967 | 82.6015 | 77.1519 | 155.4076 | 82.1717 | 132.2731 |  | 81.7955 | 77.419 | 78.7977 | 59.5496 | 104.505 | 115.5949 |  | 157.2894 | 180.2967 | 175.247 | 381.0136 | 520.1288 | 495.5377 | 351.0419 | [23 empty] | 78.3213 | 507.8333 | 118.2089 | 168.793
17:10 | 13434 |  |  | 18.3001 | 48.8522 | 52.9101 | 23.3219 | 22.1467 | 39.042 | 28.8044 | 1.891 | 1.4823 | 0.7075 | -0.035 |  |  |  | -2.2575 | 35.7712 | 51.5451 | 14.4807 |  | 25.7194 | 35.3257 | 0.399 | 0.2866 | 1.3377 | 0.6447 | -4.877 | 181.3009 | 177.2372 | 135.1064 | 150.9174 | 125.4629 | 113.0425 | 99.5187 | 169.3708 | 150.4536 | 185.2204 | 196.6627 | 181.2557 | 153.1844 | 147.5072 | 185.1208 | 196.5117 | 200.5783 |  |  | 124.5947 |  | 203.7956 | 113.6527 | 150.8412 | 179.4205 | 186.7309 | 169.9615 | 169.1665 | 163.7025 | 195.4258 | 207.3356 | 214.5347 | 157.0548 | 97.0851 | 136.8117 | 159.0834 | 175.1597 | 128.629 | 156.9087 | 146.1074 | 227.7079 | 120.3323 | 167.5114 | 202.6464 | 215.5212 | 247.2368 | 114.2693 | 145.8323 | 172.6973 | 182.315 | 174.2353 | 82.9255 | 96.0764 | 133.1222 | 157.9419 | 172.8134 | 137.7843 |  | 118.1306 | 201.2295 |  | 116.5713 | 153.4145 | 184.9603 | 197.2251 | 187.4138 | 136.0317 | 161.3088 | 190.5414 | 193.3157 | 172.4116 | 92.6993 | 106.1611 | 130.1778 | 158.3044 | 177.1907 | 189.3629 | 118.3376 | 109.1217 | 109.7755 | 140.1583 | 177.6002 | 205.0147 | 210.2969 | 192.1434 |  |  |  |  | 75.4826 | 78.3334 | 149.0107 | 80.1791 | 155.0127 | 86.7747 | 35.0152 | 34.5929 | 33.3677 | 34.6887 | 33.9981 | 34.9531 | 33.1353 | 35.0093 | 73.4412 | 86.1042 | 81.3952 | 71.8368 | 182.097 |  |  | 131.014 |  | 120.3722 | 88.509 | 113.6111 | 87.4682 | 176.3522 | 167.9754 | 201.0293 | 185.0888 | 196.3679 | 170.5869 | 210.2568 | 227.9614 | 228.5971 | 201.5563 | 132.7027 | 108.3949 | 157.9842 | 120.0999 | 163.846 | 161.0485 | 191.0842 | 121.7972 | 183.106 | 171.0695 | 185.137 | 214.5844 |  | 167.0437 | 95.4347 | 136.5947 | 163.5135 | 180.5719 | 134.3839 | 137.2211 | 121.4781 |  | 135.5019 | 170.7866 | 206.4218 | 218.9881 | 204.7394 | 117.6516 | 160.6238 | 197.718 | 211.599 | 201.301 | 85.8741 | 97.6703 | 136.0549 | 163.1649 | 182.3256 | 112.3913 | 169.1583 | 101.3394 | 187.3582 | 106.1985 | 129.9089 | 169.2832 | 198.1243 | 211.7668 | 236.0874 | 134.8357 | 171.7279 | 206.6325 | 217.1001 | 198.7748 | 94.1733 | 108.2738 | 135.928 | 164.7218 | 184.2472 | 81.3679 | 108.9821 | 122.3738 | 111.6479 | 128.1823 | 195.9482 | 163.4708 | 205.7917 | 191.1822 | 145.4814 |  |  |  | 74.9612 | 82.5938 | 77.1387 | 155.3944 | 82.1584 | 132.2663 |  | 81.789 | 77.4192 | 78.7934 | 59.5527 | 104.4962 | 115.592 |  | 157.2919 | 180.2693 | 175.224 | 381.0578 | 520.5799 | 495.6117 | 351.0156 | [23 empty] | 78.3139 | 508.0958 | 118.1886 | 168.7806
17:10 | 13435 |  |  | 18.3713 | 48.865 | 52.9762 | 23.3571 | 22.1979 | 39.0119 | 28.7489 | 1.8908 | 1.4846 | 0.7072 | -0.0336 |  |  |  | -2.1685 | 35.8327 | 51.5895 | 14.5499 |  | 25.6656 | 35.3791 | 0.3986 | 0.288 | 1.3378 | 0.6446 | -6.7398 | 181.2971 | 177.2315 | 135.1077 | 150.9139 | 125.4634 | 113.0434 | 99.5219 | 169.3676 | 150.4487 | 185.2111 | 196.6491 | 181.2451 | 153.1807 | 147.499 | 185.1004 | 196.4775 | 200.5429 |  |  | 124.5862 |  | 203.7681 | 113.6483 | 150.8338 | 179.4037 | 186.7129 | 169.9402 | 169.1535 | 163.6897 | 195.4137 | 207.3103 | 214.549 | 157.0439 | 97.0848 | 136.8072 | 159.0839 | 175.1468 | 128.6127 | 156.8891 | 146.0889 | 227.6703 | 120.3232 | 167.5046 | 202.6394 | 215.5056 | 247.3841 | 114.2719 | 145.8265 | 172.6921 | 182.3067 | 174.2295 | 82.9276 | 96.0788 | 133.1167 | 157.9399 | 172.8088 | 137.7698 |  | 118.1263 | 201.2089 |  | 116.5615 | 153.3932 | 184.9536 | 197.2004 | 187.3916 | 136.0192 | 161.302 | 190.523 | 193.2958 | 172.39 | 92.6973 | 106.1552 | 130.1693 | 158.2924 | 177.1774 | 189.3405 | 118.3329 | 109.1131 | 109.766 | 140.1509 | 177.5984 | 205.0003 | 210.283 | 192.1369 |  |  |  |  | 75.4792 | 78.3301 | 148.9977 | 80.1725 | 154.9904 | 86.7653 | 34.9894 | 34.6319 | 33.2442 | 34.6656 | 34.0018 | 34.9763 | 33.113 | 34.9991 | 73.4317 | 86.0938 | 81.3846 | 71.8291 | 182.08 |  |  | 131.0071 |  | 120.3598 | 88.5058 | 113.6073 | 87.4638 | 176.3498 | 167.9697 | 201.0167 | 185.0691 | 196.3541 | 170.5341 | 210.2457 | 227.9366 | 228.5795 | 201.5425 | 132.6453 | 108.391 | 157.4659 | 120.0914 | 163.8495 | 161.0482 | 191.0744 | 121.7952 | 183.0911 | 171.0664 | 185.1313 | 214.5679 |  | 167.0303 | 95.4371 | 136.5998 | 163.5068 | 180.5618 | 134.3734 | 137.2107 | 121.4717 |  | 135.5025 | 170.7829 | 206.4172 | 218.9858 | 204.7212 | 117.6474 | 160.6259 | 197.7079 | 211.5758 | 201.2914 | 85.8694 | 97.668 | 136.0612 | 163.1625 | 182.3127 | 112.3836 | 169.1452 | 101.3361 | 187.4103 | 106.1848 | 129.9139 | 169.2839 | 198.1204 | 211.7479 | 236.0481 | 134.8328 | 171.7231 | 206.6236 | 217.0853 | 198.7666 | 94.1769 | 108.2779 | 135.9249 | 164.7116 | 184.2402 | 81.3691 | 108.9746 | 122.372 | 111.6411 | 128.1774 | 195.9459 | 163.4671 | 205.7779 | 191.1664 | 145.4735 |  |  |  | 74.9514 | 82.5811 | 77.1191 | 155.3914 | 82.1498 | 132.2444 |  | 81.7865 | 77.4116 | 78.7846 | 59.5446 | 104.5001 | 115.5872 |  | 157.2929 | 180.239 | 175.201 | 380.6932 | 519.9736 | 495.0725 | 350.6029 | [23 empty] | 78.3054 | 507.5231 | 118.313 | 168.766
17:10 | 13436 |  |  | 18.2719 | 48.8362 | 52.8396 | 23.3588 | 22.2418 | 38.9643 | 28.7046 | 1.8913 | 1.486 | 0.7062 | -0.0347 |  |  |  | -2.1762 | 35.8323 | 51.4852 | 14.527 |  | 25.7081 | 35.3639 | 0.4004 | 0.2885 | 1.3373 | 0.6417 | -6.3439 | 181.2806 | 177.2204 | 135.0996 | 150.9053 | 125.4576 | 113.0364 | 99.518 | 169.3493 | 150.443 | 185.1961 | 196.6366 | 181.2351 | 153.1652 | 147.4908 | 185.0893 | 196.4452 | 200.5225 |  |  | 124.5722 |  | 203.7431 | 113.6448 | 150.8258 | 179.4 | 186.7052 | 169.9244 | 169.1416 | 163.7045 | 195.4029 | 207.3003 | 214.5788 | 157.0399 | 97.0833 | 136.8118 | 159.08 | 175.1467 | 128.6002 | 156.888 | 146.0844 | 227.6444 | 120.3256 | 167.5094 | 202.625 | 215.4934 | 247.5482 | 114.2709 | 145.825 | 172.6845 | 182.2932 | 174.2166 | 82.9149 | 96.0711 | 133.1209 | 157.9277 | 172.798 | 137.7605 |  | 118.1186 | 201.1865 |  | 116.5633 | 153.3814 | 184.9503 | 197.1801 | 187.3739 | 136.0153 | 161.2927 | 190.5141 | 193.2828 | 172.3762 | 92.6942 | 106.1586 | 130.1689 | 158.2879 | 177.1712 | 189.3256 | 118.3258 | 109.1074 | 109.762 | 140.1479 | 177.5952 | 204.9879 | 210.2735 | 192.1284 |  |  |  |  | 75.4832 | 78.3294 | 148.9887 | 80.1816 | 154.9716 | 86.759 | 35.0066 | 34.5412 | 33.3077 | 34.5359 | 34.0181 | 35.0141 | 33.2209 | 34.9646 | 73.4314 | 86.09 | 81.3774 | 71.8282 | 182.0564 |  |  | 130.9944 |  | 120.3479 | 88.4963 | 113.5998 | 87.4564 | 176.344 | 167.9644 | 201.0018 | 185.0512 | 196.3363 | 170.4903 | 210.2394 | 227.9216 | 228.5676 | 201.5313 | 132.6076 | 108.3796 | 157.4349 | 120.0781 | 163.8525 | 161.0462 | 191.0652 | 121.7971 | 183.0745 | 171.0613 | 185.1267 | 214.5581 |  | 167.0211 | 95.437 | 136.6064 | 163.5 | 180.5515 | 134.3612 | 137.2046 | 121.4684 |  | 135.5085 | 170.7851 | 206.4066 | 218.985 | 204.7167 | 117.6485 | 160.6351 | 197.7023 | 211.5623 | 201.2806 | 85.8693 | 97.6808 | 136.0608 | 163.1625 | 182.3041 | 112.3789 | 169.1346 | 101.3335 | 187.4617 | 106.1764 | 129.9109 | 169.2781 | 198.1181 | 211.7297 | 236.0083 | 134.8388 | 171.7136 | 206.6051 | 217.0731 | 198.7537 | 94.1682 | 108.2744 | 135.9174 | 164.712 | 184.2262 | 81.3605 | 108.9708 | 122.3675 | 111.6278 | 128.1688 | 195.9384 | 163.4686 | 205.7619 | 191.1463 | 145.469 |  |  |  | 74.9433 | 82.5738 | 77.1092 | 155.3902 | 82.1515 | 132.225 |  | 81.7698 | 77.4036 | 78.7828 | 59.5428 | 104.5066 | 115.5997 |  | 157.2956 | 180.2216 | 175.1734 | 380.3997 | 519.8343 | 494.874 | 350.7537 | [23 empty] | 78.2994 | 507.3541 | 118.1873 | 168.7586
17:10 | 13437 |  |  | 18.165 | 48.8329 | 52.8701 | 23.335 | 22.2611 | 38.9771 | 28.8365 | 1.8929 | 1.4834 | 0.7081 | -0.0342 |  |  |  | -2.188 | 35.8138 | 51.6391 | 14.5615 |  | 25.6672 | 35.3389 | 0.4008 | 0.2936 | 1.3395 | 0.6433 | -7.3081 | 181.2572 | 177.1928 | 135.0863 | 150.8871 | 125.4417 | 113.0219 | 99.5054 | 169.3335 | 150.4421 | 185.1827 | 196.6302 | 181.2225 | 153.1561 | 147.4744 | 185.0961 | 196.4345 | 200.5088 |  |  | 124.5597 |  | 203.7177 | 113.6406 | 150.8246 | 179.3904 | 186.6979 | 169.9199 | 169.1304 | 163.7149 | 195.3928 | 207.2967 | 214.5827 | 157.0373 | 97.0845 | 136.8169 | 159.08 | 175.1363 | 128.5945 | 156.8813 | 146.069 | 227.6146 | 120.3251 | 167.5139 | 202.6197 | 215.477 | 247.6439 | 114.2743 | 145.8228 | 172.6792 | 182.2813 | 174.2061 | 82.9179 | 96.0771 | 133.1264 | 157.9212 | 172.7877 | 137.7533 |  | 118.115 | 201.1643 |  | 116.5558 | 153.38 | 184.9368 | 197.1703 | 187.363 | 136.0034 | 161.2867 | 190.5 | 193.2667 | 172.3581 | 92.6826 | 106.1618 | 130.1762 | 158.2816 | 177.1583 | 189.3009 | 118.3181 | 109.1046 | 109.7628 | 140.1502 | 177.5883 | 204.971 | 210.2581 | 192.1086 |  |  |  |  | 75.4739 | 78.3263 | 148.9865 | 80.1856 | 154.9475 | 86.7499 | 35.0987 | 34.4138 | 33.6139 | 34.0341 | 34.0832 | 34.9947 | 33.3886 | 34.9226 | 73.4363 | 86.0868 | 81.3742 | 71.821 | 182.0364 |  |  | 130.9829 |  | 120.3336 | 88.4896 | 113.5907 | 87.4493 | 176.3342 | 167.9638 | 200.9869 | 185.0373 | 196.3152 | 170.4587 | 210.2279 | 227.9115 | 228.5486 | 201.5073 | 132.5717 | 108.3683 | 157.4206 | 120.0705 | 163.8481 | 161.0437 | 191.0572 | 121.7972 | 183.0637 | 171.0535 | 185.1262 | 214.5478 |  | 167.0076 | 95.4361 | 136.6007 | 163.4912 | 180.5431 | 134.3466 | 137.1866 | 121.4567 |  | 135.5014 | 170.7797 | 206.398 | 218.9698 | 204.7009 | 117.645 | 160.6262 | 197.6897 | 211.5479 | 201.2601 | 85.8659 | 97.6816 | 136.063 | 163.1662 | 182.2918 | 112.3692 | 169.127 | 101.3248 | 187.5167 | 106.1679 | 129.9069 | 169.2717 | 198.111 | 211.714 | 236.017 | 134.8593 | 171.7127 | 206.5987 | 217.0675 | 198.7537 | 94.1605 | 108.2772 | 135.9118 | 164.7029 | 184.2157 | 81.3498 | 108.9635 | 122.3559 | 111.6163 | 128.1656 | 195.9257 | 163.4605 | 205.7424 | 191.1323 | 145.4675 |  |  |  | 74.9442 | 82.5719 | 77.1088 | 155.3859 | 82.1556 | 132.228 |  | 81.7664 | 77.3935 | 78.782 | 59.5416 | 104.5096 | 115.5999 |  | 157.294 | 180.1903 | 175.1575 | 380.8073 | 520.7186 | 495.4933 | 351.1827 | [23 empty] | 78.2959 | 508.1059 | 118.2331 | 168.7422
17:10 | 13438 |  |  | 18.2284 | 48.8606 | 52.8443 | 23.2726 | 22.2447 | 38.931 | 28.7284 | 1.8939 | 1.4819 | 0.7051 | -0.0344 |  |  |  | -2.1289 | 35.8083 | 51.5135 | 14.4889 |  | 25.6902 | 35.362 | 0.3992 | 0.289 | 1.3358 | 0.6431 | -6.9568 | 181.2444 | 177.1736 | 135.0781 | 150.8699 | 125.4308 | 113.0143 | 99.4968 | 169.3256 | 150.4408 | 185.1731 | 196.6133 | 181.2056 | 153.1531 | 147.4584 | 185.0891 | 196.4157 | 200.4858 |  |  | 124.5616 |  | 203.6954 | 113.6415 | 150.8294 | 179.3787 | 186.6794 | 169.9091 | 169.126 | 163.7057 | 195.3826 | 207.2875 | 214.5545 | 157.0292 | 97.0866 | 136.8136 | 159.0823 | 175.1245 | 128.5875 | 156.8685 | 146.0525 | 227.5768 | 120.3208 | 167.5048 | 202.6104 | 215.4694 | 247.6328 | 114.2734 | 145.819 | 172.6734 | 182.2684 | 174.1946 | 82.9252 | 96.0828 | 133.1197 | 157.9178 | 172.7758 | 137.7458 |  | 118.1002 | 201.1292 |  | 116.5527 | 153.3772 | 184.9292 | 197.1599 | 187.3532 | 135.9935 | 161.2808 | 190.482 | 193.2519 | 172.344 | 92.6802 | 106.155 | 130.1747 | 158.2742 | 177.1415 | 189.2867 | 118.3113 | 109.1039 | 109.7547 | 140.149 | 177.5803 | 204.965 | 210.244 | 192.1049 |  |  |  |  | 75.4702 | 78.3183 | 148.9759 | 80.1841 | 154.935 | 86.7469 | 35.1385 | 34.2736 | 33.4473 | 33.764 | 34.115 | 34.9675 | 33.381 | 34.9078 | 73.4361 | 86.0803 | 81.3643 | 71.8084 | 182.0218 |  |  | 130.9753 |  | 120.3242 | 88.4828 | 113.586 | 87.45 | 176.3208 | 167.9538 | 200.9724 | 185.0234 | 196.3018 | 170.4281 | 210.2103 | 227.9001 | 228.5294 | 201.4898 | 132.5351 | 108.3588 | 157.4123 | 120.0609 | 163.8399 | 161.0461 | 191.0438 | 121.7944 | 183.0548 | 171.0461 | 185.1151 | 214.5311 |  | 166.9879 | 95.4301 | 136.5973 | 163.4823 | 180.5284 | 134.333 | 137.1693 | 121.4477 |  | 135.4938 | 170.764 | 206.3856 | 218.9559 | 204.6909 | 117.6483 | 160.616 | 197.6745 | 211.5329 | 201.2415 | 85.8701 | 97.6781 | 136.07 | 163.1602 | 182.2792 | 112.3568 | 169.1166 | 101.322 | 187.5712 | 106.1594 | 129.906 | 169.2697 | 198.1035 | 211.6966 | 236.0042 | 134.854 | 171.709 | 206.596 | 217.052 | 198.7417 | 94.1588 | 108.2819 | 135.9107 | 164.6901 | 184.2089 | 81.3415 | 108.9449 | 122.3429 | 111.611 | 128.1733 | 195.9146 | 163.4525 | 205.7227 | 191.1136 | 145.4515 |  |  |  | 74.9457 | 82.5677 | 77.1055 | 155.3871 | 82.1606 | 132.217 |  | 81.7672 | 77.3923 | 78.7767 | 59.5464 | 104.4936 | 115.5996 |  | 157.2947 | 180.1857 | 175.1443 | 380.4975 | 520.0053 | 494.7946 | 350.6619 | [23 empty] | 78.293 | 507.4 | 118.1532 | 168.7402
17:10 | 13439 |  |  | 18.2037 | 48.8787 | 52.8227 | 23.335 | 22.2031 | 38.9404 | 28.7 | 1.8945 | 1.4786 | 0.7027 | -0.035 |  |  |  | -2.1686 | 35.7207 | 51.5715 | 14.3952 |  | 25.6521 | 35.3309 | 0.4 | 0.2915 | 1.336 | 0.6456 | -5.6858 | 181.2297 | 177.1629 | 135.0748 | 150.8596 | 125.4248 | 113.0171 | 99.4972 | 169.3147 | 150.4349 | 185.1641 | 196.5912 | 181.1876 | 153.1489 | 147.4416 | 185.0822 | 196.3943 | 200.4613 |  |  | 124.553 |  | 203.674 | 113.6422 | 150.8263 | 179.3724 | 186.6616 | 169.8965 | 169.1172 | 163.6931 | 195.3699 | 207.2758 | 214.502 | 157.0331 | 97.0913 | 136.8144 | 159.0776 | 175.1281 | 128.5823 | 156.8651 | 146.0514 | 227.5506 | 120.3247 | 167.5057 | 202.5991 | 215.469 | 247.4219 | 114.2663 | 145.8117 | 172.6644 | 182.248 | 174.1717 | 82.9141 | 96.0779 | 133.1148 | 157.9082 | 172.7594 | 137.7315 |  | 118.0844 | 201.0869 |  | 116.5635 | 153.3759 | 184.9183 | 197.1539 | 187.3427 | 135.9885 | 161.2731 | 190.4802 | 193.2387 | 172.3341 | 92.6858 | 106.1505 | 130.1655 | 158.2703 | 177.1282 | 189.2816 | 118.2974 | 109.0909 | 109.7433 | 140.1412 | 177.566 | 204.9572 | 210.23 | 192.0913 |  |  |  |  | 75.4688 | 78.3147 | 148.9702 | 80.1783 | 154.9213 | 86.7451 | 35.0745 | 34.1698 | 33.2169 | 33.9784 | 34.0175 | 34.9548 | 33.2906 | 34.9377 | 73.4308 | 86.0691 | 81.3596 | 71.808 | 182.0089 |  |  | 130.9676 |  | 120.3197 | 88.4785 | 113.5774 | 87.4456 | 176.3004 | 167.951 | 200.9572 | 185.0082 | 196.2878 | 170.3943 | 210.1999 | 227.8827 | 228.5095 | 201.4725 | 132.5151 | 108.3394 | 157.3923 | 120.0424 | 163.809 | 161.0474 | 191.0361 | 121.7921 | 183.0382 | 171.0362 | 185.104 | 214.5081 |  | 166.9763 | 95.4267 | 136.6065 | 163.4831 | 180.5243 | 134.3305 | 137.1649 | 121.4478 |  | 135.4956 | 170.7621 | 206.3674 | 218.9409 | 204.6789 | 117.6585 | 160.6158 | 197.6698 | 211.5278 | 201.2321 | 85.8772 | 97.6839 | 136.0728 | 163.1553 | 182.2711 | 112.3545 | 169.1078 | 101.3133 | 187.6176 | 106.1525 | 129.9112 | 169.2711 | 198.0922 | 211.6842 | 235.9566 | 134.8399 | 171.6974 | 206.5893 | 217.0313 | 198.7227 | 94.1614 | 108.2851 | 135.9207 | 164.6978 | 184.188 | 81.3334 | 108.939 | 122.3417 | 111.6137 | 128.1787 | 195.9151 | 163.4555 | 205.7149 | 191.1015 | 145.4411 |  |  |  | 74.944 | 82.5681 | 77.1044 | 155.3769 | 82.1597 | 132.1947 |  | 81.749 | 77.3838 | 78.7674 | 59.5378 | 104.4866 | 115.5854 |  | 157.2796 | 180.1421 | 175.0962 | 380.8073 | 520.5316 | 495.3684 | 351.1204 | [23 empty] | 78.2875 | 507.95 | 118.0756 | 168.7108
17:10 | 13440 |  |  | 18.2323 | 48.8719 | 52.9019 | 23.2728 | 22.1378 | 39.0122 | 28.6892 | 1.8932 | 1.4838 | 0.7059 | -0.034 |  |  |  | -2.2027 | 35.737 | 51.4792 | 14.4534 |  | 25.6739 | 35.4017 | 0.4016 | 0.2909 | 1.3397 | 0.6438 | -5.7374 | 181.2104 | 177.1421 | 135.0687 | 150.8526 | 125.4183 | 113.012 | 99.4949 | 169.302 | 150.4311 | 185.1567 | 196.5814 | 181.1706 | 153.1478 | 147.4332 | 185.0701 | 196.3768 | 200.4456 |  |  | 124.5395 |  | 203.6494 | 113.6373 | 150.829 | 179.3693 | 186.6524 | 169.888 | 169.103 | 163.6784 | 195.3591 | 207.2581 | 214.4742 | 157.0272 | 97.0921 | 136.8157 | 159.0682 | 175.1161 | 128.5698 | 156.8528 | 146.0361 | 227.5187 | 120.3231 | 167.495 | 202.5878 | 215.449 | 247.0428 | 114.2662 | 145.8015 | 172.6541 | 182.2363 | 174.1593 | 82.9057 | 96.0791 | 133.1109 | 157.9005 | 172.7426 | 137.7129 |  | 118.0766 | 201.057 |  | 116.5565 | 153.3735 | 184.9088 | 197.1381 | 187.3334 | 135.9859 | 161.2643 | 190.4726 | 193.22 | 172.3186 | 92.6789 | 106.1479 | 130.1648 | 158.2625 | 177.1182 | 189.2574 | 118.2878 | 109.0773 | 109.7342 | 140.1368 | 177.5554 | 204.9421 | 210.2111 | 192.0657 |  |  |  |  | 75.4614 | 78.3101 | 148.9671 | 80.1663 | 154.8947 | 86.736 | 35.0528 | 34.1487 | 33.2694 | 34.1214 | 33.9202 | 34.8053 | 33.2047 | 34.9336 | 73.4231 | 86.0537 | 81.3502 | 71.8063 | 181.9956 |  |  | 130.9569 |  | 120.3111 | 88.4806 | 113.5694 | 87.4386 | 176.2809 | 167.953 | 200.9382 | 184.9976 | 196.2737 | 170.3581 | 210.1916 | 227.8653 | 228.4912 | 201.4467 | 132.5515 | 108.3251 | 157.3724 | 120.0265 | 163.7791 | 161.0408 | 191.0271 | 121.7835 | 183.0166 | 171.0192 | 185.1004 | 214.4961 |  | 166.9804 | 95.4321 | 136.6106 | 163.4815 | 180.5139 | 134.3289 | 137.1605 | 121.4438 |  | 135.4927 | 170.771 | 206.364 | 218.926 | 204.6712 | 117.661 | 160.6155 | 197.6647 | 211.5123 | 201.2187 | 85.8782 | 97.6789 | 136.072 | 163.1543 | 182.2642 | 112.3506 | 169.1023 | 101.3039 | 187.6653 | 106.1482 | 129.9169 | 169.2749 | 198.0828 | 211.6827 | 235.9442 | 134.8264 | 171.693 | 206.5649 | 217.0102 | 198.7018 | 94.1647 | 108.284 | 135.9389 | 164.7127 | 184.1619 | 81.3309 | 108.9329 | 122.3291 | 111.6037 | 128.1698 | 195.8988 | 163.4471 | 205.701 | 191.0922 | 145.4226 |  |  |  | 74.9361 | 82.5654 | 77.1025 | 155.3476 | 82.1485 | 132.1868 |  | 81.7401 | 77.3755 | 78.7592 | 59.5294 | 104.5088 | 115.5863 |  | 157.2809 | 180.1165 | 175.0759 | 380.4438 | 519.849 | 494.9478 | 350.7274 | [23 empty] | 78.2813 | 507.3984 | 118.0982 | 168.6987
17:10 | 13441 |  |  | 18.2319 | 48.8134 | 52.8144 | 23.3272 | 22.1642 | 38.9676 | 28.7223 | 1.8918 | 1.4825 | 0.7027 | -0.0354 |  |  |  | -2.1452 | 35.7157 | 51.5555 | 14.4463 |  | 25.6833 | 35.372 | 0.4005 | 0.2902 | 1.3373 | 0.6456 | -5.3073 | 181.191 | 177.1283 | 135.056 | 150.8451 | 125.4049 | 112.9953 | 99.4872 | 169.2906 | 150.4256 | 185.1433 | 196.5636 | 181.1586 | 153.1374 | 147.4261 | 185.0607 | 196.3601 | 200.4301 |  |  | 124.5349 |  | 203.6228 | 113.6334 | 150.8248 | 179.3564 | 186.6419 | 169.8782 | 169.0977 | 163.6716 | 195.3543 | 207.2432 | 214.4716 | 157.0095 | 97.0888 | 136.8124 | 159.061 | 175.0983 | 128.5564 | 156.8333 | 146.0205 | 227.4829 | 120.3146 | 167.4812 | 202.5771 | 215.4279 | 247.0016 | 114.2646 | 145.7962 | 172.6408 | 182.2244 | 174.1509 | 82.9028 | 96.0746 | 133.1085 | 157.8903 | 172.7258 | 137.6976 |  | 118.0652 | 201.0336 |  | 116.5461 | 153.3677 | 184.9043 | 197.1266 | 187.3195 | 135.9836 | 161.2577 | 190.4556 | 193.2062 | 172.3114 | 92.6701 | 106.1526 | 130.1698 | 158.2573 | 177.1039 | 189.2306 | 118.2817 | 109.069 | 109.7209 | 140.1328 | 177.546 | 204.9276 | 210.1931 | 192.0548 |  |  |  |  | 75.4528 | 78.3002 | 148.9492 | 80.1444 | 154.8737 | 86.7217 | 35.0197 | 34.1244 | 33.2742 | 34.2828 | 33.786 | 34.6283 | 33.1933 | 34.9097 | 73.4207 | 86.0457 | 81.3416 | 71.7995 | 181.9691 |  |  | 130.9399 |  | 120.2984 | 88.4701 | 113.5595 | 87.4323 | 176.2662 | 167.9409 | 200.918 | 184.9794 | 196.2552 | 170.3622 | 210.1839 | 227.8578 | 228.4873 | 201.4305 | 132.6124 | 108.3245 | 157.3665 | 120.02 | 163.7848 | 161.0408 | 191.0249 | 121.7794 | 183.0116 | 171.0074 | 185.0997 | 214.4908 |  | 166.9787 | 95.4343 | 136.6048 | 163.486 | 180.4986 | 134.321 | 137.1492 | 121.4394 |  | 135.4839 | 170.7673 | 206.3597 | 218.9201 | 204.6692 | 117.6669 | 160.6077 | 197.65 | 211.4999 | 201.2055 | 85.8803 | 97.671 | 136.072 | 163.1475 | 182.2509 | 112.3404 | 169.0908 | 101.2928 | 187.7197 | 106.1451 | 129.9094 | 169.2755 | 198.0698 | 211.6672 | 235.9569 | 134.8203 | 171.6862 | 206.541 | 216.9864 | 198.6775 | 94.16 | 108.279 | 135.938 | 164.6958 | 184.1432 | 81.3249 | 108.9209 | 122.3114 | 111.5933 | 128.1587 | 195.8762 | 163.4356 | 205.6753 | 191.0784 | 145.4053 |  |  |  | 74.9228 | 82.5523 | 77.0911 | 155.3056 | 82.1377 | 132.1741 |  | 81.7356 | 77.3662 | 78.7506 | 59.5266 | 104.5256 | 115.5914 |  | 157.2812 | 180.0929 | 175.0448 | 380.9322 | 520.6563 | 495.6806 | 351.1204 | [23 empty] | 78.2715 | 508.1684 | 118.1006 | 168.687
17:10 | 13442 |  |  | 18.1497 | 48.772 | 52.8183 | 23.2384 | 22.1405 | 38.9437 | 28.8168 | 1.8913 | 1.4783 | 0.6985 | -0.0354 |  |  |  | -2.0969 | 35.8381 | 51.5948 | 14.5593 |  | 25.7247 | 35.4515 | 0.4017 | 0.2889 | 1.3365 | 0.6447 | -5.7028 | 181.1735 | 177.1163 | 135.0399 | 150.8335 | 125.3957 | 112.9892 | 99.483 | 169.2789 | 150.4151 | 185.1252 | 196.5481 | 181.1447 | 153.1216 | 147.4185 | 185.0575 | 196.3482 | 200.4301 |  |  | 124.5213 |  | 203.5911 | 113.6329 | 150.816 | 179.342 | 186.6309 | 169.8695 | 169.0912 | 163.6679 | 195.3437 | 207.2214 | 214.479 | 157.0042 | 97.0902 | 136.8094 | 159.0604 | 175.0908 | 128.5518 | 156.817 | 146.0089 | 227.4457 | 120.3139 | 167.4784 | 202.5687 | 215.4134 | 247.2167 | 114.2657 | 145.7978 | 172.6353 | 182.2125 | 174.1443 | 82.9054 | 96.0716 | 133.1078 | 157.8867 | 172.7214 | 137.6876 |  | 118.0565 | 201.0164 |  | 116.5418 | 153.3633 | 184.8937 | 197.1142 | 187.2998 | 135.9732 | 161.2528 | 190.4414 | 193.1895 | 172.3002 | 92.6661 | 106.1545 | 130.1636 | 158.2495 | 177.0867 | 189.2166 | 118.2686 | 109.0591 | 109.7124 | 140.128 | 177.5424 | 204.9128 | 210.1769 | 192.0409 |  |  |  |  | 75.4462 | 78.2953 | 148.95 | 80.1521 | 154.8555 | 86.7091 | 35.0278 | 34.09 | 33.4509 | 34.3741 | 33.5086 | 34.5623 | 33.2523 | 34.9555 | 73.4181 | 86.0421 | 81.341 | 71.7916 | 181.9476 |  |  | 130.9303 |  | 120.2935 | 88.4602 | 113.5521 | 87.4291 | 176.258 | 167.9338 | 200.9049 | 184.959 | 196.24 | 170.3691 | 210.1717 | 227.8387 | 228.4695 | 201.4104 | 132.6212 | 108.3129 | 157.3742 | 120.0085 | 163.7848 | 161.0345 | 191.0137 | 121.7734 | 183.0056 | 170.9933 | 185.089 | 214.4667 |  | 166.9549 | 95.4167 | 136.6021 | 163.4738 | 180.4825 | 134.3019 | 137.1247 | 121.4237 |  | 135.471 | 170.7514 | 206.3385 | 218.9033 | 204.6434 | 117.6692 | 160.6022 | 197.6392 | 211.479 | 201.186 | 85.8752 | 97.6672 | 136.0678 | 163.1386 | 182.2363 | 112.3299 | 169.0737 | 101.2772 | 187.793 | 106.1411 | 129.9066 | 169.2829 | 198.0562 | 211.6513 | 235.9143 | 134.8416 | 171.6897 | 206.5363 | 216.9757 | 198.6717 | 94.1619 | 108.285 | 135.94 | 164.6882 | 184.1307 | 81.322 | 108.9076 | 122.3028 | 111.5894 | 128.1505 | 195.8713 | 163.4295 | 205.6591 | 191.0632 | 145.3918 |  |  |  | 74.9137 | 82.5468 | 77.0781 | 155.2867 | 82.1349 | 132.1691 |  | 81.7241 | 77.3668 | 78.7412 | 59.5264 | 104.5204 | 115.5921 |  | 157.2774 | 180.0726 | 175.0363 | 380.6749 | 519.926 | 494.585 | 350.8256 | [23 empty] | 78.264 | 507.2555 | 118.1853 | 168.675
17:10 | 13443 |  |  | 18.2237 | 48.7747 | 52.9051 | 23.3157 | 22.2414 | 39.028 | 28.7623 | 1.8919 | 1.4798 | 0.7008 | -0.0351 |  |  |  | -2.1779 | 35.7016 | 51.5416 | 14.5223 |  | 25.7348 | 35.4511 | 0.4008 | 0.287 | 1.3333 | 0.6454 | -3.7527 | 181.1559 | 177.0925 | 135.0298 | 150.814 | 125.389 | 112.98 | 99.4781 | 169.2689 | 150.4044 | 185.1083 | 196.5359 | 181.1263 | 153.1147 | 147.4108 | 185.0491 | 196.3468 | 200.4247 |  |  | 124.5121 |  | 203.5653 | 113.6359 | 150.8121 | 179.3335 | 186.6133 | 169.8618 | 169.0791 | 163.6703 | 195.333 | 207.2039 | 214.487 | 156.9979 | 97.0898 | 136.8095 | 159.0535 | 175.0796 | 128.5401 | 156.8048 | 145.9919 | 227.4085 | 120.31 | 167.4752 | 202.5586 | 215.3943 | 247.3415 | 114.2744 | 145.7986 | 172.6285 | 182.2034 | 174.1363 | 82.911 | 96.0808 | 133.1136 | 157.891 | 172.7144 | 137.686 |  | 118.0452 | 200.9983 |  | 116.5364 | 153.355 | 184.8829 | 197.0895 | 187.2784 | 135.9671 | 161.2423 | 190.4264 | 193.1682 | 172.2802 | 92.6597 | 106.1448 | 130.1584 | 158.2389 | 177.0717 | 189.2106 | 118.2577 | 109.0553 | 109.7068 | 140.1322 | 177.538 | 204.904 | 210.1671 | 192.0263 |  |  |  |  | 75.4438 | 78.2903 | 148.9635 | 80.1942 | 154.8359 | 86.7089 | 35.0347 | 34.0673 | 33.6139 | 34.3353 | 33.1973 | 34.5437 | 33.2154 | 35.0354 | 73.4193 | 86.0363 | 81.3399 | 71.7831 | 181.9322 |  |  | 130.9262 |  | 120.2879 | 88.456 | 113.5445 | 87.4269 | 176.248 | 167.9325 | 200.8873 | 184.9444 | 196.228 | 170.3411 | 210.1575 | 227.8207 | 228.4485 | 201.3893 | 132.5968 | 108.2988 | 157.3955 | 119.9966 | 163.7766 | 161.0276 | 190.9991 | 121.7705 | 182.9888 | 170.9859 | 185.0902 | 214.4465 |  | 166.9452 | 95.4168 | 136.613 | 163.4668 | 180.477 | 134.2855 | 137.1073 | 121.4101 |  | 135.4693 | 170.7568 | 206.3307 | 218.8918 | 204.6311 | 117.6591 | 160.5946 | 197.6311 | 211.4619 | 201.1707 | 85.8763 | 97.6666 | 136.0713 | 163.1349 | 182.2347 | 112.3211 | 169.0615 | 101.2665 | 187.8464 | 106.1386 | 129.9147 | 169.2882 | 198.0558 | 211.6453 | 235.8584 | 134.8602 | 171.692 | 206.5357 | 216.972 | 198.6645 | 94.1712 | 108.2878 | 135.9499 | 164.7003 | 184.1257 | 81.3237 | 108.8967 | 122.2908 | 111.579 | 128.1524 | 195.8569 | 163.429 | 205.6481 | 191.0493 | 145.3765 |  |  |  | 74.9107 | 82.5426 | 77.0713 | 155.283 | 82.1208 | 132.1581 |  | 81.7227 | 77.3716 | 78.745 | 59.5261 | 104.5032 | 115.6037 |  | 157.2953 | 180.068 | 175.0201 | 380.6932 | 520.0359 | 494.4488 | 350.6651 | [23 empty] | 78.2622 | 507.2424 | 118.2073 | 168.6816
17:10 | 13444 |  |  | 18.247 | 48.7635 | 52.8426 | 23.2812 | 22.2407 | 39.0022 | 28.7421 | 1.891 | 1.48 | 0.7039 | -0.035 |  |  |  | -2.2423 | 35.7336 | 51.5345 | 14.5016 |  | 25.7356 | 35.3705 | 0.4027 | 0.2919 | 1.3348 | 0.6448 | -4.6245 | 181.1429 | 177.0759 | 135.0299 | 150.8045 | 125.3823 | 112.9765 | 99.472 | 169.2684 | 150.3989 | 185.0956 | 196.5188 | 181.1163 | 153.1164 | 147.4091 | 185.0483 | 196.3331 | 200.402 |  |  | 124.5057 |  | 203.5425 | 113.6327 | 150.8105 | 179.3199 | 186.6002 | 169.8423 | 169.0641 | 163.6666 | 195.33 | 207.1992 | 214.4376 | 156.9909 | 97.0854 | 136.8132 | 159.0466 | 175.074 | 128.5291 | 156.7913 | 145.9826 | 227.3776 | 120.307 | 167.4708 | 202.5507 | 215.3827 | 247.2547 | 114.2717 | 145.7901 | 172.6139 | 182.1881 | 174.1167 | 82.915 | 96.087 | 133.1192 | 157.8858 | 172.7064 | 137.6989 |  | 118.0338 | 200.9771 |  | 116.5389 | 153.3554 | 184.8767 | 197.0779 | 187.2687 | 135.9688 | 161.24 | 190.4122 | 193.161 | 172.2719 | 92.6622 | 106.1466 | 130.1629 | 158.2363 | 177.0696 | 189.2044 | 118.2503 | 109.0507 | 109.6956 | 140.1325 | 177.5286 | 204.8936 | 210.1532 | 192.0133 |  |  |  |  | 75.4431 | 78.289 | 148.9566 | 80.1919 | 154.8229 | 86.7159 | 34.9773 | 34.1904 | 33.5437 | 34.2953 | 33.1144 | 34.5548 | 33.081 | 35.1082 | 73.4181 | 86.0265 | 81.33 | 71.7691 | 181.92 |  |  | 130.9194 |  | 120.2836 | 88.4556 | 113.5404 | 87.424 | 176.2323 | 167.9314 | 200.8706 | 184.9366 | 196.2132 | 170.3279 | 210.1405 | 227.8053 | 228.435 | 201.365 | 132.587 | 108.2858 | 157.3977 | 119.9797 | 163.7676 | 161.0275 | 190.9916 | 121.7627 | 182.9674 | 170.9786 | 185.0879 | 214.438 |  | 166.9408 | 95.4306 | 136.6171 | 163.4646 | 180.4755 | 134.2822 | 137.1073 | 121.4035 |  | 135.4671 | 170.7728 | 206.3309 | 218.8881 | 204.634 | 117.6576 | 160.5882 | 197.621 | 211.4554 | 201.168 | 85.8805 | 97.6677 | 136.0741 | 163.1302 | 182.2277 | 112.3133 | 169.0561 | 101.2621 | 187.8929 | 106.1356 | 129.9155 | 169.2831 | 198.0537 | 211.6366 | 235.8372 | 134.8546 | 171.6789 | 206.5328 | 216.9542 | 198.6417 | 94.1684 | 108.2846 | 135.9431 | 164.689 | 184.1132 | 81.3211 | 108.8919 | 122.2798 | 111.5755 | 128.1524 | 195.8425 | 163.427 | 205.6353 | 191.0352 | 145.3801 |  |  |  | 74.905 | 82.5333 | 77.0674 | 155.2623 | 82.1028 | 132.1346 |  | 81.7134 | 77.3525 | 78.7427 | 59.5202 | 104.4975 | 115.6011 |  | 157.282 | 180.0522 | 174.9897 | 380.6308 | 519.9736 | 495.1349 | 350.7896 | [23 empty] | 78.2558 | 507.5543 | 118.1258 | 168.6671
17:10 | 13445 |  |  | 18.2408 | 48.7823 | 52.8412 | 23.2907 | 22.1945 | 39.054 | 28.7683 | 1.8894 | 1.4798 | 0.7025 | -0.0338 |  |  |  | -2.1645 | 35.7461 | 51.578 | 14.5844 |  | 25.7045 | 35.3745 | 0.4015 | 0.2936 | 1.3353 | 0.6449 | -6.0507 | 181.1304 | 177.0583 | 135.0229 | 150.7993 | 125.3783 | 112.9758 | 99.4676 | 169.2616 | 150.3962 | 185.0931 | 196.5048 | 181.1119 | 153.1104 | 147.3954 | 185.0279 | 196.2942 | 200.379 |  |  | 124.4919 |  | 203.5158 | 113.6242 | 150.8036 | 179.3145 | 186.5903 | 169.8258 | 169.0523 | 163.6595 | 195.3174 | 207.189 | 214.3778 | 156.9832 | 97.0841 | 136.8134 | 159.0439 | 175.072 | 128.5292 | 156.7859 | 145.975 | 227.3487 | 120.313 | 167.4671 | 202.5449 | 215.3728 | 246.9173 | 114.2674 | 145.7803 | 172.6019 | 182.175 | 174.1 | 82.9134 | 96.0842 | 133.1132 | 157.8714 | 172.6919 | 137.7018 |  | 118.0189 | 200.9521 |  | 116.5339 | 153.3555 | 184.86 | 197.0681 | 187.2599 | 135.9623 | 161.2362 | 190.3972 | 193.1444 | 172.258 | 92.6639 | 106.1454 | 130.1611 | 158.2275 | 177.0575 | 189.1786 | 118.2465 | 109.0412 | 109.6861 | 140.1231 | 177.5244 | 204.8793 | 210.1388 | 191.9974 |  |  |  |  | 75.4428 | 78.2873 | 148.9369 | 80.1611 | 154.8144 | 86.7107 | 34.9389 | 34.4849 | 33.6417 | 34.2916 | 33.2477 | 34.5843 | 32.9234 | 35.2448 | 73.4056 | 86.0236 | 81.3194 | 71.7544 | 181.9062 |  |  | 130.914 |  | 120.2778 | 88.4539 | 113.5369 | 87.4223 | 176.2259 | 167.9313 | 200.862 | 184.9265 | 196.2039 | 170.3402 | 210.128 | 227.7878 | 228.4161 | 201.3428 | 132.5873 | 108.2767 | 157.3955 | 119.959 | 163.761 | 161.0192 | 190.9794 | 121.7616 | 182.9543 | 170.9657 | 185.083 | 214.4319 |  | 166.9338 | 95.4387 | 136.6218 | 163.4649 | 180.4721 | 134.282 | 137.1041 | 121.3918 |  | 135.4661 | 170.7768 | 206.3336 | 218.8782 | 204.6304 | 117.6528 | 160.5861 | 197.6069 | 211.4341 | 201.1528 | 85.8764 | 97.6686 | 136.0662 | 163.1219 | 182.2056 | 112.3008 | 169.0425 | 101.2511 | 187.9559 | 106.1318 | 129.9115 | 169.2773 | 198.0403 | 211.6204 | 235.8279 | 134.8383 | 171.6656 | 206.5063 | 216.9283 | 198.6162 | 94.1645 | 108.2799 | 135.9262 | 164.6701 | 184.099 | 81.3135 | 108.8866 | 122.2775 | 111.5739 | 128.1598 | 195.8423 | 163.4203 | 205.6245 | 191.0272 | 145.3894 |  |  |  | 74.8984 | 82.5359 | 77.0602 | 155.2398 | 82.0996 | 132.1304 |  | 81.7087 | 77.3512 | 78.7275 | 59.5221 | 104.5147 | 115.5948 |  | 157.2785 | 180.0142 | 174.9588 | 380.5072 | 519.8977 | 494.7548 | 350.4362 | [23 empty] | 78.2515 | 507.3262 | 118.1984 | 168.6464
17:10 | 13446 |  |  | 18.1284 | 48.7756 | 52.7379 | 23.2838 | 22.1257 | 39.0385 | 28.7846 | 1.8885 | 1.4749 | 0.7002 | -0.0348 |  |  |  | -2.1089 | 35.7922 | 51.6715 | 14.5795 |  | 25.7129 | 35.4342 | 0.4011 | 0.2905 | 1.3362 | 0.6432 | -4.1814 | 181.116 | 177.045 | 135.0068 | 150.7871 | 125.3725 | 112.9643 | 99.4615 | 169.244 | 150.3899 | 185.0854 | 196.4882 | 181.0983 | 153.103 | 147.3782 | 184.9982 | 196.272 | 200.3622 |  |  | 124.4788 |  | 203.4913 | 113.6202 | 150.7924 | 179.3096 | 186.5754 | 169.8121 | 169.0461 | 163.6568 | 195.3047 | 207.1785 | 214.3605 | 156.9727 | 97.0821 | 136.8134 | 159.0442 | 175.0566 | 128.5215 | 156.774 | 145.9632 | 227.3145 | 120.3147 | 167.4689 | 202.534 | 215.3556 | 247.0479 | 114.2669 | 145.7747 | 172.5916 | 182.1639 | 174.0904 | 82.9125 | 96.0848 | 133.1122 | 157.8665 | 172.6752 | 137.6921 |  | 118.0077 | 200.9205 |  | 116.5329 | 153.3492 | 184.8493 | 197.0496 | 187.2504 | 135.9557 | 161.2292 | 190.391 | 193.1272 | 172.2471 | 92.661 | 106.1434 | 130.1582 | 158.2187 | 177.0418 | 189.1503 | 118.2401 | 109.0338 | 109.6846 | 140.1242 | 177.5224 | 204.8708 | 210.1308 | 191.9919 |  |  |  |  | 75.4298 | 78.2759 | 148.9164 | 80.1542 | 154.7974 | 86.693 | 34.96 | 34.629 | 33.6551 | 34.4085 | 33.3617 | 34.4966 | 32.7916 | 35.322 | 73.3974 | 86.0248 | 81.3128 | 71.7497 | 181.8865 |  |  | 130.9047 |  | 120.2691 | 88.4479 | 113.5308 | 87.419 | 176.2285 | 167.9255 | 200.8485 | 184.9083 | 196.1918 | 170.3433 | 210.1177 | 227.7724 | 228.4047 | 201.3266 | 132.5668 | 108.2737 | 157.3968 | 119.9525 | 163.7523 | 161.0145 | 190.9732 | 121.7681 | 182.9475 | 170.9504 | 185.0815 | 214.4232 |  | 166.9296 | 95.435 | 136.6218 | 163.4555 | 180.4633 | 134.2704 | 137.0899 | 121.3839 |  | 135.4558 | 170.7662 | 206.3247 | 218.8561 | 204.6259 | 117.6561 | 160.58 | 197.5984 | 211.417 | 201.1298 | 85.8736 | 97.6689 | 136.0692 | 163.1182 | 182.1873 | 112.294 | 169.0285 | 101.2399 | 188.027 | 106.1307 | 129.9182 | 169.2787 | 198.0286 | 211.6074 | 235.8798 | 134.8447 | 171.6676 | 206.49 | 216.919 | 198.6129 | 94.1719 | 108.2814 | 135.9271 | 164.6674 | 184.0857 | 81.3095 | 108.8726 | 122.2672 | 111.5587 | 128.1576 | 195.8306 | 163.4124 | 205.6093 | 191.0112 | 145.3814 |  |  |  | 74.8953 | 82.5303 | 77.0542 | 155.2201 | 82.0895 | 132.1151 |  | 81.712 | 77.3484 | 78.7267 | 59.5179 | 104.5419 | 115.6029 |  | 157.2739 | 180.0003 | 174.9406 | 380.7996 | 520.5492 | 495.5832 | 351.0746 | [23 empty] | 78.2466 | 508.0662 | 118.1868 | 168.6371
17:10 | 13447 |  |  | 18.2267 | 48.8578 | 52.7882 | 23.3115 | 22.1953 | 39.0601 | 28.8622 | 1.8868 | 1.472 | 0.704 | -0.0354 |  |  |  | -2.1065 | 35.8382 | 51.5019 | 14.5331 |  | 25.7444 | 35.4572 | 0.4007 | 0.2915 | 1.3369 | 0.6435 | -5.9001 | 181.0975 | 177.0281 | 134.9909 | 150.7732 | 125.3608 | 112.9545 | 99.4523 | 169.2278 | 150.3854 | 185.0715 | 196.4723 | 181.0772 | 153.0923 | 147.3708 | 184.9647 | 196.2624 | 200.3512 |  |  | 124.471 |  | 203.4651 | 113.6183 | 150.7928 | 179.2937 | 186.5618 | 169.7975 | 169.0358 | 163.65 | 195.2919 | 207.1648 | 214.3562 | 156.9686 | 97.0819 | 136.8135 | 159.0381 | 175.0452 | 128.5101 | 156.7607 | 145.9524 | 227.2814 | 120.3159 | 167.4704 | 202.5224 | 215.3423 | 247.3672 | 114.2637 | 145.7706 | 172.5868 | 182.15 | 174.0813 | 82.9091 | 96.0779 | 133.1097 | 157.8668 | 172.6679 | 137.6823 |  | 117.9959 | 200.8913 |  | 116.5385 | 153.3539 | 184.8535 | 197.0429 | 187.2431 | 135.9616 | 161.2273 | 190.38 | 193.1174 | 172.2432 | 92.6645 | 106.1537 | 130.1625 | 158.219 | 177.0361 | 189.1432 | 118.2336 | 109.0269 | 109.6799 | 140.125 | 177.5206 | 204.8703 | 210.1157 | 191.9879 |  |  |  |  | 75.417 | 78.2708 | 148.9153 | 80.1561 | 154.7799 | 86.6826 | 34.9738 | 34.6073 | 33.6169 | 34.5433 | 33.4883 | 34.4501 | 32.6934 | 35.2876 | 73.3984 | 86.0213 | 81.308 | 71.7516 | 181.8685 |  |  | 130.8943 |  | 120.2627 | 88.4447 | 113.5278 | 87.4142 | 176.2183 | 167.9243 | 200.8299 | 184.8916 | 196.1723 | 170.3406 | 210.1111 | 227.7549 | 228.3928 | 201.3088 | 132.5385 | 108.2628 | 157.3296 | 119.9509 | 163.7507 | 161.0206 | 190.9708 | 121.7635 | 182.9332 | 170.9359 | 185.0731 | 214.4117 |  | 166.9253 | 95.4264 | 136.6156 | 163.4399 | 180.4423 | 134.2506 | 137.0705 | 121.3802 |  | 135.4364 | 170.7512 | 206.2956 | 218.8281 | 204.6073 | 117.6569 | 160.575 | 197.587 | 211.4027 | 201.1083 | 85.8705 | 97.6665 | 136.0708 | 163.115 | 182.1785 | 112.2866 | 169.0177 | 101.2281 | 188.1094 | 106.1327 | 129.9237 | 169.277 | 198.0267 | 211.5949 | 235.9468 | 134.84 | 171.655 | 206.4719 | 216.9047 | 198.601 | 94.1702 | 108.2838 | 135.9322 | 164.6652 | 184.0645 | 81.305 | 108.8548 | 122.2499 | 111.5449 | 128.1418 | 195.8083 | 163.4008 | 205.5929 | 190.9883 | 145.3633 |  |  |  | 74.8936 | 82.5232 | 77.0559 | 155.1985 | 82.0742 | 132.1056 |  | 81.6999 | 77.3374 | 78.724 | 59.5143 | 104.5547 | 115.5947 |  | 157.2656 | 179.9706 | 174.9136 | 380.3752 | 519.7291 | 494.5336 | 350.6397 | [23 empty] | 78.2402 | 507.1314 | 118.281 | 168.6181
17:10 | 13448 |  |  | 18.2241 | 48.7789 | 52.7938 | 23.2402 | 22.2995 | 39.0117 | 28.9006 | 1.8851 | 1.475 | 0.7043 | -0.0341 |  |  |  | -2.0977 | 35.7325 | 51.4698 | 14.6017 |  | 25.7793 | 35.4227 | 0.401 | 0.2912 | 1.3386 | 0.6442 | -5.2543 | 181.0792 | 177.0062 | 134.9863 | 150.7659 | 125.3505 | 112.9551 | 99.45 | 169.2245 | 150.3785 | 185.0588 | 196.4602 | 181.0656 | 153.0802 | 147.3766 | 184.9408 | 196.2575 | 200.3444 |  |  | 124.467 |  | 203.4394 | 113.624 | 150.7949 | 179.2782 | 186.5492 | 169.7918 | 169.0301 | 163.6522 | 195.2804 | 207.1444 | 214.3459 | 156.9645 | 97.0865 | 136.8106 | 159.0314 | 175.0509 | 128.4952 | 156.7524 | 145.9416 | 227.2588 | 120.3163 | 167.4637 | 202.5181 | 215.338 | 247.5062 | 114.2676 | 145.772 | 172.5802 | 182.1409 | 174.069 | 82.912 | 96.079 | 133.1079 | 157.8639 | 172.6653 | 137.6667 |  | 117.9852 | 200.8723 |  | 116.5354 | 153.3487 | 184.8473 | 197.0327 | 187.2299 | 135.9502 | 161.2108 | 190.3635 | 193.0993 | 172.2259 | 92.6641 | 106.1547 | 130.1635 | 158.2165 | 177.0251 | 189.121 | 118.2291 | 109.0146 | 109.665 | 140.1131 | 177.513 | 204.8571 | 210.094 | 191.9657 |  |  |  |  | 75.4192 | 78.2733 | 148.9187 | 80.1662 | 154.7727 | 86.6833 | 34.9161 | 34.5945 | 33.8132 | 34.6084 | 33.6428 | 34.4959 | 32.6709 | 35.2342 | 73.3935 | 86.0085 | 81.3038 | 71.7493 | 181.8485 |  |  | 130.8812 |  | 120.2532 | 88.4384 | 113.5163 | 87.4063 | 176.2057 | 167.918 | 200.8089 | 184.8771 | 196.1542 | 170.3324 | 210.1002 | 227.7392 | 228.3702 | 201.291 | 132.5109 | 108.2517 | 157.2336 | 119.9455 | 163.7557 | 161.0176 | 190.9628 | 121.7615 | 182.9173 | 170.9295 | 185.0672 | 214.3925 |  | 166.9222 | 95.4201 | 136.6142 | 163.4307 | 180.43 | 134.239 | 137.0513 | 121.3699 |  | 135.4328 | 170.7411 | 206.2759 | 218.8162 | 204.5757 | 117.6483 | 160.5778 | 197.5698 | 211.3871 | 201.0981 | 85.8683 | 97.6674 | 136.0744 | 163.1089 | 182.1714 | 112.2732 | 169.0035 | 101.2205 | 188.1852 | 106.1273 | 129.9189 | 169.2717 | 198.0152 | 211.57 | 235.9564 | 134.8298 | 171.6407 | 206.4575 | 216.8845 | 198.5714 | 94.1579 | 108.2785 | 135.9082 | 164.6326 | 184.0526 | 81.3028 | 108.8448 | 122.2446 | 111.5341 | 128.1499 | 195.7974 | 163.3987 | 205.5774 | 190.9812 | 145.3496 |  |  |  | 74.8844 | 82.5246 | 77.0555 | 155.1798 | 82.062 | 132.1108 |  | 81.6927 | 77.3362 | 78.7241 | 59.5175 | 104.5211 | 115.5995 |  | 157.2699 | 179.9563 | 174.8773 | 380.6865 | 519.978 | 494.9697 | 350.6397 | [23 empty] | 78.2387 | 507.4738 | 118.2471 | 168.6131
17:10 | 13449 |  |  | 18.1408 | 48.7831 | 52.7037 | 23.1584 | 22.3906 | 39.0704 | 28.9082 | 1.8829 | 1.4766 | 0.7035 | -0.036 |  |  |  | -2.1856 | 35.7873 | 51.4844 | 14.5685 |  | 25.783 | 35.4323 | 0.4016 | 0.2918 | 1.339 | 0.6433 | -5.894 | 181.0727 | 176.9977 | 134.986 | 150.7605 | 125.352 | 112.9585 | 99.4505 | 169.2223 | 150.38 | 185.0528 | 196.4533 | 181.0635 | 153.0769 | 147.3888 | 184.9457 | 196.2481 | 200.3249 |  |  | 124.4551 |  | 203.4181 | 113.6204 | 150.7861 | 179.2675 | 186.5387 | 169.7803 | 169.0222 | 163.6446 | 195.2769 | 207.1312 | 214.3469 | 156.9564 | 97.0887 | 136.8141 | 159.0374 | 175.05 | 128.4888 | 156.7401 | 145.9318 | 227.2339 | 120.3178 | 167.4611 | 202.5123 | 215.3222 | 247.5229 | 114.2648 | 145.7649 | 172.567 | 182.1302 | 174.0546 | 82.9177 | 96.0849 | 133.1103 | 157.8578 | 172.6546 | 137.6394 |  | 117.9763 | 200.852 |  | 116.5376 | 153.3402 | 184.8322 | 197.0185 | 187.2207 | 135.9325 | 161.2004 | 190.3533 | 193.0893 | 172.2123 | 92.6604 | 106.1539 | 130.1643 | 158.214 | 177.0151 | 189.0862 | 118.2133 | 109.0057 | 109.6495 | 140.1022 | 177.494 | 204.8344 | 210.0739 | 191.9426 |  |  |  |  | 75.4126 | 78.2633 | 148.9073 | 80.1768 | 154.7612 | 86.681 | 34.9376 | 34.5962 | 34.0623 | 34.7342 | 33.7473 | 34.3964 | 32.7459 | 35.2283 | 73.3888 | 85.9978 | 81.2952 | 71.7399 | 181.8318 |  |  | 130.8722 |  | 120.2461 | 88.4409 | 113.5105 | 87.4025 | 176.2019 | 167.9108 | 200.7984 | 184.8647 | 196.139 | 170.3127 | 210.0785 | 227.723 | 228.3449 | 201.2662 | 132.5135 | 108.241 | 157.1395 | 119.9368 | 163.7438 | 161.0018 | 190.9482 | 121.7596 | 182.8988 | 170.9167 | 185.0619 | 214.3758 |  | 166.9206 | 95.4154 | 136.6162 | 163.4266 | 180.4213 | 134.2309 | 137.0397 | 121.3574 |  | 135.4287 | 170.7442 | 206.2702 | 218.8083 | 204.5532 | 117.6471 | 160.5732 | 197.5569 | 211.3703 | 201.0859 | 85.8663 | 97.6655 | 136.0768 | 163.1057 | 182.1611 | 112.2626 | 168.9937 | 101.2158 | 188.2524 | 106.1104 | 129.9184 | 169.2733 | 198.0012 | 211.5528 | 235.86 | 134.8271 | 171.6448 | 206.4451 | 216.8659 | 198.5478 | 94.1488 | 108.2719 | 135.8942 | 164.6097 | 184.0459 | 81.2958 | 108.8429 | 122.2429 | 111.5274 | 128.1585 | 195.7933 | 163.4006 | 205.5656 | 190.9741 | 145.3438 |  |  |  | 74.8839 | 82.5285 | 77.0531 | 155.1774 | 82.0636 | 132.1093 |  | 81.6879 | 77.3283 | 78.7188 | 59.5242 | 104.5217 | 115.5946 |  | 157.2642 | 179.9289 | 174.8684 | 380.6683 | 520.1795 | 495.2927 | 350.5511 | [23 empty] | 78.2345 | 507.7361 | 118.2075 | 168.5966
17:10 | 13450 |  |  | 18.2257 | 48.7352 | 52.7949 | 23.1646 | 22.346 | 39.0672 | 28.8577 | 1.8817 | 1.4802 | 0.6976 | -0.0365 |  |  |  | -2.1497 | 35.7144 | 51.5641 | 14.5055 |  | 25.7998 | 35.5206 | 0.4 | 0.2904 | 1.3359 | 0.6431 | -4.3094 | 181.0613 | 176.9834 | 134.976 | 150.7471 | 125.3446 | 112.9454 | 99.4473 | 169.2107 | 150.3875 | 185.046 | 196.439 | 181.0515 | 153.0684 | 147.3738 | 184.9398 | 196.2336 | 200.2975 |  |  | 124.4464 |  | 203.3912 | 113.6158 | 150.7851 | 179.2643 | 186.5264 | 169.773 | 169.0111 | 163.6335 | 195.266 | 207.1152 | 214.3325 | 156.9473 | 97.0834 | 136.8131 | 159.0321 | 175.034 | 128.4818 | 156.7285 | 145.9184 | 227.1931 | 120.3165 | 167.4592 | 202.5002 | 215.3032 | 247.0657 | 114.2622 | 145.7558 | 172.5563 | 182.1103 | 174.0467 | 82.9057 | 96.0837 | 133.1054 | 157.8456 | 172.6389 | 137.6104 |  | 117.9665 | 200.8257 |  | 116.5298 | 153.331 | 184.8118 | 196.9991 | 187.2042 | 135.9194 | 161.1997 | 190.3416 | 193.0707 | 172.1909 | 92.6509 | 106.151 | 130.1559 | 158.2045 | 176.9971 | 189.0624 | 118.2049 | 109.0045 | 109.6482 | 140.1057 | 177.4862 | 204.8234 | 210.0681 | 191.9393 |  |  |  |  | 75.4101 | 78.262 | 148.8975 | 80.1795 | 154.7553 | 86.681 | 34.9685 | 34.6283 | 34.3317 | 34.9868 | 33.7514 | 34.2949 | 32.7643 | 35.2407 | 73.3842 | 85.9946 | 81.2842 | 71.73 | 181.8141 |  |  | 130.8665 |  | 120.2373 | 88.4388 | 113.504 | 87.3994 | 176.1908 | 167.907 | 200.789 | 184.852 | 196.1209 | 170.2953 | 210.0649 | 227.7089 | 228.3261 | 201.2429 | 132.5252 | 108.2299 | 157.0288 | 119.9249 | 163.7378 | 160.9989 | 190.9374 | 121.7609 | 182.8872 | 170.896 | 185.0621 | 214.3618 |  | 166.9081 | 95.4224 | 136.6154 | 163.4273 | 180.4121 | 134.2236 | 137.0355 | 121.3492 |  | 135.4239 | 170.7516 | 206.2721 | 218.7919 | 204.5483 | 117.6452 | 160.5616 | 197.5464 | 211.3566 | 201.0682 | 85.8607 | 97.6676 | 136.0758 | 163.1054 | 182.1555 | 112.2612 | 168.9888 | 101.2061 | 188.2997 | 106.104 | 129.9135 | 169.2703 | 197.9953 | 211.5429 | 235.7597 | 134.8269 | 171.6434 | 206.4352 | 216.8468 | 198.5417 | 94.1588 | 108.2763 | 135.9007 | 164.61 | 184.0308 | 81.2884 | 108.8379 | 122.2245 | 111.5167 | 128.1517 | 195.783 | 163.3906 | 205.5496 | 190.9499 | 145.3365 |  |  |  | 74.8829 | 82.5288 | 77.0436 | 155.1784 | 82.0666 | 132.0879 |  | 81.6787 | 77.32 | 78.7117 | 59.5317 | 104.5279 | 115.6028 |  | 157.2742 | 179.894 | 174.8547 | 380.4729 | 519.8377 | 495.1396 | 350.4236 | [23 empty] | 78.2297 | 507.4887 | 118.2438 | 168.5841
17:10 | 13451 |  |  | 18.2001 | 48.688 | 52.7618 | 23.1937 | 22.224 | 39.0311 | 28.7305 | 1.8833 | 1.4754 | 0.7012 | -0.0363 |  |  |  | -2.0271 | 35.7824 | 51.541 | 14.5924 |  | 25.8206 | 35.4937 | 0.4001 | 0.2912 | 1.3376 | 0.6433 | -5.1983 | 181.0415 | 176.9705 | 134.9695 | 150.7329 | 125.3334 | 112.9351 | 99.4444 | 169.1984 | 150.3846 | 185.0342 | 196.4247 | 181.0362 | 153.0616 | 147.3764 | 184.9102 | 196.2223 | 200.2825 |  |  | 124.4413 |  | 203.3596 | 113.6206 | 150.7872 | 179.2591 | 186.5105 | 169.7657 | 169.0004 | 163.6395 | 195.2531 | 207.0972 | 214.3064 | 156.9371 | 97.0778 | 136.817 | 159.0224 | 175.0222 | 128.4712 | 156.7231 | 145.9033 | 227.1516 | 120.3078 | 167.453 | 202.4883 | 215.2933 | 246.5027 | 114.2631 | 145.7493 | 172.5511 | 182.0947 | 174.0294 | 82.8956 | 96.0774 | 133.0956 | 157.8317 | 172.6233 | 137.5979 |  | 117.9535 | 200.7955 |  | 116.5239 | 153.3266 | 184.8124 | 196.9883 | 187.1903 | 135.9188 | 161.1973 | 190.3366 | 193.0517 | 172.1766 | 92.6494 | 106.15 | 130.1525 | 158.198 | 176.9893 | 189.0462 | 118.1991 | 108.9954 | 109.6401 | 140.105 | 177.4822 | 204.8131 | 210.0552 | 191.9306 |  |  |  |  | 75.4077 | 78.2597 | 148.8827 | 80.1516 | 154.7419 | 86.6664 | 34.9198 | 34.6081 | 34.54 | 35.2278 | 33.7358 | 34.1533 | 32.4249 | 35.1845 | 73.3795 | 85.9911 | 81.2784 | 71.7302 | 181.794 |  |  | 130.8566 |  | 120.2254 | 88.4281 | 113.4927 | 87.3935 | 176.1938 | 167.8994 | 200.7721 | 184.8389 | 196.1095 | 170.2671 | 210.0502 | 227.6929 | 228.3139 | 201.2221 | 132.4906 | 108.2192 | 156.9408 | 119.9137 | 163.7457 | 161.0035 | 190.9279 | 121.7646 | 182.8759 | 170.8892 | 185.0559 | 214.3523 |  | 166.8836 | 95.4242 | 136.6159 | 163.4217 | 180.4059 | 134.2111 | 137.0251 | 121.3441 |  | 135.4265 | 170.747 | 206.2667 | 218.7695 | 204.5473 | 117.6362 | 160.5628 | 197.5354 | 211.3428 | 201.0567 | 85.8591 | 97.6755 | 136.0767 | 163.0959 | 182.1488 | 112.2605 | 168.9783 | 101.2015 | 188.3358 | 106.1022 | 129.9109 | 169.2688 | 197.9867 | 211.5286 | 235.7552 | 134.83 | 171.6402 | 206.4347 | 216.832 | 198.5382 | 94.1702 | 108.279 | 135.9043 | 164.6086 | 184.0095 | 81.2834 | 108.8246 | 122.2006 | 111.4971 | 128.1457 | 195.7692 | 163.3831 | 205.5284 | 190.9303 | 145.3273 |  |  |  | 74.874 | 82.5165 | 77.0322 | 155.1648 | 82.0567 | 132.0639 |  | 81.676 | 77.3198 | 78.7074 | 59.537 | 104.511 | 115.5954 |  | 157.259 | 179.8663 | 174.8271 | 380.5964 | 520.2871 | 495.1457 | 350.839 | [23 empty] | 78.2242 | 507.7164 | 118.2097 | 168.5626
17:10 | 13452 |  |  | 18.145 | 48.6734 | 52.7945 | 23.2341 | 22.2546 | 39.0313 | 28.8012 | 1.8823 | 1.4769 | 0.7025 | -0.0353 |  |  |  | -2.1518 | 35.706 | 51.4799 | 14.4403 |  | 25.7812 | 35.4062 | 0.4014 | 0.2912 | 1.3369 | 0.6436 | -4.2926 | 181.0185 | 176.9548 | 134.9592 | 150.715 | 125.3233 | 112.9274 | 99.4373 | 169.1834 | 150.3677 | 185.022 | 196.4054 | 181.0186 | 153.0586 | 147.3833 | 184.8777 | 196.2139 | 200.2666 |  |  | 124.432 |  | 203.335 | 113.6176 | 150.7801 | 179.2437 | 186.4939 | 169.7459 | 168.9868 | 163.6443 | 195.2448 | 207.082 | 214.2932 | 156.9247 | 97.0761 | 136.8168 | 159.0173 | 175.0133 | 128.4623 | 156.7121 | 145.8923 | 227.1202 | 120.2979 | 167.4528 | 202.4728 | 215.2785 | 246.4191 | 114.2635 | 145.7429 | 172.5385 | 182.0864 | 174.0158 | 82.9023 | 96.0783 | 133.0953 | 157.8312 | 172.6188 | 137.5879 |  | 117.9507 | 200.7683 |  | 116.531 | 153.3267 | 184.8112 | 196.9803 | 187.1806 | 135.9169 | 161.1925 | 190.3243 | 193.0449 | 172.1674 | 92.6557 | 106.1534 | 130.1592 | 158.1911 | 176.9882 | 189.035 | 118.1877 | 108.9902 | 109.6285 | 140.0969 | 177.4752 | 204.7987 | 210.0379 | 191.9113 |  |  |  |  | 75.3938 | 78.2438 | 148.8626 | 80.1282 | 154.7201 | 86.6566 | 34.8541 | 34.5084 | 34.646 | 35.4273 | 33.76 | 34.0509 | 31.9828 | 35.0582 | 73.3803 | 85.9875 | 81.2751 | 71.7315 | 181.78 |  |  | 130.8496 |  | 120.22 | 88.425 | 113.4904 | 87.3915 | 176.1892 | 167.8989 | 200.7557 | 184.8235 | 196.1002 | 170.256 | 210.0374 | 227.6716 | 228.297 | 201.2072 | 132.4671 | 108.2091 | 156.8914 | 119.9012 | 163.7362 | 161.0026 | 190.9158 | 121.7641 | 182.8607 | 170.8888 | 185.0451 | 214.34 |  | 166.8738 | 95.4171 | 136.6165 | 163.418 | 180.3922 | 134.1957 | 137.0118 | 121.3335 |  | 135.4259 | 170.7378 | 206.2483 | 218.7528 | 204.5258 | 117.6386 | 160.5604 | 197.5232 | 211.3291 | 201.0432 | 85.8671 | 97.6763 | 136.0757 | 163.0902 | 182.1372 | 112.2545 | 168.9699 | 101.195 | 188.3629 | 106.0887 | 129.9148 | 169.2696 | 197.978 | 211.5106 | 235.7619 | 134.8163 | 171.6212 | 206.4113 | 216.81 | 198.5165 | 94.1638 | 108.2739 | 135.905 | 164.6041 | 183.9987 | 81.2765 | 108.8196 | 122.2048 | 111.4959 | 128.1564 | 195.7706 | 163.393 | 205.5213 | 190.9277 | 145.341 |  |  |  | 74.8738 | 82.5182 | 77.0317 | 155.1572 | 82.05 | 132.0501 |  | 81.6717 | 77.3114 | 78.7008 | 59.5299 | 104.4942 | 115.5971 |  | 157.2449 | 179.85 | 174.8002 | 380.2946 | 520.055 | 494.9188 | 350.7377 | [23 empty] | 78.2181 | 507.4869 | 118.0788 | 168.5474
17:10 | 13453 |  |  | 18.1664 | 48.7177 | 52.7255 | 23.2929 | 22.2644 | 39.0787 | 28.8783 | 1.8833 | 1.4769 | 0.703 | -0.0357 |  |  |  | -2.1517 | 35.6342 | 51.5552 | 14.5477 |  | 25.8141 | 35.5372 | 0.4004 | 0.2886 | 1.3384 | 0.6422 | -6.9111 | 180.9991 | 176.9342 | 134.9468 | 150.701 | 125.3103 | 112.9192 | 99.4253 | 169.1723 | 150.3524 | 185.0073 | 196.3801 | 181.0014 | 153.0503 | 147.3484 | 184.8458 | 196.2002 | 200.2331 |  |  | 124.4256 |  | 203.3129 | 113.6206 | 150.7789 | 179.2353 | 186.4822 | 169.7328 | 168.978 | 163.6352 | 195.2393 | 207.0739 | 214.2903 | 156.9185 | 97.0837 | 136.8162 | 159.0175 | 175.007 | 128.459 | 156.6989 | 145.8791 | 227.0936 | 120.2995 | 167.4524 | 202.4677 | 215.269 | 246.4754 | 114.27 | 145.744 | 172.5256 | 182.0787 | 174.0119 | 82.9094 | 96.083 | 133.1076 | 157.8319 | 172.6192 | 137.5734 |  | 117.9529 | 200.7459 |  | 116.5213 | 153.3236 | 184.7956 | 196.96 | 187.1637 | 135.9176 | 161.1806 | 190.3097 | 193.0302 | 172.1458 | 92.6547 | 106.1483 | 130.1537 | 158.1779 | 176.9714 | 189.0201 | 118.1784 | 108.9842 | 109.6203 | 140.0986 | 177.4693 | 204.79 | 210.0257 | 191.8956 |  |  |  |  | 75.393 | 78.2368 | 148.8417 | 80.1183 | 154.7079 | 86.6588 | 34.8127 | 34.433 | 34.7005 | 35.4451 | 33.8649 | 34.0714 | 31.9111 | 34.9602 | 73.3749 | 85.9809 | 81.2673 | 71.7208 | 181.7639 |  |  | 130.8403 |  | 120.2154 | 88.4198 | 113.4868 | 87.39 | 176.1644 | 167.8991 | 200.7356 | 184.8095 | 196.0833 | 170.2626 | 210.0269 | 227.6526 | 228.276 | 201.1896 | 132.4502 | 108.2018 | 156.8788 | 119.8932 | 163.7141 | 160.9973 | 190.9082 | 121.7523 | 182.8447 | 170.872 | 185.044 | 214.3168 |  | 166.8664 | 95.4098 | 136.6119 | 163.4109 | 180.3765 | 134.1888 | 137.0007 | 121.3194 |  | 135.4155 | 170.725 | 206.2262 | 218.7317 | 204.4941 | 117.6439 | 160.5558 | 197.5101 | 211.3092 | 201.0279 | 85.8689 | 97.6729 | 136.0808 | 163.0914 | 182.1308 | 112.2525 | 168.961 | 101.196 | 188.3878 | 106.0836 | 129.9097 | 169.2567 | 197.9702 | 211.4927 | 235.7461 | 134.8008 | 171.6049 | 206.3885 | 216.7923 | 198.4929 | 94.1532 | 108.2674 | 135.9007 | 164.5967 | 183.9818 | 81.2678 | 108.8169 | 122.2026 | 111.4973 | 128.1571 | 195.7669 | 163.3983 | 205.5094 | 190.9212 | 145.3478 |  |  |  | 74.8638 | 82.5129 | 77.0263 | 155.1438 | 82.054 | 132.0407 |  | 81.6616 | 77.3032 | 78.6969 | 59.5321 | 104.5226 | 115.595 |  | 157.2357 | 179.8335 | 174.7976 | 380.6146 | 520.0233 | 494.9473 | 350.6165 | [23 empty] | 78.2118 | 507.4853 | 118.2182 | 168.5346
17:10 | 13454 |  |  | 18.1871 | 48.6839 | 52.7417 | 23.311 | 22.3005 | 39.0138 | 28.9196 | 1.883 | 1.4767 | 0.7026 | -0.0353 |  |  |  | -2.1114 | 35.65 | 51.5701 | 14.5251 |  | 25.7849 | 35.6256 | 0.4013 | 0.2875 | 1.3342 | 0.6432 | -5.7906 | 180.9904 | 176.9168 | 134.9404 | 150.695 | 125.3063 | 112.9153 | 99.421 | 169.1709 | 150.348 | 184.996 | 196.368 | 180.9917 | 153.0416 | 147.3316 | 184.7988 | 196.168 | 200.1973 |  |  | 124.4191 |  | 203.283 | 113.6219 | 150.7742 | 179.2287 | 186.4711 | 169.7236 | 168.9679 | 163.616 | 195.225 | 207.0602 | 214.2695 | 156.9125 | 97.083 | 136.8156 | 159.0128 | 174.9984 | 128.4479 | 156.6821 | 145.8623 | 227.0594 | 120.2994 | 167.4444 | 202.4592 | 215.251 | 246.4561 | 114.269 | 145.7362 | 172.5182 | 182.0637 | 173.9957 | 82.9125 | 96.0785 | 133.1066 | 157.8289 | 172.6108 | 137.5653 |  | 117.9393 | 200.7231 |  | 116.5223 | 153.3253 | 184.7932 | 196.9509 | 187.1551 | 135.9316 | 161.181 | 190.3085 | 193.0196 | 172.1389 | 92.6577 | 106.1537 | 130.1548 | 158.1781 | 176.9592 | 189.0125 | 118.1683 | 108.9784 | 109.6088 | 140.098 | 177.4588 | 204.7784 | 210.0078 | 191.8782 |  |  |  |  | 75.3934 | 78.2328 | 148.8267 | 80.0988 | 154.699 | 86.6527 | 34.7653 | 34.3646 | 34.6703 | 35.2777 | 34.0215 | 33.9472 | 31.9995 | 34.9808 | 73.3697 | 85.9713 | 81.2611 | 71.7167 | 181.7477 |  |  | 130.8316 |  | 120.2076 | 88.4163 | 113.4823 | 87.382 | 176.1523 | 167.8939 | 200.7206 | 184.7966 | 196.0641 | 170.2704 | 210.0101 | 227.6415 | 228.2556 | 201.1738 | 132.4141 | 108.194 | 156.8873 | 119.889 | 163.7063 | 160.993 | 190.8993 | 121.7384 | 182.8295 | 170.8569 | 185.0355 | 214.3018 |  | 166.8549 | 95.4102 | 136.6105 | 163.4028 | 180.369 | 134.1886 | 136.9898 | 121.3115 |  | 135.404 | 170.7213 | 206.2151 | 218.7111 | 204.4713 | 117.6457 | 160.5532 | 197.4979 | 211.2948 | 201.0095 | 85.8683 | 97.67 | 136.08 | 163.0878 | 182.1215 | 112.2498 | 168.9546 | 101.1922 | 188.409 | 106.0826 | 129.9091 | 169.2555 | 197.9653 | 211.4829 | 235.7359 | 134.7983 | 171.6035 | 206.3708 | 216.7723 | 198.4738 | 94.1562 | 108.2726 | 135.8988 | 164.5853 | 183.9594 | 81.2658 | 108.8073 | 122.1823 | 111.484 | 128.1512 | 195.7461 | 163.3919 | 205.4895 | 190.8993 | 145.3278 |  |  |  | 74.8548 | 82.5074 | 77.0199 | 155.12 | 82.0589 | 132.043 |  | 81.6558 | 77.3017 | 78.6966 | 59.527 | 104.5459 | 115.5931 |  | 157.2353 | 179.8058 | 174.7553 | 380.2763 | 520.0075 | 494.7433 | 350.7736 | [23 empty] | 78.2078 | 507.3754 | 118.2606 | 168.5205
17:10 | 13455 |  |  | 18.171 | 48.7187 | 52.8551 | 23.3514 | 22.2187 | 39.0631 | 28.8144 | 1.8818 | 1.4767 | 0.701 | -0.0351 |  |  |  | -2.1914 | 35.6305 | 51.6334 | 14.5158 |  | 25.7835 | 35.4555 | 0.3992 | 0.2874 | 1.3376 | 0.6439 | -6.5669 | 180.9773 | 176.8956 | 134.9268 | 150.6817 | 125.2964 | 112.9047 | 99.4147 | 169.1628 | 150.3443 | 184.9771 | 196.3555 | 180.9782 | 153.0353 | 147.3297 | 184.7577 | 196.1398 | 200.1736 |  |  | 124.4166 |  | 203.259 | 113.6173 | 150.7637 | 179.2201 | 186.4568 | 169.712 | 168.9574 | 163.6088 | 195.2099 | 207.0328 | 214.2262 | 156.9002 | 97.0717 | 136.803 | 159 | 174.9855 | 128.4265 | 156.6683 | 145.8448 | 227.0144 | 120.292 | 167.4307 | 202.438 | 215.228 | 245.8181 | 114.2654 | 145.7255 | 172.5068 | 182.048 | 173.9811 | 82.906 | 96.0728 | 133.1007 | 157.8278 | 172.6049 | 137.5542 |  | 117.9269 | 200.6943 |  | 116.5263 | 153.3214 | 184.7855 | 196.9445 | 187.1463 | 135.9323 | 161.1792 | 190.3011 | 193.0076 | 172.1364 | 92.6585 | 106.1564 | 130.156 | 158.1771 | 176.9471 | 188.9973 | 118.1653 | 108.9752 | 109.601 | 140.0895 | 177.4536 | 204.7673 | 209.9941 | 191.8622 |  |  |  |  | 75.3817 | 78.2261 | 148.8175 | 80.1004 | 154.6971 | 86.6506 | 34.7691 | 34.1703 | 34.6443 | 35.1792 | 34.0888 | 33.8296 | 32.1349 | 34.9951 | 73.3671 | 85.9634 | 81.2622 | 71.7196 | 181.7266 |  |  | 130.82 |  | 120.1936 | 88.4105 | 113.472 | 87.3731 | 176.1325 | 167.8868 | 200.7048 | 184.7823 | 196.052 | 170.2736 | 209.9973 | 227.6245 | 228.2396 | 201.1657 | 132.3794 | 108.1852 | 156.9076 | 119.8788 | 163.6878 | 160.9875 | 190.8825 | 121.7322 | 182.8168 | 170.847 | 185.0232 | 214.289 |  | 166.8555 | 95.4179 | 136.6143 | 163.401 | 180.3593 | 134.1802 | 136.9798 | 121.3073 |  | 135.4039 | 170.7192 | 206.2048 | 218.7003 | 204.4537 | 117.6443 | 160.5446 | 197.496 | 211.2825 | 200.9969 | 85.8714 | 97.6694 | 136.0786 | 163.0802 | 182.1109 | 112.2429 | 168.9555 | 101.188 | 188.4278 | 106.0776 | 129.9066 | 169.2664 | 197.952 | 211.4713 | 235.7248 | 134.8043 | 171.6012 | 206.3731 | 216.7575 | 198.4692 | 94.1536 | 108.2761 | 135.8827 | 164.5602 | 183.9541 | 81.2664 | 108.7954 | 122.1705 | 111.4632 | 128.1603 | 195.7315 | 163.3812 | 205.4745 | 190.8757 | 145.3145 |  |  |  | 74.855 | 82.5095 | 77.0168 | 155.1006 | 82.0541 | 132.0343 |  | 81.6553 | 77.2964 | 78.6838 | 59.5212 | 104.552 | 115.5828 |  | 157.2316 | 179.7703 | 174.7284 | 380.6491 | 520.0834 | 495.1234 | 350.567 | [23 empty] | 78.2031 | 507.6034 | 118.2059 | 168.5009
17:10 | 13456 |  |  | 18.1993 | 48.6983 | 52.8 | 23.3935 | 22.2714 | 39.1082 | 28.946 | 1.8798 | 1.4751 | 0.7021 | -0.0357 |  |  |  | -2.1925 | 35.6406 | 51.5803 | 14.5121 |  | 25.716 | 35.465 | 0.3996 | 0.2875 | 1.3339 | 0.6423 | -6.5149 | 180.9521 | 176.879 | 134.9155 | 150.6619 | 125.2834 | 112.8957 | 99.4062 | 169.1519 | 150.3371 | 184.965 | 196.3326 | 180.964 | 153.025 | 147.3088 | 184.7584 | 196.1277 | 200.1609 |  |  | 124.415 |  | 203.2431 | 113.6261 | 150.764 | 179.2116 | 186.4454 | 169.7055 | 168.9541 | 163.6151 | 195.2061 | 207.0152 | 214.1954 | 156.89 | 97.071 | 136.8035 | 159.0042 | 174.9781 | 128.4201 | 156.6602 | 145.8288 | 226.981 | 120.293 | 167.427 | 202.4296 | 215.2178 | 245.183 | 114.2695 | 145.7241 | 172.5041 | 182.0369 | 173.9695 | 82.9071 | 96.0754 | 133.1052 | 157.8272 | 172.5963 | 137.5441 |  | 117.9244 | 200.665 |  | 116.5228 | 153.3184 | 184.7733 | 196.9313 | 187.1316 | 135.928 | 161.165 | 190.2878 | 192.9858 | 172.1233 | 92.6488 | 106.1501 | 130.1497 | 158.1685 | 176.9279 | 188.9769 | 118.1591 | 108.9676 | 109.5906 | 140.0814 | 177.4448 | 204.7578 | 209.9776 | 191.8527 |  |  |  |  | 75.3789 | 78.2254 | 148.8159 | 80.1168 | 154.6964 | 86.6526 | 34.787 | 33.9909 | 34.7414 | 35.2727 | 34.0282 | 33.7994 | 32.4705 | 34.9644 | 73.3655 | 85.9586 | 81.2555 | 71.7137 | 181.7052 |  |  | 130.8096 |  | 120.1874 | 88.4066 | 113.4624 | 87.3672 | 176.1146 | 167.8862 | 200.6897 | 184.7672 | 196.0426 | 170.2601 | 209.9949 | 227.6062 | 228.2255 | 201.1495 | 132.3468 | 108.1722 | 156.9362 | 119.8636 | 163.6674 | 160.9815 | 190.873 | 121.7273 | 182.8035 | 170.8397 | 185.0212 | 214.2779 |  | 166.8512 | 95.4243 | 136.6158 | 163.4009 | 180.3505 | 134.1705 | 136.9712 | 121.3008 |  | 135.4044 | 170.7179 | 206.2047 | 218.6931 | 204.4313 | 117.6422 | 160.5459 | 197.4931 | 211.2722 | 200.9909 | 85.871 | 97.6657 | 136.0845 | 163.0717 | 182.1048 | 112.2439 | 168.9491 | 101.1882 | 188.5181 | 106.075 | 129.9096 | 169.2648 | 197.94 | 211.4598 | 235.7166 | 134.8057 | 171.6029 | 206.3671 | 216.746 | 198.4572 | 94.1437 | 108.271 | 135.8743 | 164.5488 | 183.9496 | 81.2572 | 108.785 | 122.1588 | 111.4506 | 128.1591 | 195.7251 | 163.3717 | 205.4653 | 190.861 | 145.304 |  |  |  | 74.8521 | 82.4996 | 77.0106 | 155.074 | 82.0553 | 132.0178 |  | 81.6435 | 77.2931 | 78.6755 | 59.521 | 104.5329 | 115.5834 |  | 157.2235 | 179.7372 | 174.7033 | 379.9846 | 519.2327 | 494.1033 | 350.1982 | [23 empty] | 78.1973 | 506.668 | 118.2415 | 168.4803
17:10 | 13457 |  |  | 18.2124 | 48.7684 | 52.7874 | 23.2794 | 22.2104 | 38.9905 | 28.7688 | 1.8779 | 1.4781 | 0.7049 | -0.0349 |  |  |  | -2.0587 | 35.6864 | 51.5457 | 14.4516 |  | 25.7091 | 35.4212 | 0.3992 | 0.2858 | 1.3358 | 0.6421 | -6.8735 | 180.9298 | 176.8631 | 134.9051 | 150.6512 | 125.2773 | 112.8923 | 99.3993 | 169.1481 | 150.333 | 184.9626 | 196.3204 | 180.9534 | 153.0135 | 147.3072 | 184.7651 | 196.109 | 200.1445 |  |  | 124.3991 |  | 203.2175 | 113.6319 | 150.764 | 179.1973 | 186.4312 | 169.6855 | 168.9431 | 163.6106 | 195.2058 | 207.007 | 214.1745 | 156.8853 | 97.0848 | 136.8142 | 159.009 | 174.9786 | 128.4178 | 156.6485 | 145.8232 | 226.9545 | 120.2934 | 167.4314 | 202.4282 | 215.2119 | 245.1638 | 114.2749 | 145.7225 | 172.5005 | 182.0302 | 173.9622 | 82.9173 | 96.0826 | 133.1099 | 157.83 | 172.5897 | 137.5516 |  | 117.9183 | 200.6431 |  | 116.5263 | 153.3124 | 184.7597 | 196.92 | 187.1158 | 135.9277 | 161.1575 | 190.2707 | 192.9706 | 172.1079 | 92.6433 | 106.1461 | 130.1445 | 158.1598 | 176.9103 | 188.9654 | 118.1481 | 108.9639 | 109.5843 | 140.0796 | 177.4381 | 204.7449 | 209.9625 | 191.8445 |  |  |  |  | 75.388 | 78.2271 | 148.8041 | 80.1104 | 154.6903 | 86.6555 | 34.7586 | 33.9569 | 34.8756 | 35.4246 | 33.9079 | 33.7878 | 32.7814 | 34.9668 | 73.3592 | 85.9495 | 81.2455 | 71.7071 | 181.6993 |  |  | 130.8012 |  | 120.1852 | 88.4081 | 113.4625 | 87.3741 | 176.1147 | 167.8878 | 200.6856 | 184.7555 | 196.0292 | 170.2598 | 209.9832 | 227.5886 | 228.206 | 201.1342 | 132.3102 | 108.164 | 156.9569 | 119.849 | 163.6671 | 160.9818 | 190.8686 | 121.7298 | 182.7861 | 170.8283 | 185.0208 | 214.2677 |  | 166.8374 | 95.4173 | 136.6171 | 163.3945 | 180.3427 | 134.1637 | 136.9583 | 121.2902 |  | 135.4002 | 170.715 | 206.1978 | 218.6805 | 204.4137 | 117.6475 | 160.5478 | 197.4797 | 211.2721 | 200.9802 | 85.8703 | 97.6538 | 136.0792 | 163.0656 | 182.0984 | 112.2413 | 168.941 | 101.1849 | 188.6886 | 106.0643 | 129.9215 | 169.2626 | 197.941 | 211.4482 | 235.7065 | 134.8106 | 171.5971 | 206.3495 | 216.7303 | 198.4414 | 94.1485 | 108.2733 | 135.8868 | 164.5635 | 183.9369 | 81.2561 | 108.7757 | 122.1451 | 111.4423 | 128.1489 | 195.7169 | 163.3673 | 205.4525 | 190.8494 | 145.2909 |  |  |  | 74.8481 | 82.498 | 77.0032 | 155.0518 | 82.0661 | 132.0071 |  | 81.6406 | 77.2964 | 78.6798 | 59.5293 | 104.5162 | 115.5944 |  | 157.2379 | 179.7186 | 174.6903 | 380.6835 | 520.206 | 495.2373 | 350.8288 | [23 empty] | 78.1976 | 507.7217 | 118.1318 | 168.4783
17:10 | 13458 |  |  | 18.203 | 48.7008 | 52.7636 | 23.2797 | 22.2343 | 39.0093 | 28.7973 | 1.8772 | 1.4773 | 0.7057 | -0.0359 |  |  |  | -2.1894 | 35.5935 | 51.5554 | 14.4323 |  | 25.7216 | 35.4168 | 0.3978 | 0.2879 | 1.3365 | 0.6434 | -6.4927 | 180.9131 | 176.8441 | 134.8943 | 150.6422 | 125.2677 | 112.8846 | 99.3949 | 169.1419 | 150.3324 | 184.9504 | 196.3085 | 180.9404 | 153.0049 | 147.2998 | 184.774 | 196.0889 | 200.1298 |  |  | 124.3763 |  | 203.1838 | 113.6232 | 150.7554 | 179.1821 | 186.4123 | 169.6579 | 168.9295 | 163.5978 | 195.1946 | 206.999 | 214.2129 | 156.8837 | 97.0926 | 136.8188 | 159.0041 | 174.9713 | 128.4111 | 156.6376 | 145.8169 | 226.9237 | 120.2908 | 167.431 | 202.4208 | 215.198 | 245.0059 | 114.2794 | 145.7236 | 172.4888 | 182.0202 | 173.9533 | 82.9176 | 96.0823 | 133.1142 | 157.8295 | 172.5875 | 137.5781 |  | 117.9081 | 200.6246 |  | 116.5213 | 153.3066 | 184.7522 | 196.9037 | 187.0995 | 135.9228 | 161.1523 | 190.2565 | 192.9609 | 172.0942 | 92.6455 | 106.1431 | 130.1406 | 158.1514 | 176.8975 | 188.9531 | 118.1415 | 108.9486 | 109.5754 | 140.0716 | 177.4293 | 204.7301 | 209.9495 | 191.8307 |  |  |  |  | 75.3818 | 78.2218 | 148.7943 | 80.1181 | 154.6716 | 86.6458 | 34.8442 | 33.9622 | 35.0215 | 35.4777 | 33.8703 | 33.7905 | 32.9901 | 35.011 | 73.3482 | 85.9375 | 81.2401 | 71.6971 | 181.6898 |  |  | 130.793 |  | 120.1804 | 88.4086 | 113.4588 | 87.3766 | 176.1207 | 167.8904 | 200.6737 | 184.7477 | 196.0163 | 170.2548 | 209.9625 | 227.5703 | 228.189 | 201.1156 | 132.2767 | 108.158 | 156.971 | 119.8375 | 163.6813 | 160.9812 | 190.8611 | 121.7322 | 182.7724 | 170.8199 | 185.0192 | 214.2554 |  | 166.8233 | 95.4169 | 136.6193 | 163.3898 | 180.333 | 134.153 | 136.9424 | 121.2812 |  | 135.4011 | 170.7096 | 206.1824 | 218.6621 | 204.393 | 117.6393 | 160.5333 | 197.4548 | 211.2513 | 200.9587 | 85.8634 | 97.6525 | 136.0773 | 163.059 | 182.087 | 112.2251 | 168.9318 | 101.1774 | 188.8084 | 106.0477 | 129.9172 | 169.2581 | 197.9344 | 211.4296 | 235.6991 | 134.8024 | 171.5817 | 206.3359 | 216.7129 | 198.4207 | 94.1504 | 108.2709 | 135.8928 | 164.5628 | 183.9201 | 81.2539 | 108.7707 | 122.1362 | 111.4315 | 128.1449 | 195.7046 | 163.3614 | 205.4324 | 190.8395 | 145.2891 |  |  |  | 74.8409 | 82.4938 | 76.9971 | 155.047 | 82.0638 | 132.0032 |  | 81.6367 | 77.2929 | 78.6751 | 59.5286 | 104.5177 | 115.5813 |  | 157.2421 | 179.6938 | 174.6753 | 380.7901 | 520.4078 | 495.6234 | 351.1139 | [23 empty] | 78.1925 | 508.0156 | 118.0555 | 168.468
17:10 | 13459 |  |  | 18.2406 | 48.7165 | 52.7204 | 23.2024 | 22.2102 | 38.9072 | 28.6342 | 1.8718 | 1.4718 | 0.7013 | -0.0375 |  |  |  | -2.2414 | 35.6469 | 51.4021 | 14.3961 |  | 25.6697 | 35.3093 | 0.3984 | 0.2877 | 1.3311 | 0.6462 | -6.685 | 180.8954 | 176.8251 | 134.8897 | 150.6316 | 125.2619 | 112.8791 | 99.3937 | 169.1299 | 150.3316 | 184.9317 | 196.2906 | 180.9258 | 153.0035 | 147.2812 | 184.7996 | 196.0839 | 200.1339 |  |  | 124.3689 |  | 203.1573 | 113.6241 | 150.75 | 179.1782 | 186.4023 | 169.6514 | 168.9239 | 163.5933 | 195.1693 | 206.9875 | 214.1753 | 156.8754 | 97.0849 | 136.8149 | 158.9971 | 174.9577 | 128.3984 | 156.6225 | 145.8047 | 226.895 | 120.2881 | 167.423 | 202.4078 | 215.1809 | 244.947 | 114.2819 | 145.7146 | 172.4793 | 182.0056 | 173.9335 | 82.9147 | 96.0758 | 133.1133 | 157.823 | 172.5762 | 137.6072 |  | 117.9008 | 200.6036 |  | 116.52 | 153.3101 | 184.7471 | 196.8872 | 187.0896 | 135.9125 | 161.1498 | 190.2465 | 192.9539 | 172.0883 | 92.6455 | 106.1481 | 130.1468 | 158.151 | 176.8933 | 188.946 | 118.1333 | 108.9394 | 109.5697 | 140.0659 | 177.4228 | 204.7234 | 209.9349 | 191.8195 |  |  |  |  | 75.3696 | 78.2143 | 148.7961 | 80.1473 | 154.6485 | 86.6322 | 34.928 | 33.9845 | 35.1006 | 35.5276 | 33.9293 | 33.8414 | 32.6804 | 35.065 | 73.3419 | 85.9276 | 81.2333 | 71.6899 | 181.6659 |  |  | 130.7896 |  | 120.1721 | 88.4055 | 113.4508 | 87.3713 | 176.123 | 167.8915 | 200.6576 | 184.7313 | 196.0063 | 170.2441 | 209.9402 | 227.5538 | 228.1729 | 201.0855 | 132.266 | 108.1459 | 156.9865 | 119.8229 | 163.6808 | 160.9737 | 190.8497 | 121.7287 | 182.7583 | 170.8125 | 185.0108 | 214.2349 |  | 166.8055 | 95.414 | 136.6119 | 163.3775 | 180.3111 | 134.134 | 136.9196 | 121.2654 |  | 135.3981 | 170.7021 | 206.171 | 218.649 | 204.3728 | 117.6329 | 160.5222 | 197.4388 | 211.2244 | 200.941 | 85.8554 | 97.6556 | 136.0837 | 163.0574 | 182.0699 | 112.2123 | 168.9207 | 101.1636 | 188.8746 | 106.0324 | 129.9141 | 169.2564 | 197.9221 | 211.4101 | 235.6706 | 134.7894 | 171.5731 | 206.3177 | 216.6966 | 198.3969 | 94.1494 | 108.2711 | 135.9001 | 164.557 | 183.902 | 81.2484 | 108.7681 | 122.1341 | 111.4274 | 128.1429 | 195.6959 | 163.3567 | 205.4199 | 190.8231 | 145.2808 |  |  |  | 74.8343 | 82.4845 | 76.9906 | 155.0431 | 82.0608 | 132.0081 |  | 81.626 | 77.2832 | 78.6662 | 59.5215 | 104.495 | 115.5777 |  | 157.234 | 179.6721 | 174.6515 | 380.9053 | 520.6405 | 495.4763 | 350.8416 | [23 empty] | 78.1836 | 508.0584 | 117.8443 | 168.453
17:10 | 13460 |  |  | 18.1731 | 48.7221 | 52.6496 | 23.2294 | 22.189 | 38.9779 | 28.7717 | 1.8736 | 1.4746 | 0.7039 | -0.0359 |  |  |  | -2.2646 | 35.6768 | 51.5036 | 14.4249 |  | 25.6572 | 35.2916 | 0.3988 | 0.285 | 1.3297 | 0.6415 | -6.6552 | 180.8846 | 176.8116 | 134.8794 | 150.6242 | 125.2587 | 112.8754 | 99.3913 | 169.1244 | 150.3233 | 184.9188 | 196.2824 | 180.9112 | 153.0083 | 147.2768 | 184.7896 | 196.0526 | 200.1096 |  |  | 124.3618 |  | 203.1291 | 113.6259 | 150.7442 | 179.1721 | 186.3952 | 169.6485 | 168.9088 | 163.5902 | 195.1554 | 206.9727 | 214.1003 | 156.8675 | 97.0819 | 136.8124 | 158.9938 | 174.9523 | 128.3855 | 156.6121 | 145.7934 | 226.8618 | 120.2864 | 167.4105 | 202.3916 | 215.1692 | 244.967 | 114.2778 | 145.7065 | 172.469 | 181.9896 | 173.9207 | 82.9191 | 96.0676 | 133.1102 | 157.8109 | 172.561 | 137.6285 |  | 117.8882 | 200.5701 |  | 116.5191 | 153.3069 | 184.7369 | 196.8785 | 187.0851 | 135.9119 | 161.1468 | 190.2358 | 192.9397 | 172.0791 | 92.6436 | 106.1482 | 130.1476 | 158.1471 | 176.8896 | 188.9351 | 118.1209 | 108.9357 | 109.5607 | 140.0644 | 177.4186 | 204.7113 | 209.9229 | 191.8082 |  |  |  |  | 75.3631 | 78.2029 | 148.7882 | 80.1408 | 154.6384 | 86.6276 | 34.8543 | 34.0294 | 35.1019 | 35.5852 | 33.9454 | 33.9292 | 32.0166 | 35.0818 | 73.3367 | 85.9228 | 81.2271 | 71.6867 | 181.6395 |  |  | 130.7804 |  | 120.1603 | 88.3921 | 113.4417 | 87.3653 | 176.1079 | 167.8765 | 200.6407 | 184.7073 | 195.9836 | 170.2411 | 209.9229 | 227.5329 | 228.1521 | 201.0643 | 132.2905 | 108.1386 | 156.9948 | 119.8154 | 163.6581 | 160.9706 | 190.8324 | 121.7285 | 182.7428 | 170.7995 | 185.004 | 214.2191 |  | 166.8016 | 95.41 | 136.6107 | 163.3734 | 180.301 | 134.1205 | 136.9082 | 121.2547 |  | 135.3939 | 170.7006 | 206.1656 | 218.6394 | 204.3689 | 117.6401 | 160.5284 | 197.4378 | 211.2122 | 200.9392 | 85.8606 | 97.6606 | 136.0918 | 163.0628 | 182.0606 | 112.2142 | 168.919 | 101.162 | 188.9375 | 106.0296 | 129.9204 | 169.2589 | 197.9219 | 211.3991 | 235.6092 | 134.8032 | 171.5814 | 206.3175 | 216.6939 | 198.3986 | 94.1561 | 108.276 | 135.8857 | 164.5452 | 183.8928 | 81.2481 | 108.756 | 122.1208 | 111.4169 | 128.144 | 195.683 | 163.3505 | 205.4115 | 190.8068 | 145.2648 |  |  |  | 74.8299 | 82.478 | 76.9879 | 155.0334 | 82.0609 | 132.0042 |  | 81.6119 | 77.274 | 78.6547 | 59.5103 | 104.4902 | 115.574 |  | 157.2234 | 179.6352 | 174.6196 | 380.3288 | 519.7414 | 494.2844 | 350.3149 | [23 empty] | 78.1753 | 507.0129 | 117.9007 | 168.4293
17:10 | 13461 |  |  | 18.2295 | 48.6766 | 52.7234 | 23.211 | 22.2775 | 38.9613 | 28.8635 | 1.8721 | 1.4718 | 0.7039 | -0.0361 |  |  |  | -2.2775 | 35.6749 | 51.4149 | 14.402 |  | 25.666 | 35.3144 | 0.3992 | 0.284 | 1.3358 | 0.6434 | -5.3741 | 180.8712 | 176.7954 | 134.8704 | 150.6167 | 125.2514 | 112.8705 | 99.3888 | 169.1109 | 150.3145 | 184.9135 | 196.2649 | 180.8981 | 153.0084 | 147.2809 | 184.7757 | 196.0286 | 200.08 |  |  | 124.3564 |  | 203.1026 | 113.6196 | 150.7425 | 179.1638 | 186.3834 | 169.6411 | 168.8966 | 163.583 | 195.1576 | 206.9614 | 214.0917 | 156.863 | 97.0872 | 136.8148 | 158.9948 | 174.9503 | 128.3748 | 156.6051 | 145.7781 | 226.8253 | 120.2891 | 167.4077 | 202.3876 | 215.1569 | 244.9411 | 114.2726 | 145.7067 | 172.4594 | 181.9717 | 173.9119 | 82.9195 | 96.0684 | 133.1065 | 157.8 | 172.5547 | 137.6289 |  | 117.8732 | 200.536 |  | 116.5205 | 153.3053 | 184.7342 | 196.8688 | 187.0754 | 135.9097 | 161.1394 | 190.2239 | 192.9226 | 172.0674 | 92.6438 | 106.1527 | 130.1482 | 158.1352 | 176.8786 | 188.9163 | 118.1163 | 108.9345 | 109.5448 | 140.0612 | 177.4109 | 204.6997 | 209.9167 | 191.7986 |  |  |  |  | 75.3554 | 78.1937 | 148.7726 | 80.1227 | 154.6281 | 86.6238 | 34.7502 | 34.0474 | 35.0564 | 35.6419 | 33.973 | 34.0344 | 31.825 | 35.0496 | 73.3316 | 85.9135 | 81.2188 | 71.6806 | 181.6222 |  |  | 130.7741 |  | 120.1531 | 88.3872 | 113.4373 | 87.3604 | 176.0981 | 167.8725 | 200.6302 | 184.6935 | 195.9732 | 170.26 | 209.9206 | 227.5196 | 228.135 | 201.0591 | 132.3305 | 108.1357 | 157.0024 | 119.8113 | 163.6472 | 160.9711 | 190.8265 | 121.7293 | 182.7309 | 170.7929 | 185.0071 | 214.2051 |  | 166.8102 | 95.4112 | 136.6126 | 163.377 | 180.3005 | 134.1138 | 136.9065 | 121.2513 |  | 135.3832 | 170.7118 | 206.173 | 218.6349 | 204.3589 | 117.636 | 160.5237 | 197.4259 | 211.1943 | 200.9211 | 85.8628 | 97.6575 | 136.0858 | 163.0578 | 182.0489 | 112.2088 | 168.9052 | 101.1586 | 188.9802 | 106.0176 | 129.9221 | 169.2572 | 197.9194 | 211.3894 | 235.5681 | 134.8059 | 171.5913 | 206.32 | 216.6808 | 198.393 | 94.1578 | 108.2731 | 135.8695 | 164.5256 | 183.8822 | 81.2428 | 108.7392 | 122.11 | 111.4083 | 128.1478 | 195.668 | 163.3524 | 205.4014 | 190.798 | 145.2556 |  |  |  | 74.8231 | 82.4723 | 76.9803 | 155.022 | 82.0607 | 131.9978 |  | 81.6102 | 77.2812 | 78.6593 | 59.5074 | 104.4952 | 115.5765 |  | 157.2348 | 179.6264 | 174.5931 | 380.3008 | 519.8637 | 494.7097 | 350.6388 | [23 empty] | 78.1719 | 507.2867 | 117.9412 | 168.4306
17:10 | 13462 |  |  | 18.2029 | 48.6929 | 52.6913 | 23.1411 | 22.2388 | 38.9632 | 28.7874 | 1.8727 | 1.4716 | 0.7055 | -0.0365 |  |  |  | -2.2632 | 35.6365 | 51.4818 | 14.44 |  | 25.7175 | 35.3899 | 0.3989 | 0.2883 | 1.3345 | 0.6421 | -4.9837 | 180.8511 | 176.7734 | 134.8668 | 150.6045 | 125.2408 | 112.863 | 99.3813 | 169.0946 | 150.3077 | 184.9041 | 196.2404 | 180.8845 | 152.9988 | 147.2719 | 184.7894 | 196.0357 | 200.0726 |  |  | 124.3507 |  | 203.0818 | 113.6177 | 150.7437 | 179.1513 | 186.3636 | 169.6311 | 168.8913 | 163.5719 | 195.146 | 206.9445 | 214.0985 | 156.852 | 97.0857 | 136.818 | 158.9887 | 174.9394 | 128.3674 | 156.5896 | 145.7663 | 226.796 | 120.2865 | 167.4069 | 202.3833 | 215.1476 | 244.9138 | 114.2731 | 145.7058 | 172.4526 | 181.9648 | 173.8999 | 82.9132 | 96.071 | 133.1024 | 157.7964 | 172.5451 | 137.6139 |  | 117.8667 | 200.5114 |  | 116.5195 | 153.299 | 184.7199 | 196.8565 | 187.0546 | 135.8937 | 161.133 | 190.205 | 192.9113 | 172.0478 | 92.6358 | 106.1509 | 130.1428 | 158.129 | 176.8632 | 188.8893 | 118.1119 | 108.9336 | 109.5416 | 140.0596 | 177.4052 | 204.6967 | 209.9027 | 191.7864 |  |  |  |  | 75.3463 | 78.189 | 148.751 | 80.1192 | 154.6035 | 86.6148 | 34.8357 | 34.0365 | 34.9891 | 35.6918 | 34.1387 | 34.2033 | 31.9517 | 35.0031 | 73.3303 | 85.9086 | 81.2134 | 71.6775 | 181.6062 |  |  | 130.7651 |  | 120.1437 | 88.3879 | 113.4347 | 87.36 | 176.099 | 167.8753 | 200.6219 | 184.6842 | 195.9663 | 170.2865 | 209.9036 | 227.5037 | 228.1151 | 201.0438 | 132.3391 | 108.1211 | 156.9978 | 119.7991 | 163.6437 | 160.9625 | 190.8197 | 121.7205 | 182.7121 | 170.7733 | 184.9994 | 214.1923 |  | 166.8157 | 95.4119 | 136.6182 | 163.3742 | 180.2943 | 134.1011 | 136.8945 | 121.2436 |  | 135.3767 | 170.7054 | 206.1616 | 218.6256 | 204.3502 | 117.6285 | 160.5095 | 197.41 | 211.1741 | 200.8994 | 85.8622 | 97.6488 | 136.0785 | 163.0537 | 182.036 | 112.1918 | 168.8928 | 101.1447 | 189.0436 | 106.0004 | 129.9132 | 169.2467 | 197.9084 | 211.3714 | 235.5542 | 134.7985 | 171.5809 | 206.3046 | 216.6525 | 198.3779 | 94.154 | 108.2668 | 135.8661 | 164.5086 | 183.8698 | 81.2338 | 108.7267 | 122.1072 | 111.3986 | 128.138 | 195.6555 | 163.34 | 205.3852 | 190.791 | 145.2492 |  |  |  | 74.8205 | 82.464 | 76.9687 | 155.0141 | 82.0678 | 131.9991 |  | 81.611 | 77.2786 | 78.6552 | 59.5243 | 104.4993 | 115.5747 |  | 157.2297 | 179.6153 | 174.5876 | 380.3803 | 520.0496 | 495.0786 | 350.5828 | [23 empty] | 78.1667 | 507.5641 | 117.936 | 168.4225
17:10 | 13463 |  |  | 18.2188 | 48.688 | 52.6992 | 23.1959 | 22.2673 | 39.003 | 28.7899 | 1.8754 | 1.4726 | 0.7053 | -0.0355 |  |  |  | -2.2764 | 35.6643 | 51.5722 | 14.4755 |  | 25.6476 | 35.3427 | 0.4009 | 0.287 | 1.331 | 0.6426 | -5.8372 | 180.8353 | 176.7629 | 134.8593 | 150.5919 | 125.2321 | 112.8553 | 99.3734 | 169.0824 | 150.3013 | 184.8908 | 196.2288 | 180.8713 | 152.9824 | 147.253 | 184.7865 | 196.0257 | 200.0582 |  |  | 124.3343 |  | 203.0556 | 113.6086 | 150.7406 | 179.1393 | 186.3486 | 169.6161 | 168.8833 | 163.5602 | 195.1265 | 206.9221 | 214.0754 | 156.8379 | 97.078 | 136.82 | 158.9806 | 174.9277 | 128.3573 | 156.5742 | 145.7539 | 226.758 | 120.2755 | 167.4068 | 202.3617 | 215.1343 | 244.8213 | 114.2787 | 145.6978 | 172.4411 | 181.9556 | 173.8858 | 82.8971 | 96.0634 | 133.0951 | 157.785 | 172.5388 | 137.6059 |  | 117.8652 | 200.4888 |  | 116.5188 | 153.2857 | 184.7058 | 196.837 | 187.0369 | 135.8867 | 161.1245 | 190.1954 | 192.8973 | 172.0263 | 92.6293 | 106.1508 | 130.1381 | 158.1211 | 176.8506 | 188.8677 | 118.0941 | 108.9206 | 109.5351 | 140.0587 | 177.4002 | 204.6823 | 209.8814 | 191.7692 |  |  |  |  | 75.3471 | 78.1851 | 148.7502 | 80.1249 | 154.5862 | 86.6111 | 35.0058 | 34.0378 | 34.9406 | 35.8095 | 34.3408 | 34.5214 | 32.1072 | 34.959 | 73.3325 | 85.9076 | 81.2138 | 71.6785 | 181.5838 |  |  | 130.7459 |  | 120.1315 | 88.3816 | 113.4238 | 87.3502 | 176.0753 | 167.8629 | 200.5992 | 184.6635 | 195.9412 | 170.2912 | 209.887 | 227.4829 | 228.0906 | 201.0204 | 132.3327 | 108.1055 | 156.9955 | 119.7857 | 163.6343 | 160.9583 | 190.8007 | 121.7145 | 182.6966 | 170.7506 | 184.9839 | 214.1828 |  | 166.7955 | 95.4143 | 136.6198 | 163.3676 | 180.2832 | 134.0935 | 136.8829 | 121.2333 |  | 135.3777 | 170.6997 | 206.1335 | 218.6144 | 204.3379 | 117.632 | 160.5064 | 197.4004 | 211.1667 | 200.8869 | 85.8637 | 97.6512 | 136.0845 | 163.0515 | 182.0309 | 112.1853 | 168.8896 | 101.1352 | 189.104 | 105.9956 | 129.9112 | 169.2426 | 197.9012 | 211.3578 | 235.5733 | 134.8045 | 171.571 | 206.2863 | 216.6376 | 198.362 | 94.1546 | 108.2729 | 135.8542 | 164.4904 | 183.869 | 81.2308 | 108.7194 | 122.0926 | 111.3865 | 128.139 | 195.642 | 163.3327 | 205.3595 | 190.7677 | 145.2407 |  |  |  | 74.8156 | 82.4561 | 76.9635 | 154.9988 | 82.0684 | 131.99 |  | 81.599 | 77.2685 | 78.6479 | 59.5267 | 104.5035 | 115.5693 |  | 157.2174 | 179.5833 | 174.5565 | 380.5491 | 520.0644 | 495.1526 | 350.681 | [23 empty] | 78.1603 | 507.6085 | 117.9864 | 168.4004
17:10 | 13464 |  |  | 18.1778 | 48.6811 | 52.7821 | 23.2248 | 22.2153 | 38.9893 | 28.8276 | 1.876 | 1.472 | 0.7032 | -0.0348 |  |  |  | -2.1455 | 35.6587 | 51.6377 | 14.4931 |  | 25.7229 | 35.3661 | 0.3976 | 0.2836 | 1.3283 | 0.6413 | -7.7208 | 180.8233 | 176.7494 | 134.8429 | 150.5792 | 125.2333 | 112.8492 | 99.3664 | 169.0692 | 150.3053 | 184.8841 | 196.2241 | 180.8641 | 152.9667 | 147.2537 | 184.7637 | 195.997 | 200.0341 |  |  | 124.3221 |  | 203.0279 | 113.5978 | 150.7282 | 179.1288 | 186.3313 | 169.5991 | 168.8685 | 163.5477 | 195.1127 | 206.9006 | 214.0293 | 156.8277 | 97.0792 | 136.8136 | 158.972 | 174.9231 | 128.3428 | 156.5631 | 145.7402 | 226.7209 | 120.276 | 167.3958 | 202.3526 | 215.1179 | 244.7542 | 114.2754 | 145.6883 | 172.4311 | 181.9397 | 173.873 | 82.8925 | 96.0596 | 133.0915 | 157.7788 | 172.531 | 137.5981 |  | 117.8546 | 200.4639 |  | 116.5143 | 153.2815 | 184.7019 | 196.8109 | 187.0206 | 135.8761 | 161.1116 | 190.1876 | 192.8758 | 172.0129 | 92.6233 | 106.1503 | 130.1408 | 158.1094 | 176.8417 | 188.8574 | 118.0783 | 108.9158 | 109.5162 | 140.0548 | 177.3933 | 204.6661 | 209.8705 | 191.7558 |  |  |  |  | 75.3476 | 78.187 | 148.754 | 80.1196 | 154.5859 | 86.606 | 35.1246 | 34.0176 | 34.9081 | 35.9284 | 34.4473 | 34.8412 | 32.24 | 34.9084 | 73.322 | 85.9013 | 81.2106 | 71.6716 | 181.5649 |  |  | 130.7367 |  | 120.117 | 88.3726 | 113.4109 | 87.3413 | 176.0485 | 167.8553 | 200.5715 | 184.6471 | 195.9189 | 170.2453 | 209.8747 | 227.4639 | 228.0769 | 201.0046 | 132.3658 | 108.101 | 156.9893 | 119.8071 | 163.6174 | 160.9572 | 190.7879 | 121.71 | 182.6853 | 170.7471 | 184.9808 | 214.1667 |  | 166.7649 | 95.4084 | 136.6104 | 163.354 | 180.2655 | 134.0794 | 136.8706 | 121.2235 |  | 135.3748 | 170.7008 | 206.1212 | 218.6062 | 204.3211 | 117.6364 | 160.5094 | 197.3956 | 211.1509 | 200.8677 | 85.8684 | 97.659 | 136.0815 | 163.0511 | 182.0213 | 112.1777 | 168.8866 | 101.1233 | 189.1472 | 105.9956 | 129.9146 | 169.2525 | 197.8922 | 211.3444 | 235.5894 | 134.8045 | 171.5686 | 206.2832 | 216.6283 | 198.3462 | 94.154 | 108.2793 | 135.8463 | 164.4819 | 183.8581 | 81.2254 | 108.7173 | 122.0844 | 111.3808 | 128.1377 | 195.6366 | 163.3383 | 205.3357 | 190.7367 | 145.2258 |  |  |  | 74.8083 | 82.4527 | 76.963 | 154.9761 | 82.0695 | 131.9772 |  | 81.5979 | 77.2575 | 78.6352 | 59.5257 | 104.4707 | 115.5851 |  | 157.2061 | 179.5558 | 174.5286 | 380.2567 | 519.5998 | 494.3864 | 350.5406 | [23 empty] | 78.1561 | 506.9931 | 118.0893 | 168.381
17:10 | 13465 |  |  | 18.2073 | 48.7865 | 52.7356 | 23.3191 | 22.1538 | 39.0379 | 28.7264 | 1.8764 | 1.4737 | 0.7036 | -0.0353 |  |  |  | -2.221 | 35.6321 | 51.4521 | 14.4226 |  | 25.628 | 35.328 | 0.4006 | 0.2871 | 1.3351 | 0.6408 | -6.4853 | 180.8019 | 176.7297 | 134.8256 | 150.5613 | 125.2227 | 112.8407 | 99.3579 | 169.0625 | 150.3019 | 184.8738 | 196.2072 | 180.8475 | 152.9538 | 147.2475 | 184.7565 | 195.966 | 200.0052 |  |  | 124.3152 |  | 203.0045 | 113.5988 | 150.719 | 179.1124 | 186.3096 | 169.5794 | 168.8551 | 163.544 | 195.1012 | 206.8923 | 214.0294 | 156.8278 | 97.0867 | 136.8107 | 158.9739 | 174.9216 | 128.3385 | 156.5563 | 145.7301 | 226.6975 | 120.2851 | 167.3857 | 202.3519 | 215.115 | 244.7475 | 114.2731 | 145.6877 | 172.4305 | 181.924 | 173.8666 | 82.9048 | 96.0629 | 133.0984 | 157.7832 | 172.5227 | 137.593 |  | 117.8509 | 200.4387 |  | 116.5125 | 153.2837 | 184.6945 | 196.7936 | 187.0085 | 135.8667 | 161.107 | 190.1759 | 192.8647 | 172.0034 | 92.6237 | 106.1489 | 130.1392 | 158.1071 | 176.8364 | 188.8499 | 118.072 | 108.9145 | 109.5045 | 140.0511 | 177.3847 | 204.6574 | 209.8584 | 191.7421 |  |  |  |  | 75.3435 | 78.1826 | 148.7482 | 80.1089 | 154.5776 | 86.5917 | 35.2939 | 33.9814 | 34.8886 | 35.9358 | 34.531 | 34.9604 | 32.3905 | 34.8852 | 73.313 | 85.8966 | 81.1989 | 71.6579 | 181.5519 |  |  | 130.7272 |  | 120.1077 | 88.3664 | 113.4071 | 87.3374 | 176.0452 | 167.8539 | 200.5508 | 184.6387 | 195.9048 | 170.1798 | 209.8571 | 227.4389 | 228.061 | 200.9857 | 132.3993 | 108.0945 | 156.9589 | 119.8272 | 163.6025 | 160.9535 | 190.7827 | 121.6994 | 182.6685 | 170.7458 | 184.9758 | 214.1504 |  | 166.75 | 95.4033 | 136.612 | 163.3483 | 180.2522 | 134.0677 | 136.8604 | 121.2146 |  | 135.3793 | 170.6973 | 206.1241 | 218.5911 | 204.3113 | 117.6427 | 160.5074 | 197.3913 | 211.1299 | 200.8497 | 85.8708 | 97.6643 | 136.0876 | 163.0451 | 182.0063 | 112.1633 | 168.8884 | 101.1173 | 189.1824 | 105.9878 | 129.913 | 169.2548 | 197.8854 | 211.3323 | 235.6047 | 134.8002 | 171.5635 | 206.2744 | 216.613 | 198.3389 | 94.1554 | 108.2834 | 135.86 | 164.4967 | 183.8342 | 81.2207 | 108.7077 | 122.0756 | 111.3769 | 128.1296 | 195.6319 | 163.3247 | 205.3234 | 190.7247 | 145.207 |  |  |  | 74.806 | 82.4455 | 76.9593 | 154.9555 | 82.0692 | 131.9738 |  | 81.5914 | 77.2563 | 78.6382 | 59.527 | 104.4662 | 115.5887 |  | 157.1846 | 179.5254 | 174.5133 | 380.7267 | 520.2346 | 495.5049 | 350.8448 | [23 empty] | 78.1529 | 507.8697 | 117.9625 | 168.355
17:10 | 13466 |  |  | 18.1485 | 48.7346 | 52.6594 | 23.2823 | 22.2345 | 39.0074 | 28.8052 | 1.8778 | 1.4735 | 0.7066 | -0.0324 |  |  |  | -2.2743 | 35.7064 | 51.4666 | 14.4688 |  | 25.7331 | 35.3493 | 0.3997 | 0.2845 | 1.3329 | 0.6418 | -5.2299 | 180.7771 | 176.7175 | 134.8174 | 150.5442 | 125.204 | 112.8308 | 99.3482 | 169.0483 | 150.2856 | 184.8555 | 196.1832 | 180.8247 | 152.9508 | 147.2203 | 184.7603 | 195.9502 | 200.0031 |  |  | 124.3092 |  | 202.9839 | 113.6019 | 150.7176 | 179.1083 | 186.3045 | 169.5685 | 168.8474 | 163.5525 | 195.0979 | 206.8878 | 214.0117 | 156.8252 | 97.0858 | 136.8153 | 158.9742 | 174.9144 | 128.3329 | 156.545 | 145.7172 | 226.6669 | 120.2886 | 167.3837 | 202.3402 | 215.1012 | 244.7469 | 114.2758 | 145.6821 | 172.4236 | 181.9123 | 173.8529 | 82.9034 | 96.062 | 133.1033 | 157.7741 | 172.5137 | 137.5877 |  | 117.8473 | 200.413 |  | 116.5202 | 153.2836 | 184.6831 | 196.7889 | 187.0037 | 135.8733 | 161.1013 | 190.1693 | 192.8563 | 172 | 92.6309 | 106.1517 | 130.1417 | 158.1056 | 176.8225 | 188.8389 | 118.0633 | 108.9001 | 109.4999 | 140.0423 | 177.3711 | 204.6464 | 209.8372 | 191.7254 |  |  |  |  | 75.3356 | 78.1706 | 148.7352 | 80.1059 | 154.5552 | 86.5827 | 35.3753 | 33.9341 | 34.9099 | 35.8424 | 34.566 | 35.0405 | 32.5293 | 34.9005 | 73.315 | 85.8858 | 81.1868 | 71.6545 | 181.5316 |  |  | 130.7132 |  | 120.1026 | 88.3619 | 113.4017 | 87.3292 | 176.036 | 167.853 | 200.5382 | 184.6218 | 195.8917 | 170.1439 | 209.8452 | 227.4222 | 228.0386 | 200.9689 | 132.4103 | 108.085 | 156.9399 | 119.816 | 163.6041 | 160.9483 | 190.7784 | 121.7007 | 182.6531 | 170.7377 | 184.9769 | 214.1369 |  | 166.7339 | 95.4018 | 136.6062 | 163.3466 | 180.2385 | 134.0616 | 136.8472 | 121.2031 |  | 135.3715 | 170.6909 | 206.1078 | 218.5654 | 204.301 | 117.639 | 160.5019 | 197.3806 | 211.1151 | 200.84 | 85.866 | 97.656 | 136.099 | 163.0349 | 181.9943 | 112.1609 | 168.876 | 101.1081 | 189.2361 | 105.9745 | 129.9182 | 169.2482 | 197.8743 | 211.3197 | 235.6119 | 134.7896 | 171.5582 | 206.2461 | 216.5895 | 198.3207 | 94.1484 | 108.2829 | 135.871 | 164.5041 | 183.8171 | 81.2134 | 108.6934 | 122.0614 | 111.3702 | 128.1255 | 195.6215 | 163.318 | 205.315 | 190.7157 | 145.19 |  |  |  | 74.8031 | 82.445 | 76.9539 | 154.9293 | 82.0543 | 131.9731 |  | 81.5853 | 77.256 | 78.631 | 59.5371 | 104.4824 | 115.5887 |  | 157.1847 | 179.5093 | 174.4864 | 380.6298 | 520.1119 | 495.141 | 350.5828 | [23 empty] | 78.1476 | 507.6265 | 117.9965 | 168.347
17:10 | 13467 |  |  | 18.1546 | 48.7503 | 52.6829 | 23.1612 | 22.2134 | 38.9067 | 28.7654 | 1.8773 | 1.472 | 0.7036 | -0.0346 |  |  |  | -2.3168 | 35.7264 | 51.5494 | 14.4223 |  | 25.7171 | 35.4453 | 0.3986 | 0.2866 | 1.3367 | 0.6435 | -5.8572 | 180.7603 | 176.7017 | 134.8115 | 150.5316 | 125.199 | 112.8242 | 99.3452 | 169.0408 | 150.2765 | 184.8421 | 196.1683 | 180.8106 | 152.9499 | 147.2157 | 184.7442 | 195.9499 | 200.0013 |  |  | 124.2985 |  | 202.9655 | 113.5997 | 150.7118 | 179.0994 | 186.2978 | 169.5641 | 168.8369 | 163.5524 | 195.0937 | 206.8705 | 213.9847 | 156.8148 | 97.0755 | 136.8154 | 158.9624 | 174.8976 | 128.321 | 156.5274 | 145.7002 | 226.6257 | 120.2835 | 167.3753 | 202.3248 | 215.0795 | 244.9255 | 114.2768 | 145.6817 | 172.4146 | 181.9083 | 173.8441 | 82.906 | 96.0597 | 133.1076 | 157.7712 | 172.504 | 137.5904 |  | 117.841 | 200.3919 |  | 116.5167 | 153.2786 | 184.6748 | 196.7806 | 186.9879 | 135.8778 | 161.0932 | 190.1586 | 192.8358 | 171.9899 | 92.6262 | 106.1493 | 130.1435 | 158.0983 | 176.8101 | 188.8227 | 118.0539 | 108.8847 | 109.4934 | 140.0315 | 177.3613 | 204.628 | 209.8225 | 191.7121 |  |  |  |  | 75.3301 | 78.172 | 148.7413 | 80.1223 | 154.5446 | 86.5878 | 35.3188 | 33.8541 | 34.9593 | 35.7255 | 34.4529 | 35.0572 | 32.3798 | 34.8993 | 73.315 | 85.883 | 81.1779 | 71.6515 | 181.5189 |  |  | 130.7105 |  | 120.0998 | 88.3634 | 113.3959 | 87.3283 | 176.0347 | 167.8471 | 200.5308 | 184.6088 | 195.8771 | 170.0994 | 209.8278 | 227.4142 | 228.0151 | 200.9525 | 132.4132 | 108.0778 | 156.9375 | 119.8087 | 163.614 | 160.9483 | 190.7679 | 121.703 | 182.6498 | 170.7273 | 184.9795 | 214.1278 |  | 166.7402 | 95.4053 | 136.6097 | 163.3481 | 180.2352 | 134.0514 | 136.8378 | 121.1967 |  | 135.3558 | 170.6976 | 206.1019 | 218.5459 | 204.2882 | 117.6225 | 160.4983 | 197.3651 | 211.1038 | 200.832 | 85.8689 | 97.6544 | 136.0969 | 163.034 | 181.9885 | 112.1586 | 168.8636 | 101.0932 | 189.2963 | 105.9659 | 129.9163 | 169.2413 | 197.8607 | 211.3028 | 235.578 | 134.772 | 171.5425 | 206.2227 | 216.5644 | 198.2953 | 94.1363 | 108.2689 | 135.8459 | 164.4684 | 183.7976 | 81.2025 | 108.6886 | 122.0578 | 111.359 | 128.1233 | 195.6123 | 163.3223 | 205.3055 | 190.7082 | 145.1795 |  |  |  | 74.7946 | 82.4464 | 76.9485 | 154.9068 | 82.0379 | 131.949 |  | 81.573 | 77.2446 | 78.6223 | 59.5286 | 104.5162 | 115.5802 |  | 157.1822 | 179.474 | 174.4573 | 380.1602 | 519.4154 | 494.4601 | 350.2169 | [23 empty] | 78.1414 | 506.9378 | 117.9535 | 168.3281
17:10 | 13468 |  |  | 18.0841 | 48.6868 | 52.6708 | 23.1243 | 22.1861 | 38.9326 | 28.7743 | 1.8775 | 1.4716 | 0.6996 | -0.0334 |  |  |  | -2.2631 | 35.8164 | 51.6169 | 14.4778 |  | 25.7627 | 35.4806 | 0.3994 | 0.2886 | 1.335 | 0.6423 | -7.1786 | 180.7478 | 176.6836 | 134.797 | 150.5233 | 125.1911 | 112.8158 | 99.3413 | 169.0304 | 150.2833 | 184.8345 | 196.1564 | 180.8007 | 152.943 | 147.2304 | 184.7321 | 195.9539 | 199.9847 |  |  | 124.2934 |  | 202.9407 | 113.6019 | 150.708 | 179.0909 | 186.2873 | 169.5555 | 168.8319 | 163.5438 | 195.0817 | 206.8466 | 213.9737 | 156.8045 | 97.0796 | 136.8158 | 158.958 | 174.888 | 128.3085 | 156.5198 | 145.687 | 226.5923 | 120.2803 | 167.3743 | 202.3157 | 215.0647 | 245.0783 | 114.2676 | 145.6726 | 172.4017 | 181.8921 | 173.8332 | 82.9092 | 96.0569 | 133.1058 | 157.7695 | 172.4887 | 137.5765 |  | 117.8314 | 200.3667 |  | 116.5112 | 153.2753 | 184.6728 | 196.7737 | 186.9743 | 135.8809 | 161.092 | 190.1439 | 192.8225 | 171.9781 | 92.623 | 106.1519 | 130.1402 | 158.0948 | 176.7992 | 188.8031 | 118.0456 | 108.886 | 109.4864 | 140.0383 | 177.3626 | 204.6163 | 209.8152 | 191.7055 |  |  |  |  | 75.331 | 78.1758 | 148.7567 | 80.1466 | 154.5422 | 86.5843 | 35.2602 | 33.7756 | 34.9484 | 35.7085 | 34.3107 | 34.9523 | 32.2084 | 34.8778 | 73.3089 | 85.8804 | 81.1748 | 71.6485 | 181.5086 |  |  | 130.7072 |  | 120.092 | 88.3616 | 113.3931 | 87.3292 | 176.0289 | 167.8387 | 200.5154 | 184.5981 | 195.8619 | 170.08 | 209.8116 | 227.3948 | 227.9908 | 200.9226 | 132.3873 | 108.0682 | 156.9499 | 119.8034 | 163.6036 | 160.9465 | 190.755 | 121.6944 | 182.6351 | 170.7075 | 184.968 | 214.1135 |  | 166.7494 | 95.4116 | 136.6214 | 163.3529 | 180.2309 | 134.0462 | 136.833 | 121.1923 |  | 135.3531 | 170.6962 | 206.1012 | 218.5438 | 204.2782 | 117.6214 | 160.4932 | 197.3552 | 211.0952 | 200.8201 | 85.8673 | 97.6611 | 136.0944 | 163.0324 | 181.988 | 112.1509 | 168.8515 | 101.0901 | 189.3221 | 105.9626 | 129.9162 | 169.2431 | 197.8551 | 211.2933 | 235.5489 | 134.7775 | 171.5388 | 206.2206 | 216.5537 | 198.2868 | 94.1392 | 108.2706 | 135.8356 | 164.4391 | 183.7946 | 81.2031 | 108.6798 | 122.0467 | 111.3471 | 128.1198 | 195.5912 | 163.3173 | 205.2855 | 190.6937 | 145.1631 |  |  |  | 74.782 | 82.4379 | 76.9393 | 154.8815 | 82.0244 | 131.9246 |  | 81.5772 | 77.2425 | 78.6192 | 59.5226 | 104.5346 | 115.5764 |  | 157.1848 | 179.4462 | 174.4409 | 380.5781 | 519.7414 | 494.4091 | 350.1904 | [23 empty] | 78.1381 | 507.0753 | 118.0051 | 168.3155
17:10 | 13469 |  |  | 18.0857 | 48.635 | 52.6509 | 23.125 | 22.1586 | 38.9183 | 28.7941 | 1.8776 | 1.476 | 0.7018 | -0.0338 |  |  |  | -2.2436 | 35.752 | 51.5685 | 14.5241 |  | 25.8049 | 35.5541 | 0.3998 | 0.2874 | 1.3323 | 0.6421 | -6.4527 | 180.7412 | 176.675 | 134.7859 | 150.5175 | 125.1818 | 112.8095 | 99.3383 | 169.0136 | 150.2755 | 184.8281 | 196.1439 | 180.7906 | 152.9408 | 147.2319 | 184.7409 | 195.9508 | 199.9691 |  |  | 124.2857 |  | 202.9111 | 113.5996 | 150.7038 | 179.0875 | 186.2724 | 169.5462 | 168.8276 | 163.5362 | 195.0685 | 206.8313 | 214.0048 | 156.8013 | 97.0843 | 136.8266 | 158.959 | 174.8782 | 128.3017 | 156.5122 | 145.6801 | 226.5686 | 120.2834 | 167.3727 | 202.3085 | 215.0542 | 244.9391 | 114.2703 | 145.6636 | 172.3893 | 181.88 | 173.8206 | 82.911 | 96.0559 | 133.1033 | 157.7585 | 172.4678 | 137.5705 |  | 117.8205 | 200.3374 |  | 116.504 | 153.2706 | 184.6574 | 196.763 | 186.9634 | 135.8779 | 161.0846 | 190.1239 | 192.8068 | 171.9646 | 92.6223 | 106.1462 | 130.1315 | 158.0827 | 176.7804 | 188.7714 | 118.0328 | 108.8771 | 109.4758 | 140.0332 | 177.3533 | 204.5992 | 209.7945 | 191.6892 |  |  |  |  | 75.325 | 78.1703 | 148.7356 | 80.1441 | 154.5337 | 86.5812 | 35.2454 | 33.7311 | 34.8548 | 35.6266 | 34.1542 | 34.8415 | 32.3702 | 34.8501 | 73.3012 | 85.8733 | 81.1706 | 71.6471 | 181.4871 |  |  | 130.695 |  | 120.0818 | 88.3556 | 113.3854 | 87.3251 | 176.0112 | 167.8385 | 200.4935 | 184.5834 | 195.8537 | 170.0736 | 209.7991 | 227.3743 | 227.9777 | 200.9042 | 132.3648 | 108.0619 | 156.9667 | 119.7937 | 163.5791 | 160.938 | 190.7477 | 121.6875 | 182.6167 | 170.6931 | 184.9603 | 214.0928 |  | 166.7297 | 95.41 | 136.6229 | 163.3412 | 180.2163 | 134.0366 | 136.817 | 121.1824 |  | 135.3558 | 170.6843 | 206.0793 | 218.5279 | 204.2585 | 117.6274 | 160.4863 | 197.3399 | 211.0728 | 200.8002 | 85.8652 | 97.6536 | 136.0959 | 163.0227 | 181.9738 | 112.1385 | 168.8327 | 101.0838 | 189.342 | 105.9558 | 129.9252 | 169.2484 | 197.8531 | 211.2852 | 235.5429 | 134.7893 | 171.5448 | 206.218 | 216.5456 | 198.2766 | 94.1526 | 108.2804 | 135.8529 | 164.4432 | 183.7914 | 81.2053 | 108.67 | 122.0311 | 111.3372 | 128.1181 | 195.5761 | 163.3097 | 205.263 | 190.6716 | 145.1494 |  |  |  | 74.7797 | 82.4309 | 76.9341 | 154.8639 | 82.021 | 131.9288 |  | 81.5626 | 77.2335 | 78.6005 | 59.5241 | 104.4729 | 115.5822 |  | 157.1739 | 179.4058 | 174.4063 | 380.2848 | 519.8513 | 494.8964 | 350.6524 | [23 empty] | 78.1296 | 507.3738 | 117.9983 | 168.2899
17:10 | 13470 |  |  | 18.0621 | 48.6293 | 52.5935 | 23.1272 | 22.2416 | 38.9967 | 28.7094 | 1.8782 | 1.4753 | 0.7018 | -0.0346 |  |  |  | -2.227 | 35.783 | 51.6566 | 14.5137 |  | 25.8019 | 35.5868 | 0.3982 | 0.2865 | 1.3319 | 0.6429 | -5.0701 | 180.7232 | 176.6641 | 134.7834 | 150.504 | 125.1731 | 112.808 | 99.3399 | 168.9924 | 150.2668 | 184.8204 | 196.1335 | 180.781 | 152.937 | 147.2168 | 184.7374 | 195.93 | 199.9478 |  |  | 124.2789 |  | 202.8896 | 113.5894 | 150.7035 | 179.078 | 186.2616 | 169.536 | 168.8174 | 163.5269 | 195.0607 | 206.8221 | 214.0397 | 156.7939 | 97.0802 | 136.8276 | 158.9551 | 174.8714 | 128.2983 | 156.4966 | 145.668 | 226.5389 | 120.2818 | 167.3671 | 202.2933 | 215.0415 | 244.9463 | 114.2786 | 145.6658 | 172.3864 | 181.8723 | 173.8134 | 82.9139 | 96.0542 | 133.109 | 157.7513 | 172.4565 | 137.5777 |  | 117.8164 | 200.3142 |  | 116.5075 | 153.2622 | 184.6447 | 196.7372 | 186.9503 | 135.8762 | 161.0751 | 190.1111 | 192.7875 | 171.9494 | 92.6213 | 106.1411 | 130.1285 | 158.0761 | 176.7703 | 188.7451 | 118.024 | 108.8569 | 109.466 | 140.0179 | 177.3454 | 204.5846 | 209.7752 | 191.6731 |  |  |  |  | 75.318 | 78.1612 | 148.7144 | 80.1245 | 154.5206 | 86.5801 | 35.2087 | 33.7133 | 34.7944 | 35.5787 | 33.9722 | 34.7555 | 32.5593 | 34.7952 | 73.3008 | 85.8684 | 81.1631 | 71.6395 | 181.4734 |  |  | 130.6883 |  | 120.0814 | 88.3532 | 113.3772 | 87.3224 | 176.0032 | 167.8436 | 200.4869 | 184.5747 | 195.8489 | 170.0858 | 209.7819 | 227.3591 | 227.9673 | 200.892 | 132.3435 | 108.0568 | 156.9721 | 119.7789 | 163.5644 | 160.9353 | 190.7422 | 121.6872 | 182.6057 | 170.6933 | 184.9546 | 214.0765 |  | 166.7071 | 95.4038 | 136.6221 | 163.3245 | 180.2044 | 134.0243 | 136.8069 | 121.1752 |  | 135.3585 | 170.6768 | 206.0704 | 218.4994 | 204.234 | 117.6276 | 160.4827 | 197.3291 | 211.0502 | 200.7806 | 85.8646 | 97.6444 | 136.0953 | 163.0127 | 181.9489 | 112.1221 | 168.8188 | 101.072 | 189.3425 | 105.9413 | 129.9215 | 169.2459 | 197.8471 | 211.2706 | 235.5205 | 134.7853 | 171.5342 | 206.1998 | 216.5242 | 198.2582 | 94.1535 | 108.2758 | 135.8604 | 164.4617 | 183.7631 | 81.1972 | 108.6683 | 122.0239 | 111.3308 | 128.125 | 195.5708 | 163.3096 | 205.2553 | 190.6547 | 145.159 |  |  |  | 74.7912 | 82.4296 | 76.9328 | 154.8531 | 82.0225 | 131.9275 |  | 81.5549 | 77.2339 | 78.6007 | 59.5241 | 104.4561 | 115.5811 |  | 157.1644 | 179.3852 | 174.38 | 380.2946 | 519.5571 | 494.7319 | 350.4268 | [23 empty] | 78.1278 | 507.1445 | 118.0424 | 168.2748
17:10 | 13471 |  |  | 18.0879 | 48.6153 | 52.6053 | 23.1316 | 22.2109 | 38.9081 | 28.816 | 1.8769 | 1.476 | 0.7014 | -0.0347 |  |  |  | -2.1798 | 35.7979 | 51.6623 | 14.543 |  | 25.8066 | 35.5259 | 0.3998 | 0.2897 | 1.3361 | 0.6424 | -5.4946 | 180.7109 | 176.6509 | 134.777 | 150.4972 | 125.1675 | 112.802 | 99.3366 | 168.9864 | 150.2741 | 184.8139 | 196.1224 | 180.7737 | 152.9305 | 147.2007 | 184.6948 | 195.8963 | 199.9223 |  |  | 124.2705 |  | 202.8638 | 113.5886 | 150.7034 | 179.0689 | 186.2505 | 169.521 | 168.8064 | 163.5318 | 195.0521 | 206.8084 | 214.0022 | 156.7916 | 97.0836 | 136.8179 | 158.9527 | 174.8675 | 128.2909 | 156.4854 | 145.6585 | 226.5068 | 120.2769 | 167.3721 | 202.2882 | 215.0291 | 245.0553 | 114.2697 | 145.6557 | 172.3728 | 181.8496 | 173.7938 | 82.9086 | 96.0468 | 133.1028 | 157.7449 | 172.4484 | 137.5499 |  | 117.8003 | 200.2806 |  | 116.5057 | 153.2532 | 184.6383 | 196.7092 | 186.9278 | 135.8678 | 161.0616 | 190.0993 | 192.7758 | 171.9324 | 92.6145 | 106.1372 | 130.1269 | 158.0705 | 176.7553 | 188.725 | 118.0226 | 108.859 | 109.46 | 140.021 | 177.3425 | 204.5838 | 209.7704 | 191.6682 |  |  |  |  | 75.3122 | 78.1491 | 148.6948 | 80.1001 | 154.5039 | 86.5724 | 35.1303 | 33.704 | 34.3174 | 35.5276 | 33.9282 | 34.631 | 32.6884 | 34.7424 | 73.296 | 85.8618 | 81.1537 | 71.6277 | 181.4517 |  |  | 130.6827 |  | 120.0725 | 88.3502 | 113.3719 | 87.3165 | 175.9874 | 167.8415 | 200.476 | 184.557 | 195.8331 | 170.0988 | 209.7733 | 227.3375 | 227.9459 | 200.8739 | 132.3275 | 108.0427 | 156.9671 | 119.7726 | 163.555 | 160.9345 | 190.7305 | 121.6827 | 182.5871 | 170.6883 | 184.9526 | 214.0667 |  | 166.6921 | 95.4099 | 136.6206 | 163.3217 | 180.1957 | 134.0179 | 136.8012 | 121.1696 |  | 135.3599 | 170.6769 | 206.0678 | 218.4867 | 204.2219 | 117.6288 | 160.485 | 197.3221 | 211.0441 | 200.7667 | 85.8643 | 97.6475 | 136.0967 | 163.0154 | 181.9393 | 112.1151 | 168.8071 | 101.0635 | 189.3229 | 105.9371 | 129.92 | 169.2418 | 197.8407 | 211.2497 | 235.4877 | 134.7841 | 171.5248 | 206.1758 | 216.5021 | 198.2334 | 94.1426 | 108.2737 | 135.8637 | 164.4628 | 183.7428 | 81.1869 | 108.6591 | 122.0138 | 111.326 | 128.1248 | 195.567 | 163.3131 | 205.2444 | 190.6424 | 145.1589 |  |  |  | 74.7886 | 82.423 | 76.9295 | 154.8311 | 82.0146 | 131.9269 |  | 81.5512 | 77.2208 | 78.5934 | 59.5317 | 104.4637 | 115.581 |  | 157.1693 | 179.3578 | 174.3485 | 380.5878 | 519.9452 | 494.8057 | 350.587 | [23 empty] | 78.121 | 507.3755 | 118.0593 | 168.2636
17:10 | 13472 |  |  | 18.1153 | 48.7055 | 52.6608 | 23.3184 | 22.2872 | 39.0251 | 28.7745 | 1.8775 | 1.4772 | 0.7043 | -0.0344 |  |  |  | -2.1751 | 35.7453 | 51.5743 | 14.5028 |  | 25.7811 | 35.5307 | 0.4012 | 0.2895 | 1.3361 | 0.6406 | -6.1303 | 180.6995 | 176.635 | 134.7626 | 150.4885 | 125.1611 | 112.7941 | 99.3291 | 168.9892 | 150.2737 | 184.8046 | 196.1086 | 180.7584 | 152.9245 | 147.1939 | 184.6398 | 195.8756 | 199.8897 |  |  | 124.2526 |  | 202.8288 | 113.5894 | 150.6978 | 179.0585 | 186.2341 | 169.507 | 168.7945 | 163.5361 | 195.0414 | 206.792 | 213.9463 | 156.7856 | 97.0792 | 136.8133 | 158.9456 | 174.8531 | 128.2776 | 156.4737 | 145.6443 | 226.4667 | 120.27 | 167.3686 | 202.2786 | 215.0133 | 245.1709 | 114.2714 | 145.6523 | 172.3628 | 181.8403 | 173.7789 | 82.91 | 96.045 | 133.1013 | 157.7415 | 172.4446 | 137.5356 |  | 117.79 | 200.2555 |  | 116.5044 | 153.2529 | 184.6284 | 196.7021 | 186.9123 | 135.8632 | 161.053 | 190.0859 | 192.7611 | 171.9221 | 92.6086 | 106.1346 | 130.1326 | 158.0615 | 176.7428 | 188.7016 | 118.0153 | 108.8584 | 109.4539 | 140.0213 | 177.3414 | 204.574 | 209.7552 | 191.6592 |  |  |  |  | 75.3151 | 78.1428 | 148.6823 | 80.0917 | 154.4885 | 86.5742 | 35.0538 | 33.6894 | 33.7663 | 35.2215 | 33.9802 | 34.5368 | 32.8078 | 34.7409 | 73.2902 | 85.8508 | 81.145 | 71.6224 | 181.4283 |  |  | 130.6662 |  | 120.059 | 88.3428 | 113.3635 | 87.3138 | 175.9741 | 167.8315 | 200.4504 | 184.5373 | 195.8105 | 170.0886 | 209.7597 | 227.3224 | 227.9239 | 200.8585 | 132.3768 | 108.0375 | 156.9627 | 119.7699 | 163.5548 | 160.9344 | 190.7218 | 121.6756 | 182.5752 | 170.6795 | 184.9523 | 214.0526 |  | 166.6857 | 95.4143 | 136.6207 | 163.3212 | 180.1874 | 134.0084 | 136.7858 | 121.1568 |  | 135.3515 | 170.6798 | 206.0499 | 218.4786 | 204.2097 | 117.6273 | 160.4799 | 197.3108 | 211.0346 | 200.7511 | 85.8675 | 97.6491 | 136.0966 | 163.0163 | 181.9394 | 112.1087 | 168.7974 | 101.057 | 189.2983 | 105.935 | 129.931 | 169.2492 | 197.8389 | 211.2381 | 235.4762 | 134.7912 | 171.5245 | 206.1741 | 216.4931 | 198.2246 | 94.1473 | 108.2841 | 135.871 | 164.4553 | 183.7383 | 81.1875 | 108.6493 | 121.9995 | 111.3167 | 128.1227 | 195.5606 | 163.3059 | 205.2246 | 190.6251 | 145.1464 |  |  |  | 74.7765 | 82.417 | 76.9201 | 154.8178 | 82.0048 | 131.9235 |  | 81.5457 | 77.2122 | 78.5844 | 59.5103 | 104.4964 | 115.578 |  | 157.1543 | 179.3237 | 174.3262 | 380.2238 | 519.7133 | 494.6412 | 350.6102 | [23 empty] | 78.1142 | 507.1772 | 118.1538 | 168.239
17:10 | 13473 |  |  | 18.0693 | 48.6712 | 52.7669 | 23.236 | 22.2244 | 39.0064 | 28.7583 | 1.8785 | 1.4772 | 0.7041 | -0.0349 |  |  |  | -2.2059 | 35.7598 | 51.499 | 14.4489 |  | 25.7837 | 35.5358 | 0.3986 | 0.2871 | 1.3348 | 0.6392 | -6.957 | 180.6743 | 176.6096 | 134.7542 | 150.4713 | 125.1502 | 112.7836 | 99.3211 | 168.9796 | 150.2629 | 184.7875 | 196.0832 | 180.7369 | 152.9134 | 147.1994 | 184.6038 | 195.8786 | 199.8712 |  |  | 124.2369 |  | 202.7999 | 113.586 | 150.6859 | 179.0423 | 186.2198 | 169.4979 | 168.7791 | 163.5315 | 195.0313 | 206.7811 | 213.9083 | 156.773 | 97.0737 | 136.8137 | 158.9339 | 174.8375 | 128.2691 | 156.4573 | 145.629 | 226.4265 | 120.2671 | 167.3656 | 202.2721 | 214.9913 | 245.184 | 114.2738 | 145.6543 | 172.3574 | 181.8329 | 173.7696 | 82.9139 | 96.045 | 133.1043 | 157.7407 | 172.4412 | 137.5337 |  | 117.7887 | 200.2359 |  | 116.505 | 153.2495 | 184.621 | 196.6953 | 186.9049 | 135.8553 | 161.0476 | 190.0816 | 192.7425 | 171.9111 | 92.6095 | 106.133 | 130.1268 | 158.0585 | 176.7334 | 188.6837 | 118.0033 | 108.8474 | 109.4475 | 140.0177 | 177.331 | 204.5628 | 209.7373 | 191.6486 |  |  |  |  | 75.3093 | 78.1414 | 148.6835 | 80.1008 | 154.4668 | 86.5702 | 35.0169 | 33.6846 | 33.7389 | 34.9105 | 34.0109 | 34.5342 | 32.9171 | 34.7471 | 73.2863 | 85.8412 | 81.1385 | 71.6238 | 181.4173 |  |  | 130.6563 |  | 120.055 | 88.3374 | 113.3551 | 87.3135 | 175.9679 | 167.8288 | 200.4384 | 184.5287 | 195.7924 | 170.1217 | 209.7299 | 227.2947 | 227.8964 | 200.8344 | 132.4101 | 108.0272 | 156.9312 | 119.7506 | 163.5401 | 160.9234 | 190.7045 | 121.6648 | 182.5531 | 170.6623 | 184.9416 | 214.0353 |  | 166.6728 | 95.4048 | 136.6154 | 163.3115 | 180.1833 | 133.9943 | 136.7748 | 121.1476 |  | 135.3408 | 170.6691 | 206.0329 | 218.4627 | 204.189 | 117.6243 | 160.4688 | 197.3012 | 211.0164 | 200.7385 | 85.8682 | 97.6506 | 136.0987 | 163.011 | 181.9304 | 112.0997 | 168.7876 | 101.0537 | 189.2719 | 105.9298 | 129.9347 | 169.2476 | 197.8284 | 211.2294 | 235.4484 | 134.7923 | 171.5195 | 206.1707 | 216.4809 | 198.2261 | 94.1568 | 108.2835 | 135.8675 | 164.447 | 183.7256 | 81.1855 | 108.6401 | 121.9853 | 111.3032 | 128.1212 | 195.5406 | 163.2905 | 205.2044 | 190.6086 | 145.1327 |  |  |  | 74.7699 | 82.4112 | 76.9143 | 154.8126 | 81.9922 | 131.9115 |  | 81.5376 | 77.2146 | 78.5893 | 59.5125 | 104.4816 | 115.5918 |  | 157.1495 | 179.3203 | 174.3129 | 380.2507 | 519.7914 | 494.6582 | 350.391 | [23 empty] | 78.111 | 507.2248 | 118.0661 | 168.2349
17:10 | 13474 |  |  | 18.1499 | 48.7103 | 52.7163 | 23.2599 | 22.1949 | 38.9695 | 28.753 | 1.8776 | 1.4798 | 0.7034 | -0.0331 |  |  |  | -2.2825 | 35.717 | 51.5453 | 14.4595 |  | 25.7976 | 35.3872 | 0.3993 | 0.2875 | 1.3336 | 0.6412 | -5.9916 | 180.6522 | 176.588 | 134.7487 | 150.4583 | 125.1454 | 112.7724 | 99.3161 | 168.9729 | 150.2456 | 184.7699 | 196.0604 | 180.721 | 152.9028 | 147.1932 | 184.5749 | 195.8737 | 199.8481 |  |  | 124.2203 |  | 202.7707 | 113.5806 | 150.6782 | 179.0266 | 186.1966 | 169.4782 | 168.7688 | 163.5201 | 195.0194 | 206.7731 | 213.8897 | 156.7701 | 97.0741 | 136.811 | 158.9292 | 174.8304 | 128.2571 | 156.4448 | 145.6171 | 226.3941 | 120.2653 | 167.3643 | 202.2617 | 214.9767 | 245.3633 | 114.2645 | 145.6422 | 172.3444 | 181.8136 | 173.749 | 82.9108 | 96.0396 | 133.0993 | 157.7323 | 172.4265 | 137.5116 |  | 117.7762 | 200.2039 |  | 116.5012 | 153.2457 | 184.6108 | 196.6893 | 186.8951 | 135.8467 | 161.0399 | 190.074 | 192.7344 | 171.9014 | 92.6076 | 106.1383 | 130.1197 | 158.0529 | 176.7182 | 188.6707 | 117.9919 | 108.8432 | 109.4396 | 140.0153 | 177.3199 | 204.5517 | 209.7265 | 191.6307 |  |  |  |  | 75.2974 | 78.1359 | 148.673 | 80.0938 | 154.4421 | 86.5588 | 35.0857 | 33.698 | 33.8741 | 34.8462 | 34.0721 | 34.5878 | 32.8136 | 34.7126 | 73.285 | 85.84 | 81.1401 | 71.622 | 181.405 |  |  | 130.654 |  | 120.0517 | 88.3396 | 113.3514 | 87.3096 | 175.975 | 167.8285 | 200.4335 | 184.5212 | 195.7862 | 170.1343 | 209.7103 | 227.2689 | 227.8687 | 200.8089 | 132.3866 | 108.0095 | 156.8727 | 119.734 | 163.5306 | 160.9102 | 190.6823 | 121.6655 | 182.5296 | 170.6403 | 184.9315 | 214.0152 |  | 166.6615 | 95.4 | 136.6128 | 163.3061 | 180.1704 | 133.9849 | 136.7666 | 121.1423 |  | 135.3388 | 170.6691 | 206.0306 | 218.4462 | 204.1697 | 117.6185 | 160.4628 | 197.2868 | 210.9966 | 200.7224 | 85.8657 | 97.6467 | 136.0966 | 163.0048 | 181.9081 | 112.0848 | 168.7684 | 101.0489 | 189.2575 | 105.9176 | 129.9256 | 169.234 | 197.8126 | 211.2125 | 235.4173 | 134.7892 | 171.5105 | 206.1501 | 216.4564 | 198.2065 | 94.1536 | 108.2718 | 135.8633 | 164.4412 | 183.7 | 81.172 | 108.6267 | 121.9703 | 111.293 | 128.1181 | 195.526 | 163.2803 | 205.1879 | 190.5971 | 145.1242 |  |  |  | 74.765 | 82.4055 | 76.9082 | 154.8044 | 81.9819 | 131.8972 |  | 81.5396 | 77.2017 | 78.5897 | 59.5122 | 104.5057 | 115.5944 |  | 157.1483 | 179.2932 | 174.2928 | 380.2323 | 519.7438 | 494.4827 | 350.6133 | [23 empty] | 78.1054 | 507.1132 | 118.0134 | 168.2208
17:10 | 13475 |  |  | 18.2023 | 48.735 | 52.7318 | 23.2823 | 22.2481 | 39.0164 | 28.7934 | 1.8789 | 1.4811 | 0.7023 | -0.0347 |  |  |  | -2.298 | 35.7532 | 51.5567 | 14.4977 |  | 25.7941 | 35.4318 | 0.3987 | 0.2882 | 1.334 | 0.6403 | -5.0705 | 180.6362 | 176.5669 | 134.7333 | 150.4456 | 125.1354 | 112.7728 | 99.3111 | 168.9628 | 150.2329 | 184.7549 | 196.0489 | 180.7058 | 152.8959 | 147.1712 | 184.5536 | 195.844 | 199.8193 |  |  | 124.2192 |  | 202.7519 | 113.5892 | 150.6818 | 179.0215 | 186.1837 | 169.4648 | 168.7625 | 163.51 | 195.0131 | 206.7527 | 213.877 | 156.758 | 97.0739 | 136.8097 | 158.9283 | 174.823 | 128.2421 | 156.4355 | 145.6013 | 226.3617 | 120.2648 | 167.359 | 202.2431 | 214.9654 | 245.3499 | 114.2667 | 145.6341 | 172.3355 | 181.8024 | 173.7376 | 82.9174 | 96.047 | 133.1016 | 157.7267 | 172.4131 | 137.499 |  | 117.7633 | 200.171 |  | 116.5047 | 153.2483 | 184.6029 | 196.671 | 186.8872 | 135.849 | 161.0391 | 190.0635 | 192.729 | 171.8968 | 92.6102 | 106.1458 | 130.1279 | 158.0522 | 176.7117 | 188.6613 | 117.9813 | 108.8342 | 109.4347 | 140.009 | 177.3159 | 204.5371 | 209.7173 | 191.6133 |  |  |  |  | 75.2943 | 78.1238 | 148.6486 | 80.0801 | 154.4225 | 86.5556 | 35.1862 | 33.7306 | 34.0404 | 34.8707 | 34.0674 | 34.6685 | 32.1561 | 34.6476 | 73.2928 | 85.8391 | 81.1415 | 71.6223 | 181.3801 |  |  | 130.6438 |  | 120.0391 | 88.3347 | 113.3456 | 87.3044 | 175.9714 | 167.821 | 200.4183 | 184.5073 | 195.7747 | 170.1081 | 209.7084 | 227.2638 | 227.858 | 200.7943 | 132.3686 | 108.0079 | 156.8291 | 119.7366 | 163.5382 | 160.9152 | 190.6748 | 121.6699 | 182.5278 | 170.6336 | 184.938 | 214.0007 |  | 166.6536 | 95.3984 | 136.6173 | 163.3022 | 180.1537 | 133.978 | 136.7521 | 121.1314 |  | 135.3343 | 170.6669 | 206.0318 | 218.4321 | 204.1511 | 117.6177 | 160.4631 | 197.2769 | 210.9834 | 200.703 | 85.8668 | 97.6414 | 136.0924 | 162.9961 | 181.8963 | 112.074 | 168.7506 | 101.0445 | 189.2532 | 105.908 | 129.9226 | 169.23 | 197.8034 | 211.1946 | 235.4319 | 134.7821 | 171.5001 | 206.1403 | 216.4365 | 198.1883 | 94.1507 | 108.2696 | 135.8587 | 164.4311 | 183.6941 | 81.1593 | 108.6191 | 121.9634 | 111.284 | 128.1185 | 195.5206 | 163.2778 | 205.1724 | 190.5823 | 145.1251 |  |  |  | 74.7627 | 82.4022 | 76.9007 | 154.7904 | 81.9726 | 131.8892 |  | 81.541 | 77.2097 | 78.5868 | 59.5206 | 104.4986 | 115.5949 |  | 157.1348 | 179.2778 | 174.2624 | 380.3386 | 519.7585 | 494.5564 | 350.3382 | [23 empty] | 78.1026 | 507.1574 | 118.1234 | 168.2063
17:10 | 13476 |  |  | 18.1165 | 48.6843 | 52.6915 | 23.2205 | 22.2737 | 39.0015 | 28.7841 | 1.8787 | 1.4757 | 0.7029 | -0.0367 |  |  |  | -2.2173 | 35.6871 | 51.4762 | 14.4497 |  | 25.8573 | 35.6014 | 0.4005 | 0.2852 | 1.3318 | 0.6391 | -5.1699 | 180.6247 | 176.5501 | 134.7198 | 150.4319 | 125.1262 | 112.7713 | 99.3062 | 168.954 | 150.234 | 184.7446 | 196.0457 | 180.694 | 152.8925 | 147.1697 | 184.554 | 195.8191 | 199.7978 |  |  | 124.2163 |  | 202.7372 | 113.5961 | 150.6775 | 179.0146 | 186.1741 | 169.4571 | 168.7492 | 163.5069 | 195.0033 | 206.7421 | 213.8739 | 156.7536 | 97.0757 | 136.82 | 158.9346 | 174.8236 | 128.2407 | 156.4335 | 145.5953 | 226.3405 | 120.2701 | 167.3637 | 202.2413 | 214.9621 | 245.0025 | 114.2733 | 145.6281 | 172.327 | 181.7912 | 173.7351 | 82.9221 | 96.0518 | 133.0956 | 157.7191 | 172.4046 | 137.5031 |  | 117.7515 | 200.1388 |  | 116.5029 | 153.2447 | 184.5944 | 196.6478 | 186.8711 | 135.8397 | 161.0331 | 190.0467 | 192.7122 | 171.8818 | 92.6064 | 106.1422 | 130.1205 | 158.0413 | 176.6997 | 188.6435 | 117.9778 | 108.831 | 109.4318 | 140.0111 | 177.3132 | 204.5354 | 209.7036 | 191.6078 |  |  |  |  | 75.2919 | 78.1149 | 148.635 | 80.072 | 154.4067 | 86.558 | 35.207 | 33.7875 | 34.2479 | 34.8554 | 33.9276 | 34.5843 | 31.1933 | 34.6474 | 73.2886 | 85.8361 | 81.1333 | 71.6157 | 181.3614 |  |  | 130.6342 |  | 120.0262 | 88.3285 | 113.3419 | 87.2995 | 175.953 | 167.8205 | 200.3985 | 184.4925 | 195.7609 | 170.0765 | 209.6953 | 227.2446 | 227.8476 | 200.7789 | 132.3553 | 108.007 | 156.7901 | 119.7352 | 163.5279 | 160.9118 | 190.6716 | 121.666 | 182.5211 | 170.6313 | 184.9376 | 213.9859 |  | 166.6363 | 95.3996 | 136.6128 | 163.2918 | 180.1445 | 133.9674 | 136.7408 | 121.1195 |  | 135.3278 | 170.6566 | 206.0199 | 218.4125 | 204.1418 | 117.6246 | 160.4664 | 197.2729 | 210.9731 | 200.6972 | 85.8706 | 97.6531 | 136.1023 | 162.9935 | 181.8981 | 112.0735 | 168.7423 | 101.0456 | 189.2529 | 105.9115 | 129.9275 | 169.2319 | 197.7928 | 211.1829 | 235.4803 | 134.7687 | 171.4904 | 206.1324 | 216.4249 | 198.1725 | 94.1487 | 108.2705 | 135.8475 | 164.4106 | 183.6886 | 81.1594 | 108.6112 | 121.9564 | 111.2752 | 128.1196 | 195.5054 | 163.2747 | 205.1566 | 190.5693 | 145.1092 |  |  |  | 74.7572 | 82.3967 | 76.8977 | 154.7692 | 81.9629 | 131.8782 |  | 81.5236 | 77.1988 | 78.5703 | 59.5156 | 104.4901 | 115.5866 |  | 157.127 | 179.237 | 174.223 | 380.2225 | 519.6022 | 494.6471 | 350.6524 | [23 empty] | 78.0939 | 507.1246 | 118.088 | 168.182
17:10 | 13477 |  |  | 18.0656 | 48.603 | 52.6913 | 23.2385 | 22.1968 | 39.0048 | 28.8297 | 1.8786 | 1.4706 | 0.7022 | -0.0358 |  |  |  | -2.241 | 35.6459 | 51.6422 | 14.5559 |  | 25.8341 | 35.5343 | 0.4009 | 0.2887 | 1.3325 | 0.6396 | -5.0531 | 180.6119 | 176.5364 | 134.7155 | 150.4218 | 125.1229 | 112.7611 | 99.2997 | 168.9421 | 150.2402 | 184.7396 | 196.0344 | 180.6889 | 152.8889 | 147.1562 | 184.5621 | 195.8162 | 199.7932 |  |  | 124.2055 |  | 202.7125 | 113.5941 | 150.6742 | 179.0135 | 186.1634 | 169.4439 | 168.7397 | 163.497 | 194.9908 | 206.7332 | 213.8923 | 156.7487 | 97.0755 | 136.8236 | 158.9318 | 174.8159 | 128.2286 | 156.4222 | 145.5816 | 226.3109 | 120.2651 | 167.3595 | 202.2358 | 214.9489 | 244.787 | 114.2723 | 145.6222 | 172.3177 | 181.7791 | 173.7225 | 82.9264 | 96.0459 | 133.094 | 157.7144 | 172.3942 | 137.4936 |  | 117.7375 | 200.1046 |  | 116.502 | 153.2374 | 184.5806 | 196.6402 | 186.8546 | 135.8258 | 161.0224 | 190.0257 | 192.6956 | 171.8634 | 92.5992 | 106.1387 | 130.1088 | 158.03 | 176.6794 | 188.6219 | 117.9686 | 108.8303 | 109.4135 | 140.0047 | 177.3009 | 204.5275 | 209.6789 | 191.5937 |  |  |  |  | 75.2873 | 78.1142 | 148.6337 | 80.0724 | 154.3945 | 86.5484 | 35.1964 | 33.8471 | 34.4655 | 34.796 | 33.8616 | 34.365 | 30.9377 | 34.6638 | 73.2834 | 85.8261 | 81.129 | 71.6074 | 181.3451 |  |  | 130.6228 |  | 120.0137 | 88.3237 | 113.3332 | 87.2938 | 175.9378 | 167.8212 | 200.3807 | 184.4729 | 195.747 | 170.0705 | 209.6742 | 227.221 | 227.8246 | 200.7599 | 132.3916 | 107.9985 | 156.7381 | 119.7293 | 163.5089 | 160.9022 | 190.6639 | 121.6586 | 182.5036 | 170.6223 | 184.9285 | 213.9725 |  | 166.6352 | 95.4054 | 136.6099 | 163.2883 | 180.1412 | 133.962 | 136.7406 | 121.1148 |  | 135.3253 | 170.6607 | 206.013 | 218.4039 | 204.1268 | 117.6212 | 160.4545 | 197.2601 | 210.9522 | 200.684 | 85.8633 | 97.6524 | 136.1012 | 162.9856 | 181.8846 | 112.061 | 168.7287 | 101.0278 | 189.2507 | 105.9042 | 129.9302 | 169.2332 | 197.787 | 211.1738 | 235.4978 | 134.7633 | 171.4848 | 206.1076 | 216.4038 | 198.1493 | 94.1455 | 108.273 | 135.8501 | 164.4135 | 183.6766 | 81.1684 | 108.6035 | 121.944 | 111.2667 | 128.1157 | 195.4893 | 163.2674 | 205.1438 | 190.555 | 145.0863 |  |  |  | 74.7526 | 82.3928 | 76.8929 | 154.7503 | 81.9473 | 131.8629 |  | 81.5155 | 77.1871 | 78.5647 | 59.5144 | 104.5044 | 115.5797 |  | 157.114 | 179.1985 | 174.1933 | 380.4449 | 520.0222 | 494.8794 | 350.3118 | [23 empty] | 78.0884 | 507.4508 | 118.0803 | 168.1562
17:10 | 13478 |  |  | 18.147 | 48.7196 | 52.6278 | 23.3117 | 22.2892 | 39.0846 | 28.8158 | 1.8798 | 1.4755 | 0.7046 | -0.0362 |  |  |  | -2.4012 | 35.6507 | 51.6459 | 14.5474 |  | 25.8748 | 35.5973 | 0.4005 | 0.2839 | 1.3308 | 0.6394 | -7.4792 | 180.5925 | 176.5097 | 134.7073 | 150.4089 | 125.1143 | 112.7554 | 99.2949 | 168.9246 | 150.2322 | 184.7319 | 196.0092 | 180.6805 | 152.8786 | 147.1445 | 184.5575 | 195.7983 | 199.7916 |  |  | 124.198 |  | 202.6794 | 113.587 | 150.6695 | 179.0007 | 186.1513 | 169.4287 | 168.7307 | 163.4876 | 194.977 | 206.7079 | 213.8983 | 156.7362 | 97.0788 | 136.8221 | 158.924 | 174.8062 | 128.2168 | 156.4007 | 145.5642 | 226.2764 | 120.2632 | 167.3452 | 202.2274 | 214.9289 | 244.711 | 114.2718 | 145.6241 | 172.3109 | 181.775 | 173.7081 | 82.9279 | 96.0435 | 133.0962 | 157.7092 | 172.3799 | 137.4742 |  | 117.7272 | 200.0685 |  | 116.4983 | 153.2309 | 184.5752 | 196.6297 | 186.8421 | 135.8229 | 161.0162 | 190.0172 | 192.6831 | 171.8534 | 92.6015 | 106.142 | 130.1106 | 158.0275 | 176.6679 | 188.6066 | 117.958 | 108.8215 | 109.3968 | 139.9944 | 177.2862 | 204.5084 | 209.6645 | 191.5777 |  |  |  |  | 75.2839 | 78.118 | 148.6274 | 80.0868 | 154.3909 | 86.5421 | 35.1887 | 33.8973 | 34.6314 | 34.7526 | 33.8263 | 34.2522 | 31.4818 | 34.603 | 73.2805 | 85.8198 | 81.1278 | 71.6007 | 181.3224 |  |  | 130.6135 |  | 120.0047 | 88.3186 | 113.322 | 87.2874 | 175.9248 | 167.8159 | 200.3659 | 184.4591 | 195.7345 | 170.0834 | 209.6566 | 227.2024 | 227.8004 | 200.7349 | 132.4748 | 107.988 | 156.6913 | 119.7157 | 163.4912 | 160.8982 | 190.6503 | 121.6513 | 182.4861 | 170.6097 | 184.9216 | 213.9607 |  | 166.6336 | 95.4054 | 136.6146 | 163.2827 | 180.1332 | 133.954 | 136.7345 | 121.1125 |  | 135.3261 | 170.6659 | 206.0105 | 218.3944 | 204.0984 | 117.6213 | 160.4422 | 197.2463 | 210.9382 | 200.6626 | 85.8573 | 97.64 | 136.0994 | 162.9784 | 181.8706 | 112.046 | 168.7152 | 101.0102 | 189.2645 | 105.8925 | 129.9239 | 169.2292 | 197.781 | 211.1579 | 235.4993 | 134.7587 | 171.4811 | 206.0923 | 216.3802 | 198.1363 | 94.1474 | 108.27 | 135.8541 | 164.4123 | 183.6608 | 81.1627 | 108.5936 | 121.9305 | 111.2588 | 128.1111 | 195.4754 | 163.2586 | 205.1316 | 190.5395 | 145.0711 |  |  |  | 74.7483 | 82.3906 | 76.8851 | 154.7389 | 81.9388 | 131.8543 |  | 81.5131 | 77.1789 | 78.5563 | 59.5229 | 104.5198 | 115.5726 |  | 157.106 | 179.1892 | 174.1831 | 380.1602 | 519.6645 | 494.2107 | 350.3413 | [23 empty] | 78.0843 | 506.9376 | 118.1732 | 168.1476
17:11 | 13479 |  |  | 18.1815 | 48.6902 | 52.641 | 23.295 | 22.3142 | 39.0916 | 28.8082 | 1.8809 | 1.4791 | 0.7039 | -0.0339 |  |  |  | -2.3242 | 35.7579 | 51.6914 | 14.5782 |  | 25.8566 | 35.7081 | 0.3989 | 0.2821 | 1.3327 | 0.6384 | -7.0194 | 180.5757 | 176.4906 | 134.691 | 150.3985 | 125.1038 | 112.7515 | 99.2891 | 168.9167 | 150.2237 | 184.7166 | 195.991 | 180.6614 | 152.866 | 147.152 | 184.5607 | 195.7829 | 199.7637 |  |  | 124.1833 |  | 202.6459 | 113.5787 | 150.6586 | 178.9721 | 186.1324 | 169.4066 | 168.7193 | 163.4752 | 194.9602 | 206.6918 | 213.8882 | 156.7328 | 97.0836 | 136.8186 | 158.9176 | 174.8054 | 128.2114 | 156.3868 | 145.5558 | 226.2454 | 120.2659 | 167.3379 | 202.2196 | 214.9184 | 244.6958 | 114.2656 | 145.6199 | 172.3017 | 181.7596 | 173.6978 | 82.9118 | 96.0443 | 133.0948 | 157.6976 | 172.3635 | 137.4546 |  | 117.7114 | 200.0286 |  | 116.497 | 153.2288 | 184.5763 | 196.6233 | 186.8307 | 135.8283 | 161.0193 | 190.0138 | 192.6697 | 171.8455 | 92.6031 | 106.1512 | 130.117 | 158.0231 | 176.6612 | 188.5967 | 117.9513 | 108.8084 | 109.3917 | 139.989 | 177.2845 | 204.4937 | 209.6579 | 191.5587 |  |  |  |  | 75.2751 | 78.1107 | 148.614 | 80.0801 | 154.3936 | 86.5334 | 35.1937 | 33.9289 | 34.7622 | 34.7185 | 33.753 | 34.1809 | 31.9396 | 34.5158 | 73.2717 | 85.8179 | 81.1159 | 71.5935 | 181.301 |  |  | 130.6077 |  | 119.9991 | 88.3102 | 113.3131 | 87.2837 | 175.914 | 167.8042 | 200.3459 | 184.4471 | 195.7154 | 170.079 | 209.6427 | 227.1813 | 227.7837 | 200.7109 | 132.5458 | 107.98 | 156.6622 | 119.6973 | 163.4829 | 160.8979 | 190.641 | 121.6522 | 182.4712 | 170.5977 | 184.913 | 213.9482 |  | 166.6199 | 95.3993 | 136.6157 | 163.2801 | 180.1201 | 133.9398 | 136.7195 | 121.0996 |  | 135.3246 | 170.6599 | 205.9939 | 218.3645 | 204.0831 | 117.6254 | 160.4474 | 197.2447 | 210.9278 | 200.6534 | 85.8621 | 97.6402 | 136.1069 | 162.9795 | 181.8691 | 112.0364 | 168.7122 | 101.0134 | 189.3128 | 105.8887 | 129.9204 | 169.2289 | 197.7694 | 211.1412 | 235.4776 | 134.7583 | 171.4753 | 206.0841 | 216.3642 | 198.127 | 94.1504 | 108.2682 | 135.8561 | 164.4006 | 183.6321 | 81.1506 | 108.5892 | 121.9125 | 111.252 | 128.1098 | 195.4661 | 163.2508 | 205.1138 | 190.5217 | 145.0559 |  |  |  | 74.7412 | 82.3804 | 76.8801 | 154.7303 | 81.9393 | 131.8406 |  | 81.5071 | 77.1739 | 78.5496 | 59.532 | 104.5161 | 115.5748 |  | 157.0924 | 179.1709 | 174.1547 | 379.8586 | 519.3704 | 494.358 | 350.2402 | [23 empty] | 78.0773 | 506.8642 | 118.2869 | 168.1317
17:11 | 13480 |  |  | 18.1383 | 48.6833 | 52.677 | 23.2543 | 22.2963 | 39.0248 | 28.7768 | 1.8804 | 1.4739 | 0.7065 | -0.035 |  |  |  | -2.3085 | 35.7219 | 51.6483 | 14.5394 |  | 25.8327 | 35.6914 | 0.3998 | 0.2837 | 1.33 | 0.6387 | -5.8735 | 180.5612 | 176.4751 | 134.6842 | 150.3918 | 125.0941 | 112.7452 | 99.2851 | 168.9076 | 150.2178 | 184.6969 | 195.9773 | 180.6416 | 152.8649 | 147.1424 | 184.5697 | 195.7706 | 199.7313 |  |  | 124.172 |  | 202.623 | 113.5713 | 150.6539 | 178.9642 | 186.1161 | 169.3945 | 168.7131 | 163.4747 | 194.9485 | 206.6777 | 213.8231 | 156.7193 | 97.0772 | 136.8103 | 158.9042 | 174.7886 | 128.1971 | 156.3682 | 145.537 | 226.2068 | 120.2555 | 167.3381 | 202.2076 | 214.8979 | 244.6983 | 114.2603 | 145.6158 | 172.2935 | 181.7399 | 173.6876 | 82.9104 | 96.0501 | 133.0955 | 157.6859 | 172.3534 | 137.4451 |  | 117.7043 | 199.9943 |  | 116.5025 | 153.2273 | 184.5602 | 196.6069 | 186.8152 | 135.8259 | 161.0102 | 190.0028 | 192.651 | 171.8291 | 92.5994 | 106.1513 | 130.1177 | 158.0183 | 176.651 | 188.58 | 117.9373 | 108.8022 | 109.3787 | 139.9764 | 177.275 | 204.4786 | 209.6404 | 191.5371 |  |  |  |  | 75.2682 | 78.099 | 148.6068 | 80.0561 | 154.3938 | 86.5101 | 35.2311 | 33.9395 | 34.6673 | 34.6379 | 33.7416 | 34.1517 | 32.2177 | 34.4341 | 73.2638 | 85.8106 | 81.1063 | 71.589 | 181.2795 |  |  | 130.5952 |  | 119.988 | 88.3032 | 113.3085 | 87.28 | 175.9021 | 167.7951 | 200.3296 | 184.4297 | 195.6964 | 170.0894 | 209.6328 | 227.1629 | 227.7674 | 200.6933 | 132.5732 | 107.9791 | 156.6346 | 119.6888 | 163.4898 | 160.9019 | 190.6327 | 121.6605 | 182.4559 | 170.5908 | 184.9126 | 213.9418 |  | 166.6165 | 95.3969 | 136.617 | 163.2849 | 180.1115 | 133.9311 | 136.7004 | 121.0891 |  | 135.3254 | 170.6597 | 205.9808 | 218.35 | 204.0652 | 117.6196 | 160.4463 | 197.2366 | 210.913 | 200.6409 | 85.8666 | 97.6408 | 136.1039 | 162.9731 | 181.8606 | 112.0272 | 168.6941 | 101.0106 | 189.3675 | 105.8756 | 129.9186 | 169.2295 | 197.7646 | 211.1308 | 235.4413 | 134.7624 | 171.4728 | 206.0631 | 216.3554 | 198.108 | 94.1471 | 108.2683 | 135.8535 | 164.3939 | 183.6214 | 81.1438 | 108.5921 | 121.9128 | 111.2461 | 128.112 | 195.4647 | 163.2523 | 205.0987 | 190.5108 | 145.0548 |  |  |  | 74.7381 | 82.3718 | 76.8787 | 154.7268 | 81.9399 | 131.835 |  | 81.4949 | 77.1776 | 78.5426 | 59.5206 | 104.5144 | 115.5748 |  | 157.0843 | 179.1544 | 174.1338 | 379.9648 | 519.6962 | 494.3694 | 350.1516 | [23 empty] | 78.0714 | 507.0328 | 118.1928 | 168.1193
17:11 | 13481 |  |  | 18.1975 | 48.741 | 52.7173 | 23.3704 | 22.1578 | 38.9983 | 28.701 | 1.8809 | 1.4757 | 0.704 | -0.0361 |  |  |  | -2.2687 | 35.7311 | 51.67 | 14.5523 |  | 25.8041 | 35.6844 | 0.3987 | 0.2859 | 1.3334 | 0.6389 | -4.856 | 180.5406 | 176.451 | 134.6725 | 150.3712 | 125.0783 | 112.73 | 99.2747 | 168.8833 | 150.2007 | 184.6763 | 195.9588 | 180.6241 | 152.8538 | 147.1187 | 184.5714 | 195.7436 | 199.7188 |  |  | 124.1648 |  | 202.6048 | 113.5636 | 150.6561 | 178.9644 | 186.101 | 169.3904 | 168.7032 | 163.4832 | 194.9459 | 206.6561 | 213.7516 | 156.7083 | 97.0705 | 136.8058 | 158.8997 | 174.779 | 128.1842 | 156.3584 | 145.5219 | 226.1728 | 120.2522 | 167.3314 | 202.1952 | 214.8831 | 245.2492 | 114.2615 | 145.6111 | 172.2835 | 181.7311 | 173.6724 | 82.9198 | 96.0523 | 133.0909 | 157.6817 | 172.3454 | 137.4448 |  | 117.7006 | 199.9716 |  | 116.5027 | 153.2208 | 184.5471 | 196.5928 | 186.8051 | 135.8209 | 160.9999 | 189.9915 | 192.6366 | 171.8146 | 92.5954 | 106.1498 | 130.1148 | 158.0129 | 176.6396 | 188.5594 | 117.9309 | 108.7987 | 109.3698 | 139.9733 | 177.2648 | 204.469 | 209.6198 | 191.5297 |  |  |  |  | 75.2587 | 78.0864 | 148.5864 | 80.0408 | 154.3865 | 86.4982 | 35.2572 | 33.9479 | 34.5128 | 34.6375 | 33.7327 | 34.0791 | 32.4263 | 34.3976 | 73.2615 | 85.8034 | 81.1049 | 71.5798 | 181.2599 |  |  | 130.5829 |  | 119.9783 | 88.2988 | 113.3034 | 87.2724 | 175.9008 | 167.8009 | 200.3134 | 184.4183 | 195.686 | 170.0857 | 209.6153 | 227.1505 | 227.7494 | 200.6698 | 132.582 | 107.9737 | 156.6141 | 119.683 | 163.4874 | 160.8999 | 190.6213 | 121.655 | 182.4436 | 170.586 | 184.9048 | 213.9251 |  | 166.6149 | 95.3976 | 136.6192 | 163.2861 | 180.0983 | 133.9227 | 136.6838 | 121.0798 |  | 135.3286 | 170.6575 | 205.9676 | 218.3461 | 204.0543 | 117.6105 | 160.4358 | 197.2179 | 210.9019 | 200.6204 | 85.8624 | 97.6398 | 136.104 | 162.9723 | 181.8498 | 112.0218 | 168.6698 | 101.0048 | 189.4108 | 105.8667 | 129.9132 | 169.2263 | 197.7562 | 211.1156 | 235.4233 | 134.7606 | 171.4717 | 206.0382 | 216.3393 | 198.0834 | 94.139 | 108.2593 | 135.8503 | 164.3863 | 183.6113 | 81.1368 | 108.583 | 121.9047 | 111.242 | 128.1029 | 195.4485 | 163.2523 | 205.0891 | 190.5068 | 145.0488 |  |  |  | 74.7326 | 82.3716 | 76.8726 | 154.7312 | 81.9324 | 131.8388 |  | 81.4874 | 77.174 | 78.5433 | 59.5044 | 104.4958 | 115.5727 |  | 157.0833 | 179.1271 | 174.1055 | 380.3288 | 519.4923 | 494.3467 | 350.626 | [23 empty] | 78.0658 | 506.9195 | 118.2169 | 168.1052
17:11 | 13482 |  |  | 18.1548 | 48.6659 | 52.6941 | 23.2871 | 22.2379 | 39.077 | 28.8637 | 1.8804 | 1.4726 | 0.7002 | -0.0371 |  |  |  | -2.2022 | 35.7255 | 51.7486 | 14.5165 |  | 25.8705 | 35.6079 | 0.4005 | 0.2844 | 1.3306 | 0.64 | -5.7372 | 180.5199 | 176.4387 | 134.6599 | 150.3587 | 125.0688 | 112.7178 | 99.2659 | 168.8717 | 150.1927 | 184.6706 | 195.9462 | 180.6121 | 152.8392 | 147.1025 | 184.569 | 195.7297 | 199.7157 |  |  | 124.1554 |  | 202.5802 | 113.5671 | 150.6514 | 178.9492 | 186.0886 | 169.3797 | 168.6909 | 163.4745 | 194.9425 | 206.6463 | 213.7423 | 156.7061 | 97.0737 | 136.8111 | 158.9015 | 174.772 | 128.1718 | 156.3507 | 145.5197 | 226.1424 | 120.2609 | 167.333 | 202.183 | 214.8826 | 245.8513 | 114.2651 | 145.6016 | 172.2741 | 181.7173 | 173.6575 | 82.9137 | 96.0436 | 133.0887 | 157.6841 | 172.337 | 137.4383 |  | 117.6872 | 199.9421 |  | 116.4937 | 153.2148 | 184.5401 | 196.5806 | 186.7906 | 135.816 | 160.996 | 189.9822 | 192.6266 | 171.7989 | 92.5922 | 106.1471 | 130.1165 | 158.0043 | 176.6279 | 188.5361 | 117.9238 | 108.789 | 109.3679 | 139.9778 | 177.2594 | 204.4621 | 209.6077 | 191.5255 |  |  |  |  | 75.2518 | 78.0863 | 148.5681 | 80.0253 | 154.3913 | 86.503 | 35.2161 | 33.8763 | 34.5398 | 34.6901 | 33.7829 | 33.8467 | 32.5139 | 34.3352 | 73.2604 | 85.7966 | 81.0983 | 71.5741 | 181.2453 |  |  | 130.58 |  | 119.9767 | 88.3027 | 113.3021 | 87.2754 | 175.9053 | 167.8064 | 200.3005 | 184.4105 | 195.6762 | 170.053 | 209.6086 | 227.1448 | 227.7358 | 200.6533 | 132.5764 | 107.9716 | 156.6008 | 119.6824 | 163.4796 | 160.9026 | 190.6192 | 121.6489 | 182.4351 | 170.576 | 184.9003 | 213.912 |  | 166.6116 | 95.3944 | 136.6189 | 163.2772 | 180.0868 | 133.9121 | 136.6722 | 121.0708 |  | 135.3146 | 170.6509 | 205.9557 | 218.3376 | 204.0496 | 117.6066 | 160.431 | 197.1992 | 210.8819 | 200.6021 | 85.8563 | 97.64 | 136.1062 | 162.9697 | 181.8346 | 112.0174 | 168.6569 | 100.9899 | 189.4589 | 105.8675 | 129.9184 | 169.2292 | 197.7476 | 211.0983 | 235.3872 | 134.7593 | 171.4699 | 206.0169 | 216.3181 | 198.0637 | 94.14 | 108.2548 | 135.8594 | 164.3859 | 183.589 | 81.1346 | 108.5689 | 121.8877 | 111.2372 | 128.1009 | 195.4282 | 163.2425 | 205.081 | 190.4984 | 145.0301 |  |  |  | 74.7232 | 82.368 | 76.8647 | 154.7269 | 81.91 | 131.8399 |  | 81.4919 | 77.1736 | 78.5409 | 59.5116 | 104.5056 | 115.5795 |  | 157.0794 | 179.0949 | 174.0697 | 380.3105 | 519.6938 | 494.5452 | 350.5997 | [23 empty] | 78.0626 | 507.1195 | 118.2742 | 168.0872
17:11 | 13483 |  |  | 18.222 | 48.7828 | 52.7471 | 23.2849 | 22.1787 | 39.0447 | 28.7995 | 1.8813 | 1.4737 | 0.7039 | -0.035 |  |  |  | -2.14 | 35.7401 | 51.691 | 14.5028 |  | 25.7774 | 35.5565 | 0.4021 | 0.2851 | 1.3301 | 0.6411 | -6.5542 | 180.5006 | 176.422 | 134.6526 | 150.3462 | 125.0647 | 112.7099 | 99.2599 | 168.8652 | 150.1888 | 184.6694 | 195.9302 | 180.5981 | 152.8322 | 147.0858 | 184.5557 | 195.7135 | 199.697 |  |  | 124.1419 |  | 202.5509 | 113.5685 | 150.6443 | 178.934 | 186.0737 | 169.3654 | 168.6749 | 163.4563 | 194.9244 | 206.6345 | 213.7485 | 156.6972 | 97.0694 | 136.8124 | 158.8998 | 174.7627 | 128.1605 | 156.3292 | 145.5068 | 226.1073 | 120.2552 | 167.3315 | 202.1693 | 214.8648 | 245.9739 | 114.2678 | 145.5987 | 172.2667 | 181.7062 | 173.6488 | 82.9104 | 96.0402 | 133.0843 | 157.6779 | 172.3309 | 137.4368 |  | 117.6827 | 199.9129 |  | 116.4953 | 153.2133 | 184.5327 | 196.5668 | 186.773 | 135.8242 | 160.9937 | 189.983 | 192.6146 | 171.7946 | 92.5909 | 106.1411 | 130.1121 | 157.9999 | 176.6185 | 188.5161 | 117.9116 | 108.7804 | 109.3606 | 139.9744 | 177.2544 | 204.45 | 209.6017 | 191.5159 |  |  |  |  | 75.256 | 78.0924 | 148.5596 | 80.0056 | 154.4091 | 86.507 | 35.1293 | 33.8475 | 34.6439 | 34.8191 | 33.9234 | 33.7197 | 32.562 | 34.313 | 73.2522 | 85.7888 | 81.0865 | 71.5652 | 181.2304 |  |  | 130.5707 |  | 119.9752 | 88.3048 | 113.2966 | 87.2705 | 175.8959 | 167.8041 | 200.292 | 184.3967 | 195.662 | 170.0301 | 209.5903 | 227.1229 | 227.7102 | 200.6288 | 132.5368 | 107.9694 | 156.5801 | 119.6694 | 163.4674 | 160.8926 | 190.6087 | 121.652 | 182.4183 | 170.5534 | 184.8951 | 213.8982 |  | 166.62 | 95.393 | 136.6181 | 163.2629 | 180.08 | 133.9062 | 136.665 | 121.0638 |  | 135.3013 | 170.6446 | 205.9482 | 218.3251 | 204.0353 | 117.6079 | 160.4249 | 197.1882 | 210.865 | 200.5877 | 85.8594 | 97.6424 | 136.1085 | 162.9591 | 181.8193 | 112.0038 | 168.6445 | 100.98 | 189.4905 | 105.8625 | 129.9199 | 169.2265 | 197.742 | 211.0886 | 235.3557 | 134.7684 | 171.4686 | 206.0014 | 216.304 | 198.0457 | 94.138 | 108.2531 | 135.8587 | 164.3823 | 183.5695 | 81.1275 | 108.5551 | 121.885 | 111.2302 | 128.1125 | 195.4125 | 163.2261 | 205.074 | 190.4935 | 145.0171 |  |  |  | 74.7194 | 82.3621 | 76.8563 | 154.7147 | 81.8949 | 131.8421 |  | 81.4852 | 77.1663 | 78.536 | 59.5057 | 104.5167 | 115.5786 |  | 157.0608 | 179.0576 | 174.0679 | 380.0087 | 519.6486 | 494.6301 | 350.2495 | [23 empty] | 78.0592 | 507.1394 | 118.2562 | 168.0592
17:11 | 13484 |  |  | 18.1736 | 48.7667 | 52.6077 | 23.3273 | 22.0689 | 39.0166 | 28.7177 | 1.8821 | 1.4729 | 0.7001 | -0.0348 |  |  |  | -2.1417 | 35.8309 | 51.7086 | 14.5405 |  | 25.8564 | 35.6456 | 0.4038 | 0.2878 | 1.3309 | 0.6414 | -7.1677 | 180.4868 | 176.4034 | 134.6437 | 150.3356 | 125.0551 | 112.7043 | 99.2562 | 168.8598 | 150.1881 | 184.6624 | 195.9074 | 180.5816 | 152.8237 | 147.0833 | 184.5379 | 195.6908 | 199.6606 |  |  | 124.1265 |  | 202.5262 | 113.567 | 150.6385 | 178.9213 | 186.0569 | 169.3515 | 168.6563 | 163.4457 | 194.9067 | 206.6194 | 213.7552 | 156.6908 | 97.0666 | 136.8115 | 158.8935 | 174.7551 | 128.1506 | 156.3146 | 145.4932 | 226.075 | 120.2495 | 167.3237 | 202.1688 | 214.8421 | 246.0704 | 114.2673 | 145.5966 | 172.2572 | 181.7 | 173.6386 | 82.9118 | 96.0366 | 133.0807 | 157.6716 | 172.3213 | 137.4329 |  | 117.6798 | 199.8885 |  | 116.498 | 153.2079 | 184.5249 | 196.5539 | 186.7615 | 135.8313 | 160.9916 | 189.9748 | 192.6014 | 171.7891 | 92.5984 | 106.1396 | 130.1002 | 157.9931 | 176.6105 | 188.5064 | 117.905 | 108.7741 | 109.349 | 139.9715 | 177.2501 | 204.4368 | 209.5824 | 191.4972 |  |  |  |  | 75.253 | 78.0809 | 148.5394 | 79.9937 | 154.4057 | 86.5073 | 35.061 | 33.9767 | 34.7109 | 35.0009 | 33.9529 | 33.7984 | 32.5746 | 34.3491 | 73.2476 | 85.7774 | 81.0766 | 71.5535 | 181.2145 |  |  | 130.5602 |  | 119.9695 | 88.2993 | 113.286 | 87.2611 | 175.8779 | 167.7961 | 200.2805 | 184.386 | 195.6512 | 170.0237 | 209.5638 | 227.0975 | 227.6865 | 200.6074 | 132.5044 | 107.9622 | 156.5751 | 119.655 | 163.4544 | 160.8801 | 190.5943 | 121.6425 | 182.4028 | 170.5324 | 184.8887 | 213.8779 |  | 166.6164 | 95.3912 | 136.6167 | 163.2548 | 180.0684 | 133.893 | 136.6516 | 121.0544 |  | 135.2919 | 170.6402 | 205.9362 | 218.3067 | 204.0231 | 117.6068 | 160.4203 | 197.1816 | 210.8517 | 200.5754 | 85.859 | 97.6429 | 136.1147 | 162.9523 | 181.8094 | 111.9941 | 168.6338 | 100.9794 | 189.5004 | 105.8553 | 129.9139 | 169.2201 | 197.7348 | 211.0751 | 235.3409 | 134.7711 | 171.4597 | 205.9948 | 216.2919 | 198.0335 | 94.1274 | 108.25 | 135.8297 | 164.3517 | 183.5557 | 81.1162 | 108.5481 | 121.8722 | 111.2232 | 128.1152 | 195.4093 | 163.2255 | 205.0563 | 190.4807 | 145.0055 |  |  |  | 74.7165 | 82.3523 | 76.8495 | 154.7026 | 81.8877 | 131.831 |  | 81.4719 | 77.1556 | 78.5285 | 59.5009 | 104.5132 | 115.5711 |  | 157.0386 | 179.0086 | 174.0435 | 380.2665 | 519.6169 | 494.3467 | 350.1282 | [23 empty] | 78.051 | 506.9818 | 118.2356 | 168.0236
17:11 | 13485 |  |  | 18.1252 | 48.7324 | 52.6703 | 23.4745 | 22.1642 | 38.9747 | 28.7731 | 1.8798 | 1.4749 | 0.6973 | -0.0355 |  |  |  | -2.1586 | 35.7019 | 51.6634 | 14.5657 |  | 25.8212 | 35.5992 | 0.4039 | 0.2918 | 1.3314 | 0.6405 | -6.1494 | 180.4732 | 176.3893 | 134.6341 | 150.3279 | 125.049 | 112.7045 | 99.2553 | 168.8528 | 150.1887 | 184.6523 | 195.8995 | 180.5686 | 152.8229 | 147.0961 | 184.5273 | 195.6803 | 199.6332 |  |  | 124.121 |  | 202.5031 | 113.5633 | 150.6343 | 178.914 | 186.042 | 169.3419 | 168.6499 | 163.4461 | 194.8945 | 206.6025 | 213.73 | 156.6858 | 97.0642 | 136.811 | 158.885 | 174.7423 | 128.1373 | 156.2996 | 145.4836 | 226.0407 | 120.2481 | 167.3217 | 202.1594 | 214.8301 | 245.9261 | 114.2553 | 145.5818 | 172.2373 | 181.6763 | 173.615 | 82.9007 | 96.0201 | 133.0699 | 157.6559 | 172.2979 | 137.4207 |  | 117.6652 | 199.8503 |  | 116.4888 | 153.1954 | 184.5112 | 196.5328 | 186.7454 | 135.8127 | 160.9724 | 189.9515 | 192.5798 | 171.7675 | 92.5982 | 106.135 | 130.0942 | 157.9822 | 176.5948 | 188.4885 | 117.8932 | 108.7643 | 109.3355 | 139.9645 | 177.2444 | 204.4247 | 209.5618 | 191.4731 |  |  |  |  | 75.2467 | 78.0735 | 148.5392 | 80.0067 | 154.4031 | 86.5087 | 35.0555 | 34.1166 | 34.7314 | 35.1733 | 33.9572 | 33.9478 | 32.5496 | 34.3554 | 73.2489 | 85.7759 | 81.0754 | 71.5599 | 181.2045 |  |  | 130.561 |  | 119.9667 | 88.2978 | 113.2863 | 87.2674 | 175.8701 | 167.7929 | 200.2714 | 184.3784 | 195.6421 | 169.9855 | 209.5513 | 227.0785 | 227.6686 | 200.5929 | 132.4784 | 107.9576 | 156.5842 | 119.6449 | 163.4508 | 160.8812 | 190.592 | 121.6452 | 182.389 | 170.5177 | 184.8883 | 213.8591 |  | 166.5869 | 95.3798 | 136.6043 | 163.2413 | 180.0469 | 133.869 | 136.6331 | 121.0374 |  | 135.2804 | 170.6375 | 205.9218 | 218.2851 | 204.0159 | 117.6032 | 160.4175 | 197.1662 | 210.8355 | 200.565 | 85.8535 | 97.6341 | 136.1136 | 162.945 | 181.796 | 111.9895 | 168.6203 | 100.9669 | 189.4993 | 105.8459 | 129.9164 | 169.2208 | 197.7236 | 211.0572 | 235.3241 | 134.7581 | 171.4478 | 205.9973 | 216.2803 | 198.0294 | 94.1224 | 108.2503 | 135.814 | 164.3336 | 183.5477 | 81.1135 | 108.5411 | 121.8594 | 111.2178 | 128.1115 | 195.4151 | 163.2283 | 205.0363 | 190.4518 | 144.9916 |  |  |  | 74.7064 | 82.3439 | 76.8438 | 154.6915 | 81.8746 | 131.802 |  | 81.4688 | 77.151 | 78.5174 | 59.4959 | 104.4916 | 115.5712 |  | 157.0339 | 178.9909 | 174.0106 | 379.9464 | 519.3373 | 494.2561 | 350.3118 | [23 empty] | 78.0439 | 506.7967 | 118.2322 | 168.0124
17:11 | 13486 |  |  | 18.1304 | 48.7234 | 52.6299 | 23.3882 | 22.2234 | 39.0067 | 28.7564 | 1.881 | 1.4734 | 0.6973 | -0.036 |  |  |  | -2.0804 | 35.8022 | 51.7309 | 14.5598 |  | 25.8682 | 35.6471 | 0.4028 | 0.2874 | 1.332 | 0.6416 | -6.1322 | 180.4534 | 176.3705 | 134.6217 | 150.3137 | 125.0403 | 112.6975 | 99.2457 | 168.8413 | 150.1736 | 184.6332 | 195.8832 | 180.5505 | 152.8156 | 147.0781 | 184.513 | 195.6822 | 199.6158 |  |  | 124.1202 |  | 202.4766 | 113.5649 | 150.6379 | 178.9131 | 186.0349 | 169.3313 | 168.646 | 163.4396 | 194.8896 | 206.5854 | 213.6655 | 156.6785 | 97.0627 | 136.8072 | 158.8838 | 174.7351 | 128.1258 | 156.2869 | 145.4667 | 226.0116 | 120.2453 | 167.3132 | 202.1422 | 214.8164 | 245.6023 | 114.2506 | 145.5732 | 172.2238 | 181.6555 | 173.5975 | 82.8942 | 96.0187 | 133.0671 | 157.6497 | 172.2911 | 137.4207 |  | 117.6569 | 199.8196 |  | 116.4877 | 153.1938 | 184.5054 | 196.523 | 186.7343 | 135.8082 | 160.963 | 189.9373 | 192.566 | 171.7546 | 92.596 | 106.1327 | 130.0951 | 157.9812 | 176.5825 | 188.4732 | 117.8792 | 108.7529 | 109.33 | 139.9544 | 177.2342 | 204.4111 | 209.5517 | 191.4646 |  |  |  |  | 75.2437 | 78.0746 | 148.534 | 80.0058 | 154.4124 | 86.5089 | 35.0795 | 34.1199 | 34.6973 | 35.1671 | 34.0435 | 34.0754 | 32.525 | 34.3473 | 73.2487 | 85.7708 | 81.0749 | 71.5601 | 181.1788 |  |  | 130.5461 |  | 119.9491 | 88.2909 | 113.2774 | 87.2571 | 175.8686 | 167.7887 | 200.2509 | 184.3534 | 195.6205 | 169.9247 | 209.5363 | 227.0502 | 227.6372 | 200.566 | 132.4358 | 107.9493 | 156.5854 | 119.6272 | 163.4389 | 160.8772 | 190.5784 | 121.6478 | 182.368 | 170.5073 | 184.88 | 213.8488 |  | 166.5804 | 95.3819 | 136.6003 | 163.2368 | 180.0314 | 133.8594 | 136.6226 | 121.0243 |  | 135.2753 | 170.6321 | 205.9091 | 218.2662 | 204.0028 | 117.6004 | 160.4154 | 197.1522 | 210.8232 | 200.5488 | 85.8539 | 97.634 | 136.1118 | 162.9458 | 181.788 | 111.9801 | 168.6019 | 100.96 | 189.4885 | 105.839 | 129.921 | 169.2211 | 197.7086 | 211.0441 | 235.318 | 134.7416 | 171.4357 | 205.9862 | 216.2621 | 198.0137 | 94.1274 | 108.2569 | 135.8137 | 164.3264 | 183.5378 | 81.11 | 108.5354 | 121.8535 | 111.2098 | 128.1141 | 195.4057 | 163.2216 | 205.0178 | 190.427 | 144.9788 |  |  |  | 74.6988 | 82.3396 | 76.8359 | 154.6864 | 81.8662 | 131.7873 |  | 81.4623 | 77.1517 | 78.5173 | 59.5002 | 104.4831 | 115.5694 |  | 157.0285 | 178.9777 | 173.982 | 380.1858 | 519.6938 | 494.6075 | 350.2885 | [23 empty] | 78.0405 | 507.1507 | 118.3159 | 168.0031
17:11 | 13487 |  |  | 18.195 | 48.699 | 52.6497 | 23.4604 | 22.2674 | 39.054 | 28.7485 | 1.88 | 1.4697 | 0.6973 | -0.0365 |  |  |  | -2.0165 | 35.8257 | 51.6857 | 14.5171 |  | 25.8688 | 35.5237 | 0.4036 | 0.2882 | 1.3317 | 0.6435 | -5.3613 | 180.4396 | 176.3551 | 134.6145 | 150.3033 | 125.0291 | 112.6906 | 99.2407 | 168.8322 | 150.1745 | 184.62 | 195.8656 | 180.542 | 152.8076 | 147.0613 | 184.4755 | 195.6619 | 199.5906 |  |  | 124.1137 |  | 202.453 | 113.5682 | 150.6375 | 178.9008 | 186.0296 | 169.3178 | 168.636 | 163.4317 | 194.8765 | 206.5737 | 213.6123 | 156.6726 | 97.0653 | 136.8103 | 158.8881 | 174.7355 | 128.1211 | 156.2829 | 145.4554 | 225.9805 | 120.2481 | 167.3081 | 202.1365 | 214.8091 | 245.5207 | 114.2589 | 145.5752 | 172.2235 | 181.653 | 173.5872 | 82.9049 | 96.0252 | 133.0775 | 157.6541 | 172.2919 | 137.4279 |  | 117.6567 | 199.796 |  | 116.4935 | 153.1977 | 184.4983 | 196.5099 | 186.7222 | 135.8214 | 160.9653 | 189.9297 | 192.552 | 171.7392 | 92.5924 | 106.1328 | 130.0938 | 157.9768 | 176.5638 | 188.4603 | 117.8725 | 108.7476 | 109.3321 | 139.9548 | 177.2234 | 204.4021 | 209.5376 | 191.4572 |  |  |  |  | 75.2405 | 78.0707 | 148.5211 | 79.9904 | 154.4115 | 86.5024 | 35.086 | 34.0395 | 34.6924 | 34.9902 | 34.0761 | 34.1672 | 32.556 | 34.3417 | 73.2499 | 85.771 | 81.0769 | 71.5564 | 181.1544 |  |  | 130.5305 |  | 119.9325 | 88.2823 | 113.2619 | 87.2476 | 175.8547 | 167.7766 | 200.2257 | 184.334 | 195.6034 | 169.8876 | 209.5216 | 227.0321 | 227.6144 | 200.5473 | 132.4019 | 107.94 | 156.5928 | 119.6162 | 163.4353 | 160.8742 | 190.5581 | 121.6451 | 182.3567 | 170.5002 | 184.8778 | 213.8385 |  | 166.5715 | 95.3883 | 136.6071 | 163.2406 | 180.0291 | 133.858 | 136.6146 | 121.0236 |  | 135.2812 | 170.6366 | 205.9136 | 218.2497 | 203.982 | 117.5962 | 160.4116 | 197.1409 | 210.8073 | 200.5319 | 85.8519 | 97.6384 | 136.1117 | 162.9432 | 181.7802 | 111.971 | 168.5837 | 100.9587 | 189.4745 | 105.8346 | 129.9191 | 169.2224 | 197.7017 | 211.0291 | 235.3142 | 134.7342 | 171.4292 | 205.9783 | 216.2397 | 197.9991 | 94.1287 | 108.2571 | 135.8098 | 164.3111 | 183.5201 | 81.0997 | 108.53 | 121.8435 | 111.1974 | 128.1016 | 195.3846 | 163.2217 | 204.9939 | 190.4059 | 144.9637 |  |  |  | 74.6978 | 82.3336 | 76.8352 | 154.6888 | 81.866 | 131.7938 |  | 81.4506 | 77.1497 | 78.5163 | 59.4988 | 104.5007 | 115.5773 |  | 157.0046 | 178.9594 | 173.9485 | 380.0612 | 519.6315 | 494.5452 | 350.3507 | [23 empty] | 78.0368 | 507.0884 | 118.3435 | 167.982
17:11 | 13488 |  |  | 18.0682 | 48.7231 | 52.5705 | 23.4178 | 22.2637 | 39.0082 | 28.8105 | 1.8805 | 1.4698 | 0.6988 | -0.0356 |  |  |  | -2.1159 | 35.725 | 51.5816 | 14.5311 |  | 25.8821 | 35.5986 | 0.4029 | 0.2846 | 1.3334 | 0.6422 | -5.9763 | 180.4261 | 176.3412 | 134.6077 | 150.2936 | 125.0215 | 112.6866 | 99.2356 | 168.8254 | 150.1815 | 184.6111 | 195.856 | 180.5354 | 152.8064 | 147.0503 | 184.4623 | 195.6414 | 199.5731 |  |  | 124.1049 |  | 202.432 | 113.5666 | 150.6296 | 178.8878 | 186.0133 | 169.3055 | 168.6288 | 163.4243 | 194.857 | 206.5628 | 213.5772 | 156.6632 | 97.069 | 136.8131 | 158.8854 | 174.7324 | 128.1142 | 156.2791 | 145.4439 | 225.9431 | 120.2497 | 167.304 | 202.1255 | 214.794 | 245.4721 | 114.2577 | 145.5714 | 172.2089 | 181.6444 | 173.573 | 82.9134 | 96.0278 | 133.0779 | 157.6478 | 172.2802 | 137.4264 |  | 117.6505 | 199.7652 |  | 116.4917 | 153.1968 | 184.4856 | 196.4961 | 186.7113 | 135.8221 | 160.9596 | 189.9179 | 192.5386 | 171.7311 | 92.5845 | 106.1318 | 130.0931 | 157.97 | 176.5441 | 188.4427 | 117.8664 | 108.7406 | 109.3245 | 139.9515 | 177.2171 | 204.3915 | 209.5211 | 191.4408 |  |  |  |  | 75.2326 | 78.063 | 148.5106 | 79.9794 | 154.4063 | 86.4925 | 35.0669 | 34.0773 | 34.82 | 34.974 | 34.0792 | 34.2269 | 32.5885 | 34.3911 | 73.2533 | 85.7695 | 81.0706 | 71.5497 | 181.1444 |  |  | 130.5268 |  | 119.9241 | 88.2784 | 113.2543 | 87.2453 | 175.8333 | 167.774 | 200.2116 | 184.3218 | 195.5887 | 169.8963 | 209.5072 | 227.0176 | 227.5834 | 200.5329 | 132.3869 | 107.9314 | 156.6096 | 119.607 | 163.4389 | 160.8713 | 190.5468 | 121.6377 | 182.3456 | 170.4961 | 184.8768 | 213.8217 |  | 166.5429 | 95.3825 | 136.6088 | 163.2364 | 180.0145 | 133.8466 | 136.6001 | 121.0156 |  | 135.2715 | 170.6335 | 205.8988 | 218.2364 | 203.9684 | 117.5941 | 160.4012 | 197.1321 | 210.788 | 200.5182 | 85.8513 | 97.6364 | 136.1132 | 162.931 | 181.7664 | 111.9635 | 168.5666 | 100.9495 | 189.4798 | 105.8268 | 129.9221 | 169.2146 | 197.6965 | 211.0093 | 235.3014 | 134.7415 | 171.4283 | 205.9787 | 216.2244 | 197.9888 | 94.1287 | 108.2532 | 135.8086 | 164.2944 | 183.5088 | 81.0917 | 108.5212 | 121.8305 | 111.183 | 128.0822 | 195.3632 | 163.2067 | 204.9738 | 190.3888 | 144.95 |  |  |  | 74.6904 | 82.3337 | 76.8312 | 154.6752 | 81.853 | 131.7932 |  | 81.461 | 77.1578 | 78.5137 | 59.5107 | 104.5165 | 115.5823 |  | 156.9774 | 178.945 | 173.9402 | 380.2029 | 519.6926 | 494.4772 | 350.357 | [23 empty] | 78.0354 | 507.0849 | 118.2194 | 167.9612
17:11 | 13489 |  |  | 18.1316 | 48.6736 | 52.6205 | 23.3841 | 22.2187 | 39.0257 | 28.8149 | 1.8814 | 1.472 | 0.7004 | -0.0348 |  |  |  | -2.2596 | 35.8386 | 51.7015 | 14.5495 |  | 25.8753 | 35.5498 | 0.4033 | 0.2869 | 1.3285 | 0.6409 | -7.2111 | 180.4081 | 176.3318 | 134.5987 | 150.2845 | 125.0134 | 112.6791 | 99.2311 | 168.8259 | 150.1701 | 184.6029 | 195.8452 | 180.5241 | 152.8013 | 147.0291 | 184.4603 | 195.6199 | 199.5591 |  |  | 124.0933 |  | 202.4058 | 113.571 | 150.6173 | 178.8821 | 185.9975 | 169.2901 | 168.6223 | 163.4209 | 194.8467 | 206.5482 | 213.6102 | 156.6497 | 97.0766 | 136.8134 | 158.8772 | 174.723 | 128.1005 | 156.2667 | 145.4252 | 225.9129 | 120.2451 | 167.298 | 202.1178 | 214.7748 | 245.2567 | 114.2625 | 145.5691 | 172.2065 | 181.6336 | 173.5688 | 82.9166 | 96.0364 | 133.0853 | 157.6476 | 172.2743 | 137.4282 |  | 117.6441 | 199.7429 |  | 116.4844 | 153.2006 | 184.4732 | 196.4956 | 186.708 | 135.816 | 160.9509 | 189.9061 | 192.5317 | 171.72 | 92.5833 | 106.1327 | 130.0985 | 157.9641 | 176.5406 | 188.4251 | 117.8573 | 108.7385 | 109.3155 | 139.9525 | 177.2136 | 204.3777 | 209.5095 | 191.4294 |  |  |  |  | 75.2293 | 78.056 | 148.5007 | 79.9684 | 154.3978 | 86.4842 | 35.044 | 34.1995 | 34.956 | 35.1184 | 34.1668 | 34.2945 | 32.4693 | 34.4436 | 73.2488 | 85.7666 | 81.0665 | 71.5428 | 181.1268 |  |  | 130.5186 |  | 119.9165 | 88.278 | 113.2555 | 87.2409 | 175.836 | 167.7764 | 200.2019 | 184.3 | 195.5703 | 169.93 | 209.4906 | 226.9958 | 227.5485 | 200.514 | 132.3693 | 107.9216 | 156.6073 | 119.5955 | 163.4306 | 160.8602 | 190.5368 | 121.6238 | 182.3244 | 170.4897 | 184.8607 | 213.8078 |  | 166.5292 | 95.3772 | 136.6123 | 163.2406 | 179.9959 | 133.8397 | 136.594 | 121.0093 |  | 135.2582 | 170.628 | 205.8753 | 218.2242 | 203.9568 | 117.5961 | 160.3991 | 197.1195 | 210.767 | 200.4987 | 85.8488 | 97.6354 | 136.1152 | 162.9326 | 181.7538 | 111.9564 | 168.555 | 100.9447 | 189.5004 | 105.8171 | 129.9338 | 169.2111 | 197.6935 | 210.9925 | 235.2914 | 134.7418 | 171.4261 | 205.9573 | 216.2074 | 197.9711 | 94.134 | 108.2572 | 135.8142 | 164.2917 | 183.5011 | 81.0931 | 108.5114 | 121.8155 | 111.173 | 128.0933 | 195.3503 | 163.1955 | 204.961 | 190.3747 | 144.9412 |  |  |  | 74.6837 | 82.3343 | 76.8223 | 154.6566 | 81.8458 | 131.7893 |  | 81.4503 | 77.1488 | 78.5059 | 59.49 | 104.4944 | 115.5771 |  | 156.9789 | 178.9148 | 173.9277 | 380.1944 | 519.4752 | 494.3864 | 350.4783 | [23 empty] | 78.0288 | 506.9308 | 118.2373 | 167.9469
17:11 | 13490 |  |  | 18.0971 | 48.6891 | 52.7453 | 23.4217 | 22.1622 | 39.0471 | 28.7705 | 1.8811 | 1.4686 | 0.6984 | -0.0379 |  |  |  | -2.0528 | 35.7677 | 51.6402 | 14.5047 |  | 25.9072 | 35.5879 | 0.4027 | 0.2909 | 1.3321 | 0.6421 | -7.4417 | 180.3911 | 176.3136 | 134.5889 | 150.2683 | 125.0032 | 112.6673 | 99.2258 | 168.8218 | 150.1548 | 184.5897 | 195.8329 | 180.5032 | 152.7861 | 147.0141 | 184.4468 | 195.5861 | 199.5393 |  |  | 124.0862 |  | 202.3758 | 113.5745 | 150.6128 | 178.875 | 185.982 | 169.2807 | 168.6107 | 163.4179 | 194.8388 | 206.5332 | 213.6477 | 156.6471 | 97.0805 | 136.8157 | 158.8763 | 174.712 | 128.0911 | 156.2559 | 145.4142 | 225.8814 | 120.2426 | 167.2969 | 202.109 | 214.7651 | 245.01 | 114.2657 | 145.5688 | 172.2036 | 181.6157 | 173.559 | 82.9169 | 96.0333 | 133.0901 | 157.6465 | 172.2679 | 137.4154 |  | 117.638 | 199.7216 |  | 116.4786 | 153.1991 | 184.4642 | 196.4789 | 186.6938 | 135.8073 | 160.944 | 189.8965 | 192.5102 | 171.6993 | 92.5784 | 106.1367 | 130.0965 | 157.9578 | 176.5259 | 188.4044 | 117.85 | 108.731 | 109.3073 | 139.9506 | 177.2054 | 204.3654 | 209.4992 | 191.4154 |  |  |  |  | 75.2252 | 78.0522 | 148.4882 | 79.9632 | 154.3781 | 86.474 | 35.0124 | 34.3214 | 34.8668 | 35.2441 | 34.2373 | 34.3704 | 32.2183 | 34.4755 | 73.243 | 85.7663 | 81.0652 | 71.5462 | 181.1053 |  |  | 130.5068 |  | 119.9136 | 88.2711 | 113.2495 | 87.2373 | 175.8322 | 167.7682 | 200.1909 | 184.2828 | 195.5574 | 169.9135 | 209.4748 | 226.978 | 227.5358 | 200.496 | 132.363 | 107.9143 | 156.5936 | 119.581 | 163.4129 | 160.8526 | 190.5272 | 121.6239 | 182.3088 | 170.4788 | 184.8515 | 213.797 |  | 166.5371 | 95.3813 | 136.6152 | 163.24 | 179.997 | 133.8389 | 136.5927 | 121.0046 |  | 135.2697 | 170.6362 | 205.8851 | 218.222 | 203.9439 | 117.5976 | 160.3996 | 197.1089 | 210.7454 | 200.485 | 85.8483 | 97.6389 | 136.1103 | 162.9355 | 181.7423 | 111.9499 | 168.548 | 100.9441 | 189.5289 | 105.8127 | 129.9318 | 169.211 | 197.6835 | 210.9795 | 235.2613 | 134.7308 | 171.417 | 205.9336 | 216.1813 | 197.9493 | 94.1243 | 108.2535 | 135.8106 | 164.2914 | 183.4792 | 81.0835 | 108.4994 | 121.8051 | 111.1713 | 128.1031 | 195.344 | 163.2005 | 204.9552 | 190.3681 | 144.9247 |  |  |  | 74.6778 | 82.3245 | 76.8162 | 154.6469 | 81.8439 | 131.7925 |  | 81.4382 | 77.1367 | 78.4939 | 59.4938 | 104.4688 | 115.5683 |  | 156.9435 | 178.8813 | 173.9048 | 380.4243 | 519.815 | 495.0902 | 350.5564 | [23 empty] | 78.0206 | 507.4526 | 118.2864 | 167.9124
17:11 | 13491 |  |  | 18.0187 | 48.5764 | 52.5362 | 23.3166 | 22.1885 | 39.0575 | 28.8404 | 1.8822 | 1.4712 | 0.6993 | -0.0361 |  |  |  | -2.0051 | 35.8029 | 51.7111 | 14.6103 |  | 25.8223 | 35.5149 | 0.4034 | 0.2905 | 1.3326 | 0.6435 | -6.6828 | 180.372 | 176.2908 | 134.5791 | 150.2511 | 124.9957 | 112.6584 | 99.2188 | 168.8093 | 150.1483 | 184.5695 | 195.8065 | 180.4794 | 152.7768 | 147.0122 | 184.4395 | 195.5652 | 199.5117 |  |  | 124.0805 |  | 202.344 | 113.5689 | 150.6123 | 178.8564 | 185.9634 | 169.2641 | 168.5962 | 163.4046 | 194.8247 | 206.5229 | 213.6207 | 156.6497 | 97.0772 | 136.8177 | 158.8753 | 174.7017 | 128.0879 | 156.2456 | 145.4065 | 225.8509 | 120.2463 | 167.2939 | 202.0981 | 214.7523 | 245.0277 | 114.2629 | 145.5662 | 172.1891 | 181.5969 | 173.5439 | 82.9121 | 96.0237 | 133.0798 | 157.6418 | 172.2601 | 137.3854 |  | 117.6258 | 199.6919 |  | 116.4798 | 153.1961 | 184.4536 | 196.4677 | 186.6804 | 135.8036 | 160.9378 | 189.8828 | 192.493 | 171.6883 | 92.5706 | 106.1385 | 130.0934 | 157.9567 | 176.5154 | 188.3918 | 117.8404 | 108.7232 | 109.2967 | 139.9418 | 177.1912 | 204.3539 | 209.482 | 191.3998 |  |  |  |  | 75.2214 | 78.0514 | 148.4879 | 79.9695 | 154.364 | 86.474 | 34.9535 | 34.3195 | 34.1976 | 35.2801 | 34.2612 | 34.4008 | 32.1614 | 34.5393 | 73.236 | 85.7492 | 81.0528 | 71.5347 | 181.0883 |  |  | 130.4931 |  | 119.9027 | 88.2601 | 113.2365 | 87.2284 | 175.8121 | 167.7544 | 200.1713 | 184.2659 | 195.5417 | 169.8783 | 209.4654 | 226.9704 | 227.5252 | 200.4836 | 132.3589 | 107.9114 | 156.6021 | 119.5702 | 163.3989 | 160.8548 | 190.5224 | 121.6287 | 182.3013 | 170.4723 | 184.8549 | 213.7845 |  | 166.5373 | 95.3858 | 136.6061 | 163.2223 | 179.9894 | 133.8258 | 136.5784 | 120.9912 |  | 135.271 | 170.6269 | 205.8774 | 218.2127 | 203.9387 | 117.5968 | 160.3999 | 197.1049 | 210.7339 | 200.4728 | 85.8534 | 97.6371 | 136.1101 | 162.9252 | 181.7359 | 111.9457 | 168.5387 | 100.9375 | 189.5665 | 105.8147 | 129.9233 | 169.2021 | 197.6719 | 210.9673 | 235.2343 | 134.7276 | 171.4101 | 205.9236 | 216.1691 | 197.9321 | 94.1206 | 108.2461 | 135.8084 | 164.2843 | 183.4617 | 81.0729 | 108.4998 | 121.807 | 111.1755 | 128.1125 | 195.3419 | 163.1994 | 204.95 | 190.3683 | 144.9175 |  |  |  | 74.6746 | 82.3252 | 76.8171 | 154.6344 | 81.8472 | 131.7807 |  | 81.4307 | 77.1284 | 78.4837 | 59.5026 | 104.4869 | 115.572 |  | 156.9232 | 178.8618 | 173.8838 | 380.2127 | 519.5228 | 494.2504 | 349.7579 | [23 empty] | 78.0166 | 506.8866 | 118.1972 | 167.8925
17:11 | 13492 |  |  | 18.084 | 48.6352 | 52.5136 | 23.426 | 22.2641 | 39.0868 | 28.8458 | 1.881 | 1.4746 | 0.6997 | -0.0348 |  |  |  | -2.084 | 35.8332 | 51.7875 | 14.6521 |  | 25.9383 | 35.5595 | 0.4041 | 0.2898 | 1.3318 | 0.643 | -5.8874 | 180.3564 | 176.2745 | 134.5731 | 150.2408 | 124.9892 | 112.6593 | 99.2159 | 168.7951 | 150.1495 | 184.5542 | 195.7947 | 180.4758 | 152.7798 | 147.0029 | 184.4544 | 195.5478 | 199.5015 |  |  | 124.0711 |  | 202.317 | 113.562 | 150.6108 | 178.8464 | 185.952 | 169.251 | 168.5828 | 163.3953 | 194.8163 | 206.5077 | 213.5959 | 156.6398 | 97.0734 | 136.8151 | 158.8687 | 174.6919 | 128.079 | 156.2353 | 145.394 | 225.8144 | 120.2422 | 167.2836 | 202.0856 | 214.745 | 245.1023 | 114.2653 | 145.5652 | 172.1815 | 181.5909 | 173.5323 | 82.9137 | 96.0251 | 133.0753 | 157.6426 | 172.2537 | 137.3788 |  | 117.6206 | 199.665 |  | 116.4795 | 153.1926 | 184.4376 | 196.4595 | 186.6771 | 135.8063 | 160.936 | 189.8735 | 192.4834 | 171.6786 | 92.5702 | 106.1346 | 130.0923 | 157.9512 | 176.5142 | 188.3781 | 117.8336 | 108.7193 | 109.2875 | 139.9389 | 177.1822 | 204.3406 | 209.4655 | 191.3871 |  |  |  |  | 75.215 | 78.0401 | 148.4733 | 79.9627 | 154.3562 | 86.4705 | 34.9346 | 34.1948 | 33.7811 | 35.2712 | 34.3124 | 34.2812 | 32.3648 | 34.6282 | 73.2259 | 85.7385 | 81.0415 | 71.5244 | 181.0773 |  |  | 130.4805 |  | 119.8947 | 88.2555 | 113.2286 | 87.2229 | 175.7971 | 167.7518 | 200.1503 | 184.2522 | 195.5283 | 169.8606 | 209.4538 | 226.9536 | 227.5052 | 200.46 | 132.3442 | 107.8972 | 156.6039 | 119.5665 | 163.3959 | 160.8581 | 190.5154 | 121.6248 | 182.2873 | 170.4642 | 184.8486 | 213.77 |  | 166.5253 | 95.3864 | 136.6046 | 163.2193 | 179.981 | 133.8121 | 136.5683 | 120.9882 |  | 135.2675 | 170.6249 | 205.8609 | 218.207 | 203.9317 | 117.5999 | 160.4008 | 197.0986 | 210.7234 | 200.4572 | 85.8586 | 97.6331 | 136.1184 | 162.9225 | 181.734 | 111.9454 | 168.528 | 100.9335 | 189.6141 | 105.8137 | 129.927 | 169.1987 | 197.6678 | 210.9559 | 235.2262 | 134.731 | 171.4127 | 205.907 | 216.1618 | 197.9235 | 94.1288 | 108.2439 | 135.8131 | 164.2807 | 183.4539 | 81.0728 | 108.4974 | 121.8025 | 111.1686 | 128.1196 | 195.3312 | 163.1954 | 204.9374 | 190.359 | 144.9095 |  |  |  | 74.6719 | 82.3179 | 76.8079 | 154.6188 | 81.8433 | 131.75 |  | 81.4199 | 77.1211 | 78.4736 | 59.5003 | 104.5059 | 115.573 |  | 156.8912 | 178.8398 | 173.8535 | 380.3534 | 519.722 | 494.4999 | 350.6156 | [23 empty] | 78.0084 | 507.111 | 118.3626 | 167.8655
17:11 | 13493 |  |  | 18.0975 | 48.6264 | 52.6751 | 23.3755 | 22.19 | 38.9469 | 28.7839 | 1.8801 | 1.4711 | 0.7016 | -0.0351 |  |  |  | -2.0902 | 35.8316 | 51.7307 | 14.6219 |  | 25.9206 | 35.5291 | 0.4042 | 0.2908 | 1.3309 | 0.6426 | -6.1854 | 180.3457 | 176.2591 | 134.5639 | 150.2378 | 124.9807 | 112.6555 | 99.2134 | 168.7883 | 150.1504 | 184.5485 | 195.7815 | 180.468 | 152.7737 | 146.9864 | 184.4721 | 195.5305 | 199.5038 |  |  | 124.0595 |  | 202.2934 | 113.559 | 150.6051 | 178.8425 | 185.9459 | 169.242 | 168.5739 | 163.3857 | 194.8116 | 206.4974 | 213.5848 | 156.6299 | 97.0782 | 136.8174 | 158.8659 | 174.6909 | 128.0708 | 156.2297 | 145.3812 | 225.7807 | 120.2455 | 167.278 | 202.075 | 214.7384 | 245.0117 | 114.2644 | 145.5646 | 172.1739 | 181.5832 | 173.5256 | 82.9194 | 96.0299 | 133.0818 | 157.6363 | 172.2433 | 137.3869 |  | 117.6194 | 199.6397 |  | 116.4729 | 153.1838 | 184.4303 | 196.4414 | 186.6599 | 135.8052 | 160.9277 | 189.859 | 192.4674 | 171.6689 | 92.5684 | 106.133 | 130.087 | 157.938 | 176.4985 | 188.3561 | 117.8261 | 108.7105 | 109.2821 | 139.9311 | 177.1787 | 204.3298 | 209.4537 | 191.3762 |  |  |  |  | 75.2058 | 78.0318 | 148.4468 | 79.9394 | 154.3553 | 86.4661 | 34.9946 | 34.1383 | 34.0063 | 35.2658 | 34.3826 | 34.1288 | 32.629 | 34.7078 | 73.2248 | 85.7338 | 81.0405 | 71.5303 | 181.0615 |  |  | 130.4744 |  | 119.8941 | 88.2605 | 113.2239 | 87.2238 | 175.7822 | 167.7561 | 200.1408 | 184.2486 | 195.5209 | 169.8621 | 209.4406 | 226.9327 | 227.4878 | 200.4345 | 132.3581 | 107.8871 | 156.5778 | 119.5626 | 163.3924 | 160.8557 | 190.5056 | 121.6202 | 182.2746 | 170.4527 | 184.8373 | 213.7516 |  | 166.5216 | 95.3864 | 136.6073 | 163.2166 | 179.9716 | 133.8027 | 136.5589 | 120.9834 |  | 135.2653 | 170.625 | 205.85 | 218.1945 | 203.9217 | 117.6043 | 160.397 | 197.0946 | 210.7127 | 200.4447 | 85.8624 | 97.6347 | 136.121 | 162.9196 | 181.7261 | 111.9432 | 168.5203 | 100.9305 | 189.6403 | 105.8071 | 129.9291 | 169.2007 | 197.6578 | 210.9426 | 235.3532 | 134.7408 | 171.4168 | 205.8982 | 216.1457 | 197.914 | 94.1298 | 108.2468 | 135.8072 | 164.2689 | 183.4376 | 81.0681 | 108.4886 | 121.7903 | 111.1559 | 128.1053 | 195.3097 | 163.179 | 204.9185 | 190.345 | 144.8802 |  |  |  | 74.6664 | 82.3096 | 76.7965 | 154.6108 | 81.8408 | 131.7394 |  | 81.4141 | 77.1178 | 78.4709 | 59.4983 | 104.4981 | 115.5641 |  | 156.8555 | 178.8189 | 173.8475 | 380.3179 | 519.6756 | 494.5794 | 350.2714 | [23 empty] | 78.0016 | 507.1275 | 118.2717 | 167.8372
17:11 | 13494 |  |  | 18.1045 | 48.5228 | 52.6603 | 23.4539 | 22.1692 | 38.9938 | 28.7537 | 1.8797 | 1.4697 | 0.6994 | -0.0353 |  |  |  | -2.1675 | 35.8548 | 51.709 | 14.6324 |  | 25.8792 | 35.503 | 0.404 | 0.2867 | 1.3317 | 0.642 | -5.6932 | 180.3242 | 176.2387 | 134.5417 | 150.2274 | 124.9706 | 112.6437 | 99.207 | 168.7691 | 150.1396 | 184.5389 | 195.7575 | 180.443 | 152.7556 | 146.9662 | 184.4344 | 195.5057 | 199.4863 |  |  | 124.0454 |  | 202.2758 | 113.5525 | 150.5988 | 178.8342 | 185.931 | 169.23 | 168.5652 | 163.375 | 194.7911 | 206.4813 | 213.5629 | 156.6205 | 97.0737 | 136.8155 | 158.8649 | 174.6864 | 128.0645 | 156.2168 | 145.3734 | 225.7519 | 120.2451 | 167.2793 | 202.0667 | 214.7294 | 244.7386 | 114.2548 | 145.5575 | 172.1692 | 181.5716 | 173.5142 | 82.9174 | 96.0301 | 133.0824 | 157.6255 | 172.2307 | 137.3846 |  | 117.608 | 199.6122 |  | 116.4693 | 153.1742 | 184.4196 | 196.4218 | 186.6375 | 135.7983 | 160.9149 | 189.8419 | 192.4469 | 171.6527 | 92.5575 | 106.1326 | 130.0832 | 157.9232 | 176.4776 | 188.3411 | 117.8162 | 108.6996 | 109.2731 | 139.926 | 177.1738 | 204.3245 | 209.442 | 191.3646 |  |  |  |  | 75.2065 | 78.0325 | 148.4593 | 79.9502 | 154.3583 | 86.4678 | 35.0874 | 34.1441 | 34.0541 | 35.3288 | 34.5188 | 34.1774 | 32.8764 | 34.7564 | 73.2275 | 85.7313 | 81.0366 | 71.5308 | 181.039 |  |  | 130.469 |  | 119.8873 | 88.2588 | 113.221 | 87.2223 | 175.7758 | 167.7548 | 200.1244 | 184.2336 | 195.5028 | 169.8468 | 209.4288 | 226.9138 | 227.4702 | 200.4129 | 132.374 | 107.8822 | 156.5227 | 119.5506 | 163.3755 | 160.8501 | 190.4964 | 121.6186 | 182.2664 | 170.4417 | 184.833 | 213.7356 |  | 166.5169 | 95.3826 | 136.6115 | 163.2043 | 179.9578 | 133.7972 | 136.5526 | 120.9711 |  | 135.2634 | 170.6165 | 205.8343 | 218.1661 | 203.9103 | 117.5995 | 160.3858 | 197.0822 | 210.698 | 200.434 | 85.8621 | 97.6327 | 136.12 | 162.9092 | 181.7108 | 111.9284 | 168.5123 | 100.9184 | 189.6344 | 105.8003 | 129.9287 | 169.2022 | 197.6469 | 210.931 | 235.5134 | 134.7403 | 171.4087 | 205.8976 | 216.1354 | 197.8997 | 94.1319 | 108.2525 | 135.8073 | 164.2619 | 183.4182 | 81.0579 | 108.4746 | 121.7839 | 111.147 | 128.0913 | 195.2943 | 163.17 | 204.9012 | 190.3297 | 144.8592 |  |  |  | 74.6615 | 82.3106 | 76.7985 | 154.612 | 81.8493 | 131.7499 |  | 81.4037 | 77.1081 | 78.4672 | 59.508 | 104.4752 | 115.5596 |  | 156.844 | 178.7922 | 173.8267 | 379.8827 | 519.3506 | 494.3864 | 350.2916 | [23 empty] | 77.9986 | 506.8685 | 118.2207 | 167.8181
17:11 | 13495 |  |  | 18.2009 | 48.5663 | 52.5555 | 23.4855 | 22.2164 | 39.0672 | 28.7491 | 1.8793 | 1.4697 | 0.6992 | -0.0346 |  |  |  | -2.2193 | 35.8024 | 51.7734 | 14.6128 |  | 25.8386 | 35.502 | 0.4033 | 0.2871 | 1.3308 | 0.6412 | -5.5034 | 180.3 | 176.22 | 134.5338 | 150.2051 | 124.9623 | 112.6339 | 99.2014 | 168.7513 | 150.1252 | 184.5272 | 195.7438 | 180.4321 | 152.7475 | 146.9543 | 184.3887 | 195.4851 | 199.4696 |  |  | 124.0409 |  | 202.2542 | 113.5527 | 150.6001 | 178.8286 | 185.9182 | 169.2243 | 168.5576 | 163.3773 | 194.7803 | 206.4634 | 213.5574 | 156.6143 | 97.0739 | 136.8208 | 158.8594 | 174.6726 | 128.048 | 156.2087 | 145.3604 | 225.7217 | 120.2412 | 167.2711 | 202.0578 | 214.7139 | 244.5282 | 114.2498 | 145.5502 | 172.1546 | 181.5561 | 173.499 | 82.9153 | 96.0285 | 133.0832 | 157.6177 | 172.2132 | 137.3706 |  | 117.5982 | 199.5872 |  | 116.4735 | 153.1735 | 184.4101 | 196.4012 | 186.6283 | 135.7898 | 160.9131 | 189.8358 | 192.436 | 171.6411 | 92.5501 | 106.1314 | 130.0898 | 157.9188 | 176.469 | 188.3296 | 117.8087 | 108.6908 | 109.2584 | 139.9212 | 177.1646 | 204.3058 | 209.4213 | 191.3457 |  |  |  |  | 75.2053 | 78.0299 | 148.4696 | 79.9679 | 154.3485 | 86.4681 | 35.1702 | 34.0246 | 34.0756 | 35.4472 | 34.6613 | 34.3043 | 33.0783 | 34.7718 | 73.2181 | 85.7253 | 81.0282 | 71.5212 | 181.0225 |  |  | 130.4603 |  | 119.8744 | 88.2497 | 113.2138 | 87.2172 | 175.767 | 167.7495 | 200.1086 | 184.2143 | 195.4886 | 169.8325 | 209.4129 | 226.8942 | 227.4481 | 200.3916 | 132.3389 | 107.8739 | 156.4747 | 119.5378 | 163.3597 | 160.8514 | 190.4894 | 121.6098 | 182.25 | 170.4285 | 184.8319 | 213.7239 |  | 166.5053 | 95.3821 | 136.6129 | 163.2051 | 179.9525 | 133.7909 | 136.5507 | 120.9654 |  | 135.2585 | 170.619 | 205.8354 | 218.1602 | 203.8961 | 117.598 | 160.3751 | 197.0711 | 210.6781 | 200.4251 | 85.8646 | 97.6308 | 136.1225 | 162.9086 | 181.7011 | 111.9206 | 168.5047 | 100.9136 | 189.6376 | 105.7977 | 129.9274 | 169.2105 | 197.6413 | 210.9263 | 235.5549 | 134.7245 | 171.4036 | 205.8896 | 216.1231 | 197.888 | 94.1359 | 108.2547 | 135.8071 | 164.2633 | 183.4112 | 81.0575 | 108.4643 | 121.775 | 111.1402 | 128.0891 | 195.2817 | 163.1749 | 204.8871 | 190.3141 | 144.8569 |  |  |  | 74.6536 | 82.3015 | 76.7888 | 154.5963 | 81.8474 | 131.7386 |  | 81.392 | 77.1037 | 78.4598 | 59.5063 | 104.4719 | 115.5585 |  | 156.8205 | 178.7742 | 173.7938 | 380.1931 | 519.8002 | 494.6418 | 350.2714 | [23 empty] | 77.9918 | 507.221 | 118.2452 | 167.7973
17:11 | 13496 |  |  | 18.2026 | 48.5979 | 52.5443 | 23.4469 | 22.1873 | 38.9618 | 28.6983 | 1.8783 | 1.4693 | 0.6993 | -0.0357 |  |  |  | -2.2595 | 35.7562 | 51.6806 | 14.5512 |  | 25.9266 | 35.584 | 0.402 | 0.2855 | 1.332 | 0.6416 | -4.542 | 180.292 | 176.2093 | 134.5297 | 150.1968 | 124.9612 | 112.6354 | 99.1979 | 168.7522 | 150.1243 | 184.5158 | 195.734 | 180.4309 | 152.7477 | 146.9494 | 184.3714 | 195.4681 | 199.4483 |  |  | 124.0357 |  | 202.2249 | 113.5566 | 150.5942 | 178.8175 | 185.9018 | 169.2095 | 168.5502 | 163.3744 | 194.7755 | 206.4528 | 213.5661 | 156.612 | 97.083 | 136.8297 | 158.8559 | 174.6673 | 128.0378 | 156.2001 | 145.3482 | 225.6871 | 120.2387 | 167.2654 | 202.0505 | 214.6962 | 244.5465 | 114.2482 | 145.5414 | 172.1315 | 181.5382 | 173.4899 | 82.9134 | 96.0249 | 133.0831 | 157.61 | 172.1967 | 137.3593 |  | 117.5868 | 199.5566 |  | 116.4747 | 153.1692 | 184.4051 | 196.3886 | 186.6146 | 135.7806 | 160.907 | 189.8258 | 192.4175 | 171.63 | 92.5482 | 106.1305 | 130.0898 | 157.9182 | 176.4593 | 188.3077 | 117.7964 | 108.6798 | 109.2491 | 139.909 | 177.1487 | 204.2861 | 209.3982 | 191.3257 |  |  |  |  | 75.197 | 78.0225 | 148.4616 | 79.9546 | 154.3364 | 86.4722 | 35.2639 | 33.8344 | 34.1036 | 35.4525 | 34.7551 | 34.3718 | 33.236 | 34.7864 | 73.2056 | 85.7189 | 81.0243 | 71.5169 | 181.0058 |  |  | 130.4538 |  | 119.866 | 88.2458 | 113.212 | 87.2134 | 175.7508 | 167.7454 | 200.1025 | 184.2028 | 195.4843 | 169.8568 | 209.3997 | 226.8854 | 227.4262 | 200.3742 | 132.2906 | 107.8677 | 156.4718 | 119.5256 | 163.3479 | 160.843 | 190.4825 | 121.5986 | 182.2352 | 170.4116 | 184.8285 | 213.7175 |  | 166.497 | 95.3839 | 136.6178 | 163.2076 | 179.944 | 133.7855 | 136.5404 | 120.962 |  | 135.2524 | 170.6291 | 205.8385 | 218.1522 | 203.8852 | 117.5988 | 160.3757 | 197.0612 | 210.6641 | 200.4109 | 85.865 | 97.6313 | 136.1242 | 162.9034 | 181.6961 | 111.9149 | 168.622 | 100.9082 | 189.6631 | 105.7903 | 129.9279 | 169.2229 | 197.6365 | 210.9147 | 235.6711 | 134.7218 | 171.3906 | 205.8701 | 216.1013 | 197.8694 | 94.1285 | 108.256 | 135.8093 | 164.2583 | 183.408 | 81.0581 | 108.456 | 121.7628 | 111.1344 | 128.0944 | 195.2778 | 163.1701 | 204.8699 | 190.2882 | 144.8367 |  |  |  | 74.6525 | 82.2955 | 76.785 | 154.5853 | 81.8573 | 131.714 |  | 81.3897 | 77.1068 | 78.4587 | 59.5067 | 104.4822 | 115.5589 |  | 156.7922 | 178.7559 | 173.7619 | 380.0612 | 519.2578 | 494.0463 | 349.8528 | [23 empty] | 77.9885 | 506.652 | 118.1635 | 167.774
17:11 | 13497 |  |  | 18.1586 | 48.5999 | 52.6648 | 23.3235 | 22.2727 | 39.1315 | 28.7823 | 1.8778 | 1.4694 | 0.6989 | -0.0355 |  |  |  | -2.1275 | 35.9382 | 51.7568 | 14.6186 |  | 25.9578 | 35.5607 | 0.4025 | 0.2903 | 1.3308 | 0.6417 | -5.9028 | 180.2825 | 176.1938 | 134.5197 | 150.1916 | 124.9597 | 112.6298 | 99.1934 | 168.7529 | 150.1189 | 184.5062 | 195.7217 | 180.4175 | 152.7457 | 146.9331 | 184.358 | 195.4449 | 199.4239 |  |  | 124.0204 |  | 202.1936 | 113.555 | 150.5876 | 178.8021 | 185.888 | 169.1971 | 168.5386 | 163.3577 | 194.7631 | 206.4307 | 213.5595 | 156.5999 | 97.0806 | 136.8227 | 158.8527 | 174.6501 | 128.0236 | 156.1846 | 145.3362 | 225.6557 | 120.232 | 167.2524 | 202.0372 | 214.6783 | 244.5725 | 114.2485 | 145.5336 | 172.1283 | 181.5264 | 173.4753 | 82.9178 | 96.0245 | 133.08 | 157.6042 | 172.1906 | 137.3566 |  | 117.5798 | 199.5244 |  | 116.4698 | 153.1602 | 184.4002 | 196.3817 | 186.6002 | 135.7791 | 160.902 | 189.8102 | 192.4035 | 171.6147 | 92.5505 | 106.1285 | 130.0822 | 157.912 | 176.4418 | 188.2878 | 117.7927 | 108.6697 | 109.2471 | 139.9072 | 177.1455 | 204.2836 | 209.3905 | 191.3194 |  |  |  |  | 75.1917 | 78.0184 | 148.4586 | 79.9483 | 154.319 | 86.4681 | 35.3791 | 33.7356 | 34.0427 | 35.4703 | 34.7499 | 34.3074 | 33.2306 | 34.7998 | 73.2032 | 85.7097 | 81.0172 | 71.5149 | 180.9895 |  |  | 130.4466 |  | 119.8603 | 88.2424 | 113.213 | 87.2103 | 175.7443 | 167.7397 | 200.0888 | 184.1899 | 195.4683 | 169.8626 | 209.3871 | 226.8619 | 227.4084 | 200.3458 | 132.2428 | 107.8543 | 156.4587 | 119.5089 | 163.3327 | 160.8356 | 190.4699 | 121.604 | 182.2207 | 170.3994 | 184.821 | 213.7067 |  | 166.4832 | 95.385 | 136.6312 | 163.2038 | 179.9374 | 133.7775 | 136.5296 | 120.9542 |  | 135.2518 | 170.6334 | 205.8376 | 218.1418 | 203.8655 | 117.6004 | 160.3783 | 197.0508 | 210.6556 | 200.3981 | 85.8658 | 97.6303 | 136.1309 | 162.8984 | 181.683 | 111.9032 | 168.7464 | 100.8971 | 189.7065 | 105.7789 | 129.9294 | 169.2196 | 197.6237 | 210.8975 | 235.8324 | 134.7162 | 171.371 | 205.8524 | 216.0808 | 197.8484 | 94.1223 | 108.2531 | 135.8175 | 164.2517 | 183.3852 | 81.0514 | 108.447 | 121.7612 | 111.1286 | 128.0982 | 195.2763 | 163.1664 | 204.8534 | 190.2669 | 144.808 |  |  |  | 74.6538 | 82.29 | 76.7869 | 154.5716 | 81.8646 | 131.7003 |  | 81.3903 | 77.1029 | 78.4511 | 59.5065 | 104.4814 | 115.5672 |  | 156.7762 | 178.742 | 173.7362 | 380.3534 | 519.1609 | 494.3751 | 350.491 | [23 empty] | 77.9856 | 506.768 | 118.3914 | 167.7591
17:11 | 13498 |  |  | 18.1713 | 48.7056 | 52.8312 | 23.3861 | 22.273 | 39.1228 | 28.7992 | 1.8764 | 1.4635 | 0.6969 | -0.0362 |  |  |  | -2.1621 | 35.8531 | 51.7507 | 14.5326 |  | 25.9687 | 35.5093 | 0.4022 | 0.2892 | 1.3301 | 0.6412 | -5.0874 | 180.2608 | 176.1747 | 134.5154 | 150.1785 | 124.9492 | 112.6161 | 99.1881 | 168.748 | 150.1143 | 184.4951 | 195.7094 | 180.3974 | 152.7364 | 146.9308 | 184.3375 | 195.4253 | 199.4014 |  |  | 124.007 |  | 202.1642 | 113.5556 | 150.5828 | 178.7848 | 185.8754 | 169.1829 | 168.5239 | 163.3621 | 194.7476 | 206.4131 | 213.5472 | 156.596 | 97.0713 | 136.8172 | 158.8491 | 174.6393 | 128.0091 | 156.1674 | 145.3198 | 225.6246 | 120.2295 | 167.2425 | 202.0243 | 214.6623 | 244.8062 | 114.2557 | 145.5306 | 172.1338 | 181.5273 | 173.4671 | 82.9263 | 96.0309 | 133.0846 | 157.6066 | 172.1834 | 137.3508 |  | 117.5784 | 199.4994 |  | 116.4645 | 153.1635 | 184.3925 | 196.3733 | 186.586 | 135.7795 | 160.8992 | 189.7966 | 192.3978 | 171.6029 | 92.5466 | 106.1296 | 130.0828 | 157.9078 | 176.4348 | 188.2776 | 117.7889 | 108.6673 | 109.2424 | 139.9103 | 177.1486 | 204.2758 | 209.3822 | 191.3161 |  |  |  |  | 75.1914 | 78.0138 | 148.4606 | 79.9591 | 154.3062 | 86.467 | 35.3944 | 33.5698 | 34.1174 | 35.5063 | 34.6355 | 34.2722 | 33.0637 | 34.7997 | 73.2011 | 85.6965 | 81.0033 | 71.5045 | 180.9762 |  |  | 130.437 |  | 119.854 | 88.241 | 113.2005 | 87.2113 | 175.7475 | 167.7334 | 200.0702 | 184.181 | 195.4492 | 169.8347 | 209.3712 | 226.8399 | 227.3836 | 200.3212 | 132.2193 | 107.8434 | 156.4313 | 119.4998 | 163.3291 | 160.8336 | 190.4505 | 121.6102 | 182.1994 | 170.3905 | 184.8104 | 213.6849 |  | 166.4621 | 95.382 | 136.6266 | 163.1971 | 179.9286 | 133.7664 | 136.5207 | 120.9327 |  | 135.2427 | 170.6237 | 205.8185 | 218.1188 | 203.8515 | 117.6037 | 160.3651 | 197.0338 | 210.6451 | 200.3883 | 85.8618 | 97.6315 | 136.1302 | 162.896 | 181.673 | 111.892 | 168.7482 | 100.8952 | 189.7493 | 105.7719 | 129.9276 | 169.2148 | 197.6165 | 210.8852 | 235.9045 | 134.7255 | 171.3834 | 205.8498 | 216.0671 | 197.8403 | 94.1335 | 108.2466 | 135.8021 | 164.2414 | 183.3696 | 81.0487 | 108.4456 | 121.7586 | 111.1222 | 128.0922 | 195.2624 | 163.1617 | 204.8388 | 190.2621 | 144.7877 |  |  |  | 74.6445 | 82.291 | 76.7818 | 154.5462 | 81.8527 | 131.6988 |  | 81.3957 | 77.0977 | 78.4429 | 59.5058 | 104.474 | 115.5699 |  | 156.7565 | 178.721 | 173.7165 | 380.0414 | 519.4103 | 494.6872 | 350.5533 | [23 empty] | 77.9823 | 507.0487 | 118.4224 | 167.7388
17:11 | 13499 |  |  | 18.0883 | 48.6521 | 52.6284 | 23.3765 | 22.2621 | 39.1035 | 28.8089 | 1.876 | 1.4648 | 0.699 | -0.0371 |  |  |  | -2.1989 | 35.7383 | 51.7502 | 14.5748 |  | 25.9272 | 35.5612 | 0.4015 | 0.2868 | 1.3337 | 0.6419 | -4.0522 | 180.2393 | 176.158 | 134.5098 | 150.1656 | 124.9415 | 112.6125 | 99.1846 | 168.7226 | 150.1194 | 184.4849 | 195.7008 | 180.3826 | 152.7301 | 146.9208 | 184.3387 | 195.4134 | 199.3858 |  |  | 123.9975 |  | 202.1456 | 113.5454 | 150.5784 | 178.7781 | 185.861 | 169.1722 | 168.5124 | 163.3661 | 194.7326 | 206.4011 | 213.5185 | 156.5899 | 97.0617 | 136.8101 | 158.844 | 174.6352 | 128.0005 | 156.1497 | 145.3049 | 225.5895 | 120.2274 | 167.247 | 202.0163 | 214.6491 | 245.1356 | 114.2529 | 145.5257 | 172.1222 | 181.517 | 173.4573 | 82.9267 | 96.0283 | 133.0786 | 157.5996 | 172.1666 | 137.3499 |  | 117.5714 | 199.4706 |  | 116.459 | 153.1589 | 184.386 | 196.3622 | 186.5683 | 135.7764 | 160.8915 | 189.7941 | 192.3791 | 171.5972 | 92.5406 | 106.133 | 130.0884 | 157.9022 | 176.4268 | 188.2577 | 117.7802 | 108.6595 | 109.2316 | 139.9042 | 177.141 | 204.2633 | 209.368 | 191.2996 |  |  |  |  | 75.1813 | 78.0078 | 148.46 | 79.9859 | 154.2922 | 86.4617 | 35.387 | 33.4103 | 34.2294 | 35.525 | 34.5507 | 34.344 | 32.9969 | 34.817 | 73.1976 | 85.6944 | 80.9936 | 71.495 | 180.957 |  |  | 130.4342 |  | 119.8506 | 88.2385 | 113.1887 | 87.2078 | 175.7436 | 167.7341 | 200.0493 | 184.1771 | 195.4363 | 169.8077 | 209.3538 | 226.8306 | 227.3608 | 200.3038 | 132.2392 | 107.8354 | 156.4249 | 119.4927 | 163.3253 | 160.8291 | 190.4359 | 121.6061 | 182.1832 | 170.3823 | 184.804 | 213.672 |  | 166.4528 | 95.3863 | 136.6229 | 163.1852 | 179.9132 | 133.7586 | 136.5104 | 120.9244 |  | 135.2403 | 170.6131 | 205.8008 | 218.0952 | 203.8463 | 117.5979 | 160.3525 | 197.015 | 210.6247 | 200.372 | 85.8565 | 97.63 | 136.1208 | 162.8881 | 181.6598 | 111.8827 | 168.7406 | 100.8856 | 189.783 | 105.7576 | 129.9299 | 169.2176 | 197.6139 | 210.8761 | 235.9166 | 134.7386 | 171.3859 | 205.8453 | 216.0541 | 197.8343 | 94.1376 | 108.2477 | 135.7914 | 164.2262 | 183.3651 | 81.043 | 108.4363 | 121.745 | 111.1142 | 128.0815 | 195.2467 | 163.1501 | 204.8203 | 190.248 | 144.7659 |  |  |  | 74.6329 | 82.2896 | 76.7777 | 154.5252 | 81.8394 | 131.7066 |  | 81.3769 | 77.0909 | 78.4355 | 59.4966 | 104.4758 | 115.5679 |  | 156.7192 | 178.6842 | 173.704 | 380.176 | 519.6768 | 494.273 | 349.8915 | [23 empty] | 77.9741 | 506.9749 | 118.2818 | 167.7017
17:11 | 13500 |  |  | 18.1425 | 48.6017 | 52.7099 | 23.3871 | 22.351 | 39.1701 | 28.8322 | 1.8761 | 1.4672 | 0.6982 | -0.0357 |  |  |  | -2.1937 | 35.8272 | 51.7396 | 14.5732 |  | 26.0046 | 35.6723 | 0.4044 | 0.2899 | 1.3356 | 0.6413 | -5.1349 | 180.2238 | 176.1416 | 134.4912 | 150.1541 | 124.9338 | 112.6044 | 99.1767 | 168.6964 | 150.1165 | 184.4755 | 195.6806 | 180.3688 | 152.7253 | 146.9103 | 184.3494 | 195.3956 | 199.3896 |  |  | 123.99 |  | 202.124 | 113.5369 | 150.5756 | 178.7687 | 185.8528 | 169.1681 | 168.5029 | 163.3527 | 194.7253 | 206.3896 | 213.5345 | 156.5793 | 97.0694 | 136.8113 | 158.8442 | 174.627 | 127.9924 | 156.144 | 145.2957 | 225.5598 | 120.2311 | 167.2494 | 202.0116 | 214.6372 | 245.2211 | 114.2452 | 145.5241 | 172.1081 | 181.4937 | 173.4408 | 82.9265 | 96.028 | 133.0713 | 157.5904 | 172.1538 | 137.3367 |  | 117.5612 | 199.434 |  | 116.4604 | 153.1577 | 184.3866 | 196.3495 | 186.5601 | 135.7816 | 160.882 | 189.7885 | 192.3658 | 171.5876 | 92.5379 | 106.1312 | 130.0908 | 157.8991 | 176.4151 | 188.2399 | 117.7689 | 108.6423 | 109.2201 | 139.8955 | 177.1262 | 204.2523 | 209.3542 | 191.2814 |  |  |  |  | 75.1713 | 78.004 | 148.4514 | 80.0034 | 154.271 | 86.4473 | 35.4589 | 33.3904 | 34.3456 | 35.6334 | 34.638 | 34.4013 | 32.9341 | 34.8735 | 73.1941 | 85.6899 | 80.9937 | 71.4879 | 180.94 |  |  | 130.426 |  | 119.8417 | 88.2291 | 113.1812 | 87.1998 | 175.7262 | 167.7343 | 200.0342 | 184.1629 | 195.4174 | 169.7917 | 209.3421 | 226.8144 | 227.3408 | 200.289 | 132.255 | 107.8328 | 156.4279 | 119.4861 | 163.3165 | 160.8277 | 190.4338 | 121.5993 | 182.1811 | 170.3798 | 184.8033 | 213.6561 |  | 166.4471 | 95.3892 | 136.6287 | 163.1801 | 179.9025 | 133.7471 | 136.5031 | 120.9234 |  | 135.2493 | 170.6115 | 205.7995 | 218.0848 | 203.8324 | 117.5969 | 160.358 | 197.0098 | 210.6143 | 200.3551 | 85.8601 | 97.6279 | 136.1228 | 162.8851 | 181.6464 | 111.8764 | 168.7333 | 100.8739 | 189.8131 | 105.7457 | 129.9363 | 169.2144 | 197.6039 | 210.8563 | 235.8942 | 134.732 | 171.3749 | 205.8247 | 216.0391 | 197.8171 | 94.1284 | 108.2525 | 135.7992 | 164.2189 | 183.3453 | 81.0342 | 108.4315 | 121.7418 | 111.1141 | 128.0837 | 195.2364 | 163.1454 | 204.8062 | 190.2377 | 144.7618 |  |  |  | 74.6284 | 82.2814 | 76.7711 | 154.5211 | 81.8403 | 131.7053 |  | 81.3712 | 77.0902 | 78.4372 | 59.5008 | 104.4942 | 115.5619 |  | 156.6848 | 178.6669 | 173.6812 | 380.291 | 519.535 | 494.1879 | 350.5533 | [23 empty] | 77.9694 | 506.8614 | 118.4453 | 167.6758
17:11 | 13501 |  |  | 18.1284 | 48.633 | 52.6571 | 23.4392 | 22.2202 | 39.07 | 28.7179 | 1.8758 | 1.4653 | 0.6966 | -0.0361 |  |  |  | -2.0842 | 35.7969 | 51.7684 | 14.5934 |  | 26.0222 | 35.6366 | 0.4027 | 0.289 | 1.3342 | 0.6407 | -4.5167 | 180.2119 | 176.1239 | 134.4783 | 150.1455 | 124.9206 | 112.599 | 99.1691 | 168.6888 | 150.1067 | 184.4657 | 195.6643 | 180.3526 | 152.7194 | 146.9096 | 184.3425 | 195.3878 | 199.3803 |  |  | 123.9861 |  | 202.0958 | 113.5396 | 150.572 | 178.7568 | 185.8378 | 169.1568 | 168.4915 | 163.3456 | 194.7192 | 206.374 | 213.5395 | 156.5726 | 97.0728 | 136.8145 | 158.8381 | 174.6182 | 127.9813 | 156.1321 | 145.2884 | 225.5244 | 120.2265 | 167.2441 | 201.9967 | 214.624 | 245.3688 | 114.2354 | 145.5167 | 172.1031 | 181.4781 | 173.4243 | 82.9226 | 96.0299 | 133.0664 | 157.5831 | 172.1441 | 137.3059 |  | 117.556 | 199.4041 |  | 116.463 | 153.1592 | 184.3696 | 196.334 | 186.5493 | 135.7815 | 160.875 | 189.7704 | 192.3526 | 171.5712 | 92.5348 | 106.1294 | 130.0878 | 157.8942 | 176.4062 | 188.2263 | 117.7552 | 108.6327 | 109.206 | 139.8889 | 177.1112 | 204.2389 | 209.3395 | 191.2656 |  |  |  |  | 75.1668 | 77.9961 | 148.4406 | 79.9778 | 154.2606 | 86.437 | 35.452 | 33.3756 | 34.4738 | 35.6568 | 34.7757 | 34.4879 | 32.8346 | 35.0016 | 73.1866 | 85.68 | 80.9843 | 71.4806 | 180.9229 |  |  | 130.4127 |  | 119.8292 | 88.2193 | 113.1767 | 87.1962 | 175.7146 | 167.7288 | 200.024 | 184.1375 | 195.4038 | 169.7781 | 209.3341 | 226.7935 | 227.3193 | 200.2704 | 132.2449 | 107.8229 | 156.4227 | 119.478 | 163.3109 | 160.8234 | 190.4266 | 121.5925 | 182.1691 | 170.3704 | 184.8035 | 213.6379 |  | 166.4488 | 95.3852 | 136.6256 | 163.1818 | 179.8921 | 133.7411 | 136.4951 | 120.915 |  | 135.2432 | 170.6091 | 205.7879 | 218.0735 | 203.8044 | 117.6001 | 160.3588 | 196.9981 | 210.597 | 200.3406 | 85.8583 | 97.6264 | 136.1226 | 162.8808 | 181.6392 | 111.866 | 168.7182 | 100.8648 | 189.8185 | 105.7398 | 129.931 | 169.2014 | 197.589 | 210.8304 | 235.8548 | 134.7127 | 171.3641 | 205.7959 | 216.0174 | 197.7983 | 94.1215 | 108.2436 | 135.786 | 164.2066 | 183.3255 | 81.0225 | 108.4275 | 121.74 | 111.1103 | 128.0921 | 195.2302 | 163.1424 | 204.7987 | 190.2304 | 144.7603 |  |  |  | 74.6216 | 82.273 | 76.7693 | 154.5099 | 81.8381 | 131.6794 |  | 81.3698 | 77.0848 | 78.4279 | 59.4997 | 104.5081 | 115.5595 |  | 156.6719 | 178.6577 | 173.6631 | 380.5211 | 519.9374 | 495.2042 | 350.5691 | [23 empty] | 77.9637 | 507.5708 | 118.3797 | 167.6648
17:11 | 13502 |  |  | 18.1904 | 48.6746 | 52.6703 | 23.5036 | 22.2876 | 39.0821 | 28.8156 | 1.8775 | 1.463 | 0.6964 | -0.036 |  |  |  | -2.0838 | 35.8554 | 51.7424 | 14.5966 |  | 25.9825 | 35.7855 | 0.4032 | 0.2905 | 1.3347 | 0.6406 | -5.0907 | 180.199 | 176.1103 | 134.4725 | 150.1278 | 124.9094 | 112.5964 | 99.1638 | 168.6855 | 150.0976 | 184.4584 | 195.6536 | 180.3412 | 152.7136 | 146.9096 | 184.3006 | 195.3751 | 199.3579 |  |  | 123.9762 |  | 202.0718 | 113.5366 | 150.5738 | 178.7541 | 185.8265 | 169.1449 | 168.4845 | 163.3602 | 194.7168 | 206.3584 | 213.5038 | 156.5692 | 97.0714 | 136.8226 | 158.8308 | 174.6075 | 127.9689 | 156.1161 | 145.2762 | 225.4897 | 120.2256 | 167.2493 | 201.991 | 214.6136 | 245.5646 | 114.2295 | 145.5095 | 172.0988 | 181.469 | 173.414 | 82.9224 | 96.0332 | 133.0663 | 157.5741 | 172.1326 | 137.2847 |  | 117.5527 | 199.3735 |  | 116.4604 | 153.153 | 184.3564 | 196.3177 | 186.5344 | 135.7731 | 160.8718 | 189.7581 | 192.3341 | 171.5558 | 92.5335 | 106.1301 | 130.0831 | 157.8894 | 176.3979 | 188.2077 | 117.7512 | 108.6377 | 109.1971 | 139.8865 | 177.1129 | 204.2299 | 209.3272 | 191.2529 |  |  |  |  | 75.1619 | 77.9916 | 148.424 | 79.9614 | 154.2483 | 86.4279 | 35.382 | 33.4121 | 34.6092 | 35.6563 | 34.8152 | 34.5617 | 32.7573 | 35.1534 | 73.1867 | 85.6812 | 80.9778 | 71.4749 | 180.9071 |  |  | 130.4058 |  | 119.8266 | 88.2184 | 113.1773 | 87.1981 | 175.7113 | 167.7295 | 200.0131 | 184.1224 | 195.3957 | 169.7675 | 209.3221 | 226.7804 | 227.3051 | 200.2512 | 132.2419 | 107.8169 | 156.4193 | 119.473 | 163.3022 | 160.8236 | 190.4177 | 121.5913 | 182.1487 | 170.366 | 184.8056 | 213.6232 |  | 166.4328 | 95.3765 | 136.6205 | 163.1757 | 179.8804 | 133.7302 | 136.4829 | 120.9086 |  | 135.2326 | 170.6017 | 205.7781 | 218.0634 | 203.7851 | 117.601 | 160.3476 | 196.985 | 210.5681 | 200.3256 | 85.8544 | 97.6264 | 136.1247 | 162.8725 | 181.6253 | 111.8566 | 168.7023 | 100.8536 | 189.8108 | 105.7297 | 129.9332 | 169.1985 | 197.586 | 210.8213 | 235.8383 | 134.7147 | 171.3501 | 205.7923 | 216.0021 | 197.7934 | 94.1251 | 108.2496 | 135.7819 | 164.2011 | 183.3193 | 81.0193 | 108.4167 | 121.7364 | 111.1035 | 128.0913 | 195.2294 | 163.1412 | 204.7835 | 190.2122 | 144.7521 |  |  |  | 74.6135 | 82.2703 | 76.7681 | 154.4899 | 81.8298 | 131.6714 |  | 81.37 | 77.097 | 78.4234 | 59.5088 | 104.5067 | 115.5698 |  | 156.6672 | 178.6728 | 173.6478 | 380.0697 | 519.3506 | 494.0746 | 349.7936 | [23 empty] | 77.962 | 506.7126 | 118.5308 | 167.67
17:11 | 13503 |  |  | 18.1794 | 48.6204 | 52.6238 | 23.4019 | 22.3254 | 39.048 | 28.8286 | 1.8764 | 1.4629 | 0.6994 | -0.0369 |  |  |  | -2.1555 | 35.9202 | 51.7533 | 14.6167 |  | 25.9506 | 35.6346 | 0.4042 | 0.2882 | 1.3362 | 0.6407 | -6.1036 | 180.1843 | 176.1039 | 134.4613 | 150.1155 | 124.9041 | 112.588 | 99.1599 | 168.6847 | 150.1045 | 184.4462 | 195.6368 | 180.3347 | 152.7097 | 146.9027 | 184.2566 | 195.3542 | 199.3347 |  |  | 123.9625 |  | 202.0358 | 113.5275 | 150.5619 | 178.7428 | 185.8113 | 169.1226 | 168.4708 | 163.3656 | 194.705 | 206.3554 | 213.4896 | 156.5618 | 97.0705 | 136.8231 | 158.8317 | 174.6063 | 127.9599 | 156.108 | 145.2625 | 225.4584 | 120.229 | 167.2624 | 201.9944 | 214.6005 | 245.6047 | 114.2303 | 145.5084 | 172.0881 | 181.4633 | 173.4096 | 82.9354 | 96.0453 | 133.0796 | 157.5717 | 172.1255 | 137.2779 |  | 117.5493 | 199.347 |  | 116.4622 | 153.1507 | 184.3549 | 196.3049 | 186.5254 | 135.7676 | 160.8635 | 189.7496 | 192.3192 | 171.5437 | 92.5306 | 106.1319 | 130.0807 | 157.883 | 176.3896 | 188.1886 | 117.7425 | 108.631 | 109.1874 | 139.8806 | 177.113 | 204.2154 | 209.3087 | 191.2415 |  |  |  |  | 75.1646 | 77.9918 | 148.416 | 79.9631 | 154.2368 | 86.4165 | 35.334 | 33.4727 | 34.7111 | 35.6341 | 34.7379 | 34.5968 | 32.7418 | 35.2403 | 73.1832 | 85.6772 | 80.974 | 71.4682 | 180.8858 |  |  | 130.3919 |  | 119.8176 | 88.2179 | 113.1648 | 87.1867 | 175.6945 | 167.7244 | 199.9972 | 184.1113 | 195.3756 | 169.7807 | 209.3087 | 226.7714 | 227.2876 | 200.2409 | 132.2792 | 107.8212 | 156.4286 | 119.4708 | 163.2948 | 160.8278 | 190.4172 | 121.5925 | 182.1437 | 170.3592 | 184.8049 | 213.6151 |  | 166.4137 | 95.3737 | 136.6163 | 163.1717 | 179.8744 | 133.7162 | 136.4698 | 120.8985 |  | 135.2314 | 170.5982 | 205.768 | 218.0456 | 203.7812 | 117.6025 | 160.3443 | 196.9777 | 210.5545 | 200.3116 | 85.8568 | 97.6291 | 136.1259 | 162.8679 | 181.6122 | 111.8466 | 168.6935 | 100.8477 | 189.798 | 105.7296 | 129.9406 | 169.2057 | 197.5869 | 210.8174 | 235.8471 | 134.7322 | 171.3557 | 205.7957 | 215.9892 | 197.7819 | 94.123 | 108.2594 | 135.7979 | 164.2069 | 183.3179 | 81.017 | 108.415 | 121.7316 | 111.0995 | 128.0879 | 195.2173 | 163.1398 | 204.7714 | 190.1894 | 144.7521 |  |  |  | 74.6102 | 82.2703 | 76.7648 | 154.4845 | 81.8256 | 131.6771 |  | 81.3647 | 77.0892 | 78.4171 | 59.5111 | 104.5139 | 115.5634 |  | 156.6336 | 178.6635 | 173.6318 | 380.006 | 519.2392 | 494.4545 | 350.396 | [23 empty] | 77.9591 | 506.8469 | 118.4242 | 167.6486
17:11 | 13504 |  |  | 18.1258 | 48.6063 | 52.5298 | 23.3324 | 22.3291 | 39.0787 | 28.7837 | 1.8779 | 1.4671 | 0.6984 | -0.0366 |  |  |  | -2.1931 | 35.8462 | 51.717 | 14.5125 |  | 25.9118 | 35.6943 | 0.4041 | 0.2885 | 1.3402 | 0.6401 | -5.3583 | 180.1612 | 176.0866 | 134.4541 | 150.1091 | 124.8954 | 112.5792 | 99.1549 | 168.6658 | 150.0957 | 184.4302 | 195.6172 | 180.3188 | 152.7016 | 146.88 | 184.2285 | 195.3363 | 199.312 |  |  | 123.9539 |  | 202.0085 | 113.5206 | 150.5481 | 178.7288 | 185.7921 | 169.0987 | 168.459 | 163.3506 | 194.6909 | 206.3446 | 213.4608 | 156.5489 | 97.0647 | 136.8093 | 158.8165 | 174.597 | 127.9469 | 156.0976 | 145.2444 | 225.4248 | 120.2275 | 167.2565 | 201.9765 | 214.5807 | 245.619 | 114.2328 | 145.5065 | 172.0766 | 181.4505 | 173.3992 | 82.9357 | 96.0419 | 133.0762 | 157.5653 | 172.1127 | 137.2662 |  | 117.546 | 199.3228 |  | 116.4605 | 153.1465 | 184.3459 | 196.2985 | 186.5181 | 135.7595 | 160.8604 | 189.7428 | 192.3092 | 171.5326 | 92.5315 | 106.1326 | 130.0804 | 157.8747 | 176.3729 | 188.1829 | 117.7368 | 108.6238 | 109.1876 | 139.8786 | 177.1074 | 204.2054 | 209.296 | 191.2288 |  |  |  |  | 75.1566 | 77.986 | 148.4024 | 79.9462 | 154.2187 | 86.4016 | 35.2332 | 33.5206 | 34.7571 | 35.6022 | 34.6411 | 34.6004 | 33.0416 | 35.2972 | 73.1765 | 85.669 | 80.962 | 71.4615 | 180.8663 |  |  | 130.3773 |  | 119.8047 | 88.2192 | 113.1555 | 87.1765 | 175.6809 | 167.7226 | 199.9836 | 184.0967 | 195.3609 | 169.8152 | 209.2907 | 226.747 | 227.2621 | 200.2212 | 132.3079 | 107.8135 | 156.4296 | 119.459 | 163.2825 | 160.8207 | 190.4021 | 121.5875 | 182.1295 | 170.3418 | 184.8004 | 213.6004 |  | 166.4083 | 95.3798 | 136.6141 | 163.1657 | 179.8584 | 133.7002 | 136.455 | 120.8854 |  | 135.2187 | 170.5962 | 205.7527 | 218.0314 | 203.7619 | 117.598 | 160.3421 | 196.9655 | 210.5388 | 200.2895 | 85.8571 | 97.6222 | 136.1207 | 162.8583 | 181.6037 | 111.837 | 168.6803 | 100.8365 | 189.7737 | 105.7251 | 129.9332 | 169.2054 | 197.5746 | 210.8004 | 235.8473 | 134.7312 | 171.3549 | 205.774 | 215.9725 | 197.7538 | 94.1159 | 108.2496 | 135.7892 | 164.1923 | 183.2995 | 81.0133 | 108.4107 | 121.7264 | 111.0946 | 128.0891 | 195.1985 | 163.1357 | 204.7603 | 190.1763 | 144.7436 |  |  |  | 74.6055 | 82.2586 | 76.7523 | 154.4718 | 81.8183 | 131.6697 |  | 81.3444 | 77.0778 | 78.405 | 59.4966 | 104.4982 | 115.5563 |  | 156.5955 | 178.6218 | 173.6095 | 380.1222 | 519.832 | 494.6758 | 350.0814 | [23 empty] | 77.9483 | 507.2539 | 118.2823 | 167.6087
17:11 | 13505 |  |  | 18.127 | 48.5677 | 52.7023 | 23.4284 | 22.3005 | 39.093 | 28.84 | 1.8789 | 1.4657 | 0.7025 | -0.0355 |  |  |  | -2.2413 | 35.8861 | 51.7561 | 14.5086 |  | 26.028 | 35.7107 | 0.4036 | 0.2891 | 1.334 | 0.6389 | -6.906 | 180.1446 | 176.069 | 134.4418 | 150.1011 | 124.8861 | 112.5725 | 99.1489 | 168.6444 | 150.0889 | 184.4197 | 195.6058 | 180.3083 | 152.6805 | 146.8709 | 184.2191 | 195.321 | 199.3025 |  |  | 123.9529 |  | 201.9971 | 113.528 | 150.5548 | 178.7282 | 185.7858 | 169.0978 | 168.4634 | 163.3506 | 194.6898 | 206.3284 | 213.442 | 156.5471 | 97.0677 | 136.8094 | 158.8023 | 174.5806 | 127.9416 | 156.0877 | 145.2338 | 225.3934 | 120.229 | 167.2462 | 201.9652 | 214.5645 | 245.6444 | 114.2311 | 145.503 | 172.0668 | 181.4351 | 173.382 | 82.9244 | 96.0423 | 133.0716 | 157.5587 | 172.103 | 137.2457 |  | 117.5387 | 199.2977 |  | 116.4579 | 153.1418 | 184.3317 | 196.2885 | 186.5009 | 135.7388 | 160.8542 | 189.7249 | 192.2938 | 171.5166 | 92.5282 | 106.1259 | 130.0756 | 157.8721 | 176.3558 | 188.1699 | 117.7244 | 108.6161 | 109.1827 | 139.8786 | 177.0957 | 204.1965 | 209.2847 | 191.2171 |  |  |  |  | 75.1496 | 77.9737 | 148.3827 | 79.9274 | 154.1964 | 86.3947 | 35.1039 | 33.5635 | 34.7985 | 35.596 | 34.5828 | 34.6135 | 33.2213 | 35.3921 | 73.1649 | 85.6578 | 80.9534 | 71.4555 | 180.8513 |  |  | 130.3662 |  | 119.7929 | 88.2126 | 113.1515 | 87.1709 | 175.6658 | 167.7117 | 199.9616 | 184.0826 | 195.3449 | 169.8417 | 209.2766 | 226.7272 | 227.2395 | 200.2015 | 132.2957 | 107.8049 | 156.4159 | 119.4535 | 163.2689 | 160.8094 | 190.3807 | 121.5775 | 182.1072 | 170.3214 | 184.7945 | 213.577 |  | 166.3898 | 95.3724 | 136.6157 | 163.16 | 179.8413 | 133.6842 | 136.4427 | 120.8769 |  | 135.1962 | 170.5957 | 205.7437 | 218.0188 | 203.7448 | 117.5951 | 160.3326 | 196.9586 | 210.5197 | 200.2749 | 85.8588 | 97.6203 | 136.1231 | 162.849 | 181.594 | 111.8287 | 168.6748 | 100.8275 | 189.7563 | 105.7129 | 129.9273 | 169.1982 | 197.5638 | 210.7801 | 235.8277 | 134.7236 | 171.3378 | 205.7617 | 215.9528 | 197.7345 | 94.1222 | 108.2507 | 135.7811 | 164.1702 | 183.2822 | 81.0029 | 108.4012 | 121.7165 | 111.0845 | 128.0804 | 195.1838 | 163.1332 | 204.7316 | 190.1576 | 144.7209 |  |  |  | 74.6047 | 82.2558 | 76.7391 | 154.4635 | 81.8163 | 131.6509 |  | 81.3409 | 77.0708 | 78.4055 | 59.4975 | 104.4764 | 115.5569 |  | 156.56 | 178.6113 | 173.5824 | 380.0401 | 519.6108 | 495.0678 | 350.8448 | [23 empty] | 77.9425 | 507.3393 | 118.4121 | 167.5856
17:11 | 13506 |  |  | 18.1264 | 48.7159 | 52.6274 | 23.5073 | 22.3268 | 39.0675 | 28.7885 | 1.8809 | 1.4675 | 0.7026 | -0.0365 |  |  |  | -2.2449 | 35.9562 | 51.7536 | 14.5848 |  | 26.0495 | 35.6475 | 0.4032 | 0.2866 | 1.3346 | 0.6392 | -6.8812 | 180.1373 | 176.0569 | 134.4327 | 150.0867 | 124.8804 | 112.5656 | 99.1464 | 168.6352 | 150.0833 | 184.4126 | 195.588 | 180.2975 | 152.6691 | 146.882 | 184.2202 | 195.3203 | 199.2877 |  |  | 123.953 |  | 201.9786 | 113.5351 | 150.5573 | 178.7284 | 185.7788 | 169.0986 | 168.4592 | 163.3469 | 194.6839 | 206.3106 | 213.4383 | 156.5394 | 97.065 | 136.8078 | 158.8026 | 174.5684 | 127.9264 | 156.0754 | 145.2193 | 225.3583 | 120.2231 | 167.2379 | 201.9588 | 214.5413 | 245.5569 | 114.2199 | 145.4979 | 172.0558 | 181.4199 | 173.3664 | 82.9171 | 96.0497 | 133.0681 | 157.5494 | 172.095 | 137.24 |  | 117.5346 | 199.2764 |  | 116.4597 | 153.1373 | 184.3224 | 196.2736 | 186.4863 | 135.7246 | 160.8449 | 189.7048 | 192.278 | 171.5 | 92.5251 | 106.1307 | 130.0731 | 157.8698 | 176.3497 | 188.1453 | 117.7137 | 108.6062 | 109.1695 | 139.8816 | 177.0945 | 204.1868 | 209.2682 | 191.2088 |  |  |  |  | 75.1484 | 77.9693 | 148.3773 | 79.9076 | 154.1918 | 86.3972 | 34.9912 | 33.5308 | 34.8042 | 35.4859 | 34.5478 | 34.6483 | 33.2014 | 35.4559 | 73.1597 | 85.6482 | 80.9488 | 71.4571 | 180.8407 |  |  | 130.3629 |  | 119.7901 | 88.2099 | 113.1499 | 87.1748 | 175.6577 | 167.7116 | 199.9517 | 184.0733 | 195.3291 | 169.8733 | 209.2747 | 226.7165 | 227.2339 | 200.1938 | 132.2971 | 107.804 | 156.4039 | 119.4514 | 163.266 | 160.8103 | 190.3785 | 121.5751 | 182.098 | 170.3088 | 184.7882 | 213.5675 |  | 166.3682 | 95.37 | 136.617 | 163.1588 | 179.8381 | 133.678 | 136.4364 | 120.873 |  | 135.192 | 170.5979 | 205.7332 | 217.9981 | 203.7302 | 117.5913 | 160.3224 | 196.951 | 210.5056 | 200.2617 | 85.858 | 97.6224 | 136.1277 | 162.8456 | 181.5821 | 111.8167 | 168.6673 | 100.8186 | 189.7353 | 105.7062 | 129.9335 | 169.1939 | 197.557 | 210.7679 | 235.7865 | 134.7121 | 171.3276 | 205.7563 | 215.94 | 197.7258 | 94.1298 | 108.2601 | 135.7846 | 164.1603 | 183.2763 | 80.9937 | 108.3997 | 121.7019 | 111.0703 | 128.0583 | 195.1641 | 163.1156 | 204.7023 | 190.1308 | 144.6964 |  |  |  | 74.5959 | 82.2531 | 76.7339 | 154.4556 | 81.7959 | 131.6163 |  | 81.3444 | 77.0633 | 78.3949 | 59.492 | 104.4782 | 115.5528 |  | 156.5362 | 178.591 | 173.5588 | 380.0258 | 518.7754 | 493.7515 | 350.0691 | [23 empty] | 77.9379 | 506.2634 | 118.472 | 167.5636
17:11 | 13507 |  |  | 18.1428 | 48.6726 | 52.6443 | 23.4161 | 22.3242 | 39.0717 | 28.7329 | 1.884 | 1.4655 | 0.7014 | -0.037 |  |  |  | -2.378 | 35.7825 | 51.6748 | 14.5964 |  | 25.9626 | 35.625 | 0.4032 | 0.2915 | 1.3353 | 0.6368 | -6.5089 | 180.1208 | 176.0383 | 134.4251 | 150.0728 | 124.8734 | 112.5597 | 99.1427 | 168.6265 | 150.0693 | 184.3937 | 195.5636 | 180.2705 | 152.6684 | 146.8944 | 184.1929 | 195.3232 | 199.2625 |  |  | 123.946 |  | 201.9485 | 113.526 | 150.5528 | 178.7119 | 185.7598 | 169.084 | 168.4389 | 163.3326 | 194.6699 | 206.2888 | 213.4267 | 156.5266 | 97.0613 | 136.8063 | 158.8014 | 174.5586 | 127.912 | 156.0592 | 145.2053 | 225.324 | 120.2202 | 167.2317 | 201.9473 | 214.528 | 245.5275 | 114.2109 | 145.4926 | 172.0458 | 181.4042 | 173.3542 | 82.9102 | 96.0482 | 133.0582 | 157.5381 | 172.0699 | 137.2376 |  | 117.5258 | 199.2449 |  | 116.4557 | 153.1216 | 184.3146 | 196.2494 | 186.4748 | 135.7285 | 160.8362 | 189.7003 | 192.2649 | 171.4892 | 92.5208 | 106.1379 | 130.0746 | 157.8634 | 176.3428 | 188.1317 | 117.7106 | 108.5983 | 109.1614 | 139.8767 | 177.093 | 204.1733 | 209.2582 | 191.1972 |  |  |  |  | 75.1414 | 77.9697 | 148.3693 | 79.9109 | 154.1878 | 86.3929 | 34.9157 | 33.503 | 34.5392 | 35.3867 | 34.4811 | 34.6704 | 33.3632 | 35.4656 | 73.1587 | 85.645 | 80.9455 | 71.4484 | 180.8242 |  |  | 130.3579 |  | 119.7863 | 88.2082 | 113.1435 | 87.1738 | 175.6546 | 167.7179 | 199.9403 | 184.0633 | 195.3162 | 169.877 | 209.2526 | 226.6902 | 227.2126 | 200.1723 | 132.2948 | 107.7885 | 156.3904 | 119.4341 | 163.2463 | 160.7994 | 190.3705 | 121.571 | 182.075 | 170.2976 | 184.7721 | 213.5542 |  | 166.354 | 95.375 | 136.616 | 163.1477 | 179.8281 | 133.6678 | 136.4321 | 120.8622 |  | 135.1909 | 170.589 | 205.7165 | 217.9788 | 203.7182 | 117.5907 | 160.3211 | 196.9374 | 210.4945 | 200.2458 | 85.857 | 97.623 | 136.1317 | 162.8458 | 181.5773 | 111.8093 | 168.6526 | 100.8075 | 189.7202 | 105.7017 | 129.9299 | 169.1929 | 197.5454 | 210.7563 | 235.7373 | 134.7027 | 171.319 | 205.7384 | 215.926 | 197.7113 | 94.1266 | 108.2584 | 135.7741 | 164.1477 | 183.2604 | 80.9929 | 108.3928 | 121.6945 | 111.0605 | 128.0467 | 195.1533 | 163.1019 | 204.6858 | 190.1146 | 144.689 |  |  |  | 74.5844 | 82.2445 | 76.7296 | 154.4397 | 81.7679 | 131.5956 |  | 81.3352 | 77.0545 | 78.39 | 59.4908 | 104.4922 | 115.5578 |  | 156.5099 | 178.5828 | 173.524 | 380.0612 | 519.5693 | 494.5452 | 349.7905 | [23 empty] | 77.9312 | 507.0572 | 118.2804 | 167.5463
17:11 | 13508 |  |  | 18.1228 | 48.6475 | 52.6428 | 23.47 | 22.3852 | 39.1043 | 28.681 | 1.886 | 1.4673 | 0.6991 | -0.0351 |  |  |  | -2.4331 | 35.739 | 51.6971 | 14.5113 |  | 26.0219 | 35.6885 | 0.4048 | 0.2906 | 1.339 | 0.636 | -4.8226 | 180.1044 | 176.0213 | 134.4188 | 150.0652 | 124.8661 | 112.5591 | 99.1356 | 168.6148 | 150.0711 | 184.3756 | 195.5538 | 180.2557 | 152.6601 | 146.8841 | 184.1596 | 195.3109 | 199.239 |  |  | 123.934 |  | 201.9176 | 113.5121 | 150.545 | 178.6959 | 185.7385 | 169.0653 | 168.4239 | 163.3266 | 194.6547 | 206.2796 | 213.3996 | 156.5247 | 97.062 | 136.8154 | 158.8023 | 174.5496 | 127.9096 | 156.0464 | 145.2039 | 225.2974 | 120.2228 | 167.2323 | 201.941 | 214.5292 | 245.6845 | 114.2102 | 145.4836 | 172.0394 | 181.3929 | 173.3477 | 82.9112 | 96.0468 | 133.0572 | 157.5263 | 172.0563 | 137.2268 |  | 117.5224 | 199.2164 |  | 116.4522 | 153.1084 | 184.3044 | 196.2318 | 186.4534 | 135.7321 | 160.8239 | 189.687 | 192.2515 | 171.4784 | 92.5124 | 106.1286 | 130.0711 | 157.8479 | 176.3272 | 188.1075 | 117.7063 | 108.5882 | 109.1516 | 139.8655 | 177.0819 | 204.159 | 209.2438 | 191.1849 |  |  |  |  | 75.1368 | 77.968 | 148.3588 | 79.9171 | 154.178 | 86.3826 | 34.9139 | 33.5296 | 34.3838 | 35.3673 | 34.3049 | 34.7019 | 33.4675 | 35.5392 | 73.1503 | 85.6331 | 80.9404 | 71.4369 | 180.7967 |  |  | 130.3421 |  | 119.773 | 88.1951 | 113.1312 | 87.1604 | 175.6438 | 167.7047 | 199.9158 | 184.0394 | 195.2953 | 169.8386 | 209.2288 | 226.6649 | 227.1882 | 200.146 | 132.2875 | 107.7709 | 156.3772 | 119.4188 | 163.2323 | 160.7866 | 190.3577 | 121.5701 | 182.0569 | 170.2888 | 184.7622 | 213.5335 |  | 166.3452 | 95.3763 | 136.6209 | 163.143 | 179.8126 | 133.6612 | 136.4236 | 120.8516 |  | 135.1897 | 170.5807 | 205.7058 | 217.9654 | 203.707 | 117.5943 | 160.3162 | 196.9214 | 210.4844 | 200.2356 | 85.8556 | 97.625 | 136.1346 | 162.8417 | 181.5716 | 111.7937 | 168.6402 | 100.8002 | 189.6955 | 105.7003 | 129.9278 | 169.1972 | 197.5376 | 210.7513 | 235.7481 | 134.7037 | 171.314 | 205.7228 | 215.8994 | 197.7017 | 94.1233 | 108.2588 | 135.7943 | 164.167 | 183.2457 | 80.9901 | 108.3814 | 121.6878 | 111.0581 | 128.0553 | 195.1468 | 163.1058 | 204.6737 | 190.1057 | 144.6824 |  |  |  | 74.5851 | 82.2458 | 76.7196 | 154.4367 | 81.7629 | 131.6071 |  | 81.3328 | 77.0542 | 78.3774 | 59.4923 | 104.499 | 115.5621 |  | 156.5019 | 178.562 | 173.4931 | 379.9961 | 519.5337 | 494.9314 | 350.7465 | [23 empty] | 77.9275 | 507.2326 | 118.2835 | 167.5319
17:11 | 13509 |  |  | 18.1193 | 48.5871 | 52.709 | 23.5066 | 22.3903 | 39.0348 | 28.6482 | 1.8857 | 1.466 | 0.7017 | -0.0355 |  |  |  | -2.3167 | 35.7715 | 51.4517 | 14.5535 |  | 25.9968 | 35.649 | 0.4047 | 0.2906 | 1.3361 | 0.6356 | -6.1505 | 180.0792 | 175.9973 | 134.4044 | 150.0477 | 124.8489 | 112.5412 | 99.1256 | 168.5935 | 150.0646 | 184.3627 | 195.5372 | 180.2385 | 152.641 | 146.8478 | 184.1296 | 195.2842 | 199.2076 |  |  | 123.9249 |  | 201.8907 | 113.5111 | 150.5399 | 178.6852 | 185.7277 | 169.0493 | 168.4156 | 163.3253 | 194.6467 | 206.2769 | 213.3688 | 156.5185 | 97.0618 | 136.8143 | 158.7977 | 174.5413 | 127.9044 | 156.0395 | 145.1918 | 225.2699 | 120.224 | 167.2307 | 201.9291 | 214.5192 | 245.6516 | 114.2063 | 145.4763 | 172.0328 | 181.3789 | 173.3364 | 82.9122 | 96.0455 | 133.0546 | 157.5184 | 172.0484 | 137.2231 |  | 117.5189 | 199.1858 |  | 116.4498 | 153.109 | 184.2951 | 196.2287 | 186.4373 | 135.7362 | 160.8185 | 189.6721 | 192.2316 | 171.4628 | 92.5119 | 106.1269 | 130.0664 | 157.8322 | 176.3131 | 188.0889 | 117.7036 | 108.586 | 109.1492 | 139.8635 | 177.0747 | 204.1551 | 209.2321 | 191.1777 |  |  |  |  | 75.1297 | 77.9577 | 148.3298 | 79.8825 | 154.1718 | 86.3848 | 34.9347 | 33.6289 | 34.5707 | 35.3641 | 34.1397 | 34.7344 | 33.3904 | 35.6609 | 73.1554 | 85.6305 | 80.9413 | 71.4375 | 180.7827 |  |  | 130.3383 |  | 119.7658 | 88.1946 | 113.1283 | 87.1637 | 175.6499 | 167.7031 | 199.9039 | 184.024 | 195.2862 | 169.8436 | 209.2164 | 226.6499 | 227.1681 | 200.1284 | 132.3161 | 107.762 | 156.3644 | 119.4092 | 163.2302 | 160.7926 | 190.3484 | 121.5693 | 182.049 | 170.2895 | 184.7552 | 213.5286 |  | 166.3471 | 95.3755 | 136.6294 | 163.1451 | 179.8086 | 133.6606 | 136.4139 | 120.8496 |  | 135.1987 | 170.5832 | 205.696 | 217.9563 | 203.6967 | 117.5919 | 160.3076 | 196.9092 | 210.4684 | 200.2232 | 85.852 | 97.6259 | 136.1383 | 162.8336 | 181.5551 | 111.7755 | 168.6307 | 100.787 | 189.6746 | 105.696 | 129.9385 | 169.2043 | 197.5398 | 210.7408 | 235.7334 | 134.7003 | 171.3102 | 205.702 | 215.8788 | 197.685 | 94.1234 | 108.2601 | 135.8102 | 164.185 | 183.2295 | 80.9859 | 108.3726 | 121.6811 | 111.0515 | 128.0668 | 195.1393 | 163.1074 | 204.6624 | 190.0953 | 144.6725 |  |  |  | 74.5855 | 82.2468 | 76.7155 | 154.4327 | 81.7513 | 131.6223 |  | 81.3263 | 77.0462 | 78.3624 | 59.4819 | 104.4966 | 115.566 |  | 156.4754 | 178.5436 | 173.4659 | 379.8402 | 518.5134 | 493.6838 | 350.0272 | [23 empty] | 77.9213 | 506.0986 | 118.2303 | 167.5095
17:11 | 13510 |  |  | 18.093 | 48.6755 | 52.6841 | 23.5177 | 22.3225 | 39.0347 | 28.6854 | 1.8876 | 1.467 | 0.6993 | -0.0351 |  |  |  | -2.3445 | 35.7478 | 51.6764 | 14.5299 |  | 25.9308 | 35.6466 | 0.404 | 0.2862 | 1.3367 | 0.6348 | -7.0526 | 180.0601 | 175.9765 | 134.3924 | 150.0326 | 124.8337 | 112.5295 | 99.1163 | 168.5856 | 150.0574 | 184.3524 | 195.5184 | 180.2228 | 152.6326 | 146.8164 | 184.0919 | 195.2546 | 199.1767 |  |  | 123.9171 |  | 201.8686 | 113.5175 | 150.5396 | 178.6752 | 185.712 | 169.0383 | 168.4102 | 163.3236 | 194.6387 | 206.2613 | 213.3394 | 156.5089 | 97.059 | 136.8098 | 158.7866 | 174.537 | 127.8997 | 156.029 | 145.1783 | 225.2396 | 120.2215 | 167.2263 | 201.9148 | 214.4993 | 245.2875 | 114.2045 | 145.4734 | 172.0223 | 181.3698 | 173.3205 | 82.9151 | 96.0436 | 133.0597 | 157.5218 | 172.0398 | 137.2237 |  | 117.5104 | 199.1586 |  | 116.4495 | 153.1112 | 184.2878 | 196.2191 | 186.4281 | 135.7463 | 160.8194 | 189.674 | 192.2177 | 171.4524 | 92.5145 | 106.1296 | 130.0659 | 157.8323 | 176.3062 | 188.0825 | 117.6852 | 108.5773 | 109.1391 | 139.8522 | 177.0583 | 204.142 | 209.2142 | 191.156 |  |  |  |  | 75.1201 | 77.9498 | 148.3023 | 79.8462 | 154.1599 | 86.3805 | 34.911 | 33.7464 | 34.7329 | 35.2881 | 34.0313 | 34.7366 | 33.2681 | 35.6419 | 73.1497 | 85.6269 | 80.9316 | 71.4334 | 180.7716 |  |  | 130.3323 |  | 119.7578 | 88.1949 | 113.1194 | 87.1601 | 175.6408 | 167.7032 | 199.8904 | 184.0157 | 195.2755 | 169.8619 | 209.2049 | 226.635 | 227.1517 | 200.1091 | 132.3749 | 107.7536 | 156.3507 | 119.3933 | 163.22 | 160.7957 | 190.3337 | 121.562 | 182.0328 | 170.2778 | 184.7507 | 213.5215 |  | 166.3468 | 95.3711 | 136.6274 | 163.1388 | 179.8014 | 133.6577 | 136.398 | 120.8436 |  | 135.199 | 170.5856 | 205.694 | 217.9427 | 203.6921 | 117.5898 | 160.3083 | 196.9055 | 210.4505 | 200.2166 | 85.8622 | 97.6268 | 136.1475 | 162.8376 | 181.5459 | 111.7724 | 168.6169 | 100.7875 | 189.6695 | 105.6909 | 129.9395 | 169.1977 | 197.5301 | 210.72 | 235.6727 | 134.6845 | 171.299 | 205.6841 | 215.8637 | 197.6624 | 94.1217 | 108.2521 | 135.7867 | 164.1548 | 183.2142 | 80.9775 | 108.364 | 121.6709 | 111.0433 | 128.0664 | 195.1273 | 163.097 | 204.6527 | 190.081 | 144.6733 |  |  |  | 74.5769 | 82.2416 | 76.7175 | 154.4099 | 81.7329 | 131.604 |  | 81.3274 | 77.052 | 78.3657 | 59.4887 | 104.5117 | 115.5707 |  | 156.455 | 178.533 | 173.4596 | 380.0881 | 519.5851 | 494.0633 | 350.0691 | [23 empty] | 77.9189 | 506.8242 | 118.26 | 167.494
17:11 | 13511 |  |  | 18.1479 | 48.6649 | 52.6974 | 23.4633 | 22.3408 | 39.0068 | 28.673 | 1.8855 | 1.4617 | 0.702 | -0.0362 |  |  |  | -2.4912 | 35.7574 | 51.6087 | 14.4888 |  | 25.9984 | 35.6645 | 0.4042 | 0.2889 | 1.336 | 0.6348 | -7.656 | 180.0512 | 175.9645 | 134.3902 | 150.0265 | 124.832 | 112.5331 | 99.1095 | 168.587 | 150.0601 | 184.3497 | 195.5072 | 180.218 | 152.6348 | 146.8273 | 184.0695 | 195.2245 | 199.158 |  |  | 123.9061 |  | 201.842 | 113.5116 | 150.5354 | 178.662 | 185.6942 | 169.0276 | 168.403 | 163.3141 | 194.6254 | 206.2427 | 213.3185 | 156.5103 | 97.0597 | 136.8129 | 158.7901 | 174.5401 | 127.8853 | 156.0108 | 145.179 | 225.2057 | 120.2211 | 167.2256 | 201.9063 | 214.4883 | 245.036 | 114.2017 | 145.4765 | 172.0163 | 181.3648 | 173.3198 | 82.9233 | 96.0547 | 133.0736 | 157.5303 | 172.0442 | 137.2177 |  | 117.508 | 199.1411 |  | 116.4423 | 153.1096 | 184.2831 | 196.2041 | 186.4162 | 135.7444 | 160.8143 | 189.6633 | 192.2093 | 171.4454 | 92.5136 | 106.1234 | 130.0625 | 157.8316 | 176.2926 | 188.057 | 117.6751 | 108.5686 | 109.126 | 139.8431 | 177.0476 | 204.1247 | 209.1942 | 191.1343 |  |  |  |  | 75.1161 | 77.9442 | 148.2908 | 79.843 | 154.1358 | 86.3605 | 34.8634 | 33.7945 | 34.8705 | 35.2229 | 33.9898 | 34.7526 | 33.0039 | 35.5152 | 73.1343 | 85.6128 | 80.9207 | 71.4268 | 180.7561 |  |  | 130.3215 |  | 119.7501 | 88.1882 | 113.1125 | 87.1509 | 175.6162 | 167.6966 | 199.8778 | 184.0015 | 195.2566 | 169.8688 | 209.1994 | 226.6218 | 227.1425 | 200.0933 | 132.4359 | 107.7565 | 156.3517 | 119.3855 | 163.217 | 160.7906 | 190.3256 | 121.5559 | 182.0236 | 170.2698 | 184.762 | 213.507 |  | 166.3359 | 95.3738 | 136.6212 | 163.1331 | 179.7902 | 133.6508 | 136.3848 | 120.8346 |  | 135.196 | 170.5847 | 205.6933 | 217.9281 | 203.6785 | 117.5866 | 160.3098 | 196.8967 | 210.4348 | 200.1999 | 85.8627 | 97.6251 | 136.1404 | 162.8313 | 181.535 | 111.7615 | 168.5974 | 100.7834 | 189.6643 | 105.6771 | 129.9386 | 169.1997 | 197.5164 | 210.7072 | 235.6816 | 134.6794 | 171.2908 | 205.6695 | 215.847 | 197.6486 | 94.1255 | 108.2468 | 135.769 | 164.1265 | 183.2048 | 80.9721 | 108.3618 | 121.6604 | 111.0413 | 128.0598 | 195.1183 | 163.0895 | 204.6401 | 190.0631 | 144.6581 |  |  |  | 74.5677 | 82.2367 | 76.7146 | 154.4058 | 81.7244 | 131.5817 |  | 81.3266 | 77.0479 | 78.3665 | 59.5012 | 104.5006 | 115.577 |  | 156.4272 | 178.4992 | 173.4457 | 379.768 | 518.9318 | 494.4091 | 350.2527 | [23 empty] | 77.915 | 506.6705 | 118.2062 | 167.4632
17:11 | 13512 |  |  | 18.215 | 48.6767 | 52.7083 | 23.4415 | 22.4321 | 39.0381 | 28.7632 | 1.8873 | 1.463 | 0.7038 | -0.0342 |  |  |  | -2.3759 | 35.7708 | 51.627 | 14.5588 |  | 25.9736 | 35.7958 | 0.4036 | 0.2869 | 1.3351 | 0.6341 | -4.7128 | 180.0356 | 175.9509 | 134.3774 | 150.0146 | 124.8288 | 112.5267 | 99.108 | 168.5824 | 150.0523 | 184.3365 | 195.4958 | 180.2099 | 152.6309 | 146.8444 | 184.0794 | 195.2182 | 199.1538 |  |  | 123.898 |  | 201.8156 | 113.5119 | 150.5304 | 178.6537 | 185.6871 | 169.0175 | 168.3946 | 163.3055 | 194.6169 | 206.2238 | 213.2946 | 156.5043 | 97.0609 | 136.8143 | 158.7868 | 174.5286 | 127.869 | 156.0005 | 145.1705 | 225.167 | 120.2221 | 167.2185 | 201.9001 | 214.4736 | 245.0058 | 114.1954 | 145.4763 | 172.0177 | 181.3545 | 173.3084 | 82.9224 | 96.0642 | 133.0756 | 157.528 | 172.0442 | 137.2038 |  | 117.5011 | 199.1241 |  | 116.4305 | 153.1052 | 184.2705 | 196.1859 | 186.405 | 135.7255 | 160.8012 | 189.6389 | 192.1894 | 171.4768 | 92.5073 | 106.1179 | 130.0578 | 157.8221 | 176.2764 | 188.0353 | 117.6724 | 108.5619 | 109.1217 | 139.844 | 177.0427 | 204.1154 | 209.1819 | 191.1302 |  |  |  |  | 75.1188 | 77.9381 | 148.2814 | 79.8488 | 154.1263 | 86.3611 | 34.8755 | 33.7515 | 35.014 | 35.2036 | 34.0022 | 34.7859 | 32.893 | 35.4315 | 73.1277 | 85.6015 | 80.9179 | 71.4229 | 180.7387 |  |  | 130.3183 |  | 119.7476 | 88.1829 | 113.1109 | 87.1537 | 175.6071 | 167.6906 | 199.8652 | 183.9857 | 195.2413 | 169.8893 | 209.1868 | 226.5997 | 227.1276 | 200.0759 | 132.4601 | 107.7538 | 156.3581 | 119.3804 | 163.2092 | 160.789 | 190.3226 | 121.5489 | 182.0141 | 170.269 | 184.7632 | 213.4883 |  | 166.3252 | 95.3757 | 136.6187 | 163.1295 | 179.7766 | 133.6377 | 136.3832 | 120.8274 |  | 135.1918 | 170.5819 | 205.686 | 217.9177 | 203.66 | 117.5858 | 160.3097 | 196.8849 | 210.4198 | 200.1829 | 85.858 | 97.6253 | 136.1286 | 162.8232 | 181.5218 | 111.7502 | 168.5832 | 100.771 | 189.6548 | 105.6671 | 129.9414 | 169.1972 | 197.5087 | 210.6885 | 235.6712 | 134.6775 | 171.2917 | 205.6558 | 215.83 | 197.6308 | 94.1281 | 108.2423 | 135.7647 | 164.1171 | 183.1848 | 80.9653 | 108.3563 | 121.6511 | 111.0318 | 128.0579 | 195.1131 | 163.0906 | 204.6218 | 190.0466 | 144.6406 |  |  |  | 74.5662 | 82.2334 | 76.7126 | 154.4192 | 81.7255 | 131.561 |  | 81.31 | 77.0396 | 78.3681 | 59.5032 | 104.4989 | 115.5688 |  | 156.4092 | 178.5006 | 173.4211 | 379.9308 | 518.7032 | 493.1973 | 349.704 | [23 empty] | 77.9108 | 505.9502 | 118.3875 | 167.4549
17:11 | 13513 |  |  | 18.1776 | 48.6693 | 52.7161 | 23.4334 | 22.3024 | 38.9819 | 28.7086 | 1.8891 | 1.4622 | 0.7054 | -0.0346 |  |  |  | -2.255 | 35.7129 | 51.6711 | 14.5188 |  | 25.9277 | 35.6959 | 0.4016 | 0.2911 | 1.3343 | 0.6323 | -6.6072 | 180.0167 | 175.9388 | 134.3652 | 150.0058 | 124.82 | 112.5198 | 99.1017 | 168.5704 | 150.0323 | 184.3188 | 195.4772 | 180.1965 | 152.624 | 146.824 | 184.0879 | 195.2145 | 199.145 |  |  | 123.8987 |  | 201.7959 | 113.5198 | 150.5261 | 178.6513 | 185.6796 | 169.004 | 168.3853 | 163.303 | 194.6192 | 206.205 | 213.27 | 156.4881 | 97.0648 | 136.812 | 158.7801 | 174.5186 | 127.8598 | 155.9936 | 145.1517 | 225.1308 | 120.2176 | 167.2115 | 201.8901 | 214.4567 | 244.9697 | 114.1832 | 145.4608 | 172.001 | 181.3335 | 173.2816 | 82.9148 | 96.0523 | 133.0655 | 157.5077 | 172.027 | 137.1867 |  | 117.4818 | 199.0922 |  | 116.4267 | 153.1096 | 184.2592 | 196.1711 | 186.3969 | 135.7141 | 160.7941 | 189.6242 | 192.1809 | 171.5172 | 92.508 | 106.1193 | 130.0607 | 157.8175 | 176.2702 | 188.028 | 117.6592 | 108.5503 | 109.1125 | 139.8409 | 177.0345 | 204.101 | 209.1645 | 191.118 |  |  |  |  | 75.1123 | 77.9385 | 148.2596 | 79.8286 | 154.1141 | 86.3653 | 34.9086 | 33.5962 | 35.1526 | 35.1743 | 34.0401 | 34.8373 | 33.0346 | 35.3532 | 73.1304 | 85.5953 | 80.9106 | 71.4213 | 180.7137 |  |  | 130.3092 |  | 119.7397 | 88.1814 | 113.1054 | 87.1511 | 175.6066 | 167.6952 | 199.8548 | 183.9697 | 195.2271 | 169.8679 | 209.1737 | 226.5802 | 227.1179 | 200.0564 | 132.494 | 107.7397 | 156.3508 | 119.3744 | 163.2002 | 160.7876 | 190.3151 | 121.5499 | 181.9966 | 170.2647 | 184.7557 | 213.4667 |  | 166.3162 | 95.3698 | 136.6189 | 163.1206 | 179.7644 | 133.6231 | 136.3701 | 120.8118 |  | 135.1822 | 170.5792 | 205.6809 | 217.9028 | 203.6392 | 117.5892 | 160.2989 | 196.8704 | 210.4058 | 200.1731 | 85.8596 | 97.6252 | 136.1334 | 162.8255 | 181.5154 | 111.7435 | 168.5737 | 100.7679 | 189.6412 | 105.6635 | 129.9468 | 169.1873 | 197.5051 | 210.6721 | 235.6562 | 134.6893 | 171.3046 | 205.6568 | 215.8239 | 197.6237 | 94.1261 | 108.2465 | 135.7664 | 164.1175 | 183.1725 | 80.9634 | 108.3488 | 121.6476 | 111.0295 | 128.0576 | 195.1047 | 163.0917 | 204.6049 | 190.0406 | 144.6447 |  |  |  | 74.5707 | 82.2335 | 76.7042 | 154.422 | 81.7188 | 131.542 |  | 81.3031 | 77.04 | 78.3561 | 59.5003 | 104.4929 | 115.5784 |  | 156.3943 | 178.4931 | 173.3947 | 380.1261 | 519.418 | 493.8484 | 349.5205 | [23 empty] | 77.9073 | 506.6332 | 118.2782 | 167.4437
17:11 | 13514 |  |  | 18.141 | 48.5384 | 52.5719 | 23.417 | 22.3223 | 39.0499 | 28.6241 | 1.8867 | 1.4627 | 0.7036 | -0.0347 |  |  |  | -2.2747 | 35.7388 | 51.6977 | 14.5078 |  | 25.8892 | 35.6798 | 0.4028 | 0.2911 | 1.3358 | 0.6337 | -8.3752 | 179.996 | 175.9186 | 134.3554 | 149.9938 | 124.8092 | 112.5022 | 99.0874 | 168.5543 | 150.014 | 184.3053 | 195.4555 | 180.1767 | 152.6113 | 146.7931 | 184.0604 | 195.1948 | 199.1275 |  |  | 123.8843 |  | 201.7659 | 113.5138 | 150.5213 | 178.6424 | 185.6676 | 168.9928 | 168.3725 | 163.2855 | 194.6081 | 206.1957 | 213.2688 | 156.479 | 97.0658 | 136.807 | 158.7796 | 174.5202 | 127.854 | 155.979 | 145.1378 | 225.1018 | 120.2129 | 167.207 | 201.8755 | 214.4508 | 245.018 | 114.1717 | 145.453 | 171.9799 | 181.3165 | 173.2669 | 82.9146 | 96.0467 | 133.0608 | 157.4991 | 172.0111 | 137.1768 |  | 117.4631 | 199.0562 |  | 116.4311 | 153.1157 | 184.2557 | 196.1643 | 186.3899 | 135.7153 | 160.7906 | 189.6179 | 192.1695 | 171.5234 | 92.5086 | 106.1231 | 130.062 | 157.8126 | 176.2587 | 188.0184 | 117.6487 | 108.5468 | 109.1061 | 139.8365 | 177.0318 | 204.0842 | 209.1545 | 191.1023 |  |  |  |  | 75.1004 | 77.9309 | 148.2327 | 79.8152 | 154.098 | 86.3559 | 34.915 | 33.4393 | 35.2654 | 35.1871 | 34.0924 | 34.7708 | 33.2213 | 35.3231 | 73.1369 | 85.5912 | 80.9031 | 71.4201 | 180.6956 |  |  | 130.2993 |  | 119.7263 | 88.1778 | 113.099 | 87.1442 | 175.5961 | 167.6903 | 199.8411 | 183.9565 | 195.2205 | 169.8029 | 209.1566 | 226.5691 | 227.101 | 200.0438 | 132.5444 | 107.7296 | 156.3161 | 119.366 | 163.1993 | 160.7928 | 190.3037 | 121.5574 | 181.9831 | 170.2548 | 184.7552 | 213.4482 |  | 166.2967 | 95.3679 | 136.6216 | 163.1148 | 179.7521 | 133.6124 | 136.3494 | 120.7973 |  | 135.1742 | 170.5762 | 205.6735 | 217.8832 | 203.6201 | 117.5864 | 160.2883 | 196.8557 | 210.3922 | 200.1537 | 85.8561 | 97.627 | 136.1401 | 162.8183 | 181.5055 | 111.7369 | 168.5657 | 100.7594 | 189.6294 | 105.6555 | 129.9353 | 169.1873 | 197.4923 | 210.6566 | 235.6682 | 134.6921 | 171.2966 | 205.6485 | 215.8111 | 197.6199 | 94.1232 | 108.2501 | 135.7678 | 164.1133 | 183.1673 | 80.9608 | 108.3431 | 121.6448 | 111.0305 | 128.0629 | 195.0955 | 163.087 | 204.588 | 190.0248 | 144.6252 |  |  |  | 74.5637 | 82.2248 | 76.7012 | 154.4195 | 81.7082 | 131.5304 |  | 81.291 | 77.0209 | 78.3517 | 59.4958 | 104.4807 | 115.5689 |  | 156.3593 | 178.4678 | 173.3657 | 380.2665 | 519.9906 | 494.8455 | 350.0038 | [23 empty] | 77.8981 | 507.418 | 118.171 | 167.4135
17:11 | 13515 |  |  | 18.1642 | 48.5808 | 52.4515 | 23.3616 | 22.3327 | 38.9784 | 28.6939 | 1.8886 | 1.4608 | 0.6989 | -0.0359 |  |  |  | -2.4247 | 35.7617 | 51.6599 | 14.5118 |  | 25.8252 | 35.6014 | 0.4021 | 0.2892 | 1.3368 | 0.6326 | -7.455 | 179.9787 | 175.8952 | 134.3488 | 149.9776 | 124.8032 | 112.4909 | 99.0856 | 168.5479 | 150.0147 | 184.3011 | 195.4437 | 180.16 | 152.5994 | 146.7859 | 184.0337 | 195.1707 | 199.1113 |  |  | 123.8644 |  | 201.7412 | 113.5142 | 150.5215 | 178.6341 | 185.6549 | 168.9875 | 168.3658 | 163.2789 | 194.585 | 206.179 | 213.2524 | 156.4677 | 97.0608 | 136.8035 | 158.774 | 174.5054 | 127.841 | 155.9615 | 145.1257 | 225.0636 | 120.2096 | 167.1975 | 201.8674 | 214.4362 | 245.1353 | 114.1764 | 145.4584 | 171.9826 | 181.3103 | 173.265 | 82.9137 | 96.0467 | 133.061 | 157.5025 | 172.0143 | 137.1805 |  | 117.4575 | 199.0346 |  | 116.4343 | 153.1053 | 184.2504 | 196.1543 | 186.3788 | 135.7157 | 160.786 | 189.6104 | 192.1474 | 171.5155 | 92.5095 | 106.1271 | 130.0597 | 157.807 | 176.245 | 188.0112 | 117.6413 | 108.5437 | 109.0977 | 139.8324 | 177.0264 | 204.0776 | 209.1401 | 191.0913 |  |  |  |  | 75.0985 | 77.9262 | 148.2434 | 79.8278 | 154.0965 | 86.3584 | 34.9324 | 33.3884 | 35.3426 | 35.1731 | 34.119 | 34.452 | 33.2426 | 35.3161 | 73.1395 | 85.5891 | 80.9026 | 71.4185 | 180.6809 |  |  | 130.2887 |  | 119.7159 | 88.1708 | 113.0869 | 87.1381 | 175.5838 | 167.6787 | 199.8195 | 183.9381 | 195.2081 | 169.7637 | 209.1357 | 226.5495 | 227.0697 | 200.0188 | 132.5542 | 107.7205 | 156.244 | 119.352 | 163.1913 | 160.7875 | 190.2941 | 121.5523 | 181.9752 | 170.2388 | 184.7512 | 213.4365 |  | 166.2765 | 95.3657 | 136.6185 | 163.1058 | 179.7367 | 133.6057 | 136.3387 | 120.7863 |  | 135.1698 | 170.572 | 205.6574 | 217.873 | 203.607 | 117.5853 | 160.2842 | 196.8449 | 210.3709 | 200.1387 | 85.8566 | 97.6297 | 136.1421 | 162.8105 | 181.4966 | 111.7306 | 168.5538 | 100.7507 | 189.6117 | 105.658 | 129.9241 | 169.1788 | 197.4772 | 210.6318 | 235.6626 | 134.6888 | 171.2832 | 205.6295 | 215.7888 | 197.6029 | 94.1224 | 108.2489 | 135.7714 | 164.1094 | 183.149 | 80.9435 | 108.336 | 121.6343 | 111.0187 | 128.0606 | 195.0791 | 163.079 | 204.5709 | 190.0051 | 144.5903 |  |  |  | 74.5509 | 82.2109 | 76.6963 | 154.4094 | 81.7058 | 131.5064 |  | 81.2886 | 77.0144 | 78.3501 | 59.4919 | 104.4707 | 115.5583 |  | 156.3226 | 178.4524 | 173.3317 | 379.7425 | 518.9651 | 494.5733 | 350.5543 | [23 empty] | 77.892 | 506.7692 | 118.0495 | 167.3875
17:11 | 13516 |  |  | 18.1474 | 48.4877 | 52.5738 | 23.3018 | 22.339 | 38.9516 | 28.6022 | 1.888 | 1.4619 | 0.6977 | -0.0378 |  |  |  | -2.4487 | 35.8416 | 51.6073 | 14.5446 |  | 25.9009 | 35.659 | 0.4026 | 0.2886 | 1.3361 | 0.6332 | -6.138 | 179.969 | 175.8778 | 134.3434 | 149.9684 | 124.8009 | 112.4906 | 99.0902 | 168.5433 | 150.0292 | 184.2959 | 195.4392 | 180.1508 | 152.6009 | 146.7931 | 184.0381 | 195.1485 | 199.0894 |  |  | 123.8603 |  | 201.7219 | 113.5182 | 150.5196 | 178.6178 | 185.6399 | 168.9736 | 168.3613 | 163.2887 | 194.5728 | 206.1598 | 213.2247 | 156.4618 | 97.0613 | 136.8046 | 158.772 | 174.4908 | 127.8292 | 155.9509 | 145.1177 | 225.0284 | 120.2071 | 167.1858 | 201.8591 | 214.4228 | 245.6498 | 114.1798 | 145.4579 | 171.9787 | 181.2978 | 173.2524 | 82.9132 | 96.0548 | 133.0629 | 157.5043 | 172.0104 | 137.1908 |  | 117.4517 | 199.0099 |  | 116.4296 | 153.095 | 184.24 | 196.139 | 186.3662 | 135.7064 | 160.7759 | 189.5968 | 192.133 | 171.4992 | 92.5104 | 106.1279 | 130.0582 | 157.8036 | 176.2331 | 188.0015 | 117.6383 | 108.5333 | 109.0895 | 139.8306 | 177.0133 | 204.0724 | 209.1215 | 191.0763 |  |  |  |  | 75.0967 | 77.9257 | 148.2585 | 79.8472 | 154.0866 | 86.3627 | 34.9521 | 33.4077 | 35.347 | 35.0691 | 34.1172 | 34.2695 | 33.1177 | 35.2688 | 73.1384 | 85.5883 | 80.9053 | 71.4139 | 180.6694 |  |  | 130.2815 |  | 119.7148 | 88.1687 | 113.0818 | 87.1338 | 175.5813 | 167.675 | 199.8022 | 183.9273 | 195.1905 | 169.7186 | 209.1267 | 226.5293 | 227.0501 | 199.9985 | 132.5272 | 107.7072 | 156.1736 | 119.3431 | 163.1762 | 160.7827 | 190.2879 | 121.5479 | 181.9624 | 170.2256 | 184.7407 | 213.4307 |  | 166.2705 | 95.3666 | 136.6232 | 163.1008 | 179.7339 | 133.5985 | 136.3289 | 120.7794 |  | 135.1721 | 170.5695 | 205.6445 | 217.8616 | 203.5932 | 117.5825 | 160.2847 | 196.8315 | 210.3573 | 200.1261 | 85.8548 | 97.6238 | 136.1385 | 162.8046 | 181.4796 | 111.7208 | 168.5378 | 100.7438 | 189.5881 | 105.6558 | 129.9334 | 169.1811 | 197.4728 | 210.6197 | 235.6478 | 134.6906 | 171.2785 | 205.6199 | 215.7745 | 197.5845 | 94.1257 | 108.2514 | 135.7648 | 164.1061 | 183.132 | 80.9323 | 108.3305 | 121.6244 | 111.0132 | 128.0591 | 195.07 | 163.0764 | 204.5577 | 189.9936 | 144.5776 |  |  |  | 74.5491 | 82.2012 | 76.6833 | 154.401 | 81.702 | 131.4949 |  | 81.2777 | 77.0067 | 78.3387 | 59.4854 | 104.4688 | 115.5593 |  | 156.2949 | 178.4383 | 173.3059 | 379.9322 | 518.4415 | 493.5035 | 349.7866 | [23 empty] | 77.8849 | 505.9725 | 118.0525 | 167.3666
17:11 | 13517 |  |  | 18.0851 | 48.5559 | 52.5108 | 23.1944 | 22.3511 | 38.9096 | 28.681 | 1.8872 | 1.463 | 0.7013 | -0.0366 |  |  |  | -2.2664 | 35.8167 | 51.66 | 14.5427 |  | 25.8733 | 35.5667 | 0.4003 | 0.2894 | 1.3323 | 0.6324 | -6.1899 | 179.9474 | 175.8587 | 134.3301 | 149.9499 | 124.7871 | 112.4849 | 99.0802 | 168.5347 | 150.0256 | 184.2792 | 195.4221 | 180.143 | 152.5976 | 146.7784 | 184.0536 | 195.1326 | 199.0848 |  |  | 123.8547 |  | 201.6996 | 113.5161 | 150.5143 | 178.6059 | 185.6231 | 168.9587 | 168.3486 | 163.2816 | 194.5639 | 206.1536 | 213.2211 | 156.4616 | 97.0646 | 136.8129 | 158.7698 | 174.4916 | 127.8299 | 155.944 | 145.1113 | 225.0052 | 120.2092 | 167.1946 | 201.8513 | 214.4228 | 246.1151 | 114.1674 | 145.4511 | 171.9661 | 181.2866 | 173.2337 | 82.9256 | 96.0622 | 133.0716 | 157.5015 | 171.9954 | 137.1863 |  | 117.4386 | 198.9841 |  | 116.4241 | 153.0897 | 184.2245 | 196.1275 | 186.35 | 135.6955 | 160.7656 | 189.5852 | 192.12 | 171.4894 | 92.5033 | 106.1185 | 130.0576 | 157.7975 | 176.221 | 187.9833 | 117.6303 | 108.528 | 109.0815 | 139.8275 | 177.0055 | 204.0603 | 209.1101 | 191.0626 |  |  |  |  | 75.0821 | 77.9152 | 148.2319 | 79.8301 | 154.0653 | 86.3506 | 34.951 | 33.4911 | 35.3169 | 34.949 | 34.1105 | 34.3448 | 33.1425 | 35.2626 | 73.1292 | 85.5816 | 80.9011 | 71.4088 | 180.6532 |  |  | 130.2731 |  | 119.7094 | 88.1625 | 113.0817 | 87.1331 | 175.577 | 167.6697 | 199.7901 | 183.9229 | 195.1724 | 169.6607 | 209.112 | 226.5116 | 227.0297 | 199.9872 | 132.4685 | 107.6909 | 156.1153 | 119.3282 | 163.1692 | 160.7806 | 190.2726 | 121.5491 | 181.939 | 170.2177 | 184.726 | 213.4218 |  | 166.2683 | 95.3647 | 136.6235 | 163.0957 | 179.7263 | 133.5904 | 136.3191 | 120.7778 |  | 135.1776 | 170.5701 | 205.6345 | 217.8439 | 203.5707 | 117.5777 | 160.282 | 196.8188 | 210.3501 | 200.107 | 85.8533 | 97.616 | 136.1392 | 162.7979 | 181.467 | 111.7145 | 168.5202 | 100.7364 | 189.567 | 105.6459 | 129.9289 | 169.1845 | 197.4601 | 210.6127 | 235.6193 | 134.6786 | 171.2627 | 205.6112 | 215.7566 | 197.5742 | 94.1167 | 108.2456 | 135.7556 | 164.0855 | 183.1144 | 80.9262 | 108.3184 | 121.6123 | 111.0019 | 128.0535 | 195.0524 | 163.0603 | 204.5388 | 189.974 | 144.5724 |  |  |  | 74.5471 | 82.1923 | 76.6779 | 154.3907 | 81.6924 | 131.5248 |  | 81.2746 | 77.0045 | 78.3331 | 59.4835 | 104.4691 | 115.5521 |  | 156.2711 | 178.4183 | 173.3 | 380.0639 | 519.4802 | 494.0975 | 349.5205 | [23 empty] | 77.8783 | 506.7889 | 118.0443 | 167.3447
17:11 | 13518 |  |  | 18.1706 | 48.5502 | 52.6216 | 23.237 | 22.3529 | 38.975 | 28.6414 | 1.8886 | 1.4659 | 0.7032 | -0.0368 |  |  |  | -2.3013 | 35.854 | 51.5837 | 14.5403 |  | 25.8957 | 35.5878 | 0.4013 | 0.2899 | 1.3363 | 0.6345 | -6.8461 | 179.9295 | 175.8429 | 134.3219 | 149.94 | 124.7755 | 112.4769 | 99.0744 | 168.5236 | 150.0094 | 184.2697 | 195.3997 | 180.1316 | 152.5903 | 146.7642 | 184.0524 | 195.1095 | 199.0795 |  |  | 123.847 |  | 201.6731 | 113.515 | 150.5079 | 178.6037 | 185.6129 | 168.9469 | 168.3355 | 163.2637 | 194.547 | 206.1447 | 213.2294 | 156.4577 | 97.0664 | 136.8152 | 158.7687 | 174.4849 | 127.8261 | 155.9293 | 145.1024 | 224.978 | 120.2163 | 167.1986 | 201.8455 | 214.4144 | 246.0748 | 114.1529 | 145.4392 | 171.956 | 181.2726 | 173.2245 | 82.9314 | 96.0613 | 133.0737 | 157.4888 | 171.9807 | 137.1898 |  | 117.4232 | 198.9582 |  | 116.4254 | 153.0897 | 184.2135 | 196.1199 | 186.3355 | 135.6916 | 160.7636 | 189.5681 | 192.1038 | 171.4786 | 92.4983 | 106.1155 | 130.0533 | 157.7907 | 176.2109 | 187.963 | 117.6107 | 108.5217 | 109.0662 | 139.8164 | 176.9973 | 204.039 | 209.0946 | 191.0442 |  |  |  |  | 75.0773 | 77.9034 | 148.2256 | 79.8313 | 154.0533 | 86.3357 | 34.9268 | 33.5888 | 35.2998 | 34.8979 | 34.1047 | 34.4315 | 33.1598 | 35.2165 | 73.1205 | 85.5739 | 80.8894 | 71.3999 | 180.6243 |  |  | 130.2574 |  | 119.6929 | 88.1554 | 113.0726 | 87.1245 | 175.561 | 167.6593 | 199.7695 | 183.9026 | 195.1495 | 169.652 | 209.0929 | 226.4963 | 226.9983 | 199.9637 | 132.4372 | 107.6821 | 156.062 | 119.3143 | 163.1596 | 160.7637 | 190.2542 | 121.5451 | 181.9223 | 170.2002 | 184.7209 | 213.412 |  | 166.2684 | 95.358 | 136.6184 | 163.086 | 179.7143 | 133.5777 | 136.3092 | 120.7692 |  | 135.165 | 170.5606 | 205.6221 | 217.8286 | 203.5607 | 117.5879 | 160.277 | 196.8144 | 210.3429 | 200.0978 | 85.8562 | 97.6225 | 136.1458 | 162.8026 | 181.4685 | 111.7118 | 168.5134 | 100.7407 | 189.5597 | 105.6457 | 129.9282 | 169.1736 | 197.4526 | 210.5964 | 235.6316 | 134.6666 | 171.2486 | 205.581 | 215.7275 | 197.5555 | 94.1132 | 108.2347 | 135.7583 | 164.0671 | 183.0991 | 80.9158 | 108.3172 | 121.6081 | 110.9943 | 128.0504 | 195.0413 | 163.0548 | 204.5307 | 189.965 | 144.564 |  |  |  | 74.5512 | 82.1925 | 76.6785 | 154.3837 | 81.6939 | 131.5418 |  | 81.2678 | 76.9987 | 78.3282 | 59.4879 | 104.5097 | 115.5492 |  | 156.2431 | 178.404 | 173.2769 | 380.071 | 519.8977 | 494.9418 | 350.1873 | [23 empty] | 77.8747 | 507.4197 | 118.1127 | 167.3236
17:11 | 13519 |  |  | 18.1576 | 48.5267 | 52.5195 | 23.2202 | 22.3031 | 39.0659 | 28.6499 | 1.8894 | 1.4641 | 0.6999 | -0.0365 |  |  |  | -2.2613 | 35.7734 | 51.6106 | 14.474 |  | 25.8449 | 35.5778 | 0.4006 | 0.2946 | 1.3358 | 0.6355 | -5.5544 | 179.9233 | 175.829 | 134.316 | 149.9332 | 124.7673 | 112.4693 | 99.0749 | 168.5046 | 150.0059 | 184.2627 | 195.3883 | 180.1161 | 152.581 | 146.7793 | 184.046 | 195.0927 | 199.0726 |  |  | 123.8346 |  | 201.6443 | 113.5124 | 150.4995 | 178.593 | 185.5987 | 168.9324 | 168.3285 | 163.2593 | 194.5383 | 206.1248 | 213.2192 | 156.4472 | 97.0627 | 136.8109 | 158.7723 | 174.4715 | 127.8155 | 155.9148 | 145.0834 | 224.9483 | 120.2118 | 167.1801 | 201.835 | 214.3917 | 246.13 | 114.1525 | 145.4328 | 171.9439 | 181.2553 | 173.2131 | 82.9248 | 96.0636 | 133.0668 | 157.4795 | 171.9694 | 137.1935 |  | 117.407 | 198.9358 |  | 116.4247 | 153.0914 | 184.208 | 196.1099 | 186.3265 | 135.6912 | 160.7609 | 189.553 | 192.0887 | 171.467 | 92.5017 | 106.1221 | 130.0511 | 157.7911 | 176.2014 | 187.9484 | 117.6011 | 108.5136 | 109.0571 | 139.8088 | 176.9882 | 204.0204 | 209.0759 | 191.0259 |  |  |  |  | 75.0776 | 77.8997 | 148.2419 | 79.8547 | 154.043 | 86.3314 | 34.8945 | 33.678 | 35.2632 | 34.9634 | 34.1169 | 34.5101 | 33.186 | 35.0841 | 73.1176 | 85.5649 | 80.8734 | 71.391 | 180.6067 |  |  | 130.2528 |  | 119.6823 | 88.1529 | 113.0638 | 87.1212 | 175.5438 | 167.6537 | 199.7533 | 183.879 | 195.1382 | 169.6367 | 209.0779 | 226.475 | 226.972 | 199.9394 | 132.4202 | 107.6757 | 156.0379 | 119.3096 | 163.1461 | 160.7593 | 190.2444 | 121.5398 | 181.9104 | 170.1752 | 184.7252 | 213.3924 |  | 166.2768 | 95.3616 | 136.6245 | 163.0865 | 179.7061 | 133.5673 | 136.2953 | 120.761 |  | 135.1455 | 170.5539 | 205.6186 | 217.8196 | 203.5456 | 117.5948 | 160.2773 | 196.806 | 210.3285 | 200.0865 | 85.8551 | 97.6278 | 136.1462 | 162.8014 | 181.4586 | 111.7035 | 168.4977 | 100.7325 | 189.5482 | 105.6394 | 129.9351 | 169.1735 | 197.4497 | 210.5775 | 235.6862 | 134.6674 | 171.2474 | 205.5589 | 215.7043 | 197.5315 | 94.1145 | 108.2318 | 135.7579 | 164.0725 | 183.0838 | 80.9096 | 108.3121 | 121.6016 | 110.9894 | 128.052 | 195.0304 | 163.0508 | 204.5228 | 189.9633 | 144.5484 |  |  |  | 74.5429 | 82.185 | 76.665 | 154.37 | 81.691 | 131.5207 |  | 81.2587 | 76.9857 | 78.3206 | 59.4855 | 104.508 | 115.555 |  | 156.2236 | 178.3868 | 173.2443 | 380.2653 | 520.1912 | 495.2258 | 350.2947 | [23 empty] | 77.8669 | 507.7085 | 118.0387 | 167.3052
17:11 | 13520 |  |  | 18.047 | 48.4614 | 52.5869 | 23.163 | 22.4872 | 39.01 | 28.7488 | 1.8917 | 1.4593 | 0.7032 | -0.0357 |  |  |  | -2.2742 | 35.7544 | 51.5664 | 14.418 |  | 25.9117 | 35.7507 | 0.3998 | 0.2879 | 1.3321 | 0.6338 | -5.921 | 179.9038 | 175.8144 | 134.3064 | 149.9181 | 124.7569 | 112.4647 | 99.0632 | 168.4943 | 150.0102 | 184.2502 | 195.3816 | 180.1052 | 152.5684 | 146.7808 | 184.0428 | 195.1014 | 199.0601 |  |  | 123.8234 |  | 201.6169 | 113.5102 | 150.4931 | 178.5799 | 185.579 | 168.9203 | 168.3208 | 163.2653 | 194.5351 | 206.1098 | 213.1838 | 156.4398 | 97.0663 | 136.8098 | 158.767 | 174.4658 | 127.8038 | 155.8998 | 145.0662 | 224.9124 | 120.2068 | 167.1684 | 201.8265 | 214.3728 | 246.1706 | 114.1495 | 145.4295 | 171.9311 | 181.2435 | 173.1995 | 82.9131 | 96.0614 | 133.0642 | 157.4714 | 171.959 | 137.179 |  | 117.3937 | 198.9135 |  | 116.4209 | 153.0858 | 184.2034 | 196.0937 | 186.3174 | 135.6926 | 160.756 | 189.5472 | 192.0761 | 171.4623 | 92.5034 | 106.1267 | 130.056 | 157.7879 | 176.1906 | 187.9325 | 117.6 | 108.5077 | 109.0488 | 139.8065 | 176.9866 | 204.015 | 209.0669 | 191.0154 |  |  |  |  | 75.0729 | 77.8995 | 148.2388 | 79.8499 | 154.0336 | 86.3251 | 34.9028 | 33.7819 | 35.2153 | 35.0639 | 34.2069 | 34.6014 | 33.2532 | 34.9339 | 73.1123 | 85.5529 | 80.8698 | 71.3867 | 180.5876 |  |  | 130.2393 |  | 119.6764 | 88.1457 | 113.0571 | 87.114 | 175.5324 | 167.6536 | 199.7423 | 183.8661 | 195.1242 | 169.6088 | 209.0649 | 226.4541 | 226.9508 | 199.9213 | 132.37 | 107.6661 | 156.1338 | 119.3025 | 163.1409 | 160.7625 | 190.2431 | 121.5325 | 181.896 | 170.1666 | 184.7218 | 213.3699 |  | 166.2694 | 95.3639 | 136.6188 | 163.0837 | 179.6916 | 133.5625 | 136.2822 | 120.7524 |  | 135.1408 | 170.5505 | 205.6219 | 217.8122 | 203.5218 | 117.5937 | 160.2803 | 196.7958 | 210.3029 | 200.0648 | 85.8543 | 97.6209 | 136.1417 | 162.7877 | 181.444 | 111.6934 | 168.4773 | 100.7147 | 189.5356 | 105.6284 | 129.9348 | 169.1764 | 197.4376 | 210.5684 | 235.7435 | 134.6757 | 171.255 | 205.5554 | 215.6902 | 197.5127 | 94.11 | 108.2355 | 135.7595 | 164.0748 | 183.0675 | 80.9024 | 108.3047 | 121.5939 | 110.9845 | 128.0521 | 195.0185 | 163.048 | 204.5125 | 189.9537 | 144.5405 |  |  |  | 74.5333 | 82.1749 | 76.6588 | 154.3538 | 81.6876 | 131.5087 |  | 81.2576 | 76.9796 | 78.3138 | 59.4839 | 104.4995 | 115.5567 |  | 156.1833 | 178.38 | 173.2304 | 380.0356 | 519.7268 | 494.5847 | 349.4703 | [23 empty] | 77.8613 | 507.1557 | 118.0894 | 167.2817
17:11 | 13521 |  |  | 18.0996 | 48.5673 | 52.6197 | 23.2014 | 22.5091 | 39.0824 | 28.7317 | 1.8898 | 1.4596 | 0.6991 | -0.0375 |  |  |  | -2.1224 | 35.7607 | 51.6495 | 14.4856 |  | 25.9814 | 35.7212 | 0.4031 | 0.2879 | 1.3348 | 0.6357 | -7.088 | 179.8853 | 175.8013 | 134.2997 | 149.91 | 124.7548 | 112.4627 | 99.0602 | 168.4917 | 149.9992 | 184.2401 | 195.3669 | 180.0969 | 152.5675 | 146.7659 | 184.014 | 195.0872 | 199.026 |  |  | 123.8177 |  | 201.5897 | 113.5072 | 150.4915 | 178.5676 | 185.5699 | 168.9119 | 168.3059 | 163.2607 | 194.5239 | 206.0916 | 213.1315 | 156.4292 | 97.0596 | 136.8067 | 158.7523 | 174.4515 | 127.7896 | 155.8824 | 145.0482 | 224.8731 | 120.2045 | 167.1639 | 201.8088 | 214.3562 | 246.1347 | 114.1379 | 145.4258 | 171.9224 | 181.2319 | 173.1916 | 82.9076 | 96.0561 | 133.0607 | 157.4665 | 171.9473 | 137.179 |  | 117.3878 | 198.8916 |  | 116.42 | 153.0748 | 184.1949 | 196.073 | 186.3048 | 135.6921 | 160.745 | 189.5361 | 192.0569 | 171.4488 | 92.4986 | 106.1203 | 130.0489 | 157.7723 | 176.1757 | 187.9101 | 117.5873 | 108.4991 | 109.0416 | 139.8038 | 176.9808 | 204.0067 | 209.0553 | 191.0045 |  |  |  |  | 75.0687 | 77.8936 | 148.2144 | 79.8226 | 154.0276 | 86.3146 | 34.9144 | 33.9048 | 35.1503 | 35.0676 | 34.1882 | 34.7037 | 33.2801 | 34.8612 | 73.1033 | 85.5451 | 80.8648 | 71.3852 | 180.574 |  |  | 130.2302 |  | 119.6789 | 88.1464 | 113.056 | 87.1154 | 175.5272 | 167.6599 | 199.7304 | 183.8601 | 195.1153 | 169.6305 | 209.0537 | 226.4384 | 226.9298 | 199.9074 | 132.3353 | 107.6593 | 156.2339 | 119.292 | 163.1351 | 160.7615 | 190.2335 | 121.5334 | 181.8869 | 170.1578 | 184.7088 | 213.3588 |  | 166.2591 | 95.3616 | 136.6071 | 163.0755 | 179.6803 | 133.5554 | 136.2672 | 120.74 |  | 135.1385 | 170.5484 | 205.6037 | 217.7881 | 203.5031 | 117.5867 | 160.272 | 196.7851 | 210.2882 | 200.0517 | 85.8547 | 97.6131 | 136.1454 | 162.783 | 181.4331 | 111.6867 | 168.4664 | 100.7076 | 189.5382 | 105.6233 | 129.9349 | 169.1713 | 197.4288 | 210.5574 | 235.752 | 134.6685 | 171.2484 | 205.5394 | 215.6738 | 197.495 | 94.1093 | 108.2361 | 135.7545 | 164.0615 | 183.0525 | 80.8972 | 108.3011 | 121.5909 | 110.9809 | 128.0494 | 195.011 | 163.0488 | 204.4935 | 189.9347 | 144.5306 |  |  |  | 74.5331 | 82.1705 | 76.6615 | 154.3452 | 81.6906 | 131.4933 |  | 81.2473 | 76.9752 | 78.3025 | 59.4841 | 104.5027 | 115.5539 |  | 156.1609 | 178.3512 | 173.2034 | 380.1931 | 519.9873 | 495.141 | 350.7074 | [23 empty] | 77.8565 | 507.5641 | 118.2862 | 167.256
17:11 | 13522 |  |  | 18.1273 | 48.5263 | 52.5767 | 23.1564 | 22.4282 | 38.9932 | 28.687 | 1.8894 | 1.4611 | 0.6968 | -0.0375 |  |  |  | -2.1051 | 35.6571 | 51.6673 | 14.4709 |  | 25.9938 | 35.8354 | 0.402 | 0.2885 | 1.3339 | 0.6359 | -5.5479 | 179.8749 | 175.7906 | 134.2903 | 149.9006 | 124.7516 | 112.4565 | 99.0648 | 168.4816 | 149.9909 | 184.2366 | 195.3488 | 180.086 | 152.5631 | 146.7563 | 183.993 | 195.0622 | 199.0057 |  |  | 123.8119 |  | 201.5634 | 113.4992 | 150.4929 | 178.5565 | 185.5643 | 168.9 | 168.2901 | 163.2471 | 194.5141 | 206.0711 | 213.1513 | 156.4224 | 97.0523 | 136.8037 | 158.7452 | 174.4392 | 127.7825 | 155.871 | 145.0365 | 224.8413 | 120.1966 | 167.1733 | 201.7963 | 214.3422 | 246.2197 | 114.1313 | 145.422 | 171.9198 | 181.2244 | 173.1836 | 82.9105 | 96.0574 | 133.0601 | 157.4703 | 171.942 | 137.1925 |  | 117.3854 | 198.8723 |  | 116.4196 | 153.0733 | 184.1857 | 196.0622 | 186.2891 | 135.6894 | 160.7359 | 189.5211 | 192.0423 | 171.4394 | 92.4933 | 106.121 | 130.0441 | 157.7647 | 176.1629 | 187.8929 | 117.5773 | 108.4935 | 109.0348 | 139.797 | 176.9666 | 203.9958 | 209.0385 | 190.9941 |  |  |  |  | 75.0658 | 77.8893 | 148.1904 | 79.8074 | 154.011 | 86.3059 | 34.8838 | 34.0264 | 35.1215 | 35.0441 | 33.9768 | 34.7434 | 33.2673 | 34.8742 | 73.101 | 85.5476 | 80.859 | 71.3836 | 180.5585 |  |  | 130.2302 |  | 119.6686 | 88.1458 | 113.0484 | 87.1151 | 175.5193 | 167.6577 | 199.7178 | 183.8499 | 195.1046 | 169.654 | 209.0305 | 226.4196 | 226.9091 | 199.8841 | 132.3448 | 107.6547 | 156.2278 | 119.274 | 163.1249 | 160.7542 | 190.2169 | 121.5292 | 181.8677 | 170.1351 | 184.6941 | 213.3424 |  | 166.2491 | 95.3618 | 136.6076 | 163.0703 | 179.6693 | 133.5441 | 136.2579 | 120.7329 |  | 135.13 | 170.5394 | 205.5764 | 217.764 | 203.4773 | 117.581 | 160.2599 | 196.7644 | 210.2719 | 200.0354 | 85.8524 | 97.6101 | 136.1459 | 162.7789 | 181.4209 | 111.6782 | 168.4489 | 100.6986 | 189.5482 | 105.6156 | 129.9391 | 169.1728 | 197.4285 | 210.5429 | 235.7217 | 134.6761 | 171.2416 | 205.5368 | 215.6628 | 197.4886 | 94.1113 | 108.2424 | 135.7483 | 164.0498 | 183.0414 | 80.8993 | 108.2876 | 121.5792 | 110.9714 | 128.0373 | 195.0016 | 163.0372 | 204.472 | 189.9058 | 144.5204 |  |  |  | 74.5258 | 82.1653 | 76.6539 | 154.3315 | 81.6888 | 131.477 |  | 81.2396 | 76.9664 | 78.2981 | 59.4765 | 104.4976 | 115.5548 |  | 156.1416 | 178.3334 | 173.1693 | 379.7964 | 518.6235 | 493.7349 | 349.8049 | [23 empty] | 77.8505 | 506.1792 | 118.2044 | 167.2375
17:11 | 13523 |  |  | 18.0454 | 48.5595 | 52.6419 | 23.1045 | 22.4222 | 38.9983 | 28.7333 | 1.8891 | 1.4595 | 0.6978 | -0.0358 |  |  |  | -2.1232 | 35.8094 | 51.6606 | 14.5879 |  | 26.0174 | 35.7077 | 0.4026 | 0.2865 | 1.3285 | 0.6367 | -6.669 | 179.8584 | 175.7648 | 134.2734 | 149.884 | 124.7353 | 112.4416 | 99.0555 | 168.466 | 149.9773 | 184.2158 | 195.331 | 180.0659 | 152.5422 | 146.7345 | 183.9795 | 195.0482 | 198.9997 |  |  | 123.8027 |  | 201.5419 | 113.4925 | 150.4914 | 178.5505 | 185.542 | 168.887 | 168.2825 | 163.2382 | 194.504 | 206.0662 | 213.2063 | 156.4228 | 97.0619 | 136.807 | 158.7481 | 174.4426 | 127.7756 | 155.8665 | 145.0386 | 224.8171 | 120.195 | 167.1761 | 201.7916 | 214.3359 | 246.0906 | 114.1199 | 145.417 | 171.9136 | 181.2105 | 173.1676 | 82.911 | 96.061 | 133.0611 | 157.4645 | 171.936 | 137.1833 |  | 117.3778 | 198.8458 |  | 116.4177 | 153.0715 | 184.1734 | 196.05 | 186.2731 | 135.6855 | 160.7332 | 189.5099 | 192.0301 | 171.4268 | 92.4854 | 106.1202 | 130.0465 | 157.7593 | 176.1519 | 187.8725 | 117.5787 | 108.4927 | 109.0295 | 139.7989 | 176.9624 | 203.9894 | 209.0307 | 190.9855 |  |  |  |  | 75.062 | 77.8869 | 148.1814 | 79.8158 | 154.0008 | 86.3019 | 34.8039 | 34.089 | 35.1544 | 35.027 | 33.9193 | 34.7279 | 33.2482 | 34.8997 | 73.1042 | 85.545 | 80.8546 | 71.3803 | 180.5431 |  |  | 130.2242 |  | 119.6574 | 88.139 | 113.0413 | 87.1073 | 175.5182 | 167.6536 | 199.7048 | 183.8408 | 195.0895 | 169.6372 | 209.0166 | 226.405 | 226.8923 | 199.8637 | 132.3846 | 107.6515 | 156.2179 | 119.2659 | 163.1217 | 160.7491 | 190.2076 | 121.5297 | 181.847 | 170.1309 | 184.696 | 213.33 |  | 166.2209 | 95.362 | 136.6118 | 163.0596 | 179.6502 | 133.5281 | 136.2434 | 120.7248 |  | 135.1238 | 170.5334 | 205.5616 | 217.749 | 203.4588 | 117.5799 | 160.2606 | 196.7497 | 210.2508 | 200.0185 | 85.8489 | 97.6187 | 136.1415 | 162.7715 | 181.4115 | 111.6731 | 168.4306 | 100.695 | 189.5677 | 105.6064 | 129.9439 | 169.1782 | 197.4221 | 210.534 | 235.7236 | 134.6817 | 171.2296 | 205.5304 | 215.6502 | 197.4797 | 94.1164 | 108.2446 | 135.7433 | 164.0328 | 183.0421 | 80.8983 | 108.2768 | 121.5721 | 110.9603 | 128.0309 | 194.9949 | 163.0399 | 204.4568 | 189.8885 | 144.5044 |  |  |  | 74.529 | 82.1609 | 76.6469 | 154.313 | 81.6862 | 131.4766 |  | 81.2369 | 76.9653 | 78.2863 | 59.4833 | 104.4873 | 115.5559 |  | 156.117 | 178.3035 | 173.1482 | 379.7779 | 518.8247 | 493.9954 | 350.0272 | [23 empty] | 77.8468 | 506.4101 | 118.2495 | 167.2103
17:11 | 13524 |  |  | 18.0767 | 48.5685 | 52.5663 | 23.2169 | 22.4956 | 39.0805 | 28.7789 | 1.889 | 1.4585 | 0.6968 | -0.0371 |  |  |  | -2.1539 | 35.8321 | 51.6879 | 14.5551 |  | 26.0588 | 35.7814 | 0.4016 | 0.2861 | 1.3333 | 0.637 | -6.9659 | 179.8412 | 175.7474 | 134.2614 | 149.8734 | 124.7257 | 112.4376 | 99.0469 | 168.4574 | 149.9832 | 184.1966 | 195.3175 | 180.0528 | 152.5389 | 146.7267 | 183.9727 | 195.0342 | 198.9926 |  |  | 123.7958 |  | 201.5185 | 113.4958 | 150.4833 | 178.5435 | 185.5184 | 168.8727 | 168.2734 | 163.2413 | 194.4939 | 206.0603 | 213.155 | 156.4156 | 97.0621 | 136.8114 | 158.7483 | 174.4391 | 127.7659 | 155.8544 | 145.032 | 224.7871 | 120.2008 | 167.1684 | 201.7856 | 214.3275 | 245.6308 | 114.1075 | 145.4138 | 171.9003 | 181.1938 | 173.1493 | 82.9076 | 96.0567 | 133.053 | 157.4522 | 171.9244 | 137.1599 |  | 117.3667 | 198.8172 |  | 116.4144 | 153.0661 | 184.1636 | 196.0325 | 186.2634 | 135.6798 | 160.725 | 189.5022 | 192.0121 | 171.4093 | 92.4791 | 106.1143 | 130.0436 | 157.7502 | 176.138 | 187.8526 | 117.5708 | 108.4865 | 109.021 | 139.7981 | 176.955 | 203.9748 | 209.0171 | 190.9717 |  |  |  |  | 75.0482 | 77.8751 | 148.1702 | 79.817 | 153.9929 | 86.3028 | 34.7042 | 34.1192 | 35.1132 | 35.0521 | 34.0535 | 34.732 | 33.3281 | 34.9081 | 73.0968 | 85.5317 | 80.8485 | 71.3713 | 180.5243 |  |  | 130.2172 |  | 119.6535 | 88.1271 | 113.0325 | 87.1023 | 175.5131 | 167.6427 | 199.6856 | 183.8184 | 195.0718 | 169.6263 | 209.0077 | 226.3875 | 226.8677 | 199.8498 | 132.3955 | 107.6463 | 156.21 | 119.2636 | 163.1238 | 160.7505 | 190.1982 | 121.5342 | 181.8381 | 170.1332 | 184.6911 | 213.3159 |  | 166.2048 | 95.3584 | 136.6108 | 163.0501 | 179.6335 | 133.5155 | 136.2314 | 120.7139 |  | 135.1289 | 170.5319 | 205.5516 | 217.7354 | 203.4453 | 117.5824 | 160.2601 | 196.7425 | 210.2378 | 200.0085 | 85.8456 | 97.6243 | 136.1428 | 162.7669 | 181.4023 | 111.6693 | 168.4174 | 100.691 | 189.5828 | 105.5984 | 129.9382 | 169.1772 | 197.4055 | 210.5163 | 235.737 | 134.6639 | 171.2147 | 205.5045 | 215.6316 | 197.4586 | 94.1201 | 108.2351 | 135.7316 | 164.0196 | 183.0354 | 80.8905 | 108.2627 | 121.5666 | 110.9541 | 128.0299 | 194.9805 | 163.0401 | 204.4342 | 189.8728 | 144.4888 |  |  |  | 74.5194 | 82.1506 | 76.6386 | 154.2921 | 81.6762 | 131.4745 |  | 81.2338 | 76.9665 | 78.2872 | 59.4922 | 104.4963 | 115.5614 |  | 156.0669 | 178.291 | 173.118 | 379.9988 | 519.3201 | 494.5452 | 350.2262 | [23 empty] | 77.8399 | 506.9326 | 118.3634 | 167.1789
17:11 | 13525 |  |  | 18.1146 | 48.5831 | 52.5498 | 23.2009 | 22.3959 | 38.9985 | 28.7287 | 1.8901 | 1.4603 | 0.7023 | -0.0362 |  |  |  | -2.1114 | 35.8415 | 51.7759 | 14.5082 |  | 26.002 | 35.8032 | 0.4021 | 0.2889 | 1.3324 | 0.6368 | -5.1351 | 179.8283 | 175.7432 | 134.2552 | 149.8624 | 124.7198 | 112.4317 | 99.0431 | 168.4555 | 149.9849 | 184.1948 | 195.3083 | 180.0393 | 152.541 | 146.7389 | 183.9805 | 195.0343 | 198.9816 |  |  | 123.7906 |  | 201.4951 | 113.5011 | 150.4765 | 178.5281 | 185.5133 | 168.863 | 168.2704 | 163.2376 | 194.4817 | 206.0455 | 213.1031 | 156.4142 | 97.0647 | 136.8156 | 158.7431 | 174.426 | 127.7611 | 155.8409 | 145.0214 | 224.758 | 120.2061 | 167.1708 | 201.7814 | 214.3175 | 245.3487 | 114.0958 | 145.4093 | 171.8853 | 181.1854 | 173.1403 | 82.9153 | 96.0544 | 133.0526 | 157.4479 | 171.9142 | 137.1559 |  | 117.3621 | 198.7912 |  | 116.4079 | 153.062 | 184.1548 | 196.0218 | 186.2545 | 135.6751 | 160.715 | 189.4869 | 191.9949 | 171.3931 | 92.4821 | 106.1138 | 130.0374 | 157.7401 | 176.1182 | 187.8333 | 117.5623 | 108.4743 | 109.0105 | 139.7941 | 176.9473 | 203.9641 | 209.0025 | 190.9546 |  |  |  |  | 75.0441 | 77.8663 | 148.1774 | 79.8363 | 153.9967 | 86.3033 | 34.6276 | 34.1249 | 35.0337 | 35.13 | 34.177 | 34.7401 | 33.4487 | 34.8842 | 73.086 | 85.5265 | 80.8426 | 71.3653 | 180.5045 |  |  | 130.2062 |  | 119.6476 | 88.1212 | 113.0202 | 87.095 | 175.4956 | 167.6357 | 199.6694 | 183.7969 | 195.0518 | 169.6397 | 208.9962 | 226.3681 | 226.8403 | 199.8311 | 132.3886 | 107.6389 | 156.2036 | 119.2587 | 163.1186 | 160.749 | 190.1945 | 121.5275 | 181.827 | 170.1299 | 184.6781 | 213.3011 |  | 166.1964 | 95.358 | 136.6194 | 163.0541 | 179.6358 | 133.5103 | 136.2292 | 120.7101 |  | 135.1382 | 170.5315 | 205.5463 | 217.7243 | 203.4352 | 117.5862 | 160.2548 | 196.7344 | 210.2286 | 199.9972 | 85.8521 | 97.6244 | 136.1397 | 162.7665 | 181.3906 | 111.6636 | 168.4007 | 100.6771 | 189.624 | 105.5907 | 129.9345 | 169.1673 | 197.395 | 210.5024 | 235.723 | 134.6626 | 171.2086 | 205.4911 | 215.6167 | 197.4447 | 94.1192 | 108.2377 | 135.7278 | 164.0122 | 183.0138 | 80.8839 | 108.2554 | 121.5574 | 110.9517 | 128.0349 | 194.9665 | 163.033 | 204.4215 | 189.8522 | 144.4758 |  |  |  | 74.5051 | 82.143 | 76.6357 | 154.2826 | 81.6691 | 131.4759 |  | 81.2185 | 76.9531 | 78.2798 | 59.4855 | 104.4924 | 115.5553 |  | 156.0231 | 178.2631 | 173.081 | 379.9549 | 519.1809 | 493.8479 | 349.6304 | [23 empty] | 77.8307 | 506.5144 | 118.3173 | 167.1431
17:11 | 13526 |  |  | 18.1611 | 48.4372 | 52.6034 | 23.1865 | 22.4146 | 39.0183 | 28.714 | 1.8879 | 1.4601 | 0.6984 | -0.0375 |  |  |  | -2.2189 | 35.8487 | 51.6565 | 14.4642 |  | 25.939 | 35.7687 | 0.4016 | 0.285 | 1.3295 | 0.6369 | -7.019 | 179.8095 | 175.725 | 134.2477 | 149.8453 | 124.7092 | 112.4229 | 99.0353 | 168.4458 | 149.9653 | 184.1799 | 195.2867 | 180.0189 | 152.5271 | 146.7463 | 183.9673 | 195.0269 | 198.9635 |  |  | 123.784 |  | 201.4703 | 113.5035 | 150.4791 | 178.5191 | 185.512 | 168.8574 | 168.2611 | 163.2244 | 194.4716 | 206.0271 | 213.0834 | 156.4112 | 97.0691 | 136.8215 | 158.7356 | 174.4158 | 127.7488 | 155.8285 | 145.0063 | 224.7301 | 120.2053 | 167.164 | 201.7782 | 214.3081 | 245.3873 | 114.0771 | 145.4019 | 171.8725 | 181.1707 | 173.1259 | 82.918 | 96.0489 | 133.0557 | 157.4414 | 171.903 | 137.1459 |  | 117.3509 | 198.765 |  | 116.4075 | 153.0575 | 184.1473 | 196.0095 | 186.241 | 135.6702 | 160.7128 | 189.4742 | 191.9873 | 171.3821 | 92.4891 | 106.1148 | 130.0376 | 157.7358 | 176.1056 | 187.8188 | 117.5556 | 108.4702 | 108.9966 | 139.7956 | 176.944 | 203.9548 | 208.9871 | 190.9424 |  |  |  |  | 75.0454 | 77.8612 | 148.1864 | 79.845 | 154.0018 | 86.2971 | 34.5803 | 34.1261 | 34.895 | 35.2178 | 34.3268 | 34.6945 | 33.5149 | 34.8628 | 73.0819 | 85.5164 | 80.8295 | 71.3633 | 180.4875 |  |  | 130.1925 |  | 119.6379 | 88.1271 | 113.0155 | 87.0911 | 175.4813 | 167.6389 | 199.6514 | 183.7833 | 195.0431 | 169.634 | 208.9765 | 226.3445 | 226.8149 | 199.8108 | 132.3673 | 107.6283 | 156.1952 | 119.2516 | 163.0976 | 160.7397 | 190.1885 | 121.5131 | 181.8106 | 170.1151 | 184.6769 | 213.2906 |  | 166.1849 | 95.3576 | 136.627 | 163.0547 | 179.6354 | 133.5035 | 136.2174 | 120.6996 |  | 135.1346 | 170.5316 | 205.5371 | 217.7166 | 203.4284 | 117.5861 | 160.2465 | 196.7283 | 210.211 | 199.9825 | 85.8604 | 97.6313 | 136.1398 | 162.7719 | 181.3815 | 111.6588 | 168.3897 | 100.6734 | 189.6592 | 105.5896 | 129.9436 | 169.1658 | 197.3943 | 210.492 | 235.695 | 134.6717 | 171.2055 | 205.5001 | 215.6103 | 197.4462 | 94.1211 | 108.2545 | 135.7366 | 164.0101 | 183.0038 | 80.8806 | 108.2548 | 121.5474 | 110.9463 | 128.0403 | 194.9554 | 163.029 | 204.4073 | 189.8418 | 144.4569 |  |  |  | 74.5 | 82.1359 | 76.6331 | 154.2812 | 81.6662 | 131.4631 |  | 81.2097 | 76.9442 | 78.2759 | 59.4829 | 104.4918 | 115.5451 |  | 155.9937 | 178.2274 | 173.0764 | 379.9549 | 518.745 | 494.1597 | 350.1282 | [23 empty] | 77.8257 | 506.4523 | 118.198 | 167.1105
17:11 | 13527 |  |  | 18.0961 | 48.4727 | 52.5865 | 23.1709 | 22.4243 | 39.0202 | 28.7384 | 1.8892 | 1.4577 | 0.6997 | -0.0375 |  |  |  | -2.1611 | 35.8221 | 51.6435 | 14.5166 |  | 25.8981 | 35.8014 | 0.4025 | 0.2849 | 1.3274 | 0.6377 | -7.9728 | 179.7992 | 175.7087 | 134.239 | 149.8334 | 124.7062 | 112.4218 | 99.0344 | 168.4373 | 149.9658 | 184.163 | 195.273 | 180.0099 | 152.5186 | 146.7384 | 183.9373 | 195.0142 | 198.9438 |  |  | 123.7768 |  | 201.4425 | 113.5028 | 150.4724 | 178.5091 | 185.495 | 168.8397 | 168.2443 | 163.2276 | 194.4683 | 206.0119 | 213.0607 | 156.4041 | 97.0637 | 136.8224 | 158.7354 | 174.4113 | 127.7375 | 155.8145 | 144.9957 | 224.6926 | 120.2014 | 167.1593 | 201.7708 | 214.2937 | 245.468 | 114.0715 | 145.4017 | 171.8671 | 181.1564 | 173.1109 | 82.9184 | 96.0461 | 133.0547 | 157.4382 | 171.8972 | 137.1265 |  | 117.3458 | 198.7418 |  | 116.4133 | 153.0623 | 184.1403 | 195.9998 | 186.2314 | 135.6601 | 160.7105 | 189.4678 | 191.9808 | 171.375 | 92.4884 | 106.1172 | 130.0379 | 157.7337 | 176.0989 | 187.8083 | 117.5423 | 108.463 | 108.9828 | 139.7829 | 176.9377 | 203.9401 | 208.9659 | 190.9289 |  |  |  |  | 75.0421 | 77.8552 | 148.1802 | 79.8348 | 153.9827 | 86.2804 | 34.6953 | 34.1343 | 34.7446 | 35.3159 | 34.4393 | 34.5021 | 33.4794 | 34.8649 | 73.0784 | 85.5092 | 80.8261 | 71.3583 | 180.4644 |  |  | 130.1764 |  | 119.625 | 88.1256 | 113.0121 | 87.0877 | 175.4763 | 167.634 | 199.6316 | 183.7709 | 195.0267 | 169.5969 | 208.9535 | 226.3246 | 226.7951 | 199.796 | 132.3286 | 107.6159 | 156.1813 | 119.2424 | 163.0851 | 160.7332 | 190.1751 | 121.5049 | 181.796 | 170.0885 | 184.6719 | 213.274 |  | 166.1755 | 95.3548 | 136.6196 | 163.0431 | 179.6137 | 133.4901 | 136.1997 | 120.6792 |  | 135.1198 | 170.5256 | 205.5315 | 217.7036 | 203.4208 | 117.5836 | 160.2455 | 196.7287 | 210.1906 | 199.9636 | 85.854 | 97.6281 | 136.1408 | 162.765 | 181.3716 | 111.6472 | 168.3774 | 100.6712 | 189.6713 | 105.5827 | 129.941 | 169.1656 | 197.3854 | 210.4744 | 235.6799 | 134.665 | 171.1963 | 205.4834 | 215.5874 | 197.4232 | 94.1247 | 108.2505 | 135.7368 | 164.0009 | 182.9893 | 80.8748 | 108.2491 | 121.5341 | 110.9362 | 128.0326 | 194.9402 | 163.0189 | 204.3855 | 189.8291 | 144.4434 |  |  |  | 74.4889 | 82.126 | 76.6256 | 154.2787 | 81.6676 | 131.4491 |  | 81.2164 | 76.9453 | 78.2683 | 59.4862 | 104.4835 | 115.5602 |  | 155.9814 | 178.2056 | 173.0615 | 379.8827 | 519.5998 | 494.2617 | 349.6691 | [23 empty] | 77.821 | 506.9307 | 118.2089 | 167.0935
17:11 | 13528 |  |  | 18.1888 | 48.5215 | 52.5958 | 23.242 | 22.4166 | 38.9173 | 28.6829 | 1.8887 | 1.4579 | 0.7002 | -0.0384 |  |  |  | -2.126 | 35.8617 | 51.633 | 14.5851 |  | 25.9114 | 35.7953 | 0.4026 | 0.2866 | 1.3331 | 0.6407 | -4.3529 | 179.7847 | 175.6892 | 134.2334 | 149.829 | 124.7042 | 112.4173 | 99.0323 | 168.4186 | 149.9605 | 184.154 | 195.2565 | 179.9973 | 152.5094 | 146.7343 | 183.9039 | 194.9956 | 198.9218 |  |  | 123.7576 |  | 201.4131 | 113.4916 | 150.4584 | 178.488 | 185.4724 | 168.8219 | 168.2343 | 163.2209 | 194.4573 | 205.9994 | 213.0573 | 156.3939 | 97.0582 | 136.82 | 158.7321 | 174.4012 | 127.7286 | 155.8077 | 144.987 | 224.6548 | 120.2008 | 167.1633 | 201.7558 | 214.2785 | 245.6915 | 114.0707 | 145.4029 | 171.8681 | 181.1502 | 173.1062 | 82.9225 | 96.0542 | 133.0553 | 157.4354 | 171.8834 | 137.1118 |  | 117.3501 | 198.715 |  | 116.4089 | 153.0555 | 184.1316 | 195.9851 | 186.2149 | 135.6594 | 160.7035 | 189.4571 | 191.9637 | 171.3569 | 92.4828 | 106.1144 | 130.0367 | 157.7264 | 176.0884 | 187.7923 | 117.5392 | 108.452 | 108.9864 | 139.7746 | 176.9363 | 203.9318 | 208.9506 | 190.9158 |  |  |  |  | 75.0442 | 77.8601 | 148.1603 | 79.831 | 153.9744 | 86.2739 | 34.8284 | 34.2438 | 34.5572 | 35.4682 | 34.3396 | 34.0496 | 33.3947 | 34.7934 | 73.0762 | 85.5108 | 80.8223 | 71.3604 | 180.4487 |  |  | 130.1689 |  | 119.6232 | 88.1204 | 113.0091 | 87.0841 | 175.478 | 167.6316 | 199.622 | 183.7587 | 195.0127 | 169.587 | 208.9453 | 226.31 | 226.7791 | 199.7822 | 132.3023 | 107.6103 | 156.1559 | 119.2402 | 163.0825 | 160.7317 | 190.1648 | 121.511 | 181.7836 | 170.0772 | 184.6648 | 213.2583 |  | 166.1653 | 95.3549 | 136.606 | 163.0284 | 179.5962 | 133.4704 | 136.1851 | 120.6671 |  | 135.1084 | 170.5221 | 205.5161 | 217.6816 | 203.4123 | 117.5797 | 160.2366 | 196.7131 | 210.1745 | 199.9401 | 85.8433 | 97.6172 | 136.1357 | 162.7478 | 181.3559 | 111.6329 | 168.3568 | 100.6606 | 189.6724 | 105.5699 | 129.933 | 169.1632 | 197.3709 | 210.4555 | 235.6749 | 134.6515 | 171.1848 | 205.4426 | 215.5516 | 197.3921 | 94.12 | 108.2405 | 135.7522 | 164.0062 | 182.9614 | 80.8687 | 108.2379 | 121.5247 | 110.9188 | 128.0209 | 194.9266 | 163.01 | 204.3622 | 189.8098 | 144.4349 |  |  |  | 74.4856 | 82.1307 | 76.6244 | 154.2762 | 81.6835 | 131.445 |  | 81.2093 | 76.9446 | 78.2652 | 59.4826 | 104.4875 | 115.5567 |  | 155.9425 | 178.1723 | 173.0317 | 380.132 | 518.9768 | 493.8251 | 350.1671 | [23 empty] | 77.8205 | 506.4009 | 118.2676 | 167.0574
17:11 | 13529 |  |  | 18.2283 | 48.5948 | 52.5319 | 23.2317 | 22.4161 | 38.9181 | 28.6859 | 1.8892 | 1.4591 | 0.6998 | -0.0377 |  |  |  | -2.1791 | 35.7984 | 51.659 | 14.5306 |  | 25.9351 | 35.785 | 0.403 | 0.2858 | 1.3312 | 0.6399 | -4.5171 | 179.764 | 175.6694 | 134.2264 | 149.8185 | 124.6949 | 112.4048 | 99.0194 | 168.4014 | 149.946 | 184.1385 | 195.2312 | 179.9807 | 152.502 | 146.7255 | 183.8729 | 194.9698 | 198.8831 |  |  | 123.7379 |  | 201.3802 | 113.485 | 150.4482 | 178.4834 | 185.4536 | 168.8049 | 168.2143 | 163.2063 | 194.4397 | 205.9802 | 213.0606 | 156.3789 | 97.0535 | 136.8105 | 158.7161 | 174.3903 | 127.7162 | 155.7913 | 144.9672 | 224.6173 | 120.1922 | 167.1582 | 201.7403 | 214.2622 | 245.7233 | 114.0611 | 145.3934 | 171.86 | 181.1337 | 173.0936 | 82.9145 | 96.053 | 133.0466 | 157.4252 | 171.8678 | 137.0938 |  | 117.3397 | 198.6905 |  | 116.4005 | 153.0438 | 184.1268 | 195.9692 | 186.1973 | 135.6603 | 160.6979 | 189.4452 | 191.9421 | 171.3461 | 92.4787 | 106.1156 | 130.0391 | 157.7226 | 176.081 | 187.7782 | 117.5322 | 108.4456 | 108.9758 | 139.7781 | 176.9264 | 203.9221 | 208.9418 | 190.9065 |  |  |  |  | 75.0357 | 77.8601 | 148.1304 | 79.8081 | 153.9667 | 86.2764 | 34.8139 | 34.3175 | 34.5067 | 35.6226 | 34.1894 | 33.7035 | 33.4196 | 34.7344 | 73.069 | 85.5024 | 80.8144 | 71.3549 | 180.4389 |  |  | 130.1641 |  | 119.617 | 88.1098 | 112.9999 | 87.078 | 175.4699 | 167.6279 | 199.612 | 183.7465 | 194.9998 | 169.5758 | 208.93 | 226.2919 | 226.7593 | 199.7556 | 132.277 | 107.6054 | 156.1142 | 119.2324 | 163.0823 | 160.7287 | 190.155 | 121.5111 | 181.7657 | 170.0696 | 184.658 | 213.2486 |  | 166.1557 | 95.3575 | 136.6079 | 163.0311 | 179.5896 | 133.4607 | 136.1749 | 120.6652 |  | 135.1098 | 170.5234 | 205.5062 | 217.6797 | 203.3994 | 117.579 | 160.2257 | 196.6896 | 210.1541 | 199.9223 | 85.844 | 97.6192 | 136.1357 | 162.7393 | 181.3473 | 111.6242 | 168.344 | 100.6478 | 189.6488 | 105.5576 | 129.9456 | 169.1634 | 197.3671 | 210.4439 | 235.672 | 134.6557 | 171.1889 | 205.4357 | 215.5418 | 197.3891 | 94.1159 | 108.2475 | 135.7634 | 164.0164 | 182.9481 | 80.8604 | 108.2281 | 121.5205 | 110.9081 | 128.0229 | 194.9197 | 163.0028 | 204.3501 | 189.797 | 144.4237 |  |  |  | 74.4819 | 82.1318 | 76.6234 | 154.2709 | 81.6958 | 131.4356 |  | 81.2041 | 76.9287 | 78.258 | 59.4804 | 104.4992 | 115.5618 |  | 155.9135 | 178.1406 | 173.0106 | 380.0598 | 519.645 | 494.6134 | 349.8946 | [23 empty] | 77.8155 | 507.1292 | 118.2407 | 167.0271
17:11 | 13530 |  |  | 18.1238 | 48.5031 | 52.6136 | 23.2405 | 22.4104 | 38.8968 | 28.7486 | 1.8886 | 1.462 | 0.7008 | -0.0364 |  |  |  | -2.1146 | 35.7796 | 51.6288 | 14.5289 |  | 25.9198 | 35.9615 | 0.4012 | 0.2872 | 1.333 | 0.6392 | -7.1521 | 179.7516 | 175.6534 | 134.2138 | 149.8063 | 124.6858 | 112.3985 | 99.0171 | 168.3964 | 149.9404 | 184.127 | 195.2148 | 179.9694 | 152.496 | 146.7175 | 183.8278 | 194.9309 | 198.8488 |  |  | 123.731 |  | 201.3585 | 113.4807 | 150.4452 | 178.4807 | 185.4411 | 168.791 | 168.2018 | 163.2011 | 194.4211 | 205.971 | 213.0547 | 156.3693 | 97.0599 | 136.8143 | 158.7198 | 174.3859 | 127.7102 | 155.7722 | 144.9549 | 224.5904 | 120.1879 | 167.153 | 201.7274 | 214.2499 | 245.7693 | 114.0534 | 145.3834 | 171.8424 | 181.1191 | 173.0806 | 82.9065 | 96.0486 | 133.0381 | 157.418 | 171.8571 | 137.0753 |  | 117.3263 | 198.6605 |  | 116.3958 | 153.0402 | 184.1131 | 195.9597 | 186.1796 | 135.6509 | 160.6919 | 189.4281 | 191.9255 | 171.3356 | 92.4744 | 106.1131 | 130.0375 | 157.7143 | 176.0722 | 187.7578 | 117.5116 | 108.435 | 108.9573 | 139.7744 | 176.9087 | 203.9098 | 208.9339 | 190.8934 |  |  |  |  | 75.0174 | 77.8476 | 148.1119 | 79.7752 | 153.9464 | 86.267 | 34.8079 | 34.2442 | 34.4743 | 35.694 | 34.1537 | 33.7477 | 33.4901 | 34.795 | 73.066 | 85.4995 | 80.8137 | 71.3529 | 180.4219 |  |  | 130.1481 |  | 119.5997 | 88.1007 | 112.9855 | 87.0736 | 175.4586 | 167.6231 | 199.5934 | 183.7321 | 194.9809 | 169.5613 | 208.9126 | 226.2755 | 226.7419 | 199.7314 | 132.2533 | 107.6003 | 156.0732 | 119.2283 | 163.0869 | 160.7277 | 190.1436 | 121.5159 | 181.7564 | 170.0713 | 184.6535 | 213.2368 |  | 166.1461 | 95.3544 | 136.6219 | 163.0401 | 179.5803 | 133.4584 | 136.1579 | 120.6579 |  | 135.1173 | 170.5305 | 205.5114 | 217.6734 | 203.3874 | 117.5794 | 160.2303 | 196.6808 | 210.1413 | 199.9165 | 85.8511 | 97.6262 | 136.1418 | 162.7432 | 181.3418 | 111.6216 | 168.3378 | 100.6413 | 189.6559 | 105.5542 | 129.9442 | 169.1622 | 197.3624 | 210.4298 | 235.6555 | 134.6648 | 171.1851 | 205.4298 | 215.5327 | 197.3731 | 94.1119 | 108.2418 | 135.7564 | 164.0085 | 182.9253 | 80.8548 | 108.2186 | 121.5068 | 110.9014 | 128.0155 | 194.9034 | 162.9925 | 204.337 | 189.7838 | 144.4102 |  |  |  | 74.4713 | 82.1192 | 76.6118 | 154.2546 | 81.6849 | 131.4261 |  | 81.1993 | 76.9351 | 78.2541 | 59.4796 | 104.4949 | 115.5643 |  | 155.8863 | 178.1308 | 172.988 | 379.8118 | 518.5103 | 493.8592 | 350.0395 | [23 empty] | 77.807 | 506.1847 | 118.2722 | 167.0086
17:11 | 13531 |  |  | 18.1278 | 48.4817 | 52.5527 | 23.1947 | 22.3923 | 38.9609 | 28.7267 | 1.8894 | 1.4559 | 0.7003 | -0.0365 |  |  |  | -2.0648 | 35.9383 | 51.6994 | 14.5912 |  | 25.9137 | 35.8178 | 0.4017 | 0.2856 | 1.3301 | 0.6412 | -7.1068 | 179.7295 | 175.6352 | 134.2032 | 149.7937 | 124.6748 | 112.3949 | 99.0073 | 168.3751 | 149.9375 | 184.1251 | 195.2027 | 179.9571 | 152.4853 | 146.7073 | 183.7929 | 194.9102 | 198.8426 |  |  | 123.7274 |  | 201.3404 | 113.4776 | 150.4512 | 178.4726 | 185.4318 | 168.7849 | 168.203 | 163.2021 | 194.4087 | 205.9579 | 213.0006 | 156.361 | 97.0651 | 136.8131 | 158.7258 | 174.3744 | 127.704 | 155.7631 | 144.947 | 224.5609 | 120.1936 | 167.1384 | 201.7204 | 214.239 | 246.0106 | 114.0481 | 145.3813 | 171.833 | 181.1108 | 173.0722 | 82.9017 | 96.0496 | 133.0404 | 157.4108 | 171.8491 | 137.0769 |  | 117.3245 | 198.6332 |  | 116.3881 | 153.0393 | 184.1019 | 195.943 | 186.1618 | 135.6468 | 160.6816 | 189.4188 | 191.9144 | 171.3235 | 92.4691 | 106.1113 | 130.0288 | 157.7035 | 176.0568 | 187.7379 | 117.5033 | 108.4288 | 108.9535 | 139.7727 | 176.9076 | 203.8991 | 208.9147 | 190.8769 |  |  |  |  | 75.0138 | 77.838 | 148.0965 | 79.7735 | 153.9291 | 86.2533 | 34.8348 | 34.2172 | 33.8142 | 35.7245 | 34.1706 | 33.868 | 33.5753 | 34.9052 | 73.0667 | 85.4949 | 80.8072 | 71.3503 | 180.4045 |  |  | 130.1416 |  | 119.59 | 88.1002 | 112.9833 | 87.0723 | 175.4397 | 167.6162 | 199.5745 | 183.7152 | 194.9679 | 169.567 | 208.905 | 226.2692 | 226.7288 | 199.714 | 132.2382 | 107.599 | 156.0435 | 119.2321 | 163.0747 | 160.7254 | 190.1397 | 121.5103 | 181.7485 | 170.0705 | 184.6583 | 213.2194 |  | 166.15 | 95.3474 | 136.6273 | 163.0384 | 179.5754 | 133.4487 | 136.1428 | 120.6475 |  | 135.1167 | 170.5371 | 205.5048 | 217.6504 | 203.3779 | 117.5814 | 160.2304 | 196.6736 | 210.1372 | 199.9058 | 85.8529 | 97.6208 | 136.1497 | 162.7411 | 181.3354 | 111.62 | 168.3288 | 100.6384 | 189.6658 | 105.5537 | 129.9356 | 169.1631 | 197.3504 | 210.411 | 235.6408 | 134.6581 | 171.1797 | 205.4106 | 215.5138 | 197.3492 | 94.1104 | 108.2309 | 135.772 | 164.0085 | 182.9 | 80.8539 | 108.213 | 121.4947 | 110.893 | 128.0138 | 194.8922 | 162.989 | 204.3279 | 189.7762 | 144.3995 |  |  |  | 74.4726 | 82.1162 | 76.6098 | 154.2406 | 81.6835 | 131.3903 |  | 81.1886 | 76.919 | 78.244 | 59.4652 | 104.4866 | 115.559 |  | 155.8371 | 178.1118 | 172.9631 | 379.9011 | 518.7754 | 493.502 | 349.7579 | [23 empty] | 77.8003 | 506.1387 | 118.2997 | 166.9744
17:11 | 13532 |  |  | 18.102 | 48.4993 | 52.5599 | 23.1681 | 22.3717 | 38.9332 | 28.7504 | 1.8915 | 1.4576 | 0.6954 | -0.036 |  |  |  | -2.0924 | 35.9294 | 51.6666 | 14.5715 |  | 25.9172 | 35.8676 | 0.4013 | 0.2863 | 1.3295 | 0.6412 | -6.5716 | 179.7098 | 175.6217 | 134.1932 | 149.7809 | 124.6677 | 112.3891 | 99.003 | 168.3647 | 149.93 | 184.1202 | 195.1966 | 179.9488 | 152.4775 | 146.6846 | 183.782 | 194.9079 | 198.8312 |  |  | 123.7161 |  | 201.3103 | 113.4836 | 150.4472 | 178.46 | 185.4135 | 168.7778 | 168.1952 | 163.2014 | 194.4075 | 205.9374 | 212.929 | 156.3552 | 97.0636 | 136.8042 | 158.7173 | 174.3649 | 127.6961 | 155.7494 | 144.9356 | 224.5246 | 120.1879 | 167.1315 | 201.714 | 214.2205 | 245.9617 | 114.0367 | 145.3768 | 171.8276 | 181.0952 | 173.0569 | 82.9001 | 96.0451 | 133.0366 | 157.4005 | 171.8426 | 137.0823 |  | 117.3169 | 198.6086 |  | 116.391 | 153.0355 | 184.1006 | 195.9312 | 186.1572 | 135.644 | 160.6766 | 189.4128 | 191.9043 | 171.3145 | 92.4731 | 106.1117 | 130.0291 | 157.701 | 176.0473 | 187.7252 | 117.4938 | 108.4138 | 108.9471 | 139.7713 | 176.8999 | 203.8853 | 208.8915 | 190.8652 |  |  |  |  | 75.0163 | 77.836 | 148.0903 | 79.7789 | 153.919 | 86.2507 | 34.8324 | 34.2739 | 33.0859 | 35.7809 | 34.2383 | 33.9411 | 33.6426 | 35.1171 | 73.0615 | 85.486 | 80.8016 | 71.3469 | 180.3916 |  |  | 130.1383 |  | 119.5892 | 88.1023 | 112.9901 | 87.0764 | 175.4229 | 167.6134 | 199.5641 | 183.7085 | 194.953 | 169.5471 | 208.8909 | 226.2559 | 226.7169 | 199.6879 | 132.2267 | 107.5885 | 155.9961 | 119.2198 | 163.0441 | 160.7195 | 190.1278 | 121.4964 | 181.7318 | 170.0405 | 184.6582 | 213.2092 |  | 166.1591 | 95.3588 | 136.6303 | 163.0336 | 179.5806 | 133.4411 | 136.1359 | 120.6432 |  | 135.1032 | 170.538 | 205.5012 | 217.6436 | 203.3754 | 117.5843 | 160.2248 | 196.67 | 210.1272 | 199.8931 | 85.8536 | 97.6144 | 136.1557 | 162.7317 | 181.33 | 111.6171 | 168.3152 | 100.6309 | 189.6586 | 105.5455 | 129.9341 | 169.1669 | 197.3498 | 210.4063 | 235.6231 | 134.6497 | 171.1871 | 205.3981 | 215.4998 | 197.3339 | 94.1136 | 108.2358 | 135.7855 | 164.0131 | 182.8904 | 80.8554 | 108.2088 | 121.4942 | 110.8869 | 128.0247 | 194.8867 | 162.9844 | 204.3298 | 189.7786 | 144.3855 |  |  |  | 74.4743 | 82.1168 | 76.6093 | 154.2265 | 81.6924 | 131.3608 |  | 81.1819 | 76.9011 | 78.2362 | 59.4752 | 104.4789 | 115.5516 |  | 155.8052 | 178.0787 | 172.9284 | 379.8543 | 519.5973 | 494.6248 | 349.9304 | [23 empty] | 77.7965 | 507.1111 | 118.2733 | 166.9419
17:11 | 13533 |  |  | 18.1262 | 48.5581 | 52.5518 | 23.2478 | 22.3599 | 38.917 | 28.7421 | 1.8901 | 1.4565 | 0.6963 | -0.0375 |  |  |  | -2.0874 | 35.9271 | 51.6739 | 14.5165 |  | 25.9482 | 35.8634 | 0.4012 | 0.2826 | 1.327 | 0.6408 | -5.6516 | 179.6969 | 175.6008 | 134.1808 | 149.7667 | 124.6624 | 112.3833 | 99.0057 | 168.3573 | 149.9198 | 184.1026 | 195.1767 | 179.9299 | 152.4645 | 146.6648 | 183.7569 | 194.8884 | 198.805 |  |  | 123.7035 |  | 201.282 | 113.4827 | 150.4403 | 178.4454 | 185.3986 | 168.767 | 168.1852 | 163.1944 | 194.4023 | 205.9264 | 212.8872 | 156.3511 | 97.0582 | 136.8125 | 158.7112 | 174.3587 | 127.6898 | 155.7379 | 144.9255 | 224.4938 | 120.1836 | 167.1378 | 201.7048 | 214.2012 | 245.9067 | 114.0291 | 145.3763 | 171.8148 | 181.0838 | 173.0437 | 82.9085 | 96.0461 | 133.0377 | 157.401 | 171.8308 | 137.0757 |  | 117.3024 | 198.5789 |  | 116.3877 | 153.0296 | 184.0904 | 195.9195 | 186.148 | 135.6304 | 160.6724 | 189.3909 | 191.8906 | 171.2978 | 92.4841 | 106.1044 | 130.0286 | 157.6952 | 176.0366 | 187.7109 | 117.478 | 108.4039 | 108.9395 | 139.7646 | 176.8881 | 203.8736 | 208.8793 | 190.8555 |  |  |  |  | 75.0088 | 77.8337 | 148.09 | 79.7768 | 153.9124 | 86.2381 | 34.8028 | 34.2496 | 32.8988 | 35.79 | 34.3123 | 33.9919 | 33.5368 | 35.2399 | 73.0543 | 85.476 | 80.7932 | 71.3439 | 180.3672 |  |  | 130.125 |  | 119.58 | 88.0958 | 112.9793 | 87.0746 | 175.4049 | 167.6124 | 199.5508 | 183.6924 | 194.9353 | 169.4974 | 208.8743 | 226.2269 | 226.7084 | 199.6653 | 132.1978 | 107.5764 | 155.9439 | 119.208 | 163.0209 | 160.7196 | 190.1128 | 121.4969 | 181.716 | 170.0139 | 184.6507 | 213.1883 |  | 166.1526 | 95.3586 | 136.6261 | 163.0259 | 179.5664 | 133.434 | 136.1237 | 120.6382 |  | 135.0824 | 170.5246 | 205.4964 | 217.6368 | 203.3667 | 117.5894 | 160.212 | 196.6588 | 210.11 | 199.8804 | 85.8563 | 97.6144 | 136.1579 | 162.7268 | 181.3171 | 111.6124 | 168.3 | 100.6244 | 189.6511 | 105.5368 | 129.9344 | 169.1683 | 197.3473 | 210.3985 | 235.5986 | 134.6466 | 171.1815 | 205.384 | 215.4923 | 197.3219 | 94.1125 | 108.2372 | 135.7553 | 163.9803 | 182.8904 | 80.8564 | 108.2005 | 121.4855 | 110.8767 | 128.0265 | 194.8748 | 162.979 | 204.3184 | 189.7627 | 144.3651 |  |  |  | 74.4661 | 82.1062 | 76.5954 | 154.2057 | 81.6776 | 131.3503 |  | 81.1754 | 76.9033 | 78.2261 | 59.473 | 104.4968 | 115.552 |  | 155.7834 | 178.0625 | 172.906 | 379.9988 | 518.8217 | 493.6097 | 349.7283 | [23 empty] | 77.7894 | 506.2157 | 118.3034 | 166.9229
17:11 | 13534 |  |  | 18.088 | 48.4802 | 52.6139 | 23.1484 | 22.3769 | 38.9003 | 28.7196 | 1.891 | 1.4584 | 0.6965 | -0.0373 |  |  |  | -2.1701 | 35.8774 | 51.7403 | 14.6192 |  | 26.0412 | 35.8599 | 0.4029 | 0.2852 | 1.326 | 0.6412 | -7.9529 | 179.6812 | 175.5807 | 134.1747 | 149.7571 | 124.6565 | 112.3727 | 98.9952 | 168.3447 | 149.9182 | 184.0874 | 195.1558 | 179.9141 | 152.4621 | 146.656 | 183.7194 | 194.8707 | 198.7835 |  |  | 123.6943 |  | 201.2629 | 113.4786 | 150.4406 | 178.4356 | 185.3939 | 168.7524 | 168.1785 | 163.1858 | 194.3923 | 205.9128 | 212.9055 | 156.3389 | 97.051 | 136.8122 | 158.7072 | 174.3503 | 127.681 | 155.7313 | 144.9122 | 224.4589 | 120.1835 | 167.134 | 201.6963 | 214.1909 | 245.9417 | 114.0213 | 145.3741 | 171.7995 | 181.0693 | 173.032 | 82.9085 | 96.0447 | 133.0378 | 157.3947 | 171.8091 | 137.0828 |  | 117.2931 | 198.5513 |  | 116.3811 | 153.022 | 184.0777 | 195.898 | 186.1289 | 135.6226 | 160.6602 | 189.3743 | 191.8729 | 171.2809 | 92.4843 | 106.1038 | 130.0224 | 157.6828 | 176.0242 | 187.693 | 117.469 | 108.4028 | 108.9282 | 139.7537 | 176.8794 | 203.8612 | 208.8705 | 190.8386 |  |  |  |  | 75.0016 | 77.8272 | 148.089 | 79.7805 | 153.9027 | 86.2278 | 34.8137 | 34.2136 | 33.0581 | 35.6709 | 34.3033 | 34.0111 | 33.1401 | 35.2563 | 73.0499 | 85.4704 | 80.7818 | 71.3365 | 180.3454 |  |  | 130.116 |  | 119.5724 | 88.0906 | 112.9648 | 87.0653 | 175.3876 | 167.6062 | 199.536 | 183.673 | 194.9206 | 169.4797 | 208.8617 | 226.2081 | 226.6951 | 199.6516 | 132.1576 | 107.5715 | 155.902 | 119.2042 | 163.0188 | 160.7183 | 190.1095 | 121.4953 | 181.7024 | 170.0113 | 184.6402 | 213.1728 |  | 166.1365 | 95.346 | 136.619 | 163.0168 | 179.5418 | 133.4145 | 136.1115 | 120.6288 |  | 135.0802 | 170.5124 | 205.4755 | 217.6178 | 203.346 | 117.5862 | 160.2035 | 196.641 | 210.092 | 199.8645 | 85.858 | 97.6115 | 136.1523 | 162.7225 | 181.3001 | 111.6001 | 168.2846 | 100.6233 | 189.6249 | 105.5279 | 129.943 | 169.1703 | 197.3369 | 210.3823 | 235.5482 | 134.6493 | 171.1677 | 205.3725 | 215.4778 | 197.3095 | 94.1088 | 108.2337 | 135.7245 | 163.942 | 182.8778 | 80.8525 | 108.1937 | 121.4756 | 110.8638 | 128.0226 | 194.8593 | 162.9762 | 204.2972 | 189.7379 | 144.3421 |  |  |  | 74.4612 | 82.099 | 76.5917 | 154.1859 | 81.6568 | 131.366 |  | 81.1709 | 76.897 | 78.2324 | 59.4698 | 104.5061 | 115.5593 |  | 155.7626 | 178.0505 | 172.8969 | 380.2702 | 519.9511 | 495.2104 | 350.5491 | [23 empty] | 77.7851 | 507.5807 | 118.2886 | 166.9066
17:11 | 13535 |  |  | 18.138 | 48.5566 | 52.6882 | 23.2211 | 22.3883 | 38.9537 | 28.6304 | 1.8916 | 1.4545 | 0.6952 | -0.0362 |  |  |  | -2.2114 | 35.9731 | 51.667 | 14.621 |  | 25.9241 | 35.8196 | 0.4036 | 0.288 | 1.3265 | 0.6384 | -8.0989 | 179.6645 | 175.5741 | 134.1706 | 149.7534 | 124.6555 | 112.3699 | 98.9929 | 168.3375 | 149.9176 | 184.0817 | 195.1524 | 179.9051 | 152.4574 | 146.6666 | 183.6938 | 194.865 | 198.7642 |  |  | 123.6844 |  | 201.2433 | 113.4762 | 150.4379 | 178.4291 | 185.3873 | 168.7422 | 168.1722 | 163.1806 | 194.3866 | 205.8946 | 212.9254 | 156.332 | 97.0562 | 136.8097 | 158.7001 | 174.3476 | 127.6691 | 155.7143 | 144.9011 | 224.4246 | 120.1823 | 167.1216 | 201.6844 | 214.1784 | 245.9243 | 114.0133 | 145.3666 | 171.7889 | 181.0537 | 173.0172 | 82.9049 | 96.0471 | 133.0319 | 157.3834 | 171.7918 | 137.0828 |  | 117.2868 | 198.5242 |  | 116.3775 | 153.0076 | 184.0655 | 195.878 | 186.1093 | 135.612 | 160.6451 | 189.3579 | 191.8514 | 171.2648 | 92.4727 | 106.1061 | 130.0174 | 157.675 | 176.0099 | 187.669 | 117.463 | 108.395 | 108.9203 | 139.7501 | 176.8668 | 203.8529 | 208.8581 | 190.8247 |  |  |  |  | 75.0001 | 77.8241 | 148.0726 | 79.7722 | 153.8959 | 86.2341 | 34.8291 | 34.2963 | 33.3618 | 35.4673 | 34.2531 | 34.0562 | 32.8887 | 35.3293 | 73.0498 | 85.4656 | 80.7713 | 71.3286 | 180.3328 |  |  | 130.1086 |  | 119.5692 | 88.0882 | 112.9546 | 87.0629 | 175.3871 | 167.6021 | 199.5198 | 183.6595 | 194.9093 | 169.4722 | 208.8514 | 226.1909 | 226.6777 | 199.6353 | 132.1315 | 107.5613 | 155.865 | 119.2019 | 163.0222 | 160.7102 | 190.1023 | 121.4957 | 181.6901 | 170.011 | 184.6335 | 213.1635 |  | 166.1281 | 95.3534 | 136.6251 | 163.011 | 179.5324 | 133.3979 | 136.0985 | 120.6233 |  | 135.0873 | 170.5144 | 205.4549 | 217.604 | 203.3349 | 117.5839 | 160.2081 | 196.6316 | 210.0793 | 199.8553 | 85.8529 | 97.616 | 136.1521 | 162.7261 | 181.2967 | 111.5964 | 168.2764 | 100.6195 | 189.602 | 105.5258 | 129.942 | 169.1652 | 197.3276 | 210.3658 | 235.4842 | 134.6528 | 171.1656 | 205.3661 | 215.4594 | 197.2898 | 94.1058 | 108.2359 | 135.716 | 163.9315 | 182.8582 | 80.8426 | 108.1866 | 121.4715 | 110.8601 | 128.0225 | 194.8519 | 162.9736 | 204.277 | 189.7237 | 144.326 |  |  |  | 74.4563 | 82.0969 | 76.5893 | 154.173 | 81.6531 | 131.3789 |  | 81.1674 | 76.8933 | 78.225 | 59.4753 | 104.5189 | 115.5516 |  | 155.728 | 178.0432 | 172.8731 | 380.3253 | 519.782 | 494.4887 | 350.2543 | [23 empty] | 77.7815 | 507.1354 | 118.3109 | 166.8856
17:11 | 13536 |  |  | 18.1711 | 48.5687 | 52.6447 | 23.1653 | 22.3875 | 38.9753 | 28.6451 | 1.8913 | 1.4559 | 0.6936 | -0.0361 |  |  |  | -2.1453 | 35.8816 | 51.7208 | 14.6358 |  | 25.9764 | 35.7586 | 0.4052 | 0.2894 | 1.3283 | 0.6398 | -6.7583 | 179.6535 | 175.5587 | 134.1611 | 149.7438 | 124.6447 | 112.368 | 98.9886 | 168.3275 | 149.9043 | 184.0677 | 195.1373 | 179.8857 | 152.4477 | 146.6578 | 183.6896 | 194.8663 | 198.7427 |  |  | 123.6736 |  | 201.2136 | 113.4685 | 150.4309 | 178.4144 | 185.3675 | 168.7304 | 168.1599 | 163.175 | 194.3658 | 205.8724 | 212.9072 | 156.3219 | 97.0547 | 136.8082 | 158.6913 | 174.3406 | 127.6566 | 155.6972 | 144.8885 | 224.3903 | 120.1795 | 167.111 | 201.6679 | 214.1596 | 245.8242 | 114.0076 | 145.3599 | 171.7857 | 181.0487 | 173.0081 | 82.9022 | 96.0468 | 133.032 | 157.379 | 171.7865 | 137.0765 |  | 117.2826 | 198.4978 |  | 116.3777 | 153.0111 | 184.0601 | 195.8726 | 186.1009 | 135.6056 | 160.6411 | 189.3479 | 191.8363 | 171.2552 | 92.4703 | 106.1059 | 130.0174 | 157.6749 | 175.9981 | 187.6502 | 117.4563 | 108.3857 | 108.9157 | 139.7525 | 176.8618 | 203.8397 | 208.8386 | 190.8085 |  |  |  |  | 74.9909 | 77.8191 | 148.0596 | 79.7751 | 153.8865 | 86.2231 | 34.7721 | 34.3793 | 33.6671 | 35.2617 | 34.2094 | 34.1431 | 32.8976 | 35.4252 | 73.0451 | 85.4564 | 80.7649 | 71.3186 | 180.3187 |  |  | 130.1003 |  | 119.5611 | 88.0811 | 112.9492 | 87.0591 | 175.3829 | 167.6057 | 199.5036 | 183.6442 | 194.8974 | 169.464 | 208.8343 | 226.1727 | 226.6615 | 199.6172 | 132.1241 | 107.5481 | 155.8538 | 119.2013 | 163.0235 | 160.7054 | 190.0919 | 121.499 | 181.6772 | 169.9984 | 184.6313 | 213.1444 |  | 166.1115 | 95.3531 | 136.6265 | 163.0033 | 179.5248 | 133.3858 | 136.0802 | 120.6103 |  | 135.078 | 170.5069 | 205.4375 | 217.5857 | 203.3212 | 117.5752 | 160.2096 | 196.6218 | 210.0655 | 199.843 | 85.8484 | 97.6198 | 136.1563 | 162.723 | 181.2927 | 111.5865 | 168.2544 | 100.6099 | 189.5849 | 105.5131 | 129.936 | 169.1592 | 197.3172 | 210.3515 | 235.481 | 134.6478 | 171.1624 | 205.3598 | 215.4444 | 197.2822 | 94.1081 | 108.2347 | 135.7236 | 163.9343 | 182.8484 | 80.8355 | 108.1766 | 121.4613 | 110.8558 | 128.0261 | 194.8466 | 162.9742 | 204.2528 | 189.705 | 144.316 |  |  |  | 74.4485 | 82.0886 | 76.5812 | 154.1659 | 81.6502 | 131.3704 |  | 81.1607 | 76.8973 | 78.2238 | 59.4777 | 104.5313 | 115.5512 |  | 155.7049 | 178.0293 | 172.8537 | 380.0598 | 519.1464 | 493.9894 | 349.6455 | [23 empty] | 77.7763 | 506.5679 | 118.3157 | 166.8671
17:11 | 13537 |  |  | 18.1519 | 48.5656 | 52.5996 | 23.255 | 22.4195 | 38.9493 | 28.6608 | 1.8903 | 1.4538 | 0.6975 | -0.0366 |  |  |  | -2.2406 | 35.7948 | 51.7523 | 14.5919 |  | 26.0446 | 35.8559 | 0.4041 | 0.2875 | 1.3307 | 0.6387 | -5.0893 | 179.6446 | 175.5395 | 134.1539 | 149.7332 | 124.6376 | 112.3618 | 98.9839 | 168.3233 | 149.8963 | 184.0558 | 195.1155 | 179.8752 | 152.4498 | 146.6457 | 183.6681 | 194.8409 | 198.7042 |  |  | 123.663 |  | 201.1815 | 113.461 | 150.4267 | 178.4043 | 185.3489 | 168.7131 | 168.1475 | 163.1615 | 194.3414 | 205.8572 | 212.8978 | 156.3128 | 97.0503 | 136.8042 | 158.6838 | 174.3226 | 127.6455 | 155.6853 | 144.8695 | 224.357 | 120.1725 | 167.1067 | 201.6517 | 214.1466 | 245.5941 | 114.0025 | 145.3516 | 171.7797 | 181.0392 | 173.0006 | 82.9 | 96.0399 | 133.0346 | 157.3714 | 171.7766 | 137.0758 |  | 117.2806 | 198.4737 |  | 116.3828 | 153.0156 | 184.0554 | 195.8646 | 186.0929 | 135.617 | 160.6377 | 189.35 | 191.831 | 171.2496 | 92.475 | 106.1072 | 130.0219 | 157.6706 | 175.9896 | 187.6397 | 117.4495 | 108.3694 | 108.9061 | 139.7499 | 176.8593 | 203.8235 | 208.8223 | 190.7931 |  |  |  |  | 74.9856 | 77.8145 | 148.0496 | 79.7756 | 153.8814 | 86.2096 | 34.674 | 34.4197 | 33.915 | 35.1138 | 34.1386 | 34.1741 | 32.7445 | 35.4923 | 73.0436 | 85.4524 | 80.7618 | 71.3155 | 180.3007 |  |  | 130.0879 |  | 119.546 | 88.072 | 112.9431 | 87.0463 | 175.3772 | 167.5973 | 199.4855 | 183.6265 | 194.8813 | 169.4762 | 208.8092 | 226.1591 | 226.6396 | 199.5969 | 132.1157 | 107.5412 | 155.8489 | 119.1933 | 163.0193 | 160.7016 | 190.0763 | 121.4924 | 181.6595 | 169.9851 | 184.6289 | 213.1227 |  | 166.0822 | 95.3396 | 136.6244 | 162.9904 | 179.5045 | 133.3704 | 136.0641 | 120.5958 |  | 135.0707 | 170.5036 | 205.4347 | 217.5696 | 203.3024 | 117.5619 | 160.2012 | 196.6135 | 210.0444 | 199.8307 | 85.8501 | 97.6187 | 136.155 | 162.7137 | 181.2736 | 111.5736 | 168.2361 | 100.5992 | 189.5762 | 105.5013 | 129.9415 | 169.1575 | 197.3078 | 210.3394 | 235.5343 | 134.6477 | 171.1527 | 205.3527 | 215.4255 | 197.2727 | 94.1154 | 108.2386 | 135.7334 | 163.9437 | 182.8376 | 80.8366 | 108.1714 | 121.4473 | 110.8498 | 128.0258 | 194.836 | 162.9701 | 204.2365 | 189.6869 | 144.304 |  |  |  | 74.4348 | 82.0765 | 76.5659 | 154.1519 | 81.6352 | 131.3602 |  | 81.151 | 76.88 | 78.2199 | 59.4719 | 104.5072 | 115.5554 |  | 155.6701 | 177.9846 | 172.8259 | 379.8288 | 518.8826 | 493.9157 | 349.8589 | [23 empty] | 77.766 | 506.3991 | 118.3202 | 166.8273
17:11 | 13538 |  |  | 18.0299 | 48.466 | 52.5737 | 23.2114 | 22.379 | 38.9742 | 28.6732 | 1.8913 | 1.4517 | 0.6933 | -0.0372 |  |  |  | -2.1577 | 35.8151 | 51.7154 | 14.555 |  | 26.0502 | 35.7962 | 0.4055 | 0.2841 | 1.3288 | 0.6398 | -6.6396 | 179.6239 | 175.5227 | 134.1437 | 149.7199 | 124.6304 | 112.3491 | 98.9795 | 168.3056 | 149.8975 | 184.0456 | 195.0998 | 179.8619 | 152.4446 | 146.6366 | 183.6537 | 194.8053 | 198.682 |  |  | 123.6656 |  | 201.1592 | 113.4653 | 150.426 | 178.4076 | 185.3425 | 168.7046 | 168.1342 | 163.1575 | 194.3409 | 205.8482 | 212.9014 | 156.3067 | 97.056 | 136.8067 | 158.6811 | 174.315 | 127.636 | 155.673 | 144.8566 | 224.3316 | 120.1699 | 167.1123 | 201.6476 | 214.1357 | 245.3809 | 113.9981 | 145.3449 | 171.769 | 181.0255 | 172.9905 | 82.9006 | 96.0436 | 133.0286 | 157.3625 | 171.7694 | 137.0615 |  | 117.2794 | 198.453 |  | 116.381 | 153.0026 | 184.0447 | 195.8488 | 186.0762 | 135.6186 | 160.6326 | 189.3422 | 191.822 | 171.2394 | 92.4684 | 106.1072 | 130.0207 | 157.6641 | 175.9751 | 187.627 | 117.4495 | 108.3676 | 108.8949 | 139.7488 | 176.858 | 203.8202 | 208.8139 | 190.7879 |  |  |  |  | 74.984 | 77.8029 | 148.0283 | 79.7578 | 153.8761 | 86.2028 | 34.6497 | 34.3713 | 34.0317 | 34.9514 | 34.1001 | 34.1868 | 32.6015 | 35.4253 | 73.0421 | 85.4489 | 80.7601 | 71.3155 | 180.285 |  |  | 130.079 |  | 119.5346 | 88.0699 | 112.9365 | 87.0432 | 175.3755 | 167.5901 | 199.4679 | 183.6137 | 194.8675 | 169.4663 | 208.7916 | 226.1395 | 226.6097 | 199.5796 | 132.1226 | 107.5327 | 155.8421 | 119.1801 | 163.0158 | 160.6957 | 190.0611 | 121.4841 | 181.6408 | 169.9792 | 184.6289 | 213.1142 |  | 166.0668 | 95.3379 | 136.6245 | 162.9844 | 179.4916 | 133.3548 | 136.0498 | 120.5931 |  | 135.0689 | 170.5108 | 205.4409 | 217.559 | 203.294 | 117.5609 | 160.1887 | 196.6007 | 210.0275 | 199.814 | 85.8481 | 97.6129 | 136.153 | 162.7088 | 181.2551 | 111.5629 | 168.2259 | 100.5884 | 189.5538 | 105.494 | 129.9437 | 169.1531 | 197.2999 | 210.3176 | 235.5478 | 134.6448 | 171.1344 | 205.3352 | 215.4086 | 197.2529 | 94.1125 | 108.2371 | 135.7243 | 163.9384 | 182.8196 | 80.8281 | 108.1696 | 121.4381 | 110.8461 | 128.0164 | 194.8288 | 162.9621 | 204.2217 | 189.6738 | 144.2921 |  |  |  | 74.4362 | 82.0747 | 76.563 | 154.1363 | 81.6183 | 131.3504 |  | 81.1464 | 76.8735 | 78.2135 | 59.4821 | 104.488 | 115.5612 |  | 155.6263 | 177.959 | 172.8065 | 379.6417 | 519.1318 | 493.8533 | 349.8589 | [23 empty] | 77.7618 | 506.4926 | 118.2245 | 166.7927
17:12 | 13539 |  |  | 18.1016 | 48.5345 | 52.585 | 23.1968 | 22.37 | 39.0503 | 28.756 | 1.8925 | 1.453 | 0.6991 | -0.0378 |  |  |  | -2.1294 | 35.831 | 51.7076 | 14.5988 |  | 26.0152 | 35.8088 | 0.403 | 0.2877 | 1.327 | 0.6377 | -5.8048 | 179.6078 | 175.5075 | 134.1317 | 149.7068 | 124.6222 | 112.3426 | 98.9727 | 168.2925 | 149.902 | 184.0348 | 195.0869 | 179.8496 | 152.4333 | 146.6204 | 183.6708 | 194.7855 | 198.6713 |  |  | 123.6622 |  | 201.1396 | 113.4708 | 150.4195 | 178.4006 | 185.3302 | 168.6922 | 168.1221 | 163.1568 | 194.3388 | 205.8391 | 212.9039 | 156.3037 | 97.0616 | 136.8149 | 158.6873 | 174.3167 | 127.633 | 155.6696 | 144.8567 | 224.3088 | 120.1764 | 167.1181 | 201.6478 | 214.1319 | 245.4266 | 113.9905 | 145.3388 | 171.7582 | 181.0047 | 172.9733 | 82.8928 | 96.0378 | 133.0191 | 157.3551 | 171.7564 | 137.0392 |  | 117.2762 | 198.4287 |  | 116.3836 | 152.9947 | 184.0422 | 195.8366 | 186.0618 | 135.6179 | 160.6257 | 189.3305 | 191.8089 | 171.2288 | 92.4664 | 106.1071 | 130.0208 | 157.6622 | 175.9706 | 187.6143 | 117.4398 | 108.3698 | 108.8859 | 139.7416 | 176.8441 | 203.8085 | 208.8008 | 190.7772 |  |  |  |  | 74.9778 | 77.7957 | 148.0294 | 79.7658 | 153.8854 | 86.2012 | 34.6514 | 34.2753 | 33.9345 | 34.8028 | 34.0408 | 34.2599 | 32.5287 | 35.263 | 73.0329 | 85.4348 | 80.7527 | 71.3077 | 180.2644 |  |  | 130.0715 |  | 119.5326 | 88.0689 | 112.9319 | 87.0411 | 175.3569 | 167.5876 | 199.4549 | 183.6048 | 194.8572 | 169.4309 | 208.7791 | 226.1182 | 226.5898 | 199.5617 | 132.1471 | 107.5226 | 155.8288 | 119.1647 | 162.9952 | 160.6929 | 190.0522 | 121.4743 | 181.6296 | 169.9699 | 184.6192 | 213.1077 |  | 166.0583 | 95.3441 | 136.62 | 162.9854 | 179.4927 | 133.3471 | 136.0397 | 120.5903 |  | 135.0709 | 170.5047 | 205.424 | 217.5441 | 203.2892 | 117.5682 | 160.185 | 196.5882 | 210.0159 | 199.7986 | 85.8423 | 97.6077 | 136.15 | 162.7019 | 181.2427 | 111.5503 | 168.2101 | 100.5811 | 189.5202 | 105.4841 | 129.9393 | 169.1527 | 197.292 | 210.3016 | 235.547 | 134.6501 | 171.1292 | 205.3228 | 215.3985 | 197.2467 | 94.1057 | 108.2362 | 135.724 | 163.9279 | 182.8046 | 80.8175 | 108.1528 | 121.4311 | 110.8347 | 128.0086 | 194.8164 | 162.9475 | 204.2043 | 189.6635 | 144.282 |  |  |  | 74.4397 | 82.0759 | 76.5672 | 154.1318 | 81.6132 | 131.3467 |  | 81.1461 | 76.8732 | 78.2111 | 59.4808 | 104.4714 | 115.554 |  | 155.5906 | 177.9304 | 172.7681 | 379.7664 | 518.8203 | 493.479 | 349.5476 | [23 empty] | 77.7608 | 506.1496 | 118.3279 | 166.7605
17:12 | 13540 |  |  | 18.1637 | 48.5765 | 52.5669 | 23.2247 | 22.3514 | 38.9221 | 28.7474 | 1.8916 | 1.4509 | 0.694 | -0.0373 |  |  |  | -2.1713 | 35.8456 | 51.6492 | 14.5908 |  | 26.1032 | 35.8537 | 0.402 | 0.2863 | 1.3311 | 0.6385 | -8.2341 | 179.5935 | 175.49 | 134.1225 | 149.6954 | 124.6163 | 112.3407 | 98.9644 | 168.2898 | 149.8941 | 184.0225 | 195.0751 | 179.8371 | 152.4256 | 146.6031 | 183.6787 | 194.7665 | 198.6466 |  |  | 123.6448 |  | 201.1123 | 113.4646 | 150.4106 | 178.3837 | 185.3109 | 168.6789 | 168.1161 | 163.1363 | 194.3226 | 205.8257 | 212.9087 | 156.3101 | 97.0642 | 136.82 | 158.69 | 174.3129 | 127.633 | 155.6647 | 144.8501 | 224.2806 | 120.1847 | 167.1112 | 201.6386 | 214.1263 | 245.3992 | 113.9851 | 145.3334 | 171.7468 | 180.9852 | 172.9606 | 82.8824 | 96.0259 | 133.019 | 157.3549 | 171.7417 | 137.0246 |  | 117.2754 | 198.4014 |  | 116.3757 | 152.9931 | 184.0341 | 195.8182 | 186.0464 | 135.6083 | 160.6148 | 189.3173 | 191.7913 | 171.2077 | 92.4698 | 106.1091 | 130.0207 | 157.6577 | 175.9631 | 187.5978 | 117.4264 | 108.3544 | 108.8834 | 139.7391 | 176.8357 | 203.7928 | 208.7857 | 190.7614 |  |  |  |  | 74.9693 | 77.8067 | 148.0361 | 79.7859 | 153.9053 | 86.2125 | 34.7312 | 34.1779 | 33.6222 | 34.6983 | 34.0099 | 34.3462 | 32.2 | 35.1283 | 73.0316 | 85.4234 | 80.7434 | 71.3015 | 180.2459 |  |  | 130.059 |  | 119.522 | 88.0603 | 112.9207 | 87.0299 | 175.3395 | 167.5805 | 199.4379 | 183.5911 | 194.8394 | 169.4111 | 208.7654 | 226.0998 | 226.5799 | 199.5418 | 132.1581 | 107.5161 | 155.8157 | 119.1548 | 162.9776 | 160.6976 | 190.041 | 121.4672 | 181.6146 | 169.965 | 184.6097 | 213.0832 |  | 166.0578 | 95.3406 | 136.6146 | 162.9757 | 179.4822 | 133.3377 | 136.027 | 120.577 |  | 135.0693 | 170.4947 | 205.3968 | 217.5257 | 203.2749 | 117.5718 | 160.1836 | 196.5834 | 210.0011 | 199.7859 | 85.847 | 97.6075 | 136.154 | 162.6944 | 181.2325 | 111.5446 | 168.1978 | 100.5725 | 189.5036 | 105.4779 | 129.938 | 169.1576 | 197.2794 | 210.293 | 235.561 | 134.6645 | 171.1359 | 205.3158 | 215.3819 | 197.2385 | 94.1121 | 108.2378 | 135.7299 | 163.9228 | 182.7954 | 80.8144 | 108.1415 | 121.4251 | 110.8274 | 128.0101 | 194.8015 | 162.936 | 204.1946 | 189.6534 | 144.2788 |  |  |  | 74.4297 | 82.0733 | 76.5637 | 154.1218 | 81.6182 | 131.3298 |  | 81.1326 | 76.8696 | 78.1913 | 59.4741 | 104.4852 | 115.5476 |  | 155.5413 | 177.8851 | 172.7334 | 380.0841 | 519.3759 | 494.767 | 350.1951 | [23 empty] | 77.7545 | 507.0714 | 118.3272 | 166.7132
17:12 | 13541 |  |  | 18.128 | 48.5988 | 52.5972 | 23.2143 | 22.4245 | 38.9568 | 28.7438 | 1.8922 | 1.4563 | 0.7014 | -0.0352 |  |  |  | -2.1144 | 35.8363 | 51.7196 | 14.5836 |  | 25.9788 | 35.8004 | 0.4034 | 0.2891 | 1.3311 | 0.6393 | -6.2394 | 179.5758 | 175.4726 | 134.11 | 149.6831 | 124.6058 | 112.3313 | 98.9567 | 168.2806 | 149.883 | 184.0101 | 195.0586 | 179.818 | 152.4168 | 146.5867 | 183.682 | 194.7467 | 198.6324 |  |  | 123.6395 |  | 201.0884 | 113.464 | 150.4093 | 178.369 | 185.2994 | 168.6719 | 168.1111 | 163.1269 | 194.3137 | 205.8061 | 212.9148 | 156.3021 | 97.0676 | 136.8231 | 158.6874 | 174.3061 | 127.6219 | 155.649 | 144.839 | 224.243 | 120.1844 | 167.1005 | 201.6236 | 214.1194 | 245.2886 | 113.9849 | 145.3313 | 171.7469 | 180.9766 | 172.955 | 82.8888 | 96.0312 | 133.0222 | 157.3526 | 171.7349 | 137.0175 |  | 117.2793 | 198.3726 |  | 116.3675 | 152.9951 | 184.0186 | 195.8012 | 186.0344 | 135.6017 | 160.6114 | 189.3063 | 191.7726 | 171.1948 | 92.4635 | 106.1132 | 130.0156 | 157.652 | 175.9515 | 187.5808 | 117.422 | 108.347 | 108.8767 | 139.7375 | 176.827 | 203.7835 | 208.7722 | 190.7523 |  |  |  |  | 74.9638 | 77.8063 | 148.0316 | 79.7824 | 153.8987 | 86.2193 | 34.8066 | 34.1345 | 33.2618 | 34.5333 | 34.0645 | 34.4293 | 32.071 | 35.0189 | 73.0363 | 85.431 | 80.7461 | 71.3095 | 180.2335 |  |  | 130.052 |  | 119.519 | 88.0618 | 112.9177 | 87.0308 | 175.333 | 167.5791 | 199.423 | 183.5778 | 194.827 | 169.3845 | 208.7504 | 226.0828 | 226.5659 | 199.5228 | 132.1812 | 107.5053 | 155.8174 | 119.1508 | 162.9702 | 160.6935 | 190.0358 | 121.4648 | 181.5921 | 169.9554 | 184.6096 | 213.0682 |  | 166.0617 | 95.3412 | 136.6158 | 162.9688 | 179.466 | 133.3224 | 136.0131 | 120.5642 |  | 135.061 | 170.4961 | 205.3923 | 217.506 | 203.2522 | 117.5662 | 160.174 | 196.5661 | 209.9842 | 199.767 | 85.8455 | 97.6077 | 136.1556 | 162.685 | 181.2235 | 111.5302 | 168.1763 | 100.567 | 189.4849 | 105.4698 | 129.9394 | 169.1607 | 197.2744 | 210.283 | 235.5355 | 134.6542 | 171.1218 | 205.2946 | 215.3516 | 197.2048 | 94.1133 | 108.2307 | 135.7353 | 163.9269 | 182.7808 | 80.8121 | 108.1433 | 121.4204 | 110.8181 | 128.0173 | 194.7864 | 162.9318 | 204.1851 | 189.6447 | 144.2668 |  |  |  | 74.4273 | 82.0689 | 76.5643 | 154.1112 | 81.62 | 131.3168 |  | 81.1253 | 76.8642 | 78.1967 | 59.47 | 104.5021 | 115.5522 |  | 155.5066 | 177.865 | 172.7196 | 379.748 | 518.9594 | 493.615 | 349.7078 | [23 empty] | 77.7521 | 506.2872 | 118.3403 | 166.6858
17:12 | 13542 |  |  | 18.105 | 48.4854 | 52.4783 | 23.1668 | 22.4097 | 38.9292 | 28.699 | 1.8913 | 1.45 | 0.6952 | -0.0356 |  |  |  | -2.0557 | 35.897 | 51.8065 | 14.6167 |  | 26.0106 | 35.7509 | 0.404 | 0.2912 | 1.3309 | 0.6418 | -6.4153 | 179.5539 | 175.4558 | 134.0958 | 149.6716 | 124.5963 | 112.3229 | 98.9498 | 168.2643 | 149.8809 | 183.9993 | 195.0401 | 179.8051 | 152.4093 | 146.5659 | 183.6863 | 194.7263 | 198.6175 |  |  | 123.6389 |  | 201.0652 | 113.4681 | 150.4111 | 178.3727 | 185.2902 | 168.6672 | 168.1033 | 163.1337 | 194.3095 | 205.7901 | 212.9019 | 156.2852 | 97.0666 | 136.8207 | 158.6809 | 174.2911 | 127.6036 | 155.6332 | 144.8236 | 224.2044 | 120.1787 | 167.0871 | 201.6122 | 214.1048 | 245.2159 | 113.9842 | 145.3344 | 171.7453 | 180.9722 | 172.9444 | 82.9088 | 96.0451 | 133.034 | 157.3509 | 171.7311 | 137.0138 |  | 117.2845 | 198.3527 |  | 116.3634 | 152.9962 | 184.0051 | 195.7915 | 186.0248 | 135.6068 | 160.6068 | 189.2926 | 191.7566 | 171.1898 | 92.4579 | 106.1092 | 130.0137 | 157.6452 | 175.9387 | 187.5705 | 117.4118 | 108.3387 | 108.8643 | 139.7319 | 176.8172 | 203.7723 | 208.7611 | 190.7388 |  |  |  |  | 74.9636 | 77.7953 | 148.0094 | 79.7584 | 153.8882 | 86.2188 | 34.6585 | 34.173 | 33.226 | 34.244 | 34.1299 | 34.4331 | 32.3025 | 34.8895 | 73.0296 | 85.4273 | 80.7446 | 71.3103 | 180.2207 |  |  | 130.0524 |  | 119.5203 | 88.0648 | 112.9207 | 87.0349 | 175.3256 | 167.5763 | 199.4152 | 183.5692 | 194.8201 | 169.3483 | 208.7383 | 226.0726 | 226.5476 | 199.5037 | 132.2024 | 107.4983 | 155.7974 | 119.1484 | 162.9635 | 160.6879 | 190.0334 | 121.4654 | 181.5811 | 169.935 | 184.6078 | 213.0615 |  | 166.0607 | 95.3437 | 136.6232 | 162.9682 | 179.4558 | 133.3133 | 136.0053 | 120.559 |  | 135.0517 | 170.4976 | 205.3942 | 217.4995 | 203.2399 | 117.567 | 160.1688 | 196.5449 | 209.9697 | 199.7517 | 85.8395 | 97.6084 | 136.1532 | 162.684 | 181.2136 | 111.5155 | 168.1575 | 100.5607 | 189.4754 | 105.463 | 129.9372 | 169.1493 | 197.2707 | 210.2682 | 235.4952 | 134.632 | 171.1044 | 205.262 | 215.3267 | 197.1757 | 94.0983 | 108.2269 | 135.7177 | 163.9128 | 182.7617 | 80.8039 | 108.1417 | 121.4177 | 110.8062 | 128.0251 | 194.7835 | 162.9327 | 204.1788 | 189.6352 | 144.2497 |  |  |  | 74.4226 | 82.0556 | 76.5583 | 154.0892 | 81.6127 | 131.3003 |  | 81.1258 | 76.8537 | 78.1938 | 59.477 | 104.5069 | 115.5508 |  | 155.4827 | 177.8457 | 172.7153 | 379.7664 | 518.8203 | 493.9781 | 349.7344 | [23 empty] | 77.7461 | 506.3992 | 118.2898 | 166.6642
17:12 | 13543 |  |  | 18.1896 | 48.5891 | 52.5436 | 23.1781 | 22.4814 | 39.0485 | 28.7325 | 1.8936 | 1.4509 | 0.6983 | -0.0365 |  |  |  | -2.1727 | 35.8942 | 51.6137 | 14.5607 |  | 26.0013 | 35.8197 | 0.4037 | 0.2915 | 1.3312 | 0.6396 | -5.2235 | 179.533 | 175.4434 | 134.0878 | 149.6581 | 124.5822 | 112.3186 | 98.94 | 168.2525 | 149.8762 | 183.9863 | 195.024 | 179.7916 | 152.4008 | 146.5548 | 183.6532 | 194.7079 | 198.6034 |  |  | 123.6291 |  | 201.0367 | 113.4704 | 150.4077 | 178.3679 | 185.2795 | 168.6573 | 168.0934 | 163.1219 | 194.3053 | 205.7829 | 212.8964 | 156.279 | 97.0684 | 136.8247 | 158.681 | 174.2846 | 127.5946 | 155.6287 | 144.8123 | 224.1773 | 120.1799 | 167.0881 | 201.6113 | 214.0874 | 245.0771 | 113.9821 | 145.3316 | 171.7345 | 180.9612 | 172.9318 | 82.9162 | 96.0428 | 133.0358 | 157.3458 | 171.7197 | 137.0035 |  | 117.2739 | 198.3314 |  | 116.3631 | 152.9991 | 183.9947 | 195.7874 | 186.0163 | 135.6064 | 160.6061 | 189.28 | 191.7474 | 171.1787 | 92.4639 | 106.1087 | 130.0179 | 157.642 | 175.9227 | 187.564 | 117.3988 | 108.3218 | 108.8497 | 139.7219 | 176.8112 | 203.7573 | 208.7416 | 190.7227 |  |  |  |  | 74.9589 | 77.7903 | 147.9912 | 79.757 | 153.8758 | 86.2079 | 34.5116 | 34.232 | 33.4881 | 34.0705 | 34.2125 | 34.4376 | 32.5163 | 34.8042 | 73.028 | 85.4182 | 80.7361 | 71.3034 | 180.2026 |  |  | 130.0452 |  | 119.5073 | 88.0594 | 112.9167 | 87.0289 | 175.3229 | 167.5729 | 199.3984 | 183.5558 | 194.8027 | 169.3056 | 208.7218 | 226.05 | 226.5157 | 199.4805 | 132.1804 | 107.4895 | 155.7414 | 119.1438 | 162.9605 | 160.6822 | 190.022 | 121.4673 | 181.5771 | 169.9207 | 184.597 | 213.0452 |  | 166.05 | 95.334 | 136.6199 | 162.9623 | 179.4401 | 133.3044 | 135.9929 | 120.5452 |  | 135.0378 | 170.4933 | 205.3844 | 217.4955 | 203.2318 | 117.571 | 160.1705 | 196.5409 | 209.9572 | 199.7356 | 85.8398 | 97.6091 | 136.1493 | 162.6853 | 181.2101 | 111.5111 | 168.1426 | 100.5504 | 189.4694 | 105.4584 | 129.9371 | 169.1416 | 197.2609 | 210.2495 | 235.4641 | 134.6118 | 171.096 | 205.2462 | 215.3085 | 197.1592 | 94.0957 | 108.2209 | 135.6871 | 163.8753 | 182.752 | 80.8006 | 108.1359 | 121.4044 | 110.8009 | 128.0215 | 194.7809 | 162.9351 | 204.1657 | 189.6167 | 144.2353 |  |  |  | 74.4159 | 82.0526 | 76.5504 | 154.0611 | 81.6013 | 131.2994 |  | 81.1042 | 76.8428 | 78.1796 | 59.4702 | 104.4954 | 115.5399 |  | 155.427 | 177.8142 | 172.6889 | 379.517 | 518.3218 | 493.5414 | 349.8589 | [23 empty] | 77.7368 | 505.9316 | 118.3439 | 166.6206
17:12 | 13544 |  |  | 18.1246 | 48.6448 | 52.5733 | 23.2494 | 22.4022 | 39.0655 | 28.7839 | 1.8944 | 1.4498 | 0.6933 | -0.0361 |  |  |  | -2.1126 | 35.9828 | 51.7163 | 14.6433 |  | 26.0229 | 35.6557 | 0.4031 | 0.2897 | 1.3301 | 0.6416 | -6.4146 | 179.5278 | 175.4359 | 134.0884 | 149.6481 | 124.5729 | 112.3171 | 98.9387 | 168.2547 | 149.8744 | 183.9784 | 195.0131 | 179.7808 | 152.3975 | 146.5581 | 183.6117 | 194.6923 | 198.5959 |  |  | 123.623 |  | 201.0146 | 113.4747 | 150.4073 | 178.3556 | 185.2701 | 168.6404 | 168.0904 | 163.116 | 194.3016 | 205.7754 | 212.8808 | 156.2712 | 97.0695 | 136.8283 | 158.6751 | 174.281 | 127.5894 | 155.6225 | 144.8018 | 224.1497 | 120.1836 | 167.0911 | 201.6049 | 214.0781 | 244.988 | 113.9745 | 145.3245 | 171.722 | 180.9474 | 172.9147 | 82.9111 | 96.0322 | 133.0269 | 157.3343 | 171.7053 | 136.9863 |  | 117.2587 | 198.3023 |  | 116.3599 | 152.9916 | 183.9829 | 195.7775 | 186.0032 | 135.5971 | 160.6 | 189.2657 | 191.7311 | 171.1643 | 92.4636 | 106.1084 | 130.0094 | 157.6284 | 175.9071 | 187.5454 | 117.388 | 108.3196 | 108.8378 | 139.7151 | 176.8011 | 203.7485 | 208.7307 | 190.7117 |  |  |  |  | 74.9504 | 77.7791 | 147.999 | 79.7748 | 153.8521 | 86.2001 | 34.4975 | 34.2317 | 33.7455 | 34.1444 | 34.2071 | 34.4886 | 32.6847 | 34.7889 | 73.0217 | 85.4064 | 80.7248 | 71.294 | 180.1807 |  |  | 130.0279 |  | 119.4898 | 88.0543 | 112.9006 | 87.0225 | 175.3217 | 167.5691 | 199.3802 | 183.541 | 194.7869 | 169.2549 | 208.7025 | 226.0241 | 226.4871 | 199.4537 | 132.1465 | 107.4765 | 155.6957 | 119.1285 | 162.956 | 160.6767 | 190.0134 | 121.4742 | 181.562 | 169.9144 | 184.591 | 213.03 |  | 166.0385 | 95.3293 | 136.6091 | 162.9514 | 179.4304 | 133.2958 | 135.9795 | 120.532 |  | 135.0309 | 170.4883 | 205.3769 | 217.4811 | 203.2271 | 117.5685 | 160.1706 | 196.5331 | 209.9423 | 199.7212 | 85.8344 | 97.6079 | 136.1467 | 162.6741 | 181.2058 | 111.5038 | 168.1311 | 100.5442 | 189.4615 | 105.454 | 129.9431 | 169.1465 | 197.2528 | 210.2449 | 235.4477 | 134.6147 | 171.1013 | 205.2531 | 215.3057 | 197.1592 | 94.1047 | 108.2239 | 135.6922 | 163.8626 | 182.7455 | 80.8011 | 108.1276 | 121.3873 | 110.7898 | 128.0186 | 194.7582 | 162.9273 | 204.1483 | 189.6136 | 144.2133 |  |  |  | 74.4137 | 82.0506 | 76.5468 | 154.0512 | 81.6027 | 131.3053 |  | 81.0959 | 76.8407 | 78.1723 | 59.4549 | 104.4927 | 115.5356 |  | 155.3989 | 177.7745 | 172.6754 | 379.5609 | 519.0217 | 494.0518 | 349.7078 | [23 empty] | 77.7312 | 506.5367 | 118.4256 | 166.5867
17:12 | 13545 |  |  | 18.1966 | 48.6106 | 52.5625 | 23.2832 | 22.4288 | 39.0802 | 28.7469 | 1.8948 | 1.4512 | 0.699 | -0.0367 |  |  |  | -1.9913 | 35.995 | 51.7884 | 14.6367 |  | 26.0136 | 35.7729 | 0.4019 | 0.29 | 1.3261 | 0.64 | -7.1837 | 179.5221 | 175.425 | 134.0896 | 149.6451 | 124.5731 | 112.3137 | 98.9433 | 168.2516 | 149.8674 | 183.9695 | 195.0075 | 179.7745 | 152.4015 | 146.5584 | 183.585 | 194.6737 | 198.5848 |  |  | 123.6173 |  | 200.9915 | 113.4729 | 150.4008 | 178.3383 | 185.2526 | 168.6276 | 168.0786 | 163.1107 | 194.2779 | 205.759 | 212.8545 | 156.2643 | 97.0655 | 136.8199 | 158.6668 | 174.2702 | 127.5798 | 155.6071 | 144.7839 | 224.1203 | 120.1761 | 167.0775 | 201.5924 | 214.0687 | 244.9034 | 113.9672 | 145.3184 | 171.7124 | 180.9409 | 172.8977 | 82.9031 | 96.0311 | 133.0261 | 157.328 | 171.6992 | 136.9781 |  | 117.2507 | 198.276 |  | 116.3473 | 152.9813 | 183.9723 | 195.7612 | 185.9925 | 135.5877 | 160.5912 | 189.2465 | 191.7084 | 171.1509 | 92.4522 | 106.104 | 130.0028 | 157.6194 | 175.8949 | 187.5297 | 117.3821 | 108.3157 | 108.8389 | 139.7212 | 176.8019 | 203.7462 | 208.7243 | 190.6997 |  |  |  |  | 74.9483 | 77.7761 | 148.0088 | 79.7825 | 153.8323 | 86.1991 | 34.5512 | 34.2571 | 33.8979 | 34.3889 | 34.1368 | 34.5297 | 32.8597 | 34.8017 | 73.0094 | 85.3951 | 80.7145 | 71.293 | 180.166 |  |  | 130.0175 |  | 119.4819 | 88.0492 | 112.8861 | 87.0199 | 175.3217 | 167.5648 | 199.3662 | 183.5286 | 194.7726 | 169.2414 | 208.6872 | 226.0139 | 226.4619 | 199.428 | 132.1225 | 107.4626 | 155.6416 | 119.11 | 162.9568 | 160.6739 | 190.0018 | 121.4708 | 181.5428 | 169.9087 | 184.5899 | 213.016 |  | 166.0344 | 95.3353 | 136.6086 | 162.9464 | 179.4247 | 133.2918 | 135.9741 | 120.5291 |  | 135.0333 | 170.4831 | 205.3705 | 217.4649 | 203.2233 | 117.5665 | 160.167 | 196.522 | 209.9336 | 199.7071 | 85.8393 | 97.6051 | 136.1559 | 162.6709 | 181.1933 | 111.499 | 168.1309 | 100.5413 | 189.4577 | 105.4473 | 129.9416 | 169.1471 | 197.2436 | 210.2349 | 235.4482 | 134.6301 | 171.1069 | 205.2449 | 215.2991 | 197.1558 | 94.1068 | 108.2251 | 135.6961 | 163.857 | 182.7264 | 80.7939 | 108.1225 | 121.3777 | 110.7841 | 128.0142 | 194.7398 | 162.9187 | 204.1318 | 189.6018 | 144.2037 |  |  |  | 74.4099 | 82.0481 | 76.5442 | 154.0366 | 81.5998 | 131.2917 |  | 81.0965 | 76.8348 | 78.178 | 59.4698 | 104.521 | 115.5458 |  | 155.3708 | 177.7691 | 172.6626 | 379.748 | 519.0217 | 493.7398 | 349.3964 | [23 empty] | 77.7295 | 506.3807 | 118.5372 | 166.57
17:12 | 13546 |  |  | 18.198 | 48.6128 | 52.5579 | 23.2363 | 22.4682 | 39.0773 | 28.7626 | 1.8944 | 1.4484 | 0.6953 | -0.0373 |  |  |  | -1.9926 | 35.9782 | 51.8542 | 14.5917 |  | 25.9857 | 35.7963 | 0.4011 | 0.2866 | 1.3287 | 0.6388 | -6.4834 | 179.5034 | 175.4131 | 134.0759 | 149.6344 | 124.5642 | 112.305 | 98.9346 | 168.2382 | 149.8521 | 183.953 | 194.9901 | 179.7558 | 152.3935 | 146.5404 | 183.572 | 194.652 | 198.565 |  |  | 123.6053 |  | 200.9655 | 113.4653 | 150.3928 | 178.3237 | 185.2393 | 168.6155 | 168.0608 | 163.1005 | 194.2548 | 205.7299 | 212.8437 | 156.2556 | 97.0579 | 136.8188 | 158.6646 | 174.2598 | 127.5651 | 155.5883 | 144.7672 | 224.0852 | 120.1695 | 167.0646 | 201.5814 | 214.053 | 245.0672 | 113.9584 | 145.3089 | 171.6987 | 180.9253 | 172.8837 | 82.9056 | 96.0282 | 133.0263 | 157.3229 | 171.6949 | 136.9684 |  | 117.2435 | 198.2439 |  | 116.3451 | 152.9808 | 183.9677 | 195.7457 | 185.9807 | 135.588 | 160.5904 | 189.2465 | 191.6999 | 171.1408 | 92.4496 | 106.1029 | 130.0097 | 157.618 | 175.8883 | 187.5161 | 117.3735 | 108.3039 | 108.8322 | 139.7184 | 176.7966 | 203.7319 | 208.7014 | 190.6872 |  |  |  |  | 74.9481 | 77.7798 | 148.0098 | 79.781 | 153.8162 | 86.186 | 34.6347 | 34.3666 | 34.0288 | 34.6186 | 34.0812 | 34.5771 | 33.0354 | 34.8129 | 73.0109 | 85.391 | 80.7114 | 71.2888 | 180.1494 |  |  | 130.0099 |  | 119.4775 | 88.0434 | 112.8821 | 87.0137 | 175.3096 | 167.5587 | 199.3499 | 183.5085 | 194.759 | 169.235 | 208.6676 | 225.9914 | 226.4344 | 199.4078 | 132.0908 | 107.4428 | 155.5886 | 119.0948 | 162.9436 | 160.6669 | 189.9811 | 121.4585 | 181.5278 | 169.8985 | 184.5788 | 213.0005 |  | 166.0184 | 95.3363 | 136.6081 | 162.9424 | 179.4072 | 133.2819 | 135.9633 | 120.522 |  | 135.04 | 170.4835 | 205.3542 | 217.4504 | 203.2035 | 117.5597 | 160.1585 | 196.5109 | 209.9207 | 199.6951 | 85.8425 | 97.6042 | 136.1555 | 162.6733 | 181.1828 | 111.4931 | 168.1243 | 100.5314 | 189.446 | 105.4357 | 129.941 | 169.1374 | 197.2326 | 210.2065 | 235.4583 | 134.627 | 171.092 | 205.2263 | 215.269 | 197.1289 | 94.0993 | 108.2182 | 135.6846 | 163.8406 | 182.7083 | 80.7877 | 108.1086 | 121.3675 | 110.7775 | 128.0109 | 194.7346 | 162.9146 | 204.1129 | 189.5729 | 144.198 |  |  |  | 74.4056 | 82.0478 | 76.5437 | 154.0298 | 81.5833 | 131.2719 |  | 81.095 | 76.8272 | 78.1676 | 59.4729 | 104.516 | 115.5413 |  | 155.3506 | 177.7425 | 172.6377 | 379.9777 | 519.2365 | 494.0061 | 350.0969 | [23 empty] | 77.7268 | 506.6213 | 118.538 | 166.5465
17:12 | 13547 |  |  | 18.1173 | 48.4832 | 52.5171 | 23.2174 | 22.5101 | 39.0479 | 28.6454 | 1.8943 | 1.4467 | 0.6966 | -0.0365 |  |  |  | -2.0405 | 35.95 | 51.7662 | 14.6435 |  | 25.9706 | 35.7668 | 0.4009 | 0.2891 | 1.3297 | 0.6383 | -5.3522 | 179.4801 | 175.3891 | 134.0562 | 149.6195 | 124.5523 | 112.2889 | 98.9239 | 168.2269 | 149.8482 | 183.9387 | 194.9723 | 179.7385 | 152.3762 | 146.5269 | 183.5686 | 194.6371 | 198.5473 |  |  | 123.5893 |  | 200.9352 | 113.4657 | 150.3895 | 178.3214 | 185.2256 | 168.6038 | 168.049 | 163.1145 | 194.2455 | 205.7163 | 212.8246 | 156.2521 | 97.0579 | 136.8201 | 158.6605 | 174.2475 | 127.5564 | 155.5813 | 144.7581 | 224.0542 | 120.1714 | 167.0741 | 201.5746 | 214.0394 | 245.2639 | 113.9542 | 145.3056 | 171.6874 | 180.9044 | 172.8781 | 82.9127 | 96.0277 | 133.0256 | 157.3205 | 171.6921 | 136.9634 |  | 117.2396 | 198.2108 |  | 116.3496 | 152.982 | 183.9602 | 195.7323 | 185.9662 | 135.5982 | 160.5837 | 189.2481 | 191.6937 | 171.1291 | 92.4518 | 106.1033 | 130.015 | 157.612 | 175.8796 | 187.493 | 117.3582 | 108.2952 | 108.8142 | 139.7125 | 176.7802 | 203.7084 | 208.6853 | 190.6719 |  |  |  |  | 74.9396 | 77.7681 | 147.9981 | 79.774 | 153.7962 | 86.1754 | 34.7067 | 34.5061 | 34.1511 | 34.4933 | 34.0129 | 34.6034 | 33.1689 | 34.801 | 73.0073 | 85.3846 | 80.7057 | 71.2779 | 180.1299 |  |  | 129.9993 |  | 119.4652 | 88.0349 | 112.8781 | 87.005 | 175.2923 | 167.5539 | 199.3338 | 183.4882 | 194.7445 | 169.2551 | 208.6587 | 225.9759 | 226.4257 | 199.3985 | 132.0774 | 107.4422 | 155.592 | 119.0914 | 162.9446 | 160.6695 | 189.9796 | 121.4684 | 181.5233 | 169.8964 | 184.5781 | 212.9878 |  | 166.005 | 95.3336 | 136.6148 | 162.9467 | 179.4009 | 133.2725 | 135.9481 | 120.5124 |  | 135.0399 | 170.4859 | 205.3415 | 217.4368 | 203.1715 | 117.5531 | 160.1515 | 196.4931 | 209.9002 | 199.682 | 85.8342 | 97.6031 | 136.1536 | 162.6628 | 181.1652 | 111.4795 | 168.102 | 100.5203 | 189.4347 | 105.4239 | 129.9519 | 169.1448 | 197.2325 | 210.1976 | 235.4467 | 134.6316 | 171.0891 | 205.2271 | 215.2587 | 197.1256 | 94.1041 | 108.2198 | 135.6948 | 163.8416 | 182.7082 | 80.7919 | 108.1019 | 121.366 | 110.7734 | 128.0127 | 194.7314 | 162.9179 | 204.1004 | 189.5614 | 144.1967 |  |  |  | 74.397 | 82.0374 | 76.5354 | 154.02 | 81.5703 | 131.253 |  | 81.09 | 76.8235 | 78.1643 | 59.4741 | 104.5076 | 115.5441 |  | 155.3041 | 177.7186 | 172.6076 | 379.6232 | 518.9594 | 493.7398 | 349.9569 | [23 empty] | 77.7194 | 506.3496 | 118.3785 | 166.5113
17:12 | 13548 |  |  | 18.1266 | 48.5069 | 52.5574 | 23.1869 | 22.481 | 39.0233 | 28.6073 | 1.894 | 1.446 | 0.6977 | -0.037 |  |  |  | -1.9729 | 35.9646 | 51.7485 | 14.6492 |  | 26.0042 | 35.6766 | 0.4019 | 0.2883 | 1.33 | 0.6388 | -5.9693 | 179.4578 | 175.3676 | 134.0455 | 149.604 | 124.5457 | 112.2798 | 98.9234 | 168.221 | 149.8504 | 183.9323 | 194.9626 | 179.7274 | 152.3688 | 146.5272 | 183.5722 | 194.6209 | 198.5355 |  |  | 123.5713 |  | 200.9074 | 113.4637 | 150.3768 | 178.3048 | 185.2015 | 168.586 | 168.0355 | 163.1213 | 194.2353 | 205.7155 | 212.804 | 156.2511 | 97.064 | 136.8181 | 158.6565 | 174.2404 | 127.5498 | 155.5814 | 144.7562 | 224.0269 | 120.1723 | 167.0811 | 201.5724 | 214.0334 | 245.2891 | 113.9612 | 145.3049 | 171.684 | 180.8944 | 172.8732 | 82.9158 | 96.0366 | 133.0341 | 157.3252 | 171.6875 | 136.9736 |  | 117.2314 | 198.1894 |  | 116.3509 | 152.9782 | 183.9465 | 195.7185 | 185.9566 | 135.594 | 160.5739 | 189.2311 | 191.6735 | 171.113 | 92.4498 | 106.1067 | 130.0117 | 157.6088 | 175.8682 | 187.4703 | 117.3489 | 108.293 | 108.8096 | 139.7145 | 176.7728 | 203.6996 | 208.6777 | 190.6682 |  |  |  |  | 74.9323 | 77.7605 | 147.9913 | 79.7867 | 153.7804 | 86.1847 | 34.7997 | 34.6284 | 34.2094 | 34.2142 | 34.0524 | 34.633 | 33.3126 | 34.774 | 73.0055 | 85.3813 | 80.6946 | 71.2758 | 180.113 |  |  | 129.991 |  | 119.4551 | 88.029 | 112.8719 | 87.0039 | 175.2777 | 167.555 | 199.3228 | 183.4761 | 194.7269 | 169.2656 | 208.6487 | 225.9698 | 226.4136 | 199.3841 | 132.0989 | 107.4385 | 155.5891 | 119.0866 | 162.9402 | 160.673 | 189.9724 | 121.4712 | 181.514 | 169.8908 | 184.5744 | 212.9748 |  | 166.0081 | 95.3303 | 136.6227 | 162.948 | 179.3976 | 133.2664 | 135.9414 | 120.5095 |  | 135.0429 | 170.4814 | 205.3383 | 217.4252 | 203.155 | 117.5591 | 160.1523 | 196.4812 | 209.8882 | 199.6661 | 85.8328 | 97.6063 | 136.1609 | 162.6606 | 181.1555 | 111.4756 | 168.0902 | 100.5161 | 189.4262 | 105.4232 | 129.9535 | 169.1471 | 197.2287 | 210.1901 | 235.3821 | 134.6307 | 171.0967 | 205.2181 | 215.2505 | 197.1213 | 94.112 | 108.2177 | 135.6932 | 163.834 | 182.6951 | 80.7898 | 108.0965 | 121.3603 | 110.7679 | 128.009 | 194.7162 | 162.9123 | 204.0875 | 189.5539 | 144.2028 |  |  |  | 74.3872 | 82.0298 | 76.52 | 154.0025 | 81.5617 | 131.2506 |  | 81.0791 | 76.8144 | 78.1601 | 59.4784 | 104.4997 | 115.5562 |  | 155.2491 | 177.6904 | 172.5843 | 379.3839 | 518.6652 | 493.7003 | 349.6068 | [23 empty] | 77.7104 | 506.1828 | 118.3679 | 166.4698
17:12 | 13549 |  |  | 18.1799 | 48.5824 | 52.5149 | 23.2695 | 22.5021 | 39.0108 | 28.6626 | 1.8943 | 1.4464 | 0.6933 | -0.0361 |  |  |  | -1.9996 | 35.9954 | 51.754 | 14.5701 |  | 26.0572 | 35.7646 | 0.402 | 0.2873 | 1.3273 | 0.6386 | -6.5165 | 179.4479 | 175.3564 | 134.0391 | 149.597 | 124.541 | 112.2819 | 98.9222 | 168.214 | 149.8468 | 183.9266 | 194.9487 | 179.7139 | 152.3713 | 146.5174 | 183.584 | 194.6001 | 198.5318 |  |  | 123.5667 |  | 200.8831 | 113.4613 | 150.3728 | 178.2903 | 185.1911 | 168.5741 | 168.026 | 163.1031 | 194.2271 | 205.7012 | 212.7846 | 156.2358 | 97.0605 | 136.8177 | 158.6478 | 174.2332 | 127.5388 | 155.5647 | 144.7452 | 223.9879 | 120.1731 | 167.0744 | 201.5593 | 214.0253 | 245.3036 | 113.9597 | 145.2978 | 171.6747 | 180.8835 | 172.8533 | 82.909 | 96.0373 | 133.0352 | 157.3254 | 171.6802 | 136.9691 |  | 117.222 | 198.1625 |  | 116.35 | 152.9759 | 183.9373 | 195.7079 | 185.9522 | 135.5819 | 160.5708 | 189.2135 | 191.6641 | 171.0987 | 92.4578 | 106.1094 | 130.0104 | 157.6082 | 175.8615 | 187.4576 | 117.3386 | 108.2886 | 108.8061 | 139.7041 | 176.7667 | 203.6932 | 208.6581 | 190.6575 |  |  |  |  | 74.9239 | 77.754 | 147.994 | 79.7904 | 153.7701 | 86.1897 | 34.8985 | 34.6338 | 34.3173 | 33.9776 | 34.184 | 34.6572 | 33.2106 | 34.749 | 73.005 | 85.3827 | 80.6992 | 71.2725 | 180.0949 |  |  | 129.9835 |  | 119.4477 | 88.029 | 112.8671 | 87.0039 | 175.2655 | 167.5498 | 199.3085 | 183.4627 | 194.7123 | 169.2653 | 208.6285 | 225.9512 | 226.3901 | 199.3676 | 132.1214 | 107.4247 | 155.5575 | 119.0778 | 162.9201 | 160.6706 | 189.9533 | 121.4587 | 181.4968 | 169.8754 | 184.5641 | 212.9557 |  | 166.0077 | 95.3311 | 136.6217 | 162.9329 | 179.3842 | 133.2497 | 135.9318 | 120.5003 |  | 135.0393 | 170.4678 | 205.3305 | 217.4126 | 203.1489 | 117.5643 | 160.156 | 196.4767 | 209.877 | 199.6566 | 85.8374 | 97.6099 | 136.1676 | 162.6638 | 181.153 | 111.4709 | 168.0832 | 100.5153 | 189.4103 | 105.4282 | 129.9508 | 169.1366 | 197.2206 | 210.1704 | 235.3175 | 134.6371 | 171.0994 | 205.2009 | 215.2367 | 197.1054 | 94.1084 | 108.2166 | 135.6925 | 163.8302 | 182.6742 | 80.7823 | 108.0837 | 121.3505 | 110.7556 | 128.0056 | 194.6971 | 162.8997 | 204.0742 | 189.5408 | 144.1824 |  |  |  | 74.3883 | 82.0309 | 76.5182 | 153.9984 | 81.5532 | 131.2447 |  | 81.0652 | 76.8128 | 78.1526 | 59.4795 | 104.5049 | 115.5535 |  | 155.2046 | 177.679 | 172.5649 | 379.4901 | 518.742 | 493.9611 | 350.0161 | [23 empty] | 77.7057 | 506.3515 | 118.4592 | 166.4418
17:12 | 13550 |  |  | 18.1787 | 48.5507 | 52.4796 | 23.2538 | 22.4037 | 39.0574 | 28.638 | 1.894 | 1.4422 | 0.6952 | -0.0358 |  |  |  | -2.0281 | 35.9401 | 51.7315 | 14.5251 |  | 26.0826 | 35.7501 | 0.4039 | 0.2859 | 1.3308 | 0.639 | -5.6726 | 179.4377 | 175.3358 | 134.0315 | 149.5905 | 124.5391 | 112.2771 | 98.9208 | 168.2095 | 149.8463 | 183.9189 | 194.933 | 179.7077 | 152.3683 | 146.5048 | 183.5917 | 194.5928 | 198.5219 |  |  | 123.5656 |  | 200.861 | 113.4662 | 150.3736 | 178.2849 | 185.1904 | 168.5628 | 168.0227 | 163.1034 | 194.2238 | 205.679 | 212.7665 | 156.2198 | 97.055 | 136.8116 | 158.6397 | 174.2244 | 127.5158 | 155.5393 | 144.7211 | 223.9472 | 120.1684 | 167.0708 | 201.5386 | 214.0102 | 245.3452 | 113.9514 | 145.2851 | 171.6594 | 180.863 | 172.8369 | 82.903 | 96.0279 | 133.0296 | 157.3115 | 171.6674 | 136.9569 |  | 117.2105 | 198.1247 |  | 116.3512 | 152.9737 | 183.9346 | 195.7019 | 185.9419 | 135.5797 | 160.5649 | 189.2033 | 191.6564 | 171.0946 | 92.4659 | 106.1125 | 130.0152 | 157.6033 | 175.8509 | 187.4474 | 117.3243 | 108.2751 | 108.7951 | 139.6936 | 176.7649 | 203.6788 | 208.6406 | 190.637 |  |  |  |  | 74.9136 | 77.7463 | 147.9952 | 79.7774 | 153.7614 | 86.1807 | 34.9659 | 34.5768 | 34.4194 | 33.8265 | 34.2995 | 34.6812 | 32.9777 | 34.7549 | 72.999 | 85.3843 | 80.6986 | 71.2724 | 180.0741 |  |  | 129.9741 |  | 119.4464 | 88.0242 | 112.8617 | 86.9963 | 175.2579 | 167.5441 | 199.2896 | 183.4498 | 194.702 | 169.2616 | 208.6071 | 225.9275 | 226.367 | 199.3451 | 132.1179 | 107.41 | 155.5219 | 119.0705 | 162.9087 | 160.6579 | 189.9415 | 121.4494 | 181.4712 | 169.861 | 184.5657 | 212.9409 |  | 165.9904 | 95.3345 | 136.6151 | 162.9328 | 179.3767 | 133.2431 | 135.9206 | 120.4866 |  | 135.0287 | 170.4685 | 205.3278 | 217.403 | 203.1352 | 117.5585 | 160.1512 | 196.4673 | 209.857 | 199.64 | 85.8389 | 97.6117 | 136.1727 | 162.6592 | 181.1404 | 111.4598 | 168.0632 | 100.5083 | 189.3858 | 105.4231 | 129.9477 | 169.1344 | 197.216 | 210.1547 | 235.2832 | 134.6453 | 171.0942 | 205.1942 | 215.2221 | 197.0917 | 94.1063 | 108.2232 | 135.6892 | 163.8225 | 182.6719 | 80.7758 | 108.0794 | 121.3443 | 110.7421 | 128.0025 | 194.6913 | 162.8995 | 204.0571 | 189.5201 | 144.1659 |  |  |  | 74.3839 | 82.0291 | 76.5197 | 153.9914 | 81.5471 | 131.2295 |  | 81.0511 | 76.8023 | 78.1409 | 59.467 | 104.4919 | 115.5464 |  | 155.1727 | 177.6397 | 172.5382 | 379.7819 | 519.1436 | 494.2276 | 349.7822 | [23 empty] | 77.6984 | 506.6856 | 118.369 | 166.4062
17:12 | 13551 |  |  | 18.1002 | 48.5818 | 52.665 | 23.2819 | 22.519 | 39.067 | 28.7652 | 1.8937 | 1.4413 | 0.6938 | -0.0363 |  |  |  | -1.9572 | 35.8858 | 51.7143 | 14.5468 |  | 25.9959 | 35.6729 | 0.402 | 0.2866 | 1.3306 | 0.641 | -6.5141 | 179.4171 | 175.3137 | 134.0197 | 149.5707 | 124.5276 | 112.2649 | 98.9116 | 168.2024 | 149.8457 | 183.9057 | 194.9146 | 179.6954 | 152.3555 | 146.4847 | 183.5747 | 194.5722 | 198.4874 |  |  | 123.5568 |  | 200.8396 | 113.4653 | 150.3664 | 178.2752 | 185.1753 | 168.5489 | 168.0102 | 163.1004 | 194.2124 | 205.6656 | 212.7512 | 156.2153 | 97.049 | 136.8095 | 158.6373 | 174.2152 | 127.4966 | 155.5284 | 144.7051 | 223.9188 | 120.1639 | 167.0638 | 201.5316 | 213.9889 | 245.3323 | 113.9513 | 145.2833 | 171.6494 | 180.8523 | 172.834 | 82.9052 | 96.0249 | 133.0336 | 157.306 | 171.6564 | 136.9562 |  | 117.2006 | 198.0967 |  | 116.3444 | 152.9652 | 183.9278 | 195.6865 | 185.92 | 135.5725 | 160.558 | 189.1882 | 191.6323 | 171.0837 | 92.4572 | 106.1094 | 130.0152 | 157.5933 | 175.8332 | 187.4249 | 117.3179 | 108.2647 | 108.7868 | 139.6921 | 176.7699 | 203.6671 | 208.6337 | 190.6272 |  |  |  |  | 74.9117 | 77.7364 | 147.9749 | 79.7551 | 153.755 | 86.1755 | 34.9619 | 34.4963 | 34.4762 | 33.8764 | 34.3862 | 34.7002 | 33.0292 | 34.7794 | 72.9927 | 85.378 | 80.6908 | 71.2738 | 180.0515 |  |  | 129.9665 |  | 119.4396 | 88.0185 | 112.8543 | 86.9891 | 175.2442 | 167.5433 | 199.2741 | 183.439 | 194.6882 | 169.2562 | 208.588 | 225.9061 | 226.3404 | 199.3232 | 132.0873 | 107.3941 | 155.4904 | 119.0613 | 162.8914 | 160.6492 | 189.9309 | 121.4334 | 181.4536 | 169.8479 | 184.558 | 212.9332 |  | 165.9536 | 95.3342 | 136.6044 | 162.9239 | 179.3595 | 133.2338 | 135.9064 | 120.4756 |  | 135.0295 | 170.4711 | 205.3106 | 217.3803 | 203.1133 | 117.5487 | 160.1357 | 196.4477 | 209.8336 | 199.6154 | 85.8335 | 97.6048 | 136.1677 | 162.6524 | 181.1239 | 111.4491 | 168.042 | 100.4919 | 189.3534 | 105.4094 | 129.9444 | 169.1397 | 197.2112 | 210.1424 | 235.2563 | 134.6413 | 171.0878 | 205.1847 | 215.2061 | 197.0819 | 94.1144 | 108.2377 | 135.6903 | 163.8155 | 182.6614 | 80.7687 | 108.0708 | 121.3342 | 110.732 | 128.0023 | 194.6885 | 162.8992 | 204.0377 | 189.4993 | 144.1595 |  |  |  | 74.3757 | 82.0233 | 76.5143 | 153.9762 | 81.5429 | 131.2221 |  | 81.0435 | 76.7995 | 78.1324 | 59.4685 | 104.4698 | 115.547 |  | 155.1381 | 177.5915 | 172.5068 | 380.1025 | 519.6108 | 494.3184 | 350.0346 | [23 empty] | 77.6921 | 506.9646 | 118.4516 | 166.3648
17:12 | 13552 |  |  | 18.1213 | 48.5647 | 52.7197 | 23.3151 | 22.4133 | 38.964 | 28.672 | 1.8937 | 1.4457 | 0.6949 | -0.0369 |  |  |  | -2.0981 | 35.8514 | 51.7387 | 14.4731 |  | 26.0207 | 35.6823 | 0.4021 | 0.2861 | 1.3266 | 0.6401 | -7.7392 | 179.4019 | 175.2995 | 134.0085 | 149.5617 | 124.5142 | 112.2586 | 98.9043 | 168.187 | 149.8396 | 183.8942 | 194.9004 | 179.6822 | 152.3489 | 146.4689 | 183.5602 | 194.5506 | 198.4568 |  |  | 123.5485 |  | 200.812 | 113.4656 | 150.3612 | 178.269 | 185.1559 | 168.5384 | 167.9999 | 163.0963 | 194.1999 | 205.6573 | 212.7651 | 156.2128 | 97.0479 | 136.8157 | 158.637 | 174.2084 | 127.4917 | 155.5263 | 144.7011 | 223.8929 | 120.1648 | 167.0627 | 201.526 | 213.976 | 245.2259 | 113.9467 | 145.2812 | 171.6442 | 180.8454 | 172.8194 | 82.9037 | 96.0191 | 133.0318 | 157.3024 | 171.6449 | 136.947 |  | 117.1889 | 198.0694 |  | 116.3447 | 152.9727 | 183.9153 | 195.6714 | 185.9165 | 135.57 | 160.5505 | 189.1786 | 191.6149 | 171.0693 | 92.4613 | 106.11 | 130.0161 | 157.5915 | 175.8244 | 187.4133 | 117.3115 | 108.2607 | 108.7779 | 139.6891 | 176.7581 | 203.6582 | 208.6218 | 190.6171 |  |  |  |  | 74.9178 | 77.7388 | 147.9457 | 79.7355 | 153.7629 | 86.1851 | 34.8549 | 34.2601 | 34.522 | 33.9956 | 34.3758 | 34.6823 | 33.2492 | 34.8213 | 72.9803 | 85.368 | 80.6888 | 71.2703 | 180.0314 |  |  | 129.9582 |  | 119.4266 | 88.011 | 112.8488 | 86.9809 | 175.2302 | 167.5335 | 199.2575 | 183.4222 | 194.6697 | 169.2553 | 208.5865 | 225.8891 | 226.3233 | 199.3127 | 132.0352 | 107.3899 | 155.4647 | 119.0572 | 162.8868 | 160.6561 | 189.9275 | 121.4317 | 181.4493 | 169.8383 | 184.5525 | 212.9218 |  | 165.9255 | 95.334 | 136.6117 | 162.9112 | 179.3447 | 133.2233 | 135.8926 | 120.4712 |  | 135.0212 | 170.4731 | 205.2906 | 217.3635 | 203.0935 | 117.5482 | 160.1251 | 196.4353 | 209.818 | 199.5994 | 85.8358 | 97.5962 | 136.1615 | 162.645 | 181.1111 | 111.4407 | 168.028 | 100.4823 | 189.3356 | 105.3999 | 129.9448 | 169.1382 | 197.2008 | 210.1266 | 235.2376 | 134.6409 | 171.0737 | 205.1732 | 215.1893 | 197.0715 | 94.1153 | 108.2396 | 135.6935 | 163.8174 | 182.6419 | 80.7669 | 108.0639 | 121.3227 | 110.7303 | 127.9993 | 194.6795 | 162.8958 | 204.0215 | 189.4793 | 144.1368 |  |  |  | 74.3783 | 82.0256 | 76.504 | 153.9655 | 81.5382 | 131.2016 |  | 81.0414 | 76.7955 | 78.1272 | 59.4668 | 104.4687 | 115.5426 |  | 155.0916 | 177.5595 | 172.4791 | 379.6333 | 519.0391 | 493.5132 | 349.6691 | [23 empty] | 77.6911 | 506.2761 | 118.3315 | 166.3255
17:12 | 13553 |  |  | 18.123 | 48.513 | 52.7345 | 23.2164 | 22.5084 | 39.0727 | 28.663 | 1.8937 | 1.4449 | 0.6919 | -0.0353 |  |  |  | -2.0717 | 35.9128 | 51.5914 | 14.4949 |  | 26.0358 | 35.7058 | 0.4026 | 0.2863 | 1.3239 | 0.64 | -6.7813 | 179.3877 | 175.2816 | 134.0003 | 149.5524 | 124.5054 | 112.2552 | 98.8999 | 168.1797 | 149.8309 | 183.8838 | 194.8842 | 179.6657 | 152.349 | 146.4724 | 183.5599 | 194.5477 | 198.4414 |  |  | 123.5449 |  | 200.7886 | 113.4709 | 150.362 | 178.2648 | 185.1471 | 168.5288 | 167.9963 | 163.0965 | 194.1965 | 205.6437 | 212.7782 | 156.2077 | 97.0574 | 136.8195 | 158.6374 | 174.2088 | 127.4871 | 155.5123 | 144.692 | 223.8616 | 120.1638 | 167.0664 | 201.5196 | 213.9678 | 245.1711 | 113.9381 | 145.2783 | 171.6376 | 180.8364 | 172.8073 | 82.9059 | 96.0137 | 133.0327 | 157.2962 | 171.6365 | 136.9408 |  | 117.1806 | 198.044 |  | 116.3458 | 152.9715 | 183.9036 | 195.664 | 185.9109 | 135.5688 | 160.5394 | 189.1682 | 191.6021 | 171.0535 | 92.4594 | 106.1104 | 130.0187 | 157.5864 | 175.8158 | 187.4037 | 117.3027 | 108.252 | 108.7696 | 139.6889 | 176.741 | 203.6452 | 208.604 | 190.6005 |  |  |  |  | 74.915 | 77.7384 | 147.947 | 79.7455 | 153.7714 | 86.1954 | 34.673 | 34.0652 | 34.5509 | 34.1213 | 34.2256 | 34.6634 | 33.4121 | 34.894 | 72.9738 | 85.3599 | 80.6846 | 71.2625 | 180.0131 |  |  | 129.9442 |  | 119.4188 | 88.0088 | 112.8425 | 86.9774 | 175.2201 | 167.5253 | 199.2428 | 183.4042 | 194.6574 | 169.2599 | 208.5779 | 225.8701 | 226.3106 | 199.2968 | 131.9758 | 107.3813 | 155.4343 | 119.0501 | 162.886 | 160.6558 | 189.9205 | 121.4346 | 181.4399 | 169.8205 | 184.5472 | 212.9042 |  | 165.9204 | 95.3291 | 136.6233 | 162.9106 | 179.3386 | 133.2159 | 135.8825 | 120.4606 |  | 135.0061 | 170.4714 | 205.2861 | 217.3563 | 203.0813 | 117.5479 | 160.1231 | 196.428 | 209.8055 | 199.5815 | 85.8434 | 97.5936 | 136.1599 | 162.6379 | 181.1057 | 111.4308 | 168.0219 | 100.477 | 189.3314 | 105.3911 | 129.9387 | 169.1316 | 197.1837 | 210.1093 | 235.2029 | 134.6287 | 171.0455 | 205.1443 | 215.1621 | 197.0477 | 94.1078 | 108.2321 | 135.6872 | 163.8125 | 182.6258 | 80.7617 | 108.0596 | 121.3102 | 110.7139 | 127.9964 | 194.6666 | 162.8903 | 204.0018 | 189.4531 | 144.1183 |  |  |  | 74.3743 | 82.0196 | 76.4904 | 153.9513 | 81.5232 | 131.1725 |  | 81.0325 | 76.7863 | 78.124 | 59.4604 | 104.4988 | 115.5496 |  | 155.0445 | 177.5508 | 172.4535 | 379.8727 | 519.2087 | 493.9894 | 349.9569 | [23 empty] | 77.6851 | 506.599 | 118.35 | 166.2977
17:12 | 13554 |  |  | 18.184 | 48.4789 | 52.4629 | 23.2384 | 22.4409 | 38.9969 | 28.6695 | 1.8944 | 1.4432 | 0.6926 | -0.0358 |  |  |  | -2.1565 | 35.9641 | 51.6775 | 14.5282 |  | 26.0503 | 35.6115 | 0.4014 | 0.2875 | 1.3271 | 0.6396 | -6.5784 | 179.3776 | 175.2698 | 134.0009 | 149.5418 | 124.5031 | 112.2558 | 98.9003 | 168.18 | 149.834 | 183.8785 | 194.8758 | 179.6548 | 152.3494 | 146.4798 | 183.5454 | 194.5271 | 198.4266 |  |  | 123.5445 |  | 200.7696 | 113.4726 | 150.3646 | 178.2573 | 185.1426 | 168.5228 | 167.9864 | 163.0876 | 194.1886 | 205.6298 | 212.7695 | 156.2047 | 97.0533 | 136.8223 | 158.636 | 174.2025 | 127.4808 | 155.5001 | 144.6793 | 223.8313 | 120.1591 | 167.064 | 201.5129 | 213.9558 | 245.0731 | 113.9348 | 145.2784 | 171.6268 | 180.8276 | 172.8023 | 82.9163 | 96.0178 | 133.0381 | 157.2973 | 171.6345 | 136.9403 |  | 117.182 | 198.0171 |  | 116.3343 | 152.9556 | 183.8944 | 195.6426 | 185.8853 | 135.5562 | 160.5339 | 189.1501 | 191.5854 | 171.0345 | 92.4525 | 106.1047 | 130.0105 | 157.5759 | 175.804 | 187.3864 | 117.2927 | 108.2422 | 108.7587 | 139.6915 | 176.7405 | 203.6327 | 208.5916 | 190.5798 |  |  |  |  | 74.9086 | 77.7236 | 147.9442 | 79.7514 | 153.7574 | 86.1872 | 34.4861 | 34.0388 | 34.5252 | 34.2375 | 34.0029 | 34.6688 | 33.5028 | 34.9417 | 72.9677 | 85.3546 | 80.6763 | 71.2563 | 180.0024 |  |  | 129.9357 |  | 119.4082 | 88.0072 | 112.8344 | 86.9778 | 175.2127 | 167.5248 | 199.2306 | 183.3946 | 194.643 | 169.2437 | 208.5511 | 225.8458 | 226.2823 | 199.2748 | 131.9235 | 107.3662 | 155.4015 | 119.0297 | 162.8638 | 160.6438 | 189.9077 | 121.4228 | 181.4196 | 169.8012 | 184.5355 | 212.8914 |  | 165.9187 | 95.3265 | 136.621 | 162.91 | 179.3313 | 133.2041 | 135.8707 | 120.4492 |  | 134.9966 | 170.4692 | 205.2801 | 217.3503 | 203.072 | 117.5494 | 160.1239 | 196.4229 | 209.7915 | 199.5711 | 85.8406 | 97.5963 | 136.1588 | 162.6303 | 181.0963 | 111.4257 | 168.0103 | 100.471 | 189.3339 | 105.3866 | 129.9379 | 169.1307 | 197.1763 | 210.0979 | 235.1609 | 134.6205 | 171.0383 | 205.1226 | 215.1474 | 197.0215 | 94.1084 | 108.232 | 135.684 | 163.7964 | 182.606 | 80.7551 | 108.0561 | 121.2952 | 110.7006 | 127.9944 | 194.6543 | 162.8806 | 203.9851 | 189.4389 | 144.1046 |  |  |  | 74.3625 | 82.0107 | 76.4853 | 153.9339 | 81.5055 | 131.1781 |  | 81.0267 | 76.7834 | 78.1221 | 59.4642 | 104.5314 | 115.5602 |  | 155.0147 | 177.5086 | 172.4265 | 379.6941 | 519.4262 | 494.4545 | 349.8977 | [23 empty] | 77.6779 | 506.9404 | 118.244 | 166.2617
17:12 | 13555 |  |  | 18.1127 | 48.4808 | 52.5403 | 23.1188 | 22.4691 | 39.0117 | 28.6081 | 1.8969 | 1.4401 | 0.6945 | -0.0377 |  |  |  | -2.097 | 36.0023 | 51.6752 | 14.5778 |  | 26.0268 | 35.6397 | 0.4001 | 0.2866 | 1.3278 | 0.6407 | -7.1882 | 179.3601 | 175.2497 | 133.9953 | 149.5286 | 124.5019 | 112.2484 | 98.9015 | 168.1698 | 149.8354 | 183.8718 | 194.8687 | 179.6468 | 152.3435 | 146.4667 | 183.5326 | 194.5023 | 198.4109 |  |  | 123.5346 |  | 200.7456 | 113.4738 | 150.3553 | 178.2457 | 185.1289 | 168.5117 | 167.9763 | 163.0816 | 194.1758 | 205.6122 | 212.7349 | 156.1934 | 97.0435 | 136.8165 | 158.627 | 174.1895 | 127.462 | 155.4904 | 144.6732 | 223.7967 | 120.1544 | 167.0583 | 201.495 | 213.9414 | 244.9809 | 113.9336 | 145.2705 | 171.6161 | 180.8198 | 172.7868 | 82.9214 | 96.0236 | 133.0344 | 157.2946 | 171.625 | 136.9393 |  | 117.1821 | 197.9871 |  | 116.333 | 152.9531 | 183.8871 | 195.6257 | 185.8747 | 135.5453 | 160.5296 | 189.1409 | 191.5757 | 171.0258 | 92.4562 | 106.1063 | 130.0096 | 157.5712 | 175.7916 | 187.3748 | 117.2887 | 108.241 | 108.7555 | 139.6941 | 176.7429 | 203.6319 | 208.5841 | 190.5749 |  |  |  |  | 74.9041 | 77.7207 | 147.9193 | 79.7478 | 153.7381 | 86.1719 | 34.4144 | 34.0283 | 34.5017 | 34.3886 | 33.9167 | 34.6964 | 33.5744 | 34.946 | 72.9667 | 85.3492 | 80.6705 | 71.2579 | 179.9868 |  |  | 129.9321 |  | 119.3997 | 88.0027 | 112.8328 | 86.9728 | 175.207 | 167.5313 | 199.217 | 183.3871 | 194.6315 | 169.1803 | 208.5286 | 225.8304 | 226.2635 | 199.2566 | 131.8775 | 107.3539 | 155.3806 | 119.0176 | 162.8459 | 160.6393 | 189.8916 | 121.418 | 181.3919 | 169.7945 | 184.529 | 212.8829 |  | 165.9159 | 95.3279 | 136.6209 | 162.9061 | 179.3208 | 133.1992 | 135.8627 | 120.4445 |  | 134.9963 | 170.4663 | 205.2667 | 217.3439 | 203.0627 | 117.557 | 160.1212 | 196.416 | 209.7756 | 199.5674 | 85.8369 | 97.5995 | 136.1636 | 162.6259 | 181.0862 | 111.4217 | 167.9948 | 100.4651 | 189.3636 | 105.3842 | 129.9418 | 169.1365 | 197.1689 | 210.0878 | 235.1511 | 134.6128 | 171.0405 | 205.1202 | 215.1344 | 197.0031 | 94.1072 | 108.2302 | 135.667 | 163.7691 | 182.5981 | 80.7544 | 108.0462 | 121.2808 | 110.6844 | 127.9869 | 194.6407 | 162.8709 | 203.9703 | 189.4243 | 144.0978 |  |  |  | 74.3571 | 82.0094 | 76.4808 | 153.9261 | 81.4948 | 131.1932 |  | 81.0182 | 76.7777 | 78.1096 | 59.4619 | 104.5056 | 115.5565 |  | 154.9621 | 177.4811 | 172.4081 | 379.6349 | 518.7769 | 493.2586 | 349.5029 | [23 empty] | 77.6722 | 506.0177 | 118.2499 | 166.2216
17:12 | 13556 |  |  | 18.0089 | 48.5113 | 52.5063 | 23.1546 | 22.4905 | 38.9842 | 28.5695 | 1.8981 | 1.4412 | 0.6924 | -0.0366 |  |  |  | -2.2157 | 35.9663 | 51.6898 | 14.5378 |  | 25.9919 | 35.6991 | 0.4022 | 0.2903 | 1.3256 | 0.6407 | -5.8151 | 179.3342 | 175.2241 | 133.9821 | 149.5139 | 124.4905 | 112.2355 | 98.8896 | 168.1539 | 149.8246 | 183.8552 | 194.8508 | 179.6266 | 152.3326 | 146.4458 | 183.5155 | 194.4785 | 198.3866 |  |  | 123.5184 |  | 200.7123 | 113.4681 | 150.3457 | 178.228 | 185.1074 | 168.4943 | 167.9591 | 163.0631 | 194.1602 | 205.6001 | 212.7108 | 156.1859 | 97.0492 | 136.8101 | 158.6237 | 174.1803 | 127.4396 | 155.4812 | 144.6627 | 223.7622 | 120.1575 | 167.0558 | 201.4935 | 213.9308 | 244.9951 | 113.9337 | 145.2662 | 171.6123 | 180.8103 | 172.772 | 82.9163 | 96.0254 | 133.035 | 157.295 | 171.6214 | 136.9331 |  | 117.1745 | 197.9623 |  | 116.3298 | 152.9518 | 183.883 | 195.6176 | 185.8627 | 135.5389 | 160.5185 | 189.1314 | 191.5627 | 171.0207 | 92.4541 | 106.1067 | 130.0105 | 157.5598 | 175.78 | 187.358 | 117.2804 | 108.2335 | 108.7463 | 139.6915 | 176.7303 | 203.6158 | 208.5669 | 190.5612 |  |  |  |  | 74.898 | 77.718 | 147.8977 | 79.7341 | 153.7176 | 86.1577 | 34.433 | 34.0469 | 34.5377 | 34.6105 | 33.9866 | 34.7219 | 33.6051 | 34.9219 | 72.9629 | 85.3383 | 80.6648 | 71.2576 | 179.9591 |  |  | 129.9207 |  | 119.391 | 87.9951 | 112.8252 | 86.9655 | 175.1992 | 167.5276 | 199.199 | 183.3676 | 194.6189 | 169.1531 | 208.5239 | 225.8238 | 226.2544 | 199.2405 | 131.8215 | 107.3488 | 155.3781 | 119.0151 | 162.8544 | 160.6417 | 189.8787 | 121.4209 | 181.3801 | 169.7873 | 184.5296 | 212.8684 |  | 165.9149 | 95.3304 | 136.6271 | 162.9024 | 179.304 | 133.1851 | 135.8556 | 120.4412 |  | 135 | 170.4529 | 205.2558 | 217.3275 | 203.0442 | 117.5494 | 160.1117 | 196.4017 | 209.7567 | 199.5528 | 85.8322 | 97.5988 | 136.1699 | 162.6188 | 181.0746 | 111.4131 | 167.9799 | 100.4592 | 189.3882 | 105.3718 | 129.9425 | 169.1344 | 197.1638 | 210.0753 | 235.1302 | 134.5928 | 171.0281 | 205.1026 | 215.11 | 196.9841 | 94.1044 | 108.2263 | 135.6659 | 163.7631 | 182.5894 | 80.7574 | 108.0321 | 121.2675 | 110.6615 | 127.9806 | 194.6244 | 162.8632 | 203.9526 | 189.4072 | 144.096 |  |  |  | 74.3501 | 82.0015 | 76.4812 | 153.9178 | 81.4796 | 131.1811 |  | 81.0259 | 76.7702 | 78.1119 | 59.4605 | 104.5178 | 115.5566 |  | 154.9384 | 177.4577 | 172.3893 | 379.5995 | 518.4192 | 493.4627 | 349.8436 | [23 empty] | 77.6696 | 505.941 | 118.1684 | 166.198
17:12 | 13557 |  |  | 18.0789 | 48.516 | 52.5406 | 23.2166 | 22.5081 | 39.0021 | 28.5722 | 1.8975 | 1.4403 | 0.696 | -0.036 |  |  |  | -2.1025 | 35.9974 | 51.74 | 14.5808 |  | 26.0402 | 35.7095 | 0.402 | 0.2893 | 1.3289 | 0.6404 | -7.6508 | 179.3149 | 175.2075 | 133.967 | 149.507 | 124.4783 | 112.227 | 98.8778 | 168.1387 | 149.8164 | 183.8425 | 194.8282 | 179.6169 | 152.3209 | 146.4258 | 183.5024 | 194.4663 | 198.3701 |  |  | 123.513 |  | 200.689 | 113.4653 | 150.3446 | 178.2203 | 185.0961 | 168.4764 | 167.9492 | 163.0652 | 194.1538 | 205.5891 | 212.6981 | 156.1763 | 97.0517 | 136.8135 | 158.6189 | 174.1672 | 127.4267 | 155.4715 | 144.6476 | 223.7255 | 120.1575 | 167.0542 | 201.4943 | 213.9171 | 245.0717 | 113.9303 | 145.2587 | 171.603 | 180.791 | 172.7599 | 82.9045 | 96.0173 | 133.0339 | 157.2885 | 171.6122 | 136.9212 |  | 117.1627 | 197.9322 |  | 116.332 | 152.9538 | 183.8725 | 195.6107 | 185.8532 | 135.5365 | 160.5189 | 189.121 | 191.5475 | 171.0136 | 92.4554 | 106.107 | 130.008 | 157.554 | 175.7748 | 187.3411 | 117.261 | 108.2263 | 108.7356 | 139.6844 | 176.7137 | 203.5962 | 208.5483 | 190.5414 |  |  |  |  | 74.8987 | 77.7105 | 147.8907 | 79.7272 | 153.6954 | 86.1432 | 34.3894 | 34.0688 | 34.5885 | 34.8128 | 34.0032 | 34.7723 | 33.6191 | 34.9288 | 72.9495 | 85.3383 | 80.6599 | 71.2526 | 179.9401 |  |  | 129.9116 |  | 119.3853 | 87.9924 | 112.8122 | 86.9621 | 175.1956 | 167.5166 | 199.1907 | 183.3512 | 194.6011 | 169.1662 | 208.518 | 225.8057 | 226.2294 | 199.2231 | 131.7563 | 107.3458 | 155.3749 | 119.0048 | 162.871 | 160.6388 | 189.8753 | 121.4284 | 181.3782 | 169.7819 | 184.5314 | 212.8475 |  | 165.9102 | 95.3271 | 136.6214 | 162.8943 | 179.292 | 133.1672 | 135.8423 | 120.4314 |  | 134.9972 | 170.4494 | 205.2493 | 217.3097 | 203.0301 | 117.5364 | 160.1081 | 196.3872 | 209.7378 | 199.5318 | 85.83 | 97.6006 | 136.1673 | 162.6119 | 181.0579 | 111.4059 | 167.96 | 100.4489 | 189.3945 | 105.3596 | 129.941 | 169.1203 | 197.1512 | 210.0601 | 235.1115 | 134.5931 | 171.0203 | 205.0829 | 215.0894 | 196.9699 | 94.1006 | 108.2193 | 135.6719 | 163.7647 | 182.5721 | 80.7517 | 108.0286 | 121.2594 | 110.6585 | 127.9814 | 194.6093 | 162.8563 | 203.939 | 189.4018 | 144.0891 |  |  |  | 74.3498 | 82.0014 | 76.4883 | 153.9127 | 81.4727 | 131.1738 |  | 81.0134 | 76.7631 | 78.1032 | 59.4727 | 104.5248 | 115.5448 |  | 154.9041 | 177.4306 | 172.3599 | 379.6417 | 519.1941 | 494.1653 | 349.9211 | [23 empty] | 77.666 | 506.6797 | 118.32 | 166.1673
17:12 | 13558 |  |  | 18.0352 | 48.4251 | 52.4055 | 23.1516 | 22.4416 | 38.9111 | 28.5587 | 1.8986 | 1.4381 | 0.6937 | -0.0366 |  |  |  | -2.1048 | 36.0388 | 51.7368 | 14.633 |  | 26.1406 | 35.7519 | 0.4023 | 0.2917 | 1.328 | 0.6413 | -7.4984 | 179.3141 | 175.2001 | 133.9604 | 149.496 | 124.4725 | 112.2248 | 98.8796 | 168.1291 | 149.8163 | 183.8313 | 194.8126 | 179.6069 | 152.3115 | 146.4223 | 183.4944 | 194.4547 | 198.3693 |  |  | 123.5033 |  | 200.671 | 113.4618 | 150.3377 | 178.2138 | 185.0836 | 168.4698 | 167.9437 | 163.0723 | 194.1439 | 205.5752 | 212.6928 | 156.1694 | 97.0581 | 136.8184 | 158.6132 | 174.1572 | 127.4173 | 155.4855 | 144.6374 | 223.7005 | 120.1545 | 167.0527 | 201.4805 | 213.9067 | 244.8598 | 113.9273 | 145.2503 | 171.5854 | 180.7684 | 172.7468 | 82.8991 | 96.011 | 133.0299 | 157.2682 | 171.5969 | 136.9096 |  | 117.1556 | 197.9051 |  | 116.3307 | 152.9486 | 183.8508 | 195.6014 | 185.8436 | 135.5331 | 160.5066 | 189.1071 | 191.5306 | 170.9939 | 92.4538 | 106.1034 | 130.0027 | 157.5532 | 175.7627 | 187.3225 | 117.2502 | 108.2178 | 108.7272 | 139.6761 | 176.7051 | 203.5853 | 208.5338 | 190.5285 |  |  |  |  | 74.8885 | 77.6991 | 147.8764 | 79.7186 | 153.6776 | 86.1278 | 34.3483 | 34.1418 | 34.6586 | 35.0029 | 33.9596 | 34.8342 | 33.6411 | 35.0401 | 72.9516 | 85.3356 | 80.6609 | 71.2536 | 179.9261 |  |  | 129.9085 |  | 119.3796 | 87.9943 | 112.81 | 86.9635 | 175.1871 | 167.5189 | 199.1829 | 183.3429 | 194.5892 | 169.1462 | 208.5089 | 225.7878 | 226.215 | 199.2119 | 131.708 | 107.342 | 155.3669 | 118.995 | 162.8685 | 160.6388 | 189.874 | 121.4345 | 181.3651 | 169.7736 | 184.5305 | 212.839 |  | 165.9012 | 95.3226 | 136.6213 | 162.8875 | 179.282 | 133.1661 | 135.8279 | 120.4223 |  | 134.9906 | 170.4548 | 205.2379 | 217.2959 | 203.017 | 117.5351 | 160.1035 | 196.3808 | 209.7224 | 199.5118 | 85.8309 | 97.6001 | 136.1618 | 162.6082 | 181.0491 | 111.3972 | 167.9447 | 100.4384 | 189.4079 | 105.3514 | 129.9403 | 169.1184 | 197.1433 | 210.045 | 235.1056 | 134.594 | 171.018 | 205.0716 | 215.0725 | 196.9606 | 94.0999 | 108.2163 | 135.6737 | 163.7606 | 182.5542 | 80.7437 | 108.0304 | 121.2561 | 110.6601 | 127.9868 | 194.6034 | 162.8537 | 203.9324 | 189.3971 | 144.0738 |  |  |  | 74.348 | 82.0001 | 76.4769 | 153.9086 | 81.462 | 131.1613 |  | 81.0011 | 76.7546 | 78.0931 | 59.4512 | 104.541 | 115.5441 |  | 154.8497 | 177.4006 | 172.3278 | 379.6718 | 518.8725 | 493.2988 | 349.183 | [23 empty] | 77.6577 | 506.0856 | 118.2375 | 166.1251
17:12 | 13559 |  |  | 18.1147 | 48.4492 | 52.6076 | 23.1837 | 22.3027 | 38.826 | 28.4968 | 1.8977 | 1.4416 | 0.6922 | -0.0378 |  |  |  | -2.085 | 35.9462 | 51.8143 | 14.6384 |  | 26.1987 | 35.8056 | 0.4021 | 0.2887 | 1.3281 | 0.6413 | -6.0541 | 179.3008 | 175.1871 | 133.956 | 149.4836 | 124.4651 | 112.219 | 98.8757 | 168.1203 | 149.8116 | 183.826 | 194.8006 | 179.5878 | 152.3077 | 146.4303 | 183.4863 | 194.4351 | 198.3597 |  |  | 123.4948 |  | 200.646 | 113.4561 | 150.3307 | 178.1998 | 185.0676 | 168.4617 | 167.9288 | 163.0556 | 194.1334 | 205.5613 | 212.6917 | 156.1629 | 97.0594 | 136.8204 | 158.6107 | 174.1526 | 127.4016 | 155.4903 | 144.6227 | 223.6708 | 120.1514 | 167.0467 | 201.4642 | 213.8964 | 244.6434 | 113.9155 | 145.244 | 171.569 | 180.7558 | 172.7319 | 82.8949 | 96.0123 | 133.0254 | 157.259 | 171.582 | 136.9007 |  | 117.1473 | 197.8793 |  | 116.3235 | 152.9419 | 183.8426 | 195.5857 | 185.826 | 135.5353 | 160.4917 | 189.0913 | 191.5168 | 170.9795 | 92.452 | 106.1025 | 129.9972 | 157.5477 | 175.7498 | 187.3065 | 117.2402 | 108.2025 | 108.7129 | 139.6693 | 176.7001 | 203.5706 | 208.5164 | 190.5131 |  |  |  |  | 74.8768 | 77.692 | 147.8674 | 79.7119 | 153.6728 | 86.1244 | 34.4065 | 34.2632 | 34.7456 | 35.112 | 33.9153 | 34.8599 | 33.5064 | 35.1136 | 72.9555 | 85.3212 | 80.6506 | 71.2519 | 179.9112 |  |  | 129.901 |  | 119.3773 | 87.9898 | 112.8083 | 86.9624 | 175.1736 | 167.5159 | 199.1666 | 183.3356 | 194.5779 | 169.0959 | 208.4936 | 225.7685 | 226.2017 | 199.1895 | 131.6813 | 107.331 | 155.3503 | 118.9808 | 162.8454 | 160.6344 | 189.8599 | 121.4273 | 181.3455 | 169.756 | 184.5215 | 212.828 |  | 165.896 | 95.3238 | 136.6267 | 162.8797 | 179.277 | 133.1581 | 135.8157 | 120.4125 |  | 134.9838 | 170.4538 | 205.2255 | 217.2816 | 203.0036 | 117.5394 | 160.0964 | 196.3743 | 209.7111 | 199.4983 | 85.8314 | 97.5984 | 136.1632 | 162.6078 | 181.0451 | 111.3923 | 167.9326 | 100.4361 | 189.4308 | 105.3463 | 129.945 | 169.1197 | 197.1373 | 210.0286 | 235.1026 | 134.5907 | 171.0111 | 205.0619 | 215.0647 | 196.946 | 94.1033 | 108.2159 | 135.6645 | 163.7428 | 182.536 | 80.7404 | 108.0234 | 121.2434 | 110.6499 | 127.9865 | 194.5968 | 162.848 | 203.9171 | 189.3771 | 144.06 |  |  |  | 74.3363 | 81.9898 | 76.4678 | 153.8941 | 81.4529 | 131.1415 |  | 81.0024 | 76.7641 | 78.0986 | 59.4527 | 104.5312 | 115.546 |  | 154.8212 | 177.3577 | 172.3016 | 380.006 | 519.7379 | 494.7042 | 350.4583 | [23 empty] | 77.6535 | 507.221 | 118.2897 | 166.0894
17:12 | 13560 |  |  | 18.0858 | 48.3976 | 52.4834 | 23.1234 | 22.4352 | 38.8835 | 28.5404 | 1.8978 | 1.437 | 0.6913 | -0.0356 |  |  |  | -2.0218 | 35.9328 | 51.6812 | 14.6017 |  | 26.1344 | 35.8182 | 0.4027 | 0.2881 | 1.3281 | 0.6403 | -6.5566 | 179.275 | 175.167 | 133.9447 | 149.4689 | 124.4553 | 112.207 | 98.8716 | 168.1059 | 149.7971 | 183.8124 | 194.7801 | 179.5751 | 152.2921 | 146.4162 | 183.4971 | 194.4375 | 198.3531 |  |  | 123.4915 |  | 200.6217 | 113.462 | 150.3358 | 178.1959 | 185.0612 | 168.4535 | 167.9229 | 163.0509 | 194.1318 | 205.5391 | 212.6835 | 156.1518 | 97.0485 | 136.817 | 158.6037 | 174.1443 | 127.3848 | 155.4724 | 144.6138 | 223.6333 | 120.1477 | 167.0383 | 201.4508 | 213.8827 | 244.5254 | 113.9071 | 145.2451 | 171.5643 | 180.7472 | 172.7186 | 82.8911 | 96.0148 | 133.0214 | 157.2574 | 171.5692 | 136.8915 |  | 117.141 | 197.8546 |  | 116.3183 | 152.9372 | 183.8406 | 195.5706 | 185.8126 | 135.5379 | 160.492 | 189.0844 | 191.5075 | 170.974 | 92.4536 | 106.0987 | 130.0003 | 157.5408 | 175.7371 | 187.2914 | 117.2326 | 108.2002 | 108.7122 | 139.663 | 176.6975 | 203.5619 | 208.5032 | 190.5041 |  |  |  |  | 74.8798 | 77.6948 | 147.8772 | 79.7265 | 153.6794 | 86.1335 | 34.5039 | 34.3526 | 34.8388 | 35.1033 | 33.8918 | 34.9009 | 33.3943 | 35.093 | 72.9505 | 85.3162 | 80.6475 | 71.2454 | 179.8926 |  |  | 129.8855 |  | 119.3652 | 87.9812 | 112.7964 | 86.9517 | 175.1581 | 167.5046 | 199.1483 | 183.3144 | 194.556 | 169.0835 | 208.4698 | 225.7439 | 226.1783 | 199.1626 | 131.6685 | 107.3159 | 155.3266 | 118.967 | 162.8217 | 160.6268 | 189.8393 | 121.4157 | 181.3301 | 169.7415 | 184.5059 | 212.8061 |  | 165.8884 | 95.3177 | 136.6224 | 162.8685 | 179.2661 | 133.1363 | 135.7976 | 120.3967 |  | 134.9764 | 170.4387 | 205.2138 | 217.2618 | 202.9983 | 117.5435 | 160.1006 | 196.3642 | 209.7046 | 199.4879 | 85.8349 | 97.6032 | 136.1687 | 162.6115 | 181.0349 | 111.3893 | 167.9214 | 100.4367 | 189.4456 | 105.3511 | 129.948 | 169.1154 | 197.1206 | 210.0113 | 235.0626 | 134.6035 | 171.0115 | 205.0544 | 215.0557 | 196.9328 | 94.1006 | 108.2118 | 135.6451 | 163.7205 | 182.527 | 80.7364 | 108.0169 | 121.2384 | 110.6401 | 127.9839 | 194.5863 | 162.8464 | 203.9056 | 189.3624 | 144.0511 |  |  |  | 74.3341 | 81.9871 | 76.4692 | 153.8852 | 81.4546 | 131.135 |  | 80.9906 | 76.7518 | 78.0863 | 59.4508 | 104.4971 | 115.5336 |  | 154.7775 | 177.3101 | 172.278 | 379.3167 | 518.1113 | 493.35 | 349.5827 | [23 empty] | 77.6492 | 505.7306 | 118.2287 | 166.0438
17:12 | 13561 |  |  | 18.0366 | 48.434 | 52.4989 | 23.1547 | 22.4035 | 38.8344 | 28.6037 | 1.8973 | 1.4338 | 0.6904 | -0.0355 |  |  |  | -2.1285 | 35.899 | 51.7518 | 14.5468 |  | 26.1045 | 35.8304 | 0.4026 | 0.2838 | 1.33 | 0.6408 | -5.0834 | 179.2617 | 175.1497 | 133.9377 | 149.4574 | 124.4484 | 112.2038 | 98.8688 | 168.0916 | 149.7924 | 183.7952 | 194.7685 | 179.564 | 152.2821 | 146.4018 | 183.4902 | 194.4264 | 198.3385 |  |  | 123.4852 |  | 200.5953 | 113.4592 | 150.334 | 178.1855 | 185.048 | 168.4457 | 167.9163 | 163.0514 | 194.1181 | 205.5241 | 212.6697 | 156.1498 | 97.0448 | 136.8135 | 158.5999 | 174.1383 | 127.3735 | 155.4665 | 144.6013 | 223.6025 | 120.153 | 167.0305 | 201.4498 | 213.8671 | 244.2113 | 113.9148 | 145.2476 | 171.5653 | 180.7415 | 172.7133 | 82.893 | 96.0157 | 133.0227 | 157.2548 | 171.5649 | 136.8791 |  | 117.1409 | 197.8363 |  | 116.3129 | 152.9241 | 183.8265 | 195.5517 | 185.794 | 135.5291 | 160.4812 | 189.0698 | 191.4872 | 170.9578 | 92.4522 | 106.0931 | 129.9942 | 157.5329 | 175.7237 | 187.2677 | 117.2214 | 108.1915 | 108.7055 | 139.6557 | 176.682 | 203.5453 | 208.481 | 190.4886 |  |  |  |  | 74.8826 | 77.6997 | 147.8785 | 79.7258 | 153.682 | 86.1414 | 34.5923 | 34.3394 | 34.9141 | 35.0451 | 33.8915 | 34.9264 | 33.5159 | 35.0211 | 72.9424 | 85.3134 | 80.6437 | 71.2396 | 179.8718 |  |  | 129.8757 |  | 119.3463 | 87.9763 | 112.7856 | 86.9452 | 175.1439 | 167.4935 | 199.13 | 183.2924 | 194.5383 | 169.0386 | 208.4504 | 225.7272 | 226.161 | 199.1403 | 131.6428 | 107.308 | 155.3165 | 118.9614 | 162.8069 | 160.6164 | 189.8299 | 121.41 | 181.3167 | 169.7295 | 184.5018 | 212.7941 |  | 165.8706 | 95.3211 | 136.6229 | 162.8694 | 179.2547 | 133.1288 | 135.7882 | 120.3955 |  | 134.9748 | 170.4426 | 205.2168 | 217.2576 | 202.9842 | 117.5392 | 160.0929 | 196.353 | 209.6864 | 199.4732 | 85.8297 | 97.6001 | 136.1667 | 162.6007 | 181.0198 | 111.3769 | 167.9009 | 100.4211 | 189.4457 | 105.343 | 129.9485 | 169.1156 | 197.1152 | 210.0007 | 234.9712 | 134.6108 | 171.0182 | 205.0481 | 215.0397 | 196.9206 | 94.0981 | 108.2193 | 135.6483 | 163.7193 | 182.5177 | 80.7386 | 108.0203 | 121.2383 | 110.6332 | 127.977 | 194.5781 | 162.8462 | 203.8968 | 189.3543 | 144.0376 |  |  |  | 74.33 | 81.9866 | 76.4598 | 153.8765 | 81.4533 | 131.1171 |  | 80.9854 | 76.7526 | 78.085 | 59.4594 | 104.5129 | 115.5463 |  | 154.7419 | 177.2941 | 172.2758 | 379.6111 | 518.5484 | 492.92 | 349.2038 | [23 empty] | 77.6477 | 505.7342 | 118.1909 | 166.018
17:12 | 13562 |  |  | 18.0637 | 48.4056 | 52.5596 | 23.1268 | 22.3757 | 38.8563 | 28.5706 | 1.8964 | 1.4338 | 0.6941 | -0.0355 |  |  |  | -2.0727 | 35.9261 | 51.7289 | 14.5507 |  | 26.0994 | 35.7038 | 0.4026 | 0.2886 | 1.3257 | 0.6411 | -4.5966 | 179.2511 | 175.1308 | 133.9297 | 149.4488 | 124.4409 | 112.2017 | 98.858 | 168.0854 | 149.798 | 183.7883 | 194.7608 | 179.554 | 152.2769 | 146.4125 | 183.4596 | 194.3967 | 198.3193 |  |  | 123.4775 |  | 200.5669 | 113.4529 | 150.3271 | 178.1684 | 185.0297 | 168.4307 | 167.9026 | 163.0478 | 194.1054 | 205.5173 | 212.595 | 156.1487 | 97.0487 | 136.8169 | 158.6031 | 174.1315 | 127.3649 | 155.4538 | 144.5889 | 223.5721 | 120.153 | 167.029 | 201.4459 | 213.8508 | 244.1925 | 113.9126 | 145.2358 | 171.5561 | 180.7267 | 172.7005 | 82.8855 | 96.0128 | 133.0167 | 157.2445 | 171.5513 | 136.8611 |  | 117.1331 | 197.8135 |  | 116.3169 | 152.9169 | 183.8184 | 195.5341 | 185.7803 | 135.5298 | 160.4771 | 189.0575 | 191.4773 | 170.9433 | 92.4583 | 106.0962 | 129.9894 | 157.5304 | 175.7157 | 187.2486 | 117.2083 | 108.1798 | 108.6962 | 139.6527 | 176.6741 | 203.5359 | 208.4677 | 190.4724 |  |  |  |  | 74.8797 | 77.6909 | 147.8569 | 79.7152 | 153.6691 | 86.1369 | 34.6273 | 34.3104 | 34.9721 | 34.9803 | 33.8774 | 34.8993 | 33.4998 | 34.9385 | 72.9372 | 85.307 | 80.6343 | 71.2321 | 179.8573 |  |  | 129.8681 |  | 119.3471 | 87.9779 | 112.7824 | 86.9461 | 175.1308 | 167.4889 | 199.114 | 183.2853 | 194.5314 | 168.9635 | 208.4295 | 225.7082 | 226.1398 | 199.1181 | 131.6161 | 107.2997 | 155.3099 | 118.9541 | 162.8008 | 160.6069 | 189.8187 | 121.4043 | 181.3035 | 169.7192 | 184.5064 | 212.7792 |  | 165.849 | 95.3259 | 136.631 | 162.8741 | 179.2462 | 133.1251 | 135.7764 | 120.3915 |  | 134.9758 | 170.4483 | 205.2156 | 217.2585 | 202.9716 | 117.5409 | 160.0848 | 196.3465 | 209.6623 | 199.455 | 85.8288 | 97.5985 | 136.1692 | 162.5917 | 181.0119 | 111.3687 | 167.8852 | 100.4083 | 189.4631 | 105.3259 | 129.9469 | 169.1208 | 197.1105 | 209.9867 | 234.9132 | 134.6109 | 171.0099 | 205.0459 | 215.024 | 196.9095 | 94.0997 | 108.2175 | 135.6493 | 163.7145 | 182.508 | 80.7383 | 108.0085 | 121.2305 | 110.6198 | 127.9707 | 194.5622 | 162.8361 | 203.8717 | 189.3361 | 144.0303 |  |  |  | 74.325 | 81.9867 | 76.4552 | 153.8678 | 81.4548 | 131.0974 |  | 80.9763 | 76.7409 | 78.0811 | 59.4528 | 104.5002 | 115.5449 |  | 154.7088 | 177.2521 | 172.2432 | 379.6618 | 519.2909 | 494.2107 | 349.8436 | [23 empty] | 77.642 | 506.7508 | 118.1684 | 165.9804
17:12 | 13563 |  |  | 18.0658 | 48.3093 | 52.4373 | 23.1076 | 22.315 | 38.8927 | 28.5872 | 1.8975 | 1.4364 | 0.6937 | -0.0359 |  |  |  | -2.0853 | 35.8472 | 51.7907 | 14.5482 |  | 26.1098 | 35.8369 | 0.4019 | 0.2832 | 1.3247 | 0.6421 | -4.4686 | 179.242 | 175.1203 | 133.9198 | 149.4423 | 124.4339 | 112.2023 | 98.8579 | 168.0809 | 149.7999 | 183.7834 | 194.7492 | 179.5454 | 152.2597 | 146.4164 | 183.4644 | 194.3926 | 198.3195 |  |  | 123.4628 |  | 200.5385 | 113.444 | 150.3249 | 178.1643 | 185.0158 | 168.417 | 167.8936 | 163.0473 | 194.0966 | 205.5088 | 212.5376 | 156.1447 | 97.0543 | 136.8242 | 158.6053 | 174.1287 | 127.3619 | 155.4455 | 144.5883 | 223.5491 | 120.1539 | 167.0365 | 201.4391 | 213.8506 | 244.335 | 113.9023 | 145.2247 | 171.5416 | 180.7069 | 172.6841 | 82.8737 | 96.0035 | 133.0078 | 157.234 | 171.5306 | 136.8412 |  | 117.1208 | 197.7927 |  | 116.3211 | 152.9151 | 183.8223 | 195.5204 | 185.7701 | 135.5344 | 160.4746 | 189.0571 | 191.4691 | 170.9366 | 92.4648 | 106.1013 | 129.9967 | 157.5268 | 175.7101 | 187.2365 | 117.2002 | 108.176 | 108.6872 | 139.6435 | 176.6729 | 203.5303 | 208.4649 | 190.4653 |  |  |  |  | 74.8626 | 77.6756 | 147.8421 | 79.7092 | 153.6409 | 86.12 | 34.6134 | 34.2896 | 34.9661 | 34.9285 | 33.9275 | 34.8574 | 33.4513 | 34.9061 | 72.9385 | 85.3041 | 80.6321 | 71.2309 | 179.8441 |  |  | 129.8598 |  | 119.3447 | 87.9747 | 112.7776 | 86.943 | 175.1245 | 167.4938 | 199.1021 | 183.2778 | 194.5206 | 168.9261 | 208.4132 | 225.6913 | 226.1202 | 199.1031 | 131.5979 | 107.2942 | 155.3115 | 118.9486 | 162.8012 | 160.6095 | 189.8096 | 121.4008 | 181.2914 | 169.7212 | 184.5071 | 212.7671 |  | 165.8445 | 95.3247 | 136.6248 | 162.8655 | 179.2379 | 133.1109 | 135.7623 | 120.3825 |  | 134.9747 | 170.4376 | 205.2012 | 217.2444 | 202.9529 | 117.5404 | 160.0817 | 196.3368 | 209.6447 | 199.4342 | 85.832 | 97.6025 | 136.1678 | 162.5873 | 180.9988 | 111.3613 | 167.8727 | 100.4046 | 189.4779 | 105.3115 | 129.9448 | 169.12 | 197.1008 | 209.9723 | 234.8269 | 134.6103 | 170.9991 | 205.0323 | 215.0065 | 196.8956 | 94.1055 | 108.2128 | 135.6572 | 163.7148 | 182.4887 | 80.7331 | 107.9963 | 121.221 | 110.6057 | 127.9701 | 194.5459 | 162.8308 | 203.8471 | 189.3236 | 144.0235 |  |  |  | 74.3193 | 81.9736 | 76.4485 | 153.8514 | 81.4476 | 131.0828 |  | 80.9751 | 76.7346 | 78.0791 | 59.4503 | 104.4855 | 115.5368 |  | 154.6826 | 177.2304 | 172.2287 | 380.1833 | 519.5961 | 494.9314 | 350.6842 | [23 empty] | 77.6335 | 507.2637 | 118.1287 | 165.9565
17:12 | 13564 |  |  | 18.0769 | 48.4587 | 52.4399 | 23.1639 | 22.3582 | 38.9197 | 28.5911 | 1.8987 | 1.4378 | 0.6944 | -0.0366 |  |  |  | -1.9879 | 35.8908 | 51.697 | 14.6939 |  | 26.0674 | 35.7694 | 0.404 | 0.2904 | 1.3281 | 0.6421 | -7.2332 | 179.222 | 175.1075 | 133.9082 | 149.4339 | 124.427 | 112.1952 | 98.8568 | 168.0666 | 149.784 | 183.7736 | 194.7356 | 179.5293 | 152.2544 | 146.4034 | 183.4699 | 194.3863 | 198.313 |  |  | 123.4526 |  | 200.5172 | 113.4346 | 150.3216 | 178.1626 | 185.0074 | 168.4025 | 167.8878 | 163.0465 | 194.0911 | 205.5035 | 212.5488 | 156.1402 | 97.0567 | 136.8293 | 158.605 | 174.1245 | 127.3565 | 155.4404 | 144.584 | 223.5224 | 120.1622 | 167.037 | 201.4329 | 213.8382 | 244.3917 | 113.9019 | 145.2201 | 171.5301 | 180.6952 | 172.676 | 82.8723 | 96.0018 | 133.0013 | 157.2281 | 171.5172 | 136.8273 |  | 117.1107 | 197.7712 |  | 116.3095 | 152.9057 | 183.8078 | 195.5027 | 185.7499 | 135.5266 | 160.464 | 189.0451 | 191.4476 | 170.924 | 92.4577 | 106.102 | 129.9932 | 157.5153 | 175.6914 | 187.2193 | 117.1975 | 108.1668 | 108.6805 | 139.6408 | 176.657 | 203.5182 | 208.4519 | 190.4551 |  |  |  |  | 74.8531 | 77.6665 | 147.8429 | 79.7008 | 153.6245 | 86.1133 | 34.6258 | 34.2497 | 34.9332 | 34.8439 | 33.9517 | 34.8325 | 33.5132 | 34.9025 | 72.9341 | 85.2963 | 80.6258 | 71.2327 | 179.8256 |  |  | 129.8533 |  | 119.3319 | 87.9649 | 112.7672 | 86.9326 | 175.1212 | 167.4899 | 199.0852 | 183.2673 | 194.5009 | 168.9178 | 208.3982 | 225.672 | 226.1084 | 199.0842 | 131.5838 | 107.2897 | 155.3213 | 118.9426 | 162.7951 | 160.6069 | 189.8056 | 121.3976 | 181.2753 | 169.7185 | 184.4935 | 212.7488 |  | 165.8399 | 95.3218 | 136.6185 | 162.8536 | 179.2263 | 133.0963 | 135.747 | 120.3695 |  | 134.9735 | 170.4246 | 205.1804 | 217.2182 | 202.9331 | 117.5361 | 160.0781 | 196.3246 | 209.635 | 199.4197 | 85.83 | 97.6028 | 136.1585 | 162.5791 | 180.9909 | 111.3497 | 167.8543 | 100.396 | 189.4968 | 105.3008 | 129.9471 | 169.1188 | 197.0957 | 209.9662 | 234.7337 | 134.6118 | 170.9947 | 205.0172 | 214.9909 | 196.8833 | 94.1063 | 108.2177 | 135.6713 | 163.7231 | 182.4709 | 80.7395 | 108.0014 | 121.2171 | 110.5994 | 127.9744 | 194.5365 | 162.8289 | 203.8333 | 189.3072 | 144.0053 |  |  |  | 74.3154 | 81.9631 | 76.4401 | 153.8257 | 81.4397 | 131.0842 |  | 80.9666 | 76.737 | 78.078 | 59.4452 | 104.4713 | 115.5357 |  | 154.6476 | 177.1903 | 172.1996 | 379.4311 | 518.8406 | 493.3269 | 349.6835 | [23 empty] | 77.6275 | 506.0838 | 118.2417 | 165.9189
17:12 | 13565 |  |  | 18.1011 | 48.442 | 52.35 | 23.1469 | 22.3849 | 38.9177 | 28.5945 | 1.8987 | 1.4321 | 0.6967 | -0.035 |  |  |  | -1.9597 | 35.8847 | 51.7187 | 14.6051 |  | 26.0607 | 35.7346 | 0.4041 | 0.2879 | 1.3271 | 0.6404 | -6.4337 | 179.2087 | 175.0983 | 133.9049 | 149.4229 | 124.4255 | 112.1918 | 98.8565 | 168.0586 | 149.7769 | 183.7698 | 194.7246 | 179.5245 | 152.2659 | 146.3959 | 183.4452 | 194.366 | 198.2837 |  |  | 123.44 |  | 200.4912 | 113.4319 | 150.3166 | 178.1458 | 184.9937 | 168.3875 | 167.8769 | 163.0369 | 194.0813 | 205.4797 | 212.5461 | 156.1267 | 97.0506 | 136.8192 | 158.5977 | 174.1109 | 127.3407 | 155.4205 | 144.5661 | 223.4875 | 120.156 | 167.0206 | 201.4197 | 213.8165 | 244.3093 | 113.9101 | 145.2157 | 171.5224 | 180.6817 | 172.6612 | 82.88 | 96.0025 | 132.9981 | 157.2197 | 171.5071 | 136.8079 |  | 117.0972 | 197.7402 |  | 116.3041 | 152.906 | 183.7945 | 195.4934 | 185.741 | 135.5315 | 160.4611 | 189.0405 | 191.436 | 170.9187 | 92.457 | 106.1036 | 129.9925 | 157.5157 | 175.6784 | 187.2028 | 117.1904 | 108.1599 | 108.6662 | 139.6432 | 176.6484 | 203.5063 | 208.4376 | 190.4401 |  |  |  |  | 74.8555 | 77.662 | 147.8428 | 79.7008 | 153.6218 | 86.1195 | 34.741 | 34.2789 | 34.922 | 34.7586 | 33.7998 | 34.8341 | 33.5295 | 34.9139 | 72.926 | 85.2814 | 80.6136 | 71.2219 | 179.8053 |  |  | 129.8413 |  | 119.3267 | 87.9583 | 112.7603 | 86.9302 | 175.1065 | 167.486 | 199.0708 | 183.2495 | 194.4844 | 168.953 | 208.3806 | 225.6474 | 226.0884 | 199.0592 | 131.5571 | 107.2814 | 155.3127 | 118.9253 | 162.7784 | 160.5949 | 189.7899 | 121.3903 | 181.2535 | 169.6975 | 184.4843 | 212.7277 |  | 165.8284 | 95.315 | 136.62 | 162.8413 | 179.2073 | 133.0864 | 135.725 | 120.3546 |  | 134.9722 | 170.4171 | 205.164 | 217.1985 | 202.9192 | 117.5342 | 160.075 | 196.3166 | 209.6263 | 199.4101 | 85.8262 | 97.6031 | 136.1612 | 162.5783 | 180.9864 | 111.3403 | 167.8423 | 100.3889 | 189.5235 | 105.2959 | 129.9457 | 169.1189 | 197.0883 | 209.9589 | 234.6947 | 134.6037 | 170.9853 | 204.9954 | 214.9659 | 196.8611 | 94.0949 | 108.2092 | 135.6516 | 163.7057 | 182.4549 | 80.7381 | 107.9991 | 121.2159 | 110.5925 | 127.9725 | 194.5243 | 162.8234 | 203.8256 | 189.2919 | 143.9992 |  |  |  | 74.3127 | 81.9634 | 76.4377 | 153.8103 | 81.4255 | 131.087 |  | 80.9588 | 76.7329 | 78.067 | 59.4645 | 104.479 | 115.545 |  | 154.618 | 177.1678 | 172.1777 | 379.6972 | 518.7146 | 493.8197 | 349.9385 | [23 empty] | 77.6238 | 506.2671 | 118.1944 | 165.8929
17:12 | 13566 |  |  | 18.0959 | 48.4786 | 52.4883 | 23.1861 | 22.3845 | 38.7884 | 28.5192 | 1.8974 | 1.436 | 0.6946 | -0.035 |  |  |  | -1.9838 | 35.984 | 51.823 | 14.6239 |  | 26.1302 | 35.7776 | 0.4023 | 0.2861 | 1.3243 | 0.6408 | -8.6615 | 179.1954 | 175.0854 | 133.8971 | 149.4078 | 124.4194 | 112.1872 | 98.8496 | 168.0525 | 149.7779 | 183.7615 | 194.7087 | 179.5119 | 152.2655 | 146.3878 | 183.4322 | 194.3652 | 198.2583 |  |  | 123.4287 |  | 200.4629 | 113.4415 | 150.3171 | 178.1381 | 184.9818 | 168.3709 | 167.8685 | 163.018 | 194.0656 | 205.4472 | 212.5292 | 156.1136 | 97.0475 | 136.8129 | 158.5855 | 174.0931 | 127.3241 | 155.4003 | 144.5437 | 223.4457 | 120.1433 | 167.0031 | 201.3996 | 213.798 | 244.1284 | 113.9114 | 145.2167 | 171.5203 | 180.6711 | 172.6459 | 82.8915 | 96.0052 | 133.0079 | 157.2166 | 171.5019 | 136.7858 |  | 117.0833 | 197.7122 |  | 116.3094 | 152.9124 | 183.795 | 195.4945 | 185.7365 | 135.5418 | 160.4662 | 189.0369 | 191.4316 | 170.9184 | 92.462 | 106.1066 | 129.9974 | 157.5192 | 175.683 | 187.1951 | 117.1825 | 108.1577 | 108.6577 | 139.6414 | 176.6488 | 203.4951 | 208.4201 | 190.4265 |  |  |  |  | 74.854 | 77.6586 | 147.8495 | 79.7145 | 153.6126 | 86.1226 | 34.9329 | 34.3453 | 34.8221 | 34.7092 | 33.6288 | 34.8317 | 33.5594 | 34.8917 | 72.923 | 85.2763 | 80.607 | 71.214 | 179.7908 |  |  | 129.8363 |  | 119.3225 | 87.9634 | 112.7569 | 86.9339 | 175.1001 | 167.4868 | 199.0631 | 183.2347 | 194.4744 | 168.9815 | 208.3722 | 225.6324 | 226.0689 | 199.0423 | 131.5036 | 107.2719 | 155.2802 | 118.916 | 162.7734 | 160.5913 | 189.7804 | 121.3925 | 181.2431 | 169.6854 | 184.4892 | 212.7127 |  | 165.8166 | 95.3121 | 136.6171 | 162.8384 | 179.1967 | 133.0772 | 135.7145 | 120.3556 |  | 134.9672 | 170.4187 | 205.1638 | 217.1971 | 202.9054 | 117.5333 | 160.068 | 196.2999 | 209.6117 | 199.3981 | 85.8233 | 97.5946 | 136.1686 | 162.5734 | 180.9709 | 111.3294 | 167.8283 | 100.374 | 189.5334 | 105.2816 | 129.9448 | 169.122 | 197.0735 | 209.9428 | 234.6783 | 134.585 | 170.9735 | 204.9685 | 214.9408 | 196.8378 | 94.095 | 108.2048 | 135.6347 | 163.6863 | 182.4458 | 80.7304 | 107.9844 | 121.211 | 110.5776 | 127.9731 | 194.5119 | 162.8127 | 203.8145 | 189.2783 | 143.9895 |  |  |  | 74.3128 | 81.9653 | 76.4358 | 153.8014 | 81.4086 | 131.0716 |  | 80.9533 | 76.7272 | 78.0623 | 59.4636 | 104.488 | 115.5442 |  | 154.5975 | 177.1124 | 172.1468 | 379.5557 | 518.8406 | 493.6385 | 349.3103 | [23 empty] | 77.6212 | 506.2396 | 118.2888 | 165.855
17:12 | 13567 |  |  | 17.992 | 48.3418 | 52.4631 | 23.1449 | 22.3707 | 38.8232 | 28.5009 | 1.898 | 1.4345 | 0.6964 | -0.0338 |  |  |  | -1.8689 | 35.975 | 51.8571 | 14.6003 |  | 26.0212 | 35.6821 | 0.4025 | 0.2917 | 1.3247 | 0.6418 | -6.4194 | 179.1741 | 175.0691 | 133.8845 | 149.3967 | 124.4084 | 112.1738 | 98.8415 | 168.0452 | 149.78 | 183.7444 | 194.6937 | 179.4972 | 152.2529 | 146.3864 | 183.4079 | 194.352 | 198.2386 |  |  | 123.4183 |  | 200.4359 | 113.4475 | 150.3129 | 178.1347 | 184.9674 | 168.36 | 167.8596 | 163.0014 | 194.0522 | 205.4355 | 212.531 | 156.1104 | 97.0487 | 136.8147 | 158.58 | 174.0856 | 127.3132 | 155.3973 | 144.5269 | 223.4125 | 120.1433 | 166.9998 | 201.3845 | 213.7839 | 244.132 | 113.9067 | 145.2156 | 171.5122 | 180.6622 | 172.6421 | 82.9008 | 96.0141 | 133.0232 | 157.2241 | 171.506 | 136.7848 |  | 117.0728 | 197.6895 |  | 116.3096 | 152.9088 | 183.7851 | 195.4859 | 185.7282 | 135.5353 | 160.4613 | 189.0176 | 191.4143 | 170.9033 | 92.4635 | 106.1018 | 129.9901 | 157.5113 | 175.6731 | 187.1815 | 117.1845 | 108.1586 | 108.6605 | 139.6373 | 176.6478 | 203.4891 | 208.4106 | 190.4128 |  |  |  |  | 74.8505 | 77.6497 | 147.8389 | 79.7132 | 153.6015 | 86.1185 | 35.0233 | 34.3814 | 34.6621 | 34.7213 | 33.6618 | 34.8201 | 33.5114 | 34.857 | 72.9228 | 85.2724 | 80.6044 | 71.2134 | 179.7759 |  |  | 129.8265 |  | 119.3127 | 87.9577 | 112.755 | 86.925 | 175.097 | 167.48 | 199.0438 | 183.2223 | 194.4603 | 168.9886 | 208.3681 | 225.6277 | 226.058 | 199.0268 | 131.4642 | 107.2711 | 155.2481 | 118.9149 | 162.7792 | 160.5974 | 189.7793 | 121.3977 | 181.239 | 169.6784 | 184.4865 | 212.7016 |  | 165.8038 | 95.3189 | 136.6197 | 162.8433 | 179.1956 | 133.0669 | 135.7068 | 120.3504 |  | 134.9605 | 170.4257 | 205.1621 | 217.1948 | 202.8982 | 117.5284 | 160.0644 | 196.285 | 209.5964 | 199.3879 | 85.8267 | 97.5884 | 136.1737 | 162.5697 | 180.9573 | 111.3211 | 167.8179 | 100.363 | 189.5481 | 105.2747 | 129.9455 | 169.1225 | 197.0652 | 209.9261 | 234.6783 | 134.5813 | 170.9696 | 204.9676 | 214.9283 | 196.8317 | 94.1006 | 108.2086 | 135.6383 | 163.6779 | 182.4432 | 80.7294 | 107.9722 | 121.2053 | 110.5687 | 127.9762 | 194.5093 | 162.8019 | 203.7982 | 189.2617 | 143.9716 |  |  |  | 74.3099 | 81.9622 | 76.4312 | 153.784 | 81.4021 | 131.0519 |  | 80.9565 | 76.7348 | 78.071 | 59.4765 | 104.4926 | 115.5417 |  | 154.5746 | 177.0998 | 172.1411 | 379.6317 | 518.9275 | 494.2673 | 350.396 | [23 empty] | 77.6207 | 506.5974 | 118.171 | 165.8372
17:12 | 13568 |  |  | 18.0608 | 48.4097 | 52.5025 | 23.0941 | 22.3432 | 38.7898 | 28.469 | 1.8974 | 1.4318 | 0.6959 | -0.0347 |  |  |  | -1.8029 | 35.9561 | 51.8107 | 14.6162 |  | 26.0058 | 35.7177 | 0.4008 | 0.2847 | 1.3222 | 0.6404 | -6.9382 | 179.1612 | 175.057 | 133.8807 | 149.3943 | 124.4001 | 112.174 | 98.8389 | 168.0409 | 149.7852 | 183.7339 | 194.685 | 179.4855 | 152.2451 | 146.3975 | 183.382 | 194.34 | 198.2218 |  |  | 123.4094 |  | 200.4109 | 113.444 | 150.3038 | 178.1178 | 184.9522 | 168.3566 | 167.8539 | 163.0027 | 194.0409 | 205.4275 | 212.5301 | 156.1045 | 97.0531 | 136.8159 | 158.5784 | 174.0854 | 127.3069 | 155.3895 | 144.5166 | 223.3891 | 120.1457 | 167.0008 | 201.381 | 213.7793 | 244.1355 | 113.9013 | 145.2109 | 171.5003 | 180.6502 | 172.6352 | 82.8972 | 96.0112 | 133.0217 | 157.2256 | 171.496 | 136.783 |  | 117.0631 | 197.6652 |  | 116.3125 | 152.9059 | 183.7756 | 195.469 | 185.7159 | 135.5344 | 160.4468 | 189.0039 | 191.3974 | 170.8874 | 92.4625 | 106.0964 | 129.9895 | 157.5022 | 175.6588 | 187.1605 | 117.1734 | 108.1468 | 108.6503 | 139.626 | 176.638 | 203.4749 | 208.3959 | 190.3988 |  |  |  |  | 74.8403 | 77.6462 | 147.8288 | 79.7176 | 153.58 | 86.1022 | 34.943 | 34.4352 | 34.6483 | 34.7284 | 33.5077 | 34.823 | 33.5284 | 34.8608 | 72.9214 | 85.2677 | 80.6012 | 71.2075 | 179.7563 |  |  | 129.8154 |  | 119.3019 | 87.9473 | 112.7501 | 86.9152 | 175.0879 | 167.4725 | 199.0241 | 183.2035 | 194.4474 | 168.9949 | 208.3561 | 225.615 | 226.0381 | 198.9984 | 131.4283 | 107.2673 | 155.2387 | 118.9042 | 162.7694 | 160.5966 | 189.768 | 121.3885 | 181.2184 | 169.6683 | 184.4725 | 212.6864 |  | 165.8013 | 95.3183 | 136.6153 | 162.8352 | 179.1862 | 133.0528 | 135.6921 | 120.3355 |  | 134.9544 | 170.4217 | 205.1534 | 217.1779 | 202.8795 | 117.5187 | 160.06 | 196.2698 | 209.5744 | 199.3763 | 85.8239 | 97.5874 | 136.1692 | 162.5657 | 180.9462 | 111.3075 | 167.8062 | 100.3529 | 189.5685 | 105.2624 | 129.9425 | 169.116 | 197.0546 | 209.9103 | 234.6846 | 134.5899 | 170.9714 | 204.9684 | 214.9145 | 196.8188 | 94.0973 | 108.206 | 135.6345 | 163.6697 | 182.4242 | 80.724 | 107.9694 | 121.1992 | 110.5691 | 127.9796 | 194.5025 | 162.8045 | 203.7793 | 189.248 | 143.9747 |  |  |  | 74.3044 | 81.9561 | 76.4283 | 153.7719 | 81.4002 | 131.0519 |  | 80.9461 | 76.7254 | 78.0621 | 59.472 | 104.48 | 115.5456 |  | 154.5507 | 177.0563 | 172.126 | 379.5388 | 518.4687 | 492.8345 | 349.2422 | [23 empty] | 77.6136 | 505.6516 | 118.1918 | 165.8035
17:12 | 13569 |  |  | 18.0456 | 48.4165 | 52.5802 | 23.105 | 22.4025 | 38.8324 | 28.5886 | 1.8975 | 1.4315 | 0.6966 | -0.0352 |  |  |  | -1.8633 | 36.0096 | 51.8902 | 14.5984 |  | 26.0441 | 35.7727 | 0.4034 | 0.2848 | 1.3239 | 0.6409 | -5.4115 | 179.1417 | 175.0385 | 133.8716 | 149.3797 | 124.3892 | 112.1714 | 98.8299 | 168.0287 | 149.7706 | 183.7209 | 194.676 | 179.4648 | 152.2431 | 146.3886 | 183.3636 | 194.3431 | 198.1988 |  |  | 123.4038 |  | 200.3911 | 113.4408 | 150.2953 | 178.1058 | 184.9356 | 168.3447 | 167.848 | 163.0046 | 194.0328 | 205.4113 | 212.543 | 156.0944 | 97.0524 | 136.8145 | 158.5708 | 174.0772 | 127.3023 | 155.3732 | 144.5157 | 223.3603 | 120.144 | 166.9957 | 201.3731 | 213.7622 | 244.0835 | 113.8904 | 145.2018 | 171.4859 | 180.6303 | 172.6154 | 82.8845 | 96.0071 | 133.0063 | 157.2126 | 171.4719 | 136.7688 |  | 117.0489 | 197.6398 |  | 116.3083 | 152.9017 | 183.7668 | 195.4549 | 185.6993 | 135.529 | 160.4387 | 188.9946 | 191.3835 | 170.873 | 92.458 | 106.0963 | 129.9902 | 157.4932 | 175.6477 | 187.1452 | 117.1594 | 108.1344 | 108.6363 | 139.6216 | 176.6308 | 203.4607 | 208.3769 | 190.3791 |  |  |  |  | 74.8286 | 77.6473 | 147.8124 | 79.7159 | 153.5582 | 86.0849 | 34.7833 | 34.5656 | 34.755 | 34.6808 | 33.3455 | 34.8319 | 33.6605 | 34.8666 | 72.9132 | 85.2632 | 80.5927 | 71.2001 | 179.7356 |  |  | 129.8108 |  | 119.2877 | 87.9436 | 112.7381 | 86.9088 | 175.0853 | 167.4681 | 199.0055 | 183.1886 | 194.4351 | 168.9931 | 208.3367 | 225.5911 | 226.0157 | 198.9799 | 131.381 | 107.26 | 155.2377 | 118.8929 | 162.7538 | 160.5898 | 189.7569 | 121.3861 | 181.203 | 169.6697 | 184.4667 | 212.6666 |  | 165.7903 | 95.3095 | 136.613 | 162.8313 | 179.1652 | 133.0414 | 135.6766 | 120.3317 |  | 134.9575 | 170.415 | 205.1419 | 217.1586 | 202.8749 | 117.5199 | 160.0615 | 196.2573 | 209.5727 | 199.3656 | 85.8242 | 97.5913 | 136.1721 | 162.5638 | 180.9446 | 111.2981 | 167.7968 | 100.3464 | 189.6037 | 105.2546 | 129.9416 | 169.1139 | 197.045 | 209.8908 | 234.6751 | 134.5888 | 170.9644 | 204.9515 | 214.8997 | 196.8071 | 94.0988 | 108.2074 | 135.6407 | 163.6744 | 182.4054 | 80.7265 | 107.968 | 121.1946 | 110.5618 | 127.9765 | 194.4866 | 162.8082 | 203.7629 | 189.2309 | 143.9693 |  |  |  | 74.2962 | 81.9518 | 76.4243 | 153.7802 | 81.4098 | 131.0292 |  | 80.9385 | 76.7213 | 78.0488 | 59.4689 | 104.4649 | 115.5538 |  | 154.5209 | 177.0227 | 172.0993 | 379.5271 | 519.2737 | 493.9386 | 349.3222 | [23 empty] | 77.6071 | 506.6061 | 118.3268 | 165.7718
17:12 | 13570 |  |  | 18.0618 | 48.4601 | 52.538 | 23.1892 | 22.3845 | 38.7344 | 28.5098 | 1.8961 | 1.4317 | 0.6944 | -0.0331 |  |  |  | -1.8753 | 35.9853 | 51.7774 | 14.6099 |  | 26.0515 | 35.8045 | 0.4029 | 0.2838 | 1.3216 | 0.6418 | -6.3673 | 179.118 | 175.018 | 133.8512 | 149.3551 | 124.3737 | 112.1537 | 98.8201 | 168.0079 | 149.7516 | 183.7075 | 194.6544 | 179.4475 | 152.2275 | 146.373 | 183.3422 | 194.3257 | 198.1693 |  |  | 123.3902 |  | 200.3632 | 113.4359 | 150.2895 | 178.0961 | 184.9199 | 168.3337 | 167.8349 | 162.9957 | 194.0205 | 205.3955 | 212.5718 | 156.0873 | 97.0499 | 136.8116 | 158.5713 | 174.07 | 127.2963 | 155.3569 | 144.5096 | 223.3277 | 120.1488 | 166.9992 | 201.3633 | 213.7515 | 243.9203 | 113.8891 | 145.1969 | 171.476 | 180.6188 | 172.6004 | 82.887 | 96.0115 | 133.0079 | 157.211 | 171.4675 | 136.7637 |  | 117.0409 | 197.6167 |  | 116.2993 | 152.8974 | 183.758 | 195.4444 | 185.6895 | 135.5143 | 160.4323 | 188.9837 | 191.3656 | 170.8609 | 92.4474 | 106.0975 | 129.9878 | 157.4876 | 175.6353 | 187.1292 | 117.1522 | 108.1282 | 108.6252 | 139.6169 | 176.6179 | 203.4448 | 208.36 | 190.3614 |  |  |  |  | 74.8266 | 77.6421 | 147.7952 | 79.7013 | 153.5515 | 86.0797 | 34.7103 | 34.6685 | 34.8556 | 34.6606 | 33.5655 | 34.827 | 33.4051 | 34.8578 | 72.913 | 85.2584 | 80.5892 | 71.1974 | 179.7152 |  |  | 129.8 |  | 119.2819 | 87.9384 | 112.733 | 86.9093 | 175.0756 | 167.4678 | 198.9969 | 183.1731 | 194.42 | 168.9837 | 208.3231 | 225.5703 | 226.0014 | 198.9664 | 131.367 | 107.2567 | 155.2181 | 118.8822 | 162.7574 | 160.5856 | 189.7552 | 121.3937 | 181.2002 | 169.6673 | 184.4696 | 212.6527 |  | 165.7728 | 95.3028 | 136.6135 | 162.8278 | 179.148 | 133.0254 | 135.6599 | 120.3169 |  | 134.9516 | 170.4237 | 205.137 | 217.1455 | 202.8685 | 117.5197 | 160.0554 | 196.2473 | 209.5742 | 199.3516 | 85.8238 | 97.5948 | 136.1804 | 162.5619 | 180.9379 | 111.2961 | 167.7896 | 100.3448 | 189.6425 | 105.2482 | 129.9448 | 169.1209 | 197.0437 | 209.8803 | 234.6592 | 134.5833 | 170.9602 | 204.9305 | 214.8868 | 196.7959 | 94.1057 | 108.2143 | 135.645 | 163.6729 | 182.399 | 80.7304 | 107.9592 | 121.1893 | 110.5454 | 127.959 | 194.4696 | 162.7992 | 203.7436 | 189.2151 | 143.9526 |  |  |  | 74.2896 | 81.9445 | 76.4131 | 153.7935 | 81.4184 | 130.9949 |  | 80.9272 | 76.7096 | 78.0434 | 59.4731 | 104.4606 | 115.5511 |  | 154.4743 | 176.9893 | 172.0624 | 379.7919 | 519.4727 | 494.7496 | 350.4287 | [23 empty] | 77.5995 | 507.1111 | 118.2693 | 165.7318
17:12 | 13571 |  |  | 18.0855 | 48.4902 | 52.5251 | 23.2816 | 22.4035 | 38.7998 | 28.5815 | 1.8968 | 1.4296 | 0.6959 | -0.034 |  |  |  | -1.8046 | 36.0562 | 51.8826 | 14.678 |  | 26.0944 | 35.8404 | 0.4026 | 0.2878 | 1.3179 | 0.6414 | -6.7316 | 179.1093 | 175.0044 | 133.847 | 149.3457 | 124.3661 | 112.1489 | 98.8174 | 167.9983 | 149.7547 | 183.698 | 194.6349 | 179.4367 | 152.2168 | 146.3718 | 183.3135 | 194.3039 | 198.1398 |  |  | 123.3762 |  | 200.3369 | 113.437 | 150.2892 | 178.0812 | 184.914 | 168.3247 | 167.8162 | 162.9968 | 194.015 | 205.3814 | 212.5686 | 156.0795 | 97.0536 | 136.8126 | 158.5719 | 174.064 | 127.285 | 155.3418 | 144.4922 | 223.2906 | 120.1474 | 167.0011 | 201.3594 | 213.745 | 243.8835 | 113.8875 | 145.199 | 171.4721 | 180.613 | 172.5909 | 82.9008 | 96.0138 | 133.0172 | 157.2099 | 171.4685 | 136.7673 |  | 117.0288 | 197.5952 |  | 116.2942 | 152.8938 | 183.75 | 195.4325 | 185.6773 | 135.5083 | 160.4266 | 188.9774 | 191.3518 | 170.8497 | 92.4346 | 106.0978 | 129.9874 | 157.4801 | 175.6222 | 187.1079 | 117.1413 | 108.1151 | 108.6187 | 139.6128 | 176.6064 | 203.435 | 208.3416 | 190.3521 |  |  |  |  | 74.8297 | 77.6341 | 147.7832 | 79.6751 | 153.5496 | 86.0733 | 34.7317 | 34.6707 | 34.8921 | 34.6596 | 33.7315 | 34.8152 | 33.1311 | 34.8362 | 72.9087 | 85.2505 | 80.5858 | 71.1924 | 179.703 |  |  | 129.7905 |  | 119.2778 | 87.9379 | 112.7293 | 86.9096 | 175.0615 | 167.468 | 198.9968 | 183.1593 | 194.4094 | 168.985 | 208.3082 | 225.5495 | 225.9833 | 198.9413 | 131.3716 | 107.2485 | 155.1866 | 118.8709 | 162.7498 | 160.5828 | 189.744 | 121.3899 | 181.1876 | 169.653 | 184.4698 | 212.6437 |  | 165.7662 | 95.2993 | 136.6122 | 162.8247 | 179.1465 | 133.018 | 135.6446 | 120.3065 |  | 134.9408 | 170.4288 | 205.135 | 217.1374 | 202.8609 | 117.5185 | 160.043 | 196.2417 | 209.5548 | 199.3376 | 85.8219 | 97.5939 | 136.1845 | 162.556 | 180.9262 | 111.2896 | 167.7738 | 100.3363 | 189.6684 | 105.2338 | 129.9437 | 169.1239 | 197.0422 | 209.8693 | 234.6308 | 134.5787 | 170.9589 | 204.9243 | 214.8703 | 196.781 | 94.107 | 108.2213 | 135.6408 | 163.6712 | 182.3848 | 80.7302 | 107.955 | 121.188 | 110.5357 | 127.9581 | 194.4608 | 162.7877 | 203.7342 | 189.2048 | 143.9407 |  |  |  | 74.2933 | 81.9408 | 76.4044 | 153.7867 | 81.412 | 130.9769 |  | 80.9196 | 76.708 | 78.0379 | 59.4665 | 104.4771 | 115.5446 |  | 154.4646 | 176.9468 | 172.0388 | 379.1633 | 518.1702 | 493.5874 | 349.657 | [23 empty] | 77.596 | 505.8788 | 118.4743 | 165.7057
17:12 | 13572 |  |  | 18.1224 | 48.431 | 52.5438 | 23.2471 | 22.3176 | 38.7866 | 28.4837 | 1.8965 | 1.4283 | 0.6954 | -0.0361 |  |  |  | -1.815 | 36.0301 | 51.7982 | 14.6674 |  | 26.1125 | 35.8268 | 0.4019 | 0.2897 | 1.3232 | 0.6427 | -5.7018 | 179.0979 | 174.9899 | 133.8438 | 149.3422 | 124.3625 | 112.1463 | 98.8159 | 167.9958 | 149.7609 | 183.6923 | 194.6277 | 179.4265 | 152.2198 | 146.3724 | 183.266 | 194.2851 | 198.1104 |  |  | 123.3687 |  | 200.3178 | 113.4381 | 150.2837 | 178.0711 | 184.9014 | 168.3091 | 167.802 | 163.0014 | 194.0136 | 205.3707 | 212.5638 | 156.069 | 97.045 | 136.8077 | 158.557 | 174.0463 | 127.2694 | 155.3286 | 144.4748 | 223.2548 | 120.1357 | 166.9973 | 201.3465 | 213.7242 | 243.8447 | 113.8817 | 145.19 | 171.4644 | 180.6005 | 172.5791 | 82.9043 | 96.0146 | 133.017 | 157.2007 | 171.4544 | 136.7586 |  | 117.013 | 197.5657 |  | 116.2936 | 152.8863 | 183.7403 | 195.415 | 185.6655 | 135.5051 | 160.4208 | 188.9624 | 191.3369 | 170.837 | 92.4285 | 106.1018 | 129.9841 | 157.4715 | 175.6075 | 187.0966 | 117.1312 | 108.1055 | 108.6066 | 139.6096 | 176.6023 | 203.4284 | 208.3281 | 190.3413 |  |  |  |  | 74.8233 | 77.6256 | 147.7622 | 79.6509 | 153.5389 | 86.065 | 34.6847 | 34.6668 | 34.8855 | 34.7492 | 33.6823 | 34.8235 | 33.2461 | 34.8608 | 72.8986 | 85.245 | 80.5696 | 71.1811 | 179.6874 |  |  | 129.7811 |  | 119.2695 | 87.9358 | 112.7195 | 86.9017 | 175.0552 | 167.4605 | 198.9815 | 183.146 | 194.3947 | 169.0039 | 208.29 | 225.5296 | 225.9621 | 198.9177 | 131.3825 | 107.2412 | 155.1308 | 118.8607 | 162.734 | 160.5787 | 189.7295 | 121.384 | 181.1696 | 169.6334 | 184.4719 | 212.6313 |  | 165.7611 | 95.3066 | 136.6184 | 162.8236 | 179.1419 | 133.0122 | 135.6358 | 120.3022 |  | 134.9409 | 170.4293 | 205.1311 | 217.1291 | 202.8568 | 117.512 | 160.039 | 196.2291 | 209.5293 | 199.3174 | 85.8246 | 97.5881 | 136.1835 | 162.5501 | 180.9128 | 111.2818 | 167.7563 | 100.3237 | 189.6816 | 105.2237 | 129.9465 | 169.1145 | 197.0332 | 209.8561 | 234.6003 | 134.5678 | 170.9435 | 204.9185 | 214.8529 | 196.7607 | 94.1017 | 108.2163 | 135.6441 | 163.6694 | 182.3664 | 80.7301 | 107.9583 | 121.1813 | 110.5281 | 127.9553 | 194.4502 | 162.7793 | 203.7247 | 189.1928 | 143.937 |  |  |  | 74.2868 | 81.942 | 76.4023 | 153.7762 | 81.405 | 130.9672 |  | 80.9122 | 76.7004 | 78.0315 | 59.4652 | 104.4811 | 115.535 |  | 154.4409 | 176.9002 | 172.0158 | 379.5287 | 518.3266 | 492.8113 | 349.5295 | [23 empty] | 77.5905 | 505.569 | 118.3657 | 165.6705
17:12 | 13573 |  |  | 18.1324 | 48.4098 | 52.4481 | 23.1849 | 22.2949 | 38.8458 | 28.5488 | 1.8972 | 1.4322 | 0.6925 | -0.0357 |  |  |  | -1.855 | 36.0509 | 51.9277 | 14.6302 |  | 26.0838 | 35.8899 | 0.4001 | 0.2884 | 1.3226 | 0.6414 | -6.8427 | 179.078 | 174.9692 | 133.8259 | 149.3283 | 124.3509 | 112.1348 | 98.8062 | 167.9815 | 149.749 | 183.6821 | 194.6057 | 179.416 | 152.2135 | 146.3605 | 183.2473 | 194.2684 | 198.0903 |  |  | 123.3662 |  | 200.2945 | 113.4329 | 150.2747 | 178.069 | 184.8926 | 168.2972 | 167.7978 | 162.9937 | 194.0009 | 205.3611 | 212.5931 | 156.0693 | 97.0445 | 136.8099 | 158.5585 | 174.0291 | 127.2575 | 155.3188 | 144.4606 | 223.2259 | 120.1375 | 166.9942 | 201.333 | 213.7077 | 243.6482 | 113.877 | 145.1775 | 171.4481 | 180.5877 | 172.5671 | 82.8935 | 96.013 | 133.0107 | 157.1911 | 171.437 | 136.7356 |  | 117.0106 | 197.5342 |  | 116.2856 | 152.8797 | 183.7298 | 195.3964 | 185.6451 | 135.4951 | 160.4087 | 188.9402 | 191.3198 | 170.8199 | 92.4226 | 106.0961 | 129.979 | 157.4627 | 175.5973 | 187.0884 | 117.1271 | 108.0994 | 108.6008 | 139.6108 | 176.5969 | 203.4192 | 208.319 | 190.333 |  |  |  |  | 74.8136 | 77.6203 | 147.755 | 79.6516 | 153.5255 | 86.0632 | 34.6519 | 34.7388 | 34.8104 | 34.9672 | 33.5579 | 34.8732 | 33.3945 | 34.8981 | 72.9053 | 85.2395 | 80.5628 | 71.1769 | 179.6608 |  |  | 129.7629 |  | 119.2583 | 87.9334 | 112.7088 | 86.8881 | 175.0419 | 167.4507 | 198.9583 | 183.1222 | 194.3687 | 168.997 | 208.2729 | 225.514 | 225.9486 | 198.9043 | 131.3966 | 107.2385 | 155.0744 | 118.8519 | 162.731 | 160.5754 | 189.7213 | 121.3833 | 181.1579 | 169.6189 | 184.4704 | 212.6183 |  | 165.755 | 95.3088 | 136.6124 | 162.8123 | 179.1258 | 132.9922 | 135.621 | 120.2906 |  | 134.9355 | 170.4199 | 205.1206 | 217.1161 | 202.8381 | 117.5061 | 160.0366 | 196.2105 | 209.5067 | 199.303 | 85.8203 | 97.584 | 136.1798 | 162.5458 | 180.8958 | 111.2735 | 167.7477 | 100.3101 | 189.6865 | 105.2097 | 129.9479 | 169.1117 | 197.0182 | 209.837 | 234.6124 | 134.5627 | 170.932 | 204.8977 | 214.8364 | 196.7379 | 94.0946 | 108.2045 | 135.6469 | 163.6604 | 182.3454 | 80.7234 | 107.9528 | 121.1719 | 110.5193 | 127.9611 | 194.44 | 162.7798 | 203.7074 | 189.1828 | 143.944 |  |  |  | 74.2798 | 81.9454 | 76.3997 | 153.768 | 81.3968 | 130.9768 |  | 80.9106 | 76.6961 | 78.0304 | 59.4695 | 104.4835 | 115.5319 |  | 154.4303 | 176.8697 | 171.9954 | 379.1652 | 518.4065 | 492.5853 | 348.807 | [23 empty] | 77.587 | 505.4959 | 118.3777 | 165.65
17:12 | 13574 |  |  | 18.1115 | 48.3473 | 52.415 | 23.1852 | 22.3659 | 38.8653 | 28.6177 | 1.8955 | 1.4288 | 0.6966 | -0.0356 |  |  |  | -1.8748 | 36.0134 | 51.7935 | 14.6626 |  | 26.1361 | 35.9191 | 0.4011 | 0.2848 | 1.3224 | 0.6422 | -6.6229 | 179.0635 | 174.9494 | 133.8173 | 149.3108 | 124.3418 | 112.1268 | 98.7994 | 167.9733 | 149.7341 | 183.6634 | 194.5835 | 179.3987 | 152.1909 | 146.3489 | 183.2326 | 194.2391 | 198.0654 |  |  | 123.3561 |  | 200.2624 | 113.4255 | 150.2678 | 178.0554 | 184.8719 | 168.2791 | 167.7855 | 162.9741 | 193.9828 | 205.3447 | 212.5947 | 156.0592 | 97.0476 | 136.8127 | 158.5585 | 174.0244 | 127.251 | 155.3056 | 144.452 | 223.1922 | 120.14 | 166.9824 | 201.3269 | 213.6957 | 243.9118 | 113.8708 | 145.1732 | 171.4374 | 180.5724 | 172.5539 | 82.8798 | 96.0134 | 133.0076 | 157.184 | 171.4273 | 136.7292 |  | 116.9998 | 197.5117 |  | 116.2805 | 152.8828 | 183.726 | 195.3924 | 185.6283 | 135.4905 | 160.4028 | 188.9404 | 191.3123 | 170.806 | 92.42 | 106.0933 | 129.983 | 157.4609 | 175.5873 | 187.078 | 117.1238 | 108.099 | 108.6028 | 139.6159 | 176.5961 | 203.409 | 208.3113 | 190.3274 |  |  |  |  | 74.8119 | 77.6126 | 147.7338 | 79.6272 | 153.5183 | 86.0637 | 34.7173 | 34.7594 | 34.7113 | 35.1851 | 33.5398 | 34.9401 | 33.0869 | 34.9508 | 72.9036 | 85.2297 | 80.5575 | 71.1678 | 179.6406 |  |  | 129.7535 |  | 119.2473 | 87.9303 | 112.7033 | 86.8848 | 175.0232 | 167.4509 | 198.9464 | 183.1089 | 194.3544 | 168.981 | 208.2489 | 225.4936 | 225.9287 | 198.8879 | 131.4031 | 107.2313 | 155.0486 | 118.841 | 162.7112 | 160.5677 | 189.7064 | 121.3739 | 181.1372 | 169.6066 | 184.4565 | 212.6054 |  | 165.7526 | 95.3072 | 136.6111 | 162.8039 | 179.1145 | 132.9824 | 135.6073 | 120.2814 |  | 134.9286 | 170.4117 | 205.1039 | 217.0977 | 202.8195 | 117.509 | 160.0291 | 196.2032 | 209.489 | 199.2943 | 85.8157 | 97.5814 | 136.1802 | 162.5398 | 180.8869 | 111.2641 | 167.7311 | 100.3013 | 189.7589 | 105.202 | 129.9488 | 169.1125 | 197.0116 | 209.82 | 234.5974 | 134.5596 | 170.93 | 204.8786 | 214.8207 | 196.7222 | 94.1003 | 108.2018 | 135.6485 | 163.6485 | 182.3231 | 80.7203 | 107.9417 | 121.168 | 110.5087 | 127.9638 | 194.4291 | 162.7761 | 203.6936 | 189.1767 | 143.9278 |  |  |  | 74.2733 | 81.948 | 76.3904 | 153.7436 | 81.3868 | 130.9832 |  | 80.9119 | 76.6943 | 78.017 | 59.4672 | 104.4735 | 115.5415 |  | 154.4097 | 176.8232 | 171.9737 | 379.3856 | 518.7146 | 493.508 | 349.1296 | [23 empty] | 77.5824 | 506.1113 | 118.3673 | 165.6164
17:12 | 13575 |  |  | 18.1223 | 48.3891 | 52.5367 | 23.2006 | 22.3863 | 38.8348 | 28.6211 | 1.8975 | 1.4297 | 0.6956 | -0.0344 |  |  |  | -1.9045 | 36.0828 | 51.8717 | 14.6451 |  | 26.2083 | 35.8563 | 0.4013 | 0.2864 | 1.3229 | 0.6406 | -7.3317 | 179.0477 | 174.9379 | 133.8183 | 149.3017 | 124.3405 | 112.1282 | 98.804 | 167.9688 | 149.7409 | 183.6567 | 194.5799 | 179.3883 | 152.183 | 146.3441 | 183.2358 | 194.2205 | 198.0524 |  |  | 123.3441 |  | 200.2357 | 113.4234 | 150.2668 | 178.0411 | 184.8506 | 168.2623 | 167.7731 | 162.9642 | 193.9703 | 205.3274 | 212.5403 | 156.0491 | 97.0465 | 136.8128 | 158.549 | 174.0212 | 127.2463 | 155.294 | 144.4425 | 223.1624 | 120.1361 | 166.9782 | 201.3186 | 213.6868 | 244.5421 | 113.8752 | 145.1744 | 171.4409 | 180.5626 | 172.5458 | 82.8847 | 96.0215 | 133.0177 | 157.1864 | 171.4257 | 136.7266 |  | 116.9952 | 197.4922 |  | 116.2793 | 152.872 | 183.7144 | 195.3749 | 185.6222 | 135.4842 | 160.3933 | 188.925 | 191.2979 | 170.7908 | 92.42 | 106.094 | 129.9816 | 157.4537 | 175.5712 | 187.062 | 117.1207 | 108.0952 | 108.5987 | 139.6171 | 176.5898 | 203.397 | 208.301 | 190.3179 |  |  |  |  | 74.8057 | 77.6039 | 147.7143 | 79.6181 | 153.5083 | 86.051 | 34.7759 | 34.6639 | 34.7583 | 35.3756 | 33.6283 | 34.9721 | 32.3498 | 35.0792 | 72.8929 | 85.2269 | 80.5509 | 71.1625 | 179.6232 |  |  | 129.7478 |  | 119.2428 | 87.9173 | 112.7013 | 86.8836 | 175.0057 | 167.4453 | 198.9313 | 183.1003 | 194.3449 | 168.9775 | 208.2305 | 225.4682 | 225.8996 | 198.865 | 131.4103 | 107.2276 | 155.0253 | 118.8253 | 162.6972 | 160.5688 | 189.6986 | 121.3633 | 181.119 | 169.5976 | 184.4537 | 212.5835 |  | 165.7456 | 95.3072 | 136.6215 | 162.8027 | 179.1073 | 132.9737 | 135.595 | 120.2733 |  | 134.9256 | 170.4137 | 205.0934 | 217.0867 | 202.8095 | 117.5139 | 160.0269 | 196.1989 | 209.4765 | 199.2783 | 85.8229 | 97.5792 | 136.1836 | 162.5388 | 180.8819 | 111.2591 | 167.7197 | 100.3023 | 189.8477 | 105.1939 | 129.9526 | 169.1069 | 197.0067 | 209.8161 | 234.5511 | 134.5713 | 170.9399 | 204.8734 | 214.8097 | 196.7178 | 94.115 | 108.1998 | 135.6348 | 163.629 | 182.3178 | 80.7225 | 107.94 | 121.1635 | 110.5015 | 127.9509 | 194.4141 | 162.7684 | 203.6788 | 189.1681 | 143.9029 |  |  |  | 74.2645 | 81.9448 | 76.3848 | 153.7236 | 81.381 | 130.9819 |  | 80.8951 | 76.6971 | 78.0174 | 59.4595 | 104.4773 | 115.5385 |  | 154.3806 | 176.776 | 171.9518 | 379.7804 | 519.7185 | 494.8579 | 350.2606 | [23 empty] | 77.5767 | 507.2882 | 118.4552 | 165.5783
17:12 | 13576 |  |  | 18.1425 | 48.448 | 52.4605 | 23.2416 | 22.4341 | 38.885 | 28.6304 | 1.8979 | 1.4282 | 0.6986 | -0.0348 |  |  |  | -1.8729 | 35.9665 | 51.8546 | 14.6361 |  | 26.1811 | 35.845 | 0.4019 | 0.2847 | 1.3256 | 0.6403 | -4.8071 | 179.0323 | 174.9271 | 133.8102 | 149.2986 | 124.3387 | 112.1278 | 98.8006 | 167.9578 | 149.7427 | 183.6567 | 194.5707 | 179.3887 | 152.1873 | 146.3451 | 183.2486 | 194.217 | 198.0563 |  |  | 123.3343 |  | 200.2103 | 113.4228 | 150.2604 | 178.0318 | 184.8433 | 168.2523 | 167.7598 | 162.9687 | 193.958 | 205.317 | 212.5585 | 156.0536 | 97.0468 | 136.8174 | 158.5448 | 174.0176 | 127.241 | 155.2844 | 144.4294 | 223.1349 | 120.1334 | 166.9778 | 201.3085 | 213.6752 | 245.1612 | 113.8732 | 145.1777 | 171.4383 | 180.5549 | 172.5366 | 82.8959 | 96.0243 | 133.0231 | 157.1873 | 171.418 | 136.7041 |  | 116.9978 | 197.4666 |  | 116.2782 | 152.8651 | 183.7009 | 195.3584 | 185.612 | 135.4679 | 160.3887 | 188.9042 | 191.2784 | 170.7792 | 92.4138 | 106.097 | 129.9777 | 157.4451 | 175.5642 | 187.0489 | 117.1148 | 108.082 | 108.5859 | 139.6094 | 176.5862 | 203.3898 | 208.2837 | 190.3006 |  |  |  |  | 74.799 | 77.6015 | 147.6978 | 79.6231 | 153.4897 | 86.0411 | 34.7807 | 34.5829 | 34.8808 | 35.5521 | 33.6236 | 34.9818 | 31.9448 | 35.1639 | 72.8848 | 85.2223 | 80.5446 | 71.1599 | 179.6049 |  |  | 129.7419 |  | 119.2429 | 87.918 | 112.6995 | 86.8855 | 175.0026 | 167.4436 | 198.9165 | 183.0894 | 194.3335 | 168.9956 | 208.2209 | 225.4563 | 225.88 | 198.8485 | 131.4323 | 107.2287 | 155.0123 | 118.8168 | 162.6895 | 160.5696 | 189.6951 | 121.3549 | 181.1131 | 169.5901 | 184.4477 | 212.5666 |  | 165.7312 | 95.2998 | 136.6228 | 162.7947 | 179.0998 | 132.9608 | 135.5749 | 120.265 |  | 134.9193 | 170.4121 | 205.0879 | 217.0714 | 202.8014 | 117.5151 | 160.0255 | 196.1823 | 209.4648 | 199.2658 | 85.8275 | 97.5759 | 136.1811 | 162.5355 | 180.8696 | 111.2516 | 167.712 | 100.2981 | 189.8836 | 105.1817 | 129.945 | 169.1016 | 196.9933 | 209.8057 | 234.5292 | 134.5732 | 170.9351 | 204.8507 | 214.7854 | 196.697 | 94.108 | 108.1953 | 135.6197 | 163.6106 | 182.3087 | 80.7194 | 107.9376 | 121.1564 | 110.4955 | 127.9604 | 194.406 | 162.7657 | 203.6721 | 189.1542 | 143.9088 |  |  |  | 74.2577 | 81.9375 | 76.3823 | 153.7112 | 81.3764 | 130.9664 |  | 80.8921 | 76.6906 | 78.0034 | 59.4579 | 104.4733 | 115.5317 |  | 154.3547 | 176.7335 | 171.9203 | 378.9681 | 517.5796 | 493.3099 | 349.5295 | [23 empty] | 77.5705 | 505.4447 | 118.4557 | 165.5441
17:12 | 13577 |  |  | 18.2013 | 48.3092 | 52.421 | 23.1009 | 22.4225 | 38.8806 | 28.6109 | 1.8963 | 1.4263 | 0.6936 | -0.0366 |  |  |  | -1.8061 | 35.945 | 51.8352 | 14.6212 |  | 26.2549 | 35.9419 | 0.4005 | 0.285 | 1.3225 | 0.6379 | -6.4207 | 179.0197 | 174.9115 | 133.7932 | 149.288 | 124.3296 | 112.1203 | 98.7897 | 167.9531 | 149.7335 | 183.6462 | 194.5512 | 179.3709 | 152.1825 | 146.3374 | 183.2213 | 194.2083 | 198.0474 |  |  | 123.3222 |  | 200.1899 | 113.4252 | 150.2578 | 178.0257 | 184.836 | 168.2427 | 167.7551 | 162.9697 | 193.9488 | 205.3121 | 212.5952 | 156.0508 | 97.0491 | 136.8199 | 158.5483 | 174.0162 | 127.2331 | 155.2754 | 144.4238 | 223.1049 | 120.1372 | 166.9825 | 201.3081 | 213.6703 | 245.3672 | 113.863 | 145.1732 | 171.4253 | 180.5415 | 172.5236 | 82.8918 | 96.0198 | 133.0213 | 157.1725 | 171.4106 | 136.6905 |  | 116.987 | 197.4354 |  | 116.2759 | 152.8638 | 183.6855 | 195.3464 | 185.5918 | 135.4587 | 160.3837 | 188.8947 | 191.2619 | 170.768 | 92.4006 | 106.0962 | 129.974 | 157.4348 | 175.5537 | 187.0257 | 117.0977 | 108.0694 | 108.5677 | 139.602 | 176.5747 | 203.3735 | 208.2656 | 190.2826 |  |  |  |  | 74.7966 | 77.6024 | 147.6789 | 79.609 | 153.4761 | 86.0352 | 34.8144 | 34.5669 | 34.9857 | 35.721 | 33.4583 | 35.0085 | 31.8375 | 35.1555 | 72.8789 | 85.2207 | 80.5434 | 71.155 | 179.5908 |  |  | 129.7378 |  | 119.2391 | 87.9208 | 112.6975 | 86.8851 | 175.0007 | 167.448 | 198.9054 | 183.0838 | 194.322 | 169.0447 | 208.1998 | 225.441 | 225.8506 | 198.8329 | 131.4526 | 107.2209 | 154.9998 | 118.8009 | 162.6793 | 160.557 | 189.6814 | 121.3478 | 181.0961 | 169.576 | 184.4342 | 212.5587 |  | 165.7371 | 95.2998 | 136.6258 | 162.7962 | 179.0901 | 132.9601 | 135.5655 | 120.2635 |  | 134.9199 | 170.4123 | 205.0799 | 217.0613 | 202.7766 | 117.508 | 160.0148 | 196.1667 | 209.4476 | 199.2448 | 85.8232 | 97.5752 | 136.1732 | 162.5218 | 180.8525 | 111.2408 | 167.6877 | 100.2847 | 189.9167 | 105.1687 | 129.9452 | 169.1035 | 196.9841 | 209.7876 | 234.5214 | 134.568 | 170.9151 | 204.8262 | 214.76 | 196.6731 | 94.1002 | 108.1988 | 135.6181 | 163.5973 | 182.2941 | 80.7171 | 107.9293 | 121.1511 | 110.4903 | 127.9643 | 194.3986 | 162.7638 | 203.6602 | 189.1403 | 143.9144 |  |  |  | 74.2544 | 81.9333 | 76.3784 | 153.6973 | 81.3601 | 130.9661 |  | 80.8872 | 76.6754 | 77.9987 | 59.4591 | 104.4758 | 115.5252 |  | 154.3215 | 176.6959 | 171.8892 | 379.5709 | 518.5406 | 493.0142 | 349.6068 | [23 empty] | 77.5658 | 505.7774 | 118.4215 | 165.5087
17:12 | 13578 |  |  | 18.1489 | 48.3343 | 52.3579 | 23.2118 | 22.305 | 38.8765 | 28.5052 | 1.8958 | 1.4245 | 0.6962 | -0.0369 |  |  |  | -1.9173 | 35.9852 | 51.8371 | 14.6107 |  | 26.2011 | 35.8073 | 0.3993 | 0.2854 | 1.3176 | 0.6377 | -4.5674 | 179.0106 | 174.902 | 133.7866 | 149.2772 | 124.3267 | 112.1157 | 98.7872 | 167.9485 | 149.737 | 183.6343 | 194.5492 | 179.3572 | 152.1813 | 146.324 | 183.1775 | 194.1901 | 198.0237 |  |  | 123.312 |  | 200.1715 | 113.4278 | 150.2533 | 178.0198 | 184.8199 | 168.2393 | 167.7498 | 162.9687 | 193.9427 | 205.2931 | 212.518 | 156.0339 | 97.0474 | 136.8191 | 158.5422 | 174.007 | 127.2187 | 155.2647 | 144.4163 | 223.0713 | 120.1369 | 166.9799 | 201.3021 | 213.6574 | 245.1541 | 113.8641 | 145.1664 | 171.4103 | 180.5295 | 172.5113 | 82.8884 | 96.0232 | 133.0239 | 157.1662 | 171.4006 | 136.6988 |  | 116.9725 | 197.4036 |  | 116.2699 | 152.8617 | 183.6753 | 195.3314 | 185.5788 | 135.4651 | 160.3755 | 188.8817 | 191.2502 | 170.7505 | 92.4003 | 106.0924 | 129.9738 | 157.4248 | 175.5437 | 187.0041 | 117.0807 | 108.0618 | 108.5554 | 139.5962 | 176.5576 | 203.3585 | 208.2482 | 190.268 |  |  |  |  | 74.7944 | 77.6032 | 147.6894 | 79.6118 | 153.4651 | 86.0303 | 34.8595 | 34.544 | 35.0563 | 35.8624 | 33.2915 | 35.023 | 31.783 | 35.0853 | 72.882 | 85.2096 | 80.5453 | 71.155 | 179.5722 |  |  | 129.7234 |  | 119.2219 | 87.8999 | 112.6823 | 86.8784 | 174.9894 | 167.44 | 198.8869 | 183.07 | 194.3103 | 169.0651 | 208.1798 | 225.4163 | 225.8206 | 198.8074 | 131.4414 | 107.2186 | 154.9645 | 118.7787 | 162.6848 | 160.5469 | 189.6698 | 121.3528 | 181.0778 | 169.5645 | 184.4295 | 212.5476 |  | 165.7297 | 95.303 | 136.6255 | 162.7907 | 179.0714 | 132.9491 | 135.5596 | 120.2599 |  | 134.9161 | 170.4049 | 205.0628 | 217.0562 | 202.7647 | 117.5107 | 160.0096 | 196.1655 | 209.4318 | 199.2298 | 85.8192 | 97.5801 | 136.1792 | 162.5157 | 180.8457 | 111.2356 | 167.6745 | 100.2817 | 189.9527 | 105.1576 | 129.9484 | 169.1017 | 196.9743 | 209.7735 | 234.5321 | 134.5674 | 170.9106 | 204.8167 | 214.7518 | 196.6663 | 94.1049 | 108.2086 | 135.6176 | 163.593 | 182.2825 | 80.7169 | 107.924 | 121.1423 | 110.4754 | 127.9444 | 194.3846 | 162.7548 | 203.6381 | 189.1198 | 143.8946 |  |  |  | 74.2496 | 81.9287 | 76.3689 | 153.6803 | 81.3414 | 130.9634 |  | 80.8795 | 76.6742 | 77.9936 | 59.4615 | 104.4904 | 115.5229 |  | 154.3029 | 176.6811 | 171.8828 | 379.394 | 518.6204 | 492.788 | 349.1948 | [23 empty] | 77.5615 | 505.7042 | 118.2791 | 165.492
17:12 | 13579 |  |  | 18.1745 | 48.3104 | 52.4618 | 23.1375 | 22.3242 | 38.8155 | 28.4946 | 1.8954 | 1.422 | 0.693 | -0.0366 |  |  |  | -1.935 | 35.964 | 51.8807 | 14.6879 |  | 26.1614 | 35.8507 | 0.4004 | 0.2867 | 1.3199 | 0.6385 | -6.9998 | 178.9933 | 174.8832 | 133.7761 | 149.2646 | 124.3231 | 112.1024 | 98.7835 | 167.9273 | 149.7329 | 183.6151 | 194.5367 | 179.3492 | 152.1698 | 146.3241 | 183.1723 | 194.1714 | 198.0044 |  |  | 123.3053 |  | 200.1433 | 113.4194 | 150.2493 | 178.0045 | 184.804 | 168.2316 | 167.7375 | 162.9595 | 193.9384 | 205.2768 | 212.4439 | 156.0283 | 97.0426 | 136.8132 | 158.5246 | 173.9957 | 127.2082 | 155.2493 | 144.4003 | 223.0318 | 120.1339 | 166.9651 | 201.2871 | 213.6322 | 244.6197 | 113.8516 | 145.1532 | 171.3906 | 180.5122 | 172.4886 | 82.8821 | 96.0178 | 133.0104 | 157.1592 | 171.3829 | 136.692 |  | 116.9542 | 197.3729 |  | 116.2722 | 152.8577 | 183.6766 | 195.3226 | 185.571 | 135.4663 | 160.3742 | 188.8708 | 191.2422 | 170.7421 | 92.4052 | 106.0955 | 129.9777 | 157.4237 | 175.5356 | 186.9919 | 117.0733 | 108.0551 | 108.5524 | 139.5877 | 176.5531 | 203.3509 | 208.2313 | 190.2547 |  |  |  |  | 74.7866 | 77.5921 | 147.6916 | 79.6208 | 153.4451 | 86.0179 | 34.9451 | 34.4814 | 35.0339 | 35.9156 | 33.2086 | 35.0147 | 31.8454 | 34.9841 | 72.8788 | 85.1995 | 80.5359 | 71.1488 | 179.5584 |  |  | 129.7167 |  | 119.2125 | 87.8976 | 112.6726 | 86.8761 | 174.9888 | 167.4398 | 198.8728 | 183.0525 | 194.3001 | 169.0613 | 208.1714 | 225.3982 | 225.8014 | 198.7822 | 131.4511 | 107.2208 | 154.9364 | 118.7671 | 162.6863 | 160.5483 | 189.66 | 121.3604 | 181.0654 | 169.5568 | 184.4224 | 212.5321 |  | 165.7086 | 95.2974 | 136.6165 | 162.7751 | 179.0598 | 132.9302 | 135.5456 | 120.2447 |  | 134.9047 | 170.3985 | 205.0486 | 217.0379 | 202.7533 | 117.5169 | 160.0086 | 196.1574 | 209.4196 | 199.2198 | 85.8238 | 97.5824 | 136.1858 | 162.5185 | 180.8408 | 111.2387 | 167.6704 | 100.2829 | 189.9796 | 105.1507 | 129.94 | 169.0935 | 196.9669 | 209.7578 | 234.5203 | 134.5523 | 170.9096 | 204.8107 | 214.7417 | 196.6524 | 94.1052 | 108.2078 | 135.6103 | 163.5851 | 182.2687 | 80.7121 | 107.9201 | 121.1356 | 110.4648 | 127.9368 | 194.3729 | 162.7497 | 203.6198 | 189.103 | 143.885 |  |  |  | 74.2428 | 81.9269 | 76.3607 | 153.6573 | 81.3344 | 130.9419 |  | 80.878 | 76.6697 | 77.991 | 59.453 | 104.4862 | 115.5161 |  | 154.272 | 176.6432 | 171.8645 | 379.2304 | 518.5999 | 493.8758 | 349.7435 | [23 empty] | 77.556 | 506.2378 | 118.2985 | 165.4576
17:12 | 13580 |  |  | 18.1927 | 48.3183 | 52.5354 | 23.236 | 22.3454 | 38.8747 | 28.5898 | 1.8927 | 1.421 | 0.6969 | -0.0357 |  |  |  | -1.9905 | 35.9987 | 51.8622 | 14.6238 |  | 26.1541 | 35.8889 | 0.3995 | 0.2869 | 1.3194 | 0.6399 | -5.1256 | 178.9703 | 174.8619 | 133.761 | 149.2524 | 124.3093 | 112.092 | 98.7762 | 167.9114 | 149.7182 | 183.6003 | 194.51 | 179.3289 | 152.1536 | 146.3024 | 183.1679 | 194.1503 | 197.9745 |  |  | 123.2967 |  | 200.1169 | 113.421 | 150.2484 | 177.9903 | 184.7922 | 168.216 | 167.7323 | 162.9519 | 193.9278 | 205.2649 | 212.4166 | 156.0228 | 97.0457 | 136.8088 | 158.5257 | 173.9859 | 127.2007 | 155.2369 | 144.3832 | 222.999 | 120.1342 | 166.963 | 201.276 | 213.6227 | 244.2561 | 113.8347 | 145.1447 | 171.3802 | 180.4919 | 172.473 | 82.8749 | 96.0088 | 132.9982 | 157.1453 | 171.3727 | 136.6868 |  | 116.9498 | 197.3496 |  | 116.2685 | 152.8529 | 183.6702 | 195.3124 | 185.557 | 135.4619 | 160.3652 | 188.8603 | 191.2238 | 170.7305 | 92.4024 | 106.0928 | 129.9698 | 157.4225 | 175.5154 | 186.979 | 117.0592 | 108.049 | 108.5445 | 139.5824 | 176.555 | 203.3381 | 208.2218 | 190.2415 |  |  |  |  | 74.7737 | 77.5774 | 147.6657 | 79.5969 | 153.424 | 86.0011 | 35.0737 | 34.3806 | 34.7256 | 35.8806 | 33.2076 | 35.0073 | 32.0256 | 34.9215 | 72.8719 | 85.2004 | 80.5297 | 71.1508 | 179.548 |  |  | 129.7102 |  | 119.215 | 87.9055 | 112.6713 | 86.874 | 174.9853 | 167.4442 | 198.8646 | 183.0405 | 194.2886 | 169.0502 | 208.1625 | 225.3896 | 225.7848 | 198.7675 | 131.4752 | 107.2198 | 154.9361 | 118.7632 | 162.6823 | 160.5495 | 189.6533 | 121.3567 | 181.0592 | 169.5475 | 184.4187 | 212.5222 |  | 165.7134 | 95.3059 | 136.6197 | 162.7726 | 179.0612 | 132.9239 | 135.5283 | 120.2392 |  | 134.9023 | 170.4011 | 205.042 | 217.0249 | 202.7288 | 117.5076 | 160.0005 | 196.1355 | 209.4012 | 199.201 | 85.8229 | 97.5825 | 136.1787 | 162.511 | 180.8264 | 111.2268 | 167.6502 | 100.271 | 189.9949 | 105.1377 | 129.9341 | 169.0878 | 196.961 | 209.7358 | 234.5024 | 134.5407 | 170.9052 | 204.8047 | 214.7253 | 196.6458 | 94.0988 | 108.2089 | 135.6081 | 163.5741 | 182.2641 | 80.7076 | 107.906 | 121.1252 | 110.4617 | 127.9381 | 194.3629 | 162.7424 | 203.6038 | 189.0874 | 143.875 |  |  |  | 74.2378 | 81.9223 | 76.3535 | 153.6363 | 81.3289 | 130.9208 |  | 80.8703 | 76.6563 | 77.9864 | 59.4467 | 104.4818 | 115.5161 |  | 154.2447 | 176.6112 | 171.8382 | 379.6941 | 518.7405 | 493.6432 | 349.5862 | [23 empty] | 77.5472 | 506.1919 | 118.3889 | 165.428
17:12 | 13581 |  |  | 18.1439 | 48.288 | 52.455 | 23.0662 | 22.3188 | 38.8247 | 28.542 | 1.8928 | 1.421 | 0.6935 | -0.036 |  |  |  | -1.9725 | 36.0767 | 51.8709 | 14.6259 |  | 26.1518 | 35.8307 | 0.3975 | 0.2858 | 1.3227 | 0.6386 | -7.0127 | 178.9534 | 174.8483 | 133.7541 | 149.2445 | 124.2995 | 112.0897 | 98.7701 | 167.9063 | 149.7058 | 183.5887 | 194.4928 | 179.3145 | 152.1534 | 146.2776 | 183.138 | 194.1143 | 197.9382 |  |  | 123.2875 |  | 200.0885 | 113.4228 | 150.2428 | 177.9763 | 184.7758 | 168.1961 | 167.727 | 162.9503 | 193.919 | 205.2522 | 212.3882 | 156.0135 | 97.0466 | 136.8071 | 158.5288 | 173.9717 | 127.1967 | 155.2278 | 144.3692 | 222.9713 | 120.1339 | 166.965 | 201.2665 | 213.6093 | 244.5285 | 113.8293 | 145.1463 | 171.3749 | 180.4824 | 172.4667 | 82.8759 | 96.0093 | 133.0021 | 157.143 | 171.3679 | 136.6927 |  | 116.9464 | 197.3262 |  | 116.2615 | 152.849 | 183.6614 | 195.301 | 185.5458 | 135.468 | 160.3549 | 188.855 | 191.2066 | 170.7179 | 92.3977 | 106.0908 | 129.9637 | 157.4194 | 175.5027 | 186.969 | 117.05 | 108.0473 | 108.5335 | 139.5781 | 176.5481 | 203.3243 | 208.2133 | 190.2285 |  |  |  |  | 74.7676 | 77.579 | 147.6367 | 79.5697 | 153.4091 | 85.9983 | 35.0766 | 34.2903 | 34.4616 | 35.7487 | 33.31 | 34.9809 | 32.2468 | 34.9407 | 72.872 | 85.194 | 80.5308 | 71.1474 | 179.5292 |  |  | 129.6979 |  | 119.2077 | 87.9021 | 112.6688 | 86.8718 | 174.97 | 167.4427 | 198.8527 | 183.0316 | 194.2793 | 169.0175 | 208.155 | 225.3807 | 225.7672 | 198.7533 | 131.4901 | 107.2205 | 154.9399 | 118.7494 | 162.6773 | 160.5449 | 189.6471 | 121.3516 | 181.0486 | 169.5386 | 184.4168 | 212.5087 |  | 165.6994 | 95.3076 | 136.6241 | 162.7708 | 179.0523 | 132.9143 | 135.5144 | 120.2406 |  | 134.9052 | 170.3962 | 205.039 | 217.0133 | 202.721 | 117.5052 | 160.0037 | 196.1265 | 209.3841 | 199.1927 | 85.8224 | 97.5851 | 136.1789 | 162.505 | 180.8178 | 111.2197 | 167.6408 | 100.2664 | 190.0085 | 105.1306 | 129.9374 | 169.0856 | 196.9491 | 209.7176 | 234.5217 | 134.5342 | 170.8938 | 204.7907 | 214.7005 | 196.6237 | 94.0933 | 108.205 | 135.6042 | 163.568 | 182.2506 | 80.7087 | 107.896 | 121.1133 | 110.4516 | 127.9368 | 194.3496 | 162.7341 | 203.5859 | 189.0745 | 143.8702 |  |  |  | 74.2249 | 81.9198 | 76.3498 | 153.6282 | 81.3289 | 130.9069 |  | 80.8688 | 76.6528 | 77.9845 | 59.4528 | 104.4821 | 115.5153 |  | 154.2357 | 176.5913 | 171.8185 | 379.4361 | 518.4608 | 493.2406 | 349.6455 | [23 empty] | 77.5434 | 505.8507 | 118.2666 | 165.4135
17:12 | 13582 |  |  | 18.1409 | 48.3659 | 52.4617 | 23.149 | 22.3627 | 38.8415 | 28.5769 | 1.8915 | 1.4214 | 0.6966 | -0.0344 |  |  |  | -2.0384 | 36.1574 | 51.8502 | 14.7113 |  | 26.1394 | 35.9382 | 0.3994 | 0.2845 | 1.3225 | 0.6388 | -3.4731 | 178.9408 | 174.8393 | 133.7451 | 149.234 | 124.2919 | 112.0833 | 98.7628 | 167.8979 | 149.7018 | 183.5788 | 194.4814 | 179.3066 | 152.1524 | 146.2664 | 183.1313 | 194.0979 | 197.9301 |  |  | 123.2736 |  | 200.0613 | 113.4104 | 150.2384 | 177.9693 | 184.7592 | 168.1764 | 167.7091 | 162.9374 | 193.9126 | 205.2375 | 212.3855 | 156.0093 | 97.043 | 136.8047 | 158.5189 | 173.9627 | 127.1896 | 155.221 | 144.3593 | 222.9406 | 120.1298 | 166.9628 | 201.2603 | 213.5878 | 244.7425 | 113.8284 | 145.1426 | 171.3726 | 180.479 | 172.4633 | 82.8775 | 96.0123 | 133.0064 | 157.1419 | 171.3642 | 136.6851 |  | 116.9359 | 197.3031 |  | 116.2506 | 152.8397 | 183.6466 | 195.2791 | 185.5325 | 135.4646 | 160.3459 | 188.8363 | 191.1898 | 170.7049 | 92.3943 | 106.0915 | 129.9615 | 157.4092 | 175.4965 | 186.9459 | 117.0491 | 108.032 | 108.5233 | 139.5708 | 176.528 | 203.3087 | 208.1882 | 190.2077 |  |  |  |  | 74.772 | 77.5821 | 147.6285 | 79.5847 | 153.3969 | 86.0027 | 34.9995 | 34.226 | 34.5114 | 35.6185 | 33.416 | 34.9421 | 32.3263 | 34.9783 | 72.8644 | 85.189 | 80.5263 | 71.1368 | 179.5133 |  |  | 129.6913 |  | 119.2017 | 87.9032 | 112.6653 | 86.8725 | 174.9647 | 167.4381 | 198.8382 | 183.0268 | 194.271 | 168.9802 | 208.1384 | 225.3614 | 225.7449 | 198.7388 | 131.4902 | 107.2162 | 154.9461 | 118.736 | 162.6658 | 160.5478 | 189.6374 | 121.3502 | 181.0391 | 169.5328 | 184.4169 | 212.494 |  | 165.6737 | 95.3057 | 136.6225 | 162.7635 | 179.0346 | 132.8963 | 135.5068 | 120.2314 |  | 134.9084 | 170.3982 | 205.0312 | 217.0067 | 202.7171 | 117.5094 | 160.001 | 196.1208 | 209.3674 | 199.1824 | 85.8237 | 97.5883 | 136.1914 | 162.5035 | 180.8103 | 111.2201 | 167.6364 | 100.2663 | 190.0122 | 105.1281 | 129.9452 | 169.094 | 196.9423 | 209.7101 | 234.523 | 134.5409 | 170.8908 | 204.7803 | 214.6869 | 196.6095 | 94.0993 | 108.2054 | 135.6042 | 163.5675 | 182.2327 | 80.7084 | 107.8969 | 121.1105 | 110.4401 | 127.9449 | 194.3453 | 162.7414 | 203.5723 | 189.0648 | 143.8705 |  |  |  | 74.2272 | 81.9257 | 76.355 | 153.6207 | 81.3436 | 130.9052 |  | 80.8747 | 76.656 | 77.985 | 59.4584 | 104.4864 | 115.5239 |  | 154.2181 | 176.5635 | 171.8027 | 379.3822 | 518.6158 | 493.9553 | 349.4617 | [23 empty] | 77.5472 | 506.2855 | 118.397 | 165.3908
17:12 | 13583 |  |  | 18.1779 | 48.3465 | 52.4458 | 23.1465 | 22.4429 | 38.8949 | 28.5713 | 1.8906 | 1.4233 | 0.6953 | -0.036 |  |  |  | -2.0704 | 36.0989 | 51.8291 | 14.6917 |  | 26.0964 | 35.917 | 0.3988 | 0.2883 | 1.327 | 0.6402 | -6.9668 | 178.9225 | 174.8203 | 133.7353 | 149.2177 | 124.2781 | 112.0714 | 98.7545 | 167.8838 | 149.6959 | 183.564 | 194.4627 | 179.2889 | 152.1395 | 146.2665 | 183.1471 | 194.0926 | 197.93 |  |  | 123.2665 |  | 200.0364 | 113.4089 | 150.2401 | 177.968 | 184.7439 | 168.1695 | 167.6951 | 162.9299 | 193.8982 | 205.214 | 212.4093 | 156.0008 | 97.0426 | 136.8063 | 158.5141 | 173.9553 | 127.1763 | 155.209 | 144.3537 | 222.9103 | 120.1261 | 166.9592 | 201.2495 | 213.5792 | 244.5293 | 113.8255 | 145.139 | 171.3718 | 180.4683 | 172.4567 | 82.8795 | 96.0156 | 133.014 | 157.1388 | 171.3521 | 136.6704 |  | 116.9377 | 197.2843 |  | 116.2503 | 152.8446 | 183.6413 | 195.2718 | 185.5195 | 135.4571 | 160.3491 | 188.818 | 191.1792 | 170.695 | 92.4017 | 106.0912 | 129.9668 | 157.4066 | 175.4851 | 186.9377 | 117.035 | 108.0196 | 108.5094 | 139.5606 | 176.5173 | 203.2916 | 208.1706 | 190.1952 |  |  |  |  | 74.7726 | 77.5768 | 147.6312 | 79.6032 | 153.3814 | 86.0026 | 34.9375 | 34.1397 | 34.6349 | 35.4676 | 33.4263 | 34.9234 | 32.1341 | 35.0074 | 72.8567 | 85.1776 | 80.5154 | 71.1294 | 179.4956 |  |  | 129.6814 |  | 119.1923 | 87.9002 | 112.6584 | 86.8704 | 174.9537 | 167.4342 | 198.8235 | 183.0156 | 194.2521 | 168.9561 | 208.1254 | 225.3396 | 225.7332 | 198.7217 | 131.4837 | 107.2185 | 154.9601 | 118.7298 | 162.6608 | 160.547 | 189.6309 | 121.3471 | 181.0324 | 169.5253 | 184.4254 | 212.4817 |  | 165.6578 | 95.305 | 136.6192 | 162.7607 | 179.0189 | 132.8811 | 135.4886 | 120.2137 |  | 134.9056 | 170.3929 | 205.0181 | 216.9956 | 202.7016 | 117.5027 | 159.9904 | 196.1083 | 209.3414 | 199.1634 | 85.8191 | 97.5844 | 136.1869 | 162.4983 | 180.7979 | 111.2024 | 167.6155 | 100.2513 | 189.9878 | 105.1102 | 129.9538 | 169.1017 | 196.9415 | 209.7085 | 234.5034 | 134.5416 | 170.8846 | 204.7758 | 214.68 | 196.6101 | 94.1053 | 108.212 | 135.6173 | 163.5675 | 182.219 | 80.7113 | 107.8951 | 121.1051 | 110.43 | 127.9493 | 194.3381 | 162.7429 | 203.5553 | 189.0417 | 143.8551 |  |  |  | 74.2326 | 81.9225 | 76.3504 | 153.5959 | 81.3394 | 130.899 |  | 80.8677 | 76.644 | 77.9761 | 59.4482 | 104.4748 | 115.5275 |  | 154.2003 | 176.5199 | 171.7718 | 379.101 | 517.8588 | 492.7147 | 349.097 | [23 empty] | 77.5428 | 505.2868 | 118.3765 | 165.3601
17:12 | 13584 |  |  | 18.1512 | 48.366 | 52.3733 | 23.1605 | 22.3994 | 38.8638 | 28.5686 | 1.8891 | 1.4209 | 0.6905 | -0.0368 |  |  |  | -2.0419 | 36.0481 | 51.8132 | 14.638 |  | 26.1016 | 35.8871 | 0.3979 | 0.2874 | 1.3235 | 0.6398 | -6.8083 | 178.9083 | 174.7973 | 133.7274 | 149.2053 | 124.2704 | 112.0652 | 98.7515 | 167.8704 | 149.6842 | 183.5472 | 194.446 | 179.273 | 152.1305 | 146.2625 | 183.1492 | 194.0801 | 197.908 |  |  | 123.263 |  | 200.0169 | 113.411 | 150.2417 | 177.9593 | 184.7425 | 168.1655 | 167.6887 | 162.9332 | 193.8874 | 205.1973 | 212.3746 | 155.9943 | 97.0456 | 136.8056 | 158.5166 | 173.9565 | 127.169 | 155.1938 | 144.3426 | 222.8708 | 120.1305 | 166.9549 | 201.2378 | 213.5709 | 243.8865 | 113.8149 | 145.1395 | 171.3593 | 180.4551 | 172.4474 | 82.882 | 96.0173 | 133.0158 | 157.1335 | 171.3397 | 136.6674 |  | 116.9396 | 197.2633 |  | 116.2546 | 152.8432 | 183.6362 | 195.2652 | 185.5109 | 135.4443 | 160.3449 | 188.8057 | 191.1717 | 170.6824 | 92.3988 | 106.0919 | 129.972 | 157.4052 | 175.47 | 186.9377 | 117.03 | 108.0157 | 108.5035 | 139.5663 | 176.5207 | 203.2832 | 208.1675 | 190.1926 |  |  |  |  | 74.7667 | 77.5676 | 147.6243 | 79.6039 | 153.3782 | 85.9972 | 34.8765 | 34.0324 | 34.769 | 35.2482 | 33.3495 | 34.9129 | 31.6691 | 35.0566 | 72.8527 | 85.1746 | 80.5077 | 71.13 | 179.4726 |  |  | 129.6727 |  | 119.1757 | 87.892 | 112.654 | 86.858 | 174.9417 | 167.4285 | 198.8075 | 182.9955 | 194.231 | 168.9231 | 208.1138 | 225.3218 | 225.7102 | 198.6979 | 131.4851 | 107.2183 | 154.9761 | 118.7202 | 162.6544 | 160.544 | 189.622 | 121.3472 | 181.0107 | 169.518 | 184.4223 | 212.4629 |  | 165.659 | 95.2919 | 136.6141 | 162.7588 | 179.0059 | 132.8705 | 135.4733 | 120.2064 |  | 134.9016 | 170.3858 | 205.0118 | 216.9745 | 202.6872 | 117.4988 | 159.99 | 196.099 | 209.3345 | 199.1505 | 85.8249 | 97.593 | 136.1832 | 162.499 | 180.7908 | 111.1956 | 167.6083 | 100.2435 | 189.9594 | 105.1025 | 129.9542 | 169.0963 | 196.9357 | 209.6959 | 234.4945 | 134.5436 | 170.8792 | 204.7641 | 214.6686 | 196.5965 | 94.1093 | 108.2094 | 135.618 | 163.5556 | 182.2032 | 80.7145 | 107.8903 | 121.1 | 110.427 | 127.9483 | 194.326 | 162.7357 | 203.5437 | 189.0299 | 143.8375 |  |  |  | 74.2217 | 81.9124 | 76.3411 | 153.5667 | 81.3206 | 130.8725 |  | 80.8628 | 76.6478 | 77.9651 | 59.4496 | 104.4871 | 115.5275 |  | 154.1718 | 176.4947 | 171.7509 | 379.4159 | 518.987 | 494.1935 | 349.723 | [23 empty] | 77.5357 | 506.5902 | 118.2987 | 165.3332
17:12 | 13585 |  |  | 18.0949 | 48.4331 | 52.3529 | 23.1326 | 22.472 | 38.8683 | 28.6016 | 1.8903 | 1.4221 | 0.6938 | -0.0352 |  |  |  | -2.1553 | 36.1031 | 51.8832 | 14.7028 |  | 26.2394 | 35.9264 | 0.3973 | 0.287 | 1.3241 | 0.6392 | -5.9033 | 178.8953 | 174.7876 | 133.722 | 149.1933 | 124.2662 | 112.0629 | 98.749 | 167.862 | 149.6765 | 183.542 | 194.4324 | 179.2587 | 152.1201 | 146.2416 | 183.131 | 194.0503 | 197.8757 |  |  | 123.2457 |  | 199.9934 | 113.3989 | 150.2312 | 177.9431 | 184.7281 | 168.1445 | 167.6741 | 162.9262 | 193.8751 | 205.1882 | 212.3172 | 155.9878 | 97.0521 | 136.8048 | 158.5184 | 173.9575 | 127.1663 | 155.1819 | 144.3257 | 222.8364 | 120.1311 | 166.9486 | 201.2325 | 213.5498 | 243.8148 | 113.8058 | 145.1318 | 171.3495 | 180.4407 | 172.4344 | 82.877 | 96.0162 | 133.006 | 157.1222 | 171.3264 | 136.6495 |  | 116.9323 | 197.2331 |  | 116.2541 | 152.8407 | 183.6305 | 195.2534 | 185.5048 | 135.437 | 160.3369 | 188.8016 | 191.1668 | 170.6757 | 92.3953 | 106.0998 | 129.9726 | 157.4052 | 175.4645 | 186.9273 | 117.0269 | 108.0026 | 108.4998 | 139.5733 | 176.5164 | 203.2738 | 208.1498 | 190.1783 |  |  |  |  | 74.7552 | 77.5571 | 147.6045 | 79.5952 | 153.3753 | 85.9965 | 34.8267 | 33.9366 | 34.8563 | 35.1274 | 33.2748 | 34.9155 | 31.212 | 35.0567 | 72.8493 | 85.1756 | 80.5068 | 71.1317 | 179.4518 |  |  | 129.6625 |  | 119.1703 | 87.883 | 112.6406 | 86.8531 | 174.9371 | 167.4254 | 198.7908 | 182.9827 | 194.2233 | 168.9369 | 208.1006 | 225.3063 | 225.6869 | 198.683 | 131.4843 | 107.2072 | 155.2267 | 118.7127 | 162.6501 | 160.5427 | 189.6113 | 121.3418 | 180.9948 | 169.5074 | 184.4146 | 212.4459 |  | 165.6629 | 95.2908 | 136.6267 | 162.7553 | 178.9991 | 132.8636 | 135.4614 | 120.1997 |  | 134.8963 | 170.3857 | 205.0019 | 216.9601 | 202.6757 | 117.501 | 159.9847 | 196.0838 | 209.3347 | 199.1377 | 85.8222 | 97.5988 | 136.1883 | 162.4955 | 180.7872 | 111.1919 | 167.6026 | 100.2425 | 189.9391 | 105.1001 | 129.948 | 169.0921 | 196.9249 | 209.6768 | 234.4945 | 134.5465 | 170.8821 | 204.7495 | 214.6548 | 196.5753 | 94.1104 | 108.2108 | 135.6092 | 163.5399 | 182.1967 | 80.7066 | 107.8781 | 121.0836 | 110.4212 | 127.9475 | 194.3094 | 162.7222 | 203.5355 | 189.0238 | 143.8228 |  |  |  | 74.2148 | 81.9042 | 76.3348 | 153.553 | 81.3245 | 130.8418 |  | 80.8563 | 76.6418 | 77.965 | 59.4514 | 104.4882 | 115.5234 |  | 154.1552 | 176.4719 | 171.7368 | 379.2071 | 518.4336 | 493.4738 | 349.4437 | [23 empty] | 77.5286 | 505.9537 | 118.3965 | 165.3135
17:12 | 13586 |  |  | 18.1228 | 48.4411 | 52.3964 | 23.2057 | 22.5247 | 38.7772 | 28.5089 | 1.892 | 1.4204 | 0.6949 | -0.0358 |  |  |  | -2.0253 | 36.0952 | 51.9168 | 14.7036 |  | 26.2229 | 35.9105 | 0.3984 | 0.2883 | 1.3258 | 0.6371 | -5.2328 | 178.8753 | 174.7757 | 133.716 | 149.1828 | 124.254 | 112.0568 | 98.7418 | 167.8522 | 149.6796 | 183.5334 | 194.4187 | 179.2482 | 152.1138 | 146.2516 | 183.117 | 194.0284 | 197.8562 |  |  | 123.2329 |  | 199.9624 | 113.3937 | 150.2229 | 177.9303 | 184.7083 | 168.1304 | 167.6686 | 162.9142 | 193.8615 | 205.1755 | 212.3521 | 155.9789 | 97.0504 | 136.8066 | 158.5158 | 173.9448 | 127.1531 | 155.1688 | 144.3116 | 222.8073 | 120.1213 | 166.9451 | 201.2231 | 213.5353 | 244.2895 | 113.8041 | 145.122 | 171.3396 | 180.4309 | 172.4158 | 82.8705 | 96.0121 | 132.9992 | 157.1187 | 171.3166 | 136.628 |  | 116.9243 | 197.2006 |  | 116.255 | 152.8388 | 183.6254 | 195.2435 | 185.486 | 135.4426 | 160.3338 | 188.7933 | 191.1525 | 170.6702 | 92.3891 | 106.1 | 129.9667 | 157.3984 | 175.4519 | 186.9056 | 117.0141 | 107.9918 | 108.4898 | 139.573 | 176.506 | 203.2577 | 208.1281 | 190.1628 |  |  |  |  | 74.747 | 77.5502 | 147.5817 | 79.5691 | 153.3651 | 85.9888 | 34.7666 | 33.8586 | 34.5637 | 35.0382 | 33.3529 | 34.9179 | 30.882 | 35.0141 | 72.8473 | 85.1587 | 80.4987 | 71.1217 | 179.4339 |  |  | 129.6537 |  | 119.164 | 87.8756 | 112.6331 | 86.8533 | 174.9209 | 167.4202 | 198.7755 | 182.9715 | 194.2121 | 168.9726 | 208.0895 | 225.2933 | 225.674 | 198.6693 | 131.4839 | 107.2016 | 155.4837 | 118.7032 | 162.6396 | 160.5402 | 189.5997 | 121.3384 | 180.9837 | 169.4932 | 184.4018 | 212.4383 |  | 165.6492 | 95.2972 | 136.6321 | 162.7534 | 178.9931 | 132.8558 | 135.4473 | 120.1878 |  | 134.889 | 170.381 | 204.9888 | 216.9489 | 202.6584 | 117.5027 | 159.9783 | 196.0734 | 209.3146 | 199.1189 | 85.8131 | 97.5841 | 136.1857 | 162.4882 | 180.7771 | 111.1737 | 167.5821 | 100.2312 | 189.9222 | 105.0869 | 129.9454 | 169.0903 | 196.9141 | 209.6578 | 234.4455 | 134.5473 | 170.8791 | 204.7497 | 214.6392 | 196.5641 | 94.1068 | 108.2135 | 135.6007 | 163.5345 | 182.1831 | 80.6998 | 107.8743 | 121.0682 | 110.4087 | 127.9408 | 194.2949 | 162.7107 | 203.5137 | 189.0053 | 143.8136 |  |  |  | 74.2056 | 81.8939 | 76.3255 | 153.5274 | 81.3197 | 130.8397 |  | 80.8549 | 76.6386 | 77.9591 | 59.4553 | 104.4934 | 115.5286 |  | 154.1481 | 176.448 | 171.724 | 379.4462 | 518.7275 | 493.6379 | 349.5446 | [23 empty] | 77.5219 | 506.1827 | 118.4402 | 165.298
17:12 | 13587 |  |  | 18.0875 | 48.466 | 52.3148 | 23.2605 | 22.4958 | 38.8162 | 28.6318 | 1.8918 | 1.4204 | 0.6943 | -0.036 |  |  |  | -1.9837 | 36.1135 | 51.9708 | 14.7338 |  | 26.2844 | 35.8438 | 0.3988 | 0.289 | 1.3235 | 0.6379 | -8.3466 | 178.857 | 174.7525 | 133.7008 | 149.1717 | 124.2443 | 112.045 | 98.7314 | 167.845 | 149.6689 | 183.5176 | 194.3999 | 179.2301 | 152.1081 | 146.2515 | 183.0934 | 194.018 | 197.8445 |  |  | 123.2288 |  | 199.9376 | 113.3993 | 150.2231 | 177.9248 | 184.6942 | 168.1215 | 167.6575 | 162.9105 | 193.8443 | 205.1567 | 212.4124 | 155.9696 | 97.0435 | 136.8048 | 158.5074 | 173.9293 | 127.1398 | 155.1551 | 144.2988 | 222.776 | 120.1179 | 166.9495 | 201.2105 | 213.5291 | 244.356 | 113.8087 | 145.1187 | 171.3323 | 180.4229 | 172.4017 | 82.8733 | 96.0158 | 133.0098 | 157.1231 | 171.3128 | 136.6215 |  | 116.9235 | 197.1806 |  | 116.2456 | 152.8314 | 183.6077 | 195.2268 | 185.4677 | 135.4341 | 160.3257 | 188.7774 | 191.1202 | 170.6498 | 92.3831 | 106.088 | 129.9634 | 157.3803 | 175.4339 | 186.8789 | 117.0007 | 107.9792 | 108.4812 | 139.567 | 176.4989 | 203.2459 | 208.112 | 190.1467 |  |  |  |  | 74.7426 | 77.5491 | 147.5718 | 79.5501 | 153.3608 | 85.9915 | 34.7188 | 33.8381 | 34.2747 | 34.9108 | 33.5178 | 34.9033 | 30.7599 | 34.98 | 72.844 | 85.1445 | 80.4876 | 71.1134 | 179.4205 |  |  | 129.6437 |  | 119.159 | 87.8699 | 112.628 | 86.8468 | 174.904 | 167.4192 | 198.7652 | 182.9571 | 194.1968 | 168.961 | 208.0718 | 225.2807 | 225.6543 | 198.6467 | 131.4673 | 107.193 | 155.5071 | 118.6905 | 162.6191 | 160.5412 | 189.5912 | 121.3343 | 180.9662 | 169.4802 | 184.3921 | 212.4264 |  | 165.6325 | 95.2967 | 136.6193 | 162.7453 | 178.9822 | 132.8387 | 135.4372 | 120.1783 |  | 134.886 | 170.3783 | 204.9846 | 216.9369 | 202.6407 | 117.5089 | 159.9798 | 196.0759 | 209.2981 | 199.1092 | 85.8214 | 97.5788 | 136.1919 | 162.4814 | 180.7624 | 111.1669 | 167.5716 | 100.2164 | 189.9104 | 105.0779 | 129.9524 | 169.0954 | 196.9112 | 209.6452 | 234.3887 | 134.5553 | 170.8809 | 204.7426 | 214.6248 | 196.5586 | 94.1095 | 108.2173 | 135.6049 | 163.5343 | 182.1731 | 80.7033 | 107.8739 | 121.0701 | 110.3967 | 127.9461 | 194.2889 | 162.7154 | 203.5025 | 188.9942 | 143.8067 |  |  |  | 74.2006 | 81.8901 | 76.3219 | 153.4983 | 81.3071 | 130.8421 |  | 80.8503 | 76.6317 | 77.9472 | 59.4481 | 104.4895 | 115.5315 |  | 154.128 | 176.4041 | 171.6899 | 379.3856 | 518.4033 | 493.4456 | 349.5651 | [23 empty] | 77.5167 | 505.9244 | 118.5106 | 165.2661
17:12 | 13588 |  |  | 18.1103 | 48.4513 | 52.3934 | 23.284 | 22.4815 | 38.8355 | 28.6693 | 1.8908 | 1.4177 | 0.6923 | -0.0354 |  |  |  | -1.916 | 36.0306 | 51.9428 | 14.6482 |  | 26.1519 | 35.9248 | 0.3986 | 0.2864 | 1.3263 | 0.6382 | -6.4558 | 178.8434 | 174.7312 | 133.6925 | 149.1564 | 124.2377 | 112.0335 | 98.7219 | 167.8308 | 149.6604 | 183.5052 | 194.3746 | 179.2114 | 152.0992 | 146.23 | 183.0575 | 194.0036 | 197.8254 |  |  | 123.2163 |  | 199.9122 | 113.3946 | 150.2155 | 177.9174 | 184.6846 | 168.1074 | 167.639 | 162.8952 | 193.8304 | 205.1443 | 212.3712 | 155.9586 | 97.0434 | 136.8045 | 158.501 | 173.9246 | 127.1345 | 155.1456 | 144.2907 | 222.7491 | 120.1206 | 166.9433 | 201.1992 | 213.5216 | 244.2407 | 113.806 | 145.1136 | 171.3227 | 180.4083 | 172.3882 | 82.8708 | 96.0169 | 133.0069 | 157.1158 | 171.2975 | 136.6112 |  | 116.9193 | 197.1545 |  | 116.244 | 152.8329 | 183.6024 | 195.2144 | 185.4619 | 135.432 | 160.3264 | 188.7745 | 191.1052 | 170.6357 | 92.3915 | 106.0937 | 129.9671 | 157.3788 | 175.4316 | 186.8646 | 116.9954 | 107.9752 | 108.4742 | 139.5598 | 176.4896 | 203.2381 | 208.1032 | 190.1385 |  |  |  |  | 74.7418 | 77.5489 | 147.5715 | 79.5595 | 153.3689 | 86.0006 | 34.7228 | 33.919 | 34.3751 | 34.8029 | 33.6192 | 34.9232 | 31.0942 | 34.9391 | 72.8344 | 85.14 | 80.4792 | 71.1081 | 179.4054 |  |  | 129.6352 |  | 119.1466 | 87.8676 | 112.6217 | 86.8425 | 174.8981 | 167.4184 | 198.7564 | 182.95 | 194.1819 | 168.9093 | 208.0562 | 225.26 | 225.6364 | 198.6247 | 131.4409 | 107.1867 | 155.5152 | 118.6806 | 162.6127 | 160.5418 | 189.5802 | 121.3278 | 180.9564 | 169.4692 | 184.3957 | 212.4155 |  | 165.6313 | 95.2996 | 136.6241 | 162.744 | 178.9749 | 132.832 | 135.4269 | 120.1742 |  | 134.8816 | 170.381 | 204.9903 | 216.9342 | 202.6434 | 117.5129 | 159.9833 | 196.0707 | 209.2961 | 199.1105 | 85.8369 | 97.5874 | 136.2007 | 162.4868 | 180.7579 | 111.1696 | 167.5699 | 100.2128 | 189.9079 | 105.0728 | 129.9576 | 169.0974 | 196.9075 | 209.6348 | 234.3609 | 134.5602 | 170.8792 | 204.724 | 214.6108 | 196.5432 | 94.1172 | 108.2167 | 135.6079 | 163.5318 | 182.1677 | 80.7056 | 107.8644 | 121.0602 | 110.388 | 127.9539 | 194.2731 | 162.7084 | 203.496 | 188.9922 | 143.7999 |  |  |  | 74.2002 | 81.8858 | 76.3186 | 153.4783 | 81.3001 | 130.8117 |  | 80.8413 | 76.6325 | 77.9497 | 59.4449 | 104.5025 | 115.5211 |  | 154.1105 | 176.4033 | 171.678 | 379.2897 | 518.2198 | 493.2706 | 349.3044 | [23 empty] | 77.5148 | 505.7452 | 118.5023 | 165.2569
17:12 | 13589 |  |  | 18.0847 | 48.4887 | 52.3203 | 23.1963 | 22.4985 | 38.9048 | 28.585 | 1.8882 | 1.4169 | 0.6965 | -0.0356 |  |  |  | -1.966 | 35.8862 | 51.8424 | 14.5983 |  | 26.2494 | 35.9945 | 0.3984 | 0.2871 | 1.3247 | 0.6385 | -5.6435 | 178.8323 | 174.7213 | 133.6869 | 149.1506 | 124.2339 | 112.0363 | 98.7246 | 167.8227 | 149.6578 | 183.5023 | 194.3644 | 179.2104 | 152.0957 | 146.2286 | 183.0257 | 193.9902 | 197.8215 |  |  | 123.2047 |  | 199.8891 | 113.3937 | 150.2096 | 177.91 | 184.6771 | 168.1039 | 167.6287 | 162.8758 | 193.8256 | 205.134 | 212.299 | 155.9556 | 97.0436 | 136.8055 | 158.499 | 173.9164 | 127.1238 | 155.1317 | 144.274 | 222.718 | 120.1126 | 166.9237 | 201.1847 | 213.5021 | 244.2531 | 113.7961 | 145.1094 | 171.3093 | 180.394 | 172.3751 | 82.8618 | 96.0095 | 132.9965 | 157.1045 | 171.2881 | 136.6016 |  | 116.9127 | 197.1143 |  | 116.2369 | 152.8234 | 183.5947 | 195.1985 | 185.4447 | 135.4295 | 160.3175 | 188.7677 | 191.0981 | 170.623 | 92.3923 | 106.0947 | 129.9551 | 157.3687 | 175.4181 | 186.8419 | 116.9944 | 107.9738 | 108.4652 | 139.5591 | 176.4863 | 203.2282 | 208.0941 | 190.1334 |  |  |  |  | 74.7367 | 77.5429 | 147.5743 | 79.5757 | 153.3654 | 85.991 | 34.766 | 33.9624 | 34.508 | 34.8263 | 33.6821 | 34.9593 | 31.415 | 34.9026 | 72.8284 | 85.1294 | 80.4763 | 71.1037 | 179.393 |  |  | 129.6266 |  | 119.1332 | 87.8649 | 112.618 | 86.8387 | 174.8958 | 167.4074 | 198.7431 | 182.9294 | 194.1684 | 168.861 | 208.0452 | 225.2403 | 225.6201 | 198.6026 | 131.4637 | 107.1736 | 155.4879 | 118.6735 | 162.6188 | 160.5337 | 189.5659 | 121.3337 | 180.9468 | 169.4619 | 184.389 | 212.4094 |  | 165.6425 | 95.3013 | 136.6318 | 162.7434 | 178.9698 | 132.8271 | 135.4166 | 120.1731 |  | 134.8743 | 170.3923 | 204.9898 | 216.9302 | 202.6407 | 117.5098 | 159.9768 | 196.0583 | 209.2841 | 199.0977 | 85.828 | 97.5874 | 136.2043 | 162.4917 | 180.7485 | 111.1605 | 167.5615 | 100.2111 | 189.899 | 105.0662 | 129.9541 | 169.0937 | 196.8967 | 209.6208 | 234.3628 | 134.5632 | 170.8698 | 204.7153 | 214.5959 | 196.5324 | 94.1125 | 108.2118 | 135.5991 | 163.522 | 182.1541 | 80.6984 | 107.8502 | 121.0378 | 110.3755 | 127.9371 | 194.257 | 162.6922 | 203.4768 | 188.9779 | 143.7921 |  |  |  | 74.1952 | 81.8808 | 76.3074 | 153.4618 | 81.2811 | 130.7828 |  | 80.8317 | 76.6297 | 77.9406 | 59.44 | 104.5007 | 115.5204 |  | 154.0868 | 176.3692 | 171.6601 | 379.7141 | 518.7754 | 494.0009 | 349.7579 | [23 empty] | 77.5081 | 506.3882 | 118.4049 | 165.228
17:12 | 13590 |  |  | 18.0424 | 48.5224 | 52.4169 | 23.1712 | 22.4639 | 38.9406 | 28.5377 | 1.8888 | 1.4218 | 0.694 | -0.0345 |  |  |  | -1.9412 | 35.8599 | 51.8326 | 14.5721 |  | 26.2335 | 35.9956 | 0.3993 | 0.2861 | 1.322 | 0.64 | -7.2304 | 178.8122 | 174.7019 | 133.6724 | 149.143 | 124.2291 | 112.0357 | 98.7249 | 167.823 | 149.6515 | 183.4931 | 194.353 | 179.1962 | 152.0914 | 146.2172 | 183.0106 | 193.9764 | 197.8256 |  |  | 123.2043 |  | 199.8705 | 113.3967 | 150.2092 | 177.9057 | 184.6616 | 168.0966 | 167.6261 | 162.874 | 193.8162 | 205.1207 | 212.2302 | 155.9603 | 97.0497 | 136.8088 | 158.4962 | 173.9093 | 127.1179 | 155.114 | 144.2643 | 222.6861 | 120.1127 | 166.9194 | 201.1801 | 213.4886 | 244.1633 | 113.7891 | 145.1042 | 171.3019 | 180.3849 | 172.3649 | 82.8611 | 96.0068 | 133.0004 | 157.1049 | 171.2852 | 136.6014 |  | 116.9113 | 197.0846 |  | 116.225 | 152.8112 | 183.574 | 195.1728 | 185.4269 | 135.4191 | 160.2964 | 188.7396 | 191.0805 | 170.6015 | 92.3842 | 106.075 | 129.9378 | 157.3484 | 175.3927 | 186.81 | 116.9838 | 107.9611 | 108.4508 | 139.5443 | 176.4779 | 203.2167 | 208.0776 | 190.1135 |  |  |  |  | 74.7265 | 77.5398 | 147.5775 | 79.5868 | 153.3524 | 85.9825 | 34.7826 | 33.8881 | 34.6163 | 34.9195 | 33.7613 | 34.9603 | 31.0612 | 34.8779 | 72.8278 | 85.122 | 80.4708 | 71.0967 | 179.3754 |  |  | 129.6163 |  | 119.131 | 87.8634 | 112.6095 | 86.835 | 174.9022 | 167.3993 | 198.7238 | 182.9057 | 194.1553 | 168.8467 | 208.0376 | 225.2294 | 225.6048 | 198.5844 | 131.5126 | 107.1643 | 155.4582 | 118.6743 | 162.6208 | 160.5329 | 189.5647 | 121.344 | 180.9327 | 169.4492 | 184.3863 | 212.3976 |  | 165.6249 | 95.2977 | 136.6364 | 162.7363 | 178.9642 | 132.8189 | 135.4087 | 120.1705 |  | 134.8726 | 170.399 | 204.9784 | 216.9128 | 202.6166 | 117.5024 | 159.9712 | 196.0475 | 209.2613 | 199.0704 | 85.8222 | 97.5901 | 136.2038 | 162.4877 | 180.7389 | 111.1484 | 167.5479 | 100.1976 | 189.9183 | 105.0626 | 129.9569 | 169.092 | 196.8887 | 209.6114 | 234.3999 | 134.5551 | 170.8462 | 204.7063 | 214.5832 | 196.5203 | 94.1054 | 108.2132 | 135.5953 | 163.5098 | 182.1368 | 80.6946 | 107.8431 | 121.0304 | 110.3718 | 127.9351 | 194.2502 | 162.6981 | 203.4625 | 188.9589 | 143.7876 |  |  |  | 74.1887 | 81.8807 | 76.3014 | 153.4524 | 81.2646 | 130.7667 |  | 80.8264 | 76.6161 | 77.9349 | 59.4412 | 104.4992 | 115.523 |  | 154.0752 | 176.3518 | 171.644 | 379.7395 | 519.1159 | 494.273 | 350.0161 | [23 empty] | 77.5018 | 506.6945 | 118.3943 | 165.2135
17:12 | 13591 |  |  | 18.0851 | 48.4592 | 52.4097 | 23.2467 | 22.5289 | 38.953 | 28.6877 | 1.8874 | 1.4177 | 0.6926 | -0.0343 |  |  |  | -2.0064 | 35.8878 | 51.8382 | 14.5874 |  | 26.2081 | 36.0499 | 0.3989 | 0.285 | 1.3219 | 0.6406 | -6.538 | 178.7957 | 174.6815 | 133.6678 | 149.1309 | 124.218 | 112.0282 | 98.7121 | 167.8143 | 149.6562 | 183.4806 | 194.3374 | 179.1837 | 152.0852 | 146.2086 | 183.0009 | 193.9637 | 197.8118 |  |  | 123.2019 |  | 199.8396 | 113.4008 | 150.2045 | 177.8977 | 184.6505 | 168.0822 | 167.6259 | 162.8686 | 193.8034 | 205.1018 | 212.1618 | 155.9456 | 97.0517 | 136.8115 | 158.4913 | 173.8988 | 127.1079 | 155.0986 | 144.2563 | 222.6519 | 120.1165 | 166.921 | 201.1721 | 213.4815 | 244.0638 | 113.7799 | 145.0987 | 171.2942 | 180.3707 | 172.3552 | 82.8643 | 96.0077 | 133.0028 | 157.107 | 171.2761 | 136.6105 |  | 116.9026 | 197.0554 |  | 116.2279 | 152.8143 | 183.5584 | 195.1615 | 185.4198 | 135.4194 | 160.2862 | 188.7261 | 191.0638 | 170.5922 | 92.3845 | 106.072 | 129.9383 | 157.3472 | 175.3801 | 186.8015 | 116.9778 | 107.9594 | 108.4394 | 139.5332 | 176.4652 | 203.2061 | 208.0629 | 190.0941 |  |  |  |  | 74.7265 | 77.5314 | 147.5814 | 79.5884 | 153.3522 | 85.981 | 34.7837 | 33.8169 | 34.7004 | 34.9014 | 33.7974 | 34.9484 | 30.4481 | 34.8685 | 72.8247 | 85.127 | 80.4647 | 71.0913 | 179.3527 |  |  | 129.6096 |  | 119.1249 | 87.8626 | 112.6029 | 86.8376 | 174.896 | 167.4023 | 198.7056 | 182.8936 | 194.1426 | 168.8501 | 208.0224 | 225.2116 | 225.5884 | 198.5632 | 131.5196 | 107.1605 | 155.4411 | 118.6656 | 162.6096 | 160.5378 | 189.5599 | 121.3419 | 180.9192 | 169.443 | 184.3856 | 212.3831 |  | 165.5869 | 95.2986 | 136.6404 | 162.7319 | 178.9536 | 132.8066 | 135.3869 | 120.1583 |  | 134.8685 | 170.3931 | 204.9723 | 216.8885 | 202.6121 | 117.5019 | 159.9681 | 196.0352 | 209.2479 | 199.0536 | 85.8317 | 97.5984 | 136.2021 | 162.4814 | 180.7287 | 111.1452 | 167.5311 | 100.1905 | 190.0288 | 105.0611 | 129.9539 | 169.0811 | 196.8741 | 209.5933 | 234.3708 | 134.5412 | 170.8318 | 204.683 | 214.5599 | 196.4978 | 94.1002 | 108.2119 | 135.5928 | 163.4962 | 182.1154 | 80.6911 | 107.8502 | 121.0307 | 110.369 | 127.9469 | 194.2476 | 162.7058 | 203.4516 | 188.9458 | 143.7771 |  |  |  | 74.1825 | 81.8751 | 76.3023 | 153.4355 | 81.2515 | 130.7627 |  | 80.8251 | 76.6228 | 77.9359 | 59.4455 | 104.5006 | 115.5321 |  | 154.0668 | 176.3422 | 171.6323 | 379.3083 | 518.2677 | 492.5744 | 349.2067 | [23 empty] | 77.5002 | 505.421 | 118.4806 | 165.2045
17:12 | 13592 |  |  | 18.1207 | 48.4551 | 52.4871 | 23.2523 | 22.468 | 38.8698 | 28.5911 | 1.8889 | 1.4179 | 0.693 | -0.036 |  |  |  | -2.0284 | 35.8498 | 51.9159 | 14.5851 |  | 26.1825 | 35.9846 | 0.3989 | 0.2827 | 1.3239 | 0.6407 | -7.0452 | 178.7824 | 174.6614 | 133.661 | 149.1141 | 124.2087 | 112.0199 | 98.7039 | 167.8054 | 149.6468 | 183.464 | 194.3211 | 179.1734 | 152.0756 | 146.2053 | 182.9852 | 193.9606 | 197.7967 |  |  | 123.1955 |  | 199.8165 | 113.4033 | 150.207 | 177.8872 | 184.639 | 168.0744 | 167.6265 | 162.8777 | 193.8028 | 205.0796 | 212.1451 | 155.9301 | 97.0433 | 136.8082 | 158.4815 | 173.8844 | 127.0971 | 155.0825 | 144.2321 | 222.6152 | 120.114 | 166.9137 | 201.1567 | 213.4594 | 244.2692 | 113.7696 | 145.0922 | 171.2822 | 180.3518 | 172.3407 | 82.8671 | 96.0021 | 133.003 | 157.0992 | 171.2663 | 136.6131 |  | 116.8929 | 197.0268 |  | 116.2277 | 152.8192 | 183.5492 | 195.1573 | 185.4124 | 135.4193 | 160.2872 | 188.7252 | 191.0501 | 170.5876 | 92.3894 | 106.0865 | 129.9478 | 157.3504 | 175.3774 | 186.8079 | 116.9755 | 107.9553 | 108.4391 | 139.538 | 176.4682 | 203.1993 | 208.0549 | 190.09 |  |  |  |  | 74.7218 | 77.5224 | 147.5796 | 79.5812 | 153.3454 | 85.9732 | 34.7938 | 33.7215 | 34.6931 | 34.8523 | 33.8104 | 34.9391 | 30.0729 | 34.8577 | 72.8186 | 85.1205 | 80.4622 | 71.0885 | 179.3351 |  |  | 129.6068 |  | 119.1154 | 87.8569 | 112.5954 | 86.8318 | 174.8716 | 167.4026 | 198.6942 | 182.8819 | 194.1326 | 168.872 | 208.0023 | 225.1901 | 225.5663 | 198.5357 | 131.4917 | 107.1498 | 155.42 | 118.6437 | 162.5951 | 160.5297 | 189.544 | 121.3279 | 180.9041 | 169.4356 | 184.37 | 212.3684 |  | 165.5815 | 95.3023 | 136.6336 | 162.7254 | 178.9393 | 132.7907 | 135.3695 | 120.1498 |  | 134.8669 | 170.3793 | 204.9545 | 216.8711 | 202.6025 | 117.5035 | 159.966 | 196.0268 | 209.2332 | 199.0407 | 85.8302 | 97.5972 | 136.1981 | 162.4708 | 180.7126 | 111.1421 | 167.5153 | 100.1849 | 190.1182 | 105.0581 | 129.9509 | 169.0801 | 196.8671 | 209.5754 | 234.329 | 134.5345 | 170.8393 | 204.6642 | 214.5372 | 196.4785 | 94.0991 | 108.2122 | 135.5971 | 163.4947 | 182.1064 | 80.6832 | 107.8434 | 121.0141 | 110.3585 | 127.9435 | 194.2431 | 162.701 | 203.437 | 188.9273 | 143.7498 |  |  |  | 74.1819 | 81.8747 | 76.2979 | 153.4144 | 81.2381 | 130.7818 |  | 80.8191 | 76.6147 | 77.9242 | 59.4394 | 104.4871 | 115.5325 |  | 154.0421 | 176.3024 | 171.6156 | 379.4024 | 518.4639 | 493.6891 | 349.7579 | [23 empty] | 77.4946 | 506.0765 | 118.4201 | 165.1722
17:12 | 13593 |  |  | 18.0125 | 48.5446 | 52.4533 | 23.2702 | 22.4103 | 38.846 | 28.6333 | 1.8899 | 1.422 | 0.6963 | -0.0334 |  |  |  | -2.0641 | 35.8009 | 51.8564 | 14.6166 |  | 26.2501 | 36.0618 | 0.3998 | 0.2849 | 1.3214 | 0.6394 | -6.4345 | 178.7616 | 174.6465 | 133.6481 | 149.104 | 124.2083 | 112.0151 | 98.7054 | 167.7998 | 149.6316 | 183.4483 | 194.3045 | 179.1579 | 152.0716 | 146.2015 | 182.9748 | 193.9477 | 197.7697 |  |  | 123.1845 |  | 199.7922 | 113.3957 | 150.2016 | 177.8722 | 184.6185 | 168.0635 | 167.6087 | 162.8794 | 193.7938 | 205.0649 | 212.1803 | 155.9237 | 97.0393 | 136.8087 | 158.4738 | 173.881 | 127.0877 | 155.0668 | 144.2187 | 222.5852 | 120.1113 | 166.9066 | 201.1443 | 213.4379 | 244.3684 | 113.768 | 145.0866 | 171.2693 | 180.3385 | 172.3298 | 82.8624 | 95.9981 | 133.0031 | 157.0946 | 171.2531 | 136.6092 |  | 116.8851 | 197.0067 |  | 116.2302 | 152.8239 | 183.5521 | 195.1513 | 185.4032 | 135.4183 | 160.2899 | 188.7189 | 191.0434 | 170.5757 | 92.3953 | 106.0931 | 129.9529 | 157.3475 | 175.3766 | 186.8056 | 116.9632 | 107.9374 | 108.4279 | 139.5324 | 176.4588 | 203.1852 | 208.0383 | 190.0727 |  |  |  |  | 74.7254 | 77.5239 | 147.5821 | 79.583 | 153.3355 | 85.9678 | 34.8218 | 33.5936 | 34.6391 | 34.8728 | 33.8463 | 34.9304 | 30.0869 | 34.8327 | 72.8077 | 85.1057 | 80.4565 | 71.084 | 179.3237 |  |  | 129.6024 |  | 119.1092 | 87.8512 | 112.5905 | 86.8233 | 174.8569 | 167.3944 | 198.6824 | 182.8707 | 194.1211 | 168.8849 | 207.9856 | 225.1714 | 225.5396 | 198.5192 | 131.4439 | 107.1389 | 155.4105 | 118.6328 | 162.5815 | 160.5185 | 189.5321 | 121.3231 | 180.8869 | 169.4186 | 184.3577 | 212.3485 |  | 165.5867 | 95.2958 | 136.6267 | 162.7126 | 178.9224 | 132.7815 | 135.3613 | 120.1381 |  | 134.866 | 170.3669 | 204.9334 | 216.8572 | 202.5758 | 117.5015 | 159.9667 | 196.0199 | 209.2187 | 199.025 | 85.8291 | 97.5921 | 136.1979 | 162.4688 | 180.7055 | 111.1313 | 167.508 | 100.1803 | 190.1489 | 105.047 | 129.9569 | 169.0923 | 196.8665 | 209.566 | 234.3556 | 134.5227 | 170.8269 | 204.6386 | 214.5193 | 196.459 | 94.1079 | 108.2077 | 135.6068 | 163.4956 | 182.0941 | 80.6848 | 107.8341 | 121.0024 | 110.3518 | 127.9378 | 194.2279 | 162.6892 | 203.4207 | 188.9128 | 143.7349 |  |  |  | 74.1802 | 81.8771 | 76.2928 | 153.3902 | 81.2364 | 130.7815 |  | 80.8072 | 76.6164 | 77.9227 | 59.4376 | 104.4897 | 115.5308 |  | 154.0158 | 176.264 | 171.5702 | 379.1364 | 518.4655 | 493.5703 | 349.2541 | [23 empty] | 77.4932 | 506.0179 | 118.4076 | 165.1399
17:12 | 13594 |  |  | 18.0238 | 48.4865 | 52.4363 | 23.1823 | 22.4777 | 38.7911 | 28.5406 | 1.8897 | 1.4165 | 0.6956 | -0.0352 |  |  |  | -1.865 | 35.916 | 51.9745 | 14.6717 |  | 26.2257 | 35.9844 | 0.4 | 0.2851 | 1.3195 | 0.6405 | -5.5727 | 178.7389 | 174.6282 | 133.6396 | 149.0873 | 124.1978 | 112.0111 | 98.7042 | 167.7873 | 149.6292 | 183.4449 | 194.2949 | 179.1454 | 152.0661 | 146.1944 | 182.9617 | 193.9137 | 197.7339 |  |  | 123.1684 |  | 199.7594 | 113.3882 | 150.188 | 177.8612 | 184.6052 | 168.0437 | 167.5835 | 162.86 | 193.7742 | 205.0534 | 212.2584 | 155.9171 | 97.046 | 136.8111 | 158.4764 | 173.8786 | 127.0774 | 155.0591 | 144.2154 | 222.5597 | 120.1067 | 166.9075 | 201.1389 | 213.4317 | 244.3035 | 113.764 | 145.0828 | 171.2628 | 180.3268 | 172.3167 | 82.8591 | 95.9991 | 133.0037 | 157.0903 | 171.2417 | 136.6146 |  | 116.8768 | 196.9824 |  | 116.2288 | 152.8164 | 183.5514 | 195.1382 | 185.3912 | 135.4113 | 160.2869 | 188.7063 | 191.0314 | 170.5626 | 92.393 | 106.0871 | 129.9478 | 157.3401 | 175.3645 | 186.7915 | 116.949 | 107.9228 | 108.4095 | 139.5232 | 176.4457 | 203.1727 | 208.0153 | 190.0562 |  |  |  |  | 74.7291 | 77.5203 | 147.5741 | 79.5668 | 153.3205 | 85.9706 | 34.8075 | 33.5491 | 34.6411 | 34.9181 | 33.7565 | 34.9227 | 30.4915 | 34.7937 | 72.8085 | 85.1077 | 80.455 | 71.0818 | 179.3092 |  |  | 129.5857 |  | 119.1036 | 87.8442 | 112.5878 | 86.8263 | 174.8517 | 167.3935 | 198.6703 | 182.8585 | 194.1039 | 168.8992 | 207.9739 | 225.1496 | 225.5124 | 198.5072 | 131.4087 | 107.13 | 155.4063 | 118.6265 | 162.5759 | 160.5176 | 189.5236 | 121.3215 | 180.8759 | 169.4105 | 184.3573 | 212.3228 |  | 165.5903 | 95.2911 | 136.6245 | 162.7062 | 178.9096 | 132.7696 | 135.3426 | 120.1185 |  | 134.8541 | 170.3602 | 204.9183 | 216.8366 | 202.5604 | 117.5022 | 159.9622 | 196.0082 | 209.2107 | 199.0167 | 85.8266 | 97.5888 | 136.1999 | 162.4611 | 180.7001 | 111.1185 | 167.4996 | 100.1792 | 190.4377 | 105.0362 | 129.9618 | 169.0915 | 196.8658 | 209.5518 | 234.3477 | 134.5335 | 170.8289 | 204.6199 | 214.5059 | 196.4461 | 94.1051 | 108.2074 | 135.6101 | 163.4911 | 182.0826 | 80.6878 | 107.8277 | 120.9964 | 110.3419 | 127.9429 | 194.207 | 162.6796 | 203.4107 | 188.905 | 143.7182 |  |  |  | 74.1783 | 81.8782 | 76.291 | 153.3904 | 81.2322 | 130.7712 |  | 80.7983 | 76.6096 | 77.9108 | 59.4366 | 104.5001 | 115.5207 |  | 154.0119 | 176.2352 | 171.5524 | 378.9867 | 517.8766 | 492.8003 | 349.1208 | [23 empty] | 77.4895 | 505.3385 | 118.4537 | 165.1235
17:12 | 13595 |  |  | 17.9831 | 48.4609 | 52.4212 | 23.2284 | 22.4976 | 38.8291 | 28.5936 | 1.8895 | 1.4148 | 0.6918 | -0.0351 |  |  |  | -1.9938 | 35.8891 | 51.8425 | 14.655 |  | 26.3008 | 36.0411 | 0.3999 | 0.2868 | 1.3177 | 0.6391 | -6.5962 | 178.7295 | 174.6081 | 133.631 | 149.071 | 124.1843 | 112.0028 | 98.6997 | 167.7729 | 149.6245 | 183.4356 | 194.2831 | 179.1273 | 152.0559 | 146.1757 | 182.941 | 193.8948 | 197.7135 |  |  | 123.1566 |  | 199.7377 | 113.3892 | 150.1836 | 177.8554 | 184.5987 | 168.0308 | 167.5753 | 162.8555 | 193.7584 | 205.0477 | 212.2358 | 155.9142 | 97.0486 | 136.8118 | 158.4762 | 173.8711 | 127.0698 | 155.0483 | 144.2095 | 222.5256 | 120.1073 | 166.9088 | 201.1337 | 213.4239 | 244.3083 | 113.7579 | 145.0789 | 171.2522 | 180.3127 | 172.2998 | 82.8603 | 95.997 | 132.995 | 157.0787 | 171.2338 | 136.6114 |  | 116.8695 | 196.9511 |  | 116.2173 | 152.8044 | 183.5321 | 195.1219 | 185.3745 | 135.4048 | 160.2721 | 188.689 | 191.0112 | 170.5485 | 92.3869 | 106.0828 | 129.9401 | 157.3328 | 175.3422 | 186.7721 | 116.9398 | 107.9144 | 108.4025 | 139.5192 | 176.4431 | 203.1644 | 208.0018 | 190.0471 |  |  |  |  | 74.7214 | 77.5124 | 147.5539 | 79.5555 | 153.3068 | 85.9773 | 34.7906 | 33.5484 | 34.6833 | 34.951 | 33.5393 | 34.9264 | 30.8793 | 34.763 | 72.8074 | 85.11 | 80.4507 | 71.0744 | 179.2953 |  |  | 129.5763 |  | 119.0966 | 87.8437 | 112.5857 | 86.8245 | 174.8533 | 167.3886 | 198.655 | 182.854 | 194.0886 | 168.8879 | 207.9591 | 225.13 | 225.4904 | 198.4907 | 131.3845 | 107.1173 | 155.4077 | 118.6164 | 162.5805 | 160.5121 | 189.5151 | 121.3184 | 180.8639 | 169.4015 | 184.3538 | 212.309 |  | 165.5793 | 95.2942 | 136.6314 | 162.7058 | 178.9004 | 132.7597 | 135.3337 | 120.1151 |  | 134.8522 | 170.3586 | 204.9028 | 216.8223 | 202.5444 | 117.5028 | 159.9587 | 195.9949 | 209.1911 | 199.0062 | 85.8277 | 97.5937 | 136.2032 | 162.4591 | 180.6917 | 111.1142 | 167.4865 | 100.1679 | 190.7363 | 105.0321 | 129.9605 | 169.0804 | 196.8522 | 209.5412 | 234.3116 | 134.5357 | 170.8305 | 204.6141 | 214.4924 | 196.4323 | 94.1006 | 108.2125 | 135.5967 | 163.4764 | 182.0713 | 80.6777 | 107.8169 | 120.9796 | 110.3358 | 127.942 | 194.1971 | 162.6791 | 203.3937 | 188.8845 | 143.7159 |  |  |  | 74.1706 | 81.8748 | 76.2879 | 153.3925 | 81.2303 | 130.7631 |  | 80.7939 | 76.6027 | 77.9062 | 59.4384 | 104.4993 | 115.5332 |  | 153.9985 | 176.2196 | 171.5421 | 379.303 | 518.2434 | 493.5867 | 349.4557 | [23 empty] | 77.4837 | 505.9151 | 118.4246 | 165.109
17:12 | 13596 |  |  | 18.0523 | 48.5751 | 52.4408 | 23.2768 | 22.4984 | 38.8359 | 28.5373 | 1.8905 | 1.4192 | 0.6912 | -0.0348 |  |  |  | -1.9189 | 35.918 | 51.9269 | 14.5913 |  | 26.3135 | 36.0748 | 0.3998 | 0.2864 | 1.3201 | 0.6398 | -6.2045 | 178.7194 | 174.5952 | 133.6206 | 149.0663 | 124.1828 | 111.991 | 98.6973 | 167.7609 | 149.6169 | 183.4211 | 194.2682 | 179.1142 | 152.054 | 146.1749 | 182.9401 | 193.8873 | 197.7024 |  |  | 123.1535 |  | 199.7186 | 113.3889 | 150.1878 | 177.8472 | 184.5819 | 168.0251 | 167.5721 | 162.8497 | 193.747 | 205.0407 | 212.2126 | 155.9075 | 97.041 | 136.8139 | 158.4685 | 173.8608 | 127.0608 | 155.0297 | 144.1948 | 222.4957 | 120.1075 | 166.903 | 201.1212 | 213.4047 | 244.4081 | 113.7554 | 145.0738 | 171.2436 | 180.3051 | 172.2941 | 82.8585 | 95.9976 | 132.9958 | 157.0733 | 171.2252 | 136.5949 |  | 116.8703 | 196.9228 |  | 116.2137 | 152.8053 | 183.5198 | 195.1106 | 185.3654 | 135.408 | 160.266 | 188.686 | 191.0007 | 170.542 | 92.3943 | 106.0867 | 129.9387 | 157.325 | 175.3277 | 186.7538 | 116.9325 | 107.9119 | 108.3976 | 139.5192 | 176.4324 | 203.1504 | 207.9931 | 190.0305 |  |  |  |  | 74.7165 | 77.5146 | 147.5588 | 79.5813 | 153.2873 | 85.9668 | 34.8374 | 33.5598 | 34.7405 | 34.9638 | 33.3191 | 34.8758 | 31.2117 | 34.7585 | 72.801 | 85.1061 | 80.4455 | 71.0633 | 179.2772 |  |  | 129.5697 |  | 119.0885 | 87.8434 | 112.5746 | 86.8168 | 174.8495 | 167.384 | 198.6324 | 182.8358 | 194.0729 | 168.8895 | 207.9423 | 225.1135 | 225.4774 | 198.474 | 131.3598 | 107.1058 | 155.4146 | 118.6021 | 162.5813 | 160.5077 | 189.5014 | 121.3192 | 180.8459 | 169.3829 | 184.3473 | 212.3053 |  | 165.5606 | 95.2895 | 136.637 | 162.7021 | 178.8902 | 132.754 | 135.3282 | 120.1134 |  | 134.853 | 170.3561 | 204.9037 | 216.8245 | 202.5288 | 117.4983 | 159.9559 | 195.988 | 209.1705 | 198.9901 | 85.8343 | 97.597 | 136.2043 | 162.4658 | 180.6747 | 111.1107 | 167.4784 | 100.1545 | 190.7726 | 105.0251 | 129.9693 | 169.0827 | 196.8403 | 209.5339 | 234.3053 | 134.5335 | 170.8295 | 204.6138 | 214.4814 | 196.4208 | 94.1108 | 108.2115 | 135.594 | 163.4682 | 182.0597 | 80.6766 | 107.8126 | 120.9699 | 110.3319 | 127.9309 | 194.1956 | 162.6766 | 203.3739 | 188.8712 | 143.7255 |  |  |  | 74.1637 | 81.8654 | 76.2849 | 153.381 | 81.2338 | 130.7493 |  | 80.7842 | 76.5938 | 77.8927 | 59.4246 | 104.4806 | 115.5179 |  | 153.9802 | 176.196 | 171.5063 | 379.3653 | 518.3681 | 493.2748 | 349.4557 | [23 empty] | 77.477 | 505.8214 | 118.5367 | 165.0881
17:12 | 13597 |  |  | 18.0861 | 48.5892 | 52.4394 | 23.2425 | 22.4762 | 38.7891 | 28.5464 | 1.8891 | 1.4167 | 0.6923 | -0.0348 |  |  |  | -2.0572 | 35.9169 | 51.9091 | 14.5931 |  | 26.2858 | 35.9475 | 0.4012 | 0.2879 | 1.3205 | 0.6395 | -5.8073 | 178.7047 | 174.5782 | 133.6065 | 149.0581 | 124.1818 | 111.9847 | 98.6902 | 167.7497 | 149.6138 | 183.4097 | 194.251 | 179.1016 | 152.042 | 146.1781 | 182.9557 | 193.8821 | 197.6964 |  |  | 123.1436 |  | 199.6966 | 113.3803 | 150.1872 | 177.8399 | 184.5704 | 168.017 | 167.5698 | 162.8411 | 193.7379 | 205.0186 | 212.244 | 155.8938 | 97.0394 | 136.8139 | 158.4636 | 173.8504 | 127.0488 | 155.0142 | 144.1787 | 222.4652 | 120.1016 | 166.8934 | 201.1088 | 213.3942 | 244.3738 | 113.7537 | 145.0698 | 171.2422 | 180.2973 | 172.2894 | 82.8573 | 96.0006 | 133.0039 | 157.0722 | 171.2148 | 136.5912 |  | 116.8738 | 196.8971 |  | 116.2086 | 152.7927 | 183.5154 | 195.0884 | 185.3487 | 135.402 | 160.2613 | 188.6733 | 190.9882 | 170.5321 | 92.3953 | 106.082 | 129.9363 | 157.3144 | 175.3156 | 186.7281 | 116.9261 | 107.9117 | 108.3928 | 139.5183 | 176.4226 | 203.1381 | 207.9851 | 190.0242 |  |  |  |  | 74.7079 | 77.5104 | 147.5526 | 79.5841 | 153.2538 | 85.9482 | 34.8505 | 33.6071 | 34.7833 | 34.9724 | 33.2028 | 34.8037 | 31.6359 | 34.7761 | 72.7933 | 85.1008 | 80.438 | 71.0534 | 179.2507 |  |  | 129.5617 |  | 119.0778 | 87.8364 | 112.56 | 86.8083 | 174.8377 | 167.3797 | 198.6133 | 182.8066 | 194.0543 | 168.8879 | 207.9289 | 225.0994 | 225.4656 | 198.452 | 131.3257 | 107.1038 | 155.4046 | 118.5861 | 162.5705 | 160.5106 | 189.4902 | 121.3183 | 180.8312 | 169.37 | 184.3523 | 212.2949 |  | 165.5536 | 95.2915 | 136.635 | 162.6976 | 178.8846 | 132.7334 | 135.3122 | 120.1028 |  | 134.8474 | 170.359 | 204.9083 | 216.8157 | 202.5295 | 117.4908 | 159.9528 | 195.9778 | 209.1603 | 198.9744 | 85.8338 | 97.5938 | 136.2047 | 162.4582 | 180.6668 | 111.0969 | 167.4903 | 100.1449 | 190.7874 | 105.0223 | 129.9768 | 169.0874 | 196.8379 | 209.517 | 234.2904 | 134.5382 | 170.8255 | 204.611 | 214.4679 | 196.4118 | 94.1134 | 108.2143 | 135.6038 | 163.4682 | 182.0521 | 80.6771 | 107.8067 | 120.963 | 110.3212 | 127.9325 | 194.19 | 162.672 | 203.3673 | 188.8599 | 143.7068 |  |  |  | 74.1648 | 81.8596 | 76.2809 | 153.3893 | 81.2331 | 130.742 |  | 80.7817 | 76.5916 | 77.8942 | 59.4309 | 104.4767 | 115.5149 |  | 153.9774 | 176.1762 | 171.4889 | 379.3215 | 518.2291 | 493.2637 | 349.2333 | [23 empty] | 77.4739 | 505.7464 | 118.4292 | 165.0768
17:12 | 13598 |  |  | 18.0611 | 48.5892 | 52.4731 | 23.2187 | 22.4923 | 38.7251 | 28.4644 | 1.8889 | 1.4148 | 0.6935 | -0.0352 |  |  |  | -1.9689 | 36.0166 | 51.9046 | 14.5688 |  | 26.2537 | 35.9805 | 0.4004 | 0.2911 | 1.3212 | 0.6387 | -5.3756 | 178.6916 | 174.5673 | 133.5972 | 149.0508 | 124.1704 | 111.9867 | 98.6894 | 167.7399 | 149.6128 | 183.4019 | 194.2362 | 179.0865 | 152.0285 | 146.1644 | 182.9471 | 193.8705 | 197.6735 |  |  | 123.1335 |  | 199.6704 | 113.3767 | 150.1799 | 177.821 | 184.5589 | 167.9976 | 167.5559 | 162.8388 | 193.7312 | 204.9985 | 212.2227 | 155.8868 | 97.0371 | 136.8101 | 158.4592 | 173.8405 | 127.0376 | 154.9986 | 144.1652 | 222.4297 | 120.1005 | 166.884 | 201.1 | 213.3835 | 244.348 | 113.7602 | 145.0666 | 171.2341 | 180.2844 | 172.2774 | 82.8607 | 96.0006 | 133.0006 | 157.067 | 171.2007 | 136.5855 |  | 116.8715 | 196.8692 |  | 116.205 | 152.7816 | 183.5048 | 195.0722 | 185.3306 | 135.3903 | 160.2501 | 188.6547 | 190.9703 | 170.5168 | 92.3842 | 106.0716 | 129.937 | 157.3053 | 175.3016 | 186.7061 | 116.9166 | 107.9037 | 108.383 | 139.5167 | 176.4161 | 203.1308 | 207.9697 | 190.0135 |  |  |  |  | 74.6956 | 77.4984 | 147.5261 | 79.5622 | 153.2261 | 85.9408 | 34.831 | 33.6626 | 34.7923 | 34.955 | 33.3048 | 34.8216 | 32.0087 | 34.8219 | 72.7871 | 85.0913 | 80.4277 | 71.0452 | 179.2369 |  |  | 129.5569 |  | 119.0676 | 87.8292 | 112.5562 | 86.8007 | 174.8232 | 167.3748 | 198.6005 | 182.795 | 194.0336 | 168.8673 | 207.9151 | 225.0818 | 225.4503 | 198.4274 | 131.2828 | 107.095 | 155.3795 | 118.5715 | 162.5542 | 160.5027 | 189.4821 | 121.3182 | 180.8178 | 169.368 | 184.3489 | 212.2763 |  | 165.5406 | 95.2969 | 136.63 | 162.6872 | 178.8715 | 132.7019 | 135.2952 | 120.0876 |  | 134.8525 | 170.3611 | 204.8921 | 216.783 | 202.5184 | 117.4927 | 159.9462 | 195.9639 | 209.1503 | 198.9628 | 85.8288 | 97.5952 | 136.2101 | 162.4513 | 180.6601 | 111.088 | 167.4971 | 100.1438 | 190.7863 | 105.0162 | 129.9697 | 169.0835 | 196.8259 | 209.4995 | 234.2722 | 134.5273 | 170.8016 | 204.5852 | 214.4351 | 196.3947 | 94.1062 | 108.2117 | 135.5929 | 163.4481 | 182.0263 | 80.6682 | 107.8003 | 120.9456 | 110.3093 | 127.9307 | 194.1754 | 162.6646 | 203.351 | 188.8455 | 143.6827 |  |  |  | 74.1612 | 81.8636 | 76.2783 | 153.3982 | 81.2258 | 130.737 |  | 80.7795 | 76.5956 | 77.8914 | 59.4373 | 104.4856 | 115.5199 |  | 153.9693 | 176.1534 | 171.4744 | 379.0285 | 517.9033 | 492.8161 | 349.011 | [23 empty] | 77.4704 | 505.3597 | 118.4338 | 165.0614
17:13 | 13599 |  |  | 18.0643 | 48.6245 | 52.5442 | 23.1941 | 22.4716 | 38.7896 | 28.4661 | 1.89 | 1.4151 | 0.6949 | -0.0353 |  |  |  | -1.8597 | 35.9634 | 51.8742 | 14.5602 |  | 26.3416 | 36.0535 | 0.3991 | 0.289 | 1.3227 | 0.6384 | -6.5046 | 178.6791 | 174.555 | 133.5933 | 149.0392 | 124.1578 | 111.9798 | 98.6869 | 167.7315 | 149.611 | 183.3984 | 194.221 | 179.0797 | 152.0291 | 146.1507 | 182.9204 | 193.8496 | 197.6375 |  |  | 123.1219 |  | 199.6487 | 113.3747 | 150.1779 | 177.8028 | 184.5425 | 167.9791 | 167.5438 | 162.8426 | 193.7246 | 204.9818 | 212.1582 | 155.8862 | 97.0357 | 136.8072 | 158.4511 | 173.833 | 127.0256 | 154.9909 | 144.1525 | 222.394 | 120.0974 | 166.8809 | 201.0895 | 213.3696 | 244.4917 | 113.7586 | 145.0621 | 171.2203 | 180.2722 | 172.2629 | 82.8609 | 95.9995 | 132.996 | 157.0583 | 171.1915 | 136.5747 |  | 116.8728 | 196.834 |  | 116.2018 | 152.7841 | 183.4962 | 195.0606 | 185.3151 | 135.3826 | 160.2437 | 188.6408 | 190.9528 | 170.5036 | 92.3827 | 106.0775 | 129.9334 | 157.3043 | 175.293 | 186.687 | 116.902 | 107.8912 | 108.3677 | 139.5081 | 176.4128 | 203.1158 | 207.9458 | 189.9938 |  |  |  |  | 74.6905 | 77.4947 | 147.5126 | 79.5494 | 153.2124 | 85.9427 | 34.8067 | 33.7047 | 34.7626 | 34.9132 | 33.399 | 34.8858 | 32.2809 | 34.9111 | 72.7914 | 85.0859 | 80.4263 | 71.0473 | 179.2275 |  |  | 129.5431 |  | 119.0533 | 87.8219 | 112.548 | 86.7977 | 174.8094 | 167.3667 | 198.5872 | 182.7799 | 194.0146 | 168.8459 | 207.9022 | 225.063 | 225.4313 | 198.4029 | 131.2218 | 107.081 | 155.3633 | 118.5581 | 162.5428 | 160.4968 | 189.4739 | 121.3124 | 180.8004 | 169.362 | 184.3358 | 212.2652 |  | 165.5284 | 95.2938 | 136.6292 | 162.682 | 178.8621 | 132.6947 | 135.281 | 120.0789 |  | 134.8474 | 170.3552 | 204.8812 | 216.7677 | 202.4913 | 117.4947 | 159.9344 | 195.9515 | 209.1326 | 198.9438 | 85.8256 | 97.5941 | 136.2064 | 162.445 | 180.6443 | 111.077 | 167.48 | 100.1336 | 190.7802 | 105.0082 | 129.9679 | 169.0825 | 196.8166 | 209.4827 | 234.2663 | 134.5225 | 170.8049 | 204.5744 | 214.4209 | 196.383 | 94.1092 | 108.2074 | 135.5853 | 163.4334 | 182.0082 | 80.6586 | 107.7991 | 120.9353 | 110.3027 | 127.9317 | 194.1651 | 162.6635 | 203.336 | 188.8382 | 143.679 |  |  |  | 74.1554 | 81.8602 | 76.2711 | 153.3913 | 81.2155 | 130.7168 |  | 80.7786 | 76.5888 | 77.8918 | 59.4305 | 104.4851 | 115.524 |  | 153.9673 | 176.14 | 171.4596 | 379.3012 | 518.4432 | 493.5296 | 349.435 | [23 empty] | 77.4664 | 505.9864 | 118.5263 | 165.0537
17:13 | 13600 |  |  | 18.0467 | 48.5327 | 52.3844 | 23.1622 | 22.5518 | 38.887 | 28.4519 | 1.8888 | 1.4166 | 0.6954 | -0.0351 |  |  |  | -1.8917 | 35.9419 | 51.8738 | 14.5571 |  | 26.2811 | 35.9634 | 0.4006 | 0.2892 | 1.32 | 0.6397 | -5.8294 | 178.6571 | 174.5392 | 133.5821 | 149.0235 | 124.1517 | 111.9655 | 98.6694 | 167.7157 | 149.599 | 183.3822 | 194.2008 | 179.0673 | 152.0232 | 146.1292 | 182.8867 | 193.8203 | 197.6125 |  |  | 123.0996 |  | 199.6175 | 113.3697 | 150.1719 | 177.7941 | 184.5272 | 167.9708 | 167.533 | 162.8347 | 193.7107 | 204.9814 | 212.1524 | 155.8818 | 97.041 | 136.8116 | 158.4474 | 173.8291 | 127.0193 | 154.9827 | 144.1456 | 222.3652 | 120.1014 | 166.8857 | 201.0852 | 213.3581 | 244.5737 | 113.7553 | 145.0595 | 171.2143 | 180.261 | 172.2482 | 82.8523 | 96.0023 | 132.9924 | 157.0493 | 171.1876 | 136.5766 |  | 116.8743 | 196.8039 |  | 116.1939 | 152.7748 | 183.4877 | 195.0502 | 185.3005 | 135.3769 | 160.23 | 188.624 | 190.9318 | 170.4868 | 92.3845 | 106.0748 | 129.9257 | 157.3048 | 175.2772 | 186.6744 | 116.8942 | 107.8886 | 108.3628 | 139.5048 | 176.4069 | 203.0977 | 207.9356 | 189.9846 |  |  |  |  | 74.6841 | 77.4854 | 147.5076 | 79.5467 | 153.1886 | 85.9402 | 34.7812 | 33.7494 | 34.428 | 34.9184 | 33.378 | 34.9426 | 32.5627 | 35.0083 | 72.7894 | 85.0827 | 80.422 | 71.0421 | 179.2027 |  |  | 129.527 |  | 119.0431 | 87.8172 | 112.5341 | 86.7938 | 174.792 | 167.36 | 198.5681 | 182.7619 | 194.0041 | 168.7928 | 207.8893 | 225.0462 | 225.4159 | 198.3815 | 131.1545 | 107.0693 | 155.3481 | 118.5449 | 162.5263 | 160.4931 | 189.4612 | 121.2986 | 180.78 | 169.3458 | 184.3299 | 212.254 |  | 165.5221 | 95.2921 | 136.6248 | 162.68 | 178.8442 | 132.6841 | 135.2675 | 120.0724 |  | 134.8318 | 170.3473 | 204.8801 | 216.7566 | 202.4702 | 117.4924 | 159.928 | 195.9403 | 209.1139 | 198.927 | 85.8277 | 97.5862 | 136.2083 | 162.4384 | 180.6335 | 111.068 | 167.4638 | 100.1183 | 190.7863 | 104.9977 | 129.9601 | 169.0805 | 196.8002 | 209.4618 | 234.2584 | 134.5302 | 170.811 | 204.5675 | 214.4125 | 196.3657 | 94.1016 | 108.202 | 135.5828 | 163.4223 | 181.9917 | 80.6468 | 107.7922 | 120.9279 | 110.295 | 127.9316 | 194.1491 | 162.6584 | 203.3199 | 188.8273 | 143.6747 |  |  |  | 74.1504 | 81.8495 | 76.2635 | 153.3663 | 81.2058 | 130.6958 |  | 80.7653 | 76.5768 | 77.876 | 59.4274 | 104.4791 | 115.5143 |  | 153.9426 | 176.1238 | 171.4324 | 379.1429 | 518.0725 | 493.0423 | 349.0495 | [23 empty] | 77.4564 | 505.5574 | 118.4227 | 165.0332
17:13 | 13601 |  |  | 18.118 | 48.537 | 52.3499 | 23.2252 | 22.5499 | 38.8569 | 28.4743 | 1.8901 | 1.4117 | 0.6951 | -0.0354 |  |  |  | -1.9735 | 36.0099 | 51.8367 | 14.6071 |  | 26.3439 | 36.2377 | 0.3983 | 0.2853 | 1.3213 | 0.6391 | -5.8306 | 178.6349 | 174.5274 | 133.5752 | 149.0146 | 124.1504 | 111.9615 | 98.6654 | 167.7103 | 149.6013 | 183.3706 | 194.1969 | 179.0568 | 152.0261 | 146.1355 | 182.8629 | 193.7985 | 197.5985 |  |  | 123.099 |  | 199.5924 | 113.3772 | 150.1703 | 177.7976 | 184.5192 | 167.9689 | 167.5256 | 162.8362 | 193.6972 | 204.973 | 212.137 | 155.8693 | 97.0392 | 136.8074 | 158.4466 | 173.8169 | 127.0134 | 154.9612 | 144.1358 | 222.3344 | 120.102 | 166.8845 | 201.0788 | 213.3444 | 244.5398 | 113.7542 | 145.0543 | 171.2113 | 180.252 | 172.236 | 82.8536 | 96.0048 | 132.9973 | 157.0428 | 171.1829 | 136.5822 |  | 116.8726 | 196.7877 |  | 116.1909 | 152.7701 | 183.4799 | 195.0428 | 185.2888 | 135.3771 | 160.2227 | 188.6104 | 190.9163 | 170.4687 | 92.3823 | 106.0703 | 129.9269 | 157.297 | 175.2644 | 186.6621 | 116.8937 | 107.8891 | 108.3616 | 139.5111 | 176.4029 | 203.0957 | 207.9242 | 189.9755 |  |  |  |  | 74.6784 | 77.4796 | 147.5012 | 79.5447 | 153.1598 | 85.935 | 34.7759 | 33.808 | 33.9924 | 34.9506 | 33.4257 | 35.0012 | 32.7874 | 35.1016 | 72.782 | 85.0781 | 80.4168 | 71.0343 | 179.1815 |  |  | 129.5176 |  | 119.0406 | 87.8146 | 112.5299 | 86.7869 | 174.7798 | 167.3626 | 198.5527 | 182.756 | 193.9941 | 168.7544 | 207.8802 | 225.0327 | 225.4043 | 198.3642 | 131.1408 | 107.0598 | 155.3423 | 118.5338 | 162.5107 | 160.488 | 189.4488 | 121.2993 | 180.7756 | 169.331 | 184.3255 | 212.2427 |  | 165.5116 | 95.2919 | 136.6234 | 162.673 | 178.8262 | 132.6705 | 135.2602 | 120.0625 |  | 134.828 | 170.3449 | 204.8708 | 216.7392 | 202.4556 | 117.4948 | 159.9286 | 195.9328 | 209.0997 | 198.9176 | 85.8272 | 97.5793 | 136.211 | 162.4293 | 180.6268 | 111.0613 | 167.5238 | 100.1166 | 190.7915 | 104.9903 | 129.9507 | 169.078 | 196.7887 | 209.4476 | 234.2476 | 134.537 | 170.8023 | 204.5552 | 214.4012 | 196.3574 | 94.0952 | 108.2046 | 135.5768 | 163.4191 | 181.9726 | 80.6457 | 107.7817 | 120.9186 | 110.284 | 127.9156 | 194.1341 | 162.6482 | 203.2997 | 188.8047 | 143.6517 |  |  |  | 74.148 | 81.853 | 76.2652 | 153.3401 | 81.2076 | 130.6913 |  | 80.7534 | 76.569 | 77.8631 | 59.4162 | 104.4874 | 115.5183 |  | 153.933 | 176.093 | 171.4004 | 379.2304 | 518.2258 | 493.3141 | 349.432 | [23 empty] | 77.4512 | 505.7699 | 118.5519 | 165.013
17:13 | 13602 |  |  | 18.0741 | 48.5306 | 52.3865 | 23.2136 | 22.5029 | 38.7844 | 28.4632 | 1.8908 | 1.4125 | 0.6964 | -0.0343 |  |  |  | -1.9423 | 36.0018 | 51.9005 | 14.6044 |  | 26.2518 | 36.1022 | 0.4002 | 0.2882 | 1.319 | 0.64 | -5.7188 | 178.6234 | 174.5076 | 133.5747 | 149.0033 | 124.1392 | 111.9565 | 98.6656 | 167.7093 | 149.6018 | 183.3576 | 194.1862 | 179.0416 | 152.0214 | 146.1437 | 182.8771 | 193.8031 | 197.5982 |  |  | 123.1009 |  | 199.5715 | 113.3818 | 150.1681 | 177.7921 | 184.5134 | 167.9547 | 167.5148 | 162.8377 | 193.6866 | 204.9517 | 212.0603 | 155.859 | 97.0362 | 136.8042 | 158.443 | 173.8055 | 127.0012 | 154.9502 | 144.1262 | 222.3027 | 120.0976 | 166.8792 | 201.0678 | 213.3342 | 244.6328 | 113.7504 | 145.0459 | 171.1981 | 180.2351 | 172.2281 | 82.8521 | 96.0017 | 132.9967 | 157.0354 | 171.1654 | 136.5686 |  | 116.8736 | 196.765 |  | 116.1884 | 152.7757 | 183.4697 | 195.0299 | 185.2803 | 135.3724 | 160.2221 | 188.6047 | 190.912 | 170.4599 | 92.3816 | 106.0745 | 129.9301 | 157.2868 | 175.2593 | 186.6394 | 116.8897 | 107.8886 | 108.3588 | 139.5071 | 176.3995 | 203.0923 | 207.9086 | 189.9641 |  |  |  |  | 74.6754 | 77.4793 | 147.4852 | 79.5475 | 153.1366 | 85.9401 | 34.785 | 33.8382 | 33.9569 | 34.9565 | 33.5315 | 35.0461 | 32.9266 | 35.1596 | 72.7776 | 85.0702 | 80.4116 | 71.0296 | 179.1736 |  |  | 129.5058 |  | 119.0368 | 87.8123 | 112.5294 | 86.7864 | 174.7672 | 167.3585 | 198.5402 | 182.745 | 193.9815 | 168.7687 | 207.8609 | 225.0178 | 225.3815 | 198.3463 | 131.1454 | 107.0497 | 155.3435 | 118.5219 | 162.5048 | 160.4912 | 189.4463 | 121.2975 | 180.767 | 169.3143 | 184.3251 | 212.2292 |  | 165.4957 | 95.2846 | 136.6302 | 162.6713 | 178.8247 | 132.6687 | 135.2462 | 120.0512 |  | 134.8206 | 170.3459 | 204.863 | 216.7304 | 202.4496 | 117.4947 | 159.9216 | 195.9209 | 209.087 | 198.9039 | 85.8244 | 97.5797 | 136.2053 | 162.4206 | 180.6139 | 111.0521 | 167.5865 | 100.1123 | 190.791 | 104.9884 | 129.9621 | 169.0869 | 196.7925 | 209.4502 | 234.2548 | 134.5356 | 170.7948 | 204.5587 | 214.3963 | 196.3595 | 94.109 | 108.2256 | 135.5867 | 163.4234 | 181.9795 | 80.6482 | 107.7785 | 120.9117 | 110.275 | 127.9142 | 194.132 | 162.6503 | 203.2946 | 188.7807 | 143.6381 |  |  |  | 74.1386 | 81.8445 | 76.2547 | 153.3231 | 81.2031 | 130.6701 |  | 80.7604 | 76.574 | 77.8674 | 59.4246 | 104.4884 | 115.5238 |  | 153.9295 | 176.0698 | 171.3776 | 379.2928 | 518.3505 | 493.1268 | 349.3074 | [23 empty] | 77.4493 | 505.7387 | 118.4621 | 164.9997
17:13 | 13603 |  |  | 18.0259 | 48.4961 | 52.3763 | 23.143 | 22.568 | 38.834 | 28.52 | 1.8928 | 1.4107 | 0.6969 | -0.0339 |  |  |  | -1.8997 | 35.9498 | 51.9784 | 14.5979 |  | 26.2021 | 36.1419 | 0.4051 | 0.2879 | 1.3158 | 0.6351 | -7.3836 | 178.607 | 174.4887 | 133.5619 | 148.9895 | 124.1229 | 111.9444 | 98.659 | 167.6881 | 149.5841 | 183.345 | 194.161 | 179.0198 | 152.0021 | 146.1262 | 182.8876 | 193.7961 | 197.5865 |  |  | 123.0838 |  | 199.5446 | 113.3721 | 150.158 | 177.7761 | 184.4967 | 167.9384 | 167.5035 | 162.8266 | 193.6781 | 204.9395 | 212.0386 | 155.856 | 97.0378 | 136.8081 | 158.4338 | 173.8004 | 126.9933 | 154.9394 | 144.1118 | 222.2692 | 120.0983 | 166.8758 | 201.0596 | 213.318 | 244.7646 | 113.7482 | 145.0476 | 171.1865 | 180.2238 | 172.2186 | 82.8483 | 95.9995 | 132.9979 | 157.0373 | 171.1548 | 136.5517 |  | 116.876 | 196.7405 |  | 116.1806 | 152.7722 | 183.457 | 195.0144 | 185.2704 | 135.3638 | 160.2136 | 188.5948 | 190.9017 | 170.4438 | 92.3746 | 106.0715 | 129.9276 | 157.2797 | 175.2413 | 186.6239 | 116.8767 | 107.8765 | 108.3452 | 139.4944 | 176.3881 | 203.075 | 207.8926 | 189.9518 |  |  |  |  | 74.6742 | 77.4763 | 147.4942 | 79.566 | 153.1111 | 85.941 | 34.7917 | 33.8625 | 34.0948 | 34.8703 | 33.6052 | 35.0553 | 32.9922 | 35.1293 | 72.7698 | 85.0576 | 80.3971 | 71.0198 | 179.1528 |  |  | 129.497 |  | 119.0264 | 87.8055 | 112.5216 | 86.7838 | 174.7558 | 167.3475 | 198.5239 | 182.725 | 193.9614 | 168.7878 | 207.831 | 224.9877 | 225.3541 | 198.3229 | 131.1405 | 107.0412 | 155.3147 | 118.5099 | 162.4953 | 160.4813 | 189.4358 | 121.2846 | 180.7397 | 169.295 | 184.3146 | 212.2149 |  | 165.4841 | 95.2809 | 136.629 | 162.6677 | 178.8152 | 132.6598 | 135.2314 | 120.0428 |  | 134.8148 | 170.3355 | 204.8502 | 216.715 | 202.4428 | 117.489 | 159.9089 | 195.906 | 209.0751 | 198.8872 | 85.8197 | 97.5799 | 136.2046 | 162.415 | 180.5995 | 111.0452 | 167.5714 | 100.1027 | 190.8061 | 104.9736 | 129.9734 | 169.0875 | 196.7949 | 209.4431 | 234.2533 | 134.5282 | 170.7867 | 204.5491 | 214.3758 | 196.3408 | 94.114 | 108.2269 | 135.5859 | 163.4113 | 181.9771 | 80.6469 | 107.7784 | 120.9041 | 110.2702 | 127.917 | 194.1197 | 162.6389 | 203.2833 | 188.7776 | 143.6379 |  |  |  | 74.1275 | 81.8298 | 76.2412 | 153.318 | 81.1995 | 130.661 |  | 80.7516 | 76.5577 | 77.8594 | 59.4193 | 104.4684 | 115.5096 |  | 153.9055 | 176.0428 | 171.3459 | 379.2574 | 518.4288 | 493.2688 | 349.4617 | [23 empty] | 77.4397 | 505.8488 | 118.4801 | 164.9742
17:13 | 13604 |  |  | 18.0112 | 48.5102 | 52.4773 | 23.1532 | 22.5656 | 38.8822 | 28.4955 | 1.8926 | 1.4105 | 0.6979 | -0.0348 |  |  |  | -1.8628 | 35.9651 | 51.8207 | 14.7311 |  | 26.2561 | 36.032 | 0.4163 | 0.286 | 1.3184 | 0.6351 | -6.0368 | 178.5832 | 174.468 | 133.5437 | 148.9756 | 124.1129 | 111.9333 | 98.6506 | 167.6692 | 149.57 | 183.3385 | 194.144 | 179.0051 | 151.9858 | 146.1103 | 182.8672 | 193.7727 | 197.5621 |  |  | 123.0655 |  | 199.5145 | 113.3675 | 150.149 | 177.7675 | 184.4775 | 167.9235 | 167.4948 | 162.8209 | 193.6656 | 204.9248 | 212.041 | 155.8492 | 97.0363 | 136.8042 | 158.4274 | 173.7882 | 126.9822 | 154.9189 | 144.0927 | 222.2324 | 120.0931 | 166.8682 | 201.0425 | 213.2962 | 244.7079 | 113.7386 | 145.0431 | 171.1784 | 180.2138 | 172.2061 | 82.8499 | 95.9971 | 132.9951 | 157.0374 | 171.1553 | 136.5507 |  | 116.8724 | 196.7146 |  | 116.1762 | 152.7686 | 183.4495 | 195.0035 | 185.2522 | 135.3626 | 160.2029 | 188.5784 | 190.8839 | 170.4295 | 92.3731 | 106.0769 | 129.9224 | 157.2774 | 175.2336 | 186.6079 | 116.8619 | 107.8651 | 108.3277 | 139.4844 | 176.38 | 203.0594 | 207.8748 | 189.9309 |  |  |  |  | 74.6708 | 77.4741 | 147.5127 | 79.58 | 153.0828 | 85.9267 | 34.8307 | 33.9286 | 34.1315 | 34.772 | 33.6668 | 35.0697 | 33.0012 | 35.0911 | 72.7696 | 85.0508 | 80.3943 | 71.0102 | 179.1331 |  |  | 129.4948 |  | 119.0206 | 87.7995 | 112.5137 | 86.7787 | 174.7501 | 167.3486 | 198.5166 | 182.7136 | 193.9491 | 168.7672 | 207.8193 | 224.9715 | 225.337 | 198.3072 | 131.1552 | 107.0366 | 155.2697 | 118.4962 | 162.4866 | 160.4781 | 189.4298 | 121.2821 | 180.7256 | 169.2943 | 184.3144 | 212.2063 |  | 165.4808 | 95.2841 | 136.6268 | 162.6612 | 178.8069 | 132.6487 | 135.2199 | 120.0359 |  | 134.8169 | 170.3345 | 204.8393 | 216.7027 | 202.4333 | 117.4925 | 159.9116 | 195.9031 | 209.0652 | 198.8723 | 85.8209 | 97.5717 | 136.2084 | 162.4101 | 180.5979 | 111.0408 | 167.5604 | 100.0943 | 190.8371 | 104.9618 | 129.9646 | 169.0771 | 196.7817 | 209.4219 | 234.227 | 134.518 | 170.7754 | 204.5209 | 214.3458 | 196.3063 | 94.0997 | 108.2037 | 135.5778 | 163.4006 | 181.9433 | 80.6392 | 107.7706 | 120.8953 | 110.2658 | 127.9139 | 194.106 | 162.6266 | 203.265 | 188.7754 | 143.6376 |  |  |  | 74.131 | 81.8305 | 76.2412 | 153.3145 | 81.2002 | 130.6707 |  | 80.7444 | 76.5545 | 77.8625 | 59.4264 | 104.4855 | 115.5205 |  | 153.9126 | 176.0241 | 171.3262 | 378.9391 | 518.1365 | 492.9237 | 349.2303 | [23 empty] | 77.4386 | 505.5301 | 118.5112 | 164.9683
17:13 | 13605 |  |  | 17.9989 | 48.489 | 52.398 | 23.117 | 22.6375 | 38.8985 | 28.471 | 1.8909 | 1.4079 | 0.6969 | -0.0357 |  |  |  | -1.7368 | 35.9046 | 51.9303 | 14.6406 |  | 26.2695 | 36.1897 | 0.414 | 0.2881 | 1.3182 | 0.6362 | -6.6319 | 178.5695 | 174.4504 | 133.536 | 148.9594 | 124.1044 | 111.9253 | 98.6451 | 167.6606 | 149.5631 | 183.3199 | 194.13 | 178.9935 | 151.9763 | 146.0876 | 182.8303 | 193.7492 | 197.529 |  |  | 123.0571 |  | 199.4882 | 113.3665 | 150.142 | 177.7549 | 184.463 | 167.9106 | 167.4763 | 162.8123 | 193.6583 | 204.904 | 212.0502 | 155.8383 | 97.0266 | 136.7956 | 158.421 | 173.7786 | 126.9703 | 154.8995 | 144.0779 | 222.2001 | 120.0845 | 166.864 | 201.0336 | 213.278 | 244.6346 | 113.7271 | 145.0346 | 171.1662 | 180.1997 | 172.1913 | 82.8468 | 95.9928 | 132.9848 | 157.0241 | 171.1413 | 136.5468 |  | 116.8655 | 196.6833 |  | 116.1738 | 152.7624 | 183.436 | 194.9893 | 185.2349 | 135.3527 | 160.1932 | 188.5621 | 190.8598 | 170.4221 | 92.3664 | 106.0752 | 129.9195 | 157.2685 | 175.2268 | 186.583 | 116.8541 | 107.8562 | 108.3161 | 139.482 | 176.3685 | 203.0465 | 207.8614 | 189.9108 |  |  |  |  | 74.6624 | 77.4638 | 147.4897 | 79.5621 | 153.0509 | 85.9118 | 34.9708 | 33.9318 | 33.9813 | 34.7787 | 33.652 | 35.0894 | 32.7011 | 35.122 | 72.7712 | 85.052 | 80.4006 | 71.0079 | 179.1225 |  |  | 129.4875 |  | 119.0172 | 87.7964 | 112.5095 | 86.7756 | 174.7456 | 167.3507 | 198.504 | 182.7024 | 193.9369 | 168.7429 | 207.8178 | 224.9669 | 225.3247 | 198.2918 | 131.1786 | 107.0334 | 155.2523 | 118.4845 | 162.4843 | 160.4825 | 189.4184 | 121.2845 | 180.7189 | 169.2892 | 184.322 | 212.1928 |  | 165.4791 | 95.2854 | 136.6241 | 162.6556 | 178.7929 | 132.6346 | 135.2063 | 120.0201 |  | 134.8016 | 170.3391 | 204.8295 | 216.691 | 202.427 | 117.4993 | 159.9153 | 195.8982 | 209.0488 | 198.8586 | 85.8277 | 97.5722 | 136.2057 | 162.4079 | 180.5909 | 111.0322 | 167.5504 | 100.0913 | 190.8625 | 104.9583 | 129.9668 | 169.0767 | 196.7725 | 209.4105 | 234.2388 | 134.5218 | 170.7723 | 204.5004 | 214.3283 | 196.2851 | 94.0977 | 108.2004 | 135.5921 | 163.4103 | 181.9247 | 80.6369 | 107.7559 | 120.8796 | 110.2603 | 127.9186 | 194.0893 | 162.6283 | 203.2504 | 188.7563 | 143.6238 |  |  |  | 74.1307 | 81.8279 | 76.2368 | 153.2991 | 81.1862 | 130.6646 |  | 80.7403 | 76.5563 | 77.8563 | 59.4221 | 104.4897 | 115.5284 |  | 153.902 | 176.0121 | 171.3055 | 379.1447 | 518.1222 | 492.9127 | 349.1948 | [23 empty] | 77.4343 | 505.5174 | 118.5623 | 164.9571
17:13 | 13606 |  |  | 18.0116 | 48.5245 | 52.5088 | 23.1695 | 22.5175 | 38.8604 | 28.3959 | 1.8895 | 1.4089 | 0.6952 | -0.0346 |  |  |  | -1.7324 | 35.886 | 51.9024 | 14.5735 |  | 26.3754 | 36.0782 | 0.4129 | 0.2854 | 1.3191 | 0.6359 | -6.0215 | 178.5622 | 174.4424 | 133.5294 | 148.953 | 124.1026 | 111.9284 | 98.6421 | 167.6576 | 149.5707 | 183.3067 | 194.1231 | 178.9921 | 151.9754 | 146.0819 | 182.8001 | 193.7241 | 197.4929 |  |  | 123.0546 |  | 199.4699 | 113.369 | 150.1393 | 177.7434 | 184.4454 | 167.9043 | 167.4733 | 162.806 | 193.6485 | 204.8922 | 212.0443 | 155.8335 | 97.0332 | 136.8001 | 158.4202 | 173.7789 | 126.9624 | 154.8957 | 144.0744 | 222.1712 | 120.088 | 166.8663 | 201.025 | 213.2734 | 244.6725 | 113.722 | 145.0277 | 171.157 | 180.1911 | 172.1761 | 82.8444 | 95.9913 | 132.9849 | 157.0129 | 171.1252 | 136.534 |  | 116.8593 | 196.6608 |  | 116.1712 | 152.7548 | 183.4257 | 194.9731 | 185.2272 | 135.3362 | 160.1896 | 188.5477 | 190.8436 | 170.4107 | 92.367 | 106.0686 | 129.9169 | 157.2571 | 175.2128 | 186.5659 | 116.8478 | 107.8434 | 108.3095 | 139.4831 | 176.3589 | 203.0334 | 207.8556 | 189.8996 |  |  |  |  | 74.658 | 77.4567 | 147.472 | 79.5378 | 153.0372 | 85.9091 | 35.1148 | 33.9167 | 33.9538 | 34.8139 | 33.5858 | 35.0734 | 32.3241 | 35.1494 | 72.7653 | 85.0435 | 80.394 | 71.0061 | 179.1093 |  |  | 129.4784 |  | 119.0082 | 87.7953 | 112.5074 | 86.7708 | 174.7437 | 167.3478 | 198.4891 | 182.6864 | 193.9262 | 168.7392 | 207.8116 | 224.9534 | 225.3054 | 198.2709 | 131.2006 | 107.0227 | 155.2527 | 118.477 | 162.4833 | 160.4745 | 189.4017 | 121.2812 | 180.7031 | 169.2771 | 184.3114 | 212.1829 |  | 165.4817 | 95.2925 | 136.6265 | 162.6568 | 178.7806 | 132.626 | 135.1993 | 120.0152 |  | 134.7991 | 170.3368 | 204.8272 | 216.6824 | 202.4174 | 117.4921 | 159.9084 | 195.8822 | 209.0338 | 198.8467 | 85.8266 | 97.5794 | 136.2094 | 162.408 | 180.575 | 111.0194 | 167.5346 | 100.0863 | 190.8697 | 104.9501 | 129.9729 | 169.0767 | 196.7649 | 209.3971 | 234.2351 | 134.5279 | 170.7759 | 204.494 | 214.3216 | 196.2781 | 94.105 | 108.2055 | 135.5859 | 163.3923 | 181.9204 | 80.6302 | 107.7503 | 120.8681 | 110.2566 | 127.9211 | 194.0804 | 162.6246 | 203.2358 | 188.7412 | 143.6236 |  |  |  | 74.1199 | 81.8191 | 76.2344 | 153.2822 | 81.1737 | 130.6437 |  | 80.7342 | 76.553 | 77.856 | 59.4183 | 104.4894 | 115.5294 |  | 153.8859 | 175.9893 | 171.2963 | 379.1113 | 518.1878 | 493.1742 | 349.2452 | [23 empty] | 77.4289 | 505.681 | 118.5214 | 164.9376
17:13 | 13607 |  |  | 18.0505 | 48.5285 | 52.5012 | 23.1568 | 22.6104 | 38.8284 | 28.5135 | 1.8886 | 1.4091 | 0.696 | -0.036 |  |  |  | -1.6601 | 35.8876 | 51.9761 | 14.68 |  | 26.3154 | 36.1538 | 0.4134 | 0.2846 | 1.3161 | 0.6375 | -6.1664 | 178.5458 | 174.4266 | 133.5163 | 148.9355 | 124.0949 | 111.9229 | 98.6347 | 167.6492 | 149.5716 | 183.2944 | 194.11 | 178.9747 | 151.9684 | 146.0805 | 182.8089 | 193.7192 | 197.4866 |  |  | 123.046 |  | 199.4496 | 113.374 | 150.1386 | 177.7421 | 184.4336 | 167.8969 | 167.4743 | 162.803 | 193.6436 | 204.8847 | 212.0281 | 155.8314 | 97.044 | 136.8094 | 158.4257 | 173.7775 | 126.9548 | 154.8903 | 144.0663 | 222.145 | 120.0942 | 166.8661 | 201.0179 | 213.2701 | 244.5164 | 113.7201 | 145.0226 | 171.1512 | 180.1781 | 172.162 | 82.8413 | 95.9938 | 132.9772 | 157.0016 | 171.1147 | 136.5194 |  | 116.8506 | 196.6364 |  | 116.1746 | 152.7558 | 183.4294 | 194.9656 | 185.2237 | 135.3425 | 160.1937 | 188.5391 | 190.8424 | 170.4069 | 92.3769 | 106.0783 | 129.9231 | 157.2603 | 175.2117 | 186.5635 | 116.8356 | 107.8356 | 108.3067 | 139.4872 | 176.3502 | 203.0219 | 207.8444 | 189.8906 |  |  |  |  | 74.6517 | 77.4484 | 147.4705 | 79.5417 | 153.0343 | 85.9029 | 35.1719 | 33.9988 | 34.078 | 34.8103 | 33.6768 | 35.045 | 32.1244 | 35.0973 | 72.7534 | 85.026 | 80.3842 | 70.9996 | 179.0951 |  |  | 129.4726 |  | 119.0001 | 87.7911 | 112.5002 | 86.7682 | 174.7327 | 167.3429 | 198.4746 | 182.6761 | 193.9215 | 168.7323 | 207.794 | 224.9346 | 225.2899 | 198.2535 | 131.2167 | 107.0072 | 155.2545 | 118.4648 | 162.4793 | 160.4723 | 189.3972 | 121.277 | 180.695 | 169.2633 | 184.2997 | 212.171 |  | 165.4762 | 95.2918 | 136.6338 | 162.6526 | 178.7765 | 132.6221 | 135.1893 | 120.0068 |  | 134.8014 | 170.3338 | 204.8189 | 216.6644 | 202.4088 | 117.4869 | 159.906 | 195.8744 | 209.0223 | 198.836 | 85.8243 | 97.5856 | 136.2197 | 162.4115 | 180.5628 | 111.0211 | 167.5225 | 100.077 | 190.8631 | 104.9447 | 129.9731 | 169.0794 | 196.7581 | 209.3833 | 234.1928 | 134.5294 | 170.7716 | 204.4952 | 214.3135 | 196.2744 | 94.1088 | 108.2135 | 135.5662 | 163.3634 | 181.9108 | 80.62 | 107.7527 | 120.8702 | 110.2494 | 127.9226 | 194.0729 | 162.6204 | 203.2249 | 188.7324 | 143.6278 |  |  |  | 74.1112 | 81.8112 | 76.2315 | 153.2671 | 81.17 | 130.6305 |  | 80.7332 | 76.544 | 77.8507 | 59.4165 | 104.4789 | 115.5142 |  | 153.8784 | 175.9795 | 171.2678 | 379.1735 | 518.1256 | 492.9872 | 349.3074 | [23 empty] | 77.4227 | 505.5564 | 118.6626 | 164.9289
17:13 | 13608 |  |  | 18.0659 | 48.5684 | 52.5599 | 23.146 | 22.5469 | 38.8606 | 28.4755 | 1.888 | 1.4092 | 0.6963 | -0.0378 |  |  |  | -1.7149 | 35.9231 | 51.9197 | 14.6476 |  | 26.2804 | 36.0635 | 0.4121 | 0.2836 | 1.3176 | 0.6369 | -6.3024 | 178.5292 | 174.4071 | 133.5085 | 148.9195 | 124.0817 | 111.91 | 98.6278 | 167.6332 | 149.5614 | 183.2856 | 194.0902 | 178.9542 | 151.9574 | 146.0761 | 182.81 | 193.7062 | 197.4738 |  |  | 123.0324 |  | 199.4243 | 113.3649 | 150.1316 | 177.7284 | 184.4208 | 167.8844 | 167.4629 | 162.7907 | 193.6306 | 204.8644 | 212.0092 | 155.8284 | 97.0455 | 136.8171 | 158.4254 | 173.7668 | 126.9478 | 154.8768 | 144.0505 | 222.1141 | 120.094 | 166.856 | 201.0161 | 213.2497 | 244.3996 | 113.7158 | 145.0242 | 171.1418 | 180.1658 | 172.1523 | 82.8331 | 95.9929 | 132.9739 | 156.9974 | 171.1034 | 136.5026 |  | 116.8478 | 196.6069 |  | 116.1754 | 152.7511 | 183.4274 | 194.9521 | 185.2075 | 135.3444 | 160.1914 | 188.5254 | 190.8308 | 170.397 | 92.3806 | 106.0793 | 129.9266 | 157.2631 | 175.2014 | 186.5585 | 116.8211 | 107.8298 | 108.2906 | 139.4748 | 176.337 | 203.0072 | 207.8218 | 189.8768 |  |  |  |  | 74.6422 | 77.4423 | 147.4496 | 79.5295 | 153.0196 | 85.8974 | 35.1745 | 34.0502 | 34.1916 | 34.8022 | 33.819 | 35.0188 | 32.1347 | 35.0095 | 72.7486 | 85.0197 | 80.3753 | 71.0046 | 179.0777 |  |  | 129.4643 |  | 118.9919 | 87.7883 | 112.4957 | 86.7693 | 174.7185 | 167.344 | 198.461 | 182.6669 | 193.9058 | 168.7169 | 207.777 | 224.9149 | 225.273 | 198.2354 | 131.2352 | 107.0039 | 155.2715 | 118.4534 | 162.4718 | 160.471 | 189.391 | 121.2752 | 180.6869 | 169.2548 | 184.291 | 212.1524 |  | 165.4586 | 95.2863 | 136.6344 | 162.641 | 178.7645 | 132.6108 | 135.1741 | 119.9943 |  | 134.7925 | 170.3242 | 204.7929 | 216.6312 | 202.3936 | 117.4924 | 159.9066 | 195.8691 | 209.0017 | 198.8194 | 85.8188 | 97.5863 | 136.2208 | 162.41 | 180.5534 | 111.0155 | 167.5079 | 100.0663 | 190.8448 | 104.9383 | 129.9741 | 169.0814 | 196.7541 | 209.3694 | 234.1343 | 134.5099 | 170.7573 | 204.4753 | 214.2949 | 196.261 | 94.1149 | 108.221 | 135.5738 | 163.3827 | 181.8884 | 80.6156 | 107.7503 | 120.8636 | 110.2469 | 127.9276 | 194.0644 | 162.624 | 203.2043 | 188.7095 | 143.6141 |  |  |  | 74.1126 | 81.806 | 76.2259 | 153.26 | 81.1783 | 130.6242 |  | 80.7261 | 76.5439 | 77.8427 | 59.4124 | 104.4821 | 115.5174 |  | 153.866 | 175.9605 | 171.2343 | 379.1987 | 518.4033 | 493.4456 | 349.5029 | [23 empty] | 77.4177 | 505.9244 | 118.6028 | 164.9133
17:13 | 13609 |  |  | 18.0547 | 48.4775 | 52.4001 | 23.1078 | 22.5863 | 38.8452 | 28.3822 | 1.8893 | 1.4095 | 0.6982 | -0.0368 |  |  |  | -1.6154 | 35.9147 | 51.9199 | 14.6894 |  | 26.3103 | 36.1029 | 0.4125 | 0.2824 | 1.3166 | 0.6386 | -6.0497 | 178.5077 | 174.391 | 133.4966 | 148.9135 | 124.0755 | 111.903 | 98.6252 | 167.6219 | 149.5565 | 183.2785 | 194.0803 | 178.945 | 151.9496 | 146.0622 | 182.7899 | 193.6912 | 197.4644 |  |  | 123.0227 |  | 199.3982 | 113.3534 | 150.1264 | 177.7099 | 184.4071 | 167.8682 | 167.4484 | 162.7795 | 193.616 | 204.8539 | 211.9947 | 155.8253 | 97.0463 | 136.8232 | 158.4267 | 173.7586 | 126.9453 | 154.8674 | 144.0376 | 222.0844 | 120.0953 | 166.8467 | 201.0036 | 213.2367 | 244.4451 | 113.7109 | 145.0191 | 171.1309 | 180.1552 | 172.1451 | 82.8318 | 95.9829 | 132.9827 | 156.9915 | 171.0909 | 136.4908 |  | 116.8429 | 196.5743 |  | 116.1639 | 152.7412 | 183.4128 | 194.9296 | 185.1874 | 135.3378 | 160.1788 | 188.5122 | 190.8101 | 170.3744 | 92.375 | 106.0688 | 129.922 | 157.2503 | 175.1833 | 186.5364 | 116.8157 | 107.8273 | 108.2833 | 139.4669 | 176.3362 | 202.9953 | 207.8082 | 189.8685 |  |  |  |  | 74.6398 | 77.444 | 147.4402 | 79.5236 | 153.0048 | 85.8924 | 35.0166 | 34.0167 | 34.3449 | 34.8093 | 33.8379 | 34.9017 | 32.3842 | 34.9104 | 72.7541 | 85.0227 | 80.3707 | 71.0043 | 179.0579 |  |  | 129.4574 |  | 118.9857 | 87.787 | 112.4974 | 86.7673 | 174.7114 | 167.3455 | 198.4485 | 182.6615 | 193.8914 | 168.7215 | 207.7672 | 224.8966 | 225.2527 | 198.2187 | 131.2581 | 106.9996 | 155.2837 | 118.4447 | 162.4587 | 160.4658 | 189.3845 | 121.2679 | 180.6744 | 169.2503 | 184.2827 | 212.1336 |  | 165.4339 | 95.2893 | 136.6322 | 162.6324 | 178.7488 | 132.6012 | 135.1681 | 119.9873 |  | 134.7894 | 170.3186 | 204.7823 | 216.6219 | 202.3657 | 117.498 | 159.9039 | 195.855 | 208.9881 | 198.808 | 85.8234 | 97.5871 | 136.2195 | 162.4055 | 180.5428 | 110.9988 | 167.4961 | 100.0567 | 190.8338 | 104.9277 | 129.9779 | 169.0811 | 196.7474 | 209.3559 | 234.0758 | 134.5052 | 170.7514 | 204.454 | 214.2718 | 196.2455 | 94.1081 | 108.2198 | 135.5896 | 163.4013 | 181.8701 | 80.6112 | 107.7365 | 120.8451 | 110.2442 | 127.924 | 194.0632 | 162.6206 | 203.181 | 188.6775 | 143.592 |  |  |  | 74.1107 | 81.8011 | 76.2234 | 153.2552 | 81.1791 | 130.6097 |  | 80.7145 | 76.532 | 77.83 | 59.406 | 104.4834 | 115.5209 |  | 153.8529 | 175.9371 | 171.2079 | 379.3114 | 518.5854 | 493.8022 | 349.8323 | [23 empty] | 77.4119 | 506.1938 | 118.5527 | 164.895
17:13 | 13610 |  |  | 18.1216 | 48.562 | 52.4127 | 23.1289 | 22.5892 | 38.8622 | 28.4039 | 1.8894 | 1.4057 | 0.6983 | -0.0368 |  |  |  | -1.6827 | 35.8853 | 51.9143 | 14.5644 |  | 26.2667 | 36.1149 | 0.4124 | 0.2851 | 1.318 | 0.6382 | -6.8828 | 178.487 | 174.3762 | 133.4837 | 148.9012 | 124.0681 | 111.8956 | 98.619 | 167.6089 | 149.5494 | 183.2656 | 194.0665 | 178.9311 | 151.9425 | 146.0539 | 182.7835 | 193.6743 | 197.4634 |  |  | 123.0203 |  | 199.3726 | 113.3576 | 150.1274 | 177.7022 | 184.4011 | 167.8594 | 167.4353 | 162.7715 | 193.6159 | 204.8423 | 211.9695 | 155.8172 | 97.045 | 136.8221 | 158.4261 | 173.7505 | 126.9393 | 154.8595 | 144.0317 | 222.0576 | 120.0911 | 166.8452 | 200.9934 | 213.2317 | 244.3184 | 113.7118 | 145.0162 | 171.123 | 180.1464 | 172.1357 | 82.83 | 95.9767 | 132.9851 | 156.9827 | 171.0865 | 136.4877 |  | 116.8339 | 196.5389 |  | 116.1541 | 152.7288 | 183.3944 | 194.9118 | 185.1714 | 135.3335 | 160.1613 | 188.5017 | 190.7857 | 170.3543 | 92.3663 | 106.059 | 129.9107 | 157.2352 | 175.1656 | 186.506 | 116.8104 | 107.8181 | 108.2789 | 139.4689 | 176.3359 | 202.9855 | 207.7963 | 189.8572 |  |  |  |  | 74.638 | 77.4433 | 147.449 | 79.5362 | 152.999 | 85.8866 | 34.7337 | 33.9606 | 34.4111 | 34.8153 | 33.8069 | 34.7725 | 32.5713 | 34.8108 | 72.7464 | 85.0229 | 80.372 | 70.9975 | 179.0408 |  |  | 129.4537 |  | 118.9844 | 87.7838 | 112.4912 | 86.7587 | 174.706 | 167.3357 | 198.4275 | 182.6479 | 193.8747 | 168.7178 | 207.7486 | 224.8749 | 225.2357 | 198.203 | 131.2536 | 106.9888 | 155.2802 | 118.4301 | 162.442 | 160.46 | 189.372 | 121.2642 | 180.6558 | 169.2393 | 184.2745 | 212.1214 |  | 165.4139 | 95.2903 | 136.6328 | 162.6277 | 178.7383 | 132.5975 | 135.1607 | 119.9779 |  | 134.792 | 170.3168 | 204.7758 | 216.6212 | 202.3473 | 117.4984 | 159.8977 | 195.8451 | 208.9746 | 198.7942 | 85.8254 | 97.5842 | 136.2133 | 162.3987 | 180.5323 | 110.9891 | 167.4817 | 100.0484 | 190.8191 | 104.9133 | 129.9729 | 169.0832 | 196.738 | 209.3447 | 234.0482 | 134.4921 | 170.7401 | 204.4374 | 214.2478 | 196.2226 | 94.0978 | 108.2096 | 135.5899 | 163.3912 | 181.8516 | 80.602 | 107.7233 | 120.8353 | 110.2308 | 127.919 | 194.0502 | 162.6149 | 203.1659 | 188.6571 | 143.5809 |  |  |  | 74.1011 | 81.7949 | 76.2129 | 153.2408 | 81.1732 | 130.5996 |  | 80.7138 | 76.5288 | 77.8299 | 59.4024 | 104.4808 | 115.5248 |  | 153.8456 | 175.9129 | 171.1852 | 379.2879 | 518.0456 | 492.7147 | 349.0348 | [23 empty] | 77.4078 | 505.3802 | 118.543 | 164.8793
17:13 | 13611 |  |  | 18.0147 | 48.4024 | 52.3598 | 23.085 | 22.5919 | 38.864 | 28.3909 | 1.8938 | 1.4045 | 0.6967 | -0.0359 |  |  |  | -1.6692 | 35.9535 | 51.8298 | 14.5886 |  | 26.2464 | 35.9958 | 0.4118 | 0.2848 | 1.3162 | 0.638 | -4.7335 | 178.4781 | 174.3576 | 133.4739 | 148.8899 | 124.062 | 111.8837 | 98.6108 | 167.5977 | 149.5365 | 183.2513 | 194.0442 | 178.9152 | 151.9381 | 146.0592 | 182.7796 | 193.6634 | 197.4484 |  |  | 123.0125 |  | 199.3494 | 113.3613 | 150.1268 | 177.6986 | 184.3888 | 167.8513 | 167.4336 | 162.7727 | 193.6083 | 204.8294 | 211.9817 | 155.8093 | 97.0407 | 136.8192 | 158.4171 | 173.744 | 126.9313 | 154.8507 | 144.0204 | 222.0288 | 120.0923 | 166.8454 | 200.99 | 213.2147 | 244.27 | 113.7071 | 145.009 | 171.1117 | 180.1308 | 172.1257 | 82.8197 | 95.9767 | 132.9786 | 156.9747 | 171.0777 | 136.4731 |  | 116.8238 | 196.5088 |  | 116.1521 | 152.7192 | 183.3837 | 194.8959 | 185.1513 | 135.3309 | 160.1538 | 188.4982 | 190.7696 | 170.3423 | 92.3664 | 106.0547 | 129.8996 | 157.2289 | 175.1557 | 186.4801 | 116.7985 | 107.8094 | 108.267 | 139.4558 | 176.3179 | 202.971 | 207.7791 | 189.8396 |  |  |  |  | 74.638 | 77.443 | 147.4515 | 79.5337 | 152.9843 | 85.8899 | 34.501 | 33.9243 | 34.4141 | 34.8414 | 33.7787 | 34.72 | 32.4962 | 34.739 | 72.7338 | 85.0132 | 80.3628 | 70.9911 | 179.0217 |  |  | 129.4401 |  | 118.972 | 87.7788 | 112.4784 | 86.7558 | 174.6835 | 167.3267 | 198.41 | 182.6238 | 193.8515 | 168.6755 | 207.7253 | 224.8521 | 225.2162 | 198.1848 | 131.2147 | 106.9764 | 155.2698 | 118.4117 | 162.4226 | 160.4511 | 189.3561 | 121.2574 | 180.6305 | 169.2358 | 184.2661 | 212.1152 |  | 165.4141 | 95.2918 | 136.6397 | 162.6378 | 178.7337 | 132.5879 | 135.1512 | 119.9704 |  | 134.801 | 170.3176 | 204.7661 | 216.6141 | 202.343 | 117.4928 | 159.8872 | 195.8338 | 208.9542 | 198.7721 | 85.8173 | 97.5792 | 136.2128 | 162.3881 | 180.5231 | 110.9796 | 167.4668 | 100.0368 | 190.813 | 104.9028 | 129.9684 | 169.0805 | 196.7262 | 209.3283 | 234.043 | 134.4817 | 170.7296 | 204.4232 | 214.2343 | 196.2047 | 94.1021 | 108.2043 | 135.5786 | 163.3712 | 181.8331 | 80.5899 | 107.7171 | 120.8281 | 110.2176 | 127.9227 | 194.0386 | 162.6082 | 203.1474 | 188.6478 | 143.5799 |  |  |  | 74.096 | 81.7907 | 76.2058 | 153.2224 | 81.1649 | 130.585 |  | 80.7088 | 76.5296 | 77.8256 | 59.3962 | 104.4672 | 115.5237 |  | 153.8217 | 175.8725 | 171.1606 | 379.701 | 519.0334 | 494.2389 | 349.9426 | [23 empty] | 77.4047 | 506.6362 | 118.3961 | 164.8471
17:13 | 13612 |  |  | 18.0083 | 48.3615 | 52.4527 | 23.1747 | 22.5394 | 38.7889 | 28.3719 | 1.8936 | 1.4025 | 0.6976 | -0.0364 |  |  |  | -1.7188 | 36.0238 | 51.9236 | 14.6499 |  | 26.2183 | 36.0224 | 0.4105 | 0.2833 | 1.3155 | 0.6378 | -6.8744 | 178.4612 | 174.3393 | 133.4625 | 148.8807 | 124.0539 | 111.8804 | 98.6072 | 167.5921 | 149.53 | 183.239 | 194.0311 | 178.9036 | 151.931 | 146.0506 | 182.7585 | 193.6611 | 197.4283 |  |  | 123.0073 |  | 199.3318 | 113.362 | 150.1275 | 177.7013 | 184.3733 | 167.8421 | 167.4306 | 162.7655 | 193.5918 | 204.811 | 212.0006 | 155.7982 | 97.0386 | 136.8094 | 158.4049 | 173.7324 | 126.9189 | 154.831 | 143.9994 | 221.9897 | 120.0891 | 166.8378 | 200.9794 | 213.1976 | 244.2707 | 113.7034 | 145.0019 | 171.1065 | 180.1162 | 172.1126 | 82.8204 | 95.9839 | 132.9793 | 156.9706 | 171.0627 | 136.4698 |  | 116.8144 | 196.4899 |  | 116.153 | 152.7244 | 183.3778 | 194.8868 | 185.14 | 135.3403 | 160.1549 | 188.4977 | 190.7641 | 170.3326 | 92.3692 | 106.0597 | 129.9025 | 157.228 | 175.1485 | 186.4625 | 116.7865 | 107.8042 | 108.2598 | 139.4534 | 176.3099 | 202.9579 | 207.7643 | 189.8261 |  |  |  |  | 74.6369 | 77.4364 | 147.4333 | 79.5219 | 152.9659 | 85.88 | 34.3994 | 33.9027 | 34.4391 | 34.8326 | 33.6308 | 34.6704 | 32.3756 | 34.6664 | 72.7307 | 84.9991 | 80.3543 | 70.9773 | 179 |  |  | 129.4255 |  | 118.9544 | 87.767 | 112.4615 | 86.7499 | 174.672 | 167.3166 | 198.3903 | 182.6019 | 193.8313 | 168.6292 | 207.7134 | 224.8293 | 225.2039 | 198.1684 | 131.2117 | 106.9645 | 155.2549 | 118.4018 | 162.422 | 160.4518 | 189.3485 | 121.2636 | 180.6167 | 169.2283 | 184.2665 | 212.0994 |  | 165.4142 | 95.2937 | 136.6478 | 162.6399 | 178.7291 | 132.5793 | 135.1397 | 119.9653 |  | 134.8037 | 170.3257 | 204.7642 | 216.6091 | 202.3293 | 117.4876 | 159.8774 | 195.813 | 208.9348 | 198.7507 | 85.8163 | 97.5764 | 136.2173 | 162.382 | 180.5067 | 110.957 | 167.4452 | 100.0246 | 190.8222 | 104.8959 | 129.9735 | 169.0757 | 196.7191 | 209.3108 | 234.0624 | 134.4982 | 170.7257 | 204.4131 | 214.2186 | 196.1947 | 94.1096 | 108.2068 | 135.5627 | 163.3525 | 181.8284 | 80.5846 | 107.7077 | 120.8181 | 110.2092 | 127.9182 | 194.0259 | 162.6 | 203.1318 | 188.6332 | 143.5646 |  |  |  | 74.0916 | 81.7916 | 76.2099 | 153.2003 | 81.1561 | 130.5551 |  | 80.7013 | 76.5278 | 77.8149 | 59.4036 | 104.4922 | 115.5266 |  | 153.8015 | 175.8665 | 171.133 | 378.9328 | 517.8446 | 492.7661 | 349.1237 | [23 empty] | 77.4013 | 505.3053 | 118.445 | 164.834
17:13 | 13613 |  |  | 18.0859 | 48.4217 | 52.5539 | 23.1393 | 22.5054 | 38.8456 | 28.2811 | 1.8937 | 1.4025 | 0.6961 | -0.0362 |  |  |  | -1.7688 | 36.0101 | 51.9293 | 14.6181 |  | 26.2306 | 36.0227 | 0.4123 | 0.2889 | 1.3178 | 0.6374 | -5.8707 | 178.4444 | 174.3246 | 133.4553 | 148.8659 | 124.0441 | 111.8809 | 98.6024 | 167.5843 | 149.5313 | 183.2355 | 194.0171 | 178.898 | 151.9213 | 146.045 | 182.7275 | 193.6385 | 197.4122 |  |  | 122.9945 |  | 199.3044 | 113.3586 | 150.1179 | 177.6889 | 184.3598 | 167.8225 | 167.4178 | 162.7548 | 193.5739 | 204.7818 | 211.9926 | 155.7824 | 97.0376 | 136.8051 | 158.4003 | 173.7198 | 126.9034 | 154.8122 | 143.9833 | 221.958 | 120.0798 | 166.8221 | 200.962 | 213.1846 | 244.2533 | 113.7098 | 145.0002 | 171.0958 | 180.1003 | 172.0928 | 82.8186 | 95.9853 | 132.9767 | 156.9665 | 171.0498 | 136.4874 |  | 116.8037 | 196.4663 |  | 116.1522 | 152.7296 | 183.3684 | 194.8806 | 185.1383 | 135.3378 | 160.1465 | 188.4834 | 190.7509 | 170.3255 | 92.3679 | 106.06 | 129.913 | 157.225 | 175.1336 | 186.4453 | 116.7788 | 107.7921 | 108.2519 | 139.4553 | 176.3091 | 202.9485 | 207.7555 | 189.8134 |  |  |  |  | 74.6285 | 77.4288 | 147.4132 | 79.5006 | 152.9479 | 85.8573 | 34.413 | 33.8407 | 34.4457 | 34.8402 | 33.4529 | 34.5688 | 32.4516 | 34.5883 | 72.7286 | 84.9971 | 80.3469 | 70.9671 | 178.984 |  |  | 129.414 |  | 118.947 | 87.7579 | 112.4513 | 86.7424 | 174.675 | 167.307 | 198.3679 | 182.5854 | 193.8166 | 168.5772 | 207.7085 | 224.8122 | 225.193 | 198.1499 | 131.2421 | 106.9516 | 155.2135 | 118.3846 | 162.4275 | 160.4503 | 189.3379 | 121.2677 | 180.6068 | 169.2075 | 184.2634 | 212.0815 |  | 165.4037 | 95.288 | 136.6372 | 162.6233 | 178.715 | 132.5727 | 135.1221 | 119.9555 |  | 134.7948 | 170.3178 | 204.7452 | 216.5864 | 202.3153 | 117.4837 | 159.8777 | 195.7992 | 208.9249 | 198.7441 | 85.8138 | 97.5828 | 136.2193 | 162.3783 | 180.5005 | 110.9462 | 167.4276 | 100.0157 | 190.8277 | 104.8918 | 129.9758 | 169.0746 | 196.7085 | 209.3015 | 234.0758 | 134.5053 | 170.7273 | 204.3998 | 214.2048 | 196.1825 | 94.109 | 108.2058 | 135.5516 | 163.3375 | 181.8197 | 80.5788 | 107.7006 | 120.8072 | 110.202 | 127.9135 | 194.0125 | 162.5906 | 203.1215 | 188.6245 | 143.547 |  |  |  | 74.087 | 81.785 | 76.2056 | 153.1763 | 81.1523 | 130.5454 |  | 80.6891 | 76.515 | 77.8019 | 59.3931 | 104.4856 | 115.5114 |  | 153.7848 | 175.8158 | 171.1038 | 379.3215 | 518.2914 | 493.3884 | 349.2333 | [23 empty] | 77.3926 | 505.8399 | 118.4625 | 164.8003
17:13 | 13614 |  |  | 18.0934 | 48.4295 | 52.4766 | 23.091 | 22.556 | 38.8052 | 28.3828 | 1.8916 | 1.4031 | 0.6942 | -0.0358 |  |  |  | -1.555 | 36.1139 | 51.9468 | 14.649 |  | 26.1929 | 36.041 | 0.4115 | 0.2865 | 1.3188 | 0.6394 | -6.5869 | 178.4291 | 174.3052 | 133.4474 | 148.8516 | 124.0345 | 111.8695 | 98.6009 | 167.5775 | 149.5365 | 183.2272 | 194.0036 | 178.889 | 151.914 | 146.0281 | 182.7002 | 193.6137 | 197.3867 |  |  | 122.9804 |  | 199.2741 | 113.3528 | 150.1073 | 177.6728 | 184.3458 | 167.8056 | 167.4062 | 162.762 | 193.5692 | 204.769 | 211.9862 | 155.7719 | 97.0385 | 136.8055 | 158.3975 | 173.7142 | 126.8979 | 154.8073 | 143.9787 | 221.9302 | 120.0844 | 166.8177 | 200.9535 | 213.1732 | 244.2848 | 113.7094 | 144.9947 | 171.0856 | 180.0826 | 172.0803 | 82.8226 | 95.9862 | 132.9737 | 156.9605 | 171.0443 | 136.4841 |  | 116.7985 | 196.4308 |  | 116.1444 | 152.7265 | 183.3554 | 194.8678 | 185.1235 | 135.3253 | 160.1382 | 188.4644 | 190.7358 | 170.3135 | 92.3624 | 106.0612 | 129.9124 | 157.2164 | 175.1252 | 186.4325 | 116.7653 | 107.7863 | 108.2396 | 139.4526 | 176.2999 | 202.9386 | 207.7438 | 189.8033 |  |  |  |  | 74.6219 | 77.4189 | 147.3992 | 79.4797 | 152.9395 | 85.8508 | 34.4858 | 33.7567 | 34.4564 | 35.0109 | 33.4107 | 34.4914 | 32.5203 | 34.5515 | 72.7293 | 84.9998 | 80.3433 | 70.9669 | 178.9704 |  |  | 129.4042 |  | 118.9428 | 87.76 | 112.4494 | 86.7318 | 174.6719 | 167.3045 | 198.3592 | 182.5719 | 193.8121 | 168.5405 | 207.6998 | 224.7933 | 225.1818 | 198.1291 | 131.2323 | 106.9424 | 155.1538 | 118.3665 | 162.4275 | 160.4423 | 189.3275 | 121.2659 | 180.5964 | 169.1953 | 184.2554 | 212.0755 |  | 165.3937 | 95.2864 | 136.6263 | 162.6108 | 178.7038 | 132.5647 | 135.1141 | 119.9433 |  | 134.7844 | 170.3043 | 204.7263 | 216.5613 | 202.3034 | 117.4748 | 159.8809 | 195.7926 | 208.9155 | 198.742 | 85.8095 | 97.5872 | 136.2211 | 162.3738 | 180.4965 | 110.9454 | 167.4189 | 100.0102 | 190.8536 | 104.8905 | 129.9753 | 169.0709 | 196.7046 | 209.2872 | 234.0811 | 134.4935 | 170.7214 | 204.3885 | 214.1913 | 196.1637 | 94.1051 | 108.1999 | 135.5487 | 163.3181 | 181.8058 | 80.5699 | 107.6918 | 120.7954 | 110.1976 | 127.919 | 194.0003 | 162.588 | 203.1096 | 188.6072 | 143.5378 |  |  |  | 74.0806 | 81.7777 | 76.195 | 153.1547 | 81.1474 | 130.5557 |  | 80.6995 | 76.5153 | 77.8107 | 59.4033 | 104.4874 | 115.5118 |  | 153.7842 | 175.7953 | 171.0967 | 379.0015 | 517.8873 | 493.1731 | 349.1058 | [23 empty] | 77.3899 | 505.5302 | 118.5669 | 164.7897
17:13 | 13615 |  |  | 18.063 | 48.3207 | 52.3267 | 23.1191 | 22.5294 | 38.7682 | 28.2739 | 1.8907 | 1.404 | 0.6962 | -0.0358 |  |  |  | -1.5893 | 36.0538 | 51.9829 | 14.7019 |  | 26.1922 | 36.0218 | 0.4094 | 0.2863 | 1.3182 | 0.6385 | -6.6671 | 178.4088 | 174.2819 | 133.4392 | 148.8469 | 124.0223 | 111.8602 | 98.5933 | 167.5616 | 149.5371 | 183.2155 | 193.9926 | 178.8686 | 151.9063 | 146.01 | 182.6723 | 193.5708 | 197.355 |  |  | 122.9701 |  | 199.2479 | 113.3453 | 150.1062 | 177.6577 | 184.329 | 167.7918 | 167.3912 | 162.7565 | 193.5595 | 204.7615 | 211.9857 | 155.7698 | 97.0391 | 136.8061 | 158.3957 | 173.7105 | 126.8947 | 154.8044 | 143.9764 | 221.8988 | 120.0885 | 166.8258 | 200.9463 | 213.1641 | 244.3154 | 113.7033 | 144.9853 | 171.0792 | 180.0732 | 172.0715 | 82.8272 | 95.9844 | 132.9765 | 156.9545 | 171.0335 | 136.4688 |  | 116.7947 | 196.3977 |  | 116.1422 | 152.7205 | 183.3502 | 194.8543 | 185.1123 | 135.3206 | 160.1355 | 188.4549 | 190.7235 | 170.2973 | 92.3568 | 106.0635 | 129.9123 | 157.204 | 175.1154 | 186.4241 | 116.759 | 107.7869 | 108.2281 | 139.452 | 176.2957 | 202.93 | 207.7231 | 189.7906 |  |  |  |  | 74.6175 | 77.4094 | 147.3723 | 79.4551 | 152.9235 | 85.8469 | 34.5772 | 33.7159 | 34.5386 | 35.0919 | 33.4181 | 34.4629 | 32.5492 | 34.5699 | 72.7306 | 84.994 | 80.3399 | 70.961 | 178.9553 |  |  | 129.3968 |  | 118.9299 | 87.7582 | 112.4454 | 86.7262 | 174.6768 | 167.2978 | 198.3445 | 182.5639 | 193.7984 | 168.5422 | 207.676 | 224.7679 | 225.1657 | 198.1018 | 131.1871 | 106.9369 | 155.0995 | 118.3508 | 162.4311 | 160.4408 | 189.3136 | 121.2724 | 180.5808 | 169.1932 | 184.2493 | 212.0674 |  | 165.3858 | 95.282 | 136.6336 | 162.6047 | 178.6935 | 132.5523 | 135.098 | 119.9385 |  | 134.783 | 170.3046 | 204.723 | 216.551 | 202.2879 | 117.4732 | 159.8783 | 195.7847 | 208.8967 | 198.7279 | 85.8093 | 97.5829 | 136.2233 | 162.3762 | 180.477 | 110.9359 | 167.409 | 100.0021 | 190.8745 | 104.8839 | 129.9766 | 169.0633 | 196.6962 | 209.2656 | 234.0518 | 134.4863 | 170.7015 | 204.3741 | 214.1691 | 196.1485 | 94.1021 | 108.197 | 135.5403 | 163.3023 | 181.7885 | 80.5621 | 107.687 | 120.7885 | 110.1956 | 127.9107 | 193.992 | 162.5884 | 203.0955 | 188.5896 | 143.5337 |  |  |  | 74.0772 | 81.7769 | 76.1908 | 153.1419 | 81.1487 | 130.5282 |  | 80.6876 | 76.5127 | 77.8062 | 59.3947 | 104.4752 | 115.5087 |  | 153.769 | 175.7716 | 171.0628 | 378.9391 | 517.7004 | 493.0484 | 349.1058 | [23 empty] | 77.3848 | 505.3744 | 118.4293 | 164.7703
17:13 | 13616 |  |  | 17.9999 | 48.2709 | 52.2939 | 23.0563 | 22.55 | 38.8404 | 28.4651 | 1.8902 | 1.4069 | 0.6985 | -0.0358 |  |  |  | -1.6277 | 36.0775 | 51.9692 | 14.7131 |  | 26.2196 | 36.0598 | 0.4104 | 0.2856 | 1.3203 | 0.6391 | -5.8429 | 178.3947 | 174.2645 | 133.433 | 148.8327 | 124.0136 | 111.8551 | 98.5828 | 167.5423 | 149.5243 | 183.2 | 193.9687 | 178.8498 | 151.9006 | 146.0156 | 182.6681 | 193.547 | 197.3488 |  |  | 122.9587 |  | 199.2221 | 113.3402 | 150.1027 | 177.6488 | 184.3129 | 167.7782 | 167.3772 | 162.7492 | 193.5459 | 204.7478 | 211.9846 | 155.7671 | 97.0353 | 136.8067 | 158.3915 | 173.7041 | 126.8868 | 154.7892 | 143.9578 | 221.8669 | 120.0852 | 166.8258 | 200.9383 | 213.152 | 244.1993 | 113.7063 | 144.9819 | 171.0683 | 180.0631 | 172.0537 | 82.8243 | 95.9772 | 132.9754 | 156.9494 | 171.0131 | 136.4727 |  | 116.7875 | 196.3679 |  | 116.1422 | 152.7134 | 183.3496 | 194.8405 | 185.101 | 135.3229 | 160.1291 | 188.4475 | 190.7084 | 170.2913 | 92.3506 | 106.0649 | 129.9137 | 157.1997 | 175.1076 | 186.4103 | 116.7534 | 107.7826 | 108.2223 | 139.4451 | 176.2902 | 202.9227 | 207.7082 | 189.7728 |  |  |  |  | 74.6104 | 77.4037 | 147.3487 | 79.4474 | 152.8988 | 85.836 | 34.6516 | 33.7211 | 34.6432 | 35.0129 | 33.4842 | 34.4506 | 32.5961 | 34.6204 | 72.723 | 84.9808 | 80.3253 | 70.9523 | 178.9325 |  |  | 129.3888 |  | 118.9196 | 87.7543 | 112.4414 | 86.729 | 174.6673 | 167.2949 | 198.3237 | 182.5523 | 193.779 | 168.5616 | 207.6452 | 224.7422 | 225.1478 | 198.0752 | 131.1458 | 106.9242 | 155.0421 | 118.3287 | 162.4142 | 160.4363 | 189.2978 | 121.2637 | 180.5605 | 169.1828 | 184.2432 | 212.0503 |  | 165.3705 | 95.2751 | 136.6309 | 162.5974 | 178.675 | 132.5322 | 135.0776 | 119.9237 |  | 134.7731 | 170.3029 | 204.7165 | 216.5379 | 202.2672 | 117.4768 | 159.8688 | 195.7735 | 208.8755 | 198.7082 | 85.8054 | 97.5827 | 136.2239 | 162.3709 | 180.4663 | 110.9297 | 167.3936 | 99.9939 | 190.8753 | 104.87 | 129.9823 | 169.0623 | 196.6863 | 209.2539 | 234.0071 | 134.5015 | 170.7037 | 204.3683 | 214.1557 | 196.1468 | 94.1071 | 108.2021 | 135.5364 | 163.2955 | 181.7791 | 80.5574 | 107.6876 | 120.7781 | 110.1825 | 127.8921 | 193.9853 | 162.5781 | 203.0747 | 188.5785 | 143.5337 |  |  |  | 74.071 | 81.7718 | 76.1803 | 153.1375 | 81.1524 | 130.5015 |  | 80.6896 | 76.5143 | 77.7985 | 59.3955 | 104.4874 | 115.5174 |  | 153.7545 | 175.7583 | 171.0464 | 379.0638 | 517.825 | 493.1731 | 348.9814 | [23 empty] | 77.3799 | 505.4991 | 118.4664 | 164.7564
17:13 | 13617 |  |  | 18.0341 | 48.3518 | 52.3561 | 23.0289 | 22.4854 | 38.8817 | 28.4128 | 1.8928 | 1.4042 | 0.7017 | -0.0367 |  |  |  | -1.6923 | 36.0599 | 51.8878 | 14.7284 |  | 26.1779 | 36.0648 | 0.4087 | 0.2833 | 1.3167 | 0.6384 | -5.8149 | 178.3862 | 174.2561 | 133.4277 | 148.8204 | 124.011 | 111.8528 | 98.5845 | 167.541 | 149.5162 | 183.1924 | 193.9554 | 178.8413 | 151.9002 | 146.0196 | 182.6827 | 193.5694 | 197.3531 |  |  | 122.9574 |  | 199.2032 | 113.3466 | 150.0996 | 177.642 | 184.3081 | 167.7724 | 167.3716 | 162.7532 | 193.54 | 204.7346 | 211.9694 | 155.7559 | 97.0339 | 136.81 | 158.3848 | 173.695 | 126.8744 | 154.7796 | 143.943 | 221.8317 | 120.0758 | 166.8267 | 200.927 | 213.1366 | 244.1872 | 113.7103 | 144.9834 | 171.0631 | 180.0569 | 172.0432 | 82.8262 | 95.9821 | 132.9724 | 156.9478 | 171.0041 | 136.4723 |  | 116.7865 | 196.3401 |  | 116.1355 | 152.7093 | 183.3396 | 194.8261 | 185.091 | 135.3153 | 160.1202 | 188.4301 | 190.6912 | 170.2786 | 92.3478 | 106.0687 | 129.9033 | 157.1991 | 175.0987 | 186.397 | 116.7413 | 107.7775 | 108.2192 | 139.4403 | 176.2799 | 202.908 | 207.6999 | 189.7583 |  |  |  |  | 74.6086 | 77.4054 | 147.3554 | 79.4552 | 152.8954 | 85.8476 | 34.6811 | 33.7548 | 34.5985 | 34.9653 | 33.5481 | 34.4787 | 32.6914 | 34.6929 | 72.7149 | 84.9735 | 80.3164 | 70.954 | 178.9138 |  |  | 129.3855 |  | 118.9241 | 87.7508 | 112.4421 | 86.7288 | 174.6444 | 167.2999 | 198.3162 | 182.542 | 193.7679 | 168.5705 | 207.6326 | 224.7284 | 225.1309 | 198.0637 | 131.1148 | 106.9172 | 154.9978 | 118.32 | 162.3898 | 160.4327 | 189.2937 | 121.2528 | 180.5523 | 169.1738 | 184.2427 | 212.0358 |  | 165.3517 | 95.279 | 136.6273 | 162.599 | 178.6664 | 132.5276 | 135.069 | 119.9132 |  | 134.7637 | 170.3001 | 204.7104 | 216.5142 | 202.2521 | 117.4779 | 159.8599 | 195.7622 | 208.8615 | 198.6908 | 85.8085 | 97.5798 | 136.2204 | 162.3574 | 180.4636 | 110.9277 | 167.3695 | 99.9909 | 190.8829 | 104.8573 | 129.98 | 169.0596 | 196.675 | 209.2459 | 233.9655 | 134.5001 | 170.7021 | 204.3577 | 214.1376 | 196.1287 | 94.103 | 108.2053 | 135.5431 | 163.3011 | 181.7655 | 80.5519 | 107.6788 | 120.767 | 110.1752 | 127.8919 | 193.9751 | 162.572 | 203.0615 | 188.5607 | 143.5285 |  |  |  | 74.0677 | 81.765 | 76.1732 | 153.1319 | 81.1511 | 130.4978 |  | 80.6737 | 76.4984 | 77.7801 | 59.3846 | 104.4651 | 115.5061 |  | 153.7259 | 175.748 | 171.0281 | 379.0098 | 517.9176 | 493.0766 | 349.2333 | [23 empty] | 77.3715 | 505.4971 | 118.4332 | 164.737
17:13 | 13618 |  |  | 18.0203 | 48.2527 | 52.2791 | 23.0519 | 22.4434 | 38.8532 | 28.4214 | 1.8925 | 1.4012 | 0.6984 | -0.0366 |  |  |  | -1.6104 | 36.0574 | 51.9248 | 14.7441 |  | 26.2618 | 36.0541 | 0.4093 | 0.2835 | 1.318 | 0.639 | -6.0992 | 178.3767 | 174.2414 | 133.4155 | 148.8136 | 124.006 | 111.8457 | 98.5831 | 167.5389 | 149.5089 | 183.1827 | 193.9431 | 178.826 | 151.8996 | 146.0191 | 182.678 | 193.5624 | 197.3421 |  |  | 122.9441 |  | 199.1768 | 113.3481 | 150.095 | 177.62 | 184.2974 | 167.7561 | 167.3628 | 162.7434 | 193.5202 | 204.7246 | 211.9527 | 155.7504 | 97.0338 | 136.8154 | 158.3799 | 173.6839 | 126.8682 | 154.7683 | 143.9324 | 221.794 | 120.0764 | 166.8239 | 200.9179 | 213.125 | 244.3513 | 113.7157 | 144.9786 | 171.0556 | 180.045 | 172.0349 | 82.8267 | 95.9871 | 132.9758 | 156.9439 | 171.0018 | 136.4608 |  | 116.7882 | 196.3159 |  | 116.1307 | 152.7084 | 183.3264 | 194.8164 | 185.0791 | 135.3041 | 160.1113 | 188.4144 | 190.673 | 170.2602 | 92.3498 | 106.0646 | 129.903 | 157.1891 | 175.0839 | 186.3837 | 116.7388 | 107.7718 | 108.2123 | 139.4374 | 176.2719 | 202.8986 | 207.6865 | 189.7485 |  |  |  |  | 74.6104 | 77.4061 | 147.3594 | 79.4546 | 152.8987 | 85.8549 | 34.6196 | 33.783 | 34.3665 | 34.9752 | 33.5498 | 34.5376 | 32.7964 | 34.7547 | 72.7161 | 84.9689 | 80.3188 | 70.9567 | 178.9054 |  |  | 129.382 |  | 118.9243 | 87.7482 | 112.4409 | 86.7271 | 174.6319 | 167.3004 | 198.3079 | 182.5275 | 193.7585 | 168.5565 | 207.625 | 224.727 | 225.1101 | 198.0504 | 131.0824 | 106.9142 | 154.9642 | 118.3123 | 162.3787 | 160.43 | 189.2858 | 121.2512 | 180.5497 | 169.1612 | 184.2462 | 212.0207 |  | 165.3343 | 95.2838 | 136.632 | 162.6026 | 178.6594 | 132.5293 | 135.0641 | 119.911 |  | 134.7655 | 170.2987 | 204.6977 | 216.4962 | 202.2343 | 117.4825 | 159.8565 | 195.7529 | 208.8592 | 198.6839 | 85.8164 | 97.5811 | 136.2237 | 162.3558 | 180.4582 | 110.9237 | 167.3565 | 99.99 | 190.9047 | 104.8537 | 129.9745 | 169.0577 | 196.6594 | 209.2277 | 233.9286 | 134.5013 | 170.687 | 204.3499 | 214.1188 | 196.1146 | 94.0974 | 108.2066 | 135.5411 | 163.2928 | 181.748 | 80.5437 | 107.6734 | 120.7592 | 110.1784 | 127.904 | 193.9679 | 162.5672 | 203.0534 | 188.5578 | 143.5237 |  |  |  | 74.0664 | 81.7538 | 76.1697 | 153.1122 | 81.1522 | 130.4971 |  | 80.6679 | 76.4998 | 77.7841 | 59.3881 | 104.4465 | 115.513 |  | 153.7016 | 175.7292 | 171.0173 | 379.1327 | 518.0548 | 493.0191 | 349.1502 | [23 empty] | 77.3698 | 505.537 | 118.4261 | 164.7154
17:13 | 13619 |  |  | 18.0539 | 48.2818 | 52.2937 | 23.0896 | 22.4145 | 38.8026 | 28.3804 | 1.8915 | 1.3999 | 0.6963 | -0.0385 |  |  |  | -1.6391 | 35.9938 | 51.9277 | 14.7979 |  | 26.2741 | 36.0187 | 0.4093 | 0.2831 | 1.3151 | 0.6377 | -5.898 | 178.3513 | 174.2186 | 133.4017 | 148.8032 | 123.9915 | 111.8342 | 98.5754 | 167.5246 | 149.4975 | 183.1631 | 193.9194 | 178.8108 | 151.8858 | 146.0106 | 182.6693 | 193.5335 | 197.3221 |  |  | 122.9338 |  | 199.1513 | 113.3437 | 150.0917 | 177.6101 | 184.2817 | 167.7436 | 167.3542 | 162.7262 | 193.5092 | 204.7068 | 211.9434 | 155.7443 | 97.0332 | 136.8106 | 158.3733 | 173.672 | 126.8568 | 154.7559 | 143.9194 | 221.7592 | 120.0762 | 166.8083 | 200.9069 | 213.1133 | 244.4082 | 113.7161 | 144.975 | 171.0472 | 180.0284 | 172.0273 | 82.823 | 95.9877 | 132.9784 | 156.9402 | 170.9942 | 136.4517 |  | 116.7881 | 196.291 |  | 116.1303 | 152.7047 | 183.3218 | 194.8076 | 185.0659 | 135.2983 | 160.1056 | 188.4019 | 190.6683 | 170.2574 | 92.3538 | 106.0573 | 129.9081 | 157.185 | 175.0735 | 186.3683 | 116.728 | 107.7601 | 108.2017 | 139.4278 | 176.2626 | 202.8882 | 207.6658 | 189.7302 |  |  |  |  | 74.5996 | 77.4002 | 147.3487 | 79.4535 | 152.8851 | 85.8465 | 34.6082 | 33.7626 | 34.2695 | 35.0338 | 33.6256 | 34.5854 | 32.8437 | 34.7649 | 72.72 | 84.9598 | 80.3124 | 70.9508 | 178.8915 |  |  | 129.3755 |  | 118.9143 | 87.7459 | 112.4299 | 86.7245 | 174.6251 | 167.2986 | 198.2936 | 182.5108 | 193.7431 | 168.5358 | 207.6103 | 224.7197 | 225.0912 | 198.0336 | 131.0488 | 106.9108 | 154.9484 | 118.3002 | 162.3774 | 160.4298 | 189.2799 | 121.2487 | 180.5363 | 169.1473 | 184.2419 | 212.0106 |  | 165.3491 | 95.2877 | 136.6375 | 162.594 | 178.6527 | 132.5189 | 135.0616 | 119.9052 |  | 134.7686 | 170.2926 | 204.6868 | 216.4877 | 202.2115 | 117.4815 | 159.8462 | 195.7403 | 208.8465 | 198.6734 | 85.8112 | 97.5824 | 136.2272 | 162.3533 | 180.4438 | 110.9061 | 167.3393 | 99.9778 | 190.9163 | 104.8483 | 129.9769 | 169.0604 | 196.658 | 209.2121 | 233.9215 | 134.4886 | 170.6699 | 204.3274 | 214.0957 | 196.0962 | 94.1016 | 108.2002 | 135.5438 | 163.2843 | 181.7376 | 80.5331 | 107.6691 | 120.7416 | 110.1685 | 127.9075 | 193.9507 | 162.5625 | 203.0369 | 188.5551 | 143.515 |  |  |  | 74.0594 | 81.7486 | 76.1661 | 153.1004 | 81.1613 | 130.5035 |  | 80.664 | 76.5033 | 77.778 | 59.3907 | 104.4699 | 115.5157 |  | 153.6871 | 175.6952 | 170.9836 | 379.2388 | 518.2561 | 493.4047 | 349.2481 | [23 empty] | 77.3649 | 505.8304 | 118.4069 | 164.6911
17:13 | 13620 |  |  | 17.9935 | 48.2996 | 52.2588 | 23.0988 | 22.4866 | 38.7787 | 28.4368 | 1.8897 | 1.4006 | 0.7 | -0.0371 |  |  |  | -1.6519 | 35.9839 | 51.9804 | 14.7485 |  | 26.2561 | 36.0213 | 0.409 | 0.2804 | 1.3143 | 0.6387 | -5.8765 | 178.3341 | 174.2106 | 133.3986 | 148.7952 | 123.9864 | 111.8322 | 98.5732 | 167.5204 | 149.4952 | 183.1557 | 193.904 | 178.8008 | 151.8783 | 146.0107 | 182.6627 | 193.5187 | 197.2933 |  |  | 122.9317 |  | 199.1236 | 113.3384 | 150.0841 | 177.6094 | 184.2666 | 167.7315 | 167.3438 | 162.7186 | 193.5021 | 204.6894 | 211.9286 | 155.7372 | 97.0317 | 136.806 | 158.3677 | 173.6657 | 126.8487 | 154.7461 | 143.9107 | 221.7349 | 120.0711 | 166.8019 | 200.8871 | 213.0962 | 244.3472 | 113.7067 | 144.9629 | 171.035 | 180.0123 | 172.0145 | 82.814 | 95.9839 | 132.9704 | 156.9338 | 170.9797 | 136.4226 |  | 116.7743 | 196.2586 |  | 116.1289 | 152.7021 | 183.3158 | 194.7973 | 185.0579 | 135.2903 | 160.1002 | 188.3907 | 190.6643 | 170.2491 | 92.3531 | 106.0619 | 129.9096 | 157.1861 | 175.0645 | 186.3509 | 116.7175 | 107.7468 | 108.1902 | 139.4179 | 176.2507 | 202.8672 | 207.6437 | 189.71 |  |  |  |  | 74.5851 | 77.3893 | 147.3307 | 79.4508 | 152.8687 | 85.8398 | 34.732 | 33.6915 | 34.1135 | 35.1383 | 33.7802 | 34.5782 | 32.8571 | 34.7687 | 72.7188 | 84.9579 | 80.3072 | 70.9463 | 178.8708 |  |  | 129.3654 |  | 118.9035 | 87.7412 | 112.4203 | 86.7193 | 174.6157 | 167.2954 | 198.2793 | 182.4957 | 193.7221 | 168.498 | 207.593 | 224.7012 | 225.0678 | 198.0168 | 130.9986 | 106.8994 | 154.9608 | 118.2849 | 162.3734 | 160.4263 | 189.2703 | 121.2384 | 180.5149 | 169.1325 | 184.2283 | 211.9988 |  | 165.3478 | 95.2883 | 136.636 | 162.5858 | 178.6403 | 132.5081 | 135.0505 | 119.8974 |  | 134.7629 | 170.2828 | 204.6764 | 216.4671 | 202.1988 | 117.4754 | 159.8414 | 195.7264 | 208.8222 | 198.6542 | 85.8131 | 97.5808 | 136.2219 | 162.346 | 180.4285 | 110.8944 | 167.3141 | 99.9654 | 190.9281 | 104.8393 | 129.9841 | 169.0667 | 196.6612 | 209.2131 | 233.92 | 134.487 | 170.6726 | 204.3192 | 214.0883 | 196.0909 | 94.105 | 108.2047 | 135.5541 | 163.2989 | 181.727 | 80.5321 | 107.6621 | 120.7289 | 110.1598 | 127.9035 | 193.9378 | 162.5574 | 203.0238 | 188.5397 | 143.5111 |  |  |  | 74.047 | 81.741 | 76.1609 | 153.0857 | 81.1517 | 130.5117 |  | 80.6486 | 76.4926 | 77.7713 | 59.3823 | 104.4826 | 115.5082 |  | 153.6697 | 175.6804 | 170.9644 | 379.2574 | 517.9924 | 492.9567 | 349.1502 | [23 empty] | 77.3545 | 505.4746 | 118.4073 | 164.675
17:13 | 13621 |  |  | 18.0721 | 48.3253 | 52.2403 | 23.0899 | 22.4638 | 38.8092 | 28.3251 | 1.8909 | 1.4007 | 0.7011 | -0.0367 |  |  |  | -1.7547 | 36.0117 | 51.9278 | 14.7443 |  | 26.2436 | 35.9274 | 0.409 | 0.2798 | 1.3141 | 0.6388 | -5.9787 | 178.323 | 174.1953 | 133.3809 | 148.7793 | 123.9769 | 111.8264 | 98.5618 | 167.5184 | 149.4827 | 183.1431 | 193.8853 | 178.7866 | 151.8677 | 145.9983 | 182.6442 | 193.5067 | 197.2646 |  |  | 122.918 |  | 199.0929 | 113.3399 | 150.0758 | 177.5993 | 184.2527 | 167.716 | 167.3248 | 162.7144 | 193.4911 | 204.6766 | 211.9155 | 155.7315 | 97.0311 | 136.8033 | 158.3669 | 173.658 | 126.8461 | 154.7318 | 143.8965 | 221.7048 | 120.0731 | 166.8028 | 200.8745 | 213.0843 | 244.172 | 113.7121 | 144.9585 | 171.0263 | 179.9997 | 172.0005 | 82.8169 | 95.9803 | 132.9668 | 156.9271 | 170.9726 | 136.4019 |  | 116.7671 | 196.2301 |  | 116.1187 | 152.7003 | 183.3021 | 194.785 | 185.0436 | 135.2785 | 160.0848 | 188.3757 | 190.6363 | 170.2252 | 92.3435 | 106.0646 | 129.9009 | 157.1715 | 175.0494 | 186.3248 | 116.7116 | 107.7418 | 108.1812 | 139.4203 | 176.2507 | 202.8597 | 207.6347 | 189.7073 |  |  |  |  | 74.5865 | 77.3853 | 147.3001 | 79.4243 | 152.874 | 85.8391 | 34.9138 | 33.627 | 33.7222 | 35.1674 | 33.9191 | 34.5458 | 32.8969 | 34.7328 | 72.7149 | 84.9512 | 80.298 | 70.943 | 178.857 |  |  | 129.3535 |  | 118.8942 | 87.7375 | 112.4127 | 86.7152 | 174.6051 | 167.2933 | 198.2705 | 182.4796 | 193.7095 | 168.4523 | 207.5837 | 224.6777 | 225.0445 | 197.9969 | 130.975 | 106.8857 | 154.978 | 118.2647 | 162.3612 | 160.4207 | 189.2569 | 121.2329 | 180.4976 | 169.119 | 184.2228 | 211.977 |  | 165.3199 | 95.2851 | 136.6362 | 162.5772 | 178.6259 | 132.4979 | 135.0339 | 119.886 |  | 134.7486 | 170.2795 | 204.6629 | 216.4423 | 202.18 | 117.4747 | 159.8457 | 195.7117 | 208.8033 | 198.6363 | 85.8128 | 97.5746 | 136.2134 | 162.3434 | 180.4224 | 110.8882 | 167.2954 | 99.9501 | 190.9424 | 104.8238 | 129.9826 | 169.0664 | 196.6526 | 209.2021 | 233.915 | 134.5074 | 170.6848 | 204.3235 | 214.0818 | 196.0918 | 94.1049 | 108.2125 | 135.5499 | 163.2907 | 181.7126 | 80.5284 | 107.6548 | 120.7166 | 110.1519 | 127.9029 | 193.9322 | 162.5499 | 203.0109 | 188.5193 | 143.51 |  |  |  | 74.0434 | 81.7365 | 76.1559 | 153.0675 | 81.1519 | 130.5119 |  | 80.6505 | 76.495 | 77.7726 | 59.3757 | 104.4844 | 115.5205 |  | 153.6653 | 175.6744 | 170.9555 | 378.8041 | 517.8695 | 492.9628 | 349.2066 | [23 empty] | 77.3532 | 505.4162 | 118.3277 | 164.6698
17:13 | 13622 |  |  | 18.0201 | 48.4142 | 52.3336 | 23.0393 | 22.4759 | 38.7833 | 28.3743 | 1.8916 | 1.3999 | 0.6993 | -0.037 |  |  |  | -1.8546 | 35.9508 | 51.8284 | 14.764 |  | 26.2783 | 35.9587 | 0.4092 | 0.2845 | 1.3155 | 0.6394 | -6.1887 | 178.297 | 174.1705 | 133.3599 | 148.7576 | 123.9627 | 111.8121 | 98.5479 | 167.494 | 149.4729 | 183.1306 | 193.8668 | 178.7691 | 151.8558 | 145.9783 | 182.6196 | 193.4888 | 197.246 |  |  | 122.9108 |  | 199.0775 | 113.3459 | 150.0819 | 177.5921 | 184.2415 | 167.7103 | 167.3202 | 162.7069 | 193.4855 | 204.6639 | 211.902 | 155.7211 | 97.0294 | 136.7997 | 158.3643 | 173.6462 | 126.8354 | 154.7172 | 143.8793 | 221.6707 | 120.0685 | 166.8012 | 200.8733 | 213.0714 | 244.0988 | 113.7174 | 144.9595 | 171.0182 | 179.989 | 171.9911 | 82.8218 | 95.9738 | 132.9629 | 156.9177 | 170.9669 | 136.392 |  | 116.7619 | 196.1983 |  | 116.1114 | 152.6927 | 183.2909 | 194.7643 | 185.0269 | 135.2624 | 160.0763 | 188.3606 | 190.6116 | 170.2037 | 92.3368 | 106.0621 | 129.8906 | 157.1612 | 175.0315 | 186.3029 | 116.7028 | 107.7367 | 108.1745 | 139.4232 | 176.2475 | 202.8499 | 207.621 | 189.697 |  |  |  |  | 74.5791 | 77.3801 | 147.2826 | 79.4035 | 152.8701 | 85.8404 | 34.9879 | 33.6295 | 33.6649 | 35.0284 | 33.937 | 34.5201 | 32.9273 | 34.6747 | 72.7046 | 84.9393 | 80.2814 | 70.9384 | 178.8488 |  |  | 129.3466 |  | 118.88 | 87.73 | 112.4092 | 86.7157 | 174.5959 | 167.2909 | 198.2553 | 182.4687 | 193.6937 | 168.4462 | 207.5724 | 224.6558 | 225.0271 | 197.9743 | 130.9634 | 106.8748 | 154.9888 | 118.2451 | 162.3448 | 160.4224 | 189.2457 | 121.2289 | 180.4856 | 169.1048 | 184.2187 | 211.9534 |  | 165.3183 | 95.2828 | 136.6362 | 162.5692 | 178.6191 | 132.4832 | 135.0224 | 119.8739 |  | 134.7387 | 170.2837 | 204.6544 | 216.43 | 202.166 | 117.4772 | 159.8463 | 195.705 | 208.7949 | 198.6186 | 85.8094 | 97.572 | 136.2173 | 162.3417 | 180.4156 | 110.8784 | 167.2792 | 99.9332 | 190.947 | 104.8132 | 129.9826 | 169.0602 | 196.6391 | 209.1817 | 233.9204 | 134.5002 | 170.6772 | 204.2967 | 214.0656 | 196.0656 | 94.1036 | 108.2114 | 135.5509 | 163.2791 | 181.6904 | 80.5239 | 107.6482 | 120.7082 | 110.1473 | 127.9018 | 193.9221 | 162.5502 | 203 | 188.5032 | 143.4901 |  |  |  | 74.0451 | 81.7343 | 76.1532 | 153.0545 | 81.1564 | 130.4959 |  | 80.6456 | 76.487 | 77.7628 | 59.3772 | 104.5085 | 115.5239 |  | 153.6576 | 175.6593 | 170.9341 | 378.9995 | 518.2738 | 492.991 | 349.1473 | [23 empty] | 77.3484 | 505.6324 | 118.3099 | 164.6584
17:13 | 13623 |  |  | 17.9685 | 48.3378 | 52.3344 | 23.0643 | 22.4871 | 38.772 | 28.4074 | 1.8919 | 1.3993 | 0.6992 | -0.037 |  |  |  | -1.8336 | 36.0665 | 51.9916 | 14.6964 |  | 26.2115 | 35.9665 | 0.4102 | 0.2824 | 1.3156 | 0.639 | -7.4741 | 178.2797 | 174.1583 | 133.3577 | 148.7493 | 123.9618 | 111.8089 | 98.5475 | 167.4833 | 149.4787 | 183.1236 | 193.8666 | 178.753 | 151.8508 | 145.988 | 182.5897 | 193.4716 | 197.2407 |  |  | 122.9028 |  | 199.0579 | 113.3425 | 150.0808 | 177.584 | 184.2238 | 167.7003 | 167.3205 | 162.7073 | 193.4755 | 204.6558 | 211.896 | 155.7128 | 97.0331 | 136.8054 | 158.3604 | 173.6366 | 126.8315 | 154.704 | 143.8693 | 221.6431 | 120.0654 | 166.7996 | 200.8754 | 213.0592 | 244.1341 | 113.7125 | 144.9525 | 171.0051 | 179.9808 | 171.9745 | 82.8089 | 95.9631 | 132.9524 | 156.9081 | 170.9501 | 136.3754 |  | 116.7479 | 196.1644 |  | 116.1152 | 152.6814 | 183.2817 | 194.7423 | 185.0123 | 135.2546 | 160.0764 | 188.3515 | 190.6012 | 170.189 | 92.3342 | 106.0641 | 129.8948 | 157.158 | 175.0173 | 186.2895 | 116.6965 | 107.7326 | 108.1685 | 139.4161 | 176.2381 | 202.8341 | 207.6062 | 189.6826 |  |  |  |  | 74.5753 | 77.3739 | 147.283 | 79.4078 | 152.8594 | 85.827 | 34.9117 | 33.6399 | 33.9806 | 34.8767 | 33.932 | 34.5174 | 32.8515 | 34.6649 | 72.6901 | 84.9319 | 80.277 | 70.928 | 178.835 |  |  | 129.3376 |  | 118.8739 | 87.7272 | 112.4019 | 86.7108 | 174.5839 | 167.2846 | 198.2361 | 182.4467 | 193.6748 | 168.4735 | 207.5542 | 224.6431 | 225.01 | 197.9553 | 130.9453 | 106.8657 | 154.996 | 118.226 | 162.3314 | 160.416 | 189.2346 | 121.2214 | 180.4699 | 169.0914 | 184.2058 | 211.9466 |  | 165.316 | 95.277 | 136.6392 | 162.5665 | 178.6084 | 132.4742 | 135.0098 | 119.8602 |  | 134.734 | 170.2763 | 204.644 | 216.4185 | 202.1509 | 117.4855 | 159.8452 | 195.7028 | 208.7864 | 198.6053 | 85.8138 | 97.5758 | 136.2275 | 162.3391 | 180.4074 | 110.875 | 167.2695 | 99.9265 | 190.9543 | 104.8122 | 129.9775 | 169.0556 | 196.6297 | 209.1639 | 233.9169 | 134.501 | 170.663 | 204.2819 | 214.0525 | 196.0353 | 94.1052 | 108.1987 | 135.5304 | 163.2514 | 181.6695 | 80.5135 | 107.6442 | 120.7065 | 110.147 | 127.8983 | 193.9196 | 162.5492 | 202.9857 | 188.4907 | 143.4775 |  |  |  | 74.0413 | 81.7302 | 76.1477 | 153.0419 | 81.1476 | 130.4844 |  | 80.6397 | 76.4779 | 77.7486 | 59.3728 | 104.5015 | 115.5121 |  | 153.6394 | 175.6217 | 170.9056 | 379.1327 | 518.3041 | 493.2064 | 349.1502 | [23 empty] | 77.3418 | 505.7552 | 118.3411 | 164.6305
17:13 | 13624 |  |  | 18.0312 | 48.3815 | 52.4201 | 23.0844 | 22.5058 | 38.8252 | 28.418 | 1.8911 | 1.3956 | 0.6984 | -0.0385 |  |  |  | -1.8031 | 36.0432 | 51.8531 | 14.7157 |  | 26.2375 | 35.8765 | 0.4092 | 0.2784 | 1.3158 | 0.6371 | -4.9883 | 178.2673 | 174.1401 | 133.3499 | 148.7441 | 123.9511 | 111.8077 | 98.546 | 167.4736 | 149.4727 | 183.108 | 193.8529 | 178.7417 | 151.8349 | 145.9762 | 182.5586 | 193.467 | 197.2207 |  |  | 122.8925 |  | 199.0324 | 113.334 | 150.0724 | 177.5738 | 184.2089 | 167.6916 | 167.3045 | 162.7238 | 193.4634 | 204.641 | 211.9016 | 155.701 | 97.0316 | 136.8066 | 158.3609 | 173.6291 | 126.8231 | 154.6932 | 143.8609 | 221.6111 | 120.0615 | 166.803 | 200.8679 | 213.0431 | 244.0708 | 113.7124 | 144.9492 | 170.998 | 179.9707 | 171.9663 | 82.7975 | 95.9591 | 132.9498 | 156.9068 | 170.9354 | 136.3686 |  | 116.738 | 196.1455 |  | 116.1165 | 152.6806 | 183.2784 | 194.7341 | 185.0029 | 135.2717 | 160.0731 | 188.3493 | 190.5939 | 170.1844 | 92.3312 | 106.0647 | 129.8995 | 157.1513 | 175.0103 | 186.2779 | 116.6855 | 107.7244 | 108.1586 | 139.4123 | 176.2284 | 202.8231 | 207.5906 | 189.6705 |  |  |  |  | 74.5751 | 77.3707 | 147.2812 | 79.4132 | 152.8536 | 85.8147 | 34.8631 | 33.6154 | 34.001 | 34.8493 | 33.962 | 34.5144 | 32.6855 | 34.6511 | 72.6899 | 84.928 | 80.2699 | 70.9264 | 178.8161 |  |  | 129.3227 |  | 118.8691 | 87.7279 | 112.3949 | 86.7082 | 174.581 | 167.2819 | 198.2213 | 182.4322 | 193.6626 | 168.5188 | 207.5454 | 224.6274 | 224.9897 | 197.9366 | 130.9175 | 106.854 | 155.0001 | 118.2182 | 162.3299 | 160.4076 | 189.2259 | 121.2179 | 180.4495 | 169.0832 | 184.1938 | 211.9453 |  | 165.3103 | 95.2722 | 136.6484 | 162.5683 | 178.5986 | 132.4752 | 134.999 | 119.8496 |  | 134.7306 | 170.266 | 204.6359 | 216.4073 | 202.129 | 117.4874 | 159.8434 | 195.6919 | 208.7748 | 198.5981 | 85.8093 | 97.5765 | 136.2251 | 162.3344 | 180.3957 | 110.8657 | 167.2593 | 99.9128 | 190.9585 | 104.8057 | 129.9793 | 169.0558 | 196.6246 | 209.1504 | 233.9282 | 134.5008 | 170.6609 | 204.2847 | 214.0367 | 196.0195 | 94.1068 | 108.1912 | 135.5163 | 163.2329 | 181.6638 | 80.5044 | 107.6383 | 120.6935 | 110.1382 | 127.9009 | 193.9127 | 162.5398 | 202.9701 | 188.4733 | 143.4694 |  |  |  | 74.0378 | 81.7245 | 76.1445 | 153.0334 | 81.1518 | 130.4925 |  | 80.6316 | 76.4652 | 77.7431 | 59.3705 | 104.5014 | 115.5114 |  | 153.5961 | 175.5934 | 170.8923 | 379.0535 | 518.1811 | 493.3372 | 349.2066 | [23 empty] | 77.3366 | 505.7592 | 118.3767 | 164.5948
17:13 | 13625 |  |  | 18.1175 | 48.3517 | 52.2749 | 23.1455 | 22.4867 | 38.9165 | 28.4381 | 1.8919 | 1.3991 | 0.6998 | -0.0382 |  |  |  | -1.8282 | 36.0429 | 51.9068 | 14.6842 |  | 26.25 | 35.9669 | 0.4097 | 0.2813 | 1.3169 | 0.6381 | -7.2097 | 178.2529 | 174.1218 | 133.3401 | 148.728 | 123.9379 | 111.7981 | 98.5419 | 167.4548 | 149.4663 | 183.0944 | 193.8399 | 178.7375 | 151.8314 | 145.9617 | 182.523 | 193.4339 | 197.1871 |  |  | 122.8812 |  | 199.0061 | 113.3325 | 150.0611 | 177.5616 | 184.1939 | 167.6729 | 167.2855 | 162.7183 | 193.4495 | 204.6238 | 211.8843 | 155.6834 | 97.0265 | 136.802 | 158.3516 | 173.6186 | 126.8089 | 154.6757 | 143.8453 | 221.5748 | 120.0584 | 166.7986 | 200.8536 | 213.0277 | 244.0412 | 113.7095 | 144.9433 | 170.9892 | 179.9537 | 171.9576 | 82.8002 | 95.9625 | 132.96 | 156.9055 | 170.9302 | 136.3652 |  | 116.7315 | 196.1227 |  | 116.113 | 152.6802 | 183.2718 | 194.7288 | 184.9924 | 135.2807 | 160.0649 | 188.3444 | 190.5829 | 170.1779 | 92.3314 | 106.0706 | 129.9043 | 157.1473 | 175.0074 | 186.2645 | 116.6761 | 107.7148 | 108.1463 | 139.416 | 176.2194 | 202.806 | 207.5739 | 189.6568 |  |  |  |  | 74.5636 | 77.3652 | 147.2684 | 79.4297 | 152.8378 | 85.8142 | 34.8257 | 33.5697 | 33.6961 | 34.9029 | 33.9336 | 34.4772 | 32.5179 | 34.6202 | 72.6965 | 84.9244 | 80.2605 | 70.9274 | 178.802 |  |  | 129.3167 |  | 118.8603 | 87.7254 | 112.3921 | 86.7034 | 174.5726 | 167.278 | 198.2066 | 182.4263 | 193.6514 | 168.5343 | 207.5288 | 224.6071 | 224.9749 | 197.9171 | 130.8886 | 106.8385 | 154.9964 | 118.2126 | 162.3245 | 160.4043 | 189.2178 | 121.2142 | 180.4376 | 169.064 | 184.1858 | 211.9211 |  | 165.2913 | 95.2748 | 136.644 | 162.5607 | 178.5869 | 132.4661 | 134.9888 | 119.8392 |  | 134.7184 | 170.2619 | 204.6207 | 216.3924 | 202.1225 | 117.479 | 159.8334 | 195.6797 | 208.7569 | 198.5789 | 85.8073 | 97.5695 | 136.223 | 162.3225 | 180.3817 | 110.8458 | 167.2386 | 99.893 | 190.956 | 104.793 | 129.9897 | 169.0571 | 196.6171 | 209.1409 | 233.9506 | 134.4945 | 170.662 | 204.2794 | 214.0256 | 196.0232 | 94.1083 | 108.1971 | 135.5234 | 163.2324 | 181.6668 | 80.5004 | 107.6264 | 120.6784 | 110.1258 | 127.901 | 193.8957 | 162.5342 | 202.9505 | 188.459 | 143.4537 |  |  |  | 74.0319 | 81.7219 | 76.1399 | 153.0166 | 81.1579 | 130.493 |  | 80.619 | 76.4571 | 77.7386 | 59.3685 | 104.5063 | 115.5038 |  | 153.5656 | 175.5749 | 170.8574 | 378.9141 | 517.9211 | 492.7147 | 349.0348 | [23 empty] | 77.3297 | 505.3179 | 118.4261 | 164.5702
17:13 | 13626 |  |  | 18.1292 | 48.446 | 52.3832 | 23.1972 | 22.525 | 38.8592 | 28.3585 | 1.892 | 1.3946 | 0.7001 | -0.037 |  |  |  | -1.7928 | 36.0221 | 51.8949 | 14.7298 |  | 26.2285 | 35.9525 | 0.4113 | 0.2814 | 1.3202 | 0.6369 | -6.1767 | 178.2425 | 174.1198 | 133.3404 | 148.7201 | 123.9392 | 111.7976 | 98.5427 | 167.451 | 149.4692 | 183.0974 | 193.8405 | 178.7347 | 151.8397 | 145.9659 | 182.5165 | 193.4047 | 197.1712 |  |  | 122.8657 |  | 198.9715 | 113.3297 | 150.0516 | 177.5434 | 184.1801 | 167.6511 | 167.2713 | 162.6983 | 193.4394 | 204.6094 | 211.8687 | 155.6766 | 97.0278 | 136.8034 | 158.3434 | 173.6059 | 126.8002 | 154.6622 | 143.829 | 221.5448 | 120.0577 | 166.7956 | 200.8434 | 213.0193 | 244.2709 | 113.7075 | 144.9348 | 170.9816 | 179.94 | 171.9402 | 82.7993 | 95.9621 | 132.9653 | 156.8947 | 170.9204 | 136.3562 |  | 116.7231 | 196.0958 |  | 116.1099 | 152.6733 | 183.2604 | 194.7197 | 184.9728 | 135.2764 | 160.0598 | 188.3325 | 190.5677 | 170.165 | 92.3334 | 106.07 | 129.9081 | 157.1473 | 174.9961 | 186.2381 | 116.6731 | 107.7085 | 108.141 | 139.4187 | 176.2136 | 202.7981 | 207.5662 | 189.6444 |  |  |  |  | 74.5602 | 77.3603 | 147.2476 | 79.4263 | 152.825 | 85.8109 | 34.7439 | 33.5356 | 33.1495 | 34.9242 | 33.9143 | 34.4048 | 32.5066 | 34.6045 | 72.6985 | 84.9203 | 80.2615 | 70.9269 | 178.7816 |  |  | 129.3075 |  | 118.8478 | 87.7162 | 112.3801 | 86.6931 | 174.5528 | 167.267 | 198.1862 | 182.4134 | 193.6273 | 168.5276 | 207.5105 | 224.5884 | 224.9576 | 197.8997 | 130.8808 | 106.8264 | 154.9953 | 118.1988 | 162.3123 | 160.398 | 189.2014 | 121.2102 | 180.424 | 169.0508 | 184.1815 | 211.8978 |  | 165.269 | 95.2739 | 136.6398 | 162.5512 | 178.5714 | 132.4509 | 134.9718 | 119.8295 |  | 134.7127 | 170.2579 | 204.6109 | 216.3806 | 202.1134 | 117.4784 | 159.8185 | 195.6673 | 208.7307 | 198.5575 | 85.8111 | 97.564 | 136.2259 | 162.3103 | 180.366 | 110.836 | 167.2212 | 99.8707 | 190.9561 | 104.7822 | 129.9887 | 169.0549 | 196.6076 | 209.1241 | 233.9501 | 134.4961 | 170.6537 | 204.2613 | 214.0056 | 196.0094 | 94.112 | 108.1983 | 135.5094 | 163.2113 | 181.6544 | 80.4918 | 107.6167 | 120.6709 | 110.1149 | 127.8948 | 193.8804 | 162.532 | 202.9298 | 188.4456 | 143.4423 |  |  |  | 74.0268 | 81.7253 | 76.1354 | 153.0015 | 81.1558 | 130.4807 |  | 80.6151 | 76.4589 | 77.74 | 59.3688 | 104.4962 | 115.5003 |  | 153.5514 | 175.5483 | 170.824 | 379.0741 | 518.4033 | 493.3833 | 349.1918 | [23 empty] | 77.3277 | 505.8933 | 118.48 | 164.5498
17:13 | 13627 |  |  | 18.0754 | 48.3021 | 52.2517 | 23.0408 | 22.497 | 38.7701 | 28.3764 | 1.8935 | 1.3972 | 0.7004 | -0.036 |  |  |  | -1.9375 | 36.0991 | 52 | 14.6713 |  | 26.2112 | 35.972 | 0.4085 | 0.2821 | 1.3175 | 0.6359 | -6.8485 | 178.2187 | 174.1034 | 133.3307 | 148.7118 | 123.9346 | 111.7949 | 98.5339 | 167.4379 | 149.4655 | 183.0869 | 193.8231 | 178.7205 | 151.8381 | 145.9549 | 182.5594 | 193.403 | 197.1599 |  |  | 122.8548 |  | 198.943 | 113.3212 | 150.0507 | 177.5323 | 184.1654 | 167.6382 | 167.2622 | 162.6949 | 193.4306 | 204.593 | 211.861 | 155.6734 | 97.033 | 136.8022 | 158.3411 | 173.6047 | 126.7967 | 154.6541 | 143.8183 | 221.5132 | 120.0618 | 166.7914 | 200.8356 | 213.0081 | 244.4042 | 113.7154 | 144.9366 | 170.9745 | 179.9309 | 171.9348 | 82.8003 | 95.9635 | 132.9634 | 156.8883 | 170.9132 | 136.373 |  | 116.711 | 196.0822 |  | 116.1062 | 152.6725 | 183.2561 | 194.7054 | 184.9641 | 135.2708 | 160.0547 | 188.3245 | 190.5529 | 170.1577 | 92.3282 | 106.0686 | 129.9046 | 157.1408 | 174.9862 | 186.2202 | 116.6696 | 107.7047 | 108.1382 | 139.4241 | 176.2102 | 202.7921 | 207.5585 | 189.6344 |  |  |  |  | 74.5519 | 77.351 | 147.227 | 79.3958 | 152.8053 | 85.7934 | 34.6043 | 33.4727 | 32.6067 | 34.9232 | 33.9944 | 34.333 | 32.537 | 34.6202 | 72.6956 | 84.916 | 80.2597 | 70.9298 | 178.7561 |  |  | 129.2897 |  | 118.8345 | 87.7067 | 112.3647 | 86.6831 | 174.5409 | 167.2565 | 198.1661 | 182.3915 | 193.6085 | 168.5204 | 207.5067 | 224.5728 | 224.9363 | 197.8839 | 130.883 | 106.819 | 154.9968 | 118.1907 | 162.3066 | 160.3967 | 189.1897 | 121.2109 | 180.4111 | 169.0549 | 184.1816 | 211.8888 |  | 165.275 | 95.2735 | 136.6411 | 162.5567 | 178.5604 | 132.4388 | 134.96 | 119.8248 |  | 134.7212 | 170.2641 | 204.6176 | 216.3707 | 202.0993 | 117.476 | 159.8135 | 195.6571 | 208.7188 | 198.5523 | 85.8074 | 97.5637 | 136.2275 | 162.3059 | 180.3542 | 110.8296 | 167.211 | 99.8529 | 190.9612 | 104.7766 | 129.9889 | 169.0548 | 196.6018 | 209.1116 | 233.9448 | 134.4835 | 170.641 | 204.2409 | 213.9848 | 195.9734 | 94.1111 | 108.1984 | 135.5224 | 163.2136 | 181.6314 | 80.4848 | 107.6075 | 120.6652 | 110.1018 | 127.8922 | 193.8658 | 162.5264 | 202.9098 | 188.4271 | 143.4286 |  |  |  | 74.0209 | 81.721 | 76.1326 | 152.9897 | 81.1451 | 130.4617 |  | 80.6194 | 76.4601 | 77.7372 | 59.3714 | 104.4772 | 115.5066 |  | 153.5468 | 175.5314 | 170.8156 | 378.7999 | 517.9389 | 493.1118 | 349.183 | [23 empty] | 77.3243 | 505.5254 | 118.2989 | 164.5391
17:13 | 13628 |  |  | 18.0549 | 48.3101 | 52.2729 | 23.0547 | 22.5466 | 38.809 | 28.3822 | 1.8938 | 1.3915 | 0.699 | -0.0382 |  |  |  | -1.8831 | 36.0749 | 51.9238 | 14.6404 |  | 26.277 | 36.042 | 0.4087 | 0.2839 | 1.3178 | 0.6377 | -6.2191 | 178.1979 | 174.0745 | 133.3136 | 148.6958 | 123.9241 | 111.7831 | 98.526 | 167.422 | 149.4623 | 183.0669 | 193.8043 | 178.7038 | 151.8289 | 145.9449 | 182.5811 | 193.4012 | 197.1443 |  |  | 122.8459 |  | 198.9222 | 113.3257 | 150.0503 | 177.5259 | 184.1538 | 167.6289 | 167.2551 | 162.6896 | 193.4252 | 204.5785 | 211.8175 | 155.6642 | 97.0375 | 136.8007 | 158.3395 | 173.6021 | 126.7899 | 154.6403 | 143.8089 | 221.4794 | 120.064 | 166.7808 | 200.8258 | 212.9993 | 244.2505 | 113.7127 | 144.9356 | 170.9648 | 179.9239 | 171.9292 | 82.8062 | 95.9696 | 132.9631 | 156.8888 | 170.9054 | 136.3799 |  | 116.6964 | 196.0606 |  | 116.0989 | 152.6632 | 183.2431 | 194.6849 | 184.9575 | 135.2638 | 160.0442 | 188.3075 | 190.5371 | 170.1436 | 92.3256 | 106.0708 | 129.9001 | 157.1273 | 174.98 | 186.2077 | 116.656 | 107.6991 | 108.1309 | 139.4188 | 176.2002 | 202.7776 | 207.5398 | 189.6191 |  |  |  |  | 74.5462 | 77.348 | 147.2174 | 79.3814 | 152.788 | 85.782 | 34.4497 | 33.4022 | 32.5945 | 34.9594 | 34.1512 | 34.2584 | 32.3862 | 34.5981 | 72.6856 | 84.9066 | 80.2497 | 70.9209 | 178.7373 |  |  | 129.2771 |  | 118.8257 | 87.7024 | 112.3547 | 86.6747 | 174.5362 | 167.2501 | 198.1538 | 182.3732 | 193.5992 | 168.5134 | 207.4909 | 224.5567 | 224.9118 | 197.8639 | 130.8813 | 106.8175 | 154.9887 | 118.1837 | 162.3031 | 160.3916 | 189.1862 | 121.2097 | 180.3951 | 169.0448 | 184.1816 | 211.8922 |  | 165.2784 | 95.2861 | 136.6423 | 162.5561 | 178.5571 | 132.4288 | 134.952 | 119.8162 |  | 134.7259 | 170.2684 | 204.61 | 216.3491 | 202.1022 | 117.4715 | 159.8222 | 195.6519 | 208.705 | 198.5384 | 85.8076 | 97.5674 | 136.232 | 162.3131 | 180.3475 | 110.8245 | 167.1987 | 99.8483 | 190.9679 | 104.7751 | 129.9902 | 169.0547 | 196.5973 | 209.1076 | 233.9299 | 134.4847 | 170.639 | 204.2278 | 213.9666 | 195.963 | 94.1118 | 108.2085 | 135.5397 | 163.2182 | 181.6167 | 80.4805 | 107.5956 | 120.6541 | 110.088 | 127.8942 | 193.8584 | 162.5215 | 202.8938 | 188.4106 | 143.4191 |  |  |  | 74.0169 | 81.719 | 76.1281 | 152.9791 | 81.1306 | 130.4301 |  | 80.6116 | 76.4444 | 77.7191 | 59.3606 | 104.4773 | 115.5053 |  | 153.5172 | 175.4973 | 170.7949 | 378.6857 | 517.3345 | 492.4498 | 348.958 | [23 empty] | 77.3167 | 504.8921 | 118.3516 | 164.5072
17:13 | 13629 |  |  | 18.1117 | 48.4021 | 52.315 | 23.099 | 22.4942 | 38.7803 | 28.4054 | 1.8934 | 1.3925 | 0.6969 | -0.0373 |  |  |  | -1.8248 | 36.1027 | 51.8786 | 14.6778 |  | 26.252 | 36.0143 | 0.4085 | 0.2831 | 1.3183 | 0.6368 | -5.0534 | 178.1915 | 174.0561 | 133.3029 | 148.6845 | 123.9163 | 111.7707 | 98.5232 | 167.4198 | 149.4574 | 183.0593 | 193.7897 | 178.6879 | 151.8231 | 145.9475 | 182.559 | 193.3908 | 197.1191 |  |  | 122.8403 |  | 198.8936 | 113.3325 | 150.0481 | 177.5202 | 184.1426 | 167.625 | 167.2441 | 162.683 | 193.4138 | 204.5637 | 211.7687 | 155.6612 | 97.0327 | 136.8008 | 158.3346 | 173.5896 | 126.7804 | 154.6219 | 143.8054 | 221.4503 | 120.0538 | 166.7731 | 200.8214 | 212.9819 | 244.2543 | 113.7083 | 144.9228 | 170.9586 | 179.9129 | 171.91 | 82.807 | 95.965 | 132.9661 | 156.8846 | 170.8941 | 136.3435 |  | 116.6845 | 196.0319 |  | 116.0989 | 152.6638 | 183.2339 | 194.6758 | 184.9428 | 135.262 | 160.0373 | 188.2941 | 190.5288 | 170.1303 | 92.3273 | 106.0718 | 129.9026 | 157.1309 | 174.9668 | 186.1908 | 116.6462 | 107.6857 | 108.1184 | 139.4084 | 176.1903 | 202.7679 | 207.526 | 189.6097 |  |  |  |  | 74.5437 | 77.3419 | 147.1939 | 79.3641 | 152.7699 | 85.7805 | 34.3127 | 33.4496 | 32.6179 | 35.0005 | 34.3296 | 34.1967 | 32.0695 | 34.5569 | 72.684 | 84.8996 | 80.2487 | 70.9181 | 178.7305 |  |  | 129.2769 |  | 118.8217 | 87.6986 | 112.3549 | 86.6743 | 174.5349 | 167.2562 | 198.1451 | 182.3644 | 193.5879 | 168.4778 | 207.4652 | 224.5358 | 224.8884 | 197.8387 | 130.8527 | 106.8025 | 154.9643 | 118.1709 | 162.2921 | 160.3797 | 189.1735 | 121.2009 | 180.3705 | 169.0272 | 184.1705 | 211.8825 |  | 165.2614 | 95.2867 | 136.6437 | 162.5453 | 178.5505 | 132.4181 | 134.9413 | 119.8109 |  | 134.7215 | 170.2628 | 204.5862 | 216.3307 | 202.091 | 117.4762 | 159.8284 | 195.64 | 208.6843 | 198.5191 | 85.8112 | 97.5774 | 136.2326 | 162.3154 | 180.3378 | 110.8254 | 167.1884 | 99.8462 | 190.9825 | 104.7747 | 129.9904 | 169.0493 | 196.5907 | 209.0862 | 233.8993 | 134.4929 | 170.6274 | 204.2123 | 213.9453 | 195.9526 | 94.1041 | 108.2068 | 135.5339 | 163.2154 | 181.5976 | 80.4741 | 107.5973 | 120.6501 | 110.0853 | 127.8929 | 193.8475 | 162.5126 | 202.8881 | 188.4021 | 143.4129 |  |  |  | 74.0075 | 81.7115 | 76.1192 | 152.961 | 81.118 | 130.4254 |  | 80.6044 | 76.4459 | 77.717 | 59.3736 | 104.4839 | 115.514 |  | 153.4923 | 175.4717 | 170.7753 | 378.9328 | 518.0936 | 492.953 | 348.9993 | [23 empty] | 77.3114 | 505.5233 | 118.4125 | 164.482
17:13 | 13630 |  |  | 18.1098 | 48.3422 | 52.3013 | 23.0264 | 22.538 | 38.8188 | 28.4243 | 1.8942 | 1.3942 | 0.6976 | -0.0379 |  |  |  | -1.9271 | 36.0973 | 51.8301 | 14.6173 |  | 26.3119 | 35.9906 | 0.4092 | 0.2798 | 1.3185 | 0.6363 | -5.4509 | 178.1805 | 174.0469 | 133.2969 | 148.677 | 123.9114 | 111.768 | 98.5231 | 167.4276 | 149.4514 | 183.0553 | 193.7779 | 178.6813 | 151.8161 | 145.9397 | 182.5435 | 193.3822 | 197.0955 |  |  | 122.8344 |  | 198.8757 | 113.3355 | 150.0473 | 177.517 | 184.1322 | 167.6212 | 167.2403 | 162.6803 | 193.4016 | 204.5501 | 211.7381 | 155.6616 | 97.031 | 136.8065 | 158.3289 | 173.5821 | 126.7764 | 154.6104 | 143.7954 | 221.4196 | 120.053 | 166.7708 | 200.8177 | 212.9717 | 244.2324 | 113.7135 | 144.9151 | 170.9535 | 179.9006 | 171.8955 | 82.8075 | 95.9612 | 132.9691 | 156.8836 | 170.8937 | 136.322 |  | 116.6845 | 196.0111 |  | 116.1038 | 152.6691 | 183.2298 | 194.6679 | 184.9298 | 135.2567 | 160.0282 | 188.287 | 190.5231 | 170.1203 | 92.3233 | 106.0694 | 129.8994 | 157.1292 | 174.9484 | 186.1723 | 116.6468 | 107.6782 | 108.11 | 139.405 | 176.1856 | 202.7621 | 207.5192 | 189.6015 |  |  |  |  | 74.5393 | 77.3297 | 147.1847 | 79.346 | 152.7513 | 85.785 | 34.2453 | 33.5993 | 32.5119 | 34.9758 | 34.4952 | 34.1448 | 31.518 | 34.5294 | 72.6829 | 84.8909 | 80.2422 | 70.9105 | 178.7201 |  |  | 129.2744 |  | 118.8136 | 87.6942 | 112.3558 | 86.6735 | 174.5286 | 167.2637 | 198.1314 | 182.3552 | 193.5757 | 168.4571 | 207.4562 | 224.5271 | 224.8723 | 197.8208 | 130.8731 | 106.7863 | 154.9427 | 118.1631 | 162.2823 | 160.375 | 189.1606 | 121.1969 | 180.3596 | 169.017 | 184.164 | 211.8617 |  | 165.2571 | 95.283 | 136.6463 | 162.539 | 178.5393 | 132.4085 | 134.9283 | 119.8038 |  | 134.7103 | 170.2656 | 204.5803 | 216.3196 | 202.0684 | 117.4742 | 159.8167 | 195.6286 | 208.6705 | 198.5049 | 85.8073 | 97.5789 | 136.2274 | 162.3058 | 180.3274 | 110.8173 | 167.1731 | 99.8354 | 191.0044 | 104.7609 | 129.9894 | 169.0454 | 196.5807 | 209.0661 | 233.8699 | 134.4813 | 170.6177 | 204.1991 | 213.9333 | 195.9323 | 94.0957 | 108.1963 | 135.5108 | 163.2002 | 181.5836 | 80.4617 | 107.5958 | 120.6432 | 110.0753 | 127.8867 | 193.8327 | 162.5016 | 202.8763 | 188.3816 | 143.4081 |  |  |  | 73.9972 | 81.7013 | 76.1129 | 152.9495 | 81.1116 | 130.4335 |  | 80.5999 | 76.4401 | 77.7127 | 59.3612 | 104.4856 | 115.5104 |  | 153.4822 | 175.4585 | 170.7625 | 379.3012 | 518.6303 | 493.7168 | 349.7465 | [23 empty] | 77.3041 | 506.1735 | 118.3443 | 164.4703
17:13 | 13631 |  |  | 18.0553 | 48.4078 | 52.3199 | 23.0736 | 22.6156 | 38.8105 | 28.445 | 1.8964 | 1.3919 | 0.6985 | -0.0368 |  |  |  | -2.0105 | 35.9707 | 51.722 | 14.6542 |  | 26.2579 | 36.0833 | 0.4085 | 0.2828 | 1.3194 | 0.6374 | -6.3317 | 178.1548 | 174.0314 | 133.2902 | 148.6678 | 123.9019 | 111.7629 | 98.5171 | 167.4141 | 149.4474 | 183.0444 | 193.7581 | 178.6722 | 151.8089 | 145.9216 | 182.5278 | 193.37 | 197.0715 |  |  | 122.8298 |  | 198.8588 | 113.3352 | 150.0437 | 177.5106 | 184.1273 | 167.6136 | 167.2399 | 162.6775 | 193.3986 | 204.538 | 211.726 | 155.6513 | 97.031 | 136.8028 | 158.3251 | 173.5739 | 126.7657 | 154.596 | 143.7756 | 221.3861 | 120.0593 | 166.7669 | 200.8046 | 212.9551 | 244.0645 | 113.7098 | 144.9102 | 170.9443 | 179.8867 | 171.8828 | 82.8041 | 95.9604 | 132.9641 | 156.8817 | 170.8878 | 136.329 |  | 116.6777 | 195.981 |  | 116.0922 | 152.658 | 183.2123 | 194.6517 | 184.9122 | 135.2547 | 160.0176 | 188.2678 | 190.5047 | 170.1026 | 92.324 | 106.0599 | 129.8911 | 157.1134 | 174.9315 | 186.1508 | 116.6385 | 107.6754 | 108.1068 | 139.3975 | 176.1759 | 202.7468 | 207.5022 | 189.5778 |  |  |  |  | 74.5358 | 77.3233 | 147.205 | 79.3553 | 152.7449 | 85.7905 | 34.2836 | 33.7658 | 32.603 | 34.952 | 34.6769 | 34.0824 | 31.1186 | 34.5075 | 72.6803 | 84.8854 | 80.2337 | 70.9017 | 178.6962 |  |  | 129.2648 |  | 118.8102 | 87.6886 | 112.3472 | 86.6735 | 174.5172 | 167.2609 | 198.1122 | 182.3383 | 193.5583 | 168.4646 | 207.4516 | 224.5195 | 224.8503 | 197.8021 | 130.9062 | 106.7765 | 154.9417 | 118.1554 | 162.2742 | 160.3759 | 189.1537 | 121.1944 | 180.3547 | 169.0062 | 184.1632 | 211.8477 |  | 165.2485 | 95.2881 | 136.6406 | 162.5313 | 178.5251 | 132.3964 | 134.9083 | 119.7911 |  | 134.7002 | 170.2604 | 204.5711 | 216.3016 | 202.0663 | 117.4758 | 159.8121 | 195.6196 | 208.6561 | 198.4916 | 85.8051 | 97.5762 | 136.2297 | 162.3031 | 180.3201 | 110.8054 | 167.1533 | 99.8262 | 191.0299 | 104.7465 | 129.9931 | 169.0409 | 196.5696 | 209.0581 | 233.8472 | 134.479 | 170.6223 | 204.1922 | 213.9192 | 195.926 | 94.1007 | 108.1956 | 135.4945 | 163.1787 | 181.5713 | 80.455 | 107.5791 | 120.6282 | 110.0551 | 127.891 | 193.8266 | 162.4984 | 202.8539 | 188.3617 | 143.4029 |  |  |  | 73.9903 | 81.6995 | 76.1098 | 152.9478 | 81.1044 | 130.4302 |  | 80.5885 | 76.4256 | 77.7074 | 59.3465 | 104.4789 | 115.4928 |  | 153.4554 | 175.4279 | 170.7262 | 378.9578 | 517.9976 | 492.8503 | 349.1326 | [23 empty] | 77.2975 | 505.424 | 118.3216 | 164.4417
17:13 | 13632 |  |  | 18.0477 | 48.3573 | 52.4143 | 23.1488 | 22.5459 | 38.7978 | 28.4808 | 1.8961 | 1.3883 | 0.6952 | -0.0379 |  |  |  | -1.8876 | 36.03 | 51.7465 | 14.5925 |  | 26.239 | 36.0139 | 0.4083 | 0.2822 | 1.3178 | 0.6361 | -6.1224 | 178.1344 | 174.0059 | 133.2706 | 148.6491 | 123.8829 | 111.743 | 98.5008 | 167.3837 | 149.4329 | 183.025 | 193.7325 | 178.6478 | 151.7971 | 145.9029 | 182.5208 | 193.3329 | 197.0422 |  |  | 122.8195 |  | 198.8293 | 113.3248 | 150.034 | 177.4997 | 184.1122 | 167.5966 | 167.2285 | 162.6716 | 193.3923 | 204.5282 | 211.7273 | 155.637 | 97.0287 | 136.8024 | 158.3216 | 173.5621 | 126.7566 | 154.5822 | 143.7646 | 221.357 | 120.0589 | 166.7597 | 200.792 | 212.938 | 244.0061 | 113.7085 | 144.9075 | 170.9332 | 179.869 | 171.8701 | 82.8008 | 95.9596 | 132.9589 | 156.8707 | 170.8731 | 136.3228 |  | 116.6637 | 195.9493 |  | 116.0771 | 152.6506 | 183.1966 | 194.6369 | 184.9015 | 135.2522 | 160.0142 | 188.2524 | 190.4803 | 170.09 | 92.3212 | 106.0561 | 129.8876 | 157.1054 | 174.9178 | 186.1305 | 116.6234 | 107.6691 | 108.0998 | 139.3989 | 176.1696 | 202.7333 | 207.4859 | 189.5715 |  |  |  |  | 74.5288 | 77.3165 | 147.1972 | 79.3522 | 152.718 | 85.7704 | 34.3926 | 33.9354 | 32.884 | 34.9889 | 34.7735 | 34.041 | 30.9163 | 34.5026 | 72.6754 | 84.8863 | 80.2373 | 70.9046 | 178.6807 |  |  | 129.2558 |  | 118.8124 | 87.6875 | 112.3416 | 86.673 | 174.5012 | 167.249 | 198.0938 | 182.3228 | 193.5454 | 168.4549 | 207.436 | 224.4975 | 224.8265 | 197.7761 | 130.8815 | 106.7577 | 154.9352 | 118.1409 | 162.2604 | 160.3685 | 189.1424 | 121.1858 | 180.3366 | 168.9974 | 184.1536 | 211.8314 |  | 165.2225 | 95.2829 | 136.6327 | 162.5192 | 178.511 | 132.3854 | 134.8921 | 119.7812 |  | 134.7012 | 170.2499 | 204.5516 | 216.2872 | 202.0535 | 117.4755 | 159.8057 | 195.6106 | 208.6421 | 198.4785 | 85.8034 | 97.5711 | 136.2321 | 162.2944 | 180.3075 | 110.7918 | 167.1347 | 99.8175 | 191.044 | 104.7368 | 129.9948 | 169.0427 | 196.5658 | 209.0456 | 233.8312 | 134.4811 | 170.6131 | 204.1749 | 213.8956 | 195.9061 | 94.0975 | 108.1916 | 135.4982 | 163.1664 | 181.5555 | 80.4509 | 107.5764 | 120.6239 | 110.0442 | 127.8973 | 193.8203 | 162.4994 | 202.8402 | 188.3552 | 143.3886 |  |  |  | 73.9867 | 81.699 | 76.1066 | 152.9406 | 81.0873 | 130.4267 |  | 80.592 | 76.4283 | 77.7129 | 59.3567 | 104.472 | 115.5067 |  | 153.4539 | 175.408 | 170.7218 | 379.0703 | 518.0548 | 493.2688 | 349.2125 | [23 empty] | 77.2964 | 505.6618 | 118.3581 | 164.4309
17:13 | 13633 |  |  | 18.0473 | 48.3689 | 52.4626 | 23.0725 | 22.4661 | 38.8026 | 28.3503 | 1.8958 | 1.3871 | 0.6913 | -0.0372 |  |  |  | -1.8641 | 36.0671 | 51.7944 | 14.6919 |  | 26.3043 | 36.0421 | 0.4072 | 0.2816 | 1.3206 | 0.635 | -6.2085 | 178.1246 | 173.9917 | 133.256 | 148.6321 | 123.8719 | 111.7339 | 98.5012 | 167.3824 | 149.4184 | 183.0051 | 193.723 | 178.6331 | 151.7862 | 145.8894 | 182.523 | 193.301 | 197.0167 |  |  | 122.805 |  | 198.7963 | 113.3239 | 150.0283 | 177.4848 | 184.0889 | 167.5853 | 167.2154 | 162.6566 | 193.3759 | 204.517 | 211.7263 | 155.633 | 97.0321 | 136.8117 | 158.3286 | 173.5583 | 126.7584 | 154.5739 | 143.7644 | 221.3252 | 120.0601 | 166.7648 | 200.7851 | 212.9336 | 243.9825 | 113.7163 | 144.9049 | 170.9228 | 179.8535 | 171.8597 | 82.8016 | 95.9636 | 132.9603 | 156.8702 | 170.8653 | 136.2902 |  | 116.6621 | 195.9275 |  | 116.0753 | 152.6518 | 183.1884 | 194.6281 | 184.8925 | 135.249 | 160.0148 | 188.2472 | 190.4655 | 170.0786 | 92.3175 | 106.0561 | 129.8823 | 157.1009 | 174.9095 | 186.1189 | 116.6111 | 107.6622 | 108.0868 | 139.392 | 176.1605 | 202.723 | 207.4689 | 189.558 |  |  |  |  | 74.5227 | 77.3081 | 147.1685 | 79.3343 | 152.6939 | 85.7597 | 34.5476 | 34.0829 | 33.2237 | 35.0256 | 34.655 | 34.0208 | 30.8606 | 34.4971 | 72.6714 | 84.8838 | 80.2364 | 70.9017 | 178.6663 |  |  | 129.249 |  | 118.8017 | 87.6854 | 112.3427 | 86.6719 | 174.4792 | 167.234 | 198.0825 | 182.312 | 193.5306 | 168.4577 | 207.4259 | 224.48 | 224.8153 | 197.7616 | 130.8406 | 106.7507 | 154.9283 | 118.1335 | 162.2443 | 160.3683 | 189.1335 | 121.1841 | 180.3213 | 168.9874 | 184.1568 | 211.8171 |  | 165.2156 | 95.2792 | 136.6292 | 162.5153 | 178.4996 | 132.373 | 134.8838 | 119.772 |  | 134.6992 | 170.2488 | 204.5456 | 216.2793 | 202.0348 | 117.472 | 159.7897 | 195.5978 | 208.6278 | 198.4574 | 85.7994 | 97.5639 | 136.232 | 162.28 | 180.2927 | 110.7784 | 167.1169 | 99.803 | 191.1014 | 104.7282 | 129.9905 | 169.0454 | 196.5568 | 209.0328 | 233.8356 | 134.47 | 170.6046 | 204.1578 | 213.8791 | 195.8814 | 94.0921 | 108.1898 | 135.5065 | 163.1632 | 181.541 | 80.4477 | 107.5766 | 120.6211 | 110.0406 | 127.8945 | 193.8104 | 162.4992 | 202.8373 | 188.3427 | 143.365 |  |  |  | 73.9852 | 81.7008 | 76.1054 | 152.9247 | 81.0713 | 130.4068 |  | 80.5873 | 76.4255 | 77.7037 | 59.3632 | 104.4595 | 115.5043 |  | 153.4494 | 175.3982 | 170.7077 | 378.9391 | 517.8873 | 492.8613 | 349.1681 | [23 empty] | 77.2923 | 505.3743 | 118.3818 | 164.4238
17:13 | 13634 |  |  | 18.0923 | 48.3295 | 52.3335 | 23.0875 | 22.4058 | 38.7285 | 28.3055 | 1.8963 | 1.3853 | 0.6945 | -0.0372 |  |  |  | -1.6847 | 36.0935 | 51.818 | 14.6401 |  | 26.2981 | 36.0181 | 0.4084 | 0.2794 | 1.3194 | 0.6347 | -6.7721 | 178.1119 | 173.9816 | 133.2546 | 148.6293 | 123.8697 | 111.7387 | 98.5028 | 167.3888 | 149.4223 | 182.9984 | 193.7164 | 178.622 | 151.7886 | 145.8893 | 182.5332 | 193.2918 | 197.0126 |  |  | 122.804 |  | 198.7757 | 113.3326 | 150.0295 | 177.476 | 184.0863 | 167.5815 | 167.2158 | 162.6586 | 193.3657 | 204.503 | 211.7163 | 155.6303 | 97.0363 | 136.8106 | 158.3279 | 173.5516 | 126.7557 | 154.5585 | 143.7548 | 221.292 | 120.0616 | 166.7647 | 200.7755 | 212.9208 | 244.0353 | 113.7138 | 144.9014 | 170.908 | 179.8432 | 171.8445 | 82.7979 | 95.9585 | 132.9616 | 156.8647 | 170.8576 | 136.2747 |  | 116.6526 | 195.9012 |  | 116.074 | 152.6502 | 183.1827 | 194.6127 | 184.8827 | 135.2433 | 160.0107 | 188.2385 | 190.4592 | 170.0636 | 92.3146 | 106.0565 | 129.8869 | 157.0976 | 174.9053 | 186.1131 | 116.6045 | 107.6542 | 108.0756 | 139.3848 | 176.1566 | 202.7106 | 207.4534 | 189.5372 |  |  |  |  | 74.5164 | 77.3031 | 147.1579 | 79.3351 | 152.6973 | 85.7749 | 34.7218 | 34.1536 | 33.4449 | 35.0423 | 34.3271 | 34.0164 | 30.9777 | 34.4801 | 72.6665 | 84.8715 | 80.2313 | 70.8967 | 178.6499 |  |  | 129.2381 |  | 118.7862 | 87.6782 | 112.3323 | 86.6608 | 174.4699 | 167.2269 | 198.0687 | 182.294 | 193.5119 | 168.4284 | 207.4178 | 224.4709 | 224.8 | 197.7554 | 130.7991 | 106.7485 | 154.9365 | 118.1299 | 162.2378 | 160.3679 | 189.1267 | 121.1859 | 180.3154 | 168.9776 | 184.1561 | 211.8134 |  | 165.2254 | 95.2814 | 136.6382 | 162.5112 | 178.4968 | 132.365 | 134.8788 | 119.7652 |  | 134.6972 | 170.2488 | 204.5391 | 216.2624 | 202.0366 | 117.4757 | 159.7899 | 195.5916 | 208.6197 | 198.4471 | 85.807 | 97.5683 | 136.2347 | 162.2776 | 180.2921 | 110.7774 | 167.1035 | 99.7967 | 191.1764 | 104.7205 | 129.9916 | 169.0492 | 196.5417 | 209.0241 | 233.8552 | 134.4727 | 170.6 | 204.152 | 213.8729 | 195.8729 | 94.0921 | 108.1896 | 135.5208 | 163.1721 | 181.5218 | 80.4415 | 107.5715 | 120.616 | 110.0306 | 127.8925 | 193.7956 | 162.4933 | 202.8298 | 188.3394 | 143.3512 |  |  |  | 73.9803 | 81.7009 | 76.097 | 152.91 | 81.0653 | 130.4023 |  | 80.5809 | 76.4184 | 77.6899 | 59.3491 | 104.4695 | 115.4973 |  | 153.4279 | 175.3549 | 170.6809 | 378.9976 | 518.3489 | 493.3081 | 349.3134 | [23 empty] | 77.2859 | 505.8285 | 118.3397 | 164.3914
17:13 | 13635 |  |  | 18.0462 | 48.3468 | 52.3984 | 23.0046 | 22.3974 | 38.7962 | 28.3368 | 1.8971 | 1.3858 | 0.692 | -0.0375 |  |  |  | -1.6624 | 36.0977 | 51.8324 | 14.6098 |  | 26.3491 | 36.1403 | 0.4094 | 0.2814 | 1.325 | 0.6358 | -4.872 | 178.0934 | 173.9647 | 133.248 | 148.6201 | 123.8663 | 111.7351 | 98.4902 | 167.3764 | 149.4211 | 182.9974 | 193.7004 | 178.6083 | 151.7864 | 145.8809 | 182.5376 | 193.2826 | 197.0019 |  |  | 122.7995 |  | 198.7561 | 113.3359 | 150.0262 | 177.4648 | 184.0779 | 167.564 | 167.2021 | 162.6607 | 193.3551 | 204.4845 | 211.6901 | 155.6287 | 97.0339 | 136.805 | 158.3119 | 173.5408 | 126.7438 | 154.54 | 143.7346 | 221.2599 | 120.0553 | 166.7563 | 200.7631 | 212.9018 | 244.1507 | 113.7087 | 144.8899 | 170.8963 | 179.8305 | 171.8285 | 82.7923 | 95.9534 | 132.9602 | 156.8539 | 170.8437 | 136.266 |  | 116.6349 | 195.8703 |  | 116.0785 | 152.6486 | 183.1764 | 194.5966 | 184.8773 | 135.2394 | 160.0023 | 188.2262 | 190.451 | 170.0547 | 92.3166 | 106.0588 | 129.8857 | 157.1004 | 174.8974 | 186.101 | 116.6004 | 107.6524 | 108.0694 | 139.3858 | 176.1564 | 202.7052 | 207.4422 | 189.529 |  |  |  |  | 74.5141 | 77.3003 | 147.1552 | 79.3433 | 152.7017 | 85.7765 | 34.8349 | 34.2055 | 33.5119 | 35.0086 | 34.0146 | 34.0294 | 31.0921 | 34.4688 | 72.6607 | 84.8581 | 80.2267 | 70.8937 | 178.6383 |  |  | 129.226 |  | 118.7799 | 87.6794 | 112.3242 | 86.6531 | 174.4697 | 167.2339 | 198.0561 | 182.2839 | 193.5077 | 168.4049 | 207.409 | 224.4549 | 224.7803 | 197.7421 | 130.7642 | 106.7408 | 154.9506 | 118.1252 | 162.2365 | 160.3651 | 189.1164 | 121.1867 | 180.2988 | 168.9689 | 184.1474 | 211.7968 |  | 165.2305 | 95.28 | 136.6421 | 162.5055 | 178.4837 | 132.3602 | 134.8669 | 119.7547 |  | 134.6939 | 170.2443 | 204.5299 | 216.2572 | 202.0267 | 117.4767 | 159.7946 | 195.5878 | 208.6107 | 198.441 | 85.8111 | 97.5676 | 136.2358 | 162.2757 | 180.2851 | 110.7742 | 167.0904 | 99.7942 | 191.2012 | 104.712 | 129.9888 | 169.0505 | 196.5278 | 209.007 | 233.8394 | 134.4808 | 170.6023 | 204.1444 | 213.8568 | 195.8678 | 94.0889 | 108.1828 | 135.5116 | 163.165 | 181.503 | 80.4335 | 107.5632 | 120.604 | 110.0186 | 127.8876 | 193.7769 | 162.4787 | 202.811 | 188.3361 | 143.3509 |  |  |  | 73.9742 | 81.693 | 76.0863 | 152.9043 | 81.0541 | 130.404 |  | 80.5663 | 76.4058 | 77.6772 | 59.3308 | 104.4659 | 115.4886 |  | 153.3997 | 175.329 | 170.6498 | 378.8851 | 517.4192 | 492.7647 | 349.2333 | [23 empty] | 77.2772 | 505.0919 | 118.408 | 164.3644
17:13 | 13636 |  |  | 18.0564 | 48.5116 | 52.4423 | 23.1043 | 22.3108 | 38.6292 | 28.2169 | 1.8942 | 1.3829 | 0.6951 | -0.0364 |  |  |  | -1.6014 | 36.1124 | 51.8119 | 14.6788 |  | 26.2332 | 36.0099 | 0.4076 | 0.2832 | 1.317 | 0.6358 | -7.0231 | 178.0715 | 173.9455 | 133.2368 | 148.6016 | 123.8613 | 111.7226 | 98.4809 | 167.3559 | 149.4108 | 182.9845 | 193.6835 | 178.5964 | 151.7775 | 145.8656 | 182.5369 | 193.2581 | 196.9886 |  |  | 122.7869 |  | 198.7219 | 113.3254 | 150.0172 | 177.4451 | 184.0537 | 167.539 | 167.1792 | 162.6439 | 193.338 | 204.4642 | 211.6822 | 155.6196 | 97.0274 | 136.7945 | 158.3019 | 173.5262 | 126.7306 | 154.5251 | 143.7192 | 221.2249 | 120.0502 | 166.7457 | 200.7463 | 212.8831 | 244.24 | 113.7109 | 144.8816 | 170.8928 | 179.8232 | 171.8171 | 82.7987 | 95.9571 | 132.958 | 156.8488 | 170.8319 | 136.2528 |  | 116.6326 | 195.8431 |  | 116.0775 | 152.647 | 183.1676 | 194.5907 | 184.8634 | 135.2365 | 159.9922 | 188.2173 | 190.4348 | 170.0406 | 92.322 | 106.0616 | 129.8802 | 157.0958 | 174.8856 | 186.0834 | 116.5888 | 107.647 | 108.0691 | 139.3802 | 176.1454 | 202.6901 | 207.4275 | 189.5136 |  |  |  |  | 74.5098 | 77.2959 | 147.1549 | 79.3419 | 152.6975 | 85.768 | 34.8182 | 34.3142 | 33.4621 | 34.9643 | 33.8997 | 34.0472 | 31.3898 | 34.4653 | 72.6508 | 84.843 | 80.2186 | 70.8859 | 178.6186 |  |  | 129.2194 |  | 118.7763 | 87.6769 | 112.3176 | 86.6512 | 174.4558 | 167.2263 | 198.0397 | 182.2701 | 193.4962 | 168.3894 | 207.3923 | 224.432 | 224.7653 | 197.7195 | 130.7358 | 106.7346 | 154.9458 | 118.1162 | 162.2286 | 160.3633 | 189.1069 | 121.181 | 180.2818 | 168.9571 | 184.1326 | 211.7779 |  | 165.2168 | 95.2737 | 136.6411 | 162.5045 | 178.4646 | 132.3447 | 134.8506 | 119.7472 |  | 134.6819 | 170.2369 | 204.5169 | 216.2506 | 202.0054 | 117.47 | 159.7844 | 195.5677 | 208.593 | 198.4188 | 85.8057 | 97.5561 | 136.2308 | 162.262 | 180.2677 | 110.7596 | 167.0745 | 99.781 | 191.2043 | 104.701 | 129.991 | 169.0476 | 196.5198 | 208.9862 | 233.8182 | 134.48 | 170.6013 | 204.1354 | 213.8415 | 195.8565 | 94.0985 | 108.1849 | 135.5159 | 163.1533 | 181.4981 | 80.4294 | 107.5497 | 120.5947 | 110.0092 | 127.8849 | 193.7581 | 162.4678 | 202.7869 | 188.3238 | 143.3316 |  |  |  | 73.9734 | 81.6896 | 76.0849 | 152.9006 | 81.054 | 130.4048 |  | 80.5663 | 76.4031 | 77.6781 | 59.3332 | 104.482 | 115.4887 |  | 153.3928 | 175.3165 | 170.6265 | 378.9288 | 518.0565 | 492.7757 | 349.2689 | [23 empty] | 77.2751 | 505.4161 | 118.3549 | 164.3546
17:13 | 13637 |  |  | 18.0812 | 48.3917 | 52.447 | 23.0632 | 22.3817 | 38.6176 | 28.326 | 1.8927 | 1.3808 | 0.6948 | -0.0381 |  |  |  | -1.5786 | 36.0657 | 51.89 | 14.6778 |  | 26.2618 | 35.9729 | 0.408 | 0.2832 | 1.3177 | 0.6354 | -6.0948 | 178.0537 | 173.9375 | 133.2333 | 148.5888 | 123.8513 | 111.7146 | 98.4791 | 167.3395 | 149.4103 | 182.971 | 193.6741 | 178.5795 | 151.7712 | 145.8678 | 182.5309 | 193.2282 | 196.9771 |  |  | 122.7725 |  | 198.695 | 113.3184 | 150.0068 | 177.4341 | 184.0381 | 167.5209 | 167.1702 | 162.6287 | 193.3199 | 204.453 | 211.6821 | 155.6064 | 97.0238 | 136.7943 | 158.2992 | 173.5176 | 126.7214 | 154.5081 | 143.7071 | 221.1934 | 120.0445 | 166.743 | 200.7354 | 212.8712 | 244.0766 | 113.7127 | 144.8827 | 170.8861 | 179.8144 | 171.8115 | 82.8032 | 95.9529 | 132.9562 | 156.8384 | 170.8202 | 136.2445 |  | 116.6318 | 195.8167 |  | 116.069 | 152.6422 | 183.1571 | 194.5817 | 184.8451 | 135.2277 | 159.9873 | 188.2046 | 190.4163 | 170.0231 | 92.3209 | 106.0618 | 129.8879 | 157.0832 | 174.8723 | 186.061 | 116.5782 | 107.6361 | 108.0644 | 139.3775 | 176.1387 | 202.6776 | 207.417 | 189.5026 |  |  |  |  | 74.4894 | 77.2819 | 147.1509 | 79.3482 | 152.6747 | 85.7543 | 34.759 | 34.4043 | 33.3825 | 34.8777 | 33.7982 | 34.0672 | 31.7598 | 34.469 | 72.6323 | 84.8355 | 80.2027 | 70.8738 | 178.6017 |  |  | 129.2122 |  | 118.7577 | 87.6691 | 112.3056 | 86.6406 | 174.4431 | 167.2206 | 198.0206 | 182.2497 | 193.4756 | 168.3567 | 207.371 | 224.4115 | 224.7426 | 197.6913 | 130.7226 | 106.7226 | 154.9276 | 118.0998 | 162.2218 | 160.3515 | 189.0933 | 121.176 | 180.2669 | 168.9464 | 184.1152 | 211.7656 |  | 165.2113 | 95.2701 | 136.645 | 162.5021 | 178.4569 | 132.3361 | 134.8405 | 119.7338 |  | 134.6743 | 170.2296 | 204.4993 | 216.224 | 201.9895 | 117.4681 | 159.7787 | 195.5555 | 208.5778 | 198.4061 | 85.8019 | 97.5574 | 136.2287 | 162.2574 | 180.2539 | 110.7541 | 167.0617 | 99.7747 | 191.1959 | 104.6856 | 129.9982 | 169.0499 | 196.5227 | 208.9788 | 233.7845 | 134.474 | 170.5895 | 204.1234 | 213.8252 | 195.8369 | 94.0999 | 108.1915 | 135.5184 | 163.1544 | 181.4887 | 80.4304 | 107.5474 | 120.5866 | 109.9955 | 127.8857 | 193.745 | 162.4656 | 202.7756 | 188.3118 | 143.3178 |  |  |  | 73.9696 | 81.688 | 76.0834 | 152.8817 | 81.0536 | 130.4099 |  | 80.5607 | 76.3975 | 77.6679 | 59.3332 | 104.4682 | 115.4819 |  | 153.3825 | 175.292 | 170.6134 | 379.1392 | 518.3472 | 493.3021 | 349.444 | [23 empty] | 77.2673 | 505.8247 | 118.3794 | 164.3373
17:13 | 13638 |  |  | 18.0775 | 48.3655 | 52.4494 | 23.0543 | 22.3716 | 38.7476 | 28.3801 | 1.8916 | 1.3804 | 0.6936 | -0.0372 |  |  |  | -1.5328 | 36.078 | 51.8255 | 14.7095 |  | 26.1518 | 35.8218 | 0.4084 | 0.2842 | 1.3197 | 0.6352 | -6.2028 | 178.0376 | 173.931 | 133.2307 | 148.5806 | 123.8457 | 111.7104 | 98.4759 | 167.3405 | 149.4076 | 182.9596 | 193.6597 | 178.5677 | 151.7637 | 145.8632 | 182.5218 | 193.2266 | 196.9577 |  |  | 122.7636 |  | 198.676 | 113.3196 | 150.0042 | 177.4257 | 184.0271 | 167.5131 | 167.1624 | 162.6174 | 193.3108 | 204.4435 | 211.6779 | 155.6028 | 97.0279 | 136.7995 | 158.3019 | 173.5208 | 126.7179 | 154.494 | 143.6997 | 221.1662 | 120.0394 | 166.7433 | 200.7308 | 212.8659 | 243.8827 | 113.7079 | 144.8805 | 170.8723 | 179.7988 | 171.7967 | 82.7973 | 95.9506 | 132.9475 | 156.8333 | 170.8024 | 136.2346 |  | 116.6179 | 195.7887 |  | 116.0652 | 152.6379 | 183.1495 | 194.5627 | 184.8307 | 135.2227 | 159.9886 | 188.1902 | 190.4042 | 170.0127 | 92.3161 | 106.0623 | 129.8859 | 157.0788 | 174.8655 | 186.0393 | 116.5688 | 107.629 | 108.0482 | 139.3723 | 176.1348 | 202.669 | 207.403 | 189.4926 |  |  |  |  | 74.4831 | 77.2735 | 147.1364 | 79.3432 | 152.6521 | 85.7449 | 34.7018 | 34.4535 | 33.3996 | 34.8011 | 33.7469 | 34.0946 | 31.889 | 34.5002 | 72.6306 | 84.8377 | 80.194 | 70.8687 | 178.5909 |  |  | 129.2024 |  | 118.7437 | 87.6637 | 112.2987 | 86.6421 | 174.4417 | 167.2254 | 198.0161 | 182.2345 | 193.4556 | 168.3156 | 207.3574 | 224.3961 | 224.7229 | 197.67 | 130.7334 | 106.7109 | 154.9103 | 118.0878 | 162.2114 | 160.3445 | 189.0761 | 121.1765 | 180.2495 | 168.9306 | 184.1106 | 211.7473 |  | 165.2063 | 95.2692 | 136.6371 | 162.4978 | 178.4462 | 132.3232 | 134.8246 | 119.7172 |  | 134.6698 | 170.2238 | 204.4878 | 216.2016 | 201.9857 | 117.4722 | 159.7781 | 195.5507 | 208.5701 | 198.4027 | 85.8012 | 97.5577 | 136.2375 | 162.266 | 180.248 | 110.7511 | 167.0541 | 99.7734 | 191.1924 | 104.6812 | 129.9989 | 169.0447 | 196.5194 | 208.9665 | 233.7899 | 134.485 | 170.5879 | 204.1091 | 213.8105 | 195.8224 | 94.096 | 108.1938 | 135.5036 | 163.1537 | 181.4707 | 80.4204 | 107.5443 | 120.5717 | 109.982 | 127.8844 | 193.7391 | 162.4634 | 202.7653 | 188.2928 | 143.3018 |  |  |  | 73.9552 | 81.6765 | 76.0755 | 152.8675 | 81.0433 | 130.4035 |  | 80.5634 | 76.3971 | 77.6746 | 59.3384 | 104.474 | 115.492 |  | 153.3645 | 175.2698 | 170.6115 | 378.8021 | 517.7573 | 493.0926 | 349.435 | [23 empty] | 77.2624 | 505.425 | 118.3499 | 164.3171
17:13 | 13639 |  |  | 17.9958 | 48.2929 | 52.3182 | 22.9916 | 22.4379 | 38.7985 | 28.3034 | 1.8924 | 1.3848 | 0.6927 | -0.0379 |  |  |  | -1.4853 | 36.0393 | 51.831 | 14.7044 |  | 26.2122 | 35.8428 | 0.4082 | 0.2839 | 1.3221 | 0.6358 | -6.42 | 178.0297 | 173.9154 | 133.2196 | 148.5723 | 123.8426 | 111.7042 | 98.4699 | 167.3342 | 149.3986 | 182.9465 | 193.6389 | 178.5613 | 151.7583 | 145.8482 | 182.5154 | 193.2211 | 196.9308 |  |  | 122.7607 |  | 198.6539 | 113.3179 | 150.0123 | 177.4265 | 184.0203 | 167.509 | 167.1617 | 162.6191 | 193.3085 | 204.4279 | 211.6647 | 155.5989 | 97.0265 | 136.7989 | 158.3016 | 173.5149 | 126.7124 | 154.487 | 143.6913 | 221.1408 | 120.0476 | 166.735 | 200.7174 | 212.8589 | 243.9052 | 113.7117 | 144.8791 | 170.865 | 179.7856 | 171.7823 | 82.7986 | 95.9526 | 132.9456 | 156.8302 | 170.7903 | 136.2307 |  | 116.6046 | 195.7668 |  | 116.0604 | 152.6307 | 183.1388 | 194.5439 | 184.8162 | 135.2249 | 159.983 | 188.178 | 190.3897 | 170.0014 | 92.3194 | 106.0585 | 129.8786 | 157.0764 | 174.853 | 186.0205 | 116.5473 | 107.6136 | 108.031 | 139.3624 | 176.1205 | 202.6493 | 207.3779 | 189.4709 |  |  |  |  | 74.4927 | 77.2793 | 147.1251 | 79.3215 | 152.6392 | 85.7455 | 34.655 | 34.4483 | 33.5893 | 34.8014 | 33.7914 | 34.1206 | 31.4896 | 34.5202 | 72.6225 | 84.8224 | 80.1902 | 70.8652 | 178.5721 |  |  | 129.1967 |  | 118.7502 | 87.6609 | 112.2987 | 86.6443 | 174.4416 | 167.2237 | 198.0043 | 182.2196 | 193.4401 | 168.3055 | 207.3459 | 224.3877 | 224.7107 | 197.6576 | 130.7372 | 106.7062 | 154.8969 | 118.084 | 162.2109 | 160.34 | 189.0718 | 121.1714 | 180.2397 | 168.9122 | 184.1143 | 211.738 |  | 165.19 | 95.2715 | 136.6369 | 162.4944 | 178.4414 | 132.314 | 134.8104 | 119.7114 |  | 134.6657 | 170.2209 | 204.4874 | 216.1875 | 201.9804 | 117.4651 | 159.7735 | 195.5405 | 208.5601 | 198.3875 | 85.8031 | 97.5615 | 136.2409 | 162.2668 | 180.2446 | 110.7445 | 167.0435 | 99.7627 | 191.2035 | 104.6809 | 130.0023 | 169.0391 | 196.511 | 208.946 | 233.7937 | 134.4822 | 170.5767 | 204.0929 | 213.7974 | 195.815 | 94.0989 | 108.1944 | 135.4968 | 163.1368 | 181.4635 | 80.4106 | 107.5399 | 120.5681 | 109.9796 | 127.8865 | 193.7334 | 162.4598 | 202.7544 | 188.2713 | 143.2945 |  |  |  | 73.9528 | 81.6727 | 76.0666 | 152.8672 | 81.0346 | 130.3968 |  | 80.5518 | 76.3903 | 77.661 | 59.3346 | 104.4438 | 115.4807 |  | 153.3446 | 175.2412 | 170.5872 | 378.9912 | 517.8072 | 492.7757 | 349.0198 | [23 empty] | 77.2584 | 505.2914 | 118.2848 | 164.2929
17:13 | 13640 |  |  | 18.0253 | 48.2464 | 52.2157 | 22.961 | 22.3208 | 38.7226 | 28.3262 | 1.8879 | 1.3779 | 0.6932 | -0.0373 |  |  |  | -1.618 | 36.0915 | 51.8422 | 14.6447 |  | 26.1234 | 35.7813 | 0.4091 | 0.2864 | 1.3184 | 0.6379 | -6.0264 | 178.0121 | 173.8946 | 133.2071 | 148.5624 | 123.8313 | 111.697 | 98.4683 | 167.3158 | 149.3919 | 182.9329 | 193.6224 | 178.551 | 151.7482 | 145.8365 | 182.5059 | 193.1855 | 196.902 |  |  | 122.7559 |  | 198.6272 | 113.3154 | 150.0049 | 177.4169 | 184.0013 | 167.4976 | 167.1504 | 162.63 | 193.294 | 204.4162 | 211.6279 | 155.5923 | 97.0272 | 136.8013 | 158.2999 | 173.511 | 126.7084 | 154.4813 | 143.6786 | 221.1113 | 120.0477 | 166.7332 | 200.7076 | 212.8486 | 243.9448 | 113.7178 | 144.8768 | 170.8571 | 179.7682 | 171.7742 | 82.7899 | 95.944 | 132.9485 | 156.8254 | 170.7884 | 136.2152 |  | 116.5965 | 195.7463 |  | 116.0569 | 152.6197 | 183.1262 | 194.5261 | 184.7996 | 135.2125 | 159.9713 | 188.1622 | 190.3723 | 169.9905 | 92.3175 | 106.0513 | 129.8775 | 157.0641 | 174.8356 | 185.9962 | 116.5428 | 107.6043 | 108.0271 | 139.3583 | 176.117 | 202.6381 | 207.3634 | 189.4564 |  |  |  |  | 74.498 | 77.2775 | 147.1167 | 79.3087 | 152.6264 | 85.7401 | 34.6211 | 34.2066 | 33.8514 | 34.7775 | 33.81 | 34.2092 | 31.0674 | 34.5167 | 72.6125 | 84.8146 | 80.1809 | 70.8671 | 178.5531 |  |  | 129.1934 |  | 118.7476 | 87.6604 | 112.2986 | 86.6415 | 174.4352 | 167.2181 | 197.9843 | 182.2072 | 193.43 | 168.3277 | 207.3342 | 224.3755 | 224.6928 | 197.6436 | 130.7523 | 106.7057 | 154.8929 | 118.0805 | 162.2207 | 160.3403 | 189.0712 | 121.1702 | 180.2304 | 168.9023 | 184.1117 | 211.7322 |  | 165.1779 | 95.2734 | 136.6428 | 162.4949 | 178.4349 | 132.31 | 134.7977 | 119.7092 |  | 134.6599 | 170.223 | 204.4804 | 216.1731 | 201.9581 | 117.4624 | 159.7731 | 195.5283 | 208.5414 | 198.3731 | 85.8005 | 97.5677 | 136.2366 | 162.2595 | 180.232 | 110.7325 | 167.0308 | 99.7522 | 191.2092 | 104.6703 | 130.0027 | 169.0353 | 196.5006 | 208.9283 | 233.8004 | 134.4633 | 170.5608 | 204.0772 | 213.7742 | 195.7948 | 94.0937 | 108.1896 | 135.4742 | 163.0982 | 181.4555 | 80.4096 | 107.5328 | 120.5592 | 109.978 | 127.8874 | 193.7224 | 162.4556 | 202.7334 | 188.2557 | 143.2968 |  |  |  | 73.9542 | 81.673 | 76.0703 | 152.8709 | 81.0282 | 130.3873 |  | 80.5409 | 76.3882 | 77.6586 | 59.3271 | 104.4468 | 115.4744 |  | 153.3283 | 175.2243 | 170.576 | 378.7064 | 517.6986 | 493.0423 | 349.1117 | [23 empty] | 77.2576 | 505.3705 | 118.1049 | 164.2763
17:13 | 13641 |  |  | 18.0939 | 48.1757 | 52.16 | 22.8958 | 22.2942 | 38.6987 | 28.2941 | 1.8836 | 1.374 | 0.6934 | -0.0381 |  |  |  | -1.7891 | 36.0959 | 51.774 | 14.5928 |  | 26.1397 | 35.7587 | 0.4081 | 0.2789 | 1.3194 | 0.6375 | -5.3849 | 178.0011 | 173.8803 | 133.2046 | 148.5549 | 123.8254 | 111.6948 | 98.4623 | 167.3099 | 149.3948 | 182.925 | 193.6125 | 178.5383 | 151.7393 | 145.833 | 182.5195 | 193.1651 | 196.8891 |  |  | 122.7543 |  | 198.6048 | 113.3149 | 149.9977 | 177.4012 | 183.9866 | 167.4855 | 167.1346 | 162.6265 | 193.2833 | 204.4059 | 211.6282 | 155.5791 | 97.029 | 136.8059 | 158.2942 | 173.5044 | 126.7032 | 154.4726 | 143.6625 | 221.0804 | 120.0439 | 166.7309 | 200.7045 | 212.8333 | 243.9101 | 113.7169 | 144.8727 | 170.8419 | 179.7588 | 171.7652 | 82.7757 | 95.9484 | 132.9466 | 156.8207 | 170.7825 | 136.2095 |  | 116.5853 | 195.7258 |  | 116.0578 | 152.6156 | 183.1182 | 194.5135 | 184.791 | 135.2009 | 159.9637 | 188.1485 | 190.3612 | 169.9802 | 92.3149 | 106.0553 | 129.8805 | 157.059 | 174.8335 | 185.9812 | 116.5481 | 107.6005 | 108.028 | 139.3622 | 176.1156 | 202.6319 | 207.3525 | 189.4478 |  |  |  |  | 74.492 | 77.2679 | 147.1061 | 79.3002 | 152.62 | 85.7297 | 34.6475 | 33.832 | 34.1008 | 34.6397 | 33.8739 | 34.3177 | 30.8366 | 34.5253 | 72.6189 | 84.8203 | 80.1769 | 70.8672 | 178.5379 |  |  | 129.1832 |  | 118.7335 | 87.6531 | 112.2894 | 86.6374 | 174.4292 | 167.2117 | 197.9686 | 182.197 | 193.408 | 168.3299 | 207.3196 | 224.3487 | 224.6649 | 197.6224 | 130.8117 | 106.6934 | 154.8867 | 118.0681 | 162.2078 | 160.3406 | 189.0586 | 121.1694 | 180.2068 | 168.8959 | 184.0989 | 211.719 |  | 165.1744 | 95.2755 | 136.6469 | 162.4948 | 178.4253 | 132.2946 | 134.7839 | 119.7048 |  | 134.6584 | 170.2237 | 204.4743 | 216.1637 | 201.9437 | 117.4669 | 159.7737 | 195.5149 | 208.5178 | 198.3585 | 85.7984 | 97.5703 | 136.2383 | 162.2542 | 180.223 | 110.7213 | 167.015 | 99.7443 | 191.2016 | 104.6565 | 130.0034 | 169.034 | 196.4926 | 208.9168 | 233.8699 | 134.4618 | 170.5637 | 204.069 | 213.759 | 195.7758 | 94.0952 | 108.185 | 135.466 | 163.08 | 181.4446 | 80.4013 | 107.5232 | 120.5455 | 109.9643 | 127.8754 | 193.704 | 162.4456 | 202.7122 | 188.2397 | 143.282 |  |  |  | 73.9521 | 81.6635 | 76.0712 | 152.8718 | 81.0226 | 130.3833 |  | 80.5386 | 76.3875 | 77.6562 | 59.3276 | 104.4364 | 115.4799 |  | 153.3204 | 175.224 | 170.5579 | 378.7272 | 517.7343 | 492.59 | 348.8482 | [23 empty] | 77.2536 | 505.1622 | 117.9553 | 164.2722
17:13 | 13642 |  |  | 18.0363 | 48.186 | 52.2125 | 22.8523 | 22.3015 | 38.72 | 28.3388 | 1.8839 | 1.3737 | 0.696 | -0.0394 |  |  |  | -1.6494 | 36.1236 | 51.7914 | 14.7008 |  | 26.1162 | 35.7939 | 0.4096 | 0.2849 | 1.3234 | 0.6384 | -5.8995 | 177.9872 | 173.8638 | 133.1971 | 148.5422 | 123.818 | 111.694 | 98.4554 | 167.3109 | 149.3905 | 182.9191 | 193.6052 | 178.5186 | 151.7388 | 145.8201 | 182.5262 | 193.1484 | 196.8885 |  |  | 122.7498 |  | 198.5796 | 113.3166 | 149.9998 | 177.4008 | 183.9825 | 167.4841 | 167.1314 | 162.6235 | 193.2807 | 204.3887 | 211.6686 | 155.57 | 97.0249 | 136.8009 | 158.2819 | 173.4929 | 126.6881 | 154.4605 | 143.6481 | 221.0466 | 120.0449 | 166.7251 | 200.697 | 212.8158 | 243.8961 | 113.7146 | 144.8668 | 170.8311 | 179.7481 | 171.7484 | 82.7752 | 95.9509 | 132.9406 | 156.816 | 170.7693 | 136.2075 |  | 116.5707 | 195.6997 |  | 116.0565 | 152.613 | 183.1146 | 194.5074 | 184.7741 | 135.2022 | 159.9561 | 188.1376 | 190.3461 | 169.9669 | 92.3214 | 106.0611 | 129.8779 | 157.0541 | 174.8236 | 185.9707 | 116.5396 | 107.5963 | 108.0229 | 139.3635 | 176.1075 | 202.626 | 207.3416 | 189.4406 |  |  |  |  | 74.4783 | 77.2645 | 147.0858 | 79.2901 | 152.6094 | 85.7172 | 34.6825 | 33.7279 | 34.2928 | 34.5101 | 34.0692 | 34.3503 | 30.8451 | 34.5781 | 72.6162 | 84.8106 | 80.1748 | 70.8511 | 178.5221 |  |  | 129.1681 |  | 118.7265 | 87.6507 | 112.2855 | 86.6303 | 174.428 | 167.2117 | 197.9526 | 182.1855 | 193.3979 | 168.3078 | 207.3074 | 224.3305 | 224.6425 | 197.5993 | 130.8828 | 106.6792 | 154.8804 | 118.0554 | 162.1968 | 160.3329 | 189.0482 | 121.1689 | 180.1933 | 168.8913 | 184.1013 | 211.7058 |  | 165.1778 | 95.275 | 136.6495 | 162.4871 | 178.4253 | 132.2846 | 134.7762 | 119.6984 |  | 134.6638 | 170.2145 | 204.4671 | 216.1495 | 201.9372 | 117.4609 | 159.7646 | 195.5015 | 208.4966 | 198.3401 | 85.7952 | 97.5746 | 136.2417 | 162.2488 | 180.2117 | 110.7142 | 166.998 | 99.7349 | 191.2083 | 104.6463 | 130.0111 | 169.0376 | 196.4902 | 208.9065 | 233.8941 | 134.4643 | 170.5649 | 204.0574 | 213.7431 | 195.7602 | 94.1013 | 108.1877 | 135.4686 | 163.0798 | 181.4378 | 80.4039 | 107.5103 | 120.5339 | 109.9499 | 127.8565 | 193.6848 | 162.4259 | 202.6982 | 188.2239 | 143.2654 |  |  |  | 73.9451 | 81.6588 | 76.0596 | 152.8514 | 81.0139 | 130.375 |  | 80.5374 | 76.3775 | 77.6522 | 59.3316 | 104.4453 | 115.4824 |  | 153.3169 | 175.1983 | 170.5407 | 378.9681 | 518.0154 | 492.9359 | 348.9075 | [23 empty] | 77.2467 | 505.4756 | 118.0572 | 164.2576
17:13 | 13643 |  |  | 18.038 | 48.189 | 52.2473 | 23.0092 | 22.3311 | 38.6715 | 28.3299 | 1.8841 | 1.3744 | 0.6963 | -0.0391 |  |  |  | -1.6393 | 36.0472 | 51.6508 | 14.6152 |  | 26.1029 | 35.8235 | 0.4101 | 0.2822 | 1.3192 | 0.6378 | -5.5348 | 177.957 | 173.8434 | 133.1842 | 148.5283 | 123.8043 | 111.6799 | 98.4491 | 167.293 | 149.3738 | 182.9023 | 193.5787 | 178.4975 | 151.7324 | 145.7972 | 182.5242 | 193.1376 | 196.8918 |  |  | 122.7348 |  | 198.5538 | 113.3153 | 149.9903 | 177.3966 | 183.9684 | 167.4688 | 167.1217 | 162.6091 | 193.2711 | 204.3643 | 211.6098 | 155.5651 | 97.02 | 136.7949 | 158.273 | 173.478 | 126.6703 | 154.4429 | 143.636 | 221.0087 | 120.036 | 166.7137 | 200.6765 | 212.7942 | 243.8473 | 113.7111 | 144.8558 | 170.8268 | 179.7323 | 171.7392 | 82.7731 | 95.9379 | 132.9363 | 156.8115 | 170.7604 | 136.1968 |  | 116.5585 | 195.6726 |  | 116.054 | 152.6078 | 183.1131 | 194.4952 | 184.7596 | 135.1963 | 159.9438 | 188.13 | 190.3297 | 169.9536 | 92.3209 | 106.0589 | 129.8733 | 157.0461 | 174.8052 | 185.9525 | 116.5228 | 107.5876 | 108.0097 | 139.3582 | 176.0992 | 202.6106 | 207.331 | 189.4234 |  |  |  |  | 74.4699 | 77.2582 | 147.089 | 79.3114 | 152.5932 | 85.7096 | 34.6881 | 33.8451 | 34.2861 | 34.502 | 34.2663 | 34.3536 | 31.1377 | 34.6275 | 72.6095 | 84.8026 | 80.1697 | 70.8398 | 178.5007 |  |  | 129.1537 |  | 118.7182 | 87.6437 | 112.2767 | 86.6235 | 174.4079 | 167.203 | 197.9365 | 182.1653 | 193.387 | 168.2819 | 207.2989 | 224.3178 | 224.6224 | 197.5773 | 130.9164 | 106.6739 | 154.8758 | 118.0466 | 162.1858 | 160.3283 | 189.0361 | 121.1671 | 180.1845 | 168.8769 | 184.1001 | 211.6906 |  | 165.1675 | 95.2683 | 136.6509 | 162.4762 | 178.4155 | 132.2699 | 134.7587 | 119.6894 |  | 134.6567 | 170.2106 | 204.4524 | 216.13 | 201.9158 | 117.4628 | 159.7636 | 195.4954 | 208.4897 | 198.328 | 85.7951 | 97.5725 | 136.2446 | 162.2493 | 180.199 | 110.7044 | 166.9866 | 99.7261 | 191.2546 | 104.6422 | 130.0136 | 169.0396 | 196.4833 | 208.8949 | 233.8612 | 134.4605 | 170.5598 | 204.0427 | 213.728 | 195.7424 | 94.106 | 108.1969 | 135.4619 | 163.073 | 181.4322 | 80.4055 | 107.5009 | 120.5252 | 109.9449 | 127.8454 | 193.6659 | 162.408 | 202.6765 | 188.2021 | 143.2469 |  |  |  | 73.9422 | 81.6573 | 76.0524 | 152.8324 | 81.0077 | 130.3581 |  | 80.5308 | 76.3689 | 77.6437 | 59.3383 | 104.4447 | 115.4802 |  | 153.3083 | 175.1675 | 170.5055 | 378.5176 | 517.6314 | 492.3144 | 348.674 | [23 empty] | 77.2404 | 504.9729 | 118.0249 | 164.2379
17:13 | 13644 |  |  | 18.0884 | 48.2055 | 52.3488 | 22.9389 | 22.2777 | 38.6843 | 28.2759 | 1.8832 | 1.3755 | 0.6913 | -0.0378 |  |  |  | -1.6594 | 35.8917 | 51.6395 | 14.6474 |  | 26.1691 | 35.9124 | 0.408 | 0.2852 | 1.3175 | 0.6386 | -5.6438 | 177.9442 | 173.8272 | 133.1761 | 148.5148 | 123.7971 | 111.6702 | 98.4425 | 167.2741 | 149.3624 | 182.8851 | 193.5533 | 178.4836 | 151.7226 | 145.7988 | 182.5294 | 193.1354 | 196.8707 |  |  | 122.7187 |  | 198.5291 | 113.3118 | 149.9845 | 177.3798 | 183.9503 | 167.4429 | 167.1065 | 162.5841 | 193.26 | 204.3462 | 211.5182 | 155.5555 | 97.0153 | 136.7933 | 158.2665 | 173.4639 | 126.6558 | 154.4274 | 143.6247 | 220.9742 | 120.0289 | 166.7093 | 200.659 | 212.7754 | 243.8669 | 113.7138 | 144.8466 | 170.8181 | 179.716 | 171.7315 | 82.7704 | 95.9301 | 132.9392 | 156.8065 | 170.7577 | 136.1877 |  | 116.5451 | 195.6435 |  | 116.0502 | 152.6089 | 183.0993 | 194.4872 | 184.7564 | 135.1881 | 159.9357 | 188.121 | 190.3167 | 169.9384 | 92.3255 | 106.0565 | 129.8773 | 157.0462 | 174.7999 | 185.9354 | 116.5122 | 107.5788 | 107.9951 | 139.355 | 176.0903 | 202.5949 | 207.3183 | 189.4074 |  |  |  |  | 74.4633 | 77.249 | 147.0855 | 79.3271 | 152.5772 | 85.7081 | 34.7109 | 33.9264 | 34.2429 | 34.5214 | 34.393 | 34.3579 | 31.2875 | 34.6509 | 72.6007 | 84.7941 | 80.1611 | 70.834 | 178.4825 |  |  | 129.1458 |  | 118.7064 | 87.6326 | 112.2594 | 86.6176 | 174.3785 | 167.1937 | 197.9221 | 182.1452 | 193.3681 | 168.3037 | 207.2885 | 224.299 | 224.6005 | 197.5541 | 130.9078 | 106.6636 | 154.8641 | 118.0309 | 162.166 | 160.3273 | 189.0248 | 121.1629 | 180.1669 | 168.8681 | 184.0867 | 211.6784 |  | 165.1528 | 95.2662 | 136.6508 | 162.4714 | 178.3937 | 132.2529 | 134.7447 | 119.6753 |  | 134.6472 | 170.2066 | 204.4345 | 216.1168 | 201.8983 | 117.477 | 159.7675 | 195.4949 | 208.4807 | 198.3161 | 85.8036 | 97.5675 | 136.2479 | 162.2436 | 180.1911 | 110.7029 | 166.9775 | 99.7242 | 191.3185 | 104.6404 | 130.0078 | 169.0376 | 196.4764 | 208.8796 | 233.8568 | 134.4598 | 170.5513 | 204.0359 | 213.7158 | 195.7359 | 94.1029 | 108.1944 | 135.4531 | 163.0634 | 181.4123 | 80.3896 | 107.5036 | 120.5321 | 109.9408 | 127.8512 | 193.6597 | 162.4077 | 202.6607 | 188.1863 | 143.2357 |  |  |  | 73.944 | 81.6537 | 76.0527 | 152.8156 | 80.9906 | 130.345 |  | 80.53 | 76.365 | 77.6405 | 59.3374 | 104.4564 | 115.4887 |  | 153.3021 | 175.14 | 170.4772 | 378.613 | 517.8766 | 492.8003 | 348.9342 | [23 empty] | 77.2373 | 505.3385 | 118.0261 | 164.221
17:13 | 13645 |  |  | 18.0086 | 48.1519 | 52.4014 | 22.9887 | 22.3624 | 38.6229 | 28.3444 | 1.8825 | 1.3721 | 0.6925 | -0.0387 |  |  |  | -1.6404 | 35.9185 | 51.7133 | 14.7113 |  | 26.2885 | 35.8726 | 0.4086 | 0.2806 | 1.3153 | 0.6379 | -6.437 | 177.9271 | 173.8085 | 133.1634 | 148.5 | 123.7883 | 111.6651 | 98.4389 | 167.2731 | 149.354 | 182.8749 | 193.5413 | 178.4696 | 151.7081 | 145.8065 | 182.6411 | 193.1164 | 196.8454 |  |  | 122.7137 |  | 198.5002 | 113.3128 | 149.9838 | 177.363 | 183.9354 | 167.4362 | 167.0907 | 162.582 | 193.2436 | 204.3322 | 211.5108 | 155.5459 | 97.0164 | 136.7956 | 158.2637 | 173.4579 | 126.6454 | 154.421 | 143.6167 | 220.9399 | 120.0294 | 166.7145 | 200.6531 | 212.7711 | 243.8878 | 113.718 | 144.846 | 170.8132 | 179.705 | 171.7162 | 82.7765 | 95.936 | 132.9448 | 156.8047 | 170.7556 | 136.1677 |  | 116.5354 | 195.6204 |  | 116.036 | 152.6028 | 183.081 | 194.4712 | 184.7389 | 135.1768 | 159.9285 | 188.104 | 190.2982 | 169.921 | 92.3243 | 106.0527 | 129.8692 | 157.0345 | 174.787 | 185.9123 | 116.5091 | 107.576 | 107.9943 | 139.356 | 176.0882 | 202.5959 | 207.3102 | 189.4093 |  |  |  |  | 74.4626 | 77.2487 | 147.0589 | 79.3109 | 152.5618 | 85.6998 | 34.6691 | 34.0191 | 34.1792 | 34.6052 | 34.4075 | 34.3371 | 31.3719 | 34.688 | 72.5932 | 84.7852 | 80.1553 | 70.828 | 178.4758 |  |  | 129.1438 |  | 118.7056 | 87.6355 | 112.2557 | 86.6217 | 174.373 | 167.1967 | 197.9067 | 182.143 | 193.3611 | 168.3435 | 207.2694 | 224.2829 | 224.5789 | 197.5324 | 130.9084 | 106.6486 | 154.8368 | 118.0176 | 162.1546 | 160.3246 | 189.014 | 121.1555 | 180.1505 | 168.865 | 184.0816 | 211.6705 |  | 165.1308 | 95.2696 | 136.6412 | 162.4709 | 178.3773 | 132.2484 | 134.7392 | 119.6677 |  | 134.6491 | 170.1956 | 204.4144 | 216.0998 | 201.8902 | 117.4746 | 159.7597 | 195.489 | 208.4612 | 198.2984 | 85.8073 | 97.5594 | 136.2466 | 162.2319 | 180.1793 | 110.7007 | 166.9638 | 99.7177 | 191.4091 | 104.6339 | 130.0026 | 169.0333 | 196.4684 | 208.8699 | 233.8721 | 134.4599 | 170.5454 | 204.0246 | 213.7004 | 195.7278 | 94.0979 | 108.1883 | 135.4587 | 163.0714 | 181.3821 | 80.3812 | 107.4986 | 120.5274 | 109.9287 | 127.8645 | 193.6592 | 162.4172 | 202.6513 | 188.1825 | 143.2272 |  |  |  | 73.9351 | 81.6513 | 76.0506 | 152.8014 | 80.9739 | 130.3325 |  | 80.5214 | 76.3542 | 77.639 | 59.334 | 104.4366 | 115.4836 |  | 153.2972 | 175.1497 | 170.4563 | 378.9494 | 517.7806 | 492.6976 | 349.0052 | [23 empty] | 77.2329 | 505.2391 | 118.1232 | 164.2235
17:13 | 13646 |  |  | 18.0989 | 48.2131 | 52.2689 | 22.9421 | 22.3561 | 38.6812 | 28.3187 | 1.8838 | 1.3756 | 0.6947 | -0.0383 |  |  |  | -1.6464 | 35.9572 | 51.6938 | 14.7051 |  | 26.2421 | 35.9114 | 0.4085 | 0.2814 | 1.3172 | 0.637 | -5.6685 | 177.9097 | 173.7916 | 133.1557 | 148.4901 | 123.7764 | 111.6599 | 98.4289 | 167.2666 | 149.3471 | 182.8694 | 193.5245 | 178.4575 | 151.6989 | 145.7901 | 182.7255 | 193.0873 | 196.8255 |  |  | 122.7098 |  | 198.4777 | 113.3128 | 149.9772 | 177.3575 | 183.9265 | 167.4328 | 167.0841 | 162.5849 | 193.2279 | 204.3163 | 211.5079 | 155.5439 | 97.0225 | 136.8083 | 158.2653 | 173.4561 | 126.6407 | 154.4155 | 143.6103 | 220.912 | 120.0337 | 166.7107 | 200.6513 | 212.7642 | 243.6622 | 113.7162 | 144.8373 | 170.8058 | 179.698 | 171.7009 | 82.7775 | 95.9269 | 132.943 | 156.7943 | 170.744 | 136.1519 |  | 116.5233 | 195.5987 |  | 116.0354 | 152.6041 | 183.08 | 194.4653 | 184.7354 | 135.183 | 159.9291 | 188.1022 | 190.2908 | 169.9172 | 92.3297 | 106.0612 | 129.8722 | 157.0332 | 174.7843 | 185.9013 | 116.4913 | 107.5639 | 107.9836 | 139.3489 | 176.0764 | 202.5819 | 207.2889 | 189.3917 |  |  |  |  | 74.4623 | 77.2477 | 147.0489 | 79.3018 | 152.5422 | 85.6931 | 34.5883 | 34.0814 | 33.8975 | 34.7222 | 34.2955 | 34.3762 | 31.3791 | 34.7444 | 72.5901 | 84.7835 | 80.1534 | 70.8264 | 178.4617 |  |  | 129.1348 |  | 118.7014 | 87.6364 | 112.2504 | 86.6158 | 174.3689 | 167.1908 | 197.8927 | 182.1311 | 193.3449 | 168.3122 | 207.2577 | 224.2711 | 224.5655 | 197.515 | 130.9456 | 106.6394 | 154.7937 | 118.0096 | 162.1532 | 160.3252 | 189.0086 | 121.1518 | 180.1401 | 168.859 | 184.0829 | 211.6567 |  | 165.1164 | 95.2712 | 136.6349 | 162.4556 | 178.3653 | 132.239 | 134.7231 | 119.6639 |  | 134.6503 | 170.1926 | 204.4073 | 216.0809 | 201.8764 | 117.4764 | 159.7598 | 195.4754 | 208.4514 | 198.2887 | 85.813 | 97.5603 | 136.2498 | 162.2318 | 180.1737 | 110.6994 | 166.9573 | 99.7153 | 191.4945 | 104.629 | 130.0045 | 169.0315 | 196.4588 | 208.8591 | 233.8952 | 134.4481 | 170.5433 | 204.0045 | 213.6809 | 195.7168 | 94.096 | 108.1869 | 135.4822 | 163.0904 | 181.3649 | 80.3808 | 107.487 | 120.5117 | 109.9194 | 127.8705 | 193.6564 | 162.4262 | 202.6369 | 188.1647 | 143.2037 |  |  |  | 73.9334 | 81.652 | 76.0476 | 152.794 | 80.9792 | 130.3165 |  | 80.5113 | 76.3494 | 77.6384 | 59.3329 | 104.4199 | 115.4795 |  | 153.2948 | 175.1326 | 170.4458 | 378.9661 | 517.8411 | 493.0032 | 348.7621 | [23 empty] | 77.2303 | 505.4221 | 118.1227 | 164.2137
17:13 | 13647 |  |  | 18.0856 | 48.1514 | 52.303 | 22.9411 | 22.387 | 38.6415 | 28.3919 | 1.8829 | 1.3761 | 0.6916 | -0.0387 |  |  |  | -1.5923 | 36.0173 | 51.7408 | 14.6863 |  | 26.2678 | 35.8606 | 0.4083 | 0.2784 | 1.3194 | 0.6379 | -6.924 | 177.901 | 173.7722 | 133.1516 | 148.4812 | 123.7671 | 111.6586 | 98.4248 | 167.2452 | 149.3446 | 182.8604 | 193.5126 | 178.4493 | 151.6911 | 145.7766 | 182.67 | 193.0651 | 196.8012 |  |  | 122.6961 |  | 198.4546 | 113.3011 | 149.9712 | 177.3431 | 183.9129 | 167.418 | 167.0773 | 162.5804 | 193.2173 | 204.3096 | 211.5075 | 155.5415 | 97.0283 | 136.8113 | 158.2661 | 173.4499 | 126.6367 | 154.3999 | 143.5991 | 220.8863 | 120.036 | 166.7043 | 200.6461 | 212.7471 | 243.5513 | 113.7218 | 144.8299 | 170.7971 | 179.6837 | 171.692 | 82.773 | 95.9163 | 132.9394 | 156.7869 | 170.7261 | 136.148 |  | 116.5124 | 195.5671 |  | 116.0403 | 152.6028 | 183.0747 | 194.4533 | 184.7274 | 135.1913 | 159.9272 | 188.0949 | 190.2808 | 169.9083 | 92.3373 | 106.066 | 129.8789 | 157.0322 | 174.7786 | 185.8893 | 116.4773 | 107.5502 | 107.9728 | 139.3442 | 176.0636 | 202.5606 | 207.2699 | 189.3718 |  |  |  |  | 74.4554 | 77.2399 | 147.0464 | 79.2966 | 152.525 | 85.6852 | 34.5202 | 34.1514 | 33.6304 | 34.8697 | 34.1622 | 34.4996 | 31.4489 | 34.7984 | 72.5842 | 84.7772 | 80.1442 | 70.8244 | 178.4388 |  |  | 129.1256 |  | 118.6894 | 87.6289 | 112.2447 | 86.6051 | 174.3492 | 167.1849 | 197.8775 | 182.1099 | 193.326 | 168.2563 | 207.2451 | 224.2596 | 224.5529 | 197.4944 | 130.9656 | 106.6325 | 154.7419 | 117.9934 | 162.1463 | 160.3222 | 189 | 121.1515 | 180.1331 | 168.8489 | 184.0785 | 211.6501 |  | 165.1158 | 95.2766 | 136.6378 | 162.4463 | 178.3579 | 132.228 | 134.7111 | 119.663 |  | 134.6485 | 170.1998 | 204.4055 | 216.0687 | 201.8649 | 117.4764 | 159.7582 | 195.4616 | 208.4413 | 198.2797 | 85.8145 | 97.5555 | 136.2506 | 162.2274 | 180.1667 | 110.6914 | 166.9459 | 99.7117 | 191.5264 | 104.6176 | 130.0036 | 169.0341 | 196.4479 | 208.8415 | 233.9424 | 134.4428 | 170.5379 | 203.9909 | 213.6638 | 195.7005 | 94.0917 | 108.1814 | 135.4827 | 163.0693 | 181.3521 | 80.3763 | 107.4797 | 120.505 | 109.9129 | 127.8633 | 193.6417 | 162.424 | 202.6202 | 188.1447 | 143.1991 |  |  |  | 73.931 | 81.649 | 76.0406 | 152.7821 | 80.9779 | 130.3067 |  | 80.5149 | 76.3455 | 77.6279 | 59.3272 | 104.4375 | 115.4904 |  | 153.2834 | 175.1177 | 170.4378 | 378.7708 | 517.6862 | 492.7256 | 348.7592 | [23 empty] | 77.2255 | 505.2059 | 118.1646 | 164.2005
17:13 | 13648 |  |  | 18.0876 | 48.1896 | 52.3545 | 22.9135 | 22.3598 | 38.7284 | 28.2985 | 1.8852 | 1.3788 | 0.6939 | -0.0372 |  |  |  | -1.4908 | 35.99 | 51.8344 | 14.7095 |  | 26.3058 | 35.8977 | 0.4087 | 0.2829 | 1.3159 | 0.6395 | -6.743 | 177.8826 | 173.7605 | 133.1416 | 148.4777 | 123.764 | 111.6481 | 98.4256 | 167.2313 | 149.3498 | 182.8497 | 193.5097 | 178.4414 | 151.6929 | 145.7845 | 182.6389 | 193.0583 | 196.7835 |  |  | 122.684 |  | 198.428 | 113.2937 | 149.9663 | 177.3275 | 183.8914 | 167.4037 | 167.0652 | 162.5749 | 193.2125 | 204.3006 | 211.5016 | 155.531 | 97.0235 | 136.8009 | 158.2618 | 173.4377 | 126.6234 | 154.385 | 143.5815 | 220.8509 | 120.0332 | 166.6962 | 200.6344 | 212.7271 | 243.5163 | 113.7216 | 144.83 | 170.7874 | 179.676 | 171.6896 | 82.7734 | 95.9194 | 132.9358 | 156.7839 | 170.7119 | 136.1479 |  | 116.5012 | 195.5383 |  | 116.0389 | 152.5869 | 183.0612 | 194.4227 | 184.6992 | 135.1914 | 159.9163 | 188.0783 | 190.2588 | 169.8964 | 92.3345 | 106.0528 | 129.8688 | 157.0198 | 174.7542 | 185.8646 | 116.4739 | 107.5452 | 107.9699 | 139.3419 | 176.0614 | 202.5517 | 207.2628 | 189.3647 |  |  |  |  | 74.4494 | 77.2331 | 147.0556 | 79.315 | 152.5095 | 85.6732 | 34.4628 | 34.3134 | 33.5337 | 35.0144 | 34.0278 | 34.6308 | 31.7067 | 34.8526 | 72.5787 | 84.7658 | 80.1281 | 70.8143 | 178.4233 |  |  | 129.1181 |  | 118.6841 | 87.6121 | 112.2386 | 86.5985 | 174.3405 | 167.1809 | 197.8602 | 182.0945 | 193.3108 | 168.2407 | 207.2283 | 224.2421 | 224.5346 | 197.4758 | 130.9675 | 106.6195 | 154.6939 | 117.9777 | 162.133 | 160.3168 | 188.9849 | 121.1483 | 180.1192 | 168.8319 | 184.0703 | 211.644 |  | 165.1117 | 95.2841 | 136.6474 | 162.4485 | 178.3446 | 132.2175 | 134.7037 | 119.6555 |  | 134.6429 | 170.2011 | 204.4012 | 216.0717 | 201.8459 | 117.4729 | 159.7481 | 195.4505 | 208.4281 | 198.2631 | 85.807 | 97.548 | 136.2442 | 162.2191 | 180.1526 | 110.6738 | 166.926 | 99.6939 | 191.5666 | 104.6058 | 130.004 | 169.0369 | 196.4417 | 208.8296 | 233.9518 | 134.4479 | 170.5337 | 203.9818 | 213.6484 | 195.6841 | 94.0913 | 108.1814 | 135.4695 | 163.0391 | 181.3416 | 80.3723 | 107.4725 | 120.5024 | 109.9044 | 127.8652 | 193.6263 | 162.413 | 202.6119 | 188.1347 | 143.1974 |  |  |  | 73.9283 | 81.6397 | 76.0333 | 152.7706 | 80.9634 | 130.2963 |  | 80.5059 | 76.3365 | 77.6173 | 59.3194 | 104.4283 | 115.483 |  | 153.2685 | 175.0952 | 170.4154 | 378.6545 | 517.6542 | 492.8785 | 348.9488 | [23 empty] | 77.2179 | 505.2663 | 118.2536 | 164.1818
17:13 | 13649 |  |  | 18.0339 | 48.1853 | 52.3721 | 23.0048 | 22.2717 | 38.6486 | 28.4012 | 1.8845 | 1.3772 | 0.6945 | -0.0367 |  |  |  | -1.5135 | 36.1058 | 51.6669 | 14.7226 |  | 26.2354 | 35.7791 | 0.4101 | 0.2804 | 1.3145 | 0.6385 | -4.8393 | 177.8699 | 173.7439 | 133.1322 | 148.4683 | 123.7561 | 111.6402 | 98.4238 | 167.2311 | 149.3486 | 182.8367 | 193.4975 | 178.433 | 151.6924 | 145.7704 | 182.6339 | 193.0543 | 196.7824 |  |  | 122.6795 |  | 198.4037 | 113.2994 | 149.9657 | 177.3225 | 183.8831 | 167.3964 | 167.0579 | 162.5689 | 193.2066 | 204.2856 | 211.4888 | 155.5243 | 97.0235 | 136.7977 | 158.2569 | 173.431 | 126.613 | 154.3772 | 143.5712 | 220.8169 | 120.0311 | 166.6886 | 200.6257 | 212.7139 | 243.4535 | 113.7159 | 144.8274 | 170.7724 | 179.6623 | 171.6763 | 82.7713 | 95.9162 | 132.9311 | 156.7774 | 170.7041 | 136.1433 |  | 116.4821 | 195.506 |  | 116.041 | 152.5826 | 183.0576 | 194.41 | 184.6838 | 135.2049 | 159.9111 | 188.0729 | 190.247 | 169.8919 | 92.3416 | 106.0479 | 129.8571 | 157.0164 | 174.7412 | 185.8462 | 116.4671 | 107.5423 | 107.9651 | 139.3345 | 176.0519 | 202.5408 | 207.243 | 189.3483 |  |  |  |  | 74.4458 | 77.2312 | 147.0647 | 79.3318 | 152.4891 | 85.6646 | 34.4186 | 34.5238 | 33.6053 | 35.081 | 33.9315 | 34.7464 | 31.965 | 34.8849 | 72.5708 | 84.7543 | 80.1194 | 70.8033 | 178.4073 |  |  | 129.1022 |  | 118.6732 | 87.6016 | 112.2269 | 86.5878 | 174.3353 | 167.1681 | 197.8384 | 182.0741 | 193.2874 | 168.2279 | 207.2187 | 224.2197 | 224.5163 | 197.4614 | 131.0233 | 106.6121 | 154.6473 | 117.9655 | 162.133 | 160.3148 | 188.9738 | 121.1443 | 180.102 | 168.8208 | 184.065 | 211.6271 |  | 165.1035 | 95.2817 | 136.6481 | 162.44 | 178.3327 | 132.2046 | 134.6916 | 119.6328 |  | 134.6374 | 170.1952 | 204.3909 | 216.0602 | 201.8317 | 117.4697 | 159.7328 | 195.4329 | 208.4104 | 198.2492 | 85.801 | 97.5517 | 136.2438 | 162.2156 | 180.1384 | 110.6652 | 166.908 | 99.6802 | 191.6408 | 104.5986 | 130.0103 | 169.0396 | 196.4333 | 208.8176 | 233.9387 | 134.4507 | 170.526 | 203.9652 | 213.6311 | 195.6701 | 94.0874 | 108.1826 | 135.4628 | 163.0288 | 181.3394 | 80.3682 | 107.4629 | 120.5026 | 109.8999 | 127.8687 | 193.618 | 162.4095 | 202.6019 | 188.1254 | 143.1803 |  |  |  | 73.9248 | 81.6333 | 76.0354 | 152.7501 | 80.9573 | 130.2846 |  | 80.4953 | 76.3255 | 77.6114 | 59.3153 | 104.4346 | 115.4714 |  | 153.2573 | 175.0576 | 170.4011 | 378.7688 | 517.7609 | 492.98 | 348.8004 | [23 empty] | 77.2128 | 505.3704 | 118.1742 | 164.1575
17:13 | 13650 |  |  | 18.0439 | 48.0822 | 52.3163 | 22.9823 | 22.2567 | 38.6616 | 28.3197 | 1.8849 | 1.3766 | 0.6946 | -0.0373 |  |  |  | -1.5192 | 36.0687 | 51.788 | 14.6804 |  | 26.2596 | 35.8824 | 0.4066 | 0.2794 | 1.3122 | 0.6381 | -6.8943 | 177.8578 | 173.7244 | 133.1213 | 148.4522 | 123.7456 | 111.6304 | 98.4113 | 167.2124 | 149.3377 | 182.8271 | 193.4759 | 178.4187 | 151.6744 | 145.7424 | 182.6255 | 193.0321 | 196.7766 |  |  | 122.6721 |  | 198.3761 | 113.2902 | 149.9608 | 177.313 | 183.8717 | 167.3857 | 167.0524 | 162.5677 | 193.1876 | 204.2669 | 211.4687 | 155.5234 | 97.0241 | 136.8011 | 158.2549 | 173.4284 | 126.6091 | 154.3668 | 143.5627 | 220.793 | 120.0332 | 166.6929 | 200.6239 | 212.7098 | 243.2694 | 113.7232 | 144.8258 | 170.7638 | 179.6465 | 171.6598 | 82.7716 | 95.9127 | 132.9348 | 156.7699 | 170.6934 | 136.1379 |  | 116.4696 | 195.4784 |  | 116.0369 | 152.5782 | 183.0453 | 194.3992 | 184.668 | 135.2064 | 159.9024 | 188.0664 | 190.2301 | 169.8798 | 92.3411 | 106.0489 | 129.8507 | 157.0087 | 174.7296 | 185.8312 | 116.4598 | 107.5346 | 107.9592 | 139.331 | 176.0463 | 202.5268 | 207.2286 | 189.335 |  |  |  |  | 74.442 | 77.2254 | 147.0569 | 79.3178 | 152.4787 | 85.653 | 34.4049 | 34.7565 | 33.7616 | 35.0946 | 33.9068 | 34.8084 | 31.9808 | 34.8914 | 72.5736 | 84.7525 | 80.125 | 70.809 | 178.3917 |  |  | 129.0908 |  | 118.6641 | 87.6038 | 112.2229 | 86.5889 | 174.323 | 167.1664 | 197.8227 | 182.0623 | 193.2728 | 168.2277 | 207.208 | 224.2022 | 224.4967 | 197.4455 | 131.0992 | 106.6074 | 154.6096 | 117.9482 | 162.1343 | 160.311 | 188.9699 | 121.1406 | 180.0849 | 168.8139 | 184.0645 | 211.609 |  | 165.0931 | 95.2788 | 136.6448 | 162.4341 | 178.324 | 132.1981 | 134.6711 | 119.621 |  | 134.631 | 170.1899 | 204.3787 | 216.0335 | 201.8226 | 117.4711 | 159.7337 | 195.4245 | 208.3971 | 198.2352 | 85.8006 | 97.554 | 136.2519 | 162.2132 | 180.1307 | 110.6646 | 166.8951 | 99.6815 | 191.6687 | 104.5924 | 130.0141 | 169.0387 | 196.4281 | 208.8069 | 233.9199 | 134.4453 | 170.5183 | 203.9505 | 213.6157 | 195.6484 | 94.0865 | 108.1775 | 135.4571 | 163.0243 | 181.3198 | 80.3605 | 107.4559 | 120.4959 | 109.8982 | 127.8545 | 193.6027 | 162.4065 | 202.5871 | 188.1116 | 143.1764 |  |  |  | 73.9162 | 81.6289 | 76.0289 | 152.7293 | 80.9555 | 130.2732 |  | 80.4873 | 76.315 | 77.6042 | 59.3106 | 104.4285 | 115.4596 |  | 153.2449 | 175.0306 | 170.3874 | 378.8748 | 517.5882 | 492.6166 | 348.8359 | [23 empty] | 77.206 | 505.1024 | 118.1468 | 164.1378
17:13 | 13651 |  |  | 17.9741 | 48.109 | 52.2765 | 22.9617 | 22.2722 | 38.5855 | 28.3022 | 1.8845 | 1.3793 | 0.694 | -0.0371 |  |  |  | -1.5494 | 36.006 | 51.7926 | 14.6971 |  | 26.252 | 35.9245 | 0.407 | 0.2804 | 1.3167 | 0.6391 | -7.0701 | 177.8409 | 173.7156 | 133.1118 | 148.4447 | 123.7424 | 111.6229 | 98.4038 | 167.1885 | 149.3305 | 182.8206 | 193.4613 | 178.4004 | 151.6576 | 145.7303 | 182.5822 | 193.0101 | 196.7567 |  |  | 122.6655 |  | 198.3525 | 113.281 | 149.9596 | 177.306 | 183.8597 | 167.3739 | 167.0437 | 162.5642 | 193.1781 | 204.2562 | 211.4341 | 155.5101 | 97.0154 | 136.8051 | 158.2487 | 173.419 | 126.5998 | 154.3572 | 143.5551 | 220.7635 | 120.0338 | 166.6965 | 200.6141 | 212.6972 | 243.3778 | 113.7298 | 144.8244 | 170.7595 | 179.6414 | 171.6502 | 82.7661 | 95.9165 | 132.9331 | 156.7648 | 170.6838 | 136.1319 |  | 116.4622 | 195.4616 |  | 116.0373 | 152.5785 | 183.0338 | 194.3881 | 184.6569 | 135.1966 | 159.8977 | 188.0578 | 190.2166 | 169.8715 | 92.3357 | 106.0541 | 129.856 | 157.0023 | 174.7186 | 185.8307 | 116.4498 | 107.5243 | 107.9435 | 139.331 | 176.0443 | 202.5157 | 207.222 | 189.3271 |  |  |  |  | 74.4385 | 77.2201 | 147.043 | 79.2994 | 152.4744 | 85.6457 | 34.391 | 34.9553 | 33.8402 | 35.0192 | 33.8751 | 34.8256 | 31.8756 | 34.8409 | 72.5766 | 84.7552 | 80.1246 | 70.8171 | 178.3764 |  |  | 129.086 |  | 118.6606 | 87.6093 | 112.2244 | 86.595 | 174.3209 | 167.1666 | 197.8146 | 182.0532 | 193.2692 | 168.2438 | 207.1952 | 224.1829 | 224.4795 | 197.4205 | 131.1317 | 106.5933 | 154.5814 | 117.9341 | 162.1252 | 160.3088 | 188.9611 | 121.1416 | 180.0745 | 168.8047 | 184.0556 | 211.5924 |  | 165.0829 | 95.2745 | 136.6524 | 162.4343 | 178.3123 | 132.19 | 134.6587 | 119.6175 |  | 134.6268 | 170.1824 | 204.369 | 216.0161 | 201.811 | 117.4813 | 159.7372 | 195.4211 | 208.3875 | 198.2215 | 85.7987 | 97.5534 | 136.2513 | 162.2062 | 180.1189 | 110.6568 | 166.8815 | 99.6863 | 191.6474 | 104.5838 | 130.0194 | 169.0348 | 196.433 | 208.7963 | 233.8968 | 134.4449 | 170.5158 | 203.9333 | 213.5984 | 195.632 | 94.0968 | 108.1796 | 135.462 | 163.0216 | 181.2985 | 80.3552 | 107.4469 | 120.4872 | 109.8926 | 127.8469 | 193.5919 | 162.3931 | 202.5712 | 188.0921 | 143.1648 |  |  |  | 73.9154 | 81.6193 | 76.0261 | 152.7136 | 80.9391 | 130.2593 |  | 80.4905 | 76.3201 | 77.6032 | 59.3177 | 104.441 | 115.4664 |  | 153.2475 | 175.0143 | 170.3739 | 378.669 | 517.7271 | 492.6275 | 349.1828 | [23 empty] | 77.2041 | 505.1773 | 118.0812 | 164.1309
17:13 | 13652 |  |  | 18.0341 | 48.1505 | 52.2767 | 22.9498 | 22.3469 | 38.5803 | 28.3976 | 1.8853 | 1.3746 | 0.6944 | -0.0357 |  |  |  | -1.577 | 35.9456 | 51.7478 | 14.7072 |  | 26.2948 | 35.9715 | 0.4075 | 0.2807 | 1.3174 | 0.6389 | -7.5116 | 177.8271 | 173.7023 | 133.1084 | 148.4246 | 123.7359 | 111.6208 | 98.4043 | 167.1792 | 149.3244 | 182.8041 | 193.4533 | 178.3854 | 151.6533 | 145.7394 | 182.5118 | 193.0109 | 196.7334 |  |  | 122.6595 |  | 198.3364 | 113.2891 | 149.9557 | 177.297 | 183.8476 | 167.365 | 167.034 | 162.5571 | 193.1743 | 204.2435 | 211.4228 | 155.4995 | 97.0201 | 136.8036 | 158.243 | 173.4083 | 126.5857 | 154.3446 | 143.5421 | 220.73 | 120.0335 | 166.6925 | 200.5942 | 212.683 | 243.6543 | 113.7308 | 144.8182 | 170.7549 | 179.6315 | 171.6423 | 82.7496 | 95.9148 | 132.9277 | 156.7574 | 170.6812 | 136.1233 |  | 116.4482 | 195.4361 |  | 116.0373 | 152.5711 | 183.0287 | 194.3757 | 184.6487 | 135.1843 | 159.8949 | 188.0384 | 190.2076 | 169.8518 | 92.3339 | 106.058 | 129.8583 | 156.9962 | 174.71 | 185.8201 | 116.4397 | 107.5172 | 107.9347 | 139.332 | 176.0416 | 202.5092 | 207.2071 | 189.3179 |  |  |  |  | 74.4375 | 77.2225 | 147.032 | 79.3121 | 152.4659 | 85.6414 | 34.3707 | 35.0245 | 33.7081 | 34.8606 | 33.7526 | 34.8196 | 31.9397 | 34.737 | 72.5688 | 84.7505 | 80.1166 | 70.8157 | 178.3513 |  |  | 129.0781 |  | 118.6515 | 87.6057 | 112.2126 | 86.5886 | 174.3158 | 167.1671 | 197.7985 | 182.0382 | 193.2552 | 168.224 | 207.1774 | 224.1618 | 224.4602 | 197.3943 | 131.1088 | 106.581 | 154.5409 | 117.9228 | 162.1143 | 160.3036 | 188.9449 | 121.1371 | 180.0636 | 168.7984 | 184.0438 | 211.5775 |  | 165.0726 | 95.2688 | 136.653 | 162.4295 | 178.303 | 132.1822 | 134.6521 | 119.5989 |  | 134.6265 | 170.1767 | 204.3552 | 215.9998 | 201.8008 | 117.4743 | 159.7316 | 195.409 | 208.3688 | 198.2093 | 85.8035 | 97.557 | 136.2499 | 162.2058 | 180.1065 | 110.6476 | 166.8661 | 99.6875 | 191.6317 | 104.5756 | 130.0182 | 169.0371 | 196.4241 | 208.7762 | 233.8771 | 134.445 | 170.506 | 203.9169 | 213.5796 | 195.6222 | 94.0949 | 108.18 | 135.4741 | 163.0374 | 181.2794 | 80.356 | 107.439 | 120.4889 | 109.8886 | 127.857 | 193.586 | 162.3906 | 202.5551 | 188.082 | 143.1612 |  |  |  | 73.9131 | 81.6129 | 76.0265 | 152.6912 | 80.9224 | 130.239 |  | 80.4869 | 76.3235 | 77.6056 | 59.3211 | 104.4363 | 115.4901 |  | 153.2371 | 174.9877 | 170.3483 | 378.8895 | 518.0977 | 493.1772 | 349.444 | [23 empty] | 77.2036 | 505.6374 | 118.1477 | 164.1124
17:13 | 13653 |  |  | 18.058 | 48.1208 | 52.2989 | 23.0522 | 22.3078 | 38.6276 | 28.3373 | 1.8849 | 1.3768 | 0.6945 | -0.0351 |  |  |  | -1.6443 | 35.9957 | 51.7818 | 14.7019 |  | 26.2366 | 35.9345 | 0.4076 | 0.2806 | 1.3149 | 0.6386 | -4.7853 | 177.8079 | 173.6813 | 133.0994 | 148.4086 | 123.7245 | 111.6189 | 98.3966 | 167.1764 | 149.3155 | 182.7914 | 193.4382 | 178.3669 | 151.6526 | 145.7413 | 182.4865 | 193.019 | 196.7166 |  |  | 122.654 |  | 198.3172 | 113.2965 | 149.95 | 177.2912 | 183.8352 | 167.3569 | 167.0291 | 162.5509 | 193.1708 | 204.2232 | 211.4211 | 155.4997 | 97.0252 | 136.8005 | 158.244 | 173.4048 | 126.5744 | 154.3343 | 143.5245 | 220.6978 | 120.0341 | 166.6905 | 200.5865 | 212.6702 | 243.4223 | 113.726 | 144.8062 | 170.7374 | 179.6194 | 171.6297 | 82.7478 | 95.9064 | 132.9245 | 156.7486 | 170.6733 | 136.1157 |  | 116.4323 | 195.4008 |  | 116.0264 | 152.5568 | 183.0183 | 194.3565 | 184.6316 | 135.1688 | 159.8852 | 188.0204 | 190.1948 | 169.8281 | 92.3287 | 106.0537 | 129.8596 | 156.9826 | 174.6934 | 185.7959 | 116.4365 | 107.5135 | 107.9251 | 139.3235 | 176.0382 | 202.4992 | 207.1954 | 189.302 |  |  |  |  | 74.4347 | 77.2195 | 147.0107 | 79.3185 | 152.4591 | 85.6358 | 34.3578 | 34.9669 | 33.5639 | 34.7423 | 33.621 | 34.8033 | 32.0964 | 34.6273 | 72.5699 | 84.7386 | 80.112 | 70.816 | 178.3401 |  |  | 129.0709 |  | 118.6445 | 87.6002 | 112.2078 | 86.582 | 174.3036 | 167.164 | 197.784 | 182.0254 | 193.2365 | 168.1749 | 207.1613 | 224.1424 | 224.4425 | 197.3808 | 131.0674 | 106.5705 | 154.5199 | 117.9202 | 162.1086 | 160.299 | 188.9404 | 121.1378 | 180.0477 | 168.7959 | 184.0403 | 211.5658 |  | 165.0705 | 95.2698 | 136.6522 | 162.4259 | 178.2929 | 132.1755 | 134.6426 | 119.5929 |  | 134.6357 | 170.1769 | 204.3372 | 215.9901 | 201.7796 | 117.466 | 159.7298 | 195.3964 | 208.3479 | 198.1935 | 85.804 | 97.5568 | 136.2523 | 162.2021 | 180.0998 | 110.6433 | 166.851 | 99.6805 | 191.6007 | 104.5651 | 130.0163 | 169.0362 | 196.4108 | 208.7594 | 233.874 | 134.4371 | 170.4981 | 203.9067 | 213.5627 | 195.6072 | 94.0811 | 108.1733 | 135.4747 | 163.037 | 181.2542 | 80.3549 | 107.4285 | 120.4783 | 109.8752 | 127.8683 | 193.5738 | 162.3877 | 202.5347 | 188.0704 | 143.1503 |  |  |  | 73.9081 | 81.6111 | 76.0184 | 152.6835 | 80.9249 | 130.2302 |  | 80.4773 | 76.3132 | 77.5914 | 59.3181 | 104.4393 | 115.4933 |  | 153.2291 | 174.9646 | 170.3214 | 378.4923 | 517.3087 | 492.7757 | 348.8953 | [23 empty] | 77.1967 | 505.0422 | 118.1426 | 164.0968
17:13 | 13654 |  |  | 17.9897 | 48.0489 | 52.248 | 22.9829 | 22.3088 | 38.6162 | 28.4021 | 1.8845 | 1.3779 | 0.6909 | -0.0349 |  |  |  | -1.6812 | 36.0428 | 51.8279 | 14.7252 |  | 26.2833 | 35.9345 | 0.4091 | 0.2819 | 1.3155 | 0.6364 | -6.2163 | 177.7898 | 173.6657 | 133.0872 | 148.409 | 123.7228 | 111.6212 | 98.3948 | 167.1794 | 149.3101 | 182.7817 | 193.4188 | 178.355 | 151.6501 | 145.7366 | 182.4765 | 192.9962 | 196.6893 |  |  | 122.6445 |  | 198.288 | 113.2956 | 149.9472 | 177.2873 | 183.8252 | 167.3454 | 167.0179 | 162.5497 | 193.1589 | 204.2147 | 211.4201 | 155.4928 | 97.0192 | 136.8016 | 158.2428 | 173.401 | 126.5671 | 154.3289 | 143.5111 | 220.6638 | 120.0351 | 166.6877 | 200.5862 | 212.6572 | 243.4834 | 113.7239 | 144.7996 | 170.7254 | 179.6083 | 171.617 | 82.7467 | 95.906 | 132.9222 | 156.7499 | 170.6653 | 136.1024 |  | 116.4175 | 195.3746 |  | 116.0252 | 152.5546 | 183.0113 | 194.3479 | 184.6221 | 135.1667 | 159.8801 | 188.0129 | 190.1839 | 169.8142 | 92.3277 | 106.0539 | 129.8609 | 156.9764 | 174.6812 | 185.7803 | 116.4375 | 107.511 | 107.9144 | 139.3154 | 176.0276 | 202.4868 | 207.184 | 189.2852 |  |  |  |  | 74.4185 | 77.2056 | 146.9815 | 79.294 | 152.4473 | 85.6321 | 34.3672 | 34.7714 | 33.5459 | 34.6643 | 33.5794 | 34.8011 | 32.2229 | 34.5355 | 72.5689 | 84.7359 | 80.1073 | 70.8109 | 178.3281 |  |  | 129.068 |  | 118.6341 | 87.6 | 112.2031 | 86.5771 | 174.2951 | 167.1547 | 197.7707 | 182.0136 | 193.2214 | 168.1173 | 207.1454 | 224.1259 | 224.4293 | 197.3625 | 131.0256 | 106.561 | 154.5144 | 117.9142 | 162.0938 | 160.2918 | 188.9274 | 121.1352 | 180.0359 | 168.7831 | 184.0366 | 211.5528 |  | 165.0674 | 95.2639 | 136.6457 | 162.4196 | 178.279 | 132.1635 | 134.6295 | 119.5908 |  | 134.6316 | 170.1725 | 204.3244 | 215.9727 | 201.7622 | 117.4668 | 159.7224 | 195.3839 | 208.3309 | 198.1743 | 85.799 | 97.556 | 136.2469 | 162.1904 | 180.0859 | 110.6328 | 166.8355 | 99.6745 | 191.5723 | 104.5437 | 130.0143 | 169.0245 | 196.4015 | 208.7517 | 233.8645 | 134.4169 | 170.4852 | 203.8792 | 213.5385 | 195.5735 | 94.0769 | 108.1658 | 135.4715 | 163.0195 | 181.2352 | 80.3432 | 107.4206 | 120.4631 | 109.8561 | 127.8654 | 193.5542 | 162.3798 | 202.5187 | 188.0581 | 143.1303 |  |  |  | 73.9043 | 81.611 | 76.0113 | 152.6821 | 80.9266 | 130.2464 |  | 80.4799 | 76.3094 | 77.5972 | 59.3215 | 104.4535 | 115.4949 |  | 153.2408 | 174.9616 | 170.3285 | 378.7397 | 517.882 | 493.0302 | 349.3104 | [23 empty] | 77.1921 | 505.4561 | 118.1187 | 164.1012
17:13 | 13655 |  |  | 17.9612 | 48.1225 | 52.2068 | 22.9534 | 22.326 | 38.6454 | 28.3398 | 1.887 | 1.3772 | 0.6932 | -0.0357 |  |  |  | -1.6799 | 35.9967 | 51.7473 | 14.6329 |  | 26.306 | 35.8595 | 0.4068 | 0.2786 | 1.3159 | 0.6393 | -6.705 | 177.7743 | 173.653 | 133.0776 | 148.4003 | 123.7171 | 111.6108 | 98.3921 | 167.1725 | 149.3074 | 182.7698 | 193.4095 | 178.3492 | 151.645 | 145.7228 | 182.463 | 192.9608 | 196.6639 |  |  | 122.6352 |  | 198.2584 | 113.291 | 149.9392 | 177.2702 | 183.8137 | 167.3273 | 167.001 | 162.5486 | 193.1462 | 204.202 | 211.4164 | 155.4811 | 97.0182 | 136.8011 | 158.2362 | 173.3855 | 126.5597 | 154.3139 | 143.4958 | 220.6283 | 120.0313 | 166.6732 | 200.5759 | 212.6404 | 243.6668 | 113.7259 | 144.7971 | 170.7285 | 179.5922 | 171.6042 | 82.7481 | 95.9083 | 132.9295 | 156.7515 | 170.6595 | 136.0866 |  | 116.4037 | 195.3585 |  | 116.0268 | 152.5562 | 183.0034 | 194.3465 | 184.6126 | 135.1758 | 159.8786 | 188.0076 | 190.1668 | 169.8098 | 92.3311 | 106.0557 | 129.8613 | 156.9765 | 174.6758 | 185.7658 | 116.4206 | 107.4993 | 107.9053 | 139.3129 | 176.0101 | 202.4722 | 207.1632 | 189.2676 |  |  |  |  | 74.4061 | 77.1976 | 146.9577 | 79.2743 | 152.4444 | 85.6392 | 34.4077 | 34.5191 | 33.5639 | 34.5946 | 33.5349 | 34.7868 | 32.2274 | 34.5877 | 72.5599 | 84.7335 | 80.0991 | 70.8073 | 178.3082 |  |  | 129.056 |  | 118.6206 | 87.5921 | 112.1894 | 86.5667 | 174.2867 | 167.1505 | 197.7559 | 181.9927 | 193.2044 | 168.0927 | 207.1325 | 224.1087 | 224.413 | 197.3392 | 130.996 | 106.5522 | 154.5053 | 117.8964 | 162.0815 | 160.2879 | 188.9092 | 121.1257 | 180.0221 | 168.7616 | 184.0297 | 211.5493 |  | 165.0643 | 95.2685 | 136.645 | 162.417 | 178.2675 | 132.1531 | 134.6158 | 119.5798 |  | 134.6149 | 170.175 | 204.3246 | 215.9579 | 201.7575 | 117.4664 | 159.717 | 195.3778 | 208.3166 | 198.1586 | 85.8032 | 97.5549 | 136.2482 | 162.1858 | 180.0719 | 110.6233 | 166.822 | 99.6741 | 191.5553 | 104.5297 | 130.0169 | 169.0261 | 196.393 | 208.74 | 233.8821 | 134.4063 | 170.4802 | 203.8651 | 213.5213 | 195.5588 | 94.0775 | 108.1709 | 135.4677 | 163.0153 | 181.2249 | 80.3348 | 107.4209 | 120.4612 | 109.8486 | 127.8671 | 193.5493 | 162.3807 | 202.5095 | 188.0497 | 143.1254 |  |  |  | 73.9052 | 81.6121 | 76.0094 | 152.676 | 80.9204 | 130.2433 |  | 80.4643 | 76.3005 | 77.5845 | 59.32 | 104.4412 | 115.4779 |  | 153.227 | 174.9279 | 170.3017 | 378.7688 | 518.0725 | 492.7304 | 348.4268 | [23 empty] | 77.185 | 505.4015 | 118.0253 | 164.0774
17:13 | 13656 |  |  | 17.922 | 48.1348 | 52.3196 | 22.9394 | 22.3629 | 38.6283 | 28.3825 | 1.8868 | 1.3798 | 0.6954 | -0.0355 |  |  |  | -1.621 | 36.0997 | 51.8498 | 14.6873 |  | 26.228 | 35.9052 | 0.408 | 0.2781 | 1.318 | 0.6394 | -5.3758 | 177.7633 | 173.6392 | 133.0704 | 148.3916 | 123.7111 | 111.603 | 98.3869 | 167.1627 | 149.3118 | 182.7612 | 193.4031 | 178.3395 | 151.6376 | 145.7061 | 182.4798 | 192.9584 | 196.6634 |  |  | 122.6336 |  | 198.2333 | 113.288 | 149.9332 | 177.2622 | 183.8025 | 167.3143 | 166.9922 | 162.5425 | 193.1419 | 204.1828 | 211.4054 | 155.4768 | 97.0223 | 136.8026 | 158.2299 | 173.375 | 126.5514 | 154.2996 | 143.4897 | 220.5987 | 120.0193 | 166.6703 | 200.5659 | 212.6214 | 243.5623 | 113.7247 | 144.7881 | 170.7181 | 179.5713 | 171.5847 | 82.7605 | 95.9079 | 132.934 | 156.7436 | 170.6452 | 136.0743 |  | 116.3927 | 195.3364 |  | 116.0241 | 152.5586 | 182.9966 | 194.3367 | 184.6036 | 135.1785 | 159.8722 | 188.0001 | 190.153 | 169.8048 | 92.3315 | 106.0523 | 129.8619 | 156.9784 | 174.6643 | 185.751 | 116.4076 | 107.4886 | 107.8964 | 139.305 | 176.0002 | 202.4571 | 207.1433 | 189.2551 |  |  |  |  | 74.4075 | 77.1939 | 146.9473 | 79.278 | 152.4451 | 85.6343 | 34.4086 | 34.4272 | 33.5138 | 34.5805 | 33.3204 | 34.7695 | 32.1232 | 34.7139 | 72.5582 | 84.7281 | 80.0941 | 70.8083 | 178.2948 |  |  | 129.0453 |  | 118.6145 | 87.5875 | 112.1877 | 86.5636 | 174.2785 | 167.1484 | 197.7438 | 181.9735 | 193.1913 | 168.089 | 207.1155 | 224.0814 | 224.3857 | 197.3195 | 130.9755 | 106.5372 | 154.4911 | 117.8812 | 162.0739 | 160.2853 | 188.8976 | 121.114 | 179.998 | 168.7491 | 184.0166 | 211.5398 |  | 165.06 | 95.271 | 136.6486 | 162.4156 | 178.2607 | 132.144 | 134.6063 | 119.5704 |  | 134.6047 | 170.1791 | 204.3186 | 215.9557 | 201.756 | 117.4664 | 159.7179 | 195.3652 | 208.3016 | 198.1485 | 85.8 | 97.5492 | 136.2551 | 162.1895 | 180.066 | 110.6197 | 166.8126 | 99.672 | 191.5281 | 104.518 | 130.0208 | 169.0294 | 196.3875 | 208.7225 | 233.8949 | 134.4076 | 170.4762 | 203.8621 | 213.5117 | 195.5549 | 94.0803 | 108.1778 | 135.4577 | 163.0044 | 181.2195 | 80.3297 | 107.419 | 120.4578 | 109.8502 | 127.8676 | 193.5531 | 162.3845 | 202.5001 | 188.0314 | 143.1266 |  |  |  | 73.8989 | 81.5995 | 76.0029 | 152.6597 | 80.9031 | 130.2324 |  | 80.4588 | 76.2983 | 77.5821 | 59.3121 | 104.4409 | 115.481 |  | 153.1993 | 174.9021 | 170.2859 | 378.5215 | 517.3749 | 492.7256 | 349.1326 | [23 empty] | 77.1802 | 505.0502 | 118.1516 | 164.0507
17:13 | 13657 |  |  | 17.9645 | 48.1581 | 52.2673 | 22.9855 | 22.3056 | 38.6518 | 28.3339 | 1.8876 | 1.3817 | 0.6917 | -0.0344 |  |  |  | -1.6362 | 36.0943 | 51.7515 | 14.6484 |  | 26.2855 | 35.9433 | 0.4059 | 0.2775 | 1.3169 | 0.6397 | -6.3543 | 177.7449 | 173.6209 | 133.0625 | 148.3789 | 123.7043 | 111.595 | 98.3824 | 167.1528 | 149.3153 | 182.7556 | 193.3873 | 178.3282 | 151.631 | 145.6946 | 182.4797 | 192.9458 | 196.642 |  |  | 122.6186 |  | 198.2028 | 113.2861 | 149.925 | 177.2496 | 183.7864 | 167.3049 | 166.9801 | 162.523 | 193.1253 | 204.172 | 211.3896 | 155.4754 | 97.0207 | 136.8024 | 158.2255 | 173.3717 | 126.5401 | 154.2906 | 143.4802 | 220.5745 | 120.0147 | 166.6776 | 200.5622 | 212.6084 | 243.8393 | 113.7232 | 144.7806 | 170.7006 | 179.561 | 171.5669 | 82.7597 | 95.9045 | 132.9311 | 156.7337 | 170.634 | 136.0535 |  | 116.3879 | 195.311 |  | 116.019 | 152.5515 | 182.9869 | 194.3163 | 184.5894 | 135.1696 | 159.8625 | 187.9811 | 190.139 | 169.7898 | 92.3316 | 106.0469 | 129.8549 | 156.9715 | 174.6521 | 185.7344 | 116.4081 | 107.4818 | 107.8948 | 139.2958 | 176 | 202.4492 | 207.1256 | 189.2464 |  |  |  |  | 74.4021 | 77.1843 | 146.9419 | 79.2814 | 152.4317 | 85.6192 | 34.365 | 34.4394 | 33.2816 | 34.5816 | 33.1099 | 34.7755 | 31.9559 | 34.73 | 72.5543 | 84.7228 | 80.0931 | 70.8044 | 178.2798 |  |  | 129.0381 |  | 118.6105 | 87.589 | 112.1848 | 86.5675 | 174.2683 | 167.148 | 197.7259 | 181.9703 | 193.1768 | 168.1141 | 207.1024 | 224.0655 | 224.3605 | 197.3038 | 130.947 | 106.5318 | 154.4771 | 117.8688 | 162.0625 | 160.279 | 188.8893 | 121.1081 | 179.9821 | 168.7419 | 184.0153 | 211.5182 |  | 165.045 | 95.2648 | 136.6494 | 162.4042 | 178.2481 | 132.1372 | 134.5925 | 119.5578 |  | 134.5986 | 170.1688 | 204.2985 | 215.9452 | 201.7422 | 117.4668 | 159.7116 | 195.3517 | 208.2854 | 198.135 | 85.7966 | 97.5478 | 136.254 | 162.1881 | 180.0564 | 110.6118 | 166.8015 | 99.6679 | 191.4999 | 104.5026 | 130.0181 | 169.0191 | 196.3765 | 208.7076 | 233.8479 | 134.402 | 170.4632 | 203.8482 | 213.4934 | 195.5318 | 94.0844 | 108.17 | 135.4658 | 162.9988 | 181.2019 | 80.3205 | 107.4093 | 120.4554 | 109.8471 | 127.8679 | 193.5423 | 162.3846 | 202.4938 | 188.0234 | 143.1329 |  |  |  | 73.8883 | 81.591 | 75.9977 | 152.6365 | 80.8934 | 130.2341 |  | 80.4548 | 76.297 | 77.5794 | 59.3148 | 104.4715 | 115.4827 |  | 153.1833 | 174.8718 | 170.2671 | 378.4989 | 517.6455 | 492.1384 | 348.4607 | [23 empty] | 77.1743 | 504.892 | 118.1261 | 164.0275
17:13 | 13658 |  |  | 17.9943 | 48.069 | 52.2683 | 23.0175 | 22.3545 | 38.6664 | 28.357 | 1.8848 | 1.374 | 0.6913 | -0.0355 |  |  |  | -1.5193 | 36.1256 | 51.7599 | 14.7348 |  | 26.2403 | 35.859 | 0.406 | 0.2808 | 1.3143 | 0.6391 | -6.7677 | 177.7275 | 173.5997 | 133.049 | 148.3607 | 123.6967 | 111.5862 | 98.3713 | 167.144 | 149.3041 | 182.7442 | 193.364 | 178.3113 | 151.6228 | 145.6873 | 182.4468 | 192.918 | 196.6124 |  |  | 122.6026 |  | 198.1754 | 113.2899 | 149.9192 | 177.2351 | 183.7693 | 167.2922 | 166.9624 | 162.5095 | 193.1108 | 204.1537 | 211.3723 | 155.4572 | 97.0147 | 136.7939 | 158.2135 | 173.3537 | 126.5206 | 154.2718 | 143.4591 | 220.5405 | 120.0078 | 166.6682 | 200.5506 | 212.5872 | 243.9929 | 113.7273 | 144.7825 | 170.6907 | 179.5532 | 171.5572 | 82.7563 | 95.9033 | 132.9347 | 156.731 | 170.625 | 136.0398 |  | 116.3807 | 195.2858 |  | 116.0164 | 152.5403 | 182.9715 | 194.294 | 184.568 | 135.1552 | 159.854 | 187.9613 | 190.1203 | 169.7724 | 92.3362 | 106.0429 | 129.8516 | 156.9553 | 174.6394 | 185.7198 | 116.4024 | 107.4776 | 107.893 | 139.2996 | 175.9952 | 202.4424 | 207.1205 | 189.2354 |  |  |  |  | 74.399 | 77.1782 | 146.9397 | 79.281 | 152.4181 | 85.6195 | 34.3387 | 34.3949 | 33.062 | 34.5321 | 33.0156 | 34.7774 | 31.8904 | 34.6406 | 72.5533 | 84.7146 | 80.0939 | 70.799 | 178.26 |  |  | 129.0234 |  | 118.6029 | 87.5829 | 112.1769 | 86.5615 | 174.252 | 167.1463 | 197.7031 | 181.9603 | 193.1575 | 168.1532 | 207.0922 | 224.0574 | 224.3397 | 197.2926 | 130.9051 | 106.5305 | 154.4742 | 117.8589 | 162.0576 | 160.2779 | 188.8814 | 121.1176 | 179.9777 | 168.7315 | 184.0199 | 211.506 |  | 165.0309 | 95.269 | 136.6474 | 162.3957 | 178.2315 | 132.1277 | 134.5803 | 119.5485 |  | 134.5978 | 170.1652 | 204.2891 | 215.9231 | 201.7304 | 117.4728 | 159.7072 | 195.3493 | 208.2717 | 198.1187 | 85.8015 | 97.5472 | 136.2509 | 162.1779 | 180.039 | 110.606 | 166.7878 | 99.6655 | 191.4751 | 104.4965 | 130.0168 | 169.0171 | 196.3669 | 208.6968 | 233.816 | 134.3992 | 170.4606 | 203.8318 | 213.4737 | 195.5227 | 94.0786 | 108.1665 | 135.4595 | 162.9854 | 181.1844 | 80.3197 | 107.3972 | 120.4487 | 109.8363 | 127.869 | 193.5298 | 162.3797 | 202.4808 | 188.009 | 143.1235 |  |  |  | 73.887 | 81.5908 | 75.9933 | 152.6238 | 80.8977 | 130.2407 |  | 80.445 | 76.286 | 77.5724 | 59.3095 | 104.4547 | 115.4947 |  | 153.1677 | 174.8741 | 170.253 | 378.4802 | 517.2863 | 492.8345 | 348.9935 | [23 empty] | 77.169 | 505.0604 | 118.1782 | 164.0209
17:14 | 13659 |  |  | 17.9565 | 48.0318 | 52.2862 | 22.9866 | 22.247 | 38.688 | 28.3057 | 1.8864 | 1.375 | 0.6932 | -0.0367 |  |  |  | -1.5664 | 36.0876 | 51.8724 | 14.6342 |  | 26.2741 | 35.7991 | 0.4072 | 0.2836 | 1.3171 | 0.6382 | -6.4296 | 177.7133 | 173.584 | 133.0357 | 148.3449 | 123.6872 | 111.5817 | 98.3621 | 167.1364 | 149.2889 | 182.7317 | 193.3404 | 178.297 | 151.618 | 145.6979 | 182.4392 | 192.9186 | 196.5985 |  |  | 122.6013 |  | 198.1556 | 113.2947 | 149.9207 | 177.23 | 183.7558 | 167.2826 | 166.9559 | 162.5164 | 193.1035 | 204.1401 | 211.3511 | 155.4439 | 97.0137 | 136.7873 | 158.2026 | 173.3372 | 126.5085 | 154.2562 | 143.4474 | 220.5013 | 120.0086 | 166.657 | 200.5352 | 212.5745 | 243.839 | 113.7304 | 144.7798 | 170.6889 | 179.5405 | 171.5499 | 82.7676 | 95.9073 | 132.9378 | 156.7253 | 170.6143 | 136.0405 |  | 116.3721 | 195.258 |  | 116.0229 | 152.5429 | 182.9656 | 194.2902 | 184.5601 | 135.1541 | 159.8454 | 187.9544 | 190.1073 | 169.759 | 92.3359 | 106.0443 | 129.8569 | 156.9528 | 174.6269 | 185.6996 | 116.3959 | 107.4714 | 107.8828 | 139.2976 | 175.9905 | 202.4313 | 207.1131 | 189.2249 |  |  |  |  | 74.4004 | 77.1753 | 146.9475 | 79.2894 | 152.3996 | 85.613 | 34.367 | 34.3344 | 32.9759 | 34.5169 | 32.9209 | 34.7665 | 32.0311 | 34.4997 | 72.5475 | 84.7016 | 80.0853 | 70.7943 | 178.2414 |  |  | 129.0141 |  | 118.5967 | 87.5738 | 112.1654 | 86.5527 | 174.2387 | 167.1423 | 197.6826 | 181.9426 | 193.1448 | 168.1314 | 207.076 | 224.0349 | 224.3205 | 197.27 | 130.8602 | 106.522 | 154.4711 | 117.8481 | 162.0545 | 160.2737 | 188.8745 | 121.1188 | 179.9603 | 168.7211 | 184.0094 | 211.4969 |  | 165.018 | 95.2701 | 136.6473 | 162.3955 | 178.2204 | 132.1185 | 134.5726 | 119.54 |  | 134.5943 | 170.1614 | 204.289 | 215.9097 | 201.7204 | 117.4762 | 159.7037 | 195.341 | 208.2647 | 198.1056 | 85.8042 | 97.5479 | 136.2517 | 162.17 | 180.0322 | 110.6011 | 166.7811 | 99.6688 | 191.4501 | 104.4907 | 130.0192 | 169.0219 | 196.3708 | 208.6882 | 233.7991 | 134.3916 | 170.4519 | 203.8154 | 213.4562 | 195.5196 | 94.0786 | 108.1686 | 135.4409 | 162.9666 | 181.1799 | 80.3173 | 107.3878 | 120.4342 | 109.8263 | 127.8624 | 193.5213 | 162.3757 | 202.4626 | 187.9879 | 143.1124 |  |  |  | 73.8798 | 81.5855 | 75.9794 | 152.612 | 80.8933 | 130.239 |  | 80.4466 | 76.2869 | 77.5681 | 59.3076 | 104.4602 | 115.4917 |  | 153.1429 | 174.8671 | 170.2285 | 378.7812 | 517.7664 | 492.9359 | 348.9075 | [23 empty] | 77.1653 | 505.3511 | 118.0808 | 164.005
17:14 | 13660 |  |  | 17.9513 | 48.105 | 52.2893 | 23.0092 | 22.3196 | 38.6685 | 28.2899 | 1.8866 | 1.3808 | 0.6975 | -0.0348 |  |  |  | -1.5223 | 36.0891 | 51.7595 | 14.633 |  | 26.3293 | 35.9325 | 0.4066 | 0.2799 | 1.313 | 0.638 | -5.7606 | 177.693 | 173.5691 | 133.0313 | 148.3305 | 123.6726 | 111.5706 | 98.3603 | 167.1212 | 149.2791 | 182.7148 | 193.3219 | 178.2841 | 151.6117 | 145.6841 | 182.4349 | 192.915 | 196.5778 |  |  | 122.5921 |  | 198.1333 | 113.2866 | 149.9187 | 177.2168 | 183.7416 | 167.2713 | 166.9589 | 162.5151 | 193.09 | 204.1289 | 211.3364 | 155.4417 | 97.0139 | 136.7925 | 158.2088 | 173.3316 | 126.5071 | 154.2442 | 143.4425 | 220.4679 | 120.0161 | 166.6509 | 200.5222 | 212.5766 | 243.8362 | 113.7332 | 144.7799 | 170.6801 | 179.5304 | 171.5387 | 82.775 | 95.9078 | 132.9359 | 156.7179 | 170.611 | 136.0392 |  | 116.3711 | 195.2366 |  | 116.0184 | 152.5475 | 182.9591 | 194.2889 | 184.5627 | 135.1606 | 159.8424 | 187.9479 | 190.0972 | 169.7493 | 92.334 | 106.047 | 129.8583 | 156.9552 | 174.6162 | 185.6804 | 116.381 | 107.4576 | 107.8684 | 139.2827 | 175.9771 | 202.4106 | 207.087 | 189.207 |  |  |  |  | 74.3874 | 77.1696 | 146.9402 | 79.2824 | 152.384 | 85.604 | 34.3966 | 34.3001 | 32.9263 | 34.6241 | 32.8734 | 34.7633 | 32.25 | 34.3653 | 72.5393 | 84.6889 | 80.0687 | 70.7846 | 178.2285 |  |  | 129.0125 |  | 118.5944 | 87.5747 | 112.1583 | 86.5504 | 174.2361 | 167.1371 | 197.6678 | 181.9309 | 193.1304 | 168.108 | 207.0647 | 224.0145 | 224.3092 | 197.2459 | 130.8237 | 106.5142 | 154.4669 | 117.8324 | 162.0489 | 160.2723 | 188.87 | 121.1178 | 179.9499 | 168.7117 | 184.0034 | 211.4867 |  | 165.014 | 95.2726 | 136.6502 | 162.3964 | 178.2118 | 132.1061 | 134.5637 | 119.534 |  | 134.5899 | 170.1556 | 204.2831 | 215.903 | 201.7075 | 117.4695 | 159.7025 | 195.3257 | 208.2495 | 198.0924 | 85.7972 | 97.5525 | 136.2538 | 162.1669 | 180.0287 | 110.5954 | 166.7695 | 99.6641 | 191.4259 | 104.476 | 130.0149 | 169.0231 | 196.3598 | 208.6806 | 233.756 | 134.3835 | 170.4453 | 203.805 | 213.4386 | 195.4984 | 94.0807 | 108.1681 | 135.4431 | 162.9555 | 181.1612 | 80.3107 | 107.3725 | 120.4234 | 109.8168 | 127.8602 | 193.5135 | 162.3661 | 202.4474 | 187.97 | 143.0999 |  |  |  | 73.8762 | 81.5819 | 75.979 | 152.605 | 80.8917 | 130.2232 |  | 80.4376 | 76.2826 | 77.5629 | 59.3007 | 104.4535 | 115.4759 |  | 153.1048 | 174.8535 | 170.1997 | 378.8082 | 517.4711 | 492.3298 | 348.7505 | [23 empty] | 77.1596 | 504.9005 | 118.1562 | 163.9792
17:14 | 13661 |  |  | 18.007 | 48.0737 | 52.1971 | 22.9821 | 22.2588 | 38.6525 | 28.2925 | 1.8852 | 1.3792 | 0.6953 | -0.035 |  |  |  | -1.5526 | 36.0286 | 51.7857 | 14.6629 |  | 26.3128 | 35.9447 | 0.4055 | 0.2787 | 1.3156 | 0.6376 | -6.2598 | 177.6823 | 173.5589 | 133.0277 | 148.3308 | 123.6707 | 111.572 | 98.3602 | 167.1211 | 149.2799 | 182.7019 | 193.3215 | 178.2694 | 151.6005 | 145.666 | 182.4026 | 192.8831 | 196.5444 |  |  | 122.5847 |  | 198.1082 | 113.2833 | 149.9137 | 177.2128 | 183.7281 | 167.2631 | 166.9562 | 162.5108 | 193.0811 | 204.1154 | 211.3055 | 155.4382 | 97.0119 | 136.8023 | 158.2134 | 173.3309 | 126.5002 | 154.2295 | 143.4284 | 220.4334 | 120.0142 | 166.6535 | 200.5145 | 212.57 | 243.7505 | 113.7356 | 144.7749 | 170.6686 | 179.5173 | 171.5244 | 82.7642 | 95.9023 | 132.9361 | 156.7135 | 170.6006 | 136.0391 |  | 116.3662 | 195.2125 |  | 116.0104 | 152.5418 | 182.9446 | 194.2797 | 184.552 | 135.1567 | 159.842 | 187.9377 | 190.0833 | 169.738 | 92.3392 | 106.0451 | 129.8539 | 156.9469 | 174.607 | 185.6667 | 116.366 | 107.4485 | 107.8618 | 139.2784 | 175.9576 | 202.3931 | 207.0733 | 189.1895 |  |  |  |  | 74.3773 | 77.1656 | 146.9136 | 79.2611 | 152.3822 | 85.6003 | 34.4433 | 34.2249 | 32.6567 | 34.7189 | 32.7909 | 34.7659 | 32.4605 | 34.2708 | 72.5369 | 84.6921 | 80.0672 | 70.7805 | 178.2119 |  |  | 129.0069 |  | 118.5847 | 87.577 | 112.1518 | 86.5527 | 174.2366 | 167.1379 | 197.6647 | 181.9175 | 193.1148 | 168.1128 | 207.0483 | 223.9996 | 224.2984 | 197.2291 | 130.7825 | 106.5086 | 154.466 | 117.8187 | 162.0473 | 160.2683 | 188.8562 | 121.1241 | 179.9363 | 168.7032 | 183.9993 | 211.469 |  | 165.0103 | 95.2703 | 136.6464 | 162.389 | 178.2023 | 132.0912 | 134.5463 | 119.526 |  | 134.5897 | 170.1523 | 204.2699 | 215.879 | 201.6935 | 117.4637 | 159.7037 | 195.3123 | 208.2281 | 198.0727 | 85.7903 | 97.5545 | 136.2551 | 162.1633 | 180.0197 | 110.5874 | 166.752 | 99.6518 | 191.3984 | 104.4616 | 130.0134 | 169.0188 | 196.3419 | 208.6575 | 233.7261 | 134.3878 | 170.4362 | 203.7915 | 213.4212 | 195.4805 | 94.0757 | 108.1653 | 135.4407 | 162.9418 | 181.1381 | 80.3043 | 107.3652 | 120.4085 | 109.8005 | 127.8594 | 193.5042 | 162.3642 | 202.4211 | 187.9463 | 143.0893 |  |  |  | 73.8686 | 81.5746 | 75.9785 | 152.5964 | 80.8882 | 130.2126 |  | 80.4438 | 76.2713 | 77.5572 | 59.2994 | 104.4456 | 115.4757 |  | 153.0961 | 174.8257 | 170.1897 | 378.6253 | 518.1491 | 493.5526 | 349.3964 | [23 empty] | 77.1546 | 505.8509 | 118.0937 | 163.9609
17:14 | 13662 |  |  | 18.0318 | 48.0627 | 52.2653 | 22.9324 | 22.2915 | 38.5722 | 28.3008 | 1.8852 | 1.3764 | 0.6949 | -0.0356 |  |  |  | -1.5836 | 36.0493 | 51.8221 | 14.6932 |  | 26.2794 | 35.9164 | 0.4058 | 0.2783 | 1.3187 | 0.636 | -4.986 | 177.6715 | 173.5505 | 133.0218 | 148.3277 | 123.6658 | 111.5698 | 98.3574 | 167.1174 | 149.2839 | 182.694 | 193.3162 | 178.2601 | 151.5917 | 145.6696 | 182.384 | 192.8545 | 196.522 |  |  | 122.5789 |  | 198.0823 | 113.2867 | 149.9077 | 177.2039 | 183.7138 | 167.2473 | 166.9369 | 162.5034 | 193.0737 | 204.1062 | 211.2799 | 155.4328 | 97.011 | 136.7988 | 158.2089 | 173.3284 | 126.4874 | 154.212 | 143.4138 | 220.4029 | 120.0137 | 166.651 | 200.505 | 212.5454 | 243.6303 | 113.7345 | 144.7677 | 170.6665 | 179.5038 | 171.5208 | 82.7548 | 95.9086 | 132.9327 | 156.7111 | 170.5805 | 136.0419 |  | 116.3624 | 195.1851 |  | 116.0103 | 152.5356 | 182.932 | 194.2533 | 184.5279 | 135.1471 | 159.8306 | 187.9213 | 190.0653 | 169.7246 | 92.343 | 106.0416 | 129.8483 | 156.935 | 174.6006 | 185.6422 | 116.3684 | 107.4456 | 107.8585 | 139.2829 | 175.9535 | 202.3874 | 207.0653 | 189.1783 |  |  |  |  | 74.3827 | 77.1685 | 146.8928 | 79.2402 | 152.3743 | 85.5979 | 34.5611 | 34.1671 | 32.4034 | 34.7958 | 32.8099 | 34.7525 | 32.6608 | 34.202 | 72.5344 | 84.6925 | 80.0678 | 70.7838 | 178.1974 |  |  | 128.9955 |  | 118.5804 | 87.5712 | 112.1478 | 86.5477 | 174.2352 | 167.1333 | 197.6564 | 181.9001 | 193.1044 | 168.0926 | 207.0321 | 223.981 | 224.2896 | 197.2148 | 130.7333 | 106.5024 | 154.4817 | 117.8136 | 162.0489 | 160.2672 | 188.8453 | 121.1197 | 179.9156 | 168.6955 | 183.9996 | 211.4473 |  | 164.9919 | 95.2659 | 136.6537 | 162.379 | 178.1919 | 132.0817 | 134.5311 | 119.5097 |  | 134.5883 | 170.1562 | 204.2637 | 215.8645 | 201.679 | 117.4674 | 159.6988 | 195.3066 | 208.2129 | 198.0629 | 85.793 | 97.557 | 136.256 | 162.1645 | 180.0086 | 110.5788 | 166.7444 | 99.6499 | 191.3772 | 104.4524 | 130.027 | 169.0153 | 196.3463 | 208.6365 | 233.7166 | 134.3935 | 170.4336 | 203.7841 | 213.4078 | 195.4721 | 94.0782 | 108.1678 | 135.4293 | 162.9329 | 181.1322 | 80.2953 | 107.3626 | 120.397 | 109.7864 | 127.8583 | 193.4957 | 162.3663 | 202.4005 | 187.9336 | 143.0922 |  |  |  | 73.8595 | 81.5699 | 75.9686 | 152.5846 | 80.8766 | 130.2041 |  | 80.44 | 76.2651 | 77.549 | 59.3007 | 104.4499 | 115.4794 |  | 153.0763 | 174.8138 | 170.1785 | 378.4509 | 517.0333 | 492.3859 | 348.8185 | [23 empty] | 77.1504 | 504.7096 | 118.0901 | 163.9451
17:14 | 13663 |  |  | 17.9272 | 48.0776 | 52.2739 | 22.9981 | 22.2455 | 38.6823 | 28.3111 | 1.8864 | 1.377 | 0.6943 | -0.0373 |  |  |  | -1.5356 | 36.0468 | 51.8473 | 14.6623 |  | 26.3863 | 36.0873 | 0.4056 | 0.2763 | 1.3124 | 0.6376 | -6.6173 | 177.658 | 173.5299 | 133.011 | 148.3081 | 123.6515 | 111.5607 | 98.3507 | 167.0953 | 149.277 | 182.6847 | 193.2957 | 178.2514 | 151.5863 | 145.6658 | 182.3993 | 192.8388 | 196.5121 |  |  | 122.5724 |  | 198.0596 | 113.281 | 149.9014 | 177.187 | 183.703 | 167.2288 | 166.9226 | 162.4944 | 193.0595 | 204.0931 | 211.2862 | 155.4276 | 97.0179 | 136.7958 | 158.2048 | 173.3208 | 126.479 | 154.2005 | 143.4052 | 220.3805 | 120.0134 | 166.6433 | 200.5008 | 212.5298 | 243.6726 | 113.7362 | 144.7625 | 170.6503 | 179.4907 | 171.5152 | 82.7487 | 95.9101 | 132.9225 | 156.7 | 170.5665 | 136.0437 |  | 116.3539 | 195.1564 |  | 116.0043 | 152.5277 | 182.9222 | 194.226 | 184.5071 | 135.1352 | 159.8137 | 187.895 | 190.0467 | 169.7036 | 92.3356 | 106.0344 | 129.8429 | 156.9262 | 174.5759 | 185.6234 | 116.3647 | 107.4324 | 107.8485 | 139.2749 | 175.9487 | 202.3778 | 207.0414 | 189.1667 |  |  |  |  | 74.3772 | 77.1669 | 146.8813 | 79.2403 | 152.3645 | 85.6084 | 34.6542 | 34.1179 | 32.4197 | 34.9258 | 32.9433 | 34.7295 | 32.7641 | 34.1216 | 72.5333 | 84.6851 | 80.0589 | 70.7772 | 178.1823 |  |  | 128.9828 |  | 118.578 | 87.5608 | 112.1437 | 86.5389 | 174.2276 | 167.1214 | 197.6369 | 181.8866 | 193.0924 | 168.0637 | 207.0195 | 223.9615 | 224.2803 | 197.2025 | 130.6951 | 106.4916 | 154.4775 | 117.8034 | 162.0403 | 160.2667 | 188.8408 | 121.1086 | 179.908 | 168.6908 | 184.0067 | 211.4356 |  | 164.974 | 95.2685 | 136.6537 | 162.3721 | 178.1867 | 132.0721 | 134.5182 | 119.4974 |  | 134.5827 | 170.1604 | 204.2666 | 215.8533 | 201.6757 | 117.4678 | 159.6977 | 195.2989 | 208.2044 | 198.0539 | 85.798 | 97.558 | 136.2593 | 162.1628 | 179.9923 | 110.5791 | 166.739 | 99.6482 | 191.3486 | 104.4448 | 130.0313 | 169.0186 | 196.3436 | 208.6295 | 233.7003 | 134.4069 | 170.4425 | 203.7871 | 213.4002 | 195.4627 | 94.0834 | 108.1686 | 135.4211 | 162.9183 | 181.1246 | 80.2936 | 107.3532 | 120.3857 | 109.7774 | 127.8556 | 193.4824 | 162.3539 | 202.3923 | 187.9233 | 143.0823 |  |  |  | 73.8591 | 81.5708 | 75.9657 | 152.5616 | 80.8762 | 130.1748 |  | 80.4328 | 76.2677 | 77.5488 | 59.2994 | 104.4632 | 115.4748 |  | 153.0567 | 174.7873 | 170.1623 | 378.644 | 517.6363 | 492.8552 | 348.9872 | [23 empty] | 77.1486 | 505.2458 | 118.203 | 163.922
17:14 | 13664 |  |  | 17.9513 | 48.0261 | 52.3497 | 23.0471 | 22.291 | 38.6895 | 28.2383 | 1.8859 | 1.3722 | 0.6985 | -0.0365 |  |  |  | -1.5641 | 36.0989 | 51.8784 | 14.6545 |  | 26.2571 | 35.9858 | 0.407 | 0.2821 | 1.317 | 0.6359 | -7.3318 | 177.6421 | 173.5107 | 132.9966 | 148.2925 | 123.6461 | 111.5501 | 98.3421 | 167.0879 | 149.2658 | 182.6758 | 193.278 | 178.2358 | 151.5799 | 145.6396 | 182.4188 | 192.8289 | 196.5066 |  |  | 122.5619 |  | 198.0343 | 113.2798 | 149.8969 | 177.1814 | 183.6943 | 167.2218 | 166.9156 | 162.4958 | 193.0482 | 204.083 | 211.2718 | 155.4183 | 97.025 | 136.8002 | 158.1977 | 173.3116 | 126.4716 | 154.1952 | 143.3958 | 220.3537 | 120.0138 | 166.6398 | 200.4926 | 212.5284 | 243.8301 | 113.7384 | 144.7562 | 170.6363 | 179.4805 | 171.4985 | 82.7466 | 95.9053 | 132.9197 | 156.6941 | 170.5588 | 136.0597 |  | 116.3399 | 195.1286 |  | 116.0035 | 152.5204 | 182.9141 | 194.2246 | 184.5003 | 135.136 | 159.8059 | 187.8857 | 190.0354 | 169.6906 | 92.3312 | 106.0357 | 129.8437 | 156.9224 | 174.5532 | 185.6116 | 116.3542 | 107.4233 | 107.8341 | 139.2649 | 175.9404 | 202.3645 | 207.0294 | 189.1522 |  |  |  |  | 74.3654 | 77.1611 | 146.8805 | 79.2597 | 152.3596 | 85.6081 | 34.775 | 34.0823 | 32.4945 | 35.0542 | 32.9224 | 34.7119 | 32.7949 | 33.9208 | 72.5285 | 84.6769 | 80.0497 | 70.7697 | 178.1632 |  |  | 128.9752 |  | 118.5585 | 87.5526 | 112.1335 | 86.5359 | 174.2134 | 167.1162 | 197.621 | 181.8715 | 193.0795 | 168.054 | 206.9973 | 223.9423 | 224.2561 | 197.1859 | 130.6836 | 106.4787 | 154.4595 | 117.7953 | 162.0267 | 160.2561 | 188.8316 | 121.1058 | 179.8975 | 168.6656 | 184.0006 | 211.4354 |  | 164.9738 | 95.2716 | 136.6528 | 162.3714 | 178.1789 | 132.064 | 134.5078 | 119.4945 |  | 134.5794 | 170.1579 | 204.2607 | 215.8366 | 201.6704 | 117.4665 | 159.6878 | 195.284 | 208.1884 | 198.0322 | 85.8008 | 97.5533 | 136.2605 | 162.1554 | 179.9797 | 110.567 | 166.7238 | 99.6349 | 191.3132 | 104.4346 | 130.0308 | 169.0277 | 196.3304 | 208.6176 | 233.6861 | 134.415 | 170.4487 | 203.7846 | 213.394 | 195.4556 | 94.0897 | 108.1716 | 135.4254 | 162.9114 | 181.1171 | 80.2878 | 107.3423 | 120.3687 | 109.7647 | 127.8591 | 193.4682 | 162.3382 | 202.3788 | 187.92 | 143.057 |  |  |  | 73.8559 | 81.5668 | 75.9683 | 152.5418 | 80.8837 | 130.1574 |  | 80.4294 | 76.2585 | 77.5451 | 59.2945 | 104.4663 | 115.4751 |  | 153.0215 | 174.7769 | 170.1382 | 378.8831 | 518.1795 | 493.0191 | 349.1502 | [23 empty] | 77.1438 | 505.5993 | 118.1711 | 163.8992
17:14 | 13665 |  |  | 17.9946 | 48.0657 | 52.2824 | 23.0465 | 22.2823 | 38.6561 | 28.2391 | 1.8857 | 1.3769 | 0.6936 | -0.0357 |  |  |  | -1.4846 | 36.0892 | 51.8346 | 14.7046 |  | 26.236 | 35.9741 | 0.4065 | 0.282 | 1.3132 | 0.6364 | -6.9241 | 177.629 | 173.5002 | 132.9935 | 148.285 | 123.6427 | 111.544 | 98.3385 | 167.0843 | 149.2582 | 182.6644 | 193.2622 | 178.218 | 151.5668 | 145.6317 | 182.4271 | 192.8168 | 196.4959 |  |  | 122.5506 |  | 198.0073 | 113.2848 | 149.897 | 177.1752 | 183.6713 | 167.2094 | 166.9089 | 162.4972 | 193.0444 | 204.0671 | 211.2347 | 155.4038 | 97.0216 | 136.7928 | 158.1876 | 173.3022 | 126.4592 | 154.1787 | 143.3738 | 220.3174 | 120.0049 | 166.6343 | 200.4731 | 212.5103 | 244.0191 | 113.7473 | 144.7523 | 170.6335 | 179.4721 | 171.4858 | 82.7397 | 95.9071 | 132.9227 | 156.6907 | 170.5533 | 136.0741 |  | 116.3344 | 195.0961 |  | 116.0024 | 152.518 | 182.9024 | 194.2132 | 184.4892 | 135.1303 | 159.8024 | 187.8831 | 190.0195 | 169.6805 | 92.3321 | 106.0397 | 129.8438 | 156.9141 | 174.5468 | 185.5946 | 116.3501 | 107.4203 | 107.8279 | 139.2633 | 175.9415 | 202.3525 | 207.0225 | 189.1401 |  |  |  |  | 74.3675 | 77.1558 | 146.8765 | 79.2521 | 152.352 | 85.6007 | 34.9187 | 34.0623 | 32.4537 | 35.1233 | 32.9471 | 34.6993 | 32.895 | 33.8575 | 72.5168 | 84.6724 | 80.0468 | 70.7642 | 178.1456 |  |  | 128.9675 |  | 118.5421 | 87.5478 | 112.1298 | 86.5306 | 174.1926 | 167.1172 | 197.6084 | 181.857 | 193.066 | 168.0571 | 206.9754 | 223.9252 | 224.2276 | 197.1675 | 130.6691 | 106.4654 | 154.4596 | 117.7879 | 162.01 | 160.2481 | 188.8232 | 121.0986 | 179.8767 | 168.6449 | 183.9814 | 211.4255 |  | 164.9806 | 95.2797 | 136.6589 | 162.3727 | 178.1705 | 132.0553 | 134.495 | 119.4871 |  | 134.5704 | 170.1533 | 204.2449 | 215.8346 | 201.6563 | 117.4738 | 159.6821 | 195.2735 | 208.177 | 198.0235 | 85.8088 | 97.5557 | 136.267 | 162.1532 | 179.9757 | 110.5598 | 166.7151 | 99.6325 | 191.2878 | 104.4266 | 130.0298 | 169.0295 | 196.3238 | 208.6065 | 233.6647 | 134.3993 | 170.4391 | 203.7645 | 213.3742 | 195.4395 | 94.0938 | 108.1743 | 135.4332 | 162.9122 | 181.1024 | 80.2769 | 107.3337 | 120.3645 | 109.7554 | 127.8435 | 193.4559 | 162.3266 | 202.3631 | 187.915 | 143.0389 |  |  |  | 73.8498 | 81.5648 | 75.9616 | 152.5326 | 80.8844 | 130.171 |  | 80.4193 | 76.2434 | 77.5443 | 59.2904 | 104.4613 | 115.4721 |  | 152.993 | 174.7667 | 170.1116 | 378.3451 | 517.0816 | 492.188 | 348.2233 | [23 empty] | 77.1383 | 504.6348 | 118.1762 | 163.8799
17:14 | 13666 |  |  | 17.9952 | 48.1194 | 52.2996 | 23.1134 | 22.3058 | 38.7033 | 28.224 | 1.8869 | 1.3754 | 0.696 | -0.0352 |  |  |  | -1.6029 | 36.0315 | 51.8093 | 14.7071 |  | 26.2554 | 36.0012 | 0.4066 | 0.2777 | 1.3143 | 0.6354 | -6.0006 | 177.6139 | 173.4822 | 132.9898 | 148.2794 | 123.6314 | 111.5399 | 98.3374 | 167.0727 | 149.2527 | 182.6539 | 193.2481 | 178.2044 | 151.565 | 145.6439 | 182.421 | 192.8034 | 196.4761 |  |  | 122.5491 |  | 197.986 | 113.2844 | 149.8964 | 177.1647 | 183.6555 | 167.1986 | 166.8994 | 162.4685 | 193.0294 | 204.055 | 211.252 | 155.4033 | 97.022 | 136.7927 | 158.187 | 173.2935 | 126.4453 | 154.1692 | 143.3665 | 220.2857 | 120.0047 | 166.6325 | 200.4646 | 212.4908 | 244.0989 | 113.7568 | 144.7446 | 170.624 | 179.4629 | 171.4784 | 82.737 | 95.9069 | 132.9236 | 156.6847 | 170.544 | 136.0625 |  | 116.3321 | 195.0621 |  | 116.0005 | 152.5138 | 182.8951 | 194.1961 | 184.474 | 135.1218 | 159.7957 | 187.8684 | 190.003 | 169.6658 | 92.3308 | 106.0413 | 129.842 | 156.8993 | 174.5424 | 185.5803 | 116.3421 | 107.4094 | 107.8211 | 139.2593 | 175.9337 | 202.3435 | 207.0089 | 189.128 |  |  |  |  | 74.3716 | 77.1526 | 146.8666 | 79.2409 | 152.3476 | 85.6047 | 34.901 | 34.0264 | 32.2046 | 35.1009 | 33.0958 | 34.671 | 32.9856 | 34.0113 | 72.5058 | 84.6659 | 80.0401 | 70.7559 | 178.1377 |  |  | 128.9571 |  | 118.5376 | 87.5483 | 112.1295 | 86.5297 | 174.1873 | 167.119 | 197.5946 | 181.8461 | 193.0513 | 168.0841 | 206.9656 | 223.9131 | 224.2129 | 197.156 | 130.668 | 106.4614 | 154.449 | 117.7792 | 162.0015 | 160.2448 | 188.8159 | 121.1011 | 179.8629 | 168.6458 | 183.9741 | 211.3995 |  | 164.9587 | 95.2748 | 136.6548 | 162.3685 | 178.1582 | 132.0394 | 134.4779 | 119.4723 |  | 134.5545 | 170.1413 | 204.2276 | 215.8165 | 201.6415 | 117.4753 | 159.6823 | 195.2664 | 208.1642 | 198.0161 | 85.8074 | 97.556 | 136.2625 | 162.1477 | 179.9653 | 110.5555 | 166.7089 | 99.6292 | 191.257 | 104.4134 | 130.0257 | 169.0255 | 196.3165 | 208.5968 | 233.6395 | 134.3822 | 170.4181 | 203.7472 | 213.3544 | 195.4206 | 94.0867 | 108.1775 | 135.4318 | 162.9112 | 181.0816 | 80.2709 | 107.3294 | 120.3574 | 109.7484 | 127.8374 | 193.4486 | 162.3258 | 202.3481 | 187.8964 | 143.0335 |  |  |  | 73.8448 | 81.5638 | 75.9507 | 152.511 | 80.8711 | 130.1669 |  | 80.4162 | 76.2362 | 77.5325 | 59.2898 | 104.434 | 115.4717 |  | 152.9684 | 174.744 | 170.0842 | 378.4592 | 517.0012 | 492.2268 | 348.5103 | [23 empty] | 77.1335 | 504.614 | 118.1887 | 163.8562
17:14 | 13667 |  |  | 17.9926 | 48.0936 | 52.2446 | 23.0064 | 22.3094 | 38.6913 | 28.1758 | 1.8866 | 1.3732 | 0.6994 | -0.0343 |  |  |  | -1.5087 | 36.0411 | 51.8427 | 14.7071 |  | 26.2979 | 36.0037 | 0.4061 | 0.278 | 1.3146 | 0.6352 | -5.8665 | 177.5901 | 173.46 | 132.9772 | 148.2643 | 123.6225 | 111.5272 | 98.3303 | 167.0586 | 149.2535 | 182.6376 | 193.2286 | 178.1956 | 151.565 | 145.6379 | 182.3913 | 192.7834 | 196.4501 |  |  | 122.5367 |  | 197.9597 | 113.2753 | 149.8888 | 177.1511 | 183.6455 | 167.1908 | 166.8798 | 162.4427 | 193.0121 | 204.036 | 211.2792 | 155.4034 | 97.0222 | 136.8006 | 158.188 | 173.2885 | 126.4316 | 154.1593 | 143.3649 | 220.2591 | 120.0057 | 166.629 | 200.4582 | 212.4852 | 244.126 | 113.7493 | 144.7403 | 170.6113 | 179.4429 | 171.4654 | 82.7495 | 95.9029 | 132.9207 | 156.6828 | 170.5293 | 136.0491 |  | 116.3245 | 195.0288 |  | 115.9983 | 152.5195 | 182.8922 | 194.189 | 184.4641 | 135.1212 | 159.7909 | 187.8599 | 189.9939 | 169.6535 | 92.3321 | 106.0436 | 129.84 | 156.8911 | 174.5364 | 185.5698 | 116.3344 | 107.3994 | 107.8098 | 139.2614 | 175.9271 | 202.3342 | 206.995 | 189.1172 |  |  |  |  | 74.3618 | 77.1473 | 146.8563 | 79.2503 | 152.3444 | 85.6005 | 34.8285 | 34.0389 | 32.0375 | 35.0344 | 33.2236 | 34.6286 | 33.0219 | 34.1259 | 72.502 | 84.659 | 80.0349 | 70.7491 | 178.1244 |  |  | 128.945 |  | 118.5319 | 87.5513 | 112.1194 | 86.5235 | 174.1843 | 167.1181 | 197.5793 | 181.8304 | 193.03 | 168.0703 | 206.952 | 223.889 | 224.1916 | 197.1378 | 130.6718 | 106.4511 | 154.4169 | 117.7679 | 161.9993 | 160.2406 | 188.7998 | 121.1056 | 179.852 | 168.6379 | 183.9711 | 211.378 |  | 164.9334 | 95.2602 | 136.6521 | 162.3584 | 178.1407 | 132.0262 | 134.4635 | 119.4599 |  | 134.5523 | 170.1429 | 204.2136 | 215.789 | 201.6265 | 117.4718 | 159.6804 | 195.2564 | 208.1468 | 198.003 | 85.8061 | 97.5494 | 136.2551 | 162.1382 | 179.9571 | 110.543 | 166.6917 | 99.62 | 191.2285 | 104.4016 | 130.0257 | 169.0211 | 196.3015 | 208.5807 | 233.6147 | 134.3799 | 170.4074 | 203.7339 | 213.3347 | 195.3966 | 94.0806 | 108.1715 | 135.4285 | 162.9088 | 181.0652 | 80.2633 | 107.3181 | 120.3391 | 109.734 | 127.8525 | 193.4441 | 162.3323 | 202.3326 | 187.8732 | 143.0288 |  |  |  | 73.8348 | 81.5563 | 75.9468 | 152.4912 | 80.867 | 130.1459 |  | 80.4193 | 76.238 | 77.5276 | 59.2941 | 104.4301 | 115.4823 |  | 152.9452 | 174.7218 | 170.0597 | 378.3841 | 517.6808 | 492.7071 | 348.9011 | [23 empty] | 77.129 | 505.1939 | 118.1693 | 163.8335
17:14 | 13668 |  |  | 18.0229 | 48.0745 | 52.2578 | 23.0964 | 22.3791 | 38.7197 | 28.2375 | 1.8874 | 1.3728 | 0.6983 | -0.0376 |  |  |  | -1.5008 | 36.0949 | 51.8809 | 14.7439 |  | 26.2954 | 36.029 | 0.4047 | 0.2798 | 1.3112 | 0.6342 | -7.6216 | 177.5755 | 173.4459 | 132.9593 | 148.2452 | 123.6189 | 111.521 | 98.324 | 167.0386 | 149.2404 | 182.6201 | 193.2101 | 178.1768 | 151.5485 | 145.6106 | 182.3614 | 192.7775 | 196.4239 |  |  | 122.5187 |  | 197.9316 | 113.2638 | 149.8828 | 177.1447 | 183.6308 | 167.1746 | 166.8673 | 162.4509 | 193.0093 | 204.0056 | 211.265 | 155.3884 | 97.0141 | 136.795 | 158.1734 | 173.2758 | 126.4146 | 154.134 | 143.3425 | 220.2227 | 120.0008 | 166.6177 | 200.4409 | 212.4661 | 243.9929 | 113.7423 | 144.7386 | 170.6027 | 179.4271 | 171.4456 | 82.7463 | 95.9013 | 132.916 | 156.6696 | 170.5176 | 136.0526 |  | 116.3183 | 194.9987 |  | 115.9966 | 152.5229 | 182.8869 | 194.1823 | 184.4559 | 135.1203 | 159.7808 | 187.852 | 189.9817 | 169.6453 | 92.3291 | 106.0381 | 129.8421 | 156.8938 | 174.5316 | 185.5701 | 116.3295 | 107.3894 | 107.8032 | 139.2673 | 175.9187 | 202.3252 | 206.9804 | 189.1075 |  |  |  |  | 74.355 | 77.1391 | 146.8531 | 79.2513 | 152.3359 | 85.5918 | 34.7939 | 34.0379 | 32.077 | 34.9306 | 33.3295 | 34.6057 | 33.0327 | 34.2288 | 72.504 | 84.6555 | 80.0336 | 70.7469 | 178.0998 |  |  | 128.9374 |  | 118.5242 | 87.5496 | 112.109 | 86.5154 | 174.1831 | 167.1139 | 197.5637 | 181.8189 | 193.0116 | 168.0158 | 206.9338 | 223.866 | 224.1671 | 197.1137 | 130.6852 | 106.4301 | 154.3918 | 117.7511 | 161.9943 | 160.2384 | 188.7828 | 121.0966 | 179.8309 | 168.6275 | 183.9585 | 211.3633 |  | 164.94 | 95.2592 | 136.6564 | 162.3536 | 178.139 | 132.0252 | 134.4523 | 119.4565 |  | 134.559 | 170.1395 | 204.2019 | 215.7752 | 201.6051 | 117.4657 | 159.68 | 195.2428 | 208.1381 | 197.9902 | 85.8009 | 97.5504 | 136.2615 | 162.1351 | 179.9562 | 110.5314 | 166.6705 | 99.6131 | 191.2027 | 104.3977 | 130.0245 | 169.0138 | 196.2872 | 208.5567 | 233.5931 | 134.3879 | 170.4079 | 203.7204 | 213.3176 | 195.3855 | 94.0752 | 108.1651 | 135.4301 | 162.9083 | 181.055 | 80.2576 | 107.3053 | 120.3267 | 109.7149 | 127.8469 | 193.4207 | 162.32 | 202.3167 | 187.8563 | 143.0168 |  |  |  | 73.8292 | 81.5532 | 75.944 | 152.4922 | 80.8696 | 130.1504 |  | 80.4151 | 76.2364 | 77.5221 | 59.2895 | 104.4484 | 115.4767 |  | 152.925 | 174.7037 | 170.0492 | 378.457 | 517.4494 | 492.4809 | 348.5514 | [23 empty] | 77.1243 | 504.9651 | 118.2994 | 163.8143
17:14 | 13669 |  |  | 17.944 | 47.9865 | 52.2377 | 23.0691 | 22.3875 | 38.6791 | 28.2737 | 1.8872 | 1.3746 | 0.6968 | -0.0372 |  |  |  | -1.5857 | 36.0526 | 51.8413 | 14.7466 |  | 26.3513 | 36.0974 | 0.4048 | 0.276 | 1.3137 | 0.6358 | -5.6302 | 177.5646 | 173.4311 | 132.9495 | 148.2314 | 123.6053 | 111.5171 | 98.3191 | 167.0252 | 149.2269 | 182.6078 | 193.1982 | 178.1583 | 151.5381 | 145.5861 | 182.3233 | 192.7602 | 196.4007 |  |  | 122.5137 |  | 197.9069 | 113.2606 | 149.8774 | 177.1377 | 183.6213 | 167.1597 | 166.8611 | 162.4574 | 193.0011 | 203.9935 | 211.2481 | 155.3795 | 97.015 | 136.7935 | 158.1682 | 173.2676 | 126.4093 | 154.1423 | 143.3318 | 220.1939 | 120.0009 | 166.6155 | 200.4273 | 212.4499 | 243.9252 | 113.7521 | 144.7343 | 170.5986 | 179.4224 | 171.4317 | 82.7384 | 95.9038 | 132.918 | 156.6639 | 170.5096 | 136.0584 |  | 116.317 | 194.9771 |  | 115.9945 | 152.5077 | 182.8751 | 194.1647 | 184.4421 | 135.1251 | 159.7707 | 187.8392 | 189.9655 | 169.6377 | 92.3202 | 106.035 | 129.8313 | 156.8883 | 174.5174 | 185.5615 | 116.3226 | 107.387 | 107.7961 | 139.2651 | 175.9072 | 202.3148 | 206.9689 | 189.0959 |  |  |  |  | 74.3518 | 77.1336 | 146.8578 | 79.2401 | 152.3213 | 85.5908 | 34.7084 | 33.9666 | 32.163 | 34.8242 | 33.4169 | 34.611 | 32.9915 | 34.2608 | 72.5036 | 84.65 | 80.0297 | 70.746 | 178.0796 |  |  | 128.9356 |  | 118.5181 | 87.5444 | 112.1051 | 86.5182 | 174.1831 | 167.1049 | 197.5521 | 181.8022 | 193.0043 | 168.0056 | 206.9262 | 223.8594 | 224.1521 | 197.1064 | 130.7099 | 106.4223 | 154.3743 | 117.7481 | 161.9969 | 160.2366 | 188.7754 | 121.0984 | 179.8214 | 168.6084 | 183.951 | 211.3485 |  | 164.9365 | 95.2642 | 136.6605 | 162.3475 | 178.1287 | 132.0172 | 134.4398 | 119.4509 |  | 134.5469 | 170.1201 | 204.1871 | 215.7685 | 201.5796 | 117.4624 | 159.6725 | 195.2304 | 208.1164 | 197.9744 | 85.791 | 97.5554 | 136.2642 | 162.1326 | 179.9427 | 110.5204 | 166.653 | 99.6115 | 191.1709 | 104.3875 | 130.031 | 169.0093 | 196.2897 | 208.5352 | 233.5764 | 134.3851 | 170.413 | 203.7148 | 213.3042 | 195.3895 | 94.0777 | 108.1747 | 135.4335 | 162.8991 | 181.0477 | 80.2537 | 107.3018 | 120.3255 | 109.7084 | 127.8389 | 193.4081 | 162.3072 | 202.3091 | 187.8498 | 143.0078 |  |  |  | 73.8308 | 81.558 | 75.9401 | 152.5009 | 80.8769 | 130.1623 |  | 80.4152 | 76.2332 | 77.5165 | 59.2876 | 104.4491 | 115.4777 |  | 152.8896 | 174.6844 | 170.0382 | 378.3428 | 516.969 | 491.9431 | 348.6376 | [23 empty] | 77.1224 | 504.456 | 118.2243 | 163.787
17:14 | 13670 |  |  | 17.9247 | 48 | 52.2215 | 22.9942 | 22.2844 | 38.5719 | 28.2249 | 1.8872 | 1.3719 | 0.6996 | -0.0365 |  |  |  | -1.634 | 36.0383 | 51.8162 | 14.6555 |  | 26.3808 | 36.1022 | 0.4052 | 0.2761 | 1.3121 | 0.6351 | -7.029 | 177.5496 | 173.4178 | 132.9481 | 148.2282 | 123.5969 | 111.512 | 98.3151 | 167.0218 | 149.2297 | 182.6088 | 193.1909 | 178.1512 | 151.5342 | 145.5825 | 182.3073 | 192.7234 | 196.3907 |  |  | 122.5117 |  | 197.8829 | 113.2652 | 149.8768 | 177.1295 | 183.6132 | 167.1477 | 166.8545 | 162.4574 | 192.9901 | 203.9919 | 211.2211 | 155.3689 | 97.0195 | 136.7994 | 158.1694 | 173.2634 | 126.4054 | 154.1547 | 143.3254 | 220.1698 | 119.9976 | 166.6183 | 200.4305 | 212.445 | 244.0397 | 113.7575 | 144.7321 | 170.5907 | 179.4125 | 171.423 | 82.7342 | 95.902 | 132.9143 | 156.665 | 170.5037 | 136.0531 |  | 116.3158 | 194.9484 |  | 115.9856 | 152.501 | 182.8597 | 194.148 | 184.4287 | 135.1255 | 159.7649 | 187.8324 | 189.9529 | 169.6256 | 92.3162 | 106.0395 | 129.8249 | 156.8798 | 174.4993 | 185.5463 | 116.3124 | 107.379 | 107.7859 | 139.2571 | 175.9025 | 202.3003 | 206.9573 | 189.0773 |  |  |  |  | 74.3419 | 77.1281 | 146.8486 | 79.2276 | 152.3131 | 85.5911 | 34.6229 | 33.8889 | 32.2786 | 34.7135 | 33.5008 | 34.6438 | 32.9198 | 34.1597 | 72.497 | 84.6435 | 80.0247 | 70.7388 | 178.0623 |  |  | 128.9259 |  | 118.5121 | 87.5339 | 112.0995 | 86.5152 | 174.154 | 167.094 | 197.5318 | 181.7837 | 192.9859 | 167.9915 | 206.9171 | 223.8442 | 224.1398 | 197.0921 | 130.7223 | 106.4203 | 154.3569 | 117.7473 | 161.9849 | 160.2297 | 188.7681 | 121.0951 | 179.8088 | 168.5946 | 183.9468 | 211.3344 |  | 164.9135 | 95.259 | 136.6537 | 162.3374 | 178.1115 | 132.0062 | 134.4226 | 119.4408 |  | 134.5267 | 170.111 | 204.1706 | 215.7523 | 201.5634 | 117.4634 | 159.6669 | 195.2194 | 208.0989 | 197.9618 | 85.8009 | 97.5585 | 136.2629 | 162.1301 | 179.9306 | 110.5112 | 166.6349 | 99.6106 | 191.1458 | 104.3697 | 130.0384 | 169.0074 | 196.2884 | 208.5254 | 233.5503 | 134.3757 | 170.4009 | 203.7046 | 213.2865 | 195.3738 | 94.0832 | 108.1752 | 135.4309 | 162.8815 | 181.0343 | 80.2456 | 107.2956 | 120.3207 | 109.699 | 127.8342 | 193.4021 | 162.3058 | 202.3013 | 187.836 | 143.0099 |  |  |  | 73.8214 | 81.5529 | 75.928 | 152.486 | 80.8804 | 130.1482 |  | 80.4037 | 76.2261 | 77.5039 | 59.2818 | 104.4435 | 115.4644 |  | 152.857 | 174.6491 | 170.0106 | 378.6232 | 517.9123 | 493.1832 | 349.3134 | [23 empty] | 77.1132 | 505.5478 | 118.0742 | 163.7531
17:14 | 13671 |  |  | 17.9984 | 48.0325 | 52.2719 | 23.034 | 22.2783 | 38.6294 | 28.2654 | 1.8863 | 1.3761 | 0.6977 | -0.0362 |  |  |  | -1.5643 | 36.1386 | 51.8546 | 14.7678 |  | 26.4022 | 36.0936 | 0.4046 | 0.2766 | 1.3135 | 0.6352 | -6.41 | 177.5305 | 173.4026 | 132.9411 | 148.2237 | 123.595 | 111.502 | 98.3142 | 167.0175 | 149.228 | 182.5982 | 193.1764 | 178.1405 | 151.5297 | 145.5961 | 182.3163 | 192.714 | 196.3903 |  |  | 122.5068 |  | 197.8629 | 113.2703 | 149.8784 | 177.1243 | 183.6059 | 167.1403 | 166.8468 | 162.4569 | 192.9889 | 203.9845 | 211.195 | 155.3614 | 97.0217 | 136.7995 | 158.1702 | 173.2527 | 126.3948 | 154.1445 | 143.3105 | 220.1415 | 120.0011 | 166.6182 | 200.4306 | 212.4342 | 244.2128 | 113.7486 | 144.722 | 170.5821 | 179.397 | 171.4097 | 82.7298 | 95.8961 | 132.9097 | 156.6568 | 170.4866 | 136.0407 |  | 116.3106 | 194.9099 |  | 115.9846 | 152.5013 | 182.847 | 194.1406 | 184.4168 | 135.1252 | 159.7617 | 187.8269 | 189.9399 | 169.6095 | 92.3155 | 106.0446 | 129.8326 | 156.8769 | 174.4924 | 185.5382 | 116.3076 | 107.3731 | 107.7788 | 139.2598 | 175.8975 | 202.2894 | 206.9481 | 189.064 |  |  |  |  | 74.3325 | 77.1236 | 146.8301 | 79.2308 | 152.302 | 85.5793 | 34.5725 | 33.8234 | 32.4535 | 34.6014 | 33.6001 | 34.6793 | 32.8023 | 34.0707 | 72.493 | 84.6355 | 80.0199 | 70.7364 | 178.0416 |  |  | 128.9166 |  | 118.5064 | 87.5321 | 112.099 | 86.5109 | 174.14 | 167.0943 | 197.5135 | 181.7769 | 192.9693 | 167.9541 | 206.9029 | 223.8258 | 224.1185 | 197.0695 | 130.7226 | 106.4074 | 154.3416 | 117.7414 | 161.9713 | 160.2274 | 188.7623 | 121.0888 | 179.7969 | 168.5919 | 183.9446 | 211.3214 |  | 164.9043 | 95.2539 | 136.6515 | 162.3369 | 178.1002 | 131.9991 | 134.4091 | 119.4364 |  | 134.5313 | 170.1153 | 204.1635 | 215.7329 | 201.5464 | 117.4599 | 159.6591 | 195.2024 | 208.0885 | 197.9401 | 85.8046 | 97.5521 | 136.2619 | 162.1242 | 179.9148 | 110.4954 | 166.6196 | 99.6028 | 191.1084 | 104.355 | 130.036 | 169.0154 | 196.2771 | 208.5233 | 233.5357 | 134.3793 | 170.3939 | 203.6933 | 213.278 | 195.3511 | 94.0806 | 108.1782 | 135.425 | 162.8745 | 181.0221 | 80.2444 | 107.2828 | 120.3062 | 109.6879 | 127.8435 | 193.3937 | 162.3077 | 202.2819 | 187.8198 | 142.9909 |  |  |  | 73.8139 | 81.5403 | 75.9247 | 152.4626 | 80.8769 | 130.1493 |  | 80.4099 | 76.2234 | 77.5025 | 59.2806 | 104.4471 | 115.4826 |  | 152.8352 | 174.6402 | 169.9851 | 378.6981 | 517.5438 | 491.7667 | 348.5485 | [23 empty] | 77.1089 | 504.6552 | 118.2607 | 163.7377
17:14 | 13672 |  |  | 17.9745 | 48.0413 | 52.4451 | 23.0053 | 22.3018 | 38.6142 | 28.2416 | 1.8881 | 1.3739 | 0.6955 | -0.0369 |  |  |  | -1.4319 | 36.1077 | 51.8464 | 14.778 |  | 26.4205 | 36.0898 | 0.4051 | 0.2772 | 1.3117 | 0.6354 | -6.5614 | 177.5106 | 173.3787 | 132.9268 | 148.2073 | 123.5855 | 111.4939 | 98.3044 | 167.0078 | 149.2163 | 182.581 | 193.1526 | 178.1218 | 151.5194 | 145.5877 | 182.3068 | 192.7135 | 196.3793 |  |  | 122.4987 |  | 197.8393 | 113.2723 | 149.8741 | 177.1096 | 183.5965 | 167.1307 | 166.8371 | 162.4584 | 192.9812 | 203.9723 | 211.1798 | 155.3605 | 97.0236 | 136.7989 | 158.1678 | 173.2432 | 126.3895 | 154.1298 | 143.2983 | 220.1066 | 120.003 | 166.6151 | 200.4148 | 212.4198 | 244.3464 | 113.7512 | 144.7159 | 170.5728 | 179.3807 | 171.3958 | 82.7345 | 95.8927 | 132.9109 | 156.6542 | 170.4759 | 136.0253 |  | 116.3051 | 194.8787 |  | 115.9879 | 152.5052 | 182.8424 | 194.1293 | 184.4042 | 135.1161 | 159.763 | 187.8152 | 189.9254 | 169.5962 | 92.3145 | 106.0473 | 129.8343 | 156.872 | 174.4811 | 185.527 | 116.3021 | 107.3652 | 107.7688 | 139.2572 | 175.8922 | 202.2764 | 206.9338 | 189.0575 |  |  |  |  | 74.3349 | 77.1202 | 146.833 | 79.249 | 152.2941 | 85.5736 | 34.5098 | 33.7777 | 32.6575 | 34.5941 | 33.6343 | 34.6926 | 32.6441 | 34.0875 | 72.4883 | 84.6288 | 80.0107 | 70.729 | 178.0265 |  |  | 128.9126 |  | 118.4995 | 87.5304 | 112.096 | 86.5084 | 174.1365 | 167.0934 | 197.5105 | 181.7691 | 192.9568 | 167.9735 | 206.8859 | 223.8024 | 224.0816 | 197.0446 | 130.7266 | 106.3876 | 154.3188 | 117.7297 | 161.9631 | 160.2251 | 188.7538 | 121.0828 | 179.7852 | 168.5848 | 183.9343 | 211.309 |  | 164.8991 | 95.2557 | 136.655 | 162.3274 | 178.0906 | 131.982 | 134.3982 | 119.4232 |  | 134.5362 | 170.1169 | 204.1592 | 215.7241 | 201.5429 | 117.469 | 159.6596 | 195.2006 | 208.0774 | 197.9319 | 85.8071 | 97.5514 | 136.274 | 162.1231 | 179.9079 | 110.4958 | 166.6298 | 99.6066 | 191.077 | 104.3526 | 130.0313 | 169.0132 | 196.2662 | 208.5114 | 233.5345 | 134.3823 | 170.3869 | 203.6749 | 213.2601 | 195.3325 | 94.0721 | 108.1743 | 135.4238 | 162.8711 | 180.997 | 80.2387 | 107.2807 | 120.2985 | 109.6857 | 127.8498 | 193.3886 | 162.3091 | 202.2715 | 187.8081 | 142.9731 |  |  |  | 73.8101 | 81.5314 | 75.9222 | 152.4446 | 80.8831 | 130.1516 |  | 80.4082 | 76.2148 | 77.5015 | 59.2783 | 104.4361 | 115.4887 |  | 152.8245 | 174.6224 | 169.9648 | 378.3428 | 517.405 | 492.7537 | 348.8243 | [23 empty] | 77.1054 | 505.0794 | 118.3303 | 163.7235
17:14 | 13673 |  |  | 17.9884 | 48.0755 | 52.3004 | 23.0456 | 22.2964 | 38.5799 | 28.2241 | 1.8875 | 1.3711 | 0.6988 | -0.0363 |  |  |  | -1.5164 | 36.1625 | 51.7669 | 14.7934 |  | 26.3651 | 36.0825 | 0.4042 | 0.2772 | 1.3128 | 0.6343 | -5.1443 | 177.4971 | 173.3652 | 132.9172 | 148.1956 | 123.5788 | 111.4906 | 98.2978 | 166.9965 | 149.2065 | 182.5719 | 193.1357 | 178.1077 | 151.5088 | 145.5568 | 182.2719 | 192.6933 | 196.3493 |  |  | 122.4871 |  | 197.8148 | 113.2677 | 149.8625 | 177.0925 | 183.579 | 167.114 | 166.8265 | 162.4435 | 192.9709 | 203.9599 | 211.169 | 155.3521 | 97.0201 | 136.7995 | 158.1594 | 173.2385 | 126.3779 | 154.1159 | 143.2893 | 220.0714 | 119.9999 | 166.6115 | 200.4014 | 212.4043 | 244.2877 | 113.7573 | 144.7141 | 170.5604 | 179.3726 | 171.38 | 82.735 | 95.8872 | 132.9081 | 156.6527 | 170.475 | 136.0013 |  | 116.3001 | 194.8555 |  | 115.9859 | 152.505 | 182.8367 | 194.1138 | 184.3942 | 135.0999 | 159.7499 | 187.7963 | 189.9055 | 169.5804 | 92.3106 | 106.0377 | 129.8313 | 156.8647 | 174.4662 | 185.5019 | 116.2987 | 107.36 | 107.7625 | 139.2494 | 175.8883 | 202.2704 | 206.9186 | 189.0517 |  |  |  |  | 74.3393 | 77.1157 | 146.8355 | 79.2477 | 152.2907 | 85.5729 | 34.5124 | 33.7586 | 32.8067 | 34.5448 | 33.6557 | 34.7003 | 32.5772 | 34.1394 | 72.4879 | 84.6219 | 79.9989 | 70.7203 | 178.0107 |  |  | 128.902 |  | 118.4907 | 87.5227 | 112.0828 | 86.5012 | 174.1274 | 167.0825 | 197.4945 | 181.7489 | 192.9406 | 167.9883 | 206.8644 | 223.7831 | 224.0515 | 197.0204 | 130.7667 | 106.3756 | 154.2954 | 117.7207 | 161.9552 | 160.2187 | 188.7404 | 121.0696 | 179.7637 | 168.5759 | 183.934 | 211.3012 |  | 164.9051 | 95.2588 | 136.6582 | 162.3241 | 178.0833 | 131.9679 | 134.3902 | 119.4123 |  | 134.5309 | 170.1175 | 204.1525 | 215.7144 | 201.5458 | 117.4845 | 159.6667 | 195.2057 | 208.0686 | 197.9246 | 85.8138 | 97.5572 | 136.2768 | 162.1256 | 179.905 | 110.4989 | 166.6372 | 99.6103 | 191.0597 | 104.3483 | 130.0281 | 169.0076 | 196.256 | 208.4944 | 233.5558 | 134.3768 | 170.3758 | 203.6571 | 213.2386 | 195.314 | 94.0708 | 108.1608 | 135.4203 | 162.8581 | 180.9796 | 80.2264 | 107.2802 | 120.2866 | 109.674 | 127.842 | 193.3712 | 162.2981 | 202.261 | 187.7964 | 142.9625 |  |  |  | 73.8013 | 81.5239 | 75.9097 | 152.4203 | 80.8771 | 130.1197 |  | 80.3931 | 76.2073 | 77.4866 | 59.2757 | 104.4519 | 115.4868 |  | 152.7876 | 174.5934 | 169.9511 | 378.1688 | 517.3486 | 492.3984 | 348.4961 | [23 empty] | 77.0971 | 504.8735 | 118.2493 | 163.6905
17:14 | 13674 |  |  | 18.0249 | 48.1463 | 52.2923 | 23.0188 | 22.2458 | 38.5841 | 28.1721 | 1.8879 | 1.3724 | 0.7017 | -0.0352 |  |  |  | -1.4301 | 36.1547 | 51.9187 | 14.7933 |  | 26.3777 | 36.0677 | 0.4043 | 0.2762 | 1.311 | 0.633 | -7.569 | 177.4843 | 173.3495 | 132.9117 | 148.1855 | 123.5694 | 111.4882 | 98.298 | 166.9893 | 149.2059 | 182.562 | 193.1236 | 178.101 | 151.5037 | 145.5491 | 182.239 | 192.6646 | 196.3185 |  |  | 122.4788 |  | 197.7915 | 113.2672 | 149.8555 | 177.0807 | 183.5643 | 167.1 | 166.8204 | 162.4348 | 192.9581 | 203.9457 | 211.1506 | 155.3468 | 97.015 | 136.7972 | 158.1541 | 173.2264 | 126.3666 | 154.1058 | 143.2735 | 220.0404 | 119.9998 | 166.6072 | 200.3919 | 212.3903 | 244.1201 | 113.76 | 144.7095 | 170.5513 | 179.3662 | 171.3752 | 82.7358 | 95.8905 | 132.9142 | 156.642 | 170.4713 | 135.9762 |  | 116.298 | 194.8303 |  | 115.9822 | 152.4935 | 182.8228 | 194.0973 | 184.3807 | 135.0889 | 159.7376 | 187.7847 | 189.889 | 169.5676 | 92.3045 | 106.0343 | 129.8184 | 156.8533 | 174.4536 | 185.4721 | 116.2896 | 107.3511 | 107.756 | 139.2406 | 175.8784 | 202.2609 | 206.8966 | 189.0349 |  |  |  |  | 74.3304 | 77.1082 | 146.8056 | 79.2176 | 152.275 | 85.5509 | 34.5423 | 33.7872 | 32.7461 | 34.438 | 33.7425 | 34.7105 | 32.5666 | 34.1977 | 72.4839 | 84.6167 | 79.9924 | 70.7251 | 177.9943 |  |  | 128.8934 |  | 118.4834 | 87.5204 | 112.0783 | 86.499 | 174.1272 | 167.0833 | 197.4754 | 181.7377 | 192.9314 | 167.9834 | 206.85 | 223.7689 | 224.0288 | 197.0027 | 130.7666 | 106.3647 | 154.27 | 117.7089 | 161.9487 | 160.2151 | 188.7285 | 121.0662 | 179.7478 | 168.5614 | 183.9378 | 211.2921 |  | 164.9047 | 95.2658 | 136.6686 | 162.3403 | 178.0788 | 131.9664 | 134.3873 | 119.4159 |  | 134.5261 | 170.1236 | 204.1517 | 215.7074 | 201.5292 | 117.4783 | 159.6579 | 195.1877 | 208.0502 | 197.9024 | 85.8072 | 97.5561 | 136.2677 | 162.1193 | 179.8899 | 110.4858 | 166.6207 | 99.606 | 191.0307 | 104.3358 | 130.0308 | 169.0099 | 196.2528 | 208.4851 | 233.5517 | 134.3661 | 170.3735 | 203.6411 | 213.226 | 195.306 | 94.0774 | 108.1605 | 135.4201 | 162.8474 | 180.9754 | 80.2181 | 107.2646 | 120.2708 | 109.6558 | 127.8388 | 193.3603 | 162.2875 | 202.2302 | 187.7694 | 142.9339 |  |  |  | 73.7945 | 81.5122 | 75.9039 | 152.4049 | 80.8735 | 130.0853 |  | 80.3855 | 76.2091 | 77.4831 | 59.2755 | 104.4701 | 115.4729 |  | 152.7516 | 174.5748 | 169.9266 | 378.5072 | 517.5513 | 491.9795 | 348.5879 | [23 empty] | 77.0909 | 504.7654 | 118.3099 | 163.6632
17:14 | 13675 |  |  | 17.9813 | 48.1285 | 52.3124 | 23.0244 | 22.3618 | 38.7294 | 28.2326 | 1.8879 | 1.3665 | 0.6983 | -0.0359 |  |  |  | -1.4992 | 36.1128 | 51.9026 | 14.7686 |  | 26.3212 | 36.1382 | 0.4044 | 0.2771 | 1.3093 | 0.6343 | -5.4869 | 177.4687 | 173.3314 | 132.9012 | 148.1716 | 123.5663 | 111.4868 | 98.2884 | 166.9842 | 149.203 | 182.5554 | 193.1112 | 178.0938 | 151.4972 | 145.5508 | 182.2326 | 192.6503 | 196.3003 |  |  | 122.4708 |  | 197.7689 | 113.2674 | 149.8527 | 177.069 | 183.5514 | 167.0926 | 166.8088 | 162.4415 | 192.942 | 203.9246 | 211.1071 | 155.3383 | 97.0096 | 136.7979 | 158.1482 | 173.2189 | 126.3592 | 154.0898 | 143.2579 | 220.0101 | 120.001 | 166.6042 | 200.3819 | 212.3796 | 244.1011 | 113.7578 | 144.7037 | 170.5423 | 179.3504 | 171.364 | 82.7395 | 95.891 | 132.9124 | 156.6325 | 170.4598 | 135.9632 |  | 116.2984 | 194.7991 |  | 115.9871 | 152.4865 | 182.8185 | 194.0837 | 184.3721 | 135.0921 | 159.7385 | 187.7804 | 189.8839 | 169.5622 | 92.3053 | 106.0355 | 129.8173 | 156.8479 | 174.4472 | 185.458 | 116.2778 | 107.3353 | 107.7426 | 139.2311 | 175.8621 | 202.238 | 206.8794 | 189.0148 |  |  |  |  | 74.3206 | 77.1014 | 146.7873 | 79.2022 | 152.2615 | 85.5371 | 34.549 | 33.9207 | 32.3744 | 34.4274 | 33.846 | 34.7357 | 32.5579 | 34.2853 | 72.4728 | 84.609 | 79.9849 | 70.721 | 177.9799 |  |  | 128.8801 |  | 118.4761 | 87.5146 | 112.0686 | 86.4914 | 174.1165 | 167.0831 | 197.465 | 181.725 | 192.9154 | 167.9665 | 206.836 | 223.7442 | 224.0066 | 196.9818 | 130.7209 | 106.3557 | 154.2434 | 117.6964 | 161.9389 | 160.2115 | 188.7127 | 121.0662 | 179.7363 | 168.5407 | 183.9279 | 211.2777 |  | 164.8775 | 95.2678 | 136.6648 | 162.3389 | 178.0644 | 131.9633 | 134.3791 | 119.4108 |  | 134.5172 | 170.1206 | 204.1438 | 215.6974 | 201.5184 | 117.4697 | 159.6473 | 195.1703 | 208.0357 | 197.8918 | 85.8019 | 97.5566 | 136.2666 | 162.1121 | 179.8754 | 110.4758 | 166.601 | 99.5983 | 191.0014 | 104.3258 | 130.0375 | 169.0109 | 196.2509 | 208.4746 | 233.5211 | 134.3685 | 170.363 | 203.6405 | 213.2186 | 195.3029 | 94.076 | 108.1656 | 135.4189 | 162.8469 | 180.9583 | 80.2169 | 107.2532 | 120.2659 | 109.6485 | 127.8352 | 193.3556 | 162.2879 | 202.2139 | 187.7438 | 142.9335 |  |  |  | 73.7897 | 81.5071 | 75.8981 | 152.3933 | 80.8834 | 130.0754 |  | 80.3897 | 76.2055 | 77.4802 | 59.2751 | 104.4836 | 115.4743 |  | 152.7331 | 174.5678 | 169.9117 | 378.4802 | 517.2863 | 492.3984 | 348.7448 | [23 empty] | 77.0865 | 504.8424 | 118.3544 | 163.6505
17:14 | 13676 |  |  | 17.9621 | 48.0711 | 52.3152 | 23.0175 | 22.4111 | 38.7152 | 28.2263 | 1.8876 | 1.367 | 0.699 | -0.0358 |  |  |  | -1.5814 | 36.0863 | 51.9015 | 14.7925 |  | 26.3414 | 36.1231 | 0.4042 | 0.2788 | 1.3113 | 0.6339 | -7.3379 | 177.4503 | 173.3131 | 132.8887 | 148.1624 | 123.5604 | 111.4776 | 98.2819 | 166.9769 | 149.1956 | 182.5405 | 193.0947 | 178.0765 | 151.4903 | 145.5422 | 182.229 | 192.6311 | 196.2849 |  |  | 122.4573 |  | 197.7441 | 113.2636 | 149.8508 | 177.0597 | 183.5332 | 167.0804 | 166.7962 | 162.4309 | 192.931 | 203.908 | 211.0546 | 155.3279 | 97.0066 | 136.7909 | 158.1441 | 173.215 | 126.3468 | 154.073 | 143.2488 | 219.9745 | 119.9937 | 166.6055 | 200.3652 | 212.3662 | 244.1337 | 113.758 | 144.6958 | 170.5376 | 179.3393 | 171.3527 | 82.7434 | 95.8888 | 132.9064 | 156.6328 | 170.4488 | 135.9725 |  | 116.3017 | 194.7762 |  | 115.9883 | 152.4817 | 182.8132 | 194.0681 | 184.3587 | 135.0888 | 159.7345 | 187.7576 | 189.8669 | 169.5459 | 92.3034 | 106.0314 | 129.8224 | 156.8448 | 174.4374 | 185.4374 | 116.2731 | 107.3331 | 107.741 | 139.2298 | 175.8558 | 202.2278 | 206.8721 | 189.004 |  |  |  |  | 74.3099 | 77.0955 | 146.7624 | 79.1791 | 152.2612 | 85.5362 | 34.5727 | 34.0892 | 32.0822 | 34.5471 | 33.9743 | 34.7588 | 32.5324 | 34.4312 | 72.4708 | 84.6019 | 79.9798 | 70.7135 | 177.9621 |  |  | 128.8663 |  | 118.4682 | 87.5117 | 112.0615 | 86.486 | 174.1034 | 167.0759 | 197.4517 | 181.7043 | 192.899 | 167.9293 | 206.8218 | 223.7313 | 223.9918 | 196.9637 | 130.6871 | 106.3489 | 154.2309 | 117.694 | 161.9341 | 160.2114 | 188.7076 | 121.068 | 179.7313 | 168.5334 | 183.9213 | 211.2672 |  | 164.8574 | 95.2666 | 136.6572 | 162.3196 | 178.0464 | 131.9537 | 134.3699 | 119.3954 |  | 134.5155 | 170.1198 | 204.136 | 215.6798 | 201.5038 | 117.4662 | 159.6386 | 195.1604 | 208.0265 | 197.8792 | 85.8026 | 97.5561 | 136.2702 | 162.0998 | 179.8619 | 110.4692 | 166.5868 | 99.5914 | 190.974 | 104.3179 | 130.0334 | 169.0065 | 196.2419 | 208.4602 | 233.5232 | 134.3647 | 170.3597 | 203.6344 | 213.202 | 195.2828 | 94.0733 | 108.1615 | 135.4217 | 162.8442 | 180.9389 | 80.2089 | 107.2498 | 120.26 | 109.6494 | 127.828 | 193.3501 | 162.2929 | 202.2083 | 187.7435 | 142.9349 |  |  |  | 73.7911 | 81.5083 | 75.8911 | 152.3785 | 80.8837 | 130.0607 |  | 80.3825 | 76.1933 | 77.4767 | 59.2674 | 104.4839 | 115.4761 |  | 152.7023 | 174.5467 | 169.8817 | 378.5133 | 517.4692 | 492.6352 | 348.8185 | [23 empty] | 77.0811 | 505.0522 | 118.3146 | 163.6245
17:14 | 13677 |  |  | 18.0054 | 48.0849 | 52.2429 | 23.0435 | 22.3507 | 38.5577 | 28.2129 | 1.887 | 1.3675 | 0.698 | -0.0358 |  |  |  | -1.6571 | 36.0845 | 51.8298 | 14.7313 |  | 26.3446 | 36.1002 | 0.4059 | 0.278 | 1.3094 | 0.6346 | -6.1853 | 177.435 | 173.2949 | 132.8807 | 148.1521 | 123.5488 | 111.4646 | 98.2785 | 166.9687 | 149.1973 | 182.5324 | 193.0856 | 178.0601 | 151.4867 | 145.5297 | 182.2187 | 192.6114 | 196.2806 |  |  | 122.4433 |  | 197.711 | 113.2601 | 149.8499 | 177.0532 | 183.5176 | 167.0607 | 166.7835 | 162.4189 | 192.9188 | 203.9031 | 211.04 | 155.3286 | 97.0157 | 136.7851 | 158.1477 | 173.2036 | 126.3362 | 154.0611 | 143.242 | 219.9401 | 119.9888 | 166.6026 | 200.3612 | 212.3487 | 244.0974 | 113.7646 | 144.6897 | 170.5242 | 179.3259 | 171.3421 | 82.7462 | 95.8897 | 132.9131 | 156.631 | 170.4381 | 135.9725 |  | 116.2945 | 194.7538 |  | 115.9809 | 152.4787 | 182.8062 | 194.064 | 184.3431 | 135.0785 | 159.7267 | 187.7396 | 189.8484 | 169.535 | 92.2941 | 106.0334 | 129.8225 | 156.8362 | 174.42 | 185.4075 | 116.261 | 107.3297 | 107.731 | 139.2238 | 175.8501 | 202.2172 | 206.8512 | 188.9882 |  |  |  |  | 74.3095 | 77.0914 | 146.7376 | 79.1723 | 152.269 | 85.5359 | 34.6011 | 34.1983 | 32.0993 | 34.7945 | 34.1079 | 34.7525 | 32.4553 | 34.5986 | 72.4683 | 84.5938 | 79.9771 | 70.707 | 177.9323 |  |  | 128.8605 |  | 118.4539 | 87.5087 | 112.0543 | 86.4879 | 174.0856 | 167.0691 | 197.4333 | 181.6902 | 192.8845 | 167.9215 | 206.8088 | 223.715 | 223.9658 | 196.9463 | 130.6569 | 106.3342 | 154.2162 | 117.6804 | 161.9175 | 160.2071 | 188.6986 | 121.0611 | 179.7125 | 168.5261 | 183.9155 | 211.2562 |  | 164.8551 | 95.2669 | 136.6549 | 162.3131 | 178.0391 | 131.944 | 134.356 | 119.3843 |  | 134.5133 | 170.1197 | 204.1255 | 215.6594 | 201.4891 | 117.4634 | 159.6318 | 195.15 | 208.0035 | 197.8591 | 85.8037 | 97.5512 | 136.2772 | 162.0876 | 179.8517 | 110.4657 | 166.5797 | 99.5876 | 190.9446 | 104.304 | 130.0255 | 169.0001 | 196.2282 | 208.4469 | 233.5354 | 134.3627 | 170.3583 | 203.6199 | 213.1805 | 195.2672 | 94.07 | 108.1621 | 135.416 | 162.8281 | 180.927 | 80.1984 | 107.2435 | 120.2498 | 109.6349 | 127.8267 | 193.3372 | 162.285 | 202.1948 | 187.7403 | 142.9173 |  |  |  | 73.7879 | 81.5054 | 75.8838 | 152.3584 | 80.8822 | 130.063 |  | 80.378 | 76.1936 | 77.4682 | 59.2614 | 104.4626 | 115.4752 |  | 152.6749 | 174.5282 | 169.8584 | 378.5921 | 517.5296 | 492.4419 | 349.011 | [23 empty] | 77.0772 | 504.9858 | 118.1794 | 163.6016
17:14 | 13678 |  |  | 18.0197 | 48.0259 | 52.2154 | 23.047 | 22.396 | 38.7444 | 28.2516 | 1.886 | 1.3703 | 0.696 | -0.0353 |  |  |  | -1.6268 | 35.9742 | 51.8375 | 14.6974 |  | 26.3029 | 36.0777 | 0.404 | 0.2768 | 1.3071 | 0.6338 | -5.332 | 177.4256 | 173.2881 | 132.8768 | 148.1374 | 123.5458 | 111.4621 | 98.2715 | 166.9545 | 149.1924 | 182.5264 | 193.0717 | 178.0522 | 151.4893 | 145.5343 | 182.2131 | 192.6068 | 196.2852 |  |  | 122.4362 |  | 197.6842 | 113.2574 | 149.8416 | 177.0488 | 183.5063 | 167.0515 | 166.7719 | 162.4033 | 192.9028 | 203.8887 | 211.0495 | 155.3223 | 97.0186 | 136.79 | 158.1439 | 173.1968 | 126.3277 | 154.0525 | 143.2268 | 219.9144 | 119.9894 | 166.5878 | 200.358 | 212.3389 | 244.2339 | 113.7621 | 144.681 | 170.5122 | 179.3119 | 171.3241 | 82.739 | 95.883 | 132.9129 | 156.623 | 170.4199 | 135.958 |  | 116.2835 | 194.7183 |  | 115.9713 | 152.4787 | 182.7986 | 194.0581 | 184.3284 | 135.0735 | 159.7174 | 187.7363 | 189.836 | 169.5244 | 92.2847 | 106.0381 | 129.8222 | 156.8263 | 174.4101 | 185.3908 | 116.251 | 107.3175 | 107.7129 | 139.2189 | 175.8395 | 202.2052 | 206.8362 | 188.9769 |  |  |  |  | 74.3059 | 77.0884 | 146.7397 | 79.1968 | 152.2704 | 85.5341 | 34.6699 | 34.1856 | 32.1964 | 34.8804 | 34.2126 | 34.7383 | 32.4267 | 34.7457 | 72.4554 | 84.5846 | 79.9681 | 70.7045 | 177.9179 |  |  | 128.8607 |  | 118.4437 | 87.5058 | 112.0443 | 86.4848 | 174.0707 | 167.0679 | 197.4137 | 181.6778 | 192.8748 | 167.9435 | 206.7963 | 223.6896 | 223.937 | 196.9383 | 130.6355 | 106.3185 | 154.1962 | 117.6684 | 161.8961 | 160.1966 | 188.6851 | 121.0484 | 179.6872 | 168.5045 | 183.9042 | 211.2424 |  | 164.854 | 95.2645 | 136.6588 | 162.3108 | 178.0348 | 131.939 | 134.3434 | 119.3802 |  | 134.5071 | 170.1101 | 204.1131 | 215.6473 | 201.4755 | 117.4648 | 159.6224 | 195.1348 | 207.9798 | 197.8418 | 85.8022 | 97.5401 | 136.2742 | 162.0822 | 179.8361 | 110.4565 | 166.5806 | 99.5783 | 190.9187 | 104.2956 | 130.0278 | 169.006 | 196.2198 | 208.4404 | 233.5601 | 134.3696 | 170.3592 | 203.6175 | 213.1705 | 195.257 | 94.0746 | 108.1674 | 135.4113 | 162.8235 | 180.9209 | 80.1983 | 107.2321 | 120.236 | 109.617 | 127.8277 | 193.314 | 162.2626 | 202.1778 | 187.7298 | 142.9049 |  |  |  | 73.7759 | 81.496 | 75.8756 | 152.3448 | 80.8783 | 130.065 |  | 80.3728 | 76.191 | 77.4575 | 59.2606 | 104.4534 | 115.4762 |  | 152.6331 | 174.4835 | 169.839 | 379.0516 | 517.9444 | 493.0926 | 349.0612 | [23 empty] | 77.0704 | 505.5185 | 118.1889 | 163.5583
17:14 | 13679 |  |  | 18.0608 | 48.1123 | 52.3492 | 23.0785 | 22.3849 | 38.6739 | 28.2024 | 1.8877 | 1.3737 | 0.6977 | -0.0351 |  |  |  | -1.6261 | 35.9914 | 51.8425 | 14.7002 |  | 26.3638 | 36.2052 | 0.4049 | 0.2765 | 1.3096 | 0.6353 | -6.8221 | 177.4112 | 173.2722 | 132.8687 | 148.133 | 123.5395 | 111.4645 | 98.2725 | 166.9367 | 149.1893 | 182.5154 | 193.0483 | 178.0377 | 151.4824 | 145.538 | 182.1944 | 192.5984 | 196.2642 |  |  | 122.4328 |  | 197.6622 | 113.2481 | 149.8287 | 177.038 | 183.4916 | 167.0405 | 166.7617 | 162.3854 | 192.8871 | 203.8622 | 211.0487 | 155.3118 | 97.0157 | 136.7967 | 158.1299 | 173.1883 | 126.3147 | 154.0423 | 143.2108 | 219.884 | 119.9903 | 166.5772 | 200.3439 | 212.3289 | 244.2857 | 113.7629 | 144.6786 | 170.5023 | 179.2974 | 171.3109 | 82.7263 | 95.8782 | 132.9057 | 156.6119 | 170.4042 | 135.9528 |  | 116.285 | 194.6889 |  | 115.9635 | 152.4747 | 182.7859 | 194.0433 | 184.3153 | 135.0619 | 159.7072 | 187.7183 | 189.8225 | 169.5066 | 92.2857 | 106.0336 | 129.814 | 156.8247 | 174.4012 | 185.3805 | 116.2554 | 107.3092 | 107.7125 | 139.2218 | 175.839 | 202.1986 | 206.8282 | 188.9663 |  |  |  |  | 74.2973 | 77.0837 | 146.7349 | 79.2009 | 152.2771 | 85.5286 | 34.7334 | 34.0861 | 32.1333 | 34.9009 | 34.2574 | 34.7582 | 32.3534 | 34.8596 | 72.4602 | 84.5863 | 79.9628 | 70.7102 | 177.9119 |  |  | 128.8566 |  | 118.4451 | 87.5006 | 112.042 | 86.4796 | 174.0671 | 167.0667 | 197.3977 | 181.6668 | 192.8649 | 167.9699 | 206.7821 | 223.6743 | 223.9233 | 196.92 | 130.6167 | 106.3107 | 154.1864 | 117.6604 | 161.8926 | 160.1907 | 188.6785 | 121.047 | 179.6759 | 168.489 | 183.8953 | 211.2284 |  | 164.852 | 95.2659 | 136.6588 | 162.2942 | 178.0244 | 131.9332 | 134.3307 | 119.3659 |  | 134.4976 | 170.1012 | 204.0971 | 215.6302 | 201.4524 | 117.4614 | 159.6165 | 195.1174 | 207.9687 | 197.8283 | 85.8039 | 97.5326 | 136.2642 | 162.078 | 179.821 | 110.443 | 166.5758 | 99.5724 | 190.8929 | 104.2843 | 130.0321 | 169.0147 | 196.2135 | 208.4235 | 233.5673 | 134.3574 | 170.3515 | 203.5958 | 213.1483 | 195.2379 | 94.078 | 108.1654 | 135.4151 | 162.8195 | 180.9063 | 80.1902 | 107.2263 | 120.225 | 109.6094 | 127.8263 | 193.2999 | 162.2581 | 202.1629 | 187.7219 | 142.8981 |  |  |  | 73.7728 | 81.4877 | 75.8769 | 152.3408 | 80.8785 | 130.0329 |  | 80.3628 | 76.1792 | 77.454 | 59.2607 | 104.4481 | 115.4772 |  | 152.6038 | 174.4603 | 169.8136 | 378.3158 | 517.0775 | 492.4248 | 348.6079 | [23 empty] | 77.0643 | 504.7511 | 118.3017 | 163.532
17:14 | 13680 |  |  | 18.1143 | 48.088 | 52.3813 | 23.0913 | 22.395 | 38.6434 | 28.2596 | 1.8862 | 1.3702 | 0.6998 | -0.036 |  |  |  | -1.6336 | 35.9271 | 51.8092 | 14.7615 |  | 26.3148 | 36.1498 | 0.404 | 0.2766 | 1.3119 | 0.6335 | -6.4127 | 177.3923 | 173.25 | 132.8561 | 148.1237 | 123.5309 | 111.4598 | 98.2693 | 166.919 | 149.1929 | 182.5062 | 193.0326 | 178.024 | 151.4761 | 145.5335 | 182.1574 | 192.5803 | 196.237 |  |  | 122.423 |  | 197.6437 | 113.24 | 149.8237 | 177.0182 | 183.4786 | 167.0312 | 166.7562 | 162.3819 | 192.8796 | 203.8474 | 211.0525 | 155.3121 | 97.015 | 136.7986 | 158.1309 | 173.184 | 126.305 | 154.0327 | 143.2011 | 219.8558 | 119.9951 | 166.5813 | 200.3401 | 212.3165 | 244.2593 | 113.7689 | 144.6747 | 170.4949 | 179.282 | 171.2994 | 82.7343 | 95.8812 | 132.9039 | 156.6023 | 170.3971 | 135.949 |  | 116.28 | 194.6643 |  | 115.9623 | 152.4632 | 182.7749 | 194.0218 | 184.296 | 135.0506 | 159.7014 | 187.6985 | 189.8067 | 169.4959 | 92.2802 | 106.0233 | 129.803 | 156.8236 | 174.3772 | 185.3623 | 116.2543 | 107.3045 | 107.7105 | 139.2142 | 175.829 | 202.1806 | 206.8099 | 188.946 |  |  |  |  | 74.2908 | 77.0718 | 146.7229 | 79.1807 | 152.2765 | 85.51 | 34.7494 | 34.0332 | 31.978 | 35.0911 | 34.2631 | 34.816 | 32.3064 | 34.9663 | 72.4659 | 84.5795 | 79.9593 | 70.7039 | 177.8927 |  |  | 128.8417 |  | 118.436 | 87.4902 | 112.0381 | 86.4653 | 174.0491 | 167.0606 | 197.3754 | 181.6504 | 192.8482 | 167.9526 | 206.7667 | 223.6568 | 223.9026 | 196.8919 | 130.5937 | 106.3017 | 154.2701 | 117.6493 | 161.8899 | 160.1906 | 188.668 | 121.0469 | 179.6658 | 168.4816 | 183.8891 | 211.2149 |  | 164.8435 | 95.2626 | 136.6591 | 162.2878 | 178.0102 | 131.921 | 134.3157 | 119.3532 |  | 134.4943 | 170.0975 | 204.0803 | 215.6119 | 201.4361 | 117.4598 | 159.6206 | 195.1186 | 207.9574 | 197.8186 | 85.8088 | 97.5384 | 136.2671 | 162.073 | 179.816 | 110.4394 | 166.5646 | 99.5729 | 190.8644 | 104.2727 | 130.0344 | 169.0124 | 196.2107 | 208.4003 | 233.5399 | 134.3415 | 170.3286 | 203.5691 | 213.1198 | 195.216 | 94.0758 | 108.1658 | 135.413 | 162.8005 | 180.8935 | 80.1807 | 107.2227 | 120.2169 | 109.6047 | 127.8275 | 193.2988 | 162.2649 | 202.1441 | 187.6993 | 142.8905 |  |  |  | 73.7674 | 81.4756 | 75.8739 | 152.3235 | 80.8692 | 130.0186 |  | 80.363 | 76.1762 | 77.4417 | 59.2576 | 104.4558 | 115.4782 |  | 152.591 | 174.4591 | 169.7878 | 378.696 | 517.6184 | 492.7071 | 348.7765 | [23 empty] | 77.0576 | 505.1628 | 118.2905 | 163.525
17:14 | 13681 |  |  | 18.1234 | 48.1274 | 52.3399 | 23.0358 | 22.3329 | 38.6356 | 28.2755 | 1.8848 | 1.3665 | 0.6958 | -0.0366 |  |  |  | -1.6633 | 36.0135 | 51.8536 | 14.8091 |  | 26.3774 | 36.0775 | 0.4043 | 0.2751 | 1.3073 | 0.6343 | -5.6128 | 177.3803 | 173.238 | 132.8471 | 148.1059 | 123.5284 | 111.4485 | 98.26 | 166.9085 | 149.1815 | 182.4941 | 193.0192 | 178.0152 | 151.471 | 145.5173 | 182.1219 | 192.5661 | 196.226 |  |  | 122.4158 |  | 197.6245 | 113.2483 | 149.8246 | 177.012 | 183.4688 | 167.0167 | 166.7492 | 162.3981 | 192.876 | 203.8324 | 211.0481 | 155.3017 | 97.0065 | 136.7895 | 158.1292 | 173.1733 | 126.2925 | 154.0215 | 143.1832 | 219.8163 | 119.9869 | 166.5769 | 200.3235 | 212.3009 | 244.241 | 113.7687 | 144.6754 | 170.4964 | 179.2709 | 171.2944 | 82.7351 | 95.8832 | 132.9044 | 156.6013 | 170.3955 | 135.95 |  | 116.2732 | 194.6423 |  | 115.9682 | 152.4636 | 182.768 | 194.0083 | 184.2886 | 135.0563 | 159.6998 | 187.6958 | 189.7945 | 169.4901 | 92.2797 | 106.0235 | 129.8057 | 156.8195 | 174.3671 | 185.3489 | 116.2402 | 107.2976 | 107.6958 | 139.2071 | 175.8188 | 202.1696 | 206.7965 | 188.9306 |  |  |  |  | 74.2836 | 77.0629 | 146.7091 | 79.1638 | 152.264 | 85.4902 | 34.7157 | 34.0079 | 31.9891 | 35.2107 | 34.2533 | 34.8867 | 32.3008 | 35.0604 | 72.4556 | 84.5624 | 79.9459 | 70.6895 | 177.8749 |  |  | 128.8282 |  | 118.4156 | 87.4829 | 112.032 | 86.4594 | 174.0306 | 167.0555 | 197.3574 | 181.6355 | 192.8271 | 167.9257 | 206.7502 | 223.6381 | 223.8806 | 196.8767 | 130.5958 | 106.2954 | 154.3488 | 117.6427 | 161.8825 | 160.1881 | 188.6577 | 121.0393 | 179.6523 | 168.4786 | 183.88 | 211.1916 |  | 164.8251 | 95.2544 | 136.6588 | 162.2827 | 177.9947 | 131.9068 | 134.3012 | 119.3515 |  | 134.4949 | 170.0884 | 204.0658 | 215.5952 | 201.424 | 117.4702 | 159.6238 | 195.1252 | 207.9494 | 197.814 | 85.8193 | 97.5441 | 136.2801 | 162.0758 | 179.8139 | 110.4388 | 166.5639 | 99.5723 | 190.8391 | 104.2733 | 130.0311 | 169.002 | 196.2035 | 208.3859 | 233.5124 | 134.3424 | 170.3285 | 203.5547 | 213.1048 | 195.1997 | 94.0815 | 108.161 | 135.3998 | 162.7818 | 180.8838 | 80.1774 | 107.2059 | 120.1978 | 109.5955 | 127.8223 | 193.293 | 162.2568 | 202.1226 | 187.6725 | 142.8675 |  |  |  | 73.7587 | 81.4627 | 75.8646 | 152.3089 | 80.8495 | 130.0233 |  | 80.3623 | 76.1729 | 77.4395 | 59.2697 | 104.4623 | 115.4803 |  | 152.5697 | 174.4337 | 169.7725 | 378.2534 | 517.1398 | 492.0506 | 348.6079 | [23 empty] | 77.0509 | 504.5952 | 118.3015 | 163.5017